## Información general
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se resumen características generales de la planta
Pmin (Indique la potencia mínima de la planta) | 1.79
Pmax(Indique la potencia nominal de la planta) | 17.9

## Reg_Mod. cont. tensión sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación del escalón y hasta que se llegue al tiempo de establecimiento
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 16.8
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu)
0 | 16.8345 | 116 | 116.4828 | -5.6868 | -0.95 | 0 | 1.7771 | 118 | 118.4183 | 1.3342 | -0.73254
0.01 | 16.8345 | 116 | 116.4828 | -5.6868 | -0.95 | 0.01 | 1.7771 | 118 | 118.4183 | 1.3342 | -0.73204
0.02 | 16.8349 | 116 | 116.4835 | -5.6839 | -0.95 | 0.02 | 1.7777 | 118 | 118.4179 | 1.3334 | -0.73154
0.03 | 16.8336 | 116 | 116.4845 | -5.6841 | -0.95 | 0.03 | 1.7777 | 118 | 118.414 | 1.3322 | -0.73104
0.04 | 16.8323 | 116 | 116.4887 | -5.6853 | -0.95 | 0.04 | 1.7774 | 118 | 118.4047 | 1.3314 | -0.73054
0.05 | 16.831 | 116 | 116.4872 | -5.6864 | -0.95 | 0.05 | 1.7762 | 118 | 118.3985 | 1.3313 | -0.73004
0.06 | 16.828 | 116 | 116.4714 | -5.6876 | -0.95 | 0.06 | 1.7761 | 118 | 118.3949 | 1.3316 | -0.72954
0.07 | 16.8249 | 116 | 116.4598 | -5.688 | -0.95 | 0.07 | 1.7775 | 118 | 118.3925 | 1.3323 | -0.72904
0.08 | 16.8244 | 116 | 116.4633 | -5.6869 | -0.95 | 0.08 | 1.7771 | 118 | 118.402 | 1.3333 | -0.72854
0.09 | 16.8248 | 116 | 116.4633 | -5.6854 | -0.95 | 0.09 | 1.7753 | 118 | 118.4167 | 1.3334 | -0.72804
0.1 | 16.8262 | 116 | 116.4642 | -5.676 | -0.95 | 0.1 | 1.7756 | 118 | 118.4214 | 1.3333 | -0.72754
0.11 | 16.829 | 116 | 116.4755 | -5.6673 | -0.95 | 0.11 | 1.7782 | 118 | 118.4264 | 1.3335 | -0.72704
0.12 | 16.8323 | 116 | 116.4856 | -5.6668 | -0.95 | 0.12 | 1.78 | 118 | 118.433 | 1.3331 | -0.72654
0.13 | 16.8342 | 116 | 116.483 | -5.6663 | -0.95 | 0.13 | 1.7792 | 118 | 118.437 | 1.333 | -0.72604
0.14 | 16.8317 | 116 | 116.4715 | -5.6668 | -0.95 | 0.14 | 1.7777 | 118 | 118.4375 | 1.3327 | -0.72554
0.15 | 16.8285 | 116 | 116.4665 | -5.6698 | -0.95 | 0.15 | 1.776 | 118 | 118.4359 | 1.3339 | -0.72504
0.16 | 16.827 | 116 | 116.4628 | -5.6729 | -0.95 | 0.16 | 1.7737 | 118 | 118.4384 | 1.3446 | -0.72454
0.17 | 16.8264 | 116 | 116.451 | -5.6735 | -0.95 | 0.17 | 1.772 | 118 | 118.4474 | 1.363 | -0.72404
0.18 | 16.8249 | 116 | 116.4379 | -5.6726 | -0.95 | 0.18 | 1.7711 | 118 | 118.4503 | 1.3784 | -0.72354
0.19 | 16.8224 | 116 | 116.4252 | -5.6705 | -0.95 | 0.19 | 1.7677 | 118 | 118.4629 | 1.4042 | -0.72304
0.2 | 16.8209 | 116 | 116.3979 | -5.6721 | -0.95 | 0.2 | 1.7648 | 118 | 118.4852 | 1.4391 | -0.72254
0.21 | 16.8202 | 116 | 116.3828 | -5.6749 | -0.95 | 0.21 | 1.7663 | 118 | 118.5001 | 1.4627 | -0.72204
0.22 | 16.8204 | 116 | 116.3883 | -5.6747 | -0.95 | 0.22 | 1.7689 | 118 | 118.5202 | 1.4741 | -0.72154
0.23 | 16.8207 | 116 | 116.3734 | -5.6743 | -0.95 | 0.23 | 1.7706 | 118 | 118.5315 | 1.4849 | -0.72104
0.24 | 16.8195 | 116 | 116.3494 | -5.6745 | -0.95 | 0.24 | 1.7731 | 118 | 118.5388 | 1.5037 | -0.72054
0.25 | 16.8197 | 116 | 116.337 | -5.6742 | -0.95 | 0.25 | 1.7755 | 118 | 118.5479 | 1.5152 | -0.72004
0.26 | 16.8211 | 116 | 116.3277 | -5.6744 | -0.95 | 0.26 | 1.7757 | 118 | 118.5454 | 1.517 | -0.71954
0.27 | 16.8225 | 116 | 116.3245 | -5.6737 | -0.95 | 0.27 | 1.7761 | 118 | 118.5337 | 1.5183 | -0.71904
0.28 | 16.8251 | 116 | 116.3333 | -5.6722 | -0.95 | 0.28 | 1.7771 | 118 | 118.5322 | 1.5188 | -0.71854
0.29 | 16.8277 | 116 | 116.342 | -5.6725 | -0.95 | 0.29 | 1.777 | 118 | 118.5549 | 1.5198 | -0.71804
0.3 | 16.831 | 116 | 116.3551 | -5.6763 | -0.95 | 0.3 | 1.7756 | 118 | 118.5767 | 1.5213 | -0.71754
0.31 | 16.8343 | 116 | 116.3779 | -5.6796 | -0.95 | 0.31 | 1.7741 | 118 | 118.5832 | 1.5226 | -0.71704
0.32 | 16.8358 | 116 | 116.3961 | -5.6787 | -0.95 | 0.32 | 1.7739 | 118 | 118.5898 | 1.5236 | -0.71654
0.33 | 16.8359 | 116 | 116.3995 | -5.6772 | -0.95 | 0.33 | 1.7749 | 118 | 118.6033 | 1.524 | -0.71604
0.34 | 16.8369 | 116 | 116.4037 | -5.675 | -0.95 | 0.34 | 1.7761 | 118 | 118.6191 | 1.5232 | -0.71554
0.35 | 16.8401 | 116 | 116.4156 | -5.6714 | -0.95 | 0.35 | 1.7776 | 118 | 118.6132 | 1.5215 | -0.71504
0.36 | 16.8422 | 116 | 116.4285 | -5.6712 | -0.95 | 0.36 | 1.7787 | 118 | 118.592 | 1.5209 | -0.71454
0.37 | 16.8416 | 116 | 116.4264 | -5.6749 | -0.95 | 0.37 | 1.7785 | 118 | 118.5765 | 1.5209 | -0.71404
0.38 | 16.8387 | 116 | 116.4136 | -5.6778 | -0.95 | 0.38 | 1.7779 | 118 | 118.5575 | 1.5203 | -0.71354
0.39 | 16.8359 | 116 | 116.4144 | -5.679 | -0.95 | 0.39 | 1.7768 | 118 | 118.5319 | 1.5198 | -0.71304
0.4 | 16.8358 | 116 | 116.4219 | -5.6803 | -0.95 | 0.4 | 1.7761 | 118 | 118.5096 | 1.5198 | -0.71254
0.41 | 16.8371 | 116 | 116.4284 | -5.6795 | -0.95 | 0.41 | 1.7759 | 118 | 118.5018 | 1.5206 | -0.71204
0.42 | 16.8391 | 116 | 116.4395 | -5.6753 | -0.95 | 0.42 | 1.7747 | 118 | 118.5045 | 1.5224 | -0.71154
0.43 | 16.8409 | 116 | 116.4523 | -5.6717 | -0.95 | 0.43 | 1.7739 | 118 | 118.5042 | 1.523 | -0.71104
0.44 | 16.8421 | 116 | 116.4623 | -5.6688 | -0.95 | 0.44 | 1.7743 | 118 | 118.5119 | 1.5232 | -0.71054
0.45 | 16.8425 | 116 | 116.4667 | -5.6687 | -0.95 | 0.45 | 1.7744 | 118 | 118.5298 | 1.5251 | -0.71004
0.46 | 16.8411 | 116 | 116.4598 | -5.672 | -0.95 | 0.46 | 1.7742 | 118 | 118.5439 | 1.5265 | -0.70954
0.47 | 16.8389 | 116 | 116.4591 | -5.675 | -0.95 | 0.47 | 1.7732 | 118 | 118.5486 | 1.5318 | -0.70904
0.48 | 16.8373 | 116 | 116.4678 | -5.6764 | -0.95 | 0.48 | 1.7707 | 118 | 118.553 | 1.5476 | -0.70854
0.49 | 16.8368 | 116 | 116.4674 | -5.6757 | -0.95 | 0.49 | 1.7718 | 118 | 118.566 | 1.5668 | -0.70804
0.5 | 16.8369 | 116 | 116.4647 | -5.6747 | -0.95 | 0.5 | 1.7746 | 118 | 118.5783 | 1.5768 | -0.70754
0.51 | 16.8356 | 116 | 116.4654 | -5.6705 | -0.95 | 0.51 | 1.7753 | 118 | 118.5849 | 1.5778 | -0.70704
0.52 | 16.8363 | 116 | 116.4725 | -5.6646 | -0.95 | 0.52 | 1.7759 | 118 | 118.5827 | 1.5774 | -0.70654
0.53 | 16.8393 | 116 | 116.4795 | -5.6626 | -0.95 | 0.53 | 1.7762 | 118 | 118.5742 | 1.5796 | -0.70604
0.54 | 16.8407 | 116 | 116.4812 | -5.6618 | -0.95 | 0.54 | 1.7735 | 118 | 118.5806 | 1.5967 | -0.70554
0.55 | 16.8401 | 116 | 116.4809 | -5.6601 | -0.95 | 0.55 | 1.7709 | 118 | 118.5934 | 1.613 | -0.70504
0.56 | 16.8375 | 116 | 116.4769 | -5.6622 | -0.95 | 0.56 | 1.7725 | 118 | 118.5971 | 1.6151 | -0.70454
0.57 | 16.8351 | 116 | 116.4722 | -5.6654 | -0.95 | 0.57 | 1.7746 | 118 | 118.6065 | 1.6171 | -0.70404
0.58 | 16.8347 | 116 | 116.4788 | -5.6663 | -0.95 | 0.58 | 1.7753 | 118 | 118.6227 | 1.6192 | -0.70354
0.59 | 16.8354 | 116 | 116.4911 | -5.6666 | -0.95 | 0.59 | 1.7753 | 118 | 118.635 | 1.6205 | -0.70304
0.6 | 16.8352 | 116 | 116.4904 | -5.6652 | -0.95 | 0.6 | 1.7762 | 118 | 118.6338 | 1.62 | -0.70254
0.61 | 16.8343 | 116 | 116.485 | -5.6622 | -0.95 | 0.61 | 1.778 | 118 | 118.6317 | 1.6192 | -0.70204
0.62 | 16.8341 | 116 | 116.4816 | -5.661 | -0.95 | 0.62 | 1.7794 | 118 | 118.634 | 1.6185 | -0.70154
0.63 | 16.8347 | 116 | 116.4816 | -5.6635 | -0.95 | 0.63 | 1.7792 | 118 | 118.6382 | 1.6183 | -0.70104
0.64 | 16.835 | 116 | 116.4857 | -5.6652 | -0.95 | 0.64 | 1.7781 | 118 | 118.6441 | 1.6174 | -0.70054
0.65 | 16.8346 | 116 | 116.4885 | -5.6655 | -0.95 | 0.65 | 1.7775 | 118 | 118.6466 | 1.6165 | -0.70004
0.66 | 16.8336 | 116 | 116.4818 | -5.6689 | -0.95 | 0.66 | 1.7771 | 118 | 118.6494 | 1.6171 | -0.69954
0.67 | 16.8322 | 116 | 116.4625 | -5.6714 | -0.95 | 0.67 | 1.7765 | 118 | 118.6608 | 1.6182 | -0.69904
0.68 | 16.8304 | 116 | 116.4451 | -5.6704 | -0.95 | 0.68 | 1.7755 | 118 | 118.6656 | 1.6192 | -0.69854
0.69 | 16.8279 | 116 | 116.4369 | -5.6701 | -0.95 | 0.69 | 1.7749 | 118 | 118.6631 | 1.6182 | -0.69804
0.7 | 16.8267 | 116 | 116.4369 | -5.6711 | -0.95 | 0.7 | 1.7749 | 118 | 118.6661 | 1.6177 | -0.69754
0.71 | 16.8281 | 116 | 116.4366 | -5.6715 | -0.95 | 0.71 | 1.7746 | 118 | 118.6672 | 1.6192 | -0.69704
0.72 | 16.8303 | 116 | 116.4351 | -5.6686 | -0.95 | 0.72 | 1.7743 | 118 | 118.6692 | 1.6209 | -0.69654
0.73 | 16.8321 | 116 | 116.4386 | -5.6644 | -0.95 | 0.73 | 1.7758 | 118 | 118.6636 | 1.6205 | -0.69604
0.74 | 16.8333 | 116 | 116.4356 | -5.6618 | -0.95 | 0.74 | 1.7774 | 118 | 118.6563 | 1.6189 | -0.69554
0.75 | 16.8327 | 116 | 116.4187 | -5.6606 | -0.95 | 0.75 | 1.7776 | 118 | 118.6452 | 1.6179 | -0.69504
0.76 | 16.8299 | 116 | 116.402 | -5.6633 | -0.95 | 0.76 | 1.7772 | 118 | 118.6347 | 1.6176 | -0.69454
0.77 | 16.828 | 116 | 116.3937 | -5.6676 | -0.95 | 0.77 | 1.777 | 118 | 118.6383 | 1.6173 | -0.69404
0.78 | 16.828 | 116 | 116.383 | -5.6696 | -0.95 | 0.78 | 1.778 | 118 | 118.636 | 1.6167 | -0.69354
0.79 | 16.8282 | 116 | 116.376 | -5.6699 | -0.95 | 0.79 | 1.7776 | 118 | 118.6321 | 1.6171 | -0.69304
0.8 | 16.8284 | 116 | 116.3754 | -5.6688 | -0.95 | 0.8 | 1.7756 | 118 | 118.6353 | 1.6178 | -0.69254
0.81 | 16.8279 | 116 | 116.3646 | -5.6677 | -0.95 | 0.81 | 1.7744 | 118 | 118.6334 | 1.6175 | -0.69204
0.82 | 16.8268 | 116 | 116.3446 | -5.667 | -0.95 | 0.82 | 1.7741 | 118 | 118.6226 | 1.6177 | -0.69154
0.83 | 16.8256 | 116 | 116.3292 | -5.669 | -0.95 | 0.83 | 1.7754 | 118 | 118.6218 | 1.6186 | -0.69104
0.84 | 16.8247 | 116 | 116.3186 | -5.6728 | -0.95 | 0.84 | 1.7761 | 118 | 118.635 | 1.6184 | -0.69054
0.85 | 16.8247 | 116 | 116.3062 | -5.6742 | -0.95 | 0.85 | 1.776 | 118 | 118.6546 | 1.6183 | -0.69004
0.86 | 16.8252 | 116 | 116.3009 | -5.6738 | -0.95 | 0.86 | 1.7774 | 118 | 118.6676 | 1.6186 | -0.68954
0.87 | 16.8255 | 116 | 116.2972 | -5.6736 | -0.95 | 0.87 | 1.7781 | 118 | 118.6736 | 1.6183 | -0.68904
0.88 | 16.8265 | 116 | 116.2913 | -5.6733 | -0.95 | 0.88 | 1.7775 | 118 | 118.6884 | 1.6187 | -0.68854
0.89 | 16.8272 | 116 | 116.2801 | -5.673 | -0.95 | 0.89 | 1.7772 | 118 | 118.697 | 1.6186 | -0.68804
0.9 | 16.827 | 116 | 116.2671 | -5.6737 | -0.95 | 0.9 | 1.7779 | 118 | 118.6982 | 1.6173 | -0.68754
0.91 | 16.8278 | 116 | 116.2712 | -5.677 | -0.95 | 0.91 | 1.7774 | 118 | 118.7016 | 1.617 | -0.68704
0.92 | 16.8296 | 116 | 116.2724 | -5.6788 | -0.95 | 0.92 | 1.7763 | 118 | 118.7 | 1.6183 | -0.68654
0.93 | 16.8299 | 116 | 116.2637 | -5.6777 | -0.95 | 0.93 | 1.777 | 118 | 118.6886 | 1.6182 | -0.68604
0.94 | 16.8292 | 116 | 116.2616 | -5.676 | -0.95 | 0.94 | 1.7785 | 118 | 118.6864 | 1.6172 | -0.68554
0.95 | 16.8298 | 116 | 116.2617 | -5.674 | -0.95 | 0.95 | 1.779 | 118 | 118.6899 | 1.618 | -0.68504
0.96 | 16.8309 | 116 | 116.2507 | -5.6747 | -0.95 | 0.96 | 1.778 | 118 | 118.6803 | 1.6201 | -0.68454
0.97 | 16.8305 | 116 | 116.2411 | -5.6777 | -0.95 | 0.97 | 1.7758 | 118 | 118.6692 | 1.6207 | -0.68404
0.98 | 16.8309 | 116 | 116.2466 | -5.6785 | -0.95 | 0.98 | 1.7736 | 118 | 118.6651 | 1.6196 | -0.68354
0.99 | 16.8325 | 116 | 116.2511 | -5.6784 | -0.95 | 0.99 | 1.774 | 118 | 118.6573 | 1.6188 | -0.68304
1 | 16.8332 | 116 | 116.2504 | -5.6801 | -0.95 | 1 | 1.7755 | 118 | 118.6452 | 1.6188 | -0.68254
1.01 | 16.8367 | 116 | 116.2669 | -5.6768 | -0.95 | 1.01 | 1.7757 | 118 | 118.6443 | 1.6188 | -0.68204
1.02 | 16.8398 | 116 | 116.2788 | -5.6711 | -0.95 | 1.02 | 1.7756 | 118 | 118.6487 | 1.6194 | -0.68154
1.03 | 16.8382 | 116 | 116.2659 | -5.6709 | -0.95 | 1.03 | 1.7764 | 118 | 118.6419 | 1.6208 | -0.68104
1.04 | 16.8371 | 116 | 116.2553 | -5.6733 | -0.95 | 1.04 | 1.7771 | 118 | 118.6314 | 1.6204 | -0.68054
1.05 | 16.8369 | 116 | 116.2529 | -5.6757 | -0.95 | 1.05 | 1.7766 | 118 | 118.6218 | 1.618 | -0.68004
1.06 | 16.8342 | 116 | 116.245 | -5.6811 | -0.95 | 1.06 | 1.7761 | 118 | 118.6063 | 1.6157 | -0.68046
1.07 | 16.8327 | 116 | 116.2392 | -5.6854 | -0.95 | 1.07 | 1.777 | 118 | 118.5961 | 1.6137 | -0.68096
1.08 | 16.835 | 116 | 116.242 | -5.6883 | -0.95 | 1.08 | 1.7783 | 118 | 118.5948 | 1.6121 | -0.68146
1.09 | 16.8358 | 116 | 116.2451 | -5.6949 | -0.95 | 1.09 | 1.7764 | 118 | 118.5933 | 1.6118 | -0.68196
1.1 | 16.8338 | 116 | 116.2512 | -5.7003 | -0.95 | 1.1 | 1.7734 | 118 | 118.5941 | 1.6125 | -0.68246
1.11 | 16.8333 | 116 | 116.2546 | -5.7024 | -0.95 | 1.11 | 1.7726 | 118 | 118.5984 | 1.6141 | -0.68296
1.12 | 16.8348 | 116 | 116.2486 | -5.7074 | -0.95 | 1.12 | 1.7721 | 118 | 118.6048 | 1.6164 | -0.68346
1.13 | 16.834 | 116 | 116.2386 | -5.7182 | -0.95 | 1.13 | 1.772 | 118 | 118.604 | 1.6169 | -0.68396
1.14 | 16.8322 | 116 | 116.2366 | -5.7263 | -0.95 | 1.14 | 1.7734 | 118 | 118.5986 | 1.6166 | -0.68446
1.15 | 16.8321 | 116 | 116.235 | -5.7287 | -0.95 | 1.15 | 1.7747 | 118 | 118.6012 | 1.617 | -0.68496
1.16 | 16.8302 | 116 | 116.2211 | -5.7327 | -0.95 | 1.16 | 1.7752 | 118 | 118.608 | 1.6178 | -0.68546
1.17 | 16.8281 | 116 | 116.2031 | -5.7356 | -0.95 | 1.17 | 1.7754 | 118 | 118.6054 | 1.618 | -0.68596
1.18 | 16.8269 | 116 | 116.1813 | -5.7353 | -0.95 | 1.18 | 1.7748 | 118 | 118.5924 | 1.6174 | -0.68646
1.19 | 16.8254 | 116 | 116.1666 | -5.7353 | -0.95 | 1.19 | 1.7752 | 118 | 118.5899 | 1.6168 | -0.68696
1.2 | 16.8247 | 116 | 116.1656 | -5.7371 | -0.95 | 1.2 | 1.7762 | 118 | 118.5961 | 1.6169 | -0.68746
1.21 | 16.8261 | 116 | 116.1702 | -5.7372 | -0.95 | 1.21 | 1.7765 | 118 | 118.5949 | 1.6163 | -0.68796
1.22 | 16.8294 | 116 | 116.1765 | -5.7345 | -0.95 | 1.22 | 1.7759 | 118 | 118.5926 | 1.6157 | -0.68846
1.23 | 16.8322 | 116 | 116.1796 | -5.7325 | -0.95 | 1.23 | 1.7759 | 118 | 118.6014 | 1.617 | -0.68896
1.24 | 16.8328 | 116 | 116.1724 | -5.7319 | -0.95 | 1.24 | 1.7762 | 118 | 118.6141 | 1.6183 | -0.68946
1.25 | 16.8317 | 116 | 116.1549 | -5.7319 | -0.95 | 1.25 | 1.7752 | 118 | 118.6235 | 1.6182 | -0.68996
1.26 | 16.8286 | 116 | 116.1345 | -5.7349 | -0.95 | 1.26 | 1.7745 | 118 | 118.6261 | 1.617 | -0.69046
1.27 | 16.8272 | 116 | 116.1269 | -5.7387 | -0.95 | 1.27 | 1.7754 | 118 | 118.6213 | 1.6164 | -0.69096
1.28 | 16.8285 | 116 | 116.1288 | -5.7395 | -0.95 | 1.28 | 1.7772 | 118 | 118.6172 | 1.6146 | -0.69146
1.29 | 16.8281 | 116 | 116.1202 | -5.7397 | -0.95 | 1.29 | 1.7779 | 118 | 118.6124 | 1.6122 | -0.69196
1.3 | 16.8289 | 116 | 116.1175 | -5.7404 | -0.95 | 1.3 | 1.7781 | 118 | 118.6014 | 1.611 | -0.69246
1.31 | 16.8327 | 116 | 116.1286 | -5.7401 | -0.95 | 1.31 | 1.7788 | 118 | 118.5889 | 1.61 | -0.69296
1.32 | 16.8349 | 116 | 116.1328 | -5.7383 | -0.95 | 1.32 | 1.7788 | 118 | 118.5866 | 1.611 | -0.69346
1.33 | 16.832 | 116 | 116.1224 | -5.7383 | -0.95 | 1.33 | 1.7762 | 118 | 118.6083 | 1.6127 | -0.69396
1.34 | 16.8311 | 116 | 116.1208 | -5.739 | -0.95 | 1.34 | 1.7739 | 118 | 118.629 | 1.6143 | -0.69446
1.35 | 16.8346 | 116 | 116.1319 | -5.7426 | -0.95 | 1.35 | 1.7733 | 118 | 118.6383 | 1.6163 | -0.69496
1.36 | 16.8336 | 116 | 116.1312 | -5.7549 | -0.95 | 1.36 | 1.7725 | 118 | 118.6551 | 1.6182 | -0.69546
1.37 | 16.8309 | 116 | 116.1277 | -5.765 | -0.95 | 1.37 | 1.7724 | 118 | 118.6722 | 1.6198 | -0.69596
1.38 | 16.832 | 116 | 116.1344 | -5.7674 | -0.95 | 1.38 | 1.7734 | 118 | 118.6917 | 1.6216 | -0.69646
1.39 | 16.8346 | 116 | 116.1442 | -5.7693 | -0.95 | 1.39 | 1.7745 | 118 | 118.6989 | 1.6225 | -0.69696
1.4 | 16.8353 | 116 | 116.1413 | -5.7762 | -0.95 | 1.4 | 1.7764 | 118 | 118.7001 | 1.6217 | -0.69746
1.41 | 16.8335 | 116 | 116.1342 | -5.7883 | -0.95 | 1.41 | 1.7789 | 118 | 118.7053 | 1.6202 | -0.69796
1.42 | 16.8313 | 116 | 116.1275 | -5.7948 | -0.95 | 1.42 | 1.7803 | 118 | 118.7022 | 1.6185 | -0.69846
1.43 | 16.8291 | 116 | 116.1137 | -5.7964 | -0.95 | 1.43 | 1.7812 | 118 | 118.6903 | 1.6155 | -0.69896
1.44 | 16.8274 | 116 | 116.1075 | -5.799 | -0.95 | 1.44 | 1.7817 | 118 | 118.6866 | 1.6126 | -0.69946
1.45 | 16.8286 | 116 | 116.1163 | -5.8018 | -0.95 | 1.45 | 1.7808 | 118 | 118.6944 | 1.6118 | -0.69996
1.46 | 16.831 | 116 | 116.1216 | -5.8047 | -0.95 | 1.46 | 1.7782 | 118 | 118.6882 | 1.6113 | -0.70046
1.47 | 16.8333 | 116 | 116.1212 | -5.8045 | -0.95 | 1.47 | 1.7758 | 118 | 118.6739 | 1.6112 | -0.70096
1.48 | 16.8354 | 116 | 116.1307 | -5.8011 | -0.95 | 1.48 | 1.7745 | 118 | 118.6718 | 1.6137 | -0.70146
1.49 | 16.8356 | 116 | 116.1435 | -5.8008 | -0.95 | 1.49 | 1.7736 | 118 | 118.6773 | 1.6172 | -0.70196
1.5 | 16.8364 | 116 | 116.1538 | -5.8034 | -0.95 | 1.5 | 1.7728 | 118 | 118.6821 | 1.6188 | -0.70246
1.51 | 16.8374 | 116 | 116.1581 | -5.8056 | -0.95 | 1.51 | 1.7724 | 118 | 118.6892 | 1.619 | -0.70296
1.52 | 16.8384 | 116 | 116.1634 | -5.8063 | -0.95 | 1.52 | 1.7736 | 118 | 118.6878 | 1.6185 | -0.70346
1.53 | 16.8389 | 116 | 116.1635 | -5.8071 | -0.95 | 1.53 | 1.7764 | 118 | 118.6846 | 1.6179 | -0.70396
1.54 | 16.8369 | 116 | 116.1546 | -5.8078 | -0.95 | 1.54 | 1.778 | 118 | 118.6871 | 1.617 | -0.70446
1.55 | 16.8352 | 116 | 116.1515 | -5.8075 | -0.95 | 1.55 | 1.7776 | 118 | 118.6815 | 1.6165 | -0.70496
1.56 | 16.8356 | 116 | 116.1642 | -5.8042 | -0.95 | 1.56 | 1.7772 | 118 | 118.6678 | 1.6169 | -0.70546
1.57 | 16.8366 | 116 | 116.1707 | -5.8018 | -0.95 | 1.57 | 1.7776 | 118 | 118.6595 | 1.617 | -0.70596
1.58 | 16.8375 | 116 | 116.1695 | -5.8052 | -0.95 | 1.58 | 1.777 | 118 | 118.6528 | 1.6165 | -0.70646
1.59 | 16.8387 | 116 | 116.1793 | -5.808 | -0.95 | 1.59 | 1.7758 | 118 | 118.6351 | 1.6142 | -0.70696
1.6 | 16.8394 | 116 | 116.1864 | -5.808 | -0.95 | 1.6 | 1.7774 | 118 | 118.617 | 1.6073 | -0.70746
1.61 | 16.8397 | 116 | 116.1909 | -5.8077 | -0.95 | 1.61 | 1.7806 | 118 | 118.6061 | 1.5943 | -0.70796
1.62 | 16.8391 | 116 | 116.1876 | -5.8071 | -0.95 | 1.62 | 1.7809 | 118 | 118.6022 | 1.5802 | -0.70846
1.63 | 16.8377 | 116 | 116.1817 | -5.8081 | -0.95 | 1.63 | 1.7792 | 118 | 118.5948 | 1.564 | -0.70896
1.64 | 16.8369 | 116 | 116.1828 | -5.8094 | -0.95 | 1.64 | 1.7771 | 118 | 118.5886 | 1.5515 | -0.70946
1.65 | 16.8367 | 116 | 116.1768 | -5.808 | -0.95 | 1.65 | 1.7761 | 118 | 118.5978 | 1.5488 | -0.70996
1.66 | 16.8335 | 116 | 116.161 | -5.8116 | -0.95 | 1.66 | 1.776 | 118 | 118.6078 | 1.5477 | -0.71046
1.67 | 16.8319 | 116 | 116.1597 | -5.8172 | -0.95 | 1.67 | 1.7754 | 118 | 118.6101 | 1.5465 | -0.71096
1.68 | 16.8348 | 116 | 116.1824 | -5.817 | -0.95 | 1.68 | 1.777 | 118 | 118.6019 | 1.5383 | -0.71146
1.69 | 16.8374 | 116 | 116.2024 | -5.813 | -0.95 | 1.69 | 1.7801 | 118 | 118.594 | 1.5227 | -0.71196
1.7 | 16.8392 | 116 | 116.2064 | -5.8087 | -0.95 | 1.7 | 1.7804 | 118 | 118.5926 | 1.5107 | -0.71246
1.71 | 16.8415 | 116 | 116.2177 | -5.8077 | -0.95 | 1.71 | 1.7793 | 118 | 118.5882 | 1.5056 | -0.71296
1.72 | 16.8429 | 116 | 116.2304 | -5.8075 | -0.95 | 1.72 | 1.7787 | 118 | 118.5848 | 1.5034 | -0.71346
1.73 | 16.8422 | 116 | 116.2279 | -5.8063 | -0.95 | 1.73 | 1.7787 | 118 | 118.5826 | 1.5014 | -0.71396
1.74 | 16.8398 | 116 | 116.2242 | -5.8059 | -0.95 | 1.74 | 1.7787 | 118 | 118.5864 | 1.4994 | -0.71446
1.75 | 16.8376 | 116 | 116.2189 | -5.8055 | -0.95 | 1.75 | 1.7773 | 118 | 118.594 | 1.4981 | -0.71496
1.76 | 16.8353 | 116 | 116.2015 | -5.8044 | -0.95 | 1.76 | 1.7773 | 118 | 118.595 | 1.4973 | -0.71546
1.77 | 16.8323 | 116 | 116.1873 | -5.8057 | -0.95 | 1.77 | 1.7811 | 118 | 118.5883 | 1.4882 | -0.71596
1.78 | 16.8304 | 116 | 116.19 | -5.8071 | -0.95 | 1.78 | 1.7824 | 118 | 118.5854 | 1.4697 | -0.71646
1.79 | 16.8303 | 116 | 116.191 | -5.8079 | -0.95 | 1.79 | 1.7798 | 118 | 118.582 | 1.459 | -0.71696
1.8 | 16.8297 | 116 | 116.1763 | -5.8104 | -0.95 | 1.8 | 1.778 | 118 | 118.5641 | 1.4577 | -0.71746
1.81 | 16.8288 | 116 | 116.1746 | -5.8122 | -0.95 | 1.81 | 1.7787 | 118 | 118.5519 | 1.4566 | -0.71796
1.82 | 16.8302 | 116 | 116.1921 | -5.81 | -0.95 | 1.82 | 1.7811 | 118 | 118.553 | 1.4542 | -0.71846
1.83 | 16.8316 | 116 | 116.192 | -5.8079 | -0.95 | 1.83 | 1.7827 | 118 | 118.5456 | 1.4431 | -0.71896
1.84 | 16.8316 | 116 | 116.1798 | -5.8089 | -0.95 | 1.84 | 1.782 | 118 | 118.536 | 1.4322 | -0.71946
1.85 | 16.8323 | 116 | 116.1861 | -5.8092 | -0.95 | 1.85 | 1.7803 | 118 | 118.531 | 1.4283 | -0.71996
1.86 | 16.831 | 116 | 116.1859 | -5.8099 | -0.95 | 1.86 | 1.779 | 118 | 118.5217 | 1.4252 | -0.72046
1.87 | 16.8302 | 116 | 116.1731 | -5.8116 | -0.95 | 1.87 | 1.7778 | 118 | 118.5176 | 1.4249 | -0.72096
1.88 | 16.832 | 116 | 116.1762 | -5.8124 | -0.95 | 1.88 | 1.7792 | 118 | 118.5017 | 1.4169 | -0.72146
1.89 | 16.8326 | 116 | 116.1827 | -5.8122 | -0.95 | 1.89 | 1.7809 | 118 | 118.4762 | 1.4046 | -0.72196
1.9 | 16.8312 | 116 | 116.1833 | -5.8126 | -0.95 | 1.9 | 1.7807 | 118 | 118.4614 | 1.399 | -0.72246
1.91 | 16.8292 | 116 | 116.1735 | -5.8125 | -0.95 | 1.91 | 1.7824 | 118 | 118.4502 | 1.3892 | -0.72296
1.92 | 16.8299 | 116 | 116.164 | -5.8123 | -0.95 | 1.92 | 1.7846 | 118 | 118.4358 | 1.3726 | -0.72346
1.93 | 16.8312 | 116 | 116.1574 | -5.8174 | -0.95 | 1.93 | 1.7852 | 118 | 118.4136 | 1.353 | -0.72396
1.94 | 16.8287 | 116 | 116.144 | -5.8239 | -0.95 | 1.94 | 1.7838 | 118 | 118.3944 | 1.3402 | -0.72446
1.95 | 16.8256 | 116 | 116.1346 | -5.8265 | -0.95 | 1.95 | 1.782 | 118 | 118.3886 | 1.3359 | -0.72496
1.96 | 16.8247 | 116 | 116.1335 | -5.8306 | -0.95 | 1.96 | 1.7807 | 118 | 118.385 | 1.3314 | -0.72546
1.97 | 16.825 | 116 | 116.1238 | -5.8338 | -0.95 | 1.97 | 1.7797 | 118 | 118.3822 | 1.3274 | -0.72596
1.98 | 16.8252 | 116 | 116.1135 | -5.8325 | -0.95 | 1.98 | 1.7799 | 118 | 118.3819 | 1.324 | -0.72646
1.99 | 16.8254 | 116 | 116.1124 | -5.8336 | -0.95 | 1.99 | 1.7792 | 118 | 118.384 | 1.3229 | -0.72696
2 | 16.8255 | 116 | 116.1027 | -5.8359 | -0.95 | 2 | 1.7778 | 118 | 118.3855 | 1.3242 | -0.72746
2 | 16.825 | 116 | 116.0943 | -5.8365 | -0.95 | 2 | 1.7775 | 118 | 118.3841 | 1.3247 | -0.72746
2.01 | 16.8253 | 116 | 116.0891 | -5.8367 | -0.95 | 2.01 | 1.7777 | 118 | 118.379 | 1.3245 | -0.72796
2.02 | 16.8239 | 116 | 116.075 | -5.8354 | -0.95 | 2.02 | 1.7789 | 118 | 118.3695 | 1.325 | -0.72846
2.03 | 16.8224 | 116.0198 | 116.0626 | -5.834 | -0.95 | 2.03 | 1.7795 | 118 | 118.3642 | 1.3252 | -0.72896
2.04 | 16.8237 | 116.043 | 116.0653 | -5.8353 | -0.95 | 2.04 | 1.7787 | 118 | 118.3658 | 1.3253 | -0.72946
2.05 | 16.8253 | 116.0662 | 116.0709 | -5.8368 | -0.95 | 2.05 | 1.779 | 118 | 118.3661 | 1.3258 | -0.72996
2.06 | 16.8263 | 116.0894 | 116.0695 | -5.8364 | -0.95 | 2.06 | 1.7807 | 117.9782 | 118.3624 | 1.3266 | -0.73
2.07 | 16.827 | 116.1126 | 116.0715 | -5.8353 | -0.95 | 2.07 | 1.7817 | 117.9546 | 118.3635 | 1.3276 | -0.73
2.08 | 16.828 | 116.1358 | 116.0732 | -5.835 | -0.95 | 2.08 | 1.7793 | 117.931 | 118.3734 | 1.3275 | -0.73
2.09 | 16.8291 | 116.159 | 116.0671 | -5.8343 | -0.95 | 2.09 | 1.7771 | 117.9074 | 118.3777 | 1.3271 | -0.73
2.1 | 16.8292 | 116.1822 | 116.0653 | -5.8336 | -0.95 | 2.1 | 1.7786 | 117.8838 | 118.3739 | 1.3272 | -0.73
2.11 | 16.8298 | 116.2054 | 116.0661 | -5.833 | -0.95 | 2.11 | 1.7801 | 117.8602 | 118.3745 | 1.3268 | -0.73
2.12 | 16.8301 | 116.2286 | 116.0668 | -5.8316 | -0.95 | 2.12 | 1.7796 | 117.8366 | 118.3776 | 1.3269 | -0.73
2.13 | 16.829 | 116.2518 | 116.0673 | -5.8304 | -0.95 | 2.13 | 1.7798 | 117.813 | 118.3766 | 1.3273 | -0.73
2.14 | 16.8295 | 116.275 | 116.0638 | -5.829 | -0.95 | 2.14 | 1.7813 | 117.7894 | 118.3763 | 1.3273 | -0.73
2.15 | 16.8312 | 116.2982 | 116.0614 | -5.8291 | -0.95 | 2.15 | 1.7813 | 117.7658 | 118.3811 | 1.328 | -0.73
2.16 | 16.8327 | 116.3214 | 116.0724 | -5.8309 | -0.95 | 2.16 | 1.7806 | 117.7422 | 118.3783 | 1.3294 | -0.73
2.17 | 16.8344 | 116.3446 | 116.0867 | -5.8305 | -0.95 | 2.17 | 1.7805 | 117.7186 | 118.3692 | 1.3302 | -0.73
2.18 | 16.8355 | 116.3678 | 116.094 | -5.8297 | -0.95 | 2.18 | 1.7809 | 117.695 | 118.3551 | 1.3288 | -0.73
2.19 | 16.837 | 116.391 | 116.1083 | -5.8303 | -0.95 | 2.19 | 1.7814 | 117.6714 | 118.3474 | 1.3276 | -0.73
2.2 | 16.8378 | 116.4142 | 116.1144 | -5.8311 | -0.95 | 2.2 | 1.7808 | 117.6478 | 118.3423 | 1.3273 | -0.73
2.21 | 16.8381 | 116.4374 | 116.1365 | -5.8308 | -0.95 | 2.21 | 1.7798 | 117.6242 | 118.3354 | 1.3256 | -0.73
2.22 | 16.8398 | 116.4606 | 116.1604 | -5.8273 | -0.95 | 2.22 | 1.7797 | 117.6006 | 118.3382 | 1.3252 | -0.73
2.23 | 16.8418 | 116.4838 | 116.1605 | -5.8231 | -0.95 | 2.23 | 1.7789 | 117.577 | 118.3421 | 1.3265 | -0.73
2.24 | 16.8417 | 116.507 | 116.1648 | -5.8217 | -0.95 | 2.24 | 1.7782 | 117.5534 | 118.3403 | 1.3279 | -0.73
2.25 | 16.8399 | 116.5302 | 116.167 | -5.8215 | -0.95 | 2.25 | 1.7786 | 117.5298 | 118.336 | 1.3286 | -0.73
2.26 | 16.8383 | 116.5534 | 116.1573 | -5.8223 | -0.95 | 2.26 | 1.779 | 117.5062 | 118.331 | 1.3282 | -0.73
2.27 | 16.8368 | 116.5766 | 116.1461 | -5.8236 | -0.95 | 2.27 | 1.779 | 117.4826 | 118.3305 | 1.329 | -0.73
2.28 | 16.8348 | 116.5998 | 116.1547 | -5.8259 | -0.95 | 2.28 | 1.7787 | 117.459 | 118.3372 | 1.3303 | -0.73
2.29 | 16.8328 | 116.623 | 116.1669 | -5.8279 | -0.95 | 2.29 | 1.7782 | 117.4354 | 118.3404 | 1.3302 | -0.73
2.3 | 16.8339 | 116.6462 | 116.1722 | -5.8281 | -0.95 | 2.3 | 1.7784 | 117.4118 | 118.3395 | 1.3301 | -0.73
2.31 | 16.8361 | 116.6694 | 116.1753 | -5.8252 | -0.95 | 2.31 | 1.7798 | 117.3882 | 118.3392 | 1.3306 | -0.73
2.32 | 16.8383 | 116.6926 | 116.1819 | -5.8198 | -0.95 | 2.32 | 1.7806 | 117.3646 | 118.3453 | 1.3324 | -0.73
2.33 | 16.839 | 116.7158 | 116.1864 | -5.8192 | -0.95 | 2.33 | 1.7793 | 117.341 | 118.3409 | 1.3328 | -0.73
2.34 | 16.8385 | 116.739 | 116.1878 | -5.82 | -0.95 | 2.34 | 1.7789 | 117.3174 | 118.333 | 1.3315 | -0.73
2.35 | 16.8393 | 116.7622 | 116.1917 | -5.8195 | -0.95 | 2.35 | 1.7806 | 117.2938 | 118.3345 | 1.3311 | -0.73
2.36 | 16.8375 | 116.7854 | 116.1895 | -5.82 | -0.95 | 2.36 | 1.7807 | 117.2702 | 118.3367 | 1.3318 | -0.73
2.37 | 16.8361 | 116.8086 | 116.1801 | -5.8218 | -0.95 | 2.37 | 1.7794 | 117.2466 | 118.3428 | 1.3322 | -0.73
2.38 | 16.8378 | 116.8318 | 116.167 | -5.8239 | -0.95 | 2.38 | 1.7793 | 117.223 | 118.3394 | 1.3316 | -0.73
2.39 | 16.8398 | 116.855 | 116.1627 | -5.8258 | -0.95 | 2.39 | 1.78 | 117.1994 | 118.3361 | 1.3322 | -0.73
2.4 | 16.8408 | 116.8782 | 116.1736 | -5.8297 | -0.95 | 2.4 | 1.7796 | 117.1758 | 118.3402 | 1.3337 | -0.73
2.41 | 16.8409 | 116.9014 | 116.1811 | -5.833 | -0.95 | 2.41 | 1.7777 | 117.1522 | 118.332 | 1.3335 | -0.73
2.42 | 16.8413 | 116.9246 | 116.1711 | -5.8302 | -0.95 | 2.42 | 1.777 | 117.1286 | 118.3166 | 1.331 | -0.73
2.43 | 16.8416 | 116.9478 | 116.1576 | -5.8258 | -0.95 | 2.43 | 1.7785 | 117.105 | 118.3139 | 1.3293 | -0.73
2.44 | 16.8437 | 116.971 | 116.1642 | -5.8256 | -0.95 | 2.44 | 1.7786 | 117.0814 | 118.3187 | 1.3298 | -0.73
2.45 | 16.8478 | 116.9942 | 116.1933 | -5.8272 | -0.95 | 2.45 | 1.7773 | 117.0578 | 118.3172 | 1.3303 | -0.73
2.46 | 16.851 | 117.0174 | 116.2165 | -5.8284 | -0.95 | 2.46 | 1.7772 | 117.0342 | 118.3115 | 1.329 | -0.73
2.47 | 16.854 | 117.0406 | 116.2332 | -5.8288 | -0.95 | 2.47 | 1.7769 | 117.0106 | 118.3047 | 1.3276 | -0.73
2.48 | 16.8575 | 117.0638 | 116.2499 | -5.8289 | -0.95 | 2.48 | 1.7764 | 116.987 | 118.3145 | 1.3282 | -0.73
2.49 | 16.8574 | 117.087 | 116.2523 | -5.8304 | -0.95 | 2.49 | 1.7757 | 116.9634 | 118.333 | 1.3297 | -0.73
2.5 | 16.8544 | 117.1102 | 116.2422 | -5.8319 | -0.95 | 2.5 | 1.7748 | 116.9398 | 118.3383 | 1.3307 | -0.73
2.51 | 16.8526 | 117.1334 | 116.243 | -5.8331 | -0.95 | 2.51 | 1.7749 | 116.9162 | 118.3334 | 1.3312 | -0.73
2.52 | 16.852 | 117.1566 | 116.242 | -5.8338 | -0.95 | 2.52 | 1.7757 | 116.8926 | 118.3282 | 1.3323 | -0.73
2.53 | 16.8497 | 117.1798 | 116.2234 | -5.834 | -0.95 | 2.53 | 1.7762 | 116.869 | 118.3411 | 1.3339 | -0.73
2.54 | 16.8467 | 117.203 | 116.2089 | -5.8334 | -0.95 | 2.54 | 1.7761 | 116.8454 | 118.3521 | 1.3342 | -0.73
2.55 | 16.8442 | 117.2262 | 116.199 | -5.8321 | -0.95 | 2.55 | 1.7767 | 116.8218 | 118.3494 | 1.3334 | -0.73
2.56 | 16.8441 | 117.2494 | 116.1962 | -5.8308 | -0.95 | 2.56 | 1.7781 | 116.7982 | 118.3568 | 1.3338 | -0.73
2.57 | 16.8459 | 117.2726 | 116.2054 | -5.829 | -0.95 | 2.57 | 1.7787 | 116.7746 | 118.3607 | 1.3333 | -0.73
2.58 | 16.8485 | 117.2958 | 116.2264 | -5.8279 | -0.95 | 2.58 | 1.7769 | 116.751 | 118.3573 | 1.3318 | -0.73
2.59 | 16.8526 | 117.319 | 116.2425 | -5.8271 | -0.95 | 2.59 | 1.7756 | 116.7274 | 118.3604 | 1.3312 | -0.73
2.6 | 16.8551 | 117.3422 | 116.2393 | -5.8257 | -0.95 | 2.6 | 1.7765 | 116.7038 | 118.3619 | 1.3324 | -0.73
2.61 | 16.8539 | 117.3654 | 116.24 | -5.8257 | -0.95 | 2.61 | 1.7767 | 116.6802 | 118.364 | 1.334 | -0.73
2.62 | 16.8516 | 117.3886 | 116.2444 | -5.8268 | -0.95 | 2.62 | 1.7763 | 116.6566 | 118.3717 | 1.3338 | -0.73
2.63 | 16.851 | 117.4118 | 116.2469 | -5.8298 | -0.95 | 2.63 | 1.7758 | 116.633 | 118.3714 | 1.3313 | -0.73
2.64 | 16.8517 | 117.435 | 116.2571 | -5.8331 | -0.95 | 2.64 | 1.7766 | 116.6094 | 118.3735 | 1.3293 | -0.73
2.65 | 16.8521 | 117.4582 | 116.2622 | -5.8323 | -0.95 | 2.65 | 1.7776 | 116.5858 | 118.3879 | 1.3303 | -0.73
2.66 | 16.8519 | 117.4814 | 116.2613 | -5.8323 | -0.95 | 2.66 | 1.7767 | 116.5622 | 118.3947 | 1.3316 | -0.73
2.67 | 16.8532 | 117.5046 | 116.2627 | -5.8315 | -0.95 | 2.67 | 1.7755 | 116.5386 | 118.3956 | 1.3317 | -0.73
2.68 | 16.8548 | 117.5278 | 116.271 | -5.829 | -0.95 | 2.68 | 1.7761 | 116.515 | 118.4081 | 1.3325 | -0.73
2.69 | 16.8544 | 117.551 | 116.279 | -5.8285 | -0.95 | 2.69 | 1.777 | 116.4914 | 118.423 | 1.3332 | -0.73
2.7 | 16.8529 | 117.5742 | 116.275 | -5.8288 | -0.95 | 2.7 | 1.776 | 116.4678 | 118.4271 | 1.3329 | -0.73
2.71 | 16.8517 | 117.5974 | 116.2599 | -5.829 | -0.95 | 2.71 | 1.7754 | 116.4442 | 118.4241 | 1.3318 | -0.73
2.72 | 16.8501 | 117.6206 | 116.245 | -5.8293 | -0.95 | 2.72 | 1.7772 | 116.4206 | 118.4239 | 1.3311 | -0.73
2.73 | 16.8487 | 117.6438 | 116.2424 | -5.8308 | -0.95 | 2.73 | 1.7782 | 116.397 | 118.4358 | 1.3311 | -0.73
2.74 | 16.8476 | 117.667 | 116.2381 | -5.832 | -0.95 | 2.74 | 1.777 | 116.3734 | 118.4489 | 1.3309 | -0.73
2.75 | 16.8454 | 117.6902 | 116.2264 | -5.8311 | -0.95 | 2.75 | 1.7759 | 116.3498 | 118.4514 | 1.331 | -0.73
2.76 | 16.843 | 117.7134 | 116.2048 | -5.8302 | -0.95 | 2.76 | 1.7764 | 116.3262 | 118.4442 | 1.3303 | -0.73
2.77 | 16.8412 | 117.7366 | 116.1773 | -5.829 | -0.95 | 2.77 | 1.7778 | 116.3026 | 118.4387 | 1.3307 | -0.73
2.78 | 16.8403 | 117.7598 | 116.164 | -5.8278 | -0.95 | 2.78 | 1.7776 | 116.279 | 118.4471 | 1.3313 | -0.73
2.79 | 16.8396 | 117.783 | 116.1626 | -5.8295 | -0.95 | 2.79 | 1.7764 | 116.2554 | 118.4581 | 1.3302 | -0.73
2.8 | 16.8398 | 117.8062 | 116.1606 | -5.8324 | -0.95 | 2.8 | 1.7754 | 116.2318 | 118.4629 | 1.3299 | -0.73
2.81 | 16.8437 | 117.8294 | 116.1735 | -5.8307 | -0.95 | 2.81 | 1.7755 | 116.2082 | 118.4652 | 1.3311 | -0.73
2.82 | 16.8481 | 117.8526 | 116.1884 | -5.8257 | -0.95 | 2.82 | 1.776 | 116.1846 | 118.4708 | 1.3331 | -0.73
2.83 | 16.8484 | 117.8758 | 116.1804 | -5.8252 | -0.95 | 2.83 | 1.7753 | 116.161 | 118.4905 | 1.335 | -0.73
2.84 | 16.8472 | 117.899 | 116.176 | -5.8275 | -0.95 | 2.84 | 1.7756 | 116.1374 | 118.5028 | 1.3356 | -0.73
2.85 | 16.8481 | 117.9222 | 116.1779 | -5.8269 | -0.95 | 2.85 | 1.7771 | 116.1138 | 118.5032 | 1.3353 | -0.73
2.86 | 16.8461 | 117.9454 | 116.1562 | -5.8281 | -0.95 | 2.86 | 1.7772 | 116.0902 | 118.5104 | 1.3351 | -0.73
2.87 | 16.8437 | 117.9686 | 116.1342 | -5.8322 | -0.95 | 2.87 | 1.7762 | 116.0666 | 118.514 | 1.334 | -0.73
2.88 | 16.845 | 117.9918 | 116.1325 | -5.8353 | -0.95 | 2.88 | 1.777 | 116.043 | 118.5065 | 1.3317 | -0.73
2.89 | 16.8449 | 118.015 | 116.1318 | -5.8369 | -0.95 | 2.89 | 1.7786 | 116.0194 | 118.5011 | 1.3302 | -0.73
2.9 | 16.8436 | 118.0382 | 116.1298 | -5.8383 | -0.95 | 2.9 | 1.7783 | 115.9958 | 118.5058 | 1.3297 | -0.73
2.91 | 16.8431 | 118.0614 | 116.1275 | -5.839 | -0.95 | 2.91 | 1.777 | 115.9722 | 118.5166 | 1.3289 | -0.73
2.92 | 16.8447 | 118.0846 | 116.1204 | -5.8367 | -0.95 | 2.92 | 1.7766 | 115.9486 | 118.5305 | 1.3283 | -0.73
2.93 | 16.8461 | 118.1078 | 116.109 | -5.8344 | -0.95 | 2.93 | 1.7765 | 115.925 | 118.5489 | 1.3299 | -0.73
2.94 | 16.8469 | 118.131 | 116.1077 | -5.8339 | -0.95 | 2.94 | 1.7768 | 115.9014 | 118.5727 | 1.3325 | -0.73
2.95 | 16.848 | 118.1542 | 116.1175 | -5.8336 | -0.95 | 2.95 | 1.7765 | 115.8778 | 118.5899 | 1.3336 | -0.73
2.96 | 16.8504 | 118.1774 | 116.1334 | -5.8338 | -0.95 | 2.96 | 1.7757 | 115.8542 | 118.5964 | 1.3339 | -0.73
2.97 | 16.8512 | 118.2006 | 116.1355 | -5.8347 | -0.95 | 2.97 | 1.7772 | 115.8306 | 118.5994 | 1.3337 | -0.73
2.98 | 16.8497 | 118.2238 | 116.1219 | -5.8328 | -0.95 | 2.98 | 1.7789 | 115.807 | 118.6168 | 1.3324 | -0.73
2.99 | 16.8486 | 118.247 | 116.1161 | -5.8315 | -0.95 | 2.99 | 1.7799 | 115.7834 | 118.6382 | 1.3272 | -0.73
3 | 16.8479 | 118.2702 | 116.1103 | -5.8321 | -0.95 | 3 | 1.7808 | 115.7598 | 118.642 | 1.3185 | -0.73
3.01 | 16.8476 | 118.2934 | 116.1055 | -5.8313 | -0.95 | 3.01 | 1.7812 | 115.7362 | 118.6438 | 1.3129 | -0.73
3.02 | 16.8493 | 118.3166 | 116.1085 | -5.8295 | -0.95 | 3.02 | 1.7819 | 115.7126 | 118.6549 | 1.3111 | -0.73
3.03 | 16.8512 | 118.32 | 116.1074 | -5.8294 | -0.95 | 3.03 | 1.7808 | 115.689 | 118.6695 | 1.3067 | -0.73
3.04 | 16.8493 | 118.32 | 116.0979 | -5.83 | -0.95 | 3.04 | 1.7787 | 115.6654 | 118.6842 | 1.3034 | -0.73
3.05 | 16.8476 | 118.32 | 116.0884 | -5.8293 | -0.95 | 3.05 | 1.7781 | 115.6418 | 118.6953 | 1.3034 | -0.73
3.06 | 16.8478 | 118.32 | 116.0882 | -5.8313 | -0.95 | 3.06 | 1.7787 | 115.64 | 118.6947 | 1.3019 | -0.73018
3.07 | 16.8479 | 118.32 | 116.0965 | -5.8343 | -0.95 | 3.07 | 1.7801 | 115.64 | 118.6907 | 1.3008 | -0.73038
3.08 | 16.848 | 118.32 | 116.1042 | -5.8353 | -0.95 | 3.08 | 1.7816 | 115.64 | 118.7035 | 1.2935 | -0.73058
3.09 | 16.85 | 118.32 | 116.109 | -5.8344 | -0.95 | 3.09 | 1.7825 | 115.64 | 118.7149 | 1.2849 | -0.73078
3.1 | 16.8534 | 118.32 | 116.1076 | -5.833 | -0.95 | 3.1 | 1.7827 | 115.64 | 118.7147 | 1.2837 | -0.73098
3.11 | 16.8538 | 118.32 | 116.1138 | -5.831 | -0.95 | 3.11 | 1.7812 | 115.64 | 118.7207 | 1.2835 | -0.73118
3.12 | 16.8534 | 118.32 | 116.1198 | -5.8304 | -0.95 | 3.12 | 1.7787 | 115.64 | 118.7262 | 1.2823 | -0.73138
3.13 | 16.8533 | 118.32 | 116.1112 | -5.8329 | -0.95 | 3.13 | 1.7782 | 115.64 | 118.7163 | 1.2806 | -0.73158
3.14 | 16.8546 | 118.32 | 116.1091 | -5.8343 | -0.95 | 3.14 | 1.7793 | 115.64 | 118.7047 | 1.2794 | -0.73178
3.15 | 16.856 | 118.32 | 116.1175 | -5.8346 | -0.95 | 3.15 | 1.7801 | 115.64 | 118.7094 | 1.2782 | -0.73198
3.16 | 16.8548 | 118.32 | 116.1258 | -5.8366 | -0.95 | 3.16 | 1.7785 | 115.64 | 118.726 | 1.2771 | -0.73218
3.17 | 16.8538 | 118.32 | 116.122 | -5.837 | -0.95 | 3.17 | 1.7773 | 115.64 | 118.7342 | 1.2751 | -0.73238
3.18 | 16.8529 | 118.32 | 116.1034 | -5.8338 | -0.95 | 3.18 | 1.7802 | 115.64 | 118.726 | 1.2676 | -0.73258
3.19 | 16.8499 | 118.32 | 116.0838 | -5.8335 | -0.95 | 3.19 | 1.7822 | 115.64 | 118.7278 | 1.2608 | -0.73278
3.2 | 16.8465 | 118.32 | 116.0702 | -5.838 | -0.95 | 3.2 | 1.7814 | 115.64 | 118.7416 | 1.2602 | -0.73298
3.21 | 16.8456 | 118.32 | 116.0618 | -5.8408 | -0.95 | 3.21 | 1.7814 | 115.64 | 118.7439 | 1.2598 | -0.73318
3.22 | 16.8463 | 118.32 | 116.0596 | -5.8396 | -0.95 | 3.22 | 1.7819 | 115.64 | 118.741 | 1.2587 | -0.73338
3.23 | 16.8467 | 118.32 | 116.0593 | -5.838 | -0.95 | 3.23 | 1.7812 | 115.64 | 118.7457 | 1.2565 | -0.73358
3.24 | 16.8477 | 118.32 | 116.0615 | -5.8366 | -0.95 | 3.24 | 1.7798 | 115.64 | 118.7492 | 1.2544 | -0.73378
3.25 | 16.8501 | 118.32 | 116.0684 | -5.8329 | -0.95 | 3.25 | 1.7788 | 115.64 | 118.7478 | 1.2527 | -0.73398
3.26 | 16.8501 | 118.32 | 116.0542 | -5.8314 | -0.95 | 3.26 | 1.7793 | 115.64 | 118.7402 | 1.2492 | -0.73418
3.27 | 16.849 | 118.32 | 116.039 | -5.8339 | -0.95 | 3.27 | 1.7805 | 115.64 | 118.7312 | 1.246 | -0.73438
3.28 | 16.8499 | 118.32 | 116.0467 | -5.8352 | -0.95 | 3.28 | 1.78 | 115.64 | 118.7266 | 1.2426 | -0.73458
3.29 | 16.8498 | 118.32 | 116.0487 | -5.8357 | -0.95 | 3.29 | 1.7792 | 115.64 | 118.7247 | 1.2401 | -0.73478
3.3 | 16.8475 | 118.32 | 116.0385 | -5.8369 | -0.95 | 3.3 | 1.7798 | 115.64 | 118.7239 | 1.2393 | -0.73498
3.31 | 16.8462 | 118.32 | 116.0174 | -5.8359 | -0.95 | 3.31 | 1.7792 | 115.64 | 118.7226 | 1.2383 | -0.73518
3.32 | 16.8482 | 118.32 | 116.0084 | -5.8331 | -0.95 | 3.32 | 1.7778 | 115.64 | 118.7258 | 1.2383 | -0.73538
3.33 | 16.8492 | 118.32 | 116.0135 | -5.8336 | -0.95 | 3.33 | 1.7768 | 115.64 | 118.7357 | 1.2402 | -0.73558
3.34 | 16.8488 | 118.32 | 116.0173 | -5.836 | -0.95 | 3.34 | 1.7786 | 115.64 | 118.7344 | 1.2411 | -0.73578
3.35 | 16.8479 | 118.32 | 116.0151 | -5.8379 | -0.95 | 3.35 | 1.7807 | 115.64 | 118.732 | 1.2406 | -0.73598
3.36 | 16.8476 | 118.32 | 116.0162 | -5.8389 | -0.95 | 3.36 | 1.7803 | 115.64 | 118.745 | 1.2411 | -0.73618
3.37 | 16.8486 | 118.32 | 116.0177 | -5.8394 | -0.95 | 3.37 | 1.7802 | 115.64 | 118.7514 | 1.2415 | -0.73638
3.38 | 16.8501 | 118.32 | 116.0134 | -5.84 | -0.95 | 3.38 | 1.7816 | 115.64 | 118.7472 | 1.2377 | -0.73658
3.39 | 16.8524 | 118.32 | 116.0191 | -5.8389 | -0.95 | 3.39 | 1.7828 | 115.64 | 118.7443 | 1.2322 | -0.73678
3.4 | 16.8536 | 118.32 | 116.0307 | -5.8378 | -0.95 | 3.4 | 1.7819 | 115.64 | 118.7455 | 1.2301 | -0.73698
3.41 | 16.8541 | 118.32 | 116.0454 | -5.8383 | -0.95 | 3.41 | 1.7799 | 115.64 | 118.7436 | 1.2285 | -0.73718
3.42 | 16.8558 | 118.32 | 116.0522 | -5.8378 | -0.95 | 3.42 | 1.7798 | 115.64 | 118.7341 | 1.227 | -0.73738
3.43 | 16.8569 | 118.32 | 116.0481 | -5.837 | -0.95 | 3.43 | 1.7803 | 115.64 | 118.7199 | 1.2254 | -0.73758
3.44 | 16.8567 | 118.32 | 116.0533 | -5.8379 | -0.95 | 3.44 | 1.7783 | 115.64 | 118.7151 | 1.2235 | -0.73778
3.45 | 16.8586 | 118.32 | 116.0742 | -5.8381 | -0.95 | 3.45 | 1.7768 | 115.64 | 118.7198 | 1.2227 | -0.73798
3.46 | 16.8612 | 118.32 | 116.0994 | -5.8375 | -0.95 | 3.46 | 1.7777 | 115.64 | 118.7163 | 1.2223 | -0.73818
3.47 | 16.8623 | 118.32 | 116.1146 | -5.8357 | -0.95 | 3.47 | 1.7785 | 115.64 | 118.7216 | 1.2216 | -0.73838
3.48 | 16.8614 | 118.32 | 116.1185 | -5.8327 | -0.95 | 3.48 | 1.7782 | 115.64 | 118.7329 | 1.2208 | -0.73858
3.49 | 16.8602 | 118.32 | 116.1274 | -5.8319 | -0.95 | 3.49 | 1.7779 | 115.64 | 118.7247 | 1.2204 | -0.73878
3.5 | 16.8597 | 118.32 | 116.1332 | -5.8336 | -0.95 | 3.5 | 1.7781 | 115.64 | 118.712 | 1.2205 | -0.73898
3.51 | 16.8581 | 118.32 | 116.1325 | -5.835 | -0.95 | 3.51 | 1.7778 | 115.64 | 118.7111 | 1.221 | -0.73918
3.52 | 16.8569 | 118.32 | 116.1377 | -5.835 | -0.95 | 3.52 | 1.7798 | 115.64 | 118.6927 | 1.2166 | -0.73938
3.53 | 16.8572 | 118.32 | 116.1418 | -5.835 | -0.95 | 3.53 | 1.7822 | 115.64 | 118.6688 | 1.2065 | -0.73958
3.54 | 16.8575 | 118.32 | 116.1343 | -5.8334 | -0.95 | 3.54 | 1.7817 | 115.64 | 118.6617 | 1.1984 | -0.73978
3.55 | 16.8562 | 118.32 | 116.1214 | -5.8314 | -0.95 | 3.55 | 1.7809 | 115.64 | 118.6523 | 1.1954 | -0.73998
3.56 | 16.8545 | 118.32 | 116.1226 | -5.8336 | -0.95 | 3.56 | 1.78 | 115.64 | 118.6447 | 1.1947 | -0.74018
3.57 | 16.8532 | 118.32 | 116.1313 | -5.8377 | -0.95 | 3.57 | 1.7786 | 115.64 | 118.64 | 1.1921 | -0.74038
3.58 | 16.8533 | 118.32 | 116.1462 | -5.8399 | -0.95 | 3.58 | 1.7777 | 115.64 | 118.6377 | 1.1893 | -0.74058
3.59 | 16.8561 | 118.32 | 116.1667 | -5.8399 | -0.95 | 3.59 | 1.7778 | 115.64 | 118.6385 | 1.1883 | -0.74078
3.6 | 16.8577 | 118.32 | 116.175 | -5.8374 | -0.95 | 3.6 | 1.7782 | 115.64 | 118.6436 | 1.1877 | -0.74098
3.61 | 16.8562 | 118.32 | 116.1711 | -5.8343 | -0.95 | 3.61 | 1.7773 | 115.64 | 118.653 | 1.1872 | -0.74118
3.62 | 16.8555 | 118.32 | 116.1743 | -5.8327 | -0.95 | 3.62 | 1.777 | 115.64 | 118.6591 | 1.1873 | -0.74138
3.63 | 16.8551 | 118.32 | 116.1766 | -5.8334 | -0.95 | 3.63 | 1.7783 | 115.64 | 118.6645 | 1.1882 | -0.74158
3.64 | 16.8523 | 118.32 | 116.1626 | -5.8348 | -0.95 | 3.64 | 1.7788 | 115.64 | 118.6744 | 1.1899 | -0.74178
3.65 | 16.8516 | 118.32 | 116.1575 | -5.8348 | -0.95 | 3.65 | 1.779 | 115.64 | 118.6774 | 1.191 | -0.74198
3.66 | 16.8524 | 118.32 | 116.1694 | -5.836 | -0.95 | 3.66 | 1.7787 | 115.64 | 118.6756 | 1.1915 | -0.74218
3.67 | 16.852 | 118.32 | 116.1785 | -5.8363 | -0.95 | 3.67 | 1.7793 | 115.64 | 118.672 | 1.191 | -0.74238
3.68 | 16.8505 | 118.32 | 116.1845 | -5.8199 | -0.95 | 3.68 | 1.7795 | 115.64 | 118.6653 | 1.1904 | -0.74258
3.69 | 16.854 | 118.32 | 116.2024 | -5.7866 | -0.95 | 3.69 | 1.7782 | 115.64 | 118.6569 | 1.1903 | -0.74278
3.7 | 16.8612 | 118.32 | 116.2127 | -5.7636 | -0.95 | 3.7 | 1.7771 | 115.64 | 118.6501 | 1.1896 | -0.74298
3.71 | 16.8636 | 118.32 | 116.2111 | -5.7487 | -0.95 | 3.71 | 1.7776 | 115.64 | 118.6505 | 1.1894 | -0.74318
3.72 | 16.8648 | 118.32 | 116.2177 | -5.7331 | -0.95 | 3.72 | 1.7779 | 115.64 | 118.6554 | 1.1902 | -0.74338
3.73 | 16.866 | 118.32 | 116.2257 | -5.7276 | -0.95 | 3.73 | 1.7778 | 115.64 | 118.6576 | 1.1903 | -0.74358
3.74 | 16.864 | 118.32 | 116.2207 | -5.7274 | -0.95 | 3.74 | 1.7784 | 115.64 | 118.649 | 1.1889 | -0.74378
3.75 | 16.8591 | 118.32 | 116.2133 | -5.7222 | -0.95 | 3.75 | 1.7791 | 115.64 | 118.6431 | 1.1883 | -0.74398
3.76 | 16.8593 | 118.32 | 116.2192 | -5.6932 | -0.95 | 3.76 | 1.7796 | 115.64 | 118.6481 | 1.1881 | -0.74418
3.77 | 16.8613 | 118.32 | 116.2242 | -5.667 | -0.95 | 3.77 | 1.7784 | 115.64 | 118.6566 | 1.1881 | -0.74438
3.78 | 16.8598 | 118.32 | 116.2309 | -5.6619 | -0.95 | 3.78 | 1.777 | 115.64 | 118.6598 | 1.189 | -0.74458
3.79 | 16.8599 | 118.32 | 116.2422 | -5.6573 | -0.95 | 3.79 | 1.7787 | 115.64 | 118.6585 | 1.1897 | -0.74478
3.8 | 16.8601 | 118.32 | 116.2473 | -5.6554 | -0.95 | 3.8 | 1.7801 | 115.64 | 118.6567 | 1.1898 | -0.74498
3.81 | 16.8608 | 118.32 | 116.2631 | -5.6522 | -0.95 | 3.81 | 1.7798 | 115.64 | 118.6576 | 1.1896 | -0.74518
3.82 | 16.8625 | 118.32 | 116.2905 | -5.6479 | -0.95 | 3.82 | 1.7789 | 115.64 | 118.6507 | 1.1898 | -0.74538
3.83 | 16.8633 | 118.32 | 116.3097 | -5.6467 | -0.95 | 3.83 | 1.7787 | 115.64 | 118.6432 | 1.1902 | -0.74558
3.84 | 16.8637 | 118.32 | 116.3314 | -5.6454 | -0.95 | 3.84 | 1.7792 | 115.64 | 118.6504 | 1.1909 | -0.74578
3.85 | 16.8658 | 118.32 | 116.357 | -5.6416 | -0.95 | 3.85 | 1.7795 | 115.64 | 118.6513 | 1.1916 | -0.74598
3.86 | 16.866 | 118.32 | 116.3696 | -5.6381 | -0.95 | 3.86 | 1.7783 | 115.64 | 118.6493 | 1.1918 | -0.74618
3.87 | 16.8637 | 118.32 | 116.3698 | -5.6364 | -0.95 | 3.87 | 1.7783 | 115.64 | 118.655 | 1.192 | -0.74638
3.88 | 16.8609 | 118.32 | 116.3768 | -5.6296 | -0.95 | 3.88 | 1.7798 | 115.64 | 118.6495 | 1.1929 | -0.74658
3.89 | 16.8604 | 118.32 | 116.3987 | -5.6111 | -0.95 | 3.89 | 1.7795 | 115.64 | 118.6393 | 1.1933 | -0.74678
3.9 | 16.8638 | 118.32 | 116.4138 | -5.5943 | -0.95 | 3.9 | 1.7776 | 115.64 | 118.6391 | 1.192 | -0.74698
3.91 | 16.864 | 118.32 | 116.4117 | -5.5864 | -0.95 | 3.91 | 1.7767 | 115.64 | 118.6283 | 1.1907 | -0.74718
3.92 | 16.8608 | 118.32 | 116.4045 | -5.5817 | -0.95 | 3.92 | 1.7783 | 115.64 | 118.6082 | 1.191 | -0.74738
3.93 | 16.8583 | 118.32 | 116.3948 | -5.5801 | -0.95 | 3.93 | 1.7787 | 115.64 | 118.5954 | 1.1918 | -0.74758
3.94 | 16.8565 | 118.32 | 116.3835 | -5.5786 | -0.95 | 3.94 | 1.777 | 115.64 | 118.5806 | 1.1912 | -0.74778
3.95 | 16.8551 | 118.32 | 116.3776 | -5.5764 | -0.95 | 3.95 | 1.777 | 115.64 | 118.5632 | 1.1901 | -0.74798
3.96 | 16.8503 | 118.32 | 116.3621 | -5.5741 | -0.95 | 3.96 | 1.7783 | 115.64 | 118.5526 | 1.1893 | -0.74818
3.97 | 16.8476 | 118.32 | 116.3476 | -5.5716 | -0.95 | 3.97 | 1.7783 | 115.64 | 118.5546 | 1.1889 | -0.74838
3.98 | 16.848 | 118.32 | 116.3491 | -5.5701 | -0.95 | 3.98 | 1.7775 | 115.64 | 118.5528 | 1.1886 | -0.74858
3.99 | 16.8469 | 118.32 | 116.3559 | -5.569 | -0.95 | 3.99 | 1.7765 | 115.64 | 118.5416 | 1.1888 | -0.74878
4 | 16.8464 | 118.32 | 116.3601 | -5.5689 | -0.95 | 4 | 1.7767 | 115.64 | 118.5365 | 1.1896 | -0.74898
4.01 | 16.8478 | 118.32 | 116.3722 | -5.5539 | -0.95 | 4.01 | 1.7775 | 115.64 | 118.5328 | 1.1896 | -0.74918
4.02 | 16.8527 | 118.32 | 116.3941 | -5.5273 | -0.95 | 4.02 | 1.7776 | 115.64 | 118.5165 | 1.1906 | -0.74938
4.03 | 16.8571 | 118.32 | 116.402 | -5.5162 | -0.95 | 4.03 | 1.7779 | 115.64 | 118.496 | 1.1916 | -0.74958
4.04 | 16.8578 | 118.32 | 116.3988 | -5.5156 | -0.95 | 4.04 | 1.7786 | 115.64 | 118.4725 | 1.1909 | -0.74978
4.05 | 16.8573 | 118.32 | 116.4075 | -5.5145 | -0.95 | 4.05 | 1.7791 | 115.64 | 118.4505 | 1.1906 | -0.74998
4.06 | 16.8573 | 118.32 | 116.4243 | -5.496 | -0.95 | 4.06 | 1.778 | 115.64 | 118.4431 | 1.1913 | -0.75
4.07 | 16.8588 | 118.32 | 116.4359 | -5.4743 | -0.95 | 4.07 | 1.776 | 115.64 | 118.4186 | 1.1907 | -0.75
4.08 | 16.86 | 118.32 | 116.4511 | -5.4706 | -0.95 | 4.08 | 1.7751 | 115.64 | 118.3945 | 1.1897 | -0.75
4.09 | 16.861 | 118.32 | 116.4631 | -5.4688 | -0.95 | 4.09 | 1.7753 | 115.64 | 118.399 | 1.1897 | -0.75
4.1 | 16.8613 | 118.32 | 116.4651 | -5.467 | -0.95 | 4.1 | 1.7759 | 115.64 | 118.4102 | 1.1895 | -0.75
4.11 | 16.8596 | 118.32 | 116.463 | -5.4654 | -0.95 | 4.11 | 1.7755 | 115.64 | 118.4096 | 1.189 | -0.75
4.12 | 16.8573 | 118.32 | 116.4612 | -5.4624 | -0.95 | 4.12 | 1.7759 | 115.64 | 118.3939 | 1.1874 | -0.75
4.13 | 16.8553 | 118.32 | 116.4564 | -5.4603 | -0.95 | 4.13 | 1.7769 | 115.64 | 118.3732 | 1.1858 | -0.75
4.14 | 16.854 | 118.32 | 116.4574 | -5.4604 | -0.95 | 4.14 | 1.7765 | 115.64 | 118.3632 | 1.1854 | -0.75
4.15 | 16.8536 | 118.32 | 116.4662 | -5.4613 | -0.95 | 4.15 | 1.7763 | 115.64 | 118.3626 | 1.1857 | -0.75
4.16 | 16.853 | 118.32 | 116.4571 | -5.4597 | -0.95 | 4.16 | 1.7764 | 115.64 | 118.3556 | 1.1865 | -0.75
4.17 | 16.8503 | 118.32 | 116.4449 | -5.4595 | -0.95 | 4.17 | 1.7771 | 115.64 | 118.3483 | 1.1877 | -0.75
4.18 | 16.8482 | 118.32 | 116.4479 | -5.4611 | -0.95 | 4.18 | 1.7767 | 115.64 | 118.3463 | 1.1891 | -0.75
4.19 | 16.8491 | 118.32 | 116.445 | -5.4603 | -0.95 | 4.19 | 1.7754 | 115.64 | 118.3421 | 1.19 | -0.75
4.2 | 16.8487 | 118.32 | 116.4426 | -5.4605 | -0.95 | 4.2 | 1.7758 | 115.64 | 118.3277 | 1.1899 | -0.75
4.21 | 16.8493 | 118.32 | 116.4586 | -5.4608 | -0.95 | 4.21 | 1.7769 | 115.64 | 118.303 | 1.189 | -0.75
4.22 | 16.8516 | 118.32 | 116.4747 | -5.4595 | -0.95 | 4.22 | 1.7766 | 115.64 | 118.2837 | 1.1885 | -0.75
4.23 | 16.8516 | 118.32 | 116.4804 | -5.4577 | -0.95 | 4.23 | 1.7755 | 115.64 | 118.2672 | 1.1883 | -0.75
4.24 | 16.8511 | 118.32 | 116.4956 | -5.4566 | -0.95 | 4.24 | 1.7752 | 115.64 | 118.2488 | 1.188 | -0.75
4.25 | 16.8539 | 118.32 | 116.5163 | -5.4566 | -0.95 | 4.25 | 1.7757 | 115.64 | 118.2354 | 1.1883 | -0.75
4.26 | 16.8543 | 118.32 | 116.5121 | -5.4584 | -0.95 | 4.26 | 1.7766 | 115.64 | 118.2331 | 1.1895 | -0.75
4.27 | 16.8529 | 118.32 | 116.51 | -5.4609 | -0.95 | 4.27 | 1.7766 | 115.64 | 118.226 | 1.1879 | -0.75
4.28 | 16.8537 | 118.32 | 116.5224 | -5.4611 | -0.95 | 4.28 | 1.7754 | 115.64 | 118.2103 | 1.185 | -0.75
4.29 | 16.8525 | 118.32 | 116.5213 | -5.4601 | -0.95 | 4.29 | 1.775 | 115.64 | 118.2036 | 1.1841 | -0.75
4.3 | 16.8509 | 118.32 | 116.5136 | -5.459 | -0.95 | 4.3 | 1.7761 | 115.64 | 118.2029 | 1.1832 | -0.75
4.31 | 16.8497 | 118.32 | 116.5095 | -5.4554 | -0.95 | 4.31 | 1.7765 | 115.64 | 118.2046 | 1.1827 | -0.75
4.32 | 16.85 | 118.32 | 116.5127 | -5.4521 | -0.95 | 4.32 | 1.7756 | 115.64 | 118.2098 | 1.1837 | -0.75
4.33 | 16.8502 | 118.32 | 116.5115 | -5.4524 | -0.95 | 4.33 | 1.7758 | 115.64 | 118.2106 | 1.185 | -0.75
4.34 | 16.85 | 118.32 | 116.5046 | -5.4543 | -0.95 | 4.34 | 1.7761 | 115.64 | 118.2087 | 1.1859 | -0.75
4.35 | 16.8497 | 118.32 | 116.5031 | -5.456 | -0.95 | 4.35 | 1.7759 | 115.64 | 118.2107 | 1.1859 | -0.75
4.36 | 16.8498 | 118.32 | 116.4982 | -5.457 | -0.95 | 4.36 | 1.7761 | 115.64 | 118.2083 | 1.1853 | -0.75
4.37 | 16.8486 | 118.32 | 116.4921 | -5.4577 | -0.95 | 4.37 | 1.7776 | 115.64 | 118.2124 | 1.1857 | -0.75
4.38 | 16.8466 | 118.32 | 116.4939 | -5.458 | -0.95 | 4.38 | 1.7813 | 115.64 | 118.2161 | 1.1799 | -0.75
4.39 | 16.8477 | 118.32 | 116.4916 | -5.457 | -0.95 | 4.39 | 1.7866 | 115.64 | 118.2118 | 1.1517 | -0.75
4.4 | 16.8484 | 118.32 | 116.4851 | -5.455 | -0.95 | 4.4 | 1.7887 | 115.64 | 118.2017 | 1.1109 | -0.75
4.41 | 16.848 | 118.32 | 116.4876 | -5.4545 | -0.95 | 4.41 | 1.7862 | 115.64 | 118.1813 | 1.0868 | -0.75
4.42 | 16.8494 | 118.32 | 116.5018 | -5.4546 | -0.95 | 4.42 | 1.781 | 115.64 | 118.1454 | 1.0764 | -0.75
4.43 | 16.8507 | 118.32 | 116.5058 | -5.4545 | -0.95 | 4.43 | 1.7768 | 115.64 | 118.1184 | 1.0689 | -0.75
4.44 | 16.8507 | 118.32 | 116.5063 | -5.4546 | -0.95 | 4.44 | 1.7747 | 115.64 | 118.1107 | 1.0637 | -0.75
4.45 | 16.8524 | 118.32 | 116.5241 | -5.4527 | -0.95 | 4.45 | 1.774 | 115.64 | 118.0994 | 1.0583 | -0.75
4.46 | 16.8534 | 118.32 | 116.5255 | -5.4524 | -0.95 | 4.46 | 1.776 | 115.64 | 118.0812 | 1.051 | -0.75
4.47 | 16.8527 | 118.32 | 116.5129 | -5.4537 | -0.95 | 4.47 | 1.7765 | 115.64 | 118.0803 | 1.0388 | -0.75
4.48 | 16.8522 | 118.32 | 116.5077 | -5.4536 | -0.95 | 4.48 | 1.7858 | 115.64 | 118.084 | 1.0041 | -0.75
4.49 | 16.8518 | 118.32 | 116.5065 | -5.4528 | -0.95 | 4.49 | 1.8029 | 115.64 | 118.055 | 0.92414 | -0.75
4.5 | 16.8513 | 118.32 | 116.5072 | -5.4531 | -0.95 | 4.5 | 1.8074 | 115.64 | 118.0092 | 0.81812 | -0.75
4.51 | 16.8505 | 118.32 | 116.5121 | -5.4539 | -0.95 | 4.51 | 1.8019 | 115.64 | 117.9628 | 0.73405 | -0.75
4.52 | 16.8508 | 118.32 | 116.5174 | -5.4539 | -0.95 | 4.52 | 1.7886 | 115.64 | 117.9132 | 0.68384 | -0.75
4.53 | 16.8519 | 118.32 | 116.5148 | -5.4529 | -0.95 | 4.53 | 1.7774 | 115.64 | 117.8729 | 0.65689 | -0.75
4.54 | 16.8517 | 118.32 | 116.5042 | -5.4508 | -0.95 | 4.54 | 1.776 | 115.64 | 117.8513 | 0.64458 | -0.75
4.55 | 16.8512 | 118.32 | 116.4991 | -5.4504 | -0.95 | 4.55 | 1.7747 | 115.64 | 117.8302 | 0.63658 | -0.75
4.56 | 16.8503 | 118.32 | 116.5105 | -5.4534 | -0.95 | 4.56 | 1.7733 | 115.64 | 117.81 | 0.63124 | -0.75
4.57 | 16.8505 | 118.32 | 116.5242 | -5.4562 | -0.95 | 4.57 | 1.7732 | 115.64 | 117.802 | 0.62435 | -0.75
4.58 | 16.8534 | 118.32 | 116.5334 | -5.4548 | -0.95 | 4.58 | 1.7743 | 115.64 | 117.7939 | 0.61822 | -0.75
4.59 | 16.8535 | 118.32 | 116.5259 | -5.4533 | -0.95 | 4.59 | 1.7766 | 115.64 | 117.7839 | 0.61573 | -0.75
4.6 | 16.852 | 118.32 | 116.5098 | -5.4536 | -0.95 | 4.6 | 1.7786 | 115.64 | 117.7775 | 0.61365 | -0.75
4.61 | 16.8515 | 118.32 | 116.5015 | -5.4523 | -0.95 | 4.61 | 1.7792 | 115.64 | 117.7705 | 0.61134 | -0.75
4.62 | 16.8513 | 118.32 | 116.4972 | -5.45 | -0.95 | 4.62 | 1.7794 | 115.64 | 117.7633 | 0.60855 | -0.75
4.63 | 16.8509 | 118.32 | 116.493 | -5.4508 | -0.95 | 4.63 | 1.7808 | 115.64 | 117.7513 | 0.60628 | -0.75
4.64 | 16.8503 | 118.32 | 116.496 | -5.4529 | -0.95 | 4.64 | 1.7827 | 115.64 | 117.7387 | 0.60513 | -0.75
4.65 | 16.8512 | 118.32 | 116.507 | -5.4523 | -0.95 | 4.65 | 1.7835 | 115.64 | 117.7355 | 0.60446 | -0.75
4.66 | 16.8526 | 118.32 | 116.5128 | -5.4517 | -0.95 | 4.66 | 1.7862 | 115.64 | 117.7363 | 0.59311 | -0.75
4.67 | 16.8541 | 118.32 | 116.5148 | -5.4517 | -0.95 | 4.67 | 1.7881 | 115.64 | 117.733 | 0.55863 | -0.75
4.68 | 16.8546 | 118.32 | 116.5138 | -5.4523 | -0.95 | 4.68 | 1.7867 | 115.64 | 117.7329 | 0.53344 | -0.75
4.69 | 16.8548 | 118.32 | 116.5095 | -5.4516 | -0.95 | 4.69 | 1.786 | 115.64 | 117.7258 | 0.53022 | -0.75
4.7 | 16.8538 | 118.32 | 116.5011 | -5.4489 | -0.95 | 4.7 | 1.7863 | 115.64 | 117.7112 | 0.52773 | -0.75
4.71 | 16.8538 | 118.32 | 116.5087 | -5.4489 | -0.95 | 4.71 | 1.7867 | 115.64 | 117.7047 | 0.52692 | -0.75
4.72 | 16.8558 | 118.32 | 116.5235 | -5.4496 | -0.95 | 4.72 | 1.787 | 115.64 | 117.7033 | 0.52679 | -0.75
4.73 | 16.8568 | 118.32 | 116.5346 | -5.4499 | -0.95 | 4.73 | 1.7878 | 115.64 | 117.6969 | 0.52664 | -0.75
4.74 | 16.8578 | 118.32 | 116.5503 | -5.4502 | -0.95 | 4.74 | 1.788 | 115.64 | 117.6982 | 0.52629 | -0.75
4.75 | 16.859 | 118.32 | 116.56 | -5.4489 | -0.95 | 4.75 | 1.7874 | 115.64 | 117.7111 | 0.52519 | -0.75
4.76 | 16.8613 | 118.32 | 116.5751 | -5.4471 | -0.95 | 4.76 | 1.7871 | 115.64 | 117.7086 | 0.52445 | -0.75
4.77 | 16.8618 | 118.32 | 116.5871 | -5.446 | -0.95 | 4.77 | 1.7881 | 115.64 | 117.6933 | 0.52358 | -0.75
4.78 | 16.8605 | 118.32 | 116.5843 | -5.4444 | -0.95 | 4.78 | 1.7887 | 115.64 | 117.6898 | 0.52179 | -0.75
4.79 | 16.8592 | 118.32 | 116.5705 | -5.443 | -0.95 | 4.79 | 1.7889 | 115.64 | 117.6942 | 0.52063 | -0.75
4.8 | 16.8576 | 118.32 | 116.5598 | -5.4447 | -0.95 | 4.8 | 1.7894 | 115.64 | 117.688 | 0.52067 | -0.75
4.81 | 16.8567 | 118.32 | 116.5601 | -5.4464 | -0.95 | 4.81 | 1.7887 | 115.64 | 117.6836 | 0.52112 | -0.75
4.82 | 16.8559 | 118.32 | 116.5601 | -5.4461 | -0.95 | 4.82 | 1.7888 | 115.64 | 117.6824 | 0.52161 | -0.75
4.83 | 16.8535 | 118.32 | 116.5485 | -5.4458 | -0.95 | 4.83 | 1.7898 | 115.64 | 117.679 | 0.52176 | -0.75
4.84 | 16.8515 | 118.32 | 116.5393 | -5.4446 | -0.95 | 4.84 | 1.7893 | 115.64 | 117.6795 | 0.52235 | -0.75
4.85 | 16.8517 | 118.32 | 116.5326 | -5.4425 | -0.95 | 4.85 | 1.7887 | 115.64 | 117.6836 | 0.52378 | -0.75
4.86 | 16.8516 | 118.32 | 116.5213 | -5.4415 | -0.95 | 4.86 | 1.789 | 115.64 | 117.6846 | 0.52383 | -0.75
4.87 | 16.8516 | 118.32 | 116.5146 | -5.4433 | -0.95 | 4.87 | 1.7892 | 115.64 | 117.6844 | 0.52377 | -0.75
4.88 | 16.8526 | 118.32 | 116.5155 | -5.4452 | -0.95 | 4.88 | 1.7897 | 115.64 | 117.6806 | 0.52477 | -0.75
4.89 | 16.8544 | 118.32 | 116.5235 | -5.4443 | -0.95 | 4.89 | 1.7897 | 115.64 | 117.6751 | 0.52562 | -0.75
4.9 | 16.8541 | 118.32 | 116.5244 | -5.4437 | -0.95 | 4.9 | 1.7891 | 115.64 | 117.69 | 0.52587 | -0.75
4.91 | 16.8509 | 118.32 | 116.5237 | -5.4442 | -0.95 | 4.91 | 1.7894 | 115.64 | 117.7054 | 0.52566 | -0.75
4.92 | 16.8486 | 118.32 | 116.5259 | -5.4436 | -0.95 | 4.92 | 1.7898 | 115.64 | 117.7144 | 0.52576 | -0.75
4.93 | 16.8486 | 118.32 | 116.5253 | -5.4421 | -0.95 | 4.93 | 1.79 | 115.64 | 117.7248 | 0.52643 | -0.75
4.94 | 16.8498 | 118.32 | 116.5245 | -5.4413 | -0.95 | 4.94 | 1.791 | 115.64 | 117.7351 | 0.5269 | -0.75
4.95 | 16.8517 | 118.32 | 116.5337 | -5.4423 | -0.95 | 4.95 | 1.7917 | 115.64 | 117.7407 | 0.52574 | -0.75
4.96 | 16.8513 | 118.32 | 116.5449 | -5.4445 | -0.95 | 4.96 | 1.7919 | 115.64 | 117.7419 | 0.52441 | -0.75
4.97 | 16.849 | 118.32 | 116.5463 | -5.4449 | -0.95 | 4.97 | 1.7915 | 115.64 | 117.7632 | 0.52362 | -0.75
4.98 | 16.8464 | 118.32 | 116.548 | -5.4429 | -0.95 | 4.98 | 1.7907 | 115.64 | 117.7972 | 0.52324 | -0.75
4.99 | 16.8436 | 118.32 | 116.5475 | -5.441 | -0.95 | 4.99 | 1.7909 | 115.64 | 117.8205 | 0.52344 | -0.75
5 | 16.8416 | 118.32 | 116.5422 | -5.4396 | -0.95 | 5 | 1.7916 | 115.64 | 117.836 | 0.5239 | -0.75
5.01 | 16.838 | 118.32 | 116.5422 | -5.3982 | -0.95 | 5.01 | 1.7914 | 115.64 | 117.8594 | 0.52402 | -0.75
5.02 | 16.8438 | 118.32 | 116.5577 | -5.3312 | -0.95 | 5.02 | 1.7911 | 115.64 | 117.885 | 0.52435 | -0.75
5.03 | 16.8539 | 118.32 | 116.5737 | -5.3036 | -0.95017 | 5.03 | 1.7922 | 115.64 | 117.9019 | 0.52404 | -0.75
5.04 | 16.8534 | 118.32 | 116.5771 | -5.296 | -0.95037 | 5.04 | 1.7953 | 115.64 | 117.9127 | 0.51548 | -0.75
5.05 | 16.8524 | 118.32 | 116.5879 | -5.2653 | -0.95057 | 5.05 | 1.7981 | 115.64 | 117.9296 | 0.49985 | -0.75
5.06 | 16.8592 | 118.32 | 116.6354 | -5.1799 | -0.95077 | 5.06 | 1.7986 | 115.64 | 117.9444 | 0.48865 | -0.75129
5.07 | 16.8713 | 118.32 | 116.6922 | -5.094 | -0.95097 | 5.07 | 1.7969 | 115.64 | 117.9663 | 0.48389 | -0.75269
5.08 | 16.8779 | 118.32 | 116.7236 | -5.0612 | -0.95117 | 5.08 | 1.7954 | 115.64 | 117.9854 | 0.48219 | -0.75409
5.09 | 16.876 | 118.32 | 116.7464 | -5.0382 | -0.95137 | 5.09 | 1.7945 | 115.64 | 117.9894 | 0.48257 | -0.75549
5.1 | 16.876 | 118.32 | 116.768 | -4.9974 | -0.95157 | 5.1 | 1.7934 | 115.64 | 117.9977 | 0.48274 | -0.75689
5.11 | 16.8815 | 118.32 | 116.7881 | -4.9565 | -0.95177 | 5.11 | 1.7929 | 115.64 | 118.0005 | 0.48127 | -0.75829
5.12 | 16.8804 | 118.32 | 116.8185 | -4.9354 | -0.95197 | 5.12 | 1.7935 | 115.64 | 118.0026 | 0.48047 | -0.75969
5.13 | 16.8736 | 118.32 | 116.8419 | -4.9223 | -0.95217 | 5.13 | 1.794 | 115.64 | 118.0016 | 0.48028 | -0.76109
5.14 | 16.8691 | 118.32 | 116.8455 | -4.9093 | -0.95237 | 5.14 | 1.793 | 115.64 | 117.9948 | 0.47915 | -0.76249
5.15 | 16.8643 | 118.32 | 116.8495 | -4.9023 | -0.95257 | 5.15 | 1.7922 | 115.64 | 117.9898 | 0.47842 | -0.76389
5.16 | 16.8603 | 118.32 | 116.8572 | -4.8989 | -0.95277 | 5.16 | 1.7922 | 115.64 | 117.994 | 0.47884 | -0.76529
5.17 | 16.855 | 118.32 | 116.8694 | -4.8946 | -0.95297 | 5.17 | 1.7924 | 115.64 | 118.0065 | 0.48017 | -0.76669
5.18 | 16.8465 | 118.32 | 116.8787 | -4.8811 | -0.95317 | 5.18 | 1.7931 | 115.64 | 118.0158 | 0.48188 | -0.76809
5.19 | 16.8416 | 118.32 | 116.8867 | -4.846 | -0.95337 | 5.19 | 1.7928 | 115.64 | 118.0158 | 0.48324 | -0.76949
5.2 | 16.8461 | 118.32 | 116.9076 | -4.8057 | -0.95357 | 5.2 | 1.7914 | 115.64 | 118.0124 | 0.48381 | -0.77089
5.21 | 16.8505 | 118.32 | 116.9253 | -4.7873 | -0.95377 | 5.21 | 1.7917 | 115.64 | 118.0198 | 0.48313 | -0.77229
5.22 | 16.8499 | 118.32 | 116.9455 | -4.7794 | -0.95397 | 5.22 | 1.7918 | 115.64 | 118.0305 | 0.483 | -0.77369
5.23 | 16.8447 | 118.32 | 116.9604 | -4.7722 | -0.95417 | 5.23 | 1.7911 | 115.64 | 118.027 | 0.483 | -0.77509
5.24 | 16.836 | 118.32 | 116.9647 | -4.7502 | -0.95437 | 5.24 | 1.7911 | 115.64 | 118.0194 | 0.48148 | -0.77649
5.25 | 16.8358 | 118.32 | 116.9842 | -4.7023 | -0.95457 | 5.25 | 1.7912 | 115.64 | 118.0224 | 0.48073 | -0.77789
5.26 | 16.8438 | 118.32 | 117.0076 | -4.6649 | -0.95477 | 5.26 | 1.7914 | 115.64 | 118.0274 | 0.48133 | -0.77929
5.27 | 16.8474 | 118.32 | 117.0228 | -4.651 | -0.95497 | 5.27 | 1.7905 | 115.64 | 118.0199 | 0.48188 | -0.78069
5.28 | 16.8458 | 118.32 | 117.0413 | -4.6455 | -0.95517 | 5.28 | 1.7893 | 115.64 | 118.0091 | 0.4817 | -0.78209
5.29 | 16.8445 | 118.32 | 117.0709 | -4.6428 | -0.95537 | 5.29 | 1.7897 | 115.64 | 118.006 | 0.48135 | -0.78349
5.3 | 16.8427 | 118.32 | 117.0883 | -4.6412 | -0.95557 | 5.3 | 1.7906 | 115.64 | 118.0097 | 0.48121 | -0.78489
5.31 | 16.8403 | 118.32 | 117.0914 | -4.6407 | -0.95577 | 5.31 | 1.7905 | 115.64 | 118.008 | 0.48116 | -0.78629
5.32 | 16.8383 | 118.32 | 117.1091 | -4.6365 | -0.95597 | 5.32 | 1.7897 | 115.64 | 117.9949 | 0.48085 | -0.78769
5.33 | 16.8361 | 118.32 | 117.1295 | -4.6328 | -0.95617 | 5.33 | 1.7896 | 115.64 | 117.9942 | 0.4806 | -0.78909
5.34 | 16.8331 | 118.32 | 117.1343 | -4.6344 | -0.95637 | 5.34 | 1.7896 | 115.64 | 118.0053 | 0.48106 | -0.79049
5.35 | 16.8302 | 118.32 | 117.131 | -4.6349 | -0.95657 | 5.35 | 1.7888 | 115.64 | 118.0108 | 0.48185 | -0.79189
5.36 | 16.8289 | 118.32 | 117.1302 | -4.6307 | -0.95677 | 5.36 | 1.7891 | 115.64 | 118.0106 | 0.48329 | -0.79329
5.37 | 16.8266 | 118.32 | 117.1186 | -4.6752 | -0.95697 | 5.37 | 1.7905 | 115.64 | 118.0133 | 0.48449 | -0.79469
5.38 | 16.8168 | 118.32 | 117.0964 | -4.7351 | -0.95717 | 5.38 | 1.7916 | 115.64 | 118.019 | 0.4841 | -0.79609
5.39 | 16.8082 | 118.32 | 117.0846 | -4.7492 | -0.95737 | 5.39 | 1.7915 | 115.64 | 118.0192 | 0.48365 | -0.79749
5.4 | 16.8078 | 118.32 | 117.0873 | -4.7528 | -0.95757 | 5.4 | 1.7902 | 115.64 | 118.0193 | 0.48426 | -0.79889
5.41 | 16.8079 | 118.32 | 117.0902 | -4.756 | -0.95777 | 5.41 | 1.7898 | 115.64 | 118.03 | 0.4835 | -0.80029
5.42 | 16.8076 | 118.32 | 117.077 | -4.7573 | -0.95797 | 5.42 | 1.7898 | 115.64 | 118.0454 | 0.4824 | -0.80169
5.43 | 16.8075 | 118.32 | 117.0617 | -4.7583 | -0.95817 | 5.43 | 1.7898 | 115.64 | 118.063 | 0.48191 | -0.80309
5.44 | 16.8081 | 118.32 | 117.0594 | -4.7571 | -0.95837 | 5.44 | 1.7904 | 115.64 | 118.0819 | 0.48178 | -0.80449
5.45 | 16.8102 | 118.32 | 117.0665 | -4.753 | -0.95857 | 5.45 | 1.7909 | 115.64 | 118.0882 | 0.48211 | -0.80589
5.46 | 16.812 | 118.32 | 117.0654 | -4.7524 | -0.95877 | 5.46 | 1.7909 | 115.64 | 118.0859 | 0.48203 | -0.80729
5.47 | 16.8138 | 118.32 | 117.0545 | -4.7547 | -0.95897 | 5.47 | 1.7906 | 115.64 | 118.0909 | 0.48192 | -0.80869
5.48 | 16.8163 | 118.32 | 117.0525 | -4.7564 | -0.95917 | 5.48 | 1.791 | 115.64 | 118.0974 | 0.48132 | -0.81009
5.49 | 16.8182 | 118.32 | 117.0578 | -4.7568 | -0.95937 | 5.49 | 1.7915 | 115.64 | 118.1001 | 0.48058 | -0.81149
5.5 | 16.8184 | 118.32 | 117.057 | -4.759 | -0.95957 | 5.5 | 1.7916 | 115.64 | 118.1089 | 0.48046 | -0.81289
5.51 | 16.8169 | 118.32 | 117.0538 | -4.7623 | -0.95977 | 5.51 | 1.7902 | 115.64 | 118.1309 | 0.48209 | -0.81429
5.52 | 16.8189 | 118.32 | 117.0548 | -4.758 | -0.95997 | 5.52 | 1.7886 | 115.64 | 118.1514 | 0.48318 | -0.81569
5.53 | 16.8232 | 118.32 | 117.0624 | -4.7516 | -0.96017 | 5.53 | 1.7886 | 115.64 | 118.163 | 0.48331 | -0.81709
5.54 | 16.8258 | 118.32 | 117.0701 | -4.7497 | -0.96037 | 5.54 | 1.7887 | 115.64 | 118.1754 | 0.48315 | -0.81849
5.55 | 16.8275 | 118.32 | 117.0781 | -4.7474 | -0.96057 | 5.55 | 1.7883 | 115.64 | 118.1839 | 0.48292 | -0.81989
5.56 | 16.8288 | 118.32 | 117.0909 | -4.7465 | -0.96077 | 5.56 | 1.787 | 115.64 | 118.1772 | 0.48306 | -0.82129
5.57 | 16.8281 | 118.32 | 117.1008 | -4.7028 | -0.96097 | 5.57 | 1.7853 | 115.64 | 118.1722 | 0.48316 | -0.82269
5.58 | 16.8333 | 118.32 | 117.1134 | -4.6461 | -0.96117 | 5.58 | 1.7848 | 115.64 | 118.1822 | 0.48427 | -0.82409
5.59 | 16.8415 | 118.32 | 117.1308 | -4.6311 | -0.96137 | 5.59 | 1.7846 | 115.64 | 118.1939 | 0.48567 | -0.82549
5.6 | 16.8423 | 118.32 | 117.1474 | -4.6137 | -0.96157 | 5.6 | 1.7831 | 115.64 | 118.2082 | 0.48612 | -0.82689
5.61 | 16.8445 | 118.32 | 117.1636 | -4.5657 | -0.96177 | 5.61 | 1.7818 | 115.64 | 118.223 | 0.48559 | -0.82829
5.62 | 16.8543 | 118.32 | 117.2083 | -4.5063 | -0.96197 | 5.62 | 1.7822 | 115.64 | 118.2252 | 0.48579 | -0.82969
5.63 | 16.8602 | 118.32 | 117.248 | -4.4785 | -0.96217 | 5.63 | 1.7841 | 115.64 | 118.2205 | 0.48675 | -0.83109
5.64 | 16.8586 | 118.32 | 117.2508 | -4.4757 | -0.96237 | 5.64 | 1.7862 | 115.64 | 118.2216 | 0.48492 | -0.83249
5.65 | 16.8565 | 118.32 | 117.2566 | -4.4739 | -0.96257 | 5.65 | 1.7889 | 115.64 | 118.2258 | 0.46959 | -0.83389
5.66 | 16.8539 | 118.32 | 117.2806 | -4.4715 | -0.96277 | 5.66 | 1.7883 | 115.64 | 118.2059 | 0.4206 | -0.83529
5.67 | 16.8547 | 118.32 | 117.3159 | -4.4485 | -0.96297 | 5.67 | 1.784 | 115.64 | 118.1849 | 0.37743 | -0.83669
5.68 | 16.8561 | 118.32 | 117.3449 | -4.4207 | -0.96317 | 5.68 | 1.783 | 115.64 | 118.186 | 0.36047 | -0.83809
5.69 | 16.856 | 118.32 | 117.3655 | -4.4109 | -0.96337 | 5.69 | 1.7835 | 115.64 | 118.1809 | 0.33333 | -0.83949
5.7 | 16.8552 | 118.32 | 117.3752 | -4.4064 | -0.96357 | 5.7 | 1.7812 | 115.64 | 118.159 | 0.28885 | -0.84089
5.71 | 16.8514 | 118.32 | 117.3813 | -4.4045 | -0.96377 | 5.71 | 1.7735 | 115.64 | 118.1363 | 0.23574 | -0.84229
5.72 | 16.848 | 118.32 | 117.401 | -4.4022 | -0.96397 | 5.72 | 1.7664 | 115.64 | 118.1257 | 0.20711 | -0.84369
5.73 | 16.8479 | 118.32 | 117.4307 | -4.3992 | -0.96417 | 5.73 | 1.7646 | 115.64 | 118.122 | 0.20223 | -0.84509
5.74 | 16.8456 | 118.32 | 117.4402 | -4.399 | -0.96437 | 5.74 | 1.7639 | 115.64 | 118.1206 | 0.19851 | -0.84649
5.75 | 16.8401 | 118.32 | 117.4284 | -4.4007 | -0.96457 | 5.75 | 1.7636 | 115.64 | 118.1164 | 0.1969 | -0.84789
5.76 | 16.8372 | 118.32 | 117.4159 | -4.4002 | -0.96477 | 5.76 | 1.7657 | 115.64 | 118.1123 | 0.19293 | -0.84929
5.77 | 16.8329 | 118.32 | 117.4008 | -4.4003 | -0.96497 | 5.77 | 1.7695 | 115.64 | 118.1026 | 0.17705 | -0.85069
5.78 | 16.8271 | 118.32 | 117.3873 | -4.4021 | -0.96517 | 5.78 | 1.7695 | 115.64 | 118.0873 | 0.15378 | -0.85209
5.79 | 16.8246 | 118.32 | 117.3803 | -4.4026 | -0.96537 | 5.79 | 1.7671 | 115.64 | 118.0765 | 0.13978 | -0.85349
5.8 | 16.823 | 118.32 | 117.375 | -4.4007 | -0.96557 | 5.8 | 1.7653 | 115.64 | 118.0669 | 0.13534 | -0.85489
5.81 | 16.8214 | 118.32 | 117.3647 | -4.399 | -0.96577 | 5.81 | 1.7652 | 115.64 | 118.0587 | 0.13252 | -0.85629
5.82 | 16.8203 | 118.32 | 117.3503 | -4.3985 | -0.96597 | 5.82 | 1.7681 | 115.64 | 118.0557 | 0.12475 | -0.85769
5.83 | 16.8197 | 118.32 | 117.3394 | -4.3982 | -0.96617 | 5.83 | 1.7722 | 115.64 | 118.0482 | 0.09977 | -0.85909
5.84 | 16.8191 | 118.32 | 117.3343 | -4.3984 | -0.96637 | 5.84 | 1.7725 | 115.64 | 118.0299 | 0.063857 | -0.86049
5.85 | 16.8196 | 118.32 | 117.3354 | -4.3991 | -0.96657 | 5.85 | 1.7694 | 115.64 | 118.0141 | 0.037095 | -0.86189
5.86 | 16.821 | 118.32 | 117.3372 | -4.3995 | -0.96677 | 5.86 | 1.7666 | 115.64 | 118.0074 | 0.022806 | -0.86329
5.87 | 16.8202 | 118.32 | 117.3235 | -4.3997 | -0.96697 | 5.87 | 1.7663 | 115.64 | 117.9944 | 0.015583 | -0.86469
5.88 | 16.819 | 118.32 | 117.3089 | -4.3996 | -0.96717 | 5.88 | 1.7675 | 115.64 | 117.9763 | 0.010451 | -0.86609
5.89 | 16.8193 | 118.32 | 117.3035 | -4.3992 | -0.96737 | 5.89 | 1.7664 | 115.64 | 117.972 | 0.0052 | -0.86749
5.9 | 16.8204 | 118.32 | 117.3034 | -4.4002 | -0.96757 | 5.9 | 1.7643 | 115.64 | 117.9693 | 0.002373 | -0.86889
5.91 | 16.8217 | 118.32 | 117.308 | -4.3998 | -0.96777 | 5.91 | 1.7639 | 115.64 | 117.954 | 0.002407 | -0.87029
5.92 | 16.8218 | 118.32 | 117.3022 | -4.3992 | -0.96797 | 5.92 | 1.7652 | 115.64 | 117.9418 | 0.002612 | -0.87169
5.93 | 16.8226 | 118.32 | 117.2958 | -4.3993 | -0.96817 | 5.93 | 1.7655 | 115.64 | 117.9486 | 0.003058 | -0.87309
5.94 | 16.8241 | 118.32 | 117.2913 | -4.3976 | -0.96837 | 5.94 | 1.7647 | 115.64 | 117.9523 | 0.003581 | -0.87449
5.95 | 16.8247 | 118.32 | 117.2906 | -4.3966 | -0.96857 | 5.95 | 1.7644 | 115.64 | 117.9372 | 0.002872 | -0.87589
5.96 | 16.8257 | 118.32 | 117.304 | -4.3972 | -0.96877 | 5.96 | 1.7655 | 115.64 | 117.93 | 0.002335 | -0.87729
5.97 | 16.8283 | 118.32 | 117.3182 | -4.3983 | -0.96897 | 5.97 | 1.7666 | 115.64 | 117.9242 | 0.002976 | -0.87869
5.98 | 16.8309 | 118.32 | 117.3286 | -4.3978 | -0.96917 | 5.98 | 1.7671 | 115.64 | 117.9089 | 0.00411 | -0.88009
5.99 | 16.8305 | 118.32 | 117.3259 | -4.3967 | -0.96937 | 5.99 | 1.7676 | 115.64 | 117.8877 | 0.003674 | -0.88149
6 | 16.8287 | 118.32 | 117.3132 | -4.3969 | -0.96957 | 6 | 1.7668 | 115.64 | 117.8675 | 0.001822 | -0.88289
6.01 | 16.828 | 118.32 | 117.3036 | -4.3978 | -0.96977 | 6.01 | 1.7669 | 115.64 | 117.8548 | 0.001382 | -0.88429
6.02 | 16.8299 | 118.32 | 117.3033 | -4.3987 | -0.96997 | 6.02 | 1.7674 | 115.64 | 117.8371 | 0.001426 | -0.88569
6.03 | 16.8303 | 118.32 | 117.3021 | -4.3989 | -0.97 | 6.03 | 1.7672 | 115.64 | 117.8215 | -0.000175 | -0.88709
6.04 | 16.8284 | 118.32 | 117.2948 | -4.3986 | -0.97 | 6.04 | 1.7678 | 115.64 | 117.8185 | -0.00108 | -0.88849
6.05 | 16.8296 | 118.32 | 117.2995 | -4.3975 | -0.97 | 6.05 | 1.7671 | 115.64 | 117.8096 | -0.000382 | -0.88989
6.06 | 16.8327 | 118.32 | 117.3129 | -4.3946 | -0.97 | 6.06 | 1.7664 | 115.64 | 117.7792 | 0.00032 | -0.89083
6.07 | 16.8349 | 118.32 | 117.3279 | -4.3927 | -0.97 | 6.07 | 1.7664 | 115.64 | 117.7464 | 0.000256 | -0.89173
6.08 | 16.835 | 118.32 | 117.3367 | -4.3947 | -0.97 | 6.08 | 1.7665 | 115.64 | 117.7282 | -0.00091 | -0.89263
6.09 | 16.8343 | 118.32 | 117.3366 | -4.3971 | -0.97 | 6.09 | 1.7666 | 115.64 | 117.7161 | -0.003575 | -0.89353
6.1 | 16.8342 | 118.32 | 117.3218 | -4.3974 | -0.97 | 6.1 | 1.7668 | 115.64 | 117.6975 | -0.007467 | -0.89443
6.11 | 16.8328 | 118.32 | 117.3012 | -4.3975 | -0.97 | 6.11 | 1.7652 | 115.64 | 117.682 | -0.011754 | -0.89533
6.12 | 16.8299 | 118.32 | 117.2948 | -4.3956 | -0.97 | 6.12 | 1.7637 | 115.64 | 117.6739 | -0.0144 | -0.89623
6.13 | 16.8284 | 118.32 | 117.2986 | -4.3942 | -0.97 | 6.13 | 1.7645 | 115.64 | 117.6665 | -0.01426 | -0.89713
6.14 | 16.8293 | 118.32 | 117.2981 | -4.3971 | -0.97 | 6.14 | 1.7659 | 115.64 | 117.6605 | -0.013244 | -0.89803
6.15 | 16.8313 | 118.32 | 117.2985 | -4.3986 | -0.97 | 6.15 | 1.7661 | 115.64 | 117.6565 | -0.013683 | -0.89893
6.16 | 16.8332 | 118.32 | 117.3131 | -4.3976 | -0.97 | 6.16 | 1.7668 | 115.64 | 117.6469 | -0.016566 | -0.89983
6.17 | 16.8363 | 118.32 | 117.3167 | -4.3982 | -0.97 | 6.17 | 1.7683 | 115.64 | 117.6402 | -0.019247 | -0.90073
6.18 | 16.8392 | 118.32 | 117.3138 | -4.3998 | -0.97 | 6.18 | 1.7681 | 115.64 | 117.6422 | -0.020127 | -0.90163
6.19 | 16.842 | 118.32 | 117.326 | -4.3996 | -0.97 | 6.19 | 1.7665 | 115.64 | 117.6392 | -0.020172 | -0.90253
6.2 | 16.8446 | 118.32 | 117.343 | -4.3992 | -0.97 | 6.2 | 1.7654 | 115.64 | 117.6347 | -0.021097 | -0.90343
6.21 | 16.8457 | 118.32 | 117.3533 | -4.3992 | -0.97 | 6.21 | 1.7654 | 115.64 | 117.6194 | -0.021803 | -0.90433
6.22 | 16.8474 | 118.32 | 117.3582 | -4.4002 | -0.97 | 6.22 | 1.7655 | 115.64 | 117.6086 | -0.021793 | -0.90523
6.23 | 16.8485 | 118.32 | 117.3679 | -4.4016 | -0.97 | 6.23 | 1.7659 | 115.64 | 117.6077 | -0.022051 | -0.90613
6.24 | 16.8498 | 118.32 | 117.3858 | -4.402 | -0.97 | 6.24 | 1.7659 | 115.64 | 117.6046 | -0.021669 | -0.90703
6.25 | 16.8533 | 118.32 | 117.3954 | -4.4014 | -0.97 | 6.25 | 1.7666 | 115.64 | 117.6005 | -0.022763 | -0.90793
6.26 | 16.8547 | 118.32 | 117.3836 | -4.3988 | -0.97 | 6.26 | 1.7684 | 115.64 | 117.5964 | -0.029631 | -0.90883
6.27 | 16.8541 | 118.32 | 117.3725 | -4.3984 | -0.97 | 6.27 | 1.7699 | 115.64 | 117.5933 | -0.047111 | -0.90973
6.28 | 16.8529 | 118.32 | 117.3675 | -4.3996 | -0.97 | 6.28 | 1.7679 | 115.64 | 117.5853 | -0.068977 | -0.91063
6.29 | 16.8514 | 118.32 | 117.3558 | -4.4005 | -0.97 | 6.29 | 1.7642 | 115.64 | 117.5779 | -0.082991 | -0.91153
6.3 | 16.85 | 118.32 | 117.3467 | -4.402 | -0.97 | 6.3 | 1.7632 | 115.64 | 117.5721 | -0.088508 | -0.91243
6.31 | 16.8495 | 118.32 | 117.3544 | -4.4009 | -0.97 | 6.31 | 1.7635 | 115.64 | 117.5674 | -0.090065 | -0.91333
6.32 | 16.8499 | 118.32 | 117.3634 | -4.3643 | -0.97 | 6.32 | 1.7623 | 115.64 | 117.5665 | -0.090971 | -0.91423
6.33 | 16.8548 | 118.32 | 117.3678 | -4.3052 | -0.97 | 6.33 | 1.7617 | 115.64 | 117.5644 | -0.091897 | -0.91513
6.34 | 16.8627 | 118.32 | 117.3797 | -4.279 | -0.97 | 6.34 | 1.7633 | 115.64 | 117.5516 | -0.091639 | -0.91603
6.35 | 16.8675 | 118.32 | 117.3939 | -4.2755 | -0.97 | 6.35 | 1.7644 | 115.64 | 117.5391 | -0.091516 | -0.91693
6.36 | 16.8645 | 118.32 | 117.4005 | -4.2656 | -0.97 | 6.36 | 1.763 | 115.64 | 117.5418 | -0.09127 | -0.91783
6.37 | 16.8665 | 118.32 | 117.4262 | -4.2053 | -0.97 | 6.37 | 1.7621 | 115.64 | 117.5407 | -0.090488 | -0.91873
6.38 | 16.8726 | 118.32 | 117.4612 | -4.1301 | -0.97 | 6.38 | 1.763 | 115.64 | 117.5289 | -0.090701 | -0.91963
6.39 | 16.8756 | 118.32 | 117.4901 | -4.0769 | -0.97 | 6.39 | 1.7631 | 115.64 | 117.527 | -0.091232 | -0.92053
6.4 | 16.8855 | 118.32 | 117.5276 | -4.0369 | -0.97 | 6.4 | 1.7629 | 115.64 | 117.5276 | -0.091082 | -0.92143
6.41 | 16.8912 | 118.32 | 117.559 | -4.0225 | -0.97 | 6.41 | 1.7632 | 115.64 | 117.5267 | -0.091617 | -0.92233
6.42 | 16.8904 | 118.32 | 117.5953 | -4.0129 | -0.97 | 6.42 | 1.7643 | 115.64 | 117.5224 | -0.092646 | -0.92323
6.43 | 16.8866 | 118.32 | 117.6097 | -4.0075 | -0.97 | 6.43 | 1.7651 | 115.64 | 117.5055 | -0.093056 | -0.92413
6.44 | 16.8806 | 118.32 | 117.6018 | -4.0086 | -0.97 | 6.44 | 1.7644 | 115.64 | 117.4909 | -0.093384 | -0.92503
6.45 | 16.8767 | 118.32 | 117.6116 | -4.009 | -0.97 | 6.45 | 1.763 | 115.64 | 117.4847 | -0.093181 | -0.92593
6.46 | 16.872 | 118.32 | 117.6163 | -4.0088 | -0.97 | 6.46 | 1.7623 | 115.64 | 117.4847 | -0.093043 | -0.92683
6.47 | 16.866 | 118.32 | 117.6116 | -4.0076 | -0.97 | 6.47 | 1.7637 | 115.64 | 117.4736 | -0.092772 | -0.92773
6.48 | 16.8584 | 118.32 | 117.6127 | -4.0035 | -0.97 | 6.48 | 1.7646 | 115.64 | 117.46 | -0.091453 | -0.92863
6.49 | 16.8506 | 118.32 | 117.6182 | -3.9808 | -0.97 | 6.49 | 1.7641 | 115.64 | 117.4549 | -0.091473 | -0.92953
6.5 | 16.8515 | 118.32 | 117.6341 | -3.9399 | -0.97 | 6.5 | 1.7638 | 115.64 | 117.4408 | -0.093543 | -0.93043
6.51 | 16.8601 | 118.32 | 117.6591 | -3.9133 | -0.97 | 6.51 | 1.7633 | 115.64 | 117.413 | -0.093352 | -0.93133
6.52 | 16.8654 | 118.32 | 117.6917 | -3.9 | -0.97 | 6.52 | 1.7624 | 115.64 | 117.3882 | -0.091761 | -0.93223
6.53 | 16.8656 | 118.32 | 117.7114 | -3.8916 | -0.97 | 6.53 | 1.7619 | 115.64 | 117.3793 | -0.092268 | -0.93313
6.54 | 16.8631 | 118.32 | 117.6992 | -3.8922 | -0.97 | 6.54 | 1.7615 | 115.64 | 117.3731 | -0.092544 | -0.93403
6.55 | 16.8601 | 118.32 | 117.6883 | -3.8941 | -0.97 | 6.55 | 1.7617 | 115.64 | 117.3626 | -0.091453 | -0.93493
6.56 | 16.8575 | 118.32 | 117.6954 | -3.8957 | -0.97 | 6.56 | 1.7637 | 115.64 | 117.3436 | -0.091702 | -0.93583
6.57 | 16.8537 | 118.32 | 117.6995 | -3.8984 | -0.97 | 6.57 | 1.7648 | 115.64 | 117.3184 | -0.092941 | -0.93673
6.58 | 16.85 | 118.32 | 117.6981 | -3.8995 | -0.97 | 6.58 | 1.7645 | 115.64 | 117.2978 | -0.092727 | -0.93763
6.59 | 16.8478 | 118.32 | 117.7008 | -3.8981 | -0.97 | 6.59 | 1.7641 | 115.64 | 117.289 | -0.093244 | -0.93853
6.6 | 16.8467 | 118.32 | 117.6963 | -3.8953 | -0.97 | 6.6 | 1.7628 | 115.64 | 117.2803 | -0.094612 | -0.93943
6.61 | 16.845 | 118.32 | 117.6818 | -3.8932 | -0.97 | 6.61 | 1.7611 | 115.64 | 117.2811 | -0.095998 | -0.94033
6.62 | 16.844 | 118.32 | 117.6858 | -3.8946 | -0.97 | 6.62 | 1.7607 | 115.64 | 117.2897 | -0.096921 | -0.94123
6.63 | 16.8439 | 118.32 | 117.6996 | -3.8988 | -0.97 | 6.63 | 1.7609 | 115.64 | 117.2975 | -0.095659 | -0.94213
6.64 | 16.841 | 118.32 | 117.7077 | -3.898 | -0.97 | 6.64 | 1.761 | 115.64 | 117.3077 | -0.094197 | -0.94303
6.65 | 16.8382 | 118.32 | 117.72 | -3.8721 | -0.97 | 6.65 | 1.7613 | 115.64 | 117.3107 | -0.093361 | -0.94393
6.66 | 16.8437 | 118.32 | 117.7356 | -3.8279 | -0.97 | 6.66 | 1.7631 | 115.64 | 117.3155 | -0.093451 | -0.94483
6.67 | 16.8533 | 118.32 | 117.7598 | -3.8019 | -0.97 | 6.67 | 1.7647 | 115.64 | 117.3197 | -0.094318 | -0.94573
6.68 | 16.8574 | 118.32 | 117.7773 | -3.7949 | -0.97 | 6.68 | 1.7644 | 115.64 | 117.3285 | -0.095173 | -0.94663
6.69 | 16.8577 | 118.32 | 117.7812 | -3.7921 | -0.97 | 6.69 | 1.7647 | 115.64 | 117.3448 | -0.096109 | -0.94753
6.7 | 16.858 | 118.32 | 117.7998 | -3.7904 | -0.97 | 6.7 | 1.7643 | 115.64 | 117.3518 | -0.096344 | -0.94843
6.71 | 16.8579 | 118.32 | 117.823 | -3.7892 | -0.97 | 6.71 | 1.7643 | 115.64 | 117.3558 | -0.095442 | -0.94933
6.72 | 16.8565 | 118.32 | 117.8316 | -3.7876 | -0.97 | 6.72 | 1.7644 | 115.64 | 117.3659 | -0.09489 | -0.95023
6.73 | 16.8563 | 118.32 | 117.838 | -3.7853 | -0.97 | 6.73 | 1.7635 | 115.64 | 117.3729 | -0.095631 | -0.95113
6.74 | 16.8555 | 118.32 | 117.8469 | -3.7846 | -0.97 | 6.74 | 1.7639 | 115.64 | 117.3765 | -0.096679 | -0.95203
6.75 | 16.8537 | 118.32 | 117.8607 | -3.7861 | -0.97 | 6.75 | 1.7647 | 115.64 | 117.3805 | -0.097337 | -0.95293
6.76 | 16.8528 | 118.32 | 117.8676 | -3.7866 | -0.97 | 6.76 | 1.7642 | 115.64 | 117.3739 | -0.096982 | -0.95383
6.77 | 16.8503 | 118.32 | 117.8489 | -3.7809 | -0.97 | 6.77 | 1.7636 | 115.64 | 117.3604 | -0.096398 | -0.95473
6.78 | 16.8455 | 118.32 | 117.8231 | -3.7751 | -0.97 | 6.78 | 1.7638 | 115.64 | 117.3464 | -0.097072 | -0.95563
6.79 | 16.8417 | 118.32 | 117.8056 | -3.7751 | -0.97 | 6.79 | 1.7636 | 115.64 | 117.3451 | -0.098306 | -0.95653
6.8 | 16.8403 | 118.32 | 117.792 | -3.7763 | -0.97 | 6.8 | 1.7633 | 115.64 | 117.351 | -0.097987 | -0.95743
6.81 | 16.8393 | 118.32 | 117.7934 | -3.7763 | -0.97 | 6.81 | 1.7633 | 115.64 | 117.345 | -0.095825 | -0.95833
6.82 | 16.8384 | 118.32 | 117.8015 | -3.7741 | -0.97 | 6.82 | 1.7633 | 115.64 | 117.3365 | -0.094961 | -0.95923
6.83 | 16.8389 | 118.32 | 117.7948 | -3.7724 | -0.97 | 6.83 | 1.7633 | 115.64 | 117.3333 | -0.095024 | -0.96013
6.84 | 16.8402 | 118.32 | 117.7854 | -3.7727 | -0.97 | 6.84 | 1.7627 | 115.64 | 117.3356 | -0.093878 | -0.96103
6.85 | 16.8416 | 118.32 | 117.7857 | -3.7718 | -0.97 | 6.85 | 1.7616 | 115.64 | 117.339 | -0.093339 | -0.96193
6.86 | 16.8423 | 118.32 | 117.7897 | -3.7707 | -0.97 | 6.86 | 1.7621 | 115.64 | 117.333 | -0.093986 | -0.96283
6.87 | 16.8408 | 118.32 | 117.8019 | -3.7657 | -0.97 | 6.87 | 1.7637 | 115.64 | 117.3256 | -0.093748 | -0.96373
6.88 | 16.841 | 118.32 | 117.8168 | -3.7554 | -0.97 | 6.88 | 1.7642 | 115.64 | 117.3242 | -0.092655 | -0.96463
6.89 | 16.8432 | 118.32 | 117.8208 | -3.7484 | -0.97 | 6.89 | 1.7637 | 115.64 | 117.3224 | -0.092837 | -0.96553
6.9 | 16.8449 | 118.32 | 117.814 | -3.7441 | -0.97 | 6.9 | 1.7637 | 115.64 | 117.3238 | -0.093605 | -0.96643
6.91 | 16.8456 | 118.32 | 117.8 | -3.7397 | -0.97 | 6.91 | 1.7643 | 115.64 | 117.348 | -0.094773 | -0.96733
6.92 | 16.8469 | 118.32 | 117.8002 | -3.7351 | -0.97 | 6.92 | 1.7642 | 115.64 | 117.3814 | -0.096254 | -0.96823
6.93 | 16.848 | 118.32 | 117.8057 | -3.733 | -0.97 | 6.93 | 1.7634 | 115.64 | 117.4052 | -0.096522 | -0.96913
6.94 | 16.8466 | 118.32 | 117.8028 | -3.7326 | -0.97 | 6.94 | 1.7632 | 115.64 | 117.427 | -0.095636 | -0.97003
6.95 | 16.8459 | 118.32 | 117.8078 | -3.7302 | -0.97 | 6.95 | 1.7632 | 115.64 | 117.4387 | -0.094742 | -0.97093
6.96 | 16.8461 | 118.32 | 117.8145 | -3.7276 | -0.97 | 6.96 | 1.7647 | 115.64 | 117.4354 | -0.094353 | -0.97183
6.97 | 16.846 | 118.32 | 117.8157 | -3.7278 | -0.97 | 6.97 | 1.7664 | 115.64 | 117.4322 | -0.094204 | -0.97273
6.98 | 16.8471 | 118.32 | 117.8189 | -3.7266 | -0.97 | 6.98 | 1.7667 | 115.64 | 117.4215 | -0.094308 | -0.97363
6.99 | 16.8486 | 118.32 | 117.8307 | -3.7227 | -0.97 | 6.99 | 1.767 | 115.64 | 117.3921 | -0.094676 | -0.97453
7 | 16.8485 | 118.32 | 117.838 | -3.7201 | -0.97 | 7 | 1.7658 | 115.64 | 117.3685 | -0.094295 | -0.97543
7.01 | 16.8483 | 118.32 | 117.8295 | -3.7191 | -0.97 | 7.01 | 1.7649 | 115.64 | 117.3523 | -0.094768 | -0.97633
7.02 | 16.8487 | 118.32 | 117.8201 | -3.7157 | -0.97 | 7.02 | 1.7651 | 115.64 | 117.3338 | -0.096004 | -0.97723
7.03 | 16.848 | 118.32 | 117.8196 | -3.7131 | -0.97 | 7.03 | 1.7633 | 115.64 | 117.3271 | -0.09597 | -0.97813
7.04 | 16.8458 | 118.32 | 117.8168 | -3.7149 | -0.97 | 7.04 | 1.7611 | 115.64 | 117.3377 | -0.095717 | -0.97903
7.05 | 16.846 | 118.32 | 117.8163 | -3.7168 | -0.97 | 7.05 | 1.7606 | 115.64 | 117.3425 | -0.094593 | -0.97993
7.06 | 16.8476 | 118.32 | 117.8218 | -3.7153 | -0.97 | 7.06 | 1.7616 | 115.64 | 117.335 | -0.09233 | -0.97991
7.07 | 16.849 | 118.32 | 117.8377 | -3.6881 | -0.97 | 7.07 | 1.7653 | 115.64 | 117.3298 | -0.096482 | -0.97981
7.08 | 16.8529 | 118.32 | 117.8577 | -3.6607 | -0.97 | 7.08 | 1.7695 | 115.64 | 117.3226 | -0.12427 | -0.97971
7.09 | 16.8558 | 118.32 | 117.8591 | -3.6568 | -0.97 | 7.09 | 1.7692 | 115.64 | 117.3 | -0.18103 | -0.97961
7.1 | 16.8558 | 118.32 | 117.8552 | -3.6535 | -0.97 | 7.1 | 1.7622 | 115.64 | 117.2675 | -0.23886 | -0.97951
7.11 | 16.8552 | 118.32 | 117.8568 | -3.6503 | -0.97 | 7.11 | 1.7511 | 115.64 | 117.2246 | -0.27645 | -0.97941
7.12 | 16.8535 | 118.32 | 117.8591 | -3.648 | -0.97 | 7.12 | 1.7467 | 115.64 | 117.1952 | -0.29484 | -0.97931
7.13 | 16.852 | 118.32 | 117.8638 | -3.647 | -0.97 | 7.13 | 1.7527 | 115.64 | 117.1809 | -0.31856 | -0.97921
7.14 | 16.8516 | 118.32 | 117.8654 | -3.6472 | -0.97 | 7.14 | 1.7557 | 115.64 | 117.1483 | -0.38132 | -0.97911
7.15 | 16.8499 | 118.32 | 117.8626 | -3.6484 | -0.97 | 7.15 | 1.7473 | 115.64 | 117.1061 | -0.46247 | -0.97901
7.16 | 16.8483 | 118.32 | 117.8574 | -3.6476 | -0.97 | 7.16 | 1.7357 | 115.64 | 117.0665 | -0.52195 | -0.97891
7.17 | 16.8459 | 118.32 | 117.8337 | -3.6452 | -0.97 | 7.17 | 1.7318 | 115.64 | 117.0465 | -0.54713 | -0.97881
7.18 | 16.8421 | 118.32 | 117.8035 | -3.6427 | -0.97 | 7.18 | 1.7352 | 115.64 | 117.049 | -0.55222 | -0.97871
7.19 | 16.841 | 118.32 | 117.7904 | -3.6397 | -0.97 | 7.19 | 1.7391 | 115.64 | 117.0548 | -0.55448 | -0.97861
7.2 | 16.8411 | 118.32 | 117.7869 | -3.638 | -0.97 | 7.2 | 1.7429 | 115.64 | 117.0556 | -0.55584 | -0.97851
7.21 | 16.8399 | 118.32 | 117.7894 | -3.6363 | -0.97 | 7.21 | 1.7488 | 115.64 | 117.0503 | -0.55863 | -0.97841
7.22 | 16.841 | 118.32 | 117.7865 | -3.6337 | -0.97 | 7.22 | 1.7532 | 115.64 | 117.0406 | -0.56216 | -0.97831
7.23 | 16.8428 | 118.32 | 117.776 | -3.6324 | -0.97 | 7.23 | 1.7557 | 115.64 | 117.032 | -0.56499 | -0.97821
7.24 | 16.8432 | 118.32 | 117.772 | -3.6318 | -0.97 | 7.24 | 1.7577 | 115.64 | 117.0302 | -0.56686 | -0.97811
7.25 | 16.8449 | 118.32 | 117.7757 | -3.6305 | -0.97 | 7.25 | 1.7577 | 115.64 | 117.0288 | -0.56766 | -0.97801
7.26 | 16.8466 | 118.32 | 117.7768 | -3.6296 | -0.97 | 7.26 | 1.7596 | 115.64 | 117.0139 | -0.56783 | -0.97791
7.27 | 16.8476 | 118.32 | 117.7827 | -3.6303 | -0.97 | 7.27 | 1.7623 | 115.64 | 116.9942 | -0.56805 | -0.97781
7.28 | 16.8481 | 118.32 | 117.7915 | -3.6303 | -0.97 | 7.28 | 1.7619 | 115.64 | 116.9924 | -0.56938 | -0.97771
7.29 | 16.8482 | 118.32 | 117.792 | -3.6304 | -0.97 | 7.29 | 1.7637 | 115.64 | 116.9972 | -0.57254 | -0.97761
7.3 | 16.8481 | 118.32 | 117.7861 | -3.6313 | -0.97 | 7.3 | 1.7711 | 115.64 | 116.9925 | -0.60309 | -0.97751
7.31 | 16.8472 | 118.32 | 117.7764 | -3.6314 | -0.97 | 7.31 | 1.7632 | 115.64 | 116.9551 | -0.70656 | -0.97741
7.32 | 16.8473 | 118.32 | 117.7753 | -3.6307 | -0.97 | 7.32 | 1.7469 | 115.64 | 116.9108 | -0.79078 | -0.97731
7.33 | 16.8454 | 118.32 | 117.7601 | -3.6298 | -0.97 | 7.33 | 1.743 | 115.64 | 116.8874 | -0.80402 | -0.97721
7.34 | 16.842 | 118.32 | 117.7309 | -3.6296 | -0.97 | 7.34 | 1.7424 | 115.64 | 116.8711 | -0.8115 | -0.97711
7.35 | 16.842 | 118.32 | 117.7181 | -3.6303 | -0.97 | 7.35 | 1.7485 | 115.64 | 116.8594 | -0.82859 | -0.97701
7.36 | 16.8427 | 118.32 | 117.7218 | -3.6312 | -0.97 | 7.36 | 1.7503 | 115.64 | 116.8226 | -0.91595 | -0.97691
7.37 | 16.8426 | 118.32 | 117.7316 | -3.6332 | -0.97 | 7.37 | 1.7436 | 115.64 | 116.7814 | -1.0051 | -0.97681
7.38 | 16.8441 | 118.32 | 117.7373 | -3.6349 | -0.97 | 7.38 | 1.7401 | 115.64 | 116.7541 | -1.029 | -0.97671
7.39 | 16.8464 | 118.32 | 117.7342 | -3.6348 | -0.97 | 7.39 | 1.7393 | 115.64 | 116.7315 | -1.0442 | -0.97661
7.4 | 16.8468 | 118.32 | 117.73 | -3.635 | -0.97 | 7.4 | 1.7395 | 115.64 | 116.7208 | -1.0549 | -0.97651
7.41 | 16.8465 | 118.32 | 117.7284 | -3.6361 | -0.97 | 7.41 | 1.7457 | 115.64 | 116.7083 | -1.0626 | -0.97641
7.42 | 16.8455 | 118.32 | 117.7155 | -3.6417 | -0.97 | 7.42 | 1.7533 | 115.64 | 116.6931 | -1.0688 | -0.97631
7.43 | 16.8435 | 118.32 | 117.6963 | -3.6473 | -0.97 | 7.43 | 1.7554 | 115.64 | 116.6872 | -1.075 | -0.97621
7.44 | 16.8426 | 118.32 | 117.6832 | -3.649 | -0.97 | 7.44 | 1.7562 | 115.64 | 116.69 | -1.0809 | -0.97611
7.45 | 16.8446 | 118.32 | 117.6809 | -3.65 | -0.97 | 7.45 | 1.7577 | 115.64 | 116.6914 | -1.0838 | -0.97601
7.46 | 16.8474 | 118.32 | 117.6867 | -3.6501 | -0.97 | 7.46 | 1.7624 | 115.64 | 116.6877 | -1.0863 | -0.97591
7.47 | 16.8491 | 118.32 | 117.6931 | -3.6528 | -0.97 | 7.47 | 1.7656 | 115.64 | 116.6912 | -1.0885 | -0.97581
7.48 | 16.8506 | 118.32 | 117.6993 | -3.6561 | -0.97 | 7.48 | 1.765 | 115.64 | 116.6989 | -1.0896 | -0.97571
7.49 | 16.8527 | 118.32 | 117.7035 | -3.6555 | -0.97 | 7.49 | 1.7659 | 115.64 | 116.6987 | -1.0914 | -0.97561
7.5 | 16.854 | 118.32 | 117.6975 | -3.6546 | -0.97 | 7.5 | 1.7668 | 115.64 | 116.6986 | -1.0929 | -0.97551
7.51 | 16.8531 | 118.32 | 117.69 | -3.6556 | -0.97 | 7.51 | 1.7665 | 115.64 | 116.7208 | -1.0923 | -0.97541
7.52 | 16.8528 | 118.32 | 117.6926 | -3.656 | -0.97 | 7.52 | 1.7676 | 115.64 | 116.7431 | -1.0916 | -0.97531
7.53 | 16.8512 | 118.32 | 117.6996 | -3.6521 | -0.97 | 7.53 | 1.7683 | 115.64 | 116.7387 | -1.0914 | -0.97521
7.54 | 16.8481 | 118.32 | 117.712 | -3.6239 | -0.97 | 7.54 | 1.7683 | 115.64 | 116.738 | -1.0913 | -0.97511
7.55 | 16.8535 | 118.32 | 117.7358 | -3.5716 | -0.97 | 7.55 | 1.7689 | 115.64 | 116.7534 | -1.091 | -0.97501
7.56 | 16.8658 | 118.32 | 117.7591 | -3.5372 | -0.97 | 7.56 | 1.7692 | 115.64 | 116.7689 | -1.0899 | -0.97491
7.57 | 16.8738 | 118.32 | 117.7771 | -3.5258 | -0.97 | 7.57 | 1.7697 | 115.64 | 116.7822 | -1.0891 | -0.97481
7.58 | 16.8751 | 118.32 | 117.7864 | -3.5219 | -0.97 | 7.58 | 1.7703 | 115.64 | 116.8057 | -1.0885 | -0.97471
7.59 | 16.8719 | 118.32 | 117.7917 | -3.5236 | -0.97 | 7.59 | 1.7705 | 115.64 | 116.8342 | -1.0881 | -0.97461
7.6 | 16.8653 | 118.32 | 117.8049 | -3.516 | -0.97 | 7.6 | 1.7706 | 115.64 | 116.8535 | -1.0882 | -0.97451
7.61 | 16.8621 | 118.32 | 117.8115 | -3.4878 | -0.97 | 7.61 | 1.7711 | 115.64 | 116.8861 | -1.0906 | -0.97441
7.62 | 16.8653 | 118.32 | 117.8239 | -3.4546 | -0.97 | 7.62 | 1.7713 | 115.64 | 116.9098 | -1.0926 | -0.97431
7.63 | 16.8662 | 118.32 | 117.8336 | -3.4226 | -0.97 | 7.63 | 1.771 | 115.64 | 116.9081 | -1.0916 | -0.97421
7.64 | 16.8668 | 118.32 | 117.8421 | -3.381 | -0.97 | 7.64 | 1.7706 | 115.64 | 116.9099 | -1.0906 | -0.97411
7.65 | 16.8728 | 118.32 | 117.8684 | -3.3504 | -0.97 | 7.65 | 1.7689 | 115.64 | 116.918 | -1.0903 | -0.97401
7.66 | 16.8769 | 118.32 | 117.8871 | -3.3407 | -0.97 | 7.66 | 1.7687 | 115.64 | 116.9299 | -1.0884 | -0.97391
7.67 | 16.8753 | 118.32 | 117.888 | -3.3358 | -0.97 | 7.67 | 1.7692 | 115.64 | 116.9393 | -1.0849 | -0.97381
7.68 | 16.871 | 118.32 | 117.8932 | -3.3312 | -0.97 | 7.68 | 1.7691 | 115.64 | 116.9449 | -1.0832 | -0.97371
7.69 | 16.8663 | 118.32 | 117.8946 | -3.3214 | -0.97 | 7.69 | 1.7679 | 115.64 | 116.9594 | -1.0837 | -0.97361
7.7 | 16.8648 | 118.32 | 117.8842 | -3.3079 | -0.97 | 7.7 | 1.7665 | 115.64 | 116.9755 | -1.0843 | -0.97351
7.71 | 16.8641 | 118.32 | 117.8829 | -3.3027 | -0.97 | 7.71 | 1.7672 | 115.64 | 116.9809 | -1.0832 | -0.97341
7.72 | 16.8598 | 118.32 | 117.9066 | -3.2759 | -0.97 | 7.72 | 1.7672 | 115.64 | 116.9951 | -1.0823 | -0.97331
7.73 | 16.86 | 118.32 | 117.9421 | -3.2215 | -0.97 | 7.73 | 1.7656 | 115.64 | 117.0103 | -1.0832 | -0.97321
7.74 | 16.8662 | 118.32 | 117.9589 | -3.181 | -0.97 | 7.74 | 1.7648 | 115.64 | 117.0111 | -1.0837 | -0.97311
7.75 | 16.871 | 118.32 | 117.9691 | -3.1651 | -0.97 | 7.75 | 1.7652 | 115.64 | 116.9996 | -1.0845 | -0.97301
7.76 | 16.8735 | 118.32 | 117.9863 | -3.1594 | -0.97 | 7.76 | 1.7641 | 115.64 | 116.9933 | -1.0857 | -0.97291
7.77 | 16.8698 | 118.32 | 118.0018 | -3.1372 | -0.97 | 7.77 | 1.7616 | 115.64 | 116.9963 | -1.0865 | -0.97281
7.78 | 16.8672 | 118.32 | 118.0218 | -3.102 | -0.97 | 7.78 | 1.7608 | 115.64 | 116.9935 | -1.0893 | -0.97271
7.79 | 16.87 | 118.32 | 118.045 | -3.0823 | -0.97 | 7.79 | 1.7619 | 115.64 | 116.992 | -1.093 | -0.97261
7.8 | 16.869 | 118.32 | 118.0595 | -3.0782 | -0.97 | 7.8 | 1.7621 | 115.64 | 116.9993 | -1.0932 | -0.97251
7.81 | 16.8669 | 118.32 | 118.0785 | -3.0773 | -0.97 | 7.81 | 1.7617 | 115.64 | 117.0096 | -1.0911 | -0.97241
7.82 | 16.8657 | 118.32 | 118.0989 | -3.0736 | -0.97 | 7.82 | 1.7622 | 115.64 | 117.0154 | -1.0901 | -0.97231
7.83 | 16.8632 | 118.32 | 118.114 | -3.0702 | -0.97 | 7.83 | 1.7624 | 115.64 | 117.0145 | -1.0894 | -0.97221
7.84 | 16.8611 | 118.32 | 118.1272 | -3.0693 | -0.97 | 7.84 | 1.7609 | 115.64 | 117.0193 | -1.0871 | -0.97211
7.85 | 16.86 | 118.32 | 118.1327 | -3.0683 | -0.97 | 7.85 | 1.7648 | 115.64 | 117.0417 | -1.0359 | -0.97201
7.86 | 16.8583 | 118.32 | 118.1329 | -3.0675 | -0.97 | 7.86 | 1.7735 | 115.64 | 117.0614 | -0.97139 | -0.97191
7.87 | 16.854 | 118.32 | 118.1464 | -3.069 | -0.97 | 7.87 | 1.7757 | 115.64 | 117.0732 | -0.95056 | -0.97181
7.88 | 16.8491 | 118.32 | 118.155 | -3.0732 | -0.97 | 7.88 | 1.7743 | 115.64 | 117.0834 | -0.94214 | -0.97171
7.89 | 16.8468 | 118.32 | 118.1457 | -3.0741 | -0.97 | 7.89 | 1.7727 | 115.64 | 117.086 | -0.93785 | -0.97161
7.9 | 16.8448 | 118.32 | 118.1355 | -3.0724 | -0.97 | 7.9 | 1.7723 | 115.64 | 117.0837 | -0.95537 | -0.97151
7.91 | 16.8422 | 118.32 | 118.1325 | -3.0707 | -0.97 | 7.91 | 1.7693 | 115.64 | 117.0798 | -1.0021 | -0.97141
7.92 | 16.8416 | 118.32 | 118.1388 | -3.0675 | -0.97 | 7.92 | 1.7599 | 115.64 | 117.0701 | -1.0412 | -0.97131
7.93 | 16.8426 | 118.32 | 118.1493 | -3.0643 | -0.97 | 7.93 | 1.7525 | 115.64 | 117.0584 | -1.0562 | -0.97121
7.94 | 16.8439 | 118.32 | 118.1719 | -3.0636 | -0.97 | 7.94 | 1.75 | 115.64 | 117.0647 | -1.0612 | -0.97111
7.95 | 16.8448 | 118.32 | 118.1951 | -3.0635 | -0.97 | 7.95 | 1.7523 | 115.64 | 117.0887 | -1.063 | -0.97101
7.96 | 16.8445 | 118.32 | 118.1906 | -3.0621 | -0.97 | 7.96 | 1.7571 | 115.64 | 117.1031 | -1.0631 | -0.97091
7.97 | 16.8432 | 118.32 | 118.1781 | -3.0615 | -0.97 | 7.97 | 1.7599 | 115.64 | 117.1094 | -1.0623 | -0.97081
7.98 | 16.8414 | 118.32 | 118.1755 | -3.0619 | -0.97 | 7.98 | 1.7606 | 115.64 | 117.116 | -1.0618 | -0.97071
7.99 | 16.8392 | 118.32 | 118.173 | -3.0617 | -0.97 | 7.99 | 1.7601 | 115.64 | 117.1192 | -1.0632 | -0.97061
8 | 16.8377 | 118.32 | 118.1745 | -3.0608 | -0.97 | 8 | 1.7604 | 115.64 | 117.1271 | -1.0649 | -0.97051
8.01 | 16.8392 | 118.32 | 118.1875 | -3.0588 | -0.97 | 8.01 | 1.7609 | 115.64 | 117.1402 | -1.0659 | -0.97041
8.02 | 16.8411 | 118.32 | 118.193 | -3.0543 | -0.97 | 8.02 | 1.761 | 115.64 | 117.1578 | -1.0678 | -0.97031
8.03 | 16.8402 | 118.32 | 118.177 | -3.0515 | -0.97008 | 8.03 | 1.7612 | 115.64 | 117.1765 | -1.0695 | -0.97021
8.04 | 16.839 | 118.32 | 118.1682 | -3.0519 | -0.97018 | 8.04 | 1.7609 | 115.64 | 117.1954 | -1.071 | -0.97011
8.05 | 16.8389 | 118.32 | 118.1714 | -3.0534 | -0.97028 | 8.05 | 1.7617 | 115.64 | 117.2287 | -1.0714 | -0.97001
8.06 | 16.8377 | 118.32 | 118.1676 | -3.0572 | -0.97039 | 8.06 | 1.7628 | 115.64 | 117.2588 | -1.0709 | -0.97
8.07 | 16.8372 | 118.32 | 118.1694 | -3.0587 | -0.97049 | 8.07 | 1.7631 | 115.64 | 117.2704 | -1.0706 | -0.97
8.08 | 16.837 | 118.32 | 118.1649 | -3.0574 | -0.97059 | 8.08 | 1.7682 | 115.64 | 117.2819 | -1.0752 | -0.97
8.09 | 16.8362 | 118.32 | 118.1562 | -3.058 | -0.97069 | 8.09 | 1.7746 | 115.64 | 117.2884 | -1.111 | -0.97
8.1 | 16.8363 | 118.32 | 118.1565 | -3.0596 | -0.97079 | 8.1 | 1.7659 | 115.64 | 117.2735 | -1.1848 | -0.97
8.11 | 16.835 | 118.32 | 118.1538 | -3.0533 | -0.97088 | 8.11 | 1.7549 | 115.64 | 117.2537 | -1.2331 | -0.97
8.12 | 16.839 | 118.32 | 118.1734 | -3.0152 | -0.97098 | 8.12 | 1.7538 | 115.64 | 117.2459 | -1.2417 | -0.97
8.13 | 16.8456 | 118.32 | 118.1962 | -2.9827 | -0.97108 | 8.13 | 1.7539 | 115.64 | 117.2436 | -1.2457 | -0.97
8.14 | 16.8488 | 118.32 | 118.2026 | -2.9804 | -0.97118 | 8.14 | 1.7547 | 115.64 | 117.2428 | -1.2473 | -0.97
8.15 | 16.8512 | 118.32 | 118.214 | -2.9772 | -0.97128 | 8.15 | 1.7573 | 115.64 | 117.2366 | -1.2494 | -0.97
8.16 | 16.8522 | 118.32 | 118.2232 | -2.9736 | -0.97139 | 8.16 | 1.76 | 115.64 | 117.2305 | -1.2509 | -0.97
8.17 | 16.852 | 118.32 | 118.2256 | -2.9724 | -0.97149 | 8.17 | 1.7616 | 115.64 | 117.2369 | -1.2514 | -0.97
8.18 | 16.852 | 118.32 | 118.2274 | -2.9715 | -0.97159 | 8.18 | 1.7629 | 115.64 | 117.2478 | -1.2508 | -0.97
8.19 | 16.8512 | 118.32 | 118.2281 | -2.9697 | -0.97169 | 8.19 | 1.7631 | 115.64 | 117.2534 | -1.2498 | -0.97
8.2 | 16.8488 | 118.32 | 118.2287 | -2.9689 | -0.97179 | 8.2 | 1.765 | 115.64 | 117.2711 | -1.2486 | -0.97
8.21 | 16.8468 | 118.32 | 118.2284 | -2.9702 | -0.97188 | 8.21 | 1.7675 | 115.64 | 117.2886 | -1.2483 | -0.97
8.22 | 16.8465 | 118.32 | 118.231 | -2.9709 | -0.97198 | 8.22 | 1.772 | 115.64 | 117.2877 | -1.2532 | -0.97
8.23 | 16.8466 | 118.32 | 118.2359 | -2.9698 | -0.97208 | 8.23 | 1.7787 | 115.64 | 117.2787 | -1.2808 | -0.97
8.24 | 16.8462 | 118.32 | 118.238 | -2.9691 | -0.97218 | 8.24 | 1.777 | 115.64 | 117.2632 | -1.3349 | -0.97
8.25 | 16.846 | 118.32 | 118.2318 | -2.9699 | -0.97228 | 8.25 | 1.7693 | 115.64 | 117.2361 | -1.3853 | -0.97
8.26 | 16.8447 | 118.32 | 118.2249 | -2.9711 | -0.97239 | 8.26 | 1.7702 | 115.64 | 117.2021 | -1.4304 | -0.97
8.27 | 16.8433 | 118.32 | 118.2185 | -2.9721 | -0.97249 | 8.27 | 1.7698 | 115.64 | 117.1702 | -1.4939 | -0.97
8.28 | 16.8423 | 118.32 | 118.22 | -2.9735 | -0.97259 | 8.28 | 1.7621 | 115.64 | 117.1381 | -1.5546 | -0.97
8.29 | 16.8431 | 118.32 | 118.2301 | -2.9729 | -0.97269 | 8.29 | 1.7589 | 115.64 | 117.1144 | -1.5862 | -0.97
8.3 | 16.8441 | 118.32 | 118.2291 | -2.9723 | -0.97279 | 8.3 | 1.7609 | 115.64 | 117.0966 | -1.6025 | -0.97
8.31 | 16.8444 | 118.32 | 118.2308 | -2.972 | -0.97288 | 8.31 | 1.7644 | 115.64 | 117.0846 | -1.6176 | -0.97
8.32 | 16.8421 | 118.32 | 118.2388 | -2.9557 | -0.97298 | 8.32 | 1.7693 | 115.64 | 117.0817 | -1.6491 | -0.97
8.33 | 16.8408 | 118.32 | 118.2426 | -2.9215 | -0.97308 | 8.33 | 1.7706 | 115.64 | 117.0636 | -1.7065 | -0.97
8.34 | 16.8462 | 118.32 | 118.2358 | -2.8969 | -0.97318 | 8.34 | 1.7664 | 115.64 | 117.0326 | -1.7653 | -0.97
8.35 | 16.8513 | 118.32 | 118.2337 | -2.8902 | -0.97328 | 8.35 | 1.7655 | 115.64 | 116.9941 | -1.8031 | -0.97
8.36 | 16.8545 | 118.32 | 118.2479 | -2.888 | -0.97338 | 8.36 | 1.7664 | 115.64 | 116.9621 | -1.8213 | -0.97
8.37 | 16.8564 | 118.32 | 118.2677 | -2.885 | -0.97349 | 8.37 | 1.7664 | 115.64 | 116.9486 | -1.8302 | -0.97
8.38 | 16.8556 | 118.32 | 118.2856 | -2.8831 | -0.97359 | 8.38 | 1.7667 | 115.64 | 116.941 | -1.8354 | -0.97
8.39 | 16.8546 | 118.32 | 118.2967 | -2.8818 | -0.97369 | 8.39 | 1.7664 | 115.64 | 116.9366 | -1.8376 | -0.97
8.4 | 16.8549 | 118.32 | 118.3034 | -2.8804 | -0.97379 | 8.4 | 1.77 | 115.64 | 116.9212 | -1.8571 | -0.97
8.41 | 16.8543 | 118.32 | 118.3053 | -2.8804 | -0.97389 | 8.41 | 1.7717 | 115.64 | 116.9004 | -1.8938 | -0.97
8.42 | 16.8525 | 118.32 | 118.2922 | -2.8809 | -0.97398 | 8.42 | 1.7681 | 115.64 | 116.884 | -1.9189 | -0.97
8.43 | 16.8505 | 118.32 | 118.2753 | -2.8819 | -0.97408 | 8.43 | 1.7667 | 115.64 | 116.8635 | -1.9281 | -0.97
8.44 | 16.8487 | 118.32 | 118.2747 | -2.8814 | -0.97418 | 8.44 | 1.767 | 115.64 | 116.8448 | -1.932 | -0.97
8.45 | 16.8474 | 118.32 | 118.2852 | -2.8808 | -0.97428 | 8.45 | 1.7676 | 115.64 | 116.8251 | -1.9354 | -0.97
8.46 | 16.8471 | 118.32 | 118.3008 | -2.8819 | -0.97438 | 8.46 | 1.7684 | 115.64 | 116.8091 | -1.9366 | -0.97
8.47 | 16.8477 | 118.32 | 118.3025 | -2.8808 | -0.97449 | 8.47 | 1.7706 | 115.64 | 116.8009 | -1.9372 | -0.97
8.48 | 16.8482 | 118.32 | 118.2998 | -2.8779 | -0.97459 | 8.48 | 1.7717 | 115.64 | 116.7884 | -1.941 | -0.97
8.49 | 16.8486 | 118.32 | 118.305 | -2.8774 | -0.97469 | 8.49 | 1.7692 | 115.64 | 116.7808 | -1.9449 | -0.97
8.5 | 16.8476 | 118.32 | 118.2965 | -2.8791 | -0.97479 | 8.5 | 1.7672 | 115.64 | 116.7713 | -1.945 | -0.97
8.51 | 16.8461 | 118.32 | 118.2784 | -2.8797 | -0.97489 | 8.51 | 1.768 | 115.64 | 116.771 | -1.9448 | -0.97
8.52 | 16.8436 | 118.32 | 118.265 | -2.877 | -0.97498 | 8.52 | 1.7717 | 115.64 | 116.7733 | -1.9589 | -0.97
8.53 | 16.8407 | 118.32 | 118.2586 | -2.8753 | -0.97508 | 8.53 | 1.7742 | 115.64 | 116.7531 | -1.9954 | -0.97
8.54 | 16.839 | 118.32 | 118.2535 | -2.8714 | -0.97518 | 8.54 | 1.7713 | 115.64 | 116.728 | -2.0338 | -0.97
8.55 | 16.839 | 118.32 | 118.2523 | -2.857 | -0.97528 | 8.55 | 1.7688 | 115.64 | 116.692 | -2.0528 | -0.97
8.56 | 16.8422 | 118.32 | 118.258 | -2.8428 | -0.97538 | 8.56 | 1.7677 | 115.64 | 116.6514 | -2.0598 | -0.97
8.57 | 16.8475 | 118.32 | 118.2696 | -2.8331 | -0.97549 | 8.57 | 1.766 | 115.64 | 116.6235 | -2.0641 | -0.97
8.58 | 16.8508 | 118.32 | 118.288 | -2.8283 | -0.97559 | 8.58 | 1.7667 | 115.64 | 116.5933 | -2.0658 | -0.97
8.59 | 16.8527 | 118.32 | 118.3094 | -2.8286 | -0.97569 | 8.59 | 1.7668 | 115.64 | 116.5634 | -2.0756 | -0.97
8.6 | 16.8553 | 118.32 | 118.3284 | -2.8282 | -0.97579 | 8.6 | 1.7624 | 115.64 | 116.5389 | -2.1007 | -0.97
8.61 | 16.8563 | 118.32 | 118.3423 | -2.8271 | -0.97589 | 8.61 | 1.7591 | 115.64 | 116.5192 | -2.1194 | -0.97
8.62 | 16.8572 | 118.32 | 118.357 | -2.8244 | -0.97598 | 8.62 | 1.7605 | 115.64 | 116.5042 | -2.1244 | -0.97
8.63 | 16.8571 | 118.32 | 118.3696 | -2.8221 | -0.97608 | 8.63 | 1.7627 | 115.64 | 116.4926 | -2.1274 | -0.97
8.64 | 16.8545 | 118.32 | 118.3727 | -2.8225 | -0.97618 | 8.64 | 1.7634 | 115.64 | 116.485 | -2.1287 | -0.97
8.65 | 16.8532 | 118.32 | 118.3636 | -2.8227 | -0.97628 | 8.65 | 1.7651 | 115.64 | 116.4689 | -2.132 | -0.97
8.66 | 16.8518 | 118.32 | 118.3499 | -2.8217 | -0.97638 | 8.66 | 1.7668 | 115.64 | 116.4591 | -2.1356 | -0.97
8.67 | 16.8492 | 118.32 | 118.3571 | -2.8214 | -0.97649 | 8.67 | 1.7659 | 115.64 | 116.4734 | -2.1358 | -0.97
8.68 | 16.8489 | 118.32 | 118.3714 | -2.8209 | -0.97659 | 8.68 | 1.7658 | 115.64 | 116.4863 | -2.135 | -0.97
8.69 | 16.8504 | 118.32 | 118.3651 | -2.8166 | -0.97669 | 8.69 | 1.7674 | 115.64 | 116.4933 | -2.1353 | -0.97
8.7 | 16.8503 | 118.32 | 118.3607 | -2.8131 | -0.97679 | 8.7 | 1.7695 | 115.64 | 116.49 | -2.1374 | -0.97
8.71 | 16.8493 | 118.32 | 118.3702 | -2.8144 | -0.97689 | 8.71 | 1.7701 | 115.64 | 116.4751 | -2.1397 | -0.97
8.72 | 16.8496 | 118.32 | 118.3768 | -2.8152 | -0.97698 | 8.72 | 1.7688 | 115.64 | 116.4672 | -2.1409 | -0.97
8.73 | 16.8493 | 118.32 | 118.3772 | -2.8156 | -0.97708 | 8.73 | 1.7667 | 115.64 | 116.4641 | -2.1412 | -0.97
8.74 | 16.8487 | 118.32 | 118.381 | -2.8172 | -0.97718 | 8.74 | 1.7642 | 115.64 | 116.4601 | -2.1413 | -0.97
8.75 | 16.8494 | 118.32 | 118.3861 | -2.8189 | -0.97728 | 8.75 | 1.7644 | 115.64 | 116.4442 | -2.1412 | -0.97
8.76 | 16.8496 | 118.32 | 118.3794 | -2.82 | -0.97738 | 8.76 | 1.7649 | 115.64 | 116.4284 | -2.1412 | -0.97
8.77 | 16.848 | 118.32 | 118.3657 | -2.8185 | -0.97749 | 8.77 | 1.7647 | 115.64 | 116.4259 | -2.1415 | -0.97
8.78 | 16.8457 | 118.32 | 118.3636 | -2.8177 | -0.97759 | 8.78 | 1.7656 | 115.64 | 116.4238 | -2.1414 | -0.97
8.79 | 16.8455 | 118.32 | 118.378 | -2.819 | -0.97769 | 8.79 | 1.7661 | 115.64 | 116.4136 | -2.1403 | -0.97
8.8 | 16.8465 | 118.32 | 118.3912 | -2.8201 | -0.97779 | 8.8 | 1.7653 | 115.64 | 116.4078 | -2.1386 | -0.97
8.81 | 16.8462 | 118.32 | 118.3862 | -2.8211 | -0.97789 | 8.81 | 1.764 | 115.64 | 116.4118 | -2.138 | -0.97
8.82 | 16.8469 | 118.32 | 118.3811 | -2.8198 | -0.97798 | 8.82 | 1.7637 | 115.64 | 116.4188 | -2.1383 | -0.97
8.83 | 16.8474 | 118.32 | 118.3761 | -2.8186 | -0.97808 | 8.83 | 1.7654 | 115.64 | 116.4191 | -2.1388 | -0.97
8.84 | 16.847 | 118.32 | 118.3737 | -2.8179 | -0.97818 | 8.84 | 1.7676 | 115.64 | 116.4182 | -2.1392 | -0.97
8.85 | 16.8454 | 118.32 | 118.3826 | -2.8117 | -0.97828 | 8.85 | 1.7669 | 115.64 | 116.4101 | -2.1405 | -0.97
8.86 | 16.845 | 118.32 | 118.3898 | -2.8008 | -0.97838 | 8.86 | 1.766 | 115.64 | 116.4005 | -2.1421 | -0.97
8.87 | 16.8503 | 118.32 | 118.4109 | -2.7913 | -0.97849 | 8.87 | 1.7658 | 115.64 | 116.4041 | -2.1426 | -0.97
8.88 | 16.853 | 118.32 | 118.4274 | -2.7861 | -0.97859 | 8.88 | 1.7642 | 115.64 | 116.412 | -2.1427 | -0.97
8.89 | 16.85 | 118.32 | 118.4275 | -2.7758 | -0.97869 | 8.89 | 1.7638 | 115.64 | 116.4203 | -2.1421 | -0.97
8.9 | 16.8497 | 118.32 | 118.4318 | -2.7545 | -0.97879 | 8.9 | 1.7654 | 115.64 | 116.4175 | -2.1407 | -0.97
8.91 | 16.8516 | 118.32 | 118.4335 | -2.7339 | -0.97889 | 8.91 | 1.7668 | 115.64 | 116.4075 | -2.1385 | -0.97
8.92 | 16.856 | 118.32 | 118.4468 | -2.7099 | -0.97898 | 8.92 | 1.7671 | 115.64 | 116.4008 | -2.1369 | -0.97
8.93 | 16.8599 | 118.32 | 118.4609 | -2.6922 | -0.97908 | 8.93 | 1.7661 | 115.64 | 116.4011 | -2.1385 | -0.97
8.94 | 16.8605 | 118.32 | 118.459 | -2.6889 | -0.97918 | 8.94 | 1.7657 | 115.64 | 116.3943 | -2.1414 | -0.97
8.95 | 16.8595 | 118.32 | 118.4536 | -2.6866 | -0.97928 | 8.95 | 1.7668 | 115.64 | 116.3514 | -2.1402 | -0.97
8.96 | 16.8568 | 118.32 | 118.4493 | -2.6858 | -0.97938 | 8.96 | 1.7658 | 115.64 | 116.3066 | -2.1377 | -0.97
8.97 | 16.8535 | 118.32 | 118.4405 | -2.6876 | -0.97949 | 8.97 | 1.7623 | 115.64 | 116.2858 | -2.1386 | -0.97
8.98 | 16.8505 | 118.32 | 118.4284 | -2.689 | -0.97959 | 8.98 | 1.7604 | 115.64 | 116.2605 | -2.1403 | -0.97
8.99 | 16.8496 | 118.32 | 118.429 | -2.6874 | -0.97969 | 8.99 | 1.7593 | 115.64 | 116.2287 | -2.1404 | -0.97
9 | 16.8492 | 118.32 | 118.4356 | -2.6867 | -0.97979 | 9 | 1.7578 | 115.64 | 116.2024 | -2.1395 | -0.97
9.01 | 16.8478 | 118.32 | 118.4381 | -2.6861 | -0.97989 | 9.01 | 1.7578 | 115.64 | 116.1883 | -2.1398 | -0.97
9.02 | 16.8477 | 118.32 | 118.4392 | -2.6782 | -0.97998 | 9.02 | 1.7586 | 115.64 | 116.1861 | -2.1423 | -0.97
9.03 | 16.8481 | 118.32 | 118.4408 | -2.6698 | -0.98008 | 9.03 | 1.7588 | 115.64 | 116.1809 | -2.145 | -0.97
9.04 | 16.8485 | 118.32 | 118.4497 | -2.6683 | -0.98018 | 9.04 | 1.7589 | 115.64 | 116.1704 | -2.1449 | -0.97
9.05 | 16.8502 | 118.32 | 118.4604 | -2.6674 | -0.98028 | 9.05 | 1.7597 | 115.64 | 116.1562 | -2.1422 | -0.97
9.06 | 16.8515 | 118.32 | 118.4706 | -2.6665 | -0.98038 | 9.06 | 1.7604 | 115.64 | 116.1472 | -2.1409 | -0.97
9.07 | 16.8514 | 118.32 | 118.4768 | -2.6675 | -0.98049 | 9.07 | 1.761 | 115.64 | 116.1441 | -2.1408 | -0.97
9.08 | 16.8503 | 118.32 | 118.4791 | -2.6692 | -0.98059 | 9.08 | 1.7621 | 115.64 | 116.116 | -2.1385 | -0.97
9.09 | 16.85 | 118.32 | 118.4819 | -2.6689 | -0.98069 | 9.09 | 1.764 | 115.64 | 116.0815 | -2.1377 | -0.97
9.1 | 16.8497 | 118.32 | 118.479 | -2.6676 | -0.98079 | 9.1 | 1.7606 | 115.64 | 116.0477 | -2.14 | -0.97
9.11 | 16.8482 | 118.32 | 118.4696 | -2.6676 | -0.98089 | 9.11 | 1.7577 | 115.64 | 116.0219 | -2.1414 | -0.97
9.12 | 16.8445 | 118.32 | 118.4588 | -2.6692 | -0.98098 | 9.12 | 1.7582 | 115.64 | 116.0023 | -2.1407 | -0.97
9.13 | 16.8415 | 118.32 | 118.4469 | -2.6718 | -0.98108 | 9.13 | 1.7577 | 115.64 | 115.9758 | -2.1397 | -0.97
9.14 | 16.8409 | 118.32 | 118.4431 | -2.6724 | -0.98118 | 9.14 | 1.7573 | 115.64 | 115.9626 | -2.1395 | -0.97
9.15 | 16.8403 | 118.32 | 118.4522 | -2.6717 | -0.98128 | 9.15 | 1.756 | 115.64 | 115.9433 | -2.1403 | -0.97
9.16 | 16.842 | 118.32 | 118.4562 | -2.669 | -0.98138 | 9.16 | 1.7566 | 115.64 | 115.9152 | -2.1421 | -0.97
9.17 | 16.8448 | 118.32 | 118.4642 | -2.6631 | -0.98149 | 9.17 | 1.7575 | 115.64 | 115.8974 | -2.1451 | -0.97
9.18 | 16.8458 | 118.32 | 118.4688 | -2.6592 | -0.98159 | 9.18 | 1.7562 | 115.64 | 115.8902 | -2.1477 | -0.97
9.19 | 16.8467 | 118.32 | 118.4578 | -2.6593 | -0.98169 | 9.19 | 1.7551 | 115.64 | 115.8883 | -2.1483 | -0.97
9.2 | 16.8472 | 118.32 | 118.4492 | -2.6605 | -0.98179 | 9.2 | 1.7564 | 115.64 | 115.8828 | -2.1489 | -0.97
9.21 | 16.8455 | 118.32 | 118.448 | -2.6622 | -0.98189 | 9.21 | 1.7572 | 115.64 | 115.8787 | -2.1495 | -0.97
9.22 | 16.8425 | 118.32 | 118.4347 | -2.6668 | -0.98198 | 9.22 | 1.7565 | 115.64 | 115.8838 | -2.1487 | -0.97
9.23 | 16.8411 | 118.32 | 118.4232 | -2.6692 | -0.98208 | 9.23 | 1.757 | 115.64 | 115.8896 | -2.1488 | -0.97
9.24 | 16.8413 | 118.32 | 118.4358 | -2.6673 | -0.98218 | 9.24 | 1.7588 | 115.64 | 115.8919 | -2.1496 | -0.97
9.25 | 16.841 | 118.32 | 118.451 | -2.6651 | -0.98228 | 9.25 | 1.7601 | 115.64 | 115.8879 | -2.1488 | -0.97
9.26 | 16.8423 | 118.32 | 118.4558 | -2.6629 | -0.98238 | 9.26 | 1.7599 | 115.64 | 115.8781 | -2.1478 | -0.97
9.27 | 16.8459 | 118.32 | 118.4584 | -2.6599 | -0.98249 | 9.27 | 1.7589 | 115.64 | 115.8708 | -2.1486 | -0.97
9.28 | 16.8484 | 118.32 | 118.4689 | -2.6575 | -0.98259 | 9.28 | 1.7585 | 115.64 | 115.8678 | -2.1494 | -0.97
9.29 | 16.8498 | 118.32 | 118.4803 | -2.6578 | -0.98269 | 9.29 | 1.7584 | 115.64 | 115.8699 | -2.1494 | -0.97
9.3 | 16.8511 | 118.32 | 118.4814 | -2.6601 | -0.98279 | 9.3 | 1.7587 | 115.64 | 115.8836 | -2.1498 | -0.97
9.31 | 16.8494 | 118.32 | 118.4692 | -2.6631 | -0.98289 | 9.31 | 1.7598 | 115.64 | 115.8939 | -2.15 | -0.97
9.32 | 16.846 | 118.32 | 118.4554 | -2.6624 | -0.98298 | 9.32 | 1.7601 | 115.64 | 115.8949 | -2.1503 | -0.97
9.33 | 16.8438 | 118.32 | 118.4369 | -2.6618 | -0.98308 | 9.33 | 1.7585 | 115.64 | 115.8972 | -2.1497 | -0.97
9.34 | 16.8417 | 118.32 | 118.4171 | -2.6638 | -0.98318 | 9.34 | 1.7575 | 115.64 | 115.8945 | -2.1473 | -0.97
9.35 | 16.8401 | 118.32 | 118.4146 | -2.6641 | -0.98328 | 9.35 | 1.7591 | 115.64 | 115.8879 | -2.1467 | -0.97
9.36 | 16.8404 | 118.32 | 118.4251 | -2.6576 | -0.98338 | 9.36 | 1.7599 | 115.64 | 115.8839 | -2.1478 | -0.97
9.37 | 16.8445 | 118.32 | 118.4436 | -2.6402 | -0.98349 | 9.37 | 1.7588 | 115.64 | 115.884 | -2.1476 | -0.97
9.38 | 16.8487 | 118.32 | 118.4574 | -2.6273 | -0.98359 | 9.38 | 1.758 | 115.64 | 115.8882 | -2.1473 | -0.97
9.39 | 16.8504 | 118.32 | 118.4651 | -2.624 | -0.98369 | 9.39 | 1.7573 | 115.64 | 115.8854 | -2.1481 | -0.97
9.4 | 16.8516 | 118.32 | 118.4657 | -2.6223 | -0.98379 | 9.4 | 1.7562 | 115.64 | 115.8792 | -2.1493 | -0.97
9.41 | 16.8509 | 118.32 | 118.4618 | -2.6216 | -0.98389 | 9.41 | 1.7563 | 115.64 | 115.8835 | -2.1506 | -0.97
9.42 | 16.8497 | 118.32 | 118.456 | -2.6233 | -0.98398 | 9.42 | 1.7577 | 115.64 | 115.8896 | -2.1516 | -0.97
9.43 | 16.8501 | 118.32 | 118.4526 | -2.626 | -0.98408 | 9.43 | 1.7585 | 115.64 | 115.8922 | -2.1515 | -0.97
9.44 | 16.8503 | 118.32 | 118.4577 | -2.6264 | -0.98418 | 9.44 | 1.7584 | 115.64 | 115.8945 | -2.1508 | -0.97
9.45 | 16.8488 | 118.32 | 118.4638 | -2.6261 | -0.98428 | 9.45 | 1.7589 | 115.64 | 115.9073 | -2.1516 | -0.97
9.46 | 16.8481 | 118.32 | 118.4748 | -2.6256 | -0.98438 | 9.46 | 1.7602 | 115.64 | 115.9221 | -2.1527 | -0.97
9.47 | 16.8496 | 118.32 | 118.4955 | -2.6244 | -0.98449 | 9.47 | 1.76 | 115.64 | 115.9293 | -2.1516 | -0.97
9.48 | 16.8522 | 118.32 | 118.5068 | -2.6224 | -0.98459 | 9.48 | 1.759 | 115.64 | 115.9361 | -2.1506 | -0.97
9.49 | 16.8531 | 118.32 | 118.5054 | -2.6196 | -0.98469 | 9.49 | 1.7589 | 115.64 | 115.9434 | -2.1511 | -0.97
9.5 | 16.8515 | 118.32 | 118.5098 | -2.6177 | -0.98479 | 9.5 | 1.7595 | 115.64 | 115.9413 | -2.1504 | -0.97
9.51 | 16.8495 | 118.32 | 118.5062 | -2.619 | -0.98489 | 9.51 | 1.7597 | 115.64 | 115.9418 | -2.1488 | -0.97
9.52 | 16.8477 | 118.32 | 118.4932 | -2.6227 | -0.98498 | 9.52 | 1.7589 | 115.64 | 115.9435 | -2.1475 | -0.97
9.53 | 16.8466 | 118.32 | 118.4916 | -2.6251 | -0.98508 | 9.53 | 1.7579 | 115.64 | 115.9293 | -2.1467 | -0.97
9.54 | 16.8479 | 118.32 | 118.5023 | -2.6245 | -0.98518 | 9.54 | 1.7575 | 115.64 | 115.9227 | -2.1476 | -0.97
9.55 | 16.8484 | 118.32 | 118.5055 | -2.6234 | -0.98528 | 9.55 | 1.7568 | 115.64 | 115.9247 | -2.148 | -0.97
9.56 | 16.8473 | 118.32 | 118.5026 | -2.6227 | -0.98538 | 9.56 | 1.7569 | 115.64 | 115.9172 | -2.1469 | -0.97
9.57 | 16.8465 | 118.32 | 118.504 | -2.6201 | -0.98549 | 9.57 | 1.7584 | 115.64 | 115.9054 | -2.1463 | -0.97
9.58 | 16.8455 | 118.32 | 118.5051 | -2.6176 | -0.98559 | 9.58 | 1.7577 | 115.64 | 115.8983 | -2.1467 | -0.97
9.59 | 16.8457 | 118.32 | 118.4987 | -2.6178 | -0.98569 | 9.59 | 1.757 | 115.64 | 115.8978 | -2.1479 | -0.97
9.6 | 16.8466 | 118.32 | 118.4866 | -2.6201 | -0.98579 | 9.6 | 1.7578 | 115.64 | 115.8991 | -2.1491 | -0.97
9.61 | 16.8457 | 118.32 | 118.4821 | -2.6226 | -0.98589 | 9.61 | 1.7579 | 115.64 | 115.9011 | -2.1497 | -0.97
9.62 | 16.8448 | 118.32 | 118.4918 | -2.6223 | -0.98599 | 9.62 | 1.7575 | 115.64 | 115.9055 | -2.1496 | -0.97
9.63 | 16.845 | 118.32 | 118.4953 | -2.622 | -0.98608 | 9.63 | 1.7577 | 115.64 | 115.9055 | -2.1496 | -0.97
9.64 | 16.8444 | 118.32 | 118.494 | -2.6221 | -0.98618 | 9.64 | 1.7577 | 115.64 | 115.8987 | -2.1498 | -0.97
9.65 | 16.8441 | 118.32 | 118.498 | -2.6192 | -0.98628 | 9.65 | 1.7568 | 115.64 | 115.8956 | -2.1477 | -0.97
9.66 | 16.8446 | 118.32 | 118.4893 | -2.6173 | -0.98638 | 9.66 | 1.758 | 115.64 | 115.8969 | -2.1475 | -0.97
9.67 | 16.8458 | 118.32 | 118.4826 | -2.6176 | -0.98648 | 9.67 | 1.7616 | 115.64 | 115.8907 | -2.1575 | -0.97
9.68 | 16.8459 | 118.32 | 118.4858 | -2.6192 | -0.98659 | 9.68 | 1.7641 | 115.64 | 115.8722 | -2.1745 | -0.97
9.69 | 16.8449 | 118.32 | 118.4894 | -2.6203 | -0.98669 | 9.69 | 1.7679 | 115.64 | 115.8625 | -2.2004 | -0.97
9.7 | 16.8435 | 118.32 | 118.4841 | -2.6201 | -0.98679 | 9.7 | 1.7682 | 115.64 | 115.8455 | -2.2441 | -0.97
9.71 | 16.8413 | 118.32 | 118.4756 | -2.6203 | -0.98689 | 9.71 | 1.7636 | 115.64 | 115.8124 | -2.2739 | -0.97
9.72 | 16.8432 | 118.32 | 118.4834 | -2.6212 | -0.98699 | 9.72 | 1.7598 | 115.64 | 115.7915 | -2.2804 | -0.97
9.73 | 16.8469 | 118.32 | 118.4901 | -2.6209 | -0.98708 | 9.73 | 1.7569 | 115.64 | 115.7774 | -2.2844 | -0.97
9.74 | 16.8479 | 118.32 | 118.4936 | -2.6202 | -0.98718 | 9.74 | 1.7527 | 115.64 | 115.7593 | -2.2853 | -0.97
9.75 | 16.8472 | 118.32 | 118.5001 | -2.6205 | -0.98728 | 9.75 | 1.7516 | 115.64 | 115.7407 | -2.2885 | -0.97
9.76 | 16.8462 | 118.32 | 118.499 | -2.6211 | -0.98738 | 9.76 | 1.7532 | 115.64 | 115.732 | -2.2917 | -0.97
9.77 | 16.846 | 118.32 | 118.4941 | -2.6222 | -0.98748 | 9.77 | 1.753 | 115.64 | 115.7307 | -2.2914 | -0.97
9.78 | 16.8457 | 118.32 | 118.5013 | -2.6234 | -0.98759 | 9.78 | 1.7527 | 115.64 | 115.7371 | -2.2911 | -0.97
9.79 | 16.8463 | 118.32 | 118.517 | -2.6236 | -0.98769 | 9.79 | 1.7522 | 115.64 | 115.747 | -2.2916 | -0.97
9.8 | 16.8486 | 118.32 | 118.5295 | -2.6236 | -0.98779 | 9.8 | 1.7539 | 115.64 | 115.7621 | -2.2928 | -0.97
9.81 | 16.8508 | 118.32 | 118.5312 | -2.6243 | -0.98789 | 9.81 | 1.7569 | 115.64 | 115.776 | -2.2941 | -0.97
9.82 | 16.85 | 118.32 | 118.5242 | -2.6247 | -0.98799 | 9.82 | 1.7593 | 115.64 | 115.7796 | -2.2939 | -0.97
9.83 | 16.8488 | 118.32 | 118.5147 | -2.6255 | -0.98808 | 9.83 | 1.7598 | 115.64 | 115.7742 | -2.2933 | -0.97
9.84 | 16.8478 | 118.32 | 118.5076 | -2.6259 | -0.98818 | 9.84 | 1.7603 | 115.64 | 115.7663 | -2.2929 | -0.97
9.85 | 16.8459 | 118.32 | 118.5102 | -2.6255 | -0.98828 | 9.85 | 1.7586 | 115.64 | 115.76 | -2.2935 | -0.97
9.86 | 16.8459 | 118.32 | 118.5233 | -2.6237 | -0.98838 | 9.86 | 1.7554 | 115.64 | 115.7502 | -2.2935 | -0.97
9.87 | 16.8487 | 118.32 | 118.5578 | -2.6211 | -0.98848 | 9.87 | 1.7535 | 115.64 | 115.741 | -2.2925 | -0.97
9.88 | 16.8518 | 118.32 | 118.5835 | -2.6181 | -0.98859 | 9.88 | 1.7532 | 115.64 | 115.7416 | -2.2937 | -0.97
9.89 | 16.8542 | 118.32 | 118.5901 | -2.6143 | -0.98869 | 9.89 | 1.7545 | 115.64 | 115.7431 | -2.2957 | -0.97
9.9 | 16.8553 | 118.32 | 118.5965 | -2.613 | -0.98879 | 9.9 | 1.7552 | 115.64 | 115.7363 | -2.2967 | -0.97
9.91 | 16.8557 | 118.32 | 118.6042 | -2.6128 | -0.98889 | 9.91 | 1.7552 | 115.64 | 115.74 | -2.2962 | -0.97
9.92 | 16.8562 | 118.32 | 118.6219 | -2.6114 | -0.98899 | 9.92 | 1.7544 | 115.64 | 115.7452 | -2.2946 | -0.97
9.93 | 16.8565 | 118.32 | 118.6417 | -2.6107 | -0.98908 | 9.93 | 1.7551 | 115.64 | 115.7405 | -2.2931 | -0.97
9.94 | 16.8564 | 118.32 | 118.6463 | -2.6107 | -0.98918 | 9.94 | 1.7568 | 115.64 | 115.7416 | -2.293 | -0.97
9.95 | 16.8541 | 118.32 | 118.6402 | -2.6091 | -0.98928 | 9.95 | 1.759 | 115.64 | 115.7644 | -2.2941 | -0.97
9.96 | 16.8511 | 118.32 | 118.6371 | -2.6075 | -0.98938 | 9.96 | 1.7631 | 115.64 | 115.7791 | -2.3001 | -0.97
9.97 | 16.8478 | 118.32 | 118.6131 | -2.6108 | -0.98948 | 9.97 | 1.7737 | 115.64 | 115.7707 | -2.3345 | -0.97
9.98 | 16.8446 | 118.32 | 118.5881 | -2.6145 | -0.98959 | 9.98 | 1.7826 | 115.64 | 115.7602 | -2.4024 | -0.97
9.99 | 16.8426 | 118.32 | 118.5861 | -2.6148 | -0.98969 | 9.99 | 1.7801 | 115.64 | 115.7494 | -2.466 | -0.97
10 | 16.8408 | 118.32 | 118.5764 | -2.615 | -0.98979 | 10 | 1.7696 | 115.64 | 115.7367 | -2.5063 | -0.97
10.01 | 16.8387 | 118.32 | 118.5639 | -2.6138 | -0.98989 | 10.01 | 1.7607 | 115.64 | 115.7273 | -2.5234 | -0.97
10.02 | 16.8386 | 118.32 | 118.5694 | -2.6008 | -0.98999 | 10.02 | 1.7576 | 115.64 | 115.7338 | -2.5278 | -0.97
10.03 | 16.8406 | 118.32 | 118.5802 | -2.5776 | -0.99 | 10.03 | 1.7556 | 115.64 | 115.7469 | -2.536 | -0.97
10.04 | 16.8426 | 118.32 | 118.589 | -2.5546 | -0.99 | 10.04 | 1.7551 | 115.64 | 115.7657 | -2.5435 | -0.97
10.05 | 16.845 | 118.32 | 118.6017 | -2.5375 | -0.99 | 10.05 | 1.7558 | 115.64 | 115.818 | -2.5487 | -0.97
10.06 | 16.8488 | 118.32 | 118.6081 | -2.5295 | -0.99 | 10.06 | 1.7564 | 115.64 | 115.8739 | -2.5515 | -0.96733
10.07 | 16.8537 | 118.32 | 118.6141 | -2.5251 | -0.99 | 10.07 | 1.7551 | 115.64 | 115.9083 | -2.552 | -0.96443
10.08 | 16.8559 | 118.32 | 118.626 | -2.5225 | -0.99 | 10.08 | 1.7513 | 115.64 | 115.9458 | -2.5408 | -0.96153
10.09 | 16.8543 | 118.32 | 118.6282 | -2.5215 | -0.99 | 10.09 | 1.7498 | 115.64 | 115.9926 | -2.513 | -0.95863
10.1 | 16.852 | 118.32 | 118.621 | -2.5222 | -0.99 | 10.1 | 1.7554 | 115.64 | 116.0543 | -2.4883 | -0.95573
10.11 | 16.8516 | 118.32 | 118.6237 | -2.5217 | -0.99 | 10.11 | 1.7618 | 115.64 | 116.1028 | -2.4782 | -0.95283
10.12 | 16.851 | 118.32 | 118.6344 | -2.5194 | -0.99 | 10.12 | 1.7646 | 115.64 | 116.1203 | -2.4762 | -0.94993
10.13 | 16.85 | 118.32 | 118.639 | -2.5191 | -0.99 | 10.13 | 1.7669 | 115.64 | 116.1305 | -2.4743 | -0.94703
10.14 | 16.8495 | 118.32 | 118.6435 | -2.52 | -0.99 | 10.14 | 1.7674 | 115.64 | 116.1408 | -2.4721 | -0.94413
10.15 | 16.8478 | 118.32 | 118.6534 | -2.5184 | -0.99 | 10.15 | 1.7652 | 115.64 | 116.145 | -2.4696 | -0.94123
10.16 | 16.8467 | 118.32 | 118.6595 | -2.5124 | -0.99 | 10.16 | 1.7644 | 115.64 | 116.1413 | -2.4677 | -0.93833
10.17 | 16.8472 | 118.32 | 118.6522 | -2.5041 | -0.99 | 10.17 | 1.765 | 115.64 | 116.142 | -2.467 | -0.93543
10.18 | 16.8476 | 118.32 | 118.643 | -2.4992 | -0.99 | 10.18 | 1.7644 | 115.64 | 116.1562 | -2.4661 | -0.93253
10.19 | 16.847 | 118.32 | 118.644 | -2.4989 | -0.99 | 10.19 | 1.7635 | 115.64 | 116.1614 | -2.4664 | -0.92963
10.2 | 16.8457 | 118.32 | 118.641 | -2.5006 | -0.99 | 10.2 | 1.7633 | 115.64 | 116.1562 | -2.4659 | -0.92673
10.21 | 16.8435 | 118.32 | 118.6299 | -2.5029 | -0.99 | 10.21 | 1.7631 | 115.64 | 116.16 | -2.4646 | -0.92383
10.22 | 16.8416 | 118.32 | 118.6217 | -2.5052 | -0.99 | 10.22 | 1.7626 | 115.64 | 116.1672 | -2.4647 | -0.92093
10.23 | 16.8409 | 118.32 | 118.6168 | -2.5063 | -0.99 | 10.23 | 1.7632 | 115.64 | 116.1661 | -2.4649 | -0.91803
10.24 | 16.8419 | 118.32 | 118.6211 | -2.5037 | -0.99 | 10.24 | 1.7645 | 115.64 | 116.1592 | -2.4644 | -0.91513
10.25 | 16.8433 | 118.32 | 118.6333 | -2.5001 | -0.99 | 10.25 | 1.7688 | 115.64 | 116.1545 | -2.476 | -0.91223
10.26 | 16.8433 | 118.32 | 118.6429 | -2.4976 | -0.99 | 10.26 | 1.7724 | 115.64 | 116.1406 | -2.5025 | -0.90933
10.27 | 16.8432 | 118.32 | 118.638 | -2.4974 | -0.99 | 10.27 | 1.7684 | 115.64 | 116.1162 | -2.5226 | -0.90643
10.28 | 16.8441 | 118.32 | 118.642 | -2.499 | -0.99 | 10.28 | 1.764 | 115.64 | 116.0933 | -2.5289 | -0.90353
10.29 | 16.8459 | 118.32 | 118.6575 | -2.5009 | -0.99 | 10.29 | 1.7633 | 115.64 | 116.081 | -2.5312 | -0.90063
10.3 | 16.8465 | 118.32 | 118.6602 | -2.5039 | -0.99 | 10.3 | 1.7609 | 115.64 | 116.0757 | -2.5339 | -0.89773
10.31 | 16.8468 | 118.32 | 118.6646 | -2.5059 | -0.99 | 10.31 | 1.7589 | 115.64 | 116.0766 | -2.536 | -0.89483
10.32 | 16.8492 | 118.32 | 118.6812 | -2.5035 | -0.99 | 10.32 | 1.7595 | 115.64 | 116.0767 | -2.5359 | -0.89193
10.33 | 16.8514 | 118.32 | 118.7001 | -2.5004 | -0.99 | 10.33 | 1.7609 | 115.64 | 116.0701 | -2.5343 | -0.88903
10.34 | 16.8517 | 118.32 | 118.7135 | -2.5009 | -0.99 | 10.34 | 1.7622 | 115.64 | 116.0661 | -2.5336 | -0.88613
10.35 | 16.852 | 118.32 | 118.7192 | -2.5025 | -0.99 | 10.35 | 1.7613 | 115.64 | 116.07 | -2.5343 | -0.88323
10.36 | 16.8535 | 118.32 | 118.7284 | -2.5014 | -0.99 | 10.36 | 1.7607 | 115.64 | 116.0734 | -2.5345 | -0.88033
10.37 | 16.8543 | 118.32 | 118.7602 | -2.5004 | -0.99 | 10.37 | 1.7613 | 115.64 | 116.071 | -2.5341 | -0.87743
10.38 | 16.855 | 118.32 | 118.7854 | -2.499 | -0.99 | 10.38 | 1.7612 | 115.64 | 116.0709 | -2.5334 | -0.87453
10.39 | 16.8567 | 118.32 | 118.7916 | -2.4953 | -0.99 | 10.39 | 1.7619 | 115.64 | 116.0774 | -2.532 | -0.87163
10.4 | 16.856 | 118.32 | 118.7875 | -2.4936 | -0.99 | 10.4 | 1.7611 | 115.64 | 116.0878 | -2.5305 | -0.86873
10.41 | 16.8538 | 118.32 | 118.7807 | -2.4949 | -0.99 | 10.41 | 1.7605 | 115.64 | 116.0876 | -2.5298 | -0.86583
10.42 | 16.8516 | 118.32 | 118.7804 | -2.4971 | -0.99 | 10.42 | 1.7621 | 115.64 | 116.0863 | -2.5301 | -0.86293
10.43 | 16.85 | 118.32 | 118.7815 | -2.4986 | -0.99 | 10.43 | 1.7631 | 115.64 | 116.0962 | -2.5296 | -0.86003
10.44 | 16.8492 | 118.32 | 118.786 | -2.4988 | -0.99 | 10.44 | 1.7632 | 115.64 | 116.0991 | -2.5292 | -0.85713
10.45 | 16.8486 | 118.32 | 118.793 | -2.4987 | -0.99 | 10.45 | 1.7749 | 115.64 | 116.0894 | -2.5752 | -0.85423
10.46 | 16.8471 | 118.32 | 118.7963 | -2.4983 | -0.99 | 10.46 | 1.7835 | 115.64 | 116.0662 | -2.6505 | -0.85133
10.47 | 16.8459 | 118.32 | 118.7909 | -2.4969 | -0.99 | 10.47 | 1.775 | 115.64 | 116.0418 | -2.6865 | -0.84843
10.48 | 16.845 | 118.32 | 118.7825 | -2.4966 | -0.99 | 10.48 | 1.7678 | 115.64 | 116.0291 | -2.697 | -0.84553
10.49 | 16.8453 | 118.32 | 118.7782 | -2.4952 | -0.99 | 10.49 | 1.7668 | 115.64 | 116.0164 | -2.7049 | -0.84263
10.5 | 16.8454 | 118.32 | 118.7685 | -2.4936 | -0.99 | 10.5 | 1.7645 | 115.64 | 116.0003 | -2.7114 | -0.83973
10.51 | 16.8435 | 118.32 | 118.7552 | -2.494 | -0.99 | 10.51 | 1.7617 | 115.64 | 115.9963 | -2.7149 | -0.83683
10.52 | 16.8439 | 118.32 | 118.761 | -2.4977 | -0.99 | 10.52 | 1.7612 | 115.64 | 116.0014 | -2.7176 | -0.83393
10.53 | 16.8453 | 118.32 | 118.773 | -2.5011 | -0.99 | 10.53 | 1.7613 | 115.64 | 116 | -2.7203 | -0.83103
10.54 | 16.845 | 118.32 | 118.7762 | -2.5009 | -0.99 | 10.54 | 1.7621 | 115.64 | 116.0078 | -2.7212 | -0.82813
10.55 | 16.8446 | 118.32 | 118.7846 | -2.5005 | -0.99 | 10.55 | 1.7628 | 115.64 | 116.0261 | -2.7222 | -0.82523
10.56 | 16.8446 | 118.32 | 118.7876 | -2.4996 | -0.99 | 10.56 | 1.7643 | 115.64 | 116.0376 | -2.7234 | -0.82233
10.57 | 16.8456 | 118.32 | 118.7832 | -2.4958 | -0.99 | 10.57 | 1.7655 | 115.64 | 116.0383 | -2.7242 | -0.81943
10.58 | 16.8473 | 118.32 | 118.7885 | -2.4917 | -0.99 | 10.58 | 1.7638 | 115.64 | 116.0403 | -2.7252 | -0.81653
10.59 | 16.8496 | 118.32 | 118.8006 | -2.4916 | -0.99 | 10.59 | 1.7613 | 115.64 | 116.044 | -2.7247 | -0.81363
10.6 | 16.8505 | 118.32 | 118.8071 | -2.494 | -0.99 | 10.6 | 1.7619 | 115.64 | 116.0561 | -2.7247 | -0.81073
10.61 | 16.8494 | 118.32 | 118.808 | -2.4952 | -0.99 | 10.61 | 1.7634 | 115.64 | 116.0677 | -2.7246 | -0.80783
10.62 | 16.8483 | 118.32 | 118.7976 | -2.4967 | -0.99 | 10.62 | 1.764 | 115.64 | 116.0656 | -2.7239 | -0.80493
10.63 | 16.8457 | 118.32 | 118.7776 | -2.5007 | -0.99 | 10.63 | 1.7639 | 115.64 | 116.0616 | -2.7236 | -0.80203
10.64 | 16.8432 | 118.32 | 118.7675 | -2.5026 | -0.99 | 10.64 | 1.7652 | 115.64 | 116.0657 | -2.7241 | -0.79913
10.65 | 16.8429 | 118.32 | 118.7665 | -2.5019 | -0.99 | 10.65 | 1.7662 | 115.64 | 116.0853 | -2.7231 | -0.79623
10.66 | 16.8432 | 118.32 | 118.771 | -2.5001 | -0.99 | 10.66 | 1.7651 | 115.64 | 116.0967 | -2.7214 | -0.79333
10.67 | 16.8447 | 118.32 | 118.7757 | -2.4974 | -0.99 | 10.67 | 1.7662 | 115.64 | 116.0967 | -2.7216 | -0.79043
10.68 | 16.8463 | 118.32 | 118.7817 | -2.4966 | -0.99 | 10.68 | 1.7685 | 115.64 | 116.1052 | -2.7203 | -0.78753
10.69 | 16.8472 | 118.32 | 118.7926 | -2.496 | -0.99 | 10.69 | 1.7681 | 115.64 | 116.1135 | -2.7194 | -0.78463
10.7 | 16.8477 | 118.32 | 118.8014 | -2.4948 | -0.99 | 10.7 | 1.766 | 115.64 | 116.1145 | -2.7213 | -0.78173
10.71 | 16.8476 | 118.32 | 118.8056 | -2.4951 | -0.99 | 10.71 | 1.7655 | 115.64 | 116.1218 | -2.7229 | -0.77883
10.72 | 16.848 | 118.32 | 118.801 | -2.4959 | -0.99 | 10.72 | 1.7651 | 115.64 | 116.1337 | -2.7232 | -0.77593
10.73 | 16.8496 | 118.32 | 118.7892 | -2.4968 | -0.99 | 10.73 | 1.7645 | 115.64 | 116.14 | -2.7249 | -0.77303
10.74 | 16.8493 | 118.32 | 118.7803 | -2.4983 | -0.99 | 10.74 | 1.7657 | 115.64 | 116.1422 | -2.7267 | -0.77013
10.75 | 16.8478 | 118.32 | 118.7832 | -2.5002 | -0.99 | 10.75 | 1.7671 | 115.64 | 116.1391 | -2.727 | -0.76723
10.76 | 16.8467 | 118.32 | 118.7834 | -2.5022 | -0.99 | 10.76 | 1.7673 | 115.64 | 116.1411 | -2.7283 | -0.76433
10.77 | 16.8451 | 118.32 | 118.7838 | -2.5038 | -0.99 | 10.77 | 1.7664 | 115.64 | 116.1482 | -2.7306 | -0.76143
10.78 | 16.8448 | 118.32 | 118.794 | -2.5034 | -0.99 | 10.78 | 1.7657 | 115.64 | 116.1519 | -2.7322 | -0.75853
10.79 | 16.8463 | 118.32 | 118.8026 | -2.4992 | -0.99 | 10.79 | 1.7659 | 115.64 | 116.1491 | -2.7331 | -0.75563
10.8 | 16.8469 | 118.32 | 118.7942 | -2.4955 | -0.99 | 10.8 | 1.7681 | 115.64 | 116.1598 | -2.7349 | -0.75273
10.81 | 16.8455 | 118.32 | 118.7745 | -2.4947 | -0.99 | 10.81 | 1.7689 | 115.64 | 116.1731 | -2.7346 | -0.74983
10.82 | 16.8447 | 118.32 | 118.7515 | -2.4957 | -0.99 | 10.82 | 1.7668 | 115.64 | 116.1774 | -2.7341 | -0.74693
10.83 | 16.8435 | 118.32 | 118.7301 | -2.4971 | -0.99 | 10.83 | 1.7662 | 115.64 | 116.181 | -2.7354 | -0.74403
10.84 | 16.8406 | 118.32 | 118.7133 | -2.4991 | -0.99 | 10.84 | 1.7664 | 115.64 | 116.1811 | -2.7347 | -0.74113
10.85 | 16.838 | 118.32 | 118.6968 | -2.5023 | -0.99 | 10.85 | 1.7665 | 115.64 | 116.1941 | -2.7335 | -0.73823
10.86 | 16.8376 | 118.32 | 118.6875 | -2.5047 | -0.99 | 10.86 | 1.7646 | 115.64 | 116.2033 | -2.734 | -0.73533
10.87 | 16.8379 | 118.32 | 118.6934 | -2.5037 | -0.99 | 10.87 | 1.763 | 115.64 | 116.2036 | -2.734 | -0.73243
10.88 | 16.839 | 118.32 | 118.6999 | -2.5008 | -0.99 | 10.88 | 1.7624 | 115.64 | 116.2096 | -2.7322 | -0.72953
10.89 | 16.8413 | 118.32 | 118.6944 | -2.4996 | -0.99 | 10.89 | 1.7624 | 115.64 | 116.2182 | -2.7313 | -0.72663
10.9 | 16.8434 | 118.32 | 118.6821 | -2.4995 | -0.99 | 10.9 | 1.7603 | 115.64 | 116.2248 | -2.7312 | -0.72373
10.91 | 16.8442 | 118.32 | 118.6649 | -2.5004 | -0.99 | 10.91 | 1.7565 | 115.64 | 116.2317 | -2.7315 | -0.72083
10.92 | 16.8436 | 118.32 | 118.6619 | -2.5045 | -0.99 | 10.92 | 1.7543 | 115.64 | 116.2302 | -2.7315 | -0.71793
10.93 | 16.8425 | 118.32 | 118.6631 | -2.5105 | -0.99 | 10.93 | 1.7535 | 115.64 | 116.2339 | -2.7315 | -0.71503
10.94 | 16.8419 | 118.32 | 118.6573 | -2.5125 | -0.99 | 10.94 | 1.7532 | 115.64 | 116.2509 | -2.7326 | -0.71213
10.95 | 16.8418 | 118.32 | 118.6529 | -2.5108 | -0.99 | 10.95 | 1.7512 | 115.64 | 116.276 | -2.7341 | -0.70923
10.96 | 16.8427 | 118.32 | 118.6548 | -2.5099 | -0.99 | 10.96 | 1.7518 | 115.64 | 116.2861 | -2.7352 | -0.70633
10.97 | 16.8454 | 118.32 | 118.6651 | -2.507 | -0.99 | 10.97 | 1.7522 | 115.64 | 116.2818 | -2.7343 | -0.70343
10.98 | 16.8475 | 118.32 | 118.6726 | -2.5024 | -0.99 | 10.98 | 1.7511 | 115.64 | 116.2877 | -2.7332 | -0.70053
10.99 | 16.848 | 118.32 | 118.6768 | -2.5003 | -0.99 | 10.99 | 1.7514 | 115.64 | 116.2823 | -2.7328 | -0.69763
11 | 16.8484 | 118.32 | 118.6814 | -2.5005 | -0.99 | 11 | 1.7502 | 115.64 | 116.2643 | -2.732 | -0.69473
11.01 | 16.8489 | 118.32 | 118.6797 | -2.5008 | -0.99 | 11.01 | 1.7487 | 115.64 | 116.2526 | -2.7319 | -0.69183
11.02 | 16.8485 | 118.32 | 118.6717 | -2.5014 | -0.99 | 11.02 | 1.7487 | 115.64 | 116.2376 | -2.7293 | -0.68893
11.03 | 16.8486 | 118.32 | 118.6732 | -2.5021 | -0.99 | 11.03 | 1.7492 | 115.64 | 116.2026 | -2.7241 | -0.68603
11.04 | 16.8487 | 118.32 | 118.6781 | -2.503 | -0.99 | 11.04 | 1.7504 | 115.64 | 116.1621 | -2.7227 | -0.68313
11.05 | 16.8485 | 118.32 | 118.673 | -2.5039 | -0.99 | 11.05 | 1.7503 | 115.64 | 116.1191 | -2.7226 | -0.68023
11.06 | 16.8491 | 118.32 | 118.6709 | -2.5042 | -0.99 | 11.06 | 1.7479 | 115.64 | 116.0775 | -2.7192 | -0.67972
11.07 | 16.8476 | 118.32 | 118.666 | -2.5032 | -0.99 | 11.07 | 1.7459 | 115.64 | 116.0452 | -2.7165 | -0.67942
11.08 | 16.8448 | 118.32 | 118.6509 | -2.5032 | -0.99 | 11.08 | 1.7451 | 115.64 | 116.0192 | -2.7166 | -0.67912
11.09 | 16.8441 | 118.32 | 118.6478 | -2.5046 | -0.99 | 11.09 | 1.7449 | 115.64 | 115.9978 | -2.7168 | -0.67882
11.1 | 16.8451 | 118.32 | 118.6621 | -2.5064 | -0.99 | 11.1 | 1.745 | 115.64 | 115.9617 | -2.7178 | -0.67852
11.11 | 16.8464 | 118.32 | 118.6729 | -2.5071 | -0.99 | 11.11 | 1.7451 | 115.64 | 115.9268 | -2.7187 | -0.67822
11.12 | 16.8466 | 118.32 | 118.6615 | -2.5041 | -0.99 | 11.12 | 1.7439 | 115.64 | 115.907 | -2.7179 | -0.67792
11.13 | 16.8464 | 118.32 | 118.6509 | -2.5034 | -0.99 | 11.13 | 1.7437 | 115.64 | 115.8812 | -2.7176 | -0.67762
11.14 | 16.8464 | 118.32 | 118.6509 | -2.5067 | -0.99 | 11.14 | 1.7442 | 115.64 | 115.8546 | -2.7178 | -0.67732
11.15 | 16.8462 | 118.32 | 118.6463 | -2.5074 | -0.99 | 11.15 | 1.7453 | 115.64 | 115.8082 | -2.7189 | -0.67702
11.16 | 16.846 | 118.32 | 118.6505 | -2.5053 | -0.99 | 11.16 | 1.7453 | 115.64 | 115.7584 | -2.721 | -0.67672
11.17 | 16.8458 | 118.32 | 118.6499 | -2.5059 | -0.99 | 11.17 | 1.7442 | 115.64 | 115.7331 | -2.7224 | -0.67642
11.18 | 16.8461 | 118.32 | 118.6495 | -2.5072 | -0.99 | 11.18 | 1.7442 | 115.64 | 115.7098 | -2.7232 | -0.67612
11.19 | 16.8462 | 118.32 | 118.6598 | -2.5065 | -0.99 | 11.19 | 1.7433 | 115.64 | 115.6924 | -2.7236 | -0.67582
11.2 | 16.8463 | 118.32 | 118.6649 | -2.506 | -0.99 | 11.2 | 1.7409 | 115.64 | 115.6838 | -2.7237 | -0.67552
11.21 | 16.847 | 118.32 | 118.6695 | -2.5051 | -0.99 | 11.21 | 1.7391 | 115.64 | 115.6766 | -2.7236 | -0.67522
11.22 | 16.8503 | 118.32 | 118.6785 | -2.502 | -0.99 | 11.22 | 1.7394 | 115.64 | 115.6701 | -2.7238 | -0.67492
11.23 | 16.8536 | 118.32 | 118.6861 | -2.4982 | -0.99 | 11.23 | 1.7392 | 115.64 | 115.6621 | -2.7251 | -0.67462
11.24 | 16.8525 | 118.32 | 118.6882 | -2.4978 | -0.99 | 11.24 | 1.7383 | 115.64 | 115.6534 | -2.7274 | -0.67432
11.25 | 16.851 | 118.32 | 118.6924 | -2.5004 | -0.99 | 11.25 | 1.7387 | 115.64 | 115.6365 | -2.7275 | -0.67402
11.26 | 16.8525 | 118.32 | 118.6951 | -2.5051 | -0.99 | 11.26 | 1.7394 | 115.64 | 115.6225 | -2.7265 | -0.67372
11.27 | 16.8512 | 118.32 | 118.6898 | -2.5203 | -0.99 | 11.27 | 1.741 | 115.64 | 115.6129 | -2.7278 | -0.67342
11.28 | 16.8478 | 118.32 | 118.6872 | -2.5343 | -0.99 | 11.28 | 1.7405 | 115.64 | 115.6007 | -2.7261 | -0.67312
11.29 | 16.8463 | 118.32 | 118.6789 | -2.5369 | -0.99 | 11.29 | 1.7362 | 115.64 | 115.5936 | -2.7242 | -0.67282
11.3 | 16.8442 | 118.32 | 118.6469 | -2.5413 | -0.99 | 11.3 | 1.7383 | 115.64 | 115.584 | -2.7271 | -0.67252
11.31 | 16.8403 | 118.32 | 118.6072 | -2.5519 | -0.99 | 11.31 | 1.7413 | 115.64 | 115.5764 | -2.7263 | -0.67222
11.32 | 16.836 | 118.32 | 118.5766 | -2.5631 | -0.99 | 11.32 | 1.7376 | 115.64 | 115.5741 | -2.7217 | -0.67192
11.33 | 16.8341 | 118.32 | 118.5606 | -2.5717 | -0.99 | 11.33 | 1.737 | 115.64 | 115.5732 | -2.7225 | -0.67162
11.34 | 16.8328 | 118.32 | 118.5474 | -2.5797 | -0.99 | 11.34 | 1.738 | 115.64 | 115.5775 | -2.725 | -0.67132
11.35 | 16.8312 | 118.32 | 118.5366 | -2.5843 | -0.99 | 11.35 | 1.7387 | 115.64 | 115.5787 | -2.7235 | -0.67102
11.36 | 16.8329 | 118.32 | 118.5467 | -2.5835 | -0.99 | 11.36 | 1.7397 | 115.64 | 115.5728 | -2.7232 | -0.67072
11.37 | 16.8363 | 118.32 | 118.5514 | -2.5811 | -0.99 | 11.37 | 1.7381 | 115.64 | 115.5671 | -2.7254 | -0.67042
11.38 | 16.84 | 118.32 | 118.5539 | -2.581 | -0.99 | 11.38 | 1.7376 | 115.64 | 115.5654 | -2.7266 | -0.67012
11.39 | 16.8428 | 118.32 | 118.5619 | -2.5833 | -0.99 | 11.39 | 1.7408 | 115.64 | 115.5562 | -2.7261 | -0.66982
11.4 | 16.8435 | 118.32 | 118.5514 | -2.585 | -0.99 | 11.4 | 1.7389 | 115.64 | 115.5458 | -2.7233 | -0.66952
11.41 | 16.8439 | 118.32 | 118.5302 | -2.5857 | -0.99 | 11.41 | 1.7369 | 115.64 | 115.5414 | -2.7235 | -0.66922
11.42 | 16.8433 | 118.32 | 118.5259 | -2.5888 | -0.99 | 11.42 | 1.7401 | 115.64 | 115.5362 | -2.7271 | -0.66892
11.43 | 16.842 | 118.32 | 118.5312 | -2.5916 | -0.99 | 11.43 | 1.7409 | 115.64 | 115.5405 | -2.7259 | -0.66862
11.44 | 16.8429 | 118.32 | 118.5344 | -2.5901 | -0.99 | 11.44 | 1.7408 | 115.64 | 115.5391 | -2.7228 | -0.66832
11.45 | 16.8445 | 118.32 | 118.5384 | -2.5878 | -0.99 | 11.45 | 1.7384 | 115.64 | 115.538 | -2.7241 | -0.66802
11.46 | 16.8454 | 118.32 | 118.5375 | -2.5865 | -0.99 | 11.46 | 1.7371 | 115.64 | 115.5491 | -2.7278 | -0.66772
11.47 | 16.8479 | 118.32 | 118.5248 | -2.5871 | -0.99 | 11.47 | 1.7391 | 115.64 | 115.5607 | -2.729 | -0.66742
11.48 | 16.8492 | 118.32 | 118.5056 | -2.592 | -0.99 | 11.48 | 1.7401 | 115.64 | 115.5658 | -2.7267 | -0.66712
11.49 | 16.8478 | 118.32 | 118.4953 | -2.6018 | -0.99 | 11.49 | 1.7414 | 115.64 | 115.5645 | -2.7261 | -0.66682
11.5 | 16.845 | 118.32 | 118.4883 | -2.6132 | -0.99 | 11.5 | 1.7394 | 115.64 | 115.5697 | -2.7241 | -0.66652
11.51 | 16.8426 | 118.32 | 118.4791 | -2.6194 | -0.99 | 11.51 | 1.7375 | 115.64 | 115.5807 | -2.7234 | -0.66622
11.52 | 16.8432 | 118.32 | 118.4885 | -2.6212 | -0.99 | 11.52 | 1.7383 | 115.64 | 115.584 | -2.7262 | -0.66592
11.53 | 16.8452 | 118.32 | 118.5026 | -2.622 | -0.99 | 11.53 | 1.7382 | 115.64 | 115.5821 | -2.7271 | -0.66562
11.54 | 16.8468 | 118.32 | 118.5076 | -2.6217 | -0.99 | 11.54 | 1.7409 | 115.64 | 115.581 | -2.728 | -0.66532
11.55 | 16.8492 | 118.32 | 118.5104 | -2.6206 | -0.99 | 11.55 | 1.7418 | 115.64 | 115.5694 | -2.7281 | -0.66502
11.56 | 16.8491 | 118.32 | 118.4931 | -2.6212 | -0.99 | 11.56 | 1.7399 | 115.64 | 115.5551 | -2.7272 | -0.66472
11.57 | 16.8466 | 118.32 | 118.4742 | -2.6251 | -0.99 | 11.57 | 1.7378 | 115.64 | 115.5528 | -2.7247 | -0.66442
11.58 | 16.8455 | 118.32 | 118.4691 | -2.6284 | -0.99 | 11.58 | 1.7374 | 115.64 | 115.5511 | -2.7238 | -0.66412
11.59 | 16.8452 | 118.32 | 118.4746 | -2.6282 | -0.99 | 11.59 | 1.7379 | 115.64 | 115.5495 | -2.7261 | -0.66382
11.6 | 16.8458 | 118.32 | 118.4854 | -2.6269 | -0.99 | 11.6 | 1.7394 | 115.64 | 115.5498 | -2.7281 | -0.66352
11.61 | 16.8494 | 118.32 | 118.4942 | -2.6234 | -0.99 | 11.61 | 1.7407 | 115.64 | 115.5349 | -2.7261 | -0.66322
11.62 | 16.8525 | 118.32 | 118.5 | -2.6205 | -0.99 | 11.62 | 1.7396 | 115.64 | 115.5253 | -2.7234 | -0.66292
11.63 | 16.852 | 118.32 | 118.498 | -2.6208 | -0.99 | 11.63 | 1.7387 | 115.64 | 115.5252 | -2.7243 | -0.66262
11.64 | 16.85 | 118.32 | 118.4862 | -2.6225 | -0.99 | 11.64 | 1.7382 | 115.64 | 115.5113 | -2.7264 | -0.66232
11.65 | 16.8478 | 118.32 | 118.4707 | -2.6256 | -0.99 | 11.65 | 1.7379 | 115.64 | 115.4937 | -2.7259 | -0.66202
11.66 | 16.8463 | 118.32 | 118.4624 | -2.6275 | -0.99 | 11.66 | 1.7377 | 115.64 | 115.4767 | -2.7238 | -0.66172
11.67 | 16.8467 | 118.32 | 118.464 | -2.628 | -0.99 | 11.67 | 1.7401 | 115.64 | 115.4651 | -2.7243 | -0.66142
11.68 | 16.8484 | 118.32 | 118.4725 | -2.628 | -0.99 | 11.68 | 1.7404 | 115.64 | 115.4644 | -2.7248 | -0.66112
11.69 | 16.8495 | 118.32 | 118.4815 | -2.6262 | -0.99 | 11.69 | 1.7376 | 115.64 | 115.4517 | -2.7253 | -0.66082
11.7 | 16.8501 | 118.32 | 118.4902 | -2.6245 | -0.99 | 11.7 | 1.7371 | 115.64 | 115.4359 | -2.7269 | -0.66052
11.71 | 16.8515 | 118.32 | 118.507 | -2.6222 | -0.99 | 11.71 | 1.7365 | 115.64 | 115.4328 | -2.7259 | -0.66022
11.72 | 16.8538 | 118.32 | 118.5079 | -2.6203 | -0.99 | 11.72 | 1.736 | 115.64 | 115.4256 | -2.7259 | -0.65992
11.73 | 16.8534 | 118.32 | 118.493 | -2.6209 | -0.99 | 11.73 | 1.7367 | 115.64 | 115.4115 | -2.7281 | -0.65962
11.74 | 16.8503 | 118.32 | 118.492 | -2.6223 | -0.99 | 11.74 | 1.7366 | 115.64 | 115.3966 | -2.7268 | -0.65932
11.75 | 16.8491 | 118.32 | 118.4986 | -2.6237 | -0.99 | 11.75 | 1.7354 | 115.64 | 115.394 | -2.7255 | -0.65902
11.76 | 16.8492 | 118.32 | 118.5022 | -2.6244 | -0.99 | 11.76 | 1.7343 | 115.64 | 115.3937 | -2.7275 | -0.65872
11.77 | 16.8518 | 118.32 | 118.5291 | -2.6231 | -0.99 | 11.77 | 1.7365 | 115.64 | 115.3796 | -2.7277 | -0.65842
11.78 | 16.8555 | 118.32 | 118.5628 | -2.6202 | -0.99 | 11.78 | 1.7399 | 115.64 | 115.3749 | -2.7256 | -0.65812
11.79 | 16.8567 | 118.32 | 118.5706 | -2.6178 | -0.99 | 11.79 | 1.7372 | 115.64 | 115.385 | -2.7263 | -0.65782
11.8 | 16.8569 | 118.32 | 118.5636 | -2.617 | -0.99 | 11.8 | 1.7363 | 115.64 | 115.388 | -2.7302 | -0.65752
11.81 | 16.8552 | 118.32 | 118.5457 | -2.6193 | -0.99 | 11.81 | 1.738 | 115.64 | 115.3847 | -2.7288 | -0.65722
11.82 | 16.8511 | 118.32 | 118.535 | -2.6243 | -0.99 | 11.82 | 1.7361 | 115.64 | 115.3826 | -2.7264 | -0.65692
11.83 | 16.8483 | 118.32 | 118.5392 | -2.6278 | -0.99 | 11.83 | 1.7371 | 115.64 | 115.3785 | -2.7301 | -0.65662
11.84 | 16.8488 | 118.32 | 118.5486 | -2.6271 | -0.99 | 11.84 | 1.7369 | 115.64 | 115.3842 | -2.7309 | -0.65632
11.85 | 16.8485 | 118.32 | 118.5519 | -2.6269 | -0.99 | 11.85 | 1.7351 | 115.64 | 115.3888 | -2.7315 | -0.65602
11.86 | 16.8483 | 118.32 | 118.5561 | -2.6267 | -0.99 | 11.86 | 1.7365 | 115.64 | 115.3756 | -2.7336 | -0.65572
11.87 | 16.8507 | 118.32 | 118.579 | -2.6243 | -0.99 | 11.87 | 1.7367 | 115.64 | 115.3657 | -2.7329 | -0.65542
11.88 | 16.8533 | 118.32 | 118.6047 | -2.6204 | -0.99 | 11.88 | 1.7357 | 115.64 | 115.3663 | -2.7316 | -0.65512
11.89 | 16.8554 | 118.32 | 118.6229 | -2.6164 | -0.99 | 11.89 | 1.7363 | 115.64 | 115.3782 | -2.732 | -0.65482
11.9 | 16.8574 | 118.32 | 118.6333 | -2.6152 | -0.99 | 11.9 | 1.7387 | 115.64 | 115.3865 | -2.7319 | -0.65452
11.91 | 16.8592 | 118.32 | 118.6397 | -2.6147 | -0.99 | 11.91 | 1.74 | 115.64 | 115.3865 | -2.7291 | -0.65422
11.92 | 16.8589 | 118.32 | 118.6482 | -2.6131 | -0.99 | 11.92 | 1.7372 | 115.64 | 115.3914 | -2.7272 | -0.65392
11.93 | 16.8581 | 118.32 | 118.6553 | -2.6136 | -0.99 | 11.93 | 1.7353 | 115.64 | 115.3964 | -2.7293 | -0.65362
11.94 | 16.8558 | 118.32 | 118.6513 | -2.6165 | -0.99 | 11.94 | 1.7363 | 115.64 | 115.388 | -2.7331 | -0.65332
11.95 | 16.8517 | 118.32 | 118.6441 | -2.6175 | -0.99 | 11.95 | 1.7384 | 115.64 | 115.3786 | -2.7332 | -0.65302
11.96 | 16.8493 | 118.32 | 118.6468 | -2.6173 | -0.99 | 11.96 | 1.7396 | 115.64 | 115.3819 | -2.7294 | -0.65272
11.97 | 16.8467 | 118.32 | 118.6414 | -2.6182 | -0.99 | 11.97 | 1.7365 | 115.64 | 115.3854 | -2.7269 | -0.65242
11.98 | 16.8447 | 118.32 | 118.6301 | -2.6181 | -0.99 | 11.98 | 1.7337 | 115.64 | 115.3972 | -2.7304 | -0.65212
11.99 | 16.846 | 118.32 | 118.6287 | -2.6163 | -0.99 | 11.99 | 1.7358 | 115.64 | 115.4253 | -2.7358 | -0.65182
12 | 16.8486 | 118.32 | 118.6459 | -2.6147 | -0.99 | 12 | 1.7373 | 115.64 | 115.4515 | -2.7361 | -0.65152
12.01 | 16.8505 | 118.32 | 118.6701 | -2.6139 | -0.99 | 12.01 | 1.7364 | 115.64 | 115.4657 | -2.7339 | -0.65122
12.02 | 16.8508 | 118.32 | 118.6664 | -2.6129 | -0.99 | 12.02 | 1.7382 | 115.64 | 115.4776 | -2.7342 | -0.65092
12.03 | 16.8488 | 118.32 | 118.6504 | -2.6139 | -0.99 | 12.03 | 1.7402 | 115.64 | 115.4836 | -2.7335 | -0.65062
12.04 | 16.846 | 118.32 | 118.6474 | -2.6164 | -0.99 | 12.04 | 1.7418 | 115.64 | 115.4956 | -2.7306 | -0.65032
12.05 | 16.8455 | 118.32 | 118.6456 | -2.62 | -0.99 | 12.05 | 1.7429 | 115.64 | 115.5136 | -2.7294 | -0.65002
12.06 | 16.8457 | 118.32 | 118.6414 | -2.6219 | -0.99 | 12.06 | 1.741 | 115.64 | 115.5203 | -2.7314 | -0.64926
12.07 | 16.8451 | 118.32 | 118.6383 | -2.6211 | -0.99 | 12.07 | 1.7393 | 115.64 | 115.5259 | -2.7341 | -0.64846
12.08 | 16.8447 | 118.32 | 118.6409 | -2.6206 | -0.99 | 12.08 | 1.7389 | 115.64 | 115.5275 | -2.7343 | -0.64766
12.09 | 16.8438 | 118.32 | 118.642 | -2.6206 | -0.99 | 12.09 | 1.7397 | 115.64 | 115.5289 | -2.7314 | -0.64686
12.1 | 16.8437 | 118.32 | 118.6406 | -2.6211 | -0.99 | 12.1 | 1.7385 | 115.64 | 115.5309 | -2.7294 | -0.64606
12.11 | 16.8455 | 118.32 | 118.6472 | -2.6213 | -0.99 | 12.11 | 1.7374 | 115.64 | 115.5312 | -2.7312 | -0.64526
12.12 | 16.8448 | 118.32 | 118.6302 | -2.6203 | -0.99 | 12.12 | 1.7374 | 115.64 | 115.5323 | -2.732 | -0.64446
12.13 | 16.8428 | 118.32 | 118.6045 | -2.6199 | -0.99 | 12.13 | 1.7381 | 115.64 | 115.5361 | -2.7315 | -0.64366
12.14 | 16.8428 | 118.32 | 118.6061 | -2.6199 | -0.99 | 12.14 | 1.7384 | 115.64 | 115.5501 | -2.7331 | -0.64286
12.15 | 16.8438 | 118.32 | 118.6132 | -2.6193 | -0.99 | 12.15 | 1.7401 | 115.64 | 115.5556 | -2.7363 | -0.64206
12.16 | 16.8455 | 118.32 | 118.6153 | -2.6187 | -0.99 | 12.16 | 1.7411 | 115.64 | 115.5619 | -2.7343 | -0.64126
12.17 | 16.8452 | 118.32 | 118.6179 | -2.6187 | -0.99 | 12.17 | 1.7395 | 115.64 | 115.5758 | -2.7295 | -0.64046
12.18 | 16.8436 | 118.32 | 118.616 | -2.6192 | -0.99 | 12.18 | 1.7408 | 115.64 | 115.5786 | -2.731 | -0.63966
12.19 | 16.8437 | 118.32 | 118.6185 | -2.6187 | -0.99 | 12.19 | 1.7398 | 115.64 | 115.5829 | -2.7327 | -0.63886
12.2 | 16.8453 | 118.32 | 118.6257 | -2.6164 | -0.99 | 12.2 | 1.7406 | 115.64 | 115.5877 | -2.7312 | -0.63806
12.21 | 16.8461 | 118.32 | 118.6268 | -2.6152 | -0.99 | 12.21 | 1.7412 | 115.64 | 115.5817 | -2.7279 | -0.63726
12.22 | 16.8457 | 118.32 | 118.6197 | -2.6159 | -0.99 | 12.22 | 1.7379 | 115.64 | 115.5819 | -2.7262 | -0.63646
12.23 | 16.8457 | 118.32 | 118.6128 | -2.618 | -0.99 | 12.23 | 1.7375 | 115.64 | 115.5852 | -2.7307 | -0.63566
12.24 | 16.8455 | 118.32 | 118.6153 | -2.6201 | -0.99 | 12.24 | 1.7389 | 115.64 | 115.5818 | -2.7303 | -0.63486
12.25 | 16.8444 | 118.32 | 118.6111 | -2.6209 | -0.99 | 12.25 | 1.7363 | 115.64 | 115.5837 | -2.726 | -0.63406
12.26 | 16.8454 | 118.32 | 118.6053 | -2.6213 | -0.99 | 12.26 | 1.7351 | 115.64 | 115.5854 | -2.7278 | -0.63326
12.27 | 16.8467 | 118.32 | 118.6109 | -2.6206 | -0.99 | 12.27 | 1.7388 | 115.64 | 115.5857 | -2.7305 | -0.63246
12.28 | 16.8468 | 118.32 | 118.6238 | -2.6187 | -0.99 | 12.28 | 1.7396 | 115.64 | 115.5862 | -2.7306 | -0.63166
12.29 | 16.8464 | 118.32 | 118.6296 | -2.6171 | -0.99 | 12.29 | 1.739 | 115.64 | 115.5872 | -2.7288 | -0.63086
12.3 | 16.8466 | 118.32 | 118.6248 | -2.6169 | -0.99 | 12.3 | 1.7382 | 115.64 | 115.5847 | -2.7287 | -0.63006
12.31 | 16.8475 | 118.32 | 118.6085 | -2.6172 | -0.99 | 12.31 | 1.7374 | 115.64 | 115.5736 | -2.7306 | -0.62926
12.32 | 16.8461 | 118.32 | 118.5972 | -2.617 | -0.99 | 12.32 | 1.7372 | 115.64 | 115.5683 | -2.731 | -0.62846
12.33 | 16.8433 | 118.32 | 118.5903 | -2.6176 | -0.99 | 12.33 | 1.7372 | 115.64 | 115.5674 | -2.7304 | -0.62766
12.34 | 16.8412 | 118.32 | 118.58 | -2.6196 | -0.99 | 12.34 | 1.7375 | 115.64 | 115.5653 | -2.7301 | -0.62686
12.35 | 16.8403 | 118.32 | 118.575 | -2.6213 | -0.99 | 12.35 | 1.737 | 115.64 | 115.563 | -2.7284 | -0.62606
12.36 | 16.841 | 118.32 | 118.5734 | -2.62 | -0.99 | 12.36 | 1.7369 | 115.64 | 115.5598 | -2.7277 | -0.62526
12.37 | 16.8432 | 118.32 | 118.5696 | -2.618 | -0.99 | 12.37 | 1.7364 | 115.64 | 115.5621 | -2.7287 | -0.62446
12.38 | 16.8445 | 118.32 | 118.5651 | -2.6174 | -0.99 | 12.38 | 1.7358 | 115.64 | 115.5693 | -2.7286 | -0.62366
12.39 | 16.8451 | 118.32 | 118.5689 | -2.6176 | -0.99 | 12.39 | 1.737 | 115.64 | 115.5693 | -2.73 | -0.62286
12.4 | 16.8463 | 118.32 | 118.5679 | -2.6198 | -0.99 | 12.4 | 1.7403 | 115.64 | 115.5628 | -2.7308 | -0.62206
12.41 | 16.8461 | 118.32 | 118.5641 | -2.6211 | -0.99 | 12.41 | 1.7415 | 115.64 | 115.5553 | -2.7285 | -0.62126
12.42 | 16.8456 | 118.32 | 118.57 | -2.6202 | -0.99 | 12.42 | 1.7395 | 115.64 | 115.5495 | -2.725 | -0.62046
12.43 | 16.8466 | 118.32 | 118.5775 | -2.6191 | -0.99 | 12.43 | 1.7376 | 115.64 | 115.5496 | -2.7253 | -0.61966
12.44 | 16.848 | 118.32 | 118.5796 | -2.6201 | -0.99 | 12.44 | 1.7372 | 115.64 | 115.5463 | -2.7288 | -0.61886
12.45 | 16.849 | 118.32 | 118.5873 | -2.6214 | -0.99 | 12.45 | 1.7363 | 115.64 | 115.5425 | -2.7296 | -0.61806
12.46 | 16.85 | 118.32 | 118.6001 | -2.6179 | -0.99 | 12.46 | 1.7366 | 115.64 | 115.5439 | -2.7292 | -0.61726
12.47 | 16.85 | 118.32 | 118.5955 | -2.6161 | -0.99 | 12.47 | 1.7385 | 115.64 | 115.5413 | -2.729 | -0.61646
12.48 | 16.8505 | 118.32 | 118.5925 | -2.6169 | -0.99 | 12.48 | 1.7377 | 115.64 | 115.5411 | -2.7284 | -0.61566
12.49 | 16.8513 | 118.32 | 118.6027 | -2.6154 | -0.99 | 12.49 | 1.7364 | 115.64 | 115.5504 | -2.7283 | -0.61486
12.5 | 16.8505 | 118.32 | 118.6109 | -2.6152 | -0.99 | 12.5 | 1.7362 | 115.64 | 115.5649 | -2.7307 | -0.61406
12.51 | 16.8489 | 118.32 | 118.6102 | -2.6171 | -0.99 | 12.51 | 1.7375 | 115.64 | 115.5827 | -2.7333 | -0.61326
12.52 | 16.8476 | 118.32 | 118.603 | -2.6196 | -0.99 | 12.52 | 1.7383 | 115.64 | 115.5974 | -2.7299 | -0.61246
12.53 | 16.8476 | 118.32 | 118.6 | -2.6201 | -0.99 | 12.53 | 1.7395 | 115.64 | 115.5971 | -2.7275 | -0.61166
12.54 | 16.8484 | 118.32 | 118.6019 | -2.6187 | -0.99 | 12.54 | 1.7405 | 115.64 | 115.5874 | -2.7283 | -0.61086
12.55 | 16.8483 | 118.32 | 118.6018 | -2.6185 | -0.99 | 12.55 | 1.7409 | 115.64 | 115.5831 | -2.7297 | -0.61006
12.56 | 16.848 | 118.32 | 118.6029 | -2.6194 | -0.99 | 12.56 | 1.7405 | 115.64 | 115.5886 | -2.7293 | -0.60926
12.57 | 16.8481 | 118.32 | 118.5953 | -2.6181 | -0.99 | 12.57 | 1.7382 | 115.64 | 115.5917 | -2.7262 | -0.60846
12.58 | 16.8468 | 118.32 | 118.5913 | -2.6175 | -0.99 | 12.58 | 1.7376 | 115.64 | 115.5802 | -2.7269 | -0.60766
12.59 | 16.8462 | 118.32 | 118.6039 | -2.6203 | -0.99 | 12.59 | 1.7377 | 115.64 | 115.5804 | -2.7313 | -0.60686
12.6 | 16.8468 | 118.32 | 118.6022 | -2.6228 | -0.99 | 12.6 | 1.7377 | 115.64 | 115.5853 | -2.7312 | -0.60606
12.61 | 16.8479 | 118.32 | 118.5949 | -2.6249 | -0.99 | 12.61 | 1.7371 | 115.64 | 115.5833 | -2.7291 | -0.60526
12.62 | 16.8468 | 118.32 | 118.5889 | -2.633 | -0.99 | 12.62 | 1.7361 | 115.64 | 115.5837 | -2.7309 | -0.60446
12.63 | 16.8438 | 118.32 | 118.5762 | -2.6411 | -0.99 | 12.63 | 1.7374 | 115.64 | 115.5952 | -2.7321 | -0.60366
12.64 | 16.8419 | 118.32 | 118.5647 | -2.6427 | -0.99 | 12.64 | 1.7384 | 115.64 | 115.6351 | -2.7336 | -0.60286
12.65 | 16.8425 | 118.32 | 118.5693 | -2.6417 | -0.99 | 12.65 | 1.7363 | 115.64 | 115.6788 | -2.7341 | -0.60206
12.66 | 16.8458 | 118.32 | 118.5791 | -2.6436 | -0.99 | 12.66 | 1.737 | 115.64 | 115.7084 | -2.7335 | -0.60126
12.67 | 16.8475 | 118.32 | 118.5874 | -2.6599 | -0.99 | 12.67 | 1.7398 | 115.64 | 115.7359 | -2.7324 | -0.60046
12.68 | 16.8468 | 118.32 | 118.589 | -2.6754 | -0.99 | 12.68 | 1.7412 | 115.64 | 115.7614 | -2.7302 | -0.59966
12.69 | 16.8446 | 118.32 | 118.568 | -2.6813 | -0.99 | 12.69 | 1.7426 | 115.64 | 115.7827 | -2.7301 | -0.59886
12.7 | 16.8417 | 118.32 | 118.5488 | -2.6914 | -0.99 | 12.7 | 1.7435 | 115.64 | 115.7966 | -2.7319 | -0.59806
12.71 | 16.839 | 118.32 | 118.5362 | -2.7029 | -0.99 | 12.71 | 1.7425 | 115.64 | 115.8026 | -2.7329 | -0.59726
12.72 | 16.8364 | 118.32 | 118.5115 | -2.7173 | -0.99 | 12.72 | 1.7431 | 115.64 | 115.8086 | -2.7337 | -0.59646
12.73 | 16.8341 | 118.32 | 118.4902 | -2.7278 | -0.99 | 12.73 | 1.7428 | 115.64 | 115.8088 | -2.733 | -0.59566
12.74 | 16.8349 | 118.32 | 118.4813 | -2.7304 | -0.99 | 12.74 | 1.7412 | 115.64 | 115.8123 | -2.731 | -0.59486
12.75 | 16.8366 | 118.32 | 118.4774 | -2.7368 | -0.99 | 12.75 | 1.7375 | 115.64 | 115.825 | -2.7308 | -0.59406
12.76 | 16.8376 | 118.32 | 118.487 | -2.743 | -0.99 | 12.76 | 1.7385 | 115.64 | 115.8334 | -2.7314 | -0.59326
12.77 | 16.8397 | 118.32 | 118.487 | -2.7466 | -0.99 | 12.77 | 1.7458 | 115.64 | 115.8327 | -2.7297 | -0.59246
12.78 | 16.8417 | 118.32 | 118.4754 | -2.7499 | -0.99 | 12.78 | 1.7453 | 115.64 | 115.8274 | -2.7268 | -0.59166
12.79 | 16.8423 | 118.32 | 118.4661 | -2.7554 | -0.99 | 12.79 | 1.7396 | 115.64 | 115.8288 | -2.7271 | -0.59086
12.8 | 16.841 | 118.32 | 118.45 | -2.7651 | -0.99 | 12.8 | 1.7381 | 115.64 | 115.8316 | -2.7273 | -0.59006
12.81 | 16.8395 | 118.32 | 118.4334 | -2.7729 | -0.99 | 12.81 | 1.7411 | 115.64 | 115.8306 | -2.7275 | -0.58926
12.82 | 16.839 | 118.32 | 118.4168 | -2.7782 | -0.99 | 12.82 | 1.742 | 115.64 | 115.8368 | -2.7283 | -0.58846
12.83 | 16.8387 | 118.32 | 118.4036 | -2.7824 | -0.99 | 12.83 | 1.741 | 115.64 | 115.8484 | -2.7274 | -0.58766
12.84 | 16.8392 | 118.32 | 118.4052 | -2.7841 | -0.99 | 12.84 | 1.7402 | 115.64 | 115.8624 | -2.7272 | -0.58686
12.85 | 16.8408 | 118.32 | 118.4138 | -2.7834 | -0.99 | 12.85 | 1.7412 | 115.64 | 115.8761 | -2.7289 | -0.58606
12.86 | 16.842 | 118.32 | 118.4141 | -2.7767 | -0.99 | 12.86 | 1.7423 | 115.64 | 115.8788 | -2.7285 | -0.58526
12.87 | 16.8451 | 118.32 | 118.4096 | -2.7644 | -0.99 | 12.87 | 1.7385 | 115.64 | 115.878 | -2.7253 | -0.58446
12.88 | 16.8479 | 118.32 | 118.4082 | -2.7587 | -0.99 | 12.88 | 1.7373 | 115.64 | 115.8789 | -2.7256 | -0.58366
12.89 | 16.8498 | 118.32 | 118.4029 | -2.7602 | -0.99 | 12.89 | 1.7401 | 115.64 | 115.8852 | -2.7276 | -0.58286
12.9 | 16.851 | 118.32 | 118.3898 | -2.7637 | -0.99 | 12.9 | 1.7406 | 115.64 | 115.8907 | -2.7265 | -0.58206
12.91 | 16.8491 | 118.32 | 118.3797 | -2.7682 | -0.99 | 12.91 | 1.7394 | 115.64 | 115.8993 | -2.7263 | -0.58126
12.92 | 16.8464 | 118.32 | 118.3691 | -2.7718 | -0.99 | 12.92 | 1.7398 | 115.64 | 115.9119 | -2.7285 | -0.58046
12.93 | 16.845 | 118.32 | 118.3536 | -2.7745 | -0.99 | 12.93 | 1.741 | 115.64 | 115.9141 | -2.7286 | -0.57966
12.94 | 16.8437 | 118.32 | 118.3398 | -2.776 | -0.99 | 12.94 | 1.741 | 115.64 | 115.9017 | -2.7262 | -0.57886
12.95 | 16.8419 | 118.32 | 118.3329 | -2.7772 | -0.99 | 12.95 | 1.7401 | 115.64 | 115.8897 | -2.7251 | -0.57806
12.96 | 16.8417 | 118.32 | 118.3287 | -2.7786 | -0.99 | 12.96 | 1.7399 | 115.64 | 115.8943 | -2.7279 | -0.57726
12.97 | 16.8418 | 118.32 | 118.3074 | -2.7818 | -0.99 | 12.97 | 1.741 | 115.64 | 115.8925 | -2.7306 | -0.57646
12.98 | 16.8412 | 118.32 | 118.2871 | -2.7849 | -0.99 | 12.98 | 1.7411 | 115.64 | 115.8751 | -2.7293 | -0.57566
12.99 | 16.8411 | 118.32 | 118.286 | -2.785 | -0.99 | 12.99 | 1.7397 | 115.64 | 115.8547 | -2.7245 | -0.57486
13 | 16.8415 | 118.32 | 118.2866 | -2.7837 | -0.99 | 13 | 1.7371 | 115.64 | 115.8509 | -2.7239 | -0.57406
13.01 | 16.8421 | 118.32 | 118.2813 | -2.7834 | -0.99 | 13.01 | 1.7378 | 115.64 | 115.8518 | -2.7263 | -0.57326
13.02 | 16.8425 | 118.32 | 118.2697 | -2.7832 | -0.99 | 13.02 | 1.7418 | 115.64 | 115.8404 | -2.7244 | -0.57246
13.03 | 16.8439 | 118.32 | 118.2609 | -2.7817 | -0.99 | 13.03 | 1.7417 | 115.64 | 115.8309 | -2.7218 | -0.57166
13.04 | 16.847 | 118.32 | 118.2663 | -2.7808 | -0.99 | 13.04 | 1.7396 | 115.64 | 115.8379 | -2.7235 | -0.57086
13.05 | 16.8494 | 118.32 | 118.2747 | -2.7824 | -0.99 | 13.05 | 1.7417 | 115.64 | 115.8415 | -2.7267 | -0.57006
13.06 | 16.8491 | 118.32 | 118.2723 | -2.7848 | -0.99 | 13.06 | 1.7423 | 115.64 | 115.8341 | -2.7253 | -0.57
13.07 | 16.8481 | 118.32 | 118.2606 | -2.7844 | -0.99 | 13.07 | 1.74 | 115.64 | 115.8451 | -2.725 | -0.57
13.08 | 16.8466 | 118.32 | 118.2578 | -2.783 | -0.99 | 13.08 | 1.7384 | 115.64 | 115.8675 | -2.7283 | -0.57
13.09 | 16.8456 | 118.32 | 118.2701 | -2.7825 | -0.99 | 13.09 | 1.7393 | 115.64 | 115.8701 | -2.7295 | -0.57
13.1 | 16.8472 | 118.32 | 118.2693 | -2.7831 | -0.99 | 13.1 | 1.745 | 115.64 | 115.8674 | -2.7289 | -0.57
13.11 | 16.8485 | 118.32 | 118.259 | -2.7827 | -0.99 | 13.11 | 1.747 | 115.64 | 115.8788 | -2.7258 | -0.57
13.12 | 16.8497 | 118.32 | 118.2514 | -2.7804 | -0.99 | 13.12 | 1.7409 | 115.64 | 115.8898 | -2.7229 | -0.57
13.13 | 16.8496 | 118.32 | 118.2407 | -2.7795 | -0.99 | 13.13 | 1.7376 | 115.64 | 115.8989 | -2.7246 | -0.57
13.14 | 16.8475 | 118.32 | 118.2291 | -2.7824 | -0.99 | 13.14 | 1.7401 | 115.64 | 115.9146 | -2.7285 | -0.57
13.15 | 16.8468 | 118.32 | 118.2219 | -2.7866 | -0.99 | 13.15 | 1.7423 | 115.64 | 115.9268 | -2.7285 | -0.57
13.16 | 16.8463 | 118.32 | 118.2225 | -2.7882 | -0.99 | 13.16 | 1.742 | 115.64 | 115.9335 | -2.7271 | -0.57
13.17 | 16.8457 | 118.32 | 118.2208 | -2.788 | -0.99 | 13.17 | 1.7396 | 115.64 | 115.9467 | -2.7287 | -0.57
13.18 | 16.8461 | 118.32 | 118.2159 | -2.788 | -0.99 | 13.18 | 1.7409 | 115.64 | 115.9574 | -2.7298 | -0.57
13.19 | 16.8462 | 118.32 | 118.2098 | -2.7886 | -0.99 | 13.19 | 1.7419 | 115.64 | 115.9438 | -2.7275 | -0.57
13.2 | 16.8462 | 118.32 | 118.2044 | -2.7898 | -0.99 | 13.2 | 1.7417 | 115.64 | 115.9284 | -2.7275 | -0.57
13.21 | 16.8457 | 118.32 | 118.2079 | -2.7907 | -0.99 | 13.21 | 1.7422 | 115.64 | 115.9357 | -2.7295 | -0.57
13.22 | 16.8463 | 118.32 | 118.2093 | -2.7911 | -0.99 | 13.22 | 1.7398 | 115.64 | 115.9475 | -2.7286 | -0.57
13.23 | 16.8467 | 118.32 | 118.2049 | -2.7962 | -0.99 | 13.23 | 1.74 | 115.64 | 115.9473 | -2.7296 | -0.57
13.24 | 16.8455 | 118.32 | 118.1946 | -2.8047 | -0.99 | 13.24 | 1.7407 | 115.64 | 115.9477 | -2.7289 | -0.57
13.25 | 16.8459 | 118.32 | 118.1835 | -2.808 | -0.99 | 13.25 | 1.7384 | 115.64 | 115.9574 | -2.7272 | -0.57
13.26 | 16.8469 | 118.32 | 118.1842 | -2.8083 | -0.99 | 13.26 | 1.7387 | 115.64 | 115.9662 | -2.7268 | -0.57
13.27 | 16.8465 | 118.32 | 118.1838 | -2.8107 | -0.99 | 13.27 | 1.742 | 115.64 | 115.9659 | -2.7251 | -0.57
13.28 | 16.8458 | 118.32 | 118.1846 | -2.8133 | -0.99 | 13.28 | 1.7421 | 115.64 | 115.9595 | -2.7233 | -0.57
13.29 | 16.8454 | 118.32 | 118.1891 | -2.8152 | -0.99 | 13.29 | 1.7418 | 115.64 | 115.9584 | -2.722 | -0.57
13.3 | 16.8442 | 118.32 | 118.1725 | -2.8158 | -0.99 | 13.3 | 1.7435 | 115.64 | 115.9608 | -2.7228 | -0.57
13.31 | 16.8433 | 118.32 | 118.1534 | -2.8141 | -0.99 | 13.31 | 1.7418 | 115.64 | 115.9572 | -2.7234 | -0.57
13.32 | 16.8457 | 118.32 | 118.1578 | -2.8116 | -0.99 | 13.32 | 1.7401 | 115.64 | 115.9473 | -2.7223 | -0.57
13.33 | 16.8478 | 118.32 | 118.1654 | -2.8106 | -0.99 | 13.33 | 1.7406 | 115.64 | 115.9418 | -2.7238 | -0.57
13.34 | 16.8479 | 118.32 | 118.1743 | -2.8128 | -0.99 | 13.34 | 1.7411 | 115.64 | 115.9501 | -2.7247 | -0.57
13.35 | 16.8486 | 118.32 | 118.1882 | -2.8152 | -0.99 | 13.35 | 1.7419 | 115.64 | 115.9527 | -2.7249 | -0.57
13.36 | 16.8484 | 118.32 | 118.1876 | -2.8149 | -0.99 | 13.36 | 1.7433 | 115.64 | 115.9413 | -2.726 | -0.57
13.37 | 16.8484 | 118.32 | 118.1793 | -2.8131 | -0.99 | 13.37 | 1.7418 | 115.64 | 115.9329 | -2.7251 | -0.57
13.38 | 16.8484 | 118.32 | 118.1767 | -2.813 | -0.99 | 13.38 | 1.7386 | 115.64 | 115.9342 | -2.7244 | -0.57
13.39 | 16.8477 | 118.32 | 118.174 | -2.8143 | -0.99 | 13.39 | 1.7409 | 115.64 | 115.9355 | -2.7259 | -0.57
13.4 | 16.8481 | 118.32 | 118.1712 | -2.8139 | -0.99 | 13.4 | 1.7431 | 115.64 | 115.933 | -2.7266 | -0.57
13.41 | 16.8485 | 118.32 | 118.1698 | -2.8133 | -0.99 | 13.41 | 1.74 | 115.64 | 115.9406 | -2.7254 | -0.57
13.42 | 16.8481 | 118.32 | 118.1717 | -2.8134 | -0.99 | 13.42 | 1.7376 | 115.64 | 115.9479 | -2.725 | -0.57
13.43 | 16.8473 | 118.32 | 118.1665 | -2.8144 | -0.99 | 13.43 | 1.7393 | 115.64 | 115.9481 | -2.726 | -0.57
13.44 | 16.8465 | 118.32 | 118.1596 | -2.8162 | -0.99 | 13.44 | 1.7414 | 115.64 | 115.9437 | -2.7245 | -0.57
13.45 | 16.8465 | 118.32 | 118.1599 | -2.8169 | -0.99 | 13.45 | 1.7408 | 115.64 | 115.9413 | -2.7242 | -0.57
13.46 | 16.8458 | 118.32 | 118.1561 | -2.8172 | -0.99 | 13.46 | 1.7396 | 115.64 | 115.942 | -2.7273 | -0.57
13.47 | 16.845 | 118.32 | 118.1502 | -2.8172 | -0.99 | 13.47 | 1.7419 | 115.64 | 115.9503 | -2.7287 | -0.57
13.48 | 16.8451 | 118.32 | 118.151 | -2.8165 | -0.99 | 13.48 | 1.7445 | 115.64 | 115.9684 | -2.7262 | -0.57
13.49 | 16.8465 | 118.32 | 118.1541 | -2.8148 | -0.99 | 13.49 | 1.7418 | 115.64 | 115.9683 | -2.7248 | -0.57
13.5 | 16.8475 | 118.32 | 118.1538 | -2.8134 | -0.99 | 13.5 | 1.741 | 115.64 | 115.9631 | -2.7267 | -0.57
13.51 | 16.8468 | 118.32 | 118.1583 | -2.8128 | -0.99 | 13.51 | 1.7433 | 115.64 | 115.9663 | -2.7275 | -0.57
13.52 | 16.8465 | 118.32 | 118.1691 | -2.8135 | -0.99 | 13.52 | 1.743 | 115.64 | 115.9706 | -2.7265 | -0.57
13.53 | 16.8472 | 118.32 | 118.1738 | -2.8142 | -0.99 | 13.53 | 1.7411 | 115.64 | 115.9722 | -2.7251 | -0.57
13.54 | 16.849 | 118.32 | 118.1705 | -2.8132 | -0.99 | 13.54 | 1.7407 | 115.64 | 115.9724 | -2.7231 | -0.57
13.55 | 16.85 | 118.32 | 118.173 | -2.8121 | -0.99 | 13.55 | 1.7416 | 115.64 | 115.9784 | -2.7225 | -0.57
13.56 | 16.849 | 118.32 | 118.1781 | -2.8126 | -0.99 | 13.56 | 1.7424 | 115.64 | 115.9815 | -2.7241 | -0.57
13.57 | 16.8471 | 118.32 | 118.1592 | -2.8143 | -0.99 | 13.57 | 1.7424 | 115.64 | 115.9816 | -2.725 | -0.57
13.58 | 16.8451 | 118.32 | 118.1436 | -2.8167 | -0.99 | 13.58 | 1.7419 | 115.64 | 115.9801 | -2.7259 | -0.57
13.59 | 16.8437 | 118.32 | 118.1562 | -2.8187 | -0.99 | 13.59 | 1.7427 | 115.64 | 115.9779 | -2.7257 | -0.57
13.6 | 16.8444 | 118.32 | 118.1661 | -2.8205 | -0.99 | 13.6 | 1.7419 | 115.64 | 115.9711 | -2.7252 | -0.57
13.61 | 16.8458 | 118.32 | 118.1678 | -2.8203 | -0.99 | 13.61 | 1.7394 | 115.64 | 115.9634 | -2.7258 | -0.57
13.62 | 16.8466 | 118.32 | 118.1745 | -2.8178 | -0.99 | 13.62 | 1.7378 | 115.64 | 115.9572 | -2.7259 | -0.57
13.63 | 16.8458 | 118.32 | 118.1763 | -2.8175 | -0.99 | 13.63 | 1.7382 | 115.64 | 115.962 | -2.7274 | -0.57
13.64 | 16.8462 | 118.32 | 118.1737 | -2.8173 | -0.99 | 13.64 | 1.7399 | 115.64 | 115.9747 | -2.7269 | -0.57
13.65 | 16.8482 | 118.32 | 118.1735 | -2.8164 | -0.99 | 13.65 | 1.7399 | 115.64 | 115.9814 | -2.724 | -0.57
13.66 | 16.8478 | 118.32 | 118.1713 | -2.8162 | -0.99 | 13.66 | 1.7398 | 115.64 | 115.9879 | -2.7243 | -0.57
13.67 | 16.845 | 118.32 | 118.1797 | -2.8179 | -0.99 | 13.67 | 1.7425 | 115.64 | 115.9957 | -2.7264 | -0.57
13.68 | 16.8439 | 118.32 | 118.1844 | -2.8188 | -0.99 | 13.68 | 1.7455 | 115.64 | 115.998 | -2.7235 | -0.57
13.69 | 16.8453 | 118.32 | 118.1691 | -2.8169 | -0.99 | 13.69 | 1.7438 | 115.64 | 115.9961 | -2.7234 | -0.57
13.7 | 16.8451 | 118.32 | 118.1585 | -2.8147 | -0.99 | 13.7 | 1.7415 | 115.64 | 115.9975 | -2.7278 | -0.57
13.71 | 16.8441 | 118.32 | 118.1685 | -2.8133 | -0.99 | 13.71 | 1.7416 | 115.64 | 116.004 | -2.7275 | -0.57
13.72 | 16.8467 | 118.32 | 118.1868 | -2.8117 | -0.99 | 13.72 | 1.7413 | 115.64 | 116.0027 | -2.7254 | -0.57
13.73 | 16.8485 | 118.32 | 118.1935 | -2.8103 | -0.99 | 13.73 | 1.7409 | 115.64 | 115.9953 | -2.7235 | -0.57
13.74 | 16.8469 | 118.32 | 118.1897 | -2.8115 | -0.99 | 13.74 | 1.7408 | 115.64 | 115.9909 | -2.7247 | -0.57
13.75 | 16.8466 | 118.32 | 118.1919 | -2.8133 | -0.99 | 13.75 | 1.7422 | 115.64 | 115.9833 | -2.7265 | -0.57
13.76 | 16.8463 | 118.32 | 118.1917 | -2.8145 | -0.99 | 13.76 | 1.7436 | 115.64 | 115.9695 | -2.7239 | -0.57
13.77 | 16.8472 | 118.32 | 118.1987 | -2.8152 | -0.99 | 13.77 | 1.7418 | 115.64 | 115.9495 | -2.7215 | -0.57
13.78 | 16.8475 | 118.32 | 118.2054 | -2.8161 | -0.99 | 13.78 | 1.7396 | 115.64 | 115.9363 | -2.7223 | -0.57
13.79 | 16.8449 | 118.32 | 118.2008 | -2.8157 | -0.99 | 13.79 | 1.7389 | 115.64 | 115.9237 | -2.7254 | -0.57
13.8 | 16.8438 | 118.32 | 118.1931 | -2.8158 | -0.99 | 13.8 | 1.7404 | 115.64 | 115.9074 | -2.7274 | -0.57
13.81 | 16.8428 | 118.32 | 118.1774 | -2.8179 | -0.99 | 13.81 | 1.7414 | 115.64 | 115.8961 | -2.7265 | -0.57
13.82 | 16.8419 | 118.32 | 118.1651 | -2.8194 | -0.99 | 13.82 | 1.7399 | 115.64 | 115.8853 | -2.7244 | -0.57
13.83 | 16.8416 | 118.32 | 118.1632 | -2.8201 | -0.99 | 13.83 | 1.7392 | 115.64 | 115.8829 | -2.7234 | -0.57
13.84 | 16.841 | 118.32 | 118.1693 | -2.8201 | -0.99 | 13.84 | 1.7408 | 115.64 | 115.8963 | -2.7224 | -0.57
13.85 | 16.8418 | 118.32 | 118.1738 | -2.8202 | -0.99 | 13.85 | 1.7419 | 115.64 | 115.9028 | -2.7216 | -0.57
13.86 | 16.8431 | 118.32 | 118.1757 | -2.8215 | -0.99 | 13.86 | 1.7416 | 115.64 | 115.8947 | -2.724 | -0.57
13.87 | 16.8431 | 118.32 | 118.1664 | -2.82 | -0.99 | 13.87 | 1.7398 | 115.64 | 115.8962 | -2.7276 | -0.57
13.88 | 16.8428 | 118.32 | 118.1553 | -2.8176 | -0.99 | 13.88 | 1.7396 | 115.64 | 115.9037 | -2.7285 | -0.57
13.89 | 16.8423 | 118.32 | 118.152 | -2.8181 | -0.99 | 13.89 | 1.7412 | 115.64 | 115.8954 | -2.7255 | -0.57
13.9 | 16.8415 | 118.32 | 118.1499 | -2.8211 | -0.99 | 13.9 | 1.74 | 115.64 | 115.8871 | -2.7234 | -0.57
13.91 | 16.8426 | 118.32 | 118.1569 | -2.8232 | -0.99 | 13.91 | 1.7386 | 115.64 | 115.8923 | -2.7273 | -0.57
13.92 | 16.844 | 118.32 | 118.1725 | -2.822 | -0.99 | 13.92 | 1.7399 | 115.64 | 115.8928 | -2.731 | -0.57
13.93 | 16.8454 | 118.32 | 118.1818 | -2.8208 | -0.99 | 13.93 | 1.7415 | 115.64 | 115.8846 | -2.7304 | -0.57
13.94 | 16.8474 | 118.32 | 118.1891 | -2.8196 | -0.99 | 13.94 | 1.7401 | 115.64 | 115.8733 | -2.7314 | -0.57
13.95 | 16.8488 | 118.32 | 118.2006 | -2.8171 | -0.99 | 13.95 | 1.7392 | 115.64 | 115.8708 | -2.7327 | -0.57
13.96 | 16.8487 | 118.32 | 118.2096 | -2.8155 | -0.99 | 13.96 | 1.742 | 115.64 | 115.8755 | -2.7314 | -0.57
13.97 | 16.8488 | 118.32 | 118.2089 | -2.8145 | -0.99 | 13.97 | 1.7452 | 115.64 | 115.8778 | -2.7296 | -0.57
13.98 | 16.8488 | 118.32 | 118.1979 | -2.8153 | -0.99 | 13.98 | 1.7443 | 115.64 | 115.8816 | -2.7279 | -0.57
13.99 | 16.8478 | 118.32 | 118.1961 | -2.8167 | -0.99 | 13.99 | 1.7406 | 115.64 | 115.8977 | -2.7315 | -0.57
14 | 16.8463 | 118.32 | 118.1995 | -2.8172 | -0.99 | 14 | 1.7398 | 115.64 | 115.9261 | -2.7345 | -0.57
14.01 | 16.8441 | 118.32 | 118.1948 | -2.818 | -0.99 | 14.01 | 1.7414 | 115.64 | 115.9448 | -2.7311 | -0.57
14.02 | 16.8427 | 118.32 | 118.1903 | -2.8179 | -0.99 | 14.02 | 1.7439 | 115.64 | 115.9499 | -2.7278 | -0.57
14.03 | 16.8407 | 118.32 | 118.1803 | -2.8191 | -0.99 | 14.03 | 1.7436 | 115.64 | 115.9554 | -2.7293 | -0.57
14.04 | 16.8404 | 118.32 | 118.1748 | -2.8205 | -0.99 | 14.04 | 1.7424 | 115.64 | 115.9659 | -2.7331 | -0.57
14.05 | 16.8426 | 118.32 | 118.1872 | -2.8185 | -0.99 | 14.05 | 1.7432 | 115.64 | 115.9659 | -2.7331 | -0.57
14.06 | 16.8434 | 118.32 | 118.1941 | -2.8172 | -0.99 | 14.06 | 1.743 | 115.64 | 115.9495 | -2.7311 | -0.57
14.07 | 16.8444 | 118.32 | 118.2052 | -2.8184 | -0.99 | 14.07 | 1.7394 | 115.64 | 115.9332 | -2.7308 | -0.57
14.08 | 16.8454 | 118.32 | 118.2114 | -2.8194 | -0.99 | 14.08 | 1.736 | 115.64 | 115.9191 | -2.7308 | -0.57
14.09 | 16.8438 | 118.32 | 118.2037 | -2.8199 | -0.99 | 14.09 | 1.7387 | 115.64 | 115.8901 | -2.7314 | -0.57
14.1 | 16.8434 | 118.32 | 118.2037 | -2.8203 | -0.99 | 14.1 | 1.7387 | 115.64 | 115.8635 | -2.7292 | -0.57
14.11 | 16.8433 | 118.32 | 118.1959 | -2.8216 | -0.99 | 14.11 | 1.7368 | 115.64 | 115.8553 | -2.7277 | -0.57
14.12 | 16.8433 | 118.32 | 118.1817 | -2.8229 | -0.99 | 14.12 | 1.7382 | 115.64 | 115.8438 | -2.7309 | -0.57
14.13 | 16.8422 | 118.32 | 118.1763 | -2.8244 | -0.99 | 14.13 | 1.7391 | 115.64 | 115.831 | -2.731 | -0.57
14.14 | 16.8401 | 118.32 | 118.1801 | -2.8256 | -0.99 | 14.14 | 1.7398 | 115.64 | 115.8255 | -2.7285 | -0.57
14.15 | 16.8406 | 118.32 | 118.1854 | -2.825 | -0.99 | 14.15 | 1.7389 | 115.64 | 115.8205 | -2.7285 | -0.57
14.16 | 16.8426 | 118.32 | 118.1954 | -2.8234 | -0.99 | 14.16 | 1.7395 | 115.64 | 115.8149 | -2.7305 | -0.57
14.17 | 16.8442 | 118.32 | 118.2086 | -2.8202 | -0.99 | 14.17 | 1.7424 | 115.64 | 115.8095 | -2.7292 | -0.57
14.18 | 16.8454 | 118.32 | 118.2139 | -2.8182 | -0.99 | 14.18 | 1.7421 | 115.64 | 115.8091 | -2.7252 | -0.57
14.19 | 16.847 | 118.32 | 118.2108 | -2.8184 | -0.99 | 14.19 | 1.7392 | 115.64 | 115.7983 | -2.725 | -0.57
14.2 | 16.8471 | 118.32 | 118.2097 | -2.8185 | -0.99 | 14.2 | 1.7387 | 115.64 | 115.7778 | -2.727 | -0.57
14.21 | 16.8455 | 118.32 | 118.2103 | -2.8184 | -0.99 | 14.21 | 1.7401 | 115.64 | 115.7659 | -2.7278 | -0.57
14.22 | 16.844 | 118.32 | 118.197 | -2.818 | -0.99 | 14.22 | 1.7409 | 115.64 | 115.7487 | -2.7283 | -0.57
14.23 | 16.8441 | 118.32 | 118.1869 | -2.8173 | -0.99 | 14.23 | 1.739 | 115.64 | 115.7225 | -2.7286 | -0.57
14.24 | 16.8443 | 118.32 | 118.1947 | -2.8195 | -0.99 | 14.24 | 1.7362 | 115.64 | 115.6929 | -2.7288 | -0.57
14.25 | 16.8442 | 118.32 | 118.2078 | -2.8228 | -0.99 | 14.25 | 1.734 | 115.64 | 115.6785 | -2.7279 | -0.57
14.26 | 16.8448 | 118.32 | 118.2121 | -2.8254 | -0.99 | 14.26 | 1.7319 | 115.64 | 115.6748 | -2.7267 | -0.57
14.27 | 16.8431 | 118.32 | 118.1973 | -2.8289 | -0.99 | 14.27 | 1.7314 | 115.64 | 115.6675 | -2.7257 | -0.57
14.28 | 16.8406 | 118.32 | 118.1871 | -2.8299 | -0.99 | 14.28 | 1.733 | 115.64 | 115.6675 | -2.7274 | -0.57
14.29 | 16.8405 | 118.32 | 118.1891 | -2.8282 | -0.99 | 14.29 | 1.7353 | 115.64 | 115.6768 | -2.7306 | -0.57
14.3 | 16.8397 | 118.32 | 118.1763 | -2.8277 | -0.99 | 14.3 | 1.7383 | 115.64 | 115.6813 | -2.7306 | -0.57
14.31 | 16.8384 | 118.32 | 118.1662 | -2.8276 | -0.99 | 14.31 | 1.7401 | 115.64 | 115.6708 | -2.7303 | -0.57
14.32 | 16.8402 | 118.32 | 118.1647 | -2.8254 | -0.99 | 14.32 | 1.7434 | 115.64 | 115.6529 | -2.7315 | -0.57
14.33 | 16.8437 | 118.32 | 118.1647 | -2.8248 | -0.99 | 14.33 | 1.7437 | 115.64 | 115.6427 | -2.7301 | -0.57
14.34 | 16.8449 | 118.32 | 118.1697 | -2.8264 | -0.99 | 14.34 | 1.7403 | 115.64 | 115.6241 | -2.7287 | -0.57
14.35 | 16.8433 | 118.32 | 118.1713 | -2.8273 | -0.99 | 14.35 | 1.7386 | 115.64 | 115.598 | -2.7298 | -0.57
14.36 | 16.8424 | 118.32 | 118.1771 | -2.8285 | -0.99 | 14.36 | 1.7378 | 115.64 | 115.5756 | -2.7315 | -0.57
14.37 | 16.8443 | 118.32 | 118.1883 | -2.8264 | -0.99 | 14.37 | 1.7355 | 115.64 | 115.552 | -2.7317 | -0.57
14.38 | 16.8454 | 118.32 | 118.1927 | -2.8228 | -0.99 | 14.38 | 1.7341 | 115.64 | 115.54 | -2.7299 | -0.57
14.39 | 16.8451 | 118.32 | 118.1867 | -2.8228 | -0.99 | 14.39 | 1.7363 | 115.64 | 115.5297 | -2.7295 | -0.57
14.4 | 16.8457 | 118.32 | 118.1834 | -2.8245 | -0.99 | 14.4 | 1.7365 | 115.64 | 115.5191 | -2.7295 | -0.57
14.41 | 16.8473 | 118.32 | 118.1866 | -2.8255 | -0.99 | 14.41 | 1.7369 | 115.64 | 115.5158 | -2.7285 | -0.57
14.42 | 16.8458 | 118.32 | 118.1832 | -2.8246 | -0.99 | 14.42 | 1.7389 | 115.64 | 115.5181 | -2.7287 | -0.57
14.43 | 16.8429 | 118.32 | 118.172 | -2.826 | -0.99 | 14.43 | 1.7399 | 115.64 | 115.5203 | -2.7287 | -0.57
14.44 | 16.8428 | 118.32 | 118.1684 | -2.8278 | -0.99 | 14.44 | 1.7376 | 115.64 | 115.5126 | -2.7276 | -0.57
14.45 | 16.8441 | 118.32 | 118.1809 | -2.826 | -0.99 | 14.45 | 1.7348 | 115.64 | 115.5045 | -2.7288 | -0.57
14.46 | 16.8455 | 118.32 | 118.1945 | -2.8215 | -0.99 | 14.46 | 1.7359 | 115.64 | 115.4975 | -2.7325 | -0.57
14.47 | 16.8464 | 118.32 | 118.195 | -2.818 | -0.99 | 14.47 | 1.7373 | 115.64 | 115.4898 | -2.733 | -0.57
14.48 | 16.848 | 118.32 | 118.1927 | -2.818 | -0.99 | 14.48 | 1.7344 | 115.64 | 115.4865 | -2.7309 | -0.57
14.49 | 16.8481 | 118.32 | 118.1855 | -2.8197 | -0.99 | 14.49 | 1.7329 | 115.64 | 115.4791 | -2.7328 | -0.57
14.5 | 16.8452 | 118.32 | 118.1735 | -2.8218 | -0.99 | 14.5 | 1.7333 | 115.64 | 115.4716 | -2.7332 | -0.57
14.51 | 16.8427 | 118.32 | 118.17 | -2.8254 | -0.99 | 14.51 | 1.7347 | 115.64 | 115.4729 | -2.7326 | -0.57
14.52 | 16.8419 | 118.32 | 118.1736 | -2.8275 | -0.99 | 14.52 | 1.7362 | 115.64 | 115.4714 | -2.7333 | -0.57
14.53 | 16.8423 | 118.32 | 118.1738 | -2.8258 | -0.99 | 14.53 | 1.7363 | 115.64 | 115.4638 | -2.7336 | -0.57
14.54 | 16.8426 | 118.32 | 118.1716 | -2.823 | -0.99 | 14.54 | 1.7397 | 115.64 | 115.4646 | -2.7343 | -0.57
14.55 | 16.8436 | 118.32 | 118.1755 | -2.8202 | -0.99 | 14.55 | 1.7431 | 115.64 | 115.4655 | -2.7303 | -0.57
14.56 | 16.8454 | 118.32 | 118.1815 | -2.819 | -0.99 | 14.56 | 1.7418 | 115.64 | 115.4591 | -2.7286 | -0.57
14.57 | 16.8448 | 118.32 | 118.1756 | -2.821 | -0.99 | 14.57 | 1.7381 | 115.64 | 115.4543 | -2.736 | -0.57
14.58 | 16.8433 | 118.32 | 118.1673 | -2.8238 | -0.99 | 14.58 | 1.7367 | 115.64 | 115.445 | -2.7387 | -0.57
14.59 | 16.8421 | 118.32 | 118.162 | -2.8256 | -0.99 | 14.59 | 1.7379 | 115.64 | 115.428 | -2.7353 | -0.57
14.6 | 16.8407 | 118.32 | 118.1527 | -2.8276 | -0.99 | 14.6 | 1.7366 | 115.64 | 115.4157 | -2.7353 | -0.57
14.61 | 16.8407 | 118.32 | 118.1523 | -2.8268 | -0.99 | 14.61 | 1.7357 | 115.64 | 115.4143 | -2.7353 | -0.57
14.62 | 16.8417 | 118.32 | 118.151 | -2.8222 | -0.99 | 14.62 | 1.7366 | 115.64 | 115.4092 | -2.7329 | -0.57
14.63 | 16.8423 | 118.32 | 118.1531 | -2.8182 | -0.99 | 14.63 | 1.7369 | 115.64 | 115.3968 | -2.7319 | -0.57
14.64 | 16.8428 | 118.32 | 118.1649 | -2.8175 | -0.99 | 14.64 | 1.7375 | 115.64 | 115.3703 | -2.7325 | -0.57
14.65 | 16.8445 | 118.32 | 118.1749 | -2.8182 | -0.99 | 14.65 | 1.7358 | 115.64 | 115.3505 | -2.7327 | -0.57
14.66 | 16.8464 | 118.32 | 118.1831 | -2.8181 | -0.99 | 14.66 | 1.735 | 115.64 | 115.3402 | -2.7324 | -0.57
14.67 | 16.8474 | 118.32 | 118.1857 | -2.8175 | -0.99 | 14.67 | 1.7361 | 115.64 | 115.3246 | -2.7347 | -0.57
14.68 | 16.8473 | 118.32 | 118.183 | -2.8183 | -0.99 | 14.68 | 1.7368 | 115.64 | 115.3194 | -2.7365 | -0.57
14.69 | 16.8469 | 118.32 | 118.1805 | -2.8205 | -0.99 | 14.69 | 1.7364 | 115.64 | 115.3046 | -2.732 | -0.57
14.7 | 16.8464 | 118.32 | 118.1783 | -2.8224 | -0.99 | 14.7 | 1.7348 | 115.64 | 115.2868 | -2.7297 | -0.57
14.71 | 16.8441 | 118.32 | 118.1756 | -2.8245 | -0.99 | 14.71 | 1.7354 | 115.64 | 115.2785 | -2.7321 | -0.57
14.72 | 16.8435 | 118.32 | 118.1708 | -2.8262 | -0.99 | 14.72 | 1.7362 | 115.64 | 115.2745 | -2.7329 | -0.57
14.73 | 16.8436 | 118.32 | 118.1639 | -2.8269 | -0.99 | 14.73 | 1.7368 | 115.64 | 115.2641 | -2.7339 | -0.57
14.74 | 16.8432 | 118.32 | 118.1696 | -2.8268 | -0.99 | 14.74 | 1.7367 | 115.64 | 115.247 | -2.7327 | -0.57
14.75 | 16.8429 | 118.32 | 118.1831 | -2.828 | -0.99 | 14.75 | 1.737 | 115.64 | 115.2329 | -2.7313 | -0.57
14.76 | 16.8432 | 118.32 | 118.1974 | -2.8291 | -0.99 | 14.76 | 1.7375 | 115.64 | 115.2207 | -2.7327 | -0.57
14.77 | 16.8471 | 118.32 | 118.2192 | -2.8252 | -0.99 | 14.77 | 1.7332 | 115.64 | 115.2114 | -2.7353 | -0.57
14.78 | 16.8509 | 118.32 | 118.2383 | -2.8205 | -0.99 | 14.78 | 1.7319 | 115.64 | 115.2107 | -2.7388 | -0.57
14.79 | 16.8525 | 118.32 | 118.2471 | -2.8185 | -0.99 | 14.79 | 1.733 | 115.64 | 115.2078 | -2.7382 | -0.57
14.8 | 16.853 | 118.32 | 118.2562 | -2.8166 | -0.99 | 14.8 | 1.7295 | 115.64 | 115.2082 | -2.7368 | -0.57
14.81 | 16.8539 | 118.32 | 118.2653 | -2.8144 | -0.99 | 14.81 | 1.7306 | 115.64 | 115.213 | -2.7397 | -0.57
14.82 | 16.8533 | 118.32 | 118.2742 | -2.8124 | -0.99 | 14.82 | 1.7379 | 115.64 | 115.1997 | -2.7413 | -0.57
14.83 | 16.8522 | 118.32 | 118.2839 | -2.8123 | -0.99 | 14.83 | 1.7394 | 115.64 | 115.1904 | -2.7383 | -0.57
14.84 | 16.8524 | 118.32 | 118.2944 | -2.8146 | -0.99 | 14.84 | 1.7365 | 115.64 | 115.1838 | -2.7355 | -0.57
14.85 | 16.8535 | 118.32 | 118.3125 | -2.8168 | -0.99 | 14.85 | 1.7357 | 115.64 | 115.1698 | -2.7369 | -0.57
14.86 | 16.8541 | 118.32 | 118.3245 | -2.8179 | -0.99 | 14.86 | 1.7369 | 115.64 | 115.1619 | -2.7385 | -0.57
14.87 | 16.854 | 118.32 | 118.3332 | -2.8154 | -0.99 | 14.87 | 1.7372 | 115.64 | 115.1602 | -2.7374 | -0.57
14.88 | 16.8532 | 118.32 | 118.344 | -2.8116 | -0.99 | 14.88 | 1.7353 | 115.64 | 115.1688 | -2.735 | -0.57
14.89 | 16.8518 | 118.32 | 118.355 | -2.8096 | -0.99 | 14.89 | 1.7349 | 115.64 | 115.1673 | -2.7339 | -0.57
14.9 | 16.8519 | 118.32 | 118.3669 | -2.8098 | -0.99 | 14.9 | 1.7337 | 115.64 | 115.1601 | -2.7349 | -0.57
14.91 | 16.8541 | 118.32 | 118.3839 | -2.8118 | -0.99 | 14.91 | 1.7331 | 115.64 | 115.1666 | -2.7378 | -0.57
14.92 | 16.8567 | 118.32 | 118.422 | -2.8129 | -0.99 | 14.92 | 1.7352 | 115.64 | 115.1705 | -2.7388 | -0.57
14.93 | 16.8575 | 118.32 | 118.4541 | -2.8125 | -0.99 | 14.93 | 1.7366 | 115.64 | 115.1612 | -2.7384 | -0.57
14.94 | 16.8581 | 118.32 | 118.4638 | -2.8116 | -0.99 | 14.94 | 1.7357 | 115.64 | 115.1471 | -2.7396 | -0.57
14.95 | 16.8578 | 118.32 | 118.4728 | -2.8116 | -0.99 | 14.95 | 1.7344 | 115.64 | 115.143 | -2.7402 | -0.57
14.96 | 16.8574 | 118.32 | 118.4942 | -2.8102 | -0.99 | 14.96 | 1.7365 | 115.64 | 115.1399 | -2.7391 | -0.57
14.97 | 16.8587 | 118.32 | 118.5334 | -2.8059 | -0.99 | 14.97 | 1.7358 | 115.64 | 115.1265 | -2.7377 | -0.57
14.98 | 16.8598 | 118.32 | 118.5584 | -2.8019 | -0.99 | 14.98 | 1.7342 | 115.64 | 115.1106 | -2.7377 | -0.57
14.99 | 16.8586 | 118.32 | 118.559 | -2.7999 | -0.99 | 14.99 | 1.7345 | 115.64 | 115.0921 | -2.7406 | -0.57
15 | 16.8567 | 118.32 | 118.5597 | -2.7986 | -0.99 | 15 | 1.7364 | 115.64 | 115.0855 | -2.7395 | -0.57
15.01 | 16.8545 | 118.32 | 118.5583 | -2.799 | -0.99 | 15.01 | 1.7356 | 115.64 | 115.0993 | -2.7369 | -0.57
15.02 | 16.8524 | 118.32 | 118.5572 | -2.8008 | -0.99 | 15.02 | 1.7334 | 115.64 | 115.1034 | -2.7403 | -0.57
15.03 | 16.851 | 118.32 | 118.561 | -2.802 | -0.99 | 15.03 | 1.7346 | 115.64 | 115.096 | -2.7409 | -0.57
15.04 | 16.8494 | 118.32 | 118.5778 | -2.8027 | -0.99 | 15.04 | 1.7369 | 115.64 | 115.095 | -2.737 | -0.57
15.05 | 16.8501 | 118.32 | 118.598 | -2.8013 | -0.99 | 15.05 | 1.7372 | 115.64 | 115.0974 | -2.735 | -0.57
15.06 | 16.8517 | 118.32 | 118.5997 | -2.798 | -0.99 | 15.06 | 1.7343 | 115.64 | 115.0975 | -2.7367 | -0.57
15.07 | 16.8507 | 118.32 | 118.5944 | -2.796 | -0.99 | 15.07 | 1.731 | 115.64 | 115.1004 | -2.7423 | -0.57
15.08 | 16.8478 | 118.32 | 118.5932 | -2.797 | -0.99 | 15.08 | 1.7307 | 115.64 | 115.1042 | -2.7459 | -0.57
15.09 | 16.845 | 118.32 | 118.5947 | -2.8005 | -0.99 | 15.09 | 1.7353 | 115.64 | 115.1038 | -2.7432 | -0.57
15.1 | 16.8428 | 118.32 | 118.5918 | -2.8043 | -0.99 | 15.1 | 1.737 | 115.64 | 115.1023 | -2.7405 | -0.57
15.11 | 16.8418 | 118.32 | 118.5879 | -2.8044 | -0.99 | 15.11 | 1.7351 | 115.64 | 115.1012 | -2.7396 | -0.57
15.12 | 16.8417 | 118.32 | 118.5744 | -2.8033 | -0.99 | 15.12 | 1.7337 | 115.64 | 115.0929 | -2.7406 | -0.57
15.13 | 16.8418 | 118.32 | 118.5667 | -2.8035 | -0.99 | 15.13 | 1.734 | 115.64 | 115.0843 | -2.7419 | -0.57
15.14 | 16.8417 | 118.32 | 118.577 | -2.803 | -0.99 | 15.14 | 1.7344 | 115.64 | 115.0861 | -2.7411 | -0.57
15.15 | 16.8396 | 118.32 | 118.5847 | -2.804 | -0.99 | 15.15 | 1.7341 | 115.64 | 115.0874 | -2.7416 | -0.57
15.16 | 16.8394 | 118.32 | 118.5947 | -2.8047 | -0.99 | 15.16 | 1.735 | 115.64 | 115.0897 | -2.7424 | -0.57
15.17 | 16.8428 | 118.32 | 118.6004 | -2.8026 | -0.99 | 15.17 | 1.7353 | 115.64 | 115.0973 | -2.7416 | -0.57
15.18 | 16.8442 | 118.32 | 118.596 | -2.8007 | -0.99 | 15.18 | 1.7336 | 115.64 | 115.1055 | -2.7403 | -0.57
15.19 | 16.8438 | 118.32 | 118.5954 | -2.8003 | -0.99 | 15.19 | 1.7335 | 115.64 | 115.1052 | -2.7412 | -0.57
15.2 | 16.846 | 118.32 | 118.6115 | -2.7999 | -0.99 | 15.2 | 1.7352 | 115.64 | 115.1041 | -2.7453 | -0.57
15.21 | 16.8485 | 118.32 | 118.6281 | -2.7995 | -0.99 | 15.21 | 1.7369 | 115.64 | 115.1169 | -2.7452 | -0.57
15.22 | 16.8472 | 118.32 | 118.623 | -2.7996 | -0.99 | 15.22 | 1.7381 | 115.64 | 115.1216 | -2.7384 | -0.57
15.23 | 16.8447 | 118.32 | 118.6097 | -2.802 | -0.99 | 15.23 | 1.737 | 115.64 | 115.1106 | -2.7373 | -0.57
15.24 | 16.8438 | 118.32 | 118.6115 | -2.8047 | -0.99 | 15.24 | 1.7363 | 115.64 | 115.1033 | -2.7433 | -0.57
15.25 | 16.8439 | 118.32 | 118.6232 | -2.8048 | -0.99 | 15.25 | 1.7379 | 115.64 | 115.1025 | -2.7427 | -0.57
15.26 | 16.8454 | 118.32 | 118.6326 | -2.805 | -0.99 | 15.26 | 1.7382 | 115.64 | 115.1065 | -2.7399 | -0.57
15.27 | 16.8484 | 118.32 | 118.646 | -2.8037 | -0.99 | 15.27 | 1.7349 | 115.64 | 115.1178 | -2.7424 | -0.57
15.28 | 16.8496 | 118.32 | 118.6608 | -2.8007 | -0.99 | 15.28 | 1.7329 | 115.64 | 115.1376 | -2.7436 | -0.57
15.29 | 16.8492 | 118.32 | 118.6633 | -2.7985 | -0.99 | 15.29 | 1.735 | 115.64 | 115.1567 | -2.7431 | -0.57
15.3 | 16.8489 | 118.32 | 118.6538 | -2.7987 | -0.99 | 15.3 | 1.7337 | 115.64 | 115.1733 | -2.7429 | -0.57
15.31 | 16.8485 | 118.32 | 118.6471 | -2.8012 | -0.99 | 15.31 | 1.734 | 115.64 | 115.1967 | -2.7446 | -0.57
15.32 | 16.8484 | 118.32 | 118.6621 | -2.8008 | -0.99 | 15.32 | 1.7343 | 115.64 | 115.2258 | -2.7487 | -0.57
15.33 | 16.8482 | 118.32 | 118.6871 | -2.7984 | -0.99 | 15.33 | 1.7351 | 115.64 | 115.2558 | -2.75 | -0.57
15.34 | 16.8484 | 118.32 | 118.694 | -2.8001 | -0.99 | 15.34 | 1.7373 | 115.64 | 115.287 | -2.7433 | -0.57
15.35 | 16.849 | 118.32 | 118.6908 | -2.802 | -0.99 | 15.35 | 1.735 | 115.64 | 115.3166 | -2.7382 | -0.57
15.36 | 16.849 | 118.32 | 118.6985 | -2.8007 | -0.99 | 15.36 | 1.7364 | 115.64 | 115.3274 | -2.7411 | -0.57
15.37 | 16.851 | 118.32 | 118.7204 | -2.7993 | -0.99 | 15.37 | 1.7402 | 115.64 | 115.3253 | -2.744 | -0.57
15.38 | 16.8538 | 118.32 | 118.7373 | -2.7977 | -0.99 | 15.38 | 1.7402 | 115.64 | 115.3237 | -2.7441 | -0.57
15.39 | 16.8538 | 118.32 | 118.744 | -2.7954 | -0.99 | 15.39 | 1.7371 | 115.64 | 115.3176 | -2.742 | -0.57
15.4 | 16.8535 | 118.32 | 118.7486 | -2.794 | -0.99 | 15.4 | 1.7345 | 115.64 | 115.3161 | -2.7421 | -0.57
15.41 | 16.8529 | 118.32 | 118.7486 | -2.7942 | -0.99 | 15.41 | 1.733 | 115.64 | 115.3204 | -2.7413 | -0.57
15.42 | 16.8513 | 118.32 | 118.7485 | -2.7971 | -0.99 | 15.42 | 1.7319 | 115.64 | 115.3157 | -2.7387 | -0.57
15.43 | 16.8497 | 118.32 | 118.7453 | -2.8006 | -0.99 | 15.43 | 1.7324 | 115.64 | 115.3081 | -2.7382 | -0.57
15.44 | 16.8488 | 118.32 | 118.7529 | -2.801 | -0.99 | 15.44 | 1.7332 | 115.64 | 115.3113 | -2.7425 | -0.57
15.45 | 16.8494 | 118.32 | 118.7658 | -2.8004 | -0.99 | 15.45 | 1.7357 | 115.64 | 115.3167 | -2.745 | -0.57
15.46 | 16.8517 | 118.32 | 118.7656 | -2.7981 | -0.99 | 15.46 | 1.7373 | 115.64 | 115.326 | -2.7398 | -0.57
15.47 | 16.8529 | 118.32 | 118.7728 | -2.7941 | -0.99 | 15.47 | 1.7386 | 115.64 | 115.3285 | -2.7404 | -0.57
15.48 | 16.8522 | 118.32 | 118.7823 | -2.7883 | -0.99 | 15.48 | 1.7395 | 115.64 | 115.3227 | -2.7433 | -0.57
15.49 | 16.8507 | 118.32 | 118.7843 | -2.7805 | -0.99 | 15.49 | 1.7386 | 115.64 | 115.3322 | -2.7439 | -0.57
15.5 | 16.8506 | 118.32 | 118.7937 | -2.7743 | -0.99 | 15.5 | 1.7389 | 115.64 | 115.3445 | -2.742 | -0.57
15.51 | 16.8519 | 118.32 | 118.8001 | -2.7688 | -0.99 | 15.51 | 1.7386 | 115.64 | 115.3418 | -2.7384 | -0.57
15.52 | 16.8522 | 118.32 | 118.8046 | -2.7591 | -0.99 | 15.52 | 1.7358 | 115.64 | 115.3354 | -2.7388 | -0.57
15.53 | 16.8522 | 118.32 | 118.8113 | -2.7441 | -0.99 | 15.53 | 1.7348 | 115.64 | 115.3382 | -2.7397 | -0.57
15.54 | 16.8532 | 118.32 | 118.8229 | -2.7318 | -0.99 | 15.54 | 1.7378 | 115.64 | 115.3454 | -2.7379 | -0.57
15.55 | 16.8565 | 118.32 | 118.8483 | -2.723 | -0.99 | 15.55 | 1.7377 | 115.64 | 115.3488 | -2.735 | -0.57
15.56 | 16.8602 | 118.32 | 118.8723 | -2.7123 | -0.99 | 15.56 | 1.7357 | 115.64 | 115.3486 | -2.7362 | -0.57
15.57 | 16.8627 | 118.32 | 118.9031 | -2.697 | -0.99 | 15.57 | 1.7322 | 115.64 | 115.3657 | -2.7403 | -0.57
15.58 | 16.8636 | 118.32 | 118.9228 | -2.6844 | -0.99 | 15.58 | 1.7318 | 115.64 | 115.3947 | -2.7425 | -0.57
15.59 | 16.8616 | 118.32 | 118.918 | -2.6807 | -0.99 | 15.59 | 1.7351 | 115.64 | 115.427 | -2.74 | -0.57
15.6 | 16.8585 | 118.32 | 118.9127 | -2.6795 | -0.99 | 15.6 | 1.7336 | 115.64 | 115.4539 | -2.738 | -0.57
15.61 | 16.8568 | 118.32 | 118.9038 | -2.6755 | -0.99 | 15.61 | 1.7337 | 115.64 | 115.4738 | -2.7402 | -0.57
15.62 | 16.8543 | 118.32 | 118.8984 | -2.6683 | -0.99 | 15.62 | 1.7415 | 115.64 | 115.49 | -2.7413 | -0.57
15.63 | 16.851 | 118.32 | 118.8982 | -2.665 | -0.99 | 15.63 | 1.7435 | 115.64 | 115.4994 | -2.7348 | -0.57
15.64 | 16.8483 | 118.32 | 118.8884 | -2.6662 | -0.99 | 15.64 | 1.7371 | 115.64 | 115.5132 | -2.7392 | -0.57
15.65 | 16.8469 | 118.32 | 118.8803 | -2.6662 | -0.99 | 15.65 | 1.7327 | 115.64 | 115.5248 | -2.7468 | -0.57
15.66 | 16.8474 | 118.32 | 118.8853 | -2.6634 | -0.99 | 15.66 | 1.733 | 115.64 | 115.5309 | -2.7434 | -0.57
15.67 | 16.8486 | 118.32 | 118.8942 | -2.661 | -0.99 | 15.67 | 1.7371 | 115.64 | 115.5343 | -2.7421 | -0.57
15.68 | 16.8482 | 118.32 | 118.8916 | -2.6602 | -0.99 | 15.68 | 1.7393 | 115.64 | 115.5377 | -2.7373 | -0.57
15.69 | 16.8461 | 118.32 | 118.8837 | -2.6582 | -0.99 | 15.69 | 1.7378 | 115.64 | 115.5509 | -2.7382 | -0.57
15.7 | 16.8457 | 118.32 | 118.8798 | -2.6574 | -0.99 | 15.7 | 1.7384 | 115.64 | 115.5595 | -2.7429 | -0.57
15.71 | 16.8464 | 118.32 | 118.8735 | -2.6579 | -0.99 | 15.71 | 1.7396 | 115.64 | 115.5539 | -2.7397 | -0.57
15.72 | 16.8453 | 118.32 | 118.8724 | -2.6573 | -0.99 | 15.72 | 1.7413 | 115.64 | 115.555 | -2.739 | -0.57
15.73 | 16.8443 | 118.32 | 118.8756 | -2.656 | -0.99 | 15.73 | 1.7429 | 115.64 | 115.5654 | -2.7404 | -0.57
15.74 | 16.8452 | 118.32 | 118.8745 | -2.6538 | -0.99 | 15.74 | 1.7416 | 115.64 | 115.5695 | -2.7394 | -0.57
15.75 | 16.8468 | 118.32 | 118.8762 | -2.6529 | -0.99 | 15.75 | 1.7416 | 115.64 | 115.5588 | -2.7376 | -0.57
15.76 | 16.8473 | 118.32 | 118.887 | -2.6539 | -0.99 | 15.76 | 1.74 | 115.64 | 115.5468 | -2.7365 | -0.57
15.77 | 16.8472 | 118.32 | 118.8968 | -2.6548 | -0.99 | 15.77 | 1.7347 | 115.64 | 115.5436 | -2.7361 | -0.57
15.78 | 16.8475 | 118.32 | 118.8965 | -2.6512 | -0.99 | 15.78 | 1.7331 | 115.64 | 115.5395 | -2.737 | -0.57
15.79 | 16.8485 | 118.32 | 118.8958 | -2.6428 | -0.99 | 15.79 | 1.7337 | 115.64 | 115.5359 | -2.7382 | -0.57
15.8 | 16.8495 | 118.32 | 118.9005 | -2.6377 | -0.99 | 15.8 | 1.7332 | 115.64 | 115.5425 | -2.7346 | -0.57
15.81 | 16.8502 | 118.32 | 118.904 | -2.6374 | -0.99 | 15.81 | 1.7331 | 115.64 | 115.5528 | -2.7327 | -0.57
15.82 | 16.8499 | 118.32 | 118.9047 | -2.6386 | -0.99 | 15.82 | 1.7328 | 115.64 | 115.5479 | -2.7356 | -0.57
15.83 | 16.8484 | 118.32 | 118.901 | -2.6396 | -0.99 | 15.83 | 1.7341 | 115.64 | 115.536 | -2.7363 | -0.57
15.84 | 16.8479 | 118.32 | 118.8943 | -2.6411 | -0.99 | 15.84 | 1.7351 | 115.64 | 115.5317 | -2.7307 | -0.57
15.85 | 16.8477 | 118.32 | 118.8833 | -2.643 | -0.99 | 15.85 | 1.7341 | 115.64 | 115.5327 | -2.7275 | -0.57
15.86 | 16.846 | 118.32 | 118.8629 | -2.6438 | -0.99 | 15.86 | 1.735 | 115.64 | 115.5333 | -2.7334 | -0.57
15.87 | 16.8421 | 118.32 | 118.8424 | -2.6428 | -0.99 | 15.87 | 1.7377 | 115.64 | 115.54 | -2.7385 | -0.57
15.88 | 16.8398 | 118.32 | 118.8323 | -2.6424 | -0.99 | 15.88 | 1.738 | 115.64 | 115.5538 | -2.7346 | -0.57
15.89 | 16.8403 | 118.32 | 118.8322 | -2.6427 | -0.99 | 15.89 | 1.7366 | 115.64 | 115.549 | -2.7307 | -0.57
15.9 | 16.8411 | 118.32 | 118.8297 | -2.6426 | -0.99 | 15.9 | 1.7343 | 115.64 | 115.5461 | -2.7331 | -0.57
15.91 | 16.8418 | 118.32 | 118.8155 | -2.6425 | -0.99 | 15.91 | 1.7344 | 115.64 | 115.5565 | -2.7338 | -0.57
15.92 | 16.8412 | 118.32 | 118.8 | -2.6433 | -0.99 | 15.92 | 1.7345 | 115.64 | 115.5532 | -2.7327 | -0.57
15.93 | 16.8398 | 118.32 | 118.7837 | -2.6451 | -0.99 | 15.93 | 1.7335 | 115.64 | 115.5416 | -2.7329 | -0.57
15.94 | 16.8384 | 118.32 | 118.7638 | -2.6459 | -0.99 | 15.94 | 1.7337 | 115.64 | 115.5317 | -2.7372 | -0.57
15.95 | 16.8375 | 118.32 | 118.7537 | -2.6463 | -0.99 | 15.95 | 1.7334 | 115.64 | 115.5361 | -2.7396 | -0.57
15.96 | 16.8372 | 118.32 | 118.7492 | -2.6474 | -0.99 | 15.96 | 1.7354 | 115.64 | 115.5567 | -2.7395 | -0.57
15.97 | 16.8388 | 118.32 | 118.7367 | -2.6487 | -0.99 | 15.97 | 1.738 | 115.64 | 115.5759 | -2.739 | -0.57
15.98 | 16.8404 | 118.32 | 118.7266 | -2.6486 | -0.99 | 15.98 | 1.7372 | 115.64 | 115.5906 | -2.7365 | -0.57
15.99 | 16.8414 | 118.32 | 118.7325 | -2.6482 | -0.99 | 15.99 | 1.7363 | 115.64 | 115.6137 | -2.7376 | -0.57
16 | 16.8431 | 118.32 | 118.7418 | -2.6483 | -0.99 | 16 | 1.7379 | 115.64 | 115.6376 | -2.7404 | -0.57
16.01 | 16.8434 | 118.32 | 118.7421 | -2.647 | -0.99 | 16.01 | 1.7372 | 115.64 | 115.6561 | -2.7395 | -0.57
16.02 | 16.8445 | 118.32 | 118.7353 | -2.6475 | -0.99 | 16.02 | 1.7342 | 115.64 | 115.6754 | -2.7391 | -0.57
16.03 | 16.8466 | 118.32 | 118.7355 | -2.6491 | -0.99 | 16.03 | 1.7352 | 115.64 | 115.6902 | -2.7411 | -0.57
16.04 | 16.8476 | 118.32 | 118.736 | -2.6481 | -0.99 | 16.04 | 1.7383 | 115.64 | 115.7161 | -2.7367 | -0.57
16.05 | 16.8487 | 118.32 | 118.7312 | -2.6479 | -0.99 | 16.05 | 1.7382 | 115.64 | 115.7333 | -2.7323 | -0.57
16.06 | 16.8501 | 118.32 | 118.7315 | -2.6492 | -0.99 | 16.06 | 1.7358 | 115.64 | 115.7301 | -2.7318 | -0.57
16.07 | 16.8498 | 118.32 | 118.7363 | -2.6497 | -0.99 | 16.07 | 1.7362 | 115.64 | 115.7256 | -2.7326 | -0.57
16.08 | 16.8483 | 118.32 | 118.7393 | -2.6508 | -0.99 | 16.08 | 1.7371 | 115.64 | 115.7126 | -2.7346 | -0.57
16.09 | 16.8475 | 118.32 | 118.7443 | -2.6529 | -0.99 | 16.09 | 1.7366 | 115.64 | 115.6836 | -2.7342 | -0.57
16.1 | 16.8486 | 118.32 | 118.746 | -2.6539 | -0.99 | 16.1 | 1.7346 | 115.64 | 115.6646 | -2.7321 | -0.57
16.11 | 16.8501 | 118.32 | 118.7338 | -2.6532 | -0.99 | 16.11 | 1.7325 | 115.64 | 115.6666 | -2.7333 | -0.57
16.12 | 16.85 | 118.32 | 118.7265 | -2.6507 | -0.99 | 16.12 | 1.7336 | 115.64 | 115.6783 | -2.7362 | -0.57
16.13 | 16.8492 | 118.32 | 118.7298 | -2.65 | -0.99 | 16.13 | 1.7343 | 115.64 | 115.7103 | -2.7338 | -0.57
16.14 | 16.8493 | 118.32 | 118.7376 | -2.6511 | -0.99 | 16.14 | 1.7339 | 115.64 | 115.7466 | -2.7328 | -0.57
16.15 | 16.8503 | 118.32 | 118.7403 | -2.652 | -0.99 | 16.15 | 1.7354 | 115.64 | 115.7615 | -2.7327 | -0.57
16.16 | 16.8504 | 118.32 | 118.7412 | -2.6529 | -0.99 | 16.16 | 1.7368 | 115.64 | 115.7654 | -2.731 | -0.57
16.17 | 16.8505 | 118.32 | 118.7446 | -2.6525 | -0.99 | 16.17 | 1.7366 | 115.64 | 115.7695 | -2.7309 | -0.57
16.18 | 16.851 | 118.32 | 118.7452 | -2.6502 | -0.99 | 16.18 | 1.7377 | 115.64 | 115.7688 | -2.7292 | -0.57
16.19 | 16.8516 | 118.32 | 118.7485 | -2.648 | -0.99 | 16.19 | 1.7389 | 115.64 | 115.7644 | -2.7299 | -0.57
16.2 | 16.8528 | 118.32 | 118.7585 | -2.6461 | -0.99 | 16.2 | 1.7374 | 115.64 | 115.7636 | -2.7329 | -0.57
16.21 | 16.8538 | 118.32 | 118.7717 | -2.6434 | -0.99 | 16.21 | 1.7348 | 115.64 | 115.7756 | -2.7348 | -0.57
16.22 | 16.8541 | 118.32 | 118.7719 | -2.6431 | -0.99 | 16.22 | 1.7321 | 115.64 | 115.7834 | -2.7354 | -0.57
16.23 | 16.8537 | 118.32 | 118.762 | -2.6463 | -0.99 | 16.23 | 1.7324 | 115.64 | 115.7763 | -2.7343 | -0.57
16.24 | 16.8522 | 118.32 | 118.7589 | -2.65 | -0.99 | 16.24 | 1.7343 | 115.64 | 115.7844 | -2.7346 | -0.57
16.25 | 16.8513 | 118.32 | 118.7633 | -2.6519 | -0.99 | 16.25 | 1.7348 | 115.64 | 115.7935 | -2.7333 | -0.57
16.26 | 16.8509 | 118.32 | 118.7721 | -2.6513 | -0.99 | 16.26 | 1.7369 | 115.64 | 115.7845 | -2.7302 | -0.57
16.27 | 16.8498 | 118.32 | 118.7786 | -2.6497 | -0.99 | 16.27 | 1.7378 | 115.64 | 115.7802 | -2.7299 | -0.57
16.28 | 16.8495 | 118.32 | 118.7773 | -2.6493 | -0.99 | 16.28 | 1.7357 | 115.64 | 115.7895 | -2.731 | -0.57
16.29 | 16.8498 | 118.32 | 118.7705 | -2.6492 | -0.99 | 16.29 | 1.7347 | 115.64 | 115.8153 | -2.7321 | -0.57
16.3 | 16.8485 | 118.32 | 118.7607 | -2.6489 | -0.99 | 16.3 | 1.7351 | 115.64 | 115.8344 | -2.7334 | -0.57
16.31 | 16.8472 | 118.32 | 118.756 | -2.6505 | -0.99 | 16.31 | 1.7348 | 115.64 | 115.8416 | -2.7338 | -0.57
16.32 | 16.8486 | 118.32 | 118.7621 | -2.6499 | -0.99 | 16.32 | 1.7351 | 115.64 | 115.8529 | -2.7323 | -0.57
16.33 | 16.8499 | 118.32 | 118.7656 | -2.6478 | -0.99 | 16.33 | 1.7368 | 115.64 | 115.8666 | -2.7295 | -0.57
16.34 | 16.8491 | 118.32 | 118.7613 | -2.6492 | -0.99 | 16.34 | 1.7371 | 115.64 | 115.888 | -2.73 | -0.57
16.35 | 16.8492 | 118.32 | 118.7573 | -2.6514 | -0.99 | 16.35 | 1.7358 | 115.64 | 115.9069 | -2.7317 | -0.57
16.36 | 16.8499 | 118.32 | 118.7573 | -2.6519 | -0.99 | 16.36 | 1.7355 | 115.64 | 115.9112 | -2.7323 | -0.57
16.37 | 16.8488 | 118.32 | 118.7546 | -2.6526 | -0.99 | 16.37 | 1.7369 | 115.64 | 115.9174 | -2.7328 | -0.57
16.38 | 16.847 | 118.32 | 118.7482 | -2.6554 | -0.99 | 16.38 | 1.7376 | 115.64 | 115.9265 | -2.7322 | -0.57
16.39 | 16.8467 | 118.32 | 118.7439 | -2.6568 | -0.99 | 16.39 | 1.7384 | 115.64 | 115.9368 | -2.7316 | -0.57
16.4 | 16.8465 | 118.32 | 118.7396 | -2.6553 | -0.99 | 16.4 | 1.7388 | 115.64 | 115.944 | -2.7302 | -0.57
16.41 | 16.8469 | 118.32 | 118.7382 | -2.653 | -0.99 | 16.41 | 1.7377 | 115.64 | 115.9546 | -2.7292 | -0.57
16.42 | 16.849 | 118.32 | 118.7486 | -2.6511 | -0.99 | 16.42 | 1.7384 | 115.64 | 115.9644 | -2.7305 | -0.57
16.43 | 16.8515 | 118.32 | 118.7523 | -2.6505 | -0.99 | 16.43 | 1.739 | 115.64 | 115.9617 | -2.7317 | -0.57
16.44 | 16.8513 | 118.32 | 118.7397 | -2.65 | -0.99 | 16.44 | 1.738 | 115.64 | 115.9605 | -2.7318 | -0.57
16.45 | 16.8502 | 118.32 | 118.7344 | -2.65 | -0.99 | 16.45 | 1.7349 | 115.64 | 115.9608 | -2.7322 | -0.57
16.46 | 16.8501 | 118.32 | 118.7379 | -2.6515 | -0.99 | 16.46 | 1.7337 | 115.64 | 115.9593 | -2.7328 | -0.57
16.47 | 16.8487 | 118.32 | 118.7324 | -2.6548 | -0.99 | 16.47 | 1.7358 | 115.64 | 115.9553 | -2.7312 | -0.57
16.48 | 16.847 | 118.32 | 118.7248 | -2.6563 | -0.99 | 16.48 | 1.7373 | 115.64 | 115.9459 | -2.7289 | -0.57
16.49 | 16.8459 | 118.32 | 118.7166 | -2.6552 | -0.99 | 16.49 | 1.7369 | 115.64 | 115.9356 | -2.729 | -0.57
16.5 | 16.8443 | 118.32 | 118.7008 | -2.6554 | -0.99 | 16.5 | 1.7363 | 115.64 | 115.9303 | -2.7303 | -0.57
16.51 | 16.8434 | 118.32 | 118.6877 | -2.6547 | -0.99 | 16.51 | 1.7362 | 115.64 | 115.9347 | -2.7302 | -0.57
16.52 | 16.843 | 118.32 | 118.6795 | -2.6542 | -0.99 | 16.52 | 1.736 | 115.64 | 115.9393 | -2.7302 | -0.57
16.53 | 16.8438 | 118.32 | 118.6802 | -2.6558 | -0.99 | 16.53 | 1.736 | 115.64 | 115.9369 | -2.7305 | -0.57
16.54 | 16.8458 | 118.32 | 118.6842 | -2.656 | -0.99 | 16.54 | 1.736 | 115.64 | 115.9416 | -2.7289 | -0.57
16.55 | 16.8471 | 118.32 | 118.6824 | -2.655 | -0.99 | 16.55 | 1.7379 | 115.64 | 115.9438 | -2.727 | -0.57
16.56 | 16.8483 | 118.32 | 118.6893 | -2.6547 | -0.99 | 16.56 | 1.7388 | 115.64 | 115.9327 | -2.7257 | -0.57
16.57 | 16.8499 | 118.32 | 118.6982 | -2.6565 | -0.99 | 16.57 | 1.7384 | 115.64 | 115.921 | -2.7247 | -0.57
16.58 | 16.8519 | 118.32 | 118.7052 | -2.6579 | -0.99 | 16.58 | 1.7376 | 115.64 | 115.9163 | -2.7254 | -0.57
16.59 | 16.8517 | 118.32 | 118.7052 | -2.658 | -0.99 | 16.59 | 1.7363 | 115.64 | 115.9214 | -2.7285 | -0.57
16.6 | 16.8488 | 118.32 | 118.6954 | -2.6591 | -0.99 | 16.6 | 1.7333 | 115.64 | 115.9284 | -2.7298 | -0.57
16.61 | 16.8475 | 118.32 | 118.6796 | -2.6601 | -0.99 | 16.61 | 1.7324 | 115.64 | 115.9336 | -2.7281 | -0.57
16.62 | 16.8465 | 118.32 | 118.6621 | -2.6623 | -0.99 | 16.62 | 1.7353 | 115.64 | 115.9416 | -2.7284 | -0.57
16.63 | 16.8461 | 118.32 | 118.6583 | -2.6659 | -0.99 | 16.63 | 1.7353 | 115.64 | 115.9436 | -2.7298 | -0.57
16.64 | 16.8476 | 118.32 | 118.6666 | -2.6683 | -0.99 | 16.64 | 1.7365 | 115.64 | 115.956 | -2.7309 | -0.57
16.65 | 16.8483 | 118.32 | 118.672 | -2.6681 | -0.99 | 16.65 | 1.7381 | 115.64 | 115.974 | -2.7306 | -0.57
16.66 | 16.8479 | 118.32 | 118.6652 | -2.6661 | -0.99 | 16.66 | 1.7372 | 115.64 | 115.9811 | -2.7314 | -0.57
16.67 | 16.8478 | 118.32 | 118.6634 | -2.6631 | -0.99 | 16.67 | 1.7369 | 115.64 | 115.9898 | -2.7344 | -0.57
16.68 | 16.8484 | 118.32 | 118.6607 | -2.6622 | -0.99 | 16.68 | 1.7359 | 115.64 | 116.0042 | -2.734 | -0.57
16.69 | 16.8479 | 118.32 | 118.6449 | -2.6634 | -0.99 | 16.69 | 1.7344 | 115.64 | 116.0103 | -2.7311 | -0.57
16.7 | 16.8469 | 118.32 | 118.6346 | -2.6648 | -0.99 | 16.7 | 1.7345 | 115.64 | 116.0145 | -2.7299 | -0.57
16.71 | 16.8472 | 118.32 | 118.6406 | -2.6656 | -0.99 | 16.71 | 1.7338 | 115.64 | 116.0208 | -2.7273 | -0.57
16.72 | 16.8481 | 118.32 | 118.6387 | -2.6649 | -0.99 | 16.72 | 1.7323 | 115.64 | 116.019 | -2.726 | -0.57
16.73 | 16.8481 | 118.32 | 118.6238 | -2.6634 | -0.99 | 16.73 | 1.7308 | 115.64 | 116.017 | -2.7277 | -0.57
16.74 | 16.8471 | 118.32 | 118.6116 | -2.6641 | -0.99 | 16.74 | 1.7259 | 115.64 | 116.0164 | -2.7282 | -0.57
16.75 | 16.8461 | 118.32 | 118.6059 | -2.6669 | -0.99 | 16.75 | 1.721 | 115.64 | 116.0172 | -2.7285 | -0.57
16.76 | 16.8466 | 118.32 | 118.6021 | -2.6701 | -0.99 | 16.76 | 1.7184 | 115.64 | 116.0219 | -2.7278 | -0.57
16.77 | 16.8463 | 118.32 | 118.5897 | -2.6714 | -0.99 | 16.77 | 1.7168 | 115.64 | 116.0333 | -2.7277 | -0.57
16.78 | 16.8443 | 118.32 | 118.5775 | -2.6707 | -0.99 | 16.78 | 1.7175 | 115.64 | 116.033 | -2.7282 | -0.57
16.79 | 16.8437 | 118.32 | 118.5779 | -2.6686 | -0.99 | 16.79 | 1.7177 | 115.64 | 116.0321 | -2.7237 | -0.57
16.8 | 16.8451 | 118.32 | 118.5861 | -2.6671 | -0.99 | 16.8 | 1.7163 | 115.64 | 116.0314 | -2.7165 | -0.57
16.81 | 16.8475 | 118.32 | 118.5944 | -2.666 | -0.99 | 16.81 | 1.7159 | 115.64 | 116.0139 | -2.7139 | -0.57
16.82 | 16.8508 | 118.32 | 118.5949 | -2.664 | -0.99 | 16.82 | 1.7167 | 115.64 | 116.0012 | -2.7149 | -0.57
16.83 | 16.8521 | 118.32 | 118.5776 | -2.6632 | -0.99 | 16.83 | 1.7171 | 115.64 | 116.0002 | -2.7151 | -0.57
16.84 | 16.8507 | 118.32 | 118.5662 | -2.6641 | -0.99 | 16.84 | 1.715 | 115.64 | 116.0057 | -2.7079 | -0.57
16.85 | 16.8498 | 118.32 | 118.5688 | -2.6705 | -0.99 | 16.85 | 1.7117 | 115.64 | 116.0128 | -2.6971 | -0.57
16.86 | 16.8495 | 118.32 | 118.5697 | -2.6807 | -0.99 | 16.86 | 1.7093 | 115.64 | 116.0237 | -2.6843 | -0.57
16.87 | 16.8456 | 118.32 | 118.5542 | -2.6886 | -0.99 | 16.87 | 1.7093 | 115.64 | 116.0391 | -2.6686 | -0.57
16.88 | 16.8431 | 118.32 | 118.542 | -2.6906 | -0.99 | 16.88 | 1.7099 | 115.64 | 116.05 | -2.6511 | -0.57
16.89 | 16.8456 | 118.32 | 118.5389 | -2.6917 | -0.99 | 16.89 | 1.7121 | 115.64 | 116.0542 | -2.6305 | -0.57
16.9 | 16.8464 | 118.32 | 118.5308 | -2.6977 | -0.99 | 16.9 | 1.7169 | 115.64 | 116.0573 | -2.6202 | -0.57
16.91 | 16.8455 | 118.32 | 118.5303 | -2.7015 | -0.99 | 16.91 | 1.7191 | 115.64 | 116.0592 | -2.621 | -0.57
16.92 | 16.8459 | 118.32 | 118.5377 | -2.7019 | -0.99 | 16.92 | 1.7185 | 115.64 | 116.0599 | -2.6218 | -0.57
16.93 | 16.8471 | 118.32 | 118.5257 | -2.7072 | -0.99 | 16.93 | 1.718 | 115.64 | 116.058 | -2.6207 | -0.57
16.94 | 16.8459 | 118.32 | 118.4917 | -2.7171 | -0.99 | 16.94 | 1.7164 | 115.64 | 116.0601 | -2.6191 | -0.57
16.95 | 16.8442 | 118.32 | 118.4863 | -2.7248 | -0.99 | 16.95 | 1.7156 | 115.64 | 116.0561 | -2.6185 | -0.57
16.96 | 16.8441 | 118.32 | 118.4955 | -2.7331 | -0.99 | 16.96 | 1.7172 | 115.64 | 116.041 | -2.6182 | -0.57
16.97 | 16.8416 | 118.32 | 118.4766 | -2.7447 | -0.99 | 16.97 | 1.7188 | 115.64 | 116.0356 | -2.6173 | -0.57
16.98 | 16.84 | 118.32 | 118.4505 | -2.7517 | -0.99 | 16.98 | 1.7182 | 115.64 | 116.0395 | -2.616 | -0.57
16.99 | 16.8419 | 118.32 | 118.449 | -2.7516 | -0.99 | 16.99 | 1.7174 | 115.64 | 116.0407 | -2.6171 | -0.57
17 | 16.8417 | 118.32 | 118.4527 | -2.7504 | -0.99 | 17 | 1.7181 | 115.64 | 116.0324 | -2.6187 | -0.57
17.01 | 16.8394 | 118.32 | 118.4419 | -2.7505 | -0.99 | 17.01 | 1.7179 | 115.64 | 116.0262 | -2.6177 | -0.57
17.02 | 16.8419 | 118.32 | 118.4407 | -2.7478 | -0.99 | 17.02 | 1.7174 | 115.64 | 116.0204 | -2.6157 | -0.57
17.03 | 16.8468 | 118.32 | 118.4532 | -2.744 | -0.99 | 17.03 | 1.7165 | 115.64 | 116.0047 | -2.6139 | -0.57
17.04 | 16.8501 | 118.32 | 118.4598 | -2.7425 | -0.99 | 17.04 | 1.714 | 115.64 | 115.9737 | -2.6131 | -0.57
17.05 | 16.8519 | 118.32 | 118.4554 | -2.7422 | -0.99 | 17.05 | 1.7121 | 115.64 | 115.9372 | -2.6128 | -0.57
17.06 | 16.8517 | 118.32 | 118.4484 | -2.7449 | -0.99 | 17.06 | 1.7114 | 115.64 | 115.9096 | -2.6137 | -0.57
17.07 | 16.8521 | 118.32 | 118.4548 | -2.7488 | -0.99 | 17.07 | 1.708 | 115.64 | 115.8931 | -2.6169 | -0.57
17.08 | 16.852 | 118.32 | 118.4608 | -2.7519 | -0.99 | 17.08 | 1.7057 | 115.64 | 115.889 | -2.6193 | -0.57
17.09 | 16.8524 | 118.32 | 118.4493 | -2.7567 | -0.99 | 17.09 | 1.708 | 115.64 | 115.8817 | -2.6166 | -0.57
17.1 | 16.8524 | 118.32 | 118.4292 | -2.7697 | -0.99 | 17.1 | 1.7087 | 115.64 | 115.8675 | -2.6101 | -0.57
17.11 | 16.8481 | 118.32 | 118.4077 | -2.7821 | -0.99 | 17.11 | 1.7066 | 115.64 | 115.8589 | -2.6016 | -0.57
17.12 | 16.8455 | 118.32 | 118.3975 | -2.7853 | -0.99 | 17.12 | 1.708 | 115.64 | 115.8474 | -2.5921 | -0.57
17.13 | 16.8454 | 118.32 | 118.3967 | -2.7857 | -0.99 | 17.13 | 1.7111 | 115.64 | 115.8208 | -2.5833 | -0.57
17.14 | 16.8456 | 118.32 | 118.4051 | -2.7852 | -0.99 | 17.14 | 1.7113 | 115.64 | 115.7589 | -2.5773 | -0.57
17.15 | 16.8481 | 118.32 | 118.4164 | -2.7853 | -0.99 | 17.15 | 1.7096 | 115.64 | 115.7028 | -2.5764 | -0.57
17.16 | 16.8505 | 118.32 | 118.4103 | -2.7863 | -0.99 | 17.16 | 1.7081 | 115.64 | 115.6811 | -2.5769 | -0.57
17.17 | 16.8491 | 118.32 | 118.3875 | -2.7892 | -0.99 | 17.17 | 1.7081 | 115.64 | 115.6533 | -2.576 | -0.57
17.18 | 16.847 | 118.32 | 118.3753 | -2.7923 | -0.99 | 17.18 | 1.7075 | 115.64 | 115.6207 | -2.5763 | -0.57
17.19 | 16.8481 | 118.32 | 118.3799 | -2.7917 | -0.99 | 17.19 | 1.706 | 115.64 | 115.5888 | -2.5785 | -0.57
17.2 | 16.8497 | 118.32 | 118.3872 | -2.789 | -0.99 | 17.2 | 1.7045 | 115.64 | 115.5662 | -2.5785 | -0.57
17.21 | 16.8505 | 118.32 | 118.4027 | -2.7858 | -0.99 | 17.21 | 1.7056 | 115.64 | 115.5578 | -2.5777 | -0.57
17.22 | 16.853 | 118.32 | 118.4089 | -2.784 | -0.99 | 17.22 | 1.7077 | 115.64 | 115.5484 | -2.5792 | -0.57
17.23 | 16.8548 | 118.32 | 118.4014 | -2.7829 | -0.99 | 17.23 | 1.7052 | 115.64 | 115.5341 | -2.5762 | -0.57
17.24 | 16.8543 | 118.32 | 118.392 | -2.782 | -0.99 | 17.24 | 1.7041 | 115.64 | 115.5325 | -2.5529 | -0.57
17.25 | 16.8526 | 118.32 | 118.3799 | -2.7839 | -0.99 | 17.25 | 1.7089 | 115.64 | 115.5314 | -2.532 | -0.57
17.26 | 16.8497 | 118.32 | 118.3689 | -2.7879 | -0.99 | 17.26 | 1.7127 | 115.64 | 115.5264 | -2.5264 | -0.57
17.27 | 16.8483 | 118.32 | 118.3604 | -2.7893 | -0.99 | 17.27 | 1.7139 | 115.64 | 115.53 | -2.5229 | -0.57
17.28 | 16.8489 | 118.32 | 118.3567 | -2.7868 | -0.99 | 17.28 | 1.7132 | 115.64 | 115.528 | -2.5244 | -0.57
17.29 | 16.8499 | 118.32 | 118.3565 | -2.7836 | -0.99 | 17.29 | 1.7133 | 115.64 | 115.5195 | -2.5277 | -0.57
17.3 | 16.8496 | 118.32 | 118.3522 | -2.7827 | -0.99 | 17.3 | 1.713 | 115.64 | 115.5082 | -2.5295 | -0.57
17.31 | 16.8486 | 118.32 | 118.346 | -2.7831 | -0.99 | 17.31 | 1.7103 | 115.64 | 115.5029 | -2.5287 | -0.57
17.32 | 16.8475 | 118.32 | 118.3369 | -2.7845 | -0.99 | 17.32 | 1.708 | 115.64 | 115.5039 | -2.5292 | -0.57
17.33 | 16.8472 | 118.32 | 118.332 | -2.787 | -0.99 | 17.33 | 1.7082 | 115.64 | 115.5017 | -2.5285 | -0.57
17.34 | 16.8485 | 118.32 | 118.3374 | -2.7877 | -0.99 | 17.34 | 1.7111 | 115.64 | 115.5051 | -2.5261 | -0.57
17.35 | 16.8491 | 118.32 | 118.3414 | -2.7875 | -0.99 | 17.35 | 1.7111 | 115.64 | 115.5057 | -2.5231 | -0.57
17.36 | 16.8489 | 118.32 | 118.3362 | -2.7884 | -0.99 | 17.36 | 1.708 | 115.64 | 115.4951 | -2.5199 | -0.57
17.37 | 16.8482 | 118.32 | 118.3295 | -2.7862 | -0.99 | 17.37 | 1.707 | 115.64 | 115.4886 | -2.5173 | -0.57
17.38 | 16.8472 | 118.32 | 118.3183 | -2.7849 | -0.99 | 17.38 | 1.709 | 115.64 | 115.4886 | -2.5151 | -0.57
17.39 | 16.8466 | 118.32 | 118.3089 | -2.7859 | -0.99 | 17.39 | 1.7091 | 115.64 | 115.482 | -2.5128 | -0.57
17.4 | 16.8466 | 118.32 | 118.308 | -2.7864 | -0.99 | 17.4 | 1.7084 | 115.64 | 115.4711 | -2.5112 | -0.57
17.41 | 16.8474 | 118.32 | 118.306 | -2.7892 | -0.99 | 17.41 | 1.7088 | 115.64 | 115.4704 | -2.5111 | -0.57
17.42 | 16.8489 | 118.32 | 118.302 | -2.7884 | -0.99 | 17.42 | 1.709 | 115.64 | 115.4772 | -2.512 | -0.57
17.43 | 16.8493 | 118.32 | 118.2952 | -2.7878 | -0.99 | 17.43 | 1.7104 | 115.64 | 115.4773 | -2.5105 | -0.57
17.44 | 16.8477 | 118.32 | 118.2864 | -2.7889 | -0.99 | 17.44 | 1.7107 | 115.64 | 115.4788 | -2.5094 | -0.57
17.45 | 16.8471 | 118.32 | 118.2814 | -2.7871 | -0.99 | 17.45 | 1.7111 | 115.64 | 115.4789 | -2.5097 | -0.57
17.46 | 16.8472 | 118.32 | 118.2877 | -2.7862 | -0.99 | 17.46 | 1.7117 | 115.64 | 115.476 | -2.5082 | -0.57
17.47 | 16.8468 | 118.32 | 118.2864 | -2.7875 | -0.99 | 17.47 | 1.7116 | 115.64 | 115.4749 | -2.5089 | -0.57
17.48 | 16.8476 | 118.32 | 118.2792 | -2.7884 | -0.99 | 17.48 | 1.7111 | 115.64 | 115.4688 | -2.5103 | -0.57
17.49 | 16.849 | 118.32 | 118.2725 | -2.7875 | -0.99 | 17.49 | 1.7093 | 115.64 | 115.4742 | -2.5108 | -0.57
17.5 | 16.8478 | 118.32 | 118.2593 | -2.7873 | -0.99 | 17.5 | 1.709 | 115.64 | 115.4836 | -2.5113 | -0.57
17.51 | 16.8461 | 118.32 | 118.2519 | -2.7878 | -0.99 | 17.51 | 1.7099 | 115.64 | 115.4844 | -2.5105 | -0.57
17.52 | 16.8464 | 118.32 | 118.2542 | -2.7877 | -0.99 | 17.52 | 1.7089 | 115.64 | 115.483 | -2.5097 | -0.57
17.53 | 16.8473 | 118.32 | 118.2582 | -2.7881 | -0.99 | 17.53 | 1.7085 | 115.64 | 115.4827 | -2.5091 | -0.57
17.54 | 16.8477 | 118.32 | 118.2615 | -2.7889 | -0.99 | 17.54 | 1.7092 | 115.64 | 115.4861 | -2.506 | -0.57
17.55 | 16.8495 | 118.32 | 118.2796 | -2.7885 | -0.99 | 17.55 | 1.7099 | 115.64 | 115.4855 | -2.5042 | -0.57
17.56 | 16.8531 | 118.32 | 118.3045 | -2.7874 | -0.99 | 17.56 | 1.7095 | 115.64 | 115.485 | -2.5062 | -0.57
17.57 | 16.8554 | 118.32 | 118.3128 | -2.7862 | -0.99 | 17.57 | 1.7079 | 115.64 | 115.5001 | -2.5088 | -0.57
17.58 | 16.8549 | 118.32 | 118.3118 | -2.7855 | -0.99 | 17.58 | 1.7084 | 115.64 | 115.5094 | -2.5101 | -0.57
17.59 | 16.853 | 118.32 | 118.3061 | -2.7864 | -0.99 | 17.59 | 1.7086 | 115.64 | 115.4976 | -2.508 | -0.57
17.6 | 16.8509 | 118.32 | 118.2973 | -2.7873 | -0.99 | 17.6 | 1.7068 | 115.64 | 115.4865 | -2.5063 | -0.57
17.61 | 16.8496 | 118.32 | 118.2886 | -2.7873 | -0.99 | 17.61 | 1.7062 | 115.64 | 115.4856 | -2.5065 | -0.57
17.62 | 16.8489 | 118.32 | 118.275 | -2.7873 | -0.99 | 17.62 | 1.7083 | 115.64 | 115.4739 | -2.5052 | -0.57
17.63 | 16.8485 | 118.32 | 118.277 | -2.7881 | -0.99 | 17.63 | 1.7095 | 115.64 | 115.4502 | -2.5048 | -0.57
17.64 | 16.8486 | 118.32 | 118.2901 | -2.7889 | -0.99 | 17.64 | 1.7083 | 115.64 | 115.4314 | -2.5059 | -0.57
17.65 | 16.8485 | 118.32 | 118.2923 | -2.7889 | -0.99 | 17.65 | 1.7071 | 115.64 | 115.4153 | -2.5055 | -0.57
17.66 | 16.8489 | 118.32 | 118.2856 | -2.788 | -0.99 | 17.66 | 1.7071 | 115.64 | 115.4049 | -2.5051 | -0.57
17.67 | 16.8475 | 118.32 | 118.2681 | -2.7883 | -0.99 | 17.67 | 1.7063 | 115.64 | 115.3923 | -2.5064 | -0.57
17.68 | 16.8455 | 118.32 | 118.2601 | -2.7903 | -0.99 | 17.68 | 1.7056 | 115.64 | 115.3818 | -2.5063 | -0.57
17.69 | 16.8467 | 118.32 | 118.2659 | -2.7898 | -0.99 | 17.69 | 1.7055 | 115.64 | 115.368 | -2.5054 | -0.57
17.7 | 16.8481 | 118.32 | 118.2612 | -2.7871 | -0.99 | 17.7 | 1.7048 | 115.64 | 115.3566 | -2.5059 | -0.57
17.71 | 16.8481 | 118.32 | 118.2522 | -2.7847 | -0.99 | 17.71 | 1.7049 | 115.64 | 115.3573 | -2.5069 | -0.57
17.72 | 16.8477 | 118.32 | 118.2567 | -2.7833 | -0.99 | 17.72 | 1.7063 | 115.64 | 115.3543 | -2.5065 | -0.57
17.73 | 16.8473 | 118.32 | 118.2576 | -2.7838 | -0.99 | 17.73 | 1.7071 | 115.64 | 115.3528 | -2.5075 | -0.57
17.74 | 16.8472 | 118.32 | 118.2542 | -2.7849 | -0.99 | 17.74 | 1.7073 | 115.64 | 115.3537 | -2.5077 | -0.57
17.75 | 16.8478 | 118.32 | 118.2563 | -2.7849 | -0.99 | 17.75 | 1.7082 | 115.64 | 115.3498 | -2.5023 | -0.57
17.76 | 16.8489 | 118.32 | 118.2596 | -2.7838 | -0.99 | 17.76 | 1.7096 | 115.64 | 115.3404 | -2.4934 | -0.57
17.77 | 16.8503 | 118.32 | 118.267 | -2.7815 | -0.99 | 17.77 | 1.7097 | 115.64 | 115.3293 | -2.4902 | -0.57
17.78 | 16.8515 | 118.32 | 118.2757 | -2.7795 | -0.99 | 17.78 | 1.7083 | 115.64 | 115.319 | -2.4933 | -0.57
17.79 | 16.8523 | 118.32 | 118.286 | -2.78 | -0.99 | 17.79 | 1.7083 | 115.64 | 115.3123 | -2.4929 | -0.57
17.8 | 16.8518 | 118.32 | 118.2889 | -2.7832 | -0.99 | 17.8 | 1.7087 | 115.64 | 115.306 | -2.491 | -0.57
17.81 | 16.8513 | 118.32 | 118.2908 | -2.7869 | -0.99 | 17.81 | 1.7068 | 115.64 | 115.3035 | -2.491 | -0.57
17.82 | 16.8506 | 118.32 | 118.2874 | -2.7873 | -0.99 | 17.82 | 1.706 | 115.64 | 115.3072 | -2.4907 | -0.57
17.83 | 16.8493 | 118.32 | 118.2705 | -2.7853 | -0.99 | 17.83 | 1.7061 | 115.64 | 115.311 | -2.4883 | -0.57
17.84 | 16.8471 | 118.32 | 118.2534 | -2.784 | -0.99 | 17.84 | 1.7062 | 115.64 | 115.308 | -2.4857 | -0.57
17.85 | 16.846 | 118.32 | 118.2463 | -2.7843 | -0.99 | 17.85 | 1.7077 | 115.64 | 115.3012 | -2.4861 | -0.57
17.86 | 16.8477 | 118.32 | 118.253 | -2.7896 | -0.99 | 17.86 | 1.7081 | 115.64 | 115.3011 | -2.4879 | -0.57
17.87 | 16.8474 | 118.32 | 118.2693 | -2.7978 | -0.99 | 17.87 | 1.7059 | 115.64 | 115.3048 | -2.4881 | -0.57
17.88 | 16.8465 | 118.32 | 118.2834 | -2.8016 | -0.99 | 17.88 | 1.7055 | 115.64 | 115.3078 | -2.4889 | -0.57
17.89 | 16.8487 | 118.32 | 118.2921 | -2.8001 | -0.99 | 17.89 | 1.7067 | 115.64 | 115.2993 | -2.488 | -0.57
17.9 | 16.8518 | 118.32 | 118.2988 | -2.7985 | -0.99 | 17.9 | 1.705 | 115.64 | 115.2894 | -2.4852 | -0.57
17.91 | 16.8524 | 118.32 | 118.2991 | -2.7984 | -0.99 | 17.91 | 1.7041 | 115.64 | 115.2957 | -2.4857 | -0.57
17.92 | 16.8527 | 118.32 | 118.3096 | -2.7994 | -0.99 | 17.92 | 1.7068 | 115.64 | 115.3041 | -2.487 | -0.57
17.93 | 16.8531 | 118.32 | 118.3151 | -2.8023 | -0.99 | 17.93 | 1.7082 | 115.64 | 115.3127 | -2.4876 | -0.57
17.94 | 16.851 | 118.32 | 118.3036 | -2.8047 | -0.99 | 17.94 | 1.7083 | 115.64 | 115.3213 | -2.4898 | -0.57
17.95 | 16.8495 | 118.32 | 118.3034 | -2.8044 | -0.99 | 17.95 | 1.7088 | 115.64 | 115.3232 | -2.4914 | -0.57
17.96 | 16.8501 | 118.32 | 118.3131 | -2.8036 | -0.99 | 17.96 | 1.7106 | 115.64 | 115.3325 | -2.491 | -0.57
17.97 | 16.8496 | 118.32 | 118.3144 | -2.8014 | -0.99 | 17.97 | 1.711 | 115.64 | 115.3513 | -2.4916 | -0.57
17.98 | 16.8479 | 118.32 | 118.2993 | -2.7978 | -0.99 | 17.98 | 1.7087 | 115.64 | 115.3677 | -2.4919 | -0.57
17.99 | 16.8463 | 118.32 | 118.2709 | -2.7973 | -0.99 | 17.99 | 1.7066 | 115.64 | 115.3913 | -2.4849 | -0.57
18 | 16.8434 | 118.32 | 118.248 | -2.7993 | -0.99 | 18 | 1.7059 | 115.64 | 115.4289 | -2.4782 | -0.57
18.01 | 16.8407 | 118.32 | 118.2343 | -2.804 | -0.99 | 18.01 | 1.7068 | 115.64 | 115.4637 | -2.4769 | -0.57
18.02 | 16.8394 | 118.32 | 118.2165 | -2.8065 | -0.99 | 18.02 | 1.7076 | 115.64 | 115.4787 | -2.4746 | -0.57
18.03 | 16.8376 | 118.32 | 118.1941 | -2.8046 | -0.99 | 18.03 | 1.7082 | 115.64 | 115.4837 | -2.4723 | -0.57
18.04 | 16.8352 | 118.32 | 118.1772 | -2.803 | -0.99 | 18.04 | 1.7102 | 115.64 | 115.5073 | -2.4722 | -0.57
18.05 | 16.8347 | 118.32 | 118.1783 | -2.8031 | -0.99 | 18.05 | 1.7121 | 115.64 | 115.5235 | -2.4715 | -0.57
18.06 | 16.8366 | 118.32 | 118.1821 | -2.8041 | -0.99 | 18.06 | 1.7127 | 115.64 | 115.5193 | -2.4691 | -0.57009
18.07 | 16.8397 | 118.32 | 118.1837 | -2.8034 | -0.99 | 18.07 | 1.7132 | 115.64 | 115.5228 | -2.4694 | -0.57019
18.08 | 16.8427 | 118.32 | 118.1875 | -2.8041 | -0.99 | 18.08 | 1.7119 | 115.64 | 115.5284 | -2.4701 | -0.57029
18.09 | 16.8446 | 118.32 | 118.1852 | -2.8059 | -0.99 | 18.09 | 1.7094 | 115.64 | 115.529 | -2.4696 | -0.57039
18.1 | 16.8448 | 118.32 | 118.176 | -2.8065 | -0.99 | 18.1 | 1.7069 | 115.64 | 115.5336 | -2.4701 | -0.57049
18.11 | 16.8442 | 118.32 | 118.171 | -2.8059 | -0.99 | 18.11 | 1.7066 | 115.64 | 115.5492 | -2.4703 | -0.57059
18.12 | 16.8448 | 118.32 | 118.1763 | -2.8052 | -0.99 | 18.12 | 1.7085 | 115.64 | 115.5656 | -2.4685 | -0.57069
18.13 | 16.8461 | 118.32 | 118.1867 | -2.8064 | -0.99 | 18.13 | 1.7081 | 115.64 | 115.5763 | -2.4666 | -0.57079
18.14 | 16.8473 | 118.32 | 118.1916 | -2.8077 | -0.99 | 18.14 | 1.7088 | 115.64 | 115.584 | -2.4642 | -0.57089
18.15 | 16.8482 | 118.32 | 118.1948 | -2.8064 | -0.99 | 18.15 | 1.7103 | 115.64 | 115.5889 | -2.4617 | -0.57099
18.16 | 16.8483 | 118.32 | 118.1943 | -2.8033 | -0.99 | 18.16 | 1.711 | 115.64 | 115.5895 | -2.4606 | -0.57109
18.17 | 16.8476 | 118.32 | 118.1886 | -2.8017 | -0.99 | 18.17 | 1.7123 | 115.64 | 115.5875 | -2.4607 | -0.57119
18.18 | 16.8481 | 118.32 | 118.1888 | -2.8014 | -0.99 | 18.18 | 1.7116 | 115.64 | 115.5839 | -2.4624 | -0.57129
18.19 | 16.848 | 118.32 | 118.1861 | -2.8009 | -0.99 | 18.19 | 1.7083 | 115.64 | 115.5771 | -2.4637 | -0.57139
18.2 | 16.8468 | 118.32 | 118.186 | -2.8015 | -0.99 | 18.2 | 1.7053 | 115.64 | 115.5746 | -2.4637 | -0.57149
18.21 | 16.8475 | 118.32 | 118.1856 | -2.8038 | -0.99 | 18.21 | 1.7056 | 115.64 | 115.5847 | -2.4634 | -0.57159
18.22 | 16.8478 | 118.32 | 118.1822 | -2.8044 | -0.99 | 18.22 | 1.7065 | 115.64 | 115.5981 | -2.4607 | -0.57169
18.23 | 16.8471 | 118.32 | 118.18 | -2.8052 | -0.99 | 18.23 | 1.7065 | 115.64 | 115.6011 | -2.4556 | -0.57179
18.24 | 16.8465 | 118.32 | 118.1812 | -2.8054 | -0.99 | 18.24 | 1.7074 | 115.64 | 115.6021 | -2.4502 | -0.57189
18.25 | 16.8464 | 118.32 | 118.1909 | -2.8026 | -0.99 | 18.25 | 1.7079 | 115.64 | 115.6007 | -2.4483 | -0.57199
18.26 | 16.8473 | 118.32 | 118.1967 | -2.8004 | -0.99 | 18.26 | 1.7065 | 115.64 | 115.6027 | -2.4491 | -0.57209
18.27 | 16.8479 | 118.32 | 118.1914 | -2.8015 | -0.99 | 18.27 | 1.7055 | 115.64 | 115.6106 | -2.449 | -0.57219
18.28 | 16.8481 | 118.32 | 118.1916 | -2.8034 | -0.99 | 18.28 | 1.7072 | 115.64 | 115.6106 | -2.4488 | -0.57229
18.29 | 16.8484 | 118.32 | 118.1963 | -2.8046 | -0.99 | 18.29 | 1.7082 | 115.64 | 115.6099 | -2.4463 | -0.57239
18.3 | 16.8473 | 118.32 | 118.1973 | -2.8065 | -0.99 | 18.3 | 1.7072 | 115.64 | 115.6201 | -2.4443 | -0.57249
18.31 | 16.8475 | 118.32 | 118.2099 | -2.8072 | -0.99 | 18.31 | 1.7066 | 115.64 | 115.6343 | -2.4453 | -0.57259
18.32 | 16.8496 | 118.32 | 118.2261 | -2.8027 | -0.99 | 18.32 | 1.7066 | 115.64 | 115.6348 | -2.4452 | -0.57269
18.33 | 16.8506 | 118.32 | 118.2346 | -2.7983 | -0.99 | 18.33 | 1.707 | 115.64 | 115.6305 | -2.4432 | -0.57279
18.34 | 16.8509 | 118.32 | 118.2418 | -2.798 | -0.99 | 18.34 | 1.7068 | 115.64 | 115.6365 | -2.4429 | -0.57289
18.35 | 16.8512 | 118.32 | 118.2485 | -2.7971 | -0.99 | 18.35 | 1.7079 | 115.64 | 115.6377 | -2.4429 | -0.57299
18.36 | 16.8524 | 118.32 | 118.2502 | -2.7963 | -0.99 | 18.36 | 1.7092 | 115.64 | 115.6325 | -2.4424 | -0.57309
18.37 | 16.8526 | 118.32 | 118.2601 | -2.7949 | -0.99 | 18.37 | 1.7077 | 115.64 | 115.6376 | -2.4425 | -0.57319
18.38 | 16.8517 | 118.32 | 118.2692 | -2.7954 | -0.99 | 18.38 | 1.7071 | 115.64 | 115.6493 | -2.4417 | -0.57329
18.39 | 16.8512 | 118.32 | 118.262 | -2.7984 | -0.99 | 18.39 | 1.7079 | 115.64 | 115.6441 | -2.4415 | -0.57339
18.4 | 16.8504 | 118.32 | 118.2589 | -2.7993 | -0.99 | 18.4 | 1.7076 | 115.64 | 115.6402 | -2.4422 | -0.57349
18.41 | 16.8486 | 118.32 | 118.2559 | -2.7981 | -0.99 | 18.41 | 1.708 | 115.64 | 115.6485 | -2.442 | -0.57359
18.42 | 16.8475 | 118.32 | 118.2473 | -2.7966 | -0.99 | 18.42 | 1.7098 | 115.64 | 115.6455 | -2.4413 | -0.57369
18.43 | 16.8468 | 118.32 | 118.2423 | -2.7954 | -0.99 | 18.43 | 1.71 | 115.64 | 115.6353 | -2.4409 | -0.57379
18.44 | 16.8451 | 118.32 | 118.2432 | -2.7942 | -0.99 | 18.44 | 1.7076 | 115.64 | 115.6355 | -2.4415 | -0.57389
18.45 | 16.8438 | 118.32 | 118.2493 | -2.7938 | -0.99 | 18.45 | 1.7077 | 115.64 | 115.6357 | -2.4416 | -0.57399
18.46 | 16.845 | 118.32 | 118.2578 | -2.7936 | -0.99 | 18.46 | 1.7088 | 115.64 | 115.6309 | -2.4407 | -0.57409
18.47 | 16.8463 | 118.32 | 118.2604 | -2.7943 | -0.99 | 18.47 | 1.7079 | 115.64 | 115.6326 | -2.4408 | -0.57419
18.48 | 16.8462 | 118.32 | 118.2618 | -2.7956 | -0.99 | 18.48 | 1.707 | 115.64 | 115.6332 | -2.4429 | -0.57429
18.49 | 16.8472 | 118.32 | 118.265 | -2.7948 | -0.99 | 18.49 | 1.7072 | 115.64 | 115.6458 | -2.4405 | -0.57439
18.5 | 16.847 | 118.32 | 118.2623 | -2.7942 | -0.99 | 18.5 | 1.7088 | 115.64 | 115.6606 | -2.4378 | -0.57449
18.51 | 16.8461 | 118.32 | 118.2707 | -2.795 | -0.99 | 18.51 | 1.7098 | 115.64 | 115.6623 | -2.4393 | -0.57459
18.52 | 16.8463 | 118.32 | 118.2819 | -2.7958 | -0.99 | 18.52 | 1.7098 | 115.64 | 115.6712 | -2.4402 | -0.57469
18.53 | 16.8473 | 118.32 | 118.2774 | -2.7971 | -0.99 | 18.53 | 1.7095 | 115.64 | 115.6838 | -2.4406 | -0.57479
18.54 | 16.8474 | 118.32 | 118.2617 | -2.8002 | -0.99 | 18.54 | 1.7093 | 115.64 | 115.682 | -2.4409 | -0.57489
18.55 | 16.8458 | 118.32 | 118.2584 | -2.8025 | -0.99 | 18.55 | 1.7078 | 115.64 | 115.6825 | -2.4416 | -0.57499
18.56 | 16.8453 | 118.32 | 118.265 | -2.8034 | -0.99 | 18.56 | 1.7062 | 115.64 | 115.6949 | -2.4415 | -0.57509
18.57 | 16.8451 | 118.32 | 118.2674 | -2.8026 | -0.99 | 18.57 | 1.7071 | 115.64 | 115.7075 | -2.4421 | -0.57519
18.58 | 16.8442 | 118.32 | 118.271 | -2.8011 | -0.99 | 18.58 | 1.7092 | 115.64 | 115.7138 | -2.443 | -0.57529
18.59 | 16.8438 | 118.32 | 118.2779 | -2.801 | -0.99 | 18.59 | 1.7097 | 115.64 | 115.725 | -2.4437 | -0.57539
18.6 | 16.8444 | 118.32 | 118.2835 | -2.8013 | -0.99 | 18.6 | 1.7083 | 115.64 | 115.7338 | -2.4435 | -0.57549
18.61 | 16.8471 | 118.32 | 118.2831 | -2.7999 | -0.99 | 18.61 | 1.7073 | 115.64 | 115.7294 | -2.4434 | -0.57559
18.62 | 16.8494 | 118.32 | 118.2923 | -2.7964 | -0.99 | 18.62 | 1.7096 | 115.64 | 115.7218 | -2.4439 | -0.57569
18.63 | 16.8485 | 118.32 | 118.2982 | -2.7951 | -0.99 | 18.63 | 1.7114 | 115.64 | 115.7101 | -2.4432 | -0.57579
18.64 | 16.8469 | 118.32 | 118.2906 | -2.7961 | -0.99 | 18.64 | 1.709 | 115.64 | 115.7114 | -2.4422 | -0.57589
18.65 | 16.8465 | 118.32 | 118.2854 | -2.7968 | -0.99 | 18.65 | 1.7083 | 115.64 | 115.7154 | -2.4438 | -0.57599
18.66 | 16.8457 | 118.32 | 118.2807 | -2.7976 | -0.99 | 18.66 | 1.7087 | 115.64 | 115.7155 | -2.4445 | -0.57609
18.67 | 16.8447 | 118.32 | 118.2735 | -2.8001 | -0.99 | 18.67 | 1.7089 | 115.64 | 115.7295 | -2.4434 | -0.57619
18.68 | 16.846 | 118.32 | 118.2704 | -2.8007 | -0.99 | 18.68 | 1.7098 | 115.64 | 115.7522 | -2.4437 | -0.57629
18.69 | 16.8465 | 118.32 | 118.2691 | -2.7994 | -0.99 | 18.69 | 1.7106 | 115.64 | 115.7726 | -2.4426 | -0.57639
18.7 | 16.8446 | 118.32 | 118.2712 | -2.798 | -0.99 | 18.7 | 1.712 | 115.64 | 115.7899 | -2.4411 | -0.57649
18.71 | 16.8442 | 118.32 | 118.2722 | -2.7961 | -0.99 | 18.71 | 1.7138 | 115.64 | 115.8043 | -2.4401 | -0.57659
18.72 | 16.8451 | 118.32 | 118.2783 | -2.7959 | -0.99 | 18.72 | 1.7141 | 115.64 | 115.81 | -2.4383 | -0.57669
18.73 | 16.846 | 118.32 | 118.2867 | -2.7985 | -0.99 | 18.73 | 1.7127 | 115.64 | 115.8135 | -2.4373 | -0.57679
18.74 | 16.8461 | 118.32 | 118.2824 | -2.802 | -0.99 | 18.74 | 1.7135 | 115.64 | 115.8185 | -2.4374 | -0.57689
18.75 | 16.8451 | 118.32 | 118.272 | -2.8019 | -0.99 | 18.75 | 1.7157 | 115.64 | 115.8196 | -2.4378 | -0.57699
18.76 | 16.8444 | 118.32 | 118.2648 | -2.8001 | -0.99 | 18.76 | 1.7129 | 115.64 | 115.8078 | -2.4374 | -0.57709
18.77 | 16.8441 | 118.32 | 118.257 | -2.8013 | -0.99 | 18.77 | 1.7085 | 115.64 | 115.7945 | -2.4381 | -0.57719
18.78 | 16.8436 | 118.32 | 118.2523 | -2.8045 | -0.99 | 18.78 | 1.7078 | 115.64 | 115.7907 | -2.4405 | -0.57729
18.79 | 16.8431 | 118.32 | 118.2524 | -2.8051 | -0.99 | 18.79 | 1.7081 | 115.64 | 115.7832 | -2.44 | -0.57739
18.8 | 16.8432 | 118.32 | 118.2484 | -2.8039 | -0.99 | 18.8 | 1.7074 | 115.64 | 115.7687 | -2.4385 | -0.57749
18.81 | 16.8434 | 118.32 | 118.2532 | -2.8032 | -0.99 | 18.81 | 1.7053 | 115.64 | 115.7613 | -2.4392 | -0.57759
18.82 | 16.8442 | 118.32 | 118.2442 | -2.7993 | -0.99 | 18.82 | 1.7055 | 115.64 | 115.7645 | -2.44 | -0.57769
18.83 | 16.8447 | 118.32 | 118.2359 | -2.795 | -0.99 | 18.83 | 1.7072 | 115.64 | 115.761 | -2.4417 | -0.57779
18.84 | 16.8439 | 118.32 | 118.2331 | -2.7946 | -0.99 | 18.84 | 1.7085 | 115.64 | 115.7523 | -2.4431 | -0.57789
18.85 | 16.843 | 118.32 | 118.2116 | -2.7961 | -0.99 | 18.85 | 1.708 | 115.64 | 115.7553 | -2.4423 | -0.57799
18.86 | 16.8429 | 118.32 | 118.1996 | -2.7993 | -0.99 | 18.86 | 1.7065 | 115.64 | 115.7665 | -2.4406 | -0.57809
18.87 | 16.8417 | 118.32 | 118.1994 | -2.8029 | -0.99 | 18.87 | 1.7079 | 115.64 | 115.7744 | -2.4378 | -0.57819
18.88 | 16.8398 | 118.32 | 118.1981 | -2.8047 | -0.99 | 18.88 | 1.7112 | 115.64 | 115.7708 | -2.4352 | -0.57829
18.89 | 16.8404 | 118.32 | 118.1913 | -2.8038 | -0.99 | 18.89 | 1.71 | 115.64 | 115.766 | -2.4357 | -0.57839
18.9 | 16.8414 | 118.32 | 118.1766 | -2.8024 | -0.99 | 18.9 | 1.7075 | 115.64 | 115.7689 | -2.4384 | -0.57849
18.91 | 16.8411 | 118.32 | 118.1662 | -2.8016 | -0.99 | 18.91 | 1.7084 | 115.64 | 115.7718 | -2.4397 | -0.57859
18.92 | 16.8419 | 118.32 | 118.1727 | -2.8032 | -0.99 | 18.92 | 1.7086 | 115.64 | 115.7811 | -2.4393 | -0.57869
18.93 | 16.8433 | 118.32 | 118.1718 | -2.8066 | -0.99 | 18.93 | 1.7081 | 115.64 | 115.8023 | -2.4396 | -0.57879
18.94 | 16.8428 | 118.32 | 118.1543 | -2.8089 | -0.99 | 18.94 | 1.7082 | 115.64 | 115.8205 | -2.4403 | -0.57889
18.95 | 16.8414 | 118.32 | 118.1458 | -2.8098 | -0.99 | 18.95 | 1.7094 | 115.64 | 115.8279 | -2.4391 | -0.57899
18.96 | 16.8408 | 118.32 | 118.1434 | -2.8099 | -0.99 | 18.96 | 1.7103 | 115.64 | 115.8321 | -2.4376 | -0.57909
18.97 | 16.8423 | 118.32 | 118.1352 | -2.8103 | -0.99 | 18.97 | 1.7103 | 115.64 | 115.8326 | -2.4378 | -0.57919
18.98 | 16.8422 | 118.32 | 118.1276 | -2.8104 | -0.99 | 18.98 | 1.7108 | 115.64 | 115.8275 | -2.4377 | -0.57929
18.99 | 16.84 | 118.32 | 118.1235 | -2.809 | -0.99 | 18.99 | 1.7101 | 115.64 | 115.811 | -2.4373 | -0.57939
19 | 16.8401 | 118.32 | 118.1222 | -2.8085 | -0.99 | 19 | 1.7105 | 115.64 | 115.7916 | -2.4368 | -0.57949
19.01 | 16.8404 | 118.32 | 118.1133 | -2.8101 | -0.99 | 19.01 | 1.7103 | 115.64 | 115.7761 | -2.4357 | -0.57959
19.02 | 16.8406 | 118.32 | 118.1015 | -2.8124 | -0.99 | 19.02 | 1.7084 | 115.64 | 115.7643 | -2.4359 | -0.57969
19.03 | 16.8426 | 118.32 | 118.1066 | -2.8133 | -0.99 | 19.03 | 1.7079 | 115.64 | 115.7554 | -2.4375 | -0.57979
19.04 | 16.8443 | 118.32 | 118.1168 | -2.8119 | -0.99 | 19.04 | 1.7062 | 115.64 | 115.7307 | -2.4368 | -0.57989
19.05 | 16.8447 | 118.32 | 118.124 | -2.8095 | -0.99 | 19.05 | 1.7046 | 115.64 | 115.7034 | -2.4343 | -0.57999
19.06 | 16.846 | 118.32 | 118.1318 | -2.8076 | -0.99 | 19.06 | 1.7054 | 115.64 | 115.6849 | -2.4338 | -0.58028
19.07 | 16.8473 | 118.32 | 118.1175 | -2.8087 | -0.99 | 19.07 | 1.706 | 115.64 | 115.67 | -2.4348 | -0.58058
19.08 | 16.8474 | 118.32 | 118.1015 | -2.8124 | -0.99 | 19.08 | 1.7052 | 115.64 | 115.6597 | -2.4354 | -0.58088
19.09 | 16.8465 | 118.32 | 118.1064 | -2.8159 | -0.99 | 19.09 | 1.7047 | 115.64 | 115.6356 | -2.4348 | -0.58118
19.1 | 16.8447 | 118.32 | 118.1087 | -2.8166 | -0.99 | 19.1 | 1.7048 | 115.64 | 115.6135 | -2.4346 | -0.58148
19.11 | 16.8434 | 118.32 | 118.1 | -2.8147 | -0.99 | 19.11 | 1.7049 | 115.64 | 115.6067 | -2.4355 | -0.58178
19.12 | 16.8442 | 118.32 | 118.0952 | -2.8131 | -0.99 | 19.12 | 1.7049 | 115.64 | 115.6012 | -2.4369 | -0.58208
19.13 | 16.8455 | 118.32 | 118.103 | -2.8137 | -0.99 | 19.13 | 1.7049 | 115.64 | 115.5988 | -2.4378 | -0.58238
19.14 | 16.8464 | 118.32 | 118.1058 | -2.8147 | -0.99 | 19.14 | 1.705 | 115.64 | 115.6109 | -2.4385 | -0.58268
19.15 | 16.8476 | 118.32 | 118.1011 | -2.8141 | -0.99 | 19.15 | 1.7048 | 115.64 | 115.6323 | -2.4385 | -0.58298
19.16 | 16.849 | 118.32 | 118.1015 | -2.814 | -0.99 | 19.16 | 1.7053 | 115.64 | 115.6485 | -2.4386 | -0.58328
19.17 | 16.85 | 118.32 | 118.1069 | -2.8157 | -0.99 | 19.17 | 1.7066 | 115.64 | 115.658 | -2.4396 | -0.58358
19.18 | 16.8494 | 118.32 | 118.1065 | -2.8188 | -0.99 | 19.18 | 1.7079 | 115.64 | 115.6783 | -2.4406 | -0.58388
19.19 | 16.8491 | 118.32 | 118.1187 | -2.8199 | -0.99 | 19.19 | 1.708 | 115.64 | 115.7117 | -2.4402 | -0.58418
19.2 | 16.8497 | 118.32 | 118.1336 | -2.8185 | -0.99 | 19.2 | 1.7083 | 115.64 | 115.7336 | -2.4396 | -0.58448
19.21 | 16.8483 | 118.32 | 118.1294 | -2.8164 | -0.99 | 19.21 | 1.7092 | 115.64 | 115.7491 | -2.44 | -0.58478
19.22 | 16.8487 | 118.32 | 118.1248 | -2.8146 | -0.99 | 19.22 | 1.7105 | 115.64 | 115.7605 | -2.4399 | -0.58508
19.23 | 16.8504 | 118.32 | 118.1221 | -2.814 | -0.99 | 19.23 | 1.7113 | 115.64 | 115.763 | -2.4406 | -0.58538
19.24 | 16.8496 | 118.32 | 118.1331 | -2.8136 | -0.99 | 19.24 | 1.711 | 115.64 | 115.7693 | -2.4416 | -0.58568
19.25 | 16.8507 | 118.32 | 118.1583 | -2.8126 | -0.99 | 19.25 | 1.7104 | 115.64 | 115.7805 | -2.4408 | -0.58598
19.26 | 16.8528 | 118.32 | 118.1663 | -2.8124 | -0.99 | 19.26 | 1.7097 | 115.64 | 115.7891 | -2.4393 | -0.58628
19.27 | 16.8517 | 118.32 | 118.1566 | -2.814 | -0.99 | 19.27 | 1.7099 | 115.64 | 115.7985 | -2.44 | -0.58658
19.28 | 16.8493 | 118.32 | 118.1526 | -2.8156 | -0.99 | 19.28 | 1.7101 | 115.64 | 115.8086 | -2.4416 | -0.58688
19.29 | 16.8481 | 118.32 | 118.1569 | -2.8151 | -0.99 | 19.29 | 1.7092 | 115.64 | 115.832 | -2.4436 | -0.58718
19.3 | 16.8477 | 118.32 | 118.1623 | -2.8129 | -0.99 | 19.3 | 1.7081 | 115.64 | 115.8619 | -2.4433 | -0.58748
19.31 | 16.8478 | 118.32 | 118.1598 | -2.8119 | -0.99 | 19.31 | 1.7083 | 115.64 | 115.8771 | -2.4403 | -0.58778
19.32 | 16.8472 | 118.32 | 118.1509 | -2.811 | -0.99 | 19.32 | 1.7096 | 115.64 | 115.8841 | -2.4393 | -0.58808
19.33 | 16.847 | 118.32 | 118.1383 | -2.8106 | -0.99 | 19.33 | 1.711 | 115.64 | 115.8975 | -2.4385 | -0.58838
19.34 | 16.8456 | 118.32 | 118.1225 | -2.8116 | -0.99 | 19.34 | 1.7112 | 115.64 | 115.9171 | -2.4361 | -0.58868
19.35 | 16.8443 | 118.32 | 118.1182 | -2.8122 | -0.99 | 19.35 | 1.7116 | 115.64 | 115.9288 | -2.4347 | -0.58898
19.36 | 16.8448 | 118.32 | 118.1183 | -2.814 | -0.99 | 19.36 | 1.7134 | 115.64 | 115.9239 | -2.4342 | -0.58928
19.37 | 16.8432 | 118.32 | 118.1211 | -2.817 | -0.99 | 19.37 | 1.7157 | 115.64 | 115.91 | -2.4338 | -0.58958
19.38 | 16.8415 | 118.32 | 118.1314 | -2.8185 | -0.99 | 19.38 | 1.7145 | 115.64 | 115.9049 | -2.4348 | -0.58988
19.39 | 16.8426 | 118.32 | 118.1399 | -2.8171 | -0.99 | 19.39 | 1.71 | 115.64 | 115.8931 | -2.4369 | -0.59018
19.4 | 16.844 | 118.32 | 118.1389 | -2.8138 | -0.99 | 19.4 | 1.7051 | 115.64 | 115.8818 | -2.4388 | -0.59048
19.41 | 16.8453 | 118.32 | 118.1406 | -2.811 | -0.99 | 19.41 | 1.7035 | 115.64 | 115.8922 | -2.4396 | -0.59078
19.42 | 16.8471 | 118.32 | 118.1479 | -2.8083 | -0.99 | 19.42 | 1.7063 | 115.64 | 115.9044 | -2.4396 | -0.59108
19.43 | 16.8498 | 118.32 | 118.1538 | -2.8068 | -0.99 | 19.43 | 1.7088 | 115.64 | 115.9069 | -2.4398 | -0.59138
19.44 | 16.8508 | 118.32 | 118.1513 | -2.8089 | -0.99 | 19.44 | 1.7097 | 115.64 | 115.9133 | -2.4399 | -0.59168
19.45 | 16.8482 | 118.32 | 118.141 | -2.8113 | -0.99 | 19.45 | 1.7097 | 115.64 | 115.9142 | -2.4388 | -0.59198
19.46 | 16.8471 | 118.32 | 118.1377 | -2.8145 | -0.99 | 19.46 | 1.7101 | 115.64 | 115.9049 | -2.4377 | -0.59228
19.47 | 16.8449 | 118.32 | 118.1224 | -2.8207 | -0.99 | 19.47 | 1.71 | 115.64 | 115.9066 | -2.4376 | -0.59258
19.48 | 16.8409 | 118.32 | 118.1008 | -2.8248 | -0.99 | 19.48 | 1.709 | 115.64 | 115.9204 | -2.4369 | -0.59288
19.49 | 16.8389 | 118.32 | 118.0932 | -2.8231 | -0.99 | 19.49 | 1.7091 | 115.64 | 115.9298 | -2.4362 | -0.59318
19.5 | 16.8381 | 118.32 | 118.0837 | -2.8198 | -0.99 | 19.5 | 1.7111 | 115.64 | 115.9346 | -2.4375 | -0.59348
19.51 | 16.8371 | 118.32 | 118.0744 | -2.8191 | -0.99 | 19.51 | 1.711 | 115.64 | 115.9387 | -2.4386 | -0.59378
19.52 | 16.8403 | 118.32 | 118.0781 | -2.8181 | -0.99 | 19.52 | 1.709 | 115.64 | 115.9302 | -2.4379 | -0.59408
19.53 | 16.8445 | 118.32 | 118.0841 | -2.8173 | -0.99 | 19.53 | 1.708 | 115.64 | 115.9227 | -2.4363 | -0.59438
19.54 | 16.8452 | 118.32 | 118.0882 | -2.8182 | -0.99 | 19.54 | 1.7085 | 115.64 | 115.9273 | -2.4369 | -0.59468
19.55 | 16.846 | 118.32 | 118.0955 | -2.8188 | -0.99 | 19.55 | 1.7084 | 115.64 | 115.9327 | -2.4391 | -0.59498
19.56 | 16.8462 | 118.32 | 118.1015 | -2.819 | -0.99 | 19.56 | 1.708 | 115.64 | 115.9358 | -2.4396 | -0.59528
19.57 | 16.8471 | 118.32 | 118.1102 | -2.8182 | -0.99 | 19.57 | 1.7082 | 115.64 | 115.938 | -2.4402 | -0.59558
19.58 | 16.849 | 118.32 | 118.1231 | -2.8171 | -0.99 | 19.58 | 1.7084 | 115.64 | 115.939 | -2.4407 | -0.59588
19.59 | 16.8508 | 118.32 | 118.1322 | -2.8173 | -0.99 | 19.59 | 1.7084 | 115.64 | 115.9386 | -2.4388 | -0.59618
19.6 | 16.8498 | 118.32 | 118.1291 | -2.8194 | -0.99 | 19.6 | 1.709 | 115.64 | 115.9321 | -2.4374 | -0.59648
19.61 | 16.8469 | 118.32 | 118.1146 | -2.822 | -0.99 | 19.61 | 1.7104 | 115.64 | 115.9232 | -2.4362 | -0.59678
19.62 | 16.8457 | 118.32 | 118.1125 | -2.8223 | -0.99 | 19.62 | 1.7105 | 115.64 | 115.9292 | -2.4357 | -0.59708
19.63 | 16.8451 | 118.32 | 118.1103 | -2.8215 | -0.99 | 19.63 | 1.7094 | 115.64 | 115.9373 | -2.4365 | -0.59738
19.64 | 16.8431 | 118.32 | 118.0898 | -2.8219 | -0.99 | 19.64 | 1.7091 | 115.64 | 115.935 | -2.4361 | -0.59768
19.65 | 16.843 | 118.32 | 118.0818 | -2.8227 | -0.99 | 19.65 | 1.7088 | 115.64 | 115.9284 | -2.435 | -0.59798
19.66 | 16.8442 | 118.32 | 118.0821 | -2.8232 | -0.99 | 19.66 | 1.7077 | 115.64 | 115.9269 | -2.4337 | -0.59828
19.67 | 16.8433 | 118.32 | 118.0655 | -2.8252 | -0.99 | 19.67 | 1.7073 | 115.64 | 115.9292 | -2.4342 | -0.59858
19.68 | 16.8419 | 118.32 | 118.0528 | -2.8293 | -0.99 | 19.68 | 1.7075 | 115.64 | 115.9264 | -2.4362 | -0.59888
19.69 | 16.842 | 118.32 | 118.0484 | -2.832 | -0.99 | 19.69 | 1.7082 | 115.64 | 115.9328 | -2.4363 | -0.59918
19.7 | 16.8414 | 118.32 | 118.0422 | -2.8314 | -0.99 | 19.7 | 1.7098 | 115.64 | 115.942 | -2.4352 | -0.59948
19.71 | 16.8405 | 118.32 | 118.0495 | -2.83 | -0.99 | 19.71 | 1.7107 | 115.64 | 115.9387 | -2.4348 | -0.59978
19.72 | 16.8429 | 118.32 | 118.0636 | -2.827 | -0.99 | 19.72 | 1.7124 | 115.64 | 115.9309 | -2.4352 | -0.60008
19.73 | 16.847 | 118.32 | 118.0727 | -2.823 | -0.99 | 19.73 | 1.7122 | 115.64 | 115.924 | -2.4363 | -0.60038
19.74 | 16.849 | 118.32 | 118.0823 | -2.8218 | -0.99 | 19.74 | 1.7098 | 115.64 | 115.9061 | -2.4368 | -0.60068
19.75 | 16.849 | 118.32 | 118.0915 | -2.8225 | -0.99 | 19.75 | 1.7076 | 115.64 | 115.8903 | -2.4376 | -0.60098
19.76 | 16.8495 | 118.32 | 118.095 | -2.8223 | -0.99 | 19.76 | 1.707 | 115.64 | 115.8873 | -2.4387 | -0.60128
19.77 | 16.85 | 118.32 | 118.0861 | -2.8214 | -0.99 | 19.77 | 1.707 | 115.64 | 115.8856 | -2.4378 | -0.60158
19.78 | 16.849 | 118.32 | 118.073 | -2.8209 | -0.99 | 19.78 | 1.7062 | 115.64 | 115.8899 | -2.436 | -0.60188
19.79 | 16.8478 | 118.32 | 118.0738 | -2.8229 | -0.99 | 19.79 | 1.7089 | 115.64 | 115.8924 | -2.4369 | -0.60218
19.8 | 16.8474 | 118.32 | 118.0777 | -2.8279 | -0.99 | 19.8 | 1.7102 | 115.64 | 115.8851 | -2.4373 | -0.60248
19.81 | 16.8466 | 118.32 | 118.0759 | -2.83 | -0.99 | 19.81 | 1.7077 | 115.64 | 115.8868 | -2.4356 | -0.60278
19.82 | 16.8454 | 118.32 | 118.0726 | -2.8272 | -0.99 | 19.82 | 1.7067 | 115.64 | 115.9016 | -2.4346 | -0.60308
19.83 | 16.845 | 118.32 | 118.0625 | -2.8256 | -0.99 | 19.83 | 1.7085 | 115.64 | 115.9026 | -2.4343 | -0.60338
19.84 | 16.8449 | 118.32 | 118.056 | -2.8258 | -0.99 | 19.84 | 1.7094 | 115.64 | 115.9042 | -2.4341 | -0.60368
19.85 | 16.845 | 118.32 | 118.0626 | -2.8259 | -0.99 | 19.85 | 1.711 | 115.64 | 115.9098 | -2.4355 | -0.60398
19.86 | 16.8462 | 118.32 | 118.0671 | -2.8258 | -0.99 | 19.86 | 1.7108 | 115.64 | 115.9089 | -2.4372 | -0.60428
19.87 | 16.8482 | 118.32 | 118.0665 | -2.8279 | -0.99 | 19.87 | 1.707 | 115.64 | 115.9227 | -2.438 | -0.60458
19.88 | 16.8483 | 118.32 | 118.0635 | -2.831 | -0.99 | 19.88 | 1.7068 | 115.64 | 115.9427 | -2.439 | -0.60488
19.89 | 16.8462 | 118.32 | 118.0594 | -2.8327 | -0.99 | 19.89 | 1.7092 | 115.64 | 115.9524 | -2.4382 | -0.60518
19.9 | 16.8451 | 118.32 | 118.0509 | -2.836 | -0.99 | 19.9 | 1.7108 | 115.64 | 115.9573 | -2.438 | -0.60548
19.91 | 16.8446 | 118.32 | 118.046 | -2.8382 | -0.99 | 19.91 | 1.7108 | 115.64 | 115.9603 | -2.4392 | -0.60578
19.92 | 16.8449 | 118.32 | 118.0587 | -2.8365 | -0.99 | 19.92 | 1.7112 | 115.64 | 115.9623 | -2.4395 | -0.60608
19.93 | 16.8464 | 118.32 | 118.0691 | -2.8338 | -0.99 | 19.93 | 1.7117 | 115.64 | 115.9584 | -2.439 | -0.60638
19.94 | 16.8483 | 118.32 | 118.0683 | -2.8319 | -0.99 | 19.94 | 1.7115 | 115.64 | 115.9518 | -2.4373 | -0.60668
19.95 | 16.8502 | 118.32 | 118.0807 | -2.8308 | -0.99 | 19.95 | 1.7109 | 115.64 | 115.9422 | -2.4363 | -0.60698
19.96 | 16.8518 | 118.32 | 118.1054 | -2.8301 | -0.99 | 19.96 | 1.7101 | 115.64 | 115.9298 | -2.4367 | -0.60728
19.97 | 16.8535 | 118.32 | 118.1214 | -2.8305 | -0.99 | 19.97 | 1.7101 | 115.64 | 115.9258 | -2.4376 | -0.60758
19.98 | 16.8549 | 118.32 | 118.1254 | -2.8309 | -0.99 | 19.98 | 1.7095 | 115.64 | 115.9202 | -2.4385 | -0.60788
19.99 | 16.8548 | 118.32 | 118.1327 | -2.8298 | -0.99 | 19.99 | 1.7068 | 115.64 | 115.9271 | -2.4377 | -0.60818
20 | 16.8543 | 118.32 | 118.149 | -2.8283 | -0.99 | 20 | 1.7068 | 115.64 | 115.9293 | -2.4343 | -0.60848
20 | 16.8544 | 118.32 | 118.1574 | -2.8274 | -0.99 | 20 | 1.7086 | 115.64 | 115.9193 | -2.4319 | -0.60848
20.01 | 16.855 | 118.32 | 118.1598 | -2.8273 | -0.99 | 20.01 | 1.7095 | 115.64 | 115.9109 | -2.4317 | -0.60878
20.02 | 16.8548 | 118.32 | 118.166 | -2.825 | -0.99 | 20.02 | 1.7112 | 115.64 | 115.9032 | -2.432 | -0.60908
20.03 | 16.8535 | 118.32 | 118.1699 | -2.8232 | -0.99 | 20.03 | 1.7112 | 115.64 | 115.8974 | -2.4333 | -0.60938
20.04 | 16.8522 | 118.32 | 118.1647 | -2.8252 | -0.99 | 20.04 | 1.7098 | 115.64 | 115.8707 | -2.4341 | -0.60968
20.05 | 16.8506 | 118.32 | 118.1579 | -2.8274 | -0.99 | 20.05 | 1.7085 | 115.64 | 115.8477 | -2.4344 | -0.60998
20.06 | 16.8496 | 118.32 | 118.1588 | -2.8286 | -0.99 | 20.06 | 1.7075 | 115.64 | 115.8433 | -2.4351 | -0.61
20.07 | 16.8485 | 118.32 | 118.1575 | -2.8293 | -0.99 | 20.07 | 1.7057 | 115.64 | 115.8379 | -2.4354 | -0.61
20.08 | 16.8473 | 118.32 | 118.1622 | -2.8277 | -0.99 | 20.08 | 1.7061 | 115.64 | 115.8261 | -2.4354 | -0.61
20.09 | 16.8476 | 118.32 | 118.1786 | -2.8246 | -0.99 | 20.09 | 1.7081 | 115.64 | 115.8032 | -2.4354 | -0.61
20.1 | 16.8488 | 118.32 | 118.1826 | -2.8227 | -0.99 | 20.1 | 1.7062 | 115.64 | 115.7837 | -2.4353 | -0.61
20.11 | 16.8494 | 118.32 | 118.1792 | -2.8218 | -0.99 | 20.11 | 1.7056 | 115.64 | 115.7759 | -2.4361 | -0.61
20.12 | 16.8494 | 118.32 | 118.1918 | -2.822 | -0.99 | 20.12 | 1.7075 | 115.64 | 115.7677 | -2.437 | -0.61
20.13 | 16.8491 | 118.32 | 118.2006 | -2.8226 | -0.99 | 20.13 | 1.7076 | 115.64 | 115.7596 | -2.4369 | -0.61
20.14 | 16.8493 | 118.32 | 118.2022 | -2.8208 | -0.99 | 20.14 | 1.7066 | 115.64 | 115.7529 | -2.4367 | -0.61
20.15 | 16.8496 | 118.32 | 118.2085 | -2.82 | -0.99 | 20.15 | 1.7065 | 115.64 | 115.7417 | -2.4366 | -0.61
20.16 | 16.8488 | 118.32 | 118.2127 | -2.821 | -0.99 | 20.16 | 1.707 | 115.64 | 115.7262 | -2.4363 | -0.61
20.17 | 16.8496 | 118.32 | 118.2274 | -2.8199 | -0.99 | 20.17 | 1.7065 | 115.64 | 115.7145 | -2.4359 | -0.61
20.18 | 16.8506 | 118.32 | 118.2348 | -2.8187 | -0.99 | 20.18 | 1.706 | 115.64 | 115.7077 | -2.434 | -0.61
20.19 | 16.849 | 118.32 | 118.2266 | -2.8197 | -0.99 | 20.19 | 1.7058 | 115.64 | 115.6978 | -2.4325 | -0.61
20.2 | 16.8474 | 118.32 | 118.223 | -2.8206 | -0.99 | 20.2 | 1.7078 | 115.64 | 115.6869 | -2.4332 | -0.61
20.21 | 16.8462 | 118.32 | 118.2166 | -2.8211 | -0.99 | 20.21 | 1.709 | 115.64 | 115.6808 | -2.4345 | -0.61
20.22 | 16.8461 | 118.32 | 118.2167 | -2.8223 | -0.99 | 20.22 | 1.7077 | 115.64 | 115.6743 | -2.4345 | -0.61
20.23 | 16.8466 | 118.32 | 118.2284 | -2.8243 | -0.99 | 20.23 | 1.708 | 115.64 | 115.6573 | -2.4341 | -0.61
20.24 | 16.8468 | 118.32 | 118.2349 | -2.8228 | -0.99 | 20.24 | 1.7073 | 115.64 | 115.633 | -2.4362 | -0.61
20.25 | 16.8467 | 118.32 | 118.2378 | -2.8182 | -0.99 | 20.25 | 1.7043 | 115.64 | 115.6179 | -2.4381 | -0.61
20.26 | 16.8466 | 118.32 | 118.2401 | -2.8172 | -0.99 | 20.26 | 1.7043 | 115.64 | 115.6038 | -2.4376 | -0.61
20.27 | 16.8463 | 118.32 | 118.2272 | -2.8196 | -0.99 | 20.27 | 1.7069 | 115.64 | 115.5959 | -2.4373 | -0.61
20.28 | 16.8451 | 118.32 | 118.2187 | -2.8216 | -0.99 | 20.28 | 1.7073 | 115.64 | 115.6063 | -2.4386 | -0.61
20.29 | 16.8441 | 118.32 | 118.2272 | -2.8219 | -0.99 | 20.29 | 1.7066 | 115.64 | 115.6156 | -2.4389 | -0.61
20.3 | 16.8438 | 118.32 | 118.2297 | -2.8223 | -0.99 | 20.3 | 1.7074 | 115.64 | 115.6235 | -2.4376 | -0.61
20.31 | 16.844 | 118.32 | 118.2265 | -2.8231 | -0.99 | 20.31 | 1.7084 | 115.64 | 115.6282 | -2.4365 | -0.61
20.32 | 16.8452 | 118.32 | 118.2269 | -2.8212 | -0.99 | 20.32 | 1.7092 | 115.64 | 115.6218 | -2.4367 | -0.61
20.33 | 16.8456 | 118.32 | 118.2292 | -2.8197 | -0.99 | 20.33 | 1.7094 | 115.64 | 115.617 | -2.4371 | -0.61
20.34 | 16.846 | 118.32 | 118.2283 | -2.8192 | -0.99 | 20.34 | 1.7089 | 115.64 | 115.6018 | -2.4364 | -0.61
20.35 | 16.8469 | 118.32 | 118.2303 | -2.8184 | -0.99 | 20.35 | 1.7074 | 115.64 | 115.586 | -2.4365 | -0.61
20.36 | 16.8463 | 118.32 | 118.2392 | -2.8187 | -0.99 | 20.36 | 1.7061 | 115.64 | 115.5911 | -2.4401 | -0.61
20.37 | 16.8487 | 118.32 | 118.2571 | -2.8204 | -0.99 | 20.37 | 1.7045 | 115.64 | 115.5993 | -2.444 | -0.61
20.38 | 16.8515 | 118.32 | 118.2694 | -2.8219 | -0.99 | 20.38 | 1.7051 | 115.64 | 115.5991 | -2.4443 | -0.61
20.39 | 16.851 | 118.32 | 118.2651 | -2.8219 | -0.99 | 20.39 | 1.7064 | 115.64 | 115.5963 | -2.4427 | -0.61
20.4 | 16.8495 | 118.32 | 118.2629 | -2.8223 | -0.99 | 20.4 | 1.7071 | 115.64 | 115.5971 | -2.4418 | -0.61
20.41 | 16.8473 | 118.32 | 118.2648 | -2.823 | -0.99 | 20.41 | 1.7079 | 115.64 | 115.5925 | -2.4409 | -0.61
20.42 | 16.8475 | 118.32 | 118.2702 | -2.822 | -0.99 | 20.42 | 1.7074 | 115.64 | 115.5888 | -2.4407 | -0.61
20.43 | 16.8487 | 118.32 | 118.2751 | -2.8207 | -0.99 | 20.43 | 1.7083 | 115.64 | 115.5905 | -2.4419 | -0.61
20.44 | 16.8468 | 118.32 | 118.267 | -2.8221 | -0.99 | 20.44 | 1.7093 | 115.64 | 115.5841 | -2.4411 | -0.61
20.45 | 16.8458 | 118.32 | 118.2672 | -2.8247 | -0.99 | 20.45 | 1.7097 | 115.64 | 115.5712 | -2.4402 | -0.61
20.46 | 16.8474 | 118.32 | 118.2859 | -2.8248 | -0.99 | 20.46 | 1.7084 | 115.64 | 115.5605 | -2.4405 | -0.61
20.47 | 16.8515 | 118.32 | 118.3174 | -2.8207 | -0.99 | 20.47 | 1.7062 | 115.64 | 115.5586 | -2.4402 | -0.61
20.48 | 16.8551 | 118.32 | 118.3406 | -2.8161 | -0.99 | 20.48 | 1.7054 | 115.64 | 115.5622 | -2.4399 | -0.61
20.49 | 16.8561 | 118.32 | 118.3495 | -2.8122 | -0.99 | 20.49 | 1.7061 | 115.64 | 115.5666 | -2.4388 | -0.61
20.5 | 16.8566 | 118.32 | 118.3604 | -2.8082 | -0.99 | 20.5 | 1.7062 | 115.64 | 115.5671 | -2.4377 | -0.61
20.51 | 16.8567 | 118.32 | 118.3693 | -2.8078 | -0.99 | 20.51 | 1.7063 | 115.64 | 115.5658 | -2.4382 | -0.61
20.52 | 16.8567 | 118.32 | 118.3701 | -2.8115 | -0.99 | 20.52 | 1.7074 | 115.64 | 115.5692 | -2.4394 | -0.61
20.53 | 16.8559 | 118.32 | 118.3769 | -2.8127 | -0.99 | 20.53 | 1.7079 | 115.64 | 115.564 | -2.4394 | -0.61
20.54 | 16.853 | 118.32 | 118.3841 | -2.8121 | -0.99 | 20.54 | 1.7074 | 115.64 | 115.5559 | -2.4397 | -0.61
20.55 | 16.8499 | 118.32 | 118.3804 | -2.8146 | -0.99 | 20.55 | 1.7066 | 115.64 | 115.5567 | -2.4404 | -0.61
20.56 | 16.8488 | 118.32 | 118.374 | -2.8175 | -0.99 | 20.56 | 1.707 | 115.64 | 115.5557 | -2.4395 | -0.61
20.57 | 16.8474 | 118.32 | 118.3756 | -2.8191 | -0.99 | 20.57 | 1.7074 | 115.64 | 115.553 | -2.4382 | -0.61
20.58 | 16.8457 | 118.32 | 118.3875 | -2.8186 | -0.99 | 20.58 | 1.7076 | 115.64 | 115.5547 | -2.4383 | -0.61
20.59 | 16.8462 | 118.32 | 118.396 | -2.816 | -0.99 | 20.59 | 1.7085 | 115.64 | 115.5389 | -2.438 | -0.61
20.6 | 16.849 | 118.32 | 118.4034 | -2.8134 | -0.99 | 20.6 | 1.7078 | 115.64 | 115.5157 | -2.4382 | -0.61
20.61 | 16.852 | 118.32 | 118.4123 | -2.8121 | -0.99 | 20.61 | 1.7067 | 115.64 | 115.4993 | -2.4396 | -0.61
20.62 | 16.8525 | 118.32 | 118.4251 | -2.8098 | -0.99 | 20.62 | 1.7067 | 115.64 | 115.484 | -2.4398 | -0.61
20.63 | 16.8522 | 118.32 | 118.4321 | -2.8098 | -0.99 | 20.63 | 1.7069 | 115.64 | 115.4725 | -2.4401 | -0.61
20.64 | 16.8505 | 118.32 | 118.4245 | -2.8115 | -0.99 | 20.64 | 1.7055 | 115.64 | 115.4584 | -2.4392 | -0.61
20.65 | 16.8485 | 118.32 | 118.4188 | -2.8113 | -0.99 | 20.65 | 1.7041 | 115.64 | 115.4435 | -2.4384 | -0.61
20.66 | 16.8493 | 118.32 | 118.4221 | -2.8117 | -0.99 | 20.66 | 1.7051 | 115.64 | 115.4263 | -2.4386 | -0.61
20.67 | 16.849 | 118.32 | 118.4229 | -2.8123 | -0.99 | 20.67 | 1.7063 | 115.64 | 115.4093 | -2.4384 | -0.61
20.68 | 16.8472 | 118.32 | 118.4304 | -2.8124 | -0.99 | 20.68 | 1.7057 | 115.64 | 115.3981 | -2.439 | -0.61
20.69 | 16.847 | 118.32 | 118.4456 | -2.811 | -0.99 | 20.69 | 1.7054 | 115.64 | 115.3681 | -2.4396 | -0.61
20.7 | 16.8457 | 118.32 | 118.4356 | -2.8091 | -0.99 | 20.7 | 1.7068 | 115.64 | 115.3382 | -2.4385 | -0.61
20.71 | 16.8441 | 118.32 | 118.4184 | -2.8069 | -0.99 | 20.71 | 1.707 | 115.64 | 115.3229 | -2.438 | -0.61
20.72 | 16.8464 | 118.32 | 118.4268 | -2.8053 | -0.99 | 20.72 | 1.7086 | 115.64 | 115.2924 | -2.4386 | -0.61
20.73 | 16.8492 | 118.32 | 118.4404 | -2.8062 | -0.99 | 20.73 | 1.7089 | 115.64 | 115.2737 | -2.438 | -0.61
20.74 | 16.8477 | 118.32 | 118.4401 | -2.8081 | -0.99 | 20.74 | 1.7073 | 115.64 | 115.2515 | -2.437 | -0.61
20.75 | 16.8465 | 118.32 | 118.4441 | -2.8095 | -0.99 | 20.75 | 1.7048 | 115.64 | 115.2239 | -2.4366 | -0.61
20.76 | 16.8483 | 118.32 | 118.4487 | -2.8107 | -0.99 | 20.76 | 1.7017 | 115.64 | 115.215 | -2.4377 | -0.61
20.77 | 16.8477 | 118.32 | 118.4427 | -2.8133 | -0.99 | 20.77 | 1.7003 | 115.64 | 115.214 | -2.4406 | -0.61
20.78 | 16.8458 | 118.32 | 118.4446 | -2.814 | -0.99 | 20.78 | 1.7011 | 115.64 | 115.2217 | -2.4437 | -0.61
20.79 | 16.8457 | 118.32 | 118.4627 | -2.8091 | -0.99 | 20.79 | 1.7027 | 115.64 | 115.2145 | -2.4425 | -0.61
20.8 | 16.8463 | 118.32 | 118.4761 | -2.8008 | -0.99 | 20.8 | 1.7022 | 115.64 | 115.2007 | -2.4419 | -0.61
20.81 | 16.8488 | 118.32 | 118.4787 | -2.7936 | -0.99 | 20.81 | 1.7021 | 115.64 | 115.1937 | -2.4443 | -0.61
20.82 | 16.8496 | 118.32 | 118.477 | -2.7858 | -0.99 | 20.82 | 1.7034 | 115.64 | 115.1832 | -2.4447 | -0.61
20.83 | 16.8475 | 118.32 | 118.4784 | -2.7706 | -0.99 | 20.83 | 1.7051 | 115.64 | 115.17 | -2.4449 | -0.61
20.84 | 16.8486 | 118.32 | 118.5054 | -2.7487 | -0.99 | 20.84 | 1.7047 | 115.64 | 115.164 | -2.4458 | -0.61
20.85 | 16.8543 | 118.32 | 118.5431 | -2.7246 | -0.99 | 20.85 | 1.7041 | 115.64 | 115.1669 | -2.4473 | -0.61
20.86 | 16.8603 | 118.32 | 118.576 | -2.6984 | -0.99 | 20.86 | 1.7047 | 115.64 | 115.1649 | -2.4478 | -0.61
20.87 | 16.8647 | 118.32 | 118.6075 | -2.6687 | -0.99 | 20.87 | 1.7056 | 115.64 | 115.1629 | -2.4467 | -0.61
20.88 | 16.8692 | 118.32 | 118.6414 | -2.6442 | -0.99 | 20.88 | 1.7058 | 115.64 | 115.1659 | -2.4457 | -0.61
20.89 | 16.8735 | 118.32 | 118.6783 | -2.6346 | -0.99 | 20.89 | 1.7066 | 115.64 | 115.1565 | -2.4434 | -0.61
20.9 | 16.8751 | 118.32 | 118.7055 | -2.6326 | -0.99 | 20.9 | 1.7078 | 115.64 | 115.1458 | -2.4418 | -0.61
20.91 | 16.8741 | 118.32 | 118.7183 | -2.631 | -0.99 | 20.91 | 1.7071 | 115.64 | 115.1472 | -2.4423 | -0.61
20.92 | 16.8711 | 118.32 | 118.7388 | -2.6266 | -0.99 | 20.92 | 1.7069 | 115.64 | 115.1397 | -2.4432 | -0.61
20.93 | 16.867 | 118.32 | 118.7544 | -2.6227 | -0.99 | 20.93 | 1.7066 | 115.64 | 115.1307 | -2.4448 | -0.61
20.94 | 16.8639 | 118.32 | 118.7569 | -2.6226 | -0.99 | 20.94 | 1.7059 | 115.64 | 115.1276 | -2.4452 | -0.61
20.95 | 16.8615 | 118.32 | 118.7672 | -2.622 | -0.99 | 20.95 | 1.7046 | 115.64 | 115.1297 | -2.445 | -0.61
20.96 | 16.859 | 118.32 | 118.7749 | -2.6203 | -0.99 | 20.96 | 1.7038 | 115.64 | 115.1313 | -2.4453 | -0.61
20.97 | 16.8569 | 118.32 | 118.7849 | -2.6185 | -0.99 | 20.97 | 1.7041 | 115.64 | 115.1241 | -2.4456 | -0.61
20.98 | 16.8542 | 118.32 | 118.7927 | -2.6172 | -0.99 | 20.98 | 1.7033 | 115.64 | 115.1227 | -2.4458 | -0.61
20.99 | 16.8503 | 118.32 | 118.7953 | -2.6148 | -0.99 | 20.99 | 1.7036 | 115.64 | 115.1245 | -2.4445 | -0.61
21 | 16.847 | 118.32 | 118.8008 | -2.6073 | -0.99 | 21 | 1.7039 | 115.64 | 115.1299 | -2.4423 | -0.61
21.01 | 16.8468 | 118.32 | 118.8089 | -2.5945 | -0.99 | 21.01 | 1.7035 | 115.64 | 115.1492 | -2.4429 | -0.61
21.02 | 16.8504 | 118.32 | 118.8309 | -2.5834 | -0.99 | 21.02 | 1.7035 | 115.64 | 115.1682 | -2.4454 | -0.61
21.03 | 16.8519 | 118.32 | 118.8497 | -2.5744 | -0.99 | 21.03 | 1.7036 | 115.64 | 115.1905 | -2.4476 | -0.61
21.04 | 16.85 | 118.32 | 118.8561 | -2.564 | -0.99 | 21.04 | 1.7041 | 115.64 | 115.2312 | -2.447 | -0.61
21.05 | 16.8494 | 118.32 | 118.8632 | -2.5573 | -0.99 | 21.05 | 1.7046 | 115.64 | 115.269 | -2.4445 | -0.61
21.06 | 16.8494 | 118.32 | 118.86 | -2.5529 | -0.99 | 21.06 | 1.7046 | 115.64 | 115.2949 | -2.4432 | -0.61
21.07 | 16.8483 | 118.32 | 118.8521 | -2.5463 | -0.99 | 21.07 | 1.7066 | 115.64 | 115.3074 | -2.4426 | -0.61
21.08 | 16.8466 | 118.32 | 118.8487 | -2.5419 | -0.99 | 21.08 | 1.7097 | 115.64 | 115.3049 | -2.4421 | -0.61
21.09 | 16.845 | 118.32 | 118.8453 | -2.5391 | -0.99 | 21.09 | 1.7102 | 115.64 | 115.3086 | -2.4426 | -0.61
21.1 | 16.844 | 118.32 | 118.8412 | -2.5346 | -0.99 | 21.1 | 1.7086 | 115.64 | 115.3083 | -2.4435 | -0.61
21.11 | 16.8441 | 118.32 | 118.8365 | -2.532 | -0.99 | 21.11 | 1.7074 | 115.64 | 115.2955 | -2.4437 | -0.61
21.12 | 16.8431 | 118.32 | 118.8485 | -2.5325 | -0.99 | 21.12 | 1.7059 | 115.64 | 115.289 | -2.4439 | -0.61
21.13 | 16.841 | 118.32 | 118.8546 | -2.5354 | -0.99 | 21.13 | 1.7054 | 115.64 | 115.2958 | -2.4447 | -0.61
21.14 | 16.839 | 118.32 | 118.8447 | -2.5367 | -0.99 | 21.14 | 1.7067 | 115.64 | 115.3112 | -2.443 | -0.61
21.15 | 16.8389 | 118.32 | 118.8443 | -2.5333 | -0.99 | 21.15 | 1.7075 | 115.64 | 115.3117 | -2.4398 | -0.61
21.16 | 16.8412 | 118.32 | 118.8466 | -2.5298 | -0.99 | 21.16 | 1.7079 | 115.64 | 115.297 | -2.4393 | -0.61
21.17 | 16.8439 | 118.32 | 118.8561 | -2.5287 | -0.99 | 21.17 | 1.7078 | 115.64 | 115.2865 | -2.4395 | -0.61
21.18 | 16.8451 | 118.32 | 118.8727 | -2.5296 | -0.99 | 21.18 | 1.7064 | 115.64 | 115.2791 | -2.4408 | -0.61
21.19 | 16.8456 | 118.32 | 118.8878 | -2.5305 | -0.99 | 21.19 | 1.7064 | 115.64 | 115.2582 | -2.4399 | -0.61
21.2 | 16.8466 | 118.32 | 118.8933 | -2.5304 | -0.99 | 21.2 | 1.708 | 115.64 | 115.242 | -2.438 | -0.61
21.21 | 16.8461 | 118.32 | 118.8859 | -2.53 | -0.99 | 21.21 | 1.7073 | 115.64 | 115.2426 | -2.4392 | -0.61
21.22 | 16.8432 | 118.32 | 118.8764 | -2.53 | -0.99 | 21.22 | 1.7051 | 115.64 | 115.2361 | -2.4415 | -0.61
21.23 | 16.841 | 118.32 | 118.8676 | -2.531 | -0.99 | 21.23 | 1.7041 | 115.64 | 115.2315 | -2.4422 | -0.61
21.24 | 16.8402 | 118.32 | 118.8606 | -2.5301 | -0.99 | 21.24 | 1.7037 | 115.64 | 115.2301 | -2.4409 | -0.61
21.25 | 16.8399 | 118.32 | 118.8558 | -2.5274 | -0.99 | 21.25 | 1.7034 | 115.64 | 115.2275 | -2.4412 | -0.61
21.26 | 16.8407 | 118.32 | 118.846 | -2.5252 | -0.99 | 21.26 | 1.7036 | 115.64 | 115.2236 | -2.4422 | -0.61
21.27 | 16.839 | 118.32 | 118.8288 | -2.5275 | -0.99 | 21.27 | 1.7037 | 115.64 | 115.2237 | -2.4412 | -0.61
21.28 | 16.8371 | 118.32 | 118.8254 | -2.5313 | -0.99 | 21.28 | 1.7034 | 115.64 | 115.227 | -2.4404 | -0.61
21.29 | 16.8391 | 118.32 | 118.8402 | -2.5298 | -0.99 | 21.29 | 1.7052 | 115.64 | 115.2231 | -2.4396 | -0.61
21.3 | 16.8414 | 118.32 | 118.8468 | -2.5268 | -0.99 | 21.3 | 1.707 | 115.64 | 115.2156 | -2.4403 | -0.61
21.31 | 16.8419 | 118.32 | 118.8448 | -2.5254 | -0.99 | 21.31 | 1.7063 | 115.64 | 115.2044 | -2.4419 | -0.61
21.32 | 16.8439 | 118.32 | 118.844 | -2.5215 | -0.99 | 21.32 | 1.7061 | 115.64 | 115.192 | -2.4411 | -0.61
21.33 | 16.8456 | 118.32 | 118.8423 | -2.5187 | -0.99 | 21.33 | 1.7055 | 115.64 | 115.1859 | -2.44 | -0.61
21.34 | 16.8443 | 118.32 | 118.8414 | -2.5223 | -0.99 | 21.34 | 1.7048 | 115.64 | 115.1857 | -2.4414 | -0.61
21.35 | 16.8437 | 118.32 | 118.8507 | -2.5259 | -0.99 | 21.35 | 1.7045 | 115.64 | 115.1873 | -2.4427 | -0.61
21.36 | 16.8455 | 118.32 | 118.8682 | -2.5267 | -0.99 | 21.36 | 1.704 | 115.64 | 115.19 | -2.4429 | -0.61
21.37 | 16.847 | 118.32 | 118.8791 | -2.5269 | -0.99 | 21.37 | 1.7042 | 115.64 | 115.186 | -2.4428 | -0.61
21.38 | 16.8473 | 118.32 | 118.8804 | -2.5277 | -0.99 | 21.38 | 1.7049 | 115.64 | 115.1735 | -2.4408 | -0.61
21.39 | 16.8489 | 118.32 | 118.8848 | -2.5268 | -0.99 | 21.39 | 1.7052 | 115.64 | 115.1693 | -2.4394 | -0.61
21.4 | 16.849 | 118.32 | 118.8825 | -2.5247 | -0.99 | 21.4 | 1.7044 | 115.64 | 115.167 | -2.4394 | -0.61
21.41 | 16.8472 | 118.32 | 118.8754 | -2.5233 | -0.99 | 21.41 | 1.7036 | 115.64 | 115.1561 | -2.4393 | -0.61
21.42 | 16.8458 | 118.32 | 118.8734 | -2.5232 | -0.99 | 21.42 | 1.7029 | 115.64 | 115.1519 | -2.4398 | -0.61
21.43 | 16.8456 | 118.32 | 118.8675 | -2.5263 | -0.99 | 21.43 | 1.7025 | 115.64 | 115.1624 | -2.4413 | -0.61
21.44 | 16.8458 | 118.32 | 118.8652 | -2.5292 | -0.99 | 21.44 | 1.7044 | 115.64 | 115.1671 | -2.44 | -0.61
21.45 | 16.8453 | 118.32 | 118.8661 | -2.5296 | -0.99 | 21.45 | 1.7062 | 115.64 | 115.1573 | -2.4385 | -0.61
21.46 | 16.8451 | 118.32 | 118.867 | -2.5294 | -0.99 | 21.46 | 1.7048 | 115.64 | 115.1482 | -2.4396 | -0.61
21.47 | 16.8436 | 118.32 | 118.8585 | -2.5307 | -0.99 | 21.47 | 1.7029 | 115.64 | 115.1499 | -2.441 | -0.61
21.48 | 16.8422 | 118.32 | 118.8459 | -2.5313 | -0.99 | 21.48 | 1.7032 | 115.64 | 115.1538 | -2.4424 | -0.61
21.49 | 16.8423 | 118.32 | 118.8419 | -2.5304 | -0.99 | 21.49 | 1.7041 | 115.64 | 115.1546 | -2.444 | -0.61
21.5 | 16.842 | 118.32 | 118.8437 | -2.5298 | -0.99 | 21.5 | 1.7041 | 115.64 | 115.156 | -2.4448 | -0.61
21.51 | 16.8426 | 118.32 | 118.8468 | -2.5296 | -0.99 | 21.51 | 1.7033 | 115.64 | 115.16 | -2.4448 | -0.61
21.52 | 16.8442 | 118.32 | 118.8501 | -2.5292 | -0.99 | 21.52 | 1.7027 | 115.64 | 115.1627 | -2.4437 | -0.61
21.53 | 16.8455 | 118.32 | 118.8494 | -2.5297 | -0.99 | 21.53 | 1.7043 | 115.64 | 115.1528 | -2.4413 | -0.61
21.54 | 16.8455 | 118.32 | 118.8456 | -2.5299 | -0.99 | 21.54 | 1.7044 | 115.64 | 115.1422 | -2.4407 | -0.61
21.55 | 16.8453 | 118.32 | 118.8454 | -2.5284 | -0.99 | 21.55 | 1.7034 | 115.64 | 115.1367 | -2.4423 | -0.61
21.56 | 16.8456 | 118.32 | 118.8451 | -2.5275 | -0.99 | 21.56 | 1.7041 | 115.64 | 115.1333 | -2.4436 | -0.61
21.57 | 16.8458 | 118.32 | 118.8448 | -2.5268 | -0.99 | 21.57 | 1.7035 | 115.64 | 115.1364 | -2.4428 | -0.61
21.58 | 16.846 | 118.32 | 118.8435 | -2.5262 | -0.99 | 21.58 | 1.7024 | 115.64 | 115.1424 | -2.4421 | -0.61
21.59 | 16.8471 | 118.32 | 118.8452 | -2.5273 | -0.99 | 21.59 | 1.7032 | 115.64 | 115.1492 | -2.4423 | -0.61
21.6 | 16.848 | 118.32 | 118.8493 | -2.5286 | -0.99 | 21.6 | 1.704 | 115.64 | 115.1565 | -2.4408 | -0.61
21.61 | 16.8485 | 118.32 | 118.8502 | -2.5283 | -0.99 | 21.61 | 1.7042 | 115.64 | 115.1587 | -2.4399 | -0.61
21.62 | 16.8476 | 118.32 | 118.8481 | -2.5277 | -0.99 | 21.62 | 1.7048 | 115.64 | 115.161 | -2.4401 | -0.61
21.63 | 16.8455 | 118.32 | 118.8457 | -2.529 | -0.99 | 21.63 | 1.7051 | 115.64 | 115.1687 | -2.4417 | -0.61
21.64 | 16.8445 | 118.32 | 118.8413 | -2.5305 | -0.99 | 21.64 | 1.7043 | 115.64 | 115.1853 | -2.4439 | -0.61
21.65 | 16.8448 | 118.32 | 118.8314 | -2.5309 | -0.99 | 21.65 | 1.7043 | 115.64 | 115.1982 | -2.4444 | -0.61
21.66 | 16.8465 | 118.32 | 118.829 | -2.5301 | -0.99 | 21.66 | 1.705 | 115.64 | 115.1997 | -2.4443 | -0.61
21.67 | 16.8489 | 118.32 | 118.8485 | -2.5311 | -0.99 | 21.67 | 1.7045 | 115.64 | 115.208 | -2.4452 | -0.61
21.68 | 16.85 | 118.32 | 118.8624 | -2.5329 | -0.99 | 21.68 | 1.7041 | 115.64 | 115.2189 | -2.4473 | -0.61
21.69 | 16.8487 | 118.32 | 118.8597 | -2.5321 | -0.99 | 21.69 | 1.7045 | 115.64 | 115.2248 | -2.4465 | -0.61
21.7 | 16.8473 | 118.32 | 118.8539 | -2.5305 | -0.99 | 21.7 | 1.7044 | 115.64 | 115.2308 | -2.4439 | -0.61
21.71 | 16.8461 | 118.32 | 118.8411 | -2.5294 | -0.99 | 21.71 | 1.7037 | 115.64 | 115.2417 | -2.4437 | -0.61
21.72 | 16.8451 | 118.32 | 118.8365 | -2.5295 | -0.99 | 21.72 | 1.7044 | 115.64 | 115.2497 | -2.4449 | -0.61
21.73 | 16.8454 | 118.32 | 118.8418 | -2.5303 | -0.99 | 21.73 | 1.7056 | 115.64 | 115.2538 | -2.4448 | -0.61
21.74 | 16.8464 | 118.32 | 118.8465 | -2.5298 | -0.99 | 21.74 | 1.7054 | 115.64 | 115.259 | -2.4434 | -0.61
21.75 | 16.8473 | 118.32 | 118.845 | -2.5286 | -0.99 | 21.75 | 1.7052 | 115.64 | 115.2619 | -2.441 | -0.61
21.76 | 16.8478 | 118.32 | 118.839 | -2.5276 | -0.99 | 21.76 | 1.7065 | 115.64 | 115.2567 | -2.4389 | -0.61
21.77 | 16.8484 | 118.32 | 118.8461 | -2.5264 | -0.99 | 21.77 | 1.7071 | 115.64 | 115.2479 | -2.4402 | -0.61
21.78 | 16.8485 | 118.32 | 118.8565 | -2.5258 | -0.99 | 21.78 | 1.7059 | 115.64 | 115.2474 | -2.4416 | -0.61
21.79 | 16.8498 | 118.32 | 118.861 | -2.5258 | -0.99 | 21.79 | 1.7055 | 115.64 | 115.2374 | -2.4424 | -0.61
21.8 | 16.8515 | 118.32 | 118.8696 | -2.5267 | -0.99 | 21.8 | 1.7047 | 115.64 | 115.2258 | -2.4431 | -0.61
21.81 | 16.8515 | 118.32 | 118.8816 | -2.5284 | -0.99 | 21.81 | 1.7033 | 115.64 | 115.2285 | -2.4421 | -0.61
21.82 | 16.8519 | 118.32 | 118.8794 | -2.526 | -0.99 | 21.82 | 1.7028 | 115.64 | 115.2317 | -2.4419 | -0.61
21.83 | 16.8517 | 118.32 | 118.8681 | -2.5239 | -0.99 | 21.83 | 1.7033 | 115.64 | 115.2312 | -2.4422 | -0.61
21.84 | 16.8501 | 118.32 | 118.8722 | -2.5262 | -0.99 | 21.84 | 1.7041 | 115.64 | 115.2254 | -2.4404 | -0.61
21.85 | 16.8493 | 118.32 | 118.8784 | -2.5279 | -0.99 | 21.85 | 1.7027 | 115.64 | 115.218 | -2.4375 | -0.61
21.86 | 16.8495 | 118.32 | 118.8694 | -2.5279 | -0.99 | 21.86 | 1.6994 | 115.64 | 115.2127 | -2.4274 | -0.61
21.87 | 16.8486 | 118.32 | 118.8643 | -2.5274 | -0.99 | 21.87 | 1.6985 | 115.64 | 115.2153 | -2.4107 | -0.61
21.88 | 16.8477 | 118.32 | 118.8706 | -2.5281 | -0.99 | 21.88 | 1.6995 | 115.64 | 115.2229 | -2.3967 | -0.61
21.89 | 16.8492 | 118.32 | 118.88 | -2.5303 | -0.99 | 21.89 | 1.6995 | 115.64 | 115.2257 | -2.3747 | -0.61
21.9 | 16.8507 | 118.32 | 118.8877 | -2.5318 | -0.99 | 21.9 | 1.6991 | 115.64 | 115.2336 | -2.3503 | -0.61
21.91 | 16.8515 | 118.32 | 118.8936 | -2.5311 | -0.99 | 21.91 | 1.6977 | 115.64 | 115.2437 | -2.3309 | -0.61
21.92 | 16.8512 | 118.32 | 118.9107 | -2.5293 | -0.99 | 21.92 | 1.6975 | 115.64 | 115.2515 | -2.3103 | -0.61
21.93 | 16.8508 | 118.32 | 118.9242 | -2.5291 | -0.99 | 21.93 | 1.6951 | 115.64 | 115.2733 | -2.2831 | -0.61
21.94 | 16.8527 | 118.32 | 118.9282 | -2.5278 | -0.99 | 21.94 | 1.6965 | 115.64 | 115.3163 | -2.2283 | -0.61
21.95 | 16.8545 | 118.32 | 118.9326 | -2.5254 | -0.99 | 21.95 | 1.703 | 115.64 | 115.3639 | -2.1881 | -0.61
21.96 | 16.8549 | 118.32 | 118.9416 | -2.5265 | -0.99 | 21.96 | 1.7059 | 115.64 | 115.387 | -2.1841 | -0.61
21.97 | 16.8552 | 118.32 | 118.9427 | -2.5283 | -0.99 | 21.97 | 1.7082 | 115.64 | 115.3876 | -2.1809 | -0.61
21.98 | 16.8541 | 118.32 | 118.9279 | -2.528 | -0.99 | 21.98 | 1.7087 | 115.64 | 115.4005 | -2.1789 | -0.61
21.99 | 16.8512 | 118.32 | 118.9227 | -2.5284 | -0.99 | 21.99 | 1.7074 | 115.64 | 115.4179 | -2.1757 | -0.61
22 | 16.8491 | 118.32 | 118.9329 | -2.5303 | -0.99 | 22 | 1.7066 | 115.64 | 115.4241 | -2.1691 | -0.61
22.01 | 16.8494 | 118.32 | 118.9346 | -2.5313 | -0.99 | 22.01 | 1.7072 | 115.64 | 115.4325 | -2.1637 | -0.61
22.02 | 16.8515 | 118.32 | 118.9475 | -2.5275 | -0.99 | 22.02 | 1.7072 | 115.64 | 115.4439 | -2.1619 | -0.61
22.03 | 16.8535 | 118.32 | 118.9661 | -2.5225 | -0.99 | 22.03 | 1.7065 | 115.64 | 115.4651 | -2.1629 | -0.61
22.04 | 16.8536 | 118.32 | 118.9636 | -2.5207 | -0.99 | 22.04 | 1.7065 | 115.64 | 115.4993 | -2.1624 | -0.61
22.05 | 16.8522 | 118.32 | 118.9596 | -2.5198 | -0.99 | 22.05 | 1.7065 | 115.64 | 115.5317 | -2.1611 | -0.61
22.06 | 16.8523 | 118.32 | 118.9615 | -2.5198 | -0.99 | 22.06 | 1.7066 | 115.64 | 115.5602 | -2.1602 | -0.61
22.07 | 16.8529 | 118.32 | 118.9663 | -2.523 | -0.99 | 22.07 | 1.7069 | 115.64 | 115.5775 | -2.1571 | -0.61
22.08 | 16.8516 | 118.32 | 118.9637 | -2.526 | -0.99 | 22.08 | 1.7072 | 115.64 | 115.5812 | -2.1545 | -0.61
22.09 | 16.8509 | 118.32 | 118.9683 | -2.5263 | -0.99 | 22.09 | 1.707 | 115.64 | 115.6015 | -2.1542 | -0.61
22.1 | 16.851 | 118.32 | 118.9748 | -2.5264 | -0.99 | 22.1 | 1.7063 | 115.64 | 115.6284 | -2.1544 | -0.61
22.11 | 16.8494 | 118.32 | 118.966 | -2.526 | -0.99 | 22.11 | 1.7058 | 115.64 | 115.6351 | -2.1534 | -0.61
22.12 | 16.8479 | 118.32 | 118.9484 | -2.5266 | -0.99 | 22.12 | 1.7063 | 115.64 | 115.6361 | -2.1532 | -0.61
22.13 | 16.846 | 118.32 | 118.9325 | -2.5284 | -0.99 | 22.13 | 1.7069 | 115.64 | 115.6521 | -2.1535 | -0.61
22.14 | 16.8431 | 118.32 | 118.9188 | -2.5318 | -0.99 | 22.14 | 1.7058 | 115.64 | 115.6884 | -2.1547 | -0.61
22.15 | 16.8413 | 118.32 | 118.9034 | -2.5356 | -0.99 | 22.15 | 1.7056 | 115.64 | 115.7195 | -2.1565 | -0.61
22.16 | 16.8424 | 118.32 | 118.9015 | -2.5355 | -0.99 | 22.16 | 1.7067 | 115.64 | 115.7484 | -2.1563 | -0.61
22.17 | 16.8443 | 118.32 | 118.9192 | -2.5345 | -0.99 | 22.17 | 1.707 | 115.64 | 115.7859 | -2.1548 | -0.61
22.18 | 16.8462 | 118.32 | 118.9371 | -2.5343 | -0.99 | 22.18 | 1.7076 | 115.64 | 115.8131 | -2.1534 | -0.61
22.19 | 16.8486 | 118.32 | 118.9415 | -2.5314 | -0.99 | 22.19 | 1.7097 | 115.64 | 115.8495 | -2.1531 | -0.61
22.2 | 16.8495 | 118.32 | 118.9469 | -2.5282 | -0.99 | 22.2 | 1.7102 | 115.64 | 115.8913 | -2.1514 | -0.61
22.21 | 16.8495 | 118.32 | 118.9446 | -2.5272 | -0.99 | 22.21 | 1.7087 | 115.64 | 115.9219 | -2.1489 | -0.61
22.22 | 16.8503 | 118.32 | 118.9437 | -2.5294 | -0.99 | 22.22 | 1.7105 | 115.64 | 115.9436 | -2.1483 | -0.61
22.23 | 16.8509 | 118.32 | 118.9435 | -2.5344 | -0.99 | 22.23 | 1.7127 | 115.64 | 115.96 | -2.1491 | -0.61
22.24 | 16.8509 | 118.32 | 118.9418 | -2.5358 | -0.99 | 22.24 | 1.7125 | 115.64 | 115.9783 | -2.149 | -0.61
22.25 | 16.8516 | 118.32 | 118.9541 | -2.5332 | -0.99 | 22.25 | 1.7095 | 115.64 | 115.9929 | -2.1474 | -0.61
22.26 | 16.8509 | 118.32 | 118.963 | -2.5333 | -0.99 | 22.26 | 1.7077 | 115.64 | 116.0043 | -2.1484 | -0.61
22.27 | 16.85 | 118.32 | 118.9521 | -2.5384 | -0.99 | 22.27 | 1.7086 | 115.64 | 116.015 | -2.1508 | -0.61
22.28 | 16.8479 | 118.32 | 118.9421 | -2.5468 | -0.99 | 22.28 | 1.7084 | 115.64 | 116.0271 | -2.1496 | -0.61
22.29 | 16.8467 | 118.32 | 118.9423 | -2.5524 | -0.99 | 22.29 | 1.7088 | 115.64 | 116.0538 | -2.1479 | -0.61
22.3 | 16.8486 | 118.32 | 118.939 | -2.5537 | -0.99 | 22.3 | 1.7111 | 115.64 | 116.0818 | -2.1479 | -0.61
22.31 | 16.8494 | 118.32 | 118.9382 | -2.5545 | -0.99 | 22.31 | 1.7124 | 115.64 | 116.0974 | -2.1462 | -0.61
22.32 | 16.848 | 118.32 | 118.9313 | -2.5576 | -0.99 | 22.32 | 1.7124 | 115.64 | 116.1105 | -2.143 | -0.61
22.33 | 16.8481 | 118.32 | 118.9241 | -2.5641 | -0.99 | 22.33 | 1.7119 | 115.64 | 116.1177 | -2.1411 | -0.61
22.34 | 16.8476 | 118.32 | 118.9148 | -2.5739 | -0.99 | 22.34 | 1.7123 | 115.64 | 116.117 | -2.1412 | -0.61
22.35 | 16.8443 | 118.32 | 118.9034 | -2.5834 | -0.99 | 22.35 | 1.7131 | 115.64 | 116.1113 | -2.1406 | -0.61
22.36 | 16.8422 | 118.32 | 118.9041 | -2.5872 | -0.99 | 22.36 | 1.7117 | 115.64 | 116.104 | -2.14 | -0.61
22.37 | 16.8432 | 118.32 | 118.9045 | -2.5865 | -0.99 | 22.37 | 1.7089 | 115.64 | 116.0988 | -2.1407 | -0.61
22.38 | 16.8456 | 118.32 | 118.9024 | -2.5861 | -0.99 | 22.38 | 1.7074 | 115.64 | 116.0978 | -2.1426 | -0.61
22.39 | 16.8473 | 118.32 | 118.901 | -2.5867 | -0.99 | 22.39 | 1.7072 | 115.64 | 116.1021 | -2.1427 | -0.61
22.4 | 16.8493 | 118.32 | 118.8968 | -2.589 | -0.99 | 22.4 | 1.7068 | 115.64 | 116.1 | -2.1402 | -0.61
22.41 | 16.8492 | 118.32 | 118.8836 | -2.596 | -0.99 | 22.41 | 1.7061 | 115.64 | 116.0943 | -2.1396 | -0.61
22.42 | 16.8458 | 118.32 | 118.8729 | -2.6052 | -0.99 | 22.42 | 1.7075 | 115.64 | 116.0957 | -2.1418 | -0.61
22.43 | 16.8436 | 118.32 | 118.8667 | -2.6111 | -0.99 | 22.43 | 1.7087 | 115.64 | 116.0984 | -2.1422 | -0.61
22.44 | 16.8431 | 118.32 | 118.852 | -2.6127 | -0.99 | 22.44 | 1.7099 | 115.64 | 116.1042 | -2.1402 | -0.61
22.45 | 16.8431 | 118.32 | 118.8427 | -2.6126 | -0.99 | 22.45 | 1.7113 | 115.64 | 116.1067 | -2.1388 | -0.61
22.46 | 16.8451 | 118.32 | 118.8478 | -2.6127 | -0.99 | 22.46 | 1.7092 | 115.64 | 116.103 | -2.1375 | -0.61
22.47 | 16.8481 | 118.32 | 118.8511 | -2.62 | -0.99 | 22.47 | 1.7087 | 115.64 | 116.1089 | -2.1382 | -0.61
22.48 | 16.8488 | 118.32 | 118.8462 | -2.6261 | -0.99 | 22.48 | 1.7086 | 115.64 | 116.1167 | -2.1396 | -0.61
22.49 | 16.8477 | 118.32 | 118.8373 | -2.6252 | -0.99 | 22.49 | 1.708 | 115.64 | 116.1225 | -2.1392 | -0.61
22.5 | 16.8472 | 118.32 | 118.831 | -2.6269 | -0.99 | 22.5 | 1.7075 | 115.64 | 116.1272 | -2.1392 | -0.61
22.51 | 16.8469 | 118.32 | 118.8333 | -2.6282 | -0.99 | 22.51 | 1.7068 | 115.64 | 116.1314 | -2.1406 | -0.61
22.52 | 16.8498 | 118.32 | 118.8488 | -2.6277 | -0.99 | 22.52 | 1.7079 | 115.64 | 116.1399 | -2.1418 | -0.61
22.53 | 16.8536 | 118.32 | 118.856 | -2.6273 | -0.99 | 22.53 | 1.7089 | 115.64 | 116.1432 | -2.1408 | -0.61
22.54 | 16.8533 | 118.32 | 118.8459 | -2.6286 | -0.99 | 22.54 | 1.7086 | 115.64 | 116.1641 | -2.1406 | -0.61
22.55 | 16.853 | 118.32 | 118.8394 | -2.6314 | -0.99 | 22.55 | 1.7086 | 115.64 | 116.1826 | -2.1414 | -0.61
22.56 | 16.8516 | 118.32 | 118.8304 | -2.6339 | -0.99 | 22.56 | 1.7107 | 115.64 | 116.1818 | -2.1406 | -0.61
22.57 | 16.8512 | 118.32 | 118.8278 | -2.6361 | -0.99 | 22.57 | 1.7127 | 115.64 | 116.1848 | -2.1401 | -0.61
22.58 | 16.8506 | 118.32 | 118.8277 | -2.6375 | -0.99 | 22.58 | 1.7118 | 115.64 | 116.2026 | -2.139 | -0.61
22.59 | 16.8497 | 118.32 | 118.8261 | -2.637 | -0.99 | 22.59 | 1.7109 | 115.64 | 116.2209 | -2.1387 | -0.61
22.6 | 16.8516 | 118.32 | 118.8315 | -2.6357 | -0.99 | 22.6 | 1.7111 | 115.64 | 116.2254 | -2.1397 | -0.61
22.61 | 16.8534 | 118.32 | 118.8367 | -2.634 | -0.99 | 22.61 | 1.7097 | 115.64 | 116.2335 | -2.1395 | -0.61
22.62 | 16.855 | 118.32 | 118.8403 | -2.6326 | -0.99 | 22.62 | 1.7083 | 115.64 | 116.2472 | -2.1384 | -0.61
22.63 | 16.8559 | 118.32 | 118.8457 | -2.6321 | -0.99 | 22.63 | 1.7084 | 115.64 | 116.2652 | -2.1385 | -0.61
22.64 | 16.8549 | 118.32 | 118.8455 | -2.6326 | -0.99 | 22.64 | 1.7096 | 115.64 | 116.2905 | -2.1393 | -0.61
22.65 | 16.8541 | 118.32 | 118.8358 | -2.6339 | -0.99 | 22.65 | 1.7102 | 115.64 | 116.3104 | -2.1392 | -0.61
22.66 | 16.8539 | 118.32 | 118.8279 | -2.6336 | -0.99 | 22.66 | 1.7107 | 115.64 | 116.3186 | -2.1391 | -0.61
22.67 | 16.8541 | 118.32 | 118.8355 | -2.6341 | -0.99 | 22.67 | 1.7113 | 115.64 | 116.331 | -2.1404 | -0.61
22.68 | 16.8549 | 118.32 | 118.8475 | -2.6361 | -0.99 | 22.68 | 1.7117 | 115.64 | 116.3536 | -2.1409 | -0.61
22.69 | 16.8554 | 118.32 | 118.8437 | -2.6356 | -0.99 | 22.69 | 1.7114 | 115.64 | 116.3754 | -2.1393 | -0.61
22.7 | 16.8547 | 118.32 | 118.8252 | -2.6347 | -0.99 | 22.7 | 1.7109 | 115.64 | 116.3905 | -2.1379 | -0.61
22.71 | 16.852 | 118.32 | 118.8053 | -2.6368 | -0.99 | 22.71 | 1.712 | 115.64 | 116.4132 | -2.1386 | -0.61
22.72 | 16.8479 | 118.32 | 118.7863 | -2.641 | -0.99 | 22.72 | 1.7142 | 115.64 | 116.4386 | -2.1388 | -0.61
22.73 | 16.8459 | 118.32 | 118.7756 | -2.6436 | -0.99 | 22.73 | 1.7165 | 115.64 | 116.4461 | -2.1367 | -0.61
22.74 | 16.8472 | 118.32 | 118.78 | -2.6422 | -0.99 | 22.74 | 1.7157 | 115.64 | 116.4444 | -2.1351 | -0.61
22.75 | 16.848 | 118.32 | 118.7895 | -2.6402 | -0.99 | 22.75 | 1.7136 | 115.64 | 116.4508 | -2.1355 | -0.61
22.76 | 16.8499 | 118.32 | 118.8014 | -2.6384 | -0.99 | 22.76 | 1.7133 | 115.64 | 116.4606 | -2.1358 | -0.61
22.77 | 16.8531 | 118.32 | 118.8123 | -2.6364 | -0.99 | 22.77 | 1.7117 | 115.64 | 116.4693 | -2.1357 | -0.61
22.78 | 16.8541 | 118.32 | 118.8221 | -2.6359 | -0.99 | 22.78 | 1.7105 | 115.64 | 116.4835 | -2.1347 | -0.61
22.79 | 16.8532 | 118.32 | 118.828 | -2.6385 | -0.99 | 22.79 | 1.7109 | 115.64 | 116.4953 | -2.1329 | -0.61
22.8 | 16.8537 | 118.32 | 118.8308 | -2.6429 | -0.99 | 22.8 | 1.7119 | 115.64 | 116.5002 | -2.133 | -0.61
22.81 | 16.8559 | 118.32 | 118.8372 | -2.6437 | -0.99 | 22.81 | 1.7116 | 115.64 | 116.5037 | -2.1338 | -0.61
22.82 | 16.8556 | 118.32 | 118.8307 | -2.6421 | -0.99 | 22.82 | 1.7137 | 115.64 | 116.5094 | -2.1341 | -0.61
22.83 | 16.8536 | 118.32 | 118.8238 | -2.6423 | -0.99 | 22.83 | 1.7153 | 115.64 | 116.5138 | -2.1335 | -0.61
22.84 | 16.8527 | 118.32 | 118.8258 | -2.6438 | -0.99 | 22.84 | 1.7132 | 115.64 | 116.5161 | -2.1327 | -0.61
22.85 | 16.8518 | 118.32 | 118.8129 | -2.6445 | -0.99 | 22.85 | 1.7121 | 115.64 | 116.5191 | -2.1332 | -0.61
22.86 | 16.8496 | 118.32 | 118.7902 | -2.6446 | -0.99 | 22.86 | 1.712 | 115.64 | 116.5124 | -2.1336 | -0.61
22.87 | 16.8453 | 118.32 | 118.7643 | -2.6481 | -0.99 | 22.87 | 1.7105 | 115.64 | 116.5077 | -2.1331 | -0.61
22.88 | 16.8423 | 118.32 | 118.7485 | -2.6511 | -0.99 | 22.88 | 1.709 | 115.64 | 116.5067 | -2.1322 | -0.61
22.89 | 16.8433 | 118.32 | 118.7459 | -2.6478 | -0.99 | 22.89 | 1.7088 | 115.64 | 116.5036 | -2.132 | -0.61
22.9 | 16.8433 | 118.32 | 118.7284 | -2.644 | -0.99 | 22.9 | 1.7098 | 115.64 | 116.5075 | -2.1319 | -0.61
22.91 | 16.8415 | 118.32 | 118.6926 | -2.6415 | -0.99 | 22.91 | 1.7111 | 115.64 | 116.5117 | -2.1305 | -0.61
22.92 | 16.8386 | 118.32 | 118.6486 | -2.6417 | -0.99 | 22.92 | 1.7113 | 115.64 | 116.5135 | -2.1291 | -0.61
22.93 | 16.8352 | 118.32 | 118.612 | -2.6472 | -0.99 | 22.93 | 1.7134 | 115.64 | 116.5214 | -2.1288 | -0.61
22.94 | 16.8344 | 118.32 | 118.5933 | -2.6536 | -0.99 | 22.94 | 1.7143 | 115.64 | 116.5249 | -2.1284 | -0.61
22.95 | 16.835 | 118.32 | 118.581 | -2.657 | -0.99 | 22.95 | 1.7134 | 115.64 | 116.52 | -2.1274 | -0.61
22.96 | 16.8348 | 118.32 | 118.5694 | -2.6581 | -0.99 | 22.96 | 1.714 | 115.64 | 116.5153 | -2.1276 | -0.61
22.97 | 16.8344 | 118.32 | 118.5518 | -2.6575 | -0.99 | 22.97 | 1.7132 | 115.64 | 116.5148 | -2.1294 | -0.61
22.98 | 16.8349 | 118.32 | 118.5288 | -2.6566 | -0.99 | 22.98 | 1.711 | 115.64 | 116.5237 | -2.1305 | -0.61
22.99 | 16.8368 | 118.32 | 118.5157 | -2.655 | -0.99 | 22.99 | 1.71 | 115.64 | 116.5365 | -2.1302 | -0.61
23 | 16.8386 | 118.32 | 118.5121 | -2.6548 | -0.99 | 23 | 1.7091 | 115.64 | 116.5503 | -2.1302 | -0.61
23.01 | 16.8394 | 118.32 | 118.5066 | -2.658 | -0.99 | 23.01 | 1.7096 | 115.64 | 116.5592 | -2.1309 | -0.61
23.02 | 16.8408 | 118.32 | 118.4956 | -2.6603 | -0.99 | 23.02 | 1.7117 | 115.64 | 116.557 | -2.1309 | -0.61
23.03 | 16.8431 | 118.32 | 118.4877 | -2.6607 | -0.99 | 23.03 | 1.7158 | 115.64 | 116.5476 | -2.1292 | -0.61
23.04 | 16.8438 | 118.32 | 118.4793 | -2.6625 | -0.99 | 23.04 | 1.7171 | 115.64 | 116.5401 | -2.1278 | -0.61
23.05 | 16.843 | 118.32 | 118.4745 | -2.6644 | -0.99 | 23.05 | 1.7147 | 115.64 | 116.5386 | -2.1276 | -0.61
23.06 | 16.8448 | 118.32 | 118.4793 | -2.6636 | -0.99 | 23.06 | 1.7135 | 115.64 | 116.5274 | -2.1284 | -0.61055
23.07 | 16.846 | 118.32 | 118.4695 | -2.662 | -0.99 | 23.07 | 1.7119 | 115.64 | 116.5062 | -2.1285 | -0.61115
23.08 | 16.8458 | 118.32 | 118.4595 | -2.6624 | -0.99 | 23.08 | 1.7096 | 115.64 | 116.4935 | -2.128 | -0.61175
23.09 | 16.8482 | 118.32 | 118.4658 | -2.6641 | -0.99 | 23.09 | 1.7108 | 115.64 | 116.4777 | -2.1278 | -0.61235
23.1 | 16.8505 | 118.32 | 118.4727 | -2.6644 | -0.99 | 23.1 | 1.7124 | 115.64 | 116.4585 | -2.1266 | -0.61295
23.11 | 16.8514 | 118.32 | 118.4687 | -2.6643 | -0.99 | 23.11 | 1.7106 | 115.64 | 116.4438 | -2.1245 | -0.61355
23.12 | 16.8511 | 118.32 | 118.4669 | -2.6649 | -0.99 | 23.12 | 1.7106 | 115.64 | 116.4236 | -2.1238 | -0.61415
23.13 | 16.8503 | 118.32 | 118.4622 | -2.6649 | -0.99 | 23.13 | 1.7102 | 115.64 | 116.4089 | -2.1258 | -0.61475
23.14 | 16.8502 | 118.32 | 118.443 | -2.6625 | -0.99 | 23.14 | 1.7094 | 115.64 | 116.4045 | -2.1281 | -0.61535
23.15 | 16.8501 | 118.32 | 118.4364 | -2.6613 | -0.99 | 23.15 | 1.7089 | 115.64 | 116.4023 | -2.1283 | -0.61595
23.16 | 16.8502 | 118.32 | 118.4442 | -2.661 | -0.99 | 23.16 | 1.7093 | 115.64 | 116.399 | -2.1275 | -0.61655
23.17 | 16.8512 | 118.32 | 118.4466 | -2.6611 | -0.99 | 23.17 | 1.7099 | 115.64 | 116.3919 | -2.1257 | -0.61715
23.18 | 16.852 | 118.32 | 118.4444 | -2.6624 | -0.99 | 23.18 | 1.7103 | 115.64 | 116.4001 | -2.1265 | -0.61775
23.19 | 16.853 | 118.32 | 118.4482 | -2.6622 | -0.99 | 23.19 | 1.7121 | 115.64 | 116.4125 | -2.129 | -0.61835
23.2 | 16.8541 | 118.32 | 118.458 | -2.6608 | -0.99 | 23.2 | 1.7129 | 115.64 | 116.4171 | -2.1289 | -0.61895
23.21 | 16.8542 | 118.32 | 118.4662 | -2.6589 | -0.99 | 23.21 | 1.713 | 115.64 | 116.4187 | -2.1292 | -0.61955
23.22 | 16.8531 | 118.32 | 118.4706 | -2.658 | -0.99 | 23.22 | 1.7115 | 115.64 | 116.4098 | -2.131 | -0.62015
23.23 | 16.8534 | 118.32 | 118.4666 | -2.6585 | -0.99 | 23.23 | 1.7081 | 115.64 | 116.4206 | -2.131 | -0.62075
23.24 | 16.8546 | 118.32 | 118.4587 | -2.6582 | -0.99 | 23.24 | 1.7088 | 115.64 | 116.4322 | -2.1304 | -0.62135
23.25 | 16.8546 | 118.32 | 118.4629 | -2.6569 | -0.99 | 23.25 | 1.7128 | 115.64 | 116.4248 | -2.1314 | -0.62195
23.26 | 16.8547 | 118.32 | 118.47 | -2.6581 | -0.99 | 23.26 | 1.7125 | 115.64 | 116.4271 | -2.1315 | -0.62255
23.27 | 16.8549 | 118.32 | 118.4716 | -2.6609 | -0.99 | 23.27 | 1.711 | 115.64 | 116.4334 | -2.1316 | -0.62315
23.28 | 16.8536 | 118.32 | 118.4657 | -2.6628 | -0.99 | 23.28 | 1.7122 | 115.64 | 116.4334 | -2.1309 | -0.62375
23.29 | 16.8498 | 118.32 | 118.4515 | -2.6648 | -0.99 | 23.29 | 1.7122 | 115.64 | 116.4303 | -2.1296 | -0.62435
23.3 | 16.8473 | 118.32 | 118.445 | -2.6671 | -0.99 | 23.3 | 1.7115 | 115.64 | 116.4383 | -2.1316 | -0.62495
23.31 | 16.8476 | 118.32 | 118.4423 | -2.668 | -0.99 | 23.31 | 1.7123 | 115.64 | 116.4482 | -2.133 | -0.62555
23.32 | 16.8478 | 118.32 | 118.4342 | -2.6643 | -0.99 | 23.32 | 1.7129 | 115.64 | 116.4433 | -2.131 | -0.62615
23.33 | 16.8474 | 118.32 | 118.4289 | -2.6603 | -0.99 | 23.33 | 1.7128 | 115.64 | 116.4498 | -2.1289 | -0.62675
23.34 | 16.8475 | 118.32 | 118.4302 | -2.659 | -0.99 | 23.34 | 1.7127 | 115.64 | 116.4605 | -2.1288 | -0.62735
23.35 | 16.8485 | 118.32 | 118.4322 | -2.6591 | -0.99 | 23.35 | 1.7133 | 115.64 | 116.4605 | -2.1299 | -0.62795
23.36 | 16.8504 | 118.32 | 118.4416 | -2.6599 | -0.99 | 23.36 | 1.7134 | 115.64 | 116.4655 | -2.1311 | -0.62855
23.37 | 16.8517 | 118.32 | 118.4571 | -2.6599 | -0.99 | 23.37 | 1.7134 | 115.64 | 116.4713 | -2.1314 | -0.62915
23.38 | 16.8527 | 118.32 | 118.4605 | -2.6597 | -0.99 | 23.38 | 1.7137 | 115.64 | 116.4762 | -2.1297 | -0.62975
23.39 | 16.853 | 118.32 | 118.4492 | -2.6594 | -0.99 | 23.39 | 1.7134 | 115.64 | 116.473 | -2.1289 | -0.63035
23.4 | 16.851 | 118.32 | 118.4359 | -2.6606 | -0.99 | 23.4 | 1.7127 | 115.64 | 116.4702 | -2.1298 | -0.63095
23.41 | 16.8498 | 118.32 | 118.4308 | -2.6628 | -0.99 | 23.41 | 1.712 | 115.64 | 116.4748 | -2.13 | -0.63155
23.42 | 16.8465 | 118.32 | 118.4238 | -2.6657 | -0.99 | 23.42 | 1.7115 | 115.64 | 116.4691 | -2.13 | -0.63215
23.43 | 16.8432 | 118.32 | 118.4137 | -2.6682 | -0.99 | 23.43 | 1.71 | 115.64 | 116.4543 | -2.1296 | -0.63275
23.44 | 16.8433 | 118.32 | 118.4041 | -2.6677 | -0.99 | 23.44 | 1.709 | 115.64 | 116.4462 | -2.1295 | -0.63335
23.45 | 16.8443 | 118.32 | 118.4047 | -2.665 | -0.99 | 23.45 | 1.7103 | 115.64 | 116.45 | -2.1294 | -0.63395
23.46 | 16.8469 | 118.32 | 118.4166 | -2.6621 | -0.99 | 23.46 | 1.7122 | 115.64 | 116.4535 | -2.1285 | -0.63455
23.47 | 16.8487 | 118.32 | 118.4179 | -2.6618 | -0.99 | 23.47 | 1.7134 | 115.64 | 116.4552 | -2.1285 | -0.63515
23.48 | 16.8492 | 118.32 | 118.4201 | -2.663 | -0.99 | 23.48 | 1.7128 | 115.64 | 116.4648 | -2.129 | -0.63575
23.49 | 16.8504 | 118.32 | 118.4343 | -2.6635 | -0.99 | 23.49 | 1.7128 | 115.64 | 116.4769 | -2.1294 | -0.63635
23.5 | 16.8517 | 118.32 | 118.4432 | -2.6643 | -0.99 | 23.5 | 1.7129 | 115.64 | 116.4787 | -2.1305 | -0.63695
23.51 | 16.851 | 118.32 | 118.4503 | -2.6651 | -0.99 | 23.51 | 1.7113 | 115.64 | 116.4812 | -2.1315 | -0.63755
23.52 | 16.8514 | 118.32 | 118.4585 | -2.6627 | -0.99 | 23.52 | 1.7097 | 115.64 | 116.4892 | -2.1316 | -0.63815
23.53 | 16.8518 | 118.32 | 118.4546 | -2.66 | -0.99 | 23.53 | 1.7104 | 115.64 | 116.4958 | -2.1312 | -0.63875
23.54 | 16.8522 | 118.32 | 118.4439 | -2.6663 | -0.99 | 23.54 | 1.7116 | 115.64 | 116.4948 | -2.1314 | -0.63935
23.55 | 16.853 | 118.32 | 118.438 | -2.682 | -0.99 | 23.55 | 1.7119 | 115.64 | 116.4891 | -2.1314 | -0.63995
23.56 | 16.8501 | 118.32 | 118.4327 | -2.6942 | -0.99 | 23.56 | 1.7114 | 115.64 | 116.4992 | -2.131 | -0.64055
23.57 | 16.8451 | 118.32 | 118.4272 | -2.6983 | -0.99 | 23.57 | 1.7116 | 115.64 | 116.5097 | -2.1318 | -0.64115
23.58 | 16.8427 | 118.32 | 118.428 | -2.701 | -0.99 | 23.58 | 1.713 | 115.64 | 116.5125 | -2.1305 | -0.64175
23.59 | 16.8437 | 118.32 | 118.4269 | -2.7032 | -0.99 | 23.59 | 1.7132 | 115.64 | 116.5183 | -2.1292 | -0.64235
23.6 | 16.8447 | 118.32 | 118.4152 | -2.7039 | -0.99 | 23.6 | 1.7137 | 115.64 | 116.5201 | -2.1301 | -0.64295
23.61 | 16.8466 | 118.32 | 118.4012 | -2.7056 | -0.99 | 23.61 | 1.7136 | 115.64 | 116.5182 | -2.1295 | -0.64355
23.62 | 16.8455 | 118.32 | 118.4084 | -2.7223 | -0.99 | 23.62 | 1.7127 | 115.64 | 116.5069 | -2.1288 | -0.64415
23.63 | 16.8434 | 118.32 | 118.4178 | -2.7385 | -0.99 | 23.63 | 1.7106 | 115.64 | 116.4998 | -2.1299 | -0.64475
23.64 | 16.8435 | 118.32 | 118.406 | -2.7431 | -0.99 | 23.64 | 1.7091 | 115.64 | 116.4968 | -2.1314 | -0.64535
23.65 | 16.8427 | 118.32 | 118.3942 | -2.7503 | -0.99 | 23.65 | 1.7089 | 115.64 | 116.4778 | -2.1315 | -0.64595
23.66 | 16.8418 | 118.32 | 118.3908 | -2.7568 | -0.99 | 23.66 | 1.7085 | 115.64 | 116.4697 | -2.1316 | -0.64655
23.67 | 16.841 | 118.32 | 118.3847 | -2.7625 | -0.99 | 23.67 | 1.7085 | 115.64 | 116.4822 | -2.1321 | -0.64715
23.68 | 16.8397 | 118.32 | 118.3791 | -2.7676 | -0.99 | 23.68 | 1.7105 | 115.64 | 116.4738 | -2.1309 | -0.64775
23.69 | 16.8396 | 118.32 | 118.3825 | -2.7684 | -0.99 | 23.69 | 1.713 | 115.64 | 116.4535 | -2.1304 | -0.64835
23.7 | 16.8407 | 118.32 | 118.3779 | -2.7655 | -0.99 | 23.7 | 1.7126 | 115.64 | 116.4436 | -2.1302 | -0.64895
23.71 | 16.8409 | 118.32 | 118.361 | -2.7642 | -0.99 | 23.71 | 1.7122 | 115.64 | 116.4348 | -2.1293 | -0.64955
23.72 | 16.8416 | 118.32 | 118.3547 | -2.7646 | -0.99 | 23.72 | 1.7141 | 115.64 | 116.4264 | -2.1301 | -0.65015
23.73 | 16.8438 | 118.32 | 118.3636 | -2.7659 | -0.99 | 23.73 | 1.7138 | 115.64 | 116.3908 | -2.1301 | -0.65075
23.74 | 16.8463 | 118.32 | 118.365 | -2.7676 | -0.99 | 23.74 | 1.7108 | 115.64 | 116.3532 | -2.1287 | -0.65135
23.75 | 16.847 | 118.32 | 118.3586 | -2.7684 | -0.99 | 23.75 | 1.7097 | 115.64 | 116.3334 | -2.1278 | -0.65195
23.76 | 16.8469 | 118.32 | 118.3636 | -2.7683 | -0.99 | 23.76 | 1.7101 | 115.64 | 116.309 | -2.1274 | -0.65255
23.77 | 16.8477 | 118.32 | 118.37 | -2.7681 | -0.99 | 23.77 | 1.7096 | 115.64 | 116.2919 | -2.1282 | -0.65315
23.78 | 16.8499 | 118.32 | 118.368 | -2.7711 | -0.99 | 23.78 | 1.7075 | 115.64 | 116.2721 | -2.1284 | -0.65375
23.79 | 16.8499 | 118.32 | 118.3639 | -2.7838 | -0.99 | 23.79 | 1.7073 | 115.64 | 116.2652 | -2.1294 | -0.65435
23.8 | 16.8462 | 118.32 | 118.3531 | -2.8016 | -0.99 | 23.8 | 1.7095 | 115.64 | 116.2798 | -2.1318 | -0.65495
23.81 | 16.8436 | 118.32 | 118.3349 | -2.8124 | -0.99 | 23.81 | 1.7113 | 115.64 | 116.2836 | -2.1318 | -0.65555
23.82 | 16.8418 | 118.32 | 118.31 | -2.8251 | -0.99 | 23.82 | 1.7117 | 115.64 | 116.2765 | -2.1301 | -0.65615
23.83 | 16.8397 | 118.32 | 118.2986 | -2.8442 | -0.99 | 23.83 | 1.7116 | 115.64 | 116.274 | -2.1305 | -0.65675
23.84 | 16.8388 | 118.32 | 118.3099 | -2.8573 | -0.99 | 23.84 | 1.7102 | 115.64 | 116.2826 | -2.1325 | -0.65735
23.85 | 16.8392 | 118.32 | 118.3093 | -2.8622 | -0.99 | 23.85 | 1.7096 | 115.64 | 116.2902 | -2.134 | -0.65795
23.86 | 16.8392 | 118.32 | 118.2924 | -2.8636 | -0.99 | 23.86 | 1.7112 | 115.64 | 116.2894 | -2.1337 | -0.65855
23.87 | 16.8413 | 118.32 | 118.2901 | -2.8695 | -0.99 | 23.87 | 1.7124 | 115.64 | 116.2901 | -2.1321 | -0.65915
23.88 | 16.8443 | 118.32 | 118.2927 | -2.8835 | -0.99 | 23.88 | 1.7119 | 115.64 | 116.2931 | -2.1315 | -0.65975
23.89 | 16.8443 | 118.32 | 118.2834 | -2.896 | -0.99 | 23.89 | 1.7106 | 115.64 | 116.292 | -2.1325 | -0.66035
23.9 | 16.8433 | 118.32 | 118.2704 | -2.9013 | -0.99 | 23.9 | 1.7105 | 115.64 | 116.285 | -2.134 | -0.66095
23.91 | 16.8435 | 118.32 | 118.267 | -2.9022 | -0.99 | 23.91 | 1.7106 | 115.64 | 116.2782 | -2.1336 | -0.66155
23.92 | 16.8443 | 118.32 | 118.2629 | -2.9024 | -0.99 | 23.92 | 1.71 | 115.64 | 116.2733 | -2.1327 | -0.66215
23.93 | 16.8439 | 118.32 | 118.2524 | -2.903 | -0.99 | 23.93 | 1.7097 | 115.64 | 116.2715 | -2.1332 | -0.66275
23.94 | 16.8437 | 118.32 | 118.2502 | -2.9042 | -0.99 | 23.94 | 1.7105 | 115.64 | 116.2685 | -2.1347 | -0.66335
23.95 | 16.8449 | 118.32 | 118.2469 | -2.9053 | -0.99 | 23.95 | 1.7107 | 115.64 | 116.2618 | -2.1354 | -0.66395
23.96 | 16.8462 | 118.32 | 118.2379 | -2.9049 | -0.99 | 23.96 | 1.711 | 115.64 | 116.2538 | -2.1346 | -0.66455
23.97 | 16.8473 | 118.32 | 118.2276 | -2.907 | -0.99 | 23.97 | 1.7124 | 115.64 | 116.2481 | -2.1344 | -0.66515
23.98 | 16.8474 | 118.32 | 118.2195 | -2.9093 | -0.99 | 23.98 | 1.7134 | 115.64 | 116.2358 | -2.1351 | -0.66575
23.99 | 16.8478 | 118.32 | 118.221 | -2.9075 | -0.99 | 23.99 | 1.7122 | 115.64 | 116.2325 | -2.1345 | -0.66635
24 | 16.8485 | 118.32 | 118.2223 | -2.906 | -0.99 | 24 | 1.7106 | 115.64 | 116.2433 | -2.1336 | -0.66695
24.01 | 16.8488 | 118.32 | 118.2212 | -2.906 | -0.99 | 24.01 | 1.7113 | 115.64 | 116.2304 | -2.1339 | -0.66755
24.02 | 16.8508 | 118.32 | 118.2353 | -2.9049 | -0.99 | 24.02 | 1.7127 | 115.64 | 116.2126 | -2.1349 | -0.66815
24.03 | 16.853 | 118.32 | 118.2444 | -2.9041 | -0.99 | 24.03 | 1.7127 | 115.64 | 116.2143 | -2.1346 | -0.66875
24.04 | 16.8538 | 118.32 | 118.2425 | -2.9034 | -0.99 | 24.04 | 1.7119 | 115.64 | 116.2173 | -2.1332 | -0.66935
24.05 | 16.8549 | 118.32 | 118.2479 | -2.9019 | -0.99 | 24.05 | 1.712 | 115.64 | 116.2144 | -2.1329 | -0.66995
24.06 | 16.8551 | 118.32 | 118.2506 | -2.9014 | -0.99 | 24.06 | 1.7119 | 115.64 | 116.2093 | -2.1329 | -0.67
24.07 | 16.8541 | 118.32 | 118.2373 | -2.902 | -0.99 | 24.07 | 1.7132 | 115.64 | 116.2091 | -2.1323 | -0.67
24.08 | 16.8528 | 118.32 | 118.2318 | -2.9023 | -0.99 | 24.08 | 1.7133 | 115.64 | 116.209 | -2.1337 | -0.67
24.09 | 16.8527 | 118.32 | 118.2457 | -2.9023 | -0.99 | 24.09 | 1.7107 | 115.64 | 116.2139 | -2.1367 | -0.67
24.1 | 16.8542 | 118.32 | 118.2584 | -2.9043 | -0.99 | 24.1 | 1.7093 | 115.64 | 116.227 | -2.1384 | -0.67
24.11 | 16.8554 | 118.32 | 118.2539 | -2.9067 | -0.99 | 24.11 | 1.7094 | 115.64 | 116.228 | -2.1383 | -0.67
24.12 | 16.8529 | 118.32 | 118.24 | -2.9058 | -0.99 | 24.12 | 1.7097 | 115.64 | 116.2257 | -2.1381 | -0.67
24.13 | 16.8496 | 118.32 | 118.2285 | -2.9063 | -0.99 | 24.13 | 1.7104 | 115.64 | 116.2414 | -2.1377 | -0.67
24.14 | 16.8482 | 118.32 | 118.2121 | -2.9095 | -0.99 | 24.14 | 1.7119 | 115.64 | 116.256 | -2.1366 | -0.67
24.15 | 16.8487 | 118.32 | 118.2097 | -2.9099 | -0.99 | 24.15 | 1.7135 | 115.64 | 116.2623 | -2.1363 | -0.67
24.16 | 16.85 | 118.32 | 118.2237 | -2.9072 | -0.99 | 24.16 | 1.7143 | 115.64 | 116.2716 | -2.1369 | -0.67
24.17 | 16.8524 | 118.32 | 118.2464 | -2.9041 | -0.99 | 24.17 | 1.7123 | 115.64 | 116.2817 | -2.138 | -0.67
24.18 | 16.8551 | 118.32 | 118.2565 | -2.9038 | -0.99 | 24.18 | 1.7112 | 115.64 | 116.294 | -2.1388 | -0.67
24.19 | 16.8551 | 118.32 | 118.2474 | -2.9053 | -0.99 | 24.19 | 1.7126 | 115.64 | 116.295 | -2.1369 | -0.67
24.2 | 16.8531 | 118.32 | 118.244 | -2.9055 | -0.99 | 24.2 | 1.7138 | 115.64 | 116.2903 | -2.1348 | -0.67
24.21 | 16.8513 | 118.32 | 118.2393 | -2.9068 | -0.99 | 24.21 | 1.7132 | 115.64 | 116.2856 | -2.1346 | -0.67
24.22 | 16.8519 | 118.32 | 118.2396 | -2.9095 | -0.99 | 24.22 | 1.7111 | 115.64 | 116.2764 | -2.1338 | -0.67
24.23 | 16.8527 | 118.32 | 118.2431 | -2.9111 | -0.99 | 24.23 | 1.7114 | 115.64 | 116.2601 | -2.1329 | -0.67
24.24 | 16.8525 | 118.32 | 118.2457 | -2.9096 | -0.99 | 24.24 | 1.7124 | 115.64 | 116.2422 | -2.1317 | -0.67
24.25 | 16.8533 | 118.32 | 118.2465 | -2.9077 | -0.99 | 24.25 | 1.7112 | 115.64 | 116.2344 | -2.1312 | -0.67
24.26 | 16.8533 | 118.32 | 118.2406 | -2.9081 | -0.99 | 24.26 | 1.7101 | 115.64 | 116.2315 | -2.1319 | -0.67
24.27 | 16.8528 | 118.32 | 118.2439 | -2.913 | -0.99 | 24.27 | 1.7103 | 115.64 | 116.2224 | -2.1329 | -0.67
24.28 | 16.8529 | 118.32 | 118.2461 | -2.922 | -0.99 | 24.28 | 1.7103 | 115.64 | 116.2066 | -2.1323 | -0.67
24.29 | 16.8528 | 118.32 | 118.251 | -2.9331 | -0.99 | 24.29 | 1.7108 | 115.64 | 116.1896 | -2.1311 | -0.67
24.3 | 16.8513 | 118.32 | 118.2568 | -2.9454 | -0.99 | 24.3 | 1.7124 | 115.64 | 116.1732 | -2.1316 | -0.67
24.31 | 16.8495 | 118.32 | 118.2447 | -2.9516 | -0.99 | 24.31 | 1.7107 | 115.64 | 116.1576 | -2.1322 | -0.67
24.32 | 16.8484 | 118.32 | 118.2347 | -2.952 | -0.99 | 24.32 | 1.7076 | 115.64 | 116.1439 | -2.1322 | -0.67
24.33 | 16.8484 | 118.32 | 118.2404 | -2.9527 | -0.99 | 24.33 | 1.706 | 115.64 | 116.1363 | -2.1333 | -0.67
24.34 | 16.8483 | 118.32 | 118.2461 | -2.9531 | -0.99 | 24.34 | 1.7059 | 115.64 | 116.1367 | -2.1349 | -0.67
24.35 | 16.8477 | 118.32 | 118.2483 | -2.9537 | -0.99 | 24.35 | 1.7066 | 115.64 | 116.1391 | -2.135 | -0.67
24.36 | 16.848 | 118.32 | 118.2447 | -2.9572 | -0.99 | 24.36 | 1.7073 | 115.64 | 116.1308 | -2.1346 | -0.67
24.37 | 16.8481 | 118.32 | 118.2407 | -2.9608 | -0.99 | 24.37 | 1.7089 | 115.64 | 116.1184 | -2.1343 | -0.67
24.38 | 16.8483 | 118.32 | 118.2356 | -2.9635 | -0.99 | 24.38 | 1.7105 | 115.64 | 116.1153 | -2.135 | -0.67
24.39 | 16.8488 | 118.32 | 118.2298 | -2.9653 | -0.99 | 24.39 | 1.7101 | 115.64 | 116.11 | -2.1364 | -0.67
24.4 | 16.8497 | 118.32 | 118.2394 | -2.9651 | -0.99 | 24.4 | 1.7087 | 115.64 | 116.1034 | -2.1362 | -0.67
24.41 | 16.8514 | 118.32 | 118.257 | -2.9629 | -0.99 | 24.41 | 1.709 | 115.64 | 116.0949 | -2.1359 | -0.67
24.42 | 16.8545 | 118.32 | 118.2896 | -2.9592 | -0.99 | 24.42 | 1.7092 | 115.64 | 116.079 | -2.1368 | -0.67
24.43 | 16.8565 | 118.32 | 118.3093 | -2.9565 | -0.99 | 24.43 | 1.7061 | 115.64 | 116.0713 | -2.1366 | -0.67
24.44 | 16.8566 | 118.32 | 118.3033 | -2.9542 | -0.99 | 24.44 | 1.7047 | 115.64 | 116.0688 | -2.1346 | -0.67
24.45 | 16.8573 | 118.32 | 118.3112 | -2.952 | -0.99 | 24.45 | 1.7066 | 115.64 | 116.059 | -2.1328 | -0.67
24.46 | 16.859 | 118.32 | 118.3303 | -2.952 | -0.99 | 24.46 | 1.7074 | 115.64 | 116.0541 | -2.1329 | -0.67
24.47 | 16.859 | 118.32 | 118.3339 | -2.9545 | -0.99 | 24.47 | 1.7094 | 115.64 | 116.0578 | -2.1338 | -0.67
24.48 | 16.858 | 118.32 | 118.3299 | -2.9549 | -0.99 | 24.48 | 1.7111 | 115.64 | 116.0532 | -2.1338 | -0.67
24.49 | 16.8573 | 118.32 | 118.3216 | -2.9532 | -0.99 | 24.49 | 1.7104 | 115.64 | 116.0452 | -2.135 | -0.67
24.5 | 16.8543 | 118.32 | 118.3056 | -2.9545 | -0.99 | 24.5 | 1.7092 | 115.64 | 116.0491 | -2.1371 | -0.67
24.51 | 16.8506 | 118.32 | 118.2914 | -2.957 | -0.99 | 24.51 | 1.7082 | 115.64 | 116.0561 | -2.137 | -0.67
24.52 | 16.8477 | 118.32 | 118.2824 | -2.9579 | -0.99 | 24.52 | 1.7095 | 115.64 | 116.0509 | -2.1367 | -0.67
24.53 | 16.8466 | 118.32 | 118.2736 | -2.9586 | -0.99 | 24.53 | 1.7125 | 115.64 | 116.0382 | -2.1408 | -0.67
24.54 | 16.8476 | 118.32 | 118.267 | -2.9586 | -0.99 | 24.54 | 1.7135 | 115.64 | 116.0156 | -2.1499 | -0.67
24.55 | 16.8478 | 118.32 | 118.271 | -2.9575 | -0.99 | 24.55 | 1.7128 | 115.64 | 115.9923 | -2.1587 | -0.67
24.56 | 16.8462 | 118.32 | 118.2745 | -2.9573 | -0.99 | 24.56 | 1.7113 | 115.64 | 115.9736 | -2.1664 | -0.67
24.57 | 16.8476 | 118.32 | 118.2622 | -2.9577 | -0.99 | 24.57 | 1.7093 | 115.64 | 115.9559 | -2.1751 | -0.67
24.58 | 16.8498 | 118.32 | 118.2537 | -2.9587 | -0.99 | 24.58 | 1.7054 | 115.64 | 115.9436 | -2.1847 | -0.67
24.59 | 16.8499 | 118.32 | 118.2729 | -2.9599 | -0.99 | 24.59 | 1.7072 | 115.64 | 115.9309 | -2.1986 | -0.67
24.6 | 16.8503 | 118.32 | 118.2841 | -2.962 | -0.99 | 24.6 | 1.7135 | 115.64 | 115.9237 | -2.2235 | -0.67
24.61 | 16.8503 | 118.32 | 118.2714 | -2.9641 | -0.99 | 24.61 | 1.7139 | 115.64 | 115.9095 | -2.2501 | -0.67
24.62 | 16.8497 | 118.32 | 118.2678 | -2.9648 | -0.99 | 24.62 | 1.7134 | 115.64 | 115.8795 | -2.2651 | -0.67
24.63 | 16.8487 | 118.32 | 118.2689 | -2.9671 | -0.99 | 24.63 | 1.7125 | 115.64 | 115.8481 | -2.2845 | -0.67
24.64 | 16.8481 | 118.32 | 118.2661 | -2.9691 | -0.99 | 24.64 | 1.7078 | 115.64 | 115.83 | -2.299 | -0.67
24.65 | 16.8483 | 118.32 | 118.2656 | -2.9669 | -0.99 | 24.65 | 1.7042 | 115.64 | 115.8204 | -2.2997 | -0.67
24.66 | 16.8509 | 118.32 | 118.275 | -2.9626 | -0.99 | 24.66 | 1.7032 | 115.64 | 115.806 | -2.3003 | -0.67
24.67 | 16.8522 | 118.32 | 118.2895 | -2.9599 | -0.99 | 24.67 | 1.7038 | 115.64 | 115.7935 | -2.2999 | -0.67
24.68 | 16.8518 | 118.32 | 118.2905 | -2.9599 | -0.99 | 24.68 | 1.704 | 115.64 | 115.7963 | -2.3003 | -0.67
24.69 | 16.8517 | 118.32 | 118.2813 | -2.9609 | -0.99 | 24.69 | 1.704 | 115.64 | 115.7904 | -2.3017 | -0.67
24.7 | 16.851 | 118.32 | 118.2776 | -2.9618 | -0.99 | 24.7 | 1.7039 | 115.64 | 115.7686 | -2.3034 | -0.67
24.71 | 16.8503 | 118.32 | 118.2767 | -2.9632 | -0.99 | 24.71 | 1.704 | 115.64 | 115.761 | -2.304 | -0.67
24.72 | 16.8485 | 118.32 | 118.2659 | -2.9658 | -0.99 | 24.72 | 1.7061 | 115.64 | 115.7524 | -2.3046 | -0.67
24.73 | 16.8472 | 118.32 | 118.2574 | -2.9662 | -0.99 | 24.73 | 1.7082 | 115.64 | 115.7229 | -2.307 | -0.67
24.74 | 16.8472 | 118.32 | 118.252 | -2.9639 | -0.99 | 24.74 | 1.7086 | 115.64 | 115.6884 | -2.3149 | -0.67
24.75 | 16.8469 | 118.32 | 118.2474 | -2.9633 | -0.99 | 24.75 | 1.708 | 115.64 | 115.6639 | -2.3241 | -0.67
24.76 | 16.8475 | 118.32 | 118.2511 | -2.9641 | -0.99 | 24.76 | 1.7085 | 115.64 | 115.6463 | -2.3291 | -0.67
24.77 | 16.8491 | 118.32 | 118.2586 | -2.9628 | -0.99 | 24.77 | 1.7072 | 115.64 | 115.6341 | -2.3321 | -0.67
24.78 | 16.8494 | 118.32 | 118.2572 | -2.9617 | -0.99 | 24.78 | 1.7041 | 115.64 | 115.6314 | -2.3387 | -0.67
24.79 | 16.8502 | 118.32 | 118.2523 | -2.9624 | -0.99 | 24.79 | 1.7043 | 115.64 | 115.639 | -2.3456 | -0.67
24.8 | 16.8502 | 118.32 | 118.2429 | -2.9642 | -0.99 | 24.8 | 1.7078 | 115.64 | 115.6512 | -2.3458 | -0.67
24.81 | 16.8473 | 118.32 | 118.2309 | -2.9671 | -0.99 | 24.81 | 1.7118 | 115.64 | 115.6527 | -2.3436 | -0.67
24.82 | 16.846 | 118.32 | 118.2342 | -2.9696 | -0.99 | 24.82 | 1.7176 | 115.64 | 115.6431 | -2.3542 | -0.67
24.83 | 16.8471 | 118.32 | 118.2414 | -2.9692 | -0.99 | 24.83 | 1.7171 | 115.64 | 115.6321 | -2.3753 | -0.67
24.84 | 16.8481 | 118.32 | 118.2444 | -2.9674 | -0.99 | 24.84 | 1.7115 | 115.64 | 115.622 | -2.3839 | -0.67
24.85 | 16.8491 | 118.32 | 118.2547 | -2.9667 | -0.99 | 24.85 | 1.7098 | 115.64 | 115.6033 | -2.3829 | -0.67
24.86 | 16.8509 | 118.32 | 118.264 | -2.9664 | -0.99 | 24.86 | 1.7075 | 115.64 | 115.5739 | -2.3833 | -0.67
24.87 | 16.8526 | 118.32 | 118.2714 | -2.966 | -0.99 | 24.87 | 1.7054 | 115.64 | 115.5511 | -2.3859 | -0.67
24.88 | 16.8531 | 118.32 | 118.28 | -2.966 | -0.99 | 24.88 | 1.7019 | 115.64 | 115.5256 | -2.3891 | -0.67
24.89 | 16.8533 | 118.32 | 118.2753 | -2.966 | -0.99 | 24.89 | 1.7031 | 115.64 | 115.5074 | -2.3911 | -0.67
24.9 | 16.8535 | 118.32 | 118.2726 | -2.966 | -0.99 | 24.9 | 1.7077 | 115.64 | 115.5018 | -2.3919 | -0.67
24.91 | 16.8544 | 118.32 | 118.2881 | -2.9653 | -0.99 | 24.91 | 1.7067 | 115.64 | 115.4964 | -2.3914 | -0.67
24.92 | 16.8557 | 118.32 | 118.3089 | -2.9624 | -0.99 | 24.92 | 1.7074 | 115.64 | 115.4966 | -2.3942 | -0.67
24.93 | 16.8557 | 118.32 | 118.3154 | -2.9611 | -0.99 | 24.93 | 1.7096 | 115.64 | 115.5002 | -2.402 | -0.67
24.94 | 16.8545 | 118.32 | 118.3097 | -2.9617 | -0.99 | 24.94 | 1.7106 | 115.64 | 115.4965 | -2.4048 | -0.67
24.95 | 16.8528 | 118.32 | 118.3054 | -2.9621 | -0.99 | 24.95 | 1.7146 | 115.64 | 115.486 | -2.4063 | -0.67
24.96 | 16.8511 | 118.32 | 118.2958 | -2.9628 | -0.99 | 24.96 | 1.715 | 115.64 | 115.4764 | -2.414 | -0.67
24.97 | 16.8484 | 118.32 | 118.2677 | -2.9658 | -0.99 | 24.97 | 1.7108 | 115.64 | 115.4662 | -2.4197 | -0.67
24.98 | 16.8471 | 118.32 | 118.2487 | -2.9667 | -0.99 | 24.98 | 1.7073 | 115.64 | 115.449 | -2.4228 | -0.67
24.99 | 16.8481 | 118.32 | 118.2534 | -2.9637 | -0.99 | 24.99 | 1.7046 | 115.64 | 115.4319 | -2.4256 | -0.67
25 | 16.8466 | 118.32 | 118.2524 | -2.9637 | -0.99 | 25 | 1.7045 | 115.64 | 115.4303 | -2.4297 | -0.67
25.01 | 16.846 | 118.32 | 118.2516 | -2.9656 | -0.99 | 25.01 | 1.7047 | 115.64 | 115.4322 | -2.435 | -0.67
25.02 | 16.8468 | 118.32 | 118.2532 | -2.9674 | -0.99 | 25.02 | 1.7037 | 115.64 | 115.4259 | -2.4367 | -0.67
25.03 | 16.847 | 118.32 | 118.249 | -2.9683 | -0.99 | 25.03 | 1.7037 | 115.64 | 115.4094 | -2.4354 | -0.67
25.04 | 16.8474 | 118.32 | 118.254 | -2.967 | -0.99 | 25.04 | 1.7059 | 115.64 | 115.4105 | -2.4357 | -0.67
25.05 | 16.8483 | 118.32 | 118.2701 | -2.9648 | -0.99 | 25.05 | 1.7078 | 115.64 | 115.4204 | -2.4373 | -0.67
25.06 | 16.8509 | 118.32 | 118.2725 | -2.9621 | -0.99 | 25.06 | 1.7085 | 115.64 | 115.4117 | -2.4366 | -0.67
25.07 | 16.8516 | 118.32 | 118.2612 | -2.9618 | -0.99 | 25.07 | 1.7078 | 115.64 | 115.4137 | -2.4358 | -0.67
25.08 | 16.8502 | 118.32 | 118.2504 | -2.9643 | -0.99 | 25.08 | 1.7108 | 115.64 | 115.4326 | -2.4388 | -0.67
25.09 | 16.8483 | 118.32 | 118.2457 | -2.9664 | -0.99 | 25.09 | 1.7129 | 115.64 | 115.4404 | -2.4415 | -0.67
25.1 | 16.8461 | 118.32 | 118.241 | -2.9682 | -0.99 | 25.1 | 1.7119 | 115.64 | 115.4365 | -2.4404 | -0.67
25.11 | 16.8448 | 118.32 | 118.2252 | -2.9712 | -0.99 | 25.11 | 1.7113 | 115.64 | 115.4321 | -2.4382 | -0.67
25.12 | 16.8448 | 118.32 | 118.2106 | -2.971 | -0.99 | 25.12 | 1.7094 | 115.64 | 115.4337 | -2.4373 | -0.67
25.13 | 16.8446 | 118.32 | 118.2048 | -2.9684 | -0.99 | 25.13 | 1.707 | 115.64 | 115.4506 | -2.4393 | -0.67
25.14 | 16.8439 | 118.32 | 118.2017 | -2.9683 | -0.99 | 25.14 | 1.7081 | 115.64 | 115.4723 | -2.4417 | -0.67
25.15 | 16.8433 | 118.32 | 118.1944 | -2.97 | -0.99 | 25.15 | 1.7093 | 115.64 | 115.4979 | -2.4427 | -0.67
25.16 | 16.844 | 118.32 | 118.1923 | -2.9714 | -0.99 | 25.16 | 1.7083 | 115.64 | 115.5253 | -2.4443 | -0.67
25.17 | 16.8466 | 118.32 | 118.1976 | -2.9705 | -0.99 | 25.17 | 1.71 | 115.64 | 115.5471 | -2.4459 | -0.67
25.18 | 16.8478 | 118.32 | 118.1966 | -2.97 | -0.99 | 25.18 | 1.7121 | 115.64 | 115.5603 | -2.4426 | -0.67
25.19 | 16.8485 | 118.32 | 118.1983 | -2.9709 | -0.99 | 25.19 | 1.7135 | 115.64 | 115.5604 | -2.4378 | -0.67
25.2 | 16.8494 | 118.32 | 118.2076 | -2.9705 | -0.99 | 25.2 | 1.7152 | 115.64 | 115.5623 | -2.4389 | -0.67
25.21 | 16.8507 | 118.32 | 118.2207 | -2.9684 | -0.99 | 25.21 | 1.7145 | 115.64 | 115.5632 | -2.4408 | -0.67
25.22 | 16.8515 | 118.32 | 118.216 | -2.9672 | -0.99 | 25.22 | 1.714 | 115.64 | 115.5561 | -2.4399 | -0.67
25.23 | 16.8505 | 118.32 | 118.1954 | -2.9672 | -0.99 | 25.23 | 1.7123 | 115.64 | 115.5527 | -2.437 | -0.67
25.24 | 16.8492 | 118.32 | 118.1967 | -2.9667 | -0.99 | 25.24 | 1.7088 | 115.64 | 115.5582 | -2.4355 | -0.67
25.25 | 16.849 | 118.32 | 118.2056 | -2.9662 | -0.99 | 25.25 | 1.7089 | 115.64 | 115.5607 | -2.4377 | -0.67
25.26 | 16.8499 | 118.32 | 118.2065 | -2.9675 | -0.99 | 25.26 | 1.7085 | 115.64 | 115.5483 | -2.4394 | -0.67
25.27 | 16.851 | 118.32 | 118.2193 | -2.9688 | -0.99 | 25.27 | 1.7054 | 115.64 | 115.5401 | -2.4391 | -0.67
25.28 | 16.8516 | 118.32 | 118.2308 | -2.9689 | -0.99 | 25.28 | 1.7049 | 115.64 | 115.5301 | -2.4381 | -0.67
25.29 | 16.8518 | 118.32 | 118.225 | -2.9681 | -0.99 | 25.29 | 1.7083 | 115.64 | 115.5205 | -2.4378 | -0.67
25.3 | 16.8525 | 118.32 | 118.2208 | -2.9679 | -0.99 | 25.3 | 1.7114 | 115.64 | 115.5236 | -2.4382 | -0.67
25.31 | 16.853 | 118.32 | 118.218 | -2.9685 | -0.99 | 25.31 | 1.7112 | 115.64 | 115.5203 | -2.4376 | -0.67
25.32 | 16.8506 | 118.32 | 118.2015 | -2.9692 | -0.99 | 25.32 | 1.7099 | 115.64 | 115.5164 | -2.4358 | -0.67
25.33 | 16.8481 | 118.32 | 118.1907 | -2.9709 | -0.99 | 25.33 | 1.7112 | 115.64 | 115.517 | -2.4371 | -0.67
25.34 | 16.8476 | 118.32 | 118.1955 | -2.9718 | -0.99 | 25.34 | 1.7115 | 115.64 | 115.5198 | -2.4392 | -0.67
25.35 | 16.847 | 118.32 | 118.1972 | -2.9725 | -0.99 | 25.35 | 1.7116 | 115.64 | 115.5211 | -2.438 | -0.67
25.36 | 16.8469 | 118.32 | 118.1988 | -2.9738 | -0.99 | 25.36 | 1.7116 | 115.64 | 115.5111 | -2.4369 | -0.67
25.37 | 16.848 | 118.32 | 118.2054 | -2.9738 | -0.99 | 25.37 | 1.7093 | 115.64 | 115.5021 | -2.4369 | -0.67
25.38 | 16.8502 | 118.32 | 118.2087 | -2.9717 | -0.99 | 25.38 | 1.7071 | 115.64 | 115.5051 | -2.4361 | -0.67
25.39 | 16.8521 | 118.32 | 118.208 | -2.9672 | -0.99 | 25.39 | 1.7062 | 115.64 | 115.5031 | -2.4358 | -0.67
25.4 | 16.8531 | 118.32 | 118.2186 | -2.9653 | -0.99 | 25.4 | 1.707 | 115.64 | 115.4974 | -2.4365 | -0.67
25.41 | 16.8547 | 118.32 | 118.2364 | -2.966 | -0.99 | 25.41 | 1.7072 | 115.64 | 115.4949 | -2.4363 | -0.67
25.42 | 16.8554 | 118.32 | 118.2473 | -2.9667 | -0.99 | 25.42 | 1.707 | 115.64 | 115.4828 | -2.4361 | -0.67
25.43 | 16.8533 | 118.32 | 118.2438 | -2.9695 | -0.99 | 25.43 | 1.7073 | 115.64 | 115.4645 | -2.4372 | -0.67
25.44 | 16.8521 | 118.32 | 118.2308 | -2.9717 | -0.99 | 25.44 | 1.7079 | 115.64 | 115.4471 | -2.4379 | -0.67
25.45 | 16.8522 | 118.32 | 118.2259 | -2.9733 | -0.99 | 25.45 | 1.7076 | 115.64 | 115.4355 | -2.4388 | -0.67
25.46 | 16.852 | 118.32 | 118.2405 | -2.9758 | -0.99 | 25.46 | 1.7062 | 115.64 | 115.4332 | -2.4387 | -0.67
25.47 | 16.8544 | 118.32 | 118.2878 | -2.9761 | -0.99 | 25.47 | 1.7043 | 115.64 | 115.4358 | -2.4372 | -0.67
25.48 | 16.8601 | 118.32 | 118.3347 | -2.9719 | -0.99 | 25.48 | 1.7052 | 115.64 | 115.4358 | -2.438 | -0.67
25.49 | 16.8656 | 118.32 | 118.3703 | -2.9633 | -0.99 | 25.49 | 1.707 | 115.64 | 115.4395 | -2.4394 | -0.67
25.5 | 16.8691 | 118.32 | 118.4059 | -2.9557 | -0.99 | 25.5 | 1.7092 | 115.64 | 115.4562 | -2.4395 | -0.67
25.51 | 16.869 | 118.32 | 118.4241 | -2.955 | -0.99 | 25.51 | 1.7111 | 115.64 | 115.4678 | -2.4377 | -0.67
25.52 | 16.8698 | 118.32 | 118.4349 | -2.9572 | -0.99 | 25.52 | 1.7121 | 115.64 | 115.4637 | -2.4361 | -0.67
25.53 | 16.8694 | 118.32 | 118.4353 | -2.9584 | -0.99 | 25.53 | 1.711 | 115.64 | 115.4549 | -2.4372 | -0.67
25.54 | 16.8639 | 118.32 | 118.4251 | -2.9609 | -0.99 | 25.54 | 1.7093 | 115.64 | 115.4497 | -2.4397 | -0.67
25.55 | 16.8585 | 118.32 | 118.4162 | -2.9645 | -0.99 | 25.55 | 1.7094 | 115.64 | 115.447 | -2.4411 | -0.67
25.56 | 16.8562 | 118.32 | 118.4081 | -2.9661 | -0.99 | 25.56 | 1.7082 | 115.64 | 115.4497 | -2.4409 | -0.67
25.57 | 16.8549 | 118.32 | 118.4112 | -2.9655 | -0.99 | 25.57 | 1.7064 | 115.64 | 115.4457 | -2.4411 | -0.67
25.58 | 16.8533 | 118.32 | 118.4196 | -2.964 | -0.99 | 25.58 | 1.7055 | 115.64 | 115.4456 | -2.4417 | -0.67
25.59 | 16.8527 | 118.32 | 118.4184 | -2.9613 | -0.99 | 25.59 | 1.708 | 115.64 | 115.4488 | -2.4405 | -0.67
25.6 | 16.8524 | 118.32 | 118.4175 | -2.9599 | -0.99 | 25.6 | 1.7092 | 115.64 | 115.4443 | -2.4393 | -0.67
25.61 | 16.8525 | 118.32 | 118.4199 | -2.9611 | -0.99 | 25.61 | 1.708 | 115.64 | 115.4467 | -2.4403 | -0.67
25.62 | 16.8505 | 118.32 | 118.4167 | -2.9611 | -0.99 | 25.62 | 1.7101 | 115.64 | 115.4443 | -2.4409 | -0.67
25.63 | 16.8488 | 118.32 | 118.4111 | -2.9604 | -0.99 | 25.63 | 1.7109 | 115.64 | 115.4565 | -2.4407 | -0.67
25.64 | 16.8492 | 118.32 | 118.4092 | -2.9593 | -0.99 | 25.64 | 1.7095 | 115.64 | 115.4806 | -2.4415 | -0.67
25.65 | 16.8497 | 118.32 | 118.4115 | -2.9583 | -0.99 | 25.65 | 1.7102 | 115.64 | 115.4917 | -2.4414 | -0.67
25.66 | 16.8505 | 118.32 | 118.4183 | -2.9582 | -0.99 | 25.66 | 1.7106 | 115.64 | 115.4971 | -2.4402 | -0.67
25.67 | 16.8516 | 118.32 | 118.4393 | -2.9573 | -0.99 | 25.67 | 1.7101 | 115.64 | 115.5108 | -2.4402 | -0.67
25.68 | 16.8521 | 118.32 | 118.453 | -2.9572 | -0.99 | 25.68 | 1.7095 | 115.64 | 115.5323 | -2.4409 | -0.67
25.69 | 16.8522 | 118.32 | 118.4478 | -2.9584 | -0.99 | 25.69 | 1.71 | 115.64 | 115.5484 | -2.4425 | -0.67
25.7 | 16.8515 | 118.32 | 118.4394 | -2.9596 | -0.99 | 25.7 | 1.7107 | 115.64 | 115.5564 | -2.4445 | -0.67
25.71 | 16.8492 | 118.32 | 118.4305 | -2.9593 | -0.99 | 25.71 | 1.7101 | 115.64 | 115.5665 | -2.4452 | -0.67
25.72 | 16.8475 | 118.32 | 118.4286 | -2.9592 | -0.99 | 25.72 | 1.7092 | 115.64 | 115.5798 | -2.445 | -0.67
25.73 | 16.8486 | 118.32 | 118.4272 | -2.9586 | -0.99 | 25.73 | 1.7092 | 115.64 | 115.6004 | -2.4441 | -0.67
25.74 | 16.8504 | 118.32 | 118.4203 | -2.9556 | -0.99 | 25.74 | 1.7112 | 115.64 | 115.6189 | -2.4446 | -0.67
25.75 | 16.8484 | 118.32 | 118.4104 | -2.956 | -0.99 | 25.75 | 1.7121 | 115.64 | 115.6375 | -2.4452 | -0.67
25.76 | 16.8455 | 118.32 | 118.4036 | -2.9604 | -0.99 | 25.76 | 1.7117 | 115.64 | 115.6642 | -2.4443 | -0.67
25.77 | 16.8447 | 118.32 | 118.393 | -2.963 | -0.99 | 25.77 | 1.7127 | 115.64 | 115.6752 | -2.4421 | -0.67
25.78 | 16.8435 | 118.32 | 118.3819 | -2.9637 | -0.99 | 25.78 | 1.7151 | 115.64 | 115.6868 | -2.4413 | -0.67
25.79 | 16.8416 | 118.32 | 118.3787 | -2.9653 | -0.99 | 25.79 | 1.7147 | 115.64 | 115.7064 | -2.4422 | -0.67
25.8 | 16.8416 | 118.32 | 118.3788 | -2.968 | -0.99 | 25.8 | 1.7127 | 115.64 | 115.7259 | -2.4422 | -0.67
25.81 | 16.8454 | 118.32 | 118.3872 | -2.9697 | -0.99 | 25.81 | 1.7131 | 115.64 | 115.7367 | -2.4402 | -0.67
25.82 | 16.8482 | 118.32 | 118.3908 | -2.9659 | -0.99 | 25.82 | 1.7132 | 115.64 | 115.7382 | -2.4382 | -0.67
25.83 | 16.8488 | 118.32 | 118.3926 | -2.9609 | -0.99 | 25.83 | 1.7123 | 115.64 | 115.7452 | -2.4379 | -0.67
25.84 | 16.8509 | 118.32 | 118.402 | -2.9586 | -0.99 | 25.84 | 1.712 | 115.64 | 115.7481 | -2.4374 | -0.67
25.85 | 16.8524 | 118.32 | 118.4113 | -2.9574 | -0.99 | 25.85 | 1.7121 | 115.64 | 115.7567 | -2.4374 | -0.67
25.86 | 16.8514 | 118.32 | 118.406 | -2.959 | -0.99 | 25.86 | 1.7113 | 115.64 | 115.7607 | -2.437 | -0.67
25.87 | 16.8502 | 118.32 | 118.3942 | -2.9625 | -0.99 | 25.87 | 1.7115 | 115.64 | 115.7513 | -2.4369 | -0.67
25.88 | 16.8505 | 118.32 | 118.3912 | -2.964 | -0.99 | 25.88 | 1.712 | 115.64 | 115.7607 | -2.4383 | -0.67
25.89 | 16.8505 | 118.32 | 118.3893 | -2.9627 | -0.99 | 25.89 | 1.7116 | 115.64 | 115.7709 | -2.4381 | -0.67
25.9 | 16.8499 | 118.32 | 118.3853 | -2.9615 | -0.99 | 25.9 | 1.7122 | 115.64 | 115.7709 | -2.4375 | -0.67
25.91 | 16.8504 | 118.32 | 118.3849 | -2.9598 | -0.99 | 25.91 | 1.7127 | 115.64 | 115.7762 | -2.4388 | -0.67
25.92 | 16.8502 | 118.32 | 118.3788 | -2.9572 | -0.99 | 25.92 | 1.713 | 115.64 | 115.7795 | -2.4394 | -0.67
25.93 | 16.8487 | 118.32 | 118.365 | -2.9578 | -0.99 | 25.93 | 1.7132 | 115.64 | 115.7876 | -2.4377 | -0.67
25.94 | 16.847 | 118.32 | 118.356 | -2.9601 | -0.99 | 25.94 | 1.7126 | 115.64 | 115.7929 | -2.4355 | -0.67
25.95 | 16.8451 | 118.32 | 118.3459 | -2.9613 | -0.99 | 25.95 | 1.7116 | 115.64 | 115.7866 | -2.4351 | -0.67
25.96 | 16.845 | 118.32 | 118.3345 | -2.9623 | -0.99 | 25.96 | 1.7121 | 115.64 | 115.7838 | -2.437 | -0.67
25.97 | 16.8451 | 118.32 | 118.3135 | -2.9619 | -0.99 | 25.97 | 1.7118 | 115.64 | 115.7896 | -2.4381 | -0.67
25.98 | 16.8444 | 118.32 | 118.2905 | -2.9606 | -0.99 | 25.98 | 1.7115 | 115.64 | 115.7953 | -2.4373 | -0.67
25.99 | 16.8423 | 118.32 | 118.2777 | -2.9602 | -0.99 | 25.99 | 1.7125 | 115.64 | 115.802 | -2.4361 | -0.67
26 | 16.8399 | 118.32 | 118.2716 | -2.9619 | -0.99 | 26 | 1.712 | 115.64 | 115.8083 | -2.4355 | -0.67
26.01 | 16.839 | 118.32 | 118.2676 | -2.9659 | -0.99 | 26.01 | 1.711 | 115.64 | 115.81 | -2.436 | -0.67
26.02 | 16.84 | 118.32 | 118.2466 | -2.9695 | -0.99 | 26.02 | 1.7114 | 115.64 | 115.8141 | -2.4358 | -0.67
26.03 | 16.8406 | 118.32 | 118.2177 | -2.971 | -0.99 | 26.03 | 1.7117 | 115.64 | 115.8111 | -2.4361 | -0.67
26.04 | 16.8398 | 118.32 | 118.209 | -2.9702 | -0.99 | 26.04 | 1.7115 | 115.64 | 115.7993 | -2.4363 | -0.67
26.05 | 16.8401 | 118.32 | 118.2166 | -2.9694 | -0.99 | 26.05 | 1.7119 | 115.64 | 115.7843 | -2.4349 | -0.67
26.06 | 16.843 | 118.32 | 118.225 | -2.9681 | -0.99 | 26.06 | 1.7113 | 115.64 | 115.7628 | -2.4322 | -0.66954
26.07 | 16.8478 | 118.32 | 118.2357 | -2.968 | -0.99 | 26.07 | 1.71 | 115.64 | 115.73 | -2.4301 | -0.66904
26.08 | 16.8509 | 118.32 | 118.2478 | -2.9686 | -0.99 | 26.08 | 1.7105 | 115.64 | 115.6635 | -2.4284 | -0.66854
26.09 | 16.8514 | 118.32 | 118.2505 | -2.9669 | -0.99 | 26.09 | 1.7111 | 115.64 | 115.5965 | -2.4266 | -0.66804
26.1 | 16.8517 | 118.32 | 118.2454 | -2.9676 | -0.99 | 26.1 | 1.7088 | 115.64 | 115.5596 | -2.4251 | -0.66754
26.11 | 16.8524 | 118.32 | 118.2324 | -2.9705 | -0.99 | 26.11 | 1.7057 | 115.64 | 115.535 | -2.4273 | -0.66704
26.12 | 16.8522 | 118.32 | 118.232 | -2.9707 | -0.99 | 26.12 | 1.7046 | 115.64 | 115.5262 | -2.4319 | -0.66654
26.13 | 16.8518 | 118.32 | 118.2379 | -2.9691 | -0.99 | 26.13 | 1.7053 | 115.64 | 115.5122 | -2.4319 | -0.66604
26.14 | 16.851 | 118.32 | 118.2296 | -2.9682 | -0.99 | 26.14 | 1.7056 | 115.64 | 115.5001 | -2.4307 | -0.66554
26.15 | 16.8494 | 118.32 | 118.2271 | -2.9681 | -0.99 | 26.15 | 1.7044 | 115.64 | 115.4936 | -2.4314 | -0.66504
26.16 | 16.8502 | 118.32 | 118.2281 | -2.9688 | -0.99 | 26.16 | 1.7042 | 115.64 | 115.4776 | -2.432 | -0.66454
26.17 | 16.852 | 118.32 | 118.2322 | -2.9682 | -0.99 | 26.17 | 1.7071 | 115.64 | 115.4677 | -2.4314 | -0.66404
26.18 | 16.8517 | 118.32 | 118.2276 | -2.9679 | -0.99 | 26.18 | 1.7079 | 115.64 | 115.4526 | -2.4328 | -0.66354
26.19 | 16.8518 | 118.32 | 118.2198 | -2.9674 | -0.99 | 26.19 | 1.706 | 115.64 | 115.4392 | -2.4383 | -0.66304
26.2 | 16.8532 | 118.32 | 118.2263 | -2.9663 | -0.99 | 26.2 | 1.7047 | 115.64 | 115.4407 | -2.442 | -0.66254
26.21 | 16.8532 | 118.32 | 118.2308 | -2.9677 | -0.99 | 26.21 | 1.7046 | 115.64 | 115.4515 | -2.4427 | -0.66204
26.22 | 16.8525 | 118.32 | 118.238 | -2.969 | -0.99 | 26.22 | 1.7049 | 115.64 | 115.4733 | -2.4431 | -0.66154
26.23 | 16.8528 | 118.32 | 118.2379 | -2.9692 | -0.99 | 26.23 | 1.7055 | 115.64 | 115.5087 | -2.4422 | -0.66104
26.24 | 16.8537 | 118.32 | 118.2311 | -2.9681 | -0.99 | 26.24 | 1.7081 | 115.64 | 115.5411 | -2.4396 | -0.66054
26.25 | 16.8532 | 118.32 | 118.2295 | -2.9665 | -0.99 | 26.25 | 1.7122 | 115.64 | 115.552 | -2.4385 | -0.66004
26.26 | 16.851 | 118.32 | 118.223 | -2.9646 | -0.99 | 26.26 | 1.7137 | 115.64 | 115.5548 | -2.4393 | -0.65954
26.27 | 16.8506 | 118.32 | 118.2286 | -2.9577 | -0.99 | 26.27 | 1.7131 | 115.64 | 115.5622 | -2.4407 | -0.65904
26.28 | 16.8518 | 118.32 | 118.2389 | -2.9491 | -0.99 | 26.28 | 1.7125 | 115.64 | 115.5796 | -2.4407 | -0.65854
26.29 | 16.8523 | 118.32 | 118.2409 | -2.9428 | -0.99 | 26.29 | 1.7123 | 115.64 | 115.5937 | -2.4406 | -0.65804
26.3 | 16.8532 | 118.32 | 118.2462 | -2.9389 | -0.99 | 26.3 | 1.7116 | 115.64 | 115.594 | -2.4399 | -0.65754
26.31 | 16.8547 | 118.32 | 118.2484 | -2.9362 | -0.99 | 26.31 | 1.7104 | 115.64 | 115.5933 | -2.4386 | -0.65704
26.32 | 16.8558 | 118.32 | 118.2565 | -2.9243 | -0.99 | 26.32 | 1.7111 | 115.64 | 115.5955 | -2.4387 | -0.65654
26.33 | 16.8557 | 118.32 | 118.276 | -2.9108 | -0.99 | 26.33 | 1.7114 | 115.64 | 115.598 | -2.4406 | -0.65604
26.34 | 16.8551 | 118.32 | 118.2893 | -2.9028 | -0.99 | 26.34 | 1.711 | 115.64 | 115.6104 | -2.4419 | -0.65554
26.35 | 16.8572 | 118.32 | 118.2912 | -2.8956 | -0.99 | 26.35 | 1.7086 | 115.64 | 115.6224 | -2.4409 | -0.65504
26.36 | 16.8595 | 118.32 | 118.291 | -2.891 | -0.99 | 26.36 | 1.7069 | 115.64 | 115.6266 | -2.4396 | -0.65454
26.37 | 16.8579 | 118.32 | 118.2906 | -2.8894 | -0.99 | 26.37 | 1.7087 | 115.64 | 115.6395 | -2.4405 | -0.65404
26.38 | 16.8551 | 118.32 | 118.2911 | -2.8871 | -0.99 | 26.38 | 1.7112 | 115.64 | 115.675 | -2.4408 | -0.65354
26.39 | 16.854 | 118.32 | 118.2958 | -2.8792 | -0.99 | 26.39 | 1.7131 | 115.64 | 115.7047 | -2.4377 | -0.65304
26.4 | 16.8536 | 118.32 | 118.3005 | -2.8742 | -0.99 | 26.4 | 1.7149 | 115.64 | 115.7198 | -2.4382 | -0.65254
26.41 | 16.8525 | 118.32 | 118.3053 | -2.8729 | -0.99 | 26.41 | 1.7153 | 115.64 | 115.7406 | -2.4401 | -0.65204
26.42 | 16.8521 | 118.32 | 118.3002 | -2.8655 | -0.99 | 26.42 | 1.7139 | 115.64 | 115.7512 | -2.4384 | -0.65154
26.43 | 16.8514 | 118.32 | 118.2914 | -2.8592 | -0.99 | 26.43 | 1.714 | 115.64 | 115.755 | -2.4377 | -0.65104
26.44 | 16.8503 | 118.32 | 118.2931 | -2.8578 | -0.99 | 26.44 | 1.7128 | 115.64 | 115.7586 | -2.4373 | -0.65054
26.45 | 16.8498 | 118.32 | 118.2966 | -2.8565 | -0.99 | 26.45 | 1.7109 | 115.64 | 115.7666 | -2.4373 | -0.65004
26.46 | 16.8496 | 118.32 | 118.295 | -2.8558 | -0.99 | 26.46 | 1.7119 | 115.64 | 115.778 | -2.4385 | -0.64954
26.47 | 16.85 | 118.32 | 118.3029 | -2.8546 | -0.99 | 26.47 | 1.7134 | 115.64 | 115.78 | -2.4378 | -0.64904
26.48 | 16.851 | 118.32 | 118.3201 | -2.854 | -0.99 | 26.48 | 1.7127 | 115.64 | 115.7842 | -2.4377 | -0.64854
26.49 | 16.8514 | 118.32 | 118.324 | -2.8527 | -0.99 | 26.49 | 1.7115 | 115.64 | 115.7925 | -2.4383 | -0.64804
26.5 | 16.8506 | 118.32 | 118.3175 | -2.8513 | -0.99 | 26.5 | 1.7109 | 115.64 | 115.7962 | -2.4385 | -0.64754
26.51 | 16.8475 | 118.32 | 118.3116 | -2.8525 | -0.99 | 26.51 | 1.7125 | 115.64 | 115.7904 | -2.4386 | -0.64704
26.52 | 16.8452 | 118.32 | 118.3069 | -2.8551 | -0.99 | 26.52 | 1.7143 | 115.64 | 115.7824 | -2.4381 | -0.64654
26.53 | 16.8446 | 118.32 | 118.2978 | -2.8558 | -0.99 | 26.53 | 1.7113 | 115.64 | 115.7831 | -2.4377 | -0.64604
26.54 | 16.8436 | 118.32 | 118.2924 | -2.8534 | -0.99 | 26.54 | 1.709 | 115.64 | 115.7873 | -2.4374 | -0.64554
26.55 | 16.8444 | 118.32 | 118.2962 | -2.851 | -0.99 | 26.55 | 1.7103 | 115.64 | 115.7838 | -2.4359 | -0.64504
26.56 | 16.8451 | 118.32 | 118.2889 | -2.8504 | -0.99 | 26.56 | 1.7117 | 115.64 | 115.777 | -2.4356 | -0.64454
26.57 | 16.8435 | 118.32 | 118.2789 | -2.8512 | -0.99 | 26.57 | 1.7112 | 115.64 | 115.7755 | -2.4357 | -0.64404
26.58 | 16.8412 | 118.32 | 118.2676 | -2.8523 | -0.99 | 26.58 | 1.7116 | 115.64 | 115.7818 | -2.4341 | -0.64354
26.59 | 16.8398 | 118.32 | 118.2541 | -2.8543 | -0.99 | 26.59 | 1.713 | 115.64 | 115.785 | -2.4344 | -0.64304
26.6 | 16.8398 | 118.32 | 118.2528 | -2.858 | -0.99 | 26.6 | 1.7128 | 115.64 | 115.7788 | -2.4345 | -0.64254
26.61 | 16.8394 | 118.32 | 118.2425 | -2.8584 | -0.99 | 26.61 | 1.7119 | 115.64 | 115.7768 | -2.4334 | -0.64204
26.62 | 16.8404 | 118.32 | 118.2373 | -2.8469 | -0.99 | 26.62 | 1.7111 | 115.64 | 115.7689 | -2.4333 | -0.64154
26.63 | 16.843 | 118.32 | 118.2414 | -2.8356 | -0.99 | 26.63 | 1.711 | 115.64 | 115.7648 | -2.433 | -0.64104
26.64 | 16.8455 | 118.32 | 118.2496 | -2.8317 | -0.99 | 26.64 | 1.7111 | 115.64 | 115.7677 | -2.4335 | -0.64054
26.65 | 16.8481 | 118.32 | 118.2696 | -2.8277 | -0.99 | 26.65 | 1.7122 | 115.64 | 115.7556 | -2.4332 | -0.64004
26.66 | 16.8498 | 118.32 | 118.2838 | -2.8261 | -0.99 | 26.66 | 1.7106 | 115.64 | 115.7378 | -2.4308 | -0.63954
26.67 | 16.8489 | 118.32 | 118.2831 | -2.8272 | -0.99 | 26.67 | 1.7088 | 115.64 | 115.737 | -2.4318 | -0.63904
26.68 | 16.8483 | 118.32 | 118.2781 | -2.8281 | -0.99 | 26.68 | 1.7092 | 115.64 | 115.7142 | -2.432 | -0.63854
26.69 | 16.8488 | 118.32 | 118.2797 | -2.8274 | -0.99 | 26.69 | 1.71 | 115.64 | 115.6752 | -2.4305 | -0.63804
26.7 | 16.847 | 118.32 | 118.2866 | -2.8254 | -0.99 | 26.7 | 1.7102 | 115.64 | 115.6593 | -2.4323 | -0.63754
26.71 | 16.8462 | 118.32 | 118.2908 | -2.8226 | -0.99 | 26.71 | 1.7081 | 115.64 | 115.6584 | -2.435 | -0.63704
26.72 | 16.8478 | 118.32 | 118.2961 | -2.8198 | -0.99 | 26.72 | 1.7046 | 115.64 | 115.6636 | -2.4363 | -0.63654
26.73 | 16.8489 | 118.32 | 118.2984 | -2.8198 | -0.99 | 26.73 | 1.7054 | 115.64 | 115.6699 | -2.4367 | -0.63604
26.74 | 16.8481 | 118.32 | 118.2798 | -2.821 | -0.99 | 26.74 | 1.7084 | 115.64 | 115.6876 | -2.4375 | -0.63554
26.75 | 16.8455 | 118.32 | 118.2561 | -2.8218 | -0.99 | 26.75 | 1.709 | 115.64 | 115.7032 | -2.4368 | -0.63504
26.76 | 16.8429 | 118.32 | 118.2482 | -2.8236 | -0.99 | 26.76 | 1.7101 | 115.64 | 115.7128 | -2.4363 | -0.63454
26.77 | 16.8413 | 118.32 | 118.2439 | -2.826 | -0.99 | 26.77 | 1.7116 | 115.64 | 115.7293 | -2.4372 | -0.63404
26.78 | 16.8414 | 118.32 | 118.2437 | -2.8263 | -0.99 | 26.78 | 1.7149 | 115.64 | 115.7497 | -2.4353 | -0.63354
26.79 | 16.844 | 118.32 | 118.2582 | -2.8232 | -0.99 | 26.79 | 1.7156 | 115.64 | 115.768 | -2.4329 | -0.63304
26.8 | 16.846 | 118.32 | 118.2681 | -2.8208 | -0.99 | 26.8 | 1.714 | 115.64 | 115.783 | -2.4342 | -0.63254
26.81 | 16.8459 | 118.32 | 118.2714 | -2.8198 | -0.99 | 26.81 | 1.714 | 115.64 | 115.7855 | -2.4353 | -0.63204
26.82 | 16.8459 | 118.32 | 118.2681 | -2.8193 | -0.99 | 26.82 | 1.7131 | 115.64 | 115.7814 | -2.4341 | -0.63154
26.83 | 16.846 | 118.32 | 118.2659 | -2.8194 | -0.99 | 26.83 | 1.7115 | 115.64 | 115.7915 | -2.4338 | -0.63104
26.84 | 16.8469 | 118.32 | 118.2796 | -2.8195 | -0.99 | 26.84 | 1.711 | 115.64 | 115.8016 | -2.436 | -0.63054
26.85 | 16.8493 | 118.32 | 118.2923 | -2.8194 | -0.99 | 26.85 | 1.7122 | 115.64 | 115.8085 | -2.4384 | -0.63004
26.86 | 16.8492 | 118.32 | 118.288 | -2.8196 | -0.99 | 26.86 | 1.7132 | 115.64 | 115.8093 | -2.4399 | -0.62954
26.87 | 16.8476 | 118.32 | 118.2907 | -2.8194 | -0.99 | 26.87 | 1.7109 | 115.64 | 115.8022 | -2.4386 | -0.62904
26.88 | 16.8476 | 118.32 | 118.3 | -2.8197 | -0.99 | 26.88 | 1.7108 | 115.64 | 115.8104 | -2.4374 | -0.62854
26.89 | 16.8483 | 118.32 | 118.2917 | -2.8189 | -0.99 | 26.89 | 1.7133 | 115.64 | 115.8202 | -2.4367 | -0.62804
26.9 | 16.8479 | 118.32 | 118.2783 | -2.8176 | -0.99 | 26.9 | 1.7128 | 115.64 | 115.8265 | -2.4344 | -0.62754
26.91 | 16.8468 | 118.32 | 118.279 | -2.8181 | -0.99 | 26.91 | 1.7129 | 115.64 | 115.834 | -2.4333 | -0.62704
26.92 | 16.8481 | 118.32 | 118.3056 | -2.8187 | -0.99 | 26.92 | 1.7153 | 115.64 | 115.8382 | -2.4338 | -0.62654
26.93 | 16.8497 | 118.32 | 118.3224 | -2.8192 | -0.99 | 26.93 | 1.7162 | 115.64 | 115.8473 | -2.4339 | -0.62604
26.94 | 16.8498 | 118.32 | 118.3208 | -2.8193 | -0.99 | 26.94 | 1.7137 | 115.64 | 115.8501 | -2.4322 | -0.62554
26.95 | 16.8514 | 118.32 | 118.336 | -2.8186 | -0.99 | 26.95 | 1.7126 | 115.64 | 115.8427 | -2.4317 | -0.62504
26.96 | 16.8536 | 118.32 | 118.3584 | -2.8174 | -0.99 | 26.96 | 1.7126 | 115.64 | 115.8384 | -2.4341 | -0.62454
26.97 | 16.8544 | 118.32 | 118.3689 | -2.8152 | -0.99 | 26.97 | 1.712 | 115.64 | 115.8395 | -2.4352 | -0.62404
26.98 | 16.8543 | 118.32 | 118.3799 | -2.8136 | -0.99 | 26.98 | 1.7104 | 115.64 | 115.8409 | -2.4341 | -0.62354
26.99 | 16.8552 | 118.32 | 118.4008 | -2.8137 | -0.99 | 26.99 | 1.7107 | 115.64 | 115.8346 | -2.4346 | -0.62304
27 | 16.8564 | 118.32 | 118.4236 | -2.8137 | -0.99 | 27 | 1.7098 | 115.64 | 115.8287 | -2.4361 | -0.62254
27.01 | 16.8573 | 118.32 | 118.4404 | -2.8128 | -0.99 | 27.01 | 1.7082 | 115.64 | 115.8405 | -2.4365 | -0.62204
27.02 | 16.8592 | 118.32 | 118.4563 | -2.8118 | -0.99 | 27.02 | 1.7109 | 115.64 | 115.8528 | -2.4355 | -0.62154
27.03 | 16.8608 | 118.32 | 118.4699 | -2.8098 | -0.99 | 27.03 | 1.7141 | 115.64 | 115.8528 | -2.4329 | -0.62104
27.04 | 16.8585 | 118.32 | 118.4675 | -2.8069 | -0.99 | 27.04 | 1.7131 | 115.64 | 115.865 | -2.4311 | -0.62054
27.05 | 16.8555 | 118.32 | 118.4605 | -2.8054 | -0.99 | 27.05 | 1.713 | 115.64 | 115.8755 | -2.4327 | -0.62004
27.06 | 16.854 | 118.32 | 118.4569 | -2.806 | -0.99 | 27.06 | 1.7146 | 115.64 | 115.8618 | -2.4335 | -0.61991
27.07 | 16.8532 | 118.32 | 118.4716 | -2.8087 | -0.99 | 27.07 | 1.7152 | 115.64 | 115.8535 | -2.4336 | -0.61981
27.08 | 16.8527 | 118.32 | 118.4898 | -2.8101 | -0.99 | 27.08 | 1.7129 | 115.64 | 115.859 | -2.4353 | -0.61971
27.09 | 16.8524 | 118.32 | 118.489 | -2.8094 | -0.99 | 27.09 | 1.7109 | 115.64 | 115.8673 | -2.4356 | -0.61961
27.1 | 16.8508 | 118.32 | 118.4761 | -2.8091 | -0.99 | 27.1 | 1.7095 | 115.64 | 115.8807 | -2.4345 | -0.61951
27.11 | 16.8483 | 118.32 | 118.4574 | -2.8089 | -0.99 | 27.11 | 1.7091 | 115.64 | 115.8971 | -2.4346 | -0.61941
27.12 | 16.847 | 118.32 | 118.4581 | -2.8069 | -0.99 | 27.12 | 1.7111 | 115.64 | 115.9201 | -2.4357 | -0.61931
27.13 | 16.8461 | 118.32 | 118.4686 | -2.8062 | -0.99 | 27.13 | 1.7122 | 115.64 | 115.9707 | -2.4387 | -0.61921
27.14 | 16.846 | 118.32 | 118.4691 | -2.8088 | -0.99 | 27.14 | 1.714 | 115.64 | 116.0355 | -2.4416 | -0.61911
27.15 | 16.8461 | 118.32 | 118.4715 | -2.8106 | -0.99 | 27.15 | 1.7162 | 115.64 | 116.0847 | -2.4409 | -0.61901
27.16 | 16.8454 | 118.32 | 118.4696 | -2.809 | -0.99 | 27.16 | 1.7184 | 115.64 | 116.1234 | -2.439 | -0.61891
27.17 | 16.8437 | 118.32 | 118.45 | -2.808 | -0.99 | 27.17 | 1.7184 | 115.64 | 116.1577 | -2.4384 | -0.61881
27.18 | 16.8417 | 118.32 | 118.4259 | -2.809 | -0.99 | 27.18 | 1.7209 | 115.64 | 116.2001 | -2.439 | -0.61871
27.19 | 16.8407 | 118.32 | 118.4122 | -2.8099 | -0.99 | 27.19 | 1.7226 | 115.64 | 116.2385 | -2.4392 | -0.61861
27.2 | 16.8396 | 118.32 | 118.411 | -2.8111 | -0.99 | 27.2 | 1.7214 | 115.64 | 116.2622 | -2.4385 | -0.61851
27.21 | 16.8398 | 118.32 | 118.4103 | -2.8107 | -0.99 | 27.21 | 1.7212 | 115.64 | 116.2881 | -2.4383 | -0.61841
27.22 | 16.8403 | 118.32 | 118.3983 | -2.8103 | -0.99 | 27.22 | 1.7202 | 115.64 | 116.3196 | -2.4392 | -0.61831
27.23 | 16.839 | 118.32 | 118.3849 | -2.8114 | -0.99 | 27.23 | 1.7188 | 115.64 | 116.3595 | -2.4379 | -0.61821
27.24 | 16.8378 | 118.32 | 118.3772 | -2.8113 | -0.99 | 27.24 | 1.7186 | 115.64 | 116.3864 | -2.4345 | -0.61811
27.25 | 16.8383 | 118.32 | 118.379 | -2.8099 | -0.99 | 27.25 | 1.7195 | 115.64 | 116.4 | -2.4339 | -0.61801
27.26 | 16.8406 | 118.32 | 118.3854 | -2.8085 | -0.99 | 27.26 | 1.7197 | 115.64 | 116.4253 | -2.4351 | -0.61791
27.27 | 16.8429 | 118.32 | 118.3881 | -2.8098 | -0.99 | 27.27 | 1.7198 | 115.64 | 116.4446 | -2.4356 | -0.61781
27.28 | 16.8443 | 118.32 | 118.3863 | -2.8117 | -0.99 | 27.28 | 1.7212 | 115.64 | 116.4612 | -2.4354 | -0.61771
27.29 | 16.8449 | 118.32 | 118.3874 | -2.811 | -0.99 | 27.29 | 1.723 | 115.64 | 116.4746 | -2.4348 | -0.61761
27.3 | 16.8457 | 118.32 | 118.3939 | -2.8097 | -0.99 | 27.3 | 1.7225 | 115.64 | 116.4867 | -2.4326 | -0.61751
27.31 | 16.8458 | 118.32 | 118.3903 | -2.8096 | -0.99 | 27.31 | 1.7209 | 115.64 | 116.5002 | -2.4303 | -0.61741
27.32 | 16.8451 | 118.32 | 118.3862 | -2.8121 | -0.99 | 27.32 | 1.7206 | 115.64 | 116.5041 | -2.4292 | -0.61731
27.33 | 16.8449 | 118.32 | 118.3829 | -2.8137 | -0.99 | 27.33 | 1.7199 | 115.64 | 116.5138 | -2.4301 | -0.61721
27.34 | 16.8451 | 118.32 | 118.3783 | -2.8139 | -0.99 | 27.34 | 1.7184 | 115.64 | 116.5284 | -2.4305 | -0.61711
27.35 | 16.8454 | 118.32 | 118.3821 | -2.8148 | -0.99 | 27.35 | 1.718 | 115.64 | 116.5417 | -2.4277 | -0.61701
27.36 | 16.8461 | 118.32 | 118.3799 | -2.8147 | -0.99 | 27.36 | 1.7187 | 115.64 | 116.5589 | -2.4262 | -0.61691
27.37 | 16.8469 | 118.32 | 118.3767 | -2.8123 | -0.99 | 27.37 | 1.7194 | 115.64 | 116.5665 | -2.4265 | -0.61681
27.38 | 16.8471 | 118.32 | 118.3872 | -2.8103 | -0.99 | 27.38 | 1.7218 | 115.64 | 116.5641 | -2.4239 | -0.61671
27.39 | 16.8479 | 118.32 | 118.3983 | -2.8114 | -0.99 | 27.39 | 1.7233 | 115.64 | 116.5551 | -2.4215 | -0.61661
27.4 | 16.8492 | 118.32 | 118.4035 | -2.8129 | -0.99 | 27.4 | 1.7212 | 115.64 | 116.537 | -2.4223 | -0.61651
27.41 | 16.8498 | 118.32 | 118.3998 | -2.8118 | -0.99 | 27.41 | 1.7196 | 115.64 | 116.5225 | -2.4228 | -0.61641
27.42 | 16.8495 | 118.32 | 118.3945 | -2.8112 | -0.99 | 27.42 | 1.7182 | 115.64 | 116.5058 | -2.4198 | -0.61631
27.43 | 16.8485 | 118.32 | 118.3792 | -2.8138 | -0.99 | 27.43 | 1.7176 | 115.64 | 116.4749 | -2.4098 | -0.61621
27.44 | 16.8462 | 118.32 | 118.3605 | -2.8161 | -0.99 | 27.44 | 1.7165 | 115.64 | 116.4429 | -2.4 | -0.61611
27.45 | 16.8456 | 118.32 | 118.3672 | -2.8154 | -0.99 | 27.45 | 1.713 | 115.64 | 116.4258 | -2.3942 | -0.61601
27.46 | 16.8466 | 118.32 | 118.3746 | -2.8152 | -0.99 | 27.46 | 1.7105 | 115.64 | 116.408 | -2.3864 | -0.61591
27.47 | 16.8459 | 118.32 | 118.3691 | -2.8165 | -0.99 | 27.47 | 1.71 | 115.64 | 116.3946 | -2.3779 | -0.61581
27.48 | 16.8463 | 118.32 | 118.3696 | -2.8157 | -0.99 | 27.48 | 1.7118 | 115.64 | 116.4102 | -2.3706 | -0.61571
27.49 | 16.8477 | 118.32 | 118.3701 | -2.8142 | -0.99 | 27.49 | 1.7139 | 115.64 | 116.435 | -2.3618 | -0.61561
27.5 | 16.847 | 118.32 | 118.3626 | -2.8152 | -0.99 | 27.5 | 1.7157 | 115.64 | 116.4514 | -2.3543 | -0.61551
27.51 | 16.8457 | 118.32 | 118.354 | -2.8164 | -0.99 | 27.51 | 1.7174 | 115.64 | 116.4628 | -2.3523 | -0.61541
27.52 | 16.8436 | 118.32 | 118.3481 | -2.8175 | -0.99 | 27.52 | 1.7192 | 115.64 | 116.4767 | -2.3529 | -0.61531
27.53 | 16.8434 | 118.32 | 118.3405 | -2.8182 | -0.99 | 27.53 | 1.7214 | 115.64 | 116.501 | -2.3533 | -0.61521
27.54 | 16.8451 | 118.32 | 118.3307 | -2.817 | -0.99 | 27.54 | 1.7218 | 115.64 | 116.5202 | -2.3526 | -0.61511
27.55 | 16.8454 | 118.32 | 118.3294 | -2.8146 | -0.99 | 27.55 | 1.721 | 115.64 | 116.5344 | -2.3521 | -0.61501
27.56 | 16.8465 | 118.32 | 118.3369 | -2.8128 | -0.99 | 27.56 | 1.7197 | 115.64 | 116.5581 | -2.3506 | -0.61491
27.57 | 16.8485 | 118.32 | 118.3514 | -2.8138 | -0.99 | 27.57 | 1.7191 | 115.64 | 116.5752 | -2.3448 | -0.61481
27.58 | 16.849 | 118.32 | 118.3602 | -2.8147 | -0.99 | 27.58 | 1.7193 | 115.64 | 116.5874 | -2.3368 | -0.61471
27.59 | 16.8475 | 118.32 | 118.3495 | -2.8136 | -0.99 | 27.59 | 1.7212 | 115.64 | 116.5997 | -2.3325 | -0.61461
27.6 | 16.846 | 118.32 | 118.3357 | -2.8138 | -0.99 | 27.6 | 1.7224 | 115.64 | 116.6135 | -2.3311 | -0.61451
27.61 | 16.8452 | 118.32 | 118.3246 | -2.8167 | -0.99 | 27.61 | 1.722 | 115.64 | 116.6344 | -2.3301 | -0.61441
27.62 | 16.845 | 118.32 | 118.3152 | -2.8153 | -0.99 | 27.62 | 1.7239 | 115.64 | 116.6334 | -2.3294 | -0.61431
27.63 | 16.8452 | 118.32 | 118.3205 | -2.8121 | -0.99 | 27.63 | 1.7241 | 115.64 | 116.6522 | -2.3298 | -0.61421
27.64 | 16.8458 | 118.32 | 118.3321 | -2.8122 | -0.99 | 27.64 | 1.7222 | 115.64 | 116.6804 | -2.3298 | -0.61411
27.65 | 16.847 | 118.32 | 118.3329 | -2.8133 | -0.99 | 27.65 | 1.7201 | 115.64 | 116.6887 | -2.3254 | -0.61401
27.66 | 16.8469 | 118.32 | 118.3268 | -2.8147 | -0.99 | 27.66 | 1.7188 | 115.64 | 116.71 | -2.3171 | -0.61391
27.67 | 16.8464 | 118.32 | 118.3207 | -2.8177 | -0.99 | 27.67 | 1.7199 | 115.64 | 116.7335 | -2.3102 | -0.61381
27.68 | 16.8455 | 118.32 | 118.3142 | -2.8212 | -0.99 | 27.68 | 1.7229 | 115.64 | 116.752 | -2.3059 | -0.61371
27.69 | 16.8458 | 118.32 | 118.3068 | -2.8206 | -0.99 | 27.69 | 1.7246 | 115.64 | 116.7674 | -2.3025 | -0.61361
27.7 | 16.8462 | 118.32 | 118.2991 | -2.8197 | -0.99 | 27.7 | 1.7236 | 115.64 | 116.7824 | -2.3005 | -0.61351
27.71 | 16.8456 | 118.32 | 118.3047 | -2.8188 | -0.99 | 27.71 | 1.7228 | 115.64 | 116.7946 | -2.2976 | -0.61341
27.72 | 16.8462 | 118.32 | 118.3153 | -2.8163 | -0.99 | 27.72 | 1.7234 | 115.64 | 116.7959 | -2.294 | -0.61331
27.73 | 16.8478 | 118.32 | 118.3149 | -2.8145 | -0.99 | 27.73 | 1.724 | 115.64 | 116.7891 | -2.2872 | -0.61321
27.74 | 16.8491 | 118.32 | 118.3141 | -2.8152 | -0.99 | 27.74 | 1.7245 | 115.64 | 116.775 | -2.2795 | -0.61311
27.75 | 16.8497 | 118.32 | 118.3254 | -2.8169 | -0.99 | 27.75 | 1.7253 | 115.64 | 116.7527 | -2.2763 | -0.61301
27.76 | 16.8502 | 118.32 | 118.3278 | -2.817 | -0.99 | 27.76 | 1.724 | 115.64 | 116.7318 | -2.2756 | -0.61291
27.77 | 16.85 | 118.32 | 118.3157 | -2.8159 | -0.99 | 27.77 | 1.7221 | 115.64 | 116.7141 | -2.2756 | -0.61281
27.78 | 16.8499 | 118.32 | 118.3119 | -2.8161 | -0.99 | 27.78 | 1.7208 | 115.64 | 116.706 | -2.2764 | -0.61271
27.79 | 16.85 | 118.32 | 118.3179 | -2.8183 | -0.99 | 27.79 | 1.7207 | 115.64 | 116.7043 | -2.2777 | -0.61261
27.8 | 16.8499 | 118.32 | 118.3317 | -2.819 | -0.99 | 27.8 | 1.7195 | 115.64 | 116.693 | -2.2771 | -0.61251
27.81 | 16.8511 | 118.32 | 118.3456 | -2.8177 | -0.99 | 27.81 | 1.7188 | 115.64 | 116.674 | -2.2752 | -0.61241
27.82 | 16.8522 | 118.32 | 118.3425 | -2.817 | -0.99 | 27.82 | 1.7202 | 115.64 | 116.6616 | -2.2736 | -0.61231
27.83 | 16.8508 | 118.32 | 118.3292 | -2.8176 | -0.99 | 27.83 | 1.7206 | 115.64 | 116.6577 | -2.2746 | -0.61221
27.84 | 16.8486 | 118.32 | 118.3249 | -2.8185 | -0.99 | 27.84 | 1.7205 | 115.64 | 116.6566 | -2.2754 | -0.61211
27.85 | 16.8472 | 118.32 | 118.3202 | -2.8198 | -0.99 | 27.85 | 1.7212 | 115.64 | 116.6599 | -2.2749 | -0.61201
27.86 | 16.8464 | 118.32 | 118.3062 | -2.8211 | -0.99 | 27.86 | 1.7213 | 115.64 | 116.6588 | -2.2758 | -0.61191
27.87 | 16.8462 | 118.32 | 118.3034 | -2.8205 | -0.99 | 27.87 | 1.7209 | 115.64 | 116.649 | -2.2765 | -0.61181
27.88 | 16.8474 | 118.32 | 118.314 | -2.8196 | -0.99 | 27.88 | 1.7206 | 115.64 | 116.6551 | -2.2767 | -0.61171
27.89 | 16.8493 | 118.32 | 118.3197 | -2.8185 | -0.99 | 27.89 | 1.7196 | 115.64 | 116.6652 | -2.2765 | -0.61161
27.9 | 16.85 | 118.32 | 118.3211 | -2.8177 | -0.99 | 27.9 | 1.7205 | 115.64 | 116.6576 | -2.2753 | -0.61151
27.91 | 16.8487 | 118.32 | 118.3201 | -2.8177 | -0.99 | 27.91 | 1.7209 | 115.64 | 116.6539 | -2.2744 | -0.61141
27.92 | 16.8481 | 118.32 | 118.3269 | -2.818 | -0.99 | 27.92 | 1.7209 | 115.64 | 116.6672 | -2.2751 | -0.61131
27.93 | 16.8489 | 118.32 | 118.3354 | -2.82 | -0.99 | 27.93 | 1.7216 | 115.64 | 116.6678 | -2.2751 | -0.61121
27.94 | 16.851 | 118.32 | 118.3414 | -2.8212 | -0.99 | 27.94 | 1.7225 | 115.64 | 116.6558 | -2.2754 | -0.61111
27.95 | 16.8524 | 118.32 | 118.3466 | -2.8196 | -0.99 | 27.95 | 1.7228 | 115.64 | 116.6483 | -2.2772 | -0.61101
27.96 | 16.8515 | 118.32 | 118.3409 | -2.8176 | -0.99 | 27.96 | 1.7223 | 115.64 | 116.6365 | -2.2783 | -0.61091
27.97 | 16.8514 | 118.32 | 118.342 | -2.8157 | -0.99 | 27.97 | 1.7214 | 115.64 | 116.6276 | -2.2789 | -0.61081
27.98 | 16.8506 | 118.32 | 118.3423 | -2.8168 | -0.99 | 27.98 | 1.7185 | 115.64 | 116.6336 | -2.2784 | -0.61071
27.99 | 16.8488 | 118.32 | 118.3448 | -2.8197 | -0.99 | 27.99 | 1.7184 | 115.64 | 116.6388 | -2.2772 | -0.61061
28 | 16.8475 | 118.32 | 118.3515 | -2.8216 | -0.99 | 28 | 1.7211 | 115.64 | 116.6368 | -2.2765 | -0.61051
28.01 | 16.8475 | 118.32 | 118.3573 | -2.823 | -0.99 | 28.01 | 1.7221 | 115.64 | 116.636 | -2.276 | -0.61041
28.02 | 16.8519 | 118.32 | 118.3773 | -2.8191 | -0.99 | 28.02 | 1.7228 | 115.64 | 116.6256 | -2.2768 | -0.61031
28.03 | 16.8564 | 118.32 | 118.3979 | -2.8116 | -0.99 | 28.03 | 1.7208 | 115.64 | 116.6214 | -2.2762 | -0.61021
28.04 | 16.8576 | 118.32 | 118.4188 | -2.8044 | -0.99 | 28.04 | 1.7199 | 115.64 | 116.6214 | -2.2742 | -0.61011
28.05 | 16.8578 | 118.32 | 118.4235 | -2.7989 | -0.99 | 28.05 | 1.7222 | 115.64 | 116.6153 | -2.2741 | -0.61001
28.06 | 16.8563 | 118.32 | 118.393 | -2.8013 | -0.99 | 28.06 | 1.7223 | 115.64 | 116.6156 | -2.274 | -0.61
28.07 | 16.8501 | 118.32 | 118.3555 | -2.8127 | -0.99 | 28.07 | 1.7222 | 115.64 | 116.6191 | -2.2733 | -0.61
28.08 | 16.8433 | 118.32 | 118.3345 | -2.8224 | -0.99 | 28.08 | 1.7227 | 115.64 | 116.6049 | -2.2729 | -0.61
28.09 | 16.841 | 118.32 | 118.3218 | -2.8238 | -0.99 | 28.09 | 1.722 | 115.64 | 116.5832 | -2.2739 | -0.61
28.1 | 16.8399 | 118.32 | 118.3136 | -2.8226 | -0.99 | 28.1 | 1.7204 | 115.64 | 116.576 | -2.274 | -0.61
28.11 | 16.8393 | 118.32 | 118.3086 | -2.8201 | -0.99 | 28.11 | 1.72 | 115.64 | 116.5658 | -2.2715 | -0.61
28.12 | 16.8428 | 118.32 | 118.3329 | -2.8118 | -0.99 | 28.12 | 1.72 | 115.64 | 116.5428 | -2.2687 | -0.61
28.13 | 16.8488 | 118.32 | 118.3689 | -2.8047 | -0.99 | 28.13 | 1.7199 | 115.64 | 116.5198 | -2.2714 | -0.61
28.14 | 16.8515 | 118.32 | 118.3799 | -2.8057 | -0.99 | 28.14 | 1.7193 | 115.64 | 116.5048 | -2.2749 | -0.61
28.15 | 16.8529 | 118.32 | 118.3929 | -2.8082 | -0.99 | 28.15 | 1.7177 | 115.64 | 116.4893 | -2.2745 | -0.61
28.16 | 16.855 | 118.32 | 118.4032 | -2.8091 | -0.99 | 28.16 | 1.7174 | 115.64 | 116.4784 | -2.2756 | -0.61
28.17 | 16.855 | 118.32 | 118.4012 | -2.8117 | -0.99 | 28.17 | 1.7164 | 115.64 | 116.4835 | -2.2759 | -0.61
28.18 | 16.8517 | 118.32 | 118.388 | -2.8171 | -0.99 | 28.18 | 1.7163 | 115.64 | 116.4833 | -2.2761 | -0.61
28.19 | 16.8487 | 118.32 | 118.3722 | -2.821 | -0.99 | 28.19 | 1.7181 | 115.64 | 116.4771 | -2.2767 | -0.61
28.2 | 16.8479 | 118.32 | 118.3702 | -2.8212 | -0.99 | 28.2 | 1.718 | 115.64 | 116.4802 | -2.2756 | -0.61
28.21 | 16.8468 | 118.32 | 118.3675 | -2.8197 | -0.99 | 28.21 | 1.7174 | 115.64 | 116.4834 | -2.2746 | -0.61
28.22 | 16.8454 | 118.32 | 118.3638 | -2.8184 | -0.99 | 28.22 | 1.7197 | 115.64 | 116.4835 | -2.2752 | -0.61
28.23 | 16.8457 | 118.32 | 118.3653 | -2.8174 | -0.99 | 28.23 | 1.7215 | 115.64 | 116.4675 | -2.2748 | -0.61
28.24 | 16.8472 | 118.32 | 118.3653 | -2.815 | -0.99 | 28.24 | 1.7202 | 115.64 | 116.4433 | -2.2736 | -0.61
28.25 | 16.8479 | 118.32 | 118.3632 | -2.8128 | -0.99 | 28.25 | 1.7189 | 115.64 | 116.427 | -2.2735 | -0.61
28.26 | 16.8467 | 118.32 | 118.3611 | -2.8127 | -0.99 | 28.26 | 1.7192 | 115.64 | 116.4028 | -2.2729 | -0.61
28.27 | 16.8481 | 118.32 | 118.361 | -2.8125 | -0.99 | 28.27 | 1.7189 | 115.64 | 116.3646 | -2.2719 | -0.61
28.28 | 16.8505 | 118.32 | 118.368 | -2.8105 | -0.99 | 28.28 | 1.7161 | 115.64 | 116.3171 | -2.2725 | -0.61
28.29 | 16.8508 | 118.32 | 118.3819 | -2.8108 | -0.99 | 28.29 | 1.7147 | 115.64 | 116.2825 | -2.2739 | -0.61
28.3 | 16.8501 | 118.32 | 118.3878 | -2.815 | -0.99 | 28.3 | 1.715 | 115.64 | 116.265 | -2.2746 | -0.61
28.31 | 16.8486 | 118.32 | 118.3804 | -2.8175 | -0.99 | 28.31 | 1.7142 | 115.64 | 116.2432 | -2.2763 | -0.61
28.32 | 16.8454 | 118.32 | 118.3613 | -2.8183 | -0.99 | 28.32 | 1.7115 | 115.64 | 116.225 | -2.2774 | -0.61
28.33 | 16.8432 | 118.32 | 118.3492 | -2.8197 | -0.99 | 28.33 | 1.7104 | 115.64 | 116.2125 | -2.2765 | -0.61
28.34 | 16.845 | 118.32 | 118.353 | -2.8186 | -0.99 | 28.34 | 1.7114 | 115.64 | 116.2009 | -2.276 | -0.61
28.35 | 16.8469 | 118.32 | 118.3614 | -2.8152 | -0.99 | 28.35 | 1.7129 | 115.64 | 116.1888 | -2.2754 | -0.61
28.36 | 16.8479 | 118.32 | 118.3649 | -2.8132 | -0.99 | 28.36 | 1.7135 | 115.64 | 116.1775 | -2.2744 | -0.61
28.37 | 16.8496 | 118.32 | 118.3739 | -2.8111 | -0.99 | 28.37 | 1.7139 | 115.64 | 116.1735 | -2.2756 | -0.61
28.38 | 16.8512 | 118.32 | 118.3825 | -2.8113 | -0.99 | 28.38 | 1.7146 | 115.64 | 116.1739 | -2.2775 | -0.61
28.39 | 16.8501 | 118.32 | 118.3792 | -2.815 | -0.99 | 28.39 | 1.7147 | 115.64 | 116.1698 | -2.2792 | -0.61
28.4 | 16.848 | 118.32 | 118.3787 | -2.8197 | -0.99 | 28.4 | 1.7138 | 115.64 | 116.1598 | -2.2803 | -0.61
28.41 | 16.8476 | 118.32 | 118.3783 | -2.8229 | -0.99 | 28.41 | 1.7142 | 115.64 | 116.156 | -2.2806 | -0.61
28.42 | 16.8471 | 118.32 | 118.3701 | -2.8205 | -0.99 | 28.42 | 1.7164 | 115.64 | 116.1609 | -2.2817 | -0.61
28.43 | 16.8454 | 118.32 | 118.3545 | -2.8184 | -0.99 | 28.43 | 1.7132 | 115.64 | 116.1689 | -2.2833 | -0.61
28.44 | 16.8439 | 118.32 | 118.3451 | -2.8194 | -0.99 | 28.44 | 1.7113 | 115.64 | 116.1742 | -2.2846 | -0.61
28.45 | 16.843 | 118.32 | 118.3477 | -2.8189 | -0.99 | 28.45 | 1.7145 | 115.64 | 116.1745 | -2.2846 | -0.61
28.46 | 16.8439 | 118.32 | 118.351 | -2.8181 | -0.99 | 28.46 | 1.7155 | 115.64 | 116.1764 | -2.2848 | -0.61
28.47 | 16.8466 | 118.32 | 118.3566 | -2.8172 | -0.99 | 28.47 | 1.7147 | 115.64 | 116.1814 | -2.2864 | -0.61
28.48 | 16.8486 | 118.32 | 118.3618 | -2.8144 | -0.99 | 28.48 | 1.7144 | 115.64 | 116.1725 | -2.2857 | -0.61
28.49 | 16.8492 | 118.32 | 118.3599 | -2.812 | -0.99 | 28.49 | 1.7153 | 115.64 | 116.1609 | -2.2842 | -0.61
28.5 | 16.8499 | 118.32 | 118.3643 | -2.8126 | -0.99 | 28.5 | 1.7173 | 115.64 | 116.1639 | -2.2845 | -0.61
28.51 | 16.8503 | 118.32 | 118.3803 | -2.8155 | -0.99 | 28.51 | 1.7156 | 115.64 | 116.1644 | -2.2835 | -0.61
28.52 | 16.8516 | 118.32 | 118.3954 | -2.8167 | -0.99 | 28.52 | 1.7129 | 115.64 | 116.1591 | -2.2822 | -0.61
28.53 | 16.8528 | 118.32 | 118.3962 | -2.8152 | -0.99 | 28.53 | 1.7141 | 115.64 | 116.1562 | -2.2802 | -0.61
28.54 | 16.8521 | 118.32 | 118.3934 | -2.8138 | -0.99 | 28.54 | 1.7155 | 115.64 | 116.1561 | -2.2794 | -0.61
28.55 | 16.8511 | 118.32 | 118.3941 | -2.8147 | -0.99 | 28.55 | 1.7153 | 115.64 | 116.1402 | -2.2802 | -0.61
28.56 | 16.8507 | 118.32 | 118.3957 | -2.8173 | -0.99 | 28.56 | 1.7139 | 115.64 | 116.1214 | -2.2806 | -0.61
28.57 | 16.8509 | 118.32 | 118.4078 | -2.8164 | -0.99 | 28.57 | 1.7119 | 115.64 | 116.1155 | -2.2824 | -0.61
28.58 | 16.8506 | 118.32 | 118.413 | -2.8158 | -0.99 | 28.58 | 1.7115 | 115.64 | 116.1029 | -2.2818 | -0.61
28.59 | 16.8501 | 118.32 | 118.406 | -2.8172 | -0.99 | 28.59 | 1.7121 | 115.64 | 116.0862 | -2.2805 | -0.61
28.6 | 16.8503 | 118.32 | 118.3987 | -2.8184 | -0.99 | 28.6 | 1.7119 | 115.64 | 116.0798 | -2.2819 | -0.61
28.61 | 16.8492 | 118.32 | 118.392 | -2.8198 | -0.99 | 28.61 | 1.713 | 115.64 | 116.0855 | -2.2834 | -0.61
28.62 | 16.8475 | 118.32 | 118.3976 | -2.8182 | -0.99 | 28.62 | 1.7136 | 115.64 | 116.0819 | -2.2837 | -0.61
28.63 | 16.8472 | 118.32 | 118.4113 | -2.8169 | -0.99 | 28.63 | 1.7138 | 115.64 | 116.074 | -2.2833 | -0.61
28.64 | 16.8485 | 118.32 | 118.418 | -2.8176 | -0.99 | 28.64 | 1.7143 | 115.64 | 116.0665 | -2.2839 | -0.61
28.65 | 16.8484 | 118.32 | 118.4138 | -2.8186 | -0.99 | 28.65 | 1.7146 | 115.64 | 116.0496 | -2.2836 | -0.61
28.66 | 16.8484 | 118.32 | 118.4111 | -2.8197 | -0.99 | 28.66 | 1.7146 | 115.64 | 116.0343 | -2.2816 | -0.61
28.67 | 16.8506 | 118.32 | 118.4265 | -2.8193 | -0.99 | 28.67 | 1.7149 | 115.64 | 116.0249 | -2.2817 | -0.61
28.68 | 16.8528 | 118.32 | 118.4502 | -2.8174 | -0.99 | 28.68 | 1.7133 | 115.64 | 116.0075 | -2.2812 | -0.61
28.69 | 16.8533 | 118.32 | 118.4558 | -2.8137 | -0.99 | 28.69 | 1.7106 | 115.64 | 115.988 | -2.2802 | -0.61
28.7 | 16.8531 | 118.32 | 118.4464 | -2.8102 | -0.99 | 28.7 | 1.7095 | 115.64 | 115.9788 | -2.2822 | -0.61
28.71 | 16.8528 | 118.32 | 118.4421 | -2.8104 | -0.99 | 28.71 | 1.7084 | 115.64 | 115.9777 | -2.2849 | -0.61
28.72 | 16.8507 | 118.32 | 118.4449 | -2.817 | -0.99 | 28.72 | 1.7081 | 115.64 | 115.9766 | -2.2858 | -0.61
28.73 | 16.8487 | 118.32 | 118.4418 | -2.8232 | -0.99 | 28.73 | 1.7106 | 115.64 | 115.9599 | -2.2837 | -0.61
28.74 | 16.8483 | 118.32 | 118.4294 | -2.8214 | -0.99 | 28.74 | 1.7131 | 115.64 | 115.9446 | -2.2817 | -0.61
28.75 | 16.8463 | 118.32 | 118.415 | -2.8192 | -0.99 | 28.75 | 1.7136 | 115.64 | 115.943 | -2.2816 | -0.61
28.76 | 16.8434 | 118.32 | 118.4105 | -2.8191 | -0.99 | 28.76 | 1.715 | 115.64 | 115.9348 | -2.2855 | -0.61
28.77 | 16.846 | 118.32 | 118.4121 | -2.816 | -0.99 | 28.77 | 1.7179 | 115.64 | 115.9037 | -2.303 | -0.61
28.78 | 16.8494 | 118.32 | 118.4137 | -2.812 | -0.99 | 28.78 | 1.7201 | 115.64 | 115.8515 | -2.3379 | -0.61
28.79 | 16.8489 | 118.32 | 118.4213 | -2.811 | -0.99 | 28.79 | 1.7193 | 115.64 | 115.8078 | -2.3686 | -0.61
28.8 | 16.8483 | 118.32 | 118.425 | -2.8145 | -0.99 | 28.8 | 1.7148 | 115.64 | 115.7841 | -2.3826 | -0.61
28.81 | 16.8476 | 118.32 | 118.4175 | -2.8193 | -0.99 | 28.81 | 1.7094 | 115.64 | 115.7591 | -2.3877 | -0.61
28.82 | 16.8439 | 118.32 | 118.382 | -2.8282 | -0.99 | 28.82 | 1.7077 | 115.64 | 115.7337 | -2.3888 | -0.61
28.83 | 16.8386 | 118.32 | 118.3663 | -2.8401 | -0.99 | 28.83 | 1.7127 | 115.64 | 115.6998 | -2.4143 | -0.61
28.84 | 16.8388 | 118.32 | 118.4073 | -2.8433 | -0.99 | 28.84 | 1.7159 | 115.64 | 115.6637 | -2.4439 | -0.61
28.85 | 16.8463 | 118.32 | 118.4659 | -2.8356 | -0.99 | 28.85 | 1.7142 | 115.64 | 115.6403 | -2.4597 | -0.61
28.86 | 16.8567 | 118.32 | 118.5245 | -2.8219 | -0.99 | 28.86 | 1.7172 | 115.64 | 115.6163 | -2.4946 | -0.61
28.87 | 16.8684 | 118.32 | 118.6025 | -2.8034 | -0.99 | 28.87 | 1.7197 | 115.64 | 115.5841 | -2.536 | -0.61
28.88 | 16.8766 | 118.32 | 118.6673 | -2.7922 | -0.99 | 28.88 | 1.7137 | 115.64 | 115.5441 | -2.5599 | -0.61
28.89 | 16.8782 | 118.32 | 118.6876 | -2.7909 | -0.99 | 28.89 | 1.7067 | 115.64 | 115.5203 | -2.5681 | -0.61
28.9 | 16.8784 | 118.32 | 118.6986 | -2.7909 | -0.99 | 28.9 | 1.7053 | 115.64 | 115.5172 | -2.5725 | -0.61
28.91 | 16.8773 | 118.32 | 118.7116 | -2.7911 | -0.99 | 28.91 | 1.7048 | 115.64 | 115.5152 | -2.5776 | -0.61
28.92 | 16.8756 | 118.32 | 118.7422 | -2.7831 | -0.99 | 28.92 | 1.7051 | 115.64 | 115.5093 | -2.5825 | -0.61
28.93 | 16.8741 | 118.32 | 118.7629 | -2.7757 | -0.99 | 28.93 | 1.7054 | 115.64 | 115.5007 | -2.5843 | -0.61
28.94 | 16.8709 | 118.32 | 118.7622 | -2.7767 | -0.99 | 28.94 | 1.7051 | 115.64 | 115.489 | -2.5883 | -0.61
28.95 | 16.8661 | 118.32 | 118.7633 | -2.7777 | -0.99 | 28.95 | 1.7074 | 115.64 | 115.4754 | -2.593 | -0.61
28.96 | 16.8632 | 118.32 | 118.7627 | -2.7772 | -0.99 | 28.96 | 1.7105 | 115.64 | 115.4648 | -2.5926 | -0.61
28.97 | 16.8589 | 118.32 | 118.7606 | -2.7799 | -0.99 | 28.97 | 1.7099 | 115.64 | 115.4533 | -2.5917 | -0.61
28.98 | 16.8533 | 118.32 | 118.7443 | -2.7835 | -0.99 | 28.98 | 1.7079 | 115.64 | 115.4539 | -2.5931 | -0.61
28.99 | 16.8492 | 118.32 | 118.7114 | -2.7851 | -0.99 | 28.99 | 1.7086 | 115.64 | 115.4571 | -2.5943 | -0.61
29 | 16.8442 | 118.32 | 118.6774 | -2.788 | -0.99 | 29 | 1.7134 | 115.64 | 115.4459 | -2.5924 | -0.61
29.01 | 16.8404 | 118.32 | 118.6519 | -2.7911 | -0.99 | 29.01 | 1.7155 | 115.64 | 115.4399 | -2.5891 | -0.61
29.02 | 16.8368 | 118.32 | 118.6165 | -2.7946 | -0.99 | 29.02 | 1.7141 | 115.64 | 115.4421 | -2.5882 | -0.61
29.03 | 16.8334 | 118.32 | 118.5735 | -2.7988 | -0.99 | 29.03 | 1.713 | 115.64 | 115.4309 | -2.5941 | -0.61
29.04 | 16.8306 | 118.32 | 118.5504 | -2.8029 | -0.99 | 29.04 | 1.7113 | 115.64 | 115.4193 | -2.5966 | -0.61
29.05 | 16.8289 | 118.32 | 118.5483 | -2.8067 | -0.99 | 29.05 | 1.7102 | 115.64 | 115.4158 | -2.5955 | -0.61
29.06 | 16.8289 | 118.32 | 118.5487 | -2.8087 | -0.99 | 29.06 | 1.7104 | 115.64 | 115.4083 | -2.5969 | -0.61
29.07 | 16.8325 | 118.32 | 118.5412 | -2.7992 | -0.99 | 29.07 | 1.7091 | 115.64 | 115.4001 | -2.5981 | -0.61
29.08 | 16.837 | 118.32 | 118.5383 | -2.7874 | -0.99 | 29.08 | 1.7094 | 115.64 | 115.3947 | -2.5993 | -0.61
29.09 | 16.8396 | 118.32 | 118.5442 | -2.7816 | -0.99 | 29.09 | 1.7109 | 115.64 | 115.3876 | -2.5983 | -0.61
29.1 | 16.8411 | 118.32 | 118.5372 | -2.7763 | -0.99 | 29.1 | 1.71 | 115.64 | 115.3794 | -2.598 | -0.61
29.11 | 16.8407 | 118.32 | 118.5252 | -2.7705 | -0.99 | 29.11 | 1.7106 | 115.64 | 115.3728 | -2.5999 | -0.61
29.12 | 16.8436 | 118.32 | 118.5364 | -2.7633 | -0.99 | 29.12 | 1.7148 | 115.64 | 115.3644 | -2.5998 | -0.61
29.13 | 16.8471 | 118.32 | 118.5506 | -2.7593 | -0.99 | 29.13 | 1.7151 | 115.64 | 115.3402 | -2.5971 | -0.61
29.14 | 16.8464 | 118.32 | 118.5529 | -2.7516 | -0.99 | 29.14 | 1.7106 | 115.64 | 115.3102 | -2.5973 | -0.61
29.15 | 16.8473 | 118.32 | 118.5617 | -2.7365 | -0.99 | 29.15 | 1.7093 | 115.64 | 115.2916 | -2.6009 | -0.61
29.16 | 16.852 | 118.32 | 118.5774 | -2.7216 | -0.99 | 29.16 | 1.7112 | 115.64 | 115.2723 | -2.6007 | -0.61
29.17 | 16.8556 | 118.32 | 118.5827 | -2.7122 | -0.99 | 29.17 | 1.7127 | 115.64 | 115.2537 | -2.5973 | -0.61
29.18 | 16.8569 | 118.32 | 118.5814 | -2.7085 | -0.99 | 29.18 | 1.7088 | 115.64 | 115.2274 | -2.596 | -0.61
29.19 | 16.8566 | 118.32 | 118.5734 | -2.7082 | -0.99 | 29.19 | 1.7048 | 115.64 | 115.2098 | -2.5993 | -0.61
29.2 | 16.8542 | 118.32 | 118.5671 | -2.7098 | -0.99 | 29.2 | 1.7063 | 115.64 | 115.2115 | -2.6039 | -0.61
29.21 | 16.8532 | 118.32 | 118.5708 | -2.7124 | -0.99 | 29.21 | 1.71 | 115.64 | 115.2154 | -2.6035 | -0.61
29.22 | 16.8538 | 118.32 | 118.5865 | -2.7128 | -0.99 | 29.22 | 1.7103 | 115.64 | 115.2145 | -2.5999 | -0.61
29.23 | 16.8532 | 118.32 | 118.5923 | -2.7116 | -0.99 | 29.23 | 1.7091 | 115.64 | 115.2217 | -2.6023 | -0.61
29.24 | 16.8519 | 118.32 | 118.5788 | -2.7114 | -0.99 | 29.24 | 1.71 | 115.64 | 115.2324 | -2.6042 | -0.61
29.25 | 16.8512 | 118.32 | 118.5747 | -2.7106 | -0.99 | 29.25 | 1.7116 | 115.64 | 115.2315 | -2.6015 | -0.61
29.26 | 16.8503 | 118.32 | 118.5737 | -2.7098 | -0.99 | 29.26 | 1.712 | 115.64 | 115.231 | -2.6008 | -0.61
29.27 | 16.8502 | 118.32 | 118.5713 | -2.7118 | -0.99 | 29.27 | 1.7098 | 115.64 | 115.2394 | -2.6035 | -0.61
29.28 | 16.8507 | 118.32 | 118.5715 | -2.7134 | -0.99 | 29.28 | 1.7104 | 115.64 | 115.2428 | -2.6085 | -0.61
29.29 | 16.8506 | 118.32 | 118.5756 | -2.7136 | -0.99 | 29.29 | 1.7118 | 115.64 | 115.2457 | -2.6093 | -0.61
29.3 | 16.8498 | 118.32 | 118.5832 | -2.7148 | -0.99 | 29.3 | 1.7135 | 115.64 | 115.2574 | -2.6072 | -0.61
29.31 | 16.8494 | 118.32 | 118.5825 | -2.7117 | -0.99 | 29.31 | 1.7144 | 115.64 | 115.266 | -2.6063 | -0.61
29.32 | 16.849 | 118.32 | 118.5747 | -2.7044 | -0.99 | 29.32 | 1.7107 | 115.64 | 115.2757 | -2.606 | -0.61
29.33 | 16.849 | 118.32 | 118.5769 | -2.6999 | -0.99 | 29.33 | 1.7111 | 115.64 | 115.2804 | -2.6077 | -0.61
29.34 | 16.85 | 118.32 | 118.5816 | -2.698 | -0.99 | 29.34 | 1.7132 | 115.64 | 115.2863 | -2.6086 | -0.61
29.35 | 16.8505 | 118.32 | 118.5804 | -2.6963 | -0.99 | 29.35 | 1.712 | 115.64 | 115.3029 | -2.6088 | -0.61
29.36 | 16.8531 | 118.32 | 118.5873 | -2.6947 | -0.99 | 29.36 | 1.7127 | 115.64 | 115.3136 | -2.6112 | -0.61
29.37 | 16.8545 | 118.32 | 118.599 | -2.6953 | -0.99 | 29.37 | 1.7146 | 115.64 | 115.3155 | -2.6127 | -0.61
29.38 | 16.8524 | 118.32 | 118.5992 | -2.6983 | -0.99 | 29.38 | 1.7125 | 115.64 | 115.3329 | -2.6105 | -0.61
29.39 | 16.8509 | 118.32 | 118.5893 | -2.6992 | -0.99 | 29.39 | 1.711 | 115.64 | 115.3501 | -2.6091 | -0.61
29.4 | 16.8493 | 118.32 | 118.5813 | -2.6993 | -0.99 | 29.4 | 1.7119 | 115.64 | 115.3507 | -2.6093 | -0.61
29.41 | 16.8476 | 118.32 | 118.5717 | -2.6985 | -0.99 | 29.41 | 1.7122 | 115.64 | 115.3533 | -2.6077 | -0.61
29.42 | 16.8458 | 118.32 | 118.5542 | -2.6967 | -0.99 | 29.42 | 1.7152 | 115.64 | 115.3578 | -2.6069 | -0.61
29.43 | 16.8438 | 118.32 | 118.5379 | -2.6961 | -0.99 | 29.43 | 1.7135 | 115.64 | 115.3612 | -2.6084 | -0.61
29.44 | 16.8446 | 118.32 | 118.5415 | -2.6939 | -0.99 | 29.44 | 1.7117 | 115.64 | 115.3611 | -2.6123 | -0.61
29.45 | 16.847 | 118.32 | 118.5569 | -2.6911 | -0.99 | 29.45 | 1.7152 | 115.64 | 115.359 | -2.6106 | -0.61
29.46 | 16.8477 | 118.32 | 118.5578 | -2.6897 | -0.99 | 29.46 | 1.7148 | 115.64 | 115.3533 | -2.6043 | -0.61
29.47 | 16.8472 | 118.32 | 118.5415 | -2.6906 | -0.99 | 29.47 | 1.7121 | 115.64 | 115.3424 | -2.6042 | -0.61
29.48 | 16.8464 | 118.32 | 118.5235 | -2.6928 | -0.99 | 29.48 | 1.7108 | 115.64 | 115.3453 | -2.609 | -0.61
29.49 | 16.8456 | 118.32 | 118.5107 | -2.6929 | -0.99 | 29.49 | 1.7114 | 115.64 | 115.3501 | -2.611 | -0.61
29.5 | 16.8434 | 118.32 | 118.4924 | -2.6937 | -0.99 | 29.5 | 1.7123 | 115.64 | 115.3502 | -2.6093 | -0.61
29.51 | 16.8417 | 118.32 | 118.4864 | -2.6958 | -0.99 | 29.51 | 1.7116 | 115.64 | 115.352 | -2.6088 | -0.61
29.52 | 16.8422 | 118.32 | 118.4903 | -2.6967 | -0.99 | 29.52 | 1.7125 | 115.64 | 115.3494 | -2.6112 | -0.61
29.53 | 16.8435 | 118.32 | 118.4895 | -2.6953 | -0.99 | 29.53 | 1.7125 | 115.64 | 115.3596 | -2.6087 | -0.61
29.54 | 16.8445 | 118.32 | 118.4892 | -2.6921 | -0.99 | 29.54 | 1.7117 | 115.64 | 115.384 | -2.6066 | -0.61
29.55 | 16.845 | 118.32 | 118.4903 | -2.6911 | -0.99 | 29.55 | 1.7102 | 115.64 | 115.3923 | -2.6074 | -0.61
29.56 | 16.847 | 118.32 | 118.4934 | -2.693 | -0.99 | 29.56 | 1.709 | 115.64 | 115.3799 | -2.6071 | -0.61
29.57 | 16.8484 | 118.32 | 118.4881 | -2.6953 | -0.99 | 29.57 | 1.7118 | 115.64 | 115.3717 | -2.6099 | -0.61
29.58 | 16.8481 | 118.32 | 118.4785 | -2.696 | -0.99 | 29.58 | 1.7134 | 115.64 | 115.368 | -2.6106 | -0.61
29.59 | 16.848 | 118.32 | 118.4731 | -2.6962 | -0.99 | 29.59 | 1.7115 | 115.64 | 115.358 | -2.6094 | -0.61
29.6 | 16.8471 | 118.32 | 118.4685 | -2.6988 | -0.99 | 29.6 | 1.709 | 115.64 | 115.3442 | -2.6101 | -0.61
29.61 | 16.8462 | 118.32 | 118.467 | -2.6987 | -0.99 | 29.61 | 1.7087 | 115.64 | 115.3392 | -2.6108 | -0.61
29.62 | 16.8455 | 118.32 | 118.4709 | -2.6961 | -0.99 | 29.62 | 1.7116 | 115.64 | 115.3316 | -2.6099 | -0.61
29.63 | 16.8446 | 118.32 | 118.4729 | -2.6952 | -0.99 | 29.63 | 1.712 | 115.64 | 115.324 | -2.6065 | -0.61
29.64 | 16.8452 | 118.32 | 118.4672 | -2.6943 | -0.99 | 29.64 | 1.7099 | 115.64 | 115.3285 | -2.607 | -0.61
29.65 | 16.8478 | 118.32 | 118.456 | -2.693 | -0.99 | 29.65 | 1.7096 | 115.64 | 115.3302 | -2.6091 | -0.61
29.66 | 16.851 | 118.32 | 118.463 | -2.6932 | -0.99 | 29.66 | 1.7099 | 115.64 | 115.3255 | -2.6058 | -0.61
29.67 | 16.8525 | 118.32 | 118.479 | -2.6933 | -0.99 | 29.67 | 1.7105 | 115.64 | 115.3248 | -2.605 | -0.61
29.68 | 16.8513 | 118.32 | 118.4819 | -2.6936 | -0.99 | 29.68 | 1.7104 | 115.64 | 115.3333 | -2.6074 | -0.61
29.69 | 16.8514 | 118.32 | 118.4845 | -2.6931 | -0.99 | 29.69 | 1.7098 | 115.64 | 115.3471 | -2.6093 | -0.61
29.7 | 16.8532 | 118.32 | 118.4964 | -2.6917 | -0.99 | 29.7 | 1.7113 | 115.64 | 115.3606 | -2.6107 | -0.61
29.71 | 16.8558 | 118.32 | 118.5114 | -2.691 | -0.99 | 29.71 | 1.7119 | 115.64 | 115.3687 | -2.6107 | -0.61
29.72 | 16.8575 | 118.32 | 118.5188 | -2.6908 | -0.99 | 29.72 | 1.7085 | 115.64 | 115.3739 | -2.6113 | -0.61
29.73 | 16.8562 | 118.32 | 118.514 | -2.6914 | -0.99 | 29.73 | 1.7082 | 115.64 | 115.3944 | -2.6115 | -0.61
29.74 | 16.8532 | 118.32 | 118.4965 | -2.6923 | -0.99 | 29.74 | 1.7105 | 115.64 | 115.4208 | -2.6124 | -0.61
29.75 | 16.8498 | 118.32 | 118.4806 | -2.6925 | -0.99 | 29.75 | 1.7116 | 115.64 | 115.4394 | -2.6141 | -0.61
29.76 | 16.848 | 118.32 | 118.4705 | -2.6937 | -0.99 | 29.76 | 1.7115 | 115.64 | 115.47 | -2.6138 | -0.61
29.77 | 16.8475 | 118.32 | 118.4717 | -2.694 | -0.99 | 29.77 | 1.7117 | 115.64 | 115.4972 | -2.614 | -0.61
29.78 | 16.8482 | 118.32 | 118.4829 | -2.6916 | -0.99 | 29.78 | 1.7132 | 115.64 | 115.5459 | -2.6141 | -0.61
29.79 | 16.8487 | 118.32 | 118.4911 | -2.6837 | -0.99 | 29.79 | 1.7157 | 115.64 | 115.5973 | -2.6111 | -0.61
29.8 | 16.8489 | 118.32 | 118.4988 | -2.6726 | -0.99 | 29.8 | 1.7165 | 115.64 | 115.608 | -2.6075 | -0.61
29.81 | 16.8524 | 118.32 | 118.5038 | -2.6641 | -0.99 | 29.81 | 1.7162 | 115.64 | 115.6184 | -2.607 | -0.61
29.82 | 16.8548 | 118.32 | 118.5017 | -2.6605 | -0.99 | 29.82 | 1.7202 | 115.64 | 115.6309 | -2.609 | -0.61
29.83 | 16.8534 | 118.32 | 118.4955 | -2.6616 | -0.99 | 29.83 | 1.7191 | 115.64 | 115.6481 | -2.6108 | -0.61
29.84 | 16.852 | 118.32 | 118.4982 | -2.6619 | -0.99 | 29.84 | 1.7137 | 115.64 | 115.6597 | -2.612 | -0.61
29.85 | 16.8525 | 118.32 | 118.5125 | -2.6605 | -0.99 | 29.85 | 1.7117 | 115.64 | 115.6662 | -2.611 | -0.61
29.86 | 16.8522 | 118.32 | 118.5071 | -2.6607 | -0.99 | 29.86 | 1.7111 | 115.64 | 115.6864 | -2.6113 | -0.61
29.87 | 16.8509 | 118.32 | 118.4966 | -2.6625 | -0.99 | 29.87 | 1.7106 | 115.64 | 115.6996 | -2.6115 | -0.61
29.88 | 16.8504 | 118.32 | 118.5045 | -2.6638 | -0.99 | 29.88 | 1.7115 | 115.64 | 115.7162 | -2.6113 | -0.61
29.89 | 16.8489 | 118.32 | 118.4995 | -2.664 | -0.99 | 29.89 | 1.7141 | 115.64 | 115.7403 | -2.6167 | -0.61
29.9 | 16.8465 | 118.32 | 118.4778 | -2.6649 | -0.99 | 29.9 | 1.7145 | 115.64 | 115.7579 | -2.6188 | -0.61
29.91 | 16.8458 | 118.32 | 118.4731 | -2.6628 | -0.99 | 29.91 | 1.7151 | 115.64 | 115.7747 | -2.6114 | -0.61
29.92 | 16.8464 | 118.32 | 118.4777 | -2.6615 | -0.99 | 29.92 | 1.7166 | 115.64 | 115.7945 | -2.6069 | -0.61
29.93 | 16.8474 | 118.32 | 118.4703 | -2.666 | -0.99 | 29.93 | 1.7194 | 115.64 | 115.8154 | -2.6092 | -0.61
29.94 | 16.8473 | 118.32 | 118.461 | -2.6687 | -0.99 | 29.94 | 1.7197 | 115.64 | 115.8215 | -2.6063 | -0.61
29.95 | 16.845 | 118.32 | 118.4558 | -2.6687 | -0.99 | 29.95 | 1.7196 | 115.64 | 115.823 | -2.6029 | -0.61
29.96 | 16.8447 | 118.32 | 118.4572 | -2.6685 | -0.99 | 29.96 | 1.719 | 115.64 | 115.8296 | -2.6051 | -0.61
29.97 | 16.8461 | 118.32 | 118.4557 | -2.6678 | -0.99 | 29.97 | 1.7145 | 115.64 | 115.834 | -2.6066 | -0.61
29.98 | 16.8459 | 118.32 | 118.4552 | -2.6675 | -0.99 | 29.98 | 1.7118 | 115.64 | 115.8336 | -2.606 | -0.61
29.99 | 16.8455 | 118.32 | 118.4583 | -2.6685 | -0.99 | 29.99 | 1.7123 | 115.64 | 115.8307 | -2.6056 | -0.61
30 | 16.8464 | 118.32 | 118.457 | -2.6693 | -0.99 | 30 | 1.7111 | 115.64 | 115.8328 | -2.6056 | -0.61
[6 empty] | 30.01 | 1.7096 | 115.64 | 115.8377 | -2.6072 | -0.61
[6 empty] | 30.02 | 1.7112 | 115.64 | 115.8428 | -2.6076 | -0.61
[6 empty] | 30.03 | 1.7142 | 115.64 | 115.8373 | -2.6066 | -0.61
[6 empty] | 30.04 | 1.7145 | 115.64 | 115.8408 | -2.6051 | -0.61
[6 empty] | 30.05 | 1.7112 | 115.64 | 115.8497 | -2.6037 | -0.61
[6 empty] | 30.06 | 1.7117 | 115.64 | 115.8479 | -2.6039 | -0.61028
[6 empty] | 30.07 | 1.716 | 115.64 | 115.8564 | -2.6045 | -0.61058
[6 empty] | 30.08 | 1.7182 | 115.64 | 115.8704 | -2.6039 | -0.61088
[6 empty] | 30.09 | 1.7167 | 115.64 | 115.8873 | -2.6029 | -0.61118
[6 empty] | 30.1 | 1.7138 | 115.64 | 115.913 | -2.6035 | -0.61148
[6 empty] | 30.11 | 1.7122 | 115.64 | 115.9324 | -2.6044 | -0.61178
[6 empty] | 30.12 | 1.7112 | 115.64 | 115.9425 | -2.6027 | -0.61208
[6 empty] | 30.13 | 1.7123 | 115.64 | 115.9616 | -2.6012 | -0.61238
[6 empty] | 30.14 | 1.7139 | 115.64 | 115.9791 | -2.6017 | -0.61268
[6 empty] | 30.15 | 1.7162 | 115.64 | 115.9872 | -2.6016 | -0.61298
[6 empty] | 30.16 | 1.7189 | 115.64 | 116.0002 | -2.6015 | -0.61328
[6 empty] | 30.17 | 1.7182 | 115.64 | 116.0081 | -2.6019 | -0.61358
[6 empty] | 30.18 | 1.7172 | 115.64 | 116.0105 | -2.6021 | -0.61388
[6 empty] | 30.19 | 1.716 | 115.64 | 116.0152 | -2.6021 | -0.61418
[6 empty] | 30.2 | 1.7148 | 115.64 | 116.0105 | -2.6031 | -0.61448
[6 empty] | 30.21 | 1.7138 | 115.64 | 115.9962 | -2.6038 | -0.61478
[6 empty] | 30.22 | 1.7113 | 115.64 | 115.9867 | -2.6026 | -0.61508
[6 empty] | 30.23 | 1.7118 | 115.64 | 115.9838 | -2.602 | -0.61538
[6 empty] | 30.24 | 1.7163 | 115.64 | 115.9748 | -2.6006 | -0.61568
[6 empty] | 30.25 | 1.7186 | 115.64 | 115.9593 | -2.5986 | -0.61598
[6 empty] | 30.26 | 1.7164 | 115.64 | 115.9485 | -2.5984 | -0.61628
[6 empty] | 30.27 | 1.7149 | 115.64 | 115.9375 | -2.5977 | -0.61658
[6 empty] | 30.28 | 1.7167 | 115.64 | 115.9071 | -2.5984 | -0.61688
[6 empty] | 30.29 | 1.7159 | 115.64 | 115.8758 | -2.5979 | -0.61718
[6 empty] | 30.3 | 1.7136 | 115.64 | 115.8638 | -2.596 | -0.61748
[6 empty] | 30.31 | 1.7126 | 115.64 | 115.85 | -2.5957 | -0.61778
[6 empty] | 30.32 | 1.7122 | 115.64 | 115.8362 | -2.5958 | -0.61808
[6 empty] | 30.33 | 1.7108 | 115.64 | 115.8284 | -2.5973 | -0.61838
[6 empty] | 30.34 | 1.7101 | 115.64 | 115.8238 | -2.5983 | -0.61868
[6 empty] | 30.35 | 1.7113 | 115.64 | 115.823 | -2.5988 | -0.61898
[6 empty] | 30.36 | 1.7118 | 115.64 | 115.8227 | -2.6019 | -0.61928
[6 empty] | 30.37 | 1.7123 | 115.64 | 115.8276 | -2.6019 | -0.61958
[6 empty] | 30.38 | 1.7131 | 115.64 | 115.8257 | -2.5983 | -0.61988
[6 empty] | 30.39 | 1.7135 | 115.64 | 115.8214 | -2.5997 | -0.62018
[6 empty] | 30.4 | 1.7148 | 115.64 | 115.8163 | -2.6029 | -0.62048
[6 empty] | 30.41 | 1.7151 | 115.64 | 115.8123 | -2.6024 | -0.62078
[6 empty] | 30.42 | 1.7136 | 115.64 | 115.8189 | -2.6005 | -0.62108
[6 empty] | 30.43 | 1.7108 | 115.64 | 115.8236 | -2.6017 | -0.62138
[6 empty] | 30.44 | 1.7118 | 115.64 | 115.8228 | -2.6035 | -0.62168
[6 empty] | 30.45 | 1.7153 | 115.64 | 115.825 | -2.6026 | -0.62198
[6 empty] | 30.46 | 1.7154 | 115.64 | 115.8261 | -2.6007 | -0.62228
[6 empty] | 30.47 | 1.714 | 115.64 | 115.8184 | -2.6002 | -0.62258
[6 empty] | 30.48 | 1.7137 | 115.64 | 115.8332 | -2.6033 | -0.62288
[6 empty] | 30.49 | 1.7151 | 115.64 | 115.8531 | -2.6042 | -0.62318
[6 empty] | 30.5 | 1.7167 | 115.64 | 115.8524 | -2.6027 | -0.62348
[6 empty] | 30.51 | 1.717 | 115.64 | 115.8531 | -2.603 | -0.62378
[6 empty] | 30.52 | 1.7186 | 115.64 | 115.86 | -2.6036 | -0.62408
[6 empty] | 30.53 | 1.7201 | 115.64 | 115.87 | -2.6023 | -0.62438
[6 empty] | 30.54 | 1.7179 | 115.64 | 115.877 | -2.6003 | -0.62468
[6 empty] | 30.55 | 1.7148 | 115.64 | 115.8782 | -2.6011 | -0.62498
[6 empty] | 30.56 | 1.714 | 115.64 | 115.8755 | -2.6032 | -0.62528
[6 empty] | 30.57 | 1.7147 | 115.64 | 115.8764 | -2.6034 | -0.62558
[6 empty] | 30.58 | 1.7152 | 115.64 | 115.8816 | -2.6012 | -0.62588
[6 empty] | 30.59 | 1.7152 | 115.64 | 115.8785 | -2.6 | -0.62618
[6 empty] | 30.6 | 1.7143 | 115.64 | 115.8763 | -2.6007 | -0.62648
[6 empty] | 30.61 | 1.7146 | 115.64 | 115.8822 | -2.6012 | -0.62678
[6 empty] | 30.62 | 1.718 | 115.64 | 115.8855 | -2.601 | -0.62708
[6 empty] | 30.63 | 1.7176 | 115.64 | 115.8885 | -2.6018 | -0.62738
[6 empty] | 30.64 | 1.7153 | 115.64 | 115.8892 | -2.604 | -0.62768
[6 empty] | 30.65 | 1.7142 | 115.64 | 115.8873 | -2.6043 | -0.62798
[6 empty] | 30.66 | 1.7134 | 115.64 | 115.8933 | -2.6037 | -0.62828
[6 empty] | 30.67 | 1.712 | 115.64 | 115.9025 | -2.6034 | -0.62858
[6 empty] | 30.68 | 1.7141 | 115.64 | 115.8926 | -2.6018 | -0.62888
[6 empty] | 30.69 | 1.7167 | 115.64 | 115.8823 | -2.5994 | -0.62918
[6 empty] | 30.7 | 1.7154 | 115.64 | 115.893 | -2.5986 | -0.62948
[6 empty] | 30.71 | 1.7161 | 115.64 | 115.8907 | -2.5989 | -0.62978
[6 empty] | 30.72 | 1.7193 | 115.64 | 115.8639 | -2.5985 | -0.63008
[6 empty] | 30.73 | 1.7181 | 115.64 | 115.8208 | -2.5972 | -0.63038
[6 empty] | 30.74 | 1.7135 | 115.64 | 115.7892 | -2.5956 | -0.63068
[6 empty] | 30.75 | 1.712 | 115.64 | 115.7685 | -2.5962 | -0.63098
[6 empty] | 30.76 | 1.7117 | 115.64 | 115.7259 | -2.5973 | -0.63128
[6 empty] | 30.77 | 1.7123 | 115.64 | 115.6833 | -2.5979 | -0.63158
[6 empty] | 30.78 | 1.711 | 115.64 | 115.646 | -2.5993 | -0.63188
[6 empty] | 30.79 | 1.7099 | 115.64 | 115.6178 | -2.601 | -0.63218
[6 empty] | 30.8 | 1.706 | 115.64 | 115.5964 | -2.5991 | -0.63248
[6 empty] | 30.81 | 1.704 | 115.64 | 115.5762 | -2.5989 | -0.63278
[6 empty] | 30.82 | 1.7066 | 115.64 | 115.5651 | -2.5954 | -0.63308
[6 empty] | 30.83 | 1.7068 | 115.64 | 115.5509 | -2.585 | -0.63338
[6 empty] | 30.84 | 1.7078 | 115.64 | 115.5344 | -2.5827 | -0.63368
[6 empty] | 30.85 | 1.711 | 115.64 | 115.5268 | -2.5865 | -0.63398
[6 empty] | 30.86 | 1.7122 | 115.64 | 115.5205 | -2.5841 | -0.63428
[6 empty] | 30.87 | 1.7131 | 115.64 | 115.5077 | -2.581 | -0.63458
[6 empty] | 30.88 | 1.7121 | 115.64 | 115.5083 | -2.5818 | -0.63488
[6 empty] | 30.89 | 1.7092 | 115.64 | 115.5172 | -2.5813 | -0.63518
[6 empty] | 30.9 | 1.7099 | 115.64 | 115.5185 | -2.5809 | -0.63548
[6 empty] | 30.91 | 1.711 | 115.64 | 115.5182 | -2.5815 | -0.63578
[6 empty] | 30.92 | 1.711 | 115.64 | 115.517 | -2.5817 | -0.63608
[6 empty] | 30.93 | 1.7105 | 115.64 | 115.5085 | -2.5851 | -0.63638
[6 empty] | 30.94 | 1.71 | 115.64 | 115.5044 | -2.5885 | -0.63668
[6 empty] | 30.95 | 1.7096 | 115.64 | 115.506 | -2.5883 | -0.63698
[6 empty] | 30.96 | 1.7098 | 115.64 | 115.5043 | -2.5875 | -0.63728
[6 empty] | 30.97 | 1.7092 | 115.64 | 115.5077 | -2.5871 | -0.63758
[6 empty] | 30.98 | 1.7122 | 115.64 | 115.505 | -2.5872 | -0.63788
[6 empty] | 30.99 | 1.7148 | 115.64 | 115.5024 | -2.5875 | -0.63818
[6 empty] | 31 | 1.7128 | 115.64 | 115.5031 | -2.5867 | -0.63848
[6 empty] | 31.01 | 1.7126 | 115.64 | 115.492 | -2.5864 | -0.63878
[6 empty] | 31.02 | 1.7133 | 115.64 | 115.4814 | -2.5881 | -0.63908
[6 empty] | 31.03 | 1.7109 | 115.64 | 115.4808 | -2.5877 | -0.63938
[6 empty] | 31.04 | 1.7081 | 115.64 | 115.4812 | -2.5872 | -0.63968
[6 empty] | 31.05 | 1.7092 | 115.64 | 115.4787 | -2.5876 | -0.63998
[6 empty] | 31.06 | 1.711 | 115.64 | 115.4805 | -2.5879 | -0.63945
[6 empty] | 31.07 | 1.7142 | 115.64 | 115.4856 | -2.5877 | -0.63885
[6 empty] | 31.08 | 1.7142 | 115.64 | 115.4859 | -2.5833 | -0.63825
[6 empty] | 31.09 | 1.7122 | 115.64 | 115.4769 | -2.5819 | -0.63765
[6 empty] | 31.1 | 1.7149 | 115.64 | 115.4721 | -2.5847 | -0.63705
[6 empty] | 31.11 | 1.7166 | 115.64 | 115.4729 | -2.5859 | -0.63645
[6 empty] | 31.12 | 1.7138 | 115.64 | 115.4697 | -2.5844 | -0.63585
[6 empty] | 31.13 | 1.71 | 115.64 | 115.449 | -2.5846 | -0.63525
[6 empty] | 31.14 | 1.7075 | 115.64 | 115.4239 | -2.5886 | -0.63465
[6 empty] | 31.15 | 1.7057 | 115.64 | 115.412 | -2.5891 | -0.63405
[6 empty] | 31.16 | 1.7064 | 115.64 | 115.4 | -2.5865 | -0.63345
[6 empty] | 31.17 | 1.7074 | 115.64 | 115.3855 | -2.5856 | -0.63285
[6 empty] | 31.18 | 1.7077 | 115.64 | 115.3681 | -2.5872 | -0.63225
[6 empty] | 31.19 | 1.7105 | 115.64 | 115.3497 | -2.5855 | -0.63165
[6 empty] | 31.2 | 1.7152 | 115.64 | 115.3345 | -2.5821 | -0.63105
[6 empty] | 31.21 | 1.7147 | 115.64 | 115.3201 | -2.5845 | -0.63045
[6 empty] | 31.22 | 1.7111 | 115.64 | 115.3097 | -2.5866 | -0.62985
[6 empty] | 31.23 | 1.7127 | 115.64 | 115.3088 | -2.5875 | -0.62925
[6 empty] | 31.24 | 1.7134 | 115.64 | 115.3096 | -2.5876 | -0.62865
[6 empty] | 31.25 | 1.7083 | 115.64 | 115.3126 | -2.5872 | -0.62805
[6 empty] | 31.26 | 1.7049 | 115.64 | 115.3175 | -2.5881 | -0.62745
[6 empty] | 31.27 | 1.7069 | 115.64 | 115.3183 | -2.5897 | -0.62685
[6 empty] | 31.28 | 1.7081 | 115.64 | 115.3179 | -2.5894 | -0.62625
[6 empty] | 31.29 | 1.7084 | 115.64 | 115.318 | -2.589 | -0.62565
[6 empty] | 31.3 | 1.7083 | 115.64 | 115.3259 | -2.5884 | -0.62505
[6 empty] | 31.31 | 1.71 | 115.64 | 115.3333 | -2.5906 | -0.62445
[6 empty] | 31.32 | 1.7123 | 115.64 | 115.3257 | -2.5945 | -0.62385
[6 empty] | 31.33 | 1.7111 | 115.64 | 115.3142 | -2.5908 | -0.62325
[6 empty] | 31.34 | 1.7078 | 115.64 | 115.3078 | -2.5901 | -0.62265
[6 empty] | 31.35 | 1.7067 | 115.64 | 115.3135 | -2.5931 | -0.62205
[6 empty] | 31.36 | 1.7088 | 115.64 | 115.3219 | -2.5919 | -0.62145
[6 empty] | 31.37 | 1.712 | 115.64 | 115.3226 | -2.5895 | -0.62085
[6 empty] | 31.38 | 1.7129 | 115.64 | 115.3286 | -2.5879 | -0.62025
[6 empty] | 31.39 | 1.7125 | 115.64 | 115.3337 | -2.5888 | -0.61965
[6 empty] | 31.4 | 1.7118 | 115.64 | 115.3337 | -2.5897 | -0.61905
[6 empty] | 31.41 | 1.7101 | 115.64 | 115.3382 | -2.5894 | -0.61845
[6 empty] | 31.42 | 1.7104 | 115.64 | 115.339 | -2.5888 | -0.61785
[6 empty] | 31.43 | 1.7104 | 115.64 | 115.3344 | -2.5884 | -0.61725
[6 empty] | 31.44 | 1.7102 | 115.64 | 115.3302 | -2.5891 | -0.61665
[6 empty] | 31.45 | 1.7086 | 115.64 | 115.3262 | -2.5896 | -0.61605
[6 empty] | 31.46 | 1.7064 | 115.64 | 115.3228 | -2.5885 | -0.61545
[6 empty] | 31.47 | 1.7065 | 115.64 | 115.326 | -2.5889 | -0.61485
[6 empty] | 31.48 | 1.7098 | 115.64 | 115.3311 | -2.5908 | -0.61425
[6 empty] | 31.49 | 1.7121 | 115.64 | 115.3282 | -2.5899 | -0.61365
[6 empty] | 31.5 | 1.71 | 115.64 | 115.3325 | -2.5874 | -0.61305
[6 empty] | 31.51 | 1.7098 | 115.64 | 115.3469 | -2.588 | -0.61245
[6 empty] | 31.52 | 1.7112 | 115.64 | 115.3488 | -2.5887 | -0.61185
[6 empty] | 31.53 | 1.7124 | 115.64 | 115.3404 | -2.5879 | -0.61125
[6 empty] | 31.54 | 1.7112 | 115.64 | 115.3458 | -2.588 | -0.61065
[6 empty] | 31.55 | 1.7082 | 115.64 | 115.3612 | -2.5874 | -0.61005
[6 empty] | 31.56 | 1.7068 | 115.64 | 115.3601 | -2.5874 | -0.60945
[6 empty] | 31.57 | 1.7068 | 115.64 | 115.3571 | -2.5881 | -0.60885
[6 empty] | 31.58 | 1.7056 | 115.64 | 115.3629 | -2.5883 | -0.60825
[6 empty] | 31.59 | 1.7053 | 115.64 | 115.3588 | -2.5895 | -0.60765
[6 empty] | 31.6 | 1.7068 | 115.64 | 115.3471 | -2.59 | -0.60705
[6 empty] | 31.61 | 1.7081 | 115.64 | 115.3411 | -2.5917 | -0.60645
[6 empty] | 31.62 | 1.7103 | 115.64 | 115.3361 | -2.592 | -0.60585
[6 empty] | 31.63 | 1.7118 | 115.64 | 115.3394 | -2.5905 | -0.60525
[6 empty] | 31.64 | 1.7118 | 115.64 | 115.3407 | -2.5893 | -0.60465
[6 empty] | 31.65 | 1.7123 | 115.64 | 115.3294 | -2.5853 | -0.60405
[6 empty] | 31.66 | 1.7127 | 115.64 | 115.3213 | -2.5828 | -0.60345
[6 empty] | 31.67 | 1.7103 | 115.64 | 115.3235 | -2.5836 | -0.60285
[6 empty] | 31.68 | 1.7087 | 115.64 | 115.3526 | -2.5877 | -0.60225
[6 empty] | 31.69 | 1.7097 | 115.64 | 115.3783 | -2.5908 | -0.60165
[6 empty] | 31.7 | 1.7089 | 115.64 | 115.3857 | -2.5901 | -0.60105
[6 empty] | 31.71 | 1.7083 | 115.64 | 115.3924 | -2.5885 | -0.60045
[6 empty] | 31.72 | 1.7091 | 115.64 | 115.396 | -2.5878 | -0.59985
[6 empty] | 31.73 | 1.7094 | 115.64 | 115.4074 | -2.5903 | -0.59925
[6 empty] | 31.74 | 1.709 | 115.64 | 115.4312 | -2.5927 | -0.59865
[6 empty] | 31.75 | 1.7076 | 115.64 | 115.459 | -2.5932 | -0.59805
[6 empty] | 31.76 | 1.7061 | 115.64 | 115.4864 | -2.5943 | -0.59745
[6 empty] | 31.77 | 1.7061 | 115.64 | 115.522 | -2.5949 | -0.59685
[6 empty] | 31.78 | 1.7081 | 115.64 | 115.5651 | -2.5932 | -0.59625
[6 empty] | 31.79 | 1.711 | 115.64 | 115.5936 | -2.5909 | -0.59565
[6 empty] | 31.8 | 1.7124 | 115.64 | 115.6054 | -2.5893 | -0.59505
[6 empty] | 31.81 | 1.7128 | 115.64 | 115.6197 | -2.5877 | -0.59445
[6 empty] | 31.82 | 1.7127 | 115.64 | 115.6366 | -2.5888 | -0.59385
[6 empty] | 31.83 | 1.7133 | 115.64 | 115.6519 | -2.5914 | -0.59325
[6 empty] | 31.84 | 1.7135 | 115.64 | 115.6642 | -2.5921 | -0.59265
[6 empty] | 31.85 | 1.7117 | 115.64 | 115.6731 | -2.5904 | -0.59205
[6 empty] | 31.86 | 1.7112 | 115.64 | 115.6869 | -2.5893 | -0.59145
[6 empty] | 31.87 | 1.7118 | 115.64 | 115.6954 | -2.5884 | -0.59085
[6 empty] | 31.88 | 1.7115 | 115.64 | 115.711 | -2.5878 | -0.59025
[6 empty] | 31.89 | 1.7122 | 115.64 | 115.7226 | -2.5875 | -0.58965
[6 empty] | 31.9 | 1.7124 | 115.64 | 115.7248 | -2.5867 | -0.58905
[6 empty] | 31.91 | 1.7112 | 115.64 | 115.7399 | -2.587 | -0.58845
[6 empty] | 31.92 | 1.7114 | 115.64 | 115.7511 | -2.5871 | -0.58785
[6 empty] | 31.93 | 1.7114 | 115.64 | 115.7584 | -2.5849 | -0.58725
[6 empty] | 31.94 | 1.7122 | 115.64 | 115.7652 | -2.5823 | -0.58665
[6 empty] | 31.95 | 1.7139 | 115.64 | 115.7723 | -2.5813 | -0.58605
[6 empty] | 31.96 | 1.7134 | 115.64 | 115.7775 | -2.5812 | -0.58545
[6 empty] | 31.97 | 1.7126 | 115.64 | 115.7786 | -2.5824 | -0.58485
[6 empty] | 31.98 | 1.7101 | 115.64 | 115.7844 | -2.5844 | -0.58425
[6 empty] | 31.99 | 1.7089 | 115.64 | 115.7976 | -2.5852 | -0.58365
[6 empty] | 32 | 1.7104 | 115.64 | 115.8109 | -2.5839 | -0.58305
[6 empty] | 32.01 | 1.7116 | 115.64 | 115.8132 | -2.5834 | -0.58245
[6 empty] | 32.02 | 1.7125 | 115.64 | 115.8088 | -2.5841 | -0.58185
[6 empty] | 32.03 | 1.713 | 115.64 | 115.8117 | -2.5835 | -0.58125
[6 empty] | 32.04 | 1.7125 | 115.64 | 115.8137 | -2.5833 | -0.58065
[6 empty] | 32.05 | 1.7102 | 115.64 | 115.8132 | -2.584 | -0.58005
[6 empty] | 32.06 | 1.7096 | 115.64 | 115.8154 | -2.5842 | -0.58
[6 empty] | 32.07 | 1.7116 | 115.64 | 115.8194 | -2.5829 | -0.58
[6 empty] | 32.08 | 1.7129 | 115.64 | 115.8127 | -2.5808 | -0.58
[6 empty] | 32.09 | 1.7124 | 115.64 | 115.8042 | -2.5805 | -0.58
[6 empty] | 32.1 | 1.7109 | 115.64 | 115.8189 | -2.5823 | -0.58
[6 empty] | 32.11 | 1.7102 | 115.64 | 115.8463 | -2.585 | -0.58
[6 empty] | 32.12 | 1.7107 | 115.64 | 115.8873 | -2.5841 | -0.58
[6 empty] | 32.13 | 1.7118 | 115.64 | 115.9289 | -2.5815 | -0.58
[6 empty] | 32.14 | 1.7126 | 115.64 | 115.9545 | -2.5811 | -0.58
[6 empty] | 32.15 | 1.713 | 115.64 | 115.9667 | -2.5811 | -0.58
[6 empty] | 32.16 | 1.7133 | 115.64 | 115.9726 | -2.5803 | -0.58
[6 empty] | 32.17 | 1.714 | 115.64 | 115.9942 | -2.5804 | -0.58
[6 empty] | 32.18 | 1.7154 | 115.64 | 116.0121 | -2.5823 | -0.58
[6 empty] | 32.19 | 1.7154 | 115.64 | 116.0053 | -2.5835 | -0.58
[6 empty] | 32.2 | 1.7126 | 115.64 | 115.9952 | -2.5833 | -0.58
[6 empty] | 32.21 | 1.7117 | 115.64 | 115.9918 | -2.5832 | -0.58
[6 empty] | 32.22 | 1.7128 | 115.64 | 115.9843 | -2.5833 | -0.58
[6 empty] | 32.23 | 1.7126 | 115.64 | 115.9823 | -2.5841 | -0.58
[6 empty] | 32.24 | 1.7117 | 115.64 | 115.9937 | -2.586 | -0.58
[6 empty] | 32.25 | 1.7106 | 115.64 | 116.0098 | -2.5864 | -0.58
[6 empty] | 32.26 | 1.71 | 115.64 | 116.0283 | -2.5843 | -0.58
[6 empty] | 32.27 | 1.7112 | 115.64 | 116.0555 | -2.5823 | -0.58
[6 empty] | 32.28 | 1.714 | 115.64 | 116.0846 | -2.5813 | -0.58
[6 empty] | 32.29 | 1.7147 | 115.64 | 116.1032 | -2.5804 | -0.58
[6 empty] | 32.3 | 1.7144 | 115.64 | 116.1225 | -2.5792 | -0.58
[6 empty] | 32.31 | 1.7158 | 115.64 | 116.1421 | -2.5793 | -0.58
[6 empty] | 32.32 | 1.7161 | 115.64 | 116.159 | -2.5795 | -0.58
[6 empty] | 32.33 | 1.7165 | 115.64 | 116.1738 | -2.5799 | -0.58
[6 empty] | 32.34 | 1.7171 | 115.64 | 116.1788 | -2.5812 | -0.58
[6 empty] | 32.35 | 1.7133 | 115.64 | 116.1747 | -2.5809 | -0.58
[6 empty] | 32.36 | 1.7115 | 115.64 | 116.1722 | -2.5801 | -0.58
[6 empty] | 32.37 | 1.7129 | 115.64 | 116.1678 | -2.58 | -0.58
[6 empty] | 32.38 | 1.7131 | 115.64 | 116.1642 | -2.5809 | -0.58
[6 empty] | 32.39 | 1.712 | 115.64 | 116.1774 | -2.582 | -0.58
[6 empty] | 32.4 | 1.7113 | 115.64 | 116.1977 | -2.5815 | -0.58
[6 empty] | 32.41 | 1.7124 | 115.64 | 116.2099 | -2.5805 | -0.58
[6 empty] | 32.42 | 1.7139 | 115.64 | 116.2266 | -2.5798 | -0.58
[6 empty] | 32.43 | 1.7142 | 115.64 | 116.2445 | -2.5795 | -0.58
[6 empty] | 32.44 | 1.7153 | 115.64 | 116.2468 | -2.5771 | -0.58
[6 empty] | 32.45 | 1.7179 | 115.64 | 116.2424 | -2.5756 | -0.58
[6 empty] | 32.46 | 1.718 | 115.64 | 116.2418 | -2.577 | -0.58
[6 empty] | 32.47 | 1.7145 | 115.64 | 116.2445 | -2.5794 | -0.58
[6 empty] | 32.48 | 1.7116 | 115.64 | 116.2475 | -2.5805 | -0.58
[6 empty] | 32.49 | 1.7121 | 115.64 | 116.2432 | -2.5797 | -0.58
[6 empty] | 32.5 | 1.7131 | 115.64 | 116.2443 | -2.5798 | -0.58
[6 empty] | 32.51 | 1.7129 | 115.64 | 116.2593 | -2.5808 | -0.58
[6 empty] | 32.52 | 1.714 | 115.64 | 116.2611 | -2.5804 | -0.58
[6 empty] | 32.53 | 1.7147 | 115.64 | 116.2521 | -2.5797 | -0.58
[6 empty] | 32.54 | 1.7122 | 115.64 | 116.2491 | -2.5792 | -0.58
[6 empty] | 32.55 | 1.7113 | 115.64 | 116.2583 | -2.5779 | -0.58
[6 empty] | 32.56 | 1.7124 | 115.64 | 116.2689 | -2.5757 | -0.58
[6 empty] | 32.57 | 1.7142 | 115.64 | 116.268 | -2.5748 | -0.58
[6 empty] | 32.58 | 1.7159 | 115.64 | 116.2693 | -2.5743 | -0.58
[6 empty] | 32.59 | 1.7158 | 115.64 | 116.2764 | -2.5735 | -0.58
[6 empty] | 32.6 | 1.7161 | 115.64 | 116.272 | -2.5744 | -0.58
[6 empty] | 32.61 | 1.7159 | 115.64 | 116.2587 | -2.5752 | -0.58
[6 empty] | 32.62 | 1.7149 | 115.64 | 116.2512 | -2.5755 | -0.58
[6 empty] | 32.63 | 1.7116 | 115.64 | 116.2527 | -2.576 | -0.58
[6 empty] | 32.64 | 1.7098 | 115.64 | 116.2491 | -2.5768 | -0.58
[6 empty] | 32.65 | 1.7109 | 115.64 | 116.2333 | -2.5769 | -0.58
[6 empty] | 32.66 | 1.7118 | 115.64 | 116.2325 | -2.576 | -0.58
[6 empty] | 32.67 | 1.7126 | 115.64 | 116.2377 | -2.5764 | -0.58
[6 empty] | 32.68 | 1.7123 | 115.64 | 116.2395 | -2.5768 | -0.58
[6 empty] | 32.69 | 1.7132 | 115.64 | 116.2404 | -2.5762 | -0.58
[6 empty] | 32.7 | 1.7138 | 115.64 | 116.2442 | -2.5748 | -0.58
[6 empty] | 32.71 | 1.7137 | 115.64 | 116.252 | -2.5736 | -0.58
[6 empty] | 32.72 | 1.7151 | 115.64 | 116.2489 | -2.5733 | -0.58
[6 empty] | 32.73 | 1.7178 | 115.64 | 116.2317 | -2.5735 | -0.58
[6 empty] | 32.74 | 1.718 | 115.64 | 116.2014 | -2.573 | -0.58
[6 empty] | 32.75 | 1.716 | 115.64 | 116.1751 | -2.5722 | -0.58
[6 empty] | 32.76 | 1.7141 | 115.64 | 116.1526 | -2.572 | -0.58
[6 empty] | 32.77 | 1.7102 | 115.64 | 116.1078 | -2.5707 | -0.58
[6 empty] | 32.78 | 1.7046 | 115.64 | 116.065 | -2.5629 | -0.58
[6 empty] | 32.79 | 1.704 | 115.64 | 116.0487 | -2.5532 | -0.58
[6 empty] | 32.8 | 1.7069 | 115.64 | 116.0306 | -2.5491 | -0.58
[6 empty] | 32.81 | 1.7069 | 115.64 | 116.0147 | -2.5466 | -0.58
[6 empty] | 32.82 | 1.7082 | 115.64 | 115.9965 | -2.5417 | -0.58
[6 empty] | 32.83 | 1.71 | 115.64 | 115.9875 | -2.5389 | -0.58
[6 empty] | 32.84 | 1.7097 | 115.64 | 115.9935 | -2.5373 | -0.58
[6 empty] | 32.85 | 1.7097 | 115.64 | 115.9879 | -2.534 | -0.58
[6 empty] | 32.86 | 1.7108 | 115.64 | 115.9789 | -2.5332 | -0.58
[6 empty] | 32.87 | 1.7099 | 115.64 | 115.976 | -2.5329 | -0.58
[6 empty] | 32.88 | 1.7096 | 115.64 | 115.978 | -2.5318 | -0.58
[6 empty] | 32.89 | 1.7095 | 115.64 | 115.982 | -2.5303 | -0.58
[6 empty] | 32.9 | 1.7061 | 115.64 | 115.9844 | -2.5209 | -0.58
[6 empty] | 32.91 | 1.7054 | 115.64 | 115.979 | -2.5062 | -0.58
[6 empty] | 32.92 | 1.7078 | 115.64 | 115.9746 | -2.4948 | -0.58
[6 empty] | 32.93 | 1.7099 | 115.64 | 115.9815 | -2.4894 | -0.58
[6 empty] | 32.94 | 1.7114 | 115.64 | 115.9879 | -2.4883 | -0.58
[6 empty] | 32.95 | 1.7146 | 115.64 | 115.9842 | -2.4887 | -0.58
[6 empty] | 32.96 | 1.7177 | 115.64 | 115.9806 | -2.4927 | -0.58
[6 empty] | 32.97 | 1.7154 | 115.64 | 115.9725 | -2.4991 | -0.58
[6 empty] | 32.98 | 1.7114 | 115.64 | 115.966 | -2.5033 | -0.58
[6 empty] | 32.99 | 1.7101 | 115.64 | 115.9694 | -2.5058 | -0.58
[6 empty] | 33 | 1.7112 | 115.64 | 115.9658 | -2.5071 | -0.58
[6 empty] | 33.01 | 1.7126 | 115.64 | 115.9549 | -2.5064 | -0.58
[6 empty] | 33.02 | 1.7122 | 115.64 | 115.9429 | -2.5072 | -0.58
[6 empty] | 33.03 | 1.7112 | 115.64 | 115.9362 | -2.5084 | -0.58
[6 empty] | 33.04 | 1.7099 | 115.64 | 115.9344 | -2.5069 | -0.58
[6 empty] | 33.05 | 1.7084 | 115.64 | 115.9414 | -2.5022 | -0.58
[6 empty] | 33.06 | 1.7081 | 115.64 | 115.9527 | -2.4962 | -0.58
[6 empty] | 33.07 | 1.7095 | 115.64 | 115.949 | -2.4894 | -0.58
[6 empty] | 33.08 | 1.7118 | 115.64 | 115.9428 | -2.4858 | -0.58
[6 empty] | 33.09 | 1.7141 | 115.64 | 115.9381 | -2.486 | -0.58
[6 empty] | 33.1 | 1.715 | 115.64 | 115.9279 | -2.4862 | -0.58
[6 empty] | 33.11 | 1.7124 | 115.64 | 115.9196 | -2.4861 | -0.58
[6 empty] | 33.12 | 1.7101 | 115.64 | 115.9082 | -2.4826 | -0.58
[6 empty] | 33.13 | 1.7092 | 115.64 | 115.8908 | -2.4806 | -0.58
[6 empty] | 33.14 | 1.7092 | 115.64 | 115.8777 | -2.4816 | -0.58
[6 empty] | 33.15 | 1.7084 | 115.64 | 115.8684 | -2.4782 | -0.58
[6 empty] | 33.16 | 1.7067 | 115.64 | 115.8576 | -2.471 | -0.58
[6 empty] | 33.17 | 1.7079 | 115.64 | 115.8481 | -2.465 | -0.58
[6 empty] | 33.18 | 1.7096 | 115.64 | 115.8344 | -2.4639 | -0.58
[6 empty] | 33.19 | 1.7104 | 115.64 | 115.823 | -2.4649 | -0.58
[6 empty] | 33.2 | 1.7103 | 115.64 | 115.8178 | -2.4646 | -0.58
[6 empty] | 33.21 | 1.7094 | 115.64 | 115.8079 | -2.4628 | -0.58
[6 empty] | 33.22 | 1.7087 | 115.64 | 115.7901 | -2.4605 | -0.58
[6 empty] | 33.23 | 1.7084 | 115.64 | 115.7758 | -2.4574 | -0.58
[6 empty] | 33.24 | 1.7097 | 115.64 | 115.7662 | -2.4535 | -0.58
[6 empty] | 33.25 | 1.7116 | 115.64 | 115.7377 | -2.4508 | -0.58
[6 empty] | 33.26 | 1.7105 | 115.64 | 115.7005 | -2.451 | -0.58
[6 empty] | 33.27 | 1.7078 | 115.64 | 115.6712 | -2.4533 | -0.58
[6 empty] | 33.28 | 1.7077 | 115.64 | 115.6448 | -2.4543 | -0.58
[6 empty] | 33.29 | 1.7085 | 115.64 | 115.6204 | -2.4544 | -0.58
[6 empty] | 33.3 | 1.7057 | 115.64 | 115.6052 | -2.456 | -0.58
[6 empty] | 33.31 | 1.7041 | 115.64 | 115.6022 | -2.4573 | -0.58
[6 empty] | 33.32 | 1.7058 | 115.64 | 115.5865 | -2.4572 | -0.58
[6 empty] | 33.33 | 1.7071 | 115.64 | 115.5682 | -2.4574 | -0.58
[6 empty] | 33.34 | 1.7069 | 115.64 | 115.563 | -2.4566 | -0.58
[6 empty] | 33.35 | 1.7067 | 115.64 | 115.5559 | -2.4552 | -0.58
[6 empty] | 33.36 | 1.7071 | 115.64 | 115.553 | -2.4544 | -0.58
[6 empty] | 33.37 | 1.7078 | 115.64 | 115.5542 | -2.4538 | -0.58
[6 empty] | 33.38 | 1.7094 | 115.64 | 115.5481 | -2.4539 | -0.58
[6 empty] | 33.39 | 1.7099 | 115.64 | 115.5425 | -2.4549 | -0.58
[6 empty] | 33.4 | 1.7092 | 115.64 | 115.5395 | -2.4562 | -0.58
[6 empty] | 33.41 | 1.7082 | 115.64 | 115.5313 | -2.4578 | -0.58
[6 empty] | 33.42 | 1.7062 | 115.64 | 115.5243 | -2.4595 | -0.58
[6 empty] | 33.43 | 1.7044 | 115.64 | 115.5209 | -2.46 | -0.58
[6 empty] | 33.44 | 1.7051 | 115.64 | 115.518 | -2.4595 | -0.58
[6 empty] | 33.45 | 1.7067 | 115.64 | 115.5168 | -2.4589 | -0.58
[6 empty] | 33.46 | 1.7072 | 115.64 | 115.5145 | -2.4575 | -0.58
[6 empty] | 33.47 | 1.7078 | 115.64 | 115.4934 | -2.455 | -0.58
[6 empty] | 33.48 | 1.7083 | 115.64 | 115.4721 | -2.4534 | -0.58
[6 empty] | 33.49 | 1.7078 | 115.64 | 115.4598 | -2.4514 | -0.58
[6 empty] | 33.5 | 1.7088 | 115.64 | 115.4475 | -2.4463 | -0.58
[6 empty] | 33.51 | 1.7088 | 115.64 | 115.4384 | -2.4432 | -0.58
[6 empty] | 33.52 | 1.7064 | 115.64 | 115.4259 | -2.444 | -0.58
[6 empty] | 33.53 | 1.7037 | 115.64 | 115.4159 | -2.4436 | -0.58
[6 empty] | 33.54 | 1.7033 | 115.64 | 115.4102 | -2.4414 | -0.58
[6 empty] | 33.55 | 1.7048 | 115.64 | 115.4118 | -2.4405 | -0.58
[6 empty] | 33.56 | 1.7046 | 115.64 | 115.4153 | -2.441 | -0.58
[6 empty] | 33.57 | 1.7064 | 115.64 | 115.4246 | -2.4409 | -0.58
[6 empty] | 33.58 | 1.7082 | 115.64 | 115.429 | -2.4401 | -0.58
[6 empty] | 33.59 | 1.7077 | 115.64 | 115.4216 | -2.4397 | -0.58
[6 empty] | 33.6 | 1.7078 | 115.64 | 115.4154 | -2.441 | -0.58
[6 empty] | 33.61 | 1.7079 | 115.64 | 115.4098 | -2.4423 | -0.58
[6 empty] | 33.62 | 1.7085 | 115.64 | 115.4077 | -2.442 | -0.58
[6 empty] | 33.63 | 1.7075 | 115.64 | 115.4022 | -2.4417 | -0.58
[6 empty] | 33.64 | 1.7048 | 115.64 | 115.401 | -2.4416 | -0.58
[6 empty] | 33.65 | 1.7043 | 115.64 | 115.4021 | -2.4411 | -0.58
[6 empty] | 33.66 | 1.7058 | 115.64 | 115.3988 | -2.4406 | -0.58
[6 empty] | 33.67 | 1.7067 | 115.64 | 115.3983 | -2.4405 | -0.58
[6 empty] | 33.68 | 1.7068 | 115.64 | 115.4039 | -2.4414 | -0.58
[6 empty] | 33.69 | 1.707 | 115.64 | 115.4054 | -2.443 | -0.58
[6 empty] | 33.7 | 1.7069 | 115.64 | 115.3975 | -2.4432 | -0.58
[6 empty] | 33.71 | 1.7076 | 115.64 | 115.3947 | -2.4442 | -0.58
[6 empty] | 33.72 | 1.7068 | 115.64 | 115.3988 | -2.4441 | -0.58
[6 empty] | 33.73 | 1.7056 | 115.64 | 115.4022 | -2.4432 | -0.58
[6 empty] | 33.74 | 1.7063 | 115.64 | 115.4012 | -2.4439 | -0.58
[6 empty] | 33.75 | 1.7075 | 115.64 | 115.4014 | -2.4443 | -0.58
[6 empty] | 33.76 | 1.7068 | 115.64 | 115.3959 | -2.4444 | -0.58
[6 empty] | 33.77 | 1.7059 | 115.64 | 115.3788 | -2.4439 | -0.58
[6 empty] | 33.78 | 1.7056 | 115.64 | 115.3619 | -2.4442 | -0.58
[6 empty] | 33.79 | 1.7051 | 115.64 | 115.3564 | -2.4437 | -0.58
[6 empty] | 33.8 | 1.7058 | 115.64 | 115.3527 | -2.4422 | -0.58
[6 empty] | 33.81 | 1.7059 | 115.64 | 115.3454 | -2.4422 | -0.58
[6 empty] | 33.82 | 1.706 | 115.64 | 115.336 | -2.4434 | -0.58
[6 empty] | 33.83 | 1.7061 | 115.64 | 115.33 | -2.445 | -0.58
[6 empty] | 33.84 | 1.7055 | 115.64 | 115.3288 | -2.4458 | -0.58
[6 empty] | 33.85 | 1.7054 | 115.64 | 115.3242 | -2.4448 | -0.58
[6 empty] | 33.86 | 1.7058 | 115.64 | 115.3218 | -2.4427 | -0.58
[6 empty] | 33.87 | 1.7055 | 115.64 | 115.3162 | -2.4413 | -0.58
[6 empty] | 33.88 | 1.7052 | 115.64 | 115.3105 | -2.4408 | -0.58
[6 empty] | 33.89 | 1.706 | 115.64 | 115.3083 | -2.441 | -0.58
[6 empty] | 33.9 | 1.7058 | 115.64 | 115.3131 | -2.4413 | -0.58
[6 empty] | 33.91 | 1.7058 | 115.64 | 115.3162 | -2.4416 | -0.58
[6 empty] | 33.92 | 1.7057 | 115.64 | 115.3197 | -2.4406 | -0.58
[6 empty] | 33.93 | 1.7052 | 115.64 | 115.3222 | -2.4392 | -0.58
[6 empty] | 33.94 | 1.706 | 115.64 | 115.3147 | -2.4403 | -0.58
[6 empty] | 33.95 | 1.7074 | 115.64 | 115.3075 | -2.4412 | -0.58
[6 empty] | 33.96 | 1.7074 | 115.64 | 115.2995 | -2.442 | -0.58
[6 empty] | 33.97 | 1.7052 | 115.64 | 115.3032 | -2.4436 | -0.58
[6 empty] | 33.98 | 1.7043 | 115.64 | 115.3059 | -2.444 | -0.58
[6 empty] | 33.99 | 1.7056 | 115.64 | 115.2994 | -2.4439 | -0.58
[6 empty] | 34 | 1.7064 | 115.64 | 115.299 | -2.4449 | -0.58
[6 empty] | 34.01 | 1.7052 | 115.64 | 115.3086 | -2.4459 | -0.58
[6 empty] | 34.02 | 1.7057 | 115.64 | 115.3104 | -2.4449 | -0.58
[6 empty] | 34.03 | 1.7073 | 115.64 | 115.3046 | -2.4442 | -0.58
[6 empty] | 34.04 | 1.7063 | 115.64 | 115.3083 | -2.4443 | -0.58
[6 empty] | 34.05 | 1.7054 | 115.64 | 115.316 | -2.4438 | -0.58
[6 empty] | 34.06 | 1.7054 | 115.64 | 115.3191 | -2.4428 | -0.58009
[6 empty] | 34.07 | 1.7066 | 115.64 | 115.3136 | -2.443 | -0.58019
[6 empty] | 34.08 | 1.7067 | 115.64 | 115.312 | -2.4449 | -0.58029
[6 empty] | 34.09 | 1.7047 | 115.64 | 115.3092 | -2.4459 | -0.58039
[6 empty] | 34.1 | 1.7046 | 115.64 | 115.3018 | -2.4458 | -0.58049
[6 empty] | 34.11 | 1.706 | 115.64 | 115.3143 | -2.4465 | -0.58059
[6 empty] | 34.12 | 1.7051 | 115.64 | 115.3643 | -2.4474 | -0.58069
[6 empty] | 34.13 | 1.7049 | 115.64 | 115.4184 | -2.4478 | -0.58079
[6 empty] | 34.14 | 1.706 | 115.64 | 115.4468 | -2.4477 | -0.58089
[6 empty] | 34.15 | 1.7067 | 115.64 | 115.4644 | -2.4464 | -0.58099
[6 empty] | 34.16 | 1.7081 | 115.64 | 115.4775 | -2.4439 | -0.58109
[6 empty] | 34.17 | 1.7121 | 115.64 | 115.4936 | -2.4423 | -0.58119
[6 empty] | 34.18 | 1.7161 | 115.64 | 115.4963 | -2.4419 | -0.58129
[6 empty] | 34.19 | 1.7137 | 115.64 | 115.4823 | -2.4418 | -0.58139
[6 empty] | 34.2 | 1.7093 | 115.64 | 115.4761 | -2.444 | -0.58149
[6 empty] | 34.21 | 1.7079 | 115.64 | 115.4758 | -2.447 | -0.58159
[6 empty] | 34.22 | 1.7059 | 115.64 | 115.4877 | -2.4485 | -0.58169
[6 empty] | 34.23 | 1.7051 | 115.64 | 115.5039 | -2.4488 | -0.58179
[6 empty] | 34.24 | 1.705 | 115.64 | 115.5187 | -2.4477 | -0.58189
[6 empty] | 34.25 | 1.7055 | 115.64 | 115.5365 | -2.4468 | -0.58199
[6 empty] | 34.26 | 1.7076 | 115.64 | 115.5591 | -2.4481 | -0.58209
[6 empty] | 34.27 | 1.7073 | 115.64 | 115.6074 | -2.4486 | -0.58219
[6 empty] | 34.28 | 1.7082 | 115.64 | 115.6533 | -2.4481 | -0.58229
[6 empty] | 34.29 | 1.7103 | 115.64 | 115.6885 | -2.4476 | -0.58239
[6 empty] | 34.3 | 1.7106 | 115.64 | 115.7317 | -2.4458 | -0.58249
[6 empty] | 34.31 | 1.7107 | 115.64 | 115.7667 | -2.4441 | -0.58259
[6 empty] | 34.32 | 1.7134 | 115.64 | 115.7973 | -2.4434 | -0.58269
[6 empty] | 34.33 | 1.7142 | 115.64 | 115.8293 | -2.4444 | -0.58279
[6 empty] | 34.34 | 1.7125 | 115.64 | 115.8466 | -2.4456 | -0.58289
[6 empty] | 34.35 | 1.7129 | 115.64 | 115.8558 | -2.4447 | -0.58299
[6 empty] | 34.36 | 1.7129 | 115.64 | 115.8704 | -2.4447 | -0.58309
[6 empty] | 34.37 | 1.7124 | 115.64 | 115.8914 | -2.4453 | -0.58319
[6 empty] | 34.38 | 1.7119 | 115.64 | 115.9083 | -2.4453 | -0.58329
[6 empty] | 34.39 | 1.7107 | 115.64 | 115.9173 | -2.4456 | -0.58339
[6 empty] | 34.4 | 1.7101 | 115.64 | 115.9298 | -2.4453 | -0.58349
[6 empty] | 34.41 | 1.7116 | 115.64 | 115.9442 | -2.4447 | -0.58359
[6 empty] | 34.42 | 1.7134 | 115.64 | 115.9596 | -2.4425 | -0.58369
[6 empty] | 34.43 | 1.7138 | 115.64 | 115.9713 | -2.439 | -0.58379
[6 empty] | 34.44 | 1.7141 | 115.64 | 115.9811 | -2.4379 | -0.58389
[6 empty] | 34.45 | 1.7143 | 115.64 | 115.9863 | -2.4386 | -0.58399
[6 empty] | 34.46 | 1.7125 | 115.64 | 115.9856 | -2.4385 | -0.58409
[6 empty] | 34.47 | 1.7102 | 115.64 | 115.9824 | -2.439 | -0.58419
[6 empty] | 34.48 | 1.7088 | 115.64 | 115.9789 | -2.441 | -0.58429
[6 empty] | 34.49 | 1.708 | 115.64 | 115.9806 | -2.4413 | -0.58439
[6 empty] | 34.5 | 1.7082 | 115.64 | 115.9833 | -2.4394 | -0.58449
[6 empty] | 34.51 | 1.709 | 115.64 | 115.9867 | -2.4374 | -0.58459
[6 empty] | 34.52 | 1.7093 | 115.64 | 115.9963 | -2.4382 | -0.58469
[6 empty] | 34.53 | 1.7095 | 115.64 | 116.0051 | -2.4384 | -0.58479
[6 empty] | 34.54 | 1.7104 | 115.64 | 116.003 | -2.436 | -0.58489
[6 empty] | 34.55 | 1.7104 | 115.64 | 116.004 | -2.4357 | -0.58499
[6 empty] | 34.56 | 1.7102 | 115.64 | 116.0071 | -2.4384 | -0.58509
[6 empty] | 34.57 | 1.7109 | 115.64 | 115.9988 | -2.4373 | -0.58519
[6 empty] | 34.58 | 1.7098 | 115.64 | 115.9887 | -2.4348 | -0.58529
[6 empty] | 34.59 | 1.7082 | 115.64 | 115.9911 | -2.435 | -0.58539
[6 empty] | 34.6 | 1.7077 | 115.64 | 116.0016 | -2.4343 | -0.58549
[6 empty] | 34.61 | 1.7074 | 115.64 | 116.0107 | -2.4344 | -0.58559
[6 empty] | 34.62 | 1.7088 | 115.64 | 116.0164 | -2.4355 | -0.58569
[6 empty] | 34.63 | 1.7103 | 115.64 | 116.0244 | -2.4369 | -0.58579
[6 empty] | 34.64 | 1.7107 | 115.64 | 116.023 | -2.4373 | -0.58589
[6 empty] | 34.65 | 1.7111 | 115.64 | 116.0135 | -2.4367 | -0.58599
[6 empty] | 34.66 | 1.7113 | 115.64 | 116.0128 | -2.4365 | -0.58609
[6 empty] | 34.67 | 1.7117 | 115.64 | 116.0111 | -2.4368 | -0.58619
[6 empty] | 34.68 | 1.7088 | 115.64 | 116.0046 | -2.4374 | -0.58629
[6 empty] | 34.69 | 1.7069 | 115.64 | 115.9999 | -2.4395 | -0.58639
[6 empty] | 34.7 | 1.7084 | 115.64 | 115.997 | -2.4413 | -0.58649
[6 empty] | 34.71 | 1.709 | 115.64 | 116.0012 | -2.4408 | -0.58659
[6 empty] | 34.72 | 1.7089 | 115.64 | 116.004 | -2.4411 | -0.58669
[6 empty] | 34.73 | 1.7088 | 115.64 | 116.0106 | -2.4403 | -0.58679
[6 empty] | 34.74 | 1.7099 | 115.64 | 116.0246 | -2.4383 | -0.58689
[6 empty] | 34.75 | 1.7111 | 115.64 | 116.0384 | -2.4369 | -0.58699
[6 empty] | 34.76 | 1.7122 | 115.64 | 116.0481 | -2.4363 | -0.58709
[6 empty] | 34.77 | 1.7133 | 115.64 | 116.057 | -2.4365 | -0.58719
[6 empty] | 34.78 | 1.7149 | 115.64 | 116.064 | -2.4351 | -0.58729
[6 empty] | 34.79 | 1.7146 | 115.64 | 116.0656 | -2.4346 | -0.58739
[6 empty] | 34.8 | 1.7117 | 115.64 | 116.0736 | -2.4368 | -0.58749
[6 empty] | 34.81 | 1.7115 | 115.64 | 116.0789 | -2.4386 | -0.58759
[6 empty] | 34.82 | 1.7113 | 115.64 | 116.081 | -2.4381 | -0.58769
[6 empty] | 34.83 | 1.7093 | 115.64 | 116.0859 | -2.4361 | -0.58779
[6 empty] | 34.84 | 1.7096 | 115.64 | 116.0978 | -2.4367 | -0.58789
[6 empty] | 34.85 | 1.7102 | 115.64 | 116.1095 | -2.4385 | -0.58799
[6 empty] | 34.86 | 1.7104 | 115.64 | 116.1115 | -2.4391 | -0.58809
[6 empty] | 34.87 | 1.7125 | 115.64 | 116.113 | -2.4397 | -0.58819
[6 empty] | 34.88 | 1.7133 | 115.64 | 116.1252 | -2.4379 | -0.58829
[6 empty] | 34.89 | 1.7129 | 115.64 | 116.1349 | -2.4356 | -0.58839
[6 empty] | 34.9 | 1.7132 | 115.64 | 116.1389 | -2.4354 | -0.58849
[6 empty] | 34.91 | 1.7137 | 115.64 | 116.1389 | -2.4355 | -0.58859
[6 empty] | 34.92 | 1.7135 | 115.64 | 116.1402 | -2.4363 | -0.58869
[6 empty] | 34.93 | 1.7114 | 115.64 | 116.1507 | -2.4362 | -0.58879
[6 empty] | 34.94 | 1.7108 | 115.64 | 116.159 | -2.4359 | -0.58889
[6 empty] | 34.95 | 1.7125 | 115.64 | 116.1624 | -2.4364 | -0.58899
[6 empty] | 34.96 | 1.7129 | 115.64 | 116.1691 | -2.4356 | -0.58909
[6 empty] | 34.97 | 1.712 | 115.64 | 116.1773 | -2.4342 | -0.58919
[6 empty] | 34.98 | 1.7123 | 115.64 | 116.1775 | -2.4341 | -0.58929
[6 empty] | 34.99 | 1.7134 | 115.64 | 116.1765 | -2.4343 | -0.58939
[6 empty] | 35 | 1.7133 | 115.64 | 116.1788 | -2.4335 | -0.58949
[6 empty] | 35.01 | 1.7125 | 115.64 | 116.178 | -2.4331 | -0.58959
[6 empty] | 35.02 | 1.7118 | 115.64 | 116.1767 | -2.4343 | -0.58969
[6 empty] | 35.03 | 1.7102 | 115.64 | 116.1771 | -2.4363 | -0.58979
[6 empty] | 35.04 | 1.7095 | 115.64 | 116.1821 | -2.4361 | -0.58989
[6 empty] | 35.05 | 1.7118 | 115.64 | 116.1851 | -2.4349 | -0.58999
[6 empty] | 35.06 | 1.7133 | 115.64 | 116.1818 | -2.4346 | -0.59009
[6 empty] | 35.07 | 1.7122 | 115.64 | 116.185 | -2.4341 | -0.59019
[6 empty] | 35.08 | 1.7116 | 115.64 | 116.1964 | -2.4344 | -0.59029
[6 empty] | 35.09 | 1.7131 | 115.64 | 116.202 | -2.4346 | -0.59039
[6 empty] | 35.1 | 1.7151 | 115.64 | 116.1961 | -2.4323 | -0.59049
[6 empty] | 35.11 | 1.7168 | 115.64 | 116.1861 | -2.4293 | -0.59059
[6 empty] | 35.12 | 1.7158 | 115.64 | 116.1833 | -2.4285 | -0.59069
[6 empty] | 35.13 | 1.7126 | 115.64 | 116.1658 | -2.4309 | -0.59079
[6 empty] | 35.14 | 1.7111 | 115.64 | 116.1367 | -2.4326 | -0.59089
[6 empty] | 35.15 | 1.7099 | 115.64 | 116.1251 | -2.4323 | -0.59099
[6 empty] | 35.16 | 1.708 | 115.64 | 116.1253 | -2.4336 | -0.59109
[6 empty] | 35.17 | 1.7055 | 115.64 | 116.127 | -2.4352 | -0.59119
[6 empty] | 35.18 | 1.7074 | 115.64 | 116.1247 | -2.4363 | -0.59129
[6 empty] | 35.19 | 1.7116 | 115.64 | 116.1244 | -2.4356 | -0.59139
[6 empty] | 35.2 | 1.7122 | 115.64 | 116.1217 | -2.4339 | -0.59149
[6 empty] | 35.21 | 1.7122 | 115.64 | 116.1138 | -2.4339 | -0.59159
[6 empty] | 35.22 | 1.7119 | 115.64 | 116.1086 | -2.4343 | -0.59169
[6 empty] | 35.23 | 1.7138 | 115.64 | 116.0934 | -2.4317 | -0.59179
[6 empty] | 35.24 | 1.7136 | 115.64 | 116.0733 | -2.4282 | -0.59189
[6 empty] | 35.25 | 1.7119 | 115.64 | 116.0696 | -2.4278 | -0.59199
[6 empty] | 35.26 | 1.7115 | 115.64 | 116.0693 | -2.4278 | -0.59209
[6 empty] | 35.27 | 1.711 | 115.64 | 116.0498 | -2.4264 | -0.59219
[6 empty] | 35.28 | 1.7117 | 115.64 | 115.9941 | -2.4261 | -0.59229
[6 empty] | 35.29 | 1.7103 | 115.64 | 115.9429 | -2.4276 | -0.59239
[6 empty] | 35.3 | 1.7068 | 115.64 | 115.9087 | -2.4284 | -0.59249
[6 empty] | 35.31 | 1.7047 | 115.64 | 115.8681 | -2.4295 | -0.59259
[6 empty] | 35.32 | 1.7015 | 115.64 | 115.8304 | -2.4303 | -0.59269
[6 empty] | 35.33 | 1.7006 | 115.64 | 115.8034 | -2.4311 | -0.59279
[6 empty] | 35.34 | 1.7027 | 115.64 | 115.7829 | -2.4303 | -0.59289
[6 empty] | 35.35 | 1.7051 | 115.64 | 115.7619 | -2.4286 | -0.59299
[6 empty] | 35.36 | 1.7085 | 115.64 | 115.7397 | -2.4289 | -0.59309
[6 empty] | 35.37 | 1.7089 | 115.64 | 115.7141 | -2.4288 | -0.59319
[6 empty] | 35.38 | 1.7094 | 115.64 | 115.6815 | -2.429 | -0.59329
[6 empty] | 35.39 | 1.7081 | 115.64 | 115.6532 | -2.4294 | -0.59339
[6 empty] | 35.4 | 1.7038 | 115.64 | 115.6411 | -2.4242 | -0.59349
[6 empty] | 35.41 | 1.7022 | 115.64 | 115.6305 | -2.4159 | -0.59359
[6 empty] | 35.42 | 1.7007 | 115.64 | 115.6312 | -2.4102 | -0.59369
[6 empty] | 35.43 | 1.7007 | 115.64 | 115.6242 | -2.401 | -0.59379
[6 empty] | 35.44 | 1.7018 | 115.64 | 115.6134 | -2.3903 | -0.59389
[6 empty] | 35.45 | 1.7019 | 115.64 | 115.6114 | -2.3805 | -0.59399
[6 empty] | 35.46 | 1.7026 | 115.64 | 115.6122 | -2.3704 | -0.59409
[6 empty] | 35.47 | 1.7043 | 115.64 | 115.6264 | -2.3647 | -0.59419
[6 empty] | 35.48 | 1.7061 | 115.64 | 115.634 | -2.3592 | -0.59429
[6 empty] | 35.49 | 1.7066 | 115.64 | 115.6258 | -2.3509 | -0.59439
[6 empty] | 35.5 | 1.7073 | 115.64 | 115.6149 | -2.3431 | -0.59449
[6 empty] | 35.51 | 1.7082 | 115.64 | 115.6117 | -2.3401 | -0.59459
[6 empty] | 35.52 | 1.7095 | 115.64 | 115.6072 | -2.3404 | -0.59469
[6 empty] | 35.53 | 1.7093 | 115.64 | 115.5993 | -2.3412 | -0.59479
[6 empty] | 35.54 | 1.7083 | 115.64 | 115.6028 | -2.3428 | -0.59489
[6 empty] | 35.55 | 1.7068 | 115.64 | 115.6143 | -2.3436 | -0.59499
[6 empty] | 35.56 | 1.7056 | 115.64 | 115.6171 | -2.3433 | -0.59509
[6 empty] | 35.57 | 1.7076 | 115.64 | 115.6138 | -2.3428 | -0.59519
[6 empty] | 35.58 | 1.7092 | 115.64 | 115.6096 | -2.3414 | -0.59529
[6 empty] | 35.59 | 1.709 | 115.64 | 115.6068 | -2.3396 | -0.59539
[6 empty] | 35.6 | 1.7091 | 115.64 | 115.6083 | -2.3395 | -0.59549
[6 empty] | 35.61 | 1.7097 | 115.64 | 115.6072 | -2.3407 | -0.59559
[6 empty] | 35.62 | 1.7093 | 115.64 | 115.6134 | -2.3413 | -0.59569
[6 empty] | 35.63 | 1.7097 | 115.64 | 115.6231 | -2.3416 | -0.59579
[6 empty] | 35.64 | 1.7108 | 115.64 | 115.6266 | -2.342 | -0.59589
[6 empty] | 35.65 | 1.7103 | 115.64 | 115.6273 | -2.3429 | -0.59599
[6 empty] | 35.66 | 1.7091 | 115.64 | 115.6284 | -2.3437 | -0.59609
[6 empty] | 35.67 | 1.7076 | 115.64 | 115.6299 | -2.3423 | -0.59619
[6 empty] | 35.68 | 1.7076 | 115.64 | 115.6349 | -2.337 | -0.59629
[6 empty] | 35.69 | 1.7092 | 115.64 | 115.6395 | -2.3309 | -0.59639
[6 empty] | 35.7 | 1.7101 | 115.64 | 115.6403 | -2.3278 | -0.59649
[6 empty] | 35.71 | 1.7113 | 115.64 | 115.6399 | -2.3268 | -0.59659
[6 empty] | 35.72 | 1.712 | 115.64 | 115.6352 | -2.3266 | -0.59669
[6 empty] | 35.73 | 1.7114 | 115.64 | 115.6425 | -2.3272 | -0.59679
[6 empty] | 35.74 | 1.7108 | 115.64 | 115.6459 | -2.3262 | -0.59689
[6 empty] | 35.75 | 1.7108 | 115.64 | 115.6362 | -2.3245 | -0.59699
[6 empty] | 35.76 | 1.7117 | 115.64 | 115.631 | -2.3248 | -0.59709
[6 empty] | 35.77 | 1.712 | 115.64 | 115.6355 | -2.3243 | -0.59719
[6 empty] | 35.78 | 1.7117 | 115.64 | 115.6295 | -2.3231 | -0.59729
[6 empty] | 35.79 | 1.71 | 115.64 | 115.6183 | -2.3239 | -0.59739
[6 empty] | 35.8 | 1.705 | 115.64 | 115.6126 | -2.3248 | -0.59749
[6 empty] | 35.81 | 1.7037 | 115.64 | 115.6019 | -2.3249 | -0.59759
[6 empty] | 35.82 | 1.7064 | 115.64 | 115.5983 | -2.3258 | -0.59769
[6 empty] | 35.83 | 1.7076 | 115.64 | 115.5894 | -2.3253 | -0.59779
[6 empty] | 35.84 | 1.7085 | 115.64 | 115.5699 | -2.3237 | -0.59789
[6 empty] | 35.85 | 1.7082 | 115.64 | 115.555 | -2.321 | -0.59799
[6 empty] | 35.86 | 1.708 | 115.64 | 115.549 | -2.3203 | -0.59809
[6 empty] | 35.87 | 1.7085 | 115.64 | 115.5414 | -2.3233 | -0.59819
[6 empty] | 35.88 | 1.7092 | 115.64 | 115.5169 | -2.3219 | -0.59829
[6 empty] | 35.89 | 1.7089 | 115.64 | 115.4872 | -2.3187 | -0.59839
[6 empty] | 35.9 | 1.709 | 115.64 | 115.4708 | -2.3194 | -0.59849
[6 empty] | 35.91 | 1.7083 | 115.64 | 115.463 | -2.3219 | -0.59859
[6 empty] | 35.92 | 1.7035 | 115.64 | 115.4559 | -2.3238 | -0.59869
[6 empty] | 35.93 | 1.7014 | 115.64 | 115.451 | -2.3238 | -0.59879
[6 empty] | 35.94 | 1.7046 | 115.64 | 115.4452 | -2.324 | -0.59889
[6 empty] | 35.95 | 1.7068 | 115.64 | 115.4391 | -2.3245 | -0.59899
[6 empty] | 35.96 | 1.7067 | 115.64 | 115.4389 | -2.3242 | -0.59909
[6 empty] | 35.97 | 1.7066 | 115.64 | 115.4378 | -2.3239 | -0.59919
[6 empty] | 35.98 | 1.7071 | 115.64 | 115.4321 | -2.3236 | -0.59929
[6 empty] | 35.99 | 1.7077 | 115.64 | 115.4222 | -2.3223 | -0.59939
[6 empty] | 36 | 1.7099 | 115.64 | 115.4089 | -2.3231 | -0.59949
[6 empty] | 36.01 | 1.7095 | 115.64 | 115.3957 | -2.3246 | -0.59959
[6 empty] | 36.02 | 1.7071 | 115.64 | 115.3879 | -2.3251 | -0.59969
[6 empty] | 36.03 | 1.7032 | 115.64 | 115.3815 | -2.3259 | -0.59979
[6 empty] | 36.04 | 1.7008 | 115.64 | 115.3726 | -2.3257 | -0.59989
[6 empty] | 36.05 | 1.7019 | 115.64 | 115.3622 | -2.3267 | -0.59999
[6 empty] | 36.06 | 1.7019 | 115.64 | 115.358 | -2.3282 | -0.60009
[6 empty] | 36.07 | 1.7027 | 115.64 | 115.357 | -2.3285 | -0.60019
[6 empty] | 36.08 | 1.7052 | 115.64 | 115.3503 | -2.3277 | -0.60029
[6 empty] | 36.09 | 1.7077 | 115.64 | 115.3487 | -2.3277 | -0.60039
[6 empty] | 36.1 | 1.7082 | 115.64 | 115.3562 | -2.3279 | -0.60049
[6 empty] | 36.11 | 1.708 | 115.64 | 115.3677 | -2.3271 | -0.60059
[6 empty] | 36.12 | 1.7079 | 115.64 | 115.3767 | -2.326 | -0.60069
[6 empty] | 36.13 | 1.7087 | 115.64 | 115.3705 | -2.3249 | -0.60079
[6 empty] | 36.14 | 1.7096 | 115.64 | 115.361 | -2.3243 | -0.60089
[6 empty] | 36.15 | 1.7089 | 115.64 | 115.352 | -2.3229 | -0.60099
[6 empty] | 36.16 | 1.7083 | 115.64 | 115.3315 | -2.3207 | -0.60109
[6 empty] | 36.17 | 1.71 | 115.64 | 115.3162 | -2.3194 | -0.60119
[6 empty] | 36.18 | 1.71 | 115.64 | 115.2983 | -2.3216 | -0.60129
[6 empty] | 36.19 | 1.706 | 115.64 | 115.2766 | -2.3251 | -0.60139
[6 empty] | 36.2 | 1.7014 | 115.64 | 115.2628 | -2.3274 | -0.60149
[6 empty] | 36.21 | 1.7001 | 115.64 | 115.2511 | -2.3287 | -0.60159
[6 empty] | 36.22 | 1.7003 | 115.64 | 115.2478 | -2.3293 | -0.60169
[6 empty] | 36.23 | 1.7016 | 115.64 | 115.2464 | -2.3287 | -0.60179
[6 empty] | 36.24 | 1.7038 | 115.64 | 115.2448 | -2.329 | -0.60189
[6 empty] | 36.25 | 1.7057 | 115.64 | 115.2506 | -2.3308 | -0.60199
[6 empty] | 36.26 | 1.7068 | 115.64 | 115.2672 | -2.3324 | -0.60209
[6 empty] | 36.27 | 1.7054 | 115.64 | 115.2868 | -2.3329 | -0.60219
[6 empty] | 36.28 | 1.7058 | 115.64 | 115.3078 | -2.3328 | -0.60229
[6 empty] | 36.29 | 1.7068 | 115.64 | 115.334 | -2.3335 | -0.60239
[6 empty] | 36.3 | 1.708 | 115.64 | 115.3512 | -2.334 | -0.60249
[6 empty] | 36.31 | 1.7098 | 115.64 | 115.3648 | -2.333 | -0.60259
[6 empty] | 36.32 | 1.7101 | 115.64 | 115.3845 | -2.3323 | -0.60269
[6 empty] | 36.33 | 1.7092 | 115.64 | 115.4243 | -2.3327 | -0.60279
[6 empty] | 36.34 | 1.7089 | 115.64 | 115.4588 | -2.3329 | -0.60289
[6 empty] | 36.35 | 1.7102 | 115.64 | 115.4675 | -2.3322 | -0.60299
[6 empty] | 36.36 | 1.7117 | 115.64 | 115.478 | -2.3312 | -0.60309
[6 empty] | 36.37 | 1.7114 | 115.64 | 115.4942 | -2.331 | -0.60319
[6 empty] | 36.38 | 1.7106 | 115.64 | 115.5101 | -2.3301 | -0.60329
[6 empty] | 36.39 | 1.7104 | 115.64 | 115.5175 | -2.3285 | -0.60339
[6 empty] | 36.4 | 1.7104 | 115.64 | 115.5256 | -2.3282 | -0.60349
[6 empty] | 36.41 | 1.7108 | 115.64 | 115.5382 | -2.3284 | -0.60359
[6 empty] | 36.42 | 1.7105 | 115.64 | 115.5459 | -2.3276 | -0.60369
[6 empty] | 36.43 | 1.7107 | 115.64 | 115.5456 | -2.3254 | -0.60379
[6 empty] | 36.44 | 1.7109 | 115.64 | 115.5446 | -2.323 | -0.60389
[6 empty] | 36.45 | 1.7111 | 115.64 | 115.5382 | -2.3228 | -0.60399
[6 empty] | 36.46 | 1.7102 | 115.64 | 115.5296 | -2.3246 | -0.60409
[6 empty] | 36.47 | 1.7086 | 115.64 | 115.536 | -2.3271 | -0.60419
[6 empty] | 36.48 | 1.7085 | 115.64 | 115.5364 | -2.3272 | -0.60429
[6 empty] | 36.49 | 1.7094 | 115.64 | 115.5336 | -2.3266 | -0.60439
[6 empty] | 36.5 | 1.71 | 115.64 | 115.5379 | -2.3287 | -0.60449
[6 empty] | 36.51 | 1.7093 | 115.64 | 115.5458 | -2.3296 | -0.60459
[6 empty] | 36.52 | 1.7091 | 115.64 | 115.5554 | -2.3286 | -0.60469
[6 empty] | 36.53 | 1.7098 | 115.64 | 115.561 | -2.3283 | -0.60479
[6 empty] | 36.54 | 1.7094 | 115.64 | 115.5724 | -2.3295 | -0.60489
[6 empty] | 36.55 | 1.7079 | 115.64 | 115.5876 | -2.3302 | -0.60499
[6 empty] | 36.56 | 1.7083 | 115.64 | 115.5907 | -2.3298 | -0.60509
[6 empty] | 36.57 | 1.7093 | 115.64 | 115.5825 | -2.3284 | -0.60519
[6 empty] | 36.58 | 1.7084 | 115.64 | 115.5848 | -2.326 | -0.60529
[6 empty] | 36.59 | 1.7078 | 115.64 | 115.5901 | -2.3247 | -0.60539
[6 empty] | 36.6 | 1.7087 | 115.64 | 115.5928 | -2.3244 | -0.60549
[6 empty] | 36.61 | 1.709 | 115.64 | 115.5978 | -2.3245 | -0.60559
[6 empty] | 36.62 | 1.7084 | 115.64 | 115.6073 | -2.3252 | -0.60569
[6 empty] | 36.63 | 1.7085 | 115.64 | 115.6196 | -2.3243 | -0.60579
[6 empty] | 36.64 | 1.7093 | 115.64 | 115.6304 | -2.3226 | -0.60589
[6 empty] | 36.65 | 1.7115 | 115.64 | 115.6371 | -2.3223 | -0.60599
[6 empty] | 36.66 | 1.711 | 115.64 | 115.6329 | -2.3226 | -0.60609
[6 empty] | 36.67 | 1.7083 | 115.64 | 115.6311 | -2.3246 | -0.60619
[6 empty] | 36.68 | 1.7066 | 115.64 | 115.6406 | -2.3253 | -0.60629
[6 empty] | 36.69 | 1.7073 | 115.64 | 115.6389 | -2.3253 | -0.60639
[6 empty] | 36.7 | 1.7079 | 115.64 | 115.6335 | -2.326 | -0.60649
[6 empty] | 36.71 | 1.7071 | 115.64 | 115.6453 | -2.3264 | -0.60659
[6 empty] | 36.72 | 1.7084 | 115.64 | 115.6451 | -2.328 | -0.60669
[6 empty] | 36.73 | 1.7092 | 115.64 | 115.6524 | -2.3289 | -0.60679
[6 empty] | 36.74 | 1.7091 | 115.64 | 115.6688 | -2.3281 | -0.60689
[6 empty] | 36.75 | 1.7082 | 115.64 | 115.6745 | -2.3282 | -0.60699
[6 empty] | 36.76 | 1.7084 | 115.64 | 115.6838 | -2.3294 | -0.60709
[6 empty] | 36.77 | 1.7095 | 115.64 | 115.6866 | -2.3277 | -0.60719
[6 empty] | 36.78 | 1.7096 | 115.64 | 115.6768 | -2.3266 | -0.60729
[6 empty] | 36.79 | 1.7089 | 115.64 | 115.6699 | -2.327 | -0.60739
[6 empty] | 36.8 | 1.7083 | 115.64 | 115.6701 | -2.326 | -0.60749
[6 empty] | 36.81 | 1.7071 | 115.64 | 115.6595 | -2.3203 | -0.60759
[6 empty] | 36.82 | 1.7057 | 115.64 | 115.6497 | -2.3103 | -0.60769
[6 empty] | 36.83 | 1.703 | 115.64 | 115.6753 | -2.2921 | -0.60779
[6 empty] | 36.84 | 1.7028 | 115.64 | 115.7124 | -2.2749 | -0.60789
[6 empty] | 36.85 | 1.7065 | 115.64 | 115.73 | -2.2696 | -0.60799
[6 empty] | 36.86 | 1.7092 | 115.64 | 115.7454 | -2.2677 | -0.60809
[6 empty] | 36.87 | 1.7097 | 115.64 | 115.7725 | -2.2628 | -0.60819
[6 empty] | 36.88 | 1.7096 | 115.64 | 115.8088 | -2.251 | -0.60829
[6 empty] | 36.89 | 1.71 | 115.64 | 115.8308 | -2.2382 | -0.60839
[6 empty] | 36.9 | 1.7111 | 115.64 | 115.8408 | -2.2301 | -0.60849
[6 empty] | 36.91 | 1.7131 | 115.64 | 115.86 | -2.2268 | -0.60859
[6 empty] | 36.92 | 1.7125 | 115.64 | 115.8738 | -2.2201 | -0.60869
[6 empty] | 36.93 | 1.7117 | 115.64 | 115.8757 | -2.2056 | -0.60879
[6 empty] | 36.94 | 1.7113 | 115.64 | 115.8775 | -2.1966 | -0.60889
[6 empty] | 36.95 | 1.7107 | 115.64 | 115.8856 | -2.1959 | -0.60899
[6 empty] | 36.96 | 1.7111 | 115.64 | 115.9023 | -2.1954 | -0.60909
[6 empty] | 36.97 | 1.7112 | 115.64 | 115.9222 | -2.1937 | -0.60919
[6 empty] | 36.98 | 1.7117 | 115.64 | 115.9364 | -2.1924 | -0.60929
[6 empty] | 36.99 | 1.7133 | 115.64 | 115.9497 | -2.1917 | -0.60939
[6 empty] | 37 | 1.7142 | 115.64 | 115.9609 | -2.1902 | -0.60949
[6 empty] | 37.01 | 1.7134 | 115.64 | 115.9625 | -2.1889 | -0.60959
[6 empty] | 37.02 | 1.7124 | 115.64 | 115.9649 | -2.1886 | -0.60969
[6 empty] | 37.03 | 1.7105 | 115.64 | 115.9785 | -2.1886 | -0.60979
[6 empty] | 37.04 | 1.7097 | 115.64 | 115.9991 | -2.1888 | -0.60989
[6 empty] | 37.05 | 1.7114 | 115.64 | 116.006 | -2.1883 | -0.60999
[6 empty] | 37.06 | 1.7118 | 115.64 | 116.0059 | -2.1838 | -0.61
[6 empty] | 37.07 | 1.7105 | 115.64 | 116.0135 | -2.176 | -0.61
[6 empty] | 37.08 | 1.7109 | 115.64 | 116.0222 | -2.1712 | -0.61
[6 empty] | 37.09 | 1.7115 | 115.64 | 116.0292 | -2.1707 | -0.61
[6 empty] | 37.1 | 1.7121 | 115.64 | 116.0332 | -2.1713 | -0.61
[6 empty] | 37.11 | 1.715 | 115.64 | 116.0297 | -2.1779 | -0.61
[6 empty] | 37.12 | 1.7153 | 115.64 | 116.0258 | -2.193 | -0.61
[6 empty] | 37.13 | 1.7138 | 115.64 | 116.0431 | -2.2059 | -0.61
[6 empty] | 37.14 | 1.7123 | 115.64 | 116.0673 | -2.2113 | -0.61
[6 empty] | 37.15 | 1.7112 | 115.64 | 116.0846 | -2.2132 | -0.61
[6 empty] | 37.16 | 1.7125 | 115.64 | 116.1083 | -2.2144 | -0.61
[6 empty] | 37.17 | 1.7143 | 115.64 | 116.1343 | -2.2164 | -0.61
[6 empty] | 37.18 | 1.7145 | 115.64 | 116.1756 | -2.2192 | -0.61
[6 empty] | 37.19 | 1.7147 | 115.64 | 116.2181 | -2.2222 | -0.61
[6 empty] | 37.2 | 1.7152 | 115.64 | 116.2524 | -2.2243 | -0.61
[6 empty] | 37.21 | 1.7135 | 115.64 | 116.2949 | -2.2202 | -0.61
[6 empty] | 37.22 | 1.7115 | 115.64 | 116.331 | -2.2066 | -0.61
[6 empty] | 37.23 | 1.7141 | 115.64 | 116.3623 | -2.1907 | -0.61
[6 empty] | 37.24 | 1.7171 | 115.64 | 116.3936 | -2.1783 | -0.61
[6 empty] | 37.25 | 1.7184 | 115.64 | 116.4148 | -2.1685 | -0.61
[6 empty] | 37.26 | 1.7191 | 115.64 | 116.4247 | -2.1613 | -0.61
[6 empty] | 37.27 | 1.7183 | 115.64 | 116.4381 | -2.1585 | -0.61
[6 empty] | 37.28 | 1.7195 | 115.64 | 116.4412 | -2.1548 | -0.61
[6 empty] | 37.29 | 1.7203 | 115.64 | 116.433 | -2.1497 | -0.61
[6 empty] | 37.3 | 1.7182 | 115.64 | 116.4259 | -2.1457 | -0.61
[6 empty] | 37.31 | 1.7156 | 115.64 | 116.4244 | -2.1407 | -0.61
[6 empty] | 37.32 | 1.7153 | 115.64 | 116.4295 | -2.1362 | -0.61
[6 empty] | 37.33 | 1.717 | 115.64 | 116.4207 | -2.1331 | -0.61
[6 empty] | 37.34 | 1.7177 | 115.64 | 116.4068 | -2.1315 | -0.61
[6 empty] | 37.35 | 1.7166 | 115.64 | 116.4011 | -2.1308 | -0.61
[6 empty] | 37.36 | 1.7165 | 115.64 | 116.4032 | -2.1297 | -0.61
[6 empty] | 37.37 | 1.7175 | 115.64 | 116.4055 | -2.1284 | -0.61
[6 empty] | 37.38 | 1.7169 | 115.64 | 116.3827 | -2.1289 | -0.61
[6 empty] | 37.39 | 1.7147 | 115.64 | 116.3614 | -2.1293 | -0.61
[6 empty] | 37.4 | 1.713 | 115.64 | 116.3596 | -2.1282 | -0.61
[6 empty] | 37.41 | 1.7135 | 115.64 | 116.3488 | -2.1282 | -0.61
[6 empty] | 37.42 | 1.714 | 115.64 | 116.3361 | -2.1295 | -0.61
[6 empty] | 37.43 | 1.7132 | 115.64 | 116.3356 | -2.1308 | -0.61
[6 empty] | 37.44 | 1.713 | 115.64 | 116.3322 | -2.1306 | -0.61
[6 empty] | 37.45 | 1.7137 | 115.64 | 116.3238 | -2.1303 | -0.61
[6 empty] | 37.46 | 1.7137 | 115.64 | 116.3153 | -2.1307 | -0.61
[6 empty] | 37.47 | 1.7138 | 115.64 | 116.308 | -2.1306 | -0.61
[6 empty] | 37.48 | 1.7139 | 115.64 | 116.3099 | -2.1326 | -0.61
[6 empty] | 37.49 | 1.7141 | 115.64 | 116.313 | -2.1346 | -0.61
[6 empty] | 37.5 | 1.7137 | 115.64 | 116.3126 | -2.1334 | -0.61
[6 empty] | 37.51 | 1.7125 | 115.64 | 116.313 | -2.1316 | -0.61
[6 empty] | 37.52 | 1.7133 | 115.64 | 116.3109 | -2.1323 | -0.61
[6 empty] | 37.53 | 1.715 | 115.64 | 116.3015 | -2.1327 | -0.61
[6 empty] | 37.54 | 1.7147 | 115.64 | 116.2867 | -2.1321 | -0.61
[6 empty] | 37.55 | 1.7127 | 115.64 | 116.2779 | -2.1318 | -0.61
[6 empty] | 37.56 | 1.7116 | 115.64 | 116.274 | -2.1315 | -0.61
[6 empty] | 37.57 | 1.7113 | 115.64 | 116.2645 | -2.1321 | -0.61
[6 empty] | 37.58 | 1.7128 | 115.64 | 116.2641 | -2.1326 | -0.61
[6 empty] | 37.59 | 1.7145 | 115.64 | 116.273 | -2.133 | -0.61
[6 empty] | 37.6 | 1.7137 | 115.64 | 116.2793 | -2.1344 | -0.61
[6 empty] | 37.61 | 1.7128 | 115.64 | 116.2884 | -2.1353 | -0.61
[6 empty] | 37.62 | 1.713 | 115.64 | 116.3029 | -2.1348 | -0.61
[6 empty] | 37.63 | 1.7135 | 115.64 | 116.3263 | -2.1342 | -0.61
[6 empty] | 37.64 | 1.7137 | 115.64 | 116.3468 | -2.1334 | -0.61
[6 empty] | 37.65 | 1.715 | 115.64 | 116.3516 | -2.1323 | -0.61
[6 empty] | 37.66 | 1.7162 | 115.64 | 116.3564 | -2.1335 | -0.61
[6 empty] | 37.67 | 1.7165 | 115.64 | 116.3622 | -2.1349 | -0.61
[6 empty] | 37.68 | 1.7154 | 115.64 | 116.3574 | -2.1342 | -0.61
[6 empty] | 37.69 | 1.7141 | 115.64 | 116.3532 | -2.1336 | -0.61
[6 empty] | 37.7 | 1.7129 | 115.64 | 116.355 | -2.1341 | -0.61
[6 empty] | 37.71 | 1.7123 | 115.64 | 116.3522 | -2.1342 | -0.61
[6 empty] | 37.72 | 1.7123 | 115.64 | 116.351 | -2.1327 | -0.61
[6 empty] | 37.73 | 1.712 | 115.64 | 116.354 | -2.1321 | -0.61
[6 empty] | 37.74 | 1.713 | 115.64 | 116.3545 | -2.1321 | -0.61
[6 empty] | 37.75 | 1.7144 | 115.64 | 116.3578 | -2.1324 | -0.61
[6 empty] | 37.76 | 1.7152 | 115.64 | 116.3629 | -2.1324 | -0.61
[6 empty] | 37.77 | 1.7158 | 115.64 | 116.3594 | -2.131 | -0.61
[6 empty] | 37.78 | 1.7148 | 115.64 | 116.3417 | -2.1315 | -0.61
[6 empty] | 37.79 | 1.7134 | 115.64 | 116.3269 | -2.1318 | -0.61
[6 empty] | 37.8 | 1.7128 | 115.64 | 116.3253 | -2.1298 | -0.61
[6 empty] | 37.81 | 1.7118 | 115.64 | 116.3213 | -2.1303 | -0.61
[6 empty] | 37.82 | 1.7115 | 115.64 | 116.3176 | -2.1317 | -0.61
[6 empty] | 37.83 | 1.7103 | 115.64 | 116.321 | -2.1304 | -0.61
[6 empty] | 37.84 | 1.7103 | 115.64 | 116.3163 | -2.1298 | -0.61
[6 empty] | 37.85 | 1.7121 | 115.64 | 116.3038 | -2.1309 | -0.61
[6 empty] | 37.86 | 1.7118 | 115.64 | 116.2995 | -2.1312 | -0.61
[6 empty] | 37.87 | 1.7121 | 115.64 | 116.2965 | -2.1307 | -0.61
[6 empty] | 37.88 | 1.712 | 115.64 | 116.2888 | -2.1304 | -0.61
[6 empty] | 37.89 | 1.7107 | 115.64 | 116.2817 | -2.1295 | -0.61
[6 empty] | 37.9 | 1.7103 | 115.64 | 116.281 | -2.1285 | -0.61
[6 empty] | 37.91 | 1.7103 | 115.64 | 116.2814 | -2.129 | -0.61
[6 empty] | 37.92 | 1.7102 | 115.64 | 116.2686 | -2.1303 | -0.61
[6 empty] | 37.93 | 1.7094 | 115.64 | 116.2606 | -2.1316 | -0.61
[6 empty] | 37.94 | 1.7092 | 115.64 | 116.2588 | -2.132 | -0.61
[6 empty] | 37.95 | 1.7086 | 115.64 | 116.2523 | -2.1317 | -0.61
[6 empty] | 37.96 | 1.7085 | 115.64 | 116.2419 | -2.1314 | -0.61
[6 empty] | 37.97 | 1.7092 | 115.64 | 116.2363 | -2.1312 | -0.61
[6 empty] | 37.98 | 1.7096 | 115.64 | 116.2261 | -2.1311 | -0.61
[6 empty] | 37.99 | 1.7099 | 115.64 | 116.2134 | -2.1308 | -0.61
[6 empty] | 38 | 1.709 | 115.64 | 116.2155 | -2.1306 | -0.61

## Tiempos resp cont. sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Gráfica potencia reactiva Escalón ascendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  |  | 1.88
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  |  | 6.65
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón descendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  |  | 0
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  |  | 7.96
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
Pmax_V sin estatismo | [5 empty] | Pmin_V sin estatismo
t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Ban 97% | Ban 103% | t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Ban 97% | Ban 103%
0 | -5.708 | -2.742 | -5.619 | -2.831 | -2.653 | 0 | 1.562 | -2.469 | 1.441 | -2.348 | -2.59
30 | -5.708 | -2.742 | -5.619 | -2.831 | -2.653 | 40 | 1.562 | -2.469 | 1.441 | -2.348 | -2.59

## Gráficas cont. tension sin. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. tensión con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 14.8
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2%
Valor del estatismo ajustado en las pruebas |  |  | 5%
Nota: Se debe anexar documento del fabricante que especifique el rango en el que se puede configurar el estatismo. En caso de que no esté disponible se de incluir los resultados de las pruebas para los valores de estatismo mínimo y máximo.
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 14.8654 | 115 | 115.2409 | -1.9701 | -0.99 | 0 | 1.7306 | 115 | 115.2493 | -1.8124 | -0.72
0.01 | 14.8654 | 115 | 115.2409 | -1.9701 | -0.99 | 0.01 | 1.7306 | 115 | 115.2493 | -1.8124 | -0.72
0.02 | 14.8682 | 115 | 115.2512 | -1.9694 | -0.99 | 0.02 | 1.7314 | 115 | 115.2457 | -1.8102 | -0.72
0.03 | 14.8693 | 115 | 115.2495 | -1.9697 | -0.99 | 0.03 | 1.7309 | 115 | 115.2344 | -1.8093 | -0.72
0.04 | 14.8688 | 115 | 115.2444 | -1.97 | -0.99 | 0.04 | 1.7305 | 115 | 115.2297 | -1.8111 | -0.72
0.05 | 14.8684 | 115 | 115.2469 | -1.9704 | -0.99 | 0.05 | 1.7304 | 115 | 115.2245 | -1.8077 | -0.72
0.06 | 14.8661 | 115 | 115.2564 | -1.9715 | -0.99 | 0.06 | 1.7319 | 115 | 115.218 | -1.8057 | -0.72
0.07 | 14.8644 | 115 | 115.2561 | -1.9739 | -0.99 | 0.07 | 1.7298 | 115 | 115.2184 | -1.8069 | -0.72
0.08 | 14.8647 | 115 | 115.2514 | -1.974 | -0.99 | 0.08 | 1.7259 | 115 | 115.2204 | -1.809 | -0.72
0.09 | 14.8653 | 115 | 115.2535 | -1.9713 | -0.99 | 0.09 | 1.7263 | 115 | 115.2199 | -1.8112 | -0.72
0.1 | 14.8655 | 115 | 115.2542 | -1.9687 | -0.99 | 0.1 | 1.7284 | 115 | 115.2173 | -1.812 | -0.72
0.11 | 14.8658 | 115 | 115.2514 | -1.9673 | -0.99 | 0.11 | 1.7305 | 115 | 115.2057 | -1.812 | -0.72
0.12 | 14.8645 | 115 | 115.2296 | -1.9686 | -0.99 | 0.12 | 1.7295 | 115 | 115.1937 | -1.8101 | -0.72
0.13 | 14.8633 | 115 | 115.2099 | -1.971 | -0.99 | 0.13 | 1.7287 | 115 | 115.196 | -1.8098 | -0.72
0.14 | 14.8631 | 115 | 115.2114 | -1.973 | -0.99 | 0.14 | 1.7292 | 115 | 115.1999 | -1.8098 | -0.72
0.15 | 14.863 | 115 | 115.2143 | -1.9743 | -0.99 | 0.15 | 1.7289 | 115 | 115.1934 | -1.8086 | -0.72
0.16 | 14.8629 | 115 | 115.21 | -1.9738 | -0.99 | 0.16 | 1.7288 | 115 | 115.1801 | -1.8083 | -0.72
0.17 | 14.8616 | 115 | 115.1987 | -1.9708 | -0.99 | 0.17 | 1.7294 | 115 | 115.1783 | -1.8087 | -0.72
0.18 | 14.8613 | 115 | 115.1961 | -1.9696 | -0.99 | 0.18 | 1.7303 | 115 | 115.1822 | -1.8079 | -0.72
0.19 | 14.8627 | 115 | 115.1979 | -1.9721 | -0.99 | 0.19 | 1.7327 | 115 | 115.1744 | -1.8073 | -0.72
0.2 | 14.8635 | 115 | 115.1941 | -1.9734 | -0.99 | 0.2 | 1.7329 | 115 | 115.1668 | -1.8085 | -0.72
0.21 | 14.8634 | 115 | 115.1933 | -1.9726 | -0.99 | 0.21 | 1.7314 | 115 | 115.1633 | -1.8092 | -0.72
0.22 | 14.8633 | 115 | 115.201 | -1.974 | -0.99 | 0.22 | 1.7283 | 115 | 115.1629 | -1.8086 | -0.72
0.23 | 14.8647 | 115 | 115.2137 | -1.9745 | -0.99 | 0.23 | 1.726 | 115 | 115.157 | -1.8119 | -0.72
0.24 | 14.8668 | 115 | 115.2258 | -1.9716 | -0.99 | 0.24 | 1.7272 | 115 | 115.1452 | -1.8154 | -0.72
0.25 | 14.8668 | 115 | 115.2304 | -1.9683 | -0.99 | 0.25 | 1.7278 | 115 | 115.1375 | -1.8102 | -0.72
0.26 | 14.8657 | 115 | 115.2275 | -1.9658 | -0.99 | 0.26 | 1.7266 | 115 | 115.1389 | -1.8051 | -0.72
0.27 | 14.8671 | 115 | 115.239 | -1.9669 | -0.99 | 0.27 | 1.7262 | 115 | 115.1448 | -1.8089 | -0.72
0.28 | 14.8676 | 115 | 115.2429 | -1.9686 | -0.99 | 0.28 | 1.7276 | 115 | 115.1438 | -1.8126 | -0.72
0.29 | 14.8665 | 115 | 115.2303 | -1.9671 | -0.99 | 0.29 | 1.7288 | 115 | 115.1317 | -1.8104 | -0.72
0.3 | 14.866 | 115 | 115.2285 | -1.9665 | -0.99 | 0.3 | 1.7293 | 115 | 115.122 | -1.8074 | -0.72
0.31 | 14.8658 | 115 | 115.2408 | -1.9679 | -0.99 | 0.31 | 1.7282 | 115 | 115.1249 | -1.8065 | -0.72
0.32 | 14.8682 | 115 | 115.252 | -1.9664 | -0.99 | 0.32 | 1.7291 | 115 | 115.135 | -1.8072 | -0.72
0.33 | 14.8697 | 115 | 115.2501 | -1.9623 | -0.99 | 0.33 | 1.7287 | 115 | 115.1352 | -1.8076 | -0.72
0.34 | 14.8676 | 115 | 115.2432 | -1.9601 | -0.99 | 0.34 | 1.7303 | 115 | 115.1243 | -1.8112 | -0.72
0.35 | 14.8653 | 115 | 115.2304 | -1.9615 | -0.99 | 0.35 | 1.7336 | 115 | 115.1176 | -1.8125 | -0.72
0.36 | 14.8645 | 115 | 115.2042 | -1.9651 | -0.99 | 0.36 | 1.7311 | 115 | 115.1178 | -1.8086 | -0.72
0.37 | 14.8629 | 115 | 115.1826 | -1.9693 | -0.99 | 0.37 | 1.7287 | 115 | 115.1233 | -1.8091 | -0.72
0.38 | 14.8606 | 115 | 115.1754 | -1.9708 | -0.99 | 0.38 | 1.7293 | 115 | 115.1253 | -1.8107 | -0.72
0.39 | 14.8593 | 115 | 115.1716 | -1.9704 | -0.99 | 0.39 | 1.7273 | 115 | 115.1202 | -1.8116 | -0.72
0.4 | 14.8605 | 115 | 115.1721 | -1.9698 | -0.99 | 0.4 | 1.7259 | 115 | 115.1192 | -1.8137 | -0.72
0.41 | 14.8624 | 115 | 115.1753 | -1.9688 | -0.99 | 0.41 | 1.7261 | 115 | 115.1244 | -1.8107 | -0.72
0.42 | 14.8662 | 115 | 115.2003 | -1.969 | -0.99 | 0.42 | 1.7257 | 115 | 115.1318 | -1.8092 | -0.72
0.43 | 14.8682 | 115 | 115.2226 | -1.9685 | -0.99 | 0.43 | 1.7274 | 115 | 115.129 | -1.8111 | -0.72
0.44 | 14.8663 | 115 | 115.2251 | -1.9667 | -0.99 | 0.44 | 1.7293 | 115 | 115.1211 | -1.8111 | -0.72
0.45 | 14.867 | 115 | 115.2312 | -1.9653 | -0.99 | 0.45 | 1.7301 | 115 | 115.1274 | -1.8098 | -0.72
0.46 | 14.8677 | 115 | 115.2259 | -1.964 | -0.99 | 0.46 | 1.7326 | 115 | 115.1368 | -1.8101 | -0.72
0.47 | 14.8683 | 115 | 115.2378 | -1.9631 | -0.99 | 0.47 | 1.7326 | 115 | 115.1275 | -1.8134 | -0.72
0.48 | 14.8691 | 115 | 115.2556 | -1.9637 | -0.99 | 0.48 | 1.7296 | 115 | 115.1183 | -1.8137 | -0.72
0.49 | 14.8697 | 115 | 115.2539 | -1.965 | -0.99 | 0.49 | 1.7282 | 115 | 115.1159 | -1.8125 | -0.72
0.5 | 14.8705 | 115 | 115.2501 | -1.9666 | -0.99 | 0.5 | 1.7277 | 115 | 115.1111 | -1.8137 | -0.72
0.51 | 14.8702 | 115 | 115.2492 | -1.9681 | -0.99 | 0.51 | 1.7264 | 115 | 115.1111 | -1.8117 | -0.72
0.52 | 14.8676 | 115 | 115.2564 | -1.9707 | -0.99 | 0.52 | 1.7246 | 115 | 115.1035 | -1.8091 | -0.72
0.53 | 14.8653 | 115 | 115.2601 | -1.9696 | -0.99 | 0.53 | 1.7259 | 115 | 115.0964 | -1.81 | -0.72
0.54 | 14.8665 | 115 | 115.2483 | -1.9657 | -0.99 | 0.54 | 1.7279 | 115 | 115.0904 | -1.8109 | -0.72
0.55 | 14.8673 | 115 | 115.2392 | -1.9661 | -0.99 | 0.55 | 1.7289 | 115 | 115.0823 | -1.8103 | -0.72
0.56 | 14.8671 | 115 | 115.2503 | -1.9674 | -0.99 | 0.56 | 1.7283 | 115 | 115.0702 | -1.8096 | -0.72
0.57 | 14.8664 | 115 | 115.2502 | -1.9678 | -0.99 | 0.57 | 1.727 | 115 | 115.0603 | -1.8105 | -0.72
0.58 | 14.8655 | 115 | 115.2456 | -1.9681 | -0.99 | 0.58 | 1.7274 | 115 | 115.0596 | -1.8105 | -0.72
0.59 | 14.8655 | 115 | 115.2483 | -1.9674 | -0.99 | 0.59 | 1.7294 | 115 | 115.0558 | -1.8095 | -0.72
0.6 | 14.8662 | 115 | 115.2508 | -1.966 | -0.99 | 0.6 | 1.7299 | 115 | 115.0523 | -1.8095 | -0.72
0.61 | 14.8662 | 115 | 115.2531 | -1.9657 | -0.99 | 0.61 | 1.73 | 115 | 115.0502 | -1.8106 | -0.72
0.62 | 14.8679 | 115 | 115.2516 | -1.9646 | -0.99 | 0.62 | 1.7311 | 115 | 115.0557 | -1.8096 | -0.72
0.63 | 14.8692 | 115 | 115.2595 | -1.9619 | -0.99 | 0.63 | 1.7301 | 115 | 115.0659 | -1.8082 | -0.72
0.64 | 14.8683 | 115 | 115.2731 | -1.9606 | -0.99 | 0.64 | 1.7283 | 115 | 115.0697 | -1.811 | -0.72
0.65 | 14.8677 | 115 | 115.2732 | -1.9626 | -0.99 | 0.65 | 1.7276 | 115 | 115.0702 | -1.8123 | -0.72
0.66 | 14.8666 | 115 | 115.2658 | -1.9658 | -0.99 | 0.66 | 1.7282 | 115 | 115.0717 | -1.8102 | -0.72
0.67 | 14.8666 | 115 | 115.2764 | -1.9651 | -0.99 | 0.67 | 1.7283 | 115 | 115.0679 | -1.811 | -0.72
0.68 | 14.8682 | 115 | 115.294 | -1.9622 | -0.99 | 0.68 | 1.7281 | 115 | 115.0637 | -1.8128 | -0.72
0.69 | 14.8692 | 115 | 115.3011 | -1.9598 | -0.99 | 0.69 | 1.7279 | 115 | 115.0628 | -1.8101 | -0.72
0.7 | 14.8693 | 115 | 115.3041 | -1.9579 | -0.99 | 0.7 | 1.727 | 115 | 115.0582 | -1.8088 | -0.72
0.71 | 14.8693 | 115 | 115.3052 | -1.9576 | -0.99 | 0.71 | 1.7256 | 115 | 115.0532 | -1.8099 | -0.72
0.72 | 14.8698 | 115 | 115.3054 | -1.9618 | -0.99 | 0.72 | 1.7259 | 115 | 115.0487 | -1.8108 | -0.72
0.73 | 14.87 | 115 | 115.304 | -1.9666 | -0.99 | 0.73 | 1.7276 | 115 | 115.045 | -1.811 | -0.72
0.74 | 14.8691 | 115 | 115.2992 | -1.9673 | -0.99 | 0.74 | 1.7276 | 115 | 115.0355 | -1.8109 | -0.72
0.75 | 14.869 | 115 | 115.2986 | -1.966 | -0.99 | 0.75 | 1.7274 | 115 | 115.0276 | -1.8113 | -0.72
0.76 | 14.8685 | 115 | 115.2926 | -1.9635 | -0.99 | 0.76 | 1.7295 | 115 | 115.031 | -1.8117 | -0.72
0.77 | 14.8648 | 115 | 115.2795 | -1.9622 | -0.99 | 0.77 | 1.728 | 115 | 115.0376 | -1.811 | -0.72
0.78 | 14.861 | 115 | 115.2519 | -1.9631 | -0.99 | 0.78 | 1.7249 | 115 | 115.0404 | -1.8123 | -0.72
0.79 | 14.8597 | 115 | 115.2131 | -1.9656 | -0.99 | 0.79 | 1.725 | 115 | 115.0393 | -1.8135 | -0.72
0.8 | 14.8595 | 115 | 115.198 | -1.967 | -0.99 | 0.8 | 1.7265 | 115 | 115.0323 | -1.8122 | -0.72
0.81 | 14.8587 | 115 | 115.2031 | -1.9687 | -0.99 | 0.81 | 1.7279 | 115 | 115.0245 | -1.8125 | -0.72
0.82 | 14.8592 | 115 | 115.2018 | -1.9674 | -0.99 | 0.82 | 1.7277 | 115 | 115.0237 | -1.8113 | -0.72
0.83 | 14.8611 | 115 | 115.2106 | -1.9646 | -0.99 | 0.83 | 1.7285 | 115 | 115.0287 | -1.8108 | -0.72
0.84 | 14.8637 | 115 | 115.2367 | -1.9635 | -0.99 | 0.84 | 1.7308 | 115 | 115.0287 | -1.8136 | -0.72
0.85 | 14.8675 | 115 | 115.2551 | -1.9603 | -0.99 | 0.85 | 1.7314 | 115 | 115.0268 | -1.8136 | -0.72
0.86 | 14.8699 | 115 | 115.2651 | -1.9577 | -0.99 | 0.86 | 1.7301 | 115 | 115.0299 | -1.8109 | -0.72
0.87 | 14.8706 | 115 | 115.2702 | -1.9537 | -0.99 | 0.87 | 1.7289 | 115 | 115.0282 | -1.8113 | -0.72
0.88 | 14.871 | 115 | 115.275 | -1.9509 | -0.99 | 0.88 | 1.7277 | 115 | 115.0348 | -1.8124 | -0.72
0.89 | 14.8701 | 115 | 115.275 | -1.9541 | -0.99 | 0.89 | 1.7284 | 115 | 115.0421 | -1.8119 | -0.72
0.9 | 14.8671 | 115 | 115.2641 | -1.9582 | -0.99 | 0.9 | 1.729 | 115 | 115.0368 | -1.8116 | -0.72
0.91 | 14.8656 | 115 | 115.2587 | -1.9621 | -0.99 | 0.91 | 1.7283 | 115 | 115.033 | -1.8115 | -0.72
0.92 | 14.8651 | 115 | 115.2596 | -1.9656 | -0.99 | 0.92 | 1.728 | 115 | 115.0333 | -1.8137 | -0.72
0.93 | 14.8645 | 115 | 115.2667 | -1.9649 | -0.99 | 0.93 | 1.7282 | 115 | 115.0276 | -1.8149 | -0.72
0.94 | 14.8636 | 115 | 115.2705 | -1.9604 | -0.99 | 0.94 | 1.7286 | 115 | 115.02 | -1.812 | -0.72
0.95 | 14.8627 | 115 | 115.2662 | -1.9555 | -0.99 | 0.95 | 1.7289 | 115 | 115.0145 | -1.8112 | -0.72
0.96 | 14.8653 | 115 | 115.2594 | -1.9526 | -0.99 | 0.96 | 1.7276 | 115 | 115.0071 | -1.813 | -0.72
0.97 | 14.8677 | 115 | 115.2513 | -1.9557 | -0.99 | 0.97 | 1.725 | 115 | 114.9975 | -1.8136 | -0.72
0.98 | 14.8677 | 115 | 115.2479 | -1.9611 | -0.99 | 0.98 | 1.7241 | 115 | 114.9899 | -1.8143 | -0.72
0.99 | 14.8673 | 115 | 115.247 | -1.9659 | -0.99 | 0.99 | 1.7254 | 115 | 114.9879 | -1.8148 | -0.72
1 | 14.8672 | 115 | 115.2548 | -1.9697 | -0.99 | 1 | 1.7274 | 115 | 114.985 | -1.8147 | -0.72
1.01 | 14.8673 | 115 | 115.2637 | -1.9703 | -0.99 | 1.01 | 1.7291 | 115 | 114.9832 | -1.8142 | -0.72
1.02 | 14.8659 | 115 | 115.2668 | -1.9669 | -0.99 | 1.02 | 1.7273 | 115 | 114.9944 | -1.8124 | -0.72
1.03 | 14.8639 | 115 | 115.2571 | -1.9637 | -0.99 | 1.03 | 1.7264 | 115 | 115.004 | -1.811 | -0.72
1.04 | 14.8646 | 115 | 115.2517 | -1.9629 | -0.99 | 1.04 | 1.7294 | 115 | 114.9997 | -1.8108 | -0.72
1.05 | 14.8661 | 115 | 115.2648 | -1.962 | -0.99 | 1.05 | 1.7302 | 115 | 115.001 | -1.8104 | -0.72
1.06 | 14.8674 | 115 | 115.2819 | -1.9608 | -0.99 | 1.06 | 1.7307 | 115 | 115.0069 | -1.8105 | -0.72
1.07 | 14.8712 | 115 | 115.3171 | -1.9561 | -0.99 | 1.07 | 1.7304 | 115 | 115.002 | -1.8112 | -0.72
1.08 | 14.8738 | 115 | 115.3437 | -1.9515 | -0.99 | 1.08 | 1.7287 | 115 | 114.996 | -1.812 | -0.72
1.09 | 14.8729 | 115 | 115.3451 | -1.9509 | -0.99 | 1.09 | 1.7287 | 115 | 114.992 | -1.8127 | -0.72
1.1 | 14.8727 | 115 | 115.3501 | -1.9515 | -0.99 | 1.1 | 1.7287 | 115 | 114.9845 | -1.8112 | -0.72
1.11 | 14.8751 | 115 | 115.3555 | -1.9531 | -0.99 | 1.11 | 1.7271 | 115 | 114.9772 | -1.8096 | -0.72
1.12 | 14.8747 | 115 | 115.3507 | -1.9559 | -0.99 | 1.12 | 1.7239 | 115 | 114.9665 | -1.8107 | -0.72
1.13 | 14.8711 | 115 | 115.3389 | -1.9598 | -0.99 | 1.13 | 1.7241 | 115 | 114.9555 | -1.8111 | -0.72
1.14 | 14.8684 | 115 | 115.3359 | -1.9644 | -0.99 | 1.14 | 1.7259 | 115 | 114.9512 | -1.8113 | -0.72
1.15 | 14.8671 | 115 | 115.3366 | -1.9654 | -0.99 | 1.15 | 1.7263 | 115 | 114.9557 | -1.8126 | -0.72
1.16 | 14.8672 | 115 | 115.3328 | -1.9649 | -0.99 | 1.16 | 1.7276 | 115 | 114.9611 | -1.8132 | -0.72
1.17 | 14.8669 | 115 | 115.3353 | -1.9637 | -0.99 | 1.17 | 1.7303 | 115 | 114.9554 | -1.8135 | -0.72
1.18 | 14.8647 | 115 | 115.3337 | -1.9619 | -0.99 | 1.18 | 1.7309 | 115 | 114.9477 | -1.813 | -0.72
1.19 | 14.8632 | 115 | 115.3274 | -1.9615 | -0.99 | 1.19 | 1.7295 | 115 | 114.9541 | -1.8121 | -0.72
1.2 | 14.8644 | 115 | 115.3209 | -1.96 | -0.99 | 1.2 | 1.7279 | 115 | 114.9743 | -1.814 | -0.72
1.21 | 14.8655 | 115 | 115.3095 | -1.9582 | -0.99 | 1.21 | 1.7248 | 115 | 114.9986 | -1.8152 | -0.72
1.22 | 14.8652 | 115 | 115.3039 | -1.9577 | -0.99 | 1.22 | 1.725 | 115 | 115.0034 | -1.8147 | -0.72
1.23 | 14.8638 | 115 | 115.2989 | -1.9596 | -0.99 | 1.23 | 1.7273 | 115 | 115.0015 | -1.8147 | -0.72
1.24 | 14.8643 | 115 | 115.3072 | -1.9622 | -0.99 | 1.24 | 1.7282 | 115 | 115.0065 | -1.8141 | -0.72
1.25 | 14.8658 | 115 | 115.3133 | -1.963 | -0.99 | 1.25 | 1.7283 | 115 | 115.0134 | -1.8122 | -0.72
1.26 | 14.8643 | 115 | 115.2909 | -1.9633 | -0.99 | 1.26 | 1.7308 | 115 | 115.0193 | -1.8118 | -0.72
1.27 | 14.8599 | 115 | 115.2732 | -1.9629 | -0.99 | 1.27 | 1.7313 | 115 | 115.0303 | -1.8131 | -0.72
1.28 | 14.858 | 115 | 115.2645 | -1.9614 | -0.99 | 1.28 | 1.7288 | 115 | 115.0523 | -1.8139 | -0.72
1.29 | 14.8599 | 115 | 115.2522 | -1.9615 | -0.99 | 1.29 | 1.73 | 115 | 115.0588 | -1.814 | -0.72
1.3 | 14.8624 | 115 | 115.2512 | -1.9602 | -0.99 | 1.3 | 1.731 | 115 | 115.0486 | -1.8131 | -0.72
1.31 | 14.8649 | 115 | 115.2671 | -1.9576 | -0.99 | 1.31 | 1.7303 | 115 | 115.0419 | -1.8139 | -0.72
1.32 | 14.865 | 115 | 115.2948 | -1.9573 | -0.99 | 1.32 | 1.7269 | 115 | 115.0434 | -1.8146 | -0.72
1.33 | 14.8668 | 115 | 115.3249 | -1.9568 | -0.99 | 1.33 | 1.7256 | 115 | 115.0495 | -1.8155 | -0.72
1.34 | 14.8708 | 115 | 115.3406 | -1.9541 | -0.99 | 1.34 | 1.727 | 115 | 115.0612 | -1.8152 | -0.72
1.35 | 14.8716 | 115 | 115.3392 | -1.9503 | -0.99 | 1.35 | 1.7274 | 115 | 115.0693 | -1.813 | -0.72
1.36 | 14.8717 | 115 | 115.3347 | -1.9474 | -0.99 | 1.36 | 1.7289 | 115 | 115.0671 | -1.813 | -0.72
1.37 | 14.8711 | 115 | 115.3242 | -1.9504 | -0.99 | 1.37 | 1.7318 | 115 | 115.0742 | -1.8128 | -0.72
1.38 | 14.8686 | 115 | 115.3018 | -1.9576 | -0.99 | 1.38 | 1.7327 | 115 | 115.0874 | -1.812 | -0.72
1.39 | 14.8659 | 115 | 115.2843 | -1.9634 | -0.99 | 1.39 | 1.7314 | 115 | 115.0917 | -1.812 | -0.72
1.4 | 14.8624 | 115 | 115.2791 | -1.9671 | -0.99 | 1.4 | 1.7313 | 115 | 115.0962 | -1.813 | -0.72
1.41 | 14.8592 | 115 | 115.2687 | -1.971 | -0.99 | 1.41 | 1.7305 | 115 | 115.1021 | -1.8148 | -0.72
1.42 | 14.8583 | 115 | 115.2641 | -1.9731 | -0.99 | 1.42 | 1.7278 | 115 | 115.1068 | -1.8151 | -0.72
1.43 | 14.8602 | 115 | 115.2749 | -1.9704 | -0.99 | 1.43 | 1.7271 | 115 | 115.1111 | -1.8144 | -0.72
1.44 | 14.8622 | 115 | 115.2858 | -1.9674 | -0.99 | 1.44 | 1.7281 | 115 | 115.1064 | -1.8142 | -0.72
1.45 | 14.8639 | 115 | 115.2895 | -1.9651 | -0.99 | 1.45 | 1.7289 | 115 | 115.1029 | -1.814 | -0.72
1.46 | 14.8648 | 115 | 115.2916 | -1.9627 | -0.99 | 1.46 | 1.7297 | 115 | 115.1085 | -1.8125 | -0.72
1.47 | 14.8667 | 115 | 115.2966 | -1.9614 | -0.99 | 1.47 | 1.7299 | 115 | 115.1185 | -1.8124 | -0.72
1.48 | 14.8678 | 115 | 115.2988 | -1.9618 | -0.99 | 1.48 | 1.7304 | 115 | 115.1246 | -1.8134 | -0.72
1.49 | 14.8657 | 115 | 115.2951 | -1.9638 | -0.99 | 1.49 | 1.7317 | 115 | 115.1231 | -1.8124 | -0.72
1.5 | 14.864 | 115 | 115.292 | -1.9658 | -0.99 | 1.5 | 1.7324 | 115 | 115.1222 | -1.8118 | -0.72
1.51 | 14.8626 | 115 | 115.2932 | -1.9662 | -0.99 | 1.51 | 1.7328 | 115 | 115.1214 | -1.8133 | -0.72
1.52 | 14.8628 | 115 | 115.2976 | -1.9635 | -0.99 | 1.52 | 1.733 | 115 | 115.1226 | -1.8133 | -0.72
1.53 | 14.8661 | 115 | 115.3084 | -1.9564 | -0.99 | 1.53 | 1.7318 | 115 | 115.1185 | -1.8122 | -0.72
1.54 | 14.8693 | 115 | 115.3177 | -1.9501 | -0.99 | 1.54 | 1.7311 | 115 | 115.1138 | -1.8132 | -0.72
1.55 | 14.8706 | 115 | 115.3255 | -1.9468 | -0.99 | 1.55 | 1.7314 | 115 | 115.1157 | -1.8136 | -0.72
1.56 | 14.8694 | 115 | 115.3342 | -1.9453 | -0.99 | 1.56 | 1.7303 | 115 | 115.1171 | -1.8128 | -0.72
1.57 | 14.8673 | 115 | 115.339 | -1.9492 | -0.99 | 1.57 | 1.7283 | 115 | 115.1207 | -1.8118 | -0.72
1.58 | 14.8657 | 115 | 115.3435 | -1.9552 | -0.99 | 1.58 | 1.729 | 115 | 115.1258 | -1.8116 | -0.72
1.59 | 14.8651 | 115 | 115.3516 | -1.9593 | -0.99 | 1.59 | 1.7312 | 115 | 115.128 | -1.8121 | -0.72
1.6 | 14.8653 | 115 | 115.3488 | -1.9623 | -0.99 | 1.6 | 1.7315 | 115 | 115.1311 | -1.8118 | -0.72
1.61 | 14.8656 | 115 | 115.3457 | -1.9625 | -0.99 | 1.61 | 1.7311 | 115 | 115.147 | -1.8115 | -0.72
1.62 | 14.8673 | 115 | 115.3637 | -1.9592 | -0.99 | 1.62 | 1.7323 | 115 | 115.1565 | -1.8122 | -0.72
1.63 | 14.8689 | 115 | 115.3795 | -1.955 | -0.99 | 1.63 | 1.7324 | 115 | 115.1601 | -1.8132 | -0.72
1.64 | 14.8687 | 115 | 115.3909 | -1.9547 | -0.99 | 1.64 | 1.732 | 115 | 115.1687 | -1.8151 | -0.72
1.65 | 14.8672 | 115 | 115.3953 | -1.9575 | -0.99 | 1.65 | 1.7322 | 115 | 115.1677 | -1.8153 | -0.72
1.66 | 14.866 | 115 | 115.3805 | -1.9594 | -0.99 | 1.66 | 1.7322 | 115 | 115.1616 | -1.8131 | -0.72
1.67 | 14.8645 | 115 | 115.3567 | -1.963 | -0.99 | 1.67 | 1.7298 | 115 | 115.1547 | -1.8134 | -0.72
1.68 | 14.8633 | 115 | 115.3429 | -1.9666 | -0.99 | 1.68 | 1.7287 | 115 | 115.1511 | -1.8152 | -0.72
1.69 | 14.8616 | 115 | 115.3403 | -1.9668 | -0.99 | 1.69 | 1.7288 | 115 | 115.1488 | -1.8142 | -0.72
1.7 | 14.8594 | 115 | 115.3341 | -1.9652 | -0.99 | 1.7 | 1.729 | 115 | 115.1519 | -1.8125 | -0.72
1.71 | 14.8617 | 115 | 115.3346 | -1.9637 | -0.99 | 1.71 | 1.7307 | 115 | 115.1645 | -1.813 | -0.72
1.72 | 14.8626 | 115 | 115.3352 | -1.9599 | -0.99 | 1.72 | 1.7329 | 115 | 115.1731 | -1.8133 | -0.72
1.73 | 14.8599 | 115 | 115.3158 | -1.9568 | -0.99 | 1.73 | 1.7344 | 115 | 115.1708 | -1.8124 | -0.72
1.74 | 14.8592 | 115 | 115.2891 | -1.9571 | -0.99 | 1.74 | 1.735 | 115 | 115.1732 | -1.8118 | -0.72
1.75 | 14.8609 | 115 | 115.2782 | -1.9625 | -0.99 | 1.75 | 1.736 | 115 | 115.1806 | -1.8125 | -0.72
1.76 | 14.8622 | 115 | 115.2798 | -1.9743 | -0.99 | 1.76 | 1.7356 | 115 | 115.1851 | -1.8139 | -0.72
1.77 | 14.8597 | 115 | 115.2784 | -1.9822 | -0.99 | 1.77 | 1.7336 | 115 | 115.2072 | -1.8154 | -0.72
1.78 | 14.8566 | 115 | 115.2841 | -1.9826 | -0.99 | 1.78 | 1.7321 | 115 | 115.2258 | -1.8153 | -0.72
1.79 | 14.8564 | 115 | 115.2913 | -1.9796 | -0.99 | 1.79 | 1.7332 | 115 | 115.2224 | -1.8149 | -0.72
1.8 | 14.8603 | 115 | 115.292 | -1.9764 | -0.99 | 1.8 | 1.7336 | 115 | 115.2167 | -1.8149 | -0.72
1.81 | 14.8644 | 115 | 115.2928 | -1.9789 | -0.99 | 1.81 | 1.7311 | 115 | 115.2137 | -1.8136 | -0.72
1.82 | 14.8655 | 115 | 115.3008 | -1.9898 | -0.99 | 1.82 | 1.7297 | 115 | 115.2182 | -1.8129 | -0.72
1.83 | 14.8647 | 115 | 115.3024 | -2.0028 | -0.99 | 1.83 | 1.7317 | 115 | 115.2295 | -1.8138 | -0.72
1.84 | 14.8639 | 115 | 115.2938 | -2.0153 | -0.99 | 1.84 | 1.7335 | 115 | 115.23 | -1.8137 | -0.72
1.85 | 14.8637 | 115 | 115.2916 | -2.0249 | -0.99 | 1.85 | 1.7327 | 115 | 115.2247 | -1.8126 | -0.72
1.86 | 14.8623 | 115 | 115.2885 | -2.0283 | -0.99 | 1.86 | 1.7333 | 115 | 115.2299 | -1.813 | -0.72
1.87 | 14.8592 | 115 | 115.2704 | -2.0296 | -0.99 | 1.87 | 1.7358 | 115 | 115.2314 | -1.8142 | -0.72
1.88 | 14.857 | 115 | 115.243 | -2.0306 | -0.99 | 1.88 | 1.7363 | 115 | 115.2282 | -1.8143 | -0.72
1.89 | 14.8569 | 115 | 115.2256 | -2.0319 | -0.99 | 1.89 | 1.7357 | 115 | 115.2273 | -1.8138 | -0.72
1.9 | 14.8562 | 115 | 115.2166 | -2.0331 | -0.99 | 1.9 | 1.7337 | 115 | 115.2322 | -1.8132 | -0.72
1.91 | 14.8563 | 115 | 115.2205 | -2.0321 | -0.99 | 1.91 | 1.7314 | 115 | 115.2415 | -1.8131 | -0.72
1.92 | 14.8578 | 115 | 115.2091 | -2.0317 | -0.99 | 1.92 | 1.7295 | 115 | 115.2363 | -1.8137 | -0.72
1.93 | 14.8579 | 115 | 115.2018 | -2.0332 | -0.99 | 1.93 | 1.7295 | 115 | 115.2226 | -1.813 | -0.72
1.94 | 14.8576 | 115 | 115.2065 | -2.0359 | -0.99 | 1.94 | 1.7311 | 115 | 115.2215 | -1.8114 | -0.72
1.95 | 14.858 | 115 | 115.1943 | -2.0359 | -0.99 | 1.95 | 1.7322 | 115 | 115.2265 | -1.8102 | -0.72
1.96 | 14.8588 | 115 | 115.1854 | -2.0317 | -0.99 | 1.96 | 1.7327 | 115 | 115.2234 | -1.8096 | -0.72
1.97 | 14.8607 | 115 | 115.1775 | -2.0295 | -0.99 | 1.97 | 1.7326 | 115 | 115.2221 | -1.8106 | -0.72
1.98 | 14.8623 | 115 | 115.1653 | -2.0297 | -0.99 | 1.98 | 1.7336 | 115 | 115.225 | -1.8114 | -0.72
1.99 | 14.8625 | 115 | 115.1385 | -2.0305 | -0.99 | 1.99 | 1.7338 | 115 | 115.2276 | -1.8126 | -0.72
2 | 14.8624 | 115 | 115.1087 | -2.0328 | -0.99 | 2 | 1.7319 | 115 | 115.2321 | -1.8148 | -0.72
2 | 14.8621 | 115 | 115.0987 | -2.0342 | -0.99 | 2 | 1.7304 | 115 | 115.2333 | -1.8155 | -0.72
2.01 | 14.8616 | 115 | 115.1139 | -2.0358 | -0.99 | 2.01 | 1.7313 | 115 | 115.2316 | -1.8147 | -0.72
2.02 | 14.8621 | 115.0213 | 115.1258 | -2.0364 | -0.99009 | 2.02 | 1.7325 | 115 | 115.2244 | -1.8139 | -0.72
2.03 | 14.8631 | 115.0442 | 115.1092 | -2.0331 | -0.99019 | 2.03 | 1.7322 | 114.9832 | 115.2305 | -1.8133 | -0.72
2.04 | 14.8632 | 115.0671 | 115.0864 | -2.03 | -0.99029 | 2.04 | 1.7311 | 114.9604 | 115.2501 | -1.8133 | -0.72
2.05 | 14.8611 | 115.09 | 115.0628 | -2.0322 | -0.99039 | 2.05 | 1.73 | 114.9375 | 115.2508 | -1.812 | -0.72
2.06 | 14.858 | 115.113 | 115.0436 | -2.0411 | -0.99049 | 2.06 | 1.7317 | 114.9147 | 115.2334 | -1.8083 | -0.72
2.07 | 14.858 | 115.1359 | 115.0215 | -2.0577 | -0.99059 | 2.07 | 1.733 | 114.8919 | 115.234 | -1.8085 | -0.72
2.08 | 14.8601 | 115.1588 | 115.0109 | -2.0698 | -0.99069 | 2.08 | 1.7321 | 114.869 | 115.2512 | -1.8105 | -0.72
2.09 | 14.8607 | 115.1817 | 115.0252 | -2.0716 | -0.99079 | 2.09 | 1.7326 | 114.8462 | 115.251 | -1.81 | -0.72
2.1 | 14.8601 | 115.2047 | 115.0397 | -2.0703 | -0.99089 | 2.1 | 1.7325 | 114.8234 | 115.2394 | -1.8098 | -0.72
2.11 | 14.8604 | 115.2276 | 115.0457 | -2.0669 | -0.99099 | 2.11 | 1.7313 | 114.8006 | 115.234 | -1.8103 | -0.72
2.12 | 14.8627 | 115.2505 | 115.0404 | -2.0576 | -0.99109 | 2.12 | 1.7293 | 114.7777 | 115.2291 | -1.8111 | -0.72
2.13 | 14.8645 | 115.2734 | 115.0254 | -2.0511 | -0.99119 | 2.13 | 1.7283 | 114.7549 | 115.2216 | -1.8111 | -0.72
2.14 | 14.8658 | 115.2963 | 115.0106 | -2.0527 | -0.99129 | 2.14 | 1.728 | 114.7321 | 115.2249 | -1.8117 | -0.72
2.15 | 14.8665 | 115.3193 | 115.0039 | -2.0571 | -0.99139 | 2.15 | 1.7287 | 114.7092 | 115.2346 | -1.8125 | -0.72
2.16 | 14.8653 | 115.3422 | 114.993 | -2.0632 | -0.99149 | 2.16 | 1.7312 | 114.6864 | 115.2413 | -1.8099 | -0.72
2.17 | 14.8652 | 115.3651 | 114.9834 | -2.0691 | -0.99159 | 2.17 | 1.7321 | 114.6636 | 115.2499 | -1.8096 | -0.72
2.18 | 14.866 | 115.388 | 114.9985 | -2.0728 | -0.99169 | 2.18 | 1.7312 | 114.6408 | 115.2519 | -1.8117 | -0.72
2.19 | 14.8652 | 115.4109 | 115.0153 | -2.0737 | -0.99179 | 2.19 | 1.7319 | 114.6179 | 115.2519 | -1.8128 | -0.72
2.2 | 14.8648 | 115.4339 | 115.0153 | -2.0726 | -0.99189 | 2.2 | 1.7325 | 114.5951 | 115.257 | -1.813 | -0.72
2.21 | 14.8667 | 115.4568 | 115.0168 | -2.0727 | -0.99199 | 2.21 | 1.7325 | 114.5723 | 115.2615 | -1.8114 | -0.72
2.22 | 14.8706 | 115.4797 | 115.0336 | -2.0746 | -0.99209 | 2.22 | 1.7332 | 114.5494 | 115.2575 | -1.8105 | -0.72
2.23 | 14.8732 | 115.5026 | 115.0511 | -2.075 | -0.99218 | 2.23 | 1.7323 | 114.5266 | 115.2547 | -1.8103 | -0.72
2.24 | 14.8746 | 115.5256 | 115.0601 | -2.0754 | -0.99228 | 2.24 | 1.7314 | 114.5038 | 115.2589 | -1.8119 | -0.72
2.25 | 14.8742 | 115.5485 | 115.0606 | -2.0787 | -0.99238 | 2.25 | 1.7318 | 114.481 | 115.2601 | -1.8126 | -0.72
2.26 | 14.8715 | 115.5714 | 115.0496 | -2.0852 | -0.99248 | 2.26 | 1.7309 | 114.4581 | 115.2574 | -1.8118 | -0.72
2.27 | 14.8713 | 115.5943 | 115.0542 | -2.0909 | -0.99258 | 2.27 | 1.729 | 114.4353 | 115.2599 | -1.8116 | -0.72
2.28 | 14.8719 | 115.6172 | 115.0559 | -2.0943 | -0.99268 | 2.28 | 1.7292 | 114.4125 | 115.2642 | -1.8105 | -0.72
2.29 | 14.8684 | 115.6402 | 115.0319 | -2.0969 | -0.99278 | 2.29 | 1.7325 | 114.3896 | 115.259 | -1.8091 | -0.72
2.3 | 14.8645 | 115.6631 | 115.0153 | -2.1004 | -0.99288 | 2.3 | 1.7347 | 114.3668 | 115.2532 | -1.8085 | -0.72
2.31 | 14.8639 | 115.686 | 115.0207 | -2.1062 | -0.99298 | 2.31 | 1.7351 | 114.344 | 115.2455 | -1.809 | -0.72
2.32 | 14.8679 | 115.7089 | 115.0408 | -2.1117 | -0.99308 | 2.32 | 1.7337 | 114.3212 | 115.2437 | -1.8115 | -0.72
2.33 | 14.8726 | 115.7319 | 115.0711 | -2.1112 | -0.99318 | 2.33 | 1.7319 | 114.2983 | 115.2451 | -1.8135 | -0.72
2.34 | 14.8752 | 115.7548 | 115.105 | -2.1064 | -0.99328 | 2.34 | 1.7306 | 114.2755 | 115.2402 | -1.8118 | -0.72
2.35 | 14.8762 | 115.7777 | 115.134 | -2.1018 | -0.99338 | 2.35 | 1.7306 | 114.2527 | 115.2337 | -1.81 | -0.72
2.36 | 14.8755 | 115.8006 | 115.1421 | -2.0986 | -0.99348 | 2.36 | 1.7297 | 114.2298 | 115.2322 | -1.8105 | -0.72
2.37 | 14.8762 | 115.8235 | 115.1396 | -2.0965 | -0.99358 | 2.37 | 1.7285 | 114.207 | 115.2373 | -1.8115 | -0.72
2.38 | 14.8759 | 115.8465 | 115.1355 | -2.0963 | -0.99368 | 2.38 | 1.7307 | 114.1842 | 115.2387 | -1.8107 | -0.72
2.39 | 14.8732 | 115.8694 | 115.1183 | -2.099 | -0.99378 | 2.39 | 1.7355 | 114.1614 | 115.2366 | -1.8097 | -0.72
2.4 | 14.8708 | 115.8923 | 115.0965 | -2.1041 | -0.99388 | 2.4 | 1.7371 | 114.1385 | 115.2408 | -1.8099 | -0.72
2.41 | 14.8696 | 115.9152 | 115.0913 | -2.1092 | -0.99398 | 2.41 | 1.7343 | 114.1157 | 115.2492 | -1.8103 | -0.72
2.42 | 14.8677 | 115.9381 | 115.1041 | -2.1107 | -0.99408 | 2.42 | 1.733 | 114.0929 | 115.2394 | -1.8119 | -0.72
2.43 | 14.8656 | 115.9611 | 115.1115 | -2.1082 | -0.99418 | 2.43 | 1.7322 | 114.07 | 115.2262 | -1.815 | -0.72
2.44 | 14.8663 | 115.984 | 115.1098 | -2.1058 | -0.99428 | 2.44 | 1.7301 | 114.0472 | 115.2184 | -1.8161 | -0.72
2.45 | 14.8679 | 116.0069 | 115.1134 | -2.1045 | -0.99438 | 2.45 | 1.7294 | 114.0244 | 115.2095 | -1.8127 | -0.72
2.46 | 14.8678 | 116.0298 | 115.1175 | -2.1016 | -0.99448 | 2.46 | 1.7295 | 114.0016 | 115.1972 | -1.8083 | -0.72
2.47 | 14.8672 | 116.0528 | 115.1098 | -2.0994 | -0.99458 | 2.47 | 1.7299 | 113.9787 | 115.1855 | -1.8088 | -0.72
2.48 | 14.8659 | 116.0757 | 115.1005 | -2.0991 | -0.99468 | 2.48 | 1.7311 | 113.9559 | 115.1794 | -1.8103 | -0.72
2.49 | 14.8649 | 116.0986 | 115.0953 | -2.101 | -0.99478 | 2.49 | 1.7313 | 113.9331 | 115.1696 | -1.8098 | -0.72
2.5 | 14.8663 | 116.1215 | 115.0934 | -2.1045 | -0.99488 | 2.5 | 1.7311 | 113.9102 | 115.1596 | -1.8095 | -0.72
2.51 | 14.8684 | 116.1444 | 115.1023 | -2.1068 | -0.99498 | 2.51 | 1.7317 | 113.8874 | 115.1545 | -1.8087 | -0.72
2.52 | 14.8665 | 116.1674 | 115.0986 | -2.1094 | -0.99508 | 2.52 | 1.7323 | 113.8646 | 115.1531 | -1.8084 | -0.72
2.53 | 14.865 | 116.1903 | 115.0875 | -2.1103 | -0.99518 | 2.53 | 1.7313 | 113.8418 | 115.1525 | -1.8084 | -0.72
2.54 | 14.8656 | 116.2132 | 115.0841 | -2.1089 | -0.99528 | 2.54 | 1.7304 | 113.8189 | 115.1518 | -1.8094 | -0.72
2.55 | 14.8656 | 116.2361 | 115.0896 | -2.1075 | -0.99537 | 2.55 | 1.7313 | 113.7961 | 115.1445 | -1.8121 | -0.72
2.56 | 14.866 | 116.2591 | 115.0978 | -2.1059 | -0.99547 | 2.56 | 1.7299 | 113.7733 | 115.1467 | -1.8136 | -0.72
2.57 | 14.8659 | 116.282 | 115.0992 | -2.1038 | -0.99557 | 2.57 | 1.7272 | 113.7504 | 115.153 | -1.8132 | -0.72
2.58 | 14.8665 | 116.3049 | 115.0983 | -2.1016 | -0.99567 | 2.58 | 1.7276 | 113.7276 | 115.16 | -1.8125 | -0.72
2.59 | 14.867 | 116.3278 | 115.0997 | -2.1003 | -0.99577 | 2.59 | 1.7293 | 113.7048 | 115.1634 | -1.8117 | -0.72
2.6 | 14.8673 | 116.3507 | 115.1063 | -2.0977 | -0.99587 | 2.6 | 1.7315 | 113.682 | 115.1602 | -1.8112 | -0.72
2.61 | 14.8683 | 116.3737 | 115.1084 | -2.096 | -0.99597 | 2.61 | 1.7328 | 113.6591 | 115.1677 | -1.8125 | -0.72
2.62 | 14.868 | 116.3966 | 115.1037 | -2.0971 | -0.99607 | 2.62 | 1.733 | 113.6363 | 115.1748 | -1.8128 | -0.72
2.63 | 14.8671 | 116.4195 | 115.0964 | -2.0997 | -0.99617 | 2.63 | 1.7322 | 113.6135 | 115.178 | -1.8124 | -0.72
2.64 | 14.8665 | 116.4424 | 115.0908 | -2.1021 | -0.99627 | 2.64 | 1.7335 | 113.5906 | 115.1815 | -1.8134 | -0.72
2.65 | 14.8648 | 116.4654 | 115.0819 | -2.104 | -0.99637 | 2.65 | 1.7351 | 113.5678 | 115.1883 | -1.8137 | -0.72
2.66 | 14.8617 | 116.4883 | 115.0821 | -2.1038 | -0.99647 | 2.66 | 1.7343 | 113.545 | 115.1868 | -1.8133 | -0.72
2.67 | 14.8597 | 116.5112 | 115.0667 | -2.1012 | -0.99657 | 2.67 | 1.7317 | 113.5222 | 115.1688 | -1.8129 | -0.72
2.68 | 14.8592 | 116.5341 | 115.0318 | -2.1003 | -0.99667 | 2.68 | 1.7308 | 113.4993 | 115.154 | -1.8125 | -0.72
2.69 | 14.8593 | 116.557 | 115.0187 | -2.1027 | -0.99677 | 2.69 | 1.7304 | 113.4765 | 115.1618 | -1.8121 | -0.72
2.7 | 14.8599 | 116.58 | 115.0261 | -2.1059 | -0.99687 | 2.7 | 1.7292 | 113.4537 | 115.17 | -1.8107 | -0.72
2.71 | 14.8599 | 116.6029 | 115.0346 | -2.1094 | -0.99697 | 2.71 | 1.7303 | 113.4308 | 115.1588 | -1.8081 | -0.72
2.72 | 14.8608 | 116.6258 | 115.043 | -2.1094 | -0.99707 | 2.72 | 1.7337 | 113.408 | 115.14 | -1.8083 | -0.72
2.73 | 14.8626 | 116.6487 | 115.0477 | -2.1047 | -0.99717 | 2.73 | 1.7346 | 113.3852 | 115.1205 | -1.8086 | -0.72
2.74 | 14.8644 | 116.6716 | 115.0471 | -2.1011 | -0.99727 | 2.74 | 1.7339 | 113.3624 | 115.1014 | -1.8062 | -0.72
2.75 | 14.8659 | 116.6946 | 115.0563 | -2.0989 | -0.99737 | 2.75 | 1.7345 | 113.3395 | 115.0829 | -1.806 | -0.72
2.76 | 14.8647 | 116.7175 | 115.0536 | -2.0988 | -0.99747 | 2.76 | 1.7335 | 113.3167 | 115.0673 | -1.8078 | -0.72
2.77 | 14.8637 | 116.7404 | 115.0476 | -2.1038 | -0.99757 | 2.77 | 1.7304 | 113.2939 | 115.0533 | -1.8098 | -0.72
2.78 | 14.8627 | 116.7633 | 115.0496 | -2.1094 | -0.99767 | 2.78 | 1.7276 | 113.271 | 115.0503 | -1.8108 | -0.72
2.79 | 14.8618 | 116.7863 | 115.0499 | -2.1116 | -0.99777 | 2.79 | 1.7253 | 113.2482 | 115.0395 | -1.8109 | -0.72
2.8 | 14.8637 | 116.8092 | 115.0506 | -2.1115 | -0.99787 | 2.8 | 1.7249 | 113.2254 | 115.0196 | -1.8114 | -0.72
2.81 | 14.8644 | 116.8321 | 115.0473 | -2.111 | -0.99797 | 2.81 | 1.7276 | 113.2026 | 115.0208 | -1.8115 | -0.72
2.82 | 14.8636 | 116.855 | 115.0399 | -2.1111 | -0.99806 | 2.82 | 1.7279 | 113.1797 | 115.0255 | -1.8088 | -0.72
2.83 | 14.8635 | 116.8779 | 115.0329 | -2.112 | -0.99816 | 2.83 | 1.7287 | 113.1569 | 115.0171 | -1.8076 | -0.72
2.84 | 14.8642 | 116.9009 | 115.0332 | -2.1132 | -0.99826 | 2.84 | 1.73 | 113.1341 | 115.0098 | -1.8096 | -0.72
2.85 | 14.8637 | 116.9238 | 115.0322 | -2.1128 | -0.99836 | 2.85 | 1.7305 | 113.1112 | 115.014 | -1.8088 | -0.72
2.86 | 14.8622 | 116.9467 | 115.0294 | -2.1105 | -0.99846 | 2.86 | 1.7339 | 113.0884 | 115.0193 | -1.8085 | -0.72
2.87 | 14.8625 | 116.9696 | 115.0308 | -2.1096 | -0.99856 | 2.87 | 1.7341 | 113.0656 | 115.015 | -1.8099 | -0.72
2.88 | 14.8643 | 116.9926 | 115.0351 | -2.1109 | -0.99866 | 2.88 | 1.7312 | 113.0428 | 115.014 | -1.811 | -0.72
2.89 | 14.8653 | 117.0155 | 115.0271 | -2.1113 | -0.99876 | 2.89 | 1.7304 | 113.0199 | 115.0139 | -1.812 | -0.72
2.9 | 14.8659 | 117.0384 | 115.0201 | -2.1096 | -0.99886 | 2.9 | 1.7293 | 112.9971 | 115.0092 | -1.8115 | -0.72
2.91 | 14.8659 | 117.0613 | 115.0201 | -2.1098 | -0.99896 | 2.91 | 1.7282 | 112.9743 | 115.0069 | -1.8102 | -0.72
2.92 | 14.8644 | 117.0842 | 115.0152 | -2.1118 | -0.99906 | 2.92 | 1.7268 | 112.9515 | 115.007 | -1.8104 | -0.72
2.93 | 14.8643 | 117.1072 | 115.0093 | -2.1113 | -0.99916 | 2.93 | 1.727 | 112.9286 | 115.0036 | -1.8108 | -0.72
2.94 | 14.8633 | 117.1301 | 115.0016 | -2.1108 | -0.99926 | 2.94 | 1.7284 | 112.9058 | 114.9987 | -1.8105 | -0.72
2.95 | 14.8608 | 117.153 | 115.0049 | -2.1114 | -0.99936 | 2.95 | 1.73 | 112.883 | 114.9992 | -1.8109 | -0.72
2.96 | 14.8615 | 117.1759 | 115.0126 | -2.1128 | -0.99946 | 2.96 | 1.7297 | 112.8601 | 114.9999 | -1.8115 | -0.72
2.97 | 14.8655 | 117.1988 | 115.008 | -2.1126 | -0.99956 | 2.97 | 1.7286 | 112.8373 | 114.9965 | -1.8128 | -0.72
2.98 | 14.867 | 117.2218 | 115.0032 | -2.1105 | -0.99966 | 2.98 | 1.7293 | 112.8145 | 114.9914 | -1.8125 | -0.72
2.99 | 14.8651 | 117.2447 | 115.0134 | -2.1103 | -0.99976 | 2.99 | 1.7305 | 112.7917 | 114.9894 | -1.8117 | -0.72
3 | 14.8657 | 117.2676 | 115.0271 | -2.1111 | -0.99986 | 3 | 1.7307 | 112.7688 | 114.9926 | -1.8126 | -0.72
3.01 | 14.8673 | 117.2905 | 115.0298 | -2.1115 | -0.99996 | 3.01 | 1.7306 | 112.746 | 114.9962 | -1.8132 | -0.72
3.02 | 14.8634 | 117.3 | 115.0326 | -2.0754 | -1 | 3.02 | 1.7322 | 112.7232 | 114.9901 | -1.8138 | -0.72
3.03 | 14.8648 | 117.3 | 115.0467 | -2.0282 | -1 | 3.03 | 1.7328 | 112.7003 | 114.9867 | -1.8135 | -0.72
3.04 | 14.869 | 117.3 | 115.0588 | -2.0112 | -1 | 3.04 | 1.7327 | 112.7 | 114.9878 | -1.8131 | -0.72264
3.05 | 14.8668 | 117.3 | 115.0649 | -1.9923 | -1 | 3.05 | 1.7243 | 112.7 | 114.9935 | -1.7841 | -0.72532
3.06 | 14.8685 | 117.3 | 115.0733 | -1.9647 | -1 | 3.06 | 1.7179 | 112.7 | 115.0213 | -1.6848 | -0.728
3.07 | 14.8753 | 117.3 | 115.0988 | -1.9297 | -1 | 3.07 | 1.7287 | 112.7 | 115.0912 | -1.5259 | -0.73068
3.08 | 14.8794 | 117.3 | 115.1197 | -1.8998 | -1 | 3.08 | 1.7423 | 112.7 | 115.1622 | -1.4148 | -0.73336
3.09 | 14.881 | 117.3 | 115.1194 | -1.8868 | -1 | 3.09 | 1.74 | 112.7 | 115.2061 | -1.359 | -0.73604
3.1 | 14.8821 | 117.3 | 115.1167 | -1.8828 | -1 | 3.1 | 1.7319 | 112.7 | 115.2468 | -1.2623 | -0.73872
3.11 | 14.8795 | 117.3 | 115.1096 | -1.8827 | -1 | 3.11 | 1.7383 | 112.7 | 115.2904 | -1.1385 | -0.7414
3.12 | 14.8766 | 117.3 | 115.1259 | -1.8823 | -1 | 3.12 | 1.747 | 112.7 | 115.3863 | -0.9366 | -0.74408
3.13 | 14.8746 | 117.3 | 115.1484 | -1.8792 | -1 | 3.13 | 1.7537 | 112.7 | 115.4917 | -0.73235 | -0.74676
3.14 | 14.8721 | 117.3 | 115.1488 | -1.8758 | -1 | 3.14 | 1.7633 | 112.7 | 115.5582 | -0.62787 | -0.74944
3.15 | 14.8702 | 117.3 | 115.1496 | -1.8731 | -1 | 3.15 | 1.7654 | 112.7 | 115.6111 | -0.56968 | -0.75212
3.16 | 14.8696 | 117.3 | 115.1517 | -1.872 | -1 | 3.16 | 1.7609 | 112.7 | 115.6484 | -0.54053 | -0.7548
3.17 | 14.8677 | 117.3 | 115.1621 | -1.8717 | -1 | 3.17 | 1.756 | 112.7 | 115.6905 | -0.51724 | -0.75748
3.18 | 14.867 | 117.3 | 115.1633 | -1.8711 | -1 | 3.18 | 1.7511 | 112.7 | 115.7322 | -0.50241 | -0.76016
3.19 | 14.8685 | 117.3 | 115.1524 | -1.8707 | -1 | 3.19 | 1.7479 | 112.7 | 115.7584 | -0.49763 | -0.76284
3.2 | 14.8674 | 117.3 | 115.1515 | -1.8724 | -1 | 3.2 | 1.7448 | 112.7 | 115.7741 | -0.49499 | -0.76552
3.21 | 14.8629 | 117.3 | 115.1537 | -1.8744 | -1 | 3.21 | 1.7368 | 112.7 | 115.7894 | -0.47491 | -0.7682
3.22 | 14.859 | 117.3 | 115.148 | -1.8443 | -1 | 3.22 | 1.7381 | 112.7 | 115.8212 | -0.37496 | -0.77088
3.23 | 14.8599 | 117.3 | 115.1392 | -1.81 | -1 | 3.23 | 1.7454 | 112.7 | 115.8595 | -0.27939 | -0.77356
3.24 | 14.8627 | 117.3 | 115.1412 | -1.8037 | -1 | 3.24 | 1.7418 | 112.7 | 115.8887 | -0.2558 | -0.77624
3.25 | 14.863 | 117.3 | 115.1543 | -1.7986 | -1 | 3.25 | 1.7379 | 112.7 | 115.91 | -0.2408 | -0.77892
3.26 | 14.8592 | 117.3 | 115.1637 | -1.7805 | -1 | 3.26 | 1.7374 | 112.7 | 115.925 | -0.23155 | -0.7816
3.27 | 14.8615 | 117.3 | 115.1749 | -1.7342 | -1 | 3.27 | 1.7358 | 112.7 | 115.9513 | -0.22401 | -0.78428
3.28 | 14.8677 | 117.3 | 115.1861 | -1.6988 | -1 | 3.28 | 1.7281 | 112.7 | 115.9789 | -0.20469 | -0.78696
3.29 | 14.8677 | 117.3 | 115.1867 | -1.6919 | -1 | 3.29 | 1.7234 | 112.7 | 116.0019 | -0.12465 | -0.78964
3.3 | 14.8681 | 117.3 | 115.1953 | -1.6864 | -1 | 3.3 | 1.7355 | 112.7 | 116.0368 | 0.008806 | -0.79232
3.31 | 14.8684 | 117.3 | 115.2116 | -1.681 | -1 | 3.31 | 1.7502 | 112.7 | 116.0663 | 0.1009 | -0.795
3.32 | 14.8668 | 117.3 | 115.2316 | -1.6757 | -1 | 3.32 | 1.7483 | 112.7 | 116.0969 | 0.1475 | -0.79768
3.33 | 14.8662 | 117.3 | 115.2454 | -1.6716 | -1 | 3.33 | 1.7414 | 112.7 | 116.1231 | 0.17565 | -0.80036
3.34 | 14.8668 | 117.3 | 115.2439 | -1.668 | -1 | 3.34 | 1.7385 | 112.7 | 116.1327 | 0.1833 | -0.80304
3.35 | 14.8654 | 117.3 | 115.2408 | -1.6574 | -1 | 3.35 | 1.7358 | 112.7 | 116.1364 | 0.18873 | -0.80571
3.36 | 14.8631 | 117.3 | 115.2419 | -1.6421 | -1 | 3.36 | 1.7327 | 112.7 | 116.1518 | 0.19344 | -0.80839
3.37 | 14.8624 | 117.3 | 115.25 | -1.6293 | -1 | 3.37 | 1.7308 | 112.7 | 116.1691 | 0.19877 | -0.81107
3.38 | 14.8633 | 117.3 | 115.2574 | -1.6231 | -1 | 3.38 | 1.731 | 112.7 | 116.1767 | 0.202 | -0.81376
3.39 | 14.8643 | 117.3 | 115.2624 | -1.6216 | -1 | 3.39 | 1.7304 | 112.7 | 116.187 | 0.20206 | -0.81643
3.4 | 14.8641 | 117.3 | 115.2745 | -1.6202 | -1 | 3.4 | 1.728 | 112.7 | 116.1929 | 0.2021 | -0.81911
3.41 | 14.8638 | 117.3 | 115.2812 | -1.6206 | -1 | 3.41 | 1.7255 | 112.7 | 116.2028 | 0.20242 | -0.82179
3.42 | 14.8636 | 117.3 | 115.2886 | -1.6215 | -1 | 3.42 | 1.7232 | 112.7 | 116.2135 | 0.20412 | -0.82447
3.43 | 14.8639 | 117.3 | 115.3012 | -1.6213 | -1 | 3.43 | 1.7215 | 112.7 | 116.2095 | 0.2053 | -0.82715
3.44 | 14.8635 | 117.3 | 115.3071 | -1.6205 | -1 | 3.44 | 1.7214 | 112.7 | 116.2012 | 0.20422 | -0.82983
3.45 | 14.8608 | 117.3 | 115.3124 | -1.6188 | -1 | 3.45 | 1.7205 | 112.7 | 116.2005 | 0.20316 | -0.83251
3.46 | 14.8582 | 117.3 | 115.3092 | -1.6132 | -1 | 3.46 | 1.7185 | 112.7 | 116.1872 | 0.20366 | -0.83519
3.47 | 14.8587 | 117.3 | 115.3005 | -1.6037 | -1 | 3.47 | 1.7183 | 112.7 | 116.1741 | 0.21211 | -0.83787
3.48 | 14.8606 | 117.3 | 115.303 | -1.5988 | -1 | 3.48 | 1.7197 | 112.7 | 116.1727 | 0.22068 | -0.84055
3.49 | 14.8606 | 117.3 | 115.3118 | -1.5987 | -1 | 3.49 | 1.7203 | 112.7 | 116.1745 | 0.22118 | -0.84323
3.5 | 14.86 | 117.3 | 115.3235 | -1.6 | -1 | 3.5 | 1.7202 | 112.7 | 116.1754 | 0.22043 | -0.84591
3.51 | 14.86 | 117.3 | 115.3314 | -1.6038 | -1 | 3.51 | 1.7202 | 112.7 | 116.1701 | 0.21996 | -0.84859
3.52 | 14.8608 | 117.3 | 115.3273 | -1.6039 | -1 | 3.52 | 1.7194 | 112.7 | 116.1618 | 0.22004 | -0.85127
3.53 | 14.861 | 117.3 | 115.3252 | -1.6021 | -1 | 3.53 | 1.7175 | 112.7 | 116.1584 | 0.2191 | -0.85395
3.54 | 14.8595 | 117.3 | 115.3265 | -1.6043 | -1 | 3.54 | 1.7168 | 112.7 | 116.1662 | 0.21773 | -0.85663
3.55 | 14.859 | 117.3 | 115.3243 | -1.6068 | -1 | 3.55 | 1.7167 | 112.7 | 116.1637 | 0.2173 | -0.85931
3.56 | 14.8606 | 117.3 | 115.3215 | -1.6072 | -1 | 3.56 | 1.7165 | 112.7 | 116.1513 | 0.21629 | -0.86199
3.57 | 14.8606 | 117.3 | 115.3225 | -1.6065 | -1 | 3.57 | 1.7163 | 112.7 | 116.1536 | 0.21497 | -0.86467
3.58 | 14.8583 | 117.3 | 115.324 | -1.6065 | -1 | 3.58 | 1.7179 | 112.7 | 116.1589 | 0.21437 | -0.86735
3.59 | 14.8566 | 117.3 | 115.3224 | -1.6089 | -1 | 3.59 | 1.7185 | 112.7 | 116.1534 | 0.21427 | -0.87003
3.6 | 14.8567 | 117.3 | 115.3251 | -1.6099 | -1 | 3.6 | 1.7168 | 112.7 | 116.1561 | 0.21414 | -0.87271
3.61 | 14.8576 | 117.3 | 115.3284 | -1.6088 | -1 | 3.61 | 1.7167 | 112.7 | 116.1711 | 0.21453 | -0.87539
3.62 | 14.859 | 117.3 | 115.3328 | -1.6069 | -1 | 3.62 | 1.7191 | 112.7 | 116.1829 | 0.21631 | -0.87807
3.63 | 14.8603 | 117.3 | 115.3328 | -1.606 | -1 | 3.63 | 1.7212 | 112.7 | 116.1762 | 0.21792 | -0.88075
3.64 | 14.8593 | 117.3 | 115.3347 | -1.6075 | -1 | 3.64 | 1.7212 | 112.7 | 116.1698 | 0.21776 | -0.88343
3.65 | 14.8579 | 117.3 | 115.338 | -1.6085 | -1 | 3.65 | 1.7211 | 112.7 | 116.1796 | 0.21616 | -0.88611
3.66 | 14.8579 | 117.3 | 115.3311 | -1.607 | -1 | 3.66 | 1.7209 | 112.7 | 116.1812 | 0.21543 | -0.88879
3.67 | 14.858 | 117.3 | 115.328 | -1.6037 | -1 | 3.67 | 1.7199 | 112.7 | 116.1707 | 0.21445 | -0.89147
3.68 | 14.8579 | 117.3 | 115.3414 | -1.6003 | -1 | 3.68 | 1.7191 | 112.7 | 116.1662 | 0.21248 | -0.89415
3.69 | 14.8595 | 117.3 | 115.3545 | -1.5966 | -1 | 3.69 | 1.7188 | 112.7 | 116.1692 | 0.21069 | -0.89683
3.7 | 14.8604 | 117.3 | 115.3436 | -1.595 | -1 | 3.7 | 1.719 | 112.7 | 116.167 | 0.20894 | -0.89951
3.71 | 14.8611 | 117.3 | 115.3282 | -1.5957 | -1 | 3.71 | 1.7167 | 112.7 | 116.1683 | 0.20904 | -0.90219
3.72 | 14.8599 | 117.3 | 115.3182 | -1.5998 | -1 | 3.72 | 1.7169 | 112.7 | 116.171 | 0.21014 | -0.90487
3.73 | 14.8585 | 117.3 | 115.3144 | -1.6039 | -1 | 3.73 | 1.7193 | 112.7 | 116.1796 | 0.21095 | -0.90755
3.74 | 14.8583 | 117.3 | 115.3225 | -1.6043 | -1 | 3.74 | 1.7213 | 112.7 | 116.1883 | 0.211 | -0.91023
3.75 | 14.859 | 117.3 | 115.335 | -1.6018 | -1 | 3.75 | 1.7223 | 112.7 | 116.1829 | 0.2106 | -0.91291
3.76 | 14.8607 | 117.3 | 115.342 | -1.598 | -1 | 3.76 | 1.7214 | 112.7 | 116.1847 | 0.21117 | -0.91559
3.77 | 14.8604 | 117.3 | 115.3354 | -1.5947 | -1 | 3.77 | 1.7206 | 112.7 | 116.2051 | 0.21197 | -0.91827
3.78 | 14.8594 | 117.3 | 115.3257 | -1.5937 | -1 | 3.78 | 1.7214 | 112.7 | 116.2206 | 0.21138 | -0.92095
3.79 | 14.8597 | 117.3 | 115.3249 | -1.5946 | -1 | 3.79 | 1.7228 | 112.7 | 116.2202 | 0.2113 | -0.92363
3.8 | 14.8603 | 117.3 | 115.3253 | -1.5957 | -1 | 3.8 | 1.7224 | 112.7 | 116.2245 | 0.2118 | -0.92631
3.81 | 14.8597 | 117.3 | 115.3205 | -1.5965 | -1 | 3.81 | 1.7224 | 112.7 | 116.2264 | 0.21069 | -0.92899
3.82 | 14.853 | 117.3 | 115.3218 | -1.5773 | -1 | 3.82 | 1.7214 | 112.7 | 116.2265 | 0.20917 | -0.93167
3.83 | 14.8511 | 117.3 | 115.333 | -1.5427 | -1 | 3.83 | 1.7203 | 112.7 | 116.2291 | 0.20736 | -0.93435
3.84 | 14.8599 | 117.3 | 115.3365 | -1.5252 | -1 | 3.84 | 1.7194 | 112.7 | 116.2274 | 0.20703 | -0.93703
3.85 | 14.8651 | 117.3 | 115.335 | -1.5216 | -1 | 3.85 | 1.7196 | 112.7 | 116.2241 | 0.20833 | -0.93971
3.86 | 14.866 | 117.3 | 115.3467 | -1.5184 | -1 | 3.86 | 1.7218 | 112.7 | 116.2222 | 0.20816 | -0.94239
3.87 | 14.8651 | 117.3 | 115.3557 | -1.5157 | -1 | 3.87 | 1.7236 | 112.7 | 116.2275 | 0.20806 | -0.94507
3.88 | 14.8624 | 117.3 | 115.3486 | -1.5053 | -1 | 3.88 | 1.724 | 112.7 | 116.2395 | 0.20926 | -0.94775
3.89 | 14.8601 | 117.3 | 115.3413 | -1.478 | -1 | 3.89 | 1.7239 | 112.7 | 116.2412 | 0.2097 | -0.95043
3.9 | 14.8624 | 117.3 | 115.3488 | -1.4485 | -1 | 3.9 | 1.7243 | 112.7 | 116.2347 | 0.20977 | -0.95311
3.91 | 14.8641 | 117.3 | 115.3637 | -1.4366 | -1 | 3.91 | 1.7236 | 112.7 | 116.2308 | 0.20973 | -0.95579
3.92 | 14.8633 | 117.3 | 115.3622 | -1.4342 | -1 | 3.92 | 1.7225 | 112.7 | 116.2288 | 0.20885 | -0.95847
3.93 | 14.864 | 117.3 | 115.3517 | -1.4304 | -1 | 3.93 | 1.7227 | 112.7 | 116.2311 | 0.20802 | -0.96115
3.94 | 14.8655 | 117.3 | 115.3625 | -1.4261 | -1 | 3.94 | 1.7231 | 112.7 | 116.2324 | 0.20699 | -0.96383
3.95 | 14.8672 | 117.3 | 115.3849 | -1.4213 | -1 | 3.95 | 1.722 | 112.7 | 116.2246 | 0.20596 | -0.96651
3.96 | 14.8669 | 117.3 | 115.394 | -1.4188 | -1 | 3.96 | 1.7209 | 112.7 | 116.22 | 0.20646 | -0.96919
3.97 | 14.8648 | 117.3 | 115.3947 | -1.4212 | -1 | 3.97 | 1.7214 | 112.7 | 116.2257 | 0.20726 | -0.97187
3.98 | 14.8634 | 117.3 | 115.3977 | -1.425 | -1 | 3.98 | 1.7227 | 112.7 | 116.2209 | 0.20665 | -0.97455
3.99 | 14.8637 | 117.3 | 115.4069 | -1.4266 | -1 | 3.99 | 1.7233 | 112.7 | 116.219 | 0.20577 | -0.97723
4 | 14.8639 | 117.3 | 115.416 | -1.427 | -1 | 4 | 1.7224 | 112.7 | 116.2332 | 0.20539 | -0.97991
4.01 | 14.8627 | 117.3 | 115.4241 | -1.4289 | -1 | 4.01 | 1.722 | 112.7 | 116.2402 | 0.20488 | -0.98259
4.02 | 14.8609 | 117.3 | 115.43 | -1.4291 | -1 | 4.02 | 1.7226 | 112.7 | 116.2392 | 0.20554 | -0.98526
4.03 | 14.8609 | 117.3 | 115.4416 | -1.4276 | -1 | 4.03 | 1.7231 | 112.7 | 116.2391 | 0.20692 | -0.98794
4.04 | 14.8625 | 117.3 | 115.4542 | -1.4277 | -1 | 4.04 | 1.7225 | 112.7 | 116.2468 | 0.20657 | -0.99
4.05 | 14.8626 | 117.3 | 115.4553 | -1.4275 | -1 | 4.05 | 1.7223 | 112.7 | 116.2557 | 0.20554 | -0.99
4.06 | 14.8614 | 117.3 | 115.4583 | -1.4265 | -1 | 4.06 | 1.7228 | 112.7 | 116.2574 | 0.20586 | -0.99
4.07 | 14.8609 | 117.3 | 115.4683 | -1.4255 | -1 | 4.07 | 1.723 | 112.7 | 116.2542 | 0.20582 | -0.99
4.08 | 14.862 | 117.3 | 115.4782 | -1.4255 | -1 | 4.08 | 1.7237 | 112.7 | 116.2577 | 0.20546 | -0.99
4.09 | 14.8635 | 117.3 | 115.4751 | -1.4248 | -1 | 4.09 | 1.7237 | 112.7 | 116.2645 | 0.20534 | -0.99
4.1 | 14.8626 | 117.3 | 115.4654 | -1.4225 | -1 | 4.1 | 1.7232 | 112.7 | 116.26 | 0.20472 | -0.99
4.11 | 14.8589 | 117.3 | 115.4527 | -1.4232 | -1 | 4.11 | 1.7228 | 112.7 | 116.2493 | 0.20405 | -0.99
4.12 | 14.8542 | 117.3 | 115.4213 | -1.4284 | -1 | 4.12 | 1.7204 | 112.7 | 116.2385 | 0.20419 | -0.99
4.13 | 14.8522 | 117.3 | 115.3921 | -1.4318 | -1 | 4.13 | 1.7191 | 112.7 | 116.2402 | 0.20446 | -0.99
4.14 | 14.8525 | 117.3 | 115.3867 | -1.4332 | -1 | 4.14 | 1.7203 | 112.7 | 116.2426 | 0.20414 | -0.99
4.15 | 14.852 | 117.3 | 115.3914 | -1.4332 | -1 | 4.15 | 1.7209 | 112.7 | 116.2344 | 0.20471 | -0.99
4.16 | 14.8517 | 117.3 | 115.4028 | -1.4308 | -1 | 4.16 | 1.7221 | 112.7 | 116.2247 | 0.20504 | -0.99
4.17 | 14.8552 | 117.3 | 115.4141 | -1.4268 | -1 | 4.17 | 1.7219 | 112.7 | 116.2264 | 0.20429 | -0.99
4.18 | 14.8592 | 117.3 | 115.423 | -1.4215 | -1 | 4.18 | 1.7209 | 112.7 | 116.2347 | 0.20448 | -0.99
4.19 | 14.8592 | 117.3 | 115.4297 | -1.4191 | -1 | 4.19 | 1.7222 | 112.7 | 116.2391 | 0.20537 | -0.99
4.2 | 14.8586 | 117.3 | 115.4329 | -1.4216 | -1 | 4.2 | 1.7232 | 112.7 | 116.2443 | 0.20586 | -0.99
4.21 | 14.8583 | 117.3 | 115.432 | -1.4252 | -1 | 4.21 | 1.7228 | 112.7 | 116.259 | 0.20715 | -0.99
4.22 | 14.8552 | 117.3 | 115.4098 | -1.4273 | -1 | 4.22 | 1.7224 | 112.7 | 116.2665 | 0.20767 | -0.99
4.23 | 14.8529 | 117.3 | 115.3875 | -1.4276 | -1 | 4.23 | 1.7234 | 112.7 | 116.2599 | 0.20677 | -0.99
4.24 | 14.8535 | 117.3 | 115.3831 | -1.4275 | -1 | 4.24 | 1.7243 | 112.7 | 116.2592 | 0.20524 | -0.99
4.25 | 14.8533 | 117.3 | 115.3762 | -1.4294 | -1 | 4.25 | 1.7228 | 112.7 | 116.2706 | 0.2039 | -0.99
4.26 | 14.8528 | 117.3 | 115.3664 | -1.4314 | -1 | 4.26 | 1.7213 | 112.7 | 116.29 | 0.20364 | -0.99
4.27 | 14.8529 | 117.3 | 115.3723 | -1.4318 | -1 | 4.27 | 1.7216 | 112.7 | 116.3001 | 0.20228 | -0.99
4.28 | 14.8537 | 117.3 | 115.3829 | -1.4301 | -1 | 4.28 | 1.7221 | 112.7 | 116.3078 | 0.20001 | -0.99
4.29 | 14.8551 | 117.3 | 115.3839 | -1.4303 | -1 | 4.29 | 1.7218 | 112.7 | 116.3174 | 0.20018 | -0.99
4.3 | 14.8572 | 117.3 | 115.3932 | -1.4306 | -1 | 4.3 | 1.722 | 112.7 | 116.3155 | 0.20213 | -0.99
4.31 | 14.8588 | 117.3 | 115.4055 | -1.4288 | -1 | 4.31 | 1.7235 | 112.7 | 116.3076 | 0.20267 | -0.99
4.32 | 14.8596 | 117.3 | 115.4168 | -1.4252 | -1 | 4.32 | 1.7235 | 112.7 | 116.3145 | 0.20107 | -0.99
4.33 | 14.86 | 117.3 | 115.435 | -1.4235 | -1 | 4.33 | 1.7226 | 112.7 | 116.325 | 0.20003 | -0.99
4.34 | 14.8608 | 117.3 | 115.4514 | -1.424 | -1 | 4.34 | 1.7229 | 112.7 | 116.332 | 0.20095 | -0.99
4.35 | 14.8616 | 117.3 | 115.455 | -1.423 | -1 | 4.35 | 1.7239 | 112.7 | 116.34 | 0.20237 | -0.99
4.36 | 14.8616 | 117.3 | 115.4644 | -1.4216 | -1 | 4.36 | 1.7255 | 112.7 | 116.3427 | 0.20369 | -0.99
4.37 | 14.8601 | 117.3 | 115.468 | -1.4216 | -1 | 4.37 | 1.7278 | 112.7 | 116.3319 | 0.20446 | -0.99
4.38 | 14.858 | 117.3 | 115.4677 | -1.429 | -1 | 4.38 | 1.7295 | 112.7 | 116.3169 | 0.20473 | -0.99
4.39 | 14.8581 | 117.3 | 115.4762 | -1.4422 | -1 | 4.39 | 1.7309 | 112.7 | 116.3066 | 0.20433 | -0.99
4.4 | 14.86 | 117.3 | 115.4889 | -1.4487 | -1 | 4.4 | 1.7307 | 112.7 | 116.3068 | 0.20331 | -0.99
4.41 | 14.8616 | 117.3 | 115.5087 | -1.4477 | -1 | 4.41 | 1.7301 | 112.7 | 116.3147 | 0.20265 | -0.99
4.42 | 14.8627 | 117.3 | 115.5299 | -1.4459 | -1 | 4.42 | 1.7331 | 112.7 | 116.3146 | 0.20267 | -0.99
4.43 | 14.8635 | 117.3 | 115.5422 | -1.4451 | -1 | 4.43 | 1.7361 | 112.7 | 116.306 | 0.20357 | -0.99
4.44 | 14.8631 | 117.3 | 115.5492 | -1.4471 | -1 | 4.44 | 1.7377 | 112.7 | 116.3014 | 0.20292 | -0.99
4.45 | 14.8619 | 117.3 | 115.5607 | -1.448 | -1 | 4.45 | 1.7393 | 112.7 | 116.3054 | 0.19944 | -0.99
4.46 | 14.8606 | 117.3 | 115.5653 | -1.4473 | -1 | 4.46 | 1.7397 | 112.7 | 116.2959 | 0.19678 | -0.99
4.47 | 14.8612 | 117.3 | 115.5498 | -1.4533 | -1 | 4.47 | 1.7451 | 112.7 | 116.2726 | 0.15307 | -0.99
4.48 | 14.8604 | 117.3 | 115.523 | -1.4724 | -1 | 4.48 | 1.7465 | 112.7 | 116.2586 | 0.078854 | -0.99
4.49 | 14.8572 | 117.3 | 115.5018 | -1.4957 | -1 | 4.49 | 1.7413 | 112.7 | 116.2535 | 0.029145 | -0.99
4.5 | 14.8543 | 117.3 | 115.4908 | -1.5096 | -1 | 4.5 | 1.739 | 112.7 | 116.2395 | -0.008074 | -0.99
4.51 | 14.8515 | 117.3 | 115.4891 | -1.5167 | -1 | 4.51 | 1.7363 | 112.7 | 116.2241 | -0.044484 | -0.99
4.52 | 14.8481 | 117.3 | 115.4747 | -1.5177 | -1 | 4.52 | 1.7338 | 112.7 | 116.2021 | -0.10745 | -0.99
4.53 | 14.8484 | 117.3 | 115.4682 | -1.5139 | -1 | 4.53 | 1.7324 | 112.7 | 116.1782 | -0.17412 | -0.99
4.54 | 14.8514 | 117.3 | 115.4805 | -1.5166 | -1 | 4.54 | 1.7314 | 112.7 | 116.1548 | -0.22123 | -0.99
4.55 | 14.8531 | 117.3 | 115.4845 | -1.5246 | -1 | 4.55 | 1.7272 | 112.7 | 116.1212 | -0.25832 | -0.99
4.56 | 14.8547 | 117.3 | 115.4759 | -1.5325 | -1 | 4.56 | 1.725 | 112.7 | 116.0944 | -0.27411 | -0.99
4.57 | 14.8533 | 117.3 | 115.4558 | -1.5409 | -1 | 4.57 | 1.7255 | 112.7 | 116.0855 | -0.28465 | -0.99
4.58 | 14.8506 | 117.3 | 115.4365 | -1.5481 | -1 | 4.58 | 1.7267 | 112.7 | 116.0874 | -0.29135 | -0.99
4.59 | 14.851 | 117.3 | 115.4271 | -1.551 | -1 | 4.59 | 1.7287 | 112.7 | 116.0812 | -0.29251 | -0.99
4.6 | 14.8532 | 117.3 | 115.4136 | -1.5566 | -1 | 4.6 | 1.7301 | 112.7 | 116.0721 | -0.29455 | -0.99
4.61 | 14.8537 | 117.3 | 115.3986 | -1.5744 | -1 | 4.61 | 1.7317 | 112.7 | 116.0729 | -0.29613 | -0.99
4.62 | 14.8497 | 117.3 | 115.3996 | -1.594 | -1 | 4.62 | 1.7352 | 112.7 | 116.0651 | -0.29597 | -0.99
4.63 | 14.8486 | 117.3 | 115.4025 | -1.6012 | -1 | 4.63 | 1.7382 | 112.7 | 116.0469 | -0.29573 | -0.99
4.64 | 14.8526 | 117.3 | 115.3889 | -1.6061 | -1 | 4.64 | 1.7397 | 112.7 | 116.0391 | -0.29597 | -0.99
4.65 | 14.853 | 117.3 | 115.3741 | -1.6178 | -1 | 4.65 | 1.7411 | 112.7 | 116.0423 | -0.29569 | -0.99
4.66 | 14.8501 | 117.3 | 115.3743 | -1.6277 | -1 | 4.66 | 1.742 | 112.7 | 116.0389 | -0.29614 | -0.99
4.67 | 14.85 | 117.3 | 115.3698 | -1.6338 | -1 | 4.67 | 1.7427 | 112.7 | 115.9962 | -0.29629 | -0.99
4.68 | 14.8518 | 117.3 | 115.3581 | -1.6367 | -1 | 4.68 | 1.7435 | 112.7 | 115.9318 | -0.29441 | -0.99
4.69 | 14.8532 | 117.3 | 115.3611 | -1.6371 | -1 | 4.69 | 1.7438 | 112.7 | 115.8759 | -0.29264 | -0.99
4.7 | 14.8537 | 117.3 | 115.38 | -1.6358 | -1 | 4.7 | 1.744 | 112.7 | 115.8149 | -0.29705 | -0.99
4.71 | 14.8539 | 117.3 | 115.3941 | -1.6348 | -1 | 4.71 | 1.7442 | 112.7 | 115.7552 | -0.30902 | -0.99
4.72 | 14.8576 | 117.3 | 115.389 | -1.6332 | -1 | 4.72 | 1.7411 | 112.7 | 115.7016 | -0.3177 | -0.99
4.73 | 14.861 | 117.3 | 115.3845 | -1.6307 | -1 | 4.73 | 1.7392 | 112.7 | 115.6745 | -0.32049 | -0.99
4.74 | 14.8601 | 117.3 | 115.3853 | -1.6306 | -1 | 4.74 | 1.7394 | 112.7 | 115.6741 | -0.32159 | -0.99
4.75 | 14.8582 | 117.3 | 115.3739 | -1.6341 | -1 | 4.75 | 1.7402 | 112.7 | 115.6726 | -0.32176 | -0.99
4.76 | 14.856 | 117.3 | 115.355 | -1.6382 | -1 | 4.76 | 1.7431 | 112.7 | 115.6663 | -0.3245 | -0.99
4.77 | 14.8582 | 117.3 | 115.3532 | -1.638 | -1 | 4.77 | 1.7456 | 112.7 | 115.6707 | -0.33082 | -0.99
4.78 | 14.8608 | 117.3 | 115.3705 | -1.636 | -1 | 4.78 | 1.7476 | 112.7 | 115.6815 | -0.33522 | -0.99
4.79 | 14.8606 | 117.3 | 115.3916 | -1.6342 | -1 | 4.79 | 1.7504 | 112.7 | 115.6805 | -0.33935 | -0.99
4.8 | 14.8627 | 117.3 | 115.4093 | -1.6315 | -1 | 4.8 | 1.7514 | 112.7 | 115.6715 | -0.34725 | -0.99
4.81 | 14.8649 | 117.3 | 115.4186 | -1.6277 | -1 | 4.81 | 1.7542 | 112.7 | 115.6641 | -0.3687 | -0.99
4.82 | 14.8652 | 117.3 | 115.4166 | -1.6254 | -1 | 4.82 | 1.753 | 112.7 | 115.6632 | -0.42324 | -0.99
4.83 | 14.8642 | 117.3 | 115.4115 | -1.6262 | -1 | 4.83 | 1.7466 | 112.7 | 115.6521 | -0.47008 | -0.99
4.84 | 14.8634 | 117.3 | 115.4075 | -1.6293 | -1 | 4.84 | 1.744 | 112.7 | 115.629 | -0.48574 | -0.99
4.85 | 14.8633 | 117.3 | 115.4057 | -1.6331 | -1 | 4.85 | 1.743 | 112.7 | 115.6107 | -0.49616 | -0.99
4.86 | 14.8637 | 117.3 | 115.4038 | -1.6355 | -1 | 4.86 | 1.7429 | 112.7 | 115.6073 | -0.50533 | -0.99
4.87 | 14.8633 | 117.3 | 115.4216 | -1.6375 | -1 | 4.87 | 1.7427 | 112.7 | 115.5991 | -0.51629 | -0.99
4.88 | 14.8635 | 117.3 | 115.4426 | -1.6373 | -1 | 4.88 | 1.7439 | 112.7 | 115.5868 | -0.52291 | -0.99
4.89 | 14.8639 | 117.3 | 115.4403 | -1.633 | -1 | 4.89 | 1.7441 | 112.7 | 115.5821 | -0.52431 | -0.99
4.9 | 14.8633 | 117.3 | 115.4392 | -1.6286 | -1 | 4.9 | 1.744 | 112.7 | 115.5828 | -0.52486 | -0.99
4.91 | 14.864 | 117.3 | 115.4397 | -1.6274 | -1 | 4.91 | 1.7464 | 112.7 | 115.5907 | -0.52488 | -0.99
4.92 | 14.8647 | 117.3 | 115.4409 | -1.6303 | -1 | 4.92 | 1.7535 | 112.7 | 115.5928 | -0.5315 | -0.99
4.93 | 14.8632 | 117.3 | 115.4326 | -1.6346 | -1 | 4.93 | 1.7595 | 112.7 | 115.5803 | -0.55768 | -0.99
4.94 | 14.8611 | 117.3 | 115.4236 | -1.6367 | -1 | 4.94 | 1.7565 | 112.7 | 115.5693 | -0.59331 | -0.99
4.95 | 14.86 | 117.3 | 115.4318 | -1.6384 | -1 | 4.95 | 1.7516 | 112.7 | 115.5682 | -0.61443 | -0.99
4.96 | 14.8604 | 117.3 | 115.4376 | -1.6408 | -1 | 4.96 | 1.7497 | 112.7 | 115.5523 | -0.62233 | -0.99
4.97 | 14.8618 | 117.3 | 115.4318 | -1.6374 | -1 | 4.97 | 1.7474 | 112.7 | 115.536 | -0.63133 | -0.99
4.98 | 14.8619 | 117.3 | 115.4327 | -1.6332 | -1 | 4.98 | 1.7455 | 112.7 | 115.5304 | -0.64041 | -0.99
4.99 | 14.8626 | 117.3 | 115.4479 | -1.6336 | -1 | 4.99 | 1.7452 | 112.7 | 115.5307 | -0.64516 | -0.99
5 | 14.8646 | 117.3 | 115.4565 | -1.6353 | -1 | 5 | 1.7455 | 112.7 | 115.5403 | -0.64807 | -0.99
5.01 | 14.8651 | 117.3 | 115.451 | -1.6388 | -1 | 5.01 | 1.7463 | 112.7 | 115.5537 | -0.65045 | -0.99
5.02 | 14.8639 | 117.3 | 115.4578 | -1.6424 | -1 | 5.02 | 1.7489 | 112.7 | 115.5485 | -0.6498 | -0.99
5.03 | 14.8628 | 117.3 | 115.4827 | -1.643 | -0.99991 | 5.03 | 1.7506 | 112.7 | 115.5367 | -0.64829 | -0.99
5.04 | 14.8622 | 117.3 | 115.4953 | -1.6416 | -0.99981 | 5.04 | 1.7496 | 112.7 | 115.5426 | -0.64858 | -0.99
5.05 | 14.8629 | 117.3 | 115.4991 | -1.6383 | -0.99971 | 5.05 | 1.7499 | 112.7 | 115.5415 | -0.64784 | -0.99
5.06 | 14.8649 | 117.3 | 115.4999 | -1.6322 | -0.99961 | 5.06 | 1.7508 | 112.7 | 115.5355 | -0.64801 | -0.99
5.07 | 14.8649 | 117.3 | 115.4947 | -1.6303 | -0.99951 | 5.07 | 1.7518 | 112.7 | 115.5462 | -0.64818 | -0.99
5.08 | 14.8633 | 117.3 | 115.4898 | -1.6337 | -0.99941 | 5.08 | 1.7525 | 112.7 | 115.5593 | -0.64721 | -0.99
5.09 | 14.863 | 117.3 | 115.4859 | -1.6379 | -0.99931 | 5.09 | 1.7536 | 112.7 | 115.5556 | -0.64877 | -0.99
5.1 | 14.8636 | 117.3 | 115.493 | -1.6387 | -0.99921 | 5.1 | 1.7545 | 112.7 | 115.5546 | -0.65422 | -0.99
5.11 | 14.8632 | 117.3 | 115.5145 | -1.6357 | -0.99911 | 5.11 | 1.7545 | 112.7 | 115.5555 | -0.6593 | -0.99
5.12 | 14.8632 | 117.3 | 115.5355 | -1.6198 | -0.99901 | 5.12 | 1.7533 | 112.7 | 115.5575 | -0.66159 | -0.99
5.13 | 14.8648 | 117.3 | 115.5458 | -1.6045 | -0.99891 | 5.13 | 1.7516 | 112.7 | 115.5612 | -0.66317 | -0.99
5.14 | 14.8676 | 117.3 | 115.5531 | -1.6039 | -0.99881 | 5.14 | 1.7499 | 112.7 | 115.5625 | -0.66563 | -0.99
5.15 | 14.8692 | 117.3 | 115.5588 | -1.6042 | -0.99871 | 5.15 | 1.7493 | 112.7 | 115.5669 | -0.66677 | -0.99
5.16 | 14.8669 | 117.3 | 115.5589 | -1.6044 | -0.99861 | 5.16 | 1.75 | 112.7 | 115.5706 | -0.66486 | -0.99
5.17 | 14.8636 | 117.3 | 115.5524 | -1.6108 | -0.99852 | 5.17 | 1.751 | 112.7 | 115.5816 | -0.66349 | -0.99
5.18 | 14.8626 | 117.3 | 115.5493 | -1.6178 | -0.99842 | 5.18 | 1.7519 | 112.7 | 115.5945 | -0.66351 | -0.99
5.19 | 14.8637 | 117.3 | 115.5416 | -1.6235 | -0.99831 | 5.19 | 1.752 | 112.7 | 115.6068 | -0.6639 | -0.99
5.2 | 14.8627 | 117.3 | 115.5259 | -1.6449 | -0.99822 | 5.2 | 1.7527 | 112.7 | 115.6177 | -0.66513 | -0.99
5.21 | 14.8583 | 117.3 | 115.5238 | -1.6724 | -0.99812 | 5.21 | 1.7534 | 112.7 | 115.6285 | -0.66673 | -0.99
5.22 | 14.8551 | 117.3 | 115.5147 | -1.6828 | -0.99802 | 5.22 | 1.7534 | 112.7 | 115.642 | -0.66646 | -0.99
5.23 | 14.8546 | 117.3 | 115.5029 | -1.6808 | -0.99792 | 5.23 | 1.7525 | 112.7 | 115.6577 | -0.66545 | -0.99
5.24 | 14.8551 | 117.3 | 115.5093 | -1.6791 | -0.99782 | 5.24 | 1.7524 | 112.7 | 115.6698 | -0.66583 | -0.99
5.25 | 14.8565 | 117.3 | 115.5222 | -1.6798 | -0.99772 | 5.25 | 1.753 | 112.7 | 115.6769 | -0.66563 | -0.99
5.26 | 14.8573 | 117.3 | 115.5163 | -1.6802 | -0.99762 | 5.26 | 1.7536 | 112.7 | 115.6947 | -0.66665 | -0.99
5.27 | 14.8575 | 117.3 | 115.5208 | -1.6816 | -0.99752 | 5.27 | 1.7539 | 112.7 | 115.7057 | -0.66817 | -0.99
5.28 | 14.8581 | 117.3 | 115.5404 | -1.683 | -0.99742 | 5.28 | 1.7537 | 112.7 | 115.6937 | -0.66759 | -0.99
5.29 | 14.8592 | 117.3 | 115.538 | -1.6824 | -0.99732 | 5.29 | 1.7531 | 112.7 | 115.6856 | -0.66611 | -0.99
5.3 | 14.8594 | 117.3 | 115.5325 | -1.6812 | -0.99722 | 5.3 | 1.752 | 112.7 | 115.6926 | -0.66594 | -0.99
5.31 | 14.8586 | 117.3 | 115.5322 | -1.68 | -0.99712 | 5.31 | 1.7527 | 112.7 | 115.6949 | -0.66556 | -0.99
5.32 | 14.8599 | 117.3 | 115.5269 | -1.6815 | -0.99702 | 5.32 | 1.7536 | 112.7 | 115.6995 | -0.66488 | -0.99
5.33 | 14.8614 | 117.3 | 115.5219 | -1.6845 | -0.99692 | 5.33 | 1.7524 | 112.7 | 115.7146 | -0.66548 | -0.99
5.34 | 14.8615 | 117.3 | 115.5266 | -1.6855 | -0.99682 | 5.34 | 1.7512 | 112.7 | 115.7234 | -0.66616 | -0.99
5.35 | 14.8623 | 117.3 | 115.5259 | -1.6863 | -0.99672 | 5.35 | 1.7516 | 112.7 | 115.7157 | -0.66534 | -0.99
5.36 | 14.8629 | 117.3 | 115.5137 | -1.694 | -0.99662 | 5.36 | 1.7521 | 112.7 | 115.7095 | -0.66323 | -0.99
5.37 | 14.8609 | 117.3 | 115.4988 | -1.7071 | -0.99652 | 5.37 | 1.7507 | 112.7 | 115.7116 | -0.66251 | -0.99
5.38 | 14.8592 | 117.3 | 115.4785 | -1.7143 | -0.99642 | 5.38 | 1.7495 | 112.7 | 115.7184 | -0.66306 | -0.99
5.39 | 14.8582 | 117.3 | 115.4595 | -1.7166 | -0.99632 | 5.39 | 1.7498 | 112.7 | 115.7245 | -0.66453 | -0.99
5.4 | 14.8562 | 117.3 | 115.4542 | -1.7202 | -0.99622 | 5.4 | 1.7502 | 112.7 | 115.7241 | -0.66606 | -0.99
5.41 | 14.8541 | 117.3 | 115.4431 | -1.7241 | -0.99612 | 5.41 | 1.7515 | 112.7 | 115.7221 | -0.66618 | -0.99
5.42 | 14.8528 | 117.3 | 115.4206 | -1.7251 | -0.99602 | 5.42 | 1.7519 | 112.7 | 115.7209 | -0.66543 | -0.99
5.43 | 14.8542 | 117.3 | 115.4071 | -1.7211 | -0.99592 | 5.43 | 1.7508 | 112.7 | 115.7284 | -0.66526 | -0.99
5.44 | 14.8556 | 117.3 | 115.4019 | -1.7172 | -0.99582 | 5.44 | 1.7509 | 112.7 | 115.7359 | -0.66498 | -0.99
5.45 | 14.8555 | 117.3 | 115.4067 | -1.7163 | -0.99572 | 5.45 | 1.752 | 112.7 | 115.7362 | -0.66365 | -0.99
5.46 | 14.8567 | 117.3 | 115.4131 | -1.7171 | -0.99562 | 5.46 | 1.751 | 112.7 | 115.7223 | -0.66495 | -0.99
5.47 | 14.8596 | 117.3 | 115.4026 | -1.7166 | -0.99552 | 5.47 | 1.7496 | 112.7 | 115.7075 | -0.66815 | -0.99
5.48 | 14.8605 | 117.3 | 115.3951 | -1.7166 | -0.99543 | 5.48 | 1.75 | 112.7 | 115.7044 | -0.66836 | -0.99
5.49 | 14.8593 | 117.3 | 115.4014 | -1.7196 | -0.99533 | 5.49 | 1.7503 | 112.7 | 115.6958 | -0.66578 | -0.99
5.5 | 14.8599 | 117.3 | 115.4041 | -1.7201 | -0.99523 | 5.5 | 1.7501 | 112.7 | 115.6858 | -0.66381 | -0.99
5.51 | 14.8623 | 117.3 | 115.4063 | -1.7175 | -0.99513 | 5.51 | 1.7504 | 112.7 | 115.6833 | -0.66237 | -0.99
5.52 | 14.8637 | 117.3 | 115.4036 | -1.7146 | -0.99503 | 5.52 | 1.75 | 112.7 | 115.6808 | -0.66209 | -0.99
5.53 | 14.8633 | 117.3 | 115.399 | -1.7132 | -0.99493 | 5.53 | 1.7489 | 112.7 | 115.6707 | -0.66306 | -0.99
5.54 | 14.8628 | 117.3 | 115.3993 | -1.7131 | -0.99483 | 5.54 | 1.7486 | 112.7 | 115.6586 | -0.66257 | -0.99
5.55 | 14.8634 | 117.3 | 115.3918 | -1.7141 | -0.99473 | 5.55 | 1.7485 | 112.7 | 115.6496 | -0.66245 | -0.99
5.56 | 14.8635 | 117.3 | 115.3851 | -1.7164 | -0.99463 | 5.56 | 1.7487 | 112.7 | 115.6616 | -0.66251 | -0.99
5.57 | 14.863 | 117.3 | 115.3889 | -1.7198 | -0.99453 | 5.57 | 1.7497 | 112.7 | 115.6728 | -0.66156 | -0.99
5.58 | 14.8625 | 117.3 | 115.3902 | -1.7208 | -0.99443 | 5.58 | 1.7505 | 112.7 | 115.6691 | -0.66058 | -0.99
5.59 | 14.8619 | 117.3 | 115.3767 | -1.719 | -0.99433 | 5.59 | 1.7524 | 112.7 | 115.6673 | -0.66065 | -0.99
5.6 | 14.8632 | 117.3 | 115.3657 | -1.7192 | -0.99423 | 5.6 | 1.7523 | 112.7 | 115.6566 | -0.66132 | -0.99
5.61 | 14.8651 | 117.3 | 115.3748 | -1.7187 | -0.99413 | 5.61 | 1.7494 | 112.7 | 115.6271 | -0.66203 | -0.99
5.62 | 14.8639 | 117.3 | 115.3783 | -1.7195 | -0.99403 | 5.62 | 1.7477 | 112.7 | 115.5988 | -0.66036 | -0.99
5.63 | 14.8624 | 117.3 | 115.3731 | -1.7221 | -0.99393 | 5.63 | 1.7468 | 112.7 | 115.5805 | -0.65788 | -0.99
5.64 | 14.8627 | 117.3 | 115.375 | -1.7229 | -0.99383 | 5.64 | 1.746 | 112.7 | 115.5601 | -0.66017 | -0.99
5.65 | 14.8634 | 117.3 | 115.3798 | -1.722 | -0.99373 | 5.65 | 1.7459 | 112.7 | 115.5424 | -0.66281 | -0.99
5.66 | 14.8663 | 117.3 | 115.3892 | -1.7311 | -0.99363 | 5.66 | 1.7457 | 112.7 | 115.511 | -0.66235 | -0.99
5.67 | 14.8654 | 117.3 | 115.3767 | -1.764 | -0.99353 | 5.67 | 1.7447 | 112.7 | 115.4644 | -0.66067 | -0.99
5.68 | 14.8615 | 117.3 | 115.3619 | -1.7937 | -0.99343 | 5.68 | 1.7448 | 112.7 | 115.4258 | -0.65878 | -0.99
5.69 | 14.8594 | 117.3 | 115.3516 | -1.8083 | -0.99333 | 5.69 | 1.7451 | 112.7 | 115.4116 | -0.65872 | -0.99
5.7 | 14.8582 | 117.3 | 115.3288 | -1.8359 | -0.99323 | 5.7 | 1.7445 | 112.7 | 115.4081 | -0.66024 | -0.99
5.71 | 14.8583 | 117.3 | 115.3081 | -1.8824 | -0.99313 | 5.71 | 1.7436 | 112.7 | 115.3928 | -0.66274 | -0.99
5.72 | 14.8545 | 117.3 | 115.2713 | -1.9451 | -0.99303 | 5.72 | 1.7432 | 112.7 | 115.3779 | -0.66501 | -0.99
5.73 | 14.8477 | 117.3 | 115.2308 | -2.0003 | -0.99293 | 5.73 | 1.7439 | 112.7 | 115.3679 | -0.66538 | -0.99
5.74 | 14.8423 | 117.3 | 115.2079 | -2.0244 | -0.99283 | 5.74 | 1.7453 | 112.7 | 115.3569 | -0.66476 | -0.99
5.75 | 14.8415 | 117.3 | 115.1914 | -2.037 | -0.99273 | 5.75 | 1.7455 | 112.7 | 115.3549 | -0.66456 | -0.99
5.76 | 14.843 | 117.3 | 115.1692 | -2.0555 | -0.99264 | 5.76 | 1.7456 | 112.7 | 115.3555 | -0.66381 | -0.99
5.77 | 14.8431 | 117.3 | 115.1388 | -2.0879 | -0.99253 | 5.77 | 1.7465 | 112.7 | 115.3571 | -0.66324 | -0.99
5.78 | 14.8418 | 117.3 | 115.1166 | -2.1172 | -0.99243 | 5.78 | 1.747 | 112.7 | 115.3569 | -0.66312 | -0.99
5.79 | 14.8424 | 117.3 | 115.1099 | -2.1289 | -0.99234 | 5.79 | 1.7467 | 112.7 | 115.3488 | -0.66245 | -0.99
5.8 | 14.8457 | 117.3 | 115.1001 | -2.1342 | -0.99224 | 5.8 | 1.7456 | 112.7 | 115.344 | -0.66252 | -0.99
5.81 | 14.8475 | 117.3 | 115.0814 | -2.1352 | -0.99214 | 5.81 | 1.7464 | 112.7 | 115.3504 | -0.66284 | -0.99
5.82 | 14.8488 | 117.3 | 115.0629 | -2.1391 | -0.99204 | 5.82 | 1.7492 | 112.7 | 115.3571 | -0.66893 | -0.99
5.83 | 14.8508 | 117.3 | 115.0516 | -2.145 | -0.99194 | 5.83 | 1.7495 | 112.7 | 115.3492 | -0.68318 | -0.99
5.84 | 14.853 | 117.3 | 115.0402 | -2.1469 | -0.99184 | 5.84 | 1.7481 | 112.7 | 115.3397 | -0.69642 | -0.99
5.85 | 14.8562 | 117.3 | 115.0373 | -2.1453 | -0.99174 | 5.85 | 1.7467 | 112.7 | 115.3349 | -0.70634 | -0.99
5.86 | 14.8606 | 117.3 | 115.0529 | -2.1423 | -0.99164 | 5.86 | 1.7443 | 112.7 | 115.3158 | -0.72342 | -0.99
5.87 | 14.8651 | 117.3 | 115.0662 | -2.1395 | -0.99154 | 5.87 | 1.7421 | 112.7 | 115.3015 | -0.74713 | -0.99
5.88 | 14.8684 | 117.3 | 115.0627 | -2.1404 | -0.99144 | 5.88 | 1.7411 | 112.7 | 115.2943 | -0.76171 | -0.99
5.89 | 14.8706 | 117.3 | 115.0536 | -2.1438 | -0.99134 | 5.89 | 1.7413 | 112.7 | 115.2698 | -0.76663 | -0.99
5.9 | 14.8724 | 117.3 | 115.0586 | -2.1462 | -0.99124 | 5.9 | 1.7414 | 112.7 | 115.2515 | -0.7703 | -0.99
5.91 | 14.8718 | 117.3 | 115.0601 | -2.1483 | -0.99114 | 5.91 | 1.743 | 112.7 | 115.2419 | -0.78318 | -0.99
5.92 | 14.8715 | 117.3 | 115.046 | -2.154 | -0.99104 | 5.92 | 1.7444 | 112.7 | 115.2288 | -0.79882 | -0.99
5.93 | 14.8712 | 117.3 | 115.04 | -2.1594 | -0.99094 | 5.93 | 1.7427 | 112.7 | 115.216 | -0.80439 | -0.99
5.94 | 14.8697 | 117.3 | 115.0459 | -2.1593 | -0.99084 | 5.94 | 1.7405 | 112.7 | 115.2023 | -0.80693 | -0.99
5.95 | 14.8699 | 117.3 | 115.0517 | -2.1574 | -0.99074 | 5.95 | 1.7403 | 112.7 | 115.1877 | -0.80868 | -0.99
5.96 | 14.8711 | 117.3 | 115.0573 | -2.1545 | -0.99064 | 5.96 | 1.7414 | 112.7 | 115.1666 | -0.81002 | -0.99
5.97 | 14.8739 | 117.3 | 115.0597 | -2.1481 | -0.99054 | 5.97 | 1.7427 | 112.7 | 115.1561 | -0.81079 | -0.99
5.98 | 14.8758 | 117.3 | 115.0683 | -2.1434 | -0.99044 | 5.98 | 1.7436 | 112.7 | 115.1683 | -0.81105 | -0.99
5.99 | 14.875 | 117.3 | 115.0748 | -2.1432 | -0.99034 | 5.99 | 1.744 | 112.7 | 115.1759 | -0.81151 | -0.99
6 | 14.8735 | 117.3 | 115.0685 | -2.1434 | -0.99024 | 6 | 1.7447 | 112.7 | 115.1657 | -0.81213 | -0.99
6.01 | 14.873 | 117.3 | 115.0597 | -2.1441 | -0.99014 | 6.01 | 1.7469 | 112.7 | 115.1622 | -0.80939 | -0.99
6.02 | 14.8735 | 117.3 | 115.0431 | -2.146 | -0.99004 | 6.02 | 1.7491 | 112.7 | 115.1659 | -0.80635 | -0.99
6.03 | 14.8715 | 117.3 | 115.0288 | -2.1472 | -0.99 | 6.03 | 1.7486 | 112.7 | 115.1665 | -0.8093 | -0.99
6.04 | 14.8668 | 117.3 | 115.0134 | -2.1491 | -0.99 | 6.04 | 1.7484 | 112.7 | 115.1665 | -0.8148 | -0.99
6.05 | 14.8633 | 117.3 | 114.9902 | -2.1513 | -0.99 | 6.05 | 1.7491 | 112.7 | 115.1614 | -0.81756 | -0.99
6.06 | 14.8623 | 117.3 | 114.9667 | -2.1508 | -0.99 | 6.06 | 1.7489 | 112.7 | 115.1554 | -0.83068 | -0.99
6.07 | 14.8612 | 117.3 | 114.937 | -2.1498 | -0.99 | 6.07 | 1.7474 | 112.7 | 115.148 | -0.84871 | -0.99
6.08 | 14.8605 | 117.3 | 114.9176 | -2.1504 | -0.99 | 6.08 | 1.7464 | 112.7 | 115.1455 | -0.85523 | -0.99
6.09 | 14.8603 | 117.3 | 114.9012 | -2.1519 | -0.99 | 6.09 | 1.7472 | 112.7 | 115.145 | -0.85626 | -0.99
6.1 | 14.8592 | 117.3 | 114.8817 | -2.1518 | -0.99 | 6.1 | 1.7478 | 112.7 | 115.1421 | -0.85467 | -0.99
6.11 | 14.8597 | 117.3 | 114.8794 | -2.1531 | -0.99 | 6.11 | 1.7479 | 112.7 | 115.1293 | -0.8558 | -0.99
6.12 | 14.8615 | 117.3 | 114.8753 | -2.153 | -0.99 | 6.12 | 1.7483 | 112.7 | 115.1176 | -0.85981 | -0.99
6.13 | 14.8626 | 117.3 | 114.8724 | -2.1526 | -0.99 | 6.13 | 1.7484 | 112.7 | 115.1136 | -0.86751 | -0.99
6.14 | 14.8631 | 117.3 | 114.8782 | -2.153 | -0.99 | 6.14 | 1.7466 | 112.7 | 115.1025 | -0.87883 | -0.99
6.15 | 14.8628 | 117.3 | 114.8834 | -2.1512 | -0.99 | 6.15 | 1.7457 | 112.7 | 115.0922 | -0.88598 | -0.99
6.16 | 14.8636 | 117.3 | 114.8996 | -2.1495 | -0.99 | 6.16 | 1.7469 | 112.7 | 115.0835 | -0.88655 | -0.99
6.17 | 14.8658 | 117.3 | 114.8986 | -2.1457 | -0.99 | 6.17 | 1.747 | 112.7 | 115.073 | -0.88525 | -0.99
6.18 | 14.8667 | 117.3 | 114.892 | -2.1401 | -0.99 | 6.18 | 1.7469 | 112.7 | 115.0679 | -0.88577 | -0.99
6.19 | 14.8673 | 117.3 | 114.8953 | -2.1384 | -0.99 | 6.19 | 1.7476 | 112.7 | 115.0725 | -0.88838 | -0.99
6.2 | 14.8693 | 117.3 | 114.8886 | -2.1433 | -0.99 | 6.2 | 1.7479 | 112.7 | 115.0785 | -0.88986 | -0.99
6.21 | 14.8702 | 117.3 | 114.8871 | -2.1496 | -0.99 | 6.21 | 1.7487 | 112.7 | 115.0805 | -0.88895 | -0.99
6.22 | 14.8674 | 117.3 | 114.8788 | -2.1543 | -0.99 | 6.22 | 1.7504 | 112.7 | 115.0818 | -0.88881 | -0.99
6.23 | 14.8641 | 117.3 | 114.8708 | -2.1564 | -0.99 | 6.23 | 1.7507 | 112.7 | 115.083 | -0.88989 | -0.99
6.24 | 14.8643 | 117.3 | 114.869 | -2.1643 | -0.99 | 6.24 | 1.7498 | 112.7 | 115.0767 | -0.89104 | -0.99
6.25 | 14.8659 | 117.3 | 114.859 | -2.1845 | -0.99 | 6.25 | 1.7492 | 112.7 | 115.0707 | -0.89064 | -0.99
6.26 | 14.864 | 117.3 | 114.8414 | -2.2043 | -0.99 | 6.26 | 1.7497 | 112.7 | 115.0515 | -0.889 | -0.99
6.27 | 14.8592 | 117.3 | 114.8273 | -2.2165 | -0.99 | 6.27 | 1.7492 | 112.7 | 115.0328 | -0.88863 | -0.99
6.28 | 14.8572 | 117.3 | 114.8207 | -2.2227 | -0.99 | 6.28 | 1.7486 | 112.7 | 115.0218 | -0.88842 | -0.99
6.29 | 14.8577 | 117.3 | 114.8196 | -2.2254 | -0.99 | 6.29 | 1.7497 | 112.7 | 115.0021 | -0.89024 | -0.99
6.3 | 14.8588 | 117.3 | 114.825 | -2.2316 | -0.99 | 6.3 | 1.7495 | 112.7 | 114.9976 | -0.89701 | -0.99
6.31 | 14.8606 | 117.3 | 114.8207 | -2.2416 | -0.99 | 6.31 | 1.7479 | 112.7 | 115.0152 | -0.90286 | -0.99
6.32 | 14.8591 | 117.3 | 114.8138 | -2.2468 | -0.99 | 6.32 | 1.747 | 112.7 | 115.0245 | -0.90462 | -0.99
6.33 | 14.8577 | 117.3 | 114.8119 | -2.2477 | -0.99 | 6.33 | 1.7475 | 112.7 | 115.013 | -0.90701 | -0.99
6.34 | 14.8586 | 117.3 | 114.8093 | -2.2495 | -0.99 | 6.34 | 1.7479 | 112.7 | 115.012 | -0.91156 | -0.99
6.35 | 14.8585 | 117.3 | 114.7955 | -2.2521 | -0.99 | 6.35 | 1.7482 | 112.7 | 115.0233 | -0.9135 | -0.99
6.36 | 14.858 | 117.3 | 114.7801 | -2.2542 | -0.99 | 6.36 | 1.7486 | 112.7 | 115.0182 | -0.91434 | -0.99
6.37 | 14.8584 | 117.3 | 114.7838 | -2.2564 | -0.99 | 6.37 | 1.7482 | 112.7 | 115.0026 | -0.91639 | -0.99
6.38 | 14.8586 | 117.3 | 114.7861 | -2.2557 | -0.99 | 6.38 | 1.7475 | 112.7 | 115.0034 | -0.91779 | -0.99
6.39 | 14.8592 | 117.3 | 114.7798 | -2.252 | -0.99 | 6.39 | 1.7482 | 112.7 | 115.0083 | -0.92047 | -0.99
6.4 | 14.8619 | 117.3 | 114.7832 | -2.2503 | -0.99 | 6.4 | 1.7489 | 112.7 | 115.0055 | -0.92168 | -0.99
6.41 | 14.8636 | 117.3 | 114.7865 | -2.2523 | -0.99 | 6.41 | 1.7493 | 112.7 | 115.0022 | -0.91851 | -0.99
6.42 | 14.8624 | 117.3 | 114.7728 | -2.2577 | -0.99 | 6.42 | 1.7503 | 112.7 | 114.9984 | -0.91446 | -0.99
6.43 | 14.8619 | 117.3 | 114.7565 | -2.2632 | -0.99 | 6.43 | 1.7512 | 112.7 | 114.9903 | -0.91321 | -0.99
6.44 | 14.8635 | 117.3 | 114.7508 | -2.2672 | -0.99 | 6.44 | 1.7515 | 112.7 | 114.9872 | -0.91432 | -0.99
6.45 | 14.8631 | 117.3 | 114.7609 | -2.2702 | -0.99 | 6.45 | 1.7507 | 112.7 | 114.9995 | -0.91612 | -0.99
6.46 | 14.8596 | 117.3 | 114.7778 | -2.261 | -0.99 | 6.46 | 1.7493 | 112.7 | 114.9895 | -0.91677 | -0.99
6.47 | 14.8628 | 117.3 | 114.7942 | -2.2286 | -0.99 | 6.47 | 1.7492 | 112.7 | 114.9714 | -0.91936 | -0.99
6.48 | 14.8693 | 117.3 | 114.8119 | -2.2021 | -0.99 | 6.48 | 1.7497 | 112.7 | 114.9808 | -0.92061 | -0.99
6.49 | 14.8694 | 117.3 | 114.8203 | -2.1846 | -0.99 | 6.49 | 1.749 | 112.7 | 114.9936 | -0.91758 | -0.99
6.5 | 14.8701 | 117.3 | 114.8288 | -2.1577 | -0.99 | 6.5 | 1.7486 | 112.7 | 114.998 | -0.91623 | -0.99
6.51 | 14.8725 | 117.3 | 114.8339 | -2.1411 | -0.99 | 6.51 | 1.7497 | 112.7 | 114.9981 | -0.91748 | -0.99
6.52 | 14.8719 | 117.3 | 114.8302 | -2.138 | -0.99 | 6.52 | 1.7494 | 112.7 | 114.9999 | -0.91927 | -0.99
6.53 | 14.87 | 117.3 | 114.8305 | -2.1383 | -0.99 | 6.53 | 1.7484 | 112.7 | 115.0025 | -0.91923 | -0.99
6.54 | 14.8692 | 117.3 | 114.8376 | -2.1376 | -0.99 | 6.54 | 1.749 | 112.7 | 114.9989 | -0.91773 | -0.99
6.55 | 14.8679 | 117.3 | 114.8415 | -2.1347 | -0.99 | 6.55 | 1.7499 | 112.7 | 114.9867 | -0.9165 | -0.99
6.56 | 14.8663 | 117.3 | 114.8334 | -2.1347 | -0.99 | 6.56 | 1.7497 | 112.7 | 114.9885 | -0.91828 | -0.99
6.57 | 14.8653 | 117.3 | 114.8229 | -2.1374 | -0.99 | 6.57 | 1.7496 | 112.7 | 115.0019 | -0.91968 | -0.99
6.58 | 14.8637 | 117.3 | 114.8147 | -2.1396 | -0.99 | 6.58 | 1.7509 | 112.7 | 115.0036 | -0.91873 | -0.99
6.59 | 14.8613 | 117.3 | 114.8021 | -2.142 | -0.99 | 6.59 | 1.7521 | 112.7 | 114.9901 | -0.92437 | -0.99
6.6 | 14.8596 | 117.3 | 114.7881 | -2.1459 | -0.99 | 6.6 | 1.7509 | 112.7 | 114.9848 | -0.93704 | -0.99
6.61 | 14.8578 | 117.3 | 114.7856 | -2.149 | -0.99 | 6.61 | 1.7485 | 112.7 | 114.9855 | -0.94702 | -0.99
6.62 | 14.858 | 117.3 | 114.8026 | -2.1495 | -0.99 | 6.62 | 1.7475 | 112.7 | 114.9875 | -0.95203 | -0.99
6.63 | 14.859 | 117.3 | 114.8158 | -2.147 | -0.99 | 6.63 | 1.747 | 112.7 | 114.9987 | -0.95476 | -0.99
6.64 | 14.86 | 117.3 | 114.8117 | -2.1439 | -0.99 | 6.64 | 1.747 | 112.7 | 114.9971 | -0.95569 | -0.99
6.65 | 14.8616 | 117.3 | 114.8178 | -2.1411 | -0.99 | 6.65 | 1.7479 | 112.7 | 114.9894 | -0.95523 | -0.99
6.66 | 14.8623 | 117.3 | 114.8304 | -2.1382 | -0.99 | 6.66 | 1.749 | 112.7 | 114.9872 | -0.9554 | -0.99
6.67 | 14.8621 | 117.3 | 114.8358 | -2.1369 | -0.99 | 6.67 | 1.7488 | 112.7 | 114.9825 | -0.95696 | -0.99
6.68 | 14.8621 | 117.3 | 114.8451 | -2.1375 | -0.99 | 6.68 | 1.7482 | 112.7 | 114.976 | -0.95877 | -0.99
6.69 | 14.8624 | 117.3 | 114.8572 | -2.1373 | -0.99 | 6.69 | 1.7482 | 112.7 | 114.9725 | -0.95988 | -0.99
6.7 | 14.8638 | 117.3 | 114.87 | -2.1457 | -0.99 | 6.7 | 1.7482 | 112.7 | 114.9735 | -0.95969 | -0.99
6.71 | 14.8651 | 117.3 | 114.8713 | -2.1682 | -0.99 | 6.71 | 1.7482 | 112.7 | 114.9784 | -0.96223 | -0.99
6.72 | 14.8627 | 117.3 | 114.8544 | -2.1947 | -0.99 | 6.72 | 1.7487 | 112.7 | 114.9805 | -0.96296 | -0.99
6.73 | 14.8592 | 117.3 | 114.8397 | -2.2223 | -0.99 | 6.73 | 1.7494 | 112.7 | 114.9717 | -0.96128 | -0.99
6.74 | 14.8549 | 117.3 | 114.8264 | -2.2476 | -0.99 | 6.74 | 1.7497 | 112.7 | 114.964 | -0.96041 | -0.99
6.75 | 14.851 | 117.3 | 114.8133 | -2.2616 | -0.99 | 6.75 | 1.7503 | 112.7 | 114.9666 | -0.9572 | -0.99
6.76 | 14.8505 | 117.3 | 114.8117 | -2.2663 | -0.99 | 6.76 | 1.7496 | 112.7 | 114.9747 | -0.95743 | -0.99
6.77 | 14.8501 | 117.3 | 114.8104 | -2.2697 | -0.99 | 6.77 | 1.7485 | 112.7 | 114.9927 | -0.96038 | -0.99
6.78 | 14.8503 | 117.3 | 114.8034 | -2.2719 | -0.99 | 6.78 | 1.7488 | 112.7 | 115.0098 | -0.96084 | -0.99
6.79 | 14.8517 | 117.3 | 114.7934 | -2.2736 | -0.99 | 6.79 | 1.7495 | 112.7 | 115.0155 | -0.96086 | -0.99
6.8 | 14.8526 | 117.3 | 114.7751 | -2.2754 | -0.99 | 6.8 | 1.7506 | 112.7 | 115.0163 | -0.96052 | -0.99
6.81 | 14.8534 | 117.3 | 114.7664 | -2.2755 | -0.99 | 6.81 | 1.7519 | 112.7 | 115.0195 | -0.95786 | -0.99
6.82 | 14.8523 | 117.3 | 114.7668 | -2.2789 | -0.99 | 6.82 | 1.7523 | 112.7 | 115.0257 | -0.95549 | -0.99
6.83 | 14.8514 | 117.3 | 114.7699 | -2.2827 | -0.99 | 6.83 | 1.7518 | 112.7 | 115.0321 | -0.9553 | -0.99
6.84 | 14.8528 | 117.3 | 114.7715 | -2.2807 | -0.99 | 6.84 | 1.7518 | 112.7 | 115.0276 | -0.95691 | -0.99
6.85 | 14.8559 | 117.3 | 114.7698 | -2.2761 | -0.99 | 6.85 | 1.7507 | 112.7 | 115.0165 | -0.95753 | -0.99
6.86 | 14.8597 | 117.3 | 114.7711 | -2.2728 | -0.99 | 6.86 | 1.7494 | 112.7 | 115.0094 | -0.95792 | -0.99
6.87 | 14.862 | 117.3 | 114.7802 | -2.2704 | -0.99 | 6.87 | 1.7495 | 112.7 | 115.0084 | -0.95784 | -0.99
6.88 | 14.8633 | 117.3 | 114.7825 | -2.2681 | -0.99 | 6.88 | 1.7503 | 112.7 | 115.0202 | -0.95605 | -0.99
6.89 | 14.8641 | 117.3 | 114.7729 | -2.2673 | -0.99 | 6.89 | 1.7509 | 112.7 | 115.0299 | -0.95458 | -0.99
6.9 | 14.8641 | 117.3 | 114.7833 | -2.2681 | -0.99 | 6.9 | 1.7508 | 112.7 | 115.0338 | -0.95391 | -0.99
6.91 | 14.8647 | 117.3 | 114.798 | -2.2691 | -0.99 | 6.91 | 1.7503 | 112.7 | 115.0372 | -0.95552 | -0.99
6.92 | 14.865 | 117.3 | 114.8011 | -2.266 | -0.99 | 6.92 | 1.7493 | 112.7 | 115.0355 | -0.95761 | -0.99
6.93 | 14.8639 | 117.3 | 114.7971 | -2.2618 | -0.99 | 6.93 | 1.7483 | 112.7 | 115.0313 | -0.95708 | -0.99
6.94 | 14.8631 | 117.3 | 114.7944 | -2.2614 | -0.99 | 6.94 | 1.7489 | 112.7 | 115.0313 | -0.9535 | -0.99
6.95 | 14.8642 | 117.3 | 114.8016 | -2.263 | -0.99 | 6.95 | 1.7503 | 112.7 | 115.0366 | -0.95162 | -0.99
6.96 | 14.8637 | 117.3 | 114.7952 | -2.265 | -0.99 | 6.96 | 1.7502 | 112.7 | 115.057 | -0.95328 | -0.99
6.97 | 14.8605 | 117.3 | 114.7678 | -2.2706 | -0.99 | 6.97 | 1.7497 | 112.7 | 115.0699 | -0.95503 | -0.99
6.98 | 14.8573 | 117.3 | 114.7403 | -2.282 | -0.99 | 6.98 | 1.7505 | 112.7 | 115.0633 | -0.95461 | -0.99
6.99 | 14.8542 | 117.3 | 114.7252 | -2.2953 | -0.99 | 6.99 | 1.7508 | 112.7 | 115.06 | -0.952 | -0.99
7 | 14.8538 | 117.3 | 114.7321 | -2.3021 | -0.99 | 7 | 1.751 | 112.7 | 115.0571 | -0.94979 | -0.99
7.01 | 14.855 | 117.3 | 114.7388 | -2.3022 | -0.99 | 7.01 | 1.7501 | 112.7 | 115.0594 | -0.94917 | -0.99
7.02 | 14.8534 | 117.3 | 114.7273 | -2.312 | -0.99 | 7.02 | 1.749 | 112.7 | 115.0652 | -0.94773 | -0.99
7.03 | 14.852 | 117.3 | 114.7173 | -2.3255 | -0.99 | 7.03 | 1.7491 | 112.7 | 115.0664 | -0.94658 | -0.99
7.04 | 14.8529 | 117.3 | 114.7008 | -2.3303 | -0.99 | 7.04 | 1.7493 | 112.7 | 115.0647 | -0.94656 | -0.99
7.05 | 14.8527 | 117.3 | 114.6777 | -2.3331 | -0.99 | 7.05 | 1.7491 | 112.7 | 115.0649 | -0.94601 | -0.99
7.06 | 14.8515 | 117.3 | 114.6621 | -2.3351 | -0.99 | 7.06 | 1.7486 | 112.7 | 115.0621 | -0.94554 | -0.99
7.07 | 14.8472 | 117.3 | 114.6274 | -2.341 | -0.99 | 7.07 | 1.7482 | 112.7 | 115.0612 | -0.94316 | -0.98932
7.08 | 14.8437 | 117.3 | 114.5929 | -2.3492 | -0.99 | 7.08 | 1.7475 | 112.7 | 115.0695 | -0.94173 | -0.98863
7.09 | 14.8444 | 117.3 | 114.5759 | -2.3528 | -0.99 | 7.09 | 1.747 | 112.7 | 115.0686 | -0.94281 | -0.98793
7.1 | 14.8445 | 117.3 | 114.5589 | -2.3534 | -0.99 | 7.1 | 1.7468 | 112.7 | 115.0642 | -0.94237 | -0.98724
7.11 | 14.8425 | 117.3 | 114.5578 | -2.3553 | -0.99 | 7.11 | 1.7481 | 112.7 | 115.0692 | -0.9421 | -0.98654
7.12 | 14.8449 | 117.3 | 114.5669 | -2.3554 | -0.99 | 7.12 | 1.7498 | 112.7 | 115.0739 | -0.94179 | -0.98585
7.13 | 14.8488 | 117.3 | 114.5686 | -2.3536 | -0.99 | 7.13 | 1.7501 | 112.7 | 115.073 | -0.94132 | -0.98515
7.14 | 14.8515 | 117.3 | 114.5713 | -2.354 | -0.99 | 7.14 | 1.7499 | 112.7 | 115.0713 | -0.94115 | -0.98446
7.15 | 14.8563 | 117.3 | 114.5717 | -2.3567 | -0.99 | 7.15 | 1.7505 | 112.7 | 115.0688 | -0.93892 | -0.98376
7.16 | 14.8582 | 117.3 | 114.5661 | -2.3632 | -0.99 | 7.16 | 1.7512 | 112.7 | 115.0584 | -0.93559 | -0.98307
7.17 | 14.8566 | 117.3 | 114.5408 | -2.3727 | -0.99 | 7.17 | 1.7509 | 112.7 | 115.0409 | -0.93415 | -0.98237
7.18 | 14.8551 | 117.3 | 114.516 | -2.3785 | -0.99 | 7.18 | 1.7505 | 112.7 | 115.0351 | -0.93421 | -0.98168
7.19 | 14.8536 | 117.3 | 114.5135 | -2.3777 | -0.99 | 7.19 | 1.7503 | 112.7 | 115.038 | -0.93264 | -0.98098
7.2 | 14.8509 | 117.3 | 114.5117 | -2.3777 | -0.99 | 7.2 | 1.7499 | 112.7 | 115.0371 | -0.93168 | -0.98029
7.21 | 14.8496 | 117.3 | 114.5071 | -2.3791 | -0.99 | 7.21 | 1.7509 | 112.7 | 115.0309 | -0.93464 | -0.97959
7.22 | 14.8522 | 117.3 | 114.5055 | -2.3759 | -0.99 | 7.22 | 1.7524 | 112.7 | 115.0237 | -0.93785 | -0.9789
7.23 | 14.8557 | 117.3 | 114.5122 | -2.3701 | -0.99 | 7.23 | 1.7525 | 112.7 | 115.0158 | -0.93804 | -0.9782
7.24 | 14.8572 | 117.3 | 114.5238 | -2.3673 | -0.99 | 7.24 | 1.7522 | 112.7 | 115.0036 | -0.93595 | -0.97751
7.25 | 14.8581 | 117.3 | 114.5284 | -2.3655 | -0.99 | 7.25 | 1.7515 | 112.7 | 114.9911 | -0.93505 | -0.97681
7.26 | 14.8575 | 117.3 | 114.5137 | -2.3639 | -0.99 | 7.26 | 1.7509 | 112.7 | 114.9709 | -0.93733 | -0.97612
7.27 | 14.8568 | 117.3 | 114.4887 | -2.368 | -0.99 | 7.27 | 1.7504 | 112.7 | 114.9632 | -0.94034 | -0.97542
7.28 | 14.8555 | 117.3 | 114.481 | -2.375 | -0.99 | 7.28 | 1.7489 | 112.7 | 114.9698 | -0.94372 | -0.97473
7.29 | 14.8544 | 117.3 | 114.4822 | -2.3794 | -0.99 | 7.29 | 1.7473 | 112.7 | 114.9681 | -0.94605 | -0.97404
7.3 | 14.8539 | 117.3 | 114.4762 | -2.3837 | -0.99 | 7.3 | 1.7465 | 112.7 | 114.9635 | -0.94726 | -0.97334
7.31 | 14.8536 | 117.3 | 114.4794 | -2.3878 | -0.99 | 7.31 | 1.7469 | 112.7 | 114.9724 | -0.95016 | -0.97265
7.32 | 14.8575 | 117.3 | 114.4983 | -2.3869 | -0.99 | 7.32 | 1.7476 | 112.7 | 114.9849 | -0.95042 | -0.97195
7.33 | 14.8611 | 117.3 | 114.517 | -2.3861 | -0.99 | 7.33 | 1.7487 | 112.7 | 114.984 | -0.94927 | -0.97126
7.34 | 14.8611 | 117.3 | 114.5209 | -2.3885 | -0.99 | 7.34 | 1.7507 | 112.7 | 114.9729 | -0.95073 | -0.97056
7.35 | 14.8614 | 117.3 | 114.5163 | -2.3885 | -0.99 | 7.35 | 1.751 | 112.7 | 114.9619 | -0.95204 | -0.96987
7.36 | 14.8611 | 117.3 | 114.5117 | -2.3865 | -0.99 | 7.36 | 1.749 | 112.7 | 114.9595 | -0.95509 | -0.96917
7.37 | 14.8596 | 117.3 | 114.5024 | -2.3904 | -0.99 | 7.37 | 1.748 | 112.7 | 114.9526 | -0.9564 | -0.96848
7.38 | 14.8589 | 117.3 | 114.4937 | -2.3953 | -0.99 | 7.38 | 1.7488 | 112.7 | 114.9411 | -0.95586 | -0.96778
7.39 | 14.8598 | 117.3 | 114.4916 | -2.3936 | -0.99 | 7.39 | 1.7485 | 112.7 | 114.9351 | -0.95647 | -0.96709
7.4 | 14.8612 | 117.3 | 114.4947 | -2.3906 | -0.99 | 7.4 | 1.7477 | 112.7 | 114.9391 | -0.95591 | -0.96639
7.41 | 14.8612 | 117.3 | 114.5019 | -2.3871 | -0.99 | 7.41 | 1.748 | 112.7 | 114.9418 | -0.95498 | -0.9657
7.42 | 14.8605 | 117.3 | 114.5104 | -2.3854 | -0.99 | 7.42 | 1.7496 | 112.7 | 114.9363 | -0.9547 | -0.965
7.43 | 14.8609 | 117.3 | 114.5135 | -2.3861 | -0.99 | 7.43 | 1.7508 | 112.7 | 114.932 | -0.95483 | -0.96431
7.44 | 14.8611 | 117.3 | 114.5164 | -2.3872 | -0.99 | 7.44 | 1.7491 | 112.7 | 114.933 | -0.95483 | -0.96361
7.45 | 14.8614 | 117.3 | 114.5283 | -2.3876 | -0.99 | 7.45 | 1.7479 | 112.7 | 114.9455 | -0.9548 | -0.96292
7.46 | 14.8621 | 117.3 | 114.5368 | -2.3885 | -0.99 | 7.46 | 1.7486 | 112.7 | 114.9456 | -0.95541 | -0.96222
7.47 | 14.8618 | 117.3 | 114.5343 | -2.3907 | -0.99 | 7.47 | 1.749 | 112.7 | 114.939 | -0.95568 | -0.96153
7.48 | 14.8607 | 117.3 | 114.5357 | -2.3915 | -0.99 | 7.48 | 1.7491 | 112.7 | 114.9422 | -0.95464 | -0.96083
7.49 | 14.859 | 117.3 | 114.5423 | -2.3921 | -0.99 | 7.49 | 1.7494 | 112.7 | 114.9428 | -0.95381 | -0.96014
7.5 | 14.8575 | 117.3 | 114.5432 | -2.3937 | -0.99 | 7.5 | 1.7504 | 112.7 | 114.9383 | -0.95339 | -0.95944
7.51 | 14.8576 | 117.3 | 114.5373 | -2.3948 | -0.99 | 7.51 | 1.7501 | 112.7 | 114.9279 | -0.95635 | -0.95875
7.52 | 14.8589 | 117.3 | 114.539 | -2.3934 | -0.99 | 7.52 | 1.7479 | 112.7 | 114.926 | -0.95847 | -0.95806
7.53 | 14.8603 | 117.3 | 114.5517 | -2.391 | -0.99 | 7.53 | 1.7469 | 112.7 | 114.9233 | -0.95795 | -0.95736
7.54 | 14.8604 | 117.3 | 114.5599 | -2.3907 | -0.99 | 7.54 | 1.7456 | 112.7 | 114.9167 | -0.95807 | -0.95667
7.55 | 14.8609 | 117.3 | 114.5671 | -2.3912 | -0.99 | 7.55 | 1.7455 | 112.7 | 114.9163 | -0.95776 | -0.95597
7.56 | 14.8615 | 117.3 | 114.5735 | -2.3929 | -0.99 | 7.56 | 1.7482 | 112.7 | 114.9146 | -0.95786 | -0.95528
7.57 | 14.8621 | 117.3 | 114.6002 | -2.3924 | -0.99 | 7.57 | 1.75 | 112.7 | 114.9125 | -0.95773 | -0.95458
7.58 | 14.8632 | 117.3 | 114.6324 | -2.3899 | -0.99 | 7.58 | 1.7498 | 112.7 | 114.9088 | -0.95745 | -0.95389
7.59 | 14.8652 | 117.3 | 114.635 | -2.3877 | -0.99 | 7.59 | 1.7511 | 112.7 | 114.9039 | -0.95615 | -0.95319
7.6 | 14.8658 | 117.3 | 114.6259 | -2.3852 | -0.99 | 7.6 | 1.7518 | 112.7 | 114.898 | -0.95489 | -0.9525
7.61 | 14.8649 | 117.3 | 114.6258 | -2.3839 | -0.99 | 7.61 | 1.7491 | 112.7 | 114.8955 | -0.95755 | -0.9518
7.62 | 14.8637 | 117.3 | 114.6354 | -2.3875 | -0.99 | 7.62 | 1.7466 | 112.7 | 114.8976 | -0.96064 | -0.95111
7.63 | 14.8623 | 117.3 | 114.6394 | -2.3939 | -0.99 | 7.63 | 1.7474 | 112.7 | 114.8951 | -0.96024 | -0.95041
7.64 | 14.8613 | 117.3 | 114.631 | -2.3964 | -0.99 | 7.64 | 1.7487 | 112.7 | 114.885 | -0.95786 | -0.94972
7.65 | 14.86 | 117.3 | 114.6158 | -2.396 | -0.99 | 7.65 | 1.7483 | 112.7 | 114.8851 | -0.95559 | -0.94902
7.66 | 14.8582 | 117.3 | 114.6081 | -2.3933 | -0.99 | 7.66 | 1.7484 | 112.7 | 114.867 | -0.95424 | -0.94833
7.67 | 14.8556 | 117.3 | 114.5987 | -2.39 | -0.99 | 7.67 | 1.7484 | 112.7 | 114.84 | -0.95442 | -0.94763
7.68 | 14.8551 | 117.3 | 114.5917 | -2.3895 | -0.99 | 7.68 | 1.7483 | 112.7 | 114.8346 | -0.95661 | -0.94694
7.69 | 14.8569 | 117.3 | 114.6011 | -2.3894 | -0.99 | 7.69 | 1.7477 | 112.7 | 114.8351 | -0.95799 | -0.94625
7.7 | 14.857 | 117.3 | 114.6177 | -2.3881 | -0.99 | 7.7 | 1.7466 | 112.7 | 114.844 | -0.95769 | -0.94555
7.71 | 14.855 | 117.3 | 114.6283 | -2.3921 | -0.99 | 7.71 | 1.7469 | 112.7 | 114.8505 | -0.95736 | -0.94486
7.72 | 14.856 | 117.3 | 114.6281 | -2.4025 | -0.99 | 7.72 | 1.7482 | 112.7 | 114.8532 | -0.95672 | -0.94416
7.73 | 14.8588 | 117.3 | 114.6233 | -2.4082 | -0.99 | 7.73 | 1.7494 | 112.7 | 114.8565 | -0.95625 | -0.94347
7.74 | 14.8587 | 117.3 | 114.6236 | -2.4081 | -0.99 | 7.74 | 1.751 | 112.7 | 114.8633 | -0.95715 | -0.94277
7.75 | 14.8573 | 117.3 | 114.631 | -2.4083 | -0.99 | 7.75 | 1.751 | 112.7 | 114.866 | -0.95772 | -0.94208
7.76 | 14.8562 | 117.3 | 114.6292 | -2.4101 | -0.99 | 7.76 | 1.7493 | 112.7 | 114.856 | -0.95891 | -0.94138
7.77 | 14.8554 | 117.3 | 114.624 | -2.4093 | -0.99 | 7.77 | 1.7486 | 112.7 | 114.8492 | -0.96039 | -0.94069
7.78 | 14.8553 | 117.3 | 114.6273 | -2.4061 | -0.99 | 7.78 | 1.7478 | 112.7 | 114.8496 | -0.9605 | -0.93999
7.79 | 14.8566 | 117.3 | 114.6416 | -2.4049 | -0.99 | 7.79 | 1.7467 | 112.7 | 114.8472 | -0.96027 | -0.9393
7.8 | 14.8589 | 117.3 | 114.6443 | -2.4054 | -0.99 | 7.8 | 1.7464 | 112.7 | 114.8438 | -0.9595 | -0.9386
7.81 | 14.8603 | 117.3 | 114.6328 | -2.4056 | -0.99 | 7.81 | 1.7471 | 112.7 | 114.844 | -0.95681 | -0.93791
7.82 | 14.8592 | 117.3 | 114.6227 | -2.4066 | -0.99 | 7.82 | 1.7483 | 112.7 | 114.845 | -0.95462 | -0.93721
7.83 | 14.8569 | 117.3 | 114.6207 | -2.4105 | -0.99 | 7.83 | 1.7494 | 112.7 | 114.8435 | -0.95541 | -0.93652
7.84 | 14.8553 | 117.3 | 114.6194 | -2.4156 | -0.99 | 7.84 | 1.7502 | 112.7 | 114.8463 | -0.95622 | -0.93582
7.85 | 14.8542 | 117.3 | 114.6014 | -2.4189 | -0.99 | 7.85 | 1.7501 | 112.7 | 114.8514 | -0.9562 | -0.93513
7.86 | 14.8538 | 117.3 | 114.5898 | -2.4178 | -0.99 | 7.86 | 1.7492 | 112.7 | 114.8538 | -0.95763 | -0.93443
7.87 | 14.8532 | 117.3 | 114.588 | -2.4166 | -0.99 | 7.87 | 1.7483 | 112.7 | 114.8584 | -0.95869 | -0.93374
7.88 | 14.8548 | 117.3 | 114.5894 | -2.4168 | -0.99 | 7.88 | 1.748 | 112.7 | 114.8667 | -0.95939 | -0.93304
7.89 | 14.858 | 117.3 | 114.5966 | -2.4166 | -0.99 | 7.89 | 1.7486 | 112.7 | 114.8741 | -0.96031 | -0.93235
7.9 | 14.8582 | 117.3 | 114.5957 | -2.4182 | -0.99 | 7.9 | 1.7497 | 112.7 | 114.8714 | -0.9586 | -0.93165
7.91 | 14.8572 | 117.3 | 114.601 | -2.4213 | -0.99 | 7.91 | 1.7491 | 112.7 | 114.8593 | -0.95886 | -0.93096
7.92 | 14.8571 | 117.3 | 114.6082 | -2.425 | -0.99 | 7.92 | 1.7482 | 112.7 | 114.859 | -0.96006 | -0.93027
7.93 | 14.8572 | 117.3 | 114.6066 | -2.4281 | -0.99 | 7.93 | 1.7493 | 112.7 | 114.8548 | -0.95852 | -0.92957
7.94 | 14.8569 | 117.3 | 114.6098 | -2.428 | -0.99 | 7.94 | 1.75 | 112.7 | 114.8372 | -0.95799 | -0.92888
7.95 | 14.857 | 117.3 | 114.6186 | -2.4263 | -0.99 | 7.95 | 1.7498 | 112.7 | 114.8332 | -0.95911 | -0.92818
7.96 | 14.8573 | 117.3 | 114.6174 | -2.4263 | -0.99 | 7.96 | 1.7492 | 112.7 | 114.8353 | -0.95854 | -0.92749
7.97 | 14.8589 | 117.3 | 114.6117 | -2.4269 | -0.99 | 7.97 | 1.7491 | 112.7 | 114.827 | -0.9576 | -0.92679
7.98 | 14.861 | 117.3 | 114.6139 | -2.4269 | -0.99 | 7.98 | 1.749 | 112.7 | 114.815 | -0.95621 | -0.9261
7.99 | 14.8598 | 117.3 | 114.6176 | -2.4276 | -0.99 | 7.99 | 1.7488 | 112.7 | 114.8118 | -0.95364 | -0.9254
8 | 14.8568 | 117.3 | 114.6187 | -2.4296 | -0.99 | 8 | 1.7479 | 112.7 | 114.8115 | -0.95374 | -0.92471
8.01 | 14.8563 | 117.3 | 114.6207 | -2.432 | -0.99 | 8.01 | 1.7471 | 112.7 | 114.8099 | -0.95581 | -0.92401
8.02 | 14.8578 | 117.3 | 114.6261 | -2.4339 | -0.99 | 8.02 | 1.7475 | 112.7 | 114.8051 | -0.95759 | -0.92332
8.03 | 14.8595 | 117.3 | 114.6331 | -2.4349 | -0.99 | 8.03 | 1.7478 | 112.7 | 114.8025 | -0.95907 | -0.92262
8.04 | 14.8602 | 117.3 | 114.6366 | -2.4348 | -0.99 | 8.04 | 1.7477 | 112.7 | 114.8105 | -0.95861 | -0.92193
8.05 | 14.8605 | 117.3 | 114.6459 | -2.4336 | -0.99 | 8.05 | 1.7479 | 112.7 | 114.8178 | -0.95624 | -0.92123
8.06 | 14.8627 | 117.3 | 114.6634 | -2.4322 | -0.99 | 8.06 | 1.7489 | 112.7 | 114.8201 | -0.95575 | -0.92054
8.07 | 14.8661 | 117.3 | 114.6932 | -2.4298 | -0.99 | 8.07 | 1.7498 | 112.7 | 114.8201 | -0.95603 | -0.91995
8.08 | 14.8674 | 117.3 | 114.7174 | -2.4273 | -0.99 | 8.08 | 1.7498 | 112.7 | 114.8167 | -0.95571 | -0.91976
8.09 | 14.8668 | 117.3 | 114.7194 | -2.4274 | -0.99 | 8.09 | 1.7482 | 112.7 | 114.8131 | -0.95679 | -0.91956
8.1 | 14.8676 | 117.3 | 114.7106 | -2.4272 | -0.99 | 8.1 | 1.7472 | 112.7 | 114.8152 | -0.959 | -0.91936
8.11 | 14.8678 | 117.3 | 114.6945 | -2.4282 | -0.99 | 8.11 | 1.7468 | 112.7 | 114.8258 | -0.959 | -0.91916
8.12 | 14.8649 | 117.3 | 114.6857 | -2.4295 | -0.99 | 8.12 | 1.7465 | 112.7 | 114.8276 | -0.95845 | -0.91896
8.13 | 14.8613 | 117.3 | 114.6747 | -2.4315 | -0.99 | 8.13 | 1.7476 | 112.7 | 114.8225 | -0.96008 | -0.91876
8.14 | 14.8588 | 117.3 | 114.6595 | -2.4336 | -0.99 | 8.14 | 1.7488 | 112.7 | 114.8289 | -0.96011 | -0.91857
8.15 | 14.8576 | 117.3 | 114.6483 | -2.4333 | -0.99 | 8.15 | 1.7489 | 112.7 | 114.8256 | -0.95715 | -0.91837
8.16 | 14.8573 | 117.3 | 114.6312 | -2.4334 | -0.99 | 8.16 | 1.7476 | 112.7 | 114.8089 | -0.95666 | -0.91817
8.17 | 14.8526 | 117.3 | 114.5842 | -2.4329 | -0.99 | 8.17 | 1.747 | 112.7 | 114.8027 | -0.95864 | -0.91797
8.18 | 14.8476 | 117.3 | 114.5402 | -2.432 | -0.99 | 8.18 | 1.7477 | 112.7 | 114.8101 | -0.95927 | -0.91777
8.19 | 14.8478 | 117.3 | 114.5309 | -2.433 | -0.99 | 8.19 | 1.7478 | 112.7 | 114.8134 | -0.95954 | -0.91757
8.2 | 14.8468 | 117.3 | 114.5226 | -2.4362 | -0.99 | 8.2 | 1.7479 | 112.7 | 114.8121 | -0.95867 | -0.91738
8.21 | 14.8458 | 117.3 | 114.5174 | -2.4411 | -0.99 | 8.21 | 1.7486 | 112.7 | 114.8137 | -0.95783 | -0.91718
8.22 | 14.8502 | 117.3 | 114.536 | -2.438 | -0.99 | 8.22 | 1.7495 | 112.7 | 114.8142 | -0.95921 | -0.91698
8.23 | 14.8561 | 117.3 | 114.5636 | -2.4293 | -0.99 | 8.23 | 1.7495 | 112.7 | 114.8107 | -0.96007 | -0.91678
8.24 | 14.8603 | 117.3 | 114.5782 | -2.4253 | -0.99 | 8.24 | 1.7484 | 112.7 | 114.8039 | -0.95823 | -0.91658
8.25 | 14.862 | 117.3 | 114.5794 | -2.4235 | -0.99 | 8.25 | 1.748 | 112.7 | 114.8046 | -0.95623 | -0.91638
8.26 | 14.861 | 117.3 | 114.5786 | -2.4223 | -0.99 | 8.26 | 1.7479 | 112.7 | 114.8024 | -0.95714 | -0.91618
8.27 | 14.8593 | 117.3 | 114.5697 | -2.4247 | -0.99 | 8.27 | 1.7475 | 112.7 | 114.7946 | -0.95995 | -0.91599
8.28 | 14.8567 | 117.3 | 114.551 | -2.4276 | -0.99 | 8.28 | 1.7473 | 112.7 | 114.7934 | -0.96146 | -0.91579
8.29 | 14.8538 | 117.3 | 114.5315 | -2.4292 | -0.99 | 8.29 | 1.7481 | 112.7 | 114.7955 | -0.96087 | -0.91559
8.3 | 14.8532 | 117.3 | 114.5203 | -2.4321 | -0.99 | 8.3 | 1.7489 | 112.7 | 114.7979 | -0.95874 | -0.91539
8.31 | 14.8548 | 117.3 | 114.5198 | -2.4337 | -0.99 | 8.31 | 1.7487 | 112.7 | 114.793 | -0.95604 | -0.91519
8.32 | 14.8559 | 117.3 | 114.5139 | -2.4322 | -0.99 | 8.32 | 1.7482 | 112.7 | 114.7824 | -0.95556 | -0.91499
8.33 | 14.8579 | 117.3 | 114.5075 | -2.4299 | -0.99 | 8.33 | 1.7479 | 112.7 | 114.7643 | -0.95556 | -0.91479
8.34 | 14.8619 | 117.3 | 114.5167 | -2.4277 | -0.99 | 8.34 | 1.7473 | 112.7 | 114.7516 | -0.95322 | -0.9146
8.35 | 14.8659 | 117.3 | 114.5361 | -2.4256 | -0.99 | 8.35 | 1.7472 | 112.7 | 114.7447 | -0.95237 | -0.9144
8.36 | 14.8694 | 117.3 | 114.55 | -2.425 | -0.99 | 8.36 | 1.7464 | 112.7 | 114.7357 | -0.95543 | -0.9142
8.37 | 14.8704 | 117.3 | 114.5448 | -2.4265 | -0.99 | 8.37 | 1.7451 | 112.7 | 114.7313 | -0.9582 | -0.914
8.38 | 14.8702 | 117.3 | 114.5311 | -2.4274 | -0.99 | 8.38 | 1.7458 | 112.7 | 114.7322 | -0.95772 | -0.9138
8.39 | 14.8712 | 117.3 | 114.5326 | -2.4269 | -0.99 | 8.39 | 1.7469 | 112.7 | 114.7309 | -0.95566 | -0.9136
8.4 | 14.8719 | 117.3 | 114.5382 | -2.4275 | -0.99 | 8.4 | 1.7472 | 112.7 | 114.7269 | -0.95435 | -0.9134
8.41 | 14.87 | 117.3 | 114.5354 | -2.4281 | -0.99 | 8.41 | 1.7476 | 112.7 | 114.7243 | -0.95513 | -0.91321
8.42 | 14.8695 | 117.3 | 114.5411 | -2.4291 | -0.99 | 8.42 | 1.7477 | 112.7 | 114.7235 | -0.95683 | -0.91301
8.43 | 14.8714 | 117.3 | 114.5486 | -2.4305 | -0.99 | 8.43 | 1.7467 | 112.7 | 114.7213 | -0.96027 | -0.91281
8.44 | 14.871 | 117.3 | 114.5565 | -2.4313 | -0.99 | 8.44 | 1.7461 | 112.7 | 114.7195 | -0.96293 | -0.91261
8.45 | 14.8697 | 117.3 | 114.5703 | -2.4317 | -0.99 | 8.45 | 1.7458 | 112.7 | 114.7289 | -0.96083 | -0.91241
8.46 | 14.8713 | 117.3 | 114.5804 | -2.4322 | -0.99 | 8.46 | 1.7463 | 112.7 | 114.7237 | -0.96319 | -0.91221
8.47 | 14.8762 | 117.3 | 114.5834 | -2.4324 | -0.99 | 8.47 | 1.7467 | 112.7 | 114.7113 | -0.97222 | -0.91202
8.48 | 14.8807 | 117.3 | 114.591 | -2.4323 | -0.99 | 8.48 | 1.7451 | 112.7 | 114.7115 | -0.97679 | -0.91182
8.49 | 14.8833 | 117.3 | 114.6109 | -2.4334 | -0.99 | 8.49 | 1.7445 | 112.7 | 114.7205 | -0.97656 | -0.91162
8.5 | 14.8835 | 117.3 | 114.6183 | -2.4332 | -0.99 | 8.5 | 1.7462 | 112.7 | 114.73 | -0.9775 | -0.91142
8.51 | 14.8817 | 117.3 | 114.6121 | -2.4333 | -0.99 | 8.51 | 1.7466 | 112.7 | 114.7332 | -0.98504 | -0.91122
8.52 | 14.8787 | 117.3 | 114.589 | -2.4361 | -0.99 | 8.52 | 1.7453 | 112.7 | 114.7417 | -0.99255 | -0.91102
8.53 | 14.8765 | 117.3 | 114.5649 | -2.4375 | -0.99 | 8.53 | 1.7451 | 112.7 | 114.7491 | -0.99341 | -0.91082
8.54 | 14.8752 | 117.3 | 114.5523 | -2.4372 | -0.99 | 8.54 | 1.7459 | 112.7 | 114.7463 | -0.99299 | -0.91063
8.55 | 14.8718 | 117.3 | 114.5507 | -2.4365 | -0.99 | 8.55 | 1.7473 | 112.7 | 114.7413 | -0.99253 | -0.91043
8.56 | 14.869 | 117.3 | 114.5528 | -2.4345 | -0.99 | 8.56 | 1.7477 | 112.7 | 114.7501 | -1.0024 | -0.91023
8.57 | 14.871 | 117.3 | 114.5522 | -2.4309 | -0.99 | 8.57 | 1.7468 | 112.7 | 114.7564 | -1.0158 | -0.91003
8.58 | 14.8738 | 117.3 | 114.5539 | -2.4273 | -0.99 | 8.58 | 1.746 | 112.7 | 114.7446 | -1.0219 | -0.90983
8.59 | 14.8746 | 117.3 | 114.5505 | -2.4279 | -0.99 | 8.59 | 1.7445 | 112.7 | 114.7226 | -1.0264 | -0.90963
8.6 | 14.876 | 117.3 | 114.548 | -2.429 | -0.99 | 8.6 | 1.7439 | 112.7 | 114.7146 | -1.0287 | -0.90943
8.61 | 14.8768 | 117.3 | 114.544 | -2.4276 | -0.99 | 8.61 | 1.7448 | 112.7 | 114.7314 | -1.0322 | -0.90924
8.62 | 14.8758 | 117.3 | 114.5393 | -2.4329 | -0.99 | 8.62 | 1.7465 | 112.7 | 114.7396 | -1.0345 | -0.90904
8.63 | 14.8751 | 117.3 | 114.5404 | -2.4406 | -0.99 | 8.63 | 1.7481 | 112.7 | 114.7315 | -1.0329 | -0.90884
8.64 | 14.8753 | 117.3 | 114.5528 | -2.4394 | -0.99 | 8.64 | 1.7487 | 112.7 | 114.7317 | -1.0299 | -0.90864
8.65 | 14.8755 | 117.3 | 114.5658 | -2.435 | -0.99 | 8.65 | 1.7488 | 112.7 | 114.7385 | -1.0285 | -0.90844
8.66 | 14.8757 | 117.3 | 114.577 | -2.4329 | -0.99 | 8.66 | 1.7485 | 112.7 | 114.7264 | -1.0318 | -0.90824
8.67 | 14.877 | 117.3 | 114.5914 | -2.4307 | -0.99 | 8.67 | 1.747 | 112.7 | 114.7058 | -1.035 | -0.90804
8.68 | 14.8782 | 117.3 | 114.6004 | -2.429 | -0.99 | 8.68 | 1.7464 | 112.7 | 114.6987 | -1.0353 | -0.90785
8.69 | 14.8777 | 117.3 | 114.5993 | -2.4309 | -0.99 | 8.69 | 1.7466 | 112.7 | 114.7079 | -1.0357 | -0.90765
8.7 | 14.8763 | 117.3 | 114.599 | -2.4342 | -0.99 | 8.7 | 1.747 | 112.7 | 114.7182 | -1.0368 | -0.90745
8.71 | 14.8752 | 117.3 | 114.6008 | -2.4365 | -0.99 | 8.71 | 1.7483 | 112.7 | 114.7107 | -1.0374 | -0.90725
8.72 | 14.8739 | 117.3 | 114.5751 | -2.4353 | -0.99 | 8.72 | 1.7493 | 112.7 | 114.7054 | -1.0395 | -0.90705
8.73 | 14.8721 | 117.3 | 114.5558 | -2.4341 | -0.99 | 8.73 | 1.7491 | 112.7 | 114.7083 | -1.0426 | -0.90685
8.74 | 14.8717 | 117.3 | 114.5673 | -2.4358 | -0.99 | 8.74 | 1.7489 | 112.7 | 114.7038 | -1.0497 | -0.90665
8.75 | 14.8717 | 117.3 | 114.5753 | -2.4372 | -0.99 | 8.75 | 1.7484 | 112.7 | 114.694 | -1.0589 | -0.90646
8.76 | 14.8723 | 117.3 | 114.5748 | -2.4377 | -0.99 | 8.76 | 1.7465 | 112.7 | 114.6828 | -1.0661 | -0.90626
8.77 | 14.8731 | 117.3 | 114.5775 | -2.4339 | -0.99 | 8.77 | 1.7447 | 112.7 | 114.6782 | -1.0696 | -0.90606
8.78 | 14.8722 | 117.3 | 114.5809 | -2.4307 | -0.99 | 8.78 | 1.7451 | 112.7 | 114.6796 | -1.0687 | -0.90586
8.79 | 14.8709 | 117.3 | 114.5774 | -2.4316 | -0.99 | 8.79 | 1.7473 | 112.7 | 114.675 | -1.0668 | -0.90566
8.8 | 14.8717 | 117.3 | 114.5838 | -2.4299 | -0.99 | 8.8 | 1.7481 | 112.7 | 114.6655 | -1.0663 | -0.90546
8.81 | 14.873 | 117.3 | 114.5985 | -2.4257 | -0.99 | 8.81 | 1.7484 | 112.7 | 114.6619 | -1.0668 | -0.90527
8.82 | 14.8735 | 117.3 | 114.6129 | -2.4203 | -0.99 | 8.82 | 1.7486 | 112.7 | 114.6633 | -1.0679 | -0.90507
8.83 | 14.874 | 117.3 | 114.623 | -2.4175 | -0.99 | 8.83 | 1.7478 | 112.7 | 114.6598 | -1.0701 | -0.90487
8.84 | 14.8746 | 117.3 | 114.6249 | -2.4173 | -0.99 | 8.84 | 1.7463 | 112.7 | 114.6538 | -1.071 | -0.90467
8.85 | 14.874 | 117.3 | 114.6278 | -2.4177 | -0.99 | 8.85 | 1.7458 | 112.7 | 114.6558 | -1.0709 | -0.90447
8.86 | 14.8737 | 117.3 | 114.64 | -2.4191 | -0.99 | 8.86 | 1.7466 | 112.7 | 114.6628 | -1.0713 | -0.90427
8.87 | 14.8732 | 117.3 | 114.6507 | -2.4224 | -0.99 | 8.87 | 1.7482 | 112.7 | 114.6606 | -1.0716 | -0.90407
8.88 | 14.8735 | 117.3 | 114.6546 | -2.4253 | -0.99 | 8.88 | 1.75 | 112.7 | 114.6508 | -1.0701 | -0.90388
8.89 | 14.8752 | 117.3 | 114.6609 | -2.4239 | -0.99 | 8.89 | 1.7497 | 112.7 | 114.6444 | -1.0687 | -0.90368
8.9 | 14.8747 | 117.3 | 114.6714 | -2.4221 | -0.99 | 8.9 | 1.7485 | 112.7 | 114.6451 | -1.0691 | -0.90348
8.91 | 14.8742 | 117.3 | 114.686 | -2.4223 | -0.99 | 8.91 | 1.7474 | 112.7 | 114.6319 | -1.071 | -0.90328
8.92 | 14.8753 | 117.3 | 114.695 | -2.4237 | -0.99 | 8.92 | 1.747 | 112.7 | 114.6185 | -1.0728 | -0.90308
8.93 | 14.8758 | 117.3 | 114.694 | -2.4229 | -0.99 | 8.93 | 1.7475 | 112.7 | 114.6291 | -1.0727 | -0.90288
8.94 | 14.8759 | 117.3 | 114.6946 | -2.4211 | -0.99 | 8.94 | 1.7487 | 112.7 | 114.6468 | -1.0713 | -0.90268
8.95 | 14.8757 | 117.3 | 114.7015 | -2.4218 | -0.99 | 8.95 | 1.7501 | 112.7 | 114.6534 | -1.0705 | -0.90249
8.96 | 14.8753 | 117.3 | 114.705 | -2.4242 | -0.99 | 8.96 | 1.7506 | 112.7 | 114.6435 | -1.0718 | -0.90229
8.97 | 14.8736 | 117.3 | 114.6939 | -2.4262 | -0.99 | 8.97 | 1.7504 | 112.7 | 114.6406 | -1.072 | -0.90209
8.98 | 14.8717 | 117.3 | 114.6806 | -2.4294 | -0.99 | 8.98 | 1.75 | 112.7 | 114.6427 | -1.0713 | -0.90189
8.99 | 14.8714 | 117.3 | 114.6795 | -2.4339 | -0.99 | 8.99 | 1.7493 | 112.7 | 114.6354 | -1.0722 | -0.90169
9 | 14.8728 | 117.3 | 114.6872 | -2.4371 | -0.99 | 9 | 1.7478 | 112.7 | 114.6305 | -1.0731 | -0.90149
9.01 | 14.8737 | 117.3 | 114.688 | -2.4377 | -0.99 | 9.01 | 1.7462 | 112.7 | 114.6304 | -1.0747 | -0.90129
9.02 | 14.8725 | 117.3 | 114.683 | -2.4354 | -0.99 | 9.02 | 1.7463 | 112.7 | 114.6329 | -1.075 | -0.9011
9.03 | 14.8716 | 117.3 | 114.6918 | -2.433 | -0.99 | 9.03 | 1.7471 | 112.7 | 114.6469 | -1.0731 | -0.9009
9.04 | 14.872 | 117.3 | 114.6981 | -2.4316 | -0.99 | 9.04 | 1.7473 | 112.7 | 114.6593 | -1.0718 | -0.9007
9.05 | 14.8711 | 117.3 | 114.6885 | -2.4298 | -0.99 | 9.05 | 1.7482 | 112.7 | 114.6571 | -1.0709 | -0.9005
9.06 | 14.8699 | 117.3 | 114.6793 | -2.4275 | -0.99 | 9.06 | 1.7494 | 112.7 | 114.6513 | -1.0706 | -0.9003
9.07 | 14.8695 | 117.3 | 114.6753 | -2.43 | -0.99 | 9.07 | 1.7501 | 112.7 | 114.6487 | -1.0717 | -0.9001
9.08 | 14.87 | 117.3 | 114.6766 | -2.4345 | -0.99 | 9.08 | 1.75 | 112.7 | 114.6508 | -1.0721 | -0.89986
9.09 | 14.8713 | 117.3 | 114.6724 | -2.435 | -0.99 | 9.09 | 1.7486 | 112.7 | 114.6401 | -1.072 | -0.89956
9.1 | 14.872 | 117.3 | 114.6608 | -2.4323 | -0.99 | 9.1 | 1.748 | 112.7 | 114.6271 | -1.0734 | -0.89926
9.11 | 14.8729 | 117.3 | 114.6636 | -2.4274 | -0.99 | 9.11 | 1.7479 | 112.7 | 114.6283 | -1.0741 | -0.89897
9.12 | 14.8725 | 117.3 | 114.6771 | -2.4268 | -0.99 | 9.12 | 1.748 | 112.7 | 114.6314 | -1.0716 | -0.89867
9.13 | 14.872 | 117.3 | 114.6798 | -2.4302 | -0.99 | 9.13 | 1.7486 | 112.7 | 114.63 | -1.0681 | -0.89837
9.14 | 14.8737 | 117.3 | 114.6802 | -2.4306 | -0.99 | 9.14 | 1.7486 | 112.7 | 114.6191 | -1.0678 | -0.89807
9.15 | 14.8759 | 117.3 | 114.6936 | -2.4285 | -0.99 | 9.15 | 1.7483 | 112.7 | 114.6062 | -1.0698 | -0.89777
9.16 | 14.8779 | 117.3 | 114.7087 | -2.4269 | -0.99 | 9.16 | 1.7475 | 112.7 | 114.6087 | -1.0707 | -0.89748
9.17 | 14.8766 | 117.3 | 114.7049 | -2.4238 | -0.99 | 9.17 | 1.7476 | 112.7 | 114.6124 | -1.0721 | -0.89718
9.18 | 14.8737 | 117.3 | 114.6883 | -2.4221 | -0.99 | 9.18 | 1.7477 | 112.7 | 114.6117 | -1.0748 | -0.89688
9.19 | 14.8721 | 117.3 | 114.6848 | -2.4259 | -0.99 | 9.19 | 1.7474 | 112.7 | 114.6118 | -1.0746 | -0.89658
9.2 | 14.8702 | 117.3 | 114.6896 | -2.4296 | -0.99 | 9.2 | 1.7478 | 112.7 | 114.6074 | -1.0717 | -0.89629
9.21 | 14.87 | 117.3 | 114.685 | -2.4296 | -0.99 | 9.21 | 1.7485 | 112.7 | 114.6024 | -1.0718 | -0.89599
9.22 | 14.8719 | 117.3 | 114.6628 | -2.4256 | -0.99 | 9.22 | 1.7483 | 112.7 | 114.6018 | -1.0718 | -0.89569
9.23 | 14.874 | 117.3 | 114.6506 | -2.4216 | -0.99 | 9.23 | 1.7477 | 112.7 | 114.6026 | -1.0705 | -0.89539
9.24 | 14.8736 | 117.3 | 114.6549 | -2.4232 | -0.99 | 9.24 | 1.7466 | 112.7 | 114.5962 | -1.0699 | -0.89509
9.25 | 14.8708 | 117.3 | 114.6604 | -2.4287 | -0.99 | 9.25 | 1.7456 | 112.7 | 114.5958 | -1.0695 | -0.8948
9.26 | 14.8699 | 117.3 | 114.6695 | -2.4335 | -0.99 | 9.26 | 1.7457 | 112.7 | 114.5928 | -1.0727 | -0.8945
9.27 | 14.8736 | 117.3 | 114.6742 | -2.4328 | -0.99 | 9.27 | 1.7463 | 112.7 | 114.5927 | -1.0769 | -0.8942
9.28 | 14.8759 | 117.3 | 114.6762 | -2.4281 | -0.99 | 9.28 | 1.7462 | 112.7 | 114.5998 | -1.0768 | -0.8939
9.29 | 14.8758 | 117.3 | 114.6847 | -2.4259 | -0.99 | 9.29 | 1.746 | 112.7 | 114.6066 | -1.0742 | -0.89361
9.3 | 14.877 | 117.3 | 114.693 | -2.4257 | -0.99 | 9.3 | 1.7478 | 112.7 | 114.6206 | -1.0729 | -0.89331
9.31 | 14.8786 | 117.3 | 114.6878 | -2.4247 | -0.99 | 9.31 | 1.7492 | 112.7 | 114.6137 | -1.0714 | -0.89301
9.32 | 14.8803 | 117.3 | 114.6867 | -2.4222 | -0.99 | 9.32 | 1.7493 | 112.7 | 114.5987 | -1.0714 | -0.89271
9.33 | 14.8819 | 117.3 | 114.7007 | -2.4219 | -0.99 | 9.33 | 1.7492 | 112.7 | 114.5997 | -1.0729 | -0.89241
9.34 | 14.8822 | 117.3 | 114.7058 | -2.4258 | -0.99 | 9.34 | 1.7487 | 112.7 | 114.6072 | -1.0713 | -0.89212
9.35 | 14.8801 | 117.3 | 114.6918 | -2.4281 | -0.99 | 9.35 | 1.7479 | 112.7 | 114.6118 | -1.0698 | -0.89182
9.36 | 14.879 | 117.3 | 114.6843 | -2.4297 | -0.99 | 9.36 | 1.7482 | 112.7 | 114.6157 | -1.0727 | -0.89152
9.37 | 14.8797 | 117.3 | 114.69 | -2.4331 | -0.99 | 9.37 | 1.749 | 112.7 | 114.6223 | -1.0739 | -0.89122
9.38 | 14.8783 | 117.3 | 114.6893 | -2.435 | -0.99 | 9.38 | 1.7493 | 112.7 | 114.6262 | -1.0705 | -0.89093
9.39 | 14.876 | 117.3 | 114.6811 | -2.4335 | -0.99 | 9.39 | 1.7495 | 112.7 | 114.6229 | -1.0692 | -0.89063
9.4 | 14.8761 | 117.3 | 114.6779 | -2.4303 | -0.99 | 9.4 | 1.7492 | 112.7 | 114.6161 | -1.0691 | -0.89033
9.41 | 14.8768 | 117.3 | 114.6826 | -2.4281 | -0.99 | 9.41 | 1.7475 | 112.7 | 114.6305 | -1.0711 | -0.89003
9.42 | 14.8777 | 117.3 | 114.6959 | -2.4281 | -0.99 | 9.42 | 1.746 | 112.7 | 114.6442 | -1.0746 | -0.88974
9.43 | 14.8794 | 117.3 | 114.7014 | -2.4273 | -0.99 | 9.43 | 1.7466 | 112.7 | 114.6425 | -1.0762 | -0.88944
9.44 | 14.8812 | 117.3 | 114.6992 | -2.4252 | -0.99 | 9.44 | 1.7475 | 112.7 | 114.6489 | -1.0766 | -0.88914
9.45 | 14.8817 | 117.3 | 114.6992 | -2.425 | -0.99 | 9.45 | 1.7479 | 112.7 | 114.661 | -1.0756 | -0.88884
9.46 | 14.8802 | 117.3 | 114.6958 | -2.4261 | -0.99 | 9.46 | 1.7484 | 112.7 | 114.6596 | -1.0738 | -0.88854
9.47 | 14.8784 | 117.3 | 114.6915 | -2.4285 | -0.99 | 9.47 | 1.7498 | 112.7 | 114.6516 | -1.0732 | -0.88825
9.48 | 14.8778 | 117.3 | 114.691 | -2.4287 | -0.99 | 9.48 | 1.7501 | 112.7 | 114.6497 | -1.0729 | -0.88795
9.49 | 14.8794 | 117.3 | 114.6932 | -2.4265 | -0.99 | 9.49 | 1.7484 | 112.7 | 114.6564 | -1.0717 | -0.88765
9.5 | 14.879 | 117.3 | 114.6834 | -2.4258 | -0.99 | 9.5 | 1.7477 | 112.7 | 114.6667 | -1.0712 | -0.88735
9.51 | 14.8763 | 117.3 | 114.674 | -2.427 | -0.99 | 9.51 | 1.7481 | 112.7 | 114.659 | -1.0723 | -0.88706
9.52 | 14.8755 | 117.3 | 114.6824 | -2.4241 | -0.99 | 9.52 | 1.7482 | 112.7 | 114.6492 | -1.0731 | -0.88676
9.53 | 14.8772 | 117.3 | 114.6996 | -2.4186 | -0.99 | 9.53 | 1.7473 | 112.7 | 114.654 | -1.0714 | -0.88646
9.54 | 14.8797 | 117.3 | 114.7115 | -2.4167 | -0.99 | 9.54 | 1.747 | 112.7 | 114.658 | -1.0696 | -0.88616
9.55 | 14.8814 | 117.3 | 114.7211 | -2.4155 | -0.99 | 9.55 | 1.7478 | 112.7 | 114.6543 | -1.07 | -0.88586
9.56 | 14.8829 | 117.3 | 114.7333 | -2.4147 | -0.99 | 9.56 | 1.7477 | 112.7 | 114.6643 | -1.0724 | -0.88557
9.57 | 14.8828 | 117.3 | 114.7357 | -2.4164 | -0.99 | 9.57 | 1.7471 | 112.7 | 114.6778 | -1.0729 | -0.88527
9.58 | 14.8818 | 117.3 | 114.7328 | -2.4194 | -0.99 | 9.58 | 1.7473 | 112.7 | 114.681 | -1.072 | -0.88497
9.59 | 14.8818 | 117.3 | 114.7395 | -2.4225 | -0.99 | 9.59 | 1.7475 | 112.7 | 114.6827 | -1.0724 | -0.88467
9.6 | 14.8813 | 117.3 | 114.7443 | -2.4257 | -0.99 | 9.6 | 1.748 | 112.7 | 114.6914 | -1.0731 | -0.88438
9.61 | 14.8807 | 117.3 | 114.7365 | -2.4268 | -0.99 | 9.61 | 1.7487 | 112.7 | 114.7151 | -1.0741 | -0.88408
9.62 | 14.8809 | 117.3 | 114.74 | -2.4268 | -0.99 | 9.62 | 1.7507 | 112.7 | 114.7361 | -1.0738 | -0.88378
9.63 | 14.8814 | 117.3 | 114.7514 | -2.4272 | -0.99 | 9.63 | 1.7517 | 112.7 | 114.7423 | -1.0714 | -0.88348
9.64 | 14.8826 | 117.3 | 114.7547 | -2.4278 | -0.99 | 9.64 | 1.7498 | 112.7 | 114.7372 | -1.0691 | -0.88318
9.65 | 14.883 | 117.3 | 114.7568 | -2.4288 | -0.99 | 9.65 | 1.7489 | 112.7 | 114.7317 | -1.0681 | -0.88289
9.66 | 14.882 | 117.3 | 114.7629 | -2.4271 | -0.99 | 9.66 | 1.7491 | 112.7 | 114.728 | -1.0687 | -0.88259
9.67 | 14.8814 | 117.3 | 114.7701 | -2.4237 | -0.99 | 9.67 | 1.748 | 112.7 | 114.7296 | -1.0705 | -0.88229
9.68 | 14.8818 | 117.3 | 114.7774 | -2.4238 | -0.99 | 9.68 | 1.7469 | 112.7 | 114.7363 | -1.0714 | -0.88199
9.69 | 14.8836 | 117.3 | 114.7906 | -2.4251 | -0.99 | 9.69 | 1.7479 | 112.7 | 114.7434 | -1.0716 | -0.8817
9.7 | 14.8864 | 117.3 | 114.8091 | -2.4231 | -0.99 | 9.7 | 1.7486 | 112.7 | 114.7408 | -1.0723 | -0.8814
9.71 | 14.8889 | 117.3 | 114.8293 | -2.4219 | -0.99 | 9.71 | 1.7483 | 112.7 | 114.7314 | -1.0718 | -0.8811
9.72 | 14.889 | 117.3 | 114.8479 | -2.4233 | -0.99 | 9.72 | 1.7483 | 112.7 | 114.7281 | -1.0697 | -0.8808
9.73 | 14.8879 | 117.3 | 114.8643 | -2.4246 | -0.99 | 9.73 | 1.7484 | 112.7 | 114.732 | -1.0703 | -0.8805
9.74 | 14.8879 | 117.3 | 114.8735 | -2.4243 | -0.99 | 9.74 | 1.749 | 112.7 | 114.7382 | -1.0772 | -0.88021
9.75 | 14.887 | 117.3 | 114.8708 | -2.4217 | -0.99 | 9.75 | 1.7456 | 112.7 | 114.7323 | -1.0916 | -0.87991
9.76 | 14.8856 | 117.3 | 114.8571 | -2.4205 | -0.99 | 9.76 | 1.7419 | 112.7 | 114.7299 | -1.0986 | -0.87961
9.77 | 14.8848 | 117.3 | 114.8439 | -2.4231 | -0.99 | 9.77 | 1.7426 | 112.7 | 114.7363 | -1.0904 | -0.87931
9.78 | 14.8828 | 117.3 | 114.8207 | -2.4331 | -0.99 | 9.78 | 1.7444 | 112.7 | 114.744 | -1.0824 | -0.87902
9.79 | 14.8782 | 117.3 | 114.7963 | -2.4468 | -0.99 | 9.79 | 1.747 | 112.7 | 114.7509 | -1.0788 | -0.87872
9.8 | 14.8747 | 117.3 | 114.7958 | -2.4547 | -0.99 | 9.8 | 1.7498 | 112.7 | 114.7655 | -1.0783 | -0.87842
9.81 | 14.8725 | 117.3 | 114.7998 | -2.4592 | -0.99 | 9.81 | 1.7506 | 112.7 | 114.7969 | -1.08 | -0.87812
9.82 | 14.8717 | 117.3 | 114.8207 | -2.4593 | -0.99 | 9.82 | 1.7504 | 112.7 | 114.8146 | -1.0824 | -0.87782
9.83 | 14.8748 | 117.3 | 114.8506 | -2.4568 | -0.99 | 9.83 | 1.7504 | 112.7 | 114.8109 | -1.0838 | -0.87753
9.84 | 14.8794 | 117.3 | 114.8585 | -2.4645 | -0.99 | 9.84 | 1.7502 | 112.7 | 114.811 | -1.0836 | -0.87723
9.85 | 14.8807 | 117.3 | 114.8564 | -2.4794 | -0.99 | 9.85 | 1.7502 | 112.7 | 114.8286 | -1.0835 | -0.87693
9.86 | 14.8796 | 117.3 | 114.8525 | -2.4902 | -0.99 | 9.86 | 1.751 | 112.7 | 114.8412 | -1.0833 | -0.87663
9.87 | 14.8777 | 117.3 | 114.8448 | -2.497 | -0.99 | 9.87 | 1.7521 | 112.7 | 114.8397 | -1.083 | -0.87634
9.88 | 14.8766 | 117.3 | 114.8312 | -2.5005 | -0.99 | 9.88 | 1.7524 | 112.7 | 114.8399 | -1.082 | -0.87604
9.89 | 14.8744 | 117.3 | 114.8099 | -2.5021 | -0.99 | 9.89 | 1.751 | 112.7 | 114.846 | -1.0809 | -0.87574
9.9 | 14.8705 | 117.3 | 114.7931 | -2.5075 | -0.99 | 9.9 | 1.7488 | 112.7 | 114.8578 | -1.0821 | -0.87544
9.91 | 14.869 | 117.3 | 114.7917 | -2.5141 | -0.99 | 9.91 | 1.7483 | 112.7 | 114.8625 | -1.0847 | -0.87514
9.92 | 14.8725 | 117.3 | 114.7981 | -2.5158 | -0.99 | 9.92 | 1.7489 | 112.7 | 114.8624 | -1.0845 | -0.87485
9.93 | 14.8758 | 117.3 | 114.8004 | -2.5142 | -0.99 | 9.93 | 1.7501 | 112.7 | 114.8701 | -1.083 | -0.87455
9.94 | 14.8754 | 117.3 | 114.7985 | -2.5135 | -0.99 | 9.94 | 1.7514 | 112.7 | 114.8812 | -1.0831 | -0.87425
9.95 | 14.875 | 117.3 | 114.805 | -2.512 | -0.99 | 9.95 | 1.7525 | 112.7 | 114.8864 | -1.0836 | -0.87395
9.96 | 14.8765 | 117.3 | 114.8166 | -2.5108 | -0.99 | 9.96 | 1.7524 | 112.7 | 114.8776 | -1.0804 | -0.87366
9.97 | 14.8789 | 117.3 | 114.8315 | -2.509 | -0.99 | 9.97 | 1.7522 | 112.7 | 114.8626 | -1.0766 | -0.87336
9.98 | 14.8794 | 117.3 | 114.8356 | -2.5071 | -0.99 | 9.98 | 1.7526 | 112.7 | 114.8553 | -1.0765 | -0.87306
9.99 | 14.8803 | 117.3 | 114.8319 | -2.5073 | -0.99 | 9.99 | 1.752 | 112.7 | 114.8549 | -1.0773 | -0.87276
10 | 14.8822 | 117.3 | 114.8361 | -2.5079 | -0.99 | 10 | 1.7491 | 112.7 | 114.8628 | -1.0801 | -0.87247
10.01 | 14.883 | 117.3 | 114.8425 | -2.5073 | -0.99 | 10.01 | 1.7474 | 112.7 | 114.8677 | -1.0832 | -0.87217
10.02 | 14.8836 | 117.3 | 114.8649 | -2.5055 | -0.99 | 10.02 | 1.7495 | 112.7 | 114.8682 | -1.0823 | -0.87187
10.03 | 14.8839 | 117.3 | 114.8893 | -2.5064 | -0.99 | 10.03 | 1.7517 | 112.7 | 114.8763 | -1.0774 | -0.87157
10.04 | 14.8858 | 117.3 | 114.8955 | -2.5072 | -0.99 | 10.04 | 1.7522 | 112.7 | 114.8769 | -1.0742 | -0.87127
10.05 | 14.8872 | 117.3 | 114.8849 | -2.5051 | -0.99 | 10.05 | 1.7525 | 112.7 | 114.8716 | -1.0762 | -0.87098
10.06 | 14.8864 | 117.3 | 114.8708 | -2.5055 | -0.99 | 10.06 | 1.7522 | 112.7 | 114.8672 | -1.0779 | -0.87068
10.07 | 14.8829 | 117.3 | 114.8627 | -2.511 | -0.99 | 10.07 | 1.7504 | 112.7 | 114.8673 | -1.0781 | -0.87038
10.08 | 14.879 | 117.3 | 114.8621 | -2.5167 | -0.99 | 10.08 | 1.7495 | 112.7 | 114.8692 | -1.0792 | -0.87008
10.09 | 14.8787 | 117.3 | 114.8551 | -2.5189 | -0.99 | 10.09 | 1.7492 | 112.7 | 114.8606 | -1.0793 | -0.87
10.1 | 14.8779 | 117.3 | 114.8381 | -2.519 | -0.99 | 10.1 | 1.7494 | 112.7 | 114.8589 | -1.0809 | -0.87
10.11 | 14.8773 | 117.3 | 114.8428 | -2.5176 | -0.99 | 10.11 | 1.7504 | 112.7 | 114.8629 | -1.0822 | -0.87
10.12 | 14.8785 | 117.3 | 114.868 | -2.5169 | -0.99 | 10.12 | 1.7513 | 112.7 | 114.8567 | -1.0796 | -0.87
10.13 | 14.8806 | 117.3 | 114.8916 | -2.5158 | -0.99 | 10.13 | 1.7509 | 112.7 | 114.8518 | -1.0769 | -0.87
10.14 | 14.8839 | 117.3 | 114.9133 | -2.5119 | -0.99 | 10.14 | 1.7493 | 112.7 | 114.8584 | -1.0766 | -0.87
10.15 | 14.8878 | 117.3 | 114.9304 | -2.5093 | -0.99 | 10.15 | 1.7486 | 112.7 | 114.8587 | -1.0768 | -0.87
10.16 | 14.8908 | 117.3 | 114.9487 | -2.5086 | -0.99 | 10.16 | 1.7487 | 112.7 | 114.856 | -1.078 | -0.87
10.17 | 14.8903 | 117.3 | 114.9645 | -2.5059 | -0.99 | 10.17 | 1.7476 | 112.7 | 114.8631 | -1.0805 | -0.87
10.18 | 14.8872 | 117.3 | 114.9667 | -2.5042 | -0.99 | 10.18 | 1.7476 | 112.7 | 114.8771 | -1.0805 | -0.87
10.19 | 14.8858 | 117.3 | 114.9688 | -2.5066 | -0.99 | 10.19 | 1.7505 | 112.7 | 114.8872 | -1.0785 | -0.87
10.2 | 14.8867 | 117.3 | 114.9753 | -2.5084 | -0.99 | 10.2 | 1.7516 | 112.7 | 114.8874 | -1.0783 | -0.87
10.21 | 14.8869 | 117.3 | 114.9767 | -2.5095 | -0.99 | 10.21 | 1.75 | 112.7 | 114.8855 | -1.0793 | -0.87
10.22 | 14.8856 | 117.3 | 114.9624 | -2.5094 | -0.99 | 10.22 | 1.7491 | 112.7 | 114.8805 | -1.0804 | -0.87
10.23 | 14.8827 | 117.3 | 114.9588 | -2.5099 | -0.99 | 10.23 | 1.7488 | 112.7 | 114.8714 | -1.0787 | -0.87
10.24 | 14.8798 | 117.3 | 114.9724 | -2.513 | -0.99 | 10.24 | 1.7483 | 112.7 | 114.8634 | -1.0757 | -0.87
10.25 | 14.8795 | 117.3 | 114.9791 | -2.5134 | -0.99 | 10.25 | 1.7484 | 112.7 | 114.8763 | -1.0785 | -0.87
10.26 | 14.8801 | 117.3 | 114.9716 | -2.5114 | -0.99 | 10.26 | 1.7501 | 112.7 | 114.8804 | -1.0802 | -0.87
10.27 | 14.879 | 117.3 | 114.9584 | -2.5083 | -0.99 | 10.27 | 1.7506 | 112.7 | 114.871 | -1.0801 | -0.87
10.28 | 14.8788 | 117.3 | 114.9537 | -2.5056 | -0.99 | 10.28 | 1.7504 | 112.7 | 114.875 | -1.0804 | -0.87
10.29 | 14.8812 | 117.3 | 114.9536 | -2.5062 | -0.99 | 10.29 | 1.7496 | 112.7 | 114.8755 | -1.0777 | -0.87
10.3 | 14.881 | 117.3 | 114.9495 | -2.5126 | -0.99 | 10.3 | 1.749 | 112.7 | 114.8673 | -1.0758 | -0.87
10.31 | 14.8778 | 117.3 | 114.9371 | -2.5223 | -0.99 | 10.31 | 1.75 | 112.7 | 114.867 | -1.0763 | -0.87
10.32 | 14.8767 | 117.3 | 114.9273 | -2.5287 | -0.99 | 10.32 | 1.7502 | 112.7 | 114.8715 | -1.0774 | -0.87
10.33 | 14.876 | 117.3 | 114.9196 | -2.5325 | -0.99 | 10.33 | 1.7495 | 112.7 | 114.8716 | -1.0781 | -0.87
10.34 | 14.8746 | 117.3 | 114.9147 | -2.5347 | -0.99 | 10.34 | 1.7501 | 112.7 | 114.8767 | -1.0796 | -0.87
10.35 | 14.8744 | 117.3 | 114.9222 | -2.5342 | -0.99 | 10.35 | 1.7514 | 112.7 | 114.8889 | -1.0811 | -0.87
10.36 | 14.8739 | 117.3 | 114.925 | -2.5326 | -0.99 | 10.36 | 1.7521 | 112.7 | 114.8952 | -1.0801 | -0.87
10.37 | 14.8755 | 117.3 | 114.9227 | -2.5309 | -0.99 | 10.37 | 1.7524 | 112.7 | 114.8917 | -1.0768 | -0.87
10.38 | 14.8794 | 117.3 | 114.9302 | -2.5281 | -0.99 | 10.38 | 1.7519 | 112.7 | 114.8951 | -1.0752 | -0.87
10.39 | 14.8841 | 117.3 | 114.9383 | -2.5248 | -0.99 | 10.39 | 1.7509 | 112.7 | 114.8955 | -1.0756 | -0.87
10.4 | 14.8867 | 117.3 | 114.9364 | -2.523 | -0.99 | 10.4 | 1.7501 | 112.7 | 114.8737 | -1.0766 | -0.87
10.41 | 14.8844 | 117.3 | 114.9299 | -2.5227 | -0.99 | 10.41 | 1.7496 | 112.7 | 114.844 | -1.0778 | -0.87
10.42 | 14.8802 | 117.3 | 114.9199 | -2.5302 | -0.99 | 10.42 | 1.7495 | 112.7 | 114.8301 | -1.0774 | -0.87
10.43 | 14.877 | 117.3 | 114.9078 | -2.5386 | -0.99 | 10.43 | 1.7496 | 112.7 | 114.8342 | -1.0768 | -0.87
10.44 | 14.8757 | 117.3 | 114.905 | -2.539 | -0.99 | 10.44 | 1.7501 | 112.7 | 114.8332 | -1.0777 | -0.87
10.45 | 14.8755 | 117.3 | 114.9116 | -2.5371 | -0.99 | 10.45 | 1.749 | 112.7 | 114.8201 | -1.0788 | -0.87
10.46 | 14.876 | 117.3 | 114.9113 | -2.5363 | -0.99 | 10.46 | 1.748 | 112.7 | 114.8082 | -1.0778 | -0.87
10.47 | 14.877 | 117.3 | 114.8924 | -2.5338 | -0.99 | 10.47 | 1.7477 | 112.7 | 114.8061 | -1.0748 | -0.87
10.48 | 14.8763 | 117.3 | 114.8739 | -2.5337 | -0.99 | 10.48 | 1.7479 | 112.7 | 114.8081 | -1.0728 | -0.87
10.49 | 14.875 | 117.3 | 114.8719 | -2.5426 | -0.99 | 10.49 | 1.749 | 112.7 | 114.8058 | -1.073 | -0.87
10.5 | 14.8754 | 117.3 | 114.8755 | -2.5554 | -0.99 | 10.5 | 1.7509 | 112.7 | 114.8077 | -1.0766 | -0.87
10.51 | 14.8765 | 117.3 | 114.8794 | -2.5616 | -0.99 | 10.51 | 1.7519 | 112.7 | 114.8072 | -1.078 | -0.87
10.52 | 14.8774 | 117.3 | 114.8894 | -2.5578 | -0.99 | 10.52 | 1.7515 | 112.7 | 114.7924 | -1.0758 | -0.87
10.53 | 14.8789 | 117.3 | 114.9043 | -2.5533 | -0.99 | 10.53 | 1.7501 | 112.7 | 114.7809 | -1.0752 | -0.87
10.54 | 14.8815 | 117.3 | 114.919 | -2.5529 | -0.99 | 10.54 | 1.7489 | 112.7 | 114.7779 | -1.0744 | -0.87
10.55 | 14.8839 | 117.3 | 114.9261 | -2.5525 | -0.99 | 10.55 | 1.7486 | 112.7 | 114.7645 | -1.0759 | -0.87
10.56 | 14.8865 | 117.3 | 114.9233 | -2.5502 | -0.99 | 10.56 | 1.7479 | 112.7 | 114.7464 | -1.079 | -0.87
10.57 | 14.8867 | 117.3 | 114.9267 | -2.5481 | -0.99 | 10.57 | 1.7466 | 112.7 | 114.7371 | -1.0786 | -0.87
10.58 | 14.8842 | 117.3 | 114.9352 | -2.5485 | -0.99 | 10.58 | 1.7466 | 112.7 | 114.7301 | -1.0755 | -0.87
10.59 | 14.8834 | 117.3 | 114.9372 | -2.5512 | -0.99 | 10.59 | 1.7477 | 112.7 | 114.7221 | -1.074 | -0.87
10.6 | 14.885 | 117.3 | 114.9409 | -2.5519 | -0.99 | 10.6 | 1.7481 | 112.7 | 114.7181 | -1.0768 | -0.87
10.61 | 14.887 | 117.3 | 114.9536 | -2.5503 | -0.99 | 10.61 | 1.7483 | 112.7 | 114.7207 | -1.0785 | -0.87
10.62 | 14.8858 | 117.3 | 114.9602 | -2.5504 | -0.99 | 10.62 | 1.7486 | 112.7 | 114.7184 | -1.077 | -0.87
10.63 | 14.8844 | 117.3 | 114.9625 | -2.5521 | -0.99 | 10.63 | 1.7487 | 112.7 | 114.7061 | -1.0749 | -0.87
10.64 | 14.8842 | 117.3 | 114.9685 | -2.5536 | -0.99 | 10.64 | 1.7488 | 112.7 | 114.7044 | -1.0732 | -0.87
10.65 | 14.8837 | 117.3 | 114.9743 | -2.5535 | -0.99 | 10.65 | 1.7487 | 112.7 | 114.7082 | -1.0758 | -0.87
10.66 | 14.8839 | 117.3 | 114.9769 | -2.5526 | -0.99 | 10.66 | 1.7486 | 112.7 | 114.699 | -1.079 | -0.87
10.67 | 14.8837 | 117.3 | 114.9776 | -2.5539 | -0.99 | 10.67 | 1.748 | 112.7 | 114.6964 | -1.0807 | -0.87
10.68 | 14.8838 | 117.3 | 114.9815 | -2.5545 | -0.99 | 10.68 | 1.7478 | 112.7 | 114.7071 | -1.0809 | -0.87
10.69 | 14.884 | 117.3 | 114.9801 | -2.5526 | -0.99 | 10.69 | 1.7481 | 112.7 | 114.7157 | -1.0788 | -0.87
10.7 | 14.8828 | 117.3 | 114.9749 | -2.5521 | -0.99 | 10.7 | 1.7481 | 112.7 | 114.7189 | -1.0777 | -0.87
10.71 | 14.8818 | 117.3 | 114.9801 | -2.5553 | -0.99 | 10.71 | 1.7488 | 112.7 | 114.7221 | -1.0774 | -0.87
10.72 | 14.8823 | 117.3 | 114.9852 | -2.5554 | -0.99 | 10.72 | 1.7499 | 112.7 | 114.7221 | -1.0764 | -0.87
10.73 | 14.8845 | 117.3 | 114.9742 | -2.55 | -0.99 | 10.73 | 1.7502 | 112.7 | 114.7314 | -1.0762 | -0.87
10.74 | 14.8835 | 117.3 | 114.9598 | -2.5468 | -0.99 | 10.74 | 1.7502 | 112.7 | 114.7553 | -1.0771 | -0.87
10.75 | 14.8794 | 117.3 | 114.9592 | -2.5471 | -0.99 | 10.75 | 1.751 | 112.7 | 114.7744 | -1.0799 | -0.87
10.76 | 14.8776 | 117.3 | 114.9544 | -2.5511 | -0.99 | 10.76 | 1.7523 | 112.7 | 114.7798 | -1.0821 | -0.87
10.77 | 14.8781 | 117.3 | 114.9492 | -2.5532 | -0.99 | 10.77 | 1.7526 | 112.7 | 114.783 | -1.0805 | -0.87
10.78 | 14.8791 | 117.3 | 114.9486 | -2.5517 | -0.99 | 10.78 | 1.7522 | 112.7 | 114.793 | -1.078 | -0.87
10.79 | 14.8798 | 117.3 | 114.9433 | -2.5481 | -0.99 | 10.79 | 1.7514 | 112.7 | 114.7954 | -1.0775 | -0.87
10.8 | 14.881 | 117.3 | 114.9452 | -2.542 | -0.99 | 10.8 | 1.7506 | 112.7 | 114.796 | -1.0772 | -0.87
10.81 | 14.8826 | 117.3 | 114.9479 | -2.5389 | -0.99 | 10.81 | 1.7516 | 112.7 | 114.7931 | -1.0781 | -0.87
10.82 | 14.8819 | 117.3 | 114.9499 | -2.5419 | -0.99 | 10.82 | 1.7516 | 112.7 | 114.7894 | -1.0817 | -0.87
10.83 | 14.8804 | 117.3 | 114.9603 | -2.5468 | -0.99 | 10.83 | 1.7507 | 112.7 | 114.7941 | -1.0832 | -0.87
10.84 | 14.8809 | 117.3 | 114.9661 | -2.5486 | -0.99 | 10.84 | 1.7514 | 112.7 | 114.7887 | -1.0817 | -0.87
10.85 | 14.8807 | 117.3 | 114.9556 | -2.5479 | -0.99 | 10.85 | 1.7524 | 112.7 | 114.7779 | -1.078 | -0.87
10.86 | 14.88 | 117.3 | 114.9552 | -2.5471 | -0.99 | 10.86 | 1.7525 | 112.7 | 114.7712 | -1.0748 | -0.87
10.87 | 14.8813 | 117.3 | 114.9791 | -2.5508 | -0.99 | 10.87 | 1.7514 | 112.7 | 114.7632 | -1.075 | -0.87
10.88 | 14.8829 | 117.3 | 114.9923 | -2.5527 | -0.99 | 10.88 | 1.7504 | 112.7 | 114.761 | -1.0762 | -0.87
10.89 | 14.8841 | 117.3 | 114.9885 | -2.5514 | -0.99 | 10.89 | 1.7493 | 112.7 | 114.7623 | -1.076 | -0.87
10.9 | 14.8847 | 117.3 | 114.9911 | -2.553 | -0.99 | 10.9 | 1.7484 | 112.7 | 114.7552 | -1.0776 | -0.87
10.91 | 14.8861 | 117.3 | 115.0021 | -2.5534 | -0.99 | 10.91 | 1.7484 | 112.7 | 114.7586 | -1.0797 | -0.87
10.92 | 14.887 | 117.3 | 115.0065 | -2.5541 | -0.99 | 10.92 | 1.7483 | 112.7 | 114.7641 | -1.0776 | -0.87
10.93 | 14.8871 | 117.3 | 115.0008 | -2.5568 | -0.99 | 10.93 | 1.749 | 112.7 | 114.7628 | -1.0759 | -0.87
10.94 | 14.8863 | 117.3 | 114.9954 | -2.56 | -0.99 | 10.94 | 1.7498 | 112.7 | 114.7761 | -1.0768 | -0.87
10.95 | 14.8846 | 117.3 | 114.9973 | -2.5636 | -0.99 | 10.95 | 1.7508 | 112.7 | 114.7713 | -1.0761 | -0.87
10.96 | 14.8832 | 117.3 | 115.0038 | -2.5671 | -0.99 | 10.96 | 1.7502 | 112.7 | 114.7526 | -1.0765 | -0.87
10.97 | 14.8825 | 117.3 | 115.0004 | -2.5664 | -0.99 | 10.97 | 1.7483 | 112.7 | 114.7529 | -1.0791 | -0.87
10.98 | 14.8838 | 117.3 | 114.992 | -2.5648 | -0.99 | 10.98 | 1.7472 | 112.7 | 114.7533 | -1.0779 | -0.87
10.99 | 14.8858 | 117.3 | 114.9912 | -2.5679 | -0.99 | 10.99 | 1.7471 | 112.7 | 114.75 | -1.0767 | -0.87
11 | 14.8862 | 117.3 | 114.9939 | -2.5707 | -0.99 | 11 | 1.7474 | 112.7 | 114.7547 | -1.0798 | -0.87
11.01 | 14.8861 | 117.3 | 114.999 | -2.5707 | -0.99 | 11.01 | 1.748 | 112.7 | 114.7589 | -1.0802 | -0.87
11.02 | 14.8863 | 117.3 | 114.9986 | -2.5712 | -0.99 | 11.02 | 1.7489 | 112.7 | 114.7624 | -1.0783 | -0.87
11.03 | 14.886 | 117.3 | 115.004 | -2.5716 | -0.99 | 11.03 | 1.7492 | 112.7 | 114.7732 | -1.0771 | -0.87
11.04 | 14.8863 | 117.3 | 115.0159 | -2.5712 | -0.99 | 11.04 | 1.7483 | 112.7 | 114.7766 | -1.075 | -0.87
11.05 | 14.886 | 117.3 | 115.0203 | -2.5712 | -0.99 | 11.05 | 1.7492 | 112.7 | 114.7781 | -1.076 | -0.87
11.06 | 14.887 | 117.3 | 115.0276 | -2.5696 | -0.99 | 11.06 | 1.7498 | 112.7 | 114.788 | -1.0806 | -0.87
11.07 | 14.8882 | 117.3 | 115.0453 | -2.5673 | -0.99 | 11.07 | 1.7483 | 112.7 | 114.7868 | -1.0835 | -0.87
11.08 | 14.8882 | 117.3 | 115.0647 | -2.5654 | -0.99 | 11.08 | 1.7488 | 112.7 | 114.7776 | -1.0838 | -0.87
11.09 | 14.8886 | 117.3 | 115.0783 | -2.5642 | -0.99 | 11.09 | 1.7499 | 112.7 | 114.777 | -1.0821 | -0.87
11.1 | 14.8907 | 117.3 | 115.0967 | -2.5622 | -0.99 | 11.1 | 1.7509 | 112.7 | 114.7736 | -1.0802 | -0.87
11.11 | 14.8936 | 117.3 | 115.1126 | -2.5579 | -0.99 | 11.11 | 1.7512 | 112.7 | 114.7772 | -1.0781 | -0.87
11.12 | 14.8926 | 117.3 | 115.1072 | -2.5546 | -0.99 | 11.12 | 1.751 | 112.7 | 114.7883 | -1.0756 | -0.87
11.13 | 14.8887 | 117.3 | 115.0932 | -2.5566 | -0.99 | 11.13 | 1.7504 | 112.7 | 114.7883 | -1.0764 | -0.87
11.14 | 14.8885 | 117.3 | 115.0904 | -2.5625 | -0.99 | 11.14 | 1.7499 | 112.7 | 114.7887 | -1.078 | -0.87
11.15 | 14.89 | 117.3 | 115.0961 | -2.567 | -0.99 | 11.15 | 1.7508 | 112.7 | 114.7941 | -1.0795 | -0.87
11.16 | 14.8898 | 117.3 | 115.1153 | -2.5653 | -0.99 | 11.16 | 1.7514 | 112.7 | 114.7974 | -1.0808 | -0.87
11.17 | 14.8903 | 117.3 | 115.1372 | -2.5602 | -0.99 | 11.17 | 1.7517 | 112.7 | 114.8003 | -1.0798 | -0.87
11.18 | 14.8909 | 117.3 | 115.1506 | -2.5568 | -0.99 | 11.18 | 1.7519 | 112.7 | 114.8041 | -1.0774 | -0.87
11.19 | 14.8902 | 117.3 | 115.1653 | -2.5553 | -0.99 | 11.19 | 1.7513 | 112.7 | 114.804 | -1.0759 | -0.87
11.2 | 14.8909 | 117.3 | 115.1767 | -2.5545 | -0.99 | 11.2 | 1.7501 | 112.7 | 114.8041 | -1.0754 | -0.87
11.21 | 14.8929 | 117.3 | 115.1821 | -2.5525 | -0.99 | 11.21 | 1.7496 | 112.7 | 114.7998 | -1.0763 | -0.87
11.22 | 14.8928 | 117.3 | 115.182 | -2.5523 | -0.99 | 11.22 | 1.7496 | 112.7 | 114.7942 | -1.0785 | -0.87
11.23 | 14.8923 | 117.3 | 115.1837 | -2.5549 | -0.99 | 11.23 | 1.7493 | 112.7 | 114.8013 | -1.0786 | -0.87
11.24 | 14.8917 | 117.3 | 115.1882 | -2.5578 | -0.99 | 11.24 | 1.748 | 112.7 | 114.8128 | -1.0773 | -0.87
11.25 | 14.8904 | 117.3 | 115.1914 | -2.5602 | -0.99 | 11.25 | 1.7488 | 112.7 | 114.8282 | -1.0791 | -0.87
11.26 | 14.8911 | 117.3 | 115.2051 | -2.558 | -0.99 | 11.26 | 1.751 | 112.7 | 114.8408 | -1.0813 | -0.87
11.27 | 14.8918 | 117.3 | 115.2228 | -2.5536 | -0.99 | 11.27 | 1.7512 | 112.7 | 114.8431 | -1.0807 | -0.87
11.28 | 14.8917 | 117.3 | 115.2309 | -2.5527 | -0.99 | 11.28 | 1.7509 | 112.7 | 114.8397 | -1.0802 | -0.87
11.29 | 14.8921 | 117.3 | 115.2346 | -2.5524 | -0.99 | 11.29 | 1.7505 | 112.7 | 114.8308 | -1.0781 | -0.87
11.3 | 14.8919 | 117.3 | 115.2397 | -2.5505 | -0.99 | 11.3 | 1.7501 | 112.7 | 114.8314 | -1.0766 | -0.87
11.31 | 14.892 | 117.3 | 115.2545 | -2.5498 | -0.99 | 11.31 | 1.7502 | 112.7 | 114.839 | -1.0781 | -0.87
11.32 | 14.8929 | 117.3 | 115.2655 | -2.5504 | -0.99 | 11.32 | 1.751 | 112.7 | 114.8391 | -1.0803 | -0.87
11.33 | 14.8922 | 117.3 | 115.2599 | -2.5501 | -0.99 | 11.33 | 1.7513 | 112.7 | 114.8403 | -1.0821 | -0.87
11.34 | 14.8906 | 117.3 | 115.2597 | -2.5492 | -0.99 | 11.34 | 1.7507 | 112.7 | 114.8493 | -1.0822 | -0.87
11.35 | 14.8897 | 117.3 | 115.2675 | -2.5492 | -0.99 | 11.35 | 1.7508 | 112.7 | 114.855 | -1.077 | -0.87
11.36 | 14.8865 | 117.3 | 115.2587 | -2.5517 | -0.99 | 11.36 | 1.7513 | 112.7 | 114.8541 | -1.0728 | -0.87
11.37 | 14.8829 | 117.3 | 115.2415 | -2.5542 | -0.99 | 11.37 | 1.751 | 112.7 | 114.8527 | -1.0738 | -0.87
11.38 | 14.8834 | 117.3 | 115.2384 | -2.5541 | -0.99 | 11.38 | 1.7506 | 112.7 | 114.8535 | -1.0747 | -0.87
11.39 | 14.8855 | 117.3 | 115.2423 | -2.5542 | -0.99 | 11.39 | 1.7505 | 112.7 | 114.8571 | -1.0749 | -0.87
11.4 | 14.8863 | 117.3 | 115.2373 | -2.5546 | -0.99 | 11.4 | 1.7503 | 112.7 | 114.8543 | -1.0756 | -0.87
11.41 | 14.8852 | 117.3 | 115.2441 | -2.5557 | -0.99 | 11.41 | 1.7503 | 112.7 | 114.8432 | -1.0769 | -0.87
11.42 | 14.884 | 117.3 | 115.2645 | -2.5574 | -0.99 | 11.42 | 1.7507 | 112.7 | 114.8383 | -1.0774 | -0.87
11.43 | 14.8847 | 117.3 | 115.2804 | -2.5587 | -0.99 | 11.43 | 1.7511 | 112.7 | 114.8474 | -1.0764 | -0.87
11.44 | 14.8882 | 117.3 | 115.3023 | -2.5586 | -0.99 | 11.44 | 1.7502 | 112.7 | 114.8589 | -1.0776 | -0.87
11.45 | 14.8918 | 117.3 | 115.3151 | -2.5563 | -0.99 | 11.45 | 1.7483 | 112.7 | 114.8596 | -1.0783 | -0.87
11.46 | 14.8876 | 117.3 | 115.2952 | -2.5539 | -0.99 | 11.46 | 1.7485 | 112.7 | 114.8552 | -1.077 | -0.87
11.47 | 14.8815 | 117.3 | 115.2664 | -2.5545 | -0.99 | 11.47 | 1.7499 | 112.7 | 114.853 | -1.0777 | -0.87
11.48 | 14.8796 | 117.3 | 115.2392 | -2.5577 | -0.99 | 11.48 | 1.7508 | 112.7 | 114.8569 | -1.0779 | -0.87
11.49 | 14.8774 | 117.3 | 115.2022 | -2.5624 | -0.99 | 11.49 | 1.7517 | 112.7 | 114.864 | -1.0769 | -0.87
11.5 | 14.8765 | 117.3 | 115.1875 | -2.5669 | -0.99 | 11.5 | 1.7528 | 112.7 | 114.867 | -1.0768 | -0.87
11.51 | 14.8752 | 117.3 | 115.1902 | -2.5697 | -0.99 | 11.51 | 1.7525 | 112.7 | 114.8774 | -1.0764 | -0.87
11.52 | 14.8751 | 117.3 | 115.2017 | -2.5713 | -0.99 | 11.52 | 1.7509 | 112.7 | 114.8899 | -1.0757 | -0.87
11.53 | 14.8785 | 117.3 | 115.2143 | -2.5699 | -0.99 | 11.53 | 1.7504 | 112.7 | 114.899 | -1.0774 | -0.87
11.54 | 14.8827 | 117.3 | 115.2121 | -2.5669 | -0.99 | 11.54 | 1.7506 | 112.7 | 114.9112 | -1.0778 | -0.87
11.55 | 14.8854 | 117.3 | 115.2216 | -2.5645 | -0.99 | 11.55 | 1.7509 | 112.7 | 114.933 | -1.0789 | -0.87
11.56 | 14.8867 | 117.3 | 115.2531 | -2.5619 | -0.99 | 11.56 | 1.7515 | 112.7 | 114.9526 | -1.081 | -0.87
11.57 | 14.8866 | 117.3 | 115.2697 | -2.5616 | -0.99 | 11.57 | 1.7517 | 112.7 | 114.9608 | -1.0793 | -0.87
11.58 | 14.8867 | 117.3 | 115.2567 | -2.5621 | -0.99 | 11.58 | 1.7524 | 112.7 | 114.9666 | -1.0779 | -0.87
11.59 | 14.8868 | 117.3 | 115.2453 | -2.5589 | -0.99 | 11.59 | 1.7535 | 112.7 | 114.9701 | -1.0793 | -0.87
11.6 | 14.8838 | 117.3 | 115.2393 | -2.5575 | -0.99 | 11.6 | 1.7545 | 112.7 | 114.9751 | -1.0781 | -0.87
11.61 | 14.8802 | 117.3 | 115.2196 | -2.563 | -0.99 | 11.61 | 1.7551 | 112.7 | 114.9812 | -1.0746 | -0.87
11.62 | 14.8796 | 117.3 | 115.1992 | -2.5694 | -0.99 | 11.62 | 1.7561 | 112.7 | 114.9844 | -1.0724 | -0.87
11.63 | 14.8802 | 117.3 | 115.1956 | -2.573 | -0.99 | 11.63 | 1.7553 | 112.7 | 114.9839 | -1.0706 | -0.87
11.64 | 14.8803 | 117.3 | 115.2074 | -2.5758 | -0.99 | 11.64 | 1.7528 | 112.7 | 114.9869 | -1.0702 | -0.87
11.65 | 14.8802 | 117.3 | 115.231 | -2.576 | -0.99 | 11.65 | 1.753 | 112.7 | 114.9874 | -1.0739 | -0.87
11.66 | 14.8834 | 117.3 | 115.2419 | -2.5697 | -0.99 | 11.66 | 1.7553 | 112.7 | 114.9885 | -1.077 | -0.87
11.67 | 14.8883 | 117.3 | 115.2445 | -2.5623 | -0.99 | 11.67 | 1.7555 | 112.7 | 114.9883 | -1.0761 | -0.87
11.68 | 14.891 | 117.3 | 115.2657 | -2.5595 | -0.99 | 11.68 | 1.7528 | 112.7 | 114.9872 | -1.0762 | -0.87
11.69 | 14.8913 | 117.3 | 115.2854 | -2.5598 | -0.99 | 11.69 | 1.7504 | 112.7 | 114.9941 | -1.0775 | -0.87
11.7 | 14.8898 | 117.3 | 115.2827 | -2.5629 | -0.99 | 11.7 | 1.749 | 112.7 | 114.997 | -1.0769 | -0.87
11.71 | 14.8877 | 117.3 | 115.2594 | -2.5663 | -0.99 | 11.71 | 1.7494 | 112.7 | 114.996 | -1.0765 | -0.87
11.72 | 14.8857 | 117.3 | 115.2404 | -2.5689 | -0.99 | 11.72 | 1.7508 | 112.7 | 114.9923 | -1.075 | -0.87
11.73 | 14.8836 | 117.3 | 115.2352 | -2.571 | -0.99 | 11.73 | 1.7511 | 112.7 | 114.9874 | -1.0747 | -0.87
11.74 | 14.8807 | 117.3 | 115.2364 | -2.5713 | -0.99 | 11.74 | 1.7528 | 112.7 | 114.9823 | -1.0778 | -0.87
11.75 | 14.8802 | 117.3 | 115.236 | -2.5703 | -0.99 | 11.75 | 1.7551 | 112.7 | 114.9739 | -1.0782 | -0.87
11.76 | 14.883 | 117.3 | 115.2365 | -2.5658 | -0.99 | 11.76 | 1.7546 | 112.7 | 114.9663 | -1.0772 | -0.87
11.77 | 14.8854 | 117.3 | 115.2491 | -2.5606 | -0.99 | 11.77 | 1.7528 | 112.7 | 114.9691 | -1.0764 | -0.87
11.78 | 14.886 | 117.3 | 115.2584 | -2.5595 | -0.99 | 11.78 | 1.7517 | 112.7 | 114.9679 | -1.0746 | -0.87
11.79 | 14.8872 | 117.3 | 115.2602 | -2.5583 | -0.99 | 11.79 | 1.7497 | 112.7 | 114.9541 | -1.0727 | -0.87
11.8 | 14.8876 | 117.3 | 115.2483 | -2.5564 | -0.99 | 11.8 | 1.7494 | 112.7 | 114.9501 | -1.0729 | -0.87
11.81 | 14.8874 | 117.3 | 115.2478 | -2.5566 | -0.99 | 11.81 | 1.7508 | 112.7 | 114.9614 | -1.0733 | -0.87
11.82 | 14.8888 | 117.3 | 115.2591 | -2.5583 | -0.99 | 11.82 | 1.7514 | 112.7 | 114.9734 | -1.0738 | -0.87
11.83 | 14.8891 | 117.3 | 115.25 | -2.5586 | -0.99 | 11.83 | 1.7515 | 112.7 | 114.9749 | -1.0736 | -0.87
11.84 | 14.8888 | 117.3 | 115.2435 | -2.5586 | -0.99 | 11.84 | 1.7521 | 112.7 | 114.9759 | -1.0738 | -0.87
11.85 | 14.8887 | 117.3 | 115.2551 | -2.5597 | -0.99 | 11.85 | 1.7536 | 112.7 | 114.9884 | -1.073 | -0.87
11.86 | 14.8878 | 117.3 | 115.2666 | -2.5582 | -0.99 | 11.86 | 1.7538 | 112.7 | 114.9938 | -1.0703 | -0.87
11.87 | 14.887 | 117.3 | 115.2632 | -2.5576 | -0.99 | 11.87 | 1.7529 | 112.7 | 114.9866 | -1.0704 | -0.87
11.88 | 14.8877 | 117.3 | 115.2513 | -2.5586 | -0.99 | 11.88 | 1.7519 | 112.7 | 114.9869 | -1.0736 | -0.87
11.89 | 14.8889 | 117.3 | 115.2425 | -2.5574 | -0.99 | 11.89 | 1.7507 | 112.7 | 114.991 | -1.0774 | -0.87
11.9 | 14.8878 | 117.3 | 115.2367 | -2.5578 | -0.99 | 11.9 | 1.751 | 112.7 | 114.9915 | -1.0797 | -0.87
11.91 | 14.8852 | 117.3 | 115.2176 | -2.5617 | -0.99 | 11.91 | 1.7518 | 112.7 | 114.9894 | -1.0786 | -0.87
11.92 | 14.8821 | 117.3 | 115.1974 | -2.5658 | -0.99 | 11.92 | 1.7511 | 112.7 | 114.9874 | -1.0759 | -0.87
11.93 | 14.879 | 117.3 | 115.196 | -2.5682 | -0.99 | 11.93 | 1.7512 | 112.7 | 114.9884 | -1.0762 | -0.87
11.94 | 14.8795 | 117.3 | 115.205 | -2.5706 | -0.99 | 11.94 | 1.7514 | 112.7 | 114.9913 | -1.0744 | -0.87
11.95 | 14.8828 | 117.3 | 115.2202 | -2.5692 | -0.99 | 11.95 | 1.7512 | 112.7 | 114.992 | -1.0719 | -0.87
11.96 | 14.8875 | 117.3 | 115.2274 | -2.5591 | -0.99 | 11.96 | 1.7511 | 112.7 | 114.9967 | -1.0732 | -0.87
11.97 | 14.8905 | 117.3 | 115.2248 | -2.5503 | -0.99 | 11.97 | 1.7503 | 112.7 | 114.9991 | -1.0748 | -0.87
11.98 | 14.8894 | 117.3 | 115.2185 | -2.5484 | -0.99 | 11.98 | 1.7507 | 112.7 | 114.9941 | -1.0753 | -0.87
11.99 | 14.8854 | 117.3 | 115.1945 | -2.5476 | -0.99 | 11.99 | 1.7526 | 112.7 | 114.998 | -1.075 | -0.87
12 | 14.8798 | 117.3 | 115.1526 | -2.5494 | -0.99 | 12 | 1.7539 | 112.7 | 115.0126 | -1.0744 | -0.87
12.01 | 14.8764 | 117.3 | 115.1294 | -2.556 | -0.99
12.02 | 14.8753 | 117.3 | 115.1252 | -2.5611 | -0.99
12.03 | 14.8758 | 117.3 | 115.1155 | -2.56 | -0.99
12.04 | 14.8765 | 117.3 | 115.1022 | -2.558 | -0.99
12.05 | 14.8795 | 117.3 | 115.1048 | -2.5592 | -0.99
12.06 | 14.8839 | 117.3 | 115.1284 | -2.5625 | -0.99
12.07 | 14.8858 | 117.3 | 115.1466 | -2.5643 | -0.99
12.08 | 14.8873 | 117.3 | 115.1499 | -2.5628 | -0.99
12.09 | 14.8899 | 117.3 | 115.1543 | -2.5599 | -0.99
12.1 | 14.893 | 117.3 | 115.1625 | -2.5577 | -0.99
12.11 | 14.8914 | 117.3 | 115.1645 | -2.5571 | -0.99
12.12 | 14.8888 | 117.3 | 115.1573 | -2.5586 | -0.99
12.13 | 14.89 | 117.3 | 115.1527 | -2.561 | -0.99
12.14 | 14.8917 | 117.3 | 115.1642 | -2.5608 | -0.99
12.15 | 14.8915 | 117.3 | 115.1741 | -2.558 | -0.99
12.16 | 14.889 | 117.3 | 115.1647 | -2.5566 | -0.99
12.17 | 14.8883 | 117.3 | 115.1538 | -2.558 | -0.99
12.18 | 14.8894 | 117.3 | 115.1629 | -2.5611 | -0.99
12.19 | 14.8899 | 117.3 | 115.1963 | -2.5628 | -0.99
12.2 | 14.8866 | 117.3 | 115.2012 | -2.5612 | -0.99
12.21 | 14.881 | 117.3 | 115.1309 | -2.5591 | -0.99
12.22 | 14.8793 | 117.3 | 115.0722 | -2.5589 | -0.99
12.23 | 14.8776 | 117.3 | 115.0521 | -2.5606 | -0.99
12.24 | 14.8717 | 117.3 | 115.0235 | -2.5625 | -0.99
12.25 | 14.8649 | 117.3 | 114.9918 | -2.563 | -0.99
12.26 | 14.865 | 117.3 | 114.9648 | -2.5618 | -0.99
12.27 | 14.8705 | 117.3 | 114.9743 | -2.5621 | -0.99
12.28 | 14.8742 | 117.3 | 115.0313 | -2.5633 | -0.99
12.29 | 14.876 | 117.3 | 115.0918 | -2.5629 | -0.99
12.3 | 14.8803 | 117.3 | 115.1376 | -2.5599 | -0.99
12.31 | 14.8873 | 117.3 | 115.1652 | -2.5568 | -0.99
12.32 | 14.8915 | 117.3 | 115.1839 | -2.5582 | -0.99
12.33 | 14.8919 | 117.3 | 115.2062 | -2.5602 | -0.99
12.34 | 14.8893 | 117.3 | 115.2174 | -2.5602 | -0.99
12.35 | 14.8851 | 117.3 | 115.2193 | -2.5589 | -0.99
12.36 | 14.8825 | 117.3 | 115.2156 | -2.5545 | -0.99
12.37 | 14.8814 | 117.3 | 115.2159 | -2.5515 | -0.99
12.38 | 14.8807 | 117.3 | 115.2175 | -2.5502 | -0.99
12.39 | 14.8805 | 117.3 | 115.215 | -2.5472 | -0.99
12.4 | 14.8807 | 117.3 | 115.2112 | -2.5442 | -0.99
12.41 | 14.8808 | 117.3 | 115.213 | -2.5444 | -0.99
12.42 | 14.8805 | 117.3 | 115.2151 | -2.5473 | -0.99
12.43 | 14.8802 | 117.3 | 115.2172 | -2.5508 | -0.99
12.44 | 14.8803 | 117.3 | 115.2317 | -2.5529 | -0.99
12.45 | 14.8804 | 117.3 | 115.2394 | -2.5542 | -0.99
12.46 | 14.8796 | 117.3 | 115.2386 | -2.5565 | -0.99
12.47 | 14.8787 | 117.3 | 115.2522 | -2.5573 | -0.99
12.48 | 14.8791 | 117.3 | 115.2608 | -2.5583 | -0.99
12.49 | 14.8786 | 117.3 | 115.24 | -2.5606 | -0.99
12.5 | 14.8763 | 117.3 | 115.2217 | -2.5618 | -0.99
12.51 | 14.8745 | 117.3 | 115.2265 | -2.5646 | -0.99
12.52 | 14.873 | 117.3 | 115.2318 | -2.5673 | -0.99
12.53 | 14.8703 | 117.3 | 115.2251 | -2.5646 | -0.99
12.54 | 14.8697 | 117.3 | 115.222 | -2.5593 | -0.99
12.55 | 14.8731 | 117.3 | 115.237 | -2.5545 | -0.99
12.56 | 14.8762 | 117.3 | 115.261 | -2.5487 | -0.99
12.57 | 14.8764 | 117.3 | 115.2703 | -2.543 | -0.99
12.58 | 14.8762 | 117.3 | 115.2624 | -2.5409 | -0.99
12.59 | 14.8767 | 117.3 | 115.2566 | -2.54 | -0.99
12.6 | 14.8763 | 117.3 | 115.2631 | -2.5415 | -0.99
12.61 | 14.8762 | 117.3 | 115.274 | -2.5455 | -0.99
12.62 | 14.8759 | 117.3 | 115.283 | -2.5481 | -0.99
12.63 | 14.8747 | 117.3 | 115.2955 | -2.5486 | -0.99
12.64 | 14.8745 | 117.3 | 115.3039 | -2.5497 | -0.99
12.65 | 14.8744 | 117.3 | 115.3025 | -2.55 | -0.99
12.66 | 14.8722 | 117.3 | 115.3059 | -2.5459 | -0.99
12.67 | 14.8692 | 117.3 | 115.3099 | -2.5435 | -0.99
12.68 | 14.8684 | 117.3 | 115.3091 | -2.5458 | -0.99
12.69 | 14.8694 | 117.3 | 115.3108 | -2.5484 | -0.99
12.7 | 14.8704 | 117.3 | 115.3108 | -2.5502 | -0.99
12.71 | 14.8685 | 117.3 | 115.3133 | -2.5487 | -0.99
12.72 | 14.8669 | 117.3 | 115.3173 | -2.547 | -0.99
12.73 | 14.867 | 117.3 | 115.3097 | -2.5473 | -0.99
12.74 | 14.8674 | 117.3 | 115.3027 | -2.5488 | -0.99
12.75 | 14.8682 | 117.3 | 115.3052 | -2.5512 | -0.99
12.76 | 14.8673 | 117.3 | 115.3165 | -2.553 | -0.99
12.77 | 14.8656 | 117.3 | 115.3274 | -2.5539 | -0.99
12.78 | 14.8655 | 117.3 | 115.3203 | -2.5536 | -0.99
12.79 | 14.868 | 117.3 | 115.3171 | -2.5508 | -0.99
12.8 | 14.8698 | 117.3 | 115.3298 | -2.5454 | -0.99
12.81 | 14.8705 | 117.3 | 115.3412 | -2.54 | -0.99
12.82 | 14.8714 | 117.3 | 115.3394 | -2.5388 | -0.99
12.83 | 14.8703 | 117.3 | 115.3349 | -2.5393 | -0.99
12.84 | 14.8695 | 117.3 | 115.3373 | -2.5402 | -0.99
12.85 | 14.8685 | 117.3 | 115.3372 | -2.5431 | -0.99
12.86 | 14.8678 | 117.3 | 115.3304 | -2.5433 | -0.99
12.87 | 14.8684 | 117.3 | 115.3261 | -2.5415 | -0.99
12.88 | 14.8685 | 117.3 | 115.3221 | -2.54 | -0.99
12.89 | 14.8668 | 117.3 | 115.3131 | -2.5397 | -0.99
12.9 | 14.8659 | 117.3 | 115.3175 | -2.5418 | -0.99
12.91 | 14.8665 | 117.3 | 115.3162 | -2.5473 | -0.99
12.92 | 14.8672 | 117.3 | 115.3115 | -2.5506 | -0.99
12.93 | 14.8672 | 117.3 | 115.3196 | -2.5499 | -0.99
12.94 | 14.8659 | 117.3 | 115.3256 | -2.5487 | -0.99
12.95 | 14.8641 | 117.3 | 115.3222 | -2.5459 | -0.99
12.96 | 14.8643 | 117.3 | 115.3073 | -2.5468 | -0.99
12.97 | 14.8652 | 117.3 | 115.2999 | -2.5495 | -0.99
12.98 | 14.8645 | 117.3 | 115.3032 | -2.5481 | -0.99
12.99 | 14.865 | 117.3 | 115.3083 | -2.5469 | -0.99
13 | 14.8663 | 117.3 | 115.3055 | -2.5472 | -0.99
13.01 | 14.8657 | 117.3 | 115.3005 | -2.5464 | -0.99
13.02 | 14.8638 | 117.3 | 115.301 | -2.546 | -0.99
13.03 | 14.8638 | 117.3 | 115.2903 | -2.5459 | -0.99
13.04 | 14.8651 | 117.3 | 115.2682 | -2.5456 | -0.99
13.05 | 14.8634 | 117.3 | 115.2595 | -2.5464 | -0.99
13.06 | 14.862 | 117.3 | 115.2601 | -2.5456 | -0.99
13.07 | 14.8623 | 117.3 | 115.2503 | -2.5443 | -0.99
13.08 | 14.8632 | 117.3 | 115.2431 | -2.5437 | -0.99
13.09 | 14.8652 | 117.3 | 115.2563 | -2.5431 | -0.99
13.1 | 14.8667 | 117.3 | 115.277 | -2.5424 | -0.99
13.11 | 14.8683 | 117.3 | 115.3002 | -2.5432 | -0.99
13.12 | 14.8725 | 117.3 | 115.3286 | -2.5453 | -0.99
13.13 | 14.8764 | 117.3 | 115.346 | -2.5471 | -0.99
13.14 | 14.8776 | 117.3 | 115.3484 | -2.5485 | -0.99
13.15 | 14.8773 | 117.3 | 115.3483 | -2.5485 | -0.99
13.16 | 14.8739 | 117.3 | 115.3581 | -2.5483 | -0.99
13.17 | 14.871 | 117.3 | 115.3697 | -2.5495 | -0.99
13.18 | 14.8712 | 117.3 | 115.371 | -2.5512 | -0.99
13.19 | 14.8711 | 117.3 | 115.3734 | -2.5533 | -0.99
13.2 | 14.8712 | 117.3 | 115.3775 | -2.5541 | -0.99
13.21 | 14.8731 | 117.3 | 115.3663 | -2.549 | -0.99
13.22 | 14.8737 | 117.3 | 115.3556 | -2.5427 | -0.99
13.23 | 14.8721 | 117.3 | 115.3498 | -2.5426 | -0.99
13.24 | 14.8693 | 117.3 | 115.3347 | -2.5479 | -0.99
13.25 | 14.867 | 117.3 | 115.3324 | -2.5521 | -0.99
13.26 | 14.8675 | 117.3 | 115.3467 | -2.5485 | -0.99
13.27 | 14.8679 | 117.3 | 115.3512 | -2.5426 | -0.99
13.28 | 14.8691 | 117.3 | 115.352 | -2.5392 | -0.99
13.29 | 14.872 | 117.3 | 115.3606 | -2.5376 | -0.99
13.3 | 14.8732 | 117.3 | 115.3704 | -2.5404 | -0.99
13.31 | 14.8724 | 117.3 | 115.3783 | -2.5446 | -0.99
13.32 | 14.8728 | 117.3 | 115.382 | -2.5463 | -0.99
13.33 | 14.8759 | 117.3 | 115.3771 | -2.546 | -0.99
13.34 | 14.8773 | 117.3 | 115.3791 | -2.5444 | -0.99
13.35 | 14.8751 | 117.3 | 115.3819 | -2.5462 | -0.99
13.36 | 14.8719 | 117.3 | 115.3631 | -2.5538 | -0.99
13.37 | 14.8694 | 117.3 | 115.3499 | -2.5621 | -0.99
13.38 | 14.8671 | 117.3 | 115.3442 | -2.5643 | -0.99
13.39 | 14.8662 | 117.3 | 115.3396 | -2.5604 | -0.99
13.4 | 14.8674 | 117.3 | 115.3506 | -2.5546 | -0.99
13.41 | 14.8695 | 117.3 | 115.37 | -2.5511 | -0.99
13.42 | 14.8736 | 117.3 | 115.3866 | -2.5518 | -0.99
13.43 | 14.877 | 117.3 | 115.4083 | -2.5518 | -0.99
13.44 | 14.8785 | 117.3 | 115.429 | -2.5487 | -0.99
13.45 | 14.8805 | 117.3 | 115.4366 | -2.5459 | -0.99
13.46 | 14.8791 | 117.3 | 115.4374 | -2.5452 | -0.99
13.47 | 14.8752 | 117.3 | 115.4328 | -2.5481 | -0.99
13.48 | 14.8731 | 117.3 | 115.4278 | -2.5501 | -0.99
13.49 | 14.8712 | 117.3 | 115.429 | -2.5482 | -0.99
13.5 | 14.8703 | 117.3 | 115.43 | -2.5462 | -0.99
13.51 | 14.8693 | 117.3 | 115.4342 | -2.5462 | -0.99
13.52 | 14.8694 | 117.3 | 115.4444 | -2.5448 | -0.99
13.53 | 14.872 | 117.3 | 115.4462 | -2.541 | -0.99
13.54 | 14.8731 | 117.3 | 115.4431 | -2.5401 | -0.99
13.55 | 14.8719 | 117.3 | 115.4429 | -2.5439 | -0.99
13.56 | 14.8714 | 117.3 | 115.4393 | -2.5469 | -0.99
13.57 | 14.8703 | 117.3 | 115.4332 | -2.5466 | -0.99
13.58 | 14.8689 | 117.3 | 115.4302 | -2.5482 | -0.99
13.59 | 14.8691 | 117.3 | 115.4338 | -2.5517 | -0.99
13.6 | 14.8683 | 117.3 | 115.4384 | -2.5521 | -0.99
13.61 | 14.8677 | 117.3 | 115.4342 | -2.5498 | -0.99
13.62 | 14.8686 | 117.3 | 115.426 | -2.5497 | -0.99
13.63 | 14.8681 | 117.3 | 115.4136 | -2.5504 | -0.99
13.64 | 14.8666 | 117.3 | 115.4019 | -2.5492 | -0.99
13.65 | 14.8659 | 117.3 | 115.3951 | -2.5499 | -0.99
13.66 | 14.8688 | 117.3 | 115.398 | -2.5518 | -0.99
13.67 | 14.8719 | 117.3 | 115.4075 | -2.5531 | -0.99
13.68 | 14.8726 | 117.3 | 115.4049 | -2.5531 | -0.99
13.69 | 14.8721 | 117.3 | 115.3984 | -2.5528 | -0.99
13.7 | 14.8721 | 117.3 | 115.3964 | -2.5547 | -0.99
13.71 | 14.8756 | 117.3 | 115.4049 | -2.5553 | -0.99
13.72 | 14.8798 | 117.3 | 115.414 | -2.5526 | -0.99
13.73 | 14.8814 | 117.3 | 115.4105 | -2.5497 | -0.99
13.74 | 14.8807 | 117.3 | 115.4087 | -2.5489 | -0.99
13.75 | 14.8803 | 117.3 | 115.4121 | -2.5488 | -0.99
13.76 | 14.8813 | 117.3 | 115.4187 | -2.5469 | -0.99
13.77 | 14.8821 | 117.3 | 115.4233 | -2.5451 | -0.99
13.78 | 14.8828 | 117.3 | 115.4231 | -2.543 | -0.99
13.79 | 14.8834 | 117.3 | 115.4237 | -2.5415 | -0.99
13.8 | 14.8839 | 117.3 | 115.4188 | -2.5416 | -0.99
13.81 | 14.8817 | 117.3 | 115.4123 | -2.5426 | -0.99
13.82 | 14.8788 | 117.3 | 115.4166 | -2.5447 | -0.99
13.83 | 14.8788 | 117.3 | 115.4195 | -2.5457 | -0.99
13.84 | 14.8793 | 117.3 | 115.4122 | -2.5452 | -0.99
13.85 | 14.88 | 117.3 | 115.4103 | -2.5446 | -0.99
13.86 | 14.8792 | 117.3 | 115.4125 | -2.5437 | -0.99
13.87 | 14.8785 | 117.3 | 115.413 | -2.5434 | -0.99
13.88 | 14.88 | 117.3 | 115.4096 | -2.5441 | -0.99
13.89 | 14.8807 | 117.3 | 115.3963 | -2.5442 | -0.99
13.9 | 14.8808 | 117.3 | 115.3863 | -2.5438 | -0.99
13.91 | 14.8796 | 117.3 | 115.3855 | -2.5473 | -0.99
13.92 | 14.8787 | 117.3 | 115.3896 | -2.5509 | -0.99
13.93 | 14.8802 | 117.3 | 115.3906 | -2.5501 | -0.99
13.94 | 14.8825 | 117.3 | 115.3933 | -2.5469 | -0.99
13.95 | 14.8841 | 117.3 | 115.394 | -2.5435 | -0.99
13.96 | 14.8848 | 117.3 | 115.4042 | -2.5434 | -0.99
13.97 | 14.8864 | 117.3 | 115.4145 | -2.5433 | -0.99
13.98 | 14.889 | 117.3 | 115.4075 | -2.541 | -0.99
13.99 | 14.8911 | 117.3 | 115.4029 | -2.5393 | -0.99
14 | 14.8905 | 117.3 | 115.392 | -2.5401 | -0.99
14.01 | 14.8875 | 117.3 | 115.3753 | -2.5436 | -0.99
14.02 | 14.8851 | 117.3 | 115.3691 | -2.5471 | -0.99
14.03 | 14.8847 | 117.3 | 115.3795 | -2.548 | -0.99
14.04 | 14.8841 | 117.3 | 115.3947 | -2.5479 | -0.99
14.05 | 14.8838 | 117.3 | 115.403 | -2.5463 | -0.99
14.06 | 14.8878 | 117.3 | 115.4036 | -2.5428 | -0.99
14.07 | 14.8915 | 117.3 | 115.399 | -2.54 | -0.99
14.08 | 14.8908 | 117.3 | 115.384 | -2.5406 | -0.99
14.09 | 14.8898 | 117.3 | 115.3676 | -2.5435 | -0.99
14.1 | 14.8888 | 117.3 | 115.3594 | -2.5478 | -0.99
14.11 | 14.8838 | 117.3 | 115.3455 | -2.554 | -0.99
14.12 | 14.879 | 117.3 | 115.3212 | -2.5558 | -0.99
14.13 | 14.8722 | 117.3 | 115.2646 | -2.5534 | -0.99
14.14 | 14.864 | 117.3 | 115.1834 | -2.5541 | -0.99
14.15 | 14.8625 | 117.3 | 115.1243 | -2.5554 | -0.99
14.16 | 14.8629 | 117.3 | 115.0779 | -2.5536 | -0.99
14.17 | 14.8617 | 117.3 | 115.0525 | -2.5519 | -0.99
14.18 | 14.8626 | 117.3 | 115.0572 | -2.5483 | -0.99
14.19 | 14.8647 | 117.3 | 115.0509 | -2.5436 | -0.99
14.2 | 14.8653 | 117.3 | 115.0366 | -2.543 | -0.99
14.21 | 14.8731 | 117.3 | 115.0703 | -2.5423 | -0.99
14.22 | 14.8833 | 117.3 | 115.1292 | -2.5385 | -0.99
14.23 | 14.8876 | 117.3 | 115.1561 | -2.5361 | -0.99
14.24 | 14.8894 | 117.3 | 115.1669 | -2.5361 | -0.99
14.25 | 14.891 | 117.3 | 115.1862 | -2.5378 | -0.99
14.26 | 14.8942 | 117.3 | 115.204 | -2.5455 | -0.99
14.27 | 14.8948 | 117.3 | 115.2013 | -2.5539 | -0.99
14.28 | 14.8923 | 117.3 | 115.1928 | -2.5584 | -0.99
14.29 | 14.8911 | 117.3 | 115.1926 | -2.5607 | -0.99
14.3 | 14.8909 | 117.3 | 115.2043 | -2.5593 | -0.99
14.31 | 14.8917 | 117.3 | 115.2075 | -2.5578 | -0.99
14.32 | 14.892 | 117.3 | 115.2011 | -2.5595 | -0.99
14.33 | 14.8899 | 117.3 | 115.1976 | -2.5626 | -0.99
14.34 | 14.8886 | 117.3 | 115.199 | -2.5655 | -0.99
14.35 | 14.8895 | 117.3 | 115.1983 | -2.5679 | -0.99
14.36 | 14.8907 | 117.3 | 115.1874 | -2.5667 | -0.99
14.37 | 14.8914 | 117.3 | 115.1767 | -2.5638 | -0.99
14.38 | 14.8912 | 117.3 | 115.1727 | -2.5626 | -0.99
14.39 | 14.8903 | 117.3 | 115.17 | -2.5623 | -0.99
14.4 | 14.8899 | 117.3 | 115.1764 | -2.5628 | -0.99
14.41 | 14.8916 | 117.3 | 115.1828 | -2.5605 | -0.99
14.42 | 14.8931 | 117.3 | 115.1834 | -2.5574 | -0.99
14.43 | 14.8922 | 117.3 | 115.1951 | -2.5561 | -0.99
14.44 | 14.8912 | 117.3 | 115.2061 | -2.555 | -0.99
14.45 | 14.8918 | 117.3 | 115.201 | -2.5547 | -0.99
14.46 | 14.8915 | 117.3 | 115.1929 | -2.5556 | -0.99
14.47 | 14.8902 | 117.3 | 115.1926 | -2.557 | -0.99
14.48 | 14.8885 | 117.3 | 115.1813 | -2.5582 | -0.99
14.49 | 14.886 | 117.3 | 115.1564 | -2.5602 | -0.99
14.5 | 14.8856 | 117.3 | 115.1389 | -2.5621 | -0.99
14.51 | 14.8855 | 117.3 | 115.1354 | -2.5621 | -0.99
14.52 | 14.8844 | 117.3 | 115.1303 | -2.5618 | -0.99
14.53 | 14.8842 | 117.3 | 115.1261 | -2.5616 | -0.99
14.54 | 14.885 | 117.3 | 115.1304 | -2.5615 | -0.99
14.55 | 14.8868 | 117.3 | 115.1397 | -2.5613 | -0.99
14.56 | 14.8874 | 117.3 | 115.1407 | -2.5609 | -0.99
14.57 | 14.8868 | 117.3 | 115.1335 | -2.5605 | -0.99
14.58 | 14.8882 | 117.3 | 115.1324 | -2.5603 | -0.99
14.59 | 14.8898 | 117.3 | 115.1372 | -2.5606 | -0.99
14.6 | 14.8891 | 117.3 | 115.1446 | -2.5601 | -0.99
14.61 | 14.8888 | 117.3 | 115.1471 | -2.5557 | -0.99
14.62 | 14.8909 | 117.3 | 115.1485 | -2.5529 | -0.99
14.63 | 14.8915 | 117.3 | 115.1468 | -2.553 | -0.99
14.64 | 14.8886 | 117.3 | 115.1343 | -2.551 | -0.99
14.65 | 14.8851 | 117.3 | 115.1241 | -2.5523 | -0.99
14.66 | 14.8848 | 117.3 | 115.1183 | -2.5582 | -0.99
14.67 | 14.8881 | 117.3 | 115.1233 | -2.5608 | -0.99
14.68 | 14.8909 | 117.3 | 115.1437 | -2.5571 | -0.99
14.69 | 14.8919 | 117.3 | 115.1617 | -2.5534 | -0.99
14.7 | 14.8927 | 117.3 | 115.1787 | -2.5534 | -0.99
14.71 | 14.8942 | 117.3 | 115.1892 | -2.5544 | -0.99
14.72 | 14.8965 | 117.3 | 115.1883 | -2.555 | -0.99
14.73 | 14.8982 | 117.3 | 115.1969 | -2.5533 | -0.99
14.74 | 14.8965 | 117.3 | 115.2028 | -2.5498 | -0.99
14.75 | 14.8907 | 117.3 | 115.1778 | -2.5556 | -0.99
14.76 | 14.8868 | 117.3 | 115.1576 | -2.5656 | -0.99
14.77 | 14.8865 | 117.3 | 115.1609 | -2.57 | -0.99
14.78 | 14.8856 | 117.3 | 115.166 | -2.5693 | -0.99
14.79 | 14.8834 | 117.3 | 115.1734 | -2.5658 | -0.99
14.8 | 14.8844 | 117.3 | 115.1891 | -2.5602 | -0.99
14.81 | 14.8879 | 117.3 | 115.2007 | -2.5545 | -0.99
14.82 | 14.8892 | 117.3 | 115.1961 | -2.5549 | -0.99
14.83 | 14.8907 | 117.3 | 115.1946 | -2.5568 | -0.99
14.84 | 14.8907 | 117.3 | 115.2021 | -2.5572 | -0.99
14.85 | 14.8872 | 117.3 | 115.1915 | -2.5592 | -0.99
14.86 | 14.8838 | 117.3 | 115.1668 | -2.5634 | -0.99
14.87 | 14.8828 | 117.3 | 115.165 | -2.568 | -0.99
14.88 | 14.8831 | 117.3 | 115.1681 | -2.5701 | -0.99
14.89 | 14.8827 | 117.3 | 115.1627 | -2.569 | -0.99
14.9 | 14.8817 | 117.3 | 115.174 | -2.5639 | -0.99
14.91 | 14.8826 | 117.3 | 115.2001 | -2.5585 | -0.99
14.92 | 14.8854 | 117.3 | 115.2143 | -2.5552 | -0.99
14.93 | 14.888 | 117.3 | 115.2146 | -2.552 | -0.99
14.94 | 14.8907 | 117.3 | 115.224 | -2.55 | -0.99
14.95 | 14.8924 | 117.3 | 115.2247 | -2.5487 | -0.99
14.96 | 14.8914 | 117.3 | 115.2016 | -2.5518 | -0.99
14.97 | 14.8876 | 117.3 | 115.1775 | -2.5584 | -0.99
14.98 | 14.8842 | 117.3 | 115.1731 | -2.5624 | -0.99
14.99 | 14.8826 | 117.3 | 115.1708 | -2.5629 | -0.99
15 | 14.8815 | 117.3 | 115.1558 | -2.5601 | -0.99

## Tiempos resp_est cont. con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) | [5 empty] | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | 1.03
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | 8.4
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
Relación Q/V (Estatismo calculado a partir de los registros)
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) | [5 empty] | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | 1.04
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | 6.77
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
Relación Q/V(Estatismo calculado a partir de los registros)
Pmax_V con estatismo | [5 empty] | Pmin_V con estatismo
t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Ban 97% | Ban 103% | t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Ban 97% | Ban 103%
0 | -1.845 | -2.377 | -1.861 | -2.361 | -2.393 | 0 | -1.637 | -0.902 | -1.615 | -0.924 | -0.88
16 | -1.845 | -2.377 | -1.861 | -2.361 | -2.393 | 16 | -1.637 | -0.902 | -1.615 | -0.924 | -0.88

## Gráficas cont. tens con. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. pot. react. 2%
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 16.9
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2%
Región inductiva | [11 empty] | Región capacitiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 1.7317 | 1.79 | 1.7564 | 117.0033 | -0.72 | 0 | 16.7928 | 5.327 | 5.3 | 118.144 | -0.95 | 0 | 16.8946 | -5 | 118.4893 | -4.9894 | -0.96 | 0 | 1.7785 | -1.566 | 116.9353 | -1.6108 | -0.75
0.01 | 1.7317 | 1.79 | 1.7564 | 117.0033 | -0.72 | 0.01 | 16.7928 | 5.327 | 5.3 | 118.144 | -0.95 | 0.01 | 16.8946 | -5 | 118.4893 | -4.9894 | -0.96 | 0.01 | 1.7785 | -1.566 | 116.9353 | -1.6108 | -0.75
0.02 | 1.7315 | 1.79 | 1.7557 | 116.9978 | -0.72 | 0.02 | 16.7934 | 5.3277 | 5.3 | 118.1513 | -0.95 | 0.02 | 16.896 | -5 | 118.4996 | -4.9894 | -0.96 | 0.02 | 1.7769 | -1.566 | 116.9368 | -1.6106 | -0.75
0.03 | 1.7336 | 1.79 | 1.7555 | 116.994 | -0.72 | 0.03 | 16.7939 | 5.3284 | 5.3 | 118.1471 | -0.95 | 0.03 | 16.8962 | -5 | 118.5038 | -4.9909 | -0.96 | 0.03 | 1.7756 | -1.566 | 116.9446 | -1.6103 | -0.75
0.04 | 1.734 | 1.79 | 1.756 | 116.9929 | -0.72 | 0.04 | 16.7927 | 5.3308 | 5.3 | 118.1462 | -0.95 | 0.04 | 16.8958 | -5 | 118.5045 | -4.9927 | -0.96 | 0.04 | 1.7762 | -1.566 | 116.956 | -1.6106 | -0.75
0.05 | 1.7326 | 1.79 | 1.7562 | 117.0031 | -0.72 | 0.05 | 16.7908 | 5.3349 | 5.3 | 118.1443 | -0.95 | 0.05 | 16.8954 | -5 | 118.5001 | -4.9932 | -0.96 | 0.05 | 1.7772 | -1.566 | 116.9593 | -1.6111 | -0.75
0.06 | 1.7318 | 1.79 | 1.7552 | 116.9992 | -0.72 | 0.06 | 16.7903 | 5.3369 | 5.3 | 118.1442 | -0.95 | 0.06 | 16.8952 | -5 | 118.4998 | -4.9946 | -0.96 | 0.06 | 1.7763 | -1.566 | 116.9616 | -1.6114 | -0.75
0.07 | 1.7322 | 1.79 | 1.7538 | 116.9869 | -0.72 | 0.07 | 16.7922 | 5.3393 | 5.3 | 118.1499 | -0.95 | 0.07 | 16.8945 | -5 | 118.5022 | -4.9949 | -0.96 | 0.07 | 1.7749 | -1.566 | 116.9594 | -1.6128 | -0.75
0.08 | 1.7322 | 1.79 | 1.7541 | 116.989 | -0.72 | 0.08 | 16.7937 | 5.34 | 5.3 | 118.1398 | -0.95 | 0.08 | 16.8924 | -5 | 118.4959 | -4.9938 | -0.96 | 0.08 | 1.7733 | -1.566 | 116.9535 | -1.6141 | -0.75
0.09 | 1.7317 | 1.79 | 1.755 | 116.9898 | -0.72 | 0.09 | 16.7922 | 5.3366 | 5.3 | 118.1276 | -0.95 | 0.09 | 16.8919 | -5 | 118.4961 | -4.9928 | -0.96 | 0.09 | 1.7728 | -1.566 | 116.9505 | -1.6138 | -0.75
0.1 | 1.7318 | 1.79 | 1.754 | 116.9813 | -0.72 | 0.1 | 16.7914 | 5.3344 | 5.3 | 118.1343 | -0.95 | 0.1 | 16.8955 | -5 | 118.5086 | -4.9925 | -0.96 | 0.1 | 1.7733 | -1.566 | 116.9481 | -1.6125 | -0.75
0.11 | 1.7315 | 1.79 | 1.7532 | 116.9723 | -0.72 | 0.11 | 16.7913 | 5.3316 | 5.3 | 118.1312 | -0.95 | 0.11 | 16.8981 | -5 | 118.5121 | -4.9922 | -0.96 | 0.11 | 1.774 | -1.566 | 116.9484 | -1.612 | -0.75
0.12 | 1.7315 | 1.79 | 1.7541 | 116.9699 | -0.72 | 0.12 | 16.7894 | 5.3285 | 5.3 | 118.1156 | -0.95 | 0.12 | 16.8956 | -5 | 118.505 | -4.9924 | -0.96 | 0.12 | 1.7756 | -1.566 | 116.9537 | -1.6116 | -0.75
0.13 | 1.7317 | 1.79 | 1.755 | 116.9679 | -0.72 | 0.13 | 16.7882 | 5.3275 | 5.3 | 118.1103 | -0.95 | 0.13 | 16.8925 | -5 | 118.4991 | -4.9925 | -0.96 | 0.13 | 1.7772 | -1.566 | 116.9518 | -1.6122 | -0.75
0.14 | 1.7315 | 1.79 | 1.7551 | 116.9693 | -0.72 | 0.14 | 16.7887 | 5.3254 | 5.3 | 118.0994 | -0.95 | 0.14 | 16.8934 | -5 | 118.4919 | -4.9926 | -0.96 | 0.14 | 1.7768 | -1.566 | 116.9534 | -1.6129 | -0.75
0.15 | 1.7315 | 1.79 | 1.755 | 116.978 | -0.72 | 0.15 | 16.7909 | 5.3238 | 5.3 | 118.1036 | -0.95 | 0.15 | 16.8944 | -5 | 118.4973 | -4.9939 | -0.96 | 0.15 | 1.7762 | -1.566 | 116.9502 | -1.6126 | -0.75
0.16 | 1.7322 | 1.79 | 1.7557 | 116.9757 | -0.72 | 0.16 | 16.7927 | 5.3254 | 5.3 | 118.1101 | -0.95 | 0.16 | 16.893 | -5 | 118.5124 | -4.9945 | -0.96 | 0.16 | 1.7758 | -1.566 | 116.9416 | -1.6118 | -0.75
0.17 | 1.7323 | 1.79 | 1.7562 | 116.9765 | -0.72 | 0.17 | 16.7912 | 5.3246 | 5.3 | 118.0815 | -0.95 | 0.17 | 16.8942 | -5 | 118.5271 | -4.9929 | -0.96 | 0.17 | 1.7745 | -1.566 | 116.9462 | -1.6108 | -0.75
0.18 | 1.7315 | 1.79 | 1.756 | 116.9828 | -0.72 | 0.18 | 16.7887 | 5.3187 | 5.3 | 118.0476 | -0.95 | 0.18 | 16.8963 | -5 | 118.5341 | -4.9911 | -0.96 | 0.18 | 1.774 | -1.566 | 116.9443 | -1.6095 | -0.75
0.19 | 1.7318 | 1.79 | 1.7562 | 116.9873 | -0.72 | 0.19 | 16.7878 | 5.3134 | 5.3 | 118.041 | -0.95 | 0.19 | 16.8962 | -5 | 118.5335 | -4.9896 | -0.96 | 0.19 | 1.7735 | -1.566 | 116.9342 | -1.6093 | -0.75
0.2 | 1.7331 | 1.79 | 1.7563 | 116.9954 | -0.72 | 0.2 | 16.7859 | 5.3131 | 5.3 | 118.0433 | -0.95 | 0.2 | 16.8971 | -5 | 118.5313 | -4.9887 | -0.96 | 0.2 | 1.7734 | -1.566 | 116.9283 | -1.6101 | -0.75
0.21 | 1.7332 | 1.79 | 1.7561 | 116.9946 | -0.72 | 0.21 | 16.7841 | 5.319 | 5.3 | 118.0476 | -0.95 | 0.21 | 16.8977 | -5 | 118.5239 | -4.9872 | -0.96 | 0.21 | 1.7741 | -1.566 | 116.9229 | -1.6106 | -0.75
0.22 | 1.7324 | 1.79 | 1.7558 | 116.9787 | -0.72 | 0.22 | 16.7863 | 5.3267 | 5.3 | 118.0657 | -0.95 | 0.22 | 16.8965 | -5 | 118.5159 | -4.9892 | -0.96 | 0.22 | 1.7748 | -1.566 | 116.9259 | -1.6127 | -0.75
0.23 | 1.7322 | 1.79 | 1.7549 | 116.9637 | -0.72 | 0.23 | 16.7908 | 5.331 | 5.3 | 118.0849 | -0.95 | 0.23 | 16.8947 | -5 | 118.5067 | -4.9969 | -0.96 | 0.23 | 1.7747 | -1.566 | 116.9306 | -1.6147 | -0.75
0.24 | 1.7326 | 1.79 | 1.7546 | 116.9629 | -0.72 | 0.24 | 16.7924 | 5.3348 | 5.3 | 118.0968 | -0.95 | 0.24 | 16.8928 | -5 | 118.5056 | -5.0025 | -0.96 | 0.24 | 1.7739 | -1.566 | 116.9269 | -1.6142 | -0.75
0.25 | 1.7326 | 1.79 | 1.755 | 116.9611 | -0.72 | 0.25 | 16.7919 | 5.3368 | 5.3 | 118.1187 | -0.95 | 0.25 | 16.894 | -5 | 118.5228 | -4.9981 | -0.96 | 0.25 | 1.7747 | -1.566 | 116.9273 | -1.6135 | -0.75
0.26 | 1.7318 | 1.79 | 1.7546 | 116.9527 | -0.72 | 0.26 | 16.7923 | 5.3336 | 5.3 | 118.1325 | -0.95 | 0.26 | 16.8957 | -5 | 118.532 | -4.9891 | -0.96 | 0.26 | 1.7749 | -1.566 | 116.9307 | -1.6133 | -0.75
0.27 | 1.731 | 1.79 | 1.7532 | 116.9342 | -0.72 | 0.27 | 16.7928 | 5.3302 | 5.3 | 118.1266 | -0.95 | 0.27 | 16.8962 | -5 | 118.5347 | -4.9857 | -0.96 | 0.27 | 1.7731 | -1.566 | 116.9278 | -1.6138 | -0.75
0.28 | 1.7312 | 1.79 | 1.7521 | 116.9191 | -0.72 | 0.28 | 16.7931 | 5.3306 | 5.3 | 118.1267 | -0.95 | 0.28 | 16.8969 | -5 | 118.549 | -4.9862 | -0.96 | 0.28 | 1.7732 | -1.566 | 116.928 | -1.6141 | -0.75
0.29 | 1.7321 | 1.79 | 1.7514 | 116.9126 | -0.72 | 0.29 | 16.7932 | 5.3315 | 5.3 | 118.128 | -0.95 | 0.29 | 16.8976 | -5 | 118.5507 | -4.987 | -0.96 | 0.29 | 1.7748 | -1.566 | 116.9308 | -1.6116 | -0.75
0.3 | 1.7314 | 1.79 | 1.751 | 116.901 | -0.72 | 0.3 | 16.7901 | 5.329 | 5.3 | 118.1185 | -0.95 | 0.3 | 16.8975 | -5 | 118.5479 | -4.9899 | -0.96 | 0.3 | 1.7756 | -1.566 | 116.9296 | -1.61 | -0.75
0.31 | 1.73 | 1.79 | 1.7516 | 116.8986 | -0.72 | 0.31 | 16.7859 | 5.3223 | 5.3 | 118.1043 | -0.95 | 0.31 | 16.8961 | -5 | 118.5474 | -4.9933 | -0.96 | 0.31 | 1.7758 | -1.566 | 116.9294 | -1.611 | -0.75
0.32 | 1.7292 | 1.79 | 1.7523 | 116.8993 | -0.72 | 0.32 | 16.7873 | 5.3172 | 5.3 | 118.0974 | -0.95 | 0.32 | 16.8963 | -5 | 118.5528 | -4.9917 | -0.96 | 0.32 | 1.7754 | -1.566 | 116.926 | -1.6121 | -0.75
0.33 | 1.7288 | 1.79 | 1.7531 | 116.9009 | -0.72 | 0.33 | 16.7889 | 5.3174 | 5.3 | 118.0937 | -0.95 | 0.33 | 16.8968 | -5 | 118.5623 | -4.9892 | -0.96 | 0.33 | 1.7754 | -1.566 | 116.9166 | -1.6129 | -0.75
0.34 | 1.7289 | 1.79 | 1.7542 | 116.9097 | -0.72 | 0.34 | 16.7866 | 5.3184 | 5.3 | 118.0914 | -0.95 | 0.34 | 16.8942 | -5 | 118.5492 | -4.99 | -0.96 | 0.34 | 1.7731 | -1.566 | 116.9219 | -1.6131 | -0.75
0.35 | 1.7294 | 1.79 | 1.7559 | 116.9207 | -0.72 | 0.35 | 16.7852 | 5.3232 | 5.3 | 118.107 | -0.95 | 0.35 | 16.8919 | -5 | 118.5393 | -4.9917 | -0.96 | 0.35 | 1.7712 | -1.566 | 116.9327 | -1.6132 | -0.75
0.36 | 1.7308 | 1.79 | 1.7563 | 116.9249 | -0.72 | 0.36 | 16.787 | 5.3263 | 5.3 | 118.1178 | -0.95 | 0.36 | 16.892 | -5 | 118.5413 | -4.9947 | -0.96 | 0.36 | 1.7727 | -1.566 | 116.9344 | -1.6123 | -0.75
0.37 | 1.7318 | 1.79 | 1.7572 | 116.9276 | -0.72 | 0.37 | 16.7888 | 5.3266 | 5.3 | 118.1102 | -0.95 | 0.37 | 16.8937 | -5 | 118.5343 | -4.9967 | -0.96 | 0.37 | 1.7754 | -1.566 | 116.929 | -1.6116 | -0.75
0.38 | 1.7323 | 1.79 | 1.7587 | 116.9357 | -0.72 | 0.38 | 16.7897 | 5.3285 | 5.3 | 118.1053 | -0.95 | 0.38 | 16.8948 | -5 | 118.5212 | -4.9988 | -0.96 | 0.38 | 1.7779 | -1.566 | 116.9198 | -1.6122 | -0.75
0.39 | 1.7327 | 1.79 | 1.7577 | 116.938 | -0.72 | 0.39 | 16.7895 | 5.328 | 5.3 | 118.099 | -0.95 | 0.39 | 16.893 | -5 | 118.5168 | -5.0002 | -0.96 | 0.39 | 1.7778 | -1.566 | 116.9204 | -1.6127 | -0.75
0.4 | 1.7322 | 1.79 | 1.7557 | 116.9407 | -0.72 | 0.4 | 16.7873 | 5.3256 | 5.3 | 118.0942 | -0.95 | 0.4 | 16.89 | -5 | 118.5233 | -4.9976 | -0.96 | 0.4 | 1.7753 | -1.566 | 116.9167 | -1.612 | -0.75
0.41 | 1.732 | 1.79 | 1.7548 | 116.9442 | -0.72 | 0.41 | 16.7851 | 5.3228 | 5.3 | 118.0916 | -0.95 | 0.41 | 16.8888 | -5 | 118.5243 | -4.9938 | -0.96 | 0.41 | 1.7738 | -1.566 | 116.9119 | -1.6118 | -0.75
0.42 | 1.7327 | 1.79 | 1.7544 | 116.9494 | -0.72 | 0.42 | 16.7844 | 5.3211 | 5.3 | 118.0831 | -0.95 | 0.42 | 16.89 | -5 | 118.5256 | -4.9934 | -0.96 | 0.42 | 1.7747 | -1.566 | 116.9214 | -1.6126 | -0.75
0.43 | 1.7326 | 1.79 | 1.7539 | 116.9496 | -0.72 | 0.43 | 16.7859 | 5.3211 | 5.3 | 118.077 | -0.95 | 0.43 | 16.892 | -5 | 118.5313 | -4.9955 | -0.96 | 0.43 | 1.7746 | -1.566 | 116.9355 | -1.6128 | -0.75
0.44 | 1.732 | 1.79 | 1.7535 | 116.9418 | -0.72 | 0.44 | 16.7875 | 5.3233 | 5.3 | 118.0818 | -0.95 | 0.44 | 16.8944 | -5 | 118.5324 | -4.9961 | -0.96 | 0.44 | 1.7751 | -1.566 | 116.9371 | -1.6117 | -0.75
0.45 | 1.7312 | 1.79 | 1.7517 | 116.9366 | -0.72 | 0.45 | 16.7897 | 5.3235 | 5.3 | 118.0845 | -0.95 | 0.45 | 16.8949 | -5 | 118.5325 | -4.996 | -0.96 | 0.45 | 1.7769 | -1.566 | 116.9343 | -1.6112 | -0.75
0.46 | 1.7305 | 1.79 | 1.7502 | 116.9419 | -0.72 | 0.46 | 16.7912 | 5.3218 | 5.3 | 118.0887 | -0.95 | 0.46 | 16.8947 | -5 | 118.5267 | -4.9974 | -0.96 | 0.46 | 1.7762 | -1.566 | 116.9355 | -1.611 | -0.75
0.47 | 1.73 | 1.79 | 1.7506 | 116.9556 | -0.72 | 0.47 | 16.7912 | 5.3199 | 5.3 | 118.0932 | -0.95 | 0.47 | 16.8947 | -5 | 118.519 | -4.9973 | -0.96 | 0.47 | 1.774 | -1.566 | 116.9403 | -1.6095 | -0.75
0.48 | 1.7301 | 1.79 | 1.7516 | 116.9613 | -0.72 | 0.48 | 16.7917 | 5.3186 | 5.3 | 118.0945 | -0.95 | 0.48 | 16.8936 | -5 | 118.5235 | -4.9939 | -0.96 | 0.48 | 1.7738 | -1.566 | 116.9355 | -1.6086 | -0.75
0.49 | 1.7314 | 1.79 | 1.7534 | 116.9662 | -0.72 | 0.49 | 16.7909 | 5.3176 | 5.3 | 118.1034 | -0.95 | 0.49 | 16.8942 | -5 | 118.5339 | -4.9918 | -0.96 | 0.49 | 1.7754 | -1.566 | 116.9171 | -1.6087 | -0.75
0.5 | 1.7319 | 1.79 | 1.7555 | 116.9831 | -0.72 | 0.5 | 16.7899 | 5.3131 | 5.3 | 118.0975 | -0.95 | 0.5 | 16.8954 | -5 | 118.5355 | -4.9906 | -0.96 | 0.5 | 1.7763 | -1.566 | 116.908 | -1.6096 | -0.75
0.51 | 1.7318 | 1.79 | 1.7569 | 116.9988 | -0.72 | 0.51 | 16.7898 | 5.3107 | 5.3 | 118.0913 | -0.95 | 0.51 | 16.8957 | -5 | 118.5384 | -4.9893 | -0.96 | 0.51 | 1.7751 | -1.566 | 116.9017 | -1.6103 | -0.75
0.52 | 1.733 | 1.79 | 1.7562 | 116.9917 | -0.72 | 0.52 | 16.7892 | 5.3114 | 5.3 | 118.0955 | -0.95 | 0.52 | 16.8959 | -5 | 118.5568 | -4.9894 | -0.96 | 0.52 | 1.7736 | -1.566 | 116.8915 | -1.6112 | -0.75
0.53 | 1.7343 | 1.79 | 1.7559 | 116.9813 | -0.72 | 0.53 | 16.7882 | 5.312 | 5.3 | 118.0916 | -0.95 | 0.53 | 16.8969 | -5 | 118.5707 | -4.9909 | -0.96 | 0.53 | 1.7736 | -1.566 | 116.8789 | -1.6115 | -0.75
0.54 | 1.7347 | 1.79 | 1.7572 | 116.9912 | -0.72 | 0.54 | 16.7871 | 5.315 | 5.3 | 118.0875 | -0.95 | 0.54 | 16.8981 | -5 | 118.572 | -4.9916 | -0.96 | 0.54 | 1.775 | -1.566 | 116.8796 | -1.6119 | -0.75
0.55 | 1.734 | 1.79 | 1.7578 | 117.0043 | -0.72 | 0.55 | 16.7882 | 5.3178 | 5.3 | 118.1002 | -0.95 | 0.55 | 16.8981 | -5 | 118.5777 | -4.9906 | -0.96 | 0.55 | 1.7753 | -1.566 | 116.894 | -1.6128 | -0.75
0.56 | 1.7324 | 1.79 | 1.7571 | 117.0054 | -0.72 | 0.56 | 16.7894 | 5.3175 | 5.3 | 118.1119 | -0.95 | 0.56 | 16.897 | -5 | 118.5843 | -4.9907 | -0.96 | 0.56 | 1.7742 | -1.566 | 116.9036 | -1.6136 | -0.75
0.57 | 1.732 | 1.79 | 1.7571 | 117.0052 | -0.72 | 0.57 | 16.7879 | 5.3163 | 5.3 | 118.0997 | -0.95 | 0.57 | 16.8969 | -5 | 118.58 | -4.9918 | -0.96 | 0.57 | 1.7744 | -1.566 | 116.9083 | -1.6149 | -0.75
0.58 | 1.7334 | 1.79 | 1.7573 | 117.0132 | -0.72 | 0.58 | 16.7873 | 5.3148 | 5.3 | 118.0877 | -0.95 | 0.58 | 16.8976 | -5 | 118.5715 | -4.9937 | -0.96 | 0.58 | 1.7741 | -1.566 | 116.9296 | -1.6152 | -0.75
0.59 | 1.7344 | 1.79 | 1.7565 | 117.0166 | -0.72 | 0.59 | 16.7894 | 5.3133 | 5.3 | 118.0943 | -0.95 | 0.59 | 16.8971 | -5 | 118.5732 | -4.9948 | -0.96 | 0.59 | 1.7746 | -1.566 | 116.9777 | -1.6139 | -0.75
0.6 | 1.7332 | 1.79 | 1.755 | 117.0135 | -0.72 | 0.6 | 16.7894 | 5.3105 | 5.3 | 118.0952 | -0.95 | 0.6 | 16.8969 | -5 | 118.5758 | -4.9955 | -0.96 | 0.6 | 1.7771 | -1.566 | 117.0135 | -1.6129 | -0.75
0.61 | 1.7319 | 1.79 | 1.753 | 117.0048 | -0.72 | 0.61 | 16.7862 | 5.3091 | 5.3 | 118.0862 | -0.95 | 0.61 | 16.8968 | -5 | 118.5688 | -4.9958 | -0.96 | 0.61 | 1.7788 | -1.566 | 117.0259 | -1.6136 | -0.75
0.62 | 1.7325 | 1.79 | 1.7514 | 117.0008 | -0.72 | 0.62 | 16.7842 | 5.3121 | 5.3 | 118.0837 | -0.95 | 0.62 | 16.8955 | -5 | 118.5686 | -4.9949 | -0.96 | 0.62 | 1.7795 | -1.566 | 117.0387 | -1.6137 | -0.75
0.63 | 1.7332 | 1.79 | 1.7514 | 117.0088 | -0.72 | 0.63 | 16.7837 | 5.3146 | 5.3 | 118.0824 | -0.95 | 0.63 | 16.896 | -5 | 118.5804 | -4.9949 | -0.96 | 0.63 | 1.7808 | -1.566 | 117.0501 | -1.6129 | -0.75
0.64 | 1.7328 | 1.79 | 1.7527 | 117.0181 | -0.72 | 0.64 | 16.7843 | 5.3151 | 5.3 | 118.0816 | -0.95 | 0.64 | 16.8972 | -5 | 118.5881 | -4.9951 | -0.96 | 0.64 | 1.7809 | -1.566 | 117.0563 | -1.6115 | -0.75
0.65 | 1.7323 | 1.79 | 1.7538 | 117.0213 | -0.72 | 0.65 | 16.7864 | 5.3177 | 5.3 | 118.0895 | -0.95 | 0.65 | 16.8967 | -5 | 118.5886 | -4.9965 | -0.96 | 0.65 | 1.7784 | -1.566 | 117.0545 | -1.6114 | -0.75
0.66 | 1.7314 | 1.79 | 1.7545 | 117.0202 | -0.72 | 0.66 | 16.7891 | 5.3222 | 5.3 | 118.0999 | -0.95 | 0.66 | 16.8965 | -5 | 118.5911 | -4.9984 | -0.96 | 0.66 | 1.7769 | -1.566 | 117.0501 | -1.6124 | -0.75
0.67 | 1.732 | 1.79 | 1.7556 | 117.0126 | -0.72 | 0.67 | 16.791 | 5.3262 | 5.3 | 118.1059 | -0.95 | 0.67 | 16.8956 | -5 | 118.5891 | -4.9988 | -0.96 | 0.67 | 1.7772 | -1.566 | 117.0486 | -1.6109 | -0.75
0.68 | 1.7329 | 1.79 | 1.757 | 117.0024 | -0.72 | 0.68 | 16.7919 | 5.3289 | 5.3 | 118.1163 | -0.95 | 0.68 | 16.8956 | -5 | 118.5882 | -4.9979 | -0.96 | 0.68 | 1.7767 | -1.566 | 117.0337 | -1.6088 | -0.75
0.69 | 1.7328 | 1.79 | 1.7576 | 116.9949 | -0.72 | 0.69 | 16.7916 | 5.3265 | 5.3 | 118.1227 | -0.95 | 0.69 | 16.896 | -5 | 118.5933 | -4.9949 | -0.96 | 0.69 | 1.7753 | -1.566 | 117.0054 | -1.6096 | -0.75
0.7 | 1.7329 | 1.79 | 1.7575 | 116.9822 | -0.72 | 0.7 | 16.7892 | 5.3223 | 5.3 | 118.1208 | -0.95 | 0.7 | 16.8943 | -5 | 118.5835 | -4.9929 | -0.96 | 0.7 | 1.7748 | -1.566 | 116.9871 | -1.6107 | -0.75
0.71 | 1.733 | 1.79 | 1.7581 | 116.9642 | -0.72 | 0.71 | 16.7867 | 5.3199 | 5.3 | 118.1147 | -0.95 | 0.71 | 16.8936 | -5 | 118.5689 | -4.9915 | -0.96 | 0.71 | 1.7739 | -1.566 | 116.9825 | -1.6109 | -0.75
0.72 | 1.7319 | 1.79 | 1.7564 | 116.9411 | -0.72 | 0.72 | 16.7856 | 5.3177 | 5.3 | 118.1082 | -0.95 | 0.72 | 16.8948 | -5 | 118.5604 | -4.9902 | -0.96 | 0.72 | 1.7725 | -1.566 | 116.9786 | -1.6108 | -0.75
0.73 | 1.7311 | 1.79 | 1.7535 | 116.9245 | -0.72 | 0.73 | 16.7854 | 5.3192 | 5.3 | 118.1106 | -0.95 | 0.73 | 16.895 | -5 | 118.5522 | -4.9911 | -0.96 | 0.73 | 1.772 | -1.566 | 116.974 | -1.6109 | -0.75
0.74 | 1.7314 | 1.79 | 1.7524 | 116.9223 | -0.72 | 0.74 | 16.787 | 5.3227 | 5.3 | 118.1121 | -0.95 | 0.74 | 16.8934 | -5 | 118.5507 | -4.9905 | -0.96 | 0.74 | 1.7732 | -1.566 | 116.974 | -1.6118 | -0.75
0.75 | 1.7305 | 1.79 | 1.753 | 116.9232 | -0.72 | 0.75 | 16.786 | 5.3217 | 5.3 | 118.1021 | -0.95 | 0.75 | 16.8927 | -5 | 118.5455 | -4.9916 | -0.96 | 0.75 | 1.7743 | -1.566 | 116.9823 | -1.6107 | -0.75
0.76 | 1.7292 | 1.79 | 1.7538 | 116.922 | -0.72 | 0.76 | 16.7845 | 5.3185 | 5.3 | 118.0988 | -0.95 | 0.76 | 16.8932 | -5 | 118.5422 | -4.9953 | -0.96 | 0.76 | 1.7756 | -1.566 | 116.9832 | -1.6096 | -0.75
0.77 | 1.7298 | 1.79 | 1.7524 | 116.9057 | -0.72 | 0.77 | 16.7854 | 5.3174 | 5.3 | 118.1004 | -0.95 | 0.77 | 16.8931 | -5 | 118.5488 | -4.9976 | -0.96 | 0.77 | 1.7769 | -1.566 | 116.9761 | -1.6096 | -0.75
0.78 | 1.7304 | 1.79 | 1.7518 | 116.8944 | -0.72 | 0.78 | 16.7861 | 5.3171 | 5.3 | 118.091 | -0.95 | 0.78 | 16.8919 | -5 | 118.5457 | -4.9995 | -0.96 | 0.78 | 1.7763 | -1.566 | 116.979 | -1.6088 | -0.75
0.79 | 1.7301 | 1.79 | 1.7535 | 116.9028 | -0.72 | 0.79 | 16.7863 | 5.3191 | 5.3 | 118.094 | -0.95 | 0.79 | 16.8917 | -5 | 118.5357 | -5.0011 | -0.96 | 0.79 | 1.7742 | -1.566 | 116.983 | -1.6096 | -0.75
0.8 | 1.7302 | 1.79 | 1.7547 | 116.9005 | -0.72 | 0.8 | 16.7862 | 5.3222 | 5.3 | 118.1062 | -0.95 | 0.8 | 16.8929 | -5 | 118.5258 | -4.9999 | -0.96 | 0.8 | 1.7736 | -1.566 | 116.9901 | -1.6109 | -0.75
0.81 | 1.7294 | 1.79 | 1.7546 | 116.8823 | -0.72 | 0.81 | 16.7868 | 5.3211 | 5.3 | 118.1104 | -0.95 | 0.81 | 16.8937 | -5 | 118.5268 | -4.9985 | -0.96 | 0.81 | 1.7752 | -1.566 | 116.9956 | -1.6118 | -0.75
0.82 | 1.7288 | 1.79 | 1.7537 | 116.887 | -0.72 | 0.82 | 16.7857 | 5.3173 | 5.3 | 118.1104 | -0.95 | 0.82 | 16.8951 | -5 | 118.5437 | -5.0004 | -0.96 | 0.82 | 1.7757 | -1.566 | 116.9917 | -1.6129 | -0.75
0.83 | 1.7299 | 1.79 | 1.7539 | 116.8928 | -0.72 | 0.83 | 16.7836 | 5.3159 | 5.3 | 118.106 | -0.95 | 0.83 | 16.8961 | -5 | 118.5475 | -5.0006 | -0.96 | 0.83 | 1.7755 | -1.566 | 116.995 | -1.6133 | -0.75
0.84 | 1.7307 | 1.79 | 1.7547 | 116.884 | -0.72 | 0.84 | 16.7838 | 5.3158 | 5.3 | 118.1046 | -0.95 | 0.84 | 16.8951 | -5 | 118.5421 | -4.9984 | -0.96 | 0.84 | 1.7732 | -1.566 | 117.0008 | -1.6132 | -0.75
0.85 | 1.7308 | 1.79 | 1.7551 | 116.8896 | -0.72 | 0.85 | 16.7834 | 5.3139 | 5.3 | 118.1092 | -0.95 | 0.85 | 16.8932 | -5 | 118.5394 | -4.9961 | -0.96 | 0.85 | 1.7717 | -1.566 | 117.0061 | -1.6121 | -0.75
0.86 | 1.7299 | 1.79 | 1.7549 | 116.891 | -0.72 | 0.86 | 16.7857 | 5.3148 | 5.3 | 118.119 | -0.95 | 0.86 | 16.8916 | -5 | 118.5267 | -4.9959 | -0.96 | 0.86 | 1.7737 | -1.566 | 117.0135 | -1.6114 | -0.75
0.87 | 1.7302 | 1.79 | 1.7548 | 116.89 | -0.72 | 0.87 | 16.788 | 5.3201 | 5.3 | 118.1288 | -0.95 | 0.87 | 16.8912 | -5 | 118.5121 | -4.9965 | -0.96 | 0.87 | 1.776 | -1.566 | 117.0174 | -1.6119 | -0.75
0.88 | 1.7318 | 1.79 | 1.7551 | 116.8893 | -0.72 | 0.88 | 16.787 | 5.3245 | 5.3 | 118.1373 | -0.95 | 0.88 | 16.8908 | -5 | 118.5153 | -4.9964 | -0.96 | 0.88 | 1.7778 | -1.566 | 117.0154 | -1.6115 | -0.75
0.89 | 1.7325 | 1.79 | 1.7555 | 116.8857 | -0.72 | 0.89 | 16.7858 | 5.324 | 5.3 | 118.1358 | -0.95 | 0.89 | 16.8905 | -5 | 118.5252 | -4.9959 | -0.96 | 0.89 | 1.7772 | -1.566 | 117.0212 | -1.6108 | -0.75
0.9 | 1.7323 | 1.79 | 1.7552 | 116.8842 | -0.72 | 0.9 | 16.7843 | 5.322 | 5.3 | 118.137 | -0.95 | 0.9 | 16.8908 | -5 | 118.5242 | -4.9971 | -0.96 | 0.9 | 1.7754 | -1.566 | 117.0246 | -1.6103 | -0.75
0.91 | 1.7316 | 1.79 | 1.7541 | 116.8863 | -0.72 | 0.91 | 16.7832 | 5.3199 | 5.3 | 118.1401 | -0.95 | 0.91 | 16.891 | -5 | 118.5225 | -4.9975 | -0.96 | 0.91 | 1.7747 | -1.566 | 117.027 | -1.61 | -0.75
0.92 | 1.7317 | 1.79 | 1.752 | 116.8786 | -0.72 | 0.92 | 16.7817 | 5.3196 | 5.3 | 118.1351 | -0.95 | 0.92 | 16.8927 | -5 | 118.5343 | -4.9937 | -0.96 | 0.92 | 1.7748 | -1.566 | 117.0412 | -1.6113 | -0.75
0.93 | 1.732 | 1.79 | 1.751 | 116.8666 | -0.72 | 0.93 | 16.7825 | 5.3211 | 5.3 | 118.1297 | -0.95 | 0.93 | 16.8952 | -5 | 118.5457 | -4.9916 | -0.96 | 0.93 | 1.775 | -1.566 | 117.0493 | -1.6113 | -0.75
0.94 | 1.7313 | 1.79 | 1.7519 | 116.8736 | -0.72 | 0.94 | 16.7857 | 5.3206 | 5.3 | 118.1249 | -0.95 | 0.94 | 16.8976 | -5 | 118.5545 | -4.9924 | -0.96 | 0.94 | 1.7754 | -1.566 | 117.0608 | -1.6117 | -0.75
0.95 | 1.7304 | 1.79 | 1.7527 | 116.8861 | -0.72 | 0.95 | 16.7869 | 5.3216 | 5.3 | 118.126 | -0.95 | 0.95 | 16.8985 | -5 | 118.571 | -4.9923 | -0.96 | 0.95 | 1.7761 | -1.566 | 117.0747 | -1.6117 | -0.75
0.96 | 1.7289 | 1.79 | 1.7526 | 116.8838 | -0.72 | 0.96 | 16.7835 | 5.3201 | 5.3 | 118.1261 | -0.95 | 0.96 | 16.8989 | -5 | 118.5876 | -4.9907 | -0.96 | 0.96 | 1.7764 | -1.566 | 117.0799 | -1.6101 | -0.75
0.97 | 1.73 | 1.79 | 1.7527 | 116.8831 | -0.72 | 0.97 | 16.7817 | 5.3152 | 5.3 | 118.126 | -0.95 | 0.97 | 16.9011 | -5 | 118.5953 | -4.9893 | -0.96 | 0.97 | 1.7764 | -1.566 | 117.0844 | -1.6085 | -0.75
0.98 | 1.7322 | 1.79 | 1.7539 | 116.897 | -0.72 | 0.98 | 16.7825 | 5.3132 | 5.3 | 118.1229 | -0.95 | 0.98 | 16.9021 | -5 | 118.5912 | -4.9883 | -0.96 | 0.98 | 1.7753 | -1.566 | 117.083 | -1.6081 | -0.75
0.99 | 1.7321 | 1.79 | 1.7554 | 116.9115 | -0.72 | 0.99 | 16.7816 | 5.3147 | 5.3 | 118.1193 | -0.95 | 0.99 | 16.9002 | -5 | 118.5902 | -4.9873 | -0.96 | 0.99 | 1.7754 | -1.566 | 117.0862 | -1.6083 | -0.75
1 | 1.7314 | 1.79 | 1.7561 | 116.9195 | -0.72 | 1 | 16.7802 | 5.3148 | 5.3 | 118.1077 | -0.95 | 1 | 16.8985 | -5 | 118.5956 | -4.9865 | -0.96 | 1 | 1.7772 | -1.566 | 117.0871 | -1.6075 | -0.75
1.01 | 1.7302 | 1.79 | 1.7553 | 116.9174 | -0.72 | 1.01 | 16.7817 | 5.3156 | 5.3 | 118.1086 | -0.95 | 1.01 | 16.899 | -5 | 118.6046 | -4.9845 | -0.96 | 1.01 | 1.7777 | -1.566 | 117.077 | -1.6077 | -0.75
1.02 | 1.7313 | 1.79 | 1.7546 | 116.9223 | -0.72 | 1.02 | 16.7831 | 5.318 | 5.3 | 118.1179 | -0.95 | 1.02 | 16.8997 | -5 | 118.6124 | -4.9812 | -0.96 | 1.02 | 1.7776 | -1.566 | 117.0684 | -1.6086 | -0.75
1.03 | 1.7332 | 1.79 | 1.7554 | 116.9336 | -0.72 | 1.03 | 16.7811 | 5.3198 | 5.3 | 118.1076 | -0.95 | 1.03 | 16.8994 | -5 | 118.611 | -4.9789 | -0.96 | 1.03 | 1.7777 | -1.566 | 117.0641 | -1.6094 | -0.75
1.04 | 1.7329 | 1.79 | 1.7563 | 116.9451 | -0.72 | 1.04 | 16.7785 | 5.3226 | 5.3 | 118.0991 | -0.95 | 1.04 | 16.8988 | -5 | 118.6059 | -4.9764 | -0.96 | 1.04 | 1.777 | -1.566 | 117.0579 | -1.61 | -0.75
1.05 | 1.7322 | 1.79 | 1.7557 | 116.9526 | -0.72 | 1.05 | 16.7789 | 5.3227 | 5.3 | 118.0995 | -0.95 | 1.05 | 16.8977 | -5 | 118.5924 | -4.9739 | -0.96 | 1.05 | 1.7745 | -1.566 | 117.0607 | -1.6111 | -0.75
1.06 | 1.7317 | 1.79 | 1.7538 | 116.9548 | -0.72 | 1.06 | 16.7797 | 5.3201 | 5.3 | 118.1098 | -0.95 | 1.06 | 16.8954 | -5 | 118.5775 | -4.9744 | -0.96 | 1.06 | 1.7723 | -1.566 | 117.0654 | -1.612 | -0.75
1.07 | 1.7327 | 1.79 | 1.7532 | 116.9567 | -0.72 | 1.07 | 16.7806 | 5.319 | 5.3 | 118.1159 | -0.95 | 1.07 | 16.8929 | -5 | 118.5704 | -4.9767 | -0.96 | 1.07 | 1.7727 | -1.566 | 117.0558 | -1.6119 | -0.75
1.08 | 1.734 | 1.79 | 1.7545 | 116.9581 | -0.72 | 1.08 | 16.7826 | 5.3219 | 5.3 | 118.1208 | -0.95 | 1.08 | 16.892 | -5 | 118.5618 | -4.9793 | -0.96 | 1.08 | 1.7732 | -1.566 | 117.0528 | -1.6123 | -0.75
1.09 | 1.7342 | 1.79 | 1.7545 | 116.963 | -0.72 | 1.09 | 16.7824 | 5.325 | 5.3 | 118.1298 | -0.95 | 1.09 | 16.8924 | -5 | 118.5539 | -4.981 | -0.96 | 1.09 | 1.7725 | -1.566 | 117.0603 | -1.6117 | -0.75
1.1 | 1.7332 | 1.79 | 1.7537 | 116.9651 | -0.72 | 1.1 | 16.7813 | 5.325 | 5.3 | 118.1285 | -0.95 | 1.1 | 16.8925 | -5 | 118.5508 | -4.9784 | -0.96 | 1.1 | 1.773 | -1.566 | 117.0683 | -1.6105 | -0.75
1.11 | 1.7314 | 1.79 | 1.7534 | 116.962 | -0.72 | 1.11 | 16.7827 | 5.3233 | 5.3 | 118.1298 | -0.95 | 1.11 | 16.8925 | -5 | 118.5389 | -4.9762 | -0.96 | 1.11 | 1.7752 | -1.566 | 117.0731 | -1.611 | -0.75
1.12 | 1.7319 | 1.79 | 1.7526 | 116.9538 | -0.72 | 1.12 | 16.784 | 5.323 | 5.3 | 118.1348 | -0.95 | 1.12 | 16.8937 | -5 | 118.5329 | -4.9762 | -0.96 | 1.12 | 1.7764 | -1.566 | 117.0718 | -1.6114 | -0.75
1.13 | 1.7332 | 1.79 | 1.7531 | 116.9516 | -0.72 | 1.13 | 16.7824 | 5.3208 | 5.3 | 118.1277 | -0.95 | 1.13 | 16.8947 | -5 | 118.5407 | -4.9762 | -0.96 | 1.13 | 1.7766 | -1.566 | 117.0658 | -1.6101 | -0.75
1.14 | 1.7325 | 1.79 | 1.7545 | 116.9535 | -0.72 | 1.14 | 16.7817 | 5.3155 | 5.3 | 118.1239 | -0.95 | 1.14 | 16.8949 | -5 | 118.5456 | -4.9767 | -0.96 | 1.14 | 1.7757 | -1.566 | 117.0627 | -1.6101 | -0.75
1.15 | 1.7306 | 1.79 | 1.7546 | 116.9502 | -0.72 | 1.15 | 16.7834 | 5.3143 | 5.3 | 118.137 | -0.95 | 1.15 | 16.8963 | -5 | 118.5431 | -4.9744 | -0.96 | 1.15 | 1.7752 | -1.566 | 117.0671 | -1.6122 | -0.75
1.16 | 1.7303 | 1.79 | 1.7535 | 116.94 | -0.72 | 1.16 | 16.7849 | 5.3163 | 5.3 | 118.1446 | -0.95 | 1.16 | 16.8955 | -5 | 118.5318 | -4.9751 | -0.96 | 1.16 | 1.7754 | -1.566 | 117.0764 | -1.6125 | -0.75
1.17 | 1.7311 | 1.79 | 1.7537 | 116.9387 | -0.72 | 1.17 | 16.7857 | 5.3186 | 5.3 | 118.146 | -0.95 | 1.17 | 16.892 | -5 | 118.5191 | -4.9822 | -0.96 | 1.17 | 1.7749 | -1.566 | 117.0734 | -1.6105 | -0.75
1.18 | 1.7311 | 1.79 | 1.7549 | 116.9491 | -0.72 | 1.18 | 16.7868 | 5.3196 | 5.3 | 118.1522 | -0.95 | 1.18 | 16.8901 | -5 | 118.5138 | -4.9879 | -0.96 | 1.18 | 1.7747 | -1.566 | 117.0586 | -1.6097 | -0.75
1.19 | 1.7306 | 1.79 | 1.7548 | 116.9501 | -0.72 | 1.19 | 16.7862 | 5.3188 | 5.3 | 118.1502 | -0.95 | 1.19 | 16.8905 | -5 | 118.5138 | -4.9898 | -0.96 | 1.19 | 1.7763 | -1.566 | 117.0696 | -1.6092 | -0.75
1.2 | 1.7308 | 1.79 | 1.7537 | 116.9406 | -0.72 | 1.2 | 16.7846 | 5.319 | 5.3 | 118.1459 | -0.95 | 1.2 | 16.8892 | -5 | 118.4942 | -4.9928 | -0.96 | 1.2 | 1.7794 | -1.566 | 117.075 | -1.6089 | -0.75
1.21 | 1.7314 | 1.79 | 1.7533 | 116.9366 | -0.72 | 1.21 | 16.7841 | 5.3197 | 5.3 | 118.1463 | -0.95 | 1.21 | 16.8862 | -5 | 118.4758 | -4.997 | -0.96 | 1.21 | 1.7809 | -1.566 | 117.0635 | -1.6097 | -0.75
1.22 | 1.732 | 1.79 | 1.7535 | 116.9495 | -0.72 | 1.22 | 16.7837 | 5.3182 | 5.3 | 118.1401 | -0.95 | 1.22 | 16.8863 | -5 | 118.4767 | -5.0014 | -0.96 | 1.22 | 1.7811 | -1.566 | 117.0712 | -1.6095 | -0.75
1.23 | 1.7322 | 1.79 | 1.7531 | 116.9678 | -0.72 | 1.23 | 16.7854 | 5.3145 | 5.3 | 118.1311 | -0.95 | 1.23 | 16.8893 | -5 | 118.48 | -5.0066 | -0.96 | 1.23 | 1.7827 | -1.566 | 117.0715 | -1.6092 | -0.75
1.24 | 1.7312 | 1.79 | 1.7532 | 116.9837 | -0.72 | 1.24 | 16.7876 | 5.3131 | 5.3 | 118.1298 | -0.95 | 1.24 | 16.8916 | -5 | 118.4832 | -5.0084 | -0.96 | 1.24 | 1.7852 | -1.566 | 117.0757 | -1.6102 | -0.75
1.25 | 1.7301 | 1.79 | 1.7536 | 116.9995 | -0.72 | 1.25 | 16.7879 | 5.3136 | 5.3 | 118.1372 | -0.95 | 1.25 | 16.8938 | -5 | 118.496 | -5.0041 | -0.96 | 1.25 | 1.7868 | -1.566 | 117.0739 | -1.6105 | -0.75
1.26 | 1.7296 | 1.79 | 1.7536 | 117.0138 | -0.72 | 1.26 | 16.7877 | 5.3151 | 5.3 | 118.1514 | -0.95 | 1.26 | 16.8959 | -5 | 118.511 | -5.0018 | -0.96 | 1.26 | 1.787 | -1.566 | 117.0585 | -1.6098 | -0.75
1.27 | 1.7303 | 1.79 | 1.7545 | 117.0231 | -0.72 | 1.27 | 16.7883 | 5.319 | 5.3 | 118.1639 | -0.95 | 1.27 | 16.8948 | -5 | 118.5156 | -5.005 | -0.96 | 1.27 | 1.7861 | -1.566 | 117.0562 | -1.6104 | -0.75
1.28 | 1.7317 | 1.79 | 1.7555 | 117.0317 | -0.72 | 1.28 | 16.7889 | 5.3206 | 5.3 | 118.166 | -0.95 | 1.28 | 16.8932 | -5 | 118.5086 | -5.0085 | -0.96 | 1.28 | 1.786 | -1.566 | 117.0513 | -1.6113 | -0.75
1.29 | 1.7332 | 1.79 | 1.7559 | 117.0373 | -0.72 | 1.29 | 16.7881 | 5.3187 | 5.3 | 118.1636 | -0.95 | 1.29 | 16.895 | -5 | 118.5096 | -5.0092 | -0.96 | 1.29 | 1.7866 | -1.566 | 117.0445 | -1.6111 | -0.75
1.3 | 1.7332 | 1.79 | 1.7566 | 117.0402 | -0.72 | 1.3 | 16.7899 | 5.3178 | 5.3 | 118.1748 | -0.95 | 1.3 | 16.8972 | -5 | 118.5157 | -5.0087 | -0.96 | 1.3 | 1.7871 | -1.566 | 117.0481 | -1.6123 | -0.75
1.31 | 1.7322 | 1.79 | 1.7568 | 117.0478 | -0.72 | 1.31 | 16.7909 | 5.3177 | 5.3 | 118.1805 | -0.95 | 1.31 | 16.8963 | -5 | 118.5086 | -5.0087 | -0.96 | 1.31 | 1.7873 | -1.566 | 117.0554 | -1.6136 | -0.75
1.32 | 1.7322 | 1.79 | 1.7558 | 117.0552 | -0.72 | 1.32 | 16.7891 | 5.3176 | 5.3 | 118.1753 | -0.95 | 1.32 | 16.8952 | -5 | 118.5125 | -5.0074 | -0.96 | 1.32 | 1.7874 | -1.566 | 117.0595 | -1.6126 | -0.75
1.33 | 1.7329 | 1.79 | 1.7554 | 117.0577 | -0.72 | 1.33 | 16.7896 | 5.3182 | 5.3 | 118.1793 | -0.95 | 1.33 | 16.8958 | -5 | 118.519 | -5.0062 | -0.96 | 1.33 | 1.7884 | -1.566 | 117.0628 | -1.6114 | -0.75
1.34 | 1.7335 | 1.79 | 1.756 | 117.0658 | -0.72 | 1.34 | 16.7887 | 5.3205 | 5.3 | 118.1806 | -0.95 | 1.34 | 16.8959 | -5 | 118.5081 | -5.0034 | -0.96 | 1.34 | 1.7904 | -1.566 | 117.0558 | -1.6104 | -0.75
1.35 | 1.7325 | 1.79 | 1.7559 | 117.0743 | -0.72 | 1.35 | 16.7868 | 5.3209 | 5.3 | 118.1816 | -0.95 | 1.35 | 16.8962 | -5 | 118.5062 | -4.9992 | -0.96 | 1.35 | 1.7925 | -1.566 | 117.0524 | -1.6108 | -0.75
1.36 | 1.7316 | 1.79 | 1.7543 | 117.0609 | -0.72 | 1.36 | 16.7873 | 5.3193 | 5.3 | 118.1854 | -0.95 | 1.36 | 16.8983 | -5 | 118.514 | -4.9971 | -0.96 | 1.36 | 1.7941 | -1.566 | 117.0626 | -1.6131 | -0.75
1.37 | 1.7327 | 1.79 | 1.7533 | 117.0545 | -0.72 | 1.37 | 16.7881 | 5.3201 | 5.3 | 118.1852 | -0.95 | 1.37 | 16.8998 | -5 | 118.503 | -4.9975 | -0.96 | 1.37 | 1.7951 | -1.566 | 117.0649 | -1.6133 | -0.75
1.38 | 1.7335 | 1.79 | 1.7535 | 117.0586 | -0.72 | 1.38 | 16.7877 | 5.3216 | 5.3 | 118.1848 | -0.95 | 1.38 | 16.8993 | -5 | 118.4974 | -4.9984 | -0.96 | 1.38 | 1.7953 | -1.566 | 117.0632 | -1.6119 | -0.75
1.39 | 1.7324 | 1.79 | 1.7543 | 117.0586 | -0.72 | 1.39 | 16.7873 | 5.3221 | 5.3 | 118.184 | -0.95 | 1.39 | 16.8962 | -5 | 118.4891 | -4.9997 | -0.96 | 1.39 | 1.7962 | -1.566 | 117.0648 | -1.6117 | -0.75
1.4 | 1.7318 | 1.79 | 1.7544 | 117.0594 | -0.72 | 1.4 | 16.7869 | 5.3242 | 5.3 | 118.1922 | -0.95 | 1.4 | 16.8942 | -5 | 118.476 | -5.0016 | -0.96 | 1.4 | 1.7966 | -1.566 | 117.0579 | -1.6118 | -0.75
1.41 | 1.7317 | 1.79 | 1.7541 | 117.0578 | -0.72 | 1.41 | 16.7859 | 5.3258 | 5.3 | 118.1995 | -0.95 | 1.41 | 16.8932 | -5 | 118.4661 | -5.0031 | -0.96 | 1.41 | 1.7956 | -1.566 | 117.0568 | -1.6105 | -0.75
1.42 | 1.731 | 1.79 | 1.755 | 117.06 | -0.72 | 1.42 | 16.7856 | 5.3231 | 5.3 | 118.1934 | -0.95 | 1.42 | 16.8915 | -5 | 118.4555 | -5.0033 | -0.96 | 1.42 | 1.7954 | -1.566 | 117.0723 | -1.6095 | -0.75
1.43 | 1.7314 | 1.79 | 1.7561 | 117.0628 | -0.72 | 1.43 | 16.7871 | 5.3197 | 5.3 | 118.1901 | -0.95 | 1.43 | 16.8921 | -5 | 118.4641 | -5.0033 | -0.96 | 1.43 | 1.7952 | -1.566 | 117.0707 | -1.6099 | -0.75
1.44 | 1.7328 | 1.79 | 1.7564 | 117.0643 | -0.72 | 1.44 | 16.7905 | 5.3189 | 5.3 | 118.1945 | -0.95 | 1.44 | 16.8937 | -5 | 118.4707 | -5.0047 | -0.96 | 1.44 | 1.7947 | -1.566 | 117.0701 | -1.6098 | -0.75
1.45 | 1.7332 | 1.79 | 1.756 | 117.0614 | -0.72 | 1.45 | 16.7903 | 5.3224 | 5.3 | 118.1979 | -0.95 | 1.45 | 16.8956 | -5 | 118.4653 | -5.0029 | -0.96 | 1.45 | 1.7949 | -1.566 | 117.0758 | -1.6088 | -0.75
1.46 | 1.732 | 1.79 | 1.7551 | 117.0668 | -0.72 | 1.46 | 16.7873 | 5.323 | 5.3 | 118.1973 | -0.95 | 1.46 | 16.896 | -5 | 118.4678 | -4.9993 | -0.96 | 1.46 | 1.7952 | -1.566 | 117.0692 | -1.6085 | -0.75
1.47 | 1.7319 | 1.79 | 1.7545 | 117.0623 | -0.72 | 1.47 | 16.7868 | 5.3177 | 5.3 | 118.1967 | -0.95 | 1.47 | 16.8968 | -5 | 118.4781 | -4.9979 | -0.96 | 1.47 | 1.7951 | -1.566 | 117.0664 | -1.6098 | -0.75
1.48 | 1.7334 | 1.79 | 1.7552 | 117.0455 | -0.72 | 1.48 | 16.7891 | 5.3149 | 5.3 | 118.1985 | -0.95 | 1.48 | 16.8991 | -5 | 118.476 | -4.999 | -0.96 | 1.48 | 1.7946 | -1.566 | 117.0635 | -1.6104 | -0.75
1.49 | 1.7343 | 1.79 | 1.7562 | 117.0396 | -0.72 | 1.49 | 16.7919 | 5.3112 | 5.3 | 118.2024 | -0.95 | 1.49 | 16.899 | -5 | 118.4798 | -5.0011 | -0.96 | 1.49 | 1.7944 | -1.566 | 117.061 | -1.6112 | -0.75
1.5 | 1.7331 | 1.79 | 1.7565 | 117.0366 | -0.72 | 1.5 | 16.7932 | 5.309 | 5.3 | 118.212 | -0.95 | 1.5 | 16.8975 | -5 | 118.4802 | -5.0015 | -0.96 | 1.5 | 1.7951 | -1.566 | 117.0668 | -1.6124 | -0.75
1.51 | 1.7311 | 1.79 | 1.7559 | 117.0313 | -0.72 | 1.51 | 16.7933 | 5.3111 | 5.3 | 118.2286 | -0.95 | 1.51 | 16.8969 | -5 | 118.4698 | -5.0017 | -0.96 | 1.51 | 1.7958 | -1.566 | 117.0697 | -1.6122 | -0.75
1.52 | 1.731 | 1.79 | 1.755 | 117.0208 | -0.72 | 1.52 | 16.7931 | 5.3114 | 5.3 | 118.2347 | -0.95 | 1.52 | 16.896 | -5 | 118.4717 | -5.0022 | -0.96 | 1.52 | 1.7956 | -1.566 | 117.0672 | -1.6122 | -0.75
1.53 | 1.7318 | 1.79 | 1.7552 | 117.0226 | -0.72 | 1.53 | 16.793 | 5.3096 | 5.3 | 118.227 | -0.95 | 1.53 | 16.8936 | -5 | 118.4721 | -5.002 | -0.96 | 1.53 | 1.7932 | -1.566 | 117.0762 | -1.6122 | -0.75
1.54 | 1.7327 | 1.79 | 1.7558 | 117.0329 | -0.72 | 1.54 | 16.7921 | 5.3081 | 5.3 | 118.2216 | -0.95 | 1.54 | 16.8938 | -5 | 118.4615 | -4.9998 | -0.96 | 1.54 | 1.7934 | -1.566 | 117.0918 | -1.6129 | -0.75
1.55 | 1.7325 | 1.79 | 1.7561 | 117.0286 | -0.72 | 1.55 | 16.792 | 5.3066 | 5.3 | 118.2224 | -0.95 | 1.55 | 16.8951 | -5 | 118.4524 | -4.9991 | -0.96 | 1.55 | 1.7962 | -1.566 | 117.1081 | -1.6126 | -0.75
1.56 | 1.7308 | 1.79 | 1.7551 | 117.0145 | -0.72 | 1.56 | 16.7924 | 5.3075 | 5.3 | 118.2329 | -0.95 | 1.56 | 16.8949 | -5 | 118.4496 | -5.0016 | -0.96 | 1.56 | 1.7968 | -1.566 | 117.1107 | -1.6107 | -0.75
1.57 | 1.7304 | 1.79 | 1.7538 | 117.009 | -0.72 | 1.57 | 16.7927 | 5.3112 | 5.3 | 118.2437 | -0.95 | 1.57 | 16.8927 | -5 | 118.4366 | -5.0049 | -0.96 | 1.57 | 1.7963 | -1.566 | 117.1024 | -1.6094 | -0.75
1.58 | 1.7314 | 1.79 | 1.7542 | 117.0131 | -0.72 | 1.58 | 16.7929 | 5.3132 | 5.3 | 118.2383 | -0.95 | 1.58 | 16.8908 | -5 | 118.4261 | -5.0078 | -0.96 | 1.58 | 1.7978 | -1.566 | 117.1005 | -1.6087 | -0.75
1.59 | 1.7312 | 1.79 | 1.7555 | 117.0134 | -0.72 | 1.59 | 16.7925 | 5.3149 | 5.3 | 118.2365 | -0.95 | 1.59 | 16.8905 | -5 | 118.4167 | -5.0063 | -0.96 | 1.59 | 1.7979 | -1.566 | 117.0951 | -1.6069 | -0.75
1.6 | 1.7308 | 1.79 | 1.7556 | 117.001 | -0.72 | 1.6 | 16.7941 | 5.3152 | 5.3 | 118.2412 | -0.95 | 1.6 | 16.8906 | -5 | 118.4082 | -5.0046 | -0.96 | 1.6 | 1.7965 | -1.566 | 117.088 | -1.6052 | -0.75
1.61 | 1.7306 | 1.79 | 1.7547 | 116.9891 | -0.72 | 1.61 | 16.7962 | 5.3127 | 5.3 | 118.2397 | -0.95 | 1.61 | 16.8912 | -5 | 118.4004 | -5.0066 | -0.96 | 1.61 | 1.7972 | -1.566 | 117.0834 | -1.6042 | -0.75
1.62 | 1.7314 | 1.79 | 1.7541 | 116.986 | -0.72 | 1.62 | 16.7958 | 5.3103 | 5.3 | 118.2353 | -0.95 | 1.62 | 16.8926 | -5 | 118.3925 | -5.0064 | -0.96 | 1.62 | 1.7971 | -1.566 | 117.0689 | -1.6031 | -0.75
1.63 | 1.7323 | 1.79 | 1.7545 | 116.9873 | -0.72 | 1.63 | 16.7938 | 5.3112 | 5.3 | 118.2406 | -0.95 | 1.63 | 16.8943 | -5 | 118.3903 | -5.0061 | -0.96 | 1.63 | 1.7962 | -1.566 | 117.0508 | -1.6038 | -0.75
1.64 | 1.732 | 1.79 | 1.7551 | 116.9903 | -0.72 | 1.64 | 16.7925 | 5.3124 | 5.3 | 118.2566 | -0.95 | 1.64 | 16.894 | -5 | 118.3873 | -5.0056 | -0.96 | 1.64 | 1.7965 | -1.566 | 117.0545 | -1.6057 | -0.75
1.65 | 1.731 | 1.79 | 1.7549 | 116.9893 | -0.72 | 1.65 | 16.7924 | 5.3111 | 5.3 | 118.2531 | -0.95 | 1.65 | 16.8937 | -5 | 118.384 | -5.0047 | -0.96 | 1.65 | 1.7982 | -1.566 | 117.0589 | -1.6072 | -0.75
1.66 | 1.7297 | 1.79 | 1.7539 | 116.9898 | -0.72 | 1.66 | 16.7921 | 5.3103 | 5.3 | 118.237 | -0.95 | 1.66 | 16.8944 | -5 | 118.3809 | -5.0057 | -0.96 | 1.66 | 1.799 | -1.566 | 117.0572 | -1.6091 | -0.75
1.67 | 1.7304 | 1.79 | 1.7532 | 116.9894 | -0.72 | 1.67 | 16.793 | 5.3125 | 5.3 | 118.2393 | -0.95 | 1.67 | 16.8936 | -5 | 118.3815 | -5.007 | -0.96 | 1.67 | 1.7982 | -1.566 | 117.0604 | -1.6107 | -0.75
1.68 | 1.732 | 1.79 | 1.754 | 116.9917 | -0.72 | 1.68 | 16.7948 | 5.3158 | 5.3 | 118.2576 | -0.95 | 1.68 | 16.8928 | -5 | 118.3828 | -5.0081 | -0.96 | 1.68 | 1.7979 | -1.566 | 117.0615 | -1.6111 | -0.75
1.69 | 1.7321 | 1.79 | 1.7545 | 116.9972 | -0.72 | 1.69 | 16.7956 | 5.3162 | 5.3 | 118.2616 | -0.95 | 1.69 | 16.8951 | -5 | 118.3814 | -5.0063 | -0.96 | 1.69 | 1.799 | -1.566 | 117.0642 | -1.6129 | -0.75
1.7 | 1.7309 | 1.79 | 1.754 | 117.0055 | -0.72 | 1.7 | 16.7946 | 5.3173 | 5.3 | 118.2671 | -0.95 | 1.7 | 16.8965 | -5 | 118.3778 | -5.0045 | -0.96 | 1.7 | 1.8001 | -1.566 | 117.0689 | -1.6138 | -0.75
1.71 | 1.7304 | 1.79 | 1.7529 | 117.0166 | -0.72 | 1.71 | 16.792 | 5.3174 | 5.3 | 118.2681 | -0.95 | 1.71 | 16.895 | -5 | 118.3746 | -5.0035 | -0.96 | 1.71 | 1.7985 | -1.566 | 117.0708 | -1.6142 | -0.75
1.72 | 1.7319 | 1.79 | 1.7529 | 117.0202 | -0.72 | 1.72 | 16.7908 | 5.3146 | 5.3 | 118.2558 | -0.95 | 1.72 | 16.8952 | -5 | 118.3733 | -5.0025 | -0.96 | 1.72 | 1.7965 | -1.566 | 117.0671 | -1.6164 | -0.75
1.73 | 1.7322 | 1.79 | 1.7532 | 117.0276 | -0.72 | 1.73 | 16.7927 | 5.3126 | 5.3 | 118.2503 | -0.95 | 1.73 | 16.8968 | -5 | 118.3798 | -5.0025 | -0.96 | 1.73 | 1.7965 | -1.566 | 117.059 | -1.6178 | -0.75
1.74 | 1.7316 | 1.79 | 1.7527 | 117.0451 | -0.72 | 1.74 | 16.7952 | 5.3129 | 5.3 | 118.2492 | -0.95 | 1.74 | 16.8965 | -5 | 118.3776 | -5.0014 | -0.96 | 1.74 | 1.7974 | -1.566 | 117.0556 | -1.6165 | -0.75
1.75 | 1.7324 | 1.79 | 1.7524 | 117.0582 | -0.72 | 1.75 | 16.7925 | 5.3153 | 5.3 | 118.255 | -0.95 | 1.75 | 16.8954 | -5 | 118.3715 | -4.9994 | -0.96 | 1.75 | 1.7987 | -1.566 | 117.0544 | -1.6146 | -0.75
1.76 | 1.7334 | 1.79 | 1.7525 | 117.0626 | -0.72 | 1.76 | 16.789 | 5.3159 | 5.3 | 118.256 | -0.95 | 1.76 | 16.8954 | -5 | 118.3664 | -4.9989 | -0.96 | 1.76 | 1.7989 | -1.566 | 117.0421 | -1.6134 | -0.75
1.77 | 1.7339 | 1.79 | 1.7533 | 117.0668 | -0.72 | 1.77 | 16.7905 | 5.3148 | 5.3 | 118.246 | -0.95 | 1.77 | 16.8943 | -5 | 118.3476 | -5.0006 | -0.96 | 1.77 | 1.7984 | -1.566 | 117.0295 | -1.6126 | -0.75
1.78 | 1.7337 | 1.79 | 1.7548 | 117.0738 | -0.72 | 1.78 | 16.7923 | 5.3148 | 5.3 | 118.2398 | -0.95 | 1.78 | 16.893 | -5 | 118.3348 | -5.0021 | -0.96 | 1.78 | 1.7973 | -1.566 | 117.0273 | -1.6119 | -0.75
1.79 | 1.733 | 1.79 | 1.7565 | 117.0773 | -0.72 | 1.79 | 16.7926 | 5.315 | 5.3 | 118.2466 | -0.95 | 1.79 | 16.8933 | -5 | 118.3266 | -5.0029 | -0.96 | 1.79 | 1.7968 | -1.566 | 117.0304 | -1.6107 | -0.75
1.8 | 1.7325 | 1.79 | 1.7574 | 117.0748 | -0.72 | 1.8 | 16.7915 | 5.3137 | 5.3 | 118.238 | -0.95 | 1.8 | 16.8937 | -5 | 118.3209 | -5.0027 | -0.96 | 1.8 | 1.7979 | -1.566 | 117.0353 | -1.61 | -0.75
1.81 | 1.7319 | 1.79 | 1.7578 | 117.0764 | -0.72 | 1.81 | 16.7898 | 5.3127 | 5.3 | 118.2297 | -0.95 | 1.81 | 16.8915 | -5 | 118.3197 | -5.0029 | -0.96 | 1.81 | 1.7983 | -1.566 | 117.0318 | -1.6097 | -0.75
1.82 | 1.7326 | 1.79 | 1.7575 | 117.085 | -0.72 | 1.82 | 16.788 | 5.3135 | 5.3 | 118.2254 | -0.95 | 1.82 | 16.8906 | -5 | 118.3196 | -5.0039 | -0.96 | 1.82 | 1.7977 | -1.566 | 117.0214 | -1.6095 | -0.75
1.83 | 1.7335 | 1.79 | 1.7584 | 117.0948 | -0.72 | 1.83 | 16.7878 | 5.3151 | 5.3 | 118.2205 | -0.95 | 1.83 | 16.8918 | -5 | 118.3161 | -5.0037 | -0.96 | 1.83 | 1.7973 | -1.566 | 117.0207 | -1.6096 | -0.75
1.84 | 1.7333 | 1.79 | 1.7606 | 117.1084 | -0.72 | 1.84 | 16.7901 | 5.3171 | 5.3 | 118.2326 | -0.95 | 1.84 | 16.8916 | -5 | 118.2987 | -5.0026 | -0.96 | 1.84 | 1.7971 | -1.566 | 117.0253 | -1.6095 | -0.75
1.85 | 1.7325 | 1.79 | 1.7611 | 117.1162 | -0.72 | 1.85 | 16.7901 | 5.3168 | 5.3 | 118.221 | -0.95 | 1.85 | 16.8909 | -5 | 118.2793 | -5.0025 | -0.96 | 1.85 | 1.7971 | -1.566 | 117.0255 | -1.6098 | -0.75
1.86 | 1.7332 | 1.79 | 1.7605 | 117.1121 | -0.72 | 1.86 | 16.7896 | 5.3144 | 5.3 | 118.1996 | -0.95 | 1.86 | 16.8907 | -5 | 118.2673 | -5.0039 | -0.96 | 1.86 | 1.7982 | -1.566 | 117.0238 | -1.6105 | -0.75
1.87 | 1.7341 | 1.79 | 1.7598 | 117.1106 | -0.72 | 1.87 | 16.7907 | 5.3147 | 5.3 | 118.2054 | -0.95 | 1.87 | 16.8911 | -5 | 118.2636 | -5.0058 | -0.96 | 1.87 | 1.799 | -1.566 | 117.0209 | -1.6116 | -0.75
1.88 | 1.734 | 1.79 | 1.7597 | 117.1122 | -0.72 | 1.88 | 16.7902 | 5.3162 | 5.3 | 118.2101 | -0.95 | 1.88 | 16.8912 | -5 | 118.2673 | -5.007 | -0.96 | 1.88 | 1.7986 | -1.566 | 117.0247 | -1.6117 | -0.75
1.89 | 1.7339 | 1.79 | 1.7594 | 117.1107 | -0.72 | 1.89 | 16.789 | 5.3163 | 5.3 | 118.2002 | -0.95 | 1.89 | 16.8921 | -5 | 118.2784 | -5.0066 | -0.96 | 1.89 | 1.7982 | -1.566 | 117.0224 | -1.6105 | -0.75
1.9 | 1.7335 | 1.79 | 1.7588 | 117.1094 | -0.72 | 1.9 | 16.7871 | 5.317 | 5.3 | 118.1827 | -0.95 | 1.9 | 16.8938 | -5 | 118.2922 | -5.005 | -0.96 | 1.9 | 1.7979 | -1.566 | 117.0078 | -1.6101 | -0.75
1.91 | 1.7327 | 1.79 | 1.7575 | 117.1087 | -0.72 | 1.91 | 16.7875 | 5.3153 | 5.3 | 118.1662 | -0.95 | 1.91 | 16.8947 | -5 | 118.2932 | -5.0033 | -0.96 | 1.91 | 1.7975 | -1.566 | 117.0031 | -1.6103 | -0.75
1.92 | 1.7325 | 1.79 | 1.756 | 117.1087 | -0.72 | 1.92 | 16.7887 | 5.3132 | 5.3 | 118.1582 | -0.95 | 1.92 | 16.8959 | -5 | 118.2894 | -5.0016 | -0.96 | 1.92 | 1.7975 | -1.566 | 117.0089 | -1.61 | -0.75
1.93 | 1.733 | 1.79 | 1.7555 | 117.1154 | -0.72 | 1.93 | 16.7869 | 5.311 | 5.3 | 118.1507 | -0.95 | 1.93 | 16.8979 | -5 | 118.2933 | -5.0013 | -0.96 | 1.93 | 1.7977 | -1.566 | 117.0148 | -1.6103 | -0.75
1.94 | 1.7324 | 1.79 | 1.7557 | 117.1293 | -0.72 | 1.94 | 16.7865 | 5.3078 | 5.3 | 118.1553 | -0.95 | 1.94 | 16.898 | -5 | 118.2782 | -5.0012 | -0.96 | 1.94 | 1.7975 | -1.566 | 117.0137 | -1.6108 | -0.75
1.95 | 1.7313 | 1.79 | 1.7554 | 117.134 | -0.72 | 1.95 | 16.7885 | 5.3105 | 5.3 | 118.1854 | -0.95 | 1.95 | 16.8963 | -5 | 118.2596 | -5.0011 | -0.96 | 1.95 | 1.7978 | -1.566 | 117.0062 | -1.611 | -0.75
1.96 | 1.731 | 1.79 | 1.7542 | 117.1282 | -0.72 | 1.96 | 16.7901 | 5.3176 | 5.3 | 118.2157 | -0.95 | 1.96 | 16.894 | -5 | 118.2564 | -5.0034 | -0.96 | 1.96 | 1.7984 | -1.5662 | 117.008 | -1.6112 | -0.75
1.97 | 1.731 | 1.79 | 1.7535 | 117.1341 | -0.72 | 1.97 | 16.7912 | 5.3213 | 5.3 | 118.221 | -0.95 | 1.97 | 16.8924 | -5 | 118.2546 | -5.0068 | -0.96 | 1.97 | 1.7984 | -1.5666 | 117.0143 | -1.6116 | -0.75
1.98 | 1.7324 | 1.79 | 1.7545 | 117.1473 | -0.72 | 1.98 | 16.7919 | 5.3237 | 5.3 | 118.2161 | -0.95 | 1.98 | 16.8947 | -5 | 118.2653 | -5.0086 | -0.96 | 1.98 | 1.7977 | -1.5669 | 117.0077 | -1.6118 | -0.75
1.99 | 1.734 | 1.79 | 1.7567 | 117.1517 | -0.72 | 1.99 | 16.7915 | 5.3239 | 5.3 | 118.2117 | -0.95 | 1.99 | 16.8954 | -5 | 118.2712 | -5.0068 | -0.96 | 1.99 | 1.7974 | -1.5673 | 117.0105 | -1.6113 | -0.75
2 | 1.7331 | 1.79 | 1.7586 | 117.1463 | -0.72 | 2 | 16.7898 | 5.3207 | 5.3 | 118.2056 | -0.95 | 2 | 16.8947 | -5 | 118.2718 | -5.0034 | -0.96 | 2 | 1.7982 | -1.5676 | 117.009 | -1.61 | -0.75
2 | 1.7322 | 1.79 | 1.759 | 117.1411 | -0.72 | 2 | 16.7886 | 5.3191 | 5.3 | 118.2037 | -0.95 | 2 | 16.8957 | -5 | 118.2753 | -5.002 | -0.96 | 2 | 1.7988 | -1.5676 | 116.9983 | -1.6094 | -0.75
2.01 | 1.732 | 1.79 | 1.759 | 117.1396 | -0.72 | 2.01 | 16.7901 | 5.3169 | 5.2992 | 118.1901 | -0.95 | 2.01 | 16.8965 | -4.9998 | 118.2781 | -5.0029 | -0.96 | 2.01 | 1.7989 | -1.5679 | 117.0054 | -1.6089 | -0.75
2.02 | 1.7321 | 1.79 | 1.7591 | 117.1333 | -0.72 | 2.02 | 16.7925 | 5.3136 | 5.2982 | 118.1634 | -0.95 | 2.02 | 16.8981 | -4.9988 | 118.2816 | -5.0047 | -0.96 | 2.02 | 1.7986 | -1.5683 | 117.0249 | -1.609 | -0.75
2.03 | 1.7326 | 1.7902 | 1.7614 | 117.1246 | -0.72 | 2.03 | 16.7916 | 5.3134 | 5.2972 | 118.1482 | -0.95 | 2.03 | 16.8989 | -4.9978 | 118.2744 | -5.0048 | -0.96 | 2.03 | 1.7981 | -1.5686 | 117.044 | -1.6092 | -0.75
2.04 | 1.7324 | 1.7906 | 1.7645 | 117.1163 | -0.72 | 2.04 | 16.7884 | 5.3124 | 5.2962 | 118.146 | -0.95 | 2.04 | 16.8975 | -4.9968 | 118.2665 | -5.0031 | -0.96 | 2.04 | 1.7984 | -1.569 | 117.061 | -1.6104 | -0.75
2.05 | 1.7308 | 1.7909 | 1.7649 | 117.1114 | -0.72 | 2.05 | 16.7853 | 5.3067 | 5.2952 | 118.1278 | -0.95 | 2.05 | 16.8966 | -4.9958 | 118.2697 | -5.003 | -0.96 | 2.05 | 1.7994 | -1.5693 | 117.0824 | -1.6106 | -0.75
2.06 | 1.7285 | 1.7912 | 1.7653 | 117.1165 | -0.72 | 2.06 | 16.7842 | 5.3042 | 5.2942 | 118.1173 | -0.95 | 2.06 | 16.8963 | -4.9948 | 118.2656 | -5.0056 | -0.96 | 2.06 | 1.8008 | -1.5696 | 117.0974 | -1.6089 | -0.75
2.07 | 1.7295 | 1.7916 | 1.7671 | 117.1137 | -0.72 | 2.07 | 16.7851 | 5.3101 | 5.2932 | 118.1319 | -0.95 | 2.07 | 16.895 | -4.9938 | 118.2565 | -5.0083 | -0.96 | 2.07 | 1.8025 | -1.57 | 117.0982 | -1.609 | -0.75
2.08 | 1.7315 | 1.7919 | 1.7689 | 117.1036 | -0.72 | 2.08 | 16.7847 | 5.3159 | 5.2922 | 118.1389 | -0.95 | 2.08 | 16.8948 | -4.9928 | 118.2603 | -5.0098 | -0.96 | 2.08 | 1.8025 | -1.5703 | 117.0967 | -1.6086 | -0.75
2.09 | 1.7305 | 1.7923 | 1.7704 | 117.1032 | -0.72 | 2.09 | 16.7849 | 5.3186 | 5.2912 | 118.1483 | -0.95 | 2.09 | 16.8984 | -4.9918 | 118.2741 | -5.008 | -0.96 | 2.09 | 1.8012 | -1.5707 | 117.1043 | -1.6073 | -0.75
2.1 | 1.7292 | 1.7926 | 1.7715 | 117.1107 | -0.72 | 2.1 | 16.7879 | 5.3216 | 5.2902 | 118.1614 | -0.95 | 2.1 | 16.9006 | -4.9908 | 118.2818 | -5.0044 | -0.96 | 2.1 | 1.8002 | -1.571 | 117.1128 | -1.6066 | -0.75
2.11 | 1.7293 | 1.7929 | 1.771 | 117.1092 | -0.72 | 2.11 | 16.7906 | 5.3236 | 5.2892 | 118.1721 | -0.95 | 2.11 | 16.8995 | -4.9898 | 118.2875 | -5.0028 | -0.96 | 2.11 | 1.8002 | -1.5713 | 117.1158 | -1.6064 | -0.75
2.12 | 1.7302 | 1.7933 | 1.7707 | 117.0987 | -0.72 | 2.12 | 16.7928 | 5.3236 | 5.2882 | 118.1812 | -0.95 | 2.12 | 16.9002 | -4.9888 | 118.2972 | -5.0033 | -0.96 | 2.12 | 1.8001 | -1.5717 | 117.1134 | -1.6066 | -0.75
2.13 | 1.7305 | 1.7936 | 1.7705 | 117.094 | -0.72 | 2.13 | 16.7945 | 5.3211 | 5.2872 | 118.1796 | -0.95 | 2.13 | 16.9003 | -4.9878 | 118.2935 | -5.004 | -0.96 | 2.13 | 1.7992 | -1.572 | 117.1071 | -1.606 | -0.75
2.14 | 1.7293 | 1.794 | 1.7689 | 117.0966 | -0.72 | 2.14 | 16.7927 | 5.3185 | 5.2862 | 118.1706 | -0.95 | 2.14 | 16.8986 | -4.9868 | 118.289 | -5.0051 | -0.96 | 2.14 | 1.7987 | -1.5724 | 117.1093 | -1.6046 | -0.75
2.15 | 1.728 | 1.7943 | 1.767 | 117.1013 | -0.72 | 2.15 | 16.7887 | 5.3155 | 5.2852 | 118.1665 | -0.95 | 2.15 | 16.8988 | -4.9858 | 118.2838 | -5.006 | -0.96 | 2.15 | 1.7992 | -1.5727 | 117.1117 | -1.603 | -0.75
2.16 | 1.728 | 1.7946 | 1.7655 | 117.0943 | -0.72 | 2.16 | 16.7878 | 5.3137 | 5.2842 | 118.1629 | -0.95 | 2.16 | 16.901 | -4.9848 | 118.2811 | -5.0055 | -0.96 | 2.16 | 1.7995 | -1.573 | 117.1083 | -1.6019 | -0.75
2.17 | 1.7287 | 1.795 | 1.7651 | 117.0928 | -0.72 | 2.17 | 16.7893 | 5.315 | 5.2832 | 118.1522 | -0.95 | 2.17 | 16.9008 | -4.9838 | 118.2903 | -5.0054 | -0.96 | 2.17 | 1.7989 | -1.5734 | 117.1084 | -1.6015 | -0.75
2.18 | 1.7292 | 1.7953 | 1.7656 | 117.1069 | -0.72 | 2.18 | 16.7892 | 5.3167 | 5.2822 | 118.1475 | -0.95 | 2.18 | 16.8989 | -4.9828 | 118.2869 | -5.0049 | -0.96 | 2.18 | 1.7977 | -1.5737 | 117.1105 | -1.6011 | -0.75
2.19 | 1.7284 | 1.7957 | 1.7656 | 117.1173 | -0.72 | 2.19 | 16.7883 | 5.3176 | 5.2812 | 118.1487 | -0.95 | 2.19 | 16.8991 | -4.9818 | 118.2917 | -5.0032 | -0.96 | 2.19 | 1.7987 | -1.5741 | 117.1109 | -1.6014 | -0.75
2.2 | 1.7278 | 1.796 | 1.7646 | 117.1144 | -0.72 | 2.2 | 16.788 | 5.3195 | 5.2802 | 118.1535 | -0.95 | 2.2 | 16.8992 | -4.9808 | 118.3009 | -5.0023 | -0.96 | 2.2 | 1.8012 | -1.5744 | 117.105 | -1.602 | -0.75
2.21 | 1.7292 | 1.7963 | 1.7642 | 117.1134 | -0.72 | 2.21 | 16.7893 | 5.3195 | 5.2792 | 118.1502 | -0.95 | 2.21 | 16.8979 | -4.9798 | 118.3003 | -5.0032 | -0.96 | 2.21 | 1.8013 | -1.5747 | 117.105 | -1.6021 | -0.75
2.22 | 1.73 | 1.7967 | 1.7657 | 117.1243 | -0.72 | 2.22 | 16.7915 | 5.3197 | 5.2782 | 118.1401 | -0.95 | 2.22 | 16.898 | -4.9788 | 118.3097 | -5.0043 | -0.96 | 2.22 | 1.7999 | -1.5751 | 117.1085 | -1.6022 | -0.75
2.23 | 1.7298 | 1.797 | 1.7674 | 117.1285 | -0.72 | 2.23 | 16.7928 | 5.3211 | 5.2772 | 118.137 | -0.95 | 2.23 | 16.8991 | -4.9778 | 118.308 | -5.0048 | -0.96 | 2.23 | 1.7985 | -1.5754 | 117.1053 | -1.6026 | -0.75
2.24 | 1.731 | 1.7974 | 1.7676 | 117.1272 | -0.72 | 2.24 | 16.7912 | 5.3163 | 5.2762 | 118.1197 | -0.95 | 2.24 | 16.898 | -4.9768 | 118.2809 | -5.0044 | -0.96 | 2.24 | 1.798 | -1.5758 | 117.1086 | -1.6025 | -0.75
2.25 | 1.7316 | 1.7977 | 1.7669 | 117.1252 | -0.72 | 2.25 | 16.7877 | 5.3093 | 5.2752 | 118.1082 | -0.95 | 2.25 | 16.8964 | -4.9758 | 118.2702 | -5.0047 | -0.96 | 2.25 | 1.7978 | -1.5761 | 117.1131 | -1.6026 | -0.75
2.26 | 1.7311 | 1.798 | 1.7668 | 117.1218 | -0.72 | 2.26 | 16.7851 | 5.3062 | 5.2742 | 118.1056 | -0.95 | 2.26 | 16.8963 | -4.9748 | 118.276 | -5.0078 | -0.96 | 2.26 | 1.7973 | -1.5764 | 117.1158 | -1.6027 | -0.75
2.27 | 1.7304 | 1.7984 | 1.7674 | 117.1203 | -0.72 | 2.27 | 16.7853 | 5.308 | 5.2732 | 118.1009 | -0.95 | 2.27 | 16.8958 | -4.9738 | 118.2662 | -5.0089 | -0.96 | 2.27 | 1.7975 | -1.5768 | 117.1173 | -1.6022 | -0.75
2.28 | 1.7311 | 1.7987 | 1.7677 | 117.1166 | -0.72 | 2.28 | 16.7877 | 5.3124 | 5.2722 | 118.1121 | -0.95 | 2.28 | 16.8947 | -4.9728 | 118.2612 | -5.0076 | -0.96 | 2.28 | 1.798 | -1.5771 | 117.1071 | -1.6019 | -0.75
2.29 | 1.7315 | 1.7991 | 1.7668 | 117.1109 | -0.72 | 2.29 | 16.789 | 5.3179 | 5.2712 | 118.1306 | -0.95 | 2.29 | 16.8954 | -4.9718 | 118.277 | -5.0059 | -0.96 | 2.29 | 1.7987 | -1.5775 | 117.1115 | -1.6011 | -0.75
2.3 | 1.73 | 1.7994 | 1.7673 | 117.1095 | -0.72 | 2.3 | 16.7869 | 5.3255 | 5.2702 | 118.1312 | -0.95 | 2.3 | 16.898 | -4.9708 | 118.2895 | -5.0027 | -0.96 | 2.3 | 1.7993 | -1.5778 | 117.131 | -1.6003 | -0.75
2.31 | 1.7284 | 1.7997 | 1.7688 | 117.105 | -0.72 | 2.31 | 16.7863 | 5.3275 | 5.2692 | 118.116 | -0.95 | 2.31 | 16.8996 | -4.9698 | 118.291 | -5.0001 | -0.96 | 2.31 | 1.7983 | -1.5781 | 117.1396 | -1.5998 | -0.75
2.32 | 1.7287 | 1.8001 | 1.7685 | 117.0952 | -0.72 | 2.32 | 16.7879 | 5.3241 | 5.2682 | 118.1079 | -0.95 | 2.32 | 16.8995 | -4.9688 | 118.2941 | -4.9994 | -0.96 | 2.32 | 1.7978 | -1.5785 | 117.1409 | -1.5994 | -0.75
2.33 | 1.7296 | 1.8004 | 1.768 | 117.0905 | -0.72 | 2.33 | 16.789 | 5.3198 | 5.2672 | 118.1064 | -0.95 | 2.33 | 16.9008 | -4.9678 | 118.2896 | -5.0024 | -0.96 | 2.33 | 1.7997 | -1.5788 | 117.1347 | -1.5999 | -0.75
2.34 | 1.729 | 1.8008 | 1.7691 | 117.0968 | -0.72 | 2.34 | 16.79 | 5.3146 | 5.2662 | 118.1047 | -0.95 | 2.34 | 16.9019 | -4.9668 | 118.2809 | -5.0052 | -0.96 | 2.34 | 1.7997 | -1.5792 | 117.137 | -1.5994 | -0.75
2.35 | 1.7287 | 1.8011 | 1.7701 | 117.1036 | -0.72 | 2.35 | 16.7874 | 5.3115 | 5.2652 | 118.1051 | -0.95 | 2.35 | 16.9003 | -4.9658 | 118.2778 | -5.0049 | -0.96 | 2.35 | 1.7983 | -1.5795 | 117.1482 | -1.5985 | -0.75
2.36 | 1.729 | 1.8014 | 1.7697 | 117.098 | -0.72 | 2.36 | 16.7845 | 5.3123 | 5.2642 | 118.1113 | -0.95 | 2.36 | 16.8982 | -4.9648 | 118.2719 | -5.0042 | -0.96 | 2.36 | 1.799 | -1.5798 | 117.1426 | -1.599 | -0.75
2.37 | 1.73 | 1.8018 | 1.7674 | 117.0828 | -0.72 | 2.37 | 16.7852 | 5.315 | 5.2632 | 118.1126 | -0.95 | 2.37 | 16.8972 | -4.9638 | 118.2694 | -5.0035 | -0.96 | 2.37 | 1.7998 | -1.5802 | 117.1229 | -1.5998 | -0.75
2.38 | 1.7303 | 1.8021 | 1.7659 | 117.0774 | -0.72 | 2.38 | 16.788 | 5.3186 | 5.2622 | 118.1103 | -0.95 | 2.38 | 16.8979 | -4.9628 | 118.2723 | -5.0032 | -0.96 | 2.38 | 1.7993 | -1.5805 | 117.1133 | -1.5995 | -0.75
2.39 | 1.7291 | 1.8025 | 1.7664 | 117.0821 | -0.72 | 2.39 | 16.7893 | 5.3228 | 5.2612 | 118.116 | -0.95 | 2.39 | 16.8978 | -4.9618 | 118.2681 | -5.0041 | -0.96 | 2.39 | 1.798 | -1.5809 | 117.1209 | -1.5992 | -0.75
2.4 | 1.7283 | 1.8028 | 1.7648 | 117.0792 | -0.72 | 2.4 | 16.7888 | 5.3229 | 5.2602 | 118.1193 | -0.95 | 2.4 | 16.8976 | -4.9608 | 118.2639 | -5.0055 | -0.96 | 2.4 | 1.7979 | -1.5812 | 117.1267 | -1.5991 | -0.75
2.41 | 1.728 | 1.8031 | 1.7614 | 117.0799 | -0.72 | 2.41 | 16.7883 | 5.3199 | 5.2592 | 118.1216 | -0.95 | 2.41 | 16.8983 | -4.9598 | 118.2603 | -5.0061 | -0.96 | 2.41 | 1.798 | -1.5815 | 117.1272 | -1.598 | -0.75
2.42 | 1.7286 | 1.8035 | 1.7581 | 117.0809 | -0.72 | 2.42 | 16.7878 | 5.3186 | 5.2582 | 118.1282 | -0.95 | 2.42 | 16.8979 | -4.9588 | 118.2484 | -5.0051 | -0.96 | 2.42 | 1.7968 | -1.5819 | 117.1283 | -1.5974 | -0.75
2.43 | 1.7296 | 1.8038 | 1.7565 | 117.078 | -0.72 | 2.43 | 16.7868 | 5.3176 | 5.2572 | 118.1299 | -0.95 | 2.43 | 16.8966 | -4.9578 | 118.2384 | -5.0051 | -0.96 | 2.43 | 1.7965 | -1.5822 | 117.1316 | -1.5973 | -0.75
2.44 | 1.7299 | 1.8042 | 1.7552 | 117.0769 | -0.72 | 2.44 | 16.786 | 5.317 | 5.2562 | 118.1284 | -0.95 | 2.44 | 16.8962 | -4.9568 | 118.2348 | -5.0036 | -0.96 | 2.44 | 1.796 | -1.5826 | 117.1408 | -1.5975 | -0.75
2.45 | 1.7292 | 1.8045 | 1.7539 | 117.0797 | -0.72 | 2.45 | 16.7861 | 5.3189 | 5.2552 | 118.1212 | -0.95 | 2.45 | 16.8955 | -4.9558 | 118.2298 | -4.9994 | -0.96 | 2.45 | 1.7935 | -1.5829 | 117.1425 | -1.5986 | -0.75
2.46 | 1.7285 | 1.8048 | 1.7524 | 117.0829 | -0.72 | 2.46 | 16.7868 | 5.3228 | 5.2542 | 118.122 | -0.95 | 2.46 | 16.8938 | -4.9548 | 118.2385 | -4.9992 | -0.96 | 2.46 | 1.7915 | -1.5832 | 117.1306 | -1.5998 | -0.75
2.47 | 1.7286 | 1.8052 | 1.7512 | 117.0787 | -0.72 | 2.47 | 16.7875 | 5.3257 | 5.2532 | 118.1322 | -0.95 | 2.47 | 16.8939 | -4.9538 | 118.2565 | -5.0014 | -0.96 | 2.47 | 1.7912 | -1.5836 | 117.1269 | -1.6001 | -0.75
2.48 | 1.7291 | 1.8055 | 1.7523 | 117.0762 | -0.72 | 2.48 | 16.788 | 5.3246 | 5.2522 | 118.1316 | -0.95 | 2.48 | 16.8954 | -4.9528 | 118.2514 | -5.0015 | -0.96 | 2.48 | 1.791 | -1.5839 | 117.1366 | -1.6014 | -0.75
2.49 | 1.7292 | 1.8059 | 1.7528 | 117.0794 | -0.72 | 2.49 | 16.7892 | 5.3208 | 5.2512 | 118.1267 | -0.95 | 2.49 | 16.8974 | -4.9518 | 118.2456 | -5.0014 | -0.96 | 2.49 | 1.7901 | -1.5843 | 117.1475 | -1.6026 | -0.75
2.5 | 1.7282 | 1.8062 | 1.7524 | 117.0855 | -0.72 | 2.5 | 16.788 | 5.3203 | 5.2502 | 118.1328 | -0.95 | 2.5 | 16.8981 | -4.9508 | 118.248 | -5.0008 | -0.96 | 2.5 | 1.7895 | -1.5846 | 117.1514 | -1.6028 | -0.75
2.51 | 1.7271 | 1.8065 | 1.7525 | 117.0952 | -0.72 | 2.51 | 16.7854 | 5.3196 | 5.2492 | 118.1333 | -0.95 | 2.51 | 16.8964 | -4.9498 | 118.2417 | -4.9992 | -0.96 | 2.51 | 1.7885 | -1.5849 | 117.1453 | -1.6037 | -0.75
2.52 | 1.7281 | 1.8069 | 1.7527 | 117.1014 | -0.72 | 2.52 | 16.7873 | 5.3157 | 5.2482 | 118.1206 | -0.95 | 2.52 | 16.8943 | -4.9488 | 118.2388 | -5.0003 | -0.96 | 2.52 | 1.7874 | -1.5853 | 117.1401 | -1.6057 | -0.75
2.53 | 1.7288 | 1.8072 | 1.7527 | 117.1007 | -0.72 | 2.53 | 16.7917 | 5.3148 | 5.2472 | 118.116 | -0.95 | 2.53 | 16.8918 | -4.9478 | 118.2364 | -5.0038 | -0.96 | 2.53 | 1.786 | -1.5856 | 117.1354 | -1.6064 | -0.75
2.54 | 1.7275 | 1.8076 | 1.7533 | 117.1101 | -0.72 | 2.54 | 16.794 | 5.3172 | 5.2462 | 118.1242 | -0.95 | 2.54 | 16.891 | -4.9468 | 118.242 | -5.0065 | -0.96 | 2.54 | 1.7849 | -1.586 | 117.1266 | -1.6082 | -0.75
2.55 | 1.7277 | 1.8079 | 1.7543 | 117.1199 | -0.72 | 2.55 | 16.7939 | 5.3207 | 5.2452 | 118.1464 | -0.95 | 2.55 | 16.8925 | -4.9458 | 118.2522 | -5.0056 | -0.96 | 2.55 | 1.783 | -1.5863 | 117.1245 | -1.6102 | -0.75
2.56 | 1.7283 | 1.8082 | 1.7549 | 117.1124 | -0.72 | 2.56 | 16.794 | 5.3213 | 5.2442 | 118.1585 | -0.95 | 2.56 | 16.8939 | -4.9448 | 118.2468 | -5.0031 | -0.96 | 2.56 | 1.7798 | -1.5866 | 117.129 | -1.6091 | -0.75
2.57 | 1.729 | 1.8086 | 1.7564 | 117.1168 | -0.72 | 2.57 | 16.7956 | 5.3206 | 5.2432 | 118.1489 | -0.95 | 2.57 | 16.8944 | -4.9438 | 118.2418 | -5.001 | -0.96 | 2.57 | 1.7786 | -1.587 | 117.1189 | -1.6093 | -0.75
2.58 | 1.7303 | 1.8089 | 1.7587 | 117.1306 | -0.72 | 2.58 | 16.796 | 5.3224 | 5.2422 | 118.141 | -0.95 | 2.58 | 16.8948 | -4.9428 | 118.2447 | -4.9976 | -0.96 | 2.58 | 1.7783 | -1.5873 | 117.1073 | -1.611 | -0.75
2.59 | 1.7304 | 1.8093 | 1.7601 | 117.1337 | -0.72 | 2.59 | 16.7937 | 5.3256 | 5.2412 | 118.1442 | -0.95 | 2.59 | 16.8952 | -4.9418 | 118.247 | -4.9943 | -0.96 | 2.59 | 1.7787 | -1.5877 | 117.1184 | -1.6097 | -0.75
2.6 | 1.7294 | 1.8096 | 1.7594 | 117.1339 | -0.72 | 2.6 | 16.794 | 5.328 | 5.2402 | 118.1369 | -0.95 | 2.6 | 16.8938 | -4.9408 | 118.2521 | -4.9915 | -0.96 | 2.6 | 1.7797 | -1.588 | 117.1288 | -1.6075 | -0.75
2.61 | 1.7286 | 1.8099 | 1.7571 | 117.124 | -0.72 | 2.61 | 16.7955 | 5.327 | 5.2392 | 118.1221 | -0.95 | 2.61 | 16.892 | -4.9398 | 118.2489 | -4.99 | -0.96 | 2.61 | 1.7804 | -1.5883 | 117.1291 | -1.6082 | -0.75
2.62 | 1.7296 | 1.8103 | 1.7537 | 117.1106 | -0.72 | 2.62 | 16.7942 | 5.3234 | 5.2382 | 118.1164 | -0.95 | 2.62 | 16.8923 | -4.9388 | 118.2362 | -4.9899 | -0.96 | 2.62 | 1.7801 | -1.5887 | 117.1277 | -1.6087 | -0.75
2.63 | 1.7299 | 1.8106 | 1.7527 | 117.1138 | -0.72 | 2.63 | 16.7934 | 5.3206 | 5.2372 | 118.118 | -0.95 | 2.63 | 16.8909 | -4.9378 | 118.2269 | -4.9935 | -0.96 | 2.63 | 1.7791 | -1.589 | 117.1273 | -1.6085 | -0.75
2.64 | 1.7287 | 1.811 | 1.7535 | 117.1176 | -0.72 | 2.64 | 16.7934 | 5.3196 | 5.2362 | 118.1199 | -0.95 | 2.64 | 16.8885 | -4.9368 | 118.2258 | -4.9978 | -0.96 | 2.64 | 1.7794 | -1.5894 | 117.1291 | -1.6097 | -0.75
2.65 | 1.7275 | 1.8113 | 1.7536 | 117.111 | -0.72 | 2.65 | 16.7929 | 5.3199 | 5.2352 | 118.1164 | -0.95 | 2.65 | 16.8889 | -4.9358 | 118.235 | -4.9951 | -0.96 | 2.65 | 1.7811 | -1.5897 | 117.1284 | -1.6107 | -0.75
2.66 | 1.7277 | 1.8116 | 1.7535 | 117.1125 | -0.72 | 2.66 | 16.792 | 5.3205 | 5.2342 | 118.1112 | -0.95 | 2.66 | 16.8922 | -4.9348 | 118.2592 | -4.989 | -0.96 | 2.66 | 1.7814 | -1.59 | 117.1299 | -1.612 | -0.75
2.67 | 1.7281 | 1.812 | 1.7534 | 117.1107 | -0.72 | 2.67 | 16.7926 | 5.3237 | 5.2332 | 118.1092 | -0.95 | 2.67 | 16.8964 | -4.9338 | 118.278 | -4.9846 | -0.96 | 2.67 | 1.7804 | -1.5904 | 117.1297 | -1.6139 | -0.75
2.68 | 1.7292 | 1.8123 | 1.7533 | 117.0987 | -0.72 | 2.68 | 16.7919 | 5.3268 | 5.2322 | 118.1025 | -0.95 | 2.68 | 16.8984 | -4.9328 | 118.2861 | -4.9839 | -0.96 | 2.68 | 1.7796 | -1.5907 | 117.1209 | -1.6133 | -0.75
2.69 | 1.73 | 1.8127 | 1.7535 | 117.0957 | -0.72 | 2.69 | 16.7901 | 5.326 | 5.2312 | 118.0984 | -0.95 | 2.69 | 16.899 | -4.9318 | 118.2979 | -4.9842 | -0.96 | 2.69 | 1.7776 | -1.5911 | 117.1194 | -1.613 | -0.75
2.7 | 1.7289 | 1.813 | 1.7541 | 117.0929 | -0.72 | 2.7 | 16.7913 | 5.3249 | 5.2302 | 118.1142 | -0.95 | 2.7 | 16.8986 | -4.9308 | 118.2949 | -4.984 | -0.96 | 2.7 | 1.7761 | -1.5914 | 117.1187 | -1.6134 | -0.75
2.71 | 1.7293 | 1.8133 | 1.7548 | 117.0819 | -0.72 | 2.71 | 16.7932 | 5.3247 | 5.2292 | 118.1289 | -0.95 | 2.71 | 16.8949 | -4.9298 | 118.2706 | -4.9871 | -0.96 | 2.71 | 1.776 | -1.5917 | 117.1121 | -1.6132 | -0.75
2.72 | 1.7296 | 1.8137 | 1.7545 | 117.0647 | -0.72 | 2.72 | 16.7937 | 5.3244 | 5.2282 | 118.1338 | -0.95 | 2.72 | 16.8893 | -4.9288 | 118.2478 | -4.9933 | -0.96 | 2.72 | 1.7755 | -1.5921 | 117.1157 | -1.6139 | -0.75
2.73 | 1.7288 | 1.814 | 1.7538 | 117.051 | -0.72 | 2.73 | 16.7939 | 5.3236 | 5.2272 | 118.1308 | -0.95 | 2.73 | 16.8882 | -4.9278 | 118.2398 | -4.9982 | -0.96 | 2.73 | 1.7755 | -1.5924 | 117.1146 | -1.6145 | -0.75
2.74 | 1.7278 | 1.8144 | 1.754 | 117.0454 | -0.72 | 2.74 | 16.7946 | 5.3246 | 5.2262 | 118.1364 | -0.95 | 2.74 | 16.887 | -4.9268 | 118.2272 | -4.9979 | -0.96 | 2.74 | 1.7771 | -1.5928 | 117.1142 | -1.6139 | -0.75
2.75 | 1.7261 | 1.8147 | 1.7538 | 117.0379 | -0.72 | 2.75 | 16.795 | 5.3264 | 5.2252 | 118.1526 | -0.95 | 2.75 | 16.8837 | -4.9258 | 118.2215 | -4.9949 | -0.96 | 2.75 | 1.7779 | -1.5931 | 117.1231 | -1.613 | -0.75
2.76 | 1.7245 | 1.815 | 1.7537 | 117.0304 | -0.72 | 2.76 | 16.7948 | 5.3269 | 5.2242 | 118.1527 | -0.95 | 2.76 | 16.8828 | -4.9248 | 118.2297 | -4.9944 | -0.96 | 2.76 | 1.7767 | -1.5934 | 117.1223 | -1.6115 | -0.75
2.77 | 1.7256 | 1.8154 | 1.7546 | 117.0183 | -0.72 | 2.77 | 16.7952 | 5.3262 | 5.2232 | 118.1344 | -0.95 | 2.77 | 16.8829 | -4.9238 | 118.2321 | -4.9942 | -0.96 | 2.77 | 1.7769 | -1.5938 | 117.1213 | -1.61 | -0.75
2.78 | 1.727 | 1.8157 | 1.7552 | 117.0127 | -0.72 | 2.78 | 16.7967 | 5.3254 | 5.2222 | 118.1282 | -0.95 | 2.78 | 16.884 | -4.9228 | 118.2346 | -4.996 | -0.96 | 2.78 | 1.7769 | -1.5941 | 117.1298 | -1.6093 | -0.75
2.79 | 1.7266 | 1.8161 | 1.7549 | 117.0169 | -0.72 | 2.79 | 16.7982 | 5.3232 | 5.2212 | 118.1398 | -0.95 | 2.79 | 16.8868 | -4.9218 | 118.2527 | -4.9957 | -0.96 | 2.79 | 1.7764 | -1.5945 | 117.1348 | -1.6092 | -0.75
2.8 | 1.7264 | 1.8164 | 1.7548 | 117.0113 | -0.72 | 2.8 | 16.7957 | 5.3204 | 5.2202 | 118.143 | -0.95 | 2.8 | 16.8906 | -4.9208 | 118.2743 | -4.9916 | -0.96 | 2.8 | 1.7765 | -1.5948 | 117.1374 | -1.6093 | -0.75
2.81 | 1.726 | 1.8167 | 1.755 | 117.0026 | -0.72 | 2.81 | 16.7927 | 5.3179 | 5.2192 | 118.1289 | -0.95 | 2.81 | 16.8925 | -4.9198 | 118.2806 | -4.9884 | -0.96 | 2.81 | 1.7754 | -1.5951 | 117.1438 | -1.6098 | -0.75
2.82 | 1.7261 | 1.8171 | 1.7549 | 116.9977 | -0.72 | 2.82 | 16.7935 | 5.3187 | 5.2182 | 118.1236 | -0.95 | 2.82 | 16.8918 | -4.9188 | 118.2825 | -4.9845 | -0.96 | 2.82 | 1.775 | -1.5955 | 117.1453 | -1.6097 | -0.75
2.83 | 1.7275 | 1.8174 | 1.7561 | 116.9992 | -0.72 | 2.83 | 16.7943 | 5.3226 | 5.2172 | 118.1279 | -0.95 | 2.83 | 16.8902 | -4.9178 | 118.2861 | -4.9852 | -0.96 | 2.83 | 1.7764 | -1.5958 | 117.1425 | -1.6099 | -0.75
2.84 | 1.7279 | 1.8178 | 1.7578 | 117.0043 | -0.72 | 2.84 | 16.7937 | 5.3271 | 5.2162 | 118.1276 | -0.95 | 2.84 | 16.8885 | -4.9168 | 118.2864 | -4.9889 | -0.96 | 2.84 | 1.7762 | -1.5962 | 117.1373 | -1.6113 | -0.75
2.85 | 1.7252 | 1.8181 | 1.7573 | 117.0031 | -0.72 | 2.85 | 16.7914 | 5.328 | 5.2152 | 118.123 | -0.95 | 2.85 | 16.8867 | -4.9158 | 118.2804 | -4.9898 | -0.96 | 2.85 | 1.7746 | -1.5965 | 117.1284 | -1.6118 | -0.75
2.86 | 1.7235 | 1.8184 | 1.7555 | 116.9903 | -0.72 | 2.86 | 16.7911 | 5.3236 | 5.2142 | 118.1117 | -0.95 | 2.86 | 16.8857 | -4.9148 | 118.2787 | -4.99 | -0.96 | 2.86 | 1.7734 | -1.5968 | 117.1273 | -1.6121 | -0.75
2.87 | 1.7259 | 1.8188 | 1.7543 | 116.9866 | -0.72 | 2.87 | 16.7927 | 5.3212 | 5.2132 | 118.0899 | -0.95 | 2.87 | 16.8848 | -4.9138 | 118.2755 | -4.9903 | -0.96 | 2.87 | 1.7724 | -1.5972 | 117.1359 | -1.6123 | -0.75
2.88 | 1.7276 | 1.8191 | 1.7544 | 116.9929 | -0.72 | 2.88 | 16.7917 | 5.3208 | 5.2122 | 118.0653 | -0.95 | 2.88 | 16.8844 | -4.9128 | 118.2513 | -4.989 | -0.96 | 2.88 | 1.7732 | -1.5975 | 117.1393 | -1.6112 | -0.75
2.89 | 1.727 | 1.8195 | 1.7551 | 116.9911 | -0.72 | 2.89 | 16.792 | 5.3196 | 5.2112 | 118.0662 | -0.95 | 2.89 | 16.8843 | -4.9118 | 118.2306 | -4.9883 | -0.96 | 2.89 | 1.7754 | -1.5979 | 117.1407 | -1.6104 | -0.75
2.9 | 1.7262 | 1.8198 | 1.7537 | 116.987 | -0.72 | 2.9 | 16.7935 | 5.3193 | 5.2102 | 118.0759 | -0.95 | 2.9 | 16.8825 | -4.9108 | 118.228 | -4.9892 | -0.96 | 2.9 | 1.7757 | -1.5982 | 117.1463 | -1.6103 | -0.75
2.91 | 1.7256 | 1.8201 | 1.7509 | 116.984 | -0.72 | 2.91 | 16.7907 | 5.3213 | 5.2092 | 118.0753 | -0.95 | 2.91 | 16.881 | -4.9098 | 118.2203 | -4.9925 | -0.96 | 2.91 | 1.7747 | -1.5985 | 117.1586 | -1.6101 | -0.75
2.92 | 1.7272 | 1.8205 | 1.7509 | 116.9962 | -0.72 | 2.92 | 16.7889 | 5.3229 | 5.2082 | 118.0751 | -0.95 | 2.92 | 16.8801 | -4.9088 | 118.2059 | -4.9951 | -0.96 | 2.92 | 1.7753 | -1.5989 | 117.1696 | -1.6097 | -0.75
2.93 | 1.7287 | 1.8208 | 1.753 | 117.0126 | -0.72 | 2.93 | 16.792 | 5.3228 | 5.2072 | 118.0771 | -0.95 | 2.93 | 16.879 | -4.9078 | 118.1847 | -4.9978 | -0.96 | 2.93 | 1.7751 | -1.5992 | 117.1651 | -1.6095 | -0.75
2.94 | 1.7273 | 1.8212 | 1.7543 | 117.0201 | -0.72 | 2.94 | 16.795 | 5.323 | 5.2062 | 118.0828 | -0.95 | 2.94 | 16.8788 | -4.9068 | 118.1622 | -5 | -0.96 | 2.94 | 1.7736 | -1.5996 | 117.1612 | -1.611 | -0.75
2.95 | 1.7265 | 1.8215 | 1.7534 | 117.0218 | -0.72 | 2.95 | 16.7947 | 5.3232 | 5.2052 | 118.0827 | -0.95 | 2.95 | 16.8796 | -4.9058 | 118.1633 | -4.9992 | -0.96 | 2.95 | 1.7732 | -1.5999 | 117.1674 | -1.611 | -0.75
2.96 | 1.7276 | 1.8218 | 1.7522 | 117.0174 | -0.72 | 2.96 | 16.7936 | 5.3221 | 5.2042 | 118.0821 | -0.95 | 2.96 | 16.8801 | -4.9048 | 118.1813 | -4.9993 | -0.96 | 2.96 | 1.7734 | -1.6 | 117.177 | -1.6092 | -0.75
2.97 | 1.729 | 1.8222 | 1.7531 | 117.0176 | -0.72 | 2.97 | 16.7932 | 5.3197 | 5.2032 | 118.0843 | -0.95 | 2.97 | 16.8796 | -4.9038 | 118.1929 | -4.9981 | -0.96 | 2.97 | 1.774 | -1.6 | 117.18 | -1.6091 | -0.75
2.98 | 1.7286 | 1.8225 | 1.755 | 117.0155 | -0.72 | 2.98 | 16.7928 | 5.3199 | 5.2022 | 118.092 | -0.95 | 2.98 | 16.8796 | -4.9028 | 118.1889 | -4.9917 | -0.96 | 2.98 | 1.7745 | -1.6 | 117.1746 | -1.6082 | -0.75
2.99 | 1.7272 | 1.8229 | 1.7563 | 117.0083 | -0.72 | 2.99 | 16.7932 | 5.3233 | 5.2012 | 118.1126 | -0.95 | 2.99 | 16.8801 | -4.9018 | 118.1771 | -4.9863 | -0.96 | 2.99 | 1.7744 | -1.6 | 117.1764 | -1.607 | -0.75
3 | 1.727 | 1.8232 | 1.7563 | 117.0049 | -0.72 | 3 | 16.7946 | 5.3261 | 5.2002 | 118.1285 | -0.95 | 3 | 16.8793 | -4.9008 | 118.167 | -4.9879 | -0.96 | 3 | 1.7741 | -1.6 | 117.1797 | -1.607 | -0.75
3.01 | 1.7274 | 1.8235 | 1.7558 | 117.005 | -0.72 | 3.01 | 16.7957 | 5.3258 | 5.2 | 118.1243 | -0.95 | 3.01 | 16.8791 | -4.9 | 118.1661 | -4.9923 | -0.96 | 3.01 | 1.7732 | -1.6 | 117.1667 | -1.607 | -0.75
3.02 | 1.7271 | 1.8239 | 1.7557 | 117.0054 | -0.72 | 3.02 | 16.7954 | 5.322 | 5.2 | 118.0987 | -0.95 | 3.02 | 16.8811 | -4.9 | 118.1689 | -4.995 | -0.96 | 3.02 | 1.7723 | -1.6 | 117.1537 | -1.6061 | -0.75
3.03 | 1.7273 | 1.824 | 1.7552 | 117.0084 | -0.72 | 3.03 | 16.7949 | 5.3174 | 5.2 | 118.0688 | -0.95 | 3.03 | 16.8829 | -4.9 | 118.162 | -4.9971 | -0.96 | 3.03 | 1.772 | -1.6 | 117.1539 | -1.6051 | -0.75
3.04 | 1.7276 | 1.824 | 1.7543 | 117.0153 | -0.72 | 3.04 | 16.7942 | 5.3148 | 5.2 | 118.0617 | -0.95 | 3.04 | 16.8836 | -4.9 | 118.161 | -4.9993 | -0.96 | 3.04 | 1.773 | -1.6 | 117.1408 | -1.6046 | -0.75
3.05 | 1.7264 | 1.824 | 1.7544 | 117.0239 | -0.72 | 3.05 | 16.7927 | 5.3115 | 5.2 | 118.0761 | -0.95 | 3.05 | 16.8851 | -4.9 | 118.1626 | -4.999 | -0.96 | 3.05 | 1.7746 | -1.6 | 117.1187 | -1.6051 | -0.75
3.06 | 1.7264 | 1.824 | 1.7548 | 117.022 | -0.72 | 3.06 | 16.7909 | 5.3093 | 5.2 | 118.0821 | -0.95 | 3.06 | 16.8876 | -4.9 | 118.1603 | -4.9979 | -0.96 | 3.06 | 1.7742 | -1.6 | 117.0999 | -1.6061 | -0.75
3.07 | 1.7268 | 1.824 | 1.7551 | 117.0211 | -0.72 | 3.07 | 16.7913 | 5.3109 | 5.2 | 118.0787 | -0.95 | 3.07 | 16.8888 | -4.9 | 118.1632 | -4.9972 | -0.96 | 3.07 | 1.7722 | -1.6 | 117.08 | -1.6071 | -0.75
3.08 | 1.7262 | 1.824 | 1.7554 | 117.0308 | -0.72 | 3.08 | 16.7921 | 5.3147 | 5.2 | 118.0819 | -0.95 | 3.08 | 16.8893 | -4.9 | 118.1622 | -4.9932 | -0.96 | 3.08 | 1.7709 | -1.6 | 117.0631 | -1.6092 | -0.75
3.09 | 1.7258 | 1.824 | 1.7555 | 117.0347 | -0.72 | 3.09 | 16.7933 | 5.3187 | 5.2 | 118.0959 | -0.95 | 3.09 | 16.8888 | -4.9 | 118.1612 | -4.9888 | -0.96 | 3.09 | 1.7693 | -1.6 | 117.0609 | -1.6117 | -0.75
3.1 | 1.7262 | 1.824 | 1.7556 | 117.0314 | -0.72 | 3.1 | 16.7941 | 5.3164 | 5.2 | 118.0941 | -0.95 | 3.1 | 16.8874 | -4.9 | 118.16 | -4.9891 | -0.96 | 3.1 | 1.7686 | -1.6 | 117.0698 | -1.6125 | -0.75
3.11 | 1.7266 | 1.824 | 1.7549 | 117.0272 | -0.72 | 3.11 | 16.795 | 5.3139 | 5.2 | 118.1006 | -0.95 | 3.11 | 16.8856 | -4.9 | 118.1472 | -4.9935 | -0.96 | 3.11 | 1.7694 | -1.6 | 117.0724 | -1.6123 | -0.75
3.12 | 1.7271 | 1.824 | 1.7536 | 117.0253 | -0.72 | 3.12 | 16.7954 | 5.3164 | 5.2 | 118.1274 | -0.95 | 3.12 | 16.8845 | -4.9 | 118.1492 | -4.999 | -0.96 | 3.12 | 1.7717 | -1.6 | 117.0729 | -1.6132 | -0.75
3.13 | 1.7272 | 1.824 | 1.7534 | 117.028 | -0.72 | 3.13 | 16.7956 | 5.3165 | 5.2 | 118.1325 | -0.95 | 3.13 | 16.8861 | -4.9 | 118.1681 | -5.0024 | -0.96 | 3.13 | 1.774 | -1.6 | 117.0747 | -1.6136 | -0.75
3.14 | 1.7265 | 1.824 | 1.7546 | 117.0312 | -0.72 | 3.14 | 16.7956 | 5.3127 | 5.2 | 118.1185 | -0.95 | 3.14 | 16.8873 | -4.9 | 118.1672 | -5.001 | -0.96 | 3.14 | 1.7729 | -1.6 | 117.0839 | -1.6121 | -0.75
3.15 | 1.727 | 1.824 | 1.7547 | 117.0235 | -0.72 | 3.15 | 16.7951 | 5.3107 | 5.2 | 118.1175 | -0.95 | 3.15 | 16.8873 | -4.9 | 118.1664 | -4.995 | -0.96 | 3.15 | 1.771 | -1.6 | 117.0961 | -1.6113 | -0.75
3.16 | 1.7275 | 1.824 | 1.7537 | 117.0205 | -0.72 | 3.16 | 16.7942 | 5.3124 | 5.2 | 118.1239 | -0.95 | 3.16 | 16.8887 | -4.9 | 118.1832 | -4.991 | -0.96 | 3.16 | 1.7721 | -1.6 | 117.111 | -1.6119 | -0.75
3.17 | 1.7277 | 1.824 | 1.7541 | 117.0204 | -0.72 | 3.17 | 16.7931 | 5.3144 | 5.2 | 118.1205 | -0.95 | 3.17 | 16.8907 | -4.9 | 118.1907 | -4.9895 | -0.96 | 3.17 | 1.7739 | -1.6 | 117.1182 | -1.6109 | -0.75
3.18 | 1.7278 | 1.824 | 1.7553 | 117.018 | -0.72 | 3.18 | 16.7936 | 5.315 | 5.2 | 118.1214 | -0.95 | 3.18 | 16.8894 | -4.9 | 118.1777 | -4.9893 | -0.96 | 3.18 | 1.7735 | -1.6 | 117.1113 | -1.6089 | -0.75
3.19 | 1.7275 | 1.824 | 1.7552 | 117.0162 | -0.72 | 3.19 | 16.7945 | 5.3165 | 5.2 | 118.1356 | -0.95 | 3.19 | 16.8873 | -4.9 | 118.1715 | -4.9918 | -0.96 | 3.19 | 1.7731 | -1.6 | 117.1181 | -1.608 | -0.75
3.2 | 1.7269 | 1.824 | 1.7544 | 117.0096 | -0.72 | 3.2 | 16.7949 | 5.3176 | 5.2 | 118.1396 | -0.95 | 3.2 | 16.8869 | -4.9 | 118.1706 | -4.9933 | -0.96 | 3.2 | 1.7735 | -1.6 | 117.1234 | -1.6081 | -0.75
3.21 | 1.7268 | 1.824 | 1.7537 | 117.0088 | -0.72 | 3.21 | 16.7946 | 5.3177 | 5.2 | 118.1304 | -0.95 | 3.21 | 16.8862 | -4.9 | 118.1609 | -4.9937 | -0.96 | 3.21 | 1.7741 | -1.6 | 117.1189 | -1.6079 | -0.75
3.22 | 1.7264 | 1.824 | 1.7542 | 117.0192 | -0.72 | 3.22 | 16.7936 | 5.3186 | 5.2 | 118.1202 | -0.95 | 3.22 | 16.8859 | -4.9 | 118.1546 | -4.9944 | -0.96 | 3.22 | 1.7742 | -1.6 | 117.1259 | -1.608 | -0.75
3.23 | 1.7265 | 1.824 | 1.7559 | 117.0352 | -0.72 | 3.23 | 16.7911 | 5.3167 | 5.2 | 118.0993 | -0.95 | 3.23 | 16.8862 | -4.9 | 118.1467 | -4.9948 | -0.96 | 3.23 | 1.773 | -1.6 | 117.1319 | -1.6083 | -0.75
3.24 | 1.7277 | 1.824 | 1.7574 | 117.0426 | -0.72 | 3.24 | 16.7885 | 5.3113 | 5.2 | 118.08 | -0.95 | 3.24 | 16.8861 | -4.9 | 118.142 | -4.9954 | -0.96 | 3.24 | 1.772 | -1.6 | 117.1325 | -1.6094 | -0.75
3.25 | 1.7275 | 1.824 | 1.7579 | 117.0428 | -0.72 | 3.25 | 16.7883 | 5.3054 | 5.2 | 118.0714 | -0.95 | 3.25 | 16.8857 | -4.9 | 118.1463 | -4.9959 | -0.96 | 3.25 | 1.772 | -1.6 | 117.1312 | -1.6106 | -0.75
3.26 | 1.7274 | 1.824 | 1.7564 | 117.0388 | -0.72 | 3.26 | 16.7885 | 5.3043 | 5.2 | 118.0733 | -0.95 | 3.26 | 16.8849 | -4.9 | 118.1429 | -4.9978 | -0.96 | 3.26 | 1.7714 | -1.6 | 117.1413 | -1.6104 | -0.75
3.27 | 1.7285 | 1.824 | 1.7546 | 117.034 | -0.72 | 3.27 | 16.7887 | 5.3079 | 5.2 | 118.0803 | -0.95 | 3.27 | 16.8849 | -4.9 | 118.137 | -4.9993 | -0.96 | 3.27 | 1.7712 | -1.6 | 117.1543 | -1.611 | -0.75
3.28 | 1.7287 | 1.824 | 1.7544 | 117.0343 | -0.72 | 3.28 | 16.7904 | 5.3111 | 5.2 | 118.0925 | -0.95 | 3.28 | 16.8867 | -4.9 | 118.1397 | -4.9977 | -0.96 | 3.28 | 1.7718 | -1.6 | 117.1471 | -1.6114 | -0.75
3.29 | 1.7275 | 1.824 | 1.7551 | 117.036 | -0.72 | 3.29 | 16.7914 | 5.3136 | 5.2 | 118.1 | -0.95 | 3.29 | 16.8884 | -4.9 | 118.1432 | -4.9957 | -0.96 | 3.29 | 1.7723 | -1.6 | 117.1428 | -1.6107 | -0.75
3.3 | 1.7257 | 1.824 | 1.7542 | 117.0355 | -0.72 | 3.3 | 16.791 | 5.3165 | 5.2 | 118.1047 | -0.95 | 3.3 | 16.889 | -4.9 | 118.1533 | -4.9952 | -0.96 | 3.3 | 1.7724 | -1.6 | 117.1525 | -1.6102 | -0.75
3.31 | 1.7245 | 1.824 | 1.7517 | 117.0448 | -0.72 | 3.31 | 16.7909 | 5.3169 | 5.2 | 118.0996 | -0.95 | 3.31 | 16.8905 | -4.9 | 118.1629 | -4.9944 | -0.96 | 3.31 | 1.7724 | -1.6 | 117.1619 | -1.6107 | -0.75
3.32 | 1.7263 | 1.824 | 1.752 | 117.0685 | -0.72 | 3.32 | 16.79 | 5.3142 | 5.2 | 118.0863 | -0.95 | 3.32 | 16.8914 | -4.9 | 118.1656 | -4.994 | -0.96 | 3.32 | 1.7724 | -1.6 | 117.152 | -1.6123 | -0.75
3.33 | 1.7289 | 1.824 | 1.7543 | 117.0876 | -0.72 | 3.33 | 16.7898 | 5.3128 | 5.2 | 118.0848 | -0.95 | 3.33 | 16.8888 | -4.9 | 118.1701 | -4.996 | -0.96 | 3.33 | 1.7718 | -1.6 | 117.1406 | -1.6134 | -0.75
3.34 | 1.7284 | 1.824 | 1.7548 | 117.1025 | -0.72 | 3.34 | 16.7915 | 5.313 | 5.2 | 118.0895 | -0.95 | 3.34 | 16.8875 | -4.9 | 118.1784 | -4.9972 | -0.96 | 3.34 | 1.7711 | -1.6 | 117.1549 | -1.6122 | -0.75
3.35 | 1.7259 | 1.824 | 1.7546 | 117.1148 | -0.72 | 3.35 | 16.7912 | 5.3117 | 5.2 | 118.0877 | -0.95 | 3.35 | 16.8894 | -4.9 | 118.1799 | -4.995 | -0.96 | 3.35 | 1.7714 | -1.6 | 117.168 | -1.6112 | -0.75
3.36 | 1.725 | 1.824 | 1.7544 | 117.1187 | -0.72 | 3.36 | 16.7909 | 5.3112 | 5.2 | 118.0906 | -0.95 | 3.36 | 16.8889 | -4.9 | 118.1779 | -4.9934 | -0.96 | 3.36 | 1.7721 | -1.6 | 117.1698 | -1.6124 | -0.75
3.37 | 1.7282 | 1.824 | 1.7552 | 117.1182 | -0.72 | 3.37 | 16.7924 | 5.3157 | 5.2 | 118.1054 | -0.95 | 3.37 | 16.8876 | -4.9 | 118.1844 | -4.9919 | -0.96 | 3.37 | 1.7721 | -1.6 | 117.1699 | -1.6135 | -0.75
3.38 | 1.7302 | 1.824 | 1.7572 | 117.1308 | -0.72 | 3.38 | 16.7926 | 5.3217 | 5.2 | 118.1205 | -0.95 | 3.38 | 16.8881 | -4.9 | 118.1846 | -4.9901 | -0.96 | 3.38 | 1.7731 | -1.6 | 117.1668 | -1.6128 | -0.75
3.39 | 1.7285 | 1.824 | 1.7579 | 117.1401 | -0.72 | 3.39 | 16.7918 | 5.3258 | 5.2 | 118.1288 | -0.95 | 3.39 | 16.8888 | -4.9 | 118.1846 | -4.9914 | -0.96 | 3.39 | 1.7733 | -1.6 | 117.1786 | -1.6111 | -0.75
3.4 | 1.7272 | 1.824 | 1.7568 | 117.126 | -0.72 | 3.4 | 16.7913 | 5.328 | 5.2 | 118.1318 | -0.95 | 3.4 | 16.8884 | -4.9 | 118.1895 | -4.9936 | -0.96 | 3.4 | 1.7725 | -1.6 | 117.1868 | -1.6101 | -0.75
3.41 | 1.7271 | 1.824 | 1.7559 | 117.1203 | -0.72 | 3.41 | 16.791 | 5.3265 | 5.2 | 118.1307 | -0.95 | 3.41 | 16.8881 | -4.9 | 118.1887 | -4.9938 | -0.96 | 3.41 | 1.7722 | -1.6 | 117.1851 | -1.6102 | -0.75
3.42 | 1.7287 | 1.824 | 1.7563 | 117.1211 | -0.72 | 3.42 | 16.7912 | 5.3221 | 5.2 | 118.1238 | -0.95 | 3.42 | 16.8893 | -4.9 | 118.202 | -4.9917 | -0.96 | 3.42 | 1.7724 | -1.6 | 117.1968 | -1.6105 | -0.75
3.43 | 1.7291 | 1.824 | 1.7574 | 117.1263 | -0.72 | 3.43 | 16.7921 | 5.3179 | 5.2 | 118.1087 | -0.95 | 3.43 | 16.8891 | -4.9 | 118.2101 | -4.9908 | -0.96 | 3.43 | 1.7723 | -1.6 | 117.198 | -1.6097 | -0.75
3.44 | 1.7273 | 1.824 | 1.7567 | 117.1351 | -0.72 | 3.44 | 16.7933 | 5.3163 | 5.2 | 118.0922 | -0.95 | 3.44 | 16.8878 | -4.9 | 118.2108 | -4.9907 | -0.96 | 3.44 | 1.7733 | -1.6 | 117.1959 | -1.6086 | -0.75
3.45 | 1.7269 | 1.824 | 1.755 | 117.1279 | -0.72 | 3.45 | 16.7929 | 5.3159 | 5.2 | 118.0907 | -0.95 | 3.45 | 16.8881 | -4.9 | 118.2334 | -4.9884 | -0.96 | 3.45 | 1.7739 | -1.6 | 117.1944 | -1.6082 | -0.75
3.46 | 1.728 | 1.824 | 1.7542 | 117.1204 | -0.72 | 3.46 | 16.7904 | 5.3159 | 5.2 | 118.0967 | -0.95 | 3.46 | 16.8895 | -4.9 | 118.2414 | -4.9868 | -0.96 | 3.46 | 1.7737 | -1.6 | 117.1884 | -1.6084 | -0.75
3.47 | 1.7288 | 1.824 | 1.7558 | 117.1289 | -0.72 | 3.47 | 16.7891 | 5.3157 | 5.2 | 118.0981 | -0.95 | 3.47 | 16.8898 | -4.9 | 118.2228 | -4.988 | -0.96 | 3.47 | 1.7739 | -1.6 | 117.1832 | -1.6086 | -0.75
3.48 | 1.7289 | 1.824 | 1.7576 | 117.1334 | -0.72 | 3.48 | 16.7897 | 5.3157 | 5.2 | 118.0983 | -0.95 | 3.48 | 16.8905 | -4.9 | 118.2131 | -4.989 | -0.96 | 3.48 | 1.7733 | -1.6 | 117.1761 | -1.6098 | -0.75
3.49 | 1.7284 | 1.824 | 1.7571 | 117.1295 | -0.72 | 3.49 | 16.7896 | 5.3182 | 5.2 | 118.1018 | -0.95 | 3.49 | 16.8911 | -4.9 | 118.2083 | -4.9884 | -0.96 | 3.49 | 1.7722 | -1.6 | 117.1697 | -1.612 | -0.75
3.5 | 1.7278 | 1.824 | 1.7553 | 117.1294 | -0.72 | 3.5 | 16.7897 | 5.3194 | 5.2 | 118.093 | -0.95 | 3.5 | 16.8901 | -4.9 | 118.2023 | -4.9889 | -0.96 | 3.5 | 1.7719 | -1.6 | 117.1586 | -1.6124 | -0.75
3.51 | 1.7287 | 1.824 | 1.7535 | 117.1207 | -0.72 | 3.51 | 16.7895 | 5.3168 | 5.2 | 118.0689 | -0.95 | 3.51 | 16.888 | -4.9 | 118.202 | -4.9913 | -0.96 | 3.51 | 1.7714 | -1.6 | 117.1484 | -1.6115 | -0.75
3.52 | 1.7286 | 1.824 | 1.7545 | 117.1097 | -0.72 | 3.52 | 16.7882 | 5.3145 | 5.2 | 118.059 | -0.95 | 3.52 | 16.8877 | -4.9 | 118.2103 | -4.9941 | -0.96 | 3.52 | 1.7705 | -1.6 | 117.1484 | -1.6109 | -0.75
3.53 | 1.7277 | 1.824 | 1.7552 | 117.1017 | -0.72 | 3.53 | 16.7885 | 5.3124 | 5.2 | 118.0637 | -0.95 | 3.53 | 16.8879 | -4.9 | 118.217 | -4.9943 | -0.96 | 3.53 | 1.7715 | -1.6 | 117.1522 | -1.6101 | -0.75
3.54 | 1.7277 | 1.824 | 1.7547 | 117.0975 | -0.72 | 3.54 | 16.7894 | 5.3103 | 5.2 | 118.06 | -0.95 | 3.54 | 16.8853 | -4.9 | 118.206 | -4.9929 | -0.96 | 3.54 | 1.7728 | -1.6 | 117.1485 | -1.6092 | -0.75
3.55 | 1.7269 | 1.824 | 1.7549 | 117.0979 | -0.72 | 3.55 | 16.7888 | 5.3152 | 5.2 | 118.0725 | -0.95 | 3.55 | 16.8847 | -4.9 | 118.1946 | -4.9926 | -0.96 | 3.55 | 1.773 | -1.6 | 117.1458 | -1.6088 | -0.75
3.56 | 1.7256 | 1.824 | 1.7546 | 117.0946 | -0.72 | 3.56 | 16.7875 | 5.3191 | 5.2 | 118.0852 | -0.95 | 3.56 | 16.8878 | -4.9 | 118.1914 | -4.9929 | -0.96 | 3.56 | 1.7725 | -1.6 | 117.1456 | -1.6095 | -0.75
3.57 | 1.7267 | 1.824 | 1.7552 | 117.0855 | -0.72 | 3.57 | 16.7883 | 5.3175 | 5.2 | 118.0752 | -0.95 | 3.57 | 16.8873 | -4.9 | 118.1845 | -4.9925 | -0.96 | 3.57 | 1.7713 | -1.6 | 117.1347 | -1.6102 | -0.75
3.58 | 1.7276 | 1.824 | 1.7563 | 117.0894 | -0.72 | 3.58 | 16.7907 | 5.3183 | 5.2 | 118.0761 | -0.95 | 3.58 | 16.8847 | -4.9 | 118.1737 | -4.9926 | -0.96 | 3.58 | 1.771 | -1.6 | 117.1203 | -1.6101 | -0.75
3.59 | 1.7273 | 1.824 | 1.7556 | 117.0912 | -0.72 | 3.59 | 16.7916 | 5.3182 | 5.2 | 118.0855 | -0.95 | 3.59 | 16.8858 | -4.9 | 118.177 | -4.9945 | -0.96 | 3.59 | 1.7707 | -1.6 | 117.1293 | -1.6083 | -0.75
3.6 | 1.7272 | 1.824 | 1.7546 | 117.0774 | -0.72 | 3.6 | 16.7916 | 5.3185 | 5.2 | 118.0913 | -0.95 | 3.6 | 16.8873 | -4.9 | 118.1928 | -4.9956 | -0.96 | 3.6 | 1.7708 | -1.6 | 117.1357 | -1.6076 | -0.75
3.61 | 1.7268 | 1.824 | 1.7534 | 117.0729 | -0.72 | 3.61 | 16.7926 | 5.3211 | 5.2 | 118.0902 | -0.95 | 3.61 | 16.8882 | -4.9 | 118.2017 | -4.9943 | -0.96 | 3.61 | 1.7704 | -1.6 | 117.1266 | -1.6088 | -0.75
3.62 | 1.7275 | 1.824 | 1.7535 | 117.0753 | -0.72 | 3.62 | 16.792 | 5.3226 | 5.2 | 118.0832 | -0.95 | 3.62 | 16.8893 | -4.9 | 118.1993 | -4.993 | -0.96 | 3.62 | 1.7705 | -1.6 | 117.1305 | -1.6089 | -0.75
3.63 | 1.7282 | 1.824 | 1.7549 | 117.078 | -0.72 | 3.63 | 16.7901 | 5.3223 | 5.2 | 118.0824 | -0.95 | 3.63 | 16.8908 | -4.9 | 118.1928 | -4.9912 | -0.96 | 3.63 | 1.7713 | -1.6 | 117.1342 | -1.6087 | -0.75
3.64 | 1.728 | 1.824 | 1.7552 | 117.0757 | -0.72 | 3.64 | 16.7906 | 5.3195 | 5.2 | 118.0819 | -0.95 | 3.64 | 16.8915 | -4.9 | 118.1809 | -4.9903 | -0.96 | 3.64 | 1.7721 | -1.6 | 117.1404 | -1.6088 | -0.75
3.65 | 1.7272 | 1.824 | 1.7544 | 117.0735 | -0.72 | 3.65 | 16.7907 | 5.3184 | 5.2 | 118.08 | -0.95 | 3.65 | 16.8892 | -4.9 | 118.167 | -4.9921 | -0.96 | 3.65 | 1.7733 | -1.6 | 117.1421 | -1.6089 | -0.75
3.66 | 1.7269 | 1.824 | 1.7533 | 117.0737 | -0.72 | 3.66 | 16.7896 | 5.3197 | 5.2 | 118.08 | -0.95 | 3.66 | 16.8862 | -4.9 | 118.1614 | -4.995 | -0.96 | 3.66 | 1.7729 | -1.6 | 117.1418 | -1.6103 | -0.75
3.67 | 1.7282 | 1.824 | 1.7543 | 117.0701 | -0.72 | 3.67 | 16.7898 | 5.3212 | 5.2 | 118.0835 | -0.95 | 3.67 | 16.884 | -4.9 | 118.1448 | -4.9959 | -0.96 | 3.67 | 1.7723 | -1.6 | 117.1467 | -1.6108 | -0.75
3.68 | 1.7285 | 1.824 | 1.7558 | 117.0688 | -0.72 | 3.68 | 16.7909 | 5.3222 | 5.2 | 118.0908 | -0.95 | 3.68 | 16.8822 | -4.9 | 118.1307 | -4.9969 | -0.96 | 3.68 | 1.7721 | -1.6 | 117.138 | -1.6092 | -0.75
3.69 | 1.7268 | 1.824 | 1.7554 | 117.0759 | -0.72 | 3.69 | 16.7917 | 5.3209 | 5.2 | 118.0915 | -0.95 | 3.69 | 16.8819 | -4.9 | 118.1319 | -5.0002 | -0.96 | 3.69 | 1.7728 | -1.6 | 117.1275 | -1.6093 | -0.75
3.7 | 1.7269 | 1.824 | 1.7546 | 117.0801 | -0.72 | 3.7 | 16.7915 | 5.3196 | 5.2 | 118.0886 | -0.95 | 3.7 | 16.8835 | -4.9 | 118.129 | -5.0001 | -0.96 | 3.7 | 1.7724 | -1.6 | 117.1299 | -1.6096 | -0.75
3.71 | 1.7276 | 1.824 | 1.7553 | 117.0838 | -0.72 | 3.71 | 16.7915 | 5.3187 | 5.2 | 118.0853 | -0.95 | 3.71 | 16.8859 | -4.9 | 118.1281 | -4.9974 | -0.96 | 3.71 | 1.7707 | -1.6 | 117.1314 | -1.6095 | -0.75
3.72 | 1.7296 | 1.824 | 1.7557 | 117.0857 | -0.72 | 3.72 | 16.7911 | 5.3201 | 5.2 | 118.0872 | -0.95 | 3.72 | 16.8906 | -4.9 | 118.1375 | -4.9943 | -0.96 | 3.72 | 1.7692 | -1.6 | 117.1224 | -1.6102 | -0.75
3.73 | 1.7308 | 1.824 | 1.7548 | 117.0841 | -0.72 | 3.73 | 16.7899 | 5.3221 | 5.2 | 118.092 | -0.95 | 3.73 | 16.8936 | -4.9 | 118.1469 | -4.9921 | -0.96 | 3.73 | 1.7681 | -1.6 | 117.1168 | -1.6094 | -0.75
3.74 | 1.7284 | 1.824 | 1.754 | 117.0903 | -0.72 | 3.74 | 16.7898 | 5.3213 | 5.2 | 118.0969 | -0.95 | 3.74 | 16.8931 | -4.9 | 118.1552 | -4.9893 | -0.96 | 3.74 | 1.7696 | -1.6 | 117.1256 | -1.6099 | -0.75
3.75 | 1.7266 | 1.824 | 1.7527 | 117.0957 | -0.72 | 3.75 | 16.7904 | 5.3187 | 5.2 | 118.1001 | -0.95 | 3.75 | 16.893 | -4.9 | 118.1623 | -4.9854 | -0.96 | 3.75 | 1.7719 | -1.6 | 117.1364 | -1.6111 | -0.75
3.76 | 1.7266 | 1.824 | 1.7527 | 117.0984 | -0.72 | 3.76 | 16.7916 | 5.3181 | 5.2 | 118.1052 | -0.95 | 3.76 | 16.8918 | -4.9 | 118.1651 | -4.986 | -0.96 | 3.76 | 1.7726 | -1.6 | 117.1311 | -1.6114 | -0.75
3.77 | 1.7283 | 1.824 | 1.7543 | 117.0948 | -0.72 | 3.77 | 16.7926 | 5.3223 | 5.2 | 118.1213 | -0.95 | 3.77 | 16.8931 | -4.9 | 118.1675 | -4.9877 | -0.96 | 3.77 | 1.772 | -1.6 | 117.1289 | -1.6117 | -0.75
3.78 | 1.7285 | 1.824 | 1.7558 | 117.1004 | -0.72 | 3.78 | 16.7924 | 5.3258 | 5.2 | 118.1326 | -0.95 | 3.78 | 16.8961 | -4.9 | 118.1634 | -4.9865 | -0.96 | 3.78 | 1.7713 | -1.6 | 117.1358 | -1.6114 | -0.75
3.79 | 1.7269 | 1.824 | 1.7563 | 117.1087 | -0.72 | 3.79 | 16.7931 | 5.3264 | 5.2 | 118.1349 | -0.95 | 3.79 | 16.8952 | -4.9 | 118.1591 | -4.9893 | -0.96 | 3.79 | 1.7713 | -1.6 | 117.1395 | -1.61 | -0.75
3.8 | 1.7265 | 1.824 | 1.7555 | 117.1013 | -0.72 | 3.8 | 16.7935 | 5.3256 | 5.2 | 118.148 | -0.95 | 3.8 | 16.8915 | -4.9 | 118.1638 | -4.9953 | -0.96 | 3.8 | 1.7713 | -1.6 | 117.1433 | -1.6094 | -0.75
3.81 | 1.7269 | 1.824 | 1.7544 | 117.0935 | -0.72 | 3.81 | 16.7929 | 5.3228 | 5.2 | 118.1487 | -0.95 | 3.81 | 16.8903 | -4.9 | 118.168 | -4.9966 | -0.96 | 3.81 | 1.7704 | -1.6 | 117.1476 | -1.6105 | -0.75
3.82 | 1.728 | 1.824 | 1.7564 | 117.1061 | -0.72 | 3.82 | 16.7922 | 5.3197 | 5.2 | 118.1283 | -0.95 | 3.82 | 16.8909 | -4.9 | 118.1684 | -4.9967 | -0.96 | 3.82 | 1.7696 | -1.6 | 117.151 | -1.611 | -0.75
3.83 | 1.7288 | 1.824 | 1.758 | 117.1213 | -0.72 | 3.83 | 16.7914 | 5.3187 | 5.2 | 118.1198 | -0.95 | 3.83 | 16.8915 | -4.9 | 118.1655 | -4.9958 | -0.96 | 3.83 | 1.7717 | -1.6 | 117.1513 | -1.6098 | -0.75
3.84 | 1.7274 | 1.824 | 1.7571 | 117.1269 | -0.72 | 3.84 | 16.7915 | 5.3193 | 5.2 | 118.1266 | -0.95 | 3.84 | 16.8912 | -4.9 | 118.1503 | -4.9936 | -0.96 | 3.84 | 1.7737 | -1.6 | 117.1531 | -1.6083 | -0.75
3.85 | 1.7266 | 1.824 | 1.757 | 117.138 | -0.72 | 3.85 | 16.7917 | 5.3212 | 5.2 | 118.1473 | -0.95 | 3.85 | 16.89 | -4.9 | 118.1443 | -4.9918 | -0.96 | 3.85 | 1.7729 | -1.6 | 117.1591 | -1.6079 | -0.75
3.86 | 1.7269 | 1.824 | 1.7572 | 117.1482 | -0.72 | 3.86 | 16.7931 | 5.3241 | 5.2 | 118.1584 | -0.95 | 3.86 | 16.8903 | -4.9 | 118.1514 | -4.994 | -0.96 | 3.86 | 1.7722 | -1.6 | 117.165 | -1.6085 | -0.75
3.87 | 1.7289 | 1.824 | 1.7582 | 117.1544 | -0.72 | 3.87 | 16.7952 | 5.3271 | 5.2 | 118.1474 | -0.95 | 3.87 | 16.8908 | -4.9 | 118.1587 | -4.9983 | -0.96 | 3.87 | 1.7723 | -1.6 | 117.1601 | -1.6091 | -0.75
3.88 | 1.7299 | 1.824 | 1.7581 | 117.1537 | -0.72 | 3.88 | 16.7949 | 5.3313 | 5.2 | 118.1491 | -0.95 | 3.88 | 16.8927 | -4.9 | 118.1664 | -4.9989 | -0.96 | 3.88 | 1.7734 | -1.6 | 117.153 | -1.6088 | -0.75
3.89 | 1.7288 | 1.824 | 1.757 | 117.1498 | -0.72 | 3.89 | 16.7951 | 5.3318 | 5.2 | 118.1676 | -0.95 | 3.89 | 16.8937 | -4.9 | 118.1655 | -4.9982 | -0.96 | 3.89 | 1.7727 | -1.6 | 117.1537 | -1.6092 | -0.75
3.9 | 1.7292 | 1.824 | 1.7561 | 117.1447 | -0.72 | 3.9 | 16.7976 | 5.3282 | 5.2 | 118.1825 | -0.95 | 3.9 | 16.8915 | -4.9 | 118.1533 | -4.9969 | -0.96 | 3.9 | 1.7699 | -1.6 | 117.1524 | -1.6092 | -0.75
3.91 | 1.7295 | 1.824 | 1.7548 | 117.1461 | -0.72 | 3.91 | 16.8007 | 5.3266 | 5.2 | 118.2005 | -0.95 | 3.91 | 16.8898 | -4.9 | 118.1489 | -4.9956 | -0.96 | 3.91 | 1.7693 | -1.6 | 117.1567 | -1.6086 | -0.75
3.92 | 1.7298 | 1.824 | 1.7538 | 117.1426 | -0.72 | 3.92 | 16.802 | 5.3275 | 5.2 | 118.2198 | -0.95 | 3.92 | 16.8904 | -4.9 | 118.1603 | -4.9945 | -0.96 | 3.92 | 1.7708 | -1.6 | 117.162 | -1.6089 | -0.75
3.93 | 1.729 | 1.824 | 1.7535 | 117.1313 | -0.72 | 3.93 | 16.8031 | 5.3274 | 5.2 | 118.2268 | -0.95 | 3.93 | 16.8913 | -4.9 | 118.1723 | -4.993 | -0.96 | 3.93 | 1.7724 | -1.6 | 117.1473 | -1.6082 | -0.75
3.94 | 1.7283 | 1.824 | 1.753 | 117.1343 | -0.72 | 3.94 | 16.8046 | 5.3263 | 5.2 | 118.2241 | -0.95 | 3.94 | 16.8931 | -4.9 | 118.1822 | -4.9919 | -0.96 | 3.94 | 1.7718 | -1.6 | 117.1429 | -1.6091 | -0.75
3.95 | 1.7287 | 1.824 | 1.7524 | 117.1412 | -0.72 | 3.95 | 16.8027 | 5.3238 | 5.2 | 118.2227 | -0.95 | 3.95 | 16.8959 | -4.9 | 118.1868 | -4.9916 | -0.96 | 3.95 | 1.7709 | -1.6 | 117.1512 | -1.6103 | -0.75
3.96 | 1.7281 | 1.824 | 1.7528 | 117.1442 | -0.72 | 3.96 | 16.8016 | 5.3197 | 5.2 | 118.2207 | -0.95 | 3.96 | 16.8944 | -4.9 | 118.1815 | -4.9927 | -0.96 | 3.96 | 1.7711 | -1.6 | 117.1459 | -1.6098 | -0.75
3.97 | 1.7273 | 1.824 | 1.754 | 117.1471 | -0.72 | 3.97 | 16.8026 | 5.3138 | 5.2 | 118.2182 | -0.95 | 3.97 | 16.8902 | -4.9 | 118.1698 | -4.9907 | -0.96 | 3.97 | 1.7717 | -1.6 | 117.1375 | -1.6091 | -0.75
3.98 | 1.7283 | 1.824 | 1.7564 | 117.1513 | -0.72 | 3.98 | 16.8017 | 5.3076 | 5.2 | 118.2214 | -0.95 | 3.98 | 16.8898 | -4.9 | 118.1676 | -4.983 | -0.96 | 3.98 | 1.7719 | -1.6 | 117.1372 | -1.6094 | -0.75
3.99 | 1.7293 | 1.824 | 1.7581 | 117.1559 | -0.72 | 3.99 | 16.799 | 5.3039 | 5.2 | 118.2129 | -0.95 | 3.99 | 16.8927 | -4.9 | 118.1774 | -4.975 | -0.96 | 3.99 | 1.7717 | -1.6 | 117.1443 | -1.6087 | -0.75
4 | 1.7286 | 1.824 | 1.7584 | 117.1618 | -0.72 | 4 | 16.7978 | 5.3003 | 5.2 | 118.1996 | -0.95 | 4 | 16.8942 | -4.9 | 118.1946 | -4.9606 | -0.96 | 4 | 1.7718 | -1.6 | 117.1464 | -1.6077 | -0.75
4.01 | 1.728 | 1.824 | 1.758 | 117.1642 | -0.72 | 4.01 | 16.7982 | 5.2989 | 5.2 | 118.1956 | -0.95 | 4.01 | 16.8964 | -4.9 | 118.2121 | -4.9374 | -0.96 | 4.01 | 1.772 | -1.6 | 117.1479 | -1.6086 | -0.75
4.02 | 1.7286 | 1.824 | 1.7573 | 117.1592 | -0.72 | 4.02 | 16.7996 | 5.2986 | 5.2 | 118.1934 | -0.95 | 4.02 | 16.8986 | -4.9 | 118.2267 | -4.9179 | -0.96 | 4.02 | 1.7718 | -1.6 | 117.1541 | -1.6102 | -0.75
4.03 | 1.7295 | 1.824 | 1.7573 | 117.1551 | -0.72 | 4.03 | 16.8018 | 5.2939 | 5.2 | 118.1914 | -0.95 | 4.03 | 16.8999 | -4.9 | 118.2395 | -4.9086 | -0.96 | 4.03 | 1.7706 | -1.6 | 117.1648 | -1.612 | -0.75
4.04 | 1.7293 | 1.824 | 1.7577 | 117.1494 | -0.72 | 4.04 | 16.8025 | 5.2889 | 5.2 | 118.1955 | -0.95 | 4.04 | 16.9019 | -4.9 | 118.2411 | -4.905 | -0.96 | 4.04 | 1.7704 | -1.6 | 117.1867 | -1.6125 | -0.75
4.05 | 1.7283 | 1.824 | 1.7572 | 117.1401 | -0.72 | 4.05 | 16.8017 | 5.281 | 5.2 | 118.2014 | -0.95 | 4.05 | 16.9027 | -4.9 | 118.228 | -4.8983 | -0.96 | 4.05 | 1.772 | -1.6 | 117.2052 | -1.6118 | -0.75
4.06 | 1.7269 | 1.824 | 1.7553 | 117.1254 | -0.72 | 4.06 | 16.8014 | 5.2725 | 5.2 | 118.2129 | -0.95 | 4.06 | 16.9015 | -4.9 | 118.2161 | -4.8891 | -0.96 | 4.06 | 1.7727 | -1.6 | 117.1995 | -1.6111 | -0.75
4.07 | 1.7274 | 1.824 | 1.7539 | 117.1157 | -0.72 | 4.07 | 16.8017 | 5.2632 | 5.2 | 118.2158 | -0.95 | 4.07 | 16.8987 | -4.9 | 118.2201 | -4.8807 | -0.96 | 4.07 | 1.7731 | -1.6 | 117.1915 | -1.6109 | -0.75
4.08 | 1.7277 | 1.824 | 1.7547 | 117.1218 | -0.72 | 4.08 | 16.8012 | 5.2516 | 5.2 | 118.2011 | -0.95 | 4.08 | 16.8958 | -4.9 | 118.2253 | -4.8762 | -0.96 | 4.08 | 1.7735 | -1.6 | 117.206 | -1.6115 | -0.75
4.09 | 1.7256 | 1.824 | 1.7557 | 117.1316 | -0.72 | 4.09 | 16.8011 | 5.248 | 5.2 | 118.1936 | -0.95 | 4.09 | 16.8956 | -4.9 | 118.2373 | -4.8747 | -0.96 | 4.09 | 1.7737 | -1.6 | 117.2191 | -1.6106 | -0.75
4.1 | 1.7248 | 1.824 | 1.7553 | 117.1352 | -0.72 | 4.1 | 16.8014 | 5.2493 | 5.2 | 118.2052 | -0.95 | 4.1 | 16.8981 | -4.9 | 118.2535 | -4.8731 | -0.96 | 4.1 | 1.7742 | -1.6 | 117.2168 | -1.6091 | -0.75
4.11 | 1.725 | 1.824 | 1.7548 | 117.1362 | -0.72 | 4.11 | 16.8024 | 5.249 | 5.2 | 118.2156 | -0.95 | 4.11 | 16.8986 | -4.9 | 118.2449 | -4.8713 | -0.96 | 4.11 | 1.7735 | -1.6 | 117.2129 | -1.6091 | -0.75
4.12 | 1.7277 | 1.824 | 1.7554 | 117.1414 | -0.72 | 4.12 | 16.8036 | 5.2505 | 5.2 | 118.2171 | -0.95 | 4.12 | 16.8953 | -4.9 | 118.2251 | -4.8677 | -0.96 | 4.12 | 1.7721 | -1.6 | 117.2082 | -1.6092 | -0.75
4.13 | 1.7298 | 1.824 | 1.7566 | 117.1428 | -0.72 | 4.13 | 16.8041 | 5.2541 | 5.2 | 118.2325 | -0.95 | 4.13 | 16.8925 | -4.9 | 118.2186 | -4.8632 | -0.96 | 4.13 | 1.7717 | -1.6 | 117.2055 | -1.6095 | -0.75
4.14 | 1.7287 | 1.824 | 1.7566 | 117.1426 | -0.72 | 4.14 | 16.8033 | 5.2542 | 5.2 | 118.2457 | -0.95 | 4.14 | 16.8924 | -4.9 | 118.2099 | -4.8573 | -0.96 | 4.14 | 1.7727 | -1.6 | 117.216 | -1.6084 | -0.75
4.15 | 1.7287 | 1.824 | 1.7552 | 117.1453 | -0.72 | 4.15 | 16.8031 | 5.2506 | 5.2 | 118.2422 | -0.95 | 4.15 | 16.8928 | -4.9 | 118.2073 | -4.8517 | -0.96 | 4.15 | 1.7731 | -1.6 | 117.2279 | -1.6075 | -0.75
4.16 | 1.7296 | 1.824 | 1.7542 | 117.145 | -0.72 | 4.16 | 16.8036 | 5.2501 | 5.2 | 118.2387 | -0.95 | 4.16 | 16.8923 | -4.9 | 118.2193 | -4.8518 | -0.96 | 4.16 | 1.7724 | -1.6 | 117.2289 | -1.609 | -0.75
4.17 | 1.7301 | 1.824 | 1.7554 | 117.1466 | -0.72 | 4.17 | 16.8035 | 5.2524 | 5.2 | 118.2419 | -0.95 | 4.17 | 16.8916 | -4.9 | 118.2234 | -4.8538 | -0.96 | 4.17 | 1.7725 | -1.6 | 117.2218 | -1.6101 | -0.75
4.18 | 1.7284 | 1.824 | 1.7569 | 117.1547 | -0.72 | 4.18 | 16.8028 | 5.2525 | 5.2 | 118.2429 | -0.95 | 4.18 | 16.8915 | -4.9 | 118.219 | -4.8528 | -0.96 | 4.18 | 1.7721 | -1.6 | 117.2127 | -1.6097 | -0.75
4.19 | 1.7256 | 1.824 | 1.7575 | 117.1605 | -0.72 | 4.19 | 16.8015 | 5.2524 | 5.2 | 118.2439 | -0.95 | 4.19 | 16.8907 | -4.9 | 118.2076 | -4.8505 | -0.96 | 4.19 | 1.7715 | -1.6 | 117.2144 | -1.6083 | -0.75
4.2 | 1.7259 | 1.824 | 1.7571 | 117.1578 | -0.72 | 4.2 | 16.8021 | 5.2507 | 5.2 | 118.2404 | -0.95 | 4.2 | 16.891 | -4.9 | 118.2025 | -4.8486 | -0.96 | 4.2 | 1.7726 | -1.6 | 117.2131 | -1.6081 | -0.75
4.21 | 1.7282 | 1.824 | 1.7554 | 117.1505 | -0.72 | 4.21 | 16.8029 | 5.2493 | 5.2 | 118.2342 | -0.95 | 4.21 | 16.893 | -4.9 | 118.2082 | -4.8501 | -0.96 | 4.21 | 1.7723 | -1.6 | 117.2034 | -1.6102 | -0.75
4.22 | 1.7294 | 1.824 | 1.7556 | 117.1498 | -0.72 | 4.22 | 16.802 | 5.2487 | 5.2 | 118.227 | -0.95 | 4.22 | 16.8936 | -4.9 | 118.2058 | -4.8534 | -0.96 | 4.22 | 1.7709 | -1.6 | 117.2013 | -1.6114 | -0.75
4.23 | 1.7285 | 1.824 | 1.7565 | 117.155 | -0.72 | 4.23 | 16.801 | 5.2476 | 5.2 | 118.2186 | -0.95 | 4.23 | 16.8925 | -4.9 | 118.2127 | -4.8551 | -0.96 | 4.23 | 1.7705 | -1.6 | 117.2101 | -1.6109 | -0.75
4.24 | 1.7271 | 1.824 | 1.756 | 117.1607 | -0.72 | 4.24 | 16.8007 | 5.2488 | 5.2 | 118.2264 | -0.95 | 4.24 | 16.8928 | -4.9 | 118.2333 | -4.8538 | -0.96 | 4.24 | 1.773 | -1.6 | 117.2122 | -1.6096 | -0.75
4.25 | 1.7272 | 1.824 | 1.7551 | 117.1592 | -0.72 | 4.25 | 16.8008 | 5.2488 | 5.2 | 118.2319 | -0.95 | 4.25 | 16.8944 | -4.9 | 118.2411 | -4.8509 | -0.96 | 4.25 | 1.7749 | -1.6 | 117.2103 | -1.6084 | -0.75
4.26 | 1.7283 | 1.824 | 1.7549 | 117.1479 | -0.72 | 4.26 | 16.8008 | 5.2476 | 5.2 | 118.2199 | -0.95 | 4.26 | 16.8943 | -4.9 | 118.2373 | -4.8513 | -0.96 | 4.26 | 1.7729 | -1.6 | 117.2133 | -1.6091 | -0.75
4.27 | 1.7291 | 1.824 | 1.7566 | 117.1373 | -0.72 | 4.27 | 16.8001 | 5.2481 | 5.2 | 118.2075 | -0.95 | 4.27 | 16.8939 | -4.9 | 118.232 | -4.8506 | -0.96 | 4.27 | 1.7714 | -1.6 | 117.2127 | -1.6093 | -0.75
4.28 | 1.729 | 1.824 | 1.7574 | 117.1329 | -0.72 | 4.28 | 16.7987 | 5.2495 | 5.2 | 118.2119 | -0.95 | 4.28 | 16.8957 | -4.9 | 118.2264 | -4.8483 | -0.96 | 4.28 | 1.7724 | -1.6 | 117.214 | -1.6089 | -0.75
4.29 | 1.7285 | 1.824 | 1.7563 | 117.1281 | -0.72 | 4.29 | 16.7984 | 5.2486 | 5.2 | 118.2186 | -0.95 | 4.29 | 16.8968 | -4.9 | 118.2182 | -4.8504 | -0.96 | 4.29 | 1.7726 | -1.6 | 117.2192 | -1.6088 | -0.75
4.3 | 1.7283 | 1.824 | 1.7552 | 117.1167 | -0.72 | 4.3 | 16.8011 | 5.248 | 5.2 | 118.2029 | -0.95 | 4.3 | 16.8944 | -4.9 | 118.2085 | -4.8529 | -0.96 | 4.3 | 1.7713 | -1.6 | 117.2212 | -1.609 | -0.75
4.31 | 1.7279 | 1.824 | 1.7547 | 117.1032 | -0.72 | 4.31 | 16.8023 | 5.2496 | 5.2 | 118.1763 | -0.95 | 4.31 | 16.8928 | -4.9 | 118.1948 | -4.8534 | -0.96 | 4.31 | 1.7708 | -1.6 | 117.2197 | -1.6101 | -0.75
4.32 | 1.727 | 1.824 | 1.756 | 117.0977 | -0.72 | 4.32 | 16.7998 | 5.2503 | 5.2 | 118.168 | -0.95 | 4.32 | 16.8916 | -4.9 | 118.1895 | -4.8548 | -0.96 | 4.32 | 1.7703 | -1.6 | 117.2233 | -1.6101 | -0.75
4.33 | 1.7264 | 1.824 | 1.7565 | 117.1029 | -0.72 | 4.33 | 16.7993 | 5.249 | 5.2 | 118.1773 | -0.95 | 4.33 | 16.8907 | -4.9 | 118.1939 | -4.8566 | -0.96 | 4.33 | 1.7719 | -1.6 | 117.2304 | -1.6097 | -0.75
4.34 | 1.7269 | 1.824 | 1.7553 | 117.1047 | -0.72 | 4.34 | 16.8006 | 5.2471 | 5.2 | 118.1795 | -0.95 | 4.34 | 16.8908 | -4.9 | 118.1922 | -4.8571 | -0.96 | 4.34 | 1.7734 | -1.6 | 117.2402 | -1.6101 | -0.75
4.35 | 1.7275 | 1.824 | 1.7547 | 117.0984 | -0.72 | 4.35 | 16.8002 | 5.2489 | 5.2 | 118.171 | -0.95 | 4.35 | 16.8912 | -4.9 | 118.1871 | -4.8575 | -0.96 | 4.35 | 1.7722 | -1.6 | 117.2435 | -1.6108 | -0.75
4.36 | 1.7275 | 1.824 | 1.7538 | 117.0949 | -0.72 | 4.36 | 16.7987 | 5.248 | 5.2 | 118.1542 | -0.95 | 4.36 | 16.8926 | -4.9 | 118.1847 | -4.8572 | -0.96 | 4.36 | 1.7706 | -1.6 | 117.235 | -1.612 | -0.75
4.37 | 1.728 | 1.824 | 1.7536 | 117.0893 | -0.72 | 4.37 | 16.7994 | 5.2441 | 5.2 | 118.1362 | -0.95 | 4.37 | 16.8935 | -4.9 | 118.1801 | -4.855 | -0.96 | 4.37 | 1.7711 | -1.6 | 117.2238 | -1.6137 | -0.75
4.38 | 1.7277 | 1.824 | 1.754 | 117.0805 | -0.72 | 4.38 | 16.8007 | 5.2432 | 5.2 | 118.129 | -0.95 | 4.38 | 16.8943 | -4.9 | 118.1731 | -4.8532 | -0.96 | 4.38 | 1.7711 | -1.6 | 117.2211 | -1.6137 | -0.75
4.39 | 1.726 | 1.824 | 1.7537 | 117.0767 | -0.72 | 4.39 | 16.8006 | 5.2479 | 5.2 | 118.143 | -0.95 | 4.39 | 16.8954 | -4.9 | 118.1721 | -4.8538 | -0.96 | 4.39 | 1.7707 | -1.6 | 117.2317 | -1.612 | -0.75
4.4 | 1.7247 | 1.824 | 1.7531 | 117.0687 | -0.72 | 4.4 | 16.8004 | 5.2529 | 5.2 | 118.1678 | -0.95 | 4.4 | 16.8956 | -4.9 | 118.171 | -4.8533 | -0.96 | 4.4 | 1.7713 | -1.6 | 117.2355 | -1.6107 | -0.75
4.41 | 1.725 | 1.824 | 1.7539 | 117.0616 | -0.72 | 4.41 | 16.8016 | 5.2547 | 5.2 | 118.1836 | -0.95 | 4.41 | 16.8943 | -4.9 | 118.1612 | -4.8539 | -0.96 | 4.41 | 1.7723 | -1.6 | 117.2331 | -1.6107 | -0.75
4.42 | 1.7268 | 1.824 | 1.7553 | 117.0699 | -0.72 | 4.42 | 16.8035 | 5.256 | 5.2 | 118.1878 | -0.95 | 4.42 | 16.8934 | -4.9 | 118.1647 | -4.857 | -0.96 | 4.42 | 1.7736 | -1.6 | 117.2315 | -1.6112 | -0.75
4.43 | 1.7281 | 1.824 | 1.756 | 117.0821 | -0.72 | 4.43 | 16.8039 | 5.2572 | 5.2 | 118.1947 | -0.95 | 4.43 | 16.8933 | -4.9 | 118.161 | -4.8584 | -0.96 | 4.43 | 1.774 | -1.6 | 117.2343 | -1.6109 | -0.75
4.44 | 1.7273 | 1.824 | 1.7562 | 117.0827 | -0.72 | 4.44 | 16.8038 | 5.258 | 5.2 | 118.202 | -0.95 | 4.44 | 16.8919 | -4.9 | 118.1439 | -4.8591 | -0.96 | 4.44 | 1.7739 | -1.6 | 117.253 | -1.6105 | -0.75
4.45 | 1.7264 | 1.824 | 1.7559 | 117.0814 | -0.72 | 4.45 | 16.8028 | 5.2541 | 5.2 | 118.1851 | -0.95 | 4.45 | 16.891 | -4.9 | 118.1512 | -4.8616 | -0.96 | 4.45 | 1.773 | -1.6 | 117.2635 | -1.6098 | -0.75
4.46 | 1.7262 | 1.824 | 1.755 | 117.0829 | -0.72 | 4.46 | 16.8022 | 5.2496 | 5.2 | 118.1712 | -0.95 | 4.46 | 16.8918 | -4.9 | 118.1536 | -4.8627 | -0.96 | 4.46 | 1.7728 | -1.6 | 117.2582 | -1.6096 | -0.75
4.47 | 1.727 | 1.824 | 1.7553 | 117.0881 | -0.72 | 4.47 | 16.8028 | 5.2459 | 5.2 | 118.1664 | -0.95 | 4.47 | 16.8907 | -4.9 | 118.1352 | -4.8624 | -0.96 | 4.47 | 1.7739 | -1.6 | 117.2565 | -1.6092 | -0.75
4.48 | 1.7276 | 1.824 | 1.7556 | 117.095 | -0.72 | 4.48 | 16.8028 | 5.2438 | 5.2 | 118.1552 | -0.95 | 4.48 | 16.8877 | -4.9 | 118.1133 | -4.866 | -0.96 | 4.48 | 1.7742 | -1.6 | 117.2547 | -1.6083 | -0.75
4.49 | 1.7279 | 1.824 | 1.7546 | 117.0985 | -0.72 | 4.49 | 16.8026 | 5.2445 | 5.2 | 118.1488 | -0.95 | 4.49 | 16.8864 | -4.9 | 118.092 | -4.8711 | -0.96 | 4.49 | 1.7728 | -1.6 | 117.2414 | -1.6098 | -0.75
4.5 | 1.7278 | 1.824 | 1.7548 | 117.0972 | -0.72 | 4.5 | 16.8009 | 5.2458 | 5.2 | 118.1472 | -0.95 | 4.5 | 16.8863 | -4.9 | 118.0888 | -4.8746 | -0.96 | 4.5 | 1.7714 | -1.6 | 117.2266 | -1.6116 | -0.75
4.51 | 1.727 | 1.824 | 1.756 | 117.0994 | -0.72 | 4.51 | 16.8003 | 5.2443 | 5.2 | 118.1424 | -0.95 | 4.51 | 16.8882 | -4.9 | 118.0991 | -4.8746 | -0.96 | 4.51 | 1.7699 | -1.6 | 117.2182 | -1.6125 | -0.75
4.52 | 1.7286 | 1.824 | 1.7564 | 117.1051 | -0.72 | 4.52 | 16.8028 | 5.2445 | 5.2 | 118.1404 | -0.95 | 4.52 | 16.8911 | -4.9 | 118.1087 | -4.8739 | -0.96 | 4.52 | 1.7685 | -1.6 | 117.2196 | -1.6125 | -0.75
4.53 | 1.7302 | 1.824 | 1.7553 | 117.1049 | -0.72 | 4.53 | 16.8041 | 5.2478 | 5.2 | 118.1455 | -0.95 | 4.53 | 16.8933 | -4.9 | 118.115 | -4.8739 | -0.96 | 4.53 | 1.7685 | -1.6 | 117.221 | -1.6113 | -0.75
4.54 | 1.7292 | 1.824 | 1.7533 | 117.1015 | -0.72 | 4.54 | 16.8023 | 5.2442 | 5.2 | 118.1447 | -0.95 | 4.54 | 16.8955 | -4.9 | 118.1046 | -4.8723 | -0.96 | 4.54 | 1.7689 | -1.6 | 117.215 | -1.6107 | -0.75
4.55 | 1.7277 | 1.824 | 1.7523 | 117.0983 | -0.72 | 4.55 | 16.8001 | 5.2361 | 5.2 | 118.1367 | -0.95 | 4.55 | 16.8961 | -4.9 | 118.0847 | -4.8711 | -0.96 | 4.55 | 1.7694 | -1.6 | 117.2197 | -1.6112 | -0.75
4.56 | 1.7272 | 1.824 | 1.7516 | 117.0945 | -0.72 | 4.56 | 16.8004 | 5.2321 | 5.2 | 118.1359 | -0.95 | 4.56 | 16.8929 | -4.9 | 118.0746 | -4.8705 | -0.96 | 4.56 | 1.7703 | -1.6 | 117.2303 | -1.6113 | -0.75
4.57 | 1.7285 | 1.824 | 1.7519 | 117.0811 | -0.72 | 4.57 | 16.8035 | 5.2314 | 5.2 | 118.1438 | -0.95 | 4.57 | 16.8894 | -4.9 | 118.0695 | -4.8722 | -0.96 | 4.57 | 1.7703 | -1.6 | 117.2271 | -1.6106 | -0.75
4.58 | 1.7303 | 1.824 | 1.7529 | 117.0789 | -0.72 | 4.58 | 16.8043 | 5.2315 | 5.2 | 118.1415 | -0.95 | 4.58 | 16.8888 | -4.9 | 118.0713 | -4.8747 | -0.96 | 4.58 | 1.7715 | -1.6 | 117.2262 | -1.6105 | -0.75
4.59 | 1.7296 | 1.824 | 1.7539 | 117.0911 | -0.72 | 4.59 | 16.8025 | 5.2321 | 5.2 | 118.1378 | -0.95 | 4.59 | 16.8891 | -4.9 | 118.0757 | -4.8756 | -0.96 | 4.59 | 1.7727 | -1.6 | 117.2413 | -1.6102 | -0.75
4.6 | 1.7277 | 1.824 | 1.754 | 117.0908 | -0.72 | 4.6 | 16.8029 | 5.2307 | 5.2 | 118.1288 | -0.95 | 4.6 | 16.891 | -4.9 | 118.0716 | -4.8744 | -0.96 | 4.6 | 1.7727 | -1.6 | 117.2483 | -1.6092 | -0.75
4.61 | 1.7274 | 1.824 | 1.7532 | 117.0826 | -0.72 | 4.61 | 16.8027 | 5.2283 | 5.2 | 118.1114 | -0.95 | 4.61 | 16.893 | -4.9 | 118.0661 | -4.873 | -0.96 | 4.61 | 1.7736 | -1.6 | 117.2354 | -1.609 | -0.75
4.62 | 1.7281 | 1.824 | 1.7529 | 117.0845 | -0.72 | 4.62 | 16.801 | 5.2246 | 5.2 | 118.0928 | -0.95 | 4.62 | 16.8938 | -4.9 | 118.0676 | -4.8742 | -0.96 | 4.62 | 1.7738 | -1.6 | 117.22 | -1.6086 | -0.75
4.63 | 1.7273 | 1.824 | 1.7536 | 117.0895 | -0.72 | 4.63 | 16.8008 | 5.2208 | 5.2 | 118.0868 | -0.95 | 4.63 | 16.8962 | -4.9 | 118.0786 | -4.8747 | -0.96 | 4.63 | 1.7723 | -1.6 | 117.226 | -1.6078 | -0.75
4.64 | 1.7269 | 1.824 | 1.7545 | 117.0907 | -0.72 | 4.64 | 16.7992 | 5.221 | 5.2 | 118.093 | -0.95 | 4.64 | 16.8993 | -4.9 | 118.0811 | -4.8745 | -0.96 | 4.64 | 1.7722 | -1.6 | 117.218 | -1.607 | -0.75
4.65 | 1.7274 | 1.824 | 1.7543 | 117.0901 | -0.72 | 4.65 | 16.7991 | 5.2255 | 5.2 | 118.0998 | -0.95 | 4.65 | 16.9001 | -4.9 | 118.0846 | -4.8738 | -0.96 | 4.65 | 1.7728 | -1.6 | 117.1925 | -1.6072 | -0.75
4.66 | 1.7273 | 1.824 | 1.754 | 117.0856 | -0.72 | 4.66 | 16.8016 | 5.2305 | 5.2 | 118.1037 | -0.95 | 4.66 | 16.8996 | -4.9 | 118.0955 | -4.8694 | -0.96 | 4.66 | 1.7715 | -1.6 | 117.1775 | -1.6094 | -0.75
4.67 | 1.7286 | 1.824 | 1.755 | 117.0862 | -0.72 | 4.67 | 16.8031 | 5.2332 | 5.2 | 118.1045 | -0.95 | 4.67 | 16.9005 | -4.9 | 118.0965 | -4.8651 | -0.96 | 4.67 | 1.7704 | -1.6 | 117.1626 | -1.6112 | -0.75
4.68 | 1.7289 | 1.824 | 1.7552 | 117.0828 | -0.72 | 4.68 | 16.8041 | 5.2341 | 5.2 | 118.111 | -0.95 | 4.68 | 16.9019 | -4.9 | 118.0907 | -4.8615 | -0.96 | 4.68 | 1.7701 | -1.6 | 117.1479 | -1.6115 | -0.75
4.69 | 1.7275 | 1.824 | 1.7533 | 117.0715 | -0.72 | 4.69 | 16.8045 | 5.2309 | 5.2 | 118.1148 | -0.95 | 4.69 | 16.9028 | -4.9 | 118.0926 | -4.8572 | -0.96 | 4.69 | 1.771 | -1.6 | 117.1246 | -1.6111 | -0.75
4.7 | 1.7281 | 1.824 | 1.7523 | 117.0605 | -0.72 | 4.7 | 16.8047 | 5.2278 | 5.2 | 118.1201 | -0.95 | 4.7 | 16.9026 | -4.9 | 118.0925 | -4.8545 | -0.96 | 4.7 | 1.7713 | -1.6 | 117.1017 | -1.6104 | -0.75
4.71 | 1.7293 | 1.824 | 1.7535 | 117.0566 | -0.72 | 4.71 | 16.8044 | 5.2272 | 5.2 | 118.1229 | -0.95 | 4.71 | 16.9019 | -4.9 | 118.0879 | -4.8496 | -0.96 | 4.71 | 1.7692 | -1.6 | 117.0868 | -1.6098 | -0.75
4.72 | 1.729 | 1.824 | 1.7543 | 117.0545 | -0.72 | 4.72 | 16.8031 | 5.2251 | 5.2 | 118.1202 | -0.95 | 4.72 | 16.9024 | -4.9 | 118.0932 | -4.8433 | -0.96 | 4.72 | 1.768 | -1.6 | 117.0808 | -1.6102 | -0.75
4.73 | 1.7284 | 1.824 | 1.7538 | 117.0505 | -0.72 | 4.73 | 16.8011 | 5.2218 | 5.2 | 118.1149 | -0.95 | 4.73 | 16.902 | -4.9 | 118.1012 | -4.8412 | -0.96 | 4.73 | 1.7686 | -1.6 | 117.0789 | -1.6101 | -0.75
4.74 | 1.7275 | 1.824 | 1.7534 | 117.0442 | -0.72 | 4.74 | 16.7993 | 5.2173 | 5.2 | 118.0899 | -0.95 | 4.74 | 16.9001 | -4.9 | 118.1056 | -4.8416 | -0.96 | 4.74 | 1.7689 | -1.6 | 117.0759 | -1.6102 | -0.75
4.75 | 1.7265 | 1.824 | 1.754 | 117.0433 | -0.72 | 4.75 | 16.7976 | 5.2171 | 5.2 | 118.0719 | -0.95 | 4.75 | 16.899 | -4.9 | 118.1108 | -4.8428 | -0.96 | 4.75 | 1.7694 | -1.6 | 117.0749 | -1.6107 | -0.75
4.76 | 1.7275 | 1.824 | 1.7546 | 117.0442 | -0.72 | 4.76 | 16.7978 | 5.2178 | 5.2 | 118.0672 | -0.95 | 4.76 | 16.8993 | -4.9 | 118.1077 | -4.8433 | -0.96 | 4.76 | 1.7694 | -1.6 | 117.074 | -1.6107 | -0.75
4.77 | 1.7282 | 1.824 | 1.7543 | 117.0388 | -0.72 | 4.77 | 16.7989 | 5.2177 | 5.2 | 118.0648 | -0.95 | 4.77 | 16.8983 | -4.9 | 118.1002 | -4.8436 | -0.96 | 4.77 | 1.7708 | -1.6 | 117.0718 | -1.6117 | -0.75
4.78 | 1.7281 | 1.824 | 1.7542 | 117.0373 | -0.72 | 4.78 | 16.7987 | 5.2213 | 5.2 | 118.0769 | -0.95 | 4.78 | 16.8985 | -4.9 | 118.0996 | -4.8446 | -0.96 | 4.78 | 1.7715 | -1.6 | 117.0658 | -1.6117 | -0.75
4.79 | 1.7284 | 1.824 | 1.7549 | 117.036 | -0.72 | 4.79 | 16.8003 | 5.2239 | 5.2 | 118.1018 | -0.95 | 4.79 | 16.8994 | -4.9 | 118.0963 | -4.8449 | -0.96 | 4.79 | 1.7703 | -1.6 | 117.0631 | -1.611 | -0.75
4.8 | 1.7278 | 1.824 | 1.7549 | 117.0328 | -0.72 | 4.8 | 16.8028 | 5.2274 | 5.2 | 118.1314 | -0.95 | 4.8 | 16.8981 | -4.9 | 118.0929 | -4.8438 | -0.96 | 4.8 | 1.7694 | -1.6 | 117.0694 | -1.6113 | -0.75
4.81 | 1.7265 | 1.824 | 1.7533 | 117.0275 | -0.72 | 4.81 | 16.805 | 5.2318 | 5.2 | 118.1517 | -0.95 | 4.81 | 16.8985 | -4.9 | 118.0935 | -4.8424 | -0.96 | 4.81 | 1.7691 | -1.6 | 117.0697 | -1.6112 | -0.75
4.82 | 1.7275 | 1.824 | 1.7525 | 117.0333 | -0.72 | 4.82 | 16.8064 | 5.2363 | 5.2 | 118.1596 | -0.95 | 4.82 | 16.8996 | -4.9 | 118.0945 | -4.8434 | -0.96 | 4.82 | 1.7694 | -1.6 | 117.0563 | -1.6113 | -0.75
4.83 | 1.729 | 1.824 | 1.7534 | 117.0458 | -0.72 | 4.83 | 16.8051 | 5.2455 | 5.2 | 118.162 | -0.95 | 4.83 | 16.8974 | -4.9 | 118.0828 | -4.8433 | -0.96 | 4.83 | 1.7705 | -1.6 | 117.0508 | -1.6117 | -0.75
4.84 | 1.7273 | 1.824 | 1.7539 | 117.0546 | -0.72 | 4.84 | 16.8033 | 5.252 | 5.2 | 118.1583 | -0.95 | 4.84 | 16.8948 | -4.9 | 118.0592 | -4.8409 | -0.96 | 4.84 | 1.7708 | -1.6 | 117.0531 | -1.6124 | -0.75
4.85 | 1.7257 | 1.824 | 1.7527 | 117.0557 | -0.72 | 4.85 | 16.8023 | 5.2436 | 5.2 | 118.1395 | -0.95 | 4.85 | 16.8953 | -4.9 | 118.045 | -4.8397 | -0.96 | 4.85 | 1.7705 | -1.6 | 117.0512 | -1.6126 | -0.75
4.86 | 1.7257 | 1.824 | 1.7514 | 117.0468 | -0.72 | 4.86 | 16.8002 | 5.2314 | 5.2 | 118.1193 | -0.95 | 4.86 | 16.8948 | -4.9 | 118.0228 | -4.8402 | -0.96 | 4.86 | 1.7701 | -1.6 | 117.0507 | -1.6123 | -0.75
4.87 | 1.7275 | 1.824 | 1.7513 | 117.0407 | -0.72 | 4.87 | 16.7987 | 5.2274 | 5.2 | 118.1076 | -0.95 | 4.87 | 16.8921 | -4.9 | 118.0014 | -4.8409 | -0.96 | 4.87 | 1.7699 | -1.6 | 117.0503 | -1.6122 | -0.75
4.88 | 1.728 | 1.824 | 1.7523 | 117.0468 | -0.72 | 4.88 | 16.7971 | 5.2296 | 5.2 | 118.1022 | -0.95 | 4.88 | 16.8914 | -4.9 | 118.0037 | -4.8426 | -0.96 | 4.88 | 1.7715 | -1.6 | 117.046 | -1.611 | -0.75
4.89 | 1.7267 | 1.824 | 1.7533 | 117.0541 | -0.72 | 4.89 | 16.7959 | 5.2344 | 5.2 | 118.1018 | -0.95 | 4.89 | 16.8927 | -4.9 | 118.0071 | -4.8441 | -0.96 | 4.89 | 1.7727 | -1.6 | 117.0524 | -1.6101 | -0.75
4.9 | 1.7262 | 1.824 | 1.7533 | 117.0499 | -0.72 | 4.9 | 16.7987 | 5.2402 | 5.2 | 118.1119 | -0.95 | 4.9 | 16.8933 | -4.9 | 118.0035 | -4.845 | -0.96 | 4.9 | 1.7723 | -1.6 | 117.0529 | -1.6103 | -0.75
4.91 | 1.726 | 1.824 | 1.7523 | 117.0466 | -0.72 | 4.91 | 16.8017 | 5.2422 | 5.2 | 118.1172 | -0.95 | 4.91 | 16.8924 | -4.9 | 117.9913 | -4.8444 | -0.96 | 4.91 | 1.7715 | -1.6 | 117.0449 | -1.6111 | -0.75
4.92 | 1.7269 | 1.824 | 1.7524 | 117.0496 | -0.72 | 4.92 | 16.8032 | 5.24 | 5.2 | 118.1212 | -0.95 | 4.92 | 16.8927 | -4.9 | 117.9832 | -4.8441 | -0.96 | 4.92 | 1.7713 | -1.6 | 117.0507 | -1.6111 | -0.75
4.93 | 1.728 | 1.824 | 1.753 | 117.0512 | -0.72 | 4.93 | 16.8042 | 5.2377 | 5.2 | 118.133 | -0.95 | 4.93 | 16.8945 | -4.9 | 117.9851 | -4.8439 | -0.96 | 4.93 | 1.7712 | -1.6 | 117.0564 | -1.6098 | -0.75
4.94 | 1.7271 | 1.824 | 1.7525 | 117.049 | -0.72 | 4.94 | 16.803 | 5.2339 | 5.2 | 118.1252 | -0.95 | 4.94 | 16.8961 | -4.9 | 117.9874 | -4.8413 | -0.96 | 4.94 | 1.7711 | -1.6 | 117.056 | -1.611 | -0.75
4.95 | 1.7263 | 1.824 | 1.7516 | 117.0471 | -0.72 | 4.95 | 16.8014 | 5.2328 | 5.2 | 118.1169 | -0.95 | 4.95 | 16.8969 | -4.9 | 117.9914 | -4.8384 | -0.96 | 4.95 | 1.7715 | -1.6 | 117.0562 | -1.6132 | -0.75
4.96 | 1.7278 | 1.824 | 1.7514 | 117.0483 | -0.72 | 4.96 | 16.8012 | 5.2341 | 5.2 | 118.1239 | -0.95 | 4.96 | 16.8993 | -4.9 | 118.0003 | -4.8365 | -0.96 | 4.96 | 1.7718 | -1.6 | 117.0518 | -1.6142 | -0.75
4.97 | 1.7287 | 1.824 | 1.7521 | 117.053 | -0.72 | 4.97 | 16.8013 | 5.235 | 5.2 | 118.1324 | -0.95 | 4.97 | 16.9011 | -4.9 | 118.0056 | -4.8345 | -0.96 | 4.97 | 1.7713 | -1.6 | 117.0396 | -1.6153 | -0.75
4.98 | 1.7274 | 1.824 | 1.7525 | 117.0609 | -0.72 | 4.98 | 16.8013 | 5.2365 | 5.2 | 118.1384 | -0.95 | 4.98 | 16.901 | -4.9 | 118.0053 | -4.8341 | -0.96 | 4.98 | 1.7697 | -1.6 | 117.0362 | -1.6151 | -0.75
4.99 | 1.727 | 1.824 | 1.7524 | 117.0644 | -0.72 | 4.99 | 16.8013 | 5.2333 | 5.2 | 118.1354 | -0.95 | 4.99 | 16.9009 | -4.9 | 118.0183 | -4.8371 | -0.96 | 4.99 | 1.7691 | -1.6 | 117.0403 | -1.6144 | -0.75
5 | 1.7282 | 1.824 | 1.7523 | 117.0502 | -0.72 | 5 | 16.8001 | 5.2223 | 5.2 | 118.1228 | -0.95 | 5 | 16.9025 | -4.9 | 118.0362 | -4.8398 | -0.96 | 5 | 1.77 | -1.6 | 117.0418 | -1.6132 | -0.75
5.01 | 1.7289 | 1.824 | 1.7525 | 117.0342 | -0.72 | 5.01 | 16.7984 | 5.2131 | 5.2 | 118.1151 | -0.95008 | 5.01 | 16.9037 | -4.9 | 118.0282 | -4.8388 | -0.96 | 5.01 | 1.7712 | -1.6 | 117.041 | -1.6133 | -0.75
5.02 | 1.7278 | 1.824 | 1.7533 | 117.0416 | -0.72 | 5.02 | 16.7973 | 5.2085 | 5.2 | 118.1087 | -0.95018 | 5.02 | 16.9021 | -4.9 | 118.01 | -4.839 | -0.96 | 5.02 | 1.7714 | -1.6 | 117.0421 | -1.6142 | -0.75
5.03 | 1.7258 | 1.824 | 1.7542 | 117.0548 | -0.72 | 5.03 | 16.7958 | 5.2081 | 5.2 | 118.1079 | -0.95028 | 5.03 | 16.8988 | -4.9 | 117.9959 | -4.842 | -0.96 | 5.03 | 1.7719 | -1.6 | 117.0537 | -1.614 | -0.75
5.04 | 1.7252 | 1.824 | 1.7552 | 117.0615 | -0.72 | 5.04 | 16.7957 | 5.2135 | 5.2 | 118.1181 | -0.95038 | 5.04 | 16.8964 | -4.9 | 117.9797 | -4.8441 | -0.96 | 5.04 | 1.7726 | -1.6 | 117.0705 | -1.612 | -0.75
5.05 | 1.7255 | 1.824 | 1.756 | 117.0696 | -0.72 | 5.05 | 16.7962 | 5.2201 | 5.2 | 118.1155 | -0.95048 | 5.05 | 16.8958 | -4.9 | 117.9713 | -4.8453 | -0.96 | 5.05 | 1.7729 | -1.6 | 117.0833 | -1.6102 | -0.75
5.06 | 1.7258 | 1.824 | 1.7569 | 117.0804 | -0.72 | 5.06 | 16.7963 | 5.2212 | 5.2 | 118.106 | -0.95058 | 5.06 | 16.8953 | -4.9 | 117.9684 | -4.846 | -0.96 | 5.06 | 1.7729 | -1.6 | 117.085 | -1.611 | -0.75
5.07 | 1.7266 | 1.824 | 1.7565 | 117.0931 | -0.72 | 5.07 | 16.7971 | 5.2145 | 5.2 | 118.0943 | -0.95068 | 5.07 | 16.897 | -4.9 | 117.9783 | -4.8457 | -0.96 | 5.07 | 1.7718 | -1.6 | 117.079 | -1.6118 | -0.75
5.08 | 1.7273 | 1.824 | 1.7556 | 117.1005 | -0.72 | 5.08 | 16.7972 | 5.2083 | 5.2 | 118.0823 | -0.95078 | 5.08 | 16.8991 | -4.9 | 117.9935 | -4.8443 | -0.96 | 5.08 | 1.7716 | -1.6 | 117.0815 | -1.6103 | -0.75
5.09 | 1.7277 | 1.824 | 1.7559 | 117.095 | -0.72 | 5.09 | 16.7972 | 5.2053 | 5.2 | 118.0834 | -0.95088 | 5.09 | 16.8998 | -4.9 | 117.9893 | -4.8415 | -0.96 | 5.09 | 1.7708 | -1.6 | 117.096 | -1.6101 | -0.75
5.1 | 1.7285 | 1.824 | 1.7565 | 117.091 | -0.72 | 5.1 | 16.7984 | 5.2043 | 5.2 | 118.0945 | -0.95098 | 5.1 | 16.9001 | -4.9 | 117.9732 | -4.8361 | -0.96 | 5.1 | 1.7703 | -1.6 | 117.1006 | -1.6114 | -0.75
5.11 | 1.7282 | 1.824 | 1.757 | 117.0951 | -0.72 | 5.11 | 16.7986 | 5.2084 | 5.2 | 118.1082 | -0.95108 | 5.11 | 16.9028 | -4.9 | 117.9782 | -4.8299 | -0.96 | 5.11 | 1.7716 | -1.6 | 117.0945 | -1.6128 | -0.75
5.12 | 1.7278 | 1.824 | 1.7562 | 117.094 | -0.72 | 5.12 | 16.7977 | 5.2144 | 5.2 | 118.1198 | -0.95118 | 5.12 | 16.9049 | -4.9 | 117.9938 | -4.8264 | -0.96 | 5.12 | 1.7716 | -1.6 | 117.0915 | -1.6135 | -0.75
5.13 | 1.7287 | 1.824 | 1.7543 | 117.0949 | -0.72 | 5.13 | 16.7987 | 5.2147 | 5.2 | 118.1227 | -0.95128 | 5.13 | 16.9058 | -4.9 | 118.0031 | -4.8249 | -0.96 | 5.13 | 1.7708 | -1.6 | 117.09 | -1.6131 | -0.75
5.14 | 1.729 | 1.824 | 1.7538 | 117.1026 | -0.72 | 5.14 | 16.8003 | 5.2122 | 5.2 | 118.1195 | -0.95138 | 5.14 | 16.9064 | -4.9 | 118.017 | -4.8255 | -0.96 | 5.14 | 1.7703 | -1.6 | 117.0894 | -1.614 | -0.75
5.15 | 1.7281 | 1.824 | 1.7549 | 117.108 | -0.72 | 5.15 | 16.7982 | 5.2079 | 5.2 | 118.1042 | -0.95148 | 5.15 | 16.9052 | -4.9 | 118.0307 | -4.8277 | -0.96 | 5.15 | 1.7705 | -1.6 | 117.0861 | -1.6145 | -0.75
5.16 | 1.7287 | 1.824 | 1.755 | 117.1033 | -0.72 | 5.16 | 16.7959 | 5.2032 | 5.2 | 118.0927 | -0.95158 | 5.16 | 16.9032 | -4.9 | 118.0314 | -4.8294 | -0.96 | 5.16 | 1.7709 | -1.6 | 117.0741 | -1.6135 | -0.75
5.17 | 1.7291 | 1.824 | 1.7542 | 117.0983 | -0.72 | 5.17 | 16.7967 | 5.2022 | 5.2 | 118.0953 | -0.95168 | 5.17 | 16.901 | -4.9 | 118.0201 | -4.8297 | -0.96 | 5.17 | 1.77 | -1.6 | 117.0666 | -1.6126 | -0.75
5.18 | 1.7283 | 1.824 | 1.7544 | 117.1013 | -0.72 | 5.18 | 16.7961 | 5.201 | 5.2 | 118.086 | -0.95178 | 5.18 | 16.9017 | -4.9 | 118.0051 | -4.8299 | -0.96 | 5.18 | 1.7695 | -1.6 | 117.0701 | -1.6111 | -0.75
5.19 | 1.7277 | 1.824 | 1.7548 | 117.1002 | -0.72 | 5.19 | 16.7947 | 5.2017 | 5.2 | 118.0804 | -0.95188 | 5.19 | 16.9023 | -4.9 | 117.9893 | -4.8328 | -0.96 | 5.19 | 1.7702 | -1.6 | 117.0703 | -1.6105 | -0.75
5.2 | 1.7281 | 1.824 | 1.7538 | 117.0928 | -0.72 | 5.2 | 16.7967 | 5.204 | 5.2 | 118.0961 | -0.95198 | 5.2 | 16.898 | -4.9 | 117.9749 | -4.8356 | -0.96 | 5.2 | 1.7719 | -1.6 | 117.071 | -1.6112 | -0.75
5.21 | 1.7294 | 1.824 | 1.7526 | 117.0875 | -0.72 | 5.21 | 16.8 | 5.2088 | 5.2 | 118.1245 | -0.95208 | 5.21 | 16.8932 | -4.9 | 117.9626 | -4.8391 | -0.96 | 5.21 | 1.7724 | -1.6 | 117.0713 | -1.6113 | -0.75
5.22 | 1.7294 | 1.824 | 1.7528 | 117.0824 | -0.72 | 5.22 | 16.7997 | 5.2145 | 5.2 | 118.1476 | -0.95218 | 5.22 | 16.8925 | -4.9 | 117.9558 | -4.8437 | -0.96 | 5.22 | 1.7714 | -1.6 | 117.0706 | -1.6111 | -0.75
5.23 | 1.7284 | 1.824 | 1.7537 | 117.0777 | -0.72 | 5.23 | 16.799 | 5.2169 | 5.2 | 118.1584 | -0.95228 | 5.23 | 16.8927 | -4.9 | 117.9494 | -4.8485 | -0.96 | 5.23 | 1.7709 | -1.6 | 117.0811 | -1.6116 | -0.75
5.24 | 1.7269 | 1.824 | 1.7536 | 117.0731 | -0.72 | 5.24 | 16.8007 | 5.2185 | 5.2 | 118.163 | -0.95238 | 5.24 | 16.8923 | -4.9 | 117.9452 | -4.8527 | -0.96 | 5.24 | 1.7714 | -1.6 | 117.096 | -1.6128 | -0.75
5.25 | 1.7255 | 1.824 | 1.7536 | 117.0661 | -0.72 | 5.25 | 16.8012 | 5.217 | 5.2 | 118.1605 | -0.95248 | 5.25 | 16.893 | -4.9 | 117.948 | -4.8522 | -0.96 | 5.25 | 1.7722 | -1.6 | 117.0995 | -1.6136 | -0.75
5.26 | 1.7258 | 1.824 | 1.7546 | 117.0697 | -0.72 | 5.26 | 16.8012 | 5.2122 | 5.2 | 118.1537 | -0.95258 | 5.26 | 16.8974 | -4.9 | 117.949 | -4.8417 | -0.96 | 5.26 | 1.7719 | -1.6 | 117.0927 | -1.6135 | -0.75
5.27 | 1.7273 | 1.824 | 1.7545 | 117.0544 | -0.72 | 5.27 | 16.8008 | 5.2107 | 5.2 | 118.1489 | -0.95268 | 5.27 | 16.9013 | -4.9 | 117.954 | -4.8327 | -0.96 | 5.27 | 1.7704 | -1.6 | 117.0867 | -1.6139 | -0.75
5.28 | 1.7276 | 1.824 | 1.7542 | 117.0264 | -0.72 | 5.28 | 16.7982 | 5.2099 | 5.2 | 118.1405 | -0.95278 | 5.28 | 16.9013 | -4.9 | 117.9654 | -4.8324 | -0.96 | 5.28 | 1.7701 | -1.6 | 117.0898 | -1.6149 | -0.75
5.29 | 1.7274 | 1.824 | 1.7538 | 117.0078 | -0.72 | 5.29 | 16.7964 | 5.2074 | 5.2 | 118.1338 | -0.95288 | 5.29 | 16.9023 | -4.9 | 117.967 | -4.8333 | -0.96 | 5.29 | 1.7708 | -1.6 | 117.0893 | -1.6142 | -0.75
5.3 | 1.7272 | 1.824 | 1.7534 | 116.9908 | -0.72 | 5.3 | 16.7958 | 5.2092 | 5.2 | 118.1314 | -0.95298 | 5.3 | 16.9039 | -4.9 | 117.9588 | -4.8341 | -0.96 | 5.3 | 1.7713 | -1.6 | 117.0796 | -1.6135 | -0.75
5.31 | 1.7269 | 1.824 | 1.7531 | 116.9876 | -0.72 | 5.31 | 16.7948 | 5.2122 | 5.2 | 118.1183 | -0.95308 | 5.31 | 16.9037 | -4.9 | 117.966 | -4.8368 | -0.96 | 5.31 | 1.7709 | -1.6 | 117.0807 | -1.6147 | -0.75
5.32 | 1.7266 | 1.824 | 1.7526 | 116.9774 | -0.72 | 5.32 | 16.7932 | 5.2129 | 5.2 | 118.1107 | -0.95318 | 5.32 | 16.9036 | -4.9 | 117.9845 | -4.8378 | -0.96 | 5.32 | 1.7692 | -1.6 | 117.0898 | -1.6155 | -0.75
5.33 | 1.7253 | 1.824 | 1.7523 | 116.965 | -0.72 | 5.33 | 16.7934 | 5.2118 | 5.2 | 118.1109 | -0.95328 | 5.33 | 16.9048 | -4.9 | 117.9938 | -4.8337 | -0.96 | 5.33 | 1.7697 | -1.6 | 117.0895 | -1.6152 | -0.75
5.34 | 1.7237 | 1.824 | 1.7516 | 116.9654 | -0.72 | 5.34 | 16.7942 | 5.2109 | 5.2 | 118.1014 | -0.95338 | 5.34 | 16.9045 | -4.9 | 117.997 | -4.8322 | -0.96 | 5.34 | 1.7706 | -1.6 | 117.0853 | -1.6145 | -0.75
5.35 | 1.7227 | 1.824 | 1.7511 | 116.9689 | -0.72 | 5.35 | 16.7951 | 5.2106 | 5.2 | 118.0914 | -0.95348 | 5.35 | 16.9029 | -4.9 | 117.9976 | -4.834 | -0.96 | 5.35 | 1.7692 | -1.6 | 117.081 | -1.6145 | -0.75
5.36 | 1.7232 | 1.824 | 1.7506 | 116.9649 | -0.72 | 5.36 | 16.7951 | 5.2106 | 5.2 | 118.0834 | -0.95358 | 5.36 | 16.9046 | -4.9 | 117.9955 | -4.8361 | -0.96 | 5.36 | 1.7685 | -1.6 | 117.0723 | -1.6144 | -0.75
5.37 | 1.7257 | 1.824 | 1.7502 | 116.9575 | -0.72 | 5.37 | 16.7934 | 5.2122 | 5.2 | 118.0793 | -0.95368 | 5.37 | 16.907 | -4.9 | 117.9956 | -4.8384 | -0.96 | 5.37 | 1.7693 | -1.6 | 117.0679 | -1.614 | -0.75
5.38 | 1.726 | 1.824 | 1.7501 | 116.9593 | -0.72 | 5.38 | 16.793 | 5.2123 | 5.2 | 118.09 | -0.95378 | 5.38 | 16.9054 | -4.9 | 117.9896 | -4.8416 | -0.96 | 5.38 | 1.7708 | -1.6 | 117.0691 | -1.6135 | -0.75
5.39 | 1.7242 | 1.824 | 1.7495 | 116.9691 | -0.72 | 5.39 | 16.793 | 5.2116 | 5.2 | 118.1044 | -0.95388 | 5.39 | 16.9032 | -4.9 | 117.9698 | -4.8445 | -0.96 | 5.39 | 1.7709 | -1.6 | 117.0717 | -1.6132 | -0.75
5.4 | 1.7253 | 1.824 | 1.7489 | 116.9754 | -0.72 | 5.4 | 16.7949 | 5.213 | 5.2 | 118.1191 | -0.95398 | 5.4 | 16.9015 | -4.9 | 117.9545 | -4.8457 | -0.96 | 5.4 | 1.7693 | -1.6 | 117.0762 | -1.613 | -0.75
5.41 | 1.7274 | 1.824 | 1.7497 | 116.9756 | -0.72 | 5.41 | 16.7978 | 5.2157 | 5.2 | 118.1239 | -0.95408 | 5.41 | 16.8991 | -4.9 | 117.9348 | -4.8479 | -0.96 | 5.41 | 1.7693 | -1.6 | 117.075 | -1.6129 | -0.75
5.42 | 1.728 | 1.824 | 1.7516 | 116.9918 | -0.72 | 5.42 | 16.7972 | 5.2149 | 5.2 | 118.1066 | -0.95418 | 5.42 | 16.8965 | -4.9 | 117.9162 | -4.8498 | -0.96 | 5.42 | 1.7708 | -1.6 | 117.0683 | -1.6126 | -0.75
5.43 | 1.7282 | 1.824 | 1.7535 | 117.0112 | -0.72 | 5.43 | 16.7956 | 5.2122 | 5.2 | 118.1017 | -0.95428 | 5.43 | 16.8966 | -4.9 | 117.9217 | -4.85 | -0.96 | 5.43 | 1.7717 | -1.6 | 117.0688 | -1.6114 | -0.75
5.44 | 1.7273 | 1.824 | 1.7533 | 117.0107 | -0.72 | 5.44 | 16.796 | 5.2115 | 5.2 | 118.118 | -0.95438 | 5.44 | 16.9005 | -4.9 | 117.9391 | -4.8503 | -0.96 | 5.44 | 1.7719 | -1.6 | 117.0764 | -1.6117 | -0.75
5.45 | 1.726 | 1.824 | 1.7514 | 117.0024 | -0.72 | 5.45 | 16.7946 | 5.2099 | 5.2 | 118.1169 | -0.95448 | 5.45 | 16.9043 | -4.9 | 117.9499 | -4.8503 | -0.96 | 5.45 | 1.7718 | -1.6 | 117.079 | -1.6124 | -0.75
5.46 | 1.7273 | 1.824 | 1.7518 | 117.0012 | -0.72 | 5.46 | 16.7932 | 5.2092 | 5.2 | 118.112 | -0.95458 | 5.46 | 16.9053 | -4.9 | 117.9549 | -4.8459 | -0.96 | 5.46 | 1.771 | -1.6 | 117.0819 | -1.6124 | -0.75
5.47 | 1.7285 | 1.824 | 1.7541 | 117.0129 | -0.72 | 5.47 | 16.7938 | 5.2111 | 5.2 | 118.1244 | -0.95468 | 5.47 | 16.906 | -4.9 | 117.9629 | -4.8413 | -0.96 | 5.47 | 1.7708 | -1.6 | 117.0858 | -1.6129 | -0.75
5.48 | 1.7283 | 1.824 | 1.7545 | 117.023 | -0.72 | 5.48 | 16.7936 | 5.2103 | 5.2 | 118.1256 | -0.95478 | 5.48 | 16.9059 | -4.9 | 117.9666 | -4.8423 | -0.96 | 5.48 | 1.7717 | -1.6 | 117.0834 | -1.613 | -0.75
5.49 | 1.7281 | 1.824 | 1.7533 | 117.022 | -0.72 | 5.49 | 16.7936 | 5.2083 | 5.2 | 118.1136 | -0.95488 | 5.49 | 16.9051 | -4.9 | 117.9623 | -4.8464 | -0.96 | 5.49 | 1.7707 | -1.6 | 117.0821 | -1.6139 | -0.75
5.5 | 1.7278 | 1.824 | 1.7532 | 117.0217 | -0.72 | 5.5 | 16.7949 | 5.2068 | 5.2 | 118.1034 | -0.95498 | 5.5 | 16.9062 | -4.9 | 117.9617 | -4.8503 | -0.96 | 5.5 | 1.7705 | -1.6 | 117.0907 | -1.6149 | -0.75
5.51 | 1.7281 | 1.824 | 1.7538 | 117.029 | -0.72 | 5.51 | 16.7938 | 5.2057 | 5.2 | 118.0925 | -0.95508 | 5.51 | 16.9072 | -4.9 | 117.9654 | -4.8503 | -0.96 | 5.51 | 1.7709 | -1.6 | 117.1034 | -1.6139 | -0.75
5.52 | 1.7269 | 1.824 | 1.7542 | 117.0275 | -0.72 | 5.52 | 16.7906 | 5.2058 | 5.2 | 118.0911 | -0.95518 | 5.52 | 16.9061 | -4.9 | 117.9613 | -4.8486 | -0.96 | 5.52 | 1.7698 | -1.6 | 117.1061 | -1.6124 | -0.75
5.53 | 1.7254 | 1.824 | 1.753 | 117.0189 | -0.72 | 5.53 | 16.7898 | 5.2032 | 5.2 | 118.0956 | -0.95528 | 5.53 | 16.9039 | -4.9 | 117.9517 | -4.8472 | -0.96 | 5.53 | 1.7711 | -1.6 | 117.1134 | -1.612 | -0.75
5.54 | 1.726 | 1.824 | 1.7512 | 117.0138 | -0.72 | 5.54 | 16.7921 | 5.2008 | 5.2 | 118.0918 | -0.95538 | 5.54 | 16.9035 | -4.9 | 117.957 | -4.8453 | -0.96 | 5.54 | 1.7735 | -1.6 | 117.1244 | -1.6108 | -0.75
5.55 | 1.7271 | 1.824 | 1.7509 | 117.0137 | -0.72 | 5.55 | 16.7936 | 5.2036 | 5.2 | 118.0962 | -0.95548 | 5.55 | 16.9059 | -4.9 | 117.9669 | -4.8443 | -0.96 | 5.55 | 1.774 | -1.6 | 117.123 | -1.6094 | -0.75
5.56 | 1.7278 | 1.824 | 1.7512 | 117.0175 | -0.72 | 5.56 | 16.7963 | 5.209 | 5.2 | 118.118 | -0.95558 | 5.56 | 16.9063 | -4.9 | 117.9606 | -4.8444 | -0.96 | 5.56 | 1.7723 | -1.6 | 117.1122 | -1.6094 | -0.75
5.57 | 1.7281 | 1.824 | 1.7524 | 117.0117 | -0.72 | 5.57 | 16.8019 | 5.2127 | 5.2 | 118.1356 | -0.95568 | 5.57 | 16.9061 | -4.9 | 117.9629 | -4.8449 | -0.96 | 5.57 | 1.7713 | -1.6 | 117.1061 | -1.6092 | -0.75
5.58 | 1.7277 | 1.824 | 1.7527 | 116.9986 | -0.72 | 5.58 | 16.8029 | 5.214 | 5.2 | 118.1403 | -0.95578 | 5.58 | 16.9072 | -4.9 | 117.9671 | -4.8433 | -0.96 | 5.58 | 1.7728 | -1.6 | 117.1064 | -1.6082 | -0.75
5.59 | 1.7262 | 1.824 | 1.7518 | 116.9933 | -0.72 | 5.59 | 16.7981 | 5.2127 | 5.2 | 118.134 | -0.95588 | 5.59 | 16.9062 | -4.9 | 117.9519 | -4.8397 | -0.96 | 5.59 | 1.774 | -1.6 | 117.0951 | -1.6082 | -0.75
5.6 | 1.7261 | 1.824 | 1.7523 | 116.9892 | -0.72 | 5.6 | 16.7957 | 5.2084 | 5.2 | 118.1356 | -0.95598 | 5.6 | 16.9048 | -4.9 | 117.9478 | -4.8383 | -0.96 | 5.6 | 1.7738 | -1.6 | 117.0805 | -1.61 | -0.75
5.61 | 1.7263 | 1.824 | 1.7537 | 116.9836 | -0.72 | 5.61 | 16.797 | 5.2058 | 5.2 | 118.1374 | -0.95608 | 5.61 | 16.9058 | -4.9 | 117.9527 | -4.838 | -0.96 | 5.61 | 1.773 | -1.6 | 117.0603 | -1.6102 | -0.75
5.62 | 1.7264 | 1.824 | 1.7548 | 116.9831 | -0.72 | 5.62 | 16.7959 | 5.2059 | 5.2 | 118.1244 | -0.95618 | 5.62 | 16.9073 | -4.9 | 117.9547 | -4.8377 | -0.96 | 5.62 | 1.7727 | -1.6 | 117.0384 | -1.609 | -0.75
5.63 | 1.7267 | 1.824 | 1.7545 | 116.9799 | -0.72 | 5.63 | 16.7939 | 5.2058 | 5.2 | 118.1214 | -0.95628 | 5.63 | 16.9076 | -4.9 | 117.9584 | -4.8377 | -0.96 | 5.63 | 1.7735 | -1.6 | 117.0301 | -1.6099 | -0.75
5.64 | 1.7265 | 1.824 | 1.7532 | 116.9717 | -0.72 | 5.64 | 16.7944 | 5.2049 | 5.2 | 118.1256 | -0.95638 | 5.64 | 16.9073 | -4.9 | 117.9556 | -4.8374 | -0.96 | 5.64 | 1.773 | -1.6 | 117.0189 | -1.6108 | -0.75
5.65 | 1.7267 | 1.824 | 1.7523 | 116.9678 | -0.72 | 5.65 | 16.7948 | 5.2052 | 5.2 | 118.1335 | -0.95648 | 5.65 | 16.9072 | -4.9 | 117.9494 | -4.8382 | -0.96 | 5.65 | 1.7711 | -1.6 | 117.0111 | -1.611 | -0.75
5.66 | 1.7265 | 1.824 | 1.7533 | 116.9696 | -0.72 | 5.66 | 16.7952 | 5.2054 | 5.2 | 118.1289 | -0.95658 | 5.66 | 16.9037 | -4.9 | 117.942 | -4.844 | -0.96 | 5.66 | 1.771 | -1.6 | 117.0058 | -1.6122 | -0.75
5.67 | 1.7263 | 1.824 | 1.7553 | 116.9768 | -0.72 | 5.67 | 16.7964 | 5.2059 | 5.2 | 118.1184 | -0.95668 | 5.67 | 16.8995 | -4.9 | 117.9267 | -4.8501 | -0.96 | 5.67 | 1.7723 | -1.6 | 116.9886 | -1.6125 | -0.75
5.68 | 1.7275 | 1.824 | 1.7561 | 116.9804 | -0.72 | 5.68 | 16.7959 | 5.2082 | 5.2 | 118.1212 | -0.95678 | 5.68 | 16.8993 | -4.9 | 117.9123 | -4.8524 | -0.96 | 5.68 | 1.7734 | -1.6 | 116.9791 | -1.6118 | -0.75
5.69 | 1.728 | 1.824 | 1.7556 | 116.9748 | -0.72 | 5.69 | 16.795 | 5.2087 | 5.2 | 118.1273 | -0.95688 | 5.69 | 16.9002 | -4.9 | 117.9118 | -4.853 | -0.96 | 5.69 | 1.7739 | -1.6 | 116.9755 | -1.6125 | -0.75
5.7 | 1.727 | 1.824 | 1.7543 | 116.9712 | -0.72 | 5.7 | 16.7947 | 5.209 | 5.2 | 118.1309 | -0.95698 | 5.7 | 16.9023 | -4.9 | 117.9176 | -4.8527 | -0.96 | 5.7 | 1.7737 | -1.6 | 116.9697 | -1.6137 | -0.75
5.71 | 1.7268 | 1.824 | 1.7534 | 116.978 | -0.72 | 5.71 | 16.7956 | 5.2097 | 5.2 | 118.1327 | -0.95708 | 5.71 | 16.9016 | -4.9 | 117.9162 | -4.8533 | -0.96 | 5.71 | 1.7733 | -1.6 | 116.9647 | -1.6153 | -0.75
5.72 | 1.7271 | 1.824 | 1.7538 | 116.9873 | -0.72 | 5.72 | 16.796 | 5.2082 | 5.2 | 118.1333 | -0.95718 | 5.72 | 16.9007 | -4.9 | 117.9202 | -4.853 | -0.96 | 5.72 | 1.7734 | -1.6 | 116.9588 | -1.6165 | -0.75
5.73 | 1.7265 | 1.824 | 1.7539 | 116.9901 | -0.72 | 5.73 | 16.7933 | 5.2055 | 5.2 | 118.119 | -0.95728 | 5.73 | 16.9033 | -4.9 | 117.9297 | -4.8516 | -0.96 | 5.73 | 1.7742 | -1.6 | 116.9606 | -1.616 | -0.75
5.74 | 1.7253 | 1.824 | 1.7533 | 116.9905 | -0.72 | 5.74 | 16.7903 | 5.2024 | 5.2 | 118.0962 | -0.95738 | 5.74 | 16.904 | -4.9 | 117.9256 | -4.8513 | -0.96 | 5.74 | 1.7749 | -1.6 | 116.9679 | -1.6164 | -0.75
5.75 | 1.725 | 1.824 | 1.7534 | 116.9902 | -0.72 | 5.75 | 16.7888 | 5.1991 | 5.2 | 118.0717 | -0.95748 | 5.75 | 16.9026 | -4.9 | 117.9127 | -4.8516 | -0.96 | 5.75 | 1.7749 | -1.6 | 116.9733 | -1.6166 | -0.75
5.76 | 1.725 | 1.824 | 1.754 | 116.9898 | -0.72 | 5.76 | 16.7877 | 5.1996 | 5.2 | 118.0721 | -0.95758 | 5.76 | 16.9034 | -4.9 | 117.8994 | -4.8461 | -0.96 | 5.76 | 1.7747 | -1.6 | 116.9745 | -1.6169 | -0.75
5.77 | 1.7232 | 1.824 | 1.7618 | 116.9954 | -0.72 | 5.77 | 16.7871 | 5.203 | 5.2 | 118.0932 | -0.95768 | 5.77 | 16.9036 | -4.9 | 117.8998 | -4.839 | -0.96 | 5.77 | 1.7744 | -1.6 | 116.9762 | -1.6175 | -0.75
5.78 | 1.7219 | 1.824 | 1.7718 | 117.0055 | -0.72 | 5.78 | 16.7883 | 5.2033 | 5.2 | 118.0952 | -0.95778 | 5.78 | 16.9021 | -4.9 | 117.9054 | -4.8369 | -0.96 | 5.78 | 1.7745 | -1.6 | 116.9807 | -1.6173 | -0.75
5.79 | 1.7234 | 1.824 | 1.7749 | 117.0128 | -0.72 | 5.79 | 16.7909 | 5.203 | 5.2 | 118.0938 | -0.95788 | 5.79 | 16.9038 | -4.9 | 117.9066 | -4.8389 | -0.96 | 5.79 | 1.7759 | -1.6 | 116.9845 | -1.6174 | -0.75
5.8 | 1.7246 | 1.824 | 1.7775 | 117.0119 | -0.72 | 5.8 | 16.793 | 5.2044 | 5.2 | 118.0988 | -0.95798 | 5.8 | 16.9072 | -4.9 | 117.9153 | -4.8421 | -0.96 | 5.8 | 1.7768 | -1.6 | 116.979 | -1.6177 | -0.75
5.81 | 1.7226 | 1.824 | 1.7849 | 117.0085 | -0.72 | 5.81 | 16.7951 | 5.2024 | 5.2 | 118.1037 | -0.95808 | 5.81 | 16.9088 | -4.9 | 117.9217 | -4.8415 | -0.96 | 5.81 | 1.7766 | -1.6 | 116.9696 | -1.6177 | -0.75
5.82 | 1.7204 | 1.824 | 1.8054 | 117.0122 | -0.72 | 5.82 | 16.7973 | 5.2001 | 5.2 | 118.106 | -0.95818 | 5.82 | 16.9086 | -4.9 | 117.9204 | -4.8418 | -0.96 | 5.82 | 1.7781 | -1.6 | 116.9739 | -1.6182 | -0.75
5.83 | 1.7209 | 1.824 | 1.8251 | 117.0167 | -0.72 | 5.83 | 16.7972 | 5.2021 | 5.2 | 118.1073 | -0.95828 | 5.83 | 16.9079 | -4.9 | 117.9146 | -4.8431 | -0.96 | 5.83 | 1.7792 | -1.6 | 116.9821 | -1.619 | -0.75
5.84 | 1.7214 | 1.824 | 1.8316 | 117.0249 | -0.72 | 5.84 | 16.7966 | 5.2041 | 5.2 | 118.1107 | -0.95838 | 5.84 | 16.9074 | -4.9 | 117.9079 | -4.8424 | -0.96 | 5.84 | 1.7774 | -1.6 | 116.983 | -1.6194 | -0.75
5.85 | 1.7208 | 1.824 | 1.8366 | 117.0351 | -0.72 | 5.85 | 16.7947 | 5.1998 | 5.2 | 118.1138 | -0.95848 | 5.85 | 16.9073 | -4.9 | 117.9092 | -4.844 | -0.96 | 5.85 | 1.7757 | -1.6 | 116.9768 | -1.6188 | -0.75
5.86 | 1.7213 | 1.824 | 1.8429 | 117.0377 | -0.72 | 5.86 | 16.7933 | 5.1943 | 5.2 | 118.1129 | -0.95858 | 5.86 | 16.9068 | -4.9 | 117.9132 | -4.8499 | -0.96 | 5.86 | 1.7759 | -1.6 | 116.9715 | -1.6188 | -0.75
5.87 | 1.723 | 1.824 | 1.85 | 117.0427 | -0.72 | 5.87 | 16.7943 | 5.1934 | 5.2 | 118.1086 | -0.95868 | 5.87 | 16.906 | -4.9 | 117.9084 | -4.852 | -0.96 | 5.87 | 1.7765 | -1.6 | 116.9733 | -1.6204 | -0.75
5.88 | 1.7233 | 1.824 | 1.854 | 117.0514 | -0.72 | 5.88 | 16.7945 | 5.1932 | 5.2 | 118.105 | -0.95878 | 5.88 | 16.9058 | -4.9 | 117.9035 | -4.8512 | -0.96 | 5.88 | 1.7769 | -1.6 | 116.9807 | -1.6204 | -0.75
5.89 | 1.7231 | 1.824 | 1.8538 | 117.0544 | -0.72 | 5.89 | 16.7932 | 5.1932 | 5.2 | 118.1111 | -0.95888 | 5.89 | 16.9049 | -4.9 | 117.9052 | -4.8529 | -0.96 | 5.89 | 1.7772 | -1.6 | 116.9716 | -1.6193 | -0.75
5.9 | 1.7242 | 1.824 | 1.8532 | 117.0495 | -0.72 | 5.9 | 16.7926 | 5.1928 | 5.2 | 118.1276 | -0.95898 | 5.9 | 16.905 | -4.9 | 117.9106 | -4.8532 | -0.96 | 5.9 | 1.7771 | -1.6 | 116.9578 | -1.6189 | -0.75
5.91 | 1.7259 | 1.824 | 1.8532 | 117.0421 | -0.72 | 5.91 | 16.7922 | 5.1929 | 5.2 | 118.1326 | -0.95908 | 5.91 | 16.9072 | -4.9 | 117.9032 | -4.8507 | -0.96 | 5.91 | 1.7761 | -1.6 | 116.9615 | -1.6182 | -0.75
5.92 | 1.7266 | 1.824 | 1.8551 | 117.0514 | -0.72 | 5.92 | 16.7916 | 5.1938 | 5.2 | 118.1272 | -0.95918 | 5.92 | 16.9077 | -4.9 | 117.8951 | -4.8497 | -0.96 | 5.92 | 1.7753 | -1.6 | 116.9587 | -1.6168 | -0.75
5.93 | 1.7249 | 1.824 | 1.8573 | 117.0575 | -0.72 | 5.93 | 16.7941 | 5.1924 | 5.2 | 118.1236 | -0.95928 | 5.93 | 16.9082 | -4.9 | 117.9013 | -4.8498 | -0.96 | 5.93 | 1.7759 | -1.6 | 116.9522 | -1.6157 | -0.75
5.94 | 1.7221 | 1.824 | 1.8587 | 117.053 | -0.72 | 5.94 | 16.7957 | 5.1907 | 5.2 | 118.1123 | -0.95938 | 5.94 | 16.9092 | -4.9 | 117.8996 | -4.8492 | -0.96 | 5.94 | 1.7757 | -1.6 | 116.9504 | -1.6159 | -0.75
5.95 | 1.7222 | 1.824 | 1.8596 | 117.0521 | -0.72 | 5.95 | 16.7944 | 5.1888 | 5.2 | 118.1048 | -0.95948 | 5.95 | 16.9074 | -4.9 | 117.8951 | -4.8498 | -0.96 | 5.95 | 1.7748 | -1.6 | 116.951 | -1.6161 | -0.75
5.96 | 1.7246 | 1.824 | 1.8605 | 117.0478 | -0.72 | 5.96 | 16.7929 | 5.1856 | 5.2 | 118.103 | -0.95958 | 5.96 | 16.9059 | -4.9 | 117.896 | -4.849 | -0.96 | 5.96 | 1.7747 | -1.6 | 116.954 | -1.6153 | -0.75
5.97 | 1.7247 | 1.824 | 1.8625 | 117.0459 | -0.72 | 5.97 | 16.7926 | 5.184 | 5.2 | 118.1037 | -0.95968 | 5.97 | 16.9064 | -4.9 | 117.8997 | -4.8471 | -0.96 | 5.97 | 1.775 | -1.6 | 116.955 | -1.6137 | -0.75
5.98 | 1.7228 | 1.824 | 1.8638 | 117.0447 | -0.72 | 5.98 | 16.7933 | 5.1842 | 5.2 | 118.113 | -0.95978 | 5.98 | 16.9075 | -4.9 | 117.909 | -4.8445 | -0.96 | 5.98 | 1.7753 | -1.6 | 116.948 | -1.6124 | -0.75
5.99 | 1.7216 | 1.824 | 1.8652 | 117.0471 | -0.72 | 5.99 | 16.7935 | 5.186 | 5.2 | 118.1297 | -0.95988 | 5.99 | 16.9087 | -4.9 | 117.9153 | -4.844 | -0.96 | 5.99 | 1.7757 | -1.6 | 116.942 | -1.6126 | -0.75
6 | 1.7219 | 1.824 | 1.8702 | 117.0537 | -0.72 | 6 | 16.7954 | 5.1927 | 5.2 | 118.1366 | -0.95998 | 6 | 16.9092 | -4.9 | 117.9101 | -4.8472 | -0.96 | 6 | 1.7759 | -1.6 | 116.9379 | -1.6137 | -0.75
6.01 | 1.7213 | 1.824 | 1.8792 | 117.0545 | -0.72 | 6.01 | 16.796 | 5.1974 | 5.2 | 118.1255 | -0.96 | 6.01 | 16.9101 | -4.9 | 117.9081 | -4.847 | -0.96 | 6.01 | 1.7761 | -1.6 | 116.9291 | -1.6139 | -0.75
6.02 | 1.7218 | 1.824 | 1.8888 | 117.0513 | -0.72 | 6.02 | 16.7936 | 5.1962 | 5.2 | 118.1154 | -0.96 | 6.02 | 16.9088 | -4.9 | 117.9099 | -4.8446 | -0.96 | 6.02 | 1.7772 | -1.6 | 116.9244 | -1.6145 | -0.75
6.03 | 1.7229 | 1.824 | 1.8938 | 117.0511 | -0.72 | 6.03 | 16.7925 | 5.1957 | 5.2 | 118.1133 | -0.96 | 6.03 | 16.9057 | -4.9 | 117.9101 | -4.8452 | -0.96 | 6.03 | 1.7769 | -1.6 | 116.926 | -1.6157 | -0.75
6.04 | 1.7227 | 1.824 | 1.8935 | 117.0479 | -0.72 | 6.04 | 16.7925 | 5.1953 | 5.2 | 118.1119 | -0.96 | 6.04 | 16.9059 | -4.9 | 117.9232 | -4.8467 | -0.96 | 6.04 | 1.7764 | -1.6 | 116.9305 | -1.6168 | -0.75
6.05 | 1.7235 | 1.824 | 1.8921 | 117.0402 | -0.72 | 6.05 | 16.7923 | 5.1941 | 5.2 | 118.1126 | -0.96 | 6.05 | 16.9099 | -4.9 | 117.934 | -4.8451 | -0.96 | 6.05 | 1.7764 | -1.6 | 116.9264 | -1.6163 | -0.75
6.06 | 1.7243 | 1.824 | 1.8924 | 117.0339 | -0.72 | 6.06 | 16.7924 | 5.1941 | 5.2 | 118.1163 | -0.96 | 6.06 | 16.9126 | -4.9 | 117.9333 | -4.8448 | -0.96 | 6.06 | 1.7758 | -1.6 | 116.9127 | -1.6162 | -0.75
6.07 | 1.7236 | 1.824 | 1.8935 | 117.0302 | -0.72 | 6.07 | 16.7938 | 5.1949 | 5.2 | 118.117 | -0.96 | 6.07 | 16.9112 | -4.9 | 117.9343 | -4.8503 | -0.96 | 6.07 | 1.7751 | -1.6 | 116.9013 | -1.6189 | -0.75
6.08 | 1.7223 | 1.824 | 1.8934 | 117.0277 | -0.72 | 6.08 | 16.7959 | 5.1955 | 5.2 | 118.1128 | -0.96 | 6.08 | 16.9084 | -4.9 | 117.9301 | -4.8539 | -0.96 | 6.08 | 1.7744 | -1.6 | 116.9004 | -1.6198 | -0.75
6.09 | 1.7232 | 1.824 | 1.8912 | 117.0145 | -0.72 | 6.09 | 16.7955 | 5.1961 | 5.2 | 118.1067 | -0.96 | 6.09 | 16.908 | -4.9 | 117.921 | -4.8544 | -0.96 | 6.09 | 1.7739 | -1.6 | 116.8932 | -1.6189 | -0.75
6.1 | 1.7248 | 1.824 | 1.8902 | 117.0021 | -0.72 | 6.1 | 16.7923 | 5.1945 | 5.2 | 118.1113 | -0.96 | 6.1 | 16.909 | -4.9 | 117.9145 | -4.8531 | -0.96 | 6.1 | 1.7739 | -1.6 | 116.881 | -1.6181 | -0.75
6.11 | 1.7252 | 1.824 | 1.8911 | 117 | -0.72 | 6.11 | 16.7917 | 5.1926 | 5.2 | 118.1181 | -0.96 | 6.11 | 16.9079 | -4.9 | 117.9033 | -4.8524 | -0.96 | 6.11 | 1.7741 | -1.6 | 116.8704 | -1.6177 | -0.75
6.12 | 1.7245 | 1.824 | 1.8919 | 116.9938 | -0.72 | 6.12 | 16.7936 | 5.194 | 5.2 | 118.1236 | -0.96 | 6.12 | 16.906 | -4.9 | 117.9034 | -4.8545 | -0.96 | 6.12 | 1.7739 | -1.6 | 116.8631 | -1.6182 | -0.75
6.13 | 1.7229 | 1.824 | 1.892 | 116.9902 | -0.72 | 6.13 | 16.7945 | 5.1971 | 5.2 | 118.132 | -0.96 | 6.13 | 16.906 | -4.9 | 117.913 | -4.8553 | -0.96 | 6.13 | 1.7748 | -1.6 | 116.8705 | -1.6192 | -0.75
6.14 | 1.7222 | 1.824 | 1.8914 | 116.9838 | -0.72 | 6.14 | 16.795 | 5.1986 | 5.2 | 118.1351 | -0.96 | 6.14 | 16.9056 | -4.9 | 117.8996 | -4.8557 | -0.96 | 6.14 | 1.7742 | -1.6 | 116.8778 | -1.6182 | -0.75
6.15 | 1.7227 | 1.824 | 1.8911 | 116.9752 | -0.72 | 6.15 | 16.7953 | 5.1965 | 5.2 | 118.1329 | -0.96 | 6.15 | 16.905 | -4.9 | 117.8819 | -4.8591 | -0.96 | 6.15 | 1.7728 | -1.6 | 116.8724 | -1.617 | -0.75
6.16 | 1.7233 | 1.824 | 1.8914 | 116.9808 | -0.72 | 6.16 | 16.7945 | 5.1939 | 5.2 | 118.1282 | -0.96 | 6.16 | 16.9059 | -4.9 | 117.8816 | -4.8608 | -0.96 | 6.16 | 1.7724 | -1.6 | 116.8616 | -1.6169 | -0.75
6.17 | 1.7232 | 1.824 | 1.8926 | 116.9931 | -0.72 | 6.17 | 16.7926 | 5.1924 | 5.2 | 118.1243 | -0.96 | 6.17 | 16.9069 | -4.9 | 117.8781 | -4.8589 | -0.96 | 6.17 | 1.7722 | -1.6 | 116.8635 | -1.617 | -0.75
6.18 | 1.7231 | 1.824 | 1.893 | 116.9884 | -0.72 | 6.18 | 16.7914 | 5.1912 | 5.2 | 118.1258 | -0.96 | 6.18 | 16.9074 | -4.9 | 117.8692 | -4.8576 | -0.96 | 6.18 | 1.7723 | -1.6 | 116.868 | -1.6178 | -0.75
6.19 | 1.7237 | 1.824 | 1.892 | 116.976 | -0.72 | 6.19 | 16.7927 | 5.1907 | 5.2 | 118.1294 | -0.96 | 6.19 | 16.9074 | -4.9 | 117.8711 | -4.8569 | -0.96 | 6.19 | 1.7719 | -1.6 | 116.872 | -1.6167 | -0.75
6.2 | 1.7242 | 1.824 | 1.891 | 116.9754 | -0.72 | 6.2 | 16.7939 | 5.1945 | 5.2 | 118.1247 | -0.96 | 6.2 | 16.9075 | -4.9 | 117.8808 | -4.8556 | -0.96 | 6.2 | 1.7724 | -1.6 | 116.8673 | -1.6155 | -0.75
6.21 | 1.725 | 1.824 | 1.8907 | 116.979 | -0.72 | 6.21 | 16.7939 | 5.1989 | 5.2 | 118.1217 | -0.96 | 6.21 | 16.9083 | -4.9 | 117.8887 | -4.8551 | -0.96 | 6.21 | 1.7735 | -1.6 | 116.8618 | -1.6159 | -0.75
6.22 | 1.7247 | 1.824 | 1.891 | 116.9824 | -0.72 | 6.22 | 16.7937 | 5.1979 | 5.2 | 118.1251 | -0.96 | 6.22 | 16.9094 | -4.9 | 117.8912 | -4.8564 | -0.96 | 6.22 | 1.774 | -1.6 | 116.8788 | -1.6161 | -0.75
6.23 | 1.7228 | 1.824 | 1.891 | 116.987 | -0.72 | 6.23 | 16.7942 | 5.1962 | 5.2 | 118.1328 | -0.96 | 6.23 | 16.9099 | -4.9 | 117.8926 | -4.8573 | -0.96 | 6.23 | 1.7745 | -1.6 | 116.8899 | -1.6163 | -0.75
6.24 | 1.7229 | 1.824 | 1.89 | 116.9912 | -0.72 | 6.24 | 16.7941 | 5.1948 | 5.2 | 118.1377 | -0.96 | 6.24 | 16.9098 | -4.9 | 117.8953 | -4.8573 | -0.96 | 6.24 | 1.7747 | -1.6 | 116.8883 | -1.6168 | -0.75
6.25 | 1.7235 | 1.824 | 1.8889 | 116.9954 | -0.72 | 6.25 | 16.7942 | 5.1921 | 5.2 | 118.1309 | -0.96 | 6.25 | 16.9096 | -4.9 | 117.8887 | -4.8564 | -0.96 | 6.25 | 1.7739 | -1.6 | 116.8937 | -1.6176 | -0.75
6.26 | 1.7228 | 1.824 | 1.8895 | 117.0064 | -0.72 | 6.26 | 16.7958 | 5.1902 | 5.2 | 118.1201 | -0.96 | 6.26 | 16.9101 | -4.9 | 117.882 | -4.8541 | -0.96 | 6.26 | 1.7734 | -1.6 | 116.9014 | -1.6177 | -0.75
6.27 | 1.7232 | 1.824 | 1.8907 | 117.0241 | -0.72 | 6.27 | 16.7962 | 5.1918 | 5.2 | 118.1157 | -0.96 | 6.27 | 16.9092 | -4.9 | 117.8785 | -4.8531 | -0.96 | 6.27 | 1.774 | -1.6 | 116.8983 | -1.6171 | -0.75
6.28 | 1.7239 | 1.824 | 1.8901 | 117.042 | -0.72 | 6.28 | 16.7941 | 5.1938 | 5.2 | 118.1165 | -0.96 | 6.28 | 16.908 | -4.9 | 117.8752 | -4.8542 | -0.96 | 6.28 | 1.7741 | -1.6 | 116.8978 | -1.617 | -0.75
6.29 | 1.7241 | 1.824 | 1.8882 | 117.0511 | -0.72 | 6.29 | 16.7922 | 5.1926 | 5.2 | 118.1189 | -0.96 | 6.29 | 16.9089 | -4.9 | 117.8757 | -4.8558 | -0.96 | 6.29 | 1.773 | -1.6 | 116.8973 | -1.618 | -0.75
6.3 | 1.7254 | 1.824 | 1.8882 | 117.0591 | -0.72 | 6.3 | 16.7911 | 5.1923 | 5.2 | 118.1312 | -0.96 | 6.3 | 16.9109 | -4.9 | 117.8743 | -4.8596 | -0.96 | 6.3 | 1.7724 | -1.6 | 116.9003 | -1.619 | -0.75
6.31 | 1.7255 | 1.824 | 1.8901 | 117.0699 | -0.72 | 6.31 | 16.7912 | 5.1931 | 5.2 | 118.1408 | -0.96 | 6.31 | 16.9102 | -4.9 | 117.873 | -4.8617 | -0.96 | 6.31 | 1.7725 | -1.6 | 116.9019 | -1.6189 | -0.75
6.32 | 1.7253 | 1.824 | 1.8917 | 117.0985 | -0.72 | 6.32 | 16.7922 | 5.1936 | 5.2 | 118.145 | -0.96 | 6.32 | 16.9082 | -4.9 | 117.8711 | -4.8606 | -0.96 | 6.32 | 1.7729 | -1.6 | 116.8955 | -1.6172 | -0.75
6.33 | 1.7259 | 1.824 | 1.8921 | 117.1254 | -0.72 | 6.33 | 16.7937 | 5.1932 | 5.2 | 118.1471 | -0.96 | 6.33 | 16.9091 | -4.9 | 117.8679 | -4.8605 | -0.96 | 6.33 | 1.7743 | -1.6 | 116.9031 | -1.6169 | -0.75
6.34 | 1.7256 | 1.824 | 1.8928 | 117.1399 | -0.72 | 6.34 | 16.795 | 5.1932 | 5.2 | 118.1425 | -0.96 | 6.34 | 16.91 | -4.9 | 117.863 | -4.8597 | -0.96 | 6.34 | 1.7741 | -1.6 | 116.9179 | -1.617 | -0.75
6.35 | 1.7258 | 1.824 | 1.8941 | 117.1573 | -0.72 | 6.35 | 16.7949 | 5.1918 | 5.2 | 118.1446 | -0.96 | 6.35 | 16.9096 | -4.9 | 117.8622 | -4.8599 | -0.96 | 6.35 | 1.7732 | -1.6 | 116.9179 | -1.6166 | -0.75
6.36 | 1.7272 | 1.824 | 1.8959 | 117.166 | -0.72 | 6.36 | 16.7953 | 5.1901 | 5.2 | 118.1511 | -0.96 | 6.36 | 16.9093 | -4.9 | 117.8705 | -4.8604 | -0.96 | 6.36 | 1.7736 | -1.6 | 116.913 | -1.6176 | -0.75
6.37 | 1.7282 | 1.824 | 1.8965 | 117.1744 | -0.72 | 6.37 | 16.7951 | 5.1905 | 5.2 | 118.1549 | -0.96 | 6.37 | 16.911 | -4.9 | 117.8821 | -4.8577 | -0.96 | 6.37 | 1.7743 | -1.6 | 116.9202 | -1.6173 | -0.75
6.38 | 1.7278 | 1.824 | 1.897 | 117.1823 | -0.72 | 6.38 | 16.7935 | 5.1915 | 5.2 | 118.1638 | -0.96 | 6.38 | 16.9129 | -4.9 | 117.8858 | -4.855 | -0.96 | 6.38 | 1.7751 | -1.6 | 116.9148 | -1.6155 | -0.75
6.39 | 1.7279 | 1.824 | 1.8969 | 117.1819 | -0.72 | 6.39 | 16.7928 | 5.1926 | 5.2 | 118.1718 | -0.96 | 6.39 | 16.9118 | -4.9 | 117.8864 | -4.8544 | -0.96 | 6.39 | 1.773 | -1.6 | 116.9139 | -1.6167 | -0.75
6.4 | 1.7288 | 1.824 | 1.8945 | 117.1758 | -0.72 | 6.4 | 16.7932 | 5.1929 | 5.2 | 118.1522 | -0.96 | 6.4 | 16.9115 | -4.9 | 117.8873 | -4.8556 | -0.96 | 6.4 | 1.7708 | -1.6 | 116.9143 | -1.6181 | -0.75
6.41 | 1.7292 | 1.824 | 1.8942 | 117.1803 | -0.72 | 6.41 | 16.7939 | 5.1927 | 5.2 | 118.1297 | -0.96 | 6.41 | 16.9128 | -4.9 | 117.8829 | -4.8561 | -0.96 | 6.41 | 1.7713 | -1.6 | 116.9 | -1.6172 | -0.75
6.42 | 1.727 | 1.824 | 1.8953 | 117.1931 | -0.72 | 6.42 | 16.794 | 5.1916 | 5.2 | 118.128 | -0.96 | 6.42 | 16.9136 | -4.9 | 117.8848 | -4.8559 | -0.96 | 6.42 | 1.7716 | -1.6 | 116.896 | -1.6171 | -0.75
6.43 | 1.7245 | 1.824 | 1.8954 | 117.1986 | -0.72 | 6.43 | 16.7923 | 5.1896 | 5.2 | 118.1301 | -0.96 | 6.43 | 16.9139 | -4.9 | 117.8919 | -4.8575 | -0.96 | 6.43 | 1.7717 | -1.6 | 116.9054 | -1.6167 | -0.75
6.44 | 1.7258 | 1.824 | 1.8949 | 117.2002 | -0.72 | 6.44 | 16.7918 | 5.1876 | 5.2 | 118.1348 | -0.96 | 6.44 | 16.9134 | -4.9 | 117.8869 | -4.8593 | -0.96 | 6.44 | 1.7728 | -1.6 | 116.9097 | -1.6163 | -0.75
6.45 | 1.7274 | 1.824 | 1.8944 | 117.2019 | -0.72 | 6.45 | 16.7927 | 5.1892 | 5.2 | 118.143 | -0.96 | 6.45 | 16.9133 | -4.9 | 117.8799 | -4.8633 | -0.96 | 6.45 | 1.7726 | -1.6 | 116.9043 | -1.6171 | -0.75
6.46 | 1.7277 | 1.824 | 1.8947 | 117.2031 | -0.72 | 6.46 | 16.7941 | 5.1912 | 5.2 | 118.1451 | -0.96 | 6.46 | 16.9122 | -4.9 | 117.8701 | -4.8684 | -0.96 | 6.46 | 1.7713 | -1.6 | 116.8954 | -1.6168 | -0.75
6.47 | 1.7262 | 1.824 | 1.8946 | 117.207 | -0.72 | 6.47 | 16.795 | 5.191 | 5.2 | 118.1397 | -0.96 | 6.47 | 16.9111 | -4.9 | 117.8628 | -4.8723 | -0.96 | 6.47 | 1.7715 | -1.6 | 116.8949 | -1.6148 | -0.75
6.48 | 1.725 | 1.824 | 1.8941 | 117.2095 | -0.72 | 6.48 | 16.7951 | 5.1903 | 5.2 | 118.1413 | -0.96 | 6.48 | 16.9119 | -4.9 | 117.8683 | -4.875 | -0.96 | 6.48 | 1.7714 | -1.6 | 116.9141 | -1.6138 | -0.75
6.49 | 1.726 | 1.824 | 1.8932 | 117.2082 | -0.72 | 6.49 | 16.7951 | 5.1885 | 5.2 | 118.1467 | -0.96 | 6.49 | 16.9128 | -4.9 | 117.8672 | -4.8773 | -0.96 | 6.49 | 1.772 | -1.6 | 116.9165 | -1.6142 | -0.75
6.5 | 1.7273 | 1.824 | 1.893 | 117.2076 | -0.72 | 6.5 | 16.7961 | 5.1873 | 5.2 | 118.1337 | -0.96 | 6.5 | 16.9116 | -4.9 | 117.8602 | -4.8787 | -0.96 | 6.5 | 1.7731 | -1.6 | 116.9091 | -1.6153 | -0.75
6.51 | 1.727 | 1.824 | 1.8941 | 117.2045 | -0.72 | 6.51 | 16.7957 | 5.1874 | 5.2 | 118.1165 | -0.96 | 6.51 | 16.909 | -4.9 | 117.8575 | -4.8745 | -0.96 | 6.51 | 1.7727 | -1.6 | 116.9163 | -1.6159 | -0.75
6.52 | 1.7262 | 1.824 | 1.8952 | 117.1979 | -0.72 | 6.52 | 16.7942 | 5.1879 | 5.2 | 118.1155 | -0.96 | 6.52 | 16.9085 | -4.9 | 117.8647 | -4.8681 | -0.96 | 6.52 | 1.7723 | -1.6 | 116.9272 | -1.6162 | -0.75
6.53 | 1.726 | 1.824 | 1.8953 | 117.1817 | -0.72 | 6.53 | 16.7939 | 5.1876 | 5.2 | 118.1109 | -0.96 | 6.53 | 16.9094 | -4.9 | 117.8739 | -4.8674 | -0.96 | 6.53 | 1.7736 | -1.6 | 116.9405 | -1.6176 | -0.75
6.54 | 1.7254 | 1.824 | 1.8947 | 117.1685 | -0.72 | 6.54 | 16.7929 | 5.1863 | 5.2 | 118.0953 | -0.96 | 6.54 | 16.9102 | -4.9 | 117.8804 | -4.869 | -0.96 | 6.54 | 1.774 | -1.6 | 116.9362 | -1.6176 | -0.75
6.55 | 1.7257 | 1.824 | 1.8942 | 117.1629 | -0.72 | 6.55 | 16.7916 | 5.1856 | 5.2 | 118.0938 | -0.96 | 6.55 | 16.9109 | -4.9 | 117.8911 | -4.866 | -0.96 | 6.55 | 1.7727 | -1.6 | 116.928 | -1.6173 | -0.75
6.56 | 1.7254 | 1.824 | 1.8944 | 117.1608 | -0.72 | 6.56 | 16.7912 | 5.1873 | 5.2 | 118.1077 | -0.96 | 6.56 | 16.9116 | -4.9 | 117.9002 | -4.8631 | -0.96 | 6.56 | 1.7717 | -1.6 | 116.9309 | -1.6183 | -0.75
6.57 | 1.7238 | 1.824 | 1.8937 | 117.1566 | -0.72 | 6.57 | 16.7918 | 5.1934 | 5.2 | 118.1184 | -0.96 | 6.57 | 16.9108 | -4.9 | 117.9007 | -4.8629 | -0.96 | 6.57 | 1.7723 | -1.6 | 116.9275 | -1.6182 | -0.75
6.58 | 1.7236 | 1.824 | 1.8929 | 117.15 | -0.72 | 6.58 | 16.7932 | 5.1987 | 5.2 | 118.1266 | -0.96 | 6.58 | 16.9096 | -4.9 | 117.8922 | -4.8613 | -0.96 | 6.58 | 1.7733 | -1.6 | 116.9268 | -1.6187 | -0.75
6.59 | 1.7242 | 1.824 | 1.8937 | 117.157 | -0.72 | 6.59 | 16.7948 | 5.1981 | 5.2 | 118.1218 | -0.96 | 6.59 | 16.9098 | -4.9 | 117.882 | -4.8603 | -0.96 | 6.59 | 1.7718 | -1.6 | 116.9594 | -1.6186 | -0.75
6.6 | 1.7236 | 1.824 | 1.8946 | 117.1626 | -0.72 | 6.6 | 16.7957 | 5.1989 | 5.2 | 118.1225 | -0.96 | 6.6 | 16.909 | -4.9 | 117.8759 | -4.8612 | -0.96 | 6.6 | 1.7712 | -1.6 | 116.9893 | -1.618 | -0.75
6.61 | 1.7234 | 1.824 | 1.8948 | 117.1532 | -0.72 | 6.61 | 16.7947 | 5.199 | 5.2 | 118.1152 | -0.96 | 6.61 | 16.9052 | -4.9 | 117.8691 | -4.8645 | -0.96 | 6.61 | 1.7727 | -1.6 | 117.0014 | -1.6185 | -0.75
6.62 | 1.7242 | 1.824 | 1.8942 | 117.14 | -0.72 | 6.62 | 16.7924 | 5.1954 | 5.2 | 118.0988 | -0.96 | 6.62 | 16.9018 | -4.9 | 117.868 | -4.8684 | -0.96 | 6.62 | 1.7739 | -1.6 | 117.0287 | -1.6183 | -0.75
6.63 | 1.7242 | 1.824 | 1.8939 | 117.1355 | -0.72 | 6.63 | 16.7916 | 5.1931 | 5.2 | 118.098 | -0.96 | 6.63 | 16.9013 | -4.9 | 117.8692 | -4.8671 | -0.96 | 6.63 | 1.7771 | -1.6 | 117.0569 | -1.6176 | -0.75
6.64 | 1.7232 | 1.824 | 1.8941 | 117.1378 | -0.72 | 6.64 | 16.7911 | 5.1913 | 5.2 | 118.0985 | -0.96 | 6.64 | 16.9021 | -4.9 | 117.8671 | -4.8632 | -0.96 | 6.64 | 1.7796 | -1.6 | 117.0891 | -1.6165 | -0.75
6.65 | 1.7228 | 1.824 | 1.894 | 117.1425 | -0.72 | 6.65 | 16.7921 | 5.1913 | 5.2 | 118.0949 | -0.96 | 6.65 | 16.9043 | -4.9 | 117.8776 | -4.8614 | -0.96 | 6.65 | 1.78 | -1.6 | 117.1182 | -1.6159 | -0.75
6.66 | 1.724 | 1.824 | 1.8942 | 117.1454 | -0.72 | 6.66 | 16.7928 | 5.1915 | 5.2 | 118.0867 | -0.96 | 6.66 | 16.9064 | -4.9 | 117.8836 | -4.8624 | -0.96 | 6.66 | 1.7814 | -1.6 | 117.1294 | -1.6159 | -0.75
6.67 | 1.7249 | 1.824 | 1.8947 | 117.1423 | -0.72 | 6.67 | 16.792 | 5.1908 | 5.2 | 118.0933 | -0.96 | 6.67 | 16.9059 | -4.9 | 117.8745 | -4.8659 | -0.96 | 6.67 | 1.7835 | -1.6 | 117.1407 | -1.6149 | -0.75
6.68 | 1.7245 | 1.824 | 1.8946 | 117.1373 | -0.72 | 6.68 | 16.7916 | 5.1914 | 5.2 | 118.116 | -0.96 | 6.68 | 16.9051 | -4.9 | 117.8741 | -4.8677 | -0.96 | 6.68 | 1.7865 | -1.6 | 117.1647 | -1.6136 | -0.75
6.69 | 1.7239 | 1.824 | 1.8938 | 117.1343 | -0.72 | 6.69 | 16.792 | 5.1922 | 5.2 | 118.1302 | -0.96 | 6.69 | 16.9056 | -4.9 | 117.8795 | -4.8668 | -0.96 | 6.69 | 1.7902 | -1.6 | 117.1843 | -1.6133 | -0.75
6.7 | 1.724 | 1.824 | 1.8935 | 117.1356 | -0.72 | 6.7 | 16.7933 | 5.194 | 5.2 | 118.1367 | -0.96 | 6.7 | 16.9079 | -4.9 | 117.8827 | -4.8642 | -0.96 | 6.7 | 1.7929 | -1.6 | 117.1904 | -1.6137 | -0.75
6.71 | 1.7246 | 1.824 | 1.894 | 117.1328 | -0.72 | 6.71 | 16.7945 | 5.1956 | 5.2 | 118.1496 | -0.96 | 6.71 | 16.9084 | -4.9 | 117.891 | -4.8629 | -0.96 | 6.71 | 1.794 | -1.6 | 117.1925 | -1.6137 | -0.75
6.72 | 1.7251 | 1.824 | 1.8943 | 117.1352 | -0.72 | 6.72 | 16.795 | 5.1947 | 5.2 | 118.1651 | -0.96 | 6.72 | 16.9061 | -4.9 | 117.8966 | -4.8641 | -0.96 | 6.72 | 1.7946 | -1.6 | 117.1998 | -1.6136 | -0.75
6.73 | 1.7245 | 1.824 | 1.8937 | 117.1471 | -0.72 | 6.73 | 16.7946 | 5.1947 | 5.2 | 118.1796 | -0.96 | 6.73 | 16.9067 | -4.9 | 117.9018 | -4.8669 | -0.96 | 6.73 | 1.7952 | -1.6 | 117.2114 | -1.6152 | -0.75
6.74 | 1.7234 | 1.824 | 1.8925 | 117.152 | -0.72 | 6.74 | 16.7938 | 5.1951 | 5.2 | 118.1805 | -0.96 | 6.74 | 16.908 | -4.9 | 117.9065 | -4.8716 | -0.96 | 6.74 | 1.7948 | -1.6 | 117.2133 | -1.6168 | -0.75
6.75 | 1.7237 | 1.824 | 1.892 | 117.1523 | -0.72 | 6.75 | 16.792 | 5.194 | 5.2 | 118.1624 | -0.96 | 6.75 | 16.9068 | -4.9 | 117.8946 | -4.8729 | -0.96 | 6.75 | 1.7944 | -1.6 | 117.2105 | -1.6176 | -0.75
6.76 | 1.7245 | 1.824 | 1.8932 | 117.1535 | -0.72 | 6.76 | 16.7922 | 5.1928 | 5.2 | 118.1529 | -0.96 | 6.76 | 16.9067 | -4.9 | 117.8883 | -4.8707 | -0.96 | 6.76 | 1.7942 | -1.6 | 117.2076 | -1.6176 | -0.75
6.77 | 1.7243 | 1.824 | 1.8937 | 117.1662 | -0.72 | 6.77 | 16.7937 | 5.1933 | 5.2 | 118.1557 | -0.96 | 6.77 | 16.9059 | -4.9 | 117.8986 | -4.871 | -0.96 | 6.77 | 1.7944 | -1.6 | 117.2053 | -1.6173 | -0.75
6.78 | 1.7236 | 1.824 | 1.893 | 117.1785 | -0.72 | 6.78 | 16.7948 | 5.1947 | 5.2 | 118.1585 | -0.96 | 6.78 | 16.903 | -4.9 | 117.907 | -4.872 | -0.96 | 6.78 | 1.7951 | -1.6 | 117.2073 | -1.6181 | -0.75
6.79 | 1.7242 | 1.824 | 1.8928 | 117.176 | -0.72 | 6.79 | 16.7975 | 5.1954 | 5.2 | 118.1619 | -0.96 | 6.79 | 16.9021 | -4.9 | 117.9088 | -4.8714 | -0.96 | 6.79 | 1.7941 | -1.6 | 117.2094 | -1.6188 | -0.75
6.8 | 1.726 | 1.824 | 1.893 | 117.1721 | -0.72 | 6.8 | 16.7987 | 5.1957 | 5.2 | 118.1622 | -0.96 | 6.8 | 16.9018 | -4.9 | 117.8972 | -4.8656 | -0.96 | 6.8 | 1.7923 | -1.6 | 117.2051 | -1.6184 | -0.75
6.81 | 1.7263 | 1.824 | 1.8943 | 117.1783 | -0.72 | 6.81 | 16.7971 | 5.1946 | 5.2 | 118.1613 | -0.96 | 6.81 | 16.9016 | -4.9 | 117.8876 | -4.8597 | -0.96 | 6.81 | 1.7923 | -1.6 | 117.2045 | -1.6175 | -0.75
6.82 | 1.7257 | 1.824 | 1.8955 | 117.1922 | -0.72 | 6.82 | 16.7947 | 5.1927 | 5.2 | 118.1541 | -0.96 | 6.82 | 16.9004 | -4.9 | 117.886 | -4.8611 | -0.96 | 6.82 | 1.7937 | -1.6 | 117.2157 | -1.6169 | -0.75
6.83 | 1.7253 | 1.824 | 1.8956 | 117.2046 | -0.72 | 6.83 | 16.7933 | 5.1893 | 5.2 | 118.1383 | -0.96 | 6.83 | 16.8983 | -4.9 | 117.8794 | -4.863 | -0.96 | 6.83 | 1.7945 | -1.6 | 117.2275 | -1.6169 | -0.75
6.84 | 1.7252 | 1.824 | 1.8959 | 117.2155 | -0.72 | 6.84 | 16.7943 | 5.1874 | 5.2 | 118.1323 | -0.96 | 6.84 | 16.8981 | -4.9 | 117.8742 | -4.8607 | -0.96 | 6.84 | 1.7945 | -1.6 | 117.2308 | -1.6159 | -0.75
6.85 | 1.7264 | 1.824 | 1.8963 | 117.2184 | -0.72 | 6.85 | 16.7946 | 5.1938 | 5.2 | 118.1274 | -0.96 | 6.85 | 16.9007 | -4.9 | 117.8886 | -4.8559 | -0.96 | 6.85 | 1.7942 | -1.6 | 117.2365 | -1.6157 | -0.75
6.86 | 1.7279 | 1.824 | 1.8962 | 117.2127 | -0.72 | 6.86 | 16.7943 | 5.2004 | 5.2 | 118.1142 | -0.96 | 6.86 | 16.9037 | -4.9 | 117.9083 | -4.8534 | -0.96 | 6.86 | 1.7946 | -1.6 | 117.2442 | -1.6159 | -0.75
6.87 | 1.727 | 1.824 | 1.8961 | 117.2202 | -0.72 | 6.87 | 16.795 | 5.2025 | 5.2 | 118.1179 | -0.96 | 6.87 | 16.9046 | -4.9 | 117.9079 | -4.8528 | -0.96 | 6.87 | 1.7955 | -1.6 | 117.2396 | -1.6141 | -0.75
6.88 | 1.7253 | 1.824 | 1.8958 | 117.2284 | -0.72 | 6.88 | 16.7956 | 5.2038 | 5.2 | 118.1316 | -0.96 | 6.88 | 16.9044 | -4.9 | 117.901 | -4.8545 | -0.96 | 6.88 | 1.7966 | -1.6 | 117.2419 | -1.6131 | -0.75
6.89 | 1.7244 | 1.824 | 1.8953 | 117.226 | -0.72 | 6.89 | 16.7963 | 5.2019 | 5.2 | 118.1322 | -0.96 | 6.89 | 16.9029 | -4.9 | 117.8968 | -4.8604 | -0.96 | 6.89 | 1.7966 | -1.6 | 117.2439 | -1.6126 | -0.75
6.9 | 1.7246 | 1.824 | 1.895 | 117.2278 | -0.72 | 6.9 | 16.796 | 5.1989 | 5.2 | 118.1152 | -0.96 | 6.9 | 16.8993 | -4.9 | 117.8847 | -4.8646 | -0.96 | 6.9 | 1.7962 | -1.6 | 117.2319 | -1.6116 | -0.75
6.91 | 1.7255 | 1.824 | 1.8949 | 117.2292 | -0.72 | 6.91 | 16.7962 | 5.1951 | 5.2 | 118.0984 | -0.96 | 6.91 | 16.8976 | -4.9 | 117.8726 | -4.865 | -0.96 | 6.91 | 1.7974 | -1.6 | 117.228 | -1.6114 | -0.75
6.92 | 1.7258 | 1.824 | 1.8951 | 117.2327 | -0.72 | 6.92 | 16.7985 | 5.1931 | 5.2 | 118.0864 | -0.96 | 6.92 | 16.8989 | -4.9 | 117.8769 | -4.8638 | -0.96 | 6.92 | 1.7979 | -1.6 | 117.2334 | -1.6119 | -0.75
6.93 | 1.7251 | 1.824 | 1.895 | 117.2355 | -0.72 | 6.93 | 16.799 | 5.1932 | 5.2 | 118.0691 | -0.96 | 6.93 | 16.8998 | -4.9 | 117.8828 | -4.8625 | -0.96 | 6.93 | 1.7978 | -1.6 | 117.2376 | -1.6122 | -0.75
6.94 | 1.7239 | 1.824 | 1.8946 | 117.2359 | -0.72 | 6.94 | 16.7961 | 5.1921 | 5.2 | 118.0554 | -0.96 | 6.94 | 16.8991 | -4.9 | 117.8793 | -4.8628 | -0.96 | 6.94 | 1.797 | -1.6 | 117.2405 | -1.6136 | -0.75
6.95 | 1.7241 | 1.824 | 1.8942 | 117.2344 | -0.72 | 6.95 | 16.7946 | 5.1869 | 5.2 | 118.0607 | -0.96 | 6.95 | 16.8993 | -4.9 | 117.8828 | -4.8665 | -0.96 | 6.95 | 1.7961 | -1.6 | 117.2441 | -1.6149 | -0.75
6.96 | 1.7251 | 1.824 | 1.8942 | 117.2256 | -0.72 | 6.96 | 16.7933 | 5.183 | 5.2 | 118.0729 | -0.96 | 6.96 | 16.8981 | -4.9 | 117.8808 | -4.8688 | -0.96 | 6.96 | 1.7975 | -1.6 | 117.2457 | -1.6146 | -0.75
6.97 | 1.7255 | 1.824 | 1.894 | 117.2235 | -0.72 | 6.97 | 16.7919 | 5.1868 | 5.2 | 118.0733 | -0.96 | 6.97 | 16.8953 | -4.9 | 117.8649 | -4.8689 | -0.96 | 6.97 | 1.7991 | -1.6 | 117.242 | -1.6151 | -0.75
6.98 | 1.7247 | 1.824 | 1.8936 | 117.2323 | -0.72 | 6.98 | 16.7937 | 5.1912 | 5.2 | 118.0785 | -0.96 | 6.98 | 16.8929 | -4.9 | 117.8529 | -4.8711 | -0.96 | 6.98 | 1.7998 | -1.6 | 117.24 | -1.6154 | -0.75
6.99 | 1.7245 | 1.824 | 1.8946 | 117.2395 | -0.72 | 6.99 | 16.7977 | 5.1937 | 5.2 | 118.0886 | -0.96 | 6.99 | 16.8924 | -4.9 | 117.8508 | -4.8716 | -0.96 | 6.99 | 1.7992 | -1.6 | 117.2404 | -1.6154 | -0.75
7 | 1.7249 | 1.824 | 1.8958 | 117.2358 | -0.72 | 7 | 16.8005 | 5.2044 | 5.2 | 118.1174 | -0.96 | 7 | 16.8926 | -4.9 | 117.8291 | -4.8713 | -0.96 | 7 | 1.7985 | -1.6 | 117.231 | -1.6154 | -0.75
7.01 | 1.7237 | 1.824 | 1.8967 | 117.2326 | -0.72 | 7.01 | 16.8021 | 5.2108 | 5.2 | 118.132 | -0.96 | 7.01 | 16.8939 | -4.9 | 117.8191 | -4.8721 | -0.96 | 7.01 | 1.7981 | -1.6 | 117.2231 | -1.6155 | -0.75
7.02 | 1.7227 | 1.824 | 1.8972 | 117.2542 | -0.72 | 7.02 | 16.8006 | 5.2042 | 5.2 | 118.1066 | -0.96 | 7.02 | 16.8961 | -4.9 | 117.8374 | -4.8724 | -0.96 | 7.02 | 1.7969 | -1.6 | 117.2297 | -1.6154 | -0.75
7.03 | 1.7238 | 1.824 | 1.8965 | 117.2679 | -0.7198 | 7.03 | 16.7952 | 5.2014 | 5.2 | 118.0933 | -0.96 | 7.03 | 16.896 | -4.9 | 117.8471 | -4.8725 | -0.96 | 7.03 | 1.7964 | -1.6 | 117.2363 | -1.6146 | -0.75
7.04 | 1.7256 | 1.824 | 1.8958 | 117.2628 | -0.7195 | 7.04 | 16.7933 | 5.2029 | 5.2 | 118.0974 | -0.96 | 7.04 | 16.8976 | -4.9 | 117.859 | -4.8725 | -0.96 | 7.04 | 1.7973 | -1.6 | 117.2322 | -1.6133 | -0.75
7.05 | 1.7266 | 1.824 | 1.896 | 117.2719 | -0.7192 | 7.05 | 16.795 | 5.2033 | 5.2 | 118.1032 | -0.96 | 7.05 | 16.9025 | -4.9 | 117.8704 | -4.8695 | -0.96 | 7.05 | 1.798 | -1.6 | 117.228 | -1.6128 | -0.75
7.06 | 1.7261 | 1.824 | 1.8957 | 117.2873 | -0.7189 | 7.06 | 16.7979 | 5.2063 | 5.2 | 118.1165 | -0.96 | 7.06 | 16.9054 | -4.9 | 117.872 | -4.8639 | -0.96 | 7.06 | 1.7983 | -1.6 | 117.2258 | -1.6136 | -0.75
7.07 | 1.7257 | 1.824 | 1.896 | 117.2809 | -0.7186 | 7.07 | 16.801 | 5.2123 | 5.2 | 118.1287 | -0.96 | 7.07 | 16.9048 | -4.9 | 117.8688 | -4.8609 | -0.96 | 7.07 | 1.7985 | -1.6 | 117.2372 | -1.6147 | -0.75
7.08 | 1.7262 | 1.824 | 1.896 | 117.2686 | -0.7183 | 7.08 | 16.7996 | 5.2157 | 5.2 | 118.1188 | -0.96 | 7.08 | 16.9046 | -4.9 | 117.8709 | -4.8619 | -0.96 | 7.08 | 1.799 | -1.6 | 117.2613 | -1.6156 | -0.75
7.09 | 1.7256 | 1.824 | 1.8952 | 117.2728 | -0.718 | 7.09 | 16.7971 | 5.2152 | 5.2 | 118.1103 | -0.96 | 7.09 | 16.9043 | -4.9 | 117.8702 | -4.8645 | -0.96 | 7.09 | 1.7982 | -1.6 | 117.2746 | -1.6154 | -0.75
7.1 | 1.7247 | 1.824 | 1.8958 | 117.2762 | -0.7177 | 7.1 | 16.7969 | 5.2099 | 5.2 | 118.1127 | -0.96 | 7.1 | 16.9019 | -4.9 | 117.8561 | -4.8637 | -0.96 | 7.1 | 1.7976 | -1.6 | 117.2837 | -1.6153 | -0.75
7.11 | 1.725 | 1.824 | 1.8966 | 117.2749 | -0.7174 | 7.11 | 16.7964 | 5.201 | 5.2 | 118.0939 | -0.96 | 7.11 | 16.8976 | -4.9 | 117.8396 | -4.8643 | -0.96 | 7.11 | 1.7991 | -1.6 | 117.2848 | -1.6156 | -0.75
7.12 | 1.726 | 1.824 | 1.8952 | 117.2878 | -0.7171 | 7.12 | 16.7966 | 5.1954 | 5.2 | 118.0736 | -0.96 | 7.12 | 16.8956 | -4.9 | 117.837 | -4.8686 | -0.96 | 7.12 | 1.7998 | -1.6 | 117.288 | -1.6143 | -0.75
7.13 | 1.7269 | 1.824 | 1.8941 | 117.2998 | -0.7168 | 7.13 | 16.7976 | 5.196 | 5.2 | 118.0771 | -0.96 | 7.13 | 16.8981 | -4.9 | 117.8487 | -4.8695 | -0.96 | 7.13 | 1.8 | -1.6 | 117.2966 | -1.6125 | -0.75
7.14 | 1.7265 | 1.824 | 1.8955 | 117.2963 | -0.7165 | 7.14 | 16.7988 | 5.1995 | 5.2 | 118.0885 | -0.96 | 7.14 | 16.9001 | -4.9 | 117.8616 | -4.8673 | -0.96 | 7.14 | 1.7997 | -1.6 | 117.2987 | -1.6121 | -0.75
7.15 | 1.7261 | 1.824 | 1.8957 | 117.2907 | -0.7162 | 7.15 | 16.799 | 5.1996 | 5.2 | 118.085 | -0.96 | 7.15 | 16.8976 | -4.9 | 117.8602 | -4.8674 | -0.96 | 7.15 | 1.7986 | -1.6 | 117.3032 | -1.6127 | -0.75
7.16 | 1.7263 | 1.824 | 1.8954 | 117.2831 | -0.7159 | 7.16 | 16.7971 | 5.2 | 5.2 | 118.0757 | -0.96 | 7.16 | 16.8962 | -4.9 | 117.8488 | -4.8661 | -0.96 | 7.16 | 1.799 | -1.6 | 117.3075 | -1.6114 | -0.75
7.17 | 1.7259 | 1.824 | 1.8955 | 117.2832 | -0.7156 | 7.17 | 16.795 | 5.2035 | 5.2 | 118.071 | -0.96 | 7.17 | 16.9002 | -4.9 | 117.8364 | -4.8641 | -0.96 | 7.17 | 1.801 | -1.6 | 117.3106 | -1.6103 | -0.75
7.18 | 1.7249 | 1.824 | 1.8955 | 117.2922 | -0.7153 | 7.18 | 16.7945 | 5.2029 | 5.2 | 118.0647 | -0.96 | 7.18 | 16.9022 | -4.9 | 117.8333 | -4.8663 | -0.96 | 7.18 | 1.8023 | -1.6 | 117.3156 | -1.6101 | -0.75
7.19 | 1.7248 | 1.824 | 1.8948 | 117.2904 | -0.715 | 7.19 | 16.7962 | 5.2013 | 5.2 | 118.0643 | -0.96 | 7.19 | 16.9 | -4.9 | 117.8366 | -4.8673 | -0.96 | 7.19 | 1.8006 | -1.6 | 117.302 | -1.6091 | -0.75
7.2 | 1.7259 | 1.824 | 1.8942 | 117.2816 | -0.7147 | 7.2 | 16.798 | 5.2033 | 5.2 | 118.0655 | -0.96 | 7.2 | 16.8981 | -4.9 | 117.8428 | -4.8659 | -0.96 | 7.2 | 1.7996 | -1.6 | 117.2799 | -1.6085 | -0.75
7.21 | 1.7269 | 1.824 | 1.8953 | 117.2849 | -0.7144 | 7.21 | 16.8006 | 5.2058 | 5.2 | 118.082 | -0.96 | 7.21 | 16.8987 | -4.9 | 117.8505 | -4.8639 | -0.96 | 7.21 | 1.8004 | -1.6 | 117.2708 | -1.6081 | -0.75
7.22 | 1.7251 | 1.824 | 1.896 | 117.2969 | -0.7141 | 7.22 | 16.801 | 5.2072 | 5.2 | 118.1004 | -0.96 | 7.22 | 16.8997 | -4.9 | 117.8481 | -4.8624 | -0.96 | 7.22 | 1.7998 | -1.6 | 117.2728 | -1.6077 | -0.75
7.23 | 1.7235 | 1.824 | 1.8956 | 117.3023 | -0.7138 | 7.23 | 16.7974 | 5.2059 | 5.2 | 118.0901 | -0.96 | 7.23 | 16.9 | -4.9 | 117.8434 | -4.8625 | -0.96 | 7.23 | 1.7983 | -1.6 | 117.2769 | -1.6082 | -0.75
7.24 | 1.7248 | 1.824 | 1.8939 | 117.2881 | -0.7135 | 7.24 | 16.7964 | 5.2043 | 5.2 | 118.0727 | -0.96 | 7.24 | 16.9008 | -4.9 | 117.8477 | -4.864 | -0.96 | 7.24 | 1.7989 | -1.6 | 117.2665 | -1.6083 | -0.75
7.25 | 1.7263 | 1.824 | 1.8916 | 117.2757 | -0.7132 | 7.25 | 16.797 | 5.2068 | 5.2 | 118.0754 | -0.96 | 7.25 | 16.9019 | -4.9 | 117.855 | -4.8609 | -0.96 | 7.25 | 1.7997 | -1.6 | 117.2585 | -1.6066 | -0.75
7.26 | 1.7276 | 1.824 | 1.8899 | 117.2759 | -0.7129 | 7.26 | 16.7966 | 5.2084 | 5.2 | 118.0735 | -0.96 | 7.26 | 16.9018 | -4.9 | 117.8574 | -4.8582 | -0.96 | 7.26 | 1.7992 | -1.6 | 117.2639 | -1.6055 | -0.75
7.27 | 1.7296 | 1.824 | 1.8744 | 117.2762 | -0.7126 | 7.27 | 16.7983 | 5.2079 | 5.2 | 118.0614 | -0.96 | 7.27 | 16.9007 | -4.9 | 117.8563 | -4.8613 | -0.96 | 7.27 | 1.799 | -1.6 | 117.2723 | -1.607 | -0.75
7.28 | 1.7315 | 1.824 | 1.851 | 117.2566 | -0.7123 | 7.28 | 16.8004 | 5.2098 | 5.2 | 118.0692 | -0.96 | 7.28 | 16.9009 | -4.9 | 117.849 | -4.8626 | -0.96 | 7.28 | 1.7988 | -1.6 | 117.2755 | -1.6087 | -0.75
7.29 | 1.7324 | 1.824 | 1.8378 | 117.2297 | -0.712 | 7.29 | 16.7991 | 5.2118 | 5.2 | 118.0887 | -0.96 | 7.29 | 16.9015 | -4.9 | 117.8408 | -4.864 | -0.96 | 7.29 | 1.7991 | -1.6 | 117.2867 | -1.6077 | -0.75
7.3 | 1.7318 | 1.824 | 1.8326 | 117.2262 | -0.7117 | 7.3 | 16.7989 | 5.2104 | 5.2 | 118.0996 | -0.96 | 7.3 | 16.9003 | -4.9 | 117.8249 | -4.8641 | -0.96 | 7.3 | 1.7998 | -1.6 | 117.3055 | -1.6048 | -0.75
7.31 | 1.7289 | 1.824 | 1.8314 | 117.2284 | -0.7114 | 7.31 | 16.7995 | 5.2087 | 5.2 | 118.0933 | -0.96 | 7.31 | 16.8975 | -4.9 | 117.8018 | -4.8624 | -0.96 | 7.31 | 1.8008 | -1.6 | 117.3108 | -1.6028 | -0.75
7.32 | 1.7269 | 1.824 | 1.8277 | 117.2036 | -0.7111 | 7.32 | 16.7985 | 5.2085 | 5.2 | 118.0792 | -0.96 | 7.32 | 16.8959 | -4.9 | 117.7929 | -4.8631 | -0.96 | 7.32 | 1.8014 | -1.6 | 117.3191 | -1.6029 | -0.75
7.33 | 1.727 | 1.824 | 1.8226 | 117.1798 | -0.7108 | 7.33 | 16.7986 | 5.2083 | 5.2 | 118.0715 | -0.96 | 7.33 | 16.8969 | -4.9 | 117.7942 | -4.8636 | -0.96 | 7.33 | 1.801 | -1.6 | 117.3278 | -1.604 | -0.75
7.34 | 1.7268 | 1.824 | 1.8195 | 117.18 | -0.7105 | 7.34 | 16.7998 | 5.2081 | 5.2 | 118.0727 | -0.96 | 7.34 | 16.8988 | -4.9 | 117.7893 | -4.8627 | -0.96 | 7.34 | 1.8007 | -1.6 | 117.3248 | -1.6029 | -0.75
7.35 | 1.7252 | 1.824 | 1.8185 | 117.1839 | -0.7102 | 7.35 | 16.8011 | 5.2088 | 5.2 | 118.0703 | -0.96 | 7.35 | 16.9001 | -4.9 | 117.7911 | -4.8643 | -0.96 | 7.35 | 1.7999 | -1.6 | 117.3217 | -1.6018 | -0.75
7.36 | 1.7241 | 1.824 | 1.8185 | 117.1828 | -0.7099 | 7.36 | 16.8008 | 5.2079 | 5.2 | 118.0579 | -0.96 | 7.36 | 16.9014 | -4.9 | 117.8004 | -4.8655 | -0.96 | 7.36 | 1.7987 | -1.6 | 117.3208 | -1.6026 | -0.75
7.37 | 1.7245 | 1.824 | 1.8174 | 117.1756 | -0.7096 | 7.37 | 16.8004 | 5.205 | 5.2 | 118.048 | -0.96 | 7.37 | 16.9012 | -4.9 | 117.7969 | -4.8636 | -0.96 | 7.37 | 1.7987 | -1.6 | 117.3232 | -1.6019 | -0.75
7.38 | 1.7252 | 1.824 | 1.816 | 117.1812 | -0.7093 | 7.38 | 16.8004 | 5.2009 | 5.2 | 118.0424 | -0.96 | 7.38 | 16.9009 | -4.9 | 117.7822 | -4.8616 | -0.96 | 7.38 | 1.7997 | -1.6 | 117.3283 | -1.6004 | -0.75
7.39 | 1.7259 | 1.824 | 1.8128 | 117.1832 | -0.709 | 7.39 | 16.8004 | 5.1975 | 5.2 | 118.0449 | -0.96 | 7.39 | 16.9006 | -4.9 | 117.7684 | -4.8598 | -0.96 | 7.39 | 1.7989 | -1.6 | 117.3305 | -1.5992 | -0.75
7.4 | 1.7264 | 1.824 | 1.8068 | 117.1711 | -0.7087 | 7.4 | 16.7988 | 5.2009 | 5.2 | 118.0528 | -0.96 | 7.4 | 16.9007 | -4.9 | 117.7651 | -4.861 | -0.96 | 7.4 | 1.7988 | -1.6 | 117.3299 | -1.5975 | -0.75
7.41 | 1.7269 | 1.824 | 1.8025 | 117.1701 | -0.7084 | 7.41 | 16.7969 | 5.2042 | 5.2 | 118.0468 | -0.96 | 7.41 | 16.9016 | -4.9 | 117.7611 | -4.8639 | -0.96 | 7.41 | 1.8002 | -1.6 | 117.3254 | -1.5968 | -0.75
7.42 | 1.7277 | 1.824 | 1.8016 | 117.1742 | -0.7081 | 7.42 | 16.7976 | 5.2052 | 5.2 | 118.046 | -0.96 | 7.42 | 16.8998 | -4.9 | 117.7523 | -4.8651 | -0.96 | 7.42 | 1.8006 | -1.6 | 117.3283 | -1.5968 | -0.75
7.43 | 1.7272 | 1.824 | 1.8024 | 117.1747 | -0.7078 | 7.43 | 16.7994 | 5.2071 | 5.2 | 118.0584 | -0.96 | 7.43 | 16.898 | -4.9 | 117.7488 | -4.8654 | -0.96 | 7.43 | 1.8014 | -1.6 | 117.3391 | -1.5966 | -0.75
7.44 | 1.7257 | 1.824 | 1.8022 | 117.1768 | -0.7075 | 7.44 | 16.7989 | 5.2063 | 5.2 | 118.061 | -0.96 | 7.44 | 16.8978 | -4.9 | 117.7481 | -4.8679 | -0.96 | 7.44 | 1.8009 | -1.6 | 117.341 | -1.597 | -0.75
7.45 | 1.7256 | 1.824 | 1.8023 | 117.1799 | -0.7072 | 7.45 | 16.7987 | 5.2069 | 5.2 | 118.0611 | -0.96 | 7.45 | 16.8986 | -4.9 | 117.7368 | -4.8767 | -0.96 | 7.45 | 1.8005 | -1.6 | 117.3395 | -1.5979 | -0.75
7.46 | 1.7269 | 1.824 | 1.8035 | 117.1778 | -0.7069 | 7.46 | 16.8007 | 5.21 | 5.2 | 118.0747 | -0.96 | 7.46 | 16.8988 | -4.9 | 117.7335 | -4.8811 | -0.96 | 7.46 | 1.801 | -1.6 | 117.3407 | -1.5977 | -0.75
7.47 | 1.7275 | 1.824 | 1.8038 | 117.1808 | -0.7066 | 7.47 | 16.8017 | 5.2108 | 5.2 | 118.0872 | -0.96 | 7.47 | 16.8987 | -4.9 | 117.7536 | -4.8765 | -0.96 | 7.47 | 1.8011 | -1.6 | 117.3474 | -1.5958 | -0.75
7.48 | 1.7262 | 1.824 | 1.803 | 117.1853 | -0.7063 | 7.48 | 16.8016 | 5.2087 | 5.2 | 118.0828 | -0.96 | 7.48 | 16.9011 | -4.9 | 117.7715 | -4.8723 | -0.96 | 7.48 | 1.8017 | -1.6 | 117.3502 | -1.5942 | -0.75
7.49 | 1.7261 | 1.824 | 1.8005 | 117.1823 | -0.706 | 7.49 | 16.8038 | 5.2077 | 5.2 | 118.0814 | -0.96 | 7.49 | 16.9044 | -4.9 | 117.7804 | -4.8698 | -0.96 | 7.49 | 1.8013 | -1.6 | 117.3461 | -1.595 | -0.75
7.5 | 1.7292 | 1.824 | 1.7944 | 117.178 | -0.7057 | 7.5 | 16.8049 | 5.2088 | 5.2 | 118.0838 | -0.96 | 7.5 | 16.9078 | -4.9 | 117.7992 | -4.8675 | -0.96 | 7.5 | 1.801 | -1.6 | 117.3455 | -1.5954 | -0.75
7.51 | 1.7313 | 1.824 | 1.7886 | 117.1767 | -0.7054 | 7.51 | 16.8021 | 5.2077 | 5.2 | 118.0743 | -0.96 | 7.51 | 16.9089 | -4.9 | 117.81 | -4.8639 | -0.96 | 7.51 | 1.8011 | -1.6 | 117.3433 | -1.5953 | -0.75
7.52 | 1.7297 | 1.824 | 1.7838 | 117.1658 | -0.7051 | 7.52 | 16.801 | 5.2055 | 5.2 | 118.0635 | -0.96 | 7.52 | 16.9068 | -4.9 | 117.8039 | -4.8636 | -0.96 | 7.52 | 1.8006 | -1.6 | 117.3429 | -1.5967 | -0.75
7.53 | 1.7272 | 1.824 | 1.7809 | 117.1571 | -0.7048 | 7.53 | 16.8026 | 5.2064 | 5.2 | 118.0644 | -0.96 | 7.53 | 16.9051 | -4.9 | 117.7994 | -4.8678 | -0.96 | 7.53 | 1.8004 | -1.6 | 117.3465 | -1.5978 | -0.75
7.54 | 1.7267 | 1.824 | 1.7801 | 117.1665 | -0.7045 | 7.54 | 16.8041 | 5.2092 | 5.2 | 118.0664 | -0.96 | 7.54 | 16.9047 | -4.9 | 117.8014 | -4.8699 | -0.96 | 7.54 | 1.8008 | -1.6 | 117.3393 | -1.6008 | -0.75
7.55 | 1.7286 | 1.824 | 1.7786 | 117.172 | -0.7042 | 7.55 | 16.8054 | 5.2055 | 5.2 | 118.07 | -0.96 | 7.55 | 16.9037 | -4.9 | 117.792 | -4.8736 | -0.96 | 7.55 | 1.8011 | -1.6 | 117.337 | -1.6037 | -0.75
7.56 | 1.7298 | 1.824 | 1.7794 | 117.1794 | -0.7039 | 7.56 | 16.8059 | 5.1986 | 5.2 | 118.0713 | -0.96 | 7.56 | 16.9032 | -4.9 | 117.7829 | -4.8761 | -0.96 | 7.56 | 1.8014 | -1.6 | 117.3414 | -1.6055 | -0.75
7.57 | 1.7288 | 1.824 | 1.7801 | 117.184 | -0.7036 | 7.57 | 16.8055 | 5.1983 | 5.2 | 118.0677 | -0.96 | 7.57 | 16.9037 | -4.9 | 117.7822 | -4.8748 | -0.96 | 7.57 | 1.8018 | -1.6 | 117.3313 | -1.6072 | -0.75
7.58 | 1.7279 | 1.824 | 1.7796 | 117.19 | -0.7033 | 7.58 | 16.8049 | 5.1999 | 5.2 | 118.0654 | -0.96 | 7.58 | 16.903 | -4.9 | 117.7779 | -4.8737 | -0.96 | 7.58 | 1.8012 | -1.6 | 117.3322 | -1.6079 | -0.75
7.59 | 1.7286 | 1.824 | 1.7794 | 117.1967 | -0.703 | 7.59 | 16.8048 | 5.1991 | 5.2 | 118.0661 | -0.96 | 7.59 | 16.9028 | -4.9 | 117.7826 | -4.8732 | -0.96 | 7.59 | 1.7994 | -1.6 | 117.3462 | -1.6103 | -0.75
7.6 | 1.7301 | 1.824 | 1.78 | 117.1898 | -0.7027 | 7.6 | 16.804 | 5.2002 | 5.2 | 118.0682 | -0.96 | 7.6 | 16.9038 | -4.9 | 117.7949 | -4.8727 | -0.96 | 7.6 | 1.7985 | -1.6 | 117.3492 | -1.6135 | -0.75
7.61 | 1.7303 | 1.824 | 1.7812 | 117.1868 | -0.7024 | 7.61 | 16.8018 | 5.2001 | 5.2 | 118.057 | -0.96 | 7.61 | 16.904 | -4.9 | 117.8003 | -4.872 | -0.96 | 7.61 | 1.7992 | -1.6 | 117.3552 | -1.6163 | -0.75
7.62 | 1.7282 | 1.824 | 1.7819 | 117.2009 | -0.7021 | 7.62 | 16.8007 | 5.1969 | 5.2 | 118.0482 | -0.96 | 7.62 | 16.9033 | -4.9 | 117.7955 | -4.8708 | -0.96 | 7.62 | 1.7996 | -1.6 | 117.3846 | -1.6185 | -0.75
7.63 | 1.7267 | 1.824 | 1.7818 | 117.2133 | -0.7018 | 7.63 | 16.8014 | 5.1953 | 5.2 | 118.0524 | -0.96 | 7.63 | 16.9038 | -4.9 | 117.7898 | -4.8678 | -0.96 | 7.63 | 1.7996 | -1.6 | 117.4181 | -1.6201 | -0.75
7.64 | 1.7276 | 1.824 | 1.7816 | 117.2089 | -0.7015 | 7.64 | 16.8025 | 5.1957 | 5.2 | 118.0612 | -0.96 | 7.64 | 16.9056 | -4.9 | 117.785 | -4.8653 | -0.96 | 7.64 | 1.8 | -1.6 | 117.4488 | -1.6189 | -0.75
7.65 | 1.7288 | 1.824 | 1.7822 | 117.2022 | -0.7012 | 7.65 | 16.8041 | 5.1986 | 5.2 | 118.0679 | -0.96 | 7.65 | 16.9052 | -4.9 | 117.782 | -4.8635 | -0.96 | 7.65 | 1.8013 | -1.6 | 117.4686 | -1.6169 | -0.75
7.66 | 1.7291 | 1.824 | 1.7825 | 117.2035 | -0.7009 | 7.66 | 16.8059 | 5.2014 | 5.2 | 118.07 | -0.96 | 7.66 | 16.9041 | -4.9 | 117.7727 | -4.8654 | -0.96 | 7.66 | 1.8029 | -1.6 | 117.4734 | -1.6172 | -0.75
7.67 | 1.7289 | 1.824 | 1.7809 | 117.2069 | -0.7006 | 7.67 | 16.8067 | 5.2028 | 5.2 | 118.0723 | -0.96 | 7.67 | 16.9044 | -4.9 | 117.7711 | -4.8694 | -0.96 | 7.67 | 1.8034 | -1.6 | 117.4892 | -1.6176 | -0.75
7.68 | 1.7279 | 1.824 | 1.7799 | 117.2078 | -0.7003 | 7.68 | 16.806 | 5.2044 | 5.2 | 118.0785 | -0.96 | 7.68 | 16.9051 | -4.9 | 117.778 | -4.8687 | -0.96 | 7.68 | 1.8028 | -1.6 | 117.5035 | -1.617 | -0.75
7.69 | 1.7267 | 1.824 | 1.7809 | 117.2115 | -0.7 | 7.69 | 16.8041 | 5.2044 | 5.2 | 118.0803 | -0.96 | 7.69 | 16.9051 | -4.9 | 117.7791 | -4.8651 | -0.96 | 7.69 | 1.8016 | -1.6 | 117.5 | -1.6169 | -0.75
7.7 | 1.7269 | 1.824 | 1.7817 | 117.2105 | -0.6997 | 7.7 | 16.8053 | 5.202 | 5.2 | 118.0745 | -0.96 | 7.7 | 16.9024 | -4.9 | 117.7686 | -4.8644 | -0.96 | 7.7 | 1.8018 | -1.6 | 117.493 | -1.6174 | -0.75
7.71 | 1.7275 | 1.824 | 1.7826 | 117.2077 | -0.6994 | 7.71 | 16.8088 | 5.1991 | 5.2 | 118.068 | -0.96 | 7.71 | 16.8995 | -4.9 | 117.7482 | -4.8635 | -0.96 | 7.71 | 1.8025 | -1.6 | 117.4895 | -1.6171 | -0.75
7.72 | 1.7276 | 1.824 | 1.7836 | 117.2129 | -0.6991 | 7.72 | 16.8084 | 5.1965 | 5.2 | 118.0561 | -0.96 | 7.72 | 16.898 | -4.9 | 117.734 | -4.8633 | -0.96 | 7.72 | 1.8014 | -1.6 | 117.4897 | -1.6169 | -0.75
7.73 | 1.7278 | 1.824 | 1.7841 | 117.2123 | -0.6988 | 7.73 | 16.8057 | 5.1958 | 5.2 | 118.0463 | -0.96 | 7.73 | 16.896 | -4.9 | 117.727 | -4.8663 | -0.96 | 7.73 | 1.8008 | -1.6 | 117.4986 | -1.6163 | -0.75
7.74 | 1.729 | 1.824 | 1.784 | 117.21 | -0.6985 | 7.74 | 16.8051 | 5.1945 | 5.2 | 118.0371 | -0.96 | 7.74 | 16.8941 | -4.9 | 117.7124 | -4.8682 | -0.96 | 7.74 | 1.8013 | -1.6 | 117.5036 | -1.6171 | -0.75
7.75 | 1.7301 | 1.824 | 1.7835 | 117.2145 | -0.6982 | 7.75 | 16.8051 | 5.1934 | 5.2 | 118.0367 | -0.96 | 7.75 | 16.8943 | -4.9 | 117.7027 | -4.8705 | -0.96 | 7.75 | 1.8017 | -1.6 | 117.5048 | -1.6172 | -0.75
7.76 | 1.7292 | 1.824 | 1.7832 | 117.2135 | -0.6979 | 7.76 | 16.8055 | 5.1925 | 5.2 | 118.0453 | -0.96 | 7.76 | 16.8948 | -4.9 | 117.7143 | -4.8742 | -0.96 | 7.76 | 1.8023 | -1.6 | 117.5121 | -1.6162 | -0.75
7.77 | 1.7278 | 1.824 | 1.7831 | 117.2017 | -0.6976 | 7.77 | 16.8058 | 5.1929 | 5.2 | 118.0477 | -0.96 | 7.77 | 16.8967 | -4.9 | 117.7276 | -4.8768 | -0.96 | 7.77 | 1.8031 | -1.6 | 117.52 | -1.6167 | -0.75
7.78 | 1.7265 | 1.824 | 1.7826 | 117.1896 | -0.6973 | 7.78 | 16.805 | 5.1961 | 5.2 | 118.0515 | -0.96 | 7.78 | 16.9004 | -4.9 | 117.7391 | -4.8765 | -0.96 | 7.78 | 1.8035 | -1.6 | 117.5196 | -1.6175 | -0.75
7.79 | 1.7264 | 1.824 | 1.7819 | 117.1842 | -0.697 | 7.79 | 16.8042 | 5.1998 | 5.2 | 118.0625 | -0.96 | 7.79 | 16.9031 | -4.9 | 117.7555 | -4.8743 | -0.96 | 7.79 | 1.8022 | -1.6 | 117.5188 | -1.6167 | -0.75
7.8 | 1.7277 | 1.824 | 1.7825 | 117.1797 | -0.6967 | 7.8 | 16.8037 | 5.198 | 5.2 | 118.0586 | -0.96 | 7.8 | 16.9048 | -4.9 | 117.7598 | -4.8661 | -0.96 | 7.8 | 1.8017 | -1.6 | 117.5106 | -1.6155 | -0.75
7.81 | 1.7278 | 1.824 | 1.7838 | 117.1759 | -0.6964 | 7.81 | 16.8055 | 5.1929 | 5.2 | 118.052 | -0.96 | 7.81 | 16.9057 | -4.9 | 117.7563 | -4.859 | -0.96 | 7.81 | 1.8033 | -1.6 | 117.4962 | -1.6163 | -0.75
7.82 | 1.7271 | 1.824 | 1.7834 | 117.1723 | -0.6961 | 7.82 | 16.8068 | 5.191 | 5.2 | 118.0537 | -0.96 | 7.82 | 16.9048 | -4.9 | 117.7575 | -4.86 | -0.96 | 7.82 | 1.8038 | -1.6 | 117.4974 | -1.6174 | -0.75
7.83 | 1.7265 | 1.824 | 1.7821 | 117.1687 | -0.6958 | 7.83 | 16.8057 | 5.19 | 5.2 | 118.0528 | -0.96 | 7.83 | 16.9035 | -4.9 | 117.7591 | -4.8613 | -0.96 | 7.83 | 1.803 | -1.6 | 117.4977 | -1.6177 | -0.75
7.84 | 1.7263 | 1.824 | 1.7814 | 117.1674 | -0.6955 | 7.84 | 16.8045 | 5.1905 | 5.2 | 118.064 | -0.96 | 7.84 | 16.9013 | -4.9 | 117.7666 | -4.862 | -0.96 | 7.84 | 1.8017 | -1.6 | 117.4884 | -1.6179 | -0.75
7.85 | 1.7272 | 1.824 | 1.7814 | 117.1633 | -0.6952 | 7.85 | 16.8062 | 5.1934 | 5.2 | 118.0865 | -0.96 | 7.85 | 16.8992 | -4.9 | 117.7749 | -4.8649 | -0.96 | 7.85 | 1.8005 | -1.6 | 117.4868 | -1.6182 | -0.75
7.86 | 1.728 | 1.824 | 1.7818 | 117.1555 | -0.6949 | 7.86 | 16.8083 | 5.198 | 5.2 | 118.1055 | -0.96 | 7.86 | 16.8981 | -4.9 | 117.7769 | -4.8681 | -0.96 | 7.86 | 1.8005 | -1.6 | 117.4918 | -1.6179 | -0.75
7.87 | 1.7273 | 1.824 | 1.7822 | 117.157 | -0.6946 | 7.87 | 16.807 | 5.2023 | 5.2 | 118.1031 | -0.96 | 7.87 | 16.8982 | -4.9 | 117.7812 | -4.8681 | -0.96 | 7.87 | 1.8027 | -1.6 | 117.4978 | -1.6171 | -0.75
7.88 | 1.7251 | 1.824 | 1.7824 | 117.1663 | -0.6943 | 7.88 | 16.8052 | 5.2046 | 5.2 | 118.091 | -0.96 | 7.88 | 16.8993 | -4.9 | 117.7815 | -4.8647 | -0.96 | 7.88 | 1.8033 | -1.6 | 117.502 | -1.6149 | -0.75
7.89 | 1.7235 | 1.824 | 1.7823 | 117.1681 | -0.694 | 7.89 | 16.805 | 5.2035 | 5.2 | 118.0849 | -0.96 | 7.89 | 16.8987 | -4.9 | 117.7727 | -4.8635 | -0.96 | 7.89 | 1.8017 | -1.6 | 117.502 | -1.6137 | -0.75
7.9 | 1.7245 | 1.824 | 1.7819 | 117.1603 | -0.6937 | 7.9 | 16.8079 | 5.199 | 5.2 | 118.0886 | -0.96 | 7.9 | 16.8951 | -4.9 | 117.771 | -4.8649 | -0.96 | 7.9 | 1.801 | -1.6 | 117.5106 | -1.6143 | -0.75
7.91 | 1.7275 | 1.824 | 1.7815 | 117.1555 | -0.6934 | 7.91 | 16.8091 | 5.1956 | 5.2 | 118.0914 | -0.96 | 7.91 | 16.8907 | -4.9 | 117.7778 | -4.865 | -0.96 | 7.91 | 1.8017 | -1.6 | 117.5201 | -1.6143 | -0.75
7.92 | 1.7288 | 1.824 | 1.7807 | 117.1579 | -0.6931 | 7.92 | 16.8076 | 5.1965 | 5.2 | 118.0996 | -0.96 | 7.92 | 16.8886 | -4.9 | 117.7728 | -4.8655 | -0.96 | 7.92 | 1.8027 | -1.6 | 117.5278 | -1.6135 | -0.75
7.93 | 1.7281 | 1.824 | 1.7793 | 117.1556 | -0.6928 | 7.93 | 16.8067 | 5.2002 | 5.2 | 118.1148 | -0.96 | 7.93 | 16.8881 | -4.9 | 117.7668 | -4.8656 | -0.96 | 7.93 | 1.8036 | -1.6 | 117.5442 | -1.6124 | -0.75
7.94 | 1.7276 | 1.824 | 1.7781 | 117.1517 | -0.6925 | 7.94 | 16.805 | 5.2037 | 5.2 | 118.119 | -0.96 | 7.94 | 16.8882 | -4.9 | 117.7786 | -4.8646 | -0.96 | 7.94 | 1.8039 | -1.6 | 117.5439 | -1.6124 | -0.75
7.95 | 1.7273 | 1.824 | 1.778 | 117.1499 | -0.6922 | 7.95 | 16.802 | 5.2073 | 5.2 | 118.1047 | -0.96 | 7.95 | 16.8889 | -4.9 | 117.7838 | -4.8646 | -0.96 | 7.95 | 1.8028 | -1.6 | 117.53 | -1.6131 | -0.75
7.96 | 1.7278 | 1.824 | 1.7783 | 117.1456 | -0.6919 | 7.96 | 16.8028 | 5.2059 | 5.2 | 118.0845 | -0.96 | 7.96 | 16.8912 | -4.9 | 117.791 | -4.8636 | -0.96 | 7.96 | 1.8023 | -1.6 | 117.5288 | -1.6141 | -0.75
7.97 | 1.7259 | 1.824 | 1.7786 | 117.1457 | -0.6916 | 7.97 | 16.8053 | 5.2017 | 5.2 | 118.0796 | -0.96 | 7.97 | 16.8928 | -4.9 | 117.8019 | -4.8611 | -0.96 | 7.97 | 1.8023 | -1.6 | 117.5321 | -1.615 | -0.75
7.98 | 1.7236 | 1.824 | 1.7794 | 117.153 | -0.6913 | 7.98 | 16.8058 | 5.1987 | 5.2 | 118.0821 | -0.96 | 7.98 | 16.8923 | -4.9 | 117.7992 | -4.8605 | -0.96 | 7.98 | 1.8017 | -1.6 | 117.5329 | -1.6147 | -0.75
7.99 | 1.7254 | 1.824 | 1.7796 | 117.1543 | -0.691 | 7.99 | 16.8069 | 5.1971 | 5.2 | 118.0871 | -0.96 | 7.99 | 16.8908 | -4.9 | 117.7995 | -4.8618 | -0.96 | 7.99 | 1.8 | -1.6 | 117.5291 | -1.6157 | -0.75
8 | 1.728 | 1.824 | 1.7793 | 117.1479 | -0.6907 | 8 | 16.8055 | 5.2003 | 5.2 | 118.0959 | -0.96 | 8 | 16.8902 | -4.9 | 117.8047 | -4.8637 | -0.96 | 8 | 1.8004 | -1.6 | 117.5238 | -1.6161 | -0.75
8.01 | 1.7275 | 1.824 | 1.7809 | 117.1479 | -0.6904 | 8.01 | 16.8042 | 5.2021 | 5.2 | 118.1099 | -0.96 | 8.01 | 16.8903 | -4.9 | 117.818 | -4.8637 | -0.96 | 8.01 | 1.8021 | -1.6 | 117.5257 | -1.6148 | -0.75
8.02 | 1.7253 | 1.824 | 1.7826 | 117.1456 | -0.6901 | 8.02 | 16.8056 | 5.2023 | 5.2 | 118.1192 | -0.96 | 8.02 | 16.89 | -4.9 | 117.8315 | -4.8621 | -0.96 | 8.02 | 1.8026 | -1.6 | 117.5343 | -1.6152 | -0.75
8.03 | 1.725 | 1.824 | 1.7831 | 117.1373 | -0.69013 | 8.03 | 16.8071 | 5.2036 | 5.2 | 118.1113 | -0.96 | 8.03 | 16.8893 | -4.9 | 117.8306 | -4.8608 | -0.96 | 8.03 | 1.8021 | -1.6 | 117.5353 | -1.6155 | -0.75
8.04 | 1.7264 | 1.824 | 1.7832 | 117.1421 | -0.69033 | 8.04 | 16.8085 | 5.2046 | 5.2 | 118.1035 | -0.96 | 8.04 | 16.8876 | -4.9 | 117.825 | -4.8604 | -0.96 | 8.04 | 1.8022 | -1.6 | 117.5303 | -1.6141 | -0.75
8.05 | 1.7276 | 1.824 | 1.7837 | 117.1453 | -0.69053 | 8.05 | 16.8126 | 5.2038 | 5.2 | 118.111 | -0.96 | 8.05 | 16.8861 | -4.9 | 117.8097 | -4.8596 | -0.96 | 8.05 | 1.8028 | -1.6 | 117.5324 | -1.6129 | -0.75
8.06 | 1.7276 | 1.824 | 1.7844 | 117.1359 | -0.69073 | 8.06 | 16.8155 | 5.2019 | 5.2 | 118.1157 | -0.96 | 8.06 | 16.8849 | -4.9 | 117.7813 | -4.8614 | -0.96 | 8.06 | 1.8024 | -1.6 | 117.5359 | -1.612 | -0.75
8.07 | 1.7262 | 1.824 | 1.7843 | 117.1278 | -0.69093 | 8.07 | 16.8141 | 5.202 | 5.2 | 118.101 | -0.96 | 8.07 | 16.8822 | -4.9 | 117.762 | -4.865 | -0.96 | 8.07 | 1.8002 | -1.6 | 117.5378 | -1.6117 | -0.75
8.08 | 1.7262 | 1.824 | 1.7832 | 117.1134 | -0.69113 | 8.08 | 16.8113 | 5.2048 | 5.2 | 118.0878 | -0.96 | 8.08 | 16.8797 | -4.9 | 117.7577 | -4.8669 | -0.96 | 8.08 | 1.7985 | -1.6 | 117.5451 | -1.6128 | -0.75
8.09 | 1.7272 | 1.824 | 1.7821 | 117.1007 | -0.69133 | 8.09 | 16.8083 | 5.2046 | 5.2 | 118.0952 | -0.96 | 8.09 | 16.8778 | -4.9 | 117.7578 | -4.8698 | -0.96 | 8.09 | 1.7985 | -1.6 | 117.5565 | -1.6117 | -0.75
8.1 | 1.7281 | 1.824 | 1.7776 | 117.0981 | -0.69153 | 8.1 | 16.8075 | 5.2026 | 5.2 | 118.0951 | -0.96 | 8.1 | 16.878 | -4.9 | 117.7703 | -4.8716 | -0.96 | 8.1 | 1.7983 | -1.6 | 117.5653 | -1.6098 | -0.75
8.11 | 1.7293 | 1.824 | 1.7678 | 117.0839 | -0.69173 | 8.11 | 16.8093 | 5.2065 | 5.2 | 118.0985 | -0.96 | 8.11 | 16.8794 | -4.9 | 117.7917 | -4.8707 | -0.96 | 8.11 | 1.7964 | -1.6 | 117.571 | -1.6097 | -0.75
8.12 | 1.7282 | 1.824 | 1.7594 | 117.0749 | -0.69193 | 8.12 | 16.8104 | 5.2152 | 5.2 | 118.1199 | -0.96 | 8.12 | 16.8817 | -4.9 | 117.8014 | -4.8677 | -0.96 | 8.12 | 1.7944 | -1.6 | 117.5764 | -1.6108 | -0.75
8.13 | 1.7264 | 1.824 | 1.7558 | 117.0785 | -0.69213 | 8.13 | 16.8098 | 5.2238 | 5.2 | 118.1311 | -0.96 | 8.13 | 16.8863 | -4.9 | 117.8025 | -4.8634 | -0.96 | 8.13 | 1.7941 | -1.6 | 117.5753 | -1.6123 | -0.75
8.14 | 1.7258 | 1.824 | 1.7546 | 117.0728 | -0.69233 | 8.14 | 16.8101 | 5.2271 | 5.2 | 118.1273 | -0.96 | 8.14 | 16.8899 | -4.9 | 117.8111 | -4.8569 | -0.96 | 8.14 | 1.7916 | -1.6 | 117.5695 | -1.6126 | -0.75
8.15 | 1.7253 | 1.824 | 1.7542 | 117.0698 | -0.69253 | 8.15 | 16.8105 | 5.2213 | 5.2 | 118.1266 | -0.96 | 8.15 | 16.8903 | -4.9 | 117.8372 | -4.8556 | -0.96 | 8.15 | 1.7886 | -1.6 | 117.571 | -1.613 | -0.75
8.16 | 1.7256 | 1.824 | 1.7537 | 117.0731 | -0.69273 | 8.16 | 16.8101 | 5.2139 | 5.2 | 118.1281 | -0.96 | 8.16 | 16.8902 | -4.9 | 117.8567 | -4.8592 | -0.96 | 8.16 | 1.7874 | -1.6 | 117.5814 | -1.6141 | -0.75
8.17 | 1.7259 | 1.824 | 1.753 | 117.0724 | -0.69293 | 8.17 | 16.8097 | 5.21 | 5.2 | 118.1173 | -0.96 | 8.17 | 16.8907 | -4.9 | 117.8523 | -4.8607 | -0.96 | 8.17 | 1.7874 | -1.6 | 117.5904 | -1.614 | -0.75
8.18 | 1.7256 | 1.824 | 1.752 | 117.0711 | -0.69313 | 8.18 | 16.8085 | 5.2084 | 5.2 | 118.1061 | -0.96 | 8.18 | 16.8899 | -4.9 | 117.845 | -4.8624 | -0.96 | 8.18 | 1.7878 | -1.6 | 117.5915 | -1.6129 | -0.75
8.19 | 1.7254 | 1.824 | 1.7506 | 117.0642 | -0.69333 | 8.19 | 16.8073 | 5.2096 | 5.2 | 118.1061 | -0.96 | 8.19 | 16.8885 | -4.9 | 117.8477 | -4.8646 | -0.96 | 8.19 | 1.7879 | -1.6 | 117.5973 | -1.6121 | -0.75
8.2 | 1.7255 | 1.824 | 1.7506 | 117.061 | -0.69353 | 8.2 | 16.8076 | 5.2118 | 5.2 | 118.1083 | -0.96 | 8.2 | 16.8847 | -4.9 | 117.839 | -4.8655 | -0.96 | 8.2 | 1.7885 | -1.6 | 117.5975 | -1.6111 | -0.75
8.21 | 1.7255 | 1.824 | 1.7519 | 117.0727 | -0.69373 | 8.21 | 16.8082 | 5.2146 | 5.2 | 118.1158 | -0.96 | 8.21 | 16.8829 | -4.9 | 117.825 | -4.8631 | -0.96 | 8.21 | 1.7883 | -1.6 | 117.5959 | -1.6095 | -0.75
8.22 | 1.7251 | 1.824 | 1.7521 | 117.069 | -0.69393 | 8.22 | 16.8088 | 5.2158 | 5.2 | 118.128 | -0.96 | 8.22 | 16.8828 | -4.9 | 117.8187 | -4.8614 | -0.96 | 8.22 | 1.7885 | -1.6 | 117.6129 | -1.6092 | -0.75
8.23 | 1.7247 | 1.824 | 1.7516 | 117.0554 | -0.69413 | 8.23 | 16.809 | 5.2148 | 5.2 | 118.1288 | -0.96 | 8.23 | 16.8811 | -4.9 | 117.7983 | -4.8618 | -0.96 | 8.23 | 1.7881 | -1.6 | 117.6222 | -1.61 | -0.75
8.24 | 1.7249 | 1.824 | 1.7506 | 117.0614 | -0.69433 | 8.24 | 16.8076 | 5.2146 | 5.2 | 118.1252 | -0.96 | 8.24 | 16.8789 | -4.9 | 117.7685 | -4.8646 | -0.96 | 8.24 | 1.7876 | -1.6 | 117.6247 | -1.6105 | -0.75
8.25 | 1.7258 | 1.824 | 1.7501 | 117.075 | -0.69453 | 8.25 | 16.8071 | 5.2113 | 5.2 | 118.1165 | -0.96 | 8.25 | 16.8765 | -4.9 | 117.7434 | -4.8689 | -0.96 | 8.25 | 1.788 | -1.6 | 117.6286 | -1.6104 | -0.75
8.26 | 1.7268 | 1.824 | 1.7511 | 117.0798 | -0.69473 | 8.26 | 16.8077 | 5.2066 | 5.2 | 118.1117 | -0.96 | 8.26 | 16.875 | -4.9 | 117.7314 | -4.8724 | -0.96 | 8.26 | 1.7881 | -1.6 | 117.6209 | -1.6108 | -0.75
8.27 | 1.7269 | 1.824 | 1.7512 | 117.076 | -0.69493 | 8.27 | 16.8075 | 5.2061 | 5.2 | 118.1139 | -0.96 | 8.27 | 16.8748 | -4.9 | 117.7358 | -4.8732 | -0.96 | 8.27 | 1.7874 | -1.6 | 117.6194 | -1.6121 | -0.75
8.28 | 1.7264 | 1.824 | 1.7504 | 117.0747 | -0.69513 | 8.28 | 16.8072 | 5.2068 | 5.2 | 118.1116 | -0.96 | 8.28 | 16.8764 | -4.9 | 117.7412 | -4.8719 | -0.96 | 8.28 | 1.7866 | -1.6 | 117.6273 | -1.6125 | -0.75
8.29 | 1.727 | 1.824 | 1.7502 | 117.0758 | -0.69533 | 8.29 | 16.8083 | 5.2081 | 5.2 | 118.1194 | -0.96 | 8.29 | 16.8789 | -4.9 | 117.7449 | -4.8705 | -0.96 | 8.29 | 1.7865 | -1.6 | 117.6277 | -1.6127 | -0.75
8.3 | 1.7277 | 1.824 | 1.7509 | 117.0833 | -0.69553 | 8.3 | 16.8085 | 5.2104 | 5.2 | 118.1313 | -0.96 | 8.3 | 16.8802 | -4.9 | 117.7562 | -4.8656 | -0.96 | 8.3 | 1.7872 | -1.6 | 117.6235 | -1.6126 | -0.75
8.31 | 1.727 | 1.824 | 1.7527 | 117.0988 | -0.69573 | 8.31 | 16.8083 | 5.2106 | 5.2 | 118.1242 | -0.96 | 8.31 | 16.8808 | -4.9 | 117.7633 | -4.8616 | -0.96 | 8.31 | 1.7879 | -1.6 | 117.6216 | -1.612 | -0.75
8.32 | 1.7261 | 1.824 | 1.7526 | 117.1109 | -0.69593 | 8.32 | 16.8077 | 5.2099 | 5.2 | 118.1146 | -0.96 | 8.32 | 16.8803 | -4.9 | 117.7547 | -4.8617 | -0.96 | 8.32 | 1.7875 | -1.6 | 117.6266 | -1.6105 | -0.75
8.33 | 1.7259 | 1.824 | 1.7524 | 117.1219 | -0.69613 | 8.33 | 16.8016 | 5.2094 | 5.2 | 118.1111 | -0.96 | 8.33 | 16.8801 | -4.9 | 117.7487 | -4.8615 | -0.96 | 8.33 | 1.7867 | -1.6 | 117.6356 | -1.6096 | -0.75
8.34 | 1.7259 | 1.824 | 1.7539 | 117.1386 | -0.69633 | 8.34 | 16.7885 | 5.2076 | 5.2 | 118.0969 | -0.96 | 8.34 | 16.8829 | -4.9 | 117.7557 | -4.8607 | -0.96 | 8.34 | 1.7858 | -1.6 | 117.6373 | -1.6107 | -0.75
8.35 | 1.7265 | 1.824 | 1.7549 | 117.1503 | -0.69653 | 8.35 | 16.7667 | 5.2063 | 5.2 | 118.0862 | -0.96 | 8.35 | 16.884 | -4.9 | 117.7658 | -4.8643 | -0.96 | 8.35 | 1.7847 | -1.6 | 117.6441 | -1.6115 | -0.75
8.36 | 1.7274 | 1.824 | 1.7553 | 117.1515 | -0.69673 | 8.36 | 16.7509 | 5.2055 | 5.2 | 118.0889 | -0.96 | 8.36 | 16.8848 | -4.9 | 117.7713 | -4.8684 | -0.96 | 8.36 | 1.7842 | -1.6 | 117.6549 | -1.611 | -0.75
8.37 | 1.7284 | 1.824 | 1.7548 | 117.1567 | -0.69693 | 8.37 | 16.7565 | 5.2066 | 5.2 | 118.1048 | -0.96 | 8.37 | 16.885 | -4.9 | 117.7692 | -4.869 | -0.96 | 8.37 | 1.7849 | -1.6 | 117.6513 | -1.61 | -0.75
8.38 | 1.7281 | 1.824 | 1.7542 | 117.1586 | -0.69713 | 8.38 | 16.7747 | 5.2091 | 5.2 | 118.1326 | -0.96 | 8.38 | 16.8828 | -4.9 | 117.7696 | -4.869 | -0.96 | 8.38 | 1.784 | -1.6 | 117.6454 | -1.6101 | -0.75
8.39 | 1.7274 | 1.824 | 1.7537 | 117.1547 | -0.69733 | 8.39 | 16.7894 | 5.2126 | 5.2 | 118.1567 | -0.96 | 8.39 | 16.8826 | -4.9 | 117.7704 | -4.8697 | -0.96 | 8.39 | 1.782 | -1.6 | 117.6478 | -1.6112 | -0.75
8.4 | 1.7281 | 1.824 | 1.7537 | 117.1567 | -0.69753 | 8.4 | 16.7962 | 5.2139 | 5.2 | 118.1671 | -0.96 | 8.4 | 16.8845 | -4.9 | 117.7671 | -4.8693 | -0.96 | 8.4 | 1.7828 | -1.6 | 117.6461 | -1.6121 | -0.75
8.41 | 1.7291 | 1.824 | 1.7545 | 117.1621 | -0.69773 | 8.41 | 16.8006 | 5.2113 | 5.2 | 118.1669 | -0.96 | 8.41 | 16.8855 | -4.9 | 117.7704 | -4.8686 | -0.96 | 8.41 | 1.7853 | -1.6 | 117.6463 | -1.612 | -0.75
8.42 | 1.7279 | 1.824 | 1.7543 | 117.1682 | -0.69793 | 8.42 | 16.8011 | 5.207 | 5.2 | 118.1635 | -0.96 | 8.42 | 16.8854 | -4.9 | 117.779 | -4.8689 | -0.96 | 8.42 | 1.7868 | -1.6 | 117.6507 | -1.6115 | -0.75
8.43 | 1.7268 | 1.824 | 1.7534 | 117.1684 | -0.69813 | 8.43 | 16.799 | 5.2034 | 5.2 | 118.1601 | -0.96 | 8.43 | 16.886 | -4.9 | 117.7804 | -4.8667 | -0.96 | 8.43 | 1.7843 | -1.6 | 117.6469 | -1.613 | -0.75
8.44 | 1.7275 | 1.824 | 1.7537 | 117.1757 | -0.69833 | 8.44 | 16.7965 | 5.2034 | 5.2 | 118.1548 | -0.96 | 8.44 | 16.8857 | -4.9 | 117.7835 | -4.8671 | -0.96 | 8.44 | 1.7815 | -1.6 | 117.6426 | -1.6133 | -0.75
8.45 | 1.7284 | 1.824 | 1.7542 | 117.1938 | -0.69853 | 8.45 | 16.7963 | 5.2008 | 5.2 | 118.1377 | -0.96 | 8.45 | 16.8826 | -4.9 | 117.7869 | -4.8675 | -0.96 | 8.45 | 1.7831 | -1.6 | 117.6448 | -1.6111 | -0.75
8.46 | 1.7287 | 1.824 | 1.7546 | 117.1966 | -0.69873 | 8.46 | 16.7975 | 5.2 | 5.2 | 118.1283 | -0.96 | 8.46 | 16.8793 | -4.9 | 117.7798 | -4.8657 | -0.96 | 8.46 | 1.7857 | -1.6 | 117.6497 | -1.6098 | -0.75
8.47 | 1.7278 | 1.824 | 1.7542 | 117.1979 | -0.69893 | 8.47 | 16.7952 | 5.2015 | 5.2 | 118.1192 | -0.96 | 8.47 | 16.8782 | -4.9 | 117.7775 | -4.8646 | -0.96 | 8.47 | 1.7856 | -1.6 | 117.6523 | -1.6083 | -0.75
8.48 | 1.7274 | 1.824 | 1.7539 | 117.196 | -0.69913 | 8.48 | 16.7939 | 5.1994 | 5.2 | 118.1098 | -0.96 | 8.48 | 16.878 | -4.9 | 117.7816 | -4.8624 | -0.96 | 8.48 | 1.7843 | -1.6 | 117.6419 | -1.6078 | -0.75
8.49 | 1.7285 | 1.824 | 1.754 | 117.1871 | -0.69933 | 8.49 | 16.7975 | 5.1986 | 5.2 | 118.1218 | -0.96 | 8.49 | 16.8791 | -4.9 | 117.7733 | -4.863 | -0.96 | 8.49 | 1.7841 | -1.6 | 117.6299 | -1.6083 | -0.75
8.5 | 1.7288 | 1.824 | 1.7536 | 117.1847 | -0.69953 | 8.5 | 16.8025 | 5.1989 | 5.2 | 118.143 | -0.96 | 8.5 | 16.8813 | -4.9 | 117.763 | -4.8674 | -0.96 | 8.5 | 1.7846 | -1.6 | 117.6376 | -1.6084 | -0.75
8.51 | 1.7272 | 1.824 | 1.7545 | 117.1888 | -0.69973 | 8.51 | 16.8048 | 5.1979 | 5.2 | 118.1507 | -0.96 | 8.51 | 16.8824 | -4.9 | 117.7682 | -4.8704 | -0.96 | 8.51 | 1.7842 | -1.6 | 117.647 | -1.6092 | -0.75
8.52 | 1.726 | 1.824 | 1.7547 | 117.1786 | -0.69993 | 8.52 | 16.8027 | 5.1973 | 5.2 | 118.1465 | -0.96 | 8.52 | 16.8822 | -4.9 | 117.7731 | -4.8711 | -0.96 | 8.52 | 1.7834 | -1.6 | 117.6486 | -1.6091 | -0.75
8.53 | 1.7271 | 1.824 | 1.753 | 117.1672 | -0.70013 | 8.53 | 16.8003 | 5.1968 | 5.2 | 118.1454 | -0.96 | 8.53 | 16.8813 | -4.9 | 117.7748 | -4.8722 | -0.96 | 8.53 | 1.7835 | -1.6 | 117.6494 | -1.6096 | -0.75
8.54 | 1.7286 | 1.824 | 1.7523 | 117.1738 | -0.70033 | 8.54 | 16.8001 | 5.1946 | 5.2 | 118.1361 | -0.96 | 8.54 | 16.8831 | -4.9 | 117.7847 | -4.8672 | -0.96 | 8.54 | 1.7838 | -1.6 | 117.6466 | -1.6105 | -0.75
8.55 | 1.7277 | 1.824 | 1.7533 | 117.1784 | -0.70053 | 8.55 | 16.7976 | 5.1944 | 5.2 | 118.1348 | -0.96 | 8.55 | 16.884 | -4.9 | 117.7921 | -4.8599 | -0.96 | 8.55 | 1.7832 | -1.6 | 117.6522 | -1.611 | -0.75
8.56 | 1.7257 | 1.824 | 1.755 | 117.1832 | -0.70073 | 8.56 | 16.7889 | 5.1941 | 5.2 | 118.1201 | -0.96 | 8.56 | 16.884 | -4.9 | 117.7961 | -4.8616 | -0.96 | 8.56 | 1.7823 | -1.6 | 117.6608 | -1.6119 | -0.75
8.57 | 1.7247 | 1.824 | 1.7542 | 117.1782 | -0.70093 | 8.57 | 16.779 | 5.1926 | 5.2 | 118.0894 | -0.96 | 8.57 | 16.8859 | -4.9 | 117.7982 | -4.8646 | -0.96 | 8.57 | 1.7804 | -1.6 | 117.6591 | -1.6119 | -0.75
8.58 | 1.7255 | 1.824 | 1.7538 | 117.1739 | -0.70113 | 8.58 | 16.7709 | 5.1948 | 5.2 | 118.0843 | -0.96 | 8.58 | 16.8873 | -4.9 | 117.7978 | -4.8636 | -0.96 | 8.58 | 1.7792 | -1.6 | 117.6529 | -1.6111 | -0.75
8.59 | 1.7269 | 1.824 | 1.7552 | 117.1711 | -0.70133 | 8.59 | 16.7645 | 5.1978 | 5.2 | 118.1016 | -0.96 | 8.59 | 16.8892 | -4.9 | 117.8109 | -4.8623 | -0.96 | 8.59 | 1.7787 | -1.6 | 117.6467 | -1.6103 | -0.75
8.6 | 1.7269 | 1.824 | 1.7556 | 117.1664 | -0.70153 | 8.6 | 16.7721 | 5.1988 | 5.2 | 118.1263 | -0.96 | 8.6 | 16.8911 | -4.9 | 117.8254 | -4.8607 | -0.96 | 8.6 | 1.779 | -1.6 | 117.638 | -1.6092 | -0.75
8.61 | 1.7262 | 1.824 | 1.7555 | 117.162 | -0.70173 | 8.61 | 16.7847 | 5.199 | 5.2 | 118.1364 | -0.96 | 8.61 | 16.8926 | -4.9 | 117.8272 | -4.8591 | -0.96 | 8.61 | 1.7804 | -1.6 | 117.6342 | -1.608 | -0.75
8.62 | 1.7266 | 1.824 | 1.7543 | 117.1588 | -0.70193 | 8.62 | 16.7911 | 5.201 | 5.2 | 118.1414 | -0.96 | 8.62 | 16.8922 | -4.9 | 117.8246 | -4.8591 | -0.96 | 8.62 | 1.7806 | -1.6 | 117.6357 | -1.6071 | -0.75
8.63 | 1.7272 | 1.824 | 1.753 | 117.1503 | -0.70213 | 8.63 | 16.797 | 5.2042 | 5.2 | 118.1586 | -0.96 | 8.63 | 16.8891 | -4.9 | 117.8105 | -4.8595 | -0.96 | 8.63 | 1.7799 | -1.6 | 117.6168 | -1.6067 | -0.75
8.64 | 1.7274 | 1.824 | 1.7536 | 117.1381 | -0.70233 | 8.64 | 16.7995 | 5.2035 | 5.2 | 118.1699 | -0.96 | 8.64 | 16.8846 | -4.9 | 117.7851 | -4.8635 | -0.96 | 8.64 | 1.7791 | -1.6 | 117.5903 | -1.6061 | -0.75
8.65 | 1.7268 | 1.824 | 1.7528 | 117.1404 | -0.70253 | 8.65 | 16.8004 | 5.193 | 5.2 | 118.155 | -0.96 | 8.65 | 16.8803 | -4.9 | 117.7566 | -4.8715 | -0.96 | 8.65 | 1.7789 | -1.6 | 117.576 | -1.6055 | -0.75
8.66 | 1.7257 | 1.824 | 1.7512 | 117.1477 | -0.70273 | 8.66 | 16.8024 | 5.1835 | 5.2 | 118.1491 | -0.96 | 8.66 | 16.8769 | -4.9 | 117.7336 | -4.8752 | -0.96 | 8.66 | 1.7792 | -1.6 | 117.5651 | -1.606 | -0.75
8.67 | 1.7254 | 1.824 | 1.7523 | 117.143 | -0.70293 | 8.67 | 16.8016 | 5.1802 | 5.2 | 118.1511 | -0.96 | 8.67 | 16.8761 | -4.9 | 117.7322 | -4.8731 | -0.96 | 8.67 | 1.7789 | -1.6 | 117.5586 | -1.6065 | -0.75
8.68 | 1.726 | 1.824 | 1.7536 | 117.1313 | -0.70313 | 8.68 | 16.7984 | 5.177 | 5.2 | 118.1293 | -0.96 | 8.68 | 16.8779 | -4.9 | 117.7447 | -4.8692 | -0.96 | 8.68 | 1.7768 | -1.6 | 117.5421 | -1.607 | -0.75
8.69 | 1.7264 | 1.824 | 1.7524 | 117.131 | -0.70333 | 8.69 | 16.7967 | 5.174 | 5.2 | 118.1082 | -0.96 | 8.69 | 16.8825 | -4.9 | 117.7706 | -4.8674 | -0.96 | 8.69 | 1.7756 | -1.6 | 117.5219 | -1.6077 | -0.75
8.7 | 1.726 | 1.824 | 1.7513 | 117.134 | -0.70353 | 8.7 | 16.7992 | 5.1755 | 5.2 | 118.1095 | -0.96 | 8.7 | 16.8879 | -4.9 | 117.8019 | -4.8662 | -0.96 | 8.7 | 1.776 | -1.6 | 117.5197 | -1.6075 | -0.75
8.71 | 1.7258 | 1.824 | 1.7519 | 117.1372 | -0.70373 | 8.71 | 16.8018 | 5.1781 | 5.2 | 118.1064 | -0.96 | 8.71 | 16.8915 | -4.9 | 117.8168 | -4.8622 | -0.96 | 8.71 | 1.7765 | -1.6 | 117.522 | -1.6073 | -0.75
8.72 | 1.7262 | 1.824 | 1.753 | 117.1305 | -0.70393 | 8.72 | 16.8026 | 5.1794 | 5.2 | 118.1026 | -0.96 | 8.72 | 16.8921 | -4.9 | 117.8144 | -4.8597 | -0.96 | 8.72 | 1.7769 | -1.6 | 117.5204 | -1.6073 | -0.75
8.73 | 1.7258 | 1.824 | 1.7532 | 117.118 | -0.70413 | 8.73 | 16.8051 | 5.1813 | 5.2 | 118.1162 | -0.96 | 8.73 | 16.8907 | -4.9 | 117.8133 | -4.8595 | -0.96 | 8.73 | 1.7758 | -1.6 | 117.5 | -1.6088 | -0.75
8.74 | 1.7255 | 1.824 | 1.7526 | 117.1125 | -0.70433 | 8.74 | 16.8058 | 5.1801 | 5.2 | 118.1188 | -0.96 | 8.74 | 16.8887 | -4.9 | 117.8063 | -4.8591 | -0.96 | 8.74 | 1.7747 | -1.6 | 117.4841 | -1.611 | -0.75
8.75 | 1.7267 | 1.824 | 1.7521 | 117.1066 | -0.70453 | 8.75 | 16.8045 | 5.1776 | 5.2 | 118.1112 | -0.96 | 8.75 | 16.888 | -4.9 | 117.7938 | -4.8593 | -0.96 | 8.75 | 1.7754 | -1.6 | 117.4948 | -1.6102 | -0.75
8.76 | 1.7265 | 1.824 | 1.7535 | 117.0973 | -0.70473 | 8.76 | 16.8046 | 5.1766 | 5.2 | 118.1121 | -0.96 | 8.76 | 16.8878 | -4.9 | 117.7973 | -4.8624 | -0.96 | 8.76 | 1.7766 | -1.6 | 117.5021 | -1.6081 | -0.75
8.77 | 1.7248 | 1.824 | 1.7547 | 117.0919 | -0.70493 | 8.77 | 16.8051 | 5.178 | 5.2 | 118.119 | -0.96 | 8.77 | 16.8857 | -4.9 | 117.8001 | -4.8662 | -0.96 | 8.77 | 1.7764 | -1.6 | 117.4987 | -1.6083 | -0.75
8.78 | 1.7245 | 1.824 | 1.7539 | 117.0858 | -0.70513 | 8.78 | 16.8057 | 5.1799 | 5.2 | 118.1203 | -0.96 | 8.78 | 16.885 | -4.9 | 117.7967 | -4.8675 | -0.96 | 8.78 | 1.7757 | -1.6 | 117.506 | -1.61 | -0.75
8.79 | 1.7255 | 1.824 | 1.7533 | 117.0807 | -0.70533 | 8.79 | 16.8067 | 5.1829 | 5.2 | 118.1328 | -0.96 | 8.79 | 16.8863 | -4.9 | 117.8014 | -4.8661 | -0.96 | 8.79 | 1.7753 | -1.6 | 117.5158 | -1.611 | -0.75
8.8 | 1.7268 | 1.824 | 1.7529 | 117.081 | -0.70553 | 8.8 | 16.8038 | 5.186 | 5.2 | 118.1446 | -0.96 | 8.8 | 16.8853 | -4.9 | 117.8012 | -4.8636 | -0.96 | 8.8 | 1.7752 | -1.6 | 117.5084 | -1.6107 | -0.75
8.81 | 1.7271 | 1.824 | 1.7524 | 117.0745 | -0.70573 | 8.81 | 16.8024 | 5.1849 | 5.2 | 118.1368 | -0.96 | 8.81 | 16.8834 | -4.9 | 117.7878 | -4.8631 | -0.96 | 8.81 | 1.7764 | -1.6 | 117.5017 | -1.6099 | -0.75
8.82 | 1.7253 | 1.824 | 1.7529 | 117.0819 | -0.70593 | 8.82 | 16.8068 | 5.1806 | 5.2 | 118.131 | -0.96 | 8.82 | 16.8834 | -4.9 | 117.7776 | -4.8662 | -0.96 | 8.82 | 1.7771 | -1.6 | 117.499 | -1.6101 | -0.75
8.83 | 1.7246 | 1.824 | 1.7531 | 117.0928 | -0.70613 | 8.83 | 16.8092 | 5.1767 | 5.2 | 118.1439 | -0.96 | 8.83 | 16.8823 | -4.9 | 117.769 | -4.8697 | -0.96 | 8.83 | 1.7763 | -1.6 | 117.496 | -1.6112 | -0.75
8.84 | 1.7255 | 1.824 | 1.7526 | 117.0917 | -0.70633 | 8.84 | 16.8081 | 5.1759 | 5.2 | 118.1664 | -0.96 | 8.84 | 16.8823 | -4.9 | 117.7789 | -4.8723 | -0.96 | 8.84 | 1.7752 | -1.6 | 117.4953 | -1.6115 | -0.75
8.85 | 1.7267 | 1.824 | 1.7522 | 117.0959 | -0.70653 | 8.85 | 16.8049 | 5.1803 | 5.2 | 118.1777 | -0.96 | 8.85 | 16.8847 | -4.9 | 117.7961 | -4.8742 | -0.96 | 8.85 | 1.7755 | -1.6 | 117.5012 | -1.6114 | -0.75
8.86 | 1.7273 | 1.824 | 1.7526 | 117.1005 | -0.70673 | 8.86 | 16.8024 | 5.1824 | 5.2 | 118.1721 | -0.96 | 8.86 | 16.8874 | -4.9 | 117.8005 | -4.8726 | -0.96 | 8.86 | 1.777 | -1.6 | 117.5104 | -1.6115 | -0.75
8.87 | 1.7269 | 1.824 | 1.754 | 117.1026 | -0.70693 | 8.87 | 16.8032 | 5.1828 | 5.2 | 118.1599 | -0.96 | 8.87 | 16.8881 | -4.9 | 117.8056 | -4.87 | -0.96 | 8.87 | 1.7779 | -1.6 | 117.5165 | -1.6105 | -0.75
8.88 | 1.7266 | 1.824 | 1.7537 | 117.0963 | -0.70713 | 8.88 | 16.8051 | 5.1859 | 5.2 | 118.1591 | -0.96 | 8.88 | 16.887 | -4.9 | 117.8083 | -4.8685 | -0.96 | 8.88 | 1.7793 | -1.6 | 117.5174 | -1.6104 | -0.75
8.89 | 1.7272 | 1.824 | 1.7529 | 117.0819 | -0.70733 | 8.89 | 16.8053 | 5.186 | 5.2 | 118.1592 | -0.96 | 8.89 | 16.8879 | -4.9 | 117.8099 | -4.8695 | -0.96 | 8.89 | 1.7807 | -1.6 | 117.5124 | -1.611 | -0.75
8.9 | 1.7283 | 1.824 | 1.7534 | 117.0731 | -0.70753 | 8.9 | 16.8056 | 5.181 | 5.2 | 118.1553 | -0.96 | 8.9 | 16.8884 | -4.9 | 117.8058 | -4.8708 | -0.96 | 8.9 | 1.7808 | -1.6 | 117.5052 | -1.6111 | -0.75
8.91 | 1.7288 | 1.824 | 1.7538 | 117.0728 | -0.70773 | 8.91 | 16.8066 | 5.1774 | 5.2 | 118.1563 | -0.96 | 8.91 | 16.886 | -4.9 | 117.7971 | -4.8697 | -0.96 | 8.91 | 1.7795 | -1.6 | 117.5057 | -1.6112 | -0.75
8.92 | 1.727 | 1.824 | 1.7536 | 117.0639 | -0.70793 | 8.92 | 16.8068 | 5.1799 | 5.2 | 118.1558 | -0.96 | 8.92 | 16.8843 | -4.9 | 117.7939 | -4.8681 | -0.96 | 8.92 | 1.7778 | -1.6 | 117.5098 | -1.6106 | -0.75
8.93 | 1.7248 | 1.824 | 1.7531 | 117.0506 | -0.70813 | 8.93 | 16.8055 | 5.1838 | 5.2 | 118.1453 | -0.96 | 8.93 | 16.8833 | -4.9 | 117.7983 | -4.8682 | -0.96 | 8.93 | 1.7782 | -1.6 | 117.5051 | -1.6101 | -0.75
8.94 | 1.7248 | 1.824 | 1.7533 | 117.0541 | -0.70833 | 8.94 | 16.804 | 5.1843 | 5.2 | 118.1315 | -0.96 | 8.94 | 16.883 | -4.9 | 117.8053 | -4.8689 | -0.96 | 8.94 | 1.7792 | -1.6 | 117.4997 | -1.6092 | -0.75
8.95 | 1.7264 | 1.824 | 1.7539 | 117.0641 | -0.70853 | 8.95 | 16.8033 | 5.1858 | 5.2 | 118.1278 | -0.96 | 8.95 | 16.8851 | -4.9 | 117.8058 | -4.8676 | -0.96 | 8.95 | 1.7784 | -1.6 | 117.5017 | -1.6083 | -0.75
8.96 | 1.7284 | 1.824 | 1.7526 | 117.0539 | -0.70873 | 8.96 | 16.8031 | 5.1899 | 5.2 | 118.1341 | -0.96 | 8.96 | 16.8867 | -4.9 | 117.8069 | -4.8655 | -0.96 | 8.96 | 1.7782 | -1.6 | 117.5164 | -1.6086 | -0.75
8.97 | 1.7271 | 1.824 | 1.7517 | 117.0387 | -0.70893 | 8.97 | 16.8051 | 5.193 | 5.2 | 118.1507 | -0.96 | 8.97 | 16.8874 | -4.9 | 117.8118 | -4.8642 | -0.96 | 8.97 | 1.7793 | -1.6 | 117.5168 | -1.609 | -0.75
8.98 | 1.7246 | 1.824 | 1.7522 | 117.0392 | -0.70913 | 8.98 | 16.8075 | 5.196 | 5.2 | 118.1661 | -0.96 | 8.98 | 16.8875 | -4.9 | 117.8011 | -4.8632 | -0.96 | 8.98 | 1.7783 | -1.6 | 117.4892 | -1.609 | -0.75
8.99 | 1.725 | 1.824 | 1.7527 | 117.037 | -0.70933 | 8.99 | 16.8103 | 5.201 | 5.2 | 118.1759 | -0.96 | 8.99 | 16.8854 | -4.9 | 117.7903 | -4.8655 | -0.96 | 8.99 | 1.7773 | -1.6 | 117.4735 | -1.609 | -0.75
9 | 1.7269 | 1.824 | 1.754 | 117.0328 | -0.70953 | 9 | 16.8112 | 5.2015 | 5.2 | 118.1711 | -0.96 | 9 | 16.8853 | -4.9 | 117.7952 | -4.8685 | -0.96 | 9 | 1.7781 | -1.6 | 117.4751 | -1.6086 | -0.75
9.01 | 1.7272 | 1.824 | 1.7551 | 117.0353 | -0.70973 | 9.01 | 16.8102 | 5.1959 | 5.2 | 118.1537 | -0.96 | 9.01 | 16.8869 | -4.9 | 117.8002 | -4.8688 | -0.96 | 9.01 | 1.7782 | -1.6 | 117.4655 | -1.608 | -0.75
9.02 | 1.7257 | 1.824 | 1.7538 | 117.0381 | -0.70993 | 9.02 | 16.8092 | 5.1917 | 5.2 | 118.1508 | -0.96 | 9.02 | 16.8879 | -4.9 | 117.8094 | -4.8709 | -0.96 | 9.02 | 1.7776 | -1.6 | 117.4531 | -1.608 | -0.75
9.03 | 1.7257 | 1.824 | 1.753 | 117.0389 | -0.71007 | 9.03 | 16.8075 | 5.1881 | 5.2 | 118.1539 | -0.96 | 9.03 | 16.8891 | -4.9 | 117.8231 | -4.8743 | -0.96 | 9.03 | 1.7773 | -1.6 | 117.4544 | -1.6085 | -0.75
9.04 | 1.7274 | 1.824 | 1.755 | 117.0429 | -0.71017 | 9.04 | 16.8053 | 5.1829 | 5.2 | 118.139 | -0.96 | 9.04 | 16.8902 | -4.9 | 117.8146 | -4.8711 | -0.96 | 9.04 | 1.7776 | -1.6 | 117.4516 | -1.6082 | -0.75
9.05 | 1.7287 | 1.824 | 1.7565 | 117.0491 | -0.71027 | 9.05 | 16.8034 | 5.1814 | 5.2 | 118.1289 | -0.96 | 9.05 | 16.8893 | -4.9 | 117.7986 | -4.8684 | -0.96 | 9.05 | 1.7777 | -1.6 | 117.4559 | -1.6083 | -0.75
9.06 | 1.7273 | 1.824 | 1.7576 | 117.0569 | -0.71037 | 9.06 | 16.8018 | 5.1827 | 5.2 | 118.1292 | -0.96 | 9.06 | 16.8868 | -4.9 | 117.7968 | -4.8715 | -0.96 | 9.06 | 1.7777 | -1.6 | 117.4692 | -1.6093 | -0.75
9.07 | 1.7262 | 1.824 | 1.7554 | 117.0498 | -0.71047 | 9.07 | 16.8016 | 5.1836 | 5.2 | 118.116 | -0.96 | 9.07 | 16.8849 | -4.9 | 117.7928 | -4.8739 | -0.96 | 9.07 | 1.7774 | -1.6 | 117.4695 | -1.6095 | -0.75
9.08 | 1.7273 | 1.824 | 1.7523 | 117.0347 | -0.71057 | 9.08 | 16.8039 | 5.1876 | 5.2 | 118.1067 | -0.96 | 9.08 | 16.884 | -4.9 | 117.7911 | -4.877 | -0.96 | 9.08 | 1.778 | -1.6 | 117.466 | -1.6088 | -0.75
9.09 | 1.7278 | 1.824 | 1.753 | 117.0313 | -0.71067 | 9.09 | 16.8049 | 5.1918 | 5.2 | 118.1095 | -0.96 | 9.09 | 16.8848 | -4.9 | 117.7941 | -4.8785 | -0.96 | 9.09 | 1.779 | -1.6 | 117.4551 | -1.6079 | -0.75
9.1 | 1.7272 | 1.824 | 1.7545 | 117.0363 | -0.71077 | 9.1 | 16.8031 | 5.1914 | 5.2 | 118.1006 | -0.96 | 9.1 | 16.8855 | -4.9 | 117.7985 | -4.8772 | -0.96 | 9.1 | 1.7788 | -1.6 | 117.4394 | -1.6075 | -0.75
9.11 | 1.726 | 1.824 | 1.7542 | 117.0434 | -0.71087 | 9.11 | 16.8021 | 5.1867 | 5.2 | 118.0816 | -0.96 | 9.11 | 16.8855 | -4.9 | 117.8008 | -4.8748 | -0.96 | 9.11 | 1.7774 | -1.6 | 117.4418 | -1.6083 | -0.75
9.12 | 1.7265 | 1.824 | 1.7522 | 117.0308 | -0.71097 | 9.12 | 16.8026 | 5.1833 | 5.2 | 118.075 | -0.96 | 9.12 | 16.8856 | -4.9 | 117.7888 | -4.8734 | -0.96 | 9.12 | 1.7761 | -1.6 | 117.445 | -1.6102 | -0.75
9.13 | 1.728 | 1.824 | 1.7511 | 117.0155 | -0.71107 | 9.13 | 16.802 | 5.1806 | 5.2 | 118.067 | -0.96 | 9.13 | 16.8835 | -4.9 | 117.7701 | -4.8743 | -0.96 | 9.13 | 1.7762 | -1.6 | 117.432 | -1.6104 | -0.75
9.14 | 1.7274 | 1.824 | 1.7519 | 117.0197 | -0.71117 | 9.14 | 16.8015 | 5.1773 | 5.2 | 118.0538 | -0.96 | 9.14 | 16.883 | -4.9 | 117.7671 | -4.8769 | -0.96 | 9.14 | 1.776 | -1.6 | 117.422 | -1.6091 | -0.75
9.15 | 1.7264 | 1.824 | 1.7521 | 117.0269 | -0.71127 | 9.15 | 16.8024 | 5.1753 | 5.2 | 118.0535 | -0.96 | 9.15 | 16.8854 | -4.9 | 117.7725 | -4.8794 | -0.96 | 9.15 | 1.7757 | -1.6 | 117.4201 | -1.6083 | -0.75
9.16 | 1.7259 | 1.824 | 1.7515 | 117.025 | -0.71137 | 9.16 | 16.8025 | 5.1759 | 5.2 | 118.054 | -0.96 | 9.16 | 16.8874 | -4.9 | 117.7843 | -4.8796 | -0.96 | 9.16 | 1.7768 | -1.6 | 117.424 | -1.6077 | -0.75
9.17 | 1.7263 | 1.824 | 1.7507 | 117.0096 | -0.71147 | 9.17 | 16.802 | 5.1791 | 5.2 | 118.0538 | -0.96 | 9.17 | 16.8869 | -4.9 | 117.8027 | -4.877 | -0.96 | 9.17 | 1.7779 | -1.6 | 117.4263 | -1.6077 | -0.75
9.18 | 1.7272 | 1.824 | 1.7504 | 117.0064 | -0.71157 | 9.18 | 16.8009 | 5.1819 | 5.2 | 118.0638 | -0.96 | 9.18 | 16.8851 | -4.9 | 117.8065 | -4.8732 | -0.96 | 9.18 | 1.7778 | -1.6 | 117.4184 | -1.6089 | -0.75
9.19 | 1.7266 | 1.824 | 1.7517 | 117.0201 | -0.71167 | 9.19 | 16.8011 | 5.1843 | 5.2 | 118.0797 | -0.96 | 9.19 | 16.8847 | -4.9 | 117.796 | -4.8719 | -0.96 | 9.19 | 1.777 | -1.6 | 117.4151 | -1.6099 | -0.75
9.2 | 1.7261 | 1.824 | 1.7532 | 117.0226 | -0.71177 | 9.2 | 16.8025 | 5.1866 | 5.2 | 118.0978 | -0.96 | 9.2 | 16.8841 | -4.9 | 117.7874 | -4.8726 | -0.96 | 9.2 | 1.7771 | -1.6 | 117.4215 | -1.6098 | -0.75
9.21 | 1.7268 | 1.824 | 1.753 | 117.0172 | -0.71187 | 9.21 | 16.8047 | 5.1883 | 5.2 | 118.115 | -0.96 | 9.21 | 16.8832 | -4.9 | 117.7868 | -4.8732 | -0.96 | 9.21 | 1.7771 | -1.6 | 117.4157 | -1.6092 | -0.75
9.22 | 1.7265 | 1.824 | 1.7533 | 117.0228 | -0.71197 | 9.22 | 16.8071 | 5.1878 | 5.2 | 118.1223 | -0.96 | 9.22 | 16.8842 | -4.9 | 117.7907 | -4.8747 | -0.96 | 9.22 | 1.7766 | -1.6 | 117.3992 | -1.6092 | -0.75
9.23 | 1.7249 | 1.824 | 1.7544 | 117.0213 | -0.71207 | 9.23 | 16.8093 | 5.1864 | 5.2 | 118.1255 | -0.96 | 9.23 | 16.885 | -4.9 | 117.7918 | -4.8758 | -0.96 | 9.23 | 1.7757 | -1.6 | 117.3833 | -1.6096 | -0.75
9.24 | 1.7242 | 1.824 | 1.7545 | 117.0153 | -0.71217 | 9.24 | 16.8107 | 5.186 | 5.2 | 118.1294 | -0.96 | 9.24 | 16.8859 | -4.9 | 117.8031 | -4.8725 | -0.96 | 9.24 | 1.7757 | -1.6 | 117.366 | -1.6087 | -0.75
9.25 | 1.7254 | 1.824 | 1.7536 | 117.0203 | -0.71227 | 9.25 | 16.8074 | 5.1858 | 5.2 | 118.1327 | -0.96 | 9.25 | 16.8879 | -4.9 | 117.8129 | -4.8683 | -0.96 | 9.25 | 1.7768 | -1.6 | 117.3555 | -1.6071 | -0.75
9.26 | 1.7268 | 1.824 | 1.7524 | 117.019 | -0.71237 | 9.26 | 16.8055 | 5.1862 | 5.2 | 118.1456 | -0.96 | 9.26 | 16.8889 | -4.9 | 117.8132 | -4.8683 | -0.96 | 9.26 | 1.7775 | -1.6 | 117.3526 | -1.607 | -0.75
9.27 | 1.7261 | 1.824 | 1.7525 | 117.0046 | -0.71247 | 9.27 | 16.8071 | 5.19 | 5.2 | 118.161 | -0.96 | 9.27 | 16.8892 | -4.9 | 117.8154 | -4.8694 | -0.96 | 9.27 | 1.7771 | -1.6 | 117.3453 | -1.608 | -0.75
9.28 | 1.7254 | 1.824 | 1.7531 | 116.9883 | -0.71257 | 9.28 | 16.8082 | 5.1955 | 5.2 | 118.1687 | -0.96 | 9.28 | 16.889 | -4.9 | 117.8067 | -4.8718 | -0.96 | 9.28 | 1.7766 | -1.6 | 117.335 | -1.6083 | -0.75
9.29 | 1.7264 | 1.824 | 1.7536 | 116.9764 | -0.71267 | 9.29 | 16.8093 | 5.199 | 5.2 | 118.1769 | -0.96 | 9.29 | 16.8886 | -4.9 | 117.7947 | -4.8757 | -0.96 | 9.29 | 1.7762 | -1.6 | 117.3185 | -1.6078 | -0.75
9.3 | 1.7275 | 1.824 | 1.7546 | 116.9627 | -0.71277 | 9.3 | 16.8081 | 5.1967 | 5.2 | 118.1688 | -0.96 | 9.3 | 16.8883 | -4.9 | 117.7917 | -4.8776 | -0.96 | 9.3 | 1.7752 | -1.6 | 117.2992 | -1.6071 | -0.75
9.31 | 1.7273 | 1.824 | 1.7551 | 116.9472 | -0.71287 | 9.31 | 16.8063 | 5.189 | 5.2 | 118.1519 | -0.96 | 9.31 | 16.8881 | -4.9 | 117.8085 | -4.8766 | -0.96 | 9.31 | 1.7733 | -1.6 | 117.2945 | -1.6072 | -0.75
9.32 | 1.7255 | 1.824 | 1.7534 | 116.925 | -0.71297 | 9.32 | 16.807 | 5.1847 | 5.2 | 118.1531 | -0.96 | 9.32 | 16.8869 | -4.9 | 117.8316 | -4.8748 | -0.96 | 9.32 | 1.7728 | -1.6 | 117.298 | -1.6082 | -0.75
9.33 | 1.7241 | 1.824 | 1.7513 | 116.906 | -0.71307 | 9.33 | 16.8054 | 5.1839 | 5.2 | 118.1457 | -0.96 | 9.33 | 16.8874 | -4.9 | 117.837 | -4.872 | -0.96 | 9.33 | 1.7741 | -1.6 | 117.2966 | -1.6085 | -0.75
9.34 | 1.7246 | 1.824 | 1.7506 | 116.8958 | -0.71317 | 9.34 | 16.8019 | 5.1791 | 5.2 | 118.1236 | -0.96 | 9.34 | 16.8894 | -4.9 | 117.8344 | -4.8695 | -0.96 | 9.34 | 1.7757 | -1.6 | 117.2986 | -1.6082 | -0.75
9.35 | 1.7252 | 1.824 | 1.7511 | 116.8845 | -0.71327 | 9.35 | 16.7989 | 5.1759 | 5.2 | 118.1135 | -0.96 | 9.35 | 16.8897 | -4.9 | 117.8341 | -4.8678 | -0.96 | 9.35 | 1.7774 | -1.6 | 117.3075 | -1.6089 | -0.75
9.36 | 1.725 | 1.824 | 1.7522 | 116.868 | -0.71337 | 9.36 | 16.7985 | 5.1775 | 5.2 | 118.1123 | -0.96 | 9.36 | 16.8899 | -4.9 | 117.8291 | -4.8673 | -0.96 | 9.36 | 1.7792 | -1.6 | 117.3116 | -1.6099 | -0.75
9.37 | 1.723 | 1.824 | 1.7519 | 116.8642 | -0.71347 | 9.37 | 16.8019 | 5.1794 | 5.2 | 118.105 | -0.96 | 9.37 | 16.8896 | -4.9 | 117.8227 | -4.8694 | -0.96 | 9.37 | 1.7795 | -1.6 | 117.3062 | -1.6099 | -0.75
9.38 | 1.7217 | 1.824 | 1.7514 | 116.8674 | -0.71357 | 9.38 | 16.8032 | 5.1819 | 5.2 | 118.1039 | -0.96 | 9.38 | 16.8882 | -4.9 | 117.8129 | -4.8715 | -0.96 | 9.38 | 1.7784 | -1.6 | 117.3047 | -1.6103 | -0.75
9.39 | 1.7226 | 1.824 | 1.7512 | 116.8593 | -0.71367 | 9.39 | 16.8009 | 5.185 | 5.2 | 118.112 | -0.96 | 9.39 | 16.8877 | -4.9 | 117.8082 | -4.8717 | -0.96 | 9.39 | 1.7773 | -1.6 | 117.3017 | -1.6097 | -0.75
9.4 | 1.7235 | 1.824 | 1.7509 | 116.8513 | -0.71377 | 9.4 | 16.7997 | 5.1844 | 5.2 | 118.1106 | -0.96 | 9.4 | 16.8879 | -4.9 | 117.8083 | -4.87 | -0.96 | 9.4 | 1.7763 | -1.6 | 117.2951 | -1.6082 | -0.75
9.41 | 1.7237 | 1.824 | 1.751 | 116.8467 | -0.71387 | 9.41 | 16.8002 | 5.1839 | 5.2 | 118.0979 | -0.96 | 9.41 | 16.8865 | -4.9 | 117.7926 | -4.8679 | -0.96 | 9.41 | 1.7758 | -1.6 | 117.2952 | -1.6083 | -0.75
9.42 | 1.7241 | 1.824 | 1.751 | 116.8442 | -0.71397 | 9.42 | 16.798 | 5.1856 | 5.2 | 118.0828 | -0.96 | 9.42 | 16.8838 | -4.9 | 117.7788 | -4.8675 | -0.96 | 9.42 | 1.7748 | -1.6 | 117.2999 | -1.609 | -0.75
9.43 | 1.7248 | 1.824 | 1.7506 | 116.8383 | -0.71407 | 9.43 | 16.7967 | 5.184 | 5.2 | 118.0783 | -0.96 | 9.43 | 16.8811 | -4.9 | 117.7727 | -4.8686 | -0.96 | 9.43 | 1.7752 | -1.6 | 117.2971 | -1.6105 | -0.75
9.44 | 1.7248 | 1.824 | 1.7507 | 116.838 | -0.71417 | 9.44 | 16.7992 | 5.18 | 5.2 | 118.0746 | -0.96 | 9.44 | 16.8784 | -4.9 | 117.7429 | -4.8746 | -0.96 | 9.44 | 1.7755 | -1.6 | 117.2866 | -1.6113 | -0.75
9.45 | 1.7253 | 1.824 | 1.751 | 116.8471 | -0.71427 | 9.45 | 16.8 | 5.1768 | 5.2 | 118.0604 | -0.96 | 9.45 | 16.8759 | -4.9 | 117.7188 | -4.8816 | -0.96 | 9.45 | 1.7758 | -1.6 | 117.2899 | -1.612 | -0.75
9.46 | 1.7255 | 1.824 | 1.7515 | 116.8536 | -0.71437 | 9.46 | 16.7992 | 5.1712 | 5.2 | 118.0463 | -0.96 | 9.46 | 16.8753 | -4.9 | 117.7257 | -4.8796 | -0.96 | 9.46 | 1.7763 | -1.6 | 117.303 | -1.6122 | -0.75
9.47 | 1.7247 | 1.824 | 1.7521 | 116.8492 | -0.71447 | 9.47 | 16.8001 | 5.1648 | 5.2 | 118.0443 | -0.96 | 9.47 | 16.8746 | -4.9 | 117.7259 | -4.8732 | -0.96 | 9.47 | 1.7754 | -1.6 | 117.3086 | -1.6102 | -0.75
9.48 | 1.7249 | 1.824 | 1.7526 | 116.841 | -0.71457 | 9.48 | 16.8027 | 5.1662 | 5.2 | 118.0527 | -0.96 | 9.48 | 16.8739 | -4.9 | 117.721 | -4.8687 | -0.96 | 9.48 | 1.776 | -1.6 | 117.3082 | -1.609 | -0.75
9.49 | 1.7259 | 1.824 | 1.753 | 116.8417 | -0.71467 | 9.49 | 16.8044 | 5.1703 | 5.2 | 118.0538 | -0.96 | 9.49 | 16.8779 | -4.9 | 117.7384 | -4.8684 | -0.96 | 9.49 | 1.7794 | -1.6 | 117.3143 | -1.6092 | -0.75
9.5 | 1.726 | 1.824 | 1.7535 | 116.8463 | -0.71477 | 9.5 | 16.8032 | 5.1747 | 5.2 | 118.0668 | -0.96 | 9.5 | 16.8837 | -4.9 | 117.7641 | -4.8698 | -0.96 | 9.5 | 1.7803 | -1.6 | 117.3203 | -1.6089 | -0.75
9.51 | 1.7253 | 1.824 | 1.7539 | 116.8517 | -0.71487 | 9.51 | 16.8031 | 5.1774 | 5.2 | 118.0845 | -0.96 | 9.51 | 16.8887 | -4.9 | 117.7846 | -4.8711 | -0.96 | 9.51 | 1.7789 | -1.6 | 117.3186 | -1.609 | -0.75
9.52 | 1.7249 | 1.824 | 1.7524 | 116.8435 | -0.71497 | 9.52 | 16.806 | 5.1787 | 5.2 | 118.0899 | -0.96 | 9.52 | 16.8922 | -4.9 | 117.8057 | -4.8736 | -0.96 | 9.52 | 1.7787 | -1.6 | 117.3132 | -1.6092 | -0.75
9.53 | 1.725 | 1.824 | 1.7511 | 116.8356 | -0.71507 | 9.53 | 16.8062 | 5.181 | 5.2 | 118.0877 | -0.96 | 9.53 | 16.8924 | -4.9 | 117.8138 | -4.8722 | -0.96 | 9.53 | 1.7776 | -1.6 | 117.3031 | -1.609 | -0.75
9.54 | 1.7251 | 1.824 | 1.7517 | 116.8409 | -0.71517 | 9.54 | 16.8034 | 5.1803 | 5.2 | 118.0785 | -0.96 | 9.54 | 16.8926 | -4.9 | 117.8102 | -4.8657 | -0.96 | 9.54 | 1.7764 | -1.6 | 117.291 | -1.609 | -0.75
9.55 | 1.7249 | 1.824 | 1.7521 | 116.8423 | -0.71527 | 9.55 | 16.8032 | 5.1789 | 5.2 | 118.0881 | -0.96 | 9.55 | 16.8936 | -4.9 | 117.8043 | -4.8619 | -0.96 | 9.55 | 1.7757 | -1.6 | 117.2865 | -1.6087 | -0.75
9.56 | 1.7256 | 1.824 | 1.7514 | 116.8441 | -0.71537 | 9.56 | 16.8056 | 5.1795 | 5.2 | 118.0994 | -0.96 | 9.56 | 16.8909 | -4.9 | 117.7974 | -4.8625 | -0.96 | 9.56 | 1.7742 | -1.6 | 117.2936 | -1.6084 | -0.75
9.57 | 1.7254 | 1.824 | 1.7506 | 116.8486 | -0.71547 | 9.57 | 16.8077 | 5.1823 | 5.2 | 118.0963 | -0.96 | 9.57 | 16.8872 | -4.9 | 117.8012 | -4.8623 | -0.96 | 9.57 | 1.7742 | -1.6 | 117.2906 | -1.6094 | -0.75
9.58 | 1.725 | 1.824 | 1.7499 | 116.8521 | -0.71557 | 9.58 | 16.8085 | 5.1855 | 5.2 | 118.0986 | -0.96 | 9.58 | 16.8877 | -4.9 | 117.8058 | -4.863 | -0.96 | 9.58 | 1.7749 | -1.6 | 117.2811 | -1.6107 | -0.75
9.59 | 1.7259 | 1.824 | 1.7496 | 116.8522 | -0.71567 | 9.59 | 16.8077 | 5.1876 | 5.2 | 118.1089 | -0.96 | 9.59 | 16.8891 | -4.9 | 117.7986 | -4.8663 | -0.96 | 9.59 | 1.7749 | -1.6 | 117.2827 | -1.6105 | -0.75
9.6 | 1.7261 | 1.824 | 1.7502 | 116.8504 | -0.71577 | 9.6 | 16.8076 | 5.1846 | 5.2 | 118.1163 | -0.96 | 9.6 | 16.8886 | -4.9 | 117.7906 | -4.8694 | -0.96 | 9.6 | 1.7757 | -1.6 | 117.2817 | -1.6092 | -0.75
9.61 | 1.725 | 1.824 | 1.7509 | 116.8528 | -0.71587 | 9.61 | 16.8073 | 5.1765 | 5.2 | 118.1097 | -0.96 | 9.61 | 16.8881 | -4.9 | 117.7895 | -4.8686 | -0.96 | 9.61 | 1.7773 | -1.6 | 117.2664 | -1.6081 | -0.75
9.62 | 1.7246 | 1.824 | 1.7518 | 116.8716 | -0.71597 | 9.62 | 16.8069 | 5.1693 | 5.2 | 118.094 | -0.96 | 9.62 | 16.8886 | -4.9 | 117.796 | -4.8652 | -0.96 | 9.62 | 1.7779 | -1.6 | 117.2409 | -1.6073 | -0.75
9.63 | 1.7253 | 1.824 | 1.7525 | 116.8797 | -0.71607 | 9.63 | 16.8077 | 5.1696 | 5.2 | 118.0938 | -0.96 | 9.63 | 16.8896 | -4.9 | 117.8005 | -4.8623 | -0.96 | 9.63 | 1.7772 | -1.6 | 117.212 | -1.6076 | -0.75
9.64 | 1.7259 | 1.824 | 1.753 | 116.8724 | -0.71617 | 9.64 | 16.8082 | 5.1728 | 5.2 | 118.1047 | -0.96 | 9.64 | 16.8903 | -4.9 | 117.8085 | -4.8597 | -0.96 | 9.64 | 1.7765 | -1.6 | 117.1802 | -1.6085 | -0.75
9.65 | 1.726 | 1.824 | 1.754 | 116.8758 | -0.71627 | 9.65 | 16.8066 | 5.1734 | 5.2 | 118.1065 | -0.96 | 9.65 | 16.8907 | -4.9 | 117.8128 | -4.8603 | -0.96 | 9.65 | 1.776 | -1.6 | 117.1515 | -1.6095 | -0.75
9.66 | 1.7259 | 1.824 | 1.7546 | 116.8789 | -0.71637 | 9.66 | 16.8058 | 5.1742 | 5.2 | 118.1035 | -0.96 | 9.66 | 16.8921 | -4.9 | 117.8183 | -4.8637 | -0.96 | 9.66 | 1.775 | -1.6 | 117.1284 | -1.6109 | -0.75
9.67 | 1.7261 | 1.824 | 1.7547 | 116.8869 | -0.71647 | 9.67 | 16.8059 | 5.1759 | 5.2 | 118.1001 | -0.96 | 9.67 | 16.8933 | -4.9 | 117.8261 | -4.867 | -0.96 | 9.67 | 1.7728 | -1.6 | 117.1132 | -1.6111 | -0.75
9.68 | 1.7259 | 1.824 | 1.755 | 116.8912 | -0.71657 | 9.68 | 16.8048 | 5.1771 | 5.2 | 118.0973 | -0.96 | 9.68 | 16.8917 | -4.9 | 117.8247 | -4.869 | -0.96 | 9.68 | 1.7711 | -1.6 | 117.0923 | -1.6088 | -0.75
9.69 | 1.7254 | 1.824 | 1.7548 | 116.8879 | -0.71667 | 9.69 | 16.8055 | 5.1754 | 5.2 | 118.0908 | -0.96 | 9.69 | 16.8915 | -4.9 | 117.8384 | -4.8707 | -0.96 | 9.69 | 1.7718 | -1.6 | 117.0725 | -1.608 | -0.75
9.7 | 1.7253 | 1.824 | 1.7548 | 116.89 | -0.71677 | 9.7 | 16.8085 | 5.1756 | 5.2 | 118.1068 | -0.96 | 9.7 | 16.8916 | -4.9 | 117.8401 | -4.8724 | -0.96 | 9.7 | 1.7735 | -1.6 | 117.0657 | -1.6092 | -0.75
9.71 | 1.7257 | 1.824 | 1.7554 | 116.8947 | -0.71687 | 9.71 | 16.8085 | 5.1795 | 5.2 | 118.1311 | -0.96 | 9.71 | 16.8904 | -4.9 | 117.8291 | -4.8724 | -0.96 | 9.71 | 1.7739 | -1.6 | 117.0622 | -1.6091 | -0.75
9.72 | 1.725 | 1.824 | 1.7547 | 116.8907 | -0.71697 | 9.72 | 16.8061 | 5.1848 | 5.2 | 118.1384 | -0.96 | 9.72 | 16.8908 | -4.9 | 117.8342 | -4.873 | -0.96 | 9.72 | 1.7733 | -1.6 | 117.0551 | -1.609 | -0.75
9.73 | 1.7246 | 1.824 | 1.7528 | 116.8759 | -0.71707 | 9.73 | 16.8065 | 5.187 | 5.2 | 118.1426 | -0.96 | 9.73 | 16.8918 | -4.9 | 117.8331 | -4.8726 | -0.96 | 9.73 | 1.7729 | -1.6 | 117.0387 | -1.6106 | -0.75
9.74 | 1.7256 | 1.824 | 1.7509 | 116.8688 | -0.71717 | 9.74 | 16.8082 | 5.1862 | 5.2 | 118.1368 | -0.96 | 9.74 | 16.8887 | -4.9 | 117.8173 | -4.8718 | -0.96 | 9.74 | 1.7736 | -1.6 | 117.0295 | -1.6117 | -0.75
9.75 | 1.7257 | 1.824 | 1.7505 | 116.8779 | -0.71727 | 9.75 | 16.8076 | 5.1858 | 5.2 | 118.1288 | -0.96 | 9.75 | 16.885 | -4.9 | 117.8052 | -4.8724 | -0.96 | 9.75 | 1.7742 | -1.6 | 117.0461 | -1.6111 | -0.75
9.76 | 1.7255 | 1.824 | 1.7511 | 116.8809 | -0.71737 | 9.76 | 16.8078 | 5.1843 | 5.2 | 118.1311 | -0.96 | 9.76 | 16.8859 | -4.9 | 117.8067 | -4.8716 | -0.96 | 9.76 | 1.774 | -1.6 | 117.0667 | -1.6104 | -0.75
9.77 | 1.7249 | 1.824 | 1.7512 | 116.8714 | -0.71747 | 9.77 | 16.8097 | 5.1826 | 5.2 | 118.1418 | -0.96 | 9.77 | 16.8859 | -4.9 | 117.805 | -4.8714 | -0.96 | 9.77 | 1.7734 | -1.6 | 117.07 | -1.6101 | -0.75
9.78 | 1.7251 | 1.824 | 1.7509 | 116.8729 | -0.71757 | 9.78 | 16.8093 | 5.1833 | 5.2 | 118.1597 | -0.96 | 9.78 | 16.8845 | -4.9 | 117.8012 | -4.8726 | -0.96 | 9.78 | 1.7738 | -1.6 | 117.073 | -1.6115 | -0.75
9.79 | 1.7263 | 1.824 | 1.7522 | 116.8839 | -0.71767 | 9.79 | 16.8076 | 5.1857 | 5.2 | 118.1744 | -0.96 | 9.79 | 16.8893 | -4.9 | 117.8197 | -4.8715 | -0.96 | 9.79 | 1.7754 | -1.6 | 117.0806 | -1.6124 | -0.75
9.8 | 1.7266 | 1.824 | 1.7536 | 116.8823 | -0.71777 | 9.8 | 16.8083 | 5.1862 | 5.2 | 118.1703 | -0.96 | 9.8 | 16.8958 | -4.9 | 117.8455 | -4.8679 | -0.96 | 9.8 | 1.777 | -1.6 | 117.0802 | -1.6112 | -0.75
9.81 | 1.7259 | 1.824 | 1.7537 | 116.877 | -0.71787 | 9.81 | 16.8094 | 5.1871 | 5.2 | 118.1629 | -0.96 | 9.81 | 16.8969 | -4.9 | 117.8533 | -4.8672 | -0.96 | 9.81 | 1.7766 | -1.6 | 117.0727 | -1.6103 | -0.75
9.82 | 1.7249 | 1.824 | 1.7535 | 116.8828 | -0.71797 | 9.82 | 16.8067 | 5.1897 | 5.2 | 118.1585 | -0.96 | 9.82 | 16.8954 | -4.9 | 117.847 | -4.869 | -0.96 | 9.82 | 1.7745 | -1.6 | 117.0668 | -1.6107 | -0.75
9.83 | 1.7253 | 1.824 | 1.7528 | 116.8841 | -0.71807 | 9.83 | 16.8048 | 5.1918 | 5.2 | 118.1574 | -0.96 | 9.83 | 16.8938 | -4.9 | 117.8334 | -4.87 | -0.96 | 9.83 | 1.7751 | -1.6 | 117.0552 | -1.6119 | -0.75
9.84 | 1.726 | 1.824 | 1.7529 | 116.8789 | -0.71817 | 9.84 | 16.8055 | 5.1909 | 5.2 | 118.1588 | -0.96 | 9.84 | 16.8918 | -4.9 | 117.8149 | -4.8712 | -0.96 | 9.84 | 1.776 | -1.6 | 117.0488 | -1.6134 | -0.75
9.85 | 1.7254 | 1.824 | 1.7537 | 116.8784 | -0.71827 | 9.85 | 16.8059 | 5.1917 | 5.2 | 118.1523 | -0.96 | 9.85 | 16.8875 | -4.9 | 117.7967 | -4.873 | -0.96 | 9.85 | 1.7751 | -1.6 | 117.0614 | -1.614 | -0.75
9.86 | 1.7251 | 1.824 | 1.7539 | 116.886 | -0.71837 | 9.86 | 16.8054 | 5.1946 | 5.2 | 118.1362 | -0.96 | 9.86 | 16.886 | -4.9 | 117.8049 | -4.8744 | -0.96 | 9.86 | 1.7746 | -1.6 | 117.072 | -1.6129 | -0.75
9.87 | 1.7256 | 1.824 | 1.7533 | 116.8883 | -0.71847 | 9.87 | 16.8045 | 5.194 | 5.2 | 118.1154 | -0.96 | 9.87 | 16.8878 | -4.9 | 117.818 | -4.8742 | -0.96 | 9.87 | 1.7749 | -1.6 | 117.0697 | -1.6116 | -0.75
9.88 | 1.7258 | 1.824 | 1.7532 | 116.8864 | -0.71857 | 9.88 | 16.8037 | 5.1931 | 5.2 | 118.1 | -0.96 | 9.88 | 16.8905 | -4.9 | 117.8071 | -4.8696 | -0.96 | 9.88 | 1.775 | -1.6 | 117.0701 | -1.6121 | -0.75
9.89 | 1.7261 | 1.824 | 1.7532 | 116.8895 | -0.71867 | 9.89 | 16.8009 | 5.1932 | 5.2 | 118.0927 | -0.96 | 9.89 | 16.8889 | -4.9 | 117.7989 | -4.8657 | -0.96 | 9.89 | 1.7755 | -1.6 | 117.0749 | -1.6118 | -0.75
9.9 | 1.7246 | 1.824 | 1.7528 | 116.8899 | -0.71877 | 9.9 | 16.799 | 5.1908 | 5.2 | 118.0859 | -0.96 | 9.9 | 16.8859 | -4.9 | 117.7906 | -4.8664 | -0.96 | 9.9 | 1.7773 | -1.6 | 117.0686 | -1.6095 | -0.75
9.91 | 1.724 | 1.824 | 1.7527 | 116.8858 | -0.71887 | 9.91 | 16.8004 | 5.1916 | 5.2 | 118.0855 | -0.96 | 9.91 | 16.8865 | -4.9 | 117.78 | -4.8715 | -0.96 | 9.91 | 1.7783 | -1.6 | 117.0617 | -1.6084 | -0.75
9.92 | 1.7257 | 1.824 | 1.7516 | 116.8783 | -0.71897 | 9.92 | 16.8019 | 5.196 | 5.2 | 118.0918 | -0.96 | 9.92 | 16.8873 | -4.9 | 117.7883 | -4.8784 | -0.96 | 9.92 | 1.7771 | -1.6 | 117.0546 | -1.609 | -0.75
9.93 | 1.7276 | 1.824 | 1.752 | 116.8753 | -0.71907 | 9.93 | 16.8031 | 5.1966 | 5.2 | 118.0938 | -0.96 | 9.93 | 16.8876 | -4.9 | 117.7964 | -4.8816 | -0.96 | 9.93 | 1.7757 | -1.6 | 117.0451 | -1.6102 | -0.75
9.94 | 1.7267 | 1.824 | 1.7536 | 116.8755 | -0.71917 | 9.94 | 16.804 | 5.1952 | 5.2 | 118.0931 | -0.96 | 9.94 | 16.8899 | -4.9 | 117.7996 | -4.8809 | -0.96 | 9.94 | 1.7752 | -1.6 | 117.044 | -1.6111 | -0.75
9.95 | 1.725 | 1.824 | 1.7525 | 116.8767 | -0.71927 | 9.95 | 16.8027 | 5.1941 | 5.2 | 118.0979 | -0.96 | 9.95 | 16.8945 | -4.9 | 117.8026 | -4.8777 | -0.96 | 9.95 | 1.776 | -1.6 | 117.048 | -1.6104 | -0.75
9.96 | 1.726 | 1.824 | 1.7501 | 116.875 | -0.71937 | 9.96 | 16.8024 | 5.1935 | 5.2 | 118.1086 | -0.96 | 9.96 | 16.8952 | -4.9 | 117.7946 | -4.8712 | -0.96 | 9.96 | 1.776 | -1.6 | 117.0416 | -1.6096 | -0.75
9.97 | 1.7259 | 1.824 | 1.7503 | 116.8707 | -0.71947 | 9.97 | 16.8025 | 5.1946 | 5.2 | 118.1089 | -0.96 | 9.97 | 16.893 | -4.9 | 117.787 | -4.8652 | -0.96 | 9.97 | 1.7746 | -1.6 | 117.0237 | -1.6111 | -0.75
9.98 | 1.7243 | 1.824 | 1.7515 | 116.8643 | -0.71957 | 9.98 | 16.802 | 5.1975 | 5.2 | 118.1062 | -0.96 | 9.98 | 16.8908 | -4.9 | 117.7818 | -4.8667 | -0.96 | 9.98 | 1.7735 | -1.6 | 117.0129 | -1.6126 | -0.75
9.99 | 1.7243 | 1.824 | 1.7515 | 116.8567 | -0.71967 | 9.99 | 16.8028 | 5.2007 | 5.2 | 118.1099 | -0.96 | 9.99 | 16.8885 | -4.9 | 117.7675 | -4.8747 | -0.96 | 9.99 | 1.7734 | -1.6 | 117.0128 | -1.612 | -0.75
10 | 1.7252 | 1.824 | 1.7508 | 116.8513 | -0.71977 | 10 | 16.8031 | 5.2067 | 5.2 | 118.1228 | -0.96 | 10 | 16.8864 | -4.9 | 117.7598 | -4.8797 | -0.96 | 10 | 1.7746 | -1.6 | 117.0174 | -1.6111 | -0.75
10.01 | 1.7251 | 1.824 | 1.7507 | 116.8487 | -0.71987 | 10.01 | 16.8041 | 5.2084 | 5.2 | 118.1315 | -0.96 | 10.01 | 16.8852 | -4.9 | 117.7657 | -4.8777 | -0.96 | 10.01 | 1.7745 | -1.6 | 117.018 | -1.6107 | -0.75
10.02 | 1.7251 | 1.824 | 1.7521 | 116.8445 | -0.71997 | 10.02 | 16.8054 | 5.2043 | 5.2 | 118.1309 | -0.96 | 10.02 | 16.884 | -4.9 | 117.7555 | -4.8745 | -0.96 | 10.02 | 1.7739 | -1.6 | 117.0181 | -1.6113 | -0.75
10.03 | 1.7246 | 1.824 | 1.7529 | 116.8369 | -0.72 | 10.03 | 16.8068 | 5.2038 | 5.2 | 118.1373 | -0.96 | 10.03 | 16.8827 | -4.9 | 117.7342 | -4.8736 | -0.96 | 10.03 | 1.7747 | -1.6 | 117.0164 | -1.6113 | -0.75
10.04 | 1.7234 | 1.824 | 1.7524 | 116.8388 | -0.72 | 10.04 | 16.8075 | 5.2047 | 5.2 | 118.1365 | -0.96 | 10.04 | 16.8869 | -4.9 | 117.7427 | -4.874 | -0.96 | 10.04 | 1.7758 | -1.6 | 117.0146 | -1.6105 | -0.75
10.05 | 1.7237 | 1.824 | 1.7528 | 116.8429 | -0.72 | 10.05 | 16.803 | 5.2035 | 5.2 | 118.1179 | -0.96 | 10.05 | 16.8933 | -4.9 | 117.7638 | -4.872 | -0.96 | 10.05 | 1.7757 | -1.6 | 117.0127 | -1.6109 | -0.75
10.06 | 1.7243 | 1.824 | 1.7536 | 116.8472 | -0.72 | 10.06 | 16.7988 | 5.2005 | 5.2 | 118.1001 | -0.96 | 10.06 | 16.895 | -4.9 | 117.7764 | -4.8694 | -0.96 | 10.06 | 1.7749 | -1.6 | 117.0127 | -1.6115 | -0.75
10.07 | 1.7249 | 1.824 | 1.7539 | 116.8473 | -0.72 | 10.07 | 16.8002 | 5.197 | 5.2 | 118.0887 | -0.96 | 10.07 | 16.8948 | -4.9 | 117.7926 | -4.8696 | -0.96 | 10.07 | 1.7742 | -1.6 | 117.0177 | -1.6121 | -0.75
10.08 | 1.7254 | 1.824 | 1.7552 | 116.8492 | -0.72 | 10.08 | 16.8012 | 5.1956 | 5.2 | 118.0835 | -0.96 | 10.08 | 16.8962 | -4.9 | 117.8041 | -4.8707 | -0.96 | 10.08 | 1.7752 | -1.6 | 117.0161 | -1.6128 | -0.75
10.09 | 1.7253 | 1.824 | 1.7556 | 116.851 | -0.72 | 10.09 | 16.8004 | 5.1977 | 5.2 | 118.0848 | -0.96 | 10.09 | 16.8958 | -4.9 | 117.802 | -4.8724 | -0.96 | 10.09 | 1.7762 | -1.6 | 117.022 | -1.6129 | -0.75
10.1 | 1.725 | 1.824 | 1.7543 | 116.8443 | -0.72 | 10.1 | 16.7974 | 5.1991 | 5.2 | 118.0787 | -0.96 | 10.1 | 16.8914 | -4.9 | 117.786 | -4.8738 | -0.96 | 10.1 | 1.7745 | -1.6 | 117.0283 | -1.6128 | -0.75
10.11 | 1.7244 | 1.824 | 1.7536 | 116.8465 | -0.72 | 10.11 | 16.7965 | 5.1983 | 5.2 | 118.0822 | -0.96 | 10.11 | 16.8862 | -4.9 | 117.761 | -4.8757 | -0.96 | 10.11 | 1.7738 | -1.6 | 117.0218 | -1.6126 | -0.75
10.12 | 1.7246 | 1.824 | 1.7537 | 116.8466 | -0.72 | 10.12 | 16.7984 | 5.1962 | 5.2 | 118.0827 | -0.96 | 10.12 | 16.8835 | -4.9 | 117.7445 | -4.8784 | -0.96 | 10.12 | 1.7755 | -1.6 | 117.0238 | -1.613 | -0.75
10.13 | 1.725 | 1.824 | 1.7538 | 116.8428 | -0.72 | 10.13 | 16.7996 | 5.1944 | 5.2 | 118.0684 | -0.96 | 10.13 | 16.8853 | -4.9 | 117.7444 | -4.8779 | -0.96 | 10.13 | 1.776 | -1.6 | 117.0277 | -1.6128 | -0.75
10.14 | 1.7246 | 1.824 | 1.7534 | 116.845 | -0.72 | 10.14 | 16.8006 | 5.1956 | 5.2 | 118.0634 | -0.96 | 10.14 | 16.8869 | -4.9 | 117.7522 | -4.8737 | -0.96 | 10.14 | 1.7755 | -1.6 | 117.0328 | -1.6129 | -0.75
10.15 | 1.7243 | 1.824 | 1.7528 | 116.8469 | -0.72 | 10.15 | 16.7985 | 5.1949 | 5.2 | 118.0614 | -0.96 | 10.15 | 16.8874 | -4.9 | 117.7631 | -4.8724 | -0.96 | 10.15 | 1.7756 | -1.6 | 117.0489 | -1.6138 | -0.75
10.16 | 1.724 | 1.824 | 1.7528 | 116.852 | -0.72 | 10.16 | 16.7977 | 5.1935 | 5.2 | 118.0597 | -0.96 | 10.16 | 16.8905 | -4.9 | 117.7784 | -4.8725 | -0.96 | 10.16 | 1.7755 | -1.6 | 117.0581 | -1.6138 | -0.75
10.17 | 1.7246 | 1.824 | 1.7539 | 116.854 | -0.72 | 10.17 | 16.8004 | 5.1956 | 5.2 | 118.0624 | -0.96 | 10.17 | 16.8941 | -4.9 | 117.79 | -4.8698 | -0.96 | 10.17 | 1.7747 | -1.6 | 117.0666 | -1.6139 | -0.75
10.18 | 1.7254 | 1.824 | 1.7545 | 116.8551 | -0.72 | 10.18 | 16.8005 | 5.1983 | 5.2 | 118.0637 | -0.96 | 10.18 | 16.8958 | -4.9 | 117.7936 | -4.8669 | -0.96 | 10.18 | 1.7745 | -1.6 | 117.0728 | -1.6138 | -0.75
10.19 | 1.7253 | 1.824 | 1.7541 | 116.8584 | -0.72 | 10.19 | 16.7981 | 5.1997 | 5.2 | 118.0626 | -0.96 | 10.19 | 16.8933 | -4.9 | 117.7807 | -4.8675 | -0.96 | 10.19 | 1.7755 | -1.6 | 117.0872 | -1.6136 | -0.75
10.2 | 1.7258 | 1.824 | 1.7531 | 116.8576 | -0.72 | 10.2 | 16.7983 | 5.1983 | 5.2 | 118.0606 | -0.96 | 10.2 | 16.8897 | -4.9 | 117.763 | -4.8714 | -0.96 | 10.2 | 1.7763 | -1.6 | 117.1075 | -1.6136 | -0.75
10.21 | 1.7269 | 1.824 | 1.7528 | 116.8604 | -0.72 | 10.21 | 16.7994 | 5.1958 | 5.2 | 118.052 | -0.96 | 10.21 | 16.8879 | -4.9 | 117.7614 | -4.8744 | -0.96 | 10.21 | 1.7774 | -1.6 | 117.1115 | -1.6131 | -0.75
10.22 | 1.7267 | 1.824 | 1.7525 | 116.8504 | -0.72 | 10.22 | 16.7987 | 5.1943 | 5.2 | 118.0408 | -0.96 | 10.22 | 16.8859 | -4.9 | 117.7642 | -4.8778 | -0.96 | 10.22 | 1.777 | -1.6 | 117.1104 | -1.6124 | -0.75
10.23 | 1.7258 | 1.824 | 1.7519 | 116.8307 | -0.72 | 10.23 | 16.7972 | 5.1951 | 5.2 | 118.034 | -0.96 | 10.23 | 16.8863 | -4.9 | 117.7705 | -4.8792 | -0.96 | 10.23 | 1.776 | -1.6 | 117.1117 | -1.6123 | -0.75
10.24 | 1.7259 | 1.824 | 1.7512 | 116.8256 | -0.72 | 10.24 | 16.7957 | 5.1941 | 5.2 | 118.0204 | -0.96 | 10.24 | 16.8909 | -4.9 | 117.7937 | -4.874 | -0.96 | 10.24 | 1.7767 | -1.6 | 117.1134 | -1.6125 | -0.75
10.25 | 1.726 | 1.824 | 1.7511 | 116.8335 | -0.72 | 10.25 | 16.7925 | 5.1938 | 5.2 | 118.0272 | -0.96 | 10.25 | 16.8938 | -4.9 | 117.8054 | -4.8695 | -0.96 | 10.25 | 1.7775 | -1.6 | 117.1106 | -1.6117 | -0.75
10.26 | 1.7251 | 1.824 | 1.7516 | 116.8447 | -0.72 | 10.26 | 16.7888 | 5.1926 | 5.2 | 118.0431 | -0.96 | 10.26 | 16.894 | -4.9 | 117.8024 | -4.8695 | -0.96 | 10.26 | 1.7757 | -1.6 | 117.1223 | -1.6104 | -0.75
10.27 | 1.7233 | 1.824 | 1.7521 | 116.8522 | -0.72 | 10.27 | 16.7872 | 5.1916 | 5.2 | 118.0409 | -0.96 | 10.27 | 16.8955 | -4.9 | 117.8041 | -4.8705 | -0.96 | 10.27 | 1.7738 | -1.6 | 117.1352 | -1.6115 | -0.75
10.28 | 1.7238 | 1.824 | 1.7525 | 116.859 | -0.72 | 10.28 | 16.7851 | 5.1954 | 5.2 | 118.0423 | -0.96 | 10.28 | 16.8948 | -4.9 | 117.7929 | -4.871 | -0.96 | 10.28 | 1.774 | -1.6 | 117.1277 | -1.6138 | -0.75
10.29 | 1.7263 | 1.824 | 1.7528 | 116.8614 | -0.72 | 10.29 | 16.7817 | 5.199 | 5.2 | 118.0465 | -0.96 | 10.29 | 16.8939 | -4.9 | 117.8017 | -4.8734 | -0.96 | 10.29 | 1.7747 | -1.6 | 117.1191 | -1.615 | -0.75
10.3 | 1.7268 | 1.824 | 1.754 | 116.8618 | -0.72 | 10.3 | 16.7813 | 5.2028 | 5.2 | 118.0406 | -0.96 | 10.3 | 16.8944 | -4.9 | 117.8264 | -4.8749 | -0.96 | 10.3 | 1.7762 | -1.6 | 117.1186 | -1.6145 | -0.75
10.31 | 1.7255 | 1.824 | 1.7541 | 116.864 | -0.72 | 10.31 | 16.7811 | 5.2035 | 5.2 | 118.0203 | -0.96 | 10.31 | 16.8947 | -4.9 | 117.8348 | -4.872 | -0.96 | 10.31 | 1.7757 | -1.6 | 117.1173 | -1.6126 | -0.75
10.32 | 1.7247 | 1.824 | 1.7525 | 116.8588 | -0.72 | 10.32 | 16.7816 | 5.1988 | 5.2 | 118.0036 | -0.96 | 10.32 | 16.8942 | -4.9 | 117.8428 | -4.8706 | -0.96 | 10.32 | 1.7742 | -1.6 | 117.1143 | -1.6123 | -0.75
10.33 | 1.7253 | 1.824 | 1.7519 | 116.8579 | -0.72 | 10.33 | 16.7888 | 5.1922 | 5.2 | 118.0016 | -0.96 | 10.33 | 16.894 | -4.9 | 117.8531 | -4.8699 | -0.96 | 10.33 | 1.7743 | -1.6 | 117.1127 | -1.6136 | -0.75
10.34 | 1.7253 | 1.824 | 1.753 | 116.8663 | -0.72 | 10.34 | 16.7966 | 5.1872 | 5.2 | 118.002 | -0.96 | 10.34 | 16.8973 | -4.9 | 117.8607 | -4.8655 | -0.96 | 10.34 | 1.7745 | -1.6 | 117.1151 | -1.6139 | -0.75
10.35 | 1.7247 | 1.824 | 1.7537 | 116.8693 | -0.72 | 10.35 | 16.8006 | 5.1875 | 5.2 | 118.008 | -0.96 | 10.35 | 16.8985 | -4.9 | 117.8505 | -4.86 | -0.96 | 10.35 | 1.7743 | -1.6 | 117.1249 | -1.6134 | -0.75
10.36 | 1.7243 | 1.824 | 1.7536 | 116.8725 | -0.72 | 10.36 | 16.8017 | 5.1907 | 5.2 | 118.0234 | -0.96 | 10.36 | 16.8964 | -4.9 | 117.822 | -4.8617 | -0.96 | 10.36 | 1.7745 | -1.6 | 117.1279 | -1.6128 | -0.75
10.37 | 1.7243 | 1.824 | 1.7526 | 116.8834 | -0.72 | 10.37 | 16.8018 | 5.1932 | 5.2 | 118.0269 | -0.96 | 10.37 | 16.8947 | -4.9 | 117.8035 | -4.8683 | -0.96 | 10.37 | 1.7738 | -1.6 | 117.1234 | -1.612 | -0.75
10.38 | 1.7256 | 1.824 | 1.7523 | 116.8867 | -0.72 | 10.38 | 16.8026 | 5.1953 | 5.2 | 118.0186 | -0.96 | 10.38 | 16.8936 | -4.9 | 117.7997 | -4.8728 | -0.96 | 10.38 | 1.7739 | -1.6 | 117.1169 | -1.6126 | -0.75
10.39 | 1.7261 | 1.824 | 1.7533 | 116.8822 | -0.72 | 10.39 | 16.8035 | 5.199 | 5.2 | 118.0276 | -0.96 | 10.39 | 16.8922 | -4.9 | 117.7995 | -4.8751 | -0.96 | 10.39 | 1.7755 | -1.6 | 117.108 | -1.6128 | -0.75
10.4 | 1.7253 | 1.824 | 1.7538 | 116.881 | -0.72 | 10.4 | 16.8038 | 5.2018 | 5.2 | 118.0403 | -0.96 | 10.4 | 16.8904 | -4.9 | 117.8073 | -4.8763 | -0.96 | 10.4 | 1.7759 | -1.6 | 117.1097 | -1.6121 | -0.75
10.41 | 1.725 | 1.824 | 1.7537 | 116.887 | -0.72 | 10.41 | 16.804 | 5.2011 | 5.2 | 118.0309 | -0.96 | 10.41 | 16.8923 | -4.9 | 117.824 | -4.8728 | -0.96 | 10.41 | 1.7749 | -1.6 | 117.1236 | -1.6109 | -0.75
10.42 | 1.7246 | 1.824 | 1.7535 | 116.8896 | -0.72 | 10.42 | 16.8047 | 5.1988 | 5.2 | 118.0203 | -0.96 | 10.42 | 16.8961 | -4.9 | 117.833 | -4.8647 | -0.96 | 10.42 | 1.7738 | -1.6 | 117.1283 | -1.6087 | -0.75
10.43 | 1.7248 | 1.824 | 1.7544 | 116.8867 | -0.72 | 10.43 | 16.8069 | 5.1954 | 5.2 | 118.0245 | -0.96 | 10.43 | 16.8987 | -4.9 | 117.8378 | -4.8591 | -0.96 | 10.43 | 1.7744 | -1.6 | 117.1112 | -1.6087 | -0.75
10.44 | 1.7247 | 1.824 | 1.7561 | 116.8906 | -0.72 | 10.44 | 16.8081 | 5.1913 | 5.2 | 118.016 | -0.96 | 10.44 | 16.9024 | -4.9 | 117.8484 | -4.8589 | -0.96 | 10.44 | 1.7767 | -1.6 | 117.1003 | -1.6101 | -0.75
10.45 | 1.7243 | 1.824 | 1.7561 | 116.8983 | -0.72 | 10.45 | 16.804 | 5.1873 | 5.2 | 118.0013 | -0.96 | 10.45 | 16.9045 | -4.9 | 117.8367 | -4.8606 | -0.96 | 10.45 | 1.777 | -1.6 | 117.1061 | -1.6107 | -0.75
10.46 | 1.7252 | 1.824 | 1.755 | 116.9029 | -0.72 | 10.46 | 16.801 | 5.186 | 5.2 | 118.0096 | -0.96 | 10.46 | 16.9019 | -4.9 | 117.8167 | -4.862 | -0.96 | 10.46 | 1.7751 | -1.6 | 117.114 | -1.6104 | -0.75
10.47 | 1.7255 | 1.824 | 1.7537 | 116.8975 | -0.72 | 10.47 | 16.8018 | 5.1902 | 5.2 | 118.0168 | -0.96 | 10.47 | 16.8995 | -4.9 | 117.8188 | -4.8636 | -0.96 | 10.47 | 1.7749 | -1.6 | 117.1113 | -1.6102 | -0.75
10.48 | 1.7249 | 1.824 | 1.7532 | 116.8942 | -0.72 | 10.48 | 16.801 | 5.1952 | 5.2 | 118.0031 | -0.96 | 10.48 | 16.8963 | -4.9 | 117.8101 | -4.8681 | -0.96 | 10.48 | 1.7748 | -1.6 | 117.0967 | -1.612 | -0.75
10.49 | 1.7249 | 1.824 | 1.7539 | 116.8999 | -0.72 | 10.49 | 16.7968 | 5.1992 | 5.2 | 117.9811 | -0.96 | 10.49 | 16.8926 | -4.9 | 117.793 | -4.8768 | -0.96 | 10.49 | 1.7738 | -1.6 | 117.0956 | -1.6125 | -0.75
10.5 | 1.7245 | 1.824 | 1.7541 | 116.9019 | -0.72 | 10.5 | 16.799 | 5.2053 | 5.2 | 117.9922 | -0.96 | 10.5 | 16.8905 | -4.9 | 117.7953 | -4.8821 | -0.96 | 10.5 | 1.7738 | -1.6 | 117.1046 | -1.6107 | -0.75
10.51 | 1.7238 | 1.824 | 1.7535 | 116.8984 | -0.72 | 10.51 | 16.8044 | 5.2087 | 5.2 | 118.02 | -0.96 | 10.51 | 16.8908 | -4.9 | 117.8023 | -4.8804 | -0.96 | 10.51 | 1.7727 | -1.6 | 117.105 | -1.6106 | -0.75
10.52 | 1.7246 | 1.824 | 1.7529 | 116.8965 | -0.72 | 10.52 | 16.8041 | 5.2071 | 5.2 | 118.0218 | -0.96 | 10.52 | 16.8929 | -4.9 | 117.805 | -4.8772 | -0.96 | 10.52 | 1.7713 | -1.6 | 117.0918 | -1.6113 | -0.75
10.53 | 1.7259 | 1.824 | 1.7519 | 116.8976 | -0.72 | 10.53 | 16.8028 | 5.203 | 5.2 | 118.0056 | -0.96 | 10.53 | 16.8955 | -4.9 | 117.8117 | -4.8721 | -0.96 | 10.53 | 1.7731 | -1.6 | 117.0847 | -1.6111 | -0.75
10.54 | 1.7264 | 1.824 | 1.752 | 116.9003 | -0.72 | 10.54 | 16.8018 | 5.1993 | 5.2 | 117.991 | -0.96 | 10.54 | 16.8938 | -4.9 | 117.8098 | -4.8665 | -0.96 | 10.54 | 1.7764 | -1.6 | 117.0919 | -1.6113 | -0.75
10.55 | 1.7274 | 1.824 | 1.7529 | 116.8989 | -0.72 | 10.55 | 16.7965 | 5.1985 | 5.2 | 117.9893 | -0.96 | 10.55 | 16.892 | -4.9 | 117.8084 | -4.8669 | -0.96 | 10.55 | 1.7775 | -1.6 | 117.0998 | -1.6126 | -0.75
10.56 | 1.7275 | 1.824 | 1.7524 | 116.8909 | -0.72 | 10.56 | 16.7879 | 5.1992 | 5.2 | 117.9925 | -0.96 | 10.56 | 16.8947 | -4.9 | 117.8009 | -4.871 | -0.96 | 10.56 | 1.7754 | -1.6 | 117.1029 | -1.6134 | -0.75
10.57 | 1.7255 | 1.824 | 1.7523 | 116.8731 | -0.72 | 10.57 | 16.7849 | 5.2004 | 5.2 | 117.9979 | -0.96 | 10.57 | 16.8959 | -4.9 | 117.7864 | -4.8743 | -0.96 | 10.57 | 1.773 | -1.6 | 117.1011 | -1.6123 | -0.75
10.58 | 1.7253 | 1.824 | 1.7523 | 116.8449 | -0.72 | 10.58 | 16.7886 | 5.2023 | 5.2 | 118.0038 | -0.96 | 10.58 | 16.8955 | -4.9 | 117.7824 | -4.8794 | -0.96 | 10.58 | 1.774 | -1.6 | 117.1093 | -1.6119 | -0.75
10.59 | 1.726 | 1.824 | 1.7526 | 116.828 | -0.72 | 10.59 | 16.7948 | 5.2037 | 5.2 | 118.0088 | -0.96 | 10.59 | 16.8956 | -4.9 | 117.7878 | -4.8844 | -0.96 | 10.59 | 1.7749 | -1.6 | 117.1122 | -1.6119 | -0.75
10.6 | 1.725 | 1.824 | 1.753 | 116.826 | -0.72 | 10.6 | 16.8001 | 5.2034 | 5.2 | 118.026 | -0.96 | 10.6 | 16.895 | -4.9 | 117.7917 | -4.8841 | -0.96 | 10.6 | 1.7735 | -1.6 | 117.1092 | -1.6116 | -0.75
10.61 | 1.723 | 1.824 | 1.7526 | 116.8157 | -0.72 | 10.61 | 16.8057 | 5.2039 | 5.2 | 118.0466 | -0.96 | 10.61 | 16.8955 | -4.9 | 117.7992 | -4.8816 | -0.96 | 10.61 | 1.773 | -1.6 | 117.113 | -1.6115 | -0.75
10.62 | 1.7232 | 1.824 | 1.7516 | 116.7979 | -0.72 | 10.62 | 16.8066 | 5.2061 | 5.2 | 118.0399 | -0.96 | 10.62 | 16.897 | -4.9 | 117.8084 | -4.8799 | -0.96 | 10.62 | 1.774 | -1.6 | 117.1008 | -1.6109 | -0.75
10.63 | 1.7235 | 1.824 | 1.7514 | 116.7932 | -0.72 | 10.63 | 16.8031 | 5.2057 | 5.2 | 118.0149 | -0.96 | 10.63 | 16.8974 | -4.9 | 117.8074 | -4.8762 | -0.96 | 10.63 | 1.7743 | -1.6 | 117.0953 | -1.6125 | -0.75
10.64 | 1.7226 | 1.824 | 1.7515 | 116.7974 | -0.72 | 10.64 | 16.8046 | 5.2016 | 5.2 | 117.9983 | -0.96 | 10.64 | 16.9003 | -4.9 | 117.8194 | -4.8691 | -0.96 | 10.64 | 1.7728 | -1.6 | 117.1004 | -1.6137 | -0.75
10.65 | 1.7225 | 1.824 | 1.7512 | 116.8012 | -0.72 | 10.65 | 16.806 | 5.1941 | 5.2 | 117.9844 | -0.96 | 10.65 | 16.9015 | -4.9 | 117.8299 | -4.8655 | -0.96 | 10.65 | 1.7721 | -1.6 | 117.0964 | -1.6126 | -0.75
10.66 | 1.7229 | 1.824 | 1.751 | 116.8065 | -0.72 | 10.66 | 16.8041 | 5.1885 | 5.2 | 117.9737 | -0.96 | 10.66 | 16.9017 | -4.9 | 117.8324 | -4.8681 | -0.96 | 10.66 | 1.7737 | -1.6 | 117.0938 | -1.6121 | -0.75
10.67 | 1.7235 | 1.824 | 1.7498 | 116.804 | -0.72 | 10.67 | 16.8052 | 5.187 | 5.2 | 117.9662 | -0.96 | 10.67 | 16.9042 | -4.9 | 117.8395 | -4.8722 | -0.96 | 10.67 | 1.7751 | -1.6 | 117.1008 | -1.6121 | -0.75
10.68 | 1.724 | 1.824 | 1.7496 | 116.8017 | -0.72 | 10.68 | 16.8057 | 5.1885 | 5.2 | 117.9632 | -0.96 | 10.68 | 16.9045 | -4.9 | 117.8345 | -4.8746 | -0.96 | 10.68 | 1.7744 | -1.6 | 117.1168 | -1.6117 | -0.75
10.69 | 1.7247 | 1.824 | 1.7505 | 116.8039 | -0.72 | 10.69 | 16.8031 | 5.1943 | 5.2 | 117.975 | -0.96 | 10.69 | 16.9011 | -4.9 | 117.818 | -4.8755 | -0.96 | 10.69 | 1.774 | -1.6 | 117.1297 | -1.6113 | -0.75
10.7 | 1.7246 | 1.824 | 1.7496 | 116.8069 | -0.72 | 10.7 | 16.8032 | 5.1987 | 5.2 | 117.9817 | -0.96 | 10.7 | 16.8997 | -4.9 | 117.8175 | -4.8751 | -0.96 | 10.7 | 1.7743 | -1.6 | 117.1383 | -1.6116 | -0.75
10.71 | 1.7238 | 1.824 | 1.748 | 116.8134 | -0.72 | 10.71 | 16.8056 | 5.2003 | 5.2 | 117.9808 | -0.96 | 10.71 | 16.9006 | -4.9 | 117.825 | -4.8715 | -0.96 | 10.71 | 1.7749 | -1.6 | 117.1446 | -1.612 | -0.75
10.72 | 1.7233 | 1.824 | 1.7485 | 116.8053 | -0.72 | 10.72 | 16.8074 | 5.2022 | 5.2 | 117.9816 | -0.96 | 10.72 | 16.8994 | -4.9 | 117.8255 | -4.8698 | -0.96 | 10.72 | 1.7749 | -1.6 | 117.153 | -1.6119 | -0.75
10.73 | 1.7234 | 1.824 | 1.7492 | 116.7971 | -0.72 | 10.73 | 16.8085 | 5.1994 | 5.2 | 117.9729 | -0.96 | 10.73 | 16.9 | -4.9 | 117.828 | -4.8739 | -0.96 | 10.73 | 1.7764 | -1.6 | 117.1616 | -1.6129 | -0.75
10.74 | 1.7239 | 1.824 | 1.7499 | 116.8027 | -0.72 | 10.74 | 16.8082 | 5.1958 | 5.2 | 117.9588 | -0.96 | 10.74 | 16.9012 | -4.9 | 117.8312 | -4.8798 | -0.96 | 10.74 | 1.7778 | -1.6 | 117.1684 | -1.6139 | -0.75
10.75 | 1.7251 | 1.824 | 1.752 | 116.8078 | -0.72 | 10.75 | 16.8111 | 5.1956 | 5.2 | 117.9712 | -0.96 | 10.75 | 16.9009 | -4.9 | 117.8239 | -4.8818 | -0.96 | 10.75 | 1.7777 | -1.6 | 117.1793 | -1.6127 | -0.75
10.76 | 1.7263 | 1.824 | 1.7527 | 116.8112 | -0.72 | 10.76 | 16.8128 | 5.1932 | 5.2 | 117.9852 | -0.96 | 10.76 | 16.8987 | -4.9 | 117.8044 | -4.8771 | -0.96 | 10.76 | 1.7783 | -1.6 | 117.1829 | -1.6106 | -0.75
10.77 | 1.7246 | 1.824 | 1.7514 | 116.8174 | -0.72 | 10.77 | 16.8111 | 5.1902 | 5.2 | 117.9818 | -0.96 | 10.77 | 16.8979 | -4.9 | 117.8016 | -4.8723 | -0.96 | 10.77 | 1.7774 | -1.6 | 117.172 | -1.6096 | -0.75
10.78 | 1.7238 | 1.824 | 1.7508 | 116.8249 | -0.72 | 10.78 | 16.8109 | 5.1918 | 5.2 | 117.9874 | -0.96 | 10.78 | 16.9006 | -4.9 | 117.8213 | -4.8724 | -0.96 | 10.78 | 1.776 | -1.6 | 117.174 | -1.6125 | -0.75
10.79 | 1.7259 | 1.824 | 1.7516 | 116.8299 | -0.72 | 10.79 | 16.8124 | 5.1959 | 5.2 | 117.9894 | -0.96 | 10.79 | 16.9009 | -4.9 | 117.8419 | -4.8714 | -0.96 | 10.79 | 1.7754 | -1.6 | 117.1815 | -1.6144 | -0.75
10.8 | 1.7265 | 1.824 | 1.7522 | 116.8318 | -0.72 | 10.8 | 16.8154 | 5.1993 | 5.2 | 117.9952 | -0.96 | 10.8 | 16.9001 | -4.9 | 117.8585 | -4.87 | -0.96 | 10.8 | 1.7758 | -1.6 | 117.1713 | -1.6132 | -0.75
10.81 | 1.7255 | 1.824 | 1.7522 | 116.8358 | -0.72 | 10.81 | 16.8167 | 5.201 | 5.2 | 118.0031 | -0.96 | 10.81 | 16.9012 | -4.9 | 117.8726 | -4.8712 | -0.96 | 10.81 | 1.7743 | -1.6 | 117.1615 | -1.6128 | -0.75
10.82 | 1.7246 | 1.824 | 1.7514 | 116.8379 | -0.72 | 10.82 | 16.8127 | 5.2034 | 5.2 | 118.0021 | -0.96 | 10.82 | 16.9014 | -4.9 | 117.8776 | -4.8728 | -0.96 | 10.82 | 1.7724 | -1.6 | 117.1626 | -1.6138 | -0.75
10.83 | 1.7247 | 1.824 | 1.7512 | 116.8372 | -0.72 | 10.83 | 16.8091 | 5.2054 | 5.2 | 118.0066 | -0.96 | 10.83 | 16.9019 | -4.9 | 117.8813 | -4.8723 | -0.96 | 10.83 | 1.774 | -1.6 | 117.1601 | -1.6147 | -0.75
10.84 | 1.7254 | 1.824 | 1.7522 | 116.8431 | -0.72 | 10.84 | 16.8097 | 5.206 | 5.2 | 118.0126 | -0.96 | 10.84 | 16.9022 | -4.9 | 117.8995 | -4.8698 | -0.96 | 10.84 | 1.7756 | -1.6 | 117.1536 | -1.6156 | -0.75
10.85 | 1.7247 | 1.824 | 1.7525 | 116.8481 | -0.72 | 10.85 | 16.8103 | 5.2004 | 5.2 | 118.0025 | -0.96 | 10.85 | 16.903 | -4.9 | 117.9052 | -4.8681 | -0.96 | 10.85 | 1.7748 | -1.6 | 117.1546 | -1.6157 | -0.75
10.86 | 1.7242 | 1.824 | 1.7524 | 116.8514 | -0.72 | 10.86 | 16.8117 | 5.1948 | 5.2 | 117.9954 | -0.96 | 10.86 | 16.9033 | -4.9 | 117.8906 | -4.8632 | -0.96 | 10.86 | 1.7743 | -1.6 | 117.1665 | -1.6143 | -0.75
10.87 | 1.7245 | 1.824 | 1.752 | 116.8549 | -0.72 | 10.87 | 16.814 | 5.1967 | 5.2 | 117.9968 | -0.96 | 10.87 | 16.9007 | -4.9 | 117.8844 | -4.8573 | -0.96 | 10.87 | 1.7748 | -1.6 | 117.1791 | -1.6129 | -0.75
10.88 | 1.7258 | 1.824 | 1.7517 | 116.8615 | -0.72 | 10.88 | 16.8133 | 5.2027 | 5.2 | 117.9956 | -0.96 | 10.88 | 16.8994 | -4.9 | 117.8831 | -4.8583 | -0.96 | 10.88 | 1.7762 | -1.6 | 117.1736 | -1.6122 | -0.75
10.89 | 1.7262 | 1.824 | 1.7521 | 116.8617 | -0.72 | 10.89 | 16.8102 | 5.2058 | 5.2 | 117.9957 | -0.96 | 10.89 | 16.9005 | -4.9 | 117.8839 | -4.8633 | -0.96 | 10.89 | 1.778 | -1.6 | 117.1645 | -1.6107 | -0.75
10.9 | 1.7246 | 1.824 | 1.7523 | 116.8555 | -0.72 | 10.9 | 16.8087 | 5.205 | 5.2 | 117.9814 | -0.96 | 10.9 | 16.9013 | -4.9 | 117.883 | -4.8671 | -0.96 | 10.9 | 1.7783 | -1.6 | 117.162 | -1.6086 | -0.75
10.91 | 1.7239 | 1.824 | 1.7511 | 116.858 | -0.72 | 10.91 | 16.8089 | 5.2034 | 5.2 | 117.9644 | -0.96 | 10.91 | 16.8993 | -4.9 | 117.8783 | -4.8676 | -0.96 | 10.91 | 1.7782 | -1.6 | 117.1525 | -1.6076 | -0.75
10.92 | 1.7255 | 1.824 | 1.7506 | 116.8582 | -0.72 | 10.92 | 16.8086 | 5.202 | 5.2 | 117.96 | -0.96 | 10.92 | 16.8978 | -4.9 | 117.8881 | -4.8673 | -0.96 | 10.92 | 1.7772 | -1.6 | 117.1478 | -1.6077 | -0.75
10.93 | 1.7265 | 1.824 | 1.7507 | 116.8475 | -0.72 | 10.93 | 16.8094 | 5.202 | 5.2 | 117.9615 | -0.96 | 10.93 | 16.8983 | -4.9 | 117.9035 | -4.8654 | -0.96 | 10.93 | 1.7756 | -1.6 | 117.1459 | -1.6079 | -0.75
10.94 | 1.725 | 1.824 | 1.7508 | 116.8448 | -0.72 | 10.94 | 16.8109 | 5.2025 | 5.2 | 117.9647 | -0.96 | 10.94 | 16.9002 | -4.9 | 117.917 | -4.8585 | -0.96 | 10.94 | 1.7754 | -1.6 | 117.1398 | -1.6075 | -0.75
10.95 | 1.7245 | 1.824 | 1.7513 | 116.8538 | -0.72 | 10.95 | 16.8115 | 5.2057 | 5.2 | 117.9809 | -0.96 | 10.95 | 16.902 | -4.9 | 117.9301 | -4.8537 | -0.96 | 10.95 | 1.7766 | -1.6 | 117.1377 | -1.6079 | -0.75
10.96 | 1.7255 | 1.824 | 1.7513 | 116.8556 | -0.72 | 10.96 | 16.8105 | 5.2117 | 5.2 | 118.0016 | -0.96 | 10.96 | 16.9021 | -4.9 | 117.9387 | -4.8536 | -0.96 | 10.96 | 1.7755 | -1.6 | 117.1364 | -1.6087 | -0.75
10.97 | 1.7246 | 1.824 | 1.752 | 116.8478 | -0.72 | 10.97 | 16.8082 | 5.2168 | 5.2 | 118.0057 | -0.96 | 10.97 | 16.9031 | -4.9 | 117.9418 | -4.8548 | -0.96 | 10.97 | 1.7728 | -1.6 | 117.1392 | -1.6099 | -0.75
10.98 | 1.7233 | 1.824 | 1.7531 | 116.8437 | -0.72 | 10.98 | 16.8053 | 5.2151 | 5.2 | 117.9926 | -0.96 | 10.98 | 16.9025 | -4.9 | 117.9428 | -4.8577 | -0.96 | 10.98 | 1.7738 | -1.6 | 117.1405 | -1.61 | -0.75
10.99 | 1.7245 | 1.824 | 1.7534 | 116.8409 | -0.72 | 10.99 | 16.8052 | 5.2079 | 5.2 | 117.9772 | -0.96 | 10.99 | 16.9022 | -4.9 | 117.944 | -4.8605 | -0.96 | 10.99 | 1.7756 | -1.6 | 117.1427 | -1.6098 | -0.75
11 | 1.7255 | 1.824 | 1.7531 | 116.8362 | -0.72 | 11 | 16.8073 | 5.1965 | 5.2 | 117.9673 | -0.96 | 11 | 16.9009 | -4.9 | 117.9339 | -4.8604 | -0.96 | 11 | 1.7761 | -1.6 | 117.1425 | -1.6108 | -0.75
11.01 | 1.725 | 1.824 | 1.7527 | 116.8425 | -0.72 | 11.01 | 16.8064 | 5.1887 | 5.2 | 117.9666 | -0.96 | 11.01 | 16.8976 | -4.9 | 117.9184 | -4.8608 | -0.96 | 11.01 | 1.7768 | -1.6 | 117.1334 | -1.6121 | -0.75
11.02 | 1.7236 | 1.824 | 1.7529 | 116.8462 | -0.72 | 11.02 | 16.8058 | 5.1903 | 5.2 | 117.9772 | -0.96 | 11.02 | 16.8966 | -4.9 | 117.9149 | -4.8639 | -0.96 | 11.02 | 1.7767 | -1.6 | 117.1239 | -1.6128 | -0.75
11.03 | 1.7235 | 1.824 | 1.7537 | 116.8488 | -0.72 | 11.03 | 16.8071 | 5.1938 | 5.2 | 117.9757 | -0.96 | 11.03 | 16.8974 | -4.9 | 117.9068 | -4.8669 | -0.96 | 11.03 | 1.776 | -1.6 | 117.1135 | -1.6126 | -0.75
11.04 | 1.725 | 1.824 | 1.7545 | 116.854 | -0.72 | 11.04 | 16.8095 | 5.1975 | 5.2 | 117.9701 | -0.96 | 11.04 | 16.8947 | -4.9 | 117.8937 | -4.867 | -0.96 | 11.04 | 1.7749 | -1.6 | 117.112 | -1.6117 | -0.75
11.05 | 1.7253 | 1.824 | 1.7548 | 116.8525 | -0.72 | 11.05 | 16.8093 | 5.2009 | 5.2 | 117.9827 | -0.96 | 11.05 | 16.8923 | -4.9 | 117.8935 | -4.8666 | -0.96 | 11.05 | 1.7734 | -1.6 | 117.1222 | -1.6108 | -0.75
11.06 | 1.7242 | 1.824 | 1.7547 | 116.8572 | -0.72 | 11.06 | 16.808 | 5.2016 | 5.2 | 117.9945 | -0.96 | 11.06 | 16.8942 | -4.9 | 117.899 | -4.8661 | -0.96 | 11.06 | 1.7731 | -1.6 | 117.1299 | -1.6111 | -0.75
11.07 | 1.7234 | 1.824 | 1.7532 | 116.8545 | -0.72 | 11.07 | 16.8084 | 5.2005 | 5.2 | 117.9905 | -0.96 | 11.07 | 16.8956 | -4.9 | 117.9032 | -4.8653 | -0.96 | 11.07 | 1.7748 | -1.6 | 117.1323 | -1.6118 | -0.75
11.08 | 1.7238 | 1.824 | 1.7516 | 116.8532 | -0.72 | 11.08 | 16.8075 | 5.2002 | 5.2 | 117.9896 | -0.96 | 11.08 | 16.8973 | -4.9 | 117.9044 | -4.8654 | -0.96 | 11.08 | 1.7769 | -1.6 | 117.1308 | -1.6109 | -0.75
11.09 | 1.7242 | 1.824 | 1.7515 | 116.8557 | -0.72 | 11.09 | 16.8078 | 5.2009 | 5.2 | 118.0013 | -0.96 | 11.09 | 16.8964 | -4.9 | 117.8926 | -4.872 | -0.96 | 11.09 | 1.7785 | -1.6 | 117.1309 | -1.6102 | -0.75
11.1 | 1.7246 | 1.824 | 1.7516 | 116.8462 | -0.72 | 11.1 | 16.8123 | 5.2041 | 5.2 | 118.0212 | -0.96 | 11.1 | 16.8951 | -4.9 | 117.8918 | -4.8771 | -0.96 | 11.1 | 1.7786 | -1.6 | 117.1337 | -1.6117 | -0.75
11.11 | 1.7256 | 1.824 | 1.7505 | 116.8382 | -0.72 | 11.11 | 16.8154 | 5.2082 | 5.2 | 118.0297 | -0.96 | 11.11 | 16.898 | -4.9 | 117.8987 | -4.8745 | -0.96 | 11.11 | 1.7766 | -1.6 | 117.1302 | -1.6133 | -0.75
11.12 | 1.7256 | 1.824 | 1.7485 | 116.83 | -0.72 | 11.12 | 16.8123 | 5.2088 | 5.2 | 118.0279 | -0.96 | 11.12 | 16.9004 | -4.9 | 117.8925 | -4.873 | -0.96 | 11.12 | 1.7752 | -1.6 | 117.1304 | -1.6133 | -0.75
11.13 | 1.7247 | 1.824 | 1.7477 | 116.8203 | -0.72 | 11.13 | 16.808 | 5.2062 | 5.2 | 118.0317 | -0.96 | 11.13 | 16.9003 | -4.9 | 117.9015 | -4.871 | -0.96 | 11.13 | 1.7755 | -1.6 | 117.1333 | -1.6126 | -0.75
11.14 | 1.7235 | 1.824 | 1.7488 | 116.8174 | -0.72 | 11.14 | 16.8028 | 5.2018 | 5.2 | 118.0223 | -0.96 | 11.14 | 16.9029 | -4.9 | 117.925 | -4.8666 | -0.96 | 11.14 | 1.7753 | -1.6 | 117.1371 | -1.6121 | -0.75
11.15 | 1.7228 | 1.824 | 1.7503 | 116.8211 | -0.72 | 11.15 | 16.7948 | 5.1976 | 5.2 | 117.9912 | -0.96 | 11.15 | 16.905 | -4.9 | 117.9397 | -4.8653 | -0.96 | 11.15 | 1.7743 | -1.6 | 117.1433 | -1.611 | -0.75
11.16 | 1.7227 | 1.824 | 1.7505 | 116.8204 | -0.72 | 11.16 | 16.7881 | 5.1952 | 5.2 | 117.9637 | -0.96 | 11.16 | 16.9038 | -4.9 | 117.9481 | -4.8678 | -0.96 | 11.16 | 1.7746 | -1.6 | 117.1456 | -1.6101 | -0.75
11.17 | 1.7235 | 1.824 | 1.7505 | 116.8157 | -0.72 | 11.17 | 16.7886 | 5.1953 | 5.2 | 117.9511 | -0.96 | 11.17 | 16.9051 | -4.9 | 117.9475 | -4.8684 | -0.96 | 11.17 | 1.7774 | -1.6 | 117.1373 | -1.6109 | -0.75
11.18 | 1.7251 | 1.824 | 1.7511 | 116.8216 | -0.72 | 11.18 | 16.796 | 5.1946 | 5.2 | 117.9486 | -0.96 | 11.18 | 16.9059 | -4.9 | 117.939 | -4.8656 | -0.96 | 11.18 | 1.7788 | -1.6 | 117.1339 | -1.6124 | -0.75
11.19 | 1.7256 | 1.824 | 1.752 | 116.8289 | -0.72 | 11.19 | 16.8007 | 5.1956 | 5.2 | 117.9487 | -0.96 | 11.19 | 16.9037 | -4.9 | 117.9358 | -4.8645 | -0.96 | 11.19 | 1.7775 | -1.6 | 117.1406 | -1.6125 | -0.75
11.2 | 1.7258 | 1.824 | 1.7531 | 116.8206 | -0.72 | 11.2 | 16.8055 | 5.2013 | 5.2 | 117.952 | -0.96 | 11.2 | 16.902 | -4.9 | 117.9406 | -4.8669 | -0.96 | 11.2 | 1.7764 | -1.6 | 117.1237 | -1.6117 | -0.75
11.21 | 1.7253 | 1.824 | 1.7535 | 116.8181 | -0.72 | 11.21 | 16.8111 | 5.2022 | 5.2 | 117.9654 | -0.96 | 11.21 | 16.9012 | -4.9 | 117.96 | -4.8681 | -0.96 | 11.21 | 1.7748 | -1.6 | 117.0985 | -1.6119 | -0.75
11.22 | 1.7248 | 1.824 | 1.7518 | 116.8205 | -0.72 | 11.22 | 16.812 | 5.2012 | 5.2 | 117.9848 | -0.96 | 11.22 | 16.902 | -4.9 | 117.9821 | -4.8675 | -0.96 | 11.22 | 1.7707 | -1.6 | 117.0968 | -1.612 | -0.75
11.23 | 1.7248 | 1.824 | 1.7508 | 116.8186 | -0.72 | 11.23 | 16.8124 | 5.2052 | 5.2 | 118.0073 | -0.96 | 11.23 | 16.9039 | -4.9 | 117.9857 | -4.8643 | -0.96 | 11.23 | 1.7704 | -1.6 | 117.1009 | -1.6113 | -0.75
11.24 | 1.7246 | 1.824 | 1.7521 | 116.8208 | -0.72 | 11.24 | 16.8131 | 5.2081 | 5.2 | 118.0204 | -0.96 | 11.24 | 16.9035 | -4.9 | 117.9741 | -4.8606 | -0.96 | 11.24 | 1.7744 | -1.6 | 117.0931 | -1.6117 | -0.75
11.25 | 1.7238 | 1.824 | 1.7533 | 116.8269 | -0.72 | 11.25 | 16.8127 | 5.2101 | 5.2 | 118.0346 | -0.96 | 11.25 | 16.902 | -4.9 | 117.959 | -4.859 | -0.96 | 11.25 | 1.7757 | -1.6 | 117.0922 | -1.6121 | -0.75
11.26 | 1.7231 | 1.824 | 1.7537 | 116.8337 | -0.72 | 11.26 | 16.8132 | 5.2112 | 5.2 | 118.05 | -0.96 | 11.26 | 16.899 | -4.9 | 117.9446 | -4.862 | -0.96 | 11.26 | 1.7755 | -1.6 | 117.0931 | -1.612 | -0.75
11.27 | 1.7232 | 1.824 | 1.7529 | 116.8269 | -0.72 | 11.27 | 16.8135 | 5.2081 | 5.2 | 118.0444 | -0.96 | 11.27 | 16.894 | -4.9 | 117.9404 | -4.8682 | -0.96 | 11.27 | 1.775 | -1.6 | 117.0884 | -1.6123 | -0.75
11.28 | 1.7237 | 1.824 | 1.7541 | 116.8171 | -0.72 | 11.28 | 16.8133 | 5.2037 | 5.2 | 118.0378 | -0.96 | 11.28 | 16.892 | -4.9 | 117.9415 | -4.871 | -0.96 | 11.28 | 1.776 | -1.6 | 117.0846 | -1.6124 | -0.75
11.29 | 1.723 | 1.824 | 1.7615 | 116.8105 | -0.72 | 11.29 | 16.8158 | 5.1993 | 5.2 | 118.0282 | -0.96 | 11.29 | 16.8943 | -4.9 | 117.9466 | -4.8683 | -0.96 | 11.29 | 1.7776 | -1.6 | 117.0826 | -1.6117 | -0.75
11.3 | 1.7212 | 1.824 | 1.7697 | 116.8002 | -0.72 | 11.3 | 16.813 | 5.1946 | 5.2 | 118.0114 | -0.96 | 11.3 | 16.8971 | -4.9 | 117.9609 | -4.8637 | -0.96 | 11.3 | 1.7763 | -1.6 | 117.0872 | -1.6113 | -0.75
11.31 | 1.7209 | 1.824 | 1.7733 | 116.7982 | -0.72 | 11.31 | 16.8077 | 5.1908 | 5.2 | 117.9857 | -0.96 | 11.31 | 16.8982 | -4.9 | 117.9687 | -4.8606 | -0.96 | 11.31 | 1.774 | -1.6 | 117.0864 | -1.6112 | -0.75
11.32 | 1.722 | 1.824 | 1.7745 | 116.8034 | -0.72 | 11.32 | 16.8074 | 5.1895 | 5.2 | 117.9656 | -0.96 | 11.32 | 16.8993 | -4.9 | 117.9756 | -4.8591 | -0.96 | 11.32 | 1.7743 | -1.6 | 117.0769 | -1.6106 | -0.75
11.33 | 1.7228 | 1.824 | 1.7752 | 116.811 | -0.72 | 11.33 | 16.8075 | 5.19 | 5.2 | 117.9658 | -0.96 | 11.33 | 16.9009 | -4.9 | 117.9961 | -4.8606 | -0.96 | 11.33 | 1.7754 | -1.6 | 117.0771 | -1.6107 | -0.75
11.34 | 1.7217 | 1.824 | 1.7776 | 116.8326 | -0.72 | 11.34 | 16.8052 | 5.191 | 5.2 | 117.9641 | -0.96 | 11.34 | 16.9021 | -4.9 | 118.0024 | -4.8631 | -0.96 | 11.34 | 1.7753 | -1.6 | 117.0816 | -1.6102 | -0.75
11.35 | 1.7222 | 1.824 | 1.7798 | 116.8539 | -0.72 | 11.35 | 16.8004 | 5.1885 | 5.2 | 117.9571 | -0.96 | 11.35 | 16.9023 | -4.9 | 118.0027 | -4.865 | -0.96 | 11.35 | 1.7747 | -1.6 | 117.0755 | -1.6094 | -0.75
11.36 | 1.7249 | 1.824 | 1.7779 | 116.8587 | -0.72 | 11.36 | 16.7955 | 5.1854 | 5.2 | 117.9437 | -0.96 | 11.36 | 16.902 | -4.9 | 118.0117 | -4.8649 | -0.96 | 11.36 | 1.7741 | -1.6 | 117.0705 | -1.6106 | -0.75
11.37 | 1.7227 | 1.824 | 1.7836 | 116.8637 | -0.72 | 11.37 | 16.7922 | 5.1892 | 5.2 | 117.9494 | -0.96 | 11.37 | 16.9015 | -4.9 | 118.011 | -4.8624 | -0.96 | 11.37 | 1.774 | -1.6 | 117.0753 | -1.6117 | -0.75
11.38 | 1.7196 | 1.824 | 1.7939 | 116.8768 | -0.72 | 11.38 | 16.7907 | 5.1947 | 5.2 | 117.97 | -0.96 | 11.38 | 16.901 | -4.9 | 118.0111 | -4.8593 | -0.96 | 11.38 | 1.7749 | -1.6 | 117.0781 | -1.6118 | -0.75
11.39 | 1.7211 | 1.824 | 1.7972 | 116.8851 | -0.72 | 11.39 | 16.7895 | 5.1961 | 5.2 | 117.9789 | -0.96 | 11.39 | 16.9011 | -4.9 | 118.0206 | -4.86 | -0.96 | 11.39 | 1.7756 | -1.6 | 117.0712 | -1.6125 | -0.75
11.4 | 1.7215 | 1.824 | 1.8014 | 116.8865 | -0.72 | 11.4 | 16.7987 | 5.1982 | 5.2 | 117.9998 | -0.96 | 11.4 | 16.9021 | -4.9 | 118.0284 | -4.8632 | -0.96 | 11.4 | 1.7757 | -1.6 | 117.0671 | -1.6123 | -0.75
11.41 | 1.721 | 1.824 | 1.8107 | 116.8917 | -0.72 | 11.41 | 16.811 | 5.2046 | 5.2 | 118.0274 | -0.96 | 11.41 | 16.9018 | -4.9 | 118.0344 | -4.8647 | -0.96 | 11.41 | 1.775 | -1.6 | 117.0635 | -1.6116 | -0.75
11.42 | 1.7218 | 1.824 | 1.82 | 116.9025 | -0.72 | 11.42 | 16.8139 | 5.2072 | 5.2 | 118.0333 | -0.96 | 11.42 | 16.9 | -4.9 | 118.0405 | -4.8651 | -0.96 | 11.42 | 1.7749 | -1.6 | 117.0563 | -1.6127 | -0.75
11.43 | 1.7231 | 1.824 | 1.8242 | 116.915 | -0.72 | 11.43 | 16.8172 | 5.2018 | 5.2 | 118.0227 | -0.96 | 11.43 | 16.8997 | -4.9 | 118.0419 | -4.8637 | -0.96 | 11.43 | 1.7755 | -1.6 | 117.0492 | -1.6131 | -0.75
11.44 | 1.7243 | 1.824 | 1.8256 | 116.9244 | -0.72 | 11.44 | 16.8208 | 5.1952 | 5.2 | 118.014 | -0.96 | 11.44 | 16.8996 | -4.9 | 118.0471 | -4.8627 | -0.96 | 11.44 | 1.7753 | -1.6 | 117.0487 | -1.6118 | -0.75
11.45 | 1.7245 | 1.824 | 1.8263 | 116.9302 | -0.72 | 11.45 | 16.8178 | 5.1918 | 5.2 | 118.0071 | -0.96 | 11.45 | 16.9 | -4.9 | 118.056 | -4.8621 | -0.96 | 11.45 | 1.7755 | -1.6 | 117.0583 | -1.6119 | -0.75
11.46 | 1.7247 | 1.824 | 1.8266 | 116.9311 | -0.72 | 11.46 | 16.8104 | 5.1908 | 5.2 | 118.0049 | -0.96 | 11.46 | 16.9018 | -4.9 | 118.0608 | -4.8622 | -0.96 | 11.46 | 1.7758 | -1.6 | 117.0555 | -1.6128 | -0.75
11.47 | 1.724 | 1.824 | 1.8302 | 116.9354 | -0.72 | 11.47 | 16.8089 | 5.1896 | 5.2 | 118.0096 | -0.96 | 11.47 | 16.9026 | -4.9 | 118.0684 | -4.8623 | -0.96 | 11.47 | 1.7748 | -1.6 | 117.0588 | -1.6139 | -0.75
11.48 | 1.7222 | 1.824 | 1.8354 | 116.9404 | -0.72 | 11.48 | 16.8114 | 5.1891 | 5.2 | 118.0169 | -0.96 | 11.48 | 16.9019 | -4.9 | 118.0761 | -4.8629 | -0.96 | 11.48 | 1.7752 | -1.6 | 117.0796 | -1.6143 | -0.75
11.49 | 1.7221 | 1.824 | 1.8387 | 116.9412 | -0.72 | 11.49 | 16.8106 | 5.1891 | 5.2 | 118.0255 | -0.96 | 11.49 | 16.9016 | -4.9 | 118.0812 | -4.8678 | -0.96 | 11.49 | 1.7761 | -1.6 | 117.0855 | -1.6118 | -0.75
11.5 | 1.7235 | 1.824 | 1.8421 | 116.9447 | -0.72 | 11.5 | 16.8085 | 5.1909 | 5.2 | 118.0417 | -0.96 | 11.5 | 16.902 | -4.9 | 118.0904 | -4.8691 | -0.96 | 11.5 | 1.7764 | -1.6 | 117.0726 | -1.6102 | -0.75
11.51 | 1.723 | 1.824 | 1.8461 | 116.9509 | -0.72 | 11.51 | 16.8054 | 5.1926 | 5.2 | 118.0522 | -0.96 | 11.51 | 16.9 | -4.9 | 118.0849 | -4.8641 | -0.96 | 11.51 | 1.7762 | -1.6 | 117.064 | -1.611 | -0.75
11.52 | 1.7214 | 1.824 | 1.8526 | 116.9605 | -0.72 | 11.52 | 16.7994 | 5.1943 | 5.2 | 118.051 | -0.96 | 11.52 | 16.898 | -4.9 | 118.0731 | -4.8629 | -0.96 | 11.52 | 1.7763 | -1.6 | 117.0586 | -1.611 | -0.75
11.53 | 1.7211 | 1.824 | 1.8583 | 116.9598 | -0.72 | 11.53 | 16.7931 | 5.1955 | 5.2 | 118.0366 | -0.96 | 11.53 | 16.8985 | -4.9 | 118.0771 | -4.8643 | -0.96 | 11.53 | 1.7764 | -1.6 | 117.0569 | -1.6097 | -0.75
11.54 | 1.7219 | 1.824 | 1.8615 | 116.9631 | -0.72 | 11.54 | 16.7907 | 5.1926 | 5.2 | 118.0008 | -0.96 | 11.54 | 16.9003 | -4.9 | 118.0874 | -4.8624 | -0.96 | 11.54 | 1.7757 | -1.6 | 117.0668 | -1.6096 | -0.75
11.55 | 1.724 | 1.824 | 1.8615 | 116.9794 | -0.72 | 11.55 | 16.8003 | 5.1885 | 5.2 | 117.9836 | -0.96 | 11.55 | 16.9014 | -4.9 | 118.0901 | -4.8595 | -0.96 | 11.55 | 1.7748 | -1.6 | 117.0651 | -1.6106 | -0.75
11.56 | 1.726 | 1.824 | 1.8565 | 116.9843 | -0.72 | 11.56 | 16.8113 | 5.1886 | 5.2 | 117.9916 | -0.96 | 11.56 | 16.8994 | -4.9 | 118.0851 | -4.86 | -0.96 | 11.56 | 1.7736 | -1.6 | 117.0556 | -1.6116 | -0.75
11.57 | 1.7249 | 1.824 | 1.8495 | 116.9872 | -0.72 | 11.57 | 16.815 | 5.1928 | 5.2 | 118.0012 | -0.96 | 11.57 | 16.8979 | -4.9 | 118.0817 | -4.8617 | -0.96 | 11.57 | 1.7742 | -1.6 | 117.0515 | -1.6123 | -0.75
11.58 | 1.7242 | 1.824 | 1.8465 | 117.0002 | -0.72 | 11.58 | 16.8175 | 5.1968 | 5.2 | 118.0066 | -0.96 | 11.58 | 16.8989 | -4.9 | 118.0819 | -4.8622 | -0.96 | 11.58 | 1.7759 | -1.6 | 117.0533 | -1.6121 | -0.75
11.59 | 1.7263 | 1.824 | 1.8476 | 117.0115 | -0.72 | 11.59 | 16.8175 | 5.1995 | 5.2 | 118.0118 | -0.96 | 11.59 | 16.8976 | -4.9 | 118.0725 | -4.8626 | -0.96 | 11.59 | 1.7747 | -1.6 | 117.0541 | -1.6114 | -0.75
11.6 | 1.7263 | 1.824 | 1.848 | 117.0183 | -0.72 | 11.6 | 16.819 | 5.2002 | 5.2 | 118.0369 | -0.96 | 11.6 | 16.8949 | -4.9 | 118.068 | -4.864 | -0.96 | 11.6 | 1.7724 | -1.6 | 117.0498 | -1.6104 | -0.75
11.61 | 1.7252 | 1.824 | 1.8458 | 117.0216 | -0.72 | 11.61 | 16.8226 | 5.1997 | 5.2 | 118.064 | -0.96 | 11.61 | 16.8963 | -4.9 | 118.0736 | -4.8642 | -0.96 | 11.61 | 1.7718 | -1.6 | 117.043 | -1.6106 | -0.75
11.62 | 1.7269 | 1.824 | 1.8371 | 117.0245 | -0.72 | 11.62 | 16.8234 | 5.2006 | 5.2 | 118.0656 | -0.96 | 11.62 | 16.8978 | -4.9 | 118.0674 | -4.8631 | -0.96 | 11.62 | 1.7738 | -1.6 | 117.0402 | -1.6125 | -0.75
11.63 | 1.7274 | 1.824 | 1.8335 | 117.0285 | -0.72 | 11.63 | 16.8198 | 5.2036 | 5.2 | 118.0556 | -0.96 | 11.63 | 16.8968 | -4.9 | 118.0634 | -4.8616 | -0.96 | 11.63 | 1.7758 | -1.6 | 117.0471 | -1.614 | -0.75
11.64 | 1.7251 | 1.824 | 1.8376 | 117.031 | -0.72 | 11.64 | 16.8156 | 5.2042 | 5.2 | 118.0486 | -0.96 | 11.64 | 16.897 | -4.9 | 118.0759 | -4.8608 | -0.96 | 11.64 | 1.7752 | -1.6 | 117.0557 | -1.6139 | -0.75
11.65 | 1.724 | 1.824 | 1.8388 | 117.0365 | -0.72 | 11.65 | 16.8175 | 5.1975 | 5.2 | 118.0309 | -0.96 | 11.65 | 16.8977 | -4.9 | 118.0859 | -4.8601 | -0.96 | 11.65 | 1.7738 | -1.6 | 117.0605 | -1.613 | -0.75
11.66 | 1.7238 | 1.824 | 1.8385 | 117.0414 | -0.72 | 11.66 | 16.8196 | 5.1901 | 5.2 | 118.0115 | -0.96 | 11.66 | 16.897 | -4.9 | 118.0893 | -4.8603 | -0.96 | 11.66 | 1.7734 | -1.6 | 117.0651 | -1.612 | -0.75
11.67 | 1.7251 | 1.824 | 1.8375 | 117.0454 | -0.72 | 11.67 | 16.8174 | 5.1878 | 5.2 | 118.0076 | -0.96 | 11.67 | 16.897 | -4.9 | 118.1009 | -4.8611 | -0.96 | 11.67 | 1.7749 | -1.6 | 117.0747 | -1.6114 | -0.75
11.68 | 1.7265 | 1.824 | 1.8364 | 117.0464 | -0.72 | 11.68 | 16.8145 | 5.1862 | 5.2 | 118.0131 | -0.96 | 11.68 | 16.8994 | -4.9 | 118.1057 | -4.8601 | -0.96 | 11.68 | 1.7761 | -1.6 | 117.0835 | -1.6117 | -0.75
11.69 | 1.7248 | 1.824 | 1.8374 | 117.0384 | -0.72 | 11.69 | 16.8136 | 5.1863 | 5.2 | 118.0195 | -0.96 | 11.69 | 16.9011 | -4.9 | 118.0967 | -4.8607 | -0.96 | 11.69 | 1.7754 | -1.6 | 117.0965 | -1.6124 | -0.75
11.7 | 1.7239 | 1.824 | 1.8394 | 117.0352 | -0.72 | 11.7 | 16.8136 | 5.1884 | 5.2 | 118.0297 | -0.96 | 11.7 | 16.9005 | -4.9 | 118.0904 | -4.8627 | -0.96 | 11.7 | 1.7745 | -1.6 | 117.1102 | -1.6134 | -0.75
11.71 | 1.7272 | 1.824 | 1.8346 | 117.0374 | -0.72 | 11.71 | 16.8128 | 5.1907 | 5.2 | 118.0383 | -0.96 | 11.71 | 16.8989 | -4.9 | 118.0909 | -4.8641 | -0.96 | 11.71 | 1.7735 | -1.6 | 117.119 | -1.6132 | -0.75
11.72 | 1.7292 | 1.824 | 1.82 | 117.0356 | -0.72 | 11.72 | 16.8132 | 5.1912 | 5.2 | 118.0414 | -0.96 | 11.72 | 16.8986 | -4.9 | 118.0976 | -4.8664 | -0.96 | 11.72 | 1.7753 | -1.6 | 117.1254 | -1.6122 | -0.75
11.73 | 1.7275 | 1.824 | 1.8109 | 117.0323 | -0.72 | 11.73 | 16.8154 | 5.1926 | 5.2 | 118.059 | -0.96 | 11.73 | 16.8985 | -4.9 | 118.0993 | -4.868 | -0.96 | 11.73 | 1.7774 | -1.6 | 117.1314 | -1.6123 | -0.75
11.74 | 1.726 | 1.824 | 1.81 | 117.0329 | -0.72 | 11.74 | 16.8174 | 5.1957 | 5.2 | 118.0759 | -0.96 | 11.74 | 16.8953 | -4.9 | 118.0931 | -4.8669 | -0.96 | 11.74 | 1.7771 | -1.6 | 117.144 | -1.6125 | -0.75
11.75 | 1.7259 | 1.824 | 1.8092 | 117.044 | -0.72 | 11.75 | 16.8151 | 5.1958 | 5.2 | 118.0741 | -0.96 | 11.75 | 16.8938 | -4.9 | 118.0912 | -4.8645 | -0.96 | 11.75 | 1.7775 | -1.6 | 117.1514 | -1.6122 | -0.75
11.76 | 1.7261 | 1.824 | 1.8097 | 117.0552 | -0.72 | 11.76 | 16.8128 | 5.1934 | 5.2 | 118.0676 | -0.96 | 11.76 | 16.8952 | -4.9 | 118.0935 | -4.8617 | -0.96 | 11.76 | 1.7767 | -1.6 | 117.1489 | -1.6128 | -0.75
11.77 | 1.725 | 1.824 | 1.8113 | 117.044 | -0.72 | 11.77 | 16.8157 | 5.194 | 5.2 | 118.072 | -0.96 | 11.77 | 16.896 | -4.9 | 118.0951 | -4.8595 | -0.96 | 11.77 | 1.7766 | -1.6 | 117.1479 | -1.6138 | -0.75
11.78 | 1.7234 | 1.824 | 1.817 | 117.0327 | -0.72 | 11.78 | 16.8204 | 5.192 | 5.2 | 118.072 | -0.96 | 11.78 | 16.8958 | -4.9 | 118.0972 | -4.8597 | -0.96 | 11.78 | 1.7772 | -1.6 | 117.1539 | -1.6137 | -0.75
11.79 | 1.7235 | 1.824 | 1.8241 | 117.0315 | -0.72 | 11.79 | 16.8202 | 5.1889 | 5.2 | 118.058 | -0.96 | 11.79 | 16.8943 | -4.9 | 118.0976 | -4.8602 | -0.96 | 11.79 | 1.777 | -1.6 | 117.1589 | -1.6134 | -0.75
11.8 | 1.725 | 1.824 | 1.8258 | 117.0216 | -0.72 | 11.8 | 16.8173 | 5.189 | 5.2 | 118.0382 | -0.96 | 11.8 | 16.8903 | -4.9 | 118.0978 | -4.8607 | -0.96 | 11.8 | 1.7771 | -1.6 | 117.1617 | -1.6135 | -0.75
11.81 | 1.7264 | 1.824 | 1.8255 | 117.0139 | -0.72 | 11.81 | 16.813 | 5.1893 | 5.2 | 118.0162 | -0.96 | 11.81 | 16.8849 | -4.9 | 118.1003 | -4.8623 | -0.96 | 11.81 | 1.7765 | -1.6 | 117.1629 | -1.6142 | -0.75
11.82 | 1.726 | 1.824 | 1.8245 | 117.0097 | -0.72 | 11.82 | 16.8134 | 5.1914 | 5.2 | 118.0119 | -0.96 | 11.82 | 16.8788 | -4.9 | 118.0967 | -4.8625 | -0.96 | 11.82 | 1.7764 | -1.6 | 117.1545 | -1.6138 | -0.75
11.83 | 1.7254 | 1.824 | 1.8226 | 117.0043 | -0.72 | 11.83 | 16.8162 | 5.1928 | 5.2 | 118.0214 | -0.96 | 11.83 | 16.8781 | -4.9 | 118.0906 | -4.8587 | -0.96 | 11.83 | 1.7774 | -1.6 | 117.1487 | -1.6132 | -0.75
11.84 | 1.7257 | 1.824 | 1.8225 | 116.9983 | -0.72 | 11.84 | 16.8146 | 5.1926 | 5.2 | 118.0254 | -0.96 | 11.84 | 16.8838 | -4.9 | 118.1015 | -4.8547 | -0.96 | 11.84 | 1.7769 | -1.6 | 117.1496 | -1.6127 | -0.75
11.85 | 1.7247 | 1.824 | 1.824 | 116.9953 | -0.72 | 11.85 | 16.8148 | 5.1943 | 5.2 | 118.0442 | -0.96 | 11.85 | 16.8914 | -4.9 | 118.1213 | -4.8533 | -0.96 | 11.85 | 1.7753 | -1.6 | 117.1502 | -1.6115 | -0.75
11.86 | 1.7229 | 1.824 | 1.8296 | 116.9945 | -0.72 | 11.86 | 16.8161 | 5.1951 | 5.2 | 118.0593 | -0.96 | 11.86 | 16.899 | -4.9 | 118.1342 | -4.8518 | -0.96 | 11.86 | 1.775 | -1.6 | 117.1497 | -1.6113 | -0.75
11.87 | 1.7221 | 1.824 | 1.8391 | 116.998 | -0.72 | 11.87 | 16.8177 | 5.1949 | 5.2 | 118.0559 | -0.96 | 11.87 | 16.9048 | -4.9 | 118.1511 | -4.8506 | -0.96 | 11.87 | 1.7761 | -1.6 | 117.1446 | -1.6109 | -0.75
11.88 | 1.7237 | 1.824 | 1.8445 | 117.0011 | -0.72 | 11.88 | 16.8188 | 5.1972 | 5.2 | 118.0708 | -0.96 | 11.88 | 16.9051 | -4.9 | 118.1604 | -4.8523 | -0.96 | 11.88 | 1.777 | -1.6 | 117.1373 | -1.61 | -0.75
11.89 | 1.7252 | 1.824 | 1.846 | 116.9988 | -0.72 | 11.89 | 16.8178 | 5.1995 | 5.2 | 118.0941 | -0.96 | 11.89 | 16.9025 | -4.9 | 118.1621 | -4.8538 | -0.96 | 11.89 | 1.7771 | -1.6 | 117.1334 | -1.6099 | -0.75
11.9 | 1.7252 | 1.824 | 1.8476 | 117.0032 | -0.72 | 11.9 | 16.8172 | 5.1999 | 5.2 | 118.0926 | -0.96 | 11.9 | 16.9013 | -4.9 | 118.1791 | -4.8519 | -0.96 | 11.9 | 1.7765 | -1.6 | 117.1355 | -1.6106 | -0.75
11.91 | 1.7251 | 1.824 | 1.8481 | 117.0066 | -0.72 | 11.91 | 16.8176 | 5.1989 | 5.2 | 118.0858 | -0.96 | 11.91 | 16.8994 | -4.9 | 118.1924 | -4.8494 | -0.96 | 11.91 | 1.7751 | -1.6 | 117.1406 | -1.611 | -0.75
11.92 | 1.7252 | 1.824 | 1.8494 | 116.9961 | -0.72 | 11.92 | 16.8161 | 5.1987 | 5.2 | 118.0961 | -0.96 | 11.92 | 16.8986 | -4.9 | 118.1952 | -4.8497 | -0.96 | 11.92 | 1.7754 | -1.6 | 117.1446 | -1.6098 | -0.75
11.93 | 1.7246 | 1.824 | 1.8519 | 116.9876 | -0.72 | 11.93 | 16.8178 | 5.1998 | 5.2 | 118.1079 | -0.96 | 11.93 | 16.8969 | -4.9 | 118.1965 | -4.8516 | -0.96 | 11.93 | 1.7766 | -1.6 | 117.1401 | -1.6087 | -0.75
11.94 | 1.7243 | 1.824 | 1.8542 | 116.9971 | -0.72 | 11.94 | 16.8231 | 5.2018 | 5.2 | 118.1065 | -0.96 | 11.94 | 16.895 | -4.9 | 118.1865 | -4.8523 | -0.96 | 11.94 | 1.7769 | -1.6 | 117.1375 | -1.6089 | -0.75
11.95 | 1.7245 | 1.824 | 1.855 | 117.0038 | -0.72 | 11.95 | 16.8247 | 5.2053 | 5.2 | 118.0928 | -0.96 | 11.95 | 16.8932 | -4.9 | 118.1697 | -4.8524 | -0.96 | 11.95 | 1.776 | -1.6 | 117.143 | -1.6094 | -0.75
11.96 | 1.724 | 1.824 | 1.8572 | 117.0048 | -0.72 | 11.96 | 16.8249 | 5.206 | 5.2 | 118.0908 | -0.96 | 11.96 | 16.8914 | -4.9 | 118.1627 | -4.8531 | -0.96 | 11.96 | 1.7747 | -1.6 | 117.1421 | -1.6096 | -0.75
11.97 | 1.724 | 1.824 | 1.861 | 117.0038 | -0.72 | 11.97 | 16.8246 | 5.2049 | 5.2 | 118.0934 | -0.96 | 11.97 | 16.8919 | -4.9 | 118.1671 | -4.8546 | -0.96 | 11.97 | 1.7752 | -1.6 | 117.1433 | -1.6116 | -0.75
11.98 | 1.7244 | 1.824 | 1.863 | 116.9977 | -0.72 | 11.98 | 16.8227 | 5.203 | 5.2 | 118.0857 | -0.96 | 11.98 | 16.8953 | -4.9 | 118.1662 | -4.8562 | -0.96 | 11.98 | 1.7763 | -1.6 | 117.1501 | -1.6131 | -0.75
11.99 | 1.7251 | 1.824 | 1.8629 | 116.9924 | -0.72 | 11.99 | 16.8212 | 5.1976 | 5.2 | 118.067 | -0.96 | 11.99 | 16.8968 | -4.9 | 118.1486 | -4.8571 | -0.96 | 11.99 | 1.7767 | -1.6 | 117.148 | -1.6121 | -0.75
12 | 1.7258 | 1.824 | 1.8616 | 116.9878 | -0.72 | 12 | 16.8195 | 5.1934 | 5.2 | 118.0511 | -0.96 | 12 | 16.8948 | -4.9 | 118.1404 | -4.8568 | -0.96 | 12 | 1.7758 | -1.6 | 117.1406 | -1.6113 | -0.75
12.01 | 1.7248 | 1.824 | 1.8611 | 116.9846 | -0.72 | 12.01 | 16.8196 | 5.1905 | 5.2 | 118.0384 | -0.96 | 12.01 | 16.893 | -4.9 | 118.1495 | -4.8568 | -0.96 | 12.01 | 1.7743 | -1.6 | 117.1387 | -1.612 | -0.75
12.02 | 1.7231 | 1.824 | 1.862 | 116.9934 | -0.72 | 12.02 | 16.8179 | 5.1915 | 5.2 | 118.0261 | -0.96 | 12.02 | 16.8911 | -4.9 | 118.1478 | -4.8566 | -0.96 | 12.02 | 1.7755 | -1.6 | 117.1377 | -1.6115 | -0.75
12.03 | 1.7239 | 1.824 | 1.8623 | 117.0056 | -0.71987 | 12.03 | 16.8129 | 5.1971 | 5.2 | 118.0189 | -0.96 | 12.03 | 16.8904 | -4.9 | 118.1421 | -4.8552 | -0.96 | 12.03 | 1.7772 | -1.6 | 117.1356 | -1.6102 | -0.75
12.04 | 1.7251 | 1.824 | 1.8621 | 117.0045 | -0.71967 | 12.04 | 16.8121 | 5.1999 | 5.2 | 118.0144 | -0.96 | 12.04 | 16.8921 | -4.9 | 118.1536 | -4.8522 | -0.96 | 12.04 | 1.7764 | -1.6 | 117.1353 | -1.6104 | -0.75
12.05 | 1.7251 | 1.824 | 1.8624 | 116.9993 | -0.71947 | 12.05 | 16.812 | 5.2002 | 5.2 | 118.0256 | -0.96 | 12.05 | 16.8921 | -4.9 | 118.1535 | -4.8499 | -0.96 | 12.05 | 1.7758 | -1.6 | 117.1268 | -1.611 | -0.75
12.06 | 1.7249 | 1.824 | 1.8624 | 116.9972 | -0.71927 | 12.06 | 16.8118 | 5.2 | 5.2 | 118.0369 | -0.96 | 12.06 | 16.8884 | -4.9 | 118.1375 | -4.8497 | -0.96 | 12.06 | 1.7754 | -1.6 | 117.1135 | -1.612 | -0.75
12.07 | 1.725 | 1.824 | 1.8622 | 116.9986 | -0.71907 | 12.07 | 16.8137 | 5.2014 | 5.2 | 118.0417 | -0.96 | 12.07 | 16.887 | -4.9 | 118.142 | -4.8534 | -0.96 | 12.07 | 1.7762 | -1.6 | 117.1072 | -1.6125 | -0.75
12.08 | 1.7259 | 1.824 | 1.8617 | 116.9969 | -0.71887 | 12.08 | 16.8164 | 5.2059 | 5.2 | 118.0565 | -0.96 | 12.08 | 16.8885 | -4.9 | 118.1432 | -4.8561 | -0.96 | 12.08 | 1.7766 | -1.6 | 117.1047 | -1.6112 | -0.75
12.09 | 1.7255 | 1.824 | 1.8622 | 116.9979 | -0.71867 | 12.09 | 16.822 | 5.2096 | 5.2 | 118.0748 | -0.96 | 12.09 | 16.889 | -4.9 | 118.1513 | -4.8583 | -0.96 | 12.09 | 1.7753 | -1.6 | 117.1107 | -1.6106 | -0.75
12.1 | 1.7236 | 1.824 | 1.8636 | 117.0092 | -0.71847 | 12.1 | 16.8247 | 5.2133 | 5.2 | 118.1047 | -0.96 | 12.1 | 16.8886 | -4.9 | 118.1713 | -4.8626 | -0.96 | 12.1 | 1.7742 | -1.6 | 117.1222 | -1.6105 | -0.75
12.11 | 1.723 | 1.824 | 1.8634 | 117.0117 | -0.71827 | 12.11 | 16.8233 | 5.2131 | 5.2 | 118.1274 | -0.96 | 12.11 | 16.8898 | -4.9 | 118.1725 | -4.8615 | -0.96 | 12.11 | 1.7748 | -1.6 | 117.1259 | -1.6093 | -0.75
12.12 | 1.7238 | 1.824 | 1.8633 | 117.0095 | -0.71807 | 12.12 | 16.8224 | 5.2094 | 5.2 | 118.1128 | -0.96 | 12.12 | 16.8899 | -4.9 | 118.1726 | -4.8583 | -0.96 | 12.12 | 1.7766 | -1.6 | 117.12 | -1.61 | -0.75
12.13 | 1.7245 | 1.824 | 1.8649 | 117.0105 | -0.71787 | 12.13 | 16.8213 | 5.2094 | 5.2 | 118.0921 | -0.96 | 12.13 | 16.89 | -4.9 | 118.1756 | -4.8569 | -0.96 | 12.13 | 1.7768 | -1.6 | 117.1116 | -1.6116 | -0.75
12.14 | 1.7244 | 1.824 | 1.8662 | 117.0167 | -0.71767 | 12.14 | 16.8196 | 5.2105 | 5.2 | 118.0923 | -0.96 | 12.14 | 16.8902 | -4.9 | 118.1738 | -4.8579 | -0.96 | 12.14 | 1.7746 | -1.6 | 117.1106 | -1.6118 | -0.75
12.15 | 1.7241 | 1.824 | 1.8667 | 117.0293 | -0.71747 | 12.15 | 16.8216 | 5.2117 | 5.2 | 118.0959 | -0.96 | 12.15 | 16.8888 | -4.9 | 118.1801 | -4.86 | -0.96 | 12.15 | 1.7728 | -1.6 | 117.1115 | -1.6117 | -0.75
12.16 | 1.7246 | 1.824 | 1.8663 | 117.0382 | -0.71727 | 12.16 | 16.8246 | 5.2129 | 5.2 | 118.0975 | -0.96 | 12.16 | 16.8887 | -4.9 | 118.1861 | -4.859 | -0.96 | 12.16 | 1.7738 | -1.6 | 117.109 | -1.6121 | -0.75
12.17 | 1.7262 | 1.824 | 1.8651 | 117.0328 | -0.71707 | 12.17 | 16.824 | 5.2139 | 5.2 | 118.1101 | -0.96 | 12.17 | 16.8885 | -4.9 | 118.1799 | -4.8583 | -0.96 | 12.17 | 1.7747 | -1.6 | 117.1047 | -1.6129 | -0.75
12.18 | 1.7258 | 1.824 | 1.8644 | 117.0288 | -0.71687 | 12.18 | 16.8225 | 5.2122 | 5.2 | 118.1242 | -0.96 | 12.18 | 16.8872 | -4.9 | 118.1764 | -4.8601 | -0.96 | 12.18 | 1.7747 | -1.6 | 117.1065 | -1.6147 | -0.75
12.19 | 1.7239 | 1.824 | 1.8642 | 117.0342 | -0.71667 | 12.19 | 16.8218 | 5.2081 | 5.2 | 118.1298 | -0.96 | 12.19 | 16.886 | -4.9 | 118.1755 | -4.8627 | -0.96 | 12.19 | 1.7756 | -1.6 | 117.1088 | -1.6151 | -0.75
12.2 | 1.7238 | 1.824 | 1.8639 | 117.0342 | -0.71647 | 12.2 | 16.8207 | 5.2052 | 5.2 | 118.1104 | -0.96 | 12.2 | 16.8875 | -4.9 | 118.1805 | -4.8637 | -0.96 | 12.2 | 1.7754 | -1.6 | 117.1062 | -1.6129 | -0.75
12.21 | 1.7246 | 1.824 | 1.8641 | 117.0375 | -0.71627 | 12.21 | 16.8195 | 5.2036 | 5.2 | 118.091 | -0.96 | 12.21 | 16.8903 | -4.9 | 118.1921 | -4.8636 | -0.96 | 12.21 | 1.7747 | -1.6 | 117.1061 | -1.6128 | -0.75
12.22 | 1.725 | 1.824 | 1.8644 | 117.0383 | -0.71607 | 12.22 | 16.8195 | 5.2004 | 5.2 | 118.0866 | -0.96 | 12.22 | 16.8907 | -4.9 | 118.1961 | -4.8651 | -0.96 | 12.22 | 1.7749 | -1.6 | 117.1013 | -1.6136 | -0.75
12.23 | 1.7247 | 1.824 | 1.8643 | 117.0381 | -0.71587 | 12.23 | 16.8192 | 5.197 | 5.2 | 118.0833 | -0.96 | 12.23 | 16.8913 | -4.9 | 118.2029 | -4.8652 | -0.96 | 12.23 | 1.775 | -1.6 | 117.1012 | -1.613 | -0.75
12.24 | 1.7248 | 1.824 | 1.8635 | 117.0431 | -0.71567 | 12.24 | 16.8188 | 5.1931 | 5.2 | 118.083 | -0.96 | 12.24 | 16.8905 | -4.9 | 118.2153 | -4.8638 | -0.96 | 12.24 | 1.7757 | -1.6 | 117.1054 | -1.6114 | -0.75
12.25 | 1.7263 | 1.824 | 1.8621 | 117.0487 | -0.71547 | 12.25 | 16.8153 | 5.193 | 5.2 | 118.0865 | -0.96 | 12.25 | 16.8888 | -4.9 | 118.2181 | -4.8626 | -0.96 | 12.25 | 1.7769 | -1.6 | 117.0993 | -1.6097 | -0.75
12.26 | 1.727 | 1.824 | 1.8615 | 117.0472 | -0.71527 | 12.26 | 16.8137 | 5.1985 | 5.2 | 118.0846 | -0.96 | 12.26 | 16.8892 | -4.9 | 118.2188 | -4.8619 | -0.96 | 12.26 | 1.7765 | -1.6 | 117.0939 | -1.6091 | -0.75
12.27 | 1.7256 | 1.824 | 1.862 | 117.0558 | -0.71507 | 12.27 | 16.8175 | 5.2003 | 5.2 | 118.0655 | -0.96 | 12.27 | 16.8895 | -4.9 | 118.2237 | -4.8611 | -0.96 | 12.27 | 1.7759 | -1.6 | 117.0943 | -1.611 | -0.75
12.28 | 1.7253 | 1.824 | 1.8622 | 117.0575 | -0.71487 | 12.28 | 16.8186 | 5.2002 | 5.2 | 118.0538 | -0.96 | 12.28 | 16.8891 | -4.9 | 118.2284 | -4.8603 | -0.96 | 12.28 | 1.7764 | -1.6 | 117.0932 | -1.6118 | -0.75
12.29 | 1.7264 | 1.824 | 1.8626 | 117.0497 | -0.71467 | 12.29 | 16.8176 | 5.1999 | 5.2 | 118.0564 | -0.96 | 12.29 | 16.8887 | -4.9 | 118.2366 | -4.8591 | -0.96 | 12.29 | 1.7759 | -1.6 | 117.0942 | -1.6114 | -0.75
12.3 | 1.726 | 1.824 | 1.8658 | 117.0583 | -0.71447 | 12.3 | 16.8156 | 5.1975 | 5.2 | 118.0663 | -0.96 | 12.3 | 16.8881 | -4.9 | 118.2527 | -4.8585 | -0.96 | 12.3 | 1.7752 | -1.6 | 117.0974 | -1.6121 | -0.75
12.31 | 1.7223 | 1.824 | 1.8752 | 117.0733 | -0.71427 | 12.31 | 16.8148 | 5.1964 | 5.2 | 118.0744 | -0.96 | 12.31 | 16.8882 | -4.9 | 118.2641 | -4.8584 | -0.96 | 12.31 | 1.7747 | -1.6 | 117.0939 | -1.6119 | -0.75
12.32 | 1.7204 | 1.824 | 1.8843 | 117.0859 | -0.71407 | 12.32 | 16.8164 | 5.1979 | 5.2 | 118.0762 | -0.96 | 12.32 | 16.8885 | -4.9 | 118.2625 | -4.8582 | -0.96 | 12.32 | 1.7748 | -1.6 | 117.0919 | -1.6116 | -0.75
12.33 | 1.7221 | 1.824 | 1.8888 | 117.1004 | -0.71387 | 12.33 | 16.8167 | 5.1997 | 5.2 | 118.077 | -0.96 | 12.33 | 16.8908 | -4.9 | 118.2735 | -4.86 | -0.96 | 12.33 | 1.7751 | -1.6 | 117.1037 | -1.6115 | -0.75
12.34 | 1.7242 | 1.824 | 1.8924 | 117.1241 | -0.71367 | 12.34 | 16.8166 | 5.2009 | 5.2 | 118.0754 | -0.96 | 12.34 | 16.8927 | -4.9 | 118.2833 | -4.8618 | -0.96 | 12.34 | 1.7751 | -1.6 | 117.1108 | -1.611 | -0.75
12.35 | 1.7248 | 1.824 | 1.8952 | 117.1408 | -0.71347 | 12.35 | 16.8173 | 5.2022 | 5.2 | 118.0843 | -0.96 | 12.35 | 16.8898 | -4.9 | 118.2684 | -4.863 | -0.96 | 12.35 | 1.7766 | -1.6 | 117.1001 | -1.611 | -0.75
12.36 | 1.7233 | 1.824 | 1.8967 | 117.1446 | -0.71327 | 12.36 | 16.8172 | 5.2022 | 5.2 | 118.0908 | -0.96 | 12.36 | 16.8873 | -4.9 | 118.2575 | -4.863 | -0.96 | 12.36 | 1.777 | -1.6 | 117.0947 | -1.6124 | -0.75
12.37 | 1.7233 | 1.824 | 1.8972 | 117.1603 | -0.71307 | 12.37 | 16.8163 | 5.2015 | 5.2 | 118.0825 | -0.96 | 12.37 | 16.8871 | -4.9 | 118.2641 | -4.8605 | -0.96 | 12.37 | 1.7763 | -1.6 | 117.0867 | -1.6123 | -0.75
12.38 | 1.7249 | 1.824 | 1.8978 | 117.185 | -0.71287 | 12.38 | 16.815 | 5.2014 | 5.2 | 118.0695 | -0.96 | 12.38 | 16.8849 | -4.9 | 118.2792 | -4.8597 | -0.96 | 12.38 | 1.7755 | -1.6 | 117.0779 | -1.6118 | -0.75
12.39 | 1.7267 | 1.824 | 1.898 | 117.1955 | -0.71267 | 12.39 | 16.8135 | 5.2008 | 5.2 | 118.0688 | -0.96 | 12.39 | 16.8828 | -4.9 | 118.2928 | -4.8575 | -0.96 | 12.39 | 1.774 | -1.6 | 117.0866 | -1.6127 | -0.75
12.4 | 1.7276 | 1.824 | 1.8979 | 117.2054 | -0.71247 | 12.4 | 16.8147 | 5.1996 | 5.2 | 118.0592 | -0.96 | 12.4 | 16.8849 | -4.9 | 118.3014 | -4.8539 | -0.96 | 12.4 | 1.7746 | -1.6 | 117.0883 | -1.6133 | -0.75
12.41 | 1.7269 | 1.824 | 1.8974 | 117.2159 | -0.71227 | 12.41 | 16.8174 | 5.1986 | 5.2 | 118.0498 | -0.96 | 12.41 | 16.8889 | -4.9 | 118.31 | -4.8513 | -0.96 | 12.41 | 1.7753 | -1.6 | 117.0791 | -1.6138 | -0.75
12.42 | 1.7272 | 1.824 | 1.8967 | 117.2236 | -0.71207 | 12.42 | 16.8175 | 5.196 | 5.2 | 118.0614 | -0.96 | 12.42 | 16.8918 | -4.9 | 118.3118 | -4.8468 | -0.96 | 12.42 | 1.7763 | -1.6 | 117.0801 | -1.6137 | -0.75
12.43 | 1.7279 | 1.824 | 1.8972 | 117.2323 | -0.71187 | 12.43 | 16.8155 | 5.193 | 5.2 | 118.0633 | -0.96 | 12.43 | 16.8897 | -4.9 | 118.294 | -4.847 | -0.96 | 12.43 | 1.778 | -1.6 | 117.0838 | -1.6119 | -0.75
12.44 | 1.7267 | 1.824 | 1.8983 | 117.2319 | -0.71167 | 12.44 | 16.8147 | 5.1919 | 5.2 | 118.0488 | -0.96 | 12.44 | 16.8859 | -4.9 | 118.2792 | -4.8513 | -0.96 | 12.44 | 1.7796 | -1.6 | 117.085 | -1.6103 | -0.75
12.45 | 1.7256 | 1.824 | 1.8986 | 117.233 | -0.71147 | 12.45 | 16.8138 | 5.1927 | 5.2 | 118.0383 | -0.96 | 12.45 | 16.8845 | -4.9 | 118.2756 | -4.8539 | -0.96 | 12.45 | 1.7816 | -1.6 | 117.0845 | -1.6104 | -0.75
12.46 | 1.7256 | 1.824 | 1.8979 | 117.2354 | -0.71127 | 12.46 | 16.8112 | 5.1935 | 5.2 | 118.0368 | -0.96 | 12.46 | 16.8815 | -4.9 | 118.2662 | -4.8552 | -0.96 | 12.46 | 1.7827 | -1.6 | 117.0784 | -1.6109 | -0.75
12.47 | 1.7261 | 1.824 | 1.8975 | 117.2379 | -0.71107 | 12.47 | 16.8095 | 5.195 | 5.2 | 118.0367 | -0.96 | 12.47 | 16.8798 | -4.9 | 118.268 | -4.8565 | -0.96 | 12.47 | 1.7829 | -1.6 | 117.0769 | -1.6111 | -0.75
12.48 | 1.7267 | 1.824 | 1.8975 | 117.2369 | -0.71087 | 12.48 | 16.8114 | 5.1971 | 5.2 | 118.04 | -0.96 | 12.48 | 16.8825 | -4.9 | 118.2796 | -4.8539 | -0.96 | 12.48 | 1.7847 | -1.6 | 117.0882 | -1.6117 | -0.75
12.49 | 1.7266 | 1.824 | 1.898 | 117.233 | -0.71067 | 12.49 | 16.8151 | 5.1953 | 5.2 | 118.0372 | -0.96 | 12.49 | 16.8853 | -4.9 | 118.2808 | -4.8496 | -0.96 | 12.49 | 1.7879 | -1.6 | 117.0902 | -1.6115 | -0.75
12.5 | 1.7267 | 1.824 | 1.8982 | 117.2333 | -0.71047 | 12.5 | 16.8162 | 5.1947 | 5.2 | 118.04 | -0.96 | 12.5 | 16.8852 | -4.9 | 118.2685 | -4.8485 | -0.96 | 12.5 | 1.7907 | -1.6 | 117.0817 | -1.6114 | -0.75
12.51 | 1.7262 | 1.824 | 1.8978 | 117.2293 | -0.71027 | 12.51 | 16.8156 | 5.1946 | 5.2 | 118.0388 | -0.96 | 12.51 | 16.8829 | -4.9 | 118.2457 | -4.8482 | -0.96 | 12.51 | 1.7915 | -1.6 | 117.0855 | -1.6131 | -0.75
12.52 | 1.7254 | 1.824 | 1.8982 | 117.232 | -0.71007 | 12.52 | 16.8157 | 5.1942 | 5.2 | 118.0333 | -0.96 | 12.52 | 16.881 | -4.9 | 118.2322 | -4.8501 | -0.96 | 12.52 | 1.7921 | -1.6 | 117.0875 | -1.6125 | -0.75
12.53 | 1.7254 | 1.824 | 1.8992 | 117.2391 | -0.70987 | 12.53 | 16.8161 | 5.1945 | 5.2 | 118.039 | -0.96 | 12.53 | 16.8799 | -4.9 | 118.2343 | -4.8522 | -0.96 | 12.53 | 1.7935 | -1.6 | 117.0879 | -1.6113 | -0.75
12.54 | 1.7253 | 1.824 | 1.8999 | 117.2457 | -0.70967 | 12.54 | 16.8155 | 5.1938 | 5.2 | 118.0444 | -0.96 | 12.54 | 16.8797 | -4.9 | 118.2285 | -4.8524 | -0.96 | 12.54 | 1.7928 | -1.6 | 117.084 | -1.6116 | -0.75
12.55 | 1.725 | 1.824 | 1.9001 | 117.2525 | -0.70947 | 12.55 | 16.8124 | 5.1921 | 5.2 | 118.0337 | -0.96 | 12.55 | 16.8807 | -4.9 | 118.2207 | -4.8527 | -0.96 | 12.55 | 1.7912 | -1.6 | 117.0816 | -1.6121 | -0.75
12.56 | 1.725 | 1.824 | 1.8998 | 117.2523 | -0.70927 | 12.56 | 16.812 | 5.189 | 5.2 | 118.0203 | -0.96 | 12.56 | 16.8807 | -4.9 | 118.2221 | -4.8539 | -0.96 | 12.56 | 1.7921 | -1.6 | 117.0871 | -1.6136 | -0.75
12.57 | 1.7251 | 1.824 | 1.898 | 117.2437 | -0.70907 | 12.57 | 16.8133 | 5.1844 | 5.2 | 118.013 | -0.96 | 12.57 | 16.8809 | -4.9 | 118.2189 | -4.8542 | -0.96 | 12.57 | 1.7976 | -1.6 | 117.0894 | -1.6119 | -0.75
12.58 | 1.7254 | 1.824 | 1.8969 | 117.2363 | -0.70887 | 12.58 | 16.8125 | 5.18 | 5.2 | 118.0048 | -0.96 | 12.58 | 16.8833 | -4.9 | 118.2086 | -4.8528 | -0.96 | 12.58 | 1.8009 | -1.6 | 117.0933 | -1.6103 | -0.75
12.59 | 1.7255 | 1.824 | 1.8975 | 117.2248 | -0.70867 | 12.59 | 16.8147 | 5.179 | 5.2 | 118.0029 | -0.96 | 12.59 | 16.8844 | -4.9 | 118.2098 | -4.8523 | -0.96 | 12.59 | 1.7997 | -1.6 | 117.099 | -1.612 | -0.75
12.6 | 1.7247 | 1.824 | 1.898 | 117.2053 | -0.70847 | 12.6 | 16.818 | 5.1759 | 5.2 | 118.0032 | -0.96 | 12.6 | 16.8832 | -4.9 | 118.224 | -4.8514 | -0.96 | 12.6 | 1.8004 | -1.6 | 117.0957 | -1.6136 | -0.75
12.61 | 1.7235 | 1.824 | 1.8981 | 117.1912 | -0.70827 | 12.61 | 16.8194 | 5.1719 | 5.2 | 118.0069 | -0.96 | 12.61 | 16.8828 | -4.9 | 118.23 | -4.8513 | -0.96 | 12.61 | 1.8011 | -1.6 | 117.0802 | -1.6137 | -0.75
12.62 | 1.7235 | 1.824 | 1.8973 | 117.1843 | -0.70807 | 12.62 | 16.8193 | 5.1686 | 5.2 | 118.0158 | -0.96 | 12.62 | 16.8831 | -4.9 | 118.2284 | -4.8524 | -0.96 | 12.62 | 1.8008 | -1.6 | 117.0683 | -1.6122 | -0.75
12.63 | 1.7247 | 1.824 | 1.8966 | 117.1796 | -0.70787 | 12.63 | 16.8181 | 5.164 | 5.2 | 118.021 | -0.96 | 12.63 | 16.8853 | -4.9 | 118.2374 | -4.8494 | -0.96 | 12.63 | 1.7998 | -1.6 | 117.0595 | -1.6098 | -0.75
12.64 | 1.7243 | 1.824 | 1.8959 | 117.1755 | -0.70767 | 12.64 | 16.819 | 5.161 | 5.2 | 118.0254 | -0.96 | 12.64 | 16.8874 | -4.9 | 118.2473 | -4.8459 | -0.96 | 12.64 | 1.7986 | -1.6 | 117.0333 | -1.6081 | -0.75
12.65 | 1.7236 | 1.824 | 1.8944 | 117.1711 | -0.70747 | 12.65 | 16.8201 | 5.1636 | 5.2 | 118.045 | -0.96 | 12.65 | 16.8876 | -4.9 | 118.2389 | -4.8464 | -0.96 | 12.65 | 1.7989 | -1.6 | 116.9948 | -1.6095 | -0.75
12.66 | 1.7235 | 1.824 | 1.8941 | 117.1625 | -0.70727 | 12.66 | 16.8204 | 5.1676 | 5.2 | 118.0604 | -0.96 | 12.66 | 16.8886 | -4.9 | 118.2305 | -4.8483 | -0.96 | 12.66 | 1.7981 | -1.6 | 116.9684 | -1.6116 | -0.75
12.67 | 1.7235 | 1.824 | 1.8951 | 117.1602 | -0.70707 | 12.67 | 16.8191 | 5.1667 | 5.2 | 118.0559 | -0.96 | 12.67 | 16.888 | -4.9 | 118.2276 | -4.8487 | -0.96 | 12.67 | 1.7958 | -1.6 | 116.9418 | -1.612 | -0.75
12.68 | 1.7237 | 1.824 | 1.8948 | 117.1552 | -0.70687 | 12.68 | 16.817 | 5.1609 | 5.2 | 118.0399 | -0.96 | 12.68 | 16.8841 | -4.9 | 118.222 | -4.8523 | -0.96 | 12.68 | 1.7955 | -1.6 | 116.9252 | -1.6121 | -0.75
12.69 | 1.7241 | 1.824 | 1.8935 | 117.145 | -0.70667 | 12.69 | 16.8167 | 5.1537 | 5.2 | 118.0196 | -0.96 | 12.69 | 16.8841 | -4.9 | 118.2273 | -4.8556 | -0.96 | 12.69 | 1.7961 | -1.6 | 116.9199 | -1.614 | -0.75
12.7 | 1.7244 | 1.824 | 1.8928 | 117.1364 | -0.70647 | 12.7 | 16.8195 | 5.1484 | 5.2 | 118.0233 | -0.96 | 12.7 | 16.8873 | -4.9 | 118.2333 | -4.8544 | -0.96 | 12.7 | 1.796 | -1.6 | 116.8975 | -1.6154 | -0.75
12.71 | 1.7245 | 1.824 | 1.8933 | 117.1334 | -0.70627 | 12.71 | 16.8217 | 5.1479 | 5.2 | 118.0401 | -0.96 | 12.71 | 16.8848 | -4.9 | 118.2337 | -4.8536 | -0.96 | 12.71 | 1.7962 | -1.6 | 116.8784 | -1.6157 | -0.75
12.72 | 1.7238 | 1.824 | 1.8943 | 117.1415 | -0.70607 | 12.72 | 16.8195 | 5.1535 | 5.2 | 118.0526 | -0.96 | 12.72 | 16.8806 | -4.9 | 118.2352 | -4.8538 | -0.96 | 12.72 | 1.7963 | -1.6 | 116.8743 | -1.6152 | -0.75
12.73 | 1.7222 | 1.824 | 1.8947 | 117.1508 | -0.70587 | 12.73 | 16.8179 | 5.157 | 5.2 | 118.0544 | -0.96 | 12.73 | 16.8836 | -4.9 | 118.2383 | -4.8536 | -0.96 | 12.73 | 1.7962 | -1.6 | 116.8788 | -1.6149 | -0.75
12.74 | 1.722 | 1.824 | 1.8949 | 117.155 | -0.70567 | 12.74 | 16.8177 | 5.1547 | 5.2 | 118.0469 | -0.96 | 12.74 | 16.8861 | -4.9 | 118.2348 | -4.8523 | -0.96 | 12.74 | 1.7955 | -1.6 | 116.8935 | -1.6154 | -0.75
12.75 | 1.7235 | 1.824 | 1.8953 | 117.1548 | -0.70547 | 12.75 | 16.8155 | 5.1534 | 5.2 | 118.0315 | -0.96 | 12.75 | 16.8843 | -4.9 | 118.2318 | -4.8515 | -0.96 | 12.75 | 1.795 | -1.6 | 116.9191 | -1.6153 | -0.75
12.76 | 1.7249 | 1.824 | 1.8959 | 117.1601 | -0.70527 | 12.76 | 16.8115 | 5.1537 | 5.2 | 118.003 | -0.96 | 12.76 | 16.8841 | -4.9 | 118.2485 | -4.8513 | -0.96 | 12.76 | 1.7955 | -1.6 | 116.9458 | -1.6151 | -0.75
12.77 | 1.7239 | 1.824 | 1.8963 | 117.1694 | -0.70507 | 12.77 | 16.8113 | 5.1518 | 5.2 | 117.9836 | -0.96 | 12.77 | 16.8848 | -4.9 | 118.2688 | -4.8501 | -0.96 | 12.77 | 1.799 | -1.6 | 116.9719 | -1.6125 | -0.75
12.78 | 1.7233 | 1.824 | 1.8958 | 117.1738 | -0.70487 | 12.78 | 16.8141 | 5.1494 | 5.2 | 117.9768 | -0.96 | 12.78 | 16.8871 | -4.9 | 118.2755 | -4.8472 | -0.96 | 12.78 | 1.8039 | -1.6 | 116.9938 | -1.6104 | -0.75
12.79 | 1.7249 | 1.824 | 1.8951 | 117.1744 | -0.70467 | 12.79 | 16.8142 | 5.1516 | 5.2 | 117.9805 | -0.96 | 12.79 | 16.8887 | -4.9 | 118.2877 | -4.8434 | -0.96 | 12.79 | 1.8051 | -1.6 | 117.0104 | -1.6115 | -0.75
12.8 | 1.726 | 1.824 | 1.8954 | 117.1787 | -0.70447 | 12.8 | 16.8137 | 5.1531 | 5.2 | 117.972 | -0.96 | 12.8 | 16.8906 | -4.9 | 118.3111 | -4.8396 | -0.96 | 12.8 | 1.803 | -1.6 | 117.0183 | -1.6129 | -0.75
12.81 | 1.7259 | 1.824 | 1.8959 | 117.1835 | -0.70427 | 12.81 | 16.8169 | 5.151 | 5.2 | 117.9623 | -0.96 | 12.81 | 16.8922 | -4.9 | 118.3072 | -4.8389 | -0.96 | 12.81 | 1.8005 | -1.6 | 117.0134 | -1.6133 | -0.75
12.82 | 1.7248 | 1.824 | 1.8943 | 117.1868 | -0.70407 | 12.82 | 16.8209 | 5.1535 | 5.2 | 117.9753 | -0.96 | 12.82 | 16.8896 | -4.9 | 118.2868 | -4.8404 | -0.96 | 12.82 | 1.7996 | -1.6 | 116.9952 | -1.6126 | -0.75
12.83 | 1.7255 | 1.824 | 1.8928 | 117.1904 | -0.70387 | 12.83 | 16.8197 | 5.1557 | 5.2 | 117.9918 | -0.96 | 12.83 | 16.8868 | -4.9 | 118.2729 | -4.8386 | -0.96 | 12.83 | 1.7988 | -1.6 | 116.9815 | -1.6128 | -0.75
12.84 | 1.727 | 1.824 | 1.894 | 117.2029 | -0.70367 | 12.84 | 16.8148 | 5.1545 | 5.2 | 118.0039 | -0.96 | 12.84 | 16.8847 | -4.9 | 118.2575 | -4.8383 | -0.96 | 12.84 | 1.7975 | -1.6 | 116.9712 | -1.6136 | -0.75
12.85 | 1.7273 | 1.824 | 1.8957 | 117.2191 | -0.70347 | 12.85 | 16.8131 | 5.1534 | 5.2 | 118.0004 | -0.96 | 12.85 | 16.8822 | -4.9 | 118.2518 | -4.8437 | -0.96 | 12.85 | 1.7974 | -1.6 | 116.9503 | -1.614 | -0.75
12.86 | 1.7263 | 1.824 | 1.8959 | 117.2176 | -0.70327 | 12.86 | 16.8157 | 5.1507 | 5.2 | 117.9887 | -0.96 | 12.86 | 16.8802 | -4.9 | 118.2571 | -4.8472 | -0.96 | 12.86 | 1.7976 | -1.6 | 116.9383 | -1.6146 | -0.75
12.87 | 1.7252 | 1.824 | 1.8947 | 117.2169 | -0.70307 | 12.87 | 16.8174 | 5.1518 | 5.2 | 117.9895 | -0.96 | 12.87 | 16.8792 | -4.9 | 118.2497 | -4.8463 | -0.96 | 12.87 | 1.7977 | -1.6 | 116.9299 | -1.6144 | -0.75
12.88 | 1.7253 | 1.824 | 1.8939 | 117.2218 | -0.70287 | 12.88 | 16.817 | 5.1592 | 5.2 | 117.995 | -0.96 | 12.88 | 16.8813 | -4.9 | 118.2548 | -4.8442 | -0.96 | 12.88 | 1.7977 | -1.6 | 116.9266 | -1.6127 | -0.75
12.89 | 1.7255 | 1.824 | 1.8943 | 117.2206 | -0.70267 | 12.89 | 16.8155 | 5.1663 | 5.2 | 118.0056 | -0.96 | 12.89 | 16.8826 | -4.9 | 118.2716 | -4.8421 | -0.96 | 12.89 | 1.7975 | -1.6 | 116.9289 | -1.6114 | -0.75
12.9 | 1.7259 | 1.824 | 1.8949 | 117.2177 | -0.70247 | 12.9 | 16.8175 | 5.1679 | 5.2 | 118.0377 | -0.96 | 12.9 | 16.8833 | -4.9 | 118.2836 | -4.8419 | -0.96 | 12.9 | 1.7978 | -1.6 | 116.9303 | -1.6113 | -0.75
12.91 | 1.7256 | 1.824 | 1.8954 | 117.2182 | -0.70227 | 12.91 | 16.8211 | 5.1662 | 5.2 | 118.0595 | -0.96 | 12.91 | 16.8878 | -4.9 | 118.3012 | -4.8421 | -0.96 | 12.91 | 1.7994 | -1.6 | 116.9352 | -1.6114 | -0.75
12.92 | 1.7256 | 1.824 | 1.8962 | 117.2212 | -0.70207 | 12.92 | 16.8213 | 5.1662 | 5.2 | 118.0563 | -0.96 | 12.92 | 16.8905 | -4.9 | 118.3023 | -4.8403 | -0.96 | 12.92 | 1.8001 | -1.6 | 116.9408 | -1.6109 | -0.75
12.93 | 1.7261 | 1.824 | 1.8961 | 117.2137 | -0.70187 | 12.93 | 16.8202 | 5.1658 | 5.2 | 118.0552 | -0.96 | 12.93 | 16.8873 | -4.9 | 118.2975 | -4.8416 | -0.96 | 12.93 | 1.8003 | -1.6 | 116.9415 | -1.6112 | -0.75
12.94 | 1.7268 | 1.824 | 1.8962 | 117.2022 | -0.70167 | 12.94 | 16.82 | 5.1642 | 5.2 | 118.056 | -0.96 | 12.94 | 16.8844 | -4.9 | 118.2916 | -4.8438 | -0.96 | 12.94 | 1.8006 | -1.6 | 116.9393 | -1.6121 | -0.75
12.95 | 1.7269 | 1.824 | 1.8969 | 117.2004 | -0.70147 | 12.95 | 16.8197 | 5.1646 | 5.2 | 118.0536 | -0.96 | 12.95 | 16.8833 | -4.9 | 118.2813 | -4.8425 | -0.96 | 12.95 | 1.8003 | -1.6 | 116.9399 | -1.6129 | -0.75
12.96 | 1.7263 | 1.824 | 1.8962 | 117.2015 | -0.70127 | 12.96 | 16.8177 | 5.1684 | 5.2 | 118.0448 | -0.96 | 12.96 | 16.8817 | -4.9 | 118.2834 | -4.8418 | -0.96 | 12.96 | 1.799 | -1.6 | 116.9405 | -1.6138 | -0.75
12.97 | 1.725 | 1.824 | 1.8954 | 117.2033 | -0.70107 | 12.97 | 16.8155 | 5.1705 | 5.2 | 118.0383 | -0.96 | 12.97 | 16.882 | -4.9 | 118.2981 | -4.8424 | -0.96 | 12.97 | 1.799 | -1.6 | 116.9445 | -1.6143 | -0.75
12.98 | 1.7241 | 1.824 | 1.8963 | 117.2101 | -0.70087 | 12.98 | 16.8145 | 5.1664 | 5.2 | 118.0313 | -0.96 | 12.98 | 16.8838 | -4.9 | 118.3017 | -4.8402 | -0.96 | 12.98 | 1.8005 | -1.6 | 116.9543 | -1.6139 | -0.75
12.99 | 1.7243 | 1.824 | 1.8983 | 117.2154 | -0.70067 | 12.99 | 16.8157 | 5.1627 | 5.2 | 118.0323 | -0.96 | 12.99 | 16.8839 | -4.9 | 118.297 | -4.8383 | -0.96 | 12.99 | 1.8005 | -1.6 | 116.9558 | -1.6135 | -0.75
13 | 1.7248 | 1.824 | 1.899 | 117.2173 | -0.70047 | 13 | 16.8202 | 5.168 | 5.2 | 118.0605 | -0.96 | 13 | 16.8825 | -4.9 | 118.3013 | -4.8403 | -0.96 | 13 | 1.7991 | -1.6 | 116.9452 | -1.6141 | -0.75
13.01 | 1.7247 | 1.824 | 1.8971 | 117.2156 | -0.70027 | 13.01 | 16.8221 | 5.1738 | 5.2 | 118.0817 | -0.96 | 13.01 | 16.8826 | -4.9 | 118.3074 | -4.8417 | -0.96 | 13.01 | 1.798 | -1.6 | 116.9383 | -1.6149 | -0.75
13.02 | 1.725 | 1.824 | 1.8949 | 117.2159 | -0.70007 | 13.02 | 16.8202 | 5.175 | 5.2 | 118.0828 | -0.96 | 13.02 | 16.8844 | -4.9 | 118.3093 | -4.8416 | -0.96 | 13.02 | 1.7984 | -1.6 | 116.9453 | -1.6144 | -0.75
13.03 | 1.7263 | 1.824 | 1.8937 | 117.2113 | -0.7 | 13.03 | 16.8197 | 5.1771 | 5.2 | 118.0797 | -0.96 | 13.03 | 16.8848 | -4.9 | 118.3118 | -4.8439 | -0.96 | 13.03 | 1.7995 | -1.6 | 116.9543 | -1.6132 | -0.75
13.04 | 1.7265 | 1.824 | 1.8934 | 117.2042 | -0.7 | 13.04 | 16.8194 | 5.176 | 5.2 | 118.0708 | -0.96 | 13.04 | 16.8834 | -4.9 | 118.3196 | -4.8461 | -0.96 | 13.04 | 1.7998 | -1.6 | 116.9487 | -1.6137 | -0.75
13.05 | 1.7256 | 1.824 | 1.8937 | 117.2079 | -0.7 | 13.05 | 16.8122 | 5.1712 | 5.2 | 118.0646 | -0.96 | 13.05 | 16.8835 | -4.9 | 118.3244 | -4.8468 | -0.96 | 13.05 | 1.799 | -1.6 | 116.9374 | -1.6151 | -0.75
13.06 | 1.7245 | 1.824 | 1.8931 | 117.2125 | -0.7 | 13.06 | 16.8032 | 5.1685 | 5.2 | 118.0646 | -0.96 | 13.06 | 16.8838 | -4.9 | 118.3174 | -4.8473 | -0.96 | 13.06 | 1.7982 | -1.6 | 116.9322 | -1.6159 | -0.75
13.07 | 1.7248 | 1.824 | 1.8923 | 117.2057 | -0.7 | 13.07 | 16.7987 | 5.1685 | 5.2 | 118.0619 | -0.96 | 13.07 | 16.8828 | -4.9 | 118.3059 | -4.845 | -0.96 | 13.07 | 1.7978 | -1.6 | 116.9338 | -1.6143 | -0.75
13.08 | 1.7248 | 1.824 | 1.8934 | 117.1962 | -0.7 | 13.08 | 16.795 | 5.1723 | 5.2 | 118.0573 | -0.96 | 13.08 | 16.8846 | -4.9 | 118.3162 | -4.8415 | -0.96 | 13.08 | 1.7986 | -1.6 | 116.9393 | -1.6122 | -0.75
13.09 | 1.7239 | 1.824 | 1.8951 | 117.1984 | -0.7 | 13.09 | 16.7945 | 5.1783 | 5.2 | 118.0584 | -0.96 | 13.09 | 16.8861 | -4.9 | 118.3269 | -4.8399 | -0.96 | 13.09 | 1.7995 | -1.6 | 116.9381 | -1.6126 | -0.75
13.1 | 1.7237 | 1.824 | 1.8959 | 117.2006 | -0.7 | 13.1 | 16.8034 | 5.1747 | 5.2 | 118.0407 | -0.96 | 13.1 | 16.8856 | -4.9 | 118.3229 | -4.8403 | -0.96 | 13.1 | 1.7986 | -1.6 | 116.9291 | -1.6136 | -0.75
13.11 | 1.7237 | 1.824 | 1.8953 | 117.1917 | -0.7 | 13.11 | 16.812 | 5.1668 | 5.2 | 118.0108 | -0.96 | 13.11 | 16.8861 | -4.9 | 118.315 | -4.8414 | -0.96 | 13.11 | 1.7986 | -1.6 | 116.9312 | -1.6149 | -0.75
13.12 | 1.7249 | 1.824 | 1.8943 | 117.1787 | -0.7 | 13.12 | 16.8129 | 5.1663 | 5.2 | 118.0159 | -0.96 | 13.12 | 16.8851 | -4.9 | 118.3053 | -4.845 | -0.96 | 13.12 | 1.7993 | -1.6 | 116.9447 | -1.6148 | -0.75
13.13 | 1.7262 | 1.824 | 1.8947 | 117.1721 | -0.7 | 13.13 | 16.8136 | 5.169 | 5.2 | 118.0388 | -0.96 | 13.13 | 16.8858 | -4.9 | 118.3076 | -4.8443 | -0.96 | 13.13 | 1.7985 | -1.6 | 116.9484 | -1.6138 | -0.75
13.14 | 1.7257 | 1.824 | 1.8949 | 117.177 | -0.7 | 13.14 | 16.8141 | 5.1723 | 5.2 | 118.0552 | -0.96 | 13.14 | 16.886 | -4.9 | 118.3095 | -4.8398 | -0.96 | 13.14 | 1.7978 | -1.6 | 116.9484 | -1.6135 | -0.75
13.15 | 1.7244 | 1.824 | 1.8947 | 117.1861 | -0.7 | 13.15 | 16.8139 | 5.1767 | 5.2 | 118.0824 | -0.96 | 13.15 | 16.8853 | -4.9 | 118.3126 | -4.8372 | -0.96 | 13.15 | 1.7993 | -1.6 | 116.9519 | -1.6133 | -0.75
13.16 | 1.7237 | 1.824 | 1.8952 | 117.1853 | -0.7 | 13.16 | 16.8133 | 5.1788 | 5.2 | 118.0965 | -0.96 | 13.16 | 16.8871 | -4.9 | 118.3215 | -4.8352 | -0.96 | 13.16 | 1.8003 | -1.6 | 116.9523 | -1.6132 | -0.75
13.17 | 1.7239 | 1.824 | 1.8963 | 117.1801 | -0.7 | 13.17 | 16.8129 | 5.1776 | 5.2 | 118.085 | -0.96 | 13.17 | 16.8875 | -4.9 | 118.3326 | -4.8356 | -0.96 | 13.17 | 1.7996 | -1.6 | 116.9495 | -1.6142 | -0.75
13.18 | 1.7242 | 1.824 | 1.8974 | 117.1855 | -0.7 | 13.18 | 16.8146 | 5.1779 | 5.2 | 118.0844 | -0.96 | 13.18 | 16.8855 | -4.9 | 118.3311 | -4.8368 | -0.96 | 13.18 | 1.7977 | -1.6 | 116.947 | -1.6145 | -0.75
13.19 | 1.7246 | 1.824 | 1.8968 | 117.1923 | -0.7 | 13.19 | 16.816 | 5.1781 | 5.2 | 118.0964 | -0.96 | 13.19 | 16.8842 | -4.9 | 118.3166 | -4.8394 | -0.96 | 13.19 | 1.7969 | -1.6 | 116.9446 | -1.6133 | -0.75
13.2 | 1.7251 | 1.824 | 1.8947 | 117.1928 | -0.7 | 13.2 | 16.814 | 5.1762 | 5.2 | 118.0929 | -0.96 | 13.2 | 16.8846 | -4.9 | 118.3102 | -4.8419 | -0.96 | 13.2 | 1.7983 | -1.6 | 116.9383 | -1.6124 | -0.75
13.21 | 1.7255 | 1.824 | 1.8933 | 117.1932 | -0.7 | 13.21 | 16.8145 | 5.1729 | 5.2 | 118.0899 | -0.96 | 13.21 | 16.884 | -4.9 | 118.3093 | -4.8426 | -0.96 | 13.21 | 1.7994 | -1.6 | 116.9306 | -1.612 | -0.75
13.22 | 1.7252 | 1.824 | 1.8931 | 117.1972 | -0.7 | 13.22 | 16.8173 | 5.1697 | 5.2 | 118.1007 | -0.96 | 13.22 | 16.8828 | -4.9 | 118.3068 | -4.8433 | -0.96 | 13.22 | 1.7988 | -1.6 | 116.9364 | -1.6129 | -0.75
13.23 | 1.7239 | 1.824 | 1.893 | 117.199 | -0.7 | 13.23 | 16.815 | 5.1711 | 5.2 | 118.1116 | -0.96 | 13.23 | 16.8818 | -4.9 | 118.3013 | -4.845 | -0.96 | 13.23 | 1.7984 | -1.6 | 116.9505 | -1.6126 | -0.75
13.24 | 1.7231 | 1.824 | 1.8924 | 117.2 | -0.7 | 13.24 | 16.8122 | 5.1742 | 5.2 | 118.1114 | -0.96 | 13.24 | 16.8801 | -4.9 | 118.2927 | -4.846 | -0.96 | 13.24 | 1.7997 | -1.6 | 116.9436 | -1.6118 | -0.75
13.25 | 1.7245 | 1.824 | 1.8919 | 117.2034 | -0.7 | 13.25 | 16.8149 | 5.1752 | 5.2 | 118.1132 | -0.96 | 13.25 | 16.8768 | -4.9 | 118.2819 | -4.8473 | -0.96 | 13.25 | 1.8 | -1.6 | 116.9221 | -1.6128 | -0.75
13.26 | 1.7258 | 1.824 | 1.8928 | 117.2035 | -0.7 | 13.26 | 16.8182 | 5.175 | 5.2 | 118.1201 | -0.96 | 13.26 | 16.8751 | -4.9 | 118.2785 | -4.8494 | -0.96 | 13.26 | 1.7996 | -1.6 | 116.908 | -1.6142 | -0.75
13.27 | 1.7252 | 1.824 | 1.8931 | 117.1984 | -0.7 | 13.27 | 16.8184 | 5.1736 | 5.2 | 118.1121 | -0.96 | 13.27 | 16.8775 | -4.9 | 118.2821 | -4.8492 | -0.96 | 13.27 | 1.799 | -1.6 | 116.9131 | -1.6135 | -0.75
13.28 | 1.7249 | 1.824 | 1.8921 | 117.196 | -0.7 | 13.28 | 16.8191 | 5.1713 | 5.2 | 118.0991 | -0.96 | 13.28 | 16.8814 | -4.9 | 118.2839 | -4.8462 | -0.96 | 13.28 | 1.7989 | -1.6 | 116.9164 | -1.6124 | -0.75
13.29 | 1.7257 | 1.824 | 1.8922 | 117.1986 | -0.7 | 13.29 | 16.8207 | 5.1693 | 5.2 | 118.0972 | -0.96 | 13.29 | 16.8833 | -4.9 | 118.2878 | -4.8457 | -0.96 | 13.29 | 1.7982 | -1.6 | 116.9137 | -1.6127 | -0.75
13.3 | 1.7265 | 1.824 | 1.8936 | 117.1947 | -0.7 | 13.3 | 16.8176 | 5.1703 | 5.2 | 118.0946 | -0.96 | 13.3 | 16.8845 | -4.9 | 118.294 | -4.8485 | -0.96 | 13.3 | 1.7966 | -1.6 | 116.9157 | -1.6138 | -0.75
13.31 | 1.7258 | 1.824 | 1.8956 | 117.1813 | -0.7 | 13.31 | 16.8151 | 5.1706 | 5.2 | 118.0808 | -0.96 | 13.31 | 16.8861 | -4.9 | 118.2929 | -4.8495 | -0.96 | 13.31 | 1.7967 | -1.6 | 116.9088 | -1.6154 | -0.75
13.32 | 1.7243 | 1.824 | 1.896 | 117.1491 | -0.7 | 13.32 | 16.8187 | 5.1702 | 5.2 | 118.0784 | -0.96 | 13.32 | 16.8876 | -4.9 | 118.3003 | -4.8494 | -0.96 | 13.32 | 1.7981 | -1.6 | 116.9033 | -1.6155 | -0.75
13.33 | 1.7238 | 1.824 | 1.8955 | 117.1153 | -0.7 | 13.33 | 16.8217 | 5.1706 | 5.2 | 118.0818 | -0.96 | 13.33 | 16.8856 | -4.9 | 118.2944 | -4.8487 | -0.96 | 13.33 | 1.798 | -1.6 | 116.9 | -1.6149 | -0.75
13.34 | 1.7244 | 1.824 | 1.8953 | 117.0934 | -0.7 | 13.34 | 16.8219 | 5.1696 | 5.2 | 118.0837 | -0.96 | 13.34 | 16.8824 | -4.9 | 118.2903 | -4.8486 | -0.96 | 13.34 | 1.7964 | -1.6 | 116.894 | -1.6144 | -0.75
13.35 | 1.7251 | 1.824 | 1.8951 | 117.0776 | -0.7 | 13.35 | 16.8212 | 5.1684 | 5.2 | 118.076 | -0.96 | 13.35 | 16.8825 | -4.9 | 118.2938 | -4.8496 | -0.96 | 13.35 | 1.796 | -1.6 | 116.8967 | -1.6148 | -0.75
13.36 | 1.7253 | 1.824 | 1.8949 | 117.0633 | -0.7 | 13.36 | 16.822 | 5.1677 | 5.2 | 118.0713 | -0.96 | 13.36 | 16.8813 | -4.9 | 118.2721 | -4.8489 | -0.96 | 13.36 | 1.7967 | -1.6 | 116.9061 | -1.6154 | -0.75
13.37 | 1.7243 | 1.824 | 1.8929 | 117.0281 | -0.7 | 13.37 | 16.8219 | 5.1698 | 5.2 | 118.0782 | -0.96 | 13.37 | 16.8803 | -4.9 | 118.2628 | -4.8476 | -0.96 | 13.37 | 1.7973 | -1.6 | 116.9058 | -1.6138 | -0.75
13.38 | 1.7227 | 1.824 | 1.8906 | 116.9926 | -0.7 | 13.38 | 16.8184 | 5.1723 | 5.2 | 118.0773 | -0.96 | 13.38 | 16.8819 | -4.9 | 118.2701 | -4.8476 | -0.96 | 13.38 | 1.7968 | -1.6 | 116.9041 | -1.6125 | -0.75
13.39 | 1.7226 | 1.824 | 1.8897 | 116.9813 | -0.7 | 13.39 | 16.8162 | 5.1724 | 5.2 | 118.0788 | -0.96 | 13.39 | 16.8834 | -4.9 | 118.2702 | -4.8479 | -0.96 | 13.39 | 1.7971 | -1.6 | 116.9012 | -1.6127 | -0.75
13.4 | 1.7228 | 1.824 | 1.889 | 116.981 | -0.7 | 13.4 | 16.8178 | 5.1718 | 5.2 | 118.0942 | -0.96 | 13.4 | 16.8843 | -4.9 | 118.2729 | -4.8492 | -0.96 | 13.4 | 1.7975 | -1.6 | 116.8906 | -1.6127 | -0.75
13.41 | 1.7214 | 1.824 | 1.8891 | 116.9769 | -0.7 | 13.41 | 16.8204 | 5.1713 | 5.2 | 118.1073 | -0.96 | 13.41 | 16.8859 | -4.9 | 118.2837 | -4.8505 | -0.96 | 13.41 | 1.7981 | -1.6 | 116.8942 | -1.6134 | -0.75
13.42 | 1.72 | 1.824 | 1.8902 | 116.9709 | -0.7 | 13.42 | 16.8198 | 5.1722 | 5.2 | 118.0999 | -0.96 | 13.42 | 16.8857 | -4.9 | 118.2811 | -4.8504 | -0.96 | 13.42 | 1.7985 | -1.6 | 116.8913 | -1.6128 | -0.75
13.43 | 1.7189 | 1.824 | 1.8914 | 116.9731 | -0.7 | 13.43 | 16.8199 | 5.1762 | 5.2 | 118.0945 | -0.96 | 13.43 | 16.884 | -4.9 | 118.2769 | -4.8528 | -0.96 | 13.43 | 1.7977 | -1.6 | 116.8777 | -1.6115 | -0.75
13.44 | 1.7178 | 1.824 | 1.8936 | 116.983 | -0.7 | 13.44 | 16.8227 | 5.1783 | 5.2 | 118.1026 | -0.96 | 13.44 | 16.8846 | -4.9 | 118.285 | -4.8547 | -0.96 | 13.44 | 1.7973 | -1.6 | 116.8762 | -1.613 | -0.75
13.45 | 1.7187 | 1.824 | 1.8948 | 116.9888 | -0.7 | 13.45 | 16.8209 | 5.1749 | 5.2 | 118.0936 | -0.96 | 13.45 | 16.8867 | -4.9 | 118.2953 | -4.8538 | -0.96 | 13.45 | 1.7974 | -1.6 | 116.8654 | -1.6154 | -0.75
13.46 | 1.7208 | 1.824 | 1.8945 | 116.98 | -0.7 | 13.46 | 16.8192 | 5.1714 | 5.2 | 118.0813 | -0.96 | 13.46 | 16.8883 | -4.9 | 118.3042 | -4.8543 | -0.96 | 13.46 | 1.7975 | -1.6 | 116.8395 | -1.6151 | -0.75
13.47 | 1.7218 | 1.824 | 1.8946 | 116.9861 | -0.7 | 13.47 | 16.8207 | 5.171 | 5.2 | 118.0846 | -0.96 | 13.47 | 16.8882 | -4.9 | 118.304 | -4.8563 | -0.96 | 13.47 | 1.796 | -1.6 | 116.8322 | -1.6156 | -0.75
13.48 | 1.7232 | 1.824 | 1.8956 | 117.006 | -0.7 | 13.48 | 16.8204 | 5.1734 | 5.2 | 118.0839 | -0.96 | 13.48 | 16.8873 | -4.9 | 118.3069 | -4.8575 | -0.96 | 13.48 | 1.7957 | -1.6 | 116.8377 | -1.6168 | -0.75
13.49 | 1.7246 | 1.824 | 1.8963 | 117.0129 | -0.7 | 13.49 | 16.8184 | 5.1778 | 5.2 | 118.0793 | -0.96 | 13.49 | 16.8865 | -4.9 | 118.3074 | -4.8578 | -0.96 | 13.49 | 1.797 | -1.6 | 116.84 | -1.6159 | -0.75
13.5 | 1.7239 | 1.824 | 1.8965 | 117.0086 | -0.7 | 13.5 | 16.819 | 5.177 | 5.2 | 118.0669 | -0.96 | 13.5 | 16.8858 | -4.9 | 118.2977 | -4.8583 | -0.96 | 13.5 | 1.7972 | -1.6 | 116.8377 | -1.6147 | -0.75
13.51 | 1.7225 | 1.824 | 1.8962 | 117.004 | -0.7 | 13.51 | 16.8213 | 5.1739 | 5.2 | 118.0639 | -0.96 | 13.51 | 16.8854 | -4.9 | 118.2963 | -4.8582 | -0.96 | 13.51 | 1.797 | -1.6 | 116.8298 | -1.6146 | -0.75
13.52 | 1.7233 | 1.824 | 1.8953 | 117.0052 | -0.7 | 13.52 | 16.8215 | 5.1746 | 5.2 | 118.071 | -0.96 | 13.52 | 16.8842 | -4.9 | 118.2973 | -4.8589 | -0.96 | 13.52 | 1.7976 | -1.6 | 116.8296 | -1.6141 | -0.75
13.53 | 1.7253 | 1.824 | 1.8952 | 117.0059 | -0.7 | 13.53 | 16.8205 | 5.1756 | 5.2 | 118.0596 | -0.96 | 13.53 | 16.8833 | -4.9 | 118.296 | -4.8578 | -0.96 | 13.53 | 1.7978 | -1.6 | 116.8284 | -1.6136 | -0.75
13.54 | 1.7262 | 1.824 | 1.8963 | 117.0118 | -0.7 | 13.54 | 16.82 | 5.175 | 5.2 | 118.0422 | -0.96 | 13.54 | 16.8829 | -4.9 | 118.2971 | -4.8574 | -0.96 | 13.54 | 1.7971 | -1.6 | 116.8203 | -1.6145 | -0.75
13.55 | 1.7265 | 1.824 | 1.8957 | 117.0144 | -0.7 | 13.55 | 16.8184 | 5.1751 | 5.2 | 118.0453 | -0.96 | 13.55 | 16.8829 | -4.9 | 118.2892 | -4.8583 | -0.96 | 13.55 | 1.7974 | -1.6 | 116.8178 | -1.6153 | -0.75
13.56 | 1.7261 | 1.824 | 1.893 | 117.0028 | -0.7 | 13.56 | 16.8167 | 5.1749 | 5.2 | 118.0561 | -0.96 | 13.56 | 16.8825 | -4.9 | 118.2755 | -4.8587 | -0.96 | 13.56 | 1.7992 | -1.6 | 116.8202 | -1.616 | -0.75
13.57 | 1.725 | 1.824 | 1.8908 | 116.9871 | -0.7 | 13.57 | 16.8187 | 5.1734 | 5.2 | 118.0477 | -0.96 | 13.57 | 16.8814 | -4.9 | 118.2732 | -4.8597 | -0.96 | 13.57 | 1.7986 | -1.6 | 116.8101 | -1.6154 | -0.75
13.58 | 1.7245 | 1.824 | 1.8894 | 116.9763 | -0.7 | 13.58 | 16.822 | 5.1741 | 5.2 | 118.0397 | -0.96 | 13.58 | 16.8816 | -4.9 | 118.2736 | -4.8583 | -0.96 | 13.58 | 1.7972 | -1.6 | 116.8024 | -1.6146 | -0.75
13.59 | 1.7249 | 1.824 | 1.8898 | 116.9779 | -0.7 | 13.59 | 16.8221 | 5.1776 | 5.2 | 118.0538 | -0.96 | 13.59 | 16.8821 | -4.9 | 118.262 | -4.8564 | -0.96 | 13.59 | 1.7962 | -1.6 | 116.8068 | -1.6141 | -0.75
13.6 | 1.7244 | 1.824 | 1.891 | 116.9877 | -0.7 | 13.6 | 16.8211 | 5.1802 | 5.2 | 118.0593 | -0.96 | 13.6 | 16.8814 | -4.9 | 118.2538 | -4.8592 | -0.96 | 13.6 | 1.7959 | -1.6 | 116.8063 | -1.6141 | -0.75
13.61 | 1.7231 | 1.824 | 1.8909 | 116.9916 | -0.7 | 13.61 | 16.8223 | 5.1805 | 5.2 | 118.063 | -0.96 | 13.61 | 16.881 | -4.9 | 118.2542 | -4.8625 | -0.96 | 13.61 | 1.7977 | -1.6 | 116.802 | -1.6147 | -0.75
13.62 | 1.7229 | 1.824 | 1.8912 | 117.0019 | -0.7 | 13.62 | 16.8232 | 5.182 | 5.2 | 118.0856 | -0.96 | 13.62 | 16.8825 | -4.9 | 118.2486 | -4.862 | -0.96 | 13.62 | 1.7986 | -1.6 | 116.7926 | -1.6149 | -0.75
13.63 | 1.7238 | 1.824 | 1.8927 | 117.0236 | -0.7 | 13.63 | 16.8221 | 5.1831 | 5.2 | 118.0938 | -0.96 | 13.63 | 16.8828 | -4.9 | 118.2497 | -4.8622 | -0.96 | 13.63 | 1.7983 | -1.6 | 116.7724 | -1.6149 | -0.75
13.64 | 1.7237 | 1.824 | 1.8946 | 117.0406 | -0.7 | 13.64 | 16.8188 | 5.181 | 5.2 | 118.0727 | -0.96 | 13.64 | 16.8823 | -4.9 | 118.2501 | -4.8629 | -0.96 | 13.64 | 1.7962 | -1.6 | 116.7483 | -1.6145 | -0.75
13.65 | 1.723 | 1.824 | 1.8951 | 117.047 | -0.7 | 13.65 | 16.8191 | 5.1783 | 5.2 | 118.0605 | -0.96 | 13.65 | 16.8834 | -4.9 | 118.2341 | -4.8641 | -0.96 | 13.65 | 1.7933 | -1.6 | 116.7317 | -1.6141 | -0.75
13.66 | 1.7228 | 1.824 | 1.8946 | 117.0489 | -0.7 | 13.66 | 16.8216 | 5.1764 | 5.2 | 118.0648 | -0.96 | 13.66 | 16.8847 | -4.9 | 118.2322 | -4.866 | -0.96 | 13.66 | 1.7924 | -1.6 | 116.7151 | -1.6141 | -0.75
13.67 | 1.7241 | 1.824 | 1.8942 | 117.0507 | -0.7 | 13.67 | 16.8202 | 5.176 | 5.2 | 118.0577 | -0.96 | 13.67 | 16.8859 | -4.9 | 118.2556 | -4.8649 | -0.96 | 13.67 | 1.7912 | -1.6 | 116.6869 | -1.6152 | -0.75
13.68 | 1.7252 | 1.824 | 1.8942 | 117.0577 | -0.7 | 13.68 | 16.8185 | 5.176 | 5.2 | 118.0517 | -0.96 | 13.68 | 16.8858 | -4.9 | 118.2686 | -4.8599 | -0.96 | 13.68 | 1.7895 | -1.6 | 116.6553 | -1.6158 | -0.75
13.69 | 1.7245 | 1.824 | 1.8939 | 117.0661 | -0.7 | 13.69 | 16.8164 | 5.1755 | 5.2 | 118.0522 | -0.96 | 13.69 | 16.8865 | -4.9 | 118.2743 | -4.8558 | -0.96 | 13.69 | 1.789 | -1.6 | 116.6365 | -1.6146 | -0.75
13.7 | 1.7242 | 1.824 | 1.893 | 117.0642 | -0.7 | 13.7 | 16.8159 | 5.1754 | 5.2 | 118.0431 | -0.96 | 13.7 | 16.8898 | -4.9 | 118.2867 | -4.8544 | -0.96 | 13.7 | 1.7877 | -1.6 | 116.6258 | -1.6137 | -0.75
13.71 | 1.7256 | 1.824 | 1.8927 | 117.0601 | -0.7 | 13.71 | 16.8177 | 5.1759 | 5.2 | 118.0312 | -0.96 | 13.71 | 16.8909 | -4.9 | 118.2894 | -4.8543 | -0.96 | 13.71 | 1.7842 | -1.6 | 116.6082 | -1.6146 | -0.75
13.72 | 1.7258 | 1.824 | 1.8931 | 117.0638 | -0.7 | 13.72 | 16.8198 | 5.1775 | 5.2 | 118.0419 | -0.96 | 13.72 | 16.8885 | -4.9 | 118.2823 | -4.8577 | -0.96 | 13.72 | 1.7817 | -1.6 | 116.588 | -1.615 | -0.75
13.73 | 1.7243 | 1.824 | 1.8932 | 117.0689 | -0.7 | 13.73 | 16.8202 | 5.1798 | 5.2 | 118.0587 | -0.96 | 13.73 | 16.8857 | -4.9 | 118.2629 | -4.8622 | -0.96 | 13.73 | 1.7813 | -1.6 | 116.5783 | -1.6139 | -0.75
13.74 | 1.7236 | 1.824 | 1.8929 | 117.0694 | -0.7 | 13.74 | 16.8174 | 5.1802 | 5.2 | 118.0538 | -0.96 | 13.74 | 16.8842 | -4.9 | 118.2495 | -4.863 | -0.96 | 13.74 | 1.7803 | -1.6 | 116.5762 | -1.6137 | -0.75
13.75 | 1.724 | 1.824 | 1.8939 | 117.0745 | -0.7 | 13.75 | 16.8164 | 5.1754 | 5.2 | 118.0455 | -0.96 | 13.75 | 16.8829 | -4.9 | 118.2539 | -4.8628 | -0.96 | 13.75 | 1.7792 | -1.6 | 116.5683 | -1.6138 | -0.75
13.76 | 1.7246 | 1.824 | 1.8937 | 117.0742 | -0.7 | 13.76 | 16.8194 | 5.172 | 5.2 | 118.0553 | -0.96 | 13.76 | 16.8819 | -4.9 | 118.2523 | -4.864 | -0.96 | 13.76 | 1.7784 | -1.6 | 116.5598 | -1.6142 | -0.75
13.77 | 1.7236 | 1.824 | 1.8928 | 117.0747 | -0.7 | 13.77 | 16.821 | 5.1744 | 5.2 | 118.0764 | -0.96 | 13.77 | 16.8826 | -4.9 | 118.2478 | -4.8655 | -0.96 | 13.77 | 1.7784 | -1.6 | 116.5533 | -1.6136 | -0.75
13.78 | 1.7228 | 1.824 | 1.8926 | 117.0775 | -0.7 | 13.78 | 16.8204 | 5.1783 | 5.2 | 118.0838 | -0.96 | 13.78 | 16.8833 | -4.9 | 118.2419 | -4.8654 | -0.96 | 13.78 | 1.7786 | -1.6 | 116.5507 | -1.613 | -0.75
13.79 | 1.7234 | 1.824 | 1.8928 | 117.0726 | -0.7 | 13.79 | 16.8196 | 5.1818 | 5.2 | 118.0645 | -0.96 | 13.79 | 16.8803 | -4.9 | 118.2186 | -4.8644 | -0.96 | 13.79 | 1.7775 | -1.6 | 116.557 | -1.6142 | -0.75
13.8 | 1.7243 | 1.824 | 1.8938 | 117.072 | -0.7 | 13.8 | 16.8205 | 5.1859 | 5.2 | 118.0665 | -0.96 | 13.8 | 16.8778 | -4.9 | 118.1943 | -4.8653 | -0.96 | 13.8 | 1.7767 | -1.6 | 116.5559 | -1.6146 | -0.75
13.81 | 1.7251 | 1.824 | 1.8941 | 117.071 | -0.7 | 13.81 | 16.8214 | 5.186 | 5.2 | 118.0745 | -0.96 | 13.81 | 16.8796 | -4.9 | 118.1882 | -4.8673 | -0.96 | 13.81 | 1.7778 | -1.6 | 116.545 | -1.6142 | -0.75
13.82 | 1.7231 | 1.824 | 1.8934 | 117.0686 | -0.7 | 13.82 | 16.8205 | 5.1834 | 5.2 | 118.068 | -0.96 | 13.82 | 16.8811 | -4.9 | 118.1874 | -4.8686 | -0.96 | 13.82 | 1.7785 | -1.6 | 116.5415 | -1.6155 | -0.75
13.83 | 1.722 | 1.824 | 1.8938 | 117.0668 | -0.7 | 13.83 | 16.8206 | 5.1817 | 5.2 | 118.0695 | -0.96 | 13.83 | 16.8809 | -4.9 | 118.1869 | -4.8676 | -0.96 | 13.83 | 1.7773 | -1.6 | 116.543 | -1.6158 | -0.75
13.84 | 1.7237 | 1.824 | 1.8953 | 117.0693 | -0.7 | 13.84 | 16.8217 | 5.1783 | 5.2 | 118.07 | -0.96 | 13.84 | 16.8818 | -4.9 | 118.1863 | -4.8655 | -0.96 | 13.84 | 1.777 | -1.6 | 116.544 | -1.6153 | -0.75
13.85 | 1.7249 | 1.824 | 1.8957 | 117.0773 | -0.7 | 13.85 | 16.821 | 5.1789 | 5.2 | 118.0766 | -0.96 | 13.85 | 16.8843 | -4.9 | 118.1813 | -4.8619 | -0.96 | 13.85 | 1.7789 | -1.6 | 116.5384 | -1.6164 | -0.75
13.86 | 1.7247 | 1.824 | 1.8946 | 117.0793 | -0.7 | 13.86 | 16.8199 | 5.1809 | 5.2 | 118.0709 | -0.96 | 13.86 | 16.8856 | -4.9 | 118.1821 | -4.8584 | -0.96 | 13.86 | 1.7798 | -1.6 | 116.5256 | -1.6171 | -0.75
13.87 | 1.7231 | 1.824 | 1.8936 | 117.0775 | -0.7 | 13.87 | 16.8189 | 5.1814 | 5.2 | 118.0457 | -0.96 | 13.87 | 16.8836 | -4.9 | 118.1819 | -4.859 | -0.96 | 13.87 | 1.7782 | -1.6 | 116.5307 | -1.6173 | -0.75
13.88 | 1.7244 | 1.824 | 1.8939 | 117.0797 | -0.7 | 13.88 | 16.8162 | 5.1824 | 5.2 | 118.0329 | -0.96 | 13.88 | 16.8828 | -4.9 | 118.1843 | -4.8612 | -0.96 | 13.88 | 1.777 | -1.6 | 116.5376 | -1.6169 | -0.75
13.89 | 1.7277 | 1.824 | 1.8946 | 117.0857 | -0.7 | 13.89 | 16.8158 | 5.1812 | 5.2 | 118.041 | -0.96 | 13.89 | 16.8838 | -4.9 | 118.181 | -4.863 | -0.96 | 13.89 | 1.7783 | -1.6 | 116.5329 | -1.6165 | -0.75
13.9 | 1.7298 | 1.824 | 1.8944 | 117.0847 | -0.7 | 13.9 | 16.8201 | 5.1813 | 5.2 | 118.0539 | -0.96 | 13.9 | 16.883 | -4.9 | 118.171 | -4.8647 | -0.96 | 13.9 | 1.779 | -1.6 | 116.5281 | -1.6171 | -0.75
13.91 | 1.7314 | 1.824 | 1.8927 | 117.0714 | -0.7 | 13.91 | 16.8227 | 5.1868 | 5.2 | 118.0655 | -0.96 | 13.91 | 16.8836 | -4.9 | 118.1694 | -4.8659 | -0.96 | 13.91 | 1.7771 | -1.6 | 116.5245 | -1.6178 | -0.75
13.92 | 1.7335 | 1.824 | 1.8903 | 117.057 | -0.7 | 13.92 | 16.8196 | 5.1911 | 5.2 | 118.0657 | -0.96 | 13.92 | 16.8857 | -4.9 | 118.1696 | -4.8628 | -0.96 | 13.92 | 1.7763 | -1.6 | 116.5191 | -1.6181 | -0.75
13.93 | 1.7361 | 1.824 | 1.8912 | 117.0491 | -0.7 | 13.93 | 16.8155 | 5.1898 | 5.2 | 118.0366 | -0.96 | 13.93 | 16.8861 | -4.9 | 118.1627 | -4.8611 | -0.96 | 13.93 | 1.777 | -1.6 | 116.511 | -1.6177 | -0.75
13.94 | 1.7369 | 1.824 | 1.8948 | 117.0497 | -0.7 | 13.94 | 16.8147 | 5.1882 | 5.2 | 118.0058 | -0.96 | 13.94 | 16.8854 | -4.9 | 118.157 | -4.8647 | -0.96 | 13.94 | 1.777 | -1.6 | 116.5068 | -1.6167 | -0.75
13.95 | 1.7359 | 1.824 | 1.8958 | 117.0545 | -0.7 | 13.95 | 16.8159 | 5.1834 | 5.2 | 118.0026 | -0.96 | 13.95 | 16.8866 | -4.9 | 118.1649 | -4.8669 | -0.96 | 13.95 | 1.7763 | -1.6 | 116.5041 | -1.6162 | -0.75
13.96 | 1.7365 | 1.824 | 1.8946 | 117.0489 | -0.7 | 13.96 | 16.8162 | 5.18 | 5.2 | 118.0104 | -0.96 | 13.96 | 16.8877 | -4.9 | 118.1759 | -4.8663 | -0.96 | 13.96 | 1.7759 | -1.6 | 116.507 | -1.6162 | -0.75
13.97 | 1.7394 | 1.824 | 1.8924 | 117.0477 | -0.7 | 13.97 | 16.8166 | 5.182 | 5.2 | 118.0129 | -0.96 | 13.97 | 16.8879 | -4.9 | 118.1807 | -4.8652 | -0.96 | 13.97 | 1.7748 | -1.6 | 116.5109 | -1.6157 | -0.75
13.98 | 1.7415 | 1.824 | 1.8885 | 117.0507 | -0.7 | 13.98 | 16.8162 | 5.1837 | 5.2 | 118.0159 | -0.96 | 13.98 | 16.8879 | -4.9 | 118.181 | -4.8658 | -0.96 | 13.98 | 1.7726 | -1.6 | 116.5116 | -1.6157 | -0.75
13.99 | 1.7415 | 1.824 | 1.8852 | 117.049 | -0.7 | 13.99 | 16.8166 | 5.1848 | 5.2 | 118.0258 | -0.96 | 13.99 | 16.8888 | -4.9 | 118.1881 | -4.8647 | -0.96 | 13.99 | 1.7722 | -1.6 | 116.511 | -1.6169 | -0.75
14 | 1.7408 | 1.824 | 1.8833 | 117.0463 | -0.7 | 14 | 16.8195 | 5.1839 | 5.2 | 118.035 | -0.96 | 14 | 16.8911 | -4.9 | 118.2018 | -4.8605 | -0.96 | 14 | 1.7728 | -1.6 | 116.5037 | -1.6171 | -0.75
14.01 | 1.7402 | 1.824 | 1.8822 | 117.0447 | -0.7 | 14.01 | 16.8207 | 5.1827 | 5.2 | 118.0374 | -0.96 | 14.01 | 16.8908 | -4.9 | 118.2092 | -4.857 | -0.96 | 14.01 | 1.7732 | -1.6 | 116.4916 | -1.6173 | -0.75
14.02 | 1.7394 | 1.824 | 1.8818 | 117.0382 | -0.7 | 14.02 | 16.8187 | 5.1832 | 5.2 | 118.038 | -0.96 | 14.02 | 16.8901 | -4.9 | 118.2088 | -4.857 | -0.96 | 14.02 | 1.7739 | -1.6 | 116.4982 | -1.617 | -0.75
14.03 | 1.7391 | 1.824 | 1.8815 | 117.031 | -0.69993 | 14.03 | 16.8161 | 5.1842 | 5.2 | 118.0381 | -0.96 | 14.03 | 16.8905 | -4.9 | 118.21 | -4.8597 | -0.96 | 14.03 | 1.7744 | -1.6 | 116.5088 | -1.6166 | -0.75
14.04 | 1.7402 | 1.824 | 1.8799 | 117.0402 | -0.69983 | 14.04 | 16.8161 | 5.1836 | 5.2 | 118.0336 | -0.96 | 14.04 | 16.8895 | -4.9 | 118.2023 | -4.8621 | -0.96 | 14.04 | 1.7735 | -1.6 | 116.5018 | -1.6176 | -0.75
14.05 | 1.7421 | 1.824 | 1.8747 | 117.0488 | -0.69973 | 14.05 | 16.817 | 5.1851 | 5.2 | 118.0456 | -0.96 | 14.05 | 16.889 | -4.9 | 118.1921 | -4.8629 | -0.96 | 14.05 | 1.7731 | -1.6 | 116.5005 | -1.6188 | -0.75
14.06 | 1.7432 | 1.824 | 1.8678 | 117.0463 | -0.69963 | 14.06 | 16.8181 | 5.1862 | 5.2 | 118.0582 | -0.96 | 14.06 | 16.8897 | -4.9 | 118.1911 | -4.8633 | -0.96 | 14.06 | 1.7739 | -1.6 | 116.5011 | -1.6184 | -0.75
14.07 | 1.7429 | 1.824 | 1.8551 | 117.0223 | -0.69953 | 14.07 | 16.8184 | 5.1857 | 5.2 | 118.05 | -0.96 | 14.07 | 16.8886 | -4.9 | 118.1986 | -4.8625 | -0.96 | 14.07 | 1.7735 | -1.6 | 116.5028 | -1.6177 | -0.75
14.08 | 1.7427 | 1.824 | 1.8456 | 117.0034 | -0.69943 | 14.08 | 16.8175 | 5.1851 | 5.2 | 118.0424 | -0.96 | 14.08 | 16.8865 | -4.9 | 118.2004 | -4.8611 | -0.96 | 14.08 | 1.7726 | -1.6 | 116.5051 | -1.6174 | -0.75
14.09 | 1.7434 | 1.824 | 1.8449 | 117.0054 | -0.69933 | 14.09 | 16.8178 | 5.1846 | 5.2 | 118.0503 | -0.96 | 14.09 | 16.8856 | -4.9 | 118.1951 | -4.8616 | -0.96 | 14.09 | 1.7728 | -1.6 | 116.4985 | -1.6166 | -0.75
14.1 | 1.743 | 1.824 | 1.8442 | 117.0083 | -0.69923 | 14.1 | 16.8191 | 5.1878 | 5.2 | 118.0692 | -0.96 | 14.1 | 16.8848 | -4.9 | 118.1977 | -4.8614 | -0.96 | 14.1 | 1.7737 | -1.6 | 116.4915 | -1.6165 | -0.75
14.11 | 1.7413 | 1.824 | 1.844 | 117.0038 | -0.69913 | 14.11 | 16.8202 | 5.1916 | 5.2 | 118.0808 | -0.96 | 14.11 | 16.8854 | -4.9 | 118.1943 | -4.8586 | -0.96 | 14.11 | 1.7744 | -1.6 | 116.4846 | -1.617 | -0.75
14.12 | 1.7413 | 1.824 | 1.844 | 116.9943 | -0.69903 | 14.12 | 16.8198 | 5.1931 | 5.2 | 118.0839 | -0.96 | 14.12 | 16.8867 | -4.9 | 118.1994 | -4.8586 | -0.96 | 14.12 | 1.7734 | -1.6 | 116.473 | -1.6174 | -0.75
14.13 | 1.7429 | 1.824 | 1.8444 | 116.9899 | -0.69893 | 14.13 | 16.8187 | 5.1937 | 5.2 | 118.0906 | -0.96 | 14.13 | 16.8877 | -4.9 | 118.2085 | -4.8598 | -0.96 | 14.13 | 1.7714 | -1.6 | 116.4672 | -1.6177 | -0.75
14.14 | 1.7437 | 1.824 | 1.8442 | 116.9907 | -0.69883 | 14.14 | 16.8183 | 5.1941 | 5.2 | 118.1028 | -0.96 | 14.14 | 16.8882 | -4.9 | 118.1956 | -4.8591 | -0.96 | 14.14 | 1.7718 | -1.6 | 116.4658 | -1.6172 | -0.75
14.15 | 1.7426 | 1.824 | 1.8439 | 116.9978 | -0.69873 | 14.15 | 16.8178 | 5.1899 | 5.2 | 118.0768 | -0.96 | 14.15 | 16.8876 | -4.9 | 118.1857 | -4.8595 | -0.96 | 14.15 | 1.7721 | -1.6 | 116.4574 | -1.6164 | -0.75
14.16 | 1.742 | 1.824 | 1.8436 | 117.002 | -0.69863 | 14.16 | 16.818 | 5.1839 | 5.2 | 118.0402 | -0.96 | 14.16 | 16.8864 | -4.9 | 118.1945 | -4.8606 | -0.96 | 14.16 | 1.7721 | -1.6 | 116.4625 | -1.6155 | -0.75
14.17 | 1.743 | 1.824 | 1.8434 | 116.9997 | -0.69853 | 14.17 | 16.8176 | 5.1826 | 5.2 | 118.0314 | -0.96 | 14.17 | 16.8871 | -4.9 | 118.1992 | -4.8608 | -0.96 | 14.17 | 1.7729 | -1.6 | 116.4665 | -1.6151 | -0.75
14.18 | 1.7445 | 1.824 | 1.8432 | 116.9978 | -0.69843 | 14.18 | 16.8171 | 5.182 | 5.2 | 118.0309 | -0.96 | 14.18 | 16.8883 | -4.9 | 118.2038 | -4.8603 | -0.96 | 14.18 | 1.773 | -1.6 | 116.453 | -1.6163 | -0.75
14.19 | 1.7446 | 1.824 | 1.8415 | 116.9945 | -0.69833 | 14.19 | 16.818 | 5.1802 | 5.2 | 118.0382 | -0.96 | 14.19 | 16.8881 | -4.9 | 118.2159 | -4.8586 | -0.96 | 14.19 | 1.7725 | -1.6 | 116.4462 | -1.6183 | -0.75
14.2 | 1.7438 | 1.824 | 1.8379 | 116.9876 | -0.69823 | 14.2 | 16.8175 | 5.1787 | 5.2 | 118.0368 | -0.96 | 14.2 | 16.8877 | -4.9 | 118.2128 | -4.8577 | -0.96 | 14.2 | 1.7725 | -1.6 | 116.4509 | -1.6193 | -0.75
14.21 | 1.7437 | 1.824 | 1.8343 | 116.983 | -0.69813 | 14.21 | 16.8164 | 5.1796 | 5.2 | 118.0402 | -0.96 | 14.21 | 16.8874 | -4.9 | 118.2098 | -4.8578 | -0.96 | 14.21 | 1.7718 | -1.6 | 116.4427 | -1.619 | -0.75
14.22 | 1.7438 | 1.824 | 1.8304 | 116.9831 | -0.69803 | 14.22 | 16.8154 | 5.1811 | 5.2 | 118.0467 | -0.96 | 14.22 | 16.8852 | -4.9 | 118.1961 | -4.86 | -0.96 | 14.22 | 1.7703 | -1.6 | 116.4382 | -1.6191 | -0.75
14.23 | 1.7442 | 1.824 | 1.8271 | 116.9751 | -0.69793 | 14.23 | 16.8144 | 5.1796 | 5.2 | 118.041 | -0.96 | 14.23 | 16.8834 | -4.9 | 118.1803 | -4.8632 | -0.96 | 14.23 | 1.7697 | -1.6 | 116.4381 | -1.6194 | -0.75
14.24 | 1.7448 | 1.824 | 1.8251 | 116.966 | -0.69783 | 14.24 | 16.8168 | 5.1773 | 5.2 | 118.041 | -0.96 | 14.24 | 16.8853 | -4.9 | 118.1834 | -4.864 | -0.96 | 14.24 | 1.7706 | -1.6 | 116.4255 | -1.6197 | -0.75
14.25 | 1.7454 | 1.824 | 1.8239 | 116.9732 | -0.69773 | 14.25 | 16.8175 | 5.1768 | 5.2 | 118.0451 | -0.96 | 14.25 | 16.8862 | -4.9 | 118.1813 | -4.8642 | -0.96 | 14.25 | 1.7716 | -1.6 | 116.4287 | -1.6205 | -0.75
14.26 | 1.7449 | 1.824 | 1.8241 | 116.984 | -0.69763 | 14.26 | 16.8152 | 5.1777 | 5.2 | 118.0463 | -0.96 | 14.26 | 16.8836 | -4.9 | 118.1686 | -4.8649 | -0.96 | 14.26 | 1.7719 | -1.6 | 116.4336 | -1.6191 | -0.75
14.27 | 1.7427 | 1.824 | 1.8291 | 116.981 | -0.69753 | 14.27 | 16.8152 | 5.1805 | 5.2 | 118.0572 | -0.96 | 14.27 | 16.8824 | -4.9 | 118.1703 | -4.8652 | -0.96 | 14.27 | 1.7727 | -1.6 | 116.4336 | -1.6172 | -0.75
14.28 | 1.7433 | 1.824 | 1.8347 | 116.9785 | -0.69743 | 14.28 | 16.8155 | 5.183 | 5.2 | 118.0661 | -0.96 | 14.28 | 16.8827 | -4.9 | 118.1739 | -4.8629 | -0.96 | 14.28 | 1.7729 | -1.6 | 116.4422 | -1.6168 | -0.75
14.29 | 1.7463 | 1.824 | 1.8368 | 116.987 | -0.69733 | 14.29 | 16.8159 | 5.1838 | 5.2 | 118.064 | -0.96 | 14.29 | 16.8816 | -4.9 | 118.1651 | -4.8581 | -0.96 | 14.29 | 1.7728 | -1.6 | 116.4483 | -1.6154 | -0.75
14.3 | 1.7469 | 1.824 | 1.8388 | 116.9892 | -0.69723 | 14.3 | 16.8186 | 5.1851 | 5.2 | 118.0589 | -0.96 | 14.3 | 16.8807 | -4.9 | 118.1671 | -4.8568 | -0.96 | 14.3 | 1.7736 | -1.6 | 116.4454 | -1.6144 | -0.75
14.31 | 1.7457 | 1.824 | 1.8404 | 116.981 | -0.69713 | 14.31 | 16.8204 | 5.187 | 5.2 | 118.0616 | -0.96 | 14.31 | 16.8797 | -4.9 | 118.1592 | -4.8607 | -0.96 | 14.31 | 1.7732 | -1.6 | 116.44 | -1.617 | -0.75
14.32 | 1.7461 | 1.824 | 1.8412 | 116.962 | -0.69703 | 14.32 | 16.8203 | 5.1881 | 5.2 | 118.0766 | -0.96 | 14.32 | 16.8819 | -4.9 | 118.16 | -4.8631 | -0.96 | 14.32 | 1.7706 | -1.6 | 116.4335 | -1.6191 | -0.75
14.33 | 1.7484 | 1.824 | 1.842 | 116.9554 | -0.69693 | 14.33 | 16.8207 | 5.187 | 5.2 | 118.0849 | -0.96 | 14.33 | 16.8843 | -4.9 | 118.1707 | -4.8621 | -0.96 | 14.33 | 1.7703 | -1.6 | 116.431 | -1.6188 | -0.75
14.34 | 1.7497 | 1.824 | 1.8422 | 116.9592 | -0.69683 | 14.34 | 16.8207 | 5.1854 | 5.2 | 118.0859 | -0.96 | 14.34 | 16.8849 | -4.9 | 118.1839 | -4.8603 | -0.96 | 14.34 | 1.7719 | -1.6 | 116.4309 | -1.6197 | -0.75
14.35 | 1.7492 | 1.824 | 1.8415 | 116.9595 | -0.69673 | 14.35 | 16.8202 | 5.1861 | 5.2 | 118.0914 | -0.96 | 14.35 | 16.886 | -4.9 | 118.1999 | -4.8585 | -0.96 | 14.35 | 1.7719 | -1.6 | 116.4269 | -1.6201 | -0.75
14.36 | 1.7482 | 1.824 | 1.841 | 116.9645 | -0.69663 | 14.36 | 16.8202 | 5.1868 | 5.2 | 118.0901 | -0.96 | 14.36 | 16.8856 | -4.9 | 118.1997 | -4.856 | -0.96 | 14.36 | 1.7719 | -1.6 | 116.4214 | -1.6188 | -0.75
14.37 | 1.7515 | 1.824 | 1.8349 | 116.9639 | -0.69653 | 14.37 | 16.8198 | 5.1891 | 5.2 | 118.0878 | -0.96 | 14.37 | 16.8858 | -4.9 | 118.1977 | -4.8564 | -0.96 | 14.37 | 1.7725 | -1.6 | 116.4185 | -1.6179 | -0.75
14.38 | 1.756 | 1.824 | 1.8234 | 116.9651 | -0.69643 | 14.38 | 16.8181 | 5.1922 | 5.2 | 118.0905 | -0.96 | 14.38 | 16.8866 | -4.9 | 118.2011 | -4.8605 | -0.96 | 14.38 | 1.7729 | -1.6 | 116.4202 | -1.6194 | -0.75
14.39 | 1.7556 | 1.824 | 1.8145 | 116.9688 | -0.69633 | 14.39 | 16.816 | 5.1896 | 5.2 | 118.0854 | -0.96 | 14.39 | 16.8866 | -4.9 | 118.2009 | -4.8627 | -0.96 | 14.39 | 1.7729 | -1.6 | 116.427 | -1.6214 | -0.75
14.4 | 1.7534 | 1.824 | 1.8088 | 116.9616 | -0.69623 | 14.4 | 16.8177 | 5.1862 | 5.2 | 118.0783 | -0.96 | 14.4 | 16.8862 | -4.9 | 118.1962 | -4.8628 | -0.96 | 14.4 | 1.7732 | -1.6 | 116.4339 | -1.6217 | -0.75
14.41 | 1.7504 | 1.824 | 1.8058 | 116.9625 | -0.69613 | 14.41 | 16.8203 | 5.185 | 5.2 | 118.0663 | -0.96 | 14.41 | 16.8858 | -4.9 | 118.2021 | -4.8625 | -0.96 | 14.41 | 1.7744 | -1.6 | 116.4294 | -1.6196 | -0.75
14.42 | 1.7496 | 1.824 | 1.8039 | 116.9717 | -0.69603 | 14.42 | 16.8196 | 5.1845 | 5.2 | 118.057 | -0.96 | 14.42 | 16.8838 | -4.9 | 118.1971 | -4.86 | -0.96 | 14.42 | 1.7754 | -1.6 | 116.4277 | -1.6181 | -0.75
14.43 | 1.7509 | 1.824 | 1.8027 | 116.9716 | -0.69593 | 14.43 | 16.8187 | 5.1858 | 5.2 | 118.0611 | -0.96 | 14.43 | 16.8821 | -4.9 | 118.1858 | -4.8586 | -0.96 | 14.43 | 1.7763 | -1.6 | 116.4317 | -1.6175 | -0.75
14.44 | 1.7513 | 1.824 | 1.8024 | 116.9743 | -0.69583 | 14.44 | 16.8189 | 5.1871 | 5.2 | 118.0637 | -0.96 | 14.44 | 16.881 | -4.9 | 118.182 | -4.8604 | -0.96 | 14.44 | 1.7757 | -1.6 | 116.4337 | -1.6162 | -0.75
14.45 | 1.7509 | 1.824 | 1.8019 | 116.9786 | -0.69573 | 14.45 | 16.8195 | 5.1877 | 5.2 | 118.0763 | -0.96 | 14.45 | 16.8798 | -4.9 | 118.1828 | -4.8607 | -0.96 | 14.45 | 1.7746 | -1.6 | 116.4274 | -1.6158 | -0.75
14.46 | 1.7514 | 1.824 | 1.801 | 116.9682 | -0.69563 | 14.46 | 16.8206 | 5.1888 | 5.2 | 118.0955 | -0.96 | 14.46 | 16.8807 | -4.9 | 118.184 | -4.8605 | -0.96 | 14.46 | 1.7738 | -1.6 | 116.4226 | -1.6179 | -0.75
14.47 | 1.7513 | 1.824 | 1.7981 | 116.9638 | -0.69553 | 14.47 | 16.822 | 5.1904 | 5.2 | 118.1086 | -0.96 | 14.47 | 16.88 | -4.9 | 118.1661 | -4.8614 | -0.96 | 14.47 | 1.7729 | -1.6 | 116.4198 | -1.6204 | -0.75
14.48 | 1.7506 | 1.824 | 1.7951 | 116.9679 | -0.69543 | 14.48 | 16.8224 | 5.1924 | 5.2 | 118.1178 | -0.96 | 14.48 | 16.8792 | -4.9 | 118.157 | -4.8624 | -0.96 | 14.48 | 1.7723 | -1.6 | 116.4095 | -1.6209 | -0.75
14.49 | 1.7509 | 1.824 | 1.7939 | 116.9579 | -0.69533 | 14.49 | 16.8234 | 5.195 | 5.2 | 118.1257 | -0.96 | 14.49 | 16.8822 | -4.9 | 118.1713 | -4.8604 | -0.96 | 14.49 | 1.7727 | -1.6 | 116.4007 | -1.6208 | -0.75
14.5 | 1.7506 | 1.824 | 1.7939 | 116.9536 | -0.69523 | 14.5 | 16.8229 | 5.1953 | 5.2 | 118.1365 | -0.96 | 14.5 | 16.8839 | -4.9 | 118.1815 | -4.8576 | -0.96 | 14.5 | 1.7733 | -1.6 | 116.3941 | -1.621 | -0.75
14.51 | 1.7498 | 1.824 | 1.7933 | 116.959 | -0.69513 | 14.51 | 16.8225 | 5.1937 | 5.2 | 118.1472 | -0.96 | 14.51 | 16.8824 | -4.9 | 118.1834 | -4.8555 | -0.96 | 14.51 | 1.7734 | -1.6 | 116.3899 | -1.6212 | -0.75
14.52 | 1.7497 | 1.824 | 1.7926 | 116.942 | -0.69503 | 14.52 | 16.8224 | 5.1912 | 5.2 | 118.1533 | -0.96 | 14.52 | 16.8831 | -4.9 | 118.1955 | -4.8551 | -0.96 | 14.52 | 1.7736 | -1.6 | 116.3925 | -1.621 | -0.75
14.53 | 1.7502 | 1.824 | 1.7936 | 116.9319 | -0.69493 | 14.53 | 16.8201 | 5.1851 | 5.2 | 118.1455 | -0.96 | 14.53 | 16.8852 | -4.9 | 118.2182 | -4.8567 | -0.96 | 14.53 | 1.7733 | -1.6 | 116.3945 | -1.6211 | -0.75
14.54 | 1.7501 | 1.824 | 1.7939 | 116.9434 | -0.69483 | 14.54 | 16.8199 | 5.1791 | 5.2 | 118.1309 | -0.96 | 14.54 | 16.8865 | -4.9 | 118.2297 | -4.855 | -0.96 | 14.54 | 1.7727 | -1.6 | 116.3836 | -1.6213 | -0.75
14.55 | 1.7494 | 1.824 | 1.7937 | 116.942 | -0.69473 | 14.55 | 16.8195 | 5.1782 | 5.2 | 118.1265 | -0.96 | 14.55 | 16.8862 | -4.9 | 118.2238 | -4.8521 | -0.96 | 14.55 | 1.7727 | -1.6 | 116.3748 | -1.6208 | -0.75
14.56 | 1.7489 | 1.824 | 1.7936 | 116.9313 | -0.69463 | 14.56 | 16.8178 | 5.1774 | 5.2 | 118.1278 | -0.96 | 14.56 | 16.8834 | -4.9 | 118.2173 | -4.8537 | -0.96 | 14.56 | 1.7733 | -1.6 | 116.3794 | -1.6196 | -0.75
14.57 | 1.7488 | 1.824 | 1.7935 | 116.9321 | -0.69453 | 14.57 | 16.8174 | 5.1762 | 5.2 | 118.13 | -0.96 | 14.57 | 16.8829 | -4.9 | 118.2049 | -4.8547 | -0.96 | 14.57 | 1.7733 | -1.6 | 116.3899 | -1.6188 | -0.75
14.58 | 1.7491 | 1.824 | 1.7944 | 116.9355 | -0.69443 | 14.58 | 16.817 | 5.176 | 5.2 | 118.1337 | -0.96 | 14.58 | 16.8829 | -4.9 | 118.1903 | -4.8532 | -0.96 | 14.58 | 1.7726 | -1.6 | 116.392 | -1.6183 | -0.75
14.59 | 1.7489 | 1.824 | 1.7952 | 116.9312 | -0.69433 | 14.59 | 16.8175 | 5.1756 | 5.2 | 118.1385 | -0.96 | 14.59 | 16.8799 | -4.9 | 118.184 | -4.8537 | -0.96 | 14.59 | 1.7728 | -1.6 | 116.3831 | -1.6176 | -0.75
14.6 | 1.7478 | 1.824 | 1.7943 | 116.922 | -0.69423 | 14.6 | 16.8175 | 5.1775 | 5.2 | 118.1471 | -0.96 | 14.6 | 16.8774 | -4.9 | 118.1782 | -4.857 | -0.96 | 14.6 | 1.7727 | -1.6 | 116.3758 | -1.6179 | -0.75
14.61 | 1.7465 | 1.824 | 1.7932 | 116.9105 | -0.69413 | 14.61 | 16.816 | 5.1796 | 5.2 | 118.1434 | -0.96 | 14.61 | 16.8771 | -4.9 | 118.1755 | -4.8608 | -0.96 | 14.61 | 1.7713 | -1.6 | 116.3835 | -1.6183 | -0.75
14.62 | 1.7477 | 1.824 | 1.7937 | 116.8899 | -0.69403 | 14.62 | 16.8156 | 5.1794 | 5.2 | 118.1318 | -0.96 | 14.62 | 16.8789 | -4.9 | 118.172 | -4.8633 | -0.96 | 14.62 | 1.7698 | -1.6 | 116.3853 | -1.6192 | -0.75
14.63 | 1.7498 | 1.824 | 1.7946 | 116.8652 | -0.69393 | 14.63 | 16.817 | 5.182 | 5.2 | 118.1378 | -0.96 | 14.63 | 16.8795 | -4.9 | 118.1568 | -4.8637 | -0.96 | 14.63 | 1.7686 | -1.6 | 116.3725 | -1.6211 | -0.75
14.64 | 1.7497 | 1.824 | 1.7946 | 116.8598 | -0.69383 | 14.64 | 16.817 | 5.1866 | 5.2 | 118.156 | -0.96 | 14.64 | 16.8787 | -4.9 | 118.1402 | -4.8661 | -0.96 | 14.64 | 1.7691 | -1.6 | 116.3707 | -1.6227 | -0.75
14.65 | 1.7481 | 1.824 | 1.7934 | 116.8617 | -0.69373 | 14.65 | 16.8142 | 5.1854 | 5.2 | 118.1497 | -0.96 | 14.65 | 16.8784 | -4.9 | 118.1383 | -4.8699 | -0.96 | 14.65 | 1.7704 | -1.6 | 116.3717 | -1.6229 | -0.75
14.66 | 1.747 | 1.824 | 1.7914 | 116.8627 | -0.69363 | 14.66 | 16.813 | 5.1817 | 5.2 | 118.1334 | -0.96 | 14.66 | 16.8782 | -4.9 | 118.1457 | -4.8706 | -0.96 | 14.66 | 1.7709 | -1.6 | 116.3762 | -1.6238 | -0.75
14.67 | 1.748 | 1.824 | 1.7868 | 116.8555 | -0.69353 | 14.67 | 16.8153 | 5.1793 | 5.2 | 118.1299 | -0.96 | 14.67 | 16.8797 | -4.9 | 118.1643 | -4.8683 | -0.96 | 14.67 | 1.7712 | -1.6 | 116.3907 | -1.6261 | -0.75
14.68 | 1.7489 | 1.824 | 1.7831 | 116.8482 | -0.69343 | 14.68 | 16.8141 | 5.1807 | 5.2 | 118.137 | -0.96 | 14.68 | 16.8804 | -4.9 | 118.1753 | -4.8669 | -0.96 | 14.68 | 1.77 | -1.6 | 116.4112 | -1.6277 | -0.75
14.69 | 1.7497 | 1.824 | 1.7825 | 116.845 | -0.69333 | 14.69 | 16.8075 | 5.1859 | 5.2 | 118.1541 | -0.96 | 14.69 | 16.8802 | -4.9 | 118.1664 | -4.8676 | -0.96 | 14.69 | 1.7693 | -1.6 | 116.4405 | -1.6286 | -0.75
14.7 | 1.7502 | 1.824 | 1.7812 | 116.8361 | -0.69323 | 14.7 | 16.8007 | 5.1878 | 5.2 | 118.1485 | -0.96 | 14.7 | 16.8819 | -4.9 | 118.1703 | -4.8671 | -0.96 | 14.7 | 1.7712 | -1.6 | 116.4673 | -1.6299 | -0.75
14.71 | 1.7494 | 1.824 | 1.7802 | 116.8308 | -0.69313 | 14.71 | 16.797 | 5.1883 | 5.2 | 118.1365 | -0.96 | 14.71 | 16.8844 | -4.9 | 118.1776 | -4.8646 | -0.96 | 14.71 | 1.7733 | -1.6 | 116.507 | -1.6304 | -0.75
14.72 | 1.7488 | 1.824 | 1.7802 | 116.8217 | -0.69303 | 14.72 | 16.7964 | 5.1873 | 5.2 | 118.1367 | -0.96 | 14.72 | 16.8863 | -4.9 | 118.1764 | -4.8593 | -0.96 | 14.72 | 1.7739 | -1.6 | 116.5509 | -1.6278 | -0.75
14.73 | 1.7494 | 1.824 | 1.7782 | 116.8077 | -0.69293 | 14.73 | 16.7975 | 5.1825 | 5.2 | 118.1374 | -0.96 | 14.73 | 16.8859 | -4.9 | 118.1804 | -4.8564 | -0.96 | 14.73 | 1.7743 | -1.6 | 116.57 | -1.6246 | -0.75
14.74 | 1.75 | 1.824 | 1.7752 | 116.807 | -0.69283 | 14.74 | 16.7986 | 5.1795 | 5.2 | 118.1357 | -0.96 | 14.74 | 16.8854 | -4.9 | 118.1919 | -4.8576 | -0.96 | 14.74 | 1.775 | -1.6 | 116.5814 | -1.6233 | -0.75
14.75 | 1.751 | 1.824 | 1.7711 | 116.8145 | -0.69273 | 14.75 | 16.8031 | 5.1796 | 5.2 | 118.1217 | -0.96 | 14.75 | 16.8881 | -4.9 | 118.2068 | -4.8585 | -0.96 | 14.75 | 1.7745 | -1.6 | 116.6025 | -1.6218 | -0.75
14.76 | 1.7531 | 1.824 | 1.7622 | 116.8088 | -0.69263 | 14.76 | 16.8108 | 5.1794 | 5.2 | 118.1112 | -0.96 | 14.76 | 16.8894 | -4.9 | 118.2168 | -4.857 | -0.96 | 14.76 | 1.7747 | -1.6 | 116.6254 | -1.6211 | -0.75
14.77 | 1.7515 | 1.824 | 1.7533 | 116.8067 | -0.69253 | 14.77 | 16.8166 | 5.1792 | 5.2 | 118.1097 | -0.96 | 14.77 | 16.8866 | -4.9 | 118.2174 | -4.8506 | -0.96 | 14.77 | 1.776 | -1.6 | 116.6315 | -1.621 | -0.75
14.78 | 1.7488 | 1.824 | 1.7493 | 116.8078 | -0.69243 | 14.78 | 16.8188 | 5.178 | 5.2 | 118.1005 | -0.96 | 14.78 | 16.8853 | -4.9 | 118.2266 | -4.8447 | -0.96 | 14.78 | 1.7757 | -1.6 | 116.634 | -1.6199 | -0.75
14.79 | 1.75 | 1.824 | 1.7489 | 116.7983 | -0.69233 | 14.79 | 16.8169 | 5.1761 | 5.2 | 118.091 | -0.96 | 14.79 | 16.8869 | -4.9 | 118.2453 | -4.844 | -0.96 | 14.79 | 1.775 | -1.6 | 116.6417 | -1.6188 | -0.75
14.8 | 1.7512 | 1.824 | 1.7496 | 116.7951 | -0.69223 | 14.8 | 16.8173 | 5.1764 | 5.2 | 118.1069 | -0.96 | 14.8 | 16.8884 | -4.9 | 118.2537 | -4.8472 | -0.96 | 14.8 | 1.7747 | -1.6 | 116.6434 | -1.6174 | -0.75
14.81 | 1.7489 | 1.824 | 1.7497 | 116.8056 | -0.69213 | 14.81 | 16.8194 | 5.1775 | 5.2 | 118.1245 | -0.96 | 14.81 | 16.888 | -4.9 | 118.2545 | -4.8512 | -0.96 | 14.81 | 1.7747 | -1.6 | 116.6346 | -1.6164 | -0.75
14.82 | 1.7473 | 1.824 | 1.7485 | 116.8061 | -0.69203 | 14.82 | 16.8183 | 5.1808 | 5.2 | 118.1221 | -0.96 | 14.82 | 16.8872 | -4.9 | 118.2648 | -4.8545 | -0.96 | 14.82 | 1.7747 | -1.6 | 116.624 | -1.6158 | -0.75
14.83 | 1.7487 | 1.824 | 1.7476 | 116.7982 | -0.69193 | 14.83 | 16.8158 | 5.1845 | 5.2 | 118.1169 | -0.96 | 14.83 | 16.8881 | -4.9 | 118.2833 | -4.8555 | -0.96 | 14.83 | 1.7736 | -1.6 | 116.6154 | -1.6149 | -0.75
14.84 | 1.7498 | 1.824 | 1.7482 | 116.8047 | -0.69183 | 14.84 | 16.8143 | 5.1861 | 5.2 | 118.1146 | -0.96 | 14.84 | 16.888 | -4.9 | 118.2963 | -4.8548 | -0.96 | 14.84 | 1.7728 | -1.6 | 116.6019 | -1.6151 | -0.75
14.85 | 1.7496 | 1.824 | 1.7488 | 116.8159 | -0.69173 | 14.85 | 16.815 | 5.186 | 5.2 | 118.1168 | -0.96 | 14.85 | 16.8872 | -4.9 | 118.3104 | -4.8539 | -0.96 | 14.85 | 1.7729 | -1.6 | 116.5862 | -1.6162 | -0.75
14.86 | 1.7488 | 1.824 | 1.7487 | 116.8224 | -0.69163 | 14.86 | 16.8161 | 5.1841 | 5.2 | 118.1078 | -0.96 | 14.86 | 16.8883 | -4.9 | 118.3264 | -4.8516 | -0.96 | 14.86 | 1.7729 | -1.6 | 116.5767 | -1.6179 | -0.75
14.87 | 1.7489 | 1.824 | 1.7489 | 116.8221 | -0.69153 | 14.87 | 16.8173 | 5.1821 | 5.2 | 118.0895 | -0.96 | 14.87 | 16.8897 | -4.9 | 118.3447 | -4.8509 | -0.96 | 14.87 | 1.7728 | -1.6 | 116.5676 | -1.6189 | -0.75
14.88 | 1.7499 | 1.824 | 1.7501 | 116.8265 | -0.69143 | 14.88 | 16.8172 | 5.1812 | 5.2 | 118.0814 | -0.96 | 14.88 | 16.8888 | -4.9 | 118.3578 | -4.8524 | -0.96 | 14.88 | 1.7723 | -1.6 | 116.5551 | -1.62 | -0.75
14.89 | 1.7504 | 1.824 | 1.7503 | 116.8306 | -0.69133 | 14.89 | 16.8154 | 5.1795 | 5.2 | 118.081 | -0.96 | 14.89 | 16.8868 | -4.9 | 118.3566 | -4.8515 | -0.96 | 14.89 | 1.7723 | -1.6 | 116.5473 | -1.6229 | -0.75
14.9 | 1.7498 | 1.824 | 1.7493 | 116.8286 | -0.69123 | 14.9 | 16.8157 | 5.178 | 5.2 | 118.0807 | -0.96 | 14.9 | 16.8866 | -4.9 | 118.3538 | -4.8472 | -0.96 | 14.9 | 1.7721 | -1.6 | 116.5509 | -1.6248 | -0.75
14.91 | 1.7493 | 1.824 | 1.7486 | 116.8258 | -0.69113 | 14.91 | 16.8173 | 5.1783 | 5.2 | 118.0798 | -0.96 | 14.91 | 16.8867 | -4.9 | 118.3485 | -4.8438 | -0.96 | 14.91 | 1.7718 | -1.6 | 116.5663 | -1.6261 | -0.75
14.92 | 1.7503 | 1.824 | 1.7472 | 116.8202 | -0.69103 | 14.92 | 16.8171 | 5.1804 | 5.2 | 118.0839 | -0.96 | 14.92 | 16.8856 | -4.9 | 118.3445 | -4.8411 | -0.96 | 14.92 | 1.772 | -1.6 | 116.5755 | -1.6277 | -0.75
14.93 | 1.751 | 1.824 | 1.7471 | 116.8222 | -0.69093 | 14.93 | 16.8165 | 5.1826 | 5.2 | 118.0896 | -0.96 | 14.93 | 16.8851 | -4.9 | 118.3491 | -4.8384 | -0.96 | 14.93 | 1.7724 | -1.6 | 116.5825 | -1.6293 | -0.75
14.94 | 1.7489 | 1.824 | 1.7494 | 116.8378 | -0.69083 | 14.94 | 16.8168 | 5.1829 | 5.2 | 118.0844 | -0.96 | 14.94 | 16.8851 | -4.9 | 118.3576 | -4.8365 | -0.96 | 14.94 | 1.773 | -1.6 | 116.5953 | -1.6307 | -0.75
14.95 | 1.7476 | 1.824 | 1.7502 | 116.8396 | -0.69073 | 14.95 | 16.8188 | 5.1826 | 5.2 | 118.0782 | -0.96 | 14.95 | 16.8839 | -4.9 | 118.3582 | -4.8374 | -0.96 | 14.95 | 1.7734 | -1.6 | 116.6025 | -1.6306 | -0.75
14.96 | 1.7493 | 1.824 | 1.7492 | 116.822 | -0.69063 | 14.96 | 16.8213 | 5.1816 | 5.2 | 118.081 | -0.96 | 14.96 | 16.8836 | -4.9 | 118.3532 | -4.8403 | -0.96 | 14.96 | 1.7728 | -1.6 | 116.608 | -1.6305 | -0.75
14.97 | 1.7501 | 1.824 | 1.748 | 116.8098 | -0.69053 | 14.97 | 16.8223 | 5.1813 | 5.2 | 118.0826 | -0.96 | 14.97 | 16.8838 | -4.9 | 118.3492 | -4.839 | -0.96 | 14.97 | 1.7724 | -1.6 | 116.6143 | -1.6308 | -0.75
14.98 | 1.7492 | 1.824 | 1.7482 | 116.8097 | -0.69043 | 14.98 | 16.8233 | 5.1816 | 5.2 | 118.0825 | -0.96 | 14.98 | 16.8814 | -4.9 | 118.3343 | -4.8356 | -0.96 | 14.98 | 1.7728 | -1.6 | 116.616 | -1.6296 | -0.75
14.99 | 1.7489 | 1.824 | 1.7494 | 116.8154 | -0.69033 | 14.99 | 16.8232 | 5.1821 | 5.2 | 118.0838 | -0.96 | 14.99 | 16.8791 | -4.9 | 118.3288 | -4.8356 | -0.96 | 14.99 | 1.7736 | -1.6 | 116.6236 | -1.6282 | -0.75
15 | 1.7493 | 1.824 | 1.7496 | 116.8152 | -0.69023 | 15 | 16.8171 | 5.1823 | 5.2 | 118.064 | -0.96 | 15 | 16.8813 | -4.9 | 118.3471 | -4.8378 | -0.96 | 15 | 1.774 | -1.6 | 116.6296 | -1.6287 | -0.75
15.01 | 1.7486 | 1.824 | 1.7497 | 116.812 | -0.69013 | 15.01 | 16.8116 | 5.18 | 5.2 | 118.0207 | -0.96 | 15.01 | 16.884 | -4.9 | 118.3527 | -4.838 | -0.96 | 15.01 | 1.7735 | -1.6 | 116.6318 | -1.6283 | -0.75
15.02 | 1.7477 | 1.824 | 1.7501 | 116.8106 | -0.69003 | 15.02 | 16.8141 | 5.1776 | 5.2 | 117.9915 | -0.96 | 15.02 | 16.8822 | -4.9 | 118.3368 | -4.8393 | -0.96 | 15.02 | 1.7738 | -1.6 | 116.6362 | -1.6263 | -0.75
15.03 | 1.7475 | 1.824 | 1.7504 | 116.8112 | -0.69013 | 15.03 | 16.8179 | 5.1766 | 5.2 | 117.987 | -0.96 | 15.03 | 16.8799 | -4.9 | 118.3269 | -4.8437 | -0.96 | 15.03 | 1.7742 | -1.6 | 116.6348 | -1.6254 | -0.75
15.04 | 1.7475 | 1.824 | 1.7512 | 116.8219 | -0.69033 | 15.04 | 16.8165 | 5.1796 | 5.2 | 117.9882 | -0.96 | 15.04 | 16.8796 | -4.9 | 118.3288 | -4.8462 | -0.96 | 15.04 | 1.774 | -1.6 | 116.637 | -1.6263 | -0.75
15.05 | 1.7472 | 1.824 | 1.7516 | 116.8323 | -0.69053 | 15.05 | 16.8166 | 5.1879 | 5.2 | 117.9899 | -0.96 | 15.05 | 16.8794 | -4.9 | 118.3376 | -4.8459 | -0.96 | 15.05 | 1.7738 | -1.6 | 116.6408 | -1.6269 | -0.75
15.06 | 1.747 | 1.824 | 1.7508 | 116.8266 | -0.69073 | 15.06 | 16.82 | 5.192 | 5.2 | 117.993 | -0.96 | 15.06 | 16.8787 | -4.9 | 118.3373 | -4.8443 | -0.96 | 15.06 | 1.7749 | -1.6 | 116.6403 | -1.6264 | -0.75
15.07 | 1.747 | 1.824 | 1.7501 | 116.8156 | -0.69093 | 15.07 | 16.8212 | 5.1944 | 5.2 | 118.0026 | -0.96 | 15.07 | 16.8789 | -4.9 | 118.3248 | -4.8421 | -0.96 | 15.07 | 1.7752 | -1.6 | 116.6433 | -1.6261 | -0.75
15.08 | 1.7474 | 1.824 | 1.7502 | 116.8179 | -0.69113 | 15.08 | 16.8195 | 5.2 | 5.2 | 118.0113 | -0.96 | 15.08 | 16.8788 | -4.9 | 118.317 | -4.8441 | -0.96 | 15.08 | 1.7737 | -1.6 | 116.6439 | -1.6258 | -0.75
15.09 | 1.7483 | 1.824 | 1.7503 | 116.8266 | -0.69133 | 15.09 | 16.816 | 5.2006 | 5.2 | 118.0091 | -0.96 | 15.09 | 16.8765 | -4.9 | 118.3103 | -4.8491 | -0.96 | 15.09 | 1.773 | -1.6 | 116.637 | -1.6275 | -0.75
15.1 | 1.7484 | 1.824 | 1.7501 | 116.8263 | -0.69153 | 15.1 | 16.8158 | 5.1986 | 5.2 | 118.0104 | -0.96 | 15.1 | 16.8762 | -4.9 | 118.3081 | -4.85 | -0.96 | 15.1 | 1.7732 | -1.6 | 116.6353 | -1.6304 | -0.75
15.11 | 1.7484 | 1.824 | 1.7499 | 116.8191 | -0.69173 | 15.11 | 16.8176 | 5.1987 | 5.2 | 118.0063 | -0.96 | 15.11 | 16.8768 | -4.9 | 118.308 | -4.8488 | -0.96 | 15.11 | 1.7733 | -1.6 | 116.6538 | -1.631 | -0.75
15.12 | 1.7495 | 1.824 | 1.7498 | 116.806 | -0.69193 | 15.12 | 16.8165 | 5.1997 | 5.2 | 117.9931 | -0.96 | 15.12 | 16.8766 | -4.9 | 118.3017 | -4.8472 | -0.96 | 15.12 | 1.7734 | -1.6 | 116.6695 | -1.6307 | -0.75
15.13 | 1.7495 | 1.824 | 1.7501 | 116.7946 | -0.69213 | 15.13 | 16.8173 | 5.2 | 5.2 | 117.9944 | -0.96 | 15.13 | 16.8767 | -4.9 | 118.3026 | -4.8466 | -0.96 | 15.13 | 1.7734 | -1.6 | 116.6674 | -1.6327 | -0.75
15.14 | 1.7482 | 1.824 | 1.7503 | 116.7975 | -0.69233 | 15.14 | 16.82 | 5.1983 | 5.2 | 118.0036 | -0.96 | 15.14 | 16.8773 | -4.9 | 118.3056 | -4.8461 | -0.96 | 15.14 | 1.7729 | -1.6 | 116.6677 | -1.6344 | -0.75
15.15 | 1.7476 | 1.824 | 1.7492 | 116.7938 | -0.69253 | 15.15 | 16.8202 | 5.1979 | 5.2 | 118.0109 | -0.96 | 15.15 | 16.878 | -4.9 | 118.3022 | -4.842 | -0.96 | 15.15 | 1.7726 | -1.6 | 116.6744 | -1.6335 | -0.75
15.16 | 1.7472 | 1.824 | 1.748 | 116.7773 | -0.69273 | 15.16 | 16.8206 | 5.2002 | 5.2 | 118.025 | -0.96 | 15.16 | 16.8788 | -4.9 | 118.3027 | -4.8382 | -0.96 | 15.16 | 1.7734 | -1.6 | 116.6879 | -1.632 | -0.75
15.17 | 1.7469 | 1.824 | 1.7483 | 116.7685 | -0.69293 | 15.17 | 16.8222 | 5.2046 | 5.2 | 118.0437 | -0.96 | 15.17 | 16.8811 | -4.9 | 118.3192 | -4.8377 | -0.96 | 15.17 | 1.7737 | -1.6 | 116.6976 | -1.632 | -0.75
15.18 | 1.7461 | 1.824 | 1.7499 | 116.7743 | -0.69313 | 15.18 | 16.8211 | 5.2086 | 5.2 | 118.0545 | -0.96 | 15.18 | 16.8833 | -4.9 | 118.329 | -4.8391 | -0.96 | 15.18 | 1.7734 | -1.6 | 116.702 | -1.6332 | -0.75
15.19 | 1.7449 | 1.824 | 1.7514 | 116.7831 | -0.69333 | 15.19 | 16.8186 | 5.2077 | 5.2 | 118.0514 | -0.96 | 15.19 | 16.8844 | -4.9 | 118.3227 | -4.8405 | -0.96 | 15.19 | 1.7738 | -1.6 | 116.7155 | -1.6335 | -0.75
15.2 | 1.7459 | 1.824 | 1.7509 | 116.7752 | -0.69353 | 15.2 | 16.8176 | 5.205 | 5.2 | 118.0421 | -0.96 | 15.2 | 16.8837 | -4.9 | 118.3196 | -4.84 | -0.96 | 15.2 | 1.7747 | -1.6 | 116.7258 | -1.6322 | -0.75
15.21 | 1.7473 | 1.824 | 1.7497 | 116.7708 | -0.69373 | 15.21 | 16.8188 | 5.1959 | 5.2 | 118.0178 | -0.96 | 15.21 | 16.8826 | -4.9 | 118.315 | -4.8384 | -0.96 | 15.21 | 1.7757 | -1.6 | 116.7403 | -1.6296 | -0.75
15.22 | 1.7482 | 1.824 | 1.7503 | 116.7694 | -0.69393 | 15.22 | 16.8182 | 5.1866 | 5.2 | 118.002 | -0.96 | 15.22 | 16.8814 | -4.9 | 118.3087 | -4.84 | -0.96 | 15.22 | 1.7751 | -1.6 | 116.7552 | -1.628 | -0.75
15.23 | 1.7491 | 1.824 | 1.7522 | 116.7693 | -0.69413 | 15.23 | 16.8154 | 5.1843 | 5.2 | 117.9966 | -0.96 | 15.23 | 16.8811 | -4.9 | 118.3118 | -4.8446 | -0.96 | 15.23 | 1.773 | -1.6 | 116.7634 | -1.6276 | -0.75
15.24 | 1.7496 | 1.824 | 1.7523 | 116.7736 | -0.69433 | 15.24 | 16.8159 | 5.1838 | 5.2 | 117.9911 | -0.96 | 15.24 | 16.8832 | -4.9 | 118.3241 | -4.8467 | -0.96 | 15.24 | 1.7729 | -1.6 | 116.7749 | -1.6266 | -0.75
15.25 | 1.7489 | 1.824 | 1.7502 | 116.7672 | -0.69453 | 15.25 | 16.8178 | 5.1841 | 5.2 | 117.9965 | -0.96 | 15.25 | 16.8843 | -4.9 | 118.3429 | -4.8445 | -0.96 | 15.25 | 1.7741 | -1.6 | 116.779 | -1.6238 | -0.75
15.26 | 1.7475 | 1.824 | 1.7492 | 116.7681 | -0.69473 | 15.26 | 16.8169 | 5.1855 | 5.2 | 118.0028 | -0.96 | 15.26 | 16.8837 | -4.9 | 118.3646 | -4.8391 | -0.96 | 15.26 | 1.7745 | -1.6 | 116.7897 | -1.6203 | -0.75
15.27 | 1.746 | 1.824 | 1.7504 | 116.7718 | -0.69493 | 15.27 | 16.8174 | 5.1898 | 5.2 | 118.0183 | -0.96 | 15.27 | 16.8844 | -4.9 | 118.3657 | -4.8326 | -0.96 | 15.27 | 1.7744 | -1.6 | 116.8042 | -1.6181 | -0.75
15.28 | 1.7463 | 1.824 | 1.7503 | 116.769 | -0.69513 | 15.28 | 16.819 | 5.1936 | 5.2 | 118.0317 | -0.96 | 15.28 | 16.8852 | -4.9 | 118.3627 | -4.8304 | -0.96 | 15.28 | 1.775 | -1.6 | 116.7996 | -1.6162 | -0.75
15.29 | 1.748 | 1.824 | 1.7491 | 116.7651 | -0.69533 | 15.29 | 16.8174 | 5.1958 | 5.2 | 118.0312 | -0.96 | 15.29 | 16.885 | -4.9 | 118.3715 | -4.8305 | -0.96 | 15.29 | 1.776 | -1.6 | 116.7881 | -1.6147 | -0.75
15.3 | 1.7482 | 1.824 | 1.7493 | 116.7635 | -0.69553 | 15.3 | 16.8159 | 5.1995 | 5.2 | 118.0298 | -0.96 | 15.3 | 16.8847 | -4.9 | 118.3664 | -4.8305 | -0.96 | 15.3 | 1.7756 | -1.6 | 116.7869 | -1.6139 | -0.75
15.31 | 1.7479 | 1.824 | 1.7492 | 116.7601 | -0.69573 | 15.31 | 16.8145 | 5.1988 | 5.2 | 118.0243 | -0.96 | 15.31 | 16.8826 | -4.9 | 118.3568 | -4.8331 | -0.96 | 15.31 | 1.775 | -1.6 | 116.7941 | -1.6122 | -0.75
15.32 | 1.7467 | 1.824 | 1.7489 | 116.764 | -0.69593 | 15.32 | 16.8131 | 5.1939 | 5.2 | 118.0039 | -0.96 | 15.32 | 16.8808 | -4.9 | 118.3457 | -4.834 | -0.96 | 15.32 | 1.7747 | -1.6 | 116.7988 | -1.6104 | -0.75
15.33 | 1.7451 | 1.824 | 1.749 | 116.7724 | -0.69613 | 15.33 | 16.8133 | 5.1908 | 5.2 | 117.9824 | -0.96 | 15.33 | 16.8823 | -4.9 | 118.3458 | -4.8318 | -0.96 | 15.33 | 1.7756 | -1.6 | 116.7886 | -1.6108 | -0.75
15.34 | 1.7444 | 1.824 | 1.7489 | 116.775 | -0.69633 | 15.34 | 16.8159 | 5.1875 | 5.2 | 117.9732 | -0.96 | 15.34 | 16.8846 | -4.9 | 118.3595 | -4.8299 | -0.96 | 15.34 | 1.7767 | -1.6 | 116.7737 | -1.6119 | -0.75
15.35 | 1.744 | 1.824 | 1.7491 | 116.7754 | -0.69653 | 15.35 | 16.8186 | 5.1873 | 5.2 | 117.9809 | -0.96 | 15.35 | 16.8829 | -4.9 | 118.3572 | -4.8308 | -0.96 | 15.35 | 1.7769 | -1.6 | 116.7667 | -1.6118 | -0.75
15.36 | 1.7429 | 1.824 | 1.7495 | 116.7806 | -0.69673 | 15.36 | 16.8181 | 5.1893 | 5.2 | 117.9967 | -0.96 | 15.36 | 16.8816 | -4.9 | 118.3518 | -4.8312 | -0.96 | 15.36 | 1.7766 | -1.6 | 116.7592 | -1.6123 | -0.75
15.37 | 1.7414 | 1.824 | 1.7507 | 116.7941 | -0.69693 | 15.37 | 16.8172 | 5.192 | 5.2 | 118.012 | -0.96 | 15.37 | 16.8836 | -4.9 | 118.3715 | -4.8288 | -0.96 | 15.37 | 1.7756 | -1.6 | 116.753 | -1.6136 | -0.75
15.38 | 1.7416 | 1.824 | 1.7517 | 116.7902 | -0.69713 | 15.38 | 16.8182 | 5.194 | 5.2 | 118.0325 | -0.96 | 15.38 | 16.8846 | -4.9 | 118.3781 | -4.8283 | -0.96 | 15.38 | 1.7746 | -1.6 | 116.7466 | -1.6141 | -0.75
15.39 | 1.7434 | 1.824 | 1.7515 | 116.7751 | -0.69733 | 15.39 | 16.8175 | 5.1944 | 5.2 | 118.0389 | -0.96 | 15.39 | 16.8842 | -4.9 | 118.364 | -4.8296 | -0.96 | 15.39 | 1.7743 | -1.6 | 116.7366 | -1.6141 | -0.75
15.4 | 1.7432 | 1.824 | 1.7512 | 116.7697 | -0.69753 | 15.4 | 16.8147 | 5.1937 | 5.2 | 118.027 | -0.96 | 15.4 | 16.883 | -4.9 | 118.3695 | -4.8288 | -0.96 | 15.4 | 1.7743 | -1.6 | 116.7326 | -1.6142 | -0.75
15.41 | 1.742 | 1.824 | 1.7512 | 116.7718 | -0.69773 | 15.41 | 16.8162 | 5.192 | 5.2 | 118.0201 | -0.96 | 15.41 | 16.8818 | -4.9 | 118.376 | -4.8275 | -0.96 | 15.41 | 1.7746 | -1.6 | 116.7299 | -1.6145 | -0.75
15.42 | 1.7414 | 1.824 | 1.75 | 116.7634 | -0.69793 | 15.42 | 16.819 | 5.1894 | 5.2 | 118.0138 | -0.96 | 15.42 | 16.8819 | -4.9 | 118.372 | -4.8282 | -0.96 | 15.42 | 1.7741 | -1.6 | 116.7285 | -1.6154 | -0.75
15.43 | 1.7404 | 1.824 | 1.7492 | 116.7575 | -0.69813 | 15.43 | 16.8184 | 5.1875 | 5.2 | 118.0101 | -0.96 | 15.43 | 16.8834 | -4.9 | 118.3695 | -4.8267 | -0.96 | 15.43 | 1.773 | -1.6 | 116.7361 | -1.6149 | -0.75
15.44 | 1.7384 | 1.824 | 1.7491 | 116.7657 | -0.69833 | 15.44 | 16.8174 | 5.1893 | 5.2 | 118.018 | -0.96 | 15.44 | 16.8845 | -4.9 | 118.3693 | -4.8229 | -0.96 | 15.44 | 1.7728 | -1.6 | 116.7421 | -1.6134 | -0.75
15.45 | 1.7368 | 1.824 | 1.7478 | 116.7604 | -0.69853 | 15.45 | 16.8146 | 5.1897 | 5.2 | 118.0123 | -0.96 | 15.45 | 16.8837 | -4.9 | 118.3694 | -4.8235 | -0.96 | 15.45 | 1.7733 | -1.6 | 116.742 | -1.6134 | -0.75
15.46 | 1.7361 | 1.824 | 1.748 | 116.7489 | -0.69873 | 15.46 | 16.8137 | 5.187 | 5.2 | 117.9952 | -0.96 | 15.46 | 16.8819 | -4.9 | 118.368 | -4.8269 | -0.96 | 15.46 | 1.7745 | -1.6 | 116.7578 | -1.6136 | -0.75
15.47 | 1.7355 | 1.824 | 1.7494 | 116.7503 | -0.69893 | 15.47 | 16.8158 | 5.1844 | 5.2 | 117.9888 | -0.96 | 15.47 | 16.8812 | -4.9 | 118.3519 | -4.8278 | -0.96 | 15.47 | 1.7758 | -1.6 | 116.7739 | -1.6125 | -0.75
15.48 | 1.7356 | 1.824 | 1.75 | 116.7604 | -0.69913 | 15.48 | 16.8147 | 5.1829 | 5.2 | 117.9868 | -0.96 | 15.48 | 16.8815 | -4.9 | 118.3395 | -4.8262 | -0.96 | 15.48 | 1.7756 | -1.6 | 116.7756 | -1.6102 | -0.75
15.49 | 1.7353 | 1.824 | 1.7493 | 116.7627 | -0.69933 | 15.49 | 16.8116 | 5.1832 | 5.2 | 117.9736 | -0.96 | 15.49 | 16.8809 | -4.9 | 118.3416 | -4.8264 | -0.96 | 15.49 | 1.7748 | -1.6 | 116.7878 | -1.6088 | -0.75
15.5 | 1.7328 | 1.824 | 1.7496 | 116.7612 | -0.69953 | 15.5 | 16.8103 | 5.1814 | 5.2 | 117.9538 | -0.96 | 15.5 | 16.8816 | -4.9 | 118.3484 | -4.8283 | -0.96 | 15.5 | 1.7756 | -1.6 | 116.7998 | -1.6087 | -0.75
15.51 | 1.7311 | 1.824 | 1.7517 | 116.7642 | -0.69973 | 15.51 | 16.811 | 5.1774 | 5.2 | 117.931 | -0.96 | 15.51 | 16.8841 | -4.9 | 118.3559 | -4.8264 | -0.96 | 15.51 | 1.7762 | -1.6 | 116.7922 | -1.61 | -0.75
15.52 | 1.7316 | 1.824 | 1.752 | 116.7481 | -0.69993 | 15.52 | 16.8113 | 5.1755 | 5.2 | 117.9158 | -0.96 | 15.52 | 16.8838 | -4.9 | 118.3497 | -4.8259 | -0.96 | 15.52 | 1.7758 | -1.6 | 116.789 | -1.6109 | -0.75
15.53 | 1.7322 | 1.824 | 1.7518 | 116.7301 | -0.70013 | 15.53 | 16.8115 | 5.1761 | 5.2 | 117.9152 | -0.96 | 15.53 | 16.8822 | -4.9 | 118.3393 | -4.8279 | -0.96 | 15.53 | 1.7754 | -1.6 | 116.7882 | -1.611 | -0.75
15.54 | 1.7319 | 1.824 | 1.7528 | 116.7373 | -0.70033 | 15.54 | 16.8128 | 5.1778 | 5.2 | 117.9193 | -0.96 | 15.54 | 16.8836 | -4.9 | 118.3359 | -4.8304 | -0.96 | 15.54 | 1.7745 | -1.6 | 116.7809 | -1.6119 | -0.75
15.55 | 1.7311 | 1.824 | 1.7535 | 116.7429 | -0.70053 | 15.55 | 16.8134 | 5.1792 | 5.2 | 117.9335 | -0.96 | 15.55 | 16.8856 | -4.9 | 118.3413 | -4.8344 | -0.96 | 15.55 | 1.7743 | -1.6 | 116.7868 | -1.6123 | -0.75
15.56 | 1.731 | 1.824 | 1.7535 | 116.7378 | -0.70073 | 15.56 | 16.8157 | 5.1839 | 5.2 | 117.9524 | -0.96 | 15.56 | 16.8859 | -4.9 | 118.3428 | -4.8338 | -0.96 | 15.56 | 1.7763 | -1.6 | 116.7814 | -1.6117 | -0.75
15.57 | 1.7311 | 1.824 | 1.7523 | 116.7364 | -0.70093 | 15.57 | 16.8156 | 5.1893 | 5.2 | 117.9611 | -0.96 | 15.57 | 16.8858 | -4.9 | 118.3502 | -4.8302 | -0.96 | 15.57 | 1.7779 | -1.6 | 116.7597 | -1.6109 | -0.75
15.58 | 1.7317 | 1.824 | 1.7513 | 116.7425 | -0.70113 | 15.58 | 16.8127 | 5.1896 | 5.2 | 117.9565 | -0.96 | 15.58 | 16.886 | -4.9 | 118.3669 | -4.8281 | -0.96 | 15.58 | 1.7763 | -1.6 | 116.7488 | -1.6111 | -0.75
15.59 | 1.7328 | 1.824 | 1.7517 | 116.7498 | -0.70133 | 15.59 | 16.8127 | 5.1875 | 5.2 | 117.9522 | -0.96 | 15.59 | 16.8859 | -4.9 | 118.3723 | -4.8277 | -0.96 | 15.59 | 1.7744 | -1.6 | 116.7395 | -1.6125 | -0.75
15.6 | 1.7327 | 1.824 | 1.7522 | 116.7619 | -0.70153 | 15.6 | 16.814 | 5.1852 | 5.2 | 117.9498 | -0.96 | 15.6 | 16.8859 | -4.9 | 118.3759 | -4.8287 | -0.96 | 15.6 | 1.7738 | -1.6 | 116.7294 | -1.6137 | -0.75
15.61 | 1.7323 | 1.824 | 1.7517 | 116.7843 | -0.70173 | 15.61 | 16.8145 | 5.1822 | 5.2 | 117.9449 | -0.96 | 15.61 | 16.8864 | -4.9 | 118.3791 | -4.8294 | -0.96 | 15.61 | 1.7743 | -1.6 | 116.7291 | -1.6128 | -0.75
15.62 | 1.7324 | 1.824 | 1.7495 | 116.8098 | -0.70193 | 15.62 | 16.8141 | 5.1806 | 5.2 | 117.9446 | -0.96 | 15.62 | 16.8858 | -4.9 | 118.3624 | -4.8305 | -0.96 | 15.62 | 1.7739 | -1.6 | 116.7301 | -1.6111 | -0.75
15.63 | 1.7333 | 1.824 | 1.7488 | 116.833 | -0.70213 | 15.63 | 16.8132 | 5.1812 | 5.2 | 117.9498 | -0.96 | 15.63 | 16.8825 | -4.9 | 118.3399 | -4.8326 | -0.96 | 15.63 | 1.7723 | -1.6 | 116.7307 | -1.6108 | -0.75
15.64 | 1.7332 | 1.824 | 1.7502 | 116.8533 | -0.70233 | 15.64 | 16.8138 | 5.1815 | 5.2 | 117.9572 | -0.96 | 15.64 | 16.8797 | -4.9 | 118.3273 | -4.8333 | -0.96 | 15.64 | 1.7725 | -1.6 | 116.7315 | -1.6116 | -0.75
15.65 | 1.7313 | 1.824 | 1.7505 | 116.8649 | -0.70253 | 15.65 | 16.8156 | 5.179 | 5.2 | 117.9655 | -0.96 | 15.65 | 16.8808 | -4.9 | 118.3243 | -4.8345 | -0.96 | 15.65 | 1.7747 | -1.6 | 116.7295 | -1.612 | -0.75
15.66 | 1.7298 | 1.824 | 1.75 | 116.8689 | -0.70273 | 15.66 | 16.8145 | 5.1768 | 5.2 | 117.9658 | -0.96 | 15.66 | 16.8841 | -4.9 | 118.3353 | -4.835 | -0.96 | 15.66 | 1.7745 | -1.6 | 116.7498 | -1.6137 | -0.75
15.67 | 1.7301 | 1.824 | 1.7498 | 116.8706 | -0.70293 | 15.67 | 16.8123 | 5.1753 | 5.2 | 117.961 | -0.96 | 15.67 | 16.8855 | -4.9 | 118.3433 | -4.8331 | -0.96 | 15.67 | 1.7724 | -1.6 | 116.7844 | -1.616 | -0.75
15.68 | 1.7317 | 1.824 | 1.7506 | 116.8781 | -0.70313 | 15.68 | 16.8127 | 5.1749 | 5.2 | 117.9605 | -0.96 | 15.68 | 16.8859 | -4.9 | 118.3449 | -4.8334 | -0.96 | 15.68 | 1.7721 | -1.6 | 116.7975 | -1.616 | -0.75
15.69 | 1.7323 | 1.824 | 1.7518 | 116.8835 | -0.70333 | 15.69 | 16.8126 | 5.1772 | 5.2 | 117.9626 | -0.96 | 15.69 | 16.8875 | -4.9 | 118.344 | -4.8345 | -0.96 | 15.69 | 1.7736 | -1.6 | 116.8101 | -1.6154 | -0.75
15.7 | 1.7314 | 1.824 | 1.7522 | 116.8832 | -0.70353 | 15.7 | 16.8109 | 5.1766 | 5.2 | 117.9566 | -0.96 | 15.7 | 16.8874 | -4.9 | 118.3366 | -4.8333 | -0.96 | 15.7 | 1.775 | -1.6 | 116.8367 | -1.6147 | -0.75
15.71 | 1.73 | 1.824 | 1.7512 | 116.8866 | -0.70373 | 15.71 | 16.8128 | 5.174 | 5.2 | 117.9403 | -0.96 | 15.71 | 16.8862 | -4.9 | 118.334 | -4.8342 | -0.96 | 15.71 | 1.7759 | -1.6 | 116.8694 | -1.6116 | -0.75
15.72 | 1.7287 | 1.824 | 1.7506 | 116.8952 | -0.70393 | 15.72 | 16.8147 | 5.171 | 5.2 | 117.9309 | -0.96 | 15.72 | 16.8849 | -4.9 | 118.334 | -4.835 | -0.96 | 15.72 | 1.7775 | -1.6 | 116.8879 | -1.6092 | -0.75
15.73 | 1.7279 | 1.824 | 1.7511 | 116.9027 | -0.70413 | 15.73 | 16.8142 | 5.1678 | 5.2 | 117.9261 | -0.96 | 15.73 | 16.8838 | -4.9 | 118.3371 | -4.8343 | -0.96 | 15.73 | 1.7779 | -1.6 | 116.888 | -1.6091 | -0.75
15.74 | 1.7272 | 1.824 | 1.7516 | 116.9054 | -0.70433 | 15.74 | 16.814 | 5.1661 | 5.2 | 117.91 | -0.96 | 15.74 | 16.8843 | -4.9 | 118.3602 | -4.833 | -0.96 | 15.74 | 1.7772 | -1.6 | 116.8931 | -1.6093 | -0.75
15.75 | 1.7263 | 1.824 | 1.7518 | 116.9117 | -0.70453 | 15.75 | 16.8132 | 5.1679 | 5.2 | 117.8978 | -0.96 | 15.75 | 16.8859 | -4.9 | 118.3857 | -4.8296 | -0.96 | 15.75 | 1.7777 | -1.6 | 116.8999 | -1.6105 | -0.75
15.76 | 1.7258 | 1.824 | 1.7513 | 116.9141 | -0.70473 | 15.76 | 16.8127 | 5.1715 | 5.2 | 117.9014 | -0.96 | 15.76 | 16.8871 | -4.9 | 118.3858 | -4.8283 | -0.96 | 15.76 | 1.7782 | -1.6 | 116.9112 | -1.6129 | -0.75
15.77 | 1.725 | 1.824 | 1.7501 | 116.8985 | -0.70493 | 15.77 | 16.8119 | 5.1755 | 5.2 | 117.9064 | -0.96 | 15.77 | 16.887 | -4.9 | 118.37 | -4.8291 | -0.96 | 15.77 | 1.7779 | -1.6 | 116.9164 | -1.6147 | -0.75
15.78 | 1.7248 | 1.824 | 1.7494 | 116.8951 | -0.70513 | 15.78 | 16.8116 | 5.1768 | 5.2 | 117.8998 | -0.96 | 15.78 | 16.8862 | -4.9 | 118.3534 | -4.831 | -0.96 | 15.78 | 1.777 | -1.6 | 116.9205 | -1.6141 | -0.75
15.79 | 1.726 | 1.824 | 1.7501 | 116.9095 | -0.70533 | 15.79 | 16.8127 | 5.1755 | 5.2 | 117.8971 | -0.96 | 15.79 | 16.8854 | -4.9 | 118.3414 | -4.8328 | -0.96 | 15.79 | 1.7759 | -1.6 | 116.9379 | -1.6142 | -0.75
15.8 | 1.7261 | 1.824 | 1.7506 | 116.9059 | -0.70553 | 15.8 | 16.8143 | 5.1769 | 5.2 | 117.9169 | -0.96 | 15.8 | 16.8853 | -4.9 | 118.3403 | -4.8317 | -0.96 | 15.8 | 1.7763 | -1.6 | 116.9458 | -1.6157 | -0.75
15.81 | 1.7247 | 1.824 | 1.7507 | 116.9008 | -0.70573 | 15.81 | 16.8144 | 5.1805 | 5.2 | 117.9277 | -0.96 | 15.81 | 16.8829 | -4.9 | 118.3298 | -4.83 | -0.96 | 15.81 | 1.7771 | -1.6 | 116.9476 | -1.6156 | -0.75
15.82 | 1.7245 | 1.824 | 1.7511 | 116.9112 | -0.70593 | 15.82 | 16.8132 | 5.1822 | 5.2 | 117.9184 | -0.96 | 15.82 | 16.8794 | -4.9 | 118.3166 | -4.8313 | -0.96 | 15.82 | 1.7775 | -1.6 | 116.9527 | -1.6145 | -0.75
15.83 | 1.7259 | 1.824 | 1.7516 | 116.926 | -0.70613 | 15.83 | 16.8125 | 5.1819 | 5.2 | 117.9116 | -0.96 | 15.83 | 16.8794 | -4.9 | 118.319 | -4.8345 | -0.96 | 15.83 | 1.7772 | -1.6 | 116.9593 | -1.6134 | -0.75
15.84 | 1.7266 | 1.824 | 1.7523 | 116.932 | -0.70633 | 15.84 | 16.8123 | 5.1812 | 5.2 | 117.9094 | -0.96 | 15.84 | 16.881 | -4.9 | 118.3258 | -4.8341 | -0.96 | 15.84 | 1.7764 | -1.6 | 116.9665 | -1.613 | -0.75
15.85 | 1.7259 | 1.824 | 1.7523 | 116.9328 | -0.70653 | 15.85 | 16.8136 | 5.1775 | 5.2 | 117.9004 | -0.96 | 15.85 | 16.8824 | -4.9 | 118.3322 | -4.8326 | -0.96 | 15.85 | 1.777 | -1.6 | 116.9643 | -1.6132 | -0.75
15.86 | 1.7252 | 1.824 | 1.751 | 116.9372 | -0.70673 | 15.86 | 16.8139 | 5.1761 | 5.2 | 117.8902 | -0.96 | 15.86 | 16.8857 | -4.9 | 118.3412 | -4.8325 | -0.96 | 15.86 | 1.7786 | -1.6 | 116.9607 | -1.6122 | -0.75
15.87 | 1.7263 | 1.824 | 1.7507 | 116.9433 | -0.70693 | 15.87 | 16.8123 | 5.1763 | 5.2 | 117.8874 | -0.96 | 15.87 | 16.8887 | -4.9 | 118.3509 | -4.8321 | -0.96 | 15.87 | 1.779 | -1.6 | 116.9609 | -1.6109 | -0.75
15.88 | 1.7277 | 1.824 | 1.7506 | 116.9407 | -0.70713 | 15.88 | 16.8122 | 5.1766 | 5.2 | 117.8999 | -0.96 | 15.88 | 16.8891 | -4.9 | 118.3541 | -4.8328 | -0.96 | 15.88 | 1.7775 | -1.6 | 116.9592 | -1.6105 | -0.75
15.89 | 1.7264 | 1.824 | 1.7503 | 116.9309 | -0.70733 | 15.89 | 16.8123 | 5.1792 | 5.2 | 117.9177 | -0.96 | 15.89 | 16.8871 | -4.9 | 118.3494 | -4.8332 | -0.96 | 15.89 | 1.7756 | -1.6 | 116.9623 | -1.611 | -0.75
15.9 | 1.7246 | 1.824 | 1.7506 | 116.9265 | -0.70753 | 15.9 | 16.8108 | 5.1805 | 5.2 | 117.9234 | -0.96 | 15.9 | 16.8836 | -4.9 | 118.345 | -4.8327 | -0.96 | 15.9 | 1.7747 | -1.6 | 116.9728 | -1.612 | -0.75
15.91 | 1.7251 | 1.824 | 1.749 | 116.921 | -0.70773 | 15.91 | 16.8108 | 5.1839 | 5.2 | 117.9337 | -0.96 | 15.91 | 16.8821 | -4.9 | 118.3369 | -4.8367 | -0.96 | 15.91 | 1.776 | -1.6 | 116.9742 | -1.6121 | -0.75
15.92 | 1.7268 | 1.824 | 1.7476 | 116.9024 | -0.70793 | 15.92 | 16.8131 | 5.1879 | 5.2 | 117.9459 | -0.96 | 15.92 | 16.881 | -4.9 | 118.337 | -4.8407 | -0.96 | 15.92 | 1.777 | -1.6 | 116.9709 | -1.6117 | -0.75
15.93 | 1.7266 | 1.824 | 1.7481 | 116.8935 | -0.70813 | 15.93 | 16.8159 | 5.1879 | 5.2 | 117.9453 | -0.96 | 15.93 | 16.8802 | -4.9 | 118.3511 | -4.8407 | -0.96 | 15.93 | 1.7769 | -1.6 | 116.9746 | -1.612 | -0.75
15.94 | 1.7242 | 1.824 | 1.7485 | 116.9041 | -0.70833 | 15.94 | 16.8167 | 5.1852 | 5.2 | 117.9363 | -0.96 | 15.94 | 16.8815 | -4.9 | 118.3508 | -4.8386 | -0.96 | 15.94 | 1.7767 | -1.6 | 116.9696 | -1.6118 | -0.75
15.95 | 1.7226 | 1.824 | 1.7477 | 116.9054 | -0.70853 | 15.95 | 16.8153 | 5.1858 | 5.2 | 117.9371 | -0.96 | 15.95 | 16.8813 | -4.9 | 118.3356 | -4.8339 | -0.96 | 15.95 | 1.7764 | -1.6 | 116.9626 | -1.6103 | -0.75
15.96 | 1.7229 | 1.824 | 1.7472 | 116.9002 | -0.70873 | 15.96 | 16.8127 | 5.1861 | 5.2 | 117.9363 | -0.96 | 15.96 | 16.8794 | -4.9 | 118.3232 | -4.8318 | -0.96 | 15.96 | 1.7768 | -1.6 | 116.9754 | -1.6094 | -0.75
15.97 | 1.7244 | 1.824 | 1.7489 | 116.8978 | -0.70893 | 15.97 | 16.8115 | 5.184 | 5.2 | 117.9384 | -0.96 | 15.97 | 16.8788 | -4.9 | 118.324 | -4.8319 | -0.96 | 15.97 | 1.7776 | -1.6 | 116.9813 | -1.6089 | -0.75
15.98 | 1.7255 | 1.824 | 1.7519 | 116.9101 | -0.70913 | 15.98 | 16.8108 | 5.1836 | 5.2 | 117.9402 | -0.96 | 15.98 | 16.8794 | -4.9 | 118.3225 | -4.8317 | -0.96 | 15.98 | 1.7782 | -1.6 | 116.9754 | -1.608 | -0.75
15.99 | 1.7257 | 1.824 | 1.7531 | 116.9244 | -0.70933 | 15.99 | 16.8098 | 5.1837 | 5.2 | 117.9238 | -0.96 | 15.99 | 16.8793 | -4.9 | 118.314 | -4.8329 | -0.96 | 15.99 | 1.7778 | -1.6 | 116.9874 | -1.6086 | -0.75
16 | 1.7259 | 1.824 | 1.7514 | 116.9164 | -0.70953 | 16 | 16.8112 | 5.1848 | 5.2 | 117.9188 | -0.96 | 16 | 16.8799 | -4.9 | 118.3217 | -4.8351 | -0.96 | 16 | 1.777 | -1.6 | 116.9968 | -1.6108 | -0.75
16.01 | 1.7256 | 1.824 | 1.7504 | 116.9071 | -0.70973 | 16.01 | 16.809 | 5.188 | 5.2 | 117.9395 | -0.96 | 16.01 | 16.8822 | -4.9 | 118.3282 | -4.8352 | -0.96 | 16.01 | 1.7759 | -1.6 | 116.9979 | -1.6116 | -0.75
16.02 | 1.7246 | 1.824 | 1.7508 | 116.9018 | -0.70993 | 16.02 | 16.8006 | 5.1919 | 5.2 | 117.9601 | -0.96 | 16.02 | 16.8833 | -4.9 | 118.322 | -4.8337 | -0.96 | 16.02 | 1.7749 | -1.6 | 117.0018 | -1.6119 | -0.75
16.03 | 1.7241 | 1.824 | 1.7503 | 116.8975 | -0.71007 | 16.03 | 16.7935 | 5.1934 | 5.2 | 117.9672 | -0.96 | 16.03 | 16.883 | -4.9 | 118.3308 | -4.8336 | -0.96 | 16.03 | 1.7748 | -1.6 | 116.9993 | -1.6124 | -0.75
16.04 | 1.7253 | 1.824 | 1.749 | 116.8941 | -0.71017 | 16.04 | 16.793 | 5.1919 | 5.2 | 117.9619 | -0.96 | 16.04 | 16.8844 | -4.9 | 118.3518 | -4.8316 | -0.96 | 16.04 | 1.7752 | -1.6 | 116.9949 | -1.6124 | -0.75
16.05 | 1.7253 | 1.824 | 1.7491 | 116.8932 | -0.71027 | 16.05 | 16.7992 | 5.1893 | 5.2 | 117.9583 | -0.96 | 16.05 | 16.8879 | -4.9 | 118.356 | -4.827 | -0.96 | 16.05 | 1.7748 | -1.6 | 116.9954 | -1.6119 | -0.75
16.06 | 1.7244 | 1.824 | 1.7494 | 116.8985 | -0.71037 | 16.06 | 16.8053 | 5.1874 | 5.2 | 117.9778 | -0.96 | 16.06 | 16.8868 | -4.9 | 118.3356 | -4.8235 | -0.96 | 16.06 | 1.776 | -1.6 | 116.9949 | -1.6117 | -0.75
16.07 | 1.7242 | 1.824 | 1.7492 | 116.9001 | -0.71047 | 16.07 | 16.8062 | 5.1844 | 5.2 | 117.9789 | -0.96 | 16.07 | 16.8834 | -4.9 | 118.3196 | -4.8244 | -0.96 | 16.07 | 1.7768 | -1.6 | 116.9936 | -1.612 | -0.75
16.08 | 1.725 | 1.824 | 1.7494 | 116.898 | -0.71057 | 16.08 | 16.8068 | 5.1818 | 5.2 | 117.9577 | -0.96 | 16.08 | 16.8826 | -4.9 | 118.324 | -4.8282 | -0.96 | 16.08 | 1.7742 | -1.6 | 116.9918 | -1.6125 | -0.75
16.09 | 1.726 | 1.824 | 1.7501 | 116.8955 | -0.71067 | 16.09 | 16.8088 | 5.1803 | 5.2 | 117.9512 | -0.96 | 16.09 | 16.8816 | -4.9 | 118.3332 | -4.8295 | -0.96 | 16.09 | 1.7731 | -1.6 | 116.9925 | -1.6133 | -0.75
16.1 | 1.7262 | 1.824 | 1.751 | 116.8978 | -0.71077 | 16.1 | 16.81 | 5.1805 | 5.2 | 117.9562 | -0.96 | 16.1 | 16.8805 | -4.9 | 118.3374 | -4.827 | -0.96 | 16.1 | 1.7746 | -1.6 | 116.9972 | -1.6138 | -0.75
16.11 | 1.7259 | 1.824 | 1.7505 | 116.9059 | -0.71087 | 16.11 | 16.8092 | 5.181 | 5.2 | 117.9566 | -0.96 | 16.11 | 16.8781 | -4.9 | 118.33 | -4.8233 | -0.96 | 16.11 | 1.7756 | -1.6 | 117.0099 | -1.6135 | -0.75
16.12 | 1.7259 | 1.824 | 1.7503 | 116.909 | -0.71097 | 16.12 | 16.8082 | 5.1798 | 5.2 | 117.9525 | -0.96 | 16.12 | 16.8771 | -4.9 | 118.3323 | -4.8198 | -0.96 | 16.12 | 1.7748 | -1.6 | 117.0199 | -1.6127 | -0.75
16.13 | 1.7262 | 1.824 | 1.7506 | 116.9085 | -0.71107 | 16.13 | 16.8086 | 5.1786 | 5.2 | 117.9539 | -0.96 | 16.13 | 16.8793 | -4.9 | 118.341 | -4.8166 | -0.96 | 16.13 | 1.7738 | -1.6 | 117.0178 | -1.6114 | -0.75
16.14 | 1.7258 | 1.824 | 1.7505 | 116.9198 | -0.71117 | 16.14 | 16.8093 | 5.1764 | 5.2 | 117.9504 | -0.96 | 16.14 | 16.881 | -4.9 | 118.3385 | -4.8145 | -0.96 | 16.14 | 1.7751 | -1.6 | 117.0164 | -1.6108 | -0.75
16.15 | 1.7251 | 1.824 | 1.7508 | 116.9272 | -0.71127 | 16.15 | 16.8112 | 5.1748 | 5.2 | 117.9549 | -0.96 | 16.15 | 16.8824 | -4.9 | 118.3467 | -4.8148 | -0.96 | 16.15 | 1.7773 | -1.6 | 117.0194 | -1.611 | -0.75
16.16 | 1.7245 | 1.824 | 1.7512 | 116.9188 | -0.71137 | 16.16 | 16.813 | 5.1774 | 5.2 | 117.9766 | -0.96 | 16.16 | 16.884 | -4.9 | 118.3581 | -4.8199 | -0.96 | 16.16 | 1.7766 | -1.6 | 117.0181 | -1.6105 | -0.75
16.17 | 1.7253 | 1.824 | 1.7505 | 116.9137 | -0.71147 | 16.17 | 16.8141 | 5.1814 | 5.2 | 117.9965 | -0.96 | 16.17 | 16.8835 | -4.9 | 118.3652 | -4.8239 | -0.96 | 16.17 | 1.7748 | -1.6 | 117.0121 | -1.61 | -0.75
16.18 | 1.7265 | 1.824 | 1.7494 | 116.9137 | -0.71157 | 16.18 | 16.8149 | 5.183 | 5.2 | 118.0016 | -0.96 | 16.18 | 16.8805 | -4.9 | 118.3639 | -4.8241 | -0.96 | 16.18 | 1.7745 | -1.6 | 117.0162 | -1.6093 | -0.75
16.19 | 1.7257 | 1.824 | 1.7497 | 116.9128 | -0.71167 | 16.19 | 16.8147 | 5.1833 | 5.2 | 117.9951 | -0.96 | 16.19 | 16.8794 | -4.9 | 118.3477 | -4.8247 | -0.96 | 16.19 | 1.7754 | -1.6 | 117.0307 | -1.6097 | -0.75
16.2 | 1.7237 | 1.824 | 1.7506 | 116.912 | -0.71177 | 16.2 | 16.8145 | 5.1839 | 5.2 | 117.993 | -0.96 | 16.2 | 16.8814 | -4.9 | 118.3414 | -4.8247 | -0.96 | 16.2 | 1.7769 | -1.6 | 117.0359 | -1.6105 | -0.75
16.21 | 1.7232 | 1.824 | 1.7507 | 116.9085 | -0.71187 | 16.21 | 16.8129 | 5.1828 | 5.2 | 117.9892 | -0.96 | 16.21 | 16.8802 | -4.9 | 118.3321 | -4.8263 | -0.96 | 16.21 | 1.7778 | -1.6 | 117.0341 | -1.6104 | -0.75
16.22 | 1.7239 | 1.824 | 1.752 | 116.9098 | -0.71197 | 16.22 | 16.8107 | 5.1809 | 5.2 | 117.9768 | -0.96 | 16.22 | 16.8776 | -4.9 | 118.3162 | -4.8292 | -0.96 | 16.22 | 1.7767 | -1.6 | 117.0302 | -1.6105 | -0.75
16.23 | 1.7249 | 1.824 | 1.7533 | 116.9094 | -0.71207 | 16.23 | 16.8103 | 5.1811 | 5.2 | 117.9704 | -0.96 | 16.23 | 16.878 | -4.9 | 118.3186 | -4.8322 | -0.96 | 16.23 | 1.7755 | -1.6 | 117.0237 | -1.6106 | -0.75
16.24 | 1.726 | 1.824 | 1.7525 | 116.9007 | -0.71217 | 16.24 | 16.8109 | 5.1807 | 5.2 | 117.9662 | -0.96 | 16.24 | 16.8782 | -4.9 | 118.3216 | -4.8347 | -0.96 | 16.24 | 1.7751 | -1.6 | 117.025 | -1.6108 | -0.75
16.25 | 1.7258 | 1.824 | 1.7511 | 116.9014 | -0.71227 | 16.25 | 16.8131 | 5.1811 | 5.2 | 117.9664 | -0.96 | 16.25 | 16.8765 | -4.9 | 118.3093 | -4.8368 | -0.96 | 16.25 | 1.7748 | -1.6 | 117.0283 | -1.6104 | -0.75
16.26 | 1.7248 | 1.824 | 1.7495 | 116.906 | -0.71237 | 16.26 | 16.8148 | 5.184 | 5.2 | 117.9946 | -0.96 | 16.26 | 16.8762 | -4.9 | 118.2923 | -4.8361 | -0.96 | 16.26 | 1.7731 | -1.6 | 117.0117 | -1.6088 | -0.75
16.27 | 1.7251 | 1.824 | 1.7492 | 116.9031 | -0.71247 | 16.27 | 16.8154 | 5.1865 | 5.2 | 118.0286 | -0.96 | 16.27 | 16.8766 | -4.9 | 118.2748 | -4.8321 | -0.96 | 16.27 | 1.772 | -1.6 | 117.0005 | -1.6076 | -0.75
16.28 | 1.7269 | 1.824 | 1.7501 | 116.8951 | -0.71257 | 16.28 | 16.816 | 5.1882 | 5.2 | 118.0415 | -0.96 | 16.28 | 16.8756 | -4.9 | 118.2642 | -4.8291 | -0.96 | 16.28 | 1.7743 | -1.6 | 117.0057 | -1.6079 | -0.75
16.29 | 1.7266 | 1.824 | 1.7508 | 116.8966 | -0.71267 | 16.29 | 16.8161 | 5.1879 | 5.2 | 118.0357 | -0.96 | 16.29 | 16.8748 | -4.9 | 118.2621 | -4.8283 | -0.96 | 16.29 | 1.7762 | -1.6 | 116.997 | -1.6082 | -0.75
16.3 | 1.7246 | 1.824 | 1.7507 | 116.9063 | -0.71277 | 16.3 | 16.8154 | 5.1873 | 5.2 | 118.0274 | -0.96 | 16.3 | 16.8742 | -4.9 | 118.2553 | -4.8295 | -0.96 | 16.3 | 1.7748 | -1.6 | 116.9842 | -1.609 | -0.75
16.31 | 1.7233 | 1.824 | 1.75 | 116.9141 | -0.71287 | 16.31 | 16.8135 | 5.1856 | 5.2 | 118.0187 | -0.96 | 16.31 | 16.8757 | -4.9 | 118.2414 | -4.8307 | -0.96 | 16.31 | 1.7718 | -1.6 | 116.9904 | -1.6106 | -0.75
16.32 | 1.7241 | 1.824 | 1.7493 | 116.934 | -0.71297 | 16.32 | 16.813 | 5.1834 | 5.2 | 118.01 | -0.96 | 16.32 | 16.8759 | -4.9 | 118.2315 | -4.832 | -0.96 | 16.32 | 1.7703 | -1.6 | 116.9943 | -1.6109 | -0.75
16.33 | 1.7258 | 1.824 | 1.7488 | 116.9592 | -0.71307 | 16.33 | 16.814 | 5.1828 | 5.2 | 118.0005 | -0.96 | 16.33 | 16.8754 | -4.9 | 118.2343 | -4.8326 | -0.96 | 16.33 | 1.7697 | -1.6 | 116.9899 | -1.6101 | -0.75
16.34 | 1.7262 | 1.824 | 1.7497 | 116.9839 | -0.71317 | 16.34 | 16.8119 | 5.1829 | 5.2 | 117.9869 | -0.96 | 16.34 | 16.8767 | -4.9 | 118.2275 | -4.8321 | -0.96 | 16.34 | 1.7703 | -1.6 | 116.9962 | -1.6116 | -0.75
16.35 | 1.7256 | 1.824 | 1.7509 | 117.013 | -0.71327 | 16.35 | 16.8087 | 5.1824 | 5.2 | 117.9806 | -0.96 | 16.35 | 16.8756 | -4.9 | 118.2066 | -4.8322 | -0.96 | 16.35 | 1.7717 | -1.6 | 116.9981 | -1.6128 | -0.75
16.36 | 1.7248 | 1.824 | 1.7518 | 117.0409 | -0.71337 | 16.36 | 16.8101 | 5.1806 | 5.2 | 117.9917 | -0.96 | 16.36 | 16.873 | -4.9 | 118.1943 | -4.8352 | -0.96 | 16.36 | 1.7729 | -1.6 | 116.9993 | -1.6102 | -0.75
16.37 | 1.7269 | 1.824 | 1.7534 | 117.0606 | -0.71347 | 16.37 | 16.8124 | 5.1804 | 5.2 | 118.003 | -0.96 | 16.37 | 16.8736 | -4.9 | 118.1952 | -4.8381 | -0.96 | 16.37 | 1.7736 | -1.6 | 117.0025 | -1.6079 | -0.75
16.38 | 1.7294 | 1.824 | 1.7547 | 117.0779 | -0.71357 | 16.38 | 16.8103 | 5.1795 | 5.2 | 117.992 | -0.96 | 16.38 | 16.8758 | -4.9 | 118.194 | -4.8398 | -0.96 | 16.38 | 1.7733 | -1.6 | 116.9994 | -1.6078 | -0.75
16.39 | 1.7289 | 1.824 | 1.7543 | 117.0937 | -0.71367 | 16.39 | 16.8096 | 5.179 | 5.2 | 117.9869 | -0.96 | 16.39 | 16.8751 | -4.9 | 118.1925 | -4.84 | -0.96 | 16.39 | 1.7728 | -1.6 | 116.9976 | -1.6077 | -0.75
16.4 | 1.7276 | 1.824 | 1.7531 | 117.094 | -0.71377 | 16.4 | 16.8119 | 5.1819 | 5.2 | 117.9955 | -0.96 | 16.4 | 16.8742 | -4.9 | 118.1924 | -4.8374 | -0.96 | 16.4 | 1.7728 | -1.6 | 117.0046 | -1.6081 | -0.75
16.41 | 1.7279 | 1.824 | 1.7517 | 117.0842 | -0.71387 | 16.41 | 16.8138 | 5.1832 | 5.2 | 117.9939 | -0.96 | 16.41 | 16.8772 | -4.9 | 118.1975 | -4.8382 | -0.96 | 16.41 | 1.7732 | -1.6 | 117.0201 | -1.6073 | -0.75
16.42 | 1.7295 | 1.824 | 1.7525 | 117.0896 | -0.71397 | 16.42 | 16.8149 | 5.1835 | 5.2 | 117.9828 | -0.96 | 16.42 | 16.8799 | -4.9 | 118.192 | -4.8395 | -0.96 | 16.42 | 1.7725 | -1.6 | 117.037 | -1.6056 | -0.75
16.43 | 1.7296 | 1.824 | 1.754 | 117.1066 | -0.71407 | 16.43 | 16.8144 | 5.184 | 5.2 | 117.9746 | -0.96 | 16.43 | 16.8777 | -4.9 | 118.1704 | -4.8388 | -0.96 | 16.43 | 1.7718 | -1.6 | 117.0417 | -1.6043 | -0.75
16.44 | 1.7277 | 1.824 | 1.7536 | 117.1168 | -0.71417 | 16.44 | 16.8133 | 5.1833 | 5.2 | 117.97 | -0.96 | 16.44 | 16.8764 | -4.9 | 118.1713 | -4.8396 | -0.96 | 16.44 | 1.7731 | -1.6 | 117.0321 | -1.6039 | -0.75
16.45 | 1.7259 | 1.824 | 1.7519 | 117.1146 | -0.71427 | 16.45 | 16.8135 | 5.1821 | 5.2 | 117.9719 | -0.96 | 16.45 | 16.8772 | -4.9 | 118.1702 | -4.842 | -0.96 | 16.45 | 1.7748 | -1.6 | 117.0288 | -1.6046 | -0.75
16.46 | 1.7259 | 1.824 | 1.7509 | 117.1099 | -0.71437 | 16.46 | 16.8121 | 5.1822 | 5.2 | 117.9737 | -0.96 | 16.46 | 16.8761 | -4.9 | 118.1473 | -4.8424 | -0.96 | 16.46 | 1.7751 | -1.6 | 117.0444 | -1.6053 | -0.75
16.47 | 1.7266 | 1.824 | 1.7517 | 117.12 | -0.71447 | 16.47 | 16.8119 | 5.1842 | 5.2 | 117.9724 | -0.96 | 16.47 | 16.8753 | -4.9 | 118.1389 | -4.8406 | -0.96 | 16.47 | 1.7747 | -1.6 | 117.0517 | -1.6057 | -0.75
16.48 | 1.7269 | 1.824 | 1.7527 | 117.1282 | -0.71457 | 16.48 | 16.8143 | 5.1874 | 5.2 | 117.9851 | -0.96 | 16.48 | 16.8767 | -4.9 | 118.1467 | -4.8373 | -0.96 | 16.48 | 1.7735 | -1.6 | 117.0462 | -1.6072 | -0.75
16.49 | 1.7267 | 1.824 | 1.7527 | 117.1291 | -0.71467 | 16.49 | 16.8166 | 5.1904 | 5.2 | 118.0098 | -0.96 | 16.49 | 16.8776 | -4.9 | 118.1439 | -4.8335 | -0.96 | 16.49 | 1.7719 | -1.6 | 117.051 | -1.6088 | -0.75
16.5 | 1.727 | 1.824 | 1.7516 | 117.1309 | -0.71477 | 16.5 | 16.8187 | 5.191 | 5.2 | 118.0245 | -0.96 | 16.5 | 16.8765 | -4.9 | 118.1417 | -4.8324 | -0.96 | 16.5 | 1.7717 | -1.6 | 117.0547 | -1.6091 | -0.75
16.51 | 1.7271 | 1.824 | 1.7514 | 117.1366 | -0.71487 | 16.51 | 16.8183 | 5.1916 | 5.2 | 118.0259 | -0.96 | 16.51 | 16.8773 | -4.9 | 118.1292 | -4.8367 | -0.96 | 16.51 | 1.772 | -1.6 | 117.0577 | -1.6094 | -0.75
16.52 | 1.7271 | 1.824 | 1.7534 | 117.1365 | -0.71497 | 16.52 | 16.8159 | 5.1901 | 5.2 | 118.012 | -0.96 | 16.52 | 16.8806 | -4.9 | 118.1273 | -4.8413 | -0.96 | 16.52 | 1.7716 | -1.6 | 117.059 | -1.6102 | -0.75
16.53 | 1.7269 | 1.824 | 1.7548 | 117.1372 | -0.71507 | 16.53 | 16.8153 | 5.1875 | 5.2 | 117.9981 | -0.96 | 16.53 | 16.8822 | -4.9 | 118.1443 | -4.8422 | -0.96 | 16.53 | 1.7709 | -1.6 | 117.051 | -1.6109 | -0.75
16.54 | 1.726 | 1.824 | 1.7546 | 117.1472 | -0.71517 | 16.54 | 16.814 | 5.1859 | 5.2 | 117.9881 | -0.96 | 16.54 | 16.8821 | -4.9 | 118.1411 | -4.8414 | -0.96 | 16.54 | 1.7707 | -1.6 | 117.045 | -1.6114 | -0.75
16.55 | 1.7261 | 1.824 | 1.7537 | 117.1518 | -0.71527 | 16.55 | 16.8127 | 5.1823 | 5.2 | 117.9773 | -0.96 | 16.55 | 16.8814 | -4.9 | 118.1336 | -4.8404 | -0.96 | 16.55 | 1.7707 | -1.6 | 117.0458 | -1.6106 | -0.75
16.56 | 1.7268 | 1.824 | 1.7534 | 117.1475 | -0.71537 | 16.56 | 16.8106 | 5.1823 | 5.2 | 117.9802 | -0.96 | 16.56 | 16.883 | -4.9 | 118.1394 | -4.8429 | -0.96 | 16.56 | 1.7712 | -1.6 | 117.0531 | -1.6088 | -0.75
16.57 | 1.7262 | 1.824 | 1.7536 | 117.1441 | -0.71547 | 16.57 | 16.8086 | 5.1825 | 5.2 | 117.9788 | -0.96 | 16.57 | 16.8844 | -4.9 | 118.1525 | -4.846 | -0.96 | 16.57 | 1.772 | -1.6 | 117.0558 | -1.6083 | -0.75
16.58 | 1.726 | 1.824 | 1.754 | 117.1514 | -0.71557 | 16.58 | 16.8102 | 5.1823 | 5.2 | 117.9716 | -0.96 | 16.58 | 16.8841 | -4.9 | 118.1617 | -4.8463 | -0.96 | 16.58 | 1.7713 | -1.6 | 117.0478 | -1.6089 | -0.75
16.59 | 1.7274 | 1.824 | 1.7546 | 117.1551 | -0.71567 | 16.59 | 16.8124 | 5.1843 | 5.2 | 117.9789 | -0.96 | 16.59 | 16.8852 | -4.9 | 118.1749 | -4.8449 | -0.96 | 16.59 | 1.7714 | -1.6 | 117.0397 | -1.6093 | -0.75
16.6 | 1.7278 | 1.824 | 1.7544 | 117.1508 | -0.71577 | 16.6 | 16.8124 | 5.1842 | 5.2 | 117.9895 | -0.96 | 16.6 | 16.8863 | -4.9 | 118.1822 | -4.8457 | -0.96 | 16.6 | 1.772 | -1.6 | 117.0463 | -1.6096 | -0.75
16.61 | 1.7267 | 1.824 | 1.7542 | 117.1481 | -0.71587 | 16.61 | 16.814 | 5.1834 | 5.2 | 117.9992 | -0.96 | 16.61 | 16.8842 | -4.9 | 118.1748 | -4.8456 | -0.96 | 16.61 | 1.7722 | -1.6 | 117.0541 | -1.6084 | -0.75
16.62 | 1.7269 | 1.824 | 1.7538 | 117.1448 | -0.71597 | 16.62 | 16.8158 | 5.1825 | 5.2 | 118.0012 | -0.96 | 16.62 | 16.884 | -4.9 | 118.1653 | -4.8454 | -0.96 | 16.62 | 1.7724 | -1.6 | 117.0476 | -1.6067 | -0.75
16.63 | 1.7287 | 1.824 | 1.7533 | 117.1445 | -0.71607 | 16.63 | 16.8151 | 5.1818 | 5.2 | 118.0034 | -0.96 | 16.63 | 16.8852 | -4.9 | 118.1574 | -4.8463 | -0.96 | 16.63 | 1.7722 | -1.6 | 117.0449 | -1.6063 | -0.75
16.64 | 1.7288 | 1.824 | 1.7525 | 117.1454 | -0.71617 | 16.64 | 16.8153 | 5.1793 | 5.2 | 118.0085 | -0.96 | 16.64 | 16.8823 | -4.9 | 118.1534 | -4.8455 | -0.96 | 16.64 | 1.7717 | -1.6 | 117.0453 | -1.6065 | -0.75
16.65 | 1.7269 | 1.824 | 1.7512 | 117.1489 | -0.71627 | 16.65 | 16.8145 | 5.1778 | 5.2 | 118.0103 | -0.96 | 16.65 | 16.8793 | -4.9 | 118.1542 | -4.8463 | -0.96 | 16.65 | 1.7727 | -1.6 | 117.0301 | -1.606 | -0.75
16.66 | 1.7255 | 1.824 | 1.7504 | 117.1516 | -0.71637 | 16.66 | 16.8122 | 5.1776 | 5.2 | 118.0031 | -0.96 | 16.66 | 16.8798 | -4.9 | 118.1602 | -4.8471 | -0.96 | 16.66 | 1.7725 | -1.6 | 117.0208 | -1.6054 | -0.75
16.67 | 1.7257 | 1.824 | 1.7514 | 117.1562 | -0.71647 | 16.67 | 16.8099 | 5.1775 | 5.2 | 117.9872 | -0.96 | 16.67 | 16.8814 | -4.9 | 118.1643 | -4.8464 | -0.96 | 16.67 | 1.7704 | -1.6 | 117.0145 | -1.605 | -0.75
16.68 | 1.7265 | 1.824 | 1.7534 | 117.1634 | -0.71657 | 16.68 | 16.8074 | 5.1783 | 5.2 | 117.9739 | -0.96 | 16.68 | 16.8807 | -4.9 | 118.1534 | -4.8446 | -0.96 | 16.68 | 1.7701 | -1.6 | 116.9918 | -1.6052 | -0.75
16.69 | 1.7267 | 1.824 | 1.7542 | 117.1568 | -0.71667 | 16.69 | 16.8065 | 5.1747 | 5.2 | 117.9635 | -0.96 | 16.69 | 16.8807 | -4.9 | 118.1399 | -4.8431 | -0.96 | 16.69 | 1.7714 | -1.6 | 116.9765 | -1.6062 | -0.75
16.7 | 1.7259 | 1.824 | 1.7537 | 117.1503 | -0.71677 | 16.7 | 16.8081 | 5.174 | 5.2 | 117.9658 | -0.96 | 16.7 | 16.881 | -4.9 | 118.141 | -4.8413 | -0.96 | 16.7 | 1.7722 | -1.6 | 116.9717 | -1.6061 | -0.75
16.71 | 1.7248 | 1.824 | 1.754 | 117.157 | -0.71687 | 16.71 | 16.8104 | 5.1786 | 5.2 | 117.982 | -0.96 | 16.71 | 16.881 | -4.9 | 118.1353 | -4.8453 | -0.96 | 16.71 | 1.7704 | -1.6 | 116.9535 | -1.6067 | -0.75
16.72 | 1.7262 | 1.824 | 1.7554 | 117.1623 | -0.71697 | 16.72 | 16.8117 | 5.1814 | 5.2 | 117.9874 | -0.96 | 16.72 | 16.8798 | -4.9 | 118.1294 | -4.8524 | -0.96 | 16.72 | 1.7699 | -1.6 | 116.9308 | -1.6093 | -0.75
16.73 | 1.7278 | 1.824 | 1.7558 | 117.1638 | -0.71707 | 16.73 | 16.8131 | 5.1808 | 5.2 | 117.9803 | -0.96 | 16.73 | 16.8799 | -4.9 | 118.1436 | -4.8559 | -0.96 | 16.73 | 1.7712 | -1.6 | 116.923 | -1.6114 | -0.75
16.74 | 1.727 | 1.824 | 1.7549 | 117.1722 | -0.71717 | 16.74 | 16.8146 | 5.1796 | 5.2 | 117.9833 | -0.96 | 16.74 | 16.8817 | -4.9 | 118.1597 | -4.853 | -0.96 | 16.74 | 1.7706 | -1.6 | 116.9174 | -1.6115 | -0.75
16.75 | 1.7266 | 1.824 | 1.7543 | 117.1789 | -0.71727 | 16.75 | 16.813 | 5.1817 | 5.2 | 117.9881 | -0.96 | 16.75 | 16.8817 | -4.9 | 118.1611 | -4.8454 | -0.96 | 16.75 | 1.7703 | -1.6 | 116.92 | -1.6105 | -0.75
16.76 | 1.7272 | 1.824 | 1.7542 | 117.1807 | -0.71737 | 16.76 | 16.8109 | 5.1883 | 5.2 | 117.9905 | -0.96 | 16.76 | 16.8799 | -4.9 | 118.1484 | -4.8438 | -0.96 | 16.76 | 1.7715 | -1.6 | 116.9127 | -1.6093 | -0.75
16.77 | 1.7279 | 1.824 | 1.7545 | 117.1769 | -0.71747 | 16.77 | 16.8111 | 5.1916 | 5.2 | 117.9835 | -0.96 | 16.77 | 16.8792 | -4.9 | 118.1346 | -4.8455 | -0.96 | 16.77 | 1.7721 | -1.6 | 116.8892 | -1.6082 | -0.75
16.78 | 1.728 | 1.824 | 1.7551 | 117.1793 | -0.71757 | 16.78 | 16.8122 | 5.1915 | 5.2 | 117.9815 | -0.96 | 16.78 | 16.8788 | -4.9 | 118.1253 | -4.8465 | -0.96 | 16.78 | 1.7711 | -1.6 | 116.8848 | -1.6083 | -0.75
16.79 | 1.7275 | 1.824 | 1.7567 | 117.1835 | -0.71767 | 16.79 | 16.812 | 5.1924 | 5.2 | 117.995 | -0.96 | 16.79 | 16.8765 | -4.9 | 118.1217 | -4.8475 | -0.96 | 16.79 | 1.7703 | -1.6 | 116.8864 | -1.6099 | -0.75
16.8 | 1.7258 | 1.824 | 1.7621 | 117.177 | -0.71777 | 16.8 | 16.8126 | 5.1887 | 5.2 | 117.9895 | -0.96 | 16.8 | 16.8746 | -4.9 | 118.1185 | -4.8474 | -0.96 | 16.8 | 1.7705 | -1.6 | 116.8789 | -1.6114 | -0.75
16.81 | 1.7233 | 1.824 | 1.7694 | 117.1737 | -0.71787 | 16.81 | 16.816 | 5.1832 | 5.2 | 117.9716 | -0.96 | 16.81 | 16.8744 | -4.9 | 118.1157 | -4.8438 | -0.96 | 16.81 | 1.7688 | -1.6 | 116.8694 | -1.6112 | -0.75
16.82 | 1.723 | 1.824 | 1.7783 | 117.1853 | -0.71797 | 16.82 | 16.8165 | 5.1809 | 5.2 | 117.9701 | -0.96 | 16.82 | 16.8735 | -4.9 | 118.1116 | -4.8408 | -0.96 | 16.82 | 1.7678 | -1.6 | 116.8659 | -1.6111 | -0.75
16.83 | 1.7241 | 1.824 | 1.7872 | 117.1932 | -0.71807 | 16.83 | 16.8132 | 5.1787 | 5.2 | 117.9747 | -0.96 | 16.83 | 16.8717 | -4.9 | 118.0965 | -4.8403 | -0.96 | 16.83 | 1.7699 | -1.6 | 116.8671 | -1.6123 | -0.75
16.84 | 1.7228 | 1.824 | 1.7957 | 117.1926 | -0.71817 | 16.84 | 16.8129 | 5.1741 | 5.2 | 117.9695 | -0.96 | 16.84 | 16.8726 | -4.9 | 118.0792 | -4.8395 | -0.96 | 16.84 | 1.7716 | -1.6 | 116.8691 | -1.6122 | -0.75
16.85 | 1.7217 | 1.824 | 1.8037 | 117.2013 | -0.71827 | 16.85 | 16.8152 | 5.1709 | 5.2 | 117.9683 | -0.96 | 16.85 | 16.8741 | -4.9 | 118.0761 | -4.8397 | -0.96 | 16.85 | 1.7713 | -1.6 | 116.8679 | -1.6106 | -0.75
16.86 | 1.7228 | 1.824 | 1.8072 | 117.2091 | -0.71837 | 16.86 | 16.8138 | 5.1737 | 5.2 | 117.9944 | -0.96 | 16.86 | 16.8748 | -4.9 | 118.075 | -4.8414 | -0.96 | 16.86 | 1.771 | -1.6 | 116.8592 | -1.6091 | -0.75
16.87 | 1.7253 | 1.824 | 1.81 | 117.2214 | -0.71847 | 16.87 | 16.8124 | 5.1829 | 5.2 | 118.0245 | -0.96 | 16.87 | 16.8738 | -4.9 | 118.0634 | -4.8441 | -0.96 | 16.87 | 1.7707 | -1.6 | 116.8461 | -1.609 | -0.75
16.88 | 1.7275 | 1.824 | 1.8127 | 117.2322 | -0.71857 | 16.88 | 16.8137 | 5.1921 | 5.2 | 118.0358 | -0.96 | 16.88 | 16.8718 | -4.9 | 118.0534 | -4.8467 | -0.96 | 16.88 | 1.7706 | -1.6 | 116.835 | -1.6099 | -0.75
16.89 | 1.7266 | 1.824 | 1.8133 | 117.2327 | -0.71867 | 16.89 | 16.8119 | 5.1955 | 5.2 | 118.0307 | -0.96 | 16.89 | 16.8712 | -4.9 | 118.0475 | -4.8479 | -0.96 | 16.89 | 1.7712 | -1.6 | 116.8364 | -1.61 | -0.75
16.9 | 1.7253 | 1.824 | 1.8125 | 117.2405 | -0.71877 | 16.9 | 16.8096 | 5.1965 | 5.2 | 118.0255 | -0.96 | 16.9 | 16.871 | -4.9 | 118.0423 | -4.8487 | -0.96 | 16.9 | 1.7717 | -1.6 | 116.84 | -1.6097 | -0.75
16.91 | 1.7254 | 1.824 | 1.8113 | 117.25 | -0.71887 | 16.91 | 16.8129 | 5.1929 | 5.2 | 118.0309 | -0.96 | 16.91 | 16.8708 | -4.9 | 118.0381 | -4.8473 | -0.96 | 16.91 | 1.7725 | -1.6 | 116.8428 | -1.6091 | -0.75
16.92 | 1.727 | 1.824 | 1.8112 | 117.2485 | -0.71897 | 16.92 | 16.8177 | 5.189 | 5.2 | 118.0428 | -0.96 | 16.92 | 16.8706 | -4.9 | 118.0345 | -4.8451 | -0.96 | 16.92 | 1.7734 | -1.6 | 116.8398 | -1.6086 | -0.75
16.93 | 1.727 | 1.824 | 1.8125 | 117.2506 | -0.71907 | 16.93 | 16.8172 | 5.1874 | 5.2 | 118.0431 | -0.96 | 16.93 | 16.8711 | -4.9 | 118.0298 | -4.8458 | -0.96 | 16.93 | 1.7739 | -1.6 | 116.8317 | -1.6091 | -0.75
16.94 | 1.7251 | 1.824 | 1.813 | 117.2708 | -0.71917 | 16.94 | 16.8144 | 5.1845 | 5.2 | 118.0362 | -0.96 | 16.94 | 16.8727 | -4.9 | 118.0286 | -4.8458 | -0.96 | 16.94 | 1.7752 | -1.6 | 116.8322 | -1.6098 | -0.75
16.95 | 1.7251 | 1.824 | 1.8115 | 117.2821 | -0.71927 | 16.95 | 16.8142 | 5.1851 | 5.2 | 118.0482 | -0.96 | 16.95 | 16.8742 | -4.9 | 118.0315 | -4.8456 | -0.96 | 16.95 | 1.7743 | -1.6 | 116.8295 | -1.6093 | -0.75
16.96 | 1.7266 | 1.824 | 1.8099 | 117.2716 | -0.71937 | 16.96 | 16.8156 | 5.1889 | 5.2 | 118.0743 | -0.96 | 16.96 | 16.8757 | -4.9 | 118.0537 | -4.845 | -0.96 | 16.96 | 1.7725 | -1.6 | 116.8318 | -1.6087 | -0.75
16.97 | 1.7279 | 1.824 | 1.8101 | 117.2706 | -0.71947 | 16.97 | 16.8164 | 5.194 | 5.2 | 118.0973 | -0.96 | 16.97 | 16.877 | -4.9 | 118.0758 | -4.8422 | -0.96 | 16.97 | 1.7714 | -1.6 | 116.8308 | -1.6088 | -0.75
16.98 | 1.7282 | 1.824 | 1.811 | 117.2847 | -0.71957 | 16.98 | 16.8167 | 5.195 | 5.2 | 118.1043 | -0.96 | 16.98 | 16.8765 | -4.9 | 118.0682 | -4.8407 | -0.96 | 16.98 | 1.7706 | -1.6 | 116.8274 | -1.6092 | -0.75
16.99 | 1.7275 | 1.824 | 1.8106 | 117.2853 | -0.71967 | 16.99 | 16.8169 | 5.1922 | 5.2 | 118.0996 | -0.96 | 16.99 | 16.8771 | -4.9 | 118.0628 | -4.8411 | -0.96 | 16.99 | 1.7709 | -1.6 | 116.8403 | -1.6104 | -0.75
17 | 1.7273 | 1.824 | 1.8097 | 117.2738 | -0.71977 | 17 | 16.8179 | 5.1905 | 5.2 | 118.0995 | -0.96 | 17 | 16.8792 | -4.9 | 118.0723 | -4.8406 | -0.96 | 17 | 1.7718 | -1.6 | 116.8432 | -1.6114 | -0.75
17.01 | 1.7283 | 1.824 | 1.8093 | 117.2633 | -0.71987 | 17.01 | 16.8178 | 5.1863 | 5.2 | 118.1031 | -0.96 | 17.01 | 16.8788 | -4.9 | 118.0696 | -4.8441 | -0.96 | 17.01 | 1.7724 | -1.6 | 116.8389 | -1.6117 | -0.75
17.02 | 1.7277 | 1.824 | 1.8105 | 117.2645 | -0.71997 | 17.02 | 16.815 | 5.1852 | 5.2 | 118.1055 | -0.96 | 17.02 | 16.8782 | -4.9 | 118.076 | -4.8485 | -0.96 | 17.02 | 1.7708 | -1.6 | 116.8388 | -1.6124 | -0.75
17.03 | 1.727 | 1.824 | 1.8111 | 117.261 | -0.71987 | 17.03 | 16.8123 | 5.1891 | 5.2 | 118.0991 | -0.96 | 17.03 | 16.8809 | -4.9 | 118.0946 | -4.846 | -0.96 | 17.03 | 1.7686 | -1.6 | 116.8338 | -1.6134 | -0.75
17.04 | 1.7263 | 1.824 | 1.8115 | 117.2526 | -0.71967 | 17.04 | 16.811 | 5.1891 | 5.2 | 118.076 | -0.96 | 17.04 | 16.883 | -4.9 | 118.0895 | -4.8415 | -0.96 | 17.04 | 1.7687 | -1.6 | 116.8375 | -1.6142 | -0.75
17.05 | 1.7241 | 1.824 | 1.8157 | 117.2549 | -0.71947 | 17.05 | 16.8105 | 5.1881 | 5.2 | 118.0651 | -0.96 | 17.05 | 16.8814 | -4.9 | 118.0809 | -4.8397 | -0.96 | 17.05 | 1.7696 | -1.6 | 116.8452 | -1.615 | -0.75
17.06 | 1.7235 | 1.824 | 1.8208 | 117.2538 | -0.71927 | 17.06 | 16.8087 | 5.1827 | 5.2 | 118.053 | -0.96 | 17.06 | 16.8771 | -4.9 | 118.0781 | -4.8417 | -0.96 | 17.06 | 1.7716 | -1.6 | 116.8422 | -1.6153 | -0.75
17.07 | 1.7232 | 1.824 | 1.8297 | 117.2634 | -0.71907 | 17.07 | 16.8066 | 5.1761 | 5.2 | 118.0392 | -0.96 | 17.07 | 16.8751 | -4.9 | 118.0715 | -4.8439 | -0.96 | 17.07 | 1.7724 | -1.6 | 116.839 | -1.6143 | -0.75
17.08 | 1.7233 | 1.824 | 1.8386 | 117.2714 | -0.71887 | 17.08 | 16.8074 | 5.1753 | 5.2 | 118.0354 | -0.96 | 17.08 | 16.8759 | -4.9 | 118.0719 | -4.8459 | -0.96 | 17.08 | 1.7719 | -1.6 | 116.84 | -1.6127 | -0.75
17.09 | 1.7237 | 1.824 | 1.8413 | 117.2648 | -0.71867 | 17.09 | 16.8101 | 5.1775 | 5.2 | 118.0437 | -0.96 | 17.09 | 16.8755 | -4.9 | 118.0696 | -4.8499 | -0.96 | 17.09 | 1.7722 | -1.6 | 116.8342 | -1.6123 | -0.75
17.1 | 1.7238 | 1.824 | 1.8422 | 117.262 | -0.71847 | 17.1 | 16.8119 | 5.182 | 5.2 | 118.0693 | -0.96 | 17.1 | 16.8748 | -4.9 | 118.0575 | -4.8518 | -0.96 | 17.1 | 1.7728 | -1.6 | 116.8228 | -1.6121 | -0.75
17.11 | 1.7238 | 1.824 | 1.844 | 117.2646 | -0.71827 | 17.11 | 16.8099 | 5.1837 | 5.2 | 118.0835 | -0.96 | 17.11 | 16.8738 | -4.9 | 118.0522 | -4.8509 | -0.96 | 17.11 | 1.7735 | -1.6 | 116.8161 | -1.6116 | -0.75
17.12 | 1.725 | 1.824 | 1.8465 | 117.2589 | -0.71807 | 17.12 | 16.8094 | 5.182 | 5.2 | 118.0761 | -0.96 | 17.12 | 16.873 | -4.9 | 118.047 | -4.8501 | -0.96 | 17.12 | 1.7733 | -1.6 | 116.8179 | -1.6116 | -0.75
17.13 | 1.7265 | 1.824 | 1.8482 | 117.2529 | -0.71787 | 17.13 | 16.8113 | 5.1799 | 5.2 | 118.0652 | -0.96 | 17.13 | 16.8745 | -4.9 | 118.0479 | -4.8496 | -0.96 | 17.13 | 1.7727 | -1.6 | 116.8183 | -1.6121 | -0.75
17.14 | 1.7262 | 1.824 | 1.8482 | 117.2525 | -0.71767 | 17.14 | 16.8107 | 5.1783 | 5.2 | 118.0673 | -0.96 | 17.14 | 16.875 | -4.9 | 118.0542 | -4.8471 | -0.96 | 17.14 | 1.7736 | -1.6 | 116.8022 | -1.612 | -0.75
17.15 | 1.7253 | 1.824 | 1.8478 | 117.243 | -0.71747 | 17.15 | 16.8093 | 5.178 | 5.2 | 118.0772 | -0.96 | 17.15 | 16.8727 | -4.9 | 118.0531 | -4.8458 | -0.96 | 17.15 | 1.7756 | -1.6 | 116.7882 | -1.6105 | -0.75
17.16 | 1.7237 | 1.824 | 1.8507 | 117.2343 | -0.71727 | 17.16 | 16.8087 | 5.1773 | 5.2 | 118.073 | -0.96 | 17.16 | 16.8729 | -4.9 | 118.0727 | -4.8486 | -0.96 | 17.16 | 1.7758 | -1.6 | 116.7955 | -1.6089 | -0.75
17.17 | 1.7231 | 1.824 | 1.8582 | 117.2143 | -0.71707 | 17.17 | 16.8103 | 5.175 | 5.2 | 118.0634 | -0.96 | 17.17 | 16.8763 | -4.9 | 118.093 | -4.85 | -0.96 | 17.17 | 1.7761 | -1.6 | 116.7973 | -1.6086 | -0.75
17.18 | 1.7235 | 1.824 | 1.864 | 117.199 | -0.71687 | 17.18 | 16.8115 | 5.1734 | 5.2 | 118.0588 | -0.96 | 17.18 | 16.8781 | -4.9 | 118.0856 | -4.8476 | -0.96 | 17.18 | 1.7774 | -1.6 | 116.7863 | -1.6098 | -0.75
17.19 | 1.7233 | 1.824 | 1.8656 | 117.2052 | -0.71667 | 17.19 | 16.8097 | 5.1734 | 5.2 | 118.052 | -0.96 | 17.19 | 16.8784 | -4.9 | 118.0825 | -4.8453 | -0.96 | 17.19 | 1.7773 | -1.6 | 116.7882 | -1.6115 | -0.75
17.2 | 1.7225 | 1.824 | 1.8662 | 117.2037 | -0.71647 | 17.2 | 16.8095 | 5.1735 | 5.2 | 118.0584 | -0.96 | 17.2 | 16.8785 | -4.9 | 118.0849 | -4.8432 | -0.96 | 17.2 | 1.7766 | -1.6 | 116.794 | -1.6129 | -0.75
17.21 | 1.7227 | 1.824 | 1.8657 | 117.1996 | -0.71627 | 17.21 | 16.8108 | 5.1767 | 5.2 | 118.0713 | -0.96 | 17.21 | 16.8744 | -4.9 | 118.0685 | -4.8434 | -0.96 | 17.21 | 1.7752 | -1.6 | 116.7977 | -1.6134 | -0.75
17.22 | 1.7243 | 1.824 | 1.8654 | 117.2061 | -0.71607 | 17.22 | 16.8119 | 5.1816 | 5.2 | 118.0907 | -0.96 | 17.22 | 16.8691 | -4.9 | 118.0522 | -4.8468 | -0.96 | 17.22 | 1.7743 | -1.6 | 116.7988 | -1.6144 | -0.75
17.23 | 1.7249 | 1.824 | 1.8661 | 117.2135 | -0.71587 | 17.23 | 16.8136 | 5.1833 | 5.2 | 118.11 | -0.96 | 17.23 | 16.8676 | -4.9 | 118.0559 | -4.8514 | -0.96 | 17.23 | 1.7746 | -1.6 | 116.7937 | -1.6151 | -0.75
17.24 | 1.724 | 1.824 | 1.8665 | 117.2142 | -0.71567 | 17.24 | 16.8141 | 5.183 | 5.2 | 118.1134 | -0.96 | 17.24 | 16.8689 | -4.9 | 118.0595 | -4.8538 | -0.96 | 17.24 | 1.7756 | -1.6 | 116.7934 | -1.6144 | -0.75
17.25 | 1.7241 | 1.824 | 1.8658 | 117.2117 | -0.71547 | 17.25 | 16.8136 | 5.1847 | 5.2 | 118.1286 | -0.96 | 17.25 | 16.8708 | -4.9 | 118.051 | -4.853 | -0.96 | 17.25 | 1.7761 | -1.6 | 116.7906 | -1.6147 | -0.75
17.26 | 1.7245 | 1.824 | 1.8657 | 117.2128 | -0.71527 | 17.26 | 16.8136 | 5.1887 | 5.2 | 118.1483 | -0.96 | 17.26 | 16.8702 | -4.9 | 118.0423 | -4.8492 | -0.96 | 17.26 | 1.7755 | -1.6 | 116.7836 | -1.6157 | -0.75
17.27 | 1.7257 | 1.824 | 1.8657 | 117.2161 | -0.71507 | 17.27 | 16.8127 | 5.1893 | 5.2 | 118.1394 | -0.96 | 17.27 | 16.8674 | -4.9 | 118.0458 | -4.8459 | -0.96 | 17.27 | 1.7743 | -1.6 | 116.7779 | -1.6154 | -0.75
17.28 | 1.7268 | 1.824 | 1.8658 | 117.2158 | -0.71487 | 17.28 | 16.8128 | 5.187 | 5.2 | 118.1177 | -0.96 | 17.28 | 16.8652 | -4.9 | 118.059 | -4.8471 | -0.96 | 17.28 | 1.7743 | -1.6 | 116.7701 | -1.6151 | -0.75
17.29 | 1.7258 | 1.824 | 1.8655 | 117.2223 | -0.71467 | 17.29 | 16.8125 | 5.1862 | 5.2 | 118.109 | -0.96 | 17.29 | 16.8647 | -4.9 | 118.0769 | -4.8488 | -0.96 | 17.29 | 1.7751 | -1.6 | 116.7601 | -1.6153 | -0.75
17.3 | 1.7241 | 1.824 | 1.8646 | 117.2288 | -0.71447 | 17.3 | 16.811 | 5.1849 | 5.2 | 118.113 | -0.96 | 17.3 | 16.8639 | -4.9 | 118.0889 | -4.8465 | -0.96 | 17.3 | 1.775 | -1.6 | 116.7573 | -1.6166 | -0.75
17.31 | 1.7231 | 1.824 | 1.8647 | 117.2245 | -0.71427 | 17.31 | 16.8119 | 5.1768 | 5.2 | 118.1017 | -0.96 | 17.31 | 16.8641 | -4.9 | 118.0896 | -4.8383 | -0.96 | 17.31 | 1.7747 | -1.6 | 116.7572 | -1.6176 | -0.75
17.32 | 1.7245 | 1.824 | 1.8651 | 117.2041 | -0.71407 | 17.32 | 16.8131 | 5.1739 | 5.2 | 118.0885 | -0.96 | 17.32 | 16.8637 | -4.9 | 118.0893 | -4.8334 | -0.96 | 17.32 | 1.7756 | -1.6 | 116.7498 | -1.6176 | -0.75
17.33 | 1.7254 | 1.824 | 1.8659 | 117.1906 | -0.71387 | 17.33 | 16.8143 | 5.1803 | 5.2 | 118.0961 | -0.96 | 17.33 | 16.8614 | -4.9 | 118.0901 | -4.8357 | -0.96 | 17.33 | 1.7768 | -1.6 | 116.7402 | -1.6178 | -0.75
17.34 | 1.7244 | 1.824 | 1.8665 | 117.1924 | -0.71367 | 17.34 | 16.8143 | 5.1864 | 5.2 | 118.1038 | -0.96 | 17.34 | 16.8608 | -4.9 | 118.0887 | -4.8402 | -0.96 | 17.34 | 1.7766 | -1.6 | 116.7374 | -1.6177 | -0.75
17.35 | 1.7238 | 1.824 | 1.8663 | 117.1794 | -0.71347 | 17.35 | 16.8123 | 5.1912 | 5.2 | 118.106 | -0.96 | 17.35 | 16.8618 | -4.9 | 118.0875 | -4.8443 | -0.96 | 17.35 | 1.7764 | -1.6 | 116.7374 | -1.6179 | -0.75
17.36 | 1.7242 | 1.824 | 1.8656 | 117.1505 | -0.71327 | 17.36 | 16.8114 | 5.1934 | 5.2 | 118.118 | -0.96 | 17.36 | 16.8592 | -4.9 | 118.0635 | -4.8441 | -0.96 | 17.36 | 1.7765 | -1.6 | 116.7311 | -1.6174 | -0.75
17.37 | 1.725 | 1.824 | 1.8652 | 117.1281 | -0.71307 | 17.37 | 16.8126 | 5.1952 | 5.2 | 118.1283 | -0.96 | 17.37 | 16.8552 | -4.9 | 118.0398 | -4.8439 | -0.96 | 17.37 | 1.7763 | -1.6 | 116.7265 | -1.6166 | -0.75
17.38 | 1.7254 | 1.824 | 1.8656 | 117.1138 | -0.71287 | 17.38 | 16.8143 | 5.1969 | 5.2 | 118.1243 | -0.96 | 17.38 | 16.8535 | -4.9 | 118.0299 | -4.8466 | -0.96 | 17.38 | 1.7762 | -1.6 | 116.7309 | -1.6163 | -0.75
17.39 | 1.7244 | 1.824 | 1.8657 | 117.0882 | -0.71267 | 17.39 | 16.8159 | 5.1963 | 5.2 | 118.1214 | -0.96 | 17.39 | 16.8537 | -4.9 | 118.009 | -4.8465 | -0.96 | 17.39 | 1.7776 | -1.6 | 116.7406 | -1.6158 | -0.75
17.4 | 1.7218 | 1.824 | 1.8656 | 117.0663 | -0.71247 | 17.4 | 16.8166 | 5.1956 | 5.2 | 118.1269 | -0.96 | 17.4 | 16.8539 | -4.9 | 117.9958 | -4.8463 | -0.96 | 17.4 | 1.7787 | -1.6 | 116.7475 | -1.6162 | -0.75
17.41 | 1.721 | 1.824 | 1.8649 | 117.052 | -0.71227 | 17.41 | 16.8161 | 5.1953 | 5.2 | 118.1558 | -0.96 | 17.41 | 16.8524 | -4.9 | 118.0003 | -4.8466 | -0.96 | 17.41 | 1.7786 | -1.6 | 116.7512 | -1.6163 | -0.75
17.42 | 1.7235 | 1.824 | 1.8645 | 117.0454 | -0.71207 | 17.42 | 16.8166 | 5.1953 | 5.2 | 118.1867 | -0.96 | 17.42 | 16.8525 | -4.9 | 118.0008 | -4.846 | -0.96 | 17.42 | 1.7779 | -1.6 | 116.7539 | -1.6167 | -0.75
17.43 | 1.7243 | 1.824 | 1.8638 | 117.0456 | -0.71187 | 17.43 | 16.8174 | 5.1979 | 5.2 | 118.208 | -0.96 | 17.43 | 16.8536 | -4.9 | 118.0024 | -4.8449 | -0.96 | 17.43 | 1.7773 | -1.6 | 116.7505 | -1.6176 | -0.75
17.44 | 1.722 | 1.824 | 1.8627 | 117.051 | -0.71167 | 17.44 | 16.8193 | 5.2001 | 5.2 | 118.2138 | -0.96 | 17.44 | 16.8542 | -4.9 | 118.0147 | -4.8439 | -0.96 | 17.44 | 1.7776 | -1.6 | 116.7444 | -1.6166 | -0.75
17.45 | 1.7206 | 1.824 | 1.8622 | 117.0548 | -0.71147 | 17.45 | 16.821 | 5.1988 | 5.2 | 118.2041 | -0.96 | 17.45 | 16.8548 | -4.9 | 118.0214 | -4.8445 | -0.96 | 17.45 | 1.7781 | -1.6 | 116.7427 | -1.6166 | -0.75
17.46 | 1.7216 | 1.824 | 1.8621 | 117.0551 | -0.71127 | 17.46 | 16.8199 | 5.1954 | 5.2 | 118.2007 | -0.96 | 17.46 | 16.8567 | -4.9 | 118.0363 | -4.8435 | -0.96 | 17.46 | 1.7778 | -1.6 | 116.7441 | -1.6197 | -0.75
17.47 | 1.7229 | 1.824 | 1.8639 | 117.0677 | -0.71107 | 17.47 | 16.8167 | 5.1944 | 5.2 | 118.2065 | -0.96 | 17.47 | 16.8566 | -4.9 | 118.0446 | -4.8427 | -0.96 | 17.47 | 1.777 | -1.6 | 116.7385 | -1.6213 | -0.75
17.48 | 1.7225 | 1.824 | 1.8655 | 117.0767 | -0.71087 | 17.48 | 16.8137 | 5.1954 | 5.2 | 118.2163 | -0.96 | 17.48 | 16.8549 | -4.9 | 118.0404 | -4.843 | -0.96 | 17.48 | 1.7768 | -1.6 | 116.7368 | -1.6207 | -0.75
17.49 | 1.7218 | 1.824 | 1.866 | 117.0831 | -0.71067 | 17.49 | 16.8138 | 5.1941 | 5.2 | 118.2177 | -0.96 | 17.49 | 16.8557 | -4.9 | 118.0457 | -4.8414 | -0.96 | 17.49 | 1.7759 | -1.6 | 116.7481 | -1.621 | -0.75
17.5 | 1.7221 | 1.824 | 1.8669 | 117.0894 | -0.71047 | 17.5 | 16.8161 | 5.1939 | 5.2 | 118.2185 | -0.96 | 17.5 | 16.8565 | -4.9 | 118.0473 | -4.8401 | -0.96 | 17.5 | 1.7755 | -1.6 | 116.7562 | -1.6221 | -0.75
17.51 | 1.7236 | 1.824 | 1.8674 | 117.0873 | -0.71027 | 17.51 | 16.8176 | 5.1943 | 5.2 | 118.2168 | -0.96 | 17.51 | 16.8543 | -4.9 | 118.0412 | -4.8407 | -0.96 | 17.51 | 1.7764 | -1.6 | 116.7388 | -1.6221 | -0.75
17.52 | 1.7248 | 1.824 | 1.8667 | 117.0657 | -0.71007 | 17.52 | 16.8172 | 5.1945 | 5.2 | 118.2088 | -0.96 | 17.52 | 16.852 | -4.9 | 118.0328 | -4.8413 | -0.96 | 17.52 | 1.7772 | -1.6 | 116.7225 | -1.622 | -0.75
17.53 | 1.7253 | 1.824 | 1.8668 | 117.0482 | -0.70987 | 17.53 | 16.8164 | 5.1972 | 5.2 | 118.2097 | -0.96 | 17.53 | 16.851 | -4.9 | 118.0168 | -4.843 | -0.96 | 17.53 | 1.7771 | -1.6 | 116.7242 | -1.6223 | -0.75
17.54 | 1.7249 | 1.824 | 1.8669 | 117.0486 | -0.70967 | 17.54 | 16.8145 | 5.1993 | 5.2 | 118.2148 | -0.96 | 17.54 | 16.852 | -4.9 | 118.0098 | -4.8457 | -0.96 | 17.54 | 1.7759 | -1.6 | 116.7242 | -1.6215 | -0.75
17.55 | 1.7236 | 1.824 | 1.8656 | 117.047 | -0.70947 | 17.55 | 16.8107 | 5.1979 | 5.2 | 118.2107 | -0.96 | 17.55 | 16.854 | -4.9 | 118.022 | -4.8481 | -0.96 | 17.55 | 1.7744 | -1.6 | 116.7319 | -1.6205 | -0.75
17.56 | 1.7233 | 1.824 | 1.8646 | 117.0453 | -0.70927 | 17.56 | 16.81 | 5.1924 | 5.2 | 118.189 | -0.96 | 17.56 | 16.8547 | -4.9 | 118.0373 | -4.8468 | -0.96 | 17.56 | 1.775 | -1.6 | 116.7398 | -1.6184 | -0.75
17.57 | 1.7235 | 1.824 | 1.8657 | 117.0403 | -0.70907 | 17.57 | 16.8107 | 5.1899 | 5.2 | 118.1694 | -0.96 | 17.57 | 16.856 | -4.9 | 118.0497 | -4.8417 | -0.96 | 17.57 | 1.7758 | -1.6 | 116.741 | -1.6164 | -0.75
17.58 | 1.7232 | 1.824 | 1.8678 | 117.0456 | -0.70887 | 17.58 | 16.8083 | 5.1942 | 5.2 | 118.177 | -0.96 | 17.58 | 16.8548 | -4.9 | 118.0564 | -4.8393 | -0.96 | 17.58 | 1.7748 | -1.6 | 116.7476 | -1.6169 | -0.75
17.59 | 1.7228 | 1.824 | 1.8683 | 117.0551 | -0.70867 | 17.59 | 16.8044 | 5.1986 | 5.2 | 118.2002 | -0.96 | 17.59 | 16.8527 | -4.9 | 118.0608 | -4.8409 | -0.96 | 17.59 | 1.7746 | -1.6 | 116.7527 | -1.6181 | -0.75
17.6 | 1.7229 | 1.824 | 1.8677 | 117.0447 | -0.70847 | 17.6 | 16.8003 | 5.2031 | 5.2 | 118.2227 | -0.96 | 17.6 | 16.8537 | -4.9 | 118.0677 | -4.8445 | -0.96 | 17.6 | 1.7751 | -1.6 | 116.7532 | -1.618 | -0.75
17.61 | 1.7232 | 1.824 | 1.8671 | 117.0303 | -0.70827 | 17.61 | 16.7961 | 5.2081 | 5.2 | 118.243 | -0.96 | 17.61 | 16.8555 | -4.9 | 118.0594 | -4.8431 | -0.96 | 17.61 | 1.7755 | -1.6 | 116.7575 | -1.6184 | -0.75
17.62 | 1.7241 | 1.824 | 1.8671 | 117.0323 | -0.70807 | 17.62 | 16.794 | 5.2114 | 5.2 | 118.2491 | -0.96 | 17.62 | 16.8545 | -4.9 | 118.0454 | -4.8404 | -0.96 | 17.62 | 1.7748 | -1.6 | 116.7559 | -1.6194 | -0.75
17.63 | 1.7252 | 1.824 | 1.8687 | 117.0334 | -0.70787 | 17.63 | 16.7943 | 5.2125 | 5.2 | 118.2332 | -0.96 | 17.63 | 16.8531 | -4.9 | 118.0467 | -4.8427 | -0.96 | 17.63 | 1.7737 | -1.6 | 116.7547 | -1.6192 | -0.75
17.64 | 1.7248 | 1.824 | 1.8702 | 117.0192 | -0.70767 | 17.64 | 16.7977 | 5.2123 | 5.2 | 118.2178 | -0.96 | 17.64 | 16.8542 | -4.9 | 118.0503 | -4.8448 | -0.96 | 17.64 | 1.7743 | -1.6 | 116.7596 | -1.6184 | -0.75
17.65 | 1.7236 | 1.824 | 1.8688 | 117 | -0.70747 | 17.65 | 16.806 | 5.2107 | 5.2 | 118.221 | -0.96 | 17.65 | 16.8539 | -4.9 | 118.0562 | -4.846 | -0.96 | 17.65 | 1.776 | -1.6 | 116.7572 | -1.617 | -0.75
17.66 | 1.7226 | 1.824 | 1.8669 | 116.9841 | -0.70727 | 17.66 | 16.8151 | 5.2053 | 5.2 | 118.2288 | -0.96 | 17.66 | 16.8522 | -4.9 | 118.0627 | -4.8496 | -0.96 | 17.66 | 1.7773 | -1.6 | 116.751 | -1.616 | -0.75
17.67 | 1.7218 | 1.824 | 1.8736 | 116.9714 | -0.70707 | 17.67 | 16.8213 | 5.2005 | 5.2 | 118.2342 | -0.96 | 17.67 | 16.8531 | -4.9 | 118.0674 | -4.8503 | -0.96 | 17.67 | 1.7767 | -1.6 | 116.7449 | -1.6174 | -0.75
17.68 | 1.7219 | 1.824 | 1.8817 | 116.9606 | -0.70687 | 17.68 | 16.8224 | 5.1997 | 5.2 | 118.2335 | -0.96 | 17.68 | 16.8543 | -4.9 | 118.0619 | -4.8473 | -0.96 | 17.68 | 1.7754 | -1.6 | 116.7411 | -1.6198 | -0.75
17.69 | 1.7226 | 1.824 | 1.8831 | 116.9455 | -0.70667 | 17.69 | 16.8193 | 5.2007 | 5.2 | 118.2259 | -0.96 | 17.69 | 16.8534 | -4.9 | 118.0509 | -4.8451 | -0.96 | 17.69 | 1.7756 | -1.6 | 116.7461 | -1.6215 | -0.75
17.7 | 1.7212 | 1.824 | 1.8847 | 116.9355 | -0.70647 | 17.7 | 16.8174 | 5.2014 | 5.2 | 118.2258 | -0.96 | 17.7 | 16.8519 | -4.9 | 118.0545 | -4.8431 | -0.96 | 17.7 | 1.7763 | -1.6 | 116.7558 | -1.6213 | -0.75
17.71 | 1.7193 | 1.824 | 1.8866 | 116.941 | -0.70627 | 17.71 | 16.8192 | 5.2009 | 5.2 | 118.2254 | -0.96 | 17.71 | 16.8522 | -4.9 | 118.0641 | -4.8427 | -0.96 | 17.71 | 1.7739 | -1.6 | 116.7793 | -1.6195 | -0.75
17.72 | 1.7201 | 1.824 | 1.8881 | 116.9353 | -0.70607 | 17.72 | 16.8205 | 5.2019 | 5.2 | 118.2282 | -0.96 | 17.72 | 16.8519 | -4.9 | 118.0679 | -4.8436 | -0.96 | 17.72 | 1.7724 | -1.6 | 116.8009 | -1.6192 | -0.75
17.73 | 1.7207 | 1.824 | 1.889 | 116.9278 | -0.70587 | 17.73 | 16.8207 | 5.2023 | 5.2 | 118.2358 | -0.96 | 17.73 | 16.8499 | -4.9 | 118.0636 | -4.8426 | -0.96 | 17.73 | 1.7743 | -1.6 | 116.8057 | -1.6202 | -0.75
17.74 | 1.7192 | 1.824 | 1.8895 | 116.9318 | -0.70567 | 17.74 | 16.8212 | 5.2001 | 5.2 | 118.2357 | -0.96 | 17.74 | 16.8504 | -4.9 | 118.0585 | -4.8409 | -0.96 | 17.74 | 1.7757 | -1.6 | 116.8115 | -1.6198 | -0.75
17.75 | 1.7191 | 1.824 | 1.8906 | 116.9384 | -0.70547 | 17.75 | 16.8204 | 5.1998 | 5.2 | 118.2318 | -0.96 | 17.75 | 16.851 | -4.9 | 118.0504 | -4.8431 | -0.96 | 17.75 | 1.7766 | -1.6 | 116.8218 | -1.6191 | -0.75
17.76 | 1.7216 | 1.824 | 1.8896 | 116.9378 | -0.70527 | 17.76 | 16.8198 | 5.1994 | 5.2 | 118.2276 | -0.96 | 17.76 | 16.8489 | -4.9 | 118.0259 | -4.8468 | -0.96 | 17.76 | 1.7771 | -1.6 | 116.8385 | -1.6186 | -0.75
17.77 | 1.7235 | 1.824 | 1.8898 | 116.9379 | -0.70507 | 17.77 | 16.8201 | 5.1973 | 5.2 | 118.2212 | -0.96 | 17.77 | 16.8491 | -4.9 | 118.0153 | -4.8468 | -0.96 | 17.77 | 1.7781 | -1.6 | 116.8533 | -1.6181 | -0.75
17.78 | 1.7239 | 1.824 | 1.8917 | 116.9451 | -0.70487 | 17.78 | 16.8203 | 5.1992 | 5.2 | 118.228 | -0.96 | 17.78 | 16.8512 | -4.9 | 118.0203 | -4.8443 | -0.96 | 17.78 | 1.7786 | -1.6 | 116.8627 | -1.6186 | -0.75
17.79 | 1.7236 | 1.824 | 1.8911 | 116.9384 | -0.70467 | 17.79 | 16.8194 | 5.2028 | 5.2 | 118.2389 | -0.96 | 17.79 | 16.8513 | -4.9 | 118.0136 | -4.8437 | -0.96 | 17.79 | 1.778 | -1.6 | 116.8689 | -1.6181 | -0.75
17.8 | 1.7228 | 1.824 | 1.8901 | 116.9254 | -0.70447 | 17.8 | 16.8184 | 5.2055 | 5.2 | 118.2487 | -0.96 | 17.8 | 16.8508 | -4.9 | 118.0142 | -4.8448 | -0.96 | 17.8 | 1.7777 | -1.6 | 116.8673 | -1.6162 | -0.75
17.81 | 1.7227 | 1.824 | 1.8907 | 116.9273 | -0.70427 | 17.81 | 16.8203 | 5.2069 | 5.2 | 118.2571 | -0.96 | 17.81 | 16.8511 | -4.9 | 118.0195 | -4.8459 | -0.96 | 17.81 | 1.7769 | -1.6 | 116.8734 | -1.6158 | -0.75
17.82 | 1.7229 | 1.824 | 1.8914 | 116.9352 | -0.70407 | 17.82 | 16.8211 | 5.2068 | 5.2 | 118.2544 | -0.96 | 17.82 | 16.8508 | -4.9 | 118.0147 | -4.8462 | -0.96 | 17.82 | 1.7762 | -1.6 | 116.8821 | -1.6162 | -0.75
17.83 | 1.7233 | 1.824 | 1.8908 | 116.931 | -0.70387 | 17.83 | 16.8198 | 5.2053 | 5.2 | 118.2512 | -0.96 | 17.83 | 16.8492 | -4.9 | 118.007 | -4.8455 | -0.96 | 17.83 | 1.7761 | -1.6 | 116.8794 | -1.6157 | -0.75
17.84 | 1.7231 | 1.824 | 1.8902 | 116.929 | -0.70367 | 17.84 | 16.8192 | 5.2034 | 5.2 | 118.2482 | -0.96 | 17.84 | 16.8477 | -4.9 | 118.0023 | -4.8471 | -0.96 | 17.84 | 1.7757 | -1.6 | 116.8743 | -1.6153 | -0.75
17.85 | 1.722 | 1.824 | 1.8891 | 116.9264 | -0.70347 | 17.85 | 16.8182 | 5.203 | 5.2 | 118.2469 | -0.96 | 17.85 | 16.8474 | -4.9 | 117.9958 | -4.8498 | -0.96 | 17.85 | 1.7754 | -1.6 | 116.8736 | -1.6152 | -0.75
17.86 | 1.7209 | 1.824 | 1.8889 | 116.9231 | -0.70327 | 17.86 | 16.8192 | 5.202 | 5.2 | 118.2453 | -0.96 | 17.86 | 16.8481 | -4.9 | 117.9896 | -4.8504 | -0.96 | 17.86 | 1.7771 | -1.6 | 116.8825 | -1.6167 | -0.75
17.87 | 1.7224 | 1.824 | 1.8906 | 116.9234 | -0.70307 | 17.87 | 16.8204 | 5.1994 | 5.2 | 118.2417 | -0.96 | 17.87 | 16.8476 | -4.9 | 117.9886 | -4.8486 | -0.96 | 17.87 | 1.7783 | -1.6 | 116.8864 | -1.6182 | -0.75
17.88 | 1.7245 | 1.824 | 1.8917 | 116.9259 | -0.70287 | 17.88 | 16.8201 | 5.1969 | 5.2 | 118.2357 | -0.96 | 17.88 | 16.8452 | -4.9 | 117.9812 | -4.8471 | -0.96 | 17.88 | 1.777 | -1.6 | 116.8828 | -1.6185 | -0.75
17.89 | 1.7226 | 1.824 | 1.8916 | 116.9304 | -0.70267 | 17.89 | 16.8214 | 5.1967 | 5.2 | 118.2402 | -0.96 | 17.89 | 16.8462 | -4.9 | 117.9748 | -4.8453 | -0.96 | 17.89 | 1.7757 | -1.6 | 116.8824 | -1.6183 | -0.75
17.9 | 1.7205 | 1.824 | 1.89 | 116.9221 | -0.70247 | 17.9 | 16.8218 | 5.1974 | 5.2 | 118.2508 | -0.96 | 17.9 | 16.849 | -4.9 | 117.9762 | -4.8427 | -0.96 | 17.9 | 1.7761 | -1.6 | 116.8822 | -1.6175 | -0.75
17.91 | 1.7215 | 1.824 | 1.8881 | 116.9009 | -0.70227 | 17.91 | 16.8198 | 5.1973 | 5.2 | 118.2561 | -0.96 | 17.91 | 16.8486 | -4.9 | 117.969 | -4.8367 | -0.96 | 17.91 | 1.775 | -1.6 | 116.8828 | -1.6171 | -0.75
17.92 | 1.723 | 1.824 | 1.8884 | 116.8892 | -0.70207 | 17.92 | 16.8197 | 5.1973 | 5.2 | 118.2496 | -0.96 | 17.92 | 16.8489 | -4.9 | 117.9678 | -4.8343 | -0.96 | 17.92 | 1.774 | -1.6 | 116.8791 | -1.6172 | -0.75
17.93 | 1.7225 | 1.824 | 1.8899 | 116.8902 | -0.70187 | 17.93 | 16.8208 | 5.1989 | 5.2 | 118.2364 | -0.96 | 17.93 | 16.8508 | -4.9 | 117.9736 | -4.8375 | -0.96 | 17.93 | 1.7752 | -1.6 | 116.8776 | -1.6171 | -0.75
17.94 | 1.7203 | 1.824 | 1.8899 | 116.8945 | -0.70167 | 17.94 | 16.8185 | 5.1994 | 5.2 | 118.2282 | -0.96 | 17.94 | 16.8506 | -4.9 | 117.9726 | -4.8388 | -0.96 | 17.94 | 1.7762 | -1.6 | 116.8902 | -1.617 | -0.75
17.95 | 1.7188 | 1.824 | 1.8889 | 116.8956 | -0.70147 | 17.95 | 16.818 | 5.1969 | 5.2 | 118.2199 | -0.96 | 17.95 | 16.8482 | -4.9 | 117.9671 | -4.8407 | -0.96 | 17.95 | 1.7767 | -1.6 | 116.9041 | -1.6164 | -0.75
17.96 | 1.7209 | 1.824 | 1.888 | 116.885 | -0.70127 | 17.96 | 16.8186 | 5.1925 | 5.2 | 118.2053 | -0.96 | 17.96 | 16.8467 | -4.9 | 117.9494 | -4.8416 | -0.96 | 17.96 | 1.7762 | -1.6 | 116.9094 | -1.6166 | -0.75
17.97 | 1.7227 | 1.824 | 1.8897 | 116.8898 | -0.70107 | 17.97 | 16.8167 | 5.192 | 5.2 | 118.1921 | -0.96 | 17.97 | 16.8458 | -4.9 | 117.9316 | -4.842 | -0.96 | 17.97 | 1.7754 | -1.6 | 116.9096 | -1.6179 | -0.75
17.98 | 1.7218 | 1.824 | 1.8919 | 116.9045 | -0.70087 | 17.98 | 16.8142 | 5.1913 | 5.2 | 118.1797 | -0.96 | 17.98 | 16.8458 | -4.9 | 117.9297 | -4.8429 | -0.96 | 17.98 | 1.7752 | -1.6 | 116.9163 | -1.6174 | -0.75
17.99 | 1.7206 | 1.824 | 1.8916 | 116.9023 | -0.70067 | 17.99 | 16.8126 | 5.1862 | 5.2 | 118.1598 | -0.96 | 17.99 | 16.8458 | -4.9 | 117.9271 | -4.8417 | -0.96 | 17.99 | 1.7756 | -1.6 | 116.9279 | -1.6163 | -0.75
18 | 1.7208 | 1.824 | 1.8904 | 116.8967 | -0.70047 | 18 | 16.8141 | 5.1833 | 5.2 | 118.1476 | -0.96 | 18 | 16.8453 | -4.9 | 117.9288 | -4.8401 | -0.96 | 18 | 1.7754 | -1.6 | 116.9225 | -1.617 | -0.75
18.01 | 1.7224 | 1.824 | 1.8899 | 116.8974 | -0.70027 | 18.01 | 16.8177 | 5.1837 | 5.2 | 118.1448 | -0.96 | 18.01 | 16.8454 | -4.9 | 117.9282 | -4.8396 | -0.96 | 18.01 | 1.7746 | -1.6 | 116.9144 | -1.6189 | -0.75
18.02 | 1.7226 | 1.824 | 1.8906 | 116.9026 | -0.70007 | 18.02 | 16.819 | 5.1883 | 5.2 | 118.1575 | -0.96 | 18.02 | 16.8459 | -4.9 | 117.9209 | -4.8394 | -0.96 | 18.02 | 1.7729 | -1.6 | 116.9201 | -1.6184 | -0.75
18.03 | 1.7218 | 1.824 | 1.8908 | 116.898 | -0.7 | 18.03 | 16.8179 | 5.1902 | 5.2 | 118.1666 | -0.96 | 18.03 | 16.8459 | -4.9 | 117.9309 | -4.8379 | -0.96 | 18.03 | 1.7722 | -1.6 | 116.9263 | -1.6164 | -0.75
18.04 | 1.7219 | 1.824 | 1.8898 | 116.8948 | -0.7 | 18.04 | 16.817 | 5.1877 | 5.2 | 118.1479 | -0.96 | 18.04 | 16.8457 | -4.9 | 117.9431 | -4.8368 | -0.96 | 18.04 | 1.775 | -1.6 | 116.9258 | -1.6164 | -0.75
18.05 | 1.7225 | 1.824 | 1.889 | 116.9045 | -0.7 | 18.05 | 16.8171 | 5.1887 | 5.2 | 118.1242 | -0.96 | 18.05 | 16.8453 | -4.9 | 117.9432 | -4.838 | -0.96 | 18.05 | 1.7766 | -1.6 | 116.9248 | -1.6169 | -0.75
18.06 | 1.7237 | 1.824 | 1.8886 | 116.9093 | -0.7 | 18.06 | 16.8203 | 5.1911 | 5.2 | 118.1134 | -0.96 | 18.06 | 16.8461 | -4.9 | 117.952 | -4.8398 | -0.96 | 18.06 | 1.7763 | -1.6 | 116.9176 | -1.6165 | -0.75
18.07 | 1.7236 | 1.824 | 1.8877 | 116.8989 | -0.7 | 18.07 | 16.8247 | 5.1928 | 5.2 | 118.1122 | -0.96 | 18.07 | 16.8491 | -4.9 | 117.958 | -4.8405 | -0.96 | 18.07 | 1.7751 | -1.6 | 116.9146 | -1.616 | -0.75
18.08 | 1.7226 | 1.824 | 1.8873 | 116.8943 | -0.7 | 18.08 | 16.8264 | 5.1943 | 5.2 | 118.1236 | -0.96 | 18.08 | 16.8494 | -4.9 | 117.9439 | -4.8414 | -0.96 | 18.08 | 1.774 | -1.6 | 116.9162 | -1.6168 | -0.75
18.09 | 1.7231 | 1.824 | 1.888 | 116.9009 | -0.7 | 18.09 | 16.8253 | 5.1967 | 5.2 | 118.1464 | -0.96 | 18.09 | 16.8474 | -4.9 | 117.9376 | -4.8431 | -0.96 | 18.09 | 1.7751 | -1.6 | 116.9063 | -1.6179 | -0.75
18.1 | 1.7231 | 1.824 | 1.8888 | 116.8958 | -0.7 | 18.1 | 16.8238 | 5.1992 | 5.2 | 118.1622 | -0.96 | 18.1 | 16.8469 | -4.9 | 117.9446 | -4.8423 | -0.96 | 18.1 | 1.7762 | -1.6 | 116.9058 | -1.6176 | -0.75
18.11 | 1.7214 | 1.824 | 1.8888 | 116.8898 | -0.7 | 18.11 | 16.8241 | 5.1985 | 5.2 | 118.1652 | -0.96 | 18.11 | 16.8481 | -4.9 | 117.9568 | -4.837 | -0.96 | 18.11 | 1.7761 | -1.6 | 116.9129 | -1.6178 | -0.75
18.12 | 1.7219 | 1.824 | 1.8877 | 116.8807 | -0.7 | 18.12 | 16.8266 | 5.1987 | 5.2 | 118.1733 | -0.96 | 18.12 | 16.8476 | -4.9 | 117.9677 | -4.8332 | -0.96 | 18.12 | 1.7754 | -1.6 | 116.9147 | -1.617 | -0.75
18.13 | 1.7234 | 1.824 | 1.8877 | 116.8768 | -0.7 | 18.13 | 16.8284 | 5.2018 | 5.2 | 118.1854 | -0.96 | 18.13 | 16.8476 | -4.9 | 117.9775 | -4.8353 | -0.96 | 18.13 | 1.7744 | -1.6 | 116.9159 | -1.6153 | -0.75
18.14 | 1.7223 | 1.824 | 1.8887 | 116.8846 | -0.7 | 18.14 | 16.8278 | 5.2023 | 5.2 | 118.191 | -0.96 | 18.14 | 16.8501 | -4.9 | 117.9878 | -4.8389 | -0.96 | 18.14 | 1.774 | -1.6 | 116.9167 | -1.6157 | -0.75
18.15 | 1.7207 | 1.824 | 1.8888 | 116.879 | -0.7 | 18.15 | 16.828 | 5.2016 | 5.2 | 118.2003 | -0.96 | 18.15 | 16.8517 | -4.9 | 117.9897 | -4.8422 | -0.96 | 18.15 | 1.774 | -1.6 | 116.9145 | -1.6158 | -0.75
18.16 | 1.7201 | 1.824 | 1.8879 | 116.8682 | -0.7 | 18.16 | 16.826 | 5.1987 | 5.2 | 118.1946 | -0.96 | 18.16 | 16.85 | -4.9 | 117.9805 | -4.8466 | -0.96 | 18.16 | 1.774 | -1.6 | 116.9194 | -1.6156 | -0.75
18.17 | 1.7212 | 1.824 | 1.8879 | 116.8682 | -0.7 | 18.17 | 16.8236 | 5.1944 | 5.2 | 118.1739 | -0.96 | 18.17 | 16.8491 | -4.9 | 117.9728 | -4.8497 | -0.96 | 18.17 | 1.7742 | -1.6 | 116.9215 | -1.6158 | -0.75
18.18 | 1.7221 | 1.824 | 1.8893 | 116.8639 | -0.7 | 18.18 | 16.8248 | 5.1905 | 5.2 | 118.1563 | -0.96 | 18.18 | 16.8489 | -4.9 | 117.9654 | -4.8501 | -0.96 | 18.18 | 1.7745 | -1.6 | 116.9176 | -1.6159 | -0.75
18.19 | 1.7209 | 1.824 | 1.8905 | 116.8577 | -0.7 | 18.19 | 16.8242 | 5.1895 | 5.2 | 118.1522 | -0.96 | 18.19 | 16.8462 | -4.9 | 117.9458 | -4.8504 | -0.96 | 18.19 | 1.7746 | -1.6 | 116.9237 | -1.6158 | -0.75
18.2 | 1.7196 | 1.824 | 1.8908 | 116.8652 | -0.7 | 18.2 | 16.8218 | 5.1943 | 5.2 | 118.168 | -0.96 | 18.2 | 16.842 | -4.9 | 117.9298 | -4.85 | -0.96 | 18.2 | 1.7753 | -1.6 | 116.9314 | -1.6167 | -0.75
18.21 | 1.7202 | 1.824 | 1.8895 | 116.8663 | -0.7 | 18.21 | 16.8205 | 5.1968 | 5.2 | 118.1736 | -0.96 | 18.21 | 16.8414 | -4.9 | 117.9344 | -4.8503 | -0.96 | 18.21 | 1.7768 | -1.6 | 116.9299 | -1.6177 | -0.75
18.22 | 1.7225 | 1.824 | 1.8889 | 116.8592 | -0.7 | 18.22 | 16.8217 | 5.1968 | 5.2 | 118.1721 | -0.96 | 18.22 | 16.8448 | -4.9 | 117.9427 | -4.8506 | -0.96 | 18.22 | 1.7769 | -1.6 | 116.9254 | -1.6179 | -0.75
18.23 | 1.7235 | 1.824 | 1.8887 | 116.8563 | -0.7 | 18.23 | 16.8237 | 5.196 | 5.2 | 118.1684 | -0.96 | 18.23 | 16.846 | -4.9 | 117.9379 | -4.8513 | -0.96 | 18.23 | 1.7755 | -1.6 | 116.9278 | -1.6182 | -0.75
18.24 | 1.7221 | 1.824 | 1.8876 | 116.8561 | -0.7 | 18.24 | 16.8235 | 5.1938 | 5.2 | 118.16 | -0.96 | 18.24 | 16.8432 | -4.9 | 117.9316 | -4.8528 | -0.96 | 18.24 | 1.7739 | -1.6 | 116.9348 | -1.6186 | -0.75
18.25 | 1.7216 | 1.824 | 1.886 | 116.8576 | -0.7 | 18.25 | 16.8234 | 5.1931 | 5.2 | 118.1586 | -0.96 | 18.25 | 16.8412 | -4.9 | 117.9282 | -4.8513 | -0.96 | 18.25 | 1.7745 | -1.6 | 116.9408 | -1.618 | -0.75
18.26 | 1.7229 | 1.824 | 1.885 | 116.856 | -0.7 | 18.26 | 16.8231 | 5.1947 | 5.2 | 118.1662 | -0.96 | 18.26 | 16.8415 | -4.9 | 117.9178 | -4.852 | -0.96 | 18.26 | 1.7767 | -1.6 | 116.9445 | -1.618 | -0.75
18.27 | 1.7227 | 1.824 | 1.8872 | 116.8535 | -0.7 | 18.27 | 16.8218 | 5.1979 | 5.2 | 118.1792 | -0.96 | 18.27 | 16.8415 | -4.9 | 117.909 | -4.8547 | -0.96 | 18.27 | 1.7789 | -1.6 | 116.9557 | -1.6181 | -0.75
18.28 | 1.7212 | 1.824 | 1.8898 | 116.857 | -0.7 | 18.28 | 16.8212 | 5.1976 | 5.2 | 118.1797 | -0.96 | 18.28 | 16.8433 | -4.9 | 117.9133 | -4.8545 | -0.96 | 18.28 | 1.779 | -1.6 | 116.9628 | -1.6175 | -0.75
18.29 | 1.7208 | 1.824 | 1.8884 | 116.8559 | -0.7 | 18.29 | 16.8194 | 5.1929 | 5.2 | 118.1616 | -0.96 | 18.29 | 16.8457 | -4.9 | 117.9171 | -4.8528 | -0.96 | 18.29 | 1.7775 | -1.6 | 116.9512 | -1.6171 | -0.75
18.3 | 1.7208 | 1.824 | 1.887 | 116.8515 | -0.7 | 18.3 | 16.8193 | 5.1904 | 5.2 | 118.1492 | -0.96 | 18.3 | 16.8451 | -4.9 | 117.9083 | -4.8477 | -0.96 | 18.3 | 1.7766 | -1.6 | 116.9456 | -1.6164 | -0.75
18.31 | 1.7206 | 1.824 | 1.8881 | 116.8537 | -0.7 | 18.31 | 16.8213 | 5.1896 | 5.2 | 118.1514 | -0.96 | 18.31 | 16.8427 | -4.9 | 117.8966 | -4.8451 | -0.96 | 18.31 | 1.7768 | -1.6 | 116.9481 | -1.6158 | -0.75
18.32 | 1.7214 | 1.824 | 1.8894 | 116.853 | -0.7 | 18.32 | 16.823 | 5.1892 | 5.2 | 118.1623 | -0.96 | 18.32 | 16.8429 | -4.9 | 117.8968 | -4.848 | -0.96 | 18.32 | 1.7776 | -1.6 | 116.9464 | -1.6158 | -0.75
18.33 | 1.7216 | 1.824 | 1.8911 | 116.8525 | -0.7 | 18.33 | 16.823 | 5.1902 | 5.2 | 118.1717 | -0.96 | 18.33 | 16.844 | -4.9 | 117.8957 | -4.8504 | -0.96 | 18.33 | 1.777 | -1.6 | 116.9457 | -1.6161 | -0.75
18.34 | 1.7207 | 1.824 | 1.8917 | 116.8472 | -0.7 | 18.34 | 16.8201 | 5.1906 | 5.2 | 118.1658 | -0.96 | 18.34 | 16.8428 | -4.9 | 117.8837 | -4.8511 | -0.96 | 18.34 | 1.7765 | -1.6 | 116.9441 | -1.617 | -0.75
18.35 | 1.721 | 1.824 | 1.8901 | 116.8369 | -0.7 | 18.35 | 16.8164 | 5.19 | 5.2 | 118.1564 | -0.96 | 18.35 | 16.8404 | -4.9 | 117.8673 | -4.8499 | -0.96 | 18.35 | 1.7767 | -1.6 | 116.9319 | -1.6181 | -0.75
18.36 | 1.7212 | 1.824 | 1.8895 | 116.8254 | -0.7 | 18.36 | 16.8171 | 5.187 | 5.2 | 118.1352 | -0.96 | 18.36 | 16.8385 | -4.9 | 117.8532 | -4.8482 | -0.96 | 18.36 | 1.7751 | -1.6 | 116.9296 | -1.6174 | -0.75
18.37 | 1.7217 | 1.824 | 1.8911 | 116.8224 | -0.7 | 18.37 | 16.8196 | 5.184 | 5.2 | 118.1139 | -0.96 | 18.37 | 16.839 | -4.9 | 117.8552 | -4.8497 | -0.96 | 18.37 | 1.7738 | -1.6 | 116.9305 | -1.6161 | -0.75
18.38 | 1.7221 | 1.824 | 1.8922 | 116.8254 | -0.7 | 18.38 | 16.8205 | 5.185 | 5.2 | 118.1248 | -0.96 | 18.38 | 16.8408 | -4.9 | 117.8628 | -4.8538 | -0.96 | 18.38 | 1.7746 | -1.6 | 116.921 | -1.6163 | -0.75
18.39 | 1.7212 | 1.824 | 1.8916 | 116.8211 | -0.7 | 18.39 | 16.8208 | 5.1865 | 5.2 | 118.1408 | -0.96 | 18.39 | 16.8421 | -4.9 | 117.8631 | -4.856 | -0.96 | 18.39 | 1.7748 | -1.6 | 116.9268 | -1.6166 | -0.75
18.4 | 1.7208 | 1.824 | 1.8897 | 116.8148 | -0.7 | 18.4 | 16.8213 | 5.1864 | 5.2 | 118.1393 | -0.96 | 18.4 | 16.8437 | -4.9 | 117.8652 | -4.8521 | -0.96 | 18.4 | 1.775 | -1.6 | 116.9429 | -1.6157 | -0.75
18.41 | 1.7217 | 1.824 | 1.8881 | 116.8151 | -0.7 | 18.41 | 16.8202 | 5.1886 | 5.2 | 118.134 | -0.96 | 18.41 | 16.8431 | -4.9 | 117.8563 | -4.8472 | -0.96 | 18.41 | 1.7772 | -1.6 | 116.9478 | -1.615 | -0.75
18.42 | 1.7235 | 1.824 | 1.8872 | 116.8199 | -0.7 | 18.42 | 16.8189 | 5.1879 | 5.2 | 118.1302 | -0.96 | 18.42 | 16.8403 | -4.9 | 117.8286 | -4.8482 | -0.96 | 18.42 | 1.7782 | -1.6 | 116.9544 | -1.6154 | -0.75
18.43 | 1.7244 | 1.824 | 1.8868 | 116.8287 | -0.7 | 18.43 | 16.8208 | 5.1842 | 5.2 | 118.1301 | -0.96 | 18.43 | 16.8391 | -4.9 | 117.8132 | -4.8529 | -0.96 | 18.43 | 1.7764 | -1.6 | 116.9643 | -1.6157 | -0.75
18.44 | 1.7216 | 1.824 | 1.887 | 116.8498 | -0.7 | 18.44 | 16.824 | 5.182 | 5.2 | 118.1315 | -0.96 | 18.44 | 16.8387 | -4.9 | 117.8184 | -4.8582 | -0.96 | 18.44 | 1.7748 | -1.6 | 116.9643 | -1.6157 | -0.75
18.45 | 1.7188 | 1.824 | 1.8866 | 116.857 | -0.7 | 18.45 | 16.8255 | 5.1819 | 5.2 | 118.1302 | -0.96 | 18.45 | 16.8373 | -4.9 | 117.8182 | -4.8624 | -0.96 | 18.45 | 1.7746 | -1.6 | 116.9654 | -1.6156 | -0.75
18.46 | 1.7196 | 1.824 | 1.8865 | 116.8459 | -0.7 | 18.46 | 16.823 | 5.1851 | 5.2 | 118.1383 | -0.96 | 18.46 | 16.8363 | -4.9 | 117.8099 | -4.8635 | -0.96 | 18.46 | 1.7754 | -1.6 | 116.9699 | -1.6169 | -0.75
18.47 | 1.7208 | 1.824 | 1.8884 | 116.8611 | -0.7 | 18.47 | 16.8191 | 5.1877 | 5.2 | 118.1464 | -0.96 | 18.47 | 16.8374 | -4.9 | 117.8134 | -4.8601 | -0.96 | 18.47 | 1.7755 | -1.6 | 116.972 | -1.6187 | -0.75
18.48 | 1.7207 | 1.824 | 1.8905 | 116.8835 | -0.7 | 18.48 | 16.8169 | 5.1876 | 5.2 | 118.1396 | -0.96 | 18.48 | 16.8392 | -4.9 | 117.8169 | -4.8566 | -0.96 | 18.48 | 1.7748 | -1.6 | 116.9697 | -1.6189 | -0.75
18.49 | 1.7211 | 1.824 | 1.8899 | 116.8824 | -0.7 | 18.49 | 16.8162 | 5.1843 | 5.2 | 118.121 | -0.96 | 18.49 | 16.8393 | -4.9 | 117.8124 | -4.8542 | -0.96 | 18.49 | 1.7751 | -1.6 | 116.9695 | -1.618 | -0.75
18.5 | 1.7217 | 1.824 | 1.8887 | 116.8816 | -0.7 | 18.5 | 16.8175 | 5.1807 | 5.2 | 118.1027 | -0.96 | 18.5 | 16.8392 | -4.9 | 117.8013 | -4.8499 | -0.96 | 18.5 | 1.7765 | -1.6 | 116.9758 | -1.6182 | -0.75
18.51 | 1.7227 | 1.824 | 1.8894 | 116.8841 | -0.7 | 18.51 | 16.8206 | 5.1805 | 5.2 | 118.0999 | -0.96 | 18.51 | 16.8395 | -4.9 | 117.791 | -4.8494 | -0.96 | 18.51 | 1.7768 | -1.6 | 116.985 | -1.6188 | -0.75
18.52 | 1.7227 | 1.824 | 1.8913 | 116.8818 | -0.7 | 18.52 | 16.8211 | 5.1834 | 5.2 | 118.1085 | -0.96 | 18.52 | 16.8393 | -4.9 | 117.786 | -4.855 | -0.96 | 18.52 | 1.7772 | -1.6 | 116.9877 | -1.6185 | -0.75
18.53 | 1.7217 | 1.824 | 1.8911 | 116.8801 | -0.7 | 18.53 | 16.8192 | 5.185 | 5.2 | 118.1127 | -0.96 | 18.53 | 16.8392 | -4.9 | 117.7852 | -4.86 | -0.96 | 18.53 | 1.7767 | -1.6 | 116.9868 | -1.6183 | -0.75
18.54 | 1.7211 | 1.824 | 1.89 | 116.8829 | -0.7 | 18.54 | 16.8196 | 5.1829 | 5.2 | 118.1104 | -0.96 | 18.54 | 16.8401 | -4.9 | 117.7943 | -4.8613 | -0.96 | 18.54 | 1.7764 | -1.6 | 116.9899 | -1.6189 | -0.75
18.55 | 1.7211 | 1.824 | 1.891 | 116.8851 | -0.7 | 18.55 | 16.8199 | 5.18 | 5.2 | 118.1132 | -0.96 | 18.55 | 16.8394 | -4.9 | 117.8026 | -4.8579 | -0.96 | 18.55 | 1.7763 | -1.6 | 116.9912 | -1.6194 | -0.75
18.56 | 1.7218 | 1.824 | 1.892 | 116.8841 | -0.7 | 18.56 | 16.8197 | 5.1794 | 5.2 | 118.123 | -0.96 | 18.56 | 16.8397 | -4.9 | 117.8099 | -4.8503 | -0.96 | 18.56 | 1.776 | -1.6 | 116.9904 | -1.6183 | -0.75
18.57 | 1.7225 | 1.824 | 1.8913 | 116.8995 | -0.7 | 18.57 | 16.8194 | 5.1804 | 5.2 | 118.1264 | -0.96 | 18.57 | 16.8426 | -4.9 | 117.8067 | -4.8428 | -0.96 | 18.57 | 1.7765 | -1.6 | 116.99 | -1.6173 | -0.75
18.58 | 1.7232 | 1.824 | 1.8897 | 116.9113 | -0.7 | 18.58 | 16.8196 | 5.1807 | 5.2 | 118.1191 | -0.96 | 18.58 | 16.8436 | -4.9 | 117.7969 | -4.8411 | -0.96 | 18.58 | 1.7751 | -1.6 | 116.9874 | -1.6164 | -0.75
18.59 | 1.7234 | 1.824 | 1.8893 | 116.9022 | -0.7 | 18.59 | 16.8213 | 5.1821 | 5.2 | 118.1141 | -0.96 | 18.59 | 16.8421 | -4.9 | 117.7849 | -4.8473 | -0.96 | 18.59 | 1.7741 | -1.6 | 116.9886 | -1.6158 | -0.75
18.6 | 1.7229 | 1.824 | 1.89 | 116.9033 | -0.7 | 18.6 | 16.8209 | 5.1836 | 5.2 | 118.1122 | -0.96 | 18.6 | 16.842 | -4.9 | 117.7758 | -4.8571 | -0.96 | 18.6 | 1.7758 | -1.6 | 117.0014 | -1.6168 | -0.75
18.61 | 1.7222 | 1.824 | 1.8898 | 116.9152 | -0.7 | 18.61 | 16.8179 | 5.1786 | 5.2 | 118.0843 | -0.96 | 18.61 | 16.8419 | -4.9 | 117.7771 | -4.8621 | -0.96 | 18.61 | 1.7763 | -1.6 | 117.0081 | -1.6169 | -0.75
18.62 | 1.7229 | 1.824 | 1.8889 | 116.9188 | -0.7 | 18.62 | 16.8174 | 5.1728 | 5.2 | 118.0679 | -0.96 | 18.62 | 16.8392 | -4.9 | 117.7766 | -4.8576 | -0.96 | 18.62 | 1.7753 | -1.6 | 117.0083 | -1.6159 | -0.75
18.63 | 1.7239 | 1.824 | 1.8888 | 116.917 | -0.7 | 18.63 | 16.8207 | 5.1729 | 5.2 | 118.0829 | -0.96 | 18.63 | 16.8374 | -4.9 | 117.7762 | -4.8528 | -0.96 | 18.63 | 1.7764 | -1.6 | 117.0095 | -1.6156 | -0.75
18.64 | 1.7223 | 1.824 | 1.889 | 116.9212 | -0.7 | 18.64 | 16.8227 | 5.1764 | 5.2 | 118.0864 | -0.96 | 18.64 | 16.8378 | -4.9 | 117.7863 | -4.8517 | -0.96 | 18.64 | 1.7778 | -1.6 | 117.0051 | -1.616 | -0.75
18.65 | 1.7209 | 1.824 | 1.8876 | 116.9285 | -0.7 | 18.65 | 16.8219 | 5.1813 | 5.2 | 118.0884 | -0.96 | 18.65 | 16.8413 | -4.9 | 117.8026 | -4.8499 | -0.96 | 18.65 | 1.7776 | -1.6 | 117.0041 | -1.6165 | -0.75
18.66 | 1.7211 | 1.824 | 1.8866 | 116.9374 | -0.7 | 18.66 | 16.8207 | 5.1855 | 5.2 | 118.1036 | -0.96 | 18.66 | 16.8444 | -4.9 | 117.8105 | -4.8472 | -0.96 | 18.66 | 1.7759 | -1.6 | 117.0032 | -1.6179 | -0.75
18.67 | 1.7221 | 1.824 | 1.888 | 116.9424 | -0.7 | 18.67 | 16.8197 | 5.1861 | 5.2 | 118.1072 | -0.96 | 18.67 | 16.844 | -4.9 | 117.8074 | -4.8462 | -0.96 | 18.67 | 1.7748 | -1.6 | 116.9921 | -1.6189 | -0.75
18.68 | 1.7218 | 1.824 | 1.8908 | 116.9538 | -0.7 | 18.68 | 16.8197 | 5.1835 | 5.2 | 118.0967 | -0.96 | 18.68 | 16.8433 | -4.9 | 117.7948 | -4.8481 | -0.96 | 18.68 | 1.7756 | -1.6 | 116.9757 | -1.6184 | -0.75
18.69 | 1.7209 | 1.824 | 1.8916 | 116.966 | -0.7 | 18.69 | 16.8231 | 5.181 | 5.2 | 118.0983 | -0.96 | 18.69 | 16.8432 | -4.9 | 117.7888 | -4.8503 | -0.96 | 18.69 | 1.7763 | -1.6 | 116.9665 | -1.6167 | -0.75
18.7 | 1.721 | 1.824 | 1.8908 | 116.9675 | -0.7 | 18.7 | 16.8242 | 5.1803 | 5.2 | 118.0919 | -0.96 | 18.7 | 16.8447 | -4.9 | 117.7945 | -4.8496 | -0.96 | 18.7 | 1.7766 | -1.6 | 116.9577 | -1.6153 | -0.75
18.71 | 1.7216 | 1.824 | 1.8908 | 116.9696 | -0.7 | 18.71 | 16.8192 | 5.182 | 5.2 | 118.0735 | -0.96 | 18.71 | 16.8441 | -4.9 | 117.7989 | -4.8504 | -0.96 | 18.71 | 1.7766 | -1.6 | 116.9361 | -1.615 | -0.75
18.72 | 1.7227 | 1.824 | 1.8917 | 116.9762 | -0.7 | 18.72 | 16.8176 | 5.1805 | 5.2 | 118.0645 | -0.96 | 18.72 | 16.8426 | -4.9 | 117.8018 | -4.8559 | -0.96 | 18.72 | 1.7761 | -1.6 | 116.9133 | -1.6152 | -0.75
18.73 | 1.7234 | 1.824 | 1.892 | 116.9772 | -0.7 | 18.73 | 16.821 | 5.178 | 5.2 | 118.0753 | -0.96 | 18.73 | 16.8444 | -4.9 | 117.8007 | -4.8579 | -0.96 | 18.73 | 1.7754 | -1.6 | 116.8986 | -1.6148 | -0.75
18.74 | 1.7225 | 1.824 | 1.891 | 116.9719 | -0.7 | 18.74 | 16.8211 | 5.179 | 5.2 | 118.0815 | -0.96 | 18.74 | 16.8441 | -4.9 | 117.7897 | -4.856 | -0.96 | 18.74 | 1.7739 | -1.6 | 116.8838 | -1.6149 | -0.75
18.75 | 1.7219 | 1.824 | 1.8895 | 116.9743 | -0.7 | 18.75 | 16.8201 | 5.1809 | 5.2 | 118.0758 | -0.96 | 18.75 | 16.8428 | -4.9 | 117.7907 | -4.8569 | -0.96 | 18.75 | 1.7722 | -1.6 | 116.8771 | -1.6161 | -0.75
18.76 | 1.7236 | 1.824 | 1.8898 | 116.9829 | -0.7 | 18.76 | 16.8206 | 5.1806 | 5.2 | 118.0876 | -0.96 | 18.76 | 16.8435 | -4.9 | 117.8026 | -4.8569 | -0.96 | 18.76 | 1.7719 | -1.6 | 116.8779 | -1.6151 | -0.75
18.77 | 1.7244 | 1.824 | 1.8909 | 116.9831 | -0.7 | 18.77 | 16.8201 | 5.1835 | 5.2 | 118.1087 | -0.96 | 18.77 | 16.842 | -4.9 | 117.8136 | -4.8541 | -0.96 | 18.77 | 1.7738 | -1.6 | 116.8743 | -1.613 | -0.75
18.78 | 1.7233 | 1.824 | 1.8906 | 116.9747 | -0.7 | 18.78 | 16.8192 | 5.1888 | 5.2 | 118.1231 | -0.96 | 18.78 | 16.84 | -4.9 | 117.8319 | -4.8513 | -0.96 | 18.78 | 1.7757 | -1.6 | 116.8685 | -1.6125 | -0.75
18.79 | 1.723 | 1.824 | 1.8897 | 116.9733 | -0.7 | 18.79 | 16.818 | 5.1877 | 5.2 | 118.1143 | -0.96 | 18.79 | 16.8409 | -4.9 | 117.8422 | -4.85 | -0.96 | 18.79 | 1.7761 | -1.6 | 116.863 | -1.6138 | -0.75
18.8 | 1.7233 | 1.824 | 1.8892 | 116.9732 | -0.7 | 18.8 | 16.818 | 5.1821 | 5.2 | 118.0873 | -0.96 | 18.8 | 16.8445 | -4.9 | 117.8608 | -4.8481 | -0.96 | 18.8 | 1.7748 | -1.6 | 116.8635 | -1.615 | -0.75
18.81 | 1.7227 | 1.824 | 1.8901 | 116.9726 | -0.7 | 18.81 | 16.8228 | 5.1805 | 5.2 | 118.0946 | -0.96 | 18.81 | 16.8477 | -4.9 | 117.8825 | -4.8445 | -0.96 | 18.81 | 1.7735 | -1.6 | 116.8581 | -1.6147 | -0.75
18.82 | 1.7215 | 1.824 | 1.8906 | 116.9751 | -0.7 | 18.82 | 16.8255 | 5.1822 | 5.2 | 118.1152 | -0.96 | 18.82 | 16.8477 | -4.9 | 117.8809 | -4.8428 | -0.96 | 18.82 | 1.7744 | -1.6 | 116.8509 | -1.6145 | -0.75
18.83 | 1.7212 | 1.824 | 1.8901 | 116.98 | -0.7 | 18.83 | 16.8229 | 5.1808 | 5.2 | 118.1085 | -0.96 | 18.83 | 16.8467 | -4.9 | 117.8777 | -4.8423 | -0.96 | 18.83 | 1.7752 | -1.6 | 116.852 | -1.6153 | -0.75
18.84 | 1.7221 | 1.824 | 1.8895 | 116.9867 | -0.7 | 18.84 | 16.8222 | 5.179 | 5.2 | 118.1042 | -0.96 | 18.84 | 16.8459 | -4.9 | 117.8886 | -4.8414 | -0.96 | 18.84 | 1.7748 | -1.6 | 116.8454 | -1.6161 | -0.75
18.85 | 1.7228 | 1.824 | 1.8893 | 116.9876 | -0.7 | 18.85 | 16.8218 | 5.1797 | 5.2 | 118.1046 | -0.96 | 18.85 | 16.8435 | -4.9 | 117.8912 | -4.8419 | -0.96 | 18.85 | 1.7745 | -1.6 | 116.8352 | -1.6158 | -0.75
18.86 | 1.7221 | 1.824 | 1.8911 | 116.9805 | -0.7 | 18.86 | 16.8187 | 5.1813 | 5.2 | 118.0892 | -0.96 | 18.86 | 16.8431 | -4.9 | 117.8915 | -4.8447 | -0.96 | 18.86 | 1.775 | -1.6 | 116.8312 | -1.6165 | -0.75
18.87 | 1.7225 | 1.824 | 1.8916 | 116.9821 | -0.7 | 18.87 | 16.8184 | 5.1822 | 5.2 | 118.0737 | -0.96 | 18.87 | 16.8456 | -4.9 | 117.9024 | -4.8457 | -0.96 | 18.87 | 1.7746 | -1.6 | 116.8264 | -1.6176 | -0.75
18.88 | 1.7237 | 1.824 | 1.8911 | 116.9967 | -0.7 | 18.88 | 16.8221 | 5.1811 | 5.2 | 118.0745 | -0.96 | 18.88 | 16.8447 | -4.9 | 117.9061 | -4.8464 | -0.96 | 18.88 | 1.7739 | -1.6 | 116.8233 | -1.6176 | -0.75
18.89 | 1.7233 | 1.824 | 1.8913 | 117.0022 | -0.7 | 18.89 | 16.8235 | 5.1805 | 5.2 | 118.0835 | -0.96 | 18.89 | 16.842 | -4.9 | 117.9136 | -4.8476 | -0.96 | 18.89 | 1.7731 | -1.6 | 116.8276 | -1.6179 | -0.75
18.9 | 1.7227 | 1.824 | 1.8908 | 116.9989 | -0.7 | 18.9 | 16.8225 | 5.1829 | 5.2 | 118.0968 | -0.96 | 18.9 | 16.8395 | -4.9 | 117.9101 | -4.8487 | -0.96 | 18.9 | 1.7727 | -1.6 | 116.8273 | -1.6184 | -0.75
18.91 | 1.7228 | 1.824 | 1.8906 | 117.0027 | -0.7 | 18.91 | 16.8201 | 5.1817 | 5.2 | 118.0868 | -0.96 | 18.91 | 16.8375 | -4.9 | 117.8961 | -4.8481 | -0.96 | 18.91 | 1.7737 | -1.6 | 116.8305 | -1.6189 | -0.75
18.92 | 1.7232 | 1.824 | 1.891 | 117.009 | -0.7 | 18.92 | 16.8195 | 5.1787 | 5.2 | 118.0732 | -0.96 | 18.92 | 16.8371 | -4.9 | 117.9081 | -4.8467 | -0.96 | 18.92 | 1.7758 | -1.6 | 116.8366 | -1.6182 | -0.75
18.93 | 1.7228 | 1.824 | 1.8907 | 117.0144 | -0.7 | 18.93 | 16.8232 | 5.1801 | 5.2 | 118.09 | -0.96 | 18.93 | 16.839 | -4.9 | 117.9311 | -4.8459 | -0.96 | 18.93 | 1.7771 | -1.6 | 116.8343 | -1.6158 | -0.75
18.94 | 1.7215 | 1.824 | 1.89 | 117.0183 | -0.7 | 18.94 | 16.8259 | 5.18 | 5.2 | 118.1086 | -0.96 | 18.94 | 16.8417 | -4.9 | 117.9348 | -4.8439 | -0.96 | 18.94 | 1.7769 | -1.6 | 116.8342 | -1.6147 | -0.75
18.95 | 1.721 | 1.824 | 1.8892 | 117.0215 | -0.7 | 18.95 | 16.8276 | 5.1791 | 5.2 | 118.1281 | -0.96 | 18.95 | 16.8401 | -4.9 | 117.9293 | -4.8414 | -0.96 | 18.95 | 1.7768 | -1.6 | 116.8434 | -1.6156 | -0.75
18.96 | 1.7228 | 1.824 | 1.8882 | 117.0223 | -0.7 | 18.96 | 16.8294 | 5.1838 | 5.2 | 118.1521 | -0.96 | 18.96 | 16.8374 | -4.9 | 117.9282 | -4.8389 | -0.96 | 18.96 | 1.7754 | -1.6 | 116.8453 | -1.6157 | -0.75
18.97 | 1.7244 | 1.824 | 1.889 | 117.0264 | -0.7 | 18.97 | 16.8302 | 5.1867 | 5.2 | 118.1689 | -0.96 | 18.97 | 16.8383 | -4.9 | 117.9285 | -4.8373 | -0.96 | 18.97 | 1.7739 | -1.6 | 116.8414 | -1.6158 | -0.75
18.98 | 1.7245 | 1.824 | 1.8906 | 117.0321 | -0.7 | 18.98 | 16.8302 | 5.1843 | 5.2 | 118.1738 | -0.96 | 18.98 | 16.8384 | -4.9 | 117.9286 | -4.8376 | -0.96 | 18.98 | 1.7748 | -1.6 | 116.8438 | -1.6163 | -0.75
18.99 | 1.7239 | 1.824 | 1.8909 | 117.0305 | -0.7 | 18.99 | 16.8303 | 5.1824 | 5.2 | 118.1743 | -0.96 | 18.99 | 16.8366 | -4.9 | 117.9256 | -4.8391 | -0.96 | 18.99 | 1.7762 | -1.6 | 116.8458 | -1.6165 | -0.75
19 | 1.7229 | 1.824 | 1.8901 | 117.032 | -0.7 | 19 | 16.8301 | 5.1798 | 5.2 | 118.1751 | -0.96 | 19 | 16.8378 | -4.9 | 117.9277 | -4.8373 | -0.96 | 19 | 1.776 | -1.6 | 116.8444 | -1.6173 | -0.75
19.01 | 1.7224 | 1.824 | 1.8892 | 117.0395 | -0.7 | 19.01 | 16.8296 | 5.1797 | 5.2 | 118.1791 | -0.96 | 19.01 | 16.8392 | -4.9 | 117.9295 | -4.8332 | -0.96 | 19.01 | 1.7751 | -1.6 | 116.8347 | -1.619 | -0.75
19.02 | 1.7237 | 1.824 | 1.8903 | 117.0376 | -0.7 | 19.02 | 16.8282 | 5.1846 | 5.2 | 118.1852 | -0.96 | 19.02 | 16.8381 | -4.9 | 117.9293 | -4.8299 | -0.96 | 19.02 | 1.7742 | -1.6 | 116.8295 | -1.6186 | -0.75
19.03 | 1.7236 | 1.824 | 1.892 | 117.0366 | -0.69993 | 19.03 | 16.8259 | 5.1884 | 5.2 | 118.1823 | -0.96 | 19.03 | 16.8362 | -4.9 | 117.9323 | -4.8291 | -0.96 | 19.03 | 1.7735 | -1.6 | 116.8398 | -1.6168 | -0.75
19.04 | 1.7216 | 1.824 | 1.8912 | 117.048 | -0.69983 | 19.04 | 16.8242 | 5.1873 | 5.2 | 118.1763 | -0.96 | 19.04 | 16.8357 | -4.9 | 117.9402 | -4.8298 | -0.96 | 19.04 | 1.7739 | -1.6 | 116.8524 | -1.6168 | -0.75
19.05 | 1.7212 | 1.824 | 1.8894 | 117.0466 | -0.69973 | 19.05 | 16.8236 | 5.1826 | 5.2 | 118.1645 | -0.96 | 19.05 | 16.8365 | -4.9 | 117.9426 | -4.8303 | -0.96 | 19.05 | 1.7751 | -1.6 | 116.8481 | -1.6183 | -0.75
19.06 | 1.7223 | 1.824 | 1.8902 | 117.0388 | -0.69963 | 19.06 | 16.8244 | 5.1819 | 5.2 | 118.1589 | -0.96 | 19.06 | 16.8358 | -4.9 | 117.9347 | -4.8307 | -0.96 | 19.06 | 1.7769 | -1.6 | 116.8519 | -1.6187 | -0.75
19.07 | 1.7233 | 1.824 | 1.8925 | 117.051 | -0.69953 | 19.07 | 16.8246 | 5.1851 | 5.2 | 118.1642 | -0.96 | 19.07 | 16.8347 | -4.9 | 117.9298 | -4.8322 | -0.96 | 19.07 | 1.7785 | -1.6 | 116.8639 | -1.6172 | -0.75
19.08 | 1.723 | 1.824 | 1.8932 | 117.0679 | -0.69943 | 19.08 | 16.8249 | 5.1879 | 5.2 | 118.1701 | -0.96 | 19.08 | 16.8342 | -4.9 | 117.922 | -4.8347 | -0.96 | 19.08 | 1.78 | -1.6 | 116.8549 | -1.6163 | -0.75
19.09 | 1.7222 | 1.824 | 1.8917 | 117.0646 | -0.69933 | 19.09 | 16.8275 | 5.1908 | 5.2 | 118.1843 | -0.96 | 19.09 | 16.8336 | -4.9 | 117.9118 | -4.8364 | -0.96 | 19.09 | 1.7808 | -1.6 | 116.8454 | -1.6173 | -0.75
19.1 | 1.722 | 1.824 | 1.8905 | 117.0541 | -0.69923 | 19.1 | 16.8291 | 5.193 | 5.2 | 118.2009 | -0.96 | 19.1 | 16.8326 | -4.9 | 117.9139 | -4.8378 | -0.96 | 19.1 | 1.7813 | -1.6 | 116.846 | -1.6193 | -0.75
19.11 | 1.7233 | 1.824 | 1.8895 | 117.0513 | -0.69913 | 19.11 | 16.8251 | 5.1908 | 5.2 | 118.1939 | -0.96 | 19.11 | 16.8316 | -4.9 | 117.9145 | -4.8393 | -0.96 | 19.11 | 1.7827 | -1.6 | 116.84 | -1.619 | -0.75
19.12 | 1.7252 | 1.824 | 1.889 | 117.0459 | -0.69903 | 19.12 | 16.8217 | 5.1861 | 5.2 | 118.1753 | -0.96 | 19.12 | 16.8316 | -4.9 | 117.9117 | -4.8409 | -0.96 | 19.12 | 1.7844 | -1.6 | 116.8348 | -1.6175 | -0.75
19.13 | 1.7245 | 1.824 | 1.8892 | 117.0438 | -0.69893 | 19.13 | 16.8243 | 5.1833 | 5.2 | 118.1723 | -0.96 | 19.13 | 16.8324 | -4.9 | 117.9211 | -4.8424 | -0.96 | 19.13 | 1.7858 | -1.6 | 116.834 | -1.6173 | -0.75
19.14 | 1.7218 | 1.824 | 1.8894 | 117.0545 | -0.69883 | 19.14 | 16.8262 | 5.1824 | 5.2 | 118.1702 | -0.96 | 19.14 | 16.8336 | -4.9 | 117.9288 | -4.8437 | -0.96 | 19.14 | 1.7867 | -1.6 | 116.8336 | -1.6175 | -0.75
19.15 | 1.7209 | 1.824 | 1.8892 | 117.0585 | -0.69873 | 19.15 | 16.8264 | 5.187 | 5.2 | 118.1785 | -0.96 | 19.15 | 16.8363 | -4.9 | 117.93 | -4.845 | -0.96 | 19.15 | 1.7886 | -1.6 | 116.8498 | -1.6186 | -0.75
19.16 | 1.7227 | 1.824 | 1.8887 | 117.0564 | -0.69863 | 19.16 | 16.8274 | 5.1919 | 5.2 | 118.1989 | -0.96 | 19.16 | 16.8393 | -4.9 | 117.9295 | -4.845 | -0.96 | 19.16 | 1.7919 | -1.6 | 116.8508 | -1.6187 | -0.75
19.17 | 1.7236 | 1.824 | 1.8897 | 117.065 | -0.69853 | 19.17 | 16.8241 | 5.1946 | 5.2 | 118.2069 | -0.96 | 19.17 | 16.8401 | -4.9 | 117.9378 | -4.8449 | -0.96 | 19.17 | 1.7935 | -1.6 | 116.8366 | -1.6186 | -0.75
19.18 | 1.7232 | 1.824 | 1.8902 | 117.0754 | -0.69843 | 19.18 | 16.8199 | 5.1913 | 5.2 | 118.1923 | -0.96 | 19.18 | 16.8395 | -4.9 | 117.9492 | -4.8476 | -0.96 | 19.18 | 1.7933 | -1.6 | 116.8386 | -1.6195 | -0.75
19.19 | 1.7228 | 1.824 | 1.8894 | 117.0809 | -0.69833 | 19.19 | 16.8224 | 5.1855 | 5.2 | 118.1727 | -0.96 | 19.19 | 16.8379 | -4.9 | 117.9508 | -4.8496 | -0.96 | 19.19 | 1.7927 | -1.6 | 116.8466 | -1.6194 | -0.75
19.2 | 1.7228 | 1.824 | 1.8888 | 117.0796 | -0.69823 | 19.2 | 16.8267 | 5.1863 | 5.2 | 118.1698 | -0.96 | 19.2 | 16.8363 | -4.9 | 117.9481 | -4.8491 | -0.96 | 19.2 | 1.7927 | -1.6 | 116.8532 | -1.6197 | -0.75
19.21 | 1.7228 | 1.824 | 1.8899 | 117.0772 | -0.69813 | 19.21 | 16.8272 | 5.1889 | 5.2 | 118.1767 | -0.96 | 19.21 | 16.8347 | -4.9 | 117.9512 | -4.8492 | -0.96 | 19.21 | 1.7933 | -1.6 | 116.8465 | -1.6198 | -0.75
19.22 | 1.7223 | 1.824 | 1.8917 | 117.0953 | -0.69803 | 19.22 | 16.826 | 5.1906 | 5.2 | 118.1868 | -0.96 | 19.22 | 16.8348 | -4.9 | 117.9591 | -4.8486 | -0.96 | 19.22 | 1.7934 | -1.6 | 116.8389 | -1.6196 | -0.75
19.23 | 1.722 | 1.824 | 1.892 | 117.1112 | -0.69793 | 19.23 | 16.8262 | 5.1905 | 5.2 | 118.1993 | -0.96 | 19.23 | 16.837 | -4.9 | 117.963 | -4.8476 | -0.96 | 19.23 | 1.7931 | -1.6 | 116.8373 | -1.6193 | -0.75
19.24 | 1.7227 | 1.824 | 1.8915 | 117.1053 | -0.69783 | 19.24 | 16.8281 | 5.1894 | 5.2 | 118.2127 | -0.96 | 19.24 | 16.8373 | -4.9 | 117.9642 | -4.8474 | -0.96 | 19.24 | 1.7937 | -1.6 | 116.8344 | -1.619 | -0.75
19.25 | 1.7242 | 1.824 | 1.8907 | 117.0996 | -0.69773 | 19.25 | 16.8289 | 5.1897 | 5.2 | 118.211 | -0.96 | 19.25 | 16.8367 | -4.9 | 117.9511 | -4.8461 | -0.96 | 19.25 | 1.7939 | -1.6 | 116.8332 | -1.6185 | -0.75
19.26 | 1.7257 | 1.824 | 1.8905 | 117.0995 | -0.69763 | 19.26 | 16.8267 | 5.189 | 5.2 | 118.1865 | -0.96 | 19.26 | 16.8356 | -4.9 | 117.9353 | -4.8449 | -0.96 | 19.26 | 1.794 | -1.6 | 116.8276 | -1.618 | -0.75
19.27 | 1.7253 | 1.824 | 1.8908 | 117.1038 | -0.69753 | 19.27 | 16.8266 | 5.1849 | 5.2 | 118.1703 | -0.96 | 19.27 | 16.8339 | -4.9 | 117.9232 | -4.844 | -0.96 | 19.27 | 1.7944 | -1.6 | 116.8212 | -1.617 | -0.75
19.28 | 1.7241 | 1.824 | 1.8896 | 117.1047 | -0.69743 | 19.28 | 16.8264 | 5.1827 | 5.2 | 118.1688 | -0.96 | 19.28 | 16.8331 | -4.9 | 117.9133 | -4.8435 | -0.96 | 19.28 | 1.7944 | -1.6 | 116.8141 | -1.6157 | -0.75
19.29 | 1.7246 | 1.824 | 1.8881 | 117.0976 | -0.69733 | 19.29 | 16.8246 | 5.1835 | 5.2 | 118.173 | -0.96 | 19.29 | 16.8323 | -4.9 | 117.9181 | -4.8456 | -0.96 | 19.29 | 1.7948 | -1.6 | 116.8076 | -1.616 | -0.75
19.3 | 1.7246 | 1.824 | 1.8884 | 117.0976 | -0.69723 | 19.3 | 16.8248 | 5.1829 | 5.2 | 118.1763 | -0.96 | 19.3 | 16.8331 | -4.9 | 117.9114 | -4.8479 | -0.96 | 19.3 | 1.7952 | -1.6 | 116.8101 | -1.6167 | -0.75
19.31 | 1.7235 | 1.824 | 1.8895 | 117.1051 | -0.69713 | 19.31 | 16.8267 | 5.1808 | 5.2 | 118.175 | -0.96 | 19.31 | 16.8341 | -4.9 | 117.9009 | -4.8473 | -0.96 | 19.31 | 1.7962 | -1.6 | 116.8117 | -1.6169 | -0.75
19.32 | 1.7222 | 1.824 | 1.8904 | 117.1222 | -0.69703 | 19.32 | 16.824 | 5.1809 | 5.2 | 118.1774 | -0.96 | 19.32 | 16.8345 | -4.9 | 117.9014 | -4.8459 | -0.96 | 19.32 | 1.7965 | -1.6 | 116.8115 | -1.6166 | -0.75
19.33 | 1.7224 | 1.824 | 1.8906 | 117.1351 | -0.69693 | 19.33 | 16.8184 | 5.18 | 5.2 | 118.1558 | -0.96 | 19.33 | 16.835 | -4.9 | 117.8931 | -4.845 | -0.96 | 19.33 | 1.7965 | -1.6 | 116.8123 | -1.6161 | -0.75
19.34 | 1.724 | 1.824 | 1.8906 | 117.1442 | -0.69683 | 19.34 | 16.8194 | 5.1781 | 5.2 | 118.1305 | -0.96 | 19.34 | 16.8335 | -4.9 | 117.8847 | -4.8429 | -0.96 | 19.34 | 1.7969 | -1.6 | 116.803 | -1.6164 | -0.75
19.35 | 1.725 | 1.824 | 1.8901 | 117.1649 | -0.69673 | 19.35 | 16.8238 | 5.1818 | 5.2 | 118.1415 | -0.96 | 19.35 | 16.833 | -4.9 | 117.8868 | -4.8437 | -0.96 | 19.35 | 1.7975 | -1.6 | 116.7969 | -1.6165 | -0.75
19.36 | 1.7252 | 1.824 | 1.8895 | 117.1805 | -0.69663 | 19.36 | 16.8252 | 5.1859 | 5.2 | 118.1628 | -0.96 | 19.36 | 16.8323 | -4.9 | 117.8787 | -4.8484 | -0.96 | 19.36 | 1.7981 | -1.6 | 116.797 | -1.6162 | -0.75
19.37 | 1.7248 | 1.824 | 1.89 | 117.2049 | -0.69653 | 19.37 | 16.8257 | 5.1882 | 5.2 | 118.1867 | -0.96 | 19.37 | 16.8313 | -4.9 | 117.8677 | -4.8537 | -0.96 | 19.37 | 1.798 | -1.6 | 116.7911 | -1.6163 | -0.75
19.38 | 1.7251 | 1.824 | 1.8909 | 117.2296 | -0.69643 | 19.38 | 16.8259 | 5.1899 | 5.2 | 118.1934 | -0.96 | 19.38 | 16.8333 | -4.9 | 117.8669 | -4.8589 | -0.96 | 19.38 | 1.7978 | -1.6 | 116.7867 | -1.6173 | -0.75
19.39 | 1.7251 | 1.824 | 1.8921 | 117.2449 | -0.69633 | 19.39 | 16.8222 | 5.1893 | 5.2 | 118.168 | -0.96 | 19.39 | 16.8341 | -4.9 | 117.8592 | -4.8601 | -0.96 | 19.39 | 1.7972 | -1.6 | 116.7934 | -1.6178 | -0.75
19.4 | 1.7252 | 1.824 | 1.8917 | 117.2546 | -0.69623 | 19.4 | 16.8193 | 5.1864 | 5.2 | 118.1504 | -0.96 | 19.4 | 16.832 | -4.9 | 117.8474 | -4.8568 | -0.96 | 19.4 | 1.7967 | -1.6 | 116.8028 | -1.6168 | -0.75
19.41 | 1.7262 | 1.824 | 1.8906 | 117.2543 | -0.69613 | 19.41 | 16.8232 | 5.1817 | 5.2 | 118.1428 | -0.96 | 19.41 | 16.8316 | -4.9 | 117.8383 | -4.8545 | -0.96 | 19.41 | 1.7971 | -1.6 | 116.8018 | -1.6161 | -0.75
19.42 | 1.7275 | 1.824 | 1.892 | 117.2626 | -0.69603 | 19.42 | 16.826 | 5.177 | 5.2 | 118.1388 | -0.96 | 19.42 | 16.8315 | -4.9 | 117.8308 | -4.8541 | -0.96 | 19.42 | 1.7982 | -1.6 | 116.7934 | -1.6167 | -0.75
19.43 | 1.7282 | 1.824 | 1.893 | 117.2742 | -0.69593 | 19.43 | 16.8244 | 5.177 | 5.2 | 118.1536 | -0.96 | 19.43 | 16.8292 | -4.9 | 117.8221 | -4.8547 | -0.96 | 19.43 | 1.7984 | -1.6 | 116.7854 | -1.6171 | -0.75
19.44 | 1.7269 | 1.824 | 1.8917 | 117.2797 | -0.69583 | 19.44 | 16.8247 | 5.1796 | 5.2 | 118.1777 | -0.96 | 19.44 | 16.8292 | -4.9 | 117.819 | -4.8575 | -0.96 | 19.44 | 1.7976 | -1.6 | 116.7881 | -1.6163 | -0.75
19.45 | 1.7264 | 1.824 | 1.8885 | 117.2796 | -0.69573 | 19.45 | 16.8263 | 5.1817 | 5.2 | 118.1922 | -0.96 | 19.45 | 16.8299 | -4.9 | 117.8186 | -4.8605 | -0.96 | 19.45 | 1.7981 | -1.6 | 116.7943 | -1.6159 | -0.75
19.46 | 1.7289 | 1.824 | 1.8822 | 117.2829 | -0.69563 | 19.46 | 16.826 | 5.1845 | 5.2 | 118.1954 | -0.96 | 19.46 | 16.829 | -4.9 | 117.8177 | -4.8603 | -0.96 | 19.46 | 1.7983 | -1.6 | 116.7899 | -1.6174 | -0.75
19.47 | 1.7306 | 1.824 | 1.8745 | 117.2828 | -0.69553 | 19.47 | 16.8239 | 5.1846 | 5.2 | 118.1859 | -0.96 | 19.47 | 16.8308 | -4.9 | 117.816 | -4.8571 | -0.96 | 19.47 | 1.7984 | -1.6 | 116.7879 | -1.6188 | -0.75
19.48 | 1.7298 | 1.824 | 1.8677 | 117.2775 | -0.69543 | 19.48 | 16.8232 | 5.1823 | 5.2 | 118.1812 | -0.96 | 19.48 | 16.8329 | -4.9 | 117.8026 | -4.854 | -0.96 | 19.48 | 1.7994 | -1.6 | 116.7957 | -1.6184 | -0.75
19.49 | 1.7281 | 1.824 | 1.863 | 117.2733 | -0.69533 | 19.49 | 16.8227 | 5.1809 | 5.2 | 118.1801 | -0.96 | 19.49 | 16.8316 | -4.9 | 117.7932 | -4.8542 | -0.96 | 19.49 | 1.8005 | -1.6 | 116.7939 | -1.6173 | -0.75
19.5 | 1.7268 | 1.824 | 1.8616 | 117.267 | -0.69523 | 19.5 | 16.8216 | 5.1833 | 5.2 | 118.1693 | -0.96 | 19.5 | 16.8316 | -4.9 | 117.7959 | -4.8569 | -0.96 | 19.5 | 1.8016 | -1.6 | 116.7869 | -1.6166 | -0.75
19.51 | 1.7272 | 1.824 | 1.861 | 117.2598 | -0.69513 | 19.51 | 16.8216 | 5.185 | 5.2 | 118.1671 | -0.96 | 19.51 | 16.8331 | -4.9 | 117.7954 | -4.8589 | -0.96 | 19.51 | 1.8015 | -1.6 | 116.7885 | -1.6177 | -0.75
19.52 | 1.7288 | 1.824 | 1.8567 | 117.2479 | -0.69503 | 19.52 | 16.8251 | 5.1876 | 5.2 | 118.1937 | -0.96 | 19.52 | 16.8333 | -4.9 | 117.7956 | -4.8596 | -0.96 | 19.52 | 1.8009 | -1.6 | 116.7837 | -1.618 | -0.75
19.53 | 1.728 | 1.824 | 1.848 | 117.2351 | -0.69493 | 19.53 | 16.8299 | 5.1948 | 5.2 | 118.224 | -0.96 | 19.53 | 16.8353 | -4.9 | 117.8104 | -4.8577 | -0.96 | 19.53 | 1.8 | -1.6 | 116.7827 | -1.6177 | -0.75
19.54 | 1.726 | 1.824 | 1.8399 | 117.2305 | -0.69483 | 19.54 | 16.8322 | 5.1988 | 5.2 | 118.2391 | -0.96 | 19.54 | 16.8373 | -4.9 | 117.8347 | -4.8561 | -0.96 | 19.54 | 1.7988 | -1.6 | 116.7894 | -1.6179 | -0.75
19.55 | 1.7269 | 1.824 | 1.8333 | 117.2312 | -0.69473 | 19.55 | 16.8312 | 5.1999 | 5.2 | 118.2524 | -0.96 | 19.55 | 16.8398 | -4.9 | 117.8519 | -4.8545 | -0.96 | 19.55 | 1.7977 | -1.6 | 116.7906 | -1.6163 | -0.75
19.56 | 1.7277 | 1.824 | 1.8287 | 117.2243 | -0.69463 | 19.56 | 16.8279 | 5.1999 | 5.2 | 118.2469 | -0.96 | 19.56 | 16.8414 | -4.9 | 117.8556 | -4.8524 | -0.96 | 19.56 | 1.7989 | -1.6 | 116.7938 | -1.6163 | -0.75
19.57 | 1.7269 | 1.824 | 1.8265 | 117.2147 | -0.69453 | 19.57 | 16.8243 | 5.1982 | 5.2 | 118.2275 | -0.96 | 19.57 | 16.8402 | -4.9 | 117.857 | -4.8517 | -0.96 | 19.57 | 1.8002 | -1.6 | 116.8013 | -1.6168 | -0.75
19.58 | 1.7259 | 1.824 | 1.8247 | 117.2121 | -0.69443 | 19.58 | 16.8234 | 5.1977 | 5.2 | 118.2181 | -0.96 | 19.58 | 16.84 | -4.9 | 117.8556 | -4.8517 | -0.96 | 19.58 | 1.7997 | -1.6 | 116.8005 | -1.6156 | -0.75
19.59 | 1.7255 | 1.824 | 1.8236 | 117.2053 | -0.69433 | 19.59 | 16.8247 | 5.2015 | 5.2 | 118.2141 | -0.96 | 19.59 | 16.841 | -4.9 | 117.8461 | -4.8512 | -0.96 | 19.59 | 1.7996 | -1.6 | 116.791 | -1.6157 | -0.75
19.6 | 1.7256 | 1.824 | 1.8231 | 117.1917 | -0.69423 | 19.6 | 16.8241 | 5.2048 | 5.2 | 118.2144 | -0.96 | 19.6 | 16.8403 | -4.9 | 117.8388 | -4.8494 | -0.96 | 19.6 | 1.7996 | -1.6 | 116.786 | -1.6163 | -0.75
19.61 | 1.7249 | 1.824 | 1.8239 | 117.1961 | -0.69413 | 19.61 | 16.8234 | 5.2033 | 5.2 | 118.2256 | -0.96 | 19.61 | 16.8383 | -4.9 | 117.842 | -4.8473 | -0.96 | 19.61 | 1.7995 | -1.6 | 116.7866 | -1.6154 | -0.75
19.62 | 1.7265 | 1.824 | 1.8191 | 117.2054 | -0.69403 | 19.62 | 16.8248 | 5.2062 | 5.2 | 118.2523 | -0.96 | 19.62 | 16.8369 | -4.9 | 117.8475 | -4.8442 | -0.96 | 19.62 | 1.7992 | -1.6 | 116.7881 | -1.6144 | -0.75
19.63 | 1.7279 | 1.824 | 1.8121 | 117.2079 | -0.69393 | 19.63 | 16.8252 | 5.2109 | 5.2 | 118.2663 | -0.96 | 19.63 | 16.8363 | -4.9 | 117.8451 | -4.8408 | -0.96 | 19.63 | 1.799 | -1.6 | 116.7879 | -1.6142 | -0.75
19.64 | 1.7268 | 1.824 | 1.8098 | 117.2154 | -0.69383 | 19.64 | 16.8229 | 5.2099 | 5.2 | 118.2437 | -0.96 | 19.64 | 16.8365 | -4.9 | 117.8398 | -4.8384 | -0.96 | 19.64 | 1.7987 | -1.6 | 116.7898 | -1.6138 | -0.75
19.65 | 1.726 | 1.824 | 1.8081 | 117.2195 | -0.69373 | 19.65 | 16.8212 | 5.208 | 5.2 | 118.231 | -0.96 | 19.65 | 16.8364 | -4.9 | 117.8348 | -4.8364 | -0.96 | 19.65 | 1.7987 | -1.6 | 116.7921 | -1.6126 | -0.75
19.66 | 1.7264 | 1.824 | 1.8062 | 117.2237 | -0.69363 | 19.66 | 16.8222 | 5.2092 | 5.2 | 118.248 | -0.96 | 19.66 | 16.838 | -4.9 | 117.836 | -4.8347 | -0.96 | 19.66 | 1.7994 | -1.6 | 116.8019 | -1.6122 | -0.75
19.67 | 1.7269 | 1.824 | 1.805 | 117.2343 | -0.69353 | 19.67 | 16.8236 | 5.2132 | 5.2 | 118.2583 | -0.96 | 19.67 | 16.8398 | -4.9 | 117.8351 | -4.8339 | -0.96 | 19.67 | 1.7993 | -1.6 | 116.8154 | -1.6124 | -0.75
19.68 | 1.7259 | 1.824 | 1.8036 | 117.2422 | -0.69343 | 19.68 | 16.8219 | 5.2166 | 5.2 | 118.2469 | -0.96 | 19.68 | 16.8382 | -4.9 | 117.8293 | -4.8315 | -0.96 | 19.68 | 1.799 | -1.6 | 116.8218 | -1.612 | -0.75
19.69 | 1.7248 | 1.824 | 1.8031 | 117.2433 | -0.69333 | 19.69 | 16.8202 | 5.2162 | 5.2 | 118.2424 | -0.96 | 19.69 | 16.8361 | -4.9 | 117.8305 | -4.8323 | -0.96 | 19.69 | 1.7999 | -1.6 | 116.8273 | -1.6121 | -0.75
19.7 | 1.7253 | 1.824 | 1.8041 | 117.2462 | -0.69323 | 19.7 | 16.8222 | 5.2166 | 5.2 | 118.2574 | -0.96 | 19.7 | 16.8365 | -4.9 | 117.8331 | -4.8389 | -0.96 | 19.7 | 1.8003 | -1.6 | 116.8289 | -1.6121 | -0.75
19.71 | 1.728 | 1.824 | 1.8043 | 117.2463 | -0.69313 | 19.71 | 16.8235 | 5.2186 | 5.2 | 118.2605 | -0.96 | 19.71 | 16.8363 | -4.9 | 117.8351 | -4.8442 | -0.96 | 19.71 | 1.8007 | -1.6 | 116.836 | -1.6122 | -0.75
19.72 | 1.7295 | 1.824 | 1.8039 | 117.2416 | -0.69303 | 19.72 | 16.8229 | 5.217 | 5.2 | 118.2606 | -0.96 | 19.72 | 16.8336 | -4.9 | 117.8364 | -4.8473 | -0.96 | 19.72 | 1.801 | -1.6 | 116.8504 | -1.6122 | -0.75
19.73 | 1.7286 | 1.824 | 1.8037 | 117.2354 | -0.69293 | 19.73 | 16.8248 | 5.2139 | 5.2 | 118.2767 | -0.96 | 19.73 | 16.8329 | -4.9 | 117.8322 | -4.8477 | -0.96 | 19.73 | 1.8 | -1.6 | 116.8646 | -1.612 | -0.75
19.74 | 1.7284 | 1.824 | 1.8035 | 117.2345 | -0.69283 | 19.74 | 16.8284 | 5.2111 | 5.2 | 118.2825 | -0.96 | 19.74 | 16.8352 | -4.9 | 117.8272 | -4.8447 | -0.96 | 19.74 | 1.7993 | -1.6 | 116.8797 | -1.612 | -0.75
19.75 | 1.7293 | 1.824 | 1.8029 | 117.2372 | -0.69273 | 19.75 | 16.8296 | 5.213 | 5.2 | 118.279 | -0.96 | 19.75 | 16.8349 | -4.9 | 117.8199 | -4.8466 | -0.96 | 19.75 | 1.7994 | -1.6 | 116.8909 | -1.6118 | -0.75
19.76 | 1.7297 | 1.824 | 1.8032 | 117.2382 | -0.69263 | 19.76 | 16.8263 | 5.2171 | 5.2 | 118.2758 | -0.96 | 19.76 | 16.8337 | -4.9 | 117.8109 | -4.852 | -0.96 | 19.76 | 1.8 | -1.6 | 116.907 | -1.6117 | -0.75
19.77 | 1.7286 | 1.824 | 1.8041 | 117.2442 | -0.69253 | 19.77 | 16.8237 | 5.2154 | 5.2 | 118.2783 | -0.96 | 19.77 | 16.835 | -4.9 | 117.8202 | -4.8541 | -0.96 | 19.77 | 1.8006 | -1.6 | 116.9218 | -1.6116 | -0.75
19.78 | 1.7277 | 1.824 | 1.8042 | 117.2512 | -0.69243 | 19.78 | 16.8246 | 5.2128 | 5.2 | 118.2796 | -0.96 | 19.78 | 16.8352 | -4.9 | 117.8354 | -4.8552 | -0.96 | 19.78 | 1.8004 | -1.6 | 116.9237 | -1.6107 | -0.75
19.79 | 1.7285 | 1.824 | 1.8037 | 117.2512 | -0.69233 | 19.79 | 16.8235 | 5.2141 | 5.2 | 118.2747 | -0.96 | 19.79 | 16.8338 | -4.9 | 117.8418 | -4.8535 | -0.96 | 19.79 | 1.8006 | -1.6 | 116.9272 | -1.6099 | -0.75
19.8 | 1.731 | 1.824 | 1.7986 | 117.2394 | -0.69223 | 19.8 | 16.822 | 5.2126 | 5.2 | 118.2635 | -0.96 | 19.8 | 16.8374 | -4.9 | 117.856 | -4.8465 | -0.96 | 19.8 | 1.802 | -1.6 | 116.9363 | -1.6104 | -0.75
19.81 | 1.7323 | 1.824 | 1.7902 | 117.2349 | -0.69213 | 19.81 | 16.8224 | 5.2111 | 5.2 | 118.2597 | -0.96 | 19.81 | 16.841 | -4.9 | 117.8637 | -4.8396 | -0.96 | 19.81 | 1.8014 | -1.6 | 116.943 | -1.6098 | -0.75
19.82 | 1.7315 | 1.824 | 1.7827 | 117.239 | -0.69203 | 19.82 | 16.8222 | 5.2121 | 5.2 | 118.2698 | -0.96 | 19.82 | 16.8392 | -4.9 | 117.8487 | -4.8373 | -0.96 | 19.82 | 1.7987 | -1.6 | 116.9505 | -1.6086 | -0.75
19.83 | 1.7308 | 1.824 | 1.7782 | 117.2347 | -0.69193 | 19.83 | 16.8208 | 5.2147 | 5.2 | 118.2767 | -0.96 | 19.83 | 16.8367 | -4.9 | 117.8285 | -4.8377 | -0.96 | 19.83 | 1.7986 | -1.6 | 116.9578 | -1.6079 | -0.75
19.84 | 1.7307 | 1.824 | 1.7772 | 117.224 | -0.69183 | 19.84 | 16.8218 | 5.218 | 5.2 | 118.2866 | -0.96 | 19.84 | 16.8352 | -4.9 | 117.8217 | -4.8414 | -0.96 | 19.84 | 1.801 | -1.6 | 116.9568 | -1.6078 | -0.75
19.85 | 1.729 | 1.824 | 1.7769 | 117.2163 | -0.69173 | 19.85 | 16.8252 | 5.2176 | 5.2 | 118.2962 | -0.96 | 19.85 | 16.8345 | -4.9 | 117.8142 | -4.8492 | -0.96 | 19.85 | 1.8034 | -1.6 | 116.9472 | -1.6077 | -0.75
19.86 | 1.7271 | 1.824 | 1.7775 | 117.2141 | -0.69163 | 19.86 | 16.8258 | 5.216 | 5.2 | 118.2936 | -0.96 | 19.86 | 16.8339 | -4.9 | 117.8148 | -4.8546 | -0.96 | 19.86 | 1.8016 | -1.6 | 116.9532 | -1.6071 | -0.75
19.87 | 1.7275 | 1.824 | 1.7774 | 117.2114 | -0.69153 | 19.87 | 16.8233 | 5.2147 | 5.2 | 118.2925 | -0.96 | 19.87 | 16.8365 | -4.9 | 117.837 | -4.8534 | -0.96 | 19.87 | 1.7987 | -1.6 | 116.9641 | -1.6074 | -0.75
19.88 | 1.7285 | 1.824 | 1.7766 | 117.2027 | -0.69143 | 19.88 | 16.8234 | 5.2121 | 5.2 | 118.293 | -0.96 | 19.88 | 16.8402 | -4.9 | 117.8452 | -4.8499 | -0.96 | 19.88 | 1.7999 | -1.6 | 116.9637 | -1.608 | -0.75
19.89 | 1.7276 | 1.824 | 1.7761 | 117.1921 | -0.69133 | 19.89 | 16.8266 | 5.2105 | 5.2 | 118.2917 | -0.96 | 19.89 | 16.841 | -4.9 | 117.8418 | -4.8472 | -0.96 | 19.89 | 1.8022 | -1.6 | 116.9684 | -1.6079 | -0.75
19.9 | 1.7267 | 1.824 | 1.7754 | 117.1888 | -0.69123 | 19.9 | 16.8289 | 5.2116 | 5.2 | 118.3021 | -0.96 | 19.9 | 16.8411 | -4.9 | 117.8506 | -4.8446 | -0.96 | 19.9 | 1.803 | -1.6 | 116.9762 | -1.6064 | -0.75
19.91 | 1.7279 | 1.824 | 1.7748 | 117.1848 | -0.69113 | 19.91 | 16.8291 | 5.2125 | 5.2 | 118.3159 | -0.96 | 19.91 | 16.8422 | -4.9 | 117.8599 | -4.8422 | -0.96 | 19.91 | 1.8014 | -1.6 | 116.9835 | -1.6063 | -0.75
19.92 | 1.7294 | 1.824 | 1.7735 | 117.1673 | -0.69103 | 19.92 | 16.8296 | 5.21 | 5.2 | 118.3243 | -0.96 | 19.92 | 16.842 | -4.9 | 117.8634 | -4.8428 | -0.96 | 19.92 | 1.7997 | -1.6 | 116.991 | -1.6066 | -0.75
19.93 | 1.7292 | 1.824 | 1.7726 | 117.1484 | -0.69093 | 19.93 | 16.8291 | 5.2036 | 5.2 | 118.3273 | -0.96 | 19.93 | 16.8414 | -4.9 | 117.8674 | -4.8417 | -0.96 | 19.93 | 1.8006 | -1.6 | 116.9879 | -1.604 | -0.75
19.94 | 1.7273 | 1.824 | 1.7733 | 117.145 | -0.69083 | 19.94 | 16.8251 | 5.1978 | 5.2 | 118.3163 | -0.96 | 19.94 | 16.8411 | -4.9 | 117.8664 | -4.8397 | -0.96 | 19.94 | 1.8022 | -1.6 | 116.9842 | -1.6019 | -0.75
19.95 | 1.7263 | 1.824 | 1.7729 | 117.1373 | -0.69073 | 19.95 | 16.8231 | 5.1953 | 5.2 | 118.2936 | -0.96 | 19.95 | 16.8417 | -4.9 | 117.8622 | -4.8454 | -0.96 | 19.95 | 1.8023 | -1.6 | 116.9991 | -1.602 | -0.75
19.96 | 1.727 | 1.824 | 1.7728 | 117.1253 | -0.69063 | 19.96 | 16.8237 | 5.1931 | 5.2 | 118.2681 | -0.96 | 19.96 | 16.8419 | -4.9 | 117.8621 | -4.8512 | -0.96 | 19.96 | 1.8013 | -1.6 | 117.0033 | -1.6043 | -0.75
19.97 | 1.7267 | 1.824 | 1.7737 | 117.1248 | -0.69053 | 19.97 | 16.8238 | 5.1885 | 5.2 | 118.2522 | -0.96 | 19.97 | 16.842 | -4.9 | 117.8708 | -4.8497 | -0.96 | 19.97 | 1.8008 | -1.6 | 116.9895 | -1.6073 | -0.75
19.98 | 1.7255 | 1.824 | 1.7734 | 117.1289 | -0.69043 | 19.98 | 16.8243 | 5.1864 | 5.2 | 118.2652 | -0.96 | 19.98 | 16.8416 | -4.9 | 117.8771 | -4.8483 | -0.96 | 19.98 | 1.8017 | -1.6 | 116.9828 | -1.6083 | -0.75
19.99 | 1.7247 | 1.824 | 1.7729 | 117.1198 | -0.69033 | 19.99 | 16.8261 | 5.1887 | 5.2 | 118.2866 | -0.96 | 19.99 | 16.8403 | -4.9 | 117.8791 | -4.8493 | -0.96 | 19.99 | 1.8024 | -1.6 | 116.9885 | -1.6087 | -0.75
20 | 1.7251 | 1.824 | 1.7731 | 117.1065 | -0.69023 | 20 | 16.8277 | 5.1933 | 5.2 | 118.2971 | -0.96 | 20 | 16.8402 | -4.9 | 117.8756 | -4.8505 | -0.96 | 20 | 1.8019 | -1.6 | 116.9918 | -1.6109 | -0.75
20 | 1.7259 | 1.824 | 1.7735 | 117.1044 | -0.69023 | 20 | 16.828 | 5.1964 | 5.2 | 118.3006 | -0.96 | 20 | 16.8404 | -4.9 | 117.8685 | -4.8511 | -0.96 | 20 | 1.8014 | -1.6 | 116.9899 | -1.6123 | -0.75
20.01 | 1.727 | 1.824 | 1.7744 | 117.1074 | -0.69013 | 20.01 | 16.8275 | 5.1976 | 5.2 | 118.3012 | -0.96 | 20.01 | 16.8409 | -4.9 | 117.8745 | -4.8502 | -0.96 | 20.01 | 1.8014 | -1.6 | 116.9851 | -1.6142 | -0.75
20.02 | 1.7277 | 1.824 | 1.7766 | 117.1158 | -0.69003 | 20.02 | 16.8282 | 5.1972 | 5.2 | 118.2858 | -0.96 | 20.02 | 16.8416 | -4.9 | 117.8802 | -4.85 | -0.96 | 20.02 | 1.8019 | -1.6 | 116.9813 | -1.6154 | -0.75
20.03 | 1.7263 | 1.824 | 1.7777 | 117.1201 | -0.69013 | 20.03 | 16.8293 | 5.1928 | 5.2 | 118.2531 | -0.96 | 20.03 | 16.8422 | -4.9 | 117.8857 | -4.8507 | -0.96 | 20.03 | 1.8016 | -1.6 | 116.9868 | -1.6156 | -0.75
20.04 | 1.7253 | 1.824 | 1.777 | 117.115 | -0.69033 | 20.04 | 16.8293 | 5.1878 | 5.2 | 118.2288 | -0.96 | 20.04 | 16.8427 | -4.9 | 117.9094 | -4.8508 | -0.96 | 20.04 | 1.8005 | -1.6 | 116.9926 | -1.6168 | -0.75
20.05 | 1.7261 | 1.824 | 1.7764 | 117.1107 | -0.69053 | 20.05 | 16.8293 | 5.1857 | 5.2 | 118.2248 | -0.96 | 20.05 | 16.8429 | -4.9 | 117.9216 | -4.8474 | -0.96 | 20.05 | 1.7997 | -1.6 | 116.9957 | -1.6171 | -0.75
20.06 | 1.7271 | 1.824 | 1.7761 | 117.108 | -0.69073 | 20.06 | 16.8276 | 5.1851 | 5.2 | 118.2398 | -0.96 | 20.06 | 16.8415 | -4.9 | 117.9066 | -4.8434 | -0.96 | 20.06 | 1.7994 | -1.6 | 116.9926 | -1.6172 | -0.75
20.07 | 1.7266 | 1.824 | 1.7759 | 117.1175 | -0.69093 | 20.07 | 16.8289 | 5.1862 | 5.2 | 118.2689 | -0.96 | 20.07 | 16.8395 | -4.9 | 117.888 | -4.8443 | -0.96 | 20.07 | 1.7991 | -1.6 | 116.9915 | -1.6171 | -0.75
20.08 | 1.7254 | 1.824 | 1.7763 | 117.1234 | -0.69113 | 20.08 | 16.8323 | 5.1902 | 5.2 | 118.2935 | -0.96 | 20.08 | 16.8375 | -4.9 | 117.8764 | -4.8477 | -0.96 | 20.08 | 1.7984 | -1.6 | 116.9919 | -1.6164 | -0.75
20.09 | 1.7248 | 1.824 | 1.7764 | 117.1129 | -0.69133 | 20.09 | 16.8338 | 5.1972 | 5.2 | 118.308 | -0.96 | 20.09 | 16.8367 | -4.9 | 117.8832 | -4.8522 | -0.96 | 20.09 | 1.7986 | -1.6 | 116.9891 | -1.617 | -0.75
20.1 | 1.7255 | 1.824 | 1.7757 | 117.1099 | -0.69153 | 20.1 | 16.8342 | 5.199 | 5.2 | 118.3078 | -0.96 | 20.1 | 16.8384 | -4.9 | 117.9086 | -4.8526 | -0.96 | 20.1 | 1.7988 | -1.6 | 116.9844 | -1.6186 | -0.75
20.11 | 1.7272 | 1.824 | 1.7752 | 117.1142 | -0.69173 | 20.11 | 16.8332 | 5.1918 | 5.2 | 118.2875 | -0.96 | 20.11 | 16.8395 | -4.9 | 117.9211 | -4.8492 | -0.96 | 20.11 | 1.8002 | -1.6 | 116.9808 | -1.618 | -0.75
20.12 | 1.7281 | 1.824 | 1.7758 | 117.1091 | -0.69193 | 20.12 | 16.8326 | 5.1829 | 5.2 | 118.2678 | -0.96 | 20.12 | 16.8403 | -4.9 | 117.9239 | -4.8463 | -0.96 | 20.12 | 1.8017 | -1.6 | 116.9824 | -1.6177 | -0.75
20.13 | 1.7279 | 1.824 | 1.7755 | 117.0941 | -0.69213 | 20.13 | 16.8341 | 5.1765 | 5.2 | 118.2689 | -0.96 | 20.13 | 16.8419 | -4.9 | 117.9267 | -4.8444 | -0.96 | 20.13 | 1.8016 | -1.6 | 116.9756 | -1.6186 | -0.75
20.14 | 1.7268 | 1.824 | 1.7749 | 117.0869 | -0.69233 | 20.14 | 16.8347 | 5.1744 | 5.2 | 118.2812 | -0.96 | 20.14 | 16.8402 | -4.9 | 117.9145 | -4.8446 | -0.96 | 20.14 | 1.801 | -1.6 | 116.9702 | -1.6186 | -0.75
20.15 | 1.7258 | 1.824 | 1.775 | 117.078 | -0.69253 | 20.15 | 16.8317 | 5.1752 | 5.2 | 118.2863 | -0.96 | 20.15 | 16.8399 | -4.9 | 117.9171 | -4.848 | -0.96 | 20.15 | 1.8003 | -1.6 | 116.981 | -1.6189 | -0.75
20.16 | 1.7262 | 1.824 | 1.7748 | 117.0677 | -0.69273 | 20.16 | 16.8272 | 5.1783 | 5.2 | 118.2835 | -0.96 | 20.16 | 16.8404 | -4.9 | 117.9289 | -4.8511 | -0.96 | 20.16 | 1.8002 | -1.6 | 116.9903 | -1.6195 | -0.75
20.17 | 1.726 | 1.824 | 1.7746 | 117.0561 | -0.69293 | 20.17 | 16.8265 | 5.1811 | 5.2 | 118.2766 | -0.96 | 20.17 | 16.8385 | -4.9 | 117.9337 | -4.8488 | -0.96 | 20.17 | 1.8008 | -1.6 | 116.9813 | -1.6197 | -0.75
20.18 | 1.7251 | 1.824 | 1.7748 | 117.047 | -0.69313 | 20.18 | 16.8291 | 5.1819 | 5.2 | 118.2719 | -0.96 | 20.18 | 16.8369 | -4.9 | 117.9351 | -4.8438 | -0.96 | 20.18 | 1.801 | -1.6 | 116.9722 | -1.6205 | -0.75
20.19 | 1.7252 | 1.824 | 1.7749 | 117.0421 | -0.69333 | 20.19 | 16.8292 | 5.1842 | 5.2 | 118.2733 | -0.96 | 20.19 | 16.8341 | -4.9 | 117.9323 | -4.8413 | -0.96 | 20.19 | 1.8009 | -1.6 | 116.9798 | -1.6215 | -0.75
20.2 | 1.7256 | 1.824 | 1.7727 | 117.0316 | -0.69353 | 20.2 | 16.8279 | 5.1861 | 5.2 | 118.263 | -0.96 | 20.2 | 16.8337 | -4.9 | 117.936 | -4.844 | -0.96 | 20.2 | 1.8019 | -1.6 | 116.9831 | -1.6212 | -0.75
20.21 | 1.7274 | 1.824 | 1.7664 | 117.028 | -0.69373 | 20.21 | 16.8267 | 5.1849 | 5.2 | 118.24 | -0.96 | 20.21 | 16.8348 | -4.9 | 117.9399 | -4.8471 | -0.96 | 20.21 | 1.8018 | -1.6 | 116.9756 | -1.6201 | -0.75
20.22 | 1.7278 | 1.824 | 1.7601 | 117.0311 | -0.69393 | 20.22 | 16.8265 | 5.1838 | 5.2 | 118.2393 | -0.96 | 20.22 | 16.8334 | -4.9 | 117.9383 | -4.8478 | -0.96 | 20.22 | 1.8007 | -1.6 | 116.973 | -1.62 | -0.75
20.23 | 1.7264 | 1.824 | 1.757 | 117.024 | -0.69413 | 20.23 | 16.8261 | 5.1893 | 5.2 | 118.2701 | -0.96 | 20.23 | 16.8328 | -4.9 | 117.9465 | -4.8484 | -0.96 | 20.23 | 1.8001 | -1.6 | 116.9813 | -1.6206 | -0.75
20.24 | 1.7252 | 1.824 | 1.7555 | 117.0151 | -0.69433 | 20.24 | 16.8265 | 5.1951 | 5.2 | 118.2882 | -0.96 | 20.24 | 16.8365 | -4.9 | 117.961 | -4.8459 | -0.96 | 20.24 | 1.7999 | -1.6 | 116.9881 | -1.6213 | -0.75
20.25 | 1.7247 | 1.824 | 1.7551 | 117.0259 | -0.69453 | 20.25 | 16.8303 | 5.1961 | 5.2 | 118.2844 | -0.96 | 20.25 | 16.838 | -4.9 | 117.9544 | -4.842 | -0.96 | 20.25 | 1.8004 | -1.6 | 116.9831 | -1.6208 | -0.75
20.26 | 1.7259 | 1.824 | 1.7551 | 117.0306 | -0.69473 | 20.26 | 16.8352 | 5.1978 | 5.2 | 118.2872 | -0.96 | 20.26 | 16.8361 | -4.9 | 117.9527 | -4.8414 | -0.96 | 20.26 | 1.8017 | -1.6 | 116.9826 | -1.6202 | -0.75
20.27 | 1.7256 | 1.824 | 1.7553 | 117.0258 | -0.69493 | 20.27 | 16.8369 | 5.2011 | 5.2 | 118.3064 | -0.96 | 20.27 | 16.8358 | -4.9 | 117.9645 | -4.8447 | -0.96 | 20.27 | 1.8023 | -1.6 | 116.9875 | -1.6208 | -0.75
20.28 | 1.7241 | 1.824 | 1.7555 | 117.0253 | -0.69513 | 20.28 | 16.8364 | 5.2029 | 5.2 | 118.319 | -0.96 | 20.28 | 16.8355 | -4.9 | 117.963 | -4.8499 | -0.96 | 20.28 | 1.8023 | -1.6 | 116.9848 | -1.6217 | -0.75
20.29 | 1.7238 | 1.824 | 1.7562 | 117.0171 | -0.69533 | 20.29 | 16.8319 | 5.2001 | 5.2 | 118.3029 | -0.96 | 20.29 | 16.8346 | -4.9 | 117.9642 | -4.8534 | -0.96 | 20.29 | 1.8024 | -1.6 | 116.9852 | -1.6217 | -0.75
20.3 | 1.7248 | 1.824 | 1.7566 | 117.0107 | -0.69553 | 20.3 | 16.8273 | 5.1925 | 5.2 | 118.2811 | -0.96 | 20.3 | 16.8364 | -4.9 | 117.9737 | -4.8528 | -0.96 | 20.3 | 1.8013 | -1.6 | 116.9929 | -1.6205 | -0.75
20.31 | 1.7265 | 1.824 | 1.7557 | 117.0134 | -0.69573 | 20.31 | 16.8275 | 5.1849 | 5.2 | 118.2607 | -0.96 | 20.31 | 16.8391 | -4.9 | 117.9827 | -4.8488 | -0.96 | 20.31 | 1.8026 | -1.6 | 116.9998 | -1.6198 | -0.75
20.32 | 1.7275 | 1.824 | 1.7523 | 117.0095 | -0.69593 | 20.32 | 16.8278 | 5.1802 | 5.2 | 118.246 | -0.96 | 20.32 | 16.8396 | -4.9 | 118.0037 | -4.8439 | -0.96 | 20.32 | 1.8045 | -1.6 | 117.006 | -1.6201 | -0.75
20.33 | 1.7264 | 1.824 | 1.7498 | 116.9999 | -0.69613 | 20.33 | 16.8266 | 5.181 | 5.2 | 118.2504 | -0.96 | 20.33 | 16.8385 | -4.9 | 118.0216 | -4.8401 | -0.96 | 20.33 | 1.8033 | -1.6 | 117.0061 | -1.6203 | -0.75
20.34 | 1.7254 | 1.824 | 1.7502 | 117.0017 | -0.69633 | 20.34 | 16.8253 | 5.1877 | 5.2 | 118.272 | -0.96 | 20.34 | 16.8369 | -4.9 | 118.0241 | -4.8378 | -0.96 | 20.34 | 1.8023 | -1.6 | 117.0033 | -1.6206 | -0.75
20.35 | 1.7255 | 1.824 | 1.7498 | 117.0046 | -0.69653 | 20.35 | 16.8247 | 5.194 | 5.2 | 118.2873 | -0.96 | 20.35 | 16.8395 | -4.9 | 118.0352 | -4.8381 | -0.96 | 20.35 | 1.8024 | -1.6 | 116.9998 | -1.6204 | -0.75
20.36 | 1.7254 | 1.824 | 1.7491 | 116.995 | -0.69673 | 20.36 | 16.8252 | 5.1978 | 5.2 | 118.2833 | -0.96 | 20.36 | 16.841 | -4.9 | 118.0434 | -4.8379 | -0.96 | 20.36 | 1.8017 | -1.6 | 117.003 | -1.619 | -0.75
20.37 | 1.7251 | 1.824 | 1.7491 | 116.9875 | -0.69693 | 20.37 | 16.8288 | 5.197 | 5.2 | 118.2707 | -0.96 | 20.37 | 16.8391 | -4.9 | 118.0482 | -4.8379 | -0.96 | 20.37 | 1.8009 | -1.6 | 117.0108 | -1.6179 | -0.75
20.38 | 1.7245 | 1.824 | 1.7495 | 116.9902 | -0.69713 | 20.38 | 16.8323 | 5.1955 | 5.2 | 118.2776 | -0.96 | 20.38 | 16.8379 | -4.9 | 118.0515 | -4.8403 | -0.96 | 20.38 | 1.8007 | -1.6 | 117.0117 | -1.6179 | -0.75
20.39 | 1.7234 | 1.824 | 1.7502 | 116.9961 | -0.69733 | 20.39 | 16.8328 | 5.1933 | 5.2 | 118.2763 | -0.96 | 20.39 | 16.8365 | -4.9 | 118.036 | -4.8415 | -0.96 | 20.39 | 1.8001 | -1.6 | 117.0117 | -1.6182 | -0.75
20.4 | 1.723 | 1.824 | 1.7502 | 116.9956 | -0.69753 | 20.4 | 16.8327 | 5.1898 | 5.2 | 118.2512 | -0.96 | 20.4 | 16.8354 | -4.9 | 118.0338 | -4.8424 | -0.96 | 20.4 | 1.7985 | -1.6 | 117.009 | -1.6186 | -0.75
20.41 | 1.7241 | 1.824 | 1.7495 | 116.9902 | -0.69773 | 20.41 | 16.8314 | 5.189 | 5.2 | 118.2467 | -0.96 | 20.41 | 16.8339 | -4.9 | 118.037 | -4.844 | -0.96 | 20.41 | 1.7968 | -1.6 | 117.0069 | -1.6194 | -0.75
20.42 | 1.7255 | 1.824 | 1.75 | 116.9893 | -0.69793 | 20.42 | 16.8293 | 5.1878 | 5.2 | 118.2513 | -0.96 | 20.42 | 16.8331 | -4.9 | 118.0375 | -4.8434 | -0.96 | 20.42 | 1.7952 | -1.6 | 117.0097 | -1.6206 | -0.75
20.43 | 1.7253 | 1.824 | 1.7507 | 116.9879 | -0.69813 | 20.43 | 16.83 | 5.1888 | 5.2 | 118.2602 | -0.96 | 20.43 | 16.8358 | -4.9 | 118.059 | -4.8409 | -0.96 | 20.43 | 1.7943 | -1.6 | 117.0122 | -1.6215 | -0.75
20.44 | 1.7243 | 1.824 | 1.7502 | 116.9823 | -0.69833 | 20.44 | 16.8315 | 5.1919 | 5.2 | 118.2685 | -0.96 | 20.44 | 16.8375 | -4.9 | 118.0668 | -4.8393 | -0.96 | 20.44 | 1.7948 | -1.6 | 117.0167 | -1.6213 | -0.75
20.45 | 1.7245 | 1.824 | 1.7493 | 116.9774 | -0.69853 | 20.45 | 16.8285 | 5.1936 | 5.2 | 118.2536 | -0.96 | 20.45 | 16.8344 | -4.9 | 118.034 | -4.8417 | -0.96 | 20.45 | 1.7958 | -1.6 | 117.0236 | -1.6207 | -0.75
20.46 | 1.7257 | 1.824 | 1.7486 | 116.9755 | -0.69873 | 20.46 | 16.8259 | 5.1943 | 5.2 | 118.2398 | -0.96 | 20.46 | 16.8327 | -4.9 | 118.0018 | -4.8478 | -0.96 | 20.46 | 1.795 | -1.6 | 117.0262 | -1.621 | -0.75
20.47 | 1.7259 | 1.824 | 1.7497 | 116.982 | -0.69893 | 20.47 | 16.831 | 5.1909 | 5.2 | 118.2464 | -0.96 | 20.47 | 16.8332 | -4.9 | 117.9902 | -4.8532 | -0.96 | 20.47 | 1.7933 | -1.6 | 117.0267 | -1.6212 | -0.75
20.48 | 1.7249 | 1.824 | 1.7502 | 116.9862 | -0.69913 | 20.48 | 16.8353 | 5.1889 | 5.2 | 118.2612 | -0.96 | 20.48 | 16.8341 | -4.9 | 117.995 | -4.8552 | -0.96 | 20.48 | 1.7933 | -1.6 | 117.0329 | -1.621 | -0.75
20.49 | 1.7239 | 1.824 | 1.7486 | 116.979 | -0.69933 | 20.49 | 16.833 | 5.1921 | 5.2 | 118.277 | -0.96 | 20.49 | 16.8365 | -4.9 | 118.0099 | -4.8521 | -0.96 | 20.49 | 1.793 | -1.6 | 117.0398 | -1.6204 | -0.75
20.5 | 1.7239 | 1.824 | 1.7475 | 116.9799 | -0.69953 | 20.5 | 16.8319 | 5.1954 | 5.2 | 118.2937 | -0.96 | 20.5 | 16.8338 | -4.9 | 117.997 | -4.8481 | -0.96 | 20.5 | 1.7899 | -1.6 | 117.0437 | -1.6203 | -0.75
20.51 | 1.7253 | 1.824 | 1.7483 | 116.9946 | -0.69973 | 20.51 | 16.8356 | 5.1976 | 5.2 | 118.3008 | -0.96 | 20.51 | 16.8317 | -4.9 | 117.9828 | -4.8489 | -0.96 | 20.51 | 1.7881 | -1.6 | 117.043 | -1.62 | -0.75
20.52 | 1.7257 | 1.824 | 1.7494 | 116.9973 | -0.69993 | 20.52 | 16.8353 | 5.1963 | 5.2 | 118.2822 | -0.96 | 20.52 | 16.8341 | -4.9 | 118.003 | -4.8496 | -0.96 | 20.52 | 1.7887 | -1.6 | 117.0419 | -1.6181 | -0.75
20.53 | 1.7241 | 1.824 | 1.7481 | 116.9882 | -0.70013 | 20.53 | 16.832 | 5.1928 | 5.2 | 118.262 | -0.96 | 20.53 | 16.8337 | -4.9 | 118.032 | -4.8453 | -0.96 | 20.53 | 1.7882 | -1.6 | 117.0466 | -1.6168 | -0.75
20.54 | 1.7237 | 1.824 | 1.7464 | 116.9917 | -0.70033 | 20.54 | 16.8305 | 5.1885 | 5.2 | 118.2535 | -0.96 | 20.54 | 16.8308 | -4.9 | 118.0441 | -4.8402 | -0.96 | 20.54 | 1.7855 | -1.6 | 117.0531 | -1.617 | -0.75
20.55 | 1.7251 | 1.824 | 1.7473 | 117.0008 | -0.70053 | 20.55 | 16.829 | 5.184 | 5.2 | 118.2345 | -0.96 | 20.55 | 16.8273 | -4.9 | 118.0333 | -4.8392 | -0.96 | 20.55 | 1.7824 | -1.6 | 117.0502 | -1.6182 | -0.75
20.56 | 1.7257 | 1.824 | 1.7503 | 117.0052 | -0.70073 | 20.56 | 16.8295 | 5.1837 | 5.2 | 118.2272 | -0.96 | 20.56 | 16.8274 | -4.9 | 118.0225 | -4.8406 | -0.96 | 20.56 | 1.7818 | -1.6 | 117.0392 | -1.6192 | -0.75
20.57 | 1.7245 | 1.824 | 1.7523 | 117.0064 | -0.70093 | 20.57 | 16.8313 | 5.1871 | 5.2 | 118.2324 | -0.96 | 20.57 | 16.8292 | -4.9 | 118.0294 | -4.8417 | -0.96 | 20.57 | 1.7815 | -1.6 | 117.0244 | -1.6189 | -0.75
20.58 | 1.7234 | 1.824 | 1.752 | 117.0043 | -0.70113 | 20.58 | 16.8322 | 5.1882 | 5.2 | 118.225 | -0.96 | 20.58 | 16.8296 | -4.9 | 118.0285 | -4.8436 | -0.96 | 20.58 | 1.7804 | -1.6 | 117.0159 | -1.6177 | -0.75
20.59 | 1.7243 | 1.824 | 1.7511 | 116.9992 | -0.70133 | 20.59 | 16.8313 | 5.1872 | 5.2 | 118.2208 | -0.96 | 20.59 | 16.8306 | -4.9 | 118.0149 | -4.8438 | -0.96 | 20.59 | 1.7795 | -1.6 | 117.0246 | -1.6175 | -0.75
20.6 | 1.7256 | 1.824 | 1.7505 | 116.9879 | -0.70153 | 20.6 | 16.8296 | 5.1879 | 5.2 | 118.2229 | -0.96 | 20.6 | 16.8306 | -4.9 | 118.0142 | -4.8421 | -0.96 | 20.6 | 1.7802 | -1.6 | 117.0277 | -1.6181 | -0.75
20.61 | 1.7256 | 1.824 | 1.7502 | 116.9766 | -0.70173 | 20.61 | 16.8297 | 5.1893 | 5.2 | 118.2211 | -0.96 | 20.61 | 16.829 | -4.9 | 118.0083 | -4.8434 | -0.96 | 20.61 | 1.7819 | -1.6 | 117.0273 | -1.6181 | -0.75
20.62 | 1.7249 | 1.824 | 1.7495 | 116.9718 | -0.70193 | 20.62 | 16.8293 | 5.1907 | 5.2 | 118.2275 | -0.96 | 20.62 | 16.8267 | -4.9 | 117.9858 | -4.8457 | -0.96 | 20.62 | 1.7816 | -1.6 | 117.0405 | -1.6183 | -0.75
20.63 | 1.7237 | 1.824 | 1.7486 | 116.9685 | -0.70213 | 20.63 | 16.8291 | 5.1921 | 5.2 | 118.2306 | -0.96 | 20.63 | 16.8257 | -4.9 | 117.9708 | -4.8471 | -0.96 | 20.63 | 1.78 | -1.6 | 117.0469 | -1.6184 | -0.75
20.64 | 1.7224 | 1.824 | 1.749 | 116.9703 | -0.70233 | 20.64 | 16.8317 | 5.1944 | 5.2 | 118.2269 | -0.96 | 20.64 | 16.8288 | -4.9 | 117.9562 | -4.8494 | -0.96 | 20.64 | 1.7797 | -1.6 | 117.0394 | -1.6176 | -0.75
20.65 | 1.7226 | 1.824 | 1.7494 | 116.9709 | -0.70253 | 20.65 | 16.8354 | 5.1971 | 5.2 | 118.2391 | -0.96 | 20.65 | 16.8307 | -4.9 | 117.9419 | -4.8514 | -0.96 | 20.65 | 1.7815 | -1.6 | 117.043 | -1.617 | -0.75
20.66 | 1.7239 | 1.824 | 1.7494 | 116.9642 | -0.70273 | 20.66 | 16.8366 | 5.1999 | 5.2 | 118.2521 | -0.96 | 20.66 | 16.8277 | -4.9 | 117.9366 | -4.8535 | -0.96 | 20.66 | 1.782 | -1.6 | 117.0505 | -1.6179 | -0.75
20.67 | 1.724 | 1.824 | 1.7496 | 116.9659 | -0.70293 | 20.67 | 16.8372 | 5.2023 | 5.2 | 118.2721 | -0.96 | 20.67 | 16.8271 | -4.9 | 117.9411 | -4.8544 | -0.96 | 20.67 | 1.7813 | -1.6 | 117.0495 | -1.6187 | -0.75
20.68 | 1.724 | 1.824 | 1.7491 | 116.9671 | -0.70313 | 20.68 | 16.8416 | 5.2041 | 5.2 | 118.3042 | -0.96 | 20.68 | 16.8298 | -4.9 | 117.9541 | -4.8529 | -0.96 | 20.68 | 1.7816 | -1.6 | 117.0477 | -1.6182 | -0.75
20.69 | 1.7247 | 1.824 | 1.748 | 116.958 | -0.70333 | 20.69 | 16.8423 | 5.2064 | 5.2 | 118.3155 | -0.96 | 20.69 | 16.831 | -4.9 | 117.9697 | -4.8511 | -0.96 | 20.69 | 1.7814 | -1.6 | 117.0438 | -1.6182 | -0.75
20.7 | 1.7262 | 1.824 | 1.7468 | 116.9562 | -0.70353 | 20.7 | 16.8392 | 5.2049 | 5.2 | 118.3024 | -0.96 | 20.7 | 16.8323 | -4.9 | 117.9725 | -4.8482 | -0.96 | 20.7 | 1.7787 | -1.6 | 117.0468 | -1.6189 | -0.75
20.71 | 1.7292 | 1.824 | 1.7467 | 116.9635 | -0.70373 | 20.71 | 16.8383 | 5.201 | 5.2 | 118.2905 | -0.96 | 20.71 | 16.8344 | -4.9 | 117.963 | -4.846 | -0.96 | 20.71 | 1.7781 | -1.6 | 117.0583 | -1.6191 | -0.75
20.72 | 1.7304 | 1.824 | 1.7464 | 116.9556 | -0.70393 | 20.72 | 16.8351 | 5.1932 | 5.2 | 118.2673 | -0.96 | 20.72 | 16.8343 | -4.9 | 117.9655 | -4.8453 | -0.96 | 20.72 | 1.7811 | -1.6 | 117.0598 | -1.6185 | -0.75
20.73 | 1.7308 | 1.824 | 1.7459 | 116.9386 | -0.70413 | 20.73 | 16.8294 | 5.1866 | 5.2 | 118.2422 | -0.96 | 20.73 | 16.8349 | -4.9 | 117.9811 | -4.8436 | -0.96 | 20.73 | 1.782 | -1.6 | 117.0586 | -1.6179 | -0.75
20.74 | 1.7327 | 1.824 | 1.746 | 116.9374 | -0.70433 | 20.74 | 16.8268 | 5.1847 | 5.2 | 118.2317 | -0.96 | 20.74 | 16.8367 | -4.9 | 117.9986 | -4.843 | -0.96 | 20.74 | 1.7809 | -1.6 | 117.0672 | -1.6176 | -0.75
20.75 | 1.7344 | 1.824 | 1.7463 | 116.941 | -0.70453 | 20.75 | 16.8281 | 5.1825 | 5.2 | 118.2231 | -0.96 | 20.75 | 16.8385 | -4.9 | 118.0014 | -4.8429 | -0.96 | 20.75 | 1.7798 | -1.6 | 117.0692 | -1.6173 | -0.75
20.76 | 1.7357 | 1.824 | 1.7474 | 116.9437 | -0.70473 | 20.76 | 16.832 | 5.1841 | 5.2 | 118.2303 | -0.96 | 20.76 | 16.84 | -4.9 | 118.0036 | -4.8418 | -0.96 | 20.76 | 1.779 | -1.6 | 117.0672 | -1.6173 | -0.75
20.77 | 1.7365 | 1.824 | 1.7474 | 116.945 | -0.70493 | 20.77 | 16.8314 | 5.1928 | 5.2 | 118.255 | -0.96 | 20.77 | 16.8397 | -4.9 | 118.0144 | -4.8408 | -0.96 | 20.77 | 1.7787 | -1.6 | 117.0609 | -1.6163 | -0.75
20.78 | 1.7369 | 1.824 | 1.7464 | 116.9513 | -0.70513 | 20.78 | 16.8288 | 5.1996 | 5.2 | 118.2742 | -0.96 | 20.78 | 16.8381 | -4.9 | 118.0149 | -4.8425 | -0.96 | 20.78 | 1.779 | -1.6 | 117.0492 | -1.6152 | -0.75
20.79 | 1.7377 | 1.824 | 1.7462 | 116.9564 | -0.70533 | 20.79 | 16.8319 | 5.1997 | 5.2 | 118.2856 | -0.96 | 20.79 | 16.8372 | -4.9 | 118.0018 | -4.8479 | -0.96 | 20.79 | 1.7798 | -1.6 | 117.0481 | -1.6166 | -0.75
20.8 | 1.7379 | 1.824 | 1.747 | 116.9441 | -0.70553 | 20.8 | 16.8369 | 5.2007 | 5.2 | 118.3049 | -0.96 | 20.8 | 16.8358 | -4.9 | 118.0037 | -4.8522 | -0.96 | 20.8 | 1.7772 | -1.6 | 117.0531 | -1.6176 | -0.75
20.81 | 1.7366 | 1.824 | 1.7482 | 116.9371 | -0.70573 | 20.81 | 16.8404 | 5.2025 | 5.2 | 118.3246 | -0.96 | 20.81 | 16.8356 | -4.9 | 118.0123 | -4.8525 | -0.96 | 20.81 | 1.775 | -1.6 | 117.0562 | -1.6182 | -0.75
20.82 | 1.7361 | 1.824 | 1.7479 | 116.9485 | -0.70593 | 20.82 | 16.8414 | 5.2053 | 5.2 | 118.339 | -0.96 | 20.82 | 16.8365 | -4.9 | 118.0048 | -4.8509 | -0.96 | 20.82 | 1.7761 | -1.6 | 117.0541 | -1.6186 | -0.75
20.83 | 1.7371 | 1.824 | 1.748 | 116.9562 | -0.70613 | 20.83 | 16.8428 | 5.2081 | 5.2 | 118.3471 | -0.96 | 20.83 | 16.8351 | -4.9 | 117.9973 | -4.8486 | -0.96 | 20.83 | 1.7766 | -1.6 | 117.0543 | -1.6175 | -0.75
20.84 | 1.7375 | 1.824 | 1.7493 | 116.9524 | -0.70633 | 20.84 | 16.8417 | 5.2079 | 5.2 | 118.3353 | -0.96 | 20.84 | 16.8336 | -4.9 | 117.9874 | -4.8483 | -0.96 | 20.84 | 1.7768 | -1.6 | 117.0526 | -1.6167 | -0.75
20.85 | 1.7382 | 1.824 | 1.7495 | 116.9496 | -0.70653 | 20.85 | 16.8382 | 5.2031 | 5.2 | 118.3115 | -0.96 | 20.85 | 16.8337 | -4.9 | 117.9804 | -4.8509 | -0.96 | 20.85 | 1.776 | -1.6 | 117.0464 | -1.6162 | -0.75
20.86 | 1.7386 | 1.824 | 1.7487 | 116.9469 | -0.70673 | 20.86 | 16.8371 | 5.1944 | 5.2 | 118.2999 | -0.96 | 20.86 | 16.8344 | -4.9 | 117.9768 | -4.8532 | -0.96 | 20.86 | 1.7759 | -1.6 | 117.0464 | -1.6169 | -0.75
20.87 | 1.7378 | 1.824 | 1.7479 | 116.9585 | -0.70693 | 20.87 | 16.8364 | 5.1867 | 5.2 | 118.2902 | -0.96 | 20.87 | 16.8332 | -4.9 | 117.9658 | -4.8538 | -0.96 | 20.87 | 1.7778 | -1.6 | 117.0441 | -1.6182 | -0.75
20.88 | 1.737 | 1.824 | 1.7475 | 116.9709 | -0.70713 | 20.88 | 16.834 | 5.1844 | 5.2 | 118.283 | -0.96 | 20.88 | 16.8309 | -4.9 | 117.9547 | -4.8546 | -0.96 | 20.88 | 1.7786 | -1.6 | 117.0418 | -1.6193 | -0.75
20.89 | 1.7367 | 1.824 | 1.7481 | 116.9748 | -0.70733 | 20.89 | 16.8331 | 5.1893 | 5.2 | 118.2965 | -0.96 | 20.89 | 16.8303 | -4.9 | 117.9408 | -4.8551 | -0.96 | 20.89 | 1.7771 | -1.6 | 117.0495 | -1.6192 | -0.75
20.9 | 1.7363 | 1.824 | 1.7486 | 116.982 | -0.70753 | 20.9 | 16.8328 | 5.1949 | 5.2 | 118.308 | -0.96 | 20.9 | 16.8296 | -4.9 | 117.9296 | -4.8546 | -0.96 | 20.9 | 1.777 | -1.6 | 117.0488 | -1.6177 | -0.75
20.91 | 1.7359 | 1.824 | 1.7488 | 116.9847 | -0.70773 | 20.91 | 16.8306 | 5.1964 | 5.2 | 118.3087 | -0.96 | 20.91 | 16.8275 | -4.9 | 117.9222 | -4.8545 | -0.96 | 20.91 | 1.7766 | -1.6 | 117.0448 | -1.6165 | -0.75
20.92 | 1.7354 | 1.824 | 1.7488 | 116.9841 | -0.70793 | 20.92 | 16.8315 | 5.1922 | 5.2 | 118.3068 | -0.96 | 20.92 | 16.8278 | -4.9 | 117.9199 | -4.8539 | -0.96 | 20.92 | 1.7753 | -1.6 | 117.0427 | -1.6163 | -0.75
20.93 | 1.7343 | 1.824 | 1.7488 | 116.9846 | -0.70813 | 20.93 | 16.8332 | 5.188 | 5.2 | 118.292 | -0.96 | 20.93 | 16.8291 | -4.9 | 117.9228 | -4.852 | -0.96 | 20.93 | 1.7765 | -1.6 | 117.0367 | -1.6169 | -0.75
20.94 | 1.7328 | 1.824 | 1.7487 | 116.9857 | -0.70833 | 20.94 | 16.8344 | 5.1873 | 5.2 | 118.2864 | -0.96 | 20.94 | 16.8284 | -4.9 | 117.9236 | -4.8514 | -0.96 | 20.94 | 1.7784 | -1.6 | 117.0382 | -1.6167 | -0.75
20.95 | 1.7329 | 1.824 | 1.7472 | 116.982 | -0.70853 | 20.95 | 16.8359 | 5.1888 | 5.2 | 118.3049 | -0.96 | 20.95 | 16.829 | -4.9 | 117.924 | -4.8548 | -0.96 | 20.95 | 1.7783 | -1.6 | 117.0341 | -1.6167 | -0.75
20.96 | 1.735 | 1.824 | 1.7468 | 116.9819 | -0.70873 | 20.96 | 16.8347 | 5.1934 | 5.2 | 118.3246 | -0.96 | 20.96 | 16.8314 | -4.9 | 117.9262 | -4.8581 | -0.96 | 20.96 | 1.7781 | -1.6 | 117.0195 | -1.6171 | -0.75
20.97 | 1.737 | 1.824 | 1.7488 | 116.9871 | -0.70893 | 20.97 | 16.8359 | 5.1973 | 5.2 | 118.3472 | -0.96 | 20.97 | 16.8336 | -4.9 | 117.9338 | -4.8578 | -0.96 | 20.97 | 1.7785 | -1.6 | 117.0109 | -1.6164 | -0.75
20.98 | 1.7367 | 1.824 | 1.7498 | 116.9972 | -0.70913 | 20.98 | 16.8389 | 5.2002 | 5.2 | 118.3649 | -0.96 | 20.98 | 16.8342 | -4.9 | 117.9379 | -4.8563 | -0.96 | 20.98 | 1.7774 | -1.6 | 117.0177 | -1.6156 | -0.75
20.99 | 1.7368 | 1.824 | 1.7492 | 117.0043 | -0.70933 | 20.99 | 16.8378 | 5.2019 | 5.2 | 118.3614 | -0.96 | 20.99 | 16.8327 | -4.9 | 117.9419 | -4.8549 | -0.96 | 20.99 | 1.7765 | -1.6 | 117.0188 | -1.6157 | -0.75
21 | 1.7393 | 1.824 | 1.7494 | 116.9992 | -0.70953 | 21 | 16.8357 | 5.2001 | 5.2 | 118.3552 | -0.96 | 21 | 16.8322 | -4.9 | 117.9319 | -4.8538 | -0.96 | 21 | 1.7758 | -1.6 | 117.0064 | -1.6169 | -0.75
21.01 | 1.7416 | 1.824 | 1.7501 | 116.9932 | -0.70973 | 21.01 | 16.8361 | 5.1961 | 5.2 | 118.3589 | -0.96 | 21.01 | 16.8325 | -4.9 | 117.9174 | -4.8517 | -0.96 | 21.01 | 1.775 | -1.6 | 116.9963 | -1.6175 | -0.75
21.02 | 1.7412 | 1.824 | 1.7505 | 117.0007 | -0.70993 | 21.02 | 16.8374 | 5.1967 | 5.2 | 118.3875 | -0.96 | 21.02 | 16.8303 | -4.9 | 117.9112 | -4.8512 | -0.96 | 21.02 | 1.7758 | -1.6 | 116.9972 | -1.6175 | -0.75
21.03 | 1.7399 | 1.824 | 1.7493 | 117.0029 | -0.71 | 21.03 | 16.8361 | 5.1977 | 5.2 | 118.4018 | -0.96 | 21.03 | 16.8284 | -4.9 | 117.901 | -4.854 | -0.96 | 21.03 | 1.7777 | -1.6 | 117.0082 | -1.6185 | -0.75
21.04 | 1.74 | 1.824 | 1.7481 | 116.9938 | -0.71 | 21.04 | 16.8347 | 5.1959 | 5.2 | 118.387 | -0.96 | 21.04 | 16.8285 | -4.9 | 117.8852 | -4.8563 | -0.96 | 21.04 | 1.7782 | -1.6 | 117.0141 | -1.6192 | -0.75
21.05 | 1.7411 | 1.824 | 1.7493 | 116.9913 | -0.71 | 21.05 | 16.8361 | 5.1964 | 5.2 | 118.384 | -0.96 | 21.05 | 16.8282 | -4.9 | 117.8773 | -4.8542 | -0.96 | 21.05 | 1.7763 | -1.6 | 117.011 | -1.6187 | -0.75
21.06 | 1.7435 | 1.824 | 1.7514 | 116.9944 | -0.71 | 21.06 | 16.8376 | 5.1974 | 5.2 | 118.3857 | -0.96 | 21.06 | 16.8274 | -4.9 | 117.8782 | -4.8515 | -0.96 | 21.06 | 1.775 | -1.6 | 117.0084 | -1.6175 | -0.75
21.07 | 1.7447 | 1.824 | 1.7526 | 117.0071 | -0.71 | 21.07 | 16.8372 | 5.1936 | 5.2 | 118.3725 | -0.96 | 21.07 | 16.8277 | -4.9 | 117.8755 | -4.8509 | -0.96 | 21.07 | 1.7755 | -1.6 | 117.0089 | -1.6163 | -0.75
21.08 | 1.7444 | 1.824 | 1.7513 | 117.0111 | -0.71 | 21.08 | 16.8349 | 5.1865 | 5.2 | 118.3464 | -0.96 | 21.08 | 16.8304 | -4.9 | 117.8809 | -4.8497 | -0.96 | 21.08 | 1.7756 | -1.6 | 117.0021 | -1.6159 | -0.75
21.09 | 1.7443 | 1.824 | 1.7496 | 117.0014 | -0.71 | 21.09 | 16.8342 | 5.181 | 5.2 | 118.3335 | -0.96 | 21.09 | 16.8327 | -4.9 | 117.8854 | -4.8493 | -0.96 | 21.09 | 1.7761 | -1.6 | 116.9991 | -1.6156 | -0.75
21.1 | 1.7442 | 1.824 | 1.7503 | 116.9984 | -0.71 | 21.1 | 16.8348 | 5.179 | 5.2 | 118.3364 | -0.96 | 21.1 | 16.8353 | -4.9 | 117.8931 | -4.848 | -0.96 | 21.1 | 1.7772 | -1.6 | 117.0126 | -1.6167 | -0.75
21.11 | 1.7444 | 1.824 | 1.752 | 117.0047 | -0.71 | 21.11 | 16.8338 | 5.1827 | 5.2 | 118.34 | -0.96 | 21.11 | 16.8362 | -4.9 | 117.9027 | -4.8466 | -0.96 | 21.11 | 1.7778 | -1.6 | 117.0202 | -1.6182 | -0.75
21.12 | 1.7441 | 1.824 | 1.7516 | 117.0033 | -0.71 | 21.12 | 16.8326 | 5.1893 | 5.2 | 118.3632 | -0.96 | 21.12 | 16.8349 | -4.9 | 117.9075 | -4.8463 | -0.96 | 21.12 | 1.778 | -1.6 | 117.011 | -1.618 | -0.75
21.13 | 1.7438 | 1.824 | 1.7507 | 116.997 | -0.71 | 21.13 | 16.8338 | 5.1933 | 5.2 | 118.3835 | -0.96 | 21.13 | 16.8346 | -4.9 | 117.9165 | -4.8475 | -0.96 | 21.13 | 1.778 | -1.6 | 117.0058 | -1.6178 | -0.75
21.14 | 1.7445 | 1.824 | 1.7519 | 117.0047 | -0.71 | 21.14 | 16.8351 | 5.1936 | 5.2 | 118.377 | -0.96 | 21.14 | 16.8363 | -4.9 | 117.9311 | -4.8484 | -0.96 | 21.14 | 1.777 | -1.6 | 117.0045 | -1.6178 | -0.75
21.15 | 1.7452 | 1.824 | 1.7533 | 117.015 | -0.71 | 21.15 | 16.837 | 5.1914 | 5.2 | 118.3728 | -0.96 | 21.15 | 16.8385 | -4.9 | 117.9298 | -4.8467 | -0.96 | 21.15 | 1.7757 | -1.6 | 117.0039 | -1.6173 | -0.75
21.16 | 1.7463 | 1.824 | 1.7527 | 117.0188 | -0.71 | 21.16 | 16.8383 | 5.1902 | 5.2 | 118.3822 | -0.96 | 21.16 | 16.8386 | -4.9 | 117.9271 | -4.845 | -0.96 | 21.16 | 1.7763 | -1.6 | 117.0004 | -1.6168 | -0.75
21.17 | 1.7455 | 1.824 | 1.7502 | 117.019 | -0.71 | 21.17 | 16.8347 | 5.1879 | 5.2 | 118.3712 | -0.96 | 21.17 | 16.8392 | -4.9 | 117.9364 | -4.8442 | -0.96 | 21.17 | 1.7776 | -1.6 | 116.9926 | -1.6163 | -0.75
21.18 | 1.7439 | 1.824 | 1.7483 | 117.024 | -0.71 | 21.18 | 16.8308 | 5.1841 | 5.2 | 118.3511 | -0.96 | 21.18 | 16.8414 | -4.9 | 117.934 | -4.8447 | -0.96 | 21.18 | 1.7777 | -1.6 | 116.9968 | -1.6156 | -0.75
21.19 | 1.744 | 1.824 | 1.7473 | 117.0318 | -0.71 | 21.19 | 16.8309 | 5.1813 | 5.2 | 118.3529 | -0.96 | 21.19 | 16.84 | -4.9 | 117.9326 | -4.8451 | -0.96 | 21.19 | 1.778 | -1.6 | 116.9979 | -1.6154 | -0.75
21.2 | 1.7452 | 1.824 | 1.7478 | 117.0386 | -0.71 | 21.2 | 16.8336 | 5.1796 | 5.2 | 118.354 | -0.96 | 21.2 | 16.8381 | -4.9 | 117.943 | -4.8432 | -0.96 | 21.2 | 1.7787 | -1.6 | 116.9933 | -1.616 | -0.75
21.21 | 1.7463 | 1.824 | 1.7489 | 117.0469 | -0.71 | 21.21 | 16.8368 | 5.1833 | 5.2 | 118.3588 | -0.96 | 21.21 | 16.8379 | -4.9 | 117.9466 | -4.8432 | -0.96 | 21.21 | 1.7786 | -1.6 | 116.9861 | -1.6165 | -0.75
21.22 | 1.7456 | 1.824 | 1.7488 | 117.0588 | -0.71 | 21.22 | 16.8373 | 5.1918 | 5.2 | 118.3712 | -0.96 | 21.22 | 16.8365 | -4.9 | 117.9421 | -4.844 | -0.96 | 21.22 | 1.778 | -1.6 | 116.9763 | -1.6166 | -0.75
21.23 | 1.7449 | 1.824 | 1.7474 | 117.0587 | -0.71 | 21.23 | 16.837 | 5.1964 | 5.2 | 118.3865 | -0.96 | 21.23 | 16.8363 | -4.9 | 117.9462 | -4.842 | -0.96 | 21.23 | 1.777 | -1.6 | 116.9745 | -1.6174 | -0.75
21.24 | 1.7462 | 1.824 | 1.7465 | 117.0501 | -0.71 | 21.24 | 16.8352 | 5.1955 | 5.2 | 118.3953 | -0.96 | 21.24 | 16.8365 | -4.9 | 117.946 | -4.8394 | -0.96 | 21.24 | 1.7763 | -1.6 | 116.9803 | -1.6174 | -0.75
21.25 | 1.7474 | 1.824 | 1.7472 | 117.0529 | -0.71 | 21.25 | 16.833 | 5.1891 | 5.2 | 118.3916 | -0.96 | 21.25 | 16.8374 | -4.9 | 117.9409 | -4.8392 | -0.96 | 21.25 | 1.7766 | -1.6 | 116.9774 | -1.6163 | -0.75
21.26 | 1.7484 | 1.824 | 1.7478 | 117.0601 | -0.71 | 21.26 | 16.8344 | 5.1806 | 5.2 | 118.3819 | -0.96 | 21.26 | 16.8367 | -4.9 | 117.9331 | -4.8402 | -0.96 | 21.26 | 1.777 | -1.6 | 116.9672 | -1.615 | -0.75
21.27 | 1.7472 | 1.824 | 1.7471 | 117.0661 | -0.71 | 21.27 | 16.8361 | 5.179 | 5.2 | 118.3636 | -0.96 | 21.27 | 16.835 | -4.9 | 117.9329 | -4.8399 | -0.96 | 21.27 | 1.7777 | -1.6 | 116.9656 | -1.6148 | -0.75
21.28 | 1.7457 | 1.824 | 1.7459 | 117.0644 | -0.71 | 21.28 | 16.8357 | 5.182 | 5.2 | 118.3588 | -0.96 | 21.28 | 16.8358 | -4.9 | 117.9377 | -4.8408 | -0.96 | 21.28 | 1.7777 | -1.6 | 116.9611 | -1.6152 | -0.75
21.29 | 1.7462 | 1.824 | 1.7459 | 117.0576 | -0.71 | 21.29 | 16.8348 | 5.1831 | 5.2 | 118.3698 | -0.96 | 21.29 | 16.835 | -4.9 | 117.9214 | -4.842 | -0.96 | 21.29 | 1.7773 | -1.6 | 116.9528 | -1.6146 | -0.75
21.3 | 1.7463 | 1.824 | 1.7472 | 117.0612 | -0.71 | 21.3 | 16.8347 | 5.1796 | 5.2 | 118.3639 | -0.96 | 21.3 | 16.8323 | -4.9 | 117.8908 | -4.8415 | -0.96 | 21.3 | 1.7759 | -1.6 | 116.9528 | -1.6167 | -0.75
21.31 | 1.7463 | 1.824 | 1.7486 | 117.0742 | -0.71 | 21.31 | 16.8329 | 5.1771 | 5.2 | 118.3457 | -0.96 | 21.31 | 16.8295 | -4.9 | 117.8735 | -4.8413 | -0.96 | 21.31 | 1.7758 | -1.6 | 116.9511 | -1.6179 | -0.75
21.32 | 1.7465 | 1.824 | 1.7491 | 117.0689 | -0.71 | 21.32 | 16.8317 | 5.1744 | 5.2 | 118.3266 | -0.96 | 21.32 | 16.8304 | -4.9 | 117.8761 | -4.8405 | -0.96 | 21.32 | 1.7767 | -1.6 | 116.944 | -1.6166 | -0.75
21.33 | 1.7462 | 1.824 | 1.7489 | 117.0607 | -0.71 | 21.33 | 16.8335 | 5.1719 | 5.2 | 118.3158 | -0.96 | 21.33 | 16.8327 | -4.9 | 117.881 | -4.8382 | -0.96 | 21.33 | 1.776 | -1.6 | 116.947 | -1.6176 | -0.75
21.34 | 1.7461 | 1.824 | 1.7491 | 117.0711 | -0.71 | 21.34 | 16.8364 | 5.1749 | 5.2 | 118.3165 | -0.96 | 21.34 | 16.8324 | -4.9 | 117.8918 | -4.8369 | -0.96 | 21.34 | 1.777 | -1.6 | 116.9472 | -1.6179 | -0.75
21.35 | 1.7464 | 1.824 | 1.749 | 117.0779 | -0.71 | 21.35 | 16.8371 | 5.1789 | 5.2 | 118.3169 | -0.96 | 21.35 | 16.8338 | -4.9 | 117.9039 | -4.8371 | -0.96 | 21.35 | 1.7768 | -1.6 | 116.9418 | -1.6175 | -0.75
21.36 | 1.7468 | 1.824 | 1.7491 | 117.0767 | -0.71 | 21.36 | 16.8357 | 5.1811 | 5.2 | 118.3233 | -0.96 | 21.36 | 16.836 | -4.9 | 117.909 | -4.8371 | -0.96 | 21.36 | 1.7761 | -1.6 | 116.9377 | -1.6174 | -0.75
21.37 | 1.7469 | 1.824 | 1.7494 | 117.0687 | -0.71 | 21.37 | 16.8354 | 5.1788 | 5.2 | 118.3444 | -0.96 | 21.37 | 16.8358 | -4.9 | 117.911 | -4.8362 | -0.96 | 21.37 | 1.7771 | -1.6 | 116.9352 | -1.6169 | -0.75
21.38 | 1.7476 | 1.824 | 1.7496 | 117.06 | -0.71 | 21.38 | 16.8371 | 5.1751 | 5.2 | 118.3598 | -0.96 | 21.38 | 16.8359 | -4.9 | 117.9047 | -4.8373 | -0.96 | 21.38 | 1.7787 | -1.6 | 116.9412 | -1.6173 | -0.75
21.39 | 1.7474 | 1.824 | 1.7488 | 117.0533 | -0.71 | 21.39 | 16.8394 | 5.1746 | 5.2 | 118.3579 | -0.96 | 21.39 | 16.8368 | -4.9 | 117.8948 | -4.8407 | -0.96 | 21.39 | 1.7796 | -1.6 | 116.9429 | -1.6176 | -0.75
21.4 | 1.7456 | 1.824 | 1.7475 | 117.0415 | -0.71 | 21.4 | 16.8412 | 5.1757 | 5.2 | 118.358 | -0.96 | 21.4 | 16.8358 | -4.9 | 117.8948 | -4.8457 | -0.96 | 21.4 | 1.7776 | -1.6 | 116.9348 | -1.6168 | -0.75
21.41 | 1.7451 | 1.824 | 1.7479 | 117.0343 | -0.71 | 21.41 | 16.8413 | 5.1751 | 5.2 | 118.3629 | -0.96 | 21.41 | 16.835 | -4.9 | 117.8983 | -4.8497 | -0.96 | 21.41 | 1.7756 | -1.6 | 116.9347 | -1.6158 | -0.75
21.42 | 1.7448 | 1.824 | 1.7495 | 117.036 | -0.71 | 21.42 | 16.8385 | 5.174 | 5.2 | 118.3472 | -0.96 | 21.42 | 16.8361 | -4.9 | 117.9048 | -4.8521 | -0.96 | 21.42 | 1.7769 | -1.6 | 116.9395 | -1.6157 | -0.75
21.43 | 1.7438 | 1.824 | 1.7508 | 117.0423 | -0.71 | 21.43 | 16.834 | 5.17 | 5.2 | 118.302 | -0.96 | 21.43 | 16.8385 | -4.9 | 117.9191 | -4.8539 | -0.96 | 21.43 | 1.7795 | -1.6 | 116.9335 | -1.616 | -0.75
21.44 | 1.7441 | 1.824 | 1.75 | 117.0412 | -0.71 | 21.44 | 16.8344 | 5.1636 | 5.2 | 118.2785 | -0.96 | 21.44 | 16.8401 | -4.9 | 117.9256 | -4.8527 | -0.96 | 21.44 | 1.7793 | -1.6 | 116.9359 | -1.6162 | -0.75
21.45 | 1.7451 | 1.824 | 1.7474 | 117.0309 | -0.71 | 21.45 | 16.8379 | 5.1619 | 5.2 | 118.2915 | -0.96 | 21.45 | 16.8399 | -4.9 | 117.9237 | -4.8508 | -0.96 | 21.45 | 1.7765 | -1.6 | 116.9475 | -1.6164 | -0.75
21.46 | 1.7456 | 1.824 | 1.7469 | 117.0264 | -0.71 | 21.46 | 16.837 | 5.1624 | 5.2 | 118.292 | -0.96 | 21.46 | 16.8396 | -4.9 | 117.918 | -4.8515 | -0.96 | 21.46 | 1.7756 | -1.6 | 116.9468 | -1.6168 | -0.75
21.47 | 1.7459 | 1.824 | 1.7491 | 117.0282 | -0.71 | 21.47 | 16.8352 | 5.1653 | 5.2 | 118.2903 | -0.96 | 21.47 | 16.841 | -4.9 | 117.9141 | -4.8539 | -0.96 | 21.47 | 1.7771 | -1.6 | 116.9464 | -1.6169 | -0.75
21.48 | 1.7459 | 1.824 | 1.7497 | 117.0292 | -0.71 | 21.48 | 16.8371 | 5.169 | 5.2 | 118.3069 | -0.96 | 21.48 | 16.843 | -4.9 | 117.9213 | -4.8569 | -0.96 | 21.48 | 1.7775 | -1.6 | 116.9557 | -1.6159 | -0.75
21.49 | 1.7468 | 1.824 | 1.7482 | 117.0268 | -0.71 | 21.49 | 16.8391 | 5.172 | 5.2 | 118.3218 | -0.96 | 21.49 | 16.8431 | -4.9 | 117.9359 | -4.8606 | -0.96 | 21.49 | 1.7771 | -1.6 | 116.9576 | -1.6148 | -0.75
21.5 | 1.7475 | 1.824 | 1.7481 | 117.0282 | -0.71 | 21.5 | 16.8405 | 5.1753 | 5.2 | 118.3298 | -0.96 | 21.5 | 16.8453 | -4.9 | 117.9398 | -4.8602 | -0.96 | 21.5 | 1.7777 | -1.6 | 116.9518 | -1.6163 | -0.75
21.51 | 1.7471 | 1.824 | 1.749 | 117.0362 | -0.71 | 21.51 | 16.8401 | 5.1767 | 5.2 | 118.3213 | -0.96 | 21.51 | 16.8481 | -4.9 | 117.9417 | -4.8589 | -0.96 | 21.51 | 1.7789 | -1.6 | 116.9478 | -1.6177 | -0.75
21.52 | 1.7459 | 1.824 | 1.7482 | 117.0304 | -0.71 | 21.52 | 16.8376 | 5.1746 | 5.2 | 118.3051 | -0.96 | 21.52 | 16.8491 | -4.9 | 117.9501 | -4.8598 | -0.96 | 21.52 | 1.7788 | -1.6 | 116.9476 | -1.6172 | -0.75
21.53 | 1.7447 | 1.824 | 1.7463 | 117.0238 | -0.71 | 21.53 | 16.8351 | 5.1718 | 5.2 | 118.3005 | -0.96 | 21.53 | 16.8483 | -4.9 | 117.9503 | -4.8602 | -0.96 | 21.53 | 1.7771 | -1.6 | 116.9524 | -1.6179 | -0.75
21.54 | 1.7456 | 1.824 | 1.7464 | 117.0295 | -0.71 | 21.54 | 16.8352 | 5.1671 | 5.2 | 118.2867 | -0.96 | 21.54 | 16.8455 | -4.9 | 117.9409 | -4.8623 | -0.96 | 21.54 | 1.7758 | -1.6 | 116.9587 | -1.6194 | -0.75
21.55 | 1.7467 | 1.824 | 1.7482 | 117.0272 | -0.71 | 21.55 | 16.8364 | 5.1644 | 5.2 | 118.2718 | -0.96 | 21.55 | 16.8439 | -4.9 | 117.9232 | -4.8664 | -0.96 | 21.55 | 1.7754 | -1.6 | 116.9603 | -1.6189 | -0.75
21.56 | 1.747 | 1.824 | 1.7488 | 117.0222 | -0.71 | 21.56 | 16.8386 | 5.1684 | 5.2 | 118.2853 | -0.96 | 21.56 | 16.8437 | -4.9 | 117.9097 | -4.8679 | -0.96 | 21.56 | 1.7755 | -1.6 | 116.9584 | -1.6173 | -0.75
21.57 | 1.745 | 1.824 | 1.7483 | 117.0244 | -0.71 | 21.57 | 16.8371 | 5.1742 | 5.2 | 118.2986 | -0.96 | 21.57 | 16.8447 | -4.9 | 117.9132 | -4.867 | -0.96 | 21.57 | 1.7758 | -1.6 | 116.9576 | -1.6162 | -0.75
21.58 | 1.7441 | 1.824 | 1.7477 | 117.0303 | -0.71 | 21.58 | 16.8324 | 5.1737 | 5.2 | 118.2756 | -0.96 | 21.58 | 16.847 | -4.9 | 117.929 | -4.8681 | -0.96 | 21.58 | 1.7767 | -1.6 | 116.9538 | -1.6167 | -0.75
21.59 | 1.7455 | 1.824 | 1.7474 | 117.0271 | -0.71 | 21.59 | 16.8332 | 5.1675 | 5.2 | 118.2483 | -0.96 | 21.59 | 16.8501 | -4.9 | 117.9429 | -4.8691 | -0.96 | 21.59 | 1.7776 | -1.6 | 116.9501 | -1.6172 | -0.75
21.6 | 1.7463 | 1.824 | 1.7476 | 117.0138 | -0.71 | 21.6 | 16.8377 | 5.1632 | 5.2 | 118.2518 | -0.96 | 21.6 | 16.8524 | -4.9 | 117.9643 | -4.8644 | -0.96 | 21.6 | 1.7767 | -1.6 | 116.9583 | -1.6166 | -0.75
21.61 | 1.7472 | 1.824 | 1.7473 | 117.0086 | -0.71 | 21.61 | 16.8414 | 5.16 | 5.2 | 118.2649 | -0.96 | 21.61 | 16.8528 | -4.9 | 117.9715 | -4.86 | -0.96 | 21.61 | 1.7767 | -1.6 | 116.9634 | -1.6166 | -0.75
21.62 | 1.7492 | 1.824 | 1.7477 | 117.0122 | -0.71 | 21.62 | 16.8419 | 5.1611 | 5.2 | 118.272 | -0.96 | 21.62 | 16.8525 | -4.9 | 117.9613 | -4.859 | -0.96 | 21.62 | 1.7774 | -1.6 | 116.961 | -1.6169 | -0.75
21.63 | 1.7502 | 1.824 | 1.7479 | 117.0141 | -0.71 | 21.63 | 16.8416 | 5.1664 | 5.2 | 118.2831 | -0.96 | 21.63 | 16.8523 | -4.9 | 117.9623 | -4.8561 | -0.96 | 21.63 | 1.7769 | -1.6 | 116.9658 | -1.618 | -0.75
21.64 | 1.7489 | 1.824 | 1.7479 | 117.0157 | -0.71 | 21.64 | 16.8417 | 5.1719 | 5.2 | 118.3004 | -0.96 | 21.64 | 16.8525 | -4.9 | 117.9636 | -4.8543 | -0.96 | 21.64 | 1.7766 | -1.6 | 116.9718 | -1.6181 | -0.75
21.65 | 1.7476 | 1.824 | 1.7505 | 117.019 | -0.71 | 21.65 | 16.8413 | 5.1753 | 5.2 | 118.3073 | -0.96 | 21.65 | 16.8508 | -4.9 | 117.9552 | -4.8558 | -0.96 | 21.65 | 1.7771 | -1.6 | 116.9771 | -1.6168 | -0.75
21.66 | 1.7474 | 1.824 | 1.7523 | 117.0264 | -0.71 | 21.66 | 16.8384 | 5.1752 | 5.2 | 118.301 | -0.96 | 21.66 | 16.8491 | -4.9 | 117.9505 | -4.859 | -0.96 | 21.66 | 1.777 | -1.6 | 116.9785 | -1.6175 | -0.75
21.67 | 1.7486 | 1.824 | 1.7534 | 117.0393 | -0.71 | 21.67 | 16.8365 | 5.1684 | 5.2 | 118.2552 | -0.96 | 21.67 | 16.8495 | -4.9 | 117.958 | -4.8631 | -0.96 | 21.67 | 1.7769 | -1.6 | 116.9689 | -1.6191 | -0.75
21.68 | 1.7489 | 1.824 | 1.7538 | 117.0467 | -0.71 | 21.68 | 16.8376 | 5.1643 | 5.2 | 118.2166 | -0.96 | 21.68 | 16.8501 | -4.9 | 117.9624 | -4.8667 | -0.96 | 21.68 | 1.7772 | -1.6 | 116.9605 | -1.6202 | -0.75
21.69 | 1.7482 | 1.824 | 1.7527 | 117.0438 | -0.71 | 21.69 | 16.839 | 5.1677 | 5.2 | 118.2271 | -0.96 | 21.69 | 16.851 | -4.9 | 117.9643 | -4.8664 | -0.96 | 21.69 | 1.7767 | -1.6 | 116.9645 | -1.6203 | -0.75
21.7 | 1.7491 | 1.824 | 1.7524 | 117.039 | -0.71 | 21.7 | 16.8386 | 5.1681 | 5.2 | 118.2225 | -0.96 | 21.7 | 16.8492 | -4.9 | 117.9666 | -4.8642 | -0.96 | 21.7 | 1.7759 | -1.6 | 116.9675 | -1.6202 | -0.75
21.71 | 1.7501 | 1.824 | 1.7529 | 117.0504 | -0.71 | 21.71 | 16.8367 | 5.1696 | 5.2 | 118.2104 | -0.96 | 21.71 | 16.8484 | -4.9 | 117.971 | -4.8634 | -0.96 | 21.71 | 1.7757 | -1.6 | 116.9742 | -1.6203 | -0.75
21.72 | 1.7497 | 1.824 | 1.7532 | 117.0608 | -0.71 | 21.72 | 16.8357 | 5.1729 | 5.2 | 118.2156 | -0.96 | 21.72 | 16.8529 | -4.9 | 117.978 | -4.8612 | -0.96 | 21.72 | 1.7766 | -1.6 | 116.9797 | -1.6192 | -0.75
21.73 | 1.7484 | 1.824 | 1.7534 | 117.0621 | -0.71 | 21.73 | 16.8374 | 5.1755 | 5.2 | 118.2352 | -0.96 | 21.73 | 16.8556 | -4.9 | 117.9853 | -4.8591 | -0.96 | 21.73 | 1.7764 | -1.6 | 116.9748 | -1.6175 | -0.75
21.74 | 1.7481 | 1.824 | 1.7535 | 117.0726 | -0.71 | 21.74 | 16.8397 | 5.1785 | 5.2 | 118.2541 | -0.96 | 21.74 | 16.8554 | -4.9 | 117.9887 | -4.8579 | -0.96 | 21.74 | 1.7754 | -1.6 | 116.9832 | -1.6169 | -0.75
21.75 | 1.7496 | 1.824 | 1.7522 | 117.0828 | -0.71 | 21.75 | 16.8404 | 5.1795 | 5.2 | 118.2498 | -0.96 | 21.75 | 16.8531 | -4.9 | 117.9792 | -4.8601 | -0.96 | 21.75 | 1.7755 | -1.6 | 116.9996 | -1.6169 | -0.75
21.76 | 1.7517 | 1.824 | 1.7511 | 117.088 | -0.71 | 21.76 | 16.8406 | 5.18 | 5.2 | 118.2329 | -0.96 | 21.76 | 16.8514 | -4.9 | 117.9696 | -4.8635 | -0.96 | 21.76 | 1.7773 | -1.6 | 117.0084 | -1.6169 | -0.75
21.77 | 1.7518 | 1.824 | 1.7511 | 117.0907 | -0.71 | 21.77 | 16.8402 | 5.1823 | 5.2 | 118.2477 | -0.96 | 21.77 | 16.8497 | -4.9 | 117.9597 | -4.8634 | -0.96 | 21.77 | 1.7796 | -1.6 | 117.016 | -1.617 | -0.75
21.78 | 1.7506 | 1.824 | 1.7503 | 117.0934 | -0.71 | 21.78 | 16.8407 | 5.1805 | 5.2 | 118.2737 | -0.96 | 21.78 | 16.8459 | -4.9 | 117.9443 | -4.864 | -0.96 | 21.78 | 1.7802 | -1.6 | 117.0179 | -1.6169 | -0.75
21.79 | 1.751 | 1.824 | 1.7491 | 117.0877 | -0.71 | 21.79 | 16.842 | 5.1735 | 5.2 | 118.2726 | -0.96 | 21.79 | 16.8448 | -4.9 | 117.9364 | -4.866 | -0.96 | 21.79 | 1.7788 | -1.6 | 117.0128 | -1.6179 | -0.75
21.8 | 1.7525 | 1.824 | 1.749 | 117.0774 | -0.71 | 21.8 | 16.8426 | 5.1732 | 5.2 | 118.2826 | -0.96 | 21.8 | 16.8469 | -4.9 | 117.9303 | -4.8629 | -0.96 | 21.8 | 1.776 | -1.6 | 117.0094 | -1.6182 | -0.75
21.81 | 1.7527 | 1.824 | 1.7493 | 117.0791 | -0.71 | 21.81 | 16.8434 | 5.1786 | 5.2 | 118.2995 | -0.96 | 21.81 | 16.8472 | -4.9 | 117.9252 | -4.8587 | -0.96 | 21.81 | 1.7745 | -1.6 | 117.0064 | -1.6181 | -0.75
21.82 | 1.7499 | 1.824 | 1.7489 | 117.0943 | -0.71 | 21.82 | 16.8448 | 5.1798 | 5.2 | 118.3062 | -0.96 | 21.82 | 16.8471 | -4.9 | 117.9284 | -4.8587 | -0.96 | 21.82 | 1.7758 | -1.6 | 117.0096 | -1.6192 | -0.75
21.83 | 1.7489 | 1.824 | 1.7473 | 117.0989 | -0.71 | 21.83 | 16.8472 | 5.178 | 5.2 | 118.3071 | -0.96 | 21.83 | 16.85 | -4.9 | 117.9352 | -4.8588 | -0.96 | 21.83 | 1.7781 | -1.6 | 117.0201 | -1.6194 | -0.75
21.84 | 1.7509 | 1.824 | 1.7463 | 117.0909 | -0.71 | 21.84 | 16.8483 | 5.1782 | 5.2 | 118.3028 | -0.96 | 21.84 | 16.8519 | -4.9 | 117.9439 | -4.8597 | -0.96 | 21.84 | 1.7818 | -1.6 | 117.0292 | -1.6188 | -0.75
21.85 | 1.7515 | 1.824 | 1.7471 | 117.092 | -0.71 | 21.85 | 16.8452 | 5.1808 | 5.2 | 118.2893 | -0.96 | 21.85 | 16.8505 | -4.9 | 117.947 | -4.8605 | -0.96 | 21.85 | 1.7863 | -1.6 | 117.0291 | -1.6171 | -0.75
21.86 | 1.751 | 1.824 | 1.7486 | 117.1005 | -0.71 | 21.86 | 16.839 | 5.1826 | 5.2 | 118.2742 | -0.96 | 21.86 | 16.8502 | -4.9 | 117.9407 | -4.8613 | -0.96 | 21.86 | 1.7888 | -1.6 | 117.0298 | -1.6159 | -0.75
21.87 | 1.7506 | 1.824 | 1.7484 | 117.1076 | -0.71 | 21.87 | 16.8397 | 5.1801 | 5.2 | 118.2643 | -0.96 | 21.87 | 16.8513 | -4.9 | 117.9392 | -4.861 | -0.96 | 21.87 | 1.7906 | -1.6 | 117.0324 | -1.6164 | -0.75
21.88 | 1.7505 | 1.824 | 1.7468 | 117.097 | -0.71 | 21.88 | 16.8436 | 5.1761 | 5.2 | 118.2517 | -0.96 | 21.88 | 16.8506 | -4.9 | 117.9317 | -4.8596 | -0.96 | 21.88 | 1.7921 | -1.6 | 117.0247 | -1.6159 | -0.75
21.89 | 1.7514 | 1.824 | 1.7467 | 117.0805 | -0.71 | 21.89 | 16.8421 | 5.1761 | 5.2 | 118.2432 | -0.96 | 21.89 | 16.8493 | -4.9 | 117.9069 | -4.8605 | -0.96 | 21.89 | 1.7922 | -1.6 | 117.0241 | -1.6159 | -0.75
21.9 | 1.7517 | 1.824 | 1.748 | 117.0777 | -0.71 | 21.9 | 16.8418 | 5.1796 | 5.2 | 118.2353 | -0.96 | 21.9 | 16.8496 | -4.9 | 117.8931 | -4.8632 | -0.96 | 21.9 | 1.7898 | -1.6 | 117.032 | -1.6171 | -0.75
21.91 | 1.7516 | 1.824 | 1.7488 | 117.0812 | -0.71 | 21.91 | 16.8421 | 5.1858 | 5.2 | 118.2248 | -0.96 | 21.91 | 16.8509 | -4.9 | 117.8941 | -4.8651 | -0.96 | 21.91 | 1.7879 | -1.6 | 117.0297 | -1.6184 | -0.75
21.92 | 1.7502 | 1.824 | 1.7482 | 117.0692 | -0.71 | 21.92 | 16.8398 | 5.1907 | 5.2 | 118.1934 | -0.96 | 21.92 | 16.851 | -4.9 | 117.8954 | -4.8666 | -0.96 | 21.92 | 1.7878 | -1.6 | 117.0241 | -1.6181 | -0.75
21.93 | 1.7496 | 1.824 | 1.7471 | 117.053 | -0.71 | 21.93 | 16.8376 | 5.1889 | 5.2 | 118.1656 | -0.96 | 21.93 | 16.8513 | -4.9 | 117.9073 | -4.8669 | -0.96 | 21.93 | 1.7902 | -1.6 | 117.0319 | -1.6167 | -0.75
21.94 | 1.7508 | 1.824 | 1.7461 | 117.0488 | -0.71 | 21.94 | 16.8395 | 5.1824 | 5.2 | 118.1607 | -0.96 | 21.94 | 16.8537 | -4.9 | 117.9183 | -4.8644 | -0.96 | 21.94 | 1.7957 | -1.6 | 117.0343 | -1.6161 | -0.75
21.95 | 1.7513 | 1.824 | 1.7449 | 117.0421 | -0.71 | 21.95 | 16.8423 | 5.1778 | 5.2 | 118.159 | -0.96 | 21.95 | 16.8535 | -4.9 | 117.9072 | -4.862 | -0.96 | 21.95 | 1.7988 | -1.6 | 117.0352 | -1.6172 | -0.75
21.96 | 1.7506 | 1.824 | 1.7451 | 117.0432 | -0.71 | 21.96 | 16.8426 | 5.1781 | 5.2 | 118.159 | -0.96 | 21.96 | 16.8519 | -4.9 | 117.8976 | -4.8605 | -0.96 | 21.96 | 1.799 | -1.6 | 117.0474 | -1.6192 | -0.75
21.97 | 1.7491 | 1.824 | 1.7479 | 117.0441 | -0.71 | 21.97 | 16.8425 | 5.1816 | 5.2 | 118.1751 | -0.96 | 21.97 | 16.8507 | -4.9 | 117.8951 | -4.8586 | -0.96 | 21.97 | 1.8003 | -1.6 | 117.0516 | -1.6202 | -0.75
21.98 | 1.7479 | 1.824 | 1.7492 | 117.0466 | -0.71 | 21.98 | 16.8443 | 5.1859 | 5.2 | 118.1975 | -0.96 | 21.98 | 16.8489 | -4.9 | 117.8869 | -4.8585 | -0.96 | 21.98 | 1.8019 | -1.6 | 117.0476 | -1.6199 | -0.75
21.99 | 1.7479 | 1.824 | 1.7486 | 117.0502 | -0.71 | 21.99 | 16.8446 | 5.1915 | 5.2 | 118.2125 | -0.96 | 21.99 | 16.8479 | -4.9 | 117.8833 | -4.8619 | -0.96 | 21.99 | 1.8016 | -1.6 | 117.044 | -1.6185 | -0.75
22 | 1.7487 | 1.824 | 1.7491 | 117.039 | -0.71 | 22 | 16.8445 | 5.194 | 5.2 | 118.2252 | -0.96 | 22 | 16.8466 | -4.9 | 117.8741 | -4.8666 | -0.96 | 22 | 1.7993 | -1.6 | 117.0307 | -1.6177 | -0.75
22.01 | 1.7492 | 1.824 | 1.7496 | 117.0296 | -0.71 | 22.01 | 16.8451 | 5.191 | 5.2 | 118.2241 | -0.96 | 22.01 | 16.846 | -4.9 | 117.8701 | -4.8692 | -0.96 | 22.01 | 1.7977 | -1.6 | 117.0185 | -1.6173 | -0.75
22.02 | 1.7487 | 1.824 | 1.7486 | 117.0335 | -0.71 | 22.02 | 16.8456 | 5.1841 | 5.2 | 118.223 | -0.96 | 22.02 | 16.8449 | -4.9 | 117.8807 | -4.8691 | -0.96 | 22.02 | 1.7989 | -1.6 | 117.0209 | -1.6174 | -0.75
22.03 | 1.7492 | 1.824 | 1.7462 | 117.0321 | -0.71007 | 22.03 | 16.8476 | 5.1781 | 5.2 | 118.2292 | -0.96 | 22.03 | 16.8407 | -4.9 | 117.8846 | -4.8683 | -0.96 | 22.03 | 1.8007 | -1.6 | 117.0293 | -1.6184 | -0.75
22.04 | 1.7505 | 1.824 | 1.7448 | 117.0247 | -0.71017 | 22.04 | 16.8488 | 5.1769 | 5.2 | 118.2326 | -0.96 | 22.04 | 16.8351 | -4.9 | 117.8822 | -4.8667 | -0.96 | 22.04 | 1.8016 | -1.6 | 117.041 | -1.6187 | -0.75
22.05 | 1.7497 | 1.824 | 1.7457 | 117.0212 | -0.71027 | 22.05 | 16.8469 | 5.1772 | 5.2 | 118.2369 | -0.96 | 22.05 | 16.834 | -4.9 | 117.8931 | -4.8593 | -0.96 | 22.05 | 1.7999 | -1.6 | 117.0385 | -1.6182 | -0.75
22.06 | 1.7472 | 1.824 | 1.7494 | 117.0249 | -0.71037 | 22.06 | 16.8447 | 5.1817 | 5.2 | 118.2488 | -0.96 | 22.06 | 16.8336 | -4.9 | 117.9001 | -4.8526 | -0.96 | 22.06 | 1.7998 | -1.6 | 117.033 | -1.6181 | -0.75
22.07 | 1.7451 | 1.824 | 1.7579 | 117.0326 | -0.71047 | 22.07 | 16.8456 | 5.1876 | 5.2 | 118.2702 | -0.96 | 22.07 | 16.8343 | -4.9 | 117.9039 | -4.8516 | -0.96 | 22.07 | 1.8021 | -1.6 | 117.0357 | -1.6174 | -0.75
22.08 | 1.7447 | 1.824 | 1.7687 | 117.0309 | -0.71057 | 22.08 | 16.8467 | 5.1907 | 5.2 | 118.2795 | -0.96 | 22.08 | 16.841 | -4.9 | 117.9095 | -4.8532 | -0.96 | 22.08 | 1.8018 | -1.6 | 117.0338 | -1.6162 | -0.75
22.09 | 1.7458 | 1.824 | 1.7769 | 117.0333 | -0.71067 | 22.09 | 16.8455 | 5.1931 | 5.2 | 118.2766 | -0.96 | 22.09 | 16.8496 | -4.9 | 117.9106 | -4.8583 | -0.96 | 22.09 | 1.8015 | -1.6 | 117.0318 | -1.6171 | -0.75
22.1 | 1.746 | 1.824 | 1.7853 | 117.0403 | -0.71077 | 22.1 | 16.8448 | 5.1967 | 5.2 | 118.2814 | -0.96 | 22.1 | 16.8571 | -4.9 | 117.9246 | -4.8623 | -0.96 | 22.1 | 1.801 | -1.6 | 117.0293 | -1.6177 | -0.75
22.11 | 1.7455 | 1.824 | 1.7948 | 117.048 | -0.71087 | 22.11 | 16.8465 | 5.2013 | 5.2 | 118.2931 | -0.96 | 22.11 | 16.8599 | -4.9 | 117.9328 | -4.864 | -0.96 | 22.11 | 1.7996 | -1.6 | 117.0229 | -1.6172 | -0.75
22.12 | 1.7464 | 1.824 | 1.7988 | 117.0406 | -0.71097 | 22.12 | 16.8474 | 5.2006 | 5.2 | 118.3017 | -0.96 | 22.12 | 16.8602 | -4.9 | 117.9344 | -4.8637 | -0.96 | 22.12 | 1.8003 | -1.6 | 117.0227 | -1.6171 | -0.75
22.13 | 1.7477 | 1.824 | 1.7992 | 117.0329 | -0.71107 | 22.13 | 16.8475 | 5.1985 | 5.2 | 118.3056 | -0.96 | 22.13 | 16.8588 | -4.9 | 117.9429 | -4.862 | -0.96 | 22.13 | 1.8024 | -1.6 | 117.0264 | -1.617 | -0.75
22.14 | 1.7485 | 1.824 | 1.8003 | 117.0361 | -0.71117 | 22.14 | 16.849 | 5.2008 | 5.2 | 118.3083 | -0.96 | 22.14 | 16.8561 | -4.9 | 117.9496 | -4.8621 | -0.96 | 22.14 | 1.8028 | -1.6 | 117.0221 | -1.6167 | -0.75
22.15 | 1.7478 | 1.824 | 1.8022 | 117.0361 | -0.71127 | 22.15 | 16.8489 | 5.2045 | 5.2 | 118.3106 | -0.96 | 22.15 | 16.8564 | -4.9 | 117.9537 | -4.8594 | -0.96 | 22.15 | 1.8018 | -1.6 | 117.0255 | -1.6155 | -0.75
22.16 | 1.7466 | 1.824 | 1.8061 | 117.0474 | -0.71137 | 22.16 | 16.8455 | 5.2066 | 5.2 | 118.3096 | -0.96 | 22.16 | 16.8565 | -4.9 | 117.9636 | -4.8549 | -0.96 | 22.16 | 1.8019 | -1.6 | 117.0328 | -1.6153 | -0.75
22.17 | 1.7463 | 1.824 | 1.8105 | 117.0545 | -0.71147 | 22.17 | 16.8409 | 5.1995 | 5.2 | 118.2738 | -0.96 | 22.17 | 16.856 | -4.9 | 117.9745 | -4.8521 | -0.96 | 22.17 | 1.8028 | -1.6 | 117.0272 | -1.6161 | -0.75
22.18 | 1.7473 | 1.824 | 1.8124 | 117.0522 | -0.71157 | 22.18 | 16.8395 | 5.1886 | 5.2 | 118.2301 | -0.96 | 22.18 | 16.8569 | -4.9 | 117.9833 | -4.8523 | -0.96 | 22.18 | 1.8031 | -1.6 | 117.025 | -1.6162 | -0.75
22.19 | 1.7481 | 1.824 | 1.813 | 117.0509 | -0.71167 | 22.19 | 16.8417 | 5.1866 | 5.2 | 118.2222 | -0.96 | 22.19 | 16.8579 | -4.9 | 117.9909 | -4.8554 | -0.96 | 22.19 | 1.802 | -1.6 | 117.0323 | -1.6164 | -0.75
22.2 | 1.7485 | 1.824 | 1.8142 | 117.0544 | -0.71177 | 22.2 | 16.8425 | 5.1919 | 5.2 | 118.2311 | -0.96 | 22.2 | 16.8574 | -4.9 | 118.0034 | -4.8565 | -0.96 | 22.2 | 1.8005 | -1.6 | 117.0262 | -1.6167 | -0.75
22.21 | 1.7497 | 1.824 | 1.815 | 117.0596 | -0.71187 | 22.21 | 16.842 | 5.1947 | 5.2 | 118.2384 | -0.96 | 22.21 | 16.8567 | -4.9 | 118.0106 | -4.8572 | -0.96 | 22.21 | 1.8011 | -1.6 | 117.0197 | -1.6167 | -0.75
22.22 | 1.7476 | 1.824 | 1.8183 | 117.0535 | -0.71197 | 22.22 | 16.8432 | 5.1997 | 5.2 | 118.2645 | -0.96 | 22.22 | 16.8569 | -4.9 | 118.0096 | -4.8578 | -0.96 | 22.22 | 1.8026 | -1.6 | 117.0267 | -1.6172 | -0.75
22.23 | 1.7449 | 1.824 | 1.8226 | 117.0451 | -0.71207 | 22.23 | 16.8461 | 5.204 | 5.2 | 118.2973 | -0.96 | 22.23 | 16.857 | -4.9 | 118.0139 | -4.8564 | -0.96 | 22.23 | 1.8018 | -1.6 | 117.0317 | -1.6178 | -0.75
22.24 | 1.7455 | 1.824 | 1.8251 | 117.0469 | -0.71217 | 22.24 | 16.8474 | 5.2041 | 5.2 | 118.3172 | -0.96 | 22.24 | 16.8572 | -4.9 | 118.0226 | -4.8528 | -0.96 | 22.24 | 1.7987 | -1.6 | 117.0376 | -1.6179 | -0.75
22.25 | 1.7473 | 1.824 | 1.8276 | 117.0462 | -0.71227 | 22.25 | 16.8473 | 5.2061 | 5.2 | 118.3249 | -0.96 | 22.25 | 16.8575 | -4.9 | 118.0383 | -4.8504 | -0.96 | 22.25 | 1.7986 | -1.6 | 117.0445 | -1.6188 | -0.75
22.26 | 1.7488 | 1.824 | 1.8301 | 117.0449 | -0.71237 | 22.26 | 16.8468 | 5.2089 | 5.2 | 118.3177 | -0.96 | 22.26 | 16.8579 | -4.9 | 118.0432 | -4.8516 | -0.96 | 22.26 | 1.801 | -1.6 | 117.0564 | -1.6197 | -0.75
22.27 | 1.7458 | 1.824 | 1.8326 | 117.0506 | -0.71247 | 22.27 | 16.8447 | 5.2122 | 5.2 | 118.3104 | -0.96 | 22.27 | 16.8574 | -4.9 | 118.0399 | -4.854 | -0.96 | 22.27 | 1.8015 | -1.6 | 117.0708 | -1.6186 | -0.75
22.28 | 1.7417 | 1.824 | 1.8388 | 117.0563 | -0.71257 | 22.28 | 16.8404 | 5.2093 | 5.2 | 118.2853 | -0.96 | 22.28 | 16.8552 | -4.9 | 118.037 | -4.857 | -0.96 | 22.28 | 1.8016 | -1.6 | 117.0699 | -1.6176 | -0.75
22.29 | 1.7426 | 1.824 | 1.8477 | 117.0557 | -0.71267 | 22.29 | 16.8382 | 5.2028 | 5.2 | 118.2543 | -0.96 | 22.29 | 16.854 | -4.9 | 118.0383 | -4.8591 | -0.96 | 22.29 | 1.8023 | -1.6 | 117.0661 | -1.6189 | -0.75
22.3 | 1.745 | 1.824 | 1.8549 | 117.0533 | -0.71277 | 22.3 | 16.8386 | 5.1999 | 5.2 | 118.2435 | -0.96 | 22.3 | 16.855 | -4.9 | 118.0477 | -4.8582 | -0.96 | 22.3 | 1.8033 | -1.6 | 117.0752 | -1.6195 | -0.75
22.31 | 1.7456 | 1.824 | 1.8624 | 117.06 | -0.71287 | 22.31 | 16.8396 | 5.1981 | 5.2 | 118.2433 | -0.96 | 22.31 | 16.8561 | -4.9 | 118.0596 | -4.8532 | -0.96 | 22.31 | 1.8026 | -1.6 | 117.0835 | -1.6191 | -0.75
22.32 | 1.745 | 1.824 | 1.8686 | 117.0715 | -0.71297 | 22.32 | 16.842 | 5.1956 | 5.2 | 118.2386 | -0.96 | 22.32 | 16.8563 | -4.9 | 118.0737 | -4.8484 | -0.96 | 22.32 | 1.8011 | -1.6 | 117.0875 | -1.6183 | -0.75
22.33 | 1.7464 | 1.824 | 1.8692 | 117.0717 | -0.71307 | 22.33 | 16.842 | 5.1955 | 5.2 | 118.2377 | -0.96 | 22.33 | 16.856 | -4.9 | 118.0924 | -4.8472 | -0.96 | 22.33 | 1.8013 | -1.6 | 117.0931 | -1.6175 | -0.75
22.34 | 1.749 | 1.824 | 1.8688 | 117.0631 | -0.71317 | 22.34 | 16.8407 | 5.1972 | 5.2 | 118.2476 | -0.96 | 22.34 | 16.8561 | -4.9 | 118.0983 | -4.8469 | -0.96 | 22.34 | 1.8023 | -1.6 | 117.0951 | -1.6175 | -0.75
22.35 | 1.75 | 1.824 | 1.8704 | 117.0665 | -0.71327 | 22.35 | 16.8419 | 5.1983 | 5.2 | 118.2678 | -0.96 | 22.35 | 16.856 | -4.9 | 118.0805 | -4.8488 | -0.96 | 22.35 | 1.8028 | -1.6 | 117.101 | -1.6174 | -0.75
22.36 | 1.7499 | 1.824 | 1.8714 | 117.0761 | -0.71337 | 22.36 | 16.8442 | 5.2003 | 5.2 | 118.2941 | -0.96 | 22.36 | 16.8544 | -4.9 | 118.0698 | -4.8521 | -0.96 | 22.36 | 1.8024 | -1.6 | 117.0997 | -1.6172 | -0.75
22.37 | 1.7481 | 1.824 | 1.8705 | 117.0843 | -0.71347 | 22.37 | 16.844 | 5.2018 | 5.2 | 118.298 | -0.96 | 22.37 | 16.8519 | -4.9 | 118.0735 | -4.8519 | -0.96 | 22.37 | 1.8002 | -1.6 | 117.0902 | -1.6183 | -0.75
22.38 | 1.7471 | 1.824 | 1.8691 | 117.0853 | -0.71357 | 22.38 | 16.8438 | 5.1993 | 5.2 | 118.2861 | -0.96 | 22.38 | 16.8516 | -4.9 | 118.0779 | -4.8501 | -0.96 | 22.38 | 1.7995 | -1.6 | 117.0897 | -1.6197 | -0.75
22.39 | 1.7482 | 1.824 | 1.8698 | 117.0813 | -0.71367 | 22.39 | 16.846 | 5.1938 | 5.2 | 118.2815 | -0.96 | 22.39 | 16.8518 | -4.9 | 118.09 | -4.8478 | -0.96 | 22.39 | 1.7999 | -1.6 | 117.0985 | -1.6181 | -0.75
22.4 | 1.7489 | 1.824 | 1.8709 | 117.0851 | -0.71377 | 22.4 | 16.8464 | 5.1907 | 5.2 | 118.279 | -0.96 | 22.4 | 16.8544 | -4.9 | 118.108 | -4.8407 | -0.96 | 22.4 | 1.8007 | -1.6 | 117.1005 | -1.6159 | -0.75
22.41 | 1.748 | 1.824 | 1.8711 | 117.0893 | -0.71387 | 22.41 | 16.843 | 5.1877 | 5.2 | 118.2646 | -0.96 | 22.41 | 16.8578 | -4.9 | 118.1265 | -4.8377 | -0.96 | 22.41 | 1.8017 | -1.6 | 117.0979 | -1.6148 | -0.75
22.42 | 1.7478 | 1.824 | 1.8697 | 117.0899 | -0.71397 | 22.42 | 16.8443 | 5.1837 | 5.2 | 118.2607 | -0.96 | 22.42 | 16.8578 | -4.9 | 118.1345 | -4.84 | -0.96 | 22.42 | 1.8036 | -1.6 | 117.0961 | -1.6154 | -0.75
22.43 | 1.7487 | 1.824 | 1.8675 | 117.0893 | -0.71407 | 22.43 | 16.8467 | 5.1839 | 5.2 | 118.2665 | -0.96 | 22.43 | 16.8546 | -4.9 | 118.1247 | -4.8408 | -0.96 | 22.43 | 1.8052 | -1.6 | 117.0881 | -1.6166 | -0.75
22.44 | 1.7487 | 1.824 | 1.8663 | 117.0814 | -0.71417 | 22.44 | 16.8426 | 5.1852 | 5.2 | 118.2577 | -0.96 | 22.44 | 16.8513 | -4.9 | 118.1108 | -4.8437 | -0.96 | 22.44 | 1.8043 | -1.6 | 117.0924 | -1.6166 | -0.75
22.45 | 1.7482 | 1.824 | 1.8648 | 117.0679 | -0.71427 | 22.45 | 16.8408 | 5.1819 | 5.2 | 118.2519 | -0.96 | 22.45 | 16.8504 | -4.9 | 118.1012 | -4.8467 | -0.96 | 22.45 | 1.8024 | -1.6 | 117.096 | -1.6157 | -0.75
22.46 | 1.7485 | 1.824 | 1.8638 | 117.0664 | -0.71437 | 22.46 | 16.8439 | 5.1788 | 5.2 | 118.2661 | -0.96 | 22.46 | 16.8504 | -4.9 | 118.1032 | -4.8471 | -0.96 | 22.46 | 1.8011 | -1.6 | 117.0855 | -1.6156 | -0.75
22.47 | 1.7471 | 1.824 | 1.863 | 117.0711 | -0.71447 | 22.47 | 16.8465 | 5.1814 | 5.2 | 118.2788 | -0.96 | 22.47 | 16.8515 | -4.9 | 118.1123 | -4.8442 | -0.96 | 22.47 | 1.8015 | -1.6 | 117.0859 | -1.6156 | -0.75
22.48 | 1.7461 | 1.824 | 1.8627 | 117.0654 | -0.71457 | 22.48 | 16.8478 | 5.1861 | 5.2 | 118.2901 | -0.96 | 22.48 | 16.852 | -4.9 | 118.1114 | -4.8393 | -0.96 | 22.48 | 1.8016 | -1.6 | 117.1033 | -1.6146 | -0.75
22.49 | 1.7477 | 1.824 | 1.8621 | 117.0542 | -0.71467 | 22.49 | 16.8489 | 5.1864 | 5.2 | 118.3005 | -0.96 | 22.49 | 16.8517 | -4.9 | 118.1133 | -4.8357 | -0.96 | 22.49 | 1.802 | -1.6 | 117.108 | -1.6147 | -0.75
22.5 | 1.7481 | 1.824 | 1.8614 | 117.0518 | -0.71477 | 22.5 | 16.8487 | 5.1843 | 5.2 | 118.2994 | -0.96 | 22.5 | 16.8515 | -4.9 | 118.121 | -4.8357 | -0.96 | 22.5 | 1.8018 | -1.6 | 117.0961 | -1.6144 | -0.75
22.51 | 1.7486 | 1.824 | 1.8622 | 117.0599 | -0.71487 | 22.51 | 16.8461 | 5.1821 | 5.2 | 118.2872 | -0.96 | 22.51 | 16.8516 | -4.9 | 118.1142 | -4.8385 | -0.96 | 22.51 | 1.8008 | -1.6 | 117.093 | -1.6142 | -0.75
22.52 | 1.7471 | 1.824 | 1.8626 | 117.0619 | -0.71497 | 22.52 | 16.8433 | 5.1746 | 5.2 | 118.2457 | -0.96 | 22.52 | 16.8516 | -4.9 | 118.1076 | -4.8402 | -0.96 | 22.52 | 1.8009 | -1.6 | 117.1034 | -1.6149 | -0.75
22.53 | 1.7451 | 1.824 | 1.8621 | 117.0598 | -0.71507 | 22.53 | 16.8428 | 5.1687 | 5.2 | 118.2099 | -0.96 | 22.53 | 16.8496 | -4.9 | 118.1173 | -4.8398 | -0.96 | 22.53 | 1.8028 | -1.6 | 117.1086 | -1.6153 | -0.75
22.54 | 1.7462 | 1.824 | 1.8623 | 117.0532 | -0.71517 | 22.54 | 16.8432 | 5.1676 | 5.2 | 118.1991 | -0.96 | 22.54 | 16.8448 | -4.9 | 118.121 | -4.8371 | -0.96 | 22.54 | 1.8034 | -1.6 | 117.1036 | -1.616 | -0.75
22.55 | 1.7477 | 1.824 | 1.8631 | 117.0499 | -0.71527 | 22.55 | 16.8456 | 5.1699 | 5.2 | 118.2129 | -0.96 | 22.55 | 16.838 | -4.9 | 118.1195 | -4.8316 | -0.96 | 22.55 | 1.8017 | -1.6 | 117.0964 | -1.6172 | -0.75
22.56 | 1.7483 | 1.824 | 1.8637 | 117.0565 | -0.71537 | 22.56 | 16.8483 | 5.1746 | 5.2 | 118.2425 | -0.96 | 22.56 | 16.8335 | -4.9 | 118.1235 | -4.8278 | -0.96 | 22.56 | 1.8014 | -1.6 | 117.0986 | -1.6177 | -0.75
22.57 | 1.7474 | 1.824 | 1.8643 | 117.0536 | -0.71547 | 22.57 | 16.8475 | 5.1773 | 5.2 | 118.2621 | -0.96 | 22.57 | 16.8322 | -4.9 | 118.1286 | -4.8277 | -0.96 | 22.57 | 1.8009 | -1.6 | 117.1049 | -1.6168 | -0.75
22.58 | 1.7471 | 1.824 | 1.8645 | 117.0491 | -0.71557 | 22.58 | 16.8433 | 5.1785 | 5.2 | 118.2544 | -0.96 | 22.58 | 16.8351 | -4.9 | 118.142 | -4.8295 | -0.96 | 22.58 | 1.8003 | -1.6 | 117.1015 | -1.6159 | -0.75
22.59 | 1.7477 | 1.824 | 1.8644 | 117.0458 | -0.71567 | 22.59 | 16.8388 | 5.1772 | 5.2 | 118.2253 | -0.96 | 22.59 | 16.8408 | -4.9 | 118.1482 | -4.8329 | -0.96 | 22.59 | 1.8008 | -1.6 | 117.101 | -1.6168 | -0.75
22.6 | 1.7482 | 1.824 | 1.8647 | 117.0405 | -0.71577 | 22.6 | 16.8384 | 5.174 | 5.2 | 118.2031 | -0.96 | 22.6 | 16.8438 | -4.9 | 118.1539 | -4.8339 | -0.96 | 22.6 | 1.8023 | -1.6 | 117.1058 | -1.6177 | -0.75
22.61 | 1.7481 | 1.824 | 1.8649 | 117.0396 | -0.71587 | 22.61 | 16.8415 | 5.1691 | 5.2 | 118.1873 | -0.96 | 22.61 | 16.8458 | -4.9 | 118.1662 | -4.8328 | -0.96 | 22.61 | 1.8028 | -1.6 | 117.1038 | -1.6177 | -0.75
22.62 | 1.7469 | 1.824 | 1.8647 | 117.0349 | -0.71597 | 22.62 | 16.8426 | 5.1664 | 5.2 | 118.1785 | -0.96 | 22.62 | 16.8476 | -4.9 | 118.1677 | -4.8322 | -0.96 | 22.62 | 1.8027 | -1.6 | 117.108 | -1.6178 | -0.75
22.63 | 1.7445 | 1.824 | 1.8677 | 117.0267 | -0.71607 | 22.63 | 16.8423 | 5.1651 | 5.2 | 118.1877 | -0.96 | 22.63 | 16.8475 | -4.9 | 118.1685 | -4.8325 | -0.96 | 22.63 | 1.8036 | -1.6 | 117.1232 | -1.617 | -0.75
22.64 | 1.7429 | 1.824 | 1.876 | 117.0261 | -0.71617 | 22.64 | 16.8442 | 5.1663 | 5.2 | 118.214 | -0.96 | 22.64 | 16.8461 | -4.9 | 118.1733 | -4.8337 | -0.96 | 22.64 | 1.8041 | -1.6 | 117.1267 | -1.616 | -0.75
22.65 | 1.7433 | 1.824 | 1.8838 | 117.0327 | -0.71627 | 22.65 | 16.8456 | 5.1706 | 5.2 | 118.2339 | -0.96 | 22.65 | 16.841 | -4.9 | 118.1512 | -4.8373 | -0.96 | 22.65 | 1.8029 | -1.6 | 117.1126 | -1.6155 | -0.75
22.66 | 1.7439 | 1.824 | 1.8878 | 117.0493 | -0.71637 | 22.66 | 16.8461 | 5.175 | 5.2 | 118.247 | -0.96 | 22.66 | 16.8379 | -4.9 | 118.1345 | -4.8432 | -0.96 | 22.66 | 1.8015 | -1.6 | 117.0957 | -1.616 | -0.75
22.67 | 1.7432 | 1.824 | 1.8898 | 117.0509 | -0.71647 | 22.67 | 16.8455 | 5.1841 | 5.2 | 118.2586 | -0.96 | 22.67 | 16.84 | -4.9 | 118.1379 | -4.846 | -0.96 | 22.67 | 1.8005 | -1.6 | 117.0953 | -1.6164 | -0.75
22.68 | 1.7432 | 1.824 | 1.8898 | 117.0358 | -0.71657 | 22.68 | 16.8431 | 5.1893 | 5.2 | 118.2536 | -0.96 | 22.68 | 16.8416 | -4.9 | 118.133 | -4.8452 | -0.96 | 22.68 | 1.8005 | -1.6 | 117.1039 | -1.6157 | -0.75
22.69 | 1.7456 | 1.824 | 1.889 | 117.0225 | -0.71667 | 22.69 | 16.8433 | 5.1858 | 5.2 | 118.2444 | -0.96 | 22.69 | 16.8435 | -4.9 | 118.1413 | -4.8418 | -0.96 | 22.69 | 1.8021 | -1.6 | 117.0955 | -1.6153 | -0.75
22.7 | 1.748 | 1.824 | 1.89 | 117.01 | -0.71677 | 22.7 | 16.845 | 5.1841 | 5.2 | 118.2431 | -0.96 | 22.7 | 16.8451 | -4.9 | 118.1518 | -4.8371 | -0.96 | 22.7 | 1.8019 | -1.6 | 117.08 | -1.6164 | -0.75
22.71 | 1.7492 | 1.824 | 1.8907 | 117.0014 | -0.71687 | 22.71 | 16.8469 | 5.1828 | 5.2 | 118.2488 | -0.96 | 22.71 | 16.8455 | -4.9 | 118.1493 | -4.8372 | -0.96 | 22.71 | 1.8012 | -1.6 | 117.0815 | -1.6174 | -0.75
22.72 | 1.7478 | 1.824 | 1.89 | 116.9854 | -0.71697 | 22.72 | 16.8473 | 5.1793 | 5.2 | 118.2587 | -0.96 | 22.72 | 16.8455 | -4.9 | 118.1465 | -4.8409 | -0.96 | 22.72 | 1.8022 | -1.6 | 117.0914 | -1.617 | -0.75
22.73 | 1.7462 | 1.824 | 1.8882 | 116.965 | -0.71707 | 22.73 | 16.8461 | 5.1767 | 5.2 | 118.2666 | -0.96 | 22.73 | 16.8467 | -4.9 | 118.149 | -4.8412 | -0.96 | 22.73 | 1.8023 | -1.6 | 117.098 | -1.6162 | -0.75
22.74 | 1.7459 | 1.824 | 1.8871 | 116.9576 | -0.71717 | 22.74 | 16.8458 | 5.1755 | 5.2 | 118.2694 | -0.96 | 22.74 | 16.848 | -4.9 | 118.1458 | -4.8383 | -0.96 | 22.74 | 1.8018 | -1.6 | 117.1097 | -1.6156 | -0.75
22.75 | 1.746 | 1.824 | 1.8891 | 116.9688 | -0.71727 | 22.75 | 16.8454 | 5.175 | 5.2 | 118.2626 | -0.96 | 22.75 | 16.8484 | -4.9 | 118.1474 | -4.8384 | -0.96 | 22.75 | 1.8026 | -1.6 | 117.1058 | -1.6164 | -0.75
22.76 | 1.7467 | 1.824 | 1.8908 | 116.9767 | -0.71737 | 22.76 | 16.8447 | 5.1745 | 5.2 | 118.2543 | -0.96 | 22.76 | 16.8493 | -4.9 | 118.1615 | -4.8407 | -0.96 | 22.76 | 1.8038 | -1.6 | 117.0958 | -1.6161 | -0.75
22.77 | 1.7457 | 1.824 | 1.8903 | 116.9715 | -0.71747 | 22.77 | 16.8449 | 5.1739 | 5.2 | 118.2606 | -0.96 | 22.77 | 16.8494 | -4.9 | 118.1651 | -4.8399 | -0.96 | 22.77 | 1.8041 | -1.6 | 117.1019 | -1.6143 | -0.75
22.78 | 1.745 | 1.824 | 1.8889 | 116.972 | -0.71757 | 22.78 | 16.8453 | 5.1748 | 5.2 | 118.2653 | -0.96 | 22.78 | 16.848 | -4.9 | 118.1582 | -4.8397 | -0.96 | 22.78 | 1.8027 | -1.6 | 117.1078 | -1.6143 | -0.75
22.79 | 1.7461 | 1.824 | 1.8889 | 116.9756 | -0.71767 | 22.79 | 16.8435 | 5.1784 | 5.2 | 118.2566 | -0.96 | 22.79 | 16.8475 | -4.9 | 118.155 | -4.8408 | -0.96 | 22.79 | 1.801 | -1.6 | 117.1082 | -1.6149 | -0.75
22.8 | 1.7474 | 1.824 | 1.8905 | 116.9695 | -0.71777 | 22.8 | 16.8419 | 5.1801 | 5.2 | 118.2545 | -0.96 | 22.8 | 16.8495 | -4.9 | 118.1591 | -4.8416 | -0.96 | 22.8 | 1.8018 | -1.6 | 117.0946 | -1.6156 | -0.75
22.81 | 1.7467 | 1.824 | 1.8926 | 116.9705 | -0.71787 | 22.81 | 16.843 | 5.1791 | 5.2 | 118.2641 | -0.96 | 22.81 | 16.8507 | -4.9 | 118.1571 | -4.8397 | -0.96 | 22.81 | 1.8029 | -1.6 | 117.0832 | -1.6171 | -0.75
22.82 | 1.7446 | 1.824 | 1.8917 | 116.984 | -0.71797 | 22.82 | 16.8463 | 5.1735 | 5.2 | 118.2775 | -0.96 | 22.82 | 16.8489 | -4.9 | 118.1609 | -4.8373 | -0.96 | 22.82 | 1.8016 | -1.6 | 117.0897 | -1.6193 | -0.75
22.83 | 1.7454 | 1.824 | 1.8889 | 116.9827 | -0.71807 | 22.83 | 16.8484 | 5.1717 | 5.2 | 118.2886 | -0.96 | 22.83 | 16.8473 | -4.9 | 118.1754 | -4.8388 | -0.96 | 22.83 | 1.8018 | -1.6 | 117.0994 | -1.6206 | -0.75
22.84 | 1.748 | 1.824 | 1.8882 | 116.9757 | -0.71817 | 22.84 | 16.8488 | 5.1756 | 5.2 | 118.2998 | -0.96 | 22.84 | 16.8478 | -4.9 | 118.1794 | -4.8377 | -0.96 | 22.84 | 1.8006 | -1.6 | 117.1005 | -1.6196 | -0.75
22.85 | 1.7485 | 1.824 | 1.8892 | 116.9791 | -0.71827 | 22.85 | 16.8489 | 5.1766 | 5.2 | 118.3173 | -0.96 | 22.85 | 16.8467 | -4.9 | 118.1785 | -4.8353 | -0.96 | 22.85 | 1.8001 | -1.6 | 117.1 | -1.6182 | -0.75
22.86 | 1.7467 | 1.824 | 1.89 | 116.9838 | -0.71837 | 22.86 | 16.8488 | 5.179 | 5.2 | 118.337 | -0.96 | 22.86 | 16.845 | -4.9 | 118.1871 | -4.8343 | -0.96 | 22.86 | 1.8029 | -1.6 | 117.105 | -1.618 | -0.75
22.87 | 1.7461 | 1.824 | 1.8884 | 116.9821 | -0.71847 | 22.87 | 16.8464 | 5.1809 | 5.2 | 118.3366 | -0.96 | 22.87 | 16.8457 | -4.9 | 118.1975 | -4.8324 | -0.96 | 22.87 | 1.8051 | -1.6 | 117.1086 | -1.619 | -0.75
22.88 | 1.747 | 1.824 | 1.8865 | 116.9771 | -0.71857 | 22.88 | 16.8452 | 5.1801 | 5.2 | 118.3293 | -0.96 | 22.88 | 16.846 | -4.9 | 118.1948 | -4.8321 | -0.96 | 22.88 | 1.8051 | -1.6 | 117.1012 | -1.6193 | -0.75
22.89 | 1.7478 | 1.824 | 1.8862 | 116.974 | -0.71867 | 22.89 | 16.8472 | 5.1776 | 5.2 | 118.3277 | -0.96 | 22.89 | 16.847 | -4.9 | 118.2048 | -4.8369 | -0.96 | 22.89 | 1.8033 | -1.6 | 117.0937 | -1.6179 | -0.75
22.9 | 1.7477 | 1.824 | 1.8868 | 116.9799 | -0.71877 | 22.9 | 16.8467 | 5.1774 | 5.2 | 118.3227 | -0.96 | 22.9 | 16.85 | -4.9 | 118.2184 | -4.841 | -0.96 | 22.9 | 1.8012 | -1.6 | 117.1025 | -1.616 | -0.75
22.91 | 1.7473 | 1.824 | 1.8874 | 116.9922 | -0.71887 | 22.91 | 16.8435 | 5.1789 | 5.2 | 118.3124 | -0.96 | 22.91 | 16.8513 | -4.9 | 118.2139 | -4.8433 | -0.96 | 22.91 | 1.8001 | -1.6 | 117.1118 | -1.6152 | -0.75
22.92 | 1.7467 | 1.824 | 1.8872 | 116.9949 | -0.71897 | 22.92 | 16.8435 | 5.1745 | 5.2 | 118.2986 | -0.96 | 22.92 | 16.8525 | -4.9 | 118.2207 | -4.8449 | -0.96 | 22.92 | 1.8016 | -1.6 | 117.1113 | -1.6151 | -0.75
22.93 | 1.7467 | 1.824 | 1.8869 | 116.993 | -0.71907 | 22.93 | 16.8468 | 5.1712 | 5.2 | 118.3024 | -0.96 | 22.93 | 16.8539 | -4.9 | 118.2349 | -4.8416 | -0.96 | 22.93 | 1.8038 | -1.6 | 117.102 | -1.6153 | -0.75
22.94 | 1.7476 | 1.824 | 1.8876 | 116.9997 | -0.71917 | 22.94 | 16.8474 | 5.1732 | 5.2 | 118.3252 | -0.96 | 22.94 | 16.8543 | -4.9 | 118.224 | -4.8358 | -0.96 | 22.94 | 1.8036 | -1.6 | 117.0924 | -1.6153 | -0.75
22.95 | 1.7485 | 1.824 | 1.8894 | 117.0158 | -0.71927 | 22.95 | 16.8468 | 5.1765 | 5.2 | 118.3561 | -0.96 | 22.95 | 16.8523 | -4.9 | 118.2089 | -4.8333 | -0.96 | 22.95 | 1.8018 | -1.6 | 117.0927 | -1.6149 | -0.75
22.96 | 1.7489 | 1.824 | 1.8906 | 117.0249 | -0.71937 | 22.96 | 16.8481 | 5.1803 | 5.2 | 118.3837 | -0.96 | 22.96 | 16.8519 | -4.9 | 118.2202 | -4.8354 | -0.96 | 22.96 | 1.8018 | -1.6 | 117.0933 | -1.6158 | -0.75
22.97 | 1.7478 | 1.824 | 1.8903 | 117.0303 | -0.71947 | 22.97 | 16.8477 | 5.1799 | 5.2 | 118.3694 | -0.96 | 22.97 | 16.8564 | -4.9 | 118.2321 | -4.8385 | -0.96 | 22.97 | 1.8028 | -1.6 | 117.092 | -1.6176 | -0.75
22.98 | 1.7471 | 1.824 | 1.8902 | 117.0384 | -0.71957 | 22.98 | 16.8483 | 5.1789 | 5.2 | 118.353 | -0.96 | 22.98 | 16.8575 | -4.9 | 118.2253 | -4.8403 | -0.96 | 22.98 | 1.8031 | -1.6 | 117.0958 | -1.6174 | -0.75
22.99 | 1.7472 | 1.824 | 1.8908 | 117.0353 | -0.71967 | 22.99 | 16.8517 | 5.1802 | 5.2 | 118.3718 | -0.96 | 22.99 | 16.8543 | -4.9 | 118.2225 | -4.845 | -0.96 | 22.99 | 1.802 | -1.6 | 117.0927 | -1.6164 | -0.75
23 | 1.7472 | 1.824 | 1.8916 | 117.0316 | -0.71977 | 23 | 16.8528 | 5.1794 | 5.2 | 118.3778 | -0.96 | 23 | 16.8522 | -4.9 | 118.2292 | -4.8496 | -0.96 | 23 | 1.8009 | -1.6 | 117.0865 | -1.6162 | -0.75
23.01 | 1.7476 | 1.824 | 1.8927 | 117.0461 | -0.71987 | 23.01 | 16.8499 | 5.1792 | 5.2 | 118.3721 | -0.96 | 23.01 | 16.853 | -4.9 | 118.2312 | -4.8468 | -0.96 | 23.01 | 1.801 | -1.6 | 117.0788 | -1.6159 | -0.75
23.02 | 1.7476 | 1.824 | 1.8923 | 117.0649 | -0.71997 | 23.02 | 16.8461 | 5.1765 | 5.2 | 118.3684 | -0.96 | 23.02 | 16.8552 | -4.9 | 118.2286 | -4.8421 | -0.96 | 23.02 | 1.8012 | -1.6 | 117.0724 | -1.6152 | -0.75
23.03 | 1.7472 | 1.824 | 1.8912 | 117.0681 | -0.72 | 23.03 | 16.8442 | 5.1738 | 5.2 | 118.357 | -0.96 | 23.03 | 16.8558 | -4.9 | 118.2245 | -4.8402 | -0.96 | 23.03 | 1.8016 | -1.6 | 117.0824 | -1.6155 | -0.75
23.04 | 1.7481 | 1.824 | 1.892 | 117.0629 | -0.72 | 23.04 | 16.8432 | 5.175 | 5.2 | 118.3378 | -0.96 | 23.04 | 16.854 | -4.9 | 118.2113 | -4.8419 | -0.96 | 23.04 | 1.8017 | -1.6 | 117.0866 | -1.6157 | -0.75
23.05 | 1.7492 | 1.824 | 1.8929 | 117.0627 | -0.72 | 23.05 | 16.8421 | 5.1725 | 5.2 | 118.3131 | -0.96 | 23.05 | 16.852 | -4.9 | 118.1941 | -4.8448 | -0.96 | 23.05 | 1.8014 | -1.6 | 117.0719 | -1.6168 | -0.75
23.06 | 1.7487 | 1.824 | 1.8931 | 117.0697 | -0.72 | 23.06 | 16.8411 | 5.1695 | 5.2 | 118.2924 | -0.96 | 23.06 | 16.8522 | -4.9 | 118.194 | -4.8459 | -0.96 | 23.06 | 1.8014 | -1.6 | 117.0643 | -1.6186 | -0.75
23.07 | 1.7475 | 1.824 | 1.8917 | 117.0723 | -0.72 | 23.07 | 16.8417 | 5.1702 | 5.2 | 118.2842 | -0.96 | 23.07 | 16.8527 | -4.9 | 118.1928 | -4.8452 | -0.96 | 23.07 | 1.8018 | -1.6 | 117.0679 | -1.619 | -0.75
23.08 | 1.7478 | 1.824 | 1.8906 | 117.0686 | -0.72 | 23.08 | 16.8421 | 5.1717 | 5.2 | 118.2822 | -0.96 | 23.08 | 16.8512 | -4.9 | 118.1737 | -4.8457 | -0.96 | 23.08 | 1.8015 | -1.6 | 117.064 | -1.6187 | -0.75
23.09 | 1.7483 | 1.824 | 1.8903 | 117.068 | -0.72 | 23.09 | 16.8423 | 5.1727 | 5.2 | 118.2831 | -0.96 | 23.09 | 16.8503 | -4.9 | 118.1602 | -4.848 | -0.96 | 23.09 | 1.8004 | -1.6 | 117.0568 | -1.6188 | -0.75
23.1 | 1.7477 | 1.824 | 1.8895 | 117.072 | -0.72 | 23.1 | 16.8434 | 5.17 | 5.2 | 118.2856 | -0.96 | 23.1 | 16.8533 | -4.9 | 118.1552 | -4.8451 | -0.96 | 23.1 | 1.7989 | -1.6 | 117.0571 | -1.6182 | -0.75
23.11 | 1.7473 | 1.824 | 1.8899 | 117.0699 | -0.72 | 23.11 | 16.8435 | 5.1636 | 5.2 | 118.2905 | -0.96 | 23.11 | 16.8547 | -4.9 | 118.1523 | -4.8413 | -0.96 | 23.11 | 1.7978 | -1.6 | 117.062 | -1.6167 | -0.75
23.12 | 1.7471 | 1.824 | 1.8893 | 117.06 | -0.72 | 23.12 | 16.8432 | 5.1628 | 5.2 | 118.3015 | -0.96 | 23.12 | 16.8512 | -4.9 | 118.1541 | -4.8418 | -0.96 | 23.12 | 1.7995 | -1.6 | 117.0631 | -1.6155 | -0.75
23.13 | 1.7467 | 1.824 | 1.888 | 117.0531 | -0.72 | 23.13 | 16.8434 | 5.168 | 5.2 | 118.3198 | -0.96 | 23.13 | 16.8481 | -4.9 | 118.1569 | -4.8425 | -0.96 | 23.13 | 1.8025 | -1.6 | 117.0595 | -1.6153 | -0.75
23.14 | 1.7463 | 1.824 | 1.8895 | 117.0556 | -0.72 | 23.14 | 16.8436 | 5.172 | 5.2 | 118.3291 | -0.96 | 23.14 | 16.8525 | -4.9 | 118.1724 | -4.8426 | -0.96 | 23.14 | 1.8032 | -1.6 | 117.0554 | -1.6162 | -0.75
23.15 | 1.7463 | 1.824 | 1.891 | 117.0649 | -0.72 | 23.15 | 16.8434 | 5.172 | 5.2 | 118.321 | -0.96 | 23.15 | 16.8563 | -4.9 | 118.1909 | -4.8405 | -0.96 | 23.15 | 1.8015 | -1.6 | 117.0616 | -1.6162 | -0.75
23.16 | 1.7467 | 1.824 | 1.8902 | 117.0649 | -0.72 | 23.16 | 16.8425 | 5.1693 | 5.2 | 118.302 | -0.96 | 23.16 | 16.8558 | -4.9 | 118.1971 | -4.8379 | -0.96 | 23.16 | 1.8003 | -1.6 | 117.0676 | -1.6156 | -0.75
23.17 | 1.7459 | 1.824 | 1.8896 | 117.069 | -0.72 | 23.17 | 16.8429 | 5.1661 | 5.2 | 118.2773 | -0.96 | 23.17 | 16.8594 | -4.9 | 118.2029 | -4.835 | -0.96 | 23.17 | 1.8012 | -1.6 | 117.0664 | -1.6151 | -0.75
23.18 | 1.7449 | 1.824 | 1.8904 | 117.0779 | -0.72 | 23.18 | 16.8444 | 5.1644 | 5.2 | 118.2666 | -0.96 | 23.18 | 16.8621 | -4.9 | 118.2046 | -4.8304 | -0.96 | 23.18 | 1.8022 | -1.6 | 117.0622 | -1.615 | -0.75
23.19 | 1.745 | 1.824 | 1.8916 | 117.0716 | -0.72 | 23.19 | 16.8445 | 5.1628 | 5.2 | 118.2663 | -0.96 | 23.19 | 16.8593 | -4.9 | 118.2018 | -4.8362 | -0.96 | 23.19 | 1.8012 | -1.6 | 117.0557 | -1.6153 | -0.75
23.2 | 1.7457 | 1.824 | 1.8913 | 117.0653 | -0.72 | 23.2 | 16.8443 | 5.1615 | 5.2 | 118.2739 | -0.96 | 23.2 | 16.8542 | -4.9 | 118.1931 | -4.8471 | -0.96 | 23.2 | 1.7999 | -1.6 | 117.0578 | -1.617 | -0.75
23.21 | 1.7468 | 1.824 | 1.8916 | 117.0668 | -0.72 | 23.21 | 16.8446 | 5.1615 | 5.2 | 118.2976 | -0.96 | 23.21 | 16.8501 | -4.9 | 118.1733 | -4.8503 | -0.96 | 23.21 | 1.8007 | -1.6 | 117.0553 | -1.6175 | -0.75
23.22 | 1.7469 | 1.824 | 1.8909 | 117.0556 | -0.72 | 23.22 | 16.8448 | 5.1619 | 5.2 | 118.3153 | -0.96 | 23.22 | 16.8481 | -4.9 | 118.1587 | -4.8491 | -0.96 | 23.22 | 1.8003 | -1.6 | 117.0527 | -1.6173 | -0.75
23.23 | 1.7472 | 1.824 | 1.8885 | 117.037 | -0.72 | 23.23 | 16.8427 | 5.1629 | 5.2 | 118.3068 | -0.96 | 23.23 | 16.8483 | -4.9 | 118.1653 | -4.8452 | -0.96 | 23.23 | 1.7992 | -1.6 | 117.0686 | -1.6192 | -0.75
23.24 | 1.7479 | 1.824 | 1.8882 | 117.0362 | -0.72 | 23.24 | 16.8424 | 5.1628 | 5.2 | 118.2955 | -0.96 | 23.24 | 16.8512 | -4.9 | 118.1794 | -4.8415 | -0.96 | 23.24 | 1.7979 | -1.6 | 117.0804 | -1.6189 | -0.75
23.25 | 1.7479 | 1.824 | 1.8886 | 117.0455 | -0.72 | 23.25 | 16.8464 | 5.1642 | 5.2 | 118.3118 | -0.96 | 23.25 | 16.8549 | -4.9 | 118.1904 | -4.8381 | -0.96 | 23.25 | 1.7971 | -1.6 | 117.0686 | -1.6163 | -0.75
23.26 | 1.7474 | 1.824 | 1.8893 | 117.0535 | -0.72 | 23.26 | 16.8483 | 5.1682 | 5.2 | 118.3333 | -0.96 | 23.26 | 16.8562 | -4.9 | 118.2004 | -4.8363 | -0.96 | 23.26 | 1.7981 | -1.6 | 117.0604 | -1.6146 | -0.75
23.27 | 1.7459 | 1.824 | 1.8893 | 117.0449 | -0.72 | 23.27 | 16.8477 | 5.1671 | 5.2 | 118.343 | -0.96 | 23.27 | 16.8562 | -4.9 | 118.1991 | -4.8372 | -0.96 | 23.27 | 1.7985 | -1.6 | 117.0747 | -1.6142 | -0.75
23.28 | 1.7446 | 1.824 | 1.8889 | 117.0374 | -0.72 | 23.28 | 16.8484 | 5.1651 | 5.2 | 118.3573 | -0.96 | 23.28 | 16.8576 | -4.9 | 118.1953 | -4.8384 | -0.96 | 23.28 | 1.7968 | -1.6 | 117.0822 | -1.6136 | -0.75
23.29 | 1.7458 | 1.824 | 1.8889 | 117.0453 | -0.72 | 23.29 | 16.8487 | 5.1646 | 5.2 | 118.361 | -0.96 | 23.29 | 16.8594 | -4.9 | 118.1958 | -4.8407 | -0.96 | 23.29 | 1.7946 | -1.6 | 117.0729 | -1.6128 | -0.75
23.3 | 1.7476 | 1.824 | 1.8902 | 117.048 | -0.72 | 23.3 | 16.8493 | 5.1628 | 5.2 | 118.359 | -0.96 | 23.3 | 16.8599 | -4.9 | 118.2015 | -4.8431 | -0.96 | 23.3 | 1.7938 | -1.6 | 117.0622 | -1.6145 | -0.75
23.31 | 1.7477 | 1.824 | 1.8923 | 117.0523 | -0.72 | 23.31 | 16.8491 | 5.1659 | 5.2 | 118.3603 | -0.96 | 23.31 | 16.8589 | -4.9 | 118.2121 | -4.844 | -0.96 | 23.31 | 1.7907 | -1.6 | 117.0528 | -1.6161 | -0.75
23.32 | 1.7455 | 1.824 | 1.89 | 117.0487 | -0.72 | 23.32 | 16.8467 | 5.1702 | 5.2 | 118.3625 | -0.96 | 23.32 | 16.8572 | -4.9 | 118.2245 | -4.8456 | -0.96 | 23.32 | 1.7856 | -1.6 | 117.056 | -1.6164 | -0.75
23.33 | 1.7456 | 1.824 | 1.8865 | 117.0344 | -0.72 | 23.33 | 16.8455 | 5.1704 | 5.2 | 118.3672 | -0.96 | 23.33 | 16.8558 | -4.9 | 118.2305 | -4.8494 | -0.96 | 23.33 | 1.7832 | -1.6 | 117.0628 | -1.6176 | -0.75
23.34 | 1.7482 | 1.824 | 1.8873 | 117.0297 | -0.72 | 23.34 | 16.8475 | 5.1693 | 5.2 | 118.3637 | -0.96 | 23.34 | 16.8579 | -4.9 | 118.2297 | -4.8535 | -0.96 | 23.34 | 1.7829 | -1.6 | 117.0447 | -1.6172 | -0.75
23.35 | 1.7486 | 1.824 | 1.89 | 117.0406 | -0.72 | 23.35 | 16.8505 | 5.169 | 5.2 | 118.3608 | -0.96 | 23.35 | 16.8603 | -4.9 | 118.2353 | -4.8527 | -0.96 | 23.35 | 1.7804 | -1.6 | 117.0186 | -1.616 | -0.75
23.36 | 1.7469 | 1.824 | 1.8909 | 117.0417 | -0.72 | 23.36 | 16.8525 | 5.1711 | 5.2 | 118.3704 | -0.96 | 23.36 | 16.858 | -4.9 | 118.2377 | -4.8498 | -0.96 | 23.36 | 1.7785 | -1.6 | 117.0058 | -1.6156 | -0.75
23.37 | 1.7458 | 1.824 | 1.8887 | 117.0357 | -0.72 | 23.37 | 16.8528 | 5.1735 | 5.2 | 118.3795 | -0.96 | 23.37 | 16.8548 | -4.9 | 118.2412 | -4.8464 | -0.96 | 23.37 | 1.7793 | -1.6 | 117.004 | -1.6162 | -0.75
23.38 | 1.7461 | 1.824 | 1.8872 | 117.0388 | -0.72 | 23.38 | 16.8508 | 5.175 | 5.2 | 118.3846 | -0.96 | 23.38 | 16.8548 | -4.9 | 118.2383 | -4.8432 | -0.96 | 23.38 | 1.7801 | -1.6 | 117.0102 | -1.6171 | -0.75
23.39 | 1.7467 | 1.824 | 1.8884 | 117.0381 | -0.72 | 23.39 | 16.8476 | 5.1759 | 5.2 | 118.3863 | -0.96 | 23.39 | 16.858 | -4.9 | 118.2444 | -4.8413 | -0.96 | 23.39 | 1.7818 | -1.6 | 117.0094 | -1.6174 | -0.75
23.4 | 1.7466 | 1.824 | 1.8888 | 117.0367 | -0.72 | 23.4 | 16.8463 | 5.1723 | 5.2 | 118.3747 | -0.96 | 23.4 | 16.8583 | -4.9 | 118.2481 | -4.8417 | -0.96 | 23.4 | 1.7815 | -1.6 | 116.991 | -1.6171 | -0.75
23.41 | 1.7455 | 1.824 | 1.8879 | 117.0358 | -0.72 | 23.41 | 16.8471 | 5.1686 | 5.2 | 118.3568 | -0.96 | 23.41 | 16.8541 | -4.9 | 118.2244 | -4.8437 | -0.96 | 23.41 | 1.7795 | -1.6 | 116.9734 | -1.6161 | -0.75
23.42 | 1.7454 | 1.824 | 1.8875 | 117.0394 | -0.72 | 23.42 | 16.8482 | 5.1685 | 5.2 | 118.3581 | -0.96 | 23.42 | 16.8525 | -4.9 | 118.2065 | -4.8454 | -0.96 | 23.42 | 1.7793 | -1.6 | 116.9794 | -1.6159 | -0.75
23.43 | 1.747 | 1.824 | 1.8885 | 117.0427 | -0.72 | 23.43 | 16.8508 | 5.1705 | 5.2 | 118.3795 | -0.96 | 23.43 | 16.8535 | -4.9 | 118.1975 | -4.849 | -0.96 | 23.43 | 1.7804 | -1.6 | 116.9888 | -1.6168 | -0.75
23.44 | 1.7477 | 1.824 | 1.8893 | 117.0386 | -0.72 | 23.44 | 16.8525 | 5.1728 | 5.2 | 118.3841 | -0.96 | 23.44 | 16.8529 | -4.9 | 118.1837 | -4.8499 | -0.96 | 23.44 | 1.7798 | -1.6 | 116.9852 | -1.6154 | -0.75
23.45 | 1.7476 | 1.824 | 1.8887 | 117.0374 | -0.72 | 23.45 | 16.8515 | 5.1742 | 5.2 | 118.3823 | -0.96 | 23.45 | 16.8528 | -4.9 | 118.1711 | -4.8482 | -0.96 | 23.45 | 1.7805 | -1.6 | 116.9886 | -1.6153 | -0.75
23.46 | 1.7474 | 1.824 | 1.8881 | 117.042 | -0.72 | 23.46 | 16.8492 | 5.1736 | 5.2 | 118.3894 | -0.96 | 23.46 | 16.8535 | -4.9 | 118.1756 | -4.8464 | -0.96 | 23.46 | 1.7818 | -1.6 | 116.9943 | -1.6162 | -0.75
23.47 | 1.7468 | 1.824 | 1.8881 | 117.0467 | -0.72 | 23.47 | 16.8487 | 5.1712 | 5.2 | 118.388 | -0.96 | 23.47 | 16.8539 | -4.9 | 118.1834 | -4.8433 | -0.96 | 23.47 | 1.7827 | -1.6 | 116.9971 | -1.615 | -0.75
23.48 | 1.7464 | 1.824 | 1.8887 | 117.0498 | -0.72 | 23.48 | 16.8504 | 5.17 | 5.2 | 118.3796 | -0.96 | 23.48 | 16.8542 | -4.9 | 118.1924 | -4.8431 | -0.96 | 23.48 | 1.7847 | -1.6 | 116.9993 | -1.6146 | -0.75
23.49 | 1.7468 | 1.824 | 1.8884 | 117.0441 | -0.72 | 23.49 | 16.8509 | 5.1694 | 5.2 | 118.3703 | -0.96 | 23.49 | 16.8563 | -4.9 | 118.2102 | -4.8431 | -0.96 | 23.49 | 1.7826 | -1.6 | 116.9942 | -1.6149 | -0.75
23.5 | 1.7474 | 1.824 | 1.8877 | 117.0413 | -0.72 | 23.5 | 16.8504 | 5.1708 | 5.2 | 118.3707 | -0.96 | 23.5 | 16.8591 | -4.9 | 118.2223 | -4.8425 | -0.96 | 23.5 | 1.7797 | -1.6 | 116.9918 | -1.6163 | -0.75
23.51 | 1.7483 | 1.824 | 1.888 | 117.054 | -0.72 | 23.51 | 16.848 | 5.1692 | 5.2 | 118.3631 | -0.96 | 23.51 | 16.8599 | -4.9 | 118.2182 | -4.8444 | -0.96 | 23.51 | 1.779 | -1.6 | 116.992 | -1.6169 | -0.75
23.52 | 1.7471 | 1.824 | 1.8888 | 117.0583 | -0.72 | 23.52 | 16.8446 | 5.1669 | 5.2 | 118.3481 | -0.96 | 23.52 | 16.8588 | -4.9 | 118.2128 | -4.8433 | -0.96 | 23.52 | 1.7786 | -1.6 | 116.9909 | -1.6168 | -0.75
23.53 | 1.7463 | 1.824 | 1.8882 | 117.0475 | -0.72 | 23.53 | 16.8433 | 5.1663 | 5.2 | 118.3316 | -0.96 | 23.53 | 16.8578 | -4.9 | 118.2162 | -4.8397 | -0.96 | 23.53 | 1.7783 | -1.6 | 116.9931 | -1.6167 | -0.75
23.54 | 1.746 | 1.824 | 1.8883 | 117.0486 | -0.72 | 23.54 | 16.8447 | 5.1643 | 5.2 | 118.3197 | -0.96 | 23.54 | 16.858 | -4.9 | 118.213 | -4.8381 | -0.96 | 23.54 | 1.7779 | -1.6 | 116.9858 | -1.6167 | -0.75
23.55 | 1.7446 | 1.824 | 1.8894 | 117.0645 | -0.72 | 23.55 | 16.8468 | 5.1649 | 5.2 | 118.3201 | -0.96 | 23.55 | 16.856 | -4.9 | 118.2067 | -4.8371 | -0.96 | 23.55 | 1.7763 | -1.6 | 116.982 | -1.6185 | -0.75
23.56 | 1.7438 | 1.824 | 1.8897 | 117.067 | -0.72 | 23.56 | 16.847 | 5.1688 | 5.2 | 118.3259 | -0.96 | 23.56 | 16.8527 | -4.9 | 118.204 | -4.8377 | -0.96 | 23.56 | 1.7775 | -1.6 | 116.9891 | -1.6194 | -0.75
23.57 | 1.7425 | 1.824 | 1.8894 | 117.0672 | -0.72 | 23.57 | 16.8493 | 5.1711 | 5.2 | 118.3399 | -0.96 | 23.57 | 16.8519 | -4.9 | 118.2103 | -4.8412 | -0.96 | 23.57 | 1.7805 | -1.6 | 116.9835 | -1.6173 | -0.75
23.58 | 1.7409 | 1.824 | 1.889 | 117.0677 | -0.72 | 23.58 | 16.8517 | 5.1716 | 5.2 | 118.356 | -0.96 | 23.58 | 16.8514 | -4.9 | 118.2183 | -4.8454 | -0.96 | 23.58 | 1.7804 | -1.6 | 116.9761 | -1.6152 | -0.75
23.59 | 1.7402 | 1.824 | 1.8893 | 117.0609 | -0.72 | 23.59 | 16.8512 | 5.175 | 5.2 | 118.3744 | -0.96 | 23.59 | 16.8526 | -4.9 | 118.2167 | -4.8475 | -0.96 | 23.59 | 1.7791 | -1.6 | 116.9795 | -1.6157 | -0.75
23.6 | 1.7406 | 1.824 | 1.8889 | 117.0551 | -0.72 | 23.6 | 16.8516 | 5.1784 | 5.2 | 118.3836 | -0.96 | 23.6 | 16.8556 | -4.9 | 118.2169 | -4.8439 | -0.96 | 23.6 | 1.7795 | -1.6 | 116.9799 | -1.6162 | -0.75
23.61 | 1.7387 | 1.824 | 1.8885 | 117.0475 | -0.72 | 23.61 | 16.8522 | 5.1809 | 5.2 | 118.3855 | -0.96 | 23.61 | 16.8573 | -4.9 | 118.2165 | -4.8363 | -0.96 | 23.61 | 1.7797 | -1.6 | 116.9756 | -1.6153 | -0.75
23.62 | 1.7334 | 1.824 | 1.8891 | 117.0336 | -0.72 | 23.62 | 16.8532 | 5.1822 | 5.2 | 118.3916 | -0.96 | 23.62 | 16.8552 | -4.9 | 118.2081 | -4.8322 | -0.96 | 23.62 | 1.7789 | -1.6 | 116.9794 | -1.6152 | -0.75
23.63 | 1.7298 | 1.824 | 1.8894 | 117.0245 | -0.72 | 23.63 | 16.855 | 5.1824 | 5.2 | 118.3983 | -0.96 | 23.63 | 16.8516 | -4.9 | 118.2009 | -4.8335 | -0.96 | 23.63 | 1.7782 | -1.6 | 116.986 | -1.616 | -0.75
23.64 | 1.7294 | 1.824 | 1.8884 | 117.0319 | -0.72 | 23.64 | 16.855 | 5.1827 | 5.2 | 118.3894 | -0.96 | 23.64 | 16.8528 | -4.9 | 118.2038 | -4.8403 | -0.96 | 23.64 | 1.7768 | -1.6 | 116.9903 | -1.6166 | -0.75
23.65 | 1.7285 | 1.824 | 1.8886 | 117.039 | -0.72 | 23.65 | 16.8536 | 5.1837 | 5.2 | 118.3785 | -0.96 | 23.65 | 16.8527 | -4.9 | 118.2043 | -4.8444 | -0.96 | 23.65 | 1.7758 | -1.6 | 117.0024 | -1.616 | -0.75
23.66 | 1.7269 | 1.824 | 1.8896 | 117.0409 | -0.72 | 23.66 | 16.8493 | 5.1812 | 5.2 | 118.3482 | -0.96 | 23.66 | 16.8502 | -4.9 | 118.2004 | -4.8426 | -0.96 | 23.66 | 1.7754 | -1.6 | 117.0132 | -1.6159 | -0.75
23.67 | 1.7254 | 1.824 | 1.89 | 117.0346 | -0.72 | 23.67 | 16.8449 | 5.1772 | 5.2 | 118.3108 | -0.96 | 23.67 | 16.8501 | -4.9 | 118.1966 | -4.8392 | -0.96 | 23.67 | 1.776 | -1.6 | 117.0126 | -1.6171 | -0.75
23.68 | 1.7255 | 1.824 | 1.8895 | 117.0206 | -0.72 | 23.68 | 16.8446 | 5.1747 | 5.2 | 118.2916 | -0.96 | 23.68 | 16.8504 | -4.9 | 118.208 | -4.8347 | -0.96 | 23.68 | 1.7788 | -1.6 | 117.0118 | -1.6169 | -0.75
23.69 | 1.7273 | 1.824 | 1.8892 | 117.0089 | -0.72 | 23.69 | 16.8459 | 5.1724 | 5.2 | 118.2754 | -0.96 | 23.69 | 16.8506 | -4.9 | 118.2352 | -4.8332 | -0.96 | 23.69 | 1.7798 | -1.6 | 117.0062 | -1.616 | -0.75
23.7 | 1.7282 | 1.824 | 1.8905 | 117.0129 | -0.72 | 23.7 | 16.847 | 5.1743 | 5.2 | 118.2831 | -0.96 | 23.7 | 16.8513 | -4.9 | 118.2518 | -4.8336 | -0.96 | 23.7 | 1.7769 | -1.6 | 117.0089 | -1.6184 | -0.75
23.71 | 1.7267 | 1.824 | 1.8912 | 117.0227 | -0.72 | 23.71 | 16.8504 | 5.1793 | 5.2 | 118.3222 | -0.96 | 23.71 | 16.8522 | -4.9 | 118.2533 | -4.8366 | -0.96 | 23.71 | 1.7762 | -1.6 | 117.0171 | -1.6207 | -0.75
23.72 | 1.7255 | 1.824 | 1.8909 | 117.0224 | -0.72 | 23.72 | 16.8529 | 5.184 | 5.2 | 118.3622 | -0.96 | 23.72 | 16.8529 | -4.9 | 118.247 | -4.8425 | -0.96 | 23.72 | 1.7772 | -1.6 | 117.0135 | -1.6201 | -0.75
23.73 | 1.7263 | 1.824 | 1.89 | 117.0204 | -0.72 | 23.73 | 16.8523 | 5.1868 | 5.2 | 118.3787 | -0.96 | 23.73 | 16.8544 | -4.9 | 118.2469 | -4.8445 | -0.96 | 23.73 | 1.7771 | -1.6 | 117.0193 | -1.6196 | -0.75
23.74 | 1.7269 | 1.824 | 1.8904 | 117.0258 | -0.72 | 23.74 | 16.8504 | 5.188 | 5.2 | 118.3734 | -0.96 | 23.74 | 16.8567 | -4.9 | 118.2658 | -4.8441 | -0.96 | 23.74 | 1.7777 | -1.6 | 117.0329 | -1.6198 | -0.75
23.75 | 1.7279 | 1.824 | 1.8923 | 117.0341 | -0.72 | 23.75 | 16.8487 | 5.1878 | 5.2 | 118.3646 | -0.96 | 23.75 | 16.8564 | -4.9 | 118.2813 | -4.8417 | -0.96 | 23.75 | 1.777 | -1.6 | 117.0452 | -1.6197 | -0.75
23.76 | 1.7283 | 1.824 | 1.8925 | 117.0336 | -0.72 | 23.76 | 16.852 | 5.1879 | 5.2 | 118.3665 | -0.96 | 23.76 | 16.8546 | -4.9 | 118.2903 | -4.839 | -0.96 | 23.76 | 1.7763 | -1.6 | 117.0608 | -1.6195 | -0.75
23.77 | 1.7274 | 1.824 | 1.8902 | 117.0283 | -0.72 | 23.77 | 16.8533 | 5.1914 | 5.2 | 118.3665 | -0.96 | 23.77 | 16.8546 | -4.9 | 118.2939 | -4.8389 | -0.96 | 23.77 | 1.7777 | -1.6 | 117.0728 | -1.6189 | -0.75
23.78 | 1.7274 | 1.824 | 1.8882 | 117.0303 | -0.72 | 23.78 | 16.8498 | 5.1937 | 5.2 | 118.358 | -0.96 | 23.78 | 16.8529 | -4.9 | 118.2724 | -4.8385 | -0.96 | 23.78 | 1.7785 | -1.6 | 117.0748 | -1.6172 | -0.75
23.79 | 1.7284 | 1.824 | 1.8884 | 117.031 | -0.72 | 23.79 | 16.85 | 5.1918 | 5.2 | 118.3457 | -0.96 | 23.79 | 16.8506 | -4.9 | 118.2489 | -4.8408 | -0.96 | 23.79 | 1.7784 | -1.6 | 117.0733 | -1.6161 | -0.75
23.8 | 1.7284 | 1.824 | 1.8892 | 117.0232 | -0.72 | 23.8 | 16.8504 | 5.1899 | 5.2 | 118.3356 | -0.96 | 23.8 | 16.8494 | -4.9 | 118.2458 | -4.8437 | -0.96 | 23.8 | 1.7793 | -1.6 | 117.0769 | -1.6179 | -0.75
23.81 | 1.7262 | 1.824 | 1.8905 | 117.0278 | -0.72 | 23.81 | 16.8492 | 5.1885 | 5.2 | 118.3258 | -0.96 | 23.81 | 16.8473 | -4.9 | 118.2481 | -4.8444 | -0.96 | 23.81 | 1.779 | -1.6 | 117.0883 | -1.6187 | -0.75
23.82 | 1.7247 | 1.824 | 1.8893 | 117.033 | -0.72 | 23.82 | 16.8479 | 5.1893 | 5.2 | 118.3218 | -0.96 | 23.82 | 16.8455 | -4.9 | 118.2474 | -4.8468 | -0.96 | 23.82 | 1.7791 | -1.6 | 117.0987 | -1.6171 | -0.75
23.83 | 1.7261 | 1.824 | 1.8877 | 117.0279 | -0.72 | 23.83 | 16.8496 | 5.1942 | 5.2 | 118.3377 | -0.96 | 23.83 | 16.8465 | -4.9 | 118.2532 | -4.8492 | -0.96 | 23.83 | 1.7803 | -1.6 | 117.0973 | -1.6164 | -0.75
23.84 | 1.728 | 1.824 | 1.8891 | 117.0273 | -0.72 | 23.84 | 16.854 | 5.2006 | 5.2 | 118.3666 | -0.96 | 23.84 | 16.8487 | -4.9 | 118.2502 | -4.8488 | -0.96 | 23.84 | 1.7796 | -1.6 | 117.0828 | -1.6173 | -0.75
23.85 | 1.727 | 1.824 | 1.8909 | 117.0348 | -0.72 | 23.85 | 16.8544 | 5.2088 | 5.2 | 118.4001 | -0.96 | 23.85 | 16.8517 | -4.9 | 118.2525 | -4.8453 | -0.96 | 23.85 | 1.7772 | -1.6 | 117.0731 | -1.6184 | -0.75
23.86 | 1.7245 | 1.824 | 1.8916 | 117.0403 | -0.72 | 23.86 | 16.8498 | 5.2096 | 5.2 | 118.396 | -0.96 | 23.86 | 16.853 | -4.9 | 118.2558 | -4.8418 | -0.96 | 23.86 | 1.7763 | -1.6 | 117.0781 | -1.6187 | -0.75
23.87 | 1.7229 | 1.824 | 1.89 | 117.0265 | -0.72 | 23.87 | 16.8481 | 5.2037 | 5.2 | 118.3705 | -0.96 | 23.87 | 16.8506 | -4.9 | 118.2509 | -4.842 | -0.96 | 23.87 | 1.7772 | -1.6 | 117.0757 | -1.6186 | -0.75
23.88 | 1.7235 | 1.824 | 1.8889 | 117.0144 | -0.72 | 23.88 | 16.851 | 5.2011 | 5.2 | 118.3691 | -0.96 | 23.88 | 16.8496 | -4.9 | 118.2643 | -4.8431 | -0.96 | 23.88 | 1.7774 | -1.6 | 117.0756 | -1.6179 | -0.75
23.89 | 1.7246 | 1.824 | 1.8906 | 117.016 | -0.72 | 23.89 | 16.8527 | 5.2012 | 5.2 | 118.3704 | -0.96 | 23.89 | 16.8509 | -4.9 | 118.2749 | -4.844 | -0.96 | 23.89 | 1.7781 | -1.6 | 117.0811 | -1.6171 | -0.75
23.9 | 1.7246 | 1.824 | 1.8923 | 117.0188 | -0.72 | 23.9 | 16.8536 | 5.2023 | 5.2 | 118.3721 | -0.96 | 23.9 | 16.8511 | -4.9 | 118.2743 | -4.845 | -0.96 | 23.9 | 1.7792 | -1.6 | 117.0849 | -1.6156 | -0.75
23.91 | 1.7246 | 1.824 | 1.8917 | 117.0181 | -0.72 | 23.91 | 16.8544 | 5.2058 | 5.2 | 118.3813 | -0.96 | 23.91 | 16.8484 | -4.9 | 118.2715 | -4.8474 | -0.96 | 23.91 | 1.78 | -1.6 | 117.0903 | -1.6142 | -0.75
23.92 | 1.7261 | 1.824 | 1.8885 | 116.9989 | -0.72 | 23.92 | 16.8532 | 5.2111 | 5.2 | 118.3906 | -0.96 | 23.92 | 16.845 | -4.9 | 118.2641 | -4.8521 | -0.96 | 23.92 | 1.7823 | -1.6 | 117.0872 | -1.6146 | -0.75
23.93 | 1.7273 | 1.824 | 1.8868 | 116.9823 | -0.72 | 23.93 | 16.8512 | 5.2109 | 5.2 | 118.3803 | -0.96 | 23.93 | 16.8451 | -4.9 | 118.2621 | -4.8556 | -0.96 | 23.93 | 1.7831 | -1.6 | 117.0822 | -1.6158 | -0.75
23.94 | 1.7247 | 1.824 | 1.8873 | 116.9818 | -0.72 | 23.94 | 16.8505 | 5.2069 | 5.2 | 118.3603 | -0.96 | 23.94 | 16.847 | -4.9 | 118.2784 | -4.8517 | -0.96 | 23.94 | 1.7794 | -1.6 | 117.0776 | -1.6173 | -0.75
23.95 | 1.7218 | 1.824 | 1.8875 | 116.9781 | -0.72 | 23.95 | 16.8496 | 5.2019 | 5.2 | 118.3368 | -0.96 | 23.95 | 16.8494 | -4.9 | 118.293 | -4.8448 | -0.96 | 23.95 | 1.776 | -1.6 | 117.0642 | -1.6183 | -0.75
23.96 | 1.7219 | 1.824 | 1.8874 | 116.9702 | -0.72 | 23.96 | 16.8496 | 5.199 | 5.2 | 118.325 | -0.96 | 23.96 | 16.853 | -4.9 | 118.3065 | -4.8414 | -0.96 | 23.96 | 1.7771 | -1.6 | 117.0552 | -1.6183 | -0.75
23.97 | 1.722 | 1.824 | 1.8867 | 116.9619 | -0.72 | 23.97 | 16.851 | 5.1976 | 5.2 | 118.3342 | -0.96 | 23.97 | 16.8548 | -4.9 | 118.3182 | -4.8402 | -0.96 | 23.97 | 1.7777 | -1.6 | 117.0636 | -1.6171 | -0.75
23.98 | 1.7214 | 1.824 | 1.8879 | 116.9582 | -0.72 | 23.98 | 16.8531 | 5.1975 | 5.2 | 118.3533 | -0.96 | 23.98 | 16.8541 | -4.9 | 118.3106 | -4.843 | -0.96 | 23.98 | 1.7779 | -1.6 | 117.0675 | -1.6156 | -0.75
23.99 | 1.7222 | 1.824 | 1.8902 | 116.9612 | -0.72 | 23.99 | 16.8549 | 5.2001 | 5.2 | 118.3838 | -0.96 | 23.99 | 16.8508 | -4.9 | 118.2929 | -4.8493 | -0.96 | 23.99 | 1.7782 | -1.6 | 117.0556 | -1.6163 | -0.75
24 | 1.7229 | 1.824 | 1.8905 | 116.965 | -0.72 | 24 | 16.8556 | 5.2018 | 5.2 | 118.4164 | -0.96 | 24 | 16.8492 | -4.9 | 118.2883 | -4.8532 | -0.96 | 24 | 1.7773 | -1.6 | 117.0485 | -1.6171 | -0.75
24.01 | 1.7219 | 1.824 | 1.8902 | 116.967 | -0.72 | 24.01 | 16.8542 | 5.1975 | 5.2 | 118.4022 | -0.96 | 24.01 | 16.8504 | -4.9 | 118.2971 | -4.8522 | -0.96 | 24.01 | 1.777 | -1.6 | 117.0591 | -1.616 | -0.75
24.02 | 1.7221 | 1.824 | 1.8897 | 116.9597 | -0.72 | 24.02 | 16.8522 | 5.1888 | 5.2 | 118.3654 | -0.96 | 24.02 | 16.8485 | -4.9 | 118.301 | -4.85 | -0.96 | 24.02 | 1.778 | -1.6 | 117.0736 | -1.6161 | -0.75
24.03 | 1.7229 | 1.824 | 1.8897 | 116.9497 | -0.71987 | 24.03 | 16.8516 | 5.1833 | 5.2 | 118.3567 | -0.96 | 24.03 | 16.8457 | -4.9 | 118.3066 | -4.8469 | -0.96 | 24.03 | 1.7794 | -1.6 | 117.0796 | -1.6161 | -0.75
24.04 | 1.7225 | 1.824 | 1.8902 | 116.9523 | -0.71967 | 24.04 | 16.8503 | 5.1792 | 5.2 | 118.3416 | -0.96 | 24.04 | 16.8476 | -4.9 | 118.314 | -4.8437 | -0.96 | 24.04 | 1.7802 | -1.6 | 117.0728 | -1.6158 | -0.75
24.05 | 1.7224 | 1.824 | 1.8898 | 116.9605 | -0.71947 | 24.05 | 16.8492 | 5.1764 | 5.2 | 118.3225 | -0.96 | 24.05 | 16.8496 | -4.9 | 118.3221 | -4.8419 | -0.96 | 24.05 | 1.7817 | -1.6 | 117.0648 | -1.6162 | -0.75
24.06 | 1.7229 | 1.824 | 1.8887 | 116.9634 | -0.71927 | 24.06 | 16.8496 | 5.1777 | 5.2 | 118.3317 | -0.96 | 24.06 | 16.8492 | -4.9 | 118.3218 | -4.8413 | -0.96 | 24.06 | 1.7817 | -1.6 | 117.0698 | -1.6162 | -0.75
24.07 | 1.722 | 1.824 | 1.888 | 116.9562 | -0.71907 | 24.07 | 16.8506 | 5.1832 | 5.2 | 118.3543 | -0.96 | 24.07 | 16.8485 | -4.9 | 118.3025 | -4.8418 | -0.96 | 24.07 | 1.7792 | -1.6 | 117.0731 | -1.6165 | -0.75
24.08 | 1.7211 | 1.824 | 1.8881 | 116.9505 | -0.71887 | 24.08 | 16.8503 | 5.1895 | 5.2 | 118.3682 | -0.96 | 24.08 | 16.8453 | -4.9 | 118.279 | -4.8426 | -0.96 | 24.08 | 1.7768 | -1.6 | 117.0667 | -1.617 | -0.75
24.09 | 1.7219 | 1.824 | 1.8889 | 116.9541 | -0.71867 | 24.09 | 16.8481 | 5.1916 | 5.2 | 118.3566 | -0.96 | 24.09 | 16.8448 | -4.9 | 118.2684 | -4.8453 | -0.96 | 24.09 | 1.7765 | -1.6 | 117.0557 | -1.6169 | -0.75
24.1 | 1.7228 | 1.824 | 1.8897 | 116.9569 | -0.71847 | 24.1 | 16.8466 | 5.1878 | 5.2 | 118.322 | -0.96 | 24.1 | 16.8459 | -4.9 | 118.2656 | -4.8458 | -0.96 | 24.1 | 1.7762 | -1.6 | 117.0477 | -1.6172 | -0.75
24.11 | 1.723 | 1.824 | 1.8887 | 116.9432 | -0.71827 | 24.11 | 16.8481 | 5.1822 | 5.2 | 118.313 | -0.96 | 24.11 | 16.8438 | -4.9 | 118.2607 | -4.8449 | -0.96 | 24.11 | 1.777 | -1.6 | 117.0524 | -1.6182 | -0.75
24.12 | 1.7233 | 1.824 | 1.8868 | 116.9213 | -0.71807 | 24.12 | 16.8504 | 5.1799 | 5.2 | 118.3246 | -0.96 | 24.12 | 16.842 | -4.9 | 118.2575 | -4.8454 | -0.96 | 24.12 | 1.7777 | -1.6 | 117.0597 | -1.6185 | -0.75
24.13 | 1.723 | 1.824 | 1.8863 | 116.9089 | -0.71787 | 24.13 | 16.8514 | 5.1826 | 5.2 | 118.3348 | -0.96 | 24.13 | 16.8406 | -4.9 | 118.2541 | -4.8469 | -0.96 | 24.13 | 1.7773 | -1.6 | 117.0515 | -1.6179 | -0.75
24.14 | 1.7218 | 1.824 | 1.8872 | 116.9099 | -0.71767 | 24.14 | 16.8517 | 5.1895 | 5.2 | 118.3482 | -0.96 | 24.14 | 16.8408 | -4.9 | 118.2554 | -4.8479 | -0.96 | 24.14 | 1.7786 | -1.6 | 117.0471 | -1.6188 | -0.75
24.15 | 1.7213 | 1.824 | 1.8873 | 116.9193 | -0.71747 | 24.15 | 16.8522 | 5.1963 | 5.2 | 118.3595 | -0.96 | 24.15 | 16.8427 | -4.9 | 118.2503 | -4.8467 | -0.96 | 24.15 | 1.7796 | -1.6 | 117.0551 | -1.6206 | -0.75
24.16 | 1.7212 | 1.824 | 1.8874 | 116.9256 | -0.71727 | 24.16 | 16.8513 | 5.1977 | 5.2 | 118.3579 | -0.96 | 24.16 | 16.8417 | -4.9 | 118.2332 | -4.8471 | -0.96 | 24.16 | 1.7791 | -1.6 | 117.0554 | -1.6207 | -0.75
24.17 | 1.7215 | 1.824 | 1.8877 | 116.9185 | -0.71707 | 24.17 | 16.8512 | 5.1967 | 5.2 | 118.3591 | -0.96 | 24.17 | 16.8393 | -4.9 | 118.2264 | -4.8484 | -0.96 | 24.17 | 1.7782 | -1.6 | 117.0542 | -1.6189 | -0.75
24.18 | 1.7214 | 1.824 | 1.888 | 116.916 | -0.71687 | 24.18 | 16.8534 | 5.1966 | 5.2 | 118.3663 | -0.96 | 24.18 | 16.8396 | -4.9 | 118.2195 | -4.8478 | -0.96 | 24.18 | 1.7782 | -1.6 | 117.0591 | -1.6183 | -0.75
24.19 | 1.7209 | 1.824 | 1.8886 | 116.9273 | -0.71667 | 24.19 | 16.8549 | 5.1968 | 5.2 | 118.3732 | -0.96 | 24.19 | 16.8385 | -4.9 | 118.2112 | -4.8495 | -0.96 | 24.19 | 1.7781 | -1.6 | 117.0636 | -1.6172 | -0.75
24.2 | 1.7214 | 1.824 | 1.888 | 116.932 | -0.71647 | 24.2 | 16.8557 | 5.1968 | 5.2 | 118.3889 | -0.96 | 24.2 | 16.8366 | -4.9 | 118.2132 | -4.8513 | -0.96 | 24.2 | 1.7777 | -1.6 | 117.0636 | -1.6162 | -0.75
24.21 | 1.7212 | 1.824 | 1.888 | 116.9385 | -0.71627 | 24.21 | 16.8565 | 5.195 | 5.2 | 118.3895 | -0.96 | 24.21 | 16.8366 | -4.9 | 118.2167 | -4.8504 | -0.96 | 24.21 | 1.7782 | -1.6 | 117.0648 | -1.6163 | -0.75
24.22 | 1.7215 | 1.824 | 1.8883 | 116.9598 | -0.71607 | 24.22 | 16.8558 | 5.1925 | 5.2 | 118.3829 | -0.96 | 24.22 | 16.8365 | -4.9 | 118.222 | -4.8507 | -0.96 | 24.22 | 1.7784 | -1.6 | 117.0682 | -1.6156 | -0.75
24.23 | 1.7227 | 1.824 | 1.8887 | 116.9806 | -0.71587 | 24.23 | 16.8548 | 5.1923 | 5.2 | 118.3843 | -0.96 | 24.23 | 16.8349 | -4.9 | 118.2327 | -4.8492 | -0.96 | 24.23 | 1.7789 | -1.6 | 117.0741 | -1.6156 | -0.75
24.24 | 1.7241 | 1.824 | 1.8897 | 116.9944 | -0.71567 | 24.24 | 16.8533 | 5.1886 | 5.2 | 118.3694 | -0.96 | 24.24 | 16.8278 | -4.9 | 118.2369 | -4.8459 | -0.96 | 24.24 | 1.7797 | -1.6 | 117.084 | -1.617 | -0.75
24.25 | 1.7253 | 1.824 | 1.8896 | 117.0087 | -0.71547 | 24.25 | 16.849 | 5.1798 | 5.2 | 118.3443 | -0.96 | 24.25 | 16.8219 | -4.9 | 118.2276 | -4.8425 | -0.96 | 24.25 | 1.7801 | -1.6 | 117.0904 | -1.6185 | -0.75
24.26 | 1.7249 | 1.824 | 1.8895 | 117.012 | -0.71527 | 24.26 | 16.8478 | 5.1763 | 5.2 | 118.3284 | -0.96 | 24.26 | 16.8192 | -4.9 | 118.2074 | -4.8384 | -0.96 | 24.26 | 1.7804 | -1.6 | 117.0972 | -1.6185 | -0.75
24.27 | 1.7232 | 1.824 | 1.8891 | 117.0077 | -0.71507 | 24.27 | 16.8486 | 5.1786 | 5.2 | 118.3316 | -0.96 | 24.27 | 16.8143 | -4.9 | 118.1949 | -4.8386 | -0.96 | 24.27 | 1.7789 | -1.6 | 117.1016 | -1.6173 | -0.75
24.28 | 1.7232 | 1.824 | 1.8884 | 117.0056 | -0.71487 | 24.28 | 16.848 | 5.1821 | 5.2 | 118.3514 | -0.96 | 24.28 | 16.8153 | -4.9 | 118.2035 | -4.8427 | -0.96 | 24.28 | 1.7771 | -1.6 | 117.0965 | -1.6153 | -0.75
24.29 | 1.7247 | 1.824 | 1.8884 | 117.0019 | -0.71467 | 24.29 | 16.8486 | 5.1873 | 5.2 | 118.3661 | -0.96 | 24.29 | 16.8239 | -4.9 | 118.2076 | -4.8433 | -0.96 | 24.29 | 1.7779 | -1.6 | 117.095 | -1.6159 | -0.75
24.3 | 1.7244 | 1.824 | 1.8899 | 117.0088 | -0.71447 | 24.3 | 16.8506 | 5.1913 | 5.2 | 118.3696 | -0.96 | 24.3 | 16.8291 | -4.9 | 118.214 | -4.8434 | -0.96 | 24.3 | 1.7792 | -1.6 | 117.0939 | -1.6167 | -0.75
24.31 | 1.7228 | 1.824 | 1.8902 | 117.0172 | -0.71427 | 24.31 | 16.8526 | 5.1978 | 5.2 | 118.3696 | -0.96 | 24.31 | 16.8285 | -4.9 | 118.2244 | -4.8456 | -0.96 | 24.31 | 1.7796 | -1.6 | 117.0878 | -1.6157 | -0.75
24.32 | 1.7229 | 1.824 | 1.8895 | 117.014 | -0.71407 | 24.32 | 16.8528 | 5.2016 | 5.2 | 118.3728 | -0.96 | 24.32 | 16.8292 | -4.9 | 118.2271 | -4.8462 | -0.96 | 24.32 | 1.7794 | -1.6 | 117.0928 | -1.6161 | -0.75
24.33 | 1.7251 | 1.824 | 1.8883 | 117.0106 | -0.71387 | 24.33 | 16.8524 | 5.198 | 5.2 | 118.3731 | -0.96 | 24.33 | 16.8356 | -4.9 | 118.2376 | -4.8464 | -0.96 | 24.33 | 1.7793 | -1.6 | 117.1002 | -1.6182 | -0.75
24.34 | 1.726 | 1.824 | 1.8871 | 117.0127 | -0.71367 | 24.34 | 16.8534 | 5.1959 | 5.2 | 118.3748 | -0.96 | 24.34 | 16.8465 | -4.9 | 118.2354 | -4.8443 | -0.96 | 24.34 | 1.7799 | -1.6 | 117.092 | -1.6185 | -0.75
24.35 | 1.7247 | 1.824 | 1.8875 | 117.0186 | -0.71347 | 24.35 | 16.8546 | 5.1963 | 5.2 | 118.3831 | -0.96 | 24.35 | 16.8521 | -4.9 | 118.2194 | -4.8432 | -0.96 | 24.35 | 1.7795 | -1.6 | 117.0907 | -1.6179 | -0.75
24.36 | 1.7224 | 1.824 | 1.8889 | 117.025 | -0.71327 | 24.36 | 16.8547 | 5.1981 | 5.2 | 118.3934 | -0.96 | 24.36 | 16.8512 | -4.9 | 118.2159 | -4.8447 | -0.96 | 24.36 | 1.7782 | -1.6 | 117.0991 | -1.6176 | -0.75
24.37 | 1.7221 | 1.824 | 1.889 | 117.0285 | -0.71307 | 24.37 | 16.8536 | 5.1978 | 5.2 | 118.394 | -0.96 | 24.37 | 16.8498 | -4.9 | 118.2098 | -4.8462 | -0.96 | 24.37 | 1.778 | -1.6 | 117.1006 | -1.6165 | -0.75
24.38 | 1.7236 | 1.824 | 1.8891 | 117.0306 | -0.71287 | 24.38 | 16.8515 | 5.1953 | 5.2 | 118.3809 | -0.96 | 24.38 | 16.8472 | -4.9 | 118.1819 | -4.8494 | -0.96 | 24.38 | 1.7782 | -1.6 | 117.1038 | -1.6163 | -0.75
24.39 | 1.7244 | 1.824 | 1.8912 | 117.0376 | -0.71267 | 24.39 | 16.8507 | 5.1924 | 5.2 | 118.3706 | -0.96 | 24.39 | 16.8452 | -4.9 | 118.1569 | -4.8538 | -0.96 | 24.39 | 1.7789 | -1.6 | 117.1024 | -1.6166 | -0.75
24.4 | 1.7247 | 1.824 | 1.8921 | 117.0449 | -0.71247 | 24.4 | 16.8511 | 5.1892 | 5.2 | 118.3697 | -0.96 | 24.4 | 16.8433 | -4.9 | 118.1512 | -4.8573 | -0.96 | 24.4 | 1.7796 | -1.6 | 117.0966 | -1.617 | -0.75
24.41 | 1.7237 | 1.824 | 1.8911 | 117.0482 | -0.71227 | 24.41 | 16.8543 | 5.1871 | 5.2 | 118.3834 | -0.96 | 24.41 | 16.8402 | -4.9 | 118.1508 | -4.8599 | -0.96 | 24.41 | 1.779 | -1.6 | 117.0945 | -1.6176 | -0.75
24.42 | 1.7229 | 1.824 | 1.8892 | 117.0484 | -0.71207 | 24.42 | 16.857 | 5.192 | 5.2 | 118.4036 | -0.96 | 24.42 | 16.8399 | -4.9 | 118.1535 | -4.8618 | -0.96 | 24.42 | 1.7795 | -1.6 | 117.0946 | -1.6172 | -0.75
24.43 | 1.7235 | 1.824 | 1.8887 | 117.0466 | -0.71187 | 24.43 | 16.8554 | 5.1999 | 5.2 | 118.4188 | -0.96 | 24.43 | 16.8427 | -4.9 | 118.1658 | -4.8601 | -0.96 | 24.43 | 1.7804 | -1.6 | 117.0973 | -1.6159 | -0.75
24.44 | 1.7241 | 1.824 | 1.8893 | 117.0423 | -0.71167 | 24.44 | 16.8539 | 5.2023 | 5.2 | 118.4276 | -0.96 | 24.44 | 16.8484 | -4.9 | 118.1756 | -4.8514 | -0.96 | 24.44 | 1.7796 | -1.6 | 117.1067 | -1.6162 | -0.75
24.45 | 1.7236 | 1.824 | 1.8894 | 117.0418 | -0.71147 | 24.45 | 16.8545 | 5.2014 | 5.2 | 118.4369 | -0.96 | 24.45 | 16.852 | -4.9 | 118.1774 | -4.8458 | -0.96 | 24.45 | 1.7803 | -1.6 | 117.1078 | -1.6175 | -0.75
24.46 | 1.7231 | 1.824 | 1.8884 | 117.0426 | -0.71127 | 24.46 | 16.8565 | 5.1953 | 5.2 | 118.4293 | -0.96 | 24.46 | 16.8513 | -4.9 | 118.1811 | -4.8482 | -0.96 | 24.46 | 1.7822 | -1.6 | 117.0967 | -1.6182 | -0.75
24.47 | 1.724 | 1.824 | 1.8873 | 117.0422 | -0.71107 | 24.47 | 16.8585 | 5.1902 | 5.2 | 118.4159 | -0.96 | 24.47 | 16.853 | -4.9 | 118.1923 | -4.8511 | -0.96 | 24.47 | 1.782 | -1.6 | 117.0976 | -1.6179 | -0.75
24.48 | 1.7251 | 1.824 | 1.887 | 117.0404 | -0.71087 | 24.48 | 16.8574 | 5.1925 | 5.2 | 118.412 | -0.96 | 24.48 | 16.857 | -4.9 | 118.2018 | -4.8527 | -0.96 | 24.48 | 1.7807 | -1.6 | 117.1062 | -1.6172 | -0.75
24.49 | 1.7246 | 1.824 | 1.8867 | 117.0352 | -0.71067 | 24.49 | 16.8544 | 5.1939 | 5.2 | 118.4007 | -0.96 | 24.49 | 16.8555 | -4.9 | 118.2001 | -4.8496 | -0.96 | 24.49 | 1.7791 | -1.6 | 117.0989 | -1.6167 | -0.75
24.5 | 1.7237 | 1.824 | 1.8869 | 117.0412 | -0.71047 | 24.5 | 16.8515 | 5.191 | 5.2 | 118.3886 | -0.96 | 24.5 | 16.8533 | -4.9 | 118.1978 | -4.8463 | -0.96 | 24.5 | 1.7781 | -1.6 | 117.0859 | -1.6163 | -0.75
24.51 | 1.7225 | 1.824 | 1.8869 | 117.0438 | -0.71027 | 24.51 | 16.8491 | 5.185 | 5.2 | 118.356 | -0.96 | 24.51 | 16.8528 | -4.9 | 118.1918 | -4.8459 | -0.96 | 24.51 | 1.7783 | -1.6 | 117.0812 | -1.615 | -0.75
24.52 | 1.7223 | 1.824 | 1.8862 | 117.0348 | -0.71007 | 24.52 | 16.8492 | 5.1825 | 5.2 | 118.3311 | -0.96 | 24.52 | 16.8516 | -4.9 | 118.1949 | -4.846 | -0.96 | 24.52 | 1.7783 | -1.6 | 117.0849 | -1.6136 | -0.75
24.53 | 1.7229 | 1.824 | 1.8863 | 117.0241 | -0.70987 | 24.53 | 16.8512 | 5.1842 | 5.2 | 118.3385 | -0.96 | 24.53 | 16.8519 | -4.9 | 118.2108 | -4.846 | -0.96 | 24.53 | 1.7776 | -1.6 | 117.092 | -1.6141 | -0.75
24.54 | 1.7226 | 1.824 | 1.8872 | 117.0164 | -0.70967 | 24.54 | 16.8497 | 5.1865 | 5.2 | 118.3358 | -0.96 | 24.54 | 16.8551 | -4.9 | 118.2284 | -4.8428 | -0.96 | 24.54 | 1.7777 | -1.6 | 117.0937 | -1.6152 | -0.75
24.55 | 1.7226 | 1.824 | 1.8871 | 117.0197 | -0.70947 | 24.55 | 16.8467 | 5.1868 | 5.2 | 118.3195 | -0.96 | 24.55 | 16.8577 | -4.9 | 118.238 | -4.8391 | -0.96 | 24.55 | 1.7792 | -1.6 | 117.0957 | -1.6159 | -0.75
24.56 | 1.7219 | 1.824 | 1.8878 | 117.0315 | -0.70927 | 24.56 | 16.8485 | 5.1859 | 5.2 | 118.3086 | -0.96 | 24.56 | 16.8557 | -4.9 | 118.2415 | -4.8419 | -0.96 | 24.56 | 1.7798 | -1.6 | 117.1 | -1.6166 | -0.75
24.57 | 1.7212 | 1.824 | 1.8884 | 117.0295 | -0.70907 | 24.57 | 16.8517 | 5.1868 | 5.2 | 118.3094 | -0.96 | 24.57 | 16.8537 | -4.9 | 118.2331 | -4.8483 | -0.96 | 24.57 | 1.7791 | -1.6 | 117.1049 | -1.6162 | -0.75
24.58 | 1.722 | 1.824 | 1.8881 | 117.0216 | -0.70887 | 24.58 | 16.8523 | 5.1871 | 5.2 | 118.3074 | -0.96 | 24.58 | 16.8524 | -4.9 | 118.2122 | -4.8544 | -0.96 | 24.58 | 1.7783 | -1.6 | 117.1039 | -1.6166 | -0.75
24.59 | 1.7233 | 1.824 | 1.8888 | 117.026 | -0.70867 | 24.59 | 16.8523 | 5.1864 | 5.2 | 118.2981 | -0.96 | 24.59 | 16.8506 | -4.9 | 118.203 | -4.8595 | -0.96 | 24.59 | 1.7763 | -1.6 | 117.1028 | -1.6184 | -0.75
24.6 | 1.7231 | 1.824 | 1.89 | 117.0284 | -0.70847 | 24.6 | 16.8517 | 5.1887 | 5.2 | 118.3078 | -0.96 | 24.6 | 16.85 | -4.9 | 118.2211 | -4.8592 | -0.96 | 24.6 | 1.7759 | -1.6 | 117.1052 | -1.6188 | -0.75
24.61 | 1.7213 | 1.824 | 1.8902 | 117.0291 | -0.70827 | 24.61 | 16.8501 | 5.1908 | 5.2 | 118.3152 | -0.96 | 24.61 | 16.8514 | -4.9 | 118.2515 | -4.8529 | -0.96 | 24.61 | 1.7786 | -1.6 | 117.1057 | -1.6174 | -0.75
24.62 | 1.7215 | 1.824 | 1.8894 | 117.0249 | -0.70807 | 24.62 | 16.8513 | 5.1911 | 5.2 | 118.314 | -0.96 | 24.62 | 16.8517 | -4.9 | 118.2664 | -4.8472 | -0.96 | 24.62 | 1.7796 | -1.6 | 117.1054 | -1.6174 | -0.75
24.63 | 1.7231 | 1.824 | 1.8893 | 117.0186 | -0.70787 | 24.63 | 16.8541 | 5.1927 | 5.2 | 118.3242 | -0.96 | 24.63 | 16.8501 | -4.9 | 118.2784 | -4.8455 | -0.96 | 24.63 | 1.7785 | -1.6 | 117.1029 | -1.6187 | -0.75
24.64 | 1.7236 | 1.824 | 1.8902 | 117.0167 | -0.70767 | 24.64 | 16.8538 | 5.1935 | 5.2 | 118.3309 | -0.96 | 24.64 | 16.8493 | -4.9 | 118.2887 | -4.849 | -0.96 | 24.64 | 1.7809 | -1.6 | 117.1066 | -1.6186 | -0.75
24.65 | 1.7234 | 1.824 | 1.8902 | 117.0172 | -0.70747 | 24.65 | 16.8523 | 5.1956 | 5.2 | 118.3367 | -0.96 | 24.65 | 16.8501 | -4.9 | 118.282 | -4.8503 | -0.96 | 24.65 | 1.7826 | -1.6 | 117.115 | -1.6174 | -0.75
24.66 | 1.723 | 1.824 | 1.8885 | 117.0153 | -0.70727 | 24.66 | 16.8519 | 5.1926 | 5.2 | 118.3199 | -0.96 | 24.66 | 16.8496 | -4.9 | 118.2657 | -4.8467 | -0.96 | 24.66 | 1.7825 | -1.6 | 117.1199 | -1.6181 | -0.75
24.67 | 1.7228 | 1.824 | 1.8874 | 117.015 | -0.70707 | 24.67 | 16.8524 | 5.1854 | 5.2 | 118.2808 | -0.96 | 24.67 | 16.8481 | -4.9 | 118.2687 | -4.8446 | -0.96 | 24.67 | 1.7836 | -1.6 | 117.1182 | -1.6198 | -0.75
24.68 | 1.7232 | 1.824 | 1.8882 | 117.0194 | -0.70687 | 24.68 | 16.8513 | 5.1797 | 5.2 | 118.2486 | -0.96 | 24.68 | 16.8465 | -4.9 | 118.2788 | -4.8438 | -0.96 | 24.68 | 1.7827 | -1.6 | 117.11 | -1.6188 | -0.75
24.69 | 1.7238 | 1.824 | 1.8888 | 117.0278 | -0.70667 | 24.69 | 16.8478 | 5.1747 | 5.2 | 118.2179 | -0.96 | 24.69 | 16.8435 | -4.9 | 118.2705 | -4.8449 | -0.96 | 24.69 | 1.7845 | -1.6 | 117.1092 | -1.6166 | -0.75
24.7 | 1.7233 | 1.824 | 1.8893 | 117.0428 | -0.70647 | 24.7 | 16.8457 | 5.1718 | 5.2 | 118.2018 | -0.96 | 24.7 | 16.8412 | -4.9 | 118.2582 | -4.8477 | -0.96 | 24.7 | 1.7893 | -1.6 | 117.1151 | -1.6155 | -0.75
24.71 | 1.7216 | 1.824 | 1.8894 | 117.0456 | -0.70627 | 24.71 | 16.8483 | 5.1702 | 5.2 | 118.2169 | -0.96 | 24.71 | 16.8419 | -4.9 | 118.2494 | -4.8506 | -0.96 | 24.71 | 1.7921 | -1.6 | 117.1183 | -1.6155 | -0.75
24.72 | 1.7215 | 1.824 | 1.8894 | 117.0488 | -0.70607 | 24.72 | 16.8503 | 5.1754 | 5.2 | 118.2472 | -0.96 | 24.72 | 16.8444 | -4.9 | 118.2392 | -4.8519 | -0.96 | 24.72 | 1.7936 | -1.6 | 117.1181 | -1.6166 | -0.75
24.73 | 1.7229 | 1.824 | 1.8901 | 117.0578 | -0.70587 | 24.73 | 16.8496 | 5.1826 | 5.2 | 118.2668 | -0.96 | 24.73 | 16.8445 | -4.9 | 118.2291 | -4.8527 | -0.96 | 24.73 | 1.7934 | -1.6 | 117.1139 | -1.6184 | -0.75
24.74 | 1.7239 | 1.824 | 1.8915 | 117.0628 | -0.70567 | 24.74 | 16.8521 | 5.1862 | 5.2 | 118.2685 | -0.96 | 24.74 | 16.8419 | -4.9 | 118.2353 | -4.8564 | -0.96 | 24.74 | 1.7921 | -1.6 | 117.1205 | -1.6195 | -0.75
24.75 | 1.7243 | 1.824 | 1.8917 | 117.0673 | -0.70547 | 24.75 | 16.8553 | 5.1883 | 5.2 | 118.2658 | -0.96 | 24.75 | 16.8437 | -4.9 | 118.2599 | -4.8578 | -0.96 | 24.75 | 1.7913 | -1.6 | 117.1372 | -1.6191 | -0.75
24.76 | 1.7242 | 1.824 | 1.8906 | 117.0677 | -0.70527 | 24.76 | 16.8595 | 5.1913 | 5.2 | 118.2857 | -0.96 | 24.76 | 16.8507 | -4.9 | 118.2892 | -4.8531 | -0.96 | 24.76 | 1.7915 | -1.6 | 117.1508 | -1.618 | -0.75
24.77 | 1.7238 | 1.824 | 1.8886 | 117.0587 | -0.70507 | 24.77 | 16.8641 | 5.195 | 5.2 | 118.3237 | -0.96 | 24.77 | 16.8567 | -4.9 | 118.3095 | -4.845 | -0.96 | 24.77 | 1.7928 | -1.6 | 117.1632 | -1.6178 | -0.75
24.78 | 1.7239 | 1.824 | 1.8877 | 117.0578 | -0.70487 | 24.78 | 16.8641 | 5.1974 | 5.2 | 118.3434 | -0.96 | 24.78 | 16.8586 | -4.9 | 118.3244 | -4.8379 | -0.96 | 24.78 | 1.7947 | -1.6 | 117.1671 | -1.6178 | -0.75
24.79 | 1.7252 | 1.824 | 1.8891 | 117.0689 | -0.70467 | 24.79 | 16.8601 | 5.1956 | 5.2 | 118.3307 | -0.96 | 24.79 | 16.8584 | -4.9 | 118.3348 | -4.8353 | -0.96 | 24.79 | 1.797 | -1.6 | 117.1626 | -1.6179 | -0.75
24.8 | 1.7257 | 1.824 | 1.8894 | 117.0649 | -0.70447 | 24.8 | 16.8559 | 5.19 | 5.2 | 118.3187 | -0.96 | 24.8 | 16.854 | -4.9 | 118.3251 | -4.8385 | -0.96 | 24.8 | 1.7988 | -1.6 | 117.1726 | -1.6174 | -0.75
24.81 | 1.7232 | 1.824 | 1.8898 | 117.0588 | -0.70427 | 24.81 | 16.8549 | 5.1822 | 5.2 | 118.2909 | -0.96 | 24.81 | 16.8478 | -4.9 | 118.3081 | -4.8462 | -0.96 | 24.81 | 1.7994 | -1.6 | 117.197 | -1.616 | -0.75
24.82 | 1.7215 | 1.824 | 1.8899 | 117.0598 | -0.70407 | 24.82 | 16.8542 | 5.1762 | 5.2 | 118.2673 | -0.96 | 24.82 | 16.8447 | -4.9 | 118.2996 | -4.8519 | -0.96 | 24.82 | 1.8 | -1.6 | 117.2015 | -1.6158 | -0.75
24.83 | 1.7235 | 1.824 | 1.8902 | 117.0594 | -0.70387 | 24.83 | 16.8515 | 5.1757 | 5.2 | 118.273 | -0.96 | 24.83 | 16.8451 | -4.9 | 118.2804 | -4.8497 | -0.96 | 24.83 | 1.8001 | -1.6 | 117.1907 | -1.6163 | -0.75
24.84 | 1.7255 | 1.824 | 1.8915 | 117.0652 | -0.70367 | 24.84 | 16.8499 | 5.1748 | 5.2 | 118.2583 | -0.96 | 24.84 | 16.845 | -4.9 | 118.2602 | -4.8445 | -0.96 | 24.84 | 1.8 | -1.6 | 117.1859 | -1.6166 | -0.75
24.85 | 1.7243 | 1.824 | 1.8916 | 117.0754 | -0.70347 | 24.85 | 16.8508 | 5.1743 | 5.2 | 118.2489 | -0.96 | 24.85 | 16.8434 | -4.9 | 118.2483 | -4.8431 | -0.96 | 24.85 | 1.7998 | -1.6 | 117.1886 | -1.6171 | -0.75
24.86 | 1.7225 | 1.824 | 1.89 | 117.064 | -0.70327 | 24.86 | 16.8531 | 5.1769 | 5.2 | 118.2621 | -0.96 | 24.86 | 16.8424 | -4.9 | 118.2308 | -4.8453 | -0.96 | 24.86 | 1.7999 | -1.6 | 117.198 | -1.6168 | -0.75
24.87 | 1.7235 | 1.824 | 1.8887 | 117.054 | -0.70307 | 24.87 | 16.8555 | 5.1804 | 5.2 | 118.265 | -0.96 | 24.87 | 16.8421 | -4.9 | 118.2156 | -4.848 | -0.96 | 24.87 | 1.8006 | -1.6 | 117.201 | -1.6159 | -0.75
24.88 | 1.7253 | 1.824 | 1.8891 | 117.0576 | -0.70287 | 24.88 | 16.8573 | 5.1809 | 5.2 | 118.2628 | -0.96 | 24.88 | 16.8426 | -4.9 | 118.1994 | -4.8517 | -0.96 | 24.88 | 1.8008 | -1.6 | 117.1929 | -1.6149 | -0.75
24.89 | 1.7248 | 1.824 | 1.8898 | 117.0513 | -0.70267 | 24.89 | 16.8582 | 5.1804 | 5.2 | 118.2734 | -0.96 | 24.89 | 16.8434 | -4.9 | 118.1976 | -4.857 | -0.96 | 24.89 | 1.8015 | -1.6 | 117.1925 | -1.6148 | -0.75
24.9 | 1.7236 | 1.824 | 1.8903 | 117.0448 | -0.70247 | 24.9 | 16.8606 | 5.181 | 5.2 | 118.2917 | -0.96 | 24.9 | 16.8445 | -4.9 | 118.2073 | -4.8607 | -0.96 | 24.9 | 1.8016 | -1.6 | 117.1895 | -1.6144 | -0.75
24.91 | 1.7224 | 1.824 | 1.891 | 117.0511 | -0.70227 | 24.91 | 16.8621 | 5.1853 | 5.2 | 118.3256 | -0.96 | 24.91 | 16.8453 | -4.9 | 118.2119 | -4.8624 | -0.96 | 24.91 | 1.8004 | -1.6 | 117.1828 | -1.6146 | -0.75
24.92 | 1.7232 | 1.824 | 1.8901 | 117.0518 | -0.70207 | 24.92 | 16.8614 | 5.1881 | 5.2 | 118.3435 | -0.96 | 24.92 | 16.8461 | -4.9 | 118.215 | -4.8623 | -0.96 | 24.92 | 1.7992 | -1.6 | 117.1957 | -1.616 | -0.75
24.93 | 1.7239 | 1.824 | 1.8893 | 117.0505 | -0.70187 | 24.93 | 16.86 | 5.1867 | 5.2 | 118.3418 | -0.96 | 24.93 | 16.8469 | -4.9 | 118.2048 | -4.8571 | -0.96 | 24.93 | 1.799 | -1.6 | 117.2057 | -1.6166 | -0.75
24.94 | 1.7224 | 1.824 | 1.8906 | 117.0663 | -0.70167 | 24.94 | 16.8584 | 5.1833 | 5.2 | 118.3312 | -0.96 | 24.94 | 16.8468 | -4.9 | 118.1915 | -4.8503 | -0.96 | 24.94 | 1.8003 | -1.6 | 117.2009 | -1.6183 | -0.75
24.95 | 1.7222 | 1.824 | 1.8909 | 117.077 | -0.70147 | 24.95 | 16.8586 | 5.1781 | 5.2 | 118.3096 | -0.96 | 24.95 | 16.845 | -4.9 | 118.192 | -4.8484 | -0.96 | 24.95 | 1.8008 | -1.6 | 117.194 | -1.6192 | -0.75
24.96 | 1.7231 | 1.824 | 1.8899 | 117.0738 | -0.70127 | 24.96 | 16.8612 | 5.1802 | 5.2 | 118.3219 | -0.96 | 24.96 | 16.845 | -4.9 | 118.2032 | -4.8491 | -0.96 | 24.96 | 1.8007 | -1.6 | 117.1887 | -1.6169 | -0.75
24.97 | 1.7228 | 1.824 | 1.89 | 117.0711 | -0.70107 | 24.97 | 16.8619 | 5.1871 | 5.2 | 118.3528 | -0.96 | 24.97 | 16.8477 | -4.9 | 118.2105 | -4.8481 | -0.96 | 24.97 | 1.8006 | -1.6 | 117.1885 | -1.6149 | -0.75
24.98 | 1.7219 | 1.824 | 1.8908 | 117.082 | -0.70087 | 24.98 | 16.8594 | 5.1904 | 5.2 | 118.3694 | -0.96 | 24.98 | 16.8481 | -4.9 | 118.2055 | -4.8468 | -0.96 | 24.98 | 1.8005 | -1.6 | 117.1861 | -1.6147 | -0.75
24.99 | 1.7226 | 1.824 | 1.8906 | 117.0905 | -0.70067 | 24.99 | 16.859 | 5.1897 | 5.2 | 118.3829 | -0.96 | 24.99 | 16.8465 | -4.9 | 118.1935 | -4.8481 | -0.96 | 24.99 | 1.8007 | -1.6 | 117.1794 | -1.6164 | -0.75
25 | 1.7236 | 1.824 | 1.8902 | 117.0813 | -0.70047 | 25 | 16.8623 | 5.1867 | 5.2 | 118.3924 | -0.96 | 25 | 16.8461 | -4.9 | 118.1833 | -4.8481 | -0.96 | 25 | 1.7993 | -1.6 | 117.1727 | -1.6173 | -0.75
25.01 | 1.7242 | 1.824 | 1.8908 | 117.0826 | -0.70027 | 25.01 | 16.8648 | 5.1869 | 5.2 | 118.3941 | -0.96 | 25.01 | 16.8462 | -4.9 | 118.1736 | -4.8473 | -0.96 | 25.01 | 1.7987 | -1.6 | 117.1731 | -1.6171 | -0.75
25.02 | 1.7244 | 1.824 | 1.8906 | 117.0944 | -0.70007 | 25.02 | 16.865 | 5.1884 | 5.2 | 118.4066 | -0.96 | 25.02 | 16.8451 | -4.9 | 118.1747 | -4.8477 | -0.96 | 25.02 | 1.7991 | -1.6 | 117.1812 | -1.6178 | -0.75
25.03 | 1.7241 | 1.824 | 1.8894 | 117.0993 | -0.69993 | 25.03 | 16.8657 | 5.1899 | 5.2 | 118.4205 | -0.96 | 25.03 | 16.8457 | -4.9 | 118.1853 | -4.8488 | -0.96 | 25.03 | 1.7986 | -1.6 | 117.1886 | -1.6176 | -0.75
25.04 | 1.7246 | 1.824 | 1.8894 | 117.0975 | -0.69983 | 25.04 | 16.8628 | 5.1911 | 5.2 | 118.4101 | -0.96 | 25.04 | 16.8495 | -4.9 | 118.1918 | -4.8489 | -0.96 | 25.04 | 1.7988 | -1.6 | 117.1942 | -1.6149 | -0.75
25.05 | 1.725 | 1.824 | 1.8902 | 117.1008 | -0.69973 | 25.05 | 16.8576 | 5.1874 | 5.2 | 118.3854 | -0.96 | 25.05 | 16.852 | -4.9 | 118.1952 | -4.8464 | -0.96 | 25.05 | 1.8019 | -1.6 | 117.1893 | -1.6132 | -0.75
25.06 | 1.7252 | 1.824 | 1.89 | 117.1072 | -0.69963 | 25.06 | 16.8591 | 5.1815 | 5.2 | 118.3744 | -0.96 | 25.06 | 16.8496 | -4.9 | 118.1876 | -4.8446 | -0.96 | 25.06 | 1.8037 | -1.6 | 117.1796 | -1.6138 | -0.75
25.07 | 1.7243 | 1.824 | 1.8888 | 117.1143 | -0.69953 | 25.07 | 16.8643 | 5.1816 | 5.2 | 118.391 | -0.96 | 25.07 | 16.8454 | -4.9 | 118.1737 | -4.8469 | -0.96 | 25.07 | 1.8015 | -1.6 | 117.1905 | -1.6144 | -0.75
25.08 | 1.7242 | 1.824 | 1.8883 | 117.1159 | -0.69943 | 25.08 | 16.8638 | 5.1847 | 5.2 | 118.4054 | -0.96 | 25.08 | 16.8454 | -4.9 | 118.1526 | -4.8522 | -0.96 | 25.08 | 1.8 | -1.6 | 117.2031 | -1.6153 | -0.75
25.09 | 1.7253 | 1.824 | 1.889 | 117.1111 | -0.69933 | 25.09 | 16.8607 | 5.1866 | 5.2 | 118.4046 | -0.96 | 25.09 | 16.8467 | -4.9 | 118.1417 | -4.8542 | -0.96 | 25.09 | 1.8017 | -1.6 | 117.1972 | -1.6158 | -0.75
25.1 | 1.7251 | 1.824 | 1.8898 | 117.1127 | -0.69923 | 25.1 | 16.8605 | 5.1889 | 5.2 | 118.4145 | -0.96 | 25.1 | 16.8461 | -4.9 | 118.1455 | -4.8539 | -0.96 | 25.1 | 1.8041 | -1.6 | 117.193 | -1.6158 | -0.75
25.11 | 1.723 | 1.824 | 1.8899 | 117.1155 | -0.69913 | 25.11 | 16.8601 | 5.191 | 5.2 | 118.4295 | -0.96 | 25.11 | 16.8459 | -4.9 | 118.1475 | -4.8537 | -0.96 | 25.11 | 1.804 | -1.6 | 117.1891 | -1.6156 | -0.75
25.12 | 1.7232 | 1.824 | 1.8884 | 117.1029 | -0.69903 | 25.12 | 16.8589 | 5.1894 | 5.2 | 118.4334 | -0.96 | 25.12 | 16.8467 | -4.9 | 118.1524 | -4.853 | -0.96 | 25.12 | 1.8023 | -1.6 | 117.181 | -1.6161 | -0.75
25.13 | 1.7254 | 1.824 | 1.8876 | 117.0898 | -0.69893 | 25.13 | 16.8619 | 5.1852 | 5.2 | 118.4376 | -0.96 | 25.13 | 16.8475 | -4.9 | 118.156 | -4.8533 | -0.96 | 25.13 | 1.802 | -1.6 | 117.1758 | -1.6173 | -0.75
25.14 | 1.7256 | 1.824 | 1.8899 | 117.0987 | -0.69883 | 25.14 | 16.8646 | 5.1859 | 5.2 | 118.4483 | -0.96 | 25.14 | 16.8485 | -4.9 | 118.1569 | -4.8521 | -0.96 | 25.14 | 1.8032 | -1.6 | 117.1801 | -1.6177 | -0.75
25.15 | 1.7244 | 1.824 | 1.8912 | 117.1068 | -0.69873 | 25.15 | 16.8631 | 5.1877 | 5.2 | 118.4417 | -0.96 | 25.15 | 16.8494 | -4.9 | 118.1599 | -4.8483 | -0.96 | 25.15 | 1.8036 | -1.6 | 117.1848 | -1.6171 | -0.75
25.16 | 1.7225 | 1.824 | 1.8904 | 117.1053 | -0.69863 | 25.16 | 16.8605 | 5.182 | 5.2 | 118.4212 | -0.96 | 25.16 | 16.8502 | -4.9 | 118.1594 | -4.846 | -0.96 | 25.16 | 1.8026 | -1.6 | 117.1907 | -1.6163 | -0.75
25.17 | 1.7228 | 1.824 | 1.8897 | 117.0985 | -0.69853 | 25.17 | 16.8609 | 5.1754 | 5.2 | 118.4182 | -0.96 | 25.17 | 16.8513 | -4.9 | 118.1583 | -4.846 | -0.96 | 25.17 | 1.802 | -1.6 | 117.203 | -1.616 | -0.75
25.18 | 1.7244 | 1.824 | 1.8907 | 117.0989 | -0.69843 | 25.18 | 16.8615 | 5.1726 | 5.2 | 118.4205 | -0.96 | 25.18 | 16.8508 | -4.9 | 118.1567 | -4.8428 | -0.96 | 25.18 | 1.8021 | -1.6 | 117.21 | -1.6166 | -0.75
25.19 | 1.7251 | 1.824 | 1.8915 | 117.1014 | -0.69833 | 25.19 | 16.8595 | 5.1721 | 5.2 | 118.409 | -0.96 | 25.19 | 16.8492 | -4.9 | 118.1609 | -4.843 | -0.96 | 25.19 | 1.8034 | -1.6 | 117.2059 | -1.6175 | -0.75
25.2 | 1.7247 | 1.824 | 1.8913 | 117.096 | -0.69823 | 25.2 | 16.8581 | 5.1717 | 5.2 | 118.3894 | -0.96 | 25.2 | 16.8489 | -4.9 | 118.1682 | -4.8479 | -0.96 | 25.2 | 1.8047 | -1.6 | 117.2053 | -1.6187 | -0.75
25.21 | 1.7224 | 1.824 | 1.891 | 117.0941 | -0.69813 | 25.21 | 16.8608 | 5.1734 | 5.2 | 118.3885 | -0.96 | 25.21 | 16.8489 | -4.9 | 118.1548 | -4.8507 | -0.96 | 25.21 | 1.8044 | -1.6 | 117.2172 | -1.6194 | -0.75
25.22 | 1.7223 | 1.824 | 1.8901 | 117.0972 | -0.69803 | 25.22 | 16.8627 | 5.1769 | 5.2 | 118.4005 | -0.96 | 25.22 | 16.8481 | -4.9 | 118.1339 | -4.8496 | -0.96 | 25.22 | 1.8037 | -1.6 | 117.2202 | -1.6179 | -0.75
25.23 | 1.7246 | 1.824 | 1.8902 | 117.1015 | -0.69793 | 25.23 | 16.8614 | 5.1789 | 5.2 | 118.4063 | -0.96 | 25.23 | 16.8484 | -4.9 | 118.1294 | -4.8486 | -0.96 | 25.23 | 1.8029 | -1.6 | 117.218 | -1.6165 | -0.75
25.24 | 1.7252 | 1.824 | 1.8911 | 117.1077 | -0.69783 | 25.24 | 16.8625 | 5.183 | 5.2 | 118.4211 | -0.96 | 25.24 | 16.8479 | -4.9 | 118.1297 | -4.8492 | -0.96 | 25.24 | 1.8026 | -1.6 | 117.2167 | -1.6169 | -0.75
25.25 | 1.7243 | 1.824 | 1.8914 | 117.1147 | -0.69773 | 25.25 | 16.8654 | 5.1858 | 5.2 | 118.4318 | -0.96 | 25.25 | 16.8462 | -4.9 | 118.1359 | -4.85 | -0.96 | 25.25 | 1.8032 | -1.6 | 117.2227 | -1.6174 | -0.75
25.26 | 1.7238 | 1.824 | 1.8912 | 117.1132 | -0.69763 | 25.26 | 16.8626 | 5.185 | 5.2 | 118.4226 | -0.96 | 25.26 | 16.8468 | -4.9 | 118.1517 | -4.8525 | -0.96 | 25.26 | 1.8034 | -1.6 | 117.2253 | -1.617 | -0.75
25.27 | 1.7253 | 1.824 | 1.8905 | 117.109 | -0.69753 | 25.27 | 16.8584 | 5.1809 | 5.2 | 118.4015 | -0.96 | 25.27 | 16.8484 | -4.9 | 118.1515 | -4.8539 | -0.96 | 25.27 | 1.8028 | -1.6 | 117.2135 | -1.617 | -0.75
25.28 | 1.7265 | 1.824 | 1.8911 | 117.1076 | -0.69743 | 25.28 | 16.859 | 5.1758 | 5.2 | 118.3803 | -0.96 | 25.28 | 16.85 | -4.9 | 118.1448 | -4.8543 | -0.96 | 25.28 | 1.8022 | -1.6 | 117.2071 | -1.6179 | -0.75
25.29 | 1.7261 | 1.824 | 1.8925 | 117.1134 | -0.69733 | 25.29 | 16.862 | 5.1744 | 5.2 | 118.368 | -0.96 | 25.29 | 16.8511 | -4.9 | 118.1493 | -4.8548 | -0.96 | 25.29 | 1.8022 | -1.6 | 117.1959 | -1.6181 | -0.75
25.3 | 1.7258 | 1.824 | 1.8925 | 117.1214 | -0.69723 | 25.3 | 16.8641 | 5.1748 | 5.2 | 118.3586 | -0.96 | 25.3 | 16.8504 | -4.9 | 118.155 | -4.8554 | -0.96 | 25.3 | 1.8029 | -1.6 | 117.1899 | -1.618 | -0.75
25.31 | 1.7249 | 1.824 | 1.892 | 117.1213 | -0.69713 | 25.31 | 16.8635 | 5.1748 | 5.2 | 118.3586 | -0.96 | 25.31 | 16.8481 | -4.9 | 118.1562 | -4.8566 | -0.96 | 25.31 | 1.8029 | -1.6 | 117.208 | -1.6173 | -0.75
25.32 | 1.7243 | 1.824 | 1.8907 | 117.1137 | -0.69703 | 25.32 | 16.8636 | 5.1768 | 5.2 | 118.383 | -0.96 | 25.32 | 16.8469 | -4.9 | 118.1609 | -4.8592 | -0.96 | 25.32 | 1.802 | -1.6 | 117.2172 | -1.6162 | -0.75
25.33 | 1.725 | 1.824 | 1.8901 | 117.1133 | -0.69693 | 25.33 | 16.8633 | 5.1784 | 5.2 | 118.3979 | -0.96 | 25.33 | 16.8493 | -4.9 | 118.1813 | -4.8558 | -0.96 | 25.33 | 1.8015 | -1.6 | 117.2051 | -1.6168 | -0.75
25.34 | 1.7262 | 1.824 | 1.8914 | 117.1321 | -0.69683 | 25.34 | 16.8626 | 5.1777 | 5.2 | 118.3876 | -0.96 | 25.34 | 16.8497 | -4.9 | 118.205 | -4.849 | -0.96 | 25.34 | 1.8025 | -1.6 | 117.1946 | -1.6179 | -0.75
25.35 | 1.726 | 1.824 | 1.8914 | 117.1469 | -0.69673 | 25.35 | 16.8625 | 5.1783 | 5.2 | 118.3917 | -0.96 | 25.35 | 16.8472 | -4.9 | 118.2054 | -4.846 | -0.96 | 25.35 | 1.8027 | -1.6 | 117.1986 | -1.6174 | -0.75
25.36 | 1.7247 | 1.824 | 1.8903 | 117.1442 | -0.69663 | 25.36 | 16.8641 | 5.1784 | 5.2 | 118.3998 | -0.96 | 25.36 | 16.8456 | -4.9 | 118.1902 | -4.8453 | -0.96 | 25.36 | 1.8025 | -1.6 | 117.2145 | -1.6167 | -0.75
25.37 | 1.7253 | 1.824 | 1.8894 | 117.1381 | -0.69653 | 25.37 | 16.8638 | 5.1767 | 5.2 | 118.3898 | -0.96 | 25.37 | 16.8453 | -4.9 | 118.1882 | -4.8466 | -0.96 | 25.37 | 1.8035 | -1.6 | 117.2217 | -1.6159 | -0.75
25.38 | 1.7265 | 1.824 | 1.8897 | 117.1409 | -0.69643 | 25.38 | 16.8617 | 5.1761 | 5.2 | 118.3795 | -0.96 | 25.38 | 16.8455 | -4.9 | 118.1751 | -4.8487 | -0.96 | 25.38 | 1.8041 | -1.6 | 117.2139 | -1.6159 | -0.75
25.39 | 1.7262 | 1.824 | 1.8907 | 117.1415 | -0.69633 | 25.39 | 16.8617 | 5.1758 | 5.2 | 118.3759 | -0.96 | 25.39 | 16.8464 | -4.9 | 118.1628 | -4.8509 | -0.96 | 25.39 | 1.8048 | -1.6 | 117.2089 | -1.6163 | -0.75
25.4 | 1.726 | 1.824 | 1.8902 | 117.1289 | -0.69623 | 25.4 | 16.8614 | 5.1749 | 5.2 | 118.3779 | -0.96 | 25.4 | 16.8484 | -4.9 | 118.1776 | -4.852 | -0.96 | 25.4 | 1.8043 | -1.6 | 117.21 | -1.6159 | -0.75
25.41 | 1.7267 | 1.824 | 1.889 | 117.1163 | -0.69613 | 25.41 | 16.8602 | 5.1742 | 5.2 | 118.3634 | -0.96 | 25.41 | 16.8498 | -4.9 | 118.1872 | -4.853 | -0.96 | 25.41 | 1.8028 | -1.6 | 117.2099 | -1.615 | -0.75
25.42 | 1.7256 | 1.824 | 1.8891 | 117.1197 | -0.69603 | 25.42 | 16.8616 | 5.1737 | 5.2 | 118.3509 | -0.96 | 25.42 | 16.8504 | -4.9 | 118.1904 | -4.8522 | -0.96 | 25.42 | 1.8033 | -1.6 | 117.2121 | -1.615 | -0.75
25.43 | 1.7241 | 1.824 | 1.8895 | 117.1215 | -0.69593 | 25.43 | 16.8634 | 5.1735 | 5.2 | 118.3626 | -0.96 | 25.43 | 16.8506 | -4.9 | 118.1935 | -4.8511 | -0.96 | 25.43 | 1.8037 | -1.6 | 117.215 | -1.6165 | -0.75
25.44 | 1.7244 | 1.824 | 1.8896 | 117.1185 | -0.69583 | 25.44 | 16.8621 | 5.1735 | 5.2 | 118.3691 | -0.96 | 25.44 | 16.8521 | -4.9 | 118.2052 | -4.8491 | -0.96 | 25.44 | 1.8034 | -1.6 | 117.2062 | -1.6169 | -0.75
25.45 | 1.7243 | 1.824 | 1.8905 | 117.1271 | -0.69573 | 25.45 | 16.8601 | 5.1722 | 5.2 | 118.3656 | -0.96 | 25.45 | 16.8521 | -4.9 | 118.2187 | -4.8455 | -0.96 | 25.45 | 1.8038 | -1.6 | 117.2034 | -1.6168 | -0.75
25.46 | 1.7244 | 1.824 | 1.8908 | 117.1361 | -0.69563 | 25.46 | 16.8603 | 5.1738 | 5.2 | 118.3757 | -0.96 | 25.46 | 16.8485 | -4.9 | 118.223 | -4.8441 | -0.96 | 25.46 | 1.8034 | -1.6 | 117.2171 | -1.6171 | -0.75
25.47 | 1.7245 | 1.824 | 1.8918 | 117.1457 | -0.69553 | 25.47 | 16.8629 | 5.1788 | 5.2 | 118.3914 | -0.96 | 25.47 | 16.8469 | -4.9 | 118.2327 | -4.8427 | -0.96 | 25.47 | 1.8027 | -1.6 | 117.2221 | -1.6161 | -0.75
25.48 | 1.7247 | 1.824 | 1.8934 | 117.1539 | -0.69543 | 25.48 | 16.8662 | 5.1822 | 5.2 | 118.3991 | -0.96 | 25.48 | 16.8491 | -4.9 | 118.2428 | -4.8393 | -0.96 | 25.48 | 1.8034 | -1.6 | 117.2127 | -1.6157 | -0.75
25.49 | 1.7252 | 1.824 | 1.8935 | 117.154 | -0.69533 | 25.49 | 16.8674 | 5.1828 | 5.2 | 118.4073 | -0.96 | 25.49 | 16.8505 | -4.9 | 118.2374 | -4.8368 | -0.96 | 25.49 | 1.8036 | -1.6 | 117.2057 | -1.6174 | -0.75
25.5 | 1.7254 | 1.824 | 1.8927 | 117.1609 | -0.69523 | 25.5 | 16.8671 | 5.1809 | 5.2 | 118.4057 | -0.96 | 25.5 | 16.8496 | -4.9 | 118.2282 | -4.8358 | -0.96 | 25.5 | 1.8032 | -1.6 | 117.2038 | -1.618 | -0.75
25.51 | 1.7254 | 1.824 | 1.8925 | 117.1681 | -0.69513 | 25.51 | 16.8658 | 5.1787 | 5.2 | 118.3971 | -0.96 | 25.51 | 16.8493 | -4.9 | 118.2302 | -4.8364 | -0.96 | 25.51 | 1.8028 | -1.6 | 117.2143 | -1.6174 | -0.75
25.52 | 1.7251 | 1.824 | 1.8919 | 117.1647 | -0.69503 | 25.52 | 16.8636 | 5.1739 | 5.2 | 118.3868 | -0.96 | 25.52 | 16.8508 | -4.9 | 118.2383 | -4.8393 | -0.96 | 25.52 | 1.8016 | -1.6 | 117.2242 | -1.6171 | -0.75
25.53 | 1.7253 | 1.824 | 1.8911 | 117.1659 | -0.69493 | 25.53 | 16.8611 | 5.1693 | 5.2 | 118.3695 | -0.96 | 25.53 | 16.8501 | -4.9 | 118.2368 | -4.8419 | -0.96 | 25.53 | 1.8007 | -1.6 | 117.2166 | -1.6178 | -0.75
25.54 | 1.7268 | 1.824 | 1.8915 | 117.1764 | -0.69483 | 25.54 | 16.858 | 5.1696 | 5.2 | 118.3498 | -0.96 | 25.54 | 16.8476 | -4.9 | 118.2305 | -4.8456 | -0.96 | 25.54 | 1.8017 | -1.6 | 117.2146 | -1.6166 | -0.75
25.55 | 1.7275 | 1.824 | 1.8926 | 117.1815 | -0.69473 | 25.55 | 16.8571 | 5.1698 | 5.2 | 118.3306 | -0.96 | 25.55 | 16.8459 | -4.9 | 118.2235 | -4.8483 | -0.96 | 25.55 | 1.8035 | -1.6 | 117.2236 | -1.616 | -0.75
25.56 | 1.7265 | 1.824 | 1.8927 | 117.1832 | -0.69463 | 25.56 | 16.8588 | 5.1662 | 5.2 | 118.3189 | -0.96 | 25.56 | 16.8456 | -4.9 | 118.2181 | -4.8488 | -0.96 | 25.56 | 1.8046 | -1.6 | 117.2271 | -1.618 | -0.75
25.57 | 1.7257 | 1.824 | 1.8909 | 117.1873 | -0.69453 | 25.57 | 16.8617 | 5.1636 | 5.2 | 118.3249 | -0.96 | 25.57 | 16.8448 | -4.9 | 118.2211 | -4.8475 | -0.96 | 25.57 | 1.8038 | -1.6 | 117.2209 | -1.6184 | -0.75
25.58 | 1.7261 | 1.824 | 1.8903 | 117.1944 | -0.69443 | 25.58 | 16.8628 | 5.1614 | 5.2 | 118.3309 | -0.96 | 25.58 | 16.844 | -4.9 | 118.2175 | -4.8412 | -0.96 | 25.58 | 1.8017 | -1.6 | 117.214 | -1.6177 | -0.75
25.59 | 1.7275 | 1.824 | 1.8918 | 117.1957 | -0.69433 | 25.59 | 16.8627 | 5.1627 | 5.2 | 118.3472 | -0.96 | 25.59 | 16.8434 | -4.9 | 118.2076 | -4.8361 | -0.96 | 25.59 | 1.8023 | -1.6 | 117.2162 | -1.6179 | -0.75
25.6 | 1.7278 | 1.824 | 1.8933 | 117.1941 | -0.69423 | 25.6 | 16.8641 | 5.1668 | 5.2 | 118.3735 | -0.96 | 25.6 | 16.8411 | -4.9 | 118.2091 | -4.8366 | -0.96 | 25.6 | 1.8038 | -1.6 | 117.2207 | -1.6177 | -0.75
25.61 | 1.7266 | 1.824 | 1.8935 | 117.1975 | -0.69413 | 25.61 | 16.8656 | 5.1703 | 5.2 | 118.3909 | -0.96 | 25.61 | 16.8401 | -4.9 | 118.2109 | -4.8405 | -0.96 | 25.61 | 1.8042 | -1.6 | 117.2224 | -1.6174 | -0.75
25.62 | 1.7265 | 1.824 | 1.8927 | 117.1931 | -0.69403 | 25.62 | 16.8658 | 5.1735 | 5.2 | 118.4031 | -0.96 | 25.62 | 16.8401 | -4.9 | 118.2002 | -4.8447 | -0.96 | 25.62 | 1.8045 | -1.6 | 117.2166 | -1.6179 | -0.75
25.63 | 1.7278 | 1.824 | 1.8932 | 117.1928 | -0.69393 | 25.63 | 16.8662 | 5.1721 | 5.2 | 118.4014 | -0.96 | 25.63 | 16.8401 | -4.9 | 118.1985 | -4.8479 | -0.96 | 25.63 | 1.8037 | -1.6 | 117.2047 | -1.6178 | -0.75
25.64 | 1.7284 | 1.824 | 1.8946 | 117.1962 | -0.69383 | 25.64 | 16.8654 | 5.1687 | 5.2 | 118.3874 | -0.96 | 25.64 | 16.842 | -4.9 | 118.2049 | -4.8496 | -0.96 | 25.64 | 1.8043 | -1.6 | 117.2112 | -1.617 | -0.75
25.65 | 1.7279 | 1.824 | 1.8951 | 117.1999 | -0.69373 | 25.65 | 16.8655 | 5.1655 | 5.2 | 118.3741 | -0.96 | 25.65 | 16.8427 | -4.9 | 118.1962 | -4.8489 | -0.96 | 25.65 | 1.8052 | -1.6 | 117.2206 | -1.6164 | -0.75
25.66 | 1.7272 | 1.824 | 1.8939 | 117.2083 | -0.69363 | 25.66 | 16.8666 | 5.1651 | 5.2 | 118.3727 | -0.96 | 25.66 | 16.8413 | -4.9 | 118.1852 | -4.8454 | -0.96 | 25.66 | 1.803 | -1.6 | 117.2194 | -1.6167 | -0.75
25.67 | 1.7289 | 1.824 | 1.8923 | 117.2046 | -0.69353 | 25.67 | 16.8666 | 5.1651 | 5.2 | 118.373 | -0.96 | 25.67 | 16.8418 | -4.9 | 118.1937 | -4.8407 | -0.96 | 25.67 | 1.8018 | -1.6 | 117.2216 | -1.6164 | -0.75
25.68 | 1.7312 | 1.824 | 1.8917 | 117.2002 | -0.69343 | 25.68 | 16.8676 | 5.1639 | 5.2 | 118.3789 | -0.96 | 25.68 | 16.8408 | -4.9 | 118.2093 | -4.8389 | -0.96 | 25.68 | 1.8038 | -1.6 | 117.2197 | -1.6154 | -0.75
25.69 | 1.7311 | 1.824 | 1.8919 | 117.2073 | -0.69333 | 25.69 | 16.8675 | 5.1635 | 5.2 | 118.3858 | -0.96 | 25.69 | 16.8389 | -4.9 | 118.2112 | -4.8392 | -0.96 | 25.69 | 1.8046 | -1.6 | 117.2194 | -1.6153 | -0.75
25.7 | 1.7299 | 1.824 | 1.8911 | 117.2089 | -0.69323 | 25.7 | 16.8647 | 5.1626 | 5.2 | 118.3761 | -0.96 | 25.7 | 16.8366 | -4.9 | 118.1946 | -4.8394 | -0.96 | 25.7 | 1.8042 | -1.6 | 117.2213 | -1.6158 | -0.75
25.71 | 1.729 | 1.824 | 1.8899 | 117.1971 | -0.69313 | 25.71 | 16.8635 | 5.1637 | 5.2 | 118.373 | -0.96 | 25.71 | 16.8324 | -4.9 | 118.1814 | -4.8419 | -0.96 | 25.71 | 1.8044 | -1.6 | 117.2157 | -1.6159 | -0.75
25.72 | 1.7299 | 1.824 | 1.8894 | 117.1724 | -0.69303 | 25.72 | 16.8647 | 5.1671 | 5.2 | 118.3874 | -0.96 | 25.72 | 16.8321 | -4.9 | 118.186 | -4.8443 | -0.96 | 25.72 | 1.8049 | -1.6 | 117.2059 | -1.6153 | -0.75
25.73 | 1.7315 | 1.824 | 1.89 | 117.1557 | -0.69293 | 25.73 | 16.8667 | 5.169 | 5.2 | 118.386 | -0.96 | 25.73 | 16.8358 | -4.9 | 118.1913 | -4.8385 | -0.96 | 25.73 | 1.8039 | -1.6 | 117.2013 | -1.614 | -0.75
25.74 | 1.7314 | 1.824 | 1.8905 | 117.1545 | -0.69283 | 25.74 | 16.867 | 5.1704 | 5.2 | 118.3617 | -0.96 | 25.74 | 16.8368 | -4.9 | 118.1907 | -4.8334 | -0.96 | 25.74 | 1.8034 | -1.6 | 117.1898 | -1.613 | -0.75
25.75 | 1.7308 | 1.824 | 1.8896 | 117.1467 | -0.69273 | 25.75 | 16.8662 | 5.1739 | 5.2 | 118.3554 | -0.96 | 25.75 | 16.8352 | -4.9 | 118.1981 | -4.8344 | -0.96 | 25.75 | 1.8031 | -1.6 | 117.184 | -1.6131 | -0.75
25.76 | 1.7305 | 1.824 | 1.8883 | 117.1334 | -0.69263 | 25.76 | 16.8663 | 5.1745 | 5.2 | 118.3794 | -0.96 | 25.76 | 16.839 | -4.9 | 118.2153 | -4.8333 | -0.96 | 25.76 | 1.8028 | -1.6 | 117.1869 | -1.6152 | -0.75
25.77 | 1.7302 | 1.824 | 1.8869 | 117.1263 | -0.69253 | 25.77 | 16.8655 | 5.1698 | 5.2 | 118.3907 | -0.96 | 25.77 | 16.8458 | -4.9 | 118.2326 | -4.8308 | -0.96 | 25.77 | 1.8023 | -1.6 | 117.1754 | -1.6169 | -0.75
25.78 | 1.73 | 1.824 | 1.8865 | 117.1263 | -0.69243 | 25.78 | 16.8656 | 5.1642 | 5.2 | 118.3824 | -0.96 | 25.78 | 16.845 | -4.9 | 118.2359 | -4.8312 | -0.96 | 25.78 | 1.8017 | -1.6 | 117.1697 | -1.6174 | -0.75
25.79 | 1.7295 | 1.824 | 1.8871 | 117.118 | -0.69233 | 25.79 | 16.8668 | 5.1631 | 5.2 | 118.3868 | -0.96 | 25.79 | 16.8402 | -4.9 | 118.2344 | -4.8355 | -0.96 | 25.79 | 1.8019 | -1.6 | 117.1693 | -1.6168 | -0.75
25.8 | 1.7291 | 1.824 | 1.8871 | 117.1094 | -0.69223 | 25.8 | 16.8671 | 5.1674 | 5.2 | 118.4012 | -0.96 | 25.8 | 16.8403 | -4.9 | 118.2493 | -4.8387 | -0.96 | 25.8 | 1.8034 | -1.6 | 117.166 | -1.6151 | -0.75
25.81 | 1.7291 | 1.824 | 1.8871 | 117.1176 | -0.69213 | 25.81 | 16.8647 | 5.1734 | 5.2 | 118.4065 | -0.96 | 25.81 | 16.842 | -4.9 | 118.2606 | -4.8385 | -0.96 | 25.81 | 1.8054 | -1.6 | 117.1666 | -1.6137 | -0.75
25.82 | 1.7299 | 1.824 | 1.8871 | 117.1191 | -0.69203 | 25.82 | 16.8644 | 5.177 | 5.2 | 118.4101 | -0.96 | 25.82 | 16.8418 | -4.9 | 118.2624 | -4.8357 | -0.96 | 25.82 | 1.8045 | -1.6 | 117.1616 | -1.6136 | -0.75
25.83 | 1.7309 | 1.824 | 1.8873 | 117.1095 | -0.69193 | 25.83 | 16.8662 | 5.1742 | 5.2 | 118.4094 | -0.96 | 25.83 | 16.8417 | -4.9 | 118.2793 | -4.8311 | -0.96 | 25.83 | 1.8034 | -1.6 | 117.1454 | -1.6149 | -0.75
25.84 | 1.7315 | 1.824 | 1.8881 | 117.1082 | -0.69183 | 25.84 | 16.8651 | 5.1695 | 5.2 | 118.4022 | -0.96 | 25.84 | 16.8424 | -4.9 | 118.2994 | -4.8279 | -0.96 | 25.84 | 1.8029 | -1.6 | 117.1381 | -1.617 | -0.75
25.85 | 1.7319 | 1.824 | 1.8885 | 117.1148 | -0.69173 | 25.85 | 16.8647 | 5.1695 | 5.2 | 118.4055 | -0.96 | 25.85 | 16.843 | -4.9 | 118.3029 | -4.8271 | -0.96 | 25.85 | 1.8025 | -1.6 | 117.1388 | -1.6175 | -0.75
25.86 | 1.7313 | 1.824 | 1.8881 | 117.1124 | -0.69163 | 25.86 | 16.8649 | 5.1742 | 5.2 | 118.4132 | -0.96 | 25.86 | 16.8429 | -4.9 | 118.3014 | -4.8271 | -0.96 | 25.86 | 1.8027 | -1.6 | 117.1394 | -1.616 | -0.75
25.87 | 1.7314 | 1.824 | 1.8873 | 117.1003 | -0.69153 | 25.87 | 16.8633 | 5.179 | 5.2 | 118.4221 | -0.96 | 25.87 | 16.8427 | -4.9 | 118.2971 | -4.8269 | -0.96 | 25.87 | 1.8028 | -1.6 | 117.1445 | -1.6163 | -0.75
25.88 | 1.7316 | 1.824 | 1.8869 | 117.0955 | -0.69143 | 25.88 | 16.8625 | 5.1798 | 5.2 | 118.4156 | -0.96 | 25.88 | 16.8408 | -4.9 | 118.2799 | -4.8258 | -0.96 | 25.88 | 1.8021 | -1.6 | 117.1447 | -1.6174 | -0.75
25.89 | 1.7311 | 1.824 | 1.8871 | 117.1024 | -0.69133 | 25.89 | 16.8618 | 5.1806 | 5.2 | 118.3935 | -0.96 | 25.89 | 16.8383 | -4.9 | 118.2643 | -4.8256 | -0.96 | 25.89 | 1.8023 | -1.6 | 117.1431 | -1.617 | -0.75
25.9 | 1.7307 | 1.824 | 1.8868 | 117.1074 | -0.69123 | 25.9 | 16.8611 | 5.1825 | 5.2 | 118.3877 | -0.96 | 25.9 | 16.8374 | -4.9 | 118.2607 | -4.8274 | -0.96 | 25.9 | 1.8033 | -1.6 | 117.1498 | -1.6159 | -0.75
25.91 | 1.73 | 1.824 | 1.8868 | 117.1014 | -0.69113 | 25.91 | 16.8645 | 5.1781 | 5.2 | 118.3927 | -0.96 | 25.91 | 16.8371 | -4.9 | 118.2593 | -4.8296 | -0.96 | 25.91 | 1.8026 | -1.6 | 117.1564 | -1.6155 | -0.75
25.92 | 1.7301 | 1.824 | 1.8874 | 117.0997 | -0.69103 | 25.92 | 16.8673 | 5.1729 | 5.2 | 118.3885 | -0.96 | 25.92 | 16.8363 | -4.9 | 118.2533 | -4.8291 | -0.96 | 25.92 | 1.802 | -1.6 | 117.1514 | -1.6162 | -0.75
25.93 | 1.7308 | 1.824 | 1.8883 | 117.1085 | -0.69093 | 25.93 | 16.8659 | 5.1714 | 5.2 | 118.3758 | -0.96 | 25.93 | 16.8349 | -4.9 | 118.2404 | -4.8257 | -0.96 | 25.93 | 1.8029 | -1.6 | 117.1397 | -1.6171 | -0.75
25.94 | 1.731 | 1.824 | 1.8891 | 117.1092 | -0.69083 | 25.94 | 16.8639 | 5.1684 | 5.2 | 118.3627 | -0.96 | 25.94 | 16.8343 | -4.9 | 118.2285 | -4.8248 | -0.96 | 25.94 | 1.803 | -1.6 | 117.129 | -1.6162 | -0.75
25.95 | 1.7302 | 1.824 | 1.8889 | 117.1069 | -0.69073 | 25.95 | 16.8625 | 5.1667 | 5.2 | 118.3571 | -0.96 | 25.95 | 16.8337 | -4.9 | 118.2279 | -4.8271 | -0.96 | 25.95 | 1.8034 | -1.6 | 117.1254 | -1.6149 | -0.75
25.96 | 1.7298 | 1.824 | 1.8889 | 117.1119 | -0.69063 | 25.96 | 16.8621 | 5.1678 | 5.2 | 118.3585 | -0.96 | 25.96 | 16.8342 | -4.9 | 118.2379 | -4.8285 | -0.96 | 25.96 | 1.804 | -1.6 | 117.1273 | -1.6142 | -0.75
25.97 | 1.7305 | 1.824 | 1.8883 | 117.1115 | -0.69053 | 25.97 | 16.8637 | 5.1716 | 5.2 | 118.3687 | -0.96 | 25.97 | 16.8367 | -4.9 | 118.2562 | -4.8262 | -0.96 | 25.97 | 1.8019 | -1.6 | 117.1237 | -1.6143 | -0.75
25.98 | 1.7309 | 1.824 | 1.888 | 117.1139 | -0.69043 | 25.98 | 16.8652 | 5.1772 | 5.2 | 118.3874 | -0.96 | 25.98 | 16.8368 | -4.9 | 118.2533 | -4.8202 | -0.96 | 25.98 | 1.8004 | -1.6 | 117.1173 | -1.6154 | -0.75
25.99 | 1.7305 | 1.824 | 1.8883 | 117.1163 | -0.69033 | 25.99 | 16.8657 | 5.1805 | 5.2 | 118.3925 | -0.96 | 25.99 | 16.8372 | -4.9 | 118.25 | -4.8156 | -0.96 | 25.99 | 1.801 | -1.6 | 117.1236 | -1.6163 | -0.75
26 | 1.7291 | 1.824 | 1.888 | 117.1093 | -0.69023 | 26 | 16.8667 | 5.1807 | 5.2 | 118.3889 | -0.96 | 26 | 16.8384 | -4.9 | 118.2744 | -4.8159 | -0.96 | 26 | 1.802 | -1.6 | 117.131 | -1.6166 | -0.75
26.01 | 1.7277 | 1.824 | 1.8887 | 117.1075 | -0.69013 | 26.01 | 16.8659 | 5.1804 | 5.2 | 118.3909 | -0.96 | 26.01 | 16.8367 | -4.9 | 118.2823 | -4.8183 | -0.96 | 26.01 | 1.804 | -1.6 | 117.1281 | -1.6164 | -0.75
26.02 | 1.7275 | 1.824 | 1.8899 | 117.1093 | -0.69003 | 26.02 | 16.8622 | 5.1799 | 5.2 | 118.3747 | -0.96 | 26.02 | 16.837 | -4.9 | 118.2773 | -4.819 | -0.96 | 26.02 | 1.8038 | -1.6 | 117.1258 | -1.6159 | -0.75
26.03 | 1.7279 | 1.824 | 1.8911 | 117.1112 | -0.69 | 26.03 | 16.8593 | 5.1767 | 5.2 | 118.3403 | -0.96 | 26.03 | 16.8378 | -4.9 | 118.2665 | -4.8193 | -0.96 | 26.03 | 1.8008 | -1.6 | 117.1236 | -1.6153 | -0.75
26.04 | 1.7283 | 1.824 | 1.8926 | 117.1161 | -0.69 | 26.04 | 16.8597 | 5.1713 | 5.2 | 118.3246 | -0.96 | 26.04 | 16.8368 | -4.9 | 118.2485 | -4.8197 | -0.96 | 26.04 | 1.8028 | -1.6 | 117.1219 | -1.6149 | -0.75
26.05 | 1.7293 | 1.824 | 1.8923 | 117.118 | -0.69 | 26.05 | 16.8625 | 5.1668 | 5.2 | 118.3026 | -0.96 | 26.05 | 16.8366 | -4.9 | 118.232 | -4.8197 | -0.96 | 26.05 | 1.8051 | -1.6 | 117.1257 | -1.6167 | -0.75
26.06 | 1.7291 | 1.824 | 1.8908 | 117.1144 | -0.69 | 26.06 | 16.8639 | 5.1661 | 5.2 | 118.2867 | -0.96 | 26.06 | 16.8373 | -4.9 | 118.2249 | -4.8202 | -0.96 | 26.06 | 1.8021 | -1.6 | 117.1346 | -1.6187 | -0.75
26.07 | 1.7296 | 1.824 | 1.8899 | 117.1061 | -0.69 | 26.07 | 16.8622 | 5.1682 | 5.2 | 118.2933 | -0.96 | 26.07 | 16.8376 | -4.9 | 118.2285 | -4.819 | -0.96 | 26.07 | 1.8004 | -1.6 | 117.1406 | -1.6184 | -0.75
26.08 | 1.7309 | 1.824 | 1.8903 | 117.1025 | -0.69 | 26.08 | 16.8594 | 5.1702 | 5.2 | 118.2833 | -0.96 | 26.08 | 16.8372 | -4.9 | 118.2185 | -4.8161 | -0.96 | 26.08 | 1.8012 | -1.6 | 117.1335 | -1.6185 | -0.75
26.09 | 1.7306 | 1.824 | 1.8911 | 117.1127 | -0.69 | 26.09 | 16.858 | 5.1726 | 5.2 | 118.2736 | -0.96 | 26.09 | 16.8366 | -4.9 | 118.2076 | -4.8166 | -0.96 | 26.09 | 1.8031 | -1.6 | 117.1281 | -1.6189 | -0.75
26.1 | 1.7295 | 1.824 | 1.8911 | 117.1131 | -0.69 | 26.1 | 16.8601 | 5.1727 | 5.2 | 118.2774 | -0.96 | 26.1 | 16.8354 | -4.9 | 118.2116 | -4.8194 | -0.96 | 26.1 | 1.8041 | -1.6 | 117.1466 | -1.6187 | -0.75
26.11 | 1.728 | 1.824 | 1.891 | 117.103 | -0.69 | 26.11 | 16.8627 | 5.1723 | 5.2 | 118.2789 | -0.96 | 26.11 | 16.8344 | -4.9 | 118.2083 | -4.8228 | -0.96 | 26.11 | 1.8035 | -1.6 | 117.1584 | -1.6186 | -0.75
26.12 | 1.7292 | 1.824 | 1.89 | 117.0972 | -0.69 | 26.12 | 16.8624 | 5.1774 | 5.2 | 118.2812 | -0.96 | 26.12 | 16.8338 | -4.9 | 118.2048 | -4.8293 | -0.96 | 26.12 | 1.8025 | -1.6 | 117.141 | -1.6185 | -0.75
26.13 | 1.7303 | 1.824 | 1.8897 | 117.0956 | -0.69 | 26.13 | 16.8629 | 5.1825 | 5.2 | 118.2991 | -0.96 | 26.13 | 16.8374 | -4.9 | 118.2147 | -4.8313 | -0.96 | 26.13 | 1.8018 | -1.6 | 117.136 | -1.6185 | -0.75
26.14 | 1.7286 | 1.824 | 1.8903 | 117.1005 | -0.69 | 26.14 | 16.8662 | 5.184 | 5.2 | 118.3243 | -0.96 | 26.14 | 16.8409 | -4.9 | 118.2272 | -4.8274 | -0.96 | 26.14 | 1.803 | -1.6 | 117.1532 | -1.6183 | -0.75
26.15 | 1.7264 | 1.824 | 1.8901 | 117.1043 | -0.69 | 26.15 | 16.8671 | 5.186 | 5.2 | 118.3274 | -0.96 | 26.15 | 16.8413 | -4.9 | 118.2436 | -4.8244 | -0.96 | 26.15 | 1.8046 | -1.6 | 117.1647 | -1.6176 | -0.75
26.16 | 1.7254 | 1.824 | 1.8897 | 117.1084 | -0.69 | 26.16 | 16.8647 | 5.1864 | 5.2 | 118.306 | -0.96 | 26.16 | 16.842 | -4.9 | 118.2579 | -4.8224 | -0.96 | 26.16 | 1.8047 | -1.6 | 117.1634 | -1.6171 | -0.75
26.17 | 1.7271 | 1.824 | 1.8895 | 117.1099 | -0.69 | 26.17 | 16.8647 | 5.1833 | 5.2 | 118.2896 | -0.96 | 26.17 | 16.8433 | -4.9 | 118.2678 | -4.8212 | -0.96 | 26.17 | 1.8042 | -1.6 | 117.1637 | -1.6168 | -0.75
26.18 | 1.7283 | 1.824 | 1.8906 | 117.1096 | -0.69 | 26.18 | 16.8677 | 5.1758 | 5.2 | 118.2822 | -0.96 | 26.18 | 16.8416 | -4.9 | 118.2733 | -4.8234 | -0.96 | 26.18 | 1.8045 | -1.6 | 117.1596 | -1.6173 | -0.75
26.19 | 1.7269 | 1.824 | 1.8919 | 117.1094 | -0.69 | 26.19 | 16.8682 | 5.1702 | 5.2 | 118.2841 | -0.96 | 26.19 | 16.8411 | -4.9 | 118.2795 | -4.8286 | -0.96 | 26.19 | 1.8043 | -1.6 | 117.1578 | -1.6169 | -0.75
26.2 | 1.7265 | 1.824 | 1.8912 | 117.1065 | -0.69 | 26.2 | 16.8643 | 5.1757 | 5.2 | 118.2869 | -0.96 | 26.2 | 16.8439 | -4.9 | 118.2888 | -4.8332 | -0.96 | 26.2 | 1.8034 | -1.6 | 117.168 | -1.617 | -0.75
26.21 | 1.728 | 1.824 | 1.8898 | 117.0988 | -0.69 | 26.21 | 16.8619 | 5.1819 | 5.2 | 118.2879 | -0.96 | 26.21 | 16.8442 | -4.9 | 118.2813 | -4.8354 | -0.96 | 26.21 | 1.8031 | -1.6 | 117.165 | -1.6174 | -0.75
26.22 | 1.7293 | 1.824 | 1.8895 | 117.0923 | -0.69 | 26.22 | 16.8638 | 5.1829 | 5.2 | 118.3026 | -0.96 | 26.22 | 16.8425 | -4.9 | 118.2571 | -4.8347 | -0.96 | 26.22 | 1.8032 | -1.6 | 117.1501 | -1.6174 | -0.75
26.23 | 1.7285 | 1.824 | 1.8895 | 117.0895 | -0.69 | 26.23 | 16.8663 | 5.186 | 5.2 | 118.3333 | -0.96 | 26.23 | 16.839 | -4.9 | 118.2417 | -4.8365 | -0.96 | 26.23 | 1.8035 | -1.6 | 117.1376 | -1.6189 | -0.75
26.24 | 1.7267 | 1.824 | 1.8893 | 117.0929 | -0.69 | 26.24 | 16.8684 | 5.1887 | 5.2 | 118.3519 | -0.96 | 26.24 | 16.8364 | -4.9 | 118.2327 | -4.8403 | -0.96 | 26.24 | 1.8037 | -1.6 | 117.1329 | -1.6193 | -0.75
26.25 | 1.7268 | 1.824 | 1.8882 | 117.097 | -0.69 | 26.25 | 16.8677 | 5.1879 | 5.2 | 118.3465 | -0.96 | 26.25 | 16.8339 | -4.9 | 118.2204 | -4.84 | -0.96 | 26.25 | 1.8047 | -1.6 | 117.1304 | -1.6196 | -0.75
26.26 | 1.7272 | 1.824 | 1.8872 | 117.0918 | -0.69 | 26.26 | 16.8666 | 5.1823 | 5.2 | 118.335 | -0.96 | 26.26 | 16.8334 | -4.9 | 118.2306 | -4.8395 | -0.96 | 26.26 | 1.8046 | -1.6 | 117.1291 | -1.6201 | -0.75
26.27 | 1.7279 | 1.824 | 1.8885 | 117.0833 | -0.69 | 26.27 | 16.8683 | 5.1779 | 5.2 | 118.3322 | -0.96 | 26.27 | 16.8362 | -4.9 | 118.2441 | -4.8416 | -0.96 | 26.27 | 1.8028 | -1.6 | 117.1305 | -1.6194 | -0.75
26.28 | 1.7285 | 1.824 | 1.8892 | 117.0763 | -0.69 | 26.28 | 16.8674 | 5.1752 | 5.2 | 118.3243 | -0.96 | 26.28 | 16.8384 | -4.9 | 118.2448 | -4.841 | -0.96 | 26.28 | 1.8017 | -1.6 | 117.1313 | -1.6188 | -0.75
26.29 | 1.729 | 1.824 | 1.8873 | 117.0706 | -0.69 | 26.29 | 16.8655 | 5.1705 | 5.2 | 118.3032 | -0.96 | 26.29 | 16.8368 | -4.9 | 118.2453 | -4.8404 | -0.96 | 26.29 | 1.8029 | -1.6 | 117.1373 | -1.6187 | -0.75
26.3 | 1.7293 | 1.824 | 1.8859 | 117.0632 | -0.69 | 26.3 | 16.8645 | 5.1727 | 5.2 | 118.3023 | -0.96 | 26.3 | 16.8352 | -4.9 | 118.241 | -4.842 | -0.96 | 26.3 | 1.8048 | -1.6 | 117.1436 | -1.6174 | -0.75
26.31 | 1.7279 | 1.824 | 1.8864 | 117.0616 | -0.69 | 26.31 | 16.8626 | 5.1766 | 5.2 | 118.3046 | -0.96 | 26.31 | 16.8382 | -4.9 | 118.2417 | -4.8419 | -0.96 | 26.31 | 1.8059 | -1.6 | 117.1439 | -1.6155 | -0.75
26.32 | 1.7272 | 1.824 | 1.8862 | 117.0579 | -0.69 | 26.32 | 16.8628 | 5.1765 | 5.2 | 118.3017 | -0.96 | 26.32 | 16.8402 | -4.9 | 118.2507 | -4.8408 | -0.96 | 26.32 | 1.8068 | -1.6 | 117.1363 | -1.6153 | -0.75
26.33 | 1.7278 | 1.824 | 1.8853 | 117.0485 | -0.69 | 26.33 | 16.8647 | 5.1753 | 5.2 | 118.2962 | -0.96 | 26.33 | 16.8396 | -4.9 | 118.2545 | -4.8401 | -0.96 | 26.33 | 1.8052 | -1.6 | 117.1228 | -1.6164 | -0.75
26.34 | 1.7284 | 1.824 | 1.8857 | 117.0479 | -0.69 | 26.34 | 16.8647 | 5.1758 | 5.2 | 118.278 | -0.96 | 26.34 | 16.8388 | -4.9 | 118.2513 | -4.8408 | -0.96 | 26.34 | 1.8038 | -1.6 | 117.1288 | -1.6167 | -0.75
26.35 | 1.7285 | 1.824 | 1.887 | 117.0562 | -0.69 | 26.35 | 16.863 | 5.1784 | 5.2 | 118.2749 | -0.96 | 26.35 | 16.8377 | -4.9 | 118.2425 | -4.8435 | -0.96 | 26.35 | 1.8035 | -1.6 | 117.1489 | -1.6166 | -0.75
26.36 | 1.7281 | 1.824 | 1.8876 | 117.057 | -0.69 | 26.36 | 16.8611 | 5.181 | 5.2 | 118.278 | -0.96 | 26.36 | 16.8363 | -4.9 | 118.2339 | -4.8461 | -0.96 | 26.36 | 1.8024 | -1.6 | 117.1482 | -1.6166 | -0.75
26.37 | 1.7273 | 1.824 | 1.8866 | 117.0565 | -0.69 | 26.37 | 16.8615 | 5.1801 | 5.2 | 118.274 | -0.96 | 26.37 | 16.8365 | -4.9 | 118.2382 | -4.8464 | -0.96 | 26.37 | 1.8027 | -1.6 | 117.1332 | -1.6174 | -0.75
26.38 | 1.7277 | 1.824 | 1.8863 | 117.0626 | -0.69 | 26.38 | 16.8636 | 5.1776 | 5.2 | 118.2732 | -0.96 | 26.38 | 16.8386 | -4.9 | 118.2367 | -4.842 | -0.96 | 26.38 | 1.8027 | -1.6 | 117.1282 | -1.6197 | -0.75
26.39 | 1.7292 | 1.824 | 1.8866 | 117.069 | -0.69 | 26.39 | 16.8657 | 5.1798 | 5.2 | 118.2822 | -0.96 | 26.39 | 16.8403 | -4.9 | 118.2373 | -4.8372 | -0.96 | 26.39 | 1.8034 | -1.6 | 117.1297 | -1.6197 | -0.75
26.4 | 1.7302 | 1.824 | 1.883 | 117.0735 | -0.69 | 26.4 | 16.8653 | 5.1869 | 5.2 | 118.3037 | -0.96 | 26.4 | 16.84 | -4.9 | 118.2459 | -4.837 | -0.96 | 26.4 | 1.8047 | -1.6 | 117.1266 | -1.6186 | -0.75
26.41 | 1.7305 | 1.824 | 1.8763 | 117.0662 | -0.69 | 26.41 | 16.8624 | 5.193 | 5.2 | 118.2958 | -0.96 | 26.41 | 16.8392 | -4.9 | 118.2376 | -4.8384 | -0.96 | 26.41 | 1.8039 | -1.6 | 117.1179 | -1.6181 | -0.75
26.42 | 1.7299 | 1.824 | 1.8708 | 117.0554 | -0.69 | 26.42 | 16.8602 | 5.1965 | 5.2 | 118.2719 | -0.96 | 26.42 | 16.8382 | -4.9 | 118.2285 | -4.8413 | -0.96 | 26.42 | 1.8035 | -1.6 | 117.116 | -1.618 | -0.75
26.43 | 1.73 | 1.824 | 1.8693 | 117.0487 | -0.69 | 26.43 | 16.8596 | 5.1965 | 5.2 | 118.2671 | -0.96 | 26.43 | 16.8364 | -4.9 | 118.217 | -4.8461 | -0.96 | 26.43 | 1.804 | -1.6 | 117.1149 | -1.6188 | -0.75
26.44 | 1.7302 | 1.824 | 1.8682 | 117.0415 | -0.69 | 26.44 | 16.8619 | 5.1916 | 5.2 | 118.2549 | -0.96 | 26.44 | 16.8352 | -4.9 | 118.1973 | -4.8491 | -0.96 | 26.44 | 1.8042 | -1.6 | 117.1074 | -1.6181 | -0.75
26.45 | 1.7304 | 1.824 | 1.8636 | 117.0313 | -0.69 | 26.45 | 16.8641 | 5.1909 | 5.2 | 118.2542 | -0.96 | 26.45 | 16.8343 | -4.9 | 118.1912 | -4.8481 | -0.96 | 26.45 | 1.8042 | -1.6 | 117.1015 | -1.6163 | -0.75
26.46 | 1.7308 | 1.824 | 1.8576 | 117.0213 | -0.69 | 26.46 | 16.8628 | 5.1925 | 5.2 | 118.2608 | -0.96 | 26.46 | 16.8331 | -4.9 | 118.1948 | -4.8473 | -0.96 | 26.46 | 1.8034 | -1.6 | 117.0967 | -1.6152 | -0.75
26.47 | 1.7324 | 1.824 | 1.8457 | 117.0218 | -0.69 | 26.47 | 16.8617 | 5.1921 | 5.2 | 118.2576 | -0.96 | 26.47 | 16.8326 | -4.9 | 118.1874 | -4.8465 | -0.96 | 26.47 | 1.8021 | -1.6 | 117.0944 | -1.6149 | -0.75
26.48 | 1.7328 | 1.824 | 1.8328 | 117.0224 | -0.69 | 26.48 | 16.8627 | 5.1937 | 5.2 | 118.2628 | -0.96 | 26.48 | 16.832 | -4.9 | 118.1601 | -4.8425 | -0.96 | 26.48 | 1.8014 | -1.6 | 117.0936 | -1.6152 | -0.75
26.49 | 1.7309 | 1.824 | 1.8266 | 117.0188 | -0.69 | 26.49 | 16.8634 | 5.1952 | 5.2 | 118.2779 | -0.96 | 26.49 | 16.8306 | -4.9 | 118.1304 | -4.8408 | -0.96 | 26.49 | 1.8017 | -1.6 | 117.0961 | -1.6139 | -0.75
26.5 | 1.7298 | 1.824 | 1.8235 | 117.0151 | -0.69 | 26.5 | 16.8663 | 5.1951 | 5.2 | 118.2879 | -0.96 | 26.5 | 16.8294 | -4.9 | 118.1191 | -4.8429 | -0.96 | 26.5 | 1.8019 | -1.6 | 117.1021 | -1.613 | -0.75
26.51 | 1.7291 | 1.824 | 1.8221 | 117.0107 | -0.69 | 26.51 | 16.868 | 5.1943 | 5.2 | 118.2873 | -0.96 | 26.51 | 16.8285 | -4.9 | 118.1179 | -4.8474 | -0.96 | 26.51 | 1.802 | -1.6 | 117.1058 | -1.6149 | -0.75
26.52 | 1.7292 | 1.824 | 1.8212 | 117.0106 | -0.69 | 26.52 | 16.8655 | 5.1929 | 5.2 | 118.289 | -0.96 | 26.52 | 16.8291 | -4.9 | 118.1203 | -4.8526 | -0.96 | 26.52 | 1.803 | -1.6 | 117.1071 | -1.6166 | -0.75
26.53 | 1.7306 | 1.824 | 1.8178 | 117.0145 | -0.69 | 26.53 | 16.8649 | 5.1916 | 5.2 | 118.2826 | -0.96 | 26.53 | 16.8322 | -4.9 | 118.1243 | -4.8489 | -0.96 | 26.53 | 1.8024 | -1.6 | 117.1085 | -1.6161 | -0.75
26.54 | 1.7318 | 1.824 | 1.809 | 117.0175 | -0.69 | 26.54 | 16.8646 | 5.1919 | 5.2 | 118.2757 | -0.96 | 26.54 | 16.8364 | -4.9 | 118.1344 | -4.8415 | -0.96 | 26.54 | 1.8029 | -1.6 | 117.1108 | -1.6168 | -0.75
26.55 | 1.7314 | 1.824 | 1.7991 | 117.0131 | -0.69 | 26.55 | 16.8631 | 5.1937 | 5.2 | 118.2943 | -0.96 | 26.55 | 16.8398 | -4.9 | 118.1459 | -4.8376 | -0.96 | 26.55 | 1.8036 | -1.6 | 117.1133 | -1.6183 | -0.75
26.56 | 1.7303 | 1.824 | 1.7931 | 117.0062 | -0.69 | 26.56 | 16.8642 | 5.1939 | 5.2 | 118.3114 | -0.96 | 26.56 | 16.8425 | -4.9 | 118.1458 | -4.8341 | -0.96 | 26.56 | 1.8018 | -1.6 | 117.1138 | -1.6193 | -0.75
26.57 | 1.7296 | 1.824 | 1.79 | 117.0064 | -0.69 | 26.57 | 16.8651 | 5.1909 | 5.2 | 118.2938 | -0.96 | 26.57 | 16.844 | -4.9 | 118.1396 | -4.834 | -0.96 | 26.57 | 1.8006 | -1.6 | 117.1079 | -1.6209 | -0.75
26.58 | 1.729 | 1.824 | 1.7892 | 117.0121 | -0.69 | 26.58 | 16.8629 | 5.1868 | 5.2 | 118.2572 | -0.96 | 26.58 | 16.8407 | -4.9 | 118.123 | -4.8402 | -0.96 | 26.58 | 1.8014 | -1.6 | 117.1047 | -1.6207 | -0.75
26.59 | 1.7283 | 1.824 | 1.7894 | 117.0169 | -0.69 | 26.59 | 16.8608 | 5.186 | 5.2 | 118.2276 | -0.96 | 26.59 | 16.8362 | -4.9 | 118.1062 | -4.8483 | -0.96 | 26.59 | 1.8025 | -1.6 | 117.1223 | -1.6202 | -0.75
26.6 | 1.7284 | 1.824 | 1.7884 | 117.0135 | -0.69 | 26.6 | 16.8599 | 5.1847 | 5.2 | 118.2043 | -0.96 | 26.6 | 16.8358 | -4.9 | 118.0996 | -4.8541 | -0.96 | 26.6 | 1.8027 | -1.6 | 117.1319 | -1.6202 | -0.75
26.61 | 1.728 | 1.824 | 1.7873 | 116.9986 | -0.69 | 26.61 | 16.8598 | 5.1815 | 5.2 | 118.1922 | -0.96 | 26.61 | 16.8363 | -4.9 | 118.0927 | -4.8563 | -0.96 | 26.61 | 1.8026 | -1.6 | 117.1224 | -1.6198 | -0.75
26.62 | 1.7271 | 1.824 | 1.797 | 116.9928 | -0.69 | 26.62 | 16.8604 | 5.1803 | 5.2 | 118.2028 | -0.96 | 26.62 | 16.8349 | -4.9 | 118.0834 | -4.856 | -0.96 | 26.62 | 1.8024 | -1.6 | 117.1196 | -1.6196 | -0.75
26.63 | 1.7277 | 1.824 | 1.8089 | 117.0047 | -0.69 | 26.63 | 16.8612 | 5.1813 | 5.2 | 118.2273 | -0.96 | 26.63 | 16.8382 | -4.9 | 118.086 | -4.8561 | -0.96 | 26.63 | 1.8014 | -1.6 | 117.1237 | -1.6192 | -0.75
26.64 | 1.7282 | 1.824 | 1.8117 | 117.0136 | -0.69 | 26.64 | 16.8633 | 5.1848 | 5.2 | 118.2556 | -0.96 | 26.64 | 16.8446 | -4.9 | 118.0937 | -4.8531 | -0.96 | 26.64 | 1.8017 | -1.6 | 117.1311 | -1.6185 | -0.75
26.65 | 1.7272 | 1.824 | 1.8114 | 117.0152 | -0.69 | 26.65 | 16.866 | 5.1934 | 5.2 | 118.2906 | -0.96 | 26.65 | 16.8426 | -4.9 | 118.0972 | -4.8498 | -0.96 | 26.65 | 1.8031 | -1.6 | 117.1324 | -1.6179 | -0.75
26.66 | 1.7265 | 1.824 | 1.8094 | 117.0136 | -0.69 | 26.66 | 16.8647 | 5.199 | 5.2 | 118.2961 | -0.96 | 26.66 | 16.8393 | -4.9 | 118.1192 | -4.8493 | -0.96 | 26.66 | 1.8036 | -1.6 | 117.1236 | -1.6177 | -0.75
26.67 | 1.7292 | 1.824 | 1.8077 | 117.0095 | -0.69 | 26.67 | 16.8589 | 5.1945 | 5.2 | 118.2571 | -0.96 | 26.67 | 16.8422 | -4.9 | 118.1416 | -4.8472 | -0.96 | 26.67 | 1.8036 | -1.6 | 117.1231 | -1.6171 | -0.75
26.68 | 1.7317 | 1.824 | 1.8078 | 117.0082 | -0.69 | 26.68 | 16.857 | 5.1873 | 5.2 | 118.2263 | -0.96 | 26.68 | 16.8444 | -4.9 | 118.1511 | -4.8463 | -0.96 | 26.68 | 1.8035 | -1.6 | 117.1291 | -1.6158 | -0.75
26.69 | 1.7318 | 1.824 | 1.8059 | 117.0045 | -0.69 | 26.69 | 16.86 | 5.1821 | 5.2 | 118.2169 | -0.96 | 26.69 | 16.8442 | -4.9 | 118.1591 | -4.85 | -0.96 | 26.69 | 1.8038 | -1.6 | 117.133 | -1.616 | -0.75
26.7 | 1.7313 | 1.824 | 1.7994 | 117.0003 | -0.69 | 26.7 | 16.8614 | 5.1829 | 5.2 | 118.2209 | -0.96 | 26.7 | 16.8438 | -4.9 | 118.1502 | -4.8538 | -0.96 | 26.7 | 1.8038 | -1.6 | 117.136 | -1.6163 | -0.75
26.71 | 1.7311 | 1.824 | 1.794 | 117.0071 | -0.69 | 26.71 | 16.8607 | 5.1871 | 5.2 | 118.2211 | -0.96 | 26.71 | 16.8439 | -4.9 | 118.1365 | -4.8551 | -0.96 | 26.71 | 1.8032 | -1.6 | 117.1358 | -1.6161 | -0.75
26.72 | 1.7316 | 1.824 | 1.7912 | 117.015 | -0.69 | 26.72 | 16.8611 | 5.1892 | 5.2 | 118.2164 | -0.96 | 26.72 | 16.8431 | -4.9 | 118.14 | -4.854 | -0.96 | 26.72 | 1.8023 | -1.6 | 117.1372 | -1.6168 | -0.75
26.73 | 1.7313 | 1.824 | 1.787 | 117.0209 | -0.69 | 26.73 | 16.8626 | 5.188 | 5.2 | 118.2159 | -0.96 | 26.73 | 16.8417 | -4.9 | 118.1392 | -4.8553 | -0.96 | 26.73 | 1.8022 | -1.6 | 117.1409 | -1.6184 | -0.75
26.74 | 1.73 | 1.824 | 1.7816 | 117.032 | -0.69 | 26.74 | 16.8629 | 5.1861 | 5.2 | 118.2146 | -0.96 | 26.74 | 16.8417 | -4.9 | 118.1252 | -4.8584 | -0.96 | 26.74 | 1.8031 | -1.6 | 117.1488 | -1.6199 | -0.75
26.75 | 1.7295 | 1.824 | 1.7778 | 117.0405 | -0.69 | 26.75 | 16.8626 | 5.1863 | 5.2 | 118.2128 | -0.96 | 26.75 | 16.8416 | -4.9 | 118.1145 | -4.856 | -0.96 | 26.75 | 1.8042 | -1.6 | 117.1621 | -1.6193 | -0.75
26.76 | 1.7307 | 1.824 | 1.7761 | 117.0395 | -0.69 | 26.76 | 16.8636 | 5.1868 | 5.2 | 118.2166 | -0.96 | 26.76 | 16.8399 | -4.9 | 118.1049 | -4.8538 | -0.96 | 26.76 | 1.8051 | -1.6 | 117.174 | -1.6186 | -0.75
26.77 | 1.7308 | 1.824 | 1.7761 | 117.0447 | -0.69 | 26.77 | 16.8647 | 5.1877 | 5.2 | 118.2201 | -0.96 | 26.77 | 16.8377 | -4.9 | 118.1088 | -4.8581 | -0.96 | 26.77 | 1.8046 | -1.6 | 117.181 | -1.619 | -0.75
26.78 | 1.7297 | 1.824 | 1.7763 | 117.061 | -0.69 | 26.78 | 16.8637 | 5.1887 | 5.2 | 118.2107 | -0.96 | 26.78 | 16.838 | -4.9 | 118.1165 | -4.8598 | -0.96 | 26.78 | 1.8038 | -1.6 | 117.1858 | -1.6204 | -0.75
26.79 | 1.7294 | 1.824 | 1.776 | 117.0646 | -0.69 | 26.79 | 16.8617 | 5.19 | 5.2 | 118.2046 | -0.96 | 26.79 | 16.8395 | -4.9 | 118.1213 | -4.855 | -0.96 | 26.79 | 1.8043 | -1.6 | 117.1985 | -1.6212 | -0.75
26.8 | 1.7299 | 1.824 | 1.7762 | 117.0514 | -0.69 | 26.8 | 16.8614 | 5.1893 | 5.2 | 118.2005 | -0.96 | 26.8 | 16.8409 | -4.9 | 118.1368 | -4.8507 | -0.96 | 26.8 | 1.8048 | -1.6 | 117.2029 | -1.62 | -0.75
26.81 | 1.73 | 1.824 | 1.7773 | 117.0484 | -0.69 | 26.81 | 16.8629 | 5.1867 | 5.2 | 118.1986 | -0.96 | 26.81 | 16.8425 | -4.9 | 118.1448 | -4.8472 | -0.96 | 26.81 | 1.8041 | -1.6 | 117.1976 | -1.6189 | -0.75
26.82 | 1.7298 | 1.824 | 1.7765 | 117.0618 | -0.69 | 26.82 | 16.8655 | 5.1876 | 5.2 | 118.215 | -0.96 | 26.82 | 16.8414 | -4.9 | 118.1554 | -4.8457 | -0.96 | 26.82 | 1.8032 | -1.6 | 117.1982 | -1.6194 | -0.75
26.83 | 1.7306 | 1.824 | 1.7754 | 117.0678 | -0.69 | 26.83 | 16.8672 | 5.1897 | 5.2 | 118.2306 | -0.96 | 26.83 | 16.8397 | -4.9 | 118.1764 | -4.8465 | -0.96 | 26.83 | 1.8044 | -1.6 | 117.1925 | -1.621 | -0.75
26.84 | 1.7313 | 1.824 | 1.7756 | 117.0656 | -0.69 | 26.84 | 16.8651 | 5.1916 | 5.2 | 118.2263 | -0.96 | 26.84 | 16.8391 | -4.9 | 118.1752 | -4.849 | -0.96 | 26.84 | 1.8056 | -1.6 | 117.1959 | -1.6218 | -0.75
26.85 | 1.7312 | 1.824 | 1.7741 | 117.06 | -0.69 | 26.85 | 16.8614 | 5.1929 | 5.2 | 118.2292 | -0.96 | 26.85 | 16.8368 | -4.9 | 118.1645 | -4.8508 | -0.96 | 26.85 | 1.8045 | -1.6 | 117.2167 | -1.6214 | -0.75
26.86 | 1.7302 | 1.824 | 1.7731 | 117.0583 | -0.69 | 26.86 | 16.861 | 5.1931 | 5.2 | 118.235 | -0.96 | 26.86 | 16.8354 | -4.9 | 118.1738 | -4.8475 | -0.96 | 26.86 | 1.8031 | -1.6 | 117.2284 | -1.6204 | -0.75
26.87 | 1.7294 | 1.824 | 1.7736 | 117.0635 | -0.69 | 26.87 | 16.8639 | 5.1942 | 5.2 | 118.2337 | -0.96 | 26.87 | 16.8284 | -4.9 | 118.1546 | -4.8415 | -0.96 | 26.87 | 1.8026 | -1.6 | 117.2203 | -1.6191 | -0.75
26.88 | 1.7294 | 1.824 | 1.7744 | 117.0608 | -0.69 | 26.88 | 16.8674 | 5.1963 | 5.2 | 118.2415 | -0.96 | 26.88 | 16.8213 | -4.9 | 118.1263 | -4.8403 | -0.96 | 26.88 | 1.8052 | -1.6 | 117.2146 | -1.6184 | -0.75
26.89 | 1.7297 | 1.824 | 1.7751 | 117.0537 | -0.69 | 26.89 | 16.8666 | 5.199 | 5.2 | 118.2419 | -0.96 | 26.89 | 16.8202 | -4.9 | 118.1241 | -4.8451 | -0.96 | 26.89 | 1.8067 | -1.6 | 117.2191 | -1.6179 | -0.75
26.9 | 1.7298 | 1.824 | 1.7754 | 117.0559 | -0.69 | 26.9 | 16.8641 | 5.1993 | 5.2 | 118.2585 | -0.96 | 26.9 | 16.8235 | -4.9 | 118.1278 | -4.8489 | -0.96 | 26.9 | 1.8047 | -1.6 | 117.2216 | -1.617 | -0.75
26.91 | 1.7289 | 1.824 | 1.7756 | 117.073 | -0.69 | 26.91 | 16.8644 | 5.1971 | 5.2 | 118.271 | -0.96 | 26.91 | 16.8312 | -4.9 | 118.1334 | -4.8502 | -0.96 | 26.91 | 1.8029 | -1.6 | 117.224 | -1.6167 | -0.75
26.92 | 1.7293 | 1.824 | 1.7755 | 117.0721 | -0.69 | 26.92 | 16.8633 | 5.1978 | 5.2 | 118.2598 | -0.96 | 26.92 | 16.8385 | -4.9 | 118.139 | -4.8493 | -0.96 | 26.92 | 1.8027 | -1.6 | 117.2266 | -1.6175 | -0.75
26.93 | 1.7309 | 1.824 | 1.7748 | 117.0579 | -0.69 | 26.93 | 16.8621 | 5.1997 | 5.2 | 118.2612 | -0.96 | 26.93 | 16.8433 | -4.9 | 118.1509 | -4.8478 | -0.96 | 26.93 | 1.8042 | -1.6 | 117.2238 | -1.6171 | -0.75
26.94 | 1.7307 | 1.824 | 1.7748 | 117.0598 | -0.69 | 26.94 | 16.8632 | 5.1986 | 5.2 | 118.2531 | -0.96 | 26.94 | 16.8436 | -4.9 | 118.1533 | -4.8475 | -0.96 | 26.94 | 1.8044 | -1.6 | 117.2318 | -1.6163 | -0.75
26.95 | 1.7298 | 1.824 | 1.7754 | 117.0638 | -0.69 | 26.95 | 16.8621 | 5.2008 | 5.2 | 118.2448 | -0.96 | 26.95 | 16.8426 | -4.9 | 118.1507 | -4.8479 | -0.96 | 26.95 | 1.8031 | -1.6 | 117.2359 | -1.6158 | -0.75
26.96 | 1.7297 | 1.824 | 1.7747 | 117.0544 | -0.69 | 26.96 | 16.8603 | 5.204 | 5.2 | 118.2455 | -0.96 | 26.96 | 16.8444 | -4.9 | 118.1611 | -4.8501 | -0.96 | 26.96 | 1.802 | -1.6 | 117.2249 | -1.6157 | -0.75
26.97 | 1.7301 | 1.824 | 1.7729 | 117.0416 | -0.69 | 26.97 | 16.8608 | 5.2028 | 5.2 | 118.2506 | -0.96 | 26.97 | 16.8465 | -4.9 | 118.1809 | -4.8505 | -0.96 | 26.97 | 1.8029 | -1.6 | 117.2237 | -1.6168 | -0.75
26.98 | 1.7298 | 1.824 | 1.7722 | 117.0429 | -0.69 | 26.98 | 16.8611 | 5.2021 | 5.2 | 118.2679 | -0.96 | 26.98 | 16.8477 | -4.9 | 118.1918 | -4.8469 | -0.96 | 26.98 | 1.8034 | -1.6 | 117.2296 | -1.618 | -0.75
26.99 | 1.7293 | 1.824 | 1.7725 | 117.043 | -0.69 | 26.99 | 16.8601 | 5.2024 | 5.2 | 118.2672 | -0.96 | 26.99 | 16.8493 | -4.9 | 118.1952 | -4.8427 | -0.96 | 26.99 | 1.8025 | -1.6 | 117.2321 | -1.6191 | -0.75
27 | 1.729 | 1.824 | 1.7718 | 117.0359 | -0.69 | 27 | 16.8599 | 5.202 | 5.2 | 118.2431 | -0.96 | 27 | 16.8488 | -4.9 | 118.2026 | -4.8399 | -0.96 | 27 | 1.8023 | -1.6 | 117.2287 | -1.6194 | -0.75
27.01 | 1.7281 | 1.824 | 1.7707 | 117.0321 | -0.69 | 27.01 | 16.8611 | 5.2019 | 5.2 | 118.2329 | -0.96 | 27.01 | 16.8471 | -4.9 | 118.2163 | -4.8392 | -0.96 | 27.01 | 1.8029 | -1.6 | 117.2213 | -1.6191 | -0.75
27.02 | 1.7274 | 1.824 | 1.7716 | 117.0371 | -0.69 | 27.02 | 16.8614 | 5.1987 | 5.2 | 118.233 | -0.96 | 27.02 | 16.8464 | -4.9 | 118.2197 | -4.843 | -0.96 | 27.02 | 1.803 | -1.6 | 117.2166 | -1.6193 | -0.75
27.03 | 1.7281 | 1.824 | 1.7727 | 117.0374 | -0.69 | 27.03 | 16.8609 | 5.1954 | 5.2 | 118.2232 | -0.96 | 27.03 | 16.8464 | -4.9 | 118.2181 | -4.846 | -0.96 | 27.03 | 1.8032 | -1.6 | 117.2174 | -1.6195 | -0.75
27.04 | 1.729 | 1.824 | 1.7725 | 117.0369 | -0.69 | 27.04 | 16.8608 | 5.1952 | 5.2 | 118.2155 | -0.96 | 27.04 | 16.8471 | -4.9 | 118.2254 | -4.845 | -0.96 | 27.04 | 1.8037 | -1.6 | 117.2225 | -1.6183 | -0.75
27.05 | 1.73 | 1.824 | 1.769 | 117.0385 | -0.69 | 27.05 | 16.8618 | 5.1938 | 5.2 | 118.2185 | -0.96 | 27.05 | 16.8458 | -4.9 | 118.2322 | -4.8435 | -0.96 | 27.05 | 1.8037 | -1.6 | 117.2271 | -1.6172 | -0.75
27.06 | 1.7318 | 1.824 | 1.7602 | 117.0304 | -0.69 | 27.06 | 16.8619 | 5.1929 | 5.2 | 118.2187 | -0.96 | 27.06 | 16.8426 | -4.9 | 118.2317 | -4.8416 | -0.96 | 27.06 | 1.8049 | -1.6 | 117.2301 | -1.6181 | -0.75
27.07 | 1.7326 | 1.824 | 1.7519 | 117.0152 | -0.69 | 27.07 | 16.8611 | 5.1944 | 5.2 | 118.2141 | -0.96 | 27.07 | 16.8432 | -4.9 | 118.2345 | -4.8423 | -0.96 | 27.07 | 1.8047 | -1.6 | 117.2355 | -1.6185 | -0.75
27.08 | 1.7315 | 1.824 | 1.7486 | 117.0048 | -0.69 | 27.08 | 16.8615 | 5.1972 | 5.2 | 118.2201 | -0.96 | 27.08 | 16.8452 | -4.9 | 118.2385 | -4.8416 | -0.96 | 27.08 | 1.8053 | -1.6 | 117.2406 | -1.6173 | -0.75
27.09 | 1.7301 | 1.824 | 1.7479 | 117.0119 | -0.69 | 27.09 | 16.8621 | 5.1994 | 5.2 | 118.2387 | -0.96 | 27.09 | 16.8442 | -4.9 | 118.2373 | -4.8379 | -0.96 | 27.09 | 1.8063 | -1.6 | 117.251 | -1.6174 | -0.75
27.1 | 1.7286 | 1.824 | 1.7473 | 117.0269 | -0.69 | 27.1 | 16.8634 | 5.2023 | 5.2 | 118.2506 | -0.96 | 27.1 | 16.8441 | -4.9 | 118.2451 | -4.837 | -0.96 | 27.1 | 1.8049 | -1.6 | 117.2538 | -1.6186 | -0.75
27.11 | 1.7278 | 1.824 | 1.748 | 117.0323 | -0.69 | 27.11 | 16.8667 | 5.2054 | 5.2 | 118.2611 | -0.96 | 27.11 | 16.8444 | -4.9 | 118.2476 | -4.839 | -0.96 | 27.11 | 1.8027 | -1.6 | 117.2423 | -1.6191 | -0.75
27.12 | 1.7297 | 1.824 | 1.7483 | 117.0255 | -0.69 | 27.12 | 16.871 | 5.2062 | 5.2 | 118.279 | -0.96 | 27.12 | 16.8409 | -4.9 | 118.2438 | -4.8435 | -0.96 | 27.12 | 1.8014 | -1.6 | 117.2443 | -1.6193 | -0.75
27.13 | 1.7312 | 1.824 | 1.7476 | 117.0257 | -0.69 | 27.13 | 16.8729 | 5.2045 | 5.2 | 118.288 | -0.96 | 27.13 | 16.8386 | -4.9 | 118.2433 | -4.8493 | -0.96 | 27.13 | 1.8027 | -1.6 | 117.2488 | -1.6183 | -0.75
27.14 | 1.7301 | 1.824 | 1.747 | 117.0325 | -0.69 | 27.14 | 16.8716 | 5.2054 | 5.2 | 118.2988 | -0.96 | 27.14 | 16.8404 | -4.9 | 118.2412 | -4.8493 | -0.96 | 27.14 | 1.804 | -1.6 | 117.25 | -1.6168 | -0.75
27.15 | 1.729 | 1.824 | 1.7464 | 117.0334 | -0.69 | 27.15 | 16.8654 | 5.2055 | 5.2 | 118.2877 | -0.96 | 27.15 | 16.841 | -4.9 | 118.2337 | -4.8421 | -0.96 | 27.15 | 1.8039 | -1.6 | 117.2565 | -1.6176 | -0.75
27.16 | 1.7293 | 1.824 | 1.7447 | 117.025 | -0.69 | 27.16 | 16.8604 | 5.2047 | 5.2 | 118.2581 | -0.96 | 27.16 | 16.841 | -4.9 | 118.2374 | -4.8367 | -0.96 | 27.16 | 1.8043 | -1.6 | 117.2571 | -1.6189 | -0.75
27.17 | 1.7305 | 1.824 | 1.744 | 117.0277 | -0.69 | 27.17 | 16.8636 | 5.206 | 5.2 | 118.2504 | -0.96 | 27.17 | 16.8398 | -4.9 | 118.2458 | -4.8352 | -0.96 | 27.17 | 1.8053 | -1.6 | 117.2514 | -1.6185 | -0.75
27.18 | 1.7314 | 1.824 | 1.7443 | 117.0381 | -0.69 | 27.18 | 16.8678 | 5.205 | 5.2 | 118.2597 | -0.96 | 27.18 | 16.8394 | -4.9 | 118.255 | -4.8366 | -0.96 | 27.18 | 1.8047 | -1.6 | 117.2546 | -1.6182 | -0.75
27.19 | 1.7304 | 1.824 | 1.7444 | 117.0397 | -0.69 | 27.19 | 16.8693 | 5.2057 | 5.2 | 118.2727 | -0.96 | 27.19 | 16.841 | -4.9 | 118.2619 | -4.8399 | -0.96 | 27.19 | 1.8033 | -1.6 | 117.2619 | -1.6179 | -0.75
27.2 | 1.7288 | 1.824 | 1.7444 | 117.0407 | -0.69 | 27.2 | 16.8696 | 5.2132 | 5.2 | 118.2918 | -0.96 | 27.2 | 16.8414 | -4.9 | 118.2454 | -4.8411 | -0.96 | 27.2 | 1.8033 | -1.6 | 117.2554 | -1.6176 | -0.75
27.21 | 1.7282 | 1.824 | 1.7442 | 117.0379 | -0.69 | 27.21 | 16.8672 | 5.2191 | 5.2 | 118.2968 | -0.96 | 27.21 | 16.8414 | -4.9 | 118.2246 | -4.8404 | -0.96 | 27.21 | 1.8032 | -1.6 | 117.245 | -1.618 | -0.75
27.22 | 1.7303 | 1.824 | 1.7454 | 117.0356 | -0.69 | 27.22 | 16.8646 | 5.2176 | 5.2 | 118.286 | -0.96 | 27.22 | 16.8391 | -4.9 | 118.2145 | -4.8388 | -0.96 | 27.22 | 1.8027 | -1.6 | 117.244 | -1.6189 | -0.75
27.23 | 1.7314 | 1.824 | 1.7453 | 117.0363 | -0.69 | 27.23 | 16.8669 | 5.2136 | 5.2 | 118.2929 | -0.96 | 27.23 | 16.8365 | -4.9 | 118.2086 | -4.8376 | -0.96 | 27.23 | 1.8034 | -1.6 | 117.2554 | -1.619 | -0.75
27.24 | 1.7306 | 1.824 | 1.7434 | 117.0383 | -0.69 | 27.24 | 16.8705 | 5.2088 | 5.2 | 118.2985 | -0.96 | 27.24 | 16.8361 | -4.9 | 118.2107 | -4.8398 | -0.96 | 27.24 | 1.8051 | -1.6 | 117.2667 | -1.6173 | -0.75
27.25 | 1.7311 | 1.824 | 1.7422 | 117.0377 | -0.69 | 27.25 | 16.8703 | 5.2061 | 5.2 | 118.3008 | -0.96 | 27.25 | 16.8374 | -4.9 | 118.2236 | -4.843 | -0.96 | 27.25 | 1.806 | -1.6 | 117.2616 | -1.6168 | -0.75
27.26 | 1.7312 | 1.824 | 1.7418 | 117.0354 | -0.69 | 27.26 | 16.8689 | 5.2058 | 5.2 | 118.3081 | -0.96 | 27.26 | 16.8398 | -4.9 | 118.2298 | -4.8424 | -0.96 | 27.26 | 1.8059 | -1.6 | 117.2528 | -1.618 | -0.75
27.27 | 1.7302 | 1.824 | 1.743 | 117.0307 | -0.69 | 27.27 | 16.868 | 5.2054 | 5.2 | 118.3111 | -0.96 | 27.27 | 16.8419 | -4.9 | 118.2382 | -4.8397 | -0.96 | 27.27 | 1.8051 | -1.6 | 117.2557 | -1.6184 | -0.75
27.28 | 1.7301 | 1.824 | 1.7447 | 117.0322 | -0.69 | 27.28 | 16.8653 | 5.204 | 5.2 | 118.3051 | -0.96 | 27.28 | 16.8435 | -4.9 | 118.2421 | -4.8357 | -0.96 | 27.28 | 1.8064 | -1.6 | 117.2602 | -1.6173 | -0.75
27.29 | 1.7306 | 1.824 | 1.7448 | 117.0382 | -0.69 | 27.29 | 16.8614 | 5.2014 | 5.2 | 118.2912 | -0.96 | 27.29 | 16.8429 | -4.9 | 118.2445 | -4.8333 | -0.96 | 27.29 | 1.8084 | -1.6 | 117.2672 | -1.6169 | -0.75
27.3 | 1.7309 | 1.824 | 1.7451 | 117.0395 | -0.69 | 27.3 | 16.8612 | 5.1969 | 5.2 | 118.2648 | -0.96 | 27.3 | 16.8429 | -4.9 | 118.2516 | -4.8348 | -0.96 | 27.3 | 1.8078 | -1.6 | 117.2716 | -1.6166 | -0.75
27.31 | 1.731 | 1.824 | 1.7457 | 117.0397 | -0.69 | 27.31 | 16.8632 | 5.1954 | 5.2 | 118.2588 | -0.96 | 27.31 | 16.8434 | -4.9 | 118.248 | -4.8367 | -0.96 | 27.31 | 1.8061 | -1.6 | 117.2611 | -1.6163 | -0.75
27.32 | 1.7312 | 1.824 | 1.7468 | 117.0428 | -0.69 | 27.32 | 16.8643 | 5.1979 | 5.2 | 118.2774 | -0.96 | 27.32 | 16.8427 | -4.9 | 118.2473 | -4.8402 | -0.96 | 27.32 | 1.8042 | -1.6 | 117.2519 | -1.6164 | -0.75
27.33 | 1.7319 | 1.824 | 1.7481 | 117.0529 | -0.69 | 27.33 | 16.8651 | 5.1975 | 5.2 | 118.2657 | -0.96 | 27.33 | 16.841 | -4.9 | 118.2571 | -4.8431 | -0.96 | 27.33 | 1.8032 | -1.6 | 117.255 | -1.6162 | -0.75
27.34 | 1.7319 | 1.824 | 1.7486 | 117.0629 | -0.69 | 27.34 | 16.8654 | 5.1955 | 5.2 | 118.2527 | -0.96 | 27.34 | 16.8393 | -4.9 | 118.2643 | -4.843 | -0.96 | 27.34 | 1.8039 | -1.6 | 117.2608 | -1.6168 | -0.75
27.35 | 1.7308 | 1.824 | 1.749 | 117.0684 | -0.69 | 27.35 | 16.865 | 5.1902 | 5.2 | 118.2485 | -0.96 | 27.35 | 16.8396 | -4.9 | 118.2448 | -4.8413 | -0.96 | 27.35 | 1.8034 | -1.6 | 117.2687 | -1.6179 | -0.75
27.36 | 1.7309 | 1.824 | 1.7478 | 117.0631 | -0.69 | 27.36 | 16.8645 | 5.1843 | 5.2 | 118.2387 | -0.96 | 27.36 | 16.8395 | -4.9 | 118.2155 | -4.839 | -0.96 | 27.36 | 1.8018 | -1.6 | 117.2727 | -1.6194 | -0.75
27.37 | 1.7309 | 1.824 | 1.7455 | 117.0641 | -0.69 | 27.37 | 16.8653 | 5.1845 | 5.2 | 118.2407 | -0.96 | 27.37 | 16.8364 | -4.9 | 118.1944 | -4.839 | -0.96 | 27.37 | 1.8017 | -1.6 | 117.2649 | -1.6203 | -0.75
27.38 | 1.7303 | 1.824 | 1.7445 | 117.073 | -0.69 | 27.38 | 16.8662 | 5.1888 | 5.2 | 118.2532 | -0.96 | 27.38 | 16.8343 | -4.9 | 118.1866 | -4.8416 | -0.96 | 27.38 | 1.8032 | -1.6 | 117.2629 | -1.6203 | -0.75
27.39 | 1.7299 | 1.824 | 1.7448 | 117.0682 | -0.69 | 27.39 | 16.8668 | 5.1904 | 5.2 | 118.2655 | -0.96 | 27.39 | 16.8347 | -4.9 | 118.1891 | -4.8439 | -0.96 | 27.39 | 1.8036 | -1.6 | 117.2682 | -1.6204 | -0.75
27.4 | 1.73 | 1.824 | 1.7441 | 117.053 | -0.69 | 27.4 | 16.867 | 5.1891 | 5.2 | 118.2715 | -0.96 | 27.4 | 16.8341 | -4.9 | 118.1809 | -4.8428 | -0.96 | 27.4 | 1.8032 | -1.6 | 117.2652 | -1.6196 | -0.75
27.41 | 1.7306 | 1.824 | 1.7425 | 117.0461 | -0.69 | 27.41 | 16.8669 | 5.1869 | 5.2 | 118.2637 | -0.96 | 27.41 | 16.8314 | -4.9 | 118.1694 | -4.8433 | -0.96 | 27.41 | 1.8036 | -1.6 | 117.259 | -1.6191 | -0.75
27.42 | 1.7306 | 1.824 | 1.7422 | 117.0459 | -0.69 | 27.42 | 16.8658 | 5.1846 | 5.2 | 118.2523 | -0.96 | 27.42 | 16.8312 | -4.9 | 118.178 | -4.844 | -0.96 | 27.42 | 1.8038 | -1.6 | 117.2619 | -1.6199 | -0.75
27.43 | 1.7293 | 1.824 | 1.7437 | 117.0542 | -0.69 | 27.43 | 16.8657 | 5.1861 | 5.2 | 118.2549 | -0.96 | 27.43 | 16.8355 | -4.9 | 118.1935 | -4.8414 | -0.96 | 27.43 | 1.8049 | -1.6 | 117.274 | -1.6186 | -0.75
27.44 | 1.7285 | 1.824 | 1.7454 | 117.076 | -0.69 | 27.44 | 16.8652 | 5.1858 | 5.2 | 118.2432 | -0.96 | 27.44 | 16.8379 | -4.9 | 118.1933 | -4.8385 | -0.96 | 27.44 | 1.8058 | -1.6 | 117.2881 | -1.6172 | -0.75
27.45 | 1.7294 | 1.824 | 1.7459 | 117.0882 | -0.69 | 27.45 | 16.8652 | 5.1835 | 5.2 | 118.2397 | -0.96 | 27.45 | 16.838 | -4.9 | 118.1875 | -4.8366 | -0.96 | 27.45 | 1.8071 | -1.6 | 117.2887 | -1.6178 | -0.75
27.46 | 1.7304 | 1.824 | 1.7453 | 117.0906 | -0.69 | 27.46 | 16.8648 | 5.1824 | 5.2 | 118.249 | -0.96 | 27.46 | 16.8386 | -4.9 | 118.1758 | -4.8372 | -0.96 | 27.46 | 1.8073 | -1.6 | 117.2738 | -1.618 | -0.75
27.47 | 1.7301 | 1.824 | 1.7468 | 117.1047 | -0.69 | 27.47 | 16.865 | 5.1816 | 5.2 | 118.2492 | -0.96 | 27.47 | 16.8386 | -4.9 | 118.1746 | -4.8425 | -0.96 | 27.47 | 1.8068 | -1.6 | 117.2634 | -1.6178 | -0.75
27.48 | 1.7299 | 1.824 | 1.7491 | 117.1329 | -0.69 | 27.48 | 16.8681 | 5.1794 | 5.2 | 118.2449 | -0.96 | 27.48 | 16.8377 | -4.9 | 118.1752 | -4.8446 | -0.96 | 27.48 | 1.8054 | -1.6 | 117.2682 | -1.6178 | -0.75
27.49 | 1.7309 | 1.824 | 1.7489 | 117.1444 | -0.69 | 27.49 | 16.8683 | 5.1778 | 5.2 | 118.2293 | -0.96 | 27.49 | 16.8387 | -4.9 | 118.1686 | -4.8399 | -0.96 | 27.49 | 1.8045 | -1.6 | 117.269 | -1.6174 | -0.75
27.5 | 1.7315 | 1.824 | 1.7487 | 117.1374 | -0.69 | 27.5 | 16.8646 | 5.1768 | 5.2 | 118.193 | -0.96 | 27.5 | 16.8413 | -4.9 | 118.183 | -4.8368 | -0.96 | 27.5 | 1.8047 | -1.6 | 117.2492 | -1.6169 | -0.75
27.51 | 1.7314 | 1.824 | 1.7491 | 117.1432 | -0.69 | 27.51 | 16.8619 | 5.1768 | 5.2 | 118.166 | -0.96 | 27.51 | 16.8411 | -4.9 | 118.1982 | -4.836 | -0.96 | 27.51 | 1.804 | -1.6 | 117.2405 | -1.6168 | -0.75
27.52 | 1.7321 | 1.824 | 1.7496 | 117.1687 | -0.69 | 27.52 | 16.8616 | 5.1769 | 5.2 | 118.166 | -0.96 | 27.52 | 16.842 | -4.9 | 118.2051 | -4.8348 | -0.96 | 27.52 | 1.8039 | -1.6 | 117.2483 | -1.617 | -0.75
27.53 | 1.7331 | 1.824 | 1.7487 | 117.1799 | -0.69 | 27.53 | 16.8621 | 5.1744 | 5.2 | 118.1665 | -0.96 | 27.53 | 16.8454 | -4.9 | 118.2122 | -4.8322 | -0.96 | 27.53 | 1.8036 | -1.6 | 117.2321 | -1.6169 | -0.75
27.54 | 1.7327 | 1.824 | 1.7477 | 117.1704 | -0.69 | 27.54 | 16.8645 | 5.1758 | 5.2 | 118.1837 | -0.96 | 27.54 | 16.8469 | -4.9 | 118.2148 | -4.8294 | -0.96 | 27.54 | 1.8036 | -1.6 | 117.2128 | -1.6176 | -0.75
27.55 | 1.7315 | 1.824 | 1.748 | 117.1733 | -0.69 | 27.55 | 16.8683 | 5.1792 | 5.2 | 118.211 | -0.96 | 27.55 | 16.8457 | -4.9 | 118.2196 | -4.8309 | -0.96 | 27.55 | 1.8031 | -1.6 | 117.2072 | -1.6179 | -0.75
27.56 | 1.7314 | 1.824 | 1.7475 | 117.1842 | -0.69 | 27.56 | 16.8714 | 5.1807 | 5.2 | 118.2195 | -0.96 | 27.56 | 16.8432 | -4.9 | 118.2317 | -4.8352 | -0.96 | 27.56 | 1.8021 | -1.6 | 117.2077 | -1.6173 | -0.75
27.57 | 1.732 | 1.824 | 1.747 | 117.1777 | -0.69 | 27.57 | 16.8718 | 5.1846 | 5.2 | 118.2182 | -0.96 | 27.57 | 16.8431 | -4.9 | 118.2408 | -4.8385 | -0.96 | 27.57 | 1.8026 | -1.6 | 117.2108 | -1.6175 | -0.75
27.58 | 1.7315 | 1.824 | 1.7479 | 117.1748 | -0.69 | 27.58 | 16.8719 | 5.1892 | 5.2 | 118.2182 | -0.96 | 27.58 | 16.8441 | -4.9 | 118.2454 | -4.8392 | -0.96 | 27.58 | 1.8049 | -1.6 | 117.2039 | -1.6176 | -0.75
27.59 | 1.7309 | 1.824 | 1.7494 | 117.1847 | -0.69 | 27.59 | 16.8705 | 5.1883 | 5.2 | 118.2046 | -0.96 | 27.59 | 16.8433 | -4.9 | 118.2471 | -4.8373 | -0.96 | 27.59 | 1.8048 | -1.6 | 117.2005 | -1.6174 | -0.75
27.6 | 1.7309 | 1.824 | 1.7501 | 117.1829 | -0.69 | 27.6 | 16.8689 | 5.1867 | 5.2 | 118.2099 | -0.96 | 27.6 | 16.8414 | -4.9 | 118.2381 | -4.8359 | -0.96 | 27.6 | 1.803 | -1.6 | 117.1974 | -1.6165 | -0.75
27.61 | 1.73 | 1.824 | 1.7495 | 117.1728 | -0.69 | 27.61 | 16.8684 | 5.1843 | 5.2 | 118.2133 | -0.96 | 27.61 | 16.8412 | -4.9 | 118.2386 | -4.8357 | -0.96 | 27.61 | 1.8034 | -1.6 | 117.1882 | -1.6158 | -0.75
27.62 | 1.7304 | 1.824 | 1.7493 | 117.1736 | -0.69 | 27.62 | 16.8687 | 5.1818 | 5.2 | 118.2011 | -0.96 | 27.62 | 16.8441 | -4.9 | 118.2475 | -4.8352 | -0.96 | 27.62 | 1.8038 | -1.6 | 117.18 | -1.6162 | -0.75
27.63 | 1.732 | 1.824 | 1.7503 | 117.1867 | -0.69 | 27.63 | 16.87 | 5.1829 | 5.2 | 118.2043 | -0.96 | 27.63 | 16.8471 | -4.9 | 118.2529 | -4.834 | -0.96 | 27.63 | 1.8033 | -1.6 | 117.1802 | -1.6174 | -0.75
27.64 | 1.7313 | 1.824 | 1.7508 | 117.193 | -0.69 | 27.64 | 16.8692 | 5.1869 | 5.2 | 118.2154 | -0.96 | 27.64 | 16.8477 | -4.9 | 118.263 | -4.8352 | -0.96 | 27.64 | 1.8032 | -1.6 | 117.183 | -1.6181 | -0.75
27.65 | 1.7303 | 1.824 | 1.75 | 117.1889 | -0.69 | 27.65 | 16.869 | 5.1853 | 5.2 | 118.2214 | -0.96 | 27.65 | 16.8479 | -4.9 | 118.2666 | -4.8366 | -0.96 | 27.65 | 1.803 | -1.6 | 117.1787 | -1.6179 | -0.75
27.66 | 1.7302 | 1.824 | 1.7489 | 117.1877 | -0.69 | 27.66 | 16.8713 | 5.1796 | 5.2 | 118.2133 | -0.96 | 27.66 | 16.8463 | -4.9 | 118.2579 | -4.837 | -0.96 | 27.66 | 1.8031 | -1.6 | 117.1782 | -1.6176 | -0.75
27.67 | 1.7308 | 1.824 | 1.7487 | 117.199 | -0.69 | 27.67 | 16.8712 | 5.1759 | 5.2 | 118.2031 | -0.96 | 27.67 | 16.8467 | -4.9 | 118.2681 | -4.8386 | -0.96 | 27.67 | 1.804 | -1.6 | 117.1844 | -1.6173 | -0.75
27.68 | 1.7311 | 1.824 | 1.749 | 117.2144 | -0.69 | 27.68 | 16.8693 | 5.1717 | 5.2 | 118.203 | -0.96 | 27.68 | 16.8488 | -4.9 | 118.2784 | -4.8376 | -0.96 | 27.68 | 1.8046 | -1.6 | 117.1903 | -1.6171 | -0.75
27.69 | 1.731 | 1.824 | 1.7489 | 117.2192 | -0.69 | 27.69 | 16.8701 | 5.1729 | 5.2 | 118.2014 | -0.96 | 27.69 | 16.8491 | -4.9 | 118.2831 | -4.8315 | -0.96 | 27.69 | 1.8051 | -1.6 | 117.195 | -1.6167 | -0.75
27.7 | 1.7314 | 1.824 | 1.7486 | 117.2203 | -0.69 | 27.7 | 16.8705 | 5.1775 | 5.2 | 118.2002 | -0.96 | 27.7 | 16.8508 | -4.9 | 118.2948 | -4.8259 | -0.96 | 27.7 | 1.8056 | -1.6 | 117.193 | -1.6161 | -0.75
27.71 | 1.7316 | 1.824 | 1.7482 | 117.2236 | -0.69 | 27.71 | 16.8702 | 5.1805 | 5.2 | 118.2154 | -0.96 | 27.71 | 16.8508 | -4.9 | 118.2902 | -4.8244 | -0.96 | 27.71 | 1.8045 | -1.6 | 117.1919 | -1.6154 | -0.75
27.72 | 1.7315 | 1.824 | 1.7479 | 117.2109 | -0.69 | 27.72 | 16.8691 | 5.1824 | 5.2 | 118.2318 | -0.96 | 27.72 | 16.8475 | -4.9 | 118.2815 | -4.8254 | -0.96 | 27.72 | 1.804 | -1.6 | 117.1942 | -1.6157 | -0.75
27.73 | 1.7317 | 1.824 | 1.7475 | 117.1967 | -0.69 | 27.73 | 16.8689 | 5.1827 | 5.2 | 118.2432 | -0.96 | 27.73 | 16.8429 | -4.9 | 118.2584 | -4.8274 | -0.96 | 27.73 | 1.8039 | -1.6 | 117.1862 | -1.6163 | -0.75
27.74 | 1.7322 | 1.824 | 1.7467 | 117.1937 | -0.69 | 27.74 | 16.8733 | 5.183 | 5.2 | 118.2537 | -0.96 | 27.74 | 16.8395 | -4.9 | 118.2284 | -4.832 | -0.96 | 27.74 | 1.8038 | -1.6 | 117.1827 | -1.6163 | -0.75
27.75 | 1.7321 | 1.824 | 1.7463 | 117.1852 | -0.69 | 27.75 | 16.8749 | 5.1848 | 5.2 | 118.2453 | -0.96 | 27.75 | 16.8393 | -4.9 | 118.2206 | -4.8368 | -0.96 | 27.75 | 1.802 | -1.6 | 117.1825 | -1.616 | -0.75
27.76 | 1.7314 | 1.824 | 1.7474 | 117.1774 | -0.69 | 27.76 | 16.8736 | 5.1852 | 5.2 | 118.2303 | -0.96 | 27.76 | 16.8397 | -4.9 | 118.2302 | -4.8389 | -0.96 | 27.76 | 1.8003 | -1.6 | 117.1743 | -1.6165 | -0.75
27.77 | 1.7313 | 1.824 | 1.747 | 117.1619 | -0.69 | 27.77 | 16.8726 | 5.1828 | 5.2 | 118.2319 | -0.96 | 27.77 | 16.8377 | -4.9 | 118.2294 | -4.8366 | -0.96 | 27.77 | 1.8003 | -1.6 | 117.1703 | -1.6177 | -0.75
27.78 | 1.7302 | 1.824 | 1.7458 | 117.1489 | -0.69 | 27.78 | 16.8708 | 5.1769 | 5.2 | 118.2311 | -0.96 | 27.78 | 16.8371 | -4.9 | 118.224 | -4.8321 | -0.96 | 27.78 | 1.802 | -1.6 | 117.1869 | -1.62 | -0.75
27.79 | 1.7295 | 1.824 | 1.7458 | 117.1506 | -0.69 | 27.79 | 16.8709 | 5.1734 | 5.2 | 118.2365 | -0.96 | 27.79 | 16.8401 | -4.9 | 118.2292 | -4.8288 | -0.96 | 27.79 | 1.8045 | -1.6 | 117.2032 | -1.6211 | -0.75
27.8 | 1.7304 | 1.824 | 1.7461 | 117.1371 | -0.69 | 27.8 | 16.8721 | 5.1761 | 5.2 | 118.241 | -0.96 | 27.8 | 16.8422 | -4.9 | 118.2303 | -4.8258 | -0.96 | 27.8 | 1.8046 | -1.6 | 117.2073 | -1.6198 | -0.75
27.81 | 1.7306 | 1.824 | 1.7474 | 117.1188 | -0.69 | 27.81 | 16.8711 | 5.1785 | 5.2 | 118.2263 | -0.96 | 27.81 | 16.8424 | -4.9 | 118.2304 | -4.8246 | -0.96 | 27.81 | 1.8045 | -1.6 | 117.2126 | -1.6191 | -0.75
27.82 | 1.7295 | 1.824 | 1.7479 | 117.1155 | -0.69 | 27.82 | 16.87 | 5.1781 | 5.2 | 118.2139 | -0.96 | 27.82 | 16.8439 | -4.9 | 118.2412 | -4.8257 | -0.96 | 27.82 | 1.8049 | -1.6 | 117.2151 | -1.6182 | -0.75
27.83 | 1.7302 | 1.824 | 1.7477 | 117.1187 | -0.69 | 27.83 | 16.8717 | 5.178 | 5.2 | 118.2192 | -0.96 | 27.83 | 16.846 | -4.9 | 118.2564 | -4.8256 | -0.96 | 27.83 | 1.8076 | -1.6 | 117.2192 | -1.6182 | -0.75
27.84 | 1.7314 | 1.824 | 1.7487 | 117.1198 | -0.69 | 27.84 | 16.8746 | 5.1801 | 5.2 | 118.2359 | -0.96 | 27.84 | 16.8456 | -4.9 | 118.2615 | -4.8261 | -0.96 | 27.84 | 1.8084 | -1.6 | 117.2247 | -1.6184 | -0.75
27.85 | 1.731 | 1.824 | 1.7499 | 117.1142 | -0.69 | 27.85 | 16.876 | 5.1802 | 5.2 | 118.2509 | -0.96 | 27.85 | 16.8441 | -4.9 | 118.2569 | -4.8287 | -0.96 | 27.85 | 1.807 | -1.6 | 117.2185 | -1.6176 | -0.75
27.86 | 1.7298 | 1.824 | 1.7507 | 117.1051 | -0.69 | 27.86 | 16.8766 | 5.1782 | 5.2 | 118.2645 | -0.96 | 27.86 | 16.8453 | -4.9 | 118.2553 | -4.8286 | -0.96 | 27.86 | 1.805 | -1.6 | 117.2035 | -1.6172 | -0.75
27.87 | 1.7305 | 1.824 | 1.7493 | 117.1067 | -0.69 | 27.87 | 16.8749 | 5.1793 | 5.2 | 118.2708 | -0.96 | 27.87 | 16.8453 | -4.9 | 118.2548 | -4.8218 | -0.96 | 27.87 | 1.803 | -1.6 | 117.1986 | -1.6167 | -0.75
27.88 | 1.7317 | 1.824 | 1.748 | 117.1094 | -0.69 | 27.88 | 16.8718 | 5.1792 | 5.2 | 118.2653 | -0.96 | 27.88 | 16.8434 | -4.9 | 118.2515 | -4.8168 | -0.96 | 27.88 | 1.8037 | -1.6 | 117.2027 | -1.6162 | -0.75
27.89 | 1.7313 | 1.824 | 1.7479 | 117.1028 | -0.69 | 27.89 | 16.8724 | 5.1768 | 5.2 | 118.2658 | -0.96 | 27.89 | 16.8439 | -4.9 | 118.2553 | -4.8189 | -0.96 | 27.89 | 1.8048 | -1.6 | 117.2029 | -1.6156 | -0.75
27.9 | 1.7315 | 1.824 | 1.7483 | 117.1035 | -0.69 | 27.9 | 16.8741 | 5.1768 | 5.2 | 118.2733 | -0.96 | 27.9 | 16.8444 | -4.9 | 118.2542 | -4.8212 | -0.96 | 27.9 | 1.8028 | -1.6 | 117.1886 | -1.6155 | -0.75
27.91 | 1.7318 | 1.824 | 1.7487 | 117.1154 | -0.69 | 27.91 | 16.8744 | 5.179 | 5.2 | 118.274 | -0.96 | 27.91 | 16.8434 | -4.9 | 118.2509 | -4.8233 | -0.96 | 27.91 | 1.8005 | -1.6 | 117.1778 | -1.6157 | -0.75
27.92 | 1.7316 | 1.824 | 1.7477 | 117.1156 | -0.69 | 27.92 | 16.874 | 5.1801 | 5.2 | 118.2564 | -0.96 | 27.92 | 16.8426 | -4.9 | 118.2504 | -4.8265 | -0.96 | 27.92 | 1.8015 | -1.6 | 117.1809 | -1.6159 | -0.75
27.93 | 1.7308 | 1.824 | 1.747 | 117.1053 | -0.69 | 27.93 | 16.8712 | 5.1795 | 5.2 | 118.2306 | -0.96 | 27.93 | 16.8436 | -4.9 | 118.2469 | -4.8271 | -0.96 | 27.93 | 1.8042 | -1.6 | 117.183 | -1.6159 | -0.75
27.94 | 1.729 | 1.824 | 1.7476 | 117.1085 | -0.69 | 27.94 | 16.8664 | 5.175 | 5.2 | 118.2045 | -0.96 | 27.94 | 16.8456 | -4.9 | 118.2464 | -4.824 | -0.96 | 27.94 | 1.8055 | -1.6 | 117.179 | -1.6159 | -0.75
27.95 | 1.7279 | 1.824 | 1.7476 | 117.1186 | -0.69 | 27.95 | 16.8648 | 5.1695 | 5.2 | 118.1822 | -0.96 | 27.95 | 16.8456 | -4.9 | 118.2471 | -4.8212 | -0.96 | 27.95 | 1.8034 | -1.6 | 117.1742 | -1.6171 | -0.75
27.96 | 1.7287 | 1.824 | 1.7471 | 117.1184 | -0.69 | 27.96 | 16.8649 | 5.1691 | 5.2 | 118.1773 | -0.96 | 27.96 | 16.8453 | -4.9 | 118.2511 | -4.8195 | -0.96 | 27.96 | 1.8019 | -1.6 | 117.1701 | -1.6173 | -0.75
27.97 | 1.7306 | 1.824 | 1.7464 | 117.1207 | -0.69 | 27.97 | 16.8658 | 5.1696 | 5.2 | 118.1736 | -0.96 | 27.97 | 16.844 | -4.9 | 118.249 | -4.8185 | -0.96 | 27.97 | 1.8035 | -1.6 | 117.16 | -1.6155 | -0.75
27.98 | 1.7312 | 1.824 | 1.7458 | 117.1258 | -0.69 | 27.98 | 16.8699 | 5.17 | 5.2 | 118.1774 | -0.96 | 27.98 | 16.8426 | -4.9 | 118.2477 | -4.8192 | -0.96 | 27.98 | 1.8045 | -1.6 | 117.1585 | -1.6162 | -0.75
27.99 | 1.7302 | 1.824 | 1.7466 | 117.1313 | -0.69 | 27.99 | 16.8719 | 5.1769 | 5.2 | 118.2038 | -0.96 | 27.99 | 16.8424 | -4.9 | 118.2479 | -4.8198 | -0.96 | 27.99 | 1.8031 | -1.6 | 117.1672 | -1.6179 | -0.75
28 | 1.7299 | 1.824 | 1.747 | 117.1342 | -0.69 | 28 | 16.8715 | 5.1856 | 5.2 | 118.2278 | -0.96 | 28 | 16.8417 | -4.9 | 118.2409 | -4.8205 | -0.96 | 28 | 1.8028 | -1.6 | 117.1676 | -1.618 | -0.75

## Tiempos resp_cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | 1.97
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | 2.69
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | 1.97
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | 6.65
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
Pmax_Qiny_2% | [5 empty] | Pmax_Qabs_2%
t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Ban 97% | Ban 103% | t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Ban 97% | Ban 103%
0 | -4.995 | -4.849 | -4.99 | -4.854 | -4.845 | 0 | 5.32 | 5.186 | 5.316 | 5.19 | 5.182
28 | -4.995 | -4.849 | -4.99 | -4.854 | -4.845 | 28 | 5.32 | 5.186 | 5.316 | 5.19 | 5.182
Pmin_Qiny_2% | [5 empty] | Pmin_Qabs_2%
t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Ban 97% | Ban 103% | t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Ban 97% | Ban 103%
0 | 1.755 | 1.822 | 1.757 | 1.82 | 1.824 | 0 | -1.611 | -1.615 | -1.611 | -1.615 | -1.616
28 | 1.755 | 1.822 | 1.757 | 1.82 | 1.824 | 28 | -1.611 | -1.615 | -1.611 | -1.615 | -1.616

## Gráficas cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. pot. react. 5%
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 1.8
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 5%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 5%
Región inductiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
0 | 1.7776 | 0.5 | 0.49393 | 117.2005 | 1 | 0 | 1.7935 | -0.5 | -0.53454 | 116.9908 | -0.97
0.01 | 1.7776 | 0.5 | 0.49393 | 117.2005 | 1 | 0.01 | 1.7935 | -0.5 | -0.53454 | 116.9908 | -0.97
0.02 | 1.7765 | 0.5 | 0.49181 | 117.1909 | 1 | 0.02 | 1.7926 | -0.5 | -0.53357 | 116.9852 | -0.97
0.03 | 1.7764 | 0.5 | 0.49142 | 117.1885 | 1 | 0.03 | 1.7925 | -0.5 | -0.53353 | 116.987 | -0.97
0.04 | 1.7768 | 0.5 | 0.49156 | 117.1867 | 1 | 0.04 | 1.7935 | -0.5 | -0.53273 | 116.9885 | -0.97
0.05 | 1.7778 | 0.5 | 0.49188 | 117.1932 | 1 | 0.05 | 1.7937 | -0.5 | -0.53253 | 116.9925 | -0.97
0.06 | 1.7783 | 0.5 | 0.49227 | 117.1972 | 1 | 0.06 | 1.7935 | -0.5 | -0.53385 | 116.9942 | -0.97
0.07 | 1.7783 | 0.5 | 0.49249 | 117.1793 | 1 | 0.07 | 1.7936 | -0.5 | -0.53388 | 116.9999 | -0.97
0.08 | 1.7772 | 0.5 | 0.49375 | 117.1672 | 1 | 0.08 | 1.7931 | -0.5 | -0.53296 | 116.9992 | -0.97
0.09 | 1.7778 | 0.5 | 0.49516 | 117.1623 | 1 | 0.09 | 1.7927 | -0.5 | -0.53267 | 117.0005 | -0.97
0.1 | 1.7787 | 0.5 | 0.49609 | 117.1455 | 1 | 0.1 | 1.794 | -0.5 | -0.53251 | 117.0143 | -0.97
0.11 | 1.7787 | 0.5 | 0.49626 | 117.1258 | 1 | 0.11 | 1.7956 | -0.5 | -0.53223 | 117.0124 | -0.97
0.12 | 1.7785 | 0.5 | 0.49596 | 117.1087 | 1 | 0.12 | 1.7952 | -0.5 | -0.53203 | 116.9945 | -0.97
0.13 | 1.7769 | 0.5 | 0.49546 | 117.0874 | 1 | 0.13 | 1.7935 | -0.5 | -0.53276 | 116.9861 | -0.97
0.14 | 1.7741 | 0.5 | 0.49485 | 117.0573 | 1 | 0.14 | 1.7926 | -0.5 | -0.53375 | 116.9884 | -0.97
0.15 | 1.7731 | 0.5 | 0.4947 | 117.0329 | 1 | 0.15 | 1.7928 | -0.5 | -0.5338 | 116.9869 | -0.97
0.16 | 1.7732 | 0.5 | 0.49394 | 117.0271 | 1 | 0.16 | 1.7928 | -0.5 | -0.53385 | 116.9946 | -0.97
0.17 | 1.7731 | 0.5 | 0.49334 | 117.0194 | 1 | 0.17 | 1.7932 | -0.5 | -0.53406 | 117.0009 | -0.97
0.18 | 1.7744 | 0.5 | 0.49413 | 117.0019 | 1 | 0.18 | 1.7935 | -0.5 | -0.53447 | 117.0027 | -0.97
0.19 | 1.7749 | 0.5 | 0.49293 | 116.9786 | 1 | 0.19 | 1.7936 | -0.5 | -0.53452 | 117.0112 | -0.97
0.2 | 1.7737 | 0.5 | 0.49095 | 116.9621 | 1 | 0.2 | 1.7946 | -0.5 | -0.53268 | 117.0217 | -0.97
0.21 | 1.7726 | 0.5 | 0.49051 | 116.9545 | 1 | 0.21 | 1.7952 | -0.5 | -0.53045 | 117.0225 | -0.97
0.22 | 1.7726 | 0.5 | 0.4906 | 116.9525 | 1 | 0.22 | 1.7945 | -0.5 | -0.53101 | 117.0256 | -0.97
0.23 | 1.7737 | 0.5 | 0.49227 | 116.9479 | 1 | 0.23 | 1.7948 | -0.5 | -0.53205 | 117.0354 | -0.97
0.24 | 1.7741 | 0.5 | 0.49329 | 116.956 | 1 | 0.24 | 1.7958 | -0.5 | -0.53129 | 117.0383 | -0.97
0.25 | 1.7737 | 0.5 | 0.49334 | 116.9676 | 1 | 0.25 | 1.7955 | -0.5 | -0.52948 | 117.0382 | -0.97
0.26 | 1.7741 | 0.5 | 0.49386 | 116.9632 | 1 | 0.26 | 1.7953 | -0.5 | -0.5284 | 117.0386 | -0.97
0.27 | 1.7751 | 0.5 | 0.49339 | 116.9629 | 1 | 0.27 | 1.7958 | -0.5 | -0.53026 | 117.0395 | -0.97
0.28 | 1.7753 | 0.5 | 0.49317 | 116.9613 | 1 | 0.28 | 1.7963 | -0.5 | -0.53196 | 117.037 | -0.97
0.29 | 1.7752 | 0.5 | 0.49432 | 116.9659 | 1 | 0.29 | 1.7962 | -0.5 | -0.53211 | 117.0337 | -0.97
0.3 | 1.7755 | 0.5 | 0.4945 | 116.9813 | 1 | 0.3 | 1.7955 | -0.5 | -0.53211 | 117.0278 | -0.97
0.31 | 1.7754 | 0.5 | 0.49452 | 116.9895 | 1 | 0.31 | 1.7935 | -0.5 | -0.53244 | 117.0236 | -0.97
0.32 | 1.7756 | 0.5 | 0.4947 | 116.9848 | 1 | 0.32 | 1.7915 | -0.5 | -0.53314 | 117.0283 | -0.97
0.33 | 1.776 | 0.5 | 0.49376 | 116.9801 | 1 | 0.33 | 1.7912 | -0.5 | -0.53295 | 117.0331 | -0.97
0.34 | 1.7759 | 0.5 | 0.49164 | 116.9689 | 1 | 0.34 | 1.7924 | -0.5 | -0.53234 | 117.0382 | -0.97
0.35 | 1.7757 | 0.5 | 0.49069 | 116.9687 | 1 | 0.35 | 1.794 | -0.5 | -0.53245 | 117.048 | -0.97
0.36 | 1.7761 | 0.5 | 0.49144 | 116.9808 | 1 | 0.36 | 1.7944 | -0.5 | -0.53284 | 117.0569 | -0.97
0.37 | 1.7761 | 0.5 | 0.49158 | 116.9779 | 1 | 0.37 | 1.7943 | -0.5 | -0.53247 | 117.0555 | -0.97
0.38 | 1.7754 | 0.5 | 0.49059 | 116.9708 | 1 | 0.38 | 1.7946 | -0.5 | -0.5318 | 117.0522 | -0.97
0.39 | 1.7758 | 0.5 | 0.49095 | 116.9772 | 1 | 0.39 | 1.7941 | -0.5 | -0.53141 | 117.0589 | -0.97
0.4 | 1.7766 | 0.5 | 0.49151 | 116.9746 | 1 | 0.4 | 1.7937 | -0.5 | -0.53111 | 117.0643 | -0.97
0.41 | 1.7772 | 0.5 | 0.49143 | 116.9554 | 1 | 0.41 | 1.7946 | -0.5 | -0.53061 | 117.0512 | -0.97
0.42 | 1.7773 | 0.5 | 0.49245 | 116.9561 | 1 | 0.42 | 1.7937 | -0.5 | -0.53128 | 117.0289 | -0.97
0.43 | 1.7765 | 0.5 | 0.4925 | 116.9654 | 1 | 0.43 | 1.7914 | -0.5 | -0.53234 | 117.0109 | -0.97
0.44 | 1.777 | 0.5 | 0.49357 | 116.9592 | 1 | 0.44 | 1.7914 | -0.5 | -0.53191 | 117.0063 | -0.97
0.45 | 1.778 | 0.5 | 0.49464 | 116.9602 | 1 | 0.45 | 1.7926 | -0.5 | -0.5319 | 117.0086 | -0.97
0.46 | 1.7772 | 0.5 | 0.49384 | 116.98 | 1 | 0.46 | 1.793 | -0.5 | -0.53225 | 117 | -0.97
0.47 | 1.7762 | 0.5 | 0.49321 | 116.9896 | 1 | 0.47 | 1.7923 | -0.5 | -0.531 | 116.9885 | -0.97
0.48 | 1.7769 | 0.5 | 0.49344 | 116.9801 | 1 | 0.48 | 1.7914 | -0.5 | -0.52998 | 116.9797 | -0.97
0.49 | 1.7766 | 0.5 | 0.49357 | 116.9748 | 1 | 0.49 | 1.7918 | -0.5 | -0.5311 | 116.9737 | -0.97
0.5 | 1.7756 | 0.5 | 0.4924 | 116.9639 | 1 | 0.5 | 1.7928 | -0.5 | -0.5321 | 116.9702 | -0.97
0.51 | 1.7761 | 0.5 | 0.49177 | 116.9453 | 1 | 0.51 | 1.7929 | -0.5 | -0.53155 | 116.9701 | -0.97
0.52 | 1.7769 | 0.5 | 0.49229 | 116.9508 | 1 | 0.52 | 1.7929 | -0.5 | -0.53177 | 116.9592 | -0.97
0.53 | 1.777 | 0.5 | 0.49246 | 116.9518 | 1 | 0.53 | 1.7929 | -0.5 | -0.53257 | 116.9426 | -0.97
0.54 | 1.7752 | 0.5 | 0.49276 | 116.9522 | 1 | 0.54 | 1.792 | -0.5 | -0.53234 | 116.9287 | -0.97
0.55 | 1.7747 | 0.5 | 0.49352 | 116.9623 | 1 | 0.55 | 1.7911 | -0.5 | -0.53135 | 116.9223 | -0.97
0.56 | 1.777 | 0.5 | 0.49374 | 116.9601 | 1 | 0.56 | 1.791 | -0.5 | -0.53075 | 116.9211 | -0.97
0.57 | 1.778 | 0.5 | 0.49297 | 116.9588 | 1 | 0.57 | 1.7917 | -0.5 | -0.53152 | 116.9027 | -0.97
0.58 | 1.7785 | 0.5 | 0.49445 | 116.9669 | 1 | 0.58 | 1.7921 | -0.5 | -0.53312 | 116.8872 | -0.97
0.59 | 1.7783 | 0.5 | 0.49494 | 116.9605 | 1 | 0.59 | 1.7919 | -0.5 | -0.53472 | 116.8987 | -0.97
0.6 | 1.7766 | 0.5 | 0.49367 | 116.9582 | 1 | 0.6 | 1.792 | -0.5 | -0.5353 | 116.9096 | -0.97
0.61 | 1.7751 | 0.5 | 0.49363 | 116.973 | 1 | 0.61 | 1.7916 | -0.5 | -0.53515 | 116.8986 | -0.97
0.62 | 1.7751 | 0.5 | 0.49294 | 116.9766 | 1 | 0.62 | 1.7902 | -0.5 | -0.53328 | 116.8907 | -0.97
0.63 | 1.775 | 0.5 | 0.49343 | 116.9823 | 1 | 0.63 | 1.79 | -0.5 | -0.53099 | 116.898 | -0.97
0.64 | 1.7753 | 0.5 | 0.49354 | 116.995 | 1 | 0.64 | 1.7912 | -0.5 | -0.53129 | 116.9145 | -0.97
0.65 | 1.7771 | 0.5 | 0.49436 | 117.0157 | 1 | 0.65 | 1.7924 | -0.5 | -0.53225 | 116.9231 | -0.97
0.66 | 1.7774 | 0.5 | 0.49523 | 117.0199 | 1 | 0.66 | 1.7927 | -0.5 | -0.53212 | 116.9194 | -0.97
0.67 | 1.7762 | 0.5 | 0.49358 | 117.0007 | 1 | 0.67 | 1.7929 | -0.5 | -0.53162 | 116.9233 | -0.97
0.68 | 1.7751 | 0.5 | 0.49245 | 116.996 | 1 | 0.68 | 1.7929 | -0.5 | -0.53173 | 116.9369 | -0.97
0.69 | 1.7744 | 0.5 | 0.49185 | 116.9992 | 1 | 0.69 | 1.7925 | -0.5 | -0.53197 | 116.9462 | -0.97
0.7 | 1.7748 | 0.5 | 0.49101 | 116.9883 | 1 | 0.7 | 1.7934 | -0.5 | -0.53157 | 116.9423 | -0.97
0.71 | 1.7756 | 0.5 | 0.49125 | 116.9644 | 1 | 0.71 | 1.7942 | -0.5 | -0.53151 | 116.9364 | -0.97
0.72 | 1.7749 | 0.5 | 0.49263 | 116.9472 | 1 | 0.72 | 1.7929 | -0.5 | -0.5316 | 116.9353 | -0.97
0.73 | 1.7734 | 0.5 | 0.49257 | 116.9394 | 1 | 0.73 | 1.7922 | -0.5 | -0.53185 | 116.936 | -0.97
0.74 | 1.7736 | 0.5 | 0.49308 | 116.9306 | 1 | 0.74 | 1.7928 | -0.5 | -0.53207 | 116.9386 | -0.97
0.75 | 1.7747 | 0.5 | 0.49438 | 116.9227 | 1 | 0.75 | 1.7931 | -0.5 | -0.53275 | 116.9299 | -0.97
0.76 | 1.7747 | 0.5 | 0.49478 | 116.9161 | 1 | 0.76 | 1.7937 | -0.5 | -0.53346 | 116.9181 | -0.97
0.77 | 1.7747 | 0.5 | 0.49604 | 116.8975 | 1 | 0.77 | 1.794 | -0.5 | -0.5321 | 116.9125 | -0.97
0.78 | 1.7749 | 0.5 | 0.49678 | 116.8683 | 1 | 0.78 | 1.7932 | -0.5 | -0.53116 | 116.9096 | -0.97
0.79 | 1.7747 | 0.5 | 0.49634 | 116.8577 | 1 | 0.79 | 1.7918 | -0.5 | -0.5325 | 116.9085 | -0.97
0.8 | 1.7736 | 0.5 | 0.49496 | 116.8496 | 1 | 0.8 | 1.7915 | -0.5 | -0.53358 | 116.9021 | -0.97
0.81 | 1.7728 | 0.5 | 0.49313 | 116.8387 | 1 | 0.81 | 1.7927 | -0.5 | -0.53325 | 116.9021 | -0.97
0.82 | 1.7737 | 0.5 | 0.49193 | 116.8287 | 1 | 0.82 | 1.7922 | -0.5 | -0.53261 | 116.8979 | -0.97
0.83 | 1.7729 | 0.5 | 0.49169 | 116.8184 | 1 | 0.83 | 1.7917 | -0.5 | -0.53279 | 116.8916 | -0.97
0.84 | 1.7718 | 0.5 | 0.49167 | 116.8132 | 1 | 0.84 | 1.7921 | -0.5 | -0.53361 | 116.9003 | -0.97
0.85 | 1.7719 | 0.5 | 0.49182 | 116.8131 | 1 | 0.85 | 1.7918 | -0.5 | -0.53402 | 116.9057 | -0.97
0.86 | 1.7732 | 0.5 | 0.49178 | 116.8173 | 1 | 0.86 | 1.792 | -0.5 | -0.53398 | 116.8989 | -0.97
0.87 | 1.7751 | 0.5 | 0.49141 | 116.8172 | 1 | 0.87 | 1.7925 | -0.5 | -0.53478 | 116.903 | -0.97
0.88 | 1.7761 | 0.5 | 0.49035 | 116.8113 | 1 | 0.88 | 1.7926 | -0.5 | -0.5351 | 116.9218 | -0.97
0.89 | 1.7758 | 0.5 | 0.49017 | 116.816 | 1 | 0.89 | 1.7929 | -0.5 | -0.53373 | 116.9227 | -0.97
0.9 | 1.7748 | 0.5 | 0.49101 | 116.823 | 1 | 0.9 | 1.794 | -0.5 | -0.53247 | 116.9069 | -0.97
0.91 | 1.775 | 0.5 | 0.49108 | 116.8105 | 1 | 0.91 | 1.7948 | -0.5 | -0.53274 | 116.9103 | -0.97
0.92 | 1.7756 | 0.5 | 0.49095 | 116.8033 | 1 | 0.92 | 1.7947 | -0.5 | -0.53231 | 116.9249 | -0.97
0.93 | 1.775 | 0.5 | 0.4904 | 116.8011 | 1 | 0.93 | 1.7942 | -0.5 | -0.53106 | 116.9251 | -0.97
0.94 | 1.7745 | 0.5 | 0.49174 | 116.7904 | 1 | 0.94 | 1.7934 | -0.5 | -0.53093 | 116.9259 | -0.97
0.95 | 1.7748 | 0.5 | 0.49431 | 116.7829 | 1 | 0.95 | 1.7927 | -0.5 | -0.53077 | 116.9375 | -0.97
0.96 | 1.7751 | 0.5 | 0.49467 | 116.7918 | 1 | 0.96 | 1.7928 | -0.5 | -0.5305 | 116.9559 | -0.97
0.97 | 1.7751 | 0.5 | 0.49354 | 116.795 | 1 | 0.97 | 1.7931 | -0.5 | -0.52936 | 116.9643 | -0.97
0.98 | 1.7758 | 0.5 | 0.49506 | 116.7917 | 1 | 0.98 | 1.7928 | -0.5 | -0.52823 | 116.9597 | -0.97
0.99 | 1.7754 | 0.5 | 0.49748 | 116.7875 | 1 | 0.99 | 1.7927 | -0.5 | -0.52975 | 116.9569 | -0.97
1 | 1.7745 | 0.5 | 0.49765 | 116.7826 | 1 | 1 | 1.7925 | -0.5 | -0.53238 | 116.9504 | -0.97
1.01 | 1.7746 | 0.5 | 0.49663 | 116.7659 | 1 | 1.01 | 1.7913 | -0.5 | -0.53353 | 116.9389 | -0.97
1.02 | 1.7748 | 0.5 | 0.49612 | 116.7375 | 1 | 1.02 | 1.7909 | -0.5 | -0.53382 | 116.9343 | -0.97
1.03 | 1.7744 | 0.5 | 0.49689 | 116.7367 | 1 | 1.03 | 1.7915 | -0.5 | -0.53446 | 116.937 | -0.97
1.04 | 1.7724 | 0.5 | 0.49641 | 116.7449 | 1 | 1.04 | 1.7913 | -0.5 | -0.53485 | 116.9354 | -0.97
1.05 | 1.7716 | 0.5 | 0.49586 | 116.7525 | 1 | 1.05 | 1.7915 | -0.5 | -0.53485 | 116.9317 | -0.97
1.06 | 1.7724 | 0.5 | 0.49704 | 116.7627 | 1 | 1.06 | 1.7922 | -0.5 | -0.53499 | 116.9337 | -0.97
1.07 | 1.7739 | 0.5 | 0.49957 | 116.7624 | 1 | 1.07 | 1.7926 | -0.5 | -0.53449 | 116.9269 | -0.97
1.08 | 1.7752 | 0.5 | 0.50052 | 116.7667 | 1 | 1.08 | 1.7919 | -0.5 | -0.53384 | 116.9234 | -0.97
1.09 | 1.7749 | 0.5 | 0.49805 | 116.77 | 1 | 1.09 | 1.7922 | -0.5 | -0.53363 | 116.9295 | -0.97
1.1 | 1.7745 | 0.5 | 0.49735 | 116.7685 | 1 | 1.1 | 1.7935 | -0.5 | -0.53407 | 116.9267 | -0.97
1.11 | 1.7746 | 0.5 | 0.49849 | 116.7663 | 1 | 1.11 | 1.7928 | -0.5 | -0.53491 | 116.9291 | -0.97
1.12 | 1.7746 | 0.5 | 0.49789 | 116.7572 | 1 | 1.12 | 1.7914 | -0.5 | -0.53318 | 116.9335 | -0.97
1.13 | 1.7742 | 0.5 | 0.49649 | 116.7449 | 1 | 1.13 | 1.7917 | -0.5 | -0.53028 | 116.9375 | -0.97
1.14 | 1.7722 | 0.5 | 0.49532 | 116.7654 | 1 | 1.14 | 1.7923 | -0.5 | -0.52963 | 116.9466 | -0.97
1.15 | 1.7714 | 0.5 | 0.49402 | 116.7931 | 1 | 1.15 | 1.7923 | -0.5 | -0.5306 | 116.9524 | -0.97
1.16 | 1.7724 | 0.5 | 0.49353 | 116.8 | 1 | 1.16 | 1.7927 | -0.5 | -0.53071 | 116.9562 | -0.97
1.17 | 1.7746 | 0.5 | 0.49273 | 116.8085 | 1 | 1.17 | 1.794 | -0.5 | -0.52966 | 116.9611 | -0.97
1.18 | 1.7762 | 0.5 | 0.4905 | 116.8126 | 1 | 1.18 | 1.794 | -0.5 | -0.5286 | 116.956 | -0.97
1.19 | 1.7757 | 0.5 | 0.49056 | 116.8273 | 1 | 1.19 | 1.7933 | -0.5 | -0.5287 | 116.9447 | -0.97
1.2 | 1.7754 | 0.5 | 0.49263 | 116.84 | 1 | 1.2 | 1.7931 | -0.5 | -0.52966 | 116.9443 | -0.97
1.21 | 1.7761 | 0.5 | 0.49314 | 116.835 | 1 | 1.21 | 1.7919 | -0.5 | -0.52994 | 116.9493 | -0.97
1.22 | 1.7765 | 0.5 | 0.4931 | 116.8249 | 1 | 1.22 | 1.7908 | -0.5 | -0.53037 | 116.9389 | -0.97
1.23 | 1.7765 | 0.5 | 0.49489 | 116.8178 | 1 | 1.23 | 1.7904 | -0.5 | -0.53163 | 116.9249 | -0.97
1.24 | 1.7755 | 0.5 | 0.49465 | 116.818 | 1 | 1.24 | 1.7902 | -0.5 | -0.53241 | 116.9312 | -0.97
1.25 | 1.7749 | 0.5 | 0.49313 | 116.8174 | 1 | 1.25 | 1.7901 | -0.5 | -0.53226 | 116.9384 | -0.97
1.26 | 1.7752 | 0.5 | 0.49323 | 116.8052 | 1 | 1.26 | 1.7895 | -0.5 | -0.53243 | 116.9377 | -0.97
1.27 | 1.7743 | 0.5 | 0.49334 | 116.806 | 1 | 1.27 | 1.7908 | -0.5 | -0.5327 | 116.9344 | -0.97
1.28 | 1.7738 | 0.5 | 0.49312 | 116.806 | 1 | 1.28 | 1.7927 | -0.5 | -0.53311 | 116.9346 | -0.97
1.29 | 1.7738 | 0.5 | 0.49049 | 116.7969 | 1 | 1.29 | 1.7935 | -0.5 | -0.53336 | 116.9365 | -0.97
1.3 | 1.7734 | 0.5 | 0.48834 | 116.7905 | 1 | 1.3 | 1.7936 | -0.5 | -0.5335 | 116.9378 | -0.97
1.31 | 1.7732 | 0.5 | 0.48867 | 116.7876 | 1 | 1.31 | 1.7928 | -0.5 | -0.5341 | 116.9444 | -0.97
1.32 | 1.7737 | 0.5 | 0.48845 | 116.784 | 1 | 1.32 | 1.793 | -0.5 | -0.5344 | 116.9626 | -0.97
1.33 | 1.7741 | 0.5 | 0.48789 | 116.7728 | 1 | 1.33 | 1.7942 | -0.5 | -0.53461 | 116.9806 | -0.97
1.34 | 1.7747 | 0.5 | 0.48742 | 116.7423 | 1 | 1.34 | 1.7953 | -0.5 | -0.53432 | 116.9833 | -0.97
1.35 | 1.7743 | 0.5 | 0.48808 | 116.7236 | 1 | 1.35 | 1.7946 | -0.5 | -0.53321 | 116.9821 | -0.97
1.36 | 1.7728 | 0.5 | 0.48921 | 116.7346 | 1 | 1.36 | 1.7929 | -0.5 | -0.53288 | 116.9832 | -0.97
1.37 | 1.7726 | 0.5 | 0.48871 | 116.7232 | 1 | 1.37 | 1.7932 | -0.5 | -0.53273 | 116.9903 | -0.97
1.38 | 1.7717 | 0.5 | 0.48886 | 116.7135 | 1 | 1.38 | 1.7941 | -0.5 | -0.53154 | 117.0072 | -0.97
1.39 | 1.7731 | 0.5 | 0.48951 | 116.7123 | 1 | 1.39 | 1.7939 | -0.5 | -0.53129 | 117.0292 | -0.97
1.4 | 1.7747 | 0.5 | 0.4895 | 116.7194 | 1 | 1.4 | 1.7938 | -0.5 | -0.53252 | 117.0413 | -0.97
1.41 | 1.7737 | 0.5 | 0.4902 | 116.7286 | 1 | 1.41 | 1.7937 | -0.5 | -0.53293 | 117.0394 | -0.97
1.42 | 1.7733 | 0.5 | 0.4916 | 116.7176 | 1 | 1.42 | 1.7929 | -0.5 | -0.53163 | 117.047 | -0.97
1.43 | 1.7729 | 0.5 | 0.49244 | 116.7195 | 1 | 1.43 | 1.7921 | -0.5 | -0.52966 | 117.0618 | -0.97
1.44 | 1.7743 | 0.5 | 0.49207 | 116.7166 | 1 | 1.44 | 1.7939 | -0.5 | -0.52843 | 117.0753 | -0.97
1.45 | 1.7748 | 0.5 | 0.49239 | 116.7178 | 1 | 1.45 | 1.7954 | -0.5 | -0.5285 | 117.0854 | -0.97
1.46 | 1.7736 | 0.5 | 0.49317 | 116.7359 | 1 | 1.46 | 1.7948 | -0.5 | -0.52956 | 117.0808 | -0.97
1.47 | 1.774 | 0.5 | 0.49287 | 116.7365 | 1 | 1.47 | 1.7936 | -0.5 | -0.53115 | 117.0669 | -0.97
1.48 | 1.7748 | 0.5 | 0.49426 | 116.7264 | 1 | 1.48 | 1.7923 | -0.5 | -0.53259 | 117.0585 | -0.97
1.49 | 1.7753 | 0.5 | 0.4955 | 116.73 | 1 | 1.49 | 1.7927 | -0.5 | -0.53311 | 117.0505 | -0.97
1.5 | 1.7744 | 0.5 | 0.49536 | 116.7383 | 1 | 1.5 | 1.7938 | -0.5 | -0.53319 | 117.0355 | -0.97
1.51 | 1.7729 | 0.5 | 0.49496 | 116.7338 | 1 | 1.51 | 1.7938 | -0.5 | -0.53324 | 117.0156 | -0.97
1.52 | 1.7737 | 0.5 | 0.49383 | 116.7183 | 1 | 1.52 | 1.7921 | -0.5 | -0.53323 | 117.011 | -0.97
1.53 | 1.7749 | 0.5 | 0.49341 | 116.7073 | 1 | 1.53 | 1.7906 | -0.5 | -0.53387 | 117.0162 | -0.97
1.54 | 1.7733 | 0.5 | 0.49295 | 116.7091 | 1 | 1.54 | 1.7911 | -0.5 | -0.53387 | 117.0167 | -0.97
1.55 | 1.7713 | 0.5 | 0.49401 | 116.7218 | 1 | 1.55 | 1.7916 | -0.5 | -0.53272 | 117.0251 | -0.97
1.56 | 1.7719 | 0.5 | 0.49524 | 116.724 | 1 | 1.56 | 1.7917 | -0.5 | -0.53255 | 117.0381 | -0.97
1.57 | 1.7736 | 0.5 | 0.49461 | 116.7161 | 1 | 1.57 | 1.792 | -0.5 | -0.53261 | 117.0623 | -0.97
1.58 | 1.7739 | 0.5 | 0.49511 | 116.7288 | 1 | 1.58 | 1.7928 | -0.5 | -0.53163 | 117.0929 | -0.97
1.59 | 1.7731 | 0.5 | 0.49586 | 116.7445 | 1 | 1.59 | 1.7941 | -0.5 | -0.53041 | 117.1158 | -0.97
1.6 | 1.7726 | 0.5 | 0.49441 | 116.738 | 1 | 1.6 | 1.7945 | -0.5 | -0.52962 | 117.1252 | -0.97
1.61 | 1.7734 | 0.5 | 0.4927 | 116.7169 | 1 | 1.61 | 1.7944 | -0.5 | -0.52971 | 117.1251 | -0.97
1.62 | 1.7733 | 0.5 | 0.49251 | 116.7038 | 1 | 1.62 | 1.7954 | -0.5 | -0.52914 | 117.1211 | -0.97
1.63 | 1.7732 | 0.5 | 0.49503 | 116.6916 | 1 | 1.63 | 1.797 | -0.5 | -0.52853 | 117.1182 | -0.97
1.64 | 1.7731 | 0.5 | 0.49913 | 116.6662 | 1 | 1.64 | 1.7971 | -0.5 | -0.52919 | 117.1155 | -0.97
1.65 | 1.7732 | 0.5 | 0.4999 | 116.6421 | 1 | 1.65 | 1.7961 | -0.5 | -0.52972 | 117.1124 | -0.97
1.66 | 1.7729 | 0.5 | 0.49858 | 116.6392 | 1 | 1.66 | 1.7949 | -0.5 | -0.53061 | 117.1178 | -0.97
1.67 | 1.7716 | 0.5 | 0.49722 | 116.6373 | 1 | 1.67 | 1.7936 | -0.5 | -0.53079 | 117.1151 | -0.97
1.68 | 1.7724 | 0.5 | 0.49674 | 116.6355 | 1 | 1.68 | 1.7936 | -0.5 | -0.53061 | 117.1128 | -0.97
1.69 | 1.7728 | 0.5 | 0.49552 | 116.6631 | 1 | 1.69 | 1.7945 | -0.5 | -0.53132 | 117.1183 | -0.97
1.7 | 1.7731 | 0.5 | 0.49473 | 116.6886 | 1 | 1.7 | 1.7947 | -0.5 | -0.53189 | 117.1167 | -0.97
1.71 | 1.7747 | 0.5 | 0.49533 | 116.6825 | 1 | 1.71 | 1.7944 | -0.5 | -0.53172 | 117.1109 | -0.97
1.72 | 1.7762 | 0.5 | 0.49476 | 116.6782 | 1 | 1.72 | 1.7939 | -0.5 | -0.53084 | 117.1106 | -0.97
1.73 | 1.7767 | 0.5 | 0.4944 | 116.6755 | 1 | 1.73 | 1.7936 | -0.5 | -0.53061 | 117.1151 | -0.97
1.74 | 1.7751 | 0.5 | 0.49162 | 116.6841 | 1 | 1.74 | 1.794 | -0.5 | -0.53073 | 117.1197 | -0.97
1.75 | 1.773 | 0.5 | 0.48731 | 116.6888 | 1 | 1.75 | 1.7942 | -0.5 | -0.53036 | 117.1174 | -0.97
1.76 | 1.7723 | 0.5 | 0.48609 | 116.675 | 1 | 1.76 | 1.7944 | -0.5 | -0.52984 | 117.121 | -0.97
1.77 | 1.7731 | 0.5 | 0.48785 | 116.6801 | 1 | 1.77 | 1.7954 | -0.5 | -0.52939 | 117.1367 | -0.97
1.78 | 1.7747 | 0.5 | 0.49022 | 116.6861 | 1 | 1.78 | 1.796 | -0.5 | -0.52954 | 117.1313 | -0.97
1.79 | 1.7753 | 0.5 | 0.49073 | 116.6958 | 1 | 1.79 | 1.7954 | -0.5 | -0.53025 | 117.1166 | -0.97
1.8 | 1.7743 | 0.5 | 0.48926 | 116.7144 | 1 | 1.8 | 1.7943 | -0.5 | -0.53102 | 117.1214 | -0.97
1.81 | 1.7738 | 0.5 | 0.48757 | 116.7119 | 1 | 1.81 | 1.7928 | -0.5 | -0.53134 | 117.132 | -0.97
1.82 | 1.7738 | 0.5 | 0.48759 | 116.7154 | 1 | 1.82 | 1.7924 | -0.5 | -0.53128 | 117.1338 | -0.97
1.83 | 1.7736 | 0.5 | 0.48794 | 116.7373 | 1 | 1.83 | 1.7933 | -0.5 | -0.53019 | 117.1396 | -0.97
1.84 | 1.7735 | 0.5 | 0.48689 | 116.7456 | 1 | 1.84 | 1.7939 | -0.5 | -0.52837 | 117.1407 | -0.97
1.85 | 1.7742 | 0.5 | 0.4865 | 116.74 | 1 | 1.85 | 1.7946 | -0.5 | -0.52774 | 117.134 | -0.97
1.86 | 1.7741 | 0.5 | 0.48653 | 116.7423 | 1 | 1.86 | 1.7947 | -0.5 | -0.52852 | 117.1373 | -0.97
1.87 | 1.7738 | 0.5 | 0.48686 | 116.7563 | 1 | 1.87 | 1.794 | -0.5 | -0.5296 | 117.1448 | -0.97
1.88 | 1.775 | 0.5 | 0.48712 | 116.7529 | 1 | 1.88 | 1.7945 | -0.5 | -0.52934 | 117.1445 | -0.97
1.89 | 1.7766 | 0.5 | 0.48777 | 116.7575 | 1 | 1.89 | 1.7947 | -0.5 | -0.52993 | 117.1494 | -0.97
1.9 | 1.7767 | 0.5 | 0.48836 | 116.7717 | 1 | 1.9 | 1.7947 | -0.5 | -0.53165 | 117.1524 | -0.97
1.91 | 1.7758 | 0.5 | 0.48939 | 116.7776 | 1 | 1.91 | 1.7951 | -0.5 | -0.5325 | 117.1423 | -0.97
1.92 | 1.7757 | 0.5 | 0.49068 | 116.7792 | 1 | 1.92 | 1.7956 | -0.5 | -0.53341 | 117.1481 | -0.97
1.93 | 1.7763 | 0.5 | 0.49063 | 116.7822 | 1 | 1.93 | 1.795 | -0.5 | -0.53268 | 117.1608 | -0.97
1.94 | 1.7761 | 0.5 | 0.49186 | 116.8037 | 1 | 1.94 | 1.7942 | -0.5 | -0.5318 | 117.1705 | -0.97
1.95 | 1.7761 | 0.5 | 0.49316 | 116.8128 | 1 | 1.95 | 1.7942 | -0.5 | -0.53232 | 117.1796 | -0.97
1.96 | 1.777 | 0.5 | 0.49213 | 116.8223 | 1 | 1.96 | 1.7939 | -0.5 | -0.53268 | 117.1876 | -0.97
1.97 | 1.7764 | 0.5 | 0.49187 | 116.8504 | 1 | 1.97 | 1.7946 | -0.5 | -0.53299 | 117.1975 | -0.97
1.98 | 1.7759 | 0.5 | 0.4919 | 116.8484 | 1 | 1.98 | 1.7957 | -0.5 | -0.53172 | 117.2071 | -0.97
1.99 | 1.7747 | 0.5 | 0.48959 | 116.8319 | 1 | 1.99 | 1.7961 | -0.5 | -0.53055 | 117.2124 | -0.97
2 | 1.7726 | 0.5 | 0.4872 | 116.8213 | 1 | 2 | 1.7962 | -0.5 | -0.53051 | 117.2082 | -0.97
2 | 1.7721 | 0.5 | 0.48636 | 116.8109 | 1 | 2 | 1.7963 | -0.5 | -0.53024 | 117.2052 | -0.97
2.01 | 1.7733 | 0.5 | 0.48779 | 116.8015 | 1 | 2.01 | 1.7958 | -0.50196 | -0.53031 | 117.2025 | -0.97
2.02 | 1.7748 | 0.5 | 0.48946 | 116.7888 | 1 | 2.02 | 1.795 | -0.51091 | -0.53053 | 117.1985 | -0.97
2.03 | 1.775 | 0.5 | 0.48888 | 116.7774 | 1 | 2.03 | 1.7947 | -0.51986 | -0.52877 | 117.1871 | -0.97
2.04 | 1.7732 | 0.50783 | 0.4906 | 116.7689 | 1 | 2.04 | 1.7943 | -0.52881 | -0.52797 | 117.1785 | -0.97
2.05 | 1.772 | 0.51678 | 0.49324 | 116.7725 | 1 | 2.05 | 1.7938 | -0.53776 | -0.53 | 117.1882 | -0.97
2.06 | 1.7734 | 0.52573 | 0.49436 | 116.7878 | 1 | 2.06 | 1.7937 | -0.54671 | -0.53039 | 117.1975 | -0.97
2.07 | 1.7748 | 0.53468 | 0.4953 | 116.8007 | 1 | 2.07 | 1.7939 | -0.55566 | -0.52938 | 117.1913 | -0.97
2.08 | 1.7753 | 0.54363 | 0.49508 | 116.8001 | 1 | 2.08 | 1.7939 | -0.56461 | -0.5292 | 117.1847 | -0.97
2.09 | 1.7746 | 0.55258 | 0.49549 | 116.7957 | 1 | 2.09 | 1.7943 | -0.57356 | -0.52931 | 117.1902 | -0.97
2.1 | 1.7739 | 0.56153 | 0.49642 | 116.801 | 1 | 2.1 | 1.7957 | -0.58251 | -0.52953 | 117.1877 | -0.97
2.11 | 1.7748 | 0.57048 | 0.49669 | 116.8048 | 1 | 2.11 | 1.7954 | -0.59146 | -0.52989 | 117.1819 | -0.97
2.12 | 1.7754 | 0.57943 | 0.49644 | 116.7946 | 1 | 2.12 | 1.7941 | -0.60041 | -0.52968 | 117.1904 | -0.97
2.13 | 1.7745 | 0.58838 | 0.49579 | 116.7901 | 1 | 2.13 | 1.794 | -0.60936 | -0.5301 | 117.201 | -0.97
2.14 | 1.775 | 0.59733 | 0.49499 | 116.7934 | 1 | 2.14 | 1.7944 | -0.61831 | -0.53045 | 117.209 | -0.97
2.15 | 1.7773 | 0.60628 | 0.49428 | 116.7894 | 1 | 2.15 | 1.7942 | -0.62726 | -0.52961 | 117.2212 | -0.97
2.16 | 1.7778 | 0.61523 | 0.49278 | 116.7783 | 1 | 2.16 | 1.7941 | -0.63621 | -0.52912 | 117.229 | -0.97
2.17 | 1.776 | 0.62418 | 0.49073 | 116.764 | 1 | 2.17 | 1.7956 | -0.64516 | -0.52872 | 117.2235 | -0.97
2.18 | 1.7743 | 0.63313 | 0.48993 | 116.7519 | 1 | 2.18 | 1.7964 | -0.65411 | -0.52864 | 117.218 | -0.97
2.19 | 1.773 | 0.64208 | 0.48875 | 116.7304 | 1 | 2.19 | 1.7969 | -0.66306 | -0.52893 | 117.2105 | -0.97
2.2 | 1.7725 | 0.65103 | 0.48938 | 116.7119 | 1 | 2.2 | 1.7968 | -0.67201 | -0.52918 | 117.1937 | -0.97
2.21 | 1.7719 | 0.65998 | 0.49136 | 116.7225 | 1 | 2.21 | 1.7957 | -0.68096 | -0.53016 | 117.1861 | -0.97
2.22 | 1.771 | 0.66893 | 0.48988 | 116.732 | 1 | 2.22 | 1.7961 | -0.68991 | -0.53082 | 117.1927 | -0.97
2.23 | 1.7723 | 0.67788 | 0.48884 | 116.7204 | 1 | 2.23 | 1.7955 | -0.69886 | -0.53119 | 117.1985 | -0.97
2.24 | 1.7738 | 0.68683 | 0.49027 | 116.7266 | 1 | 2.24 | 1.794 | -0.70781 | -0.53132 | 117.2029 | -0.97
2.25 | 1.7737 | 0.69578 | 0.49158 | 116.7377 | 1 | 2.25 | 1.7934 | -0.71676 | -0.53129 | 117.206 | -0.97
2.26 | 1.7731 | 0.70473 | 0.49279 | 116.7385 | 1 | 2.26 | 1.7938 | -0.72571 | -0.53018 | 117.2068 | -0.97
2.27 | 1.7742 | 0.71368 | 0.4945 | 116.7549 | 1 | 2.27 | 1.795 | -0.73466 | -0.52845 | 117.2117 | -0.97
2.28 | 1.7759 | 0.72263 | 0.49562 | 116.7643 | 1 | 2.28 | 1.7953 | -0.74361 | -0.52919 | 117.208 | -0.97
2.29 | 1.7774 | 0.73158 | 0.49544 | 116.7618 | 1 | 2.29 | 1.7951 | -0.75256 | -0.5308 | 117.2054 | -0.97
2.3 | 1.777 | 0.74053 | 0.49493 | 116.7649 | 1 | 2.3 | 1.7952 | -0.76151 | -0.5307 | 117.2025 | -0.97
2.31 | 1.7752 | 0.74948 | 0.4931 | 116.7789 | 1 | 2.31 | 1.7959 | -0.77046 | -0.53012 | 117.1892 | -0.97
2.32 | 1.7753 | 0.75843 | 0.48988 | 116.7939 | 1 | 2.32 | 1.7964 | -0.77941 | -0.52945 | 117.1836 | -0.97
2.33 | 1.7756 | 0.76738 | 0.48884 | 116.8042 | 1 | 2.33 | 1.7959 | -0.78836 | -0.52951 | 117.1749 | -0.97
2.34 | 1.7749 | 0.77633 | 0.49038 | 116.8106 | 1 | 2.34 | 1.7954 | -0.79731 | -0.5295 | 117.1594 | -0.97
2.35 | 1.7747 | 0.78528 | 0.49243 | 116.8193 | 1 | 2.35 | 1.7953 | -0.80626 | -0.52894 | 117.1457 | -0.97
2.36 | 1.7755 | 0.79423 | 0.49328 | 116.8272 | 1 | 2.36 | 1.7937 | -0.81521 | -0.52971 | 117.1378 | -0.97
2.37 | 1.7771 | 0.80318 | 0.49164 | 116.8316 | 1 | 2.37 | 1.7927 | -0.82416 | -0.5307 | 117.1367 | -0.97
2.38 | 1.7771 | 0.81213 | 0.49043 | 116.8365 | 1 | 2.38 | 1.7932 | -0.83311 | -0.53201 | 117.1203 | -0.97
2.39 | 1.7769 | 0.82108 | 0.49016 | 116.8249 | 1 | 2.39 | 1.7932 | -0.84206 | -0.53231 | 117.1081 | -0.97
2.4 | 1.7767 | 0.83003 | 0.48857 | 116.8075 | 1 | 2.4 | 1.7932 | -0.85101 | -0.53094 | 117.11 | -0.97
2.41 | 1.7751 | 0.83898 | 0.48737 | 116.7987 | 1 | 2.41 | 1.7945 | -0.85996 | -0.53027 | 117.0969 | -0.97
2.42 | 1.7732 | 0.84793 | 0.48791 | 116.7972 | 1 | 2.42 | 1.795 | -0.86891 | -0.52948 | 117.079 | -0.97
2.43 | 1.7729 | 0.85688 | 0.4896 | 116.8041 | 1 | 2.43 | 1.7942 | -0.87786 | -0.52892 | 117.0633 | -0.97
2.44 | 1.774 | 0.86583 | 0.49159 | 116.8193 | 1 | 2.44 | 1.7932 | -0.88681 | -0.53015 | 117.0557 | -0.97
2.45 | 1.7754 | 0.87478 | 0.49303 | 116.8231 | 1 | 2.45 | 1.7922 | -0.89576 | -0.53185 | 117.0555 | -0.97
2.46 | 1.7758 | 0.88373 | 0.49381 | 116.8247 | 1 | 2.46 | 1.7906 | -0.90471 | -0.53254 | 117.0479 | -0.97
2.47 | 1.7761 | 0.89268 | 0.49393 | 116.8267 | 1 | 2.47 | 1.7896 | -0.91366 | -0.53222 | 117.0449 | -0.97
2.48 | 1.7777 | 0.90163 | 0.49294 | 116.8135 | 1 | 2.48 | 1.7909 | -0.92261 | -0.53058 | 117.0503 | -0.97
2.49 | 1.7771 | 0.91058 | 0.49069 | 116.8147 | 1 | 2.49 | 1.7922 | -0.93156 | -0.52914 | 117.053 | -0.97
2.5 | 1.7752 | 0.91953 | 0.48874 | 116.8236 | 1 | 2.5 | 1.7924 | -0.94051 | -0.52916 | 117.0517 | -0.97
2.51 | 1.7751 | 0.92848 | 0.48917 | 116.8266 | 1 | 2.51 | 1.7929 | -0.94946 | -0.52999 | 117.0499 | -0.97
2.52 | 1.7752 | 0.93743 | 0.49073 | 116.8258 | 1 | 2.52 | 1.7939 | -0.95841 | -0.53058 | 117.0501 | -0.97
2.53 | 1.7751 | 0.94638 | 0.49175 | 116.8266 | 1 | 2.53 | 1.7938 | -0.96736 | -0.52957 | 117.0446 | -0.97
2.54 | 1.7742 | 0.95533 | 0.49187 | 116.8213 | 1 | 2.54 | 1.7941 | -0.97631 | -0.52788 | 117.0431 | -0.97
2.55 | 1.7739 | 0.96428 | 0.49001 | 116.8044 | 1 | 2.55 | 1.7951 | -0.98526 | -0.52745 | 117.0442 | -0.97
2.56 | 1.7737 | 0.97323 | 0.48865 | 116.7953 | 1 | 2.56 | 1.7955 | -0.99421 | -0.52801 | 117.0349 | -0.97
2.57 | 1.7733 | 0.98218 | 0.49034 | 116.8093 | 1 | 2.57 | 1.795 | -1.0032 | -0.52857 | 117.0305 | -0.97
2.58 | 1.7739 | 0.99113 | 0.49168 | 116.8262 | 1 | 2.58 | 1.794 | -1.0121 | -0.52979 | 117.0175 | -0.97
2.59 | 1.7746 | 1.0001 | 0.49199 | 116.8276 | 1 | 2.59 | 1.7933 | -1.0211 | -0.53141 | 117.0046 | -0.97
2.6 | 1.7748 | 1.009 | 0.49267 | 116.8282 | 1 | 2.6 | 1.7924 | -1.03 | -0.53233 | 117.0033 | -0.97
2.61 | 1.7754 | 1.018 | 0.49356 | 116.8282 | 1 | 2.61 | 1.791 | -1.039 | -0.53201 | 116.9956 | -0.97
2.62 | 1.7758 | 1.0269 | 0.49429 | 116.8217 | 1 | 2.62 | 1.7913 | -1.0479 | -0.53207 | 116.9896 | -0.97
2.63 | 1.7748 | 1.0359 | 0.49501 | 116.8173 | 1 | 2.63 | 1.793 | -1.0569 | -0.53299 | 116.9844 | -0.97
2.64 | 1.7734 | 1.0448 | 0.49419 | 116.8161 | 1 | 2.64 | 1.7942 | -1.0658 | -0.53395 | 116.9757 | -0.97
2.65 | 1.7731 | 1.0538 | 0.49402 | 116.8134 | 1 | 2.65 | 1.7945 | -1.0748 | -0.53443 | 116.9689 | -0.97
2.66 | 1.7737 | 1.0627 | 0.49632 | 116.8222 | 1 | 2.66 | 1.7933 | -1.0837 | -0.53353 | 116.9677 | -0.97
2.67 | 1.7736 | 1.0717 | 0.49811 | 116.845 | 1 | 2.67 | 1.792 | -1.0927 | -0.53232 | 116.9721 | -0.97
2.68 | 1.7739 | 1.0806 | 0.4975 | 116.8546 | 1 | 2.68 | 1.7929 | -1.1016 | -0.53172 | 116.9812 | -0.97
2.69 | 1.7747 | 1.0896 | 0.4958 | 116.8571 | 1 | 2.69 | 1.7937 | -1.1106 | -0.53156 | 116.9813 | -0.97
2.7 | 1.7757 | 1.0985 | 0.49472 | 116.8723 | 1 | 2.7 | 1.7927 | -1.1195 | -0.53155 | 116.9718 | -0.97
2.71 | 1.7761 | 1.1075 | 0.49418 | 116.8748 | 1 | 2.71 | 1.792 | -1.1285 | -0.53182 | 116.9679 | -0.97
2.72 | 1.7747 | 1.1164 | 0.49447 | 116.8634 | 1 | 2.72 | 1.7925 | -1.1374 | -0.53144 | 116.9664 | -0.97
2.73 | 1.7739 | 1.1254 | 0.49481 | 116.8624 | 1 | 2.73 | 1.7935 | -1.1464 | -0.5313 | 116.9649 | -0.97
2.74 | 1.7737 | 1.1343 | 0.49489 | 116.8626 | 1 | 2.74 | 1.7944 | -1.1553 | -0.53188 | 116.9615 | -0.97
2.75 | 1.7743 | 1.1433 | 0.49427 | 116.8512 | 1 | 2.75 | 1.7953 | -1.1643 | -0.5316 | 116.9569 | -0.97
2.76 | 1.7743 | 1.1522 | 0.49366 | 116.8503 | 1 | 2.76 | 1.795 | -1.1732 | -0.53109 | 116.9493 | -0.97
2.77 | 1.7731 | 1.1612 | 0.49409 | 116.8555 | 1 | 2.77 | 1.7935 | -1.1822 | -0.53149 | 116.9402 | -0.97
2.78 | 1.773 | 1.1701 | 0.49554 | 116.8527 | 1 | 2.78 | 1.7924 | -1.1911 | -0.53125 | 116.9368 | -0.97
2.79 | 1.774 | 1.1791 | 0.4965 | 116.8428 | 1 | 2.79 | 1.7908 | -1.2001 | -0.53065 | 116.9388 | -0.97
2.8 | 1.7738 | 1.188 | 0.49674 | 116.844 | 1 | 2.8 | 1.7908 | -1.209 | -0.53101 | 116.9396 | -0.97
2.81 | 1.7727 | 1.197 | 0.49719 | 116.8537 | 1 | 2.81 | 1.7921 | -1.218 | -0.53143 | 116.9362 | -0.97
2.82 | 1.7728 | 1.2059 | 0.49709 | 116.8518 | 1 | 2.82 | 1.7918 | -1.2269 | -0.53134 | 116.9447 | -0.97
2.83 | 1.7733 | 1.2149 | 0.49677 | 116.8588 | 1 | 2.83 | 1.793 | -1.2359 | -0.5308 | 116.9374 | -0.97
2.84 | 1.7741 | 1.2238 | 0.49811 | 116.8592 | 1 | 2.84 | 1.7941 | -1.2448 | -0.53067 | 116.9194 | -0.97
2.85 | 1.7747 | 1.2328 | 0.49955 | 116.8584 | 1 | 2.85 | 1.7932 | -1.2538 | -0.53055 | 116.9145 | -0.97
2.86 | 1.774 | 1.2417 | 0.49859 | 116.8732 | 1 | 2.86 | 1.7923 | -1.2627 | -0.53026 | 116.9063 | -0.97
2.87 | 1.7734 | 1.2507 | 0.49759 | 116.8782 | 1 | 2.87 | 1.7917 | -1.2717 | -0.53073 | 116.8946 | -0.97
2.88 | 1.7737 | 1.2596 | 0.49831 | 116.8722 | 1 | 2.88 | 1.791 | -1.2806 | -0.53192 | 116.8905 | -0.97
2.89 | 1.7721 | 1.2686 | 0.49636 | 116.8504 | 1 | 2.89 | 1.7908 | -1.2896 | -0.53228 | 116.8934 | -0.97
2.9 | 1.7706 | 1.2775 | 0.49514 | 116.8404 | 1 | 2.9 | 1.7913 | -1.2985 | -0.53252 | 116.8859 | -0.97
2.91 | 1.7717 | 1.2865 | 0.4965 | 116.8511 | 1 | 2.91 | 1.7919 | -1.3075 | -0.53283 | 116.8786 | -0.97
2.92 | 1.7717 | 1.2954 | 0.49457 | 116.8519 | 1 | 2.92 | 1.7919 | -1.3164 | -0.53245 | 116.8807 | -0.97
2.93 | 1.771 | 1.3044 | 0.49343 | 116.8543 | 1 | 2.93 | 1.7915 | -1.3254 | -0.5325 | 116.8774 | -0.97
2.94 | 1.7719 | 1.3133 | 0.49673 | 116.8419 | 1 | 2.94 | 1.7912 | -1.3343 | -0.53232 | 116.8707 | -0.97
2.95 | 1.7734 | 1.3223 | 0.49913 | 116.825 | 1 | 2.95 | 1.7919 | -1.3433 | -0.53259 | 116.872 | -0.97
2.96 | 1.7735 | 1.3312 | 0.49774 | 116.8268 | 1 | 2.96 | 1.7925 | -1.3522 | -0.53418 | 116.8811 | -0.97
2.97 | 1.7722 | 1.3402 | 0.49634 | 116.8353 | 1 | 2.97 | 1.7916 | -1.3612 | -0.53438 | 116.8877 | -0.97
2.98 | 1.7719 | 1.3491 | 0.49842 | 116.8438 | 1 | 2.98 | 1.7925 | -1.3701 | -0.53242 | 116.8635 | -0.97
2.99 | 1.772 | 1.3581 | 0.50065 | 116.8403 | 1 | 2.99 | 1.793 | -1.3791 | -0.53143 | 116.8412 | -0.97
3 | 1.7728 | 1.367 | 0.50017 | 116.8268 | 1 | 3 | 1.7921 | -1.388 | -0.53182 | 116.846 | -0.97
3.01 | 1.7744 | 1.376 | 0.50024 | 116.8182 | 1 | 3.01 | 1.7923 | -1.395 | -0.53221 | 116.8435 | -0.97
3.02 | 1.7739 | 1.3849 | 0.49945 | 116.819 | 1 | 3.02 | 1.7925 | -1.395 | -0.53215 | 116.8342 | -0.97
3.03 | 1.7715 | 1.3939 | 0.49706 | 116.817 | 1 | 3.03 | 1.7925 | -1.395 | -0.5324 | 116.8397 | -0.97
3.04 | 1.7701 | 1.395 | 0.49815 | 116.8176 | 1 | 3.04 | 1.7915 | -1.395 | -0.53179 | 116.8535 | -0.97
3.05 | 1.7717 | 1.395 | 0.49994 | 116.8234 | 1 | 3.05 | 1.7907 | -1.395 | -0.52989 | 116.854 | -0.97
3.06 | 1.7736 | 1.395 | 0.49925 | 116.833 | 1 | 3.06 | 1.7919 | -1.395 | -0.5302 | 116.8519 | -0.97
3.07 | 1.7744 | 1.395 | 0.4996 | 116.8325 | 1 | 3.07 | 1.7927 | -1.395 | -0.53168 | 116.8548 | -0.97
3.08 | 1.7747 | 1.395 | 0.50027 | 116.8151 | 1 | 3.08 | 1.7931 | -1.395 | -0.53205 | 116.8503 | -0.97
3.09 | 1.7729 | 1.395 | 0.49905 | 116.8151 | 1 | 3.09 | 1.7931 | -1.395 | -0.53257 | 116.8513 | -0.97
3.1 | 1.7714 | 1.395 | 0.49794 | 116.828 | 1 | 3.1 | 1.7925 | -1.395 | -0.53375 | 116.8597 | -0.97
3.11 | 1.7724 | 1.395 | 0.49835 | 116.8343 | 1 | 3.11 | 1.7924 | -1.395 | -0.5342 | 116.8532 | -0.97
3.12 | 1.7711 | 1.395 | 0.50718 | 116.8306 | 1 | 3.12 | 1.7926 | -1.395 | -0.5337 | 116.8373 | -0.97
3.13 | 1.7663 | 1.395 | 0.52921 | 116.8365 | 1 | 3.13 | 1.7926 | -1.395 | -0.53462 | 116.8295 | -0.97
3.14 | 1.7667 | 1.395 | 0.56221 | 116.8711 | 1 | 3.14 | 1.7919 | -1.395 | -0.53524 | 116.8349 | -0.97
3.15 | 1.7719 | 1.395 | 0.58508 | 116.8853 | 1 | 3.15 | 1.7917 | -1.395 | -0.53416 | 116.8386 | -0.97
3.16 | 1.774 | 1.395 | 0.59323 | 116.887 | 1 | 3.16 | 1.7919 | -1.395 | -0.53435 | 116.836 | -0.97
3.17 | 1.7732 | 1.395 | 0.60555 | 116.9096 | 1 | 3.17 | 1.7916 | -1.395 | -0.53486 | 116.8403 | -0.97
3.18 | 1.7731 | 1.395 | 0.61599 | 116.9206 | 1 | 3.18 | 1.7919 | -1.395 | -0.53392 | 116.8405 | -0.97
3.19 | 1.7731 | 1.395 | 0.6379 | 116.9359 | 1 | 3.19 | 1.7935 | -1.395 | -0.53353 | 116.843 | -0.97
3.2 | 1.7736 | 1.395 | 0.66923 | 116.9768 | 1 | 3.2 | 1.7938 | -1.395 | -0.53445 | 116.8514 | -0.97
3.21 | 1.7724 | 1.395 | 0.69332 | 117.0276 | 1 | 3.21 | 1.7922 | -1.395 | -0.5334 | 116.855 | -0.97
3.22 | 1.7666 | 1.395 | 0.72555 | 117.0543 | 1 | 3.22 | 1.7923 | -1.395 | -0.53094 | 116.8561 | -0.97
3.23 | 1.7653 | 1.395 | 0.76483 | 117.0688 | 1 | 3.23 | 1.7938 | -1.395 | -0.53104 | 116.857 | -0.97
3.24 | 1.773 | 1.395 | 0.79269 | 117.0996 | 1 | 3.24 | 1.7947 | -1.395 | -0.53209 | 116.8645 | -0.97
3.25 | 1.7788 | 1.395 | 0.79891 | 117.1219 | 1 | 3.25 | 1.7949 | -1.395 | -0.53203 | 116.8586 | -0.97
3.26 | 1.779 | 1.395 | 0.7955 | 117.122 | 1 | 3.26 | 1.7945 | -1.395 | -0.53215 | 116.8456 | -0.97
3.27 | 1.7799 | 1.395 | 0.7957 | 117.1162 | 1 | 3.27 | 1.7944 | -1.395 | -0.53267 | 116.845 | -0.97
3.28 | 1.7802 | 1.395 | 0.7959 | 117.1085 | 1 | 3.28 | 1.7934 | -1.395 | -0.53346 | 116.8471 | -0.97
3.29 | 1.7761 | 1.395 | 0.79327 | 117.0886 | 1 | 3.29 | 1.7917 | -1.395 | -0.53393 | 116.851 | -0.97
3.3 | 1.7724 | 1.395 | 0.79127 | 117.0626 | 1 | 3.3 | 1.7911 | -1.395 | -0.53433 | 116.8575 | -0.97
3.31 | 1.7718 | 1.395 | 0.79195 | 117.0383 | 1 | 3.31 | 1.7918 | -1.395 | -0.53424 | 116.8591 | -0.97
3.32 | 1.7705 | 1.395 | 0.79206 | 117.026 | 1 | 3.32 | 1.7924 | -1.395 | -0.53409 | 116.858 | -0.97
3.33 | 1.77 | 1.395 | 0.78936 | 117.0134 | 1 | 3.33 | 1.7927 | -1.395 | -0.53425 | 116.8644 | -0.97
3.34 | 1.7712 | 1.395 | 0.78891 | 117.0035 | 1 | 3.34 | 1.7927 | -1.395 | -0.53475 | 116.8803 | -0.97
3.35 | 1.7705 | 1.395 | 0.78985 | 117.0091 | 1 | 3.35 | 1.7928 | -1.395 | -0.53485 | 116.8962 | -0.97
3.36 | 1.7689 | 1.395 | 0.78839 | 117.0098 | 1 | 3.36 | 1.7931 | -1.395 | -0.5339 | 116.9052 | -0.97
3.37 | 1.7684 | 1.395 | 0.78998 | 117.0128 | 1 | 3.37 | 1.7933 | -1.395 | -0.53411 | 116.9091 | -0.97
3.38 | 1.77 | 1.395 | 0.79185 | 116.9983 | 1 | 3.38 | 1.7938 | -1.395 | -0.53475 | 116.9149 | -0.97
3.39 | 1.7708 | 1.395 | 0.79192 | 116.9824 | 1 | 3.39 | 1.7933 | -1.395 | -0.53486 | 116.9244 | -0.97
3.4 | 1.7692 | 1.395 | 0.7922 | 116.9859 | 1 | 3.4 | 1.792 | -1.395 | -0.53435 | 116.9288 | -0.97
3.41 | 1.7692 | 1.395 | 0.79265 | 116.9736 | 1 | 3.41 | 1.7919 | -1.395 | -0.53389 | 116.9374 | -0.97
3.42 | 1.7696 | 1.395 | 0.79208 | 116.9527 | 1 | 3.42 | 1.7931 | -1.395 | -0.53408 | 116.9436 | -0.97
3.43 | 1.7696 | 1.395 | 0.79113 | 116.9513 | 1 | 3.43 | 1.7935 | -1.395 | -0.53274 | 116.9478 | -0.97
3.44 | 1.7659 | 1.395 | 0.81064 | 116.9767 | 1 | 3.44 | 1.7939 | -1.395 | -0.53188 | 116.9584 | -0.97
3.45 | 1.7636 | 1.395 | 0.84242 | 116.9876 | 1 | 3.45 | 1.7943 | -1.395 | -0.53249 | 116.9611 | -0.97
3.46 | 1.7673 | 1.395 | 0.86005 | 116.9772 | 1 | 3.46 | 1.7927 | -1.395 | -0.53212 | 116.9554 | -0.97
3.47 | 1.7695 | 1.395 | 0.87049 | 116.9923 | 1 | 3.47 | 1.7919 | -1.395 | -0.53172 | 116.9529 | -0.97
3.48 | 1.7716 | 1.395 | 0.87628 | 117.0073 | 1 | 3.48 | 1.7932 | -1.395 | -0.53137 | 116.9543 | -0.97
3.49 | 1.7726 | 1.395 | 0.87756 | 117.0026 | 1 | 3.49 | 1.7936 | -1.395 | -0.53064 | 116.9527 | -0.97
3.5 | 1.7723 | 1.395 | 0.87731 | 117.0001 | 1 | 3.5 | 1.7932 | -1.395 | -0.53051 | 116.9453 | -0.97
3.51 | 1.7729 | 1.395 | 0.87787 | 117.0077 | 1 | 3.51 | 1.7927 | -1.395 | -0.53115 | 116.9352 | -0.97
3.52 | 1.7731 | 1.395 | 0.87882 | 116.9997 | 1 | 3.52 | 1.7912 | -1.395 | -0.53165 | 116.9375 | -0.97
3.53 | 1.7731 | 1.395 | 0.878 | 116.9786 | 1 | 3.53 | 1.7906 | -1.395 | -0.53226 | 116.9571 | -0.97
3.54 | 1.7709 | 1.395 | 0.87765 | 116.9798 | 1 | 3.54 | 1.7893 | -1.395 | -0.53279 | 116.9839 | -0.97
3.55 | 1.7695 | 1.395 | 0.87789 | 116.987 | 1 | 3.55 | 1.7889 | -1.395 | -0.53307 | 117.0085 | -0.97
3.56 | 1.7702 | 1.395 | 0.87951 | 116.997 | 1 | 3.56 | 1.7909 | -1.395 | -0.53346 | 117.0206 | -0.97
3.57 | 1.7696 | 1.395 | 0.88211 | 117.0114 | 1 | 3.57 | 1.7925 | -1.395 | -0.53282 | 117.0189 | -0.97
3.58 | 1.7687 | 1.395 | 0.88389 | 117.0277 | 1 | 3.58 | 1.7936 | -1.395 | -0.53316 | 117.0205 | -0.97
3.59 | 1.7681 | 1.395 | 0.88357 | 117.0356 | 1 | 3.59 | 1.7941 | -1.395 | -0.53422 | 117.0278 | -0.97
3.6 | 1.7688 | 1.395 | 0.88214 | 117.0325 | 1 | 3.6 | 1.7938 | -1.395 | -0.53374 | 117.0256 | -0.97
3.61 | 1.7708 | 1.395 | 0.882 | 117.0322 | 1 | 3.61 | 1.7934 | -1.395 | -0.53268 | 117.0235 | -0.97
3.62 | 1.7713 | 1.395 | 0.88326 | 117.0331 | 1 | 3.62 | 1.7936 | -1.395 | -0.53162 | 117.0292 | -0.97
3.63 | 1.7687 | 1.395 | 0.88758 | 117.0243 | 1 | 3.63 | 1.7932 | -1.395 | -0.53205 | 117.0331 | -0.97
3.64 | 1.7667 | 1.395 | 0.90587 | 116.9865 | 1 | 3.64 | 1.7931 | -1.395 | -0.53273 | 117.0302 | -0.97
3.65 | 1.7669 | 1.395 | 0.92305 | 116.9685 | 1 | 3.65 | 1.7937 | -1.395 | -0.53123 | 117.0295 | -0.97
3.66 | 1.7677 | 1.395 | 0.92544 | 116.9799 | 1 | 3.66 | 1.7927 | -1.395 | -0.52987 | 117.0343 | -0.97
3.67 | 1.7678 | 1.395 | 0.92706 | 116.9767 | 1 | 3.67 | 1.792 | -1.395 | -0.53058 | 117.0368 | -0.97
3.68 | 1.7675 | 1.395 | 0.93009 | 116.9753 | 1 | 3.68 | 1.7925 | -1.395 | -0.53011 | 117.0409 | -0.97
3.69 | 1.7684 | 1.395 | 0.93201 | 116.9858 | 1 | 3.69 | 1.7933 | -1.395 | -0.52924 | 117.0516 | -0.97
3.7 | 1.7702 | 1.395 | 0.93393 | 117.0081 | 1 | 3.7 | 1.7936 | -1.395 | -0.53069 | 117.056 | -0.97
3.71 | 1.7712 | 1.395 | 0.93636 | 117.0281 | 1 | 3.71 | 1.7928 | -1.395 | -0.53214 | 117.0509 | -0.97
3.72 | 1.7711 | 1.395 | 0.93904 | 117.0389 | 1 | 3.72 | 1.7929 | -1.395 | -0.53241 | 117.0518 | -0.97
3.73 | 1.7715 | 1.395 | 0.94238 | 117.0519 | 1 | 3.73 | 1.7943 | -1.395 | -0.53147 | 117.0569 | -0.97
3.74 | 1.7727 | 1.395 | 0.94298 | 117.0561 | 1 | 3.74 | 1.7941 | -1.395 | -0.53074 | 117.054 | -0.97
3.75 | 1.773 | 1.395 | 0.94194 | 117.0575 | 1 | 3.75 | 1.7932 | -1.395 | -0.53083 | 117.0417 | -0.97
3.76 | 1.771 | 1.395 | 0.94154 | 117.0678 | 1 | 3.76 | 1.7932 | -1.395 | -0.53124 | 117.0306 | -0.97
3.77 | 1.7683 | 1.395 | 0.94071 | 117.0682 | 1 | 3.77 | 1.7932 | -1.395 | -0.53184 | 117.0324 | -0.97
3.78 | 1.7673 | 1.395 | 0.94027 | 117.0639 | 1 | 3.78 | 1.7935 | -1.395 | -0.53263 | 117.0394 | -0.97
3.79 | 1.7683 | 1.395 | 0.94069 | 117.073 | 1 | 3.79 | 1.7928 | -1.395 | -0.53362 | 117.0408 | -0.97
3.8 | 1.7685 | 1.395 | 0.9409 | 117.0821 | 1 | 3.8 | 1.7919 | -1.395 | -0.53465 | 117.047 | -0.97
3.81 | 1.7681 | 1.395 | 0.94015 | 117.0881 | 1 | 3.81 | 1.7922 | -1.395 | -0.53458 | 117.0627 | -0.97
3.82 | 1.769 | 1.395 | 0.93975 | 117.0874 | 1 | 3.82 | 1.7925 | -1.395 | -0.53318 | 117.0749 | -0.97
3.83 | 1.7684 | 1.395 | 0.93877 | 117.0779 | 1 | 3.83 | 1.7931 | -1.395 | -0.53254 | 117.0745 | -0.97
3.84 | 1.7672 | 1.395 | 0.93757 | 117.0727 | 1 | 3.84 | 1.7946 | -1.395 | -0.53217 | 117.0781 | -0.97
3.85 | 1.7677 | 1.395 | 0.93761 | 117.0577 | 1 | 3.85 | 1.7959 | -1.395 | -0.53214 | 117.0877 | -0.97
3.86 | 1.7684 | 1.395 | 0.93846 | 117.0395 | 1 | 3.86 | 1.7945 | -1.395 | -0.5329 | 117.0925 | -0.97
3.87 | 1.7683 | 1.395 | 0.93866 | 117.0542 | 1 | 3.87 | 1.7932 | -1.395 | -0.53347 | 117.1001 | -0.97
3.88 | 1.7673 | 1.395 | 0.93905 | 117.0714 | 1 | 3.88 | 1.794 | -1.395 | -0.53289 | 117.1108 | -0.97
3.89 | 1.7672 | 1.395 | 0.94115 | 117.0541 | 1 | 3.89 | 1.7948 | -1.395 | -0.53227 | 117.1336 | -0.97
3.9 | 1.767 | 1.395 | 0.94132 | 117.041 | 1 | 3.9 | 1.7952 | -1.395 | -0.53144 | 117.1575 | -0.97
3.91 | 1.7664 | 1.395 | 0.94011 | 117.0498 | 1 | 3.91 | 1.7948 | -1.395 | -0.52985 | 117.1659 | -0.97
3.92 | 1.7662 | 1.395 | 0.94092 | 117.0632 | 1 | 3.92 | 1.7941 | -1.395 | -0.53041 | 117.1714 | -0.97
3.93 | 1.7672 | 1.395 | 0.94186 | 117.057 | 1 | 3.93 | 1.7952 | -1.395 | -0.53184 | 117.1817 | -0.97
3.94 | 1.7689 | 1.395 | 0.94344 | 117.065 | 1 | 3.94 | 1.7956 | -1.395 | -0.53161 | 117.2022 | -0.97
3.95 | 1.7695 | 1.395 | 0.94526 | 117.0896 | 1 | 3.95 | 1.7951 | -1.395 | -0.53153 | 117.2214 | -0.97
3.96 | 1.7695 | 1.395 | 0.94398 | 117.0999 | 1 | 3.96 | 1.7951 | -1.395 | -0.53228 | 117.2343 | -0.97
3.97 | 1.7688 | 1.395 | 0.94355 | 117.1189 | 1 | 3.97 | 1.7954 | -1.395 | -0.53522 | 117.2479 | -0.97
3.98 | 1.7681 | 1.395 | 0.94482 | 117.1229 | 1 | 3.98 | 1.7974 | -1.395 | -0.55022 | 117.2539 | -0.97
3.99 | 1.7688 | 1.395 | 0.94434 | 117.1219 | 1 | 3.99 | 1.7939 | -1.395 | -0.58711 | 117.2496 | -0.97
4 | 1.7684 | 1.395 | 0.94337 | 117.129 | 1 | 4 | 1.7885 | -1.395 | -0.61398 | 117.2399 | -0.97
4.01 | 1.7669 | 1.395 | 0.94218 | 117.1202 | 1 | 4.01 | 1.7877 | -1.395 | -0.61506 | 117.2286 | -0.97
4.02 | 1.7677 | 1.395 | 0.94129 | 117.1016 | 1 | 4.02 | 1.7888 | -1.395 | -0.61318 | 117.217 | -0.97
4.03 | 1.7687 | 1.395 | 0.93988 | 117.084 | 1 | 4.03 | 1.7906 | -1.395 | -0.61233 | 117.2143 | -0.97
4.04 | 1.7667 | 1.395 | 0.9387 | 117.0682 | 1 | 4.04 | 1.7918 | -1.395 | -0.62295 | 117.2107 | -0.97
4.05 | 1.7656 | 1.395 | 0.938 | 117.0666 | 1 | 4.05 | 1.7897 | -1.395 | -0.63771 | 117.204 | -0.97
4.06 | 1.7672 | 1.395 | 0.93697 | 117.0725 | 1 | 4.06 | 1.7872 | -1.395 | -0.64144 | 117.1998 | -0.97
4.07 | 1.7675 | 1.395 | 0.93745 | 117.0598 | 1 | 4.07 | 1.7883 | -1.395 | -0.64114 | 117.1965 | -0.97
4.08 | 1.7668 | 1.395 | 0.93986 | 117.0641 | 1 | 4.08 | 1.7906 | -1.395 | -0.64062 | 117.2001 | -0.97
4.09 | 1.7662 | 1.395 | 0.94095 | 117.0858 | 1 | 4.09 | 1.79 | -1.395 | -0.65648 | 117.2033 | -0.97
4.1 | 1.7669 | 1.395 | 0.94246 | 117.1101 | 1 | 4.1 | 1.7879 | -1.395 | -0.67266 | 117.207 | -0.97
4.11 | 1.7684 | 1.395 | 0.94389 | 117.1031 | 1 | 4.11 | 1.7894 | -1.395 | -0.67751 | 117.2098 | -0.97
4.12 | 1.7694 | 1.395 | 0.94336 | 117.0775 | 1 | 4.12 | 1.7902 | -1.395 | -0.69212 | 117.2076 | -0.97
4.13 | 1.7705 | 1.395 | 0.94448 | 117.0856 | 1 | 4.13 | 1.7883 | -1.395 | -0.70485 | 117.2091 | -0.97
4.14 | 1.7695 | 1.395 | 0.94552 | 117.0847 | 1 | 4.14 | 1.7888 | -1.395 | -0.71009 | 117.2166 | -0.97
4.15 | 1.7669 | 1.395 | 0.94753 | 117.064 | 1 | 4.15 | 1.7918 | -1.395 | -0.71478 | 117.2275 | -0.97
4.16 | 1.7664 | 1.395 | 0.94787 | 117.0302 | 1 | 4.16 | 1.7921 | -1.395 | -0.7241 | 117.224 | -0.97
4.17 | 1.7659 | 1.395 | 0.9447 | 117.0014 | 1 | 4.17 | 1.7896 | -1.395 | -0.74003 | 117.2007 | -0.97
4.18 | 1.7643 | 1.395 | 0.94421 | 117.0008 | 1 | 4.18 | 1.7871 | -1.395 | -0.75678 | 117.1786 | -0.97
4.19 | 1.7649 | 1.395 | 0.94349 | 116.994 | 1 | 4.19 | 1.7866 | -1.395 | -0.76159 | 117.1745 | -0.97
4.2 | 1.7659 | 1.395 | 0.94146 | 116.9765 | 1 | 4.2 | 1.7879 | -1.395 | -0.76112 | 117.1683 | -0.97
4.21 | 1.7647 | 1.395 | 0.941 | 116.9575 | 1 | 4.21 | 1.7879 | -1.395 | -0.76503 | 117.1462 | -0.97
4.22 | 1.7644 | 1.395 | 0.9406 | 116.937 | 1 | 4.22 | 1.787 | -1.395 | -0.76413 | 117.1387 | -0.97
4.23 | 1.7657 | 1.395 | 0.93997 | 116.9342 | 1 | 4.23 | 1.7886 | -1.395 | -0.75871 | 117.1487 | -0.97
4.24 | 1.7653 | 1.395 | 0.9389 | 116.95 | 1 | 4.24 | 1.7914 | -1.395 | -0.75803 | 117.1594 | -0.97
4.25 | 1.7645 | 1.395 | 0.9389 | 116.9701 | 1 | 4.25 | 1.7919 | -1.395 | -0.76171 | 117.164 | -0.97
4.26 | 1.765 | 1.395 | 0.93879 | 116.9823 | 1 | 4.26 | 1.7913 | -1.395 | -0.76152 | 117.1652 | -0.97
4.27 | 1.7652 | 1.395 | 0.93776 | 116.9855 | 1 | 4.27 | 1.7909 | -1.395 | -0.75856 | 117.1661 | -0.97
4.28 | 1.7655 | 1.395 | 0.93768 | 116.9923 | 1 | 4.28 | 1.7909 | -1.395 | -0.7525 | 117.1634 | -0.97
4.29 | 1.7675 | 1.395 | 0.94037 | 117.0157 | 1 | 4.29 | 1.7919 | -1.395 | -0.75252 | 117.166 | -0.97
4.3 | 1.7683 | 1.395 | 0.94191 | 117.0217 | 1 | 4.3 | 1.7922 | -1.395 | -0.75915 | 117.1642 | -0.97
4.31 | 1.7685 | 1.395 | 0.94097 | 117.0156 | 1 | 4.31 | 1.7909 | -1.395 | -0.76132 | 117.1554 | -0.97
4.32 | 1.7687 | 1.395 | 0.94221 | 117.0406 | 1 | 4.32 | 1.79 | -1.395 | -0.76575 | 117.153 | -0.97
4.33 | 1.7672 | 1.395 | 0.94308 | 117.0548 | 1 | 4.33 | 1.7911 | -1.395 | -0.78502 | 117.1477 | -0.97
4.34 | 1.7665 | 1.395 | 0.94189 | 117.0471 | 1 | 4.34 | 1.7878 | -1.395 | -0.8283 | 117.1207 | -0.97
4.35 | 1.7669 | 1.395 | 0.94056 | 117.0478 | 1 | 4.35 | 1.7827 | -1.395 | -0.85885 | 117.087 | -0.97
4.36 | 1.767 | 1.395 | 0.94086 | 117.0573 | 1 | 4.36 | 1.7808 | -1.395 | -0.86189 | 117.0733 | -0.97
4.37 | 1.7676 | 1.395 | 0.94216 | 117.0695 | 1 | 4.37 | 1.7796 | -1.395 | -0.85913 | 117.0761 | -0.97
4.38 | 1.7677 | 1.395 | 0.94119 | 117.0731 | 1 | 4.38 | 1.7826 | -1.395 | -0.85333 | 117.084 | -0.97
4.39 | 1.7676 | 1.395 | 0.94125 | 117.0696 | 1 | 4.39 | 1.7878 | -1.395 | -0.84697 | 117.0739 | -0.97
4.4 | 1.7679 | 1.395 | 0.94242 | 117.0753 | 1 | 4.4 | 1.7906 | -1.395 | -0.84065 | 117.066 | -0.97
4.41 | 1.7685 | 1.395 | 0.94132 | 117.0764 | 1 | 4.41 | 1.7913 | -1.395 | -0.83464 | 117.0735 | -0.97
4.42 | 1.77 | 1.395 | 0.94068 | 117.0584 | 1 | 4.42 | 1.7916 | -1.395 | -0.82642 | 117.0788 | -0.97
4.43 | 1.7713 | 1.395 | 0.94139 | 117.0512 | 1 | 4.43 | 1.7936 | -1.395 | -0.82025 | 117.0847 | -0.97
4.44 | 1.7704 | 1.395 | 0.94167 | 117.0344 | 1 | 4.44 | 1.7942 | -1.395 | -0.8191 | 117.0903 | -0.97
4.45 | 1.768 | 1.395 | 0.94022 | 117.0197 | 1 | 4.45 | 1.7916 | -1.395 | -0.8219 | 117.0875 | -0.97
4.46 | 1.7654 | 1.395 | 0.93988 | 117.0344 | 1 | 4.46 | 1.7897 | -1.395 | -0.82746 | 117.0854 | -0.97
4.47 | 1.762 | 1.395 | 0.94973 | 117.0425 | 1 | 4.47 | 1.7894 | -1.395 | -0.83388 | 117.0942 | -0.97
4.48 | 1.7595 | 1.395 | 0.9744 | 117.041 | 1 | 4.48 | 1.7912 | -1.395 | -0.84485 | 117.0942 | -0.97
4.49 | 1.76 | 1.395 | 1.0047 | 117.0602 | 1 | 4.49 | 1.791 | -1.395 | -0.86188 | 117.0847 | -0.97
4.5 | 1.762 | 1.395 | 1.0294 | 117.089 | 1 | 4.5 | 1.7885 | -1.395 | -0.87276 | 117.0713 | -0.97
4.51 | 1.7623 | 1.395 | 1.0497 | 117.1067 | 1 | 4.51 | 1.7893 | -1.395 | -0.87394 | 117.0642 | -0.97
4.52 | 1.7617 | 1.395 | 1.0685 | 117.1036 | 1 | 4.52 | 1.7915 | -1.395 | -0.87677 | 117.0664 | -0.97
4.53 | 1.7636 | 1.395 | 1.0812 | 117.0802 | 1 | 4.53 | 1.79 | -1.395 | -0.88684 | 117.0669 | -0.97
4.54 | 1.7661 | 1.395 | 1.0884 | 117.063 | 1 | 4.54 | 1.7874 | -1.395 | -0.88811 | 117.0584 | -0.97
4.55 | 1.7644 | 1.395 | 1.0993 | 117.0645 | 1 | 4.55 | 1.7883 | -1.395 | -0.87792 | 117.0526 | -0.97
4.56 | 1.761 | 1.395 | 1.118 | 117.0909 | 1 | 4.56 | 1.7912 | -1.395 | -0.87478 | 117.0474 | -0.97
4.57 | 1.761 | 1.395 | 1.1339 | 117.1159 | 1 | 4.57 | 1.792 | -1.395 | -0.88025 | 117.034 | -0.97
4.58 | 1.7611 | 1.395 | 1.1419 | 117.1292 | 1 | 4.58 | 1.7903 | -1.395 | -0.88663 | 117.0303 | -0.97
4.59 | 1.7613 | 1.395 | 1.1462 | 117.1223 | 1 | 4.59 | 1.7898 | -1.395 | -0.88906 | 117.0435 | -0.97
4.6 | 1.7624 | 1.395 | 1.1483 | 117.1214 | 1 | 4.6 | 1.7912 | -1.395 | -0.89254 | 117.0481 | -0.97
4.61 | 1.7633 | 1.395 | 1.1495 | 117.1401 | 1 | 4.61 | 1.792 | -1.395 | -0.9031 | 117.0325 | -0.97
4.62 | 1.7647 | 1.395 | 1.1503 | 117.1372 | 1 | 4.62 | 1.7916 | -1.395 | -0.91558 | 117.0236 | -0.97
4.63 | 1.7648 | 1.395 | 1.1509 | 117.1335 | 1 | 4.63 | 1.7903 | -1.395 | -0.9225 | 117.0119 | -0.97
4.64 | 1.7627 | 1.395 | 1.1519 | 117.1449 | 1 | 4.64 | 1.7889 | -1.395 | -0.92585 | 116.982 | -0.97
4.65 | 1.7613 | 1.395 | 1.1564 | 117.1621 | 1 | 4.65 | 1.7897 | -1.395 | -0.93073 | 116.9638 | -0.97
4.66 | 1.7612 | 1.395 | 1.1623 | 117.1612 | 1 | 4.66 | 1.7889 | -1.395 | -0.9374 | 116.9662 | -0.97
4.67 | 1.7611 | 1.395 | 1.166 | 117.1532 | 1 | 4.67 | 1.7868 | -1.395 | -0.94141 | 116.9615 | -0.97
4.68 | 1.7629 | 1.395 | 1.1671 | 117.1433 | 1 | 4.68 | 1.7884 | -1.395 | -0.94031 | 116.9445 | -0.97
4.69 | 1.7627 | 1.395 | 1.1671 | 117.1499 | 1 | 4.69 | 1.7898 | -1.395 | -0.93768 | 116.9445 | -0.97
4.7 | 1.7613 | 1.395 | 1.167 | 117.1648 | 1 | 4.7 | 1.7901 | -1.395 | -0.93557 | 116.9481 | -0.97
4.71 | 1.7622 | 1.395 | 1.1671 | 117.1668 | 1 | 4.71 | 1.7908 | -1.395 | -0.93162 | 116.9379 | -0.97
4.72 | 1.7616 | 1.395 | 1.1687 | 117.1774 | 1 | 4.72 | 1.7919 | -1.395 | -0.92734 | 116.9362 | -0.97
4.73 | 1.7571 | 1.395 | 1.1778 | 117.1848 | 1 | 4.73 | 1.7932 | -1.395 | -0.92661 | 116.9396 | -0.97
4.74 | 1.7564 | 1.395 | 1.203 | 117.1849 | 1 | 4.74 | 1.7933 | -1.395 | -0.93371 | 116.9426 | -0.97
4.75 | 1.7594 | 1.395 | 1.222 | 117.1863 | 1 | 4.75 | 1.7925 | -1.395 | -0.94448 | 116.9482 | -0.97
4.76 | 1.7592 | 1.395 | 1.2242 | 117.187 | 1 | 4.76 | 1.7924 | -1.395 | -0.94858 | 116.9514 | -0.97
4.77 | 1.7594 | 1.395 | 1.2251 | 117.1834 | 1 | 4.77 | 1.7928 | -1.395 | -0.94823 | 116.9506 | -0.97
4.78 | 1.7605 | 1.395 | 1.227 | 117.2005 | 1 | 4.78 | 1.7951 | -1.395 | -0.94796 | 116.9459 | -0.97
4.79 | 1.7602 | 1.395 | 1.2272 | 117.2174 | 1 | 4.79 | 1.7948 | -1.395 | -0.94896 | 116.9427 | -0.97
4.8 | 1.7595 | 1.395 | 1.226 | 117.2242 | 1 | 4.8 | 1.7924 | -1.395 | -0.95003 | 116.9512 | -0.97
4.81 | 1.7594 | 1.395 | 1.2256 | 117.2314 | 1 | 4.81 | 1.7921 | -1.395 | -0.9506 | 116.9539 | -0.97
4.82 | 1.7586 | 1.395 | 1.2255 | 117.2335 | 1 | 4.82 | 1.7918 | -1.395 | -0.95222 | 116.9489 | -0.97
4.83 | 1.758 | 1.395 | 1.2277 | 117.2365 | 1 | 4.83 | 1.7918 | -1.395 | -0.95408 | 116.9513 | -0.97
4.84 | 1.7589 | 1.395 | 1.2362 | 117.2351 | 1 | 4.84 | 1.7924 | -1.395 | -0.95145 | 116.9679 | -0.97
4.85 | 1.7595 | 1.395 | 1.2459 | 117.2386 | 1 | 4.85 | 1.7942 | -1.395 | -0.94925 | 116.9796 | -0.97
4.86 | 1.7578 | 1.395 | 1.2507 | 117.2555 | 1 | 4.86 | 1.7958 | -1.395 | -0.95268 | 116.9692 | -0.97
4.87 | 1.7568 | 1.395 | 1.2537 | 117.2699 | 1 | 4.87 | 1.7953 | -1.395 | -0.95736 | 116.9487 | -0.97
4.88 | 1.7591 | 1.395 | 1.2558 | 117.2667 | 1 | 4.88 | 1.7951 | -1.395 | -0.96147 | 116.9278 | -0.97
4.89 | 1.7606 | 1.395 | 1.2579 | 117.2806 | 1 | 4.89 | 1.7953 | -1.395 | -0.96376 | 116.9015 | -0.97
4.9 | 1.7595 | 1.395 | 1.2595 | 117.2955 | 1 | 4.9 | 1.7954 | -1.395 | -0.96435 | 116.8707 | -0.97
4.91 | 1.76 | 1.395 | 1.2593 | 117.2801 | 1 | 4.91 | 1.7938 | -1.395 | -0.96417 | 116.849 | -0.97
4.92 | 1.7619 | 1.395 | 1.2592 | 117.2759 | 1 | 4.92 | 1.7902 | -1.395 | -0.96543 | 116.8375 | -0.97
4.93 | 1.7623 | 1.395 | 1.26 | 117.2771 | 1 | 4.93 | 1.7884 | -1.395 | -0.96573 | 116.8242 | -0.97
4.94 | 1.7612 | 1.395 | 1.2589 | 117.272 | 1 | 4.94 | 1.7892 | -1.395 | -0.96312 | 116.8208 | -0.97
4.95 | 1.7593 | 1.395 | 1.2574 | 117.2676 | 1 | 4.95 | 1.7908 | -1.395 | -0.95795 | 116.8191 | -0.97
4.96 | 1.7574 | 1.395 | 1.257 | 117.2696 | 1 | 4.96 | 1.7918 | -1.395 | -0.94865 | 116.8039 | -0.97
4.97 | 1.757 | 1.395 | 1.2575 | 117.2796 | 1 | 4.97 | 1.7927 | -1.395 | -0.94285 | 116.7942 | -0.97
4.98 | 1.7576 | 1.395 | 1.2594 | 117.2871 | 1 | 4.98 | 1.7933 | -1.395 | -0.94387 | 116.7914 | -0.97
4.99 | 1.7588 | 1.395 | 1.2601 | 117.2961 | 1 | 4.99 | 1.7946 | -1.395 | -0.94581 | 116.7826 | -0.97
5 | 1.7606 | 1.395 | 1.2592 | 117.3037 | 1 | 5 | 1.7946 | -1.395 | -0.94782 | 116.7728 | -0.97
5.01 | 1.7621 | 1.395 | 1.2588 | 117.2977 | 1 | 5.01 | 1.793 | -1.395 | -0.95144 | 116.7629 | -0.96991
5.02 | 1.7616 | 1.395 | 1.2586 | 117.29 | 1 | 5.02 | 1.7924 | -1.395 | -0.9588 | 116.7443 | -0.96951
5.03 | 1.7592 | 1.395 | 1.2589 | 117.3008 | 1 | 5.03 | 1.7919 | -1.395 | -0.96541 | 116.7298 | -0.96911
5.04 | 1.7588 | 1.395 | 1.2592 | 117.2994 | 1 | 5.04 | 1.7894 | -1.395 | -0.97143 | 116.7208 | -0.96871
5.05 | 1.7587 | 1.395 | 1.2579 | 117.3018 | 1 | 5.05 | 1.7886 | -1.395 | -0.97459 | 116.7211 | -0.96831
5.06 | 1.7583 | 1.395 | 1.2567 | 117.3215 | 1 | 5.06 | 1.7898 | -1.395 | -0.97519 | 116.7175 | -0.96791
5.07 | 1.7594 | 1.395 | 1.2574 | 117.3152 | 1 | 5.07 | 1.7898 | -1.395 | -0.97918 | 116.7037 | -0.96751
5.08 | 1.7598 | 1.395 | 1.2587 | 117.2968 | 1 | 5.08 | 1.7898 | -1.395 | -0.98152 | 116.7002 | -0.96711
5.09 | 1.7603 | 1.395 | 1.2582 | 117.2902 | 1 | 5.09 | 1.79 | -1.395 | -0.98152 | 116.7057 | -0.96671
5.1 | 1.7609 | 1.395 | 1.2569 | 117.2868 | 1 | 5.1 | 1.7911 | -1.395 | -0.98199 | 116.7094 | -0.96631
5.11 | 1.7608 | 1.395 | 1.2568 | 117.2854 | 1 | 5.11 | 1.7922 | -1.395 | -0.98046 | 116.7136 | -0.96591
5.12 | 1.7606 | 1.395 | 1.2564 | 117.2857 | 1 | 5.12 | 1.7926 | -1.395 | -0.97611 | 116.723 | -0.96551
5.13 | 1.7575 | 1.395 | 1.2558 | 117.2954 | 1 | 5.13 | 1.7938 | -1.395 | -0.97366 | 116.7347 | -0.96511
5.14 | 1.7571 | 1.395 | 1.2557 | 117.3122 | 1 | 5.14 | 1.7951 | -1.395 | -0.96807 | 116.7266 | -0.96471
5.15 | 1.7591 | 1.395 | 1.2577 | 117.3264 | 1 | 5.15 | 1.7963 | -1.395 | -0.96161 | 116.7165 | -0.96431
5.16 | 1.7597 | 1.395 | 1.2595 | 117.3439 | 1 | 5.16 | 1.7969 | -1.395 | -0.96069 | 116.7198 | -0.96391
5.17 | 1.7607 | 1.395 | 1.2592 | 117.3598 | 1 | 5.17 | 1.796 | -1.395 | -0.96064 | 116.7091 | -0.96351
5.18 | 1.7608 | 1.395 | 1.2591 | 117.3792 | 1 | 5.18 | 1.7949 | -1.395 | -0.9606 | 116.6908 | -0.96311
5.19 | 1.7607 | 1.395 | 1.2672 | 117.3998 | 1 | 5.19 | 1.7941 | -1.395 | -0.96247 | 116.6821 | -0.96271
5.2 | 1.7601 | 1.395 | 1.2821 | 117.4108 | 1 | 5.2 | 1.7934 | -1.395 | -0.96383 | 116.6757 | -0.96231
5.21 | 1.7603 | 1.395 | 1.2908 | 117.4176 | 1 | 5.21 | 1.7933 | -1.395 | -0.96515 | 116.6669 | -0.96191
5.22 | 1.762 | 1.395 | 1.2963 | 117.4272 | 1 | 5.22 | 1.792 | -1.395 | -0.97024 | 116.6669 | -0.96151
5.23 | 1.7621 | 1.395 | 1.2995 | 117.43 | 1 | 5.23 | 1.7901 | -1.395 | -0.97541 | 116.6729 | -0.96111
5.24 | 1.7622 | 1.395 | 1.3 | 117.4494 | 1 | 5.24 | 1.7895 | -1.395 | -0.98546 | 116.6841 | -0.96071
5.25 | 1.7629 | 1.395 | 1.3 | 117.4418 | 1 | 5.25 | 1.7892 | -1.395 | -0.99452 | 116.689 | -0.96031
5.26 | 1.764 | 1.395 | 1.3001 | 117.4199 | 1 | 5.26 | 1.7888 | -1.395 | -0.991 | 116.6839 | -0.95991
5.27 | 1.7644 | 1.395 | 1.3002 | 117.4353 | 1 | 5.27 | 1.7906 | -1.395 | -0.98362 | 116.6906 | -0.95951
5.28 | 1.7624 | 1.395 | 1.2988 | 117.4392 | 1 | 5.28 | 1.7947 | -1.395 | -0.98422 | 116.7025 | -0.95911
5.29 | 1.7595 | 1.395 | 1.2974 | 117.4324 | 1 | 5.29 | 1.794 | -1.395 | -1.0135 | 116.6854 | -0.95871
5.3 | 1.7583 | 1.395 | 1.2978 | 117.4102 | 1 | 5.3 | 1.7901 | -1.395 | -1.0421 | 116.6616 | -0.95831
5.31 | 1.759 | 1.395 | 1.2992 | 117.3918 | 1 | 5.31 | 1.7878 | -1.395 | -1.0484 | 116.6573 | -0.95791
5.32 | 1.7593 | 1.395 | 1.2981 | 117.3854 | 1 | 5.32 | 1.7875 | -1.395 | -1.0506 | 116.6529 | -0.95751
5.33 | 1.7591 | 1.395 | 1.2957 | 117.3723 | 1 | 5.33 | 1.7908 | -1.395 | -1.053 | 116.6476 | -0.95711
5.34 | 1.7576 | 1.395 | 1.2941 | 117.3654 | 1 | 5.34 | 1.7923 | -1.395 | -1.0784 | 116.646 | -0.95671
5.35 | 1.7565 | 1.395 | 1.2946 | 117.3627 | 1 | 5.35 | 1.7931 | -1.395 | -1.1217 | 116.6379 | -0.95631
5.36 | 1.7565 | 1.395 | 1.2956 | 117.3719 | 1 | 5.36 | 1.7922 | -1.395 | -1.1708 | 116.6216 | -0.95591
5.37 | 1.7561 | 1.395 | 1.2941 | 117.3872 | 1 | 5.37 | 1.7835 | -1.395 | -1.2174 | 116.6131 | -0.95551
5.38 | 1.7567 | 1.395 | 1.2938 | 117.395 | 1 | 5.38 | 1.7775 | -1.395 | -1.2366 | 116.6111 | -0.95511
5.39 | 1.7588 | 1.395 | 1.296 | 117.3973 | 1 | 5.39 | 1.783 | -1.395 | -1.2279 | 116.6052 | -0.95471
5.4 | 1.7609 | 1.395 | 1.2976 | 117.3915 | 1 | 5.4 | 1.7888 | -1.395 | -1.2181 | 116.6066 | -0.95431
5.41 | 1.7623 | 1.395 | 1.2993 | 117.3977 | 1 | 5.41 | 1.7906 | -1.395 | -1.218 | 116.6199 | -0.95391
5.42 | 1.7619 | 1.395 | 1.3 | 117.4167 | 1 | 5.42 | 1.7935 | -1.395 | -1.2237 | 116.6309 | -0.95351
5.43 | 1.761 | 1.395 | 1.2975 | 117.4068 | 1 | 5.43 | 1.7944 | -1.395 | -1.2395 | 116.6339 | -0.95311
5.44 | 1.7611 | 1.395 | 1.2969 | 117.4094 | 1 | 5.44 | 1.794 | -1.395 | -1.2677 | 116.6345 | -0.95271
5.45 | 1.7611 | 1.395 | 1.2976 | 117.4289 | 1 | 5.45 | 1.7914 | -1.395 | -1.2943 | 116.6323 | -0.95231
5.46 | 1.76 | 1.395 | 1.2963 | 117.4343 | 1 | 5.46 | 1.7877 | -1.395 | -1.3085 | 116.629 | -0.95191
5.47 | 1.7592 | 1.395 | 1.2959 | 117.4439 | 1 | 5.47 | 1.7883 | -1.395 | -1.3161 | 116.6241 | -0.95151
5.48 | 1.7604 | 1.395 | 1.2961 | 117.4489 | 1 | 5.48 | 1.7914 | -1.395 | -1.3232 | 116.6187 | -0.95111
5.49 | 1.7624 | 1.395 | 1.2983 | 117.4576 | 1 | 5.49 | 1.7929 | -1.395 | -1.3423 | 116.6195 | -0.95071
5.5 | 1.7626 | 1.395 | 1.299 | 117.4683 | 1 | 5.5 | 1.7936 | -1.395 | -1.3592 | 116.6223 | -0.95031
5.51 | 1.7617 | 1.395 | 1.2963 | 117.4581 | 1 | 5.51 | 1.7942 | -1.395 | -1.3634 | 116.6189 | -0.94991
5.52 | 1.7619 | 1.395 | 1.2951 | 117.4405 | 1 | 5.52 | 1.7951 | -1.395 | -1.365 | 116.6161 | -0.94951
5.53 | 1.7629 | 1.395 | 1.2952 | 117.4357 | 1 | 5.53 | 1.7974 | -1.395 | -1.365 | 116.6138 | -0.94911
5.54 | 1.7627 | 1.395 | 1.2957 | 117.4453 | 1 | 5.54 | 1.7975 | -1.395 | -1.3682 | 116.6041 | -0.94871
5.55 | 1.7616 | 1.395 | 1.2954 | 117.4632 | 1 | 5.55 | 1.796 | -1.395 | -1.3725 | 116.5949 | -0.94831
5.56 | 1.7604 | 1.395 | 1.2957 | 117.4785 | 1 | 5.56 | 1.796 | -1.395 | -1.3735 | 116.5784 | -0.94791
5.57 | 1.7592 | 1.395 | 1.2961 | 117.4751 | 1 | 5.57 | 1.7977 | -1.395 | -1.3756 | 116.5585 | -0.94751
5.58 | 1.76 | 1.395 | 1.2951 | 117.4668 | 1 | 5.58 | 1.7984 | -1.395 | -1.3829 | 116.5468 | -0.94711
5.59 | 1.7607 | 1.395 | 1.2961 | 117.4611 | 1 | 5.59 | 1.7985 | -1.395 | -1.396 | 116.5396 | -0.94671
5.6 | 1.7611 | 1.395 | 1.2975 | 117.4559 | 1 | 5.6 | 1.7986 | -1.395 | -1.4077 | 116.5298 | -0.94631
5.61 | 1.763 | 1.395 | 1.2976 | 117.4674 | 1 | 5.61 | 1.7968 | -1.395 | -1.4154 | 116.5193 | -0.94591
5.62 | 1.764 | 1.395 | 1.2982 | 117.4714 | 1 | 5.62 | 1.7973 | -1.395 | -1.4248 | 116.517 | -0.94551
5.63 | 1.7616 | 1.395 | 1.2985 | 117.4621 | 1 | 5.63 | 1.7994 | -1.395 | -1.4419 | 116.5104 | -0.94511
5.64 | 1.7597 | 1.395 | 1.297 | 117.4594 | 1 | 5.64 | 1.7971 | -1.395 | -1.4688 | 116.4926 | -0.94471
5.65 | 1.7589 | 1.395 | 1.2965 | 117.4654 | 1 | 5.65 | 1.7933 | -1.395 | -1.4842 | 116.4805 | -0.94431
5.66 | 1.7585 | 1.395 | 1.2983 | 117.4708 | 1 | 5.66 | 1.7928 | -1.395 | -1.4826 | 116.4747 | -0.94391
5.67 | 1.7597 | 1.395 | 1.2989 | 117.4775 | 1 | 5.67 | 1.7945 | -1.395 | -1.4802 | 116.4668 | -0.94351
5.68 | 1.761 | 1.395 | 1.2982 | 117.487 | 1 | 5.68 | 1.7965 | -1.395 | -1.4791 | 116.4607 | -0.94311
5.69 | 1.762 | 1.395 | 1.2972 | 117.4929 | 1 | 5.69 | 1.798 | -1.395 | -1.4801 | 116.4537 | -0.94271
5.7 | 1.7625 | 1.395 | 1.2974 | 117.4845 | 1 | 5.7 | 1.7981 | -1.395 | -1.4832 | 116.449 | -0.94231
5.71 | 1.7614 | 1.395 | 1.2983 | 117.4878 | 1 | 5.71 | 1.7964 | -1.395 | -1.4856 | 116.4469 | -0.94191
5.72 | 1.7602 | 1.395 | 1.2965 | 117.4972 | 1 | 5.72 | 1.7966 | -1.395 | -1.4878 | 116.4508 | -0.94151
5.73 | 1.7589 | 1.395 | 1.2942 | 117.4923 | 1 | 5.73 | 1.7997 | -1.395 | -1.4898 | 116.4637 | -0.94111
5.74 | 1.7588 | 1.395 | 1.2952 | 117.5004 | 1 | 5.74 | 1.8025 | -1.395 | -1.4986 | 116.4711 | -0.94071
5.75 | 1.76 | 1.395 | 1.296 | 117.5229 | 1 | 5.75 | 1.8024 | -1.395 | -1.5089 | 116.4718 | -0.94031
5.76 | 1.7607 | 1.395 | 1.2952 | 117.5462 | 1 | 5.76 | 1.8008 | -1.395 | -1.5151 | 116.4707 | -0.93991
5.77 | 1.7613 | 1.395 | 1.2949 | 117.5568 | 1 | 5.77 | 1.8011 | -1.395 | -1.5231 | 116.4733 | -0.93951
5.78 | 1.763 | 1.395 | 1.2955 | 117.5593 | 1 | 5.78 | 1.8011 | -1.395 | -1.5287 | 116.4722 | -0.93911
5.79 | 1.7635 | 1.395 | 1.2957 | 117.5706 | 1 | 5.79 | 1.799 | -1.395 | -1.5291 | 116.4647 | -0.93871
5.8 | 1.7633 | 1.395 | 1.2959 | 117.5867 | 1 | 5.8 | 1.7984 | -1.395 | -1.5266 | 116.4641 | -0.93831
5.81 | 1.764 | 1.395 | 1.2973 | 117.6068 | 1 | 5.81 | 1.7995 | -1.395 | -1.5262 | 116.4657 | -0.93791
5.82 | 1.7635 | 1.395 | 1.2999 | 117.6216 | 1 | 5.82 | 1.8 | -1.395 | -1.5278 | 116.4621 | -0.93751
5.83 | 1.7646 | 1.395 | 1.3008 | 117.6126 | 1 | 5.83 | 1.8004 | -1.395 | -1.5289 | 116.4568 | -0.93711
5.84 | 1.7654 | 1.395 | 1.3002 | 117.6002 | 1 | 5.84 | 1.8005 | -1.395 | -1.5297 | 116.458 | -0.93671
5.85 | 1.7641 | 1.395 | 1.3013 | 117.5961 | 1 | 5.85 | 1.8011 | -1.395 | -1.5295 | 116.4567 | -0.93631
5.86 | 1.7624 | 1.395 | 1.3009 | 117.5875 | 1 | 5.86 | 1.8022 | -1.395 | -1.5296 | 116.4396 | -0.93591
5.87 | 1.7614 | 1.395 | 1.2977 | 117.5682 | 1 | 5.87 | 1.8025 | -1.395 | -1.5333 | 116.4315 | -0.93551
5.88 | 1.7611 | 1.395 | 1.2966 | 117.5506 | 1 | 5.88 | 1.8007 | -1.395 | -1.5372 | 116.4407 | -0.93511
5.89 | 1.7586 | 1.395 | 1.2967 | 117.5447 | 1 | 5.89 | 1.7996 | -1.395 | -1.5392 | 116.4536 | -0.93471
5.9 | 1.7571 | 1.395 | 1.2968 | 117.545 | 1 | 5.9 | 1.8007 | -1.395 | -1.5409 | 116.4593 | -0.93431
5.91 | 1.7579 | 1.395 | 1.2957 | 117.5357 | 1 | 5.91 | 1.8005 | -1.395 | -1.5399 | 116.4595 | -0.93391
5.92 | 1.758 | 1.395 | 1.2943 | 117.537 | 1 | 5.92 | 1.7997 | -1.395 | -1.5362 | 116.4687 | -0.93351
5.93 | 1.7586 | 1.395 | 1.2947 | 117.5542 | 1 | 5.93 | 1.8009 | -1.395 | -1.5342 | 116.4709 | -0.93311
5.94 | 1.759 | 1.395 | 1.2958 | 117.5613 | 1 | 5.94 | 1.8019 | -1.395 | -1.5319 | 116.4701 | -0.93271
5.95 | 1.7601 | 1.395 | 1.2968 | 117.5541 | 1 | 5.95 | 1.8018 | -1.395 | -1.5293 | 116.4703 | -0.93231
5.96 | 1.7608 | 1.395 | 1.2968 | 117.5554 | 1 | 5.96 | 1.8018 | -1.395 | -1.5287 | 116.4612 | -0.93191
5.97 | 1.7602 | 1.395 | 1.2971 | 117.5676 | 1 | 5.97 | 1.8021 | -1.395 | -1.5288 | 116.4568 | -0.93151
5.98 | 1.7608 | 1.395 | 1.2997 | 117.5879 | 1 | 5.98 | 1.8026 | -1.395 | -1.5296 | 116.4639 | -0.93111
5.99 | 1.7604 | 1.395 | 1.2998 | 117.5808 | 1 | 5.99 | 1.8017 | -1.395 | -1.5292 | 116.4618 | -0.93071
6 | 1.7602 | 1.395 | 1.2985 | 117.5647 | 1 | 6 | 1.8001 | -1.395 | -1.5283 | 116.4564 | -0.93031
6.01 | 1.7603 | 1.395 | 1.2996 | 117.5709 | 1 | 6.01 | 1.8001 | -1.395 | -1.5288 | 116.4599 | -0.92961
6.02 | 1.7603 | 1.395 | 1.3006 | 117.5561 | 1 | 6.02 | 1.8011 | -1.395 | -1.5296 | 116.4599 | -0.92781
6.03 | 1.7608 | 1.395 | 1.3017 | 117.5499 | 1 | 6.03 | 1.8013 | -1.395 | -1.5296 | 116.4517 | -0.92601
6.04 | 1.7597 | 1.395 | 1.2984 | 117.5436 | 1 | 6.04 | 1.8014 | -1.395 | -1.5299 | 116.4443 | -0.92421
6.05 | 1.7585 | 1.395 | 1.2962 | 117.5559 | 1 | 6.05 | 1.8017 | -1.395 | -1.5309 | 116.4391 | -0.92241
6.06 | 1.7599 | 1.395 | 1.2965 | 117.5723 | 1 | 6.06 | 1.8017 | -1.395 | -1.5318 | 116.4223 | -0.92061
6.07 | 1.762 | 1.395 | 1.2947 | 117.561 | 1 | 6.07 | 1.8008 | -1.395 | -1.5323 | 116.4087 | -0.91881
6.08 | 1.7623 | 1.395 | 1.2953 | 117.5603 | 1 | 6.08 | 1.7995 | -1.395 | -1.5317 | 116.4116 | -0.91701
6.09 | 1.7621 | 1.395 | 1.2972 | 117.552 | 1 | 6.09 | 1.7993 | -1.395 | -1.531 | 116.4158 | -0.91521
6.1 | 1.7616 | 1.395 | 1.2986 | 117.5463 | 1 | 6.1 | 1.7998 | -1.395 | -1.5303 | 116.4132 | -0.91341
6.11 | 1.7617 | 1.395 | 1.2989 | 117.5408 | 1 | 6.11 | 1.7998 | -1.395 | -1.5299 | 116.4197 | -0.91161
6.12 | 1.7612 | 1.395 | 1.2985 | 117.5256 | 1 | 6.12 | 1.7996 | -1.395 | -1.5303 | 116.4437 | -0.90981
6.13 | 1.7605 | 1.395 | 1.3003 | 117.5303 | 1 | 6.13 | 1.7996 | -1.395 | -1.5291 | 116.4497 | -0.90801
6.14 | 1.7614 | 1.395 | 1.3005 | 117.5146 | 1 | 6.14 | 1.8004 | -1.395 | -1.528 | 116.4385 | -0.90621
6.15 | 1.7627 | 1.395 | 1.299 | 117.4919 | 1 | 6.15 | 1.801 | -1.395 | -1.5282 | 116.4371 | -0.90441
6.16 | 1.7617 | 1.395 | 1.2988 | 117.4984 | 1 | 6.16 | 1.8011 | -1.395 | -1.5275 | 116.4366 | -0.90261
6.17 | 1.7601 | 1.395 | 1.298 | 117.4943 | 1 | 6.17 | 1.8011 | -1.395 | -1.5261 | 116.4366 | -0.90081
6.18 | 1.7601 | 1.395 | 1.2981 | 117.477 | 1 | 6.18 | 1.8012 | -1.395 | -1.5255 | 116.4407 | -0.89901
6.19 | 1.7595 | 1.395 | 1.2973 | 117.4513 | 1 | 6.19 | 1.8014 | -1.395 | -1.5261 | 116.4442 | -0.89721
6.2 | 1.7585 | 1.395 | 1.2952 | 117.4269 | 1 | 6.2 | 1.801 | -1.395 | -1.5253 | 116.4436 | -0.89541
6.21 | 1.7576 | 1.395 | 1.2938 | 117.4109 | 1 | 6.21 | 1.8004 | -1.395 | -1.5247 | 116.4431 | -0.89361
6.22 | 1.7576 | 1.395 | 1.2924 | 117.3968 | 1 | 6.22 | 1.7992 | -1.395 | -1.525 | 116.45 | -0.89181
6.23 | 1.757 | 1.395 | 1.2914 | 117.3998 | 1 | 6.23 | 1.7994 | -1.395 | -1.5234 | 116.462 | -0.89001
6.24 | 1.7563 | 1.395 | 1.2913 | 117.4234 | 1 | 6.24 | 1.8013 | -1.395 | -1.5208 | 116.4668 | -0.88821
6.25 | 1.757 | 1.395 | 1.2924 | 117.4298 | 1 | 6.25 | 1.8021 | -1.395 | -1.5196 | 116.4627 | -0.88641
6.26 | 1.7571 | 1.395 | 1.2933 | 117.42 | 1 | 6.26 | 1.8022 | -1.395 | -1.5202 | 116.4518 | -0.88461
6.27 | 1.7575 | 1.395 | 1.2943 | 117.4325 | 1 | 6.27 | 1.8026 | -1.395 | -1.5215 | 116.4462 | -0.88281
6.28 | 1.7591 | 1.395 | 1.295 | 117.4259 | 1 | 6.28 | 1.8025 | -1.395 | -1.5226 | 116.4566 | -0.88101
6.29 | 1.7612 | 1.395 | 1.2954 | 117.4329 | 1 | 6.29 | 1.801 | -1.395 | -1.5225 | 116.469 | -0.87921
6.3 | 1.7605 | 1.395 | 1.2948 | 117.4699 | 1 | 6.3 | 1.7995 | -1.395 | -1.5223 | 116.4655 | -0.87741
6.31 | 1.7593 | 1.395 | 1.2946 | 117.4775 | 1 | 6.31 | 1.8002 | -1.395 | -1.5222 | 116.4571 | -0.87561
6.32 | 1.7606 | 1.395 | 1.2975 | 117.4756 | 1 | 6.32 | 1.8022 | -1.395 | -1.5209 | 116.4635 | -0.87381
6.33 | 1.7586 | 1.395 | 1.3048 | 117.4899 | 1 | 6.33 | 1.8027 | -1.395 | -1.5191 | 116.4692 | -0.87201
6.34 | 1.7575 | 1.395 | 1.3247 | 117.4906 | 1 | 6.34 | 1.8015 | -1.395 | -1.5184 | 116.4633 | -0.87021
6.35 | 1.7599 | 1.395 | 1.3425 | 117.4798 | 1 | 6.35 | 1.7996 | -1.395 | -1.5189 | 116.4589 | -0.86841
6.36 | 1.7601 | 1.395 | 1.3462 | 117.4726 | 1 | 6.36 | 1.7989 | -1.395 | -1.5201 | 116.4669 | -0.86661
6.37 | 1.7594 | 1.395 | 1.3469 | 117.4713 | 1 | 6.37 | 1.8 | -1.395 | -1.5196 | 116.4785 | -0.86481
6.38 | 1.7596 | 1.395 | 1.3479 | 117.4701 | 1 | 6.38 | 1.8002 | -1.395 | -1.5175 | 116.4769 | -0.86301
6.39 | 1.7593 | 1.395 | 1.3475 | 117.4352 | 1 | 6.39 | 1.7999 | -1.395 | -1.5156 | 116.4799 | -0.86121
6.4 | 1.7595 | 1.395 | 1.3475 | 117.4153 | 1 | 6.4 | 1.7997 | -1.395 | -1.5134 | 116.4943 | -0.85941
6.41 | 1.7595 | 1.395 | 1.3485 | 117.4171 | 1 | 6.41 | 1.8002 | -1.395 | -1.5118 | 116.5008 | -0.85761
6.42 | 1.7587 | 1.395 | 1.3487 | 117.4098 | 1 | 6.42 | 1.8019 | -1.395 | -1.5122 | 116.5011 | -0.85581
6.43 | 1.7594 | 1.395 | 1.3501 | 117.414 | 1 | 6.43 | 1.8021 | -1.395 | -1.5133 | 116.5014 | -0.85401
6.44 | 1.7598 | 1.395 | 1.3511 | 117.4327 | 1 | 6.44 | 1.8013 | -1.395 | -1.5139 | 116.4997 | -0.85221
6.45 | 1.7596 | 1.395 | 1.352 | 117.458 | 1 | 6.45 | 1.8007 | -1.395 | -1.5134 | 116.5084 | -0.85041
6.46 | 1.7609 | 1.395 | 1.3531 | 117.4668 | 1 | 6.46 | 1.8004 | -1.395 | -1.5124 | 116.5241 | -0.84861
6.47 | 1.7622 | 1.395 | 1.3548 | 117.4692 | 1 | 6.47 | 1.8001 | -1.395 | -1.5112 | 116.5316 | -0.84681
6.48 | 1.7622 | 1.395 | 1.356 | 117.4609 | 1 | 6.48 | 1.7998 | -1.395 | -1.5108 | 116.532 | -0.84501
6.49 | 1.7599 | 1.395 | 1.354 | 117.4445 | 1 | 6.49 | 1.8008 | -1.395 | -1.5116 | 116.5342 | -0.84321
6.5 | 1.7577 | 1.395 | 1.3516 | 117.4514 | 1 | 6.5 | 1.8011 | -1.395 | -1.511 | 116.5446 | -0.84141
6.51 | 1.7586 | 1.395 | 1.3505 | 117.4463 | 1 | 6.51 | 1.8007 | -1.395 | -1.5095 | 116.5526 | -0.83961
6.52 | 1.7596 | 1.395 | 1.3495 | 117.4204 | 1 | 6.52 | 1.8011 | -1.395 | -1.5088 | 116.5536 | -0.83781
6.53 | 1.759 | 1.395 | 1.3496 | 117.4172 | 1 | 6.53 | 1.8002 | -1.395 | -1.5079 | 116.5559 | -0.83601
6.54 | 1.7581 | 1.395 | 1.3502 | 117.4252 | 1 | 6.54 | 1.7986 | -1.395 | -1.5078 | 116.5603 | -0.83421
6.55 | 1.7574 | 1.395 | 1.3497 | 117.4157 | 1 | 6.55 | 1.7992 | -1.395 | -1.5104 | 116.5624 | -0.83241
6.56 | 1.7581 | 1.395 | 1.3496 | 117.4138 | 1 | 6.56 | 1.8006 | -1.395 | -1.5122 | 116.5736 | -0.83061
6.57 | 1.7595 | 1.395 | 1.349 | 117.4182 | 1 | 6.57 | 1.801 | -1.395 | -1.5123 | 116.5908 | -0.82881
6.58 | 1.7587 | 1.395 | 1.3478 | 117.4156 | 1 | 6.58 | 1.8005 | -1.395 | -1.5132 | 116.5999 | -0.82701
6.59 | 1.758 | 1.395 | 1.3474 | 117.3973 | 1 | 6.59 | 1.8004 | -1.395 | -1.5135 | 116.6059 | -0.82521
6.6 | 1.7584 | 1.395 | 1.3479 | 117.3824 | 1 | 6.6 | 1.8007 | -1.395 | -1.5123 | 116.6277 | -0.82341
6.61 | 1.7583 | 1.395 | 1.3498 | 117.3894 | 1 | 6.61 | 1.8013 | -1.395 | -1.5114 | 116.6543 | -0.82161
6.62 | 1.7577 | 1.395 | 1.3504 | 117.3921 | 1 | 6.62 | 1.8015 | -1.395 | -1.5111 | 116.6695 | -0.81981
6.63 | 1.7579 | 1.395 | 1.3496 | 117.3851 | 1 | 6.63 | 1.8035 | -1.395 | -1.5139 | 116.684 | -0.81801
6.64 | 1.7586 | 1.395 | 1.3497 | 117.3868 | 1 | 6.64 | 1.8068 | -1.395 | -1.5268 | 116.697 | -0.81621
6.65 | 1.7584 | 1.395 | 1.3494 | 117.3868 | 1 | 6.65 | 1.8064 | -1.395 | -1.546 | 116.7161 | -0.81441
6.66 | 1.7578 | 1.395 | 1.348 | 117.3789 | 1 | 6.66 | 1.8044 | -1.395 | -1.5555 | 116.7304 | -0.81261
6.67 | 1.757 | 1.395 | 1.3476 | 117.3841 | 1 | 6.67 | 1.8042 | -1.395 | -1.5572 | 116.7292 | -0.81081
6.68 | 1.7562 | 1.395 | 1.3491 | 117.3945 | 1 | 6.68 | 1.8043 | -1.395 | -1.5636 | 116.7235 | -0.80901
6.69 | 1.7573 | 1.395 | 1.3512 | 117.4039 | 1 | 6.69 | 1.8037 | -1.395 | -1.5731 | 116.7189 | -0.80721
6.7 | 1.7587 | 1.395 | 1.3512 | 117.4049 | 1 | 6.7 | 1.8062 | -1.395 | -1.5928 | 116.7059 | -0.80541
6.71 | 1.7588 | 1.395 | 1.3505 | 117.4012 | 1 | 6.71 | 1.807 | -1.395 | -1.6159 | 116.6878 | -0.80361
6.72 | 1.758 | 1.395 | 1.3501 | 117.3924 | 1 | 6.72 | 1.8019 | -1.395 | -1.6241 | 116.6739 | -0.80181
6.73 | 1.7588 | 1.395 | 1.3489 | 117.3736 | 1 | 6.73 | 1.7988 | -1.395 | -1.6235 | 116.659 | -0.80001
6.74 | 1.7594 | 1.395 | 1.3505 | 117.3711 | 1 | 6.74 | 1.8011 | -1.395 | -1.6243 | 116.6465 | -0.79821
6.75 | 1.7578 | 1.395 | 1.3514 | 117.3524 | 1 | 6.75 | 1.8035 | -1.395 | -1.6329 | 116.6384 | -0.79641
6.76 | 1.7569 | 1.395 | 1.35 | 117.3204 | 1 | 6.76 | 1.8038 | -1.395 | -1.6409 | 116.6254 | -0.79461
6.77 | 1.7577 | 1.395 | 1.3505 | 117.31 | 1 | 6.77 | 1.803 | -1.395 | -1.6432 | 116.612 | -0.79281
6.78 | 1.7587 | 1.395 | 1.3511 | 117.2982 | 1 | 6.78 | 1.8028 | -1.395 | -1.6437 | 116.6128 | -0.79101
6.79 | 1.7567 | 1.395 | 1.3504 | 117.2862 | 1 | 6.79 | 1.8031 | -1.395 | -1.6425 | 116.6194 | -0.78921
6.8 | 1.7547 | 1.395 | 1.3504 | 117.2848 | 1 | 6.8 | 1.8024 | -1.395 | -1.6401 | 116.6112 | -0.78741
6.81 | 1.7555 | 1.395 | 1.3518 | 117.2877 | 1 | 6.81 | 1.8027 | -1.395 | -1.6388 | 116.5982 | -0.78561
6.82 | 1.7558 | 1.395 | 1.352 | 117.2849 | 1 | 6.82 | 1.8034 | -1.395 | -1.6391 | 116.5963 | -0.78381
6.83 | 1.7568 | 1.395 | 1.3515 | 117.2823 | 1 | 6.83 | 1.8034 | -1.395 | -1.641 | 116.5942 | -0.78201
6.84 | 1.7577 | 1.395 | 1.3498 | 117.2574 | 1 | 6.84 | 1.8036 | -1.395 | -1.645 | 116.5899 | -0.78021
6.85 | 1.7584 | 1.395 | 1.3489 | 117.2423 | 1 | 6.85 | 1.8044 | -1.395 | -1.6626 | 116.594 | -0.77841
6.86 | 1.7585 | 1.395 | 1.3503 | 117.2758 | 1 | 6.86 | 1.8044 | -1.395 | -1.6828 | 116.5984 | -0.77661
6.87 | 1.7566 | 1.395 | 1.3498 | 117.2994 | 1 | 6.87 | 1.804 | -1.395 | -1.6885 | 116.6116 | -0.77481
6.88 | 1.7558 | 1.395 | 1.3478 | 117.2951 | 1 | 6.88 | 1.8035 | -1.395 | -1.6927 | 116.6367 | -0.77301
6.89 | 1.7577 | 1.395 | 1.348 | 117.2952 | 1 | 6.89 | 1.8034 | -1.395 | -1.6999 | 116.6604 | -0.77121
6.9 | 1.7589 | 1.395 | 1.35 | 117.3178 | 1 | 6.9 | 1.8046 | -1.395 | -1.71 | 116.6761 | -0.76941
6.91 | 1.7586 | 1.395 | 1.3515 | 117.3238 | 1 | 6.91 | 1.8059 | -1.395 | -1.7173 | 116.6863 | -0.76761
6.92 | 1.7587 | 1.395 | 1.3509 | 117.3034 | 1 | 6.92 | 1.8063 | -1.395 | -1.7186 | 116.6967 | -0.76581
6.93 | 1.759 | 1.395 | 1.3492 | 117.3034 | 1 | 6.93 | 1.8062 | -1.395 | -1.7193 | 116.7022 | -0.76401
6.94 | 1.7593 | 1.395 | 1.351 | 117.3141 | 1 | 6.94 | 1.8066 | -1.395 | -1.7204 | 116.7054 | -0.76221
6.95 | 1.7584 | 1.395 | 1.3531 | 117.3137 | 1 | 6.95 | 1.807 | -1.395 | -1.7221 | 116.7069 | -0.76041
6.96 | 1.7579 | 1.395 | 1.3515 | 117.3052 | 1 | 6.96 | 1.8074 | -1.395 | -1.7231 | 116.7096 | -0.75861
6.97 | 1.7582 | 1.395 | 1.3501 | 117.3019 | 1 | 6.97 | 1.807 | -1.395 | -1.7224 | 116.7132 | -0.75681
6.98 | 1.7585 | 1.395 | 1.3505 | 117.3107 | 1 | 6.98 | 1.8067 | -1.395 | -1.722 | 116.7174 | -0.75501
6.99 | 1.7577 | 1.395 | 1.3512 | 117.3205 | 1 | 6.99 | 1.8079 | -1.395 | -1.7227 | 116.7224 | -0.75321
7 | 1.757 | 1.395 | 1.351 | 117.3327 | 1 | 7 | 1.8089 | -1.395 | -1.7262 | 116.7306 | -0.75141
7.01 | 1.7581 | 1.395 | 1.3503 | 117.3361 | 1 | 7.01 | 1.8087 | -1.395 | -1.7289 | 116.7304 | -0.75
7.02 | 1.7589 | 1.395 | 1.3505 | 117.3371 | 1 | 7.02 | 1.8087 | -1.395 | -1.7293 | 116.7319 | -0.75
7.03 | 1.7594 | 1.395 | 1.3518 | 117.3509 | 1 | 7.03 | 1.8093 | -1.395 | -1.7293 | 116.7387 | -0.75
7.04 | 1.7597 | 1.395 | 1.3522 | 117.3509 | 1 | 7.04 | 1.8083 | -1.395 | -1.7285 | 116.7384 | -0.75
7.05 | 1.7602 | 1.395 | 1.3525 | 117.3558 | 1 | 7.05 | 1.8067 | -1.395 | -1.7273 | 116.7381 | -0.75
7.06 | 1.7602 | 1.395 | 1.3522 | 117.3691 | 1 | 7.06 | 1.8071 | -1.395 | -1.7255 | 116.7363 | -0.75
7.07 | 1.7591 | 1.395 | 1.351 | 117.3704 | 1 | 7.07 | 1.808 | -1.395 | -1.7234 | 116.7419 | -0.75
7.08 | 1.7591 | 1.395 | 1.3507 | 117.3693 | 1 | 7.08 | 1.8082 | -1.395 | -1.7216 | 116.753 | -0.75
7.09 | 1.7585 | 1.395 | 1.3484 | 117.3731 | 1 | 7.09 | 1.8077 | -1.395 | -1.7209 | 116.7524 | -0.75
7.1 | 1.7565 | 1.395 | 1.346 | 117.3774 | 1 | 7.1 | 1.8076 | -1.395 | -1.7212 | 116.7432 | -0.75
7.11 | 1.7564 | 1.395 | 1.347 | 117.3691 | 1 | 7.11 | 1.8065 | -1.395 | -1.7217 | 116.745 | -0.75
7.12 | 1.7579 | 1.395 | 1.3476 | 117.3648 | 1 | 7.12 | 1.8052 | -1.395 | -1.7213 | 116.7533 | -0.75
7.13 | 1.7581 | 1.395 | 1.3455 | 117.3669 | 1 | 7.13 | 1.8063 | -1.395 | -1.7204 | 116.7554 | -0.75
7.14 | 1.758 | 1.395 | 1.3454 | 117.3644 | 1 | 7.14 | 1.8082 | -1.395 | -1.7211 | 116.76 | -0.75
7.15 | 1.7582 | 1.395 | 1.3472 | 117.3477 | 1 | 7.15 | 1.8077 | -1.395 | -1.7222 | 116.7643 | -0.75
7.16 | 1.7583 | 1.395 | 1.3482 | 117.34 | 1 | 7.16 | 1.8079 | -1.395 | -1.7214 | 116.7656 | -0.75
7.17 | 1.7582 | 1.395 | 1.3484 | 117.3645 | 1 | 7.17 | 1.8092 | -1.395 | -1.7208 | 116.7694 | -0.75
7.18 | 1.7578 | 1.395 | 1.3479 | 117.3891 | 1 | 7.18 | 1.8091 | -1.395 | -1.7214 | 116.7722 | -0.75
7.19 | 1.7592 | 1.395 | 1.3498 | 117.4044 | 1 | 7.19 | 1.8083 | -1.395 | -1.7217 | 116.7613 | -0.75
7.2 | 1.76 | 1.395 | 1.3523 | 117.4163 | 1 | 7.2 | 1.8067 | -1.395 | -1.7225 | 116.7532 | -0.75
7.21 | 1.7591 | 1.395 | 1.3518 | 117.4332 | 1 | 7.21 | 1.8055 | -1.395 | -1.7239 | 116.7523 | -0.75
7.22 | 1.7589 | 1.395 | 1.3508 | 117.4526 | 1 | 7.22 | 1.8049 | -1.395 | -1.7243 | 116.7454 | -0.75
7.23 | 1.76 | 1.395 | 1.3521 | 117.464 | 1 | 7.23 | 1.8044 | -1.395 | -1.7231 | 116.7352 | -0.75
7.24 | 1.7608 | 1.395 | 1.3533 | 117.4814 | 1 | 7.24 | 1.8044 | -1.395 | -1.7222 | 116.7352 | -0.75
7.25 | 1.7601 | 1.395 | 1.3536 | 117.4975 | 1 | 7.25 | 1.8044 | -1.395 | -1.7218 | 116.7485 | -0.75
7.26 | 1.7607 | 1.395 | 1.3539 | 117.5077 | 1 | 7.26 | 1.8047 | -1.395 | -1.7203 | 116.7531 | -0.75
7.27 | 1.7613 | 1.395 | 1.3524 | 117.518 | 1 | 7.27 | 1.8067 | -1.395 | -1.7195 | 116.7577 | -0.75
7.28 | 1.7608 | 1.395 | 1.352 | 117.5173 | 1 | 7.28 | 1.8079 | -1.395 | -1.72 | 116.7687 | -0.75
7.29 | 1.7609 | 1.395 | 1.3518 | 117.5016 | 1 | 7.29 | 1.8075 | -1.395 | -1.7196 | 116.7729 | -0.75
7.3 | 1.7615 | 1.395 | 1.3511 | 117.4927 | 1 | 7.3 | 1.8062 | -1.395 | -1.7203 | 116.7672 | -0.75
7.31 | 1.7612 | 1.395 | 1.3514 | 117.4902 | 1 | 7.31 | 1.8047 | -1.395 | -1.7214 | 116.7653 | -0.75
7.32 | 1.7606 | 1.395 | 1.3511 | 117.4817 | 1 | 7.32 | 1.8058 | -1.395 | -1.7213 | 116.7673 | -0.75
7.33 | 1.7594 | 1.395 | 1.3491 | 117.4803 | 1 | 7.33 | 1.8068 | -1.395 | -1.7207 | 116.7639 | -0.75
7.34 | 1.758 | 1.395 | 1.3477 | 117.4889 | 1 | 7.34 | 1.8054 | -1.395 | -1.7205 | 116.7602 | -0.75
7.35 | 1.7587 | 1.395 | 1.3488 | 117.5038 | 1 | 7.35 | 1.8054 | -1.395 | -1.7199 | 116.7729 | -0.75
7.36 | 1.76 | 1.395 | 1.3506 | 117.5146 | 1 | 7.36 | 1.8069 | -1.395 | -1.7188 | 116.7845 | -0.75
7.37 | 1.7611 | 1.395 | 1.3523 | 117.5114 | 1 | 7.37 | 1.8075 | -1.395 | -1.7182 | 116.7873 | -0.75
7.38 | 1.7621 | 1.395 | 1.3537 | 117.5185 | 1 | 7.38 | 1.8081 | -1.395 | -1.7179 | 116.7998 | -0.75
7.39 | 1.7619 | 1.395 | 1.3548 | 117.5396 | 1 | 7.39 | 1.8075 | -1.395 | -1.7181 | 116.812 | -0.75
7.4 | 1.7617 | 1.395 | 1.3549 | 117.5513 | 1 | 7.4 | 1.8068 | -1.395 | -1.7176 | 116.8236 | -0.75
7.41 | 1.7622 | 1.395 | 1.3545 | 117.5491 | 1 | 7.41 | 1.8077 | -1.395 | -1.7176 | 116.8345 | -0.75
7.42 | 1.7624 | 1.395 | 1.3543 | 117.553 | 1 | 7.42 | 1.8077 | -1.395 | -1.7186 | 116.844 | -0.75
7.43 | 1.7629 | 1.395 | 1.3536 | 117.5446 | 1 | 7.43 | 1.8077 | -1.395 | -1.7198 | 116.8466 | -0.75
7.44 | 1.7631 | 1.395 | 1.3528 | 117.5379 | 1 | 7.44 | 1.8081 | -1.395 | -1.7198 | 116.846 | -0.75
7.45 | 1.7624 | 1.395 | 1.3524 | 117.5537 | 1 | 7.45 | 1.8075 | -1.395 | -1.7182 | 116.8579 | -0.75
7.46 | 1.7626 | 1.395 | 1.3517 | 117.5525 | 1 | 7.46 | 1.8071 | -1.395 | -1.717 | 116.8709 | -0.75
7.47 | 1.7623 | 1.395 | 1.3518 | 117.5552 | 1 | 7.47 | 1.8076 | -1.395 | -1.7167 | 116.869 | -0.75
7.48 | 1.7625 | 1.395 | 1.3528 | 117.5838 | 1 | 7.48 | 1.8083 | -1.395 | -1.7172 | 116.8638 | -0.75
7.49 | 1.7636 | 1.395 | 1.3532 | 117.6092 | 1 | 7.49 | 1.8084 | -1.395 | -1.717 | 116.8671 | -0.75
7.5 | 1.7643 | 1.395 | 1.3534 | 117.6093 | 1 | 7.5 | 1.807 | -1.395 | -1.7167 | 116.8786 | -0.75
7.51 | 1.7647 | 1.395 | 1.3531 | 117.6113 | 1 | 7.51 | 1.8059 | -1.395 | -1.717 | 116.889 | -0.75
7.52 | 1.7645 | 1.395 | 1.3518 | 117.6223 | 1 | 7.52 | 1.8055 | -1.395 | -1.7162 | 116.8879 | -0.75
7.53 | 1.7651 | 1.395 | 1.35 | 117.6215 | 1 | 7.53 | 1.806 | -1.395 | -1.7146 | 116.8784 | -0.75
7.54 | 1.7646 | 1.395 | 1.3489 | 117.6211 | 1 | 7.54 | 1.8073 | -1.395 | -1.7134 | 116.8693 | -0.75
7.55 | 1.7621 | 1.395 | 1.3482 | 117.6339 | 1 | 7.55 | 1.8062 | -1.395 | -1.7127 | 116.8672 | -0.75
7.56 | 1.7616 | 1.395 | 1.3474 | 117.6374 | 1 | 7.56 | 1.8051 | -1.395 | -1.7124 | 116.8595 | -0.75
7.57 | 1.7632 | 1.395 | 1.3473 | 117.6302 | 1 | 7.57 | 1.8067 | -1.395 | -1.7131 | 116.847 | -0.75
7.58 | 1.7644 | 1.395 | 1.347 | 117.6194 | 1 | 7.58 | 1.8072 | -1.395 | -1.714 | 116.8468 | -0.75
7.59 | 1.7646 | 1.395 | 1.347 | 117.6183 | 1 | 7.59 | 1.8063 | -1.395 | -1.7147 | 116.8447 | -0.75
7.6 | 1.7648 | 1.395 | 1.3479 | 117.6262 | 1 | 7.6 | 1.8052 | -1.395 | -1.7145 | 116.8335 | -0.75
7.61 | 1.7651 | 1.395 | 1.348 | 117.6184 | 1 | 7.61 | 1.8051 | -1.395 | -1.7121 | 116.8297 | -0.75
7.62 | 1.7651 | 1.395 | 1.348 | 117.6127 | 1 | 7.62 | 1.8055 | -1.395 | -1.71 | 116.8307 | -0.75
7.63 | 1.7649 | 1.395 | 1.3496 | 117.6152 | 1 | 7.63 | 1.8067 | -1.395 | -1.7096 | 116.8318 | -0.75
7.64 | 1.765 | 1.395 | 1.3504 | 117.6003 | 1 | 7.64 | 1.8077 | -1.395 | -1.7098 | 116.8306 | -0.75
7.65 | 1.7657 | 1.395 | 1.35 | 117.5766 | 1 | 7.65 | 1.8079 | -1.395 | -1.7076 | 116.7819 | -0.75
7.66 | 1.7658 | 1.395 | 1.3502 | 117.5749 | 1 | 7.66 | 1.8072 | -1.395 | -1.7047 | 116.7227 | -0.75
7.67 | 1.7653 | 1.395 | 1.349 | 117.577 | 1 | 7.67 | 1.8056 | -1.395 | -1.7052 | 116.6978 | -0.75
7.68 | 1.7644 | 1.395 | 1.3481 | 117.5758 | 1 | 7.68 | 1.8036 | -1.395 | -1.7073 | 116.671 | -0.75
7.69 | 1.7631 | 1.395 | 1.3484 | 117.5762 | 1 | 7.69 | 1.802 | -1.395 | -1.7105 | 116.6489 | -0.75
7.7 | 1.7634 | 1.395 | 1.349 | 117.5825 | 1 | 7.7 | 1.8016 | -1.395 | -1.7135 | 116.6212 | -0.75
7.71 | 1.765 | 1.395 | 1.3498 | 117.5876 | 1 | 7.71 | 1.8009 | -1.395 | -1.716 | 116.594 | -0.75
7.72 | 1.7652 | 1.395 | 1.3487 | 117.57 | 1 | 7.72 | 1.8004 | -1.395 | -1.7162 | 116.5873 | -0.75
7.73 | 1.7645 | 1.395 | 1.3473 | 117.5715 | 1 | 7.73 | 1.8007 | -1.395 | -1.7146 | 116.5813 | -0.75
7.74 | 1.7638 | 1.395 | 1.3474 | 117.5875 | 1 | 7.74 | 1.8014 | -1.395 | -1.7138 | 116.579 | -0.75
7.75 | 1.7645 | 1.395 | 1.3485 | 117.5813 | 1 | 7.75 | 1.8026 | -1.395 | -1.7135 | 116.5876 | -0.75
7.76 | 1.7662 | 1.395 | 1.3503 | 117.5619 | 1 | 7.76 | 1.8034 | -1.395 | -1.7137 | 116.6039 | -0.75
7.77 | 1.7662 | 1.395 | 1.3518 | 117.5453 | 1 | 7.77 | 1.8039 | -1.395 | -1.7138 | 116.6228 | -0.75
7.78 | 1.7654 | 1.395 | 1.3492 | 117.5321 | 1 | 7.78 | 1.8055 | -1.395 | -1.7122 | 116.6356 | -0.75
7.79 | 1.7652 | 1.395 | 1.346 | 117.5243 | 1 | 7.79 | 1.8061 | -1.395 | -1.7098 | 116.6388 | -0.75
7.8 | 1.7644 | 1.395 | 1.3449 | 117.5313 | 1 | 7.8 | 1.8066 | -1.395 | -1.7087 | 116.6432 | -0.75
7.81 | 1.763 | 1.395 | 1.3432 | 117.5539 | 1 | 7.81 | 1.8075 | -1.395 | -1.7087 | 116.647 | -0.75
7.82 | 1.762 | 1.395 | 1.3438 | 117.581 | 1 | 7.82 | 1.8073 | -1.395 | -1.7094 | 116.6397 | -0.75
7.83 | 1.7632 | 1.395 | 1.3461 | 117.591 | 1 | 7.83 | 1.8062 | -1.395 | -1.7094 | 116.6308 | -0.75
7.84 | 1.7664 | 1.395 | 1.3467 | 117.5902 | 1 | 7.84 | 1.8048 | -1.395 | -1.7095 | 116.633 | -0.75
7.85 | 1.7676 | 1.395 | 1.347 | 117.5924 | 1 | 7.85 | 1.8035 | -1.395 | -1.7114 | 116.6303 | -0.75
7.86 | 1.7669 | 1.395 | 1.3481 | 117.6105 | 1 | 7.86 | 1.8025 | -1.395 | -1.7126 | 116.626 | -0.75
7.87 | 1.7656 | 1.395 | 1.3473 | 117.6248 | 1 | 7.87 | 1.8044 | -1.395 | -1.7126 | 116.6389 | -0.75
7.88 | 1.7652 | 1.395 | 1.3454 | 117.6166 | 1 | 7.88 | 1.8067 | -1.395 | -1.7133 | 116.6507 | -0.75
7.89 | 1.7654 | 1.395 | 1.346 | 117.6139 | 1 | 7.89 | 1.8066 | -1.395 | -1.7139 | 116.6563 | -0.75
7.9 | 1.7654 | 1.395 | 1.3487 | 117.6296 | 1 | 7.9 | 1.806 | -1.395 | -1.7146 | 116.6637 | -0.75
7.91 | 1.7653 | 1.395 | 1.3498 | 117.6441 | 1 | 7.91 | 1.8067 | -1.395 | -1.7144 | 116.6734 | -0.75
7.92 | 1.7647 | 1.395 | 1.3486 | 117.6516 | 1 | 7.92 | 1.807 | -1.395 | -1.7133 | 116.6801 | -0.75
7.93 | 1.7641 | 1.395 | 1.3471 | 117.6475 | 1 | 7.93 | 1.8067 | -1.395 | -1.7129 | 116.681 | -0.75
7.94 | 1.7647 | 1.395 | 1.3472 | 117.6351 | 1 | 7.94 | 1.8066 | -1.395 | -1.7114 | 116.6791 | -0.75
7.95 | 1.7652 | 1.395 | 1.3481 | 117.6345 | 1 | 7.95 | 1.806 | -1.395 | -1.706 | 116.681 | -0.75
7.96 | 1.7642 | 1.395 | 1.3478 | 117.6362 | 1 | 7.96 | 1.8052 | -1.395 | -1.7011 | 116.6843 | -0.75
7.97 | 1.7639 | 1.395 | 1.3462 | 117.63 | 1 | 7.97 | 1.8041 | -1.395 | -1.6992 | 116.6919 | -0.75
7.98 | 1.7644 | 1.395 | 1.346 | 117.6325 | 1 | 7.98 | 1.8045 | -1.395 | -1.6974 | 116.6983 | -0.75
7.99 | 1.765 | 1.395 | 1.3474 | 117.6528 | 1 | 7.99 | 1.8042 | -1.395 | -1.6919 | 116.7002 | -0.75
8 | 1.7652 | 1.395 | 1.3484 | 117.6741 | 1 | 8 | 1.8036 | -1.395 | -1.6792 | 116.7139 | -0.75
8.01 | 1.7643 | 1.395 | 1.3492 | 117.6774 | 1 | 8.01 | 1.8038 | -1.395 | -1.6665 | 116.7278 | -0.75004
8.02 | 1.7641 | 1.395 | 1.3492 | 117.6645 | 1 | 8.02 | 1.8053 | -1.395 | -1.6612 | 116.7353 | -0.75024
8.03 | 1.764 | 1.395 | 1.3498 | 117.6671 | 1 | 8.03 | 1.807 | -1.395 | -1.6602 | 116.741 | -0.75044
8.04 | 1.7634 | 1.395 | 1.3508 | 117.6653 | 1 | 8.04 | 1.8062 | -1.395 | -1.6591 | 116.7481 | -0.75064
8.05 | 1.7639 | 1.395 | 1.3498 | 117.6577 | 1 | 8.05 | 1.8044 | -1.395 | -1.6546 | 116.7573 | -0.75084
8.06 | 1.7636 | 1.395 | 1.3489 | 117.6735 | 1 | 8.06 | 1.8051 | -1.395 | -1.6475 | 116.7581 | -0.75104
8.07 | 1.763 | 1.395 | 1.3485 | 117.6759 | 1 | 8.07 | 1.8069 | -1.395 | -1.6441 | 116.7461 | -0.75124
8.08 | 1.762 | 1.395 | 1.3478 | 117.6659 | 1 | 8.08 | 1.8056 | -1.395 | -1.6444 | 116.7465 | -0.75144
8.09 | 1.7609 | 1.395 | 1.3479 | 117.6662 | 1 | 8.09 | 1.8041 | -1.395 | -1.6444 | 116.7562 | -0.75164
8.1 | 1.762 | 1.395 | 1.3479 | 117.6723 | 1 | 8.1 | 1.8041 | -1.395 | -1.6381 | 116.7571 | -0.75184
8.11 | 1.7622 | 1.395 | 1.3462 | 117.6712 | 1 | 8.11 | 1.8039 | -1.395 | -1.6315 | 116.7668 | -0.75204
8.12 | 1.7617 | 1.395 | 1.3458 | 117.6659 | 1 | 8.12 | 1.8042 | -1.395 | -1.6289 | 116.7825 | -0.75224
8.13 | 1.7621 | 1.395 | 1.348 | 117.6759 | 1 | 8.13 | 1.8054 | -1.395 | -1.6269 | 116.7903 | -0.75244
8.14 | 1.7622 | 1.395 | 1.3496 | 117.6866 | 1 | 8.14 | 1.8055 | -1.395 | -1.6262 | 116.7856 | -0.75264
8.15 | 1.7623 | 1.395 | 1.3494 | 117.6723 | 1 | 8.15 | 1.8057 | -1.395 | -1.6264 | 116.7762 | -0.75284
8.16 | 1.7632 | 1.395 | 1.3489 | 117.6608 | 1 | 8.16 | 1.8052 | -1.395 | -1.6259 | 116.7754 | -0.75304
8.17 | 1.7634 | 1.395 | 1.3479 | 117.6659 | 1 | 8.17 | 1.8044 | -1.395 | -1.6239 | 116.7858 | -0.75324
8.18 | 1.7625 | 1.395 | 1.3482 | 117.6636 | 1 | 8.18 | 1.8049 | -1.395 | -1.6222 | 116.786 | -0.75344
8.19 | 1.7616 | 1.395 | 1.3501 | 117.6652 | 1 | 8.19 | 1.8052 | -1.395 | -1.6216 | 116.7802 | -0.75364
8.2 | 1.7613 | 1.395 | 1.3507 | 117.6552 | 1 | 8.2 | 1.8027 | -1.395 | -1.6162 | 116.7857 | -0.75384
8.21 | 1.7622 | 1.395 | 1.3498 | 117.6311 | 1 | 8.21 | 1.8013 | -1.395 | -1.6075 | 116.8022 | -0.75404
8.22 | 1.7629 | 1.395 | 1.3491 | 117.6237 | 1 | 8.22 | 1.8036 | -1.395 | -1.603 | 116.8183 | -0.75424
8.23 | 1.7618 | 1.395 | 1.3487 | 117.6044 | 1 | 8.23 | 1.8044 | -1.395 | -1.6007 | 116.8163 | -0.75444
8.24 | 1.7598 | 1.395 | 1.3485 | 117.5723 | 1 | 8.24 | 1.8052 | -1.395 | -1.5999 | 116.8146 | -0.75464
8.25 | 1.759 | 1.395 | 1.3488 | 117.5631 | 1 | 8.25 | 1.804 | -1.395 | -1.5979 | 116.8272 | -0.75484
8.26 | 1.7588 | 1.395 | 1.347 | 117.5443 | 1 | 8.26 | 1.804 | -1.395 | -1.5942 | 116.834 | -0.75504
8.27 | 1.7593 | 1.395 | 1.346 | 117.5157 | 1 | 8.27 | 1.8063 | -1.395 | -1.5923 | 116.8316 | -0.75524
8.28 | 1.7599 | 1.395 | 1.345 | 117.5039 | 1 | 8.28 | 1.8059 | -1.395 | -1.5908 | 116.8347 | -0.75544
8.29 | 1.7586 | 1.395 | 1.3432 | 117.5048 | 1 | 8.29 | 1.8048 | -1.395 | -1.5891 | 116.8411 | -0.75564
8.3 | 1.7571 | 1.395 | 1.3433 | 117.5126 | 1 | 8.3 | 1.8047 | -1.395 | -1.5885 | 116.8393 | -0.75584
8.31 | 1.7583 | 1.395 | 1.3458 | 117.5156 | 1 | 8.31 | 1.8041 | -1.395 | -1.5876 | 116.8352 | -0.75604
8.32 | 1.7599 | 1.395 | 1.3486 | 117.5148 | 1 | 8.32 | 1.8027 | -1.395 | -1.587 | 116.841 | -0.75624
8.33 | 1.7601 | 1.395 | 1.3497 | 117.5113 | 1 | 8.33 | 1.8023 | -1.395 | -1.5865 | 116.8561 | -0.75644
8.34 | 1.7626 | 1.395 | 1.3503 | 117.5045 | 1 | 8.34 | 1.8031 | -1.395 | -1.5853 | 116.8616 | -0.75664
8.35 | 1.7645 | 1.395 | 1.3504 | 117.4914 | 1 | 8.35 | 1.8047 | -1.395 | -1.585 | 116.8531 | -0.75684
8.36 | 1.7626 | 1.395 | 1.3509 | 117.4921 | 1 | 8.36 | 1.8053 | -1.395 | -1.584 | 116.8561 | -0.75704
8.37 | 1.7615 | 1.395 | 1.3513 | 117.501 | 1 | 8.37 | 1.8049 | -1.395 | -1.5831 | 116.8708 | -0.75724
8.38 | 1.7607 | 1.395 | 1.3488 | 117.4854 | 1 | 8.38 | 1.8041 | -1.395 | -1.5839 | 116.8735 | -0.75744
8.39 | 1.7596 | 1.395 | 1.3464 | 117.4597 | 1 | 8.39 | 1.8034 | -1.395 | -1.5852 | 116.8697 | -0.75764
8.4 | 1.7589 | 1.395 | 1.3453 | 117.437 | 1 | 8.4 | 1.8043 | -1.395 | -1.5846 | 116.8644 | -0.75784
8.41 | 1.7579 | 1.395 | 1.345 | 117.4266 | 1 | 8.41 | 1.8049 | -1.395 | -1.5836 | 116.8604 | -0.75804
8.42 | 1.7576 | 1.395 | 1.3462 | 117.4314 | 1 | 8.42 | 1.8043 | -1.395 | -1.584 | 116.858 | -0.75824
8.43 | 1.7596 | 1.395 | 1.346 | 117.4219 | 1 | 8.43 | 1.8037 | -1.395 | -1.5846 | 116.8527 | -0.75844
8.44 | 1.7618 | 1.395 | 1.3453 | 117.405 | 1 | 8.44 | 1.8024 | -1.395 | -1.586 | 116.855 | -0.75864
8.45 | 1.7619 | 1.395 | 1.3461 | 117.3993 | 1 | 8.45 | 1.8025 | -1.395 | -1.5874 | 116.8606 | -0.75884
8.46 | 1.7611 | 1.395 | 1.3461 | 117.4006 | 1 | 8.46 | 1.802 | -1.395 | -1.5877 | 116.856 | -0.75904
8.47 | 1.7601 | 1.395 | 1.3454 | 117.4008 | 1 | 8.47 | 1.8008 | -1.395 | -1.5862 | 116.857 | -0.75924
8.48 | 1.7599 | 1.395 | 1.3448 | 117.3954 | 1 | 8.48 | 1.8018 | -1.395 | -1.5852 | 116.8651 | -0.75944
8.49 | 1.7599 | 1.395 | 1.3441 | 117.3919 | 1 | 8.49 | 1.8035 | -1.395 | -1.5853 | 116.8584 | -0.75964
8.5 | 1.7601 | 1.395 | 1.3441 | 117.3805 | 1 | 8.5 | 1.8039 | -1.395 | -1.5854 | 116.8513 | -0.75984
8.51 | 1.7596 | 1.395 | 1.3441 | 117.3735 | 1 | 8.51 | 1.8044 | -1.395 | -1.5855 | 116.8586 | -0.76004
8.52 | 1.7595 | 1.395 | 1.3438 | 117.3875 | 1 | 8.52 | 1.8048 | -1.395 | -1.585 | 116.8649 | -0.76024
8.53 | 1.7607 | 1.395 | 1.3454 | 117.391 | 1 | 8.53 | 1.8038 | -1.395 | -1.5837 | 116.8644 | -0.76044
8.54 | 1.76 | 1.395 | 1.3471 | 117.3879 | 1 | 8.54 | 1.8039 | -1.395 | -1.583 | 116.8665 | -0.76064
8.55 | 1.7582 | 1.395 | 1.3455 | 117.3863 | 1 | 8.55 | 1.8042 | -1.395 | -1.5824 | 116.871 | -0.76084
8.56 | 1.7585 | 1.395 | 1.3432 | 117.3802 | 1 | 8.56 | 1.804 | -1.395 | -1.5821 | 116.8725 | -0.76104
8.57 | 1.7604 | 1.395 | 1.3434 | 117.3798 | 1 | 8.57 | 1.8047 | -1.395 | -1.5835 | 116.8683 | -0.76124
8.58 | 1.7606 | 1.395 | 1.3453 | 117.3888 | 1 | 8.58 | 1.8049 | -1.395 | -1.5849 | 116.8694 | -0.76144
8.59 | 1.7608 | 1.395 | 1.3467 | 117.3889 | 1 | 8.59 | 1.8042 | -1.395 | -1.5856 | 116.888 | -0.76164
8.6 | 1.7618 | 1.395 | 1.347 | 117.3965 | 1 | 8.6 | 1.8034 | -1.395 | -1.5866 | 116.914 | -0.76184
8.61 | 1.7624 | 1.395 | 1.3462 | 117.402 | 1 | 8.61 | 1.8031 | -1.395 | -1.5875 | 116.9467 | -0.76204
8.62 | 1.7627 | 1.395 | 1.3453 | 117.3865 | 1 | 8.62 | 1.8047 | -1.395 | -1.5877 | 116.9849 | -0.76224
8.63 | 1.7606 | 1.395 | 1.345 | 117.3729 | 1 | 8.63 | 1.8057 | -1.395 | -1.5875 | 117.0166 | -0.76244
8.64 | 1.7568 | 1.395 | 1.3441 | 117.3592 | 1 | 8.64 | 1.8048 | -1.395 | -1.585 | 117.0491 | -0.76264
8.65 | 1.7565 | 1.395 | 1.3441 | 117.3561 | 1 | 8.65 | 1.8039 | -1.395 | -1.5738 | 117.0871 | -0.76284
8.66 | 1.7591 | 1.395 | 1.3452 | 117.3573 | 1 | 8.66 | 1.8071 | -1.395 | -1.5637 | 117.1159 | -0.76304
8.67 | 1.7606 | 1.395 | 1.3466 | 117.355 | 1 | 8.67 | 1.8105 | -1.395 | -1.5613 | 117.1327 | -0.76324
8.68 | 1.7602 | 1.395 | 1.3466 | 117.3461 | 1 | 8.68 | 1.8103 | -1.395 | -1.5591 | 117.148 | -0.76344
8.69 | 1.7595 | 1.395 | 1.3457 | 117.328 | 1 | 8.69 | 1.8097 | -1.395 | -1.5579 | 117.1602 | -0.76364
8.7 | 1.7596 | 1.395 | 1.3455 | 117.3092 | 1 | 8.7 | 1.8085 | -1.395 | -1.5576 | 117.1699 | -0.76384
8.71 | 1.7608 | 1.395 | 1.3457 | 117.2979 | 1 | 8.71 | 1.8076 | -1.395 | -1.5575 | 117.1755 | -0.76404
8.72 | 1.7611 | 1.395 | 1.3455 | 117.2896 | 1 | 8.72 | 1.8075 | -1.395 | -1.5571 | 117.1766 | -0.76424
8.73 | 1.7596 | 1.395 | 1.3454 | 117.3034 | 1 | 8.73 | 1.8078 | -1.395 | -1.5569 | 117.1771 | -0.76444
8.74 | 1.761 | 1.395 | 1.3464 | 117.3268 | 1 | 8.74 | 1.808 | -1.395 | -1.5556 | 117.1756 | -0.76464
8.75 | 1.7627 | 1.395 | 1.3487 | 117.3485 | 1 | 8.75 | 1.8065 | -1.395 | -1.5547 | 117.1739 | -0.76484
8.76 | 1.7614 | 1.395 | 1.349 | 117.3689 | 1 | 8.76 | 1.8059 | -1.395 | -1.5555 | 117.1745 | -0.76504
8.77 | 1.7616 | 1.395 | 1.3479 | 117.3754 | 1 | 8.77 | 1.8074 | -1.395 | -1.5565 | 117.1756 | -0.76524
8.78 | 1.7629 | 1.395 | 1.3486 | 117.3618 | 1 | 8.78 | 1.8078 | -1.395 | -1.5574 | 117.1807 | -0.76544
8.79 | 1.7622 | 1.395 | 1.3485 | 117.335 | 1 | 8.79 | 1.8071 | -1.395 | -1.5561 | 117.1824 | -0.76564
8.8 | 1.761 | 1.395 | 1.3466 | 117.3081 | 1 | 8.8 | 1.8061 | -1.395 | -1.5544 | 117.1907 | -0.76584
8.81 | 1.7617 | 1.395 | 1.3465 | 117.2799 | 1 | 8.81 | 1.8072 | -1.395 | -1.554 | 117.1998 | -0.76604
8.82 | 1.7618 | 1.395 | 1.3475 | 117.2623 | 1 | 8.82 | 1.8084 | -1.395 | -1.5539 | 117.1959 | -0.76624
8.83 | 1.7601 | 1.395 | 1.3465 | 117.2326 | 1 | 8.83 | 1.8071 | -1.395 | -1.5532 | 117.1931 | -0.76644
8.84 | 1.7573 | 1.395 | 1.345 | 117.2029 | 1 | 8.84 | 1.8061 | -1.395 | -1.5521 | 117.2006 | -0.76664
8.85 | 1.7562 | 1.395 | 1.3426 | 117.1854 | 1 | 8.85 | 1.8063 | -1.395 | -1.5519 | 117.207 | -0.76684
8.86 | 1.7569 | 1.395 | 1.3411 | 117.1675 | 1 | 8.86 | 1.8074 | -1.395 | -1.5525 | 117.2079 | -0.76704
8.87 | 1.7572 | 1.395 | 1.3429 | 117.1679 | 1 | 8.87 | 1.8076 | -1.395 | -1.553 | 117.2178 | -0.76724
8.88 | 1.758 | 1.395 | 1.344 | 117.1815 | 1 | 8.88 | 1.8063 | -1.395 | -1.5542 | 117.2301 | -0.76744
8.89 | 1.7593 | 1.395 | 1.3436 | 117.1881 | 1 | 8.89 | 1.8057 | -1.395 | -1.5553 | 117.2362 | -0.76764
8.9 | 1.7611 | 1.395 | 1.3455 | 117.2017 | 1 | 8.9 | 1.8064 | -1.395 | -1.5548 | 117.232 | -0.76784
8.91 | 1.7622 | 1.395 | 1.3473 | 117.2225 | 1 | 8.91 | 1.8073 | -1.395 | -1.5544 | 117.2273 | -0.76804
8.92 | 1.7617 | 1.395 | 1.3483 | 117.2398 | 1 | 8.92 | 1.8067 | -1.395 | -1.5541 | 117.2185 | -0.76824
8.93 | 1.7617 | 1.395 | 1.3483 | 117.2373 | 1 | 8.93 | 1.8061 | -1.395 | -1.5522 | 117.2043 | -0.76844
8.94 | 1.7618 | 1.395 | 1.3472 | 117.2144 | 1 | 8.94 | 1.807 | -1.395 | -1.5504 | 117.1913 | -0.76864
8.95 | 1.761 | 1.395 | 1.3472 | 117.2131 | 1 | 8.95 | 1.807 | -1.395 | -1.5518 | 117.1617 | -0.76884
8.96 | 1.7602 | 1.395 | 1.3468 | 117.2291 | 1 | 8.96 | 1.8059 | -1.395 | -1.5537 | 117.1375 | -0.76904
8.97 | 1.7599 | 1.395 | 1.3455 | 117.2402 | 1 | 8.97 | 1.8048 | -1.395 | -1.5542 | 117.1366 | -0.76924
8.98 | 1.7603 | 1.395 | 1.3445 | 117.2497 | 1 | 8.98 | 1.8031 | -1.395 | -1.5547 | 117.1377 | -0.76944
8.99 | 1.7608 | 1.395 | 1.3438 | 117.2541 | 1 | 8.99 | 1.802 | -1.395 | -1.5545 | 117.1319 | -0.76964
9 | 1.7606 | 1.395 | 1.3428 | 117.2457 | 1 | 9 | 1.8032 | -1.395 | -1.5534 | 117.1388 | -0.76984
9.01 | 1.7598 | 1.395 | 1.3409 | 117.2414 | 1 | 9.01 | 1.8054 | -1.395 | -1.5522 | 117.152 | -0.77002
9.02 | 1.7596 | 1.395 | 1.3394 | 117.2331 | 1 | 9.02 | 1.8066 | -1.395 | -1.551 | 117.151 | -0.77012
9.03 | 1.7597 | 1.395 | 1.3417 | 117.2268 | 1 | 9.03 | 1.8073 | -1.395 | -1.5497 | 117.1464 | -0.77022
9.04 | 1.7594 | 1.395 | 1.345 | 117.2324 | 1 | 9.04 | 1.8075 | -1.395 | -1.5494 | 117.15 | -0.77032
9.05 | 1.7589 | 1.395 | 1.3449 | 117.2282 | 1 | 9.05 | 1.8074 | -1.395 | -1.5505 | 117.1512 | -0.77042
9.06 | 1.759 | 1.395 | 1.3448 | 117.2286 | 1 | 9.06 | 1.8066 | -1.395 | -1.5512 | 117.1481 | -0.77052
9.07 | 1.7612 | 1.395 | 1.347 | 117.2328 | 1 | 9.07 | 1.8059 | -1.395 | -1.5517 | 117.1621 | -0.77062
9.08 | 1.7615 | 1.395 | 1.3487 | 117.2178 | 1 | 9.08 | 1.8064 | -1.395 | -1.5521 | 117.1749 | -0.77072
9.09 | 1.7601 | 1.395 | 1.3486 | 117.2048 | 1 | 9.09 | 1.8043 | -1.395 | -1.5513 | 117.171 | -0.77082
9.1 | 1.7613 | 1.395 | 1.3473 | 117.2071 | 1 | 9.1 | 1.8034 | -1.395 | -1.5511 | 117.1546 | -0.77092
9.11 | 1.7606 | 1.395 | 1.3452 | 117.2084 | 1 | 9.11 | 1.8053 | -1.395 | -1.5522 | 117.1516 | -0.77102
9.12 | 1.7595 | 1.395 | 1.3443 | 117.2192 | 1 | 9.12 | 1.807 | -1.395 | -1.5532 | 117.1594 | -0.77112
9.13 | 1.7587 | 1.395 | 1.3446 | 117.2358 | 1 | 9.13 | 1.8059 | -1.395 | -1.5537 | 117.154 | -0.77122
9.14 | 1.759 | 1.395 | 1.3453 | 117.2438 | 1 | 9.14 | 1.8046 | -1.395 | -1.5549 | 117.1496 | -0.77132
9.15 | 1.7613 | 1.395 | 1.3453 | 117.2454 | 1 | 9.15 | 1.8038 | -1.395 | -1.554 | 117.1471 | -0.77142
9.16 | 1.7619 | 1.395 | 1.344 | 117.2455 | 1 | 9.16 | 1.8047 | -1.395 | -1.5515 | 117.146 | -0.77152
9.17 | 1.7622 | 1.395 | 1.3437 | 117.2534 | 1 | 9.17 | 1.8074 | -1.395 | -1.5515 | 117.1488 | -0.77162
9.18 | 1.7636 | 1.395 | 1.3462 | 117.2595 | 1 | 9.18 | 1.8075 | -1.395 | -1.5518 | 117.1513 | -0.77172
9.19 | 1.7637 | 1.395 | 1.3467 | 117.2726 | 1 | 9.19 | 1.8069 | -1.395 | -1.5519 | 117.1543 | -0.77182
9.2 | 1.7617 | 1.395 | 1.3437 | 117.2894 | 1 | 9.2 | 1.8064 | -1.395 | -1.5511 | 117.1664 | -0.77192
9.21 | 1.7611 | 1.395 | 1.3431 | 117.281 | 1 | 9.21 | 1.8069 | -1.395 | -1.5508 | 117.174 | -0.77202
9.22 | 1.7617 | 1.395 | 1.3447 | 117.2692 | 1 | 9.22 | 1.808 | -1.395 | -1.5513 | 117.1717 | -0.77212
9.23 | 1.7608 | 1.395 | 1.3456 | 117.3004 | 1 | 9.23 | 1.8074 | -1.395 | -1.5505 | 117.1707 | -0.77222
9.24 | 1.7595 | 1.395 | 1.3448 | 117.3377 | 1 | 9.24 | 1.8061 | -1.395 | -1.5508 | 117.1725 | -0.77232
9.25 | 1.7596 | 1.395 | 1.3446 | 117.3447 | 1 | 9.25 | 1.8061 | -1.395 | -1.5516 | 117.1749 | -0.77242
9.26 | 1.7618 | 1.395 | 1.3462 | 117.364 | 1 | 9.26 | 1.8054 | -1.395 | -1.5512 | 117.1753 | -0.77252
9.27 | 1.7638 | 1.395 | 1.3468 | 117.3845 | 1 | 9.27 | 1.8058 | -1.395 | -1.5518 | 117.177 | -0.77262
9.28 | 1.7639 | 1.395 | 1.3484 | 117.4296 | 1 | 9.28 | 1.8067 | -1.395 | -1.5527 | 117.1772 | -0.77272
9.29 | 1.7645 | 1.395 | 1.35 | 117.4704 | 1 | 9.29 | 1.8059 | -1.395 | -1.5518 | 117.1764 | -0.77282
9.3 | 1.7663 | 1.395 | 1.3503 | 117.4689 | 1 | 9.3 | 1.8061 | -1.395 | -1.5508 | 117.1757 | -0.77292
9.31 | 1.7676 | 1.395 | 1.3516 | 117.4787 | 1 | 9.31 | 1.8081 | -1.395 | -1.5513 | 117.1723 | -0.77302
9.32 | 1.7668 | 1.395 | 1.3518 | 117.4853 | 1 | 9.32 | 1.8085 | -1.395 | -1.5521 | 117.1706 | -0.77312
9.33 | 1.7643 | 1.395 | 1.3498 | 117.4754 | 1 | 9.33 | 1.8064 | -1.395 | -1.5518 | 117.1758 | -0.77322
9.34 | 1.7624 | 1.395 | 1.3486 | 117.4714 | 1 | 9.34 | 1.8054 | -1.395 | -1.5514 | 117.1784 | -0.77332
9.35 | 1.7621 | 1.395 | 1.3476 | 117.4697 | 1 | 9.35 | 1.8055 | -1.395 | -1.5502 | 117.1705 | -0.77342
9.36 | 1.7616 | 1.395 | 1.3465 | 117.4713 | 1 | 9.36 | 1.8057 | -1.395 | -1.5497 | 117.1705 | -0.77352
9.37 | 1.7612 | 1.395 | 1.347 | 117.4805 | 1 | 9.37 | 1.8063 | -1.395 | -1.5496 | 117.1829 | -0.77362
9.38 | 1.7607 | 1.395 | 1.3464 | 117.4629 | 1 | 9.38 | 1.8081 | -1.395 | -1.549 | 117.1913 | -0.77372
9.39 | 1.7599 | 1.395 | 1.3451 | 117.4422 | 1 | 9.39 | 1.8079 | -1.395 | -1.5499 | 117.1888 | -0.77382
9.4 | 1.7604 | 1.395 | 1.3449 | 117.448 | 1 | 9.4 | 1.8072 | -1.395 | -1.5494 | 117.1861 | -0.77392
9.41 | 1.7624 | 1.395 | 1.3451 | 117.4557 | 1 | 9.41 | 1.8079 | -1.395 | -1.5486 | 117.187 | -0.77402
9.42 | 1.7638 | 1.395 | 1.3465 | 117.468 | 1 | 9.42 | 1.8074 | -1.395 | -1.5495 | 117.1769 | -0.77412
9.43 | 1.7639 | 1.395 | 1.3492 | 117.4956 | 1 | 9.43 | 1.8065 | -1.395 | -1.5494 | 117.1607 | -0.77422
9.44 | 1.7653 | 1.395 | 1.3519 | 117.5245 | 1 | 9.44 | 1.8055 | -1.395 | -1.5491 | 117.1541 | -0.77432
9.45 | 1.7658 | 1.395 | 1.3527 | 117.5393 | 1 | 9.45 | 1.8052 | -1.395 | -1.5501 | 117.1591 | -0.77442
9.46 | 1.7642 | 1.395 | 1.3523 | 117.5427 | 1 | 9.46 | 1.8046 | -1.395 | -1.5507 | 117.1586 | -0.77452
9.47 | 1.7636 | 1.395 | 1.352 | 117.5373 | 1 | 9.47 | 1.8034 | -1.395 | -1.5516 | 117.1427 | -0.77462
9.48 | 1.7621 | 1.395 | 1.3527 | 117.5416 | 1 | 9.48 | 1.8012 | -1.395 | -1.5534 | 117.137 | -0.77472
9.49 | 1.7618 | 1.395 | 1.3527 | 117.5368 | 1 | 9.49 | 1.8014 | -1.395 | -1.5537 | 117.1514 | -0.77482
9.5 | 1.7624 | 1.395 | 1.3522 | 117.5299 | 1 | 9.5 | 1.8032 | -1.395 | -1.5515 | 117.1703 | -0.77492
9.51 | 1.7619 | 1.395 | 1.3519 | 117.5349 | 1 | 9.51 | 1.803 | -1.395 | -1.5495 | 117.1798 | -0.77502
9.52 | 1.7622 | 1.395 | 1.3502 | 117.5266 | 1 | 9.52 | 1.8022 | -1.395 | -1.55 | 117.177 | -0.77512
9.53 | 1.7612 | 1.395 | 1.346 | 117.5112 | 1 | 9.53 | 1.8034 | -1.395 | -1.5509 | 117.1814 | -0.77522
9.54 | 1.7592 | 1.395 | 1.3426 | 117.4968 | 1 | 9.54 | 1.8048 | -1.395 | -1.5508 | 117.1891 | -0.77532
9.55 | 1.7589 | 1.395 | 1.3424 | 117.5057 | 1 | 9.55 | 1.8038 | -1.395 | -1.5509 | 117.1968 | -0.77542
9.56 | 1.7593 | 1.395 | 1.3434 | 117.5216 | 1 | 9.56 | 1.8031 | -1.395 | -1.551 | 117.2008 | -0.77552
9.57 | 1.7602 | 1.395 | 1.3451 | 117.5127 | 1 | 9.57 | 1.8034 | -1.395 | -1.5498 | 117.1971 | -0.77562
9.58 | 1.7622 | 1.395 | 1.3472 | 117.494 | 1 | 9.58 | 1.8042 | -1.395 | -1.5488 | 117.2005 | -0.77572
9.59 | 1.763 | 1.395 | 1.347 | 117.4725 | 1 | 9.59 | 1.8052 | -1.395 | -1.5487 | 117.2066 | -0.77582
9.6 | 1.7616 | 1.395 | 1.3451 | 117.4657 | 1 | 9.6 | 1.805 | -1.395 | -1.5474 | 117.1803 | -0.77592
9.61 | 1.7612 | 1.395 | 1.3457 | 117.478 | 1 | 9.61 | 1.8043 | -1.395 | -1.5462 | 117.1439 | -0.77602
9.62 | 1.7626 | 1.395 | 1.3476 | 117.4727 | 1 | 9.62 | 1.8043 | -1.395 | -1.547 | 117.1291 | -0.77612
9.63 | 1.7617 | 1.395 | 1.3474 | 117.4607 | 1 | 9.63 | 1.8035 | -1.395 | -1.5475 | 117.1151 | -0.77622
9.64 | 1.7602 | 1.395 | 1.3473 | 117.459 | 1 | 9.64 | 1.8031 | -1.395 | -1.5479 | 117.1011 | -0.77632
9.65 | 1.7603 | 1.395 | 1.3498 | 117.4627 | 1 | 9.65 | 1.8011 | -1.395 | -1.5483 | 117.0708 | -0.77642
9.66 | 1.7609 | 1.395 | 1.351 | 117.472 | 1 | 9.66 | 1.7995 | -1.395 | -1.5476 | 117.0378 | -0.77652
9.67 | 1.7613 | 1.395 | 1.3519 | 117.4791 | 1 | 9.67 | 1.7998 | -1.395 | -1.5466 | 117.018 | -0.77662
9.68 | 1.7616 | 1.395 | 1.3511 | 117.4799 | 1 | 9.68 | 1.7989 | -1.395 | -1.5473 | 117.0025 | -0.77672
9.69 | 1.7627 | 1.395 | 1.3496 | 117.4807 | 1 | 9.69 | 1.7974 | -1.395 | -1.5494 | 116.997 | -0.77682
9.7 | 1.7633 | 1.395 | 1.3493 | 117.4795 | 1 | 9.7 | 1.7979 | -1.395 | -1.5514 | 116.9848 | -0.77692
9.71 | 1.7633 | 1.395 | 1.3496 | 117.472 | 1 | 9.71 | 1.7975 | -1.395 | -1.5526 | 116.9678 | -0.77702
9.72 | 1.7624 | 1.395 | 1.3512 | 117.4592 | 1 | 9.72 | 1.7963 | -1.395 | -1.5529 | 116.9625 | -0.77712
9.73 | 1.7611 | 1.395 | 1.3515 | 117.4533 | 1 | 9.73 | 1.7969 | -1.395 | -1.5528 | 116.958 | -0.77722
9.74 | 1.7601 | 1.395 | 1.3499 | 117.4442 | 1 | 9.74 | 1.7979 | -1.395 | -1.5525 | 116.9506 | -0.77732
9.75 | 1.7592 | 1.395 | 1.3481 | 117.4325 | 1 | 9.75 | 1.7996 | -1.395 | -1.5523 | 116.9472 | -0.77742
9.76 | 1.7589 | 1.395 | 1.3471 | 117.4346 | 1 | 9.76 | 1.8012 | -1.395 | -1.5512 | 116.9492 | -0.77752
9.77 | 1.761 | 1.395 | 1.3469 | 117.4325 | 1 | 9.77 | 1.8027 | -1.395 | -1.55 | 116.953 | -0.77762
9.78 | 1.7608 | 1.395 | 1.3473 | 117.4293 | 1 | 9.78 | 1.8036 | -1.395 | -1.5509 | 116.9508 | -0.77772
9.79 | 1.7591 | 1.395 | 1.3455 | 117.4274 | 1 | 9.79 | 1.8031 | -1.395 | -1.5511 | 116.9444 | -0.77782
9.8 | 1.7604 | 1.395 | 1.3442 | 117.4399 | 1 | 9.8 | 1.8031 | -1.395 | -1.5487 | 116.9381 | -0.77792
9.81 | 1.7608 | 1.395 | 1.3461 | 117.4643 | 1 | 9.81 | 1.8041 | -1.395 | -1.5469 | 116.9328 | -0.77802
9.82 | 1.7599 | 1.395 | 1.3482 | 117.4778 | 1 | 9.82 | 1.8038 | -1.395 | -1.547 | 116.9238 | -0.77812
9.83 | 1.7612 | 1.395 | 1.3489 | 117.4894 | 1 | 9.83 | 1.8014 | -1.395 | -1.548 | 116.9155 | -0.77822
9.84 | 1.7631 | 1.395 | 1.3493 | 117.5013 | 1 | 9.84 | 1.799 | -1.395 | -1.5497 | 116.9187 | -0.77832
9.85 | 1.7635 | 1.395 | 1.3486 | 117.5013 | 1 | 9.85 | 1.7998 | -1.395 | -1.5527 | 116.9291 | -0.77842
9.86 | 1.7641 | 1.395 | 1.3487 | 117.511 | 1 | 9.86 | 1.8003 | -1.395 | -1.5542 | 116.9419 | -0.77852
9.87 | 1.7628 | 1.395 | 1.3508 | 117.5364 | 1 | 9.87 | 1.801 | -1.395 | -1.5535 | 116.9508 | -0.77862
9.88 | 1.763 | 1.395 | 1.351 | 117.5417 | 1 | 9.88 | 1.8016 | -1.395 | -1.5537 | 116.9507 | -0.77872
9.89 | 1.7652 | 1.395 | 1.3503 | 117.5318 | 1 | 9.89 | 1.8003 | -1.395 | -1.5548 | 116.9504 | -0.77882
9.9 | 1.7655 | 1.395 | 1.3511 | 117.5382 | 1 | 9.9 | 1.8023 | -1.395 | -1.5562 | 116.959 | -0.77892
9.91 | 1.7636 | 1.395 | 1.3512 | 117.5503 | 1 | 9.91 | 1.8043 | -1.395 | -1.556 | 116.974 | -0.77902
9.92 | 1.7625 | 1.395 | 1.3505 | 117.5459 | 1 | 9.92 | 1.8033 | -1.395 | -1.5537 | 116.9863 | -0.77912
9.93 | 1.7629 | 1.395 | 1.3501 | 117.5494 | 1 | 9.93 | 1.803 | -1.395 | -1.5524 | 116.9956 | -0.77922
9.94 | 1.7624 | 1.395 | 1.3505 | 117.5552 | 1 | 9.94 | 1.8044 | -1.395 | -1.5512 | 117.0065 | -0.77932
9.95 | 1.7618 | 1.395 | 1.3509 | 117.5508 | 1 | 9.95 | 1.8056 | -1.395 | -1.5496 | 117.0182 | -0.77942
9.96 | 1.7619 | 1.395 | 1.3513 | 117.5484 | 1 | 9.96 | 1.805 | -1.395 | -1.5492 | 117.0207 | -0.77952
9.97 | 1.7625 | 1.395 | 1.3519 | 117.5398 | 1 | 9.97 | 1.803 | -1.395 | -1.5487 | 117.0071 | -0.77962
9.98 | 1.7632 | 1.395 | 1.3518 | 117.5412 | 1 | 9.98 | 1.8023 | -1.395 | -1.5489 | 116.9922 | -0.77972
9.99 | 1.7635 | 1.395 | 1.3507 | 117.5373 | 1 | 9.99 | 1.8023 | -1.395 | -1.5503 | 116.99 | -0.77982
10 | 1.763 | 1.395 | 1.3499 | 117.538 | 1 | 10 | 1.8015 | -1.395 | -1.5507 | 116.9885 | -0.77992
10.01 | 1.7613 | 1.395 | 1.3501 | 117.5568 | 1 | 10.01 | 1.7998 | -1.395 | -1.5497 | 116.9869 | -0.78004
10.02 | 1.7613 | 1.395 | 1.3499 | 117.5633 | 1 | 10.02 | 1.7998 | -1.395 | -1.5492 | 116.9827 | -0.78024
10.03 | 1.7621 | 1.395 | 1.3514 | 117.5708 | 1 | 10.03 | 1.8019 | -1.395 | -1.5487 | 116.9734 | -0.78044
10.04 | 1.7623 | 1.395 | 1.3524 | 117.5741 | 1 | 10.04 | 1.8044 | -1.395 | -1.5482 | 116.9783 | -0.78064
10.05 | 1.763 | 1.395 | 1.3502 | 117.5717 | 1 | 10.05 | 1.8045 | -1.395 | -1.5498 | 116.9857 | -0.78084
10.06 | 1.7643 | 1.395 | 1.3503 | 117.5843 | 1 | 10.06 | 1.8031 | -1.395 | -1.552 | 116.983 | -0.78104
10.07 | 1.7647 | 1.395 | 1.3526 | 117.6022 | 1 | 10.07 | 1.8021 | -1.395 | -1.5524 | 116.9772 | -0.78124
10.08 | 1.7633 | 1.395 | 1.3521 | 117.5883 | 1 | 10.08 | 1.8007 | -1.395 | -1.5518 | 116.9828 | -0.78144
10.09 | 1.7624 | 1.395 | 1.3511 | 117.58 | 1 | 10.09 | 1.8003 | -1.395 | -1.5512 | 116.9901 | -0.78164
10.1 | 1.7625 | 1.395 | 1.3506 | 117.5958 | 1 | 10.1 | 1.8014 | -1.395 | -1.5524 | 116.9798 | -0.78184
10.11 | 1.7631 | 1.395 | 1.3497 | 117.589 | 1 | 10.11 | 1.8027 | -1.395 | -1.5536 | 116.9697 | -0.78204
10.12 | 1.7637 | 1.395 | 1.3503 | 117.5834 | 1 | 10.12 | 1.8024 | -1.395 | -1.5533 | 116.9716 | -0.78224
10.13 | 1.7626 | 1.395 | 1.3496 | 117.5995 | 1 | 10.13 | 1.8011 | -1.395 | -1.553 | 116.9739 | -0.78244
10.14 | 1.7611 | 1.395 | 1.3471 | 117.6107 | 1 | 10.14 | 1.8005 | -1.395 | -1.5538 | 116.9644 | -0.78264
10.15 | 1.7612 | 1.395 | 1.347 | 117.606 | 1 | 10.15 | 1.8011 | -1.395 | -1.5543 | 116.9468 | -0.78284
10.16 | 1.7625 | 1.395 | 1.3492 | 117.6028 | 1 | 10.16 | 1.8028 | -1.395 | -1.5534 | 116.9416 | -0.78304
10.17 | 1.7638 | 1.395 | 1.3503 | 117.6059 | 1 | 10.17 | 1.8041 | -1.395 | -1.5516 | 116.9492 | -0.78324
10.18 | 1.7634 | 1.395 | 1.3508 | 117.6081 | 1 | 10.18 | 1.8035 | -1.395 | -1.5502 | 116.9493 | -0.78344
10.19 | 1.7636 | 1.395 | 1.3512 | 117.6123 | 1 | 10.19 | 1.8032 | -1.395 | -1.5517 | 116.9446 | -0.78364
10.2 | 1.7649 | 1.395 | 1.352 | 117.6111 | 1 | 10.2 | 1.8024 | -1.395 | -1.5523 | 116.9457 | -0.78384
10.21 | 1.7648 | 1.395 | 1.3526 | 117.5971 | 1 | 10.21 | 1.8013 | -1.395 | -1.5515 | 116.9457 | -0.78404
10.22 | 1.7635 | 1.395 | 1.3531 | 117.5991 | 1 | 10.22 | 1.8013 | -1.395 | -1.5511 | 116.9338 | -0.78424
10.23 | 1.7623 | 1.395 | 1.3512 | 117.6034 | 1 | 10.23 | 1.8006 | -1.395 | -1.5505 | 116.9245 | -0.78444
10.24 | 1.7623 | 1.395 | 1.3501 | 117.61 | 1 | 10.24 | 1.8008 | -1.395 | -1.5514 | 116.9338 | -0.78464
10.25 | 1.7635 | 1.395 | 1.3518 | 117.6292 | 1 | 10.25 | 1.8017 | -1.395 | -1.551 | 116.9493 | -0.78484
10.26 | 1.7644 | 1.395 | 1.3523 | 117.6155 | 1 | 10.26 | 1.8019 | -1.395 | -1.5496 | 116.9543 | -0.78504
10.27 | 1.7644 | 1.395 | 1.3529 | 117.5963 | 1 | 10.27 | 1.802 | -1.395 | -1.5492 | 116.9517 | -0.78524
10.28 | 1.7624 | 1.395 | 1.3508 | 117.5953 | 1 | 10.28 | 1.8046 | -1.395 | -1.5498 | 116.9547 | -0.78544
10.29 | 1.7606 | 1.395 | 1.3482 | 117.6044 | 1 | 10.29 | 1.8054 | -1.395 | -1.55 | 116.956 | -0.78564
10.3 | 1.7611 | 1.395 | 1.348 | 117.6242 | 1 | 10.3 | 1.8018 | -1.395 | -1.5486 | 116.9447 | -0.78584
10.31 | 1.7614 | 1.395 | 1.3485 | 117.6382 | 1 | 10.31 | 1.7984 | -1.395 | -1.5479 | 116.9329 | -0.78604
10.32 | 1.7612 | 1.395 | 1.3495 | 117.6376 | 1 | 10.32 | 1.797 | -1.395 | -1.5487 | 116.9336 | -0.78624
10.33 | 1.7625 | 1.395 | 1.3503 | 117.6248 | 1 | 10.33 | 1.7965 | -1.395 | -1.549 | 116.9271 | -0.78644
10.34 | 1.7646 | 1.395 | 1.3507 | 117.61 | 1 | 10.34 | 1.7953 | -1.395 | -1.5491 | 116.9118 | -0.78664
10.35 | 1.7654 | 1.395 | 1.3521 | 117.6006 | 1 | 10.35 | 1.793 | -1.395 | -1.5516 | 116.9077 | -0.78684
10.36 | 1.7649 | 1.395 | 1.3538 | 117.5996 | 1 | 10.36 | 1.7901 | -1.395 | -1.5521 | 116.9117 | -0.78704
10.37 | 1.7627 | 1.395 | 1.354 | 117.6101 | 1 | 10.37 | 1.7901 | -1.395 | -1.5501 | 116.9163 | -0.78724
10.38 | 1.7614 | 1.395 | 1.3544 | 117.5988 | 1 | 10.38 | 1.7904 | -1.395 | -1.5507 | 116.9216 | -0.78744
10.39 | 1.7617 | 1.395 | 1.3556 | 117.5918 | 1 | 10.39 | 1.789 | -1.395 | -1.5517 | 116.932 | -0.78764
10.4 | 1.7618 | 1.395 | 1.3548 | 117.5836 | 1 | 10.4 | 1.7894 | -1.395 | -1.5527 | 116.9516 | -0.78784
10.41 | 1.7612 | 1.395 | 1.3531 | 117.567 | 1 | 10.41 | 1.7908 | -1.395 | -1.5541 | 116.9753 | -0.78804
10.42 | 1.7607 | 1.395 | 1.3543 | 117.5909 | 1 | 10.42 | 1.7907 | -1.395 | -1.553 | 116.9957 | -0.78824
10.43 | 1.7616 | 1.395 | 1.3543 | 117.5913 | 1 | 10.43 | 1.7899 | -1.395 | -1.5511 | 117.0149 | -0.78844
10.44 | 1.763 | 1.395 | 1.3536 | 117.5759 | 1 | 10.44 | 1.7892 | -1.395 | -1.5507 | 117.0237 | -0.78864
10.45 | 1.7637 | 1.395 | 1.3537 | 117.5723 | 1 | 10.45 | 1.7882 | -1.395 | -1.5472 | 117.0276 | -0.78884
10.46 | 1.7628 | 1.395 | 1.3529 | 117.5684 | 1 | 10.46 | 1.7879 | -1.395 | -1.543 | 117.0362 | -0.78904
10.47 | 1.762 | 1.395 | 1.3517 | 117.5656 | 1 | 10.47 | 1.7882 | -1.395 | -1.5421 | 117.0421 | -0.78924
10.48 | 1.7608 | 1.395 | 1.3508 | 117.5446 | 1 | 10.48 | 1.7884 | -1.395 | -1.5394 | 117.0381 | -0.78944
10.49 | 1.7606 | 1.395 | 1.3501 | 117.5284 | 1 | 10.49 | 1.7867 | -1.395 | -1.5321 | 117.0356 | -0.78964
10.5 | 1.7611 | 1.395 | 1.35 | 117.5393 | 1 | 10.5 | 1.786 | -1.395 | -1.5237 | 117.0324 | -0.78984
[6 empty] | 10.51 | 1.787 | -1.395 | -1.5204 | 117.0319 | -0.79004
[6 empty] | 10.52 | 1.7869 | -1.395 | -1.52 | 117.0431 | -0.79024
[6 empty] | 10.53 | 1.7857 | -1.395 | -1.5149 | 117.049 | -0.79044
[6 empty] | 10.54 | 1.7859 | -1.395 | -1.5068 | 117.0483 | -0.79064
[6 empty] | 10.55 | 1.7862 | -1.395 | -1.5027 | 117.0532 | -0.79084
[6 empty] | 10.56 | 1.7868 | -1.395 | -1.5028 | 117.0578 | -0.79104
[6 empty] | 10.57 | 1.7891 | -1.395 | -1.5032 | 117.0614 | -0.79124
[6 empty] | 10.58 | 1.7896 | -1.395 | -1.5016 | 117.067 | -0.79144
[6 empty] | 10.59 | 1.7882 | -1.395 | -1.4999 | 117.067 | -0.79164
[6 empty] | 10.6 | 1.787 | -1.395 | -1.5004 | 117.0676 | -0.79184
[6 empty] | 10.61 | 1.7858 | -1.395 | -1.5015 | 117.0906 | -0.79204
[6 empty] | 10.62 | 1.786 | -1.395 | -1.5012 | 117.1135 | -0.79224
[6 empty] | 10.63 | 1.7873 | -1.395 | -1.4999 | 117.1226 | -0.79244
[6 empty] | 10.64 | 1.7861 | -1.395 | -1.499 | 117.1349 | -0.79264
[6 empty] | 10.65 | 1.7859 | -1.395 | -1.4992 | 117.1407 | -0.79284
[6 empty] | 10.66 | 1.7885 | -1.395 | -1.4988 | 117.135 | -0.79304
[6 empty] | 10.67 | 1.7892 | -1.395 | -1.4985 | 117.1322 | -0.79324
[6 empty] | 10.68 | 1.7871 | -1.395 | -1.5 | 117.1342 | -0.79344
[6 empty] | 10.69 | 1.7844 | -1.395 | -1.5005 | 117.1273 | -0.79364
[6 empty] | 10.7 | 1.7823 | -1.395 | -1.5005 | 117.1209 | -0.79384
[6 empty] | 10.71 | 1.7811 | -1.395 | -1.4998 | 117.136 | -0.79404
[6 empty] | 10.72 | 1.7815 | -1.395 | -1.4979 | 117.1553 | -0.79424
[6 empty] | 10.73 | 1.7832 | -1.395 | -1.4969 | 117.1451 | -0.79444
[6 empty] | 10.74 | 1.7848 | -1.395 | -1.4977 | 117.1269 | -0.79464
[6 empty] | 10.75 | 1.7858 | -1.395 | -1.4999 | 117.1295 | -0.79484
[6 empty] | 10.76 | 1.7841 | -1.395 | -1.4991 | 117.141 | -0.79504
[6 empty] | 10.77 | 1.7821 | -1.395 | -1.4972 | 117.1373 | -0.79524
[6 empty] | 10.78 | 1.7815 | -1.395 | -1.4972 | 117.1304 | -0.79544
[6 empty] | 10.79 | 1.7796 | -1.395 | -1.4913 | 117.138 | -0.79564
[6 empty] | 10.8 | 1.7786 | -1.395 | -1.4784 | 117.1498 | -0.79584
[6 empty] | 10.81 | 1.7806 | -1.395 | -1.4673 | 117.145 | -0.79604
[6 empty] | 10.82 | 1.7813 | -1.395 | -1.4626 | 117.1418 | -0.79624
[6 empty] | 10.83 | 1.7798 | -1.395 | -1.4619 | 117.1527 | -0.79644
[6 empty] | 10.84 | 1.7807 | -1.395 | -1.4614 | 117.1519 | -0.79664
[6 empty] | 10.85 | 1.782 | -1.395 | -1.4605 | 117.1421 | -0.79684
[6 empty] | 10.86 | 1.7818 | -1.395 | -1.4564 | 117.1518 | -0.79704
[6 empty] | 10.87 | 1.782 | -1.395 | -1.4516 | 117.1623 | -0.79724
[6 empty] | 10.88 | 1.7823 | -1.395 | -1.4497 | 117.1536 | -0.79744
[6 empty] | 10.89 | 1.7823 | -1.395 | -1.4478 | 117.1492 | -0.79764
[6 empty] | 10.9 | 1.7819 | -1.395 | -1.4454 | 117.1465 | -0.79784
[6 empty] | 10.91 | 1.7821 | -1.395 | -1.4439 | 117.1214 | -0.79804
[6 empty] | 10.92 | 1.7815 | -1.395 | -1.4441 | 117.0965 | -0.79824
[6 empty] | 10.93 | 1.7803 | -1.395 | -1.4457 | 117.092 | -0.79844
[6 empty] | 10.94 | 1.7794 | -1.395 | -1.4466 | 117.0792 | -0.79864
[6 empty] | 10.95 | 1.7785 | -1.395 | -1.4468 | 117.0607 | -0.79884
[6 empty] | 10.96 | 1.7765 | -1.395 | -1.4477 | 117.0529 | -0.79904
[6 empty] | 10.97 | 1.7751 | -1.395 | -1.4478 | 117.0464 | -0.79924
[6 empty] | 10.98 | 1.777 | -1.395 | -1.4472 | 117.0394 | -0.79944
[6 empty] | 10.99 | 1.7797 | -1.395 | -1.4471 | 117.0346 | -0.79964
[6 empty] | 11 | 1.781 | -1.395 | -1.4469 | 117.0335 | -0.79984
[6 empty] | 11.01 | 1.7805 | -1.395 | -1.4478 | 117.0362 | -0.8
[6 empty] | 11.02 | 1.7798 | -1.395 | -1.4479 | 117.0338 | -0.8
[6 empty] | 11.03 | 1.78 | -1.395 | -1.4455 | 117.0209 | -0.8
[6 empty] | 11.04 | 1.78 | -1.395 | -1.4439 | 117.0164 | -0.8
[6 empty] | 11.05 | 1.7791 | -1.395 | -1.4439 | 117.028 | -0.8
[6 empty] | 11.06 | 1.7792 | -1.395 | -1.4441 | 117.0334 | -0.8
[6 empty] | 11.07 | 1.7793 | -1.395 | -1.4442 | 117.0344 | -0.8
[6 empty] | 11.08 | 1.7791 | -1.395 | -1.4443 | 117.042 | -0.8
[6 empty] | 11.09 | 1.7803 | -1.395 | -1.4444 | 117.0449 | -0.8
[6 empty] | 11.1 | 1.7812 | -1.395 | -1.4443 | 117.033 | -0.8
[6 empty] | 11.11 | 1.7807 | -1.395 | -1.4464 | 117.0227 | -0.8
[6 empty] | 11.12 | 1.7792 | -1.395 | -1.4483 | 117.0222 | -0.8
[6 empty] | 11.13 | 1.7779 | -1.395 | -1.4481 | 117.0193 | -0.8
[6 empty] | 11.14 | 1.7784 | -1.395 | -1.4489 | 117.0158 | -0.8
[6 empty] | 11.15 | 1.7775 | -1.395 | -1.4492 | 117.0146 | -0.8
[6 empty] | 11.16 | 1.778 | -1.395 | -1.4472 | 117.0078 | -0.8
[6 empty] | 11.17 | 1.7803 | -1.395 | -1.4454 | 116.9919 | -0.8
[6 empty] | 11.18 | 1.7807 | -1.395 | -1.4448 | 116.9831 | -0.8
[6 empty] | 11.19 | 1.7798 | -1.395 | -1.4447 | 116.9832 | -0.8
[6 empty] | 11.2 | 1.7795 | -1.395 | -1.4456 | 116.982 | -0.8
[6 empty] | 11.21 | 1.7794 | -1.395 | -1.4469 | 116.9774 | -0.8
[6 empty] | 11.22 | 1.7784 | -1.395 | -1.4478 | 116.9819 | -0.8
[6 empty] | 11.23 | 1.7785 | -1.395 | -1.4477 | 116.9923 | -0.8
[6 empty] | 11.24 | 1.7796 | -1.395 | -1.4472 | 116.9897 | -0.8
[6 empty] | 11.25 | 1.7794 | -1.395 | -1.4458 | 116.9911 | -0.8
[6 empty] | 11.26 | 1.7785 | -1.395 | -1.4447 | 117.0021 | -0.8
[6 empty] | 11.27 | 1.7794 | -1.395 | -1.4452 | 116.9995 | -0.8
[6 empty] | 11.28 | 1.78 | -1.395 | -1.4458 | 116.9924 | -0.8
[6 empty] | 11.29 | 1.7802 | -1.395 | -1.4453 | 117.003 | -0.8
[6 empty] | 11.3 | 1.782 | -1.395 | -1.4447 | 117.0168 | -0.8
[6 empty] | 11.31 | 1.7812 | -1.395 | -1.4462 | 117.0317 | -0.8
[6 empty] | 11.32 | 1.7791 | -1.395 | -1.4467 | 117.0444 | -0.8
[6 empty] | 11.33 | 1.7792 | -1.395 | -1.4456 | 117.057 | -0.8
[6 empty] | 11.34 | 1.7792 | -1.395 | -1.4447 | 117.0671 | -0.8
[6 empty] | 11.35 | 1.7802 | -1.395 | -1.4443 | 117.0616 | -0.8
[6 empty] | 11.36 | 1.7812 | -1.395 | -1.4459 | 117.0574 | -0.8
[6 empty] | 11.37 | 1.7804 | -1.395 | -1.4473 | 117.0577 | -0.8
[6 empty] | 11.38 | 1.7801 | -1.395 | -1.4472 | 117.0556 | -0.8
[6 empty] | 11.39 | 1.7794 | -1.395 | -1.4474 | 117.0485 | -0.8
[6 empty] | 11.4 | 1.7772 | -1.395 | -1.4477 | 117.0413 | -0.8
[6 empty] | 11.41 | 1.7766 | -1.395 | -1.4466 | 117.0359 | -0.8
[6 empty] | 11.42 | 1.7776 | -1.395 | -1.4442 | 117.0348 | -0.8
[6 empty] | 11.43 | 1.7797 | -1.395 | -1.443 | 117.0338 | -0.8
[6 empty] | 11.44 | 1.7808 | -1.395 | -1.4425 | 117.0297 | -0.8
[6 empty] | 11.45 | 1.7799 | -1.395 | -1.4426 | 117.0378 | -0.8
[6 empty] | 11.46 | 1.7791 | -1.395 | -1.4432 | 117.0312 | -0.8
[6 empty] | 11.47 | 1.7785 | -1.395 | -1.4439 | 117.0145 | -0.8
[6 empty] | 11.48 | 1.7775 | -1.395 | -1.4446 | 117.0215 | -0.8
[6 empty] | 11.49 | 1.7762 | -1.395 | -1.4442 | 117.0403 | -0.8
[6 empty] | 11.5 | 1.7764 | -1.395 | -1.4429 | 117.0447 | -0.8
[6 empty] | 11.51 | 1.7782 | -1.395 | -1.4425 | 117.0458 | -0.8
[6 empty] | 11.52 | 1.7789 | -1.395 | -1.4425 | 117.0532 | -0.8
[6 empty] | 11.53 | 1.7785 | -1.395 | -1.4421 | 117.0514 | -0.8
[6 empty] | 11.54 | 1.7792 | -1.395 | -1.4414 | 117.0452 | -0.8
[6 empty] | 11.55 | 1.7799 | -1.395 | -1.4412 | 117.0498 | -0.8
[6 empty] | 11.56 | 1.7796 | -1.395 | -1.4422 | 117.0545 | -0.8
[6 empty] | 11.57 | 1.7787 | -1.395 | -1.4428 | 117.0537 | -0.8
[6 empty] | 11.58 | 1.7792 | -1.395 | -1.4421 | 117.0536 | -0.8
[6 empty] | 11.59 | 1.7792 | -1.395 | -1.4421 | 117.0536 | -0.8
[6 empty] | 11.6 | 1.7775 | -1.395 | -1.4434 | 117.0572 | -0.8
[6 empty] | 11.61 | 1.7758 | -1.395 | -1.446 | 117.0612 | -0.8
[6 empty] | 11.62 | 1.7768 | -1.395 | -1.4482 | 117.0704 | -0.8
[6 empty] | 11.63 | 1.7796 | -1.395 | -1.4485 | 117.0749 | -0.8
[6 empty] | 11.64 | 1.7801 | -1.395 | -1.4476 | 117.0721 | -0.8
[6 empty] | 11.65 | 1.7795 | -1.395 | -1.4454 | 117.0773 | -0.8
[6 empty] | 11.66 | 1.7818 | -1.395 | -1.4444 | 117.088 | -0.8
[6 empty] | 11.67 | 1.7832 | -1.395 | -1.4448 | 117.0872 | -0.8
[6 empty] | 11.68 | 1.7818 | -1.395 | -1.445 | 117.0803 | -0.8
[6 empty] | 11.69 | 1.7814 | -1.395 | -1.4446 | 117.0758 | -0.8
[6 empty] | 11.7 | 1.7802 | -1.395 | -1.4436 | 117.0719 | -0.8
[6 empty] | 11.71 | 1.7793 | -1.395 | -1.4422 | 117.0854 | -0.8
[6 empty] | 11.72 | 1.7799 | -1.395 | -1.4412 | 117.1022 | -0.8
[6 empty] | 11.73 | 1.7817 | -1.395 | -1.4401 | 117.1137 | -0.8
[6 empty] | 11.74 | 1.7842 | -1.395 | -1.4386 | 117.1193 | -0.8
[6 empty] | 11.75 | 1.7851 | -1.395 | -1.4389 | 117.1151 | -0.8
[6 empty] | 11.76 | 1.7854 | -1.395 | -1.4407 | 117.1207 | -0.8
[6 empty] | 11.77 | 1.786 | -1.395 | -1.442 | 117.1184 | -0.8
[6 empty] | 11.78 | 1.7867 | -1.395 | -1.4429 | 117.101 | -0.8
[6 empty] | 11.79 | 1.7879 | -1.395 | -1.4436 | 117.0906 | -0.8
[6 empty] | 11.8 | 1.789 | -1.395 | -1.4437 | 117.0861 | -0.8
[6 empty] | 11.81 | 1.7884 | -1.395 | -1.445 | 117.094 | -0.8
[6 empty] | 11.82 | 1.7883 | -1.395 | -1.446 | 117.0979 | -0.8
[6 empty] | 11.83 | 1.7902 | -1.395 | -1.4453 | 117.0807 | -0.8
[6 empty] | 11.84 | 1.7908 | -1.395 | -1.443 | 117.0752 | -0.8
[6 empty] | 11.85 | 1.7912 | -1.395 | -1.436 | 117.0856 | -0.8
[6 empty] | 11.86 | 1.7942 | -1.395 | -1.4245 | 117.0895 | -0.8
[6 empty] | 11.87 | 1.7949 | -1.395 | -1.4191 | 117.0931 | -0.8
[6 empty] | 11.88 | 1.7926 | -1.395 | -1.4194 | 117.1052 | -0.8
[6 empty] | 11.89 | 1.793 | -1.395 | -1.4179 | 117.1166 | -0.8
[6 empty] | 11.9 | 1.7952 | -1.395 | -1.416 | 117.1249 | -0.8
[6 empty] | 11.91 | 1.7963 | -1.395 | -1.4167 | 117.1381 | -0.8
[6 empty] | 11.92 | 1.7947 | -1.395 | -1.418 | 117.1496 | -0.8
[6 empty] | 11.93 | 1.7942 | -1.395 | -1.4175 | 117.1524 | -0.8
[6 empty] | 11.94 | 1.7952 | -1.395 | -1.4163 | 117.1523 | -0.8
[6 empty] | 11.95 | 1.7965 | -1.395 | -1.4155 | 117.1612 | -0.8
[6 empty] | 11.96 | 1.7985 | -1.395 | -1.4175 | 117.1821 | -0.8
[6 empty] | 11.97 | 1.8009 | -1.395 | -1.4184 | 117.192 | -0.8
[6 empty] | 11.98 | 1.8028 | -1.395 | -1.4172 | 117.1897 | -0.8
[6 empty] | 11.99 | 1.803 | -1.395 | -1.4171 | 117.1914 | -0.8
[6 empty] | 12 | 1.8029 | -1.395 | -1.4172 | 117.1986 | -0.8
[6 empty] | 12.01 | 1.8029 | -1.395 | -1.4173 | 117.2011 | -0.80002
[6 empty] | 12.02 | 1.8018 | -1.395 | -1.4169 | 117.1961 | -0.80012
[6 empty] | 12.03 | 1.8013 | -1.395 | -1.4165 | 117.1934 | -0.80022
[6 empty] | 12.04 | 1.8014 | -1.395 | -1.4132 | 117.1976 | -0.80032
[6 empty] | 12.05 | 1.8019 | -1.395 | -1.4063 | 117.2037 | -0.80042
[6 empty] | 12.06 | 1.8029 | -1.395 | -1.4022 | 117.2143 | -0.80052
[6 empty] | 12.07 | 1.8039 | -1.395 | -1.4017 | 117.2273 | -0.80062
[6 empty] | 12.08 | 1.8047 | -1.395 | -1.4013 | 117.2313 | -0.80072
[6 empty] | 12.09 | 1.8048 | -1.395 | -1.401 | 117.2216 | -0.80082
[6 empty] | 12.1 | 1.8049 | -1.395 | -1.4015 | 117.2107 | -0.80092
[6 empty] | 12.11 | 1.8037 | -1.395 | -1.4027 | 117.2015 | -0.80102
[6 empty] | 12.12 | 1.8027 | -1.395 | -1.403 | 117.2017 | -0.80112
[6 empty] | 12.13 | 1.8028 | -1.395 | -1.4021 | 117.2129 | -0.80122
[6 empty] | 12.14 | 1.8027 | -1.395 | -1.4015 | 117.2161 | -0.80132
[6 empty] | 12.15 | 1.8029 | -1.395 | -1.4015 | 117.2109 | -0.80142
[6 empty] | 12.16 | 1.8036 | -1.395 | -1.4024 | 117.2025 | -0.80152
[6 empty] | 12.17 | 1.8049 | -1.395 | -1.403 | 117.2085 | -0.80162
[6 empty] | 12.18 | 1.806 | -1.395 | -1.4022 | 117.2174 | -0.80172
[6 empty] | 12.19 | 1.8047 | -1.395 | -1.4006 | 117.2139 | -0.80182
[6 empty] | 12.2 | 1.8032 | -1.395 | -1.4 | 117.2137 | -0.80192
[6 empty] | 12.21 | 1.8034 | -1.395 | -1.3996 | 117.2286 | -0.80202
[6 empty] | 12.22 | 1.803 | -1.395 | -1.399 | 117.2348 | -0.80212
[6 empty] | 12.23 | 1.8032 | -1.395 | -1.3991 | 117.224 | -0.80222
[6 empty] | 12.24 | 1.8039 | -1.395 | -1.3996 | 117.2239 | -0.80232
[6 empty] | 12.25 | 1.8036 | -1.395 | -1.3996 | 117.2309 | -0.80242
[6 empty] | 12.26 | 1.8038 | -1.395 | -1.3999 | 117.2327 | -0.80252
[6 empty] | 12.27 | 1.8046 | -1.395 | -1.4005 | 117.2322 | -0.80262
[6 empty] | 12.28 | 1.8038 | -1.395 | -1.4015 | 117.2402 | -0.80272
[6 empty] | 12.29 | 1.8028 | -1.395 | -1.4024 | 117.2481 | -0.80282
[6 empty] | 12.3 | 1.8031 | -1.395 | -1.4021 | 117.2455 | -0.80292
[6 empty] | 12.31 | 1.803 | -1.395 | -1.4031 | 117.243 | -0.80302
[6 empty] | 12.32 | 1.8019 | -1.395 | -1.4042 | 117.246 | -0.80312
[6 empty] | 12.33 | 1.8006 | -1.395 | -1.4035 | 117.2428 | -0.80322
[6 empty] | 12.34 | 1.8007 | -1.395 | -1.4036 | 117.2376 | -0.80332
[6 empty] | 12.35 | 1.8018 | -1.395 | -1.4035 | 117.2455 | -0.80342
[6 empty] | 12.36 | 1.8022 | -1.395 | -1.4024 | 117.2565 | -0.80352
[6 empty] | 12.37 | 1.8033 | -1.395 | -1.403 | 117.2593 | -0.80362
[6 empty] | 12.38 | 1.8039 | -1.395 | -1.4038 | 117.2617 | -0.80372
[6 empty] | 12.39 | 1.8038 | -1.395 | -1.4023 | 117.2703 | -0.80382
[6 empty] | 12.4 | 1.8052 | -1.395 | -1.4013 | 117.2769 | -0.80392
[6 empty] | 12.41 | 1.8075 | -1.395 | -1.4004 | 117.2766 | -0.80402
[6 empty] | 12.42 | 1.8073 | -1.395 | -1.3998 | 117.2833 | -0.80412
[6 empty] | 12.43 | 1.8059 | -1.395 | -1.4002 | 117.2965 | -0.80422
[6 empty] | 12.44 | 1.8058 | -1.395 | -1.4001 | 117.3041 | -0.80432
[6 empty] | 12.45 | 1.8046 | -1.395 | -1.4001 | 117.307 | -0.80442
[6 empty] | 12.46 | 1.803 | -1.395 | -1.4001 | 117.3244 | -0.80452
[6 empty] | 12.47 | 1.8039 | -1.395 | -1.3997 | 117.3422 | -0.80462
[6 empty] | 12.48 | 1.8042 | -1.395 | -1.4003 | 117.3443 | -0.80472
[6 empty] | 12.49 | 1.8032 | -1.395 | -1.4013 | 117.3498 | -0.80482
[6 empty] | 12.5 | 1.8035 | -1.395 | -1.4004 | 117.3676 | -0.80492
[6 empty] | 12.51 | 1.8063 | -1.395 | -1.3994 | 117.378 | -0.80502
[6 empty] | 12.52 | 1.8078 | -1.395 | -1.4 | 117.3813 | -0.80512
[6 empty] | 12.53 | 1.8073 | -1.395 | -1.4012 | 117.3902 | -0.80522
[6 empty] | 12.54 | 1.8061 | -1.395 | -1.4011 | 117.3858 | -0.80532
[6 empty] | 12.55 | 1.8044 | -1.395 | -1.4005 | 117.3771 | -0.80542
[6 empty] | 12.56 | 1.8046 | -1.395 | -1.4002 | 117.3865 | -0.80552
[6 empty] | 12.57 | 1.8065 | -1.395 | -1.3995 | 117.3901 | -0.80562
[6 empty] | 12.58 | 1.8066 | -1.395 | -1.3983 | 117.3767 | -0.80572
[6 empty] | 12.59 | 1.805 | -1.395 | -1.398 | 117.3687 | -0.80582
[6 empty] | 12.6 | 1.8034 | -1.395 | -1.3991 | 117.3654 | -0.80592
[6 empty] | 12.61 | 1.8022 | -1.395 | -1.3996 | 117.3717 | -0.80602
[6 empty] | 12.62 | 1.8027 | -1.395 | -1.3995 | 117.3644 | -0.80612
[6 empty] | 12.63 | 1.8038 | -1.395 | -1.3989 | 117.3381 | -0.80622
[6 empty] | 12.64 | 1.804 | -1.395 | -1.3985 | 117.3244 | -0.80632
[6 empty] | 12.65 | 1.8059 | -1.395 | -1.3975 | 117.3152 | -0.80642
[6 empty] | 12.66 | 1.8067 | -1.395 | -1.3964 | 117.2857 | -0.80652
[6 empty] | 12.67 | 1.8048 | -1.395 | -1.396 | 117.2557 | -0.80662
[6 empty] | 12.68 | 1.8029 | -1.395 | -1.3968 | 117.242 | -0.80672
[6 empty] | 12.69 | 1.8015 | -1.395 | -1.3984 | 117.2384 | -0.80682
[6 empty] | 12.7 | 1.801 | -1.395 | -1.3993 | 117.2384 | -0.80692
[6 empty] | 12.71 | 1.7997 | -1.395 | -1.3984 | 117.2229 | -0.80702
[6 empty] | 12.72 | 1.7993 | -1.395 | -1.3979 | 117.2107 | -0.80712
[6 empty] | 12.73 | 1.7996 | -1.395 | -1.3981 | 117.2033 | -0.80722
[6 empty] | 12.74 | 1.7999 | -1.395 | -1.3975 | 117.1937 | -0.80732
[6 empty] | 12.75 | 1.8015 | -1.395 | -1.3983 | 117.2003 | -0.80742
[6 empty] | 12.76 | 1.801 | -1.395 | -1.3998 | 117.2145 | -0.80752
[6 empty] | 12.77 | 1.8005 | -1.395 | -1.3993 | 117.2178 | -0.80762
[6 empty] | 12.78 | 1.8033 | -1.395 | -1.3981 | 117.2232 | -0.80772
[6 empty] | 12.79 | 1.8047 | -1.395 | -1.3975 | 117.2335 | -0.80782
[6 empty] | 12.8 | 1.8062 | -1.395 | -1.3974 | 117.2375 | -0.80792
[6 empty] | 12.81 | 1.8061 | -1.395 | -1.3983 | 117.2377 | -0.80802
[6 empty] | 12.82 | 1.8037 | -1.395 | -1.3995 | 117.2367 | -0.80812
[6 empty] | 12.83 | 1.8041 | -1.395 | -1.3999 | 117.2419 | -0.80822
[6 empty] | 12.84 | 1.8056 | -1.395 | -1.3996 | 117.242 | -0.80832
[6 empty] | 12.85 | 1.8048 | -1.395 | -1.3987 | 117.2379 | -0.80842
[6 empty] | 12.86 | 1.8039 | -1.395 | -1.3994 | 117.2326 | -0.80852
[6 empty] | 12.87 | 1.805 | -1.395 | -1.4011 | 117.224 | -0.80862
[6 empty] | 12.88 | 1.8023 | -1.395 | -1.4013 | 117.2246 | -0.80872
[6 empty] | 12.89 | 1.7991 | -1.395 | -1.4013 | 117.238 | -0.80882
[6 empty] | 12.9 | 1.801 | -1.395 | -1.4011 | 117.2473 | -0.80892
[6 empty] | 12.91 | 1.8032 | -1.395 | -1.4009 | 117.2416 | -0.80902
[6 empty] | 12.92 | 1.8045 | -1.395 | -1.3998 | 117.2378 | -0.80912
[6 empty] | 12.93 | 1.807 | -1.395 | -1.3976 | 117.2357 | -0.80922
[6 empty] | 12.94 | 1.8076 | -1.395 | -1.3966 | 117.2271 | -0.80932
[6 empty] | 12.95 | 1.8062 | -1.395 | -1.397 | 117.2134 | -0.80942
[6 empty] | 12.96 | 1.8051 | -1.395 | -1.3979 | 117.1912 | -0.80952
[6 empty] | 12.97 | 1.8039 | -1.395 | -1.3976 | 117.1678 | -0.80962
[6 empty] | 12.98 | 1.8026 | -1.395 | -1.398 | 117.1471 | -0.80972
[6 empty] | 12.99 | 1.8006 | -1.395 | -1.3998 | 117.127 | -0.80982
[6 empty] | 13 | 1.7991 | -1.395 | -1.4001 | 117.1181 | -0.80992
[6 empty] | 13.01 | 1.7989 | -1.395 | -1.3996 | 117.1251 | -0.80996
[6 empty] | 13.02 | 1.7999 | -1.395 | -1.3991 | 117.1304 | -0.80976
[6 empty] | 13.03 | 1.8007 | -1.395 | -1.399 | 117.13 | -0.80956
[6 empty] | 13.04 | 1.801 | -1.395 | -1.3994 | 117.1326 | -0.80936
[6 empty] | 13.05 | 1.8019 | -1.395 | -1.3994 | 117.1404 | -0.80916
[6 empty] | 13.06 | 1.8052 | -1.395 | -1.3996 | 117.1472 | -0.80896
[6 empty] | 13.07 | 1.8065 | -1.395 | -1.3996 | 117.1534 | -0.80876
[6 empty] | 13.08 | 1.8048 | -1.395 | -1.3991 | 117.1606 | -0.80856
[6 empty] | 13.09 | 1.804 | -1.395 | -1.3989 | 117.1556 | -0.80836
[6 empty] | 13.1 | 1.8028 | -1.395 | -1.3989 | 117.1409 | -0.80816
[6 empty] | 13.11 | 1.8021 | -1.395 | -1.3999 | 117.1312 | -0.80796
[6 empty] | 13.12 | 1.8023 | -1.395 | -1.4016 | 117.1319 | -0.80776
[6 empty] | 13.13 | 1.8009 | -1.395 | -1.4015 | 117.1411 | -0.80756
[6 empty] | 13.14 | 1.8005 | -1.395 | -1.4003 | 117.1488 | -0.80736
[6 empty] | 13.15 | 1.8022 | -1.395 | -1.3998 | 117.1488 | -0.80716
[6 empty] | 13.16 | 1.8047 | -1.395 | -1.3997 | 117.1476 | -0.80696
[6 empty] | 13.17 | 1.8051 | -1.395 | -1.3993 | 117.1484 | -0.80676
[6 empty] | 13.18 | 1.8039 | -1.395 | -1.3991 | 117.1529 | -0.80656
[6 empty] | 13.19 | 1.804 | -1.395 | -1.4011 | 117.1516 | -0.80636
[6 empty] | 13.2 | 1.8026 | -1.395 | -1.4027 | 117.1437 | -0.80616
[6 empty] | 13.21 | 1.8026 | -1.395 | -1.4018 | 117.1392 | -0.80596
[6 empty] | 13.22 | 1.803 | -1.395 | -1.4014 | 117.1366 | -0.80576
[6 empty] | 13.23 | 1.8028 | -1.395 | -1.4048 | 117.1295 | -0.80556
[6 empty] | 13.24 | 1.8039 | -1.395 | -1.4125 | 117.1248 | -0.80536
[6 empty] | 13.25 | 1.803 | -1.395 | -1.4193 | 117.1297 | -0.80516
[6 empty] | 13.26 | 1.8029 | -1.395 | -1.4233 | 117.1361 | -0.80496
[6 empty] | 13.27 | 1.8036 | -1.395 | -1.427 | 117.1344 | -0.80476
[6 empty] | 13.28 | 1.8041 | -1.395 | -1.4313 | 117.1326 | -0.80456
[6 empty] | 13.29 | 1.806 | -1.395 | -1.4387 | 117.1434 | -0.80436
[6 empty] | 13.3 | 1.8058 | -1.395 | -1.4469 | 117.1501 | -0.80416
[6 empty] | 13.31 | 1.8051 | -1.395 | -1.4546 | 117.1414 | -0.80396
[6 empty] | 13.32 | 1.8047 | -1.395 | -1.459 | 117.1242 | -0.80376
[6 empty] | 13.33 | 1.8037 | -1.395 | -1.4638 | 117.1141 | -0.80356
[6 empty] | 13.34 | 1.8026 | -1.395 | -1.4756 | 117.1134 | -0.80336
[6 empty] | 13.35 | 1.801 | -1.395 | -1.487 | 117.1107 | -0.80316
[6 empty] | 13.36 | 1.7998 | -1.395 | -1.4924 | 117.0952 | -0.80296
[6 empty] | 13.37 | 1.8005 | -1.395 | -1.4944 | 117.0838 | -0.80276
[6 empty] | 13.38 | 1.8025 | -1.395 | -1.4949 | 117.079 | -0.80256
[6 empty] | 13.39 | 1.8033 | -1.395 | -1.4956 | 117.0683 | -0.80236
[6 empty] | 13.4 | 1.804 | -1.395 | -1.4983 | 117.071 | -0.80216
[6 empty] | 13.41 | 1.8038 | -1.395 | -1.5051 | 117.0649 | -0.80196
[6 empty] | 13.42 | 1.8022 | -1.395 | -1.5105 | 117.0526 | -0.80176
[6 empty] | 13.43 | 1.8029 | -1.395 | -1.5118 | 117.0479 | -0.80156
[6 empty] | 13.44 | 1.8038 | -1.395 | -1.5116 | 117.0339 | -0.80136
[6 empty] | 13.45 | 1.8051 | -1.395 | -1.5106 | 117.0214 | -0.80116
[6 empty] | 13.46 | 1.8059 | -1.395 | -1.5097 | 117.0081 | -0.80096
[6 empty] | 13.47 | 1.8057 | -1.395 | -1.51 | 116.9924 | -0.80076
[6 empty] | 13.48 | 1.8041 | -1.395 | -1.5125 | 116.9911 | -0.80056
[6 empty] | 13.49 | 1.8011 | -1.395 | -1.514 | 116.9997 | -0.80036
[6 empty] | 13.5 | 1.8012 | -1.395 | -1.5134 | 117.0028 | -0.80016
[6 empty] | 13.51 | 1.8034 | -1.395 | -1.5124 | 116.9819 | -0.79996
[6 empty] | 13.52 | 1.8037 | -1.395 | -1.5126 | 116.9674 | -0.79976
[6 empty] | 13.53 | 1.8031 | -1.395 | -1.5128 | 116.9668 | -0.79956
[6 empty] | 13.54 | 1.8043 | -1.395 | -1.5129 | 116.9487 | -0.79936
[6 empty] | 13.55 | 1.805 | -1.395 | -1.514 | 116.9418 | -0.79916
[6 empty] | 13.56 | 1.8036 | -1.395 | -1.5155 | 116.9452 | -0.79896
[6 empty] | 13.57 | 1.8024 | -1.395 | -1.516 | 116.9355 | -0.79876
[6 empty] | 13.58 | 1.8028 | -1.395 | -1.5162 | 116.9266 | -0.79856
[6 empty] | 13.59 | 1.8028 | -1.395 | -1.5176 | 116.9385 | -0.79836
[6 empty] | 13.6 | 1.7999 | -1.395 | -1.5185 | 116.9527 | -0.79816
[6 empty] | 13.61 | 1.7998 | -1.395 | -1.5186 | 116.9496 | -0.79796
[6 empty] | 13.62 | 1.8034 | -1.395 | -1.519 | 116.9622 | -0.79776
[6 empty] | 13.63 | 1.8051 | -1.395 | -1.5186 | 116.9885 | -0.79756
[6 empty] | 13.64 | 1.804 | -1.395 | -1.5174 | 117.0045 | -0.79736
[6 empty] | 13.65 | 1.804 | -1.395 | -1.5161 | 117.0185 | -0.79716
[6 empty] | 13.66 | 1.8079 | -1.395 | -1.5164 | 117.0179 | -0.79696
[6 empty] | 13.67 | 1.8098 | -1.395 | -1.5161 | 117.0073 | -0.79676
[6 empty] | 13.68 | 1.8086 | -1.395 | -1.5144 | 117.0037 | -0.79656
[6 empty] | 13.69 | 1.8069 | -1.395 | -1.5139 | 117.0029 | -0.79636
[6 empty] | 13.7 | 1.8045 | -1.395 | -1.5142 | 117.0056 | -0.79616
[6 empty] | 13.71 | 1.8031 | -1.395 | -1.5146 | 117.011 | -0.79596
[6 empty] | 13.72 | 1.8044 | -1.395 | -1.5148 | 117.0143 | -0.79576
[6 empty] | 13.73 | 1.8056 | -1.395 | -1.5141 | 117.0172 | -0.79556
[6 empty] | 13.74 | 1.8054 | -1.395 | -1.5142 | 117.0152 | -0.79536
[6 empty] | 13.75 | 1.8047 | -1.395 | -1.5163 | 117.0068 | -0.79516
[6 empty] | 13.76 | 1.8027 | -1.395 | -1.5186 | 117.0159 | -0.79496
[6 empty] | 13.77 | 1.8021 | -1.395 | -1.52 | 117.0254 | -0.79476
[6 empty] | 13.78 | 1.8037 | -1.395 | -1.5205 | 117.0208 | -0.79456
[6 empty] | 13.79 | 1.8046 | -1.395 | -1.5203 | 117.018 | -0.79436
[6 empty] | 13.8 | 1.802 | -1.395 | -1.5186 | 117.0103 | -0.79416
[6 empty] | 13.81 | 1.8009 | -1.395 | -1.5187 | 117.0034 | -0.79396
[6 empty] | 13.82 | 1.8026 | -1.395 | -1.5193 | 117.0091 | -0.79376
[6 empty] | 13.83 | 1.8041 | -1.395 | -1.5189 | 117.0184 | -0.79356
[6 empty] | 13.84 | 1.8045 | -1.395 | -1.5187 | 117.0184 | -0.79336
[6 empty] | 13.85 | 1.8038 | -1.395 | -1.5177 | 117.0133 | -0.79316
[6 empty] | 13.86 | 1.8029 | -1.395 | -1.5175 | 117.0024 | -0.79296
[6 empty] | 13.87 | 1.802 | -1.395 | -1.5173 | 116.9944 | -0.79276
[6 empty] | 13.88 | 1.8014 | -1.395 | -1.5158 | 116.9983 | -0.79256
[6 empty] | 13.89 | 1.8025 | -1.395 | -1.5169 | 116.9985 | -0.79236
[6 empty] | 13.9 | 1.8049 | -1.395 | -1.5227 | 116.9808 | -0.79216
[6 empty] | 13.91 | 1.8039 | -1.395 | -1.5313 | 116.9711 | -0.79196
[6 empty] | 13.92 | 1.8009 | -1.395 | -1.5364 | 116.9791 | -0.79176
[6 empty] | 13.93 | 1.7992 | -1.395 | -1.5371 | 116.9837 | -0.79156
[6 empty] | 13.94 | 1.7993 | -1.395 | -1.5375 | 116.9829 | -0.79136
[6 empty] | 13.95 | 1.7995 | -1.395 | -1.5382 | 116.9888 | -0.79116
[6 empty] | 13.96 | 1.8026 | -1.395 | -1.542 | 117 | -0.79096
[6 empty] | 13.97 | 1.8055 | -1.395 | -1.5459 | 117.0054 | -0.79076
[6 empty] | 13.98 | 1.8065 | -1.395 | -1.5492 | 117.0055 | -0.79056
[6 empty] | 13.99 | 1.8064 | -1.395 | -1.5521 | 117.0066 | -0.79036
[6 empty] | 14 | 1.8042 | -1.395 | -1.5517 | 117.0218 | -0.79016
[6 empty] | 14.01 | 1.8033 | -1.395 | -1.5498 | 117.026 | -0.79
[6 empty] | 14.02 | 1.8032 | -1.395 | -1.5495 | 117.0216 | -0.79
[6 empty] | 14.03 | 1.8028 | -1.395 | -1.5493 | 117.0251 | -0.79
[6 empty] | 14.04 | 1.8031 | -1.395 | -1.5477 | 117.0204 | -0.79
[6 empty] | 14.05 | 1.8046 | -1.395 | -1.5478 | 117.0153 | -0.79
[6 empty] | 14.06 | 1.8045 | -1.395 | -1.5499 | 117.0285 | -0.79
[6 empty] | 14.07 | 1.8038 | -1.395 | -1.5513 | 117.0308 | -0.79
[6 empty] | 14.08 | 1.8018 | -1.395 | -1.5503 | 117.0161 | -0.79
[6 empty] | 14.09 | 1.8005 | -1.395 | -1.549 | 117.0255 | -0.79
[6 empty] | 14.1 | 1.8021 | -1.395 | -1.5488 | 117.0414 | -0.79
[6 empty] | 14.11 | 1.8043 | -1.395 | -1.5483 | 117.0437 | -0.79
[6 empty] | 14.12 | 1.8053 | -1.395 | -1.5485 | 117.0478 | -0.79
[6 empty] | 14.13 | 1.8069 | -1.395 | -1.549 | 117.0545 | -0.79
[6 empty] | 14.14 | 1.8081 | -1.395 | -1.5482 | 117.0545 | -0.79
[6 empty] | 14.15 | 1.8057 | -1.395 | -1.5476 | 117.05 | -0.79
[6 empty] | 14.16 | 1.8044 | -1.395 | -1.5478 | 117.047 | -0.79
[6 empty] | 14.17 | 1.8049 | -1.395 | -1.5485 | 117.0487 | -0.79
[6 empty] | 14.18 | 1.8049 | -1.395 | -1.5495 | 117.0482 | -0.79
[6 empty] | 14.19 | 1.8044 | -1.395 | -1.55 | 117.0454 | -0.79
[6 empty] | 14.2 | 1.8043 | -1.395 | -1.5501 | 117.0456 | -0.79
[6 empty] | 14.21 | 1.8021 | -1.395 | -1.5508 | 117.0463 | -0.79
[6 empty] | 14.22 | 1.8018 | -1.395 | -1.5511 | 117.044 | -0.79
[6 empty] | 14.23 | 1.8034 | -1.395 | -1.5505 | 117.036 | -0.79
[6 empty] | 14.24 | 1.8027 | -1.395 | -1.55 | 117.0351 | -0.79
[6 empty] | 14.25 | 1.8029 | -1.395 | -1.5494 | 117.0459 | -0.79
[6 empty] | 14.26 | 1.8059 | -1.395 | -1.5482 | 117.0513 | -0.79
[6 empty] | 14.27 | 1.8073 | -1.395 | -1.5466 | 117.055 | -0.79
[6 empty] | 14.28 | 1.8072 | -1.395 | -1.5459 | 117.0627 | -0.79
[6 empty] | 14.29 | 1.8083 | -1.395 | -1.546 | 117.0623 | -0.79
[6 empty] | 14.3 | 1.8077 | -1.395 | -1.5458 | 117.0506 | -0.79
[6 empty] | 14.31 | 1.8056 | -1.395 | -1.5464 | 117.0451 | -0.79
[6 empty] | 14.32 | 1.8026 | -1.395 | -1.5477 | 117.0425 | -0.79
[6 empty] | 14.33 | 1.8015 | -1.395 | -1.5478 | 117.0257 | -0.79
[6 empty] | 14.34 | 1.8032 | -1.395 | -1.5475 | 117.0177 | -0.79
[6 empty] | 14.35 | 1.8025 | -1.395 | -1.5473 | 117.0262 | -0.79
[6 empty] | 14.36 | 1.8022 | -1.395 | -1.5466 | 117.0259 | -0.79
[6 empty] | 14.37 | 1.8045 | -1.395 | -1.5472 | 117.0186 | -0.79
[6 empty] | 14.38 | 1.8052 | -1.395 | -1.5489 | 117.0237 | -0.79
[6 empty] | 14.39 | 1.805 | -1.395 | -1.5491 | 117.034 | -0.79
[6 empty] | 14.4 | 1.8056 | -1.395 | -1.5487 | 117.0296 | -0.79
[6 empty] | 14.41 | 1.8052 | -1.395 | -1.5486 | 117.0253 | -0.79
[6 empty] | 14.42 | 1.8037 | -1.395 | -1.5487 | 117.0312 | -0.79
[6 empty] | 14.43 | 1.8025 | -1.395 | -1.549 | 117.0388 | -0.79
[6 empty] | 14.44 | 1.802 | -1.395 | -1.5496 | 117.0457 | -0.79
[6 empty] | 14.45 | 1.8024 | -1.395 | -1.5498 | 117.0498 | -0.79
[6 empty] | 14.46 | 1.803 | -1.395 | -1.5492 | 117.0682 | -0.79
[6 empty] | 14.47 | 1.8037 | -1.395 | -1.5489 | 117.0892 | -0.79
[6 empty] | 14.48 | 1.804 | -1.395 | -1.5494 | 117.1054 | -0.79
[6 empty] | 14.49 | 1.8041 | -1.395 | -1.5489 | 117.1261 | -0.79
[6 empty] | 14.5 | 1.8059 | -1.395 | -1.5473 | 117.1425 | -0.79
[6 empty] | 14.51 | 1.809 | -1.395 | -1.5476 | 117.1525 | -0.79
[6 empty] | 14.52 | 1.8086 | -1.395 | -1.5487 | 117.1583 | -0.79
[6 empty] | 14.53 | 1.8066 | -1.395 | -1.5483 | 117.1633 | -0.79
[6 empty] | 14.54 | 1.8066 | -1.395 | -1.5464 | 117.1638 | -0.79
[6 empty] | 14.55 | 1.8071 | -1.395 | -1.5451 | 117.163 | -0.79
[6 empty] | 14.56 | 1.8059 | -1.395 | -1.5463 | 117.1678 | -0.79
[6 empty] | 14.57 | 1.8044 | -1.395 | -1.5482 | 117.1715 | -0.79
[6 empty] | 14.58 | 1.8035 | -1.395 | -1.5497 | 117.1694 | -0.79
[6 empty] | 14.59 | 1.8042 | -1.395 | -1.5506 | 117.1747 | -0.79
[6 empty] | 14.6 | 1.8045 | -1.395 | -1.5502 | 117.1812 | -0.79
[6 empty] | 14.61 | 1.8054 | -1.395 | -1.5486 | 117.1733 | -0.79
[6 empty] | 14.62 | 1.8071 | -1.395 | -1.5477 | 117.165 | -0.79
[6 empty] | 14.63 | 1.8078 | -1.395 | -1.5473 | 117.1694 | -0.79
[6 empty] | 14.64 | 1.807 | -1.395 | -1.5476 | 117.1764 | -0.79
[6 empty] | 14.65 | 1.8063 | -1.395 | -1.5473 | 117.1745 | -0.79
[6 empty] | 14.66 | 1.8067 | -1.395 | -1.5463 | 117.1669 | -0.79
[6 empty] | 14.67 | 1.8069 | -1.395 | -1.5454 | 117.1647 | -0.79
[6 empty] | 14.68 | 1.8066 | -1.395 | -1.5451 | 117.1625 | -0.79
[6 empty] | 14.69 | 1.8051 | -1.395 | -1.5458 | 117.155 | -0.79
[6 empty] | 14.7 | 1.8048 | -1.395 | -1.546 | 117.149 | -0.79
[6 empty] | 14.71 | 1.8034 | -1.395 | -1.5459 | 117.1376 | -0.79
[6 empty] | 14.72 | 1.8017 | -1.395 | -1.547 | 117.1302 | -0.79
[6 empty] | 14.73 | 1.802 | -1.395 | -1.5485 | 117.1339 | -0.79
[6 empty] | 14.74 | 1.8025 | -1.395 | -1.5492 | 117.1341 | -0.79
[6 empty] | 14.75 | 1.8008 | -1.395 | -1.5503 | 117.1229 | -0.79
[6 empty] | 14.76 | 1.8011 | -1.395 | -1.55 | 117.1198 | -0.79
[6 empty] | 14.77 | 1.8034 | -1.395 | -1.5486 | 117.1298 | -0.79
[6 empty] | 14.78 | 1.804 | -1.395 | -1.5496 | 117.1449 | -0.79
[6 empty] | 14.79 | 1.805 | -1.395 | -1.5507 | 117.159 | -0.79
[6 empty] | 14.8 | 1.8057 | -1.395 | -1.5493 | 117.1583 | -0.79
[6 empty] | 14.81 | 1.8065 | -1.395 | -1.5478 | 117.158 | -0.79
[6 empty] | 14.82 | 1.8065 | -1.395 | -1.5475 | 117.1635 | -0.79
[6 empty] | 14.83 | 1.8062 | -1.395 | -1.5473 | 117.166 | -0.79
[6 empty] | 14.84 | 1.8064 | -1.395 | -1.5465 | 117.1605 | -0.79
[6 empty] | 14.85 | 1.8056 | -1.395 | -1.5447 | 117.1579 | -0.79
[6 empty] | 14.86 | 1.8052 | -1.395 | -1.5458 | 117.1514 | -0.79
[6 empty] | 14.87 | 1.805 | -1.395 | -1.5477 | 117.1448 | -0.79
[6 empty] | 14.88 | 1.8037 | -1.395 | -1.546 | 117.1508 | -0.79
[6 empty] | 14.89 | 1.8041 | -1.395 | -1.5444 | 117.1596 | -0.79
[6 empty] | 14.9 | 1.8065 | -1.395 | -1.5442 | 117.1609 | -0.79
[6 empty] | 14.91 | 1.807 | -1.395 | -1.5442 | 117.16 | -0.79
[6 empty] | 14.92 | 1.806 | -1.395 | -1.5447 | 117.1717 | -0.79
[6 empty] | 14.93 | 1.8057 | -1.395 | -1.5463 | 117.1783 | -0.79
[6 empty] | 14.94 | 1.8064 | -1.395 | -1.5472 | 117.17 | -0.79
[6 empty] | 14.95 | 1.8065 | -1.395 | -1.547 | 117.1633 | -0.79
[6 empty] | 14.96 | 1.8056 | -1.395 | -1.5462 | 117.1666 | -0.79
[6 empty] | 14.97 | 1.8052 | -1.395 | -1.5454 | 117.1661 | -0.79
[6 empty] | 14.98 | 1.8056 | -1.395 | -1.5455 | 117.151 | -0.79
[6 empty] | 14.99 | 1.8048 | -1.395 | -1.5467 | 117.1378 | -0.79
[6 empty] | 15 | 1.8037 | -1.395 | -1.5483 | 117.1347 | -0.79
[6 empty] | 15.01 | 1.802 | -1.395 | -1.5476 | 117.1245 | -0.78998
[6 empty] | 15.02 | 1.8015 | -1.395 | -1.5468 | 117.1127 | -0.78988
[6 empty] | 15.03 | 1.8017 | -1.395 | -1.5467 | 117.1079 | -0.78978
[6 empty] | 15.04 | 1.8019 | -1.395 | -1.5459 | 117.107 | -0.78968
[6 empty] | 15.05 | 1.8043 | -1.395 | -1.5467 | 117.11 | -0.78958
[6 empty] | 15.06 | 1.805 | -1.395 | -1.5484 | 117.1181 | -0.78948
[6 empty] | 15.07 | 1.8042 | -1.395 | -1.5491 | 117.1259 | -0.78938
[6 empty] | 15.08 | 1.8051 | -1.395 | -1.5488 | 117.1211 | -0.78928
[6 empty] | 15.09 | 1.8054 | -1.395 | -1.5473 | 117.109 | -0.78918
[6 empty] | 15.1 | 1.8046 | -1.395 | -1.5465 | 117.1017 | -0.78908
[6 empty] | 15.11 | 1.802 | -1.395 | -1.5466 | 117.0975 | -0.78898
[6 empty] | 15.12 | 1.801 | -1.395 | -1.5457 | 117.0998 | -0.78888
[6 empty] | 15.13 | 1.8029 | -1.395 | -1.5448 | 117.1122 | -0.78878
[6 empty] | 15.14 | 1.8047 | -1.395 | -1.5447 | 117.1238 | -0.78868
[6 empty] | 15.15 | 1.8075 | -1.395 | -1.5456 | 117.1247 | -0.78858
[6 empty] | 15.16 | 1.808 | -1.395 | -1.5454 | 117.1192 | -0.78848
[6 empty] | 15.17 | 1.8061 | -1.395 | -1.5443 | 117.1223 | -0.78838
[6 empty] | 15.18 | 1.8048 | -1.395 | -1.5439 | 117.1192 | -0.78828
[6 empty] | 15.19 | 1.8055 | -1.395 | -1.5448 | 117.1073 | -0.78818
[6 empty] | 15.2 | 1.8061 | -1.395 | -1.5462 | 117.1022 | -0.78808
[6 empty] | 15.21 | 1.8046 | -1.395 | -1.547 | 117.1031 | -0.78798
[6 empty] | 15.22 | 1.8034 | -1.395 | -1.5473 | 117.104 | -0.78788
[6 empty] | 15.23 | 1.8026 | -1.395 | -1.5472 | 117.0977 | -0.78778
[6 empty] | 15.24 | 1.8034 | -1.395 | -1.5471 | 117.0951 | -0.78768
[6 empty] | 15.25 | 1.8043 | -1.395 | -1.5466 | 117.0978 | -0.78758
[6 empty] | 15.26 | 1.8037 | -1.395 | -1.5479 | 117.0964 | -0.78748
[6 empty] | 15.27 | 1.8034 | -1.395 | -1.55 | 117.1023 | -0.78738
[6 empty] | 15.28 | 1.8039 | -1.395 | -1.5498 | 117.1154 | -0.78728
[6 empty] | 15.29 | 1.8048 | -1.395 | -1.5484 | 117.1247 | -0.78718
[6 empty] | 15.3 | 1.8069 | -1.395 | -1.548 | 117.1281 | -0.78708
[6 empty] | 15.31 | 1.8061 | -1.395 | -1.549 | 117.1251 | -0.78698
[6 empty] | 15.32 | 1.8029 | -1.395 | -1.55 | 117.1245 | -0.78688
[6 empty] | 15.33 | 1.8011 | -1.395 | -1.5492 | 117.1264 | -0.78678
[6 empty] | 15.34 | 1.8013 | -1.395 | -1.5468 | 117.1285 | -0.78668
[6 empty] | 15.35 | 1.8042 | -1.395 | -1.5459 | 117.1403 | -0.78658
[6 empty] | 15.36 | 1.8075 | -1.395 | -1.5459 | 117.1493 | -0.78648
[6 empty] | 15.37 | 1.809 | -1.395 | -1.546 | 117.143 | -0.78638
[6 empty] | 15.38 | 1.8075 | -1.395 | -1.5462 | 117.1411 | -0.78628
[6 empty] | 15.39 | 1.8065 | -1.395 | -1.5459 | 117.1482 | -0.78618
[6 empty] | 15.4 | 1.8058 | -1.395 | -1.5454 | 117.1447 | -0.78608
[6 empty] | 15.41 | 1.8054 | -1.395 | -1.5469 | 117.1239 | -0.78598
[6 empty] | 15.42 | 1.8041 | -1.395 | -1.5484 | 117.1151 | -0.78588
[6 empty] | 15.43 | 1.8016 | -1.395 | -1.5472 | 117.1156 | -0.78578
[6 empty] | 15.44 | 1.8017 | -1.395 | -1.545 | 117.1062 | -0.78568
[6 empty] | 15.45 | 1.8037 | -1.395 | -1.5433 | 117.0993 | -0.78558
[6 empty] | 15.46 | 1.8049 | -1.395 | -1.5431 | 117.0808 | -0.78548
[6 empty] | 15.47 | 1.805 | -1.395 | -1.5442 | 117.0583 | -0.78538
[6 empty] | 15.48 | 1.8038 | -1.395 | -1.5459 | 117.0483 | -0.78528
[6 empty] | 15.49 | 1.8027 | -1.395 | -1.5469 | 117.054 | -0.78518
[6 empty] | 15.5 | 1.8015 | -1.395 | -1.5461 | 117.061 | -0.78508
[6 empty] | 15.51 | 1.8002 | -1.395 | -1.5453 | 117.0601 | -0.78498
[6 empty] | 15.52 | 1.8006 | -1.395 | -1.5446 | 117.0623 | -0.78488
[6 empty] | 15.53 | 1.8034 | -1.395 | -1.544 | 117.0653 | -0.78478
[6 empty] | 15.54 | 1.8056 | -1.395 | -1.5445 | 117.0599 | -0.78468
[6 empty] | 15.55 | 1.8062 | -1.395 | -1.5457 | 117.0529 | -0.78458
[6 empty] | 15.56 | 1.805 | -1.395 | -1.5468 | 117.0623 | -0.78448
[6 empty] | 15.57 | 1.8031 | -1.395 | -1.5468 | 117.0744 | -0.78438
[6 empty] | 15.58 | 1.8021 | -1.395 | -1.547 | 117.078 | -0.78428
[6 empty] | 15.59 | 1.8022 | -1.395 | -1.5473 | 117.0752 | -0.78418
[6 empty] | 15.6 | 1.8021 | -1.395 | -1.5464 | 117.078 | -0.78408
[6 empty] | 15.61 | 1.8043 | -1.395 | -1.5461 | 117.0762 | -0.78398
[6 empty] | 15.62 | 1.8068 | -1.395 | -1.5468 | 117.0721 | -0.78388
[6 empty] | 15.63 | 1.8058 | -1.395 | -1.5468 | 117.077 | -0.78378
[6 empty] | 15.64 | 1.8038 | -1.395 | -1.5458 | 117.0788 | -0.78368
[6 empty] | 15.65 | 1.8023 | -1.395 | -1.5451 | 117.0792 | -0.78358
[6 empty] | 15.66 | 1.8025 | -1.395 | -1.5466 | 117.0882 | -0.78348
[6 empty] | 15.67 | 1.8037 | -1.395 | -1.5478 | 117.1091 | -0.78338
[6 empty] | 15.68 | 1.8052 | -1.395 | -1.5468 | 117.1237 | -0.78328
[6 empty] | 15.69 | 1.8058 | -1.395 | -1.546 | 117.1254 | -0.78318
[6 empty] | 15.7 | 1.806 | -1.395 | -1.5457 | 117.13 | -0.78308
[6 empty] | 15.71 | 1.8073 | -1.395 | -1.544 | 117.1467 | -0.78298
[6 empty] | 15.72 | 1.8076 | -1.395 | -1.5423 | 117.1616 | -0.78288
[6 empty] | 15.73 | 1.8089 | -1.395 | -1.5426 | 117.1671 | -0.78278
[6 empty] | 15.74 | 1.8092 | -1.395 | -1.5427 | 117.1574 | -0.78268
[6 empty] | 15.75 | 1.8064 | -1.395 | -1.5431 | 117.1435 | -0.78258
[6 empty] | 15.76 | 1.805 | -1.395 | -1.5436 | 117.1429 | -0.78248
[6 empty] | 15.77 | 1.805 | -1.395 | -1.5442 | 117.1443 | -0.78238
[6 empty] | 15.78 | 1.8052 | -1.395 | -1.5463 | 117.132 | -0.78228
[6 empty] | 15.79 | 1.8044 | -1.395 | -1.5473 | 117.1104 | -0.78218
[6 empty] | 15.8 | 1.8012 | -1.395 | -1.5469 | 117.1028 | -0.78208
[6 empty] | 15.81 | 1.8014 | -1.395 | -1.5471 | 117.1074 | -0.78198
[6 empty] | 15.82 | 1.8036 | -1.395 | -1.5466 | 117.1105 | -0.78188
[6 empty] | 15.83 | 1.8039 | -1.395 | -1.5457 | 117.1073 | -0.78178
[6 empty] | 15.84 | 1.8043 | -1.395 | -1.5457 | 117.1066 | -0.78168
[6 empty] | 15.85 | 1.8047 | -1.395 | -1.5446 | 117.1151 | -0.78158
[6 empty] | 15.86 | 1.807 | -1.395 | -1.5442 | 117.1156 | -0.78148
[6 empty] | 15.87 | 1.807 | -1.395 | -1.5445 | 117.1067 | -0.78138
[6 empty] | 15.88 | 1.8054 | -1.395 | -1.5449 | 117.1117 | -0.78128
[6 empty] | 15.89 | 1.8052 | -1.395 | -1.5457 | 117.1196 | -0.78118
[6 empty] | 15.9 | 1.8046 | -1.395 | -1.5451 | 117.1125 | -0.78108
[6 empty] | 15.91 | 1.8016 | -1.395 | -1.5447 | 117.1117 | -0.78098
[6 empty] | 15.92 | 1.7999 | -1.395 | -1.5449 | 117.1185 | -0.78088
[6 empty] | 15.93 | 1.8022 | -1.395 | -1.5437 | 117.1178 | -0.78078
[6 empty] | 15.94 | 1.8044 | -1.395 | -1.543 | 117.1132 | -0.78068
[6 empty] | 15.95 | 1.8057 | -1.395 | -1.5435 | 117.1144 | -0.78058
[6 empty] | 15.96 | 1.8056 | -1.395 | -1.5436 | 117.1105 | -0.78048
[6 empty] | 15.97 | 1.8057 | -1.395 | -1.5443 | 117.0996 | -0.78038
[6 empty] | 15.98 | 1.805 | -1.395 | -1.5461 | 117.0929 | -0.78028
[6 empty] | 15.99 | 1.8026 | -1.395 | -1.5477 | 117.0941 | -0.78018
[6 empty] | 16 | 1.802 | -1.395 | -1.5476 | 117.1056 | -0.78008
[6 empty] | 16.01 | 1.8029 | -1.395 | -1.5467 | 117.1128 | -0.78
[6 empty] | 16.02 | 1.8039 | -1.395 | -1.5459 | 117.1114 | -0.78
[6 empty] | 16.03 | 1.8058 | -1.395 | -1.545 | 117.1066 | -0.78
[6 empty] | 16.04 | 1.8068 | -1.395 | -1.5451 | 117.1015 | -0.78
[6 empty] | 16.05 | 1.8062 | -1.395 | -1.5462 | 117.0988 | -0.78
[6 empty] | 16.06 | 1.8047 | -1.395 | -1.5461 | 117.0941 | -0.78
[6 empty] | 16.07 | 1.8059 | -1.395 | -1.5456 | 117.0764 | -0.78
[6 empty] | 16.08 | 1.8068 | -1.395 | -1.5455 | 117.0582 | -0.78
[6 empty] | 16.09 | 1.8054 | -1.395 | -1.5448 | 117.0484 | -0.78
[6 empty] | 16.1 | 1.8028 | -1.395 | -1.5445 | 117.0351 | -0.78
[6 empty] | 16.11 | 1.8007 | -1.395 | -1.5447 | 117.0231 | -0.78
[6 empty] | 16.12 | 1.8022 | -1.395 | -1.5444 | 117.0176 | -0.78
[6 empty] | 16.13 | 1.8043 | -1.395 | -1.5449 | 117.0227 | -0.78
[6 empty] | 16.14 | 1.8044 | -1.395 | -1.5453 | 117.0289 | -0.78
[6 empty] | 16.15 | 1.8042 | -1.395 | -1.5436 | 117.0259 | -0.78
[6 empty] | 16.16 | 1.8049 | -1.395 | -1.5425 | 117.0161 | -0.78
[6 empty] | 16.17 | 1.8053 | -1.395 | -1.5426 | 117.0137 | -0.78
[6 empty] | 16.18 | 1.8059 | -1.395 | -1.5427 | 117.0188 | -0.78
[6 empty] | 16.19 | 1.804 | -1.395 | -1.544 | 117.0219 | -0.78
[6 empty] | 16.2 | 1.8007 | -1.395 | -1.5457 | 117.0307 | -0.78
[6 empty] | 16.21 | 1.8004 | -1.395 | -1.5453 | 117.0395 | -0.78
[6 empty] | 16.22 | 1.8022 | -1.395 | -1.5437 | 117.0346 | -0.78
[6 empty] | 16.23 | 1.8032 | -1.395 | -1.5441 | 117.0296 | -0.78
[6 empty] | 16.24 | 1.8038 | -1.395 | -1.5451 | 117.0356 | -0.78
[6 empty] | 16.25 | 1.8043 | -1.395 | -1.5452 | 117.0417 | -0.78
[6 empty] | 16.26 | 1.8049 | -1.395 | -1.5453 | 117.0405 | -0.78
[6 empty] | 16.27 | 1.8042 | -1.395 | -1.5456 | 117.0375 | -0.78
[6 empty] | 16.28 | 1.8032 | -1.395 | -1.5466 | 117.0438 | -0.78
[6 empty] | 16.29 | 1.8046 | -1.395 | -1.5473 | 117.0478 | -0.78
[6 empty] | 16.3 | 1.8056 | -1.395 | -1.5468 | 117.0402 | -0.78
[6 empty] | 16.31 | 1.8048 | -1.395 | -1.5467 | 117.0331 | -0.78
[6 empty] | 16.32 | 1.8041 | -1.395 | -1.547 | 117.0344 | -0.78
[6 empty] | 16.33 | 1.8049 | -1.395 | -1.5465 | 117.0328 | -0.78
[6 empty] | 16.34 | 1.8059 | -1.395 | -1.5461 | 117.025 | -0.78
[6 empty] | 16.35 | 1.8053 | -1.395 | -1.5465 | 117.0223 | -0.78
[6 empty] | 16.36 | 1.8042 | -1.395 | -1.5463 | 117.0254 | -0.78
[6 empty] | 16.37 | 1.8042 | -1.395 | -1.5457 | 117.0214 | -0.78
[6 empty] | 16.38 | 1.8039 | -1.395 | -1.5451 | 117.018 | -0.78
[6 empty] | 16.39 | 1.8028 | -1.395 | -1.5435 | 117.0196 | -0.78
[6 empty] | 16.4 | 1.8023 | -1.395 | -1.5432 | 117.0214 | -0.78
[6 empty] | 16.41 | 1.8041 | -1.395 | -1.5449 | 117.0179 | -0.78
[6 empty] | 16.42 | 1.8052 | -1.395 | -1.5461 | 117.0147 | -0.78
[6 empty] | 16.43 | 1.8039 | -1.395 | -1.5457 | 117.0185 | -0.78
[6 empty] | 16.44 | 1.8031 | -1.395 | -1.5453 | 117.0161 | -0.78
[6 empty] | 16.45 | 1.8029 | -1.395 | -1.5467 | 117.0195 | -0.78
[6 empty] | 16.46 | 1.8034 | -1.395 | -1.5479 | 117.0288 | -0.78
[6 empty] | 16.47 | 1.8045 | -1.395 | -1.5478 | 117.0343 | -0.78
[6 empty] | 16.48 | 1.8048 | -1.395 | -1.5467 | 117.0391 | -0.78
[6 empty] | 16.49 | 1.8042 | -1.395 | -1.5456 | 117.0412 | -0.78
[6 empty] | 16.5 | 1.8045 | -1.395 | -1.5456 | 117.0378 | -0.78
[6 empty] | 16.51 | 1.8054 | -1.395 | -1.5459 | 117.0339 | -0.78
[6 empty] | 16.52 | 1.8043 | -1.395 | -1.5458 | 117.04 | -0.78
[6 empty] | 16.53 | 1.8033 | -1.395 | -1.5449 | 117.0422 | -0.78
[6 empty] | 16.54 | 1.8039 | -1.395 | -1.5441 | 117.0287 | -0.78
[6 empty] | 16.55 | 1.8034 | -1.395 | -1.5443 | 117.0223 | -0.78
[6 empty] | 16.56 | 1.8026 | -1.395 | -1.5455 | 117.0276 | -0.78
[6 empty] | 16.57 | 1.8033 | -1.395 | -1.5462 | 117.0322 | -0.78
[6 empty] | 16.58 | 1.8042 | -1.395 | -1.5467 | 117.0294 | -0.78
[6 empty] | 16.59 | 1.8037 | -1.395 | -1.5473 | 117.0265 | -0.78
[6 empty] | 16.6 | 1.8029 | -1.395 | -1.5477 | 117.0376 | -0.78
[6 empty] | 16.61 | 1.8027 | -1.395 | -1.5478 | 117.0414 | -0.78
[6 empty] | 16.62 | 1.8056 | -1.395 | -1.5464 | 117.0393 | -0.78
[6 empty] | 16.63 | 1.8069 | -1.395 | -1.5448 | 117.0396 | -0.78
[6 empty] | 16.64 | 1.8049 | -1.395 | -1.5439 | 117.0294 | -0.78
[6 empty] | 16.65 | 1.8046 | -1.395 | -1.5438 | 117.0063 | -0.78
[6 empty] | 16.66 | 1.8033 | -1.395 | -1.544 | 116.983 | -0.78
[6 empty] | 16.67 | 1.8027 | -1.395 | -1.5445 | 116.9619 | -0.78
[6 empty] | 16.68 | 1.8019 | -1.395 | -1.5441 | 116.939 | -0.78
[6 empty] | 16.69 | 1.8008 | -1.395 | -1.543 | 116.9135 | -0.78
[6 empty] | 16.7 | 1.8006 | -1.395 | -1.5431 | 116.89 | -0.78
[6 empty] | 16.71 | 1.8005 | -1.395 | -1.5432 | 116.877 | -0.78
[6 empty] | 16.72 | 1.8012 | -1.395 | -1.5431 | 116.855 | -0.78
[6 empty] | 16.73 | 1.8006 | -1.395 | -1.5444 | 116.8364 | -0.78
[6 empty] | 16.74 | 1.7987 | -1.395 | -1.5463 | 116.831 | -0.78
[6 empty] | 16.75 | 1.7985 | -1.395 | -1.5467 | 116.8279 | -0.78
[6 empty] | 16.76 | 1.8004 | -1.395 | -1.5455 | 116.8245 | -0.78
[6 empty] | 16.77 | 1.8012 | -1.395 | -1.5453 | 116.8205 | -0.78
[6 empty] | 16.78 | 1.8015 | -1.395 | -1.5454 | 116.8244 | -0.78
[6 empty] | 16.79 | 1.8021 | -1.395 | -1.5445 | 116.8263 | -0.78
[6 empty] | 16.8 | 1.8025 | -1.395 | -1.5445 | 116.8217 | -0.78
[6 empty] | 16.81 | 1.803 | -1.395 | -1.5447 | 116.8133 | -0.78
[6 empty] | 16.82 | 1.8018 | -1.395 | -1.5458 | 116.7948 | -0.78
[6 empty] | 16.83 | 1.8002 | -1.395 | -1.548 | 116.7796 | -0.78
[6 empty] | 16.84 | 1.7996 | -1.395 | -1.5494 | 116.7804 | -0.78
[6 empty] | 16.85 | 1.8003 | -1.395 | -1.5484 | 116.7874 | -0.78
[6 empty] | 16.86 | 1.8017 | -1.395 | -1.5472 | 116.7903 | -0.78
[6 empty] | 16.87 | 1.8018 | -1.395 | -1.5479 | 116.7877 | -0.78
[6 empty] | 16.88 | 1.8022 | -1.395 | -1.5483 | 116.7956 | -0.78
[6 empty] | 16.89 | 1.803 | -1.395 | -1.5475 | 116.8057 | -0.78
[6 empty] | 16.9 | 1.8027 | -1.395 | -1.5463 | 116.8064 | -0.78
[6 empty] | 16.91 | 1.8041 | -1.395 | -1.5441 | 116.8036 | -0.78
[6 empty] | 16.92 | 1.8044 | -1.395 | -1.5439 | 116.8054 | -0.78
[6 empty] | 16.93 | 1.8044 | -1.395 | -1.5454 | 116.8099 | -0.78
[6 empty] | 16.94 | 1.8043 | -1.395 | -1.5453 | 116.8081 | -0.78
[6 empty] | 16.95 | 1.8018 | -1.395 | -1.5449 | 116.805 | -0.78
[6 empty] | 16.96 | 1.8005 | -1.395 | -1.5452 | 116.8073 | -0.78
[6 empty] | 16.97 | 1.8017 | -1.395 | -1.5456 | 116.8039 | -0.78
[6 empty] | 16.98 | 1.8022 | -1.395 | -1.5463 | 116.7978 | -0.78
[6 empty] | 16.99 | 1.8011 | -1.395 | -1.5477 | 116.7969 | -0.78
[6 empty] | 17 | 1.8016 | -1.395 | -1.5496 | 116.7949 | -0.78
[6 empty] | 17.01 | 1.8024 | -1.395 | -1.5508 | 116.7966 | -0.78
[6 empty] | 17.02 | 1.8023 | -1.395 | -1.5501 | 116.8015 | -0.78
[6 empty] | 17.03 | 1.8027 | -1.395 | -1.5496 | 116.8053 | -0.78
[6 empty] | 17.04 | 1.8033 | -1.395 | -1.5497 | 116.7991 | -0.78
[6 empty] | 17.05 | 1.8028 | -1.395 | -1.549 | 116.7967 | -0.78
[6 empty] | 17.06 | 1.8027 | -1.395 | -1.5474 | 116.8027 | -0.78
[6 empty] | 17.07 | 1.8031 | -1.395 | -1.5468 | 116.8058 | -0.78
[6 empty] | 17.08 | 1.8033 | -1.395 | -1.5474 | 116.8019 | -0.78
[6 empty] | 17.09 | 1.8033 | -1.395 | -1.5472 | 116.7931 | -0.78
[6 empty] | 17.1 | 1.8023 | -1.395 | -1.5464 | 116.7947 | -0.78
[6 empty] | 17.11 | 1.801 | -1.395 | -1.5465 | 116.7937 | -0.78
[6 empty] | 17.12 | 1.8013 | -1.395 | -1.5467 | 116.783 | -0.78
[6 empty] | 17.13 | 1.8017 | -1.395 | -1.5465 | 116.7804 | -0.78
[6 empty] | 17.14 | 1.8017 | -1.395 | -1.5465 | 116.7855 | -0.78
[6 empty] | 17.15 | 1.8017 | -1.395 | -1.5472 | 116.7834 | -0.78
[6 empty] | 17.16 | 1.801 | -1.395 | -1.5479 | 116.7723 | -0.78
[6 empty] | 17.17 | 1.8012 | -1.395 | -1.5479 | 116.7634 | -0.78
[6 empty] | 17.18 | 1.8013 | -1.395 | -1.5474 | 116.7671 | -0.78
[6 empty] | 17.19 | 1.801 | -1.395 | -1.5474 | 116.7699 | -0.78
[6 empty] | 17.2 | 1.8008 | -1.395 | -1.5472 | 116.763 | -0.78
[6 empty] | 17.21 | 1.801 | -1.395 | -1.5468 | 116.7639 | -0.78
[6 empty] | 17.22 | 1.8023 | -1.395 | -1.5468 | 116.7643 | -0.78
[6 empty] | 17.23 | 1.8029 | -1.395 | -1.5478 | 116.7563 | -0.78
[6 empty] | 17.24 | 1.8025 | -1.395 | -1.5482 | 116.748 | -0.78
[6 empty] | 17.25 | 1.801 | -1.395 | -1.5472 | 116.7519 | -0.78
[6 empty] | 17.26 | 1.8007 | -1.395 | -1.547 | 116.7526 | -0.78
[6 empty] | 17.27 | 1.8012 | -1.395 | -1.5482 | 116.7538 | -0.78
[6 empty] | 17.28 | 1.8012 | -1.395 | -1.5494 | 116.7568 | -0.78
[6 empty] | 17.29 | 1.801 | -1.395 | -1.5493 | 116.751 | -0.78
[6 empty] | 17.3 | 1.7996 | -1.395 | -1.5494 | 116.7504 | -0.78
[6 empty] | 17.31 | 1.7983 | -1.395 | -1.5498 | 116.7503 | -0.78
[6 empty] | 17.32 | 1.7962 | -1.395 | -1.5507 | 116.7536 | -0.78
[6 empty] | 17.33 | 1.7945 | -1.395 | -1.5505 | 116.7605 | -0.78
[6 empty] | 17.34 | 1.795 | -1.395 | -1.5487 | 116.7562 | -0.78
[6 empty] | 17.35 | 1.7948 | -1.395 | -1.5483 | 116.7523 | -0.78
[6 empty] | 17.36 | 1.7927 | -1.395 | -1.5487 | 116.7696 | -0.78
[6 empty] | 17.37 | 1.7924 | -1.395 | -1.5476 | 116.7706 | -0.78
[6 empty] | 17.38 | 1.793 | -1.395 | -1.5461 | 116.7654 | -0.78
[6 empty] | 17.39 | 1.7912 | -1.395 | -1.5434 | 116.7749 | -0.78
[6 empty] | 17.4 | 1.7889 | -1.395 | -1.5357 | 116.7791 | -0.78
[6 empty] | 17.41 | 1.7889 | -1.395 | -1.5269 | 116.7848 | -0.78
[6 empty] | 17.42 | 1.7918 | -1.395 | -1.5235 | 116.792 | -0.78
[6 empty] | 17.43 | 1.795 | -1.395 | -1.5226 | 116.7951 | -0.78
[6 empty] | 17.44 | 1.7951 | -1.395 | -1.5219 | 116.7904 | -0.78
[6 empty] | 17.45 | 1.7904 | -1.395 | -1.5219 | 116.7879 | -0.78
[6 empty] | 17.46 | 1.7886 | -1.395 | -1.5196 | 116.7835 | -0.78
[6 empty] | 17.47 | 1.7906 | -1.395 | -1.5155 | 116.7785 | -0.78
[6 empty] | 17.48 | 1.791 | -1.395 | -1.5132 | 116.7732 | -0.78
[6 empty] | 17.49 | 1.7898 | -1.395 | -1.5116 | 116.761 | -0.78
[6 empty] | 17.5 | 1.7888 | -1.395 | -1.5071 | 116.7558 | -0.78
[6 empty] | 17.51 | 1.7881 | -1.395 | -1.5016 | 116.7591 | -0.78
[6 empty] | 17.52 | 1.7868 | -1.395 | -1.4977 | 116.7783 | -0.78
[6 empty] | 17.53 | 1.7864 | -1.395 | -1.4949 | 116.797 | -0.78
[6 empty] | 17.54 | 1.7881 | -1.395 | -1.4939 | 116.7986 | -0.78
[6 empty] | 17.55 | 1.789 | -1.395 | -1.4941 | 116.8065 | -0.78
[6 empty] | 17.56 | 1.7874 | -1.395 | -1.4936 | 116.8172 | -0.78
[6 empty] | 17.57 | 1.786 | -1.395 | -1.489 | 116.831 | -0.78
[6 empty] | 17.58 | 1.7868 | -1.395 | -1.4831 | 116.85 | -0.78
[6 empty] | 17.59 | 1.7871 | -1.395 | -1.4801 | 116.8531 | -0.78
[6 empty] | 17.6 | 1.7845 | -1.395 | -1.4787 | 116.8457 | -0.78
[6 empty] | 17.61 | 1.783 | -1.395 | -1.4787 | 116.8434 | -0.78
[6 empty] | 17.62 | 1.7824 | -1.395 | -1.4783 | 116.8397 | -0.78
[6 empty] | 17.63 | 1.7815 | -1.395 | -1.4758 | 116.8296 | -0.78
[6 empty] | 17.64 | 1.7799 | -1.395 | -1.4703 | 116.8239 | -0.78
[6 empty] | 17.65 | 1.7787 | -1.395 | -1.4653 | 116.8191 | -0.78
[6 empty] | 17.66 | 1.7794 | -1.395 | -1.4643 | 116.8113 | -0.78
[6 empty] | 17.67 | 1.7796 | -1.395 | -1.463 | 116.8018 | -0.78
[6 empty] | 17.68 | 1.7788 | -1.395 | -1.4609 | 116.7936 | -0.78
[6 empty] | 17.69 | 1.7777 | -1.395 | -1.4561 | 116.7868 | -0.78
[6 empty] | 17.7 | 1.7775 | -1.395 | -1.4469 | 116.778 | -0.78
[6 empty] | 17.71 | 1.7779 | -1.395 | -1.441 | 116.774 | -0.78
[6 empty] | 17.72 | 1.7785 | -1.395 | -1.437 | 116.7724 | -0.78
[6 empty] | 17.73 | 1.7781 | -1.395 | -1.4319 | 116.7685 | -0.78
[6 empty] | 17.74 | 1.7773 | -1.395 | -1.4286 | 116.7631 | -0.78
[6 empty] | 17.75 | 1.7779 | -1.395 | -1.4272 | 116.763 | -0.78
[6 empty] | 17.76 | 1.7788 | -1.395 | -1.4276 | 116.7612 | -0.78
[6 empty] | 17.77 | 1.7782 | -1.395 | -1.4302 | 116.7416 | -0.78
[6 empty] | 17.78 | 1.7776 | -1.395 | -1.4339 | 116.7301 | -0.78
[6 empty] | 17.79 | 1.7763 | -1.395 | -1.4379 | 116.7291 | -0.78
[6 empty] | 17.8 | 1.7745 | -1.395 | -1.4405 | 116.7224 | -0.78
[6 empty] | 17.81 | 1.7752 | -1.395 | -1.4412 | 116.7224 | -0.78
[6 empty] | 17.82 | 1.775 | -1.395 | -1.4433 | 116.7327 | -0.78
[6 empty] | 17.83 | 1.7753 | -1.395 | -1.4458 | 116.7331 | -0.78
[6 empty] | 17.84 | 1.7775 | -1.395 | -1.4508 | 116.7183 | -0.78
[6 empty] | 17.85 | 1.7773 | -1.395 | -1.4611 | 116.7164 | -0.78
[6 empty] | 17.86 | 1.7753 | -1.395 | -1.4717 | 116.7187 | -0.78
[6 empty] | 17.87 | 1.7747 | -1.395 | -1.4823 | 116.7125 | -0.78
[6 empty] | 17.88 | 1.7755 | -1.395 | -1.489 | 116.7164 | -0.78
[6 empty] | 17.89 | 1.7759 | -1.395 | -1.4908 | 116.7259 | -0.78
[6 empty] | 17.9 | 1.7763 | -1.395 | -1.4916 | 116.7249 | -0.78
[6 empty] | 17.91 | 1.7769 | -1.395 | -1.4918 | 116.712 | -0.78
[6 empty] | 17.92 | 1.776 | -1.395 | -1.499 | 116.7006 | -0.78
[6 empty] | 17.93 | 1.7722 | -1.395 | -1.5044 | 116.697 | -0.78
[6 empty] | 17.94 | 1.77 | -1.395 | -1.4996 | 116.6966 | -0.78
[6 empty] | 17.95 | 1.7723 | -1.395 | -1.4947 | 116.6987 | -0.78
[6 empty] | 17.96 | 1.7751 | -1.395 | -1.4926 | 116.7018 | -0.78
[6 empty] | 17.97 | 1.7769 | -1.395 | -1.4917 | 116.7043 | -0.78
[6 empty] | 17.98 | 1.7766 | -1.395 | -1.4911 | 116.7061 | -0.78
[6 empty] | 17.99 | 1.775 | -1.395 | -1.4897 | 116.6974 | -0.78
[6 empty] | 18 | 1.7751 | -1.395 | -1.4863 | 116.684 | -0.78
[6 empty] | 18.01 | 1.7762 | -1.395 | -1.4837 | 116.6825 | -0.78004
[6 empty] | 18.02 | 1.7772 | -1.395 | -1.4849 | 116.6751 | -0.78024
[6 empty] | 18.03 | 1.7769 | -1.395 | -1.4871 | 116.6665 | -0.78044
[6 empty] | 18.04 | 1.7752 | -1.395 | -1.4882 | 116.6751 | -0.78064
[6 empty] | 18.05 | 1.7752 | -1.395 | -1.4878 | 116.6879 | -0.78084
[6 empty] | 18.06 | 1.7759 | -1.395 | -1.4861 | 116.6918 | -0.78104
[6 empty] | 18.07 | 1.7773 | -1.395 | -1.4857 | 116.703 | -0.78124
[6 empty] | 18.08 | 1.7781 | -1.395 | -1.4856 | 116.719 | -0.78144
[6 empty] | 18.09 | 1.7781 | -1.395 | -1.485 | 116.7265 | -0.78164
[6 empty] | 18.1 | 1.7797 | -1.395 | -1.4845 | 116.7299 | -0.78184
[6 empty] | 18.11 | 1.7801 | -1.395 | -1.4844 | 116.7265 | -0.78204
[6 empty] | 18.12 | 1.7786 | -1.395 | -1.486 | 116.7235 | -0.78224
[6 empty] | 18.13 | 1.7778 | -1.395 | -1.4875 | 116.7238 | -0.78244
[6 empty] | 18.14 | 1.7783 | -1.395 | -1.4874 | 116.7213 | -0.78264
[6 empty] | 18.15 | 1.7763 | -1.395 | -1.4868 | 116.7218 | -0.78284
[6 empty] | 18.16 | 1.7749 | -1.395 | -1.4874 | 116.7214 | -0.78304
[6 empty] | 18.17 | 1.776 | -1.395 | -1.4884 | 116.7188 | -0.78324
[6 empty] | 18.18 | 1.7775 | -1.395 | -1.4887 | 116.7261 | -0.78344
[6 empty] | 18.19 | 1.7795 | -1.395 | -1.4893 | 116.7259 | -0.78364
[6 empty] | 18.2 | 1.7788 | -1.395 | -1.4894 | 116.7281 | -0.78384
[6 empty] | 18.21 | 1.7762 | -1.395 | -1.4893 | 116.7436 | -0.78404
[6 empty] | 18.22 | 1.7769 | -1.395 | -1.4887 | 116.7538 | -0.78424
[6 empty] | 18.23 | 1.7772 | -1.395 | -1.4857 | 116.7516 | -0.78444
[6 empty] | 18.24 | 1.7748 | -1.395 | -1.48 | 116.7497 | -0.78464
[6 empty] | 18.25 | 1.7755 | -1.395 | -1.4738 | 116.7576 | -0.78484
[6 empty] | 18.26 | 1.7784 | -1.395 | -1.4705 | 116.7587 | -0.78504
[6 empty] | 18.27 | 1.7786 | -1.395 | -1.4688 | 116.7642 | -0.78524
[6 empty] | 18.28 | 1.7777 | -1.395 | -1.4679 | 116.7731 | -0.78544
[6 empty] | 18.29 | 1.7779 | -1.395 | -1.4672 | 116.7737 | -0.78564
[6 empty] | 18.3 | 1.7785 | -1.395 | -1.4659 | 116.7736 | -0.78584
[6 empty] | 18.31 | 1.7792 | -1.395 | -1.4644 | 116.7736 | -0.78604
[6 empty] | 18.32 | 1.7786 | -1.395 | -1.4638 | 116.776 | -0.78624
[6 empty] | 18.33 | 1.7778 | -1.395 | -1.4647 | 116.781 | -0.78644
[6 empty] | 18.34 | 1.7777 | -1.395 | -1.4641 | 116.7815 | -0.78664
[6 empty] | 18.35 | 1.7763 | -1.395 | -1.4602 | 116.7858 | -0.78684
[6 empty] | 18.36 | 1.7756 | -1.395 | -1.4552 | 116.8005 | -0.78704
[6 empty] | 18.37 | 1.7758 | -1.395 | -1.4423 | 116.8078 | -0.78724
[6 empty] | 18.38 | 1.7768 | -1.395 | -1.4304 | 116.8098 | -0.78744
[6 empty] | 18.39 | 1.7776 | -1.395 | -1.427 | 116.8134 | -0.78764
[6 empty] | 18.4 | 1.7764 | -1.395 | -1.4228 | 116.8187 | -0.78784
[6 empty] | 18.41 | 1.776 | -1.395 | -1.4183 | 116.8171 | -0.78804
[6 empty] | 18.42 | 1.7776 | -1.395 | -1.4158 | 116.8142 | -0.78824
[6 empty] | 18.43 | 1.778 | -1.395 | -1.415 | 116.8187 | -0.78844
[6 empty] | 18.44 | 1.7752 | -1.395 | -1.4141 | 116.8201 | -0.78864
[6 empty] | 18.45 | 1.7731 | -1.395 | -1.4136 | 116.8199 | -0.78884
[6 empty] | 18.46 | 1.7745 | -1.395 | -1.4135 | 116.824 | -0.78904
[6 empty] | 18.47 | 1.7761 | -1.395 | -1.4121 | 116.8283 | -0.78924
[6 empty] | 18.48 | 1.7758 | -1.395 | -1.4103 | 116.8267 | -0.78944
[6 empty] | 18.49 | 1.7756 | -1.395 | -1.4104 | 116.8192 | -0.78964
[6 empty] | 18.5 | 1.7763 | -1.395 | -1.4102 | 116.8112 | -0.78984
[6 empty] | 18.51 | 1.7782 | -1.395 | -1.4085 | 116.8076 | -0.79004
[6 empty] | 18.52 | 1.7787 | -1.395 | -1.4075 | 116.8067 | -0.79024
[6 empty] | 18.53 | 1.7781 | -1.395 | -1.4072 | 116.8005 | -0.79044
[6 empty] | 18.54 | 1.7793 | -1.395 | -1.4075 | 116.7843 | -0.79064
[6 empty] | 18.55 | 1.7815 | -1.395 | -1.4083 | 116.7714 | -0.79084
[6 empty] | 18.56 | 1.782 | -1.395 | -1.4074 | 116.7634 | -0.79104
[6 empty] | 18.57 | 1.7806 | -1.395 | -1.4059 | 116.7693 | -0.79124
[6 empty] | 18.58 | 1.7812 | -1.395 | -1.4042 | 116.7698 | -0.79144
[6 empty] | 18.59 | 1.7832 | -1.395 | -1.4023 | 116.758 | -0.79164
[6 empty] | 18.6 | 1.7835 | -1.395 | -1.4022 | 116.7577 | -0.79184
[6 empty] | 18.61 | 1.7832 | -1.395 | -1.4018 | 116.7541 | -0.79204
[6 empty] | 18.62 | 1.7842 | -1.395 | -1.401 | 116.7395 | -0.79224
[6 empty] | 18.63 | 1.7853 | -1.395 | -1.4017 | 116.7328 | -0.79244
[6 empty] | 18.64 | 1.7858 | -1.395 | -1.4035 | 116.7435 | -0.79264
[6 empty] | 18.65 | 1.7876 | -1.395 | -1.4072 | 116.7519 | -0.79284
[6 empty] | 18.66 | 1.7882 | -1.395 | -1.4138 | 116.7529 | -0.79304
[6 empty] | 18.67 | 1.7869 | -1.395 | -1.4223 | 116.7515 | -0.79324
[6 empty] | 18.68 | 1.7865 | -1.395 | -1.4268 | 116.7608 | -0.79344
[6 empty] | 18.69 | 1.7872 | -1.395 | -1.4266 | 116.7735 | -0.79364
[6 empty] | 18.7 | 1.7886 | -1.395 | -1.4268 | 116.778 | -0.79384
[6 empty] | 18.71 | 1.7892 | -1.395 | -1.4289 | 116.7942 | -0.79404
[6 empty] | 18.72 | 1.7893 | -1.395 | -1.4283 | 116.8338 | -0.79424
[6 empty] | 18.73 | 1.7897 | -1.395 | -1.4221 | 116.8714 | -0.79444
[6 empty] | 18.74 | 1.7913 | -1.395 | -1.4145 | 116.8912 | -0.79464
[6 empty] | 18.75 | 1.7925 | -1.395 | -1.4095 | 116.9107 | -0.79484
[6 empty] | 18.76 | 1.7939 | -1.395 | -1.4078 | 116.9306 | -0.79504
[6 empty] | 18.77 | 1.7967 | -1.395 | -1.4073 | 116.9497 | -0.79524
[6 empty] | 18.78 | 1.7976 | -1.395 | -1.4071 | 116.9626 | -0.79544
[6 empty] | 18.79 | 1.7961 | -1.395 | -1.4055 | 116.9714 | -0.79564
[6 empty] | 18.8 | 1.7945 | -1.395 | -1.4026 | 116.9764 | -0.79584
[6 empty] | 18.81 | 1.7952 | -1.395 | -1.4009 | 116.9762 | -0.79604
[6 empty] | 18.82 | 1.7966 | -1.395 | -1.4026 | 116.9933 | -0.79624
[6 empty] | 18.83 | 1.7958 | -1.395 | -1.4041 | 117.0125 | -0.79644
[6 empty] | 18.84 | 1.795 | -1.395 | -1.4039 | 117.014 | -0.79664
[6 empty] | 18.85 | 1.7958 | -1.395 | -1.4044 | 117.0162 | -0.79684
[6 empty] | 18.86 | 1.7964 | -1.395 | -1.4046 | 117.0286 | -0.79704
[6 empty] | 18.87 | 1.7953 | -1.395 | -1.4035 | 117.038 | -0.79724
[6 empty] | 18.88 | 1.7946 | -1.395 | -1.4018 | 117.0409 | -0.79744
[6 empty] | 18.89 | 1.7957 | -1.395 | -1.4004 | 117.0475 | -0.79764
[6 empty] | 18.9 | 1.7968 | -1.395 | -1.3986 | 117.0527 | -0.79784
[6 empty] | 18.91 | 1.7973 | -1.395 | -1.3977 | 117.0439 | -0.79804
[6 empty] | 18.92 | 1.7966 | -1.395 | -1.3976 | 117.0549 | -0.79824
[6 empty] | 18.93 | 1.796 | -1.395 | -1.3968 | 117.0775 | -0.79844
[6 empty] | 18.94 | 1.7962 | -1.395 | -1.3954 | 117.0783 | -0.79864
[6 empty] | 18.95 | 1.797 | -1.395 | -1.395 | 117.0762 | -0.79884
[6 empty] | 18.96 | 1.7977 | -1.395 | -1.3943 | 117.0769 | -0.79904
[6 empty] | 18.97 | 1.7983 | -1.395 | -1.3934 | 117.0776 | -0.79924
[6 empty] | 18.98 | 1.7987 | -1.395 | -1.3938 | 117.076 | -0.79944
[6 empty] | 18.99 | 1.798 | -1.395 | -1.3957 | 117.0727 | -0.79964
[6 empty] | 19 | 1.7957 | -1.395 | -1.3978 | 117.0694 | -0.79984
[6 empty] | 19.01 | 1.7947 | -1.395 | -1.398 | 117.0747 | -0.8
[6 empty] | 19.02 | 1.7963 | -1.395 | -1.3982 | 117.0841 | -0.8
[6 empty] | 19.03 | 1.7972 | -1.395 | -1.3976 | 117.0924 | -0.8
[6 empty] | 19.04 | 1.7974 | -1.395 | -1.3962 | 117.0925 | -0.8
[6 empty] | 19.05 | 1.7981 | -1.395 | -1.3963 | 117.0846 | -0.8
[6 empty] | 19.06 | 1.7999 | -1.395 | -1.3971 | 117.0835 | -0.8
[6 empty] | 19.07 | 1.8009 | -1.395 | -1.396 | 117.0941 | -0.8
[6 empty] | 19.08 | 1.8012 | -1.395 | -1.395 | 117.1029 | -0.8
[6 empty] | 19.09 | 1.8018 | -1.395 | -1.3957 | 117.0957 | -0.8
[6 empty] | 19.1 | 1.8019 | -1.395 | -1.3967 | 117.0879 | -0.8
[6 empty] | 19.11 | 1.8008 | -1.395 | -1.3986 | 117.0839 | -0.8
[6 empty] | 19.12 | 1.7987 | -1.395 | -1.3993 | 117.0805 | -0.8
[6 empty] | 19.13 | 1.7969 | -1.395 | -1.3984 | 117.081 | -0.8
[6 empty] | 19.14 | 1.7973 | -1.395 | -1.3978 | 117.0837 | -0.8
[6 empty] | 19.15 | 1.7976 | -1.395 | -1.3982 | 117.0853 | -0.8
[6 empty] | 19.16 | 1.7966 | -1.395 | -1.3988 | 117.0903 | -0.8
[6 empty] | 19.17 | 1.799 | -1.395 | -1.3982 | 117.0955 | -0.8
[6 empty] | 19.18 | 1.8015 | -1.395 | -1.3973 | 117.0942 | -0.8
[6 empty] | 19.19 | 1.8009 | -1.395 | -1.397 | 117.0918 | -0.8
[6 empty] | 19.2 | 1.8 | -1.395 | -1.397 | 117.0905 | -0.8
[6 empty] | 19.21 | 1.7999 | -1.395 | -1.3963 | 117.0911 | -0.8
[6 empty] | 19.22 | 1.7998 | -1.395 | -1.3943 | 117.0955 | -0.8
[6 empty] | 19.23 | 1.7989 | -1.395 | -1.3938 | 117.0941 | -0.8
[6 empty] | 19.24 | 1.798 | -1.395 | -1.3946 | 117.0817 | -0.8
[6 empty] | 19.25 | 1.7978 | -1.395 | -1.3952 | 117.0755 | -0.8
[6 empty] | 19.26 | 1.7982 | -1.395 | -1.3958 | 117.0753 | -0.8
[6 empty] | 19.27 | 1.7992 | -1.395 | -1.3955 | 117.0758 | -0.8
[6 empty] | 19.28 | 1.7979 | -1.395 | -1.3951 | 117.0756 | -0.8
[6 empty] | 19.29 | 1.7964 | -1.395 | -1.3955 | 117.0692 | -0.8
[6 empty] | 19.3 | 1.798 | -1.395 | -1.3961 | 117.0692 | -0.8
[6 empty] | 19.31 | 1.8 | -1.395 | -1.3971 | 117.0714 | -0.8
[6 empty] | 19.32 | 1.8002 | -1.395 | -1.3979 | 117.077 | -0.8
[6 empty] | 19.33 | 1.7999 | -1.395 | -1.3982 | 117.081 | -0.8
[6 empty] | 19.34 | 1.8004 | -1.395 | -1.3987 | 117.0815 | -0.8
[6 empty] | 19.35 | 1.8003 | -1.395 | -1.3985 | 117.0845 | -0.8
[6 empty] | 19.36 | 1.7995 | -1.395 | -1.3971 | 117.0807 | -0.8
[6 empty] | 19.37 | 1.7988 | -1.395 | -1.3957 | 117.0882 | -0.8
[6 empty] | 19.38 | 1.7985 | -1.395 | -1.3957 | 117.1079 | -0.8
[6 empty] | 19.39 | 1.7991 | -1.395 | -1.3964 | 117.1222 | -0.8
[6 empty] | 19.4 | 1.8004 | -1.395 | -1.3953 | 117.1318 | -0.8
[6 empty] | 19.41 | 1.8011 | -1.395 | -1.3938 | 117.1401 | -0.8
[6 empty] | 19.42 | 1.801 | -1.395 | -1.3944 | 117.1403 | -0.8
[6 empty] | 19.43 | 1.8004 | -1.395 | -1.3954 | 117.1324 | -0.8
[6 empty] | 19.44 | 1.7992 | -1.395 | -1.3958 | 117.1318 | -0.8
[6 empty] | 19.45 | 1.798 | -1.395 | -1.3966 | 117.1401 | -0.8
[6 empty] | 19.46 | 1.7981 | -1.395 | -1.3975 | 117.1429 | -0.8
[6 empty] | 19.47 | 1.799 | -1.395 | -1.3979 | 117.1406 | -0.8
[6 empty] | 19.48 | 1.7994 | -1.395 | -1.3979 | 117.1334 | -0.8
[6 empty] | 19.49 | 1.7995 | -1.395 | -1.3974 | 117.1198 | -0.8
[6 empty] | 19.5 | 1.8002 | -1.395 | -1.3974 | 117.113 | -0.8
[6 empty] | 19.51 | 1.8004 | -1.395 | -1.3972 | 117.1052 | -0.8
[6 empty] | 19.52 | 1.7994 | -1.395 | -1.3984 | 117.1034 | -0.8
[6 empty] | 19.53 | 1.7975 | -1.395 | -1.3992 | 117.1005 | -0.8
[6 empty] | 19.54 | 1.7959 | -1.395 | -1.3983 | 117.0924 | -0.8
[6 empty] | 19.55 | 1.7968 | -1.395 | -1.3981 | 117.0968 | -0.8
[6 empty] | 19.56 | 1.7984 | -1.395 | -1.3964 | 117.104 | -0.8
[6 empty] | 19.57 | 1.7988 | -1.395 | -1.3951 | 117.1122 | -0.8
[6 empty] | 19.58 | 1.8006 | -1.395 | -1.3959 | 117.1164 | -0.8
[6 empty] | 19.59 | 1.8011 | -1.395 | -1.3965 | 117.1192 | -0.8
[6 empty] | 19.6 | 1.7992 | -1.395 | -1.3964 | 117.1238 | -0.8
[6 empty] | 19.61 | 1.7986 | -1.395 | -1.3966 | 117.1254 | -0.8
[6 empty] | 19.62 | 1.7985 | -1.395 | -1.3978 | 117.1281 | -0.8
[6 empty] | 19.63 | 1.7964 | -1.395 | -1.3994 | 117.1372 | -0.8
[6 empty] | 19.64 | 1.7962 | -1.395 | -1.4006 | 117.1443 | -0.8
[6 empty] | 19.65 | 1.7984 | -1.395 | -1.4014 | 117.158 | -0.8
[6 empty] | 19.66 | 1.7983 | -1.395 | -1.4024 | 117.1925 | -0.8
[6 empty] | 19.67 | 1.8004 | -1.395 | -1.4015 | 117.2279 | -0.8
[6 empty] | 19.68 | 1.8031 | -1.395 | -1.3996 | 117.2444 | -0.8
[6 empty] | 19.69 | 1.802 | -1.395 | -1.3994 | 117.2594 | -0.8
[6 empty] | 19.7 | 1.8003 | -1.395 | -1.3998 | 117.2827 | -0.8
[6 empty] | 19.71 | 1.8005 | -1.395 | -1.3992 | 117.2993 | -0.8
[6 empty] | 19.72 | 1.8028 | -1.395 | -1.397 | 117.3194 | -0.8
[6 empty] | 19.73 | 1.8066 | -1.395 | -1.3955 | 117.3302 | -0.8
[6 empty] | 19.74 | 1.8069 | -1.395 | -1.3949 | 117.3219 | -0.8
[6 empty] | 19.75 | 1.8042 | -1.395 | -1.3945 | 117.3096 | -0.8
[6 empty] | 19.76 | 1.8037 | -1.395 | -1.3945 | 117.3004 | -0.8
[6 empty] | 19.77 | 1.8026 | -1.395 | -1.3947 | 117.3034 | -0.8
[6 empty] | 19.78 | 1.8001 | -1.395 | -1.3953 | 117.3008 | -0.8
[6 empty] | 19.79 | 1.7996 | -1.395 | -1.3966 | 117.2846 | -0.8
[6 empty] | 19.8 | 1.7984 | -1.395 | -1.3976 | 117.2745 | -0.8
[6 empty] | 19.81 | 1.7977 | -1.395 | -1.3979 | 117.2772 | -0.8
[6 empty] | 19.82 | 1.7984 | -1.395 | -1.3983 | 117.2798 | -0.8
[6 empty] | 19.83 | 1.7986 | -1.395 | -1.3993 | 117.2797 | -0.8
[6 empty] | 19.84 | 1.799 | -1.395 | -1.4006 | 117.2879 | -0.8
[6 empty] | 19.85 | 1.7989 | -1.395 | -1.4001 | 117.303 | -0.8
[6 empty] | 19.86 | 1.8007 | -1.395 | -1.398 | 117.308 | -0.8
[6 empty] | 19.87 | 1.8016 | -1.395 | -1.3966 | 117.3184 | -0.8
[6 empty] | 19.88 | 1.8023 | -1.395 | -1.3967 | 117.3333 | -0.8
[6 empty] | 19.89 | 1.8036 | -1.395 | -1.3964 | 117.3341 | -0.8
[6 empty] | 19.9 | 1.8036 | -1.395 | -1.3966 | 117.3333 | -0.8
[6 empty] | 19.91 | 1.8022 | -1.395 | -1.3976 | 117.3328 | -0.8
[6 empty] | 19.92 | 1.8005 | -1.395 | -1.3967 | 117.3304 | -0.8
[6 empty] | 19.93 | 1.7972 | -1.395 | -1.396 | 117.3358 | -0.8
[6 empty] | 19.94 | 1.7964 | -1.395 | -1.3969 | 117.3477 | -0.8
[6 empty] | 19.95 | 1.7992 | -1.395 | -1.3967 | 117.3593 | -0.8
[6 empty] | 19.96 | 1.7992 | -1.395 | -1.3952 | 117.3751 | -0.8
[6 empty] | 19.97 | 1.8004 | -1.395 | -1.3944 | 117.3893 | -0.8
[6 empty] | 19.98 | 1.8015 | -1.395 | -1.3953 | 117.3947 | -0.8
[6 empty] | 19.99 | 1.8006 | -1.395 | -1.3976 | 117.3953 | -0.8
[6 empty] | 20 | 1.801 | -1.395 | -1.3995 | 117.4012 | -0.8
[6 empty] | 20 | 1.8017 | -1.395 | -1.4002 | 117.4064 | -0.8
[6 empty] | 20.01 | 1.8024 | -1.395 | -1.3993 | 117.4093 | -0.80002
[6 empty] | 20.02 | 1.8027 | -1.395 | -1.3986 | 117.4228 | -0.80012
[6 empty] | 20.03 | 1.802 | -1.395 | -1.3977 | 117.426 | -0.80022
[6 empty] | 20.04 | 1.8003 | -1.395 | -1.3968 | 117.4185 | -0.80032
[6 empty] | 20.05 | 1.7991 | -1.395 | -1.3971 | 117.4203 | -0.80042
[6 empty] | 20.06 | 1.8008 | -1.395 | -1.401 | 117.4223 | -0.80052
[6 empty] | 20.07 | 1.8017 | -1.395 | -1.4102 | 117.4142 | -0.80062
[6 empty] | 20.08 | 1.8004 | -1.395 | -1.4165 | 117.4079 | -0.80072
[6 empty] | 20.09 | 1.8004 | -1.395 | -1.4179 | 117.4184 | -0.80082
[6 empty] | 20.1 | 1.8015 | -1.395 | -1.4184 | 117.4251 | -0.80092
[6 empty] | 20.11 | 1.8014 | -1.395 | -1.4175 | 117.4223 | -0.80102
[6 empty] | 20.12 | 1.8013 | -1.395 | -1.4174 | 117.4345 | -0.80112
[6 empty] | 20.13 | 1.8024 | -1.395 | -1.4183 | 117.4483 | -0.80122
[6 empty] | 20.14 | 1.803 | -1.395 | -1.4174 | 117.4481 | -0.80132
[6 empty] | 20.15 | 1.8026 | -1.395 | -1.4161 | 117.4561 | -0.80142
[6 empty] | 20.16 | 1.8022 | -1.395 | -1.4168 | 117.4663 | -0.80152
[6 empty] | 20.17 | 1.804 | -1.395 | -1.4174 | 117.4559 | -0.80162
[6 empty] | 20.18 | 1.8053 | -1.395 | -1.4175 | 117.4381 | -0.80172
[6 empty] | 20.19 | 1.8032 | -1.395 | -1.418 | 117.4359 | -0.80182
[6 empty] | 20.2 | 1.8014 | -1.395 | -1.4201 | 117.4465 | -0.80192
[6 empty] | 20.21 | 1.8022 | -1.395 | -1.4256 | 117.4471 | -0.80202
[6 empty] | 20.22 | 1.802 | -1.395 | -1.4302 | 117.4379 | -0.80212
[6 empty] | 20.23 | 1.7991 | -1.395 | -1.434 | 117.4368 | -0.80222
[6 empty] | 20.24 | 1.798 | -1.395 | -1.437 | 117.4413 | -0.80232
[6 empty] | 20.25 | 1.8 | -1.395 | -1.4372 | 117.4399 | -0.80242
[6 empty] | 20.26 | 1.8016 | -1.395 | -1.4371 | 117.4362 | -0.80252
[6 empty] | 20.27 | 1.8021 | -1.395 | -1.4371 | 117.4422 | -0.80262
[6 empty] | 20.28 | 1.8024 | -1.395 | -1.4372 | 117.455 | -0.80272
[6 empty] | 20.29 | 1.8029 | -1.395 | -1.4375 | 117.4626 | -0.80282
[6 empty] | 20.3 | 1.8032 | -1.395 | -1.4377 | 117.4639 | -0.80292
[6 empty] | 20.31 | 1.804 | -1.395 | -1.4377 | 117.4669 | -0.80302
[6 empty] | 20.32 | 1.8061 | -1.395 | -1.4361 | 117.4694 | -0.80312
[6 empty] | 20.33 | 1.805 | -1.395 | -1.4365 | 117.4658 | -0.80322
[6 empty] | 20.34 | 1.8029 | -1.395 | -1.4381 | 117.4581 | -0.80332
[6 empty] | 20.35 | 1.8035 | -1.395 | -1.4378 | 117.4625 | -0.80342
[6 empty] | 20.36 | 1.804 | -1.395 | -1.4367 | 117.4733 | -0.80352
[6 empty] | 20.37 | 1.803 | -1.395 | -1.4364 | 117.4763 | -0.80362
[6 empty] | 20.38 | 1.8028 | -1.395 | -1.4362 | 117.4888 | -0.80372
[6 empty] | 20.39 | 1.8031 | -1.395 | -1.4352 | 117.5039 | -0.80382
[6 empty] | 20.4 | 1.8038 | -1.395 | -1.4352 | 117.5071 | -0.80392
[6 empty] | 20.41 | 1.8043 | -1.395 | -1.4357 | 117.5072 | -0.80402
[6 empty] | 20.42 | 1.8053 | -1.395 | -1.4358 | 117.5062 | -0.80412
[6 empty] | 20.43 | 1.8041 | -1.395 | -1.4361 | 117.4904 | -0.80422
[6 empty] | 20.44 | 1.802 | -1.395 | -1.4375 | 117.4754 | -0.80432
[6 empty] | 20.45 | 1.8014 | -1.395 | -1.4383 | 117.4744 | -0.80442
[6 empty] | 20.46 | 1.8023 | -1.395 | -1.4382 | 117.4672 | -0.80452
[6 empty] | 20.47 | 1.8059 | -1.395 | -1.438 | 117.449 | -0.80462
[6 empty] | 20.48 | 1.8044 | -1.395 | -1.4381 | 117.4354 | -0.80472
[6 empty] | 20.49 | 1.8017 | -1.395 | -1.4381 | 117.4346 | -0.80482
[6 empty] | 20.5 | 1.8029 | -1.395 | -1.4365 | 117.4356 | -0.80492
[6 empty] | 20.51 | 1.8053 | -1.395 | -1.4348 | 117.4295 | -0.80502
[6 empty] | 20.52 | 1.8065 | -1.395 | -1.4344 | 117.4267 | -0.80512
[6 empty] | 20.53 | 1.8063 | -1.395 | -1.4344 | 117.442 | -0.80522
[6 empty] | 20.54 | 1.8057 | -1.395 | -1.4342 | 117.4477 | -0.80532
[6 empty] | 20.55 | 1.8058 | -1.395 | -1.4343 | 117.4433 | -0.80542
[6 empty] | 20.56 | 1.8064 | -1.395 | -1.4338 | 117.451 | -0.80552
[6 empty] | 20.57 | 1.8057 | -1.395 | -1.4332 | 117.456 | -0.80562
[6 empty] | 20.58 | 1.8035 | -1.395 | -1.4344 | 117.4528 | -0.80572
[6 empty] | 20.59 | 1.8026 | -1.395 | -1.4361 | 117.4479 | -0.80582
[6 empty] | 20.6 | 1.8027 | -1.395 | -1.436 | 117.4459 | -0.80592
[6 empty] | 20.61 | 1.8029 | -1.395 | -1.4362 | 117.447 | -0.80602
[6 empty] | 20.62 | 1.8039 | -1.395 | -1.4371 | 117.4484 | -0.80612
[6 empty] | 20.63 | 1.8042 | -1.395 | -1.4367 | 117.4521 | -0.80622
[6 empty] | 20.64 | 1.8042 | -1.395 | -1.4353 | 117.4528 | -0.80632
[6 empty] | 20.65 | 1.8048 | -1.395 | -1.4342 | 117.4468 | -0.80642
[6 empty] | 20.66 | 1.8061 | -1.395 | -1.4347 | 117.4369 | -0.80652
[6 empty] | 20.67 | 1.8073 | -1.395 | -1.4361 | 117.4274 | -0.80662
[6 empty] | 20.68 | 1.8068 | -1.395 | -1.4358 | 117.3962 | -0.80672
[6 empty] | 20.69 | 1.8053 | -1.395 | -1.4347 | 117.3541 | -0.80682
[6 empty] | 20.7 | 1.8022 | -1.395 | -1.4331 | 117.3238 | -0.80692
[6 empty] | 20.71 | 1.8 | -1.395 | -1.4328 | 117.2934 | -0.80702
[6 empty] | 20.72 | 1.7998 | -1.395 | -1.4339 | 117.2665 | -0.80712
[6 empty] | 20.73 | 1.8002 | -1.395 | -1.4328 | 117.2338 | -0.80722
[6 empty] | 20.74 | 1.8012 | -1.395 | -1.4317 | 117.2105 | -0.80732
[6 empty] | 20.75 | 1.8011 | -1.395 | -1.4319 | 117.2065 | -0.80742
[6 empty] | 20.76 | 1.8008 | -1.395 | -1.4313 | 117.195 | -0.80752
[6 empty] | 20.77 | 1.8011 | -1.395 | -1.4316 | 117.1806 | -0.80762
[6 empty] | 20.78 | 1.8001 | -1.395 | -1.4356 | 117.1881 | -0.80772
[6 empty] | 20.79 | 1.7989 | -1.395 | -1.4386 | 117.202 | -0.80782
[6 empty] | 20.8 | 1.8004 | -1.395 | -1.4385 | 117.2043 | -0.80792
[6 empty] | 20.81 | 1.8014 | -1.395 | -1.4387 | 117.2112 | -0.80802
[6 empty] | 20.82 | 1.8021 | -1.395 | -1.439 | 117.2262 | -0.80812
[6 empty] | 20.83 | 1.8029 | -1.395 | -1.4394 | 117.2357 | -0.80822
[6 empty] | 20.84 | 1.8041 | -1.395 | -1.4395 | 117.2348 | -0.80832
[6 empty] | 20.85 | 1.8051 | -1.395 | -1.4392 | 117.2325 | -0.80842
[6 empty] | 20.86 | 1.8044 | -1.395 | -1.4383 | 117.2329 | -0.80852
[6 empty] | 20.87 | 1.8041 | -1.395 | -1.4373 | 117.2279 | -0.80862
[6 empty] | 20.88 | 1.8048 | -1.395 | -1.4375 | 117.2263 | -0.80872
[6 empty] | 20.89 | 1.8044 | -1.395 | -1.4373 | 117.2268 | -0.80882
[6 empty] | 20.9 | 1.8035 | -1.395 | -1.4366 | 117.2176 | -0.80892
[6 empty] | 20.91 | 1.8047 | -1.395 | -1.437 | 117.2083 | -0.80902
[6 empty] | 20.92 | 1.8048 | -1.395 | -1.4369 | 117.2059 | -0.80912
[6 empty] | 20.93 | 1.8034 | -1.395 | -1.4359 | 117.2076 | -0.80922
[6 empty] | 20.94 | 1.8039 | -1.395 | -1.4352 | 117.2037 | -0.80932
[6 empty] | 20.95 | 1.8046 | -1.395 | -1.437 | 117.2036 | -0.80942
[6 empty] | 20.96 | 1.8033 | -1.395 | -1.4385 | 117.2142 | -0.80952
[6 empty] | 20.97 | 1.8034 | -1.395 | -1.4371 | 117.229 | -0.80962
[6 empty] | 20.98 | 1.8058 | -1.395 | -1.4359 | 117.2264 | -0.80972
[6 empty] | 20.99 | 1.8061 | -1.395 | -1.4367 | 117.2098 | -0.80982
[6 empty] | 21 | 1.8045 | -1.395 | -1.4377 | 117.1972 | -0.80992
[6 empty] | 21.01 | 1.8041 | -1.395 | -1.438 | 117.1817 | -0.80998
[6 empty] | 21.02 | 1.8056 | -1.395 | -1.4382 | 117.168 | -0.80988
[6 empty] | 21.03 | 1.8036 | -1.395 | -1.439 | 117.1455 | -0.80978
[6 empty] | 21.04 | 1.7999 | -1.395 | -1.4408 | 117.1286 | -0.80968
[6 empty] | 21.05 | 1.8004 | -1.395 | -1.4413 | 117.1282 | -0.80958
[6 empty] | 21.06 | 1.8019 | -1.395 | -1.4406 | 117.1245 | -0.80948
[6 empty] | 21.07 | 1.8029 | -1.395 | -1.4392 | 117.1261 | -0.80938
[6 empty] | 21.08 | 1.8028 | -1.395 | -1.4388 | 117.1224 | -0.80928
[6 empty] | 21.09 | 1.8036 | -1.395 | -1.4401 | 117.107 | -0.80918
[6 empty] | 21.1 | 1.8042 | -1.395 | -1.441 | 117.1018 | -0.80908
[6 empty] | 21.11 | 1.8033 | -1.395 | -1.4409 | 117.0994 | -0.80898
[6 empty] | 21.12 | 1.8012 | -1.395 | -1.4406 | 117.0972 | -0.80888
[6 empty] | 21.13 | 1.8019 | -1.395 | -1.4397 | 117.0873 | -0.80878
[6 empty] | 21.14 | 1.8037 | -1.395 | -1.4385 | 117.0734 | -0.80868
[6 empty] | 21.15 | 1.8033 | -1.395 | -1.439 | 117.0754 | -0.80858
[6 empty] | 21.16 | 1.8035 | -1.395 | -1.4396 | 117.0762 | -0.80848
[6 empty] | 21.17 | 1.8036 | -1.395 | -1.4391 | 117.0728 | -0.80838
[6 empty] | 21.18 | 1.8029 | -1.395 | -1.4389 | 117.0742 | -0.80828
[6 empty] | 21.19 | 1.8019 | -1.395 | -1.4386 | 117.081 | -0.80818
[6 empty] | 21.2 | 1.8014 | -1.395 | -1.4388 | 117.0906 | -0.80808
[6 empty] | 21.21 | 1.8012 | -1.395 | -1.4391 | 117.1036 | -0.80798
[6 empty] | 21.22 | 1.8023 | -1.395 | -1.4387 | 117.1156 | -0.80788
[6 empty] | 21.23 | 1.8048 | -1.395 | -1.44 | 117.1112 | -0.80778
[6 empty] | 21.24 | 1.8055 | -1.395 | -1.4442 | 117.0982 | -0.80768
[6 empty] | 21.25 | 1.8027 | -1.395 | -1.452 | 117.0975 | -0.80758
[6 empty] | 21.26 | 1.8009 | -1.395 | -1.4597 | 117.1005 | -0.80748
[6 empty] | 21.27 | 1.8018 | -1.395 | -1.4636 | 117.0922 | -0.80738
[6 empty] | 21.28 | 1.8019 | -1.395 | -1.4672 | 117.0916 | -0.80728
[6 empty] | 21.29 | 1.8007 | -1.395 | -1.4718 | 117.1008 | -0.80718
[6 empty] | 21.3 | 1.8013 | -1.395 | -1.4763 | 117.099 | -0.80708
[6 empty] | 21.31 | 1.8039 | -1.395 | -1.4824 | 117.0873 | -0.80698
[6 empty] | 21.32 | 1.8041 | -1.395 | -1.4874 | 117.0779 | -0.80688
[6 empty] | 21.33 | 1.8027 | -1.395 | -1.4888 | 117.0728 | -0.80678
[6 empty] | 21.34 | 1.8022 | -1.395 | -1.4894 | 117.0627 | -0.80668
[6 empty] | 21.35 | 1.8028 | -1.395 | -1.4894 | 117.0511 | -0.80658
[6 empty] | 21.36 | 1.8033 | -1.395 | -1.4878 | 117.0524 | -0.80648
[6 empty] | 21.37 | 1.8027 | -1.395 | -1.4869 | 117.0597 | -0.80638
[6 empty] | 21.38 | 1.8038 | -1.395 | -1.4906 | 117.0528 | -0.80628
[6 empty] | 21.39 | 1.805 | -1.395 | -1.4987 | 117.0489 | -0.80618
[6 empty] | 21.4 | 1.8034 | -1.395 | -1.5055 | 117.0557 | -0.80608
[6 empty] | 21.41 | 1.8014 | -1.395 | -1.5087 | 117.0585 | -0.80598
[6 empty] | 21.42 | 1.8017 | -1.395 | -1.5104 | 117.0571 | -0.80588
[6 empty] | 21.43 | 1.8025 | -1.395 | -1.5113 | 117.0562 | -0.80578
[6 empty] | 21.44 | 1.8025 | -1.395 | -1.5138 | 117.0629 | -0.80568
[6 empty] | 21.45 | 1.8016 | -1.395 | -1.5177 | 117.0703 | -0.80558
[6 empty] | 21.46 | 1.8015 | -1.395 | -1.5197 | 117.0661 | -0.80548
[6 empty] | 21.47 | 1.8032 | -1.395 | -1.5215 | 117.0603 | -0.80538
[6 empty] | 21.48 | 1.8039 | -1.395 | -1.5228 | 117.0648 | -0.80528
[6 empty] | 21.49 | 1.8027 | -1.395 | -1.5223 | 117.0694 | -0.80518
[6 empty] | 21.5 | 1.8029 | -1.395 | -1.5231 | 117.0658 | -0.80508
[6 empty] | 21.51 | 1.8037 | -1.395 | -1.5265 | 117.0545 | -0.80498
[6 empty] | 21.52 | 1.8026 | -1.395 | -1.529 | 117.0546 | -0.80488
[6 empty] | 21.53 | 1.8024 | -1.395 | -1.5267 | 117.071 | -0.80478
[6 empty] | 21.54 | 1.8033 | -1.395 | -1.5243 | 117.0756 | -0.80468
[6 empty] | 21.55 | 1.804 | -1.395 | -1.5248 | 117.0699 | -0.80458
[6 empty] | 21.56 | 1.8043 | -1.395 | -1.5249 | 117.0707 | -0.80448
[6 empty] | 21.57 | 1.8039 | -1.395 | -1.5247 | 117.0754 | -0.80438
[6 empty] | 21.58 | 1.8035 | -1.395 | -1.5246 | 117.0863 | -0.80428
[6 empty] | 21.59 | 1.8022 | -1.395 | -1.5245 | 117.0887 | -0.80418
[6 empty] | 21.6 | 1.8017 | -1.395 | -1.5244 | 117.0824 | -0.80408
[6 empty] | 21.61 | 1.8034 | -1.395 | -1.5242 | 117.0865 | -0.80398
[6 empty] | 21.62 | 1.8059 | -1.395 | -1.5238 | 117.0892 | -0.80388
[6 empty] | 21.63 | 1.8056 | -1.395 | -1.5242 | 117.0853 | -0.80378
[6 empty] | 21.64 | 1.8045 | -1.395 | -1.5254 | 117.0834 | -0.80368
[6 empty] | 21.65 | 1.8043 | -1.395 | -1.5252 | 117.0821 | -0.80358
[6 empty] | 21.66 | 1.8032 | -1.395 | -1.5251 | 117.0846 | -0.80348
[6 empty] | 21.67 | 1.8014 | -1.395 | -1.5264 | 117.0889 | -0.80338
[6 empty] | 21.68 | 1.8021 | -1.395 | -1.5272 | 117.0978 | -0.80328
[6 empty] | 21.69 | 1.8051 | -1.395 | -1.5269 | 117.1097 | -0.80318
[6 empty] | 21.7 | 1.8066 | -1.395 | -1.5264 | 117.1077 | -0.80308
[6 empty] | 21.71 | 1.8065 | -1.395 | -1.5265 | 117.1029 | -0.80298
[6 empty] | 21.72 | 1.805 | -1.395 | -1.5268 | 117.1088 | -0.80288
[6 empty] | 21.73 | 1.8043 | -1.395 | -1.5273 | 117.1147 | -0.80278
[6 empty] | 21.74 | 1.8044 | -1.395 | -1.5269 | 117.1127 | -0.80268
[6 empty] | 21.75 | 1.8049 | -1.395 | -1.5256 | 117.1044 | -0.80258
[6 empty] | 21.76 | 1.8055 | -1.395 | -1.5254 | 117.1022 | -0.80248
[6 empty] | 21.77 | 1.804 | -1.395 | -1.5258 | 117.1066 | -0.80238
[6 empty] | 21.78 | 1.8016 | -1.395 | -1.526 | 117.1049 | -0.80228
[6 empty] | 21.79 | 1.8012 | -1.395 | -1.5272 | 117.1052 | -0.80218
[6 empty] | 21.8 | 1.8028 | -1.395 | -1.5273 | 117.1148 | -0.80208
[6 empty] | 21.81 | 1.8044 | -1.395 | -1.5262 | 117.1157 | -0.80198
[6 empty] | 21.82 | 1.805 | -1.395 | -1.5252 | 117.1069 | -0.80188
[6 empty] | 21.83 | 1.8061 | -1.395 | -1.5254 | 117.0924 | -0.80178
[6 empty] | 21.84 | 1.8062 | -1.395 | -1.5264 | 117.0822 | -0.80168
[6 empty] | 21.85 | 1.8049 | -1.395 | -1.526 | 117.0764 | -0.80158
[6 empty] | 21.86 | 1.8039 | -1.395 | -1.5264 | 117.0671 | -0.80148
[6 empty] | 21.87 | 1.8018 | -1.395 | -1.527 | 117.0676 | -0.80138
[6 empty] | 21.88 | 1.8001 | -1.395 | -1.5264 | 117.0706 | -0.80128
[6 empty] | 21.89 | 1.8013 | -1.395 | -1.5257 | 117.0781 | -0.80118
[6 empty] | 21.9 | 1.8038 | -1.395 | -1.526 | 117.0874 | -0.80108
[6 empty] | 21.91 | 1.8047 | -1.395 | -1.5263 | 117.0875 | -0.80098
[6 empty] | 21.92 | 1.8036 | -1.395 | -1.5256 | 117.083 | -0.80088
[6 empty] | 21.93 | 1.8037 | -1.395 | -1.5255 | 117.0748 | -0.80078
[6 empty] | 21.94 | 1.804 | -1.395 | -1.5255 | 117.0689 | -0.80068
[6 empty] | 21.95 | 1.8037 | -1.395 | -1.5257 | 117.0712 | -0.80058
[6 empty] | 21.96 | 1.8033 | -1.395 | -1.526 | 117.0744 | -0.80048
[6 empty] | 21.97 | 1.8034 | -1.395 | -1.526 | 117.0756 | -0.80038
[6 empty] | 21.98 | 1.8041 | -1.395 | -1.526 | 117.0683 | -0.80028
[6 empty] | 21.99 | 1.8034 | -1.395 | -1.5253 | 117.0638 | -0.80018
[6 empty] | 22 | 1.8018 | -1.395 | -1.5249 | 117.0683 | -0.80008
[6 empty] | 22.01 | 1.8016 | -1.395 | -1.5256 | 117.0652 | -0.8
[6 empty] | 22.02 | 1.8018 | -1.395 | -1.527 | 117.0615 | -0.8
[6 empty] | 22.03 | 1.8012 | -1.395 | -1.5282 | 117.0667 | -0.8
[6 empty] | 22.04 | 1.8013 | -1.395 | -1.5286 | 117.0805 | -0.8
[6 empty] | 22.05 | 1.8033 | -1.395 | -1.528 | 117.097 | -0.8
[6 empty] | 22.06 | 1.8061 | -1.395 | -1.5264 | 117.1031 | -0.8
[6 empty] | 22.07 | 1.8067 | -1.395 | -1.525 | 117.0975 | -0.8
[6 empty] | 22.08 | 1.8068 | -1.395 | -1.5247 | 117.1059 | -0.8
[6 empty] | 22.09 | 1.806 | -1.395 | -1.5252 | 117.1243 | -0.8
[6 empty] | 22.1 | 1.8059 | -1.395 | -1.5258 | 117.126 | -0.8
[6 empty] | 22.11 | 1.8074 | -1.395 | -1.5254 | 117.1136 | -0.8
[6 empty] | 22.12 | 1.8072 | -1.395 | -1.5276 | 117.1068 | -0.8
[6 empty] | 22.13 | 1.8033 | -1.395 | -1.5356 | 117.0955 | -0.8
[6 empty] | 22.14 | 1.8015 | -1.395 | -1.5418 | 117.0853 | -0.8
[6 empty] | 22.15 | 1.8023 | -1.395 | -1.5424 | 117.0854 | -0.8
[6 empty] | 22.16 | 1.8018 | -1.395 | -1.5427 | 117.0828 | -0.8
[6 empty] | 22.17 | 1.8011 | -1.395 | -1.5433 | 117.0801 | -0.8
[6 empty] | 22.18 | 1.8021 | -1.395 | -1.544 | 117.0803 | -0.8
[6 empty] | 22.19 | 1.8045 | -1.395 | -1.5449 | 117.0901 | -0.8
[6 empty] | 22.2 | 1.8047 | -1.395 | -1.5446 | 117.1025 | -0.8
[6 empty] | 22.21 | 1.8038 | -1.395 | -1.5438 | 117.097 | -0.8
[6 empty] | 22.22 | 1.8055 | -1.395 | -1.5443 | 117.0774 | -0.8
[6 empty] | 22.23 | 1.8053 | -1.395 | -1.5453 | 117.0637 | -0.8
[6 empty] | 22.24 | 1.8026 | -1.395 | -1.5446 | 117.0621 | -0.8
[6 empty] | 22.25 | 1.8017 | -1.395 | -1.5435 | 117.0607 | -0.8
[6 empty] | 22.26 | 1.8023 | -1.395 | -1.5436 | 117.0577 | -0.8
[6 empty] | 22.27 | 1.803 | -1.395 | -1.5435 | 117.07 | -0.8
[6 empty] | 22.28 | 1.8033 | -1.395 | -1.5435 | 117.083 | -0.8
[6 empty] | 22.29 | 1.805 | -1.395 | -1.5434 | 117.0918 | -0.8
[6 empty] | 22.3 | 1.8061 | -1.395 | -1.5429 | 117.0997 | -0.8
[6 empty] | 22.31 | 1.8053 | -1.395 | -1.5433 | 117.1051 | -0.8
[6 empty] | 22.32 | 1.8051 | -1.395 | -1.5438 | 117.1052 | -0.8
[6 empty] | 22.33 | 1.804 | -1.395 | -1.5441 | 117.0996 | -0.8
[6 empty] | 22.34 | 1.8024 | -1.395 | -1.5443 | 117.0975 | -0.8
[6 empty] | 22.35 | 1.8029 | -1.395 | -1.5436 | 117.0882 | -0.8
[6 empty] | 22.36 | 1.8038 | -1.395 | -1.5428 | 117.076 | -0.8
[6 empty] | 22.37 | 1.803 | -1.395 | -1.5436 | 117.0714 | -0.8
[6 empty] | 22.38 | 1.8021 | -1.395 | -1.5439 | 117.0669 | -0.8
[6 empty] | 22.39 | 1.8031 | -1.395 | -1.5437 | 117.0647 | -0.8
[6 empty] | 22.4 | 1.8034 | -1.395 | -1.5438 | 117.0716 | -0.8
[6 empty] | 22.41 | 1.8027 | -1.395 | -1.544 | 117.0788 | -0.8
[6 empty] | 22.42 | 1.8039 | -1.395 | -1.544 | 117.08 | -0.8
[6 empty] | 22.43 | 1.805 | -1.395 | -1.5431 | 117.0685 | -0.8
[6 empty] | 22.44 | 1.8039 | -1.395 | -1.5428 | 117.0559 | -0.8
[6 empty] | 22.45 | 1.8032 | -1.395 | -1.5436 | 117.0618 | -0.8
[6 empty] | 22.46 | 1.8025 | -1.395 | -1.5447 | 117.0678 | -0.8
[6 empty] | 22.47 | 1.802 | -1.395 | -1.5454 | 117.0646 | -0.8
[6 empty] | 22.48 | 1.8016 | -1.395 | -1.5446 | 117.0658 | -0.8
[6 empty] | 22.49 | 1.8013 | -1.395 | -1.5435 | 117.0706 | -0.8
[6 empty] | 22.5 | 1.8022 | -1.395 | -1.5441 | 117.0673 | -0.8
[6 empty] | 22.51 | 1.8042 | -1.395 | -1.5449 | 117.0543 | -0.8
[6 empty] | 22.52 | 1.8057 | -1.395 | -1.5456 | 117.0435 | -0.8
[6 empty] | 22.53 | 1.8038 | -1.395 | -1.5456 | 117.0555 | -0.8
[6 empty] | 22.54 | 1.8029 | -1.395 | -1.5448 | 117.0582 | -0.8
[6 empty] | 22.55 | 1.8039 | -1.395 | -1.5443 | 117.0526 | -0.8
[6 empty] | 22.56 | 1.8037 | -1.395 | -1.5439 | 117.0669 | -0.8
[6 empty] | 22.57 | 1.8052 | -1.395 | -1.5427 | 117.0775 | -0.8
[6 empty] | 22.58 | 1.8073 | -1.395 | -1.541 | 117.0631 | -0.8
[6 empty] | 22.59 | 1.807 | -1.395 | -1.5416 | 117.0463 | -0.8
[6 empty] | 22.6 | 1.8052 | -1.395 | -1.5429 | 117.0492 | -0.8
[6 empty] | 22.61 | 1.8038 | -1.395 | -1.5426 | 117.0492 | -0.8
[6 empty] | 22.62 | 1.8029 | -1.395 | -1.5429 | 117.0398 | -0.8
[6 empty] | 22.63 | 1.8002 | -1.395 | -1.545 | 117.0427 | -0.8
[6 empty] | 22.64 | 1.7999 | -1.395 | -1.5455 | 117.0622 | -0.8
[6 empty] | 22.65 | 1.8025 | -1.395 | -1.5436 | 117.0741 | -0.8
[6 empty] | 22.66 | 1.8037 | -1.395 | -1.5425 | 117.0816 | -0.8
[6 empty] | 22.67 | 1.8064 | -1.395 | -1.543 | 117.0886 | -0.8
[6 empty] | 22.68 | 1.8059 | -1.395 | -1.5451 | 117.0893 | -0.8
[6 empty] | 22.69 | 1.804 | -1.395 | -1.5465 | 117.0937 | -0.8
[6 empty] | 22.7 | 1.8051 | -1.395 | -1.5459 | 117.1024 | -0.8
[6 empty] | 22.71 | 1.8053 | -1.395 | -1.5452 | 117.1054 | -0.8
[6 empty] | 22.72 | 1.8035 | -1.395 | -1.546 | 117.1005 | -0.8
[6 empty] | 22.73 | 1.802 | -1.395 | -1.5465 | 117.0962 | -0.8
[6 empty] | 22.74 | 1.8026 | -1.395 | -1.5459 | 117.1034 | -0.8
[6 empty] | 22.75 | 1.8039 | -1.395 | -1.5449 | 117.1171 | -0.8
[6 empty] | 22.76 | 1.8048 | -1.395 | -1.5439 | 117.1261 | -0.8
[6 empty] | 22.77 | 1.8057 | -1.395 | -1.5436 | 117.1341 | -0.8
[6 empty] | 22.78 | 1.8076 | -1.395 | -1.5436 | 117.1442 | -0.8
[6 empty] | 22.79 | 1.8077 | -1.395 | -1.5437 | 117.155 | -0.8
[6 empty] | 22.8 | 1.8058 | -1.395 | -1.5435 | 117.1607 | -0.8
[6 empty] | 22.81 | 1.8051 | -1.395 | -1.5419 | 117.1568 | -0.8
[6 empty] | 22.82 | 1.805 | -1.395 | -1.5416 | 117.1534 | -0.8
[6 empty] | 22.83 | 1.8024 | -1.395 | -1.5441 | 117.1601 | -0.8
[6 empty] | 22.84 | 1.8017 | -1.395 | -1.5453 | 117.1671 | -0.8
[6 empty] | 22.85 | 1.8034 | -1.395 | -1.5441 | 117.1661 | -0.8
[6 empty] | 22.86 | 1.8043 | -1.395 | -1.5433 | 117.1696 | -0.8
[6 empty] | 22.87 | 1.8056 | -1.395 | -1.5449 | 117.1746 | -0.8
[6 empty] | 22.88 | 1.8067 | -1.395 | -1.5455 | 117.1782 | -0.8
[6 empty] | 22.89 | 1.8073 | -1.395 | -1.5443 | 117.1841 | -0.8
[6 empty] | 22.9 | 1.8075 | -1.395 | -1.5438 | 117.1823 | -0.8
[6 empty] | 22.91 | 1.8069 | -1.395 | -1.5436 | 117.1696 | -0.8
[6 empty] | 22.92 | 1.8047 | -1.395 | -1.5425 | 117.1674 | -0.8
[6 empty] | 22.93 | 1.8033 | -1.395 | -1.5416 | 117.1709 | -0.8
[6 empty] | 22.94 | 1.8031 | -1.395 | -1.5425 | 117.1666 | -0.8
[6 empty] | 22.95 | 1.8025 | -1.395 | -1.5439 | 117.1704 | -0.8
[6 empty] | 22.96 | 1.8033 | -1.395 | -1.5439 | 117.1825 | -0.8
[6 empty] | 22.97 | 1.8048 | -1.395 | -1.543 | 117.192 | -0.8
[6 empty] | 22.98 | 1.8051 | -1.395 | -1.5422 | 117.185 | -0.8
[6 empty] | 22.99 | 1.8052 | -1.395 | -1.5418 | 117.1799 | -0.8
[6 empty] | 23 | 1.8049 | -1.395 | -1.543 | 117.1868 | -0.8
[6 empty] | 23.01 | 1.805 | -1.395 | -1.5439 | 117.1789 | -0.79998
[6 empty] | 23.02 | 1.8057 | -1.395 | -1.5431 | 117.1608 | -0.79988
[6 empty] | 23.03 | 1.8057 | -1.395 | -1.543 | 117.1589 | -0.79978
[6 empty] | 23.04 | 1.8052 | -1.395 | -1.5422 | 117.1537 | -0.79968
[6 empty] | 23.05 | 1.8046 | -1.395 | -1.5405 | 117.1329 | -0.79958
[6 empty] | 23.06 | 1.8039 | -1.395 | -1.5408 | 117.1225 | -0.79948
[6 empty] | 23.07 | 1.8032 | -1.395 | -1.5423 | 117.1227 | -0.79938
[6 empty] | 23.08 | 1.8035 | -1.395 | -1.5418 | 117.1207 | -0.79928
[6 empty] | 23.09 | 1.8041 | -1.395 | -1.5405 | 117.1141 | -0.79918
[6 empty] | 23.1 | 1.8043 | -1.395 | -1.541 | 117.1169 | -0.79908
[6 empty] | 23.11 | 1.8039 | -1.395 | -1.5407 | 117.1234 | -0.79898
[6 empty] | 23.12 | 1.8029 | -1.395 | -1.5395 | 117.122 | -0.79888
[6 empty] | 23.13 | 1.8029 | -1.395 | -1.5419 | 117.1149 | -0.79878
[6 empty] | 23.14 | 1.8039 | -1.395 | -1.5446 | 117.112 | -0.79868
[6 empty] | 23.15 | 1.8035 | -1.395 | -1.5442 | 117.1141 | -0.79858
[6 empty] | 23.16 | 1.8025 | -1.395 | -1.5434 | 117.1138 | -0.79848
[6 empty] | 23.17 | 1.8007 | -1.395 | -1.5432 | 117.1179 | -0.79838
[6 empty] | 23.18 | 1.8002 | -1.395 | -1.5444 | 117.1091 | -0.79828
[6 empty] | 23.19 | 1.8011 | -1.395 | -1.5457 | 117.1012 | -0.79818
[6 empty] | 23.2 | 1.8022 | -1.395 | -1.5451 | 117.1092 | -0.79808
[6 empty] | 23.21 | 1.8036 | -1.395 | -1.5439 | 117.1072 | -0.79798
[6 empty] | 23.22 | 1.8028 | -1.395 | -1.5446 | 117.1013 | -0.79788
[6 empty] | 23.23 | 1.8035 | -1.395 | -1.5454 | 117.0897 | -0.79778
[6 empty] | 23.24 | 1.8041 | -1.395 | -1.5437 | 117.0811 | -0.79768
[6 empty] | 23.25 | 1.8032 | -1.395 | -1.5411 | 117.0868 | -0.79758
[6 empty] | 23.26 | 1.8037 | -1.395 | -1.5409 | 117.0889 | -0.79748
[6 empty] | 23.27 | 1.8055 | -1.395 | -1.5416 | 117.0863 | -0.79738
[6 empty] | 23.28 | 1.8052 | -1.395 | -1.5413 | 117.0864 | -0.79728
[6 empty] | 23.29 | 1.8036 | -1.395 | -1.5415 | 117.0872 | -0.79718
[6 empty] | 23.3 | 1.8018 | -1.395 | -1.5423 | 117.0829 | -0.79708
[6 empty] | 23.31 | 1.8011 | -1.395 | -1.5434 | 117.0789 | -0.79698
[6 empty] | 23.32 | 1.8014 | -1.395 | -1.5439 | 117.0869 | -0.79688
[6 empty] | 23.33 | 1.8021 | -1.395 | -1.5432 | 117.0891 | -0.79678
[6 empty] | 23.34 | 1.8033 | -1.395 | -1.5431 | 117.0834 | -0.79668
[6 empty] | 23.35 | 1.804 | -1.395 | -1.544 | 117.0851 | -0.79658
[6 empty] | 23.36 | 1.8053 | -1.395 | -1.5433 | 117.0903 | -0.79648
[6 empty] | 23.37 | 1.807 | -1.395 | -1.5422 | 117.0902 | -0.79638
[6 empty] | 23.38 | 1.8064 | -1.395 | -1.5426 | 117.0788 | -0.79628
[6 empty] | 23.39 | 1.8034 | -1.395 | -1.5429 | 117.0715 | -0.79618
[6 empty] | 23.4 | 1.8024 | -1.395 | -1.5425 | 117.0773 | -0.79608
[6 empty] | 23.41 | 1.8034 | -1.395 | -1.5415 | 117.0841 | -0.79598
[6 empty] | 23.42 | 1.8031 | -1.395 | -1.5412 | 117.0796 | -0.79588
[6 empty] | 23.43 | 1.8024 | -1.395 | -1.5413 | 117.0735 | -0.79578
[6 empty] | 23.44 | 1.8032 | -1.395 | -1.541 | 117.0686 | -0.79568
[6 empty] | 23.45 | 1.8033 | -1.395 | -1.5414 | 117.0612 | -0.79558
[6 empty] | 23.46 | 1.8026 | -1.395 | -1.5418 | 117.0668 | -0.79548
[6 empty] | 23.47 | 1.8033 | -1.395 | -1.5421 | 117.0745 | -0.79538
[6 empty] | 23.48 | 1.8038 | -1.395 | -1.543 | 117.0701 | -0.79528
[6 empty] | 23.49 | 1.8038 | -1.395 | -1.5432 | 117.0594 | -0.79518
[6 empty] | 23.5 | 1.8038 | -1.395 | -1.542 | 117.0515 | -0.79508
[6 empty] | 23.51 | 1.8036 | -1.395 | -1.5408 | 117.0464 | -0.79498
[6 empty] | 23.52 | 1.8041 | -1.395 | -1.5402 | 117.0439 | -0.79488
[6 empty] | 23.53 | 1.8047 | -1.395 | -1.5402 | 117.0449 | -0.79478
[6 empty] | 23.54 | 1.803 | -1.395 | -1.5411 | 117.0505 | -0.79468
[6 empty] | 23.55 | 1.8028 | -1.395 | -1.5422 | 117.0568 | -0.79458
[6 empty] | 23.56 | 1.8044 | -1.395 | -1.5414 | 117.0533 | -0.79448
[6 empty] | 23.57 | 1.8054 | -1.395 | -1.5408 | 117.046 | -0.79438
[6 empty] | 23.58 | 1.8041 | -1.395 | -1.5412 | 117.04 | -0.79428
[6 empty] | 23.59 | 1.8018 | -1.395 | -1.5412 | 117.0343 | -0.79418
[6 empty] | 23.6 | 1.8022 | -1.395 | -1.5405 | 117.0256 | -0.79408
[6 empty] | 23.61 | 1.8035 | -1.395 | -1.5402 | 117.0158 | -0.79398
[6 empty] | 23.62 | 1.8043 | -1.395 | -1.5413 | 117.0027 | -0.79388
[6 empty] | 23.63 | 1.8021 | -1.395 | -1.543 | 116.9899 | -0.79378
[6 empty] | 23.64 | 1.8009 | -1.395 | -1.5437 | 116.988 | -0.79368
[6 empty] | 23.65 | 1.8022 | -1.395 | -1.5425 | 116.9889 | -0.79358
[6 empty] | 23.66 | 1.8026 | -1.395 | -1.5411 | 116.9878 | -0.79348
[6 empty] | 23.67 | 1.8016 | -1.395 | -1.5416 | 116.9877 | -0.79338
[6 empty] | 23.68 | 1.8014 | -1.395 | -1.5426 | 116.9683 | -0.79328
[6 empty] | 23.69 | 1.802 | -1.395 | -1.5417 | 116.9528 | -0.79318
[6 empty] | 23.7 | 1.8018 | -1.395 | -1.5417 | 116.9513 | -0.79308
[6 empty] | 23.71 | 1.8019 | -1.395 | -1.5426 | 116.9335 | -0.79298
[6 empty] | 23.72 | 1.8013 | -1.395 | -1.5429 | 116.922 | -0.79288
[6 empty] | 23.73 | 1.8004 | -1.395 | -1.5432 | 116.9179 | -0.79278
[6 empty] | 23.74 | 1.8012 | -1.395 | -1.5428 | 116.9148 | -0.79268
[6 empty] | 23.75 | 1.8026 | -1.395 | -1.542 | 116.9181 | -0.79258
[6 empty] | 23.76 | 1.8029 | -1.395 | -1.5412 | 116.9196 | -0.79248
[6 empty] | 23.77 | 1.8031 | -1.395 | -1.5411 | 116.9192 | -0.79238
[6 empty] | 23.78 | 1.8044 | -1.395 | -1.5425 | 116.9077 | -0.79228
[6 empty] | 23.79 | 1.8043 | -1.395 | -1.5429 | 116.8914 | -0.79218
[6 empty] | 23.8 | 1.8015 | -1.395 | -1.5418 | 116.8888 | -0.79208
[6 empty] | 23.81 | 1.7997 | -1.395 | -1.5413 | 116.8951 | -0.79198
[6 empty] | 23.82 | 1.8003 | -1.395 | -1.5411 | 116.8965 | -0.79188
[6 empty] | 23.83 | 1.8011 | -1.395 | -1.5406 | 116.8966 | -0.79178
[6 empty] | 23.84 | 1.8025 | -1.395 | -1.5417 | 116.8998 | -0.79168
[6 empty] | 23.85 | 1.8034 | -1.395 | -1.5428 | 116.9081 | -0.79158
[6 empty] | 23.86 | 1.8036 | -1.395 | -1.543 | 116.9155 | -0.79148
[6 empty] | 23.87 | 1.8031 | -1.395 | -1.544 | 116.911 | -0.79138
[6 empty] | 23.88 | 1.8015 | -1.395 | -1.5455 | 116.908 | -0.79128
[6 empty] | 23.89 | 1.8013 | -1.395 | -1.5444 | 116.9153 | -0.79118
[6 empty] | 23.9 | 1.8021 | -1.395 | -1.5439 | 116.9214 | -0.79108
[6 empty] | 23.91 | 1.8026 | -1.395 | -1.5464 | 116.9216 | -0.79098
[6 empty] | 23.92 | 1.8017 | -1.395 | -1.5458 | 116.9183 | -0.79088
[6 empty] | 23.93 | 1.8015 | -1.395 | -1.5439 | 116.911 | -0.79078
[6 empty] | 23.94 | 1.8032 | -1.395 | -1.5449 | 116.8969 | -0.79068
[6 empty] | 23.95 | 1.8016 | -1.395 | -1.546 | 116.8932 | -0.79058
[6 empty] | 23.96 | 1.7984 | -1.395 | -1.545 | 116.9087 | -0.79048
[6 empty] | 23.97 | 1.7995 | -1.395 | -1.5448 | 116.9172 | -0.79038
[6 empty] | 23.98 | 1.8026 | -1.395 | -1.546 | 116.9168 | -0.79028
[6 empty] | 23.99 | 1.8035 | -1.395 | -1.5464 | 116.9155 | -0.79018
[6 empty] | 24 | 1.8027 | -1.395 | -1.5455 | 116.9184 | -0.79008
[6 empty] | 24.01 | 1.802 | -1.395 | -1.545 | 116.9219 | -0.78998
[6 empty] | 24.02 | 1.8037 | -1.395 | -1.5447 | 116.9165 | -0.78988
[6 empty] | 24.03 | 1.8042 | -1.395 | -1.5441 | 116.9087 | -0.78978
[6 empty] | 24.04 | 1.8022 | -1.395 | -1.5429 | 116.9136 | -0.78968
[6 empty] | 24.05 | 1.8011 | -1.395 | -1.5399 | 116.9179 | -0.78958
[6 empty] | 24.06 | 1.8 | -1.395 | -1.5325 | 116.9105 | -0.78948
[6 empty] | 24.07 | 1.7991 | -1.395 | -1.5247 | 116.9155 | -0.78938
[6 empty] | 24.08 | 1.7999 | -1.395 | -1.5195 | 116.9277 | -0.78928
[6 empty] | 24.09 | 1.8013 | -1.395 | -1.5093 | 116.9302 | -0.78918
[6 empty] | 24.1 | 1.8027 | -1.395 | -1.4968 | 116.9294 | -0.78908
[6 empty] | 24.11 | 1.8032 | -1.395 | -1.4876 | 116.9308 | -0.78898
[6 empty] | 24.12 | 1.8028 | -1.395 | -1.4788 | 116.932 | -0.78888
[6 empty] | 24.13 | 1.802 | -1.395 | -1.472 | 116.9286 | -0.78878
[6 empty] | 24.14 | 1.8009 | -1.395 | -1.4557 | 116.9303 | -0.78868
[6 empty] | 24.15 | 1.8004 | -1.395 | -1.432 | 116.9438 | -0.78858
[6 empty] | 24.16 | 1.801 | -1.395 | -1.4167 | 116.9503 | -0.78848
[6 empty] | 24.17 | 1.8022 | -1.395 | -1.4097 | 116.9398 | -0.78838
[6 empty] | 24.18 | 1.8032 | -1.395 | -1.4079 | 116.9364 | -0.78828
[6 empty] | 24.19 | 1.8031 | -1.395 | -1.4053 | 116.9471 | -0.78818
[6 empty] | 24.2 | 1.8027 | -1.395 | -1.4021 | 116.9571 | -0.78808
[6 empty] | 24.21 | 1.8027 | -1.395 | -1.4003 | 116.9618 | -0.78798
[6 empty] | 24.22 | 1.8033 | -1.395 | -1.3987 | 116.9703 | -0.78788
[6 empty] | 24.23 | 1.804 | -1.395 | -1.398 | 116.9795 | -0.78778
[6 empty] | 24.24 | 1.803 | -1.395 | -1.3983 | 116.9804 | -0.78768
[6 empty] | 24.25 | 1.8011 | -1.395 | -1.3983 | 116.986 | -0.78758
[6 empty] | 24.26 | 1.8004 | -1.395 | -1.3977 | 116.9873 | -0.78748
[6 empty] | 24.27 | 1.8 | -1.395 | -1.3973 | 116.9811 | -0.78738
[6 empty] | 24.28 | 1.7998 | -1.395 | -1.3982 | 116.9776 | -0.78728
[6 empty] | 24.29 | 1.7999 | -1.395 | -1.3991 | 116.9839 | -0.78718
[6 empty] | 24.3 | 1.7995 | -1.395 | -1.3985 | 116.9893 | -0.78708
[6 empty] | 24.31 | 1.7986 | -1.395 | -1.3973 | 116.9883 | -0.78698
[6 empty] | 24.32 | 1.7992 | -1.395 | -1.3962 | 116.9896 | -0.78688
[6 empty] | 24.33 | 1.8005 | -1.395 | -1.3961 | 116.9892 | -0.78678
[6 empty] | 24.34 | 1.8001 | -1.395 | -1.3967 | 116.9841 | -0.78668
[6 empty] | 24.35 | 1.7999 | -1.395 | -1.397 | 116.98 | -0.78658
[6 empty] | 24.36 | 1.8004 | -1.395 | -1.3967 | 116.9797 | -0.78648
[6 empty] | 24.37 | 1.7991 | -1.395 | -1.3967 | 116.9766 | -0.78638
[6 empty] | 24.38 | 1.7985 | -1.395 | -1.3979 | 116.9687 | -0.78628
[6 empty] | 24.39 | 1.799 | -1.395 | -1.4034 | 116.9592 | -0.78618
[6 empty] | 24.4 | 1.7989 | -1.395 | -1.4088 | 116.9608 | -0.78608
[6 empty] | 24.41 | 1.7985 | -1.395 | -1.4101 | 116.9696 | -0.78598
[6 empty] | 24.42 | 1.7987 | -1.395 | -1.4113 | 116.9718 | -0.78588
[6 empty] | 24.43 | 1.8008 | -1.395 | -1.411 | 116.962 | -0.78578
[6 empty] | 24.44 | 1.8006 | -1.395 | -1.4117 | 116.9577 | -0.78568
[6 empty] | 24.45 | 1.7992 | -1.395 | -1.4132 | 116.969 | -0.78558
[6 empty] | 24.46 | 1.7998 | -1.395 | -1.4135 | 116.969 | -0.78548
[6 empty] | 24.47 | 1.7996 | -1.395 | -1.4145 | 116.9593 | -0.78538
[6 empty] | 24.48 | 1.7987 | -1.395 | -1.4152 | 116.9604 | -0.78528
[6 empty] | 24.49 | 1.7986 | -1.395 | -1.415 | 116.969 | -0.78518
[6 empty] | 24.5 | 1.7996 | -1.395 | -1.4174 | 116.9707 | -0.78508
[6 empty] | 24.51 | 1.8008 | -1.395 | -1.4227 | 116.9654 | -0.78498
[6 empty] | 24.52 | 1.8004 | -1.395 | -1.4269 | 116.9641 | -0.78488
[6 empty] | 24.53 | 1.8002 | -1.395 | -1.4292 | 116.9618 | -0.78478
[6 empty] | 24.54 | 1.8001 | -1.395 | -1.4314 | 116.9518 | -0.78468
[6 empty] | 24.55 | 1.7983 | -1.395 | -1.4336 | 116.9441 | -0.78458
[6 empty] | 24.56 | 1.7971 | -1.395 | -1.4341 | 116.9372 | -0.78448
[6 empty] | 24.57 | 1.7994 | -1.395 | -1.4334 | 116.9303 | -0.78438
[6 empty] | 24.58 | 1.8016 | -1.395 | -1.4325 | 116.9285 | -0.78428
[6 empty] | 24.59 | 1.8003 | -1.395 | -1.4257 | 116.9361 | -0.78418
[6 empty] | 24.6 | 1.7987 | -1.395 | -1.4189 | 116.9485 | -0.78408
[6 empty] | 24.61 | 1.7987 | -1.395 | -1.4175 | 116.9505 | -0.78398
[6 empty] | 24.62 | 1.7989 | -1.395 | -1.4168 | 116.9477 | -0.78388
[6 empty] | 24.63 | 1.7994 | -1.395 | -1.4169 | 116.9431 | -0.78378
[6 empty] | 24.64 | 1.8003 | -1.395 | -1.418 | 116.9499 | -0.78368
[6 empty] | 24.65 | 1.8013 | -1.395 | -1.4188 | 116.9624 | -0.78358
[6 empty] | 24.66 | 1.8016 | -1.395 | -1.4183 | 116.9772 | -0.78348
[6 empty] | 24.67 | 1.8006 | -1.395 | -1.4177 | 116.9977 | -0.78338
[6 empty] | 24.68 | 1.8008 | -1.395 | -1.4179 | 117.0061 | -0.78328
[6 empty] | 24.69 | 1.8027 | -1.395 | -1.4199 | 117.021 | -0.78318
[6 empty] | 24.7 | 1.8036 | -1.395 | -1.4218 | 117.0432 | -0.78308
[6 empty] | 24.71 | 1.8019 | -1.395 | -1.4211 | 117.0533 | -0.78298
[6 empty] | 24.72 | 1.8012 | -1.395 | -1.4207 | 117.0587 | -0.78288
[6 empty] | 24.73 | 1.8016 | -1.395 | -1.4215 | 117.0699 | -0.78278
[6 empty] | 24.74 | 1.8022 | -1.395 | -1.4198 | 117.0806 | -0.78268
[6 empty] | 24.75 | 1.8041 | -1.395 | -1.4181 | 117.0864 | -0.78258
[6 empty] | 24.76 | 1.8052 | -1.395 | -1.4179 | 117.0829 | -0.78248
[6 empty] | 24.77 | 1.8052 | -1.395 | -1.4173 | 117.0754 | -0.78238
[6 empty] | 24.78 | 1.8044 | -1.395 | -1.4173 | 117.0764 | -0.78228
[6 empty] | 24.79 | 1.8023 | -1.395 | -1.4176 | 117.0862 | -0.78218
[6 empty] | 24.8 | 1.8011 | -1.395 | -1.4176 | 117.0919 | -0.78208
[6 empty] | 24.81 | 1.8011 | -1.395 | -1.4177 | 117.0853 | -0.78198
[6 empty] | 24.82 | 1.8005 | -1.395 | -1.4182 | 117.0815 | -0.78188
[6 empty] | 24.83 | 1.7998 | -1.395 | -1.4175 | 117.0853 | -0.78178
[6 empty] | 24.84 | 1.8001 | -1.395 | -1.4163 | 117.0885 | -0.78168
[6 empty] | 24.85 | 1.8007 | -1.395 | -1.4166 | 117.0803 | -0.78158
[6 empty] | 24.86 | 1.8014 | -1.395 | -1.4176 | 117.065 | -0.78148
[6 empty] | 24.87 | 1.7999 | -1.395 | -1.4176 | 117.0512 | -0.78138
[6 empty] | 24.88 | 1.799 | -1.395 | -1.4174 | 117.043 | -0.78128
[6 empty] | 24.89 | 1.7996 | -1.395 | -1.4176 | 117.0332 | -0.78118
[6 empty] | 24.9 | 1.8004 | -1.395 | -1.4179 | 117.0213 | -0.78108
[6 empty] | 24.91 | 1.8004 | -1.395 | -1.4181 | 117.0181 | -0.78098
[6 empty] | 24.92 | 1.799 | -1.395 | -1.4188 | 117.0179 | -0.78088
[6 empty] | 24.93 | 1.7985 | -1.395 | -1.4187 | 117.0202 | -0.78078
[6 empty] | 24.94 | 1.7991 | -1.395 | -1.4133 | 117.0243 | -0.78068
[6 empty] | 24.95 | 1.8004 | -1.395 | -1.4057 | 117.0345 | -0.78058
[6 empty] | 24.96 | 1.802 | -1.395 | -1.4022 | 117.0561 | -0.78048
[6 empty] | 24.97 | 1.8038 | -1.395 | -1.4015 | 117.0721 | -0.78038
[6 empty] | 24.98 | 1.8047 | -1.395 | -1.4008 | 117.079 | -0.78028
[6 empty] | 24.99 | 1.8029 | -1.395 | -1.3989 | 117.0866 | -0.78018
[6 empty] | 25 | 1.8013 | -1.395 | -1.3985 | 117.0907 | -0.78008
[6 empty] | 25.01 | 1.802 | -1.395 | -1.3996 | 117.0841 | -0.78
[6 empty] | 25.02 | 1.8016 | -1.395 | -1.3997 | 117.0725 | -0.78
[6 empty] | 25.03 | 1.8005 | -1.395 | -1.4002 | 117.0645 | -0.78
[6 empty] | 25.04 | 1.7999 | -1.395 | -1.3994 | 117.0629 | -0.78
[6 empty] | 25.05 | 1.7998 | -1.395 | -1.3977 | 117.0632 | -0.78
[6 empty] | 25.06 | 1.8002 | -1.395 | -1.3978 | 117.0673 | -0.78
[6 empty] | 25.07 | 1.8002 | -1.395 | -1.397 | 117.0727 | -0.78
[6 empty] | 25.08 | 1.8008 | -1.395 | -1.3951 | 117.0753 | -0.78
[6 empty] | 25.09 | 1.8013 | -1.395 | -1.3946 | 117.0838 | -0.78
[6 empty] | 25.1 | 1.8032 | -1.395 | -1.3951 | 117.092 | -0.78
[6 empty] | 25.11 | 1.8038 | -1.395 | -1.3958 | 117.0969 | -0.78
[6 empty] | 25.12 | 1.8013 | -1.395 | -1.3968 | 117.0996 | -0.78
[6 empty] | 25.13 | 1.7999 | -1.395 | -1.3972 | 117.0994 | -0.78
[6 empty] | 25.14 | 1.8008 | -1.395 | -1.397 | 117.0983 | -0.78
[6 empty] | 25.15 | 1.8008 | -1.395 | -1.3968 | 117.1102 | -0.78
[6 empty] | 25.16 | 1.8 | -1.395 | -1.3972 | 117.1248 | -0.78
[6 empty] | 25.17 | 1.7992 | -1.395 | -1.3973 | 117.1221 | -0.78
[6 empty] | 25.18 | 1.7987 | -1.395 | -1.3976 | 117.115 | -0.78
[6 empty] | 25.19 | 1.7995 | -1.395 | -1.3996 | 117.1177 | -0.78
[6 empty] | 25.2 | 1.7985 | -1.395 | -1.3997 | 117.1227 | -0.78
[6 empty] | 25.21 | 1.7959 | -1.395 | -1.3981 | 117.1334 | -0.78
[6 empty] | 25.22 | 1.7952 | -1.395 | -1.3975 | 117.1448 | -0.78
[6 empty] | 25.23 | 1.7961 | -1.395 | -1.3974 | 117.1346 | -0.78
[6 empty] | 25.24 | 1.7944 | -1.395 | -1.3975 | 117.1325 | -0.78
[6 empty] | 25.25 | 1.7923 | -1.395 | -1.3962 | 117.1437 | -0.78
[6 empty] | 25.26 | 1.7903 | -1.395 | -1.3948 | 117.1442 | -0.78
[6 empty] | 25.27 | 1.7879 | -1.395 | -1.3961 | 117.1415 | -0.78
[6 empty] | 25.28 | 1.7865 | -1.395 | -1.3972 | 117.14 | -0.78
[6 empty] | 25.29 | 1.7864 | -1.395 | -1.3968 | 117.1414 | -0.78
[6 empty] | 25.3 | 1.7875 | -1.395 | -1.4002 | 117.1493 | -0.78
[6 empty] | 25.31 | 1.7872 | -1.395 | -1.4092 | 117.1521 | -0.78
[6 empty] | 25.32 | 1.7842 | -1.395 | -1.4171 | 117.1471 | -0.78
[6 empty] | 25.33 | 1.782 | -1.395 | -1.4211 | 117.1437 | -0.78
[6 empty] | 25.34 | 1.7846 | -1.395 | -1.434 | 117.1336 | -0.78
[6 empty] | 25.35 | 1.7859 | -1.395 | -1.4498 | 117.1176 | -0.78
[6 empty] | 25.36 | 1.784 | -1.395 | -1.4561 | 117.1121 | -0.78
[6 empty] | 25.37 | 1.7832 | -1.395 | -1.4583 | 117.1202 | -0.78
[6 empty] | 25.38 | 1.7829 | -1.395 | -1.4592 | 117.1225 | -0.78
[6 empty] | 25.39 | 1.7839 | -1.395 | -1.4611 | 117.1137 | -0.78
[6 empty] | 25.4 | 1.7862 | -1.395 | -1.4626 | 117.1167 | -0.78
[6 empty] | 25.41 | 1.7864 | -1.395 | -1.462 | 117.129 | -0.78
[6 empty] | 25.42 | 1.7867 | -1.395 | -1.4615 | 117.1278 | -0.78
[6 empty] | 25.43 | 1.7872 | -1.395 | -1.4636 | 117.1196 | -0.78
[6 empty] | 25.44 | 1.7854 | -1.395 | -1.4703 | 117.1255 | -0.78
[6 empty] | 25.45 | 1.784 | -1.395 | -1.4748 | 117.135 | -0.78
[6 empty] | 25.46 | 1.7846 | -1.395 | -1.4758 | 117.1399 | -0.78
[6 empty] | 25.47 | 1.7851 | -1.395 | -1.4774 | 117.1408 | -0.78
[6 empty] | 25.48 | 1.7848 | -1.395 | -1.4785 | 117.1424 | -0.78
[6 empty] | 25.49 | 1.7863 | -1.395 | -1.4803 | 117.1339 | -0.78
[6 empty] | 25.5 | 1.7875 | -1.395 | -1.4819 | 117.122 | -0.78
[6 empty] | 25.51 | 1.7869 | -1.395 | -1.4837 | 117.1219 | -0.78
[6 empty] | 25.52 | 1.785 | -1.395 | -1.4849 | 117.1204 | -0.78
[6 empty] | 25.53 | 1.7838 | -1.395 | -1.4838 | 117.1192 | -0.78
[6 empty] | 25.54 | 1.7853 | -1.395 | -1.4826 | 117.1223 | -0.78
[6 empty] | 25.55 | 1.7855 | -1.395 | -1.4822 | 117.1168 | -0.78
[6 empty] | 25.56 | 1.7842 | -1.395 | -1.4815 | 117.1075 | -0.78
[6 empty] | 25.57 | 1.7847 | -1.395 | -1.4821 | 117.114 | -0.78
[6 empty] | 25.58 | 1.7853 | -1.395 | -1.4826 | 117.1187 | -0.78
[6 empty] | 25.59 | 1.7854 | -1.395 | -1.4822 | 117.1224 | -0.78
[6 empty] | 25.6 | 1.7863 | -1.395 | -1.4821 | 117.1284 | -0.78
[6 empty] | 25.61 | 1.7861 | -1.395 | -1.4821 | 117.1233 | -0.78
[6 empty] | 25.62 | 1.7856 | -1.395 | -1.4845 | 117.1136 | -0.78
[6 empty] | 25.63 | 1.7851 | -1.395 | -1.49 | 117.1105 | -0.78
[6 empty] | 25.64 | 1.7842 | -1.395 | -1.4945 | 117.1077 | -0.78
[6 empty] | 25.65 | 1.7843 | -1.395 | -1.4954 | 117.1165 | -0.78
[6 empty] | 25.66 | 1.7844 | -1.395 | -1.4953 | 117.1211 | -0.78
[6 empty] | 25.67 | 1.7831 | -1.395 | -1.4953 | 117.0986 | -0.78
[6 empty] | 25.68 | 1.7828 | -1.395 | -1.4955 | 117.0803 | -0.78
[6 empty] | 25.69 | 1.7836 | -1.395 | -1.4956 | 117.0561 | -0.78
[6 empty] | 25.7 | 1.7843 | -1.395 | -1.495 | 117.029 | -0.78
[6 empty] | 25.71 | 1.7841 | -1.395 | -1.4956 | 117.0201 | -0.78
[6 empty] | 25.72 | 1.7826 | -1.395 | -1.4966 | 117.0205 | -0.78
[6 empty] | 25.73 | 1.7814 | -1.395 | -1.4963 | 117.0189 | -0.78
[6 empty] | 25.74 | 1.7832 | -1.395 | -1.4957 | 117.0086 | -0.78
[6 empty] | 25.75 | 1.7845 | -1.395 | -1.4967 | 117.0008 | -0.78
[6 empty] | 25.76 | 1.7827 | -1.395 | -1.4979 | 117.0016 | -0.78
[6 empty] | 25.77 | 1.782 | -1.395 | -1.4983 | 117.0025 | -0.78
[6 empty] | 25.78 | 1.782 | -1.395 | -1.4989 | 116.9973 | -0.78
[6 empty] | 25.79 | 1.7824 | -1.395 | -1.4982 | 116.9995 | -0.78
[6 empty] | 25.8 | 1.781 | -1.395 | -1.4971 | 117.0114 | -0.78
[6 empty] | 25.81 | 1.7804 | -1.395 | -1.4975 | 117.0198 | -0.78
[6 empty] | 25.82 | 1.7829 | -1.395 | -1.4983 | 117.0211 | -0.78
[6 empty] | 25.83 | 1.7851 | -1.395 | -1.4988 | 117.0247 | -0.78
[6 empty] | 25.84 | 1.7858 | -1.395 | -1.4982 | 117.0358 | -0.78
[6 empty] | 25.85 | 1.7866 | -1.395 | -1.4978 | 117.0422 | -0.78
[6 empty] | 25.86 | 1.787 | -1.395 | -1.4985 | 117.0367 | -0.78
[6 empty] | 25.87 | 1.7859 | -1.395 | -1.4988 | 117.037 | -0.78
[6 empty] | 25.88 | 1.7849 | -1.395 | -1.4982 | 117.0433 | -0.78
[6 empty] | 25.89 | 1.7848 | -1.395 | -1.497 | 117.0407 | -0.78
[6 empty] | 25.9 | 1.7852 | -1.395 | -1.4965 | 117.0312 | -0.78
[6 empty] | 25.91 | 1.7852 | -1.395 | -1.4979 | 117.0228 | -0.78
[6 empty] | 25.92 | 1.7838 | -1.395 | -1.4986 | 117.0184 | -0.78
[6 empty] | 25.93 | 1.7826 | -1.395 | -1.498 | 117.0118 | -0.78
[6 empty] | 25.94 | 1.7837 | -1.395 | -1.499 | 116.9975 | -0.78
[6 empty] | 25.95 | 1.7834 | -1.395 | -1.5002 | 116.9932 | -0.78
[6 empty] | 25.96 | 1.7816 | -1.395 | -1.4993 | 117.007 | -0.78
[6 empty] | 25.97 | 1.7816 | -1.395 | -1.4986 | 117.0097 | -0.78
[6 empty] | 25.98 | 1.7827 | -1.395 | -1.4984 | 117.0065 | -0.78
[6 empty] | 25.99 | 1.7841 | -1.395 | -1.4965 | 117.0136 | -0.78
[6 empty] | 26 | 1.7846 | -1.395 | -1.4942 | 117.0172 | -0.78
[6 empty] | 26.01 | 1.7854 | -1.395 | -1.4943 | 117.0047 | -0.78007
[6 empty] | 26.02 | 1.7859 | -1.395 | -1.4963 | 116.9844 | -0.78037
[6 empty] | 26.03 | 1.7839 | -1.395 | -1.4981 | 116.9701 | -0.78067
[6 empty] | 26.04 | 1.7814 | -1.395 | -1.4997 | 116.9618 | -0.78097
[6 empty] | 26.05 | 1.778 | -1.395 | -1.5002 | 116.9599 | -0.78127
[6 empty] | 26.06 | 1.7776 | -1.395 | -1.5 | 116.9608 | -0.78157
[6 empty] | 26.07 | 1.7813 | -1.395 | -1.5 | 116.9565 | -0.78187
[6 empty] | 26.08 | 1.7843 | -1.395 | -1.4996 | 116.9501 | -0.78217
[6 empty] | 26.09 | 1.7857 | -1.395 | -1.4989 | 116.9625 | -0.78247
[6 empty] | 26.1 | 1.7864 | -1.395 | -1.4987 | 116.9741 | -0.78277
[6 empty] | 26.11 | 1.7854 | -1.395 | -1.4985 | 116.9596 | -0.78307
[6 empty] | 26.12 | 1.7858 | -1.395 | -1.498 | 116.9493 | -0.78337
[6 empty] | 26.13 | 1.7862 | -1.395 | -1.4968 | 116.9565 | -0.78367
[6 empty] | 26.14 | 1.7848 | -1.395 | -1.4958 | 116.9617 | -0.78397
[6 empty] | 26.15 | 1.7844 | -1.395 | -1.496 | 116.9633 | -0.78427
[6 empty] | 26.16 | 1.7844 | -1.395 | -1.4963 | 116.9675 | -0.78457
[6 empty] | 26.17 | 1.7834 | -1.395 | -1.4961 | 116.9635 | -0.78487
[6 empty] | 26.18 | 1.7817 | -1.395 | -1.4965 | 116.949 | -0.78517
[6 empty] | 26.19 | 1.7821 | -1.395 | -1.4983 | 116.9446 | -0.78547
[6 empty] | 26.2 | 1.7836 | -1.395 | -1.4983 | 116.9501 | -0.78577
[6 empty] | 26.21 | 1.7849 | -1.395 | -1.4972 | 116.9517 | -0.78607
[6 empty] | 26.22 | 1.785 | -1.395 | -1.4982 | 116.953 | -0.78637
[6 empty] | 26.23 | 1.7843 | -1.395 | -1.4979 | 116.9509 | -0.78667
[6 empty] | 26.24 | 1.785 | -1.395 | -1.4975 | 116.9648 | -0.78697
[6 empty] | 26.25 | 1.7862 | -1.395 | -1.4976 | 116.9812 | -0.78727
[6 empty] | 26.26 | 1.7851 | -1.395 | -1.4963 | 116.9782 | -0.78757
[6 empty] | 26.27 | 1.783 | -1.395 | -1.4964 | 116.9744 | -0.78787
[6 empty] | 26.28 | 1.7826 | -1.395 | -1.4974 | 116.9778 | -0.78817
[6 empty] | 26.29 | 1.7836 | -1.395 | -1.4975 | 116.9872 | -0.78847
[6 empty] | 26.3 | 1.7835 | -1.395 | -1.4984 | 116.9916 | -0.78877
[6 empty] | 26.31 | 1.7825 | -1.395 | -1.5003 | 116.983 | -0.78907
[6 empty] | 26.32 | 1.7821 | -1.395 | -1.5012 | 116.9732 | -0.78937
[6 empty] | 26.33 | 1.783 | -1.395 | -1.5011 | 116.9685 | -0.78967
[6 empty] | 26.34 | 1.783 | -1.395 | -1.5014 | 116.9659 | -0.78997
[6 empty] | 26.35 | 1.7822 | -1.395 | -1.5024 | 116.9627 | -0.79027
[6 empty] | 26.36 | 1.7826 | -1.395 | -1.5022 | 116.9613 | -0.79057
[6 empty] | 26.37 | 1.7835 | -1.395 | -1.5012 | 116.9614 | -0.79087
[6 empty] | 26.38 | 1.7841 | -1.395 | -1.5003 | 116.9613 | -0.79117
[6 empty] | 26.39 | 1.7843 | -1.395 | -1.4998 | 116.9635 | -0.79147
[6 empty] | 26.4 | 1.7859 | -1.395 | -1.4993 | 116.9664 | -0.79177
[6 empty] | 26.41 | 1.7853 | -1.395 | -1.4982 | 116.971 | -0.79207
[6 empty] | 26.42 | 1.7854 | -1.395 | -1.4965 | 116.9708 | -0.79237
[6 empty] | 26.43 | 1.7862 | -1.395 | -1.4944 | 116.9585 | -0.79267
[6 empty] | 26.44 | 1.7856 | -1.395 | -1.4945 | 116.9417 | -0.79297
[6 empty] | 26.45 | 1.7848 | -1.395 | -1.4962 | 116.9249 | -0.79327
[6 empty] | 26.46 | 1.7831 | -1.395 | -1.4969 | 116.9127 | -0.79357
[6 empty] | 26.47 | 1.7814 | -1.395 | -1.4976 | 116.9078 | -0.79387
[6 empty] | 26.48 | 1.7801 | -1.395 | -1.4983 | 116.8986 | -0.79417
[6 empty] | 26.49 | 1.7815 | -1.395 | -1.4976 | 116.8985 | -0.79447
[6 empty] | 26.5 | 1.7836 | -1.395 | -1.4964 | 116.8989 | -0.79477
[6 empty] | 26.51 | 1.7839 | -1.395 | -1.4972 | 116.8904 | -0.79507
[6 empty] | 26.52 | 1.7836 | -1.395 | -1.4989 | 116.8885 | -0.79537
[6 empty] | 26.53 | 1.7827 | -1.395 | -1.4995 | 116.8869 | -0.79567
[6 empty] | 26.54 | 1.7836 | -1.395 | -1.4992 | 116.8847 | -0.79597
[6 empty] | 26.55 | 1.784 | -1.395 | -1.4994 | 116.8888 | -0.79627
[6 empty] | 26.56 | 1.782 | -1.395 | -1.4998 | 116.8977 | -0.79657
[6 empty] | 26.57 | 1.782 | -1.395 | -1.5001 | 116.9009 | -0.79687
[6 empty] | 26.58 | 1.7832 | -1.395 | -1.5007 | 116.9035 | -0.79717
[6 empty] | 26.59 | 1.7833 | -1.395 | -1.5 | 116.9277 | -0.79747
[6 empty] | 26.6 | 1.7834 | -1.395 | -1.4986 | 116.9549 | -0.79777
[6 empty] | 26.61 | 1.7846 | -1.395 | -1.4984 | 116.9558 | -0.79807
[6 empty] | 26.62 | 1.7855 | -1.395 | -1.4998 | 116.9466 | -0.79837
[6 empty] | 26.63 | 1.7845 | -1.395 | -1.501 | 116.9461 | -0.79867
[6 empty] | 26.64 | 1.7837 | -1.395 | -1.4995 | 116.9507 | -0.79897
[6 empty] | 26.65 | 1.7846 | -1.395 | -1.4979 | 116.956 | -0.79927
[6 empty] | 26.66 | 1.7848 | -1.395 | -1.4978 | 116.9617 | -0.79957
[6 empty] | 26.67 | 1.7832 | -1.395 | -1.4983 | 116.9699 | -0.79987
[6 empty] | 26.68 | 1.7822 | -1.395 | -1.4995 | 116.9763 | -0.80017
[6 empty] | 26.69 | 1.7826 | -1.395 | -1.5003 | 116.9935 | -0.80047
[6 empty] | 26.7 | 1.7824 | -1.395 | -1.4995 | 117.0084 | -0.80077
[6 empty] | 26.71 | 1.7832 | -1.395 | -1.4995 | 117.0157 | -0.80107
[6 empty] | 26.72 | 1.7849 | -1.395 | -1.5005 | 117.0286 | -0.80137
[6 empty] | 26.73 | 1.7852 | -1.395 | -1.5003 | 117.0303 | -0.80167
[6 empty] | 26.74 | 1.7851 | -1.395 | -1.5001 | 117.0227 | -0.80197
[6 empty] | 26.75 | 1.7855 | -1.395 | -1.5004 | 117.0192 | -0.80227
[6 empty] | 26.76 | 1.785 | -1.395 | -1.5013 | 117.0152 | -0.80257
[6 empty] | 26.77 | 1.7825 | -1.395 | -1.5018 | 117.001 | -0.80287
[6 empty] | 26.78 | 1.7821 | -1.395 | -1.5015 | 116.9945 | -0.80317
[6 empty] | 26.79 | 1.7824 | -1.395 | -1.5005 | 117.008 | -0.80347
[6 empty] | 26.8 | 1.7814 | -1.395 | -1.4992 | 117.0313 | -0.80377
[6 empty] | 26.81 | 1.7816 | -1.395 | -1.4979 | 117.042 | -0.80407
[6 empty] | 26.82 | 1.7837 | -1.395 | -1.4962 | 117.0486 | -0.80437
[6 empty] | 26.83 | 1.787 | -1.395 | -1.495 | 117.0609 | -0.80467
[6 empty] | 26.84 | 1.7874 | -1.395 | -1.4962 | 117.0705 | -0.80497
[6 empty] | 26.85 | 1.7862 | -1.395 | -1.4978 | 117.0797 | -0.80527
[6 empty] | 26.86 | 1.7865 | -1.395 | -1.4976 | 117.0754 | -0.80557
[6 empty] | 26.87 | 1.7859 | -1.395 | -1.4968 | 117.0523 | -0.80587
[6 empty] | 26.88 | 1.7836 | -1.395 | -1.4979 | 117.0377 | -0.80617
[6 empty] | 26.89 | 1.7808 | -1.395 | -1.4999 | 117.036 | -0.80647
[6 empty] | 26.9 | 1.7787 | -1.395 | -1.5001 | 117.0307 | -0.80677
[6 empty] | 26.91 | 1.7804 | -1.395 | -1.5005 | 117.0274 | -0.80707
[6 empty] | 26.92 | 1.7829 | -1.395 | -1.5005 | 117.0276 | -0.80737
[6 empty] | 26.93 | 1.7837 | -1.395 | -1.4992 | 117.028 | -0.80767
[6 empty] | 26.94 | 1.7849 | -1.395 | -1.4995 | 117.0295 | -0.80797
[6 empty] | 26.95 | 1.7833 | -1.395 | -1.5006 | 117.0359 | -0.80827
[6 empty] | 26.96 | 1.7792 | -1.395 | -1.4999 | 117.049 | -0.80857
[6 empty] | 26.97 | 1.7802 | -1.395 | -1.4979 | 117.0615 | -0.80887
[6 empty] | 26.98 | 1.783 | -1.395 | -1.4975 | 117.0718 | -0.80917
[6 empty] | 26.99 | 1.7814 | -1.395 | -1.4976 | 117.0796 | -0.80947
[6 empty] | 27 | 1.7793 | -1.395 | -1.4968 | 117.0777 | -0.80977
[6 empty] | 27.01 | 1.7793 | -1.395 | -1.497 | 117.0742 | -0.80996
[6 empty] | 27.02 | 1.7792 | -1.395 | -1.4984 | 117.0815 | -0.80976
[6 empty] | 27.03 | 1.779 | -1.395 | -1.4998 | 117.0834 | -0.80956
[6 empty] | 27.04 | 1.7806 | -1.395 | -1.506 | 117.0751 | -0.80936
[6 empty] | 27.05 | 1.7803 | -1.395 | -1.5157 | 117.0729 | -0.80916
[6 empty] | 27.06 | 1.7781 | -1.395 | -1.5215 | 117.0752 | -0.80896
[6 empty] | 27.07 | 1.778 | -1.395 | -1.5236 | 117.0691 | -0.80876
[6 empty] | 27.08 | 1.7786 | -1.395 | -1.5238 | 117.0589 | -0.80856
[6 empty] | 27.09 | 1.7789 | -1.395 | -1.5248 | 117.0579 | -0.80836
[6 empty] | 27.1 | 1.7796 | -1.395 | -1.5258 | 117.0588 | -0.80816
[6 empty] | 27.11 | 1.7798 | -1.395 | -1.5265 | 117.052 | -0.80796
[6 empty] | 27.12 | 1.7786 | -1.395 | -1.5268 | 117.0417 | -0.80776
[6 empty] | 27.13 | 1.7778 | -1.395 | -1.5256 | 117.0381 | -0.80756
[6 empty] | 27.14 | 1.7777 | -1.395 | -1.5248 | 117.0423 | -0.80736
[6 empty] | 27.15 | 1.7776 | -1.395 | -1.5241 | 117.0465 | -0.80716
[6 empty] | 27.16 | 1.7773 | -1.395 | -1.5242 | 117.0516 | -0.80696
[6 empty] | 27.17 | 1.7769 | -1.395 | -1.5251 | 117.0553 | -0.80676
[6 empty] | 27.18 | 1.7785 | -1.395 | -1.5261 | 117.0489 | -0.80656
[6 empty] | 27.19 | 1.7806 | -1.395 | -1.5271 | 117.0393 | -0.80636
[6 empty] | 27.2 | 1.7805 | -1.395 | -1.528 | 117.0464 | -0.80616
[6 empty] | 27.21 | 1.7791 | -1.395 | -1.5277 | 117.0558 | -0.80596
[6 empty] | 27.22 | 1.7781 | -1.395 | -1.5266 | 117.0544 | -0.80576
[6 empty] | 27.23 | 1.7781 | -1.395 | -1.526 | 117.0509 | -0.80556
[6 empty] | 27.24 | 1.78 | -1.395 | -1.525 | 117.057 | -0.80536
[6 empty] | 27.25 | 1.7824 | -1.395 | -1.5246 | 117.0761 | -0.80516
[6 empty] | 27.26 | 1.7819 | -1.395 | -1.5258 | 117.0835 | -0.80496
[6 empty] | 27.27 | 1.7804 | -1.395 | -1.5272 | 117.072 | -0.80476
[6 empty] | 27.28 | 1.7803 | -1.395 | -1.5275 | 117.0641 | -0.80456
[6 empty] | 27.29 | 1.7805 | -1.395 | -1.5279 | 117.0659 | -0.80436
[6 empty] | 27.3 | 1.778 | -1.395 | -1.5277 | 117.0778 | -0.80416
[6 empty] | 27.31 | 1.7771 | -1.395 | -1.5279 | 117.0805 | -0.80396
[6 empty] | 27.32 | 1.7788 | -1.395 | -1.5281 | 117.0721 | -0.80376
[6 empty] | 27.33 | 1.7791 | -1.395 | -1.5272 | 117.0749 | -0.80356
[6 empty] | 27.34 | 1.7799 | -1.395 | -1.5264 | 117.08 | -0.80336
[6 empty] | 27.35 | 1.7802 | -1.395 | -1.5276 | 117.0765 | -0.80316
[6 empty] | 27.36 | 1.7797 | -1.395 | -1.5297 | 117.0669 | -0.80296
[6 empty] | 27.37 | 1.7796 | -1.395 | -1.5302 | 117.0635 | -0.80276
[6 empty] | 27.38 | 1.7795 | -1.395 | -1.5321 | 117.0586 | -0.80256
[6 empty] | 27.39 | 1.7784 | -1.395 | -1.5354 | 117.0513 | -0.80236
[6 empty] | 27.4 | 1.7772 | -1.395 | -1.5366 | 117.05 | -0.80216
[6 empty] | 27.41 | 1.7774 | -1.395 | -1.5363 | 117.0535 | -0.80196
[6 empty] | 27.42 | 1.7793 | -1.395 | -1.5363 | 117.0579 | -0.80176
[6 empty] | 27.43 | 1.781 | -1.395 | -1.5365 | 117.0564 | -0.80156
[6 empty] | 27.44 | 1.7824 | -1.395 | -1.5368 | 117.0531 | -0.80136
[6 empty] | 27.45 | 1.7819 | -1.395 | -1.5369 | 117.0641 | -0.80116
[6 empty] | 27.46 | 1.7807 | -1.395 | -1.537 | 117.0767 | -0.80096
[6 empty] | 27.47 | 1.7798 | -1.395 | -1.5369 | 117.0715 | -0.80076
[6 empty] | 27.48 | 1.7786 | -1.395 | -1.5365 | 117.0704 | -0.80056
[6 empty] | 27.49 | 1.7784 | -1.395 | -1.5366 | 117.0809 | -0.80036
[6 empty] | 27.5 | 1.7787 | -1.395 | -1.537 | 117.0794 | -0.80016
[6 empty] | 27.51 | 1.7794 | -1.395 | -1.5377 | 117.0671 | -0.79996
[6 empty] | 27.52 | 1.7792 | -1.395 | -1.538 | 117.0631 | -0.79976
[6 empty] | 27.53 | 1.7791 | -1.395 | -1.5373 | 117.0697 | -0.79956
[6 empty] | 27.54 | 1.779 | -1.395 | -1.5376 | 117.0799 | -0.79936
[6 empty] | 27.55 | 1.7782 | -1.395 | -1.5384 | 117.0846 | -0.79916
[6 empty] | 27.56 | 1.7785 | -1.395 | -1.5387 | 117.0831 | -0.79896
[6 empty] | 27.57 | 1.7795 | -1.395 | -1.539 | 117.0864 | -0.79876
[6 empty] | 27.58 | 1.779 | -1.395 | -1.5395 | 117.0883 | -0.79856
[6 empty] | 27.59 | 1.7784 | -1.395 | -1.54 | 117.0852 | -0.79836
[6 empty] | 27.6 | 1.7787 | -1.395 | -1.5398 | 117.0832 | -0.79816
[6 empty] | 27.61 | 1.7792 | -1.395 | -1.5399 | 117.0783 | -0.79796
[6 empty] | 27.62 | 1.7795 | -1.395 | -1.5396 | 117.0754 | -0.79776
[6 empty] | 27.63 | 1.7785 | -1.395 | -1.5374 | 117.0781 | -0.79756
[6 empty] | 27.64 | 1.7797 | -1.395 | -1.5358 | 117.0824 | -0.79736
[6 empty] | 27.65 | 1.7808 | -1.395 | -1.5367 | 117.0818 | -0.79716
[6 empty] | 27.66 | 1.7788 | -1.395 | -1.5377 | 117.0857 | -0.79696
[6 empty] | 27.67 | 1.7779 | -1.395 | -1.5371 | 117.0918 | -0.79676
[6 empty] | 27.68 | 1.7789 | -1.395 | -1.5359 | 117.0907 | -0.79656
[6 empty] | 27.69 | 1.7804 | -1.395 | -1.5359 | 117.0873 | -0.79636
[6 empty] | 27.7 | 1.7803 | -1.395 | -1.5374 | 117.0678 | -0.79616
[6 empty] | 27.71 | 1.7791 | -1.395 | -1.5384 | 117.0498 | -0.79596
[6 empty] | 27.72 | 1.7769 | -1.395 | -1.5379 | 117.046 | -0.79576
[6 empty] | 27.73 | 1.7769 | -1.395 | -1.5375 | 117.0413 | -0.79556
[6 empty] | 27.74 | 1.7786 | -1.395 | -1.5378 | 117.0348 | -0.79536
[6 empty] | 27.75 | 1.7782 | -1.395 | -1.5381 | 117.029 | -0.79516
[6 empty] | 27.76 | 1.7772 | -1.395 | -1.5378 | 117.0314 | -0.79496
[6 empty] | 27.77 | 1.7795 | -1.395 | -1.5376 | 117.0322 | -0.79476
[6 empty] | 27.78 | 1.7818 | -1.395 | -1.5378 | 117.0158 | -0.79456
[6 empty] | 27.79 | 1.7812 | -1.395 | -1.5379 | 117.0006 | -0.79436
[6 empty] | 27.8 | 1.778 | -1.395 | -1.5388 | 116.9993 | -0.79416
[6 empty] | 27.81 | 1.7758 | -1.395 | -1.5391 | 117.0001 | -0.79396
[6 empty] | 27.82 | 1.7775 | -1.395 | -1.5383 | 116.9975 | -0.79376
[6 empty] | 27.83 | 1.7786 | -1.395 | -1.5374 | 116.9961 | -0.79356
[6 empty] | 27.84 | 1.779 | -1.395 | -1.5366 | 117.0014 | -0.79336
[6 empty] | 27.85 | 1.7809 | -1.395 | -1.5375 | 117.001 | -0.79316
[6 empty] | 27.86 | 1.782 | -1.395 | -1.5382 | 116.9942 | -0.79296
[6 empty] | 27.87 | 1.7811 | -1.395 | -1.5376 | 116.9903 | -0.79276
[6 empty] | 27.88 | 1.7806 | -1.395 | -1.5378 | 116.9866 | -0.79256
[6 empty] | 27.89 | 1.7792 | -1.395 | -1.5387 | 116.981 | -0.79236
[6 empty] | 27.9 | 1.7785 | -1.395 | -1.5391 | 116.9809 | -0.79216
[6 empty] | 27.91 | 1.7791 | -1.395 | -1.5393 | 116.977 | -0.79196
[6 empty] | 27.92 | 1.7788 | -1.395 | -1.5388 | 116.9668 | -0.79176
[6 empty] | 27.93 | 1.7771 | -1.395 | -1.538 | 116.9644 | -0.79156
[6 empty] | 27.94 | 1.7758 | -1.395 | -1.5382 | 116.9678 | -0.79136
[6 empty] | 27.95 | 1.7769 | -1.395 | -1.5398 | 116.9719 | -0.79116
[6 empty] | 27.96 | 1.7772 | -1.395 | -1.5406 | 116.9717 | -0.79096
[6 empty] | 27.97 | 1.7767 | -1.395 | -1.5392 | 116.9684 | -0.79076
[6 empty] | 27.98 | 1.7781 | -1.395 | -1.5393 | 116.9627 | -0.79056
[6 empty] | 27.99 | 1.7788 | -1.395 | -1.5405 | 116.9567 | -0.79036
[6 empty] | 28 | 1.7772 | -1.395 | -1.5399 | 116.9564 | -0.79016

## Tiempos resp_cont. pot. rea (2)
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | 1.16
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | 4.38
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | 1.97
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | 8.58
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
Pmin_Qiny_5% | [5 empty] | Pmin_Qabs_5%
t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Ban 97% | Ban 103% | t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Ban 97% | Ban 103%
0 | 0.493 | 1.349 | 0.519 | 1.323 | 1.375 | 0 | -0.532 | -1.489 | -0.561 | -1.46 | -1.518
11 | 0.493 | 1.349 | 0.519 | 1.323 | 1.375 | 28 | -0.532 | -1.489 | -0.561 | -1.46 | -1.518

## Gráficas cont. pot. react. (2)
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. pot. react. 10%
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 16.6
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 10%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 10%
Región inductiva
Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
0 | 14.8758 | 4 | 3.9905 | 118.1934 | 0.95 | 0 | 16.5955 | -4 | -4.028 | 117.9959 | -0.95
0.01 | 14.8758 | 4 | 3.9905 | 118.1934 | 0.95 | 0.01 | 16.5955 | -4 | -4.028 | 117.9959 | -0.95
0.02 | 14.875 | 4 | 3.9906 | 118.194 | 0.95 | 0.02 | 16.5973 | -4 | -4.029 | 117.989 | -0.95
0.03 | 14.8738 | 4 | 3.9898 | 118.1816 | 0.95 | 0.03 | 16.5978 | -4 | -4.0288 | 117.9683 | -0.95
0.04 | 14.8714 | 4 | 3.9877 | 118.171 | 0.95 | 0.04 | 16.596 | -4 | -4.0295 | 117.9639 | -0.95
0.05 | 14.8701 | 4 | 3.9873 | 118.1787 | 0.95 | 0.05 | 16.5945 | -4 | -4.0273 | 117.9687 | -0.95
0.06 | 14.8696 | 4 | 3.9867 | 118.1769 | 0.95 | 0.06 | 16.5942 | -4 | -4.0271 | 117.9456 | -0.95
0.07 | 14.8705 | 4 | 3.9855 | 118.167 | 0.95 | 0.07 | 16.5942 | -4 | -4.0307 | 117.9368 | -0.95
0.08 | 14.8724 | 4 | 3.9864 | 118.1757 | 0.95 | 0.08 | 16.5937 | -4 | -4.0354 | 117.948 | -0.95
0.09 | 14.8727 | 4 | 3.989 | 118.181 | 0.95 | 0.09 | 16.5936 | -4 | -4.0364 | 117.9431 | -0.95
0.1 | 14.872 | 4 | 3.9913 | 118.1725 | 0.95 | 0.1 | 16.5938 | -4 | -4.0323 | 117.9399 | -0.95
0.11 | 14.8728 | 4 | 3.9927 | 118.1802 | 0.95 | 0.11 | 16.5932 | -4 | -4.0277 | 117.9605 | -0.95
0.12 | 14.8742 | 4 | 3.9934 | 118.1811 | 0.95 | 0.12 | 16.5934 | -4 | -4.0224 | 117.9783 | -0.95
0.13 | 14.8741 | 4 | 3.992 | 118.1686 | 0.95 | 0.13 | 16.5944 | -4 | -4.0178 | 117.9903 | -0.95
0.14 | 14.8744 | 4 | 3.9885 | 118.1625 | 0.95 | 0.14 | 16.5941 | -4 | -4.0174 | 118.0069 | -0.95
0.15 | 14.8741 | 4 | 3.9871 | 118.1622 | 0.95 | 0.15 | 16.5928 | -4 | -4.0181 | 118.0028 | -0.95
0.16 | 14.8735 | 4 | 3.988 | 118.1619 | 0.95 | 0.16 | 16.594 | -4 | -4.0163 | 118.0099 | -0.95
0.17 | 14.8714 | 4 | 3.9889 | 118.1577 | 0.95 | 0.17 | 16.5961 | -4 | -4.0144 | 118.0314 | -0.95
0.18 | 14.8703 | 4 | 3.99 | 118.1553 | 0.95 | 0.18 | 16.5957 | -4 | -4.0133 | 118.0413 | -0.95
0.19 | 14.8712 | 4 | 3.9903 | 118.1538 | 0.95 | 0.19 | 16.5972 | -4 | -4.0134 | 118.0365 | -0.95
0.2 | 14.8712 | 4 | 3.9913 | 118.1518 | 0.95 | 0.2 | 16.6015 | -4 | -4.0164 | 118.0164 | -0.95
0.21 | 14.8725 | 4 | 3.9917 | 118.1482 | 0.95 | 0.21 | 16.602 | -4 | -4.0222 | 118.0013 | -0.95
0.22 | 14.8734 | 4 | 3.9909 | 118.1545 | 0.95 | 0.22 | 16.5989 | -4 | -4.0279 | 117.9935 | -0.95
0.23 | 14.8733 | 4 | 3.9879 | 118.1513 | 0.95 | 0.23 | 16.5965 | -4 | -4.031 | 117.9788 | -0.95
0.24 | 14.8742 | 4 | 3.9849 | 118.1482 | 0.95 | 0.24 | 16.5954 | -4 | -4.0308 | 117.9827 | -0.95
0.25 | 14.8747 | 4 | 3.9862 | 118.1595 | 0.95 | 0.25 | 16.5957 | -4 | -4.0286 | 118.0044 | -0.95
0.26 | 14.8741 | 4 | 3.9871 | 118.1582 | 0.95 | 0.26 | 16.5943 | -4 | -4.0245 | 118.0174 | -0.95
0.27 | 14.8742 | 4 | 3.989 | 118.1651 | 0.95 | 0.27 | 16.5933 | -4 | -4.0202 | 118.0278 | -0.95
0.28 | 14.8743 | 4 | 3.9925 | 118.1821 | 0.95 | 0.28 | 16.5929 | -4 | -4.0187 | 118.0418 | -0.95
0.29 | 14.8753 | 4 | 3.9941 | 118.1826 | 0.95 | 0.29 | 16.5919 | -4 | -4.0143 | 118.0574 | -0.95
0.3 | 14.8766 | 4 | 3.9946 | 118.1727 | 0.95 | 0.3 | 16.5918 | -4 | -4.0095 | 118.0658 | -0.95
0.31 | 14.8763 | 4 | 3.995 | 118.1717 | 0.95 | 0.31 | 16.5938 | -4 | -4.0088 | 118.0797 | -0.95
0.32 | 14.8762 | 4 | 3.994 | 118.1709 | 0.95 | 0.32 | 16.5932 | -4 | -4.0122 | 118.096 | -0.95
0.33 | 14.8771 | 4 | 3.9925 | 118.1754 | 0.95 | 0.33 | 16.5882 | -4 | -4.0173 | 118.1039 | -0.95
0.34 | 14.8772 | 4 | 3.9922 | 118.1852 | 0.95 | 0.34 | 16.5877 | -4 | -4.0211 | 118.1069 | -0.95
0.35 | 14.8753 | 4 | 3.9931 | 118.1857 | 0.95 | 0.35 | 16.5914 | -4 | -4.0222 | 118.0993 | -0.95
0.36 | 14.8725 | 4 | 3.9936 | 118.1793 | 0.95 | 0.36 | 16.5938 | -4 | -4.018 | 118.099 | -0.95
0.37 | 14.8724 | 4 | 3.9933 | 118.1764 | 0.95 | 0.37 | 16.5939 | -4 | -4.015 | 118.1118 | -0.95
0.38 | 14.8731 | 4 | 3.9929 | 118.1803 | 0.95 | 0.38 | 16.593 | -4 | -4.0179 | 118.1137 | -0.95
0.39 | 14.8732 | 4 | 3.9914 | 118.1825 | 0.95 | 0.39 | 16.5909 | -4 | -4.0195 | 118.1081 | -0.95
0.4 | 14.8746 | 4 | 3.9903 | 118.1888 | 0.95 | 0.4 | 16.5892 | -4 | -4.0193 | 118.1135 | -0.95
0.41 | 14.8756 | 4 | 3.9905 | 118.1887 | 0.95 | 0.41 | 16.5897 | -4 | -4.0223 | 118.1085 | -0.95
0.42 | 14.8747 | 4 | 3.9901 | 118.1782 | 0.95 | 0.42 | 16.5907 | -4 | -4.0229 | 118.1014 | -0.95
0.43 | 14.8737 | 4 | 3.9889 | 118.1699 | 0.95 | 0.43 | 16.5911 | -4 | -4.0203 | 118.1125 | -0.95
0.44 | 14.8733 | 4 | 3.9887 | 118.1642 | 0.95 | 0.44 | 16.5916 | -4 | -4.0196 | 118.1285 | -0.95
0.45 | 14.8726 | 4 | 3.988 | 118.1681 | 0.95 | 0.45 | 16.5925 | -4 | -4.019 | 118.1373 | -0.95
0.46 | 14.8714 | 4 | 3.9864 | 118.1822 | 0.95 | 0.46 | 16.592 | -4 | -4.0156 | 118.1496 | -0.95
0.47 | 14.8708 | 4 | 3.9863 | 118.1885 | 0.95 | 0.47 | 16.5895 | -4 | -4.0138 | 118.161 | -0.95
0.48 | 14.8718 | 4 | 3.9895 | 118.1947 | 0.95 | 0.48 | 16.5858 | -4 | -4.0182 | 118.1523 | -0.95
0.49 | 14.8734 | 4 | 3.9925 | 118.1964 | 0.95 | 0.49 | 16.5848 | -4 | -4.0244 | 118.1478 | -0.95
0.5 | 14.874 | 4 | 3.9931 | 118.191 | 0.95 | 0.5 | 16.5868 | -4 | -4.0296 | 118.163 | -0.95
0.51 | 14.8746 | 4 | 3.9941 | 118.1964 | 0.95 | 0.51 | 16.5898 | -4 | -4.025 | 118.1745 | -0.95
0.52 | 14.8762 | 4 | 3.9936 | 118.2096 | 0.95 | 0.52 | 16.5917 | -4 | -4.0186 | 118.1694 | -0.95
0.53 | 14.8773 | 4 | 3.9917 | 118.2187 | 0.95 | 0.53 | 16.5914 | -4 | -4.019 | 118.1582 | -0.95
0.54 | 14.8771 | 4 | 3.9915 | 118.2234 | 0.95 | 0.54 | 16.589 | -4 | -4.0189 | 118.1386 | -0.95
0.55 | 14.8755 | 4 | 3.9912 | 118.2273 | 0.95 | 0.55 | 16.5851 | -4 | -4.0209 | 118.1231 | -0.95
0.56 | 14.875 | 4 | 3.9905 | 118.2269 | 0.95 | 0.56 | 16.5846 | -4 | -4.0299 | 118.1202 | -0.95
0.57 | 14.8744 | 4 | 3.9917 | 118.2173 | 0.95 | 0.57 | 16.5854 | -4 | -4.0344 | 118.1256 | -0.95
0.58 | 14.8737 | 4 | 3.9925 | 118.2003 | 0.95 | 0.58 | 16.5834 | -4 | -4.0272 | 118.1222 | -0.95
0.59 | 14.8734 | 4 | 3.9922 | 118.189 | 0.95 | 0.59 | 16.58 | -4 | -4.018 | 118.1145 | -0.95
0.6 | 14.8721 | 4 | 3.9925 | 118.1845 | 0.95 | 0.6 | 16.5782 | -4 | -4.0107 | 118.118 | -0.95
0.61 | 14.8714 | 4 | 3.9922 | 118.1813 | 0.95 | 0.61 | 16.5759 | -4 | -4.0139 | 118.1042 | -0.95
0.62 | 14.8716 | 4 | 3.9909 | 118.1857 | 0.95 | 0.62 | 16.5757 | -4 | -4.0208 | 118.0873 | -0.95
0.63 | 14.8721 | 4 | 3.9912 | 118.1982 | 0.95 | 0.63 | 16.5783 | -4 | -4.0224 | 118.0955 | -0.95
0.64 | 14.8735 | 4 | 3.9926 | 118.2063 | 0.95 | 0.64 | 16.5793 | -4 | -4.0195 | 118.111 | -0.95
0.65 | 14.8738 | 4 | 3.9935 | 118.2082 | 0.95 | 0.65 | 16.5796 | -4 | -4.0152 | 118.1297 | -0.95
0.66 | 14.8739 | 4 | 3.995 | 118.2131 | 0.95 | 0.66 | 16.5806 | -4 | -4.0159 | 118.139 | -0.95
0.67 | 14.8752 | 4 | 3.9943 | 118.2215 | 0.95 | 0.67 | 16.5828 | -4 | -4.0169 | 118.1276 | -0.95
0.68 | 14.8759 | 4 | 3.9937 | 118.2296 | 0.95 | 0.68 | 16.5846 | -4 | -4.0154 | 118.1123 | -0.95
0.69 | 14.8754 | 4 | 3.9948 | 118.232 | 0.95 | 0.69 | 16.5845 | -4 | -4.0155 | 118.1116 | -0.95
0.7 | 14.8742 | 4 | 3.995 | 118.2325 | 0.95 | 0.7 | 16.5812 | -4 | -4.0173 | 118.1186 | -0.95
0.71 | 14.875 | 4 | 3.9956 | 118.2439 | 0.95 | 0.71 | 16.5781 | -4 | -4.0231 | 118.1456 | -0.95
0.72 | 14.876 | 4 | 3.9953 | 118.2459 | 0.95 | 0.72 | 16.5799 | -4 | -4.0259 | 118.188 | -0.95
0.73 | 14.8751 | 4 | 3.9934 | 118.2357 | 0.95 | 0.73 | 16.5844 | -4 | -4.0217 | 118.2143 | -0.95
0.74 | 14.8752 | 4 | 3.9931 | 118.2412 | 0.95 | 0.74 | 16.5868 | -4 | -4.0155 | 118.2204 | -0.95
0.75 | 14.8755 | 4 | 3.9928 | 118.2487 | 0.95 | 0.75 | 16.5881 | -4 | -4.0084 | 118.2163 | -0.95
0.76 | 14.8727 | 4 | 3.9907 | 118.2342 | 0.95 | 0.76 | 16.5863 | -4 | -4.0101 | 118.2197 | -0.95
0.77 | 14.8711 | 4 | 3.9898 | 118.2287 | 0.95 | 0.77 | 16.5837 | -4 | -4.0196 | 118.2093 | -0.95
0.78 | 14.8729 | 4 | 3.9905 | 118.2357 | 0.95 | 0.78 | 16.5841 | -4 | -4.0258 | 118.1799 | -0.95
0.79 | 14.8739 | 4 | 3.9915 | 118.2355 | 0.95 | 0.79 | 16.5835 | -4 | -4.0274 | 118.167 | -0.95
0.8 | 14.8734 | 4 | 3.9934 | 118.237 | 0.95 | 0.8 | 16.5805 | -4 | -4.0281 | 118.1673 | -0.95
0.81 | 14.873 | 4 | 3.9959 | 118.2407 | 0.95 | 0.81 | 16.5775 | -4 | -4.0287 | 118.1693 | -0.95
0.82 | 14.8735 | 4 | 3.9919 | 118.2313 | 0.95 | 0.82 | 16.5782 | -4 | -4.0232 | 118.1824 | -0.95
0.83 | 14.8732 | 4 | 3.9883 | 118.2274 | 0.95 | 0.83 | 16.5786 | -4 | -4.0152 | 118.2041 | -0.95
0.84 | 14.8722 | 4 | 3.9895 | 118.2319 | 0.95 | 0.84 | 16.5785 | -4 | -4.0116 | 118.2121 | -0.95
0.85 | 14.8723 | 4 | 3.9896 | 118.2239 | 0.95 | 0.85 | 16.5809 | -4 | -4.009 | 118.203 | -0.95
0.86 | 14.8716 | 4 | 3.9908 | 118.2196 | 0.95 | 0.86 | 16.5823 | -4 | -4.0107 | 118.1904 | -0.95
0.87 | 14.87 | 4 | 3.9912 | 118.2144 | 0.95 | 0.87 | 16.5805 | -4 | -4.0135 | 118.1831 | -0.95
0.88 | 14.871 | 4 | 3.993 | 118.2198 | 0.95 | 0.88 | 16.5777 | -4 | -4.0137 | 118.1766 | -0.95
0.89 | 14.8732 | 4 | 3.9945 | 118.2267 | 0.95 | 0.89 | 16.5775 | -4 | -4.0136 | 118.1525 | -0.95
0.9 | 14.874 | 4 | 3.9922 | 118.2167 | 0.95 | 0.9 | 16.5785 | -4 | -4.0131 | 118.1414 | -0.95
0.91 | 14.8752 | 4 | 3.9898 | 118.2111 | 0.95 | 0.91 | 16.5775 | -4 | -4.0158 | 118.1339 | -0.95
0.92 | 14.8747 | 4 | 3.9894 | 118.2072 | 0.95 | 0.92 | 16.5761 | -4 | -4.0185 | 118.1225 | -0.95
0.93 | 14.8728 | 4 | 3.9892 | 118.1963 | 0.95 | 0.93 | 16.5761 | -4 | -4.0182 | 118.1231 | -0.95
0.94 | 14.8718 | 4 | 3.9887 | 118.1916 | 0.95 | 0.94 | 16.5766 | -4 | -4.0161 | 118.1214 | -0.95
0.95 | 14.871 | 4 | 3.9888 | 118.197 | 0.95 | 0.95 | 16.5774 | -4 | -4.0135 | 118.1069 | -0.95
0.96 | 14.8704 | 4 | 3.988 | 118.1956 | 0.95 | 0.96 | 16.5778 | -4 | -4.0121 | 118.1174 | -0.95
0.97 | 14.8702 | 4 | 3.9853 | 118.189 | 0.95 | 0.97 | 16.5768 | -4 | -4.0105 | 118.1388 | -0.95
0.98 | 14.8707 | 4 | 3.9848 | 118.1853 | 0.95 | 0.98 | 16.5765 | -4 | -4.011 | 118.1295 | -0.95
0.99 | 14.8706 | 4 | 3.987 | 118.1796 | 0.95 | 0.99 | 16.5785 | -4 | -4.0133 | 118.1341 | -0.95
1 | 14.8707 | 4 | 3.9886 | 118.1793 | 0.95 | 1 | 16.5813 | -4 | -4.0138 | 118.1569 | -0.95
1.01 | 14.8706 | 4 | 3.9892 | 118.1811 | 0.95 | 1.01 | 16.5823 | -4 | -4.0091 | 118.1539 | -0.95
1.02 | 14.8713 | 4 | 3.9894 | 118.1823 | 0.95 | 1.02 | 16.582 | -4 | -4.0079 | 118.1339 | -0.95
1.03 | 14.8718 | 4 | 3.9899 | 118.1829 | 0.95 | 1.03 | 16.584 | -4 | -4.0145 | 118.1249 | -0.95
1.04 | 14.872 | 4 | 3.9893 | 118.1746 | 0.95 | 1.04 | 16.586 | -4 | -4.0169 | 118.1234 | -0.95
1.05 | 14.872 | 4 | 3.9874 | 118.1624 | 0.95 | 1.05 | 16.5839 | -4 | -4.0156 | 118.1258 | -0.95
1.06 | 14.8707 | 4 | 3.9859 | 118.1558 | 0.95 | 1.06 | 16.5801 | -4 | -4.0115 | 118.1245 | -0.95
1.07 | 14.87 | 4 | 3.9858 | 118.1521 | 0.95 | 1.07 | 16.5796 | -4 | -4.0074 | 118.1286 | -0.95
1.08 | 14.8708 | 4 | 3.9874 | 118.1538 | 0.95 | 1.08 | 16.5826 | -4 | -4.0106 | 118.1378 | -0.95
1.09 | 14.871 | 4 | 3.9883 | 118.1532 | 0.95 | 1.09 | 16.5846 | -4 | -4.0124 | 118.1383 | -0.95
1.1 | 14.87 | 4 | 3.988 | 118.1364 | 0.95 | 1.1 | 16.5839 | -4 | -4.0127 | 118.1478 | -0.95
1.11 | 14.8715 | 4 | 3.9896 | 118.1333 | 0.95 | 1.11 | 16.5841 | -4 | -4.0159 | 118.1663 | -0.95
1.12 | 14.8715 | 4 | 3.9903 | 118.1418 | 0.95 | 1.12 | 16.5869 | -4 | -4.0152 | 118.1815 | -0.95
1.13 | 14.8704 | 4 | 3.9885 | 118.1433 | 0.95 | 1.13 | 16.5893 | -4 | -4.0115 | 118.1927 | -0.95
1.14 | 14.8716 | 4 | 3.9876 | 118.146 | 0.95 | 1.14 | 16.59 | -4 | -4.0103 | 118.2 | -0.95
1.15 | 14.8717 | 4 | 3.9879 | 118.1464 | 0.95 | 1.15 | 16.5886 | -4 | -4.0112 | 118.2129 | -0.95
1.16 | 14.8706 | 4 | 3.9872 | 118.1355 | 0.95 | 1.16 | 16.5841 | -4 | -4.0153 | 118.2064 | -0.95
1.17 | 14.8701 | 4 | 3.9878 | 118.1281 | 0.95 | 1.17 | 16.5814 | -4 | -4.0209 | 118.1869 | -0.95
1.18 | 14.8702 | 4 | 3.9893 | 118.1302 | 0.95 | 1.18 | 16.582 | -4 | -4.0229 | 118.1779 | -0.95
1.19 | 14.8712 | 4 | 3.9887 | 118.1297 | 0.95 | 1.19 | 16.5815 | -4 | -4.0196 | 118.182 | -0.95
1.2 | 14.8719 | 4 | 3.9884 | 118.1318 | 0.95 | 1.2 | 16.5794 | -4 | -4.0138 | 118.1963 | -0.95
1.21 | 14.8722 | 4 | 3.9879 | 118.139 | 0.95 | 1.21 | 16.5749 | -4 | -4.0093 | 118.2033 | -0.95
1.22 | 14.872 | 4 | 3.9864 | 118.1375 | 0.95 | 1.22 | 16.5702 | -4 | -4.0041 | 118.2089 | -0.95
1.23 | 14.8706 | 4 | 3.9861 | 118.1296 | 0.95 | 1.23 | 16.567 | -4 | -4.0009 | 118.2086 | -0.95
1.24 | 14.8708 | 4 | 3.9867 | 118.1285 | 0.95 | 1.24 | 16.5669 | -4 | -4.0022 | 118.1988 | -0.95
1.25 | 14.8726 | 4 | 3.9871 | 118.1306 | 0.95 | 1.25 | 16.5701 | -4 | -4.0034 | 118.1953 | -0.95
1.26 | 14.8734 | 4 | 3.9887 | 118.1317 | 0.95 | 1.26 | 16.5734 | -4 | -4.0045 | 118.1836 | -0.95
1.27 | 14.8726 | 4 | 3.9874 | 118.127 | 0.95 | 1.27 | 16.5736 | -4 | -4.0067 | 118.1715 | -0.95
1.28 | 14.8719 | 4 | 3.986 | 118.1217 | 0.95 | 1.28 | 16.5715 | -4 | -4.0088 | 118.1739 | -0.95
1.29 | 14.8717 | 4 | 3.9875 | 118.1189 | 0.95 | 1.29 | 16.5725 | -4 | -4.0096 | 118.1819 | -0.95
1.3 | 14.8723 | 4 | 3.9882 | 118.1198 | 0.95 | 1.3 | 16.5743 | -4 | -4.0058 | 118.1857 | -0.95
1.31 | 14.8733 | 4 | 3.9883 | 118.1212 | 0.95 | 1.31 | 16.573 | -4 | -4.0059 | 118.1797 | -0.95
1.32 | 14.8739 | 4 | 3.9889 | 118.1267 | 0.95 | 1.32 | 16.5723 | -4 | -4.0111 | 118.1697 | -0.95
1.33 | 14.8739 | 4 | 3.9883 | 118.1207 | 0.95 | 1.33 | 16.5726 | -4 | -4.0133 | 118.1628 | -0.95
1.34 | 14.8736 | 4 | 3.987 | 118.1088 | 0.95 | 1.34 | 16.5724 | -4 | -4.012 | 118.1607 | -0.95
1.35 | 14.8727 | 4 | 3.9872 | 118.1158 | 0.95 | 1.35 | 16.5723 | -4 | -4.0089 | 118.1552 | -0.95
1.36 | 14.8703 | 4 | 3.9862 | 118.1138 | 0.95 | 1.36 | 16.5723 | -4 | -4.0055 | 118.1561 | -0.95
1.37 | 14.8705 | 4 | 3.9848 | 118.1107 | 0.95 | 1.37 | 16.571 | -4 | -4.0043 | 118.1617 | -0.95
1.38 | 14.8731 | 4 | 3.9866 | 118.1229 | 0.95 | 1.38 | 16.5705 | -4 | -4.009 | 118.1673 | -0.95
1.39 | 14.8743 | 4 | 3.9889 | 118.1359 | 0.95 | 1.39 | 16.5713 | -4 | -4.0122 | 118.1735 | -0.95
1.4 | 14.8741 | 4 | 3.9884 | 118.1363 | 0.95 | 1.4 | 16.5703 | -4 | -4.0098 | 118.1717 | -0.95
1.41 | 14.8744 | 4 | 3.9883 | 118.1339 | 0.95 | 1.41 | 16.5686 | -4 | -4.0059 | 118.1743 | -0.95
1.42 | 14.8762 | 4 | 3.9885 | 118.1328 | 0.95 | 1.42 | 16.5671 | -4 | -4.0026 | 118.1781 | -0.95
1.43 | 14.8758 | 4 | 3.9889 | 118.1273 | 0.95 | 1.43 | 16.5652 | -4 | -4.0047 | 118.1788 | -0.95
1.44 | 14.8744 | 4 | 3.9888 | 118.1254 | 0.95 | 1.44 | 16.5642 | -4 | -4.0087 | 118.1871 | -0.95
1.45 | 14.8731 | 4 | 3.9874 | 118.1264 | 0.95 | 1.45 | 16.5657 | -4 | -4.0097 | 118.1919 | -0.95
1.46 | 14.8718 | 4 | 3.9865 | 118.1257 | 0.95 | 1.46 | 16.5685 | -4 | -4.0079 | 118.1914 | -0.95
1.47 | 14.8719 | 4 | 3.9858 | 118.1351 | 0.95 | 1.47 | 16.5714 | -4 | -4.006 | 118.1973 | -0.95
1.48 | 14.8726 | 4 | 3.9853 | 118.1378 | 0.95 | 1.48 | 16.5729 | -4 | -4.0042 | 118.2057 | -0.95
1.49 | 14.872 | 4 | 3.9849 | 118.1203 | 0.95 | 1.49 | 16.5704 | -4 | -4.001 | 118.2048 | -0.95
1.5 | 14.8708 | 4 | 3.9851 | 118.1191 | 0.95 | 1.5 | 16.5663 | -4 | -4.0033 | 118.194 | -0.95
1.51 | 14.8714 | 4 | 3.9855 | 118.1278 | 0.95 | 1.51 | 16.5677 | -4 | -4.0094 | 118.183 | -0.95
1.52 | 14.8707 | 4 | 3.9851 | 118.1226 | 0.95 | 1.52 | 16.5707 | -4 | -4.013 | 118.1679 | -0.95
1.53 | 14.8701 | 4 | 3.9839 | 118.12 | 0.95 | 1.53 | 16.5686 | -4 | -4.0144 | 118.1471 | -0.95
1.54 | 14.8716 | 4 | 3.985 | 118.1286 | 0.95 | 1.54 | 16.5668 | -4 | -4.0151 | 118.1351 | -0.95
1.55 | 14.8727 | 4 | 3.9866 | 118.1325 | 0.95 | 1.55 | 16.5685 | -4 | -4.0139 | 118.1322 | -0.95
1.56 | 14.8734 | 4 | 3.9858 | 118.1241 | 0.95 | 1.56 | 16.5668 | -4 | -4.008 | 118.1357 | -0.95
1.57 | 14.8725 | 4 | 3.9842 | 118.1134 | 0.95 | 1.57 | 16.5655 | -4 | -4.0038 | 118.1402 | -0.95
1.58 | 14.8721 | 4 | 3.9854 | 118.1164 | 0.95 | 1.58 | 16.5675 | -4 | -4.0034 | 118.1356 | -0.95
1.59 | 14.8728 | 4 | 3.9875 | 118.1198 | 0.95 | 1.59 | 16.5691 | -4 | -4.0029 | 118.1196 | -0.95
1.6 | 14.872 | 4 | 3.988 | 118.1109 | 0.95 | 1.6 | 16.5697 | -4 | -4.0052 | 118.1236 | -0.95
1.61 | 14.8715 | 4 | 3.9896 | 118.1118 | 0.95 | 1.61 | 16.5678 | -4 | -4.0112 | 118.13 | -0.95
1.62 | 14.8743 | 4 | 3.9895 | 118.1184 | 0.95 | 1.62 | 16.5664 | -4 | -4.0109 | 118.1256 | -0.95
1.63 | 14.8777 | 4 | 3.9883 | 118.1191 | 0.95 | 1.63 | 16.5674 | -4 | -4.0029 | 118.1425 | -0.95
1.64 | 14.88 | 4 | 3.989 | 118.1264 | 0.95 | 1.64 | 16.5696 | -4 | -3.9987 | 118.1657 | -0.95
1.65 | 14.8802 | 4 | 3.9894 | 118.1331 | 0.95 | 1.65 | 16.5708 | -4 | -3.9971 | 118.173 | -0.95
1.66 | 14.8775 | 4 | 3.9893 | 118.1184 | 0.95 | 1.66 | 16.5709 | -4 | -3.997 | 118.1609 | -0.95
1.67 | 14.8741 | 4 | 3.9889 | 118.1035 | 0.95 | 1.67 | 16.5707 | -4 | -4.0014 | 118.1575 | -0.95
1.68 | 14.8721 | 4 | 3.9876 | 118.1025 | 0.95 | 1.68 | 16.5708 | -4 | -4.0047 | 118.1712 | -0.95
1.69 | 14.8727 | 4 | 3.9861 | 118.0922 | 0.95 | 1.69 | 16.5716 | -4 | -4.0047 | 118.1835 | -0.95
1.7 | 14.8735 | 4 | 3.9861 | 118.083 | 0.95 | 1.7 | 16.5724 | -4 | -4.004 | 118.1944 | -0.95
1.71 | 14.8733 | 4 | 3.9864 | 118.0835 | 0.95 | 1.71 | 16.5729 | -4 | -4.002 | 118.2065 | -0.95
1.72 | 14.8737 | 4 | 3.9866 | 118.072 | 0.95 | 1.72 | 16.5732 | -4 | -3.9979 | 118.2214 | -0.95
1.73 | 14.8734 | 4 | 3.9851 | 118.0524 | 0.95 | 1.73 | 16.5755 | -4 | -3.9968 | 118.2299 | -0.95
1.74 | 14.8714 | 4 | 3.9825 | 118.0455 | 0.95 | 1.74 | 16.5763 | -4 | -3.9985 | 118.2357 | -0.95
1.75 | 14.8705 | 4 | 3.9806 | 118.044 | 0.95 | 1.75 | 16.5739 | -4 | -3.9996 | 118.2338 | -0.95
1.76 | 14.8701 | 4 | 3.9794 | 118.037 | 0.95 | 1.76 | 16.5728 | -4 | -4.0038 | 118.2107 | -0.95
1.77 | 14.8711 | 4 | 3.9795 | 118.0291 | 0.95 | 1.77 | 16.5738 | -4 | -4.0074 | 118.1859 | -0.95
1.78 | 14.8734 | 4 | 3.9832 | 118.0326 | 0.95 | 1.78 | 16.5731 | -4 | -4.0105 | 118.1707 | -0.95
1.79 | 14.8751 | 4 | 3.9877 | 118.0409 | 0.95 | 1.79 | 16.5697 | -4 | -4.0161 | 118.1618 | -0.95
1.8 | 14.8765 | 4 | 3.9883 | 118.0405 | 0.95 | 1.8 | 16.5687 | -4 | -4.0189 | 118.1513 | -0.95
1.81 | 14.8783 | 4 | 3.9877 | 118.0451 | 0.95 | 1.81 | 16.5699 | -4 | -4.019 | 118.1598 | -0.95
1.82 | 14.8785 | 4 | 3.9846 | 118.0457 | 0.95 | 1.82 | 16.5715 | -4 | -4.0191 | 118.1745 | -0.95
1.83 | 14.8772 | 4 | 3.9822 | 118.0453 | 0.95 | 1.83 | 16.5742 | -4 | -4.0159 | 118.1775 | -0.95
1.84 | 14.8767 | 4 | 3.9837 | 118.0501 | 0.95 | 1.84 | 16.5739 | -4 | -4.0123 | 118.1797 | -0.95
1.85 | 14.8771 | 4 | 3.9862 | 118.0536 | 0.95 | 1.85 | 16.5717 | -4 | -4.0122 | 118.1822 | -0.95
1.86 | 14.8772 | 4 | 3.9873 | 118.0539 | 0.95 | 1.86 | 16.5712 | -4 | -4.0166 | 118.1737 | -0.95
1.87 | 14.8775 | 4 | 3.9869 | 118.0681 | 0.95 | 1.87 | 16.5711 | -4 | -4.0209 | 118.1441 | -0.95
1.88 | 14.8785 | 4 | 3.9859 | 118.0846 | 0.95 | 1.88 | 16.5702 | -4 | -4.0222 | 118.1168 | -0.95
1.89 | 14.8789 | 4 | 3.9841 | 118.0799 | 0.95 | 1.89 | 16.5692 | -4 | -4.0213 | 118.1109 | -0.95
1.9 | 14.8793 | 4 | 3.9827 | 118.0759 | 0.95 | 1.9 | 16.569 | -4 | -4.019 | 118.1116 | -0.95
1.91 | 14.8807 | 4 | 3.9823 | 118.086 | 0.95 | 1.91 | 16.5697 | -4 | -4.017 | 118.1091 | -0.95
1.92 | 14.8815 | 4 | 3.9834 | 118.0926 | 0.95 | 1.92 | 16.5683 | -4 | -4.0174 | 118.0988 | -0.95
1.93 | 14.8809 | 4 | 3.9854 | 118.0974 | 0.95 | 1.93 | 16.5676 | -4 | -4.0171 | 118.0969 | -0.95
1.94 | 14.8814 | 4 | 3.9852 | 118.1096 | 0.95 | 1.94 | 16.5716 | -4 | -4.0122 | 118.1033 | -0.95
1.95 | 14.882 | 4 | 3.9832 | 118.1106 | 0.95 | 1.95 | 16.5741 | -4 | -4.0088 | 118.0967 | -0.95
1.96 | 14.8806 | 4 | 3.9819 | 118.104 | 0.95 | 1.96 | 16.5723 | -4 | -4.0082 | 118.0909 | -0.95
1.97 | 14.8802 | 4 | 3.9833 | 118.104 | 0.95 | 1.97 | 16.5688 | -4 | -4.0127 | 118.0959 | -0.95
1.98 | 14.8815 | 4 | 3.9855 | 118.1059 | 0.95 | 1.98 | 16.5659 | -4 | -4.0208 | 118.0998 | -0.95
1.99 | 14.8815 | 4 | 3.988 | 118.1078 | 0.95 | 1.99 | 16.5654 | -4 | -4.0239 | 118.1025 | -0.95
2 | 14.8808 | 4 | 3.992 | 118.1184 | 0.95 | 2 | 16.5679 | -3.9895 | -4.0188 | 118.1086 | -0.95
2 | 14.8804 | 4 | 3.9939 | 118.126 | 0.95 | 2 | 16.5699 | -3.9895 | -4.0144 | 118.1093 | -0.95
2.01 | 14.8812 | 4 | 3.9927 | 118.1241 | 0.95 | 2.01 | 16.5714 | -3.9716 | -4.0122 | 118.1094 | -0.95
2.02 | 14.8819 | 4 | 3.9894 | 118.1172 | 0.95 | 2.02 | 16.5728 | -3.9537 | -4.0071 | 118.1054 | -0.95
2.03 | 14.8811 | 4 | 3.9859 | 118.1129 | 0.95 | 2.03 | 16.5699 | -3.9358 | -4.0072 | 118.0979 | -0.95
2.04 | 14.8802 | 4 | 3.9853 | 118.1186 | 0.95 | 2.04 | 16.5659 | -3.9179 | -4.0134 | 118.0875 | -0.95
2.05 | 14.8809 | 3.9944 | 3.9873 | 118.1307 | 0.95 | 2.05 | 16.5659 | -3.9 | -4.017 | 118.0758 | -0.95
2.06 | 14.8816 | 3.9765 | 3.9885 | 118.1386 | 0.95 | 2.06 | 16.5679 | -3.8821 | -4.0172 | 118.0697 | -0.95
2.07 | 14.8799 | 3.9586 | 3.9897 | 118.1315 | 0.95 | 2.07 | 16.5662 | -3.8642 | -4.0147 | 118.0627 | -0.95
2.08 | 14.8789 | 3.9407 | 3.9913 | 118.1289 | 0.95 | 2.08 | 16.5632 | -3.8463 | -4.0127 | 118.0527 | -0.95
2.09 | 14.8799 | 3.9228 | 3.9911 | 118.1337 | 0.95 | 2.09 | 16.564 | -3.8284 | -4.0167 | 118.0445 | -0.95
2.1 | 14.8796 | 3.9049 | 3.9893 | 118.1208 | 0.95 | 2.1 | 16.5653 | -3.8105 | -4.0221 | 118.0341 | -0.95
2.11 | 14.8781 | 3.887 | 3.9888 | 118.1138 | 0.95 | 2.11 | 16.5625 | -3.7926 | -4.0234 | 118.0176 | -0.95
2.12 | 14.8777 | 3.8691 | 3.9897 | 118.1289 | 0.95 | 2.12 | 16.5613 | -3.7747 | -4.0233 | 117.9973 | -0.95
2.13 | 14.879 | 3.8512 | 3.9892 | 118.1385 | 0.95 | 2.13 | 16.5616 | -3.7568 | -4.0224 | 117.991 | -0.95
2.14 | 14.8806 | 3.8333 | 3.987 | 118.1387 | 0.95 | 2.14 | 16.5612 | -3.7389 | -4.021 | 117.9945 | -0.95
2.15 | 14.8802 | 3.8154 | 3.9859 | 118.139 | 0.95 | 2.15 | 16.5625 | -3.721 | -4.022 | 118.0004 | -0.95
2.16 | 14.8789 | 3.7975 | 3.9861 | 118.1318 | 0.95 | 2.16 | 16.5651 | -3.7031 | -4.0219 | 118.0043 | -0.95
2.17 | 14.8775 | 3.7796 | 3.9878 | 118.1274 | 0.95 | 2.17 | 16.565 | -3.6852 | -4.0221 | 117.9959 | -0.95
2.18 | 14.8768 | 3.7617 | 3.9889 | 118.1203 | 0.95 | 2.18 | 16.5603 | -3.6673 | -4.0256 | 117.9752 | -0.95
2.19 | 14.8767 | 3.7438 | 3.9873 | 118.1094 | 0.95 | 2.19 | 16.558 | -3.6494 | -4.0288 | 117.9655 | -0.95
2.2 | 14.8769 | 3.7259 | 3.9868 | 118.1163 | 0.95 | 2.2 | 16.559 | -3.6315 | -4.0314 | 117.9695 | -0.95
2.21 | 14.8779 | 3.708 | 3.9878 | 118.1287 | 0.95 | 2.21 | 16.5588 | -3.6136 | -4.0322 | 117.9538 | -0.95
2.22 | 14.8783 | 3.6901 | 3.9867 | 118.1229 | 0.95 | 2.22 | 16.56 | -3.5957 | -4.0274 | 117.9525 | -0.95
2.23 | 14.879 | 3.6722 | 3.9863 | 118.1198 | 0.95 | 2.23 | 16.56 | -3.5778 | -4.0233 | 117.958 | -0.95
2.24 | 14.8802 | 3.6543 | 3.9873 | 118.1232 | 0.95 | 2.24 | 16.5576 | -3.5599 | -4.023 | 117.9573 | -0.95
2.25 | 14.8806 | 3.6364 | 3.9876 | 118.1139 | 0.95 | 2.25 | 16.5568 | -3.542 | -4.023 | 117.9642 | -0.95
2.26 | 14.8789 | 3.6185 | 3.9875 | 118.1105 | 0.95 | 2.26 | 16.5578 | -3.5241 | -4.0238 | 117.9576 | -0.95
2.27 | 14.8765 | 3.6006 | 3.9857 | 118.1201 | 0.95 | 2.27 | 16.5622 | -3.5062 | -4.023 | 117.9638 | -0.95
2.28 | 14.8772 | 3.5827 | 3.9841 | 118.1256 | 0.95 | 2.28 | 16.5637 | -3.4883 | -4.0197 | 117.9775 | -0.95
2.29 | 14.8793 | 3.5648 | 3.9847 | 118.1282 | 0.95 | 2.29 | 16.5604 | -3.4704 | -4.0181 | 117.9719 | -0.95
2.3 | 14.8805 | 3.5469 | 3.9871 | 118.1401 | 0.95 | 2.3 | 16.5584 | -3.4525 | -4.0192 | 117.9663 | -0.95
2.31 | 14.8813 | 3.529 | 3.9892 | 118.1481 | 0.95 | 2.31 | 16.5597 | -3.4346 | -4.0225 | 117.9605 | -0.95
2.32 | 14.8815 | 3.5111 | 3.99 | 118.1482 | 0.95 | 2.32 | 16.5587 | -3.4167 | -4.0282 | 117.9346 | -0.95
2.33 | 14.8813 | 3.4932 | 3.9893 | 118.1426 | 0.95 | 2.33 | 16.5555 | -3.3988 | -4.0318 | 117.9185 | -0.95
2.34 | 14.8821 | 3.4753 | 3.9891 | 118.1434 | 0.95 | 2.34 | 16.5565 | -3.3809 | -4.0325 | 117.9222 | -0.95
2.35 | 14.8825 | 3.4574 | 3.9908 | 118.1539 | 0.95 | 2.35 | 16.5596 | -3.363 | -4.0287 | 117.9255 | -0.95
2.36 | 14.882 | 3.4395 | 3.9896 | 118.1539 | 0.95 | 2.36 | 16.5594 | -3.3451 | -4.0232 | 117.9303 | -0.95
2.37 | 14.8801 | 3.4216 | 3.9879 | 118.1524 | 0.95 | 2.37 | 16.5541 | -3.3272 | -4.0236 | 117.9375 | -0.95
2.38 | 14.8786 | 3.4037 | 3.9886 | 118.1611 | 0.95 | 2.38 | 16.5506 | -3.3093 | -4.0256 | 117.9425 | -0.95
2.39 | 14.8795 | 3.3858 | 3.9888 | 118.161 | 0.95 | 2.39 | 16.5509 | -3.2914 | -4.025 | 117.936 | -0.95
2.4 | 14.8784 | 3.3679 | 3.9884 | 118.1514 | 0.95 | 2.4 | 16.5523 | -3.2735 | -4.0274 | 117.9346 | -0.95
2.41 | 14.8771 | 3.35 | 3.9884 | 118.1429 | 0.95 | 2.41 | 16.5543 | -3.2556 | -4.0327 | 117.9442 | -0.95
2.42 | 14.8788 | 3.3321 | 3.9878 | 118.1383 | 0.95 | 2.42 | 16.555 | -3.2377 | -4.0342 | 117.943 | -0.95
2.43 | 14.8789 | 3.3142 | 3.9869 | 118.1374 | 0.95 | 2.43 | 16.5539 | -3.2198 | -4.0337 | 117.9385 | -0.95
2.44 | 14.8771 | 3.2963 | 3.9863 | 118.1403 | 0.95 | 2.44 | 16.554 | -3.2019 | -4.0341 | 117.9414 | -0.95
2.45 | 14.8775 | 3.2784 | 3.9862 | 118.1489 | 0.95 | 2.45 | 16.5571 | -3.184 | -4.0346 | 117.9381 | -0.95
2.46 | 14.8789 | 3.2605 | 3.9865 | 118.1551 | 0.95 | 2.46 | 16.5581 | -3.1661 | -4.0336 | 117.9226 | -0.95
2.47 | 14.8803 | 3.2426 | 3.9865 | 118.1609 | 0.95 | 2.47 | 16.5551 | -3.1482 | -4.0361 | 117.9141 | -0.95
2.48 | 14.8808 | 3.2247 | 3.9856 | 118.1517 | 0.95 | 2.48 | 16.5538 | -3.1303 | -4.0406 | 117.9171 | -0.95
2.49 | 14.8793 | 3.2068 | 3.9862 | 118.1375 | 0.95 | 2.49 | 16.5568 | -3.1124 | -4.04 | 117.9154 | -0.95
2.5 | 14.8775 | 3.1889 | 3.9875 | 118.1383 | 0.95 | 2.5 | 16.5587 | -3.0945 | -4.0366 | 117.9095 | -0.95
2.51 | 14.8763 | 3.171 | 3.9875 | 118.1344 | 0.95 | 2.51 | 16.5595 | -3.0766 | -4.0313 | 117.9216 | -0.95
2.52 | 14.8781 | 3.1531 | 3.988 | 118.1389 | 0.95 | 2.52 | 16.5607 | -3.0587 | -4.0285 | 117.9475 | -0.95
2.53 | 14.8802 | 3.1352 | 3.9886 | 118.1493 | 0.95 | 2.53 | 16.5606 | -3.0408 | -4.0263 | 117.9595 | -0.95
2.54 | 14.8803 | 3.1173 | 3.9895 | 118.1496 | 0.95 | 2.54 | 16.5599 | -3.0229 | -4.0237 | 117.965 | -0.95
2.55 | 14.8798 | 3.0994 | 3.992 | 118.1496 | 0.95 | 2.55 | 16.5589 | -3.005 | -4.0237 | 117.9749 | -0.95
2.56 | 14.8786 | 3.0815 | 3.9938 | 118.1543 | 0.95 | 2.56 | 16.5597 | -2.9871 | -4.0229 | 117.9859 | -0.95
2.57 | 14.88 | 3.0636 | 3.9919 | 118.144 | 0.95 | 2.57 | 16.5612 | -2.9692 | -4.0211 | 117.9973 | -0.95
2.58 | 14.8811 | 3.0457 | 3.9916 | 118.1373 | 0.95 | 2.58 | 16.5607 | -2.9513 | -4.022 | 117.9961 | -0.95
2.59 | 14.8812 | 3.0278 | 3.9936 | 118.1501 | 0.95 | 2.59 | 16.5605 | -2.9334 | -4.0238 | 117.9917 | -0.95
2.6 | 14.8814 | 3.0099 | 3.9951 | 118.1529 | 0.95 | 2.6 | 16.5621 | -2.9155 | -4.0234 | 117.9916 | -0.95
2.61 | 14.8797 | 2.992 | 3.9945 | 118.1482 | 0.95 | 2.61 | 16.5626 | -2.8976 | -4.0241 | 117.9853 | -0.95
2.62 | 14.8783 | 2.9741 | 3.9905 | 118.1508 | 0.95 | 2.62 | 16.5607 | -2.8797 | -4.0222 | 118.0011 | -0.95
2.63 | 14.8777 | 2.9562 | 3.9881 | 118.152 | 0.95 | 2.63 | 16.558 | -2.8618 | -4.0221 | 118.0271 | -0.95
2.64 | 14.8767 | 2.9383 | 3.9877 | 118.1496 | 0.95 | 2.64 | 16.5588 | -2.8439 | -4.0244 | 118.0431 | -0.95
2.65 | 14.8777 | 2.9204 | 3.9881 | 118.1571 | 0.95 | 2.65 | 16.5605 | -2.826 | -4.0196 | 118.0569 | -0.95
2.66 | 14.8793 | 2.9025 | 3.9901 | 118.1601 | 0.95 | 2.66 | 16.5578 | -2.8081 | -4.0135 | 118.0556 | -0.95
2.67 | 14.8789 | 2.8846 | 3.9926 | 118.1558 | 0.95 | 2.67 | 16.5526 | -2.7902 | -4.009 | 118.0613 | -0.95
2.68 | 14.8793 | 2.8667 | 3.9915 | 118.154 | 0.95 | 2.68 | 16.5485 | -2.7723 | -4.0074 | 118.0732 | -0.95
2.69 | 14.881 | 2.8488 | 3.9873 | 118.1538 | 0.95 | 2.69 | 16.5483 | -2.7544 | -4.0026 | 118.0876 | -0.95
2.7 | 14.8817 | 2.8309 | 3.9857 | 118.1594 | 0.95 | 2.7 | 16.5502 | -2.7365 | -3.985 | 118.11 | -0.95
2.71 | 14.8809 | 2.813 | 3.9869 | 118.1668 | 0.95 | 2.71 | 16.55 | -2.7186 | -3.9642 | 118.1219 | -0.95
2.72 | 14.8813 | 2.7951 | 3.9882 | 118.1712 | 0.95 | 2.72 | 16.5472 | -2.7007 | -3.951 | 118.1355 | -0.95
2.73 | 14.8824 | 2.7772 | 3.9888 | 118.1801 | 0.95 | 2.73 | 16.5427 | -2.6828 | -3.9454 | 118.1406 | -0.95
2.74 | 14.8834 | 2.7593 | 3.9889 | 118.1833 | 0.95 | 2.74 | 16.5356 | -2.6649 | -3.9434 | 118.1255 | -0.95
2.75 | 14.8834 | 2.7414 | 3.9889 | 118.1754 | 0.95 | 2.75 | 16.5302 | -2.647 | -3.9451 | 118.112 | -0.95
2.76 | 14.8817 | 2.7235 | 3.9903 | 118.1751 | 0.95 | 2.76 | 16.5345 | -2.6291 | -3.9464 | 118.1064 | -0.95
2.77 | 14.8821 | 2.7056 | 3.9929 | 118.192 | 0.95 | 2.77 | 16.5423 | -2.6112 | -3.9498 | 118.1089 | -0.95
2.78 | 14.8838 | 2.6877 | 3.9951 | 118.2043 | 0.95 | 2.78 | 16.5469 | -2.5933 | -3.955 | 118.1051 | -0.95
2.79 | 14.8849 | 2.6698 | 3.9956 | 118.2062 | 0.95 | 2.79 | 16.5477 | -2.5754 | -3.9544 | 118.0915 | -0.95
2.8 | 14.8864 | 2.6519 | 3.9956 | 118.2184 | 0.95 | 2.8 | 16.5437 | -2.5575 | -3.953 | 118.08 | -0.95
2.81 | 14.8878 | 2.634 | 3.995 | 118.224 | 0.95 | 2.81 | 16.537 | -2.5396 | -3.9544 | 118.0665 | -0.95
2.82 | 14.8881 | 2.6161 | 3.9956 | 118.2205 | 0.95 | 2.82 | 16.5282 | -2.5217 | -3.9548 | 118.0563 | -0.95
2.83 | 14.8869 | 2.5982 | 3.9946 | 118.2153 | 0.95 | 2.83 | 16.5237 | -2.5038 | -3.9532 | 118.0605 | -0.95
2.84 | 14.888 | 2.5803 | 3.992 | 118.2107 | 0.95 | 2.84 | 16.529 | -2.4859 | -3.9517 | 118.0777 | -0.95
2.85 | 14.8907 | 2.5624 | 3.9931 | 118.219 | 0.95 | 2.85 | 16.5374 | -2.468 | -3.9499 | 118.0889 | -0.95
2.86 | 14.891 | 2.5445 | 3.9928 | 118.2171 | 0.95 | 2.86 | 16.5431 | -2.4501 | -3.9477 | 118.0882 | -0.95
2.87 | 14.8892 | 2.5266 | 3.9898 | 118.202 | 0.95 | 2.87 | 16.5455 | -2.4322 | -3.9462 | 118.0832 | -0.95
2.88 | 14.8874 | 2.5087 | 3.9881 | 118.1991 | 0.95 | 2.88 | 16.5467 | -2.4143 | -3.9467 | 118.0847 | -0.95
2.89 | 14.8872 | 2.4908 | 3.9866 | 118.194 | 0.95 | 2.89 | 16.5473 | -2.3964 | -3.9487 | 118.0794 | -0.95
2.9 | 14.8878 | 2.4729 | 3.9847 | 118.1744 | 0.95 | 2.9 | 16.5458 | -2.3785 | -3.9512 | 118.0639 | -0.95
2.91 | 14.8871 | 2.455 | 3.9852 | 118.1737 | 0.95 | 2.91 | 16.5419 | -2.3606 | -3.9537 | 118.0566 | -0.95
2.92 | 14.8861 | 2.4371 | 3.9867 | 118.1846 | 0.95 | 2.92 | 16.5343 | -2.3427 | -3.9574 | 118.0429 | -0.95
2.93 | 14.8873 | 2.4192 | 3.9871 | 118.1821 | 0.95 | 2.93 | 16.5256 | -2.3248 | -3.9579 | 118.0328 | -0.95
2.94 | 14.8881 | 2.4013 | 3.9881 | 118.1793 | 0.95 | 2.94 | 16.521 | -2.3069 | -3.9527 | 118.0421 | -0.95
2.95 | 14.8866 | 2.3834 | 3.9881 | 118.1813 | 0.95 | 2.95 | 16.5218 | -2.289 | -3.9479 | 118.0501 | -0.95
2.96 | 14.8871 | 2.3655 | 3.9864 | 118.1794 | 0.95 | 2.96 | 16.5292 | -2.2711 | -3.9446 | 118.0571 | -0.95
2.97 | 14.8879 | 2.3476 | 3.9854 | 118.1769 | 0.95 | 2.97 | 16.5402 | -2.2532 | -3.9423 | 118.0667 | -0.95
2.98 | 14.8887 | 2.3297 | 3.9881 | 118.18 | 0.95 | 2.98 | 16.5469 | -2.2353 | -3.944 | 118.0687 | -0.95
2.99 | 14.89 | 2.3118 | 3.9911 | 118.1752 | 0.95 | 2.99 | 16.5489 | -2.2174 | -3.9498 | 118.0609 | -0.95
3 | 14.8906 | 2.2939 | 3.9927 | 118.1742 | 0.95 | 3 | 16.5477 | -2.21 | -3.9556 | 118.0446 | -0.95
3.01 | 14.8912 | 2.276 | 3.9929 | 118.1811 | 0.95 | 3.01 | 16.5455 | -2.21 | -3.9583 | 118.0312 | -0.95
3.02 | 14.8905 | 2.2581 | 3.9906 | 118.1783 | 0.95 | 3.02 | 16.544 | -2.21 | -3.9613 | 118.0348 | -0.95
3.03 | 14.8908 | 2.2402 | 3.9906 | 118.1872 | 0.95 | 3.03 | 16.5385 | -2.21 | -3.9603 | 118.0468 | -0.95
3.04 | 14.8926 | 2.2223 | 3.9919 | 118.2007 | 0.95 | 3.04 | 16.5313 | -2.21 | -3.952 | 118.056 | -0.95
3.05 | 14.8925 | 2.21 | 3.9918 | 118.203 | 0.95 | 3.05 | 16.5284 | -2.21 | -3.9479 | 118.069 | -0.95
3.06 | 14.892 | 2.21 | 3.9918 | 118.21 | 0.95 | 3.06 | 16.529 | -2.21 | -3.9464 | 118.0902 | -0.95
3.07 | 14.892 | 2.21 | 3.9921 | 118.2113 | 0.95 | 3.07 | 16.5285 | -2.21 | -3.9395 | 118.1337 | -0.95
3.08 | 14.8914 | 2.21 | 3.9908 | 118.1914 | 0.95 | 3.08 | 16.5252 | -2.21 | -3.9312 | 118.1756 | -0.95
3.09 | 14.8898 | 2.21 | 3.989 | 118.1757 | 0.95 | 3.09 | 16.5234 | -2.21 | -3.9274 | 118.1915 | -0.95
3.1 | 14.8888 | 2.21 | 3.9879 | 118.1734 | 0.95 | 3.1 | 16.5239 | -2.21 | -3.9278 | 118.1959 | -0.95
3.11 | 14.8892 | 2.21 | 3.9876 | 118.174 | 0.95 | 3.11 | 16.5239 | -2.21 | -3.9285 | 118.1972 | -0.95
3.12 | 14.8901 | 2.21 | 3.9888 | 118.1825 | 0.95 | 3.12 | 16.5277 | -2.21 | -3.9321 | 118.204 | -0.95
3.13 | 14.8882 | 2.21 | 3.9884 | 118.1848 | 0.95 | 3.13 | 16.5366 | -2.21 | -3.9366 | 118.2097 | -0.95
3.14 | 14.8869 | 2.21 | 3.987 | 118.1828 | 0.95 | 3.14 | 16.5459 | -2.21 | -3.9395 | 118.2143 | -0.95
3.15 | 14.8897 | 2.21 | 3.9879 | 118.1882 | 0.95 | 3.15 | 16.553 | -2.21 | -3.9434 | 118.2211 | -0.95
3.16 | 14.8912 | 2.21 | 3.9894 | 118.189 | 0.95 | 3.16 | 16.5561 | -2.21 | -3.9444 | 118.22 | -0.95
3.17 | 14.8908 | 2.21 | 3.9904 | 118.1791 | 0.95 | 3.17 | 16.5561 | -2.21 | -3.9441 | 118.1935 | -0.95
3.18 | 14.8917 | 2.21 | 3.9927 | 118.191 | 0.95 | 3.18 | 16.5538 | -2.21 | -3.948 | 118.1609 | -0.95
3.19 | 14.8935 | 2.21 | 3.9917 | 118.2066 | 0.95 | 3.19 | 16.5497 | -2.21 | -3.9546 | 118.1469 | -0.95
3.2 | 14.8926 | 2.21 | 3.9886 | 118.2048 | 0.95 | 3.2 | 16.5455 | -2.21 | -3.9614 | 118.1343 | -0.95
3.21 | 14.8912 | 2.21 | 3.9883 | 118.2123 | 0.95 | 3.21 | 16.5427 | -2.21 | -3.9646 | 118.1367 | -0.95
3.22 | 14.8923 | 2.21 | 3.9886 | 118.2182 | 0.95 | 3.22 | 16.5395 | -2.21 | -3.9591 | 118.1434 | -0.95
3.23 | 14.8916 | 2.21 | 3.9886 | 118.2052 | 0.95 | 3.23 | 16.5371 | -2.21 | -3.9509 | 118.1533 | -0.95
3.24 | 14.8896 | 2.21 | 3.989 | 118.1977 | 0.95 | 3.24 | 16.5384 | -2.21 | -3.9424 | 118.1659 | -0.95
3.25 | 14.89 | 2.21 | 3.9911 | 118.204 | 0.95 | 3.25 | 16.541 | -2.21 | -3.9344 | 118.1554 | -0.95
3.26 | 14.8899 | 2.21 | 3.9925 | 118.1983 | 0.95 | 3.26 | 16.5436 | -2.21 | -3.933 | 118.1376 | -0.95
3.27 | 14.8889 | 2.21 | 3.9924 | 118.1955 | 0.95 | 3.27 | 16.5458 | -2.21 | -3.9418 | 118.1219 | -0.95
3.28 | 14.8908 | 2.21 | 3.991 | 118.2062 | 0.95 | 3.28 | 16.547 | -2.21 | -3.9533 | 118.1102 | -0.95
3.29 | 14.8943 | 2.21 | 3.9893 | 118.2104 | 0.95 | 3.29 | 16.5487 | -2.21 | -3.9573 | 118.1113 | -0.95
3.3 | 14.8942 | 2.21 | 3.99 | 118.2121 | 0.95 | 3.3 | 16.5506 | -2.21 | -3.9563 | 118.1209 | -0.95
3.31 | 14.8937 | 2.21 | 3.9914 | 118.2185 | 0.95 | 3.31 | 16.5506 | -2.21 | -3.9529 | 118.1204 | -0.95
3.32 | 14.8938 | 2.21 | 3.9919 | 118.2171 | 0.95 | 3.32 | 16.5519 | -2.21 | -3.949 | 118.1168 | -0.95
3.33 | 14.8918 | 2.21 | 3.991 | 118.2029 | 0.95 | 3.33 | 16.5528 | -2.21 | -3.9465 | 118.1182 | -0.95
3.34 | 14.8898 | 2.21 | 3.9902 | 118.1939 | 0.95 | 3.34 | 16.5504 | -2.21 | -3.9442 | 118.1233 | -0.95
3.35 | 14.8885 | 2.21 | 3.9897 | 118.1888 | 0.95 | 3.35 | 16.5494 | -2.21 | -3.9421 | 118.1307 | -0.95
3.36 | 14.8873 | 2.21 | 3.9873 | 118.1828 | 0.95 | 3.36 | 16.5494 | -2.21 | -3.942 | 118.1392 | -0.95
3.37 | 14.8876 | 2.21 | 3.9861 | 118.1855 | 0.95 | 3.37 | 16.5478 | -2.21 | -3.9414 | 118.1445 | -0.95
3.38 | 14.8875 | 2.21 | 3.9869 | 118.1855 | 0.95 | 3.38 | 16.5463 | -2.21 | -3.9396 | 118.1447 | -0.95
3.39 | 14.887 | 2.21 | 3.9855 | 118.1818 | 0.95 | 3.39 | 16.5463 | -2.21 | -3.9404 | 118.1413 | -0.95
3.4 | 14.8874 | 2.21 | 3.9842 | 118.1818 | 0.95 | 3.4 | 16.5459 | -2.21 | -3.9419 | 118.1312 | -0.95
3.41 | 14.888 | 2.21 | 3.985 | 118.1752 | 0.95 | 3.41 | 16.5447 | -2.21 | -3.9411 | 118.1235 | -0.95
3.42 | 14.889 | 2.21 | 3.9865 | 118.1665 | 0.95 | 3.42 | 16.5427 | -2.21 | -3.9418 | 118.1157 | -0.95
3.43 | 14.8905 | 2.21 | 3.9856 | 118.1582 | 0.95 | 3.43 | 16.5427 | -2.21 | -3.9429 | 118.1118 | -0.95
3.44 | 14.8894 | 2.21 | 3.9833 | 118.1554 | 0.95 | 3.44 | 16.5441 | -2.21 | -3.9416 | 118.1166 | -0.95
3.45 | 14.887 | 2.21 | 3.9832 | 118.1578 | 0.95 | 3.45 | 16.5441 | -2.21 | -3.9416 | 118.112 | -0.95
3.46 | 14.8869 | 2.21 | 3.9851 | 118.1533 | 0.95 | 3.46 | 16.5446 | -2.21 | -3.9434 | 118.1016 | -0.95
3.47 | 14.8879 | 2.21 | 3.9874 | 118.1566 | 0.95 | 3.47 | 16.5453 | -2.21 | -3.943 | 118.1086 | -0.95
3.48 | 14.889 | 2.21 | 3.989 | 118.1569 | 0.95 | 3.48 | 16.5443 | -2.21 | -3.943 | 118.1195 | -0.95
3.49 | 14.8901 | 2.21 | 3.9894 | 118.1468 | 0.95 | 3.49 | 16.5441 | -2.21 | -3.9429 | 118.1219 | -0.95
3.5 | 14.8903 | 2.21 | 3.99 | 118.1477 | 0.95 | 3.5 | 16.545 | -2.21 | -3.9394 | 118.1352 | -0.95
3.51 | 14.8902 | 2.21 | 3.9916 | 118.1608 | 0.95 | 3.51 | 16.5452 | -2.21 | -3.9331 | 118.1557 | -0.95
3.52 | 14.8907 | 2.21 | 3.9913 | 118.1642 | 0.95 | 3.52 | 16.5483 | -2.21 | -3.9304 | 118.1612 | -0.95
3.53 | 14.8906 | 2.21 | 3.987 | 118.1614 | 0.95 | 3.53 | 16.551 | -2.21 | -3.9342 | 118.1469 | -0.95
3.54 | 14.8906 | 2.21 | 3.9843 | 118.1578 | 0.95 | 3.54 | 16.5516 | -2.21 | -3.9397 | 118.1294 | -0.95
3.55 | 14.8906 | 2.21 | 3.9844 | 118.1474 | 0.95 | 3.55 | 16.5503 | -2.21 | -3.9446 | 118.1115 | -0.95
3.56 | 14.8901 | 2.21 | 3.9835 | 118.1386 | 0.95 | 3.56 | 16.5461 | -2.21 | -3.9459 | 118.1007 | -0.95
3.57 | 14.8885 | 2.21 | 3.9826 | 118.1268 | 0.95 | 3.57 | 16.5429 | -2.21 | -3.9457 | 118.126 | -0.95
3.58 | 14.8874 | 2.21 | 3.9833 | 118.1273 | 0.95 | 3.58 | 16.5433 | -2.21 | -3.9427 | 118.1559 | -0.95
3.59 | 14.8868 | 2.21 | 3.9857 | 118.1384 | 0.95 | 3.59 | 16.5457 | -2.21 | -3.9338 | 118.1707 | -0.95
3.6 | 14.8869 | 2.21 | 3.9859 | 118.1388 | 0.95 | 3.6 | 16.5458 | -2.21 | -3.9259 | 118.179 | -0.95
3.61 | 14.8888 | 2.21 | 3.9854 | 118.1371 | 0.95 | 3.61 | 16.5441 | -2.21 | -3.9242 | 118.1803 | -0.95
3.62 | 14.8908 | 2.21 | 3.9868 | 118.137 | 0.95 | 3.62 | 16.543 | -2.21 | -3.9262 | 118.1958 | -0.95
3.63 | 14.8912 | 2.21 | 3.9877 | 118.1292 | 0.95 | 3.63 | 16.5429 | -2.21 | -3.9288 | 118.205 | -0.95
3.64 | 14.8906 | 2.21 | 3.9879 | 118.1246 | 0.95 | 3.64 | 16.544 | -2.21 | -3.9328 | 118.1902 | -0.95
3.65 | 14.89 | 2.21 | 3.9864 | 118.1262 | 0.95 | 3.65 | 16.5457 | -2.21 | -3.9354 | 118.178 | -0.95
3.66 | 14.8886 | 2.21 | 3.9819 | 118.1133 | 0.95 | 3.66 | 16.5454 | -2.21 | -3.9365 | 118.1705 | -0.95
3.67 | 14.8877 | 2.21 | 3.9803 | 118.0983 | 0.95 | 3.67 | 16.5411 | -2.21 | -3.9434 | 118.1513 | -0.95
3.68 | 14.8866 | 2.21 | 3.9817 | 118.0995 | 0.95 | 3.68 | 16.5383 | -2.21 | -3.9512 | 118.1458 | -0.95
3.69 | 14.8856 | 2.21 | 3.982 | 118.1004 | 0.95 | 3.69 | 16.5407 | -2.21 | -3.95 | 118.1581 | -0.95
3.7 | 14.8865 | 2.21 | 3.9823 | 118.0939 | 0.95 | 3.7 | 16.5409 | -2.21 | -3.9463 | 118.1499 | -0.95
3.71 | 14.8884 | 2.21 | 3.9835 | 118.1027 | 0.95 | 3.71 | 16.5399 | -2.21 | -3.9462 | 118.1425 | -0.95
3.72 | 14.8906 | 2.21 | 3.9842 | 118.1062 | 0.95 | 3.72 | 16.5416 | -2.21 | -3.9426 | 118.1705 | -0.95
3.73 | 14.8917 | 2.21 | 3.9824 | 118.089 | 0.95 | 3.73 | 16.5406 | -2.21 | -3.9382 | 118.2147 | -0.95
3.74 | 14.8906 | 2.21 | 3.9801 | 118.0742 | 0.95 | 3.74 | 16.5381 | -2.21 | -3.9365 | 118.2541 | -0.95
3.75 | 14.8891 | 2.21 | 3.9804 | 118.067 | 0.95 | 3.75 | 16.5407 | -2.21 | -3.9345 | 118.2849 | -0.95
3.76 | 14.8882 | 2.21 | 3.9821 | 118.0628 | 0.95 | 3.76 | 16.5473 | -2.21 | -3.9312 | 118.3173 | -0.95
3.77 | 14.8867 | 2.21 | 3.9842 | 118.0643 | 0.95 | 3.77 | 16.549 | -2.21 | -3.9301 | 118.3653 | -0.95
3.78 | 14.8866 | 2.21 | 3.9856 | 118.0692 | 0.95 | 3.78 | 16.5455 | -2.21 | -3.931 | 118.408 | -0.95
3.79 | 14.8877 | 2.21 | 3.9857 | 118.0686 | 0.95 | 3.79 | 16.5453 | -2.21 | -3.9331 | 118.4415 | -0.95
3.8 | 14.8884 | 2.21 | 3.985 | 118.0641 | 0.95 | 3.8 | 16.5478 | -2.21 | -3.9353 | 118.4735 | -0.95
3.81 | 14.8893 | 2.21 | 3.9827 | 118.0555 | 0.95 | 3.81 | 16.5493 | -2.21 | -3.9347 | 118.4933 | -0.95
3.82 | 14.8906 | 2.21 | 3.9827 | 118.0484 | 0.95 | 3.82 | 16.5518 | -2.21 | -3.9314 | 118.5095 | -0.95
3.83 | 14.8903 | 2.21 | 3.9828 | 118.0427 | 0.95 | 3.83 | 16.5527 | -2.21 | -3.9283 | 118.527 | -0.95
3.84 | 14.8899 | 2.21 | 3.9821 | 118.0422 | 0.95 | 3.84 | 16.55 | -2.21 | -3.9272 | 118.5501 | -0.95
3.85 | 14.8892 | 2.21 | 3.9814 | 118.047 | 0.95 | 3.85 | 16.5468 | -2.21 | -3.9272 | 118.563 | -0.95
3.86 | 14.8869 | 2.21 | 3.9799 | 118.0506 | 0.95 | 3.86 | 16.5444 | -2.21 | -3.9307 | 118.5567 | -0.95
3.87 | 14.886 | 2.21 | 3.9807 | 118.0498 | 0.95 | 3.87 | 16.5468 | -2.21 | -3.9311 | 118.5569 | -0.95
3.88 | 14.888 | 2.21 | 3.9819 | 118.0467 | 0.95 | 3.88 | 16.5492 | -2.21 | -3.9274 | 118.5598 | -0.95
3.89 | 14.8899 | 2.21 | 3.9813 | 118.0461 | 0.95 | 3.89 | 16.5486 | -2.21 | -3.9274 | 118.5569 | -0.95
3.9 | 14.8902 | 2.21 | 3.9813 | 118.0528 | 0.95 | 3.9 | 16.5495 | -2.21 | -3.9293 | 118.5585 | -0.95
3.91 | 14.8911 | 2.21 | 3.9824 | 118.0595 | 0.95 | 3.91 | 16.5493 | -2.21 | -3.9292 | 118.5674 | -0.95
3.92 | 14.8917 | 2.21 | 3.9818 | 118.0515 | 0.95 | 3.92 | 16.5467 | -2.21 | -3.9308 | 118.5681 | -0.95
3.93 | 14.8912 | 2.21 | 3.9738 | 118.0512 | 0.95 | 3.93 | 16.5467 | -2.21 | -3.9329 | 118.5662 | -0.95
3.94 | 14.8901 | 2.21 | 3.963 | 118.0546 | 0.95 | 3.94 | 16.5488 | -2.21 | -3.9316 | 118.5567 | -0.95
3.95 | 14.8887 | 2.21 | 3.9562 | 118.0485 | 0.95 | 3.95 | 16.5485 | -2.21 | -3.9311 | 118.529 | -0.95
3.96 | 14.8883 | 2.21 | 3.9521 | 118.041 | 0.95 | 3.96 | 16.5472 | -2.21 | -3.933 | 118.5075 | -0.95
3.97 | 14.8898 | 2.21 | 3.9487 | 118.0384 | 0.95 | 3.97 | 16.5412 | -2.21 | -3.9228 | 118.5022 | -0.95
3.98 | 14.8876 | 2.21 | 3.9332 | 118.0231 | 0.95 | 3.98 | 16.5352 | -2.21 | -3.8833 | 118.5081 | -0.95
3.99 | 14.8849 | 2.21 | 3.9171 | 118.0064 | 0.95 | 3.99 | 16.5387 | -2.21 | -3.8392 | 118.5204 | -0.95
4 | 14.886 | 2.21 | 3.9076 | 118.0017 | 0.95 | 4 | 16.5422 | -2.21 | -3.8092 | 118.5429 | -0.95
4.01 | 14.8847 | 2.21 | 3.8911 | 117.9863 | 0.95 | 4.01 | 16.5464 | -2.21 | -3.7784 | 118.5681 | -0.95
4.02 | 14.8814 | 2.21 | 3.8762 | 117.9794 | 0.95 | 4.02 | 16.5507 | -2.21 | -3.7373 | 118.6153 | -0.95
4.03 | 14.8812 | 2.21 | 3.8691 | 117.969 | 0.95 | 4.03 | 16.5475 | -2.21 | -3.676 | 118.6648 | -0.95
4.04 | 14.8834 | 2.21 | 3.8681 | 117.9607 | 0.95 | 4.04 | 16.5474 | -2.21 | -3.5953 | 118.6998 | -0.95
4.05 | 14.8852 | 2.21 | 3.8687 | 117.9667 | 0.95 | 4.05 | 16.555 | -2.21 | -3.5295 | 118.7447 | -0.95
4.06 | 14.8858 | 2.21 | 3.8679 | 117.9664 | 0.95 | 4.06 | 16.56 | -2.21 | -3.5064 | 118.7781 | -0.95
4.07 | 14.8862 | 2.21 | 3.8667 | 117.9578 | 0.95 | 4.07 | 16.5601 | -2.21 | -3.5008 | 118.787 | -0.95
4.08 | 14.8885 | 2.21 | 3.8658 | 117.9547 | 0.95 | 4.08 | 16.5565 | -2.21 | -3.4872 | 118.7912 | -0.95
4.09 | 14.891 | 2.21 | 3.8607 | 117.9517 | 0.95 | 4.09 | 16.5524 | -2.21 | -3.4467 | 118.804 | -0.95
4.1 | 14.8915 | 2.21 | 3.8483 | 117.943 | 0.95 | 4.1 | 16.5555 | -2.21 | -3.3741 | 118.8223 | -0.95
4.11 | 14.8914 | 2.21 | 3.8373 | 117.9463 | 0.95 | 4.11 | 16.5603 | -2.21 | -3.3121 | 118.8377 | -0.95
4.12 | 14.8905 | 2.21 | 3.8306 | 117.9426 | 0.95 | 4.12 | 16.5606 | -2.21 | -3.2799 | 118.8555 | -0.95
4.13 | 14.8897 | 2.21 | 3.8236 | 117.9427 | 0.95 | 4.13 | 16.56 | -2.21 | -3.2661 | 118.874 | -0.95
4.14 | 14.8892 | 2.21 | 3.8191 | 117.95 | 0.95 | 4.14 | 16.5592 | -2.21 | -3.2587 | 118.8923 | -0.95
4.15 | 14.89 | 2.21 | 3.8194 | 117.9448 | 0.95 | 4.15 | 16.5563 | -2.21 | -3.2484 | 118.9123 | -0.95
4.16 | 14.8919 | 2.21 | 3.8207 | 117.9397 | 0.95 | 4.16 | 16.5545 | -2.21 | -3.2149 | 118.9362 | -0.95
4.17 | 14.8937 | 2.21 | 3.8226 | 117.9472 | 0.95 | 4.17 | 16.559 | -2.21 | -3.1569 | 118.9712 | -0.95
4.18 | 14.8942 | 2.21 | 3.8238 | 117.9482 | 0.95 | 4.18 | 16.562 | -2.21 | -3.1224 | 118.9961 | -0.95
4.19 | 14.8935 | 2.21 | 3.8224 | 117.942 | 0.95 | 4.19 | 16.56 | -2.21 | -3.12 | 119.0014 | -0.95
4.2 | 14.8936 | 2.21 | 3.8188 | 117.9387 | 0.95 | 4.2 | 16.56 | -2.21 | -3.1203 | 119.0052 | -0.95
4.21 | 14.8946 | 2.21 | 3.8146 | 117.9336 | 0.95 | 4.21 | 16.5603 | -2.21 | -3.1169 | 119.0022 | -0.95
4.22 | 14.8959 | 2.21 | 3.8146 | 117.933 | 0.95 | 4.22 | 16.5565 | -2.21 | -3.1161 | 118.9964 | -0.95
4.23 | 14.895 | 2.21 | 3.8172 | 117.9318 | 0.95 | 4.23 | 16.5522 | -2.21 | -3.1211 | 118.9967 | -0.95
4.24 | 14.8935 | 2.21 | 3.8186 | 117.9245 | 0.95 | 4.24 | 16.5479 | -2.21 | -3.1476 | 118.9857 | -0.95
4.25 | 14.8935 | 2.21 | 3.82 | 117.9251 | 0.95 | 4.25 | 16.5404 | -2.21 | -3.1956 | 118.9646 | -0.95
4.26 | 14.8936 | 2.21 | 3.8193 | 117.9282 | 0.95 | 4.26 | 16.5372 | -2.21 | -3.2272 | 118.949 | -0.95
4.27 | 14.8931 | 2.21 | 3.8173 | 117.9191 | 0.95 | 4.27 | 16.5447 | -2.21 | -3.2374 | 118.9359 | -0.95
4.28 | 14.8943 | 2.21 | 3.8155 | 117.9165 | 0.95 | 4.28 | 16.5519 | -2.21 | -3.2437 | 118.9344 | -0.95
4.29 | 14.8957 | 2.21 | 3.8153 | 117.9226 | 0.95 | 4.29 | 16.5528 | -2.21 | -3.2476 | 118.9345 | -0.95
4.3 | 14.8954 | 2.21 | 3.8178 | 117.9303 | 0.95 | 4.3 | 16.5531 | -2.21 | -3.2506 | 118.9171 | -0.95
4.31 | 14.8954 | 2.21 | 3.8192 | 117.9331 | 0.95 | 4.31 | 16.5519 | -2.21 | -3.2522 | 118.907 | -0.95
4.32 | 14.8947 | 2.21 | 3.819 | 117.929 | 0.95 | 4.32 | 16.5513 | -2.21 | -3.2546 | 118.8977 | -0.95
4.33 | 14.8951 | 2.21 | 3.8196 | 117.933 | 0.95 | 4.33 | 16.5503 | -2.21 | -3.2554 | 118.8841 | -0.95
4.34 | 14.8966 | 2.21 | 3.8199 | 117.9479 | 0.95 | 4.34 | 16.549 | -2.21 | -3.2538 | 118.8846 | -0.95
4.35 | 14.8977 | 2.21 | 3.8193 | 117.9604 | 0.95 | 4.35 | 16.5499 | -2.21 | -3.2521 | 118.8892 | -0.95
4.36 | 14.899 | 2.21 | 3.8182 | 117.9575 | 0.95 | 4.36 | 16.5504 | -2.21 | -3.2487 | 118.8907 | -0.95
4.37 | 14.8993 | 2.21 | 3.8196 | 117.9561 | 0.95 | 4.37 | 16.5509 | -2.21 | -3.2467 | 118.8928 | -0.95
4.38 | 14.8971 | 2.21 | 3.8217 | 117.9561 | 0.95 | 4.38 | 16.5507 | -2.21 | -3.2488 | 118.8972 | -0.95
4.39 | 14.8959 | 2.21 | 3.8211 | 117.9557 | 0.95 | 4.39 | 16.551 | -2.21 | -3.2532 | 118.9035 | -0.95
4.4 | 14.897 | 2.21 | 3.8196 | 117.9704 | 0.95 | 4.4 | 16.5532 | -2.21 | -3.2556 | 118.9084 | -0.95
4.41 | 14.8969 | 2.21 | 3.8185 | 117.977 | 0.95 | 4.41 | 16.5542 | -2.21 | -3.2524 | 118.9077 | -0.95
4.42 | 14.8955 | 2.21 | 3.819 | 117.97 | 0.95 | 4.42 | 16.5519 | -2.21 | -3.2461 | 118.9093 | -0.95
4.43 | 14.8955 | 2.21 | 3.8206 | 117.9742 | 0.95 | 4.43 | 16.5488 | -2.21 | -3.2449 | 118.9133 | -0.95
4.44 | 14.8969 | 2.21 | 3.8212 | 117.9802 | 0.95 | 4.44 | 16.5492 | -2.21 | -3.2472 | 118.9086 | -0.95
4.45 | 14.8966 | 2.21 | 3.8218 | 117.9834 | 0.95 | 4.45 | 16.5504 | -2.21 | -3.2475 | 118.9016 | -0.95
4.46 | 14.8951 | 2.21 | 3.8222 | 117.9863 | 0.95 | 4.46 | 16.5496 | -2.21 | -3.2479 | 118.8969 | -0.95
4.47 | 14.8943 | 2.21 | 3.8212 | 117.9789 | 0.95 | 4.47 | 16.549 | -2.21 | -3.2394 | 118.9028 | -0.95
4.48 | 14.8946 | 2.21 | 3.8215 | 117.9732 | 0.95 | 4.48 | 16.5505 | -2.21 | -3.2286 | 118.9155 | -0.95
4.49 | 14.895 | 2.21 | 3.8228 | 117.9712 | 0.95 | 4.49 | 16.552 | -2.21 | -3.2263 | 118.9211 | -0.95
4.5 | 14.8946 | 2.21 | 3.8234 | 117.967 | 0.95 | 4.5 | 16.551 | -2.21 | -3.2241 | 118.9178 | -0.95
4.51 | 14.8936 | 2.21 | 3.8236 | 117.9693 | 0.95 | 4.51 | 16.5499 | -2.21 | -3.2215 | 118.9198 | -0.95
4.52 | 14.8932 | 2.21 | 3.8232 | 117.9822 | 0.95 | 4.52 | 16.5514 | -2.21 | -3.2243 | 118.9205 | -0.95
4.53 | 14.8944 | 2.21 | 3.8214 | 117.9837 | 0.95 | 4.53 | 16.5518 | -2.21 | -3.2328 | 118.9105 | -0.95
4.54 | 14.8968 | 2.21 | 3.8206 | 117.9847 | 0.95 | 4.54 | 16.5488 | -2.21 | -3.2383 | 118.8901 | -0.95
4.55 | 14.8985 | 2.21 | 3.823 | 117.9965 | 0.95 | 4.55 | 16.5462 | -2.21 | -3.2394 | 118.8564 | -0.95
4.56 | 14.8981 | 2.21 | 3.8255 | 117.9966 | 0.95 | 4.56 | 16.5454 | -2.21 | -3.2421 | 118.819 | -0.95
4.57 | 14.8977 | 2.21 | 3.8255 | 117.9897 | 0.95 | 4.57 | 16.5447 | -2.21 | -3.247 | 118.8036 | -0.95
4.58 | 14.8976 | 2.21 | 3.8241 | 117.9924 | 0.95 | 4.58 | 16.5448 | -2.21 | -3.2494 | 118.7965 | -0.95
4.59 | 14.8982 | 2.21 | 3.8226 | 117.9991 | 0.95 | 4.59 | 16.5448 | -2.21 | -3.2488 | 118.787 | -0.95
4.6 | 14.899 | 2.21 | 3.8218 | 118.0032 | 0.95 | 4.6 | 16.5444 | -2.21 | -3.2466 | 118.7908 | -0.95
4.61 | 14.8984 | 2.21 | 3.8214 | 118.0032 | 0.95 | 4.61 | 16.5416 | -2.21 | -3.2365 | 118.803 | -0.95
4.62 | 14.8981 | 2.21 | 3.8207 | 117.9952 | 0.95 | 4.62 | 16.5443 | -2.21 | -3.2079 | 118.8156 | -0.95
4.63 | 14.8988 | 2.21 | 3.8203 | 117.9948 | 0.95 | 4.63 | 16.55 | -2.21 | -3.1866 | 118.8309 | -0.95
4.64 | 14.8986 | 2.21 | 3.8198 | 117.9987 | 0.95 | 4.64 | 16.5493 | -2.21 | -3.186 | 118.8459 | -0.95
4.65 | 14.8978 | 2.21 | 3.8192 | 118.0017 | 0.95 | 4.65 | 16.5478 | -2.21 | -3.1882 | 118.8412 | -0.95
4.66 | 14.898 | 2.21 | 3.8193 | 118.0055 | 0.95 | 4.66 | 16.5484 | -2.21 | -3.1886 | 118.8273 | -0.95
4.67 | 14.8982 | 2.21 | 3.816 | 117.9999 | 0.95 | 4.67 | 16.5508 | -2.21 | -3.1845 | 118.8167 | -0.95
4.68 | 14.899 | 2.21 | 3.8098 | 118.0008 | 0.95 | 4.68 | 16.5516 | -2.21 | -3.1812 | 118.8197 | -0.95
4.69 | 14.9011 | 2.21 | 3.8058 | 118.0049 | 0.95 | 4.69 | 16.5511 | -2.21 | -3.1804 | 118.8334 | -0.95
4.7 | 14.9012 | 2.21 | 3.8037 | 117.9971 | 0.95 | 4.7 | 16.5524 | -2.21 | -3.1798 | 118.8448 | -0.95
4.71 | 14.8997 | 2.21 | 3.8027 | 117.9873 | 0.95 | 4.71 | 16.5533 | -2.21 | -3.1783 | 118.8652 | -0.95
4.72 | 14.8977 | 2.21 | 3.8036 | 117.9872 | 0.95 | 4.72 | 16.5519 | -2.21 | -3.1744 | 118.8839 | -0.95
4.73 | 14.897 | 2.21 | 3.8014 | 117.9826 | 0.95 | 4.73 | 16.5519 | -2.21 | -3.171 | 118.8964 | -0.95
4.74 | 14.8972 | 2.21 | 3.7975 | 117.9799 | 0.95 | 4.74 | 16.5531 | -2.21 | -3.1769 | 118.9095 | -0.95
4.75 | 14.8984 | 2.21 | 3.7989 | 117.9985 | 0.95 | 4.75 | 16.5535 | -2.21 | -3.1967 | 118.9084 | -0.95
4.76 | 14.8992 | 2.21 | 3.8022 | 118.0058 | 0.95 | 4.76 | 16.5529 | -2.21 | -3.2137 | 118.9033 | -0.95
4.77 | 14.8977 | 2.21 | 3.8033 | 118.0016 | 0.95 | 4.77 | 16.5516 | -2.21 | -3.2185 | 118.9053 | -0.95
4.78 | 14.8991 | 2.21 | 3.8027 | 118.0195 | 0.95 | 4.78 | 16.5502 | -2.21 | -3.2218 | 118.9044 | -0.95
4.79 | 14.9024 | 2.21 | 3.8002 | 118.03 | 0.95 | 4.79 | 16.5503 | -2.21 | -3.2241 | 118.9056 | -0.95
4.8 | 14.9029 | 2.21 | 3.7965 | 118.0237 | 0.95 | 4.8 | 16.5532 | -2.21 | -3.223 | 118.9182 | -0.95
4.81 | 14.9035 | 2.21 | 3.7931 | 118.0282 | 0.95 | 4.81 | 16.5564 | -2.21 | -3.2389 | 118.9096 | -0.95
4.82 | 14.9036 | 2.21 | 3.7921 | 118.029 | 0.95 | 4.82 | 16.5514 | -2.21 | -3.2973 | 118.8654 | -0.95
4.83 | 14.9012 | 2.21 | 3.7938 | 118.023 | 0.95 | 4.83 | 16.545 | -2.21 | -3.3406 | 118.8285 | -0.95
4.84 | 14.9004 | 2.21 | 3.7937 | 118.0319 | 0.95 | 4.84 | 16.5451 | -2.21 | -3.3452 | 118.8069 | -0.95
4.85 | 14.9002 | 2.21 | 3.7933 | 118.0412 | 0.95 | 4.85 | 16.5455 | -2.21 | -3.3491 | 118.785 | -0.95
4.86 | 14.8984 | 2.21 | 3.794 | 118.032 | 0.95 | 4.86 | 16.545 | -2.21 | -3.351 | 118.7752 | -0.95
4.87 | 14.8977 | 2.21 | 3.7944 | 118.0244 | 0.95 | 4.87 | 16.5422 | -2.21 | -3.3489 | 118.7779 | -0.95
4.88 | 14.8982 | 2.21 | 3.7936 | 118.0173 | 0.95 | 4.88 | 16.5421 | -2.21 | -3.3465 | 118.7898 | -0.95
4.89 | 14.8989 | 2.21 | 3.7935 | 118.0131 | 0.95 | 4.89 | 16.5444 | -2.21 | -3.3422 | 118.8059 | -0.95
4.9 | 14.899 | 2.21 | 3.7928 | 118.0121 | 0.95 | 4.9 | 16.5426 | -2.21 | -3.3164 | 118.8197 | -0.95
4.91 | 14.8985 | 2.21 | 3.7909 | 118.0044 | 0.95 | 4.91 | 16.5419 | -2.21 | -3.2621 | 118.8316 | -0.95
4.92 | 14.8973 | 2.21 | 3.7918 | 118.0023 | 0.95 | 4.92 | 16.5454 | -2.21 | -3.207 | 118.8476 | -0.95
4.93 | 14.8971 | 2.21 | 3.7899 | 117.9962 | 0.95 | 4.93 | 16.5468 | -2.21 | -3.1831 | 118.869 | -0.95
4.94 | 14.8973 | 2.21 | 3.7872 | 117.9959 | 0.95 | 4.94 | 16.5466 | -2.21 | -3.1806 | 118.8932 | -0.95
4.95 | 14.8976 | 2.21 | 3.789 | 118.0113 | 0.95 | 4.95 | 16.5486 | -2.21 | -3.1811 | 118.9008 | -0.95
4.96 | 14.899 | 2.21 | 3.7897 | 118.0162 | 0.95 | 4.96 | 16.5497 | -2.21 | -3.1829 | 118.8929 | -0.95
4.97 | 14.899 | 2.21 | 3.7917 | 118.0184 | 0.95 | 4.97 | 16.5468 | -2.21 | -3.1828 | 118.8915 | -0.95
4.98 | 14.8996 | 2.21 | 3.7958 | 118.0296 | 0.95 | 4.98 | 16.5429 | -2.21 | -3.1804 | 118.8935 | -0.95
4.99 | 14.9011 | 2.21 | 3.7973 | 118.0248 | 0.95 | 4.99 | 16.5434 | -2.21 | -3.1761 | 118.9042 | -0.95
5 | 14.9013 | 2.21 | 3.796 | 118.0113 | 0.95 | 5 | 16.5454 | -2.21 | -3.1619 | 118.9188 | -0.95
5.01 | 14.9009 | 2.21 | 3.7954 | 118.0186 | 0.95 | 5.01 | 16.5457 | -2.21 | -3.1346 | 118.9429 | -0.95
5.02 | 14.9 | 2.21 | 3.7947 | 118.0294 | 0.95 | 5.02 | 16.5484 | -2.21 | -3.1133 | 118.9903 | -0.95
5.03 | 14.9002 | 2.21 | 3.7925 | 118.0355 | 0.95 | 5.03 | 16.5508 | -2.21 | -3.1066 | 119.0255 | -0.95
5.04 | 14.9004 | 2.21 | 3.7922 | 118.0427 | 0.95 | 5.04 | 16.5525 | -2.21 | -3.1046 | 119.0375 | -0.95
5.05 | 14.8988 | 2.21 | 3.793 | 118.0348 | 0.95 | 5.05 | 16.5559 | -2.21 | -3.1025 | 119.043 | -0.95
5.06 | 14.8976 | 2.21 | 3.794 | 118.0242 | 0.95 | 5.06 | 16.5575 | -2.21 | -3.0999 | 119.0473 | -0.95
5.07 | 14.898 | 2.21 | 3.7962 | 118.0283 | 0.95 | 5.07 | 16.5538 | -2.21 | -3.0987 | 119.052 | -0.95
5.08 | 14.9003 | 2.21 | 3.7979 | 118.0326 | 0.95 | 5.08 | 16.5497 | -2.21 | -3.1009 | 119.0562 | -0.95
5.09 | 14.9018 | 2.21 | 3.798 | 118.0272 | 0.95 | 5.09 | 16.5473 | -2.21 | -3.0976 | 119.0672 | -0.95
5.1 | 14.9011 | 2.21 | 3.7964 | 118.0223 | 0.95 | 5.1 | 16.5431 | -2.21 | -3.065 | 119.071 | -0.95
5.11 | 14.9004 | 2.21 | 3.7943 | 118.0216 | 0.95 | 5.11 | 16.5441 | -2.21 | -3.0128 | 119.0797 | -0.95
5.12 | 14.8995 | 2.21 | 3.7931 | 118.0164 | 0.95 | 5.12 | 16.5481 | -2.21 | -2.9838 | 119.0996 | -0.95
5.13 | 14.8985 | 2.21 | 3.7916 | 118.0168 | 0.95 | 5.13 | 16.5498 | -2.21 | -2.9764 | 119.1189 | -0.95
5.14 | 14.8982 | 2.21 | 3.7921 | 118.0247 | 0.95 | 5.14 | 16.5513 | -2.21 | -2.9705 | 119.1454 | -0.95
5.15 | 14.8991 | 2.21 | 3.7949 | 118.026 | 0.95 | 5.15 | 16.5529 | -2.21 | -2.9667 | 119.1642 | -0.95
5.16 | 14.8993 | 2.21 | 3.797 | 118.0209 | 0.95 | 5.16 | 16.5551 | -2.21 | -2.9644 | 119.1665 | -0.95
5.17 | 14.8981 | 2.21 | 3.7989 | 118.0223 | 0.95 | 5.17 | 16.5556 | -2.21 | -2.9649 | 119.164 | -0.95
5.18 | 14.8967 | 2.21 | 3.7996 | 118.0325 | 0.95 | 5.18 | 16.5524 | -2.21 | -2.9677 | 119.1624 | -0.95
5.19 | 14.8958 | 2.21 | 3.7977 | 118.0307 | 0.95 | 5.19 | 16.549 | -2.21 | -2.9723 | 119.1606 | -0.95
5.2 | 14.8951 | 2.21 | 3.7943 | 118.0172 | 0.95 | 5.2 | 16.5485 | -2.21 | -2.978 | 119.1456 | -0.95
5.21 | 14.8951 | 2.21 | 3.7935 | 118.0207 | 0.95 | 5.21 | 16.5494 | -2.21 | -2.9758 | 119.1296 | -0.95
5.22 | 14.8964 | 2.21 | 3.7947 | 118.0336 | 0.95 | 5.22 | 16.5463 | -2.21 | -2.9661 | 119.1309 | -0.95
5.23 | 14.8942 | 2.21 | 3.7955 | 118.0295 | 0.95 | 5.23 | 16.5428 | -2.21 | -2.9629 | 119.1305 | -0.95
5.24 | 14.8898 | 2.21 | 3.7968 | 118.0221 | 0.95 | 5.24 | 16.5458 | -2.21 | -2.9652 | 119.1247 | -0.95
5.25 | 14.8869 | 2.21 | 3.7976 | 118.0194 | 0.95 | 5.25 | 16.5513 | -2.21 | -2.9621 | 119.1239 | -0.95
5.26 | 14.8858 | 2.21 | 3.7953 | 118.0149 | 0.95 | 5.26 | 16.5532 | -2.21 | -2.9572 | 119.1097 | -0.95
5.27 | 14.8873 | 2.21 | 3.7895 | 118.0169 | 0.95 | 5.27 | 16.5517 | -2.21 | -2.9572 | 119.0843 | -0.95
5.28 | 14.8874 | 2.21 | 3.752 | 118.0115 | 0.95 | 5.28 | 16.5487 | -2.21 | -2.959 | 119.0702 | -0.95
5.29 | 14.8848 | 2.21 | 3.7123 | 117.9954 | 0.95 | 5.29 | 16.5454 | -2.21 | -2.9601 | 119.0668 | -0.95
5.3 | 14.881 | 2.21 | 3.7038 | 117.9849 | 0.95 | 5.3 | 16.5426 | -2.21 | -2.96 | 119.0623 | -0.95
5.31 | 14.8774 | 2.21 | 3.6987 | 117.9794 | 0.95 | 5.31 | 16.5392 | -2.21 | -2.9572 | 119.056 | -0.95
5.32 | 14.8764 | 2.21 | 3.6962 | 117.9705 | 0.95 | 5.32 | 16.5404 | -2.21 | -2.9571 | 119.042 | -0.95
5.33 | 14.8771 | 2.21 | 3.694 | 117.9572 | 0.95 | 5.33 | 16.5417 | -2.21 | -2.9536 | 119.0292 | -0.95
5.34 | 14.8793 | 2.21 | 3.6844 | 117.9552 | 0.95 | 5.34 | 16.5405 | -2.21 | -2.9333 | 119.0286 | -0.95
5.35 | 14.8844 | 2.21 | 3.6577 | 117.9522 | 0.95 | 5.35 | 16.5444 | -2.21 | -2.9069 | 119.0338 | -0.95
5.36 | 14.8848 | 2.21 | 3.6134 | 117.934 | 0.95 | 5.36 | 16.5474 | -2.21 | -2.8903 | 119.0476 | -0.95
5.37 | 14.877 | 2.21 | 3.573 | 117.9157 | 0.95 | 5.37 | 16.5452 | -2.21 | -2.8819 | 119.0625 | -0.95
5.38 | 14.8746 | 2.21 | 3.5557 | 117.8994 | 0.95 | 5.38 | 16.5426 | -2.21 | -2.873 | 119.0663 | -0.95
5.39 | 14.8772 | 2.21 | 3.5529 | 117.8888 | 0.95 | 5.39 | 16.5416 | -2.21 | -2.8493 | 119.0699 | -0.95
5.4 | 14.8781 | 2.21 | 3.5509 | 117.8825 | 0.95 | 5.4 | 16.5427 | -2.21 | -2.82 | 119.0794 | -0.95
5.41 | 14.88 | 2.21 | 3.5502 | 117.8777 | 0.95 | 5.41 | 16.5415 | -2.21 | -2.7984 | 119.0832 | -0.95
5.42 | 14.8823 | 2.21 | 3.5513 | 117.8846 | 0.95 | 5.42 | 16.5419 | -2.21 | -2.7688 | 119.0903 | -0.95
5.43 | 14.884 | 2.21 | 3.5514 | 117.888 | 0.95 | 5.43 | 16.5423 | -2.21 | -2.7483 | 119.0986 | -0.95
5.44 | 14.8856 | 2.21 | 3.5526 | 117.8905 | 0.95 | 5.44 | 16.5392 | -2.21 | -2.7475 | 119.1057 | -0.95
5.45 | 14.8869 | 2.21 | 3.5537 | 117.8942 | 0.95 | 5.45 | 16.5392 | -2.21 | -2.7509 | 119.0943 | -0.95
5.46 | 14.8874 | 2.21 | 3.5522 | 117.8871 | 0.95 | 5.46 | 16.5407 | -2.21 | -2.7537 | 119.0674 | -0.95
5.47 | 14.8884 | 2.21 | 3.5515 | 117.882 | 0.95 | 5.47 | 16.5413 | -2.21 | -2.7494 | 119.061 | -0.95
5.48 | 14.891 | 2.21 | 3.5518 | 117.8812 | 0.95 | 5.48 | 16.541 | -2.21 | -2.7462 | 119.0508 | -0.95
5.49 | 14.8919 | 2.21 | 3.5512 | 117.8787 | 0.95 | 5.49 | 16.5405 | -2.21 | -2.7475 | 119.0269 | -0.95
5.5 | 14.8908 | 2.21 | 3.5513 | 117.8813 | 0.95 | 5.5 | 16.5405 | -2.21 | -2.7403 | 119.019 | -0.95
5.51 | 14.8916 | 2.21 | 3.5519 | 117.8961 | 0.95 | 5.51 | 16.5411 | -2.21 | -2.7212 | 119.0276 | -0.95
5.52 | 14.8933 | 2.21 | 3.5483 | 117.911 | 0.95 | 5.52 | 16.5411 | -2.21 | -2.7044 | 119.0422 | -0.95
5.53 | 14.8941 | 2.21 | 3.5407 | 117.9068 | 0.95 | 5.53 | 16.5418 | -2.21 | -2.6981 | 119.0571 | -0.95
5.54 | 14.8929 | 2.21 | 3.5343 | 117.8997 | 0.95 | 5.54 | 16.5432 | -2.21 | -2.6967 | 119.0661 | -0.95
5.55 | 14.89 | 2.21 | 3.5328 | 117.8924 | 0.95 | 5.55 | 16.5427 | -2.21 | -2.6906 | 119.071 | -0.95
5.56 | 14.8886 | 2.21 | 3.5336 | 117.8835 | 0.95 | 5.56 | 16.5417 | -2.21 | -2.6725 | 119.0721 | -0.95
5.57 | 14.889 | 2.21 | 3.5338 | 117.8923 | 0.95 | 5.57 | 16.5439 | -2.21 | -2.6517 | 119.0616 | -0.95
5.58 | 14.8897 | 2.21 | 3.5343 | 117.8911 | 0.95 | 5.58 | 16.5451 | -2.21 | -2.6426 | 119.0476 | -0.95
5.59 | 14.8895 | 2.21 | 3.5347 | 117.88 | 0.95 | 5.59 | 16.5432 | -2.21 | -2.6433 | 119.0421 | -0.95
5.6 | 14.8893 | 2.21 | 3.534 | 117.8814 | 0.95 | 5.6 | 16.5424 | -2.21 | -2.6442 | 119.0539 | -0.95
5.61 | 14.8909 | 2.21 | 3.5345 | 117.8944 | 0.95 | 5.61 | 16.5438 | -2.21 | -2.6429 | 119.0674 | -0.95
5.62 | 14.8958 | 2.21 | 3.5252 | 117.8965 | 0.95 | 5.62 | 16.5452 | -2.21 | -2.6401 | 119.062 | -0.95
5.63 | 14.8927 | 2.21 | 3.49 | 117.88 | 0.95 | 5.63 | 16.5453 | -2.21 | -2.6385 | 119.0579 | -0.95
5.64 | 14.8874 | 2.21 | 3.4657 | 117.8761 | 0.95 | 5.64 | 16.5444 | -2.21 | -2.6371 | 119.0525 | -0.95
5.65 | 14.8879 | 2.21 | 3.4649 | 117.8756 | 0.95 | 5.65 | 16.5423 | -2.21 | -2.6355 | 119.0394 | -0.95
5.66 | 14.8864 | 2.21 | 3.4612 | 117.8576 | 0.95 | 5.66 | 16.5413 | -2.21 | -2.6377 | 119.0346 | -0.95
5.67 | 14.8863 | 2.21 | 3.4587 | 117.8415 | 0.95 | 5.67 | 16.5421 | -2.21 | -2.6425 | 119.0388 | -0.95
5.68 | 14.8891 | 2.21 | 3.4422 | 117.8453 | 0.95 | 5.68 | 16.5429 | -2.21 | -2.6447 | 119.0379 | -0.95
5.69 | 14.8894 | 2.21 | 3.4127 | 117.8465 | 0.95 | 5.69 | 16.5418 | -2.21 | -2.6444 | 119.032 | -0.95
5.7 | 14.885 | 2.21 | 3.3979 | 117.8331 | 0.95 | 5.7 | 16.541 | -2.21 | -2.6448 | 119.0358 | -0.95
5.71 | 14.8833 | 2.21 | 3.3953 | 117.8223 | 0.95 | 5.71 | 16.5426 | -2.21 | -2.6438 | 119.0441 | -0.95
5.72 | 14.8842 | 2.21 | 3.3941 | 117.8185 | 0.95 | 5.72 | 16.5433 | -2.21 | -2.6409 | 119.0484 | -0.95
5.73 | 14.8861 | 2.21 | 3.3926 | 117.8048 | 0.95 | 5.73 | 16.5413 | -2.21 | -2.6401 | 119.0476 | -0.95
5.74 | 14.8868 | 2.21 | 3.3921 | 117.7922 | 0.95 | 5.74 | 16.541 | -2.21 | -2.6431 | 119.0424 | -0.95
5.75 | 14.8856 | 2.21 | 3.3928 | 117.7897 | 0.95 | 5.75 | 16.5434 | -2.21 | -2.6452 | 119.0373 | -0.95
5.76 | 14.8853 | 2.21 | 3.3927 | 117.7847 | 0.95 | 5.76 | 16.5438 | -2.21 | -2.6432 | 119.02 | -0.95
5.77 | 14.8851 | 2.21 | 3.3921 | 117.7798 | 0.95 | 5.77 | 16.5431 | -2.21 | -2.6406 | 118.9926 | -0.95
5.78 | 14.8857 | 2.21 | 3.3898 | 117.7666 | 0.95 | 5.78 | 16.5433 | -2.21 | -2.6414 | 118.9682 | -0.95
5.79 | 14.8882 | 2.21 | 3.388 | 117.7567 | 0.95 | 5.79 | 16.5438 | -2.21 | -2.644 | 118.9501 | -0.95
5.8 | 14.8906 | 2.21 | 3.3871 | 117.7504 | 0.95 | 5.8 | 16.5429 | -2.21 | -2.6453 | 118.9402 | -0.95
5.81 | 14.8905 | 2.21 | 3.3861 | 117.7408 | 0.95 | 5.81 | 16.5395 | -2.21 | -2.6411 | 118.9411 | -0.95
5.82 | 14.8905 | 2.21 | 3.3886 | 117.7422 | 0.95 | 5.82 | 16.5381 | -2.21 | -2.6254 | 118.9397 | -0.95
5.83 | 14.8919 | 2.21 | 3.3916 | 117.7598 | 0.95 | 5.83 | 16.5385 | -2.21 | -2.6129 | 118.9279 | -0.95
5.84 | 14.8931 | 2.21 | 3.3922 | 117.7768 | 0.95 | 5.84 | 16.5389 | -2.21 | -2.6079 | 118.9307 | -0.95
5.85 | 14.8945 | 2.21 | 3.3924 | 117.7827 | 0.95 | 5.85 | 16.5401 | -2.21 | -2.6042 | 118.9425 | -0.95
5.86 | 14.8971 | 2.21 | 3.39 | 117.7837 | 0.95 | 5.86 | 16.5394 | -2.21 | -2.6085 | 118.9458 | -0.95
5.87 | 14.8984 | 2.21 | 3.3873 | 117.7839 | 0.95 | 5.87 | 16.538 | -2.21 | -2.6142 | 118.9464 | -0.95
5.88 | 14.8976 | 2.21 | 3.3883 | 117.784 | 0.95 | 5.88 | 16.538 | -2.21 | -2.6168 | 118.9457 | -0.95
5.89 | 14.8963 | 2.21 | 3.3894 | 117.7843 | 0.95 | 5.89 | 16.5401 | -2.21 | -2.6184 | 118.9422 | -0.95
5.9 | 14.8954 | 2.21 | 3.3881 | 117.7884 | 0.95 | 5.9 | 16.5419 | -2.21 | -2.6206 | 118.9374 | -0.95
5.91 | 14.8948 | 2.21 | 3.3857 | 117.7874 | 0.95 | 5.91 | 16.5412 | -2.21 | -2.6227 | 118.9322 | -0.95
5.92 | 14.8945 | 2.21 | 3.3838 | 117.7806 | 0.95 | 5.92 | 16.539 | -2.21 | -2.6241 | 118.9247 | -0.95
5.93 | 14.8939 | 2.21 | 3.3857 | 117.7755 | 0.95 | 5.93 | 16.5382 | -2.21 | -2.6239 | 118.9303 | -0.95
5.94 | 14.8934 | 2.21 | 3.3876 | 117.776 | 0.95 | 5.94 | 16.5382 | -2.21 | -2.622 | 118.9367 | -0.95
5.95 | 14.8932 | 2.21 | 3.3864 | 117.7758 | 0.95 | 5.95 | 16.5375 | -2.21 | -2.6202 | 118.9346 | -0.95
5.96 | 14.8924 | 2.21 | 3.3854 | 117.7742 | 0.95 | 5.96 | 16.535 | -2.21 | -2.6176 | 118.9357 | -0.95
5.97 | 14.8918 | 2.21 | 3.3851 | 117.7793 | 0.95 | 5.97 | 16.5285 | -2.21 | -2.6142 | 118.9487 | -0.95
5.98 | 14.8914 | 2.21 | 3.384 | 117.7689 | 0.95 | 5.98 | 16.5242 | -2.21 | -2.6134 | 118.9578 | -0.95
5.99 | 14.8907 | 2.21 | 3.3834 | 117.7538 | 0.95 | 5.99 | 16.5233 | -2.21 | -2.613 | 118.9578 | -0.95
6 | 14.8915 | 2.21 | 3.3839 | 117.7546 | 0.95 | 6 | 16.5236 | -2.21 | -2.6079 | 118.9728 | -0.95
6.01 | 14.8933 | 2.21 | 3.385 | 117.7575 | 0.95 | 6.01 | 16.5287 | -2.21 | -2.6032 | 118.9888 | -0.95
6.02 | 14.8937 | 2.21 | 3.3869 | 117.7669 | 0.95 | 6.02 | 16.5332 | -2.21 | -2.604 | 119 | -0.95
6.03 | 14.8943 | 2.21 | 3.3875 | 117.7759 | 0.95 | 6.03 | 16.5361 | -2.21 | -2.6087 | 119.0115 | -0.95
6.04 | 14.8951 | 2.21 | 3.388 | 117.7804 | 0.95 | 6.04 | 16.54 | -2.21 | -2.6116 | 119.0213 | -0.95
6.05 | 14.8948 | 2.21 | 3.3892 | 117.7902 | 0.95 | 6.05 | 16.5398 | -2.21 | -2.6105 | 119.0315 | -0.95
6.06 | 14.8956 | 2.21 | 3.3892 | 117.7965 | 0.95 | 6.06 | 16.537 | -2.21 | -2.6093 | 119.0405 | -0.95
6.07 | 14.8963 | 2.21 | 3.3863 | 117.7893 | 0.95 | 6.07 | 16.5367 | -2.21 | -2.6077 | 119.0736 | -0.95
6.08 | 14.895 | 2.21 | 3.373 | 117.7823 | 0.95 | 6.08 | 16.5373 | -2.21 | -2.6074 | 119.1052 | -0.95
6.09 | 14.8927 | 2.21 | 3.3603 | 117.7724 | 0.95 | 6.09 | 16.5387 | -2.21 | -2.608 | 119.1127 | -0.95
6.1 | 14.8903 | 2.21 | 3.3579 | 117.7687 | 0.95 | 6.1 | 16.5414 | -2.21 | -2.6058 | 119.1211 | -0.95
6.11 | 14.8894 | 2.21 | 3.3566 | 117.7765 | 0.95 | 6.11 | 16.544 | -2.21 | -2.6028 | 119.122 | -0.95
6.12 | 14.8907 | 2.21 | 3.3571 | 117.7791 | 0.95 | 6.12 | 16.5436 | -2.21 | -2.6006 | 119.1152 | -0.95
6.13 | 14.8919 | 2.21 | 3.3592 | 117.7756 | 0.95 | 6.13 | 16.5391 | -2.21 | -2.6012 | 119.1197 | -0.95
6.14 | 14.892 | 2.21 | 3.3589 | 117.7731 | 0.95 | 6.14 | 16.5361 | -2.21 | -2.6025 | 119.1391 | -0.95
6.15 | 14.8915 | 2.21 | 3.3577 | 117.7679 | 0.95 | 6.15 | 16.5377 | -2.21 | -2.6014 | 119.1493 | -0.95
6.16 | 14.8908 | 2.21 | 3.3594 | 117.7596 | 0.95 | 6.16 | 16.5399 | -2.21 | -2.5983 | 119.1546 | -0.95
6.17 | 14.8907 | 2.21 | 3.3605 | 117.7596 | 0.95 | 6.17 | 16.5415 | -2.21 | -2.5918 | 119.1726 | -0.95
6.18 | 14.8907 | 2.21 | 3.3584 | 117.761 | 0.95 | 6.18 | 16.5423 | -2.21 | -2.5835 | 119.1923 | -0.95
6.19 | 14.8906 | 2.21 | 3.3567 | 117.7569 | 0.95 | 6.19 | 16.5415 | -2.21 | -2.5796 | 119.2063 | -0.95
6.2 | 14.8907 | 2.21 | 3.3548 | 117.7487 | 0.95 | 6.2 | 16.5407 | -2.21 | -2.5813 | 119.2043 | -0.95
6.21 | 14.8906 | 2.21 | 3.3528 | 117.7458 | 0.95 | 6.21 | 16.5406 | -2.21 | -2.5815 | 119.1951 | -0.95
6.22 | 14.8907 | 2.21 | 3.3528 | 117.7503 | 0.95 | 6.22 | 16.5409 | -2.21 | -2.572 | 119.2 | -0.95
6.23 | 14.8904 | 2.21 | 3.3546 | 117.7516 | 0.95 | 6.23 | 16.5421 | -2.21 | -2.5629 | 119.2081 | -0.95
6.24 | 14.8899 | 2.21 | 3.3565 | 117.7471 | 0.95 | 6.24 | 16.5408 | -2.21 | -2.5593 | 119.2184 | -0.95
6.25 | 14.8898 | 2.21 | 3.3575 | 117.7467 | 0.95 | 6.25 | 16.5373 | -2.21 | -2.5562 | 119.2291 | -0.95
6.26 | 14.8907 | 2.21 | 3.357 | 117.7506 | 0.95 | 6.26 | 16.5371 | -2.21 | -2.5557 | 119.2297 | -0.95
6.27 | 14.8912 | 2.21 | 3.356 | 117.751 | 0.95 | 6.27 | 16.5387 | -2.21 | -2.5553 | 119.2429 | -0.95
6.28 | 14.8907 | 2.21 | 3.3558 | 117.7543 | 0.95 | 6.28 | 16.5412 | -2.21 | -2.5547 | 119.2497 | -0.95
6.29 | 14.8913 | 2.21 | 3.3562 | 117.7611 | 0.95 | 6.29 | 16.5438 | -2.21 | -2.5531 | 119.2433 | -0.95
6.3 | 14.8924 | 2.21 | 3.3555 | 117.7628 | 0.95 | 6.3 | 16.5441 | -2.21 | -2.5504 | 119.243 | -0.95
6.31 | 14.8915 | 2.21 | 3.3545 | 117.7611 | 0.95 | 6.31 | 16.5414 | -2.21 | -2.5522 | 119.2304 | -0.95
6.32 | 14.8909 | 2.21 | 3.3557 | 117.7595 | 0.95 | 6.32 | 16.5389 | -2.21 | -2.5612 | 119.2072 | -0.95
6.33 | 14.891 | 2.21 | 3.3575 | 117.7683 | 0.95 | 6.33 | 16.5372 | -2.21 | -2.5685 | 119.1881 | -0.95
6.34 | 14.8914 | 2.21 | 3.3589 | 117.7833 | 0.95 | 6.34 | 16.5343 | -2.21 | -2.5699 | 119.1852 | -0.95
6.35 | 14.8916 | 2.21 | 3.3593 | 117.7827 | 0.95 | 6.35 | 16.5316 | -2.21 | -2.5707 | 119.1894 | -0.95
6.36 | 14.8918 | 2.21 | 3.3572 | 117.7731 | 0.95 | 6.36 | 16.531 | -2.21 | -2.5694 | 119.1987 | -0.95
6.37 | 14.8924 | 2.21 | 3.3559 | 117.7649 | 0.95 | 6.37 | 16.5346 | -2.21 | -2.5642 | 119.2135 | -0.95
6.38 | 14.8914 | 2.21 | 3.3573 | 117.7612 | 0.95 | 6.38 | 16.5376 | -2.21 | -2.5577 | 119.2286 | -0.95
6.39 | 14.8909 | 2.21 | 3.3585 | 117.7598 | 0.95 | 6.39 | 16.5381 | -2.21 | -2.5535 | 119.2369 | -0.95
6.4 | 14.8915 | 2.21 | 3.359 | 117.7599 | 0.95 | 6.4 | 16.5388 | -2.21 | -2.5534 | 119.2393 | -0.95
6.41 | 14.892 | 2.21 | 3.3595 | 117.7633 | 0.95 | 6.41 | 16.5383 | -2.21 | -2.5562 | 119.2432 | -0.95
6.42 | 14.8927 | 2.21 | 3.3598 | 117.7656 | 0.95 | 6.42 | 16.5376 | -2.21 | -2.5577 | 119.2415 | -0.95
6.43 | 14.8922 | 2.21 | 3.3601 | 117.7666 | 0.95 | 6.43 | 16.5377 | -2.21 | -2.5585 | 119.2383 | -0.95
6.44 | 14.8905 | 2.21 | 3.3589 | 117.7684 | 0.95 | 6.44 | 16.5379 | -2.21 | -2.5602 | 119.2309 | -0.95
6.45 | 14.8907 | 2.21 | 3.3579 | 117.7785 | 0.95 | 6.45 | 16.5362 | -2.21 | -2.5621 | 119.2132 | -0.95
6.46 | 14.8922 | 2.21 | 3.3585 | 117.7864 | 0.95 | 6.46 | 16.5338 | -2.21 | -2.564 | 119.1954 | -0.95
6.47 | 14.8925 | 2.21 | 3.3593 | 117.7863 | 0.95 | 6.47 | 16.531 | -2.21 | -2.5631 | 119.195 | -0.95
6.48 | 14.8922 | 2.21 | 3.3607 | 117.7867 | 0.95 | 6.48 | 16.5301 | -2.21 | -2.5602 | 119.2032 | -0.95
6.49 | 14.8923 | 2.21 | 3.3618 | 117.7914 | 0.95 | 6.49 | 16.5322 | -2.21 | -2.5571 | 119.213 | -0.95
6.5 | 14.8928 | 2.21 | 3.362 | 117.7978 | 0.95 | 6.5 | 16.5336 | -2.21 | -2.5509 | 119.219 | -0.95
6.51 | 14.8927 | 2.21 | 3.3626 | 117.8055 | 0.95 | 6.51 | 16.5363 | -2.21 | -2.5423 | 119.2048 | -0.95
6.52 | 14.8927 | 2.21 | 3.3635 | 117.8162 | 0.95 | 6.52 | 16.5398 | -2.21 | -2.5384 | 119.1961 | -0.95
6.53 | 14.8923 | 2.21 | 3.3628 | 117.8146 | 0.95 | 6.53 | 16.5405 | -2.21 | -2.5414 | 119.1874 | -0.95
6.54 | 14.892 | 2.21 | 3.3632 | 117.8101 | 0.95 | 6.54 | 16.539 | -2.21 | -2.5452 | 119.1592 | -0.95
6.55 | 14.8919 | 2.21 | 3.3665 | 117.8122 | 0.95 | 6.55 | 16.5372 | -2.21 | -2.5482 | 119.134 | -0.95
6.56 | 14.8912 | 2.21 | 3.3676 | 117.8111 | 0.95 | 6.56 | 16.5353 | -2.21 | -2.549 | 119.1307 | -0.95
6.57 | 14.8909 | 2.21 | 3.3665 | 117.8079 | 0.95 | 6.57 | 16.5353 | -2.21 | -2.5475 | 119.1294 | -0.95
6.58 | 14.8912 | 2.21 | 3.3675 | 117.8114 | 0.95 | 6.58 | 16.5366 | -2.21 | -2.5458 | 119.1285 | -0.95
6.59 | 14.8915 | 2.21 | 3.3688 | 117.8169 | 0.95 | 6.59 | 16.5352 | -2.21 | -2.5449 | 119.143 | -0.95
6.6 | 14.891 | 2.21 | 3.3683 | 117.8184 | 0.95 | 6.6 | 16.5336 | -2.21 | -2.5435 | 119.163 | -0.95
6.61 | 14.8908 | 2.21 | 3.3676 | 117.8203 | 0.95 | 6.61 | 16.5349 | -2.21 | -2.5402 | 119.1709 | -0.95
6.62 | 14.8923 | 2.21 | 3.3672 | 117.8209 | 0.95 | 6.62 | 16.5363 | -2.21 | -2.5355 | 119.1529 | -0.95
6.63 | 14.8908 | 2.21 | 3.3652 | 117.8195 | 0.95 | 6.63 | 16.5361 | -2.21 | -2.5326 | 119.1329 | -0.95
6.64 | 14.8902 | 2.21 | 3.3487 | 117.8113 | 0.95 | 6.64 | 16.5357 | -2.21 | -2.5332 | 119.1198 | -0.95
6.65 | 14.891 | 2.21 | 3.3118 | 117.7956 | 0.95 | 6.65 | 16.5349 | -2.21 | -2.5343 | 119.096 | -0.95
6.66 | 14.8851 | 2.21 | 3.2761 | 117.7825 | 0.95 | 6.66 | 16.5337 | -2.21 | -2.5278 | 119.0896 | -0.95
6.67 | 14.8803 | 2.21 | 3.2597 | 117.7741 | 0.95 | 6.67 | 16.5343 | -2.21 | -2.51 | 119.1114 | -0.95
6.68 | 14.8809 | 2.21 | 3.2361 | 117.7739 | 0.95 | 6.68 | 16.5345 | -2.21 | -2.4972 | 119.1188 | -0.95
6.69 | 14.8795 | 2.21 | 3.1913 | 117.7691 | 0.95 | 6.69 | 16.5324 | -2.21 | -2.4929 | 119.1148 | -0.95
6.7 | 14.8768 | 2.21 | 3.1576 | 117.7583 | 0.95 | 6.7 | 16.5315 | -2.21 | -2.4866 | 119.1102 | -0.95
6.71 | 14.8754 | 2.21 | 3.146 | 117.7534 | 0.95 | 6.71 | 16.5318 | -2.21 | -2.4749 | 119.1033 | -0.95
6.72 | 14.8765 | 2.21 | 3.1446 | 117.7544 | 0.95 | 6.72 | 16.5337 | -2.21 | -2.4618 | 119.1031 | -0.95
6.73 | 14.8804 | 2.21 | 3.143 | 117.7527 | 0.95 | 6.73 | 16.5371 | -2.21 | -2.4549 | 119.1099 | -0.95
6.74 | 14.8843 | 2.21 | 3.1413 | 117.7622 | 0.95 | 6.74 | 16.5379 | -2.21 | -2.4537 | 119.1108 | -0.95
6.75 | 14.8872 | 2.21 | 3.1423 | 117.7797 | 0.95 | 6.75 | 16.5358 | -2.21 | -2.4554 | 119.0871 | -0.95
6.76 | 14.8878 | 2.21 | 3.1425 | 117.7754 | 0.95 | 6.76 | 16.5342 | -2.21 | -2.4589 | 119.061 | -0.95
6.77 | 14.8879 | 2.21 | 3.1426 | 117.7703 | 0.95 | 6.77 | 16.5327 | -2.21 | -2.4458 | 119.0412 | -0.95
6.78 | 14.891 | 2.21 | 3.142 | 117.7697 | 0.95 | 6.78 | 16.5322 | -2.21 | -2.4285 | 119.0191 | -0.95
6.79 | 14.8942 | 2.21 | 3.1413 | 117.7657 | 0.95 | 6.79 | 16.5332 | -2.21 | -2.4276 | 118.9888 | -0.95
6.8 | 14.8944 | 2.21 | 3.1419 | 117.7675 | 0.95 | 6.8 | 16.5333 | -2.21 | -2.4312 | 118.9652 | -0.95
6.81 | 14.895 | 2.21 | 3.1427 | 117.7742 | 0.95 | 6.81 | 16.5328 | -2.21 | -2.4342 | 118.9555 | -0.95
6.82 | 14.8954 | 2.21 | 3.143 | 117.7784 | 0.95 | 6.82 | 16.5311 | -2.21 | -2.435 | 118.9562 | -0.95
6.83 | 14.8954 | 2.21 | 3.1085 | 117.7718 | 0.95 | 6.83 | 16.5301 | -2.21 | -2.4334 | 118.9709 | -0.95
6.84 | 14.8928 | 2.21 | 3.0634 | 117.7597 | 0.95 | 6.84 | 16.5296 | -2.21 | -2.4294 | 118.9888 | -0.95
6.85 | 14.8897 | 2.21 | 3.0498 | 117.7473 | 0.95 | 6.85 | 16.5299 | -2.21 | -2.4262 | 119.0035 | -0.95
6.86 | 14.8883 | 2.21 | 3.0454 | 117.7285 | 0.95 | 6.86 | 16.5307 | -2.21 | -2.4226 | 119.0146 | -0.95
6.87 | 14.8881 | 2.21 | 3.0428 | 117.7176 | 0.95 | 6.87 | 16.53 | -2.21 | -2.4197 | 118.987 | -0.95
6.88 | 14.8899 | 2.21 | 3.0074 | 117.6955 | 0.95 | 6.88 | 16.528 | -2.21 | -2.4197 | 118.9407 | -0.95
6.89 | 14.8865 | 2.21 | 2.9624 | 117.6707 | 0.95 | 6.89 | 16.5262 | -2.21 | -2.4229 | 118.9084 | -0.95
6.9 | 14.8817 | 2.21 | 2.9479 | 117.661 | 0.95 | 6.9 | 16.5252 | -2.21 | -2.428 | 118.8744 | -0.95
6.91 | 14.8806 | 2.21 | 2.9423 | 117.6469 | 0.95 | 6.91 | 16.5237 | -2.21 | -2.4306 | 118.8517 | -0.95
6.92 | 14.8817 | 2.21 | 2.9393 | 117.6465 | 0.95 | 6.92 | 16.5152 | -2.21 | -2.431 | 118.8316 | -0.95
6.93 | 14.8851 | 2.21 | 2.9384 | 117.6518 | 0.95 | 6.93 | 16.5068 | -2.21 | -2.43 | 118.8238 | -0.95
6.94 | 14.8881 | 2.21 | 2.9382 | 117.6517 | 0.95 | 6.94 | 16.5086 | -2.21 | -2.428 | 118.831 | -0.95
6.95 | 14.8912 | 2.21 | 2.9369 | 117.6531 | 0.95 | 6.95 | 16.5183 | -2.21 | -2.4266 | 118.8409 | -0.95
6.96 | 14.8937 | 2.21 | 2.9353 | 117.6519 | 0.95 | 6.96 | 16.5278 | -2.21 | -2.4238 | 118.859 | -0.95
6.97 | 14.896 | 2.21 | 2.9341 | 117.6458 | 0.95 | 6.97 | 16.5317 | -2.21 | -2.4245 | 118.8864 | -0.95
6.98 | 14.8978 | 2.21 | 2.9332 | 117.6545 | 0.95 | 6.98 | 16.5345 | -2.21 | -2.4285 | 118.9021 | -0.95
6.99 | 14.8998 | 2.21 | 2.9331 | 117.666 | 0.95 | 6.99 | 16.537 | -2.21 | -2.4303 | 118.9066 | -0.95
7 | 14.9022 | 2.21 | 2.9348 | 117.6617 | 0.95 | 7 | 16.5362 | -2.21 | -2.4316 | 118.9031 | -0.95
7.01 | 14.903 | 2.21 | 2.9359 | 117.6606 | 0.95 | 7.01 | 16.5338 | -2.21 | -2.4244 | 118.885 | -0.95
7.02 | 14.9013 | 2.21 | 2.9347 | 117.6582 | 0.95 | 7.02 | 16.5345 | -2.21 | -2.4057 | 118.8882 | -0.95
7.03 | 14.8994 | 2.21 | 2.9298 | 117.6452 | 0.95 | 7.03 | 16.5353 | -2.21 | -2.3962 | 118.8905 | -0.95
7.04 | 14.8986 | 2.21 | 2.9269 | 117.6385 | 0.95 | 7.04 | 16.5339 | -2.21 | -2.3947 | 118.8735 | -0.95
7.05 | 14.8981 | 2.21 | 2.9295 | 117.6435 | 0.95 | 7.05 | 16.5348 | -2.21 | -2.3935 | 118.8538 | -0.95
7.06 | 14.8966 | 2.21 | 2.9315 | 117.6388 | 0.95 | 7.06 | 16.5372 | -2.21 | -2.3935 | 118.8359 | -0.95
7.07 | 14.896 | 2.21 | 2.9345 | 117.6416 | 0.95 | 7.07 | 16.5344 | -2.21 | -2.3874 | 118.8345 | -0.95
7.08 | 14.8967 | 2.21 | 2.9348 | 117.6359 | 0.95 | 7.08 | 16.5302 | -2.21 | -2.3843 | 118.8395 | -0.95
7.09 | 14.8961 | 2.21 | 2.9328 | 117.6235 | 0.95 | 7.09 | 16.5306 | -2.21 | -2.3884 | 118.842 | -0.95
7.1 | 14.8958 | 2.21 | 2.9326 | 117.6318 | 0.95 | 7.1 | 16.5304 | -2.21 | -2.3896 | 118.8372 | -0.95
7.11 | 14.896 | 2.21 | 2.9314 | 117.6351 | 0.95 | 7.11 | 16.5299 | -2.21 | -2.3849 | 118.8247 | -0.95
7.12 | 14.8966 | 2.21 | 2.9294 | 117.6301 | 0.95 | 7.12 | 16.5303 | -2.21 | -2.3778 | 118.8147 | -0.95
7.13 | 14.8963 | 2.21 | 2.9286 | 117.6301 | 0.95 | 7.13 | 16.53 | -2.21 | -2.3716 | 118.8152 | -0.95
7.14 | 14.8956 | 2.21 | 2.928 | 117.6364 | 0.95 | 7.14 | 16.5297 | -2.21 | -2.3697 | 118.8114 | -0.95
7.15 | 14.8947 | 2.21 | 2.9285 | 117.6379 | 0.95 | 7.15 | 16.5293 | -2.21 | -2.3694 | 118.8019 | -0.95
7.16 | 14.8938 | 2.21 | 2.9295 | 117.6396 | 0.95 | 7.16 | 16.5295 | -2.21 | -2.3666 | 118.8036 | -0.95
7.17 | 14.8944 | 2.21 | 2.929 | 117.6402 | 0.95 | 7.17 | 16.5329 | -2.21 | -2.3608 | 118.8148 | -0.95
7.18 | 14.8955 | 2.21 | 2.928 | 117.6401 | 0.95 | 7.18 | 16.5351 | -2.21 | -2.3539 | 118.8192 | -0.95
7.19 | 14.8949 | 2.21 | 2.9261 | 117.6318 | 0.95 | 7.19 | 16.5348 | -2.21 | -2.3485 | 118.8109 | -0.95
7.2 | 14.8952 | 2.21 | 2.9162 | 117.6203 | 0.95 | 7.2 | 16.5352 | -2.21 | -2.344 | 118.8018 | -0.95
7.21 | 14.8945 | 2.21 | 2.8853 | 117.6198 | 0.95 | 7.21 | 16.5326 | -2.21 | -2.3422 | 118.8021 | -0.95
7.22 | 14.8888 | 2.21 | 2.848 | 117.6122 | 0.95 | 7.22 | 16.5305 | -2.21 | -2.3438 | 118.8114 | -0.95
7.23 | 14.8858 | 2.21 | 2.832 | 117.6038 | 0.95 | 7.23 | 16.5317 | -2.21 | -2.3444 | 118.8129 | -0.95
7.24 | 14.887 | 2.21 | 2.8295 | 117.6026 | 0.95 | 7.24 | 16.5327 | -2.21 | -2.3407 | 118.8069 | -0.95
7.25 | 14.8878 | 2.21 | 2.8292 | 117.5992 | 0.95 | 7.25 | 16.5329 | -2.21 | -2.3368 | 118.8018 | -0.95
7.26 | 14.8874 | 2.21 | 2.8281 | 117.5831 | 0.95 | 7.26 | 16.5316 | -2.21 | -2.336 | 118.8013 | -0.95
7.27 | 14.8859 | 2.21 | 2.8267 | 117.5739 | 0.95 | 7.27 | 16.5282 | -2.21 | -2.3399 | 118.7703 | -0.95
7.28 | 14.8913 | 2.21 | 2.8023 | 117.5681 | 0.95 | 7.28 | 16.5269 | -2.21 | -2.3446 | 118.7389 | -0.95
7.29 | 14.8944 | 2.21 | 2.7504 | 117.5456 | 0.95 | 7.29 | 16.5282 | -2.21 | -2.3457 | 118.7405 | -0.95
7.3 | 14.8865 | 2.21 | 2.7151 | 117.528 | 0.95 | 7.3 | 16.5283 | -2.21 | -2.3444 | 118.7439 | -0.95
7.31 | 14.8819 | 2.21 | 2.7061 | 117.5266 | 0.95 | 7.31 | 16.5275 | -2.21 | -2.3422 | 118.7501 | -0.95
7.32 | 14.8821 | 2.21 | 2.7029 | 117.5203 | 0.95 | 7.32 | 16.526 | -2.21 | -2.3393 | 118.7527 | -0.95
7.33 | 14.8831 | 2.21 | 2.6975 | 117.5037 | 0.95 | 7.33 | 16.5256 | -2.21 | -2.339 | 118.7423 | -0.95
7.34 | 14.8854 | 2.21 | 2.6941 | 117.4983 | 0.95 | 7.34 | 16.5274 | -2.21 | -2.3405 | 118.7322 | -0.95
7.35 | 14.8883 | 2.21 | 2.6937 | 117.5047 | 0.95 | 7.35 | 16.5282 | -2.21 | -2.3349 | 118.7334 | -0.95
7.36 | 14.8904 | 2.21 | 2.6942 | 117.5122 | 0.95 | 7.36 | 16.5247 | -2.21 | -2.3243 | 118.7325 | -0.95
7.37 | 14.8916 | 2.21 | 2.6952 | 117.5045 | 0.95 | 7.37 | 16.5235 | -2.21 | -2.3229 | 118.7413 | -0.95
7.38 | 14.8929 | 2.21 | 2.6957 | 117.4894 | 0.95 | 7.38 | 16.5269 | -2.21 | -2.3288 | 118.7492 | -0.95
7.39 | 14.8946 | 2.21 | 2.6957 | 117.486 | 0.95 | 7.39 | 16.5284 | -2.21 | -2.3269 | 118.7435 | -0.95
7.4 | 14.8964 | 2.21 | 2.696 | 117.4952 | 0.95 | 7.4 | 16.5287 | -2.21 | -2.3212 | 118.7311 | -0.95
7.41 | 14.898 | 2.21 | 2.6949 | 117.4983 | 0.95 | 7.41 | 16.5284 | -2.21 | -2.3213 | 118.7119 | -0.95
7.42 | 14.899 | 2.21 | 2.6936 | 117.4936 | 0.95 | 7.42 | 16.5258 | -2.21 | -2.3243 | 118.704 | -0.95
7.43 | 14.898 | 2.21 | 2.7017 | 117.4963 | 0.95 | 7.43 | 16.5245 | -2.21 | -2.3286 | 118.7017 | -0.95
7.44 | 14.8964 | 2.21 | 2.7222 | 117.4932 | 0.95 | 7.44 | 16.5248 | -2.21 | -2.3335 | 118.6879 | -0.95
7.45 | 14.8974 | 2.21 | 2.7394 | 117.4881 | 0.95 | 7.45 | 16.5247 | -2.21 | -2.3359 | 118.6727 | -0.95
7.46 | 14.8989 | 2.21 | 2.7456 | 117.4938 | 0.95 | 7.46 | 16.5235 | -2.21 | -2.3369 | 118.6665 | -0.95
7.47 | 14.9001 | 2.21 | 2.7488 | 117.4998 | 0.95 | 7.47 | 16.5214 | -2.21 | -2.3403 | 118.6679 | -0.95
7.48 | 14.9015 | 2.21 | 2.752 | 117.4992 | 0.95 | 7.48 | 16.5212 | -2.21 | -2.3413 | 118.6676 | -0.95
7.49 | 14.9023 | 2.21 | 2.7526 | 117.4978 | 0.95 | 7.49 | 16.5214 | -2.21 | -2.3395 | 118.6668 | -0.95
7.5 | 14.9048 | 2.21 | 2.7411 | 117.4843 | 0.95 | 7.5 | 16.5227 | -2.21 | -2.3385 | 118.6651 | -0.95
7.51 | 14.9038 | 2.21 | 2.7083 | 117.4656 | 0.95 | 7.51 | 16.5224 | -2.21 | -2.336 | 118.653 | -0.95
7.52 | 14.8961 | 2.21 | 2.673 | 117.4535 | 0.95 | 7.52 | 16.5198 | -2.21 | -2.3333 | 118.6389 | -0.95
7.53 | 14.8895 | 2.21 | 2.6566 | 117.4334 | 0.95 | 7.53 | 16.5201 | -2.21 | -2.3366 | 118.6233 | -0.95
7.54 | 14.8879 | 2.21 | 2.6513 | 117.4154 | 0.95 | 7.54 | 16.521 | -2.21 | -2.3412 | 118.6044 | -0.95
7.55 | 14.8888 | 2.21 | 2.6509 | 117.4108 | 0.95 | 7.55 | 16.5188 | -2.21 | -2.3406 | 118.5964 | -0.95
7.56 | 14.8891 | 2.21 | 2.6534 | 117.4065 | 0.95 | 7.56 | 16.5174 | -2.21 | -2.3379 | 118.5965 | -0.95
7.57 | 14.8889 | 2.21 | 2.6535 | 117.3968 | 0.95 | 7.57 | 16.5193 | -2.21 | -2.3343 | 118.5927 | -0.95
7.58 | 14.8908 | 2.21 | 2.6533 | 117.3927 | 0.95 | 7.58 | 16.5199 | -2.21 | -2.3303 | 118.5708 | -0.95
7.59 | 14.8935 | 2.21 | 2.6543 | 117.3903 | 0.95 | 7.59 | 16.5204 | -2.21 | -2.3332 | 118.563 | -0.95
7.6 | 14.895 | 2.21 | 2.656 | 117.3922 | 0.95 | 7.6 | 16.5223 | -2.21 | -2.3407 | 118.5776 | -0.95
7.61 | 14.8967 | 2.21 | 2.6572 | 117.4008 | 0.95 | 7.61 | 16.5226 | -2.21 | -2.3427 | 118.5743 | -0.95
7.62 | 14.8989 | 2.21 | 2.6576 | 117.3997 | 0.95 | 7.62 | 16.5224 | -2.21 | -2.343 | 118.5648 | -0.95
7.63 | 14.9003 | 2.21 | 2.658 | 117.3892 | 0.95 | 7.63 | 16.5203 | -2.21 | -2.345 | 118.5547 | -0.95
7.64 | 14.9004 | 2.21 | 2.6578 | 117.3864 | 0.95 | 7.64 | 16.5188 | -2.21 | -2.3456 | 118.5436 | -0.95
7.65 | 14.8989 | 2.21 | 2.6576 | 117.3829 | 0.95 | 7.65 | 16.5202 | -2.21 | -2.3442 | 118.528 | -0.95
7.66 | 14.8959 | 2.21 | 2.6577 | 117.3694 | 0.95 | 7.66 | 16.5212 | -2.21 | -2.3449 | 118.5054 | -0.95
7.67 | 14.8934 | 2.21 | 2.6588 | 117.3635 | 0.95 | 7.67 | 16.5223 | -2.21 | -2.3476 | 118.4905 | -0.95
7.68 | 14.8941 | 2.21 | 2.6602 | 117.3599 | 0.95 | 7.68 | 16.5201 | -2.21 | -2.3519 | 118.4838 | -0.95
7.69 | 14.8957 | 2.21 | 2.6611 | 117.3516 | 0.95 | 7.69 | 16.5168 | -2.21 | -2.3549 | 118.4903 | -0.95
7.7 | 14.8958 | 2.21 | 2.6634 | 117.3422 | 0.95 | 7.7 | 16.5157 | -2.21 | -2.3568 | 118.4985 | -0.95
7.71 | 14.8962 | 2.21 | 2.6696 | 117.338 | 0.95 | 7.71 | 16.515 | -2.21 | -2.3568 | 118.4964 | -0.95
7.72 | 14.8983 | 2.21 | 2.678 | 117.3377 | 0.95 | 7.72 | 16.5161 | -2.21 | -2.3518 | 118.5032 | -0.95
7.73 | 14.8974 | 2.21 | 2.7127 | 117.3427 | 0.95 | 7.73 | 16.5163 | -2.21 | -2.3456 | 118.524 | -0.95
7.74 | 14.8991 | 2.21 | 2.7575 | 117.3557 | 0.95 | 7.74 | 16.5166 | -2.21 | -2.3411 | 118.5357 | -0.95
7.75 | 14.9033 | 2.21 | 2.7736 | 117.3659 | 0.95 | 7.75 | 16.5192 | -2.21 | -2.3387 | 118.5365 | -0.95
7.76 | 14.9039 | 2.21 | 2.7777 | 117.3719 | 0.95 | 7.76 | 16.5217 | -2.21 | -2.3377 | 118.5429 | -0.95
7.77 | 14.9042 | 2.21 | 2.7809 | 117.3753 | 0.95 | 7.77 | 16.5232 | -2.21 | -2.3408 | 118.5574 | -0.95
7.78 | 14.907 | 2.21 | 2.7685 | 117.3843 | 0.95 | 7.78 | 16.5228 | -2.21 | -2.3461 | 118.5771 | -0.95
7.79 | 14.9076 | 2.21 | 2.7451 | 117.3865 | 0.95 | 7.79 | 16.5222 | -2.21 | -2.3474 | 118.5949 | -0.95
7.8 | 14.9027 | 2.21 | 2.7339 | 117.3734 | 0.95 | 7.8 | 16.5214 | -2.21 | -2.3471 | 118.6086 | -0.95
7.81 | 14.8988 | 2.21 | 2.7291 | 117.3621 | 0.95 | 7.81 | 16.5204 | -2.21 | -2.3467 | 118.6179 | -0.95
7.82 | 14.8959 | 2.21 | 2.7243 | 117.362 | 0.95 | 7.82 | 16.5209 | -2.21 | -2.3459 | 118.6256 | -0.95
7.83 | 14.8938 | 2.21 | 2.7216 | 117.3628 | 0.95 | 7.83 | 16.5231 | -2.21 | -2.3451 | 118.6658 | -0.95
7.84 | 14.8935 | 2.21 | 2.7215 | 117.3643 | 0.95 | 7.84 | 16.5257 | -2.21 | -2.3417 | 118.708 | -0.95
7.85 | 14.8944 | 2.21 | 2.7238 | 117.372 | 0.95 | 7.85 | 16.5273 | -2.21 | -2.3406 | 118.721 | -0.95
7.86 | 14.8949 | 2.21 | 2.7249 | 117.3718 | 0.95 | 7.86 | 16.5278 | -2.21 | -2.3439 | 118.7313 | -0.95
7.87 | 14.8955 | 2.21 | 2.726 | 117.3644 | 0.95 | 7.87 | 16.5281 | -2.21 | -2.3453 | 118.7418 | -0.95
7.88 | 14.8954 | 2.21 | 2.7276 | 117.3494 | 0.95 | 7.88 | 16.527 | -2.21 | -2.3456 | 118.7426 | -0.95
7.89 | 14.8941 | 2.21 | 2.7276 | 117.342 | 0.95 | 7.89 | 16.5239 | -2.21 | -2.342 | 118.7484 | -0.95
7.9 | 14.8939 | 2.21 | 2.7272 | 117.3605 | 0.95 | 7.9 | 16.5218 | -2.21 | -2.3324 | 118.7647 | -0.95
7.91 | 14.8954 | 2.21 | 2.7269 | 117.3753 | 0.95 | 7.91 | 16.5219 | -2.21 | -2.3236 | 118.7733 | -0.95
7.92 | 14.8971 | 2.21 | 2.728 | 117.3722 | 0.95 | 7.92 | 16.5235 | -2.21 | -2.3172 | 118.7945 | -0.95
7.93 | 14.8974 | 2.21 | 2.7299 | 117.3795 | 0.95 | 7.93 | 16.5273 | -2.21 | -2.3033 | 118.8154 | -0.95
7.94 | 14.8971 | 2.21 | 2.7301 | 117.3867 | 0.95 | 7.94 | 16.5262 | -2.21 | -2.2828 | 118.8164 | -0.95
7.95 | 14.8965 | 2.21 | 2.7284 | 117.3717 | 0.95 | 7.95 | 16.519 | -2.21 | -2.2711 | 118.8045 | -0.95
7.96 | 14.8941 | 2.21 | 2.7254 | 117.3555 | 0.95 | 7.96 | 16.5117 | -2.21 | -2.2665 | 118.7899 | -0.95
7.97 | 14.8914 | 2.21 | 2.723 | 117.3464 | 0.95 | 7.97 | 16.5038 | -2.21 | -2.2627 | 118.7762 | -0.95
7.98 | 14.8897 | 2.21 | 2.7204 | 117.338 | 0.95 | 7.98 | 16.4984 | -2.21 | -2.2644 | 118.7652 | -0.95
7.99 | 14.8878 | 2.21 | 2.7191 | 117.33 | 0.95 | 7.99 | 16.4973 | -2.21 | -2.2681 | 118.7566 | -0.95
8 | 14.8872 | 2.21 | 2.7215 | 117.3295 | 0.95 | 8 | 16.5011 | -2.21 | -2.2675 | 118.7506 | -0.95
8.01 | 14.8886 | 2.21 | 2.7241 | 117.3317 | 0.95 | 8.01 | 16.5093 | -2.21 | -2.2637 | 118.7582 | -0.95
8.02 | 14.8906 | 2.21 | 2.7262 | 117.3357 | 0.95 | 8.02 | 16.5157 | -2.21 | -2.2589 | 118.7714 | -0.95
8.03 | 14.898 | 2.21 | 2.6736 | 117.3169 | 0.95 | 8.03 | 16.5208 | -2.21 | -2.2616 | 118.7714 | -0.95
8.04 | 14.8978 | 2.21 | 2.5788 | 117.2838 | 0.95 | 8.04 | 16.5253 | -2.21 | -2.2668 | 118.7608 | -0.95
8.05 | 14.8859 | 2.21 | 2.5304 | 117.2638 | 0.95 | 8.05 | 16.5275 | -2.21 | -2.2669 | 118.7463 | -0.95
8.06 | 14.8787 | 2.21 | 2.4933 | 117.2308 | 0.95 | 8.06 | 16.5272 | -2.21 | -2.2663 | 118.7227 | -0.95
8.07 | 14.8731 | 2.21 | 2.4329 | 117.196 | 0.95 | 8.07 | 16.5237 | -2.21 | -2.2684 | 118.7079 | -0.95
8.08 | 14.8701 | 2.21 | 2.3737 | 117.1624 | 0.95 | 8.08 | 16.5221 | -2.21 | -2.2723 | 118.7187 | -0.95
8.09 | 14.8688 | 2.21 | 2.3169 | 117.1162 | 0.95 | 8.09 | 16.5226 | -2.21 | -2.2722 | 118.7316 | -0.95
8.1 | 14.8633 | 2.21 | 2.2784 | 117.0877 | 0.95 | 8.1 | 16.5234 | -2.21 | -2.2682 | 118.7258 | -0.95
8.11 | 14.8614 | 2.21 | 2.2675 | 117.0779 | 0.95 | 8.11 | 16.525 | -2.21 | -2.2652 | 118.7147 | -0.95
8.12 | 14.868 | 2.21 | 2.2591 | 117.0601 | 0.95 | 8.12 | 16.5263 | -2.21 | -2.2625 | 118.7124 | -0.95
8.13 | 14.8717 | 2.21 | 2.2198 | 117.033 | 0.95 | 8.13 | 16.5265 | -2.21 | -2.2598 | 118.695 | -0.95
8.14 | 14.8732 | 2.21 | 2.1879 | 117.0191 | 0.95 | 8.14 | 16.5263 | -2.21 | -2.2593 | 118.673 | -0.95
8.15 | 14.8776 | 2.21 | 2.1873 | 117.0182 | 0.95 | 8.15 | 16.5258 | -2.21 | -2.2617 | 118.6717 | -0.95
8.16 | 14.882 | 2.21 | 2.185 | 117.0108 | 0.95 | 8.16 | 16.5244 | -2.21 | -2.2636 | 118.6724 | -0.95
8.17 | 14.8874 | 2.21 | 2.1824 | 117.0005 | 0.95 | 8.17 | 16.5215 | -2.21 | -2.2622 | 118.664 | -0.95
8.18 | 14.8922 | 2.21 | 2.1799 | 116.9908 | 0.95 | 8.18 | 16.5213 | -2.21 | -2.2567 | 118.6529 | -0.95
8.19 | 14.8948 | 2.21 | 2.1763 | 116.9821 | 0.95 | 8.19 | 16.5226 | -2.21 | -2.2516 | 118.6495 | -0.95
8.2 | 14.8966 | 2.21 | 2.1733 | 116.9813 | 0.95 | 8.2 | 16.5223 | -2.21 | -2.2498 | 118.6433 | -0.95
8.21 | 14.8995 | 2.21 | 2.1713 | 116.9841 | 0.95 | 8.21 | 16.5203 | -2.21 | -2.2489 | 118.6279 | -0.95
8.22 | 14.901 | 2.21 | 2.1733 | 116.988 | 0.95 | 8.22 | 16.5163 | -2.21 | -2.2484 | 118.6226 | -0.95
8.23 | 14.9044 | 2.21 | 2.1766 | 116.988 | 0.95 | 8.23 | 16.5134 | -2.21 | -2.2507 | 118.6053 | -0.95
8.24 | 14.9079 | 2.21 | 2.1799 | 116.9873 | 0.95 | 8.24 | 16.5111 | -2.21 | -2.2548 | 118.5875 | -0.95
8.25 | 14.9096 | 2.21 | 2.183 | 116.9959 | 0.95 | 8.25 | 16.5108 | -2.21 | -2.2542 | 118.5858 | -0.95
8.26 | 14.9114 | 2.21 | 2.1823 | 116.9916 | 0.95 | 8.26 | 16.5131 | -2.21 | -2.247 | 118.5769 | -0.95
8.27 | 14.9114 | 2.21 | 2.1814 | 116.9813 | 0.95 | 8.27 | 16.5144 | -2.21 | -2.2333 | 118.5733 | -0.95
8.28 | 14.9138 | 2.21 | 2.1801 | 116.9845 | 0.95 | 8.28 | 16.517 | -2.21 | -2.2204 | 118.5614 | -0.95
8.29 | 14.9172 | 2.21 | 2.1748 | 116.9888 | 0.95 | 8.29 | 16.5182 | -2.21 | -2.2154 | 118.5465 | -0.95
8.3 | 14.9157 | 2.21 | 2.1678 | 116.9899 | 0.95 | 8.3 | 16.5166 | -2.21 | -2.2149 | 118.542 | -0.95
8.31 | 14.9136 | 2.21 | 2.164 | 116.9998 | 0.95 | 8.31 | 16.5168 | -2.21 | -2.2164 | 118.5414 | -0.95
8.32 | 14.9129 | 2.21 | 2.1588 | 116.9962 | 0.95 | 8.32 | 16.5164 | -2.21 | -2.2186 | 118.5413 | -0.95
8.33 | 14.91 | 2.21 | 2.1415 | 116.9738 | 0.95 | 8.33 | 16.5184 | -2.21 | -2.2169 | 118.5423 | -0.95
8.34 | 14.9102 | 2.21 | 2.1203 | 116.9599 | 0.95 | 8.34 | 16.5196 | -2.21 | -2.2128 | 118.5411 | -0.95
8.35 | 14.9109 | 2.21 | 2.0986 | 116.9487 | 0.95 | 8.35 | 16.517 | -2.21 | -2.2109 | 118.5399 | -0.95
8.36 | 14.9061 | 2.21 | 2.0789 | 116.9318 | 0.95 | 8.36 | 16.5155 | -2.21 | -2.2113 | 118.5553 | -0.95
8.37 | 14.9028 | 2.21 | 2.0709 | 116.9163 | 0.95 | 8.37 | 16.516 | -2.21 | -2.2124 | 118.5713 | -0.95
8.38 | 14.9032 | 2.21 | 2.0734 | 116.9081 | 0.95 | 8.38 | 16.5146 | -2.21 | -2.2064 | 118.552 | -0.95
8.39 | 14.9035 | 2.21 | 2.077 | 116.9034 | 0.95 | 8.39 | 16.5147 | -2.21 | -2.1982 | 118.5211 | -0.95
8.4 | 14.9047 | 2.21 | 2.0766 | 116.9095 | 0.95 | 8.4 | 16.5189 | -2.21 | -2.1999 | 118.5181 | -0.95
8.41 | 14.9073 | 2.21 | 2.0752 | 116.9212 | 0.95 | 8.41 | 16.5196 | -2.21 | -2.2059 | 118.5095 | -0.95
8.42 | 14.9094 | 2.21 | 2.0743 | 116.9199 | 0.95 | 8.42 | 16.5171 | -2.21 | -2.2093 | 118.4827 | -0.95
8.43 | 14.9105 | 2.21 | 2.0737 | 116.9112 | 0.95 | 8.43 | 16.5148 | -2.21 | -2.2074 | 118.4546 | -0.95
8.44 | 14.9104 | 2.21 | 2.0734 | 116.908 | 0.95 | 8.44 | 16.5124 | -2.21 | -2.2035 | 118.4356 | -0.95
8.45 | 14.9104 | 2.21 | 2.0745 | 116.9138 | 0.95 | 8.45 | 16.5096 | -2.21 | -2.2048 | 118.4279 | -0.95
8.46 | 14.9099 | 2.21 | 2.0749 | 116.9129 | 0.95 | 8.46 | 16.509 | -2.21 | -2.2079 | 118.428 | -0.95
8.47 | 14.9086 | 2.21 | 2.0748 | 116.9068 | 0.95 | 8.47 | 16.5118 | -2.21 | -2.2058 | 118.4352 | -0.95
8.48 | 14.9087 | 2.21 | 2.0748 | 116.9032 | 0.95 | 8.48 | 16.5131 | -2.21 | -2.1982 | 118.4388 | -0.95
8.49 | 14.9095 | 2.21 | 2.0732 | 116.8952 | 0.95 | 8.49 | 16.5126 | -2.21 | -2.1925 | 118.4334 | -0.95
8.5 | 14.9097 | 2.21 | 2.0719 | 116.8921 | 0.95 | 8.5 | 16.5132 | -2.21 | -2.1917 | 118.4245 | -0.95
8.51 | 14.9104 | 2.21 | 2.0738 | 116.9043 | 0.95 | 8.51 | 16.5122 | -2.21 | -2.1918 | 118.4148 | -0.95
8.52 | 14.9113 | 2.21 | 2.0748 | 116.9139 | 0.95 | 8.52 | 16.5103 | -2.21 | -2.1929 | 118.4029 | -0.95
8.53 | 14.9107 | 2.21 | 2.0724 | 116.8999 | 0.95 | 8.53 | 16.5084 | -2.21 | -2.1972 | 118.3837 | -0.95
8.54 | 14.9092 | 2.21 | 2.0701 | 116.8847 | 0.95 | 8.54 | 16.5087 | -2.21 | -2.1978 | 118.3703 | -0.95
8.55 | 14.9082 | 2.21 | 2.0703 | 116.881 | 0.95 | 8.55 | 16.5106 | -2.21 | -2.1934 | 118.3657 | -0.95
8.56 | 14.9078 | 2.21 | 2.0703 | 116.8737 | 0.95 | 8.56 | 16.5093 | -2.21 | -2.1886 | 118.361 | -0.95
8.57 | 14.9072 | 2.21 | 2.0694 | 116.8674 | 0.95 | 8.57 | 16.5055 | -2.21 | -2.1855 | 118.3631 | -0.95
8.58 | 14.9075 | 2.21 | 2.0694 | 116.8657 | 0.95 | 8.58 | 16.5066 | -2.21 | -2.1879 | 118.3622 | -0.95
8.59 | 14.908 | 2.21 | 2.0696 | 116.866 | 0.95 | 8.59 | 16.5089 | -2.21 | -2.1896 | 118.3598 | -0.95
8.6 | 14.908 | 2.21 | 2.0696 | 116.8758 | 0.95 | 8.6 | 16.5064 | -2.21 | -2.188 | 118.3535 | -0.95
8.61 | 14.9093 | 2.21 | 2.0699 | 116.8943 | 0.95 | 8.61 | 16.5049 | -2.21 | -2.1858 | 118.3442 | -0.95
8.62 | 14.9106 | 2.21 | 2.0725 | 116.9036 | 0.95 | 8.62 | 16.5053 | -2.21 | -2.1849 | 118.3428 | -0.95
8.63 | 14.9121 | 2.21 | 2.0779 | 116.9196 | 0.95 | 8.63 | 16.503 | -2.21 | -2.1882 | 118.3387 | -0.95
8.64 | 14.9139 | 2.21 | 2.0814 | 116.9417 | 0.95 | 8.64 | 16.4987 | -2.21 | -2.1917 | 118.3297 | -0.95
8.65 | 14.9154 | 2.21 | 2.0803 | 116.9497 | 0.95 | 8.65 | 16.4966 | -2.21 | -2.1909 | 118.3156 | -0.95
8.66 | 14.9177 | 2.21 | 2.0773 | 116.9637 | 0.95 | 8.66 | 16.4921 | -2.21 | -2.1894 | 118.2941 | -0.95
8.67 | 14.919 | 2.21 | 2.0747 | 116.9919 | 0.95 | 8.67 | 16.4857 | -2.21 | -2.19 | 118.2775 | -0.95
8.68 | 14.9173 | 2.21 | 2.084 | 117.0239 | 0.95 | 8.68 | 16.4829 | -2.21 | -2.192 | 118.2628 | -0.95
8.69 | 14.9163 | 2.21 | 2.1087 | 117.0489 | 0.95 | 8.69 | 16.4824 | -2.21 | -2.1919 | 118.2477 | -0.95
8.7 | 14.9192 | 2.21 | 2.1303 | 117.0673 | 0.95 | 8.7 | 16.4839 | -2.21 | -2.1918 | 118.236 | -0.95
8.71 | 14.9228 | 2.21 | 2.1391 | 117.0869 | 0.95 | 8.71 | 16.4906 | -2.21 | -2.1968 | 118.236 | -0.95
8.72 | 14.9241 | 2.21 | 2.1438 | 117.104 | 0.95 | 8.72 | 16.4993 | -2.21 | -2.2022 | 118.2363 | -0.95
8.73 | 14.9231 | 2.21 | 2.1479 | 117.1278 | 0.95 | 8.73 | 16.506 | -2.21 | -2.2019 | 118.2346 | -0.95
8.74 | 14.922 | 2.21 | 2.1493 | 117.1543 | 0.95 | 8.74 | 16.5089 | -2.21 | -2.1994 | 118.2398 | -0.95
8.75 | 14.9231 | 2.21 | 2.1404 | 117.1643 | 0.95 | 8.75 | 16.51 | -2.21 | -2.1988 | 118.2404 | -0.95
8.76 | 14.9219 | 2.21 | 2.1141 | 117.1621 | 0.95 | 8.76 | 16.5109 | -2.21 | -2.1985 | 118.2326 | -0.95
8.77 | 14.9155 | 2.21 | 2.0909 | 117.1606 | 0.95 | 8.77 | 16.5093 | -2.21 | -2.2001 | 118.2171 | -0.95
8.78 | 14.9108 | 2.21 | 2.0837 | 117.1659 | 0.95 | 8.78 | 16.5049 | -2.21 | -2.2072 | 118.1911 | -0.95
8.79 | 14.9089 | 2.21 | 2.0831 | 117.1725 | 0.95 | 8.79 | 16.5047 | -2.21 | -2.2145 | 118.1786 | -0.95
8.8 | 14.9073 | 2.21 | 2.0842 | 117.1765 | 0.95 | 8.8 | 16.5079 | -2.21 | -2.2164 | 118.1955 | -0.95
8.81 | 14.9061 | 2.21 | 2.0855 | 117.176 | 0.95 | 8.81 | 16.5067 | -2.21 | -2.2128 | 118.2124 | -0.95
8.82 | 14.9059 | 2.21 | 2.0861 | 117.1735 | 0.95 | 8.82 | 16.5054 | -2.21 | -2.2058 | 118.2257 | -0.95
8.83 | 14.9052 | 2.21 | 2.0872 | 117.1724 | 0.95 | 8.83 | 16.5095 | -2.21 | -2.2003 | 118.2525 | -0.95
8.84 | 14.9042 | 2.21 | 2.0885 | 117.1852 | 0.95 | 8.84 | 16.5135 | -2.21 | -2.1992 | 118.2793 | -0.95
8.85 | 14.9031 | 2.21 | 2.0969 | 117.2034 | 0.95 | 8.85 | 16.5128 | -2.21 | -2.2033 | 118.2857 | -0.95
8.86 | 14.9016 | 2.21 | 2.1191 | 117.208 | 0.95 | 8.86 | 16.5109 | -2.21 | -2.208 | 118.2901 | -0.95
8.87 | 14.9045 | 2.21 | 2.1403 | 117.2008 | 0.95 | 8.87 | 16.5107 | -2.21 | -2.2095 | 118.3037 | -0.95
8.88 | 14.9077 | 2.21 | 2.1495 | 117.1857 | 0.95 | 8.88 | 16.5107 | -2.21 | -2.2073 | 118.3117 | -0.95
8.89 | 14.9073 | 2.21 | 2.1503 | 117.181 | 0.95 | 8.89 | 16.5091 | -2.21 | -2.2069 | 118.3175 | -0.95
8.9 | 14.9046 | 2.21 | 2.1481 | 117.183 | 0.95 | 8.9 | 16.5095 | -2.21 | -2.2099 | 118.3362 | -0.95
8.91 | 14.9016 | 2.21 | 2.146 | 117.1766 | 0.95 | 8.91 | 16.5122 | -2.21 | -2.2099 | 118.361 | -0.95
8.92 | 14.9005 | 2.21 | 2.145 | 117.1801 | 0.95 | 8.92 | 16.5129 | -2.21 | -2.2079 | 118.3764 | -0.95
8.93 | 14.901 | 2.21 | 2.1402 | 117.1828 | 0.95 | 8.93 | 16.5109 | -2.21 | -2.2041 | 118.3843 | -0.95
8.94 | 14.9013 | 2.21 | 2.1223 | 117.1791 | 0.95 | 8.94 | 16.5105 | -2.21 | -2.2001 | 118.399 | -0.95
8.95 | 14.8986 | 2.21 | 2.0988 | 117.1755 | 0.95 | 8.95 | 16.5111 | -2.21 | -2.1988 | 118.4147 | -0.95
8.96 | 14.8961 | 2.21 | 2.0874 | 117.1654 | 0.95 | 8.96 | 16.5108 | -2.21 | -2.1981 | 118.4209 | -0.95
8.97 | 14.8951 | 2.21 | 2.0841 | 117.1584 | 0.95 | 8.97 | 16.5123 | -2.21 | -2.1982 | 118.4285 | -0.95
8.98 | 14.8935 | 2.21 | 2.0761 | 117.1478 | 0.95 | 8.98 | 16.5131 | -2.21 | -2.1985 | 118.4343 | -0.95
8.99 | 14.8924 | 2.21 | 2.0686 | 117.1331 | 0.95 | 8.99 | 16.5125 | -2.21 | -2.1971 | 118.4393 | -0.95
9 | 14.892 | 2.21 | 2.0651 | 117.1315 | 0.95 | 9 | 16.5127 | -2.21 | -2.1955 | 118.4475 | -0.95
9.01 | 14.8927 | 2.21 | 2.0636 | 117.1379 | 0.95 | 9.01 | 16.5119 | -2.21 | -2.1922 | 118.4487 | -0.95
9.02 | 14.8947 | 2.21 | 2.065 | 117.1367 | 0.95 | 9.02 | 16.5092 | -2.21 | -2.1868 | 118.444 | -0.95
9.03 | 14.8983 | 2.21 | 2.0681 | 117.1441 | 0.95 | 9.03 | 16.5079 | -2.21 | -2.184 | 118.4517 | -0.95
9.04 | 14.9007 | 2.21 | 2.0707 | 117.1585 | 0.95 | 9.04 | 16.5105 | -2.21 | -2.1836 | 118.457 | -0.95
9.05 | 14.9011 | 2.21 | 2.0715 | 117.1667 | 0.95 | 9.05 | 16.5128 | -2.21 | -2.1818 | 118.4582 | -0.95
9.06 | 14.9034 | 2.21 | 2.0718 | 117.183 | 0.95 | 9.06 | 16.5111 | -2.21 | -2.1781 | 118.4748 | -0.95
9.07 | 14.9075 | 2.21 | 2.0729 | 117.2097 | 0.95 | 9.07 | 16.5092 | -2.21 | -2.1774 | 118.4938 | -0.95
9.08 | 14.9102 | 2.21 | 2.0693 | 117.2129 | 0.95 | 9.08 | 16.5095 | -2.21 | -2.1759 | 118.5342 | -0.95
9.09 | 14.91 | 2.21 | 2.0522 | 117.2055 | 0.95 | 9.09 | 16.5104 | -2.21 | -2.1719 | 118.5678 | -0.95
9.1 | 14.907 | 2.21 | 2.0238 | 117.212 | 0.95 | 9.1 | 16.5109 | -2.21 | -2.1688 | 118.5721 | -0.95
9.11 | 14.9046 | 2.21 | 2.0033 | 117.2083 | 0.95 | 9.11 | 16.5113 | -2.21 | -2.1674 | 118.5837 | -0.95
9.12 | 14.9041 | 2.21 | 1.9961 | 117.1964 | 0.95 | 9.12 | 16.5113 | -2.21 | -2.1659 | 118.5977 | -0.95
9.13 | 14.9026 | 2.21 | 1.9916 | 117.196 | 0.95 | 9.13 | 16.5096 | -2.21 | -2.1654 | 118.6135 | -0.95
9.14 | 14.9004 | 2.21 | 1.9885 | 117.206 | 0.95 | 9.14 | 16.5076 | -2.21 | -2.1657 | 118.6237 | -0.95
9.15 | 14.8985 | 2.21 | 1.9881 | 117.209 | 0.95 | 9.15 | 16.508 | -2.21 | -2.1653 | 118.6301 | -0.95
9.16 | 14.8986 | 2.21 | 1.9886 | 117.2045 | 0.95 | 9.16 | 16.5099 | -2.21 | -2.1695 | 118.6293 | -0.95
9.17 | 14.9008 | 2.21 | 1.9903 | 117.2073 | 0.95 | 9.17 | 16.5103 | -2.21 | -2.1736 | 118.6171 | -0.95
9.18 | 14.9051 | 2.21 | 1.9933 | 117.217 | 0.95 | 9.18 | 16.5082 | -2.21 | -2.1773 | 118.6092 | -0.95
9.19 | 14.9074 | 2.21 | 1.9926 | 117.215 | 0.95 | 9.19 | 16.5069 | -2.21 | -2.1801 | 118.6223 | -0.95
9.2 | 14.9058 | 2.21 | 1.9887 | 117.2109 | 0.95 | 9.2 | 16.5085 | -2.21 | -2.1796 | 118.6464 | -0.95
9.21 | 14.9053 | 2.21 | 1.9865 | 117.2115 | 0.95 | 9.21 | 16.5095 | -2.21 | -2.178 | 118.6547 | -0.95
9.22 | 14.9059 | 2.21 | 1.9859 | 117.205 | 0.95 | 9.22 | 16.5096 | -2.21 | -2.1728 | 118.6637 | -0.95
9.23 | 14.9062 | 2.21 | 1.9829 | 117.203 | 0.95 | 9.23 | 16.5105 | -2.21 | -2.166 | 118.6797 | -0.95
9.24 | 14.9064 | 2.21 | 1.9806 | 117.2072 | 0.95 | 9.24 | 16.5115 | -2.21 | -2.1653 | 118.6853 | -0.95
9.25 | 14.9066 | 2.21 | 1.9819 | 117.2131 | 0.95 | 9.25 | 16.5121 | -2.21 | -2.1697 | 118.6954 | -0.95
9.26 | 14.9063 | 2.21 | 1.9834 | 117.22 | 0.95 | 9.26 | 16.5144 | -2.21 | -2.171 | 118.7155 | -0.95
9.27 | 14.9047 | 2.21 | 1.9885 | 117.2227 | 0.95 | 9.27 | 16.5177 | -2.21 | -2.1711 | 118.7289 | -0.95
9.28 | 14.906 | 2.21 | 2.0099 | 117.2273 | 0.95 | 9.28 | 16.5192 | -2.21 | -2.1684 | 118.7346 | -0.95
9.29 | 14.9097 | 2.21 | 2.0302 | 117.2361 | 0.95 | 9.29 | 16.5183 | -2.21 | -2.1673 | 118.735 | -0.95
9.3 | 14.9116 | 2.21 | 2.0353 | 117.2465 | 0.95 | 9.3 | 16.5187 | -2.21 | -2.1699 | 118.7355 | -0.95
9.31 | 14.9135 | 2.21 | 2.0381 | 117.2577 | 0.95 | 9.31 | 16.52 | -2.21 | -2.1723 | 118.7249 | -0.95
9.32 | 14.9137 | 2.21 | 2.0403 | 117.2596 | 0.95 | 9.32 | 16.5164 | -2.21 | -2.1757 | 118.7058 | -0.95
9.33 | 14.9114 | 2.21 | 2.0619 | 117.2761 | 0.95 | 9.33 | 16.5107 | -2.21 | -2.1776 | 118.7059 | -0.95
9.34 | 14.9125 | 2.21 | 2.0925 | 117.2898 | 0.95 | 9.34 | 16.5073 | -2.21 | -2.1725 | 118.713 | -0.95
9.35 | 14.914 | 2.21 | 2.1113 | 117.2885 | 0.95 | 9.35 | 16.5062 | -2.21 | -2.1652 | 118.7112 | -0.95
9.36 | 14.9134 | 2.21 | 2.1338 | 117.3032 | 0.95 | 9.36 | 16.5092 | -2.21 | -2.1644 | 118.7257 | -0.95
9.37 | 14.9163 | 2.21 | 2.1553 | 117.3148 | 0.95 | 9.37 | 16.5151 | -2.21 | -2.1699 | 118.7338 | -0.95
9.38 | 14.9182 | 2.21 | 2.1657 | 117.3209 | 0.95 | 9.38 | 16.5193 | -2.21 | -2.1753 | 118.7246 | -0.95
9.39 | 14.9162 | 2.21 | 2.1695 | 117.3346 | 0.95 | 9.39 | 16.5188 | -2.21 | -2.1787 | 118.7057 | -0.95
9.4 | 14.9136 | 2.21 | 2.1692 | 117.3389 | 0.95 | 9.4 | 16.5161 | -2.21 | -2.1825 | 118.6899 | -0.95
9.41 | 14.9116 | 2.21 | 2.1667 | 117.3292 | 0.95 | 9.41 | 16.515 | -2.21 | -2.1851 | 118.6993 | -0.95
9.42 | 14.9108 | 2.21 | 2.1651 | 117.3266 | 0.95 | 9.42 | 16.5143 | -2.21 | -2.186 | 118.6986 | -0.95
9.43 | 14.9083 | 2.21 | 2.1645 | 117.3269 | 0.95 | 9.43 | 16.5139 | -2.21 | -2.1833 | 118.6817 | -0.95
9.44 | 14.9047 | 2.21 | 2.1645 | 117.3254 | 0.95 | 9.44 | 16.5141 | -2.21 | -2.1788 | 118.6585 | -0.95
9.45 | 14.9033 | 2.21 | 2.1643 | 117.3221 | 0.95 | 9.45 | 16.5153 | -2.21 | -2.1766 | 118.6536 | -0.95
9.46 | 14.9028 | 2.21 | 2.163 | 117.3213 | 0.95 | 9.46 | 16.5153 | -2.21 | -2.176 | 118.6638 | -0.95
9.47 | 14.9023 | 2.21 | 2.1638 | 117.3367 | 0.95 | 9.47 | 16.5146 | -2.21 | -2.1759 | 118.6568 | -0.95
9.48 | 14.9018 | 2.21 | 2.1662 | 117.3388 | 0.95 | 9.48 | 16.5177 | -2.21 | -2.1781 | 118.6674 | -0.95
9.49 | 14.9027 | 2.21 | 2.1677 | 117.3299 | 0.95 | 9.49 | 16.5217 | -2.21 | -2.1806 | 118.6946 | -0.95
9.5 | 14.9044 | 2.21 | 2.1685 | 117.3431 | 0.95 | 9.5 | 16.5218 | -2.21 | -2.1813 | 118.7025 | -0.95
9.51 | 14.9062 | 2.21 | 2.168 | 117.3698 | 0.95 | 9.51 | 16.5188 | -2.21 | -2.1789 | 118.7009 | -0.95
9.52 | 14.9072 | 2.21 | 2.1668 | 117.3865 | 0.95 | 9.52 | 16.5183 | -2.21 | -2.1753 | 118.7018 | -0.95
9.53 | 14.9066 | 2.21 | 2.1657 | 117.3926 | 0.95 | 9.53 | 16.5216 | -2.21 | -2.1786 | 118.6983 | -0.95
9.54 | 14.9057 | 2.21 | 2.1647 | 117.3977 | 0.95 | 9.54 | 16.5231 | -2.21 | -2.1842 | 118.6919 | -0.95
9.55 | 14.9051 | 2.21 | 2.1656 | 117.4004 | 0.95 | 9.55 | 16.5226 | -2.21 | -2.1884 | 118.6885 | -0.95
9.56 | 14.9057 | 2.21 | 2.1547 | 117.4068 | 0.95 | 9.56 | 16.5231 | -2.21 | -2.1906 | 118.6891 | -0.95
9.57 | 14.906 | 2.21 | 2.1297 | 117.4114 | 0.95 | 9.57 | 16.5231 | -2.21 | -2.1893 | 118.6856 | -0.95
9.58 | 14.9038 | 2.21 | 2.1137 | 117.4045 | 0.95 | 9.58 | 16.5215 | -2.21 | -2.1877 | 118.6785 | -0.95
9.59 | 14.9008 | 2.21 | 2.109 | 117.3998 | 0.95 | 9.59 | 16.5219 | -2.21 | -2.1873 | 118.6858 | -0.95
9.6 | 14.8986 | 2.21 | 2.1064 | 117.4013 | 0.95 | 9.6 | 16.523 | -2.21 | -2.1864 | 118.6989 | -0.95
9.61 | 14.8987 | 2.21 | 2.1045 | 117.4008 | 0.95 | 9.61 | 16.5212 | -2.21 | -2.1831 | 118.695 | -0.95
9.62 | 14.9001 | 2.21 | 2.104 | 117.4067 | 0.95 | 9.62 | 16.5196 | -2.21 | -2.1819 | 118.688 | -0.95
9.63 | 14.9014 | 2.21 | 2.1061 | 117.421 | 0.95 | 9.63 | 16.5206 | -2.21 | -2.1821 | 118.686 | -0.95
9.64 | 14.9033 | 2.21 | 2.1086 | 117.4419 | 0.95 | 9.64 | 16.5212 | -2.21 | -2.1835 | 118.6844 | -0.95
9.65 | 14.9043 | 2.21 | 2.1085 | 117.4545 | 0.95 | 9.65 | 16.5212 | -2.21 | -2.1855 | 118.6909 | -0.95
9.66 | 14.9045 | 2.21 | 2.1083 | 117.4538 | 0.95 | 9.66 | 16.5196 | -2.21 | -2.1833 | 118.7029 | -0.95
9.67 | 14.9051 | 2.21 | 2.108 | 117.4487 | 0.95 | 9.67 | 16.5175 | -2.21 | -2.1783 | 118.7159 | -0.95
9.68 | 14.9049 | 2.21 | 2.1069 | 117.4439 | 0.95 | 9.68 | 16.519 | -2.21 | -2.174 | 118.7318 | -0.95
9.69 | 14.9046 | 2.21 | 2.1059 | 117.4449 | 0.95 | 9.69 | 16.5223 | -2.21 | -2.1718 | 118.7485 | -0.95
9.7 | 14.906 | 2.21 | 2.1055 | 117.4531 | 0.95 | 9.7 | 16.5246 | -2.21 | -2.1708 | 118.7509 | -0.95
9.71 | 14.9067 | 2.21 | 2.1061 | 117.4561 | 0.95 | 9.71 | 16.525 | -2.21 | -2.1696 | 118.7468 | -0.95
9.72 | 14.9062 | 2.21 | 2.1064 | 117.4526 | 0.95 | 9.72 | 16.5244 | -2.21 | -2.1705 | 118.7478 | -0.95
9.73 | 14.9056 | 2.21 | 2.1046 | 117.4561 | 0.95 | 9.73 | 16.5219 | -2.21 | -2.1777 | 118.7439 | -0.95
9.74 | 14.905 | 2.21 | 2.1026 | 117.4553 | 0.95 | 9.74 | 16.52 | -2.21 | -2.1855 | 118.7393 | -0.95
9.75 | 14.9041 | 2.21 | 2.103 | 117.4484 | 0.95 | 9.75 | 16.5214 | -2.21 | -2.1885 | 118.7381 | -0.95
9.76 | 14.9029 | 2.21 | 2.1028 | 117.4462 | 0.95 | 9.76 | 16.5211 | -2.21 | -2.1892 | 118.7305 | -0.95
9.77 | 14.9024 | 2.21 | 2.1022 | 117.446 | 0.95 | 9.77 | 16.5195 | -2.21 | -2.1886 | 118.7081 | -0.95
9.78 | 14.9028 | 2.21 | 2.1033 | 117.441 | 0.95 | 9.78 | 16.5195 | -2.21 | -2.186 | 118.6697 | -0.95
9.79 | 14.9033 | 2.21 | 2.1042 | 117.4373 | 0.95 | 9.79 | 16.5196 | -2.21 | -2.1842 | 118.6355 | -0.95
9.8 | 14.9034 | 2.21 | 2.1048 | 117.4336 | 0.95 | 9.8 | 16.5193 | -2.21 | -2.1865 | 118.6197 | -0.95
9.81 | 14.9035 | 2.21 | 2.1057 | 117.4276 | 0.95 | 9.81 | 16.519 | -2.21 | -2.1893 | 118.5949 | -0.95
9.82 | 14.9038 | 2.21 | 2.1072 | 117.4288 | 0.95 | 9.82 | 16.5184 | -2.21 | -2.1916 | 118.5599 | -0.95
9.83 | 14.9033 | 2.21 | 2.1083 | 117.4223 | 0.95 | 9.83 | 16.5157 | -2.21 | -2.1916 | 118.5096 | -0.95
9.84 | 14.9031 | 2.21 | 2.1078 | 117.4224 | 0.95 | 9.84 | 16.5139 | -2.21 | -2.1917 | 118.4508 | -0.95
9.85 | 14.9045 | 2.21 | 2.1066 | 117.4371 | 0.95 | 9.85 | 16.5149 | -2.21 | -2.1937 | 118.4082 | -0.95
9.86 | 14.9049 | 2.21 | 2.1049 | 117.4368 | 0.95 | 9.86 | 16.5144 | -2.21 | -2.1935 | 118.3736 | -0.95
9.87 | 14.9041 | 2.21 | 2.1028 | 117.4222 | 0.95 | 9.87 | 16.5122 | -2.21 | -2.1933 | 118.3378 | -0.95
9.88 | 14.9034 | 2.21 | 2.1134 | 117.4215 | 0.95 | 9.88 | 16.5103 | -2.21 | -2.1995 | 118.2907 | -0.95
9.89 | 14.9034 | 2.21 | 2.1266 | 117.4248 | 0.95 | 9.89 | 16.5103 | -2.21 | -2.2061 | 118.2582 | -0.95
9.9 | 14.9033 | 2.21 | 2.1283 | 117.4246 | 0.95 | 9.9 | 16.5105 | -2.21 | -2.2061 | 118.2458 | -0.95
9.91 | 14.9041 | 2.21 | 2.1269 | 117.4421 | 0.95 | 9.91 | 16.5085 | -2.21 | -2.2039 | 118.2336 | -0.95
9.92 | 14.9068 | 2.21 | 2.1273 | 117.4603 | 0.95 | 9.92 | 16.5062 | -2.21 | -2.2027 | 118.2259 | -0.95
9.93 | 14.9096 | 2.21 | 2.1378 | 117.4873 | 0.95 | 9.93 | 16.5042 | -2.21 | -2.2007 | 118.2036 | -0.95
9.94 | 14.9119 | 2.21 | 2.1548 | 117.5239 | 0.95 | 9.94 | 16.5017 | -2.21 | -2.1994 | 118.1683 | -0.95
9.95 | 14.9145 | 2.21 | 2.1697 | 117.5458 | 0.95 | 9.95 | 16.5005 | -2.21 | -2.2041 | 118.1458 | -0.95
9.96 | 14.9176 | 2.21 | 2.1778 | 117.5563 | 0.95 | 9.96 | 16.5008 | -2.21 | -2.212 | 118.1418 | -0.95
9.97 | 14.919 | 2.21 | 2.1797 | 117.5606 | 0.95 | 9.97 | 16.5027 | -2.21 | -2.2173 | 118.1371 | -0.95
9.98 | 14.9186 | 2.21 | 2.1821 | 117.5824 | 0.95 | 9.98 | 16.5057 | -2.21 | -2.2122 | 118.1157 | -0.95
9.99 | 14.9172 | 2.21 | 2.1829 | 117.6043 | 0.95 | 9.99 | 16.5051 | -2.21 | -2.2052 | 118.1027 | -0.95
10 | 14.916 | 2.21 | 2.1818 | 117.6195 | 0.95 | 10 | 16.503 | -2.21 | -2.2053 | 118.1097 | -0.95
10.01 | 14.9152 | 2.21 | 2.1837 | 117.6434 | 0.95 | 10.01 | 16.502 | -2.21 | -2.2071 | 118.115 | -0.95
10.02 | 14.9156 | 2.21 | 2.1862 | 117.6654 | 0.95 | 10.02 | 16.5006 | -2.21 | -2.212 | 118.1163 | -0.95
10.03 | 14.9182 | 2.21 | 2.1879 | 117.6977 | 0.95 | 10.03 | 16.5054 | -2.21 | -2.2138 | 118.1148 | -0.95
10.04 | 14.921 | 2.21 | 2.1886 | 117.7249 | 0.95 | 10.04 | 16.5098 | -2.21 | -2.2081 | 118.1134 | -0.95
10.05 | 14.9203 | 2.21 | 2.1889 | 117.74 | 0.95 | 10.05 | 16.5067 | -2.21 | -2.202 | 118.1126 | -0.95
10.06 | 14.9177 | 2.21 | 2.1883 | 117.7492 | 0.95 | 10.06 | 16.503 | -2.21 | -2.1994 | 118.1098 | -0.95
10.07 | 14.916 | 2.21 | 2.1863 | 117.7461 | 0.95 | 10.07 | 16.5011 | -2.21 | -2.2005 | 118.1078 | -0.95
10.08 | 14.9137 | 2.21 | 2.1841 | 117.7471 | 0.95 | 10.08 | 16.5027 | -2.21 | -2.2067 | 118.1057 | -0.95
10.09 | 14.9115 | 2.21 | 2.1822 | 117.7533 | 0.95 | 10.09 | 16.504 | -2.21 | -2.2119 | 118.0908 | -0.95
10.1 | 14.9092 | 2.21 | 2.1808 | 117.7496 | 0.95 | 10.1 | 16.5035 | -2.21 | -2.2116 | 118.0674 | -0.95
10.11 | 14.9065 | 2.21 | 2.1809 | 117.7488 | 0.95 | 10.11 | 16.5021 | -2.21 | -2.2099 | 118.0487 | -0.95
10.12 | 14.9059 | 2.21 | 2.1829 | 117.7606 | 0.95 | 10.12 | 16.5002 | -2.21 | -2.2104 | 118.0285 | -0.95
10.13 | 14.9071 | 2.21 | 2.1845 | 117.781 | 0.95 | 10.13 | 16.4982 | -2.21 | -2.2137 | 118.0033 | -0.95
10.14 | 14.9076 | 2.21 | 2.1855 | 117.7967 | 0.95 | 10.14 | 16.4974 | -2.21 | -2.2158 | 117.9823 | -0.95
10.15 | 14.9074 | 2.21 | 2.187 | 117.8036 | 0.95 | 10.15 | 16.4974 | -2.21 | -2.2159 | 117.9831 | -0.95
10.16 | 14.9077 | 2.21 | 2.1871 | 117.8093 | 0.95 | 10.16 | 16.4977 | -2.21 | -2.213 | 118.0035 | -0.95
10.17 | 14.9077 | 2.21 | 2.1855 | 117.8113 | 0.95 | 10.17 | 16.4993 | -2.21 | -2.2086 | 118.0023 | -0.95
10.18 | 14.9078 | 2.21 | 2.1713 | 117.8108 | 0.95 | 10.18 | 16.5053 | -2.21 | -2.2039 | 117.9718 | -0.95
10.19 | 14.9053 | 2.21 | 2.156 | 117.8076 | 0.95 | 10.19 | 16.5093 | -2.21 | -2.2036 | 117.9474 | -0.95
10.2 | 14.9021 | 2.21 | 2.1545 | 117.8071 | 0.95 | 10.2 | 16.5068 | -2.21 | -2.2103 | 117.9455 | -0.95
10.21 | 14.9009 | 2.21 | 2.154 | 117.8066 | 0.95 | 10.21 | 16.5054 | -2.21 | -2.2176 | 117.9458 | -0.95
10.22 | 14.8996 | 2.21 | 2.1541 | 117.8043 | 0.95 | 10.22 | 16.5054 | -2.21 | -2.2169 | 117.9373 | -0.95
10.23 | 14.8989 | 2.21 | 2.1575 | 117.8051 | 0.95 | 10.23 | 16.5051 | -2.21 | -2.2158 | 117.921 | -0.95
10.24 | 14.8981 | 2.21 | 2.1613 | 117.8081 | 0.95 | 10.24 | 16.5066 | -2.21 | -2.2179 | 117.9126 | -0.95
10.25 | 14.8986 | 2.21 | 2.1631 | 117.8145 | 0.95 | 10.25 | 16.5075 | -2.21 | -2.2208 | 117.908 | -0.95
10.26 | 14.9003 | 2.21 | 2.1621 | 117.8207 | 0.95 | 10.26 | 16.5057 | -2.21 | -2.2248 | 117.891 | -0.95
10.27 | 14.9024 | 2.21 | 2.1605 | 117.8271 | 0.95 | 10.27 | 16.5047 | -2.21 | -2.2225 | 117.8923 | -0.95
10.28 | 14.906 | 2.21 | 2.1627 | 117.8518 | 0.95 | 10.28 | 16.505 | -2.21 | -2.218 | 117.9076 | -0.95
10.29 | 14.9096 | 2.21 | 2.1649 | 117.8671 | 0.95 | 10.29 | 16.5052 | -2.21 | -2.2127 | 117.9239 | -0.95
10.3 | 14.9101 | 2.21 | 2.1653 | 117.8618 | 0.95 | 10.3 | 16.5044 | -2.21 | -2.2083 | 117.927 | -0.95
10.31 | 14.9091 | 2.21 | 2.1664 | 117.8782 | 0.95 | 10.31 | 16.5039 | -2.21 | -2.2086 | 117.9023 | -0.95
10.32 | 14.9087 | 2.21 | 2.1649 | 117.8915 | 0.95 | 10.32 | 16.504 | -2.21 | -2.2134 | 117.8806 | -0.95
10.33 | 14.9072 | 2.21 | 2.1558 | 117.8816 | 0.95 | 10.33 | 16.5016 | -2.21 | -2.222 | 117.8668 | -0.95
10.34 | 14.9055 | 2.21 | 2.1473 | 117.8828 | 0.95 | 10.34 | 16.4977 | -2.21 | -2.2278 | 117.8548 | -0.95
10.35 | 14.9046 | 2.21 | 2.1467 | 117.8941 | 0.95 | 10.35 | 16.4972 | -2.21 | -2.228 | 117.8549 | -0.95
10.36 | 14.904 | 2.21 | 2.1472 | 117.8878 | 0.95 | 10.36 | 16.4989 | -2.21 | -2.2264 | 117.8568 | -0.95
10.37 | 14.9033 | 2.21 | 2.147 | 117.881 | 0.95 | 10.37 | 16.4964 | -2.21 | -2.2263 | 117.8577 | -0.95
10.38 | 14.9053 | 2.21 | 2.1481 | 117.8913 | 0.95 | 10.38 | 16.489 | -2.21 | -2.2216 | 117.8693 | -0.95
10.39 | 14.9079 | 2.21 | 2.1459 | 117.8974 | 0.95 | 10.39 | 16.4827 | -2.21 | -2.2118 | 117.8747 | -0.95
10.4 | 14.9064 | 2.21 | 2.1413 | 117.9049 | 0.95 | 10.4 | 16.4826 | -2.21 | -2.2075 | 117.8851 | -0.95
10.41 | 14.9059 | 2.21 | 2.1375 | 117.9166 | 0.95 | 10.41 | 16.4884 | -2.21 | -2.2082 | 117.9145 | -0.95
10.42 | 14.9067 | 2.21 | 2.1336 | 117.9148 | 0.95 | 10.42 | 16.4963 | -2.21 | -2.2076 | 117.9334 | -0.95
10.43 | 14.9047 | 2.21 | 2.1303 | 117.9021 | 0.95 | 10.43 | 16.5045 | -2.21 | -2.2065 | 117.9383 | -0.95
10.44 | 14.9032 | 2.21 | 2.1277 | 117.8935 | 0.95 | 10.44 | 16.5082 | -2.21 | -2.2066 | 117.9386 | -0.95
10.45 | 14.902 | 2.21 | 2.1279 | 117.893 | 0.95 | 10.45 | 16.507 | -2.21 | -2.207 | 117.9369 | -0.95
10.46 | 14.9006 | 2.21 | 2.1296 | 117.894 | 0.95 | 10.46 | 16.5041 | -2.21 | -2.2088 | 117.9314 | -0.95
10.47 | 14.9007 | 2.21 | 2.1369 | 117.8938 | 0.95 | 10.47 | 16.5005 | -2.21 | -2.211 | 117.9235 | -0.95
10.48 | 14.9046 | 2.21 | 2.1566 | 117.9007 | 0.95 | 10.48 | 16.495 | -2.21 | -2.2138 | 117.9214 | -0.95
10.49 | 14.9089 | 2.21 | 2.1714 | 117.9091 | 0.95 | 10.49 | 16.4903 | -2.21 | -2.2179 | 117.9121 | -0.95
10.5 | 14.9092 | 2.21 | 2.1735 | 117.9056 | 0.95 | 10.5 | 16.4906 | -2.21 | -2.218 | 117.9004 | -0.95
10.51 | 14.9085 | 2.21 | 2.1739 | 117.8959 | 0.95 | 10.51 | 16.4915 | -2.21 | -2.2136 | 117.9042 | -0.95
10.52 | 14.9072 | 2.21 | 2.1746 | 117.8877 | 0.95 | 10.52 | 16.4906 | -2.21 | -2.2124 | 117.8982 | -0.95
10.53 | 14.9064 | 2.21 | 2.1733 | 117.8772 | 0.95 | 10.53 | 16.4928 | -2.21 | -2.213 | 117.9014 | -0.95
10.54 | 14.906 | 2.21 | 2.1716 | 117.8701 | 0.95 | 10.54 | 16.4961 | -2.21 | -2.2124 | 117.9157 | -0.95
10.55 | 14.9048 | 2.21 | 2.1724 | 117.8749 | 0.95 | 10.55 | 16.4959 | -2.21 | -2.2111 | 117.9131 | -0.95
10.56 | 14.9038 | 2.21 | 2.1713 | 117.88 | 0.95 | 10.56 | 16.4953 | -2.21 | -2.2109 | 117.9024 | -0.95
10.57 | 14.9037 | 2.21 | 2.1703 | 117.8842 | 0.95 | 10.57 | 16.4944 | -2.21 | -2.2144 | 117.8906 | -0.95
10.58 | 14.9044 | 2.21 | 2.171 | 117.8775 | 0.95 | 10.58 | 16.4954 | -2.21 | -2.2178 | 117.8787 | -0.95
10.59 | 14.9058 | 2.21 | 2.1722 | 117.8728 | 0.95 | 10.59 | 16.4949 | -2.21 | -2.2198 | 117.8666 | -0.95
10.6 | 14.9071 | 2.21 | 2.1746 | 117.8859 | 0.95 | 10.6 | 16.493 | -2.21 | -2.2218 | 117.8444 | -0.95
10.61 | 14.9076 | 2.21 | 2.1767 | 117.894 | 0.95 | 10.61 | 16.4923 | -2.21 | -2.2216 | 117.824 | -0.95
10.62 | 14.9079 | 2.21 | 2.176 | 117.8861 | 0.95 | 10.62 | 16.4919 | -2.21 | -2.2173 | 117.8238 | -0.95
10.63 | 14.907 | 2.21 | 2.1744 | 117.8802 | 0.95 | 10.63 | 16.4912 | -2.21 | -2.2145 | 117.815 | -0.95
10.64 | 14.9052 | 2.21 | 2.1728 | 117.8817 | 0.95 | 10.64 | 16.4914 | -2.21 | -2.2146 | 117.7994 | -0.95
10.65 | 14.904 | 2.21 | 2.1708 | 117.8718 | 0.95 | 10.65 | 16.4936 | -2.21 | -2.2131 | 117.7963 | -0.95
10.66 | 14.9036 | 2.21 | 2.17 | 117.8555 | 0.95 | 10.66 | 16.4944 | -2.21 | -2.2112 | 117.8042 | -0.95
10.67 | 14.9036 | 2.21 | 2.1714 | 117.8512 | 0.95 | 10.67 | 16.4939 | -2.21 | -2.2117 | 117.8174 | -0.95
10.68 | 14.9047 | 2.21 | 2.179 | 117.8641 | 0.95 | 10.68 | 16.4976 | -2.21 | -2.2117 | 117.8342 | -0.95
10.69 | 14.9068 | 2.21 | 2.1843 | 117.8787 | 0.95 | 10.69 | 16.5032 | -2.21 | -2.2094 | 117.8466 | -0.95
10.7 | 14.9082 | 2.21 | 2.1847 | 117.8874 | 0.95 | 10.7 | 16.5049 | -2.21 | -2.2087 | 117.8579 | -0.95
10.71 | 14.9086 | 2.21 | 2.1851 | 117.8913 | 0.95 | 10.71 | 16.5039 | -2.21 | -2.2109 | 117.8671 | -0.95
10.72 | 14.9095 | 2.21 | 2.1858 | 117.8993 | 0.95 | 10.72 | 16.5026 | -2.21 | -2.2143 | 117.8571 | -0.95
10.73 | 14.9104 | 2.21 | 2.184 | 117.905 | 0.95 | 10.73 | 16.5027 | -2.21 | -2.2193 | 117.8539 | -0.95
10.74 | 14.9101 | 2.21 | 2.1822 | 117.9109 | 0.95 | 10.74 | 16.5011 | -2.21 | -2.2251 | 117.8591 | -0.95
10.75 | 14.91 | 2.21 | 2.1847 | 117.9302 | 0.95 | 10.75 | 16.5007 | -2.21 | -2.229 | 117.8638 | -0.95
10.76 | 14.91 | 2.21 | 2.186 | 117.9336 | 0.95 | 10.76 | 16.5032 | -2.21 | -2.2288 | 117.871 | -0.95
10.77 | 14.9095 | 2.21 | 2.1873 | 117.9272 | 0.95 | 10.77 | 16.5055 | -2.21 | -2.2266 | 117.88 | -0.95
10.78 | 14.9103 | 2.21 | 2.1889 | 117.9345 | 0.95 | 10.78 | 16.506 | -2.21 | -2.2185 | 117.8939 | -0.95
10.79 | 14.9118 | 2.21 | 2.1904 | 117.9494 | 0.95 | 10.79 | 16.5054 | -2.21 | -2.2094 | 117.9025 | -0.95
10.8 | 14.9122 | 2.21 | 2.1909 | 117.9534 | 0.95 | 10.8 | 16.5056 | -2.21 | -2.21 | 117.9008 | -0.95
10.81 | 14.9121 | 2.21 | 2.1895 | 117.9544 | 0.95 | 10.81 | 16.5054 | -2.21 | -2.2131 | 117.9043 | -0.95
10.82 | 14.912 | 2.21 | 2.1893 | 117.9665 | 0.95 | 10.82 | 16.5052 | -2.21 | -2.2148 | 117.9011 | -0.95
10.83 | 14.9103 | 2.21 | 2.1887 | 117.9686 | 0.95 | 10.83 | 16.5031 | -2.21 | -2.2184 | 117.8636 | -0.95
10.84 | 14.9093 | 2.21 | 2.1887 | 117.9657 | 0.95 | 10.84 | 16.501 | -2.21 | -2.2221 | 117.8244 | -0.95
10.85 | 14.9093 | 2.21 | 2.1902 | 117.9641 | 0.95 | 10.85 | 16.4995 | -2.21 | -2.2241 | 117.795 | -0.95
10.86 | 14.9086 | 2.21 | 2.1893 | 117.956 | 0.95 | 10.86 | 16.4963 | -2.21 | -2.2243 | 117.7642 | -0.95
10.87 | 14.9082 | 2.21 | 2.1876 | 117.9452 | 0.95 | 10.87 | 16.4951 | -2.21 | -2.2243 | 117.7424 | -0.95
10.88 | 14.9068 | 2.21 | 2.1864 | 117.9388 | 0.95 | 10.88 | 16.4963 | -2.21 | -2.225 | 117.7132 | -0.95
10.89 | 14.9047 | 2.21 | 2.1859 | 117.9379 | 0.95 | 10.89 | 16.4968 | -2.21 | -2.2247 | 117.6822 | -0.95
10.9 | 14.9035 | 2.21 | 2.1858 | 117.9433 | 0.95 | 10.9 | 16.496 | -2.21 | -2.2258 | 117.6647 | -0.95
10.91 | 14.9037 | 2.21 | 2.1847 | 117.9483 | 0.95 | 10.91 | 16.4917 | -2.21 | -2.2264 | 117.6536 | -0.95
10.92 | 14.9062 | 2.21 | 2.1848 | 117.9534 | 0.95 | 10.92 | 16.4857 | -2.21 | -2.2248 | 117.6415 | -0.95
10.93 | 14.9089 | 2.21 | 2.19 | 117.968 | 0.95 | 10.93 | 16.4852 | -2.21 | -2.2235 | 117.6195 | -0.95
10.94 | 14.9108 | 2.21 | 2.1933 | 117.9738 | 0.95 | 10.94 | 16.4855 | -2.21 | -2.2222 | 117.6095 | -0.95
10.95 | 14.9116 | 2.21 | 2.1922 | 117.9701 | 0.95 | 10.95 | 16.4846 | -2.21 | -2.221 | 117.6151 | -0.95
10.96 | 14.91 | 2.21 | 2.1921 | 117.9666 | 0.95 | 10.96 | 16.4864 | -2.21 | -2.2211 | 117.616 | -0.95
10.97 | 14.9094 | 2.21 | 2.1918 | 117.966 | 0.95 | 10.97 | 16.4885 | -2.21 | -2.2217 | 117.6219 | -0.95
10.98 | 14.9085 | 2.21 | 2.1898 | 117.9624 | 0.95 | 10.98 | 16.4919 | -2.21 | -2.2198 | 117.6378 | -0.95
10.99 | 14.9066 | 2.21 | 2.1875 | 117.9554 | 0.95 | 10.99 | 16.4924 | -2.21 | -2.2185 | 117.644 | -0.95
11 | 14.9049 | 2.21 | 2.1868 | 117.9538 | 0.95 | 11 | 16.4899 | -2.21 | -2.219 | 117.6349 | -0.95
11.01 | 14.9042 | 2.21 | 2.1881 | 117.9548 | 0.95 | 11.01 | 16.4898 | -2.21 | -2.219 | 117.6256 | -0.95
11.02 | 14.9041 | 2.21 | 2.1903 | 117.9524 | 0.95 | 11.02 | 16.4894 | -2.21 | -2.2223 | 117.6063 | -0.95
11.03 | 14.905 | 2.21 | 2.1901 | 117.9522 | 0.95 | 11.03 | 16.4887 | -2.21 | -2.2287 | 117.5832 | -0.95
11.04 | 14.9067 | 2.21 | 2.189 | 117.9493 | 0.95 | 11.04 | 16.489 | -2.21 | -2.2328 | 117.5702 | -0.95
11.05 | 14.9065 | 2.21 | 2.1901 | 117.9443 | 0.95 | 11.05 | 16.4869 | -2.21 | -2.2307 | 117.5651 | -0.95
11.06 | 14.906 | 2.21 | 2.1905 | 117.9478 | 0.95 | 11.06 | 16.485 | -2.21 | -2.2244 | 117.5717 | -0.95
11.07 | 14.9063 | 2.21 | 2.1894 | 117.9484 | 0.95 | 11.07 | 16.4863 | -2.21 | -2.2209 | 117.5796 | -0.95
11.08 | 14.9067 | 2.21 | 2.1882 | 117.9439 | 0.95 | 11.08 | 16.4864 | -2.21 | -2.2179 | 117.574 | -0.95
11.09 | 14.9061 | 2.21 | 2.1862 | 117.9307 | 0.95 | 11.09 | 16.4851 | -2.21 | -2.2157 | 117.5536 | -0.95
11.1 | 14.9048 | 2.21 | 2.1853 | 117.9262 | 0.95 | 11.1 | 16.4854 | -2.21 | -2.2157 | 117.5321 | -0.95
11.11 | 14.9052 | 2.21 | 2.1849 | 117.9357 | 0.95 | 11.11 | 16.4866 | -2.21 | -2.2155 | 117.5207 | -0.95
11.12 | 14.906 | 2.21 | 2.1837 | 117.9306 | 0.95 | 11.12 | 16.488 | -2.21 | -2.2175 | 117.516 | -0.95
11.13 | 14.9051 | 2.21 | 2.1846 | 117.927 | 0.95 | 11.13 | 16.4858 | -2.21 | -2.2148 | 117.5069 | -0.95
11.14 | 14.9049 | 2.21 | 2.1868 | 117.941 | 0.95 | 11.14 | 16.4821 | -2.21 | -2.2098 | 117.5067 | -0.95
11.15 | 14.9073 | 2.21 | 2.1889 | 117.9499 | 0.95 | 11.15 | 16.4789 | -2.21 | -2.2082 | 117.5195 | -0.95
11.16 | 14.9093 | 2.21 | 2.1906 | 117.9449 | 0.95 | 11.16 | 16.4746 | -2.21 | -2.2054 | 117.5269 | -0.95
11.17 | 14.9095 | 2.21 | 2.1904 | 117.9435 | 0.95 | 11.17 | 16.4717 | -2.21 | -2.2039 | 117.5212 | -0.95
11.18 | 14.9084 | 2.21 | 2.1921 | 117.9452 | 0.95 | 11.18 | 16.4691 | -2.21 | -2.2028 | 117.502 | -0.95
11.19 | 14.908 | 2.21 | 2.1931 | 117.9421 | 0.95 | 11.19 | 16.4665 | -2.21 | -2.2024 | 117.5014 | -0.95
11.2 | 14.9083 | 2.21 | 2.1901 | 117.9427 | 0.95 | 11.2 | 16.4676 | -2.21 | -2.2048 | 117.5123 | -0.95
11.21 | 14.908 | 2.21 | 2.1883 | 117.9425 | 0.95 | 11.21 | 16.473 | -2.21 | -2.2073 | 117.5039 | -0.95
11.22 | 14.9075 | 2.21 | 2.1887 | 117.937 | 0.95 | 11.22 | 16.4793 | -2.21 | -2.2073 | 117.4995 | -0.95
11.23 | 14.9062 | 2.21 | 2.1877 | 117.9346 | 0.95 | 11.23 | 16.4849 | -2.21 | -2.2105 | 117.5051 | -0.95
11.24 | 14.9049 | 2.21 | 2.186 | 117.9326 | 0.95 | 11.24 | 16.4834 | -2.21 | -2.2157 | 117.494 | -0.95
11.25 | 14.9052 | 2.21 | 2.1872 | 117.9281 | 0.95 | 11.25 | 16.4782 | -2.21 | -2.2202 | 117.4648 | -0.95
11.26 | 14.9059 | 2.21 | 2.1896 | 117.9252 | 0.95 | 11.26 | 16.4807 | -2.21 | -2.2261 | 117.4445 | -0.95
11.27 | 14.9056 | 2.21 | 2.1906 | 117.9166 | 0.95 | 11.27 | 16.4874 | -2.21 | -2.2284 | 117.4455 | -0.95
11.28 | 14.9053 | 2.21 | 2.1899 | 117.9138 | 0.95 | 11.28 | 16.4923 | -2.21 | -2.2282 | 117.4503 | -0.95
11.29 | 14.9056 | 2.21 | 2.1874 | 117.9128 | 0.95 | 11.29 | 16.4944 | -2.21 | -2.2274 | 117.4515 | -0.95
11.3 | 14.906 | 2.21 | 2.1861 | 117.9105 | 0.95 | 11.3 | 16.4956 | -2.21 | -2.224 | 117.4571 | -0.95
11.31 | 14.9073 | 2.21 | 2.1883 | 117.9218 | 0.95 | 11.31 | 16.497 | -2.21 | -2.2211 | 117.4671 | -0.95
11.32 | 14.9084 | 2.21 | 2.1896 | 117.9261 | 0.95 | 11.32 | 16.4964 | -2.21 | -2.2211 | 117.4681 | -0.95
11.33 | 14.9079 | 2.21 | 2.1898 | 117.9183 | 0.95 | 11.33 | 16.4921 | -2.21 | -2.2166 | 117.4586 | -0.95
11.34 | 14.9067 | 2.21 | 2.1895 | 117.9177 | 0.95 | 11.34 | 16.4862 | -2.21 | -2.2153 | 117.4514 | -0.95
11.35 | 14.9061 | 2.21 | 2.1888 | 117.9239 | 0.95 | 11.35 | 16.4836 | -2.21 | -2.2187 | 117.4447 | -0.95
11.36 | 14.9059 | 2.21 | 2.188 | 117.921 | 0.95 | 11.36 | 16.4839 | -2.21 | -2.2194 | 117.4379 | -0.95
11.37 | 14.9064 | 2.21 | 2.1876 | 117.9193 | 0.95 | 11.37 | 16.4849 | -2.21 | -2.2225 | 117.4292 | -0.95
11.38 | 14.908 | 2.21 | 2.1889 | 117.9403 | 0.95 | 11.38 | 16.4859 | -2.21 | -2.2242 | 117.3992 | -0.95
11.39 | 14.9099 | 2.21 | 2.1895 | 117.9612 | 0.95 | 11.39 | 16.485 | -2.21 | -2.2245 | 117.3794 | -0.95
11.4 | 14.9116 | 2.21 | 2.1891 | 117.968 | 0.95 | 11.4 | 16.4828 | -2.21 | -2.2252 | 117.3859 | -0.95
11.41 | 14.9138 | 2.21 | 2.1889 | 117.9882 | 0.95 | 11.41 | 16.4832 | -2.21 | -2.2237 | 117.3909 | -0.95
11.42 | 14.9165 | 2.21 | 2.1889 | 118.0151 | 0.95 | 11.42 | 16.4854 | -2.21 | -2.2226 | 117.3861 | -0.95
11.43 | 14.9156 | 2.21 | 2.1893 | 118.0369 | 0.95 | 11.43 | 16.4896 | -2.21 | -2.2227 | 117.3783 | -0.95
11.44 | 14.9139 | 2.21 | 2.1902 | 118.0487 | 0.95 | 11.44 | 16.4924 | -2.21 | -2.223 | 117.3851 | -0.95
11.45 | 14.9142 | 2.21 | 2.1925 | 118.0435 | 0.95 | 11.45 | 16.4913 | -2.21 | -2.2253 | 117.393 | -0.95
11.46 | 14.9153 | 2.21 | 2.1951 | 118.0498 | 0.95 | 11.46 | 16.491 | -2.21 | -2.2277 | 117.3869 | -0.95
11.47 | 14.9169 | 2.21 | 2.1975 | 118.0711 | 0.95 | 11.47 | 16.4924 | -2.21 | -2.2278 | 117.3757 | -0.95
11.48 | 14.9177 | 2.21 | 2.2004 | 118.0843 | 0.95 | 11.48 | 16.492 | -2.21 | -2.2313 | 117.3577 | -0.95
11.49 | 14.917 | 2.21 | 2.2002 | 118.0839 | 0.95 | 11.49 | 16.4904 | -2.21 | -2.2363 | 117.3417 | -0.95
11.5 | 14.9145 | 2.21 | 2.1964 | 118.0747 | 0.95 | 11.5 | 16.4886 | -2.21 | -2.2378 | 117.3348 | -0.95
11.51 | 14.9116 | 2.21 | 2.1937 | 118.067 | 0.95 | 11.51 | 16.4877 | -2.21 | -2.2369 | 117.3362 | -0.95
11.52 | 14.9089 | 2.21 | 2.1925 | 118.0659 | 0.95 | 11.52 | 16.4899 | -2.21 | -2.2326 | 117.3446 | -0.95
11.53 | 14.9069 | 2.21 | 2.1901 | 118.0672 | 0.95 | 11.53 | 16.49 | -2.21 | -2.2306 | 117.3411 | -0.95
11.54 | 14.9071 | 2.21 | 2.1902 | 118.0762 | 0.95 | 11.54 | 16.4904 | -2.21 | -2.2329 | 117.3311 | -0.95
11.55 | 14.9095 | 2.21 | 2.1942 | 118.0873 | 0.95 | 11.55 | 16.4919 | -2.21 | -2.2334 | 117.3315 | -0.95
11.56 | 14.9107 | 2.21 | 2.1967 | 118.0875 | 0.95 | 11.56 | 16.4902 | -2.21 | -2.2294 | 117.3418 | -0.95
11.57 | 14.9097 | 2.21 | 2.1964 | 118.0858 | 0.95 | 11.57 | 16.4879 | -2.21 | -2.2254 | 117.35 | -0.95
11.58 | 14.9093 | 2.21 | 2.1944 | 118.084 | 0.95 | 11.58 | 16.4871 | -2.21 | -2.2236 | 117.3522 | -0.95
11.59 | 14.9092 | 2.21 | 2.1925 | 118.0781 | 0.95 | 11.59 | 16.4882 | -2.21 | -2.2219 | 117.3633 | -0.95
11.6 | 14.9086 | 2.21 | 2.1923 | 118.0761 | 0.95 | 11.6 | 16.4896 | -2.21 | -2.2215 | 117.3686 | -0.95
11.61 | 14.908 | 2.21 | 2.1921 | 118.0814 | 0.95 | 11.61 | 16.4906 | -2.21 | -2.2222 | 117.362 | -0.95
11.62 | 14.9065 | 2.21 | 2.1907 | 118.0795 | 0.95 | 11.62 | 16.4921 | -2.21 | -2.2231 | 117.366 | -0.95
11.63 | 14.9049 | 2.21 | 2.1913 | 118.0712 | 0.95 | 11.63 | 16.4927 | -2.21 | -2.2241 | 117.3627 | -0.95
11.64 | 14.9055 | 2.21 | 2.1937 | 118.0675 | 0.95 | 11.64 | 16.4914 | -2.21 | -2.2253 | 117.3584 | -0.95
11.65 | 14.9076 | 2.21 | 2.1953 | 118.0716 | 0.95 | 11.65 | 16.4879 | -2.21 | -2.2282 | 117.3576 | -0.95
11.66 | 14.9089 | 2.21 | 2.1961 | 118.0799 | 0.95 | 11.66 | 16.4853 | -2.21 | -2.2323 | 117.3467 | -0.95
11.67 | 14.9093 | 2.21 | 2.1964 | 118.0843 | 0.95 | 11.67 | 16.4869 | -2.21 | -2.2376 | 117.345 | -0.95
11.68 | 14.9105 | 2.21 | 2.1972 | 118.1027 | 0.95 | 11.68 | 16.4882 | -2.21 | -2.2352 | 117.3535 | -0.95
11.69 | 14.9113 | 2.21 | 2.1986 | 118.1165 | 0.95 | 11.69 | 16.4875 | -2.21 | -2.2265 | 117.3612 | -0.95
11.7 | 14.9118 | 2.21 | 2.1988 | 118.108 | 0.95 | 11.7 | 16.4872 | -2.21 | -2.2218 | 117.3701 | -0.95
11.71 | 14.913 | 2.21 | 2.1971 | 118.1029 | 0.95 | 11.71 | 16.4874 | -2.21 | -2.2205 | 117.3749 | -0.95
11.72 | 14.9128 | 2.21 | 2.1963 | 118.1097 | 0.95 | 11.72 | 16.4864 | -2.21 | -2.2205 | 117.381 | -0.95
11.73 | 14.9104 | 2.21 | 2.1948 | 118.111 | 0.95 | 11.73 | 16.4864 | -2.21 | -2.2258 | 117.3875 | -0.95
11.74 | 14.9083 | 2.21 | 2.1927 | 118.1211 | 0.95 | 11.74 | 16.4871 | -2.21 | -2.2309 | 117.3828 | -0.95
11.75 | 14.908 | 2.21 | 2.1933 | 118.1404 | 0.95 | 11.75 | 16.4874 | -2.21 | -2.2313 | 117.3744 | -0.95
11.76 | 14.9075 | 2.21 | 2.194 | 118.1341 | 0.95 | 11.76 | 16.4884 | -2.21 | -2.2335 | 117.3641 | -0.95
11.77 | 14.9072 | 2.21 | 2.194 | 118.1249 | 0.95 | 11.77 | 16.4885 | -2.21 | -2.2352 | 117.3559 | -0.95
11.78 | 14.9095 | 2.21 | 2.1952 | 118.1412 | 0.95 | 11.78 | 16.4887 | -2.21 | -2.2349 | 117.3887 | -0.95
11.79 | 14.9123 | 2.21 | 2.1966 | 118.1506 | 0.95 | 11.79 | 16.4888 | -2.21 | -2.2363 | 117.44 | -0.95
11.8 | 14.9128 | 2.21 | 2.1989 | 118.1439 | 0.95 | 11.8 | 16.4906 | -2.21 | -2.2399 | 117.475 | -0.95
11.81 | 14.9126 | 2.21 | 2.2019 | 118.1472 | 0.95 | 11.81 | 16.4935 | -2.21 | -2.2372 | 117.5126 | -0.95
11.82 | 14.9121 | 2.21 | 2.2011 | 118.15 | 0.95 | 11.82 | 16.4944 | -2.21 | -2.2309 | 117.5429 | -0.95
11.83 | 14.9109 | 2.21 | 2.1986 | 118.1538 | 0.95 | 11.83 | 16.4922 | -2.21 | -2.2251 | 117.5824 | -0.95
11.84 | 14.9107 | 2.21 | 2.1983 | 118.1617 | 0.95 | 11.84 | 16.4916 | -2.21 | -2.2216 | 117.6279 | -0.95
11.85 | 14.9114 | 2.21 | 2.1999 | 118.1689 | 0.95 | 11.85 | 16.4937 | -2.21 | -2.2191 | 117.6704 | -0.95
11.86 | 14.9106 | 2.21 | 2.2 | 118.1708 | 0.95 | 11.86 | 16.495 | -2.21 | -2.2148 | 117.7237 | -0.95
11.87 | 14.908 | 2.21 | 2.1982 | 118.1612 | 0.95 | 11.87 | 16.4969 | -2.21 | -2.2127 | 117.7685 | -0.95
11.88 | 14.9058 | 2.21 | 2.1955 | 118.1472 | 0.95 | 11.88 | 16.498 | -2.21 | -2.2121 | 117.7999 | -0.95
11.89 | 14.9041 | 2.21 | 2.1936 | 118.1437 | 0.95 | 11.89 | 16.4995 | -2.21 | -2.2131 | 117.8295 | -0.95
11.9 | 14.9033 | 2.21 | 2.1943 | 118.1536 | 0.95 | 11.9 | 16.4992 | -2.21 | -2.2147 | 117.8436 | -0.95
11.91 | 14.9047 | 2.21 | 2.1934 | 118.1568 | 0.95 | 11.91 | 16.4965 | -2.21 | -2.2129 | 117.8425 | -0.95
11.92 | 14.9078 | 2.21 | 2.1921 | 118.154 | 0.95 | 11.92 | 16.4957 | -2.21 | -2.2126 | 117.8491 | -0.95
11.93 | 14.9094 | 2.21 | 2.1941 | 118.1655 | 0.95 | 11.93 | 16.4962 | -2.21 | -2.2099 | 117.8764 | -0.95
11.94 | 14.9099 | 2.21 | 2.1959 | 118.1776 | 0.95 | 11.94 | 16.4973 | -2.21 | -2.2081 | 117.8976 | -0.95
11.95 | 14.9099 | 2.21 | 2.1962 | 118.1759 | 0.95 | 11.95 | 16.4964 | -2.21 | -2.2103 | 117.9042 | -0.95
11.96 | 14.908 | 2.21 | 2.1958 | 118.1679 | 0.95 | 11.96 | 16.4929 | -2.21 | -2.2066 | 117.9184 | -0.95
11.97 | 14.906 | 2.21 | 2.195 | 118.165 | 0.95 | 11.97 | 16.4915 | -2.21 | -2.2038 | 117.9304 | -0.95
11.98 | 14.9031 | 2.21 | 2.1958 | 118.164 | 0.95 | 11.98 | 16.4906 | -2.21 | -2.2045 | 117.9244 | -0.95
11.99 | 14.9002 | 2.21 | 2.1975 | 118.1592 | 0.95 | 11.99 | 16.4904 | -2.21 | -2.204 | 117.9165 | -0.95
12 | 14.8987 | 2.21 | 2.1979 | 118.1615 | 0.95 | 12 | 16.4922 | -2.21 | -2.2041 | 117.9173 | -0.95
12.01 | 14.8983 | 2.21 | 2.1985 | 118.1743 | 0.95 | 12.01 | 16.4946 | -2.21 | -2.2061 | 117.9189 | -0.95
12.02 | 14.8996 | 2.21 | 2.1991 | 118.1855 | 0.95 | 12.02 | 16.4954 | -2.21 | -2.2096 | 117.922 | -0.95
12.03 | 14.9005 | 2.21 | 2.2009 | 118.1836 | 0.95 | 12.03 | 16.4936 | -2.21 | -2.2113 | 117.9245 | -0.95
12.04 | 14.9006 | 2.21 | 2.203 | 118.1769 | 0.95 | 12.04 | 16.489 | -2.21 | -2.2076 | 117.9245 | -0.95
12.05 | 14.9004 | 2.21 | 2.2038 | 118.171 | 0.95 | 12.05 | 16.4877 | -2.21 | -2.2044 | 117.9255 | -0.95
12.06 | 14.8998 | 2.21 | 2.2026 | 118.1669 | 0.95 | 12.06 | 16.4929 | -2.21 | -2.2041 | 117.9225 | -0.95
12.07 | 14.8977 | 2.21 | 2.2005 | 118.1666 | 0.95 | 12.07 | 16.4934 | -2.21 | -2.1997 | 117.9111 | -0.95
12.08 | 14.8956 | 2.21 | 2.1973 | 118.1637 | 0.95 | 12.08 | 16.4941 | -2.21 | -2.2014 | 117.8887 | -0.95
12.09 | 14.8949 | 2.21 | 2.1956 | 118.1579 | 0.95 | 12.09 | 16.4997 | -2.21 | -2.2083 | 117.8795 | -0.95
12.1 | 14.8946 | 2.21 | 2.1958 | 118.1569 | 0.95 | 12.1 | 16.5025 | -2.21 | -2.2101 | 117.8848 | -0.95
12.11 | 14.8937 | 2.21 | 2.1959 | 118.161 | 0.95 | 12.11 | 16.5003 | -2.21 | -2.2126 | 117.8823 | -0.95
12.12 | 14.8941 | 2.21 | 2.1973 | 118.1634 | 0.95 | 12.12 | 16.4967 | -2.21 | -2.2159 | 117.894 | -0.95
12.13 | 14.8977 | 2.21 | 2.2002 | 118.1748 | 0.95 | 12.13 | 16.4955 | -2.21 | -2.2145 | 117.9237 | -0.95
12.14 | 14.8997 | 2.21 | 2.2006 | 118.1885 | 0.95 | 12.14 | 16.4972 | -2.21 | -2.2081 | 117.9411 | -0.95
12.15 | 14.8977 | 2.21 | 2.1982 | 118.1909 | 0.95 | 12.15 | 16.5001 | -2.21 | -2.2041 | 117.9347 | -0.95
12.16 | 14.8954 | 2.21 | 2.1966 | 118.189 | 0.95 | 12.16 | 16.5017 | -2.21 | -2.2048 | 117.9339 | -0.95
12.17 | 14.8949 | 2.21 | 2.1951 | 118.1841 | 0.95 | 12.17 | 16.5004 | -2.21 | -2.2065 | 117.9403 | -0.95
12.18 | 14.8951 | 2.21 | 2.1975 | 118.1957 | 0.95 | 12.18 | 16.4993 | -2.21 | -2.2051 | 117.9393 | -0.95
12.19 | 14.8961 | 2.21 | 2.2021 | 118.2111 | 0.95 | 12.19 | 16.5004 | -2.21 | -2.2065 | 117.9355 | -0.95
12.2 | 14.8961 | 2.21 | 2.204 | 118.2094 | 0.95 | 12.2 | 16.5012 | -2.21 | -2.2077 | 117.948 | -0.95
12.21 | 14.896 | 2.21 | 2.203 | 118.2067 | 0.95 | 12.21 | 16.5018 | -2.21 | -2.2029 | 117.9613 | -0.95
12.22 | 14.8959 | 2.21 | 2.202 | 118.205 | 0.95 | 12.22 | 16.5044 | -2.21 | -2.2021 | 117.9704 | -0.95
12.23 | 14.8943 | 2.21 | 2.2023 | 118.2041 | 0.95 | 12.23 | 16.5053 | -2.21 | -2.2024 | 117.9829 | -0.95
12.24 | 14.8927 | 2.21 | 2.2027 | 118.2054 | 0.95 | 12.24 | 16.5039 | -2.21 | -2.2001 | 117.9858 | -0.95
12.25 | 14.891 | 2.21 | 2.2032 | 118.1983 | 0.95 | 12.25 | 16.5037 | -2.21 | -2.2005 | 117.9743 | -0.95
12.26 | 14.8891 | 2.21 | 2.2032 | 118.1932 | 0.95 | 12.26 | 16.5035 | -2.21 | -2.2054 | 117.9573 | -0.95
12.27 | 14.8888 | 2.21 | 2.2041 | 118.2042 | 0.95 | 12.27 | 16.5006 | -2.21 | -2.2085 | 117.948 | -0.95
12.28 | 14.8887 | 2.21 | 2.2043 | 118.2033 | 0.95 | 12.28 | 16.4988 | -2.21 | -2.2082 | 117.9537 | -0.95
12.29 | 14.8888 | 2.21 | 2.2031 | 118.1974 | 0.95 | 12.29 | 16.4995 | -2.21 | -2.2042 | 117.963 | -0.95
12.3 | 14.8897 | 2.21 | 2.2025 | 118.2022 | 0.95 | 12.3 | 16.4998 | -2.21 | -2.2002 | 117.9591 | -0.95
12.31 | 14.8899 | 2.21 | 2.2028 | 118.2074 | 0.95 | 12.31 | 16.4992 | -2.21 | -2.1998 | 117.9545 | -0.95
12.32 | 14.8904 | 2.21 | 2.2024 | 118.2151 | 0.95 | 12.32 | 16.4958 | -2.21 | -2.1971 | 117.9589 | -0.95
12.33 | 14.8897 | 2.21 | 2.1997 | 118.2186 | 0.95 | 12.33 | 16.4958 | -2.21 | -2.2012 | 117.9466 | -0.95
12.34 | 14.8888 | 2.21 | 2.1972 | 118.2231 | 0.95 | 12.34 | 16.4997 | -2.21 | -2.2077 | 117.9159 | -0.95
12.35 | 14.89 | 2.21 | 2.196 | 118.232 | 0.95 | 12.35 | 16.5012 | -2.21 | -2.2066 | 117.9008 | -0.95
12.36 | 14.8903 | 2.21 | 2.1954 | 118.2307 | 0.95 | 12.36 | 16.4997 | -2.21 | -2.2047 | 117.9033 | -0.95
12.37 | 14.8893 | 2.21 | 2.1971 | 118.2239 | 0.95 | 12.37 | 16.4958 | -2.21 | -2.2046 | 117.9001 | -0.95
12.38 | 14.8901 | 2.21 | 2.199 | 118.224 | 0.95 | 12.38 | 16.4916 | -2.21 | -2.2027 | 117.9101 | -0.95
12.39 | 14.8917 | 2.21 | 2.1992 | 118.2269 | 0.95 | 12.39 | 16.491 | -2.21 | -2.1992 | 117.9376 | -0.95
12.4 | 14.8917 | 2.21 | 2.1983 | 118.2296 | 0.95 | 12.4 | 16.4932 | -2.21 | -2.1963 | 117.9596 | -0.95
12.41 | 14.8912 | 2.21 | 2.1976 | 118.2373 | 0.95 | 12.41 | 16.495 | -2.21 | -2.1898 | 117.9739 | -0.95
12.42 | 14.8911 | 2.21 | 2.1985 | 118.2432 | 0.95 | 12.42 | 16.495 | -2.21 | -2.185 | 117.9795 | -0.95
12.43 | 14.8917 | 2.21 | 2.1995 | 118.2327 | 0.95 | 12.43 | 16.4922 | -2.21 | -2.1823 | 117.9796 | -0.95
12.44 | 14.8923 | 2.21 | 2.1997 | 118.2255 | 0.95 | 12.44 | 16.4907 | -2.21 | -2.1847 | 117.9671 | -0.95
12.45 | 14.8927 | 2.21 | 2.2009 | 118.2301 | 0.95 | 12.45 | 16.4923 | -2.21 | -2.1945 | 117.9574 | -0.95
12.46 | 14.8933 | 2.21 | 2.2018 | 118.2305 | 0.95 | 12.46 | 16.4915 | -2.21 | -2.2009 | 117.963 | -0.95
12.47 | 14.894 | 2.21 | 2.2014 | 118.2342 | 0.95 | 12.47 | 16.4894 | -2.21 | -2.1991 | 117.9657 | -0.95
12.48 | 14.8947 | 2.21 | 2.2021 | 118.2502 | 0.95 | 12.48 | 16.4906 | -2.21 | -2.1972 | 117.9565 | -0.95
12.49 | 14.8969 | 2.21 | 2.2023 | 118.2664 | 0.95 | 12.49 | 16.4924 | -2.21 | -2.198 | 117.9436 | -0.95
12.5 | 14.8985 | 2.21 | 2.2018 | 118.2765 | 0.95 | 12.5 | 16.4911 | -2.21 | -2.1979 | 117.9259 | -0.95
12.51 | 14.8976 | 2.21 | 2.2015 | 118.2767 | 0.95 | 12.51 | 16.4867 | -2.21 | -2.1957 | 117.9058 | -0.95
12.52 | 14.8971 | 2.21 | 2.2013 | 118.2745 | 0.95 | 12.52 | 16.4792 | -2.21 | -2.1961 | 117.8854 | -0.95
12.53 | 14.8968 | 2.21 | 2.2014 | 118.2768 | 0.95 | 12.53 | 16.4695 | -2.21 | -2.1997 | 117.897 | -0.95
12.54 | 14.8961 | 2.21 | 2.2028 | 118.2716 | 0.95 | 12.54 | 16.4668 | -2.21 | -2.2001 | 117.9221 | -0.95
12.55 | 14.8958 | 2.21 | 2.206 | 118.2716 | 0.95 | 12.55 | 16.474 | -2.21 | -2.1987 | 117.9206 | -0.95
12.56 | 14.8946 | 2.21 | 2.2075 | 118.2746 | 0.95 | 12.56 | 16.4832 | -2.21 | -2.1951 | 117.9301 | -0.95
12.57 | 14.8943 | 2.21 | 2.206 | 118.2638 | 0.95 | 12.57 | 16.4898 | -2.21 | -2.1893 | 117.9472 | -0.95
12.58 | 14.8948 | 2.21 | 2.205 | 118.2549 | 0.95 | 12.58 | 16.4945 | -2.21 | -2.1869 | 117.937 | -0.95
12.59 | 14.895 | 2.21 | 2.2039 | 118.2501 | 0.95 | 12.59 | 16.4968 | -2.21 | -2.1921 | 117.9261 | -0.95
12.6 | 14.8942 | 2.21 | 2.2022 | 118.2424 | 0.95 | 12.6 | 16.496 | -2.21 | -2.2009 | 117.9388 | -0.95
12.61 | 14.8933 | 2.21 | 2.201 | 118.244 | 0.95 | 12.61 | 16.4937 | -2.21 | -2.2066 | 117.9555 | -0.95
12.62 | 14.8934 | 2.21 | 2.1999 | 118.2448 | 0.95 | 12.62 | 16.4913 | -2.21 | -2.2078 | 117.9717 | -0.95
12.63 | 14.894 | 2.21 | 2.2004 | 118.2381 | 0.95 | 12.63 | 16.49 | -2.21 | -2.1989 | 118.0056 | -0.95
12.64 | 14.8927 | 2.21 | 2.2006 | 118.2272 | 0.95 | 12.64 | 16.4885 | -2.21 | -2.1851 | 118.0438 | -0.95
12.65 | 14.8898 | 2.21 | 2.1998 | 118.2191 | 0.95 | 12.65 | 16.4854 | -2.21 | -2.1752 | 118.068 | -0.95
12.66 | 14.8885 | 2.21 | 2.1994 | 118.221 | 0.95 | 12.66 | 16.4862 | -2.21 | -2.173 | 118.0879 | -0.95
12.67 | 14.8889 | 2.21 | 2.1993 | 118.2223 | 0.95 | 12.67 | 16.4916 | -2.21 | -2.1767 | 118.1032 | -0.95
12.68 | 14.8881 | 2.21 | 2.1993 | 118.2074 | 0.95 | 12.68 | 16.4943 | -2.21 | -2.1768 | 118.1089 | -0.95
12.69 | 14.8862 | 2.21 | 2.1983 | 118.187 | 0.95 | 12.69 | 16.4936 | -2.21 | -2.1781 | 118.0956 | -0.95
12.7 | 14.8857 | 2.21 | 2.1979 | 118.182 | 0.95 | 12.7 | 16.4937 | -2.21 | -2.185 | 118.0837 | -0.95
12.71 | 14.8854 | 2.21 | 2.1973 | 118.1845 | 0.95 | 12.71 | 16.494 | -2.21 | -2.1894 | 118.0842 | -0.95
12.72 | 14.8859 | 2.21 | 2.1958 | 118.1836 | 0.95 | 12.72 | 16.4929 | -2.21 | -2.1878 | 118.0786 | -0.95
12.73 | 14.8875 | 2.21 | 2.1966 | 118.1939 | 0.95 | 12.73 | 16.4919 | -2.21 | -2.1875 | 118.0773 | -0.95
12.74 | 14.8894 | 2.21 | 2.1977 | 118.2015 | 0.95 | 12.74 | 16.4898 | -2.21 | -2.1926 | 118.0652 | -0.95
12.75 | 14.8909 | 2.21 | 2.1985 | 118.1942 | 0.95 | 12.75 | 16.4894 | -2.21 | -2.1976 | 118.047 | -0.95
12.76 | 14.8912 | 2.21 | 2.1992 | 118.1943 | 0.95 | 12.76 | 16.493 | -2.21 | -2.1977 | 118.0514 | -0.95
12.77 | 14.8915 | 2.21 | 2.1977 | 118.1928 | 0.95 | 12.77 | 16.4939 | -2.21 | -2.1957 | 118.0581 | -0.95
12.78 | 14.8939 | 2.21 | 2.1989 | 118.2029 | 0.95 | 12.78 | 16.4921 | -2.21 | -2.1934 | 118.0558 | -0.95
12.79 | 14.8949 | 2.21 | 2.2013 | 118.2127 | 0.95 | 12.79 | 16.4896 | -2.21 | -2.1884 | 118.0662 | -0.95
12.8 | 14.892 | 2.21 | 2.2013 | 118.2042 | 0.95 | 12.8 | 16.4888 | -2.21 | -2.186 | 118.0914 | -0.95
12.81 | 14.8894 | 2.21 | 2.1991 | 118.1958 | 0.95 | 12.81 | 16.4903 | -2.21 | -2.1894 | 118.1083 | -0.95
12.82 | 14.8879 | 2.21 | 2.1971 | 118.1942 | 0.95 | 12.82 | 16.4903 | -2.21 | -2.1899 | 118.1077 | -0.95
12.83 | 14.8913 | 2.21 | 2.1975 | 118.2056 | 0.95 | 12.83 | 16.4947 | -2.21 | -2.1888 | 118.1181 | -0.95
12.84 | 14.8947 | 2.21 | 2.1992 | 118.219 | 0.95 | 12.84 | 16.5013 | -2.21 | -2.1916 | 118.1462 | -0.95
12.85 | 14.8939 | 2.21 | 2.2003 | 118.2217 | 0.95 | 12.85 | 16.5034 | -2.21 | -2.1951 | 118.1637 | -0.95
12.86 | 14.8936 | 2.21 | 2.1988 | 118.2155 | 0.95 | 12.86 | 16.5013 | -2.21 | -2.1957 | 118.1808 | -0.95
12.87 | 14.8933 | 2.21 | 2.199 | 118.2106 | 0.95 | 12.87 | 16.4984 | -2.21 | -2.1953 | 118.2234 | -0.95
12.88 | 14.8931 | 2.21 | 2.2013 | 118.2028 | 0.95 | 12.88 | 16.4981 | -2.21 | -2.1947 | 118.269 | -0.95
12.89 | 14.8908 | 2.21 | 2.2002 | 118.1889 | 0.95 | 12.89 | 16.4984 | -2.21 | -2.1873 | 118.296 | -0.95
12.9 | 14.8886 | 2.21 | 2.1978 | 118.1881 | 0.95 | 12.9 | 16.497 | -2.21 | -2.1757 | 118.3046 | -0.95
12.91 | 14.8899 | 2.21 | 2.1972 | 118.2064 | 0.95 | 12.91 | 16.4968 | -2.21 | -2.1694 | 118.3097 | -0.95
12.92 | 14.8915 | 2.21 | 2.1972 | 118.216 | 0.95 | 12.92 | 16.4989 | -2.21 | -2.1692 | 118.3249 | -0.95
12.93 | 14.8923 | 2.21 | 2.1996 | 118.213 | 0.95 | 12.93 | 16.4986 | -2.21 | -2.1708 | 118.3337 | -0.95
12.94 | 14.8924 | 2.21 | 2.2011 | 118.2162 | 0.95 | 12.94 | 16.4993 | -2.21 | -2.1722 | 118.3353 | -0.95
12.95 | 14.8927 | 2.21 | 2.2015 | 118.2217 | 0.95 | 12.95 | 16.4997 | -2.21 | -2.1733 | 118.3327 | -0.95
12.96 | 14.8937 | 2.21 | 2.203 | 118.2218 | 0.95 | 12.96 | 16.4977 | -2.21 | -2.176 | 118.3304 | -0.95
12.97 | 14.8938 | 2.21 | 2.2025 | 118.2186 | 0.95 | 12.97 | 16.4964 | -2.21 | -2.1778 | 118.3281 | -0.95
12.98 | 14.894 | 2.21 | 2.2009 | 118.2229 | 0.95 | 12.98 | 16.4953 | -2.21 | -2.1739 | 118.3184 | -0.95
12.99 | 14.8931 | 2.21 | 2.2004 | 118.2248 | 0.95 | 12.99 | 16.4951 | -2.21 | -2.178 | 118.3171 | -0.95
13 | 14.8914 | 2.21 | 2.2013 | 118.2233 | 0.95 | 13 | 16.4943 | -2.21 | -2.1838 | 118.3296 | -0.95
13.01 | 14.8914 | 2.21 | 2.2009 | 118.2313 | 0.95 | 13.01 | 16.4938 | -2.21 | -2.1764 | 118.3351 | -0.95
13.02 | 14.8922 | 2.21 | 2.2016 | 118.2394 | 0.95 | 13.02 | 16.4928 | -2.21 | -2.1688 | 118.3307 | -0.95
13.03 | 14.8936 | 2.21 | 2.2029 | 118.2276 | 0.95 | 13.03 | 16.4931 | -2.21 | -2.1707 | 118.3324 | -0.95
13.04 | 14.8939 | 2.21 | 2.2041 | 118.2158 | 0.95 | 13.04 | 16.4926 | -2.21 | -2.1739 | 118.3389 | -0.95
13.05 | 14.8921 | 2.21 | 2.2054 | 118.2216 | 0.95 | 13.05 | 16.4904 | -2.21 | -2.1737 | 118.3329 | -0.95
13.06 | 14.8895 | 2.21 | 2.2033 | 118.2217 | 0.95 | 13.06 | 16.4922 | -2.21 | -2.1762 | 118.3292 | -0.95
13.07 | 14.8895 | 2.21 | 2.1998 | 118.2196 | 0.95 | 13.07 | 16.4948 | -2.21 | -2.1768 | 118.3461 | -0.95
13.08 | 14.8899 | 2.21 | 2.1985 | 118.2213 | 0.95 | 13.08 | 16.4949 | -2.21 | -2.1739 | 118.3576 | -0.95
13.09 | 14.8891 | 2.21 | 2.1995 | 118.2195 | 0.95 | 13.09 | 16.4944 | -2.21 | -2.1713 | 118.3723 | -0.95
13.1 | 14.8902 | 2.21 | 2.2017 | 118.2182 | 0.95 | 13.1 | 16.4957 | -2.21 | -2.1714 | 118.3993 | -0.95
13.11 | 14.8912 | 2.21 | 2.2034 | 118.2152 | 0.95 | 13.11 | 16.4976 | -2.21 | -2.1724 | 118.4292 | -0.95
13.12 | 14.8907 | 2.21 | 2.2027 | 118.2071 | 0.95 | 13.12 | 16.4959 | -2.21 | -2.1687 | 118.4463 | -0.95
13.13 | 14.8904 | 2.21 | 2.2015 | 118.2133 | 0.95 | 13.13 | 16.4936 | -2.21 | -2.1625 | 118.4535 | -0.95
13.14 | 14.8899 | 2.21 | 2.2009 | 118.2188 | 0.95 | 13.14 | 16.4945 | -2.21 | -2.1581 | 118.4786 | -0.95
13.15 | 14.8877 | 2.21 | 2.2005 | 118.2094 | 0.95 | 13.15 | 16.4959 | -2.21 | -2.1534 | 118.4999 | -0.95
13.16 | 14.8868 | 2.21 | 2.1996 | 118.2093 | 0.95 | 13.16 | 16.4962 | -2.21 | -2.1507 | 118.5036 | -0.95
13.17 | 14.8884 | 2.21 | 2.1993 | 118.2174 | 0.95 | 13.17 | 16.4955 | -2.21 | -2.1533 | 118.5016 | -0.95
13.18 | 14.8908 | 2.21 | 2.2018 | 118.2222 | 0.95 | 13.18 | 16.4967 | -2.21 | -2.1574 | 118.4976 | -0.95
13.19 | 14.8925 | 2.21 | 2.2032 | 118.2275 | 0.95 | 13.19 | 16.4961 | -2.21 | -2.1621 | 118.4801 | -0.95
13.2 | 14.8927 | 2.21 | 2.2024 | 118.2258 | 0.95 | 13.2 | 16.4933 | -2.21 | -2.1677 | 118.4605 | -0.95
13.21 | 14.8919 | 2.21 | 2.2021 | 118.2199 | 0.95 | 13.21 | 16.4938 | -2.21 | -2.1704 | 118.4512 | -0.95
13.22 | 14.8911 | 2.21 | 2.2007 | 118.2241 | 0.95 | 13.22 | 16.4938 | -2.21 | -2.1694 | 118.4467 | -0.95
13.23 | 14.8899 | 2.21 | 2.1993 | 118.2168 | 0.95 | 13.23 | 16.4944 | -2.21 | -2.1668 | 118.4478 | -0.95
13.24 | 14.8892 | 2.21 | 2.1998 | 118.2121 | 0.95 | 13.24 | 16.4975 | -2.21 | -2.1669 | 118.4684 | -0.95
13.25 | 14.8902 | 2.21 | 2.2008 | 118.2221 | 0.95 | 13.25 | 16.498 | -2.21 | -2.1691 | 118.491 | -0.95
13.26 | 14.8914 | 2.21 | 2.201 | 118.2238 | 0.95 | 13.26 | 16.4952 | -2.21 | -2.1665 | 118.5006 | -0.95
13.27 | 14.8913 | 2.21 | 2.2014 | 118.2222 | 0.95 | 13.27 | 16.4944 | -2.21 | -2.1585 | 118.5114 | -0.95
13.28 | 14.8917 | 2.21 | 2.2004 | 118.2134 | 0.95 | 13.28 | 16.4964 | -2.21 | -2.1521 | 118.5233 | -0.95
13.29 | 14.8907 | 2.21 | 2.1993 | 118.1919 | 0.95 | 13.29 | 16.4984 | -2.21 | -2.1523 | 118.5312 | -0.95
13.3 | 14.8877 | 2.21 | 2.2005 | 118.1854 | 0.95 | 13.3 | 16.4989 | -2.21 | -2.1559 | 118.5287 | -0.95
13.31 | 14.8871 | 2.21 | 2.2007 | 118.1986 | 0.95 | 13.31 | 16.4964 | -2.21 | -2.1575 | 118.5159 | -0.95
13.32 | 14.8884 | 2.21 | 2.2003 | 118.2071 | 0.95 | 13.32 | 16.495 | -2.21 | -2.1596 | 118.5139 | -0.95
13.33 | 14.8902 | 2.21 | 2.2011 | 118.2142 | 0.95 | 13.33 | 16.4956 | -2.21 | -2.1639 | 118.5186 | -0.95
13.34 | 14.8915 | 2.21 | 2.202 | 118.223 | 0.95 | 13.34 | 16.4933 | -2.21 | -2.1636 | 118.5126 | -0.95
13.35 | 14.8917 | 2.21 | 2.2026 | 118.2203 | 0.95 | 13.35 | 16.4919 | -2.21 | -2.163 | 118.5089 | -0.95
13.36 | 14.8924 | 2.21 | 2.2027 | 118.2072 | 0.95 | 13.36 | 16.4923 | -2.21 | -2.1641 | 118.5166 | -0.95
13.37 | 14.8931 | 2.21 | 2.2021 | 118.1997 | 0.95 | 13.37 | 16.4913 | -2.21 | -2.1606 | 118.5306 | -0.95
13.38 | 14.8919 | 2.21 | 2.204 | 118.205 | 0.95 | 13.38 | 16.4949 | -2.21 | -2.1558 | 118.5382 | -0.95
13.39 | 14.8896 | 2.21 | 2.206 | 118.2164 | 0.95 | 13.39 | 16.4988 | -2.21 | -2.1564 | 118.5446 | -0.95
13.4 | 14.8898 | 2.21 | 2.2036 | 118.2196 | 0.95 | 13.4 | 16.4969 | -2.21 | -2.1611 | 118.5528 | -0.95
13.41 | 14.8912 | 2.21 | 2.1995 | 118.2113 | 0.95 | 13.41 | 16.4926 | -2.21 | -2.1642 | 118.5471 | -0.95
13.42 | 14.8912 | 2.21 | 2.1977 | 118.2052 | 0.95 | 13.42 | 16.4914 | -2.21 | -2.1624 | 118.5396 | -0.95
13.43 | 14.8891 | 2.21 | 2.1988 | 118.1951 | 0.95 | 13.43 | 16.4954 | -2.21 | -2.1626 | 118.5372 | -0.95
13.44 | 14.886 | 2.21 | 2.2009 | 118.1887 | 0.95 | 13.44 | 16.496 | -2.21 | -2.1629 | 118.5289 | -0.95
13.45 | 14.8865 | 2.21 | 2.2028 | 118.2007 | 0.95 | 13.45 | 16.4926 | -2.21 | -2.1621 | 118.5214 | -0.95
13.46 | 14.8905 | 2.21 | 2.2044 | 118.2069 | 0.95 | 13.46 | 16.4907 | -2.21 | -2.1657 | 118.5226 | -0.95
13.47 | 14.8928 | 2.21 | 2.2064 | 118.2016 | 0.95 | 13.47 | 16.4899 | -2.21 | -2.1702 | 118.5238 | -0.95
13.48 | 14.8936 | 2.21 | 2.2061 | 118.1987 | 0.95 | 13.48 | 16.4915 | -2.21 | -2.171 | 118.524 | -0.95
13.49 | 14.8929 | 2.21 | 2.2045 | 118.1887 | 0.95 | 13.49 | 16.4947 | -2.21 | -2.1643 | 118.5294 | -0.95
13.5 | 14.8914 | 2.21 | 2.2029 | 118.178 | 0.95 | 13.5 | 16.4954 | -2.21 | -2.1608 | 118.5252 | -0.95
13.51 | 14.8912 | 2.21 | 2.201 | 118.187 | 0.95 | 13.51 | 16.4923 | -2.21 | -2.161 | 118.5201 | -0.95
13.52 | 14.8909 | 2.21 | 2.2005 | 118.1913 | 0.95 | 13.52 | 16.4901 | -2.21 | -2.1604 | 118.5279 | -0.95
13.53 | 14.8894 | 2.21 | 2.1986 | 118.1767 | 0.95 | 13.53 | 16.4885 | -2.21 | -2.1614 | 118.5343 | -0.95
13.54 | 14.8871 | 2.21 | 2.1969 | 118.164 | 0.95 | 13.54 | 16.4881 | -2.21 | -2.1628 | 118.5368 | -0.95
13.55 | 14.8857 | 2.21 | 2.1977 | 118.1622 | 0.95 | 13.55 | 16.4888 | -2.21 | -2.1621 | 118.5312 | -0.95
13.56 | 14.887 | 2.21 | 2.1993 | 118.1704 | 0.95 | 13.56 | 16.4902 | -2.21 | -2.1596 | 118.5375 | -0.95
13.57 | 14.8901 | 2.21 | 2.2011 | 118.1844 | 0.95 | 13.57 | 16.4905 | -2.21 | -2.1584 | 118.5525 | -0.95
13.58 | 14.8928 | 2.21 | 2.2024 | 118.1948 | 0.95 | 13.58 | 16.4894 | -2.21 | -2.1575 | 118.5528 | -0.95
13.59 | 14.895 | 2.21 | 2.2029 | 118.2013 | 0.95 | 13.59 | 16.4926 | -2.21 | -2.1569 | 118.5652 | -0.95
13.6 | 14.8958 | 2.21 | 2.2029 | 118.2108 | 0.95 | 13.6 | 16.4967 | -2.21 | -2.1608 | 118.5826 | -0.95
13.61 | 14.8965 | 2.21 | 2.2026 | 118.2168 | 0.95 | 13.61 | 16.4947 | -2.21 | -2.1658 | 118.5844 | -0.95
13.62 | 14.8965 | 2.21 | 2.202 | 118.2095 | 0.95 | 13.62 | 16.4892 | -2.21 | -2.1675 | 118.5792 | -0.95
13.63 | 14.8941 | 2.21 | 2.2025 | 118.1978 | 0.95 | 13.63 | 16.4869 | -2.21 | -2.1686 | 118.5749 | -0.95
13.64 | 14.8921 | 2.21 | 2.2029 | 118.1946 | 0.95 | 13.64 | 16.4871 | -2.21 | -2.1661 | 118.5565 | -0.95
13.65 | 14.8909 | 2.21 | 2.201 | 118.1967 | 0.95 | 13.65 | 16.4884 | -2.21 | -2.1644 | 118.5298 | -0.95
13.66 | 14.8893 | 2.21 | 2.1985 | 118.1932 | 0.95 | 13.66 | 16.49 | -2.21 | -2.1662 | 118.523 | -0.95
13.67 | 14.889 | 2.21 | 2.1974 | 118.1854 | 0.95 | 13.67 | 16.4918 | -2.21 | -2.1681 | 118.5183 | -0.95
13.68 | 14.8904 | 2.21 | 2.1984 | 118.1869 | 0.95 | 13.68 | 16.4953 | -2.21 | -2.1723 | 118.5028 | -0.95
13.69 | 14.8914 | 2.21 | 2.199 | 118.1872 | 0.95 | 13.69 | 16.496 | -2.21 | -2.1773 | 118.4875 | -0.95
13.7 | 14.891 | 2.21 | 2.1986 | 118.1864 | 0.95 | 13.7 | 16.4931 | -2.21 | -2.1763 | 118.4833 | -0.95
13.71 | 14.8923 | 2.21 | 2.1992 | 118.2026 | 0.95 | 13.71 | 16.4912 | -2.21 | -2.173 | 118.4843 | -0.95
13.72 | 14.8948 | 2.21 | 2.1996 | 118.2129 | 0.95 | 13.72 | 16.4921 | -2.21 | -2.1736 | 118.4835 | -0.95
13.73 | 14.8942 | 2.21 | 2.2 | 118.2167 | 0.95 | 13.73 | 16.4942 | -2.21 | -2.1747 | 118.4832 | -0.95
13.74 | 14.8922 | 2.21 | 2.1996 | 118.2232 | 0.95 | 13.74 | 16.4945 | -2.21 | -2.1721 | 118.4786 | -0.95
13.75 | 14.8923 | 2.21 | 2.1992 | 118.2203 | 0.95 | 13.75 | 16.4932 | -2.21 | -2.1708 | 118.4666 | -0.95
13.76 | 14.8944 | 2.21 | 2.2018 | 118.2188 | 0.95 | 13.76 | 16.4939 | -2.21 | -2.1724 | 118.4702 | -0.95
13.77 | 14.8955 | 2.21 | 2.2049 | 118.2255 | 0.95 | 13.77 | 16.497 | -2.21 | -2.1728 | 118.4923 | -0.95
13.78 | 14.8942 | 2.21 | 2.2059 | 118.2352 | 0.95 | 13.78 | 16.4981 | -2.21 | -2.1701 | 118.503 | -0.95
13.79 | 14.8932 | 2.21 | 2.2055 | 118.2433 | 0.95 | 13.79 | 16.4934 | -2.21 | -2.1665 | 118.5102 | -0.95
13.8 | 14.8942 | 2.21 | 2.2053 | 118.2501 | 0.95 | 13.8 | 16.4893 | -2.21 | -2.1665 | 118.5196 | -0.95
13.81 | 14.8964 | 2.21 | 2.2056 | 118.2554 | 0.95 | 13.81 | 16.4894 | -2.21 | -2.1652 | 118.5225 | -0.95
13.82 | 14.897 | 2.21 | 2.2064 | 118.2625 | 0.95 | 13.82 | 16.4903 | -2.21 | -2.1612 | 118.5123 | -0.95
13.83 | 14.8954 | 2.21 | 2.2064 | 118.263 | 0.95 | 13.83 | 16.4931 | -2.21 | -2.1617 | 118.4895 | -0.95
13.84 | 14.8949 | 2.21 | 2.2057 | 118.2663 | 0.95 | 13.84 | 16.4985 | -2.21 | -2.1698 | 118.4468 | -0.95
13.85 | 14.895 | 2.21 | 2.2063 | 118.2716 | 0.95 | 13.85 | 16.5008 | -2.21 | -2.1781 | 118.4089 | -0.95
13.86 | 14.893 | 2.21 | 2.206 | 118.2643 | 0.95 | 13.86 | 16.4977 | -2.21 | -2.183 | 118.3991 | -0.95
13.87 | 14.8907 | 2.21 | 2.2034 | 118.2515 | 0.95 | 13.87 | 16.4944 | -2.21 | -2.1874 | 118.3904 | -0.95
13.88 | 14.8892 | 2.21 | 2.2025 | 118.2508 | 0.95 | 13.88 | 16.4912 | -2.21 | -2.1886 | 118.3667 | -0.95
13.89 | 14.8892 | 2.21 | 2.2026 | 118.2585 | 0.95 | 13.89 | 16.4903 | -2.21 | -2.1877 | 118.3308 | -0.95
13.9 | 14.891 | 2.21 | 2.2025 | 118.2584 | 0.95 | 13.9 | 16.4915 | -2.21 | -2.1881 | 118.2965 | -0.95
13.91 | 14.8934 | 2.21 | 2.2053 | 118.2643 | 0.95 | 13.91 | 16.4912 | -2.21 | -2.1872 | 118.276 | -0.95
13.92 | 14.8949 | 2.21 | 2.2077 | 118.2727 | 0.95 | 13.92 | 16.4901 | -2.21 | -2.1868 | 118.2592 | -0.95
13.93 | 14.894 | 2.21 | 2.2067 | 118.273 | 0.95 | 13.93 | 16.4892 | -2.21 | -2.1886 | 118.2334 | -0.95
13.94 | 14.8922 | 2.21 | 2.2049 | 118.2738 | 0.95 | 13.94 | 16.4894 | -2.21 | -2.1896 | 118.1975 | -0.95
13.95 | 14.8916 | 2.21 | 2.2048 | 118.2766 | 0.95 | 13.95 | 16.49 | -2.21 | -2.1888 | 118.1687 | -0.95
13.96 | 14.892 | 2.21 | 2.2059 | 118.2758 | 0.95 | 13.96 | 16.4877 | -2.21 | -2.1866 | 118.1583 | -0.95
13.97 | 14.8919 | 2.21 | 2.2072 | 118.2723 | 0.95 | 13.97 | 16.4831 | -2.21 | -2.1862 | 118.1567 | -0.95
13.98 | 14.8913 | 2.21 | 2.2069 | 118.2643 | 0.95 | 13.98 | 16.4811 | -2.21 | -2.1873 | 118.1425 | -0.95
13.99 | 14.8911 | 2.21 | 2.2052 | 118.2615 | 0.95 | 13.99 | 16.4828 | -2.21 | -2.1841 | 118.1086 | -0.95
14 | 14.8927 | 2.21 | 2.2047 | 118.2719 | 0.95 | 14 | 16.4844 | -2.21 | -2.1811 | 118.0807 | -0.95
14.01 | 14.8938 | 2.21 | 2.2058 | 118.275 | 0.95 | 14.01 | 16.4846 | -2.21 | -2.1834 | 118.0559 | -0.95
14.02 | 14.8932 | 2.21 | 2.2079 | 118.2733 | 0.95 | 14.02 | 16.4846 | -2.21 | -2.186 | 118.0295 | -0.95
14.03 | 14.8924 | 2.21 | 2.2097 | 118.2714 | 0.95 | 14.03 | 16.4837 | -2.21 | -2.1874 | 118.0239 | -0.95
14.04 | 14.8919 | 2.21 | 2.2097 | 118.2695 | 0.95 | 14.04 | 16.4835 | -2.21 | -2.1886 | 118.0289 | -0.95
14.05 | 14.8921 | 2.21 | 2.209 | 118.2726 | 0.95 | 14.05 | 16.484 | -2.21 | -2.1887 | 118.0323 | -0.95
14.06 | 14.8929 | 2.21 | 2.2102 | 118.2807 | 0.95 | 14.06 | 16.4855 | -2.21 | -2.1868 | 118.0402 | -0.95
14.07 | 14.8935 | 2.21 | 2.2094 | 118.2859 | 0.95 | 14.07 | 16.487 | -2.21 | -2.1838 | 118.0464 | -0.95
14.08 | 14.8919 | 2.21 | 2.2076 | 118.2802 | 0.95 | 14.08 | 16.4864 | -2.21 | -2.1826 | 118.0519 | -0.95
14.09 | 14.8903 | 2.21 | 2.2075 | 118.2691 | 0.95 | 14.09 | 16.4856 | -2.21 | -2.1818 | 118.0538 | -0.95
14.1 | 14.8894 | 2.21 | 2.2074 | 118.2607 | 0.95 | 14.1 | 16.4868 | -2.21 | -2.1827 | 118.0555 | -0.95
14.11 | 14.8884 | 2.21 | 2.208 | 118.2642 | 0.95 | 14.11 | 16.488 | -2.21 | -2.1847 | 118.0593 | -0.95
14.12 | 14.8883 | 2.21 | 2.21 | 118.2623 | 0.95 | 14.12 | 16.4867 | -2.21 | -2.1859 | 118.0639 | -0.95
14.13 | 14.8892 | 2.21 | 2.2096 | 118.2535 | 0.95 | 14.13 | 16.487 | -2.21 | -2.1872 | 118.0742 | -0.95
14.14 | 14.8899 | 2.21 | 2.2074 | 118.2524 | 0.95 | 14.14 | 16.4876 | -2.21 | -2.188 | 118.0957 | -0.95
14.15 | 14.8898 | 2.21 | 2.2085 | 118.2576 | 0.95 | 14.15 | 16.4875 | -2.21 | -2.1863 | 118.118 | -0.95
14.16 | 14.8892 | 2.21 | 2.2086 | 118.2503 | 0.95 | 14.16 | 16.489 | -2.21 | -2.1856 | 118.1322 | -0.95
14.17 | 14.8893 | 2.21 | 2.2077 | 118.2479 | 0.95 | 14.17 | 16.49 | -2.21 | -2.1879 | 118.1456 | -0.95
14.18 | 14.8908 | 2.21 | 2.2088 | 118.2512 | 0.95 | 14.18 | 16.4901 | -2.21 | -2.19 | 118.1469 | -0.95
14.19 | 14.8914 | 2.21 | 2.2089 | 118.245 | 0.95 | 14.19 | 16.4887 | -2.21 | -2.1895 | 118.1487 | -0.95
14.2 | 14.8915 | 2.21 | 2.208 | 118.2477 | 0.95 | 14.2 | 16.4879 | -2.21 | -2.1887 | 118.1613 | -0.95
14.21 | 14.8914 | 2.21 | 2.2093 | 118.2525 | 0.95 | 14.21 | 16.4876 | -2.21 | -2.1877 | 118.1708 | -0.95
14.22 | 14.8898 | 2.21 | 2.2111 | 118.2464 | 0.95 | 14.22 | 16.4873 | -2.21 | -2.1851 | 118.1716 | -0.95
14.23 | 14.8896 | 2.21 | 2.21 | 118.2489 | 0.95 | 14.23 | 16.4881 | -2.21 | -2.1825 | 118.1645 | -0.95
14.24 | 14.8919 | 2.21 | 2.2081 | 118.2604 | 0.95 | 14.24 | 16.4897 | -2.21 | -2.1867 | 118.1839 | -0.95
14.25 | 14.8923 | 2.21 | 2.2071 | 118.2574 | 0.95 | 14.25 | 16.4894 | -2.21 | -2.1901 | 118.2032 | -0.95
14.26 | 14.8911 | 2.21 | 2.2078 | 118.2557 | 0.95 | 14.26 | 16.4875 | -2.21 | -2.1879 | 118.1959 | -0.95
14.27 | 14.891 | 2.21 | 2.2092 | 118.2569 | 0.95 | 14.27 | 16.4876 | -2.21 | -2.1888 | 118.1926 | -0.95
14.28 | 14.8911 | 2.21 | 2.2096 | 118.2467 | 0.95 | 14.28 | 16.4876 | -2.21 | -2.1879 | 118.1922 | -0.95
14.29 | 14.8903 | 2.21 | 2.2117 | 118.2332 | 0.95 | 14.29 | 16.4868 | -2.21 | -2.1885 | 118.1865 | -0.95
14.3 | 14.8869 | 2.21 | 2.2139 | 118.2139 | 0.95 | 14.3 | 16.4862 | -2.21 | -2.1918 | 118.182 | -0.95
14.31 | 14.8848 | 2.21 | 2.2129 | 118.1959 | 0.95 | 14.31 | 16.4851 | -2.21 | -2.1919 | 118.1772 | -0.95
14.32 | 14.8843 | 2.21 | 2.2107 | 118.1917 | 0.95 | 14.32 | 16.4853 | -2.21 | -2.1901 | 118.1788 | -0.95
14.33 | 14.8808 | 2.21 | 2.2044 | 118.1684 | 0.95 | 14.33 | 16.4864 | -2.21 | -2.1888 | 118.1884 | -0.95
14.34 | 14.8775 | 2.21 | 2.1998 | 118.1468 | 0.95 | 14.34 | 16.4866 | -2.21 | -2.1877 | 118.1792 | -0.95
14.35 | 14.8796 | 2.21 | 2.2021 | 118.1612 | 0.95 | 14.35 | 16.4863 | -2.21 | -2.1884 | 118.166 | -0.95
14.36 | 14.883 | 2.21 | 2.2046 | 118.1744 | 0.95 | 14.36 | 16.4858 | -2.21 | -2.1914 | 118.1759 | -0.95
14.37 | 14.8851 | 2.21 | 2.208 | 118.1764 | 0.95 | 14.37 | 16.4845 | -2.21 | -2.1936 | 118.1795 | -0.95
14.38 | 14.8892 | 2.21 | 2.2142 | 118.2064 | 0.95 | 14.38 | 16.4819 | -2.21 | -2.1968 | 118.1637 | -0.95
14.39 | 14.8938 | 2.21 | 2.2163 | 118.2335 | 0.95 | 14.39 | 16.4826 | -2.21 | -2.2032 | 118.1507 | -0.95
14.4 | 14.8953 | 2.21 | 2.2108 | 118.225 | 0.95 | 14.4 | 16.485 | -2.21 | -2.2069 | 118.1468 | -0.95
14.41 | 14.8944 | 2.21 | 2.2067 | 118.2188 | 0.95 | 14.41 | 16.4849 | -2.21 | -2.2048 | 118.1544 | -0.95
14.42 | 14.8934 | 2.21 | 2.205 | 118.2158 | 0.95 | 14.42 | 16.4842 | -2.21 | -2.2001 | 118.1666 | -0.95
14.43 | 14.8901 | 2.21 | 2.2021 | 118.2146 | 0.95 | 14.43 | 16.484 | -2.21 | -2.1956 | 118.1742 | -0.95
14.44 | 14.886 | 2.21 | 2.2017 | 118.2149 | 0.95 | 14.44 | 16.4843 | -2.21 | -2.1917 | 118.1921 | -0.95
14.45 | 14.8849 | 2.21 | 2.2039 | 118.2142 | 0.95 | 14.45 | 16.485 | -2.21 | -2.1878 | 118.211 | -0.95
14.46 | 14.8862 | 2.21 | 2.2049 | 118.215 | 0.95 | 14.46 | 16.4856 | -2.21 | -2.1857 | 118.2124 | -0.95
14.47 | 14.8878 | 2.21 | 2.2061 | 118.2094 | 0.95 | 14.47 | 16.4856 | -2.21 | -2.1864 | 118.2112 | -0.95
14.48 | 14.8905 | 2.21 | 2.2082 | 118.2115 | 0.95 | 14.48 | 16.4851 | -2.21 | -2.1909 | 118.207 | -0.95
14.49 | 14.8936 | 2.21 | 2.2092 | 118.2251 | 0.95 | 14.49 | 16.4849 | -2.21 | -2.1966 | 118.2027 | -0.95
14.5 | 14.8941 | 2.21 | 2.2093 | 118.2325 | 0.95 | 14.5 | 16.4842 | -2.21 | -2.1983 | 118.2051 | -0.95
14.51 | 14.8939 | 2.21 | 2.2099 | 118.2323 | 0.95 | 14.51 | 16.4833 | -2.21 | -2.1979 | 118.2081 | -0.95
14.52 | 14.8933 | 2.21 | 2.2102 | 118.2386 | 0.95 | 14.52 | 16.4836 | -2.21 | -2.1985 | 118.2157 | -0.95
14.53 | 14.892 | 2.21 | 2.2082 | 118.243 | 0.95 | 14.53 | 16.4834 | -2.21 | -2.1984 | 118.2275 | -0.95
14.54 | 14.8902 | 2.21 | 2.2068 | 118.2369 | 0.95 | 14.54 | 16.4834 | -2.21 | -2.1984 | 118.2301 | -0.95
14.55 | 14.8886 | 2.21 | 2.2078 | 118.2371 | 0.95 | 14.55 | 16.4836 | -2.21 | -2.2009 | 118.2218 | -0.95
14.56 | 14.8882 | 2.21 | 2.209 | 118.2425 | 0.95 | 14.56 | 16.484 | -2.21 | -2.2024 | 118.2207 | -0.95
14.57 | 14.8885 | 2.21 | 2.2096 | 118.2437 | 0.95 | 14.57 | 16.4842 | -2.21 | -2.2022 | 118.2319 | -0.95
14.58 | 14.8905 | 2.21 | 2.2099 | 118.2538 | 0.95 | 14.58 | 16.4836 | -2.21 | -2.203 | 118.2341 | -0.95
14.59 | 14.8925 | 2.21 | 2.2103 | 118.2602 | 0.95 | 14.59 | 16.485 | -2.21 | -2.2014 | 118.2217 | -0.95
14.6 | 14.8919 | 2.21 | 2.21 | 118.2567 | 0.95 | 14.6 | 16.4856 | -2.21 | -2.1994 | 118.2195 | -0.95
14.61 | 14.8917 | 2.21 | 2.2086 | 118.2576 | 0.95 | 14.61 | 16.4839 | -2.21 | -2.1988 | 118.2283 | -0.95
14.62 | 14.8919 | 2.21 | 2.2089 | 118.2587 | 0.95 | 14.62 | 16.4832 | -2.21 | -2.198 | 118.2271 | -0.95
14.63 | 14.8891 | 2.21 | 2.2093 | 118.2575 | 0.95 | 14.63 | 16.4839 | -2.21 | -2.1966 | 118.2159 | -0.95
14.64 | 14.8873 | 2.21 | 2.2088 | 118.2602 | 0.95 | 14.64 | 16.4846 | -2.21 | -2.1934 | 118.2081 | -0.95
14.65 | 14.888 | 2.21 | 2.2099 | 118.2599 | 0.95 | 14.65 | 16.4852 | -2.21 | -2.1928 | 118.1937 | -0.95
14.66 | 14.8888 | 2.21 | 2.2096 | 118.2562 | 0.95 | 14.66 | 16.4858 | -2.21 | -2.1964 | 118.1781 | -0.95
14.67 | 14.8904 | 2.21 | 2.2075 | 118.2584 | 0.95 | 14.67 | 16.4864 | -2.21 | -2.1996 | 118.1783 | -0.95
14.68 | 14.8915 | 2.21 | 2.2083 | 118.2652 | 0.95 | 14.68 | 16.4862 | -2.21 | -2.2008 | 118.1687 | -0.95
14.69 | 14.8908 | 2.21 | 2.2087 | 118.2657 | 0.95 | 14.69 | 16.4813 | -2.21 | -2.2045 | 118.1637 | -0.95
14.7 | 14.8899 | 2.21 | 2.2078 | 118.2645 | 0.95 | 14.7 | 16.4774 | -2.21 | -2.2072 | 118.1619 | -0.95
14.71 | 14.8902 | 2.21 | 2.2092 | 118.2751 | 0.95 | 14.71 | 16.4791 | -2.21 | -2.2025 | 118.1462 | -0.95
14.72 | 14.8906 | 2.21 | 2.2094 | 118.2836 | 0.95 | 14.72 | 16.4815 | -2.21 | -2.1967 | 118.1301 | -0.95
14.73 | 14.8926 | 2.21 | 2.2063 | 118.2835 | 0.95 | 14.73 | 16.4842 | -2.21 | -2.1933 | 118.1163 | -0.95
14.74 | 14.8931 | 2.21 | 2.2037 | 118.2784 | 0.95 | 14.74 | 16.4842 | -2.21 | -2.1985 | 118.1056 | -0.95
14.75 | 14.8909 | 2.21 | 2.2052 | 118.2813 | 0.95 | 14.75 | 16.4823 | -2.21 | -2.2064 | 118.1178 | -0.95
14.76 | 14.8902 | 2.21 | 2.2063 | 118.2879 | 0.95 | 14.76 | 16.4808 | -2.21 | -2.2082 | 118.1488 | -0.95
14.77 | 14.8904 | 2.21 | 2.2067 | 118.2921 | 0.95 | 14.77 | 16.4802 | -2.21 | -2.2073 | 118.1745 | -0.95
14.78 | 14.8915 | 2.21 | 2.2101 | 118.3143 | 0.95 | 14.78 | 16.4798 | -2.21 | -2.1986 | 118.1872 | -0.95
14.79 | 14.893 | 2.21 | 2.2126 | 118.3303 | 0.95 | 14.79 | 16.4787 | -2.21 | -2.1832 | 118.1861 | -0.95
14.8 | 14.8932 | 2.21 | 2.213 | 118.3204 | 0.95 | 14.8 | 16.4799 | -2.21 | -2.174 | 118.1708 | -0.95
14.81 | 14.8936 | 2.21 | 2.2133 | 118.3197 | 0.95 | 14.81 | 16.4834 | -2.21 | -2.1758 | 118.1507 | -0.95
14.82 | 14.8941 | 2.21 | 2.2126 | 118.3295 | 0.95 | 14.82 | 16.4843 | -2.21 | -2.1802 | 118.1258 | -0.95
14.83 | 14.8922 | 2.21 | 2.2112 | 118.3269 | 0.95 | 14.83 | 16.4814 | -2.21 | -2.1891 | 118.0746 | -0.95
14.84 | 14.891 | 2.21 | 2.2109 | 118.3258 | 0.95 | 14.84 | 16.4794 | -2.21 | -2.2063 | 118.0082 | -0.95
14.85 | 14.8906 | 2.21 | 2.2119 | 118.3249 | 0.95 | 14.85 | 16.4796 | -2.21 | -2.2215 | 117.9591 | -0.95
14.86 | 14.8893 | 2.21 | 2.2117 | 118.3133 | 0.95 | 14.86 | 16.48 | -2.21 | -2.2265 | 117.9423 | -0.95
14.87 | 14.8883 | 2.21 | 2.2113 | 118.3033 | 0.95 | 14.87 | 16.4801 | -2.21 | -2.2253 | 117.9473 | -0.95
14.88 | 14.8889 | 2.21 | 2.2124 | 118.3076 | 0.95 | 14.88 | 16.4807 | -2.21 | -2.2189 | 117.9503 | -0.95
14.89 | 14.8903 | 2.21 | 2.2129 | 118.3163 | 0.95 | 14.89 | 16.4826 | -2.21 | -2.2084 | 117.9469 | -0.95
14.9 | 14.8901 | 2.21 | 2.2117 | 118.3174 | 0.95 | 14.9 | 16.483 | -2.21 | -2.2035 | 117.9391 | -0.95
14.91 | 14.8902 | 2.21 | 2.209 | 118.32 | 0.95 | 14.91 | 16.4819 | -2.21 | -2.2067 | 117.9292 | -0.95
14.92 | 14.8917 | 2.21 | 2.2085 | 118.329 | 0.95 | 14.92 | 16.4825 | -2.21 | -2.2101 | 117.9274 | -0.95
14.93 | 14.8912 | 2.21 | 2.2094 | 118.3218 | 0.95 | 14.93 | 16.4842 | -2.21 | -2.208 | 117.927 | -0.95
14.94 | 14.8892 | 2.21 | 2.2096 | 118.3113 | 0.95 | 14.94 | 16.4861 | -2.21 | -2.2073 | 117.905 | -0.95
14.95 | 14.8879 | 2.21 | 2.2112 | 118.3162 | 0.95 | 14.95 | 16.4863 | -2.21 | -2.2092 | 117.872 | -0.95
14.96 | 14.8879 | 2.21 | 2.2134 | 118.3167 | 0.95 | 14.96 | 16.4853 | -2.21 | -2.2134 | 117.8505 | -0.95
14.97 | 14.8885 | 2.21 | 2.214 | 118.3117 | 0.95 | 14.97 | 16.484 | -2.21 | -2.2192 | 117.8487 | -0.95
14.98 | 14.8885 | 2.21 | 2.2126 | 118.3182 | 0.95 | 14.98 | 16.4813 | -2.21 | -2.2226 | 117.8476 | -0.95
14.99 | 14.8882 | 2.21 | 2.2111 | 118.3223 | 0.95 | 14.99 | 16.48 | -2.21 | -2.226 | 117.8371 | -0.95
15 | 14.888 | 2.21 | 2.2106 | 118.3079 | 0.95 | 15 | 16.4813 | -2.21 | -2.2252 | 117.8286 | -0.95
15.01 | 14.8879 | 2.21 | 2.2121 | 118.3047 | 0.95 | 15.01 | 16.4822 | -2.21 | -2.2201 | 117.8232 | -0.95
15.02 | 14.888 | 2.21 | 2.2144 | 118.3132 | 0.95 | 15.02 | 16.4824 | -2.21 | -2.2164 | 117.8319 | -0.95
15.03 | 14.8881 | 2.21 | 2.2147 | 118.3167 | 0.95 | 15.03 | 16.4825 | -2.21 | -2.2145 | 117.8425 | -0.95
15.04 | 14.8888 | 2.21 | 2.2143 | 118.317 | 0.95 | 15.04 | 16.483 | -2.21 | -2.2151 | 117.8516 | -0.95
15.05 | 14.8893 | 2.21 | 2.2137 | 118.3083 | 0.95 | 15.05 | 16.4836 | -2.21 | -2.2177 | 117.8464 | -0.95
15.06 | 14.8884 | 2.21 | 2.2127 | 118.2947 | 0.95 | 15.06 | 16.4843 | -2.21 | -2.2209 | 117.8307 | -0.95
15.07 | 14.8863 | 2.21 | 2.2119 | 118.2906 | 0.95 | 15.07 | 16.4845 | -2.21 | -2.2247 | 117.8142 | -0.95
15.08 | 14.8844 | 2.21 | 2.2088 | 118.2659 | 0.95 | 15.08 | 16.4824 | -2.21 | -2.227 | 117.8034 | -0.95
15.09 | 14.882 | 2.21 | 2.2079 | 118.2371 | 0.95 | 15.09 | 16.4814 | -2.21 | -2.226 | 117.8066 | -0.95
15.1 | 14.8798 | 2.21 | 2.2094 | 118.2402 | 0.95 | 15.1 | 16.4822 | -2.21 | -2.2239 | 117.8132 | -0.95
15.11 | 14.8807 | 2.21 | 2.2095 | 118.2498 | 0.95 | 15.11 | 16.4815 | -2.21 | -2.2212 | 117.8216 | -0.95
15.12 | 14.8832 | 2.21 | 2.2109 | 118.253 | 0.95 | 15.12 | 16.4812 | -2.21 | -2.2175 | 117.8223 | -0.95
15.13 | 14.8869 | 2.21 | 2.2109 | 118.2584 | 0.95 | 15.13 | 16.4808 | -2.21 | -2.2166 | 117.812 | -0.95
15.14 | 14.8896 | 2.21 | 2.2093 | 118.2632 | 0.95 | 15.14 | 16.481 | -2.21 | -2.2168 | 117.7992 | -0.95
15.15 | 14.8899 | 2.21 | 2.2099 | 118.264 | 0.95 | 15.15 | 16.4826 | -2.21 | -2.2173 | 117.7985 | -0.95
15.16 | 14.8891 | 2.21 | 2.2107 | 118.2642 | 0.95 | 15.16 | 16.4835 | -2.21 | -2.217 | 117.8102 | -0.95
15.17 | 14.8886 | 2.21 | 2.2109 | 118.2653 | 0.95 | 15.17 | 16.4834 | -2.21 | -2.2129 | 117.8202 | -0.95
15.18 | 14.8884 | 2.21 | 2.2115 | 118.2684 | 0.95 | 15.18 | 16.4828 | -2.21 | -2.2102 | 117.8213 | -0.95
15.19 | 14.8879 | 2.21 | 2.2115 | 118.2661 | 0.95 | 15.19 | 16.4832 | -2.21 | -2.2093 | 117.8353 | -0.95
15.2 | 14.8875 | 2.21 | 2.2113 | 118.257 | 0.95 | 15.2 | 16.4838 | -2.21 | -2.2093 | 117.8465 | -0.95
15.21 | 14.8871 | 2.21 | 2.2123 | 118.262 | 0.95 | 15.21 | 16.484 | -2.21 | -2.2091 | 117.84 | -0.95
15.22 | 14.8876 | 2.21 | 2.2125 | 118.277 | 0.95 | 15.22 | 16.4843 | -2.21 | -2.207 | 117.8355 | -0.95
15.23 | 14.8886 | 2.21 | 2.2105 | 118.2746 | 0.95 | 15.23 | 16.4828 | -2.21 | -2.2076 | 117.8326 | -0.95
15.24 | 14.89 | 2.21 | 2.2086 | 118.2724 | 0.95 | 15.24 | 16.4813 | -2.21 | -2.2096 | 117.8364 | -0.95
15.25 | 14.8915 | 2.21 | 2.208 | 118.2753 | 0.95 | 15.25 | 16.4819 | -2.21 | -2.2124 | 117.8363 | -0.95
15.26 | 14.8918 | 2.21 | 2.2081 | 118.2672 | 0.95 | 15.26 | 16.4829 | -2.21 | -2.2151 | 117.8318 | -0.95
15.27 | 14.8906 | 2.21 | 2.2092 | 118.267 | 0.95 | 15.27 | 16.4834 | -2.21 | -2.2156 | 117.8259 | -0.95
15.28 | 14.8908 | 2.21 | 2.2097 | 118.2711 | 0.95 | 15.28 | 16.4828 | -2.21 | -2.2146 | 117.8195 | -0.95
15.29 | 14.8912 | 2.21 | 2.2104 | 118.2706 | 0.95 | 15.29 | 16.4826 | -2.21 | -2.2123 | 117.8318 | -0.95
15.3 | 14.8905 | 2.21 | 2.2121 | 118.2749 | 0.95 | 15.3 | 16.4829 | -2.21 | -2.211 | 117.8536 | -0.95
15.31 | 14.8895 | 2.21 | 2.2128 | 118.2766 | 0.95 | 15.31 | 16.4832 | -2.21 | -2.2098 | 117.8678 | -0.95
15.32 | 14.8884 | 2.21 | 2.212 | 118.281 | 0.95 | 15.32 | 16.4845 | -2.21 | -2.2083 | 117.8754 | -0.95
15.33 | 14.8901 | 2.21 | 2.2115 | 118.2833 | 0.95 | 15.33 | 16.4858 | -2.21 | -2.2066 | 117.8676 | -0.95
15.34 | 14.8925 | 2.21 | 2.2118 | 118.284 | 0.95 | 15.34 | 16.4856 | -2.21 | -2.2071 | 117.8497 | -0.95
15.35 | 14.8928 | 2.21 | 2.2122 | 118.294 | 0.95 | 15.35 | 16.4833 | -2.21 | -2.2116 | 117.841 | -0.95
15.36 | 14.8932 | 2.21 | 2.2136 | 118.3057 | 0.95 | 15.36 | 16.4803 | -2.21 | -2.2151 | 117.8524 | -0.95
15.37 | 14.8931 | 2.21 | 2.2145 | 118.3093 | 0.95 | 15.37 | 16.4801 | -2.21 | -2.2168 | 117.8635 | -0.95
15.38 | 14.8918 | 2.21 | 2.2107 | 118.3033 | 0.95 | 15.38 | 16.4815 | -2.21 | -2.2162 | 117.8574 | -0.95
15.39 | 14.8906 | 2.21 | 2.2065 | 118.2941 | 0.95 | 15.39 | 16.4819 | -2.21 | -2.2112 | 117.8588 | -0.95
15.4 | 14.8895 | 2.21 | 2.2044 | 118.2788 | 0.95 | 15.4 | 16.4807 | -2.21 | -2.2062 | 117.8776 | -0.95
15.41 | 14.889 | 2.21 | 2.2029 | 118.2712 | 0.95 | 15.41 | 16.4785 | -2.21 | -2.2045 | 117.8903 | -0.95
15.42 | 14.8877 | 2.21 | 2.2041 | 118.2705 | 0.95 | 15.42 | 16.4761 | -2.21 | -2.203 | 117.8895 | -0.95
15.43 | 14.8867 | 2.21 | 2.2066 | 118.2733 | 0.95 | 15.43 | 16.4743 | -2.21 | -2.201 | 117.8922 | -0.95
15.44 | 14.8866 | 2.21 | 2.2083 | 118.2764 | 0.95 | 15.44 | 16.4769 | -2.21 | -2.201 | 117.9078 | -0.95
15.45 | 14.8866 | 2.21 | 2.2092 | 118.2766 | 0.95 | 15.45 | 16.4804 | -2.21 | -2.2025 | 117.9172 | -0.95
15.46 | 14.8877 | 2.21 | 2.2087 | 118.2728 | 0.95 | 15.46 | 16.4802 | -2.21 | -2.2037 | 117.9219 | -0.95
15.47 | 14.8895 | 2.21 | 2.2075 | 118.2698 | 0.95 | 15.47 | 16.4799 | -2.21 | -2.2057 | 117.9351 | -0.95
15.48 | 14.8912 | 2.21 | 2.2098 | 118.2815 | 0.95 | 15.48 | 16.4815 | -2.21 | -2.2088 | 117.9428 | -0.95
15.49 | 14.8932 | 2.21 | 2.2126 | 118.292 | 0.95 | 15.49 | 16.4823 | -2.21 | -2.2082 | 117.9596 | -0.95
15.5 | 14.8939 | 2.21 | 2.2136 | 118.2969 | 0.95 | 15.5 | 16.4828 | -2.21 | -2.2056 | 117.9717 | -0.95
15.51 | 14.8932 | 2.21 | 2.215 | 118.2999 | 0.95 | 15.51 | 16.4829 | -2.21 | -2.2052 | 117.9584 | -0.95
15.52 | 14.8919 | 2.21 | 2.215 | 118.2998 | 0.95 | 15.52 | 16.4813 | -2.21 | -2.2067 | 117.94 | -0.95
15.53 | 14.8908 | 2.21 | 2.2118 | 118.2861 | 0.95 | 15.53 | 16.4792 | -2.21 | -2.2111 | 117.9213 | -0.95
15.54 | 14.889 | 2.21 | 2.2088 | 118.2728 | 0.95 | 15.54 | 16.4786 | -2.21 | -2.2183 | 117.8971 | -0.95
15.55 | 14.8866 | 2.21 | 2.2087 | 118.2759 | 0.95 | 15.55 | 16.4786 | -2.21 | -2.2218 | 117.8744 | -0.95
15.56 | 14.8859 | 2.21 | 2.2084 | 118.2816 | 0.95 | 15.56 | 16.4775 | -2.21 | -2.223 | 117.8541 | -0.95
15.57 | 14.8867 | 2.21 | 2.2071 | 118.2826 | 0.95 | 15.57 | 16.4755 | -2.21 | -2.2262 | 117.8412 | -0.95
15.58 | 14.8897 | 2.21 | 2.2092 | 118.2796 | 0.95 | 15.58 | 16.4757 | -2.21 | -2.2256 | 117.8473 | -0.95
15.59 | 14.893 | 2.21 | 2.2122 | 118.2752 | 0.95 | 15.59 | 16.4761 | -2.21 | -2.2177 | 117.8502 | -0.95
15.6 | 14.8928 | 2.21 | 2.2129 | 118.2721 | 0.95 | 15.6 | 16.4748 | -2.21 | -2.2112 | 117.8499 | -0.95
15.61 | 14.89 | 2.21 | 2.2116 | 118.2675 | 0.95 | 15.61 | 16.4757 | -2.21 | -2.2102 | 117.8495 | -0.95
15.62 | 14.8887 | 2.21 | 2.2093 | 118.2637 | 0.95 | 15.62 | 16.4772 | -2.21 | -2.2094 | 117.8361 | -0.95
15.63 | 14.8884 | 2.21 | 2.2092 | 118.2672 | 0.95 | 15.63 | 16.4759 | -2.21 | -2.2123 | 117.8211 | -0.95
15.64 | 14.8884 | 2.21 | 2.2096 | 118.2695 | 0.95 | 15.64 | 16.475 | -2.21 | -2.2206 | 117.8056 | -0.95
15.65 | 14.888 | 2.21 | 2.2088 | 118.2694 | 0.95 | 15.65 | 16.4768 | -2.21 | -2.2268 | 117.793 | -0.95
15.66 | 14.8869 | 2.21 | 2.2078 | 118.2631 | 0.95 | 15.66 | 16.4768 | -2.21 | -2.2259 | 117.7946 | -0.95
15.67 | 14.8874 | 2.21 | 2.2078 | 118.258 | 0.95 | 15.67 | 16.475 | -2.21 | -2.2233 | 117.7955 | -0.95
15.68 | 14.8882 | 2.21 | 2.2095 | 118.2605 | 0.95 | 15.68 | 16.4739 | -2.21 | -2.2199 | 117.7819 | -0.95
15.69 | 14.8875 | 2.21 | 2.2097 | 118.2572 | 0.95 | 15.69 | 16.475 | -2.21 | -2.2172 | 117.7731 | -0.95
15.7 | 14.8872 | 2.21 | 2.2084 | 118.2612 | 0.95 | 15.7 | 16.4756 | -2.21 | -2.2164 | 117.774 | -0.95
15.71 | 14.889 | 2.21 | 2.2084 | 118.2723 | 0.95 | 15.71 | 16.4734 | -2.21 | -2.2176 | 117.7648 | -0.95
15.72 | 14.891 | 2.21 | 2.209 | 118.2689 | 0.95 | 15.72 | 16.4716 | -2.21 | -2.221 | 117.7433 | -0.95
15.73 | 14.8908 | 2.21 | 2.2088 | 118.2594 | 0.95 | 15.73 | 16.4708 | -2.21 | -2.2224 | 117.723 | -0.95
15.74 | 14.8889 | 2.21 | 2.2086 | 118.2515 | 0.95 | 15.74 | 16.469 | -2.21 | -2.223 | 117.7014 | -0.95
15.75 | 14.8877 | 2.21 | 2.2087 | 118.2454 | 0.95 | 15.75 | 16.4655 | -2.21 | -2.2244 | 117.6809 | -0.95
15.76 | 14.8872 | 2.21 | 2.2084 | 118.2411 | 0.95 | 15.76 | 16.4625 | -2.21 | -2.2257 | 117.6753 | -0.95
15.77 | 14.8863 | 2.21 | 2.2077 | 118.2335 | 0.95 | 15.77 | 16.4604 | -2.21 | -2.227 | 117.6785 | -0.95
15.78 | 14.8857 | 2.21 | 2.2063 | 118.2314 | 0.95 | 15.78 | 16.4562 | -2.21 | -2.2279 | 117.6801 | -0.95
15.79 | 14.886 | 2.21 | 2.2067 | 118.2283 | 0.95 | 15.79 | 16.4543 | -2.21 | -2.2247 | 117.6826 | -0.95
15.8 | 14.8865 | 2.21 | 2.2088 | 118.2191 | 0.95 | 15.8 | 16.4592 | -2.21 | -2.2236 | 117.6837 | -0.95
15.81 | 14.8868 | 2.21 | 2.2092 | 118.2227 | 0.95 | 15.81 | 16.4664 | -2.21 | -2.2248 | 117.6779 | -0.95
15.82 | 14.8882 | 2.21 | 2.209 | 118.2308 | 0.95 | 15.82 | 16.4704 | -2.21 | -2.223 | 117.6773 | -0.95
15.83 | 14.8896 | 2.21 | 2.2109 | 118.2311 | 0.95 | 15.83 | 16.4713 | -2.21 | -2.2247 | 117.6759 | -0.95
15.84 | 14.8896 | 2.21 | 2.2117 | 118.2276 | 0.95 | 15.84 | 16.4729 | -2.21 | -2.2303 | 117.6809 | -0.95
15.85 | 14.8897 | 2.21 | 2.2095 | 118.2252 | 0.95 | 15.85 | 16.4736 | -2.21 | -2.2339 | 117.7046 | -0.95
15.86 | 14.8895 | 2.21 | 2.2076 | 118.2218 | 0.95 | 15.86 | 16.4735 | -2.21 | -2.2328 | 117.7318 | -0.95
15.87 | 14.8881 | 2.21 | 2.2056 | 118.2082 | 0.95 | 15.87 | 16.4738 | -2.21 | -2.2296 | 117.7586 | -0.95
15.88 | 14.8865 | 2.21 | 2.2034 | 118.2114 | 0.95 | 15.88 | 16.4732 | -2.21 | -2.2228 | 117.7819 | -0.95
15.89 | 14.8864 | 2.21 | 2.2026 | 118.2235 | 0.95 | 15.89 | 16.4704 | -2.21 | -2.2141 | 117.8043 | -0.95
15.9 | 14.8878 | 2.21 | 2.2031 | 118.2268 | 0.95 | 15.9 | 16.4689 | -2.21 | -2.2102 | 117.8163 | -0.95
15.91 | 14.8883 | 2.21 | 2.2038 | 118.2324 | 0.95 | 15.91 | 16.4707 | -2.21 | -2.2112 | 117.8213 | -0.95
15.92 | 14.8902 | 2.21 | 2.2059 | 118.2362 | 0.95 | 15.92 | 16.4716 | -2.21 | -2.2104 | 117.8372 | -0.95
15.93 | 14.8929 | 2.21 | 2.2086 | 118.2372 | 0.95 | 15.93 | 16.4717 | -2.21 | -2.2069 | 117.8425 | -0.95
15.94 | 14.8936 | 2.21 | 2.2078 | 118.2334 | 0.95 | 15.94 | 16.4728 | -2.21 | -2.2084 | 117.8531 | -0.95
15.95 | 14.8922 | 2.21 | 2.2056 | 118.2377 | 0.95 | 15.95 | 16.4753 | -2.21 | -2.2081 | 117.8847 | -0.95
15.96 | 14.891 | 2.21 | 2.2048 | 118.2497 | 0.95 | 15.96 | 16.4778 | -2.21 | -2.2023 | 117.9141 | -0.95
15.97 | 14.8917 | 2.21 | 2.2035 | 118.2454 | 0.95 | 15.97 | 16.4778 | -2.21 | -2.2006 | 117.9371 | -0.95
15.98 | 14.8909 | 2.21 | 2.204 | 118.2359 | 0.95 | 15.98 | 16.4777 | -2.21 | -2.2024 | 117.9518 | -0.95
15.99 | 14.8894 | 2.21 | 2.2055 | 118.2331 | 0.95 | 15.99 | 16.4787 | -2.21 | -2.1997 | 117.9656 | -0.95
16 | 14.8895 | 2.21 | 2.2065 | 118.2219 | 0.95 | 16 | 16.4782 | -2.21 | -2.1984 | 117.9808 | -0.95
16.01 | 14.8887 | 2.21 | 2.2075 | 118.2159 | 0.95 | 16.01 | 16.4769 | -2.21 | -2.2005 | 117.9857 | -0.95
16.02 | 14.8871 | 2.21 | 2.2076 | 118.2221 | 0.95 | 16.02 | 16.4764 | -2.21 | -2.2005 | 117.9866 | -0.95
16.03 | 14.8866 | 2.21 | 2.2073 | 118.2182 | 0.95 | 16.03 | 16.4768 | -2.21 | -2.1995 | 118.0052 | -0.95
16.04 | 14.8858 | 2.21 | 2.2069 | 118.2049 | 0.95 | 16.04 | 16.4763 | -2.21 | -2.1986 | 118.0313 | -0.95
16.05 | 14.8847 | 2.21 | 2.206 | 118.1987 | 0.95 | 16.05 | 16.4787 | -2.21 | -2.1977 | 118.0546 | -0.95
16.06 | 14.8848 | 2.21 | 2.205 | 118.201 | 0.95 | 16.06 | 16.4823 | -2.21 | -2.1936 | 118.0669 | -0.95
16.07 | 14.886 | 2.21 | 2.2057 | 118.1985 | 0.95 | 16.07 | 16.4821 | -2.21 | -2.189 | 118.0654 | -0.95
16.08 | 14.8886 | 2.21 | 2.2087 | 118.2018 | 0.95 | 16.08 | 16.4811 | -2.21 | -2.1877 | 118.0586 | -0.95
16.09 | 14.8914 | 2.21 | 2.2107 | 118.2067 | 0.95 | 16.09 | 16.4824 | -2.21 | -2.1885 | 118.0547 | -0.95
16.1 | 14.8919 | 2.21 | 2.2106 | 118.2108 | 0.95 | 16.1 | 16.4823 | -2.21 | -2.1923 | 118.076 | -0.95
16.11 | 14.8911 | 2.21 | 2.2093 | 118.221 | 0.95 | 16.11 | 16.4819 | -2.21 | -2.1958 | 118.1 | -0.95
16.12 | 14.8904 | 2.21 | 2.2075 | 118.217 | 0.95 | 16.12 | 16.4812 | -2.21 | -2.1977 | 118.1063 | -0.95
16.13 | 14.8889 | 2.21 | 2.2075 | 118.2133 | 0.95 | 16.13 | 16.4796 | -2.21 | -2.1976 | 118.1157 | -0.95
16.14 | 14.8885 | 2.21 | 2.2077 | 118.2246 | 0.95 | 16.14 | 16.4809 | -2.21 | -2.1928 | 118.1308 | -0.95
16.15 | 14.8901 | 2.21 | 2.2068 | 118.2311 | 0.95 | 16.15 | 16.4811 | -2.21 | -2.1932 | 118.1448 | -0.95
16.16 | 14.8913 | 2.21 | 2.2064 | 118.228 | 0.95 | 16.16 | 16.4776 | -2.21 | -2.1953 | 118.1621 | -0.95
16.17 | 14.8914 | 2.21 | 2.2059 | 118.2252 | 0.95 | 16.17 | 16.4748 | -2.21 | -2.1945 | 118.1814 | -0.95
16.18 | 14.8909 | 2.21 | 2.2074 | 118.2186 | 0.95 | 16.18 | 16.4767 | -2.21 | -2.1977 | 118.1924 | -0.95
16.19 | 14.8901 | 2.21 | 2.208 | 118.2101 | 0.95 | 16.19 | 16.4784 | -2.21 | -2.1976 | 118.1976 | -0.95
16.2 | 14.8887 | 2.21 | 2.2063 | 118.2055 | 0.95 | 16.2 | 16.4777 | -2.21 | -2.1897 | 118.214 | -0.95
16.21 | 14.8876 | 2.21 | 2.2063 | 118.2088 | 0.95 | 16.21 | 16.4755 | -2.21 | -2.1834 | 118.2235 | -0.95
16.22 | 14.8881 | 2.21 | 2.2066 | 118.2182 | 0.95 | 16.22 | 16.4733 | -2.21 | -2.1837 | 118.2141 | -0.95
16.23 | 14.8889 | 2.21 | 2.2057 | 118.2119 | 0.95 | 16.23 | 16.4747 | -2.21 | -2.1892 | 118.2003 | -0.95
16.24 | 14.8886 | 2.21 | 2.2049 | 118.1985 | 0.95 | 16.24 | 16.4783 | -2.21 | -2.1959 | 118.1881 | -0.95
16.25 | 14.8881 | 2.21 | 2.206 | 118.1981 | 0.95 | 16.25 | 16.4795 | -2.21 | -2.2003 | 118.1735 | -0.95
16.26 | 14.888 | 2.21 | 2.2089 | 118.2008 | 0.95 | 16.26 | 16.4798 | -2.21 | -2.2024 | 118.1622 | -0.95
16.27 | 14.8879 | 2.21 | 2.2115 | 118.2025 | 0.95 | 16.27 | 16.4794 | -2.21 | -2.2031 | 118.1685 | -0.95
16.28 | 14.8895 | 2.21 | 2.2119 | 118.2117 | 0.95 | 16.28 | 16.4775 | -2.21 | -2.1983 | 118.1833 | -0.95
16.29 | 14.8921 | 2.21 | 2.212 | 118.2255 | 0.95 | 16.29 | 16.4766 | -2.21 | -2.1916 | 118.1883 | -0.95
16.3 | 14.8921 | 2.21 | 2.2126 | 118.2263 | 0.95 | 16.3 | 16.4804 | -2.21 | -2.1885 | 118.1983 | -0.95
16.31 | 14.8903 | 2.21 | 2.2106 | 118.2183 | 0.95 | 16.31 | 16.4827 | -2.21 | -2.1873 | 118.2051 | -0.95
16.32 | 14.8896 | 2.21 | 2.207 | 118.2184 | 0.95 | 16.32 | 16.481 | -2.21 | -2.1874 | 118.199 | -0.95
16.33 | 14.8901 | 2.21 | 2.2065 | 118.2172 | 0.95 | 16.33 | 16.4788 | -2.21 | -2.1883 | 118.1968 | -0.95
16.34 | 14.8889 | 2.21 | 2.2083 | 118.2108 | 0.95 | 16.34 | 16.4773 | -2.21 | -2.1906 | 118.1846 | -0.95
16.35 | 14.8877 | 2.21 | 2.2082 | 118.2159 | 0.95 | 16.35 | 16.4786 | -2.21 | -2.1937 | 118.1769 | -0.95
16.36 | 14.8894 | 2.21 | 2.207 | 118.23 | 0.95 | 16.36 | 16.4774 | -2.21 | -2.1956 | 118.1824 | -0.95
16.37 | 14.8902 | 2.21 | 2.2058 | 118.2285 | 0.95 | 16.37 | 16.4751 | -2.21 | -2.1953 | 118.1899 | -0.95
16.38 | 14.8902 | 2.21 | 2.2047 | 118.2241 | 0.95 | 16.38 | 16.4759 | -2.21 | -2.194 | 118.1978 | -0.95
16.39 | 14.8914 | 2.21 | 2.2045 | 118.2268 | 0.95 | 16.39 | 16.477 | -2.21 | -2.1924 | 118.2118 | -0.95
16.4 | 14.8909 | 2.21 | 2.2056 | 118.2234 | 0.95 | 16.4 | 16.4777 | -2.21 | -2.1906 | 118.2344 | -0.95
16.41 | 14.8891 | 2.21 | 2.2062 | 118.2167 | 0.95 | 16.41 | 16.4789 | -2.21 | -2.1864 | 118.2436 | -0.95
16.42 | 14.8877 | 2.21 | 2.2068 | 118.2075 | 0.95 | 16.42 | 16.4798 | -2.21 | -2.1826 | 118.2454 | -0.95
16.43 | 14.8868 | 2.21 | 2.207 | 118.2034 | 0.95 | 16.43 | 16.4789 | -2.21 | -2.1837 | 118.2525 | -0.95
16.44 | 14.8851 | 2.21 | 2.2058 | 118.2008 | 0.95 | 16.44 | 16.4772 | -2.21 | -2.1866 | 118.2533 | -0.95
16.45 | 14.8846 | 2.21 | 2.2057 | 118.1992 | 0.95 | 16.45 | 16.4761 | -2.21 | -2.1931 | 118.2359 | -0.95
16.46 | 14.8866 | 2.21 | 2.2058 | 118.2022 | 0.95 | 16.46 | 16.4754 | -2.21 | -2.2011 | 118.2263 | -0.95
16.47 | 14.8885 | 2.21 | 2.2064 | 118.2071 | 0.95 | 16.47 | 16.4765 | -2.21 | -2.2029 | 118.2339 | -0.95
16.48 | 14.8905 | 2.21 | 2.2084 | 118.2082 | 0.95 | 16.48 | 16.4766 | -2.21 | -2.2 | 118.2313 | -0.95
16.49 | 14.8917 | 2.21 | 2.209 | 118.2093 | 0.95 | 16.49 | 16.4764 | -2.21 | -2.1968 | 118.2355 | -0.95
16.5 | 14.8918 | 2.21 | 2.2081 | 118.2106 | 0.95 | 16.5 | 16.4789 | -2.21 | -2.1892 | 118.2499 | -0.95
16.51 | 14.8918 | 2.21 | 2.2094 | 118.2129 | 0.95 | 16.51 | 16.4805 | -2.21 | -2.1838 | 118.2651 | -0.95
16.52 | 14.8912 | 2.21 | 2.2107 | 118.2192 | 0.95 | 16.52 | 16.4779 | -2.21 | -2.184 | 118.264 | -0.95
16.53 | 14.8909 | 2.21 | 2.2098 | 118.2263 | 0.95 | 16.53 | 16.4783 | -2.21 | -2.1815 | 118.2594 | -0.95
16.54 | 14.8917 | 2.21 | 2.2092 | 118.2345 | 0.95 | 16.54 | 16.4841 | -2.21 | -2.1798 | 118.2711 | -0.95
16.55 | 14.8922 | 2.21 | 2.2104 | 118.2373 | 0.95 | 16.55 | 16.4879 | -2.21 | -2.185 | 118.2822 | -0.95
16.56 | 14.8913 | 2.21 | 2.2115 | 118.2448 | 0.95 | 16.56 | 16.4878 | -2.21 | -2.1892 | 118.285 | -0.95
16.57 | 14.8909 | 2.21 | 2.2106 | 118.2468 | 0.95 | 16.57 | 16.485 | -2.21 | -2.1878 | 118.2795 | -0.95
16.58 | 14.8914 | 2.21 | 2.2103 | 118.2378 | 0.95 | 16.58 | 16.4823 | -2.21 | -2.1887 | 118.2656 | -0.95
16.59 | 14.8917 | 2.21 | 2.2111 | 118.237 | 0.95 | 16.59 | 16.4817 | -2.21 | -2.1912 | 118.2494 | -0.95
16.6 | 14.8915 | 2.21 | 2.2121 | 118.241 | 0.95 | 16.6 | 16.4817 | -2.21 | -2.2014 | 118.2388 | -0.95
16.61 | 14.8909 | 2.21 | 2.2129 | 118.2488 | 0.95 | 16.61 | 16.481 | -2.21 | -2.2052 | 118.2358 | -0.95
16.62 | 14.8905 | 2.21 | 2.2129 | 118.2597 | 0.95 | 16.62 | 16.4798 | -2.21 | -2.1982 | 118.237 | -0.95
16.63 | 14.8919 | 2.21 | 2.2124 | 118.2542 | 0.95 | 16.63 | 16.4791 | -2.21 | -2.1977 | 118.2386 | -0.95
16.64 | 14.8933 | 2.21 | 2.2118 | 118.253 | 0.95 | 16.64 | 16.4779 | -2.21 | -2.1956 | 118.2459 | -0.95
16.65 | 14.8926 | 2.21 | 2.2116 | 118.2629 | 0.95 | 16.65 | 16.479 | -2.21 | -2.1886 | 118.255 | -0.95
16.66 | 14.8919 | 2.21 | 2.2107 | 118.2546 | 0.95 | 16.66 | 16.4815 | -2.21 | -2.1875 | 118.2547 | -0.95
16.67 | 14.8908 | 2.21 | 2.2113 | 118.2462 | 0.95 | 16.67 | 16.4828 | -2.21 | -2.1892 | 118.248 | -0.95
16.68 | 14.8889 | 2.21 | 2.2121 | 118.2508 | 0.95 | 16.68 | 16.483 | -2.21 | -2.186 | 118.2388 | -0.95
16.69 | 14.8868 | 2.21 | 2.2113 | 118.2503 | 0.95 | 16.69 | 16.481 | -2.21 | -2.1863 | 118.2305 | -0.95
16.7 | 14.8865 | 2.21 | 2.2105 | 118.2512 | 0.95 | 16.7 | 16.4806 | -2.21 | -2.1954 | 118.2158 | -0.95
16.71 | 14.8886 | 2.21 | 2.2097 | 118.26 | 0.95 | 16.71 | 16.481 | -2.21 | -2.2016 | 118.2058 | -0.95
16.72 | 14.8911 | 2.21 | 2.2114 | 118.2662 | 0.95 | 16.72 | 16.4808 | -2.21 | -2.1997 | 118.1989 | -0.95
16.73 | 14.8921 | 2.21 | 2.2125 | 118.2632 | 0.95 | 16.73 | 16.4818 | -2.21 | -2.1979 | 118.1906 | -0.95
16.74 | 14.8928 | 2.21 | 2.2114 | 118.2538 | 0.95 | 16.74 | 16.4825 | -2.21 | -2.1978 | 118.191 | -0.95
16.75 | 14.8925 | 2.21 | 2.2108 | 118.256 | 0.95 | 16.75 | 16.4801 | -2.21 | -2.1977 | 118.1891 | -0.95
16.76 | 14.8917 | 2.21 | 2.21 | 118.2728 | 0.95 | 16.76 | 16.4799 | -2.21 | -2.1976 | 118.193 | -0.95
16.77 | 14.891 | 2.21 | 2.2095 | 118.28 | 0.95 | 16.77 | 16.4829 | -2.21 | -2.1977 | 118.1991 | -0.95
16.78 | 14.8898 | 2.21 | 2.2104 | 118.2803 | 0.95 | 16.78 | 16.4829 | -2.21 | -2.1976 | 118.1916 | -0.95
16.79 | 14.8899 | 2.21 | 2.2116 | 118.293 | 0.95 | 16.79 | 16.4825 | -2.21 | -2.1963 | 118.1809 | -0.95
16.8 | 14.891 | 2.21 | 2.2123 | 118.2941 | 0.95 | 16.8 | 16.4797 | -2.21 | -2.1965 | 118.173 | -0.95
16.81 | 14.8914 | 2.21 | 2.2137 | 118.2862 | 0.95 | 16.81 | 16.4757 | -2.21 | -2.1971 | 118.1582 | -0.95
16.82 | 14.8909 | 2.21 | 2.2154 | 118.2907 | 0.95 | 16.82 | 16.4754 | -2.21 | -2.1942 | 118.1513 | -0.95
16.83 | 14.891 | 2.21 | 2.2149 | 118.2934 | 0.95 | 16.83 | 16.4771 | -2.21 | -2.1926 | 118.1548 | -0.95
16.84 | 14.8917 | 2.21 | 2.213 | 118.2954 | 0.95 | 16.84 | 16.4782 | -2.21 | -2.1928 | 118.1552 | -0.95
16.85 | 14.8913 | 2.21 | 2.212 | 118.3011 | 0.95 | 16.85 | 16.4786 | -2.21 | -2.1926 | 118.1496 | -0.95
16.86 | 14.8902 | 2.21 | 2.2116 | 118.2986 | 0.95 | 16.86 | 16.4793 | -2.21 | -2.1931 | 118.1347 | -0.95
16.87 | 14.8896 | 2.21 | 2.2118 | 118.2981 | 0.95 | 16.87 | 16.4785 | -2.21 | -2.1945 | 118.118 | -0.95
16.88 | 14.8904 | 2.21 | 2.2129 | 118.3125 | 0.95 | 16.88 | 16.4773 | -2.21 | -2.1982 | 118.1046 | -0.95
16.89 | 14.8918 | 2.21 | 2.2133 | 118.319 | 0.95 | 16.89 | 16.4772 | -2.21 | -2.2001 | 118.0846 | -0.95
16.9 | 14.8921 | 2.21 | 2.2131 | 118.3113 | 0.95 | 16.9 | 16.476 | -2.21 | -2.2043 | 118.0372 | -0.95
16.91 | 14.8912 | 2.21 | 2.2136 | 118.3046 | 0.95 | 16.91 | 16.4743 | -2.21 | -2.2119 | 118.0065 | -0.95
16.92 | 14.8899 | 2.21 | 2.2135 | 118.2959 | 0.95 | 16.92 | 16.4727 | -2.21 | -2.2144 | 118.013 | -0.95
16.93 | 14.8893 | 2.21 | 2.2134 | 118.3052 | 0.95 | 16.93 | 16.4707 | -2.21 | -2.2131 | 118.0243 | -0.95
16.94 | 14.8884 | 2.21 | 2.2134 | 118.3192 | 0.95 | 16.94 | 16.4702 | -2.21 | -2.2101 | 118.035 | -0.95
16.95 | 14.8882 | 2.21 | 2.2125 | 118.3211 | 0.95 | 16.95 | 16.4717 | -2.21 | -2.2066 | 118.027 | -0.95
16.96 | 14.8895 | 2.21 | 2.2108 | 118.3256 | 0.95 | 16.96 | 16.4732 | -2.21 | -2.2034 | 118.0101 | -0.95
16.97 | 14.8892 | 2.21 | 2.2088 | 118.319 | 0.95 | 16.97 | 16.471 | -2.21 | -2.204 | 117.9938 | -0.95
16.98 | 14.8893 | 2.21 | 2.212 | 118.3 | 0.95 | 16.98 | 16.4684 | -2.21 | -2.2078 | 117.9834 | -0.95
16.99 | 14.8898 | 2.21 | 2.2151 | 118.2868 | 0.95 | 16.99 | 16.4689 | -2.21 | -2.2102 | 117.9695 | -0.95
17 | 14.8875 | 2.21 | 2.2147 | 118.2771 | 0.95 | 17 | 16.4697 | -2.21 | -2.21 | 117.9565 | -0.95
17.01 | 14.8849 | 2.21 | 2.2148 | 118.2644 | 0.95 | 17.01 | 16.4698 | -2.21 | -2.2094 | 117.9619 | -0.95
17.02 | 14.8838 | 2.21 | 2.2136 | 118.2606 | 0.95 | 17.02 | 16.4709 | -2.21 | -2.2097 | 117.9623 | -0.95
17.03 | 14.8851 | 2.21 | 2.212 | 118.2605 | 0.95 | 17.03 | 16.4722 | -2.21 | -2.2083 | 117.9483 | -0.95
17.04 | 14.8873 | 2.21 | 2.2127 | 118.2573 | 0.95 | 17.04 | 16.4712 | -2.21 | -2.2052 | 117.9373 | -0.95
17.05 | 14.8869 | 2.21 | 2.2149 | 118.2519 | 0.95 | 17.05 | 16.4694 | -2.21 | -2.2083 | 117.9307 | -0.95
17.06 | 14.8861 | 2.21 | 2.2145 | 118.2471 | 0.95 | 17.06 | 16.4698 | -2.21 | -2.2129 | 117.9274 | -0.95
17.07 | 14.8862 | 2.21 | 2.2137 | 118.2478 | 0.95 | 17.07 | 16.47 | -2.21 | -2.2112 | 117.9311 | -0.95
17.08 | 14.8871 | 2.21 | 2.2134 | 118.254 | 0.95 | 17.08 | 16.4689 | -2.21 | -2.2076 | 117.9301 | -0.95
17.09 | 14.8884 | 2.21 | 2.2141 | 118.2603 | 0.95 | 17.09 | 16.4675 | -2.21 | -2.2064 | 117.9269 | -0.95
17.1 | 14.8892 | 2.21 | 2.2143 | 118.2609 | 0.95 | 17.1 | 16.4678 | -2.21 | -2.2076 | 117.9235 | -0.95
17.11 | 14.8891 | 2.21 | 2.2113 | 118.2593 | 0.95 | 17.11 | 16.4683 | -2.21 | -2.2071 | 117.9222 | -0.95
17.12 | 14.8888 | 2.21 | 2.2089 | 118.2573 | 0.95 | 17.12 | 16.4668 | -2.21 | -2.2048 | 117.9185 | -0.95
17.13 | 14.8885 | 2.21 | 2.2094 | 118.2583 | 0.95 | 17.13 | 16.4654 | -2.21 | -2.2045 | 117.9115 | -0.95
17.14 | 14.8873 | 2.21 | 2.2106 | 118.256 | 0.95 | 17.14 | 16.4658 | -2.21 | -2.2052 | 117.9056 | -0.95
17.15 | 14.8864 | 2.21 | 2.2118 | 118.2496 | 0.95 | 17.15 | 16.464 | -2.21 | -2.2052 | 117.905 | -0.95
17.16 | 14.8871 | 2.21 | 2.2129 | 118.2474 | 0.95 | 17.16 | 16.4604 | -2.21 | -2.2049 | 117.9077 | -0.95
17.17 | 14.8883 | 2.21 | 2.2134 | 118.2461 | 0.95 | 17.17 | 16.46 | -2.21 | -2.2048 | 117.9106 | -0.95
17.18 | 14.89 | 2.21 | 2.2132 | 118.2465 | 0.95 | 17.18 | 16.4603 | -2.21 | -2.2036 | 117.9023 | -0.95
17.19 | 14.8905 | 2.21 | 2.2115 | 118.2478 | 0.95 | 17.19 | 16.4601 | -2.21 | -2.2013 | 117.8725 | -0.95
17.2 | 14.8895 | 2.21 | 2.2098 | 118.2458 | 0.95 | 17.2 | 16.4581 | -2.21 | -2.2036 | 117.8532 | -0.95
17.21 | 14.8893 | 2.21 | 2.209 | 118.2411 | 0.95 | 17.21 | 16.4547 | -2.21 | -2.209 | 117.8465 | -0.95
17.22 | 14.8888 | 2.21 | 2.2096 | 118.2378 | 0.95 | 17.22 | 16.4523 | -2.21 | -2.2114 | 117.8481 | -0.95
17.23 | 14.889 | 2.21 | 2.2105 | 118.2303 | 0.95 | 17.23 | 16.4481 | -2.21 | -2.21 | 117.8542 | -0.95
17.24 | 14.8891 | 2.21 | 2.2105 | 118.2209 | 0.95 | 17.24 | 16.444 | -2.21 | -2.2079 | 117.844 | -0.95
17.25 | 14.8883 | 2.21 | 2.2113 | 118.2216 | 0.95 | 17.25 | 16.4527 | -2.21 | -2.2048 | 117.835 | -0.95
17.26 | 14.8877 | 2.21 | 2.2125 | 118.2286 | 0.95 | 17.26 | 16.4649 | -2.21 | -2.2009 | 117.8421 | -0.95
17.27 | 14.8885 | 2.21 | 2.2126 | 118.236 | 0.95 | 17.27 | 16.4673 | -2.21 | -2.2002 | 117.845 | -0.95
17.28 | 14.8896 | 2.21 | 2.2126 | 118.2433 | 0.95 | 17.28 | 16.4688 | -2.21 | -2.2017 | 117.8445 | -0.95
17.29 | 14.8903 | 2.21 | 2.2118 | 118.2349 | 0.95 | 17.29 | 16.4704 | -2.21 | -2.2019 | 117.8483 | -0.95
17.3 | 14.8904 | 2.21 | 2.21 | 118.2152 | 0.95 | 17.3 | 16.4705 | -2.21 | -2.202 | 117.8674 | -0.95
17.31 | 14.8894 | 2.21 | 2.2092 | 118.2157 | 0.95 | 17.31 | 16.47 | -2.21 | -2.2009 | 117.8849 | -0.95
17.32 | 14.8887 | 2.21 | 2.2086 | 118.2184 | 0.95 | 17.32 | 16.4686 | -2.21 | -2.1994 | 117.8769 | -0.95
17.33 | 14.8893 | 2.21 | 2.2098 | 118.224 | 0.95 | 17.33 | 16.4669 | -2.21 | -2.199 | 117.8646 | -0.95
17.34 | 14.8891 | 2.21 | 2.2115 | 118.2318 | 0.95 | 17.34 | 16.465 | -2.21 | -2.1995 | 117.8595 | -0.95
17.35 | 14.8879 | 2.21 | 2.2125 | 118.2309 | 0.95 | 17.35 | 16.4651 | -2.21 | -2.2054 | 117.8576 | -0.95
17.36 | 14.8885 | 2.21 | 2.214 | 118.2378 | 0.95 | 17.36 | 16.4671 | -2.21 | -2.2088 | 117.8582 | -0.95
17.37 | 14.8891 | 2.21 | 2.2143 | 118.2349 | 0.95 | 17.37 | 16.4675 | -2.21 | -2.208 | 117.856 | -0.95
17.38 | 14.8893 | 2.21 | 2.2153 | 118.2191 | 0.95 | 17.38 | 16.468 | -2.21 | -2.2088 | 117.8418 | -0.95
17.39 | 14.8897 | 2.21 | 2.2178 | 118.2085 | 0.95 | 17.39 | 16.4692 | -2.21 | -2.208 | 117.8301 | -0.95
17.4 | 14.8898 | 2.21 | 2.2178 | 118.2134 | 0.95 | 17.4 | 16.4704 | -2.21 | -2.2039 | 117.8247 | -0.95
17.41 | 14.8896 | 2.21 | 2.2146 | 118.2172 | 0.95 | 17.41 | 16.4704 | -2.21 | -2.199 | 117.8231 | -0.95
17.42 | 14.8877 | 2.21 | 2.2123 | 118.2153 | 0.95 | 17.42 | 16.4683 | -2.21 | -2.1969 | 117.8297 | -0.95
17.43 | 14.8846 | 2.21 | 2.2111 | 118.2096 | 0.95 | 17.43 | 16.4667 | -2.21 | -2.1981 | 117.8283 | -0.95
17.44 | 14.8828 | 2.21 | 2.2107 | 118.2006 | 0.95 | 17.44 | 16.4674 | -2.21 | -2.1999 | 117.8191 | -0.95
17.45 | 14.8832 | 2.21 | 2.2099 | 118.1997 | 0.95 | 17.45 | 16.467 | -2.21 | -2.1983 | 117.8019 | -0.95
17.46 | 14.8837 | 2.21 | 2.2085 | 118.1975 | 0.95 | 17.46 | 16.4664 | -2.21 | -2.2001 | 117.7802 | -0.95
17.47 | 14.8839 | 2.21 | 2.2085 | 118.1905 | 0.95 | 17.47 | 16.467 | -2.21 | -2.2049 | 117.7695 | -0.95
17.48 | 14.8864 | 2.21 | 2.2117 | 118.1907 | 0.95 | 17.48 | 16.466 | -2.21 | -2.2068 | 117.7728 | -0.95
17.49 | 14.888 | 2.21 | 2.2147 | 118.1869 | 0.95 | 17.49 | 16.4652 | -2.21 | -2.2086 | 117.7763 | -0.95
17.5 | 14.8869 | 2.21 | 2.2152 | 118.1688 | 0.95 | 17.5 | 16.4658 | -2.21 | -2.2063 | 117.7893 | -0.95
17.51 | 14.8863 | 2.21 | 2.2152 | 118.1664 | 0.95 | 17.51 | 16.4661 | -2.21 | -2.2 | 117.8066 | -0.95
17.52 | 14.8866 | 2.21 | 2.2151 | 118.1742 | 0.95 | 17.52 | 16.4649 | -2.21 | -2.1966 | 117.8069 | -0.95
17.53 | 14.8864 | 2.21 | 2.2138 | 118.1719 | 0.95 | 17.53 | 16.4646 | -2.21 | -2.1966 | 117.8096 | -0.95
17.54 | 14.8859 | 2.21 | 2.2127 | 118.1632 | 0.95 | 17.54 | 16.4653 | -2.21 | -2.1973 | 117.8273 | -0.95
17.55 | 14.8858 | 2.21 | 2.2146 | 118.1603 | 0.95 | 17.55 | 16.4659 | -2.21 | -2.1977 | 117.8405 | -0.95
17.56 | 14.8856 | 2.21 | 2.2156 | 118.1623 | 0.95 | 17.56 | 16.4672 | -2.21 | -2.1981 | 117.8402 | -0.95
17.57 | 14.8852 | 2.21 | 2.2136 | 118.1555 | 0.95 | 17.57 | 16.4697 | -2.21 | -2.1994 | 117.8371 | -0.95
17.58 | 14.8858 | 2.21 | 2.2123 | 118.1477 | 0.95 | 17.58 | 16.4724 | -2.21 | -2.2019 | 117.8474 | -0.95
17.59 | 14.8869 | 2.21 | 2.2135 | 118.149 | 0.95 | 17.59 | 16.4728 | -2.21 | -2.2013 | 117.8631 | -0.95
17.6 | 14.8864 | 2.21 | 2.2141 | 118.1534 | 0.95 | 17.6 | 16.4696 | -2.21 | -2.2013 | 117.8671 | -0.95
17.61 | 14.8851 | 2.21 | 2.2123 | 118.156 | 0.95 | 17.61 | 16.4676 | -2.21 | -2.2049 | 117.8779 | -0.95
17.62 | 14.8851 | 2.21 | 2.2114 | 118.1588 | 0.95 | 17.62 | 16.4693 | -2.21 | -2.2076 | 117.8933 | -0.95
17.63 | 14.8851 | 2.21 | 2.21 | 118.1457 | 0.95 | 17.63 | 16.4706 | -2.21 | -2.205 | 117.9022 | -0.95
17.64 | 14.8851 | 2.21 | 2.2087 | 118.1371 | 0.95 | 17.64 | 16.4695 | -2.21 | -2.1976 | 117.9092 | -0.95
17.65 | 14.8862 | 2.21 | 2.2097 | 118.1414 | 0.95 | 17.65 | 16.4703 | -2.21 | -2.1938 | 117.917 | -0.95
17.66 | 14.8866 | 2.21 | 2.2107 | 118.1417 | 0.95 | 17.66 | 16.4734 | -2.21 | -2.1945 | 117.9201 | -0.95
17.67 | 14.8868 | 2.21 | 2.2114 | 118.1395 | 0.95 | 17.67 | 16.4752 | -2.21 | -2.1963 | 117.9204 | -0.95
17.68 | 14.8866 | 2.21 | 2.2115 | 118.1357 | 0.95 | 17.68 | 16.4752 | -2.21 | -2.1996 | 117.9183 | -0.95
17.69 | 14.8858 | 2.21 | 2.2107 | 118.1305 | 0.95 | 17.69 | 16.4751 | -2.21 | -2.2036 | 117.9112 | -0.95
17.7 | 14.8856 | 2.21 | 2.2107 | 118.1292 | 0.95 | 17.7 | 16.4736 | -2.21 | -2.207 | 117.9078 | -0.95
17.71 | 14.8864 | 2.21 | 2.2107 | 118.1367 | 0.95 | 17.71 | 16.4715 | -2.21 | -2.2101 | 117.9191 | -0.95
17.72 | 14.8865 | 2.21 | 2.2099 | 118.1301 | 0.95 | 17.72 | 16.4716 | -2.21 | -2.2122 | 117.9324 | -0.95
17.73 | 14.8868 | 2.21 | 2.2119 | 118.1175 | 0.95 | 17.73 | 16.4727 | -2.21 | -2.211 | 117.9321 | -0.95
17.74 | 14.8866 | 2.21 | 2.2131 | 118.1148 | 0.95 | 17.74 | 16.4739 | -2.21 | -2.2075 | 117.9379 | -0.95
17.75 | 14.8854 | 2.21 | 2.2125 | 118.1137 | 0.95 | 17.75 | 16.4735 | -2.21 | -2.2022 | 117.9521 | -0.95
17.76 | 14.8852 | 2.21 | 2.2133 | 118.1143 | 0.95 | 17.76 | 16.4722 | -2.21 | -2.1995 | 117.9717 | -0.95
17.77 | 14.885 | 2.21 | 2.2116 | 118.1175 | 0.95 | 17.77 | 16.4724 | -2.21 | -2.2006 | 117.9928 | -0.95
17.78 | 14.8873 | 2.21 | 2.2107 | 118.1137 | 0.95 | 17.78 | 16.4743 | -2.21 | -2.1993 | 118.0012 | -0.95
17.79 | 14.8896 | 2.21 | 2.2126 | 118.1034 | 0.95 | 17.79 | 16.4765 | -2.21 | -2.1946 | 118.0039 | -0.95
17.8 | 14.8901 | 2.21 | 2.2126 | 118.0926 | 0.95 | 17.8 | 16.4763 | -2.21 | -2.1894 | 118.0107 | -0.95
17.81 | 14.8888 | 2.21 | 2.2112 | 118.0795 | 0.95 | 17.81 | 16.4746 | -2.21 | -2.1909 | 118.0061 | -0.95
17.82 | 14.8857 | 2.21 | 2.2097 | 118.0712 | 0.95 | 17.82 | 16.4728 | -2.21 | -2.1979 | 117.9979 | -0.95
17.83 | 14.8853 | 2.21 | 2.2081 | 118.0725 | 0.95 | 17.83 | 16.4718 | -2.21 | -2.204 | 117.9971 | -0.95
17.84 | 14.885 | 2.21 | 2.2081 | 118.0734 | 0.95 | 17.84 | 16.4718 | -2.21 | -2.206 | 117.9973 | -0.95
17.85 | 14.8826 | 2.21 | 2.21 | 118.0734 | 0.95 | 17.85 | 16.4712 | -2.21 | -2.2004 | 117.9933 | -0.95
17.86 | 14.8823 | 2.21 | 2.2103 | 118.0781 | 0.95 | 17.86 | 16.4708 | -2.21 | -2.1942 | 117.9915 | -0.95
17.87 | 14.8851 | 2.21 | 2.2102 | 118.0811 | 0.95 | 17.87 | 16.4713 | -2.21 | -2.1935 | 117.999 | -0.95
17.88 | 14.8899 | 2.21 | 2.2104 | 118.0797 | 0.95 | 17.88 | 16.4735 | -2.21 | -2.1954 | 118.0048 | -0.95
17.89 | 14.8925 | 2.21 | 2.2088 | 118.0712 | 0.95 | 17.89 | 16.4749 | -2.21 | -2.198 | 118.005 | -0.95
17.9 | 14.8903 | 2.21 | 2.2076 | 118.0645 | 0.95 | 17.9 | 16.4779 | -2.21 | -2.2007 | 117.9887 | -0.95
17.91 | 14.8884 | 2.21 | 2.2073 | 118.0747 | 0.95 | 17.91 | 16.4811 | -2.21 | -2.2005 | 117.9767 | -0.95
17.92 | 14.8887 | 2.21 | 2.2071 | 118.0868 | 0.95 | 17.92 | 16.4788 | -2.21 | -2.199 | 117.9703 | -0.95
17.93 | 14.8886 | 2.21 | 2.2073 | 118.0865 | 0.95 | 17.93 | 16.476 | -2.21 | -2.2006 | 117.9638 | -0.95
17.94 | 14.8883 | 2.21 | 2.2076 | 118.0915 | 0.95 | 17.94 | 16.4754 | -2.21 | -2.2037 | 117.9653 | -0.95
17.95 | 14.8892 | 2.21 | 2.2089 | 118.1006 | 0.95 | 17.95 | 16.4764 | -2.21 | -2.2062 | 117.9428 | -0.95
17.96 | 14.8899 | 2.21 | 2.2097 | 118.0939 | 0.95 | 17.96 | 16.4773 | -2.21 | -2.2069 | 117.9276 | -0.95
17.97 | 14.8903 | 2.21 | 2.2091 | 118.0864 | 0.95 | 17.97 | 16.4771 | -2.21 | -2.2072 | 117.9337 | -0.95
17.98 | 14.8905 | 2.21 | 2.2082 | 118.08 | 0.95 | 17.98 | 16.4771 | -2.21 | -2.2066 | 117.9311 | -0.95
17.99 | 14.8901 | 2.21 | 2.2065 | 118.0732 | 0.95 | 17.99 | 16.478 | -2.21 | -2.2044 | 117.9241 | -0.95
18 | 14.8883 | 2.21 | 2.2068 | 118.0758 | 0.95 | 18 | 16.4768 | -2.21 | -2.2045 | 117.916 | -0.95
18.01 | 14.8854 | 2.21 | 2.2086 | 118.0686 | 0.95 | 18.01 | 16.4764 | -2.21 | -2.2069 | 117.9113 | -0.95
18.02 | 14.8838 | 2.21 | 2.2072 | 118.0646 | 0.95 | 18.02 | 16.4775 | -2.21 | -2.2077 | 117.9153 | -0.95
18.03 | 14.8856 | 2.21 | 2.2054 | 118.0605 | 0.95 | 18.03 | 16.4771 | -2.21 | -2.207 | 117.9251 | -0.95
18.04 | 14.8888 | 2.21 | 2.2075 | 118.0511 | 0.95 | 18.04 | 16.4786 | -2.21 | -2.2062 | 117.9327 | -0.95
18.05 | 14.8898 | 2.21 | 2.2107 | 118.054 | 0.95 | 18.05 | 16.4794 | -2.21 | -2.2047 | 117.9389 | -0.95
18.06 | 14.8883 | 2.21 | 2.2112 | 118.0515 | 0.95 | 18.06 | 16.4786 | -2.21 | -2.2028 | 117.9576 | -0.95
18.07 | 14.8866 | 2.21 | 2.2091 | 118.0438 | 0.95 | 18.07 | 16.4777 | -2.21 | -2.2038 | 117.9667 | -0.95
18.08 | 14.8853 | 2.21 | 2.2059 | 118.035 | 0.95 | 18.08 | 16.4772 | -2.21 | -2.2052 | 117.9567 | -0.95
18.09 | 14.8844 | 2.21 | 2.2037 | 118.0222 | 0.95 | 18.09 | 16.4784 | -2.21 | -2.203 | 117.9606 | -0.95
18.1 | 14.8837 | 2.21 | 2.2035 | 118.0155 | 0.95 | 18.1 | 16.477 | -2.21 | -2.2022 | 117.9597 | -0.95
18.11 | 14.8839 | 2.21 | 2.2033 | 118.014 | 0.95 | 18.11 | 16.4742 | -2.21 | -2.2051 | 117.9417 | -0.95
18.12 | 14.8851 | 2.21 | 2.2043 | 118.0093 | 0.95 | 18.12 | 16.4751 | -2.21 | -2.2075 | 117.933 | -0.95
18.13 | 14.8867 | 2.21 | 2.2061 | 118.0185 | 0.95 | 18.13 | 16.4769 | -2.21 | -2.2095 | 117.9367 | -0.95
18.14 | 14.8872 | 2.21 | 2.2054 | 118.0231 | 0.95 | 18.14 | 16.478 | -2.21 | -2.212 | 117.9315 | -0.95
18.15 | 14.8856 | 2.21 | 2.2048 | 118.0109 | 0.95 | 18.15 | 16.4781 | -2.21 | -2.2099 | 117.9306 | -0.95
18.16 | 14.8853 | 2.21 | 2.2055 | 118.011 | 0.95 | 18.16 | 16.4771 | -2.21 | -2.2047 | 117.9429 | -0.95
18.17 | 14.8884 | 2.21 | 2.2078 | 118.0172 | 0.95 | 18.17 | 16.4766 | -2.21 | -2.2028 | 117.9517 | -0.95
18.18 | 14.8901 | 2.21 | 2.2108 | 118.0173 | 0.95 | 18.18 | 16.4762 | -2.21 | -2.2054 | 117.9488 | -0.95
18.19 | 14.8881 | 2.21 | 2.2107 | 118.0169 | 0.95 | 18.19 | 16.4757 | -2.21 | -2.2107 | 117.9477 | -0.95
18.2 | 14.8853 | 2.21 | 2.2077 | 118.0184 | 0.95 | 18.2 | 16.4766 | -2.21 | -2.2117 | 117.9617 | -0.95
18.21 | 14.8843 | 2.21 | 2.2039 | 118.011 | 0.95 | 18.21 | 16.4778 | -2.21 | -2.2087 | 117.9614 | -0.95
18.22 | 14.886 | 2.21 | 2.2017 | 118.0067 | 0.95 | 18.22 | 16.4772 | -2.21 | -2.2074 | 117.9413 | -0.95
18.23 | 14.8881 | 2.21 | 2.204 | 117.9973 | 0.95 | 18.23 | 16.4772 | -2.21 | -2.2081 | 117.9388 | -0.95
18.24 | 14.8894 | 2.21 | 2.2071 | 117.9864 | 0.95 | 18.24 | 16.4801 | -2.21 | -2.2104 | 117.9576 | -0.95
18.25 | 14.889 | 2.21 | 2.2081 | 117.9912 | 0.95 | 18.25 | 16.4793 | -2.21 | -2.2083 | 117.9758 | -0.95
18.26 | 14.887 | 2.21 | 2.2067 | 117.9971 | 0.95 | 18.26 | 16.4759 | -2.21 | -2.2031 | 117.9931 | -0.95
18.27 | 14.8863 | 2.21 | 2.2029 | 118.0001 | 0.95 | 18.27 | 16.4763 | -2.21 | -2.2 | 118.0206 | -0.95
18.28 | 14.8872 | 2.21 | 2.1986 | 117.9966 | 0.95 | 18.28 | 16.4776 | -2.21 | -2.1956 | 118.0446 | -0.95
18.29 | 14.8873 | 2.21 | 2.1975 | 117.9805 | 0.95 | 18.29 | 16.4761 | -2.21 | -2.1933 | 118.048 | -0.95
18.3 | 14.8863 | 2.21 | 2.2006 | 117.9757 | 0.95 | 18.3 | 16.4747 | -2.21 | -2.1972 | 118.0623 | -0.95
18.31 | 14.8877 | 2.21 | 2.205 | 117.995 | 0.95 | 18.31 | 16.4748 | -2.21 | -2.1989 | 118.0706 | -0.95
18.32 | 14.8903 | 2.21 | 2.2085 | 118.0031 | 0.95 | 18.32 | 16.4753 | -2.21 | -2.1948 | 118.0617 | -0.95
18.33 | 14.8928 | 2.21 | 2.2095 | 118.0082 | 0.95 | 18.33 | 16.4768 | -2.21 | -2.1942 | 118.0613 | -0.95
18.34 | 14.8933 | 2.21 | 2.2084 | 118.0149 | 0.95 | 18.34 | 16.4779 | -2.21 | -2.1957 | 118.0692 | -0.95
18.35 | 14.8928 | 2.21 | 2.2062 | 118.0136 | 0.95 | 18.35 | 16.4796 | -2.21 | -2.1944 | 118.0814 | -0.95
18.36 | 14.8942 | 2.21 | 2.2034 | 118.0119 | 0.95 | 18.36 | 16.4816 | -2.21 | -2.192 | 118.094 | -0.95
18.37 | 14.8929 | 2.21 | 2.2009 | 118.0042 | 0.95 | 18.37 | 16.4831 | -2.21 | -2.1908 | 118.1046 | -0.95
18.38 | 14.8911 | 2.21 | 2.2003 | 118.0085 | 0.95 | 18.38 | 16.4815 | -2.21 | -2.1895 | 118.0966 | -0.95
18.39 | 14.8912 | 2.21 | 2.2022 | 118.0239 | 0.95 | 18.39 | 16.4781 | -2.21 | -2.1894 | 118.0843 | -0.95
18.4 | 14.8907 | 2.21 | 2.2042 | 118.0294 | 0.95 | 18.4 | 16.4774 | -2.21 | -2.1943 | 118.093 | -0.95
18.41 | 14.891 | 2.21 | 2.2048 | 118.0219 | 0.95 | 18.41 | 16.4781 | -2.21 | -2.199 | 118.1111 | -0.95
18.42 | 14.892 | 2.21 | 2.2056 | 118.0194 | 0.95 | 18.42 | 16.4784 | -2.21 | -2.1978 | 118.1311 | -0.95
18.43 | 14.889 | 2.21 | 2.2052 | 118.0127 | 0.95 | 18.43 | 16.4798 | -2.21 | -2.1927 | 118.1523 | -0.95
18.44 | 14.8857 | 2.21 | 2.2037 | 118.0099 | 0.95 | 18.44 | 16.4804 | -2.21 | -2.1887 | 118.1605 | -0.95
18.45 | 14.8873 | 2.21 | 2.2023 | 118.0204 | 0.95 | 18.45 | 16.479 | -2.21 | -2.1884 | 118.1408 | -0.95
18.46 | 14.8904 | 2.21 | 2.201 | 118.0228 | 0.95 | 18.46 | 16.4775 | -2.21 | -2.1913 | 118.119 | -0.95
18.47 | 14.893 | 2.21 | 2.2027 | 118.0227 | 0.95 | 18.47 | 16.4755 | -2.21 | -2.1986 | 118.1336 | -0.95
18.48 | 14.8924 | 2.21 | 2.2079 | 118.0228 | 0.95 | 18.48 | 16.4753 | -2.21 | -2.2056 | 118.1533 | -0.95
18.49 | 14.8891 | 2.21 | 2.209 | 118.0133 | 0.95 | 18.49 | 16.477 | -2.21 | -2.2075 | 118.149 | -0.95
18.5 | 14.8884 | 2.21 | 2.2052 | 118.0115 | 0.95 | 18.5 | 16.4776 | -2.21 | -2.1979 | 118.145 | -0.95
18.51 | 14.8895 | 2.21 | 2.2038 | 118.0265 | 0.95 | 18.51 | 16.4769 | -2.21 | -2.1888 | 118.1436 | -0.95
18.52 | 14.8906 | 2.21 | 2.2042 | 118.0327 | 0.95 | 18.52 | 16.4762 | -2.21 | -2.1902 | 118.1333 | -0.95
18.53 | 14.8905 | 2.21 | 2.2022 | 118.0263 | 0.95 | 18.53 | 16.4748 | -2.21 | -2.1946 | 118.1312 | -0.95
18.54 | 14.8917 | 2.21 | 2.1999 | 118.0249 | 0.95 | 18.54 | 16.4727 | -2.21 | -2.2003 | 118.1305 | -0.95
18.55 | 14.8931 | 2.21 | 2.2023 | 118.0276 | 0.95 | 18.55 | 16.4732 | -2.21 | -2.2064 | 118.1248 | -0.95
18.56 | 14.8906 | 2.21 | 2.2051 | 118.0265 | 0.95 | 18.56 | 16.4749 | -2.21 | -2.2042 | 118.1334 | -0.95
18.57 | 14.8873 | 2.21 | 2.2052 | 118.027 | 0.95 | 18.57 | 16.4738 | -2.21 | -2.1959 | 118.1453 | -0.95
18.58 | 14.8884 | 2.21 | 2.2038 | 118.029 | 0.95 | 18.58 | 16.4722 | -2.21 | -2.1917 | 118.147 | -0.95
18.59 | 14.8909 | 2.21 | 2.2046 | 118.0382 | 0.95 | 18.59 | 16.4733 | -2.21 | -2.1907 | 118.1565 | -0.95
18.6 | 14.8905 | 2.21 | 2.2074 | 118.0415 | 0.95 | 18.6 | 16.4748 | -2.21 | -2.1884 | 118.1727 | -0.95
18.61 | 14.8889 | 2.21 | 2.2084 | 118.0379 | 0.95 | 18.61 | 16.4754 | -2.21 | -2.1844 | 118.178 | -0.95
18.62 | 14.8884 | 2.21 | 2.2075 | 118.0421 | 0.95 | 18.62 | 16.4775 | -2.21 | -2.1872 | 118.1789 | -0.95
18.63 | 14.8899 | 2.21 | 2.207 | 118.0421 | 0.95 | 18.63 | 16.4774 | -2.21 | -2.1902 | 118.1844 | -0.95
18.64 | 14.8923 | 2.21 | 2.2086 | 118.0418 | 0.95 | 18.64 | 16.475 | -2.21 | -2.1864 | 118.182 | -0.95
18.65 | 14.8928 | 2.21 | 2.2103 | 118.0412 | 0.95 | 18.65 | 16.4755 | -2.21 | -2.1866 | 118.1605 | -0.95
18.66 | 14.8907 | 2.21 | 2.2094 | 118.034 | 0.95 | 18.66 | 16.4762 | -2.21 | -2.191 | 118.1446 | -0.95
18.67 | 14.8888 | 2.21 | 2.2069 | 118.0344 | 0.95 | 18.67 | 16.4744 | -2.21 | -2.1929 | 118.1484 | -0.95
18.68 | 14.8878 | 2.21 | 2.2024 | 118.034 | 0.95 | 18.68 | 16.4725 | -2.21 | -2.1936 | 118.1391 | -0.95
18.69 | 14.8863 | 2.21 | 2.1978 | 118.0262 | 0.95 | 18.69 | 16.473 | -2.21 | -2.1965 | 118.1111 | -0.95
18.7 | 14.885 | 2.21 | 2.1977 | 118.0271 | 0.95 | 18.7 | 16.4744 | -2.21 | -2.1975 | 118.0847 | -0.95
18.71 | 14.8858 | 2.21 | 2.2002 | 118.0297 | 0.95 | 18.71 | 16.4749 | -2.21 | -2.1958 | 118.0747 | -0.95
18.72 | 14.8879 | 2.21 | 2.204 | 118.022 | 0.95 | 18.72 | 16.4749 | -2.21 | -2.1946 | 118.0859 | -0.95
18.73 | 14.8887 | 2.21 | 2.2059 | 118.0223 | 0.95 | 18.73 | 16.4755 | -2.21 | -2.1927 | 118.1001 | -0.95
18.74 | 14.8891 | 2.21 | 2.2049 | 118.0346 | 0.95 | 18.74 | 16.476 | -2.21 | -2.1926 | 118.1049 | -0.95
18.75 | 14.8912 | 2.21 | 2.2058 | 118.0499 | 0.95 | 18.75 | 16.4757 | -2.21 | -2.1904 | 118.0951 | -0.95
18.76 | 14.8922 | 2.21 | 2.2076 | 118.0653 | 0.95 | 18.76 | 16.4755 | -2.21 | -2.1906 | 118.0835 | -0.95
18.77 | 14.8921 | 2.21 | 2.2079 | 118.0775 | 0.95 | 18.77 | 16.4755 | -2.21 | -2.1977 | 118.0744 | -0.95
18.78 | 14.8918 | 2.21 | 2.2077 | 118.0819 | 0.95 | 18.78 | 16.4756 | -2.21 | -2.2 | 118.0697 | -0.95
18.79 | 14.8915 | 2.21 | 2.2074 | 118.0841 | 0.95 | 18.79 | 16.4742 | -2.21 | -2.1973 | 118.0693 | -0.95
18.8 | 14.8919 | 2.21 | 2.2072 | 118.0773 | 0.95 | 18.8 | 16.474 | -2.21 | -2.1941 | 118.0801 | -0.95
18.81 | 14.893 | 2.21 | 2.2094 | 118.0676 | 0.95 | 18.81 | 16.476 | -2.21 | -2.1906 | 118.0926 | -0.95
18.82 | 14.8935 | 2.21 | 2.2121 | 118.0721 | 0.95 | 18.82 | 16.4756 | -2.21 | -2.1889 | 118.081 | -0.95
18.83 | 14.8917 | 2.21 | 2.211 | 118.0716 | 0.95 | 18.83 | 16.4739 | -2.21 | -2.1892 | 118.0684 | -0.95
18.84 | 14.8907 | 2.21 | 2.2084 | 118.0718 | 0.95 | 18.84 | 16.4744 | -2.21 | -2.1921 | 118.0793 | -0.95
18.85 | 14.8909 | 2.21 | 2.206 | 118.0736 | 0.95 | 18.85 | 16.4764 | -2.21 | -2.1939 | 118.1137 | -0.95
18.86 | 14.8898 | 2.21 | 2.2019 | 118.0592 | 0.95 | 18.86 | 16.4776 | -2.21 | -2.1927 | 118.151 | -0.95
18.87 | 14.8872 | 2.21 | 2.1996 | 118.0395 | 0.95 | 18.87 | 16.4782 | -2.21 | -2.1915 | 118.1885 | -0.95
18.88 | 14.8852 | 2.21 | 2.2028 | 118.0359 | 0.95 | 18.88 | 16.4769 | -2.21 | -2.189 | 118.2229 | -0.95
18.89 | 14.8843 | 2.21 | 2.2065 | 118.038 | 0.95 | 18.89 | 16.4753 | -2.21 | -2.1834 | 118.2399 | -0.95
18.9 | 14.8852 | 2.21 | 2.2064 | 118.0373 | 0.95 | 18.9 | 16.4774 | -2.21 | -2.1777 | 118.2599 | -0.95
18.91 | 14.8885 | 2.21 | 2.2061 | 118.0411 | 0.95 | 18.91 | 16.4776 | -2.21 | -2.1788 | 118.2827 | -0.95
18.92 | 14.8898 | 2.21 | 2.2095 | 118.0473 | 0.95 | 18.92 | 16.4773 | -2.21 | -2.1823 | 118.2985 | -0.95
18.93 | 14.8886 | 2.21 | 2.2097 | 118.0527 | 0.95 | 18.93 | 16.4782 | -2.21 | -2.1827 | 118.3167 | -0.95
18.94 | 14.8887 | 2.21 | 2.2043 | 118.0553 | 0.95 | 18.94 | 16.4785 | -2.21 | -2.1827 | 118.3341 | -0.95
18.95 | 14.8894 | 2.21 | 2.1997 | 118.0547 | 0.95 | 18.95 | 16.4803 | -2.21 | -2.18 | 118.3476 | -0.95
18.96 | 14.8883 | 2.21 | 2.1988 | 118.048 | 0.95 | 18.96 | 16.4787 | -2.21 | -2.1734 | 118.3656 | -0.95
18.97 | 14.8875 | 2.21 | 2.2019 | 118.0331 | 0.95 | 18.97 | 16.4756 | -2.21 | -2.1701 | 118.3882 | -0.95
18.98 | 14.8874 | 2.21 | 2.2049 | 118.0307 | 0.95 | 18.98 | 16.4763 | -2.21 | -2.1725 | 118.407 | -0.95
18.99 | 14.887 | 2.21 | 2.2054 | 118.0443 | 0.95 | 18.99 | 16.4786 | -2.21 | -2.1728 | 118.4243 | -0.95
19 | 14.8866 | 2.21 | 2.2045 | 118.044 | 0.95 | 19 | 16.4801 | -2.21 | -2.1704 | 118.4401 | -0.95
19.01 | 14.8873 | 2.21 | 2.2026 | 118.0401 | 0.95 | 19.01 | 16.4811 | -2.21 | -2.168 | 118.4635 | -0.95
19.02 | 14.8883 | 2.21 | 2.2009 | 118.0449 | 0.95 | 19.02 | 16.4808 | -2.21 | -2.1657 | 118.4891 | -0.95
19.03 | 14.8904 | 2.21 | 2.2015 | 118.0436 | 0.95 | 19.03 | 16.4772 | -2.21 | -2.1622 | 118.4951 | -0.95
19.04 | 14.893 | 2.21 | 2.2054 | 118.0422 | 0.95 | 19.04 | 16.4749 | -2.21 | -2.1587 | 118.4844 | -0.95
19.05 | 14.8922 | 2.21 | 2.21 | 118.045 | 0.95 | 19.05 | 16.4775 | -2.21 | -2.1637 | 118.463 | -0.95
19.06 | 14.8908 | 2.21 | 2.211 | 118.0466 | 0.95 | 19.06 | 16.4792 | -2.21 | -2.1751 | 118.4266 | -0.95
19.07 | 14.8898 | 2.21 | 2.2093 | 118.0507 | 0.95 | 19.07 | 16.4773 | -2.21 | -2.1806 | 118.3927 | -0.95
19.08 | 14.8888 | 2.21 | 2.2086 | 118.0518 | 0.95 | 19.08 | 16.4758 | -2.21 | -2.1807 | 118.371 | -0.95
19.09 | 14.8888 | 2.21 | 2.2086 | 118.0452 | 0.95 | 19.09 | 16.4754 | -2.21 | -2.1819 | 118.3441 | -0.95
19.1 | 14.8879 | 2.21 | 2.2079 | 118.0415 | 0.95 | 19.1 | 16.4759 | -2.21 | -2.1851 | 118.333 | -0.95
19.11 | 14.8875 | 2.21 | 2.2069 | 118.0409 | 0.95 | 19.11 | 16.4778 | -2.21 | -2.1842 | 118.324 | -0.95
19.12 | 14.8891 | 2.21 | 2.2068 | 118.0343 | 0.95 | 19.12 | 16.4807 | -2.21 | -2.184 | 118.3145 | -0.95
19.13 | 14.8908 | 2.21 | 2.207 | 118.0273 | 0.95 | 19.13 | 16.4846 | -2.21 | -2.1892 | 118.3266 | -0.95
19.14 | 14.8906 | 2.21 | 2.2066 | 118.0258 | 0.95 | 19.14 | 16.4856 | -2.21 | -2.1919 | 118.3415 | -0.95
19.15 | 14.8888 | 2.21 | 2.2063 | 118.0256 | 0.95 | 19.15 | 16.4845 | -2.21 | -2.1914 | 118.354 | -0.95
19.16 | 14.8879 | 2.21 | 2.2046 | 118.0231 | 0.95 | 19.16 | 16.4887 | -2.21 | -2.1867 | 118.3828 | -0.95
19.17 | 14.8872 | 2.21 | 2.2052 | 118.0256 | 0.95 | 19.17 | 16.4926 | -2.21 | -2.1795 | 118.412 | -0.95
19.18 | 14.8865 | 2.21 | 2.2066 | 118.0329 | 0.95 | 19.18 | 16.4908 | -2.21 | -2.1705 | 118.4187 | -0.95
19.19 | 14.8876 | 2.21 | 2.2053 | 118.0298 | 0.95 | 19.19 | 16.4884 | -2.21 | -2.1653 | 118.4147 | -0.95
19.2 | 14.8901 | 2.21 | 2.2057 | 118.0186 | 0.95 | 19.2 | 16.4884 | -2.21 | -2.1705 | 118.4114 | -0.95
19.21 | 14.8919 | 2.21 | 2.2075 | 118.0077 | 0.95 | 19.21 | 16.4915 | -2.21 | -2.1812 | 118.401 | -0.95
19.22 | 14.8917 | 2.21 | 2.2063 | 118.0089 | 0.95 | 19.22 | 16.4942 | -2.21 | -2.1865 | 118.3916 | -0.95
19.23 | 14.8904 | 2.21 | 2.2042 | 118.012 | 0.95 | 19.23 | 16.4923 | -2.21 | -2.1841 | 118.398 | -0.95
19.24 | 14.8905 | 2.21 | 2.2042 | 118.0166 | 0.95 | 19.24 | 16.4893 | -2.21 | -2.1834 | 118.4052 | -0.95
19.25 | 14.8913 | 2.21 | 2.2045 | 118.0285 | 0.95 | 19.25 | 16.4892 | -2.21 | -2.1838 | 118.4118 | -0.95
19.26 | 14.8904 | 2.21 | 2.2058 | 118.0297 | 0.95 | 19.26 | 16.4894 | -2.21 | -2.1809 | 118.4243 | -0.95
19.27 | 14.8898 | 2.21 | 2.2074 | 118.0336 | 0.95 | 19.27 | 16.4895 | -2.21 | -2.1796 | 118.4323 | -0.95
19.28 | 14.8913 | 2.21 | 2.2081 | 118.0368 | 0.95 | 19.28 | 16.4891 | -2.21 | -2.1813 | 118.4323 | -0.95
19.29 | 14.8925 | 2.21 | 2.2082 | 118.0222 | 0.95 | 19.29 | 16.4868 | -2.21 | -2.1817 | 118.4305 | -0.95
19.3 | 14.892 | 2.21 | 2.2073 | 118.008 | 0.95 | 19.3 | 16.4862 | -2.21 | -2.1804 | 118.4258 | -0.95
19.31 | 14.892 | 2.21 | 2.2063 | 118.0134 | 0.95 | 19.31 | 16.4848 | -2.21 | -2.1796 | 118.4289 | -0.95
19.32 | 14.8903 | 2.21 | 2.2062 | 118.0237 | 0.95 | 19.32 | 16.4834 | -2.21 | -2.181 | 118.4365 | -0.95
19.33 | 14.8877 | 2.21 | 2.2054 | 118.0285 | 0.95 | 19.33 | 16.4832 | -2.21 | -2.1808 | 118.4358 | -0.95
19.34 | 14.8879 | 2.21 | 2.2032 | 118.0357 | 0.95 | 19.34 | 16.483 | -2.21 | -2.1799 | 118.438 | -0.95
19.35 | 14.8895 | 2.21 | 2.2035 | 118.0397 | 0.95 | 19.35 | 16.4826 | -2.21 | -2.179 | 118.4387 | -0.95
19.36 | 14.891 | 2.21 | 2.2055 | 118.0361 | 0.95 | 19.36 | 16.4807 | -2.21 | -2.1795 | 118.4242 | -0.95
19.37 | 14.8927 | 2.21 | 2.207 | 118.0287 | 0.95 | 19.37 | 16.4759 | -2.21 | -2.183 | 118.4045 | -0.95
19.38 | 14.8929 | 2.21 | 2.2081 | 118.0238 | 0.95 | 19.38 | 16.4685 | -2.21 | -2.1854 | 118.4039 | -0.95
19.39 | 14.8915 | 2.21 | 2.2088 | 118.0277 | 0.95 | 19.39 | 16.4623 | -2.21 | -2.185 | 118.4118 | -0.95
19.4 | 14.8912 | 2.21 | 2.2081 | 118.0339 | 0.95 | 19.4 | 16.4609 | -2.21 | -2.184 | 118.4128 | -0.95
19.41 | 14.8917 | 2.21 | 2.2057 | 118.0352 | 0.95 | 19.41 | 16.4686 | -2.21 | -2.1817 | 118.4185 | -0.95
19.42 | 14.8898 | 2.21 | 2.2054 | 118.0444 | 0.95 | 19.42 | 16.4784 | -2.21 | -2.1792 | 118.4267 | -0.95
19.43 | 14.8879 | 2.21 | 2.2058 | 118.0474 | 0.95 | 19.43 | 16.4835 | -2.21 | -2.179 | 118.4307 | -0.95
19.44 | 14.8894 | 2.21 | 2.2049 | 118.0332 | 0.95 | 19.44 | 16.4862 | -2.21 | -2.1795 | 118.4262 | -0.95
19.45 | 14.8913 | 2.21 | 2.2054 | 118.0283 | 0.95 | 19.45 | 16.4874 | -2.21 | -2.182 | 118.4292 | -0.95
19.46 | 14.8918 | 2.21 | 2.2072 | 118.0328 | 0.95 | 19.46 | 16.485 | -2.21 | -2.1867 | 118.436 | -0.95
19.47 | 14.8913 | 2.21 | 2.2084 | 118.0349 | 0.95 | 19.47 | 16.4811 | -2.21 | -2.1875 | 118.4372 | -0.95
19.48 | 14.8907 | 2.21 | 2.2087 | 118.0407 | 0.95 | 19.48 | 16.4803 | -2.21 | -2.1857 | 118.4332 | -0.95
19.49 | 14.8893 | 2.21 | 2.2064 | 118.0392 | 0.95 | 19.49 | 16.4815 | -2.21 | -2.1845 | 118.4238 | -0.95
19.5 | 14.8874 | 2.21 | 2.2028 | 118.0273 | 0.95 | 19.5 | 16.4846 | -2.21 | -2.182 | 118.4196 | -0.95
19.51 | 14.8883 | 2.21 | 2.2016 | 118.0274 | 0.95 | 19.51 | 16.4874 | -2.21 | -2.1795 | 118.4243 | -0.95
19.52 | 14.8896 | 2.21 | 2.2031 | 118.0299 | 0.95 | 19.52 | 16.4874 | -2.21 | -2.1797 | 118.418 | -0.95
19.53 | 14.8906 | 2.21 | 2.2055 | 118.0308 | 0.95 | 19.53 | 16.4848 | -2.21 | -2.1845 | 118.4164 | -0.95
19.54 | 14.892 | 2.21 | 2.2074 | 118.0411 | 0.95 | 19.54 | 16.4832 | -2.21 | -2.1888 | 118.4397 | -0.95
19.55 | 14.8921 | 2.21 | 2.2079 | 118.0414 | 0.95 | 19.55 | 16.4849 | -2.21 | -2.1877 | 118.4618 | -0.95
19.56 | 14.8904 | 2.21 | 2.2061 | 118.0262 | 0.95 | 19.56 | 16.4886 | -2.21 | -2.182 | 118.4551 | -0.95
19.57 | 14.8873 | 2.21 | 2.2064 | 118.0186 | 0.95 | 19.57 | 16.4898 | -2.21 | -2.1768 | 118.4396 | -0.95
19.58 | 14.8853 | 2.21 | 2.2079 | 118.0204 | 0.95 | 19.58 | 16.4872 | -2.21 | -2.1765 | 118.4404 | -0.95
19.59 | 14.8855 | 2.21 | 2.2086 | 118.027 | 0.95 | 19.59 | 16.4844 | -2.21 | -2.1793 | 118.436 | -0.95
19.6 | 14.8872 | 2.21 | 2.2104 | 118.0368 | 0.95 | 19.6 | 16.4821 | -2.21 | -2.1817 | 118.4316 | -0.95
19.61 | 14.8893 | 2.21 | 2.2128 | 118.0437 | 0.95 | 19.61 | 16.4835 | -2.21 | -2.1874 | 118.4261 | -0.95
19.62 | 14.8909 | 2.21 | 2.2148 | 118.0401 | 0.95 | 19.62 | 16.4868 | -2.21 | -2.1895 | 118.4267 | -0.95
19.63 | 14.8907 | 2.21 | 2.2125 | 118.0309 | 0.95 | 19.63 | 16.4872 | -2.21 | -2.185 | 118.4328 | -0.95
19.64 | 14.8895 | 2.21 | 2.2077 | 118.0144 | 0.95 | 19.64 | 16.4848 | -2.21 | -2.1833 | 118.4263 | -0.95
19.65 | 14.8871 | 2.21 | 2.2047 | 118.0021 | 0.95 | 19.65 | 16.4826 | -2.21 | -2.1864 | 118.4159 | -0.95
19.66 | 14.8843 | 2.21 | 2.204 | 118.0078 | 0.95 | 19.66 | 16.4829 | -2.21 | -2.19 | 118.4111 | -0.95
19.67 | 14.8834 | 2.21 | 2.2041 | 118.0051 | 0.95 | 19.67 | 16.4829 | -2.21 | -2.189 | 118.4069 | -0.95
19.68 | 14.8823 | 2.21 | 2.2038 | 117.9876 | 0.95 | 19.68 | 16.4831 | -2.21 | -2.188 | 118.3959 | -0.95
19.69 | 14.8822 | 2.21 | 2.2021 | 117.9745 | 0.95 | 19.69 | 16.485 | -2.21 | -2.187 | 118.3956 | -0.95
19.7 | 14.8832 | 2.21 | 2.2018 | 117.9686 | 0.95 | 19.7 | 16.4852 | -2.21 | -2.1844 | 118.4043 | -0.95
19.71 | 14.8834 | 2.21 | 2.2035 | 117.9627 | 0.95 | 19.71 | 16.4853 | -2.21 | -2.1832 | 118.4096 | -0.95
19.72 | 14.8838 | 2.21 | 2.2063 | 117.9734 | 0.95 | 19.72 | 16.4844 | -2.21 | -2.1826 | 118.4098 | -0.95
19.73 | 14.8861 | 2.21 | 2.2094 | 117.9889 | 0.95 | 19.73 | 16.4827 | -2.21 | -2.1793 | 118.4167 | -0.95
19.74 | 14.8892 | 2.21 | 2.2112 | 117.9981 | 0.95 | 19.74 | 16.4829 | -2.21 | -2.1742 | 118.4233 | -0.95
19.75 | 14.8917 | 2.21 | 2.2122 | 118.0086 | 0.95 | 19.75 | 16.484 | -2.21 | -2.1728 | 118.4244 | -0.95
19.76 | 14.8923 | 2.21 | 2.2146 | 118.0056 | 0.95 | 19.76 | 16.4852 | -2.21 | -2.1719 | 118.4258 | -0.95
19.77 | 14.8894 | 2.21 | 2.2159 | 117.9964 | 0.95 | 19.77 | 16.4848 | -2.21 | -2.1698 | 118.4208 | -0.95
19.78 | 14.8889 | 2.21 | 2.2103 | 117.9991 | 0.95 | 19.78 | 16.4835 | -2.21 | -2.1739 | 118.4101 | -0.95
19.79 | 14.8903 | 2.21 | 2.2049 | 118.0024 | 0.95 | 19.79 | 16.4825 | -2.21 | -2.1826 | 118.3986 | -0.95
19.8 | 14.8899 | 2.21 | 2.2051 | 117.9977 | 0.95 | 19.8 | 16.4832 | -2.21 | -2.1846 | 118.3974 | -0.95
19.81 | 14.8869 | 2.21 | 2.2072 | 117.9891 | 0.95 | 19.81 | 16.4838 | -2.21 | -2.1805 | 118.3934 | -0.95
19.82 | 14.8835 | 2.21 | 2.2066 | 117.9789 | 0.95 | 19.82 | 16.4838 | -2.21 | -2.1771 | 118.3865 | -0.95
19.83 | 14.8838 | 2.21 | 2.2024 | 117.9856 | 0.95 | 19.83 | 16.4855 | -2.21 | -2.1749 | 118.3865 | -0.95
19.84 | 14.8873 | 2.21 | 2.1999 | 117.9934 | 0.95 | 19.84 | 16.4843 | -2.21 | -2.1765 | 118.3835 | -0.95
19.85 | 14.8901 | 2.21 | 2.2009 | 117.9881 | 0.95 | 19.85 | 16.4801 | -2.21 | -2.1816 | 118.3811 | -0.95
19.86 | 14.8897 | 2.21 | 2.2009 | 117.9834 | 0.95 | 19.86 | 16.4781 | -2.21 | -2.1869 | 118.374 | -0.95
19.87 | 14.8877 | 2.21 | 2.1996 | 117.9773 | 0.95 | 19.87 | 16.4785 | -2.21 | -2.1868 | 118.361 | -0.95
19.88 | 14.8869 | 2.21 | 2.2011 | 117.9677 | 0.95 | 19.88 | 16.4798 | -2.21 | -2.183 | 118.3429 | -0.95
19.89 | 14.8863 | 2.21 | 2.2028 | 117.9538 | 0.95 | 19.89 | 16.4814 | -2.21 | -2.1818 | 118.3263 | -0.95
19.9 | 14.8858 | 2.21 | 2.2019 | 117.9504 | 0.95 | 19.9 | 16.4814 | -2.21 | -2.1818 | 118.3179 | -0.95
19.91 | 14.8861 | 2.21 | 2.2011 | 117.9562 | 0.95 | 19.91 | 16.4747 | -2.21 | -2.1823 | 118.3153 | -0.95
19.92 | 14.8861 | 2.21 | 2.2029 | 117.9575 | 0.95 | 19.92 | 16.4679 | -2.21 | -2.1813 | 118.3061 | -0.95
19.93 | 14.8867 | 2.21 | 2.203 | 117.9546 | 0.95 | 19.93 | 16.4665 | -2.21 | -2.1785 | 118.2905 | -0.95
19.94 | 14.8889 | 2.21 | 2.2016 | 117.9552 | 0.95 | 19.94 | 16.4664 | -2.21 | -2.1774 | 118.2779 | -0.95
19.95 | 14.8906 | 2.21 | 2.2034 | 117.96 | 0.95 | 19.95 | 16.4681 | -2.21 | -2.1764 | 118.2561 | -0.95
19.96 | 14.8905 | 2.21 | 2.2055 | 117.9579 | 0.95 | 19.96 | 16.4704 | -2.21 | -2.1804 | 118.2241 | -0.95
19.97 | 14.8903 | 2.21 | 2.206 | 117.9561 | 0.95 | 19.97 | 16.4707 | -2.21 | -2.1861 | 118.211 | -0.95
19.98 | 14.8883 | 2.21 | 2.2057 | 117.9502 | 0.95 | 19.98 | 16.4689 | -2.21 | -2.1882 | 118.2124 | -0.95
19.99 | 14.8856 | 2.21 | 2.2049 | 117.9317 | 0.95 | 19.99 | 16.4694 | -2.21 | -2.1899 | 118.2068 | -0.95
20 | 14.8843 | 2.21 | 2.204 | 117.9192 | 0.95 | 20 | 16.4726 | -2.21 | -2.1908 | 118.1991 | -0.95
20 | 14.8837 | 2.21 | 2.2036 | 117.9166 | 0.95 | 20 | 16.4744 | -2.21 | -2.1911 | 118.1926 | -0.95
20.01 | 14.8846 | 2.21 | 2.2017 | 117.9136 | 0.95 | 20.01 | 16.4753 | -2.21 | -2.1885 | 118.18 | -0.95
20.02 | 14.8867 | 2.21 | 2.2008 | 117.9182 | 0.95 | 20.02 | 16.4763 | -2.21 | -2.1873 | 118.1657 | -0.95
20.03 | 14.8875 | 2.21 | 2.203 | 117.9309 | 0.95 | 20.03 | 16.4761 | -2.21 | -2.1907 | 118.1668 | -0.95
20.04 | 14.8882 | 2.21 | 2.2067 | 117.9424 | 0.95 | 20.04 | 16.4753 | -2.21 | -2.1959 | 118.1694 | -0.95
20.05 | 14.8889 | 2.21 | 2.2104 | 117.9515 | 0.95 | 20.05 | 16.474 | -2.21 | -2.1987 | 118.1718 | -0.95
20.06 | 14.8881 | 2.21 | 2.2122 | 117.9568 | 0.95 | 20.06 | 16.4724 | -2.21 | -2.1961 | 118.1658 | -0.95
20.07 | 14.8896 | 2.21 | 2.214 | 117.968 | 0.95 | 20.07 | 16.472 | -2.21 | -2.1933 | 118.1567 | -0.95
20.08 | 14.8943 | 2.21 | 2.2136 | 117.9864 | 0.95 | 20.08 | 16.474 | -2.21 | -2.192 | 118.1539 | -0.95
20.09 | 14.8978 | 2.21 | 2.2109 | 117.9863 | 0.95 | 20.09 | 16.4757 | -2.21 | -2.1922 | 118.1348 | -0.95
20.1 | 14.8946 | 2.21 | 2.2073 | 117.9654 | 0.95 | 20.1 | 16.4746 | -2.21 | -2.1952 | 118.1094 | -0.95
20.11 | 14.8874 | 2.21 | 2.2028 | 117.9491 | 0.95 | 20.11 | 16.4742 | -2.21 | -2.2015 | 118.1058 | -0.95
20.12 | 14.8831 | 2.21 | 2.1972 | 117.9337 | 0.95 | 20.12 | 16.4758 | -2.21 | -2.203 | 118.1239 | -0.95
20.13 | 14.8803 | 2.21 | 2.1959 | 117.907 | 0.95 | 20.13 | 16.4767 | -2.21 | -2.1964 | 118.1408 | -0.95
20.14 | 14.8786 | 2.21 | 2.1986 | 117.8872 | 0.95 | 20.14 | 16.4765 | -2.21 | -2.1922 | 118.1439 | -0.95
20.15 | 14.878 | 2.21 | 2.1996 | 117.8917 | 0.95 | 20.15 | 16.4767 | -2.21 | -2.1908 | 118.1462 | -0.95
20.16 | 14.8785 | 2.21 | 2.199 | 117.8985 | 0.95 | 20.16 | 16.4788 | -2.21 | -2.187 | 118.1492 | -0.95
20.17 | 14.8818 | 2.21 | 2.1992 | 117.9002 | 0.95 | 20.17 | 16.48 | -2.21 | -2.1833 | 118.1544 | -0.95
20.18 | 14.8848 | 2.21 | 2.2041 | 117.9054 | 0.95 | 20.18 | 16.4786 | -2.21 | -2.1845 | 118.1624 | -0.95
20.19 | 14.8854 | 2.21 | 2.2071 | 117.9108 | 0.95 | 20.19 | 16.4779 | -2.21 | -2.187 | 118.1674 | -0.95
20.2 | 14.8868 | 2.21 | 2.2061 | 117.9201 | 0.95 | 20.2 | 16.4794 | -2.21 | -2.187 | 118.1771 | -0.95
20.21 | 14.8908 | 2.21 | 2.2058 | 117.9242 | 0.95 | 20.21 | 16.48 | -2.21 | -2.1864 | 118.1788 | -0.95
20.22 | 14.8942 | 2.21 | 2.2074 | 117.921 | 0.95 | 20.22 | 16.4797 | -2.21 | -2.1862 | 118.1662 | -0.95
20.23 | 14.8931 | 2.21 | 2.2123 | 117.9155 | 0.95 | 20.23 | 16.4796 | -2.21 | -2.1868 | 118.1553 | -0.95
20.24 | 14.8905 | 2.21 | 2.2137 | 117.9117 | 0.95 | 20.24 | 16.4784 | -2.21 | -2.1893 | 118.1514 | -0.95
20.25 | 14.8879 | 2.21 | 2.2102 | 117.9187 | 0.95 | 20.25 | 16.4778 | -2.21 | -2.193 | 118.1556 | -0.95
20.26 | 14.8841 | 2.21 | 2.2058 | 117.9244 | 0.95 | 20.26 | 16.4748 | -2.21 | -2.1919 | 118.165 | -0.95
20.27 | 14.8849 | 2.21 | 2.2018 | 117.9274 | 0.95 | 20.27 | 16.4689 | -2.21 | -2.1865 | 118.1829 | -0.95
20.28 | 14.8877 | 2.21 | 2.2028 | 117.925 | 0.95 | 20.28 | 16.4627 | -2.21 | -2.1846 | 118.1928 | -0.95
20.29 | 14.8884 | 2.21 | 2.2048 | 117.9214 | 0.95 | 20.29 | 16.4599 | -2.21 | -2.1842 | 118.1958 | -0.95
20.3 | 14.888 | 2.21 | 2.2053 | 117.9201 | 0.95 | 20.3 | 16.4613 | -2.21 | -2.1796 | 118.2029 | -0.95
20.31 | 14.8861 | 2.21 | 2.2053 | 117.9188 | 0.95 | 20.31 | 16.466 | -2.21 | -2.1759 | 118.1997 | -0.95
20.32 | 14.8853 | 2.21 | 2.2048 | 117.9324 | 0.95 | 20.32 | 16.4714 | -2.21 | -2.1751 | 118.1947 | -0.95
20.33 | 14.8863 | 2.21 | 2.2018 | 117.9348 | 0.95 | 20.33 | 16.4727 | -2.21 | -2.1765 | 118.1923 | -0.95
20.34 | 14.8889 | 2.21 | 2.1992 | 117.9339 | 0.95 | 20.34 | 16.4717 | -2.21 | -2.1814 | 118.1888 | -0.95
20.35 | 14.893 | 2.21 | 2.1998 | 117.9518 | 0.95 | 20.35 | 16.472 | -2.21 | -2.1891 | 118.1867 | -0.95
20.36 | 14.8961 | 2.21 | 2.2017 | 117.9665 | 0.95 | 20.36 | 16.4733 | -2.21 | -2.1963 | 118.1844 | -0.95
20.37 | 14.8966 | 2.21 | 2.2051 | 117.9751 | 0.95 | 20.37 | 16.476 | -2.21 | -2.1967 | 118.1889 | -0.95
20.38 | 14.8945 | 2.21 | 2.2072 | 117.9853 | 0.95 | 20.38 | 16.4787 | -2.21 | -2.1881 | 118.2061 | -0.95
20.39 | 14.8914 | 2.21 | 2.2082 | 117.9914 | 0.95 | 20.39 | 16.4779 | -2.21 | -2.1806 | 118.2192 | -0.95
20.4 | 14.89 | 2.21 | 2.2079 | 117.9925 | 0.95 | 20.4 | 16.4766 | -2.21 | -2.1823 | 118.2187 | -0.95
20.41 | 14.8908 | 2.21 | 2.2049 | 117.9908 | 0.95 | 20.41 | 16.478 | -2.21 | -2.1847 | 118.2241 | -0.95
20.42 | 14.8919 | 2.21 | 2.2031 | 117.9917 | 0.95 | 20.42 | 16.4783 | -2.21 | -2.1842 | 118.2326 | -0.95
20.43 | 14.8908 | 2.21 | 2.2029 | 117.9986 | 0.95 | 20.43 | 16.4772 | -2.21 | -2.1843 | 118.2366 | -0.95
20.44 | 14.8909 | 2.21 | 2.2018 | 117.9992 | 0.95 | 20.44 | 16.4764 | -2.21 | -2.184 | 118.2406 | -0.95
20.45 | 14.8927 | 2.21 | 2.2027 | 118.0003 | 0.95 | 20.45 | 16.4755 | -2.21 | -2.1834 | 118.2383 | -0.95
20.46 | 14.8911 | 2.21 | 2.2057 | 117.9985 | 0.95 | 20.46 | 16.4761 | -2.21 | -2.1861 | 118.2369 | -0.95
20.47 | 14.8897 | 2.21 | 2.2059 | 117.9973 | 0.95 | 20.47 | 16.4772 | -2.21 | -2.1886 | 118.2392 | -0.95
20.48 | 14.8915 | 2.21 | 2.2077 | 118.0049 | 0.95 | 20.48 | 16.4783 | -2.21 | -2.1859 | 118.2469 | -0.95
20.49 | 14.8948 | 2.21 | 2.2114 | 118.0182 | 0.95 | 20.49 | 16.4787 | -2.21 | -2.1825 | 118.2574 | -0.95
20.5 | 14.8964 | 2.21 | 2.212 | 118.0229 | 0.95 | 20.5 | 16.4785 | -2.21 | -2.1794 | 118.2595 | -0.95
20.51 | 14.8953 | 2.21 | 2.2104 | 118.0106 | 0.95 | 20.51 | 16.4773 | -2.21 | -2.1822 | 118.2483 | -0.95
20.52 | 14.894 | 2.21 | 2.208 | 118.008 | 0.95 | 20.52 | 16.4769 | -2.21 | -2.1887 | 118.2454 | -0.95
20.53 | 14.8927 | 2.21 | 2.2054 | 118.0083 | 0.95 | 20.53 | 16.479 | -2.21 | -2.1912 | 118.2487 | -0.95
20.54 | 14.8915 | 2.21 | 2.2051 | 118.0023 | 0.95 | 20.54 | 16.4797 | -2.21 | -2.1899 | 118.2461 | -0.95
20.55 | 14.8903 | 2.21 | 2.2074 | 118.0085 | 0.95 | 20.55 | 16.4789 | -2.21 | -2.1875 | 118.2477 | -0.95
20.56 | 14.8896 | 2.21 | 2.2082 | 118.0263 | 0.95 | 20.56 | 16.4794 | -2.21 | -2.1832 | 118.2434 | -0.95
20.57 | 14.8886 | 2.21 | 2.2074 | 118.0291 | 0.95 | 20.57 | 16.479 | -2.21 | -2.1817 | 118.2268 | -0.95
20.58 | 14.8868 | 2.21 | 2.2054 | 118.0134 | 0.95 | 20.58 | 16.4784 | -2.21 | -2.1871 | 118.2068 | -0.95
20.59 | 14.8875 | 2.21 | 2.2047 | 117.9943 | 0.95 | 20.59 | 16.4791 | -2.21 | -2.1915 | 118.1949 | -0.95
20.6 | 14.8883 | 2.21 | 2.206 | 117.9713 | 0.95 | 20.6 | 16.4807 | -2.21 | -2.1933 | 118.1951 | -0.95
20.61 | 14.8871 | 2.21 | 2.2053 | 117.9568 | 0.95 | 20.61 | 16.4817 | -2.21 | -2.1923 | 118.1983 | -0.95
20.62 | 14.8843 | 2.21 | 2.2023 | 117.9469 | 0.95 | 20.62 | 16.4817 | -2.21 | -2.1894 | 118.2007 | -0.95
20.63 | 14.8841 | 2.21 | 2.2029 | 117.9604 | 0.95 | 20.63 | 16.4819 | -2.21 | -2.185 | 118.2161 | -0.95
20.64 | 14.8869 | 2.21 | 2.2069 | 117.991 | 0.95 | 20.64 | 16.4819 | -2.21 | -2.1831 | 118.2298 | -0.95
20.65 | 14.8887 | 2.21 | 2.2102 | 118.01 | 0.95 | 20.65 | 16.4816 | -2.21 | -2.1851 | 118.2262 | -0.95
20.66 | 14.8897 | 2.21 | 2.2125 | 118.0212 | 0.95 | 20.66 | 16.4836 | -2.21 | -2.188 | 118.2343 | -0.95
20.67 | 14.8897 | 2.21 | 2.2131 | 118.0193 | 0.95 | 20.67 | 16.4855 | -2.21 | -2.1879 | 118.251 | -0.95
20.68 | 14.8923 | 2.21 | 2.2121 | 118.0114 | 0.95 | 20.68 | 16.4858 | -2.21 | -2.1846 | 118.2629 | -0.95
20.69 | 14.8951 | 2.21 | 2.2118 | 118.0044 | 0.95 | 20.69 | 16.4877 | -2.21 | -2.1847 | 118.2727 | -0.95
20.7 | 14.8944 | 2.21 | 2.2131 | 118.0032 | 0.95 | 20.7 | 16.4868 | -2.21 | -2.1862 | 118.2781 | -0.95
20.71 | 14.8941 | 2.21 | 2.2137 | 118.0097 | 0.95 | 20.71 | 16.4853 | -2.21 | -2.1847 | 118.3124 | -0.95
20.72 | 14.8934 | 2.21 | 2.2119 | 118.0111 | 0.95 | 20.72 | 16.4855 | -2.21 | -2.183 | 118.3484 | -0.95
20.73 | 14.8885 | 2.21 | 2.2077 | 118.0028 | 0.95 | 20.73 | 16.4863 | -2.21 | -2.1811 | 118.3556 | -0.95
20.74 | 14.8855 | 2.21 | 2.2045 | 118.0009 | 0.95 | 20.74 | 16.4891 | -2.21 | -2.1776 | 118.3674 | -0.95
20.75 | 14.8872 | 2.21 | 2.2036 | 117.9967 | 0.95 | 20.75 | 16.4911 | -2.21 | -2.1751 | 118.3805 | -0.95
20.76 | 14.8877 | 2.21 | 2.2047 | 117.9969 | 0.95 | 20.76 | 16.4897 | -2.21 | -2.1762 | 118.3847 | -0.95
20.77 | 14.887 | 2.21 | 2.2063 | 118.0165 | 0.95 | 20.77 | 16.4867 | -2.21 | -2.1792 | 118.3837 | -0.95
20.78 | 14.8902 | 2.21 | 2.2076 | 118.0399 | 0.95 | 20.78 | 16.4846 | -2.21 | -2.1817 | 118.3798 | -0.95
20.79 | 14.8942 | 2.21 | 2.2104 | 118.053 | 0.95 | 20.79 | 16.4838 | -2.21 | -2.1837 | 118.3778 | -0.95
20.8 | 14.894 | 2.21 | 2.213 | 118.0518 | 0.95 | 20.8 | 16.484 | -2.21 | -2.1833 | 118.3759 | -0.95
20.81 | 14.8931 | 2.21 | 2.2136 | 118.0456 | 0.95 | 20.81 | 16.486 | -2.21 | -2.1781 | 118.3757 | -0.95
20.82 | 14.8932 | 2.21 | 2.2123 | 118.0503 | 0.95 | 20.82 | 16.4865 | -2.21 | -2.1714 | 118.3815 | -0.95
20.83 | 14.8957 | 2.21 | 2.2097 | 118.0588 | 0.95 | 20.83 | 16.4862 | -2.21 | -2.1683 | 118.3816 | -0.95
20.84 | 14.897 | 2.21 | 2.2083 | 118.0546 | 0.95 | 20.84 | 16.4871 | -2.21 | -2.1697 | 118.3785 | -0.95
20.85 | 14.8945 | 2.21 | 2.2104 | 118.0568 | 0.95 | 20.85 | 16.4877 | -2.21 | -2.1718 | 118.377 | -0.95
20.86 | 14.892 | 2.21 | 2.2115 | 118.0665 | 0.95 | 20.86 | 16.4868 | -2.21 | -2.1785 | 118.3613 | -0.95
20.87 | 14.8908 | 2.21 | 2.2108 | 118.0671 | 0.95 | 20.87 | 16.4843 | -2.21 | -2.1844 | 118.3497 | -0.95
20.88 | 14.8921 | 2.21 | 2.2131 | 118.0707 | 0.95 | 20.88 | 16.4836 | -2.21 | -2.1823 | 118.3536 | -0.95
20.89 | 14.8928 | 2.21 | 2.2157 | 118.0734 | 0.95 | 20.89 | 16.4853 | -2.21 | -2.1787 | 118.3528 | -0.95
20.9 | 14.8911 | 2.21 | 2.2145 | 118.0703 | 0.95 | 20.9 | 16.4867 | -2.21 | -2.1741 | 118.3518 | -0.95
20.91 | 14.8905 | 2.21 | 2.2116 | 118.0688 | 0.95 | 20.91 | 16.4853 | -2.21 | -2.1743 | 118.3647 | -0.95
20.92 | 14.89 | 2.21 | 2.2096 | 118.0666 | 0.95 | 20.92 | 16.4851 | -2.21 | -2.1777 | 118.3658 | -0.95
20.93 | 14.8904 | 2.21 | 2.2079 | 118.0678 | 0.95 | 20.93 | 16.4848 | -2.21 | -2.1792 | 118.3459 | -0.95
20.94 | 14.8933 | 2.21 | 2.2073 | 118.0658 | 0.95 | 20.94 | 16.481 | -2.21 | -2.1797 | 118.3359 | -0.95
20.95 | 14.894 | 2.21 | 2.2082 | 118.0537 | 0.95 | 20.95 | 16.4794 | -2.21 | -2.1804 | 118.3266 | -0.95
20.96 | 14.8919 | 2.21 | 2.2073 | 118.0484 | 0.95 | 20.96 | 16.4818 | -2.21 | -2.1807 | 118.3208 | -0.95
20.97 | 14.8899 | 2.21 | 2.2042 | 118.0499 | 0.95 | 20.97 | 16.4835 | -2.21 | -2.179 | 118.3189 | -0.95
20.98 | 14.8878 | 2.21 | 2.202 | 118.0459 | 0.95 | 20.98 | 16.4829 | -2.21 | -2.1775 | 118.3119 | -0.95
20.99 | 14.8867 | 2.21 | 2.2026 | 118.0472 | 0.95 | 20.99 | 16.4836 | -2.21 | -2.1793 | 118.3128 | -0.95
21 | 14.8875 | 2.21 | 2.2049 | 118.0546 | 0.95 | 21 | 16.4854 | -2.21 | -2.1841 | 118.3091 | -0.95
21.01 | 14.8881 | 2.21 | 2.2066 | 118.0454 | 0.95 | 21.01 | 16.4834 | -2.21 | -2.1878 | 118.2759 | -0.95
21.02 | 14.887 | 2.21 | 2.2076 | 118.0262 | 0.95 | 21.02 | 16.4807 | -2.21 | -2.1883 | 118.246 | -0.95
21.03 | 14.8871 | 2.21 | 2.2063 | 118.0144 | 0.95 | 21.03 | 16.4812 | -2.21 | -2.1849 | 118.2431 | -0.95
21.04 | 14.8877 | 2.21 | 2.2062 | 118.0156 | 0.95 | 21.04 | 16.4808 | -2.21 | -2.1847 | 118.243 | -0.95
21.05 | 14.8869 | 2.21 | 2.208 | 118.0203 | 0.95 | 21.05 | 16.4804 | -2.21 | -2.1869 | 118.2419 | -0.95
21.06 | 14.8876 | 2.21 | 2.2069 | 118.0193 | 0.95 | 21.06 | 16.4811 | -2.21 | -2.1884 | 118.2344 | -0.95
21.07 | 14.8894 | 2.21 | 2.2068 | 118.0229 | 0.95 | 21.07 | 16.4824 | -2.21 | -2.1898 | 118.2282 | -0.95
21.08 | 14.8869 | 2.21 | 2.2078 | 118.007 | 0.95 | 21.08 | 16.4839 | -2.21 | -2.1918 | 118.2232 | -0.95
21.09 | 14.8853 | 2.21 | 2.2075 | 117.9925 | 0.95 | 21.09 | 16.484 | -2.21 | -2.1948 | 118.2176 | -0.95
21.1 | 14.8886 | 2.21 | 2.2078 | 117.9944 | 0.95 | 21.1 | 16.4831 | -2.21 | -2.1939 | 118.2199 | -0.95
21.11 | 14.8897 | 2.21 | 2.2082 | 117.9895 | 0.95 | 21.11 | 16.4814 | -2.21 | -2.1909 | 118.2212 | -0.95
21.12 | 14.8888 | 2.21 | 2.2066 | 117.9857 | 0.95 | 21.12 | 16.4805 | -2.21 | -2.1915 | 118.2164 | -0.95
21.13 | 14.8873 | 2.21 | 2.2058 | 117.9907 | 0.95 | 21.13 | 16.4817 | -2.21 | -2.1918 | 118.2185 | -0.95
21.14 | 14.8855 | 2.21 | 2.2055 | 118.0031 | 0.95 | 21.14 | 16.4847 | -2.21 | -2.1889 | 118.2312 | -0.95
21.15 | 14.8858 | 2.21 | 2.2043 | 118.0041 | 0.95 | 21.15 | 16.4865 | -2.21 | -2.1876 | 118.2324 | -0.95
21.16 | 14.8876 | 2.21 | 2.2034 | 117.9927 | 0.95 | 21.16 | 16.4854 | -2.21 | -2.1865 | 118.2341 | -0.95
21.17 | 14.8883 | 2.21 | 2.2021 | 117.9859 | 0.95 | 21.17 | 16.4837 | -2.21 | -2.1855 | 118.2499 | -0.95
21.18 | 14.8892 | 2.21 | 2.2016 | 117.983 | 0.95 | 21.18 | 16.4815 | -2.21 | -2.1868 | 118.2602 | -0.95
21.19 | 14.8885 | 2.21 | 2.2016 | 117.9766 | 0.95 | 21.19 | 16.4803 | -2.21 | -2.1887 | 118.2714 | -0.95
21.2 | 14.8868 | 2.21 | 2.1993 | 117.9802 | 0.95 | 21.2 | 16.4814 | -2.21 | -2.189 | 118.2894 | -0.95
21.21 | 14.8886 | 2.21 | 2.1963 | 117.9909 | 0.95 | 21.21 | 16.4831 | -2.21 | -2.1885 | 118.3039 | -0.95
21.22 | 14.8902 | 2.21 | 2.1959 | 117.9878 | 0.95 | 21.22 | 16.483 | -2.21 | -2.1872 | 118.308 | -0.95
21.23 | 14.8894 | 2.21 | 2.1937 | 117.986 | 0.95 | 21.23 | 16.4811 | -2.21 | -2.186 | 118.3067 | -0.95
21.24 | 14.8877 | 2.21 | 2.1904 | 117.9871 | 0.95 | 21.24 | 16.4807 | -2.21 | -2.1873 | 118.3068 | -0.95
21.25 | 14.8879 | 2.21 | 2.1901 | 117.9856 | 0.95 | 21.25 | 16.4829 | -2.21 | -2.1891 | 118.3178 | -0.95
21.26 | 14.8901 | 2.21 | 2.1904 | 117.9974 | 0.95 | 21.26 | 16.4845 | -2.21 | -2.1867 | 118.3394 | -0.95
21.27 | 14.8917 | 2.21 | 2.1897 | 118.0017 | 0.95 | 21.27 | 16.485 | -2.21 | -2.1834 | 118.3561 | -0.95
21.28 | 14.8906 | 2.21 | 2.1879 | 117.9856 | 0.95 | 21.28 | 16.4854 | -2.21 | -2.1836 | 118.3557 | -0.95
21.29 | 14.8889 | 2.21 | 2.1869 | 117.9702 | 0.95 | 21.29 | 16.4855 | -2.21 | -2.1844 | 118.3531 | -0.95
21.3 | 14.8888 | 2.21 | 2.1871 | 117.9637 | 0.95 | 21.3 | 16.4853 | -2.21 | -2.1845 | 118.3608 | -0.95
21.31 | 14.8895 | 2.21 | 2.187 | 117.971 | 0.95 | 21.31 | 16.4829 | -2.21 | -2.1845 | 118.3718 | -0.95
21.32 | 14.8902 | 2.21 | 2.186 | 117.9829 | 0.95 | 21.32 | 16.4807 | -2.21 | -2.1843 | 118.3768 | -0.95
21.33 | 14.8919 | 2.21 | 2.1824 | 117.9934 | 0.95 | 21.33 | 16.4805 | -2.21 | -2.1853 | 118.372 | -0.95
21.34 | 14.8934 | 2.21 | 2.1796 | 118.0027 | 0.95 | 21.34 | 16.4822 | -2.21 | -2.1878 | 118.3699 | -0.95
21.35 | 14.8924 | 2.21 | 2.1803 | 118.0037 | 0.95 | 21.35 | 16.4838 | -2.21 | -2.1864 | 118.3779 | -0.95
21.36 | 14.8925 | 2.21 | 2.1819 | 118.0075 | 0.95 | 21.36 | 16.4813 | -2.21 | -2.18 | 118.3928 | -0.95
21.37 | 14.8928 | 2.21 | 2.1839 | 118.0064 | 0.95 | 21.37 | 16.4782 | -2.21 | -2.1768 | 118.4077 | -0.95
21.38 | 14.8913 | 2.21 | 2.1855 | 118.0024 | 0.95 | 21.38 | 16.4785 | -2.21 | -2.1778 | 118.4147 | -0.95
21.39 | 14.8906 | 2.21 | 2.1852 | 118.0049 | 0.95 | 21.39 | 16.4785 | -2.21 | -2.178 | 118.4171 | -0.95
21.4 | 14.8919 | 2.21 | 2.1845 | 118.0163 | 0.95 | 21.4 | 16.4784 | -2.21 | -2.1761 | 118.421 | -0.95
21.41 | 14.8922 | 2.21 | 2.1825 | 118.0198 | 0.95 | 21.41 | 16.4782 | -2.21 | -2.1738 | 118.4232 | -0.95
21.42 | 14.8912 | 2.21 | 2.1803 | 118.006 | 0.95 | 21.42 | 16.4787 | -2.21 | -2.1737 | 118.4385 | -0.95
21.43 | 14.8898 | 2.21 | 2.1824 | 118.0091 | 0.95 | 21.43 | 16.4801 | -2.21 | -2.1754 | 118.4635 | -0.95
21.44 | 14.8893 | 2.21 | 2.1833 | 118.0175 | 0.95 | 21.44 | 16.4791 | -2.21 | -2.1771 | 118.4723 | -0.95
21.45 | 14.8905 | 2.21 | 2.1815 | 118.01 | 0.95 | 21.45 | 16.477 | -2.21 | -2.1759 | 118.4743 | -0.95
21.46 | 14.8919 | 2.21 | 2.1816 | 118.0107 | 0.95 | 21.46 | 16.4731 | -2.21 | -2.1734 | 118.4733 | -0.95
21.47 | 14.8927 | 2.21 | 2.1826 | 118.0203 | 0.95 | 21.47 | 16.4663 | -2.21 | -2.171 | 118.4703 | -0.95
21.48 | 14.8935 | 2.21 | 2.1839 | 118.0358 | 0.95 | 21.48 | 16.4592 | -2.21 | -2.1704 | 118.4744 | -0.95
21.49 | 14.8945 | 2.21 | 2.1845 | 118.0553 | 0.95 | 21.49 | 16.4567 | -2.21 | -2.1741 | 118.4799 | -0.95
21.5 | 14.8946 | 2.21 | 2.184 | 118.0607 | 0.95 | 21.5 | 16.4606 | -2.21 | -2.1759 | 118.4768 | -0.95
21.51 | 14.8949 | 2.21 | 2.1862 | 118.0625 | 0.95 | 21.51 | 16.4706 | -2.21 | -2.1778 | 118.4599 | -0.95
21.52 | 14.8958 | 2.21 | 2.1901 | 118.0702 | 0.95 | 21.52 | 16.4786 | -2.21 | -2.1828 | 118.4405 | -0.95
21.53 | 14.8939 | 2.21 | 2.1935 | 118.0677 | 0.95 | 21.53 | 16.4813 | -2.21 | -2.1849 | 118.4391 | -0.95
21.54 | 14.8926 | 2.21 | 2.1955 | 118.0611 | 0.95 | 21.54 | 16.4829 | -2.21 | -2.1838 | 118.446 | -0.95
21.55 | 14.8931 | 2.21 | 2.1972 | 118.0639 | 0.95 | 21.55 | 16.4816 | -2.21 | -2.1799 | 118.4491 | -0.95
21.56 | 14.8924 | 2.21 | 2.1987 | 118.0633 | 0.95 | 21.56 | 16.4811 | -2.21 | -2.1772 | 118.4642 | -0.95
21.57 | 14.8926 | 2.21 | 2.198 | 118.0532 | 0.95 | 21.57 | 16.481 | -2.21 | -2.1785 | 118.4805 | -0.95
21.58 | 14.8905 | 2.21 | 2.1981 | 118.0505 | 0.95 | 21.58 | 16.4809 | -2.21 | -2.1817 | 118.4785 | -0.95
21.59 | 14.8881 | 2.21 | 2.1981 | 118.0542 | 0.95 | 21.59 | 16.4815 | -2.21 | -2.1842 | 118.467 | -0.95
21.6 | 14.8906 | 2.21 | 2.1978 | 118.0604 | 0.95 | 21.6 | 16.4803 | -2.21 | -2.1837 | 118.4636 | -0.95
21.61 | 14.8929 | 2.21 | 2.1994 | 118.0665 | 0.95 | 21.61 | 16.4759 | -2.21 | -2.1821 | 118.4664 | -0.95
21.62 | 14.8927 | 2.21 | 2.2022 | 118.0556 | 0.95 | 21.62 | 16.4687 | -2.21 | -2.1793 | 118.4654 | -0.95
21.63 | 14.892 | 2.21 | 2.2075 | 118.0512 | 0.95 | 21.63 | 16.4644 | -2.21 | -2.1766 | 118.4712 | -0.95
21.64 | 14.8905 | 2.21 | 2.2114 | 118.0593 | 0.95 | 21.64 | 16.4625 | -2.21 | -2.1774 | 118.4789 | -0.95
21.65 | 14.8892 | 2.21 | 2.2088 | 118.0531 | 0.95 | 21.65 | 16.4634 | -2.21 | -2.1803 | 118.478 | -0.95
21.66 | 14.8881 | 2.21 | 2.2032 | 118.0433 | 0.95 | 21.66 | 16.4716 | -2.21 | -2.1817 | 118.4817 | -0.95
21.67 | 14.8869 | 2.21 | 2.1984 | 118.0402 | 0.95 | 21.67 | 16.4814 | -2.21 | -2.1772 | 118.479 | -0.95
21.68 | 14.8885 | 2.21 | 2.1988 | 118.0348 | 0.95 | 21.68 | 16.486 | -2.21 | -2.1739 | 118.4732 | -0.95
21.69 | 14.8894 | 2.21 | 2.2029 | 118.0299 | 0.95 | 21.69 | 16.4865 | -2.21 | -2.176 | 118.4686 | -0.95
21.7 | 14.8875 | 2.21 | 2.2048 | 118.0278 | 0.95 | 21.7 | 16.4874 | -2.21 | -2.1803 | 118.4597 | -0.95
21.71 | 14.8879 | 2.21 | 2.2055 | 118.0328 | 0.95 | 21.71 | 16.4886 | -2.21 | -2.1859 | 118.4542 | -0.95
21.72 | 14.8896 | 2.21 | 2.2061 | 118.042 | 0.95 | 21.72 | 16.4885 | -2.21 | -2.1876 | 118.4429 | -0.95
21.73 | 14.8907 | 2.21 | 2.2035 | 118.0486 | 0.95 | 21.73 | 16.487 | -2.21 | -2.1868 | 118.4268 | -0.95
21.74 | 14.8896 | 2.21 | 2.2 | 118.0442 | 0.95 | 21.74 | 16.4869 | -2.21 | -2.1895 | 118.412 | -0.95
21.75 | 14.8877 | 2.21 | 2.1999 | 118.0283 | 0.95 | 21.75 | 16.4877 | -2.21 | -2.1934 | 118.3923 | -0.95
21.76 | 14.8882 | 2.21 | 2.2017 | 118.0194 | 0.95 | 21.76 | 16.4862 | -2.21 | -2.1932 | 118.3702 | -0.95
21.77 | 14.889 | 2.21 | 2.2028 | 118.0108 | 0.95 | 21.77 | 16.4827 | -2.21 | -2.1922 | 118.3444 | -0.95
21.78 | 14.8897 | 2.21 | 2.2046 | 118.0126 | 0.95 | 21.78 | 16.4807 | -2.21 | -2.1938 | 118.3216 | -0.95
21.79 | 14.8902 | 2.21 | 2.2068 | 118.0212 | 0.95 | 21.79 | 16.4816 | -2.21 | -2.1961 | 118.3006 | -0.95
21.8 | 14.8903 | 2.21 | 2.2081 | 118.0136 | 0.95 | 21.8 | 16.4831 | -2.21 | -2.1948 | 118.2822 | -0.95
21.81 | 14.8894 | 2.21 | 2.2088 | 118.0038 | 0.95 | 21.81 | 16.4831 | -2.21 | -2.1925 | 118.2717 | -0.95
21.82 | 14.8875 | 2.21 | 2.207 | 118.0054 | 0.95 | 21.82 | 16.4806 | -2.21 | -2.1899 | 118.2612 | -0.95
21.83 | 14.8867 | 2.21 | 2.201 | 117.9931 | 0.95 | 21.83 | 16.4774 | -2.21 | -2.1864 | 118.2493 | -0.95
21.84 | 14.8862 | 2.21 | 2.1985 | 117.9712 | 0.95 | 21.84 | 16.4728 | -2.21 | -2.1855 | 118.2461 | -0.95
21.85 | 14.8859 | 2.21 | 2.1998 | 117.9636 | 0.95 | 21.85 | 16.4668 | -2.21 | -2.1864 | 118.2469 | -0.95
21.86 | 14.8853 | 2.21 | 2.1992 | 117.948 | 0.95 | 21.86 | 16.4621 | -2.21 | -2.1876 | 118.2424 | -0.95
21.87 | 14.8853 | 2.21 | 2.2001 | 117.9323 | 0.95 | 21.87 | 16.4527 | -2.21 | -2.1829 | 118.2361 | -0.95
21.88 | 14.8862 | 2.21 | 2.2012 | 117.9368 | 0.95 | 21.88 | 16.4421 | -2.21 | -2.1773 | 118.2246 | -0.95
21.89 | 14.8853 | 2.21 | 2.1994 | 117.9357 | 0.95 | 21.89 | 16.4384 | -2.21 | -2.1781 | 118.2068 | -0.95
21.9 | 14.8845 | 2.21 | 2.1967 | 117.9315 | 0.95 | 21.9 | 16.4374 | -2.21 | -2.1795 | 118.1839 | -0.95
21.91 | 14.8856 | 2.21 | 2.1956 | 117.94 | 0.95 | 21.91 | 16.4412 | -2.21 | -2.185 | 118.168 | -0.95
21.92 | 14.8885 | 2.21 | 2.1973 | 117.9477 | 0.95 | 21.92 | 16.4633 | -2.21 | -2.1942 | 118.1592 | -0.95
21.93 | 14.8917 | 2.21 | 2.2021 | 117.9563 | 0.95 | 21.93 | 16.4866 | -2.21 | -2.2001 | 118.1522 | -0.95
21.94 | 14.8928 | 2.21 | 2.2048 | 117.9594 | 0.95 | 21.94 | 16.4936 | -2.21 | -2.2018 | 118.155 | -0.95
21.95 | 14.8926 | 2.21 | 2.2049 | 117.9477 | 0.95 | 21.95 | 16.496 | -2.21 | -2.2004 | 118.1587 | -0.95
21.96 | 14.8935 | 2.21 | 2.2049 | 117.9331 | 0.95 | 21.96 | 16.4966 | -2.21 | -2.1984 | 118.1536 | -0.95
21.97 | 14.8938 | 2.21 | 2.204 | 117.9337 | 0.95 | 21.97 | 16.4979 | -2.21 | -2.1944 | 118.1567 | -0.95
21.98 | 14.8925 | 2.21 | 2.2016 | 117.9409 | 0.95 | 21.98 | 16.4995 | -2.21 | -2.1925 | 118.1548 | -0.95
21.99 | 14.8901 | 2.21 | 2.1995 | 117.9486 | 0.95 | 21.99 | 16.5003 | -2.21 | -2.1941 | 118.1418 | -0.95
22 | 14.889 | 2.21 | 2.1992 | 117.9538 | 0.95 | 22 | 16.5 | -2.21 | -2.1927 | 118.1455 | -0.95
22.01 | 14.892 | 2.21 | 2.1987 | 117.9517 | 0.95 | 22.01 | 16.4982 | -2.21 | -2.1912 | 118.1517 | -0.95
22.02 | 14.8945 | 2.21 | 2.1998 | 117.9469 | 0.95 | 22.02 | 16.4956 | -2.21 | -2.1891 | 118.1628 | -0.95
22.03 | 14.8923 | 2.21 | 2.2033 | 117.9215 | 0.95 | 22.03 | 16.4949 | -2.21 | -2.1886 | 118.1791 | -0.95
22.04 | 14.8891 | 2.21 | 2.206 | 117.91 | 0.95 | 22.04 | 16.4971 | -2.21 | -2.1897 | 118.185 | -0.95
22.05 | 14.8892 | 2.21 | 2.2057 | 117.9215 | 0.95 | 22.05 | 16.4985 | -2.21 | -2.1877 | 118.1818 | -0.95
22.06 | 14.8901 | 2.21 | 2.2053 | 117.9244 | 0.95 | 22.06 | 16.4966 | -2.21 | -2.1868 | 118.178 | -0.95
22.07 | 14.8903 | 2.21 | 2.2057 | 117.9295 | 0.95 | 22.07 | 16.4928 | -2.21 | -2.1946 | 118.1707 | -0.95
22.08 | 14.8908 | 2.21 | 2.2061 | 117.9283 | 0.95 | 22.08 | 16.4904 | -2.21 | -2.2044 | 118.161 | -0.95
22.09 | 14.8917 | 2.21 | 2.2059 | 117.9155 | 0.95 | 22.09 | 16.4924 | -2.21 | -2.2077 | 118.1593 | -0.95
22.1 | 14.8904 | 2.21 | 2.2059 | 117.8977 | 0.95 | 22.1 | 16.494 | -2.21 | -2.2066 | 118.1579 | -0.95
22.11 | 14.889 | 2.21 | 2.2068 | 117.8926 | 0.95 | 22.11 | 16.4917 | -2.21 | -2.203 | 118.1626 | -0.95
22.12 | 14.8892 | 2.21 | 2.205 | 117.8885 | 0.95 | 22.12 | 16.4906 | -2.21 | -2.1979 | 118.1655 | -0.95
22.13 | 14.8862 | 2.21 | 2.2007 | 117.8708 | 0.95 | 22.13 | 16.4911 | -2.21 | -2.1914 | 118.1706 | -0.95
22.14 | 14.8823 | 2.21 | 2.1972 | 117.8629 | 0.95 | 22.14 | 16.492 | -2.21 | -2.1883 | 118.1757 | -0.95
22.15 | 14.8817 | 2.21 | 2.1958 | 117.8675 | 0.95 | 22.15 | 16.4936 | -2.21 | -2.1906 | 118.1745 | -0.95
22.16 | 14.8832 | 2.21 | 2.1955 | 117.8723 | 0.95 | 22.16 | 16.4949 | -2.21 | -2.193 | 118.1777 | -0.95
22.17 | 14.886 | 2.21 | 2.1977 | 117.8784 | 0.95 | 22.17 | 16.4955 | -2.21 | -2.1913 | 118.1959 | -0.95
22.18 | 14.8896 | 2.21 | 2.2051 | 117.8868 | 0.95 | 22.18 | 16.4956 | -2.21 | -2.1904 | 118.2131 | -0.95
22.19 | 14.8934 | 2.21 | 2.2106 | 117.9022 | 0.95 | 22.19 | 16.4969 | -2.21 | -2.1894 | 118.2128 | -0.95
22.2 | 14.8967 | 2.21 | 2.2079 | 117.9067 | 0.95 | 22.2 | 16.4978 | -2.21 | -2.1864 | 118.2069 | -0.95
22.21 | 14.8988 | 2.21 | 2.204 | 117.8969 | 0.95 | 22.21 | 16.4964 | -2.21 | -2.1882 | 118.1987 | -0.95
22.22 | 14.8975 | 2.21 | 2.2032 | 117.899 | 0.95 | 22.22 | 16.4967 | -2.21 | -2.1942 | 118.1816 | -0.95
22.23 | 14.8926 | 2.21 | 2.2011 | 117.9057 | 0.95 | 22.23 | 16.4969 | -2.21 | -2.1985 | 118.1596 | -0.95
22.24 | 14.8883 | 2.21 | 2.1998 | 117.908 | 0.95 | 22.24 | 16.4945 | -2.21 | -2.2015 | 118.1459 | -0.95
22.25 | 14.8874 | 2.21 | 2.2015 | 117.9134 | 0.95 | 22.25 | 16.4924 | -2.21 | -2.204 | 118.1371 | -0.95
22.26 | 14.8892 | 2.21 | 2.2013 | 117.9166 | 0.95 | 22.26 | 16.4924 | -2.21 | -2.2069 | 118.1237 | -0.95
22.27 | 14.8922 | 2.21 | 2.2014 | 117.9133 | 0.95 | 22.27 | 16.4924 | -2.21 | -2.2041 | 118.1165 | -0.95
22.28 | 14.8951 | 2.21 | 2.2041 | 117.9207 | 0.95 | 22.28 | 16.4909 | -2.21 | -2.1967 | 118.1234 | -0.95
22.29 | 14.8942 | 2.21 | 2.2055 | 117.9162 | 0.95 | 22.29 | 16.4915 | -2.21 | -2.1947 | 118.1166 | -0.95
22.3 | 14.8906 | 2.21 | 2.2041 | 117.8985 | 0.95 | 22.3 | 16.4943 | -2.21 | -2.1929 | 118.1087 | -0.95
22.31 | 14.8912 | 2.21 | 2.2022 | 117.9119 | 0.95 | 22.31 | 16.4965 | -2.21 | -2.1899 | 118.1179 | -0.95
22.32 | 14.8923 | 2.21 | 2.2009 | 117.9263 | 0.95 | 22.32 | 16.4955 | -2.21 | -2.1906 | 118.1164 | -0.95
22.33 | 14.8905 | 2.21 | 2.2005 | 117.9135 | 0.95 | 22.33 | 16.4937 | -2.21 | -2.1957 | 118.1009 | -0.95
22.34 | 14.8892 | 2.21 | 2.1999 | 117.9032 | 0.95 | 22.34 | 16.493 | -2.21 | -2.199 | 118.0928 | -0.95
22.35 | 14.8903 | 2.21 | 2.2006 | 117.9097 | 0.95 | 22.35 | 16.492 | -2.21 | -2.1974 | 118.1003 | -0.95
22.36 | 14.8923 | 2.21 | 2.204 | 117.9204 | 0.95 | 22.36 | 16.4913 | -2.21 | -2.1974 | 118.1095 | -0.95
22.37 | 14.8923 | 2.21 | 2.2076 | 117.9217 | 0.95 | 22.37 | 16.4914 | -2.21 | -2.1964 | 118.1201 | -0.95
22.38 | 14.8917 | 2.21 | 2.2087 | 117.9188 | 0.95 | 22.38 | 16.4924 | -2.21 | -2.1935 | 118.1211 | -0.95
22.39 | 14.8925 | 2.21 | 2.2073 | 117.9185 | 0.95 | 22.39 | 16.4935 | -2.21 | -2.192 | 118.1133 | -0.95
22.4 | 14.8932 | 2.21 | 2.2052 | 117.92 | 0.95 | 22.4 | 16.494 | -2.21 | -2.1917 | 118.1026 | -0.95
22.41 | 14.8924 | 2.21 | 2.2048 | 117.9257 | 0.95 | 22.41 | 16.4939 | -2.21 | -2.1956 | 118.0876 | -0.95
22.42 | 14.8926 | 2.21 | 2.2081 | 117.9385 | 0.95 | 22.42 | 16.4937 | -2.21 | -2.1967 | 118.0878 | -0.95
22.43 | 14.8933 | 2.21 | 2.2104 | 117.9384 | 0.95 | 22.43 | 16.4926 | -2.21 | -2.1949 | 118.0966 | -0.95
22.44 | 14.8929 | 2.21 | 2.2107 | 117.9282 | 0.95 | 22.44 | 16.4929 | -2.21 | -2.1961 | 118.102 | -0.95
22.45 | 14.8927 | 2.21 | 2.2107 | 117.9283 | 0.95 | 22.45 | 16.4949 | -2.21 | -2.198 | 118.0999 | -0.95
22.46 | 14.8928 | 2.21 | 2.209 | 117.9342 | 0.95 | 22.46 | 16.4971 | -2.21 | -2.2008 | 118.0988 | -0.95
22.47 | 14.8924 | 2.21 | 2.2062 | 117.9298 | 0.95 | 22.47 | 16.4972 | -2.21 | -2.2035 | 118.0899 | -0.95
22.48 | 14.8897 | 2.21 | 2.2041 | 117.9311 | 0.95 | 22.48 | 16.4972 | -2.21 | -2.2032 | 118.089 | -0.95
22.49 | 14.8872 | 2.21 | 2.2017 | 117.9359 | 0.95 | 22.49 | 16.4978 | -2.21 | -2.2027 | 118.1028 | -0.95
22.5 | 14.8873 | 2.21 | 2.2011 | 117.9318 | 0.95 | 22.5 | 16.497 | -2.21 | -2.2011 | 118.118 | -0.95
22.51 | 14.8903 | 2.21 | 2.2036 | 117.9401 | 0.95 | 22.51 | 16.4975 | -2.21 | -2.1985 | 118.1347 | -0.95
22.52 | 14.8919 | 2.21 | 2.2067 | 117.9505 | 0.95 | 22.52 | 16.498 | -2.21 | -2.1948 | 118.1444 | -0.95
22.53 | 14.892 | 2.21 | 2.208 | 117.93 | 0.95 | 22.53 | 16.4972 | -2.21 | -2.1929 | 118.1358 | -0.95
22.54 | 14.8927 | 2.21 | 2.2072 | 117.9201 | 0.95 | 22.54 | 16.4954 | -2.21 | -2.1937 | 118.1176 | -0.95
22.55 | 14.8923 | 2.21 | 2.2062 | 117.9431 | 0.95 | 22.55 | 16.4935 | -2.21 | -2.1925 | 118.1139 | -0.95
22.56 | 14.8916 | 2.21 | 2.206 | 117.9563 | 0.95 | 22.56 | 16.4927 | -2.21 | -2.1946 | 118.1119 | -0.95
22.57 | 14.8909 | 2.21 | 2.206 | 117.9635 | 0.95 | 22.57 | 16.4944 | -2.21 | -2.1993 | 118.0976 | -0.95
22.58 | 14.8918 | 2.21 | 2.2056 | 117.9672 | 0.95 | 22.58 | 16.4963 | -2.21 | -2.2018 | 118.0822 | -0.95
22.59 | 14.893 | 2.21 | 2.2072 | 117.9738 | 0.95 | 22.59 | 16.4971 | -2.21 | -2.2004 | 118.0787 | -0.95
22.6 | 14.8928 | 2.21 | 2.2099 | 117.9834 | 0.95 | 22.6 | 16.4973 | -2.21 | -2.1965 | 118.0901 | -0.95
22.61 | 14.8934 | 2.21 | 2.2116 | 117.9794 | 0.95 | 22.61 | 16.496 | -2.21 | -2.1916 | 118.1149 | -0.95
22.62 | 14.8937 | 2.21 | 2.2123 | 117.9694 | 0.95 | 22.62 | 16.4938 | -2.21 | -2.1883 | 118.1346 | -0.95
22.63 | 14.8921 | 2.21 | 2.2121 | 117.9682 | 0.95 | 22.63 | 16.4945 | -2.21 | -2.1865 | 118.1421 | -0.95
22.64 | 14.891 | 2.21 | 2.2111 | 117.972 | 0.95 | 22.64 | 16.4971 | -2.21 | -2.1855 | 118.1405 | -0.95
22.65 | 14.8907 | 2.21 | 2.2108 | 117.9816 | 0.95 | 22.65 | 16.4987 | -2.21 | -2.187 | 118.1344 | -0.95
22.66 | 14.891 | 2.21 | 2.211 | 117.9977 | 0.95 | 22.66 | 16.5 | -2.21 | -2.1878 | 118.125 | -0.95
22.67 | 14.8923 | 2.21 | 2.211 | 117.9953 | 0.95 | 22.67 | 16.5001 | -2.21 | -2.1893 | 118.1097 | -0.95
22.68 | 14.8912 | 2.21 | 2.2125 | 117.972 | 0.95 | 22.68 | 16.499 | -2.21 | -2.1924 | 118.0961 | -0.95
22.69 | 14.8887 | 2.21 | 2.2132 | 117.9571 | 0.95 | 22.69 | 16.4974 | -2.21 | -2.1961 | 118.0869 | -0.95
22.7 | 14.8876 | 2.21 | 2.2103 | 117.9528 | 0.95 | 22.7 | 16.4942 | -2.21 | -2.1989 | 118.0912 | -0.95
22.71 | 14.8883 | 2.21 | 2.2073 | 117.9507 | 0.95 | 22.71 | 16.4922 | -2.21 | -2.1984 | 118.1024 | -0.95
22.72 | 14.8888 | 2.21 | 2.2073 | 117.952 | 0.95 | 22.72 | 16.4953 | -2.21 | -2.1953 | 118.1025 | -0.95
22.73 | 14.8875 | 2.21 | 2.2071 | 117.9494 | 0.95 | 22.73 | 16.4975 | -2.21 | -2.1925 | 118.0892 | -0.95
22.74 | 14.887 | 2.21 | 2.2048 | 117.951 | 0.95 | 22.74 | 16.4967 | -2.21 | -2.1918 | 118.0764 | -0.95
22.75 | 14.8876 | 2.21 | 2.2035 | 117.9509 | 0.95 | 22.75 | 16.4962 | -2.21 | -2.194 | 118.0676 | -0.95
22.76 | 14.8868 | 2.21 | 2.2034 | 117.9341 | 0.95 | 22.76 | 16.4941 | -2.21 | -2.1979 | 118.0618 | -0.95
22.77 | 14.885 | 2.21 | 2.2056 | 117.9287 | 0.95 | 22.77 | 16.4939 | -2.21 | -2.204 | 118.0615 | -0.95
22.78 | 14.8887 | 2.21 | 2.2095 | 117.9574 | 0.95 | 22.78 | 16.495 | -2.21 | -2.2041 | 118.0563 | -0.95
22.79 | 14.8936 | 2.21 | 2.212 | 117.9861 | 0.95 | 22.79 | 16.4956 | -2.21 | -2.1977 | 118.0534 | -0.95
22.8 | 14.8938 | 2.21 | 2.213 | 117.9867 | 0.95 | 22.8 | 16.496 | -2.21 | -2.1944 | 118.0589 | -0.95
22.81 | 14.8931 | 2.21 | 2.2146 | 117.9856 | 0.95 | 22.81 | 16.4954 | -2.21 | -2.1907 | 118.0688 | -0.95
22.82 | 14.8924 | 2.21 | 2.2155 | 117.9865 | 0.95 | 22.82 | 16.4927 | -2.21 | -2.188 | 118.0764 | -0.95
22.83 | 14.8918 | 2.21 | 2.2121 | 117.9702 | 0.95 | 22.83 | 16.4903 | -2.21 | -2.1894 | 118.0733 | -0.95
22.84 | 14.8922 | 2.21 | 2.21 | 117.9571 | 0.95 | 22.84 | 16.4929 | -2.21 | -2.1913 | 118.0716 | -0.95
22.85 | 14.8913 | 2.21 | 2.2112 | 117.9604 | 0.95 | 22.85 | 16.4964 | -2.21 | -2.1922 | 118.0658 | -0.95
22.86 | 14.8895 | 2.21 | 2.2104 | 117.9654 | 0.95 | 22.86 | 16.4971 | -2.21 | -2.1933 | 118.0608 | -0.95
22.87 | 14.8904 | 2.21 | 2.2093 | 117.967 | 0.95 | 22.87 | 16.4944 | -2.21 | -2.195 | 118.0702 | -0.95
22.88 | 14.8927 | 2.21 | 2.2133 | 117.9751 | 0.95 | 22.88 | 16.4923 | -2.21 | -2.1967 | 118.0703 | -0.95
22.89 | 14.8923 | 2.21 | 2.2156 | 117.9725 | 0.95 | 22.89 | 16.4934 | -2.21 | -2.1967 | 118.0668 | -0.95
22.9 | 14.89 | 2.21 | 2.2119 | 117.9599 | 0.95 | 22.9 | 16.4955 | -2.21 | -2.1948 | 118.0653 | -0.95
22.91 | 14.8888 | 2.21 | 2.209 | 117.964 | 0.95 | 22.91 | 16.4959 | -2.21 | -2.1933 | 118.0582 | -0.95
22.92 | 14.8884 | 2.21 | 2.2084 | 117.9703 | 0.95 | 22.92 | 16.4955 | -2.21 | -2.1943 | 118.0732 | -0.95
22.93 | 14.8911 | 2.21 | 2.2091 | 117.9614 | 0.95 | 22.93 | 16.4958 | -2.21 | -2.1952 | 118.0988 | -0.95
22.94 | 14.8948 | 2.21 | 2.2116 | 117.9624 | 0.95 | 22.94 | 16.4966 | -2.21 | -2.1947 | 118.1211 | -0.95
22.95 | 14.8951 | 2.21 | 2.2143 | 117.9812 | 0.95 | 22.95 | 16.4973 | -2.21 | -2.1917 | 118.1452 | -0.95
22.96 | 14.8934 | 2.21 | 2.2137 | 117.9797 | 0.95 | 22.96 | 16.4979 | -2.21 | -2.1878 | 118.1629 | -0.95
22.97 | 14.8917 | 2.21 | 2.2123 | 117.9679 | 0.95 | 22.97 | 16.4979 | -2.21 | -2.1877 | 118.1637 | -0.95
22.98 | 14.8904 | 2.21 | 2.2098 | 117.9632 | 0.95 | 22.98 | 16.4969 | -2.21 | -2.1883 | 118.1597 | -0.95
22.99 | 14.8893 | 2.21 | 2.2075 | 117.9571 | 0.95 | 22.99 | 16.4958 | -2.21 | -2.1872 | 118.1675 | -0.95
23 | 14.8897 | 2.21 | 2.209 | 117.9501 | 0.95 | 23 | 16.4956 | -2.21 | -2.1877 | 118.1697 | -0.95
23.01 | 14.89 | 2.21 | 2.2103 | 117.9411 | 0.95 | 23.01 | 16.4965 | -2.21 | -2.1913 | 118.1685 | -0.95
23.02 | 14.8898 | 2.21 | 2.2109 | 117.9359 | 0.95 | 23.02 | 16.4966 | -2.21 | -2.1938 | 118.1737 | -0.95
23.03 | 14.891 | 2.21 | 2.2107 | 117.9388 | 0.95 | 23.03 | 16.4955 | -2.21 | -2.1907 | 118.1833 | -0.95
23.04 | 14.8936 | 2.21 | 2.2094 | 117.9443 | 0.95 | 23.04 | 16.4951 | -2.21 | -2.1861 | 118.1928 | -0.95
23.05 | 14.8936 | 2.21 | 2.2112 | 117.949 | 0.95 | 23.05 | 16.4953 | -2.21 | -2.1819 | 118.196 | -0.95
23.06 | 14.8923 | 2.21 | 2.2137 | 117.9574 | 0.95 | 23.06 | 16.4958 | -2.21 | -2.1765 | 118.1943 | -0.95
23.07 | 14.8932 | 2.21 | 2.2138 | 117.9667 | 0.95 | 23.07 | 16.4974 | -2.21 | -2.1731 | 118.2072 | -0.95
23.08 | 14.8952 | 2.21 | 2.2142 | 117.9742 | 0.95 | 23.08 | 16.497 | -2.21 | -2.1749 | 118.2121 | -0.95
23.09 | 14.8969 | 2.21 | 2.2158 | 117.9767 | 0.95 | 23.09 | 16.4952 | -2.21 | -2.1786 | 118.1986 | -0.95
23.1 | 14.8979 | 2.21 | 2.2173 | 117.9822 | 0.95 | 23.1 | 16.4963 | -2.21 | -2.1828 | 118.1772 | -0.95
23.11 | 14.8977 | 2.21 | 2.2173 | 117.9897 | 0.95 | 23.11 | 16.4976 | -2.21 | -2.1873 | 118.1497 | -0.95
23.12 | 14.8962 | 2.21 | 2.2156 | 117.9811 | 0.95 | 23.12 | 16.4963 | -2.21 | -2.1871 | 118.138 | -0.95
23.13 | 14.8933 | 2.21 | 2.215 | 117.9689 | 0.95 | 23.13 | 16.4968 | -2.21 | -2.184 | 118.1393 | -0.95
23.14 | 14.8917 | 2.21 | 2.2134 | 117.9668 | 0.95 | 23.14 | 16.498 | -2.21 | -2.1806 | 118.1392 | -0.95
23.15 | 14.8914 | 2.21 | 2.2118 | 117.9655 | 0.95 | 23.15 | 16.4975 | -2.21 | -2.1765 | 118.1427 | -0.95
23.16 | 14.8898 | 2.21 | 2.2107 | 117.9496 | 0.95 | 23.16 | 16.4993 | -2.21 | -2.1768 | 118.154 | -0.95
23.17 | 14.8894 | 2.21 | 2.2088 | 117.9383 | 0.95 | 23.17 | 16.5017 | -2.21 | -2.1781 | 118.1699 | -0.95
23.18 | 14.8904 | 2.21 | 2.2106 | 117.9403 | 0.95 | 23.18 | 16.5027 | -2.21 | -2.1777 | 118.1779 | -0.95
23.19 | 14.89 | 2.21 | 2.2127 | 117.9353 | 0.95 | 23.19 | 16.5032 | -2.21 | -2.1801 | 118.1728 | -0.95
23.2 | 14.8891 | 2.21 | 2.2126 | 117.9319 | 0.95 | 23.2 | 16.5031 | -2.21 | -2.1844 | 118.1669 | -0.95
23.21 | 14.889 | 2.21 | 2.213 | 117.9375 | 0.95 | 23.21 | 16.503 | -2.21 | -2.1877 | 118.1666 | -0.95
23.22 | 14.8894 | 2.21 | 2.2135 | 117.9379 | 0.95 | 23.22 | 16.5044 | -2.21 | -2.193 | 118.1718 | -0.95
23.23 | 14.8895 | 2.21 | 2.212 | 117.941 | 0.95 | 23.23 | 16.5058 | -2.21 | -2.199 | 118.1744 | -0.95
23.24 | 14.8899 | 2.21 | 2.2101 | 117.9404 | 0.95 | 23.24 | 16.508 | -2.21 | -2.2004 | 118.1799 | -0.95
23.25 | 14.8913 | 2.21 | 2.2119 | 117.9351 | 0.95 | 23.25 | 16.5089 | -2.21 | -2.1954 | 118.185 | -0.95
23.26 | 14.8913 | 2.21 | 2.2142 | 117.9396 | 0.95 | 23.26 | 16.5055 | -2.21 | -2.1866 | 118.1836 | -0.95
23.27 | 14.8892 | 2.21 | 2.2125 | 117.9338 | 0.95 | 23.27 | 16.5044 | -2.21 | -2.1802 | 118.1972 | -0.95
23.28 | 14.8899 | 2.21 | 2.2073 | 117.9302 | 0.95 | 23.28 | 16.5052 | -2.21 | -2.1753 | 118.2202 | -0.95
23.29 | 14.8909 | 2.21 | 2.2035 | 117.9217 | 0.95 | 23.29 | 16.5051 | -2.21 | -2.17 | 118.2353 | -0.95
23.3 | 14.8886 | 2.21 | 2.2031 | 117.906 | 0.95 | 23.3 | 16.508 | -2.21 | -2.1673 | 118.2423 | -0.95
23.31 | 14.8867 | 2.21 | 2.2041 | 117.9149 | 0.95 | 23.31 | 16.5111 | -2.21 | -2.1676 | 118.2387 | -0.95
23.32 | 14.8862 | 2.21 | 2.2053 | 117.931 | 0.95 | 23.32 | 16.5102 | -2.21 | -2.1692 | 118.2274 | -0.95
23.33 | 14.8873 | 2.21 | 2.2071 | 117.9313 | 0.95 | 23.33 | 16.5067 | -2.21 | -2.1736 | 118.2073 | -0.95
23.34 | 14.8898 | 2.21 | 2.21 | 117.9412 | 0.95 | 23.34 | 16.5023 | -2.21 | -2.1807 | 118.1793 | -0.95
23.35 | 14.8935 | 2.21 | 2.2132 | 117.9566 | 0.95 | 23.35 | 16.5012 | -2.21 | -2.1865 | 118.1612 | -0.95
23.36 | 14.895 | 2.21 | 2.2144 | 117.9447 | 0.95 | 23.36 | 16.5026 | -2.21 | -2.1902 | 118.1567 | -0.95
23.37 | 14.8923 | 2.21 | 2.2137 | 117.9277 | 0.95 | 23.37 | 16.5021 | -2.21 | -2.1922 | 118.1539 | -0.95
23.38 | 14.8915 | 2.21 | 2.2122 | 117.9389 | 0.95 | 23.38 | 16.501 | -2.21 | -2.1915 | 118.1558 | -0.95
23.39 | 14.8923 | 2.21 | 2.2111 | 117.9532 | 0.95 | 23.39 | 16.5006 | -2.21 | -2.1916 | 118.1561 | -0.95
23.4 | 14.8908 | 2.21 | 2.2092 | 117.9531 | 0.95 | 23.4 | 16.5017 | -2.21 | -2.1905 | 118.1593 | -0.95
23.41 | 14.89 | 2.21 | 2.2073 | 117.9577 | 0.95 | 23.41 | 16.5027 | -2.21 | -2.1855 | 118.1718 | -0.95
23.42 | 14.8904 | 2.21 | 2.2088 | 117.9585 | 0.95 | 23.42 | 16.5031 | -2.21 | -2.1779 | 118.1827 | -0.95
23.43 | 14.8909 | 2.21 | 2.2109 | 117.9638 | 0.95 | 23.43 | 16.5029 | -2.21 | -2.1773 | 118.1801 | -0.95
23.44 | 14.8921 | 2.21 | 2.2113 | 117.9584 | 0.95 | 23.44 | 16.5026 | -2.21 | -2.1839 | 118.1777 | -0.95
23.45 | 14.8929 | 2.21 | 2.2122 | 117.946 | 0.95 | 23.45 | 16.5039 | -2.21 | -2.1898 | 118.1781 | -0.95
23.46 | 14.893 | 2.21 | 2.2115 | 117.9497 | 0.95 | 23.46 | 16.5044 | -2.21 | -2.1946 | 118.1646 | -0.95
23.47 | 14.8909 | 2.21 | 2.2093 | 117.9447 | 0.95 | 23.47 | 16.5028 | -2.21 | -2.198 | 118.1334 | -0.95
23.48 | 14.8886 | 2.21 | 2.2084 | 117.9629 | 0.95 | 23.48 | 16.5017 | -2.21 | -2.1985 | 118.1187 | -0.95
23.49 | 14.8885 | 2.21 | 2.2085 | 117.9895 | 0.95 | 23.49 | 16.5029 | -2.21 | -2.1973 | 118.1289 | -0.95
23.5 | 14.8886 | 2.21 | 2.2102 | 117.9836 | 0.95 | 23.5 | 16.5053 | -2.21 | -2.1972 | 118.1337 | -0.95
23.51 | 14.8911 | 2.21 | 2.2135 | 117.9869 | 0.95 | 23.51 | 16.5059 | -2.21 | -2.1967 | 118.1444 | -0.95
23.52 | 14.8946 | 2.21 | 2.2167 | 118.0006 | 0.95 | 23.52 | 16.5047 | -2.21 | -2.1988 | 118.1519 | -0.95
23.53 | 14.8959 | 2.21 | 2.219 | 117.9924 | 0.95 | 23.53 | 16.5037 | -2.21 | -2.199 | 118.164 | -0.95
23.54 | 14.8972 | 2.21 | 2.2187 | 117.9999 | 0.95 | 23.54 | 16.5041 | -2.21 | -2.1946 | 118.1789 | -0.95
23.55 | 14.8973 | 2.21 | 2.2154 | 118.0194 | 0.95 | 23.55 | 16.5053 | -2.21 | -2.191 | 118.1717 | -0.95
23.56 | 14.8944 | 2.21 | 2.212 | 118.0185 | 0.95 | 23.56 | 16.5058 | -2.21 | -2.1877 | 118.1716 | -0.95
23.57 | 14.8924 | 2.21 | 2.2086 | 118.0265 | 0.95 | 23.57 | 16.5054 | -2.21 | -2.19 | 118.1655 | -0.95
23.58 | 14.8925 | 2.21 | 2.2085 | 118.0335 | 0.95 | 23.58 | 16.5043 | -2.21 | -2.1965 | 118.1517 | -0.95
23.59 | 14.8927 | 2.21 | 2.2109 | 118.0243 | 0.95 | 23.59 | 16.5032 | -2.21 | -2.2019 | 118.1449 | -0.95
23.6 | 14.8916 | 2.21 | 2.2129 | 118.016 | 0.95 | 23.6 | 16.5029 | -2.21 | -2.2057 | 118.1375 | -0.95
23.61 | 14.8921 | 2.21 | 2.2158 | 118.0238 | 0.95 | 23.61 | 16.5036 | -2.21 | -2.2068 | 118.1338 | -0.95
23.62 | 14.8926 | 2.21 | 2.217 | 118.0205 | 0.95 | 23.62 | 16.506 | -2.21 | -2.2013 | 118.1529 | -0.95
23.63 | 14.8926 | 2.21 | 2.2158 | 118.0148 | 0.95 | 23.63 | 16.5091 | -2.21 | -2.1939 | 118.1771 | -0.95
23.64 | 14.8921 | 2.21 | 2.216 | 118.025 | 0.95 | 23.64 | 16.5088 | -2.21 | -2.1908 | 118.1705 | -0.95
23.65 | 14.8897 | 2.21 | 2.2167 | 118.0272 | 0.95 | 23.65 | 16.506 | -2.21 | -2.1916 | 118.1629 | -0.95
23.66 | 14.8894 | 2.21 | 2.2162 | 118.0224 | 0.95 | 23.66 | 16.504 | -2.21 | -2.1962 | 118.1633 | -0.95
23.67 | 14.8916 | 2.21 | 2.2167 | 118.0292 | 0.95 | 23.67 | 16.5074 | -2.21 | -2.2026 | 118.1335 | -0.95
23.68 | 14.893 | 2.21 | 2.2164 | 118.0315 | 0.95 | 23.68 | 16.5112 | -2.21 | -2.2053 | 118.1048 | -0.95
23.69 | 14.8927 | 2.21 | 2.2162 | 118.0249 | 0.95 | 23.69 | 16.5107 | -2.21 | -2.2027 | 118.121 | -0.95
23.7 | 14.8922 | 2.21 | 2.2157 | 118.0225 | 0.95 | 23.7 | 16.5094 | -2.21 | -2.2003 | 118.1386 | -0.95
23.71 | 14.8904 | 2.21 | 2.2139 | 118.0238 | 0.95 | 23.71 | 16.5072 | -2.21 | -2.2001 | 118.1488 | -0.95
23.72 | 14.8878 | 2.21 | 2.2131 | 118.0324 | 0.95 | 23.72 | 16.5087 | -2.21 | -2.1998 | 118.1744 | -0.95
23.73 | 14.8878 | 2.21 | 2.2104 | 118.0165 | 0.95 | 23.73 | 16.5128 | -2.21 | -2.1966 | 118.1978 | -0.95
23.74 | 14.8889 | 2.21 | 2.2085 | 117.9972 | 0.95 | 23.74 | 16.5131 | -2.21 | -2.1919 | 118.2024 | -0.95
23.75 | 14.889 | 2.21 | 2.2107 | 117.9958 | 0.95 | 23.75 | 16.5115 | -2.21 | -2.1888 | 118.2122 | -0.95
23.76 | 14.8892 | 2.21 | 2.212 | 117.9867 | 0.95 | 23.76 | 16.5099 | -2.21 | -2.189 | 118.2327 | -0.95
23.77 | 14.8889 | 2.21 | 2.2129 | 117.9853 | 0.95 | 23.77 | 16.5099 | -2.21 | -2.1915 | 118.2331 | -0.95
23.78 | 14.8903 | 2.21 | 2.2135 | 117.9945 | 0.95 | 23.78 | 16.5106 | -2.21 | -2.1932 | 118.229 | -0.95
23.79 | 14.8912 | 2.21 | 2.2149 | 117.9977 | 0.95 | 23.79 | 16.5109 | -2.21 | -2.195 | 118.2243 | -0.95
23.8 | 14.8901 | 2.21 | 2.2166 | 117.9949 | 0.95 | 23.8 | 16.5116 | -2.21 | -2.1961 | 118.219 | -0.95
23.81 | 14.8895 | 2.21 | 2.2158 | 117.9889 | 0.95 | 23.81 | 16.5115 | -2.21 | -2.1939 | 118.2297 | -0.95
23.82 | 14.8896 | 2.21 | 2.2138 | 117.9841 | 0.95 | 23.82 | 16.5113 | -2.21 | -2.1896 | 118.2154 | -0.95
23.83 | 14.8886 | 2.21 | 2.2137 | 117.9767 | 0.95 | 23.83 | 16.5119 | -2.21 | -2.1886 | 118.1957 | -0.95
23.84 | 14.8872 | 2.21 | 2.2149 | 117.9681 | 0.95 | 23.84 | 16.5137 | -2.21 | -2.1954 | 118.2037 | -0.95
23.85 | 14.8884 | 2.21 | 2.2133 | 117.9671 | 0.95 | 23.85 | 16.5152 | -2.21 | -2.2017 | 118.2034 | -0.95
23.86 | 14.8901 | 2.21 | 2.2105 | 117.9747 | 0.95 | 23.86 | 16.5153 | -2.21 | -2.2006 | 118.1876 | -0.95
23.87 | 14.8915 | 2.21 | 2.2065 | 117.9805 | 0.95 | 23.87 | 16.5136 | -2.21 | -2.1927 | 118.1958 | -0.95
23.88 | 14.8919 | 2.21 | 2.2071 | 117.9892 | 0.95 | 23.88 | 16.5114 | -2.21 | -2.1846 | 118.2194 | -0.95
23.89 | 14.8922 | 2.21 | 2.2113 | 118.0104 | 0.95 | 23.89 | 16.5122 | -2.21 | -2.1841 | 118.2319 | -0.95
23.9 | 14.8932 | 2.21 | 2.2128 | 118.0282 | 0.95 | 23.9 | 16.5142 | -2.21 | -2.1851 | 118.241 | -0.95
23.91 | 14.8948 | 2.21 | 2.212 | 118.0346 | 0.95 | 23.91 | 16.5141 | -2.21 | -2.1828 | 118.2407 | -0.95
23.92 | 14.8967 | 2.21 | 2.2101 | 118.0322 | 0.95 | 23.92 | 16.514 | -2.21 | -2.1826 | 118.2218 | -0.95
23.93 | 14.8955 | 2.21 | 2.2076 | 118.0206 | 0.95 | 23.93 | 16.5164 | -2.21 | -2.1847 | 118.2129 | -0.95
23.94 | 14.8931 | 2.21 | 2.2067 | 118.0205 | 0.95 | 23.94 | 16.5173 | -2.21 | -2.1853 | 118.2159 | -0.95
23.95 | 14.8945 | 2.21 | 2.2065 | 118.0342 | 0.95 | 23.95 | 16.5143 | -2.21 | -2.1847 | 118.2085 | -0.95
23.96 | 14.8958 | 2.21 | 2.2068 | 118.0352 | 0.95 | 23.96 | 16.5116 | -2.21 | -2.1873 | 118.1995 | -0.95
23.97 | 14.8941 | 2.21 | 2.2092 | 118.0305 | 0.95 | 23.97 | 16.5106 | -2.21 | -2.194 | 118.1911 | -0.95
23.98 | 14.8916 | 2.21 | 2.2088 | 118.0244 | 0.95 | 23.98 | 16.5091 | -2.21 | -2.1993 | 118.1843 | -0.95
23.99 | 14.89 | 2.21 | 2.2059 | 118.0109 | 0.95 | 23.99 | 16.5089 | -2.21 | -2.1984 | 118.1813 | -0.95
24 | 14.8888 | 2.21 | 2.204 | 118.0002 | 0.95 | 24 | 16.5099 | -2.21 | -2.1946 | 118.1787 | -0.95
24.01 | 14.8897 | 2.21 | 2.2038 | 118.0103 | 0.95 | 24.01 | 16.5093 | -2.21 | -2.1921 | 118.1743 | -0.95
24.02 | 14.8925 | 2.21 | 2.2069 | 118.032 | 0.95 | 24.02 | 16.509 | -2.21 | -2.1953 | 118.1801 | -0.95
24.03 | 14.8948 | 2.21 | 2.2147 | 118.0401 | 0.95 | 24.03 | 16.5101 | -2.21 | -2.2011 | 118.1922 | -0.95
24.04 | 14.896 | 2.21 | 2.2194 | 118.047 | 0.95 | 24.04 | 16.5115 | -2.21 | -2.2021 | 118.1941 | -0.95
24.05 | 14.8964 | 2.21 | 2.2193 | 118.0621 | 0.95 | 24.05 | 16.5113 | -2.21 | -2.198 | 118.1885 | -0.95
24.06 | 14.8963 | 2.21 | 2.2204 | 118.0723 | 0.95 | 24.06 | 16.5098 | -2.21 | -2.1942 | 118.1835 | -0.95
24.07 | 14.8952 | 2.21 | 2.2188 | 118.0674 | 0.95 | 24.07 | 16.5102 | -2.21 | -2.1915 | 118.1984 | -0.95
24.08 | 14.8957 | 2.21 | 2.2137 | 118.0561 | 0.95 | 24.08 | 16.5106 | -2.21 | -2.1893 | 118.2135 | -0.95
24.09 | 14.8967 | 2.21 | 2.2121 | 118.0513 | 0.95 | 24.09 | 16.5108 | -2.21 | -2.1919 | 118.2051 | -0.95
24.1 | 14.8938 | 2.21 | 2.2148 | 118.0494 | 0.95 | 24.1 | 16.5121 | -2.21 | -2.1956 | 118.1945 | -0.95
24.11 | 14.8873 | 2.21 | 2.2153 | 118.0298 | 0.95 | 24.11 | 16.5137 | -2.21 | -2.1953 | 118.1914 | -0.95
24.12 | 14.8826 | 2.21 | 2.2125 | 117.9974 | 0.95 | 24.12 | 16.5137 | -2.21 | -2.1927 | 118.1976 | -0.95
24.13 | 14.8821 | 2.21 | 2.2092 | 117.9722 | 0.95 | 24.13 | 16.5126 | -2.21 | -2.1911 | 118.2081 | -0.95
24.14 | 14.8829 | 2.21 | 2.2069 | 117.9689 | 0.95 | 24.14 | 16.5123 | -2.21 | -2.1917 | 118.2132 | -0.95
24.15 | 14.8847 | 2.21 | 2.2064 | 117.9839 | 0.95 | 24.15 | 16.5119 | -2.21 | -2.1891 | 118.2184 | -0.95
24.16 | 14.8876 | 2.21 | 2.2075 | 117.9978 | 0.95 | 24.16 | 16.511 | -2.21 | -2.1836 | 118.2208 | -0.95
24.17 | 14.8897 | 2.21 | 2.2105 | 118.013 | 0.95 | 24.17 | 16.5131 | -2.21 | -2.1803 | 118.2247 | -0.95
24.18 | 14.8916 | 2.21 | 2.2134 | 118.0202 | 0.95 | 24.18 | 16.515 | -2.21 | -2.1801 | 118.2201 | -0.95
24.19 | 14.8944 | 2.21 | 2.2156 | 118.0189 | 0.95 | 24.19 | 16.5138 | -2.21 | -2.1818 | 118.2089 | -0.95
24.2 | 14.8956 | 2.21 | 2.2158 | 118.0125 | 0.95 | 24.2 | 16.5119 | -2.21 | -2.1835 | 118.2104 | -0.95
24.21 | 14.8945 | 2.21 | 2.2111 | 117.9971 | 0.95 | 24.21 | 16.5093 | -2.21 | -2.1878 | 118.2096 | -0.95
24.22 | 14.8908 | 2.21 | 2.2049 | 117.9817 | 0.95 | 24.22 | 16.5101 | -2.21 | -2.1942 | 118.1962 | -0.95
24.23 | 14.8867 | 2.21 | 2.2027 | 117.989 | 0.95 | 24.23 | 16.5115 | -2.21 | -2.1979 | 118.1839 | -0.95
24.24 | 14.884 | 2.21 | 2.2033 | 117.999 | 0.95 | 24.24 | 16.5112 | -2.21 | -2.1982 | 118.1859 | -0.95
24.25 | 14.8842 | 2.21 | 2.2043 | 117.9945 | 0.95 | 24.25 | 16.512 | -2.21 | -2.1962 | 118.1903 | -0.95
24.26 | 14.8887 | 2.21 | 2.2053 | 117.9969 | 0.95 | 24.26 | 16.5126 | -2.21 | -2.1936 | 118.1887 | -0.95
24.27 | 14.8916 | 2.21 | 2.2086 | 118.0093 | 0.95 | 24.27 | 16.5103 | -2.21 | -2.1959 | 118.1758 | -0.95
24.28 | 14.8918 | 2.21 | 2.2124 | 118.0092 | 0.95 | 24.28 | 16.5083 | -2.21 | -2.1999 | 118.1794 | -0.95
24.29 | 14.8916 | 2.21 | 2.2106 | 118.0016 | 0.95 | 24.29 | 16.509 | -2.21 | -2.2006 | 118.1974 | -0.95
24.3 | 14.8946 | 2.21 | 2.2061 | 118.0067 | 0.95 | 24.3 | 16.5082 | -2.21 | -2.1977 | 118.2053 | -0.95
24.31 | 14.8983 | 2.21 | 2.205 | 118.0138 | 0.95 | 24.31 | 16.5076 | -2.21 | -2.1932 | 118.2277 | -0.95
24.32 | 14.8965 | 2.21 | 2.2069 | 118.0097 | 0.95 | 24.32 | 16.5076 | -2.21 | -2.1869 | 118.259 | -0.95
24.33 | 14.8917 | 2.21 | 2.2065 | 118.0078 | 0.95 | 24.33 | 16.5073 | -2.21 | -2.1845 | 118.2681 | -0.95
24.34 | 14.8897 | 2.21 | 2.2053 | 118.01 | 0.95 | 24.34 | 16.5076 | -2.21 | -2.1867 | 118.2615 | -0.95
24.35 | 14.8906 | 2.21 | 2.2067 | 118.0019 | 0.95 | 24.35 | 16.5094 | -2.21 | -2.188 | 118.2607 | -0.95
24.36 | 14.8916 | 2.21 | 2.2105 | 118.0055 | 0.95 | 24.36 | 16.5115 | -2.21 | -2.1895 | 118.2618 | -0.95
24.37 | 14.8923 | 2.21 | 2.2127 | 118.0178 | 0.95 | 24.37 | 16.514 | -2.21 | -2.1906 | 118.2614 | -0.95
24.38 | 14.8945 | 2.21 | 2.2135 | 118.0232 | 0.95 | 24.38 | 16.5145 | -2.21 | -2.1928 | 118.2544 | -0.95
24.39 | 14.8946 | 2.21 | 2.2134 | 118.023 | 0.95 | 24.39 | 16.5136 | -2.21 | -2.1961 | 118.2551 | -0.95
24.4 | 14.8928 | 2.21 | 2.2107 | 118.022 | 0.95 | 24.4 | 16.5141 | -2.21 | -2.1982 | 118.2547 | -0.95
24.41 | 14.8936 | 2.21 | 2.2081 | 118.0338 | 0.95 | 24.41 | 16.5127 | -2.21 | -2.198 | 118.237 | -0.95
24.42 | 14.8956 | 2.21 | 2.2077 | 118.0386 | 0.95 | 24.42 | 16.5098 | -2.21 | -2.1948 | 118.2337 | -0.95
24.43 | 14.897 | 2.21 | 2.2084 | 118.0197 | 0.95 | 24.43 | 16.509 | -2.21 | -2.1957 | 118.2327 | -0.95
24.44 | 14.894 | 2.21 | 2.2082 | 118.0097 | 0.95 | 24.44 | 16.5122 | -2.21 | -2.1985 | 118.2228 | -0.95
24.45 | 14.8898 | 2.21 | 2.2066 | 118.0096 | 0.95 | 24.45 | 16.5142 | -2.21 | -2.1958 | 118.2218 | -0.95
24.46 | 14.8872 | 2.21 | 2.2036 | 117.9931 | 0.95 | 24.46 | 16.5129 | -2.21 | -2.1917 | 118.2306 | -0.95
24.47 | 14.8848 | 2.21 | 2.2024 | 117.9815 | 0.95 | 24.47 | 16.5129 | -2.21 | -2.1896 | 118.2363 | -0.95
24.48 | 14.8868 | 2.21 | 2.2034 | 117.9878 | 0.95 | 24.48 | 16.5119 | -2.21 | -2.1885 | 118.2382 | -0.95
24.49 | 14.8902 | 2.21 | 2.2058 | 117.9897 | 0.95 | 24.49 | 16.5118 | -2.21 | -2.1905 | 118.2413 | -0.95
24.5 | 14.8922 | 2.21 | 2.2084 | 117.9913 | 0.95 | 24.5 | 16.5142 | -2.21 | -2.1947 | 118.2396 | -0.95
24.51 | 14.8939 | 2.21 | 2.2098 | 117.994 | 0.95 | 24.51 | 16.5169 | -2.21 | -2.1947 | 118.2428 | -0.95
24.52 | 14.8934 | 2.21 | 2.2113 | 117.9978 | 0.95 | 24.52 | 16.5183 | -2.21 | -2.1929 | 118.242 | -0.95
24.53 | 14.8944 | 2.21 | 2.2127 | 118.0203 | 0.95 | 24.53 | 16.5177 | -2.21 | -2.1922 | 118.2414 | -0.95
24.54 | 14.8988 | 2.21 | 2.2153 | 118.0432 | 0.95 | 24.54 | 16.517 | -2.21 | -2.1946 | 118.239 | -0.95
24.55 | 14.9027 | 2.21 | 2.2171 | 118.0452 | 0.95 | 24.55 | 16.517 | -2.21 | -2.1989 | 118.2218 | -0.95
24.56 | 14.9031 | 2.21 | 2.2173 | 118.0486 | 0.95 | 24.56 | 16.517 | -2.21 | -2.2028 | 118.2128 | -0.95
24.57 | 14.9003 | 2.21 | 2.2157 | 118.0505 | 0.95 | 24.57 | 16.5168 | -2.21 | -2.2026 | 118.2127 | -0.95
24.58 | 14.8967 | 2.21 | 2.213 | 118.0416 | 0.95 | 24.58 | 16.5171 | -2.21 | -2.1978 | 118.2128 | -0.95
24.59 | 14.8927 | 2.21 | 2.2107 | 118.0368 | 0.95 | 24.59 | 16.5172 | -2.21 | -2.1931 | 118.2224 | -0.95
24.6 | 14.8915 | 2.21 | 2.2106 | 118.0339 | 0.95 | 24.6 | 16.5171 | -2.21 | -2.192 | 118.239 | -0.95
24.61 | 14.892 | 2.21 | 2.2129 | 118.0321 | 0.95 | 24.61 | 16.5182 | -2.21 | -2.1947 | 118.2463 | -0.95
24.62 | 14.8925 | 2.21 | 2.2145 | 118.0431 | 0.95 | 24.62 | 16.5185 | -2.21 | -2.1968 | 118.2424 | -0.95
24.63 | 14.8935 | 2.21 | 2.2149 | 118.0532 | 0.95 | 24.63 | 16.5174 | -2.21 | -2.1971 | 118.2414 | -0.95
24.64 | 14.8918 | 2.21 | 2.2119 | 118.026 | 0.95 | 24.64 | 16.5172 | -2.21 | -2.1973 | 118.2374 | -0.95
24.65 | 14.89 | 2.21 | 2.2062 | 117.9928 | 0.95 | 24.65 | 16.5177 | -2.21 | -2.1981 | 118.2246 | -0.95
24.66 | 14.889 | 2.21 | 2.2008 | 117.9841 | 0.95 | 24.66 | 16.5171 | -2.21 | -2.2001 | 118.2267 | -0.95
24.67 | 14.8885 | 2.21 | 2.1969 | 117.9839 | 0.95 | 24.67 | 16.5165 | -2.21 | -2.2021 | 118.2373 | -0.95
24.68 | 14.889 | 2.21 | 2.197 | 117.9761 | 0.95 | 24.68 | 16.5154 | -2.21 | -2.2029 | 118.2265 | -0.95
24.69 | 14.8884 | 2.21 | 2.2029 | 117.9693 | 0.95 | 24.69 | 16.5153 | -2.21 | -2.2055 | 118.2057 | -0.95
24.7 | 14.888 | 2.21 | 2.2092 | 117.9766 | 0.95 | 24.7 | 16.5169 | -2.21 | -2.2077 | 118.2008 | -0.95
24.71 | 14.8894 | 2.21 | 2.2128 | 117.9853 | 0.95 | 24.71 | 16.5162 | -2.21 | -2.2063 | 118.2044 | -0.95
24.72 | 14.8909 | 2.21 | 2.2147 | 117.9829 | 0.95 | 24.72 | 16.5148 | -2.21 | -2.2067 | 118.2037 | -0.95
24.73 | 14.8903 | 2.21 | 2.2135 | 117.9738 | 0.95 | 24.73 | 16.5163 | -2.21 | -2.2065 | 118.215 | -0.95
24.74 | 14.8913 | 2.21 | 2.2105 | 117.9714 | 0.95 | 24.74 | 16.5181 | -2.21 | -2.206 | 118.2266 | -0.95
24.75 | 14.8935 | 2.21 | 2.2094 | 117.9717 | 0.95 | 24.75 | 16.518 | -2.21 | -2.2062 | 118.2315 | -0.95
24.76 | 14.8939 | 2.21 | 2.2125 | 117.9673 | 0.95 | 24.76 | 16.5192 | -2.21 | -2.2045 | 118.2392 | -0.95
24.77 | 14.8931 | 2.21 | 2.2157 | 117.9652 | 0.95 | 24.77 | 16.5205 | -2.21 | -2.2025 | 118.2456 | -0.95
24.78 | 14.8921 | 2.21 | 2.2174 | 117.9768 | 0.95 | 24.78 | 16.519 | -2.21 | -2.2004 | 118.2529 | -0.95
24.79 | 14.8922 | 2.21 | 2.2152 | 117.9825 | 0.95 | 24.79 | 16.5183 | -2.21 | -2.2005 | 118.261 | -0.95
24.8 | 14.8937 | 2.21 | 2.2126 | 117.984 | 0.95 | 24.8 | 16.5197 | -2.21 | -2.2018 | 118.257 | -0.95
24.81 | 14.8959 | 2.21 | 2.2134 | 117.9973 | 0.95 | 24.81 | 16.52 | -2.21 | -2.2007 | 118.2459 | -0.95
24.82 | 14.8971 | 2.21 | 2.2138 | 118.0099 | 0.95 | 24.82 | 16.5186 | -2.21 | -2.2 | 118.2444 | -0.95
24.83 | 14.8966 | 2.21 | 2.2135 | 118.0179 | 0.95 | 24.83 | 16.5142 | -2.21 | -2.204 | 118.2219 | -0.95
24.84 | 14.8974 | 2.21 | 2.2131 | 118.0294 | 0.95 | 24.84 | 16.5121 | -2.21 | -2.2056 | 118.1981 | -0.95
24.85 | 14.8971 | 2.21 | 2.2125 | 118.0351 | 0.95 | 24.85 | 16.514 | -2.21 | -2.201 | 118.182 | -0.95
24.86 | 14.8942 | 2.21 | 2.2104 | 118.0305 | 0.95 | 24.86 | 16.5138 | -2.21 | -2.198 | 118.1733 | -0.95
24.87 | 14.8937 | 2.21 | 2.2075 | 118.0263 | 0.95 | 24.87 | 16.5149 | -2.21 | -2.1985 | 118.1886 | -0.95
24.88 | 14.8937 | 2.21 | 2.2076 | 118.0199 | 0.95 | 24.88 | 16.5174 | -2.21 | -2.1987 | 118.2005 | -0.95
24.89 | 14.8926 | 2.21 | 2.2103 | 118.022 | 0.95 | 24.89 | 16.5169 | -2.21 | -2.1967 | 118.2057 | -0.95
24.9 | 14.893 | 2.21 | 2.2116 | 118.0378 | 0.95 | 24.9 | 16.5137 | -2.21 | -2.1962 | 118.2107 | -0.95
24.91 | 14.8947 | 2.21 | 2.2113 | 118.0472 | 0.95 | 24.91 | 16.5113 | -2.21 | -2.1994 | 118.2035 | -0.95
24.92 | 14.895 | 2.21 | 2.2111 | 118.0416 | 0.95 | 24.92 | 16.5131 | -2.21 | -2.2032 | 118.1934 | -0.95
24.93 | 14.8942 | 2.21 | 2.2105 | 118.0337 | 0.95 | 24.93 | 16.5161 | -2.21 | -2.2042 | 118.175 | -0.95
24.94 | 14.8909 | 2.21 | 2.2069 | 118.0119 | 0.95 | 24.94 | 16.5145 | -2.21 | -2.2032 | 118.1471 | -0.95
24.95 | 14.8877 | 2.21 | 2.2029 | 117.9923 | 0.95 | 24.95 | 16.5109 | -2.21 | -2.2061 | 118.1279 | -0.95
24.96 | 14.8871 | 2.21 | 2.2025 | 117.9966 | 0.95 | 24.96 | 16.5108 | -2.21 | -2.2139 | 118.1145 | -0.95
24.97 | 14.8864 | 2.21 | 2.2044 | 117.9987 | 0.95 | 24.97 | 16.5122 | -2.21 | -2.2181 | 118.1131 | -0.95
24.98 | 14.8866 | 2.21 | 2.2072 | 118.0133 | 0.95 | 24.98 | 16.5149 | -2.21 | -2.214 | 118.1155 | -0.95
24.99 | 14.8885 | 2.21 | 2.2111 | 118.0328 | 0.95 | 24.99 | 16.5171 | -2.21 | -2.2053 | 118.1075 | -0.95
25 | 14.892 | 2.21 | 2.213 | 118.0394 | 0.95 | 25 | 16.5151 | -2.21 | -2.1994 | 118.0942 | -0.95
25.01 | 14.8943 | 2.21 | 2.2127 | 118.0403 | 0.95 | 25.01 | 16.5125 | -2.21 | -2.1994 | 118.0855 | -0.95
25.02 | 14.8946 | 2.21 | 2.2139 | 118.0431 | 0.95 | 25.02 | 16.5127 | -2.21 | -2.2039 | 118.0817 | -0.95
25.03 | 14.8947 | 2.21 | 2.2147 | 118.0594 | 0.95 | 25.03 | 16.5161 | -2.21 | -2.2104 | 118.0772 | -0.95
25.04 | 14.8956 | 2.21 | 2.2119 | 118.0678 | 0.95 | 25.04 | 16.5195 | -2.21 | -2.2149 | 118.0715 | -0.95
25.05 | 14.8954 | 2.21 | 2.2101 | 118.0668 | 0.95 | 25.05 | 16.5191 | -2.21 | -2.2152 | 118.0622 | -0.95
25.06 | 14.8937 | 2.21 | 2.2098 | 118.0716 | 0.95 | 25.06 | 16.5165 | -2.21 | -2.2101 | 118.0543 | -0.95
25.07 | 14.8926 | 2.21 | 2.2115 | 118.0783 | 0.95 | 25.07 | 16.5135 | -2.21 | -2.2064 | 118.0521 | -0.95
25.08 | 14.8901 | 2.21 | 2.2142 | 118.0813 | 0.95 | 25.08 | 16.5124 | -2.21 | -2.2102 | 118.0547 | -0.95
25.09 | 14.8916 | 2.21 | 2.2135 | 118.0743 | 0.95 | 25.09 | 16.5144 | -2.21 | -2.2144 | 118.055 | -0.95
25.1 | 14.8937 | 2.21 | 2.212 | 118.0699 | 0.95 | 25.1 | 16.5174 | -2.21 | -2.2139 | 118.0552 | -0.95
25.11 | 14.8921 | 2.21 | 2.2125 | 118.067 | 0.95 | 25.11 | 16.5182 | -2.21 | -2.2112 | 118.0505 | -0.95
25.12 | 14.8905 | 2.21 | 2.2142 | 118.0555 | 0.95 | 25.12 | 16.5169 | -2.21 | -2.2084 | 118.048 | -0.95
25.13 | 14.889 | 2.21 | 2.2127 | 118.0487 | 0.95 | 25.13 | 16.5156 | -2.21 | -2.208 | 118.0583 | -0.95
25.14 | 14.8893 | 2.21 | 2.2107 | 118.0589 | 0.95 | 25.14 | 16.5146 | -2.21 | -2.2097 | 118.0605 | -0.95
25.15 | 14.8907 | 2.21 | 2.2116 | 118.0755 | 0.95 | 25.15 | 16.5144 | -2.21 | -2.212 | 118.0506 | -0.95
25.16 | 14.8912 | 2.21 | 2.2124 | 118.0803 | 0.95 | 25.16 | 16.5137 | -2.21 | -2.2125 | 118.0486 | -0.95
25.17 | 14.8906 | 2.21 | 2.2116 | 118.0702 | 0.95 | 25.17 | 16.5146 | -2.21 | -2.2112 | 118.0602 | -0.95
25.18 | 14.8904 | 2.21 | 2.2099 | 118.0525 | 0.95 | 25.18 | 16.5179 | -2.21 | -2.2085 | 118.0726 | -0.95
25.19 | 14.8896 | 2.21 | 2.2088 | 118.0433 | 0.95 | 25.19 | 16.519 | -2.21 | -2.2042 | 118.0808 | -0.95
25.2 | 14.8889 | 2.21 | 2.209 | 118.0463 | 0.95 | 25.2 | 16.5177 | -2.21 | -2.2024 | 118.0863 | -0.95
25.21 | 14.889 | 2.21 | 2.21 | 118.0451 | 0.95 | 25.21 | 16.5175 | -2.21 | -2.2047 | 118.0829 | -0.95
25.22 | 14.8864 | 2.21 | 2.2111 | 118.0349 | 0.95 | 25.22 | 16.517 | -2.21 | -2.2096 | 118.0611 | -0.95
25.23 | 14.8838 | 2.21 | 2.2101 | 118.0233 | 0.95 | 25.23 | 16.5167 | -2.21 | -2.2146 | 118.0468 | -0.95
25.24 | 14.8863 | 2.21 | 2.2069 | 118.0242 | 0.95 | 25.24 | 16.517 | -2.21 | -2.2182 | 118.0356 | -0.95
25.25 | 14.8889 | 2.21 | 2.2066 | 118.0282 | 0.95 | 25.25 | 16.5173 | -2.21 | -2.2182 | 118.0306 | -0.95
25.26 | 14.888 | 2.21 | 2.2079 | 118.0164 | 0.95 | 25.26 | 16.5173 | -2.21 | -2.2159 | 118.0407 | -0.95
25.27 | 14.8879 | 2.21 | 2.2108 | 118.0137 | 0.95 | 25.27 | 16.5168 | -2.21 | -2.2123 | 118.0489 | -0.95
25.28 | 14.8896 | 2.21 | 2.216 | 118.0269 | 0.95 | 25.28 | 16.5173 | -2.21 | -2.2067 | 118.0532 | -0.95
25.29 | 14.8906 | 2.21 | 2.2176 | 118.0236 | 0.95 | 25.29 | 16.5175 | -2.21 | -2.2029 | 118.0589 | -0.95
25.3 | 14.8924 | 2.21 | 2.2151 | 118.0137 | 0.95 | 25.3 | 16.5155 | -2.21 | -2.203 | 118.0657 | -0.95
25.31 | 14.8953 | 2.21 | 2.2137 | 118.0252 | 0.95 | 25.31 | 16.513 | -2.21 | -2.2015 | 118.0679 | -0.95
25.32 | 14.8947 | 2.21 | 2.2121 | 118.0321 | 0.95 | 25.32 | 16.5144 | -2.21 | -2.1973 | 118.0738 | -0.95
25.33 | 14.8918 | 2.21 | 2.2101 | 118.0277 | 0.95 | 25.33 | 16.5181 | -2.21 | -2.1944 | 118.0783 | -0.95
25.34 | 14.8866 | 2.21 | 2.2091 | 118.0197 | 0.95 | 25.34 | 16.5194 | -2.21 | -2.1929 | 118.0807 | -0.95
25.35 | 14.8835 | 2.21 | 2.2084 | 118.0066 | 0.95 | 25.35 | 16.5176 | -2.21 | -2.194 | 118.0823 | -0.95
25.36 | 14.886 | 2.21 | 2.2082 | 118.0067 | 0.95 | 25.36 | 16.5173 | -2.21 | -2.1967 | 118.0873 | -0.95
25.37 | 14.89 | 2.21 | 2.2095 | 118.0198 | 0.95 | 25.37 | 16.5189 | -2.21 | -2.199 | 118.0938 | -0.95
25.38 | 14.8931 | 2.21 | 2.2112 | 118.0234 | 0.95 | 25.38 | 16.5185 | -2.21 | -2.2031 | 118.0778 | -0.95
25.39 | 14.8924 | 2.21 | 2.21 | 118.0169 | 0.95 | 25.39 | 16.5158 | -2.21 | -2.2075 | 118.063 | -0.95
25.4 | 14.8904 | 2.21 | 2.2063 | 118.0108 | 0.95 | 25.4 | 16.515 | -2.21 | -2.208 | 118.0723 | -0.95
25.41 | 14.8917 | 2.21 | 2.2015 | 118.0084 | 0.95 | 25.41 | 16.5156 | -2.21 | -2.2088 | 118.0693 | -0.95
25.42 | 14.8941 | 2.21 | 2.1996 | 118.0051 | 0.95 | 25.42 | 16.5146 | -2.21 | -2.2098 | 118.0522 | -0.95
25.43 | 14.8939 | 2.21 | 2.2011 | 117.9899 | 0.95 | 25.43 | 16.5131 | -2.21 | -2.2049 | 118.0686 | -0.95
25.44 | 14.892 | 2.21 | 2.2031 | 117.9922 | 0.95 | 25.44 | 16.5133 | -2.21 | -2.2001 | 118.0923 | -0.95
25.45 | 14.8906 | 2.21 | 2.2057 | 118.0095 | 0.95 | 25.45 | 16.5161 | -2.21 | -2.1982 | 118.0991 | -0.95
25.46 | 14.889 | 2.21 | 2.2062 | 118.0082 | 0.95 | 25.46 | 16.5173 | -2.21 | -2.1967 | 118.1015 | -0.95
25.47 | 14.8884 | 2.21 | 2.206 | 118.0002 | 0.95 | 25.47 | 16.5157 | -2.21 | -2.1989 | 118.0988 | -0.95
25.48 | 14.8907 | 2.21 | 2.2076 | 118.0038 | 0.95 | 25.48 | 16.5163 | -2.21 | -2.2074 | 118.0876 | -0.95
25.49 | 14.8904 | 2.21 | 2.2085 | 117.9997 | 0.95 | 25.49 | 16.5178 | -2.21 | -2.2125 | 118.0747 | -0.95
25.5 | 14.8895 | 2.21 | 2.2093 | 117.9917 | 0.95 | 25.5 | 16.5172 | -2.21 | -2.2102 | 118.0743 | -0.95
25.51 | 14.8927 | 2.21 | 2.2129 | 118.0077 | 0.95 | 25.51 | 16.5159 | -2.21 | -2.2084 | 118.0712 | -0.95
25.52 | 14.8944 | 2.21 | 2.2173 | 118.0172 | 0.95 | 25.52 | 16.516 | -2.21 | -2.2056 | 118.0659 | -0.95
25.53 | 14.8941 | 2.21 | 2.2187 | 118.0066 | 0.95 | 25.53 | 16.5172 | -2.21 | -2.2023 | 118.0742 | -0.95
25.54 | 14.8962 | 2.21 | 2.217 | 118.0086 | 0.95 | 25.54 | 16.5171 | -2.21 | -2.2006 | 118.0761 | -0.95
25.55 | 14.8966 | 2.21 | 2.2144 | 118.0142 | 0.95 | 25.55 | 16.515 | -2.21 | -2.197 | 118.0774 | -0.95
25.56 | 14.8929 | 2.21 | 2.2115 | 117.9985 | 0.95 | 25.56 | 16.5129 | -2.21 | -2.1929 | 118.0906 | -0.95
25.57 | 14.8886 | 2.21 | 2.2092 | 117.9741 | 0.95 | 25.57 | 16.5137 | -2.21 | -2.1933 | 118.089 | -0.95
25.58 | 14.8854 | 2.21 | 2.2081 | 117.9642 | 0.95 | 25.58 | 16.5153 | -2.21 | -2.1966 | 118.0781 | -0.95
25.59 | 14.8834 | 2.21 | 2.2052 | 117.9532 | 0.95 | 25.59 | 16.5144 | -2.21 | -2.1996 | 118.0597 | -0.95
25.6 | 14.8826 | 2.21 | 2.2036 | 117.9378 | 0.95 | 25.6 | 16.5137 | -2.21 | -2.201 | 118.043 | -0.95
25.61 | 14.8837 | 2.21 | 2.2045 | 117.9319 | 0.95 | 25.61 | 16.5151 | -2.21 | -2.2018 | 118.0391 | -0.95
25.62 | 14.8862 | 2.21 | 2.2055 | 117.9383 | 0.95 | 25.62 | 16.5157 | -2.21 | -2.2027 | 118.041 | -0.95
25.63 | 14.8894 | 2.21 | 2.2069 | 117.9532 | 0.95 | 25.63 | 16.5152 | -2.21 | -2.2032 | 118.0567 | -0.95
25.64 | 14.8912 | 2.21 | 2.2078 | 117.9712 | 0.95 | 25.64 | 16.517 | -2.21 | -2.2015 | 118.0702 | -0.95
25.65 | 14.8933 | 2.21 | 2.2082 | 117.9827 | 0.95 | 25.65 | 16.5168 | -2.21 | -2.1963 | 118.0624 | -0.95
25.66 | 14.8962 | 2.21 | 2.2081 | 117.9878 | 0.95 | 25.66 | 16.5126 | -2.21 | -2.1929 | 118.0508 | -0.95
25.67 | 14.8962 | 2.21 | 2.2073 | 117.9866 | 0.95 | 25.67 | 16.5114 | -2.21 | -2.1958 | 118.0551 | -0.95
25.68 | 14.8947 | 2.21 | 2.2058 | 117.9723 | 0.95 | 25.68 | 16.5155 | -2.21 | -2.1976 | 118.0653 | -0.95
25.69 | 14.894 | 2.21 | 2.207 | 117.9778 | 0.95 | 25.69 | 16.5178 | -2.21 | -2.1954 | 118.0678 | -0.95
25.7 | 14.893 | 2.21 | 2.2086 | 117.9848 | 0.95 | 25.7 | 16.5149 | -2.21 | -2.1955 | 118.07 | -0.95
25.71 | 14.8922 | 2.21 | 2.2092 | 117.9877 | 0.95 | 25.71 | 16.5127 | -2.21 | -2.1979 | 118.0756 | -0.95
25.72 | 14.8933 | 2.21 | 2.2091 | 117.9956 | 0.95 | 25.72 | 16.5129 | -2.21 | -2.1991 | 118.0686 | -0.95
25.73 | 14.893 | 2.21 | 2.2068 | 117.9825 | 0.95 | 25.73 | 16.513 | -2.21 | -2.2008 | 118.0527 | -0.95
25.74 | 14.8904 | 2.21 | 2.2052 | 117.9659 | 0.95 | 25.74 | 16.5134 | -2.21 | -2.2031 | 118.0468 | -0.95
25.75 | 14.889 | 2.21 | 2.2052 | 117.965 | 0.95 | 25.75 | 16.5154 | -2.21 | -2.2018 | 118.0481 | -0.95
25.76 | 14.889 | 2.21 | 2.2062 | 117.9545 | 0.95 | 25.76 | 16.5171 | -2.21 | -2.199 | 118.0453 | -0.95
25.77 | 14.8895 | 2.21 | 2.2091 | 117.9367 | 0.95 | 25.77 | 16.5168 | -2.21 | -2.1991 | 118.0313 | -0.95
25.78 | 14.8905 | 2.21 | 2.2128 | 117.9409 | 0.95 | 25.78 | 16.5151 | -2.21 | -2.2039 | 118.006 | -0.95
25.79 | 14.8893 | 2.21 | 2.2124 | 117.9488 | 0.95 | 25.79 | 16.5124 | -2.21 | -2.2073 | 117.9827 | -0.95
25.8 | 14.89 | 2.21 | 2.2105 | 117.954 | 0.95 | 25.8 | 16.5106 | -2.21 | -2.2071 | 117.9717 | -0.95
25.81 | 14.8937 | 2.21 | 2.2109 | 117.9617 | 0.95 | 25.81 | 16.5101 | -2.21 | -2.2093 | 117.9684 | -0.95
25.82 | 14.8947 | 2.21 | 2.2116 | 117.9557 | 0.95 | 25.82 | 16.5109 | -2.21 | -2.2085 | 117.9683 | -0.95
25.83 | 14.8947 | 2.21 | 2.2112 | 117.9498 | 0.95 | 25.83 | 16.5122 | -2.21 | -2.2022 | 117.9699 | -0.95
25.84 | 14.8914 | 2.21 | 2.2097 | 117.9405 | 0.95 | 25.84 | 16.5125 | -2.21 | -2.1988 | 117.9657 | -0.95
25.85 | 14.887 | 2.21 | 2.2076 | 117.9282 | 0.95 | 25.85 | 16.5138 | -2.21 | -2.1996 | 117.9577 | -0.95
25.86 | 14.8863 | 2.21 | 2.2066 | 117.9362 | 0.95 | 25.86 | 16.516 | -2.21 | -2.1996 | 117.9638 | -0.95
25.87 | 14.8867 | 2.21 | 2.2065 | 117.9463 | 0.95 | 25.87 | 16.5182 | -2.21 | -2.2009 | 117.9808 | -0.95
25.88 | 14.8878 | 2.21 | 2.2061 | 117.9424 | 0.95 | 25.88 | 16.5177 | -2.21 | -2.2037 | 117.9738 | -0.95
25.89 | 14.8894 | 2.21 | 2.2074 | 117.9354 | 0.95 | 25.89 | 16.5167 | -2.21 | -2.2064 | 117.9561 | -0.95
25.9 | 14.8901 | 2.21 | 2.2075 | 117.93 | 0.95 | 25.9 | 16.5166 | -2.21 | -2.2086 | 117.9414 | -0.95
25.91 | 14.8918 | 2.21 | 2.2043 | 117.9272 | 0.95 | 25.91 | 16.514 | -2.21 | -2.2094 | 117.9292 | -0.95
25.92 | 14.8945 | 2.21 | 2.2023 | 117.9368 | 0.95 | 25.92 | 16.5131 | -2.21 | -2.2114 | 117.9394 | -0.95
25.93 | 14.8945 | 2.21 | 2.2029 | 117.947 | 0.95 | 25.93 | 16.5178 | -2.21 | -2.2104 | 117.9422 | -0.95
25.94 | 14.8921 | 2.21 | 2.2061 | 117.9475 | 0.95 | 25.94 | 16.5206 | -2.21 | -2.2011 | 117.9456 | -0.95
25.95 | 14.8924 | 2.21 | 2.2084 | 117.9451 | 0.95 | 25.95 | 16.5194 | -2.21 | -2.192 | 117.9549 | -0.95
25.96 | 14.8939 | 2.21 | 2.2085 | 117.9397 | 0.95 | 25.96 | 16.5214 | -2.21 | -2.1919 | 117.9526 | -0.95
25.97 | 14.8929 | 2.21 | 2.2085 | 117.9293 | 0.95 | 25.97 | 16.5238 | -2.21 | -2.1937 | 117.9456 | -0.95
25.98 | 14.8919 | 2.21 | 2.2079 | 117.9274 | 0.95 | 25.98 | 16.5234 | -2.21 | -2.1933 | 117.9313 | -0.95
25.99 | 14.8902 | 2.21 | 2.2055 | 117.9287 | 0.95 | 25.99 | 16.5206 | -2.21 | -2.1939 | 117.916 | -0.95
26 | 14.8896 | 2.21 | 2.2034 | 117.9293 | 0.95 | 26 | 16.519 | -2.21 | -2.1972 | 117.9055 | -0.95
26.01 | 14.8916 | 2.21 | 2.2046 | 117.9412 | 0.95 | 26.01 | 16.5213 | -2.21 | -2.2004 | 117.904 | -0.95
26.02 | 14.8941 | 2.21 | 2.2086 | 117.9611 | 0.95 | 26.02 | 16.5222 | -2.21 | -2.1977 | 117.9174 | -0.95
26.03 | 14.8947 | 2.21 | 2.2124 | 117.9702 | 0.95 | 26.03 | 16.5233 | -2.21 | -2.1883 | 117.9316 | -0.95
26.04 | 14.8954 | 2.21 | 2.2136 | 117.9622 | 0.95 | 26.04 | 16.5249 | -2.21 | -2.1809 | 117.9347 | -0.95
26.05 | 14.8964 | 2.21 | 2.2122 | 117.9495 | 0.95 | 26.05 | 16.5237 | -2.21 | -2.1827 | 117.9304 | -0.95
26.06 | 14.8949 | 2.21 | 2.2091 | 117.938 | 0.95 | 26.06 | 16.5221 | -2.21 | -2.19 | 117.9227 | -0.95
26.07 | 14.8933 | 2.21 | 2.2069 | 117.94 | 0.95 | 26.07 | 16.5215 | -2.21 | -2.197 | 117.9209 | -0.95
26.08 | 14.8938 | 2.21 | 2.2076 | 117.9606 | 0.95 | 26.08 | 16.5205 | -2.21 | -2.2 | 117.9144 | -0.95
26.09 | 14.8937 | 2.21 | 2.2103 | 117.9628 | 0.95 | 26.09 | 16.52 | -2.21 | -2.2032 | 117.896 | -0.95
26.1 | 14.8946 | 2.21 | 2.2144 | 117.9606 | 0.95 | 26.1 | 16.5227 | -2.21 | -2.2043 | 117.878 | -0.95
26.11 | 14.8976 | 2.21 | 2.2168 | 117.9742 | 0.95 | 26.11 | 16.5247 | -2.21 | -2.2028 | 117.8722 | -0.95
26.12 | 14.8963 | 2.21 | 2.2137 | 117.9658 | 0.95 | 26.12 | 16.5235 | -2.21 | -2.2003 | 117.8731 | -0.95
26.13 | 14.8914 | 2.21 | 2.2078 | 117.9446 | 0.95 | 26.13 | 16.5213 | -2.21 | -2.1966 | 117.8791 | -0.95
26.14 | 14.8872 | 2.21 | 2.2027 | 117.9379 | 0.95 | 26.14 | 16.5194 | -2.21 | -2.1954 | 117.8811 | -0.95
26.15 | 14.8861 | 2.21 | 2.2006 | 117.945 | 0.95 | 26.15 | 16.5186 | -2.21 | -2.1935 | 117.8839 | -0.95
26.16 | 14.8873 | 2.21 | 2.2027 | 117.9535 | 0.95 | 26.16 | 16.5198 | -2.21 | -2.1891 | 117.8975 | -0.95
26.17 | 14.8879 | 2.21 | 2.2064 | 117.9538 | 0.95 | 26.17 | 16.5215 | -2.21 | -2.1885 | 117.9079 | -0.95
26.18 | 14.8886 | 2.21 | 2.2064 | 117.9442 | 0.95 | 26.18 | 16.5234 | -2.21 | -2.1924 | 117.923 | -0.95
26.19 | 14.8921 | 2.21 | 2.2063 | 117.9504 | 0.95 | 26.19 | 16.524 | -2.21 | -2.1913 | 117.9373 | -0.95
26.2 | 14.8942 | 2.21 | 2.2071 | 117.9573 | 0.95 | 26.2 | 16.5245 | -2.21 | -2.1875 | 117.937 | -0.95
26.21 | 14.8923 | 2.21 | 2.2066 | 117.9459 | 0.95 | 26.21 | 16.5244 | -2.21 | -2.191 | 117.9279 | -0.95
26.22 | 14.8914 | 2.21 | 2.2078 | 117.9492 | 0.95 | 26.22 | 16.5227 | -2.21 | -2.1972 | 117.9152 | -0.95
26.23 | 14.893 | 2.21 | 2.2092 | 117.97 | 0.95 | 26.23 | 16.5224 | -2.21 | -2.2011 | 117.8983 | -0.95
26.24 | 14.8938 | 2.21 | 2.2106 | 117.982 | 0.95 | 26.24 | 16.5224 | -2.21 | -2.2018 | 117.884 | -0.95
26.25 | 14.8944 | 2.21 | 2.2132 | 117.9855 | 0.95 | 26.25 | 16.5226 | -2.21 | -2.2005 | 117.8643 | -0.95
26.26 | 14.8964 | 2.21 | 2.215 | 117.9767 | 0.95 | 26.26 | 16.5224 | -2.21 | -2.1999 | 117.8473 | -0.95
26.27 | 14.8969 | 2.21 | 2.2159 | 117.961 | 0.95 | 26.27 | 16.5222 | -2.21 | -2.1981 | 117.8531 | -0.95
26.28 | 14.8944 | 2.21 | 2.217 | 117.9561 | 0.95 | 26.28 | 16.5219 | -2.21 | -2.197 | 117.8642 | -0.95
26.29 | 14.8899 | 2.21 | 2.214 | 117.9492 | 0.95 | 26.29 | 16.5221 | -2.21 | -2.1974 | 117.8761 | -0.95
26.3 | 14.8881 | 2.21 | 2.2107 | 117.9545 | 0.95 | 26.3 | 16.5227 | -2.21 | -2.1963 | 117.8847 | -0.95
26.31 | 14.8902 | 2.21 | 2.2106 | 117.978 | 0.95 | 26.31 | 16.5224 | -2.21 | -2.1937 | 117.8775 | -0.95
26.32 | 14.8924 | 2.21 | 2.2119 | 117.9856 | 0.95 | 26.32 | 16.5222 | -2.21 | -2.1922 | 117.8569 | -0.95
26.33 | 14.8931 | 2.21 | 2.2137 | 117.9789 | 0.95 | 26.33 | 16.5228 | -2.21 | -2.1947 | 117.8441 | -0.95
26.34 | 14.8941 | 2.21 | 2.2132 | 117.9791 | 0.95 | 26.34 | 16.5228 | -2.21 | -2.1979 | 117.8401 | -0.95
26.35 | 14.8937 | 2.21 | 2.2111 | 117.9672 | 0.95 | 26.35 | 16.522 | -2.21 | -2.1978 | 117.8407 | -0.95
26.36 | 14.8897 | 2.21 | 2.2069 | 117.9367 | 0.95 | 26.36 | 16.5225 | -2.21 | -2.1966 | 117.8512 | -0.95
26.37 | 14.8861 | 2.21 | 2.2024 | 117.9212 | 0.95 | 26.37 | 16.5245 | -2.21 | -2.1968 | 117.8598 | -0.95
26.38 | 14.8861 | 2.21 | 2.1992 | 117.9305 | 0.95 | 26.38 | 16.5226 | -2.21 | -2.1994 | 117.8659 | -0.95
26.39 | 14.8876 | 2.21 | 2.1993 | 117.9459 | 0.95 | 26.39 | 16.5202 | -2.21 | -2.2025 | 117.8702 | -0.95
26.4 | 14.8888 | 2.21 | 2.2035 | 117.9641 | 0.95 | 26.4 | 16.5223 | -2.21 | -2.2036 | 117.8708 | -0.95
26.41 | 14.8909 | 2.21 | 2.2074 | 117.9862 | 0.95 | 26.41 | 16.5238 | -2.21 | -2.2035 | 117.8664 | -0.95
26.42 | 14.8933 | 2.21 | 2.2096 | 117.9947 | 0.95 | 26.42 | 16.5227 | -2.21 | -2.2032 | 117.8616 | -0.95
26.43 | 14.8945 | 2.21 | 2.2109 | 117.9887 | 0.95 | 26.43 | 16.5233 | -2.21 | -2.206 | 117.8567 | -0.95
26.44 | 14.8948 | 2.21 | 2.2099 | 117.9743 | 0.95 | 26.44 | 16.5252 | -2.21 | -2.2085 | 117.8518 | -0.95
26.45 | 14.8936 | 2.21 | 2.2087 | 117.9645 | 0.95 | 26.45 | 16.5248 | -2.21 | -2.2072 | 117.8533 | -0.95
26.46 | 14.891 | 2.21 | 2.2073 | 117.9582 | 0.95 | 26.46 | 16.5242 | -2.21 | -2.2075 | 117.8586 | -0.95
26.47 | 14.8885 | 2.21 | 2.2045 | 117.9439 | 0.95 | 26.47 | 16.5247 | -2.21 | -2.2113 | 117.8657 | -0.95
26.48 | 14.8876 | 2.21 | 2.2029 | 117.9282 | 0.95 | 26.48 | 16.5247 | -2.21 | -2.2092 | 117.8749 | -0.95
26.49 | 14.8881 | 2.21 | 2.2031 | 117.9369 | 0.95 | 26.49 | 16.5244 | -2.21 | -2.2046 | 117.8874 | -0.95
26.5 | 14.8893 | 2.21 | 2.2037 | 117.9499 | 0.95 | 26.5 | 16.5256 | -2.21 | -2.2036 | 117.8936 | -0.95
26.51 | 14.8913 | 2.21 | 2.2067 | 117.955 | 0.95 | 26.51 | 16.5259 | -2.21 | -2.2056 | 117.8841 | -0.95
26.52 | 14.8924 | 2.21 | 2.2103 | 117.9729 | 0.95 | 26.52 | 16.5262 | -2.21 | -2.2078 | 117.8766 | -0.95
26.53 | 14.8924 | 2.21 | 2.2101 | 117.9871 | 0.95 | 26.53 | 16.5259 | -2.21 | -2.2107 | 117.8786 | -0.95
26.54 | 14.8953 | 2.21 | 2.2082 | 117.9912 | 0.95 | 26.54 | 16.5249 | -2.21 | -2.2162 | 117.878 | -0.95
26.55 | 14.8969 | 2.21 | 2.2089 | 117.9895 | 0.95 | 26.55 | 16.5258 | -2.21 | -2.2168 | 117.8817 | -0.95
26.56 | 14.895 | 2.21 | 2.2107 | 117.9835 | 0.95 | 26.56 | 16.5274 | -2.21 | -2.215 | 117.8924 | -0.95
26.57 | 14.8932 | 2.21 | 2.2096 | 117.9728 | 0.95 | 26.57 | 16.5272 | -2.21 | -2.2127 | 117.8928 | -0.95
26.58 | 14.8944 | 2.21 | 2.2053 | 117.9733 | 0.95 | 26.58 | 16.5263 | -2.21 | -2.2087 | 117.8787 | -0.95
26.59 | 14.891 | 2.21 | 2.2012 | 117.9661 | 0.95 | 26.59 | 16.5257 | -2.21 | -2.208 | 117.876 | -0.95
26.6 | 14.8872 | 2.21 | 2.1998 | 117.9538 | 0.95 | 26.6 | 16.5248 | -2.21 | -2.2102 | 117.8821 | -0.95
26.61 | 14.8894 | 2.21 | 2.2023 | 117.9571 | 0.95 | 26.61 | 16.5241 | -2.21 | -2.211 | 117.8873 | -0.95
26.62 | 14.891 | 2.21 | 2.2075 | 117.9647 | 0.95 | 26.62 | 16.5243 | -2.21 | -2.2115 | 117.8997 | -0.95
26.63 | 14.892 | 2.21 | 2.2098 | 117.9672 | 0.95 | 26.63 | 16.526 | -2.21 | -2.208 | 117.9133 | -0.95
26.64 | 14.8926 | 2.21 | 2.2082 | 117.9721 | 0.95 | 26.64 | 16.5274 | -2.21 | -2.2045 | 117.9111 | -0.95
26.65 | 14.8929 | 2.21 | 2.2058 | 117.9789 | 0.95 | 26.65 | 16.5269 | -2.21 | -2.2077 | 117.8852 | -0.95
26.66 | 14.8932 | 2.21 | 2.2047 | 117.9844 | 0.95 | 26.66 | 16.5265 | -2.21 | -2.2111 | 117.8726 | -0.95
26.67 | 14.8938 | 2.21 | 2.2051 | 117.9931 | 0.95 | 26.67 | 16.5272 | -2.21 | -2.2135 | 117.8784 | -0.95
26.68 | 14.8938 | 2.21 | 2.2062 | 117.9915 | 0.95 | 26.68 | 16.5279 | -2.21 | -2.2154 | 117.8841 | -0.95
26.69 | 14.894 | 2.21 | 2.2071 | 117.996 | 0.95 | 26.69 | 16.5282 | -2.21 | -2.2158 | 117.8845 | -0.95
26.7 | 14.8938 | 2.21 | 2.2088 | 118.0101 | 0.95 | 26.7 | 16.5281 | -2.21 | -2.2123 | 117.8884 | -0.95
26.71 | 14.8922 | 2.21 | 2.2112 | 118.0181 | 0.95 | 26.71 | 16.5272 | -2.21 | -2.2072 | 117.8932 | -0.95
26.72 | 14.8923 | 2.21 | 2.2119 | 118.0252 | 0.95 | 26.72 | 16.5255 | -2.21 | -2.2056 | 117.8884 | -0.95
26.73 | 14.8947 | 2.21 | 2.2109 | 118.032 | 0.95 | 26.73 | 16.5258 | -2.21 | -2.2061 | 117.8898 | -0.95
26.74 | 14.8952 | 2.21 | 2.21 | 118.0312 | 0.95 | 26.74 | 16.5277 | -2.21 | -2.2069 | 117.8955 | -0.95
26.75 | 14.8944 | 2.21 | 2.2096 | 118.0294 | 0.95 | 26.75 | 16.5287 | -2.21 | -2.2096 | 117.8974 | -0.95
26.76 | 14.8942 | 2.21 | 2.2089 | 118.0294 | 0.95 | 26.76 | 16.5296 | -2.21 | -2.2119 | 117.8999 | -0.95
26.77 | 14.8925 | 2.21 | 2.2101 | 118.0308 | 0.95 | 26.77 | 16.5296 | -2.21 | -2.2111 | 117.9137 | -0.95
26.78 | 14.8904 | 2.21 | 2.2124 | 118.0351 | 0.95 | 26.78 | 16.5281 | -2.21 | -2.2089 | 117.9175 | -0.95
26.79 | 14.8905 | 2.21 | 2.2125 | 118.0381 | 0.95 | 26.79 | 16.5262 | -2.21 | -2.211 | 117.9144 | -0.95
26.8 | 14.8911 | 2.21 | 2.2112 | 118.0366 | 0.95 | 26.8 | 16.5265 | -2.21 | -2.216 | 117.9208 | -0.95
26.81 | 14.8907 | 2.21 | 2.21 | 118.0314 | 0.95 | 26.81 | 16.5281 | -2.21 | -2.2158 | 117.9214 | -0.95
26.82 | 14.8905 | 2.21 | 2.2083 | 118.0266 | 0.95 | 26.82 | 16.5284 | -2.21 | -2.2106 | 117.9194 | -0.95
26.83 | 14.8902 | 2.21 | 2.2066 | 118.017 | 0.95 | 26.83 | 16.5284 | -2.21 | -2.2046 | 117.9261 | -0.95
26.84 | 14.8889 | 2.21 | 2.2058 | 117.9948 | 0.95 | 26.84 | 16.5271 | -2.21 | -2.2012 | 117.9274 | -0.95
26.85 | 14.8851 | 2.21 | 2.2043 | 117.985 | 0.95 | 26.85 | 16.5248 | -2.21 | -2.1994 | 117.9224 | -0.95
26.86 | 14.8853 | 2.21 | 2.2025 | 117.9917 | 0.95 | 26.86 | 16.5259 | -2.21 | -2.2011 | 117.9292 | -0.95
26.87 | 14.8895 | 2.21 | 2.2042 | 117.9964 | 0.95 | 26.87 | 16.5277 | -2.21 | -2.2044 | 117.9324 | -0.95
26.88 | 14.8906 | 2.21 | 2.2083 | 118.0068 | 0.95 | 26.88 | 16.529 | -2.21 | -2.1997 | 117.9427 | -0.95
26.89 | 14.891 | 2.21 | 2.2112 | 118.0246 | 0.95 | 26.89 | 16.5295 | -2.21 | -2.1958 | 117.9601 | -0.95
26.9 | 14.891 | 2.21 | 2.2113 | 118.0214 | 0.95 | 26.9 | 16.5283 | -2.21 | -2.1977 | 117.9683 | -0.95
26.91 | 14.8909 | 2.21 | 2.2094 | 118.0096 | 0.95 | 26.91 | 16.5275 | -2.21 | -2.199 | 117.9704 | -0.95
26.92 | 14.8912 | 2.21 | 2.2079 | 118.0039 | 0.95 | 26.92 | 16.5285 | -2.21 | -2.2003 | 117.9782 | -0.95
26.93 | 14.8912 | 2.21 | 2.2068 | 118.0033 | 0.95 | 26.93 | 16.5276 | -2.21 | -2.1953 | 117.9873 | -0.95
26.94 | 14.8908 | 2.21 | 2.2046 | 118.0074 | 0.95 | 26.94 | 16.5251 | -2.21 | -2.1909 | 117.9916 | -0.95
26.95 | 14.8895 | 2.21 | 2.2046 | 118.0108 | 0.95 | 26.95 | 16.5246 | -2.21 | -2.1941 | 117.9951 | -0.95
26.96 | 14.8882 | 2.21 | 2.2071 | 118.0148 | 0.95 | 26.96 | 16.5251 | -2.21 | -2.1972 | 118.0044 | -0.95
26.97 | 14.8884 | 2.21 | 2.2085 | 118.0112 | 0.95 | 26.97 | 16.5262 | -2.21 | -2.1982 | 118.0091 | -0.95
26.98 | 14.8908 | 2.21 | 2.2082 | 118.0059 | 0.95 | 26.98 | 16.5273 | -2.21 | -2.1972 | 117.9924 | -0.95
26.99 | 14.8919 | 2.21 | 2.2077 | 118.0098 | 0.95 | 26.99 | 16.5277 | -2.21 | -2.1957 | 117.9736 | -0.95
27 | 14.892 | 2.21 | 2.2058 | 118.0142 | 0.95 | 27 | 16.5268 | -2.21 | -2.2001 | 117.9488 | -0.95
27.01 | 14.8928 | 2.21 | 2.2048 | 118.0103 | 0.95 | 27.01 | 16.5267 | -2.21 | -2.2083 | 117.9255 | -0.95
27.02 | 14.8926 | 2.21 | 2.2067 | 118.0105 | 0.95 | 27.02 | 16.5323 | -2.21 | -2.211 | 117.9212 | -0.95
27.03 | 14.8913 | 2.21 | 2.208 | 118.0084 | 0.95 | 27.03 | 16.536 | -2.21 | -2.2097 | 117.9366 | -0.95
27.04 | 14.8913 | 2.21 | 2.2104 | 118.0066 | 0.95 | 27.04 | 16.5354 | -2.21 | -2.2126 | 117.9471 | -0.95
27.05 | 14.8934 | 2.21 | 2.2105 | 118.0221 | 0.95 | 27.05 | 16.5357 | -2.21 | -2.2164 | 117.937 | -0.95
27.06 | 14.8955 | 2.21 | 2.21 | 118.0357 | 0.95 | 27.06 | 16.5352 | -2.21 | -2.2134 | 117.9259 | -0.95
27.07 | 14.8943 | 2.21 | 2.2122 | 118.0254 | 0.95 | 27.07 | 16.5352 | -2.21 | -2.2073 | 117.9197 | -0.95
27.08 | 14.893 | 2.21 | 2.2118 | 118.0114 | 0.95 | 27.08 | 16.5325 | -2.21 | -2.2089 | 117.8905 | -0.95
27.09 | 14.8923 | 2.21 | 2.2084 | 117.9952 | 0.95 | 27.09 | 16.5312 | -2.21 | -2.215 | 117.8682 | -0.95
27.1 | 14.8897 | 2.21 | 2.2061 | 117.9759 | 0.95 | 27.1 | 16.5344 | -2.21 | -2.2162 | 117.8805 | -0.95
27.11 | 14.8872 | 2.21 | 2.2061 | 117.9738 | 0.95 | 27.11 | 16.5372 | -2.21 | -2.2164 | 117.8806 | -0.95
27.12 | 14.8874 | 2.21 | 2.2062 | 117.979 | 0.95 | 27.12 | 16.5377 | -2.21 | -2.2154 | 117.8789 | -0.95
27.13 | 14.8878 | 2.21 | 2.2053 | 117.9659 | 0.95 | 27.13 | 16.5362 | -2.21 | -2.2115 | 117.874 | -0.95
27.14 | 14.8869 | 2.21 | 2.2047 | 117.9579 | 0.95 | 27.14 | 16.5347 | -2.21 | -2.2073 | 117.8621 | -0.95
27.15 | 14.8881 | 2.21 | 2.2051 | 117.9523 | 0.95 | 27.15 | 16.5334 | -2.21 | -2.2045 | 117.8597 | -0.95
27.16 | 14.8879 | 2.21 | 2.2051 | 117.9429 | 0.95 | 27.16 | 16.5337 | -2.21 | -2.2031 | 117.8694 | -0.95
27.17 | 14.8878 | 2.21 | 2.2039 | 117.9531 | 0.95 | 27.17 | 16.5356 | -2.21 | -2.2015 | 117.8812 | -0.95
27.18 | 14.8908 | 2.21 | 2.2028 | 117.9671 | 0.95 | 27.18 | 16.5359 | -2.21 | -2.1974 | 117.8854 | -0.95
27.19 | 14.8935 | 2.21 | 2.2036 | 117.9777 | 0.95 | 27.19 | 16.5341 | -2.21 | -2.1968 | 117.8955 | -0.95
27.2 | 14.8928 | 2.21 | 2.2067 | 117.9741 | 0.95 | 27.2 | 16.5335 | -2.21 | -2.1995 | 117.9135 | -0.95
27.21 | 14.8902 | 2.21 | 2.2089 | 117.9569 | 0.95 | 27.21 | 16.534 | -2.21 | -2.1988 | 117.9241 | -0.95
27.22 | 14.8897 | 2.21 | 2.2097 | 117.9472 | 0.95 | 27.22 | 16.5333 | -2.21 | -2.1993 | 117.9077 | -0.95
27.23 | 14.8907 | 2.21 | 2.2101 | 117.9482 | 0.95 | 27.23 | 16.5333 | -2.21 | -2.2052 | 117.8822 | -0.95
27.24 | 14.8925 | 2.21 | 2.2079 | 117.9569 | 0.95 | 27.24 | 16.5353 | -2.21 | -2.2125 | 117.8816 | -0.95
27.25 | 14.8944 | 2.21 | 2.2047 | 117.9642 | 0.95 | 27.25 | 16.5366 | -2.21 | -2.215 | 117.8883 | -0.95
27.26 | 14.8936 | 2.21 | 2.2043 | 117.9546 | 0.95 | 27.26 | 16.5353 | -2.21 | -2.2116 | 117.8894 | -0.95
27.27 | 14.891 | 2.21 | 2.2061 | 117.9379 | 0.95 | 27.27 | 16.5351 | -2.21 | -2.2073 | 117.8922 | -0.95
27.28 | 14.8894 | 2.21 | 2.2072 | 117.9365 | 0.95 | 27.28 | 16.5387 | -2.21 | -2.2062 | 117.905 | -0.95
27.29 | 14.8901 | 2.21 | 2.2063 | 117.9397 | 0.95 | 27.29 | 16.5411 | -2.21 | -2.2082 | 117.9166 | -0.95
27.3 | 14.8911 | 2.21 | 2.2066 | 117.9283 | 0.95 | 27.3 | 16.542 | -2.21 | -2.2107 | 117.9122 | -0.95
27.31 | 14.892 | 2.21 | 2.2071 | 117.9191 | 0.95 | 27.31 | 16.5426 | -2.21 | -2.2128 | 117.9044 | -0.95
27.32 | 14.8939 | 2.21 | 2.2065 | 117.9277 | 0.95 | 27.32 | 16.5419 | -2.21 | -2.2114 | 117.9111 | -0.95
27.33 | 14.8939 | 2.21 | 2.2051 | 117.9376 | 0.95 | 27.33 | 16.5401 | -2.21 | -2.2069 | 117.9206 | -0.95
27.34 | 14.8936 | 2.21 | 2.2036 | 117.9338 | 0.95 | 27.34 | 16.5384 | -2.21 | -2.2044 | 117.934 | -0.95
27.35 | 14.8919 | 2.21 | 2.2053 | 117.937 | 0.95 | 27.35 | 16.5392 | -2.21 | -2.2036 | 117.9479 | -0.95
27.36 | 14.891 | 2.21 | 2.2059 | 117.9392 | 0.95 | 27.36 | 16.5402 | -2.21 | -2.2035 | 117.9549 | -0.95
27.37 | 14.8939 | 2.21 | 2.2045 | 117.9428 | 0.95 | 27.37 | 16.5405 | -2.21 | -2.2032 | 117.9598 | -0.95
27.38 | 14.8966 | 2.21 | 2.2051 | 117.9623 | 0.95 | 27.38 | 16.5399 | -2.21 | -2.2042 | 117.951 | -0.95
27.39 | 14.8964 | 2.21 | 2.2056 | 117.9639 | 0.95 | 27.39 | 16.5379 | -2.21 | -2.2059 | 117.9516 | -0.95
27.4 | 14.8955 | 2.21 | 2.2056 | 117.9632 | 0.95 | 27.4 | 16.5378 | -2.21 | -2.2066 | 117.9606 | -0.95
27.41 | 14.8958 | 2.21 | 2.2045 | 117.9762 | 0.95 | 27.41 | 16.539 | -2.21 | -2.2074 | 117.9665 | -0.95
27.42 | 14.896 | 2.21 | 2.2034 | 117.9775 | 0.95 | 27.42 | 16.5386 | -2.21 | -2.2063 | 117.9802 | -0.95
27.43 | 14.8959 | 2.21 | 2.2041 | 117.967 | 0.95 | 27.43 | 16.5383 | -2.21 | -2.2039 | 117.9916 | -0.95
27.44 | 14.8959 | 2.21 | 2.2062 | 117.9623 | 0.95 | 27.44 | 16.5361 | -2.21 | -2.2072 | 117.9761 | -0.95
27.45 | 14.8946 | 2.21 | 2.2075 | 117.9595 | 0.95 | 27.45 | 16.5352 | -2.21 | -2.212 | 117.9544 | -0.95
27.46 | 14.8917 | 2.21 | 2.2067 | 117.9495 | 0.95 | 27.46 | 16.537 | -2.21 | -2.2117 | 117.9497 | -0.95
27.47 | 14.8915 | 2.21 | 2.2052 | 117.9499 | 0.95 | 27.47 | 16.5365 | -2.21 | -2.2118 | 117.9463 | -0.95
27.48 | 14.8933 | 2.21 | 2.2044 | 117.9645 | 0.95 | 27.48 | 16.5351 | -2.21 | -2.2135 | 117.9451 | -0.95
27.49 | 14.8944 | 2.21 | 2.2042 | 117.972 | 0.95 | 27.49 | 16.5377 | -2.21 | -2.2136 | 117.9457 | -0.95
27.5 | 14.8945 | 2.21 | 2.2054 | 117.9703 | 0.95 | 27.5 | 16.5393 | -2.21 | -2.2123 | 117.945 | -0.95
27.51 | 14.8944 | 2.21 | 2.2068 | 117.9758 | 0.95 | 27.51 | 16.5383 | -2.21 | -2.2131 | 117.9418 | -0.95
27.52 | 14.8937 | 2.21 | 2.2062 | 117.9805 | 0.95 | 27.52 | 16.5389 | -2.21 | -2.2142 | 117.9374 | -0.95
27.53 | 14.8934 | 2.21 | 2.2039 | 117.9716 | 0.95 | 27.53 | 16.5386 | -2.21 | -2.2132 | 117.9387 | -0.95
27.54 | 14.8943 | 2.21 | 2.2025 | 117.962 | 0.95 | 27.54 | 16.5355 | -2.21 | -2.2121 | 117.9429 | -0.95
27.55 | 14.8939 | 2.21 | 2.2013 | 117.9667 | 0.95 | 27.55 | 16.5321 | -2.21 | -2.2152 | 117.9439 | -0.95
27.56 | 14.894 | 2.21 | 2.2005 | 117.9713 | 0.95 | 27.56 | 16.5321 | -2.21 | -2.2204 | 117.9509 | -0.95
27.57 | 14.8938 | 2.21 | 2.2006 | 117.9781 | 0.95 | 27.57 | 16.536 | -2.21 | -2.22 | 117.9567 | -0.95
27.58 | 14.8919 | 2.21 | 2.1986 | 117.9879 | 0.95 | 27.58 | 16.5383 | -2.21 | -2.2141 | 117.9527 | -0.95
27.59 | 14.8915 | 2.21 | 2.1968 | 117.9728 | 0.95 | 27.59 | 16.5328 | -2.21 | -2.2125 | 117.9659 | -0.95
27.6 | 14.8919 | 2.21 | 2.1969 | 117.9616 | 0.95 | 27.6 | 16.5291 | -2.21 | -2.2156 | 117.9864 | -0.95
27.61 | 14.8935 | 2.21 | 2.1964 | 117.9647 | 0.95 | 27.61 | 16.5314 | -2.21 | -2.2158 | 117.9979 | -0.95
27.62 | 14.8938 | 2.21 | 2.1967 | 117.9544 | 0.95 | 27.62 | 16.5334 | -2.21 | -2.2134 | 118.0126 | -0.95
27.63 | 14.8926 | 2.21 | 2.1956 | 117.9468 | 0.95 | 27.63 | 16.5348 | -2.21 | -2.2097 | 118.0245 | -0.95
27.64 | 14.8935 | 2.21 | 2.1928 | 117.9574 | 0.95 | 27.64 | 16.5334 | -2.21 | -2.2063 | 118.0123 | -0.95
27.65 | 14.8944 | 2.21 | 2.1926 | 117.9559 | 0.95 | 27.65 | 16.5321 | -2.21 | -2.2097 | 117.9955 | -0.95
27.66 | 14.8936 | 2.21 | 2.1927 | 117.9491 | 0.95 | 27.66 | 16.5333 | -2.21 | -2.2163 | 117.9916 | -0.95
27.67 | 14.8931 | 2.21 | 2.1886 | 117.9564 | 0.95 | 27.67 | 16.533 | -2.21 | -2.2197 | 117.9943 | -0.95
27.68 | 14.8945 | 2.21 | 2.1855 | 117.9649 | 0.95 | 27.68 | 16.5292 | -2.21 | -2.2194 | 118.0047 | -0.95
27.69 | 14.8968 | 2.21 | 2.1874 | 117.9778 | 0.95 | 27.69 | 16.5229 | -2.21 | -2.2183 | 118.0188 | -0.95
27.7 | 14.8956 | 2.21 | 2.1894 | 117.9732 | 0.95 | 27.7 | 16.5217 | -2.21 | -2.2163 | 118.0254 | -0.95
27.71 | 14.8916 | 2.21 | 2.1891 | 117.9648 | 0.95 | 27.71 | 16.5243 | -2.21 | -2.2124 | 118.0203 | -0.95
27.72 | 14.891 | 2.21 | 2.187 | 117.9809 | 0.95 | 27.72 | 16.5252 | -2.21 | -2.2098 | 118.0095 | -0.95
27.73 | 14.8948 | 2.21 | 2.1847 | 117.9913 | 0.95 | 27.73 | 16.5254 | -2.21 | -2.2125 | 117.994 | -0.95
27.74 | 14.8966 | 2.21 | 2.185 | 117.9813 | 0.95 | 27.74 | 16.5258 | -2.21 | -2.2214 | 117.9694 | -0.95
27.75 | 14.8958 | 2.21 | 2.1865 | 117.9808 | 0.95 | 27.75 | 16.5265 | -2.21 | -2.2268 | 117.9467 | -0.95
27.76 | 14.8961 | 2.21 | 2.1866 | 117.988 | 0.95 | 27.76 | 16.527 | -2.21 | -2.2248 | 117.9298 | -0.95
27.77 | 14.8953 | 2.21 | 2.1859 | 117.9821 | 0.95 | 27.77 | 16.529 | -2.21 | -2.2227 | 117.9116 | -0.95
27.78 | 14.8944 | 2.21 | 2.1841 | 117.9812 | 0.95 | 27.78 | 16.531 | -2.21 | -2.2215 | 117.8975 | -0.95
27.79 | 14.8951 | 2.21 | 2.1831 | 117.9875 | 0.95 | 27.79 | 16.5291 | -2.21 | -2.2236 | 117.8892 | -0.95
27.8 | 14.8937 | 2.21 | 2.1835 | 117.9835 | 0.95 | 27.8 | 16.5269 | -2.21 | -2.2265 | 117.8967 | -0.95
27.81 | 14.8922 | 2.21 | 2.1825 | 117.9861 | 0.95 | 27.81 | 16.5284 | -2.21 | -2.2271 | 117.9061 | -0.95
27.82 | 14.8931 | 2.21 | 2.1805 | 118.0034 | 0.95 | 27.82 | 16.531 | -2.21 | -2.2251 | 117.8975 | -0.95
27.83 | 14.8944 | 2.21 | 2.1794 | 118.0186 | 0.95 | 27.83 | 16.5313 | -2.21 | -2.2182 | 117.898 | -0.95
27.84 | 14.8954 | 2.21 | 2.1815 | 118.0306 | 0.95 | 27.84 | 16.5309 | -2.21 | -2.2146 | 117.905 | -0.95
27.85 | 14.8959 | 2.21 | 2.1852 | 118.0226 | 0.95 | 27.85 | 16.5315 | -2.21 | -2.2151 | 117.8973 | -0.95
27.86 | 14.897 | 2.21 | 2.1872 | 118.0175 | 0.95 | 27.86 | 16.5306 | -2.21 | -2.2123 | 117.8881 | -0.95
27.87 | 14.8986 | 2.21 | 2.1869 | 118.0253 | 0.95 | 27.87 | 16.5303 | -2.21 | -2.212 | 117.8896 | -0.95
27.88 | 14.8985 | 2.21 | 2.186 | 118.0268 | 0.95 | 27.88 | 16.531 | -2.21 | -2.2169 | 117.8888 | -0.95
27.89 | 14.8981 | 2.21 | 2.1848 | 118.0345 | 0.95 | 27.89 | 16.5314 | -2.21 | -2.2211 | 117.869 | -0.95
27.9 | 14.898 | 2.21 | 2.1846 | 118.0548 | 0.95 | 27.9 | 16.5314 | -2.21 | -2.2226 | 117.8459 | -0.95
27.91 | 14.8971 | 2.21 | 2.1869 | 118.0646 | 0.95 | 27.91 | 16.5307 | -2.21 | -2.2225 | 117.8484 | -0.95
27.92 | 14.8966 | 2.21 | 2.1893 | 118.0604 | 0.95 | 27.92 | 16.5291 | -2.21 | -2.2187 | 117.8655 | -0.95
27.93 | 14.8975 | 2.21 | 2.1883 | 118.053 | 0.95 | 27.93 | 16.5278 | -2.21 | -2.2158 | 117.873 | -0.95
27.94 | 14.8988 | 2.21 | 2.1875 | 118.0452 | 0.95 | 27.94 | 16.5315 | -2.21 | -2.2116 | 117.909 | -0.95
27.95 | 14.8986 | 2.21 | 2.1928 | 118.0484 | 0.95 | 27.95 | 16.5351 | -2.21 | -2.203 | 117.9437 | -0.95
27.96 | 14.8955 | 2.21 | 2.1985 | 118.0533 | 0.95 | 27.96 | 16.5343 | -2.21 | -2.2014 | 117.943 | -0.95
27.97 | 14.893 | 2.21 | 2.1997 | 118.0625 | 0.95 | 27.97 | 16.5322 | -2.21 | -2.2106 | 117.9404 | -0.95
27.98 | 14.8943 | 2.21 | 2.1994 | 118.0789 | 0.95 | 27.98 | 16.53 | -2.21 | -2.2208 | 117.9305 | -0.95
27.99 | 14.8986 | 2.21 | 2.2022 | 118.0973 | 0.95 | 27.99 | 16.5304 | -2.21 | -2.2218 | 117.9288 | -0.95
28 | 14.9001 | 2.21 | 2.2062 | 118.0934 | 0.95 | 28 | 16.5317 | -2.21 | -2.2167 | 117.9397 | -0.95
[6 empty] | 28.01 | 16.5322 | -2.21 | -2.2141 | 117.9474 | -0.95
[6 empty] | 28.02 | 16.5332 | -2.21 | -2.2133 | 117.9524 | -0.95
[6 empty] | 28.03 | 16.5338 | -2.21 | -2.2113 | 117.9586 | -0.95
[6 empty] | 28.04 | 16.5333 | -2.21 | -2.2104 | 117.9616 | -0.95
[6 empty] | 28.05 | 16.534 | -2.21 | -2.2096 | 117.9607 | -0.95
[6 empty] | 28.06 | 16.535 | -2.21 | -2.2083 | 117.9624 | -0.95
[6 empty] | 28.07 | 16.5339 | -2.21 | -2.2062 | 117.9716 | -0.95
[6 empty] | 28.08 | 16.5315 | -2.21 | -2.2041 | 117.982 | -0.95
[6 empty] | 28.09 | 16.5303 | -2.21 | -2.2075 | 117.9799 | -0.95
[6 empty] | 28.1 | 16.5306 | -2.21 | -2.2131 | 117.9941 | -0.95
[6 empty] | 28.11 | 16.5306 | -2.21 | -2.2147 | 118.0072 | -0.95
[6 empty] | 28.12 | 16.5303 | -2.21 | -2.2132 | 117.9905 | -0.95
[6 empty] | 28.13 | 16.5306 | -2.21 | -2.2099 | 117.9875 | -0.95
[6 empty] | 28.14 | 16.5311 | -2.21 | -2.2114 | 117.9947 | -0.95
[6 empty] | 28.15 | 16.5306 | -2.21 | -2.2157 | 117.9885 | -0.95
[6 empty] | 28.16 | 16.5299 | -2.21 | -2.2184 | 117.976 | -0.95
[6 empty] | 28.17 | 16.531 | -2.21 | -2.2205 | 117.9744 | -0.95
[6 empty] | 28.18 | 16.532 | -2.21 | -2.2231 | 117.9761 | -0.95
[6 empty] | 28.19 | 16.5316 | -2.21 | -2.2202 | 117.9697 | -0.95
[6 empty] | 28.2 | 16.5318 | -2.21 | -2.2162 | 117.9686 | -0.95
[6 empty] | 28.21 | 16.5316 | -2.21 | -2.218 | 117.9664 | -0.95
[6 empty] | 28.22 | 16.5294 | -2.21 | -2.2193 | 117.9484 | -0.95
[6 empty] | 28.23 | 16.5281 | -2.21 | -2.2214 | 117.9245 | -0.95
[6 empty] | 28.24 | 16.5281 | -2.21 | -2.2219 | 117.935 | -0.95
[6 empty] | 28.25 | 16.5293 | -2.21 | -2.2176 | 117.9612 | -0.95
[6 empty] | 28.26 | 16.5313 | -2.21 | -2.2132 | 117.9694 | -0.95
[6 empty] | 28.27 | 16.5327 | -2.21 | -2.2118 | 117.9752 | -0.95
[6 empty] | 28.28 | 16.5339 | -2.21 | -2.2127 | 117.9802 | -0.95
[6 empty] | 28.29 | 16.5337 | -2.21 | -2.217 | 117.9859 | -0.95
[6 empty] | 28.3 | 16.531 | -2.21 | -2.2213 | 117.9913 | -0.95
[6 empty] | 28.31 | 16.5279 | -2.21 | -2.2251 | 117.9778 | -0.95
[6 empty] | 28.32 | 16.528 | -2.21 | -2.2272 | 117.9593 | -0.95
[6 empty] | 28.33 | 16.5288 | -2.21 | -2.2258 | 117.9602 | -0.95
[6 empty] | 28.34 | 16.5294 | -2.21 | -2.2239 | 117.9782 | -0.95
[6 empty] | 28.35 | 16.5295 | -2.21 | -2.2203 | 117.9977 | -0.95
[6 empty] | 28.36 | 16.5301 | -2.21 | -2.2165 | 118.0122 | -0.95
[6 empty] | 28.37 | 16.5318 | -2.21 | -2.214 | 118.0299 | -0.95
[6 empty] | 28.38 | 16.5302 | -2.21 | -2.2146 | 118.0363 | -0.95
[6 empty] | 28.39 | 16.5277 | -2.21 | -2.221 | 118.0341 | -0.95
[6 empty] | 28.4 | 16.5296 | -2.21 | -2.2262 | 118.0351 | -0.95
[6 empty] | 28.41 | 16.5336 | -2.21 | -2.2229 | 118.0293 | -0.95
[6 empty] | 28.42 | 16.5349 | -2.21 | -2.2166 | 118.0155 | -0.95
[6 empty] | 28.43 | 16.5342 | -2.21 | -2.216 | 118.0114 | -0.95
[6 empty] | 28.44 | 16.5312 | -2.21 | -2.2197 | 118.0062 | -0.95
[6 empty] | 28.45 | 16.529 | -2.21 | -2.2214 | 117.999 | -0.95
[6 empty] | 28.46 | 16.5291 | -2.21 | -2.222 | 117.9987 | -0.95
[6 empty] | 28.47 | 16.5288 | -2.21 | -2.2217 | 117.9964 | -0.95
[6 empty] | 28.48 | 16.5289 | -2.21 | -2.2188 | 117.9977 | -0.95
[6 empty] | 28.49 | 16.5316 | -2.21 | -2.2128 | 117.9975 | -0.95
[6 empty] | 28.5 | 16.5334 | -2.21 | -2.2085 | 118.003 | -0.95
[6 empty] | 28.51 | 16.5323 | -2.21 | -2.2083 | 118.0175 | -0.95
[6 empty] | 28.52 | 16.5325 | -2.21 | -2.2099 | 118.0248 | -0.95
[6 empty] | 28.53 | 16.5316 | -2.21 | -2.2131 | 118.0226 | -0.95
[6 empty] | 28.54 | 16.5308 | -2.21 | -2.2103 | 118.0333 | -0.95
[6 empty] | 28.55 | 16.5324 | -2.21 | -2.2055 | 118.0454 | -0.95
[6 empty] | 28.56 | 16.5332 | -2.21 | -2.2039 | 118.0373 | -0.95
[6 empty] | 28.57 | 16.5328 | -2.21 | -2.2028 | 118.025 | -0.95
[6 empty] | 28.58 | 16.5333 | -2.21 | -2.2057 | 118.0142 | -0.95
[6 empty] | 28.59 | 16.5318 | -2.21 | -2.2089 | 118.0096 | -0.95
[6 empty] | 28.6 | 16.5307 | -2.21 | -2.2095 | 118.0149 | -0.95
[6 empty] | 28.61 | 16.5314 | -2.21 | -2.2106 | 118.0114 | -0.95
[6 empty] | 28.62 | 16.5307 | -2.21 | -2.2085 | 118.009 | -0.95
[6 empty] | 28.63 | 16.5302 | -2.21 | -2.2053 | 118.0269 | -0.95
[6 empty] | 28.64 | 16.5314 | -2.21 | -2.2098 | 118.0152 | -0.95
[6 empty] | 28.65 | 16.5321 | -2.21 | -2.2171 | 117.9875 | -0.95
[6 empty] | 28.66 | 16.5311 | -2.21 | -2.2193 | 117.9837 | -0.95
[6 empty] | 28.67 | 16.5292 | -2.21 | -2.2202 | 117.9839 | -0.95
[6 empty] | 28.68 | 16.5284 | -2.21 | -2.2217 | 117.9881 | -0.95
[6 empty] | 28.69 | 16.5301 | -2.21 | -2.2187 | 117.997 | -0.95
[6 empty] | 28.7 | 16.5305 | -2.21 | -2.2144 | 117.9986 | -0.95
[6 empty] | 28.71 | 16.5294 | -2.21 | -2.2133 | 117.9946 | -0.95
[6 empty] | 28.72 | 16.5288 | -2.21 | -2.2116 | 117.9965 | -0.95
[6 empty] | 28.73 | 16.5285 | -2.21 | -2.2109 | 117.9954 | -0.95
[6 empty] | 28.74 | 16.5276 | -2.21 | -2.2138 | 117.9783 | -0.95
[6 empty] | 28.75 | 16.5268 | -2.21 | -2.2167 | 117.9598 | -0.95
[6 empty] | 28.76 | 16.5282 | -2.21 | -2.2176 | 117.9583 | -0.95
[6 empty] | 28.77 | 16.5306 | -2.21 | -2.216 | 117.9626 | -0.95
[6 empty] | 28.78 | 16.5306 | -2.21 | -2.2142 | 117.9652 | -0.95
[6 empty] | 28.79 | 16.5283 | -2.21 | -2.2137 | 117.9892 | -0.95
[6 empty] | 28.8 | 16.5269 | -2.21 | -2.2146 | 118.0127 | -0.95
[6 empty] | 28.81 | 16.5266 | -2.21 | -2.2171 | 118.0165 | -0.95
[6 empty] | 28.82 | 16.5274 | -2.21 | -2.218 | 118.0142 | -0.95
[6 empty] | 28.83 | 16.5287 | -2.21 | -2.2187 | 118.0058 | -0.95
[6 empty] | 28.84 | 16.5295 | -2.21 | -2.2187 | 118.0212 | -0.95
[6 empty] | 28.85 | 16.5285 | -2.21 | -2.2165 | 118.0361 | -0.95
[6 empty] | 28.86 | 16.5264 | -2.21 | -2.2148 | 118.0385 | -0.95
[6 empty] | 28.87 | 16.5265 | -2.21 | -2.2126 | 118.0558 | -0.95
[6 empty] | 28.88 | 16.527 | -2.21 | -2.2094 | 118.0689 | -0.95
[6 empty] | 28.89 | 16.5263 | -2.21 | -2.2104 | 118.0641 | -0.95
[6 empty] | 28.9 | 16.5287 | -2.21 | -2.2119 | 118.0547 | -0.95
[6 empty] | 28.91 | 16.5323 | -2.21 | -2.2106 | 118.0434 | -0.95
[6 empty] | 28.92 | 16.5311 | -2.21 | -2.2104 | 118.0373 | -0.95
[6 empty] | 28.93 | 16.5278 | -2.21 | -2.2121 | 118.0483 | -0.95
[6 empty] | 28.94 | 16.5239 | -2.21 | -2.2149 | 118.0383 | -0.95
[6 empty] | 28.95 | 16.5204 | -2.21 | -2.215 | 118.0132 | -0.95
[6 empty] | 28.96 | 16.5167 | -2.21 | -2.2161 | 117.9988 | -0.95
[6 empty] | 28.97 | 16.5135 | -2.21 | -2.2175 | 117.9873 | -0.95
[6 empty] | 28.98 | 16.5156 | -2.21 | -2.218 | 117.9758 | -0.95
[6 empty] | 28.99 | 16.5211 | -2.21 | -2.2159 | 117.9573 | -0.95
[6 empty] | 29 | 16.5252 | -2.21 | -2.2141 | 117.9421 | -0.95
[6 empty] | 29.01 | 16.5269 | -2.21 | -2.2195 | 117.934 | -0.95
[6 empty] | 29.02 | 16.5287 | -2.21 | -2.2253 | 117.925 | -0.95
[6 empty] | 29.03 | 16.5294 | -2.21 | -2.2249 | 117.9206 | -0.95
[6 empty] | 29.04 | 16.5276 | -2.21 | -2.2217 | 117.9253 | -0.95
[6 empty] | 29.05 | 16.5254 | -2.21 | -2.2187 | 117.9346 | -0.95
[6 empty] | 29.06 | 16.5249 | -2.21 | -2.217 | 117.9419 | -0.95
[6 empty] | 29.07 | 16.5246 | -2.21 | -2.218 | 117.937 | -0.95
[6 empty] | 29.08 | 16.5252 | -2.21 | -2.2179 | 117.9362 | -0.95
[6 empty] | 29.09 | 16.526 | -2.21 | -2.2219 | 117.9395 | -0.95
[6 empty] | 29.1 | 16.5257 | -2.21 | -2.2273 | 117.938 | -0.95
[6 empty] | 29.11 | 16.5247 | -2.21 | -2.2294 | 117.9363 | -0.95
[6 empty] | 29.12 | 16.523 | -2.21 | -2.2298 | 117.9362 | -0.95
[6 empty] | 29.13 | 16.5222 | -2.21 | -2.2277 | 117.9399 | -0.95
[6 empty] | 29.14 | 16.5225 | -2.21 | -2.2256 | 117.9293 | -0.95
[6 empty] | 29.15 | 16.522 | -2.21 | -2.2257 | 117.9085 | -0.95
[6 empty] | 29.16 | 16.522 | -2.21 | -2.2263 | 117.9032 | -0.95
[6 empty] | 29.17 | 16.5228 | -2.21 | -2.2248 | 117.91 | -0.95
[6 empty] | 29.18 | 16.5218 | -2.21 | -2.2248 | 117.9022 | -0.95
[6 empty] | 29.19 | 16.5223 | -2.21 | -2.2232 | 117.8971 | -0.95
[6 empty] | 29.2 | 16.522 | -2.21 | -2.2212 | 117.9003 | -0.95
[6 empty] | 29.21 | 16.5201 | -2.21 | -2.2215 | 117.893 | -0.95
[6 empty] | 29.22 | 16.5212 | -2.21 | -2.2208 | 117.8804 | -0.95
[6 empty] | 29.23 | 16.5241 | -2.21 | -2.2211 | 117.8779 | -0.95
[6 empty] | 29.24 | 16.5259 | -2.21 | -2.2204 | 117.8862 | -0.95
[6 empty] | 29.25 | 16.5251 | -2.21 | -2.2189 | 117.8943 | -0.95
[6 empty] | 29.26 | 16.5236 | -2.21 | -2.217 | 117.9092 | -0.95
[6 empty] | 29.27 | 16.5239 | -2.21 | -2.217 | 117.9264 | -0.95
[6 empty] | 29.28 | 16.5256 | -2.21 | -2.2228 | 117.9298 | -0.95
[6 empty] | 29.29 | 16.523 | -2.21 | -2.2249 | 117.9193 | -0.95
[6 empty] | 29.3 | 16.5195 | -2.21 | -2.222 | 117.9201 | -0.95
[6 empty] | 29.31 | 16.517 | -2.21 | -2.2198 | 117.9167 | -0.95
[6 empty] | 29.32 | 16.5125 | -2.21 | -2.2156 | 117.9046 | -0.95
[6 empty] | 29.33 | 16.5077 | -2.21 | -2.2126 | 117.9068 | -0.95
[6 empty] | 29.34 | 16.5051 | -2.21 | -2.2157 | 117.8956 | -0.95
[6 empty] | 29.35 | 16.5045 | -2.21 | -2.2183 | 117.8794 | -0.95
[6 empty] | 29.36 | 16.5034 | -2.21 | -2.2193 | 117.8848 | -0.95
[6 empty] | 29.37 | 16.5057 | -2.21 | -2.2237 | 117.8965 | -0.95
[6 empty] | 29.38 | 16.5132 | -2.21 | -2.2273 | 117.896 | -0.95
[6 empty] | 29.39 | 16.5208 | -2.21 | -2.2275 | 117.8836 | -0.95
[6 empty] | 29.4 | 16.525 | -2.21 | -2.2283 | 117.8758 | -0.95
[6 empty] | 29.41 | 16.5256 | -2.21 | -2.2314 | 117.8763 | -0.95
[6 empty] | 29.42 | 16.5258 | -2.21 | -2.2329 | 117.886 | -0.95
[6 empty] | 29.43 | 16.5277 | -2.21 | -2.2291 | 117.8985 | -0.95
[6 empty] | 29.44 | 16.5292 | -2.21 | -2.2189 | 117.9048 | -0.95
[6 empty] | 29.45 | 16.5297 | -2.21 | -2.2103 | 117.9062 | -0.95
[6 empty] | 29.46 | 16.5289 | -2.21 | -2.2105 | 117.9093 | -0.95
[6 empty] | 29.47 | 16.528 | -2.21 | -2.2141 | 117.9206 | -0.95
[6 empty] | 29.48 | 16.5288 | -2.21 | -2.2181 | 117.9267 | -0.95
[6 empty] | 29.49 | 16.5295 | -2.21 | -2.2173 | 117.9365 | -0.95
[6 empty] | 29.5 | 16.5295 | -2.21 | -2.2139 | 117.954 | -0.95
[6 empty] | 29.51 | 16.5307 | -2.21 | -2.2119 | 117.9706 | -0.95
[6 empty] | 29.52 | 16.5309 | -2.21 | -2.2073 | 117.9831 | -0.95
[6 empty] | 29.53 | 16.5297 | -2.21 | -2.2067 | 117.9773 | -0.95
[6 empty] | 29.54 | 16.5284 | -2.21 | -2.2122 | 117.9588 | -0.95
[6 empty] | 29.55 | 16.5271 | -2.21 | -2.2166 | 117.9388 | -0.95
[6 empty] | 29.56 | 16.5262 | -2.21 | -2.2192 | 117.9234 | -0.95
[6 empty] | 29.57 | 16.5272 | -2.21 | -2.2202 | 117.927 | -0.95
[6 empty] | 29.58 | 16.5283 | -2.21 | -2.2197 | 117.9412 | -0.95
[6 empty] | 29.59 | 16.5281 | -2.21 | -2.2177 | 117.9552 | -0.95
[6 empty] | 29.6 | 16.5293 | -2.21 | -2.2128 | 117.9818 | -0.95
[6 empty] | 29.61 | 16.5308 | -2.21 | -2.2082 | 118.007 | -0.95
[6 empty] | 29.62 | 16.5312 | -2.21 | -2.2079 | 117.9972 | -0.95
[6 empty] | 29.63 | 16.5297 | -2.21 | -2.2075 | 117.9763 | -0.95
[6 empty] | 29.64 | 16.5282 | -2.21 | -2.2131 | 117.9676 | -0.95
[6 empty] | 29.65 | 16.5281 | -2.21 | -2.2227 | 117.9543 | -0.95
[6 empty] | 29.66 | 16.5282 | -2.21 | -2.2253 | 117.9436 | -0.95
[6 empty] | 29.67 | 16.5279 | -2.21 | -2.2237 | 117.9394 | -0.95
[6 empty] | 29.68 | 16.5288 | -2.21 | -2.2223 | 117.944 | -0.95
[6 empty] | 29.69 | 16.5304 | -2.21 | -2.2179 | 117.9674 | -0.95
[6 empty] | 29.7 | 16.5307 | -2.21 | -2.2116 | 117.9944 | -0.95
[6 empty] | 29.71 | 16.5287 | -2.21 | -2.2093 | 118.0071 | -0.95
[6 empty] | 29.72 | 16.5254 | -2.21 | -2.2061 | 118.019 | -0.95
[6 empty] | 29.73 | 16.5239 | -2.21 | -2.204 | 118.0346 | -0.95
[6 empty] | 29.74 | 16.5259 | -2.21 | -2.2034 | 118.0436 | -0.95
[6 empty] | 29.75 | 16.5271 | -2.21 | -2.204 | 118.0396 | -0.95
[6 empty] | 29.76 | 16.525 | -2.21 | -2.2073 | 118.0293 | -0.95
[6 empty] | 29.77 | 16.5236 | -2.21 | -2.2112 | 118.0209 | -0.95
[6 empty] | 29.78 | 16.5257 | -2.21 | -2.2148 | 118.0157 | -0.95
[6 empty] | 29.79 | 16.526 | -2.21 | -2.2147 | 118.0204 | -0.95
[6 empty] | 29.8 | 16.5238 | -2.21 | -2.2149 | 118.0264 | -0.95
[6 empty] | 29.81 | 16.524 | -2.21 | -2.2171 | 118.0273 | -0.95
[6 empty] | 29.82 | 16.5253 | -2.21 | -2.216 | 118.0229 | -0.95
[6 empty] | 29.83 | 16.5255 | -2.21 | -2.2146 | 118.0189 | -0.95
[6 empty] | 29.84 | 16.5267 | -2.21 | -2.2135 | 118.0302 | -0.95
[6 empty] | 29.85 | 16.5282 | -2.21 | -2.2116 | 118.0416 | -0.95
[6 empty] | 29.86 | 16.529 | -2.21 | -2.2111 | 118.0333 | -0.95
[6 empty] | 29.87 | 16.5293 | -2.21 | -2.2116 | 118.0246 | -0.95
[6 empty] | 29.88 | 16.5287 | -2.21 | -2.2127 | 118.0309 | -0.95
[6 empty] | 29.89 | 16.5288 | -2.21 | -2.2148 | 118.0271 | -0.95
[6 empty] | 29.9 | 16.5276 | -2.21 | -2.217 | 118.0112 | -0.95
[6 empty] | 29.91 | 16.5266 | -2.21 | -2.2197 | 117.9998 | -0.95
[6 empty] | 29.92 | 16.5279 | -2.21 | -2.2215 | 117.999 | -0.95
[6 empty] | 29.93 | 16.5302 | -2.21 | -2.2197 | 118.0154 | -0.95
[6 empty] | 29.94 | 16.5327 | -2.21 | -2.2162 | 118.0521 | -0.95
[6 empty] | 29.95 | 16.533 | -2.21 | -2.2124 | 118.0764 | -0.95
[6 empty] | 29.96 | 16.5313 | -2.21 | -2.2075 | 118.0801 | -0.95
[6 empty] | 29.97 | 16.5314 | -2.21 | -2.2032 | 118.089 | -0.95
[6 empty] | 29.98 | 16.5334 | -2.21 | -2.2053 | 118.0926 | -0.95
[6 empty] | 29.99 | 16.5357 | -2.21 | -2.2044 | 118.1102 | -0.95
[6 empty] | 30 | 16.5361 | -2.21 | -2.1988 | 118.1312 | -0.95
[6 empty] | 30.01 | 16.5355 | -2.21 | -2.1969 | 118.1414 | -0.95
[6 empty] | 30.02 | 16.5354 | -2.21 | -2.1979 | 118.1521 | -0.95
[6 empty] | 30.03 | 16.535 | -2.21 | -2.2012 | 118.1559 | -0.95
[6 empty] | 30.04 | 16.5333 | -2.21 | -2.2052 | 118.1548 | -0.95
[6 empty] | 30.05 | 16.5329 | -2.21 | -2.2075 | 118.156 | -0.95
[6 empty] | 30.06 | 16.5351 | -2.21 | -2.2091 | 118.151 | -0.95
[6 empty] | 30.07 | 16.5377 | -2.21 | -2.2095 | 118.1433 | -0.95
[6 empty] | 30.08 | 16.5399 | -2.21 | -2.2064 | 118.1562 | -0.95
[6 empty] | 30.09 | 16.5405 | -2.21 | -2.2064 | 118.1684 | -0.95
[6 empty] | 30.1 | 16.5405 | -2.21 | -2.2106 | 118.1876 | -0.95
[6 empty] | 30.11 | 16.5403 | -2.21 | -2.2136 | 118.2134 | -0.95
[6 empty] | 30.12 | 16.5388 | -2.21 | -2.2134 | 118.2295 | -0.95
[6 empty] | 30.13 | 16.5376 | -2.21 | -2.2113 | 118.2356 | -0.95
[6 empty] | 30.14 | 16.5368 | -2.21 | -2.2079 | 118.2346 | -0.95
[6 empty] | 30.15 | 16.5375 | -2.21 | -2.2049 | 118.2214 | -0.95
[6 empty] | 30.16 | 16.5375 | -2.21 | -2.2037 | 118.2121 | -0.95
[6 empty] | 30.17 | 16.5359 | -2.21 | -2.2048 | 118.2166 | -0.95
[6 empty] | 30.18 | 16.5354 | -2.21 | -2.209 | 118.2173 | -0.95
[6 empty] | 30.19 | 16.5364 | -2.21 | -2.2094 | 118.2295 | -0.95
[6 empty] | 30.2 | 16.5361 | -2.21 | -2.2072 | 118.2448 | -0.95
[6 empty] | 30.21 | 16.5355 | -2.21 | -2.2054 | 118.2529 | -0.95
[6 empty] | 30.22 | 16.5373 | -2.21 | -2.2024 | 118.263 | -0.95
[6 empty] | 30.23 | 16.5383 | -2.21 | -2.2 | 118.272 | -0.95
[6 empty] | 30.24 | 16.5387 | -2.21 | -2.1995 | 118.2816 | -0.95
[6 empty] | 30.25 | 16.5385 | -2.21 | -2.2018 | 118.276 | -0.95
[6 empty] | 30.26 | 16.5373 | -2.21 | -2.2068 | 118.2711 | -0.95
[6 empty] | 30.27 | 16.5378 | -2.21 | -2.2111 | 118.2906 | -0.95
[6 empty] | 30.28 | 16.5389 | -2.21 | -2.2128 | 118.2946 | -0.95
[6 empty] | 30.29 | 16.5383 | -2.21 | -2.2101 | 118.2838 | -0.95
[6 empty] | 30.3 | 16.5369 | -2.21 | -2.2042 | 118.2989 | -0.95
[6 empty] | 30.31 | 16.5357 | -2.21 | -2.1994 | 118.3135 | -0.95
[6 empty] | 30.32 | 16.5354 | -2.21 | -2.1953 | 118.2988 | -0.95
[6 empty] | 30.33 | 16.5364 | -2.21 | -2.1936 | 118.2825 | -0.95
[6 empty] | 30.34 | 16.5372 | -2.21 | -2.1946 | 118.2842 | -0.95
[6 empty] | 30.35 | 16.5376 | -2.21 | -2.1965 | 118.2813 | -0.95
[6 empty] | 30.36 | 16.538 | -2.21 | -2.1934 | 118.2776 | -0.95
[6 empty] | 30.37 | 16.5386 | -2.21 | -2.1872 | 118.2893 | -0.95
[6 empty] | 30.38 | 16.5373 | -2.21 | -2.1863 | 118.2919 | -0.95
[6 empty] | 30.39 | 16.5346 | -2.21 | -2.1884 | 118.2685 | -0.95
[6 empty] | 30.4 | 16.5353 | -2.21 | -2.1938 | 118.2404 | -0.95
[6 empty] | 30.41 | 16.5361 | -2.21 | -2.2 | 118.2329 | -0.95
[6 empty] | 30.42 | 16.5357 | -2.21 | -2.203 | 118.238 | -0.95
[6 empty] | 30.43 | 16.5365 | -2.21 | -2.2056 | 118.2419 | -0.95
[6 empty] | 30.44 | 16.5373 | -2.21 | -2.2016 | 118.2475 | -0.95
[6 empty] | 30.45 | 16.535 | -2.21 | -2.1988 | 118.2665 | -0.95
[6 empty] | 30.46 | 16.5334 | -2.21 | -2.2019 | 118.2848 | -0.95
[6 empty] | 30.47 | 16.5359 | -2.21 | -2.2011 | 118.2905 | -0.95
[6 empty] | 30.48 | 16.5371 | -2.21 | -2.1985 | 118.2769 | -0.95
[6 empty] | 30.49 | 16.5368 | -2.21 | -2.1991 | 118.2594 | -0.95
[6 empty] | 30.5 | 16.5354 | -2.21 | -2.2005 | 118.2625 | -0.95
[6 empty] | 30.51 | 16.5313 | -2.21 | -2.2007 | 118.2793 | -0.95
[6 empty] | 30.52 | 16.5291 | -2.21 | -2.2008 | 118.2919 | -0.95
[6 empty] | 30.53 | 16.5305 | -2.21 | -2.2015 | 118.2862 | -0.95
[6 empty] | 30.54 | 16.5326 | -2.21 | -2.2031 | 118.2727 | -0.95
[6 empty] | 30.55 | 16.5346 | -2.21 | -2.2024 | 118.2609 | -0.95
[6 empty] | 30.56 | 16.5356 | -2.21 | -2.2017 | 118.255 | -0.95
[6 empty] | 30.57 | 16.5361 | -2.21 | -2.2016 | 118.2563 | -0.95
[6 empty] | 30.58 | 16.536 | -2.21 | -2.1987 | 118.2547 | -0.95
[6 empty] | 30.59 | 16.5348 | -2.21 | -2.1964 | 118.2573 | -0.95
[6 empty] | 30.6 | 16.5355 | -2.21 | -2.1997 | 118.2684 | -0.95
[6 empty] | 30.61 | 16.5372 | -2.21 | -2.2027 | 118.2748 | -0.95
[6 empty] | 30.62 | 16.5368 | -2.21 | -2.2024 | 118.2748 | -0.95
[6 empty] | 30.63 | 16.5347 | -2.21 | -2.2018 | 118.2741 | -0.95
[6 empty] | 30.64 | 16.5338 | -2.21 | -2.2005 | 118.2749 | -0.95
[6 empty] | 30.65 | 16.5352 | -2.21 | -2.1979 | 118.2871 | -0.95
[6 empty] | 30.66 | 16.5365 | -2.21 | -2.1949 | 118.3 | -0.95
[6 empty] | 30.67 | 16.5379 | -2.21 | -2.1955 | 118.3065 | -0.95
[6 empty] | 30.68 | 16.5384 | -2.21 | -2.1988 | 118.3114 | -0.95
[6 empty] | 30.69 | 16.5374 | -2.21 | -2.2012 | 118.3167 | -0.95
[6 empty] | 30.7 | 16.5369 | -2.21 | -2.2042 | 118.3121 | -0.95
[6 empty] | 30.71 | 16.5363 | -2.21 | -2.2063 | 118.3033 | -0.95
[6 empty] | 30.72 | 16.536 | -2.21 | -2.2061 | 118.3003 | -0.95
[6 empty] | 30.73 | 16.5369 | -2.21 | -2.2052 | 118.292 | -0.95
[6 empty] | 30.74 | 16.5378 | -2.21 | -2.202 | 118.2858 | -0.95
[6 empty] | 30.75 | 16.5386 | -2.21 | -2.2007 | 118.2964 | -0.95
[6 empty] | 30.76 | 16.539 | -2.21 | -2.1996 | 118.3206 | -0.95
[6 empty] | 30.77 | 16.5382 | -2.21 | -2.1959 | 118.3418 | -0.95
[6 empty] | 30.78 | 16.5372 | -2.21 | -2.1954 | 118.3401 | -0.95
[6 empty] | 30.79 | 16.5365 | -2.21 | -2.1958 | 118.3218 | -0.95
[6 empty] | 30.8 | 16.5359 | -2.21 | -2.1967 | 118.3217 | -0.95
[6 empty] | 30.81 | 16.5356 | -2.21 | -2.1976 | 118.3179 | -0.95
[6 empty] | 30.82 | 16.536 | -2.21 | -2.1971 | 118.3006 | -0.95
[6 empty] | 30.83 | 16.5358 | -2.21 | -2.1984 | 118.3004 | -0.95
[6 empty] | 30.84 | 16.5352 | -2.21 | -2.2007 | 118.3028 | -0.95
[6 empty] | 30.85 | 16.5352 | -2.21 | -2.2001 | 118.2942 | -0.95
[6 empty] | 30.86 | 16.5347 | -2.21 | -2.1968 | 118.3026 | -0.95
[6 empty] | 30.87 | 16.5355 | -2.21 | -2.1943 | 118.3151 | -0.95
[6 empty] | 30.88 | 16.5369 | -2.21 | -2.1928 | 118.3152 | -0.95
[6 empty] | 30.89 | 16.5372 | -2.21 | -2.1909 | 118.3229 | -0.95
[6 empty] | 30.9 | 16.5345 | -2.21 | -2.1924 | 118.3162 | -0.95
[6 empty] | 30.91 | 16.5328 | -2.21 | -2.1942 | 118.2957 | -0.95
[6 empty] | 30.92 | 16.5331 | -2.21 | -2.193 | 118.2812 | -0.95
[6 empty] | 30.93 | 16.5322 | -2.21 | -2.1943 | 118.2745 | -0.95
[6 empty] | 30.94 | 16.5347 | -2.21 | -2.1958 | 118.2813 | -0.95
[6 empty] | 30.95 | 16.538 | -2.21 | -2.1915 | 118.2907 | -0.95
[6 empty] | 30.96 | 16.5375 | -2.21 | -2.1871 | 118.296 | -0.95
[6 empty] | 30.97 | 16.5352 | -2.21 | -2.1887 | 118.2977 | -0.95
[6 empty] | 30.98 | 16.5342 | -2.21 | -2.1928 | 118.2912 | -0.95
[6 empty] | 30.99 | 16.534 | -2.21 | -2.1973 | 118.2776 | -0.95
[6 empty] | 31 | 16.5354 | -2.21 | -2.1993 | 118.2811 | -0.95
[6 empty] | 31.01 | 16.536 | -2.21 | -2.1995 | 118.2977 | -0.95
[6 empty] | 31.02 | 16.5325 | -2.21 | -2.1987 | 118.2923 | -0.95
[6 empty] | 31.03 | 16.5298 | -2.21 | -2.1991 | 118.2824 | -0.95
[6 empty] | 31.04 | 16.5302 | -2.21 | -2.201 | 118.2905 | -0.95
[6 empty] | 31.05 | 16.5324 | -2.21 | -2.2022 | 118.292 | -0.95
[6 empty] | 31.06 | 16.5336 | -2.21 | -2.2011 | 118.2812 | -0.95
[6 empty] | 31.07 | 16.5332 | -2.21 | -2.2007 | 118.2705 | -0.95
[6 empty] | 31.08 | 16.5341 | -2.21 | -2.2012 | 118.2553 | -0.95
[6 empty] | 31.09 | 16.5355 | -2.21 | -2.1998 | 118.2406 | -0.95
[6 empty] | 31.1 | 16.5348 | -2.21 | -2.2021 | 118.2304 | -0.95
[6 empty] | 31.11 | 16.5344 | -2.21 | -2.2081 | 118.2198 | -0.95
[6 empty] | 31.12 | 16.5355 | -2.21 | -2.2113 | 118.2196 | -0.95
[6 empty] | 31.13 | 16.5354 | -2.21 | -2.2119 | 118.2287 | -0.95
[6 empty] | 31.14 | 16.5356 | -2.21 | -2.2102 | 118.2359 | -0.95
[6 empty] | 31.15 | 16.537 | -2.21 | -2.2041 | 118.2389 | -0.95
[6 empty] | 31.16 | 16.5383 | -2.21 | -2.1955 | 118.246 | -0.95
[6 empty] | 31.17 | 16.5406 | -2.21 | -2.1908 | 118.264 | -0.95
[6 empty] | 31.18 | 16.5417 | -2.21 | -2.1896 | 118.2868 | -0.95
[6 empty] | 31.19 | 16.5385 | -2.21 | -2.1911 | 118.3023 | -0.95
[6 empty] | 31.2 | 16.5362 | -2.21 | -2.1935 | 118.3133 | -0.95
[6 empty] | 31.21 | 16.5369 | -2.21 | -2.1941 | 118.3191 | -0.95
[6 empty] | 31.22 | 16.5373 | -2.21 | -2.1949 | 118.3105 | -0.95
[6 empty] | 31.23 | 16.5383 | -2.21 | -2.1944 | 118.317 | -0.95
[6 empty] | 31.24 | 16.5405 | -2.21 | -2.193 | 118.3321 | -0.95
[6 empty] | 31.25 | 16.5423 | -2.21 | -2.1932 | 118.3269 | -0.95
[6 empty] | 31.26 | 16.5418 | -2.21 | -2.1949 | 118.3308 | -0.95
[6 empty] | 31.27 | 16.5424 | -2.21 | -2.1971 | 118.3441 | -0.95
[6 empty] | 31.28 | 16.5445 | -2.21 | -2.202 | 118.3374 | -0.95
[6 empty] | 31.29 | 16.5443 | -2.21 | -2.2055 | 118.3345 | -0.95
[6 empty] | 31.3 | 16.544 | -2.21 | -2.198 | 118.3465 | -0.95
[6 empty] | 31.31 | 16.5433 | -2.21 | -2.1882 | 118.3466 | -0.95
[6 empty] | 31.32 | 16.5414 | -2.21 | -2.1856 | 118.3337 | -0.95
[6 empty] | 31.33 | 16.5405 | -2.21 | -2.1903 | 118.32 | -0.95
[6 empty] | 31.34 | 16.5417 | -2.21 | -2.2018 | 118.3068 | -0.95
[6 empty] | 31.35 | 16.5441 | -2.21 | -2.2096 | 118.291 | -0.95
[6 empty] | 31.36 | 16.5447 | -2.21 | -2.2088 | 118.285 | -0.95
[6 empty] | 31.37 | 16.5442 | -2.21 | -2.203 | 118.307 | -0.95
[6 empty] | 31.38 | 16.5448 | -2.21 | -2.196 | 118.3392 | -0.95
[6 empty] | 31.39 | 16.5444 | -2.21 | -2.1894 | 118.3586 | -0.95
[6 empty] | 31.4 | 16.543 | -2.21 | -2.1848 | 118.3639 | -0.95
[6 empty] | 31.41 | 16.5426 | -2.21 | -2.1829 | 118.3655 | -0.95
[6 empty] | 31.42 | 16.5426 | -2.21 | -2.1837 | 118.3664 | -0.95
[6 empty] | 31.43 | 16.5414 | -2.21 | -2.1866 | 118.3669 | -0.95
[6 empty] | 31.44 | 16.541 | -2.21 | -2.1892 | 118.3692 | -0.95
[6 empty] | 31.45 | 16.5407 | -2.21 | -2.1906 | 118.3607 | -0.95
[6 empty] | 31.46 | 16.5394 | -2.21 | -2.1901 | 118.3523 | -0.95
[6 empty] | 31.47 | 16.5405 | -2.21 | -2.1906 | 118.3589 | -0.95
[6 empty] | 31.48 | 16.5436 | -2.21 | -2.1922 | 118.3662 | -0.95
[6 empty] | 31.49 | 16.5466 | -2.21 | -2.1924 | 118.3662 | -0.95
[6 empty] | 31.5 | 16.5474 | -2.21 | -2.1902 | 118.3592 | -0.95
[6 empty] | 31.51 | 16.5454 | -2.21 | -2.1888 | 118.3605 | -0.95
[6 empty] | 31.52 | 16.5436 | -2.21 | -2.1884 | 118.3707 | -0.95
[6 empty] | 31.53 | 16.5425 | -2.21 | -2.1888 | 118.3773 | -0.95
[6 empty] | 31.54 | 16.5417 | -2.21 | -2.1913 | 118.3783 | -0.95
[6 empty] | 31.55 | 16.5437 | -2.21 | -2.1901 | 118.374 | -0.95
[6 empty] | 31.56 | 16.5456 | -2.21 | -2.19 | 118.3675 | -0.95
[6 empty] | 31.57 | 16.5447 | -2.21 | -2.1935 | 118.3572 | -0.95
[6 empty] | 31.58 | 16.5441 | -2.21 | -2.1953 | 118.3472 | -0.95
[6 empty] | 31.59 | 16.5431 | -2.21 | -2.1948 | 118.3405 | -0.95
[6 empty] | 31.6 | 16.541 | -2.21 | -2.1918 | 118.341 | -0.95
[6 empty] | 31.61 | 16.5408 | -2.21 | -2.1885 | 118.3497 | -0.95
[6 empty] | 31.62 | 16.5415 | -2.21 | -2.1862 | 118.3499 | -0.95
[6 empty] | 31.63 | 16.5415 | -2.21 | -2.1832 | 118.3432 | -0.95
[6 empty] | 31.64 | 16.5414 | -2.21 | -2.1822 | 118.3446 | -0.95
[6 empty] | 31.65 | 16.5403 | -2.21 | -2.1833 | 118.3362 | -0.95
[6 empty] | 31.66 | 16.5402 | -2.21 | -2.1836 | 118.3248 | -0.95
[6 empty] | 31.67 | 16.541 | -2.21 | -2.1835 | 118.3284 | -0.95
[6 empty] | 31.68 | 16.5408 | -2.21 | -2.1838 | 118.3363 | -0.95
[6 empty] | 31.69 | 16.5395 | -2.21 | -2.1848 | 118.3441 | -0.95
[6 empty] | 31.7 | 16.5395 | -2.21 | -2.1853 | 118.3631 | -0.95
[6 empty] | 31.71 | 16.5415 | -2.21 | -2.1855 | 118.3817 | -0.95
[6 empty] | 31.72 | 16.5433 | -2.21 | -2.1833 | 118.3747 | -0.95
[6 empty] | 31.73 | 16.5438 | -2.21 | -2.1789 | 118.357 | -0.95
[6 empty] | 31.74 | 16.5424 | -2.21 | -2.1781 | 118.3514 | -0.95
[6 empty] | 31.75 | 16.5395 | -2.21 | -2.1862 | 118.3432 | -0.95
[6 empty] | 31.76 | 16.5367 | -2.21 | -2.1954 | 118.3441 | -0.95
[6 empty] | 31.77 | 16.5372 | -2.21 | -2.199 | 118.357 | -0.95
[6 empty] | 31.78 | 16.5392 | -2.21 | -2.1994 | 118.3475 | -0.95
[6 empty] | 31.79 | 16.5399 | -2.21 | -2.1922 | 118.3299 | -0.95
[6 empty] | 31.8 | 16.5381 | -2.21 | -2.1837 | 118.3246 | -0.95
[6 empty] | 31.81 | 16.5367 | -2.21 | -2.1835 | 118.3261 | -0.95
[6 empty] | 31.82 | 16.5381 | -2.21 | -2.1883 | 118.3178 | -0.95
[6 empty] | 31.83 | 16.5387 | -2.21 | -2.1913 | 118.3058 | -0.95
[6 empty] | 31.84 | 16.5375 | -2.21 | -2.192 | 118.3026 | -0.95
[6 empty] | 31.85 | 16.538 | -2.21 | -2.1917 | 118.2927 | -0.95
[6 empty] | 31.86 | 16.5387 | -2.21 | -2.1916 | 118.2794 | -0.95
[6 empty] | 31.87 | 16.5374 | -2.21 | -2.1897 | 118.2811 | -0.95
[6 empty] | 31.88 | 16.5369 | -2.21 | -2.1904 | 118.2942 | -0.95
[6 empty] | 31.89 | 16.5375 | -2.21 | -2.1968 | 118.3011 | -0.95
[6 empty] | 31.9 | 16.5376 | -2.21 | -2.1977 | 118.305 | -0.95
[6 empty] | 31.91 | 16.5375 | -2.21 | -2.1927 | 118.3109 | -0.95
[6 empty] | 31.92 | 16.5385 | -2.21 | -2.1907 | 118.3046 | -0.95
[6 empty] | 31.93 | 16.5387 | -2.21 | -2.1934 | 118.2865 | -0.95
[6 empty] | 31.94 | 16.5362 | -2.21 | -2.1982 | 118.2751 | -0.95
[6 empty] | 31.95 | 16.5348 | -2.21 | -2.2064 | 118.2648 | -0.95
[6 empty] | 31.96 | 16.5352 | -2.21 | -2.2116 | 118.2592 | -0.95
[6 empty] | 31.97 | 16.5353 | -2.21 | -2.2066 | 118.2694 | -0.95
[6 empty] | 31.98 | 16.5355 | -2.21 | -2.1999 | 118.2805 | -0.95
[6 empty] | 31.99 | 16.5362 | -2.21 | -2.1953 | 118.2879 | -0.95
[6 empty] | 32 | 16.5361 | -2.21 | -2.1944 | 118.2838 | -0.95
[6 empty] | 32.01 | 16.5352 | -2.21 | -2.1965 | 118.2807 | -0.95
[6 empty] | 32.02 | 16.5345 | -2.21 | -2.1974 | 118.2667 | -0.95
[6 empty] | 32.03 | 16.5352 | -2.21 | -2.1978 | 118.2403 | -0.95
[6 empty] | 32.04 | 16.5353 | -2.21 | -2.1988 | 118.2303 | -0.95
[6 empty] | 32.05 | 16.5333 | -2.21 | -2.2025 | 118.208 | -0.95
[6 empty] | 32.06 | 16.5329 | -2.21 | -2.206 | 118.18 | -0.95
[6 empty] | 32.07 | 16.5335 | -2.21 | -2.2052 | 118.172 | -0.95
[6 empty] | 32.08 | 16.5336 | -2.21 | -2.2033 | 118.1714 | -0.95
[6 empty] | 32.09 | 16.5327 | -2.21 | -2.2031 | 118.1705 | -0.95
[6 empty] | 32.1 | 16.5309 | -2.21 | -2.2041 | 118.1695 | -0.95
[6 empty] | 32.11 | 16.5295 | -2.21 | -2.204 | 118.1697 | -0.95
[6 empty] | 32.12 | 16.5298 | -2.21 | -2.2026 | 118.1737 | -0.95
[6 empty] | 32.13 | 16.5302 | -2.21 | -2.2024 | 118.177 | -0.95
[6 empty] | 32.14 | 16.53 | -2.21 | -2.2001 | 118.1826 | -0.95
[6 empty] | 32.15 | 16.5306 | -2.21 | -2.192 | 118.1815 | -0.95
[6 empty] | 32.16 | 16.532 | -2.21 | -2.1876 | 118.1767 | -0.95
[6 empty] | 32.17 | 16.5328 | -2.21 | -2.1914 | 118.177 | -0.95
[6 empty] | 32.18 | 16.5326 | -2.21 | -2.1936 | 118.1719 | -0.95
[6 empty] | 32.19 | 16.5308 | -2.21 | -2.1932 | 118.1665 | -0.95
[6 empty] | 32.2 | 16.5315 | -2.21 | -2.196 | 118.1498 | -0.95
[6 empty] | 32.21 | 16.5333 | -2.21 | -2.1989 | 118.1373 | -0.95
[6 empty] | 32.22 | 16.5303 | -2.21 | -2.1969 | 118.1346 | -0.95
[6 empty] | 32.23 | 16.5261 | -2.21 | -2.1947 | 118.1263 | -0.95
[6 empty] | 32.24 | 16.5267 | -2.21 | -2.1959 | 118.1304 | -0.95
[6 empty] | 32.25 | 16.5303 | -2.21 | -2.1924 | 118.1419 | -0.95
[6 empty] | 32.26 | 16.5324 | -2.21 | -2.1843 | 118.156 | -0.95
[6 empty] | 32.27 | 16.534 | -2.21 | -2.1819 | 118.1708 | -0.95
[6 empty] | 32.28 | 16.5347 | -2.21 | -2.1857 | 118.1674 | -0.95
[6 empty] | 32.29 | 16.534 | -2.21 | -2.1899 | 118.1507 | -0.95
[6 empty] | 32.3 | 16.5334 | -2.21 | -2.1922 | 118.136 | -0.95
[6 empty] | 32.31 | 16.5328 | -2.21 | -2.1972 | 118.1279 | -0.95
[6 empty] | 32.32 | 16.5314 | -2.21 | -2.2013 | 118.1293 | -0.95
[6 empty] | 32.33 | 16.5283 | -2.21 | -2.1995 | 118.1404 | -0.95
[6 empty] | 32.34 | 16.5234 | -2.21 | -2.1938 | 118.1617 | -0.95
[6 empty] | 32.35 | 16.5198 | -2.21 | -2.1886 | 118.1866 | -0.95
[6 empty] | 32.36 | 16.5206 | -2.21 | -2.1828 | 118.2145 | -0.95
[6 empty] | 32.37 | 16.524 | -2.21 | -2.1743 | 118.2394 | -0.95
[6 empty] | 32.38 | 16.5258 | -2.21 | -2.1687 | 118.2366 | -0.95
[6 empty] | 32.39 | 16.527 | -2.21 | -2.1691 | 118.2202 | -0.95
[6 empty] | 32.4 | 16.527 | -2.21 | -2.1788 | 118.2039 | -0.95
[6 empty] | 32.41 | 16.5254 | -2.21 | -2.1907 | 118.1889 | -0.95
[6 empty] | 32.42 | 16.5256 | -2.21 | -2.1971 | 118.1824 | -0.95
[6 empty] | 32.43 | 16.5272 | -2.21 | -2.1989 | 118.1847 | -0.95
[6 empty] | 32.44 | 16.5272 | -2.21 | -2.1958 | 118.1933 | -0.95
[6 empty] | 32.45 | 16.527 | -2.21 | -2.1869 | 118.1994 | -0.95
[6 empty] | 32.46 | 16.5278 | -2.21 | -2.1783 | 118.2086 | -0.95
[6 empty] | 32.47 | 16.5281 | -2.21 | -2.1748 | 118.2234 | -0.95
[6 empty] | 32.48 | 16.5289 | -2.21 | -2.1746 | 118.2337 | -0.95
[6 empty] | 32.49 | 16.5308 | -2.21 | -2.1784 | 118.2302 | -0.95
[6 empty] | 32.5 | 16.53 | -2.21 | -2.1822 | 118.2264 | -0.95
[6 empty] | 32.51 | 16.5275 | -2.21 | -2.1833 | 118.2221 | -0.95
[6 empty] | 32.52 | 16.5272 | -2.21 | -2.1863 | 118.2073 | -0.95
[6 empty] | 32.53 | 16.5286 | -2.21 | -2.1922 | 118.201 | -0.95
[6 empty] | 32.54 | 16.5306 | -2.21 | -2.195 | 118.208 | -0.95
[6 empty] | 32.55 | 16.5316 | -2.21 | -2.194 | 118.2126 | -0.95
[6 empty] | 32.56 | 16.53 | -2.21 | -2.1927 | 118.2233 | -0.95
[6 empty] | 32.57 | 16.5288 | -2.21 | -2.1919 | 118.2431 | -0.95
[6 empty] | 32.58 | 16.5302 | -2.21 | -2.1904 | 118.2605 | -0.95
[6 empty] | 32.59 | 16.5306 | -2.21 | -2.1865 | 118.2715 | -0.95
[6 empty] | 32.6 | 16.5309 | -2.21 | -2.1793 | 118.2781 | -0.95
[6 empty] | 32.61 | 16.5327 | -2.21 | -2.1784 | 118.2794 | -0.95
[6 empty] | 32.62 | 16.5329 | -2.21 | -2.1854 | 118.2712 | -0.95
[6 empty] | 32.63 | 16.5318 | -2.21 | -2.1909 | 118.265 | -0.95
[6 empty] | 32.64 | 16.5318 | -2.21 | -2.1977 | 118.2601 | -0.95
[6 empty] | 32.65 | 16.5305 | -2.21 | -2.2033 | 118.2486 | -0.95
[6 empty] | 32.66 | 16.5292 | -2.21 | -2.2055 | 118.2496 | -0.95
[6 empty] | 32.67 | 16.5287 | -2.21 | -2.2043 | 118.2619 | -0.95
[6 empty] | 32.68 | 16.5283 | -2.21 | -2.2009 | 118.2658 | -0.95
[6 empty] | 32.69 | 16.5292 | -2.21 | -2.1989 | 118.2727 | -0.95
[6 empty] | 32.7 | 16.5313 | -2.21 | -2.2009 | 118.2811 | -0.95
[6 empty] | 32.71 | 16.5328 | -2.21 | -2.2049 | 118.2755 | -0.95
[6 empty] | 32.72 | 16.5321 | -2.21 | -2.2054 | 118.2599 | -0.95
[6 empty] | 32.73 | 16.53 | -2.21 | -2.2039 | 118.2509 | -0.95
[6 empty] | 32.74 | 16.5286 | -2.21 | -2.2057 | 118.2531 | -0.95
[6 empty] | 32.75 | 16.5275 | -2.21 | -2.2079 | 118.2521 | -0.95
[6 empty] | 32.76 | 16.5269 | -2.21 | -2.2076 | 118.2565 | -0.95
[6 empty] | 32.77 | 16.5286 | -2.21 | -2.2069 | 118.2646 | -0.95
[6 empty] | 32.78 | 16.5295 | -2.21 | -2.2036 | 118.2652 | -0.95
[6 empty] | 32.79 | 16.5288 | -2.21 | -2.1993 | 118.2594 | -0.95
[6 empty] | 32.8 | 16.5293 | -2.21 | -2.1988 | 118.2454 | -0.95
[6 empty] | 32.81 | 16.5283 | -2.21 | -2.2012 | 118.2306 | -0.95
[6 empty] | 32.82 | 16.5266 | -2.21 | -2.204 | 118.2232 | -0.95
[6 empty] | 32.83 | 16.5275 | -2.21 | -2.2048 | 118.2172 | -0.95
[6 empty] | 32.84 | 16.5284 | -2.21 | -2.2033 | 118.208 | -0.95
[6 empty] | 32.85 | 16.5264 | -2.21 | -2.205 | 118.1961 | -0.95
[6 empty] | 32.86 | 16.5263 | -2.21 | -2.2072 | 118.1942 | -0.95
[6 empty] | 32.87 | 16.5287 | -2.21 | -2.2057 | 118.1964 | -0.95
[6 empty] | 32.88 | 16.5281 | -2.21 | -2.2049 | 118.1813 | -0.95
[6 empty] | 32.89 | 16.5263 | -2.21 | -2.2077 | 118.1608 | -0.95
[6 empty] | 32.9 | 16.5251 | -2.21 | -2.2074 | 118.1517 | -0.95
[6 empty] | 32.91 | 16.5237 | -2.21 | -2.2054 | 118.1491 | -0.95
[6 empty] | 32.92 | 16.5223 | -2.21 | -2.2061 | 118.1487 | -0.95
[6 empty] | 32.93 | 16.5223 | -2.21 | -2.2046 | 118.155 | -0.95
[6 empty] | 32.94 | 16.523 | -2.21 | -2.203 | 118.1602 | -0.95
[6 empty] | 32.95 | 16.523 | -2.21 | -2.2044 | 118.1574 | -0.95
[6 empty] | 32.96 | 16.5219 | -2.21 | -2.2059 | 118.1503 | -0.95
[6 empty] | 32.97 | 16.5217 | -2.21 | -2.2071 | 118.1488 | -0.95
[6 empty] | 32.98 | 16.5227 | -2.21 | -2.2086 | 118.1486 | -0.95
[6 empty] | 32.99 | 16.5215 | -2.21 | -2.2077 | 118.1493 | -0.95
[6 empty] | 33 | 16.5226 | -2.21 | -2.2068 | 118.1666 | -0.95
[6 empty] | 33.01 | 16.5256 | -2.21 | -2.2066 | 118.1791 | -0.95
[6 empty] | 33.02 | 16.5255 | -2.21 | -2.2062 | 118.1723 | -0.95
[6 empty] | 33.03 | 16.5247 | -2.21 | -2.2063 | 118.1775 | -0.95
[6 empty] | 33.04 | 16.5253 | -2.21 | -2.2057 | 118.1953 | -0.95
[6 empty] | 33.05 | 16.5251 | -2.21 | -2.2044 | 118.191 | -0.95
[6 empty] | 33.06 | 16.5247 | -2.21 | -2.2056 | 118.1849 | -0.95
[6 empty] | 33.07 | 16.5247 | -2.21 | -2.2091 | 118.1916 | -0.95
[6 empty] | 33.08 | 16.5237 | -2.21 | -2.2093 | 118.186 | -0.95
[6 empty] | 33.09 | 16.5243 | -2.21 | -2.2073 | 118.1812 | -0.95
[6 empty] | 33.1 | 16.5256 | -2.21 | -2.2089 | 118.1761 | -0.95
[6 empty] | 33.11 | 16.5261 | -2.21 | -2.2125 | 118.1681 | -0.95
[6 empty] | 33.12 | 16.5266 | -2.21 | -2.2129 | 118.1615 | -0.95
[6 empty] | 33.13 | 16.5244 | -2.21 | -2.2101 | 118.1561 | -0.95
[6 empty] | 33.14 | 16.5209 | -2.21 | -2.2092 | 118.1535 | -0.95
[6 empty] | 33.15 | 16.5211 | -2.21 | -2.2076 | 118.1396 | -0.95
[6 empty] | 33.16 | 16.5221 | -2.21 | -2.2043 | 118.123 | -0.95
[6 empty] | 33.17 | 16.5228 | -2.21 | -2.205 | 118.1317 | -0.95
[6 empty] | 33.18 | 16.5244 | -2.21 | -2.2068 | 118.1462 | -0.95
[6 empty] | 33.19 | 16.524 | -2.21 | -2.2068 | 118.1461 | -0.95
[6 empty] | 33.2 | 16.523 | -2.21 | -2.2077 | 118.1301 | -0.95
[6 empty] | 33.21 | 16.5223 | -2.21 | -2.209 | 118.1174 | -0.95
[6 empty] | 33.22 | 16.5225 | -2.21 | -2.2101 | 118.113 | -0.95
[6 empty] | 33.23 | 16.5223 | -2.21 | -2.2136 | 118.1055 | -0.95
[6 empty] | 33.24 | 16.5215 | -2.21 | -2.2152 | 118.1135 | -0.95
[6 empty] | 33.25 | 16.5214 | -2.21 | -2.2142 | 118.1172 | -0.95
[6 empty] | 33.26 | 16.5207 | -2.21 | -2.212 | 118.1181 | -0.95
[6 empty] | 33.27 | 16.521 | -2.21 | -2.212 | 118.127 | -0.95
[6 empty] | 33.28 | 16.5214 | -2.21 | -2.2168 | 118.1266 | -0.95
[6 empty] | 33.29 | 16.5208 | -2.21 | -2.2204 | 118.1174 | -0.95
[6 empty] | 33.3 | 16.521 | -2.21 | -2.2179 | 118.124 | -0.95
[6 empty] | 33.31 | 16.5213 | -2.21 | -2.2141 | 118.1328 | -0.95
[6 empty] | 33.32 | 16.5214 | -2.21 | -2.2127 | 118.1287 | -0.95
[6 empty] | 33.33 | 16.5218 | -2.21 | -2.2123 | 118.1378 | -0.95
[6 empty] | 33.34 | 16.5216 | -2.21 | -2.2125 | 118.1423 | -0.95
[6 empty] | 33.35 | 16.522 | -2.21 | -2.2124 | 118.1286 | -0.95
[6 empty] | 33.36 | 16.5218 | -2.21 | -2.2175 | 118.1026 | -0.95
[6 empty] | 33.37 | 16.521 | -2.21 | -2.2243 | 118.0921 | -0.95
[6 empty] | 33.38 | 16.5226 | -2.21 | -2.2279 | 118.0938 | -0.95
[6 empty] | 33.39 | 16.5244 | -2.21 | -2.2268 | 118.0881 | -0.95
[6 empty] | 33.4 | 16.5227 | -2.21 | -2.2204 | 118.0904 | -0.95
[6 empty] | 33.41 | 16.5204 | -2.21 | -2.2142 | 118.1031 | -0.95
[6 empty] | 33.42 | 16.5204 | -2.21 | -2.2114 | 118.1014 | -0.95
[6 empty] | 33.43 | 16.5199 | -2.21 | -2.2135 | 118.0889 | -0.95
[6 empty] | 33.44 | 16.5192 | -2.21 | -2.2178 | 118.0833 | -0.95
[6 empty] | 33.45 | 16.5202 | -2.21 | -2.2216 | 118.0692 | -0.95
[6 empty] | 33.46 | 16.5201 | -2.21 | -2.2223 | 118.0423 | -0.95
[6 empty] | 33.47 | 16.5189 | -2.21 | -2.2218 | 118.0424 | -0.95
[6 empty] | 33.48 | 16.5187 | -2.21 | -2.2241 | 118.06 | -0.95
[6 empty] | 33.49 | 16.5185 | -2.21 | -2.2267 | 118.0547 | -0.95
[6 empty] | 33.5 | 16.5191 | -2.21 | -2.2232 | 118.0579 | -0.95
[6 empty] | 33.51 | 16.5192 | -2.21 | -2.2114 | 118.0821 | -0.95
[6 empty] | 33.52 | 16.5187 | -2.21 | -2.2046 | 118.0969 | -0.95
[6 empty] | 33.53 | 16.5185 | -2.21 | -2.2075 | 118.0896 | -0.95
[6 empty] | 33.54 | 16.517 | -2.21 | -2.2085 | 118.0768 | -0.95
[6 empty] | 33.55 | 16.5172 | -2.21 | -2.2092 | 118.0636 | -0.95
[6 empty] | 33.56 | 16.5168 | -2.21 | -2.2103 | 118.0551 | -0.95
[6 empty] | 33.57 | 16.5136 | -2.21 | -2.2099 | 118.0413 | -0.95
[6 empty] | 33.58 | 16.5116 | -2.21 | -2.2108 | 118.0216 | -0.95
[6 empty] | 33.59 | 16.5131 | -2.21 | -2.2119 | 118.0218 | -0.95
[6 empty] | 33.6 | 16.5146 | -2.21 | -2.2159 | 118.0337 | -0.95
[6 empty] | 33.61 | 16.5151 | -2.21 | -2.2188 | 118.0422 | -0.95
[6 empty] | 33.62 | 16.5166 | -2.21 | -2.2147 | 118.0469 | -0.95
[6 empty] | 33.63 | 16.5163 | -2.21 | -2.2086 | 118.0456 | -0.95
[6 empty] | 33.64 | 16.5129 | -2.21 | -2.2049 | 118.0414 | -0.95
[6 empty] | 33.65 | 16.5099 | -2.21 | -2.2073 | 118.0346 | -0.95
[6 empty] | 33.66 | 16.512 | -2.21 | -2.2134 | 118.0134 | -0.95
[6 empty] | 33.67 | 16.5146 | -2.21 | -2.2172 | 117.9952 | -0.95
[6 empty] | 33.68 | 16.5129 | -2.21 | -2.2178 | 117.983 | -0.95
[6 empty] | 33.69 | 16.5109 | -2.21 | -2.2176 | 117.9717 | -0.95
[6 empty] | 33.7 | 16.5098 | -2.21 | -2.2196 | 117.9792 | -0.95
[6 empty] | 33.71 | 16.5073 | -2.21 | -2.2195 | 117.9795 | -0.95
[6 empty] | 33.72 | 16.5048 | -2.21 | -2.2138 | 117.9667 | -0.95
[6 empty] | 33.73 | 16.5022 | -2.21 | -2.2088 | 117.9566 | -0.95
[6 empty] | 33.74 | 16.4983 | -2.21 | -2.207 | 117.9494 | -0.95
[6 empty] | 33.75 | 16.4967 | -2.21 | -2.2077 | 117.9449 | -0.95
[6 empty] | 33.76 | 16.4946 | -2.21 | -2.207 | 117.9525 | -0.95
[6 empty] | 33.77 | 16.4915 | -2.21 | -2.2042 | 117.978 | -0.95
[6 empty] | 33.78 | 16.486 | -2.21 | -2.2027 | 117.9909 | -0.95
[6 empty] | 33.79 | 16.4766 | -2.21 | -2.1996 | 117.9814 | -0.95
[6 empty] | 33.8 | 16.4701 | -2.21 | -2.1966 | 117.986 | -0.95
[6 empty] | 33.81 | 16.4715 | -2.21 | -2.1952 | 118.0125 | -0.95
[6 empty] | 33.82 | 16.4814 | -2.21 | -2.1949 | 118.0291 | -0.95
[6 empty] | 33.83 | 16.4954 | -2.21 | -2.1951 | 118.0292 | -0.95
[6 empty] | 33.84 | 16.5066 | -2.21 | -2.195 | 118.021 | -0.95
[6 empty] | 33.85 | 16.5121 | -2.21 | -2.1985 | 118.002 | -0.95
[6 empty] | 33.86 | 16.5134 | -2.21 | -2.2109 | 117.9934 | -0.95
[6 empty] | 33.87 | 16.5129 | -2.21 | -2.2193 | 118.0002 | -0.95
[6 empty] | 33.88 | 16.5121 | -2.21 | -2.2172 | 117.9976 | -0.95
[6 empty] | 33.89 | 16.5105 | -2.21 | -2.2146 | 117.9834 | -0.95
[6 empty] | 33.9 | 16.5091 | -2.21 | -2.2126 | 117.9833 | -0.95
[6 empty] | 33.91 | 16.5113 | -2.21 | -2.2088 | 118.0027 | -0.95
[6 empty] | 33.92 | 16.5138 | -2.21 | -2.2056 | 118.0079 | -0.95
[6 empty] | 33.93 | 16.5136 | -2.21 | -2.2066 | 118.0017 | -0.95
[6 empty] | 33.94 | 16.5136 | -2.21 | -2.2091 | 118.0037 | -0.95
[6 empty] | 33.95 | 16.5161 | -2.21 | -2.2115 | 118.0088 | -0.95
[6 empty] | 33.96 | 16.5166 | -2.21 | -2.2085 | 118.0163 | -0.95
[6 empty] | 33.97 | 16.5147 | -2.21 | -2.2036 | 118.0351 | -0.95
[6 empty] | 33.98 | 16.5146 | -2.21 | -2.2036 | 118.0528 | -0.95
[6 empty] | 33.99 | 16.5146 | -2.21 | -2.2038 | 118.0539 | -0.95
[6 empty] | 34 | 16.5148 | -2.21 | -2.2031 | 118.0505 | -0.95
[6 empty] | 34.01 | 16.5164 | -2.21 | -2.2051 | 118.0561 | -0.95
[6 empty] | 34.02 | 16.5174 | -2.21 | -2.2089 | 118.0492 | -0.95
[6 empty] | 34.03 | 16.5171 | -2.21 | -2.2109 | 118.0302 | -0.95
[6 empty] | 34.04 | 16.5166 | -2.21 | -2.2127 | 118.0261 | -0.95
[6 empty] | 34.05 | 16.5164 | -2.21 | -2.2168 | 118.0234 | -0.95
[6 empty] | 34.06 | 16.5189 | -2.21 | -2.2163 | 118.0236 | -0.95
[6 empty] | 34.07 | 16.5207 | -2.21 | -2.2135 | 118.0324 | -0.95
[6 empty] | 34.08 | 16.5195 | -2.21 | -2.2137 | 118.0391 | -0.95
[6 empty] | 34.09 | 16.5185 | -2.21 | -2.2129 | 118.0403 | -0.95
[6 empty] | 34.1 | 16.5178 | -2.21 | -2.2098 | 118.0416 | -0.95
[6 empty] | 34.11 | 16.5165 | -2.21 | -2.2068 | 118.0254 | -0.95
[6 empty] | 34.12 | 16.5148 | -2.21 | -2.2065 | 118.0081 | -0.95
[6 empty] | 34.13 | 16.5136 | -2.21 | -2.207 | 118.0102 | -0.95
[6 empty] | 34.14 | 16.5135 | -2.21 | -2.2081 | 118.0172 | -0.95
[6 empty] | 34.15 | 16.5132 | -2.21 | -2.2109 | 118.0178 | -0.95
[6 empty] | 34.16 | 16.5143 | -2.21 | -2.21 | 118.0276 | -0.95
[6 empty] | 34.17 | 16.5152 | -2.21 | -2.2058 | 118.0336 | -0.95
[6 empty] | 34.18 | 16.5131 | -2.21 | -2.201 | 118.0232 | -0.95
[6 empty] | 34.19 | 16.5098 | -2.21 | -2.1974 | 118.0259 | -0.95
[6 empty] | 34.2 | 16.5076 | -2.21 | -2.1995 | 118.0291 | -0.95
[6 empty] | 34.21 | 16.5124 | -2.21 | -2.2057 | 118.0326 | -0.95
[6 empty] | 34.22 | 16.518 | -2.21 | -2.208 | 118.0397 | -0.95
[6 empty] | 34.23 | 16.5184 | -2.21 | -2.2034 | 118.045 | -0.95
[6 empty] | 34.24 | 16.5172 | -2.21 | -2.1988 | 118.0525 | -0.95
[6 empty] | 34.25 | 16.5163 | -2.21 | -2.1983 | 118.0543 | -0.95
[6 empty] | 34.26 | 16.5133 | -2.21 | -2.2024 | 118.0401 | -0.95
[6 empty] | 34.27 | 16.5098 | -2.21 | -2.2098 | 118.0301 | -0.95
[6 empty] | 34.28 | 16.5113 | -2.21 | -2.2155 | 118.0179 | -0.95
[6 empty] | 34.29 | 16.5138 | -2.21 | -2.2126 | 118.0021 | -0.95
[6 empty] | 34.3 | 16.5141 | -2.21 | -2.2063 | 118.0113 | -0.95
[6 empty] | 34.31 | 16.5147 | -2.21 | -2.2019 | 118.0355 | -0.95
[6 empty] | 34.32 | 16.516 | -2.21 | -2.1988 | 118.0505 | -0.95
[6 empty] | 34.33 | 16.5168 | -2.21 | -2.1982 | 118.0598 | -0.95
[6 empty] | 34.34 | 16.5169 | -2.21 | -2.2005 | 118.0797 | -0.95
[6 empty] | 34.35 | 16.5178 | -2.21 | -2.205 | 118.1019 | -0.95
[6 empty] | 34.36 | 16.5185 | -2.21 | -2.205 | 118.1324 | -0.95
[6 empty] | 34.37 | 16.5183 | -2.21 | -2.2032 | 118.1618 | -0.95
[6 empty] | 34.38 | 16.5194 | -2.21 | -2.2035 | 118.1733 | -0.95
[6 empty] | 34.39 | 16.522 | -2.21 | -2.2 | 118.1741 | -0.95
[6 empty] | 34.4 | 16.524 | -2.21 | -2.1961 | 118.1711 | -0.95
[6 empty] | 34.41 | 16.5222 | -2.21 | -2.2019 | 118.1579 | -0.95
[6 empty] | 34.42 | 16.5193 | -2.21 | -2.212 | 118.1471 | -0.95
[6 empty] | 34.43 | 16.518 | -2.21 | -2.2157 | 118.151 | -0.95
[6 empty] | 34.44 | 16.5173 | -2.21 | -2.2125 | 118.1625 | -0.95
[6 empty] | 34.45 | 16.517 | -2.21 | -2.207 | 118.1762 | -0.95
[6 empty] | 34.46 | 16.5168 | -2.21 | -2.1996 | 118.191 | -0.95
[6 empty] | 34.47 | 16.5179 | -2.21 | -2.1917 | 118.217 | -0.95
[6 empty] | 34.48 | 16.5187 | -2.21 | -2.1878 | 118.2334 | -0.95
[6 empty] | 34.49 | 16.5197 | -2.21 | -2.1887 | 118.2283 | -0.95
[6 empty] | 34.5 | 16.5206 | -2.21 | -2.1924 | 118.2278 | -0.95
[6 empty] | 34.51 | 16.519 | -2.21 | -2.1971 | 118.2202 | -0.95
[6 empty] | 34.52 | 16.5156 | -2.21 | -2.2021 | 118.1951 | -0.95
[6 empty] | 34.53 | 16.5137 | -2.21 | -2.2055 | 118.1844 | -0.95
[6 empty] | 34.54 | 16.5143 | -2.21 | -2.2074 | 118.194 | -0.95
[6 empty] | 34.55 | 16.5162 | -2.21 | -2.2089 | 118.2028 | -0.95
[6 empty] | 34.56 | 16.5163 | -2.21 | -2.2063 | 118.2034 | -0.95
[6 empty] | 34.57 | 16.5151 | -2.21 | -2.2021 | 118.2016 | -0.95
[6 empty] | 34.58 | 16.5168 | -2.21 | -2.2017 | 118.1976 | -0.95
[6 empty] | 34.59 | 16.5196 | -2.21 | -2.2028 | 118.1989 | -0.95
[6 empty] | 34.6 | 16.519 | -2.21 | -2.2039 | 118.2099 | -0.95
[6 empty] | 34.61 | 16.517 | -2.21 | -2.207 | 118.2135 | -0.95
[6 empty] | 34.62 | 16.5161 | -2.21 | -2.2081 | 118.2119 | -0.95
[6 empty] | 34.63 | 16.5158 | -2.21 | -2.2058 | 118.2022 | -0.95
[6 empty] | 34.64 | 16.5162 | -2.21 | -2.2033 | 118.1888 | -0.95
[6 empty] | 34.65 | 16.5158 | -2.21 | -2.1987 | 118.1869 | -0.95
[6 empty] | 34.66 | 16.5138 | -2.21 | -2.1966 | 118.1915 | -0.95
[6 empty] | 34.67 | 16.512 | -2.21 | -2.1978 | 118.1925 | -0.95
[6 empty] | 34.68 | 16.5124 | -2.21 | -2.1981 | 118.1879 | -0.95
[6 empty] | 34.69 | 16.5144 | -2.21 | -2.1955 | 118.1836 | -0.95
[6 empty] | 34.7 | 16.5147 | -2.21 | -2.192 | 118.1798 | -0.95
[6 empty] | 34.71 | 16.5158 | -2.21 | -2.1925 | 118.1729 | -0.95
[6 empty] | 34.72 | 16.5181 | -2.21 | -2.1948 | 118.1557 | -0.95
[6 empty] | 34.73 | 16.5172 | -2.21 | -2.1956 | 118.14 | -0.95
[6 empty] | 34.74 | 16.5138 | -2.21 | -2.1964 | 118.1378 | -0.95
[6 empty] | 34.75 | 16.5121 | -2.21 | -2.2017 | 118.138 | -0.95
[6 empty] | 34.76 | 16.5137 | -2.21 | -2.2008 | 118.1412 | -0.95
[6 empty] | 34.77 | 16.5137 | -2.21 | -2.1941 | 118.1448 | -0.95
[6 empty] | 34.78 | 16.5127 | -2.21 | -2.194 | 118.128 | -0.95
[6 empty] | 34.79 | 16.5137 | -2.21 | -2.1975 | 118.1136 | -0.95
[6 empty] | 34.8 | 16.5162 | -2.21 | -2.1957 | 118.1163 | -0.95
[6 empty] | 34.81 | 16.5153 | -2.21 | -2.1945 | 118.1213 | -0.95
[6 empty] | 34.82 | 16.514 | -2.21 | -2.1964 | 118.1373 | -0.95
[6 empty] | 34.83 | 16.515 | -2.21 | -2.1937 | 118.1577 | -0.95
[6 empty] | 34.84 | 16.5141 | -2.21 | -2.1901 | 118.1705 | -0.95
[6 empty] | 34.85 | 16.5134 | -2.21 | -2.1877 | 118.1738 | -0.95
[6 empty] | 34.86 | 16.5152 | -2.21 | -2.1858 | 118.1718 | -0.95
[6 empty] | 34.87 | 16.517 | -2.21 | -2.1863 | 118.178 | -0.95
[6 empty] | 34.88 | 16.5168 | -2.21 | -2.1893 | 118.185 | -0.95
[6 empty] | 34.89 | 16.5171 | -2.21 | -2.1942 | 118.1694 | -0.95
[6 empty] | 34.9 | 16.5154 | -2.21 | -2.2012 | 118.1408 | -0.95
[6 empty] | 34.91 | 16.5136 | -2.21 | -2.2076 | 118.1309 | -0.95
[6 empty] | 34.92 | 16.5137 | -2.21 | -2.2071 | 118.1325 | -0.95
[6 empty] | 34.93 | 16.5134 | -2.21 | -2.2029 | 118.1437 | -0.95
[6 empty] | 34.94 | 16.5137 | -2.21 | -2.201 | 118.1658 | -0.95
[6 empty] | 34.95 | 16.513 | -2.21 | -2.2011 | 118.1769 | -0.95
[6 empty] | 34.96 | 16.5177 | -2.21 | -2.1989 | 118.1807 | -0.95
[6 empty] | 34.97 | 16.5232 | -2.21 | -2.1929 | 118.1852 | -0.95
[6 empty] | 34.98 | 16.5208 | -2.21 | -2.1893 | 118.1875 | -0.95
[6 empty] | 34.99 | 16.5154 | -2.21 | -2.1909 | 118.1915 | -0.95
[6 empty] | 35 | 16.5131 | -2.21 | -2.1966 | 118.2026 | -0.95
[6 empty] | 35.01 | 16.5162 | -2.21 | -2.2006 | 118.2068 | -0.95
[6 empty] | 35.02 | 16.5169 | -2.21 | -2.2011 | 118.1919 | -0.95
[6 empty] | 35.03 | 16.5153 | -2.21 | -2.2014 | 118.1737 | -0.95
[6 empty] | 35.04 | 16.5159 | -2.21 | -2.2013 | 118.1754 | -0.95
[6 empty] | 35.05 | 16.5162 | -2.21 | -2.201 | 118.1898 | -0.95
[6 empty] | 35.06 | 16.5148 | -2.21 | -2.1989 | 118.2168 | -0.95
[6 empty] | 35.07 | 16.5135 | -2.21 | -2.1957 | 118.2424 | -0.95
[6 empty] | 35.08 | 16.515 | -2.21 | -2.1944 | 118.2425 | -0.95
[6 empty] | 35.09 | 16.5192 | -2.21 | -2.1934 | 118.2442 | -0.95
[6 empty] | 35.1 | 16.522 | -2.21 | -2.1922 | 118.255 | -0.95
[6 empty] | 35.11 | 16.5208 | -2.21 | -2.1975 | 118.2537 | -0.95
[6 empty] | 35.12 | 16.5184 | -2.21 | -2.2049 | 118.2456 | -0.95
[6 empty] | 35.13 | 16.517 | -2.21 | -2.2059 | 118.2609 | -0.95
[6 empty] | 35.14 | 16.5171 | -2.21 | -2.2039 | 118.2931 | -0.95
[6 empty] | 35.15 | 16.5177 | -2.21 | -2.2031 | 118.3087 | -0.95
[6 empty] | 35.16 | 16.519 | -2.21 | -2.2014 | 118.3206 | -0.95
[6 empty] | 35.17 | 16.5187 | -2.21 | -2.1945 | 118.3355 | -0.95
[6 empty] | 35.18 | 16.5162 | -2.21 | -2.1896 | 118.3373 | -0.95
[6 empty] | 35.19 | 16.5164 | -2.21 | -2.1905 | 118.3432 | -0.95
[6 empty] | 35.2 | 16.5176 | -2.21 | -2.1915 | 118.3681 | -0.95
[6 empty] | 35.21 | 16.5169 | -2.21 | -2.1959 | 118.362 | -0.95
[6 empty] | 35.22 | 16.5175 | -2.21 | -2.1996 | 118.3375 | -0.95
[6 empty] | 35.23 | 16.5202 | -2.21 | -2.1986 | 118.336 | -0.95
[6 empty] | 35.24 | 16.5197 | -2.21 | -2.1976 | 118.334 | -0.95
[6 empty] | 35.25 | 16.5172 | -2.21 | -2.1972 | 118.3297 | -0.95
[6 empty] | 35.26 | 16.5152 | -2.21 | -2.2022 | 118.3276 | -0.95
[6 empty] | 35.27 | 16.5145 | -2.21 | -2.206 | 118.3363 | -0.95
[6 empty] | 35.28 | 16.516 | -2.21 | -2.2063 | 118.3399 | -0.95
[6 empty] | 35.29 | 16.5175 | -2.21 | -2.2047 | 118.3314 | -0.95
[6 empty] | 35.3 | 16.5173 | -2.21 | -2.1988 | 118.3242 | -0.95
[6 empty] | 35.31 | 16.5178 | -2.21 | -2.1927 | 118.3409 | -0.95
[6 empty] | 35.32 | 16.5179 | -2.21 | -2.1929 | 118.3533 | -0.95
[6 empty] | 35.33 | 16.518 | -2.21 | -2.1959 | 118.3394 | -0.95
[6 empty] | 35.34 | 16.5203 | -2.21 | -2.1978 | 118.3283 | -0.95
[6 empty] | 35.35 | 16.5213 | -2.21 | -2.2009 | 118.3159 | -0.95
[6 empty] | 35.36 | 16.5174 | -2.21 | -2.203 | 118.2948 | -0.95
[6 empty] | 35.37 | 16.515 | -2.21 | -2.2031 | 118.276 | -0.95
[6 empty] | 35.38 | 16.5152 | -2.21 | -2.2036 | 118.256 | -0.95
[6 empty] | 35.39 | 16.513 | -2.21 | -2.2055 | 118.2426 | -0.95
[6 empty] | 35.4 | 16.5115 | -2.21 | -2.2063 | 118.2396 | -0.95
[6 empty] | 35.41 | 16.5138 | -2.21 | -2.2051 | 118.238 | -0.95
[6 empty] | 35.42 | 16.5154 | -2.21 | -2.2008 | 118.2287 | -0.95
[6 empty] | 35.43 | 16.5141 | -2.21 | -2.2007 | 118.2116 | -0.95
[6 empty] | 35.44 | 16.5131 | -2.21 | -2.2035 | 118.2061 | -0.95
[6 empty] | 35.45 | 16.513 | -2.21 | -2.2043 | 118.207 | -0.95
[6 empty] | 35.46 | 16.513 | -2.21 | -2.2069 | 118.1896 | -0.95
[6 empty] | 35.47 | 16.5135 | -2.21 | -2.2096 | 118.1706 | -0.95
[6 empty] | 35.48 | 16.5133 | -2.21 | -2.2098 | 118.1667 | -0.95
[6 empty] | 35.49 | 16.5108 | -2.21 | -2.2087 | 118.1517 | -0.95
[6 empty] | 35.5 | 16.5086 | -2.21 | -2.21 | 118.1377 | -0.95
[6 empty] | 35.51 | 16.5073 | -2.21 | -2.2119 | 118.1445 | -0.95
[6 empty] | 35.52 | 16.5065 | -2.21 | -2.2078 | 118.1667 | -0.95
[6 empty] | 35.53 | 16.5037 | -2.21 | -2.2005 | 118.1847 | -0.95
[6 empty] | 35.54 | 16.4986 | -2.21 | -2.1952 | 118.1963 | -0.95
[6 empty] | 35.55 | 16.4955 | -2.21 | -2.1903 | 118.2064 | -0.95
[6 empty] | 35.56 | 16.498 | -2.21 | -2.1886 | 118.2321 | -0.95
[6 empty] | 35.57 | 16.5042 | -2.21 | -2.1934 | 118.2548 | -0.95
[6 empty] | 35.58 | 16.5098 | -2.21 | -2.1982 | 118.2476 | -0.95
[6 empty] | 35.59 | 16.5151 | -2.21 | -2.1995 | 118.238 | -0.95
[6 empty] | 35.6 | 16.5193 | -2.21 | -2.2006 | 118.2417 | -0.95
[6 empty] | 35.61 | 16.5209 | -2.21 | -2.2047 | 118.2496 | -0.95
[6 empty] | 35.62 | 16.523 | -2.21 | -2.2079 | 118.2402 | -0.95
[6 empty] | 35.63 | 16.525 | -2.21 | -2.2066 | 118.2224 | -0.95
[6 empty] | 35.64 | 16.5235 | -2.21 | -2.2035 | 118.2171 | -0.95
[6 empty] | 35.65 | 16.5198 | -2.21 | -2.2039 | 118.2217 | -0.95
[6 empty] | 35.66 | 16.5169 | -2.21 | -2.2069 | 118.2236 | -0.95
[6 empty] | 35.67 | 16.5175 | -2.21 | -2.2063 | 118.2223 | -0.95
[6 empty] | 35.68 | 16.5193 | -2.21 | -2.2043 | 118.2162 | -0.95
[6 empty] | 35.69 | 16.519 | -2.21 | -2.2018 | 118.1983 | -0.95
[6 empty] | 35.7 | 16.5186 | -2.21 | -2.1983 | 118.1851 | -0.95
[6 empty] | 35.71 | 16.5181 | -2.21 | -2.2024 | 118.1863 | -0.95
[6 empty] | 35.72 | 16.5168 | -2.21 | -2.2075 | 118.1909 | -0.95
[6 empty] | 35.73 | 16.518 | -2.21 | -2.2058 | 118.2012 | -0.95
[6 empty] | 35.74 | 16.5211 | -2.21 | -2.2022 | 118.2121 | -0.95
[6 empty] | 35.75 | 16.5225 | -2.21 | -2.1984 | 118.213 | -0.95
[6 empty] | 35.76 | 16.524 | -2.21 | -2.1972 | 118.2133 | -0.95
[6 empty] | 35.77 | 16.525 | -2.21 | -2.1985 | 118.2179 | -0.95
[6 empty] | 35.78 | 16.5223 | -2.21 | -2.2027 | 118.2154 | -0.95
[6 empty] | 35.79 | 16.519 | -2.21 | -2.2066 | 118.202 | -0.95
[6 empty] | 35.8 | 16.5178 | -2.21 | -2.2081 | 118.1847 | -0.95
[6 empty] | 35.81 | 16.5179 | -2.21 | -2.2122 | 118.1892 | -0.95
[6 empty] | 35.82 | 16.518 | -2.21 | -2.2152 | 118.1894 | -0.95
[6 empty] | 35.83 | 16.5177 | -2.21 | -2.2121 | 118.1795 | -0.95
[6 empty] | 35.84 | 16.5175 | -2.21 | -2.2079 | 118.1834 | -0.95
[6 empty] | 35.85 | 16.5167 | -2.21 | -2.2054 | 118.1766 | -0.95
[6 empty] | 35.86 | 16.5144 | -2.21 | -2.2087 | 118.1609 | -0.95
[6 empty] | 35.87 | 16.5151 | -2.21 | -2.2129 | 118.1542 | -0.95
[6 empty] | 35.88 | 16.5183 | -2.21 | -2.2114 | 118.1506 | -0.95
[6 empty] | 35.89 | 16.5185 | -2.21 | -2.2073 | 118.1452 | -0.95
[6 empty] | 35.9 | 16.5168 | -2.21 | -2.2035 | 118.1564 | -0.95
[6 empty] | 35.91 | 16.5173 | -2.21 | -2.2042 | 118.1719 | -0.95
[6 empty] | 35.92 | 16.5173 | -2.21 | -2.2046 | 118.169 | -0.95
[6 empty] | 35.93 | 16.5155 | -2.21 | -2.2051 | 118.1596 | -0.95
[6 empty] | 35.94 | 16.5159 | -2.21 | -2.2095 | 118.1526 | -0.95
[6 empty] | 35.95 | 16.5178 | -2.21 | -2.2124 | 118.137 | -0.95
[6 empty] | 35.96 | 16.5174 | -2.21 | -2.2138 | 118.116 | -0.95
[6 empty] | 35.97 | 16.5168 | -2.21 | -2.215 | 118.1064 | -0.95
[6 empty] | 35.98 | 16.5182 | -2.21 | -2.2167 | 118.1124 | -0.95
[6 empty] | 35.99 | 16.5192 | -2.21 | -2.216 | 118.1329 | -0.95
[6 empty] | 36 | 16.5191 | -2.21 | -2.2125 | 118.144 | -0.95
[6 empty] | 36.01 | 16.5182 | -2.21 | -2.21 | 118.1479 | -0.95
[6 empty] | 36.02 | 16.5174 | -2.21 | -2.2088 | 118.1571 | -0.95
[6 empty] | 36.03 | 16.5182 | -2.21 | -2.2085 | 118.1681 | -0.95
[6 empty] | 36.04 | 16.5196 | -2.21 | -2.2062 | 118.1838 | -0.95
[6 empty] | 36.05 | 16.5207 | -2.21 | -2.2036 | 118.1955 | -0.95
[6 empty] | 36.06 | 16.5224 | -2.21 | -2.2013 | 118.2211 | -0.95
[6 empty] | 36.07 | 16.5229 | -2.21 | -2.2007 | 118.2401 | -0.95
[6 empty] | 36.08 | 16.5207 | -2.21 | -2.2026 | 118.2251 | -0.95
[6 empty] | 36.09 | 16.5196 | -2.21 | -2.2061 | 118.2151 | -0.95
[6 empty] | 36.1 | 16.5197 | -2.21 | -2.2085 | 118.222 | -0.95
[6 empty] | 36.11 | 16.5175 | -2.21 | -2.2094 | 118.2117 | -0.95
[6 empty] | 36.12 | 16.5168 | -2.21 | -2.2076 | 118.1971 | -0.95
[6 empty] | 36.13 | 16.5188 | -2.21 | -2.2052 | 118.1909 | -0.95
[6 empty] | 36.14 | 16.5199 | -2.21 | -2.2058 | 118.1778 | -0.95
[6 empty] | 36.15 | 16.5191 | -2.21 | -2.2065 | 118.1708 | -0.95
[6 empty] | 36.16 | 16.5181 | -2.21 | -2.2088 | 118.1557 | -0.95
[6 empty] | 36.17 | 16.5186 | -2.21 | -2.2109 | 118.1475 | -0.95
[6 empty] | 36.18 | 16.5186 | -2.21 | -2.2111 | 118.1548 | -0.95
[6 empty] | 36.19 | 16.5163 | -2.21 | -2.2087 | 118.1552 | -0.95
[6 empty] | 36.2 | 16.5151 | -2.21 | -2.2039 | 118.1575 | -0.95
[6 empty] | 36.21 | 16.5162 | -2.21 | -2.1997 | 118.15 | -0.95
[6 empty] | 36.22 | 16.5166 | -2.21 | -2.1991 | 118.144 | -0.95
[6 empty] | 36.23 | 16.5173 | -2.21 | -2.2017 | 118.1637 | -0.95
[6 empty] | 36.24 | 16.5183 | -2.21 | -2.2009 | 118.186 | -0.95
[6 empty] | 36.25 | 16.5181 | -2.21 | -2.1972 | 118.1944 | -0.95
[6 empty] | 36.26 | 16.5173 | -2.21 | -2.1933 | 118.2087 | -0.95
[6 empty] | 36.27 | 16.5165 | -2.21 | -2.1908 | 118.2312 | -0.95
[6 empty] | 36.28 | 16.5165 | -2.21 | -2.1913 | 118.2365 | -0.95
[6 empty] | 36.29 | 16.5176 | -2.21 | -2.1954 | 118.2201 | -0.95
[6 empty] | 36.3 | 16.5177 | -2.21 | -2.1995 | 118.2095 | -0.95
[6 empty] | 36.31 | 16.5175 | -2.21 | -2.1998 | 118.2052 | -0.95
[6 empty] | 36.32 | 16.5171 | -2.21 | -2.2013 | 118.2027 | -0.95
[6 empty] | 36.33 | 16.5161 | -2.21 | -2.2097 | 118.2075 | -0.95
[6 empty] | 36.34 | 16.5159 | -2.21 | -2.2167 | 118.219 | -0.95
[6 empty] | 36.35 | 16.5159 | -2.21 | -2.2174 | 118.2294 | -0.95
[6 empty] | 36.36 | 16.5169 | -2.21 | -2.209 | 118.2439 | -0.95
[6 empty] | 36.37 | 16.5178 | -2.21 | -2.1992 | 118.2609 | -0.95
[6 empty] | 36.38 | 16.5183 | -2.21 | -2.1976 | 118.2608 | -0.95
[6 empty] | 36.39 | 16.5189 | -2.21 | -2.1964 | 118.2598 | -0.95
[6 empty] | 36.4 | 16.5144 | -2.21 | -2.1916 | 118.2654 | -0.95
[6 empty] | 36.41 | 16.4973 | -2.21 | -2.1909 | 118.2583 | -0.95
[6 empty] | 36.42 | 16.4826 | -2.21 | -2.1932 | 118.2385 | -0.95
[6 empty] | 36.43 | 16.4802 | -2.21 | -2.191 | 118.2349 | -0.95
[6 empty] | 36.44 | 16.4796 | -2.21 | -2.1883 | 118.2464 | -0.95
[6 empty] | 36.45 | 16.4844 | -2.21 | -2.1897 | 118.249 | -0.95
[6 empty] | 36.46 | 16.4958 | -2.21 | -2.1858 | 118.2278 | -0.95
[6 empty] | 36.47 | 16.5032 | -2.21 | -2.18 | 118.2135 | -0.95
[6 empty] | 36.48 | 16.5044 | -2.21 | -2.1839 | 118.207 | -0.95
[6 empty] | 36.49 | 16.5054 | -2.21 | -2.1931 | 118.1884 | -0.95
[6 empty] | 36.5 | 16.5071 | -2.21 | -2.1999 | 118.1855 | -0.95
[6 empty] | 36.51 | 16.5074 | -2.21 | -2.2018 | 118.1957 | -0.95
[6 empty] | 36.52 | 16.5068 | -2.21 | -2.2013 | 118.1978 | -0.95
[6 empty] | 36.53 | 16.5071 | -2.21 | -2.2009 | 118.1817 | -0.95
[6 empty] | 36.54 | 16.5075 | -2.21 | -2.2003 | 118.1571 | -0.95
[6 empty] | 36.55 | 16.5081 | -2.21 | -2.1995 | 118.1343 | -0.95
[6 empty] | 36.56 | 16.5113 | -2.21 | -2.2036 | 118.1198 | -0.95
[6 empty] | 36.57 | 16.5129 | -2.21 | -2.2087 | 118.1186 | -0.95
[6 empty] | 36.58 | 16.5111 | -2.21 | -2.2101 | 118.1268 | -0.95
[6 empty] | 36.59 | 16.5102 | -2.21 | -2.2092 | 118.1351 | -0.95
[6 empty] | 36.6 | 16.5102 | -2.21 | -2.2069 | 118.1388 | -0.95
[6 empty] | 36.61 | 16.5101 | -2.21 | -2.2046 | 118.1429 | -0.95
[6 empty] | 36.62 | 16.5102 | -2.21 | -2.2022 | 118.1553 | -0.95
[6 empty] | 36.63 | 16.5109 | -2.21 | -2.1985 | 118.1623 | -0.95
[6 empty] | 36.64 | 16.511 | -2.21 | -2.1946 | 118.1496 | -0.95
[6 empty] | 36.65 | 16.5117 | -2.21 | -2.1949 | 118.1356 | -0.95
[6 empty] | 36.66 | 16.5133 | -2.21 | -2.1964 | 118.129 | -0.95
[6 empty] | 36.67 | 16.5142 | -2.21 | -2.1979 | 118.118 | -0.95
[6 empty] | 36.68 | 16.5139 | -2.21 | -2.2016 | 118.0998 | -0.95
[6 empty] | 36.69 | 16.5135 | -2.21 | -2.2019 | 118.0917 | -0.95
[6 empty] | 36.7 | 16.5135 | -2.21 | -2.1985 | 118.1036 | -0.95
[6 empty] | 36.71 | 16.5128 | -2.21 | -2.1966 | 118.1102 | -0.95
[6 empty] | 36.72 | 16.5114 | -2.21 | -2.1951 | 118.114 | -0.95
[6 empty] | 36.73 | 16.5101 | -2.21 | -2.1959 | 118.1273 | -0.95
[6 empty] | 36.74 | 16.5111 | -2.21 | -2.1965 | 118.145 | -0.95
[6 empty] | 36.75 | 16.5142 | -2.21 | -2.1941 | 118.155 | -0.95
[6 empty] | 36.76 | 16.5152 | -2.21 | -2.1942 | 118.1596 | -0.95
[6 empty] | 36.77 | 16.5127 | -2.21 | -2.1961 | 118.1658 | -0.95
[6 empty] | 36.78 | 16.511 | -2.21 | -2.1997 | 118.1631 | -0.95
[6 empty] | 36.79 | 16.5116 | -2.21 | -2.2024 | 118.1485 | -0.95
[6 empty] | 36.8 | 16.514 | -2.21 | -2.2001 | 118.1294 | -0.95
[6 empty] | 36.81 | 16.5167 | -2.21 | -2.2012 | 118.1144 | -0.95
[6 empty] | 36.82 | 16.5176 | -2.21 | -2.2036 | 118.1101 | -0.95
[6 empty] | 36.83 | 16.5162 | -2.21 | -2.2048 | 118.1038 | -0.95
[6 empty] | 36.84 | 16.5131 | -2.21 | -2.2089 | 118.0846 | -0.95
[6 empty] | 36.85 | 16.5123 | -2.21 | -2.2134 | 118.0724 | -0.95
[6 empty] | 36.86 | 16.5146 | -2.21 | -2.2135 | 118.0713 | -0.95
[6 empty] | 36.87 | 16.516 | -2.21 | -2.2065 | 118.0752 | -0.95
[6 empty] | 36.88 | 16.5151 | -2.21 | -2.1997 | 118.0855 | -0.95
[6 empty] | 36.89 | 16.5153 | -2.21 | -2.197 | 118.1006 | -0.95
[6 empty] | 36.9 | 16.5175 | -2.21 | -2.1965 | 118.1151 | -0.95
[6 empty] | 36.91 | 16.5201 | -2.21 | -2.1972 | 118.1344 | -0.95
[6 empty] | 36.92 | 16.5225 | -2.21 | -2.1981 | 118.1379 | -0.95
[6 empty] | 36.93 | 16.5231 | -2.21 | -2.1981 | 118.1225 | -0.95
[6 empty] | 36.94 | 16.5212 | -2.21 | -2.1997 | 118.1153 | -0.95
[6 empty] | 36.95 | 16.5168 | -2.21 | -2.205 | 118.1133 | -0.95
[6 empty] | 36.96 | 16.5146 | -2.21 | -2.2086 | 118.113 | -0.95
[6 empty] | 36.97 | 16.5144 | -2.21 | -2.2068 | 118.1218 | -0.95
[6 empty] | 36.98 | 16.5134 | -2.21 | -2.2048 | 118.1415 | -0.95
[6 empty] | 36.99 | 16.5137 | -2.21 | -2.2035 | 118.1654 | -0.95
[6 empty] | 37 | 16.5159 | -2.21 | -2.1983 | 118.1849 | -0.95

## Tiempos resp_cont. pot. rea (3)
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | 1.95
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | 6.12
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | 1.97
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | 8.47
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
Pmax_Qiny_10% | [5 empty] | Pmax_Qabs_10%
t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Ban 97% | Ban 103% | t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Ban 97% | Ban 103%
0 | -4.015 | -2.199 | -3.961 | -2.254 | -2.145 | 0 | 3.989 | 2.198 | 3.936 | 2.252 | 2.144
28 | -4.015 | -2.199 | -3.961 | -2.254 | -2.145 | 30 | 3.989 | 2.198 | 3.936 | 2.252 | 2.144

## Gráficas cont. pot. react. (3)
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. fp. 2%
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 15
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2%
Región inductiva | [11 empty] | Región capacitiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0 | 1.7869 | 0.85 | 0.8725 | 116.847 | 1.0953 | 0 | 15.0051 | 0.931 | 0.93 | 118.1157 | 5.8628 | 0 | 14.9992 | 0.95 | 0.95 | 118.3938 | -4.9774 | 0 | 1.8043 | 0.75 | 0.75922 | 117.0528 | -1.624
0.01 | 1.7869 | 0.85 | 0.8724 | 116.847 | 1.0953 | 0.01 | 15.0051 | 0.931 | 0.93 | 118.1157 | 5.8628 | 0.01 | 14.9992 | 0.95 | 0.95 | 118.3938 | -4.9774 | 0.01 | 1.8043 | 0.75 | 0.75942 | 117.0528 | -1.624
0.02 | 1.7881 | 0.85 | 0.8723 | 116.8676 | 1.095 | 0.02 | 15.0034 | 0.931 | 0.93 | 118.1059 | 5.8581 | 0.02 | 15.0004 | 0.95 | 0.95 | 118.3977 | -4.9801 | 0.02 | 1.7994 | 0.75 | 0.75962 | 117.0404 | -1.6271
0.03 | 1.7882 | 0.85 | 0.8722 | 116.8855 | 1.0956 | 0.03 | 15.0016 | 0.931 | 0.93 | 118.1035 | 5.8555 | 0.03 | 15.0034 | 0.95 | 0.95 | 118.408 | -4.979 | 0.03 | 1.7968 | 0.75 | 0.75982 | 117.0267 | -1.6287
0.04 | 1.7881 | 0.85 | 0.8721 | 116.9048 | 1.096 | 0.04 | 15.0004 | 0.931 | 0.93 | 118.0952 | 5.8529 | 0.04 | 15.0054 | 0.95 | 0.95 | 118.4011 | -4.9771 | 0.04 | 1.8001 | 0.75 | 0.76002 | 117.0129 | -1.6279
0.05 | 1.7883 | 0.85 | 0.872 | 116.9242 | 1.0961 | 0.05 | 14.9985 | 0.931 | 0.93 | 118.0868 | 5.8516 | 0.05 | 15.0058 | 0.95 | 0.95 | 118.379 | -4.976 | 0.05 | 1.8019 | 0.75 | 0.76022 | 117.0072 | -1.6283
0.06 | 1.7883 | 0.85 | 0.8719 | 116.9345 | 1.0961 | 0.06 | 14.9965 | 0.931 | 0.93 | 118.0752 | 5.8542 | 0.06 | 15.0053 | 0.95 | 0.95 | 118.365 | -4.9764 | 0.06 | 1.8014 | 0.75 | 0.76042 | 117.0026 | -1.6303
0.07 | 1.7895 | 0.85 | 0.8718 | 116.9459 | 1.0957 | 0.07 | 14.996 | 0.931 | 0.93 | 118.0645 | 5.8568 | 0.07 | 15.0059 | 0.95 | 0.95 | 118.363 | -4.9774 | 0.07 | 1.8001 | 0.75 | 0.76062 | 117.0019 | -1.6306
0.08 | 1.7908 | 0.85 | 0.8717 | 116.9573 | 1.0958 | 0.08 | 14.9972 | 0.931 | 0.93 | 118.0625 | 5.8569 | 0.08 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.3691 | -4.9756 | 0.08 | 1.7993 | 0.75 | 0.76082 | 117.0103 | -1.6301
0.09 | 1.7909 | 0.85 | 0.8716 | 116.9621 | 1.0965 | 0.09 | 14.9986 | 0.931 | 0.93 | 118.0645 | 5.8561 | 0.09 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 118.3757 | -4.9741 | 0.09 | 1.8001 | 0.75 | 0.76102 | 117.0145 | -1.63
0.1 | 1.7914 | 0.85 | 0.8715 | 116.9707 | 1.0958 | 0.1 | 15 | 0.931 | 0.93 | 118.0676 | 5.8551 | 0.1 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.3799 | -4.9743 | 0.1 | 1.8024 | 0.75 | 0.76122 | 117.0218 | -1.6287
0.11 | 1.7907 | 0.85 | 0.8714 | 116.9832 | 1.0956 | 0.11 | 15.0002 | 0.931 | 0.93 | 118.0671 | 5.8565 | 0.11 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.3831 | -4.9741 | 0.11 | 1.8032 | 0.75 | 0.76142 | 117.0381 | -1.6272
0.12 | 1.7901 | 0.85 | 0.8713 | 116.993 | 1.0954 | 0.12 | 14.9991 | 0.931 | 0.93 | 118.072 | 5.8594 | 0.12 | 15.0091 | 0.95 | 0.95 | 118.3826 | -4.9738 | 0.12 | 1.8031 | 0.75 | 0.76162 | 117.046 | -1.6266
0.13 | 1.7907 | 0.85 | 0.8712 | 116.9965 | 1.0957 | 0.13 | 14.998 | 0.931 | 0.93 | 118.0763 | 5.8604 | 0.13 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.383 | -4.974 | 0.13 | 1.802 | 0.75 | 0.76182 | 117.0484 | -1.6266
0.14 | 1.7917 | 0.85 | 0.8711 | 116.9943 | 1.0971 | 0.14 | 14.9982 | 0.931 | 0.93 | 118.0786 | 5.8609 | 0.14 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.386 | -4.9738 | 0.14 | 1.8024 | 0.75 | 0.76202 | 117.0564 | -1.6266
0.15 | 1.7921 | 0.85 | 0.871 | 116.9952 | 1.0969 | 0.15 | 15.0001 | 0.931 | 0.93 | 118.0869 | 5.8617 | 0.15 | 15.0113 | 0.95 | 0.95 | 118.3898 | -4.9717 | 0.15 | 1.8032 | 0.75 | 0.76222 | 117.0635 | -1.6264
0.16 | 1.7915 | 0.85 | 0.8709 | 116.9907 | 1.0954 | 0.16 | 15.0019 | 0.931 | 0.93 | 118.097 | 5.8624 | 0.16 | 15.0123 | 0.95 | 0.95 | 118.3942 | -4.9691 | 0.16 | 1.8008 | 0.75 | 0.76242 | 117.0639 | -1.6262
0.17 | 1.7923 | 0.85 | 0.8708 | 117.0011 | 1.0954 | 0.17 | 15.0017 | 0.931 | 0.93 | 118.0931 | 5.8607 | 0.17 | 15.0138 | 0.95 | 0.95 | 118.3944 | -4.9673 | 0.17 | 1.7989 | 0.75 | 0.76262 | 117.0779 | -1.6268
0.18 | 1.7938 | 0.85 | 0.8707 | 117.0103 | 1.0971 | 0.18 | 15.001 | 0.931 | 0.93 | 118.0842 | 5.8581 | 0.18 | 15.0134 | 0.95 | 0.95 | 118.3919 | -4.9673 | 0.18 | 1.799 | 0.75 | 0.76282 | 117.1 | -1.6277
0.19 | 1.7936 | 0.85 | 0.8706 | 117.0082 | 1.0976 | 0.19 | 14.9996 | 0.931 | 0.93 | 118.078 | 5.8558 | 0.19 | 15.0117 | 0.95 | 0.95 | 118.3973 | -4.9684 | 0.19 | 1.8004 | 0.75 | 0.76302 | 117.1167 | -1.6288
0.2 | 1.7922 | 0.85 | 0.8705 | 117.0097 | 1.0954 | 0.2 | 14.9973 | 0.931 | 0.93 | 118.0699 | 5.8532 | 0.2 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 118.407 | -4.9694 | 0.2 | 1.8017 | 0.75 | 0.76322 | 117.1289 | -1.6292
0.21 | 1.7905 | 0.85 | 0.8704 | 117.0094 | 1.0939 | 0.21 | 14.9978 | 0.931 | 0.93 | 118.0603 | 5.8509 | 0.21 | 15.0111 | 0.95 | 0.95 | 118.4079 | -4.9708 | 0.21 | 1.8031 | 0.75 | 0.76342 | 117.133 | -1.6285
0.22 | 1.791 | 0.85 | 0.8703 | 117.0164 | 1.0952 | 0.22 | 15.0005 | 0.931 | 0.93 | 118.0542 | 5.8507 | 0.22 | 15.0119 | 0.95 | 0.95 | 118.405 | -4.9713 | 0.22 | 1.8043 | 0.75 | 0.76362 | 117.1485 | -1.6282
0.23 | 1.7931 | 0.85 | 0.8702 | 117.0275 | 1.0964 | 0.23 | 15.0018 | 0.931 | 0.93 | 118.0523 | 5.8524 | 0.23 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.3887 | -4.9727 | 0.23 | 1.8045 | 0.75 | 0.76382 | 117.1629 | -1.6284
0.24 | 1.7929 | 0.85 | 0.8701 | 117.0316 | 1.0961 | 0.24 | 15.0001 | 0.931 | 0.93 | 118.0474 | 5.8519 | 0.24 | 15.0079 | 0.95 | 0.95 | 118.3653 | -4.9759 | 0.24 | 1.8049 | 0.75 | 0.76402 | 117.1733 | -1.6281
0.25 | 1.7907 | 0.85 | 0.87 | 117.037 | 1.0964 | 0.25 | 14.9977 | 0.931 | 0.93 | 118.0415 | 5.85 | 0.25 | 15.0063 | 0.95 | 0.95 | 118.3639 | -4.9786 | 0.25 | 1.8051 | 0.75 | 0.76422 | 117.1812 | -1.6274
0.26 | 1.7899 | 0.85 | 0.8699 | 117.0415 | 1.0967 | 0.26 | 14.9974 | 0.931 | 0.93 | 118.0418 | 5.85 | 0.26 | 15.0065 | 0.95 | 0.95 | 118.3701 | -4.9815 | 0.26 | 1.805 | 0.75 | 0.76442 | 117.179 | -1.6269
0.27 | 1.7899 | 0.85 | 0.8698 | 117.0384 | 1.0973 | 0.27 | 14.9986 | 0.931 | 0.93 | 118.0494 | 5.8525 | 0.27 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.3668 | -4.9809 | 0.27 | 1.8056 | 0.75 | 0.76462 | 117.178 | -1.6261
0.28 | 1.7897 | 0.85 | 0.8697 | 117.0346 | 1.0971 | 0.28 | 15.0004 | 0.931 | 0.93 | 118.0535 | 5.8544 | 0.28 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.3672 | -4.9779 | 0.28 | 1.8044 | 0.75 | 0.76482 | 117.1745 | -1.6247
0.29 | 1.7898 | 0.85 | 0.8696 | 117.0385 | 1.0963 | 0.29 | 15.0013 | 0.931 | 0.93 | 118.0533 | 5.8536 | 0.29 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.3704 | -4.9759 | 0.29 | 1.8013 | 0.75 | 0.76502 | 117.1678 | -1.6246
0.3 | 1.7901 | 0.85 | 0.8695 | 117.0534 | 1.0967 | 0.3 | 15.0016 | 0.931 | 0.93 | 118.0542 | 5.8531 | 0.3 | 15.0091 | 0.95 | 0.95 | 118.3691 | -4.9749 | 0.3 | 1.8009 | 0.75 | 0.76522 | 117.1679 | -1.6268
0.31 | 1.7913 | 0.85 | 0.8694 | 117.0631 | 1.0969 | 0.31 | 15.0013 | 0.931 | 0.93 | 118.0611 | 5.8558 | 0.31 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.3651 | -4.9743 | 0.31 | 1.8022 | 0.75 | 0.76542 | 117.1747 | -1.6272
0.32 | 1.7923 | 0.85 | 0.8693 | 117.0733 | 1.0974 | 0.32 | 14.9998 | 0.931 | 0.93 | 118.0552 | 5.8569 | 0.32 | 15.0113 | 0.95 | 0.95 | 118.3594 | -4.9725 | 0.32 | 1.8037 | 0.75 | 0.76562 | 117.1881 | -1.6261
0.33 | 1.7918 | 0.85 | 0.8692 | 117.0828 | 1.0978 | 0.33 | 14.998 | 0.931 | 0.93 | 118.0398 | 5.8542 | 0.33 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 118.3632 | -4.9708 | 0.33 | 1.8042 | 0.75 | 0.76582 | 117.1941 | -1.6253
0.34 | 1.7902 | 0.85 | 0.8691 | 117.0787 | 1.0972 | 0.34 | 14.9977 | 0.931 | 0.93 | 118.0384 | 5.8532 | 0.34 | 15.0101 | 0.95 | 0.95 | 118.3746 | -4.9696 | 0.34 | 1.8037 | 0.75 | 0.76602 | 117.1928 | -1.6248
0.35 | 1.7891 | 0.85 | 0.869 | 117.0729 | 1.0968 | 0.35 | 14.9984 | 0.931 | 0.93 | 118.0369 | 5.8538 | 0.35 | 15.0105 | 0.95 | 0.95 | 118.3897 | -4.9697 | 0.35 | 1.8042 | 0.75 | 0.76622 | 117.202 | -1.6247
0.36 | 1.7896 | 0.85 | 0.8689 | 117.0712 | 1.0965 | 0.36 | 14.9993 | 0.931 | 0.93 | 118.0419 | 5.8561 | 0.36 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 118.3959 | -4.9707 | 0.36 | 1.8047 | 0.75 | 0.76642 | 117.2037 | -1.6252
0.37 | 1.79 | 0.85 | 0.8688 | 117.0758 | 1.0952 | 0.37 | 14.9997 | 0.931 | 0.93 | 118.041 | 5.8568 | 0.37 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.3865 | -4.9702 | 0.37 | 1.8042 | 0.75 | 0.76662 | 117.211 | -1.6258
0.38 | 1.7905 | 0.85 | 0.8687 | 117.0838 | 1.0955 | 0.38 | 14.9994 | 0.931 | 0.93 | 118.0319 | 5.8557 | 0.38 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.3789 | -4.9702 | 0.38 | 1.8036 | 0.75 | 0.76682 | 117.2192 | -1.6261
0.39 | 1.7903 | 0.85 | 0.8686 | 117.0884 | 1.0972 | 0.39 | 14.9997 | 0.931 | 0.93 | 118.0333 | 5.8552 | 0.39 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.3762 | -4.9721 | 0.39 | 1.8039 | 0.75 | 0.76702 | 117.2179 | -1.6257
0.4 | 1.7886 | 0.85 | 0.8685 | 117.0907 | 1.0983 | 0.4 | 15.0009 | 0.931 | 0.93 | 118.0386 | 5.8551 | 0.4 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 118.3722 | -4.9731 | 0.4 | 1.8046 | 0.75 | 0.76722 | 117.2215 | -1.6252
0.41 | 1.788 | 0.85 | 0.8684 | 117.0907 | 1.0989 | 0.41 | 15.0017 | 0.931 | 0.93 | 118.0385 | 5.855 | 0.41 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.371 | -4.9717 | 0.41 | 1.8048 | 0.75 | 0.76742 | 117.2207 | -1.6259
0.42 | 1.7906 | 0.85 | 0.8683 | 117.1037 | 1.0976 | 0.42 | 15.0025 | 0.931 | 0.93 | 118.0462 | 5.8557 | 0.42 | 15.0114 | 0.95 | 0.95 | 118.3723 | -4.9711 | 0.42 | 1.804 | 0.75 | 0.76762 | 117.2258 | -1.6269
0.43 | 1.7926 | 0.85 | 0.8682 | 117.1245 | 1.0966 | 0.43 | 15.0032 | 0.931 | 0.93 | 118.0496 | 5.8569 | 0.43 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 118.371 | -4.9739 | 0.43 | 1.8035 | 0.75 | 0.76782 | 117.2372 | -1.6276
0.44 | 1.7914 | 0.85 | 0.8681 | 117.1344 | 1.0973 | 0.44 | 15.0013 | 0.931 | 0.93 | 118.0368 | 5.8556 | 0.44 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 118.3653 | -4.9771 | 0.44 | 1.8034 | 0.75 | 0.76802 | 117.2339 | -1.6275
0.45 | 1.7903 | 0.85 | 0.868 | 117.1499 | 1.0973 | 0.45 | 15.0003 | 0.931 | 0.93 | 118.0403 | 5.8559 | 0.45 | 15.008 | 0.95 | 0.95 | 118.3545 | -4.979 | 0.45 | 1.8028 | 0.75 | 0.76822 | 117.2294 | -1.6269
0.46 | 1.7898 | 0.85 | 0.8679 | 117.1741 | 1.0955 | 0.46 | 15.001 | 0.931 | 0.93 | 118.0464 | 5.8591 | 0.46 | 15.0065 | 0.95 | 0.95 | 118.3409 | -4.9797 | 0.46 | 1.8019 | 0.75 | 0.76842 | 117.2386 | -1.6275
0.47 | 1.7904 | 0.85 | 0.8678 | 117.1837 | 1.0963 | 0.47 | 15.0013 | 0.931 | 0.93 | 118.0389 | 5.8589 | 0.47 | 15.0042 | 0.95 | 0.95 | 118.3268 | -4.9792 | 0.47 | 1.8034 | 0.75 | 0.76862 | 117.2541 | -1.6279
0.48 | 1.7921 | 0.85 | 0.8677 | 117.1868 | 1.0983 | 0.48 | 15.0006 | 0.931 | 0.93 | 118.0282 | 5.8561 | 0.48 | 15.0036 | 0.95 | 0.95 | 118.3204 | -4.9774 | 0.48 | 1.8048 | 0.75 | 0.76882 | 117.2555 | -1.6261
0.49 | 1.7912 | 0.85 | 0.8676 | 117.1964 | 1.0985 | 0.49 | 14.9997 | 0.931 | 0.93 | 118.0223 | 5.8546 | 0.49 | 15.0046 | 0.95 | 0.95 | 118.3215 | -4.9765 | 0.49 | 1.8044 | 0.75 | 0.76902 | 117.2482 | -1.6243
0.5 | 1.7893 | 0.85 | 0.8675 | 117.2058 | 1.0979 | 0.5 | 14.9997 | 0.931 | 0.93 | 118.0145 | 5.8528 | 0.5 | 15.0054 | 0.95 | 0.95 | 118.3167 | -4.9758 | 0.5 | 1.8038 | 0.75 | 0.76922 | 117.254 | -1.6248
0.51 | 1.7899 | 0.85 | 0.8674 | 117.2071 | 1.0977 | 0.51 | 14.9986 | 0.931 | 0.93 | 118.0066 | 5.8519 | 0.51 | 15.0049 | 0.95 | 0.95 | 118.3045 | -4.974 | 0.51 | 1.8035 | 0.75 | 0.76942 | 117.2536 | -1.6259
0.52 | 1.7918 | 0.85 | 0.8673 | 117.21 | 1.0992 | 0.52 | 14.9975 | 0.931 | 0.93 | 118.0102 | 5.8536 | 0.52 | 15.0049 | 0.95 | 0.95 | 118.2961 | -4.9731 | 0.52 | 1.803 | 0.75 | 0.76962 | 117.2435 | -1.6273
0.53 | 1.7923 | 0.85 | 0.8672 | 117.2286 | 1.0996 | 0.53 | 14.998 | 0.931 | 0.93 | 118.0154 | 5.8566 | 0.53 | 15.0034 | 0.95 | 0.95 | 118.2822 | -4.9738 | 0.53 | 1.8025 | 0.75 | 0.76982 | 117.2299 | -1.6281
0.54 | 1.7913 | 0.85 | 0.8671 | 117.2433 | 1.0997 | 0.54 | 14.9985 | 0.931 | 0.93 | 118.015 | 5.8596 | 0.54 | 15.0005 | 0.95 | 0.95 | 118.2594 | -4.976 | 0.54 | 1.8022 | 0.75 | 0.77002 | 117.2145 | -1.6263
0.55 | 1.7902 | 0.85 | 0.867 | 117.2482 | 1.0999 | 0.55 | 14.9987 | 0.931 | 0.93 | 118.0114 | 5.8606 | 0.55 | 14.9994 | 0.95 | 0.95 | 118.2463 | -4.9781 | 0.55 | 1.802 | 0.75 | 0.77022 | 117.2137 | -1.6259
0.56 | 1.7897 | 0.85 | 0.8669 | 117.262 | 1.0993 | 0.56 | 14.9994 | 0.931 | 0.93 | 118.0137 | 5.8622 | 0.56 | 14.9986 | 0.95 | 0.95 | 118.2433 | -4.9803 | 0.56 | 1.802 | 0.75 | 0.77042 | 117.2216 | -1.6263
0.57 | 1.7906 | 0.85 | 0.8668 | 117.298 | 1.0996 | 0.57 | 14.9999 | 0.931 | 0.93 | 118.0147 | 5.8629 | 0.57 | 14.999 | 0.95 | 0.95 | 118.2425 | -4.9797 | 0.57 | 1.8017 | 0.75 | 0.77062 | 117.2278 | -1.6264
0.58 | 1.7928 | 0.85 | 0.8667 | 117.3214 | 1.0997 | 0.58 | 15 | 0.931 | 0.93 | 118.0081 | 5.8599 | 0.58 | 15.0022 | 0.95 | 0.95 | 118.2518 | -4.9777 | 0.58 | 1.802 | 0.75 | 0.77082 | 117.2263 | -1.6264
0.59 | 1.7937 | 0.85 | 0.8666 | 117.3168 | 1.0992 | 0.59 | 15.0007 | 0.931 | 0.93 | 118.0041 | 5.8577 | 0.59 | 15.0063 | 0.95 | 0.95 | 118.2639 | -4.9769 | 0.59 | 1.8044 | 0.75 | 0.77102 | 117.2208 | -1.625
0.6 | 1.7924 | 0.85 | 0.8665 | 117.3151 | 1.099 | 0.6 | 15.0009 | 0.931 | 0.93 | 118.0086 | 5.8592 | 0.6 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.2656 | -4.9761 | 0.6 | 1.806 | 0.75 | 0.77122 | 117.2094 | -1.6236
0.61 | 1.7909 | 0.85 | 0.8664 | 117.3137 | 1.0986 | 0.61 | 15.0001 | 0.931 | 0.93 | 118.0119 | 5.8626 | 0.61 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.2683 | -4.9753 | 0.61 | 1.8049 | 0.75 | 0.77142 | 117.1931 | -1.6229
0.62 | 1.7917 | 0.85 | 0.8663 | 117.3085 | 1.0993 | 0.62 | 14.9998 | 0.931 | 0.93 | 118.0165 | 5.8626 | 0.62 | 15.0091 | 0.95 | 0.95 | 118.2783 | -4.9767 | 0.62 | 1.8035 | 0.75 | 0.77162 | 117.1771 | -1.623
0.63 | 1.7932 | 0.85 | 0.8662 | 117.3086 | 1.1003 | 0.63 | 14.9995 | 0.931 | 0.93 | 118.0149 | 5.8607 | 0.63 | 15.0112 | 0.95 | 0.95 | 118.2786 | -4.9832 | 0.63 | 1.8023 | 0.75 | 0.77182 | 117.1683 | -1.6234
0.64 | 1.7919 | 0.85 | 0.8661 | 117.3131 | 1.1012 | 0.64 | 14.9993 | 0.931 | 0.93 | 118.0003 | 5.8609 | 0.64 | 15.0113 | 0.95 | 0.95 | 118.2719 | -4.9888 | 0.64 | 1.8012 | 0.75 | 0.77202 | 117.1656 | -1.624
0.65 | 1.7897 | 0.85 | 0.866 | 117.3194 | 1.1017 | 0.65 | 14.9998 | 0.931 | 0.93 | 117.9884 | 5.8603 | 0.65 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 118.271 | -4.9875 | 0.65 | 1.8018 | 0.75 | 0.77222 | 117.1629 | -1.624
0.66 | 1.7901 | 0.85 | 0.8659 | 117.328 | 1.1009 | 0.66 | 14.9989 | 0.931 | 0.93 | 117.9793 | 5.8565 | 0.66 | 15.007 | 0.95 | 0.95 | 118.2614 | -4.9852 | 0.66 | 1.8018 | 0.75 | 0.77242 | 117.1642 | -1.6232
0.67 | 1.7911 | 0.85 | 0.8658 | 117.3193 | 1.1005 | 0.67 | 14.9985 | 0.931 | 0.93 | 117.9716 | 5.8544 | 0.67 | 15.0039 | 0.95 | 0.95 | 118.2528 | -4.9842 | 0.67 | 1.8018 | 0.75 | 0.77262 | 117.1753 | -1.6234
0.68 | 1.7913 | 0.85 | 0.8657 | 117.31 | 1.1009 | 0.68 | 14.9987 | 0.931 | 0.93 | 117.9683 | 5.857 | 0.68 | 15.0032 | 0.95 | 0.95 | 118.2469 | -4.9825 | 0.68 | 1.803 | 0.75 | 0.77282 | 117.1867 | -1.6234
0.69 | 1.7916 | 0.85 | 0.8656 | 117.3097 | 1.1009 | 0.69 | 14.9984 | 0.931 | 0.93 | 117.9662 | 5.86 | 0.69 | 15.0046 | 0.95 | 0.95 | 118.2435 | -4.9826 | 0.69 | 1.8027 | 0.75 | 0.77302 | 117.1896 | -1.6229
0.7 | 1.7912 | 0.85 | 0.8655 | 117.3065 | 1.1006 | 0.7 | 14.9982 | 0.931 | 0.93 | 117.9597 | 5.8616 | 0.7 | 15.0062 | 0.95 | 0.95 | 118.2473 | -4.984 | 0.7 | 1.8031 | 0.75 | 0.77322 | 117.1945 | -1.6235
0.71 | 1.7907 | 0.85 | 0.8654 | 117.3054 | 1.1002 | 0.71 | 14.9982 | 0.931 | 0.93 | 117.9577 | 5.8656 | 0.71 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.2565 | -4.9842 | 0.71 | 1.803 | 0.75 | 0.77342 | 117.2041 | -1.6239
0.72 | 1.7911 | 0.85 | 0.8653 | 117.2809 | 1.1006 | 0.72 | 14.999 | 0.931 | 0.93 | 117.9601 | 5.8691 | 0.72 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.2685 | -4.9839 | 0.72 | 1.8034 | 0.75 | 0.77362 | 117.2109 | -1.6235
0.73 | 1.7912 | 0.85 | 0.8652 | 117.2422 | 1.1017 | 0.73 | 14.9995 | 0.931 | 0.93 | 117.9603 | 5.8735 | 0.73 | 15.0127 | 0.95 | 0.95 | 118.2692 | -4.9825 | 0.73 | 1.8038 | 0.75 | 0.77382 | 117.2067 | -1.6234
0.74 | 1.7903 | 0.85 | 0.8651 | 117.2031 | 1.101 | 0.74 | 15.0004 | 0.931 | 0.93 | 117.9692 | 5.8821 | 0.74 | 15.0106 | 0.95 | 0.95 | 118.2611 | -4.9804 | 0.74 | 1.804 | 0.75 | 0.77402 | 117.2008 | -1.6241
0.75 | 1.7893 | 0.85 | 0.865 | 117.162 | 1.1003 | 0.75 | 15.002 | 0.931 | 0.93 | 117.9867 | 5.8865 | 0.75 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 118.2636 | -4.9798 | 0.75 | 1.8054 | 0.75 | 0.77422 | 117.2039 | -1.6255
0.76 | 1.7882 | 0.85 | 0.8649 | 117.1318 | 1.0999 | 0.76 | 15.0038 | 0.931 | 0.93 | 118.0045 | 5.8889 | 0.76 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.2756 | -4.9806 | 0.76 | 1.8041 | 0.75 | 0.77442 | 117.211 | -1.6262
0.77 | 1.786 | 0.85 | 0.8648 | 117.1007 | 1.0989 | 0.77 | 15.0054 | 0.931 | 0.93 | 118.0273 | 5.8918 | 0.77 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.2734 | -4.9823 | 0.77 | 1.8017 | 0.75 | 0.77462 | 117.2217 | -1.6271
0.78 | 1.784 | 0.85 | 0.8647 | 117.0803 | 1.0988 | 0.78 | 15.0058 | 0.931 | 0.93 | 118.0391 | 5.8927 | 0.78 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.2789 | -4.9831 | 0.78 | 1.8015 | 0.75 | 0.77482 | 117.2347 | -1.6283
0.79 | 1.7833 | 0.85 | 0.8646 | 117.0681 | 1.0986 | 0.79 | 15.0057 | 0.931 | 0.93 | 118.035 | 5.8912 | 0.79 | 15.0104 | 0.95 | 0.95 | 118.29 | -4.9842 | 0.79 | 1.8029 | 0.75 | 0.77502 | 117.2454 | -1.6283
0.8 | 1.783 | 0.85 | 0.8645 | 117.0495 | 1.0981 | 0.8 | 15.0052 | 0.931 | 0.93 | 118.0341 | 5.887 | 0.8 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.2922 | -4.9847 | 0.8 | 1.8033 | 0.75 | 0.77522 | 117.2532 | -1.6261
0.81 | 1.7834 | 0.85 | 0.8644 | 117.0419 | 1.0982 | 0.81 | 15.0057 | 0.931 | 0.93 | 118.0369 | 5.8806 | 0.81 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.2891 | -4.9835 | 0.81 | 1.8046 | 0.75 | 0.77542 | 117.2567 | -1.6239
0.82 | 1.7841 | 0.85 | 0.8643 | 117.0409 | 1.0979 | 0.82 | 15.0059 | 0.931 | 0.93 | 118.0384 | 5.875 | 0.82 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.2853 | -4.982 | 0.82 | 1.8062 | 0.75 | 0.77562 | 117.2578 | -1.625
0.83 | 1.7847 | 0.85 | 0.8642 | 117.0365 | 1.0976 | 0.83 | 15.0025 | 0.931 | 0.93 | 118.033 | 5.8676 | 0.83 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 118.2971 | -4.9794 | 0.83 | 1.8071 | 0.75 | 0.77582 | 117.2507 | -1.6257
0.84 | 1.7855 | 0.85 | 0.8641 | 117.0401 | 1.098 | 0.84 | 14.999 | 0.931 | 0.93 | 118.0305 | 5.8595 | 0.84 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 118.3157 | -4.9762 | 0.84 | 1.8082 | 0.75 | 0.77602 | 117.243 | -1.6246
0.85 | 1.7851 | 0.85 | 0.864 | 117.0481 | 1.0987 | 0.85 | 14.9983 | 0.931 | 0.93 | 118.0371 | 5.8586 | 0.85 | 15.0118 | 0.95 | 0.95 | 118.3223 | -4.9742 | 0.85 | 1.8072 | 0.75 | 0.77622 | 117.2505 | -1.6248
0.86 | 1.7843 | 0.85 | 0.8639 | 117.052 | 1.1004 | 0.86 | 14.9978 | 0.931 | 0.93 | 118.034 | 5.8589 | 0.86 | 15.012 | 0.95 | 0.95 | 118.3193 | -4.9756 | 0.86 | 1.8054 | 0.75 | 0.77642 | 117.2578 | -1.6263
0.87 | 1.7857 | 0.85 | 0.8638 | 117.0446 | 1.1014 | 0.87 | 14.9978 | 0.931 | 0.93 | 118.0278 | 5.8575 | 0.87 | 15.0116 | 0.95 | 0.95 | 118.3226 | -4.9795 | 0.87 | 1.8025 | 0.75 | 0.77662 | 117.2629 | -1.6255
0.88 | 1.7883 | 0.85 | 0.8637 | 117.0359 | 1.1011 | 0.88 | 14.999 | 0.931 | 0.93 | 118.0237 | 5.8565 | 0.88 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 118.309 | -4.9817 | 0.88 | 1.8002 | 0.75 | 0.77682 | 117.2786 | -1.6248
0.89 | 1.7884 | 0.85 | 0.8636 | 117.0352 | 1.1002 | 0.89 | 14.9992 | 0.931 | 0.93 | 118.0217 | 5.8559 | 0.89 | 15.0046 | 0.95 | 0.95 | 118.2859 | -4.9829 | 0.89 | 1.7999 | 0.75 | 0.77702 | 117.2947 | -1.6264
0.9 | 1.786 | 0.85 | 0.8635 | 117.03 | 1.0989 | 0.9 | 14.9984 | 0.931 | 0.93 | 118.0219 | 5.8567 | 0.9 | 15.0027 | 0.95 | 0.95 | 118.2768 | -4.9859 | 0.9 | 1.8013 | 0.75 | 0.77722 | 117.3061 | -1.6268
0.91 | 1.7835 | 0.85 | 0.8634 | 117.0226 | 1.098 | 0.91 | 14.9999 | 0.931 | 0.93 | 118.033 | 5.8576 | 0.91 | 15.0032 | 0.95 | 0.95 | 118.2765 | -4.9865 | 0.91 | 1.805 | 0.75 | 0.77742 | 117.3147 | -1.6257
0.92 | 1.7847 | 0.85 | 0.8633 | 117.0256 | 1.0974 | 0.92 | 15.0032 | 0.931 | 0.93 | 118.0526 | 5.8595 | 0.92 | 15.0028 | 0.95 | 0.95 | 118.2692 | -4.9861 | 0.92 | 1.806 | 0.75 | 0.77762 | 117.3414 | -1.6248
0.93 | 1.7867 | 0.85 | 0.8632 | 117.0441 | 1.0977 | 0.93 | 15.0045 | 0.931 | 0.93 | 118.0517 | 5.8612 | 0.93 | 15.0022 | 0.95 | 0.95 | 118.2565 | -4.9864 | 0.93 | 1.8052 | 0.75 | 0.77782 | 117.3588 | -1.624
0.94 | 1.7861 | 0.85 | 0.8631 | 117.059 | 1.098 | 0.94 | 15.005 | 0.931 | 0.93 | 118.0481 | 5.8617 | 0.94 | 15.0017 | 0.95 | 0.95 | 118.2463 | -4.986 | 0.94 | 1.8053 | 0.75 | 0.77802 | 117.3579 | -1.624
0.95 | 1.7854 | 0.85 | 0.863 | 117.0731 | 1.0969 | 0.95 | 15.0052 | 0.931 | 0.93 | 118.0651 | 5.863 | 0.95 | 15.0003 | 0.95 | 0.95 | 118.2383 | -4.9845 | 0.95 | 1.806 | 0.75 | 0.77822 | 117.3656 | -1.6244
0.96 | 1.7861 | 0.85 | 0.8629 | 117.0933 | 1.0954 | 0.96 | 15.0052 | 0.931 | 0.93 | 118.0734 | 5.8655 | 0.96 | 15.0019 | 0.95 | 0.95 | 118.2388 | -4.9828 | 0.96 | 1.8078 | 0.75 | 0.77842 | 117.3732 | -1.624
0.97 | 1.7884 | 0.85 | 0.8628 | 117.1234 | 1.0965 | 0.97 | 15.0051 | 0.931 | 0.93 | 118.0694 | 5.8672 | 0.97 | 15.0036 | 0.95 | 0.95 | 118.2357 | -4.982 | 0.97 | 1.808 | 0.75 | 0.77862 | 117.3716 | -1.6235
0.98 | 1.7899 | 0.85 | 0.8627 | 117.1532 | 1.0979 | 0.98 | 15.0041 | 0.931 | 0.93 | 118.0736 | 5.8682 | 0.98 | 15.0044 | 0.95 | 0.95 | 118.2143 | -4.9801 | 0.98 | 1.8059 | 0.75 | 0.77882 | 117.3773 | -1.6231
0.99 | 1.79 | 0.85 | 0.8626 | 117.1689 | 1.0981 | 0.99 | 15.0033 | 0.931 | 0.93 | 118.0698 | 5.8682 | 0.99 | 15.0045 | 0.95 | 0.95 | 118.1952 | -4.9818 | 0.99 | 1.8031 | 0.75 | 0.77902 | 117.3924 | -1.6239
1 | 1.7899 | 0.85 | 0.8625 | 117.1702 | 1.0992 | 1 | 15.0024 | 0.931 | 0.93 | 118.0534 | 5.8657 | 1 | 15.0036 | 0.95 | 0.95 | 118.187 | -4.9852 | 1 | 1.8024 | 0.75 | 0.77922 | 117.3984 | -1.6249
1.01 | 1.7903 | 0.85 | 0.8624 | 117.176 | 1.1006 | 1.01 | 15.0004 | 0.931 | 0.93 | 118.0485 | 5.8624 | 1.01 | 15.0013 | 0.95 | 0.95 | 118.1662 | -4.9873 | 1.01 | 1.8011 | 0.75 | 0.77942 | 117.4011 | -1.6249
1.02 | 1.7917 | 0.85 | 0.8623 | 117.176 | 1.1025 | 1.02 | 14.9997 | 0.931 | 0.93 | 118.0586 | 5.8605 | 1.02 | 14.9977 | 0.95 | 0.95 | 118.1389 | -4.9887 | 1.02 | 1.8029 | 0.75 | 0.77962 | 117.4061 | -1.6253
1.03 | 1.7924 | 0.85 | 0.8622 | 117.1676 | 1.104 | 1.03 | 15.0001 | 0.931 | 0.93 | 118.0637 | 5.8616 | 1.03 | 14.9924 | 0.95 | 0.95 | 118.0855 | -4.986 | 1.03 | 1.8056 | 0.75 | 0.77982 | 117.407 | -1.6251
1.04 | 1.7917 | 0.85 | 0.8621 | 117.1676 | 1.1035 | 1.04 | 14.9998 | 0.931 | 0.93 | 118.0602 | 5.864 | 1.04 | 14.9863 | 0.95 | 0.95 | 118.0203 | -4.9842 | 1.04 | 1.8052 | 0.75 | 0.77998 | 117.4063 | -1.6256
1.05 | 1.7915 | 0.85 | 0.862 | 117.1577 | 1.1021 | 1.05 | 15.0001 | 0.931 | 0.93 | 118.0562 | 5.8643 | 1.05 | 14.9824 | 0.95 | 0.95 | 117.9658 | -4.9868 | 1.05 | 1.8051 | 0.75 | 0.77978 | 117.4157 | -1.627
1.06 | 1.7905 | 0.85 | 0.8619 | 117.1331 | 1.1017 | 1.06 | 15.0018 | 0.931 | 0.93 | 118.0725 | 5.8617 | 1.06 | 14.9794 | 0.95 | 0.95 | 117.9151 | -4.991 | 1.06 | 1.8046 | 0.75 | 0.77958 | 117.4294 | -1.6267
1.07 | 1.789 | 0.85 | 0.8618 | 117.1252 | 1.1013 | 1.07 | 15.0038 | 0.931 | 0.93 | 118.0923 | 5.8608 | 1.07 | 14.9767 | 0.95 | 0.95 | 117.8829 | -4.9956 | 1.07 | 1.8055 | 0.75 | 0.77938 | 117.4381 | -1.6263
1.08 | 1.7887 | 0.85 | 0.8617 | 117.134 | 1.1002 | 1.08 | 15.004 | 0.931 | 0.93 | 118.0889 | 5.8614 | 1.08 | 14.9751 | 0.95 | 0.95 | 117.8456 | -4.9996 | 1.08 | 1.8071 | 0.75 | 0.77918 | 117.4416 | -1.6267
1.09 | 1.789 | 0.85 | 0.8616 | 117.1208 | 1.0984 | 1.09 | 15.0043 | 0.931 | 0.93 | 118.091 | 5.8622 | 1.09 | 14.9751 | 0.95 | 0.95 | 117.8155 | -5.0028 | 1.09 | 1.8072 | 0.75 | 0.77898 | 117.4462 | -1.6256
1.1 | 1.7892 | 0.85 | 0.8615 | 117.0976 | 1.0971 | 1.1 | 15.0052 | 0.931 | 0.93 | 118.1043 | 5.8632 | 1.1 | 14.978 | 0.95 | 0.95 | 117.8101 | -5.0038 | 1.1 | 1.8075 | 0.75 | 0.77878 | 117.4486 | -1.6226
1.11 | 1.7888 | 0.85 | 0.8614 | 117.0888 | 1.0973 | 1.11 | 15.0032 | 0.931 | 0.93 | 118.0992 | 5.8636 | 1.11 | 14.9833 | 0.95 | 0.95 | 117.8114 | -5.0016 | 1.11 | 1.8085 | 0.75 | 0.77858 | 117.4485 | -1.6221
1.12 | 1.789 | 0.85 | 0.8613 | 117.086 | 1.0974 | 1.12 | 15.0019 | 0.931 | 0.93 | 118.0838 | 5.8627 | 1.12 | 14.9881 | 0.95 | 0.95 | 117.8122 | -4.9975 | 1.12 | 1.805 | 0.75 | 0.77838 | 117.4551 | -1.6231
1.13 | 1.7887 | 0.85 | 0.8612 | 117.0802 | 1.0977 | 1.13 | 15.0017 | 0.931 | 0.93 | 118.0829 | 5.8608 | 1.13 | 14.9914 | 0.95 | 0.95 | 117.8043 | -4.9975 | 1.13 | 1.8031 | 0.75 | 0.77818 | 117.4596 | -1.6226
1.14 | 1.7881 | 0.85 | 0.8611 | 117.0832 | 1.0978 | 1.14 | 15.0013 | 0.931 | 0.93 | 118.086 | 5.8596 | 1.14 | 14.9947 | 0.95 | 0.95 | 117.7976 | -4.9995 | 1.14 | 1.8047 | 0.75 | 0.77798 | 117.4601 | -1.6224
1.15 | 1.7876 | 0.85 | 0.861 | 117.0898 | 1.0973 | 1.15 | 15.0022 | 0.931 | 0.93 | 118.0855 | 5.859 | 1.15 | 14.9968 | 0.95 | 0.95 | 117.7934 | -4.9992 | 1.15 | 1.804 | 0.75 | 0.77778 | 117.4582 | -1.6226
1.16 | 1.7882 | 0.85 | 0.8609 | 117.0938 | 1.0983 | 1.16 | 15.0013 | 0.931 | 0.93 | 118.0852 | 5.8601 | 1.16 | 14.9978 | 0.95 | 0.95 | 117.7878 | -5.001 | 1.16 | 1.8043 | 0.75 | 0.77758 | 117.4527 | -1.6225
1.17 | 1.7898 | 0.85 | 0.8608 | 117.1011 | 1.1008 | 1.17 | 15.0005 | 0.931 | 0.93 | 118.0903 | 5.8623 | 1.17 | 14.9985 | 0.95 | 0.95 | 117.777 | -5.0049 | 1.17 | 1.805 | 0.75 | 0.77738 | 117.4589 | -1.6229
1.18 | 1.7905 | 0.85 | 0.8607 | 117.1087 | 1.1032 | 1.18 | 15.0018 | 0.931 | 0.93 | 118.0955 | 5.8639 | 1.18 | 14.9987 | 0.95 | 0.95 | 117.7624 | -5.0093 | 1.18 | 1.8039 | 0.75 | 0.77718 | 117.465 | -1.6229
1.19 | 1.7902 | 0.85 | 0.8606 | 117.0979 | 1.1037 | 1.19 | 15.0026 | 0.931 | 0.93 | 118.0988 | 5.8643 | 1.19 | 14.9992 | 0.95 | 0.95 | 117.7561 | -5.0112 | 1.19 | 1.8036 | 0.75 | 0.77698 | 117.4602 | -1.6217
1.2 | 1.7892 | 0.85 | 0.8605 | 117.0685 | 1.1021 | 1.2 | 15.003 | 0.931 | 0.93 | 118.0984 | 5.8621 | 1.2 | 14.9992 | 0.95 | 0.95 | 117.7512 | -5.01 | 1.2 | 1.8038 | 0.75 | 0.77678 | 117.4608 | -1.6214
1.21 | 1.7891 | 0.85 | 0.8604 | 117.0574 | 1.098 | 1.21 | 15.0025 | 0.931 | 0.93 | 118.0917 | 5.859 | 1.21 | 14.9981 | 0.95 | 0.95 | 117.7347 | -5.0093 | 1.21 | 1.805 | 0.75 | 0.77658 | 117.4758 | -1.6233
1.22 | 1.7892 | 0.85 | 0.8603 | 117.0573 | 1.0955 | 1.22 | 15.0016 | 0.931 | 0.93 | 118.0886 | 5.8583 | 1.22 | 14.9984 | 0.95 | 0.95 | 117.7221 | -5.0078 | 1.22 | 1.8059 | 0.75 | 0.77638 | 117.4857 | -1.6243
1.23 | 1.7887 | 0.85 | 0.8602 | 117.0582 | 1.0965 | 1.23 | 15.0014 | 0.931 | 0.93 | 118.0849 | 5.8582 | 1.23 | 14.9991 | 0.95 | 0.95 | 117.7173 | -5.0068 | 1.23 | 1.8054 | 0.75 | 0.77618 | 117.4812 | -1.6233
1.24 | 1.7883 | 0.85 | 0.8601 | 117.0684 | 1.0961 | 1.24 | 15.0007 | 0.931 | 0.93 | 118.0851 | 5.8582 | 1.24 | 14.9992 | 0.95 | 0.95 | 117.7091 | -5.0068 | 1.24 | 1.8061 | 0.75 | 0.77598 | 117.4774 | -1.6223
1.25 | 1.7876 | 0.85 | 0.86 | 117.0765 | 1.0951 | 1.25 | 15.0002 | 0.931 | 0.93 | 118.0941 | 5.8594 | 1.25 | 15.0002 | 0.95 | 0.95 | 117.702 | -5.0065 | 1.25 | 1.8064 | 0.75 | 0.77578 | 117.4716 | -1.6233
1.26 | 1.7884 | 0.85 | 0.8601 | 117.0756 | 1.0959 | 1.26 | 15.0002 | 0.931 | 0.93 | 118.1065 | 5.8624 | 1.26 | 15.0024 | 0.95 | 0.95 | 117.6992 | -5.0067 | 1.26 | 1.8051 | 0.75 | 0.77558 | 117.4648 | -1.6246
1.27 | 1.7891 | 0.85 | 0.8602 | 117.0769 | 1.0964 | 1.27 | 15.0007 | 0.931 | 0.93 | 118.1167 | 5.8655 | 1.27 | 15.0062 | 0.95 | 0.95 | 117.7095 | -5.0054 | 1.27 | 1.8043 | 0.75 | 0.77538 | 117.4642 | -1.6245
1.28 | 1.7881 | 0.85 | 0.8603 | 117.0841 | 1.0948 | 1.28 | 15.0027 | 0.931 | 0.93 | 118.128 | 5.8669 | 1.28 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 117.7191 | -5.0051 | 1.28 | 1.8039 | 0.75 | 0.77518 | 117.4653 | -1.624
1.29 | 1.7886 | 0.85 | 0.8604 | 117.0894 | 1.0942 | 1.29 | 15.0046 | 0.931 | 0.93 | 118.1426 | 5.8674 | 1.29 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 117.7194 | -5.0058 | 1.29 | 1.8035 | 0.75 | 0.77498 | 117.4632 | -1.6237
1.3 | 1.7892 | 0.85 | 0.8605 | 117.0954 | 1.0968 | 1.3 | 15.0053 | 0.931 | 0.93 | 118.1435 | 5.8667 | 1.3 | 15.0091 | 0.95 | 0.95 | 117.7197 | -5.0084 | 1.3 | 1.8047 | 0.75 | 0.77478 | 117.464 | -1.624
1.31 | 1.7889 | 0.85 | 0.8606 | 117.0946 | 1.1005 | 1.31 | 15.0047 | 0.931 | 0.93 | 118.1401 | 5.8659 | 1.31 | 15.008 | 0.95 | 0.95 | 117.723 | -5.0121 | 1.31 | 1.806 | 0.75 | 0.77458 | 117.4723 | -1.6234
1.32 | 1.7894 | 0.85 | 0.8607 | 117.0908 | 1.1026 | 1.32 | 15.0034 | 0.931 | 0.93 | 118.1398 | 5.8652 | 1.32 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 117.7347 | -5.0133 | 1.32 | 1.8067 | 0.75 | 0.77438 | 117.4677 | -1.6229
1.33 | 1.7903 | 0.85 | 0.8608 | 117.0828 | 1.1031 | 1.33 | 15.0024 | 0.931 | 0.93 | 118.1291 | 5.8629 | 1.33 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 117.7465 | -5.013 | 1.33 | 1.8071 | 0.75 | 0.77418 | 117.4519 | -1.6231
1.34 | 1.7913 | 0.85 | 0.8609 | 117.0687 | 1.1024 | 1.34 | 15.002 | 0.931 | 0.93 | 118.1204 | 5.8603 | 1.34 | 15.0089 | 0.95 | 0.95 | 117.7499 | -5.0127 | 1.34 | 1.8047 | 0.75 | 0.77398 | 117.4523 | -1.6232
1.35 | 1.7924 | 0.85 | 0.861 | 117.0581 | 1.101 | 1.35 | 15.0022 | 0.931 | 0.93 | 118.1295 | 5.8603 | 1.35 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 117.7607 | -5.0109 | 1.35 | 1.8016 | 0.75 | 0.77378 | 117.4594 | -1.6239
1.36 | 1.7906 | 0.85 | 0.8611 | 117.0551 | 1.0991 | 1.36 | 15.0023 | 0.931 | 0.93 | 118.1458 | 5.8639 | 1.36 | 15.0128 | 0.95 | 0.95 | 117.7778 | -5.0101 | 1.36 | 1.8022 | 0.75 | 0.77358 | 117.4521 | -1.6227
1.37 | 1.7889 | 0.85 | 0.8612 | 117.0688 | 1.0979 | 1.37 | 15.0021 | 0.931 | 0.93 | 118.1518 | 5.8673 | 1.37 | 15.0146 | 0.95 | 0.95 | 117.788 | -5.01 | 1.37 | 1.8046 | 0.75 | 0.77338 | 117.4476 | -1.622
1.38 | 1.7896 | 0.85 | 0.8613 | 117.0948 | 1.098 | 1.38 | 15.0031 | 0.931 | 0.93 | 118.1459 | 5.8675 | 1.38 | 15.0135 | 0.95 | 0.95 | 117.7861 | -5.0089 | 1.38 | 1.8051 | 0.75 | 0.77318 | 117.4509 | -1.6225
1.39 | 1.7897 | 0.85 | 0.8614 | 117.1087 | 1.0981 | 1.39 | 15.0041 | 0.931 | 0.93 | 118.1427 | 5.8678 | 1.39 | 15.0121 | 0.95 | 0.95 | 117.7788 | -5.0074 | 1.39 | 1.8044 | 0.75 | 0.77298 | 117.4496 | -1.6219
1.4 | 1.789 | 0.85 | 0.8615 | 117.1137 | 1.0978 | 1.4 | 15.0032 | 0.931 | 0.93 | 118.1465 | 5.8661 | 1.4 | 15.0124 | 0.95 | 0.95 | 117.7724 | -5.0058 | 1.4 | 1.8049 | 0.75 | 0.77278 | 117.4446 | -1.6219
1.41 | 1.7892 | 0.85 | 0.8616 | 117.1157 | 1.0954 | 1.41 | 15.0021 | 0.931 | 0.93 | 118.1543 | 5.8645 | 1.41 | 15.0111 | 0.95 | 0.95 | 117.764 | -5.0053 | 1.41 | 1.8058 | 0.75 | 0.77258 | 117.4318 | -1.6221
1.42 | 1.7902 | 0.85 | 0.8617 | 117.1147 | 1.094 | 1.42 | 15.0022 | 0.931 | 0.93 | 118.1615 | 5.8669 | 1.42 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 117.7608 | -5.0054 | 1.42 | 1.8061 | 0.75 | 0.77238 | 117.4241 | -1.6212
1.43 | 1.7903 | 0.85 | 0.8618 | 117.1168 | 1.0955 | 1.43 | 15.0023 | 0.931 | 0.93 | 118.1592 | 5.8698 | 1.43 | 15.0071 | 0.95 | 0.95 | 117.7643 | -5.0064 | 1.43 | 1.8052 | 0.75 | 0.77218 | 117.4264 | -1.6209
1.44 | 1.7906 | 0.85 | 0.8619 | 117.1214 | 1.0964 | 1.44 | 15.0025 | 0.931 | 0.93 | 118.1549 | 5.8717 | 1.44 | 15.0072 | 0.95 | 0.95 | 117.7724 | -5.0074 | 1.44 | 1.8028 | 0.75 | 0.77198 | 117.4288 | -1.6221
1.45 | 1.7901 | 0.85 | 0.862 | 117.131 | 1.0964 | 1.45 | 15.0025 | 0.931 | 0.93 | 118.1496 | 5.8722 | 1.45 | 15.0085 | 0.95 | 0.95 | 117.7826 | -5.0085 | 1.45 | 1.8022 | 0.75 | 0.77178 | 117.4288 | -1.6231
1.46 | 1.7899 | 0.85 | 0.8621 | 117.1233 | 1.0983 | 1.46 | 15.002 | 0.931 | 0.93 | 118.1425 | 5.8712 | 1.46 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 117.7843 | -5.0096 | 1.46 | 1.8038 | 0.75 | 0.77158 | 117.4302 | -1.6227
1.47 | 1.7907 | 0.85 | 0.8622 | 117.1104 | 1.1002 | 1.47 | 15.0014 | 0.931 | 0.93 | 118.1444 | 5.8714 | 1.47 | 15.0071 | 0.95 | 0.95 | 117.782 | -5.0085 | 1.47 | 1.8048 | 0.75 | 0.77138 | 117.4303 | -1.6207
1.48 | 1.7901 | 0.85 | 0.8623 | 117.1009 | 1.1002 | 1.48 | 15.0011 | 0.931 | 0.93 | 118.1385 | 5.8716 | 1.48 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 117.7958 | -5.0062 | 1.48 | 1.8042 | 0.75 | 0.77118 | 117.4289 | -1.6203
1.49 | 1.7883 | 0.85 | 0.8624 | 117.0849 | 1.0999 | 1.49 | 15.0004 | 0.931 | 0.93 | 118.1242 | 5.8684 | 1.49 | 15.0111 | 0.95 | 0.95 | 117.8111 | -5.005 | 1.49 | 1.8054 | 0.75 | 0.77098 | 117.4258 | -1.6213
1.5 | 1.7875 | 0.85 | 0.8625 | 117.0803 | 1.0987 | 1.5 | 15.0009 | 0.931 | 0.93 | 118.1278 | 5.8682 | 1.5 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 117.8227 | -5.0054 | 1.5 | 1.8066 | 0.75 | 0.77078 | 117.4195 | -1.6219
1.51 | 1.7884 | 0.85 | 0.8626 | 117.0789 | 1.0981 | 1.51 | 15.0022 | 0.931 | 0.93 | 118.1338 | 5.8717 | 1.51 | 15.0105 | 0.95 | 0.95 | 117.8363 | -5.006 | 1.51 | 1.805 | 0.75 | 0.77058 | 117.4253 | -1.6233
1.52 | 1.7888 | 0.85 | 0.8627 | 117.0708 | 1.0985 | 1.52 | 15.0021 | 0.931 | 0.93 | 118.1282 | 5.8733 | 1.52 | 15.0118 | 0.95 | 0.95 | 117.8348 | -5.0056 | 1.52 | 1.8026 | 0.75 | 0.77038 | 117.4342 | -1.6242
1.53 | 1.7885 | 0.85 | 0.8628 | 117.0574 | 1.0979 | 1.53 | 15.0011 | 0.931 | 0.93 | 118.1231 | 5.8743 | 1.53 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 117.8159 | -5.0069 | 1.53 | 1.8022 | 0.75 | 0.77018 | 117.4298 | -1.6243
1.54 | 1.7888 | 0.85 | 0.8629 | 117.0477 | 1.0976 | 1.54 | 15 | 0.931 | 0.93 | 118.1178 | 5.8734 | 1.54 | 15.0036 | 0.95 | 0.95 | 117.7978 | -5.0092 | 1.54 | 1.8029 | 0.75 | 0.76998 | 117.4254 | -1.6241
1.55 | 1.7887 | 0.85 | 0.863 | 117.0327 | 1.0984 | 1.55 | 15.0012 | 0.931 | 0.93 | 118.114 | 5.8697 | 1.55 | 15.0024 | 0.95 | 0.95 | 117.7863 | -5.0094 | 1.55 | 1.8033 | 0.75 | 0.76978 | 117.4376 | -1.6238
1.56 | 1.7884 | 0.85 | 0.8631 | 117.0049 | 1.0981 | 1.56 | 15.0026 | 0.931 | 0.93 | 118.1222 | 5.8692 | 1.56 | 15.0019 | 0.95 | 0.95 | 117.778 | -5.0103 | 1.56 | 1.8042 | 0.75 | 0.76958 | 117.4517 | -1.6231
1.57 | 1.7877 | 0.85 | 0.8632 | 116.9863 | 1.098 | 1.57 | 15.0012 | 0.931 | 0.93 | 118.136 | 5.8714 | 1.57 | 15.0016 | 0.95 | 0.95 | 117.7744 | -5.0107 | 1.57 | 1.8055 | 0.75 | 0.76938 | 117.452 | -1.6234
1.58 | 1.7876 | 0.85 | 0.8633 | 116.9835 | 1.0986 | 1.58 | 15.0008 | 0.931 | 0.93 | 118.1364 | 5.8712 | 1.58 | 15.0016 | 0.95 | 0.95 | 117.7855 | -5.0084 | 1.58 | 1.8071 | 0.75 | 0.76918 | 117.4534 | -1.6236
1.59 | 1.7885 | 0.85 | 0.8634 | 116.9822 | 1.098 | 1.59 | 15.0013 | 0.931 | 0.93 | 118.1303 | 5.8704 | 1.59 | 15.0014 | 0.95 | 0.95 | 117.796 | -5.0079 | 1.59 | 1.8087 | 0.75 | 0.76898 | 117.4613 | -1.623
1.6 | 1.7877 | 0.85 | 0.8635 | 116.9785 | 1.0974 | 1.6 | 15.0019 | 0.931 | 0.93 | 118.1253 | 5.8686 | 1.6 | 15.0022 | 0.95 | 0.95 | 117.8007 | -5.0077 | 1.6 | 1.8081 | 0.75 | 0.76878 | 117.46 | -1.6229
1.61 | 1.7864 | 0.85 | 0.8636 | 116.9728 | 1.0979 | 1.61 | 15.0027 | 0.931 | 0.93 | 118.1173 | 5.8661 | 1.61 | 15.0048 | 0.95 | 0.95 | 117.8178 | -5.005 | 1.61 | 1.8063 | 0.75 | 0.76858 | 117.4454 | -1.6233
1.62 | 1.7869 | 0.85 | 0.8637 | 116.9623 | 1.0988 | 1.62 | 15.0017 | 0.931 | 0.93 | 118.1112 | 5.8644 | 1.62 | 15.007 | 0.95 | 0.95 | 117.8286 | -5.0011 | 1.62 | 1.8037 | 0.75 | 0.76838 | 117.4403 | -1.6227
1.63 | 1.787 | 0.85 | 0.8638 | 116.9536 | 1.0985 | 1.63 | 15.0002 | 0.931 | 0.93 | 118.1151 | 5.865 | 1.63 | 15.0056 | 0.95 | 0.95 | 117.8233 | -5.0004 | 1.63 | 1.8018 | 0.75 | 0.76818 | 117.4455 | -1.621
1.64 | 1.7862 | 0.85 | 0.8639 | 116.9616 | 1.0978 | 1.64 | 14.9994 | 0.931 | 0.93 | 118.1281 | 5.8675 | 1.64 | 15.0038 | 0.95 | 0.95 | 117.8197 | -5.0025 | 1.64 | 1.8027 | 0.75 | 0.76798 | 117.4516 | -1.6207
1.65 | 1.7859 | 0.85 | 0.864 | 116.9722 | 1.0972 | 1.65 | 15.0026 | 0.931 | 0.93 | 118.1461 | 5.8697 | 1.65 | 15.0037 | 0.95 | 0.95 | 117.8226 | -5.0034 | 1.65 | 1.8044 | 0.75 | 0.76778 | 117.4586 | -1.621
1.66 | 1.787 | 0.85 | 0.8641 | 116.9488 | 1.0974 | 1.66 | 15.006 | 0.931 | 0.93 | 118.164 | 5.8721 | 1.66 | 15.0025 | 0.95 | 0.95 | 117.8218 | -5.006 | 1.66 | 1.8053 | 0.75 | 0.76758 | 117.4571 | -1.6215
1.67 | 1.7882 | 0.85 | 0.8642 | 116.9249 | 1.0972 | 1.67 | 15.0073 | 0.931 | 0.93 | 118.179 | 5.8739 | 1.67 | 15.0016 | 0.95 | 0.95 | 117.8126 | -5.0098 | 1.67 | 1.8058 | 0.75 | 0.76738 | 117.453 | -1.6216
1.68 | 1.7883 | 0.85 | 0.8643 | 116.9269 | 1.0959 | 1.68 | 15.0086 | 0.931 | 0.93 | 118.1931 | 5.8752 | 1.68 | 15.0022 | 0.95 | 0.95 | 117.8107 | -5.009 | 1.68 | 1.8063 | 0.75 | 0.76718 | 117.4508 | -1.6216
1.69 | 1.7877 | 0.85 | 0.8644 | 116.9277 | 1.0945 | 1.69 | 15.008 | 0.931 | 0.93 | 118.2007 | 5.8749 | 1.69 | 15.0022 | 0.95 | 0.95 | 117.8167 | -5.0068 | 1.69 | 1.8057 | 0.75 | 0.76698 | 117.4426 | -1.622
1.7 | 1.7874 | 0.85 | 0.8645 | 116.9244 | 1.0931 | 1.7 | 15.0065 | 0.931 | 0.93 | 118.2079 | 5.8724 | 1.7 | 15.0016 | 0.95 | 0.95 | 117.8129 | -5.0062 | 1.7 | 1.8052 | 0.75 | 0.76678 | 117.4376 | -1.6212
1.71 | 1.7878 | 0.85 | 0.8646 | 116.9356 | 1.0935 | 1.71 | 15.0048 | 0.931 | 0.93 | 118.2106 | 5.8701 | 1.71 | 15.0012 | 0.95 | 0.95 | 117.816 | -5.0054 | 1.71 | 1.8044 | 0.75 | 0.76658 | 117.4412 | -1.6227
1.72 | 1.7874 | 0.85 | 0.8647 | 116.9531 | 1.0941 | 1.72 | 15.0039 | 0.931 | 0.93 | 118.208 | 5.8689 | 1.72 | 15.0027 | 0.95 | 0.95 | 117.8311 | -5.006 | 1.72 | 1.8025 | 0.75 | 0.76638 | 117.4421 | -1.6243
1.73 | 1.7866 | 0.85 | 0.8648 | 116.964 | 1.0936 | 1.73 | 15.005 | 0.931 | 0.93 | 118.2081 | 5.8683 | 1.73 | 15.0033 | 0.95 | 0.95 | 117.8251 | -5.0066 | 1.73 | 1.8024 | 0.75 | 0.76618 | 117.4356 | -1.6242
1.74 | 1.7873 | 0.85 | 0.8649 | 116.9726 | 1.0922 | 1.74 | 15.0051 | 0.931 | 0.93 | 118.2162 | 5.8693 | 1.74 | 15.001 | 0.95 | 0.95 | 117.8142 | -5.0081 | 1.74 | 1.8041 | 0.75 | 0.76598 | 117.4335 | -1.6245
1.75 | 1.7893 | 0.85 | 0.865 | 116.9737 | 1.0908 | 1.75 | 15.0034 | 0.931 | 0.93 | 118.2162 | 5.8699 | 1.75 | 15.0007 | 0.95 | 0.95 | 117.8237 | -5.0084 | 1.75 | 1.8044 | 0.75 | 0.76578 | 117.4393 | -1.6239
1.76 | 1.79 | 0.85 | 0.8651 | 116.9881 | 1.0899 | 1.76 | 15.0015 | 0.931 | 0.93 | 118.2061 | 5.8695 | 1.76 | 15.0027 | 0.95 | 0.95 | 117.8301 | -5.0087 | 1.76 | 1.8042 | 0.75 | 0.76558 | 117.4436 | -1.6235
1.77 | 1.789 | 0.85 | 0.8652 | 117.0106 | 1.0895 | 1.77 | 15.0006 | 0.931 | 0.93 | 118.2045 | 5.869 | 1.77 | 15.003 | 0.95 | 0.95 | 117.825 | -5.0103 | 1.77 | 1.8047 | 0.75 | 0.76538 | 117.4436 | -1.6231
1.78 | 1.7884 | 0.85 | 0.8653 | 117.0245 | 1.089 | 1.78 | 15.0009 | 0.931 | 0.93 | 118.202 | 5.8676 | 1.78 | 15.0013 | 0.95 | 0.95 | 117.8255 | -5.0091 | 1.78 | 1.8057 | 0.75 | 0.76518 | 117.4456 | -1.6223
1.79 | 1.7887 | 0.85 | 0.8654 | 117.0323 | 1.0873 | 1.79 | 15.0007 | 0.931 | 0.93 | 118.2016 | 5.8667 | 1.79 | 15.0002 | 0.95 | 0.95 | 117.8267 | -5.008 | 1.79 | 1.8061 | 0.75 | 0.76498 | 117.447 | -1.6217
1.8 | 1.7902 | 0.85 | 0.8655 | 117.0357 | 1.086 | 1.8 | 15.0007 | 0.931 | 0.93 | 118.2022 | 5.8671 | 1.8 | 14.9999 | 0.95 | 0.95 | 117.8156 | -5.0086 | 1.8 | 1.8056 | 0.75 | 0.76478 | 117.4394 | -1.6224
1.81 | 1.7918 | 0.85 | 0.8656 | 117.0466 | 1.0844 | 1.81 | 15.0007 | 0.931 | 0.93 | 118.1998 | 5.8694 | 1.81 | 14.9998 | 0.95 | 0.95 | 117.8089 | -5.008 | 1.81 | 1.8049 | 0.75 | 0.76458 | 117.4385 | -1.6232
1.82 | 1.7928 | 0.85 | 0.8657 | 117.0533 | 1.0834 | 1.82 | 15.0017 | 0.931 | 0.93 | 118.2113 | 5.8718 | 1.82 | 14.9998 | 0.95 | 0.95 | 117.8086 | -5.0073 | 1.82 | 1.8056 | 0.75 | 0.76438 | 117.4451 | -1.6231
1.83 | 1.7934 | 0.85 | 0.8658 | 117.0442 | 1.0838 | 1.83 | 15.003 | 0.931 | 0.93 | 118.2344 | 5.8738 | 1.83 | 14.9982 | 0.95 | 0.95 | 117.7998 | -5.0065 | 1.83 | 1.8054 | 0.75 | 0.76418 | 117.4418 | -1.6222
1.84 | 1.7935 | 0.85 | 0.8659 | 117.0267 | 1.0841 | 1.84 | 15.0027 | 0.931 | 0.93 | 118.2489 | 5.8746 | 1.84 | 14.9959 | 0.95 | 0.95 | 117.7844 | -5.0074 | 1.84 | 1.8048 | 0.75 | 0.76398 | 117.4324 | -1.6222
1.85 | 1.7932 | 0.85 | 0.866 | 117.0097 | 1.0842 | 1.85 | 15.0039 | 0.931 | 0.93 | 118.2526 | 5.8729 | 1.85 | 14.9946 | 0.95 | 0.95 | 117.7725 | -5.0084 | 1.85 | 1.8059 | 0.75 | 0.76378 | 117.4223 | -1.6229
1.86 | 1.7934 | 0.85 | 0.8661 | 116.9928 | 1.0845 | 1.86 | 15.0043 | 0.931 | 0.93 | 118.2557 | 5.8703 | 1.86 | 14.9946 | 0.95 | 0.95 | 117.7711 | -5.0072 | 1.86 | 1.8058 | 0.75 | 0.76358 | 117.4076 | -1.6221
1.87 | 1.7935 | 0.85 | 0.8662 | 116.9771 | 1.0845 | 1.87 | 15.0035 | 0.931 | 0.93 | 118.2582 | 5.8675 | 1.87 | 14.9964 | 0.95 | 0.95 | 117.7795 | -5.0064 | 1.87 | 1.8042 | 0.75 | 0.76338 | 117.3908 | -1.6221
1.88 | 1.7916 | 0.85 | 0.8663 | 116.9709 | 1.085 | 1.88 | 15.0037 | 0.931 | 0.93 | 118.2561 | 5.8653 | 1.88 | 14.9971 | 0.95 | 0.95 | 117.7767 | -5.0041 | 1.88 | 1.8044 | 0.75 | 0.76318 | 117.378 | -1.6225
1.89 | 1.7894 | 0.85 | 0.8664 | 116.9739 | 1.0849 | 1.89 | 15.0033 | 0.931 | 0.93 | 118.2606 | 5.8653 | 1.89 | 14.9953 | 0.95 | 0.95 | 117.7651 | -5.0027 | 1.89 | 1.8047 | 0.75 | 0.76298 | 117.3678 | -1.6219
1.9 | 1.7899 | 0.85 | 0.8665 | 116.9676 | 1.0821 | 1.9 | 15.0032 | 0.931 | 0.93 | 118.2821 | 5.8664 | 1.9 | 14.9947 | 0.95 | 0.95 | 117.7605 | -5.0055 | 1.9 | 1.8046 | 0.75 | 0.76278 | 117.364 | -1.6218
1.91 | 1.7919 | 0.85 | 0.8666 | 116.9545 | 1.0805 | 1.91 | 15.0035 | 0.931 | 0.93 | 118.2979 | 5.8673 | 1.91 | 14.9958 | 0.95 | 0.95 | 117.7652 | -5.0082 | 1.91 | 1.8031 | 0.75 | 0.76258 | 117.3371 | -1.6203
1.92 | 1.7913 | 0.85 | 0.8667 | 116.9414 | 1.0796 | 1.92 | 15.0043 | 0.931 | 0.93 | 118.3062 | 5.8693 | 1.92 | 14.9968 | 0.95 | 0.95 | 117.7811 | -5.0092 | 1.92 | 1.8034 | 0.75 | 0.76238 | 117.2994 | -1.6193
1.93 | 1.7888 | 0.85 | 0.8668 | 116.9304 | 1.0787 | 1.93 | 15.0055 | 0.931 | 0.93 | 118.313 | 5.8713 | 1.93 | 14.9982 | 0.95 | 0.95 | 117.7851 | -5.0085 | 1.93 | 1.8042 | 0.75 | 0.76218 | 117.2746 | -1.6203
1.94 | 1.7881 | 0.85 | 0.8669 | 116.9268 | 1.0786 | 1.94 | 15.0055 | 0.931 | 0.93 | 118.3115 | 5.8721 | 1.94 | 14.999 | 0.95 | 0.95 | 117.7803 | -5.0078 | 1.94 | 1.8017 | 0.75 | 0.76198 | 117.2556 | -1.6208
1.95 | 1.788 | 0.85 | 0.867 | 116.9253 | 1.0788 | 1.95 | 15.0051 | 0.931 | 0.93 | 118.3218 | 5.8706 | 1.95 | 14.9989 | 0.95 | 0.95 | 117.79 | -5.0082 | 1.95 | 1.8013 | 0.75 | 0.76178 | 117.2445 | -1.621
1.96 | 1.7871 | 0.85 | 0.8671 | 116.9102 | 1.0793 | 1.96 | 15.0058 | 0.931 | 0.93 | 118.3409 | 5.872 | 1.96 | 15 | 0.95 | 0.95 | 117.8025 | -5.01 | 1.96 | 1.8019 | 0.75 | 0.76158 | 117.207 | -1.6187
1.97 | 1.7867 | 0.85 | 0.8672 | 116.8879 | 1.0795 | 1.97 | 15.0064 | 0.931 | 0.93 | 118.3533 | 5.8767 | 1.97 | 15.0018 | 0.95 | 0.95 | 117.8092 | -5.0115 | 1.97 | 1.8005 | 0.75 | 0.76138 | 117.1711 | -1.618
1.98 | 1.7869 | 0.85 | 0.8673 | 116.8807 | 1.0789 | 1.98 | 15.0061 | 0.931 | 0.93 | 118.359 | 5.8785 | 1.98 | 15.0043 | 0.95 | 0.95 | 117.8275 | -5.0106 | 1.98 | 1.799 | 0.75 | 0.76118 | 117.1603 | -1.6192
1.99 | 1.7879 | 0.85 | 0.8674 | 116.8782 | 1.0773 | 1.99 | 15.0051 | 0.931 | 0.93 | 118.3582 | 5.8789 | 1.99 | 15.0062 | 0.95 | 0.95 | 117.853 | -5.0094 | 1.99 | 1.7955 | 0.75 | 0.76098 | 117.1555 | -1.6161
2 | 1.7886 | 0.85 | 0.8675 | 116.8671 | 1.0765 | 2 | 15.0046 | 0.931 | 0.93 | 118.3495 | 5.8772 | 2 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 117.8713 | -5.0087 | 2 | 1.7938 | 0.75 | 0.76078 | 117.1645 | -1.6109
2 | 1.7885 | 0.85 | 0.8675 | 116.8586 | 1.0767 | 2 | 15.005 | 0.931 | 0.93 | 118.3445 | 5.8755 | 2 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 117.8801 | -5.0083 | 2 | 1.7957 | 0.75 | 0.76078 | 117.1732 | -1.6082
2.01 | 1.7882 | 0.85 | 0.8676 | 116.8662 | 1.0765 | 2.01 | 15.0044 | 0.93119 | 0.93 | 118.347 | 5.8758 | 2.01 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 117.8967 | -5.0076 | 2.01 | 1.7978 | 0.75 | 0.76058 | 117.1708 | -1.6068
2.02 | 1.7883 | 0.85 | 0.8677 | 116.8628 | 1.0752 | 2.02 | 15.0033 | 0.93138 | 0.93 | 118.3485 | 5.8753 | 2.02 | 15.0124 | 0.95 | 0.95 | 117.929 | -5.0053 | 2.02 | 1.8021 | 0.75 | 0.76038 | 117.169 | -1.6051
2.03 | 1.7885 | 0.85 | 0.8678 | 116.8602 | 1.0739 | 2.03 | 15.0015 | 0.93157 | 0.93 | 118.3426 | 5.8732 | 2.03 | 15.0138 | 0.95 | 0.95 | 117.9491 | -5.0015 | 2.03 | 1.8035 | 0.75 | 0.76018 | 117.1629 | -1.6032
2.04 | 1.787 | 0.85 | 0.8679 | 116.8714 | 1.0743 | 2.04 | 14.9997 | 0.93176 | 0.93 | 118.3378 | 5.8716 | 2.04 | 15.0134 | 0.95 | 0.95 | 117.9613 | -4.9997 | 2.04 | 1.8031 | 0.74999 | 0.76 | 117.1629 | -1.5966
2.05 | 1.7857 | 0.85 | 0.868 | 116.8763 | 1.0755 | 2.05 | 14.9989 | 0.93195 | 0.93 | 118.3364 | 5.8698 | 2.05 | 15.0132 | 0.95 | 0.95 | 117.9807 | -4.9996 | 2.05 | 1.8036 | 0.74984 | 0.76 | 117.1735 | -1.5878
2.06 | 1.7867 | 0.85 | 0.8681 | 116.8979 | 1.0796 | 2.06 | 14.999 | 0.93214 | 0.93 | 118.3339 | 5.8683 | 2.06 | 15.0117 | 0.95 | 0.95 | 117.9926 | -4.9996 | 2.06 | 1.8048 | 0.74969 | 0.76 | 117.1847 | -1.5838
2.07 | 1.7881 | 0.85 | 0.8682 | 116.9171 | 1.0846 | 2.07 | 14.9995 | 0.93233 | 0.93 | 118.3282 | 5.8694 | 2.07 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 117.9931 | -5.0004 | 2.07 | 1.8048 | 0.74954 | 0.76 | 117.1962 | -1.5859
2.08 | 1.7888 | 0.85 | 0.8683 | 116.9179 | 1.0874 | 2.08 | 14.9989 | 0.93252 | 0.93 | 118.3234 | 5.8708 | 2.08 | 15.0105 | 0.95 | 0.95 | 118.0016 | -5.0009 | 2.08 | 1.8029 | 0.74939 | 0.76 | 117.21 | -1.5881
2.09 | 1.7897 | 0.85 | 0.8684 | 116.9225 | 1.0903 | 2.09 | 14.9976 | 0.93271 | 0.93 | 118.3144 | 5.8698 | 2.09 | 15.0095 | 0.95015 | 0.95 | 118.0045 | -5.0017 | 2.09 | 1.8018 | 0.74924 | 0.76 | 117.2226 | -1.5837
2.1 | 1.7907 | 0.85 | 0.8685 | 116.9206 | 1.0932 | 2.1 | 14.9973 | 0.9329 | 0.93 | 118.3088 | 5.8682 | 2.1 | 15.0076 | 0.95034 | 0.95 | 118.0027 | -5.0018 | 2.1 | 1.8026 | 0.74909 | 0.76 | 117.2251 | -1.5794
2.11 | 1.791 | 0.85 | 0.8686 | 116.9184 | 1.0964 | 2.11 | 14.9967 | 0.93309 | 0.93 | 118.3099 | 5.8683 | 2.11 | 15.0059 | 0.95053 | 0.95 | 118.005 | -5.0019 | 2.11 | 1.8034 | 0.74894 | 0.76 | 117.2285 | -1.5791
2.12 | 1.7904 | 0.85 | 0.8687 | 116.9212 | 1.0979 | 2.12 | 14.9967 | 0.93328 | 0.93 | 118.3087 | 5.8683 | 2.12 | 15.0041 | 0.95072 | 0.95 | 118.0064 | -5.0019 | 2.12 | 1.8045 | 0.74879 | 0.76 | 117.2328 | -1.5794
2.13 | 1.7889 | 0.85 | 0.8688 | 116.9189 | 1.0976 | 2.13 | 14.9971 | 0.93347 | 0.93 | 118.3072 | 5.8672 | 2.13 | 15.0032 | 0.95091 | 0.95 | 117.9956 | -4.9992 | 2.13 | 1.8064 | 0.74864 | 0.76 | 117.231 | -1.5789
2.14 | 1.7881 | 0.85 | 0.8689 | 116.9138 | 1.0976 | 2.14 | 14.997 | 0.93366 | 0.93 | 118.3069 | 5.8675 | 2.14 | 15.0028 | 0.9511 | 0.95 | 117.9896 | -4.996 | 2.14 | 1.8066 | 0.74849 | 0.76 | 117.2291 | -1.5779
2.15 | 1.7883 | 0.85 | 0.869 | 116.9075 | 1.0979 | 2.15 | 14.9994 | 0.93385 | 0.93 | 118.3212 | 5.8709 | 2.15 | 15.0025 | 0.95129 | 0.95 | 118.0012 | -4.9938 | 2.15 | 1.8055 | 0.74834 | 0.76 | 117.2317 | -1.578
2.16 | 1.7895 | 0.85 | 0.8691 | 116.9029 | 1.0985 | 2.16 | 15.0023 | 0.93404 | 0.93 | 118.3361 | 5.8742 | 2.16 | 15.0006 | 0.95148 | 0.95 | 118.0103 | -4.9928 | 2.16 | 1.8051 | 0.74819 | 0.76 | 117.2289 | -1.5835
2.17 | 1.79 | 0.85 | 0.8692 | 116.8979 | 1.0992 | 2.17 | 15.0028 | 0.93423 | 0.93 | 118.3309 | 5.8743 | 2.17 | 15.0006 | 0.95167 | 0.95 | 118.0201 | -4.9913 | 2.17 | 1.8055 | 0.74804 | 0.76 | 117.2161 | -1.5905
2.18 | 1.7888 | 0.85 | 0.8693 | 116.8883 | 1.0999 | 2.18 | 15.0023 | 0.93442 | 0.93 | 118.3168 | 5.8729 | 2.18 | 15.0036 | 0.95186 | 0.95 | 118.0319 | -4.9875 | 2.18 | 1.8047 | 0.74789 | 0.76 | 117.1983 | -1.5923
2.19 | 1.7882 | 0.85 | 0.8694 | 116.8811 | 1.0991 | 2.19 | 15.001 | 0.93461 | 0.93 | 118.3067 | 5.8712 | 2.19 | 15.006 | 0.95205 | 0.95 | 118.0427 | -4.9855 | 2.19 | 1.8039 | 0.74774 | 0.76 | 117.1834 | -1.5934
2.2 | 1.789 | 0.85 | 0.8695 | 116.8771 | 1.0971 | 2.2 | 14.9996 | 0.9348 | 0.93 | 118.2926 | 5.8654 | 2.2 | 15.0059 | 0.95224 | 0.95 | 118.0525 | -4.9869 | 2.2 | 1.8029 | 0.74759 | 0.76 | 117.1721 | -1.5944
2.21 | 1.7895 | 0.85 | 0.8696 | 116.8714 | 1.0971 | 2.21 | 14.9992 | 0.93499 | 0.93 | 118.2876 | 5.8621 | 2.21 | 15.0052 | 0.95243 | 0.95 | 118.0677 | -4.9896 | 2.21 | 1.8025 | 0.74744 | 0.76 | 117.164 | -1.596
2.22 | 1.789 | 0.85 | 0.8697 | 116.8743 | 1.0979 | 2.22 | 15.0007 | 0.93518 | 0.93 | 118.2899 | 5.864 | 2.22 | 15.0053 | 0.95262 | 0.95 | 118.0767 | -4.9915 | 2.22 | 1.7998 | 0.74729 | 0.76 | 117.1583 | -1.5976
2.23 | 1.7878 | 0.85 | 0.8698 | 116.8875 | 1.0973 | 2.23 | 15.0005 | 0.93537 | 0.93 | 118.2867 | 5.8659 | 2.23 | 15.0039 | 0.95281 | 0.95 | 118.058 | -4.992 | 2.23 | 1.7984 | 0.74714 | 0.76 | 117.1524 | -1.5979
2.24 | 1.7868 | 0.85 | 0.8699 | 116.896 | 1.0966 | 2.24 | 14.9986 | 0.93556 | 0.93 | 118.2931 | 5.8681 | 2.24 | 15.0013 | 0.953 | 0.95 | 118.0421 | -4.9933 | 2.24 | 1.8002 | 0.74699 | 0.76 | 117.1444 | -1.5975
2.25 | 1.7877 | 0.85 | 0.87 | 116.9009 | 1.0968 | 2.25 | 14.9996 | 0.93575 | 0.93 | 118.2946 | 5.8689 | 2.25 | 14.9988 | 0.95319 | 0.95 | 118.0455 | -4.9957 | 2.25 | 1.8015 | 0.74684 | 0.76 | 117.143 | -1.5972
2.26 | 1.789 | 0.85017 | 0.87 | 116.9064 | 1.0984 | 2.26 | 15.001 | 0.93594 | 0.93 | 118.2862 | 5.868 | 2.26 | 14.9974 | 0.95338 | 0.95 | 118.0459 | -4.9979 | 2.26 | 1.8003 | 0.74669 | 0.76 | 117.1483 | -1.5908
2.27 | 1.7896 | 0.85034 | 0.87 | 116.9109 | 1.0987 | 2.27 | 15.0006 | 0.93613 | 0.93 | 118.283 | 5.8669 | 2.27 | 14.9987 | 0.95357 | 0.95 | 118.0468 | -4.9974 | 2.27 | 1.7991 | 0.74654 | 0.76 | 117.1569 | -1.5819
2.28 | 1.7897 | 0.85051 | 0.87 | 116.9094 | 1.0978 | 2.28 | 15.0016 | 0.93632 | 0.93 | 118.2848 | 5.8651 | 2.28 | 14.9992 | 0.95376 | 0.95 | 118.0506 | -4.9945 | 2.28 | 1.8006 | 0.74639 | 0.76 | 117.1585 | -1.5801
2.29 | 1.7893 | 0.85068 | 0.87 | 116.9044 | 1.0984 | 2.29 | 15.0031 | 0.93651 | 0.93 | 118.2902 | 5.8634 | 2.29 | 14.9985 | 0.95395 | 0.95 | 118.0527 | -4.993 | 2.29 | 1.8013 | 0.74624 | 0.76 | 117.1585 | -1.5795
2.3 | 1.7893 | 0.85085 | 0.87 | 116.9005 | 1.0988 | 2.3 | 15.0022 | 0.9367 | 0.93 | 118.285 | 5.8626 | 2.3 | 14.9997 | 0.95414 | 0.95 | 118.058 | -4.9921 | 2.3 | 1.8014 | 0.74609 | 0.76 | 117.1812 | -1.5776
2.31 | 1.7887 | 0.85102 | 0.87 | 116.9021 | 1.0987 | 2.31 | 14.9998 | 0.93689 | 0.93 | 118.275 | 5.8635 | 2.31 | 15.001 | 0.95433 | 0.95 | 118.0621 | -4.9909 | 2.31 | 1.8035 | 0.74594 | 0.76 | 117.1985 | -1.5744
2.32 | 1.7888 | 0.85119 | 0.87 | 116.9024 | 1.0989 | 2.32 | 14.9988 | 0.93708 | 0.93 | 118.2772 | 5.8665 | 2.32 | 15.0017 | 0.95452 | 0.95 | 118.0612 | -4.9877 | 2.32 | 1.8078 | 0.74579 | 0.76 | 117.1975 | -1.5714
2.33 | 1.7886 | 0.85136 | 0.87 | 116.8928 | 1.0983 | 2.33 | 14.9993 | 0.93727 | 0.93 | 118.2784 | 5.8681 | 2.33 | 15.0017 | 0.95471 | 0.95 | 118.0605 | -4.9868 | 2.33 | 1.8088 | 0.74564 | 0.76 | 117.1867 | -1.5702
2.34 | 1.7872 | 0.85153 | 0.87 | 116.8885 | 1.0968 | 2.34 | 14.999 | 0.93746 | 0.93 | 118.2801 | 5.869 | 2.34 | 15.0022 | 0.9549 | 0.95 | 118.0669 | -4.9896 | 2.34 | 1.8075 | 0.74549 | 0.76 | 117.1755 | -1.5695
2.35 | 1.7869 | 0.8517 | 0.87 | 116.881 | 1.0958 | 2.35 | 15.0005 | 0.93765 | 0.93 | 118.2837 | 5.8676 | 2.35 | 15.0023 | 0.95509 | 0.95 | 118.0823 | -4.9909 | 2.35 | 1.8071 | 0.74534 | 0.76 | 117.1701 | -1.5696
2.36 | 1.7869 | 0.85187 | 0.87 | 116.8761 | 1.0962 | 2.36 | 15.0021 | 0.93784 | 0.93 | 118.2819 | 5.866 | 2.36 | 15.002 | 0.95528 | 0.95 | 118.0922 | -4.9901 | 2.36 | 1.8054 | 0.74519 | 0.76 | 117.1579 | -1.5721
2.37 | 1.7871 | 0.85204 | 0.87 | 116.8846 | 1.0973 | 2.37 | 15.0015 | 0.93803 | 0.93 | 118.2779 | 5.8661 | 2.37 | 15.0032 | 0.95547 | 0.95 | 118.0918 | -4.9867 | 2.37 | 1.8029 | 0.74504 | 0.76 | 117.1423 | -1.5755
2.38 | 1.7868 | 0.85221 | 0.87 | 116.896 | 1.098 | 2.38 | 15.001 | 0.93822 | 0.93 | 118.2719 | 5.8648 | 2.38 | 15.0029 | 0.95566 | 0.95 | 118.0846 | -4.9849 | 2.38 | 1.8005 | 0.74489 | 0.76 | 117.1394 | -1.5771
2.39 | 1.7863 | 0.85238 | 0.87 | 116.9025 | 1.0981 | 2.39 | 15.0008 | 0.93841 | 0.93 | 118.2727 | 5.8645 | 2.39 | 15.0009 | 0.95585 | 0.95 | 118.0752 | -4.9862 | 2.39 | 1.796 | 0.74474 | 0.76 | 117.145 | -1.5744
2.4 | 1.7869 | 0.85255 | 0.87 | 116.8976 | 1.0978 | 2.4 | 15.0022 | 0.9386 | 0.93 | 118.2877 | 5.8666 | 2.4 | 14.9996 | 0.95604 | 0.95 | 118.0634 | -4.9868 | 2.4 | 1.7961 | 0.74459 | 0.76 | 117.1449 | -1.5693
2.41 | 1.7877 | 0.85272 | 0.87 | 116.8874 | 1.0988 | 2.41 | 15.0036 | 0.93879 | 0.93 | 118.2964 | 5.8679 | 2.41 | 14.998 | 0.95623 | 0.95 | 118.0551 | -4.9868 | 2.41 | 1.8 | 0.74444 | 0.76 | 117.1423 | -1.5673
2.42 | 1.7876 | 0.85289 | 0.87 | 116.885 | 1.0994 | 2.42 | 15.0035 | 0.93898 | 0.93 | 118.2911 | 5.8661 | 2.42 | 14.9969 | 0.95642 | 0.95 | 118.0454 | -4.9883 | 2.42 | 1.8018 | 0.74429 | 0.76 | 117.146 | -1.5675
2.43 | 1.7871 | 0.85306 | 0.87 | 116.8818 | 1.0986 | 2.43 | 15.0022 | 0.93917 | 0.93 | 118.2894 | 5.8651 | 2.43 | 14.9952 | 0.95661 | 0.95 | 118.0279 | -4.9909 | 2.43 | 1.8021 | 0.74414 | 0.76 | 117.153 | -1.5671
2.44 | 1.7867 | 0.85323 | 0.87 | 116.8794 | 1.098 | 2.44 | 15.0008 | 0.93936 | 0.93 | 118.2818 | 5.8639 | 2.44 | 14.9932 | 0.9568 | 0.95 | 118.0163 | -4.9895 | 2.44 | 1.8026 | 0.74399 | 0.76 | 117.1502 | -1.567
2.45 | 1.7864 | 0.8534 | 0.87 | 116.8889 | 1.0977 | 2.45 | 15.0004 | 0.93955 | 0.93 | 118.2686 | 5.8616 | 2.45 | 14.9932 | 0.95699 | 0.95 | 118.0192 | -4.9829 | 2.45 | 1.8042 | 0.74384 | 0.76 | 117.152 | -1.5678
2.46 | 1.7877 | 0.85357 | 0.87 | 116.8881 | 1.0992 | 2.46 | 15.0008 | 0.93974 | 0.93 | 118.2654 | 5.8619 | 2.46 | 14.9939 | 0.95718 | 0.95 | 118.0198 | -4.9789 | 2.46 | 1.8049 | 0.74369 | 0.76 | 117.1615 | -1.5662
2.47 | 1.7875 | 0.85374 | 0.87 | 116.8798 | 1.1005 | 2.47 | 15.0015 | 0.93993 | 0.93 | 118.2771 | 5.8659 | 2.47 | 14.9955 | 0.95737 | 0.95 | 118.014 | -4.9768 | 2.47 | 1.8069 | 0.74354 | 0.76 | 117.1644 | -1.5652
2.48 | 1.7852 | 0.85391 | 0.87 | 116.8715 | 1.0996 | 2.48 | 15.0023 | 0.94012 | 0.93 | 118.291 | 5.8703 | 2.48 | 14.9988 | 0.95756 | 0.95 | 118.0218 | -4.9721 | 2.48 | 1.8063 | 0.74339 | 0.76 | 117.1594 | -1.5658
2.49 | 1.7847 | 0.85408 | 0.87 | 116.8572 | 1.098 | 2.49 | 15.0034 | 0.94031 | 0.93 | 118.2971 | 5.8719 | 2.49 | 15.001 | 0.95775 | 0.95 | 118.0305 | -4.969 | 2.49 | 1.8026 | 0.74324 | 0.76 | 117.1559 | -1.5645
2.5 | 1.7856 | 0.85425 | 0.87 | 116.8458 | 1.096 | 2.5 | 15.0044 | 0.9405 | 0.93 | 118.3061 | 5.8707 | 2.5 | 15.0009 | 0.95794 | 0.95 | 118.0306 | -4.9681 | 2.5 | 1.8028 | 0.74309 | 0.76 | 117.1614 | -1.5639
2.51 | 1.7851 | 0.85442 | 0.87 | 116.8471 | 1.0945 | 2.51 | 15.0054 | 0.94069 | 0.93 | 118.313 | 5.8691 | 2.51 | 15.001 | 0.95813 | 0.95 | 118.0334 | -4.963 | 2.51 | 1.8029 | 0.74294 | 0.76 | 117.1571 | -1.5641
2.52 | 1.7837 | 0.85459 | 0.87 | 116.8617 | 1.0938 | 2.52 | 15.0061 | 0.94088 | 0.93 | 118.3089 | 5.8683 | 2.52 | 15.0035 | 0.95832 | 0.95 | 118.0366 | -4.9544 | 2.52 | 1.8019 | 0.74279 | 0.76 | 117.1505 | -1.5644
2.53 | 1.784 | 0.85476 | 0.87 | 116.8817 | 1.0944 | 2.53 | 15.0051 | 0.94107 | 0.93 | 118.2966 | 5.8674 | 2.53 | 15.0039 | 0.95851 | 0.95 | 118.0332 | -4.9492 | 2.53 | 1.8026 | 0.74264 | 0.76 | 117.1429 | -1.5646
2.54 | 1.7854 | 0.85493 | 0.87 | 116.8953 | 1.0947 | 2.54 | 15.0037 | 0.94126 | 0.93 | 118.2872 | 5.8655 | 2.54 | 15.0029 | 0.9587 | 0.95 | 118.033 | -4.9478 | 2.54 | 1.8004 | 0.74249 | 0.76 | 117.1323 | -1.5641
2.55 | 1.787 | 0.8551 | 0.87 | 116.8995 | 1.0941 | 2.55 | 15.0009 | 0.94145 | 0.93 | 118.2656 | 5.8631 | 2.55 | 15.0028 | 0.95889 | 0.95 | 118.0359 | -4.9468 | 2.55 | 1.7993 | 0.74234 | 0.76 | 117.1297 | -1.5644
2.56 | 1.7881 | 0.85527 | 0.87 | 116.9225 | 1.0938 | 2.56 | 14.9977 | 0.94164 | 0.93 | 118.2502 | 5.8631 | 2.56 | 15.0016 | 0.95908 | 0.95 | 118.0265 | -4.945 | 2.56 | 1.801 | 0.74219 | 0.76 | 117.1222 | -1.5656
2.57 | 1.7887 | 0.85544 | 0.87 | 116.9491 | 1.0941 | 2.57 | 14.9957 | 0.94183 | 0.93 | 118.2479 | 5.8635 | 2.57 | 15.0014 | 0.95927 | 0.95 | 118.019 | -4.9423 | 2.57 | 1.8016 | 0.74204 | 0.76 | 117.1125 | -1.5668
2.58 | 1.7889 | 0.85561 | 0.87 | 116.9631 | 1.095 | 2.58 | 14.9951 | 0.94202 | 0.93 | 118.2439 | 5.864 | 2.58 | 15.003 | 0.95946 | 0.95 | 118.0324 | -4.9425 | 2.58 | 1.8024 | 0.74189 | 0.76 | 117.1172 | -1.5673
2.59 | 1.7878 | 0.85578 | 0.87 | 116.9735 | 1.0968 | 2.59 | 14.9969 | 0.94221 | 0.93 | 118.2454 | 5.8651 | 2.59 | 15.0054 | 0.95965 | 0.95 | 118.0484 | -4.9441 | 2.59 | 1.8031 | 0.74174 | 0.76 | 117.1279 | -1.5675
2.6 | 1.7882 | 0.85595 | 0.87 | 116.9707 | 1.0991 | 2.6 | 14.9998 | 0.9424 | 0.93 | 118.2472 | 5.8667 | 2.6 | 15.0066 | 0.95984 | 0.95 | 118.0491 | -4.9428 | 2.6 | 1.8031 | 0.74159 | 0.76 | 117.1338 | -1.5669
2.61 | 1.7897 | 0.85612 | 0.87 | 116.9719 | 1.0997 | 2.61 | 15.0029 | 0.94259 | 0.93 | 118.2606 | 5.869 | 2.61 | 15.0062 | 0.96003 | 0.95 | 118.0553 | -4.9418 | 2.61 | 1.8028 | 0.74144 | 0.76 | 117.1253 | -1.565
2.62 | 1.7898 | 0.85629 | 0.87 | 116.9765 | 1.0993 | 2.62 | 15.0051 | 0.94278 | 0.93 | 118.2783 | 5.8695 | 2.62 | 15.0061 | 0.96022 | 0.95 | 118.0693 | -4.9423 | 2.62 | 1.803 | 0.74129 | 0.76 | 117.1201 | -1.5651
2.63 | 1.7889 | 0.85646 | 0.87 | 116.9692 | 1.0992 | 2.63 | 15.0045 | 0.94297 | 0.93 | 118.2798 | 5.869 | 2.63 | 15.0066 | 0.96041 | 0.95 | 118.0722 | -4.9427 | 2.63 | 1.8024 | 0.74114 | 0.76 | 117.1248 | -1.5661
2.64 | 1.7885 | 0.85663 | 0.87 | 116.9622 | 1.0985 | 2.64 | 15.0035 | 0.94316 | 0.93 | 118.2688 | 5.8683 | 2.64 | 15.007 | 0.9606 | 0.95 | 118.071 | -4.942 | 2.64 | 1.8026 | 0.74099 | 0.76 | 117.122 | -1.5653
2.65 | 1.7883 | 0.8568 | 0.87 | 116.9672 | 1.0974 | 2.65 | 15.0037 | 0.94335 | 0.93 | 118.2598 | 5.8678 | 2.65 | 15.0066 | 0.96079 | 0.95 | 118.0728 | -4.941 | 2.65 | 1.8029 | 0.74084 | 0.76 | 117.1225 | -1.5653
2.66 | 1.7869 | 0.85697 | 0.87 | 116.9662 | 1.0973 | 2.66 | 15.0031 | 0.94354 | 0.93 | 118.2538 | 5.8679 | 2.66 | 15.0056 | 0.96098 | 0.95 | 118.0724 | -4.9414 | 2.66 | 1.8015 | 0.74069 | 0.76 | 117.1248 | -1.5643
2.67 | 1.7863 | 0.85714 | 0.87 | 116.9545 | 1.0978 | 2.67 | 15.003 | 0.94373 | 0.93 | 118.2509 | 5.8682 | 2.67 | 15.0048 | 0.96117 | 0.95 | 118.0688 | -4.9419 | 2.67 | 1.7997 | 0.74054 | 0.76 | 117.1267 | -1.5592
2.68 | 1.7871 | 0.85731 | 0.87 | 116.952 | 1.0983 | 2.68 | 15.0032 | 0.94392 | 0.93 | 118.2416 | 5.8682 | 2.68 | 15.0047 | 0.96136 | 0.95 | 118.0828 | -4.9402 | 2.68 | 1.7979 | 0.74039 | 0.76 | 117.1332 | -1.5491
2.69 | 1.7872 | 0.85748 | 0.87 | 116.9608 | 1.0984 | 2.69 | 15.0017 | 0.94411 | 0.93 | 118.2272 | 5.8661 | 2.69 | 15.0046 | 0.96155 | 0.95 | 118.1012 | -4.9328 | 2.69 | 1.7977 | 0.74024 | 0.76 | 117.1381 | -1.5376
2.7 | 1.7858 | 0.85765 | 0.87 | 116.9571 | 1.0973 | 2.7 | 14.9985 | 0.9443 | 0.93 | 118.2192 | 5.8627 | 2.7 | 15.005 | 0.96174 | 0.95 | 118.1011 | -4.9249 | 2.7 | 1.8004 | 0.74009 | 0.76 | 117.1391 | -1.5324
2.71 | 1.7858 | 0.85782 | 0.87 | 116.926 | 1.0975 | 2.71 | 14.9977 | 0.94449 | 0.93 | 118.2213 | 5.8645 | 2.71 | 15.0047 | 0.96193 | 0.95 | 118.0957 | -4.922 | 2.71 | 1.803 | 0.73994 | 0.76 | 117.1418 | -1.5324
2.72 | 1.7857 | 0.85799 | 0.87 | 116.8912 | 1.0984 | 2.72 | 15.0001 | 0.94468 | 0.93 | 118.2239 | 5.8696 | 2.72 | 15.0044 | 0.96212 | 0.95 | 118.089 | -4.92 | 2.72 | 1.8039 | 0.73979 | 0.76 | 117.1377 | -1.532
2.73 | 1.7845 | 0.85816 | 0.87 | 116.8862 | 1.0996 | 2.73 | 15.0007 | 0.94487 | 0.93 | 118.2111 | 5.8705 | 2.73 | 15.0046 | 0.96231 | 0.95 | 118.0778 | -4.9195 | 2.73 | 1.8031 | 0.73964 | 0.76 | 117.1374 | -1.5314
2.74 | 1.7853 | 0.85833 | 0.87 | 116.8848 | 1.1003 | 2.74 | 15 | 0.94506 | 0.93 | 118.1952 | 5.8681 | 2.74 | 15.0045 | 0.9625 | 0.95 | 118.0714 | -4.9194 | 2.74 | 1.8024 | 0.73949 | 0.76 | 117.1397 | -1.5326
2.75 | 1.7858 | 0.8585 | 0.87 | 116.8652 | 1.0991 | 2.75 | 14.9988 | 0.94525 | 0.93 | 118.1862 | 5.8642 | 2.75 | 15.0029 | 0.96269 | 0.95 | 118.0755 | -4.92 | 2.75 | 1.8035 | 0.73934 | 0.76 | 117.1374 | -1.5331
2.76 | 1.7847 | 0.85867 | 0.87 | 116.8365 | 1.0989 | 2.76 | 14.9969 | 0.94544 | 0.93 | 118.1793 | 5.8606 | 2.76 | 15.0003 | 0.96288 | 0.95 | 118.0745 | -4.9228 | 2.76 | 1.8028 | 0.73919 | 0.76 | 117.154 | -1.532
2.77 | 1.7835 | 0.85884 | 0.87 | 116.803 | 1.0992 | 2.77 | 14.9966 | 0.94563 | 0.93 | 118.1766 | 5.8582 | 2.77 | 14.9995 | 0.96307 | 0.95 | 118.0631 | -4.9253 | 2.77 | 1.8022 | 0.73904 | 0.76 | 117.1789 | -1.5324
2.78 | 1.7833 | 0.85901 | 0.87 | 116.7804 | 1.0995 | 2.78 | 14.9988 | 0.94582 | 0.93 | 118.1817 | 5.8574 | 2.78 | 14.9971 | 0.96326 | 0.95 | 118.0362 | -4.9277 | 2.78 | 1.803 | 0.73889 | 0.76 | 117.1857 | -1.5334
2.79 | 1.7853 | 0.85918 | 0.87 | 116.762 | 1.1 | 2.79 | 15.0012 | 0.94601 | 0.93 | 118.1909 | 5.8581 | 2.79 | 14.9942 | 0.96345 | 0.95 | 118.0165 | -4.9312 | 2.79 | 1.8023 | 0.73874 | 0.76 | 117.184 | -1.532
2.8 | 1.7857 | 0.85935 | 0.87 | 116.7367 | 1.0997 | 2.8 | 15.0025 | 0.9462 | 0.93 | 118.1985 | 5.8624 | 2.8 | 14.9946 | 0.96364 | 0.95 | 118.013 | -4.9312 | 2.8 | 1.8016 | 0.73859 | 0.76 | 117.1882 | -1.5302
2.81 | 1.7825 | 0.85952 | 0.87 | 116.7193 | 1.0984 | 2.81 | 15.003 | 0.94639 | 0.93 | 118.201 | 5.8679 | 2.81 | 14.9956 | 0.96383 | 0.95 | 118.0053 | -4.9267 | 2.81 | 1.8022 | 0.73844 | 0.76 | 117.2075 | -1.5303
2.82 | 1.7804 | 0.85969 | 0.87 | 116.7156 | 1.0978 | 2.82 | 15.0036 | 0.94658 | 0.93 | 118.2096 | 5.8696 | 2.82 | 14.9972 | 0.96402 | 0.95 | 118.0035 | -4.922 | 2.82 | 1.8026 | 0.73829 | 0.76 | 117.2231 | -1.5308
2.83 | 1.7807 | 0.85986 | 0.87 | 116.7101 | 1.0971 | 2.83 | 15.0036 | 0.94677 | 0.93 | 118.2133 | 5.8684 | 2.83 | 14.9981 | 0.96421 | 0.95 | 118.0083 | -4.9205 | 2.83 | 1.8031 | 0.73814 | 0.76 | 117.221 | -1.5311
2.84 | 1.7809 | 0.86003 | 0.87 | 116.7084 | 1.0963 | 2.84 | 15.0031 | 0.94696 | 0.93 | 118.2004 | 5.8654 | 2.84 | 14.998 | 0.9644 | 0.95 | 118.0155 | -4.9176 | 2.84 | 1.8041 | 0.73799 | 0.76 | 117.2261 | -1.5319
2.85 | 1.7798 | 0.8602 | 0.87 | 116.7144 | 1.0955 | 2.85 | 15.0042 | 0.94715 | 0.93 | 118.1944 | 5.8616 | 2.85 | 14.9989 | 0.96459 | 0.95 | 118.0209 | -4.9088 | 2.85 | 1.8036 | 0.73784 | 0.76 | 117.238 | -1.532
2.86 | 1.782 | 0.86037 | 0.87 | 116.7191 | 1.0954 | 2.86 | 15.0049 | 0.94734 | 0.93 | 118.1972 | 5.8592 | 2.86 | 15.0003 | 0.96478 | 0.95 | 118.0188 | -4.9029 | 2.86 | 1.8039 | 0.73769 | 0.76 | 117.2429 | -1.5313
2.87 | 1.7842 | 0.86054 | 0.87 | 116.7228 | 1.097 | 2.87 | 15.0043 | 0.94753 | 0.93 | 118.1967 | 5.8585 | 2.87 | 15.0013 | 0.96497 | 0.95 | 118.0123 | -4.9013 | 2.87 | 1.8037 | 0.73754 | 0.76 | 117.2483 | -1.5267
2.88 | 1.7836 | 0.86071 | 0.87 | 116.7279 | 1.0964 | 2.88 | 15.0045 | 0.94772 | 0.93 | 118.1932 | 5.8572 | 2.88 | 15.0017 | 0.96516 | 0.95 | 118.0069 | -4.9 | 2.88 | 1.802 | 0.73739 | 0.76 | 117.255 | -1.5191
2.89 | 1.7841 | 0.86088 | 0.87 | 116.7339 | 1.0935 | 2.89 | 15.0048 | 0.94791 | 0.93 | 118.1976 | 5.8588 | 2.89 | 15.0016 | 0.96535 | 0.95 | 118.0067 | -4.9002 | 2.89 | 1.8017 | 0.73724 | 0.76 | 117.2583 | -1.516
2.9 | 1.7847 | 0.86105 | 0.87 | 116.7319 | 1.0934 | 2.9 | 15.0039 | 0.9481 | 0.93 | 118.2096 | 5.8628 | 2.9 | 15.0012 | 0.96554 | 0.95 | 118.0068 | -4.9017 | 2.9 | 1.8025 | 0.73709 | 0.76 | 117.2615 | -1.5161
2.91 | 1.7852 | 0.86122 | 0.87 | 116.725 | 1.0935 | 2.91 | 15.0037 | 0.94829 | 0.93 | 118.2097 | 5.8652 | 2.91 | 15.0006 | 0.96573 | 0.95 | 118.0089 | -4.9017 | 2.91 | 1.8025 | 0.73694 | 0.76 | 117.265 | -1.5078
2.92 | 1.785 | 0.86139 | 0.87 | 116.7132 | 1.0935 | 2.92 | 15.0045 | 0.94848 | 0.93 | 118.1974 | 5.8662 | 2.92 | 15.0011 | 0.96592 | 0.95 | 118.0144 | -4.9009 | 2.92 | 1.8035 | 0.73679 | 0.76 | 117.2663 | -1.4956
2.93 | 1.783 | 0.86156 | 0.87 | 116.7145 | 1.095 | 2.93 | 15.0052 | 0.94867 | 0.93 | 118.1992 | 5.8685 | 2.93 | 15.0018 | 0.96611 | 0.95 | 118.0162 | -4.8992 | 2.93 | 1.8051 | 0.73664 | 0.76 | 117.2602 | -1.4909
2.94 | 1.7824 | 0.86173 | 0.87 | 116.7354 | 1.0945 | 2.94 | 15.0058 | 0.94886 | 0.93 | 118.2139 | 5.8716 | 2.94 | 15.0027 | 0.9663 | 0.95 | 118.0214 | -4.898 | 2.94 | 1.8034 | 0.73649 | 0.76 | 117.2522 | -1.4908
2.95 | 1.7837 | 0.8619 | 0.87 | 116.7562 | 1.0924 | 2.95 | 15.0073 | 0.94905 | 0.93 | 118.2243 | 5.8736 | 2.95 | 15.0041 | 0.96649 | 0.95 | 118.0218 | -4.8991 | 2.95 | 1.8021 | 0.73634 | 0.76 | 117.252 | -1.493
2.96 | 1.7838 | 0.86207 | 0.87 | 116.781 | 1.0931 | 2.96 | 15.0076 | 0.94924 | 0.93 | 118.2247 | 5.8741 | 2.96 | 15.0039 | 0.96668 | 0.95 | 118.0095 | -4.9005 | 2.96 | 1.8025 | 0.73619 | 0.76 | 117.2495 | -1.4918
2.97 | 1.783 | 0.86224 | 0.87 | 116.8031 | 1.0947 | 2.97 | 15.0059 | 0.94943 | 0.93 | 118.2181 | 5.8737 | 2.97 | 15.002 | 0.96687 | 0.95 | 118.0001 | -4.9017 | 2.97 | 1.8018 | 0.73604 | 0.76 | 117.2451 | -1.489
2.98 | 1.7826 | 0.86241 | 0.87 | 116.8207 | 1.0946 | 2.98 | 15.0051 | 0.94962 | 0.93 | 118.2103 | 5.8736 | 2.98 | 15.0002 | 0.96706 | 0.95 | 117.9953 | -4.9038 | 2.98 | 1.8003 | 0.73589 | 0.76 | 117.2489 | -1.4885
2.99 | 1.7836 | 0.86258 | 0.87 | 116.8354 | 1.0949 | 2.99 | 15.0039 | 0.94981 | 0.93 | 118.1995 | 5.8705 | 2.99 | 15.0001 | 0.96725 | 0.95 | 118.0001 | -4.9063 | 2.99 | 1.8013 | 0.73574 | 0.76 | 117.2509 | -1.4888
3 | 1.7865 | 0.86275 | 0.87 | 116.845 | 1.097 | 3 | 15.0022 | 0.95 | 0.93 | 118.192 | 5.866 | 3 | 15.002 | 0.96744 | 0.95 | 118.0184 | -4.9066 | 3 | 1.8031 | 0.73559 | 0.76 | 117.2495 | -1.4937
3.01 | 1.7883 | 0.86292 | 0.87 | 116.8621 | 1.0992 | 3.01 | 15.0013 | 0.95 | 0.93 | 118.1837 | 5.8646 | 3.01 | 15.0043 | 0.96763 | 0.95 | 118.0404 | -4.9052 | 3.01 | 1.8038 | 0.73544 | 0.76 | 117.2665 | -1.5027
3.02 | 1.7881 | 0.86309 | 0.87 | 116.8772 | 1.0996 | 3.02 | 15.0006 | 0.95 | 0.93 | 118.178 | 5.8643 | 3.02 | 15.0071 | 0.96782 | 0.95 | 118.0588 | -4.9012 | 3.02 | 1.8044 | 0.73529 | 0.76 | 117.2816 | -1.5082
3.03 | 1.789 | 0.86326 | 0.87 | 116.8711 | 1.0995 | 3.03 | 15 | 0.95 | 0.93 | 118.1775 | 5.8636 | 3.03 | 15.0109 | 0.96801 | 0.95 | 118.0861 | -4.8938 | 3.03 | 1.804 | 0.73514 | 0.76 | 117.281 | -1.5089
3.04 | 1.789 | 0.86343 | 0.87 | 116.8577 | 1.0992 | 3.04 | 14.9995 | 0.95 | 0.93 | 118.1753 | 5.8624 | 3.04 | 15.0136 | 0.9682 | 0.95 | 118.1107 | -4.8876 | 3.04 | 1.8029 | 0.735 | 0.76 | 117.2873 | -1.509
3.05 | 1.7863 | 0.8636 | 0.87 | 116.8506 | 1.0993 | 3.05 | 14.9988 | 0.95 | 0.93 | 118.1591 | 5.8633 | 3.05 | 15.0151 | 0.96839 | 0.95 | 118.1165 | -4.8861 | 3.05 | 1.8018 | 0.735 | 0.76 | 117.2909 | -1.5091
3.06 | 1.7839 | 0.86377 | 0.87 | 116.8528 | 1.0986 | 3.06 | 14.9988 | 0.95 | 0.93 | 118.1427 | 5.8666 | 3.06 | 15.0163 | 0.96858 | 0.95 | 118.1211 | -4.8886 | 3.06 | 1.801 | 0.735 | 0.76 | 117.2964 | -1.5089
3.07 | 1.7833 | 0.86394 | 0.87 | 116.8553 | 1.0979 | 3.07 | 15.0002 | 0.95 | 0.93 | 118.145 | 5.8692 | 3.07 | 15.0159 | 0.96877 | 0.95 | 118.1296 | -4.8909 | 3.07 | 1.7998 | 0.735 | 0.76 | 117.3061 | -1.5096
3.08 | 1.7829 | 0.86411 | 0.87 | 116.8522 | 1.0982 | 3.08 | 15.0004 | 0.95 | 0.93 | 118.1464 | 5.868 | 3.08 | 15.0152 | 0.96896 | 0.95 | 118.1553 | -4.8893 | 3.08 | 1.7995 | 0.735 | 0.76 | 117.3102 | -1.5105
3.09 | 1.7832 | 0.86428 | 0.87 | 116.8533 | 1.0974 | 3.09 | 15 | 0.95 | 0.93 | 118.1418 | 5.8645 | 3.09 | 15.0155 | 0.969 | 0.95008 | 118.1831 | -4.8876 | 3.09 | 1.8003 | 0.735 | 0.76 | 117.3155 | -1.5099
3.1 | 1.7839 | 0.86445 | 0.87 | 116.8621 | 1.0975 | 3.1 | 14.9998 | 0.95 | 0.93 | 118.1198 | 5.8589 | 3.1 | 15.0147 | 0.969 | 0.95018 | 118.1858 | -4.8882 | 3.1 | 1.8022 | 0.735 | 0.76 | 117.324 | -1.5089
3.11 | 1.7873 | 0.86462 | 0.87 | 116.8798 | 1.0987 | 3.11 | 14.9995 | 0.95 | 0.93 | 118.1019 | 5.8547 | 3.11 | 15.0124 | 0.969 | 0.95028 | 118.1869 | -4.8875 | 3.11 | 1.8033 | 0.735 | 0.76 | 117.3174 | -1.5093
3.12 | 1.7894 | 0.86479 | 0.87 | 116.8927 | 1.0995 | 3.12 | 14.9996 | 0.95 | 0.93 | 118.1101 | 5.8562 | 3.12 | 15.0126 | 0.969 | 0.95038 | 118.2071 | -4.8852 | 3.12 | 1.8017 | 0.735 | 0.76 | 117.3051 | -1.5111
3.13 | 1.7871 | 0.86496 | 0.87 | 116.8998 | 1.1005 | 3.13 | 15.0005 | 0.95 | 0.93 | 118.1204 | 5.8597 | 3.13 | 15.0129 | 0.969 | 0.95048 | 118.225 | -4.8843 | 3.13 | 1.7994 | 0.735 | 0.76 | 117.305 | -1.5124
3.14 | 1.7859 | 0.86513 | 0.87 | 116.8987 | 1.1007 | 3.14 | 15.0012 | 0.95 | 0.93 | 118.1259 | 5.8632 | 3.14 | 15.0109 | 0.969 | 0.95058 | 118.2283 | -4.8846 | 3.14 | 1.799 | 0.735 | 0.76 | 117.3125 | -1.5129
3.15 | 1.7858 | 0.8653 | 0.87 | 116.8842 | 1.0993 | 3.15 | 15.0027 | 0.95 | 0.93 | 118.1328 | 5.8684 | 3.15 | 15.0097 | 0.969 | 0.95068 | 118.2357 | -4.8832 | 3.15 | 1.8 | 0.735 | 0.76 | 117.3213 | -1.5132
3.16 | 1.7879 | 0.86547 | 0.87 | 116.8824 | 1.0987 | 3.16 | 15.0049 | 0.95 | 0.93 | 118.1395 | 5.8704 | 3.16 | 15.0104 | 0.969 | 0.95078 | 118.2495 | -4.881 | 3.16 | 1.8015 | 0.735 | 0.76 | 117.3158 | -1.5121
3.17 | 1.7879 | 0.86564 | 0.87 | 116.8916 | 1.0996 | 3.17 | 15.0066 | 0.95 | 0.93 | 118.1475 | 5.868 | 3.17 | 15.0115 | 0.969 | 0.95088 | 118.2559 | -4.8802 | 3.17 | 1.8033 | 0.735 | 0.76 | 117.3085 | -1.5107
3.18 | 1.7854 | 0.86581 | 0.87 | 116.8907 | 1.1001 | 3.18 | 15.007 | 0.95 | 0.93 | 118.1563 | 5.8658 | 3.18 | 15.0109 | 0.969 | 0.95098 | 118.2601 | -4.8819 | 3.18 | 1.8024 | 0.735 | 0.76 | 117.3052 | -1.51
3.19 | 1.7845 | 0.86598 | 0.87 | 116.8832 | 1.0999 | 3.19 | 15.0061 | 0.95 | 0.93 | 118.1558 | 5.8634 | 3.19 | 15.0099 | 0.969 | 0.95108 | 118.2666 | -4.8833 | 3.19 | 1.8013 | 0.735 | 0.76 | 117.3052 | -1.5093
3.2 | 1.7851 | 0.86615 | 0.87 | 116.8788 | 1.1003 | 3.2 | 15.004 | 0.95 | 0.93 | 118.1431 | 5.8624 | 3.2 | 15.0075 | 0.969 | 0.95118 | 118.2623 | -4.8836 | 3.2 | 1.8019 | 0.735 | 0.76 | 117.3123 | -1.5091
3.21 | 1.7861 | 0.86632 | 0.87 | 116.8835 | 1.1 | 3.21 | 15.0018 | 0.95 | 0.93 | 118.1264 | 5.8626 | 3.21 | 15.0044 | 0.969 | 0.95128 | 118.2542 | -4.886 | 3.21 | 1.8026 | 0.735 | 0.76 | 117.3084 | -1.5085
3.22 | 1.785 | 0.86649 | 0.87 | 116.8906 | 1.0987 | 3.22 | 15.001 | 0.95 | 0.93 | 118.1187 | 5.8632 | 3.22 | 15.0024 | 0.969 | 0.95138 | 118.2482 | -4.8871 | 3.22 | 1.803 | 0.735 | 0.76 | 117.2996 | -1.5079
3.23 | 1.7841 | 0.86666 | 0.87 | 116.8934 | 1.0969 | 3.23 | 15.001 | 0.95 | 0.93 | 118.1121 | 5.8633 | 3.23 | 15.0007 | 0.969 | 0.95148 | 118.2383 | -4.8853 | 3.23 | 1.8032 | 0.735 | 0.76 | 117.2947 | -1.5094
3.24 | 1.7854 | 0.86683 | 0.87 | 116.8993 | 1.0963 | 3.24 | 15.0005 | 0.95 | 0.93 | 118.0998 | 5.861 | 3.24 | 14.9997 | 0.969 | 0.95158 | 118.2339 | -4.884 | 3.24 | 1.8014 | 0.735 | 0.76 | 117.2955 | -1.5074
3.25 | 1.7871 | 0.867 | 0.87 | 116.9048 | 1.0974 | 3.25 | 14.9986 | 0.95 | 0.93 | 118.0861 | 5.8587 | 3.25 | 14.9998 | 0.969 | 0.95168 | 118.237 | -4.8827 | 3.25 | 1.7993 | 0.735 | 0.76 | 117.2969 | -1.4976
3.26 | 1.787 | 0.867 | 0.87 | 116.9103 | 1.0982 | 3.26 | 14.9982 | 0.95 | 0.93 | 118.0894 | 5.8594 | 3.26 | 15.0003 | 0.969 | 0.95178 | 118.2402 | -4.8816 | 3.26 | 1.8002 | 0.735 | 0.76 | 117.2822 | -1.4867
3.27 | 1.7858 | 0.867 | 0.87 | 116.9133 | 1.0989 | 3.27 | 14.9994 | 0.95 | 0.93 | 118.1044 | 5.8613 | 3.27 | 15.0004 | 0.969 | 0.95188 | 118.2471 | -4.8806 | 3.27 | 1.8005 | 0.735 | 0.76 | 117.2677 | -1.482
3.28 | 1.7859 | 0.867 | 0.87 | 116.917 | 1.099 | 3.28 | 14.9993 | 0.95 | 0.93 | 118.1071 | 5.8625 | 3.28 | 15.0007 | 0.969 | 0.95198 | 118.25 | -4.8794 | 3.28 | 1.8004 | 0.735 | 0.76 | 117.2619 | -1.483
3.29 | 1.7869 | 0.867 | 0.87 | 116.9181 | 1.0997 | 3.29 | 14.9994 | 0.95 | 0.93 | 118.1073 | 5.8641 | 3.29 | 15.0013 | 0.969 | 0.95208 | 118.242 | -4.8789 | 3.29 | 1.801 | 0.735 | 0.76 | 117.2528 | -1.4849
3.3 | 1.7859 | 0.867 | 0.87 | 116.9076 | 1.1015 | 3.3 | 15.0015 | 0.95 | 0.93 | 118.1204 | 5.8681 | 3.3 | 15.0006 | 0.969 | 0.95218 | 118.2348 | -4.8791 | 3.3 | 1.8005 | 0.735 | 0.76 | 117.2427 | -1.4848
3.31 | 1.7855 | 0.867 | 0.87 | 116.8921 | 1.1006 | 3.31 | 15.0044 | 0.95 | 0.93 | 118.1373 | 5.8715 | 3.31 | 15.0001 | 0.969 | 0.95228 | 118.2304 | -4.879 | 3.31 | 1.8005 | 0.735 | 0.76 | 117.238 | -1.4831
3.32 | 1.7855 | 0.867 | 0.87 | 116.8848 | 1.0985 | 3.32 | 15.0065 | 0.95 | 0.93 | 118.1507 | 5.8717 | 3.32 | 15.0003 | 0.969 | 0.95238 | 118.2235 | -4.8791 | 3.32 | 1.8005 | 0.735 | 0.76 | 117.2327 | -1.481
3.33 | 1.7853 | 0.867 | 0.87 | 116.8994 | 1.099 | 3.33 | 15.0068 | 0.95 | 0.93 | 118.1568 | 5.8704 | 3.33 | 14.9993 | 0.969 | 0.95248 | 118.2225 | -4.8808 | 3.33 | 1.8011 | 0.735 | 0.76 | 117.2281 | -1.4812
3.34 | 1.7864 | 0.867 | 0.87 | 116.9151 | 1.0999 | 3.34 | 15.0051 | 0.95 | 0.93 | 118.1495 | 5.8698 | 3.34 | 15.0002 | 0.969 | 0.95258 | 118.2371 | -4.8817 | 3.34 | 1.8027 | 0.735 | 0.76 | 117.2258 | -1.4818
3.35 | 1.7863 | 0.867 | 0.87 | 116.9237 | 1.0993 | 3.35 | 15.0054 | 0.95 | 0.93 | 118.1452 | 5.8682 | 3.35 | 15.0013 | 0.969 | 0.95268 | 118.2523 | -4.8806 | 3.35 | 1.8028 | 0.735 | 0.76 | 117.2232 | -1.4811
3.36 | 1.7862 | 0.867 | 0.87 | 116.9344 | 1.1003 | 3.36 | 15.0057 | 0.95 | 0.93 | 118.1466 | 5.8665 | 3.36 | 15.0009 | 0.969 | 0.95278 | 118.2576 | -4.8794 | 3.36 | 1.8019 | 0.735 | 0.76 | 117.2098 | -1.4819
3.37 | 1.7862 | 0.867 | 0.87 | 116.9437 | 1.1022 | 3.37 | 15.003 | 0.95 | 0.93 | 118.1369 | 5.8658 | 3.37 | 15.0016 | 0.969 | 0.95288 | 118.2665 | -4.8778 | 3.37 | 1.7997 | 0.735 | 0.76 | 117.1963 | -1.4832
3.38 | 1.786 | 0.867 | 0.87 | 116.9388 | 1.1019 | 3.38 | 15.0019 | 0.95 | 0.93 | 118.1248 | 5.8647 | 3.38 | 15.0028 | 0.969 | 0.95298 | 118.2752 | -4.8758 | 3.38 | 1.7981 | 0.735 | 0.76 | 117.1928 | -1.4839
3.39 | 1.7859 | 0.867 | 0.87 | 116.9245 | 1.1018 | 3.39 | 15.0024 | 0.95 | 0.93 | 118.1275 | 5.8649 | 3.39 | 15.0032 | 0.969 | 0.95308 | 118.2624 | -4.8763 | 3.39 | 1.7982 | 0.735 | 0.76 | 117.1842 | -1.484
3.4 | 1.7856 | 0.867 | 0.87 | 116.9243 | 1.1012 | 3.4 | 15.0025 | 0.95 | 0.93 | 118.1337 | 5.8681 | 3.4 | 15.0019 | 0.969 | 0.95318 | 118.2398 | -4.8787 | 3.4 | 1.7993 | 0.735 | 0.76 | 117.1736 | -1.4835
3.41 | 1.787 | 0.867 | 0.87 | 116.9403 | 1.1001 | 3.41 | 15.0027 | 0.95 | 0.93 | 118.1339 | 5.8708 | 3.41 | 14.9991 | 0.969 | 0.95328 | 118.2259 | -4.8823 | 3.41 | 1.7993 | 0.735 | 0.76 | 117.1678 | -1.4828
3.42 | 1.7872 | 0.867 | 0.87 | 116.9508 | 1.1003 | 3.42 | 15.0027 | 0.95 | 0.93 | 118.1314 | 5.8696 | 3.42 | 14.9971 | 0.969 | 0.95338 | 118.2154 | -4.8867 | 3.42 | 1.7984 | 0.735 | 0.76 | 117.1662 | -1.4825
3.43 | 1.7852 | 0.867 | 0.87 | 116.9509 | 1.1007 | 3.43 | 15.0028 | 0.95 | 0.93 | 118.1239 | 5.8685 | 3.43 | 14.9957 | 0.969 | 0.95348 | 118.2015 | -4.8879 | 3.43 | 1.7983 | 0.735 | 0.76 | 117.1679 | -1.4833
3.44 | 1.7858 | 0.867 | 0.87 | 116.9502 | 1.0992 | 3.44 | 15.0026 | 0.95 | 0.93 | 118.114 | 5.8672 | 3.44 | 14.9956 | 0.969 | 0.95358 | 118.1991 | -4.8782 | 3.44 | 1.8001 | 0.735 | 0.76 | 117.1726 | -1.4836
3.45 | 1.7871 | 0.867 | 0.87 | 116.9561 | 1.098 | 3.45 | 15.003 | 0.95 | 0.93 | 118.1092 | 5.8659 | 3.45 | 14.9973 | 0.969 | 0.95368 | 118.1978 | -4.8664 | 3.45 | 1.8021 | 0.735 | 0.76 | 117.1748 | -1.4824
3.46 | 1.7875 | 0.867 | 0.87 | 116.9707 | 1.0974 | 3.46 | 15.003 | 0.95 | 0.93 | 118.1149 | 5.8663 | 3.46 | 14.9976 | 0.969 | 0.95378 | 118.1888 | -4.8642 | 3.46 | 1.802 | 0.735 | 0.76 | 117.1742 | -1.4823
3.47 | 1.7877 | 0.867 | 0.87 | 116.9864 | 1.0973 | 3.47 | 15.0034 | 0.95 | 0.93 | 118.1243 | 5.8674 | 3.47 | 14.999 | 0.969 | 0.95388 | 118.1966 | -4.8642 | 3.47 | 1.8018 | 0.735 | 0.76 | 117.1761 | -1.4826
3.48 | 1.7871 | 0.867 | 0.87 | 117.0005 | 1.0981 | 3.48 | 15.0049 | 0.95 | 0.93 | 118.1294 | 5.8667 | 3.48 | 15.0024 | 0.969 | 0.95398 | 118.204 | -4.8636 | 3.48 | 1.8017 | 0.735 | 0.76 | 117.1793 | -1.4813
3.49 | 1.7864 | 0.867 | 0.87 | 117.0125 | 1.098 | 3.49 | 15.0044 | 0.95 | 0.93 | 118.131 | 5.8653 | 3.49 | 15.0048 | 0.969 | 0.95408 | 118.2143 | -4.8634 | 3.49 | 1.8024 | 0.735 | 0.76 | 117.1799 | -1.4804
3.5 | 1.7866 | 0.867 | 0.87 | 117.0177 | 1.0983 | 3.5 | 15.0038 | 0.95 | 0.93 | 118.1298 | 5.864 | 3.5 | 15.0049 | 0.969 | 0.95418 | 118.2283 | -4.8645 | 3.5 | 1.8024 | 0.735 | 0.76 | 117.1766 | -1.4803
3.51 | 1.788 | 0.867 | 0.87 | 117.0219 | 1.0997 | 3.51 | 15.0026 | 0.95 | 0.93 | 118.1259 | 5.8621 | 3.51 | 15.0046 | 0.969 | 0.95428 | 118.2331 | -4.8655 | 3.51 | 1.7996 | 0.735 | 0.76 | 117.1729 | -1.4819
3.52 | 1.7901 | 0.867 | 0.87 | 117.0333 | 1.099 | 3.52 | 15.0012 | 0.95 | 0.93 | 118.125 | 5.8623 | 3.52 | 15.006 | 0.969 | 0.95438 | 118.2301 | -4.8642 | 3.52 | 1.7987 | 0.735 | 0.76 | 117.1709 | -1.4835
3.53 | 1.7912 | 0.867 | 0.87 | 117.0457 | 1.0974 | 3.53 | 15.0015 | 0.95 | 0.93 | 118.1223 | 5.8641 | 3.53 | 15.0072 | 0.969 | 0.95448 | 118.2287 | -4.8624 | 3.53 | 1.8 | 0.735 | 0.76 | 117.1673 | -1.485
3.54 | 1.791 | 0.867 | 0.87 | 117.0452 | 1.099 | 3.54 | 15.002 | 0.95 | 0.93 | 118.1186 | 5.8647 | 3.54 | 15.0071 | 0.969 | 0.95458 | 118.2419 | -4.8601 | 3.54 | 1.8002 | 0.735 | 0.76 | 117.1661 | -1.4852
3.55 | 1.7903 | 0.867 | 0.87 | 117.0383 | 1.101 | 3.55 | 15.0026 | 0.95 | 0.93 | 118.1301 | 5.866 | 3.55 | 15.0073 | 0.969 | 0.95468 | 118.258 | -4.8585 | 3.55 | 1.7991 | 0.735 | 0.76 | 117.1707 | -1.4818
3.56 | 1.7887 | 0.867 | 0.87 | 117.0315 | 1.1005 | 3.56 | 15.0029 | 0.95 | 0.93 | 118.1443 | 5.8675 | 3.56 | 15.0086 | 0.969 | 0.95478 | 118.2602 | -4.8589 | 3.56 | 1.7999 | 0.735 | 0.76 | 117.1736 | -1.4819
3.57 | 1.7864 | 0.867 | 0.87 | 117.027 | 1.0996 | 3.57 | 15.0038 | 0.95 | 0.93 | 118.141 | 5.8673 | 3.57 | 15.0091 | 0.969 | 0.95488 | 118.2526 | -4.8594 | 3.57 | 1.8025 | 0.735 | 0.76 | 117.1711 | -1.4832
3.58 | 1.7853 | 0.867 | 0.87 | 117.0245 | 1.0996 | 3.58 | 15.0051 | 0.95 | 0.93 | 118.1343 | 5.8662 | 3.58 | 15.0088 | 0.969 | 0.95498 | 118.245 | -4.8597 | 3.58 | 1.804 | 0.735 | 0.76 | 117.1697 | -1.4824
3.59 | 1.7855 | 0.867 | 0.87 | 117.0295 | 1.1002 | 3.59 | 15.0045 | 0.95 | 0.93 | 118.1378 | 5.8653 | 3.59 | 15.0071 | 0.969 | 0.95508 | 118.2431 | -4.8627 | 3.59 | 1.8035 | 0.735 | 0.76 | 117.1714 | -1.4823
3.6 | 1.7856 | 0.867 | 0.87 | 117.0387 | 1.1002 | 3.6 | 15.0034 | 0.95 | 0.93 | 118.1516 | 5.8672 | 3.6 | 15.0065 | 0.969 | 0.95518 | 118.2499 | -4.8656 | 3.6 | 1.8021 | 0.735 | 0.76 | 117.1714 | -1.4816
3.61 | 1.7873 | 0.867 | 0.87 | 117.027 | 1.1008 | 3.61 | 15.0032 | 0.95 | 0.93 | 118.1628 | 5.8698 | 3.61 | 15.0066 | 0.969 | 0.95528 | 118.2587 | -4.866 | 3.61 | 1.8022 | 0.735 | 0.76 | 117.165 | -1.4811
3.62 | 1.7885 | 0.867 | 0.87 | 117.0132 | 1.1021 | 3.62 | 15.0038 | 0.95 | 0.93 | 118.1657 | 5.869 | 3.62 | 15.007 | 0.969 | 0.95538 | 118.2645 | -4.8637 | 3.62 | 1.8014 | 0.735 | 0.76 | 117.1554 | -1.4817
3.63 | 1.7883 | 0.867 | 0.87 | 117.0049 | 1.1016 | 3.63 | 15.0047 | 0.95 | 0.93 | 118.1673 | 5.8682 | 3.63 | 15.0081 | 0.969 | 0.95548 | 118.2596 | -4.8598 | 3.63 | 1.8002 | 0.735 | 0.76 | 117.1573 | -1.4832
3.64 | 1.7892 | 0.867 | 0.87 | 116.9941 | 1.1001 | 3.64 | 15.0045 | 0.95 | 0.93 | 118.1686 | 5.8685 | 3.64 | 15.0078 | 0.969 | 0.95558 | 118.2558 | -4.8561 | 3.64 | 1.801 | 0.735 | 0.76 | 117.1752 | -1.4839
3.65 | 1.7893 | 0.867 | 0.87 | 116.9881 | 1.0983 | 3.65 | 15.0053 | 0.95 | 0.93 | 118.1729 | 5.8701 | 3.65 | 15.0066 | 0.969 | 0.95568 | 118.2531 | -4.8545 | 3.65 | 1.8016 | 0.735 | 0.76 | 117.182 | -1.4837
3.66 | 1.7893 | 0.867 | 0.87 | 116.9783 | 1.0984 | 3.66 | 15.0053 | 0.95 | 0.93 | 118.1799 | 5.872 | 3.66 | 15.0068 | 0.969 | 0.95578 | 118.2518 | -4.8559 | 3.66 | 1.8006 | 0.735 | 0.76 | 117.1704 | -1.4824
3.67 | 1.7884 | 0.867 | 0.87 | 116.9663 | 1.0992 | 3.67 | 15.0045 | 0.95 | 0.93 | 118.187 | 5.8734 | 3.67 | 15.0081 | 0.969 | 0.95588 | 118.2521 | -4.8566 | 3.67 | 1.8006 | 0.735 | 0.76 | 117.158 | -1.4825
3.68 | 1.786 | 0.867 | 0.87 | 116.9604 | 1.0991 | 3.68 | 15.0061 | 0.95 | 0.93 | 118.191 | 5.8749 | 3.68 | 15.0075 | 0.969 | 0.95598 | 118.2482 | -4.8568 | 3.68 | 1.8015 | 0.735 | 0.76 | 117.1533 | -1.4837
3.69 | 1.7842 | 0.867 | 0.87 | 116.9574 | 1.0992 | 3.69 | 15.0075 | 0.95 | 0.93 | 118.1968 | 5.8745 | 3.69 | 15.0073 | 0.969 | 0.95608 | 118.2562 | -4.8547 | 3.69 | 1.8013 | 0.735 | 0.76 | 117.1532 | -1.4842
3.7 | 1.7847 | 0.867 | 0.87 | 116.9563 | 1.0996 | 3.7 | 15.0052 | 0.95 | 0.93 | 118.1882 | 5.873 | 3.7 | 15.0065 | 0.969 | 0.95618 | 118.2608 | -4.8514 | 3.7 | 1.8011 | 0.735 | 0.76 | 117.1574 | -1.4843
3.71 | 1.7873 | 0.867 | 0.87 | 116.9406 | 1.0997 | 3.71 | 15.0026 | 0.95 | 0.93 | 118.1731 | 5.8719 | 3.71 | 15.0038 | 0.969 | 0.95628 | 118.2535 | -4.8528 | 3.71 | 1.7996 | 0.735 | 0.76 | 117.1692 | -1.4841
3.72 | 1.7893 | 0.867 | 0.87 | 116.928 | 1.0991 | 3.72 | 15.0023 | 0.95 | 0.93 | 118.1702 | 5.8717 | 3.72 | 15.0028 | 0.969 | 0.95638 | 118.249 | -4.8561 | 3.72 | 1.8005 | 0.735 | 0.76 | 117.1718 | -1.4848
3.73 | 1.7882 | 0.867 | 0.87 | 116.9421 | 1.0982 | 3.73 | 15.0022 | 0.95 | 0.93 | 118.1769 | 5.8737 | 3.73 | 15.0029 | 0.969 | 0.95648 | 118.251 | -4.8564 | 3.73 | 1.8031 | 0.735 | 0.76 | 117.158 | -1.4844
3.74 | 1.7871 | 0.867 | 0.87 | 116.9604 | 1.0966 | 3.74 | 15.0031 | 0.95 | 0.93 | 118.1859 | 5.8745 | 3.74 | 15.0019 | 0.969 | 0.95658 | 118.2526 | -4.8593 | 3.74 | 1.8032 | 0.735 | 0.76 | 117.153 | -1.4828
3.75 | 1.7873 | 0.867 | 0.87 | 116.9759 | 1.0949 | 3.75 | 15.0031 | 0.95 | 0.93 | 118.1864 | 5.8726 | 3.75 | 15.002 | 0.969 | 0.95668 | 118.2583 | -4.8633 | 3.75 | 1.8025 | 0.735 | 0.76 | 117.1672 | -1.4818
3.76 | 1.7869 | 0.867 | 0.87 | 117.006 | 1.0941 | 3.76 | 15.0026 | 0.95 | 0.93 | 118.1874 | 5.8705 | 3.76 | 15.0042 | 0.969 | 0.95678 | 118.2711 | -4.8639 | 3.76 | 1.8019 | 0.735 | 0.76 | 117.1771 | -1.4811
3.77 | 1.7859 | 0.867 | 0.87 | 117.038 | 1.0939 | 3.77 | 15.0028 | 0.95 | 0.93 | 118.1924 | 5.8695 | 3.77 | 15.005 | 0.969 | 0.95688 | 118.273 | -4.8626 | 3.77 | 1.8042 | 0.735 | 0.76 | 117.1684 | -1.4803
3.78 | 1.7865 | 0.867 | 0.87 | 117.0543 | 1.0933 | 3.78 | 15.0029 | 0.95 | 0.93 | 118.2001 | 5.8696 | 3.78 | 15.0053 | 0.969 | 0.95698 | 118.2572 | -4.8603 | 3.78 | 1.806 | 0.735 | 0.76 | 117.152 | -1.481
3.79 | 1.7893 | 0.867 | 0.87 | 117.0619 | 1.093 | 3.79 | 15.0021 | 0.95 | 0.93 | 118.2079 | 5.8684 | 3.79 | 15.0061 | 0.969 | 0.95708 | 118.259 | -4.8615 | 3.79 | 1.8054 | 0.735 | 0.76 | 117.1469 | -1.4816
3.8 | 1.7915 | 0.867 | 0.87 | 117.0755 | 1.0946 | 3.8 | 15.0031 | 0.95 | 0.93 | 118.2142 | 5.8698 | 3.8 | 15.0075 | 0.969 | 0.95718 | 118.2728 | -4.8637 | 3.8 | 1.8041 | 0.735 | 0.76 | 117.1381 | -1.4812
3.81 | 1.792 | 0.867 | 0.87 | 117.1037 | 1.0971 | 3.81 | 15.0052 | 0.95 | 0.93 | 118.2235 | 5.8736 | 3.81 | 15.0084 | 0.969 | 0.95728 | 118.2744 | -4.8643 | 3.81 | 1.8005 | 0.735 | 0.76 | 117.1086 | -1.4812
3.82 | 1.793 | 0.867 | 0.87 | 117.126 | 1.0978 | 3.82 | 15.0068 | 0.95 | 0.93 | 118.2379 | 5.8747 | 3.82 | 15.0079 | 0.969 | 0.95738 | 118.2809 | -4.8635 | 3.82 | 1.7955 | 0.735 | 0.76 | 117.0875 | -1.4818
3.83 | 1.7942 | 0.867 | 0.87 | 117.1383 | 1.0978 | 3.83 | 15.0092 | 0.95 | 0.93 | 118.2479 | 5.874 | 3.83 | 15.0069 | 0.969 | 0.95748 | 118.2866 | -4.8614 | 3.83 | 1.7952 | 0.735 | 0.76 | 117.0851 | -1.4842
3.84 | 1.7943 | 0.867 | 0.87 | 117.1545 | 1.0982 | 3.84 | 15.0108 | 0.95 | 0.93 | 118.2501 | 5.8732 | 3.84 | 15.0072 | 0.969 | 0.95758 | 118.296 | -4.858 | 3.84 | 1.7976 | 0.735 | 0.76 | 117.0842 | -1.486
3.85 | 1.7944 | 0.867 | 0.87 | 117.1625 | 1.0978 | 3.85 | 15.0101 | 0.95 | 0.93 | 118.2498 | 5.8732 | 3.85 | 15.0076 | 0.969 | 0.95768 | 118.3007 | -4.854 | 3.85 | 1.7973 | 0.735 | 0.76 | 117.0836 | -1.4853
3.86 | 1.794 | 0.867 | 0.87 | 117.1642 | 1.0974 | 3.86 | 15.0081 | 0.95 | 0.93 | 118.2509 | 5.873 | 3.86 | 15.0062 | 0.969 | 0.95778 | 118.2997 | -4.8525 | 3.86 | 1.797 | 0.735 | 0.76 | 117.0942 | -1.4862
3.87 | 1.7928 | 0.867 | 0.87 | 117.1657 | 1.0969 | 3.87 | 15.0068 | 0.95 | 0.93 | 118.2539 | 5.8736 | 3.87 | 15.0039 | 0.969 | 0.95788 | 118.3057 | -4.8537 | 3.87 | 1.7979 | 0.735 | 0.76 | 117.109 | -1.4866
3.88 | 1.791 | 0.867 | 0.87 | 117.1699 | 1.0958 | 3.88 | 15.0059 | 0.95 | 0.93 | 118.2633 | 5.8761 | 3.88 | 15.0029 | 0.969 | 0.95798 | 118.3144 | -4.856 | 3.88 | 1.799 | 0.735 | 0.76 | 117.1185 | -1.4853
3.89 | 1.7901 | 0.867 | 0.87 | 117.1787 | 1.0956 | 3.89 | 15.0056 | 0.95 | 0.93 | 118.2666 | 5.8771 | 3.89 | 15.0007 | 0.969 | 0.95808 | 118.321 | -4.8594 | 3.89 | 1.8006 | 0.735 | 0.76 | 117.1298 | -1.4861
3.9 | 1.7918 | 0.867 | 0.87 | 117.1824 | 1.0963 | 3.9 | 15.0058 | 0.95 | 0.93 | 118.2604 | 5.8757 | 3.9 | 15.0002 | 0.969 | 0.95818 | 118.3276 | -4.8608 | 3.9 | 1.8016 | 0.735 | 0.76 | 117.1363 | -1.4868
3.91 | 1.7906 | 0.867 | 0.87 | 117.1873 | 1.0973 | 3.91 | 15.0056 | 0.95 | 0.93 | 118.2549 | 5.8739 | 3.91 | 15.0004 | 0.969 | 0.95828 | 118.3337 | -4.8578 | 3.91 | 1.8019 | 0.735 | 0.76 | 117.1398 | -1.485
3.92 | 1.7876 | 0.867 | 0.87 | 117.1937 | 1.0972 | 3.92 | 15.006 | 0.95 | 0.93 | 118.2581 | 5.8727 | 3.92 | 14.9984 | 0.969 | 0.95838 | 118.3398 | -4.8541 | 3.92 | 1.8032 | 0.735 | 0.76 | 117.1461 | -1.4824
3.93 | 1.788 | 0.867 | 0.87 | 117.1971 | 1.0965 | 3.93 | 15.0065 | 0.95 | 0.93 | 118.2692 | 5.8726 | 3.93 | 14.9982 | 0.969 | 0.95848 | 118.3549 | -4.854 | 3.93 | 1.8051 | 0.735 | 0.76 | 117.1431 | -1.4816
3.94 | 1.7907 | 0.867 | 0.87 | 117.2009 | 1.0964 | 3.94 | 15.0063 | 0.95 | 0.93 | 118.2718 | 5.8733 | 3.94 | 14.9988 | 0.969 | 0.95858 | 118.3722 | -4.8534 | 3.94 | 1.8074 | 0.735 | 0.76 | 117.1368 | -1.4823
3.95 | 1.7934 | 0.867 | 0.87 | 117.2045 | 1.0967 | 3.95 | 15.0056 | 0.95 | 0.93 | 118.2701 | 5.8744 | 3.95 | 14.999 | 0.969 | 0.95868 | 118.3763 | -4.8506 | 3.95 | 1.8063 | 0.735 | 0.76 | 117.1368 | -1.4828
3.96 | 1.7932 | 0.867 | 0.87 | 117.207 | 1.0984 | 3.96 | 15.0061 | 0.95 | 0.93 | 118.2618 | 5.8647 | 3.96 | 14.998 | 0.969 | 0.95878 | 118.3727 | -4.8499 | 3.96 | 1.8018 | 0.735 | 0.76 | 117.1244 | -1.484
3.97 | 1.7918 | 0.867 | 0.87 | 117.215 | 1.0993 | 3.97 | 15.008 | 0.95 | 0.93 | 118.2565 | 5.8339 | 3.97 | 14.9922 | 0.969 | 0.95888 | 118.3707 | -4.8397 | 3.97 | 1.796 | 0.735 | 0.76 | 117.1081 | -1.4836
3.98 | 1.7905 | 0.867 | 0.87 | 117.2226 | 1.0984 | 3.98 | 15.0053 | 0.95 | 0.93 | 118.2541 | 5.796 | 3.98 | 14.9856 | 0.969 | 0.95898 | 118.3554 | -4.807 | 3.98 | 1.7943 | 0.735 | 0.76 | 117.1067 | -1.4824
3.99 | 1.7901 | 0.867 | 0.87 | 117.224 | 1.0978 | 3.99 | 15.0016 | 0.95 | 0.93 | 118.2387 | 5.7686 | 3.99 | 14.9863 | 0.969 | 0.95908 | 118.3183 | -4.7688 | 3.99 | 1.7974 | 0.735 | 0.76 | 117.1152 | -1.4824
4 | 1.7908 | 0.867 | 0.87 | 117.2251 | 1.0984 | 4 | 14.9976 | 0.95 | 0.93 | 118.2079 | 5.728 | 4 | 14.9852 | 0.969 | 0.95918 | 118.2791 | -4.7477 | 4 | 1.7987 | 0.735 | 0.76 | 117.121 | -1.4824
4.01 | 1.7917 | 0.867 | 0.87 | 117.2189 | 1.0944 | 4.01 | 14.9932 | 0.95 | 0.93 | 118.1779 | 5.6931 | 4.01 | 14.9785 | 0.969 | 0.95928 | 118.2648 | -4.7221 | 4.01 | 1.8001 | 0.735 | 0.76 | 117.1117 | -1.4827
4.02 | 1.7934 | 0.867 | 0.87 | 117.2117 | 1.0837 | 4.02 | 14.9955 | 0.95 | 0.93 | 118.155 | 5.6723 | 4.02 | 14.9787 | 0.969 | 0.95938 | 118.2774 | -4.6739 | 4.02 | 1.8016 | 0.735 | 0.76 | 117.1121 | -1.4834
4.03 | 1.7959 | 0.867 | 0.87 | 117.2155 | 1.0721 | 4.03 | 14.9964 | 0.95 | 0.93 | 118.138 | 5.6345 | 4.03 | 14.9867 | 0.969 | 0.95948 | 118.299 | -4.6314 | 4.03 | 1.8032 | 0.735 | 0.76 | 117.1162 | -1.4848
4.04 | 1.796 | 0.867 | 0.87 | 117.2166 | 1.0649 | 4.04 | 14.9909 | 0.95 | 0.93 | 118.1193 | 5.6026 | 4.04 | 14.994 | 0.969 | 0.95958 | 118.301 | -4.609 | 4.04 | 1.8037 | 0.735 | 0.75999 | 117.1097 | -1.4851
4.05 | 1.7936 | 0.867 | 0.87 | 117.2048 | 1.0606 | 4.05 | 14.9854 | 0.95 | 0.93 | 118.1068 | 5.6151 | 4.05 | 14.9957 | 0.969 | 0.95968 | 118.29 | -4.5969 | 4.05 | 1.8015 | 0.735 | 0.75989 | 117.1042 | -1.4847
4.06 | 1.7938 | 0.867 | 0.87 | 117.1996 | 1.0499 | 4.06 | 14.987 | 0.95 | 0.93 | 118.1115 | 5.6472 | 4.06 | 14.9935 | 0.969 | 0.95978 | 118.2886 | -4.5754 | 4.06 | 1.8013 | 0.735 | 0.75979 | 117.0948 | -1.4841
4.07 | 1.7939 | 0.867 | 0.87 | 117.2021 | 1.041 | 4.07 | 14.9944 | 0.95 | 0.93 | 118.118 | 5.6625 | 4.07 | 14.9934 | 0.969 | 0.95988 | 118.2833 | -4.5426 | 4.07 | 1.8018 | 0.735 | 0.75969 | 117.0872 | -1.4846
4.08 | 1.7919 | 0.867 | 0.87 | 117.2055 | 1.04 | 4.08 | 15.0004 | 0.95 | 0.93 | 118.1278 | 5.6732 | 4.08 | 14.9955 | 0.969 | 0.95998 | 118.2761 | -4.5264 | 4.08 | 1.8012 | 0.735 | 0.75959 | 117.0877 | -1.4862
4.09 | 1.7921 | 0.867 | 0.87 | 117.2054 | 1.0392 | 4.09 | 15.0061 | 0.95 | 0.93 | 118.1223 | 5.6672 | 4.09 | 14.9932 | 0.969 | 0.96 | 118.267 | -4.5253 | 4.09 | 1.7976 | 0.735 | 0.75949 | 117.0934 | -1.4849
4.1 | 1.793 | 0.867 | 0.87 | 117.1999 | 1.0393 | 4.1 | 15.0073 | 0.95 | 0.93 | 118.1148 | 5.6371 | 4.1 | 14.9868 | 0.969 | 0.96 | 118.2544 | -4.522 | 4.1 | 1.7957 | 0.735 | 0.75939 | 117.0987 | -1.4836
4.11 | 1.7924 | 0.867 | 0.87 | 117.1952 | 1.0385 | 4.11 | 15.0048 | 0.95 | 0.93 | 118.1184 | 5.6201 | 4.11 | 14.9813 | 0.969 | 0.96 | 118.2477 | -4.5057 | 4.11 | 1.7974 | 0.735 | 0.75929 | 117.0972 | -1.4838
4.12 | 1.793 | 0.867 | 0.87 | 117.1955 | 1.0352 | 4.12 | 15.0069 | 0.95 | 0.93 | 118.1202 | 5.6245 | 4.12 | 14.9814 | 0.969 | 0.96 | 118.2496 | -4.48 | 4.12 | 1.7991 | 0.735 | 0.75919 | 117.0953 | -1.4829
4.13 | 1.7955 | 0.867 | 0.87 | 117.1943 | 1.0289 | 4.13 | 15.0096 | 0.95 | 0.93 | 118.1185 | 5.6261 | 4.13 | 14.9861 | 0.969 | 0.96 | 118.255 | -4.4649 | 4.13 | 1.8013 | 0.735 | 0.75909 | 117.0924 | -1.4825
4.14 | 1.7958 | 0.867 | 0.87 | 117.1834 | 1.0221 | 4.14 | 15.0098 | 0.95 | 0.93 | 118.1142 | 5.6267 | 4.14 | 14.9885 | 0.969 | 0.96 | 118.2566 | -4.4597 | 4.14 | 1.802 | 0.735 | 0.75899 | 117.093 | -1.4837
4.15 | 1.7944 | 0.867 | 0.87 | 117.1774 | 1.0187 | 4.15 | 15.0096 | 0.95 | 0.93 | 118.1038 | 5.62 | 4.15 | 14.9885 | 0.969 | 0.96 | 118.2599 | -4.456 | 4.15 | 1.802 | 0.735 | 0.75889 | 117.0999 | -1.4846
4.16 | 1.7934 | 0.867 | 0.87 | 117.1757 | 1.0145 | 4.16 | 15.0084 | 0.95 | 0.93 | 118.0926 | 5.6044 | 4.16 | 14.9885 | 0.969 | 0.96 | 118.2714 | -4.4553 | 4.16 | 1.802 | 0.735 | 0.75879 | 117.0944 | -1.4843
4.17 | 1.7918 | 0.867 | 0.87 | 117.1706 | 1.0099 | 4.17 | 15.006 | 0.95 | 0.93 | 118.08 | 5.5893 | 4.17 | 14.9882 | 0.969 | 0.96 | 118.2837 | -4.4567 | 4.17 | 1.8015 | 0.735 | 0.75869 | 117.0808 | -1.4839
4.18 | 1.7906 | 0.867 | 0.87 | 117.1588 | 1.0082 | 4.18 | 15.0056 | 0.95 | 0.93 | 118.0643 | 5.5783 | 4.18 | 14.9874 | 0.969 | 0.96 | 118.2898 | -4.457 | 4.18 | 1.8 | 0.735 | 0.75859 | 117.0794 | -1.4843
4.19 | 1.7907 | 0.867 | 0.87 | 117.1501 | 1.0072 | 4.19 | 15.007 | 0.95 | 0.93 | 118.0603 | 5.5691 | 4.19 | 14.9887 | 0.969 | 0.96 | 118.3111 | -4.455 | 4.19 | 1.7994 | 0.735 | 0.75849 | 117.0804 | -1.4842
4.2 | 1.7918 | 0.867 | 0.87 | 117.1447 | 1.0031 | 4.2 | 15.0076 | 0.95 | 0.93 | 118.0554 | 5.568 | 4.2 | 14.9913 | 0.969 | 0.96 | 118.3361 | -4.4521 | 4.2 | 1.8 | 0.735 | 0.75839 | 117.0796 | -1.4845
4.21 | 1.7919 | 0.867 | 0.87 | 117.1443 | 0.99467 | 4.21 | 15.0084 | 0.95 | 0.93 | 118.0467 | 5.5725 | 4.21 | 14.992 | 0.969 | 0.96 | 118.3431 | -4.4505 | 4.21 | 1.7999 | 0.735 | 0.75829 | 117.0836 | -1.4848
4.22 | 1.792 | 0.867 | 0.87 | 117.1456 | 0.98628 | 4.22 | 15.0095 | 0.95 | 0.93 | 118.0303 | 5.5661 | 4.22 | 14.9918 | 0.969 | 0.96 | 118.344 | -4.4504 | 4.22 | 1.7999 | 0.735 | 0.75819 | 117.0897 | -1.4852
4.23 | 1.7923 | 0.867 | 0.87 | 117.1404 | 0.98123 | 4.23 | 15.0091 | 0.95 | 0.93 | 118.0027 | 5.5532 | 4.23 | 14.9916 | 0.969 | 0.96 | 118.3493 | -4.4505 | 4.23 | 1.8009 | 0.735 | 0.75809 | 117.094 | -1.4858
4.24 | 1.7917 | 0.867 | 0.87 | 117.1364 | 0.97899 | 4.24 | 15.0073 | 0.95 | 0.93 | 117.9844 | 5.5466 | 4.24 | 14.9904 | 0.969 | 0.96 | 118.359 | -4.4502 | 4.24 | 1.8027 | 0.735 | 0.75799 | 117.0916 | -1.4843
4.25 | 1.7927 | 0.867 | 0.87 | 117.1387 | 0.97785 | 4.25 | 15.0094 | 0.95 | 0.93 | 117.9877 | 5.5441 | 4.25 | 14.9882 | 0.969 | 0.96 | 118.3602 | -4.4508 | 4.25 | 1.803 | 0.735 | 0.75789 | 117.0902 | -1.4829
4.26 | 1.7938 | 0.867 | 0.87 | 117.1341 | 0.97561 | 4.26 | 15.0143 | 0.95 | 0.93 | 117.9932 | 5.5238 | 4.26 | 14.9866 | 0.969 | 0.96 | 118.3593 | -4.452 | 4.26 | 1.8005 | 0.735 | 0.75779 | 117.099 | -1.484
4.27 | 1.7944 | 0.867 | 0.87 | 117.1277 | 0.97362 | 4.27 | 15.0132 | 0.95 | 0.93 | 117.9894 | 5.4832 | 4.27 | 14.9841 | 0.969 | 0.96 | 118.3572 | -4.4501 | 4.27 | 1.7997 | 0.735 | 0.75769 | 117.1107 | -1.4852
4.28 | 1.7939 | 0.867 | 0.87 | 117.1326 | 0.97299 | 4.28 | 15.0084 | 0.95 | 0.93 | 117.9818 | 5.4549 | 4.28 | 14.981 | 0.969 | 0.96 | 118.3449 | -4.4457 | 4.28 | 1.8018 | 0.735 | 0.75759 | 117.1139 | -1.485
4.29 | 1.793 | 0.867 | 0.87 | 117.1348 | 0.97304 | 4.29 | 15.006 | 0.95 | 0.93 | 117.9711 | 5.4466 | 4.29 | 14.9791 | 0.969 | 0.96 | 118.3295 | -4.4435 | 4.29 | 1.8029 | 0.735 | 0.75749 | 117.1144 | -1.4841
4.3 | 1.7925 | 0.867 | 0.87 | 117.1326 | 0.97363 | 4.3 | 15.0093 | 0.95 | 0.93 | 117.9722 | 5.442 | 4.3 | 14.9777 | 0.969 | 0.96 | 118.3196 | -4.4445 | 4.3 | 1.8021 | 0.735 | 0.75739 | 117.1192 | -1.4835
4.31 | 1.7929 | 0.867 | 0.87 | 117.1384 | 0.97351 | 4.31 | 15.0121 | 0.95 | 0.93 | 117.9766 | 5.434 | 4.31 | 14.9765 | 0.969 | 0.96 | 118.3107 | -4.4455 | 4.31 | 1.8017 | 0.735 | 0.75729 | 117.1234 | -1.4835
4.32 | 1.7935 | 0.867 | 0.87 | 117.1435 | 0.97349 | 4.32 | 15.0113 | 0.95 | 0.93 | 117.9822 | 5.4286 | 4.32 | 14.9749 | 0.969 | 0.96 | 118.2969 | -4.4467 | 4.32 | 1.8036 | 0.735 | 0.75719 | 117.1222 | -1.4837
4.33 | 1.7935 | 0.867 | 0.87 | 117.1281 | 0.97411 | 4.33 | 15.0128 | 0.95 | 0.93 | 117.988 | 5.4309 | 4.33 | 14.9728 | 0.969 | 0.96 | 118.2989 | -4.4491 | 4.33 | 1.8042 | 0.735 | 0.75709 | 117.1164 | -1.4845
4.34 | 1.7932 | 0.867 | 0.87 | 117.1085 | 0.97412 | 4.34 | 15.0141 | 0.95 | 0.93 | 117.9866 | 5.436 | 4.34 | 14.9735 | 0.969 | 0.96 | 118.3056 | -4.4502 | 4.34 | 1.802 | 0.735 | 0.75699 | 117.114 | -1.485
4.35 | 1.7935 | 0.867 | 0.87 | 117.1089 | 0.97243 | 4.35 | 15.0157 | 0.95 | 0.93 | 117.9861 | 5.4384 | 4.35 | 14.9738 | 0.969 | 0.96 | 118.3093 | -4.4426 | 4.35 | 1.8001 | 0.735 | 0.75689 | 117.1209 | -1.4852
4.36 | 1.7938 | 0.867 | 0.87 | 117.1251 | 0.96962 | 4.36 | 15.0179 | 0.95 | 0.93 | 117.9793 | 5.4349 | 4.36 | 14.9737 | 0.969 | 0.96 | 118.3213 | -4.4195 | 4.36 | 1.7999 | 0.735 | 0.75679 | 117.106 | -1.4852
4.37 | 1.7936 | 0.867 | 0.87 | 117.1429 | 0.96837 | 4.37 | 15.0195 | 0.95 | 0.93 | 117.9667 | 5.4259 | 4.37 | 14.9801 | 0.969 | 0.96 | 118.3391 | -4.392 | 4.37 | 1.7994 | 0.735 | 0.75669 | 117.0894 | -1.4849
4.38 | 1.7933 | 0.867 | 0.87 | 117.1442 | 0.96965 | 4.38 | 15.0209 | 0.95 | 0.93 | 117.9529 | 5.4103 | 4.38 | 14.9867 | 0.969 | 0.96 | 118.3589 | -4.3789 | 4.38 | 1.7987 | 0.735 | 0.75659 | 117.0942 | -1.4855
4.39 | 1.7932 | 0.867 | 0.87 | 117.1375 | 0.97136 | 4.39 | 15.0197 | 0.95 | 0.93 | 117.9413 | 5.3911 | 4.39 | 14.9896 | 0.969 | 0.96 | 118.3788 | -4.3764 | 4.39 | 1.799 | 0.735 | 0.75649 | 117.0996 | -1.4855
4.4 | 1.7937 | 0.867 | 0.87 | 117.1344 | 0.97253 | 4.4 | 15.0168 | 0.95 | 0.93 | 117.9357 | 5.3808 | 4.4 | 14.9904 | 0.969 | 0.96 | 118.3889 | -4.3747 | 4.4 | 1.7999 | 0.735 | 0.75639 | 117.1011 | -1.485
4.41 | 1.794 | 0.867 | 0.87 | 117.1354 | 0.97315 | 4.41 | 15.016 | 0.95 | 0.93 | 117.9277 | 5.3807 | 4.41 | 14.9899 | 0.969 | 0.96 | 118.3918 | -4.3734 | 4.41 | 1.8006 | 0.735 | 0.75629 | 117.0926 | -1.4854
4.42 | 1.7943 | 0.867 | 0.87 | 117.1365 | 0.97301 | 4.42 | 15.0172 | 0.95 | 0.93 | 117.9168 | 5.3813 | 4.42 | 14.9896 | 0.969 | 0.96 | 118.404 | -4.3746 | 4.42 | 1.8002 | 0.735 | 0.75619 | 117.0832 | -1.4858
4.43 | 1.7954 | 0.867 | 0.87 | 117.1194 | 0.97191 | 4.43 | 15.0164 | 0.95 | 0.93 | 117.916 | 5.3801 | 4.43 | 14.9893 | 0.969 | 0.96 | 118.4173 | -4.375 | 4.43 | 1.7996 | 0.735 | 0.75609 | 117.0788 | -1.4856
4.44 | 1.7958 | 0.867 | 0.87 | 117.0911 | 0.97123 | 4.44 | 15.0141 | 0.95 | 0.93 | 117.9155 | 5.3787 | 4.44 | 14.9893 | 0.969 | 0.96 | 118.4375 | -4.3719 | 4.44 | 1.8 | 0.735 | 0.75599 | 117.0715 | -1.4853
4.45 | 1.7948 | 0.867 | 0.87 | 117.0835 | 0.97144 | 4.45 | 15.0144 | 0.95 | 0.93 | 117.8974 | 5.3799 | 4.45 | 14.99 | 0.969 | 0.96 | 118.4509 | -4.3681 | 4.45 | 1.8007 | 0.735 | 0.75589 | 117.0684 | -1.4853
4.46 | 1.7923 | 0.867 | 0.87 | 117.0784 | 0.97006 | 4.46 | 15.0157 | 0.95 | 0.93 | 117.8826 | 5.3815 | 4.46 | 14.9907 | 0.969 | 0.96 | 118.4604 | -4.3662 | 4.46 | 1.8009 | 0.735 | 0.75579 | 117.0645 | -1.4846
4.47 | 1.7904 | 0.867 | 0.87 | 117.0658 | 0.96847 | 4.47 | 15.0177 | 0.95 | 0.93 | 117.8996 | 5.3853 | 4.47 | 14.9926 | 0.969 | 0.96 | 118.4843 | -4.3655 | 4.47 | 1.8002 | 0.735 | 0.75569 | 117.0626 | -1.4838
4.48 | 1.7907 | 0.867 | 0.87 | 117.0682 | 0.9671 | 4.48 | 15.0211 | 0.95 | 0.93 | 117.9175 | 5.3911 | 4.48 | 14.995 | 0.969 | 0.96 | 118.5069 | -4.3626 | 4.48 | 1.7988 | 0.735 | 0.75559 | 117.0686 | -1.4839
4.49 | 1.7916 | 0.867 | 0.87 | 117.0683 | 0.9662 | 4.49 | 15.0218 | 0.95 | 0.93 | 117.9153 | 5.3911 | 4.49 | 14.9937 | 0.969 | 0.96 | 118.5177 | -4.3591 | 4.49 | 1.7997 | 0.735 | 0.75549 | 117.0696 | -1.4841
4.5 | 1.7926 | 0.867 | 0.87 | 117.057 | 0.9675 | 4.5 | 15.0229 | 0.95 | 0.93 | 117.9119 | 5.3861 | 4.5 | 14.9913 | 0.969 | 0.96 | 118.5101 | -4.357 | 4.5 | 1.8014 | 0.735 | 0.75539 | 117.0704 | -1.4847
4.51 | 1.7926 | 0.867 | 0.87 | 117.0418 | 0.96774 | 4.51 | 15.0236 | 0.95 | 0.93 | 117.912 | 5.3851 | 4.51 | 14.9889 | 0.969 | 0.96 | 118.4961 | -4.3562 | 4.51 | 1.8008 | 0.735 | 0.75529 | 117.0667 | -1.4825
4.52 | 1.7926 | 0.867 | 0.87 | 117.0353 | 0.9649 | 4.52 | 15.0217 | 0.95 | 0.93 | 117.9106 | 5.3895 | 4.52 | 14.9849 | 0.969 | 0.96 | 118.4835 | -4.355 | 4.52 | 1.8021 | 0.735 | 0.75519 | 117.0578 | -1.4817
4.53 | 1.7939 | 0.867 | 0.87 | 117.0395 | 0.96098 | 4.53 | 15.0213 | 0.95 | 0.93 | 117.8951 | 5.3884 | 4.53 | 14.9813 | 0.969 | 0.96 | 118.4687 | -4.3536 | 4.53 | 1.8037 | 0.735 | 0.75509 | 117.0458 | -1.4829
4.54 | 1.7942 | 0.867 | 0.87 | 117.0354 | 0.95882 | 4.54 | 15.0213 | 0.95 | 0.93 | 117.8764 | 5.3768 | 4.54 | 14.9775 | 0.969 | 0.96 | 118.4568 | -4.3578 | 4.54 | 1.8026 | 0.735 | 0.75499 | 117.0347 | -1.4831
4.55 | 1.7933 | 0.867 | 0.87 | 117.0282 | 0.95816 | 4.55 | 15.0173 | 0.95 | 0.93 | 117.8563 | 5.3603 | 4.55 | 14.976 | 0.969 | 0.96 | 118.4538 | -4.3618 | 4.55 | 1.8008 | 0.735 | 0.75489 | 117.0299 | -1.4842
4.56 | 1.7913 | 0.867 | 0.87 | 117.0369 | 0.95728 | 4.56 | 15.0134 | 0.95 | 0.93 | 117.8345 | 5.3507 | 4.56 | 14.9765 | 0.969 | 0.96 | 118.4549 | -4.3603 | 4.56 | 1.7982 | 0.735 | 0.75479 | 117.0187 | -1.4846
4.57 | 1.7913 | 0.867 | 0.87 | 117.0532 | 0.95653 | 4.57 | 15.0113 | 0.95 | 0.93 | 117.8178 | 5.3473 | 4.57 | 14.9774 | 0.969 | 0.96 | 118.4588 | -4.3571 | 4.57 | 1.7935 | 0.735 | 0.75469 | 117.0112 | -1.4846
4.58 | 1.7936 | 0.867 | 0.87 | 117.0651 | 0.95603 | 4.58 | 15.0095 | 0.95 | 0.93 | 117.8004 | 5.3433 | 4.58 | 14.9789 | 0.969 | 0.96 | 118.467 | -4.3535 | 4.58 | 1.7912 | 0.735 | 0.75459 | 117.0174 | -1.484
4.59 | 1.7946 | 0.867 | 0.87 | 117.065 | 0.95574 | 4.59 | 15.0099 | 0.95 | 0.93 | 117.7972 | 5.3463 | 4.59 | 14.9812 | 0.969 | 0.96 | 118.4922 | -4.3517 | 4.59 | 1.7928 | 0.735 | 0.75449 | 117.02 | -1.4832
4.6 | 1.7949 | 0.867 | 0.87 | 117.0579 | 0.95631 | 4.6 | 15.0136 | 0.95 | 0.93 | 117.8116 | 5.3581 | 4.6 | 14.9841 | 0.969 | 0.96 | 118.5144 | -4.3501 | 4.6 | 1.7929 | 0.735 | 0.75439 | 117.0147 | -1.4825
4.61 | 1.7932 | 0.867 | 0.87 | 117.0598 | 0.95686 | 4.61 | 15.0184 | 0.95 | 0.93 | 117.8214 | 5.3661 | 4.61 | 14.9853 | 0.969 | 0.96 | 118.5136 | -4.3477 | 4.61 | 1.7917 | 0.735 | 0.75429 | 117.0072 | -1.484
4.62 | 1.792 | 0.867 | 0.87 | 117.0636 | 0.95637 | 4.62 | 15.02 | 0.95 | 0.93 | 117.8213 | 5.3662 | 4.62 | 14.9842 | 0.969 | 0.96 | 118.5093 | -4.3476 | 4.62 | 1.7881 | 0.735 | 0.75419 | 117.0082 | -1.4856
4.63 | 1.7928 | 0.867 | 0.87 | 117.0691 | 0.95596 | 4.63 | 15.02 | 0.95 | 0.93 | 117.8222 | 5.3669 | 4.63 | 14.9824 | 0.969 | 0.96 | 118.5069 | -4.3502 | 4.63 | 1.7854 | 0.735 | 0.75409 | 117.021 | -1.4869
4.64 | 1.7938 | 0.867 | 0.87 | 117.0685 | 0.95578 | 4.64 | 15.0195 | 0.95 | 0.93 | 117.8237 | 5.3669 | 4.64 | 14.9809 | 0.969 | 0.96 | 118.4989 | -4.3546 | 4.64 | 1.7849 | 0.735 | 0.75399 | 117.0389 | -1.4889
4.65 | 1.7945 | 0.867 | 0.87 | 117.0634 | 0.95576 | 4.65 | 15.0199 | 0.95 | 0.93 | 117.8213 | 5.3662 | 4.65 | 14.9795 | 0.969 | 0.96 | 118.4911 | -4.358 | 4.65 | 1.7854 | 0.735 | 0.75389 | 117.0524 | -1.4876
4.66 | 1.7936 | 0.867 | 0.87 | 117.0726 | 0.9553 | 4.66 | 15.0201 | 0.95 | 0.93 | 117.8099 | 5.3656 | 4.66 | 14.9799 | 0.969 | 0.96 | 118.4923 | -4.3586 | 4.66 | 1.7867 | 0.735 | 0.75379 | 117.0555 | -1.4845
4.67 | 1.7917 | 0.867 | 0.87 | 117.0839 | 0.95516 | 4.67 | 15.0195 | 0.95 | 0.93 | 117.7995 | 5.3646 | 4.67 | 14.9812 | 0.969 | 0.96 | 118.4988 | -4.3587 | 4.67 | 1.7911 | 0.735 | 0.75369 | 117.0506 | -1.4835
4.68 | 1.7911 | 0.867 | 0.87 | 117.0834 | 0.95618 | 4.68 | 15.0189 | 0.95 | 0.93 | 117.8016 | 5.3618 | 4.68 | 14.982 | 0.969 | 0.96 | 118.5034 | -4.3596 | 4.68 | 1.7929 | 0.735 | 0.75359 | 117.0369 | -1.4841
4.69 | 1.7923 | 0.867 | 0.87 | 117.0747 | 0.95648 | 4.69 | 15.0177 | 0.95 | 0.93 | 117.7998 | 5.3563 | 4.69 | 14.982 | 0.969 | 0.96 | 118.4938 | -4.3587 | 4.69 | 1.7906 | 0.735 | 0.75349 | 117.0179 | -1.4893
4.7 | 1.7938 | 0.867 | 0.87 | 117.0678 | 0.95605 | 4.7 | 15.0154 | 0.95 | 0.93 | 117.7857 | 5.347 | 4.7 | 14.982 | 0.969 | 0.96 | 118.4845 | -4.3577 | 4.7 | 1.79 | 0.735 | 0.75339 | 117.0058 | -1.5053
4.71 | 1.7941 | 0.867 | 0.87 | 117.0767 | 0.95681 | 4.71 | 15.0134 | 0.95 | 0.93 | 117.7743 | 5.3409 | 4.71 | 14.9838 | 0.969 | 0.96 | 118.4816 | -4.3717 | 4.71 | 1.7896 | 0.735 | 0.75329 | 116.9995 | -1.5226
4.72 | 1.7934 | 0.867 | 0.87 | 117.088 | 0.95806 | 4.72 | 15.0123 | 0.95 | 0.93 | 117.7769 | 5.3439 | 4.72 | 14.9847 | 0.969 | 0.96 | 118.4773 | -4.4013 | 4.72 | 1.7854 | 0.735 | 0.75319 | 116.9867 | -1.53
4.73 | 1.7937 | 0.867 | 0.87 | 117.0855 | 0.95777 | 4.73 | 15.0121 | 0.95 | 0.93 | 117.7846 | 5.3482 | 4.73 | 14.9807 | 0.969 | 0.96 | 118.4775 | -4.424 | 4.73 | 1.7835 | 0.735 | 0.75309 | 116.9761 | -1.5306
4.74 | 1.7946 | 0.867 | 0.87 | 117.0856 | 0.95672 | 4.74 | 15.0128 | 0.95 | 0.93 | 117.7878 | 5.3496 | 4.74 | 14.9743 | 0.969 | 0.96 | 118.4658 | -4.4326 | 4.74 | 1.7862 | 0.735 | 0.75299 | 116.9769 | -1.5308
4.75 | 1.7945 | 0.867 | 0.87 | 117.09 | 0.95649 | 4.75 | 15.0148 | 0.95 | 0.93 | 117.7906 | 5.3502 | 4.75 | 14.9716 | 0.969 | 0.96 | 118.4505 | -4.436 | 4.75 | 1.787 | 0.735 | 0.75289 | 116.9756 | -1.5328
4.76 | 1.7941 | 0.867 | 0.87 | 117.087 | 0.95659 | 4.76 | 15.0158 | 0.95 | 0.93 | 117.7877 | 5.3519 | 4.76 | 14.9721 | 0.969 | 0.96 | 118.4484 | -4.4374 | 4.76 | 1.7871 | 0.735 | 0.75279 | 116.9736 | -1.534
4.77 | 1.7936 | 0.867 | 0.87 | 117.0873 | 0.9567 | 4.77 | 15.0164 | 0.95 | 0.93 | 117.7853 | 5.356 | 4.77 | 14.9734 | 0.969 | 0.96 | 118.4392 | -4.438 | 4.77 | 1.7868 | 0.735 | 0.75269 | 116.9718 | -1.534
4.78 | 1.7938 | 0.867 | 0.87 | 117.0877 | 0.95685 | 4.78 | 15.0179 | 0.95 | 0.93 | 117.7824 | 5.3584 | 4.78 | 14.9745 | 0.969 | 0.96 | 118.4298 | -4.4399 | 4.78 | 1.7851 | 0.735 | 0.75259 | 116.976 | -1.5348
4.79 | 1.7948 | 0.867 | 0.87 | 117.0839 | 0.95654 | 4.79 | 15.0186 | 0.95 | 0.93 | 117.7824 | 5.3566 | 4.79 | 14.9761 | 0.969 | 0.96 | 118.4418 | -4.4408 | 4.79 | 1.7835 | 0.735 | 0.75249 | 116.9934 | -1.5358
4.8 | 1.7949 | 0.867 | 0.87 | 117.0933 | 0.95662 | 4.8 | 15.018 | 0.95 | 0.93 | 117.7823 | 5.3555 | 4.8 | 14.9787 | 0.969 | 0.96 | 118.4567 | -4.4378 | 4.8 | 1.7823 | 0.735 | 0.75239 | 116.9989 | -1.536
4.81 | 1.794 | 0.867 | 0.87 | 117.0969 | 0.95631 | 4.81 | 15.017 | 0.95 | 0.93 | 117.7791 | 5.3542 | 4.81 | 14.9799 | 0.969 | 0.96 | 118.4537 | -4.4361 | 4.81 | 1.7826 | 0.735 | 0.75229 | 117.0018 | -1.5362
4.82 | 1.7937 | 0.867 | 0.87 | 117.092 | 0.95602 | 4.82 | 15.0157 | 0.95 | 0.93 | 117.7792 | 5.352 | 4.82 | 14.9797 | 0.969 | 0.96 | 118.4456 | -4.4372 | 4.82 | 1.7823 | 0.735 | 0.75219 | 117.0182 | -1.5359
4.83 | 1.7937 | 0.867 | 0.87 | 117.0878 | 0.95643 | 4.83 | 15.0154 | 0.95 | 0.93 | 117.7767 | 5.3499 | 4.83 | 14.9797 | 0.969 | 0.96 | 118.4363 | -4.4384 | 4.83 | 1.7824 | 0.735 | 0.75209 | 117.0312 | -1.5361
4.84 | 1.7939 | 0.867 | 0.87 | 117.0833 | 0.9562 | 4.84 | 15.0163 | 0.95 | 0.93 | 117.7779 | 5.3466 | 4.84 | 14.9805 | 0.969 | 0.96 | 118.4386 | -4.4418 | 4.84 | 1.7861 | 0.735 | 0.75199 | 117.0465 | -1.5374
4.85 | 1.7944 | 0.867 | 0.87 | 117.09 | 0.95595 | 4.85 | 15.0149 | 0.95 | 0.93 | 117.7813 | 5.3501 | 4.85 | 14.982 | 0.969 | 0.96 | 118.4485 | -4.4439 | 4.85 | 1.7877 | 0.735 | 0.75189 | 117.0637 | -1.5409
4.86 | 1.7937 | 0.867 | 0.87 | 117.0963 | 0.95639 | 4.86 | 15.0136 | 0.95 | 0.93 | 117.784 | 5.3576 | 4.86 | 14.9832 | 0.969 | 0.96 | 118.4539 | -4.4419 | 4.86 | 1.7876 | 0.735 | 0.75179 | 117.0759 | -1.5468
4.87 | 1.7932 | 0.867 | 0.87 | 117.0913 | 0.95664 | 4.87 | 15.0156 | 0.95 | 0.93 | 117.784 | 5.3583 | 4.87 | 14.9826 | 0.969 | 0.96 | 118.4564 | -4.44 | 4.87 | 1.7875 | 0.735 | 0.75169 | 117.0854 | -1.5511
4.88 | 1.7936 | 0.867 | 0.87 | 117.0931 | 0.95605 | 4.88 | 15.0175 | 0.95 | 0.93 | 117.784 | 5.3552 | 4.88 | 14.9814 | 0.969 | 0.96 | 118.4505 | -4.438 | 4.88 | 1.7876 | 0.735 | 0.75159 | 117.0858 | -1.551
4.89 | 1.7943 | 0.867 | 0.87 | 117.1027 | 0.95519 | 4.89 | 15.0193 | 0.95 | 0.93 | 117.7846 | 5.3524 | 4.89 | 14.9798 | 0.969 | 0.96 | 118.4329 | -4.4376 | 4.89 | 1.7904 | 0.735 | 0.75149 | 117.0811 | -1.5501
4.9 | 1.7949 | 0.867 | 0.87 | 117.1013 | 0.95527 | 4.9 | 15.0186 | 0.95 | 0.93 | 117.7872 | 5.3518 | 4.9 | 14.978 | 0.969 | 0.96 | 118.4066 | -4.4392 | 4.9 | 1.7899 | 0.735 | 0.75139 | 117.0714 | -1.551
4.91 | 1.7949 | 0.867 | 0.87 | 117.0945 | 0.95595 | 4.91 | 15.0169 | 0.95 | 0.93 | 117.7891 | 5.3526 | 4.91 | 14.9774 | 0.969 | 0.96 | 118.3897 | -4.4416 | 4.91 | 1.7854 | 0.735 | 0.75129 | 117.0584 | -1.5515
4.92 | 1.7939 | 0.867 | 0.87 | 117.0938 | 0.95661 | 4.92 | 15.0173 | 0.95 | 0.93 | 117.7825 | 5.3528 | 4.92 | 14.9768 | 0.969 | 0.96 | 118.3784 | -4.4442 | 4.92 | 1.784 | 0.735 | 0.75119 | 117.0473 | -1.5504
4.93 | 1.7926 | 0.867 | 0.87 | 117.0994 | 0.95625 | 4.93 | 15.0159 | 0.95 | 0.93 | 117.775 | 5.353 | 4.93 | 14.9754 | 0.969 | 0.96 | 118.3698 | -4.4471 | 4.93 | 1.7842 | 0.735 | 0.75109 | 117.0425 | -1.5502
4.94 | 1.7928 | 0.867 | 0.87 | 117.1024 | 0.95522 | 4.94 | 15.013 | 0.95 | 0.93 | 117.7706 | 5.3524 | 4.94 | 14.9734 | 0.969 | 0.96 | 118.3612 | -4.4486 | 4.94 | 1.7844 | 0.735 | 0.75099 | 117.045 | -1.5517
4.95 | 1.7936 | 0.867 | 0.87 | 117.0908 | 0.9549 | 4.95 | 15.012 | 0.95 | 0.93 | 117.7536 | 5.3493 | 4.95 | 14.9709 | 0.969 | 0.96 | 118.3555 | -4.437 | 4.95 | 1.7801 | 0.735 | 0.75089 | 117.0409 | -1.5505
4.96 | 1.7938 | 0.867 | 0.87 | 117.0781 | 0.9561 | 4.96 | 15.0129 | 0.95 | 0.93 | 117.7419 | 5.3474 | 4.96 | 14.9705 | 0.969 | 0.96 | 118.3608 | -4.4059 | 4.96 | 1.7786 | 0.735 | 0.75079 | 117.0348 | -1.5493
4.97 | 1.7946 | 0.867 | 0.87 | 117.0732 | 0.95652 | 4.97 | 15.0127 | 0.95 | 0.93 | 117.7538 | 5.3483 | 4.97 | 14.9751 | 0.969 | 0.96 | 118.3564 | -4.3759 | 4.97 | 1.7813 | 0.735 | 0.75069 | 117.0317 | -1.5495
4.98 | 1.796 | 0.867 | 0.87 | 117.071 | 0.95606 | 4.98 | 15.0128 | 0.95 | 0.93 | 117.7668 | 5.3503 | 4.98 | 14.9804 | 0.969 | 0.96 | 118.3499 | -4.3636 | 4.98 | 1.7818 | 0.735 | 0.75059 | 117.0267 | -1.5495
4.99 | 1.7961 | 0.867 | 0.87 | 117.0621 | 0.95681 | 4.99 | 15.013 | 0.95 | 0.93 | 117.7698 | 5.3514 | 4.99 | 14.98 | 0.969 | 0.96 | 118.3332 | -4.3603 | 4.99 | 1.7832 | 0.735 | 0.75049 | 117.0278 | -1.5497
5 | 1.7944 | 0.867 | 0.87 | 117.0535 | 0.95697 | 5 | 15.014 | 0.95 | 0.93 | 117.7687 | 5.3547 | 5 | 14.9751 | 0.969 | 0.96 | 118.3087 | -4.3443 | 5 | 1.7867 | 0.735 | 0.75039 | 117.0268 | -1.5504
5.01 | 1.7927 | 0.867 | 0.87 | 117.0459 | 0.95694 | 5.01 | 15.014 | 0.95 | 0.9301 | 117.7658 | 5.3551 | 5.01 | 14.974 | 0.969 | 0.96 | 118.2948 | -4.3103 | 5.01 | 1.7873 | 0.735 | 0.75029 | 117.0215 | -1.5516
5.02 | 1.7931 | 0.867 | 0.87 | 117.0363 | 0.95784 | 5.02 | 15.0133 | 0.95 | 0.9302 | 117.7622 | 5.3532 | 5.02 | 14.9776 | 0.969 | 0.96 | 118.2806 | -4.2857 | 5.02 | 1.7848 | 0.735 | 0.75019 | 117.0224 | -1.5518
5.03 | 1.7929 | 0.867 | 0.87 | 117.0315 | 0.95829 | 5.03 | 15.0132 | 0.95 | 0.9303 | 117.7582 | 5.355 | 5.03 | 14.9795 | 0.969 | 0.96 | 118.2723 | -4.2786 | 5.03 | 1.7824 | 0.735 | 0.75009 | 117.0301 | -1.5512
5.04 | 1.7912 | 0.867 | 0.87 | 117.0257 | 0.9571 | 5.04 | 15.0129 | 0.95 | 0.9304 | 117.7547 | 5.3556 | 5.04 | 14.9798 | 0.969 | 0.96 | 118.254 | -4.276 | 5.04 | 1.7794 | 0.735 | 0.75 | 117.0354 | -1.5503
5.05 | 1.7913 | 0.867 | 0.87 | 117.0199 | 0.95556 | 5.05 | 15.0139 | 0.95 | 0.9305 | 117.7611 | 5.3566 | 5.05 | 14.9797 | 0.969 | 0.96 | 118.231 | -4.276 | 5.05 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 117.0347 | -1.5498
5.06 | 1.7916 | 0.867 | 0.87 | 117.0273 | 0.95597 | 5.06 | 15.0133 | 0.95 | 0.9306 | 117.7612 | 5.3559 | 5.06 | 14.978 | 0.969 | 0.96 | 118.2179 | -4.2779 | 5.06 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 117.0488 | -1.5503
5.07 | 1.7919 | 0.867 | 0.87 | 117.0438 | 0.9568 | 5.07 | 15.0119 | 0.95 | 0.9307 | 117.745 | 5.3533 | 5.07 | 14.9759 | 0.969 | 0.96 | 118.2146 | -4.2787 | 5.07 | 1.7817 | 0.735 | 0.75 | 117.0678 | -1.5544
5.08 | 1.7924 | 0.867 | 0.87 | 117.0532 | 0.95648 | 5.08 | 15.0117 | 0.95 | 0.9308 | 117.7314 | 5.3531 | 5.08 | 14.9762 | 0.969 | 0.96 | 118.214 | -4.2781 | 5.08 | 1.7848 | 0.735 | 0.75 | 117.0724 | -1.5612
5.09 | 1.7926 | 0.867 | 0.87 | 117.0642 | 0.95649 | 5.09 | 15.0113 | 0.95 | 0.9309 | 117.727 | 5.352 | 5.09 | 14.9759 | 0.969 | 0.96008 | 118.2142 | -4.2793 | 5.09 | 1.7868 | 0.735 | 0.75 | 117.0761 | -1.5656
5.1 | 1.793 | 0.867 | 0.87 | 117.0918 | 0.95666 | 5.1 | 15.011 | 0.95 | 0.931 | 117.7268 | 5.3465 | 5.1 | 14.9758 | 0.969 | 0.96018 | 118.2182 | -4.2808 | 5.1 | 1.7855 | 0.735 | 0.75 | 117.0741 | -1.5674
5.11 | 1.7933 | 0.867 | 0.87 | 117.1125 | 0.95732 | 5.11 | 15.0109 | 0.95 | 0.9311 | 117.7344 | 5.3449 | 5.11 | 14.9786 | 0.969 | 0.96028 | 118.2257 | -4.2788 | 5.11 | 1.7824 | 0.735 | 0.75 | 117.0633 | -1.5676
5.12 | 1.7928 | 0.867 | 0.87 | 117.1172 | 0.95781 | 5.12 | 15.0116 | 0.95 | 0.9312 | 117.7512 | 5.3526 | 5.12 | 14.9808 | 0.969 | 0.96038 | 118.2407 | -4.2751 | 5.12 | 1.7815 | 0.735 | 0.75 | 117.0583 | -1.5674
5.13 | 1.7928 | 0.867 | 0.87 | 117.117 | 0.95647 | 5.13 | 15.0149 | 0.95 | 0.9313 | 117.7668 | 5.3586 | 5.13 | 14.981 | 0.969 | 0.96048 | 118.2476 | -4.2739 | 5.13 | 1.7809 | 0.735 | 0.75 | 117.0537 | -1.5675
5.14 | 1.7939 | 0.867 | 0.87 | 117.1154 | 0.9556 | 5.14 | 15.0177 | 0.95 | 0.9314 | 117.7854 | 5.359 | 5.14 | 14.9829 | 0.969 | 0.96058 | 118.2513 | -4.2766 | 5.14 | 1.7814 | 0.735 | 0.75 | 117.0499 | -1.5671
5.15 | 1.795 | 0.867 | 0.87 | 117.1213 | 0.95702 | 5.15 | 15.0207 | 0.95 | 0.9315 | 117.8122 | 5.3539 | 5.15 | 14.9848 | 0.969 | 0.96068 | 118.2579 | -4.2788 | 5.15 | 1.7823 | 0.735 | 0.75 | 117.0504 | -1.5662
5.16 | 1.7933 | 0.867 | 0.87 | 117.1315 | 0.95776 | 5.16 | 15.0218 | 0.95 | 0.9316 | 117.8187 | 5.3423 | 5.16 | 14.9842 | 0.969 | 0.96078 | 118.2651 | -4.2786 | 5.16 | 1.7809 | 0.735 | 0.75 | 117.0477 | -1.5654
5.17 | 1.7919 | 0.867 | 0.87 | 117.1378 | 0.95671 | 5.17 | 15.0187 | 0.95 | 0.9317 | 117.8106 | 5.3313 | 5.17 | 14.9835 | 0.969 | 0.96088 | 118.2657 | -4.2776 | 5.17 | 1.7789 | 0.735 | 0.75 | 117.0497 | -1.5658
5.18 | 1.7931 | 0.867 | 0.87 | 117.1397 | 0.9559 | 5.18 | 15.0169 | 0.95 | 0.9318 | 117.8127 | 5.3248 | 5.18 | 14.9823 | 0.969 | 0.96098 | 118.2562 | -4.2758 | 5.18 | 1.7776 | 0.735 | 0.75 | 117.0541 | -1.5665
5.19 | 1.7942 | 0.867 | 0.87 | 117.1376 | 0.95507 | 5.19 | 15.0166 | 0.95 | 0.9319 | 117.8156 | 5.3236 | 5.19 | 14.98 | 0.969 | 0.96108 | 118.2277 | -4.2735 | 5.19 | 1.7778 | 0.735 | 0.75 | 117.0499 | -1.5698
5.2 | 1.7951 | 0.867 | 0.87 | 117.1371 | 0.95454 | 5.2 | 15.0169 | 0.95 | 0.932 | 117.7949 | 5.3011 | 5.2 | 14.9785 | 0.969 | 0.96118 | 118.1988 | -4.2737 | 5.2 | 1.7773 | 0.735 | 0.75 | 117.0351 | -1.5824
5.21 | 1.7935 | 0.867 | 0.87 | 117.1371 | 0.95603 | 5.21 | 15.0175 | 0.95 | 0.9321 | 117.7669 | 5.258 | 5.21 | 14.9767 | 0.969 | 0.96128 | 118.1818 | -4.2764 | 5.21 | 1.7765 | 0.735 | 0.75 | 117.0286 | -1.5923
5.22 | 1.7923 | 0.867 | 0.87 | 117.1315 | 0.95703 | 5.22 | 15.0143 | 0.95 | 0.9322 | 117.7509 | 5.2193 | 5.22 | 14.9753 | 0.969 | 0.96138 | 118.1717 | -4.278 | 5.22 | 1.7752 | 0.735 | 0.75 | 117.0431 | -1.5934
5.23 | 1.7935 | 0.867 | 0.87 | 117.1212 | 0.95683 | 5.23 | 15.0059 | 0.95 | 0.9323 | 117.7275 | 5.1894 | 5.23 | 14.9754 | 0.969 | 0.96148 | 118.1741 | -4.279 | 5.23 | 1.7754 | 0.735 | 0.75 | 117.0503 | -1.5955
5.24 | 1.7941 | 0.867 | 0.87 | 117.1167 | 0.95742 | 5.24 | 15.0003 | 0.95 | 0.9324 | 117.7042 | 5.1764 | 5.24 | 14.9783 | 0.969 | 0.96158 | 118.183 | -4.2777 | 5.24 | 1.7778 | 0.735 | 0.75 | 117.0463 | -1.5959
5.25 | 1.7943 | 0.867 | 0.87 | 117.1236 | 0.95813 | 5.25 | 15.001 | 0.95 | 0.9325 | 117.6865 | 5.1732 | 5.25 | 14.9814 | 0.969 | 0.96168 | 118.1865 | -4.2735 | 5.25 | 1.779 | 0.735 | 0.75 | 117.0527 | -1.5956
5.26 | 1.794 | 0.867 | 0.8699 | 117.1213 | 0.95816 | 5.26 | 15.002 | 0.95 | 0.9326 | 117.6746 | 5.1711 | 5.26 | 14.9818 | 0.969 | 0.96178 | 118.1813 | -4.2714 | 5.26 | 1.7786 | 0.735 | 0.75 | 117.0653 | -1.5963
5.27 | 1.7932 | 0.867 | 0.8698 | 117.1157 | 0.95761 | 5.27 | 15.0028 | 0.95 | 0.9327 | 117.6756 | 5.1701 | 5.27 | 14.9851 | 0.969 | 0.96188 | 118.1849 | -4.2708 | 5.27 | 1.7785 | 0.735 | 0.75 | 117.0697 | -1.5958
5.28 | 1.7923 | 0.867 | 0.8697 | 117.1189 | 0.95927 | 5.28 | 15.0064 | 0.95 | 0.9328 | 117.6748 | 5.1688 | 5.28 | 14.9885 | 0.969 | 0.96198 | 118.1892 | -4.2709 | 5.28 | 1.7797 | 0.735 | 0.75 | 117.0732 | -1.5943
5.29 | 1.7919 | 0.867 | 0.8696 | 117.1243 | 0.96508 | 5.29 | 15.0087 | 0.95 | 0.9329 | 117.6693 | 5.1664 | 5.29 | 14.9896 | 0.969 | 0.96208 | 118.1833 | -4.2719 | 5.29 | 1.782 | 0.735 | 0.75 | 117.0762 | -1.5934
5.3 | 1.7914 | 0.867 | 0.8695 | 117.1323 | 0.97172 | 5.3 | 15.0129 | 0.95 | 0.933 | 117.6706 | 5.1584 | 5.3 | 14.9892 | 0.969 | 0.96218 | 118.1738 | -4.2708 | 5.3 | 1.7818 | 0.735 | 0.75 | 117.0828 | -1.5947
5.31 | 1.7909 | 0.867 | 0.8694 | 117.1333 | 0.97539 | 5.31 | 15.0164 | 0.95 | 0.9331 | 117.672 | 5.1436 | 5.31 | 14.987 | 0.969 | 0.96228 | 118.1698 | -4.2588 | 5.31 | 1.7794 | 0.735 | 0.75 | 117.0911 | -1.5969
5.32 | 1.7917 | 0.867 | 0.8693 | 117.1336 | 0.9753 | 5.32 | 15.0145 | 0.95 | 0.9332 | 117.6665 | 5.1323 | 5.32 | 14.9858 | 0.969 | 0.96238 | 118.1645 | -4.2331 | 5.32 | 1.7766 | 0.735 | 0.75 | 117.1028 | -1.5959
5.33 | 1.7934 | 0.867 | 0.8692 | 117.1338 | 0.97405 | 5.33 | 15.0129 | 0.95 | 0.9333 | 117.6569 | 5.129 | 5.33 | 14.9883 | 0.969 | 0.96248 | 118.1547 | -4.2132 | 5.33 | 1.7758 | 0.735 | 0.75 | 117.1196 | -1.5946
5.34 | 1.7944 | 0.867 | 0.8691 | 117.1308 | 0.97441 | 5.34 | 15.0127 | 0.95 | 0.9334 | 117.6539 | 5.1277 | 5.34 | 14.9917 | 0.969 | 0.96258 | 118.1434 | -4.2064 | 5.34 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 117.1257 | -1.5957
5.35 | 1.7948 | 0.867 | 0.869 | 117.1342 | 0.97406 | 5.35 | 15.0163 | 0.95 | 0.9335 | 117.6494 | 5.1225 | 5.35 | 14.9929 | 0.969 | 0.96268 | 118.138 | -4.2026 | 5.35 | 1.7799 | 0.735 | 0.75 | 117.1313 | -1.5951
5.36 | 1.793 | 0.867 | 0.8689 | 117.1219 | 0.97419 | 5.36 | 15.0197 | 0.95 | 0.9336 | 117.6403 | 5.1149 | 5.36 | 14.9905 | 0.969 | 0.96278 | 118.1439 | -4.1931 | 5.36 | 1.7804 | 0.735 | 0.75 | 117.1412 | -1.5943
5.37 | 1.7911 | 0.867 | 0.8688 | 117.1027 | 0.97511 | 5.37 | 15.0214 | 0.95 | 0.9337 | 117.6336 | 5.0985 | 5.37 | 14.9889 | 0.969 | 0.96288 | 118.1594 | -4.1644 | 5.37 | 1.7815 | 0.735 | 0.75 | 117.153 | -1.5943
5.38 | 1.7928 | 0.867 | 0.8687 | 117.1067 | 0.97415 | 5.38 | 15.0221 | 0.95 | 0.9338 | 117.6265 | 5.071 | 5.38 | 14.9914 | 0.969 | 0.96298 | 118.1837 | -4.1132 | 5.38 | 1.7813 | 0.735 | 0.75 | 117.1704 | -1.5937
5.39 | 1.7931 | 0.867 | 0.8686 | 117.1193 | 0.97315 | 5.39 | 15.0163 | 0.95 | 0.9339 | 117.6131 | 5.0477 | 5.39 | 15.004 | 0.969 | 0.96308 | 118.2272 | -4.0427 | 5.39 | 1.783 | 0.735 | 0.75 | 117.1833 | -1.5937
5.4 | 1.7917 | 0.867 | 0.8685 | 117.1224 | 0.97405 | 5.4 | 15.0114 | 0.95 | 0.934 | 117.5811 | 5.0352 | 5.4 | 15.0175 | 0.969 | 0.96318 | 118.2656 | -3.9974 | 5.4 | 1.7846 | 0.735 | 0.75 | 117.1702 | -1.594
5.41 | 1.7904 | 0.867 | 0.8684 | 117.1389 | 0.97592 | 5.41 | 15.0116 | 0.95 | 0.9341 | 117.5521 | 5.0297 | 5.41 | 15.0191 | 0.969 | 0.96328 | 118.281 | -3.9897 | 5.41 | 1.7836 | 0.735 | 0.75 | 117.1572 | -1.5945
5.42 | 1.7913 | 0.867 | 0.8683 | 117.1607 | 0.97661 | 5.42 | 15.0124 | 0.95 | 0.9342 | 117.5515 | 5.0313 | 5.42 | 15.0165 | 0.969 | 0.96338 | 118.2902 | -3.9861 | 5.42 | 1.7815 | 0.735 | 0.75 | 117.1598 | -1.5958
5.43 | 1.7936 | 0.867 | 0.8682 | 117.1652 | 0.97548 | 5.43 | 15.0131 | 0.95 | 0.9343 | 117.5578 | 5.0365 | 5.43 | 15.013 | 0.969 | 0.96348 | 118.2866 | -3.9874 | 5.43 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 117.1568 | -1.597
5.44 | 1.7942 | 0.867 | 0.8681 | 117.1545 | 0.97581 | 5.44 | 15.0139 | 0.95 | 0.9344 | 117.5565 | 5.0339 | 5.44 | 15.0085 | 0.969 | 0.96358 | 118.2815 | -3.9895 | 5.44 | 1.7758 | 0.735 | 0.75 | 117.1522 | -1.5963
5.45 | 1.7928 | 0.867 | 0.868 | 117.1464 | 0.97715 | 5.45 | 15.0153 | 0.95 | 0.9345 | 117.5515 | 5.0218 | 5.45 | 15.005 | 0.969 | 0.96368 | 118.2823 | -3.9887 | 5.45 | 1.7757 | 0.735 | 0.75 | 117.1451 | -1.5958
5.46 | 1.7936 | 0.867 | 0.8679 | 117.143 | 0.97544 | 5.46 | 15.0169 | 0.95 | 0.9346 | 117.5528 | 5.0137 | 5.46 | 15.0013 | 0.969 | 0.96378 | 118.2848 | -3.9828 | 5.46 | 1.7783 | 0.735 | 0.75 | 117.1466 | -1.5967
5.47 | 1.7962 | 0.867 | 0.8678 | 117.1424 | 0.97398 | 5.47 | 15.0202 | 0.95 | 0.9347 | 117.5645 | 5.011 | 5.47 | 14.9957 | 0.969 | 0.96388 | 118.2826 | -3.9653 | 5.47 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 117.1533 | -1.5975
5.48 | 1.7964 | 0.867 | 0.8677 | 117.1477 | 0.97391 | 5.48 | 15.0226 | 0.95 | 0.9348 | 117.566 | 4.9975 | 5.48 | 14.9945 | 0.969 | 0.96398 | 118.2829 | -3.9406 | 5.48 | 1.7795 | 0.735 | 0.75 | 117.1555 | -1.5983
5.49 | 1.7939 | 0.867 | 0.8676 | 117.1583 | 0.97421 | 5.49 | 15.0212 | 0.95 | 0.9349 | 117.5625 | 4.9805 | 5.49 | 14.999 | 0.969 | 0.96408 | 118.2895 | -3.9237 | 5.49 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 117.1463 | -1.5977
5.5 | 1.7912 | 0.867 | 0.8675 | 117.1743 | 0.97486 | 5.5 | 15.0205 | 0.95 | 0.935 | 117.5552 | 4.9704 | 5.5 | 15.0005 | 0.969 | 0.96418 | 118.299 | -3.9193 | 5.5 | 1.7797 | 0.735 | 0.75 | 117.1402 | -1.6014
5.51 | 1.7917 | 0.867 | 0.8674 | 117.173 | 0.97403 | 5.51 | 15.0205 | 0.95 | 0.9351 | 117.5462 | 4.9641 | 5.51 | 14.9975 | 0.969 | 0.96428 | 118.31 | -3.9206 | 5.51 | 1.7797 | 0.735 | 0.75 | 117.1482 | -1.6109
5.52 | 1.7933 | 0.867 | 0.8673 | 117.1709 | 0.97257 | 5.52 | 15.0188 | 0.95 | 0.9352 | 117.5373 | 4.9613 | 5.52 | 14.9957 | 0.969 | 0.96438 | 118.3128 | -3.9206 | 5.52 | 1.7787 | 0.735 | 0.75 | 117.1446 | -1.6171
5.53 | 1.7933 | 0.867 | 0.8672 | 117.1813 | 0.97208 | 5.53 | 15.0183 | 0.95 | 0.9353 | 117.5244 | 4.9578 | 5.53 | 14.9963 | 0.969 | 0.96448 | 118.3167 | -3.9192 | 5.53 | 1.7794 | 0.735 | 0.75 | 117.1334 | -1.6199
5.54 | 1.7927 | 0.867 | 0.8671 | 117.1912 | 0.97235 | 5.54 | 15.0193 | 0.95 | 0.9354 | 117.5108 | 4.9525 | 5.54 | 14.9957 | 0.969 | 0.96458 | 118.3276 | -3.9123 | 5.54 | 1.7801 | 0.735 | 0.75 | 117.1366 | -1.6223
5.55 | 1.794 | 0.867 | 0.867 | 117.2003 | 0.97276 | 5.55 | 15.0202 | 0.95 | 0.9355 | 117.4999 | 4.9493 | 5.55 | 14.995 | 0.969 | 0.96468 | 118.3351 | -3.9031 | 5.55 | 1.7784 | 0.735 | 0.75 | 117.1481 | -1.6237
5.56 | 1.7947 | 0.867 | 0.8669 | 117.2073 | 0.97468 | 5.56 | 15.021 | 0.95 | 0.9356 | 117.5048 | 4.9502 | 5.56 | 14.9952 | 0.969 | 0.96478 | 118.3364 | -3.9006 | 5.56 | 1.777 | 0.735 | 0.75 | 117.1522 | -1.6244
5.57 | 1.794 | 0.867 | 0.8668 | 117.2188 | 0.97598 | 5.57 | 15.0213 | 0.95 | 0.9357 | 117.513 | 4.9521 | 5.57 | 14.9924 | 0.969 | 0.96488 | 118.3297 | -3.9011 | 5.57 | 1.7784 | 0.735 | 0.75 | 117.1496 | -1.6249
5.58 | 1.794 | 0.867 | 0.8667 | 117.2286 | 0.9759 | 5.58 | 15.0231 | 0.95 | 0.9358 | 117.5195 | 4.9535 | 5.58 | 14.9901 | 0.969 | 0.96498 | 118.3237 | -3.8936 | 5.58 | 1.7794 | 0.735 | 0.75 | 117.1522 | -1.6238
5.59 | 1.7954 | 0.867 | 0.8666 | 117.2263 | 0.97694 | 5.59 | 15.0247 | 0.95 | 0.9359 | 117.5256 | 4.9543 | 5.59 | 14.9897 | 0.969 | 0.96508 | 118.3145 | -3.8697 | 5.59 | 1.7801 | 0.735 | 0.75 | 117.1663 | -1.6224
5.6 | 1.797 | 0.867 | 0.8665 | 117.2189 | 0.9785 | 5.6 | 15.0256 | 0.95 | 0.936 | 117.535 | 4.9565 | 5.6 | 14.9893 | 0.969 | 0.96518 | 118.3048 | -3.8543 | 5.6 | 1.7794 | 0.735 | 0.75 | 117.1692 | -1.6226
5.61 | 1.7956 | 0.867 | 0.8664 | 117.2152 | 0.97816 | 5.61 | 15.0266 | 0.95 | 0.9361 | 117.5435 | 4.9565 | 5.61 | 14.9886 | 0.969 | 0.96528 | 118.3028 | -3.8539 | 5.61 | 1.7789 | 0.735 | 0.75 | 117.1622 | -1.6227
5.62 | 1.7932 | 0.867 | 0.8663 | 117.2141 | 0.9771 | 5.62 | 15.0269 | 0.95 | 0.9362 | 117.5546 | 4.9545 | 5.62 | 14.9885 | 0.969 | 0.96538 | 118.2994 | -3.8492 | 5.62 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 117.1596 | -1.623
5.63 | 1.7926 | 0.867 | 0.8662 | 117.2146 | 0.97709 | 5.63 | 15.0277 | 0.95 | 0.9363 | 117.5676 | 4.9554 | 5.63 | 14.9885 | 0.969 | 0.96548 | 118.3016 | -3.8464 | 5.63 | 1.7781 | 0.735 | 0.75 | 117.163 | -1.6232
5.64 | 1.7933 | 0.867 | 0.8661 | 117.2179 | 0.97648 | 5.64 | 15.0283 | 0.95 | 0.9364 | 117.5665 | 4.9548 | 5.64 | 14.9874 | 0.969 | 0.96558 | 118.3077 | -3.8465 | 5.64 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 117.166 | -1.6219
5.65 | 1.7937 | 0.867 | 0.866 | 117.2251 | 0.97562 | 5.65 | 15.0274 | 0.95 | 0.9365 | 117.5581 | 4.9538 | 5.65 | 14.9866 | 0.969 | 0.96568 | 118.3141 | -3.8439 | 5.65 | 1.7806 | 0.735 | 0.75 | 117.1631 | -1.6205
5.66 | 1.7943 | 0.867 | 0.8659 | 117.2367 | 0.97348 | 5.66 | 15.0256 | 0.95 | 0.9366 | 117.5512 | 4.9538 | 5.66 | 14.9875 | 0.969 | 0.96578 | 118.3189 | -3.8419 | 5.66 | 1.7814 | 0.735 | 0.75 | 117.1556 | -1.622
5.67 | 1.7944 | 0.867 | 0.8658 | 117.2384 | 0.97171 | 5.67 | 15.0259 | 0.95 | 0.9367 | 117.5499 | 4.9531 | 5.67 | 14.9893 | 0.969 | 0.96588 | 118.3209 | -3.8421 | 5.67 | 1.78 | 0.735 | 0.75 | 117.1527 | -1.6232
5.68 | 1.7936 | 0.867 | 0.8657 | 117.2242 | 0.97214 | 5.68 | 15.0266 | 0.95 | 0.9368 | 117.5512 | 4.9539 | 5.68 | 14.99 | 0.969 | 0.96598 | 118.3232 | -3.8416 | 5.68 | 1.7781 | 0.735 | 0.75 | 117.1564 | -1.6219
5.69 | 1.7934 | 0.867 | 0.8656 | 117.2176 | 0.97288 | 5.69 | 15.0252 | 0.95 | 0.9369 | 117.5446 | 4.9537 | 5.69 | 14.9895 | 0.969 | 0.96608 | 118.3262 | -3.8397 | 5.69 | 1.7796 | 0.735 | 0.75 | 117.1521 | -1.621
5.7 | 1.7934 | 0.867 | 0.8655 | 117.2287 | 0.97297 | 5.7 | 15.0237 | 0.95 | 0.937 | 117.5408 | 4.9538 | 5.7 | 14.9887 | 0.969 | 0.96618 | 118.3299 | -3.8382 | 5.7 | 1.7802 | 0.735 | 0.75 | 117.1486 | -1.6217
5.71 | 1.7924 | 0.867 | 0.8654 | 117.2348 | 0.9741 | 5.71 | 15.0234 | 0.95 | 0.9371 | 117.5417 | 4.9546 | 5.71 | 14.988 | 0.969 | 0.96628 | 118.3322 | -3.8379 | 5.71 | 1.7784 | 0.735 | 0.75 | 117.1501 | -1.6225
5.72 | 1.7926 | 0.867 | 0.8653 | 117.2363 | 0.97546 | 5.72 | 15.0234 | 0.95 | 0.9372 | 117.5295 | 4.9522 | 5.72 | 14.9875 | 0.969 | 0.96638 | 118.3331 | -3.8378 | 5.72 | 1.7785 | 0.735 | 0.75 | 117.1505 | -1.6219
5.73 | 1.794 | 0.867 | 0.8652 | 117.2443 | 0.9756 | 5.73 | 15.0228 | 0.95 | 0.9373 | 117.5199 | 4.9507 | 5.73 | 14.9875 | 0.969 | 0.96648 | 118.3298 | -3.8371 | 5.73 | 1.7804 | 0.735 | 0.75 | 117.1541 | -1.6209
5.74 | 1.7936 | 0.867 | 0.8651 | 117.2506 | 0.97673 | 5.74 | 15.0216 | 0.95 | 0.9374 | 117.513 | 4.9514 | 5.74 | 14.9864 | 0.969 | 0.96658 | 118.3153 | -3.8368 | 5.74 | 1.7828 | 0.735 | 0.75 | 117.1555 | -1.6202
5.75 | 1.7928 | 0.867 | 0.865 | 117.2464 | 0.97747 | 5.75 | 15.0206 | 0.95 | 0.9375 | 117.4869 | 4.9496 | 5.75 | 14.9853 | 0.969 | 0.96668 | 118.3105 | -3.8349 | 5.75 | 1.782 | 0.735 | 0.75 | 117.1512 | -1.6197
5.76 | 1.7928 | 0.867 | 0.8649 | 117.2325 | 0.97783 | 5.76 | 15.0183 | 0.95 | 0.9376 | 117.465 | 4.9472 | 5.76 | 14.9867 | 0.969 | 0.96678 | 118.3277 | -3.8306 | 5.76 | 1.7799 | 0.735 | 0.75 | 117.1422 | -1.6195
5.77 | 1.7931 | 0.867 | 0.8648 | 117.2138 | 0.97817 | 5.77 | 15.0167 | 0.95 | 0.9377 | 117.4621 | 4.9456 | 5.77 | 14.9881 | 0.969 | 0.96688 | 118.3292 | -3.8282 | 5.77 | 1.7785 | 0.735 | 0.75 | 117.1371 | -1.6204
5.78 | 1.7927 | 0.867 | 0.8647 | 117.1942 | 0.97819 | 5.78 | 15.0176 | 0.95 | 0.9378 | 117.4505 | 4.9433 | 5.78 | 14.9877 | 0.969 | 0.96698 | 118.31 | -3.8289 | 5.78 | 1.7782 | 0.735 | 0.75 | 117.1305 | -1.6211
5.79 | 1.7921 | 0.867 | 0.8646 | 117.1762 | 0.97859 | 5.79 | 15.0171 | 0.95 | 0.9379 | 117.4312 | 4.9416 | 5.79 | 14.9862 | 0.969 | 0.96708 | 118.3021 | -3.8303 | 5.79 | 1.7796 | 0.735 | 0.75 | 117.1144 | -1.6211
5.8 | 1.7925 | 0.867 | 0.8645 | 117.1551 | 0.97881 | 5.8 | 15.0173 | 0.95 | 0.938 | 117.4314 | 4.9428 | 5.8 | 14.985 | 0.969 | 0.96718 | 118.3057 | -3.8314 | 5.8 | 1.7792 | 0.735 | 0.75 | 117.0966 | -1.6213
5.81 | 1.7922 | 0.867 | 0.8644 | 117.1272 | 0.97833 | 5.81 | 15.0189 | 0.95 | 0.9381 | 117.4399 | 4.9475 | 5.81 | 14.9841 | 0.969 | 0.96728 | 118.309 | -3.8303 | 5.81 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 117.0809 | -1.6218
5.82 | 1.7907 | 0.867 | 0.8643 | 117.1165 | 0.97729 | 5.82 | 15.0192 | 0.95 | 0.9382 | 117.4441 | 4.951 | 5.82 | 14.9841 | 0.969 | 0.96738 | 118.3046 | -3.8278 | 5.82 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 117.0693 | -1.6221
5.83 | 1.7894 | 0.867 | 0.8642 | 117.1144 | 0.97675 | 5.83 | 15.02 | 0.95 | 0.9383 | 117.4456 | 4.9514 | 5.83 | 14.9845 | 0.969 | 0.96748 | 118.3036 | -3.8259 | 5.83 | 1.7789 | 0.735 | 0.75 | 117.0625 | -1.6223
5.84 | 1.7885 | 0.867 | 0.8641 | 117.0983 | 0.9771 | 5.84 | 15.0219 | 0.95 | 0.9384 | 117.4472 | 4.951 | 5.84 | 14.9868 | 0.969 | 0.96758 | 118.3088 | -3.821 | 5.84 | 1.7802 | 0.735 | 0.75 | 117.0564 | -1.6218
5.85 | 1.7882 | 0.867 | 0.864 | 117.0901 | 0.97695 | 5.85 | 15.0234 | 0.95 | 0.9385 | 117.4503 | 4.9511 | 5.85 | 14.9884 | 0.969 | 0.96768 | 118.306 | -3.8165 | 5.85 | 1.7795 | 0.735 | 0.75 | 117.0364 | -1.6215
5.86 | 1.7881 | 0.867 | 0.8639 | 117.0965 | 0.97498 | 5.86 | 15.0232 | 0.95 | 0.9386 | 117.4572 | 4.951 | 5.86 | 14.9875 | 0.969 | 0.96778 | 118.3029 | -3.8162 | 5.86 | 1.779 | 0.735 | 0.75 | 117.0151 | -1.6225
5.87 | 1.7895 | 0.867 | 0.8638 | 117.1034 | 0.97283 | 5.87 | 15.0233 | 0.95 | 0.9387 | 117.4651 | 4.9502 | 5.87 | 14.987 | 0.969 | 0.96788 | 118.304 | -3.8179 | 5.87 | 1.7801 | 0.735 | 0.75 | 117.0113 | -1.6234
5.88 | 1.7914 | 0.867 | 0.8637 | 117.0993 | 0.97257 | 5.88 | 15.025 | 0.95 | 0.9388 | 117.4698 | 4.9506 | 5.88 | 14.9876 | 0.969 | 0.96798 | 118.3064 | -3.8208 | 5.88 | 1.7794 | 0.735 | 0.75 | 117.0129 | -1.6231
5.89 | 1.7911 | 0.867 | 0.8636 | 117.0906 | 0.97355 | 5.89 | 15.0255 | 0.95 | 0.9389 | 117.4714 | 4.9526 | 5.89 | 14.9866 | 0.969 | 0.96808 | 118.2947 | -3.8258 | 5.89 | 1.7772 | 0.735 | 0.75 | 117.0076 | -1.622
5.9 | 1.7897 | 0.867 | 0.8635 | 117.0882 | 0.97348 | 5.9 | 15.0242 | 0.95 | 0.939 | 117.4723 | 4.9508 | 5.9 | 14.9846 | 0.969 | 0.96818 | 118.2803 | -3.8295 | 5.9 | 1.7763 | 0.735 | 0.75 | 116.9958 | -1.6218
5.91 | 1.7883 | 0.867 | 0.8634 | 117.08 | 0.97307 | 5.91 | 15.0227 | 0.95 | 0.9391 | 117.4765 | 4.9479 | 5.91 | 14.984 | 0.969 | 0.96828 | 118.282 | -3.8284 | 5.91 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 116.9908 | -1.6206
5.92 | 1.7884 | 0.867 | 0.8633 | 117.0722 | 0.97365 | 5.92 | 15.0211 | 0.95 | 0.9392 | 117.4645 | 4.9483 | 5.92 | 14.9833 | 0.969 | 0.96838 | 118.2841 | -3.8249 | 5.92 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 116.9932 | -1.6189
5.93 | 1.7892 | 0.867 | 0.8632 | 117.0795 | 0.97499 | 5.93 | 15.0198 | 0.95 | 0.9393 | 117.4428 | 4.9485 | 5.93 | 14.9828 | 0.969 | 0.96848 | 118.2823 | -3.8228 | 5.93 | 1.7786 | 0.735 | 0.75 | 116.9906 | -1.6195
5.94 | 1.7895 | 0.867 | 0.8631 | 117.0935 | 0.97545 | 5.94 | 15.0189 | 0.95 | 0.9394 | 117.4316 | 4.9469 | 5.94 | 14.9847 | 0.969 | 0.96858 | 118.2804 | -3.8219 | 5.94 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 116.9893 | -1.6209
5.95 | 1.7897 | 0.867 | 0.863 | 117.0965 | 0.975 | 5.95 | 15.0192 | 0.95 | 0.9395 | 117.4272 | 4.9448 | 5.95 | 14.9868 | 0.969 | 0.96868 | 118.2792 | -3.8201 | 5.95 | 1.7781 | 0.735 | 0.75 | 116.9882 | -1.6216
5.96 | 1.789 | 0.867 | 0.8629 | 117.1073 | 0.97546 | 5.96 | 15.0187 | 0.95 | 0.9396 | 117.4183 | 4.9442 | 5.96 | 14.9873 | 0.969 | 0.96878 | 118.2873 | -3.8208 | 5.96 | 1.7774 | 0.735 | 0.75 | 116.9866 | -1.6216
5.97 | 1.7886 | 0.867 | 0.8628 | 117.1183 | 0.97567 | 5.97 | 15.0177 | 0.95 | 0.9397 | 117.4116 | 4.9442 | 5.97 | 14.9866 | 0.969 | 0.96888 | 118.2891 | -3.8236 | 5.97 | 1.777 | 0.735 | 0.75 | 116.984 | -1.6203
5.98 | 1.7902 | 0.867 | 0.8627 | 117.124 | 0.97465 | 5.98 | 15.0175 | 0.95 | 0.9398 | 117.4084 | 4.9439 | 5.98 | 14.9863 | 0.969 | 0.96898 | 118.2858 | -3.8251 | 5.98 | 1.7766 | 0.735 | 0.75 | 116.981 | -1.62
5.99 | 1.792 | 0.867 | 0.8626 | 117.1422 | 0.97333 | 5.99 | 15.0166 | 0.95 | 0.9399 | 117.4069 | 4.9434 | 5.99 | 14.988 | 0.969 | 0.96908 | 118.2871 | -3.8251 | 5.99 | 1.7763 | 0.735 | 0.75 | 116.9815 | -1.6214
6 | 1.7922 | 0.867 | 0.8625 | 117.1602 | 0.97266 | 6 | 15.0174 | 0.95 | 0.94 | 117.4079 | 4.942 | 6 | 14.9881 | 0.969 | 0.96918 | 118.2894 | -3.8257 | 6 | 1.7763 | 0.735 | 0.75 | 116.976 | -1.623
6.01 | 1.7917 | 0.867 | 0.8624 | 117.1742 | 0.97337 | 6.01 | 15.0187 | 0.95 | 0.94 | 117.404 | 4.9415 | 6.01 | 14.9875 | 0.969 | 0.96928 | 118.3103 | -3.8278 | 6.01 | 1.7773 | 0.735 | 0.75 | 116.967 | -1.6241
6.02 | 1.7918 | 0.867 | 0.8623 | 117.1829 | 0.97431 | 6.02 | 15.0186 | 0.95 | 0.94 | 117.4001 | 4.9419 | 6.02 | 14.9903 | 0.969 | 0.96938 | 118.3479 | -3.8286 | 6.02 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 116.9622 | -1.6236
6.03 | 1.7927 | 0.867 | 0.8622 | 117.1936 | 0.97523 | 6.03 | 15.0186 | 0.95 | 0.94 | 117.3974 | 4.9418 | 6.03 | 14.9951 | 0.969 | 0.96948 | 118.3854 | -3.8274 | 6.03 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 116.9566 | -1.6232
6.04 | 1.7934 | 0.867 | 0.8621 | 117.2111 | 0.97651 | 6.04 | 15.0191 | 0.95 | 0.94 | 117.4018 | 4.9417 | 6.04 | 15.0028 | 0.969 | 0.96958 | 118.4462 | -3.823 | 6.04 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 116.9463 | -1.6232
6.05 | 1.793 | 0.867 | 0.862 | 117.219 | 0.97637 | 6.05 | 15.0186 | 0.95 | 0.94 | 117.411 | 4.9428 | 6.05 | 15.0074 | 0.969 | 0.96968 | 118.4966 | -3.8118 | 6.05 | 1.7794 | 0.735 | 0.75 | 116.9244 | -1.6231
6.06 | 1.7929 | 0.867 | 0.8619 | 117.2223 | 0.97732 | 6.06 | 15.0178 | 0.95 | 0.94 | 117.4148 | 4.9449 | 6.06 | 15.0021 | 0.969 | 0.96978 | 118.4807 | -3.804 | 6.06 | 1.7796 | 0.735 | 0.75 | 116.9047 | -1.6227
6.07 | 1.7938 | 0.867 | 0.8618 | 117.2302 | 0.97872 | 6.07 | 15.018 | 0.95 | 0.94 | 117.4123 | 4.9447 | 6.07 | 14.9985 | 0.969 | 0.96988 | 118.4637 | -3.8055 | 6.07 | 1.7801 | 0.735 | 0.75 | 116.9011 | -1.6214
6.08 | 1.7947 | 0.867 | 0.8617 | 117.2353 | 0.97928 | 6.08 | 15.0182 | 0.95 | 0.94 | 117.3991 | 4.9434 | 6.08 | 15.0001 | 0.969 | 0.96998 | 118.4697 | -3.8085 | 6.08 | 1.7801 | 0.735 | 0.75 | 116.894 | -1.6202
6.09 | 1.795 | 0.867 | 0.8616 | 117.2307 | 0.98065 | 6.09 | 15.0179 | 0.95 | 0.94 | 117.387 | 4.9435 | 6.09 | 14.9995 | 0.969 | 0.97 | 118.4781 | -3.8143 | 6.09 | 1.7789 | 0.735 | 0.75 | 116.8783 | -1.6196
6.1 | 1.7938 | 0.867 | 0.8615 | 117.2198 | 0.98352 | 6.1 | 15.0181 | 0.95 | 0.94 | 117.3839 | 4.9429 | 6.1 | 14.9961 | 0.969 | 0.97 | 118.4894 | -3.8202 | 6.1 | 1.7771 | 0.735 | 0.75 | 116.8748 | -1.6211
6.11 | 1.7926 | 0.867 | 0.8614 | 117.2093 | 0.98642 | 6.11 | 15.0183 | 0.95 | 0.94 | 117.3803 | 4.9426 | 6.11 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 118.4968 | -3.8226 | 6.11 | 1.7772 | 0.735 | 0.75 | 116.8857 | -1.6222
6.12 | 1.7921 | 0.867 | 0.8613 | 117.208 | 0.98837 | 6.12 | 15.0172 | 0.95 | 0.94 | 117.3802 | 4.9432 | 6.12 | 14.9934 | 0.969 | 0.97 | 118.4995 | -3.8223 | 6.12 | 1.7776 | 0.735 | 0.75 | 116.8925 | -1.6212
6.13 | 1.7913 | 0.867 | 0.8612 | 117.2032 | 0.9915 | 6.13 | 15.0172 | 0.95 | 0.94 | 117.3855 | 4.9435 | 6.13 | 14.9936 | 0.969 | 0.97 | 118.5018 | -3.8203 | 6.13 | 1.7772 | 0.735 | 0.75 | 116.8834 | -1.6209
6.14 | 1.7915 | 0.867 | 0.8611 | 117.1889 | 0.9946 | 6.14 | 15.0178 | 0.95 | 0.94 | 117.382 | 4.9442 | 6.14 | 14.994 | 0.969 | 0.97 | 118.5392 | -3.8184 | 6.14 | 1.7772 | 0.735 | 0.75 | 116.8747 | -1.6218
6.15 | 1.7923 | 0.867 | 0.861 | 117.1833 | 0.99584 | 6.15 | 15.0175 | 0.95 | 0.94 | 117.3723 | 4.947 | 6.15 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.5807 | -3.8147 | 6.15 | 1.777 | 0.735 | 0.75 | 116.8675 | -1.6229
6.16 | 1.7925 | 0.867 | 0.8609 | 117.1559 | 0.99413 | 6.16 | 15.0164 | 0.95 | 0.94 | 117.3643 | 4.9498 | 6.16 | 14.9958 | 0.969 | 0.97 | 118.5986 | -3.8106 | 6.16 | 1.7766 | 0.735 | 0.75 | 116.8575 | -1.6238
6.17 | 1.7916 | 0.867 | 0.8608 | 117.1274 | 0.99308 | 6.17 | 15.0163 | 0.95 | 0.94 | 117.3639 | 4.9511 | 6.17 | 14.9969 | 0.969 | 0.97 | 118.6142 | -3.8079 | 6.17 | 1.7763 | 0.735 | 0.75 | 116.8555 | -1.6255
6.18 | 1.7894 | 0.867 | 0.8607 | 117.1222 | 0.99422 | 6.18 | 15.0177 | 0.95 | 0.94 | 117.3688 | 4.95 | 6.18 | 14.9991 | 0.969 | 0.97 | 118.6239 | -3.8036 | 6.18 | 1.7758 | 0.735 | 0.75 | 116.854 | -1.6263
6.19 | 1.7881 | 0.867 | 0.8606 | 117.1096 | 0.99486 | 6.19 | 15.018 | 0.95 | 0.94 | 117.365 | 4.947 | 6.19 | 14.9994 | 0.969 | 0.97 | 118.6364 | -3.7987 | 6.19 | 1.7755 | 0.735 | 0.75 | 116.8542 | -1.6257
6.2 | 1.7887 | 0.867 | 0.8605 | 117.0819 | 0.99471 | 6.2 | 15.0168 | 0.95 | 0.94 | 117.3539 | 4.9458 | 6.2 | 14.9978 | 0.969 | 0.97 | 118.6361 | -3.7974 | 6.2 | 1.7771 | 0.735 | 0.75 | 116.8562 | -1.6251
6.21 | 1.7888 | 0.867 | 0.8604 | 117.057 | 0.99394 | 6.21 | 15.0163 | 0.95 | 0.94 | 117.3453 | 4.946 | 6.21 | 14.9959 | 0.969 | 0.97 | 118.6307 | -3.7993 | 6.21 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 116.8592 | -1.6243
6.22 | 1.7887 | 0.867 | 0.8603 | 117.0404 | 0.9928 | 6.22 | 15.0171 | 0.95 | 0.94 | 117.3476 | 4.9476 | 6.22 | 14.9936 | 0.969 | 0.97 | 118.6326 | -3.8036 | 6.22 | 1.7802 | 0.735 | 0.75 | 116.8668 | -1.6227
6.23 | 1.7885 | 0.867 | 0.8602 | 117.0275 | 0.99158 | 6.23 | 15.0173 | 0.95 | 0.94 | 117.3471 | 4.9486 | 6.23 | 14.9915 | 0.969 | 0.97 | 118.6285 | -3.8086 | 6.23 | 1.7809 | 0.735 | 0.75 | 116.8692 | -1.6216
6.24 | 1.7887 | 0.867 | 0.8601 | 117.0301 | 0.99073 | 6.24 | 15.0164 | 0.95 | 0.94 | 117.3386 | 4.9484 | 6.24 | 14.9888 | 0.969 | 0.97 | 118.6115 | -3.8105 | 6.24 | 1.7803 | 0.735 | 0.75 | 116.8588 | -1.6221
6.25 | 1.7895 | 0.867 | 0.86 | 117.0413 | 0.99022 | 6.25 | 15.0181 | 0.95 | 0.94 | 117.3432 | 4.9505 | 6.25 | 14.9857 | 0.969 | 0.97 | 118.5937 | -3.8103 | 6.25 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 116.8496 | -1.6214
6.26 | 1.789 | 0.867 | 0.8603 | 117.041 | 0.99 | 6.26 | 15.0199 | 0.95 | 0.94 | 117.3545 | 4.9525 | 6.26 | 14.983 | 0.969 | 0.97 | 118.5905 | -3.8113 | 6.26 | 1.7782 | 0.735 | 0.75 | 116.8501 | -1.621
6.27 | 1.7889 | 0.867 | 0.8606 | 117.0354 | 0.99023 | 6.27 | 15.0193 | 0.95 | 0.94 | 117.3631 | 4.9516 | 6.27 | 14.9832 | 0.969 | 0.97 | 118.5983 | -3.8115 | 6.27 | 1.7776 | 0.735 | 0.75 | 116.8514 | -1.6224
6.28 | 1.7897 | 0.867 | 0.8609 | 117.0322 | 0.99047 | 6.28 | 15.0201 | 0.95 | 0.94 | 117.374 | 4.9511 | 6.28 | 14.984 | 0.969 | 0.97 | 118.6002 | -3.8096 | 6.28 | 1.7769 | 0.735 | 0.75 | 116.8474 | -1.6229
6.29 | 1.7896 | 0.867 | 0.8612 | 117.031 | 0.99055 | 6.29 | 15.0214 | 0.95 | 0.94 | 117.3824 | 4.951 | 6.29 | 14.9836 | 0.969 | 0.97 | 118.6002 | -3.8094 | 6.29 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 116.8476 | -1.6221
6.3 | 1.7891 | 0.867 | 0.8615 | 117.0352 | 0.99111 | 6.3 | 15.0221 | 0.95 | 0.94 | 117.3951 | 4.9531 | 6.3 | 14.9849 | 0.969 | 0.97 | 118.603 | -3.8099 | 6.3 | 1.7783 | 0.735 | 0.75 | 116.8488 | -1.623
6.31 | 1.7881 | 0.867 | 0.8618 | 117.0439 | 0.99172 | 6.31 | 15.0236 | 0.95 | 0.94 | 117.4208 | 4.9579 | 6.31 | 14.9842 | 0.969 | 0.97 | 118.5946 | -3.8098 | 6.31 | 1.7783 | 0.735 | 0.75 | 116.848 | -1.6247
6.32 | 1.7878 | 0.867 | 0.8621 | 117.0531 | 0.99179 | 6.32 | 15.0244 | 0.95 | 0.94 | 117.4352 | 4.9595 | 6.32 | 14.9829 | 0.969 | 0.97 | 118.5888 | -3.8098 | 6.32 | 1.7785 | 0.735 | 0.75 | 116.8492 | -1.6244
6.33 | 1.7889 | 0.867 | 0.8624 | 117.0596 | 0.99276 | 6.33 | 15.0234 | 0.95 | 0.94 | 117.4258 | 4.9571 | 6.33 | 14.9849 | 0.969 | 0.97 | 118.5922 | -3.8097 | 6.33 | 1.7787 | 0.735 | 0.75 | 116.851 | -1.6231
6.34 | 1.7893 | 0.867 | 0.8627 | 117.0648 | 0.99411 | 6.34 | 15.023 | 0.95 | 0.94 | 117.4165 | 4.956 | 6.34 | 14.9872 | 0.969 | 0.97 | 118.601 | -3.809 | 6.34 | 1.779 | 0.735 | 0.75 | 116.8474 | -1.622
6.35 | 1.7896 | 0.867 | 0.863 | 117.0646 | 0.99391 | 6.35 | 15.0226 | 0.95 | 0.94 | 117.4202 | 4.959 | 6.35 | 14.9882 | 0.969 | 0.97 | 118.6075 | -3.8096 | 6.35 | 1.7792 | 0.735 | 0.75 | 116.8263 | -1.6205
6.36 | 1.7906 | 0.867 | 0.8633 | 117.0697 | 0.99298 | 6.36 | 15.0209 | 0.95 | 0.94 | 117.4256 | 4.9607 | 6.36 | 14.9891 | 0.969 | 0.97 | 118.6129 | -3.8108 | 6.36 | 1.7799 | 0.735 | 0.75 | 116.7984 | -1.6199
6.37 | 1.7915 | 0.867 | 0.8636 | 117.0667 | 0.99134 | 6.37 | 15.0188 | 0.95 | 0.94 | 117.4268 | 4.9588 | 6.37 | 14.9904 | 0.969 | 0.97 | 118.6178 | -3.8104 | 6.37 | 1.7822 | 0.735 | 0.75 | 116.7823 | -1.6217
6.38 | 1.792 | 0.867 | 0.8639 | 117.0492 | 0.98915 | 6.38 | 15.0177 | 0.95 | 0.94 | 117.4286 | 4.9579 | 6.38 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 118.6173 | -3.809 | 6.38 | 1.7806 | 0.735 | 0.75 | 116.7724 | -1.6221
6.39 | 1.7916 | 0.867 | 0.8642 | 117.0469 | 0.98746 | 6.39 | 15.0167 | 0.95 | 0.94 | 117.4265 | 4.9595 | 6.39 | 14.9902 | 0.969 | 0.97 | 118.6209 | -3.8095 | 6.39 | 1.7762 | 0.735 | 0.75 | 116.7594 | -1.6219
6.4 | 1.7904 | 0.867 | 0.8645 | 117.0457 | 0.98595 | 6.4 | 15.015 | 0.95 | 0.94 | 117.4306 | 4.9626 | 6.4 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 118.6257 | -3.8105 | 6.4 | 1.7729 | 0.735 | 0.75 | 116.74 | -1.6231
6.41 | 1.7895 | 0.867 | 0.8648 | 117.0363 | 0.98181 | 6.41 | 15.0134 | 0.95 | 0.94 | 117.4371 | 4.9662 | 6.41 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 118.6356 | -3.8108 | 6.41 | 1.7727 | 0.735 | 0.75 | 116.7197 | -1.6239
6.42 | 1.7894 | 0.867 | 0.8651 | 117.0304 | 0.97765 | 6.42 | 15.0115 | 0.95 | 0.94 | 117.4344 | 4.9683 | 6.42 | 14.9952 | 0.969 | 0.97 | 118.6557 | -3.8097 | 6.42 | 1.7752 | 0.735 | 0.75 | 116.7047 | -1.6244
6.43 | 1.7892 | 0.867 | 0.8654 | 117.0295 | 0.97642 | 6.43 | 15.0109 | 0.95 | 0.94 | 117.4372 | 4.9682 | 6.43 | 14.998 | 0.969 | 0.97 | 118.6761 | -3.8076 | 6.43 | 1.7752 | 0.735 | 0.75 | 116.6958 | -1.625
6.44 | 1.7888 | 0.867 | 0.8657 | 117.0195 | 0.97457 | 6.44 | 15.0123 | 0.95 | 0.94 | 117.4434 | 4.9677 | 6.44 | 14.9985 | 0.969 | 0.97 | 118.6962 | -3.8061 | 6.44 | 1.7739 | 0.735 | 0.75 | 116.6903 | -1.6259
6.45 | 1.7892 | 0.867 | 0.866 | 117.0071 | 0.97196 | 6.45 | 15.0118 | 0.95 | 0.94 | 117.4482 | 4.9595 | 6.45 | 14.999 | 0.969 | 0.97 | 118.7069 | -3.805 | 6.45 | 1.7744 | 0.735 | 0.75 | 116.6893 | -1.6261
6.46 | 1.7904 | 0.867 | 0.8663 | 117.0004 | 0.97069 | 6.46 | 15.0104 | 0.95 | 0.94 | 117.4518 | 4.9509 | 6.46 | 14.9995 | 0.969 | 0.97 | 118.7116 | -3.807 | 6.46 | 1.7745 | 0.735 | 0.75 | 116.6996 | -1.626
6.47 | 1.7899 | 0.867 | 0.8666 | 116.9907 | 0.97023 | 6.47 | 15.0116 | 0.95 | 0.94 | 117.4534 | 4.951 | 6.47 | 15.0009 | 0.969 | 0.97 | 118.7214 | -3.8084 | 6.47 | 1.7748 | 0.735 | 0.75 | 116.7163 | -1.6262
6.48 | 1.7896 | 0.867 | 0.8669 | 116.9841 | 0.96923 | 6.48 | 15.0114 | 0.95 | 0.94 | 117.4571 | 4.9514 | 6.48 | 15.002 | 0.969 | 0.97 | 118.7283 | -3.8076 | 6.48 | 1.777 | 0.735 | 0.75 | 116.7177 | -1.624
6.49 | 1.7893 | 0.867 | 0.8672 | 116.9934 | 0.96851 | 6.49 | 15.0093 | 0.95 | 0.94 | 117.4614 | 4.9518 | 6.49 | 14.9998 | 0.969 | 0.97 | 118.7305 | -3.8077 | 6.49 | 1.7792 | 0.735 | 0.75 | 116.711 | -1.6215
6.5 | 1.7882 | 0.867 | 0.8675 | 117.009 | 0.96911 | 6.5 | 15.0075 | 0.95 | 0.94 | 117.4671 | 4.9546 | 6.5 | 14.9977 | 0.969 | 0.97 | 118.7388 | -3.8077 | 6.5 | 1.7814 | 0.735 | 0.75 | 116.7074 | -1.6216
6.51 | 1.7893 | 0.867 | 0.8678 | 117.017 | 0.97263 | 6.51 | 15.0065 | 0.95 | 0.94 | 117.4654 | 4.9578 | 6.51 | 14.9984 | 0.969 | 0.97 | 118.7623 | -3.8057 | 6.51 | 1.781 | 0.735 | 0.75 | 116.6985 | -1.622
6.52 | 1.7913 | 0.867 | 0.8681 | 117.0233 | 0.97424 | 6.52 | 15.0059 | 0.95 | 0.94 | 117.4605 | 4.9593 | 6.52 | 15.0002 | 0.969 | 0.97 | 118.7817 | -3.8014 | 6.52 | 1.7799 | 0.735 | 0.75 | 116.684 | -1.6217
6.53 | 1.7921 | 0.867 | 0.8684 | 117.0295 | 0.97262 | 6.53 | 15.0056 | 0.95 | 0.94 | 117.4611 | 4.9618 | 6.53 | 15.0006 | 0.969 | 0.97 | 118.7867 | -3.799 | 6.53 | 1.7792 | 0.735 | 0.75 | 116.6696 | -1.6228
6.54 | 1.7897 | 0.867 | 0.8687 | 117.0329 | 0.9748 | 6.54 | 15.0064 | 0.95 | 0.94 | 117.4508 | 4.9627 | 6.54 | 15.001 | 0.969 | 0.97 | 118.7996 | -3.7979 | 6.54 | 1.7743 | 0.735 | 0.75 | 116.656 | -1.6239
6.55 | 1.7865 | 0.867 | 0.869 | 117.0291 | 0.98254 | 6.55 | 15.0071 | 0.95 | 0.94 | 117.4475 | 4.962 | 6.55 | 15.0016 | 0.969 | 0.97 | 118.8109 | -3.7975 | 6.55 | 1.7719 | 0.735 | 0.75 | 116.6386 | -1.6262
6.56 | 1.7872 | 0.867 | 0.8693 | 117.0371 | 0.99348 | 6.56 | 15.0075 | 0.95 | 0.94 | 117.4566 | 4.9621 | 6.56 | 15.0003 | 0.969 | 0.97 | 118.8061 | -3.7997 | 6.56 | 1.7733 | 0.735 | 0.75 | 116.6307 | -1.6279
6.57 | 1.789 | 0.867 | 0.8696 | 117.0508 | 1.0013 | 6.57 | 15.0069 | 0.95 | 0.94 | 117.4484 | 4.961 | 6.57 | 14.9978 | 0.969 | 0.97 | 118.7995 | -3.8023 | 6.57 | 1.7739 | 0.735 | 0.75 | 116.6365 | -1.6275
6.58 | 1.79 | 0.867 | 0.8699 | 117.0525 | 1.0054 | 6.58 | 15.0058 | 0.95 | 0.94 | 117.4308 | 4.9589 | 6.58 | 14.9975 | 0.969 | 0.97 | 118.8125 | -3.8046 | 6.58 | 1.7752 | 0.735 | 0.75 | 116.6337 | -1.6277
6.59 | 1.7897 | 0.867 | 0.8702 | 117.0359 | 1.0116 | 6.59 | 15.0047 | 0.95 | 0.94 | 117.4218 | 4.9579 | 6.59 | 14.9992 | 0.969 | 0.97 | 118.8325 | -3.8053 | 6.59 | 1.7772 | 0.735 | 0.75 | 116.621 | -1.6277
6.6 | 1.7892 | 0.867 | 0.8705 | 117.0171 | 1.0186 | 6.6 | 15.004 | 0.95 | 0.94 | 117.4248 | 4.9557 | 6.6 | 15.0004 | 0.969 | 0.97 | 118.8457 | -3.8031 | 6.6 | 1.7772 | 0.735 | 0.75 | 116.6217 | -1.6282
6.61 | 1.7889 | 0.867 | 0.8708 | 117.0126 | 1.021 | 6.61 | 15.0036 | 0.95 | 0.94 | 117.4276 | 4.9526 | 6.61 | 14.9999 | 0.969 | 0.97 | 118.8514 | -3.8004 | 6.61 | 1.7764 | 0.735 | 0.75 | 116.6269 | -1.6277
6.62 | 1.7888 | 0.867 | 0.8711 | 117.0114 | 1.0237 | 6.62 | 15.0037 | 0.95 | 0.94 | 117.4221 | 4.9511 | 6.62 | 14.999 | 0.969 | 0.97 | 118.8604 | -3.7988 | 6.62 | 1.777 | 0.735 | 0.75 | 116.6312 | -1.6267
6.63 | 1.7888 | 0.867 | 0.8714 | 117.0109 | 1.0311 | 6.63 | 15.0047 | 0.95 | 0.94 | 117.4213 | 4.9511 | 6.63 | 15.0011 | 0.969 | 0.97 | 118.8868 | -3.7976 | 6.63 | 1.7764 | 0.735 | 0.75 | 116.6362 | -1.6257
6.64 | 1.7883 | 0.867 | 0.8717 | 117.0106 | 1.0366 | 6.64 | 15.0056 | 0.95 | 0.94 | 117.4304 | 4.9521 | 6.64 | 15.0021 | 0.969 | 0.97 | 118.8999 | -3.7963 | 6.64 | 1.7763 | 0.735 | 0.75 | 116.6357 | -1.6249
6.65 | 1.788 | 0.867 | 0.872 | 117.0161 | 1.0395 | 6.65 | 15.0056 | 0.95 | 0.94 | 117.4324 | 4.9512 | 6.65 | 15.0007 | 0.969 | 0.97 | 118.9011 | -3.7979 | 6.65 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 116.6311 | -1.6225
6.66 | 1.787 | 0.867 | 0.8723 | 117.0073 | 1.0418 | 6.66 | 15.0055 | 0.95 | 0.94 | 117.4226 | 4.9487 | 6.66 | 14.9996 | 0.969 | 0.97 | 118.9078 | -3.801 | 6.66 | 1.777 | 0.735 | 0.75 | 116.6415 | -1.6204
6.67 | 1.7865 | 0.867 | 0.8726 | 116.9837 | 1.0432 | 6.67 | 15.0039 | 0.95 | 0.94 | 117.415 | 4.9472 | 6.67 | 14.9991 | 0.969 | 0.97 | 118.9142 | -3.8022 | 6.67 | 1.7797 | 0.735 | 0.75 | 116.6569 | -1.6212
6.68 | 1.7881 | 0.867 | 0.8729 | 116.9663 | 1.0449 | 6.68 | 15.0031 | 0.95 | 0.94 | 117.4235 | 4.9477 | 6.68 | 14.9997 | 0.969 | 0.97 | 118.9161 | -3.8023 | 6.68 | 1.781 | 0.735 | 0.75 | 116.6516 | -1.6216
6.69 | 1.7879 | 0.867 | 0.8732 | 116.9664 | 1.0469 | 6.69 | 15.0054 | 0.95 | 0.94 | 117.4386 | 4.9471 | 6.69 | 14.9992 | 0.969 | 0.97 | 118.9203 | -3.8013 | 6.69 | 1.7804 | 0.735 | 0.75 | 116.6413 | -1.6221
6.7 | 1.7858 | 0.867 | 0.8735 | 116.9715 | 1.0511 | 6.7 | 15.0043 | 0.95 | 0.94 | 117.4271 | 4.9449 | 6.7 | 14.997 | 0.969 | 0.97 | 118.9239 | -3.7987 | 6.7 | 1.7764 | 0.735 | 0.75 | 116.6441 | -1.6246
6.71 | 1.7866 | 0.867 | 0.8738 | 116.966 | 1.0598 | 6.71 | 15.001 | 0.95 | 0.94 | 117.4007 | 4.9428 | 6.71 | 14.9953 | 0.969 | 0.97 | 118.9197 | -3.797 | 6.71 | 1.7739 | 0.735 | 0.75 | 116.6502 | -1.6268
6.72 | 1.7887 | 0.867 | 0.8741 | 116.9669 | 1.0659 | 6.72 | 14.9991 | 0.95 | 0.94 | 117.3838 | 4.9397 | 6.72 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.9151 | -3.7969 | 6.72 | 1.7748 | 0.735 | 0.75 | 116.6485 | -1.6269
6.73 | 1.7882 | 0.867 | 0.8744 | 116.9795 | 1.0674 | 6.73 | 14.9974 | 0.95 | 0.94 | 117.3687 | 4.9377 | 6.73 | 14.9932 | 0.969 | 0.97 | 118.9107 | -3.7969 | 6.73 | 1.7752 | 0.735 | 0.75 | 116.6394 | -1.6265
6.74 | 1.7869 | 0.867 | 0.8747 | 116.9862 | 1.0691 | 6.74 | 14.9969 | 0.95 | 0.94 | 117.3584 | 4.9367 | 6.74 | 14.9925 | 0.969 | 0.97 | 118.9081 | -3.7973 | 6.74 | 1.777 | 0.735 | 0.75 | 116.626 | -1.6262
6.75 | 1.7871 | 0.867 | 0.875 | 116.9807 | 1.0712 | 6.75 | 14.9979 | 0.95 | 0.94 | 117.3646 | 4.9365 | 6.75 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 118.9149 | -3.7957 | 6.75 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 116.6185 | -1.6261
6.76 | 1.7874 | 0.867 | 0.8753 | 116.9852 | 1.0727 | 6.76 | 14.9995 | 0.95 | 0.94 | 117.3682 | 4.9376 | 6.76 | 14.994 | 0.969 | 0.97 | 118.9305 | -3.7956 | 6.76 | 1.7793 | 0.735 | 0.75 | 116.6154 | -1.6277
6.77 | 1.7871 | 0.867 | 0.8756 | 116.9927 | 1.0738 | 6.77 | 15.0008 | 0.95 | 0.94 | 117.3624 | 4.9381 | 6.77 | 14.9945 | 0.969 | 0.97 | 118.9323 | -3.7979 | 6.77 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 116.6162 | -1.6294
6.78 | 1.7872 | 0.867 | 0.8759 | 116.982 | 1.0755 | 6.78 | 15.0022 | 0.95 | 0.94 | 117.3692 | 4.937 | 6.78 | 14.9942 | 0.969 | 0.97 | 118.9216 | -3.7982 | 6.78 | 1.7761 | 0.735 | 0.75 | 116.6179 | -1.6298
6.79 | 1.7875 | 0.867 | 0.8762 | 116.9555 | 1.0771 | 6.79 | 15.0034 | 0.95 | 0.94 | 117.3807 | 4.935 | 6.79 | 14.9934 | 0.969 | 0.97 | 118.9168 | -3.7982 | 6.79 | 1.7754 | 0.735 | 0.75 | 116.6247 | -1.6307
6.8 | 1.7878 | 0.867 | 0.8765 | 116.9424 | 1.0776 | 6.8 | 15.0051 | 0.95 | 0.94 | 117.3731 | 4.9267 | 6.8 | 14.9933 | 0.969 | 0.97 | 118.9186 | -3.7965 | 6.8 | 1.7759 | 0.735 | 0.75 | 116.6372 | -1.6307
6.81 | 1.7867 | 0.867 | 0.8768 | 116.9288 | 1.0757 | 6.81 | 15.0057 | 0.95 | 0.94 | 117.3703 | 4.9196 | 6.81 | 14.9938 | 0.969 | 0.97 | 118.9209 | -3.7944 | 6.81 | 1.7765 | 0.735 | 0.75 | 116.6425 | -1.6296
6.82 | 1.7855 | 0.867 | 0.8771 | 116.9159 | 1.0743 | 6.82 | 15.0051 | 0.95 | 0.94 | 117.3825 | 4.9207 | 6.82 | 14.9941 | 0.969 | 0.97 | 118.9264 | -3.795 | 6.82 | 1.7769 | 0.735 | 0.75 | 116.644 | -1.6299
6.83 | 1.7859 | 0.867 | 0.8774 | 116.9089 | 1.0743 | 6.83 | 15.0044 | 0.95 | 0.94 | 117.3816 | 4.9211 | 6.83 | 14.9958 | 0.969 | 0.97 | 118.9339 | -3.7957 | 6.83 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 116.6389 | -1.6297
6.84 | 1.787 | 0.867 | 0.8777 | 116.8971 | 1.0771 | 6.84 | 15.0039 | 0.95 | 0.94 | 117.3767 | 4.9211 | 6.84 | 14.9951 | 0.969 | 0.97 | 118.9304 | -3.7968 | 6.84 | 1.7776 | 0.735 | 0.75 | 116.6352 | -1.6286
6.85 | 1.7872 | 0.867 | 0.878 | 116.8956 | 1.0829 | 6.85 | 15.0029 | 0.95 | 0.94 | 117.3756 | 4.9219 | 6.85 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 118.9219 | -3.7982 | 6.85 | 1.7773 | 0.735 | 0.75 | 116.6398 | -1.6292
6.86 | 1.7864 | 0.867 | 0.8783 | 116.8921 | 1.0864 | 6.86 | 15.0024 | 0.95 | 0.94 | 117.3762 | 4.9229 | 6.86 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 118.9211 | -3.7985 | 6.86 | 1.7771 | 0.735 | 0.75 | 116.6408 | -1.63
6.87 | 1.7857 | 0.867 | 0.8786 | 116.8806 | 1.0872 | 6.87 | 15.004 | 0.95 | 0.94 | 117.3793 | 4.924 | 6.87 | 14.9944 | 0.969 | 0.97 | 118.9169 | -3.7976 | 6.87 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 116.644 | -1.6296
6.88 | 1.7853 | 0.867 | 0.8789 | 116.8775 | 1.0881 | 6.88 | 15.0059 | 0.95 | 0.94 | 117.387 | 4.9252 | 6.88 | 14.9932 | 0.969 | 0.97 | 118.9086 | -3.7963 | 6.88 | 1.7762 | 0.735 | 0.75 | 116.6572 | -1.6304
6.89 | 1.7858 | 0.867 | 0.8792 | 116.8918 | 1.0893 | 6.89 | 15.0076 | 0.95 | 0.94 | 117.3931 | 4.9247 | 6.89 | 14.9911 | 0.969 | 0.97 | 118.9166 | -3.7954 | 6.89 | 1.7768 | 0.735 | 0.75 | 116.6741 | -1.6326
6.9 | 1.7866 | 0.867 | 0.8795 | 116.9002 | 1.0888 | 6.9 | 15.0068 | 0.95 | 0.94 | 117.3849 | 4.9233 | 6.9 | 14.9925 | 0.969 | 0.97 | 118.9237 | -3.7947 | 6.9 | 1.7776 | 0.735 | 0.75 | 116.7052 | -1.6329
6.91 | 1.7876 | 0.867 | 0.8798 | 116.9036 | 1.0899 | 6.91 | 15.0034 | 0.95 | 0.94 | 117.3683 | 4.9215 | 6.91 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.9203 | -3.7965 | 6.91 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 116.7395 | -1.6321
6.92 | 1.7877 | 0.867 | 0.8801 | 116.9124 | 1.0923 | 6.92 | 15.0016 | 0.95 | 0.94 | 117.3679 | 4.9201 | 6.92 | 14.9949 | 0.969 | 0.97 | 118.9156 | -3.8031 | 6.92 | 1.7784 | 0.735 | 0.75 | 116.7636 | -1.6311
6.93 | 1.7873 | 0.867 | 0.8804 | 116.9229 | 1.0929 | 6.93 | 15.0019 | 0.95 | 0.94 | 117.3772 | 4.9205 | 6.93 | 14.994 | 0.969 | 0.97 | 118.9188 | -3.8083 | 6.93 | 1.7795 | 0.735 | 0.75 | 116.7878 | -1.6298
6.94 | 1.7872 | 0.867 | 0.8807 | 116.9277 | 1.0931 | 6.94 | 15.0025 | 0.95 | 0.94 | 117.371 | 4.9213 | 6.94 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 118.9304 | -3.8104 | 6.94 | 1.7816 | 0.735 | 0.75 | 116.8044 | -1.6296
6.95 | 1.786 | 0.867 | 0.881 | 116.9278 | 1.0934 | 6.95 | 15.0021 | 0.95 | 0.94 | 117.3531 | 4.9201 | 6.95 | 14.9961 | 0.969 | 0.97 | 118.959 | -3.8102 | 6.95 | 1.7818 | 0.735 | 0.75 | 116.8361 | -1.6303
6.96 | 1.7865 | 0.867 | 0.8813 | 116.9307 | 1.0943 | 6.96 | 15.0014 | 0.95 | 0.94 | 117.3394 | 4.9185 | 6.96 | 14.9985 | 0.969 | 0.97 | 118.9835 | -3.8075 | 6.96 | 1.7796 | 0.735 | 0.75 | 116.8693 | -1.631
6.97 | 1.788 | 0.867 | 0.8816 | 116.9248 | 1.0953 | 6.97 | 15.0007 | 0.95 | 0.94 | 117.3359 | 4.9197 | 6.97 | 14.9991 | 0.969 | 0.97 | 118.9896 | -3.805 | 6.97 | 1.7794 | 0.735 | 0.75 | 116.8886 | -1.631
6.98 | 1.7871 | 0.867 | 0.8819 | 116.9136 | 1.0946 | 6.98 | 15.001 | 0.95 | 0.94 | 117.3317 | 4.9189 | 6.98 | 15.0015 | 0.969 | 0.97 | 119.0056 | -3.8029 | 6.98 | 1.7804 | 0.735 | 0.75 | 116.8992 | -1.6309
6.99 | 1.786 | 0.867 | 0.8822 | 116.9061 | 1.0935 | 6.99 | 15.0014 | 0.95 | 0.94 | 117.3246 | 4.9158 | 6.99 | 15.0033 | 0.969 | 0.97 | 119.0153 | -3.8017 | 6.99 | 1.7798 | 0.735 | 0.75 | 116.9045 | -1.6308
7 | 1.7866 | 0.867 | 0.8825 | 116.8956 | 1.0938 | 7 | 15.0018 | 0.95 | 0.94 | 117.3341 | 4.9185 | 7 | 15.0045 | 0.969 | 0.97 | 119.0285 | -3.8051 | 7 | 1.7804 | 0.735 | 0.75 | 116.9137 | -1.6294
7.01 | 1.7874 | 0.867 | 0.8828 | 116.8789 | 1.094 | 7.01 | 15.0035 | 0.95 | 0.9401 | 117.358 | 4.923 | 7.01 | 15.0044 | 0.969 | 0.97 | 119.062 | -3.8101 | 7.01 | 1.7815 | 0.735 | 0.75 | 116.9188 | -1.6281
7.02 | 1.7865 | 0.867 | 0.8831 | 116.8702 | 1.0931 | 7.02 | 15.0057 | 0.95 | 0.9402 | 117.3735 | 4.924 | 7.02 | 15.0062 | 0.969 | 0.97 | 119.1061 | -3.8114 | 7.02 | 1.7798 | 0.735 | 0.75 | 116.9187 | -1.6287
7.03 | 1.7852 | 0.867 | 0.8834 | 116.8668 | 1.0924 | 7.03 | 15.0076 | 0.95 | 0.9403 | 117.3798 | 4.9257 | 7.03 | 15.0106 | 0.969 | 0.97 | 119.1359 | -3.8106 | 7.03 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 116.9169 | -1.6294
7.04 | 1.7849 | 0.867 | 0.8837 | 116.858 | 1.0921 | 7.04 | 15.0092 | 0.95 | 0.9404 | 117.3878 | 4.927 | 7.04 | 15.0113 | 0.969 | 0.97 | 119.1585 | -3.8065 | 7.04 | 1.7783 | 0.735 | 0.75 | 116.9187 | -1.6286
7.05 | 1.7845 | 0.867 | 0.884 | 116.8465 | 1.0919 | 7.05 | 15.0088 | 0.95 | 0.9405 | 117.3885 | 4.9277 | 7.05 | 15.0121 | 0.969 | 0.97 | 119.1923 | -3.7977 | 7.05 | 1.7793 | 0.735 | 0.75 | 116.9244 | -1.6279
7.06 | 1.784 | 0.867 | 0.8843 | 116.8303 | 1.0916 | 7.06 | 15.0066 | 0.95 | 0.9406 | 117.3845 | 4.9266 | 7.06 | 15.0136 | 0.969 | 0.97 | 119.2092 | -3.7928 | 7.06 | 1.7795 | 0.735 | 0.75 | 116.938 | -1.6273
7.07 | 1.7841 | 0.867 | 0.8846 | 116.8169 | 1.0911 | 7.07 | 15.0046 | 0.95 | 0.9407 | 117.3803 | 4.9247 | 7.07 | 15.0134 | 0.969 | 0.97 | 119.2128 | -3.7945 | 7.07 | 1.78 | 0.735 | 0.75 | 116.9486 | -1.626
7.08 | 1.784 | 0.867 | 0.8849 | 116.8161 | 1.0899 | 7.08 | 15.0042 | 0.95 | 0.9408 | 117.3703 | 4.9236 | 7.08 | 15.0134 | 0.969 | 0.97 | 119.2273 | -3.7949 | 7.08 | 1.7808 | 0.735 | 0.75 | 116.9531 | -1.6255
7.09 | 1.7829 | 0.867 | 0.8852 | 116.8202 | 1.0893 | 7.09 | 15.0041 | 0.95 | 0.9409 | 117.3591 | 4.9211 | 7.09 | 15.0117 | 0.969 | 0.97 | 119.241 | -3.7935 | 7.09 | 1.7823 | 0.735 | 0.75 | 116.9597 | -1.6269
7.1 | 1.7829 | 0.867 | 0.8855 | 116.8406 | 1.0915 | 7.1 | 14.9993 | 0.95 | 0.941 | 117.3511 | 4.9181 | 7.1 | 15.0071 | 0.969 | 0.97 | 119.2362 | -3.793 | 7.1 | 1.7809 | 0.735 | 0.75 | 116.9636 | -1.6277
7.11 | 1.7838 | 0.867 | 0.8858 | 116.8619 | 1.0934 | 7.11 | 14.9975 | 0.95 | 0.9411 | 117.3541 | 4.9169 | 7.11 | 15.004 | 0.969 | 0.97 | 119.2259 | -3.791 | 7.11 | 1.7785 | 0.735 | 0.75 | 116.9596 | -1.6275
7.12 | 1.7847 | 0.867 | 0.8861 | 116.8769 | 1.0931 | 7.12 | 15.0025 | 0.95 | 0.9412 | 117.3656 | 4.9166 | 7.12 | 15.0025 | 0.969 | 0.97 | 119.2252 | -3.7882 | 7.12 | 1.7778 | 0.735 | 0.75 | 116.9613 | -1.6282
7.13 | 1.7859 | 0.867 | 0.8864 | 116.8926 | 1.093 | 7.13 | 15.0057 | 0.95 | 0.9413 | 117.3675 | 4.9167 | 7.13 | 14.9999 | 0.969 | 0.97 | 119.2261 | -3.7888 | 7.13 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 116.9702 | -1.6282
7.14 | 1.7867 | 0.867 | 0.8867 | 116.8943 | 1.0939 | 7.14 | 15.0067 | 0.95 | 0.9414 | 117.3811 | 4.9203 | 7.14 | 14.9976 | 0.969 | 0.97 | 119.2148 | -3.7919 | 7.14 | 1.7776 | 0.735 | 0.75 | 116.9746 | -1.6273
7.15 | 1.7871 | 0.867 | 0.887 | 116.9042 | 1.0936 | 7.15 | 15.0078 | 0.95 | 0.9415 | 117.4014 | 4.9237 | 7.15 | 14.9938 | 0.969 | 0.97 | 119.2055 | -3.7827 | 7.15 | 1.7771 | 0.735 | 0.75 | 116.9781 | -1.6274
7.16 | 1.7879 | 0.867 | 0.8873 | 116.9239 | 1.093 | 7.16 | 15.0087 | 0.95 | 0.9416 | 117.4068 | 4.9242 | 7.16 | 14.9924 | 0.969 | 0.97 | 119.2017 | -3.7644 | 7.16 | 1.7785 | 0.735 | 0.75 | 116.9864 | -1.6277
7.17 | 1.7883 | 0.867 | 0.8876 | 116.9417 | 1.0941 | 7.17 | 15.0102 | 0.95 | 0.9417 | 117.4113 | 4.923 | 7.17 | 14.9943 | 0.969 | 0.97 | 119.2025 | -3.7544 | 7.17 | 1.7809 | 0.735 | 0.75 | 116.9895 | -1.6268
7.18 | 1.7883 | 0.867 | 0.8879 | 116.947 | 1.0951 | 7.18 | 15.0113 | 0.95 | 0.9418 | 117.4208 | 4.9225 | 7.18 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 119.2077 | -3.7514 | 7.18 | 1.7802 | 0.735 | 0.75 | 116.9872 | -1.6251
7.19 | 1.7887 | 0.867 | 0.8882 | 116.9402 | 1.0957 | 7.19 | 15.0121 | 0.95 | 0.9419 | 117.4399 | 4.9243 | 7.19 | 14.9956 | 0.969 | 0.97 | 119.2082 | -3.75 | 7.19 | 1.7781 | 0.735 | 0.75 | 116.995 | -1.6244
7.2 | 1.7877 | 0.867 | 0.8885 | 116.9348 | 1.0948 | 7.2 | 15.0125 | 0.95 | 0.942 | 117.4548 | 4.9262 | 7.2 | 14.997 | 0.969 | 0.97 | 119.2051 | -3.7458 | 7.2 | 1.7799 | 0.735 | 0.75 | 116.9977 | -1.6244
7.21 | 1.7853 | 0.867 | 0.8888 | 116.9269 | 1.094 | 7.21 | 15.0114 | 0.95 | 0.9421 | 117.4658 | 4.9275 | 7.21 | 14.9959 | 0.969 | 0.97 | 119.2014 | -3.7424 | 7.21 | 1.781 | 0.735 | 0.75 | 117 | -1.6247
7.22 | 1.7852 | 0.867 | 0.8891 | 116.9149 | 1.0935 | 7.22 | 15.0119 | 0.95 | 0.9422 | 117.4756 | 4.9291 | 7.22 | 14.9951 | 0.969 | 0.97 | 119.1996 | -3.7427 | 7.22 | 1.7793 | 0.735 | 0.75 | 117.0063 | -1.6257
7.23 | 1.7875 | 0.867 | 0.8894 | 116.9094 | 1.0927 | 7.23 | 15.0116 | 0.95 | 0.9423 | 117.4755 | 4.9309 | 7.23 | 14.9971 | 0.969 | 0.97 | 119.1958 | -3.7438 | 7.23 | 1.7784 | 0.735 | 0.75 | 117.0022 | -1.6257
7.24 | 1.7883 | 0.867 | 0.8897 | 116.9151 | 1.0927 | 7.24 | 15.0084 | 0.95 | 0.9424 | 117.4813 | 4.9291 | 7.24 | 14.9971 | 0.969 | 0.97 | 119.1897 | -3.7451 | 7.24 | 1.7782 | 0.735 | 0.75 | 116.9978 | -1.6247
7.25 | 1.787 | 0.867 | 0.89 | 116.9231 | 1.0932 | 7.25 | 15.0054 | 0.95 | 0.9425 | 117.4919 | 4.9256 | 7.25 | 14.9941 | 0.969 | 0.97 | 119.1746 | -3.747 | 7.25 | 1.7775 | 0.735 | 0.75 | 116.9901 | -1.6259
7.26 | 1.7859 | 0.867 | 0.89 | 116.9236 | 1.0931 | 7.26 | 15.0047 | 0.95 | 0.9426 | 117.4873 | 4.9245 | 7.26 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 119.1618 | -3.7489 | 7.26 | 1.7764 | 0.735 | 0.75 | 116.9847 | -1.6278
7.27 | 1.7857 | 0.867 | 0.89 | 116.9229 | 1.0934 | 7.27 | 15.0043 | 0.95 | 0.9427 | 117.4752 | 4.9241 | 7.27 | 14.993 | 0.969 | 0.97 | 119.1552 | -3.7491 | 7.27 | 1.7749 | 0.735 | 0.75 | 116.9906 | -1.6281
7.28 | 1.7867 | 0.867 | 0.89 | 116.9257 | 1.0945 | 7.28 | 15.0036 | 0.95 | 0.9428 | 117.4696 | 4.9237 | 7.28 | 14.9935 | 0.969 | 0.97 | 119.1478 | -3.7488 | 7.28 | 1.7752 | 0.735 | 0.75 | 116.9981 | -1.6277
7.29 | 1.7874 | 0.867 | 0.89 | 116.9248 | 1.0955 | 7.29 | 15.0031 | 0.95 | 0.9429 | 117.4665 | 4.9221 | 7.29 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 119.1431 | -3.7482 | 7.29 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 116.9967 | -1.626
7.3 | 1.7865 | 0.867 | 0.89 | 116.9258 | 1.0961 | 7.3 | 15.0021 | 0.95 | 0.943 | 117.4612 | 4.9204 | 7.3 | 14.9934 | 0.969 | 0.97 | 119.1554 | -3.7476 | 7.3 | 1.7783 | 0.735 | 0.75 | 117.0021 | -1.6266
7.31 | 1.7858 | 0.867 | 0.89 | 116.9225 | 1.0954 | 7.31 | 15.0016 | 0.95 | 0.9431 | 117.4613 | 4.9204 | 7.31 | 14.9958 | 0.969 | 0.97 | 119.1821 | -3.7464 | 7.31 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 117.0167 | -1.6282
7.32 | 1.7864 | 0.867 | 0.89 | 116.9191 | 1.0942 | 7.32 | 15.0016 | 0.95 | 0.9432 | 117.4596 | 4.9202 | 7.32 | 14.9997 | 0.969 | 0.97 | 119.2044 | -3.7445 | 7.32 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 117.0235 | -1.6275
7.33 | 1.7867 | 0.867 | 0.89 | 116.92 | 1.0936 | 7.33 | 15.0007 | 0.95 | 0.9433 | 117.4539 | 4.9199 | 7.33 | 15.0033 | 0.969 | 0.97 | 119.2233 | -3.7448 | 7.33 | 1.7797 | 0.735 | 0.75 | 117.0205 | -1.6262
7.34 | 1.7856 | 0.867 | 0.89 | 116.909 | 1.093 | 7.34 | 15.0011 | 0.95 | 0.9434 | 117.4541 | 4.9219 | 7.34 | 15.0054 | 0.969 | 0.97 | 119.2389 | -3.7462 | 7.34 | 1.78 | 0.735 | 0.75 | 117.0184 | -1.6253
7.35 | 1.7842 | 0.867 | 0.89 | 116.9007 | 1.0929 | 7.35 | 15.0036 | 0.95 | 0.9435 | 117.4527 | 4.9229 | 7.35 | 15.0061 | 0.969 | 0.97 | 119.2605 | -3.7463 | 7.35 | 1.7789 | 0.735 | 0.75 | 117.0272 | -1.6256
7.36 | 1.7833 | 0.867 | 0.89 | 116.9012 | 1.0932 | 7.36 | 15.002 | 0.95 | 0.9436 | 117.4371 | 4.922 | 7.36 | 15.0062 | 0.969 | 0.97 | 119.2781 | -3.7457 | 7.36 | 1.7781 | 0.735 | 0.75 | 117.0346 | -1.6262
7.37 | 1.7848 | 0.867 | 0.89 | 116.9036 | 1.0938 | 7.37 | 14.9979 | 0.95 | 0.9437 | 117.416 | 4.921 | 7.37 | 15.0066 | 0.969 | 0.97 | 119.2853 | -3.7467 | 7.37 | 1.7787 | 0.735 | 0.75 | 117.0323 | -1.6264
7.38 | 1.7865 | 0.867 | 0.89 | 116.9072 | 1.0947 | 7.38 | 14.9965 | 0.95 | 0.9438 | 117.4009 | 4.9185 | 7.38 | 15.0058 | 0.969 | 0.97 | 119.2924 | -3.747 | 7.38 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 117.0279 | -1.6265
7.39 | 1.7851 | 0.867 | 0.89 | 116.9101 | 1.0952 | 7.39 | 14.9959 | 0.95 | 0.9439 | 117.3987 | 4.9171 | 7.39 | 15.0062 | 0.969 | 0.97 | 119.3026 | -3.7456 | 7.39 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 117.0253 | -1.626
7.4 | 1.7846 | 0.867 | 0.89 | 116.9086 | 1.0948 | 7.4 | 14.9945 | 0.95 | 0.944 | 117.4049 | 4.9189 | 7.4 | 15.007 | 0.969 | 0.97 | 119.3084 | -3.7432 | 7.4 | 1.7795 | 0.735 | 0.75 | 117.0272 | -1.6247
7.41 | 1.7863 | 0.867 | 0.89 | 116.9091 | 1.0944 | 7.41 | 14.9946 | 0.95 | 0.9441 | 117.4058 | 4.9202 | 7.41 | 15.0063 | 0.969 | 0.97 | 119.3075 | -3.7402 | 7.41 | 1.782 | 0.735 | 0.75 | 117.0332 | -1.6251
7.42 | 1.7872 | 0.867 | 0.89 | 116.9177 | 1.0948 | 7.42 | 14.9967 | 0.95 | 0.9442 | 117.3978 | 4.9183 | 7.42 | 15.0055 | 0.969 | 0.97 | 119.3129 | -3.7407 | 7.42 | 1.7844 | 0.735 | 0.75 | 117.0398 | -1.627
7.43 | 1.7869 | 0.867 | 0.89 | 116.9243 | 1.0953 | 7.43 | 14.9979 | 0.95 | 0.9443 | 117.3952 | 4.917 | 7.43 | 15.0048 | 0.969 | 0.97 | 119.3151 | -3.7423 | 7.43 | 1.7848 | 0.735 | 0.75 | 117.0504 | -1.6271
7.44 | 1.7854 | 0.867 | 0.89 | 116.9306 | 1.0949 | 7.44 | 14.9995 | 0.95 | 0.9444 | 117.408 | 4.9185 | 7.44 | 15.0033 | 0.969 | 0.97 | 119.3095 | -3.742 | 7.44 | 1.785 | 0.735 | 0.75 | 117.0567 | -1.6258
7.45 | 1.785 | 0.867 | 0.89 | 116.9374 | 1.0947 | 7.45 | 15.0003 | 0.95 | 0.9445 | 117.411 | 4.9191 | 7.45 | 15.0001 | 0.969 | 0.97 | 119.2882 | -3.743 | 7.45 | 1.7881 | 0.735 | 0.75 | 117.0571 | -1.6249
7.46 | 1.7853 | 0.867 | 0.89 | 116.938 | 1.0957 | 7.46 | 15 | 0.95 | 0.9446 | 117.404 | 4.9194 | 7.46 | 14.9972 | 0.969 | 0.97 | 119.2676 | -3.7458 | 7.46 | 1.7896 | 0.735 | 0.75 | 117.0546 | -1.6247
7.47 | 1.7855 | 0.867 | 0.89 | 116.9378 | 1.0967 | 7.47 | 15.0019 | 0.95 | 0.9447 | 117.4112 | 4.9214 | 7.47 | 14.996 | 0.969 | 0.97 | 119.2613 | -3.7481 | 7.47 | 1.7879 | 0.735 | 0.75 | 117.0523 | -1.6247
7.48 | 1.7857 | 0.867 | 0.89 | 116.9331 | 1.0952 | 7.48 | 15.0032 | 0.95 | 0.9448 | 117.4259 | 4.9239 | 7.48 | 14.9951 | 0.969 | 0.97 | 119.2566 | -3.7491 | 7.48 | 1.7891 | 0.735 | 0.75 | 117.0506 | -1.6252
7.49 | 1.7846 | 0.867 | 0.89 | 116.9227 | 1.0931 | 7.49 | 15.0012 | 0.95 | 0.9449 | 117.4142 | 4.923 | 7.49 | 14.9949 | 0.969 | 0.97 | 119.2564 | -3.7485 | 7.49 | 1.7904 | 0.735 | 0.75 | 117.048 | -1.625
7.5 | 1.7845 | 0.867 | 0.89 | 116.9058 | 1.0934 | 7.5 | 14.9997 | 0.95 | 0.945 | 117.4013 | 4.9194 | 7.5 | 14.9961 | 0.969 | 0.97 | 119.2619 | -3.7472 | 7.5 | 1.7921 | 0.735 | 0.75 | 117.0615 | -1.6216
7.51 | 1.784 | 0.867 | 0.89 | 116.895 | 1.0942 | 7.51 | 14.9996 | 0.95 | 0.9451 | 117.4047 | 4.9164 | 7.51 | 14.9973 | 0.969 | 0.97 | 119.2611 | -3.746 | 7.51 | 1.7947 | 0.735 | 0.75 | 117.0738 | -1.6195
7.52 | 1.7822 | 0.867 | 0.89 | 116.8949 | 1.0941 | 7.52 | 14.9992 | 0.95 | 0.9452 | 117.3968 | 4.9163 | 7.52 | 14.998 | 0.969 | 0.97 | 119.247 | -3.7437 | 7.52 | 1.795 | 0.735 | 0.75 | 117.0664 | -1.6195
7.53 | 1.7831 | 0.867 | 0.89 | 116.8979 | 1.0934 | 7.53 | 14.9987 | 0.95 | 0.9453 | 117.3872 | 4.9182 | 7.53 | 14.9976 | 0.969 | 0.97 | 119.2343 | -3.7422 | 7.53 | 1.7941 | 0.735 | 0.75 | 117.0666 | -1.6186
7.54 | 1.7842 | 0.867 | 0.89 | 116.8957 | 1.0929 | 7.54 | 15 | 0.95 | 0.9454 | 117.3838 | 4.9175 | 7.54 | 14.9966 | 0.969 | 0.97 | 119.229 | -3.744 | 7.54 | 1.7937 | 0.735 | 0.75 | 117.0755 | -1.6188
7.55 | 1.7826 | 0.867 | 0.89 | 116.8885 | 1.0935 | 7.55 | 15.0016 | 0.95 | 0.9455 | 117.3872 | 4.9169 | 7.55 | 14.9964 | 0.969 | 0.97 | 119.2263 | -3.7457 | 7.55 | 1.7959 | 0.735 | 0.75 | 117.08 | -1.6189
7.56 | 1.7817 | 0.867 | 0.89 | 116.8859 | 1.0936 | 7.56 | 15.0007 | 0.95 | 0.9456 | 117.396 | 4.9184 | 7.56 | 14.9976 | 0.969 | 0.97 | 119.2185 | -3.7471 | 7.56 | 1.7967 | 0.735 | 0.75 | 117.0783 | -1.6186
7.57 | 1.7821 | 0.867 | 0.89 | 116.8871 | 1.0931 | 7.57 | 15.0013 | 0.95 | 0.9457 | 117.397 | 4.9178 | 7.57 | 14.9992 | 0.969 | 0.97 | 119.2152 | -3.7498 | 7.57 | 1.7964 | 0.735 | 0.75 | 117.0752 | -1.62
7.58 | 1.7822 | 0.867 | 0.89 | 116.8929 | 1.0934 | 7.58 | 15.0025 | 0.95 | 0.9458 | 117.388 | 4.9155 | 7.58 | 14.9987 | 0.969 | 0.97 | 119.214 | -3.7532 | 7.58 | 1.7971 | 0.735 | 0.75 | 117.0716 | -1.6209
7.59 | 1.7828 | 0.867 | 0.89 | 116.8936 | 1.0937 | 7.59 | 15.0027 | 0.95 | 0.9459 | 117.3833 | 4.9142 | 7.59 | 14.9965 | 0.969 | 0.97 | 119.2096 | -3.7544 | 7.59 | 1.7943 | 0.735 | 0.75 | 117.069 | -1.6202
7.6 | 1.7824 | 0.867 | 0.89 | 116.9056 | 1.0936 | 7.6 | 15.0021 | 0.95 | 0.946 | 117.3813 | 4.914 | 7.6 | 14.9945 | 0.969 | 0.97 | 119.205 | -3.7567 | 7.6 | 1.7912 | 0.735 | 0.75 | 117.0716 | -1.6227
7.61 | 1.7827 | 0.867 | 0.89 | 116.9227 | 1.0936 | 7.61 | 15.0023 | 0.95 | 0.9461 | 117.3866 | 4.9146 | 7.61 | 14.9952 | 0.969 | 0.97 | 119.2059 | -3.7584 | 7.61 | 1.7925 | 0.735 | 0.75 | 117.0747 | -1.6257
7.62 | 1.7843 | 0.867 | 0.89 | 116.9391 | 1.0934 | 7.62 | 15.0027 | 0.95 | 0.9462 | 117.3908 | 4.9138 | 7.62 | 14.997 | 0.969 | 0.97 | 119.2062 | -3.7567 | 7.62 | 1.7948 | 0.735 | 0.75 | 117.0817 | -1.6253
7.63 | 1.7842 | 0.867 | 0.89 | 116.9531 | 1.0936 | 7.63 | 15.001 | 0.95 | 0.9463 | 117.3926 | 4.9155 | 7.63 | 14.9969 | 0.969 | 0.97 | 119.1973 | -3.7561 | 7.63 | 1.7953 | 0.735 | 0.75 | 117.0947 | -1.625
7.64 | 1.7834 | 0.867 | 0.89 | 116.956 | 1.0946 | 7.64 | 14.9998 | 0.95 | 0.9464 | 117.4047 | 4.9196 | 7.64 | 14.997 | 0.969 | 0.97 | 119.1911 | -3.7563 | 7.64 | 1.7956 | 0.735 | 0.75 | 117.1021 | -1.6257
7.65 | 1.7859 | 0.867 | 0.89 | 116.958 | 1.0956 | 7.65 | 15 | 0.95 | 0.9465 | 117.4203 | 4.9222 | 7.65 | 14.9997 | 0.969 | 0.97 | 119.1987 | -3.7562 | 7.65 | 1.7981 | 0.735 | 0.75 | 117.1005 | -1.624
7.66 | 1.7876 | 0.867 | 0.89 | 116.9615 | 1.0951 | 7.66 | 15.0009 | 0.95 | 0.9466 | 117.4311 | 4.9233 | 7.66 | 15.0011 | 0.969 | 0.97 | 119.1979 | -3.7552 | 7.66 | 1.7996 | 0.735 | 0.75 | 117.0972 | -1.6211
7.67 | 1.7859 | 0.867 | 0.89 | 116.96 | 1.0943 | 7.67 | 15.0014 | 0.95 | 0.9467 | 117.4362 | 4.9233 | 7.67 | 14.9995 | 0.969 | 0.97 | 119.1842 | -3.7537 | 7.67 | 1.7991 | 0.735 | 0.75 | 117.1037 | -1.6208
7.68 | 1.7849 | 0.867 | 0.89 | 116.9485 | 1.094 | 7.68 | 15.0026 | 0.95 | 0.9468 | 117.4425 | 4.9237 | 7.68 | 14.9985 | 0.969 | 0.97 | 119.1853 | -3.7543 | 7.68 | 1.7996 | 0.735 | 0.75 | 117.1089 | -1.6214
7.69 | 1.7838 | 0.867 | 0.89 | 116.952 | 1.0935 | 7.69 | 15.0037 | 0.95 | 0.9469 | 117.4519 | 4.9222 | 7.69 | 14.9979 | 0.969 | 0.97 | 119.187 | -3.756 | 7.69 | 1.7994 | 0.735 | 0.75 | 117.0988 | -1.6192
7.7 | 1.7841 | 0.867 | 0.89 | 116.9661 | 1.094 | 7.7 | 15.0034 | 0.95 | 0.947 | 117.456 | 4.921 | 7.7 | 14.9975 | 0.969 | 0.97 | 119.1717 | -3.756 | 7.7 | 1.7967 | 0.735 | 0.75 | 117.0932 | -1.6164
7.71 | 1.7854 | 0.867 | 0.89 | 116.9746 | 1.0957 | 7.71 | 15.0027 | 0.95 | 0.9471 | 117.4525 | 4.9209 | 7.71 | 14.9976 | 0.969 | 0.97 | 119.1627 | -3.7559 | 7.71 | 1.7962 | 0.735 | 0.75 | 117.0992 | -1.6151
7.72 | 1.785 | 0.867 | 0.89 | 116.9792 | 1.0967 | 7.72 | 15.0028 | 0.95 | 0.9472 | 117.4546 | 4.9203 | 7.72 | 14.9985 | 0.969 | 0.97 | 119.1674 | -3.7549 | 7.72 | 1.7986 | 0.735 | 0.75 | 117.0976 | -1.6142
7.73 | 1.7839 | 0.867 | 0.89 | 116.9839 | 1.0958 | 7.73 | 15.0023 | 0.95 | 0.9473 | 117.4608 | 4.9208 | 7.73 | 14.9996 | 0.969 | 0.97 | 119.1673 | -3.7535 | 7.73 | 1.7994 | 0.735 | 0.75 | 117.0916 | -1.6149
7.74 | 1.7841 | 0.867 | 0.89 | 116.9859 | 1.0939 | 7.74 | 14.9996 | 0.95 | 0.9474 | 117.4571 | 4.9209 | 7.74 | 14.9997 | 0.969 | 0.97 | 119.1652 | -3.7543 | 7.74 | 1.8005 | 0.735 | 0.75 | 117.1 | -1.616
7.75 | 1.785 | 0.867 | 0.89 | 116.9869 | 1.0941 | 7.75 | 14.9981 | 0.95 | 0.9475 | 117.4468 | 4.9168 | 7.75 | 15.0004 | 0.969 | 0.97 | 119.1629 | -3.7564 | 7.75 | 1.8014 | 0.735 | 0.75 | 117.1025 | -1.6146
7.76 | 1.7851 | 0.867 | 0.89 | 116.9954 | 1.0959 | 7.76 | 14.9984 | 0.95 | 0.9476 | 117.4483 | 4.9141 | 7.76 | 15.0006 | 0.969 | 0.97 | 119.1627 | -3.7569 | 7.76 | 1.8013 | 0.735 | 0.75 | 117.0965 | -1.6153
7.77 | 1.7842 | 0.867 | 0.89 | 117.0148 | 1.0949 | 7.77 | 14.9983 | 0.95 | 0.9477 | 117.453 | 4.9141 | 7.77 | 15.0007 | 0.969 | 0.97 | 119.1671 | -3.7576 | 7.77 | 1.8 | 0.735 | 0.75 | 117.0993 | -1.6188
7.78 | 1.7842 | 0.867 | 0.89 | 117.0355 | 1.0925 | 7.78 | 14.9973 | 0.95 | 0.9478 | 117.4502 | 4.9135 | 7.78 | 15.0023 | 0.969 | 0.97 | 119.1684 | -3.7588 | 7.78 | 1.7989 | 0.735 | 0.75 | 117.104 | -1.6196
7.79 | 1.7866 | 0.867 | 0.89 | 117.0437 | 1.0923 | 7.79 | 14.9959 | 0.95 | 0.9479 | 117.4431 | 4.9135 | 7.79 | 15.004 | 0.969 | 0.97 | 119.1701 | -3.756 | 7.79 | 1.8001 | 0.735 | 0.75 | 117.1114 | -1.6204
7.8 | 1.7865 | 0.867 | 0.89 | 117.069 | 1.0924 | 7.8 | 14.9959 | 0.95 | 0.948 | 117.4431 | 4.9133 | 7.8 | 15.005 | 0.969 | 0.97 | 119.1735 | -3.753 | 7.8 | 1.7989 | 0.735 | 0.75 | 117.1283 | -1.6227
7.81 | 1.7849 | 0.867 | 0.89 | 117.1022 | 1.0913 | 7.81 | 14.9972 | 0.95 | 0.9481 | 117.4585 | 4.9138 | 7.81 | 15.0048 | 0.969 | 0.97 | 119.174 | -3.7528 | 7.81 | 1.7968 | 0.735 | 0.75 | 117.1465 | -1.6244
7.82 | 1.7855 | 0.867 | 0.89 | 117.1285 | 1.0908 | 7.82 | 14.9989 | 0.95 | 0.9482 | 117.4725 | 4.9128 | 7.82 | 15.0049 | 0.969 | 0.97 | 119.1744 | -3.7544 | 7.82 | 1.7976 | 0.735 | 0.75 | 117.1605 | -1.6248
7.83 | 1.7866 | 0.867 | 0.89 | 117.1626 | 1.0917 | 7.83 | 14.9993 | 0.95 | 0.9483 | 117.4737 | 4.9114 | 7.83 | 15.0055 | 0.969 | 0.97 | 119.1752 | -3.7565 | 7.83 | 1.7987 | 0.735 | 0.75 | 117.1681 | -1.6245
7.84 | 1.7872 | 0.867 | 0.89 | 117.2005 | 1.0932 | 7.84 | 14.9989 | 0.95 | 0.9484 | 117.4704 | 4.9126 | 7.84 | 15.0053 | 0.969 | 0.97 | 119.1747 | -3.7576 | 7.84 | 1.7989 | 0.735 | 0.75 | 117.1657 | -1.6245
7.85 | 1.7904 | 0.867 | 0.89 | 117.2488 | 1.0954 | 7.85 | 14.998 | 0.95 | 0.9485 | 117.4705 | 4.9154 | 7.85 | 15.004 | 0.969 | 0.97 | 119.1683 | -3.7567 | 7.85 | 1.7991 | 0.735 | 0.75 | 117.1791 | -1.6256
7.86 | 1.7942 | 0.867 | 0.89 | 117.2811 | 1.098 | 7.86 | 14.9964 | 0.95 | 0.9486 | 117.4709 | 4.9166 | 7.86 | 15.0033 | 0.969 | 0.97 | 119.1589 | -3.7555 | 7.86 | 1.8013 | 0.735 | 0.75 | 117.1994 | -1.6259
7.87 | 1.7945 | 0.867 | 0.89 | 117.2905 | 1.1001 | 7.87 | 14.9958 | 0.95 | 0.9487 | 117.4665 | 4.9168 | 7.87 | 15.0029 | 0.969 | 0.97 | 119.1531 | -3.7555 | 7.87 | 1.8038 | 0.735 | 0.75 | 117.2076 | -1.6251
7.88 | 1.7951 | 0.867 | 0.89 | 117.2989 | 1.1008 | 7.88 | 14.9965 | 0.95 | 0.9488 | 117.4691 | 4.9177 | 7.88 | 15.0025 | 0.969 | 0.97 | 119.1553 | -3.756 | 7.88 | 1.8042 | 0.735 | 0.75 | 117.213 | -1.6246
7.89 | 1.7949 | 0.867 | 0.89 | 117.2962 | 1.1013 | 7.89 | 14.997 | 0.95 | 0.9489 | 117.4765 | 4.9169 | 7.89 | 15.0009 | 0.969 | 0.97 | 119.151 | -3.7566 | 7.89 | 1.8045 | 0.735 | 0.75 | 117.2051 | -1.6242
7.9 | 1.793 | 0.867 | 0.89 | 117.2813 | 1.1011 | 7.9 | 14.9962 | 0.95 | 0.949 | 117.4711 | 4.9153 | 7.9 | 14.9996 | 0.969 | 0.97 | 119.1347 | -3.7572 | 7.9 | 1.8077 | 0.735 | 0.75 | 117.1785 | -1.6222
7.91 | 1.7924 | 0.867 | 0.89 | 117.27 | 1.0989 | 7.91 | 14.9958 | 0.95 | 0.9491 | 117.4676 | 4.9155 | 7.91 | 14.9994 | 0.969 | 0.97 | 119.1189 | -3.7577 | 7.91 | 1.808 | 0.735 | 0.75 | 117.1459 | -1.6199
7.92 | 1.7931 | 0.867 | 0.89 | 117.2611 | 1.0962 | 7.92 | 14.9962 | 0.95 | 0.9492 | 117.4718 | 4.9154 | 7.92 | 14.9988 | 0.969 | 0.97 | 119.1067 | -3.7576 | 7.92 | 1.8063 | 0.735 | 0.75 | 117.1182 | -1.6197
7.93 | 1.793 | 0.867 | 0.89 | 117.2553 | 1.0941 | 7.93 | 14.9952 | 0.95 | 0.9493 | 117.463 | 4.9134 | 7.93 | 14.9979 | 0.969 | 0.97 | 119.0987 | -3.758 | 7.93 | 1.8057 | 0.735 | 0.75 | 117.0857 | -1.6199
7.94 | 1.7925 | 0.867 | 0.89 | 117.2597 | 1.0931 | 7.94 | 14.9942 | 0.95 | 0.9494 | 117.4625 | 4.9134 | 7.94 | 14.9968 | 0.969 | 0.97 | 119.0943 | -3.7599 | 7.94 | 1.8032 | 0.735 | 0.75 | 117.0492 | -1.6199
7.95 | 1.7895 | 0.867 | 0.89 | 117.2696 | 1.0908 | 7.95 | 14.9937 | 0.95 | 0.9495 | 117.4728 | 4.9155 | 7.95 | 14.9981 | 0.969 | 0.97 | 119.0889 | -3.7602 | 7.95 | 1.8014 | 0.735 | 0.75 | 117.0051 | -1.6186
7.96 | 1.7856 | 0.867 | 0.89 | 117.2768 | 1.0901 | 7.96 | 14.9938 | 0.95 | 0.9496 | 117.4706 | 4.9157 | 7.96 | 14.9992 | 0.969 | 0.97 | 119.0816 | -3.7574 | 7.96 | 1.8005 | 0.735 | 0.75 | 116.9634 | -1.6204
7.97 | 1.7849 | 0.867 | 0.89 | 117.2789 | 1.0923 | 7.97 | 14.9949 | 0.95 | 0.9497 | 117.4703 | 4.9155 | 7.97 | 14.9975 | 0.969 | 0.97 | 119.0677 | -3.7553 | 7.97 | 1.7971 | 0.735 | 0.75 | 116.9403 | -1.6253
7.98 | 1.786 | 0.867 | 0.89 | 117.2878 | 1.0948 | 7.98 | 14.9967 | 0.95 | 0.9498 | 117.4763 | 4.9151 | 7.98 | 14.9969 | 0.969 | 0.97 | 119.0494 | -3.7572 | 7.98 | 1.7945 | 0.735 | 0.75 | 116.9254 | -1.6267
7.99 | 1.7878 | 0.867 | 0.89 | 117.306 | 1.0961 | 7.99 | 14.9977 | 0.95 | 0.9499 | 117.4857 | 4.9143 | 7.99 | 14.9974 | 0.969 | 0.97 | 119.0428 | -3.7597 | 7.99 | 1.7914 | 0.735 | 0.75 | 116.9189 | -1.6265
8 | 1.7921 | 0.867 | 0.89 | 117.3108 | 1.0914 | 8 | 14.9977 | 0.95 | 0.95 | 117.493 | 4.9139 | 8 | 14.9971 | 0.969 | 0.97 | 119.0351 | -3.7608 | 8 | 1.7929 | 0.735 | 0.75 | 116.9148 | -1.6275
8.01 | 1.7945 | 0.867 | 0.89 | 117.3056 | 1.0832 | 8.01 | 14.9985 | 0.95 | 0.95 | 117.4986 | 4.9146 | 8.01 | 14.9965 | 0.969 | 0.97 | 119.0222 | -3.7604 | 8.01 | 1.7972 | 0.735 | 0.75 | 116.9184 | -1.6281
8.02 | 1.7938 | 0.867 | 0.89 | 117.3006 | 1.0778 | 8.02 | 15.0006 | 0.95 | 0.95 | 117.5081 | 4.9153 | 8.02 | 14.9966 | 0.969 | 0.97 | 119.0137 | -3.7581 | 8.02 | 1.797 | 0.735 | 0.75 | 116.9345 | -1.6278
8.03 | 1.794 | 0.867 | 0.89 | 117.2814 | 1.0711 | 8.03 | 15.0011 | 0.95 | 0.95 | 117.5126 | 4.9153 | 8.03 | 14.9964 | 0.969 | 0.97 | 118.9969 | -3.7562 | 8.03 | 1.7971 | 0.735 | 0.75 | 116.9496 | -1.6293
8.04 | 1.7946 | 0.867 | 0.89 | 117.2717 | 1.0597 | 8.04 | 14.9989 | 0.95 | 0.95 | 117.5038 | 4.9148 | 8.04 | 14.9944 | 0.969 | 0.97 | 118.9704 | -3.7555 | 8.04 | 1.7986 | 0.735 | 0.75 | 116.9618 | -1.6299
8.05 | 1.7953 | 0.867 | 0.89 | 117.2766 | 1.0413 | 8.05 | 14.9964 | 0.95 | 0.95 | 117.4965 | 4.9139 | 8.05 | 14.9935 | 0.969 | 0.97 | 118.9355 | -3.755 | 8.05 | 1.7998 | 0.735 | 0.75 | 116.9738 | -1.6265
8.06 | 1.7946 | 0.867 | 0.89 | 117.2844 | 1.0251 | 8.06 | 14.9944 | 0.95 | 0.95 | 117.4979 | 4.9141 | 8.06 | 14.9915 | 0.969 | 0.97 | 118.9044 | -3.7574 | 8.06 | 1.7995 | 0.735 | 0.75 | 116.9831 | -1.6205
8.07 | 1.7923 | 0.867 | 0.89 | 117.289 | 1.0172 | 8.07 | 14.9942 | 0.95 | 0.95 | 117.4957 | 4.9137 | 8.07 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 118.8791 | -3.7608 | 8.07 | 1.8022 | 0.735 | 0.75 | 116.9832 | -1.6165
8.08 | 1.7889 | 0.867 | 0.89 | 117.2917 | 1.012 | 8.08 | 14.9949 | 0.95 | 0.95 | 117.4917 | 4.9132 | 8.08 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 118.8474 | -3.763 | 8.08 | 1.8049 | 0.735 | 0.75 | 116.9699 | -1.6145
8.09 | 1.7864 | 0.867 | 0.89 | 117.2952 | 1.0089 | 8.09 | 14.9955 | 0.95 | 0.95 | 117.4922 | 4.9138 | 8.09 | 14.9877 | 0.969 | 0.97 | 118.8156 | -3.7652 | 8.09 | 1.8068 | 0.735 | 0.75 | 116.9595 | -1.6139
8.1 | 1.7893 | 0.867 | 0.89 | 117.3088 | 1 | 8.1 | 14.9964 | 0.95 | 0.95 | 117.4949 | 4.9137 | 8.1 | 14.9859 | 0.969 | 0.97 | 118.7848 | -3.7685 | 8.1 | 1.8056 | 0.735 | 0.75 | 116.953 | -1.6137
8.11 | 1.7936 | 0.867 | 0.89 | 117.3179 | 0.98902 | 8.11 | 14.9972 | 0.95 | 0.95 | 117.4952 | 4.9124 | 8.11 | 14.9849 | 0.969 | 0.97 | 118.7542 | -3.7709 | 8.11 | 1.8034 | 0.735 | 0.75 | 116.9424 | -1.6145
8.12 | 1.7946 | 0.867 | 0.89 | 117.3134 | 0.98365 | 8.12 | 14.9982 | 0.95 | 0.95 | 117.5006 | 4.9119 | 8.12 | 14.9839 | 0.969 | 0.97 | 118.7302 | -3.7721 | 8.12 | 1.8033 | 0.735 | 0.75 | 116.9324 | -1.6166
8.13 | 1.794 | 0.867 | 0.89 | 117.3098 | 0.98065 | 8.13 | 14.9979 | 0.95 | 0.95 | 117.505 | 4.9146 | 8.13 | 14.984 | 0.969 | 0.97 | 118.7138 | -3.7751 | 8.13 | 1.8005 | 0.735 | 0.75 | 116.9224 | -1.6188
8.14 | 1.7931 | 0.867 | 0.89 | 117.3026 | 0.97934 | 8.14 | 14.9975 | 0.95 | 0.95 | 117.5 | 4.9159 | 8.14 | 14.9849 | 0.969 | 0.97 | 118.706 | -3.776 | 8.14 | 1.7956 | 0.735 | 0.75 | 116.9146 | -1.6203
8.15 | 1.7924 | 0.867 | 0.89 | 117.3044 | 0.9797 | 8.15 | 14.9993 | 0.95 | 0.95 | 117.5006 | 4.915 | 8.15 | 14.9862 | 0.969 | 0.97 | 118.6849 | -3.7741 | 8.15 | 1.7952 | 0.735 | 0.75 | 116.9116 | -1.6211
8.16 | 1.7923 | 0.867 | 0.89 | 117.3097 | 0.98027 | 8.16 | 14.9995 | 0.95 | 0.95 | 117.5021 | 4.9153 | 8.16 | 14.9871 | 0.969 | 0.97 | 118.6549 | -3.773 | 8.16 | 1.7989 | 0.735 | 0.75 | 116.9131 | -1.6234
8.17 | 1.7924 | 0.867 | 0.89 | 117.3046 | 0.97946 | 8.17 | 14.9979 | 0.95 | 0.95 | 117.4977 | 4.9164 | 8.17 | 14.9873 | 0.969 | 0.97 | 118.6382 | -3.7743 | 8.17 | 1.8001 | 0.735 | 0.75 | 116.9173 | -1.6268
8.18 | 1.7924 | 0.867 | 0.89 | 117.2997 | 0.97787 | 8.18 | 14.9965 | 0.95 | 0.95 | 117.4948 | 4.9172 | 8.18 | 14.988 | 0.969 | 0.97 | 118.6186 | -3.774 | 8.18 | 1.8006 | 0.735 | 0.75 | 116.9214 | -1.6286
8.19 | 1.7928 | 0.867 | 0.89 | 117.3047 | 0.97702 | 8.19 | 14.9958 | 0.95 | 0.95 | 117.5025 | 4.9173 | 8.19 | 14.9885 | 0.969 | 0.97 | 118.5861 | -3.773 | 8.19 | 1.8005 | 0.735 | 0.75 | 116.919 | -1.6284
8.2 | 1.7934 | 0.867 | 0.89 | 117.2679 | 0.97616 | 8.2 | 14.9955 | 0.95 | 0.95 | 117.4997 | 4.9174 | 8.2 | 14.9879 | 0.969 | 0.97 | 118.5563 | -3.7769 | 8.2 | 1.8026 | 0.735 | 0.75 | 116.9078 | -1.6272
8.21 | 1.7945 | 0.867 | 0.89 | 117.2251 | 0.97354 | 8.21 | 14.9958 | 0.95 | 0.95 | 117.4873 | 4.9173 | 8.21 | 14.9882 | 0.969 | 0.97 | 118.5407 | -3.7826 | 8.21 | 1.8041 | 0.735 | 0.75 | 116.8982 | -1.6259
8.22 | 1.7939 | 0.867 | 0.89 | 117.224 | 0.96963 | 8.22 | 14.9975 | 0.95 | 0.95 | 117.4908 | 4.9169 | 8.22 | 14.9888 | 0.969 | 0.97 | 118.5323 | -3.7843 | 8.22 | 1.8052 | 0.735 | 0.75 | 116.8918 | -1.6245
8.23 | 1.7908 | 0.867 | 0.89 | 117.229 | 0.96941 | 8.23 | 14.9976 | 0.95 | 0.95 | 117.4902 | 4.9157 | 8.23 | 14.99 | 0.969 | 0.97 | 118.5292 | -3.7839 | 8.23 | 1.8058 | 0.735 | 0.75 | 116.8834 | -1.623
8.24 | 1.7886 | 0.867 | 0.89 | 117.23 | 0.97129 | 8.24 | 14.9967 | 0.95 | 0.95 | 117.4901 | 4.9128 | 8.24 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 118.5287 | -3.7835 | 8.24 | 1.8052 | 0.735 | 0.75 | 116.8747 | -1.6229
8.25 | 1.7888 | 0.867 | 0.89 | 117.2286 | 0.97045 | 8.25 | 14.9968 | 0.95 | 0.95 | 117.4943 | 4.9104 | 8.25 | 14.998 | 0.969 | 0.97 | 118.5408 | -3.7817 | 8.25 | 1.8012 | 0.735 | 0.75 | 116.8733 | -1.6249
8.26 | 1.7899 | 0.867 | 0.89 | 117.2367 | 0.96987 | 8.26 | 14.9967 | 0.95 | 0.95 | 117.4878 | 4.9089 | 8.26 | 15.0024 | 0.969 | 0.97 | 118.5517 | -3.7814 | 8.26 | 1.7976 | 0.735 | 0.75 | 116.8746 | -1.6259
8.27 | 1.7923 | 0.867 | 0.89 | 117.2394 | 0.97041 | 8.27 | 14.9947 | 0.95 | 0.95 | 117.4752 | 4.9078 | 8.27 | 15.0024 | 0.969 | 0.97 | 118.5539 | -3.7832 | 8.27 | 1.796 | 0.735 | 0.75 | 116.8684 | -1.6242
8.28 | 1.7955 | 0.867 | 0.89 | 117.2344 | 0.96661 | 8.28 | 14.9922 | 0.95 | 0.95 | 117.4712 | 4.9094 | 8.28 | 15.0041 | 0.969 | 0.97 | 118.5603 | -3.784 | 8.28 | 1.7949 | 0.735 | 0.75 | 116.8644 | -1.6223
8.29 | 1.7968 | 0.867 | 0.89 | 117.2399 | 0.96015 | 8.29 | 14.9915 | 0.95 | 0.95 | 117.4572 | 4.9113 | 8.29 | 15.0052 | 0.969 | 0.97 | 118.5608 | -3.7848 | 8.29 | 1.7965 | 0.735 | 0.75 | 116.8685 | -1.6212
8.3 | 1.796 | 0.867 | 0.89 | 117.2583 | 0.95764 | 8.3 | 14.9923 | 0.95 | 0.95 | 117.4375 | 4.9103 | 8.3 | 15.0038 | 0.969 | 0.97 | 118.5524 | -3.7862 | 8.3 | 1.7997 | 0.735 | 0.75 | 116.8659 | -1.6216
8.31 | 1.7948 | 0.867 | 0.89 | 117.2765 | 0.95855 | 8.31 | 14.9935 | 0.95 | 0.95 | 117.4392 | 4.9092 | 8.31 | 15.0035 | 0.969 | 0.97 | 118.55 | -3.7873 | 8.31 | 1.8024 | 0.735 | 0.75 | 116.8592 | -1.6221
8.32 | 1.7938 | 0.867 | 0.89 | 117.2847 | 0.95904 | 8.32 | 14.9937 | 0.95 | 0.95 | 117.4536 | 4.9097 | 8.32 | 15.0046 | 0.969 | 0.97 | 118.5511 | -3.7859 | 8.32 | 1.8027 | 0.735 | 0.75 | 116.853 | -1.6217
8.33 | 1.7936 | 0.867 | 0.89 | 117.2822 | 0.95877 | 8.33 | 14.9954 | 0.95 | 0.95 | 117.4616 | 4.9092 | 8.33 | 15.0048 | 0.969 | 0.97 | 118.55 | -3.7835 | 8.33 | 1.8032 | 0.735 | 0.75 | 116.842 | -1.6214
8.34 | 1.7945 | 0.867 | 0.89 | 117.2786 | 0.95826 | 8.34 | 14.9988 | 0.95 | 0.95 | 117.4714 | 4.9112 | 8.34 | 15.0048 | 0.969 | 0.97 | 118.553 | -3.7819 | 8.34 | 1.8044 | 0.735 | 0.75 | 116.8306 | -1.6208
8.35 | 1.7954 | 0.867 | 0.89 | 117.2879 | 0.95549 | 8.35 | 15.0004 | 0.95 | 0.95 | 117.4882 | 4.915 | 8.35 | 15.0052 | 0.969 | 0.97 | 118.5608 | -3.7794 | 8.35 | 1.8054 | 0.735 | 0.75 | 116.811 | -1.6196
8.36 | 1.7948 | 0.867 | 0.89 | 117.2953 | 0.95357 | 8.36 | 15.001 | 0.95 | 0.95 | 117.4955 | 4.9172 | 8.36 | 15.0051 | 0.969 | 0.97 | 118.5572 | -3.7792 | 8.36 | 1.8044 | 0.735 | 0.75 | 116.7839 | -1.6181
8.37 | 1.7939 | 0.867 | 0.89 | 117.293 | 0.95383 | 8.37 | 15.0027 | 0.95 | 0.95 | 117.5 | 4.9184 | 8.37 | 15.0049 | 0.969 | 0.97 | 118.5439 | -3.7832 | 8.37 | 1.8016 | 0.735 | 0.75 | 116.7691 | -1.6174
8.38 | 1.7956 | 0.867 | 0.89 | 117.289 | 0.95369 | 8.38 | 15.0031 | 0.95 | 0.95 | 117.5077 | 4.9193 | 8.38 | 15.0061 | 0.969 | 0.97 | 118.5428 | -3.7854 | 8.38 | 1.7999 | 0.735 | 0.75 | 116.7575 | -1.6195
8.39 | 1.7978 | 0.867 | 0.89 | 117.2874 | 0.95333 | 8.39 | 15.0013 | 0.95 | 0.95 | 117.5069 | 4.9187 | 8.39 | 15.0058 | 0.969 | 0.97 | 118.5383 | -3.7846 | 8.39 | 1.7997 | 0.735 | 0.75 | 116.7364 | -1.6232
8.4 | 1.7958 | 0.867 | 0.89 | 117.2916 | 0.9529 | 8.4 | 15.0005 | 0.95 | 0.95 | 117.4986 | 4.9166 | 8.4 | 15.0031 | 0.969 | 0.97 | 118.5172 | -3.7823 | 8.4 | 1.7953 | 0.735 | 0.75 | 116.7055 | -1.6255
8.41 | 1.7932 | 0.867 | 0.89 | 117.2935 | 0.95317 | 8.41 | 14.9996 | 0.95 | 0.95 | 117.4891 | 4.9154 | 8.41 | 15.0015 | 0.969 | 0.97 | 118.4954 | -3.7812 | 8.41 | 1.7931 | 0.735 | 0.75 | 116.6855 | -1.6279
8.42 | 1.7936 | 0.867 | 0.89 | 117.291 | 0.95302 | 8.42 | 14.9978 | 0.95 | 0.95 | 117.484 | 4.9145 | 8.42 | 15.0009 | 0.969 | 0.97 | 118.4969 | -3.7815 | 8.42 | 1.7956 | 0.735 | 0.75 | 116.681 | -1.6314
8.43 | 1.7942 | 0.867 | 0.89 | 117.3049 | 0.95269 | 8.43 | 14.9964 | 0.95 | 0.95 | 117.4869 | 4.9147 | 8.43 | 14.9995 | 0.969 | 0.97 | 118.5075 | -3.7816 | 8.43 | 1.7956 | 0.735 | 0.75 | 116.6749 | -1.6331
8.44 | 1.7949 | 0.867 | 0.89 | 117.3207 | 0.95314 | 8.44 | 14.9965 | 0.95 | 0.95 | 117.4933 | 4.9164 | 8.44 | 14.9979 | 0.969 | 0.97 | 118.5037 | -3.7811 | 8.44 | 1.7958 | 0.735 | 0.75 | 116.6705 | -1.6333
8.45 | 1.7944 | 0.867 | 0.89 | 117.321 | 0.95575 | 8.45 | 14.9976 | 0.95 | 0.95 | 117.4937 | 4.9176 | 8.45 | 14.996 | 0.969 | 0.97 | 118.4753 | -3.7786 | 8.45 | 1.7974 | 0.735 | 0.75 | 116.6749 | -1.6302
8.46 | 1.7937 | 0.867 | 0.89 | 117.3152 | 0.95754 | 8.46 | 14.9979 | 0.95 | 0.95 | 117.489 | 4.9169 | 8.46 | 14.994 | 0.969 | 0.97 | 118.4394 | -3.7759 | 8.46 | 1.7992 | 0.735 | 0.75 | 116.6894 | -1.6263
8.47 | 1.7941 | 0.867 | 0.89 | 117.316 | 0.95655 | 8.47 | 14.9966 | 0.95 | 0.95 | 117.4913 | 4.916 | 8.47 | 14.9908 | 0.969 | 0.97 | 118.4126 | -3.7767 | 8.47 | 1.8009 | 0.735 | 0.75 | 116.6922 | -1.6251
8.48 | 1.7931 | 0.867 | 0.89 | 117.3272 | 0.95562 | 8.48 | 14.996 | 0.95 | 0.95 | 117.4949 | 4.9152 | 8.48 | 14.9869 | 0.969 | 0.97 | 118.3966 | -3.7808 | 8.48 | 1.8011 | 0.735 | 0.75 | 116.688 | -1.624
8.49 | 1.7931 | 0.867 | 0.89 | 117.3399 | 0.95535 | 8.49 | 14.9967 | 0.95 | 0.95 | 117.4999 | 4.9138 | 8.49 | 14.9865 | 0.969 | 0.97 | 118.387 | -3.7852 | 8.49 | 1.7997 | 0.735 | 0.75 | 116.6878 | -1.6223
8.5 | 1.7951 | 0.867 | 0.89 | 117.3389 | 0.95458 | 8.5 | 14.9978 | 0.95 | 0.95 | 117.5033 | 4.9131 | 8.5 | 14.9884 | 0.969 | 0.97 | 118.3706 | -3.7886 | 8.5 | 1.8001 | 0.735 | 0.75 | 116.6842 | -1.6204
8.51 | 1.7965 | 0.867 | 0.89 | 117.3399 | 0.95285 | 8.51 | 14.999 | 0.95 | 0.95 | 117.5036 | 4.9143 | 8.51 | 14.9898 | 0.969 | 0.97 | 118.3618 | -3.7906 | 8.51 | 1.8014 | 0.735 | 0.75 | 116.6769 | -1.6184
8.52 | 1.7961 | 0.867 | 0.89 | 117.3564 | 0.95184 | 8.52 | 15.0001 | 0.95 | 0.95 | 117.5093 | 4.9157 | 8.52 | 14.9908 | 0.969 | 0.97 | 118.3576 | -3.7902 | 8.52 | 1.8017 | 0.735 | 0.75 | 116.6691 | -1.6177
8.53 | 1.7938 | 0.867 | 0.89 | 117.3695 | 0.95167 | 8.53 | 15.001 | 0.95 | 0.95 | 117.517 | 4.9155 | 8.53 | 14.993 | 0.969 | 0.97 | 118.3581 | -3.7894 | 8.53 | 1.8012 | 0.735 | 0.75 | 116.6626 | -1.6182
8.54 | 1.7921 | 0.867 | 0.89 | 117.3739 | 0.95104 | 8.54 | 14.9999 | 0.95 | 0.95 | 117.5143 | 4.9144 | 8.54 | 14.9952 | 0.969 | 0.97 | 118.373 | -3.7878 | 8.54 | 1.8015 | 0.735 | 0.75 | 116.6726 | -1.6197
8.55 | 1.7939 | 0.867 | 0.89 | 117.3798 | 0.95194 | 8.55 | 14.9988 | 0.95 | 0.95 | 117.5138 | 4.9134 | 8.55 | 14.9968 | 0.969 | 0.97 | 118.3903 | -3.7838 | 8.55 | 1.8009 | 0.735 | 0.75 | 116.6851 | -1.6207
8.56 | 1.7954 | 0.867 | 0.89 | 117.3903 | 0.95383 | 8.56 | 14.9988 | 0.95 | 0.95 | 117.5293 | 4.9168 | 8.56 | 14.9968 | 0.969 | 0.97 | 118.395 | -3.7819 | 8.56 | 1.8005 | 0.735 | 0.75 | 116.6824 | -1.621
8.57 | 1.7957 | 0.867 | 0.89 | 117.3996 | 0.95468 | 8.57 | 14.9989 | 0.95 | 0.95 | 117.5353 | 4.9205 | 8.57 | 14.9974 | 0.969 | 0.97 | 118.3854 | -3.7825 | 8.57 | 1.8012 | 0.735 | 0.75 | 116.6748 | -1.6229
8.58 | 1.7965 | 0.867 | 0.89 | 117.4041 | 0.95551 | 8.58 | 14.9991 | 0.95 | 0.95 | 117.5283 | 4.9192 | 8.58 | 14.999 | 0.969 | 0.97 | 118.3686 | -3.7826 | 8.58 | 1.8009 | 0.735 | 0.75 | 116.6648 | -1.6257
8.59 | 1.7967 | 0.867 | 0.89 | 117.4029 | 0.95619 | 8.59 | 14.9987 | 0.95 | 0.95 | 117.5141 | 4.9175 | 8.59 | 14.9965 | 0.969 | 0.97 | 118.3503 | -3.7855 | 8.59 | 1.7998 | 0.735 | 0.75 | 116.6529 | -1.6287
8.6 | 1.7957 | 0.867 | 0.89 | 117.3991 | 0.9577 | 8.6 | 14.998 | 0.95 | 0.95 | 117.5104 | 4.9183 | 8.6 | 14.9953 | 0.969 | 0.97 | 118.3371 | -3.7894 | 8.6 | 1.7988 | 0.735 | 0.75 | 116.6407 | -1.6301
8.61 | 1.7943 | 0.867 | 0.89 | 117.3947 | 0.95883 | 8.61 | 14.9981 | 0.95 | 0.95 | 117.5151 | 4.9189 | 8.61 | 14.9962 | 0.969 | 0.97 | 118.3311 | -3.7898 | 8.61 | 1.7994 | 0.735 | 0.75 | 116.6384 | -1.6304
8.62 | 1.7944 | 0.867 | 0.89 | 117.393 | 0.9587 | 8.62 | 14.9975 | 0.95 | 0.95 | 117.5051 | 4.917 | 8.62 | 14.9954 | 0.969 | 0.97 | 118.3281 | -3.7895 | 8.62 | 1.8004 | 0.735 | 0.75 | 116.6437 | -1.6314
8.63 | 1.7947 | 0.867 | 0.89 | 117.391 | 0.95808 | 8.63 | 14.9974 | 0.95 | 0.95 | 117.4932 | 4.9147 | 8.63 | 14.9938 | 0.969 | 0.97 | 118.3146 | -3.791 | 8.63 | 1.8003 | 0.735 | 0.75 | 116.6391 | -1.6323
8.64 | 1.794 | 0.867 | 0.89 | 117.3868 | 0.95714 | 8.64 | 14.9963 | 0.95 | 0.95 | 117.4838 | 4.914 | 8.64 | 14.993 | 0.969 | 0.97 | 118.2982 | -3.7894 | 8.64 | 1.8 | 0.735 | 0.75 | 116.6387 | -1.6325
8.65 | 1.7931 | 0.867 | 0.89 | 117.3773 | 0.95596 | 8.65 | 14.9946 | 0.95 | 0.95 | 117.4772 | 4.9141 | 8.65 | 14.9938 | 0.969 | 0.97 | 118.2997 | -3.7861 | 8.65 | 1.8005 | 0.735 | 0.75 | 116.6521 | -1.6321
8.66 | 1.7924 | 0.867 | 0.89 | 117.3665 | 0.95548 | 8.66 | 14.9945 | 0.95 | 0.95 | 117.4784 | 4.9134 | 8.66 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.3031 | -3.7855 | 8.66 | 1.8003 | 0.735 | 0.75 | 116.6655 | -1.631
8.67 | 1.7913 | 0.867 | 0.89 | 117.3591 | 0.95542 | 8.67 | 14.9943 | 0.95 | 0.95 | 117.4842 | 4.9136 | 8.67 | 14.9953 | 0.969 | 0.97 | 118.2989 | -3.7854 | 8.67 | 1.7997 | 0.735 | 0.75 | 116.6728 | -1.6297
8.68 | 1.7916 | 0.867 | 0.89 | 117.3527 | 0.95454 | 8.68 | 14.9946 | 0.95 | 0.95 | 117.492 | 4.917 | 8.68 | 14.9959 | 0.969 | 0.97 | 118.3072 | -3.7864 | 8.68 | 1.7993 | 0.735 | 0.75 | 116.6754 | -1.6289
8.69 | 1.793 | 0.867 | 0.89 | 117.353 | 0.95361 | 8.69 | 14.9968 | 0.95 | 0.95 | 117.4982 | 4.9191 | 8.69 | 14.9965 | 0.969 | 0.97 | 118.3129 | -3.7883 | 8.69 | 1.801 | 0.735 | 0.75 | 116.6845 | -1.6293
8.7 | 1.7929 | 0.867 | 0.89 | 117.3405 | 0.95465 | 8.7 | 14.9991 | 0.95 | 0.95 | 117.5062 | 4.9175 | 8.7 | 14.9968 | 0.969 | 0.97 | 118.3058 | -3.7885 | 8.7 | 1.8027 | 0.735 | 0.75 | 116.6954 | -1.6301
8.71 | 1.7919 | 0.867 | 0.89 | 117.3228 | 0.95547 | 8.71 | 15.0007 | 0.95 | 0.95 | 117.5159 | 4.9154 | 8.71 | 14.9964 | 0.969 | 0.97 | 118.2997 | -3.7877 | 8.71 | 1.8014 | 0.735 | 0.75 | 116.6947 | -1.6296
8.72 | 1.792 | 0.867 | 0.89 | 117.3245 | 0.95372 | 8.72 | 15.0018 | 0.95 | 0.95 | 117.5228 | 4.9162 | 8.72 | 14.9968 | 0.969 | 0.97 | 118.3025 | -3.7884 | 8.72 | 1.8012 | 0.735 | 0.75 | 116.6854 | -1.6285
8.73 | 1.7919 | 0.867 | 0.89 | 117.3321 | 0.95298 | 8.73 | 15.0011 | 0.95 | 0.95 | 117.5248 | 4.916 | 8.73 | 14.9983 | 0.969 | 0.97 | 118.3024 | -3.7903 | 8.73 | 1.8018 | 0.735 | 0.75 | 116.6765 | -1.628
8.74 | 1.7913 | 0.867 | 0.89 | 117.3345 | 0.95417 | 8.74 | 15.0005 | 0.95 | 0.95 | 117.5279 | 4.9153 | 8.74 | 14.9983 | 0.969 | 0.97 | 118.2914 | -3.7904 | 8.74 | 1.8013 | 0.735 | 0.75 | 116.6944 | -1.6292
8.75 | 1.7927 | 0.867 | 0.89 | 117.3398 | 0.95562 | 8.75 | 15.0016 | 0.95 | 0.95 | 117.5392 | 4.916 | 8.75 | 14.998 | 0.969 | 0.97 | 118.2903 | -3.7881 | 8.75 | 1.8006 | 0.735 | 0.75 | 116.7221 | -1.6297
8.76 | 1.7934 | 0.867 | 0.89 | 117.3438 | 0.95727 | 8.76 | 15.0022 | 0.95 | 0.95 | 117.5472 | 4.9167 | 8.76 | 14.9967 | 0.969 | 0.97 | 118.2868 | -3.7869 | 8.76 | 1.8007 | 0.735 | 0.75 | 116.7282 | -1.6288
8.77 | 1.7922 | 0.867 | 0.89 | 117.3421 | 0.95898 | 8.77 | 15.001 | 0.95 | 0.95 | 117.5443 | 4.9183 | 8.77 | 14.9955 | 0.969 | 0.97 | 118.2831 | -3.7882 | 8.77 | 1.8018 | 0.735 | 0.75 | 116.7253 | -1.6293
8.78 | 1.7922 | 0.867 | 0.89 | 117.3492 | 0.95881 | 8.78 | 14.9996 | 0.95 | 0.95 | 117.5355 | 4.9198 | 8.78 | 14.9962 | 0.969 | 0.97 | 118.2854 | -3.7902 | 8.78 | 1.8023 | 0.735 | 0.75 | 116.7198 | -1.6291
8.79 | 1.7933 | 0.867 | 0.89 | 117.3594 | 0.95663 | 8.79 | 14.9981 | 0.95 | 0.95 | 117.5183 | 4.9189 | 8.79 | 14.9959 | 0.969 | 0.97 | 118.2784 | -3.7905 | 8.79 | 1.8029 | 0.735 | 0.75 | 116.7131 | -1.6283
8.8 | 1.7935 | 0.867 | 0.89 | 117.3758 | 0.95602 | 8.8 | 14.9973 | 0.95 | 0.95 | 117.5074 | 4.9167 | 8.8 | 14.9955 | 0.969 | 0.97 | 118.2753 | -3.7899 | 8.8 | 1.8041 | 0.735 | 0.75 | 116.7052 | -1.6274
8.81 | 1.7926 | 0.867 | 0.89 | 117.3941 | 0.95666 | 8.81 | 14.9974 | 0.95 | 0.95 | 117.5183 | 4.9164 | 8.81 | 14.996 | 0.969 | 0.97 | 118.2763 | -3.7903 | 8.81 | 1.803 | 0.735 | 0.75 | 116.7003 | -1.6268
8.82 | 1.7928 | 0.867 | 0.89 | 117.4091 | 0.95598 | 8.82 | 14.9969 | 0.95 | 0.95 | 117.5319 | 4.9161 | 8.82 | 14.9967 | 0.969 | 0.97 | 118.2715 | -3.791 | 8.82 | 1.8013 | 0.735 | 0.75 | 116.6911 | -1.628
8.83 | 1.7942 | 0.867 | 0.89 | 117.4266 | 0.95458 | 8.83 | 14.9971 | 0.95 | 0.95 | 117.5422 | 4.9172 | 8.83 | 14.9959 | 0.969 | 0.97 | 118.2657 | -3.7925 | 8.83 | 1.8012 | 0.735 | 0.75 | 116.672 | -1.6289
8.84 | 1.7954 | 0.867 | 0.89 | 117.4308 | 0.95417 | 8.84 | 14.9994 | 0.95 | 0.95 | 117.5547 | 4.9201 | 8.84 | 14.9941 | 0.969 | 0.97 | 118.2622 | -3.7941 | 8.84 | 1.8008 | 0.735 | 0.75 | 116.6431 | -1.6292
8.85 | 1.7966 | 0.867 | 0.89 | 117.4313 | 0.95508 | 8.85 | 15.0013 | 0.95 | 0.95 | 117.5633 | 4.9212 | 8.85 | 14.9939 | 0.969 | 0.97 | 118.2676 | -3.7914 | 8.85 | 1.799 | 0.735 | 0.75 | 116.6225 | -1.6299
8.86 | 1.7978 | 0.867 | 0.89 | 117.4406 | 0.95596 | 8.86 | 15.0005 | 0.95 | 0.95 | 117.566 | 4.9198 | 8.86 | 14.9948 | 0.969 | 0.97 | 118.2787 | -3.7885 | 8.86 | 1.797 | 0.735 | 0.75 | 116.6103 | -1.6302
8.87 | 1.7975 | 0.867 | 0.89 | 117.4503 | 0.95638 | 8.87 | 14.9999 | 0.95 | 0.95 | 117.5796 | 4.9193 | 8.87 | 14.9962 | 0.969 | 0.97 | 118.2836 | -3.7882 | 8.87 | 1.7952 | 0.735 | 0.75 | 116.5895 | -1.6297
8.88 | 1.7971 | 0.867 | 0.89 | 117.4522 | 0.95595 | 8.88 | 15.0013 | 0.95 | 0.95 | 117.5961 | 4.9204 | 8.88 | 14.9966 | 0.969 | 0.97 | 118.2774 | -3.7863 | 8.88 | 1.7948 | 0.735 | 0.75 | 116.5786 | -1.6296
8.89 | 1.7975 | 0.867 | 0.89 | 117.4413 | 0.95504 | 8.89 | 15.0035 | 0.95 | 0.95 | 117.6298 | 4.9254 | 8.89 | 14.9958 | 0.969 | 0.97 | 118.2685 | -3.7865 | 8.89 | 1.7971 | 0.735 | 0.75 | 116.5534 | -1.6302
8.9 | 1.7972 | 0.867 | 0.89 | 117.4511 | 0.95601 | 8.9 | 15.0056 | 0.95 | 0.95 | 117.6596 | 4.929 | 8.9 | 14.9952 | 0.969 | 0.97 | 118.2644 | -3.7916 | 8.9 | 1.7989 | 0.735 | 0.75 | 116.5223 | -1.6305
8.91 | 1.7958 | 0.867 | 0.89 | 117.4616 | 0.9571 | 8.91 | 15.0072 | 0.95 | 0.95 | 117.6611 | 4.9272 | 8.91 | 14.9948 | 0.969 | 0.97 | 118.2616 | -3.7956 | 8.91 | 1.7986 | 0.735 | 0.75 | 116.5128 | -1.6305
8.92 | 1.7945 | 0.867 | 0.89 | 117.444 | 0.95669 | 8.92 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 117.6646 | 4.9268 | 8.92 | 14.9953 | 0.969 | 0.97 | 118.2625 | -3.794 | 8.92 | 1.7967 | 0.735 | 0.75 | 116.5058 | -1.6303
8.93 | 1.7931 | 0.867 | 0.89 | 117.4274 | 0.95643 | 8.93 | 15.0059 | 0.95 | 0.95 | 117.6693 | 4.927 | 8.93 | 14.9953 | 0.969 | 0.97 | 118.2632 | -3.7916 | 8.93 | 1.797 | 0.735 | 0.75 | 116.4978 | -1.6301
8.94 | 1.7935 | 0.867 | 0.89 | 117.4179 | 0.95533 | 8.94 | 15.004 | 0.95 | 0.95 | 117.6798 | 4.9271 | 8.94 | 14.9935 | 0.969 | 0.97 | 118.2588 | -3.7916 | 8.94 | 1.7981 | 0.735 | 0.75 | 116.4947 | -1.6288
8.95 | 1.7951 | 0.867 | 0.89 | 117.404 | 0.95449 | 8.95 | 15.0037 | 0.95 | 0.95 | 117.6928 | 4.9281 | 8.95 | 14.9926 | 0.969 | 0.97 | 118.2453 | -3.7935 | 8.95 | 1.7984 | 0.735 | 0.75 | 116.4921 | -1.6267
8.96 | 1.7954 | 0.867 | 0.89 | 117.3937 | 0.9553 | 8.96 | 15.003 | 0.95 | 0.95 | 117.7006 | 4.9297 | 8.96 | 14.9928 | 0.969 | 0.97 | 118.2359 | -3.7958 | 8.96 | 1.7983 | 0.735 | 0.75 | 116.4772 | -1.626
8.97 | 1.7937 | 0.867 | 0.89 | 117.3952 | 0.95551 | 8.97 | 15.0015 | 0.95 | 0.95 | 117.6998 | 4.9291 | 8.97 | 14.9932 | 0.969 | 0.97 | 118.2346 | -3.7969 | 8.97 | 1.7977 | 0.735 | 0.75 | 116.4514 | -1.6261
8.98 | 1.7921 | 0.867 | 0.89 | 117.395 | 0.95515 | 8.98 | 14.9995 | 0.95 | 0.95 | 117.695 | 4.9264 | 8.98 | 14.9935 | 0.969 | 0.97 | 118.2371 | -3.7968 | 8.98 | 1.7978 | 0.735 | 0.75 | 116.4298 | -1.6263
8.99 | 1.7917 | 0.867 | 0.89 | 117.3937 | 0.95494 | 8.99 | 14.9996 | 0.95 | 0.95 | 117.7088 | 4.9253 | 8.99 | 14.9935 | 0.969 | 0.97 | 118.2517 | -3.7955 | 8.99 | 1.7975 | 0.735 | 0.75 | 116.4245 | -1.6262
9 | 1.7917 | 0.867 | 0.89 | 117.4032 | 0.95491 | 9 | 15.002 | 0.95 | 0.95 | 117.7311 | 4.9274 | 9 | 14.9932 | 0.969 | 0.97 | 118.2662 | -3.7914 | 9 | 1.7973 | 0.735 | 0.75 | 116.4255 | -1.6268
9.01 | 1.7918 | 0.867 | 0.89 | 117.4085 | 0.95513 | 9.01 | 15.0026 | 0.95 | 0.95 | 117.7363 | 4.9301 | 9.01 | 14.9934 | 0.969 | 0.97 | 118.2707 | -3.7882 | 9.01 | 1.7974 | 0.735 | 0.75 | 116.4218 | -1.6265
9.02 | 1.7929 | 0.867 | 0.89 | 117.4027 | 0.95593 | 9.02 | 15.0013 | 0.95 | 0.95 | 117.7329 | 4.9297 | 9.02 | 14.9954 | 0.969 | 0.97 | 118.2754 | -3.7901 | 9.02 | 1.7972 | 0.735 | 0.75 | 116.4137 | -1.6252
9.03 | 1.794 | 0.867 | 0.89 | 117.4099 | 0.95644 | 9.03 | 15.0001 | 0.95 | 0.95 | 117.7314 | 4.9284 | 9.03 | 14.9968 | 0.969 | 0.97 | 118.2806 | -3.7917 | 9.03 | 1.7963 | 0.735 | 0.75 | 116.4078 | -1.6257
9.04 | 1.794 | 0.867 | 0.89 | 117.427 | 0.95575 | 9.04 | 14.9995 | 0.95 | 0.95 | 117.7342 | 4.9271 | 9.04 | 14.9958 | 0.969 | 0.97 | 118.2755 | -3.7907 | 9.04 | 1.7952 | 0.735 | 0.75 | 116.4191 | -1.627
9.05 | 1.7933 | 0.867 | 0.89 | 117.4406 | 0.95699 | 9.05 | 14.9996 | 0.95 | 0.95 | 117.7435 | 4.9258 | 9.05 | 14.9956 | 0.969 | 0.97 | 118.2672 | -3.7938 | 9.05 | 1.7961 | 0.735 | 0.75 | 116.4407 | -1.6289
9.06 | 1.7932 | 0.867 | 0.89 | 117.4468 | 0.95793 | 9.06 | 14.9997 | 0.95 | 0.95 | 117.7577 | 4.9268 | 9.06 | 14.9961 | 0.969 | 0.97 | 118.2632 | -3.7985 | 9.06 | 1.7975 | 0.735 | 0.75 | 116.4556 | -1.6308
9.07 | 1.7945 | 0.867 | 0.89 | 117.4425 | 0.95753 | 9.07 | 14.9992 | 0.95 | 0.95 | 117.7678 | 4.9283 | 9.07 | 14.995 | 0.969 | 0.97 | 118.2639 | -3.7995 | 9.07 | 1.7974 | 0.735 | 0.75 | 116.4676 | -1.6317
9.08 | 1.7949 | 0.867 | 0.89 | 117.4375 | 0.95889 | 9.08 | 14.9995 | 0.95 | 0.95 | 117.7685 | 4.9281 | 9.08 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.2646 | -3.7988 | 9.08 | 1.7976 | 0.735 | 0.75 | 116.4848 | -1.6314
9.09 | 1.7945 | 0.867 | 0.89 | 117.4289 | 0.95958 | 9.09 | 14.9992 | 0.95 | 0.95 | 117.778 | 4.9286 | 9.09 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.2659 | -3.7964 | 9.09 | 1.7984 | 0.735 | 0.75 | 116.4988 | -1.6302
9.1 | 1.7945 | 0.867 | 0.89 | 117.4183 | 0.95769 | 9.1 | 14.9993 | 0.95 | 0.95 | 117.7834 | 4.9284 | 9.1 | 14.9967 | 0.969 | 0.97 | 118.2895 | -3.7951 | 9.1 | 1.7992 | 0.735 | 0.75 | 116.5121 | -1.6306
9.11 | 1.7944 | 0.867 | 0.89 | 117.4126 | 0.95708 | 9.11 | 15 | 0.95 | 0.95 | 117.7764 | 4.928 | 9.11 | 14.9993 | 0.969 | 0.97 | 118.3126 | -3.7948 | 9.11 | 1.7997 | 0.735 | 0.75 | 116.5213 | -1.6311
9.12 | 1.794 | 0.867 | 0.89 | 117.4117 | 0.9588 | 9.12 | 14.9991 | 0.95 | 0.95 | 117.7672 | 4.9285 | 9.12 | 15.0001 | 0.969 | 0.97 | 118.3228 | -3.793 | 9.12 | 1.8013 | 0.735 | 0.75 | 116.5191 | -1.6302
9.13 | 1.7933 | 0.867 | 0.89 | 117.4082 | 0.959 | 9.13 | 14.9976 | 0.95 | 0.95 | 117.7527 | 4.9264 | 9.13 | 15.0011 | 0.969 | 0.97 | 118.3332 | -3.7914 | 9.13 | 1.802 | 0.735 | 0.75 | 116.5197 | -1.6305
9.14 | 1.7933 | 0.867 | 0.89 | 117.4047 | 0.958 | 9.14 | 14.9974 | 0.95 | 0.95 | 117.7445 | 4.9249 | 9.14 | 15.0012 | 0.969 | 0.97 | 118.3412 | -3.7908 | 9.14 | 1.8004 | 0.735 | 0.75 | 116.5272 | -1.6311
9.15 | 1.7935 | 0.867 | 0.89 | 117.4037 | 0.95744 | 9.15 | 14.9962 | 0.95 | 0.95 | 117.7381 | 4.925 | 9.15 | 15.0001 | 0.969 | 0.97 | 118.3397 | -3.7905 | 9.15 | 1.8001 | 0.735 | 0.75 | 116.524 | -1.6309
9.16 | 1.7936 | 0.867 | 0.89 | 117.4007 | 0.95796 | 9.16 | 14.994 | 0.95 | 0.95 | 117.7311 | 4.9243 | 9.16 | 14.9991 | 0.969 | 0.97 | 118.332 | -3.7914 | 9.16 | 1.8015 | 0.735 | 0.75 | 116.5133 | -1.6309
9.17 | 1.794 | 0.867 | 0.89 | 117.3987 | 0.95806 | 9.17 | 14.9931 | 0.95 | 0.95 | 117.7321 | 4.9253 | 9.17 | 14.9986 | 0.969 | 0.97 | 118.3257 | -3.7948 | 9.17 | 1.8002 | 0.735 | 0.75 | 116.5111 | -1.6313
9.18 | 1.7946 | 0.867 | 0.89 | 117.3976 | 0.9575 | 9.18 | 14.9917 | 0.95 | 0.95 | 117.7353 | 4.9294 | 9.18 | 14.9966 | 0.969 | 0.97 | 118.3146 | -3.7977 | 9.18 | 1.7978 | 0.735 | 0.75 | 116.5083 | -1.6316
9.19 | 1.7949 | 0.867 | 0.89 | 117.3952 | 0.95741 | 9.19 | 14.9927 | 0.95 | 0.95 | 117.738 | 4.9308 | 9.19 | 14.9951 | 0.969 | 0.97 | 118.3116 | -3.7989 | 9.19 | 1.7986 | 0.735 | 0.75 | 116.5061 | -1.6321
9.2 | 1.7919 | 0.867 | 0.89 | 117.3876 | 0.96106 | 9.2 | 14.9948 | 0.95 | 0.95 | 117.7372 | 4.9294 | 9.2 | 14.9946 | 0.969 | 0.97 | 118.3157 | -3.7948 | 9.2 | 1.7992 | 0.735 | 0.75 | 116.5112 | -1.633
9.21 | 1.7889 | 0.867 | 0.89 | 117.3875 | 0.96981 | 9.21 | 14.9949 | 0.95 | 0.95 | 117.7322 | 4.9303 | 9.21 | 14.994 | 0.969 | 0.97 | 118.3215 | -3.7902 | 9.21 | 1.7984 | 0.735 | 0.75 | 116.5137 | -1.6333
9.22 | 1.7901 | 0.867 | 0.89 | 117.3974 | 0.97565 | 9.22 | 14.9954 | 0.95 | 0.95 | 117.7321 | 4.9306 | 9.22 | 14.9946 | 0.969 | 0.97 | 118.3346 | -3.7894 | 9.22 | 1.7992 | 0.735 | 0.75 | 116.509 | -1.6329
9.23 | 1.7913 | 0.867 | 0.89 | 117.3982 | 0.97906 | 9.23 | 14.9959 | 0.95 | 0.95 | 117.7363 | 4.9284 | 9.23 | 14.9953 | 0.969 | 0.97 | 118.3531 | -3.7886 | 9.23 | 1.7993 | 0.735 | 0.75 | 116.505 | -1.6331
9.24 | 1.7913 | 0.867 | 0.89 | 117.4067 | 0.98867 | 9.24 | 14.9969 | 0.95 | 0.95 | 117.7464 | 4.926 | 9.24 | 14.9966 | 0.969 | 0.97 | 118.3685 | -3.7868 | 9.24 | 1.7995 | 0.735 | 0.75 | 116.5056 | -1.632
9.25 | 1.7895 | 0.867 | 0.89 | 117.4269 | 0.99891 | 9.25 | 14.9977 | 0.95 | 0.95 | 117.7503 | 4.9257 | 9.25 | 14.9978 | 0.969 | 0.97 | 118.3831 | -3.7814 | 9.25 | 1.8002 | 0.735 | 0.75 | 116.5063 | -1.6303
9.26 | 1.7879 | 0.867 | 0.8898 | 117.4433 | 1.0085 | 9.26 | 14.9972 | 0.95 | 0.95 | 117.7432 | 4.9261 | 9.26 | 14.9973 | 0.969 | 0.97 | 118.3849 | -3.777 | 9.26 | 1.799 | 0.735 | 0.75 | 116.4996 | -1.6297
9.27 | 1.7899 | 0.867 | 0.8896 | 117.4506 | 1.0179 | 9.27 | 14.9971 | 0.95 | 0.95 | 117.7326 | 4.926 | 9.27 | 14.9973 | 0.969 | 0.97 | 118.3725 | -3.7779 | 9.27 | 1.7981 | 0.735 | 0.75 | 116.4887 | -1.629
9.28 | 1.7929 | 0.867 | 0.8894 | 117.4438 | 1.0226 | 9.28 | 14.9953 | 0.95 | 0.95 | 117.7117 | 4.9245 | 9.28 | 14.9966 | 0.969 | 0.97 | 118.3573 | -3.7808 | 9.28 | 1.7976 | 0.735 | 0.75 | 116.4784 | -1.6281
9.29 | 1.7926 | 0.867 | 0.8892 | 117.445 | 1.0268 | 9.29 | 14.9932 | 0.95 | 0.95 | 117.6929 | 4.9197 | 9.29 | 14.9932 | 0.969 | 0.97 | 118.3308 | -3.7837 | 9.29 | 1.7982 | 0.735 | 0.75 | 116.4584 | -1.6274
9.3 | 1.7923 | 0.867 | 0.889 | 117.4464 | 1.0291 | 9.3 | 14.9919 | 0.95 | 0.95 | 117.6784 | 4.915 | 9.3 | 14.9869 | 0.969 | 0.97 | 118.2796 | -3.7891 | 9.3 | 1.7993 | 0.735 | 0.75 | 116.4466 | -1.6263
9.31 | 1.7944 | 0.867 | 0.8888 | 117.4445 | 1.0291 | 9.31 | 14.9908 | 0.95 | 0.95 | 117.667 | 4.9141 | 9.31 | 14.9821 | 0.969 | 0.97 | 118.2422 | -3.7933 | 9.31 | 1.7984 | 0.735 | 0.75 | 116.4495 | -1.6256
9.32 | 1.7948 | 0.867 | 0.8886 | 117.455 | 1.0305 | 9.32 | 14.991 | 0.95 | 0.95 | 117.6651 | 4.9141 | 9.32 | 14.9809 | 0.969 | 0.97 | 118.2328 | -3.7927 | 9.32 | 1.7984 | 0.735 | 0.75 | 116.4474 | -1.6268
9.33 | 1.7937 | 0.867 | 0.8884 | 117.4629 | 1.0332 | 9.33 | 14.9926 | 0.95 | 0.95 | 117.6732 | 4.9156 | 9.33 | 14.9804 | 0.969 | 0.97 | 118.2174 | -3.7921 | 9.33 | 1.7993 | 0.735 | 0.75 | 116.4441 | -1.6285
9.34 | 1.792 | 0.867 | 0.8882 | 117.4669 | 1.0423 | 9.34 | 14.9951 | 0.95 | 0.95 | 117.6949 | 4.9213 | 9.34 | 14.981 | 0.969 | 0.97 | 118.2044 | -3.7918 | 9.34 | 1.7976 | 0.735 | 0.75 | 116.4635 | -1.6282
9.35 | 1.7914 | 0.867 | 0.888 | 117.4676 | 1.0509 | 9.35 | 14.9967 | 0.95 | 0.95 | 117.7114 | 4.9265 | 9.35 | 14.9812 | 0.969 | 0.97 | 118.2009 | -3.7905 | 9.35 | 1.7972 | 0.735 | 0.75 | 116.4878 | -1.6272
9.36 | 1.7922 | 0.867 | 0.8878 | 117.4786 | 1.0536 | 9.36 | 14.9975 | 0.95 | 0.95 | 117.7194 | 4.9287 | 9.36 | 14.9804 | 0.969 | 0.97 | 118.1958 | -3.7909 | 9.36 | 1.7989 | 0.735 | 0.75 | 116.4896 | -1.6283
9.37 | 1.7927 | 0.867 | 0.8876 | 117.4969 | 1.0566 | 9.37 | 15.0002 | 0.95 | 0.95 | 117.7341 | 4.9305 | 9.37 | 14.981 | 0.969 | 0.97 | 118.1836 | -3.7931 | 9.37 | 1.7991 | 0.735 | 0.75 | 116.4851 | -1.6293
9.38 | 1.7917 | 0.867 | 0.8874 | 117.4989 | 1.0621 | 9.38 | 15.0027 | 0.95 | 0.95 | 117.7483 | 4.9324 | 9.38 | 14.9833 | 0.969 | 0.97 | 118.1787 | -3.7934 | 9.38 | 1.7985 | 0.735 | 0.75 | 116.4847 | -1.6304
9.39 | 1.7909 | 0.867 | 0.8872 | 117.4961 | 1.0707 | 9.39 | 15.0034 | 0.95 | 0.95 | 117.7505 | 4.9329 | 9.39 | 14.986 | 0.969 | 0.97 | 118.1795 | -3.7935 | 9.39 | 1.7983 | 0.735 | 0.75 | 116.4871 | -1.6325
9.4 | 1.7914 | 0.867 | 0.887 | 117.5034 | 1.0768 | 9.4 | 15.0033 | 0.95 | 0.95 | 117.7486 | 4.9322 | 9.4 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 118.1842 | -3.7967 | 9.4 | 1.7969 | 0.735 | 0.75 | 116.4866 | -1.6343
9.41 | 1.7912 | 0.867 | 0.8868 | 117.5078 | 1.0786 | 9.41 | 15.003 | 0.95 | 0.95 | 117.7392 | 4.929 | 9.41 | 14.9924 | 0.969 | 0.97 | 118.1947 | -3.7979 | 9.41 | 1.7963 | 0.735 | 0.75 | 116.49 | -1.6346
9.42 | 1.7911 | 0.867 | 0.8866 | 117.5049 | 1.0802 | 9.42 | 15.0021 | 0.95 | 0.95 | 117.7311 | 4.9246 | 9.42 | 14.9924 | 0.969 | 0.97 | 118.2051 | -3.797 | 9.42 | 1.7966 | 0.735 | 0.75 | 116.4884 | -1.6329
9.43 | 1.7915 | 0.867 | 0.8864 | 117.5102 | 1.0811 | 9.43 | 15.0007 | 0.95 | 0.95 | 117.7421 | 4.9239 | 9.43 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 118.2153 | -3.797 | 9.43 | 1.7965 | 0.735 | 0.75 | 116.4808 | -1.6315
9.44 | 1.7914 | 0.867 | 0.8862 | 117.5192 | 1.0814 | 9.44 | 15.0005 | 0.95 | 0.95 | 117.7675 | 4.9266 | 9.44 | 14.9938 | 0.969 | 0.97 | 118.221 | -3.7963 | 9.44 | 1.7974 | 0.735 | 0.75 | 116.476 | -1.631
9.45 | 1.7918 | 0.867 | 0.886 | 117.5244 | 1.0824 | 9.45 | 15.0008 | 0.95 | 0.95 | 117.783 | 4.9287 | 9.45 | 14.9948 | 0.969 | 0.97 | 118.2281 | -3.7954 | 9.45 | 1.7996 | 0.735 | 0.75 | 116.4775 | -1.6312
9.46 | 1.7927 | 0.867 | 0.8858 | 117.5203 | 1.0832 | 9.46 | 15.0005 | 0.95 | 0.95 | 117.7883 | 4.9286 | 9.46 | 14.9954 | 0.969 | 0.97 | 118.2359 | -3.7957 | 9.46 | 1.8013 | 0.735 | 0.75 | 116.4782 | -1.6326
9.47 | 1.7934 | 0.867 | 0.8856 | 117.5135 | 1.0839 | 9.47 | 15.0013 | 0.95 | 0.95 | 117.802 | 4.9286 | 9.47 | 14.9959 | 0.969 | 0.97 | 118.2309 | -3.7958 | 9.47 | 1.7996 | 0.735 | 0.75 | 116.4644 | -1.6332
9.48 | 1.7944 | 0.867 | 0.8854 | 117.5146 | 1.0837 | 9.48 | 15.0032 | 0.95 | 0.95 | 117.8104 | 4.9302 | 9.48 | 14.9964 | 0.969 | 0.97 | 118.2257 | -3.7958 | 9.48 | 1.7979 | 0.735 | 0.75 | 116.4492 | -1.6329
9.49 | 1.7935 | 0.867 | 0.8852 | 117.5053 | 1.0829 | 9.49 | 15.0037 | 0.95 | 0.95 | 117.8057 | 4.9281 | 9.49 | 14.9966 | 0.969 | 0.97 | 118.2282 | -3.7956 | 9.49 | 1.7968 | 0.735 | 0.75 | 116.4527 | -1.6309
9.5 | 1.7911 | 0.867 | 0.885 | 117.4904 | 1.0836 | 9.5 | 15.0018 | 0.95 | 0.95 | 117.7891 | 4.9239 | 9.5 | 14.9956 | 0.969 | 0.97 | 118.2221 | -3.7951 | 9.5 | 1.7965 | 0.735 | 0.75 | 116.4577 | -1.6292
9.51 | 1.7907 | 0.867 | 0.8848 | 117.4823 | 1.0849 | 9.51 | 14.9994 | 0.95 | 0.95 | 117.7766 | 4.9238 | 9.51 | 14.9942 | 0.969 | 0.97 | 118.2149 | -3.7936 | 9.51 | 1.7977 | 0.735 | 0.75 | 116.4532 | -1.6296
9.52 | 1.7914 | 0.867 | 0.8846 | 117.4727 | 1.0847 | 9.52 | 14.9992 | 0.95 | 0.95 | 117.7797 | 4.9245 | 9.52 | 14.9935 | 0.969 | 0.97 | 118.2173 | -3.7918 | 9.52 | 1.7986 | 0.735 | 0.75 | 116.45 | -1.6297
9.53 | 1.7917 | 0.867 | 0.8844 | 117.4619 | 1.0842 | 9.53 | 14.9991 | 0.95 | 0.95 | 117.7838 | 4.9244 | 9.53 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 118.2177 | -3.7918 | 9.53 | 1.798 | 0.735 | 0.75 | 116.4421 | -1.6286
9.54 | 1.7915 | 0.867 | 0.8842 | 117.4564 | 1.0858 | 9.54 | 14.9982 | 0.95 | 0.95 | 117.7852 | 4.9261 | 9.54 | 14.9927 | 0.969 | 0.97 | 118.2128 | -3.7914 | 9.54 | 1.7973 | 0.735 | 0.75 | 116.4398 | -1.6293
9.55 | 1.7918 | 0.867 | 0.884 | 117.4573 | 1.0873 | 9.55 | 14.9981 | 0.95 | 0.95 | 117.7855 | 4.9277 | 9.55 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 118.2008 | -3.7936 | 9.55 | 1.7972 | 0.735 | 0.75 | 116.4403 | -1.6301
9.56 | 1.7931 | 0.867 | 0.8838 | 117.4608 | 1.0871 | 9.56 | 14.9988 | 0.95 | 0.95 | 117.7863 | 4.9283 | 9.56 | 14.9917 | 0.969 | 0.97 | 118.1813 | -3.7971 | 9.56 | 1.797 | 0.735 | 0.75 | 116.4326 | -1.6292
9.57 | 1.7942 | 0.867 | 0.8836 | 117.4594 | 1.0865 | 9.57 | 14.9999 | 0.95 | 0.95 | 117.7885 | 4.9297 | 9.57 | 14.9914 | 0.969 | 0.97 | 118.16 | -3.7976 | 9.57 | 1.7975 | 0.735 | 0.75 | 116.4323 | -1.6302
9.58 | 1.7931 | 0.867 | 0.8834 | 117.4478 | 1.0863 | 9.58 | 15.0006 | 0.95 | 0.95 | 117.7906 | 4.9309 | 9.58 | 14.9898 | 0.969 | 0.97 | 118.1438 | -3.7982 | 9.58 | 1.7978 | 0.735 | 0.75 | 116.4365 | -1.6319
9.59 | 1.7912 | 0.867 | 0.8832 | 117.4352 | 1.0862 | 9.59 | 15.0022 | 0.95 | 0.95 | 117.8041 | 4.9323 | 9.59 | 14.9875 | 0.969 | 0.97 | 118.1314 | -3.7991 | 9.59 | 1.7964 | 0.735 | 0.75 | 116.4398 | -1.6322
9.6 | 1.7905 | 0.867 | 0.883 | 117.4244 | 1.085 | 9.6 | 15.0031 | 0.95 | 0.95 | 117.8166 | 4.9331 | 9.6 | 14.9868 | 0.969 | 0.97 | 118.1277 | -3.7994 | 9.6 | 1.7956 | 0.735 | 0.75 | 116.4486 | -1.6318
9.61 | 1.7902 | 0.867 | 0.8828 | 117.4131 | 1.0831 | 9.61 | 15.0023 | 0.95 | 0.95 | 117.822 | 4.933 | 9.61 | 14.9886 | 0.969 | 0.97 | 118.1326 | -3.7995 | 9.61 | 1.7967 | 0.735 | 0.75 | 116.4573 | -1.6315
9.62 | 1.7896 | 0.867 | 0.8826 | 117.4036 | 1.0812 | 9.62 | 15.0014 | 0.95 | 0.95 | 117.8268 | 4.9336 | 9.62 | 14.9898 | 0.969 | 0.97 | 118.1277 | -3.799 | 9.62 | 1.7977 | 0.735 | 0.75 | 116.4593 | -1.6311
9.63 | 1.7891 | 0.867 | 0.8824 | 117.4061 | 1.0791 | 9.63 | 15.002 | 0.95 | 0.95 | 117.8289 | 4.9341 | 9.63 | 14.989 | 0.969 | 0.97 | 118.1164 | -3.7985 | 9.63 | 1.797 | 0.735 | 0.75 | 116.4615 | -1.6313
9.64 | 1.7906 | 0.867 | 0.8822 | 117.4225 | 1.0761 | 9.64 | 15.0025 | 0.95 | 0.95 | 117.8334 | 4.9359 | 9.64 | 14.9882 | 0.969 | 0.97 | 118.113 | -3.7969 | 9.64 | 1.7983 | 0.735 | 0.75 | 116.4587 | -1.6302
9.65 | 1.7909 | 0.867 | 0.882 | 117.4349 | 1.073 | 9.65 | 15.0024 | 0.95 | 0.95 | 117.8369 | 4.9376 | 9.65 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 118.1201 | -3.798 | 9.65 | 1.8005 | 0.735 | 0.75 | 116.4477 | -1.6282
9.66 | 1.7899 | 0.867 | 0.8818 | 117.4494 | 1.0707 | 9.66 | 15.0015 | 0.95 | 0.95 | 117.833 | 4.9375 | 9.66 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 118.1291 | -3.8005 | 9.66 | 1.7991 | 0.735 | 0.75 | 116.442 | -1.6277
9.67 | 1.7916 | 0.867 | 0.8816 | 117.4659 | 1.0687 | 9.67 | 15.0005 | 0.95 | 0.95 | 117.8289 | 4.9371 | 9.67 | 14.9943 | 0.969 | 0.97 | 118.1366 | -3.7992 | 9.67 | 1.7979 | 0.735 | 0.75 | 116.4407 | -1.6284
9.68 | 1.7935 | 0.867 | 0.8814 | 117.4698 | 1.0674 | 9.68 | 15.0008 | 0.95 | 0.95 | 117.8306 | 4.9363 | 9.68 | 14.9956 | 0.969 | 0.97 | 118.1466 | -3.7979 | 9.68 | 1.7982 | 0.735 | 0.75 | 116.4335 | -1.6295
9.69 | 1.7938 | 0.867 | 0.8812 | 117.4906 | 1.0662 | 9.69 | 15.0003 | 0.95 | 0.95 | 117.8283 | 4.9357 | 9.69 | 14.9955 | 0.969 | 0.97 | 118.1541 | -3.798 | 9.69 | 1.7981 | 0.735 | 0.75 | 116.4281 | -1.6303
9.7 | 1.7937 | 0.867 | 0.881 | 117.515 | 1.0648 | 9.7 | 14.9991 | 0.95 | 0.95 | 117.8201 | 4.9344 | 9.7 | 14.9964 | 0.969 | 0.97 | 118.1599 | -3.7986 | 9.7 | 1.796 | 0.735 | 0.75 | 116.4354 | -1.6301
9.71 | 1.794 | 0.867 | 0.8808 | 117.5227 | 1.0644 | 9.71 | 14.9984 | 0.95 | 0.95 | 117.8117 | 4.9319 | 9.71 | 14.9972 | 0.969 | 0.97 | 118.1643 | -3.7999 | 9.71 | 1.7958 | 0.735 | 0.75 | 116.442 | -1.6292
9.72 | 1.7936 | 0.867 | 0.8806 | 117.53 | 1.0662 | 9.72 | 14.998 | 0.95 | 0.95 | 117.8053 | 4.9303 | 9.72 | 14.9967 | 0.969 | 0.97 | 118.1616 | -3.8003 | 9.72 | 1.7978 | 0.735 | 0.75 | 116.4333 | -1.6287
9.73 | 1.7927 | 0.867 | 0.8804 | 117.5368 | 1.07 | 9.73 | 14.9975 | 0.95 | 0.95 | 117.7993 | 4.9305 | 9.73 | 14.9961 | 0.969 | 0.97 | 118.154 | -3.8022 | 9.73 | 1.7978 | 0.735 | 0.75 | 116.4208 | -1.6296
9.74 | 1.793 | 0.867 | 0.8802 | 117.5402 | 1.0716 | 9.74 | 14.9974 | 0.95 | 0.95 | 117.7842 | 4.9312 | 9.74 | 14.9952 | 0.969 | 0.97 | 118.1508 | -3.8037 | 9.74 | 1.7974 | 0.735 | 0.75 | 116.4316 | -1.6301
9.75 | 1.7929 | 0.867 | 0.88 | 117.5413 | 1.0707 | 9.75 | 14.9978 | 0.95 | 0.95 | 117.7716 | 4.9303 | 9.75 | 14.9962 | 0.969 | 0.97 | 118.159 | -3.8027 | 9.75 | 1.7985 | 0.735 | 0.75 | 116.4467 | -1.6303
9.76 | 1.7928 | 0.867 | 0.8798 | 117.5422 | 1.0695 | 9.76 | 14.9981 | 0.95 | 0.95 | 117.7729 | 4.9285 | 9.76 | 14.9959 | 0.969 | 0.97 | 118.1569 | -3.8004 | 9.76 | 1.7992 | 0.735 | 0.75 | 116.442 | -1.6312
9.77 | 1.7941 | 0.867 | 0.8796 | 117.5379 | 1.0695 | 9.77 | 14.9978 | 0.95 | 0.95 | 117.7738 | 4.9269 | 9.77 | 14.9939 | 0.969 | 0.97 | 118.1467 | -3.7987 | 9.77 | 1.7994 | 0.735 | 0.75 | 116.4315 | -1.6311
9.78 | 1.794 | 0.867 | 0.8794 | 117.5306 | 1.0703 | 9.78 | 14.9968 | 0.95 | 0.95 | 117.7725 | 4.9264 | 9.78 | 14.9936 | 0.969 | 0.97 | 118.1427 | -3.7982 | 9.78 | 1.7987 | 0.735 | 0.75 | 116.4334 | -1.6306
9.79 | 1.7929 | 0.867 | 0.8792 | 117.5193 | 1.0703 | 9.79 | 14.9978 | 0.95 | 0.95 | 117.7833 | 4.9291 | 9.79 | 14.9942 | 0.969 | 0.97 | 118.1377 | -3.7976 | 9.79 | 1.798 | 0.735 | 0.75 | 116.4351 | -1.63
9.8 | 1.7926 | 0.867 | 0.879 | 117.4959 | 1.0701 | 9.8 | 15.0002 | 0.95 | 0.95 | 117.7995 | 4.9326 | 9.8 | 14.9936 | 0.969 | 0.97 | 118.1275 | -3.797 | 9.8 | 1.7983 | 0.735 | 0.75 | 116.4284 | -1.6294
9.81 | 1.7917 | 0.867 | 0.8788 | 117.471 | 1.0711 | 9.81 | 15.0011 | 0.95 | 0.95 | 117.8046 | 4.9335 | 9.81 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 118.1178 | -3.7968 | 9.81 | 1.7989 | 0.735 | 0.75 | 116.4202 | -1.6292
9.82 | 1.7892 | 0.867 | 0.8786 | 117.4518 | 1.0754 | 9.82 | 15.0012 | 0.95 | 0.95 | 117.8096 | 4.9326 | 9.82 | 14.9918 | 0.969 | 0.97 | 118.1114 | -3.7973 | 9.82 | 1.7987 | 0.735 | 0.75 | 116.4159 | -1.6304
9.83 | 1.7882 | 0.867 | 0.8784 | 117.4294 | 1.0835 | 9.83 | 15.0027 | 0.95 | 0.95 | 117.8086 | 4.9303 | 9.83 | 14.992 | 0.969 | 0.97 | 118.1038 | -3.7975 | 9.83 | 1.7968 | 0.735 | 0.75 | 116.4279 | -1.632
9.84 | 1.7889 | 0.867 | 0.8782 | 117.3936 | 1.0908 | 9.84 | 15.0027 | 0.95 | 0.95 | 117.8101 | 4.9294 | 9.84 | 14.9917 | 0.969 | 0.97 | 118.0949 | -3.7987 | 9.84 | 1.7966 | 0.735 | 0.75 | 116.4455 | -1.6329
9.85 | 1.789 | 0.867 | 0.878 | 117.3688 | 1.0924 | 9.85 | 15.0014 | 0.95 | 0.95 | 117.8148 | 4.9297 | 9.85 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 118.0927 | -3.8013 | 9.85 | 1.7963 | 0.735 | 0.75 | 116.4605 | -1.6337
9.86 | 1.788 | 0.867 | 0.8778 | 117.3569 | 1.0909 | 9.86 | 15.0001 | 0.95 | 0.95 | 117.8055 | 4.9286 | 9.86 | 14.9907 | 0.969 | 0.97 | 118.0908 | -3.8043 | 9.86 | 1.796 | 0.735 | 0.75 | 116.4803 | -1.6346
9.87 | 1.7871 | 0.867 | 0.8776 | 117.3374 | 1.0909 | 9.87 | 14.9986 | 0.95 | 0.95 | 117.8045 | 4.9292 | 9.87 | 14.9904 | 0.969 | 0.97 | 118.0843 | -3.8049 | 9.87 | 1.796 | 0.735 | 0.75 | 116.5061 | -1.6364
9.88 | 1.7872 | 0.867 | 0.8774 | 117.3092 | 1.0921 | 9.88 | 14.9988 | 0.95 | 0.95 | 117.8095 | 4.9321 | 9.88 | 14.991 | 0.969 | 0.97 | 118.0802 | -3.8044 | 9.88 | 1.7963 | 0.735 | 0.75 | 116.5322 | -1.6372
9.89 | 1.7859 | 0.867 | 0.8772 | 117.2849 | 1.0915 | 9.89 | 14.9986 | 0.95 | 0.95 | 117.801 | 4.9348 | 9.89 | 14.9904 | 0.969 | 0.97 | 118.0769 | -3.8033 | 9.89 | 1.7988 | 0.735 | 0.75 | 116.5827 | -1.6377
9.9 | 1.7842 | 0.867 | 0.877 | 117.2815 | 1.0898 | 9.9 | 14.9976 | 0.95 | 0.95 | 117.7907 | 4.9366 | 9.9 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 118.0741 | -3.8022 | 9.9 | 1.8005 | 0.735 | 0.75 | 116.6449 | -1.639
9.91 | 1.7839 | 0.867 | 0.8768 | 117.2813 | 1.0893 | 9.91 | 14.9989 | 0.95 | 0.95 | 117.7879 | 4.9388 | 9.91 | 14.9904 | 0.969 | 0.97 | 118.0761 | -3.8009 | 9.91 | 1.8004 | 0.735 | 0.75 | 116.6976 | -1.6394
9.92 | 1.7846 | 0.867 | 0.8766 | 117.2788 | 1.0909 | 9.92 | 15.0011 | 0.95 | 0.95 | 117.7856 | 4.9403 | 9.92 | 14.9925 | 0.969 | 0.97 | 118.0839 | -3.7987 | 9.92 | 1.8006 | 0.735 | 0.75 | 116.7516 | -1.64
9.93 | 1.7852 | 0.867 | 0.8764 | 117.2957 | 1.0939 | 9.93 | 15.0018 | 0.95 | 0.95 | 117.7956 | 4.9402 | 9.93 | 14.9946 | 0.969 | 0.97 | 118.0875 | -3.7972 | 9.93 | 1.8027 | 0.735 | 0.75 | 116.7953 | -1.6411
9.94 | 1.7851 | 0.867 | 0.8762 | 117.3096 | 1.0956 | 9.94 | 15.0013 | 0.95 | 0.95 | 117.8025 | 4.9385 | 9.94 | 14.995 | 0.969 | 0.97 | 118.0845 | -3.7968 | 9.94 | 1.8047 | 0.735 | 0.75 | 116.8557 | -1.6405
9.95 | 1.786 | 0.867 | 0.876 | 117.3025 | 1.0961 | 9.95 | 15.0006 | 0.95 | 0.95 | 117.8062 | 4.9368 | 9.95 | 14.9942 | 0.969 | 0.97 | 118.0857 | -3.799 | 9.95 | 1.8053 | 0.735 | 0.75 | 116.918 | -1.6385
9.96 | 1.7876 | 0.867 | 0.8758 | 117.3016 | 1.0966 | 9.96 | 15.0004 | 0.95 | 0.95 | 117.8167 | 4.937 | 9.96 | 14.9955 | 0.969 | 0.97 | 118.0941 | -3.8029 | 9.96 | 1.8056 | 0.735 | 0.75 | 116.951 | -1.6377
9.97 | 1.789 | 0.867 | 0.8756 | 117.3061 | 1.097 | 9.97 | 15.0012 | 0.95 | 0.95 | 117.8244 | 4.9375 | 9.97 | 14.9967 | 0.969 | 0.97 | 118.0954 | -3.8039 | 9.97 | 1.8057 | 0.735 | 0.75 | 116.9658 | -1.6374
9.98 | 1.7896 | 0.867 | 0.8754 | 117.3052 | 1.0965 | 9.98 | 15.003 | 0.95 | 0.95 | 117.836 | 4.9385 | 9.98 | 14.997 | 0.969 | 0.97 | 118.0955 | -3.8011 | 9.98 | 1.8055 | 0.735 | 0.75 | 116.9706 | -1.6353
9.99 | 1.7876 | 0.867 | 0.8752 | 117.2993 | 1.0961 | 9.99 | 15.0045 | 0.95 | 0.95 | 117.8327 | 4.9384 | 9.99 | 14.9973 | 0.969 | 0.97 | 118.0996 | -3.7995 | 9.99 | 1.806 | 0.735 | 0.75 | 116.9901 | -1.6306
10 | 1.7856 | 0.867 | 0.875 | 117.2917 | 1.0955 | 10 | 15.0044 | 0.95 | 0.95 | 117.8308 | 4.9383 | 10 | 14.997 | 0.969 | 0.97 | 118.1016 | -3.7999 | 10 | 1.8083 | 0.735 | 0.75 | 117.0048 | -1.626
10.01 | 1.7855 | 0.867 | 0.8748 | 117.2878 | 1.0948 | 10.01 | 15.004 | 0.95 | 0.95 | 117.8434 | 4.939 | 10.01 | 14.9983 | 0.969 | 0.97 | 118.1227 | -3.8019 | 10.01 | 1.8086 | 0.735 | 0.75 | 116.9976 | -1.6235
10.02 | 1.7861 | 0.867 | 0.8746 | 117.2867 | 1.0941 | 10.02 | 15.0037 | 0.95 | 0.95 | 117.8461 | 4.9382 | 10.02 | 15 | 0.969 | 0.97 | 118.153 | -3.8044 | 10.02 | 1.8068 | 0.735 | 0.75 | 116.9805 | -1.622
10.03 | 1.7863 | 0.867 | 0.8744 | 117.2895 | 1.0935 | 10.03 | 15.0044 | 0.95 | 0.95 | 117.842 | 4.9371 | 10.03 | 15.001 | 0.969 | 0.97 | 118.1673 | -3.8054 | 10.03 | 1.806 | 0.735 | 0.75 | 116.9572 | -1.6205
10.04 | 1.7864 | 0.867 | 0.8742 | 117.2928 | 1.0927 | 10.04 | 15.0051 | 0.95 | 0.95 | 117.8449 | 4.938 | 10.04 | 15.0023 | 0.969 | 0.97 | 118.1787 | -3.8038 | 10.04 | 1.8056 | 0.735 | 0.75 | 116.9378 | -1.6191
10.05 | 1.7871 | 0.867 | 0.874 | 117.2913 | 1.0932 | 10.05 | 15.0037 | 0.95 | 0.95 | 117.8398 | 4.9383 | 10.05 | 15.0044 | 0.969 | 0.97 | 118.1893 | -3.8 | 10.05 | 1.8045 | 0.735 | 0.75 | 116.9213 | -1.6195
10.06 | 1.789 | 0.867 | 0.8738 | 117.2859 | 1.0948 | 10.06 | 15.0023 | 0.95 | 0.95 | 117.8309 | 4.9384 | 10.06 | 15.0063 | 0.969 | 0.97 | 118.2133 | -3.7977 | 10.06 | 1.8029 | 0.735 | 0.75 | 116.9058 | -1.6206
10.07 | 1.7903 | 0.867 | 0.8736 | 117.2889 | 1.0942 | 10.07 | 15.0022 | 0.95 | 0.95 | 117.8315 | 4.9401 | 10.07 | 15.0062 | 0.969 | 0.97 | 118.2292 | -3.7969 | 10.07 | 1.8019 | 0.735 | 0.75 | 116.8949 | -1.6209
10.08 | 1.79 | 0.867 | 0.8734 | 117.2974 | 1.0931 | 10.08 | 15.0011 | 0.95 | 0.95 | 117.8278 | 4.9405 | 10.08 | 15.0039 | 0.969 | 0.97 | 118.2259 | -3.7974 | 10.08 | 1.8008 | 0.735 | 0.75 | 116.8877 | -1.6212
10.09 | 1.7896 | 0.867 | 0.8732 | 117.301 | 1.0948 | 10.09 | 15.0009 | 0.95 | 0.95 | 117.8269 | 4.9399 | 10.09 | 15.0028 | 0.969 | 0.97 | 118.2339 | -3.7989 | 10.09 | 1.7999 | 0.735 | 0.75 | 116.8807 | -1.6245
10.1 | 1.7889 | 0.867 | 0.873 | 117.2982 | 1.0965 | 10.1 | 15.0005 | 0.95 | 0.95 | 117.8278 | 4.938 | 10.1 | 15.0025 | 0.969 | 0.97 | 118.2379 | -3.799 | 10.1 | 1.7998 | 0.735 | 0.75 | 116.8671 | -1.6288
10.11 | 1.7871 | 0.867 | 0.8728 | 117.2924 | 1.0955 | 10.11 | 15.0001 | 0.95 | 0.95 | 117.8296 | 4.9365 | 10.11 | 15.0015 | 0.969 | 0.97 | 118.2475 | -3.7968 | 10.11 | 1.799 | 0.735 | 0.75 | 116.8564 | -1.632
10.12 | 1.7861 | 0.867 | 0.8726 | 117.2982 | 1.0942 | 10.12 | 15.0022 | 0.95 | 0.95 | 117.8384 | 4.9371 | 10.12 | 15.0004 | 0.969 | 0.97 | 118.254 | -3.7931 | 10.12 | 1.7965 | 0.735 | 0.75 | 116.849 | -1.635
10.13 | 1.7872 | 0.867 | 0.8724 | 117.3104 | 1.0939 | 10.13 | 15.0046 | 0.95 | 0.95 | 117.8507 | 4.9398 | 10.13 | 14.9989 | 0.969 | 0.97 | 118.2389 | -3.7909 | 10.13 | 1.7956 | 0.735 | 0.75 | 116.8416 | -1.6363
10.14 | 1.7885 | 0.867 | 0.8722 | 117.3262 | 1.0951 | 10.14 | 15.006 | 0.95 | 0.95 | 117.8738 | 4.9437 | 10.14 | 14.9968 | 0.969 | 0.97 | 118.2233 | -3.7899 | 10.14 | 1.7966 | 0.735 | 0.75 | 116.8405 | -1.6353
10.15 | 1.788 | 0.867 | 0.872 | 117.3446 | 1.0966 | 10.15 | 15.0051 | 0.95 | 0.95 | 117.8893 | 4.9448 | 10.15 | 14.9941 | 0.969 | 0.97 | 118.2122 | -3.7911 | 10.15 | 1.7979 | 0.735 | 0.75 | 116.8423 | -1.6343
10.16 | 1.7882 | 0.867 | 0.8718 | 117.35 | 1.0961 | 10.16 | 15.004 | 0.95 | 0.95 | 117.8931 | 4.9437 | 10.16 | 14.9909 | 0.969 | 0.97 | 118.199 | -3.795 | 10.16 | 1.7993 | 0.735 | 0.75 | 116.8443 | -1.6341
10.17 | 1.7903 | 0.867 | 0.8716 | 117.3468 | 1.0961 | 10.17 | 15.0055 | 0.95 | 0.95 | 117.9025 | 4.943 | 10.17 | 14.9885 | 0.969 | 0.97 | 118.1828 | -3.798 | 10.17 | 1.799 | 0.735 | 0.75 | 116.8441 | -1.6333
10.18 | 1.7913 | 0.867 | 0.8714 | 117.3514 | 1.0979 | 10.18 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 117.909 | 4.9419 | 10.18 | 14.9885 | 0.969 | 0.97 | 118.1732 | -3.7992 | 10.18 | 1.7985 | 0.735 | 0.75 | 116.8528 | -1.6329
10.19 | 1.7907 | 0.867 | 0.8712 | 117.3583 | 1.0974 | 10.19 | 15.0085 | 0.95 | 0.95 | 117.936 | 4.9413 | 10.19 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 118.1671 | -3.7994 | 10.19 | 1.7994 | 0.735 | 0.75 | 116.861 | -1.6319
10.2 | 1.7903 | 0.867 | 0.871 | 117.3522 | 1.0962 | 10.2 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 117.9611 | 4.9421 | 10.2 | 14.9859 | 0.969 | 0.97 | 118.1614 | -3.7995 | 10.2 | 1.8003 | 0.735 | 0.75 | 116.8662 | -1.6306
10.21 | 1.791 | 0.867 | 0.8708 | 117.343 | 1.0972 | 10.21 | 15.0065 | 0.95 | 0.95 | 117.9538 | 4.9427 | 10.21 | 14.9862 | 0.969 | 0.97 | 118.1624 | -3.7994 | 10.21 | 1.7997 | 0.735 | 0.75 | 116.8759 | -1.6302
10.22 | 1.7906 | 0.867 | 0.8706 | 117.3451 | 1.0977 | 10.22 | 15.0068 | 0.95 | 0.95 | 117.9528 | 4.943 | 10.22 | 14.9885 | 0.969 | 0.97 | 118.1638 | -3.7973 | 10.22 | 1.7989 | 0.735 | 0.75 | 116.8813 | -1.6293
10.23 | 1.7892 | 0.867 | 0.8704 | 117.3472 | 1.098 | 10.23 | 15.0072 | 0.95 | 0.95 | 117.9638 | 4.9421 | 10.23 | 14.9897 | 0.969 | 0.97 | 118.1629 | -3.7935 | 10.23 | 1.8 | 0.735 | 0.75 | 116.8876 | -1.6276
10.24 | 1.7892 | 0.867 | 0.8702 | 117.3621 | 1.0974 | 10.24 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 117.9652 | 4.9417 | 10.24 | 14.9911 | 0.969 | 0.97 | 118.1726 | -3.7883 | 10.24 | 1.8008 | 0.735 | 0.75 | 116.9046 | -1.626
10.25 | 1.79 | 0.867 | 0.87 | 117.371 | 1.0962 | 10.25 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 117.9587 | 4.943 | 10.25 | 14.9926 | 0.969 | 0.97 | 118.1868 | -3.7837 | 10.25 | 1.802 | 0.735 | 0.75 | 116.9249 | -1.6258
10.26 | 1.7899 | 0.867 | 0.8702 | 117.3535 | 1.0973 | 10.26 | 15.0058 | 0.95 | 0.95 | 117.963 | 4.9433 | 10.26 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.1947 | -3.7815 | 10.26 | 1.8028 | 0.735 | 0.75 | 116.9355 | -1.6265
10.27 | 1.7897 | 0.867 | 0.8704 | 117.3429 | 1.0991 | 10.27 | 15.0053 | 0.95 | 0.95 | 117.971 | 4.9424 | 10.27 | 14.9949 | 0.969 | 0.97 | 118.1891 | -3.7824 | 10.27 | 1.802 | 0.735 | 0.75 | 116.9456 | -1.6268
10.28 | 1.7901 | 0.867 | 0.8706 | 117.3489 | 1.0988 | 10.28 | 15.0043 | 0.95 | 0.95 | 117.9801 | 4.9407 | 10.28 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 118.1775 | -3.785 | 10.28 | 1.8013 | 0.735 | 0.75 | 116.9601 | -1.6266
10.29 | 1.7896 | 0.867 | 0.8708 | 117.3573 | 1.0969 | 10.29 | 15.0037 | 0.95 | 0.95 | 117.9885 | 4.9403 | 10.29 | 14.9943 | 0.969 | 0.97 | 118.164 | -3.7871 | 10.29 | 1.8023 | 0.735 | 0.75 | 116.976 | -1.6264
10.3 | 1.7897 | 0.867 | 0.871 | 117.3557 | 1.0959 | 10.3 | 15.0045 | 0.95 | 0.95 | 117.9902 | 4.9396 | 10.3 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 118.1443 | -3.7889 | 10.3 | 1.8029 | 0.735 | 0.75 | 116.9878 | -1.6272
10.31 | 1.7905 | 0.867 | 0.8712 | 117.3523 | 1.0964 | 10.31 | 15.0054 | 0.95 | 0.95 | 117.9993 | 4.94 | 10.31 | 14.9902 | 0.969 | 0.97 | 118.1304 | -3.7918 | 10.31 | 1.8016 | 0.735 | 0.75 | 117.0012 | -1.6267
10.32 | 1.7892 | 0.867 | 0.8714 | 117.3569 | 1.0966 | 10.32 | 15.0068 | 0.95 | 0.95 | 118.0137 | 4.9415 | 10.32 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 118.1316 | -3.7922 | 10.32 | 1.8008 | 0.735 | 0.75 | 117.0136 | -1.6263
10.33 | 1.7877 | 0.867 | 0.8716 | 117.3584 | 1.0958 | 10.33 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.041 | 4.9447 | 10.33 | 14.9894 | 0.969 | 0.97 | 118.1382 | -3.7897 | 10.33 | 1.8024 | 0.735 | 0.75 | 117.0143 | -1.6281
10.34 | 1.7876 | 0.867 | 0.8718 | 117.3506 | 1.0963 | 10.34 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.0674 | 4.9492 | 10.34 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 118.1385 | -3.7885 | 10.34 | 1.8031 | 0.735 | 0.75 | 117.0248 | -1.6283
10.35 | 1.7872 | 0.867 | 0.872 | 117.3464 | 1.0968 | 10.35 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.077 | 4.9508 | 10.35 | 14.9897 | 0.969 | 0.97 | 118.1434 | -3.7889 | 10.35 | 1.803 | 0.735 | 0.75 | 117.0386 | -1.6284
10.36 | 1.787 | 0.867 | 0.8722 | 117.3536 | 1.0957 | 10.36 | 15.007 | 0.95 | 0.95 | 118.0768 | 4.9507 | 10.36 | 14.9899 | 0.969 | 0.97 | 118.1457 | -3.7905 | 10.36 | 1.8044 | 0.735 | 0.75 | 117.0382 | -1.6298
10.37 | 1.7874 | 0.867 | 0.8724 | 117.3574 | 1.0951 | 10.37 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.0716 | 4.9502 | 10.37 | 14.9894 | 0.969 | 0.97 | 118.1393 | -3.7909 | 10.37 | 1.8039 | 0.735 | 0.75 | 117.042 | -1.6305
10.38 | 1.788 | 0.867 | 0.8726 | 117.3604 | 1.0961 | 10.38 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.0643 | 4.9495 | 10.38 | 14.9894 | 0.969 | 0.97 | 118.1323 | -3.7905 | 10.38 | 1.8027 | 0.735 | 0.75 | 117.0544 | -1.6311
10.39 | 1.7891 | 0.867 | 0.8728 | 117.3646 | 1.0979 | 10.39 | 15.0056 | 0.95 | 0.95 | 118.0673 | 4.9489 | 10.39 | 14.9905 | 0.969 | 0.97 | 118.1324 | -3.7903 | 10.39 | 1.802 | 0.735 | 0.75 | 117.0721 | -1.6306
10.4 | 1.7885 | 0.867 | 0.873 | 117.3671 | 1.0974 | 10.4 | 15.0041 | 0.95 | 0.95 | 118.0733 | 4.9482 | 10.4 | 14.9914 | 0.969 | 0.97 | 118.134 | -3.7902 | 10.4 | 1.8002 | 0.735 | 0.75 | 117.0783 | -1.6288
10.41 | 1.7874 | 0.867 | 0.8732 | 117.3705 | 1.0962 | 10.41 | 15.0031 | 0.95 | 0.95 | 118.0611 | 4.9462 | 10.41 | 14.9911 | 0.969 | 0.97 | 118.1348 | -3.7894 | 10.41 | 1.8 | 0.735 | 0.75 | 117.0829 | -1.6277
10.42 | 1.7883 | 0.867 | 0.8734 | 117.3733 | 1.0969 | 10.42 | 15.0029 | 0.95 | 0.95 | 118.0531 | 4.9443 | 10.42 | 14.991 | 0.969 | 0.97 | 118.1379 | -3.789 | 10.42 | 1.8021 | 0.735 | 0.75 | 117.0914 | -1.6273
10.43 | 1.7886 | 0.867 | 0.8736 | 117.3752 | 1.0982 | 10.43 | 15.001 | 0.95 | 0.95 | 118.0538 | 4.9422 | 10.43 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 118.1392 | -3.7888 | 10.43 | 1.8029 | 0.735 | 0.75 | 117.0969 | -1.6277
10.44 | 1.7876 | 0.867 | 0.8738 | 117.3808 | 1.0992 | 10.44 | 14.9999 | 0.95 | 0.95 | 118.0554 | 4.9405 | 10.44 | 14.993 | 0.969 | 0.97 | 118.1402 | -3.7884 | 10.44 | 1.8042 | 0.735 | 0.75 | 117.1043 | -1.6283
10.45 | 1.7876 | 0.867 | 0.874 | 117.3872 | 1.0992 | 10.45 | 15.0001 | 0.95 | 0.95 | 118.0538 | 4.9394 | 10.45 | 14.992 | 0.969 | 0.97 | 118.1392 | -3.7894 | 10.45 | 1.8059 | 0.735 | 0.75 | 117.1094 | -1.6277
10.46 | 1.7888 | 0.867 | 0.8742 | 117.3791 | 1.0989 | 10.46 | 15.0008 | 0.95 | 0.95 | 118.054 | 4.938 | 10.46 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 118.1335 | -3.7881 | 10.46 | 1.8044 | 0.735 | 0.75 | 117.1143 | -1.6273
10.47 | 1.7893 | 0.867 | 0.8744 | 117.3648 | 1.0992 | 10.47 | 15.0014 | 0.95 | 0.95 | 118.0588 | 4.9371 | 10.47 | 14.9903 | 0.969 | 0.97 | 118.1258 | -3.7873 | 10.47 | 1.8016 | 0.735 | 0.75 | 117.1156 | -1.6286
10.48 | 1.7893 | 0.867 | 0.8746 | 117.3663 | 1.0988 | 10.48 | 15.002 | 0.95 | 0.95 | 118.0581 | 4.9376 | 10.48 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 118.1195 | -3.7886 | 10.48 | 1.801 | 0.735 | 0.75 | 117.1194 | -1.629
10.49 | 1.7882 | 0.867 | 0.8748 | 117.3759 | 1.0976 | 10.49 | 15.0022 | 0.95 | 0.95 | 118.0534 | 4.9371 | 10.49 | 14.9904 | 0.969 | 0.97 | 118.11 | -3.7895 | 10.49 | 1.8024 | 0.735 | 0.75 | 117.1305 | -1.6264
10.5 | 1.7874 | 0.867 | 0.875 | 117.38 | 1.097 | 10.5 | 15.003 | 0.95 | 0.95 | 118.0564 | 4.9356 | 10.5 | 14.9897 | 0.969 | 0.97 | 118.0937 | -3.7915 | 10.5 | 1.8036 | 0.735 | 0.75 | 117.1408 | -1.6242
10.51 | 1.7881 | 0.867 | 0.8752 | 117.3822 | 1.0967 | 10.51 | 15.0039 | 0.95 | 0.95 | 118.067 | 4.9357 | 10.51 | 14.9871 | 0.969 | 0.97 | 118.0768 | -3.7943 | 10.51 | 1.8034 | 0.735 | 0.75 | 117.1429 | -1.6238
10.52 | 1.7877 | 0.867 | 0.8754 | 117.3839 | 1.0968 | 10.52 | 15.0032 | 0.95 | 0.95 | 118.0822 | 4.9372 | 10.52 | 14.9856 | 0.969 | 0.97 | 118.0654 | -3.7963 | 10.52 | 1.8035 | 0.735 | 0.75 | 117.1389 | -1.6234
10.53 | 1.7864 | 0.867 | 0.8756 | 117.3976 | 1.0974 | 10.53 | 15.0042 | 0.95 | 0.95 | 118.0998 | 4.9393 | 10.53 | 14.9853 | 0.969 | 0.97 | 118.0519 | -3.7963 | 10.53 | 1.8038 | 0.735 | 0.75 | 117.1287 | -1.623
10.54 | 1.7875 | 0.867 | 0.8758 | 117.4082 | 1.0969 | 10.54 | 15.0062 | 0.95 | 0.95 | 118.1173 | 4.9425 | 10.54 | 14.9863 | 0.969 | 0.97 | 118.0454 | -3.7956 | 10.54 | 1.8033 | 0.735 | 0.75 | 117.1241 | -1.6248
10.55 | 1.7905 | 0.867 | 0.876 | 117.3997 | 1.0931 | 10.55 | 15.0068 | 0.95 | 0.95 | 118.1307 | 4.9448 | 10.55 | 14.9877 | 0.969 | 0.97 | 118.0458 | -3.7945 | 10.55 | 1.8034 | 0.735 | 0.75 | 117.1305 | -1.6266
10.56 | 1.7922 | 0.867 | 0.8762 | 117.4029 | 1.0858 | 10.56 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.1383 | 4.9454 | 10.56 | 14.9873 | 0.969 | 0.97 | 118.0458 | -3.7926 | 10.56 | 1.8035 | 0.735 | 0.75 | 117.1288 | -1.627
10.57 | 1.7923 | 0.867 | 0.8764 | 117.4128 | 1.0792 | 10.57 | 15.0107 | 0.95 | 0.95 | 118.1439 | 4.946 | 10.57 | 14.9865 | 0.969 | 0.97 | 118.0451 | -3.7906 | 10.57 | 1.8026 | 0.735 | 0.75 | 117.1225 | -1.6276
10.58 | 1.7913 | 0.867 | 0.8766 | 117.401 | 1.0738 | 10.58 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 118.1509 | 4.9465 | 10.58 | 14.9872 | 0.969 | 0.97 | 118.0438 | -3.79 | 10.58 | 1.801 | 0.735 | 0.75 | 117.1241 | -1.6275
10.59 | 1.7921 | 0.867 | 0.8768 | 117.3757 | 1.0654 | 10.59 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.1551 | 4.9471 | 10.59 | 14.9897 | 0.969 | 0.97 | 118.0485 | -3.7903 | 10.59 | 1.8013 | 0.735 | 0.75 | 117.1284 | -1.6256
10.6 | 1.7926 | 0.867 | 0.877 | 117.364 | 1.0559 | 10.6 | 15.0059 | 0.95 | 0.95 | 118.1475 | 4.945 | 10.6 | 14.9915 | 0.969 | 0.97 | 118.0469 | -3.7902 | 10.6 | 1.8034 | 0.735 | 0.75 | 117.1249 | -1.6239
10.61 | 1.7912 | 0.867 | 0.8772 | 117.3618 | 1.0502 | 10.61 | 15.0062 | 0.95 | 0.95 | 118.1375 | 4.9408 | 10.61 | 14.9908 | 0.969 | 0.97 | 118.0431 | -3.7903 | 10.61 | 1.8035 | 0.735 | 0.75 | 117.1133 | -1.6233
10.62 | 1.791 | 0.867 | 0.8774 | 117.3492 | 1.0452 | 10.62 | 15.0065 | 0.95 | 0.95 | 118.1315 | 4.9378 | 10.62 | 14.9899 | 0.969 | 0.97 | 118.0367 | -3.7909 | 10.62 | 1.8026 | 0.735 | 0.75 | 117.1009 | -1.624
10.63 | 1.7907 | 0.867 | 0.8776 | 117.3378 | 1.0391 | 10.63 | 15.0037 | 0.95 | 0.95 | 118.136 | 4.9393 | 10.63 | 14.9892 | 0.969 | 0.97 | 118.025 | -3.7913 | 10.63 | 1.8021 | 0.735 | 0.75 | 117.0987 | -1.6256
10.64 | 1.79 | 0.867 | 0.8778 | 117.3196 | 1.033 | 10.64 | 15.0031 | 0.95 | 0.95 | 118.1474 | 4.9416 | 10.64 | 14.9885 | 0.969 | 0.97 | 118.0121 | -3.7926 | 10.64 | 1.8015 | 0.735 | 0.75 | 117.1038 | -1.6253
10.65 | 1.7901 | 0.867 | 0.878 | 117.3025 | 1.0263 | 10.65 | 15.0053 | 0.95 | 0.95 | 118.1566 | 4.9422 | 10.65 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 117.9998 | -3.795 | 10.65 | 1.8018 | 0.735 | 0.75 | 117.1037 | -1.6234
10.66 | 1.7892 | 0.867 | 0.8782 | 117.2926 | 1.0198 | 10.66 | 15.0053 | 0.95 | 0.95 | 118.1697 | 4.9444 | 10.66 | 14.9903 | 0.969 | 0.97 | 118.006 | -3.7974 | 10.66 | 1.8025 | 0.735 | 0.75 | 117.1073 | -1.6223
10.67 | 1.7881 | 0.867 | 0.8784 | 117.2716 | 1.0152 | 10.67 | 15.0051 | 0.95 | 0.95 | 118.1841 | 4.9464 | 10.67 | 14.9899 | 0.969 | 0.97 | 118.0184 | -3.7995 | 10.67 | 1.8027 | 0.735 | 0.75 | 117.1199 | -1.6229
10.68 | 1.7885 | 0.867 | 0.8786 | 117.2504 | 1.0136 | 10.68 | 15.007 | 0.95 | 0.95 | 118.1931 | 4.9479 | 10.68 | 14.9894 | 0.969 | 0.97 | 118.0221 | -3.8006 | 10.68 | 1.8031 | 0.735 | 0.75 | 117.1225 | -1.6238
10.69 | 1.787 | 0.867 | 0.8788 | 117.2315 | 1.0111 | 10.69 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.1956 | 4.9465 | 10.69 | 14.9902 | 0.969 | 0.97 | 118.0247 | -3.7993 | 10.69 | 1.8029 | 0.735 | 0.75 | 117.1198 | -1.6253
10.7 | 1.7852 | 0.867 | 0.879 | 117.2183 | 1.008 | 10.7 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 118.199 | 4.943 | 10.7 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 118.0278 | -3.7968 | 10.7 | 1.8025 | 0.735 | 0.75 | 117.1208 | -1.6257
10.71 | 1.7864 | 0.867 | 0.8792 | 117.2148 | 1.006 | 10.71 | 15.0105 | 0.95 | 0.95 | 118.2045 | 4.9416 | 10.71 | 14.9935 | 0.969 | 0.97 | 118.0409 | -3.7923 | 10.71 | 1.8029 | 0.735 | 0.75 | 117.1117 | -1.6244
10.72 | 1.7885 | 0.867 | 0.8794 | 117.2052 | 1.0029 | 10.72 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.208 | 4.9424 | 10.72 | 14.9956 | 0.969 | 0.97 | 118.0473 | -3.7882 | 10.72 | 1.8033 | 0.735 | 0.75 | 117.0973 | -1.624
10.73 | 1.7895 | 0.867 | 0.8796 | 117.1994 | 0.99677 | 10.73 | 15.0055 | 0.95 | 0.95 | 118.2014 | 4.9438 | 10.73 | 14.996 | 0.969 | 0.97 | 118.0398 | -3.7888 | 10.73 | 1.8036 | 0.735 | 0.75 | 117.091 | -1.6247
10.74 | 1.7888 | 0.867 | 0.8798 | 117.1964 | 0.98927 | 10.74 | 15.0049 | 0.95 | 0.95 | 118.1927 | 4.9442 | 10.74 | 14.9957 | 0.969 | 0.97 | 118.0317 | -3.7925 | 10.74 | 1.8022 | 0.735 | 0.75 | 117.1 | -1.6256
10.75 | 1.7879 | 0.867 | 0.88 | 117.1934 | 0.98594 | 10.75 | 15.0049 | 0.95 | 0.95 | 118.1838 | 4.9435 | 10.75 | 14.9949 | 0.969 | 0.97 | 118.026 | -3.7969 | 10.75 | 1.7998 | 0.735 | 0.75 | 117.1077 | -1.6263
10.76 | 1.7879 | 0.867 | 0.8802 | 117.1931 | 0.9865 | 10.76 | 15.0046 | 0.95 | 0.95 | 118.1712 | 4.9417 | 10.76 | 14.993 | 0.969 | 0.97 | 118.0208 | -3.7989 | 10.76 | 1.7997 | 0.735 | 0.75 | 117.1028 | -1.6272
10.77 | 1.788 | 0.867 | 0.8804 | 117.1844 | 0.98624 | 10.77 | 15.0039 | 0.95 | 0.95 | 118.1739 | 4.9413 | 10.77 | 14.9902 | 0.969 | 0.97 | 118.0179 | -3.7993 | 10.77 | 1.8016 | 0.735 | 0.75 | 117.095 | -1.6275
10.78 | 1.788 | 0.867 | 0.8806 | 117.1779 | 0.98465 | 10.78 | 15.0035 | 0.95 | 0.95 | 118.1746 | 4.9413 | 10.78 | 14.9892 | 0.969 | 0.97 | 118.0128 | -3.7991 | 10.78 | 1.8023 | 0.735 | 0.75 | 117.0977 | -1.6267
10.79 | 1.7891 | 0.867 | 0.8808 | 117.1658 | 0.98196 | 10.79 | 15.0033 | 0.95 | 0.95 | 118.1729 | 4.9418 | 10.79 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 118.0044 | -3.7962 | 10.79 | 1.8021 | 0.735 | 0.75 | 117.107 | -1.6244
10.8 | 1.7907 | 0.867 | 0.881 | 117.1495 | 0.97526 | 10.8 | 15.0038 | 0.95 | 0.95 | 118.1806 | 4.9444 | 10.8 | 14.989 | 0.969 | 0.97 | 118.0029 | -3.7931 | 10.8 | 1.8052 | 0.735 | 0.75 | 117.1087 | -1.6224
10.81 | 1.7916 | 0.867 | 0.8812 | 117.1448 | 0.96784 | 10.81 | 15.006 | 0.95 | 0.95 | 118.1852 | 4.9451 | 10.81 | 14.988 | 0.969 | 0.97 | 117.9938 | -3.7931 | 10.81 | 1.8073 | 0.735 | 0.75 | 117.108 | -1.6226
10.82 | 1.7911 | 0.867 | 0.8814 | 117.1426 | 0.9648 | 10.82 | 15.0066 | 0.95 | 0.95 | 118.1835 | 4.9434 | 10.82 | 14.9886 | 0.969 | 0.97 | 117.9801 | -3.7949 | 10.82 | 1.8068 | 0.735 | 0.75 | 117.1081 | -1.6237
10.83 | 1.79 | 0.867 | 0.8816 | 117.1418 | 0.96256 | 10.83 | 15.0054 | 0.95 | 0.95 | 118.1751 | 4.9414 | 10.83 | 14.9894 | 0.969 | 0.97 | 117.9723 | -3.7977 | 10.83 | 1.8054 | 0.735 | 0.75 | 117.1122 | -1.6241
10.84 | 1.7905 | 0.867 | 0.8818 | 117.138 | 0.95937 | 10.84 | 15.004 | 0.95 | 0.95 | 118.1656 | 4.9386 | 10.84 | 14.9885 | 0.969 | 0.97 | 117.9646 | -3.7989 | 10.84 | 1.8033 | 0.735 | 0.75 | 117.1036 | -1.6232
10.85 | 1.7907 | 0.867 | 0.882 | 117.1354 | 0.95791 | 10.85 | 15.0028 | 0.95 | 0.95 | 118.154 | 4.9342 | 10.85 | 14.9894 | 0.969 | 0.97 | 117.9668 | -3.7984 | 10.85 | 1.8026 | 0.735 | 0.75 | 117.0865 | -1.6227
10.86 | 1.7893 | 0.867 | 0.8822 | 117.1296 | 0.95712 | 10.86 | 15.0021 | 0.95 | 0.95 | 118.1509 | 4.9319 | 10.86 | 14.9904 | 0.969 | 0.97 | 117.9789 | -3.799 | 10.86 | 1.8024 | 0.735 | 0.75 | 117.0689 | -1.6231
10.87 | 1.7891 | 0.867 | 0.8824 | 117.1163 | 0.95631 | 10.87 | 15.0013 | 0.95 | 0.95 | 118.1599 | 4.9326 | 10.87 | 14.9905 | 0.969 | 0.97 | 117.9814 | -3.7983 | 10.87 | 1.8014 | 0.735 | 0.75 | 117.0442 | -1.6227
10.88 | 1.79 | 0.867 | 0.8826 | 117.1151 | 0.95632 | 10.88 | 15.0007 | 0.95 | 0.95 | 118.1586 | 4.9324 | 10.88 | 14.9912 | 0.969 | 0.97 | 117.974 | -3.797 | 10.88 | 1.8006 | 0.735 | 0.75 | 117.0285 | -1.6224
10.89 | 1.7897 | 0.867 | 0.8828 | 117.1088 | 0.95654 | 10.89 | 15.0006 | 0.95 | 0.95 | 118.151 | 4.9322 | 10.89 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 117.9711 | -3.7978 | 10.89 | 1.8004 | 0.735 | 0.75 | 117.0217 | -1.6232
10.9 | 1.7887 | 0.867 | 0.883 | 117.0942 | 0.95592 | 10.9 | 15.0019 | 0.95 | 0.95 | 118.1524 | 4.9334 | 10.9 | 14.9938 | 0.969 | 0.97 | 117.9699 | -3.7997 | 10.9 | 1.7991 | 0.735 | 0.75 | 117.0177 | -1.6245
10.91 | 1.7888 | 0.867 | 0.8832 | 117.0842 | 0.9543 | 10.91 | 15.003 | 0.95 | 0.95 | 118.1499 | 4.9329 | 10.91 | 14.9927 | 0.969 | 0.97 | 117.9664 | -3.8011 | 10.91 | 1.7985 | 0.735 | 0.75 | 117.0185 | -1.6264
10.92 | 1.7893 | 0.867 | 0.8834 | 117.0767 | 0.95366 | 10.92 | 15.0029 | 0.95 | 0.95 | 118.1447 | 4.932 | 10.92 | 14.9915 | 0.969 | 0.97 | 117.9681 | -3.7991 | 10.92 | 1.7999 | 0.735 | 0.75 | 117.0305 | -1.6281
10.93 | 1.79 | 0.867 | 0.8836 | 117.0837 | 0.95383 | 10.93 | 15.0044 | 0.95 | 0.95 | 118.1509 | 4.9322 | 10.93 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 117.981 | -3.7962 | 10.93 | 1.8015 | 0.735 | 0.75 | 117.0483 | -1.6285
10.94 | 1.7903 | 0.867 | 0.8838 | 117.0895 | 0.95345 | 10.94 | 15.0065 | 0.95 | 0.95 | 118.1638 | 4.932 | 10.94 | 14.9932 | 0.969 | 0.97 | 117.9903 | -3.7962 | 10.94 | 1.802 | 0.735 | 0.75 | 117.0729 | -1.6265
10.95 | 1.79 | 0.867 | 0.884 | 117.0878 | 0.95268 | 10.95 | 15.007 | 0.95 | 0.95 | 118.1698 | 4.9313 | 10.95 | 14.9926 | 0.969 | 0.97 | 117.9864 | -3.797 | 10.95 | 1.803 | 0.735 | 0.75 | 117.0978 | -1.625
10.96 | 1.7905 | 0.867 | 0.8842 | 117.0955 | 0.95257 | 10.96 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 118.17 | 4.9319 | 10.96 | 14.9918 | 0.969 | 0.97 | 117.9704 | -3.795 | 10.96 | 1.804 | 0.735 | 0.75 | 117.1034 | -1.6256
10.97 | 1.7919 | 0.867 | 0.8844 | 117.1028 | 0.95351 | 10.97 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.1757 | 4.9326 | 10.97 | 14.9888 | 0.969 | 0.97 | 117.942 | -3.7931 | 10.97 | 1.803 | 0.735 | 0.75 | 117.1115 | -1.6266
10.98 | 1.7912 | 0.867 | 0.8846 | 117.1175 | 0.95487 | 10.98 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 118.1803 | 4.9329 | 10.98 | 14.986 | 0.969 | 0.97 | 117.916 | -3.7946 | 10.98 | 1.8025 | 0.735 | 0.75 | 117.1377 | -1.6269
10.99 | 1.7897 | 0.867 | 0.8848 | 117.1316 | 0.95486 | 10.99 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.1762 | 4.9329 | 10.99 | 14.986 | 0.969 | 0.97 | 117.9012 | -3.7975 | 10.99 | 1.8036 | 0.735 | 0.75 | 117.1523 | -1.6248
11 | 1.7911 | 0.867 | 0.885 | 117.1239 | 0.95248 | 11 | 15.0072 | 0.95 | 0.95 | 118.1663 | 4.9315 | 11 | 14.9864 | 0.969 | 0.97 | 117.896 | -3.8 | 11 | 1.8066 | 0.735 | 0.75 | 117.1513 | -1.6227
11.01 | 1.7928 | 0.867 | 0.8852 | 117.1134 | 0.95052 | 11.01 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 118.1646 | 4.9318 | 11.01 | 14.9856 | 0.969 | 0.97 | 117.8857 | -3.8001 | 11.01 | 1.8079 | 0.735 | 0.75 | 117.1488 | -1.6219
11.02 | 1.7929 | 0.867 | 0.8854 | 117.1159 | 0.95098 | 11.02 | 15.008 | 0.95 | 0.95 | 118.1741 | 4.9323 | 11.02 | 14.9851 | 0.969 | 0.97 | 117.8743 | -3.7985 | 11.02 | 1.807 | 0.735 | 0.75 | 117.1431 | -1.6212
11.03 | 1.7911 | 0.867 | 0.8856 | 117.124 | 0.95028 | 11.03 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 118.1801 | 4.9316 | 11.03 | 14.9847 | 0.969 | 0.97 | 117.8668 | -3.7985 | 11.03 | 1.8062 | 0.735 | 0.75 | 117.1409 | -1.6226
11.04 | 1.7895 | 0.867 | 0.8858 | 117.1357 | 0.9498 | 11.04 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.1861 | 4.9313 | 11.04 | 14.9845 | 0.969 | 0.97 | 117.8557 | -3.7991 | 11.04 | 1.8045 | 0.735 | 0.75 | 117.1405 | -1.6253
11.05 | 1.7905 | 0.867 | 0.886 | 117.1457 | 0.95196 | 11.05 | 15.0089 | 0.95 | 0.95 | 118.1992 | 4.9333 | 11.05 | 14.9846 | 0.969 | 0.97 | 117.8392 | -3.798 | 11.05 | 1.7994 | 0.735 | 0.75 | 117.1378 | -1.6262
11.06 | 1.7921 | 0.867 | 0.8862 | 117.151 | 0.95407 | 11.06 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.2045 | 4.9345 | 11.06 | 14.9838 | 0.969 | 0.97 | 117.8291 | -3.7982 | 11.06 | 1.7977 | 0.735 | 0.75 | 117.1352 | -1.6254
11.07 | 1.7926 | 0.867 | 0.8864 | 117.153 | 0.9555 | 11.07 | 15.0104 | 0.95 | 0.95 | 118.1989 | 4.9333 | 11.07 | 14.9825 | 0.969 | 0.97 | 117.8253 | -3.7999 | 11.07 | 1.8005 | 0.735 | 0.75 | 117.1362 | -1.6248
11.08 | 1.7931 | 0.867 | 0.8866 | 117.16 | 0.95611 | 11.08 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 118.2009 | 4.9321 | 11.08 | 14.9817 | 0.969 | 0.97 | 117.8156 | -3.8006 | 11.08 | 1.8009 | 0.735 | 0.75 | 117.1545 | -1.626
11.09 | 1.7933 | 0.867 | 0.8868 | 117.1637 | 0.95678 | 11.09 | 15.0079 | 0.95 | 0.95 | 118.195 | 4.9313 | 11.09 | 14.9829 | 0.969 | 0.97 | 117.8052 | -3.8002 | 11.09 | 1.8022 | 0.735 | 0.75 | 117.1862 | -1.6272
11.1 | 1.7928 | 0.867 | 0.887 | 117.1566 | 0.95665 | 11.1 | 15.0051 | 0.95 | 0.95 | 118.1796 | 4.9316 | 11.1 | 14.9837 | 0.969 | 0.97 | 117.7959 | -3.7992 | 11.1 | 1.8041 | 0.735 | 0.75 | 117.2104 | -1.6273
11.11 | 1.793 | 0.867 | 0.8872 | 117.133 | 0.95558 | 11.11 | 15.0044 | 0.95 | 0.95 | 118.1736 | 4.9322 | 11.11 | 14.9839 | 0.969 | 0.97 | 117.7977 | -3.8023 | 11.11 | 1.8047 | 0.735 | 0.75 | 117.2178 | -1.6268
11.12 | 1.7926 | 0.867 | 0.8874 | 117.1046 | 0.95563 | 11.12 | 15.0047 | 0.95 | 0.95 | 118.1702 | 4.9319 | 11.12 | 14.9863 | 0.969 | 0.97 | 117.8056 | -3.8058 | 11.12 | 1.8047 | 0.735 | 0.75 | 117.2184 | -1.6258
11.13 | 1.7913 | 0.867 | 0.8876 | 117.1061 | 0.95469 | 11.13 | 15.0041 | 0.95 | 0.95 | 118.161 | 4.9315 | 11.13 | 14.9892 | 0.969 | 0.97 | 117.8155 | -3.8056 | 11.13 | 1.8041 | 0.735 | 0.75 | 117.2184 | -1.6264
11.14 | 1.7893 | 0.867 | 0.8878 | 117.1159 | 0.9538 | 11.14 | 15.004 | 0.95 | 0.95 | 118.1497 | 4.9314 | 11.14 | 14.9909 | 0.969 | 0.97 | 117.8324 | -3.8055 | 11.14 | 1.804 | 0.735 | 0.75 | 117.232 | -1.6258
11.15 | 1.7889 | 0.867 | 0.888 | 117.1113 | 0.95379 | 11.15 | 15.0043 | 0.95 | 0.95 | 118.1386 | 4.9306 | 11.15 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 117.8478 | -3.8048 | 11.15 | 1.8035 | 0.735 | 0.75 | 117.2438 | -1.6235
11.16 | 1.7901 | 0.867 | 0.8882 | 117.0997 | 0.95378 | 11.16 | 15.0029 | 0.95 | 0.95 | 118.1241 | 4.9304 | 11.16 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 117.8599 | -3.8017 | 11.16 | 1.8012 | 0.735 | 0.75 | 117.2457 | -1.6217
11.17 | 1.7906 | 0.867 | 0.8884 | 117.0948 | 0.95513 | 11.17 | 15.001 | 0.95 | 0.95 | 118.1136 | 4.9307 | 11.17 | 14.9938 | 0.969 | 0.97 | 117.8702 | -3.7992 | 11.17 | 1.8 | 0.735 | 0.75 | 117.2517 | -1.6214
11.18 | 1.7904 | 0.867 | 0.8886 | 117.0978 | 0.95687 | 11.18 | 14.9993 | 0.95 | 0.95 | 118.1073 | 4.9301 | 11.18 | 14.9936 | 0.969 | 0.97 | 117.8705 | -3.8 | 11.18 | 1.8 | 0.735 | 0.75 | 117.2525 | -1.6218
11.19 | 1.7898 | 0.867 | 0.8888 | 117.0892 | 0.95703 | 11.19 | 14.9992 | 0.95 | 0.95 | 118.104 | 4.9298 | 11.19 | 14.9932 | 0.969 | 0.97 | 117.8671 | -3.8002 | 11.19 | 1.7999 | 0.735 | 0.75 | 117.264 | -1.6215
11.2 | 1.7898 | 0.867 | 0.889 | 117.0694 | 0.95565 | 11.2 | 15.0021 | 0.95 | 0.95 | 118.1083 | 4.9306 | 11.2 | 14.9935 | 0.969 | 0.97 | 117.8572 | -3.8009 | 11.2 | 1.7991 | 0.735 | 0.75 | 117.2719 | -1.6208
11.21 | 1.79 | 0.867 | 0.8892 | 117.0495 | 0.95445 | 11.21 | 15.0041 | 0.95 | 0.95 | 118.1167 | 4.9327 | 11.21 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 117.8353 | -3.804 | 11.21 | 1.7964 | 0.735 | 0.75 | 117.2681 | -1.6209
11.22 | 1.7896 | 0.867 | 0.8894 | 117.0359 | 0.95293 | 11.22 | 15.0038 | 0.95 | 0.95 | 118.122 | 4.9341 | 11.22 | 14.991 | 0.969 | 0.97 | 117.8243 | -3.8066 | 11.22 | 1.7942 | 0.735 | 0.75 | 117.2756 | -1.6226
11.23 | 1.7882 | 0.867 | 0.8896 | 117.0064 | 0.95183 | 11.23 | 15.0062 | 0.95 | 0.95 | 118.1284 | 4.9353 | 11.23 | 14.9904 | 0.969 | 0.97 | 117.8277 | -3.8074 | 11.23 | 1.7941 | 0.735 | 0.75 | 117.285 | -1.6228
11.24 | 1.7879 | 0.867 | 0.8898 | 116.9769 | 0.95143 | 11.24 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.1305 | 4.9373 | 11.24 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 117.8279 | -3.8075 | 11.24 | 1.7935 | 0.735 | 0.75 | 117.2945 | -1.622
11.25 | 1.7883 | 0.867 | 0.89 | 116.975 | 0.95081 | 11.25 | 15.0071 | 0.95 | 0.95 | 118.1239 | 4.9375 | 11.25 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 117.8201 | -3.8063 | 11.25 | 1.7925 | 0.735 | 0.75 | 117.3113 | -1.6233
11.26 | 1.7877 | 0.867 | 0.89 | 116.9779 | 0.95074 | 11.26 | 15.0067 | 0.95 | 0.95 | 118.1194 | 4.9355 | 11.26 | 14.9868 | 0.969 | 0.97 | 117.8162 | -3.8023 | 11.26 | 1.7932 | 0.735 | 0.75 | 117.3236 | -1.6258
11.27 | 1.788 | 0.867 | 0.89 | 116.97 | 0.95134 | 11.27 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.1249 | 4.9333 | 11.27 | 14.9855 | 0.969 | 0.97 | 117.8151 | -3.7997 | 11.27 | 1.7944 | 0.735 | 0.75 | 117.3168 | -1.6263
11.28 | 1.788 | 0.867 | 0.89 | 116.9625 | 0.95188 | 11.28 | 15.0056 | 0.95 | 0.95 | 118.1181 | 4.9311 | 11.28 | 14.9851 | 0.969 | 0.97 | 117.8095 | -3.7996 | 11.28 | 1.7948 | 0.735 | 0.75 | 117.308 | -1.6253
11.29 | 1.7869 | 0.867 | 0.89 | 116.9555 | 0.95224 | 11.29 | 15.004 | 0.95 | 0.95 | 118.1026 | 4.9296 | 11.29 | 14.9861 | 0.969 | 0.97 | 117.7954 | -3.7986 | 11.29 | 1.7925 | 0.735 | 0.75 | 117.3086 | -1.6258
11.3 | 1.7872 | 0.867 | 0.89 | 116.9548 | 0.95368 | 11.3 | 15.0041 | 0.95 | 0.95 | 118.1039 | 4.9301 | 11.3 | 14.9864 | 0.969 | 0.97 | 117.7852 | -3.7988 | 11.3 | 1.7886 | 0.735 | 0.75 | 117.3092 | -1.6266
11.31 | 1.7889 | 0.867 | 0.89 | 116.9577 | 0.9551 | 11.31 | 15.0047 | 0.95 | 0.95 | 118.1097 | 4.9309 | 11.31 | 14.986 | 0.969 | 0.97 | 117.787 | -3.7993 | 11.31 | 1.7858 | 0.735 | 0.75 | 117.307 | -1.6269
11.32 | 1.7891 | 0.867 | 0.89 | 116.9545 | 0.95459 | 11.32 | 15.0048 | 0.95 | 0.95 | 118.1116 | 4.9307 | 11.32 | 14.985 | 0.969 | 0.97 | 117.7852 | -3.7988 | 11.32 | 1.7851 | 0.735 | 0.75 | 117.3056 | -1.6272
11.33 | 1.7892 | 0.867 | 0.89 | 116.9559 | 0.95399 | 11.33 | 15.0051 | 0.95 | 0.95 | 118.1062 | 4.9295 | 11.33 | 14.9852 | 0.969 | 0.97 | 117.7731 | -3.8002 | 11.33 | 1.7859 | 0.735 | 0.75 | 117.3085 | -1.6268
11.34 | 1.7893 | 0.867 | 0.89 | 116.9591 | 0.95422 | 11.34 | 15.0045 | 0.95 | 0.95 | 118.0941 | 4.9309 | 11.34 | 14.987 | 0.969 | 0.97 | 117.7654 | -3.8025 | 11.34 | 1.7879 | 0.735 | 0.75 | 117.2979 | -1.6238
11.35 | 1.7885 | 0.867 | 0.89 | 116.9638 | 0.9536 | 11.35 | 15.0031 | 0.95 | 0.95 | 118.0753 | 4.9317 | 11.35 | 14.9887 | 0.969 | 0.97 | 117.7707 | -3.8026 | 11.35 | 1.7905 | 0.735 | 0.75 | 117.2689 | -1.6206
11.36 | 1.7884 | 0.867 | 0.89 | 116.9672 | 0.95297 | 11.36 | 15.0025 | 0.95 | 0.95 | 118.0665 | 4.9293 | 11.36 | 14.9887 | 0.969 | 0.97 | 117.7754 | -3.805 | 11.36 | 1.7908 | 0.735 | 0.75 | 117.2278 | -1.6195
11.37 | 1.7883 | 0.867 | 0.89 | 116.9672 | 0.95334 | 11.37 | 15.0029 | 0.95 | 0.95 | 118.0681 | 4.9287 | 11.37 | 14.9882 | 0.969 | 0.97 | 117.769 | -3.8088 | 11.37 | 1.7894 | 0.735 | 0.75 | 117.196 | -1.6195
11.38 | 1.7879 | 0.867 | 0.89 | 116.9671 | 0.95368 | 11.38 | 15.0022 | 0.95 | 0.95 | 118.0639 | 4.9292 | 11.38 | 14.988 | 0.969 | 0.97 | 117.7647 | -3.8103 | 11.38 | 1.7875 | 0.735 | 0.75 | 117.1904 | -1.6203
11.39 | 1.7876 | 0.867 | 0.89 | 116.9694 | 0.95302 | 11.39 | 15.0022 | 0.95 | 0.95 | 118.0599 | 4.929 | 11.39 | 14.9885 | 0.969 | 0.97 | 117.767 | -3.8093 | 11.39 | 1.7854 | 0.735 | 0.75 | 117.1799 | -1.6207
11.4 | 1.7882 | 0.867 | 0.89 | 116.9667 | 0.9518 | 11.4 | 15.0042 | 0.95 | 0.95 | 118.0563 | 4.9279 | 11.4 | 14.988 | 0.969 | 0.97 | 117.7609 | -3.807 | 11.4 | 1.7841 | 0.735 | 0.75 | 117.1659 | -1.6199
11.41 | 1.7885 | 0.867 | 0.89 | 116.9578 | 0.95191 | 11.41 | 15.0057 | 0.95 | 0.95 | 118.0595 | 4.9291 | 11.41 | 14.9864 | 0.969 | 0.97 | 117.753 | -3.8062 | 11.41 | 1.7842 | 0.735 | 0.75 | 117.1564 | -1.62
11.42 | 1.7898 | 0.867 | 0.89 | 116.9385 | 0.95266 | 11.42 | 15.0054 | 0.95 | 0.95 | 118.0701 | 4.9312 | 11.42 | 14.9869 | 0.969 | 0.97 | 117.7501 | -3.8053 | 11.42 | 1.7838 | 0.735 | 0.75 | 117.1489 | -1.6195
11.43 | 1.79 | 0.867 | 0.89 | 116.9077 | 0.95246 | 11.43 | 15.0057 | 0.95 | 0.95 | 118.076 | 4.9321 | 11.43 | 14.9884 | 0.969 | 0.97 | 117.7515 | -3.8031 | 11.43 | 1.7834 | 0.735 | 0.75 | 117.1486 | -1.6201
11.44 | 1.7883 | 0.867 | 0.89 | 116.8874 | 0.95144 | 11.44 | 15.0072 | 0.95 | 0.95 | 118.0805 | 4.9322 | 11.44 | 14.9878 | 0.969 | 0.97 | 117.754 | -3.8011 | 11.44 | 1.7836 | 0.735 | 0.75 | 117.1489 | -1.623
11.45 | 1.7882 | 0.867 | 0.89 | 116.8888 | 0.95093 | 11.45 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.088 | 4.9317 | 11.45 | 14.9857 | 0.969 | 0.97 | 117.7553 | -3.8019 | 11.45 | 1.7837 | 0.735 | 0.75 | 117.1466 | -1.6237
11.46 | 1.7877 | 0.867 | 0.89 | 116.8892 | 0.95167 | 11.46 | 15.0098 | 0.95 | 0.95 | 118.0914 | 4.9314 | 11.46 | 14.9853 | 0.969 | 0.97 | 117.7518 | -3.8016 | 11.46 | 1.7844 | 0.735 | 0.75 | 117.1486 | -1.6231
11.47 | 1.7869 | 0.867 | 0.89 | 116.8843 | 0.95354 | 11.47 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.0953 | 4.9317 | 11.47 | 14.9864 | 0.969 | 0.97 | 117.7503 | -3.8008 | 11.47 | 1.7851 | 0.735 | 0.75 | 117.1528 | -1.6235
11.48 | 1.7878 | 0.867 | 0.89 | 116.8887 | 0.95508 | 11.48 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.0964 | 4.9314 | 11.48 | 14.9877 | 0.969 | 0.97 | 117.7513 | -3.8015 | 11.48 | 1.7853 | 0.735 | 0.75 | 117.1549 | -1.6242
11.49 | 1.7883 | 0.867 | 0.89 | 116.8921 | 0.95489 | 11.49 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.0945 | 4.9305 | 11.49 | 14.9886 | 0.969 | 0.97 | 117.7451 | -3.8018 | 11.49 | 1.7865 | 0.735 | 0.75 | 117.1552 | -1.6245
11.5 | 1.7876 | 0.867 | 0.89 | 116.8848 | 0.95432 | 11.5 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 118.0937 | 4.9305 | 11.5 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 117.7512 | -3.8017 | 11.5 | 1.7871 | 0.735 | 0.75 | 117.1554 | -1.6246
11.51 | 1.7877 | 0.867 | 0.89 | 116.8712 | 0.95471 | 11.51 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.0941 | 4.9313 | 11.51 | 14.9912 | 0.969 | 0.97 | 117.7702 | -3.8017 | 11.51 | 1.7866 | 0.735 | 0.75 | 117.1573 | -1.6235
11.52 | 1.7879 | 0.867 | 0.89 | 116.865 | 0.9544 | 11.52 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.1012 | 4.9332 | 11.52 | 14.9925 | 0.969 | 0.97 | 117.7841 | -3.8025 | 11.52 | 1.7872 | 0.735 | 0.75 | 117.1516 | -1.6226
11.53 | 1.7873 | 0.867 | 0.89 | 116.8739 | 0.95389 | 11.53 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.0933 | 4.9309 | 11.53 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 117.7913 | -3.8048 | 11.53 | 1.7877 | 0.735 | 0.75 | 117.1525 | -1.6233
11.54 | 1.7878 | 0.867 | 0.89 | 116.8781 | 0.95421 | 11.54 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.0807 | 4.9278 | 11.54 | 14.9941 | 0.969 | 0.97 | 117.8009 | -3.8058 | 11.54 | 1.7859 | 0.735 | 0.75 | 117.1718 | -1.624
11.55 | 1.789 | 0.867 | 0.89 | 116.8671 | 0.95377 | 11.55 | 15.0066 | 0.95 | 0.95 | 118.0821 | 4.9283 | 11.55 | 14.9948 | 0.969 | 0.97 | 117.8138 | -3.8042 | 11.55 | 1.7852 | 0.735 | 0.75 | 117.1864 | -1.6242
11.56 | 1.7889 | 0.867 | 0.89 | 116.8523 | 0.95271 | 11.56 | 15.0062 | 0.95 | 0.95 | 118.0852 | 4.9296 | 11.56 | 14.995 | 0.969 | 0.97 | 117.8231 | -3.8019 | 11.56 | 1.7869 | 0.735 | 0.75 | 117.1813 | -1.6248
11.57 | 1.7883 | 0.867 | 0.89 | 116.8462 | 0.95222 | 11.57 | 15.0062 | 0.95 | 0.95 | 118.09 | 4.9319 | 11.57 | 14.9955 | 0.969 | 0.97 | 117.8228 | -3.7997 | 11.57 | 1.7881 | 0.735 | 0.75 | 117.1796 | -1.6241
11.58 | 1.7877 | 0.867 | 0.89 | 116.8441 | 0.95079 | 11.58 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.1011 | 4.9358 | 11.58 | 14.9957 | 0.969 | 0.97 | 117.8276 | -3.7992 | 11.58 | 1.7884 | 0.735 | 0.75 | 117.1962 | -1.6228
11.59 | 1.7881 | 0.867 | 0.89 | 116.8436 | 0.94939 | 11.59 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 118.1109 | 4.9393 | 11.59 | 14.996 | 0.969 | 0.97 | 117.8413 | -3.8003 | 11.59 | 1.7861 | 0.735 | 0.75 | 117.2043 | -1.6224
11.6 | 1.788 | 0.867 | 0.89 | 116.8483 | 0.94934 | 11.6 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 118.1154 | 4.94 | 11.6 | 14.9952 | 0.969 | 0.97 | 117.8531 | -3.8009 | 11.6 | 1.7841 | 0.735 | 0.75 | 117.2003 | -1.6232
11.61 | 1.7866 | 0.867 | 0.89 | 116.8561 | 0.94995 | 11.61 | 15.012 | 0.95 | 0.95 | 118.1162 | 4.9387 | 11.61 | 14.9956 | 0.969 | 0.97 | 117.8724 | -3.8002 | 11.61 | 1.7846 | 0.735 | 0.75 | 117.1991 | -1.6238
11.62 | 1.7867 | 0.867 | 0.89 | 116.8687 | 0.95129 | 11.62 | 15.0109 | 0.95 | 0.95 | 118.1062 | 4.9366 | 11.62 | 14.9957 | 0.969 | 0.97 | 117.8833 | -3.7992 | 11.62 | 1.7843 | 0.735 | 0.75 | 117.202 | -1.6232
11.63 | 1.7886 | 0.867 | 0.89 | 116.8842 | 0.95324 | 11.63 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.0907 | 4.933 | 11.63 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 117.8773 | -3.7998 | 11.63 | 1.783 | 0.735 | 0.75 | 117.2041 | -1.6237
11.64 | 1.7889 | 0.867 | 0.89 | 116.8962 | 0.95447 | 11.64 | 15.0059 | 0.95 | 0.95 | 118.0786 | 4.929 | 11.64 | 14.9943 | 0.969 | 0.97 | 117.8659 | -3.8015 | 11.64 | 1.7828 | 0.735 | 0.75 | 117.2066 | -1.6245
11.65 | 1.788 | 0.867 | 0.89 | 116.9026 | 0.95412 | 11.65 | 15.0051 | 0.95 | 0.95 | 118.0697 | 4.9278 | 11.65 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 117.8612 | -3.8016 | 11.65 | 1.7828 | 0.735 | 0.75 | 117.2118 | -1.6239
11.66 | 1.7887 | 0.867 | 0.89 | 116.8987 | 0.95369 | 11.66 | 15.0045 | 0.95 | 0.95 | 118.0628 | 4.9279 | 11.66 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 117.8601 | -3.7998 | 11.66 | 1.7819 | 0.735 | 0.75 | 117.2178 | -1.6232
11.67 | 1.79 | 0.867 | 0.89 | 116.8925 | 0.95361 | 11.67 | 15.0034 | 0.95 | 0.95 | 118.0668 | 4.9288 | 11.67 | 14.9921 | 0.969 | 0.97 | 117.8589 | -3.7986 | 11.67 | 1.7814 | 0.735 | 0.75 | 117.2199 | -1.6231
11.68 | 1.7899 | 0.867 | 0.89 | 116.903 | 0.95345 | 11.68 | 15.0043 | 0.95 | 0.95 | 118.0722 | 4.9311 | 11.68 | 14.9924 | 0.969 | 0.97 | 117.8647 | -3.8002 | 11.68 | 1.7816 | 0.735 | 0.75 | 117.2163 | -1.6229
11.69 | 1.7891 | 0.867 | 0.89 | 116.9113 | 0.95351 | 11.69 | 15.0058 | 0.95 | 0.95 | 118.0674 | 4.9341 | 11.69 | 14.9921 | 0.969 | 0.97 | 117.8744 | -3.8015 | 11.69 | 1.7838 | 0.735 | 0.75 | 117.2222 | -1.6227
11.7 | 1.7895 | 0.867 | 0.89 | 116.9039 | 0.95369 | 11.7 | 15.006 | 0.95 | 0.95 | 118.0656 | 4.9362 | 11.7 | 14.991 | 0.969 | 0.97 | 117.8759 | -3.8009 | 11.7 | 1.7848 | 0.735 | 0.75 | 117.2256 | -1.6233
11.71 | 1.7912 | 0.867 | 0.89 | 116.9022 | 0.95343 | 11.71 | 15.0068 | 0.95 | 0.95 | 118.0681 | 4.9366 | 11.71 | 14.9889 | 0.969 | 0.97 | 117.8685 | -3.8006 | 11.71 | 1.7833 | 0.735 | 0.75 | 117.2202 | -1.6243
11.72 | 1.7919 | 0.867 | 0.89 | 116.9126 | 0.95327 | 11.72 | 15.008 | 0.95 | 0.95 | 118.0621 | 4.9353 | 11.72 | 14.9878 | 0.969 | 0.97 | 117.8686 | -3.7995 | 11.72 | 1.7828 | 0.735 | 0.75 | 117.2184 | -1.6246
11.73 | 1.7893 | 0.867 | 0.89 | 116.9108 | 0.95369 | 11.73 | 15.0089 | 0.95 | 0.95 | 118.0625 | 4.9331 | 11.73 | 14.9875 | 0.969 | 0.97 | 117.8738 | -3.7989 | 11.73 | 1.7822 | 0.735 | 0.75 | 117.2205 | -1.6245
11.74 | 1.789 | 0.867 | 0.89 | 116.8991 | 0.95318 | 11.74 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 118.0748 | 4.9319 | 11.74 | 14.988 | 0.969 | 0.97 | 117.8805 | -3.798 | 11.74 | 1.7821 | 0.735 | 0.75 | 117.2276 | -1.6236
11.75 | 1.7926 | 0.867 | 0.89 | 116.8923 | 0.95068 | 11.75 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 118.0809 | 4.932 | 11.75 | 14.9888 | 0.969 | 0.97 | 117.8805 | -3.7972 | 11.75 | 1.7834 | 0.735 | 0.75 | 117.2369 | -1.6228
11.76 | 1.7917 | 0.867 | 0.89 | 116.8882 | 0.94944 | 11.76 | 15.0079 | 0.95 | 0.95 | 118.079 | 4.9319 | 11.76 | 14.9899 | 0.969 | 0.97 | 117.8832 | -3.7964 | 11.76 | 1.7836 | 0.735 | 0.75 | 117.2351 | -1.623
11.77 | 1.7884 | 0.867 | 0.89 | 116.8855 | 0.95035 | 11.77 | 15.008 | 0.95 | 0.95 | 118.0854 | 4.9333 | 11.77 | 14.9903 | 0.969 | 0.97 | 117.8825 | -3.796 | 11.77 | 1.7831 | 0.735 | 0.75 | 117.2326 | -1.6221
11.78 | 1.7876 | 0.867 | 0.89 | 116.895 | 0.95118 | 11.78 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 118.0759 | 4.9332 | 11.78 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 117.8721 | -3.7974 | 11.78 | 1.7831 | 0.735 | 0.75 | 117.2393 | -1.6217
11.79 | 1.7886 | 0.867 | 0.89 | 116.9121 | 0.95243 | 11.79 | 15.0065 | 0.95 | 0.95 | 118.0618 | 4.9324 | 11.79 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 117.8667 | -3.7977 | 11.79 | 1.7827 | 0.735 | 0.75 | 117.2399 | -1.6216
11.8 | 1.7897 | 0.867 | 0.89 | 116.9273 | 0.95434 | 11.8 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.0727 | 4.9331 | 11.8 | 14.987 | 0.969 | 0.97 | 117.8602 | -3.7975 | 11.8 | 1.7829 | 0.735 | 0.75 | 117.2372 | -1.622
11.81 | 1.7897 | 0.867 | 0.89 | 116.9564 | 0.95479 | 11.81 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.0799 | 4.9323 | 11.81 | 14.9865 | 0.969 | 0.97 | 117.8625 | -3.7972 | 11.81 | 1.7828 | 0.735 | 0.75 | 117.241 | -1.6236
11.82 | 1.7904 | 0.867 | 0.89 | 116.9886 | 0.95348 | 11.82 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.0834 | 4.9323 | 11.82 | 14.985 | 0.969 | 0.97 | 117.8691 | -3.7965 | 11.82 | 1.7828 | 0.735 | 0.75 | 117.2405 | -1.6237
11.83 | 1.7917 | 0.867 | 0.89 | 117.0306 | 0.9522 | 11.83 | 15.0105 | 0.95 | 0.95 | 118.0991 | 4.9334 | 11.83 | 14.9833 | 0.969 | 0.97 | 117.8733 | -3.796 | 11.83 | 1.7833 | 0.735 | 0.75 | 117.2352 | -1.6227
11.84 | 1.7925 | 0.867 | 0.89 | 117.0661 | 0.95252 | 11.84 | 15.0138 | 0.95 | 0.95 | 118.1291 | 4.9346 | 11.84 | 14.9826 | 0.969 | 0.97 | 117.8746 | -3.7969 | 11.84 | 1.7825 | 0.735 | 0.75 | 117.2466 | -1.6227
11.85 | 1.793 | 0.867 | 0.89 | 117.0865 | 0.95291 | 11.85 | 15.0142 | 0.95 | 0.95 | 118.1535 | 4.9363 | 11.85 | 14.9829 | 0.969 | 0.97 | 117.8733 | -3.7984 | 11.85 | 1.7822 | 0.735 | 0.75 | 117.2538 | -1.6223
11.86 | 1.7925 | 0.867 | 0.89 | 117.1193 | 0.95326 | 11.86 | 15.0137 | 0.95 | 0.95 | 118.1564 | 4.9373 | 11.86 | 14.9854 | 0.969 | 0.97 | 117.883 | -3.7962 | 11.86 | 1.7824 | 0.735 | 0.75 | 117.2465 | -1.6226
11.87 | 1.7936 | 0.867 | 0.89 | 117.1343 | 0.95425 | 11.87 | 15.0134 | 0.95 | 0.95 | 118.1489 | 4.9379 | 11.87 | 14.9866 | 0.969 | 0.97 | 117.8895 | -3.7938 | 11.87 | 1.7822 | 0.735 | 0.75 | 117.245 | -1.6246
11.88 | 1.7959 | 0.867 | 0.89 | 117.1396 | 0.95504 | 11.88 | 15.0113 | 0.95 | 0.95 | 118.1455 | 4.9379 | 11.88 | 14.9864 | 0.969 | 0.97 | 117.8824 | -3.7945 | 11.88 | 1.7822 | 0.735 | 0.75 | 117.2425 | -1.6253
11.89 | 1.7961 | 0.867 | 0.89 | 117.1502 | 0.95461 | 11.89 | 15.0091 | 0.95 | 0.95 | 118.1526 | 4.9392 | 11.89 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 117.883 | -3.7945 | 11.89 | 1.7821 | 0.735 | 0.75 | 117.2451 | -1.626
11.9 | 1.7956 | 0.867 | 0.89 | 117.1452 | 0.95403 | 11.9 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.1636 | 4.9412 | 11.9 | 14.9902 | 0.969 | 0.97 | 117.89 | -3.7942 | 11.9 | 1.7822 | 0.735 | 0.75 | 117.256 | -1.6268
11.91 | 1.7959 | 0.867 | 0.89 | 117.1319 | 0.95517 | 11.91 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 118.1698 | 4.9427 | 11.91 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 117.8848 | -3.7961 | 11.91 | 1.783 | 0.735 | 0.75 | 117.2671 | -1.6258
11.92 | 1.7958 | 0.867 | 0.89 | 117.1263 | 0.95605 | 11.92 | 15.0107 | 0.95 | 0.95 | 118.1795 | 4.9444 | 11.92 | 14.9879 | 0.969 | 0.97 | 117.8714 | -3.7991 | 11.92 | 1.7831 | 0.735 | 0.75 | 117.2711 | -1.6243
11.93 | 1.795 | 0.867 | 0.89 | 117.1231 | 0.95632 | 11.93 | 15.0114 | 0.95 | 0.95 | 118.1842 | 4.943 | 11.93 | 14.9865 | 0.969 | 0.97 | 117.8626 | -3.8026 | 11.93 | 1.7819 | 0.735 | 0.75 | 117.276 | -1.6244
11.94 | 1.7944 | 0.867 | 0.89 | 117.1212 | 0.95615 | 11.94 | 15.0116 | 0.95 | 0.95 | 118.1858 | 4.9412 | 11.94 | 14.9856 | 0.969 | 0.97 | 117.8662 | -3.8053 | 11.94 | 1.7828 | 0.735 | 0.75 | 117.2884 | -1.6236
11.95 | 1.7936 | 0.867 | 0.89 | 117.1188 | 0.9547 | 11.95 | 15.0105 | 0.95 | 0.95 | 118.1911 | 4.9401 | 11.95 | 14.9858 | 0.969 | 0.97 | 117.865 | -3.8051 | 11.95 | 1.7841 | 0.735 | 0.75 | 117.2957 | -1.6214
11.96 | 1.793 | 0.867 | 0.89 | 117.1184 | 0.9541 | 11.96 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.2008 | 4.9397 | 11.96 | 14.9852 | 0.969 | 0.97 | 117.858 | -3.804 | 11.96 | 1.7832 | 0.735 | 0.75 | 117.2942 | -1.6214
11.97 | 1.7922 | 0.867 | 0.89 | 117.1284 | 0.95459 | 11.97 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.2065 | 4.9398 | 11.97 | 14.9848 | 0.969 | 0.97 | 117.862 | -3.8032 | 11.97 | 1.7827 | 0.735 | 0.75 | 117.2984 | -1.6223
11.98 | 1.7924 | 0.867 | 0.89 | 117.1352 | 0.95339 | 11.98 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.205 | 4.9382 | 11.98 | 14.9857 | 0.969 | 0.97 | 117.8731 | -3.803 | 11.98 | 1.7832 | 0.735 | 0.75 | 117.304 | -1.6223
11.99 | 1.7932 | 0.867 | 0.89 | 117.1322 | 0.95353 | 11.99 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.2096 | 4.9372 | 11.99 | 14.9868 | 0.969 | 0.97 | 117.8766 | -3.8022 | 11.99 | 1.7838 | 0.735 | 0.75 | 117.3021 | -1.6209
12 | 1.7924 | 0.867 | 0.89 | 117.1255 | 0.95473 | 12 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 118.2146 | 4.9373 | 12 | 14.9882 | 0.969 | 0.97 | 117.8729 | -3.8005 | 12 | 1.7845 | 0.735 | 0.75 | 117.298 | -1.6208
12.01 | 1.7916 | 0.867 | 0.89 | 117.1278 | 0.95408 | 12.01 | 15.0079 | 0.95 | 0.95 | 118.2151 | 4.9372 | 12.01 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 117.8784 | -3.8001 | 12.01 | 1.7844 | 0.735 | 0.75 | 117.296 | -1.6226
12.02 | 1.7905 | 0.867 | 0.89 | 117.1334 | 0.95478 | 12.02 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.2143 | 4.9374 | 12.02 | 14.991 | 0.969 | 0.97 | 117.8834 | -3.8007 | 12.02 | 1.7822 | 0.735 | 0.75 | 117.2977 | -1.6239
12.03 | 1.7892 | 0.867 | 0.89 | 117.1242 | 0.96347 | 12.03 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.2056 | 4.9391 | 12.03 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 117.8925 | -3.8011 | 12.03 | 1.7819 | 0.735 | 0.75 | 117.2998 | -1.6241
12.04 | 1.7893 | 0.867 | 0.89 | 117.1086 | 0.97282 | 12.04 | 15.008 | 0.95 | 0.95 | 118.1993 | 4.9419 | 12.04 | 14.9928 | 0.969 | 0.97 | 117.9065 | -3.8007 | 12.04 | 1.7824 | 0.735 | 0.75 | 117.3024 | -1.6239
12.05 | 1.7901 | 0.867 | 0.89 | 117.0958 | 0.9764 | 12.05 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.2156 | 4.9449 | 12.05 | 14.9933 | 0.969 | 0.97 | 117.9058 | -3.7976 | 12.05 | 1.7823 | 0.735 | 0.75 | 117.3043 | -1.6235
12.06 | 1.7896 | 0.867 | 0.89 | 117.0862 | 0.97989 | 12.06 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 118.2254 | 4.9452 | 12.06 | 14.9917 | 0.969 | 0.97 | 117.9102 | -3.7953 | 12.06 | 1.7828 | 0.735 | 0.75 | 117.3105 | -1.6234
12.07 | 1.7876 | 0.867 | 0.89 | 117.0767 | 0.98265 | 12.07 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.2174 | 4.9432 | 12.07 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 117.9225 | -3.7962 | 12.07 | 1.7835 | 0.735 | 0.75 | 117.3176 | -1.6235
12.08 | 1.7867 | 0.867 | 0.89 | 117.0632 | 0.99206 | 12.08 | 15.0085 | 0.95 | 0.95 | 118.2192 | 4.9424 | 12.08 | 14.9917 | 0.969 | 0.97 | 117.9214 | -3.7973 | 12.08 | 1.7836 | 0.735 | 0.75 | 117.3112 | -1.6228
12.09 | 1.7874 | 0.867 | 0.89 | 117.0573 | 1.0016 | 12.09 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.2278 | 4.9429 | 12.09 | 14.9917 | 0.969 | 0.97 | 117.917 | -3.7963 | 12.09 | 1.7832 | 0.735 | 0.75 | 117.2986 | -1.6224
12.1 | 1.7873 | 0.867 | 0.89 | 117.0681 | 1.0024 | 12.1 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.2265 | 4.9429 | 12.1 | 14.9936 | 0.969 | 0.97 | 117.9224 | -3.7956 | 12.1 | 1.7835 | 0.735 | 0.75 | 117.2886 | -1.6218
12.11 | 1.787 | 0.867 | 0.89 | 117.0824 | 1.0021 | 12.11 | 15.0072 | 0.95 | 0.95 | 118.2223 | 4.9429 | 12.11 | 14.9928 | 0.969 | 0.97 | 117.9351 | -3.7964 | 12.11 | 1.7837 | 0.735 | 0.75 | 117.2743 | -1.6216
12.12 | 1.7872 | 0.867 | 0.89 | 117.0975 | 1.0041 | 12.12 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.2139 | 4.9423 | 12.12 | 14.991 | 0.969 | 0.97 | 117.9387 | -3.7971 | 12.12 | 1.7833 | 0.735 | 0.75 | 117.2561 | -1.6223
12.13 | 1.788 | 0.867 | 0.89 | 117.1192 | 1.0143 | 12.13 | 15.0056 | 0.95 | 0.95 | 118.2089 | 4.9417 | 12.13 | 14.9889 | 0.969 | 0.97 | 117.9241 | -3.7983 | 12.13 | 1.7829 | 0.735 | 0.75 | 117.2454 | -1.6227
12.14 | 1.789 | 0.867 | 0.89 | 117.1413 | 1.0237 | 12.14 | 15.0033 | 0.95 | 0.95 | 118.2068 | 4.9403 | 12.14 | 14.9856 | 0.969 | 0.97 | 117.9106 | -3.7979 | 12.14 | 1.7822 | 0.735 | 0.75 | 117.2473 | -1.6224
12.15 | 1.7902 | 0.867 | 0.89 | 117.1593 | 1.0258 | 12.15 | 15.0028 | 0.95 | 0.95 | 118.2029 | 4.9388 | 12.15 | 14.9844 | 0.969 | 0.97 | 117.9031 | -3.7982 | 12.15 | 1.7808 | 0.735 | 0.75 | 117.2483 | -1.6217
12.16 | 1.7918 | 0.867 | 0.89 | 117.1741 | 1.0271 | 12.16 | 15.002 | 0.95 | 0.95 | 118.2042 | 4.9393 | 12.16 | 14.9853 | 0.969 | 0.97 | 117.8923 | -3.7984 | 12.16 | 1.7798 | 0.735 | 0.75 | 117.2456 | -1.6215
12.17 | 1.793 | 0.867 | 0.89 | 117.192 | 1.0268 | 12.17 | 15.0023 | 0.95 | 0.95 | 118.2027 | 4.9388 | 12.17 | 14.985 | 0.969 | 0.97 | 117.8815 | -3.7974 | 12.17 | 1.7803 | 0.735 | 0.75 | 117.2524 | -1.6216
12.18 | 1.7923 | 0.867 | 0.89 | 117.2075 | 1.0326 | 12.18 | 15.0047 | 0.95 | 0.95 | 118.1972 | 4.9374 | 12.18 | 14.9837 | 0.969 | 0.97 | 117.8759 | -3.7977 | 12.18 | 1.7815 | 0.735 | 0.75 | 117.2596 | -1.6213
12.19 | 1.7914 | 0.867 | 0.89 | 117.2215 | 1.0414 | 12.19 | 15.0067 | 0.95 | 0.95 | 118.1947 | 4.9379 | 12.19 | 14.9845 | 0.969 | 0.97 | 117.876 | -3.7995 | 12.19 | 1.7835 | 0.735 | 0.75 | 117.2462 | -1.6221
12.2 | 1.7916 | 0.867 | 0.89 | 117.2308 | 1.0447 | 12.2 | 15.0059 | 0.95 | 0.95 | 118.196 | 4.942 | 12.2 | 14.9857 | 0.969 | 0.97 | 117.8789 | -3.803 | 12.2 | 1.7835 | 0.735 | 0.75 | 117.2278 | -1.6232
12.21 | 1.7916 | 0.867 | 0.89 | 117.2243 | 1.0451 | 12.21 | 15.0048 | 0.95 | 0.95 | 118.1785 | 4.9448 | 12.21 | 14.9851 | 0.969 | 0.97 | 117.8675 | -3.8053 | 12.21 | 1.7816 | 0.735 | 0.75 | 117.2151 | -1.6232
12.22 | 1.7908 | 0.867 | 0.89 | 117.2103 | 1.0452 | 12.22 | 15.0029 | 0.95 | 0.95 | 118.1359 | 4.9418 | 12.22 | 14.9853 | 0.969 | 0.97 | 117.8563 | -3.8061 | 12.22 | 1.7798 | 0.735 | 0.75 | 117.2077 | -1.6236
12.23 | 1.7919 | 0.867 | 0.89 | 117.2022 | 1.043 | 12.23 | 14.9987 | 0.95 | 0.95 | 118.0869 | 4.9348 | 12.23 | 14.9869 | 0.969 | 0.97 | 117.8577 | -3.8058 | 12.23 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 117.2157 | -1.6238
12.24 | 1.7946 | 0.867 | 0.89 | 117.2043 | 1.0417 | 12.24 | 14.9962 | 0.95 | 0.95 | 118.0753 | 4.9316 | 12.24 | 14.9855 | 0.969 | 0.97 | 117.854 | -3.8044 | 12.24 | 1.7801 | 0.735 | 0.75 | 117.2239 | -1.6237
12.25 | 1.7941 | 0.867 | 0.89 | 117.2159 | 1.0442 | 12.25 | 14.9969 | 0.95 | 0.95 | 118.08 | 4.933 | 12.25 | 14.9839 | 0.969 | 0.97 | 117.8553 | -3.8035 | 12.25 | 1.7808 | 0.735 | 0.75 | 117.2286 | -1.6241
12.26 | 1.7916 | 0.867 | 0.8898 | 117.2299 | 1.045 | 12.26 | 14.9968 | 0.95 | 0.95 | 118.0593 | 4.9329 | 12.26 | 14.9841 | 0.969 | 0.97 | 117.8566 | -3.803 | 12.26 | 1.781 | 0.735 | 0.75 | 117.2341 | -1.6242
12.27 | 1.7901 | 0.867 | 0.8896 | 117.2469 | 1.046 | 12.27 | 14.9972 | 0.95 | 0.95 | 118.052 | 4.9338 | 12.27 | 14.9855 | 0.969 | 0.97 | 117.8606 | -3.8015 | 12.27 | 1.7827 | 0.735 | 0.75 | 117.2383 | -1.6229
12.28 | 1.7902 | 0.867 | 0.8894 | 117.2585 | 1.0493 | 12.28 | 14.9995 | 0.95 | 0.95 | 118.0585 | 4.937 | 12.28 | 14.9878 | 0.969 | 0.97 | 117.8645 | -3.7999 | 12.28 | 1.7838 | 0.735 | 0.75 | 117.243 | -1.6214
12.29 | 1.7915 | 0.867 | 0.8892 | 117.2543 | 1.055 | 12.29 | 15.0019 | 0.95 | 0.95 | 118.0562 | 4.9385 | 12.29 | 14.9891 | 0.969 | 0.97 | 117.86 | -3.7991 | 12.29 | 1.783 | 0.735 | 0.75 | 117.2364 | -1.6205
12.3 | 1.7936 | 0.867 | 0.889 | 117.2391 | 1.06 | 12.3 | 15.0028 | 0.95 | 0.95 | 118.05 | 4.9379 | 12.3 | 14.9899 | 0.969 | 0.97 | 117.8595 | -3.7981 | 12.3 | 1.7833 | 0.735 | 0.75 | 117.2301 | -1.6202
12.31 | 1.7934 | 0.867 | 0.8888 | 117.2303 | 1.0639 | 12.31 | 15.0026 | 0.95 | 0.95 | 118.0452 | 4.9378 | 12.31 | 14.9915 | 0.969 | 0.97 | 117.876 | -3.7971 | 12.31 | 1.7837 | 0.735 | 0.75 | 117.2307 | -1.6212
12.32 | 1.7894 | 0.867 | 0.8886 | 117.2395 | 1.07 | 12.32 | 15.003 | 0.95 | 0.95 | 118.0287 | 4.9346 | 12.32 | 14.9926 | 0.969 | 0.97 | 117.8943 | -3.7963 | 12.32 | 1.7825 | 0.735 | 0.75 | 117.2318 | -1.6213
12.33 | 1.7879 | 0.867 | 0.8884 | 117.2379 | 1.0773 | 12.33 | 15.0032 | 0.95 | 0.95 | 118.0074 | 4.9282 | 12.33 | 14.9906 | 0.969 | 0.97 | 117.8912 | -3.7959 | 12.33 | 1.7813 | 0.735 | 0.75 | 117.2391 | -1.6207
12.34 | 1.7898 | 0.867 | 0.8882 | 117.2339 | 1.0817 | 12.34 | 15.0033 | 0.95 | 0.95 | 118.0038 | 4.9262 | 12.34 | 14.9882 | 0.969 | 0.97 | 117.8785 | -3.7965 | 12.34 | 1.7815 | 0.735 | 0.75 | 117.2458 | -1.6215
12.35 | 1.7907 | 0.867 | 0.888 | 117.2398 | 1.0824 | 12.35 | 15.0047 | 0.95 | 0.95 | 118.009 | 4.9282 | 12.35 | 14.9878 | 0.969 | 0.97 | 117.8683 | -3.7978 | 12.35 | 1.781 | 0.735 | 0.75 | 117.248 | -1.6217
12.36 | 1.79 | 0.867 | 0.8878 | 117.2475 | 1.0835 | 12.36 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 118.0149 | 4.9318 | 12.36 | 14.9866 | 0.969 | 0.97 | 117.8596 | -3.7986 | 12.36 | 1.7799 | 0.735 | 0.75 | 117.2519 | -1.6215
12.37 | 1.789 | 0.867 | 0.8876 | 117.2588 | 1.0852 | 12.37 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.0181 | 4.9342 | 12.37 | 14.986 | 0.969 | 0.97 | 117.845 | -3.7991 | 12.37 | 1.7795 | 0.735 | 0.75 | 117.2617 | -1.6225
12.38 | 1.7898 | 0.867 | 0.8874 | 117.2624 | 1.0861 | 12.38 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.0356 | 4.9385 | 12.38 | 14.9875 | 0.969 | 0.97 | 117.8324 | -3.7987 | 12.38 | 1.7803 | 0.735 | 0.75 | 117.2694 | -1.6243
12.39 | 1.7907 | 0.867 | 0.8872 | 117.2502 | 1.0865 | 12.39 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.0533 | 4.9434 | 12.39 | 14.9873 | 0.969 | 0.97 | 117.8284 | -3.7986 | 12.39 | 1.782 | 0.735 | 0.75 | 117.2819 | -1.6258
12.4 | 1.7905 | 0.867 | 0.887 | 117.2332 | 1.0888 | 12.4 | 15.0124 | 0.95 | 0.95 | 118.0596 | 4.9437 | 12.4 | 14.9853 | 0.969 | 0.97 | 117.8243 | -3.8005 | 12.4 | 1.7815 | 0.735 | 0.75 | 117.2983 | -1.6257
12.41 | 1.7904 | 0.867 | 0.8868 | 117.2292 | 1.0922 | 12.41 | 15.0138 | 0.95 | 0.95 | 118.0581 | 4.9416 | 12.41 | 14.9851 | 0.969 | 0.97 | 117.8192 | -3.8042 | 12.41 | 1.7818 | 0.735 | 0.75 | 117.3087 | -1.6251
12.42 | 1.7902 | 0.867 | 0.8866 | 117.2346 | 1.0941 | 12.42 | 15.0131 | 0.95 | 0.95 | 118.0572 | 4.938 | 12.42 | 14.9867 | 0.969 | 0.97 | 117.8211 | -3.8057 | 12.42 | 1.7832 | 0.735 | 0.75 | 117.3206 | -1.6252
12.43 | 1.7893 | 0.867 | 0.8864 | 117.2336 | 1.0944 | 12.43 | 15.0123 | 0.95 | 0.95 | 118.061 | 4.9357 | 12.43 | 14.9867 | 0.969 | 0.97 | 117.8256 | -3.8029 | 12.43 | 1.7836 | 0.735 | 0.75 | 117.3362 | -1.6253
12.44 | 1.788 | 0.867 | 0.8862 | 117.2287 | 1.094 | 12.44 | 15.0118 | 0.95 | 0.95 | 118.0654 | 4.936 | 12.44 | 14.9855 | 0.969 | 0.97 | 117.8276 | -3.8009 | 12.44 | 1.7845 | 0.735 | 0.75 | 117.3512 | -1.6245
12.45 | 1.7882 | 0.867 | 0.886 | 117.2329 | 1.0947 | 12.45 | 15.0118 | 0.95 | 0.95 | 118.0728 | 4.9369 | 12.45 | 14.9854 | 0.969 | 0.97 | 117.8324 | -3.7995 | 12.45 | 1.7852 | 0.735 | 0.75 | 117.3614 | -1.6235
12.46 | 1.7904 | 0.867 | 0.8858 | 117.2398 | 1.0951 | 12.46 | 15.0113 | 0.95 | 0.95 | 118.0666 | 4.9374 | 12.46 | 14.9848 | 0.969 | 0.97 | 117.8288 | -3.7993 | 12.46 | 1.7849 | 0.735 | 0.75 | 117.3685 | -1.6231
12.47 | 1.7902 | 0.867 | 0.8856 | 117.2522 | 1.0947 | 12.47 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.0493 | 4.9357 | 12.47 | 14.9836 | 0.969 | 0.97 | 117.823 | -3.8012 | 12.47 | 1.7848 | 0.735 | 0.75 | 117.3727 | -1.6234
12.48 | 1.7891 | 0.867 | 0.8854 | 117.2581 | 1.0952 | 12.48 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.0369 | 4.9328 | 12.48 | 14.9822 | 0.969 | 0.97 | 117.8132 | -3.8034 | 12.48 | 1.7856 | 0.735 | 0.75 | 117.375 | -1.6235
12.49 | 1.789 | 0.867 | 0.8852 | 117.2633 | 1.0963 | 12.49 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.0369 | 4.9331 | 12.49 | 14.9826 | 0.969 | 0.97 | 117.8027 | -3.8036 | 12.49 | 1.786 | 0.735 | 0.75 | 117.3744 | -1.6222
12.5 | 1.7891 | 0.867 | 0.885 | 117.2691 | 1.0961 | 12.5 | 15.0085 | 0.95 | 0.95 | 118.0383 | 4.9339 | 12.5 | 14.9851 | 0.969 | 0.97 | 117.7978 | -3.8021 | 12.5 | 1.7851 | 0.735 | 0.75 | 117.3723 | -1.6221
12.51 | 1.7901 | 0.867 | 0.8848 | 117.2606 | 1.0954 | 12.51 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 118.0384 | 4.9342 | 12.51 | 14.9865 | 0.969 | 0.97 | 117.7838 | -3.8014 | 12.51 | 1.7834 | 0.735 | 0.75 | 117.3718 | -1.6227
12.52 | 1.7887 | 0.867 | 0.8846 | 117.2503 | 1.0952 | 12.52 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.0396 | 4.9379 | 12.52 | 14.9865 | 0.969 | 0.97 | 117.7758 | -3.801 | 12.52 | 1.7827 | 0.735 | 0.75 | 117.3711 | -1.6217
12.53 | 1.787 | 0.867 | 0.8844 | 117.2479 | 1.0949 | 12.53 | 15.0089 | 0.95 | 0.95 | 118.0401 | 4.9428 | 12.53 | 14.9858 | 0.969 | 0.97 | 117.7739 | -3.8026 | 12.53 | 1.783 | 0.735 | 0.75 | 117.372 | -1.6204
12.54 | 1.7893 | 0.867 | 0.8842 | 117.2419 | 1.0949 | 12.54 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.0384 | 4.9442 | 12.54 | 14.986 | 0.969 | 0.97 | 117.7759 | -3.8032 | 12.54 | 1.7835 | 0.735 | 0.75 | 117.3812 | -1.6206
12.55 | 1.7911 | 0.867 | 0.884 | 117.2244 | 1.0962 | 12.55 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.0369 | 4.9432 | 12.55 | 14.9853 | 0.969 | 0.97 | 117.7697 | -3.8015 | 12.55 | 1.7844 | 0.735 | 0.75 | 117.3918 | -1.6216
12.56 | 1.7898 | 0.867 | 0.8838 | 117.2161 | 1.0972 | 12.56 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.0239 | 4.9413 | 12.56 | 14.9834 | 0.969 | 0.97 | 117.7523 | -3.8001 | 12.56 | 1.7848 | 0.735 | 0.75 | 117.3866 | -1.6221
12.57 | 1.7868 | 0.867 | 0.8836 | 117.2179 | 1.0954 | 12.57 | 15.0066 | 0.95 | 0.95 | 118.0003 | 4.9395 | 12.57 | 14.9815 | 0.969 | 0.97 | 117.7356 | -3.8004 | 12.57 | 1.7851 | 0.735 | 0.75 | 117.3758 | -1.6223
12.58 | 1.7859 | 0.867 | 0.8834 | 117.2193 | 1.0948 | 12.58 | 15.0046 | 0.95 | 0.95 | 117.9939 | 4.938 | 12.58 | 14.9812 | 0.969 | 0.97 | 117.7295 | -3.801 | 12.58 | 1.7848 | 0.735 | 0.75 | 117.372 | -1.6225
12.59 | 1.7883 | 0.867 | 0.8832 | 117.2123 | 1.0962 | 12.59 | 15.0048 | 0.95 | 0.95 | 118.0101 | 4.9388 | 12.59 | 14.9824 | 0.969 | 0.97 | 117.7323 | -3.8007 | 12.59 | 1.7831 | 0.735 | 0.75 | 117.3743 | -1.6229
12.6 | 1.7895 | 0.867 | 0.883 | 117.2064 | 1.0955 | 12.6 | 15.0066 | 0.95 | 0.95 | 118.0196 | 4.941 | 12.6 | 14.9816 | 0.969 | 0.97 | 117.7238 | -3.8011 | 12.6 | 1.7806 | 0.735 | 0.75 | 117.3766 | -1.6234
12.61 | 1.7889 | 0.867 | 0.8828 | 117.2106 | 1.0937 | 12.61 | 15.0079 | 0.95 | 0.95 | 118.0108 | 4.9434 | 12.61 | 14.9808 | 0.969 | 0.97 | 117.7117 | -3.8004 | 12.61 | 1.7808 | 0.735 | 0.75 | 117.3777 | -1.6246
12.62 | 1.7879 | 0.867 | 0.8826 | 117.1928 | 1.0931 | 12.62 | 15.0067 | 0.95 | 0.95 | 118.0053 | 4.9428 | 12.62 | 14.9799 | 0.969 | 0.97 | 117.7035 | -3.8001 | 12.62 | 1.7819 | 0.735 | 0.75 | 117.3815 | -1.6246
12.63 | 1.787 | 0.867 | 0.8824 | 117.1738 | 1.0936 | 12.63 | 15.0062 | 0.95 | 0.95 | 118.0121 | 4.9407 | 12.63 | 14.9795 | 0.969 | 0.97 | 117.6955 | -3.8027 | 12.63 | 1.7807 | 0.735 | 0.75 | 117.3848 | -1.6231
12.64 | 1.7864 | 0.867 | 0.8822 | 117.1831 | 1.0943 | 12.64 | 15.0065 | 0.95 | 0.95 | 118.0114 | 4.939 | 12.64 | 14.9821 | 0.969 | 0.97 | 117.6925 | -3.8057 | 12.64 | 1.7826 | 0.735 | 0.75 | 117.3935 | -1.6227
12.65 | 1.7867 | 0.867 | 0.882 | 117.2029 | 1.0938 | 12.65 | 15.006 | 0.95 | 0.95 | 118 | 4.9356 | 12.65 | 14.9849 | 0.969 | 0.97 | 117.7014 | -3.8049 | 12.65 | 1.7841 | 0.735 | 0.75 | 117.3968 | -1.6231
12.66 | 1.787 | 0.867 | 0.8818 | 117.2171 | 1.093 | 12.66 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 117.9967 | 4.935 | 12.66 | 14.9856 | 0.969 | 0.97 | 117.7049 | -3.8045 | 12.66 | 1.7824 | 0.735 | 0.75 | 117.3952 | -1.6233
12.67 | 1.7869 | 0.867 | 0.8816 | 117.213 | 1.093 | 12.67 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 118.0075 | 4.9362 | 12.67 | 14.9868 | 0.969 | 0.97 | 117.7054 | -3.8061 | 12.67 | 1.7821 | 0.735 | 0.75 | 117.4046 | -1.6234
12.68 | 1.7875 | 0.867 | 0.8814 | 117.2081 | 1.0935 | 12.68 | 15.0085 | 0.95 | 0.95 | 118.012 | 4.9367 | 12.68 | 14.9889 | 0.969 | 0.97 | 117.7086 | -3.8086 | 12.68 | 1.7821 | 0.735 | 0.75 | 117.4039 | -1.623
12.69 | 1.7879 | 0.867 | 0.8812 | 117.2055 | 1.0944 | 12.69 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.0083 | 4.9386 | 12.69 | 14.9889 | 0.969 | 0.97 | 117.7048 | -3.8111 | 12.69 | 1.7816 | 0.735 | 0.75 | 117.3964 | -1.6216
12.7 | 1.788 | 0.867 | 0.881 | 117.2049 | 1.0962 | 12.7 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 118.0182 | 4.9436 | 12.7 | 14.9878 | 0.969 | 0.97 | 117.6983 | -3.8124 | 12.7 | 1.7808 | 0.735 | 0.75 | 117.3968 | -1.6214
12.71 | 1.7893 | 0.867 | 0.8808 | 117.2136 | 1.0976 | 12.71 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 118.0275 | 4.9487 | 12.71 | 14.9882 | 0.969 | 0.97 | 117.6964 | -3.8159 | 12.71 | 1.7802 | 0.735 | 0.75 | 117.391 | -1.6212
12.72 | 1.7876 | 0.867 | 0.8806 | 117.2056 | 1.0963 | 12.72 | 15.0107 | 0.95 | 0.95 | 118.0357 | 4.9511 | 12.72 | 14.9875 | 0.969 | 0.97 | 117.6898 | -3.8185 | 12.72 | 1.7808 | 0.735 | 0.75 | 117.3814 | -1.6202
12.73 | 1.7855 | 0.867 | 0.8804 | 117.202 | 1.0944 | 12.73 | 15.0118 | 0.95 | 0.95 | 118.0485 | 4.9519 | 12.73 | 14.987 | 0.969 | 0.97 | 117.6813 | -3.8182 | 12.73 | 1.7808 | 0.735 | 0.75 | 117.3812 | -1.6199
12.74 | 1.7868 | 0.867 | 0.8802 | 117.2126 | 1.0943 | 12.74 | 15.0132 | 0.95 | 0.95 | 118.0481 | 4.9501 | 12.74 | 14.9884 | 0.969 | 0.97 | 117.6851 | -3.8165 | 12.74 | 1.7797 | 0.735 | 0.75 | 117.3829 | -1.6207
12.75 | 1.7881 | 0.867 | 0.88 | 117.217 | 1.0963 | 12.75 | 15.0134 | 0.95 | 0.95 | 118.0404 | 4.9449 | 12.75 | 14.9874 | 0.969 | 0.97 | 117.6916 | -3.814 | 12.75 | 1.7794 | 0.735 | 0.75 | 117.3786 | -1.6215
12.76 | 1.7885 | 0.867 | 0.8798 | 117.2321 | 1.0977 | 12.76 | 15.0129 | 0.95 | 0.95 | 118.0401 | 4.9409 | 12.76 | 14.9878 | 0.969 | 0.97 | 117.7109 | -3.81 | 12.76 | 1.7793 | 0.735 | 0.75 | 117.3724 | -1.6207
12.77 | 1.7877 | 0.867 | 0.8796 | 117.2421 | 1.0971 | 12.77 | 15.0106 | 0.95 | 0.95 | 118.0444 | 4.9398 | 12.77 | 14.9891 | 0.969 | 0.97 | 117.7245 | -3.8056 | 12.77 | 1.7797 | 0.735 | 0.75 | 117.3687 | -1.6199
12.78 | 1.7887 | 0.867 | 0.8794 | 117.2389 | 1.096 | 12.78 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 118.0403 | 4.942 | 12.78 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 117.7284 | -3.8048 | 12.78 | 1.7809 | 0.735 | 0.75 | 117.3765 | -1.6202
12.79 | 1.7913 | 0.867 | 0.8792 | 117.2412 | 1.0951 | 12.79 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.0409 | 4.9463 | 12.79 | 14.9908 | 0.969 | 0.97 | 117.7361 | -3.8047 | 12.79 | 1.78 | 0.735 | 0.75 | 117.3905 | -1.6202
12.8 | 1.7923 | 0.867 | 0.879 | 117.2548 | 1.095 | 12.8 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.0532 | 4.9473 | 12.8 | 14.9906 | 0.969 | 0.97 | 117.7355 | -3.8033 | 12.8 | 1.7785 | 0.735 | 0.75 | 117.3877 | -1.6201
12.81 | 1.7919 | 0.867 | 0.8788 | 117.264 | 1.095 | 12.81 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.0657 | 4.9477 | 12.81 | 14.99 | 0.969 | 0.97 | 117.7253 | -3.8057 | 12.81 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 117.3835 | -1.6216
12.82 | 1.7903 | 0.867 | 0.8786 | 117.2723 | 1.0944 | 12.82 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 118.0766 | 4.9495 | 12.82 | 14.9901 | 0.969 | 0.97 | 117.7124 | -3.8095 | 12.82 | 1.779 | 0.735 | 0.75 | 117.386 | -1.6224
12.83 | 1.7895 | 0.867 | 0.8784 | 117.2787 | 1.0944 | 12.83 | 15.0127 | 0.95 | 0.95 | 118.0907 | 4.9488 | 12.83 | 14.9894 | 0.969 | 0.97 | 117.6975 | -3.8115 | 12.83 | 1.7783 | 0.735 | 0.75 | 117.387 | -1.6217
12.84 | 1.7901 | 0.867 | 0.8782 | 117.2812 | 1.0958 | 12.84 | 15.0135 | 0.95 | 0.95 | 118.1015 | 4.9494 | 12.84 | 14.9884 | 0.969 | 0.97 | 117.6843 | -3.8129 | 12.84 | 1.7789 | 0.735 | 0.75 | 117.3904 | -1.6226
12.85 | 1.7899 | 0.867 | 0.878 | 117.2919 | 1.0958 | 12.85 | 15.013 | 0.95 | 0.95 | 118.1023 | 4.9511 | 12.85 | 14.9878 | 0.969 | 0.97 | 117.6823 | -3.8126 | 12.85 | 1.78 | 0.735 | 0.75 | 117.3988 | -1.6243
12.86 | 1.7884 | 0.867 | 0.8778 | 117.3046 | 1.0951 | 12.86 | 15.012 | 0.95 | 0.95 | 118.0954 | 4.9501 | 12.86 | 14.9859 | 0.969 | 0.97 | 117.6831 | -3.813 | 12.86 | 1.7807 | 0.735 | 0.75 | 117.4164 | -1.6243
12.87 | 1.7889 | 0.867 | 0.8776 | 117.3222 | 1.0951 | 12.87 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 118.1057 | 4.9493 | 12.87 | 14.9846 | 0.969 | 0.97 | 117.6765 | -3.8123 | 12.87 | 1.7817 | 0.735 | 0.75 | 117.4345 | -1.6234
12.88 | 1.7904 | 0.867 | 0.8774 | 117.3444 | 1.0957 | 12.88 | 15.0118 | 0.95 | 0.95 | 118.1257 | 4.9487 | 12.88 | 14.9839 | 0.969 | 0.97 | 117.6679 | -3.811 | 12.88 | 1.7819 | 0.735 | 0.75 | 117.4511 | -1.6235
12.89 | 1.7908 | 0.867 | 0.8772 | 117.3637 | 1.0965 | 12.89 | 15.0123 | 0.95 | 0.95 | 118.1303 | 4.9479 | 12.89 | 14.9836 | 0.969 | 0.97 | 117.6665 | -3.8109 | 12.89 | 1.781 | 0.735 | 0.75 | 117.4635 | -1.6235
12.9 | 1.792 | 0.867 | 0.877 | 117.3696 | 1.097 | 12.9 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.1344 | 4.9486 | 12.9 | 14.984 | 0.969 | 0.97 | 117.6662 | -3.8117 | 12.9 | 1.7813 | 0.735 | 0.75 | 117.4704 | -1.6226
12.91 | 1.7927 | 0.867 | 0.8768 | 117.3681 | 1.0975 | 12.91 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.1327 | 4.9497 | 12.91 | 14.9858 | 0.969 | 0.97 | 117.6801 | -3.8123 | 12.91 | 1.7819 | 0.735 | 0.75 | 117.4765 | -1.6212
12.92 | 1.7926 | 0.867 | 0.8766 | 117.3579 | 1.0971 | 12.92 | 15.0111 | 0.95 | 0.95 | 118.1324 | 4.9507 | 12.92 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 117.694 | -3.8116 | 12.92 | 1.7826 | 0.735 | 0.75 | 117.4792 | -1.6205
12.93 | 1.7911 | 0.867 | 0.8764 | 117.3469 | 1.0964 | 12.93 | 15.0105 | 0.95 | 0.95 | 118.1325 | 4.9505 | 12.93 | 14.9918 | 0.969 | 0.97 | 117.6919 | -3.8099 | 12.93 | 1.783 | 0.735 | 0.75 | 117.4707 | -1.6199
12.94 | 1.7904 | 0.867 | 0.8762 | 117.3526 | 1.0961 | 12.94 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 118.1313 | 4.951 | 12.94 | 14.9919 | 0.969 | 0.97 | 117.6951 | -3.8074 | 12.94 | 1.7832 | 0.735 | 0.75 | 117.4538 | -1.6182
12.95 | 1.7908 | 0.867 | 0.876 | 117.3631 | 1.0963 | 12.95 | 15.0104 | 0.95 | 0.95 | 118.1411 | 4.9518 | 12.95 | 14.991 | 0.969 | 0.97 | 117.7041 | -3.8062 | 12.95 | 1.7833 | 0.735 | 0.75 | 117.4346 | -1.6178
12.96 | 1.7909 | 0.867 | 0.8758 | 117.3707 | 1.0963 | 12.96 | 15.0113 | 0.95 | 0.95 | 118.1498 | 4.9517 | 12.96 | 14.9897 | 0.969 | 0.97 | 117.6941 | -3.8075 | 12.96 | 1.7817 | 0.735 | 0.75 | 117.4153 | -1.6194
12.97 | 1.7887 | 0.867 | 0.8756 | 117.3489 | 1.0972 | 12.97 | 15.0098 | 0.95 | 0.95 | 118.149 | 4.9507 | 12.97 | 14.9876 | 0.969 | 0.97 | 117.6722 | -3.8086 | 12.97 | 1.7813 | 0.735 | 0.75 | 117.4001 | -1.6216
12.98 | 1.7873 | 0.867 | 0.8754 | 117.3185 | 1.0973 | 12.98 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.1508 | 4.9488 | 12.98 | 14.986 | 0.969 | 0.97 | 117.6695 | -3.8079 | 12.98 | 1.7817 | 0.735 | 0.75 | 117.3908 | -1.6235
12.99 | 1.7889 | 0.867 | 0.8752 | 117.312 | 1.0964 | 12.99 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.1636 | 4.9494 | 12.99 | 14.986 | 0.969 | 0.97 | 117.6855 | -3.8077 | 12.99 | 1.7798 | 0.735 | 0.75 | 117.37 | -1.6238
13 | 1.7906 | 0.867 | 0.875 | 117.319 | 1.0958 | 13 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.1696 | 4.9505 | 13 | 14.987 | 0.969 | 0.97 | 117.6983 | -3.8082 | 13 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 117.3379 | -1.6215
13.01 | 1.7924 | 0.867 | 0.8748 | 117.3332 | 1.0947 | 13.01 | 15.0098 | 0.95 | 0.95 | 118.1618 | 4.9502 | 13.01 | 14.9877 | 0.969 | 0.97 | 117.6965 | -3.8073 | 13.01 | 1.778 | 0.735 | 0.75 | 117.322 | -1.6192
13.02 | 1.7907 | 0.867 | 0.8746 | 117.3542 | 1.0942 | 13.02 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.1689 | 4.9525 | 13.02 | 14.9888 | 0.969 | 0.97 | 117.6956 | -3.8073 | 13.02 | 1.7792 | 0.735 | 0.75 | 117.3163 | -1.6189
13.03 | 1.7893 | 0.867 | 0.8744 | 117.3764 | 1.0951 | 13.03 | 15.0091 | 0.95 | 0.95 | 118.1818 | 4.9541 | 13.03 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 117.6958 | -3.8084 | 13.03 | 1.7796 | 0.735 | 0.75 | 117.3068 | -1.6198
13.04 | 1.79 | 0.867 | 0.8742 | 117.3918 | 1.0961 | 13.04 | 15.0079 | 0.95 | 0.95 | 118.1734 | 4.9532 | 13.04 | 14.9875 | 0.969 | 0.97 | 117.6825 | -3.8107 | 13.04 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 117.2836 | -1.62
13.05 | 1.7902 | 0.867 | 0.874 | 117.3962 | 1.0966 | 13.05 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.1658 | 4.953 | 13.05 | 14.9864 | 0.969 | 0.97 | 117.6715 | -3.8136 | 13.05 | 1.7792 | 0.735 | 0.75 | 117.2607 | -1.6195
13.06 | 1.7906 | 0.867 | 0.8738 | 117.3953 | 1.097 | 13.06 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.1725 | 4.9534 | 13.06 | 14.9877 | 0.969 | 0.97 | 117.6713 | -3.8141 | 13.06 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 117.2484 | -1.6189
13.07 | 1.79 | 0.867 | 0.8736 | 117.4015 | 1.0965 | 13.07 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.1776 | 4.9531 | 13.07 | 14.9875 | 0.969 | 0.97 | 117.6711 | -3.8142 | 13.07 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 117.2444 | -1.6192
13.08 | 1.7903 | 0.867 | 0.8734 | 117.4091 | 1.0957 | 13.08 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 118.1799 | 4.9526 | 13.08 | 14.9877 | 0.969 | 0.97 | 117.683 | -3.816 | 13.08 | 1.7772 | 0.735 | 0.75 | 117.2427 | -1.62
13.09 | 1.7915 | 0.867 | 0.8732 | 117.4143 | 1.0961 | 13.09 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.1847 | 4.9518 | 13.09 | 14.99 | 0.969 | 0.97 | 117.7112 | -3.8168 | 13.09 | 1.7771 | 0.735 | 0.75 | 117.2376 | -1.6221
13.1 | 1.7923 | 0.867 | 0.873 | 117.4159 | 1.0966 | 13.1 | 15.0091 | 0.95 | 0.95 | 118.186 | 4.9506 | 13.1 | 14.9919 | 0.969 | 0.97 | 117.7463 | -3.8163 | 13.1 | 1.7733 | 0.735 | 0.75 | 117.238 | -1.6239
13.11 | 1.793 | 0.867 | 0.8728 | 117.4249 | 1.0957 | 13.11 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.1833 | 4.9504 | 13.11 | 14.9948 | 0.969 | 0.97 | 117.7879 | -3.8164 | 13.11 | 1.772 | 0.735 | 0.75 | 117.2474 | -1.6239
13.12 | 1.7927 | 0.867 | 0.8726 | 117.4482 | 1.0966 | 13.12 | 15.0067 | 0.95 | 0.95 | 118.1872 | 4.9518 | 13.12 | 15.0024 | 0.969 | 0.97 | 117.8495 | -3.8102 | 13.12 | 1.7744 | 0.735 | 0.75 | 117.2579 | -1.6231
13.13 | 1.7927 | 0.867 | 0.8724 | 117.4578 | 1.0979 | 13.13 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.1942 | 4.9525 | 13.13 | 15.008 | 0.969 | 0.97 | 117.8961 | -3.8021 | 13.13 | 1.7774 | 0.735 | 0.75 | 117.2643 | -1.6227
13.14 | 1.7927 | 0.867 | 0.8722 | 117.4473 | 1.0974 | 13.14 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.1956 | 4.9518 | 13.14 | 15.0068 | 0.969 | 0.97 | 117.9127 | -3.7987 | 13.14 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 117.2696 | -1.6235
13.15 | 1.7916 | 0.867 | 0.872 | 117.4381 | 1.0968 | 13.15 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 118.1938 | 4.9497 | 13.15 | 15.0053 | 0.969 | 0.97 | 117.9277 | -3.7959 | 13.15 | 1.7784 | 0.735 | 0.75 | 117.268 | -1.6231
13.16 | 1.7911 | 0.867 | 0.8718 | 117.4289 | 1.0959 | 13.16 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 118.1971 | 4.9476 | 13.16 | 15.0053 | 0.969 | 0.97 | 117.9338 | -3.7951 | 13.16 | 1.7796 | 0.735 | 0.75 | 117.2727 | -1.6225
13.17 | 1.7918 | 0.867 | 0.8716 | 117.4166 | 1.0974 | 13.17 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.2076 | 4.9483 | 13.17 | 15.0044 | 0.969 | 0.97 | 117.9396 | -3.7975 | 13.17 | 1.7811 | 0.735 | 0.75 | 117.2802 | -1.6238
13.18 | 1.7922 | 0.867 | 0.8714 | 117.4015 | 1.0989 | 13.18 | 15.0079 | 0.95 | 0.95 | 118.2116 | 4.9493 | 13.18 | 15.0028 | 0.969 | 0.97 | 117.9447 | -3.7984 | 13.18 | 1.7831 | 0.735 | 0.75 | 117.2847 | -1.6231
13.19 | 1.7915 | 0.867 | 0.8712 | 117.3822 | 1.0984 | 13.19 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.2111 | 4.9504 | 13.19 | 15.0017 | 0.969 | 0.97 | 117.9438 | -3.7995 | 13.19 | 1.7824 | 0.735 | 0.75 | 117.2826 | -1.621
13.2 | 1.7904 | 0.867 | 0.871 | 117.3652 | 1.0975 | 13.2 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.2201 | 4.9531 | 13.2 | 14.9995 | 0.969 | 0.97 | 117.9381 | -3.8035 | 13.2 | 1.7805 | 0.735 | 0.75 | 117.2738 | -1.6211
13.21 | 1.7905 | 0.867 | 0.8708 | 117.3518 | 1.0963 | 13.21 | 15.0091 | 0.95 | 0.95 | 118.2354 | 4.9557 | 13.21 | 14.9969 | 0.969 | 0.97 | 117.9305 | -3.8054 | 13.21 | 1.7798 | 0.735 | 0.75 | 117.2679 | -1.6213
13.22 | 1.7896 | 0.867 | 0.8706 | 117.3346 | 1.0955 | 13.22 | 15.0091 | 0.95 | 0.95 | 118.253 | 4.9575 | 13.22 | 14.9941 | 0.969 | 0.97 | 117.9309 | -3.8036 | 13.22 | 1.7786 | 0.735 | 0.75 | 117.2687 | -1.6213
13.23 | 1.7887 | 0.867 | 0.8704 | 117.3202 | 1.0948 | 13.23 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 118.2642 | 4.9577 | 13.23 | 14.992 | 0.969 | 0.97 | 117.938 | -3.8017 | 13.23 | 1.7756 | 0.735 | 0.75 | 117.2786 | -1.6208
13.24 | 1.7886 | 0.867 | 0.8702 | 117.3194 | 1.0954 | 13.24 | 15.0116 | 0.95 | 0.95 | 118.2612 | 4.9573 | 13.24 | 14.9915 | 0.969 | 0.97 | 117.9506 | -3.7988 | 13.24 | 1.7754 | 0.735 | 0.75 | 117.2831 | -1.6197
13.25 | 1.7877 | 0.867 | 0.87 | 117.3367 | 1.0974 | 13.25 | 15.0109 | 0.95 | 0.95 | 118.2563 | 4.9575 | 13.25 | 14.99 | 0.969 | 0.97 | 117.9644 | -3.7954 | 13.25 | 1.7786 | 0.735 | 0.75 | 117.2816 | -1.6192
13.26 | 1.7875 | 0.867 | 0.87 | 117.3464 | 1.0975 | 13.26 | 15.0106 | 0.95 | 0.95 | 118.2524 | 4.9571 | 13.26 | 14.9885 | 0.969 | 0.97 | 117.9722 | -3.7931 | 13.26 | 1.7792 | 0.735 | 0.75 | 117.2836 | -1.6206
13.27 | 1.7884 | 0.867 | 0.87 | 117.3288 | 1.0964 | 13.27 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 118.2521 | 4.9541 | 13.27 | 14.9884 | 0.969 | 0.97 | 117.9786 | -3.7908 | 13.27 | 1.7809 | 0.735 | 0.75 | 117.2869 | -1.6215
13.28 | 1.7894 | 0.867 | 0.87 | 117.3179 | 1.0969 | 13.28 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 118.2558 | 4.9523 | 13.28 | 14.9884 | 0.969 | 0.97 | 117.9783 | -3.7894 | 13.28 | 1.782 | 0.735 | 0.75 | 117.2954 | -1.6219
13.29 | 1.7905 | 0.867 | 0.87 | 117.324 | 1.0985 | 13.29 | 15.0051 | 0.95 | 0.95 | 118.2489 | 4.9521 | 13.29 | 14.9875 | 0.969 | 0.97 | 117.9571 | -3.79 | 13.29 | 1.7804 | 0.735 | 0.75 | 117.3013 | -1.6223
13.3 | 1.7916 | 0.867 | 0.87 | 117.3194 | 1.0996 | 13.3 | 15.0045 | 0.95 | 0.95 | 118.2445 | 4.9523 | 13.3 | 14.9861 | 0.969 | 0.97 | 117.9336 | -3.7908 | 13.3 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 117.2981 | -1.6228
13.31 | 1.7915 | 0.867 | 0.87 | 117.3101 | 1.0994 | 13.31 | 15.0053 | 0.95 | 0.95 | 118.2524 | 4.9536 | 13.31 | 14.9853 | 0.969 | 0.97 | 117.9255 | -3.7911 | 13.31 | 1.779 | 0.735 | 0.75 | 117.2953 | -1.6243
13.32 | 1.7906 | 0.867 | 0.87 | 117.3171 | 1.0985 | 13.32 | 15.007 | 0.95 | 0.95 | 118.26 | 4.9541 | 13.32 | 14.984 | 0.969 | 0.97 | 117.9152 | -3.7934 | 13.32 | 1.78 | 0.735 | 0.75 | 117.2956 | -1.6236
13.33 | 1.7899 | 0.867 | 0.87 | 117.3204 | 1.0978 | 13.33 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.2453 | 4.9542 | 13.33 | 14.983 | 0.969 | 0.97 | 117.9033 | -3.7965 | 13.33 | 1.7793 | 0.735 | 0.75 | 117.2935 | -1.6221
13.34 | 1.7892 | 0.867 | 0.87 | 117.3137 | 1.0969 | 13.34 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 118.221 | 4.954 | 13.34 | 14.9824 | 0.969 | 0.97 | 117.8952 | -3.7995 | 13.34 | 1.7783 | 0.735 | 0.75 | 117.2936 | -1.6219
13.35 | 1.7883 | 0.867 | 0.87 | 117.313 | 1.0956 | 13.35 | 15.0047 | 0.95 | 0.95 | 118.2084 | 4.9521 | 13.35 | 14.9815 | 0.969 | 0.97 | 117.8875 | -3.8023 | 13.35 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 117.3001 | -1.6219
13.36 | 1.7885 | 0.867 | 0.87 | 117.3115 | 1.0954 | 13.36 | 15.0025 | 0.95 | 0.95 | 118.2017 | 4.9499 | 13.36 | 14.9794 | 0.969 | 0.97 | 117.8731 | -3.8031 | 13.36 | 1.7801 | 0.735 | 0.75 | 117.297 | -1.6212
13.37 | 1.7894 | 0.867 | 0.87 | 117.3031 | 1.0956 | 13.37 | 15.0022 | 0.95 | 0.95 | 118.1986 | 4.948 | 13.37 | 14.9747 | 0.969 | 0.97 | 117.8273 | -3.8021 | 13.37 | 1.7807 | 0.735 | 0.75 | 117.2809 | -1.6195
13.38 | 1.79 | 0.867 | 0.87 | 117.2952 | 1.0955 | 13.38 | 15.0028 | 0.95 | 0.95 | 118.1963 | 4.9472 | 13.38 | 14.9706 | 0.969 | 0.97 | 117.7741 | -3.8018 | 13.38 | 1.7798 | 0.735 | 0.75 | 117.2716 | -1.6208
13.39 | 1.7901 | 0.867 | 0.87 | 117.2949 | 1.096 | 13.39 | 15.0027 | 0.95 | 0.95 | 118.2036 | 4.9492 | 13.39 | 14.9677 | 0.969 | 0.97 | 117.7369 | -3.802 | 13.39 | 1.779 | 0.735 | 0.75 | 117.2696 | -1.6226
13.4 | 1.7891 | 0.867 | 0.87 | 117.2925 | 1.0958 | 13.4 | 15.0041 | 0.95 | 0.95 | 118.2182 | 4.9532 | 13.4 | 14.9653 | 0.969 | 0.97 | 117.7127 | -3.8028 | 13.4 | 1.7792 | 0.735 | 0.75 | 117.2631 | -1.622
13.41 | 1.7888 | 0.867 | 0.87 | 117.2842 | 1.0948 | 13.41 | 15.0056 | 0.95 | 0.95 | 118.2239 | 4.9569 | 13.41 | 14.9654 | 0.969 | 0.97 | 117.7013 | -3.8053 | 13.41 | 1.7794 | 0.735 | 0.75 | 117.2524 | -1.6216
13.42 | 1.79 | 0.867 | 0.87 | 117.2702 | 1.0944 | 13.42 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.2181 | 4.9569 | 13.42 | 14.9684 | 0.969 | 0.97 | 117.7015 | -3.8098 | 13.42 | 1.7784 | 0.735 | 0.75 | 117.2469 | -1.6211
13.43 | 1.7902 | 0.867 | 0.87 | 117.2574 | 1.0952 | 13.43 | 15.0089 | 0.95 | 0.95 | 118.202 | 4.9532 | 13.43 | 14.9722 | 0.969 | 0.97 | 117.7108 | -3.8108 | 13.43 | 1.7794 | 0.735 | 0.75 | 117.2338 | -1.6198
13.44 | 1.7895 | 0.867 | 0.87 | 117.2589 | 1.0966 | 13.44 | 15.0079 | 0.95 | 0.95 | 118.1848 | 4.9491 | 13.44 | 14.9741 | 0.969 | 0.97 | 117.7204 | -3.8075 | 13.44 | 1.7806 | 0.735 | 0.75 | 117.2132 | -1.6198
13.45 | 1.7895 | 0.867 | 0.87 | 117.2725 | 1.0973 | 13.45 | 15.0066 | 0.95 | 0.95 | 118.1801 | 4.9461 | 13.45 | 14.9753 | 0.969 | 0.97 | 117.7291 | -3.8059 | 13.45 | 1.7799 | 0.735 | 0.75 | 117.1979 | -1.6215
13.46 | 1.7894 | 0.867 | 0.87 | 117.281 | 1.0963 | 13.46 | 15.006 | 0.95 | 0.95 | 118.1796 | 4.9444 | 13.46 | 14.9778 | 0.969 | 0.97 | 117.7357 | -3.8058 | 13.46 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 117.1871 | -1.6232
13.47 | 1.7902 | 0.867 | 0.87 | 117.2828 | 1.0961 | 13.47 | 15.0054 | 0.95 | 0.95 | 118.1731 | 4.9443 | 13.47 | 14.9815 | 0.969 | 0.97 | 117.7395 | -3.8049 | 13.47 | 1.7783 | 0.735 | 0.75 | 117.1804 | -1.6237
13.48 | 1.7907 | 0.867 | 0.87 | 117.2845 | 1.0969 | 13.48 | 15.0051 | 0.95 | 0.95 | 118.1682 | 4.9437 | 13.48 | 14.9849 | 0.969 | 0.97 | 117.7508 | -3.8032 | 13.48 | 1.7778 | 0.735 | 0.75 | 117.1577 | -1.6221
13.49 | 1.7897 | 0.867 | 0.87 | 117.2846 | 1.0972 | 13.49 | 15.0035 | 0.95 | 0.95 | 118.1691 | 4.9442 | 13.49 | 14.988 | 0.969 | 0.97 | 117.7715 | -3.8026 | 13.49 | 1.7778 | 0.735 | 0.75 | 117.1349 | -1.6211
13.5 | 1.7899 | 0.867 | 0.87 | 117.2773 | 1.0969 | 13.5 | 15.0028 | 0.95 | 0.95 | 118.1752 | 4.9472 | 13.5 | 14.9898 | 0.969 | 0.97 | 117.7773 | -3.8045 | 13.5 | 1.7763 | 0.735 | 0.75 | 117.1283 | -1.6229
13.51 | 1.7909 | 0.867 | 0.87 | 117.2699 | 1.096 | 13.51 | 15.0052 | 0.95 | 0.95 | 118.1839 | 4.9486 | 13.51 | 14.9901 | 0.969 | 0.97 | 117.772 | -3.8071 | 13.51 | 1.7751 | 0.735 | 0.75 | 117.1248 | -1.6243
13.52 | 1.7901 | 0.867 | 0.87 | 117.2696 | 1.0956 | 13.52 | 15.0085 | 0.95 | 0.95 | 118.1849 | 4.9489 | 13.52 | 14.9915 | 0.969 | 0.97 | 117.7859 | -3.8086 | 13.52 | 1.7778 | 0.735 | 0.75 | 117.1222 | -1.6227
13.53 | 1.7897 | 0.867 | 0.87 | 117.2738 | 1.0955 | 13.53 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 118.1773 | 4.9484 | 13.53 | 14.9935 | 0.969 | 0.97 | 117.8047 | -3.813 | 13.53 | 1.778 | 0.735 | 0.75 | 117.1153 | -1.6221
13.54 | 1.7916 | 0.867 | 0.87 | 117.2763 | 1.0951 | 13.54 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.1754 | 4.9479 | 13.54 | 14.9931 | 0.969 | 0.97 | 117.8075 | -3.8215 | 13.54 | 1.7769 | 0.735 | 0.75 | 117.1113 | -1.6238
13.55 | 1.7917 | 0.867 | 0.87 | 117.2851 | 1.0949 | 13.55 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 118.1886 | 4.9491 | 13.55 | 14.9909 | 0.969 | 0.97 | 117.8119 | -3.8275 | 13.55 | 1.778 | 0.735 | 0.75 | 117.1121 | -1.6244
13.56 | 1.7893 | 0.867 | 0.87 | 117.3128 | 1.0955 | 13.56 | 15.0109 | 0.95 | 0.95 | 118.1929 | 4.949 | 13.56 | 14.9917 | 0.969 | 0.97 | 117.8285 | -3.8303 | 13.56 | 1.7785 | 0.735 | 0.75 | 117.1044 | -1.6238
13.57 | 1.789 | 0.867 | 0.87 | 117.3453 | 1.095 | 13.57 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.1881 | 4.9487 | 13.57 | 14.9948 | 0.969 | 0.97 | 117.8562 | -3.842 | 13.57 | 1.7783 | 0.735 | 0.75 | 117.0957 | -1.6233
13.58 | 1.7911 | 0.867 | 0.87 | 117.3633 | 1.0951 | 13.58 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 118.1797 | 4.9485 | 13.58 | 14.9959 | 0.969 | 0.97 | 117.8776 | -3.8585 | 13.58 | 1.7766 | 0.735 | 0.75 | 117.0889 | -1.6233
13.59 | 1.7927 | 0.867 | 0.87 | 117.3663 | 1.0968 | 13.59 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.1694 | 4.9465 | 13.59 | 14.9954 | 0.969 | 0.97 | 117.8909 | -3.8641 | 13.59 | 1.7764 | 0.735 | 0.75 | 117.087 | -1.6241
13.6 | 1.7938 | 0.867 | 0.87 | 117.37 | 1.0973 | 13.6 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 118.1678 | 4.9445 | 13.6 | 14.9958 | 0.969 | 0.97 | 117.9066 | -3.8608 | 13.6 | 1.7766 | 0.735 | 0.75 | 117.0893 | -1.6243
13.61 | 1.7936 | 0.867 | 0.87 | 117.3756 | 1.0973 | 13.61 | 15.007 | 0.95 | 0.95 | 118.1709 | 4.9448 | 13.61 | 14.9964 | 0.969 | 0.97 | 117.9069 | -3.8588 | 13.61 | 1.7764 | 0.735 | 0.75 | 117.0828 | -1.6238
13.62 | 1.7929 | 0.867 | 0.87 | 117.3819 | 1.0974 | 13.62 | 15.0063 | 0.95 | 0.95 | 118.1662 | 4.9459 | 13.62 | 14.9961 | 0.969 | 0.97 | 117.8989 | -3.869 | 13.62 | 1.7787 | 0.735 | 0.75 | 117.0765 | -1.6231
13.63 | 1.794 | 0.867 | 0.87 | 117.3854 | 1.0963 | 13.63 | 15.0065 | 0.95 | 0.95 | 118.1645 | 4.9467 | 13.63 | 14.9951 | 0.969 | 0.97 | 117.9026 | -3.8815 | 13.63 | 1.7796 | 0.735 | 0.75 | 117.0866 | -1.6234
13.64 | 1.7943 | 0.867 | 0.87 | 117.3876 | 1.0933 | 13.64 | 15.0065 | 0.95 | 0.95 | 118.1708 | 4.9474 | 13.64 | 14.995 | 0.969 | 0.97 | 117.9207 | -3.8856 | 13.64 | 1.7793 | 0.735 | 0.75 | 117.0911 | -1.624
13.65 | 1.7925 | 0.867 | 0.87 | 117.3888 | 1.09 | 13.65 | 15.0061 | 0.95 | 0.95 | 118.1683 | 4.9471 | 13.65 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 117.9319 | -3.8865 | 13.65 | 1.7785 | 0.735 | 0.75 | 117.0818 | -1.6231
13.66 | 1.7925 | 0.867 | 0.87 | 117.3773 | 1.0859 | 13.66 | 15.0066 | 0.95 | 0.95 | 118.1605 | 4.9467 | 13.66 | 14.9924 | 0.969 | 0.97 | 117.9389 | -3.8842 | 13.66 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 117.0891 | -1.6233
13.67 | 1.7948 | 0.867 | 0.87 | 117.3588 | 1.0724 | 13.67 | 15.0072 | 0.95 | 0.95 | 118.1457 | 4.9471 | 13.67 | 14.9927 | 0.969 | 0.97 | 117.9566 | -3.8826 | 13.67 | 1.7787 | 0.735 | 0.75 | 117.0982 | -1.6235
13.68 | 1.7961 | 0.867 | 0.87 | 117.3391 | 1.0547 | 13.68 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.1291 | 4.9453 | 13.68 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 117.9707 | -3.8833 | 13.68 | 1.7809 | 0.735 | 0.75 | 117.0957 | -1.6238
13.69 | 1.7953 | 0.867 | 0.87 | 117.332 | 1.0431 | 13.69 | 15.0079 | 0.95 | 0.95 | 118.1218 | 4.9426 | 13.69 | 14.9945 | 0.969 | 0.97 | 117.9807 | -3.8838 | 13.69 | 1.782 | 0.735 | 0.75 | 117.0911 | -1.6241
13.7 | 1.7935 | 0.867 | 0.87 | 117.3361 | 1.0352 | 13.7 | 15.0058 | 0.95 | 0.95 | 118.1236 | 4.9427 | 13.7 | 14.9966 | 0.969 | 0.97 | 117.9932 | -3.8849 | 13.7 | 1.78 | 0.735 | 0.75 | 117.0872 | -1.6225
13.71 | 1.791 | 0.867 | 0.87 | 117.3236 | 1.0315 | 13.71 | 15.005 | 0.95 | 0.95 | 118.127 | 4.9432 | 13.71 | 14.9979 | 0.969 | 0.97 | 118.0067 | -3.8848 | 13.71 | 1.7781 | 0.735 | 0.75 | 117.0863 | -1.6229
13.72 | 1.7901 | 0.867 | 0.87 | 117.2853 | 1.0279 | 13.72 | 15.0066 | 0.95 | 0.95 | 118.1248 | 4.9439 | 13.72 | 14.9993 | 0.969 | 0.97 | 118.0293 | -3.8781 | 13.72 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 117.0899 | -1.6245
13.73 | 1.7916 | 0.867 | 0.87 | 117.2704 | 1.0218 | 13.73 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.1158 | 4.9441 | 13.73 | 15.0014 | 0.969 | 0.97 | 118.056 | -3.8673 | 13.73 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 117.0936 | -1.6239
13.74 | 1.7926 | 0.867 | 0.87 | 117.2842 | 1.0161 | 13.74 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.113 | 4.947 | 13.74 | 15.0022 | 0.969 | 0.97 | 118.0693 | -3.8611 | 13.74 | 1.78 | 0.735 | 0.75 | 117.0991 | -1.6232
13.75 | 1.7915 | 0.867 | 0.87 | 117.2881 | 1.0128 | 13.75 | 15.0071 | 0.95 | 0.95 | 118.1174 | 4.9499 | 13.75 | 15.0015 | 0.969 | 0.97 | 118.0717 | -3.8597 | 13.75 | 1.7796 | 0.735 | 0.75 | 117.11 | -1.623
13.76 | 1.7899 | 0.867 | 0.87 | 117.2887 | 1.0115 | 13.76 | 15.0053 | 0.95 | 0.95 | 118.1173 | 4.9488 | 13.76 | 14.9988 | 0.969 | 0.97 | 118.061 | -3.8611 | 13.76 | 1.7803 | 0.735 | 0.75 | 117.1093 | -1.6233
13.77 | 1.7895 | 0.867 | 0.87 | 117.2802 | 1.009 | 13.77 | 15.0063 | 0.95 | 0.95 | 118.106 | 4.9464 | 13.77 | 14.9954 | 0.969 | 0.97 | 118.0507 | -3.8629 | 13.77 | 1.7806 | 0.735 | 0.75 | 117.1057 | -1.6242
13.78 | 1.7898 | 0.867 | 0.87 | 117.2617 | 1.0052 | 13.78 | 15.0066 | 0.95 | 0.95 | 118.0961 | 4.9459 | 13.78 | 14.9934 | 0.969 | 0.97 | 118.0535 | -3.8633 | 13.78 | 1.7809 | 0.735 | 0.75 | 117.1096 | -1.6235
13.79 | 1.7907 | 0.867 | 0.87 | 117.2532 | 1.004 | 13.79 | 15.0045 | 0.95 | 0.95 | 118.094 | 4.9453 | 13.79 | 14.9931 | 0.969 | 0.97 | 118.0628 | -3.8627 | 13.79 | 1.7806 | 0.735 | 0.75 | 117.1105 | -1.6227
13.8 | 1.7915 | 0.867 | 0.87 | 117.2649 | 1.0039 | 13.8 | 15.0038 | 0.95 | 0.95 | 118.0932 | 4.943 | 13.8 | 14.9939 | 0.969 | 0.97 | 118.0682 | -3.861 | 13.8 | 1.7812 | 0.735 | 0.75 | 117.1099 | -1.6235
13.81 | 1.7914 | 0.867 | 0.87 | 117.2634 | 1.0007 | 13.81 | 15.0048 | 0.95 | 0.95 | 118.0958 | 4.9418 | 13.81 | 14.9928 | 0.969 | 0.97 | 118.0685 | -3.8587 | 13.81 | 1.7817 | 0.735 | 0.75 | 117.1127 | -1.624
13.82 | 1.7923 | 0.867 | 0.87 | 117.2349 | 0.99222 | 13.82 | 15.006 | 0.95 | 0.95 | 118.0864 | 4.9414 | 13.82 | 14.9914 | 0.969 | 0.97 | 118.0685 | -3.8556 | 13.82 | 1.7808 | 0.735 | 0.75 | 117.1192 | -1.6239
13.83 | 1.7928 | 0.867 | 0.87 | 117.2052 | 0.98614 | 13.83 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.0705 | 4.9406 | 13.83 | 14.9903 | 0.969 | 0.97 | 118.0727 | -3.856 | 13.83 | 1.7784 | 0.735 | 0.75 | 117.1102 | -1.6245
13.84 | 1.791 | 0.867 | 0.87 | 117.1905 | 0.98561 | 13.84 | 15.0062 | 0.95 | 0.95 | 118.0612 | 4.9384 | 13.84 | 14.9903 | 0.969 | 0.97 | 118.0816 | -3.8591 | 13.84 | 1.7774 | 0.735 | 0.75 | 117.0992 | -1.6264
13.85 | 1.7894 | 0.867 | 0.87 | 117.1785 | 0.98388 | 13.85 | 15.0042 | 0.95 | 0.95 | 118.0528 | 4.9368 | 13.85 | 14.992 | 0.969 | 0.97 | 118.0852 | -3.8596 | 13.85 | 1.7763 | 0.735 | 0.75 | 117.1042 | -1.6267
13.86 | 1.789 | 0.867 | 0.87 | 117.1642 | 0.97991 | 13.86 | 15.0049 | 0.95 | 0.95 | 118.0484 | 4.9365 | 13.86 | 14.9917 | 0.969 | 0.97 | 118.0824 | -3.8585 | 13.86 | 1.7762 | 0.735 | 0.75 | 117.105 | -1.6256
13.87 | 1.7893 | 0.867 | 0.87 | 117.1311 | 0.9754 | 13.87 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 118.048 | 4.9365 | 13.87 | 14.9907 | 0.969 | 0.97 | 118.0866 | -3.859 | 13.87 | 1.7793 | 0.735 | 0.75 | 117.103 | -1.6252
13.88 | 1.7896 | 0.867 | 0.87 | 117.0912 | 0.97227 | 13.88 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.056 | 4.937 | 13.88 | 14.9915 | 0.969 | 0.97 | 118.0974 | -3.8599 | 13.88 | 1.7807 | 0.735 | 0.75 | 117.0985 | -1.6248
13.89 | 1.7885 | 0.867 | 0.87 | 117.0637 | 0.97078 | 13.89 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.0702 | 4.938 | 13.89 | 14.9932 | 0.969 | 0.97 | 118.0975 | -3.8577 | 13.89 | 1.781 | 0.735 | 0.75 | 117.0982 | -1.625
13.9 | 1.7863 | 0.867 | 0.87 | 117.0374 | 0.97011 | 13.9 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.0727 | 4.9399 | 13.9 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 118.0896 | -3.8565 | 13.9 | 1.7818 | 0.735 | 0.75 | 117.1032 | -1.6258
13.91 | 1.7851 | 0.867 | 0.87 | 117.0167 | 0.96973 | 13.91 | 15.0072 | 0.95 | 0.95 | 118.0628 | 4.9414 | 13.91 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 118.0932 | -3.8576 | 13.91 | 1.7822 | 0.735 | 0.75 | 117.096 | -1.6257
13.92 | 1.7848 | 0.867 | 0.87 | 116.9955 | 0.96891 | 13.92 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.0406 | 4.9421 | 13.92 | 14.992 | 0.969 | 0.97 | 118.1106 | -3.859 | 13.92 | 1.7812 | 0.735 | 0.75 | 117.0766 | -1.6238
13.93 | 1.7853 | 0.867 | 0.87 | 116.9718 | 0.96779 | 13.93 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.0227 | 4.9424 | 13.93 | 14.9904 | 0.969 | 0.97 | 118.1082 | -3.8591 | 13.93 | 1.7827 | 0.735 | 0.75 | 117.0493 | -1.6218
13.94 | 1.7862 | 0.867 | 0.87 | 116.9538 | 0.96652 | 13.94 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.0302 | 4.9426 | 13.94 | 14.988 | 0.969 | 0.97 | 118.0933 | -3.8567 | 13.94 | 1.7829 | 0.735 | 0.75 | 117.027 | -1.6216
13.95 | 1.7868 | 0.867 | 0.87 | 116.9612 | 0.96481 | 13.95 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.0395 | 4.9425 | 13.95 | 14.9884 | 0.969 | 0.97 | 118.0972 | -3.8537 | 13.95 | 1.7794 | 0.735 | 0.75 | 117.0119 | -1.6234
13.96 | 1.7873 | 0.867 | 0.87 | 116.9744 | 0.96377 | 13.96 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.0431 | 4.9426 | 13.96 | 14.9883 | 0.969 | 0.97 | 118.0998 | -3.852 | 13.96 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 116.9892 | -1.6253
13.97 | 1.7867 | 0.867 | 0.87 | 116.9763 | 0.96301 | 13.97 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 118.0482 | 4.9439 | 13.97 | 14.9882 | 0.969 | 0.97 | 118.0947 | -3.8543 | 13.97 | 1.7772 | 0.735 | 0.75 | 116.9634 | -1.6238
13.98 | 1.7862 | 0.867 | 0.87 | 116.9758 | 0.96353 | 13.98 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.0459 | 4.9439 | 13.98 | 14.9885 | 0.969 | 0.97 | 118.0958 | -3.8582 | 13.98 | 1.7739 | 0.735 | 0.75 | 116.9326 | -1.6213
13.99 | 1.7869 | 0.867 | 0.87 | 116.9783 | 0.96539 | 13.99 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.0289 | 4.9415 | 13.99 | 14.9889 | 0.969 | 0.97 | 118.1112 | -3.8592 | 13.99 | 1.7724 | 0.735 | 0.75 | 116.9057 | -1.6223
14 | 1.7881 | 0.867 | 0.87 | 116.9885 | 0.96527 | 14 | 15.0067 | 0.95 | 0.95 | 118.0182 | 4.9395 | 14 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 118.1258 | -3.8588 | 14 | 1.775 | 0.735 | 0.75 | 116.8941 | -1.6249
14.01 | 1.7893 | 0.867 | 0.87 | 116.9929 | 0.96492 | 14.01 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.0185 | 4.9384 | 14.01 | 14.9887 | 0.969 | 0.97 | 118.1296 | -3.8579 | 14.01 | 1.7761 | 0.735 | 0.75 | 116.8886 | -1.6256
14.02 | 1.79 | 0.867 | 0.87 | 116.9964 | 0.96425 | 14.02 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.0104 | 4.9367 | 14.02 | 14.9907 | 0.969 | 0.97 | 118.1502 | -3.8543 | 14.02 | 1.7737 | 0.735 | 0.75 | 116.8851 | -1.6254
14.03 | 1.7903 | 0.867 | 0.87 | 116.9986 | 0.96473 | 14.03 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.0048 | 4.9347 | 14.03 | 14.9944 | 0.969 | 0.97 | 118.1811 | -3.8512 | 14.03 | 1.7748 | 0.735 | 0.75 | 116.8769 | -1.6246
14.04 | 1.7906 | 0.867 | 0.87 | 116.9985 | 0.96693 | 14.04 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.0105 | 4.9355 | 14.04 | 14.9957 | 0.969 | 0.97 | 118.1986 | -3.8506 | 14.04 | 1.7775 | 0.735 | 0.75 | 116.8715 | -1.6238
14.05 | 1.7903 | 0.867 | 0.87 | 116.9865 | 0.9673 | 14.05 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.017 | 4.9378 | 14.05 | 14.9956 | 0.969 | 0.97 | 118.2041 | -3.8489 | 14.05 | 1.7782 | 0.735 | 0.75 | 116.8691 | -1.6242
14.06 | 1.7906 | 0.867 | 0.87 | 116.9688 | 0.96752 | 14.06 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.0182 | 4.9391 | 14.06 | 14.9959 | 0.969 | 0.97 | 118.2056 | -3.8476 | 14.06 | 1.7793 | 0.735 | 0.75 | 116.8562 | -1.6238
14.07 | 1.7904 | 0.867 | 0.87 | 116.9567 | 0.96839 | 14.07 | 15.0106 | 0.95 | 0.95 | 118.027 | 4.9432 | 14.07 | 14.9955 | 0.969 | 0.97 | 118.2 | -3.8487 | 14.07 | 1.7809 | 0.735 | 0.75 | 116.8401 | -1.6229
14.08 | 1.7889 | 0.867 | 0.87 | 116.9455 | 0.96992 | 14.08 | 15.0122 | 0.95 | 0.95 | 118.0351 | 4.9475 | 14.08 | 14.9932 | 0.969 | 0.97 | 118.1908 | -3.8512 | 14.08 | 1.7796 | 0.735 | 0.75 | 116.8273 | -1.6239
14.09 | 1.7887 | 0.867 | 0.87 | 116.9372 | 0.97148 | 14.09 | 15.0117 | 0.95 | 0.95 | 118.0349 | 4.9471 | 14.09 | 14.9905 | 0.969 | 0.97 | 118.1779 | -3.8528 | 14.09 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 116.8117 | -1.6266
14.1 | 1.7888 | 0.867 | 0.87 | 116.9321 | 0.97114 | 14.1 | 15.0133 | 0.95 | 0.95 | 118.0424 | 4.9455 | 14.1 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 118.1652 | -3.8534 | 14.1 | 1.7725 | 0.735 | 0.75 | 116.8085 | -1.6271
14.11 | 1.7889 | 0.867 | 0.87 | 116.9188 | 0.9702 | 14.11 | 15.0134 | 0.95 | 0.95 | 118.0409 | 4.9444 | 14.11 | 14.9878 | 0.969 | 0.97 | 118.1565 | -3.8546 | 14.11 | 1.7711 | 0.735 | 0.75 | 116.8103 | -1.6263
14.12 | 1.7894 | 0.867 | 0.87 | 116.9143 | 0.97026 | 14.12 | 15.0104 | 0.95 | 0.95 | 118.0234 | 4.942 | 14.12 | 14.9854 | 0.969 | 0.97 | 118.1411 | -3.8541 | 14.12 | 1.7742 | 0.735 | 0.75 | 116.8016 | -1.6259
14.13 | 1.7897 | 0.867 | 0.87 | 116.9185 | 0.97092 | 14.13 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.0156 | 4.9406 | 14.13 | 14.9835 | 0.969 | 0.97 | 118.1259 | -3.8526 | 14.13 | 1.7746 | 0.735 | 0.75 | 116.7873 | -1.6252
14.14 | 1.7897 | 0.867 | 0.87 | 116.9072 | 0.97064 | 14.14 | 15.008 | 0.95 | 0.95 | 118.0237 | 4.9417 | 14.14 | 14.9822 | 0.969 | 0.97 | 118.1211 | -3.8514 | 14.14 | 1.7748 | 0.735 | 0.75 | 116.7807 | -1.624
14.15 | 1.7889 | 0.867 | 0.87 | 116.8986 | 0.96843 | 14.15 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.0256 | 4.9425 | 14.15 | 14.9822 | 0.969 | 0.97 | 118.1235 | -3.8498 | 14.15 | 1.7771 | 0.735 | 0.75 | 116.7823 | -1.6231
14.16 | 1.7883 | 0.867 | 0.87 | 116.9022 | 0.96429 | 14.16 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.0105 | 4.9428 | 14.16 | 14.9813 | 0.969 | 0.97 | 118.1215 | -3.8482 | 14.16 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 116.7844 | -1.6238
14.17 | 1.7885 | 0.867 | 0.87 | 116.9168 | 0.95881 | 14.17 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 117.9998 | 4.9415 | 14.17 | 14.982 | 0.969 | 0.97 | 118.122 | -3.8489 | 14.17 | 1.7786 | 0.735 | 0.75 | 116.7877 | -1.6251
14.18 | 1.7886 | 0.867 | 0.87 | 116.93 | 0.95511 | 14.18 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 117.9977 | 4.9391 | 14.18 | 14.9842 | 0.969 | 0.97 | 118.1242 | -3.8512 | 14.18 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 116.7801 | -1.6255
14.19 | 1.7886 | 0.867 | 0.87 | 116.9397 | 0.95343 | 14.19 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 117.9961 | 4.9381 | 14.19 | 14.9855 | 0.969 | 0.97 | 118.1226 | -3.8505 | 14.19 | 1.7772 | 0.735 | 0.75 | 116.7656 | -1.6247
14.2 | 1.7893 | 0.867 | 0.87 | 116.9477 | 0.95216 | 14.2 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.0014 | 4.9396 | 14.2 | 14.9854 | 0.969 | 0.97 | 118.1171 | -3.8499 | 14.2 | 1.776 | 0.735 | 0.75 | 116.7581 | -1.6244
14.21 | 1.7901 | 0.867 | 0.87 | 116.9666 | 0.95054 | 14.21 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.0123 | 4.9421 | 14.21 | 14.986 | 0.969 | 0.97 | 118.1146 | -3.8508 | 14.21 | 1.7763 | 0.735 | 0.75 | 116.7484 | -1.625
14.22 | 1.7909 | 0.867 | 0.87 | 116.9777 | 0.94917 | 14.22 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.0208 | 4.9433 | 14.22 | 14.9876 | 0.969 | 0.97 | 118.1055 | -3.8632 | 14.22 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 116.7389 | -1.624
14.23 | 1.791 | 0.867 | 0.87 | 116.9747 | 0.95024 | 14.23 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.0276 | 4.9439 | 14.23 | 14.987 | 0.969 | 0.97 | 118.0935 | -3.8816 | 14.23 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 116.7357 | -1.6244
14.24 | 1.7913 | 0.867 | 0.87 | 116.9852 | 0.95222 | 14.24 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.0411 | 4.9444 | 14.24 | 14.9844 | 0.969 | 0.97 | 118.0899 | -3.8897 | 14.24 | 1.7769 | 0.735 | 0.75 | 116.7288 | -1.6263
14.25 | 1.7917 | 0.867 | 0.87 | 116.9964 | 0.95307 | 14.25 | 15.0138 | 0.95 | 0.95 | 118.0512 | 4.9435 | 14.25 | 14.9815 | 0.969 | 0.97 | 118.0897 | -3.8922 | 14.25 | 1.7766 | 0.735 | 0.75 | 116.723 | -1.6269
14.26 | 1.7923 | 0.867 | 0.8702 | 116.9841 | 0.95236 | 14.26 | 15.0151 | 0.95 | 0.95 | 118.0478 | 4.9426 | 14.26 | 14.9806 | 0.969 | 0.97 | 118.0889 | -3.894 | 14.26 | 1.7757 | 0.735 | 0.75 | 116.7208 | -1.6267
14.27 | 1.7933 | 0.867 | 0.8704 | 116.9704 | 0.95185 | 14.27 | 15.0122 | 0.95 | 0.95 | 118.0541 | 4.9443 | 14.27 | 14.9827 | 0.969 | 0.97 | 118.0857 | -3.8943 | 14.27 | 1.7759 | 0.735 | 0.75 | 116.7109 | -1.6261
14.28 | 1.7932 | 0.867 | 0.8706 | 116.9635 | 0.95224 | 14.28 | 15.0117 | 0.95 | 0.95 | 118.0699 | 4.9451 | 14.28 | 14.9847 | 0.969 | 0.97 | 118.0818 | -3.893 | 14.28 | 1.7758 | 0.735 | 0.75 | 116.6951 | -1.6254
14.29 | 1.7924 | 0.867 | 0.8708 | 116.9567 | 0.9534 | 14.29 | 15.0134 | 0.95 | 0.95 | 118.0825 | 4.9449 | 14.29 | 14.9849 | 0.969 | 0.97 | 118.0679 | -3.8933 | 14.29 | 1.7746 | 0.735 | 0.75 | 116.6822 | -1.6247
14.3 | 1.7915 | 0.867 | 0.871 | 116.9704 | 0.95544 | 14.3 | 15.0149 | 0.95 | 0.95 | 118.09 | 4.9444 | 14.3 | 14.9859 | 0.969 | 0.97 | 118.0609 | -3.8967 | 14.3 | 1.7744 | 0.735 | 0.75 | 116.6739 | -1.6247
14.31 | 1.7905 | 0.867 | 0.8712 | 116.9901 | 0.95527 | 14.31 | 15.0153 | 0.95 | 0.95 | 118.0872 | 4.9424 | 14.31 | 14.988 | 0.969 | 0.97 | 118.073 | -3.9016 | 14.31 | 1.775 | 0.735 | 0.75 | 116.6654 | -1.6252
14.32 | 1.7918 | 0.867 | 0.8714 | 116.9987 | 0.95304 | 14.32 | 15.0126 | 0.95 | 0.95 | 118.072 | 4.9409 | 14.32 | 14.9901 | 0.969 | 0.97 | 118.0879 | -3.9104 | 14.32 | 1.7756 | 0.735 | 0.75 | 116.6577 | -1.6252
14.33 | 1.7944 | 0.867 | 0.8716 | 116.9979 | 0.9519 | 14.33 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.063 | 4.9391 | 14.33 | 14.99 | 0.969 | 0.97 | 118.0894 | -3.9205 | 14.33 | 1.7756 | 0.735 | 0.75 | 116.6456 | -1.6258
14.34 | 1.7942 | 0.867 | 0.8718 | 116.9927 | 0.95147 | 14.34 | 15.0107 | 0.95 | 0.95 | 118.067 | 4.9396 | 14.34 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 118.0927 | -3.9228 | 14.34 | 1.7751 | 0.735 | 0.75 | 116.6328 | -1.6269
14.35 | 1.7919 | 0.867 | 0.872 | 116.9896 | 0.9505 | 14.35 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 118.0725 | 4.9427 | 14.35 | 14.9904 | 0.969 | 0.97 | 118.1019 | -3.9208 | 14.35 | 1.7748 | 0.735 | 0.75 | 116.6355 | -1.6275
14.36 | 1.791 | 0.867 | 0.8722 | 116.9917 | 0.94878 | 14.36 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.08 | 4.9443 | 14.36 | 14.9903 | 0.969 | 0.97 | 118.1013 | -3.9208 | 14.36 | 1.7742 | 0.735 | 0.75 | 116.6415 | -1.6273
14.37 | 1.7929 | 0.867 | 0.8724 | 116.9939 | 0.94743 | 14.37 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.0837 | 4.9445 | 14.37 | 14.9897 | 0.969 | 0.97 | 118.0952 | -3.9227 | 14.37 | 1.7733 | 0.735 | 0.75 | 116.6427 | -1.6272
14.38 | 1.7943 | 0.867 | 0.8726 | 116.9925 | 0.94679 | 14.38 | 15.0122 | 0.95 | 0.95 | 118.0828 | 4.9429 | 14.38 | 14.9898 | 0.969 | 0.97 | 118.0947 | -3.9238 | 14.38 | 1.7753 | 0.735 | 0.75 | 116.6489 | -1.6281
14.39 | 1.7934 | 0.867 | 0.8728 | 116.9963 | 0.94539 | 14.39 | 15.0121 | 0.95 | 0.95 | 118.0894 | 4.9417 | 14.39 | 14.9909 | 0.969 | 0.97 | 118.094 | -3.9237 | 14.39 | 1.7772 | 0.735 | 0.75 | 116.6539 | -1.6283
14.4 | 1.7929 | 0.867 | 0.873 | 117.0077 | 0.94459 | 14.4 | 15.0123 | 0.95 | 0.95 | 118.1029 | 4.9427 | 14.4 | 14.9904 | 0.969 | 0.97 | 118.0847 | -3.9252 | 14.4 | 1.7758 | 0.735 | 0.75 | 116.6502 | -1.6279
14.41 | 1.7932 | 0.867 | 0.8732 | 117.0067 | 0.94498 | 14.41 | 15.0125 | 0.95 | 0.95 | 118.1099 | 4.9443 | 14.41 | 14.9899 | 0.969 | 0.97 | 118.0796 | -3.9262 | 14.41 | 1.7755 | 0.735 | 0.75 | 116.653 | -1.6286
14.42 | 1.7933 | 0.867 | 0.8734 | 117.0014 | 0.94429 | 14.42 | 15.0112 | 0.95 | 0.95 | 118.1122 | 4.9474 | 14.42 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 118.0798 | -3.9243 | 14.42 | 1.7766 | 0.735 | 0.75 | 116.6578 | -1.6296
14.43 | 1.7928 | 0.867 | 0.8736 | 117.0046 | 0.94456 | 14.43 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.1154 | 4.9505 | 14.43 | 14.9915 | 0.969 | 0.97 | 118.0762 | -3.921 | 14.43 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 116.6618 | -1.6289
14.44 | 1.7937 | 0.867 | 0.8738 | 117.0046 | 0.94606 | 14.44 | 15.0125 | 0.95 | 0.95 | 118.1225 | 4.9508 | 14.44 | 14.9904 | 0.969 | 0.97 | 118.0741 | -3.919 | 14.44 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 116.6649 | -1.6279
14.45 | 1.7938 | 0.867 | 0.874 | 117.0031 | 0.9464 | 14.45 | 15.014 | 0.95 | 0.95 | 118.1345 | 4.9502 | 14.45 | 14.9899 | 0.969 | 0.97 | 118.0774 | -3.9183 | 14.45 | 1.7786 | 0.735 | 0.75 | 116.6649 | -1.629
14.46 | 1.7926 | 0.867 | 0.8742 | 117.0028 | 0.9453 | 14.46 | 15.014 | 0.95 | 0.95 | 118.1418 | 4.9485 | 14.46 | 14.9907 | 0.969 | 0.97 | 118.0719 | -3.9166 | 14.46 | 1.779 | 0.735 | 0.75 | 116.6628 | -1.6301
14.47 | 1.793 | 0.867 | 0.8744 | 116.9928 | 0.94329 | 14.47 | 15.0138 | 0.95 | 0.95 | 118.1586 | 4.9488 | 14.47 | 14.9906 | 0.969 | 0.97 | 118.0607 | -3.9171 | 14.47 | 1.7769 | 0.735 | 0.75 | 116.6525 | -1.6294
14.48 | 1.7949 | 0.867 | 0.8746 | 116.9786 | 0.94234 | 14.48 | 15.0146 | 0.95 | 0.95 | 118.1743 | 4.9499 | 14.48 | 14.9886 | 0.969 | 0.97 | 118.057 | -3.9189 | 14.48 | 1.7748 | 0.735 | 0.75 | 116.6422 | -1.6295
14.49 | 1.7971 | 0.867 | 0.8748 | 116.9766 | 0.94268 | 14.49 | 15.0141 | 0.95 | 0.95 | 118.1775 | 4.9484 | 14.49 | 14.9878 | 0.969 | 0.97 | 118.0595 | -3.9186 | 14.49 | 1.7745 | 0.735 | 0.75 | 116.6396 | -1.6297
14.5 | 1.798 | 0.867 | 0.875 | 116.9773 | 0.94173 | 14.5 | 15.0121 | 0.95 | 0.95 | 118.1905 | 4.9493 | 14.5 | 14.9889 | 0.969 | 0.97 | 118.0627 | -3.9177 | 14.5 | 1.7757 | 0.735 | 0.75 | 116.6436 | -1.6294
14.51 | 1.7946 | 0.867 | 0.8752 | 116.972 | 0.94156 | 14.51 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 118.2003 | 4.9497 | 14.51 | 14.9894 | 0.969 | 0.97 | 118.0669 | -3.9172 | 14.51 | 1.7759 | 0.735 | 0.75 | 116.6449 | -1.6293
14.52 | 1.7917 | 0.867 | 0.8754 | 116.9617 | 0.94263 | 14.52 | 15.0123 | 0.95 | 0.95 | 118.213 | 4.9499 | 14.52 | 14.9911 | 0.969 | 0.97 | 118.076 | -3.9171 | 14.52 | 1.7748 | 0.735 | 0.75 | 116.6455 | -1.6286
14.53 | 1.7914 | 0.867 | 0.8756 | 116.9598 | 0.9432 | 14.53 | 15.013 | 0.95 | 0.95 | 118.2312 | 4.9494 | 14.53 | 14.9927 | 0.969 | 0.97 | 118.0774 | -3.9184 | 14.53 | 1.7748 | 0.735 | 0.75 | 116.6569 | -1.6296
14.54 | 1.7906 | 0.867 | 0.8758 | 116.9711 | 0.943 | 14.54 | 15.0134 | 0.95 | 0.95 | 118.2558 | 4.9487 | 14.54 | 14.9934 | 0.969 | 0.97 | 118.0731 | -3.9208 | 14.54 | 1.7762 | 0.735 | 0.75 | 116.663 | -1.6304
14.55 | 1.7902 | 0.867 | 0.876 | 116.9705 | 0.94069 | 14.55 | 15.0143 | 0.95 | 0.95 | 118.2734 | 4.9492 | 14.55 | 14.9944 | 0.969 | 0.97 | 118.0768 | -3.9233 | 14.55 | 1.7782 | 0.735 | 0.75 | 116.6527 | -1.6299
14.56 | 1.7904 | 0.867 | 0.8762 | 116.9515 | 0.94088 | 14.56 | 15.0139 | 0.95 | 0.95 | 118.269 | 4.9506 | 14.56 | 14.9944 | 0.969 | 0.97 | 118.082 | -3.9244 | 14.56 | 1.7781 | 0.735 | 0.75 | 116.6415 | -1.6294
14.57 | 1.7926 | 0.867 | 0.8764 | 116.9397 | 0.94179 | 14.57 | 15.0134 | 0.95 | 0.95 | 118.271 | 4.9512 | 14.57 | 14.9939 | 0.969 | 0.97 | 118.0877 | -3.9233 | 14.57 | 1.7754 | 0.735 | 0.75 | 116.6363 | -1.6294
14.58 | 1.7936 | 0.867 | 0.8766 | 116.9346 | 0.94171 | 14.58 | 15.0132 | 0.95 | 0.95 | 118.2882 | 4.9507 | 14.58 | 14.9933 | 0.969 | 0.97 | 118.0966 | -3.9239 | 14.58 | 1.7745 | 0.735 | 0.75 | 116.6353 | -1.6294
14.59 | 1.7917 | 0.867 | 0.8768 | 116.9196 | 0.94181 | 14.59 | 15.013 | 0.95 | 0.95 | 118.3018 | 4.9527 | 14.59 | 14.9942 | 0.969 | 0.97 | 118.1093 | -3.9251 | 14.59 | 1.7752 | 0.735 | 0.75 | 116.6377 | -1.6295
14.6 | 1.7898 | 0.867 | 0.877 | 116.9016 | 0.93991 | 14.6 | 15.0126 | 0.95 | 0.95 | 118.3013 | 4.9561 | 14.6 | 14.9959 | 0.969 | 0.97 | 118.1166 | -3.9251 | 14.6 | 1.7745 | 0.735 | 0.75 | 116.6385 | -1.6296
14.61 | 1.7881 | 0.867 | 0.8772 | 116.8909 | 0.93935 | 14.61 | 15.0122 | 0.95 | 0.95 | 118.2976 | 4.9571 | 14.61 | 14.9971 | 0.969 | 0.97 | 118.1193 | -3.9249 | 14.61 | 1.7746 | 0.735 | 0.75 | 116.6424 | -1.6285
14.62 | 1.7881 | 0.867 | 0.8774 | 116.893 | 0.94042 | 14.62 | 15.0125 | 0.95 | 0.95 | 118.3129 | 4.9552 | 14.62 | 14.997 | 0.969 | 0.97 | 118.13 | -3.9226 | 14.62 | 1.7762 | 0.735 | 0.75 | 116.645 | -1.6283
14.63 | 1.7887 | 0.867 | 0.8776 | 116.8927 | 0.94026 | 14.63 | 15.013 | 0.95 | 0.95 | 118.333 | 4.9536 | 14.63 | 14.9964 | 0.969 | 0.97 | 118.1348 | -3.9205 | 14.63 | 1.7775 | 0.735 | 0.75 | 116.6329 | -1.6282
14.64 | 1.7878 | 0.867 | 0.8778 | 116.8921 | 0.94006 | 14.64 | 15.0131 | 0.95 | 0.95 | 118.3389 | 4.9532 | 14.64 | 14.9961 | 0.969 | 0.97 | 118.1339 | -3.92 | 14.64 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 116.6145 | -1.6268
14.65 | 1.7861 | 0.867 | 0.878 | 116.9003 | 0.94 | 14.65 | 15.0138 | 0.95 | 0.95 | 118.3526 | 4.955 | 14.65 | 14.9972 | 0.969 | 0.97 | 118.1389 | -3.9185 | 14.65 | 1.7783 | 0.735 | 0.75 | 116.6068 | -1.6264
14.66 | 1.7888 | 0.867 | 0.8782 | 116.9098 | 0.94124 | 14.66 | 15.0141 | 0.95 | 0.95 | 118.3662 | 4.957 | 14.66 | 14.9975 | 0.969 | 0.97 | 118.1386 | -3.9177 | 14.66 | 1.7772 | 0.735 | 0.75 | 116.6042 | -1.6271
14.67 | 1.7923 | 0.867 | 0.8784 | 116.919 | 0.94386 | 14.67 | 15.0121 | 0.95 | 0.95 | 118.3525 | 4.9586 | 14.67 | 14.9943 | 0.969 | 0.97 | 118.1377 | -3.9207 | 14.67 | 1.7743 | 0.735 | 0.75 | 116.6111 | -1.6277
14.68 | 1.7915 | 0.867 | 0.8786 | 116.9315 | 0.94548 | 14.68 | 15.0112 | 0.95 | 0.95 | 118.3415 | 4.9584 | 14.68 | 14.9921 | 0.969 | 0.97 | 118.1326 | -3.9229 | 14.68 | 1.7737 | 0.735 | 0.75 | 116.6095 | -1.6281
14.69 | 1.7905 | 0.867 | 0.8788 | 116.9392 | 0.94623 | 14.69 | 15.0106 | 0.95 | 0.95 | 118.345 | 4.9558 | 14.69 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 118.1155 | -3.9208 | 14.69 | 1.7751 | 0.735 | 0.75 | 116.5986 | -1.6285
14.7 | 1.7898 | 0.867 | 0.879 | 116.9417 | 0.94756 | 14.7 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.3386 | 4.9522 | 14.7 | 14.9912 | 0.969 | 0.97 | 118.1029 | -3.9191 | 14.7 | 1.7749 | 0.735 | 0.75 | 116.5972 | -1.6283
14.71 | 1.79 | 0.867 | 0.8792 | 116.9456 | 0.95048 | 14.71 | 15.0059 | 0.95 | 0.95 | 118.3316 | 4.9507 | 14.71 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 118.0934 | -3.9188 | 14.71 | 1.7744 | 0.735 | 0.75 | 116.5978 | -1.628
14.72 | 1.7913 | 0.867 | 0.8794 | 116.947 | 0.9534 | 14.72 | 15.0052 | 0.95 | 0.95 | 118.3366 | 4.9518 | 14.72 | 14.9887 | 0.969 | 0.97 | 118.0793 | -3.9178 | 14.72 | 1.7746 | 0.735 | 0.75 | 116.6036 | -1.6282
14.73 | 1.7922 | 0.867 | 0.8796 | 116.9565 | 0.9549 | 14.73 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 118.3442 | 4.9528 | 14.73 | 14.9886 | 0.969 | 0.97 | 118.0713 | -3.9182 | 14.73 | 1.7751 | 0.735 | 0.75 | 116.5994 | -1.6283
14.74 | 1.7931 | 0.867 | 0.8798 | 116.963 | 0.95601 | 14.74 | 15.0068 | 0.95 | 0.95 | 118.3446 | 4.9547 | 14.74 | 14.9887 | 0.969 | 0.97 | 118.072 | -3.9214 | 14.74 | 1.7755 | 0.735 | 0.75 | 116.6017 | -1.6293
14.75 | 1.794 | 0.867 | 0.88 | 116.9647 | 0.95748 | 14.75 | 15.0072 | 0.95 | 0.95 | 118.3398 | 4.9571 | 14.75 | 14.9886 | 0.969 | 0.97 | 118.0802 | -3.9248 | 14.75 | 1.7752 | 0.735 | 0.75 | 116.6091 | -1.6309
14.76 | 1.7937 | 0.867 | 0.8802 | 116.9676 | 0.95903 | 14.76 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 118.3288 | 4.9585 | 14.76 | 14.9884 | 0.969 | 0.97 | 118.088 | -3.9252 | 14.76 | 1.7754 | 0.735 | 0.75 | 116.6008 | -1.6302
14.77 | 1.7932 | 0.867 | 0.8804 | 116.9701 | 0.96 | 14.77 | 15.0079 | 0.95 | 0.95 | 118.3246 | 4.9575 | 14.77 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 118.0925 | -3.9243 | 14.77 | 1.7763 | 0.735 | 0.75 | 116.5973 | -1.6287
14.78 | 1.7934 | 0.867 | 0.8806 | 116.9756 | 0.95909 | 14.78 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.328 | 4.9534 | 14.78 | 14.9909 | 0.969 | 0.97 | 118.0946 | -3.9252 | 14.78 | 1.7757 | 0.735 | 0.75 | 116.6035 | -1.6293
14.79 | 1.7925 | 0.867 | 0.8808 | 116.9723 | 0.9577 | 14.79 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.326 | 4.949 | 14.79 | 14.9918 | 0.969 | 0.97 | 118.0922 | -3.9257 | 14.79 | 1.7747 | 0.735 | 0.75 | 116.604 | -1.6295
14.8 | 1.7917 | 0.867 | 0.881 | 116.9637 | 0.95818 | 14.8 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.3301 | 4.9483 | 14.8 | 14.9918 | 0.969 | 0.97 | 118.0824 | -3.9241 | 14.8 | 1.7754 | 0.735 | 0.75 | 116.5977 | -1.6286
14.81 | 1.7921 | 0.867 | 0.8812 | 116.9655 | 0.95922 | 14.81 | 15.0066 | 0.95 | 0.95 | 118.3333 | 4.9482 | 14.81 | 14.9908 | 0.969 | 0.97 | 118.0772 | -3.9222 | 14.81 | 1.7766 | 0.735 | 0.75 | 116.5953 | -1.6287
14.82 | 1.7919 | 0.867 | 0.8814 | 116.9644 | 0.95973 | 14.82 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.3431 | 4.9485 | 14.82 | 14.9906 | 0.969 | 0.97 | 118.0896 | -3.923 | 14.82 | 1.778 | 0.735 | 0.75 | 116.5951 | -1.6277
14.83 | 1.7915 | 0.867 | 0.8816 | 116.9494 | 0.96052 | 14.83 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 118.3599 | 4.9491 | 14.83 | 14.9915 | 0.969 | 0.97 | 118.1003 | -3.9235 | 14.83 | 1.7764 | 0.735 | 0.75 | 116.592 | -1.6279
14.84 | 1.7913 | 0.867 | 0.8818 | 116.9377 | 0.9607 | 14.84 | 15.0116 | 0.95 | 0.95 | 118.3718 | 4.9501 | 14.84 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 118.1135 | -3.9229 | 14.84 | 1.7741 | 0.735 | 0.75 | 116.5906 | -1.6293
14.85 | 1.7897 | 0.867 | 0.882 | 116.9264 | 0.95967 | 14.85 | 15.0135 | 0.95 | 0.95 | 118.382 | 4.9535 | 14.85 | 14.9967 | 0.969 | 0.97 | 118.1335 | -3.9228 | 14.85 | 1.7744 | 0.735 | 0.75 | 116.5895 | -1.6293
14.86 | 1.789 | 0.867 | 0.8822 | 116.8994 | 0.95815 | 14.86 | 15.013 | 0.95 | 0.95 | 118.3844 | 4.9546 | 14.86 | 14.9981 | 0.969 | 0.97 | 118.1395 | -3.9228 | 14.86 | 1.7753 | 0.735 | 0.75 | 116.5878 | -1.6288
14.87 | 1.7893 | 0.867 | 0.8824 | 116.8631 | 0.95821 | 14.87 | 15.0121 | 0.95 | 0.95 | 118.3846 | 4.9537 | 14.87 | 14.9965 | 0.969 | 0.97 | 118.1242 | -3.9229 | 14.87 | 1.7734 | 0.735 | 0.75 | 116.5926 | -1.6289
14.88 | 1.7878 | 0.867 | 0.8826 | 116.845 | 0.95866 | 14.88 | 15.0127 | 0.95 | 0.95 | 118.3858 | 4.9535 | 14.88 | 14.9938 | 0.969 | 0.97 | 118.1077 | -3.9247 | 14.88 | 1.7719 | 0.735 | 0.75 | 116.6024 | -1.6303
14.89 | 1.7858 | 0.867 | 0.8828 | 116.8358 | 0.9575 | 14.89 | 15.0131 | 0.95 | 0.95 | 118.3864 | 4.9524 | 14.89 | 14.9926 | 0.969 | 0.97 | 118.1029 | -3.9271 | 14.89 | 1.7736 | 0.735 | 0.75 | 116.6116 | -1.6315
14.9 | 1.7852 | 0.867 | 0.883 | 116.8279 | 0.95631 | 14.9 | 15.0135 | 0.95 | 0.95 | 118.3891 | 4.9517 | 14.9 | 14.9914 | 0.969 | 0.97 | 118.0931 | -3.9265 | 14.9 | 1.7751 | 0.735 | 0.75 | 116.6275 | -1.6322
14.91 | 1.7861 | 0.867 | 0.8832 | 116.8269 | 0.95549 | 14.91 | 15.012 | 0.95 | 0.95 | 118.4001 | 4.9534 | 14.91 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 118.0876 | -3.9199 | 14.91 | 1.7748 | 0.735 | 0.75 | 116.6526 | -1.633
14.92 | 1.7863 | 0.867 | 0.8834 | 116.8232 | 0.95536 | 14.92 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 118.4112 | 4.9543 | 14.92 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 118.1032 | -3.9075 | 14.92 | 1.7747 | 0.735 | 0.75 | 116.6726 | -1.6337
14.93 | 1.786 | 0.867 | 0.8836 | 116.8135 | 0.95514 | 14.93 | 15.0124 | 0.95 | 0.95 | 118.4244 | 4.9563 | 14.93 | 14.9953 | 0.969 | 0.97 | 118.115 | -3.8985 | 14.93 | 1.7771 | 0.735 | 0.75 | 116.7063 | -1.6345
14.94 | 1.7862 | 0.867 | 0.8838 | 116.8049 | 0.955 | 14.94 | 15.0132 | 0.95 | 0.95 | 118.4372 | 4.9593 | 14.94 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.1183 | -3.891 | 14.94 | 1.778 | 0.735 | 0.75 | 116.748 | -1.6341
14.95 | 1.7864 | 0.867 | 0.884 | 116.8071 | 0.95543 | 14.95 | 15.0143 | 0.95 | 0.95 | 118.4517 | 4.9604 | 14.95 | 14.9955 | 0.969 | 0.97 | 118.1231 | -3.8772 | 14.95 | 1.7769 | 0.735 | 0.75 | 116.7769 | -1.6343
14.96 | 1.7864 | 0.867 | 0.8842 | 116.8008 | 0.95695 | 14.96 | 15.0167 | 0.95 | 0.95 | 118.4786 | 4.9595 | 14.96 | 14.9973 | 0.969 | 0.97 | 118.1368 | -3.8652 | 14.96 | 1.778 | 0.735 | 0.75 | 116.8058 | -1.6353
14.97 | 1.787 | 0.867 | 0.8844 | 116.7834 | 0.95745 | 14.97 | 15.0177 | 0.95 | 0.95 | 118.5087 | 4.9586 | 14.97 | 14.9964 | 0.969 | 0.97 | 118.1436 | -3.8556 | 14.97 | 1.7798 | 0.735 | 0.75 | 116.8336 | -1.6355
14.98 | 1.7871 | 0.867 | 0.8846 | 116.7719 | 0.95692 | 14.98 | 15.0181 | 0.95 | 0.95 | 118.5157 | 4.9569 | 14.98 | 14.9965 | 0.969 | 0.97 | 118.1416 | -3.8456 | 14.98 | 1.7811 | 0.735 | 0.75 | 116.8657 | -1.6345
14.99 | 1.7877 | 0.867 | 0.8848 | 116.7743 | 0.95743 | 14.99 | 15.017 | 0.95 | 0.95 | 118.5066 | 4.9553 | 14.99 | 14.9993 | 0.969 | 0.97 | 118.142 | -3.8409 | 14.99 | 1.781 | 0.735 | 0.75 | 116.9014 | -1.6334
15 | 1.7885 | 0.867 | 0.885 | 116.7763 | 0.95669 | 15 | 15.015 | 0.95 | 0.95 | 118.5076 | 4.9552 | 15 | 14.9983 | 0.969 | 0.97 | 118.1388 | -3.8389 | 15 | 1.7795 | 0.735 | 0.75 | 116.9384 | -1.6331
15.01 | 1.7869 | 0.867 | 0.8852 | 116.7862 | 0.95658 | 15.01 | 15.0123 | 0.95 | 0.95 | 118.5039 | 4.9533 | 15.01 | 14.9965 | 0.969 | 0.97 | 118.1365 | -3.8385 | 15.01 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 116.9683 | -1.6329
15.02 | 1.7859 | 0.867 | 0.8854 | 116.8039 | 0.95697 | 15.02 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.4933 | 4.9507 | 15.02 | 14.9949 | 0.969 | 0.97 | 118.1325 | -3.843 | 15.02 | 1.7803 | 0.735 | 0.75 | 116.9845 | -1.6314
15.03 | 1.786 | 0.867 | 0.8856 | 116.8071 | 0.95836 | 15.03 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.4901 | 4.949 | 15.03 | 14.9928 | 0.969 | 0.97 | 118.1192 | -3.8467 | 15.03 | 1.7825 | 0.735 | 0.75 | 117.0106 | -1.6307
15.04 | 1.7849 | 0.867 | 0.8858 | 116.8029 | 0.96356 | 15.04 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.4994 | 4.9495 | 15.04 | 14.9904 | 0.969 | 0.97 | 118.1022 | -3.8474 | 15.04 | 1.7831 | 0.735 | 0.75 | 117.0341 | -1.6316
15.05 | 1.7855 | 0.867 | 0.886 | 116.7867 | 0.96882 | 15.05 | 15.0118 | 0.95 | 0.95 | 118.5038 | 4.951 | 15.05 | 14.9898 | 0.969 | 0.97 | 118.1008 | -3.8461 | 15.05 | 1.7829 | 0.735 | 0.75 | 117.0361 | -1.6313
15.06 | 1.7872 | 0.867 | 0.8862 | 116.7649 | 0.97177 | 15.06 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.4987 | 4.9515 | 15.06 | 14.99 | 0.969 | 0.97 | 118.1049 | -3.8425 | 15.06 | 1.783 | 0.735 | 0.75 | 117.0357 | -1.6303
15.07 | 1.7892 | 0.867 | 0.8864 | 116.7519 | 0.97359 | 15.07 | 15.0106 | 0.95 | 0.95 | 118.507 | 4.9521 | 15.07 | 14.9901 | 0.969 | 0.97 | 118.1052 | -3.833 | 15.07 | 1.7824 | 0.735 | 0.75 | 117.0416 | -1.6302
15.08 | 1.7892 | 0.867 | 0.8866 | 116.7474 | 0.97479 | 15.08 | 15.0124 | 0.95 | 0.95 | 118.5305 | 4.954 | 15.08 | 14.9901 | 0.969 | 0.97 | 118.1073 | -3.8265 | 15.08 | 1.7812 | 0.735 | 0.75 | 117.0404 | -1.6285
15.09 | 1.7866 | 0.867 | 0.8868 | 116.7441 | 0.97488 | 15.09 | 15.0139 | 0.95 | 0.95 | 118.5514 | 4.9568 | 15.09 | 14.9891 | 0.969 | 0.97 | 118.112 | -3.8272 | 15.09 | 1.7803 | 0.735 | 0.75 | 117.0403 | -1.6272
15.1 | 1.7856 | 0.867 | 0.887 | 116.7397 | 0.97438 | 15.1 | 15.0146 | 0.95 | 0.95 | 118.5574 | 4.9584 | 15.1 | 14.989 | 0.969 | 0.97 | 118.1011 | -3.8266 | 15.1 | 1.7778 | 0.735 | 0.75 | 117.0557 | -1.6285
15.11 | 1.7855 | 0.867 | 0.8872 | 116.7305 | 0.97963 | 15.11 | 15.0155 | 0.95 | 0.95 | 118.5693 | 4.9601 | 15.11 | 14.988 | 0.969 | 0.97 | 118.0767 | -3.8251 | 15.11 | 1.7766 | 0.735 | 0.75 | 117.0642 | -1.6286
15.12 | 1.7857 | 0.867 | 0.8874 | 116.7245 | 0.98749 | 15.12 | 15.016 | 0.95 | 0.95 | 118.576 | 4.9607 | 15.12 | 14.9859 | 0.969 | 0.97 | 118.0597 | -3.8197 | 15.12 | 1.7804 | 0.735 | 0.75 | 117.0653 | -1.6279
15.13 | 1.7852 | 0.867 | 0.8876 | 116.7256 | 0.99468 | 15.13 | 15.0169 | 0.95 | 0.95 | 118.5657 | 4.9582 | 15.13 | 14.9854 | 0.969 | 0.97 | 118.0507 | -3.8136 | 15.13 | 1.7813 | 0.735 | 0.75 | 117.0741 | -1.6273
15.14 | 1.7818 | 0.867 | 0.8878 | 116.7307 | 1.0087 | 15.14 | 15.0166 | 0.95 | 0.95 | 118.5581 | 4.9552 | 15.14 | 14.9872 | 0.969 | 0.97 | 118.0438 | -3.8121 | 15.14 | 1.7802 | 0.735 | 0.75 | 117.0877 | -1.6262
15.15 | 1.7802 | 0.867 | 0.888 | 116.7484 | 1.0232 | 15.15 | 15.0124 | 0.95 | 0.95 | 118.5545 | 4.9544 | 15.15 | 14.9879 | 0.969 | 0.97 | 118.0345 | -3.8125 | 15.15 | 1.7803 | 0.735 | 0.75 | 117.1031 | -1.6257
15.16 | 1.783 | 0.867 | 0.8882 | 116.7616 | 1.0372 | 15.16 | 15.0089 | 0.95 | 0.95 | 118.546 | 4.9555 | 15.16 | 14.9876 | 0.969 | 0.97 | 118.0386 | -3.8112 | 15.16 | 1.7805 | 0.735 | 0.75 | 117.1165 | -1.6274
15.17 | 1.786 | 0.867 | 0.8884 | 116.7658 | 1.048 | 15.17 | 15.0085 | 0.95 | 0.95 | 118.5374 | 4.9563 | 15.17 | 14.9865 | 0.969 | 0.97 | 118.0408 | -3.8099 | 15.17 | 1.779 | 0.735 | 0.75 | 117.1254 | -1.6287
15.18 | 1.7872 | 0.867 | 0.8886 | 116.7679 | 1.0511 | 15.18 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.5235 | 4.9564 | 15.18 | 14.9859 | 0.969 | 0.97 | 118.0323 | -3.8101 | 15.18 | 1.7786 | 0.735 | 0.75 | 117.1251 | -1.6277
15.19 | 1.7879 | 0.867 | 0.8888 | 116.7705 | 1.0528 | 15.19 | 15.0063 | 0.95 | 0.95 | 118.5071 | 4.9567 | 15.19 | 14.9861 | 0.969 | 0.97 | 118.0257 | -3.8078 | 15.19 | 1.7799 | 0.735 | 0.75 | 117.1228 | -1.6264
15.2 | 1.7885 | 0.867 | 0.889 | 116.7604 | 1.0531 | 15.2 | 15.0071 | 0.95 | 0.95 | 118.5042 | 4.9567 | 15.2 | 14.9864 | 0.969 | 0.97 | 118.0207 | -3.8006 | 15.2 | 1.7812 | 0.735 | 0.75 | 117.1284 | -1.626
15.21 | 1.7869 | 0.867 | 0.8892 | 116.7619 | 1.0566 | 15.21 | 15.007 | 0.95 | 0.95 | 118.506 | 4.9562 | 15.21 | 14.9901 | 0.969 | 0.97 | 118.0231 | -3.793 | 15.21 | 1.7809 | 0.735 | 0.75 | 117.1275 | -1.6255
15.22 | 1.7859 | 0.867 | 0.8894 | 116.768 | 1.0609 | 15.22 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 118.5087 | 4.9572 | 15.22 | 14.9927 | 0.969 | 0.97 | 118.0304 | -3.7884 | 15.22 | 1.7794 | 0.735 | 0.75 | 117.1269 | -1.6259
15.23 | 1.7863 | 0.867 | 0.8896 | 116.7605 | 1.0624 | 15.23 | 15.0068 | 0.95 | 0.95 | 118.5069 | 4.9585 | 15.23 | 14.9924 | 0.969 | 0.97 | 118.0345 | -3.7873 | 15.23 | 1.7789 | 0.735 | 0.75 | 117.1301 | -1.6268
15.24 | 1.7851 | 0.867 | 0.8898 | 116.7571 | 1.063 | 15.24 | 15.0067 | 0.95 | 0.95 | 118.4965 | 4.9579 | 15.24 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 118.0323 | -3.7889 | 15.24 | 1.7785 | 0.735 | 0.75 | 117.1336 | -1.6266
15.25 | 1.7844 | 0.867 | 0.89 | 116.7483 | 1.0622 | 15.25 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.4913 | 4.9566 | 15.25 | 14.9897 | 0.969 | 0.97 | 118.0259 | -3.79 | 15.25 | 1.7785 | 0.735 | 0.75 | 117.138 | -1.6259
15.26 | 1.7844 | 0.867 | 0.8898 | 116.7349 | 1.0618 | 15.26 | 15.0098 | 0.95 | 0.95 | 118.5034 | 4.9562 | 15.26 | 14.9898 | 0.969 | 0.97 | 118.0204 | -3.7907 | 15.26 | 1.7789 | 0.735 | 0.75 | 117.1344 | -1.6258
15.27 | 1.7845 | 0.867 | 0.8896 | 116.7376 | 1.0621 | 15.27 | 15.0109 | 0.95 | 0.95 | 118.5217 | 4.9557 | 15.27 | 14.9906 | 0.969 | 0.97 | 118.0215 | -3.7886 | 15.27 | 1.7803 | 0.735 | 0.75 | 117.1314 | -1.6264
15.28 | 1.7852 | 0.867 | 0.8894 | 116.7493 | 1.0619 | 15.28 | 15.0101 | 0.95 | 0.95 | 118.5259 | 4.9549 | 15.28 | 14.9912 | 0.969 | 0.97 | 118.0295 | -3.7849 | 15.28 | 1.7787 | 0.735 | 0.75 | 117.1308 | -1.6253
15.29 | 1.7841 | 0.867 | 0.8892 | 116.7426 | 1.0621 | 15.29 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.5129 | 4.9538 | 15.29 | 14.9921 | 0.969 | 0.97 | 118.0399 | -3.7832 | 15.29 | 1.7766 | 0.735 | 0.75 | 117.1323 | -1.6245
15.3 | 1.7819 | 0.867 | 0.889 | 116.736 | 1.0635 | 15.3 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.5024 | 4.9533 | 15.3 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 118.0361 | -3.7832 | 15.3 | 1.7751 | 0.735 | 0.75 | 117.1362 | -1.6254
15.31 | 1.7849 | 0.867 | 0.8888 | 116.7384 | 1.0639 | 15.31 | 15.0106 | 0.95 | 0.95 | 118.4987 | 4.9521 | 15.31 | 14.9907 | 0.969 | 0.97 | 118.0332 | -3.7831 | 15.31 | 1.7747 | 0.735 | 0.75 | 117.1387 | -1.6254
15.32 | 1.788 | 0.867 | 0.8886 | 116.7459 | 1.0639 | 15.32 | 15.0114 | 0.95 | 0.95 | 118.4963 | 4.9509 | 15.32 | 14.991 | 0.969 | 0.97 | 118.0372 | -3.7839 | 15.32 | 1.7775 | 0.735 | 0.75 | 117.1427 | -1.6249
15.33 | 1.7868 | 0.867 | 0.8884 | 116.7519 | 1.0649 | 15.33 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 118.503 | 4.9518 | 15.33 | 14.992 | 0.969 | 0.97 | 118.0389 | -3.7862 | 15.33 | 1.7804 | 0.735 | 0.75 | 117.1467 | -1.6251
15.34 | 1.7854 | 0.867 | 0.8882 | 116.745 | 1.0644 | 15.34 | 15.0101 | 0.95 | 0.95 | 118.5074 | 4.9525 | 15.34 | 14.9927 | 0.969 | 0.97 | 118.0442 | -3.7876 | 15.34 | 1.781 | 0.735 | 0.75 | 117.1479 | -1.6257
15.35 | 1.7835 | 0.867 | 0.888 | 116.7309 | 1.0643 | 15.35 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.503 | 4.9524 | 15.35 | 14.9925 | 0.969 | 0.97 | 118.0461 | -3.7879 | 15.35 | 1.7805 | 0.735 | 0.75 | 117.1493 | -1.6252
15.36 | 1.7819 | 0.867 | 0.8878 | 116.7292 | 1.0709 | 15.36 | 15.0107 | 0.95 | 0.95 | 118.5037 | 4.9528 | 15.36 | 14.9912 | 0.969 | 0.97 | 118.0394 | -3.787 | 15.36 | 1.7809 | 0.735 | 0.75 | 117.1487 | -1.6249
15.37 | 1.7831 | 0.867 | 0.8876 | 116.7344 | 1.0773 | 15.37 | 15.0124 | 0.95 | 0.95 | 118.5077 | 4.9541 | 15.37 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 118.0213 | -3.7873 | 15.37 | 1.7798 | 0.735 | 0.75 | 117.1428 | -1.6252
15.38 | 1.784 | 0.867 | 0.8874 | 116.7292 | 1.0778 | 15.38 | 15.0118 | 0.95 | 0.95 | 118.5004 | 4.9546 | 15.38 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 118.0052 | -3.7894 | 15.38 | 1.7808 | 0.735 | 0.75 | 117.144 | -1.6257
15.39 | 1.7833 | 0.867 | 0.8872 | 116.7274 | 1.078 | 15.39 | 15.0112 | 0.95 | 0.95 | 118.4768 | 4.9535 | 15.39 | 14.9903 | 0.969 | 0.97 | 118.0008 | -3.7896 | 15.39 | 1.7826 | 0.735 | 0.75 | 117.149 | -1.6255
15.4 | 1.7825 | 0.867 | 0.887 | 116.7286 | 1.0778 | 15.4 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.457 | 4.9528 | 15.4 | 14.9905 | 0.969 | 0.97 | 118.0009 | -3.7882 | 15.4 | 1.7825 | 0.735 | 0.75 | 117.1534 | -1.6248
15.41 | 1.7835 | 0.867 | 0.8868 | 116.7142 | 1.0767 | 15.41 | 15.0117 | 0.95 | 0.95 | 118.4609 | 4.9545 | 15.41 | 14.9894 | 0.969 | 0.97 | 118.0054 | -3.788 | 15.41 | 1.7844 | 0.735 | 0.75 | 117.1643 | -1.625
15.42 | 1.7843 | 0.867 | 0.8866 | 116.6913 | 1.0771 | 15.42 | 15.0098 | 0.95 | 0.95 | 118.4569 | 4.9556 | 15.42 | 14.988 | 0.969 | 0.97 | 118.0218 | -3.7878 | 15.42 | 1.7866 | 0.735 | 0.75 | 117.1806 | -1.6257
15.43 | 1.783 | 0.867 | 0.8864 | 116.6816 | 1.0785 | 15.43 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.4458 | 4.9562 | 15.43 | 14.9877 | 0.969 | 0.97 | 118.0262 | -3.7861 | 15.43 | 1.7867 | 0.735 | 0.75 | 117.1981 | -1.6249
15.44 | 1.7822 | 0.867 | 0.8862 | 116.6839 | 1.0801 | 15.44 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.4557 | 4.9585 | 15.44 | 14.9892 | 0.969 | 0.97 | 118.0291 | -3.784 | 15.44 | 1.7868 | 0.735 | 0.75 | 117.2112 | -1.6236
15.45 | 1.7822 | 0.867 | 0.886 | 116.6838 | 1.0813 | 15.45 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.4613 | 4.9581 | 15.45 | 14.9921 | 0.969 | 0.97 | 118.0496 | -3.783 | 15.45 | 1.7904 | 0.735 | 0.75 | 117.2258 | -1.6238
15.46 | 1.7829 | 0.867 | 0.8858 | 116.6864 | 1.0808 | 15.46 | 15.0125 | 0.95 | 0.95 | 118.4618 | 4.9557 | 15.46 | 14.9944 | 0.969 | 0.97 | 118.0575 | -3.7818 | 15.46 | 1.7934 | 0.735 | 0.75 | 117.2392 | -1.6245
15.47 | 1.7829 | 0.867 | 0.8856 | 116.694 | 1.0798 | 15.47 | 15.0131 | 0.95 | 0.95 | 118.4724 | 4.9541 | 15.47 | 14.9941 | 0.969 | 0.97 | 118.0562 | -3.7822 | 15.47 | 1.7936 | 0.735 | 0.75 | 117.2532 | -1.6256
15.48 | 1.7821 | 0.867 | 0.8854 | 116.6916 | 1.0784 | 15.48 | 15.0124 | 0.95 | 0.95 | 118.4761 | 4.953 | 15.48 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 118.0624 | -3.7834 | 15.48 | 1.7941 | 0.735 | 0.75 | 117.2612 | -1.6263
15.49 | 1.782 | 0.867 | 0.8852 | 116.6888 | 1.0784 | 15.49 | 15.013 | 0.95 | 0.95 | 118.4666 | 4.9528 | 15.49 | 14.9943 | 0.969 | 0.97 | 118.0767 | -3.782 | 15.49 | 1.7944 | 0.735 | 0.75 | 117.2663 | -1.6263
15.5 | 1.7825 | 0.867 | 0.885 | 116.696 | 1.0798 | 15.5 | 15.0145 | 0.95 | 0.95 | 118.4693 | 4.9536 | 15.5 | 14.994 | 0.969 | 0.97 | 118.084 | -3.7808 | 15.5 | 1.7923 | 0.735 | 0.75 | 117.2809 | -1.6259
15.51 | 1.7829 | 0.867 | 0.8848 | 116.6907 | 1.0802 | 15.51 | 15.0121 | 0.95 | 0.95 | 118.4783 | 4.958 | 15.51 | 14.9935 | 0.969 | 0.97 | 118.0835 | -3.7813 | 15.51 | 1.7916 | 0.735 | 0.75 | 117.2928 | -1.625
15.52 | 1.7835 | 0.867 | 0.8846 | 116.6891 | 1.079 | 15.52 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.4773 | 4.9609 | 15.52 | 14.9945 | 0.969 | 0.97 | 118.0787 | -3.7832 | 15.52 | 1.7925 | 0.735 | 0.75 | 117.2991 | -1.625
15.53 | 1.7848 | 0.867 | 0.8844 | 116.6966 | 1.0777 | 15.53 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 118.4742 | 4.9596 | 15.53 | 14.9936 | 0.969 | 0.97 | 118.0619 | -3.7855 | 15.53 | 1.7952 | 0.735 | 0.75 | 117.302 | -1.6254
15.54 | 1.7856 | 0.867 | 0.8842 | 116.6961 | 1.0779 | 15.54 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.4701 | 4.9594 | 15.54 | 14.9907 | 0.969 | 0.97 | 118.0422 | -3.787 | 15.54 | 1.7983 | 0.735 | 0.75 | 117.2992 | -1.6248
15.55 | 1.7856 | 0.867 | 0.884 | 116.6965 | 1.0778 | 15.55 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.4598 | 4.9601 | 15.55 | 14.9894 | 0.969 | 0.97 | 118.0352 | -3.7889 | 15.55 | 1.7972 | 0.735 | 0.75 | 117.3016 | -1.6247
15.56 | 1.7849 | 0.867 | 0.8838 | 116.6946 | 1.078 | 15.56 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.4449 | 4.9601 | 15.56 | 14.989 | 0.969 | 0.97 | 118.0376 | -3.7909 | 15.56 | 1.7962 | 0.735 | 0.75 | 117.3088 | -1.6259
15.57 | 1.7844 | 0.867 | 0.8836 | 116.6983 | 1.0789 | 15.57 | 15.0111 | 0.95 | 0.95 | 118.4453 | 4.9623 | 15.57 | 14.9873 | 0.969 | 0.97 | 118.0372 | -3.7922 | 15.57 | 1.7974 | 0.735 | 0.75 | 117.3077 | -1.6259
15.58 | 1.7839 | 0.867 | 0.8834 | 116.709 | 1.0789 | 15.58 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.455 | 4.9658 | 15.58 | 14.9846 | 0.969 | 0.97 | 118.0244 | -3.7941 | 15.58 | 1.7989 | 0.735 | 0.75 | 117.309 | -1.6248
15.59 | 1.784 | 0.867 | 0.8832 | 116.7075 | 1.0778 | 15.59 | 15.0135 | 0.95 | 0.95 | 118.463 | 4.9687 | 15.59 | 14.9841 | 0.969 | 0.97 | 118.016 | -3.7945 | 15.59 | 1.7989 | 0.735 | 0.75 | 117.3164 | -1.6244
15.6 | 1.7835 | 0.867 | 0.883 | 116.7026 | 1.0764 | 15.6 | 15.0142 | 0.95 | 0.95 | 118.467 | 4.9708 | 15.6 | 14.9852 | 0.969 | 0.97 | 118.0177 | -3.7931 | 15.6 | 1.7989 | 0.735 | 0.75 | 117.3161 | -1.6247
15.61 | 1.7831 | 0.867 | 0.8828 | 116.7095 | 1.0785 | 15.61 | 15.0131 | 0.95 | 0.95 | 118.4714 | 4.9717 | 15.61 | 14.9856 | 0.969 | 0.97 | 118.0135 | -3.7907 | 15.61 | 1.7991 | 0.735 | 0.75 | 117.3101 | -1.6242
15.62 | 1.7844 | 0.867 | 0.8826 | 116.7165 | 1.0801 | 15.62 | 15.0126 | 0.95 | 0.95 | 118.4739 | 4.9726 | 15.62 | 14.9857 | 0.969 | 0.97 | 118.0176 | -3.7873 | 15.62 | 1.7972 | 0.735 | 0.75 | 117.3119 | -1.6244
15.63 | 1.7856 | 0.867 | 0.8824 | 116.7251 | 1.0791 | 15.63 | 15.0109 | 0.95 | 0.95 | 118.459 | 4.9712 | 15.63 | 14.987 | 0.969 | 0.97 | 118.0359 | -3.7864 | 15.63 | 1.7932 | 0.735 | 0.75 | 117.3186 | -1.6245
15.64 | 1.7851 | 0.867 | 0.8822 | 116.7352 | 1.0787 | 15.64 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 118.4458 | 4.9688 | 15.64 | 14.989 | 0.969 | 0.97 | 118.0466 | -3.7863 | 15.64 | 1.7922 | 0.735 | 0.75 | 117.3221 | -1.6227
15.65 | 1.7839 | 0.867 | 0.882 | 116.7345 | 1.0789 | 15.65 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 118.4463 | 4.9679 | 15.65 | 14.9905 | 0.969 | 0.97 | 118.0501 | -3.7858 | 15.65 | 1.7926 | 0.735 | 0.75 | 117.3332 | -1.6216
15.66 | 1.7858 | 0.867 | 0.8818 | 116.721 | 1.0798 | 15.66 | 15.0114 | 0.95 | 0.95 | 118.4557 | 4.9669 | 15.66 | 14.992 | 0.969 | 0.97 | 118.0525 | -3.7855 | 15.66 | 1.7936 | 0.735 | 0.75 | 117.3517 | -1.623
15.67 | 1.7888 | 0.867 | 0.8816 | 116.7003 | 1.0807 | 15.67 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.4686 | 4.9674 | 15.67 | 14.99 | 0.969 | 0.97 | 118.0478 | -3.7853 | 15.67 | 1.7975 | 0.735 | 0.75 | 117.353 | -1.6244
15.68 | 1.788 | 0.867 | 0.8814 | 116.6871 | 1.0809 | 15.68 | 15.0116 | 0.95 | 0.95 | 118.4725 | 4.9682 | 15.68 | 14.988 | 0.969 | 0.97 | 118.0398 | -3.786 | 15.68 | 1.8022 | 0.735 | 0.75 | 117.3507 | -1.6237
15.69 | 1.7862 | 0.867 | 0.8812 | 116.6861 | 1.0807 | 15.69 | 15.0118 | 0.95 | 0.95 | 118.4751 | 4.9683 | 15.69 | 14.9892 | 0.969 | 0.97 | 118.0368 | -3.7862 | 15.69 | 1.8036 | 0.735 | 0.75 | 117.3524 | -1.6222
15.7 | 1.7854 | 0.867 | 0.881 | 116.6888 | 1.0802 | 15.7 | 15.0132 | 0.95 | 0.95 | 118.4862 | 4.9687 | 15.7 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 118.0436 | -3.7869 | 15.7 | 1.8046 | 0.735 | 0.75 | 117.3578 | -1.6223
15.71 | 1.7849 | 0.867 | 0.8808 | 116.6712 | 1.0797 | 15.71 | 15.0142 | 0.95 | 0.95 | 118.497 | 4.968 | 15.71 | 14.9898 | 0.969 | 0.97 | 118.0429 | -3.7868 | 15.71 | 1.8057 | 0.735 | 0.75 | 117.3716 | -1.623
15.72 | 1.784 | 0.867 | 0.8806 | 116.6529 | 1.0794 | 15.72 | 15.0144 | 0.95 | 0.95 | 118.5009 | 4.9668 | 15.72 | 14.9903 | 0.969 | 0.97 | 118.0348 | -3.7861 | 15.72 | 1.8048 | 0.735 | 0.75 | 117.379 | -1.6229
15.73 | 1.7826 | 0.867 | 0.8804 | 116.6556 | 1.0784 | 15.73 | 15.0144 | 0.95 | 0.95 | 118.4975 | 4.968 | 15.73 | 14.9892 | 0.969 | 0.97 | 118.0285 | -3.7858 | 15.73 | 1.8042 | 0.735 | 0.75 | 117.3774 | -1.6234
15.74 | 1.7825 | 0.867 | 0.8802 | 116.6518 | 1.0777 | 15.74 | 15.0143 | 0.95 | 0.95 | 118.4887 | 4.9682 | 15.74 | 14.9873 | 0.969 | 0.97 | 118.0238 | -3.786 | 15.74 | 1.8027 | 0.735 | 0.75 | 117.3733 | -1.6239
15.75 | 1.7828 | 0.867 | 0.88 | 116.6372 | 1.0781 | 15.75 | 15.013 | 0.95 | 0.95 | 118.4874 | 4.9661 | 15.75 | 14.987 | 0.969 | 0.97 | 118.0242 | -3.7886 | 15.75 | 1.8006 | 0.735 | 0.75 | 117.3691 | -1.624
15.76 | 1.7816 | 0.867 | 0.8798 | 116.6173 | 1.0789 | 15.76 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 118.4886 | 4.9653 | 15.76 | 14.9888 | 0.969 | 0.97 | 118.0175 | -3.7897 | 15.76 | 1.8006 | 0.735 | 0.75 | 117.3641 | -1.6235
15.77 | 1.7818 | 0.867 | 0.8796 | 116.6076 | 1.0783 | 15.77 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 118.4913 | 4.9655 | 15.77 | 14.9883 | 0.969 | 0.97 | 118.0094 | -3.7916 | 15.77 | 1.8011 | 0.735 | 0.75 | 117.3626 | -1.6219
15.78 | 1.7845 | 0.867 | 0.8794 | 116.6127 | 1.0771 | 15.78 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 118.4978 | 4.9653 | 15.78 | 14.9864 | 0.969 | 0.97 | 118.0037 | -3.7935 | 15.78 | 1.8016 | 0.735 | 0.75 | 117.3614 | -1.6212
15.79 | 1.7856 | 0.867 | 0.8792 | 116.6096 | 1.0763 | 15.79 | 15.0105 | 0.95 | 0.95 | 118.4987 | 4.9663 | 15.79 | 14.9856 | 0.969 | 0.97 | 117.9902 | -3.7917 | 15.79 | 1.8033 | 0.735 | 0.75 | 117.3654 | -1.6215
15.8 | 1.7844 | 0.867 | 0.879 | 116.6086 | 1.0766 | 15.8 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.4977 | 4.9685 | 15.8 | 14.9841 | 0.969 | 0.97 | 117.9755 | -3.7911 | 15.8 | 1.8047 | 0.735 | 0.75 | 117.3695 | -1.6226
15.81 | 1.7849 | 0.867 | 0.8788 | 116.612 | 1.0787 | 15.81 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.4937 | 4.9684 | 15.81 | 14.9844 | 0.969 | 0.97 | 117.9704 | -3.7908 | 15.81 | 1.8054 | 0.735 | 0.75 | 117.3629 | -1.6228
15.82 | 1.7878 | 0.867 | 0.8786 | 116.6132 | 1.0806 | 15.82 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.4922 | 4.968 | 15.82 | 14.9862 | 0.969 | 0.97 | 117.9705 | -3.7885 | 15.82 | 1.8045 | 0.735 | 0.75 | 117.3606 | -1.6222
15.83 | 1.7876 | 0.867 | 0.8784 | 116.6228 | 1.0803 | 15.83 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.4967 | 4.9673 | 15.83 | 14.9866 | 0.969 | 0.97 | 117.9755 | -3.787 | 15.83 | 1.8032 | 0.735 | 0.75 | 117.3671 | -1.6226
15.84 | 1.7841 | 0.867 | 0.8782 | 116.6362 | 1.0778 | 15.84 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 118.4989 | 4.9667 | 15.84 | 14.9866 | 0.969 | 0.97 | 117.9826 | -3.7865 | 15.84 | 1.8024 | 0.735 | 0.75 | 117.3729 | -1.6226
15.85 | 1.7827 | 0.867 | 0.878 | 116.6398 | 1.0749 | 15.85 | 15.0106 | 0.95 | 0.95 | 118.4978 | 4.9672 | 15.85 | 14.9877 | 0.969 | 0.97 | 117.9897 | -3.7861 | 15.85 | 1.8029 | 0.735 | 0.75 | 117.3778 | -1.6217
15.86 | 1.7839 | 0.867 | 0.8778 | 116.6668 | 1.0765 | 15.86 | 15.0119 | 0.95 | 0.95 | 118.5088 | 4.9678 | 15.86 | 14.9897 | 0.969 | 0.97 | 117.9982 | -3.7851 | 15.86 | 1.8033 | 0.735 | 0.75 | 117.3854 | -1.6207
15.87 | 1.7842 | 0.867 | 0.8776 | 116.698 | 1.079 | 15.87 | 15.0131 | 0.95 | 0.95 | 118.5181 | 4.9686 | 15.87 | 14.9911 | 0.969 | 0.97 | 118.0026 | -3.7826 | 15.87 | 1.8043 | 0.735 | 0.75 | 117.3918 | -1.622
15.88 | 1.7842 | 0.867 | 0.8774 | 116.7004 | 1.0774 | 15.88 | 15.0124 | 0.95 | 0.95 | 118.5093 | 4.9688 | 15.88 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 118.0068 | -3.782 | 15.88 | 1.8045 | 0.735 | 0.75 | 117.389 | -1.622
15.89 | 1.7848 | 0.867 | 0.8772 | 116.7101 | 1.0759 | 15.89 | 15.0111 | 0.95 | 0.95 | 118.4991 | 4.9683 | 15.89 | 14.9908 | 0.969 | 0.97 | 118.011 | -3.7844 | 15.89 | 1.8037 | 0.735 | 0.75 | 117.3906 | -1.622
15.9 | 1.7862 | 0.867 | 0.877 | 116.7279 | 1.0762 | 15.9 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.5027 | 4.9692 | 15.9 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 118.0155 | -3.7867 | 15.9 | 1.8034 | 0.735 | 0.75 | 117.4001 | -1.6233
15.91 | 1.7884 | 0.867 | 0.8768 | 116.748 | 1.0773 | 15.91 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.5056 | 4.97 | 15.91 | 14.9932 | 0.969 | 0.97 | 118.0239 | -3.7882 | 15.91 | 1.804 | 0.735 | 0.75 | 117.4048 | -1.623
15.92 | 1.7891 | 0.867 | 0.8766 | 116.7748 | 1.0758 | 15.92 | 15.0107 | 0.95 | 0.95 | 118.5083 | 4.969 | 15.92 | 14.9936 | 0.969 | 0.97 | 118.0373 | -3.7899 | 15.92 | 1.807 | 0.735 | 0.75 | 117.407 | -1.6221
15.93 | 1.7884 | 0.867 | 0.8764 | 116.7926 | 1.0748 | 15.93 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.5115 | 4.9681 | 15.93 | 14.9935 | 0.969 | 0.97 | 118.0419 | -3.7918 | 15.93 | 1.8051 | 0.735 | 0.75 | 117.4151 | -1.6228
15.94 | 1.7893 | 0.867 | 0.8762 | 116.7986 | 1.0769 | 15.94 | 15.0104 | 0.95 | 0.95 | 118.5042 | 4.968 | 15.94 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 118.0361 | -3.7922 | 15.94 | 1.8021 | 0.735 | 0.75 | 117.4369 | -1.6252
15.95 | 1.7917 | 0.867 | 0.876 | 116.8084 | 1.0795 | 15.95 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.4987 | 4.9675 | 15.95 | 14.9948 | 0.969 | 0.97 | 118.0395 | -3.7916 | 15.95 | 1.801 | 0.735 | 0.75 | 117.4614 | -1.6266
15.96 | 1.7903 | 0.867 | 0.8758 | 116.8199 | 1.0806 | 15.96 | 15.0091 | 0.95 | 0.95 | 118.4923 | 4.9672 | 15.96 | 14.9968 | 0.969 | 0.97 | 118.0522 | -3.7898 | 15.96 | 1.8006 | 0.735 | 0.75 | 117.473 | -1.6264
15.97 | 1.7874 | 0.867 | 0.8756 | 116.816 | 1.0799 | 15.97 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.4805 | 4.9668 | 15.97 | 14.9962 | 0.969 | 0.97 | 118.0575 | -3.7902 | 15.97 | 1.8046 | 0.735 | 0.75 | 117.4828 | -1.6254
15.98 | 1.7874 | 0.867 | 0.8754 | 116.8069 | 1.0792 | 15.98 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.4613 | 4.9655 | 15.98 | 14.9931 | 0.969 | 0.97 | 118.0581 | -3.7919 | 15.98 | 1.8061 | 0.735 | 0.75 | 117.5112 | -1.6253
15.99 | 1.7885 | 0.867 | 0.8752 | 116.8106 | 1.0785 | 15.99 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.4444 | 4.9641 | 15.99 | 14.9925 | 0.969 | 0.97 | 118.0645 | -3.792 | 15.99 | 1.8049 | 0.735 | 0.75 | 117.5468 | -1.6248
16 | 1.79 | 0.867 | 0.875 | 116.8171 | 1.0775 | 16 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 118.4352 | 4.9621 | 16 | 14.9939 | 0.969 | 0.97 | 118.0613 | -3.7927 | 16 | 1.806 | 0.735 | 0.75 | 117.5649 | -1.6235
16.01 | 1.7905 | 0.867 | 0.8748 | 116.847 | 1.0784 | 16.01 | 15.0066 | 0.95 | 0.95 | 118.4362 | 4.9591 | 16.01 | 14.993 | 0.969 | 0.97 | 118.0467 | -3.7915 | 16.01 | 1.8081 | 0.735 | 0.75 | 117.5748 | -1.6232
16.02 | 1.7893 | 0.867 | 0.8746 | 116.8819 | 1.0795 | 16.02 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.4389 | 4.9577 | 16.02 | 14.9903 | 0.969 | 0.97 | 118.0399 | -3.7897 | 16.02 | 1.8088 | 0.735 | 0.75 | 117.5836 | -1.6227
16.03 | 1.7886 | 0.867 | 0.8744 | 116.9004 | 1.0794 | 16.03 | 15.007 | 0.95 | 0.95 | 118.4427 | 4.9597 | 16.03 | 14.9882 | 0.969 | 0.97 | 118.028 | -3.7893 | 16.03 | 1.8082 | 0.735 | 0.75 | 117.5975 | -1.6226
16.04 | 1.789 | 0.867 | 0.8742 | 116.9113 | 1.079 | 16.04 | 15.007 | 0.95 | 0.95 | 118.4518 | 4.9622 | 16.04 | 14.9858 | 0.969 | 0.97 | 118.0019 | -3.7893 | 16.04 | 1.8077 | 0.735 | 0.75 | 117.606 | -1.6221
16.05 | 1.7898 | 0.867 | 0.874 | 116.9155 | 1.078 | 16.05 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.4586 | 4.966 | 16.05 | 14.9841 | 0.969 | 0.97 | 117.9871 | -3.7915 | 16.05 | 1.8088 | 0.735 | 0.75 | 117.6042 | -1.6214
16.06 | 1.7909 | 0.867 | 0.8738 | 116.9469 | 1.0797 | 16.06 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.4714 | 4.9703 | 16.06 | 14.9837 | 0.969 | 0.97 | 117.9886 | -3.7932 | 16.06 | 1.8085 | 0.735 | 0.75 | 117.6066 | -1.6202
16.07 | 1.7925 | 0.867 | 0.8736 | 116.9811 | 1.0811 | 16.07 | 15.0111 | 0.95 | 0.95 | 118.4917 | 4.9742 | 16.07 | 14.9845 | 0.969 | 0.97 | 117.9916 | -3.7903 | 16.07 | 1.8088 | 0.735 | 0.75 | 117.6035 | -1.6183
16.08 | 1.7922 | 0.867 | 0.8734 | 116.9892 | 1.0811 | 16.08 | 15.0135 | 0.95 | 0.95 | 118.5102 | 4.9762 | 16.08 | 14.9853 | 0.969 | 0.97 | 117.9933 | -3.7872 | 16.08 | 1.8088 | 0.735 | 0.75 | 117.587 | -1.6174
16.09 | 1.7917 | 0.867 | 0.8732 | 117.0006 | 1.0819 | 16.09 | 15.0156 | 0.95 | 0.95 | 118.5104 | 4.9745 | 16.09 | 14.986 | 0.969 | 0.97 | 117.9878 | -3.7865 | 16.09 | 1.8063 | 0.735 | 0.75 | 117.5683 | -1.6177
16.1 | 1.7932 | 0.867 | 0.873 | 117.0158 | 1.0828 | 16.1 | 15.0195 | 0.95 | 0.95 | 118.5083 | 4.9736 | 16.1 | 14.9862 | 0.969 | 0.97 | 117.9728 | -3.7858 | 16.1 | 1.8051 | 0.735 | 0.75 | 117.5625 | -1.62
16.11 | 1.7919 | 0.867 | 0.8728 | 117.0055 | 1.0834 | 16.11 | 15.0188 | 0.95 | 0.95 | 118.4957 | 4.9697 | 16.11 | 14.9849 | 0.969 | 0.97 | 117.96 | -3.7856 | 16.11 | 1.805 | 0.735 | 0.75 | 117.5636 | -1.6208
16.12 | 1.789 | 0.867 | 0.8726 | 116.997 | 1.0824 | 16.12 | 15.014 | 0.95 | 0.95 | 118.474 | 4.9639 | 16.12 | 14.9843 | 0.969 | 0.97 | 117.9597 | -3.7856 | 16.12 | 1.801 | 0.735 | 0.75 | 117.5621 | -1.6191
16.13 | 1.7887 | 0.867 | 0.8724 | 116.9936 | 1.0804 | 16.13 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 118.4612 | 4.9616 | 16.13 | 14.9847 | 0.969 | 0.97 | 117.9618 | -3.7861 | 16.13 | 1.8004 | 0.735 | 0.75 | 117.5494 | -1.6186
16.14 | 1.7895 | 0.867 | 0.8722 | 116.9793 | 1.0794 | 16.14 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.4493 | 4.9612 | 16.14 | 14.9854 | 0.969 | 0.97 | 117.9587 | -3.7869 | 16.14 | 1.8046 | 0.735 | 0.75 | 117.5369 | -1.6189
16.15 | 1.7903 | 0.867 | 0.872 | 116.9799 | 1.0794 | 16.15 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.4462 | 4.9614 | 16.15 | 14.9863 | 0.969 | 0.97 | 117.9571 | -3.7866 | 16.15 | 1.8063 | 0.735 | 0.75 | 117.5336 | -1.6182
16.16 | 1.7902 | 0.867 | 0.8718 | 116.9777 | 1.0803 | 16.16 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.4549 | 4.9628 | 16.16 | 14.9872 | 0.969 | 0.97 | 117.9594 | -3.7871 | 16.16 | 1.8058 | 0.735 | 0.75 | 117.5336 | -1.6189
16.17 | 1.7881 | 0.867 | 0.8716 | 116.9666 | 1.08 | 16.17 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.4664 | 4.9642 | 16.17 | 14.9889 | 0.969 | 0.97 | 117.9723 | -3.7885 | 16.17 | 1.8047 | 0.735 | 0.75 | 117.5325 | -1.6211
16.18 | 1.787 | 0.867 | 0.8714 | 116.9626 | 1.0783 | 16.18 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 118.4772 | 4.9664 | 16.18 | 14.9907 | 0.969 | 0.97 | 117.9806 | -3.7889 | 16.18 | 1.8059 | 0.735 | 0.75 | 117.5162 | -1.622
16.19 | 1.788 | 0.867 | 0.8712 | 116.9641 | 1.0786 | 16.19 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 118.4853 | 4.9681 | 16.19 | 14.992 | 0.969 | 0.97 | 117.9822 | -3.7874 | 16.19 | 1.8057 | 0.735 | 0.75 | 117.4989 | -1.6217
16.2 | 1.7896 | 0.867 | 0.871 | 116.9555 | 1.0794 | 16.2 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 118.4876 | 4.9656 | 16.2 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 117.9827 | -3.7853 | 16.2 | 1.801 | 0.735 | 0.75 | 117.4869 | -1.6212
16.21 | 1.7898 | 0.867 | 0.8708 | 116.9477 | 1.0804 | 16.21 | 15.0126 | 0.95 | 0.95 | 118.492 | 4.9645 | 16.21 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 117.9753 | -3.7843 | 16.21 | 1.799 | 0.735 | 0.75 | 117.4798 | -1.6208
16.22 | 1.7897 | 0.867 | 0.8706 | 116.9403 | 1.0811 | 16.22 | 15.0162 | 0.95 | 0.95 | 118.4934 | 4.9657 | 16.22 | 14.992 | 0.969 | 0.97 | 117.9663 | -3.7848 | 16.22 | 1.8009 | 0.735 | 0.75 | 117.4778 | -1.6203
16.23 | 1.7895 | 0.867 | 0.8704 | 116.9265 | 1.0821 | 16.23 | 15.0191 | 0.95 | 0.95 | 118.4983 | 4.9662 | 16.23 | 14.9931 | 0.969 | 0.97 | 117.9627 | -3.7846 | 16.23 | 1.802 | 0.735 | 0.75 | 117.4806 | -1.6205
16.24 | 1.7885 | 0.867 | 0.8702 | 116.9169 | 1.082 | 16.24 | 15.0197 | 0.95 | 0.95 | 118.504 | 4.965 | 16.24 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 117.9665 | -3.7831 | 16.24 | 1.8032 | 0.735 | 0.75 | 117.484 | -1.6214
16.25 | 1.787 | 0.867 | 0.87 | 116.9235 | 1.0819 | 16.25 | 15.0152 | 0.95 | 0.95 | 118.5031 | 4.9634 | 16.25 | 14.991 | 0.969 | 0.97 | 117.9751 | -3.782 | 16.25 | 1.8036 | 0.735 | 0.75 | 117.4838 | -1.6222
16.26 | 1.7869 | 0.867 | 0.87 | 116.9225 | 1.0827 | 16.26 | 15.012 | 0.95 | 0.95 | 118.5113 | 4.9635 | 16.26 | 14.9919 | 0.969 | 0.97 | 117.976 | -3.7796 | 16.26 | 1.8034 | 0.735 | 0.75 | 117.4866 | -1.6227
16.27 | 1.7868 | 0.867 | 0.87 | 116.9168 | 1.0834 | 16.27 | 15.012 | 0.95 | 0.95 | 118.5183 | 4.9644 | 16.27 | 14.992 | 0.969 | 0.97 | 117.9715 | -3.7757 | 16.27 | 1.8046 | 0.735 | 0.75 | 117.4857 | -1.6215
16.28 | 1.7863 | 0.867 | 0.87 | 116.934 | 1.0822 | 16.28 | 15.0126 | 0.95 | 0.95 | 118.5131 | 4.9647 | 16.28 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 117.9692 | -3.7733 | 16.28 | 1.8044 | 0.735 | 0.75 | 117.478 | -1.6206
16.29 | 1.7866 | 0.867 | 0.87 | 116.9506 | 1.0808 | 16.29 | 15.0127 | 0.95 | 0.95 | 118.5115 | 4.9662 | 16.29 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 117.9675 | -3.7742 | 16.29 | 1.8031 | 0.735 | 0.75 | 117.4719 | -1.6195
16.3 | 1.7884 | 0.867 | 0.87 | 116.9688 | 1.0808 | 16.3 | 15.0118 | 0.95 | 0.95 | 118.5135 | 4.9675 | 16.3 | 14.991 | 0.969 | 0.97 | 117.9717 | -3.7776 | 16.3 | 1.8041 | 0.735 | 0.75 | 117.4773 | -1.6175
16.31 | 1.7896 | 0.867 | 0.87 | 116.9753 | 1.0807 | 16.31 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.5162 | 4.969 | 16.31 | 14.9908 | 0.969 | 0.97 | 117.9792 | -3.7807 | 16.31 | 1.804 | 0.735 | 0.75 | 117.4789 | -1.6174
16.32 | 1.7891 | 0.867 | 0.87 | 116.9722 | 1.0806 | 16.32 | 15.0117 | 0.95 | 0.95 | 118.5178 | 4.9699 | 16.32 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 117.9813 | -3.7802 | 16.32 | 1.8047 | 0.735 | 0.75 | 117.4701 | -1.6191
16.33 | 1.7903 | 0.867 | 0.87 | 116.9804 | 1.0798 | 16.33 | 15.0121 | 0.95 | 0.95 | 118.5158 | 4.9689 | 16.33 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 117.9784 | -3.7844 | 16.33 | 1.8025 | 0.735 | 0.75 | 117.4624 | -1.6212
16.34 | 1.7913 | 0.867 | 0.87 | 116.9867 | 1.0796 | 16.34 | 15.0126 | 0.95 | 0.95 | 118.5104 | 4.9672 | 16.34 | 14.9928 | 0.969 | 0.97 | 117.9786 | -3.7954 | 16.34 | 1.7994 | 0.735 | 0.75 | 117.4683 | -1.6212
16.35 | 1.7912 | 0.867 | 0.87 | 116.9786 | 1.0804 | 16.35 | 15.0131 | 0.95 | 0.95 | 118.496 | 4.9634 | 16.35 | 14.9909 | 0.969 | 0.97 | 117.9728 | -3.8028 | 16.35 | 1.8014 | 0.735 | 0.75 | 117.4745 | -1.6199
16.36 | 1.7905 | 0.867 | 0.87 | 116.9707 | 1.0808 | 16.36 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.4842 | 4.962 | 16.36 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 117.9608 | -3.805 | 16.36 | 1.8031 | 0.735 | 0.75 | 117.4667 | -1.62
16.37 | 1.7896 | 0.867 | 0.87 | 116.9774 | 1.0802 | 16.37 | 15.0071 | 0.95 | 0.95 | 118.4781 | 4.9622 | 16.37 | 14.9874 | 0.969 | 0.97 | 117.9522 | -3.8064 | 16.37 | 1.8038 | 0.735 | 0.75 | 117.4619 | -1.6216
16.38 | 1.7886 | 0.867 | 0.87 | 116.9864 | 1.0803 | 16.38 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.4747 | 4.9617 | 16.38 | 14.9856 | 0.969 | 0.97 | 117.9471 | -3.8095 | 16.38 | 1.8039 | 0.735 | 0.75 | 117.4845 | -1.6236
16.39 | 1.788 | 0.867 | 0.87 | 116.9899 | 1.0812 | 16.39 | 15.007 | 0.95 | 0.95 | 118.47 | 4.9622 | 16.39 | 14.9868 | 0.969 | 0.97 | 117.9511 | -3.8154 | 16.39 | 1.8045 | 0.735 | 0.75 | 117.5034 | -1.6236
16.4 | 1.7878 | 0.867 | 0.87 | 116.9886 | 1.0827 | 16.4 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 118.4693 | 4.9632 | 16.4 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 117.9574 | -3.8247 | 16.4 | 1.8051 | 0.735 | 0.75 | 117.5014 | -1.6221
16.41 | 1.7861 | 0.867 | 0.87 | 116.9934 | 1.0861 | 16.41 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.4838 | 4.9631 | 16.41 | 14.9886 | 0.969 | 0.97 | 117.966 | -3.8314 | 16.41 | 1.8052 | 0.735 | 0.75 | 117.5038 | -1.6216
16.42 | 1.7851 | 0.867 | 0.87 | 117.0015 | 1.0916 | 16.42 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.5047 | 4.9634 | 16.42 | 14.9909 | 0.969 | 0.97 | 117.975 | -3.8347 | 16.42 | 1.8066 | 0.735 | 0.75 | 117.5096 | -1.6216
16.43 | 1.7881 | 0.867 | 0.87 | 116.9996 | 1.0927 | 16.43 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 118.5225 | 4.9648 | 16.43 | 14.9911 | 0.969 | 0.97 | 117.9666 | -3.8409 | 16.43 | 1.8068 | 0.735 | 0.75 | 117.5176 | -1.6206
16.44 | 1.7919 | 0.867 | 0.87 | 116.9914 | 1.0862 | 16.44 | 15.0101 | 0.95 | 0.95 | 118.5264 | 4.9662 | 16.44 | 14.9884 | 0.969 | 0.97 | 117.9577 | -3.8479 | 16.44 | 1.8066 | 0.735 | 0.75 | 117.5148 | -1.6181
16.45 | 1.792 | 0.867 | 0.87 | 116.9959 | 1.0797 | 16.45 | 15.0126 | 0.95 | 0.95 | 118.5255 | 4.9679 | 16.45 | 14.9873 | 0.969 | 0.97 | 117.9565 | -3.8522 | 16.45 | 1.8089 | 0.735 | 0.75 | 117.505 | -1.6173
16.46 | 1.7907 | 0.867 | 0.87 | 117.0101 | 1.0767 | 16.46 | 15.0183 | 0.95 | 0.95 | 118.534 | 4.9667 | 16.46 | 14.9867 | 0.969 | 0.97 | 117.9487 | -3.8549 | 16.46 | 1.8086 | 0.735 | 0.75 | 117.4908 | -1.6182
16.47 | 1.791 | 0.867 | 0.87 | 117.0235 | 1.0741 | 16.47 | 15.0208 | 0.95 | 0.95 | 118.5352 | 4.965 | 16.47 | 14.9864 | 0.969 | 0.97 | 117.9523 | -3.8572 | 16.47 | 1.8052 | 0.735 | 0.75 | 117.4734 | -1.619
16.48 | 1.7902 | 0.867 | 0.87 | 117.0279 | 1.0721 | 16.48 | 15.0176 | 0.95 | 0.95 | 118.5215 | 4.9642 | 16.48 | 14.9874 | 0.969 | 0.97 | 117.9615 | -3.8581 | 16.48 | 1.8044 | 0.735 | 0.75 | 117.4466 | -1.6184
16.49 | 1.7891 | 0.867 | 0.87 | 117.028 | 1.0703 | 16.49 | 15.0146 | 0.95 | 0.95 | 118.5165 | 4.962 | 16.49 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 117.964 | -3.8585 | 16.49 | 1.8036 | 0.735 | 0.75 | 117.4232 | -1.6178
16.5 | 1.7907 | 0.867 | 0.87 | 117.0122 | 1.0631 | 16.5 | 15.0101 | 0.95 | 0.95 | 118.522 | 4.9625 | 16.5 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 117.9764 | -3.8595 | 16.5 | 1.7997 | 0.735 | 0.75 | 117.4112 | -1.6182
16.51 | 1.7913 | 0.867 | 0.87 | 116.994 | 1.054 | 16.51 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.5287 | 4.9619 | 16.51 | 14.9915 | 0.969 | 0.97 | 117.9809 | -3.8595 | 16.51 | 1.7992 | 0.735 | 0.75 | 117.3969 | -1.6185
16.52 | 1.7896 | 0.867 | 0.87 | 116.9964 | 1.0483 | 16.52 | 15.0091 | 0.95 | 0.95 | 118.5276 | 4.9609 | 16.52 | 14.9906 | 0.969 | 0.97 | 117.9669 | -3.8609 | 16.52 | 1.8008 | 0.735 | 0.75 | 117.3808 | -1.6203
16.53 | 1.7892 | 0.867 | 0.87 | 116.9939 | 1.0418 | 16.53 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.5242 | 4.9622 | 16.53 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 117.9464 | -3.8619 | 16.53 | 1.8014 | 0.735 | 0.75 | 117.3691 | -1.621
16.54 | 1.7896 | 0.867 | 0.87 | 116.9962 | 1.0314 | 16.54 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 118.5298 | 4.9622 | 16.54 | 14.988 | 0.969 | 0.97 | 117.9389 | -3.8587 | 16.54 | 1.8033 | 0.735 | 0.75 | 117.3689 | -1.6213
16.55 | 1.7897 | 0.867 | 0.87 | 116.9958 | 1.0215 | 16.55 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.5315 | 4.9629 | 16.55 | 14.989 | 0.969 | 0.97 | 117.9448 | -3.8564 | 16.55 | 1.8034 | 0.735 | 0.75 | 117.3642 | -1.6215
16.56 | 1.789 | 0.867 | 0.87 | 116.9907 | 1.0164 | 16.56 | 15.0104 | 0.95 | 0.95 | 118.541 | 4.9658 | 16.56 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 117.9481 | -3.8577 | 16.56 | 1.8024 | 0.735 | 0.75 | 117.3511 | -1.622
16.57 | 1.7885 | 0.867 | 0.87 | 116.9949 | 1.0142 | 16.57 | 15.0119 | 0.95 | 0.95 | 118.5483 | 4.9678 | 16.57 | 14.991 | 0.969 | 0.97 | 117.9527 | -3.8622 | 16.57 | 1.8015 | 0.735 | 0.75 | 117.3427 | -1.6229
16.58 | 1.7888 | 0.867 | 0.87 | 117 | 1.0119 | 16.58 | 15.0127 | 0.95 | 0.95 | 118.5461 | 4.9652 | 16.58 | 14.9925 | 0.969 | 0.97 | 117.9528 | -3.8671 | 16.58 | 1.8014 | 0.735 | 0.75 | 117.3483 | -1.6231
16.59 | 1.7893 | 0.867 | 0.87 | 116.9994 | 1.0095 | 16.59 | 15.0152 | 0.95 | 0.95 | 118.5502 | 4.9618 | 16.59 | 14.993 | 0.969 | 0.97 | 117.9476 | -3.8684 | 16.59 | 1.802 | 0.735 | 0.75 | 117.3503 | -1.6224
16.6 | 1.7902 | 0.867 | 0.87 | 116.9943 | 1.0056 | 16.6 | 15.0172 | 0.95 | 0.95 | 118.5596 | 4.9636 | 16.6 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 117.9399 | -3.8692 | 16.6 | 1.8035 | 0.735 | 0.75 | 117.3454 | -1.6226
16.61 | 1.7899 | 0.867 | 0.87 | 116.9862 | 1.0022 | 16.61 | 15.0154 | 0.95 | 0.95 | 118.5639 | 4.9653 | 16.61 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 117.9337 | -3.874 | 16.61 | 1.804 | 0.735 | 0.75 | 117.3429 | -1.6233
16.62 | 1.7891 | 0.867 | 0.87 | 116.9781 | 1.0007 | 16.62 | 15.0128 | 0.95 | 0.95 | 118.5682 | 4.9658 | 16.62 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 117.9239 | -3.8845 | 16.62 | 1.8032 | 0.735 | 0.75 | 117.3363 | -1.6223
16.63 | 1.7893 | 0.867 | 0.87 | 116.9777 | 0.99916 | 16.63 | 15.0129 | 0.95 | 0.95 | 118.5713 | 4.9663 | 16.63 | 14.9879 | 0.969 | 0.97 | 117.9179 | -3.8929 | 16.63 | 1.8034 | 0.735 | 0.75 | 117.3264 | -1.6207
16.64 | 1.7894 | 0.867 | 0.87 | 116.9809 | 0.99796 | 16.64 | 15.0125 | 0.95 | 0.95 | 118.5672 | 4.9663 | 16.64 | 14.9869 | 0.969 | 0.97 | 117.9186 | -3.896 | 16.64 | 1.8043 | 0.735 | 0.75 | 117.3198 | -1.6197
16.65 | 1.7894 | 0.867 | 0.87 | 116.9801 | 0.99809 | 16.65 | 15.0114 | 0.95 | 0.95 | 118.565 | 4.9674 | 16.65 | 14.9864 | 0.969 | 0.97 | 117.9163 | -3.8975 | 16.65 | 1.8049 | 0.735 | 0.75 | 117.3126 | -1.6193
16.66 | 1.7893 | 0.867 | 0.87 | 116.9902 | 0.99824 | 16.66 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.5669 | 4.9672 | 16.66 | 14.9868 | 0.969 | 0.97 | 117.9172 | -3.8976 | 16.66 | 1.8042 | 0.735 | 0.75 | 117.3062 | -1.62
16.67 | 1.7898 | 0.867 | 0.87 | 117.0109 | 0.99625 | 16.67 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.5636 | 4.9656 | 16.67 | 14.9866 | 0.969 | 0.97 | 117.9215 | -3.8982 | 16.67 | 1.8022 | 0.735 | 0.75 | 117.3073 | -1.6214
16.68 | 1.7892 | 0.867 | 0.87 | 117.0184 | 0.99449 | 16.68 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.5549 | 4.9635 | 16.68 | 14.9877 | 0.969 | 0.97 | 117.9184 | -3.8995 | 16.68 | 1.8018 | 0.735 | 0.75 | 117.3083 | -1.6215
16.69 | 1.7881 | 0.867 | 0.87 | 117.0188 | 0.99356 | 16.69 | 15.0091 | 0.95 | 0.95 | 118.5442 | 4.9612 | 16.69 | 14.9903 | 0.969 | 0.97 | 117.9198 | -3.8995 | 16.69 | 1.8024 | 0.735 | 0.75 | 117.3046 | -1.6206
16.7 | 1.7899 | 0.867 | 0.87 | 117.0275 | 0.99418 | 16.7 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.5296 | 4.96 | 16.7 | 14.9926 | 0.969 | 0.97 | 117.9438 | -3.8983 | 16.7 | 1.8028 | 0.735 | 0.75 | 117.3074 | -1.6207
16.71 | 1.7919 | 0.867 | 0.87 | 117.0348 | 0.99663 | 16.71 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.509 | 4.9595 | 16.71 | 14.9948 | 0.969 | 0.97 | 117.9661 | -3.8981 | 16.71 | 1.803 | 0.735 | 0.75 | 117.316 | -1.6206
16.72 | 1.7927 | 0.867 | 0.87 | 117.0283 | 0.99434 | 16.72 | 15.0065 | 0.95 | 0.95 | 118.4923 | 4.9574 | 16.72 | 14.9977 | 0.969 | 0.97 | 117.9779 | -3.8968 | 16.72 | 1.8037 | 0.735 | 0.75 | 117.3164 | -1.6192
16.73 | 1.7937 | 0.867 | 0.87 | 117.0247 | 0.98573 | 16.73 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 118.4912 | 4.9557 | 16.73 | 14.9987 | 0.969 | 0.97 | 117.9824 | -3.8967 | 16.73 | 1.805 | 0.735 | 0.75 | 117.3101 | -1.6193
16.74 | 1.7946 | 0.867 | 0.87 | 117.0276 | 0.97822 | 16.74 | 15.0067 | 0.95 | 0.95 | 118.4972 | 4.9554 | 16.74 | 14.9978 | 0.969 | 0.97 | 117.9848 | -3.8994 | 16.74 | 1.8049 | 0.735 | 0.75 | 117.306 | -1.6209
16.75 | 1.7936 | 0.867 | 0.87 | 117.0265 | 0.97379 | 16.75 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.5062 | 4.9561 | 16.75 | 14.9989 | 0.969 | 0.97 | 117.9877 | -3.8998 | 16.75 | 1.8026 | 0.735 | 0.75 | 117.3002 | -1.6214
16.76 | 1.7914 | 0.867 | 0.87 | 117.0226 | 0.96966 | 16.76 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.5283 | 4.9603 | 16.76 | 14.9985 | 0.969 | 0.97 | 117.9853 | -3.8994 | 16.76 | 1.8016 | 0.735 | 0.75 | 117.2918 | -1.6215
16.77 | 1.79 | 0.867 | 0.87 | 117.0165 | 0.96745 | 16.77 | 15.0109 | 0.95 | 0.95 | 118.5525 | 4.966 | 16.77 | 14.9961 | 0.969 | 0.97 | 117.9769 | -3.9006 | 16.77 | 1.8011 | 0.735 | 0.75 | 117.2896 | -1.6218
16.78 | 1.7893 | 0.867 | 0.87 | 117.0127 | 0.96716 | 16.78 | 15.0135 | 0.95 | 0.95 | 118.5613 | 4.9681 | 16.78 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 117.9666 | -3.9007 | 16.78 | 1.7992 | 0.735 | 0.75 | 117.2924 | -1.6212
16.79 | 1.7885 | 0.867 | 0.87 | 117.012 | 0.967 | 16.79 | 15.0141 | 0.95 | 0.95 | 118.5691 | 4.9673 | 16.79 | 14.99 | 0.969 | 0.97 | 117.9647 | -3.9 | 16.79 | 1.7987 | 0.735 | 0.75 | 117.296 | -1.6212
16.8 | 1.7887 | 0.867 | 0.87 | 117.0161 | 0.96551 | 16.8 | 15.0142 | 0.95 | 0.95 | 118.5773 | 4.9661 | 16.8 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 117.9658 | -3.9004 | 16.8 | 1.8006 | 0.735 | 0.75 | 117.2958 | -1.6216
16.81 | 1.7897 | 0.867 | 0.87 | 117.0168 | 0.96403 | 16.81 | 15.0185 | 0.95 | 0.95 | 118.5857 | 4.9625 | 16.81 | 14.9876 | 0.969 | 0.97 | 117.9569 | -3.898 | 16.81 | 1.8015 | 0.735 | 0.75 | 117.293 | -1.6207
16.82 | 1.7904 | 0.867 | 0.87 | 117.0035 | 0.96357 | 16.82 | 15.022 | 0.95 | 0.95 | 118.5898 | 4.9602 | 16.82 | 14.9889 | 0.969 | 0.97 | 117.9491 | -3.8951 | 16.82 | 1.7984 | 0.735 | 0.75 | 117.2967 | -1.6209
16.83 | 1.7917 | 0.867 | 0.87 | 116.9938 | 0.96345 | 16.83 | 15.0204 | 0.95 | 0.95 | 118.5948 | 4.9606 | 16.83 | 14.9906 | 0.969 | 0.97 | 117.9449 | -3.8947 | 16.83 | 1.7954 | 0.735 | 0.75 | 117.2905 | -1.6233
16.84 | 1.7922 | 0.867 | 0.87 | 116.993 | 0.96365 | 16.84 | 15.0183 | 0.95 | 0.95 | 118.6102 | 4.9608 | 16.84 | 14.9914 | 0.969 | 0.97 | 117.9441 | -3.8949 | 16.84 | 1.7921 | 0.735 | 0.75 | 117.2783 | -1.6243
16.85 | 1.7912 | 0.867 | 0.87 | 116.9928 | 0.96343 | 16.85 | 15.0148 | 0.95 | 0.95 | 118.6132 | 4.9609 | 16.85 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 117.9556 | -3.896 | 16.85 | 1.7875 | 0.735 | 0.75 | 117.2719 | -1.6235
16.86 | 1.7905 | 0.867 | 0.87 | 116.9907 | 0.96398 | 16.86 | 15.0127 | 0.95 | 0.95 | 118.6115 | 4.9609 | 16.86 | 14.9941 | 0.969 | 0.97 | 117.9639 | -3.8983 | 16.86 | 1.7857 | 0.735 | 0.75 | 117.27 | -1.6235
16.87 | 1.7907 | 0.867 | 0.87 | 116.9848 | 0.96526 | 16.87 | 15.0119 | 0.95 | 0.95 | 118.6093 | 4.9604 | 16.87 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 117.9622 | -3.901 | 16.87 | 1.7851 | 0.735 | 0.75 | 117.2653 | -1.623
16.88 | 1.7907 | 0.867 | 0.87 | 116.978 | 0.96578 | 16.88 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.599 | 4.9619 | 16.88 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 117.9663 | -3.9017 | 16.88 | 1.7843 | 0.735 | 0.75 | 117.2526 | -1.6213
16.89 | 1.7901 | 0.867 | 0.87 | 116.9801 | 0.96611 | 16.89 | 15.0116 | 0.95 | 0.95 | 118.5938 | 4.9647 | 16.89 | 14.994 | 0.969 | 0.97 | 117.969 | -3.9007 | 16.89 | 1.7836 | 0.735 | 0.75 | 117.2495 | -1.6205
16.9 | 1.7896 | 0.867 | 0.87 | 116.9879 | 0.96684 | 16.9 | 15.0121 | 0.95 | 0.95 | 118.5887 | 4.9641 | 16.9 | 14.9921 | 0.969 | 0.97 | 117.9591 | -3.9013 | 16.9 | 1.7848 | 0.735 | 0.75 | 117.25 | -1.6214
16.91 | 1.7905 | 0.867 | 0.87 | 116.9957 | 0.96673 | 16.91 | 15.0124 | 0.95 | 0.95 | 118.5951 | 4.9628 | 16.91 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 117.9499 | -3.9044 | 16.91 | 1.7865 | 0.735 | 0.75 | 117.2386 | -1.6209
16.92 | 1.7916 | 0.867 | 0.87 | 117.003 | 0.96614 | 16.92 | 15.0146 | 0.95 | 0.95 | 118.607 | 4.9615 | 16.92 | 14.9886 | 0.969 | 0.97 | 117.9457 | -3.9049 | 16.92 | 1.7863 | 0.735 | 0.75 | 117.2301 | -1.6207
16.93 | 1.7909 | 0.867 | 0.87 | 117.01 | 0.96642 | 16.93 | 15.016 | 0.95 | 0.95 | 118.6083 | 4.9594 | 16.93 | 14.9882 | 0.969 | 0.97 | 117.9375 | -3.9032 | 16.93 | 1.7854 | 0.735 | 0.75 | 117.2284 | -1.621
16.94 | 1.7907 | 0.867 | 0.87 | 117.0226 | 0.96668 | 16.94 | 15.0151 | 0.95 | 0.95 | 118.6046 | 4.9579 | 16.94 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 117.9327 | -3.9017 | 16.94 | 1.7847 | 0.735 | 0.75 | 117.2153 | -1.6208
16.95 | 1.7922 | 0.867 | 0.87 | 117.0342 | 0.96717 | 16.95 | 15.0142 | 0.95 | 0.95 | 118.598 | 4.958 | 16.95 | 14.9888 | 0.969 | 0.97 | 117.9387 | -3.8995 | 16.95 | 1.7868 | 0.735 | 0.75 | 117.1963 | -1.6208
16.96 | 1.7928 | 0.867 | 0.87 | 117.0366 | 0.96715 | 16.96 | 15.0137 | 0.95 | 0.95 | 118.6025 | 4.961 | 16.96 | 14.9901 | 0.969 | 0.97 | 117.9455 | -3.8971 | 16.96 | 1.7867 | 0.735 | 0.75 | 117.1808 | -1.6203
16.97 | 1.7924 | 0.867 | 0.87 | 117.0329 | 0.96541 | 16.97 | 15.0136 | 0.95 | 0.95 | 118.614 | 4.9635 | 16.97 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 117.9629 | -3.8978 | 16.97 | 1.7851 | 0.735 | 0.75 | 117.157 | -1.6196
16.98 | 1.7922 | 0.867 | 0.87 | 117.0234 | 0.9628 | 16.98 | 15.0136 | 0.95 | 0.95 | 118.6251 | 4.9629 | 16.98 | 14.9944 | 0.969 | 0.97 | 117.9855 | -3.8996 | 16.98 | 1.7848 | 0.735 | 0.75 | 117.1296 | -1.6182
16.99 | 1.7924 | 0.867 | 0.87 | 117.0104 | 0.9608 | 16.99 | 15.0137 | 0.95 | 0.95 | 118.6383 | 4.9616 | 16.99 | 14.996 | 0.969 | 0.97 | 117.9978 | -3.8992 | 16.99 | 1.7833 | 0.735 | 0.75 | 117.1007 | -1.6178
17 | 1.7914 | 0.867 | 0.87 | 116.9973 | 0.95984 | 17 | 15.0149 | 0.95 | 0.95 | 118.6532 | 4.9618 | 17 | 14.9963 | 0.969 | 0.97 | 118.0033 | -3.9009 | 17 | 1.783 | 0.735 | 0.75 | 117.0582 | -1.6184
17.01 | 1.7891 | 0.867 | 0.87 | 116.9925 | 0.95892 | 17.01 | 15.0147 | 0.95 | 0.95 | 118.6635 | 4.9613 | 17.01 | 14.9964 | 0.969 | 0.97 | 118.0011 | -3.9028 | 17.01 | 1.7839 | 0.735 | 0.75 | 117.0117 | -1.6182
17.02 | 1.789 | 0.867 | 0.87 | 117.0063 | 0.95835 | 17.02 | 15.015 | 0.95 | 0.95 | 118.6662 | 4.9602 | 17.02 | 14.9963 | 0.969 | 0.97 | 117.9977 | -3.9039 | 17.02 | 1.7831 | 0.735 | 0.75 | 116.958 | -1.619
17.03 | 1.7909 | 0.867 | 0.87 | 117.0162 | 0.95863 | 17.03 | 15.017 | 0.95 | 0.95 | 118.6644 | 4.9609 | 17.03 | 14.9958 | 0.969 | 0.97 | 117.9969 | -3.9039 | 17.03 | 1.7775 | 0.735 | 0.75 | 116.9144 | -1.6212
17.04 | 1.7919 | 0.867 | 0.87 | 117.0115 | 0.95931 | 17.04 | 15.0168 | 0.95 | 0.95 | 118.6564 | 4.9617 | 17.04 | 14.9942 | 0.969 | 0.97 | 118.0019 | -3.9048 | 17.04 | 1.7739 | 0.735 | 0.75 | 116.8903 | -1.6224
17.05 | 1.7916 | 0.867 | 0.87 | 117.0108 | 0.95866 | 17.05 | 15.016 | 0.95 | 0.95 | 118.6526 | 4.9607 | 17.05 | 14.9934 | 0.969 | 0.97 | 118.0111 | -3.9065 | 17.05 | 1.7743 | 0.735 | 0.75 | 116.87 | -1.6224
17.06 | 1.7918 | 0.867 | 0.87 | 117.0159 | 0.9588 | 17.06 | 15.0133 | 0.95 | 0.95 | 118.6462 | 4.9595 | 17.06 | 14.9951 | 0.969 | 0.97 | 118.0169 | -3.9049 | 17.06 | 1.7733 | 0.735 | 0.75 | 116.863 | -1.6237
17.07 | 1.7919 | 0.867 | 0.87 | 117.0151 | 0.96148 | 17.07 | 15.0104 | 0.95 | 0.95 | 118.6395 | 4.9594 | 17.07 | 14.9963 | 0.969 | 0.97 | 118.0311 | -3.9006 | 17.07 | 1.7737 | 0.735 | 0.75 | 116.8608 | -1.6244
17.08 | 1.792 | 0.867 | 0.87 | 117.0032 | 0.96303 | 17.08 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.6438 | 4.9586 | 17.08 | 14.9961 | 0.969 | 0.97 | 118.0437 | -3.8974 | 17.08 | 1.7736 | 0.735 | 0.75 | 116.8519 | -1.6249
17.09 | 1.7924 | 0.867 | 0.87 | 116.9889 | 0.96323 | 17.09 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 118.638 | 4.9561 | 17.09 | 14.9961 | 0.969 | 0.97 | 118.0488 | -3.8947 | 17.09 | 1.7737 | 0.735 | 0.75 | 116.8515 | -1.6263
17.1 | 1.7927 | 0.867 | 0.87 | 116.972 | 0.96467 | 17.1 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.628 | 4.9531 | 17.1 | 14.996 | 0.969 | 0.97 | 118.0532 | -3.8929 | 17.1 | 1.7759 | 0.735 | 0.75 | 116.8629 | -1.6253
17.11 | 1.7923 | 0.867 | 0.87 | 116.9546 | 0.96696 | 17.11 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.6405 | 4.9573 | 17.11 | 14.9966 | 0.969 | 0.97 | 118.0617 | -3.8928 | 17.11 | 1.7772 | 0.735 | 0.75 | 116.8694 | -1.6236
17.12 | 1.7914 | 0.867 | 0.87 | 116.9476 | 0.96732 | 17.12 | 15.0128 | 0.95 | 0.95 | 118.653 | 4.9621 | 17.12 | 14.9993 | 0.969 | 0.97 | 118.0933 | -3.8939 | 17.12 | 1.7785 | 0.735 | 0.75 | 116.8664 | -1.6218
17.13 | 1.791 | 0.867 | 0.87 | 116.9361 | 0.96527 | 17.13 | 15.0135 | 0.95 | 0.95 | 118.6502 | 4.9609 | 17.13 | 15.0016 | 0.969 | 0.97 | 118.1268 | -3.8969 | 17.13 | 1.7804 | 0.735 | 0.75 | 116.8658 | -1.6212
17.14 | 1.7914 | 0.867 | 0.87 | 116.925 | 0.96405 | 17.14 | 15.014 | 0.95 | 0.95 | 118.6428 | 4.9591 | 17.14 | 15.0028 | 0.969 | 0.97 | 118.1449 | -3.899 | 17.14 | 1.7806 | 0.735 | 0.75 | 116.8678 | -1.6221
17.15 | 1.7922 | 0.867 | 0.87 | 116.9205 | 0.96193 | 17.15 | 15.0145 | 0.95 | 0.95 | 118.6382 | 4.9586 | 17.15 | 15.0035 | 0.969 | 0.97 | 118.1579 | -3.8992 | 17.15 | 1.7819 | 0.735 | 0.75 | 116.8691 | -1.6234
17.16 | 1.7922 | 0.867 | 0.87 | 116.9181 | 0.96018 | 17.16 | 15.0172 | 0.95 | 0.95 | 118.6551 | 4.96 | 17.16 | 15.0031 | 0.969 | 0.97 | 118.167 | -3.898 | 17.16 | 1.7822 | 0.735 | 0.75 | 116.8632 | -1.6253
17.17 | 1.7911 | 0.867 | 0.87 | 116.9163 | 0.96077 | 17.17 | 15.0192 | 0.95 | 0.95 | 118.6693 | 4.9609 | 17.17 | 15.0011 | 0.969 | 0.97 | 118.1714 | -3.8953 | 17.17 | 1.779 | 0.735 | 0.75 | 116.8558 | -1.6261
17.18 | 1.7901 | 0.867 | 0.87 | 116.9098 | 0.95998 | 17.18 | 15.0162 | 0.95 | 0.95 | 118.6633 | 4.9611 | 17.18 | 14.9994 | 0.969 | 0.97 | 118.1796 | -3.8942 | 17.18 | 1.777 | 0.735 | 0.75 | 116.8509 | -1.6266
17.19 | 1.7907 | 0.867 | 0.87 | 116.9054 | 0.95795 | 17.19 | 15.0126 | 0.95 | 0.95 | 118.6455 | 4.9607 | 17.19 | 14.999 | 0.969 | 0.97 | 118.1891 | -3.8944 | 17.19 | 1.7766 | 0.735 | 0.75 | 116.8532 | -1.6269
17.2 | 1.791 | 0.867 | 0.87 | 116.8964 | 0.95706 | 17.2 | 15.0109 | 0.95 | 0.95 | 118.6243 | 4.9595 | 17.2 | 14.9985 | 0.969 | 0.97 | 118.1967 | -3.8931 | 17.2 | 1.7775 | 0.735 | 0.75 | 116.8579 | -1.627
17.21 | 1.7907 | 0.867 | 0.87 | 116.8846 | 0.95652 | 17.21 | 15.0107 | 0.95 | 0.95 | 118.6222 | 4.9593 | 17.21 | 14.998 | 0.969 | 0.97 | 118.2012 | -3.8911 | 17.21 | 1.7785 | 0.735 | 0.75 | 116.848 | -1.6264
17.22 | 1.7905 | 0.867 | 0.87 | 116.8802 | 0.95463 | 17.22 | 15.0104 | 0.95 | 0.95 | 118.6203 | 4.9602 | 17.22 | 14.9968 | 0.969 | 0.97 | 118.1955 | -3.8884 | 17.22 | 1.778 | 0.735 | 0.75 | 116.8493 | -1.6262
17.23 | 1.7901 | 0.867 | 0.87 | 116.882 | 0.95205 | 17.23 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.604 | 4.96 | 17.23 | 14.9948 | 0.969 | 0.97 | 118.1847 | -3.888 | 17.23 | 1.7782 | 0.735 | 0.75 | 116.8585 | -1.6261
17.24 | 1.7906 | 0.867 | 0.87 | 116.8879 | 0.95062 | 17.24 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.5996 | 4.9603 | 17.24 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 118.1811 | -3.89 | 17.24 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 116.856 | -1.624
17.25 | 1.7905 | 0.867 | 0.87 | 116.9044 | 0.95133 | 17.25 | 15.0091 | 0.95 | 0.95 | 118.6089 | 4.9614 | 17.25 | 14.9921 | 0.969 | 0.97 | 118.1871 | -3.8901 | 17.25 | 1.7801 | 0.735 | 0.75 | 116.8592 | -1.6229
17.26 | 1.7911 | 0.867 | 0.8702 | 116.9207 | 0.95204 | 17.26 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.6049 | 4.9612 | 17.26 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 118.1865 | -3.8895 | 17.26 | 1.782 | 0.735 | 0.75 | 116.8702 | -1.6237
17.27 | 1.7916 | 0.867 | 0.8704 | 116.9304 | 0.95116 | 17.27 | 15.0101 | 0.95 | 0.95 | 118.598 | 4.9605 | 17.27 | 14.9899 | 0.969 | 0.97 | 118.1688 | -3.89 | 17.27 | 1.7823 | 0.735 | 0.75 | 116.877 | -1.6243
17.28 | 1.7904 | 0.867 | 0.8706 | 116.9397 | 0.94996 | 17.28 | 15.0118 | 0.95 | 0.95 | 118.5892 | 4.9611 | 17.28 | 14.9878 | 0.969 | 0.97 | 118.1491 | -3.8913 | 17.28 | 1.7806 | 0.735 | 0.75 | 116.8799 | -1.6251
17.29 | 1.7912 | 0.867 | 0.8708 | 116.9401 | 0.94953 | 17.29 | 15.0135 | 0.95 | 0.95 | 118.5695 | 4.9615 | 17.29 | 14.9865 | 0.969 | 0.97 | 118.1393 | -3.893 | 17.29 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 116.8889 | -1.6268
17.3 | 1.7925 | 0.867 | 0.871 | 116.9427 | 0.94954 | 17.3 | 15.0134 | 0.95 | 0.95 | 118.5535 | 4.9573 | 17.3 | 14.9863 | 0.969 | 0.97 | 118.1365 | -3.8941 | 17.3 | 1.7738 | 0.735 | 0.75 | 116.9001 | -1.6276
17.31 | 1.7928 | 0.867 | 0.8712 | 116.9523 | 0.94919 | 17.31 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 118.5466 | 4.9557 | 17.31 | 14.9862 | 0.969 | 0.97 | 118.1433 | -3.893 | 17.31 | 1.7727 | 0.735 | 0.75 | 116.91 | -1.6267
17.32 | 1.7926 | 0.867 | 0.8714 | 116.9626 | 0.94788 | 17.32 | 15.0047 | 0.95 | 0.95 | 118.5411 | 4.9561 | 17.32 | 14.9873 | 0.969 | 0.97 | 118.1656 | -3.8879 | 17.32 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 116.9203 | -1.6248
17.33 | 1.792 | 0.867 | 0.8716 | 116.9707 | 0.94737 | 17.33 | 15.0057 | 0.95 | 0.95 | 118.5383 | 4.9536 | 17.33 | 14.9899 | 0.969 | 0.97 | 118.1856 | -3.8833 | 17.33 | 1.7803 | 0.735 | 0.75 | 116.9214 | -1.6247
17.34 | 1.7923 | 0.867 | 0.8718 | 116.9803 | 0.94749 | 17.34 | 15.0067 | 0.95 | 0.95 | 118.5379 | 4.9527 | 17.34 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 118.1818 | -3.8818 | 17.34 | 1.7805 | 0.735 | 0.75 | 116.9105 | -1.6256
17.35 | 1.7937 | 0.867 | 0.872 | 116.9925 | 0.94784 | 17.35 | 15.0079 | 0.95 | 0.95 | 118.5355 | 4.9522 | 17.35 | 14.9918 | 0.969 | 0.97 | 118.1747 | -3.8816 | 17.35 | 1.7811 | 0.735 | 0.75 | 116.91 | -1.6246
17.36 | 1.7951 | 0.867 | 0.8722 | 117.004 | 0.94786 | 17.36 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.5349 | 4.9537 | 17.36 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 118.1701 | -3.8832 | 17.36 | 1.7821 | 0.735 | 0.75 | 116.9154 | -1.6242
17.37 | 1.7952 | 0.867 | 0.8724 | 117.0075 | 0.94646 | 17.37 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.5352 | 4.9561 | 17.37 | 14.9902 | 0.969 | 0.97 | 118.1604 | -3.8885 | 17.37 | 1.7826 | 0.735 | 0.75 | 116.899 | -1.6244
17.38 | 1.7947 | 0.867 | 0.8726 | 116.9993 | 0.94493 | 17.38 | 15.0114 | 0.95 | 0.95 | 118.5294 | 4.954 | 17.38 | 14.9876 | 0.969 | 0.97 | 118.1513 | -3.8937 | 17.38 | 1.7825 | 0.735 | 0.75 | 116.8816 | -1.6256
17.39 | 1.7948 | 0.867 | 0.8728 | 116.9898 | 0.94435 | 17.39 | 15.0116 | 0.95 | 0.95 | 118.5186 | 4.9506 | 17.39 | 14.9871 | 0.969 | 0.97 | 118.1461 | -3.8955 | 17.39 | 1.7816 | 0.735 | 0.75 | 116.8832 | -1.6267
17.4 | 1.7961 | 0.867 | 0.873 | 116.9869 | 0.94476 | 17.4 | 15.0118 | 0.95 | 0.95 | 118.5175 | 4.9503 | 17.4 | 14.9858 | 0.969 | 0.97 | 118.1462 | -3.896 | 17.4 | 1.7785 | 0.735 | 0.75 | 116.8877 | -1.6271
17.41 | 1.7953 | 0.867 | 0.8732 | 116.9869 | 0.94481 | 17.41 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.5121 | 4.9493 | 17.41 | 14.9859 | 0.969 | 0.97 | 118.154 | -3.895 | 17.41 | 1.7769 | 0.735 | 0.75 | 116.8922 | -1.628
17.42 | 1.7922 | 0.867 | 0.8734 | 116.9805 | 0.94441 | 17.42 | 15.0109 | 0.95 | 0.95 | 118.503 | 4.9484 | 17.42 | 14.988 | 0.969 | 0.97 | 118.1654 | -3.8933 | 17.42 | 1.7772 | 0.735 | 0.75 | 116.9118 | -1.6291
17.43 | 1.7908 | 0.867 | 0.8736 | 116.9702 | 0.9443 | 17.43 | 15.0107 | 0.95 | 0.95 | 118.4949 | 4.9495 | 17.43 | 14.9894 | 0.969 | 0.97 | 118.1635 | -3.8902 | 17.43 | 1.7769 | 0.735 | 0.75 | 116.941 | -1.6303
17.44 | 1.7921 | 0.867 | 0.8738 | 116.9685 | 0.9445 | 17.44 | 15.0101 | 0.95 | 0.95 | 118.4781 | 4.9504 | 17.44 | 14.9897 | 0.969 | 0.97 | 118.1563 | -3.8867 | 17.44 | 1.7768 | 0.735 | 0.75 | 116.962 | -1.6306
17.45 | 1.7943 | 0.867 | 0.874 | 116.9881 | 0.94326 | 17.45 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.467 | 4.9522 | 17.45 | 14.9906 | 0.969 | 0.97 | 118.1647 | -3.8855 | 17.45 | 1.7782 | 0.735 | 0.75 | 116.977 | -1.63
17.46 | 1.7953 | 0.867 | 0.8742 | 117.0041 | 0.94075 | 17.46 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 118.4637 | 4.955 | 17.46 | 14.9924 | 0.969 | 0.97 | 118.1734 | -3.8847 | 17.46 | 1.78 | 0.735 | 0.75 | 116.9959 | -1.6295
17.47 | 1.7947 | 0.867 | 0.8744 | 117.0053 | 0.93984 | 17.47 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.4604 | 4.958 | 17.47 | 14.9939 | 0.969 | 0.97 | 118.1922 | -3.8845 | 17.47 | 1.7813 | 0.735 | 0.75 | 117.004 | -1.6272
17.48 | 1.794 | 0.867 | 0.8746 | 117.0094 | 0.93938 | 17.48 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 118.4526 | 4.9583 | 17.48 | 14.9945 | 0.969 | 0.97 | 118.211 | -3.8834 | 17.48 | 1.7832 | 0.735 | 0.75 | 117.007 | -1.6247
17.49 | 1.7936 | 0.867 | 0.8748 | 117.0139 | 0.93935 | 17.49 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.4377 | 4.9554 | 17.49 | 14.9948 | 0.969 | 0.97 | 118.213 | -3.8829 | 17.49 | 1.7841 | 0.735 | 0.75 | 117.0175 | -1.6241
17.5 | 1.7918 | 0.867 | 0.875 | 117.0063 | 0.9414 | 17.5 | 15.0117 | 0.95 | 0.95 | 118.431 | 4.9514 | 17.5 | 14.9946 | 0.969 | 0.97 | 118.2109 | -3.8841 | 17.5 | 1.7862 | 0.735 | 0.75 | 117.0253 | -1.6247
17.51 | 1.7912 | 0.867 | 0.8752 | 116.9929 | 0.94239 | 17.51 | 15.0121 | 0.95 | 0.95 | 118.4187 | 4.9479 | 17.51 | 14.9942 | 0.969 | 0.97 | 118.2064 | -3.8847 | 17.51 | 1.7863 | 0.735 | 0.75 | 117.0249 | -1.6256
17.52 | 1.7921 | 0.867 | 0.8754 | 116.9903 | 0.94152 | 17.52 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.4026 | 4.9454 | 17.52 | 14.9936 | 0.969 | 0.97 | 118.2092 | -3.8808 | 17.52 | 1.7826 | 0.735 | 0.75 | 117.0356 | -1.6281
17.53 | 1.7915 | 0.867 | 0.8756 | 116.9903 | 0.94073 | 17.53 | 15.0066 | 0.95 | 0.95 | 118.3914 | 4.9444 | 17.53 | 14.9926 | 0.969 | 0.97 | 118.2087 | -3.8718 | 17.53 | 1.7766 | 0.735 | 0.75 | 117.0501 | -1.6288
17.54 | 1.791 | 0.867 | 0.8758 | 116.9883 | 0.94066 | 17.54 | 15.0057 | 0.95 | 0.95 | 118.3772 | 4.9445 | 17.54 | 14.9926 | 0.969 | 0.97 | 118.213 | -3.8651 | 17.54 | 1.7748 | 0.735 | 0.75 | 117.0511 | -1.6272
17.55 | 1.792 | 0.867 | 0.876 | 116.9936 | 0.94142 | 17.55 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.3739 | 4.9456 | 17.55 | 14.9931 | 0.969 | 0.97 | 118.2285 | -3.862 | 17.55 | 1.7787 | 0.735 | 0.75 | 117.061 | -1.6269
17.56 | 1.7931 | 0.867 | 0.8762 | 116.9981 | 0.94267 | 17.56 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.3856 | 4.9486 | 17.56 | 14.9951 | 0.969 | 0.97 | 118.2429 | -3.859 | 17.56 | 1.7801 | 0.735 | 0.75 | 117.0677 | -1.6268
17.57 | 1.7927 | 0.867 | 0.8764 | 116.9967 | 0.94351 | 17.57 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.3988 | 4.951 | 17.57 | 14.9981 | 0.969 | 0.97 | 118.2581 | -3.848 | 17.57 | 1.7796 | 0.735 | 0.75 | 117.0746 | -1.6268
17.58 | 1.7909 | 0.867 | 0.8766 | 116.9982 | 0.94228 | 17.58 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.4046 | 4.9506 | 17.58 | 14.9992 | 0.969 | 0.97 | 118.2701 | -3.8357 | 17.58 | 1.7795 | 0.735 | 0.75 | 117.087 | -1.6273
17.59 | 1.7895 | 0.867 | 0.8768 | 116.9915 | 0.94026 | 17.59 | 15.012 | 0.95 | 0.95 | 118.4086 | 4.949 | 17.59 | 14.9996 | 0.969 | 0.97 | 118.2765 | -3.8315 | 17.59 | 1.7807 | 0.735 | 0.75 | 117.091 | -1.627
17.6 | 1.7891 | 0.867 | 0.877 | 116.9955 | 0.93991 | 17.6 | 15.0127 | 0.95 | 0.95 | 118.4057 | 4.9485 | 17.6 | 14.9998 | 0.969 | 0.97 | 118.2819 | -3.8283 | 17.6 | 1.7831 | 0.735 | 0.75 | 117.0961 | -1.625
17.61 | 1.7896 | 0.867 | 0.8772 | 117.0122 | 0.94119 | 17.61 | 15.0146 | 0.95 | 0.95 | 118.4015 | 4.9489 | 17.61 | 14.9983 | 0.969 | 0.97 | 118.2821 | -3.8196 | 17.61 | 1.7843 | 0.735 | 0.75 | 117.1002 | -1.6237
17.62 | 1.791 | 0.867 | 0.8774 | 117.0199 | 0.94221 | 17.62 | 15.0161 | 0.95 | 0.95 | 118.3936 | 4.948 | 17.62 | 14.9986 | 0.969 | 0.97 | 118.2879 | -3.8041 | 17.62 | 1.7833 | 0.735 | 0.75 | 117.0924 | -1.6238
17.63 | 1.792 | 0.867 | 0.8776 | 117.0262 | 0.94272 | 17.63 | 15.0134 | 0.95 | 0.95 | 118.3774 | 4.9473 | 17.63 | 14.9995 | 0.969 | 0.97 | 118.3029 | -3.7952 | 17.63 | 1.7805 | 0.735 | 0.75 | 117.0868 | -1.6246
17.64 | 1.7926 | 0.867 | 0.8778 | 117.0408 | 0.94421 | 17.64 | 15.0112 | 0.95 | 0.95 | 118.365 | 4.9489 | 17.64 | 14.9991 | 0.969 | 0.97 | 118.3186 | -3.7931 | 17.64 | 1.7783 | 0.735 | 0.75 | 117.095 | -1.6254
17.65 | 1.7929 | 0.867 | 0.878 | 117.0629 | 0.94773 | 17.65 | 15.0112 | 0.95 | 0.95 | 118.3487 | 4.9493 | 17.65 | 14.999 | 0.969 | 0.97 | 118.3218 | -3.7889 | 17.65 | 1.7768 | 0.735 | 0.75 | 117.1027 | -1.6253
17.66 | 1.7933 | 0.867 | 0.8782 | 117.0797 | 0.95036 | 17.66 | 15.0109 | 0.95 | 0.95 | 118.3465 | 4.9505 | 17.66 | 14.9981 | 0.969 | 0.97 | 118.3131 | -3.7863 | 17.66 | 1.7771 | 0.735 | 0.75 | 117.1068 | -1.626
17.67 | 1.7952 | 0.867 | 0.8784 | 117.0859 | 0.9504 | 17.67 | 15.0109 | 0.95 | 0.95 | 118.3532 | 4.9518 | 17.67 | 14.9958 | 0.969 | 0.97 | 118.315 | -3.7863 | 17.67 | 1.7793 | 0.735 | 0.75 | 117.1157 | -1.6261
17.68 | 1.7963 | 0.867 | 0.8786 | 117.0893 | 0.95118 | 17.68 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.3462 | 4.9507 | 17.68 | 14.9936 | 0.969 | 0.97 | 118.3187 | -3.7857 | 17.68 | 1.7806 | 0.735 | 0.75 | 117.1218 | -1.6264
17.69 | 1.7968 | 0.867 | 0.8788 | 117.092 | 0.95401 | 17.69 | 15.0116 | 0.95 | 0.95 | 118.3308 | 4.9485 | 17.69 | 14.9925 | 0.969 | 0.97 | 118.3175 | -3.7842 | 17.69 | 1.7806 | 0.735 | 0.75 | 117.1235 | -1.6268
17.7 | 1.7956 | 0.867 | 0.879 | 117.0881 | 0.95726 | 17.7 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.3119 | 4.946 | 17.7 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 118.3181 | -3.7852 | 17.7 | 1.7814 | 0.735 | 0.75 | 117.1314 | -1.6252
17.71 | 1.7928 | 0.867 | 0.8792 | 117.0856 | 0.95836 | 17.71 | 15.0111 | 0.95 | 0.95 | 118.3058 | 4.9449 | 17.71 | 14.9919 | 0.969 | 0.97 | 118.3166 | -3.787 | 17.71 | 1.783 | 0.735 | 0.75 | 117.1359 | -1.625
17.72 | 1.792 | 0.867 | 0.8794 | 117.0818 | 0.9585 | 17.72 | 15.0104 | 0.95 | 0.95 | 118.308 | 4.9437 | 17.72 | 14.99 | 0.969 | 0.97 | 118.3067 | -3.7862 | 17.72 | 1.7828 | 0.735 | 0.75 | 117.1301 | -1.6263
17.73 | 1.7925 | 0.867 | 0.8796 | 117.0719 | 0.95928 | 17.73 | 15.0098 | 0.95 | 0.95 | 118.306 | 4.9431 | 17.73 | 14.9876 | 0.969 | 0.97 | 118.2965 | -3.7851 | 17.73 | 1.7836 | 0.735 | 0.75 | 117.1254 | -1.6273
17.74 | 1.7927 | 0.867 | 0.8798 | 117.062 | 0.95947 | 17.74 | 15.0101 | 0.95 | 0.95 | 118.3057 | 4.9434 | 17.74 | 14.9864 | 0.969 | 0.97 | 118.2818 | -3.7861 | 17.74 | 1.7827 | 0.735 | 0.75 | 117.1282 | -1.627
17.75 | 1.7922 | 0.867 | 0.88 | 117.05 | 0.95788 | 17.75 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.3099 | 4.9431 | 17.75 | 14.9864 | 0.969 | 0.97 | 118.2604 | -3.7873 | 17.75 | 1.7795 | 0.735 | 0.75 | 117.1286 | -1.6257
17.76 | 1.7917 | 0.867 | 0.8802 | 117.0461 | 0.95657 | 17.76 | 15.0122 | 0.95 | 0.95 | 118.3216 | 4.9449 | 17.76 | 14.9864 | 0.969 | 0.97 | 118.2475 | -3.7895 | 17.76 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 117.1231 | -1.6237
17.77 | 1.7918 | 0.867 | 0.8804 | 117.0474 | 0.95653 | 17.77 | 15.0128 | 0.95 | 0.95 | 118.328 | 4.9465 | 17.77 | 14.9854 | 0.969 | 0.97 | 118.24 | -3.7918 | 17.77 | 1.7771 | 0.735 | 0.75 | 117.1329 | -1.6225
17.78 | 1.7931 | 0.867 | 0.8806 | 117.0513 | 0.95596 | 17.78 | 15.0113 | 0.95 | 0.95 | 118.3262 | 4.9459 | 17.78 | 14.9842 | 0.969 | 0.97 | 118.2401 | -3.7914 | 17.78 | 1.7766 | 0.735 | 0.75 | 117.1445 | -1.6232
17.79 | 1.7931 | 0.867 | 0.8808 | 117.0602 | 0.9561 | 17.79 | 15.0121 | 0.95 | 0.95 | 118.3343 | 4.9455 | 17.79 | 14.9846 | 0.969 | 0.97 | 118.2448 | -3.7879 | 17.79 | 1.7782 | 0.735 | 0.75 | 117.1424 | -1.6245
17.8 | 1.7934 | 0.867 | 0.881 | 117.0603 | 0.9564 | 17.8 | 15.015 | 0.95 | 0.95 | 118.3403 | 4.9449 | 17.8 | 14.9856 | 0.969 | 0.97 | 118.2465 | -3.7831 | 17.8 | 1.7771 | 0.735 | 0.75 | 117.142 | -1.6254
17.81 | 1.795 | 0.867 | 0.8812 | 117.0569 | 0.95747 | 17.81 | 15.0174 | 0.95 | 0.95 | 118.3502 | 4.9461 | 17.81 | 14.9872 | 0.969 | 0.97 | 118.2451 | -3.7768 | 17.81 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 117.1452 | -1.6256
17.82 | 1.7955 | 0.867 | 0.8814 | 117.0665 | 0.96006 | 17.82 | 15.0186 | 0.95 | 0.95 | 118.3626 | 4.9476 | 17.82 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 118.255 | -3.7701 | 17.82 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 117.1527 | -1.6243
17.83 | 1.7953 | 0.867 | 0.8816 | 117.0817 | 0.96096 | 17.83 | 15.0184 | 0.95 | 0.95 | 118.3722 | 4.9473 | 17.83 | 14.9917 | 0.969 | 0.97 | 118.27 | -3.7674 | 17.83 | 1.7792 | 0.735 | 0.75 | 117.1566 | -1.6243
17.84 | 1.7943 | 0.867 | 0.8818 | 117.0837 | 0.96141 | 17.84 | 15.0171 | 0.95 | 0.95 | 118.3765 | 4.9454 | 17.84 | 14.9928 | 0.969 | 0.97 | 118.2696 | -3.7674 | 17.84 | 1.7808 | 0.735 | 0.75 | 117.1497 | -1.6255
17.85 | 1.7928 | 0.867 | 0.882 | 117.0775 | 0.96246 | 17.85 | 15.0156 | 0.95 | 0.95 | 118.365 | 4.9436 | 17.85 | 14.9935 | 0.969 | 0.97 | 118.2666 | -3.7666 | 17.85 | 1.7794 | 0.735 | 0.75 | 117.1491 | -1.626
17.86 | 1.7917 | 0.867 | 0.8822 | 117.0663 | 0.96269 | 17.86 | 15.0153 | 0.95 | 0.95 | 118.3628 | 4.9447 | 17.86 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 118.2666 | -3.7668 | 17.86 | 1.7784 | 0.735 | 0.75 | 117.1585 | -1.626
17.87 | 1.792 | 0.867 | 0.8824 | 117.0461 | 0.96117 | 17.87 | 15.016 | 0.95 | 0.95 | 118.3739 | 4.9472 | 17.87 | 14.9936 | 0.969 | 0.97 | 118.2595 | -3.7694 | 17.87 | 1.7778 | 0.735 | 0.75 | 117.1671 | -1.6249
17.88 | 1.7914 | 0.867 | 0.8826 | 117.0206 | 0.95906 | 17.88 | 15.0163 | 0.95 | 0.95 | 118.3764 | 4.9504 | 17.88 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 118.2548 | -3.7719 | 17.88 | 1.7766 | 0.735 | 0.75 | 117.1728 | -1.6256
17.89 | 1.7894 | 0.867 | 0.8828 | 116.9961 | 0.95839 | 17.89 | 15.0154 | 0.95 | 0.95 | 118.3717 | 4.9549 | 17.89 | 14.9905 | 0.969 | 0.97 | 118.2567 | -3.773 | 17.89 | 1.7773 | 0.735 | 0.75 | 117.1803 | -1.6275
17.9 | 1.7883 | 0.867 | 0.883 | 116.964 | 0.95935 | 17.9 | 15.0152 | 0.95 | 0.95 | 118.38 | 4.9559 | 17.9 | 14.9897 | 0.969 | 0.97 | 118.2526 | -3.7745 | 17.9 | 1.7782 | 0.735 | 0.75 | 117.1922 | -1.6268
17.91 | 1.7873 | 0.867 | 0.8832 | 116.9376 | 0.95943 | 17.91 | 15.0161 | 0.95 | 0.95 | 118.3917 | 4.9543 | 17.91 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 118.261 | -3.7749 | 17.91 | 1.7775 | 0.735 | 0.75 | 117.1972 | -1.6245
17.92 | 1.7846 | 0.867 | 0.8834 | 116.9282 | 0.95728 | 17.92 | 15.016 | 0.95 | 0.95 | 118.3894 | 4.9528 | 17.92 | 14.9909 | 0.969 | 0.97 | 118.2808 | -3.7706 | 17.92 | 1.7784 | 0.735 | 0.75 | 117.1972 | -1.624
17.93 | 1.7844 | 0.867 | 0.8836 | 116.9249 | 0.95632 | 17.93 | 15.0149 | 0.95 | 0.95 | 118.3866 | 4.9517 | 17.93 | 14.9919 | 0.969 | 0.97 | 118.2851 | -3.7665 | 17.93 | 1.7801 | 0.735 | 0.75 | 117.2001 | -1.6246
17.94 | 1.7871 | 0.867 | 0.8838 | 116.918 | 0.95668 | 17.94 | 15.014 | 0.95 | 0.95 | 118.3895 | 4.9518 | 17.94 | 14.9928 | 0.969 | 0.97 | 118.2838 | -3.7658 | 17.94 | 1.7801 | 0.735 | 0.75 | 117.2113 | -1.6258
17.95 | 1.7896 | 0.867 | 0.884 | 116.8918 | 0.95769 | 17.95 | 15.0129 | 0.95 | 0.95 | 118.3812 | 4.9526 | 17.95 | 14.9943 | 0.969 | 0.97 | 118.2887 | -3.7664 | 17.95 | 1.7793 | 0.735 | 0.75 | 117.219 | -1.6266
17.96 | 1.79 | 0.867 | 0.8842 | 116.869 | 0.95775 | 17.96 | 15.0119 | 0.95 | 0.95 | 118.3744 | 4.9553 | 17.96 | 14.9953 | 0.969 | 0.97 | 118.2929 | -3.7689 | 17.96 | 1.779 | 0.735 | 0.75 | 117.2134 | -1.6256
17.97 | 1.7879 | 0.867 | 0.8844 | 116.8631 | 0.95676 | 17.97 | 15.0121 | 0.95 | 0.95 | 118.3826 | 4.9586 | 17.97 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 118.2982 | -3.772 | 17.97 | 1.7805 | 0.735 | 0.75 | 117.2067 | -1.6243
17.98 | 1.7868 | 0.867 | 0.8846 | 116.8565 | 0.95686 | 17.98 | 15.0121 | 0.95 | 0.95 | 118.3865 | 4.9599 | 17.98 | 14.9935 | 0.969 | 0.97 | 118.3067 | -3.7742 | 17.98 | 1.7809 | 0.735 | 0.75 | 117.2048 | -1.6236
17.99 | 1.7874 | 0.867 | 0.8848 | 116.8589 | 0.95763 | 17.99 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.3857 | 4.9603 | 17.99 | 14.9955 | 0.969 | 0.97 | 118.3135 | -3.7755 | 17.99 | 1.7782 | 0.735 | 0.75 | 117.1974 | -1.623
18 | 1.7866 | 0.867 | 0.885 | 116.8774 | 0.95874 | 18 | 15.0105 | 0.95 | 0.95 | 118.3798 | 4.9582 | 18 | 14.9956 | 0.969 | 0.97 | 118.321 | -3.7767 | 18 | 1.7781 | 0.735 | 0.75 | 117.1821 | -1.6212
18.01 | 1.7853 | 0.867 | 0.8852 | 116.893 | 0.95977 | 18.01 | 15.0106 | 0.95 | 0.95 | 118.3682 | 4.9532 | 18.01 | 14.9953 | 0.969 | 0.97 | 118.3182 | -3.7768 | 18.01 | 1.7799 | 0.735 | 0.75 | 117.1714 | -1.6198
18.02 | 1.7869 | 0.867 | 0.8854 | 116.9009 | 0.95888 | 18.02 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 118.3503 | 4.9503 | 18.02 | 14.9938 | 0.969 | 0.97 | 118.2982 | -3.7742 | 18.02 | 1.779 | 0.735 | 0.75 | 117.1515 | -1.6206
18.03 | 1.7895 | 0.867 | 0.8856 | 116.9059 | 0.95706 | 18.03 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.3345 | 4.9511 | 18.03 | 14.9909 | 0.969 | 0.97 | 118.2809 | -3.7723 | 18.03 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 117.128 | -1.6212
18.04 | 1.7916 | 0.867 | 0.8858 | 116.9093 | 0.95768 | 18.04 | 15.0052 | 0.95 | 0.95 | 118.3278 | 4.9509 | 18.04 | 14.9898 | 0.969 | 0.97 | 118.2773 | -3.7713 | 18.04 | 1.7773 | 0.735 | 0.75 | 117.119 | -1.6207
18.05 | 1.7918 | 0.867 | 0.886 | 116.9103 | 0.95875 | 18.05 | 15.0056 | 0.95 | 0.95 | 118.3273 | 4.9499 | 18.05 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 118.2743 | -3.7701 | 18.05 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 117.1053 | -1.6206
18.06 | 1.7913 | 0.867 | 0.8862 | 116.9077 | 0.95884 | 18.06 | 15.0061 | 0.95 | 0.95 | 118.3266 | 4.9504 | 18.06 | 14.9891 | 0.969 | 0.97 | 118.2692 | -3.7703 | 18.06 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 117.0835 | -1.6216
18.07 | 1.7912 | 0.867 | 0.8864 | 116.9021 | 0.95961 | 18.07 | 15.0067 | 0.95 | 0.95 | 118.3397 | 4.953 | 18.07 | 14.9894 | 0.969 | 0.97 | 118.2644 | -3.7697 | 18.07 | 1.775 | 0.735 | 0.75 | 117.0658 | -1.6236
18.08 | 1.7901 | 0.867 | 0.8866 | 116.8895 | 0.96119 | 18.08 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 118.3513 | 4.9548 | 18.08 | 14.9888 | 0.969 | 0.97 | 118.2616 | -3.7679 | 18.08 | 1.7721 | 0.735 | 0.75 | 117.0541 | -1.6229
18.09 | 1.7897 | 0.867 | 0.8868 | 116.8769 | 0.96132 | 18.09 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.3342 | 4.9538 | 18.09 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 118.268 | -3.7672 | 18.09 | 1.7725 | 0.735 | 0.75 | 117.0445 | -1.6216
18.1 | 1.7895 | 0.867 | 0.887 | 116.8771 | 0.95943 | 18.1 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.3188 | 4.9529 | 18.1 | 14.9908 | 0.969 | 0.97 | 118.2705 | -3.768 | 18.1 | 1.7728 | 0.735 | 0.75 | 117.0361 | -1.6227
18.11 | 1.7886 | 0.867 | 0.8872 | 116.8813 | 0.95834 | 18.11 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.3216 | 4.954 | 18.11 | 14.9909 | 0.969 | 0.97 | 118.2653 | -3.769 | 18.11 | 1.7731 | 0.735 | 0.75 | 117.0277 | -1.6228
18.12 | 1.7875 | 0.867 | 0.8874 | 116.8782 | 0.95702 | 18.12 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.3198 | 4.954 | 18.12 | 14.9912 | 0.969 | 0.97 | 118.2724 | -3.769 | 18.12 | 1.7746 | 0.735 | 0.75 | 117.0265 | -1.6228
18.13 | 1.7876 | 0.867 | 0.8876 | 116.8695 | 0.9557 | 18.13 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.3088 | 4.9524 | 18.13 | 14.9911 | 0.969 | 0.97 | 118.2764 | -3.77 | 18.13 | 1.7761 | 0.735 | 0.75 | 117.0283 | -1.6232
18.14 | 1.7895 | 0.867 | 0.8878 | 116.859 | 0.95606 | 18.14 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.3085 | 4.9515 | 18.14 | 14.9902 | 0.969 | 0.97 | 118.2707 | -3.773 | 18.14 | 1.7781 | 0.735 | 0.75 | 117.0246 | -1.623
18.15 | 1.7913 | 0.867 | 0.888 | 116.8655 | 0.95727 | 18.15 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 118.3103 | 4.9504 | 18.15 | 14.9911 | 0.969 | 0.97 | 118.274 | -3.7743 | 18.15 | 1.7799 | 0.735 | 0.75 | 117.0195 | -1.6236
18.16 | 1.7916 | 0.867 | 0.8882 | 116.8772 | 0.95797 | 18.16 | 15.0101 | 0.95 | 0.95 | 118.3108 | 4.9509 | 18.16 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 118.2776 | -3.7726 | 18.16 | 1.7793 | 0.735 | 0.75 | 117.0129 | -1.6245
18.17 | 1.7917 | 0.867 | 0.8884 | 116.8719 | 0.95852 | 18.17 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 118.3134 | 4.9516 | 18.17 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 118.2774 | -3.7696 | 18.17 | 1.7752 | 0.735 | 0.75 | 117.0072 | -1.6244
18.18 | 1.7923 | 0.867 | 0.8886 | 116.859 | 0.95936 | 18.18 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.3084 | 4.9493 | 18.18 | 14.9915 | 0.969 | 0.97 | 118.2764 | -3.7676 | 18.18 | 1.7738 | 0.735 | 0.75 | 117.0084 | -1.6236
18.19 | 1.7928 | 0.867 | 0.8888 | 116.8473 | 0.96079 | 18.19 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.3019 | 4.9479 | 18.19 | 14.991 | 0.969 | 0.97 | 118.2785 | -3.7674 | 18.19 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 117.0099 | -1.6228
18.2 | 1.7918 | 0.867 | 0.889 | 116.836 | 0.9613 | 18.2 | 15.0089 | 0.95 | 0.95 | 118.2981 | 4.9487 | 18.2 | 14.9911 | 0.969 | 0.97 | 118.2849 | -3.769 | 18.2 | 1.7809 | 0.735 | 0.75 | 117.0088 | -1.6219
18.21 | 1.7898 | 0.867 | 0.8892 | 116.8189 | 0.96069 | 18.21 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.2956 | 4.9495 | 18.21 | 14.9921 | 0.969 | 0.97 | 118.289 | -3.7697 | 18.21 | 1.78 | 0.735 | 0.75 | 117.0104 | -1.6215
18.22 | 1.7886 | 0.867 | 0.8894 | 116.8027 | 0.96083 | 18.22 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.2937 | 4.9502 | 18.22 | 14.9946 | 0.969 | 0.97 | 118.2918 | -3.7672 | 18.22 | 1.7816 | 0.735 | 0.75 | 117.0108 | -1.6235
18.23 | 1.7888 | 0.867 | 0.8896 | 116.7957 | 0.96063 | 18.23 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 118.2928 | 4.9493 | 18.23 | 14.9954 | 0.969 | 0.97 | 118.292 | -3.7673 | 18.23 | 1.7849 | 0.735 | 0.75 | 117.0125 | -1.6252
18.24 | 1.7894 | 0.867 | 0.8898 | 116.7867 | 0.96062 | 18.24 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.2959 | 4.9476 | 18.24 | 14.994 | 0.969 | 0.97 | 118.2919 | -3.7715 | 18.24 | 1.7867 | 0.735 | 0.75 | 117.0115 | -1.6241
18.25 | 1.7899 | 0.867 | 0.89 | 116.7562 | 0.96045 | 18.25 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.2959 | 4.9478 | 18.25 | 14.9933 | 0.969 | 0.97 | 118.2888 | -3.773 | 18.25 | 1.7877 | 0.735 | 0.75 | 117.0106 | -1.6228
18.26 | 1.7898 | 0.867 | 0.8898 | 116.7267 | 0.95874 | 18.26 | 15.0114 | 0.95 | 0.95 | 118.2884 | 4.9494 | 18.26 | 14.9926 | 0.969 | 0.97 | 118.2812 | -3.7729 | 18.26 | 1.7883 | 0.735 | 0.75 | 117.0139 | -1.6238
18.27 | 1.7883 | 0.867 | 0.8896 | 116.7132 | 0.95634 | 18.27 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.2878 | 4.951 | 18.27 | 14.9899 | 0.969 | 0.97 | 118.2775 | -3.7749 | 18.27 | 1.79 | 0.735 | 0.75 | 117.0144 | -1.6243
18.28 | 1.7868 | 0.867 | 0.8894 | 116.6979 | 0.95602 | 18.28 | 15.0098 | 0.95 | 0.95 | 118.2916 | 4.9519 | 18.28 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 118.278 | -3.7758 | 18.28 | 1.7901 | 0.735 | 0.75 | 117.0124 | -1.6239
18.29 | 1.7855 | 0.867 | 0.8892 | 116.6968 | 0.95675 | 18.29 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 118.2914 | 4.9524 | 18.29 | 14.9906 | 0.969 | 0.97 | 118.2762 | -3.7751 | 18.29 | 1.7888 | 0.735 | 0.75 | 117.0106 | -1.625
18.3 | 1.7856 | 0.867 | 0.889 | 116.6903 | 0.95685 | 18.3 | 15.0107 | 0.95 | 0.95 | 118.2944 | 4.9518 | 18.3 | 14.99 | 0.969 | 0.97 | 118.2692 | -3.7737 | 18.3 | 1.7884 | 0.735 | 0.75 | 117.0154 | -1.6259
18.31 | 1.7868 | 0.867 | 0.8888 | 116.6793 | 0.95682 | 18.31 | 15.0101 | 0.95 | 0.95 | 118.3036 | 4.9509 | 18.31 | 14.9907 | 0.969 | 0.97 | 118.2649 | -3.7702 | 18.31 | 1.7888 | 0.735 | 0.75 | 117.019 | -1.6259
18.32 | 1.7866 | 0.867 | 0.8886 | 116.6901 | 0.95747 | 18.32 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.3141 | 4.9515 | 18.32 | 14.9918 | 0.969 | 0.97 | 118.2691 | -3.768 | 18.32 | 1.79 | 0.735 | 0.75 | 117.0179 | -1.6257
18.33 | 1.7853 | 0.867 | 0.8884 | 116.6986 | 0.95787 | 18.33 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.3252 | 4.9532 | 18.33 | 14.9918 | 0.969 | 0.97 | 118.2749 | -3.7678 | 18.33 | 1.7905 | 0.735 | 0.75 | 117.0173 | -1.6259
18.34 | 1.7864 | 0.867 | 0.8882 | 116.6907 | 0.95788 | 18.34 | 15.0117 | 0.95 | 0.95 | 118.3286 | 4.9536 | 18.34 | 14.9915 | 0.969 | 0.97 | 118.2838 | -3.7672 | 18.34 | 1.791 | 0.735 | 0.75 | 117.0246 | -1.6265
18.35 | 1.7894 | 0.867 | 0.888 | 116.6823 | 0.95754 | 18.35 | 15.0123 | 0.95 | 0.95 | 118.3127 | 4.9545 | 18.35 | 14.993 | 0.969 | 0.97 | 118.2887 | -3.7669 | 18.35 | 1.7906 | 0.735 | 0.75 | 117.034 | -1.626
18.36 | 1.7902 | 0.867 | 0.8878 | 116.675 | 0.95632 | 18.36 | 15.0123 | 0.95 | 0.95 | 118.2967 | 4.9547 | 18.36 | 14.9954 | 0.969 | 0.97 | 118.2822 | -3.7708 | 18.36 | 1.7901 | 0.735 | 0.75 | 117.0326 | -1.6246
18.37 | 1.7895 | 0.867 | 0.8876 | 116.6786 | 0.95524 | 18.37 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.2911 | 4.952 | 18.37 | 14.993 | 0.969 | 0.97 | 118.2706 | -3.781 | 18.37 | 1.7915 | 0.735 | 0.75 | 117.0181 | -1.6233
18.38 | 1.7884 | 0.867 | 0.8874 | 116.6851 | 0.95453 | 18.38 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.2868 | 4.9481 | 18.38 | 14.9889 | 0.969 | 0.97 | 118.2623 | -3.7903 | 18.38 | 1.7932 | 0.735 | 0.75 | 117.0024 | -1.6232
18.39 | 1.7882 | 0.867 | 0.8872 | 116.6778 | 0.95518 | 18.39 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.2822 | 4.9447 | 18.39 | 14.988 | 0.969 | 0.97 | 118.2566 | -3.7942 | 18.39 | 1.7935 | 0.735 | 0.75 | 116.9963 | -1.6235
18.4 | 1.7875 | 0.867 | 0.887 | 116.6783 | 0.95563 | 18.4 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.2873 | 4.9479 | 18.4 | 14.9882 | 0.969 | 0.97 | 118.248 | -3.7961 | 18.4 | 1.7919 | 0.735 | 0.75 | 116.9893 | -1.6238
18.41 | 1.7857 | 0.867 | 0.8868 | 116.6838 | 0.95542 | 18.41 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.2929 | 4.9503 | 18.41 | 14.9867 | 0.969 | 0.97 | 118.2459 | -3.7983 | 18.41 | 1.7907 | 0.735 | 0.75 | 116.9824 | -1.6252
18.42 | 1.7867 | 0.867 | 0.8866 | 116.6827 | 0.95514 | 18.42 | 15.0085 | 0.95 | 0.95 | 118.292 | 4.9502 | 18.42 | 14.988 | 0.969 | 0.97 | 118.252 | -3.7965 | 18.42 | 1.79 | 0.735 | 0.75 | 116.9878 | -1.6254
18.43 | 1.7881 | 0.867 | 0.8864 | 116.6822 | 0.95527 | 18.43 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.303 | 4.9524 | 18.43 | 14.9907 | 0.969 | 0.97 | 118.2588 | -3.7939 | 18.43 | 1.7904 | 0.735 | 0.75 | 116.9937 | -1.624
18.44 | 1.7898 | 0.867 | 0.8862 | 116.6781 | 0.95666 | 18.44 | 15.0104 | 0.95 | 0.95 | 118.3147 | 4.9527 | 18.44 | 14.9904 | 0.969 | 0.97 | 118.2526 | -3.7931 | 18.44 | 1.7916 | 0.735 | 0.75 | 116.988 | -1.6234
18.45 | 1.7899 | 0.867 | 0.886 | 116.6893 | 0.95752 | 18.45 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.3051 | 4.9506 | 18.45 | 14.9898 | 0.969 | 0.97 | 118.2387 | -3.7922 | 18.45 | 1.7926 | 0.735 | 0.75 | 116.9779 | -1.6233
18.46 | 1.7884 | 0.867 | 0.8858 | 116.6969 | 0.95748 | 18.46 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.295 | 4.9491 | 18.46 | 14.9903 | 0.969 | 0.97 | 118.2358 | -3.7941 | 18.46 | 1.794 | 0.735 | 0.75 | 116.9629 | -1.6235
18.47 | 1.7887 | 0.867 | 0.8856 | 116.6774 | 0.95762 | 18.47 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.2937 | 4.9479 | 18.47 | 14.9908 | 0.969 | 0.97 | 118.2474 | -3.7964 | 18.47 | 1.7958 | 0.735 | 0.75 | 116.9407 | -1.6234
18.48 | 1.7896 | 0.867 | 0.8854 | 116.667 | 0.9576 | 18.48 | 15.0089 | 0.95 | 0.95 | 118.2929 | 4.9469 | 18.48 | 14.9911 | 0.969 | 0.97 | 118.2618 | -3.7962 | 18.48 | 1.7961 | 0.735 | 0.75 | 116.9225 | -1.6237
18.49 | 1.7903 | 0.867 | 0.8852 | 116.6673 | 0.95702 | 18.49 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 118.2954 | 4.9464 | 18.49 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 118.2717 | -3.7884 | 18.49 | 1.7944 | 0.735 | 0.75 | 116.9108 | -1.6248
18.5 | 1.7893 | 0.867 | 0.885 | 116.6737 | 0.95572 | 18.5 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 118.2931 | 4.9458 | 18.5 | 14.9925 | 0.969 | 0.97 | 118.2734 | -3.7762 | 18.5 | 1.793 | 0.735 | 0.75 | 116.897 | -1.6246
18.51 | 1.7891 | 0.867 | 0.8848 | 116.6747 | 0.95479 | 18.51 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 118.2879 | 4.946 | 18.51 | 14.9944 | 0.969 | 0.97 | 118.2694 | -3.7708 | 18.51 | 1.7914 | 0.735 | 0.75 | 116.8857 | -1.6236
18.52 | 1.7892 | 0.867 | 0.8846 | 116.6675 | 0.95524 | 18.52 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.2842 | 4.9455 | 18.52 | 14.9957 | 0.969 | 0.97 | 118.2687 | -3.7694 | 18.52 | 1.7913 | 0.735 | 0.75 | 116.876 | -1.6236
18.53 | 1.7889 | 0.867 | 0.8844 | 116.6721 | 0.95565 | 18.53 | 15.008 | 0.95 | 0.95 | 118.284 | 4.9456 | 18.53 | 14.9964 | 0.969 | 0.97 | 118.2676 | -3.7676 | 18.53 | 1.7935 | 0.735 | 0.75 | 116.8653 | -1.6236
18.54 | 1.7893 | 0.867 | 0.8842 | 116.6792 | 0.95418 | 18.54 | 15.0085 | 0.95 | 0.95 | 118.2846 | 4.9465 | 18.54 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.2606 | -3.7693 | 18.54 | 1.7946 | 0.735 | 0.75 | 116.8566 | -1.6237
18.55 | 1.7894 | 0.867 | 0.884 | 116.6748 | 0.9539 | 18.55 | 15.0091 | 0.95 | 0.95 | 118.287 | 4.9474 | 18.55 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 118.2508 | -3.773 | 18.55 | 1.7934 | 0.735 | 0.75 | 116.8493 | -1.6237
18.56 | 1.7889 | 0.867 | 0.8838 | 116.6714 | 0.95488 | 18.56 | 15.0098 | 0.95 | 0.95 | 118.2873 | 4.9465 | 18.56 | 14.9909 | 0.969 | 0.97 | 118.2466 | -3.7746 | 18.56 | 1.7924 | 0.735 | 0.75 | 116.8495 | -1.6231
18.57 | 1.7878 | 0.867 | 0.8836 | 116.6781 | 0.95523 | 18.57 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 118.2875 | 4.9453 | 18.57 | 14.9907 | 0.969 | 0.97 | 118.2395 | -3.7816 | 18.57 | 1.7924 | 0.735 | 0.75 | 116.8548 | -1.6226
18.58 | 1.7872 | 0.867 | 0.8834 | 116.6837 | 0.95556 | 18.58 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.295 | 4.9456 | 18.58 | 14.9879 | 0.969 | 0.97 | 118.2316 | -3.7908 | 18.58 | 1.7928 | 0.735 | 0.75 | 116.8585 | -1.6222
18.59 | 1.788 | 0.867 | 0.8832 | 116.6841 | 0.95632 | 18.59 | 15.008 | 0.95 | 0.95 | 118.2946 | 4.9455 | 18.59 | 14.9864 | 0.969 | 0.97 | 118.2269 | -3.7927 | 18.59 | 1.794 | 0.735 | 0.75 | 116.8635 | -1.6225
18.6 | 1.7905 | 0.867 | 0.883 | 116.6935 | 0.95727 | 18.6 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.2877 | 4.9459 | 18.6 | 14.9861 | 0.969 | 0.97 | 118.2133 | -3.7931 | 18.6 | 1.7959 | 0.735 | 0.75 | 116.8716 | -1.6226
18.61 | 1.7907 | 0.867 | 0.8828 | 116.7061 | 0.95759 | 18.61 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 118.2866 | 4.9462 | 18.61 | 14.9859 | 0.969 | 0.97 | 118.2038 | -3.7931 | 18.61 | 1.796 | 0.735 | 0.75 | 116.8694 | -1.6222
18.62 | 1.7884 | 0.867 | 0.8826 | 116.7052 | 0.957 | 18.62 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.2883 | 4.9464 | 18.62 | 14.9867 | 0.969 | 0.97 | 118.2133 | -3.7931 | 18.62 | 1.7954 | 0.735 | 0.75 | 116.856 | -1.623
18.63 | 1.7887 | 0.867 | 0.8824 | 116.7027 | 0.95588 | 18.63 | 15.0089 | 0.95 | 0.95 | 118.2853 | 4.944 | 18.63 | 14.9876 | 0.969 | 0.97 | 118.2273 | -3.7938 | 18.63 | 1.7945 | 0.735 | 0.75 | 116.8488 | -1.6252
18.64 | 1.7904 | 0.867 | 0.8822 | 116.7095 | 0.95604 | 18.64 | 15.0085 | 0.95 | 0.95 | 118.2748 | 4.9402 | 18.64 | 14.9885 | 0.969 | 0.97 | 118.2341 | -3.7936 | 18.64 | 1.7937 | 0.735 | 0.75 | 116.8421 | -1.6259
18.65 | 1.7894 | 0.867 | 0.882 | 116.7183 | 0.9564 | 18.65 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.2608 | 4.9416 | 18.65 | 14.9897 | 0.969 | 0.97 | 118.2371 | -3.7929 | 18.65 | 1.7924 | 0.735 | 0.75 | 116.8286 | -1.625
18.66 | 1.7869 | 0.867 | 0.8818 | 116.7185 | 0.95632 | 18.66 | 15.007 | 0.95 | 0.95 | 118.2507 | 4.9438 | 18.66 | 14.9908 | 0.969 | 0.97 | 118.2376 | -3.7926 | 18.66 | 1.7917 | 0.735 | 0.75 | 116.8073 | -1.626
18.67 | 1.7862 | 0.867 | 0.8816 | 116.7085 | 0.95707 | 18.67 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 118.2442 | 4.9435 | 18.67 | 14.9904 | 0.969 | 0.97 | 118.229 | -3.7908 | 18.67 | 1.7926 | 0.735 | 0.75 | 116.7866 | -1.6279
18.68 | 1.7868 | 0.867 | 0.8814 | 116.7048 | 0.95737 | 18.68 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.2405 | 4.9436 | 18.68 | 14.9902 | 0.969 | 0.97 | 118.2152 | -3.7899 | 18.68 | 1.7937 | 0.735 | 0.75 | 116.7783 | -1.6288
18.69 | 1.7872 | 0.867 | 0.8812 | 116.713 | 0.95635 | 18.69 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.2466 | 4.945 | 18.69 | 14.9905 | 0.969 | 0.97 | 118.2055 | -3.7918 | 18.69 | 1.7947 | 0.735 | 0.75 | 116.7824 | -1.6291
18.7 | 1.7875 | 0.867 | 0.881 | 116.7063 | 0.95794 | 18.7 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.243 | 4.9447 | 18.7 | 14.9902 | 0.969 | 0.97 | 118.2049 | -3.7952 | 18.7 | 1.7945 | 0.735 | 0.75 | 116.784 | -1.6284
18.71 | 1.7882 | 0.867 | 0.8808 | 116.689 | 0.95901 | 18.71 | 15.0061 | 0.95 | 0.95 | 118.2318 | 4.9432 | 18.71 | 14.9906 | 0.969 | 0.97 | 118.2175 | -3.7997 | 18.71 | 1.7934 | 0.735 | 0.75 | 116.7866 | -1.6274
18.72 | 1.789 | 0.867 | 0.8806 | 116.6836 | 0.9571 | 18.72 | 15.0042 | 0.95 | 0.95 | 118.2227 | 4.9435 | 18.72 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 118.2236 | -3.8008 | 18.72 | 1.7934 | 0.735 | 0.75 | 116.7879 | -1.6283
18.73 | 1.7889 | 0.867 | 0.8804 | 116.684 | 0.95661 | 18.73 | 15.003 | 0.95 | 0.95 | 118.214 | 4.9444 | 18.73 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 118.2267 | -3.7987 | 18.73 | 1.795 | 0.735 | 0.75 | 116.79 | -1.6288
18.74 | 1.7879 | 0.867 | 0.8802 | 116.6801 | 0.95701 | 18.74 | 15.0023 | 0.95 | 0.95 | 118.2038 | 4.9444 | 18.74 | 14.9928 | 0.969 | 0.97 | 118.2373 | -3.7977 | 18.74 | 1.7947 | 0.735 | 0.75 | 116.7954 | -1.6272
18.75 | 1.7882 | 0.867 | 0.88 | 116.6715 | 0.95717 | 18.75 | 15.0022 | 0.95 | 0.95 | 118.1832 | 4.945 | 18.75 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 118.247 | -3.7985 | 18.75 | 1.7928 | 0.735 | 0.75 | 116.7931 | -1.6267
18.76 | 1.7878 | 0.867 | 0.8798 | 116.6673 | 0.9575 | 18.76 | 15.0036 | 0.95 | 0.95 | 118.1684 | 4.9446 | 18.76 | 14.9921 | 0.969 | 0.97 | 118.2578 | -3.7972 | 18.76 | 1.794 | 0.735 | 0.75 | 116.7923 | -1.6257
18.77 | 1.7845 | 0.867 | 0.8796 | 116.6577 | 0.96069 | 18.77 | 15.0042 | 0.95 | 0.95 | 118.1587 | 4.9431 | 18.77 | 14.9946 | 0.969 | 0.97 | 118.2645 | -3.794 | 18.77 | 1.7954 | 0.735 | 0.75 | 116.7932 | -1.6251
18.78 | 1.7821 | 0.867 | 0.8794 | 116.648 | 0.96769 | 18.78 | 15.0018 | 0.95 | 0.95 | 118.1393 | 4.9416 | 18.78 | 14.9977 | 0.969 | 0.97 | 118.2717 | -3.7962 | 18.78 | 1.7958 | 0.735 | 0.75 | 116.7952 | -1.6261
18.79 | 1.7826 | 0.867 | 0.8792 | 116.6463 | 0.97494 | 18.79 | 14.9998 | 0.95 | 0.95 | 118.1174 | 4.9396 | 18.79 | 14.9977 | 0.969 | 0.97 | 118.2737 | -3.8044 | 18.79 | 1.7964 | 0.735 | 0.75 | 116.8034 | -1.6272
18.8 | 1.7829 | 0.867 | 0.879 | 116.642 | 0.98196 | 18.8 | 14.9987 | 0.95 | 0.95 | 118.0952 | 4.9376 | 18.8 | 14.9954 | 0.969 | 0.97 | 118.2668 | -3.8107 | 18.8 | 1.7949 | 0.735 | 0.75 | 116.8046 | -1.6275
18.81 | 1.7816 | 0.867 | 0.8788 | 116.64 | 0.99007 | 18.81 | 14.9967 | 0.95 | 0.95 | 118.0815 | 4.9365 | 18.81 | 14.9928 | 0.969 | 0.97 | 118.2607 | -3.8127 | 18.81 | 1.7937 | 0.735 | 0.75 | 116.7939 | -1.6271
18.82 | 1.7811 | 0.867 | 0.8786 | 116.6387 | 0.99898 | 18.82 | 14.9961 | 0.95 | 0.95 | 118.0823 | 4.9374 | 18.82 | 14.9933 | 0.969 | 0.97 | 118.2592 | -3.8067 | 18.82 | 1.7946 | 0.735 | 0.75 | 116.7866 | -1.6274
18.83 | 1.7817 | 0.867 | 0.8784 | 116.6313 | 1.0093 | 18.83 | 14.9981 | 0.95 | 0.95 | 118.0798 | 4.9366 | 18.83 | 14.9954 | 0.969 | 0.97 | 118.2568 | -3.8048 | 18.83 | 1.795 | 0.735 | 0.75 | 116.7834 | -1.6288
18.84 | 1.7824 | 0.867 | 0.8782 | 116.6332 | 1.0226 | 18.84 | 15.0001 | 0.95 | 0.95 | 118.0717 | 4.9336 | 18.84 | 14.9935 | 0.969 | 0.97 | 118.2478 | -3.8144 | 18.84 | 1.7948 | 0.735 | 0.75 | 116.7857 | -1.6293
18.85 | 1.7834 | 0.867 | 0.878 | 116.6542 | 1.034 | 18.85 | 15.0021 | 0.95 | 0.95 | 118.0659 | 4.9334 | 18.85 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 118.2448 | -3.8208 | 18.85 | 1.7945 | 0.735 | 0.75 | 116.7913 | -1.6294
18.86 | 1.7839 | 0.867 | 0.8778 | 116.6666 | 1.0383 | 18.86 | 15.0038 | 0.95 | 0.95 | 118.0666 | 4.9356 | 18.86 | 14.9884 | 0.969 | 0.97 | 118.2404 | -3.8228 | 18.86 | 1.7933 | 0.735 | 0.75 | 116.7907 | -1.6291
18.87 | 1.7838 | 0.867 | 0.8776 | 116.6666 | 1.0398 | 18.87 | 15.0049 | 0.95 | 0.95 | 118.0725 | 4.9375 | 18.87 | 14.99 | 0.969 | 0.97 | 118.2314 | -3.8235 | 18.87 | 1.7935 | 0.735 | 0.75 | 116.7847 | -1.6288
18.88 | 1.7841 | 0.867 | 0.8774 | 116.6689 | 1.0413 | 18.88 | 15.0057 | 0.95 | 0.95 | 118.072 | 4.9387 | 18.88 | 14.99 | 0.969 | 0.97 | 118.2328 | -3.8271 | 18.88 | 1.7947 | 0.735 | 0.75 | 116.7797 | -1.6291
18.89 | 1.7841 | 0.867 | 0.8772 | 116.6714 | 1.0435 | 18.89 | 15.0067 | 0.95 | 0.95 | 118.0697 | 4.9376 | 18.89 | 14.9886 | 0.969 | 0.97 | 118.2405 | -3.8319 | 18.89 | 1.7946 | 0.735 | 0.75 | 116.7808 | -1.6283
18.9 | 1.783 | 0.867 | 0.877 | 116.6772 | 1.0537 | 18.9 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.0724 | 4.9364 | 18.9 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 118.2457 | -3.8342 | 18.9 | 1.7945 | 0.735 | 0.75 | 116.7835 | -1.6273
18.91 | 1.7818 | 0.867 | 0.8768 | 116.682 | 1.0638 | 18.91 | 15.0085 | 0.95 | 0.95 | 118.0764 | 4.9359 | 18.91 | 14.9909 | 0.969 | 0.97 | 118.248 | -3.8342 | 18.91 | 1.7946 | 0.735 | 0.75 | 116.7822 | -1.6271
18.92 | 1.7816 | 0.867 | 0.8766 | 116.6849 | 1.0668 | 18.92 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.0787 | 4.9352 | 18.92 | 14.9903 | 0.969 | 0.97 | 118.2411 | -3.832 | 18.92 | 1.7952 | 0.735 | 0.75 | 116.7704 | -1.6258
18.93 | 1.7822 | 0.867 | 0.8764 | 116.6812 | 1.0701 | 18.93 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.0845 | 4.9366 | 18.93 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 118.227 | -3.8328 | 18.93 | 1.7959 | 0.735 | 0.75 | 116.7612 | -1.6235
18.94 | 1.783 | 0.867 | 0.8762 | 116.6693 | 1.0736 | 18.94 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.0893 | 4.9397 | 18.94 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 118.2167 | -3.8362 | 18.94 | 1.796 | 0.735 | 0.75 | 116.7652 | -1.6232
18.95 | 1.7824 | 0.867 | 0.876 | 116.6525 | 1.0743 | 18.95 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.0883 | 4.9401 | 18.95 | 14.99 | 0.969 | 0.97 | 118.2161 | -3.8377 | 18.95 | 1.7956 | 0.735 | 0.75 | 116.7692 | -1.6241
18.96 | 1.7815 | 0.867 | 0.8758 | 116.6339 | 1.0741 | 18.96 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.0805 | 4.9383 | 18.96 | 14.9891 | 0.969 | 0.97 | 118.2151 | -3.8386 | 18.96 | 1.7948 | 0.735 | 0.75 | 116.7591 | -1.6251
18.97 | 1.7815 | 0.867 | 0.8756 | 116.6203 | 1.0752 | 18.97 | 15.007 | 0.95 | 0.95 | 118.0704 | 4.9376 | 18.97 | 14.9888 | 0.969 | 0.97 | 118.2162 | -3.8377 | 18.97 | 1.7955 | 0.735 | 0.75 | 116.7544 | -1.6268
18.98 | 1.7806 | 0.867 | 0.8754 | 116.6161 | 1.0754 | 18.98 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.0673 | 4.9376 | 18.98 | 14.989 | 0.969 | 0.97 | 118.2227 | -3.8389 | 18.98 | 1.7947 | 0.735 | 0.75 | 116.7626 | -1.629
18.99 | 1.7802 | 0.867 | 0.8752 | 116.6143 | 1.0745 | 18.99 | 15.0085 | 0.95 | 0.95 | 118.0691 | 4.9367 | 18.99 | 14.9878 | 0.969 | 0.97 | 118.2223 | -3.8444 | 18.99 | 1.7929 | 0.735 | 0.75 | 116.7666 | -1.6308
19 | 1.7795 | 0.867 | 0.875 | 116.5969 | 1.075 | 19 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.0646 | 4.9363 | 19 | 14.9882 | 0.969 | 0.97 | 118.2208 | -3.853 | 19 | 1.7925 | 0.735 | 0.75 | 116.7696 | -1.6322
19.01 | 1.7787 | 0.867 | 0.8748 | 116.583 | 1.076 | 19.01 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.0572 | 4.9372 | 19.01 | 14.9901 | 0.969 | 0.97 | 118.2082 | -3.8636 | 19.01 | 1.7928 | 0.735 | 0.75 | 116.7742 | -1.6334
19.02 | 1.7785 | 0.867 | 0.8746 | 116.5848 | 1.0766 | 19.02 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 118.0555 | 4.9378 | 19.02 | 14.9904 | 0.969 | 0.97 | 118.1947 | -3.8734 | 19.02 | 1.7941 | 0.735 | 0.75 | 116.807 | -1.6337
19.03 | 1.7794 | 0.867 | 0.8744 | 116.5786 | 1.0788 | 19.03 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 118.053 | 4.9389 | 19.03 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 118.1951 | -3.8783 | 19.03 | 1.7959 | 0.735 | 0.75 | 116.842 | -1.6322
19.04 | 1.7813 | 0.867 | 0.8742 | 116.5715 | 1.0818 | 19.04 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.0504 | 4.9399 | 19.04 | 14.9877 | 0.969 | 0.97 | 118.1931 | -3.8789 | 19.04 | 1.7964 | 0.735 | 0.75 | 116.8494 | -1.63
19.05 | 1.7807 | 0.867 | 0.874 | 116.5739 | 1.0883 | 19.05 | 15.0072 | 0.95 | 0.95 | 118.0471 | 4.9388 | 19.05 | 14.9877 | 0.969 | 0.97 | 118.1927 | -3.8782 | 19.05 | 1.7964 | 0.735 | 0.75 | 116.854 | -1.6288
19.06 | 1.7794 | 0.867 | 0.8738 | 116.5765 | 1.0946 | 19.06 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 118.0524 | 4.9384 | 19.06 | 14.9899 | 0.969 | 0.97 | 118.193 | -3.8767 | 19.06 | 1.7961 | 0.735 | 0.75 | 116.864 | -1.6275
19.07 | 1.7796 | 0.867 | 0.8736 | 116.5675 | 1.0962 | 19.07 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.0639 | 4.9398 | 19.07 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 118.1981 | -3.8747 | 19.07 | 1.7976 | 0.735 | 0.75 | 116.8729 | -1.6244
19.08 | 1.7805 | 0.867 | 0.8734 | 116.5571 | 1.0965 | 19.08 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.0714 | 4.9415 | 19.08 | 14.9911 | 0.969 | 0.97 | 118.1997 | -3.8732 | 19.08 | 1.8013 | 0.735 | 0.75 | 116.8692 | -1.6213
19.09 | 1.7817 | 0.867 | 0.8732 | 116.5649 | 1.0946 | 19.09 | 15.008 | 0.95 | 0.95 | 118.0697 | 4.942 | 19.09 | 14.9906 | 0.969 | 0.97 | 118.1919 | -3.8721 | 19.09 | 1.8019 | 0.735 | 0.75 | 116.849 | -1.6208
19.1 | 1.78 | 0.867 | 0.873 | 116.5699 | 1.0968 | 19.1 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.0601 | 4.9407 | 19.1 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 118.1896 | -3.8696 | 19.1 | 1.7996 | 0.735 | 0.75 | 116.8256 | -1.621
19.11 | 1.7779 | 0.867 | 0.8728 | 116.5595 | 1.0999 | 19.11 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.07 | 4.9407 | 19.11 | 14.9934 | 0.969 | 0.97 | 118.1958 | -3.8679 | 19.11 | 1.7986 | 0.735 | 0.75 | 116.812 | -1.6211
19.12 | 1.778 | 0.867 | 0.8726 | 116.5441 | 1.0989 | 19.12 | 15.0091 | 0.95 | 0.95 | 118.0904 | 4.9413 | 19.12 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 118.2125 | -3.8689 | 19.12 | 1.7958 | 0.735 | 0.75 | 116.7755 | -1.6229
19.13 | 1.7796 | 0.867 | 0.8724 | 116.5326 | 1.0995 | 19.13 | 15.0107 | 0.95 | 0.95 | 118.1 | 4.9405 | 19.13 | 14.994 | 0.969 | 0.97 | 118.2214 | -3.8707 | 19.13 | 1.7888 | 0.735 | 0.75 | 116.7388 | -1.6258
19.14 | 1.7816 | 0.867 | 0.8722 | 116.5297 | 1.1002 | 19.14 | 15.0116 | 0.95 | 0.95 | 118.1046 | 4.9411 | 19.14 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.2173 | -3.871 | 19.14 | 1.7869 | 0.735 | 0.75 | 116.736 | -1.6275
19.15 | 1.7807 | 0.867 | 0.872 | 116.519 | 1.0994 | 19.15 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.1045 | 4.943 | 19.15 | 14.9953 | 0.969 | 0.97 | 118.2085 | -3.8698 | 19.15 | 1.7901 | 0.735 | 0.75 | 116.7413 | -1.629
19.16 | 1.7783 | 0.867 | 0.8718 | 116.5043 | 1.0986 | 19.16 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.1026 | 4.9429 | 19.16 | 14.9941 | 0.969 | 0.97 | 118.1954 | -3.8686 | 19.16 | 1.7916 | 0.735 | 0.75 | 116.7457 | -1.6314
19.17 | 1.7774 | 0.867 | 0.8716 | 116.4968 | 1.0981 | 19.17 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.0999 | 4.9432 | 19.17 | 14.9911 | 0.969 | 0.97 | 118.1829 | -3.8708 | 19.17 | 1.7925 | 0.735 | 0.75 | 116.75 | -1.6327
19.18 | 1.7771 | 0.867 | 0.8714 | 116.4803 | 1.0977 | 19.18 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.0861 | 4.9437 | 19.18 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 118.1763 | -3.8749 | 19.18 | 1.7947 | 0.735 | 0.75 | 116.7514 | -1.6323
19.19 | 1.7777 | 0.867 | 0.8712 | 116.4591 | 1.097 | 19.19 | 15.0061 | 0.95 | 0.95 | 118.0663 | 4.9416 | 19.19 | 14.9903 | 0.969 | 0.97 | 118.167 | -3.8762 | 19.19 | 1.7961 | 0.735 | 0.75 | 116.7496 | -1.6323
19.2 | 1.7769 | 0.867 | 0.871 | 116.4463 | 1.0966 | 19.2 | 15.0054 | 0.95 | 0.95 | 118.0519 | 4.9396 | 19.2 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 118.1498 | -3.8763 | 19.2 | 1.796 | 0.735 | 0.75 | 116.7527 | -1.6325
19.21 | 1.7756 | 0.867 | 0.8708 | 116.4337 | 1.0968 | 19.21 | 15.0054 | 0.95 | 0.95 | 118.0481 | 4.9389 | 19.21 | 14.9884 | 0.969 | 0.97 | 118.1433 | -3.8758 | 19.21 | 1.7962 | 0.735 | 0.75 | 116.7578 | -1.6324
19.22 | 1.7754 | 0.867 | 0.8706 | 116.424 | 1.0968 | 19.22 | 15.0055 | 0.95 | 0.95 | 118.0626 | 4.9389 | 19.22 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 118.1492 | -3.873 | 19.22 | 1.7951 | 0.735 | 0.75 | 116.7589 | -1.6305
19.23 | 1.7764 | 0.867 | 0.8704 | 116.4266 | 1.0965 | 19.23 | 15.0059 | 0.95 | 0.95 | 118.0831 | 4.9395 | 19.23 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 118.15 | -3.8712 | 19.23 | 1.7933 | 0.735 | 0.75 | 116.7646 | -1.628
19.24 | 1.7785 | 0.867 | 0.8702 | 116.4342 | 1.0964 | 19.24 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.0924 | 4.9404 | 19.24 | 14.9889 | 0.969 | 0.97 | 118.1417 | -3.8715 | 19.24 | 1.7936 | 0.735 | 0.75 | 116.7673 | -1.6249
19.25 | 1.7788 | 0.867 | 0.87 | 116.4362 | 1.0974 | 19.25 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 118.0999 | 4.9423 | 19.25 | 14.9891 | 0.969 | 0.97 | 118.1435 | -3.871 | 19.25 | 1.7963 | 0.735 | 0.75 | 116.7583 | -1.6218
19.26 | 1.7787 | 0.867 | 0.8702 | 116.4431 | 1.0978 | 19.26 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.1128 | 4.9422 | 19.26 | 14.9909 | 0.969 | 0.97 | 118.1459 | -3.8712 | 19.26 | 1.799 | 0.735 | 0.75 | 116.7422 | -1.6208
19.27 | 1.7796 | 0.867 | 0.8704 | 116.4438 | 1.0974 | 19.27 | 15.012 | 0.95 | 0.95 | 118.1221 | 4.9416 | 19.27 | 14.9939 | 0.969 | 0.97 | 118.1442 | -3.8747 | 19.27 | 1.7983 | 0.735 | 0.75 | 116.742 | -1.6222
19.28 | 1.7795 | 0.867 | 0.8706 | 116.4467 | 1.0981 | 19.28 | 15.0121 | 0.95 | 0.95 | 118.1379 | 4.9443 | 19.28 | 14.9956 | 0.969 | 0.97 | 118.146 | -3.8774 | 19.28 | 1.7955 | 0.735 | 0.75 | 116.7457 | -1.6251
19.29 | 1.7801 | 0.867 | 0.8708 | 116.4584 | 1.0985 | 19.29 | 15.0125 | 0.95 | 0.95 | 118.1542 | 4.9457 | 19.29 | 14.9953 | 0.969 | 0.97 | 118.1518 | -3.8764 | 19.29 | 1.7947 | 0.735 | 0.75 | 116.7375 | -1.6271
19.3 | 1.7803 | 0.867 | 0.871 | 116.4758 | 1.0968 | 19.3 | 15.012 | 0.95 | 0.95 | 118.1605 | 4.9452 | 19.3 | 14.9948 | 0.969 | 0.97 | 118.159 | -3.8765 | 19.3 | 1.7929 | 0.735 | 0.75 | 116.7428 | -1.6274
19.31 | 1.7782 | 0.867 | 0.8712 | 116.4823 | 1.0955 | 19.31 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.162 | 4.9435 | 19.31 | 14.9932 | 0.969 | 0.97 | 118.1559 | -3.8784 | 19.31 | 1.7913 | 0.735 | 0.75 | 116.7576 | -1.6282
19.32 | 1.7758 | 0.867 | 0.8714 | 116.4745 | 1.0963 | 19.32 | 15.0113 | 0.95 | 0.95 | 118.1623 | 4.9409 | 19.32 | 14.9927 | 0.969 | 0.97 | 118.158 | -3.8798 | 19.32 | 1.7932 | 0.735 | 0.75 | 116.7709 | -1.6298
19.33 | 1.776 | 0.867 | 0.8716 | 116.472 | 1.0963 | 19.33 | 15.0114 | 0.95 | 0.95 | 118.1601 | 4.9383 | 19.33 | 14.9932 | 0.969 | 0.97 | 118.1641 | -3.8802 | 19.33 | 1.7952 | 0.735 | 0.75 | 116.7748 | -1.6302
19.34 | 1.7785 | 0.867 | 0.8718 | 116.4654 | 1.0956 | 19.34 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.1532 | 4.9382 | 19.34 | 14.9946 | 0.969 | 0.97 | 118.1716 | -3.8784 | 19.34 | 1.796 | 0.735 | 0.75 | 116.7856 | -1.6304
19.35 | 1.7789 | 0.867 | 0.872 | 116.4791 | 1.0953 | 19.35 | 15.0085 | 0.95 | 0.95 | 118.1419 | 4.9406 | 19.35 | 14.9955 | 0.969 | 0.97 | 118.1792 | -3.8769 | 19.35 | 1.7965 | 0.735 | 0.75 | 116.8009 | -1.6311
19.36 | 1.7787 | 0.867 | 0.8722 | 116.4937 | 1.0947 | 19.36 | 15.0067 | 0.95 | 0.95 | 118.1402 | 4.942 | 19.36 | 14.9945 | 0.969 | 0.97 | 118.1814 | -3.8762 | 19.36 | 1.797 | 0.735 | 0.75 | 116.7936 | -1.6316
19.37 | 1.7795 | 0.867 | 0.8724 | 116.4846 | 1.0946 | 19.37 | 15.0071 | 0.95 | 0.95 | 118.1552 | 4.9415 | 19.37 | 14.9943 | 0.969 | 0.97 | 118.1821 | -3.8753 | 19.37 | 1.7965 | 0.735 | 0.75 | 116.7807 | -1.6298
19.38 | 1.7808 | 0.867 | 0.8726 | 116.472 | 1.0954 | 19.38 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.162 | 4.9416 | 19.38 | 14.9953 | 0.969 | 0.97 | 118.1817 | -3.8748 | 19.38 | 1.7973 | 0.735 | 0.75 | 116.7786 | -1.6278
19.39 | 1.7812 | 0.867 | 0.8728 | 116.4716 | 1.0965 | 19.39 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 118.1604 | 4.9423 | 19.39 | 14.9956 | 0.969 | 0.97 | 118.1814 | -3.8755 | 19.39 | 1.8002 | 0.735 | 0.75 | 116.7839 | -1.6267
19.4 | 1.7799 | 0.867 | 0.873 | 116.4846 | 1.0972 | 19.4 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.1694 | 4.9441 | 19.4 | 14.9938 | 0.969 | 0.97 | 118.1806 | -3.8784 | 19.4 | 1.8035 | 0.735 | 0.75 | 116.7852 | -1.6252
19.41 | 1.7786 | 0.867 | 0.8732 | 116.4971 | 1.0974 | 19.41 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.1776 | 4.9456 | 19.41 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 118.1734 | -3.8812 | 19.41 | 1.8042 | 0.735 | 0.75 | 116.7855 | -1.6249
19.42 | 1.7779 | 0.867 | 0.8734 | 116.4999 | 1.0983 | 19.42 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.1739 | 4.9461 | 19.42 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 118.1625 | -3.8799 | 19.42 | 1.8024 | 0.735 | 0.75 | 116.78 | -1.6264
19.43 | 1.7784 | 0.867 | 0.8736 | 116.4937 | 1.1 | 19.43 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.1787 | 4.9506 | 19.43 | 14.9918 | 0.969 | 0.97 | 118.1402 | -3.8771 | 19.43 | 1.7985 | 0.735 | 0.75 | 116.7641 | -1.627
19.44 | 1.7795 | 0.867 | 0.8738 | 116.4877 | 1.1009 | 19.44 | 15.0106 | 0.95 | 0.95 | 118.1934 | 4.956 | 19.44 | 14.9886 | 0.969 | 0.97 | 118.1159 | -3.8771 | 19.44 | 1.7961 | 0.735 | 0.75 | 116.7511 | -1.6268
19.45 | 1.7784 | 0.867 | 0.874 | 116.4801 | 1.1005 | 19.45 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 118.1899 | 4.9545 | 19.45 | 14.986 | 0.969 | 0.97 | 118.111 | -3.8778 | 19.45 | 1.7967 | 0.735 | 0.75 | 116.747 | -1.6283
19.46 | 1.7763 | 0.867 | 0.8742 | 116.4638 | 1.0992 | 19.46 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.1874 | 4.9505 | 19.46 | 14.9849 | 0.969 | 0.97 | 118.1052 | -3.8791 | 19.46 | 1.7967 | 0.735 | 0.75 | 116.7451 | -1.6301
19.47 | 1.7765 | 0.867 | 0.8744 | 116.4501 | 1.0971 | 19.47 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.2039 | 4.9509 | 19.47 | 14.9853 | 0.969 | 0.97 | 118.106 | -3.88 | 19.47 | 1.798 | 0.735 | 0.75 | 116.7482 | -1.6302
19.48 | 1.7778 | 0.867 | 0.8746 | 116.4603 | 1.0963 | 19.48 | 15.0089 | 0.95 | 0.95 | 118.2149 | 4.9526 | 19.48 | 14.9866 | 0.969 | 0.97 | 118.1142 | -3.8792 | 19.48 | 1.7997 | 0.735 | 0.75 | 116.7559 | -1.6299
19.49 | 1.7789 | 0.867 | 0.8748 | 116.4753 | 1.0972 | 19.49 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.2248 | 4.9536 | 19.49 | 14.9872 | 0.969 | 0.97 | 118.1166 | -3.8767 | 19.49 | 1.801 | 0.735 | 0.75 | 116.7574 | -1.6304
19.5 | 1.7775 | 0.867 | 0.875 | 116.4826 | 1.0973 | 19.5 | 15.0111 | 0.95 | 0.95 | 118.2432 | 4.9574 | 19.5 | 14.9875 | 0.969 | 0.97 | 118.1191 | -3.8745 | 19.5 | 1.8015 | 0.735 | 0.75 | 116.7662 | -1.6309
19.51 | 1.7761 | 0.867 | 0.8752 | 116.4836 | 1.0971 | 19.51 | 15.0119 | 0.95 | 0.95 | 118.2474 | 4.96 | 19.51 | 14.9894 | 0.969 | 0.97 | 118.1249 | -3.8739 | 19.51 | 1.8005 | 0.735 | 0.75 | 116.7732 | -1.6301
19.52 | 1.7769 | 0.867 | 0.8754 | 116.4784 | 1.0986 | 19.52 | 15.0104 | 0.95 | 0.95 | 118.2498 | 4.96 | 19.52 | 14.9919 | 0.969 | 0.97 | 118.1337 | -3.876 | 19.52 | 1.8008 | 0.735 | 0.75 | 116.7769 | -1.6281
19.53 | 1.7783 | 0.867 | 0.8756 | 116.4805 | 1.0998 | 19.53 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.263 | 4.9601 | 19.53 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 118.1416 | -3.8786 | 19.53 | 1.8011 | 0.735 | 0.75 | 116.7782 | -1.6263
19.54 | 1.7795 | 0.867 | 0.8758 | 116.4843 | 1.0999 | 19.54 | 15.0107 | 0.95 | 0.95 | 118.2638 | 4.9569 | 19.54 | 14.9941 | 0.969 | 0.97 | 118.1504 | -3.8808 | 19.54 | 1.8004 | 0.735 | 0.75 | 116.7762 | -1.6249
19.55 | 1.779 | 0.867 | 0.876 | 116.4859 | 1.0999 | 19.55 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.2567 | 4.9513 | 19.55 | 14.9936 | 0.969 | 0.97 | 118.1486 | -3.8816 | 19.55 | 1.8014 | 0.735 | 0.75 | 116.7723 | -1.6238
19.56 | 1.7779 | 0.867 | 0.8762 | 116.4807 | 1.0991 | 19.56 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.2566 | 4.9475 | 19.56 | 14.9945 | 0.969 | 0.97 | 118.1465 | -3.8794 | 19.56 | 1.8016 | 0.735 | 0.75 | 116.767 | -1.623
19.57 | 1.778 | 0.867 | 0.8764 | 116.4668 | 1.0984 | 19.57 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.257 | 4.9473 | 19.57 | 14.9953 | 0.969 | 0.97 | 118.154 | -3.8777 | 19.57 | 1.8007 | 0.735 | 0.75 | 116.7731 | -1.6236
19.58 | 1.7783 | 0.867 | 0.8766 | 116.4622 | 1.0991 | 19.58 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.2444 | 4.9457 | 19.58 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.1625 | -3.877 | 19.58 | 1.7993 | 0.735 | 0.75 | 116.7841 | -1.6245
19.59 | 1.778 | 0.867 | 0.8768 | 116.4676 | 1.1 | 19.59 | 15.0072 | 0.95 | 0.95 | 118.2363 | 4.9447 | 19.59 | 14.9945 | 0.969 | 0.97 | 118.173 | -3.8771 | 19.59 | 1.7984 | 0.735 | 0.75 | 116.79 | -1.6255
19.6 | 1.7773 | 0.867 | 0.877 | 116.4626 | 1.0978 | 19.6 | 15.0065 | 0.95 | 0.95 | 118.2426 | 4.9474 | 19.6 | 14.9949 | 0.969 | 0.97 | 118.1765 | -3.8784 | 19.6 | 1.7993 | 0.735 | 0.75 | 116.7934 | -1.6276
19.61 | 1.7756 | 0.867 | 0.8772 | 116.46 | 1.0955 | 19.61 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 118.2505 | 4.9497 | 19.61 | 14.9951 | 0.969 | 0.97 | 118.1711 | -3.8791 | 19.61 | 1.7995 | 0.735 | 0.75 | 116.7869 | -1.6288
19.62 | 1.7752 | 0.867 | 0.8774 | 116.4654 | 1.0962 | 19.62 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.2561 | 4.9507 | 19.62 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.1761 | -3.8801 | 19.62 | 1.7995 | 0.735 | 0.75 | 116.7664 | -1.6296
19.63 | 1.7769 | 0.867 | 0.8776 | 116.4504 | 1.098 | 19.63 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.269 | 4.9522 | 19.63 | 14.9944 | 0.969 | 0.97 | 118.1828 | -3.882 | 19.63 | 1.7989 | 0.735 | 0.75 | 116.7635 | -1.6316
19.64 | 1.7776 | 0.867 | 0.8778 | 116.4243 | 1.0985 | 19.64 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 118.2802 | 4.9533 | 19.64 | 14.9955 | 0.969 | 0.97 | 118.1879 | -3.8822 | 19.64 | 1.7985 | 0.735 | 0.75 | 116.7762 | -1.6326
19.65 | 1.7772 | 0.867 | 0.878 | 116.4187 | 1.0971 | 19.65 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 118.2771 | 4.9547 | 19.65 | 14.9965 | 0.969 | 0.97 | 118.1956 | -3.8813 | 19.65 | 1.7993 | 0.735 | 0.75 | 116.7761 | -1.6318
19.66 | 1.7771 | 0.867 | 0.8782 | 116.4221 | 1.0968 | 19.66 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 118.277 | 4.955 | 19.66 | 14.9963 | 0.969 | 0.97 | 118.1942 | -3.8801 | 19.66 | 1.8001 | 0.735 | 0.75 | 116.7742 | -1.6317
19.67 | 1.7774 | 0.867 | 0.8784 | 116.4179 | 1.0986 | 19.67 | 15.0101 | 0.95 | 0.95 | 118.2859 | 4.9555 | 19.67 | 14.997 | 0.969 | 0.97 | 118.1989 | -3.8816 | 19.67 | 1.7998 | 0.735 | 0.75 | 116.7708 | -1.63
19.68 | 1.7775 | 0.867 | 0.8786 | 116.4141 | 1.0995 | 19.68 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.2862 | 4.9582 | 19.68 | 14.9959 | 0.969 | 0.97 | 118.2047 | -3.8879 | 19.68 | 1.8007 | 0.735 | 0.75 | 116.759 | -1.6274
19.69 | 1.7766 | 0.867 | 0.8788 | 116.4186 | 1.0985 | 19.69 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.2783 | 4.9585 | 19.69 | 14.9934 | 0.969 | 0.97 | 118.2014 | -3.8924 | 19.69 | 1.8015 | 0.735 | 0.75 | 116.754 | -1.6257
19.7 | 1.7753 | 0.867 | 0.879 | 116.4168 | 1.098 | 19.7 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.2834 | 4.9557 | 19.7 | 14.9917 | 0.969 | 0.97 | 118.1917 | -3.8942 | 19.7 | 1.7996 | 0.735 | 0.75 | 116.7612 | -1.6257
19.71 | 1.7751 | 0.867 | 0.8792 | 116.4116 | 1.0977 | 19.71 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 118.2865 | 4.9521 | 19.71 | 14.9902 | 0.969 | 0.97 | 118.1783 | -3.8958 | 19.71 | 1.7987 | 0.735 | 0.75 | 116.7654 | -1.6267
19.72 | 1.7747 | 0.867 | 0.8794 | 116.4255 | 1.0958 | 19.72 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.2731 | 4.9493 | 19.72 | 14.9884 | 0.969 | 0.97 | 118.1555 | -3.8968 | 19.72 | 1.8002 | 0.735 | 0.75 | 116.7731 | -1.6265
19.73 | 1.7745 | 0.867 | 0.8796 | 116.4477 | 1.0949 | 19.73 | 15.0071 | 0.95 | 0.95 | 118.2701 | 4.9481 | 19.73 | 14.9862 | 0.969 | 0.97 | 118.1359 | -3.8981 | 19.73 | 1.801 | 0.735 | 0.75 | 116.7774 | -1.6263
19.74 | 1.7763 | 0.867 | 0.8798 | 116.4599 | 1.0961 | 19.74 | 15.0053 | 0.95 | 0.95 | 118.2898 | 4.949 | 19.74 | 14.9856 | 0.969 | 0.97 | 118.1343 | -3.8993 | 19.74 | 1.8007 | 0.735 | 0.75 | 116.7761 | -1.6263
19.75 | 1.7766 | 0.867 | 0.88 | 116.4669 | 1.0968 | 19.75 | 15.0053 | 0.95 | 0.95 | 118.299 | 4.9526 | 19.75 | 14.9857 | 0.969 | 0.97 | 118.1368 | -3.8998 | 19.75 | 1.8008 | 0.735 | 0.75 | 116.7783 | -1.6261
19.76 | 1.7757 | 0.867 | 0.8802 | 116.4731 | 1.0961 | 19.76 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.2913 | 4.9547 | 19.76 | 14.987 | 0.969 | 0.97 | 118.1348 | -3.8981 | 19.76 | 1.8009 | 0.735 | 0.75 | 116.7727 | -1.6256
19.77 | 1.7771 | 0.867 | 0.8804 | 116.4833 | 1.0962 | 19.77 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.2894 | 4.9548 | 19.77 | 14.989 | 0.969 | 0.97 | 118.1343 | -3.8966 | 19.77 | 1.8007 | 0.735 | 0.75 | 116.7645 | -1.6254
19.78 | 1.7791 | 0.867 | 0.8806 | 116.5023 | 1.0972 | 19.78 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 118.2964 | 4.9541 | 19.78 | 14.9897 | 0.969 | 0.97 | 118.1377 | -3.8971 | 19.78 | 1.7989 | 0.735 | 0.75 | 116.7603 | -1.626
19.79 | 1.7793 | 0.867 | 0.8808 | 116.5197 | 1.0984 | 19.79 | 15.0098 | 0.95 | 0.95 | 118.2987 | 4.9514 | 19.79 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 118.1443 | -3.8985 | 19.79 | 1.7971 | 0.735 | 0.75 | 116.7521 | -1.6278
19.8 | 1.779 | 0.867 | 0.881 | 116.5349 | 1.099 | 19.8 | 15.0109 | 0.95 | 0.95 | 118.2911 | 4.9478 | 19.8 | 14.9904 | 0.969 | 0.97 | 118.152 | -3.9002 | 19.8 | 1.7981 | 0.735 | 0.75 | 116.7469 | -1.6286
19.81 | 1.7787 | 0.867 | 0.8812 | 116.5488 | 1.0992 | 19.81 | 15.0104 | 0.95 | 0.95 | 118.2865 | 4.9437 | 19.81 | 14.9902 | 0.969 | 0.97 | 118.1444 | -3.9014 | 19.81 | 1.7998 | 0.735 | 0.75 | 116.7522 | -1.6279
19.82 | 1.7789 | 0.867 | 0.8814 | 116.5526 | 1.0995 | 19.82 | 15.0068 | 0.95 | 0.95 | 118.276 | 4.9396 | 19.82 | 14.9908 | 0.969 | 0.97 | 118.1394 | -3.9017 | 19.82 | 1.8 | 0.735 | 0.75 | 116.7529 | -1.6282
19.83 | 1.7804 | 0.867 | 0.8816 | 116.5574 | 1.0997 | 19.83 | 15.0047 | 0.95 | 0.95 | 118.2647 | 4.9383 | 19.83 | 14.9926 | 0.969 | 0.97 | 118.1403 | -3.9017 | 19.83 | 1.7995 | 0.735 | 0.75 | 116.7442 | -1.6292
19.84 | 1.7806 | 0.867 | 0.8818 | 116.5656 | 1.0999 | 19.84 | 15.0037 | 0.95 | 0.95 | 118.2653 | 4.9394 | 19.84 | 14.9932 | 0.969 | 0.97 | 118.1342 | -3.901 | 19.84 | 1.7998 | 0.735 | 0.75 | 116.7377 | -1.6292
19.85 | 1.7803 | 0.867 | 0.882 | 116.5724 | 1.0996 | 19.85 | 15.0024 | 0.95 | 0.95 | 118.2505 | 4.9395 | 19.85 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 118.1292 | -3.9009 | 19.85 | 1.8006 | 0.735 | 0.75 | 116.7424 | -1.628
19.86 | 1.7808 | 0.867 | 0.8822 | 116.5751 | 1.0982 | 19.86 | 15.0027 | 0.95 | 0.95 | 118.2411 | 4.9395 | 19.86 | 14.9912 | 0.969 | 0.97 | 118.1305 | -3.901 | 19.86 | 1.7992 | 0.735 | 0.75 | 116.7387 | -1.6271
19.87 | 1.7804 | 0.867 | 0.8824 | 116.5676 | 1.0973 | 19.87 | 15.0037 | 0.95 | 0.95 | 118.2565 | 4.9412 | 19.87 | 14.992 | 0.969 | 0.97 | 118.1374 | -3.8996 | 19.87 | 1.7983 | 0.735 | 0.75 | 116.7264 | -1.6286
19.88 | 1.7792 | 0.867 | 0.8826 | 116.5662 | 1.0971 | 19.88 | 15.0026 | 0.95 | 0.95 | 118.2585 | 4.9412 | 19.88 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 118.1467 | -3.9 | 19.88 | 1.7989 | 0.735 | 0.75 | 116.7179 | -1.6297
19.89 | 1.7782 | 0.867 | 0.8828 | 116.5801 | 1.0956 | 19.89 | 15.0015 | 0.95 | 0.95 | 118.2513 | 4.9396 | 19.89 | 14.9918 | 0.969 | 0.97 | 118.1533 | -3.9006 | 19.89 | 1.7996 | 0.735 | 0.75 | 116.7165 | -1.6285
19.9 | 1.7776 | 0.867 | 0.883 | 116.601 | 1.0938 | 19.9 | 15.0037 | 0.95 | 0.95 | 118.2414 | 4.9399 | 19.9 | 14.9919 | 0.969 | 0.97 | 118.1499 | -3.9 | 19.9 | 1.7996 | 0.735 | 0.75 | 116.7239 | -1.6283
19.91 | 1.7772 | 0.867 | 0.8832 | 116.6278 | 1.093 | 19.91 | 15.0052 | 0.95 | 0.95 | 118.224 | 4.9412 | 19.91 | 14.9925 | 0.969 | 0.97 | 118.1441 | -3.9005 | 19.91 | 1.7987 | 0.735 | 0.75 | 116.7257 | -1.6281
19.92 | 1.7777 | 0.867 | 0.8834 | 116.6601 | 1.0931 | 19.92 | 15.0045 | 0.95 | 0.95 | 118.2035 | 4.9406 | 19.92 | 14.9933 | 0.969 | 0.97 | 118.1347 | -3.9006 | 19.92 | 1.7988 | 0.735 | 0.75 | 116.7351 | -1.626
19.93 | 1.7795 | 0.867 | 0.8836 | 116.6864 | 1.0936 | 19.93 | 15.0041 | 0.95 | 0.95 | 118.1842 | 4.9376 | 19.93 | 14.9936 | 0.969 | 0.97 | 118.1229 | -3.9005 | 19.93 | 1.7985 | 0.735 | 0.75 | 116.7539 | -1.6252
19.94 | 1.7819 | 0.867 | 0.8838 | 116.6997 | 1.095 | 19.94 | 15.0044 | 0.95 | 0.95 | 118.1741 | 4.9362 | 19.94 | 14.9927 | 0.969 | 0.97 | 118.1221 | -3.9004 | 19.94 | 1.799 | 0.735 | 0.75 | 116.7668 | -1.6263
19.95 | 1.7828 | 0.867 | 0.884 | 116.7216 | 1.0978 | 19.95 | 15.0027 | 0.95 | 0.95 | 118.1573 | 4.9357 | 19.95 | 14.9924 | 0.969 | 0.97 | 118.1332 | -3.8997 | 19.95 | 1.8011 | 0.735 | 0.75 | 116.7803 | -1.6263
19.96 | 1.7822 | 0.867 | 0.8842 | 116.7471 | 1.0983 | 19.96 | 15.0015 | 0.95 | 0.95 | 118.1417 | 4.9366 | 19.96 | 14.9939 | 0.969 | 0.97 | 118.1452 | -3.9 | 19.96 | 1.8016 | 0.735 | 0.75 | 116.7861 | -1.6264
19.97 | 1.7823 | 0.867 | 0.8844 | 116.7632 | 1.0975 | 19.97 | 15.0022 | 0.95 | 0.95 | 118.1343 | 4.9392 | 19.97 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 118.1378 | -3.9003 | 19.97 | 1.8002 | 0.735 | 0.75 | 116.7919 | -1.6276
19.98 | 1.7834 | 0.867 | 0.8846 | 116.7738 | 1.0992 | 19.98 | 15.0016 | 0.95 | 0.95 | 118.1218 | 4.9391 | 19.98 | 14.9917 | 0.969 | 0.97 | 118.1257 | -3.9018 | 19.98 | 1.7985 | 0.735 | 0.75 | 116.809 | -1.6286
19.99 | 1.7843 | 0.867 | 0.8848 | 116.7805 | 1.1017 | 19.99 | 15.001 | 0.95 | 0.95 | 118.1124 | 4.9378 | 19.99 | 14.9926 | 0.969 | 0.97 | 118.126 | -3.9026 | 19.99 | 1.7988 | 0.735 | 0.75 | 116.8307 | -1.6299
20 | 1.7838 | 0.867 | 0.885 | 116.7885 | 1.1045 | 20 | 15.0021 | 0.95 | 0.95 | 118.1073 | 4.9386 | 20 | 14.9926 | 0.969 | 0.97 | 118.1316 | -3.9016 | 20 | 1.7995 | 0.735 | 0.75 | 116.8502 | -1.6308
20 | 1.783 | 0.867 | 0.885 | 116.7909 | 1.1063 | 20 | 15.0035 | 0.95 | 0.95 | 118.1054 | 4.9395 | 20 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 118.1365 | -3.9011 | 20 | 1.7988 | 0.735 | 0.75 | 116.8573 | -1.6305
20.01 | 1.783 | 0.867 | 0.8852 | 116.7994 | 1.1056 | 20.01 | 15.003 | 0.95 | 0.95 | 118.1027 | 4.9387 | 20.01 | 14.9934 | 0.969 | 0.97 | 118.1391 | -3.9008 | 20.01 | 1.7989 | 0.735 | 0.75 | 116.8692 | -1.631
20.02 | 1.7826 | 0.867 | 0.8854 | 116.7985 | 1.1038 | 20.02 | 15.0023 | 0.95 | 0.95 | 118.101 | 4.9382 | 20.02 | 14.9944 | 0.969 | 0.97 | 118.1429 | -3.9004 | 20.02 | 1.8002 | 0.735 | 0.75 | 116.9121 | -1.6321
20.03 | 1.7826 | 0.867 | 0.8856 | 116.786 | 1.1028 | 20.03 | 15.0033 | 0.95 | 0.95 | 118.1062 | 4.9386 | 20.03 | 14.9944 | 0.969 | 0.97 | 118.1445 | -3.9006 | 20.03 | 1.8026 | 0.735 | 0.75 | 116.957 | -1.633
20.04 | 1.7825 | 0.867 | 0.8858 | 116.7836 | 1.1024 | 20.04 | 15.0046 | 0.95 | 0.95 | 118.1141 | 4.9396 | 20.04 | 14.9933 | 0.969 | 0.97 | 118.1352 | -3.9011 | 20.04 | 1.8042 | 0.735 | 0.74998 | 116.9762 | -1.6323
20.05 | 1.7798 | 0.867 | 0.886 | 116.782 | 1.101 | 20.05 | 15.006 | 0.95 | 0.95 | 118.1215 | 4.9443 | 20.05 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 118.1183 | -3.9006 | 20.05 | 1.8035 | 0.735 | 0.74978 | 116.9949 | -1.6319
20.06 | 1.7788 | 0.867 | 0.8862 | 116.7662 | 1.0997 | 20.06 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.1236 | 4.9473 | 20.06 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 118.1159 | -3.9008 | 20.06 | 1.8026 | 0.735 | 0.74958 | 117.0209 | -1.6331
20.07 | 1.7801 | 0.867 | 0.8864 | 116.7425 | 1.0985 | 20.07 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.1172 | 4.9465 | 20.07 | 14.993 | 0.969 | 0.97 | 118.1222 | -3.9016 | 20.07 | 1.8027 | 0.735 | 0.74938 | 117.0678 | -1.6332
20.08 | 1.7808 | 0.867 | 0.8866 | 116.7307 | 1.0976 | 20.08 | 15.0109 | 0.95 | 0.95 | 118.105 | 4.9459 | 20.08 | 14.9933 | 0.969 | 0.97 | 118.1269 | -3.9007 | 20.08 | 1.8026 | 0.735 | 0.74918 | 117.1136 | -1.6324
20.09 | 1.7804 | 0.867 | 0.8868 | 116.7315 | 1.0974 | 20.09 | 15.0109 | 0.95 | 0.95 | 118.0991 | 4.9451 | 20.09 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 118.1245 | -3.8987 | 20.09 | 1.8031 | 0.735 | 0.74898 | 117.1349 | -1.6314
20.1 | 1.7797 | 0.867 | 0.887 | 116.7507 | 1.0964 | 20.1 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 118.103 | 4.941 | 20.1 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 118.1137 | -3.8988 | 20.1 | 1.8043 | 0.735 | 0.74878 | 117.1531 | -1.6302
20.11 | 1.7793 | 0.867 | 0.8872 | 116.7691 | 1.0952 | 20.11 | 15.0079 | 0.95 | 0.95 | 118.1144 | 4.937 | 20.11 | 14.9905 | 0.969 | 0.97 | 118.1105 | -3.9014 | 20.11 | 1.8058 | 0.735 | 0.74858 | 117.168 | -1.6278
20.12 | 1.7785 | 0.867 | 0.8874 | 116.7799 | 1.0955 | 20.12 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.1288 | 4.9376 | 20.12 | 14.99 | 0.969 | 0.97 | 118.1027 | -3.904 | 20.12 | 1.8057 | 0.735 | 0.74838 | 117.1798 | -1.626
20.13 | 1.7791 | 0.867 | 0.8876 | 116.8003 | 1.096 | 20.13 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 118.1325 | 4.9406 | 20.13 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 118.0953 | -3.9073 | 20.13 | 1.8051 | 0.735 | 0.74818 | 117.1882 | -1.6247
20.14 | 1.7809 | 0.867 | 0.8878 | 116.8114 | 1.0971 | 20.14 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 118.1329 | 4.9453 | 20.14 | 14.9894 | 0.969 | 0.97 | 118.0979 | -3.9082 | 20.14 | 1.806 | 0.735 | 0.74798 | 117.1978 | -1.6229
20.15 | 1.7839 | 0.867 | 0.888 | 116.8385 | 1.1004 | 20.15 | 15.0107 | 0.95 | 0.95 | 118.1269 | 4.9435 | 20.15 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 118.1039 | -3.9056 | 20.15 | 1.8062 | 0.735 | 0.74778 | 117.2074 | -1.6238
20.16 | 1.7854 | 0.867 | 0.8882 | 116.8691 | 1.1018 | 20.16 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.1142 | 4.9394 | 20.16 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.1217 | -3.903 | 20.16 | 1.8057 | 0.735 | 0.74758 | 117.2106 | -1.625
20.17 | 1.7833 | 0.867 | 0.8884 | 116.877 | 1.1003 | 20.17 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.1031 | 4.9382 | 20.17 | 14.9939 | 0.969 | 0.97 | 118.1213 | -3.9009 | 20.17 | 1.8048 | 0.735 | 0.74738 | 117.2324 | -1.626
20.18 | 1.7829 | 0.867 | 0.8886 | 116.8858 | 1.1001 | 20.18 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.0857 | 4.9364 | 20.18 | 14.9921 | 0.969 | 0.97 | 118.1123 | -3.8998 | 20.18 | 1.8039 | 0.735 | 0.74718 | 117.2626 | -1.6266
20.19 | 1.7845 | 0.867 | 0.8888 | 116.8957 | 1.1007 | 20.19 | 15.0061 | 0.95 | 0.95 | 118.0781 | 4.9353 | 20.19 | 14.9917 | 0.969 | 0.97 | 118.1127 | -3.8997 | 20.19 | 1.804 | 0.735 | 0.74698 | 117.2791 | -1.6255
20.2 | 1.7822 | 0.867 | 0.889 | 116.9028 | 1.0994 | 20.2 | 15.0065 | 0.95 | 0.95 | 118.0881 | 4.9371 | 20.2 | 14.992 | 0.969 | 0.97 | 118.1071 | -3.9021 | 20.2 | 1.8042 | 0.735 | 0.74678 | 117.2917 | -1.6246
20.21 | 1.7792 | 0.867 | 0.8892 | 116.9063 | 1.0969 | 20.21 | 15.0066 | 0.95 | 0.95 | 118.0929 | 4.9393 | 20.21 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 118.1022 | -3.9059 | 20.21 | 1.8036 | 0.735 | 0.74658 | 117.299 | -1.6254
20.22 | 1.781 | 0.867 | 0.8894 | 116.9072 | 1.0967 | 20.22 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 118.0903 | 4.9399 | 20.22 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 118.0842 | -3.9067 | 20.22 | 1.8042 | 0.735 | 0.74638 | 117.3214 | -1.6272
20.23 | 1.7845 | 0.867 | 0.8896 | 116.9106 | 1.0986 | 20.23 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.0927 | 4.9423 | 20.23 | 14.9902 | 0.969 | 0.97 | 118.0661 | -3.9059 | 20.23 | 1.8045 | 0.735 | 0.74618 | 117.3371 | -1.6281
20.24 | 1.7849 | 0.867 | 0.8898 | 116.9205 | 1.0991 | 20.24 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.0903 | 4.9431 | 20.24 | 14.9882 | 0.969 | 0.97 | 118.0571 | -3.9057 | 20.24 | 1.8048 | 0.735 | 0.74598 | 117.3268 | -1.6273
20.25 | 1.7832 | 0.867 | 0.89 | 116.9361 | 1.0971 | 20.25 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.0838 | 4.9409 | 20.25 | 14.9861 | 0.969 | 0.97 | 118.0479 | -3.9065 | 20.25 | 1.8059 | 0.735 | 0.74578 | 117.3239 | -1.6266
20.26 | 1.7828 | 0.867 | 0.89 | 116.9506 | 1.0955 | 20.26 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.0896 | 4.9409 | 20.26 | 14.9866 | 0.969 | 0.97 | 118.0488 | -3.907 | 20.26 | 1.8053 | 0.735 | 0.74558 | 117.3208 | -1.6272
20.27 | 1.7839 | 0.867 | 0.89 | 116.9583 | 1.0968 | 20.27 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 118.0949 | 4.9423 | 20.27 | 14.9885 | 0.969 | 0.97 | 118.0591 | -3.9057 | 20.27 | 1.803 | 0.735 | 0.74538 | 117.3293 | -1.6263
20.28 | 1.785 | 0.867 | 0.89 | 116.9707 | 1.099 | 20.28 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.0849 | 4.9418 | 20.28 | 14.9892 | 0.969 | 0.97 | 118.072 | -3.9063 | 20.28 | 1.8021 | 0.735 | 0.74518 | 117.345 | -1.6254
20.29 | 1.7851 | 0.867 | 0.89 | 116.9803 | 1.1004 | 20.29 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.0698 | 4.94 | 20.29 | 14.9902 | 0.969 | 0.97 | 118.0819 | -3.9072 | 20.29 | 1.8028 | 0.735 | 0.74498 | 117.3428 | -1.6264
20.3 | 1.7852 | 0.867 | 0.89 | 116.9945 | 1.1002 | 20.3 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.0682 | 4.9379 | 20.3 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 118.083 | -3.9067 | 20.3 | 1.8035 | 0.735 | 0.74478 | 117.3401 | -1.6266
20.31 | 1.7851 | 0.867 | 0.89 | 117.0021 | 1.0998 | 20.31 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.0773 | 4.9397 | 20.31 | 14.9918 | 0.969 | 0.97 | 118.0842 | -3.9065 | 20.31 | 1.8031 | 0.735 | 0.74458 | 117.3451 | -1.6256
20.32 | 1.784 | 0.867 | 0.89 | 117.0012 | 1.1014 | 20.32 | 15.0072 | 0.95 | 0.95 | 118.0761 | 4.9456 | 20.32 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 118.0837 | -3.9018 | 20.32 | 1.8028 | 0.735 | 0.74438 | 117.3428 | -1.6241
20.33 | 1.7831 | 0.867 | 0.89 | 117.0048 | 1.1025 | 20.33 | 15.0066 | 0.95 | 0.95 | 118.0665 | 4.947 | 20.33 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 118.0869 | -3.8978 | 20.33 | 1.8032 | 0.735 | 0.74418 | 117.3288 | -1.6229
20.34 | 1.783 | 0.867 | 0.89 | 117.003 | 1.1017 | 20.34 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.0614 | 4.9444 | 20.34 | 14.9936 | 0.969 | 0.97 | 118.0956 | -3.8992 | 20.34 | 1.8037 | 0.735 | 0.74398 | 117.3186 | -1.6225
20.35 | 1.7837 | 0.867 | 0.89 | 117.0076 | 1.1 | 20.35 | 15.007 | 0.95 | 0.95 | 118.0515 | 4.9442 | 20.35 | 14.9949 | 0.969 | 0.97 | 118.0932 | -3.9007 | 20.35 | 1.8028 | 0.735 | 0.74378 | 117.3104 | -1.623
20.36 | 1.7837 | 0.867 | 0.89 | 117.0186 | 1.0991 | 20.36 | 15.0063 | 0.95 | 0.95 | 118.0504 | 4.945 | 20.36 | 14.995 | 0.969 | 0.97 | 118.0923 | -3.9035 | 20.36 | 1.8014 | 0.735 | 0.74358 | 117.301 | -1.6251
20.37 | 1.7827 | 0.867 | 0.89 | 117.0266 | 1.099 | 20.37 | 15.0067 | 0.95 | 0.95 | 118.0572 | 4.9437 | 20.37 | 14.9936 | 0.969 | 0.97 | 118.0901 | -3.9078 | 20.37 | 1.8002 | 0.735 | 0.74338 | 117.2912 | -1.6266
20.38 | 1.7827 | 0.867 | 0.89 | 117.0225 | 1.0988 | 20.38 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.0519 | 4.9421 | 20.38 | 14.9919 | 0.969 | 0.97 | 118.088 | -3.9106 | 20.38 | 1.7985 | 0.735 | 0.74318 | 117.2875 | -1.6264
20.39 | 1.7838 | 0.867 | 0.89 | 117.0153 | 1.0986 | 20.39 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.0541 | 4.9432 | 20.39 | 14.9921 | 0.969 | 0.97 | 118.089 | -3.9098 | 20.39 | 1.7987 | 0.735 | 0.74298 | 117.2906 | -1.6253
20.4 | 1.7835 | 0.867 | 0.89 | 117.0144 | 1.0982 | 20.4 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 118.0598 | 4.9452 | 20.4 | 14.993 | 0.969 | 0.97 | 118.088 | -3.9075 | 20.4 | 1.7999 | 0.735 | 0.74278 | 117.2978 | -1.6243
20.41 | 1.7818 | 0.867 | 0.89 | 117.0177 | 1.0978 | 20.41 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 118.0531 | 4.9456 | 20.41 | 14.9917 | 0.969 | 0.97 | 118.0974 | -3.9049 | 20.41 | 1.8011 | 0.735 | 0.74258 | 117.3095 | -1.6245
20.42 | 1.7823 | 0.867 | 0.89 | 117.0202 | 1.098 | 20.42 | 15.0098 | 0.95 | 0.95 | 118.0423 | 4.9454 | 20.42 | 14.9926 | 0.969 | 0.97 | 118.1101 | -3.9042 | 20.42 | 1.8015 | 0.735 | 0.74238 | 117.319 | -1.6255
20.43 | 1.7846 | 0.867 | 0.89 | 117.0285 | 1.0992 | 20.43 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 118.0355 | 4.9442 | 20.43 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.1145 | -3.9044 | 20.43 | 1.8016 | 0.735 | 0.74218 | 117.3261 | -1.6253
20.44 | 1.7867 | 0.867 | 0.89 | 117.032 | 1.1006 | 20.44 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.0315 | 4.9433 | 20.44 | 14.9943 | 0.969 | 0.97 | 118.1081 | -3.904 | 20.44 | 1.802 | 0.735 | 0.74198 | 117.3403 | -1.6221
20.45 | 1.7838 | 0.867 | 0.89 | 117.018 | 1.1012 | 20.45 | 15.007 | 0.95 | 0.95 | 118.0307 | 4.9441 | 20.45 | 14.9933 | 0.969 | 0.97 | 118.0989 | -3.905 | 20.45 | 1.8023 | 0.735 | 0.74178 | 117.3588 | -1.6205
20.46 | 1.7814 | 0.867 | 0.89 | 116.9965 | 1.1007 | 20.46 | 15.0053 | 0.95 | 0.95 | 118.0203 | 4.9437 | 20.46 | 14.994 | 0.969 | 0.97 | 118.1003 | -3.9062 | 20.46 | 1.8029 | 0.735 | 0.74158 | 117.3742 | -1.6218
20.47 | 1.7832 | 0.867 | 0.89 | 116.9856 | 1.1003 | 20.47 | 15.0041 | 0.95 | 0.95 | 118.0133 | 4.943 | 20.47 | 14.9946 | 0.969 | 0.97 | 118.1076 | -3.9076 | 20.47 | 1.8037 | 0.735 | 0.74138 | 117.3915 | -1.6212
20.48 | 1.7835 | 0.867 | 0.89 | 116.9992 | 1.0999 | 20.48 | 15.0048 | 0.95 | 0.95 | 118.0134 | 4.9419 | 20.48 | 14.9956 | 0.969 | 0.97 | 118.1178 | -3.9073 | 20.48 | 1.8048 | 0.735 | 0.74118 | 117.4089 | -1.6196
20.49 | 1.7819 | 0.867 | 0.89 | 117.0084 | 1.099 | 20.49 | 15.0048 | 0.95 | 0.95 | 118.0039 | 4.9415 | 20.49 | 14.9956 | 0.969 | 0.97 | 118.1201 | -3.9053 | 20.49 | 1.8047 | 0.735 | 0.74098 | 117.416 | -1.6193
20.5 | 1.7794 | 0.867 | 0.89 | 117.0072 | 1.0982 | 20.5 | 15.0052 | 0.95 | 0.95 | 117.998 | 4.9423 | 20.5 | 14.9952 | 0.969 | 0.97 | 118.123 | -3.903 | 20.5 | 1.8041 | 0.735 | 0.74078 | 117.4138 | -1.6187
20.51 | 1.7793 | 0.867 | 0.89 | 117.0004 | 1.099 | 20.51 | 15.0061 | 0.95 | 0.95 | 117.9988 | 4.9427 | 20.51 | 14.9962 | 0.969 | 0.97 | 118.133 | -3.9013 | 20.51 | 1.8043 | 0.735 | 0.74058 | 117.415 | -1.6181
20.52 | 1.7825 | 0.867 | 0.89 | 117.0011 | 1.1003 | 20.52 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 118.0024 | 4.9437 | 20.52 | 14.9946 | 0.969 | 0.97 | 118.1317 | -3.9012 | 20.52 | 1.8041 | 0.735 | 0.74038 | 117.4193 | -1.6176
20.53 | 1.7843 | 0.867 | 0.89 | 117.0065 | 1.0999 | 20.53 | 15.0071 | 0.95 | 0.95 | 118.0052 | 4.9438 | 20.53 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 118.1252 | -3.9013 | 20.53 | 1.8043 | 0.735 | 0.74018 | 117.4151 | -1.6181
20.54 | 1.7841 | 0.867 | 0.89 | 117.0013 | 1.0996 | 20.54 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.0083 | 4.9441 | 20.54 | 14.9917 | 0.969 | 0.97 | 118.1207 | -3.9003 | 20.54 | 1.8047 | 0.735 | 0.73998 | 117.4084 | -1.6195
20.55 | 1.7835 | 0.867 | 0.89 | 117.004 | 1.1 | 20.55 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 118.0034 | 4.9426 | 20.55 | 14.9909 | 0.969 | 0.97 | 118.1166 | -3.8995 | 20.55 | 1.8036 | 0.735 | 0.73978 | 117.4048 | -1.6212
20.56 | 1.7826 | 0.867 | 0.89 | 117.0111 | 1.1004 | 20.56 | 15.008 | 0.95 | 0.95 | 117.9927 | 4.9395 | 20.56 | 14.9906 | 0.969 | 0.97 | 118.1161 | -3.899 | 20.56 | 1.8015 | 0.735 | 0.73958 | 117.4008 | -1.6223
20.57 | 1.7821 | 0.867 | 0.89 | 117.0048 | 1.1003 | 20.57 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 117.9777 | 4.9383 | 20.57 | 14.9907 | 0.969 | 0.97 | 118.107 | -3.898 | 20.57 | 1.8015 | 0.735 | 0.73938 | 117.4047 | -1.6225
20.58 | 1.7821 | 0.867 | 0.89 | 116.9947 | 1.1001 | 20.58 | 15.0049 | 0.95 | 0.95 | 117.9536 | 4.9354 | 20.58 | 14.9894 | 0.969 | 0.97 | 118.0868 | -3.8974 | 20.58 | 1.8019 | 0.735 | 0.73918 | 117.4168 | -1.6228
20.59 | 1.7819 | 0.867 | 0.89 | 116.9924 | 1.0997 | 20.59 | 15.003 | 0.95 | 0.95 | 117.9352 | 4.9323 | 20.59 | 14.988 | 0.969 | 0.97 | 118.0694 | -3.8983 | 20.59 | 1.8013 | 0.735 | 0.73898 | 117.4288 | -1.6242
20.6 | 1.7813 | 0.867 | 0.89 | 116.9939 | 1.0991 | 20.6 | 15.0034 | 0.95 | 0.95 | 117.9413 | 4.9329 | 20.6 | 14.9876 | 0.969 | 0.97 | 118.0594 | -3.9007 | 20.6 | 1.8024 | 0.735 | 0.73878 | 117.4397 | -1.6245
20.61 | 1.7809 | 0.867 | 0.89 | 116.9976 | 1.0988 | 20.61 | 15.0051 | 0.95 | 0.95 | 117.9562 | 4.9338 | 20.61 | 14.9868 | 0.969 | 0.97 | 118.0508 | -3.9016 | 20.61 | 1.8032 | 0.735 | 0.73858 | 117.443 | -1.623
20.62 | 1.7811 | 0.867 | 0.89 | 117.007 | 1.0987 | 20.62 | 15.0061 | 0.95 | 0.95 | 117.9642 | 4.9351 | 20.62 | 14.9832 | 0.969 | 0.97 | 118.029 | -3.9019 | 20.62 | 1.8036 | 0.735 | 0.73838 | 117.4382 | -1.6234
20.63 | 1.7825 | 0.867 | 0.89 | 117.0247 | 1.0987 | 20.63 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 117.9698 | 4.9364 | 20.63 | 14.9815 | 0.969 | 0.97 | 118.0153 | -3.9037 | 20.63 | 1.8041 | 0.735 | 0.73818 | 117.4442 | -1.6257
20.64 | 1.7842 | 0.867 | 0.89 | 117.029 | 1.0973 | 20.64 | 15.0085 | 0.95 | 0.95 | 117.9649 | 4.9354 | 20.64 | 14.9846 | 0.969 | 0.97 | 118.0126 | -3.9055 | 20.64 | 1.8032 | 0.735 | 0.73798 | 117.4584 | -1.6252
20.65 | 1.7838 | 0.867 | 0.89 | 117.037 | 1.0978 | 20.65 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 117.9614 | 4.9358 | 20.65 | 14.9855 | 0.969 | 0.97 | 118.0016 | -3.9079 | 20.65 | 1.8025 | 0.735 | 0.73778 | 117.4669 | -1.6225
20.66 | 1.7832 | 0.867 | 0.89 | 117.057 | 1.0982 | 20.66 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 117.9695 | 4.9381 | 20.66 | 14.9849 | 0.969 | 0.97 | 117.9923 | -3.9091 | 20.66 | 1.8025 | 0.735 | 0.73758 | 117.4749 | -1.6228
20.67 | 1.7837 | 0.867 | 0.89 | 117.0676 | 1.0979 | 20.67 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 117.9711 | 4.9394 | 20.67 | 14.9858 | 0.969 | 0.97 | 117.9917 | -3.9076 | 20.67 | 1.8033 | 0.735 | 0.73738 | 117.4876 | -1.6229
20.68 | 1.7848 | 0.867 | 0.89 | 117.0754 | 1.1001 | 20.68 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 117.9633 | 4.9387 | 20.68 | 14.9873 | 0.969 | 0.97 | 117.9993 | -3.906 | 20.68 | 1.8048 | 0.735 | 0.73718 | 117.5023 | -1.6197
20.69 | 1.7857 | 0.867 | 0.89 | 117.0817 | 1.1014 | 20.69 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 117.9698 | 4.9381 | 20.69 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 118.0084 | -3.9051 | 20.69 | 1.8055 | 0.735 | 0.73698 | 117.5127 | -1.6175
20.7 | 1.7833 | 0.867 | 0.89 | 117.0694 | 1.1015 | 20.7 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 117.9793 | 4.9387 | 20.7 | 14.9877 | 0.969 | 0.97 | 118.0145 | -3.9061 | 20.7 | 1.8053 | 0.735 | 0.73678 | 117.5202 | -1.6177
20.71 | 1.782 | 0.867 | 0.89 | 117.0539 | 1.1009 | 20.71 | 15.0111 | 0.95 | 0.95 | 117.9792 | 4.9386 | 20.71 | 14.9888 | 0.969 | 0.97 | 118.0208 | -3.9089 | 20.71 | 1.8055 | 0.735 | 0.73658 | 117.5292 | -1.6177
20.72 | 1.7847 | 0.867 | 0.89 | 117.0561 | 1.0992 | 20.72 | 15.0104 | 0.95 | 0.95 | 117.9774 | 4.938 | 20.72 | 14.9919 | 0.969 | 0.97 | 118.0287 | -3.9076 | 20.72 | 1.805 | 0.735 | 0.73638 | 117.5261 | -1.6177
20.73 | 1.7859 | 0.867 | 0.89 | 117.0603 | 1.0996 | 20.73 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 117.9719 | 4.9373 | 20.73 | 14.9935 | 0.969 | 0.97 | 118.0305 | -3.9041 | 20.73 | 1.8045 | 0.735 | 0.73618 | 117.5189 | -1.6198
20.74 | 1.7843 | 0.867 | 0.89 | 117.0556 | 1.1005 | 20.74 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 117.9673 | 4.9361 | 20.74 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 118.0289 | -3.9042 | 20.74 | 1.8047 | 0.735 | 0.73598 | 117.5194 | -1.6209
20.75 | 1.7812 | 0.867 | 0.89 | 117.0361 | 1.0988 | 20.75 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 117.966 | 4.9342 | 20.75 | 14.9945 | 0.969 | 0.97 | 118.0366 | -3.9054 | 20.75 | 1.8036 | 0.735 | 0.73578 | 117.522 | -1.6206
20.76 | 1.78 | 0.867 | 0.89 | 117.0208 | 1.0972 | 20.76 | 15.0059 | 0.95 | 0.95 | 117.9651 | 4.932 | 20.76 | 14.9955 | 0.969 | 0.97 | 118.0444 | -3.9054 | 20.76 | 1.8031 | 0.735 | 0.73558 | 117.5229 | -1.6217
20.77 | 1.7811 | 0.867 | 0.89 | 117.0178 | 1.0975 | 20.77 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 117.9682 | 4.9327 | 20.77 | 14.9959 | 0.969 | 0.97 | 118.0484 | -3.906 | 20.77 | 1.8032 | 0.735 | 0.73538 | 117.5294 | -1.6236
20.78 | 1.7825 | 0.867 | 0.89 | 117.0195 | 1.0992 | 20.78 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 117.9731 | 4.9335 | 20.78 | 14.996 | 0.969 | 0.97 | 118.0559 | -3.9054 | 20.78 | 1.803 | 0.735 | 0.73518 | 117.5427 | -1.6236
20.79 | 1.7839 | 0.867 | 0.89 | 117.0352 | 1.1001 | 20.79 | 15.008 | 0.95 | 0.95 | 117.9794 | 4.9335 | 20.79 | 14.9969 | 0.969 | 0.97 | 118.0646 | -3.9023 | 20.79 | 1.8028 | 0.735 | 0.73498 | 117.5493 | -1.6219
20.8 | 1.783 | 0.867 | 0.89 | 117.0331 | 1.0995 | 20.8 | 15.0121 | 0.95 | 0.95 | 118.0149 | 4.9394 | 20.8 | 14.9978 | 0.969 | 0.97 | 118.0728 | -3.9016 | 20.8 | 1.8031 | 0.735 | 0.73478 | 117.5491 | -1.6216
20.81 | 1.782 | 0.867 | 0.89 | 117.0158 | 1.0983 | 20.81 | 15.0152 | 0.95 | 0.95 | 118.0431 | 4.945 | 20.81 | 14.998 | 0.969 | 0.97 | 118.0819 | -3.9022 | 20.81 | 1.8049 | 0.735 | 0.73458 | 117.5442 | -1.6213
20.82 | 1.7828 | 0.867 | 0.89 | 117.0198 | 1.0973 | 20.82 | 15.0145 | 0.95 | 0.95 | 118.0428 | 4.9447 | 20.82 | 14.9978 | 0.969 | 0.97 | 118.0982 | -3.9002 | 20.82 | 1.8054 | 0.735 | 0.73438 | 117.534 | -1.6215
20.83 | 1.783 | 0.867 | 0.89 | 117.032 | 1.098 | 20.83 | 15.0161 | 0.95 | 0.95 | 118.0548 | 4.9439 | 20.83 | 14.998 | 0.969 | 0.97 | 118.1109 | -3.8995 | 20.83 | 1.8046 | 0.735 | 0.73418 | 117.5285 | -1.6233
20.84 | 1.7824 | 0.867 | 0.89 | 117.0311 | 1.0988 | 20.84 | 15.0172 | 0.95 | 0.95 | 118.0653 | 4.9439 | 20.84 | 14.9968 | 0.969 | 0.97 | 118.1038 | -3.9006 | 20.84 | 1.8042 | 0.735 | 0.73398 | 117.5341 | -1.624
20.85 | 1.7821 | 0.867 | 0.89 | 117.0319 | 1.099 | 20.85 | 15.0162 | 0.95 | 0.95 | 118.065 | 4.9461 | 20.85 | 14.9944 | 0.969 | 0.97 | 118.0898 | -3.9001 | 20.85 | 1.8022 | 0.735 | 0.73378 | 117.5377 | -1.6241
20.86 | 1.7824 | 0.867 | 0.89 | 117.0444 | 1.0989 | 20.86 | 15.0137 | 0.95 | 0.95 | 118.0693 | 4.9476 | 20.86 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 118.0763 | -3.9011 | 20.86 | 1.8012 | 0.735 | 0.73358 | 117.5415 | -1.6228
20.87 | 1.7827 | 0.867 | 0.89 | 117.0645 | 1.0989 | 20.87 | 15.0118 | 0.95 | 0.95 | 118.0762 | 4.9487 | 20.87 | 14.9931 | 0.969 | 0.97 | 118.0626 | -3.9028 | 20.87 | 1.8019 | 0.735 | 0.73338 | 117.5546 | -1.6213
20.88 | 1.7836 | 0.867 | 0.89 | 117.0871 | 1.0992 | 20.88 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.07 | 4.9491 | 20.88 | 14.9907 | 0.969 | 0.97 | 118.0579 | -3.9031 | 20.88 | 1.8027 | 0.735 | 0.73318 | 117.5653 | -1.6206
20.89 | 1.7839 | 0.867 | 0.89 | 117.1005 | 1.0991 | 20.89 | 15.0089 | 0.95 | 0.95 | 118.0598 | 4.9477 | 20.89 | 14.9875 | 0.969 | 0.97 | 118.0567 | -3.9029 | 20.89 | 1.8044 | 0.735 | 0.73298 | 117.5677 | -1.6184
20.9 | 1.7844 | 0.867 | 0.89 | 117.14 | 1.0984 | 20.9 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 118.0615 | 4.9479 | 20.9 | 14.9861 | 0.969 | 0.97 | 118.0479 | -3.9021 | 20.9 | 1.8052 | 0.735 | 0.73278 | 117.569 | -1.6178
20.91 | 1.7849 | 0.867 | 0.89 | 117.1805 | 1.0976 | 20.91 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.0644 | 4.9478 | 20.91 | 14.9852 | 0.969 | 0.97 | 118.0344 | -3.9014 | 20.91 | 1.8055 | 0.735 | 0.73258 | 117.5679 | -1.6185
20.92 | 1.7852 | 0.867 | 0.89 | 117.183 | 1.0972 | 20.92 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.064 | 4.9494 | 20.92 | 14.987 | 0.969 | 0.97 | 118.047 | -3.9012 | 20.92 | 1.8055 | 0.735 | 0.73238 | 117.5662 | -1.6182
20.93 | 1.7854 | 0.867 | 0.89 | 117.1847 | 1.098 | 20.93 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.0727 | 4.9536 | 20.93 | 14.9885 | 0.969 | 0.97 | 118.0601 | -3.9011 | 20.93 | 1.8048 | 0.735 | 0.73218 | 117.562 | -1.6175
20.94 | 1.7848 | 0.867 | 0.89 | 117.2001 | 1.0977 | 20.94 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.0795 | 4.9556 | 20.94 | 14.9886 | 0.969 | 0.97 | 118.0581 | -3.8994 | 20.94 | 1.8051 | 0.735 | 0.73198 | 117.5477 | -1.6182
20.95 | 1.7853 | 0.867 | 0.89 | 117.2281 | 1.0963 | 20.95 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.0786 | 4.9555 | 20.95 | 14.9906 | 0.969 | 0.97 | 118.0697 | -3.8986 | 20.95 | 1.8063 | 0.735 | 0.73178 | 117.5341 | -1.625
20.96 | 1.7864 | 0.867 | 0.89 | 117.2567 | 1.0957 | 20.96 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.0702 | 4.9515 | 20.96 | 14.9902 | 0.969 | 0.97 | 118.0672 | -3.8996 | 20.96 | 1.8067 | 0.735 | 0.73158 | 117.5085 | -1.6371
20.97 | 1.7879 | 0.867 | 0.89 | 117.2711 | 1.0967 | 20.97 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.0702 | 4.9476 | 20.97 | 14.9889 | 0.969 | 0.97 | 118.0464 | -3.9038 | 20.97 | 1.8066 | 0.735 | 0.73138 | 117.4723 | -1.6449
20.98 | 1.7896 | 0.867 | 0.89 | 117.2795 | 1.0986 | 20.98 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.0769 | 4.9461 | 20.98 | 14.989 | 0.969 | 0.97 | 118.0351 | -3.9079 | 20.98 | 1.8058 | 0.735 | 0.73118 | 117.4384 | -1.6487
20.99 | 1.7896 | 0.867 | 0.89 | 117.3016 | 1.0995 | 20.99 | 15.0048 | 0.95 | 0.95 | 118.07 | 4.9446 | 20.99 | 14.9897 | 0.969 | 0.97 | 118.0351 | -3.9075 | 20.99 | 1.8044 | 0.735 | 0.73098 | 117.4038 | -1.656
21 | 1.7879 | 0.867 | 0.89 | 117.3103 | 1.0989 | 21 | 15.004 | 0.95 | 0.95 | 118.071 | 4.944 | 21 | 14.9883 | 0.969 | 0.97 | 118.0325 | -3.9072 | 21 | 1.8042 | 0.735 | 0.73078 | 117.359 | -1.6662
21.01 | 1.7875 | 0.867 | 0.89 | 117.3106 | 1.0982 | 21.01 | 15.0049 | 0.95 | 0.95 | 118.0787 | 4.9435 | 21.01 | 14.9872 | 0.969 | 0.97 | 118.0372 | -3.9054 | 21.01 | 1.8014 | 0.735 | 0.73058 | 117.3023 | -1.6766
21.02 | 1.7893 | 0.867 | 0.89 | 117.321 | 1.0986 | 21.02 | 15.0053 | 0.95 | 0.95 | 118.0826 | 4.9446 | 21.02 | 14.9884 | 0.969 | 0.97 | 118.0504 | -3.9012 | 21.02 | 1.7987 | 0.735 | 0.73038 | 117.262 | -1.6856
21.03 | 1.7901 | 0.867 | 0.89 | 117.3311 | 1.0995 | 21.03 | 15.0043 | 0.95 | 0.95 | 118.0839 | 4.9457 | 21.03 | 14.9902 | 0.969 | 0.97 | 118.0558 | -3.9003 | 21.03 | 1.7981 | 0.735 | 0.73018 | 117.2399 | -1.6925
21.04 | 1.7898 | 0.867 | 0.89 | 117.3372 | 1.1002 | 21.04 | 15.0038 | 0.95 | 0.95 | 118.083 | 4.9447 | 21.04 | 14.9909 | 0.969 | 0.97 | 118.0563 | -3.9063 | 21.04 | 1.798 | 0.735 | 0.73 | 117.2193 | -1.6954
21.05 | 1.7876 | 0.867 | 0.89 | 117.3442 | 1.0989 | 21.05 | 15.0056 | 0.95 | 0.95 | 118.0776 | 4.9428 | 21.05 | 14.9914 | 0.969 | 0.97 | 118.0633 | -3.9128 | 21.05 | 1.7976 | 0.735 | 0.73 | 117.1931 | -1.6955
21.06 | 1.7872 | 0.867 | 0.89 | 117.3558 | 1.0983 | 21.06 | 15.0079 | 0.95 | 0.95 | 118.0737 | 4.9418 | 21.06 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 118.0654 | -3.9147 | 21.06 | 1.7984 | 0.735 | 0.73 | 117.165 | -1.7011
21.07 | 1.7884 | 0.867 | 0.89 | 117.3557 | 1.099 | 21.07 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.0731 | 4.9413 | 21.07 | 14.9907 | 0.969 | 0.97 | 118.0702 | -3.9152 | 21.07 | 1.8002 | 0.735 | 0.73 | 117.1454 | -1.7112
21.08 | 1.7877 | 0.867 | 0.89 | 117.356 | 1.0985 | 21.08 | 15.005 | 0.95 | 0.95 | 118.0629 | 4.9396 | 21.08 | 14.9911 | 0.969 | 0.97 | 118.082 | -3.9154 | 21.08 | 1.801 | 0.735 | 0.73 | 117.1322 | -1.7187
21.09 | 1.7863 | 0.867 | 0.89 | 117.3624 | 1.0981 | 21.09 | 15.0031 | 0.95 | 0.95 | 118.0475 | 4.9383 | 21.09 | 14.9919 | 0.969 | 0.97 | 118.0808 | -3.9155 | 21.09 | 1.8022 | 0.735 | 0.73 | 117.11 | -1.7223
21.1 | 1.7863 | 0.867 | 0.89 | 117.3658 | 1.099 | 21.1 | 15.0032 | 0.95 | 0.95 | 118.0463 | 4.939 | 21.1 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 118.0726 | -3.9159 | 21.1 | 1.8019 | 0.735 | 0.73 | 117.0818 | -1.7232
21.11 | 1.7873 | 0.867 | 0.89 | 117.3634 | 1.0998 | 21.11 | 15.0028 | 0.95 | 0.95 | 118.0541 | 4.94 | 21.11 | 14.9914 | 0.969 | 0.97 | 118.0647 | -3.9158 | 21.11 | 1.8003 | 0.735 | 0.73 | 117.0498 | -1.7249
21.12 | 1.7875 | 0.867 | 0.89 | 117.3588 | 1.0994 | 21.12 | 15.0026 | 0.95 | 0.95 | 118.0623 | 4.9417 | 21.12 | 14.9898 | 0.969 | 0.97 | 118.0615 | -3.9175 | 21.12 | 1.7984 | 0.735 | 0.73 | 117.0165 | -1.7284
21.13 | 1.787 | 0.867 | 0.89 | 117.3522 | 1.0992 | 21.13 | 15.0046 | 0.95 | 0.95 | 118.0715 | 4.9439 | 21.13 | 14.9878 | 0.969 | 0.97 | 118.0661 | -3.9217 | 21.13 | 1.7969 | 0.735 | 0.73 | 116.9981 | -1.7317
21.14 | 1.7869 | 0.867 | 0.89 | 117.3388 | 1.0996 | 21.14 | 15.0065 | 0.95 | 0.95 | 118.0823 | 4.9458 | 21.14 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 118.0831 | -3.9237 | 21.14 | 1.7957 | 0.735 | 0.73 | 116.9978 | -1.7339
21.15 | 1.7853 | 0.867 | 0.89 | 117.3268 | 1.0997 | 21.15 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.0838 | 4.9473 | 21.15 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 118.1025 | -3.9221 | 21.15 | 1.793 | 0.735 | 0.73 | 116.9996 | -1.7357
21.16 | 1.7829 | 0.867 | 0.89 | 117.3201 | 1.0993 | 21.16 | 15.0091 | 0.95 | 0.95 | 118.0775 | 4.9471 | 21.16 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 118.1129 | -3.9178 | 21.16 | 1.7944 | 0.735 | 0.73 | 116.9982 | -1.7376
21.17 | 1.7825 | 0.867 | 0.89 | 117.3173 | 1.0992 | 21.17 | 15.008 | 0.95 | 0.95 | 118.0763 | 4.9456 | 21.17 | 14.9948 | 0.969 | 0.97 | 118.1218 | -3.9145 | 21.17 | 1.7992 | 0.735 | 0.73 | 117.0111 | -1.738
21.18 | 1.784 | 0.867 | 0.89 | 117.3188 | 1.0991 | 21.18 | 15.0085 | 0.95 | 0.95 | 118.072 | 4.9441 | 21.18 | 14.9962 | 0.969 | 0.97 | 118.1302 | -3.9148 | 21.18 | 1.8004 | 0.735 | 0.73 | 117.0207 | -1.7384
21.19 | 1.7856 | 0.867 | 0.89 | 117.3224 | 1.0991 | 21.19 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.073 | 4.9427 | 21.19 | 14.9967 | 0.969 | 0.97 | 118.1375 | -3.9163 | 21.19 | 1.7999 | 0.735 | 0.73 | 117.0248 | -1.7401
21.2 | 1.7853 | 0.867 | 0.89 | 117.3148 | 1.1003 | 21.2 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 118.0823 | 4.9421 | 21.2 | 14.9969 | 0.969 | 0.97 | 118.1462 | -3.9198 | 21.2 | 1.801 | 0.735 | 0.73 | 117.0335 | -1.7404
21.21 | 1.7845 | 0.867 | 0.89 | 117.3016 | 1.101 | 21.21 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 118.0845 | 4.9414 | 21.21 | 14.996 | 0.969 | 0.97 | 118.1505 | -3.9235 | 21.21 | 1.804 | 0.735 | 0.73 | 117.045 | -1.7389
21.22 | 1.7843 | 0.867 | 0.89 | 117.2949 | 1.1002 | 21.22 | 15.0057 | 0.95 | 0.95 | 118.082 | 4.9413 | 21.22 | 14.9972 | 0.969 | 0.97 | 118.1797 | -3.9251 | 21.22 | 1.8053 | 0.735 | 0.73 | 117.0583 | -1.7373
21.23 | 1.7853 | 0.867 | 0.89 | 117.2871 | 1.0999 | 21.23 | 15.0054 | 0.95 | 0.95 | 118.0777 | 4.9419 | 21.23 | 14.9986 | 0.969 | 0.97 | 118.2123 | -3.925 | 21.23 | 1.8048 | 0.735 | 0.73 | 117.0719 | -1.7359
21.24 | 1.7859 | 0.867 | 0.89 | 117.2834 | 1.1012 | 21.24 | 15.006 | 0.95 | 0.95 | 118.0746 | 4.943 | 21.24 | 14.9986 | 0.969 | 0.97 | 118.2271 | -3.9241 | 21.24 | 1.8046 | 0.735 | 0.73 | 117.0728 | -1.7343
21.25 | 1.7845 | 0.867 | 0.89 | 117.2713 | 1.1008 | 21.25 | 15.0062 | 0.95 | 0.95 | 118.0773 | 4.9444 | 21.25 | 15.0001 | 0.969 | 0.97 | 118.2518 | -3.9216 | 21.25 | 1.8062 | 0.735 | 0.73 | 117.0625 | -1.7334
21.26 | 1.7825 | 0.867 | 0.89 | 117.2581 | 1.0988 | 21.26 | 15.0066 | 0.95 | 0.95 | 118.0876 | 4.9453 | 21.26 | 15.0024 | 0.969 | 0.97 | 118.2686 | -3.9156 | 21.26 | 1.8074 | 0.735 | 0.73 | 117.0567 | -1.7326
21.27 | 1.7813 | 0.867 | 0.89 | 117.2465 | 1.0991 | 21.27 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.101 | 4.9462 | 21.27 | 15.0032 | 0.969 | 0.97 | 118.2913 | -3.911 | 21.27 | 1.8068 | 0.735 | 0.73 | 117.053 | -1.7312
21.28 | 1.7815 | 0.867 | 0.89 | 117.2333 | 1.1001 | 21.28 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 118.1004 | 4.9451 | 21.28 | 15.0022 | 0.969 | 0.97 | 118.3135 | -3.9101 | 21.28 | 1.8062 | 0.735 | 0.73 | 117.0543 | -1.731
21.29 | 1.7818 | 0.867 | 0.89 | 117.2333 | 1.1004 | 21.29 | 15.0072 | 0.95 | 0.95 | 118.0961 | 4.943 | 21.29 | 15.0014 | 0.969 | 0.97 | 118.3261 | -3.911 | 21.29 | 1.8056 | 0.735 | 0.73 | 117.0609 | -1.7311
21.3 | 1.783 | 0.867 | 0.89 | 117.2439 | 1.0996 | 21.3 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.0978 | 4.9417 | 21.3 | 15.0006 | 0.969 | 0.97 | 118.3302 | -3.9124 | 21.3 | 1.8064 | 0.735 | 0.73 | 117.0635 | -1.7308
21.31 | 1.785 | 0.867 | 0.89 | 117.2527 | 1.0992 | 21.31 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.0958 | 4.9412 | 21.31 | 14.9986 | 0.969 | 0.97 | 118.3188 | -3.9138 | 21.31 | 1.8059 | 0.735 | 0.73 | 117.0506 | -1.732
21.32 | 1.785 | 0.867 | 0.89 | 117.2472 | 1.0999 | 21.32 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.0969 | 4.9423 | 21.32 | 14.9973 | 0.969 | 0.97 | 118.311 | -3.9137 | 21.32 | 1.8053 | 0.735 | 0.73 | 117.0378 | -1.7339
21.33 | 1.7835 | 0.867 | 0.89 | 117.2277 | 1.1001 | 21.33 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.1102 | 4.9462 | 21.33 | 14.9967 | 0.969 | 0.97 | 118.3175 | -3.9132 | 21.33 | 1.8051 | 0.735 | 0.73 | 117.0296 | -1.7361
21.34 | 1.7838 | 0.867 | 0.89 | 117.2213 | 1.0997 | 21.34 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.1164 | 4.9484 | 21.34 | 14.9951 | 0.969 | 0.97 | 118.3239 | -3.9142 | 21.34 | 1.8051 | 0.735 | 0.73 | 117.022 | -1.7375
21.35 | 1.7846 | 0.867 | 0.89 | 117.2245 | 1.0979 | 21.35 | 15.0085 | 0.95 | 0.95 | 118.1011 | 4.9478 | 21.35 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 118.3161 | -3.9146 | 21.35 | 1.8047 | 0.735 | 0.73 | 117.0194 | -1.7379
21.36 | 1.783 | 0.867 | 0.89 | 117.2216 | 1.0962 | 21.36 | 15.0067 | 0.95 | 0.95 | 118.0948 | 4.9439 | 21.36 | 14.99 | 0.969 | 0.97 | 118.309 | -3.9138 | 21.36 | 1.8048 | 0.735 | 0.73 | 116.9948 | -1.737
21.37 | 1.7821 | 0.867 | 0.89 | 117.2278 | 1.0956 | 21.37 | 15.0053 | 0.95 | 0.95 | 118.0951 | 4.9376 | 21.37 | 14.9899 | 0.969 | 0.97 | 118.3068 | -3.9139 | 21.37 | 1.8054 | 0.735 | 0.73 | 116.9666 | -1.736
21.38 | 1.7833 | 0.867 | 0.89 | 117.2447 | 1.0958 | 21.38 | 15.0053 | 0.95 | 0.95 | 118.0786 | 4.9339 | 21.38 | 14.9891 | 0.969 | 0.97 | 118.3039 | -3.9109 | 21.38 | 1.8052 | 0.735 | 0.73 | 116.9599 | -1.7358
21.39 | 1.7839 | 0.867 | 0.89 | 117.2605 | 1.0969 | 21.39 | 15.0046 | 0.95 | 0.95 | 118.0722 | 4.9351 | 21.39 | 14.9887 | 0.969 | 0.97 | 118.306 | -3.9016 | 21.39 | 1.8054 | 0.735 | 0.73 | 116.9516 | -1.7352
21.4 | 1.7856 | 0.867 | 0.89 | 117.2651 | 1.0989 | 21.4 | 15.0041 | 0.95 | 0.95 | 118.0745 | 4.9391 | 21.4 | 14.9888 | 0.969 | 0.97 | 118.3129 | -3.8925 | 21.4 | 1.8048 | 0.735 | 0.73 | 116.9372 | -1.7342
21.41 | 1.7869 | 0.867 | 0.89 | 117.2681 | 1.1001 | 21.41 | 15.0048 | 0.95 | 0.95 | 118.0742 | 4.9427 | 21.41 | 14.9884 | 0.969 | 0.97 | 118.318 | -3.8857 | 21.41 | 1.8044 | 0.735 | 0.73 | 116.9217 | -1.7343
21.42 | 1.7858 | 0.867 | 0.89 | 117.2681 | 1.0995 | 21.42 | 15.0059 | 0.95 | 0.95 | 118.0755 | 4.9451 | 21.42 | 14.9897 | 0.969 | 0.97 | 118.3224 | -3.8643 | 21.42 | 1.8041 | 0.735 | 0.73 | 116.9086 | -1.7341
21.43 | 1.7869 | 0.867 | 0.89 | 117.2612 | 1.0989 | 21.43 | 15.0062 | 0.95 | 0.95 | 118.073 | 4.945 | 21.43 | 14.9918 | 0.969 | 0.97 | 118.3237 | -3.8439 | 21.43 | 1.8034 | 0.735 | 0.73 | 116.9027 | -1.7323
21.44 | 1.7887 | 0.867 | 0.89 | 117.2552 | 1.0989 | 21.44 | 15.0056 | 0.95 | 0.95 | 118.0743 | 4.9439 | 21.44 | 14.9926 | 0.969 | 0.97 | 118.3216 | -3.8388 | 21.44 | 1.8036 | 0.735 | 0.73 | 116.8981 | -1.731
21.45 | 1.7863 | 0.867 | 0.89 | 117.2517 | 1.0986 | 21.45 | 15.0063 | 0.95 | 0.95 | 118.088 | 4.9457 | 21.45 | 14.9927 | 0.969 | 0.97 | 118.3226 | -3.8323 | 21.45 | 1.8034 | 0.735 | 0.73 | 116.887 | -1.7313
21.46 | 1.7833 | 0.867 | 0.89 | 117.2447 | 1.0978 | 21.46 | 15.0067 | 0.95 | 0.95 | 118.0966 | 4.9473 | 21.46 | 14.9934 | 0.969 | 0.97 | 118.3236 | -3.8275 | 21.46 | 1.802 | 0.735 | 0.73 | 116.8727 | -1.734
21.47 | 1.7839 | 0.867 | 0.89 | 117.2439 | 1.0972 | 21.47 | 15.0059 | 0.95 | 0.95 | 118.0873 | 4.9449 | 21.47 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 118.3271 | -3.8244 | 21.47 | 1.802 | 0.735 | 0.73 | 116.8612 | -1.7353
21.48 | 1.7863 | 0.867 | 0.89 | 117.2523 | 1.0977 | 21.48 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.0782 | 4.9421 | 21.48 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 118.3342 | -3.819 | 21.48 | 1.8024 | 0.735 | 0.73 | 116.8496 | -1.7351
21.49 | 1.7871 | 0.867 | 0.89 | 117.2508 | 1.0989 | 21.49 | 15.0072 | 0.95 | 0.95 | 118.0702 | 4.9409 | 21.49 | 14.9889 | 0.969 | 0.97 | 118.3358 | -3.8137 | 21.49 | 1.8021 | 0.735 | 0.73 | 116.8395 | -1.7369
21.5 | 1.7859 | 0.867 | 0.89 | 117.2489 | 1.099 | 21.5 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 118.0651 | 4.94 | 21.5 | 14.9903 | 0.969 | 0.97 | 118.3366 | -3.8113 | 21.5 | 1.8004 | 0.735 | 0.73 | 116.8314 | -1.7386
21.51 | 1.7849 | 0.867 | 0.89 | 117.2398 | 1.0974 | 21.51 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 118.0712 | 4.94 | 21.51 | 14.9904 | 0.969 | 0.97 | 118.3375 | -3.8102 | 21.51 | 1.8006 | 0.735 | 0.73 | 116.823 | -1.7385
21.52 | 1.7853 | 0.867 | 0.89 | 117.2286 | 1.0958 | 21.52 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.0833 | 4.9419 | 21.52 | 14.9903 | 0.969 | 0.97 | 118.3358 | -3.8097 | 21.52 | 1.8024 | 0.735 | 0.73 | 116.8137 | -1.7377
21.53 | 1.7864 | 0.867 | 0.89 | 117.2292 | 1.0959 | 21.53 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.0954 | 4.9434 | 21.53 | 14.9892 | 0.969 | 0.97 | 118.3323 | -3.8101 | 21.53 | 1.8022 | 0.735 | 0.73 | 116.8003 | -1.738
21.54 | 1.7862 | 0.867 | 0.89 | 117.2359 | 1.0976 | 21.54 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.105 | 4.9439 | 21.54 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 118.3371 | -3.8107 | 21.54 | 1.8029 | 0.735 | 0.73 | 116.7913 | -1.7384
21.55 | 1.7845 | 0.867 | 0.89 | 117.2335 | 1.0991 | 21.55 | 15.0091 | 0.95 | 0.95 | 118.1087 | 4.9455 | 21.55 | 14.9875 | 0.969 | 0.97 | 118.3462 | -3.8098 | 21.55 | 1.8032 | 0.735 | 0.73 | 116.7885 | -1.7381
21.56 | 1.7849 | 0.867 | 0.89 | 117.2417 | 1.0995 | 21.56 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.1106 | 4.9473 | 21.56 | 14.9885 | 0.969 | 0.97 | 118.3402 | -3.807 | 21.56 | 1.8029 | 0.735 | 0.73 | 116.7923 | -1.7394
21.57 | 1.7867 | 0.867 | 0.89 | 117.2617 | 1.0998 | 21.57 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 118.1057 | 4.9472 | 21.57 | 14.9879 | 0.969 | 0.97 | 118.3312 | -3.8054 | 21.57 | 1.8031 | 0.735 | 0.73 | 116.7904 | -1.7403
21.58 | 1.7867 | 0.867 | 0.89 | 117.2673 | 1.0999 | 21.58 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 118.0858 | 4.9444 | 21.58 | 14.9862 | 0.969 | 0.97 | 118.3248 | -3.8033 | 21.58 | 1.8033 | 0.735 | 0.73 | 116.7856 | -1.7397
21.59 | 1.7862 | 0.867 | 0.89 | 117.277 | 1.0995 | 21.59 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.0746 | 4.9421 | 21.59 | 14.9863 | 0.969 | 0.97 | 118.3159 | -3.7976 | 21.59 | 1.8036 | 0.735 | 0.73 | 116.7946 | -1.7382
21.6 | 1.787 | 0.867 | 0.89 | 117.2615 | 1.0921 | 21.6 | 15.0061 | 0.95 | 0.95 | 118.0743 | 4.942 | 21.6 | 14.9863 | 0.969 | 0.97 | 118.3049 | -3.7921 | 21.6 | 1.8041 | 0.735 | 0.73 | 116.8031 | -1.7363
21.61 | 1.7886 | 0.867 | 0.89 | 117.2271 | 1.0834 | 21.61 | 15.0048 | 0.95 | 0.95 | 118.0678 | 4.9414 | 21.61 | 14.9868 | 0.969 | 0.97 | 118.2993 | -3.7898 | 21.61 | 1.804 | 0.735 | 0.73 | 116.8037 | -1.736
21.62 | 1.7887 | 0.867 | 0.89 | 117.2049 | 1.079 | 21.62 | 15.0054 | 0.95 | 0.95 | 118.068 | 4.9408 | 21.62 | 14.9869 | 0.969 | 0.97 | 118.3045 | -3.7916 | 21.62 | 1.8029 | 0.735 | 0.73 | 116.8068 | -1.7354
21.63 | 1.7872 | 0.867 | 0.89 | 117.1815 | 1.0736 | 21.63 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.0696 | 4.9388 | 21.63 | 14.9861 | 0.969 | 0.97 | 118.3046 | -3.7947 | 21.63 | 1.8037 | 0.735 | 0.73 | 116.8088 | -1.7342
21.64 | 1.7866 | 0.867 | 0.89 | 117.1468 | 1.0678 | 21.64 | 15.0054 | 0.95 | 0.95 | 118.0594 | 4.9357 | 21.64 | 14.9859 | 0.969 | 0.97 | 118.3016 | -3.7944 | 21.64 | 1.8063 | 0.735 | 0.73 | 116.8013 | -1.7329
21.65 | 1.7864 | 0.867 | 0.89 | 117.1095 | 1.0557 | 21.65 | 15.0044 | 0.95 | 0.95 | 118.0595 | 4.9402 | 21.65 | 14.9855 | 0.969 | 0.97 | 118.2983 | -3.792 | 21.65 | 1.8065 | 0.735 | 0.73 | 116.7926 | -1.7328
21.66 | 1.7851 | 0.867 | 0.89 | 117.0859 | 1.0432 | 21.66 | 15.0051 | 0.95 | 0.95 | 118.0615 | 4.9453 | 21.66 | 14.9834 | 0.969 | 0.97 | 118.2894 | -3.7886 | 21.66 | 1.8036 | 0.735 | 0.73 | 116.777 | -1.7356
21.67 | 1.7841 | 0.867 | 0.89 | 117.0812 | 1.036 | 21.67 | 15.0051 | 0.95 | 0.95 | 118.0603 | 4.9473 | 21.67 | 14.9843 | 0.969 | 0.97 | 118.2955 | -3.7777 | 21.67 | 1.8029 | 0.735 | 0.73 | 116.7683 | -1.737
21.68 | 1.7846 | 0.867 | 0.89 | 117.0856 | 1.0278 | 21.68 | 15.0056 | 0.95 | 0.95 | 118.0736 | 4.9501 | 21.68 | 14.9874 | 0.969 | 0.97 | 118.3076 | -3.7678 | 21.68 | 1.8029 | 0.735 | 0.73 | 116.7689 | -1.7361
21.69 | 1.7849 | 0.867 | 0.89 | 117.0818 | 1.0208 | 21.69 | 15.0067 | 0.95 | 0.95 | 118.0796 | 4.949 | 21.69 | 14.9892 | 0.969 | 0.97 | 118.3093 | -3.7657 | 21.69 | 1.8024 | 0.735 | 0.73 | 116.7552 | -1.7361
21.7 | 1.7849 | 0.867 | 0.89 | 117.0797 | 1.0164 | 21.7 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.078 | 4.9454 | 21.7 | 14.9903 | 0.969 | 0.97 | 118.2999 | -3.7642 | 21.7 | 1.8025 | 0.735 | 0.73 | 116.7444 | -1.7372
21.71 | 1.7852 | 0.867 | 0.89 | 117.0827 | 1.0143 | 21.71 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.0761 | 4.9416 | 21.71 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 118.2855 | -3.7625 | 21.71 | 1.802 | 0.735 | 0.73 | 116.7393 | -1.7386
21.72 | 1.7878 | 0.867 | 0.89 | 117.089 | 1.0111 | 21.72 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.0748 | 4.9402 | 21.72 | 14.9863 | 0.969 | 0.97 | 118.2644 | -3.7603 | 21.72 | 1.8028 | 0.735 | 0.73 | 116.7313 | -1.74
21.73 | 1.7902 | 0.867 | 0.89 | 117.0943 | 1.005 | 21.73 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 118.0748 | 4.9418 | 21.73 | 14.9842 | 0.969 | 0.97 | 118.2397 | -3.7598 | 21.73 | 1.8039 | 0.735 | 0.73 | 116.7193 | -1.7404
21.74 | 1.7887 | 0.867 | 0.89 | 117.086 | 1.0008 | 21.74 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.0796 | 4.9436 | 21.74 | 14.9844 | 0.969 | 0.97 | 118.2311 | -3.7615 | 21.74 | 1.8033 | 0.735 | 0.73 | 116.7102 | -1.7398
21.75 | 1.7872 | 0.867 | 0.89 | 117.0624 | 0.99924 | 21.75 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.0983 | 4.948 | 21.75 | 14.9847 | 0.969 | 0.97 | 118.2324 | -3.7629 | 21.75 | 1.8017 | 0.735 | 0.73 | 116.7095 | -1.7411
21.76 | 1.7867 | 0.867 | 0.89 | 117.0457 | 0.99647 | 21.76 | 15.0107 | 0.95 | 0.95 | 118.1119 | 4.9508 | 21.76 | 14.9842 | 0.969 | 0.97 | 118.2315 | -3.7647 | 21.76 | 1.8009 | 0.735 | 0.73 | 116.7137 | -1.7415
21.77 | 1.786 | 0.867 | 0.89 | 117.0402 | 0.99384 | 21.77 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 118.1189 | 4.9495 | 21.77 | 14.9837 | 0.969 | 0.97 | 118.2275 | -3.7651 | 21.77 | 1.8013 | 0.735 | 0.73 | 116.7168 | -1.7405
21.78 | 1.7856 | 0.867 | 0.89 | 117.0392 | 0.9935 | 21.78 | 15.0112 | 0.95 | 0.95 | 118.1181 | 4.9462 | 21.78 | 14.9844 | 0.969 | 0.97 | 118.2223 | -3.765 | 21.78 | 1.8026 | 0.735 | 0.73 | 116.7232 | -1.7409
21.79 | 1.7866 | 0.867 | 0.89 | 117.0407 | 0.9923 | 21.79 | 15.0101 | 0.95 | 0.95 | 118.1069 | 4.941 | 21.79 | 14.9855 | 0.969 | 0.97 | 118.2154 | -3.7656 | 21.79 | 1.8027 | 0.735 | 0.73 | 116.7304 | -1.7416
21.8 | 1.7881 | 0.867 | 0.89 | 117.0439 | 0.98917 | 21.8 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.1007 | 4.9373 | 21.8 | 14.9858 | 0.969 | 0.97 | 118.2152 | -3.7653 | 21.8 | 1.8017 | 0.735 | 0.73 | 116.7297 | -1.7411
21.81 | 1.7891 | 0.867 | 0.89 | 117.0431 | 0.98701 | 21.81 | 15.007 | 0.95 | 0.95 | 118.1071 | 4.9376 | 21.81 | 14.9855 | 0.969 | 0.97 | 118.216 | -3.7666 | 21.81 | 1.8027 | 0.735 | 0.73 | 116.7185 | -1.7398
21.82 | 1.7894 | 0.867 | 0.89 | 117.0436 | 0.98692 | 21.82 | 15.0071 | 0.95 | 0.95 | 118.113 | 4.9396 | 21.82 | 14.9858 | 0.969 | 0.97 | 118.2195 | -3.767 | 21.82 | 1.804 | 0.735 | 0.73 | 116.711 | -1.7392
21.83 | 1.7894 | 0.867 | 0.89 | 117.0475 | 0.98648 | 21.83 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.1161 | 4.9416 | 21.83 | 14.9856 | 0.969 | 0.97 | 118.2158 | -3.7686 | 21.83 | 1.8037 | 0.735 | 0.73 | 116.7108 | -1.7405
21.84 | 1.7895 | 0.867 | 0.89 | 117.037 | 0.98358 | 21.84 | 15.0091 | 0.95 | 0.95 | 118.1254 | 4.945 | 21.84 | 14.9863 | 0.969 | 0.97 | 118.2045 | -3.7699 | 21.84 | 1.8036 | 0.735 | 0.73 | 116.7024 | -1.7419
21.85 | 1.7906 | 0.867 | 0.89 | 117.0258 | 0.97354 | 21.85 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.132 | 4.947 | 21.85 | 14.9882 | 0.969 | 0.97 | 118.207 | -3.7676 | 21.85 | 1.8035 | 0.735 | 0.73 | 116.7042 | -1.7418
21.86 | 1.791 | 0.867 | 0.89 | 117.0258 | 0.96489 | 21.86 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.1356 | 4.9456 | 21.86 | 14.9897 | 0.969 | 0.97 | 118.2188 | -3.7671 | 21.86 | 1.8025 | 0.735 | 0.73 | 116.7131 | -1.7411
21.87 | 1.7914 | 0.867 | 0.89 | 117.0194 | 0.96378 | 21.87 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.137 | 4.9427 | 21.87 | 14.9911 | 0.969 | 0.97 | 118.2334 | -3.7666 | 21.87 | 1.8026 | 0.735 | 0.73 | 116.7142 | -1.7406
21.88 | 1.7914 | 0.867 | 0.89 | 117.0053 | 0.9622 | 21.88 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.1306 | 4.9422 | 21.88 | 14.9912 | 0.969 | 0.97 | 118.2432 | -3.7651 | 21.88 | 1.8035 | 0.735 | 0.73 | 116.7078 | -1.7402
21.89 | 1.7902 | 0.867 | 0.89 | 117.0013 | 0.95955 | 21.89 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.1136 | 4.9446 | 21.89 | 14.991 | 0.969 | 0.97 | 118.2472 | -3.7655 | 21.89 | 1.8026 | 0.735 | 0.73 | 116.7019 | -1.7401
21.9 | 1.7903 | 0.867 | 0.89 | 117.0192 | 0.95897 | 21.9 | 15.0072 | 0.95 | 0.95 | 118.1099 | 4.9462 | 21.9 | 14.991 | 0.969 | 0.97 | 118.2462 | -3.7662 | 21.9 | 1.8023 | 0.735 | 0.73 | 116.7017 | -1.7399
21.91 | 1.7912 | 0.867 | 0.89 | 117.0252 | 0.95936 | 21.91 | 15.0066 | 0.95 | 0.95 | 118.1175 | 4.9467 | 21.91 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 118.2447 | -3.7648 | 21.91 | 1.8028 | 0.735 | 0.73 | 116.7123 | -1.7404
21.92 | 1.7914 | 0.867 | 0.89 | 117.0135 | 0.95793 | 21.92 | 15.0079 | 0.95 | 0.95 | 118.1261 | 4.9477 | 21.92 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 118.2571 | -3.7622 | 21.92 | 1.8024 | 0.735 | 0.73 | 116.7227 | -1.7407
21.93 | 1.7914 | 0.867 | 0.89 | 117.0263 | 0.9565 | 21.93 | 15.0105 | 0.95 | 0.95 | 118.1392 | 4.9487 | 21.93 | 14.9931 | 0.969 | 0.97 | 118.2622 | -3.7608 | 21.93 | 1.8026 | 0.735 | 0.73 | 116.7205 | -1.74
21.94 | 1.791 | 0.867 | 0.89 | 117.0397 | 0.95582 | 21.94 | 15.0117 | 0.95 | 0.95 | 118.1442 | 4.9486 | 21.94 | 14.9936 | 0.969 | 0.97 | 118.2514 | -3.7603 | 21.94 | 1.8037 | 0.735 | 0.73 | 116.7233 | -1.7407
21.95 | 1.7899 | 0.867 | 0.89 | 117.0471 | 0.9561 | 21.95 | 15.0129 | 0.95 | 0.95 | 118.1583 | 4.9475 | 21.95 | 14.9928 | 0.969 | 0.97 | 118.2497 | -3.7616 | 21.95 | 1.8056 | 0.735 | 0.73 | 116.7278 | -1.7462
21.96 | 1.7893 | 0.867 | 0.89 | 117.0517 | 0.95646 | 21.96 | 15.0135 | 0.95 | 0.95 | 118.1716 | 4.9446 | 21.96 | 14.9917 | 0.969 | 0.97 | 118.2521 | -3.7651 | 21.96 | 1.807 | 0.735 | 0.73 | 116.7173 | -1.7576
21.97 | 1.7905 | 0.867 | 0.89 | 117.0451 | 0.95631 | 21.97 | 15.0122 | 0.95 | 0.95 | 118.1718 | 4.9421 | 21.97 | 14.9898 | 0.969 | 0.97 | 118.2419 | -3.7675 | 21.97 | 1.805 | 0.735 | 0.73 | 116.7089 | -1.7656
21.98 | 1.7921 | 0.867 | 0.89 | 117.0463 | 0.95611 | 21.98 | 15.0114 | 0.95 | 0.95 | 118.1663 | 4.9402 | 21.98 | 14.9875 | 0.969 | 0.97 | 118.2345 | -3.7669 | 21.98 | 1.8019 | 0.735 | 0.73 | 116.7213 | -1.768
21.99 | 1.7936 | 0.867 | 0.89 | 117.0551 | 0.9564 | 21.99 | 15.0113 | 0.95 | 0.95 | 118.1663 | 4.9391 | 21.99 | 14.9876 | 0.969 | 0.97 | 118.2362 | -3.7645 | 21.99 | 1.8014 | 0.735 | 0.73 | 116.7303 | -1.7701
22 | 1.7927 | 0.867 | 0.89 | 117.0547 | 0.95576 | 22 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 118.1735 | 4.9395 | 22 | 14.9884 | 0.969 | 0.97 | 118.2392 | -3.763 | 22 | 1.8016 | 0.735 | 0.73 | 116.7119 | -1.7703
22.01 | 1.7914 | 0.867 | 0.89 | 117.0454 | 0.95463 | 22.01 | 15.0071 | 0.95 | 0.95 | 118.1819 | 4.9399 | 22.01 | 14.9883 | 0.969 | 0.97 | 118.2409 | -3.7625 | 22.01 | 1.8025 | 0.735 | 0.73 | 116.6807 | -1.7674
22.02 | 1.7917 | 0.867 | 0.89 | 117.0332 | 0.95513 | 22.02 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.1869 | 4.9398 | 22.02 | 14.9871 | 0.969 | 0.97 | 118.2368 | -3.7632 | 22.02 | 1.8044 | 0.735 | 0.73 | 116.6596 | -1.765
22.03 | 1.7921 | 0.867 | 0.89 | 117.0195 | 0.95502 | 22.03 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.1918 | 4.9405 | 22.03 | 14.9863 | 0.969 | 0.97 | 118.2399 | -3.7661 | 22.03 | 1.8042 | 0.735 | 0.73 | 116.6449 | -1.7664
22.04 | 1.7921 | 0.867 | 0.89 | 117.0219 | 0.95486 | 22.04 | 15.0098 | 0.95 | 0.95 | 118.1982 | 4.9419 | 22.04 | 14.9879 | 0.969 | 0.97 | 118.2576 | -3.7682 | 22.04 | 1.8023 | 0.735 | 0.73001 | 116.6254 | -1.7691
22.05 | 1.79 | 0.867 | 0.89 | 117.0252 | 0.95518 | 22.05 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 118.2019 | 4.9426 | 22.05 | 14.9906 | 0.969 | 0.97 | 118.274 | -3.7679 | 22.05 | 1.8009 | 0.735 | 0.73011 | 116.6026 | -1.7702
22.06 | 1.7889 | 0.867 | 0.89 | 117.0165 | 0.95523 | 22.06 | 15.0098 | 0.95 | 0.95 | 118.2082 | 4.9432 | 22.06 | 14.992 | 0.969 | 0.97 | 118.2834 | -3.7659 | 22.06 | 1.8001 | 0.735 | 0.73021 | 116.591 | -1.7697
22.07 | 1.7919 | 0.867 | 0.89 | 117.018 | 0.9555 | 22.07 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 118.2079 | 4.9431 | 22.07 | 14.9948 | 0.969 | 0.97 | 118.3087 | -3.7628 | 22.07 | 1.8002 | 0.735 | 0.73031 | 116.583 | -1.7695
22.08 | 1.7931 | 0.867 | 0.89 | 117.027 | 0.95566 | 22.08 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.203 | 4.9409 | 22.08 | 14.9973 | 0.969 | 0.97 | 118.3349 | -3.76 | 22.08 | 1.8008 | 0.735 | 0.73041 | 116.5755 | -1.7708
22.09 | 1.7899 | 0.867 | 0.89 | 117.0342 | 0.95622 | 22.09 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.2064 | 4.9389 | 22.09 | 14.9967 | 0.969 | 0.97 | 118.344 | -3.759 | 22.09 | 1.801 | 0.735 | 0.73051 | 116.5771 | -1.7725
22.1 | 1.7896 | 0.867 | 0.89 | 117.0368 | 0.95771 | 22.1 | 15.0085 | 0.95 | 0.95 | 118.2099 | 4.9368 | 22.1 | 14.9956 | 0.969 | 0.97 | 118.3485 | -3.7611 | 22.1 | 1.8008 | 0.735 | 0.73061 | 116.5776 | -1.7746
22.11 | 1.791 | 0.867 | 0.89 | 117.0431 | 0.95954 | 22.11 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.2051 | 4.9354 | 22.11 | 14.9963 | 0.969 | 0.97 | 118.3566 | -3.7636 | 22.11 | 1.8006 | 0.735 | 0.73071 | 116.5733 | -1.7769
22.12 | 1.7911 | 0.867 | 0.89 | 117.0604 | 0.95984 | 22.12 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.2144 | 4.9385 | 22.12 | 14.9976 | 0.969 | 0.97 | 118.3807 | -3.7631 | 22.12 | 1.8017 | 0.735 | 0.73081 | 116.5747 | -1.7775
22.13 | 1.7913 | 0.867 | 0.89 | 117.0737 | 0.95849 | 22.13 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 118.2232 | 4.9401 | 22.13 | 14.999 | 0.969 | 0.97 | 118.4062 | -3.7622 | 22.13 | 1.8027 | 0.735 | 0.73091 | 116.5826 | -1.7771
22.14 | 1.7909 | 0.867 | 0.89 | 117.0716 | 0.9578 | 22.14 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.2144 | 4.9401 | 22.14 | 15.0002 | 0.969 | 0.97 | 118.416 | -3.7621 | 22.14 | 1.8026 | 0.735 | 0.73101 | 116.5881 | -1.7781
22.15 | 1.7909 | 0.867 | 0.89 | 117.0635 | 0.95746 | 22.15 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.2147 | 4.9408 | 22.15 | 14.9994 | 0.969 | 0.97 | 118.4241 | -3.7609 | 22.15 | 1.8024 | 0.735 | 0.73111 | 116.5818 | -1.7787
22.16 | 1.791 | 0.867 | 0.89 | 117.0615 | 0.95698 | 22.16 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.2314 | 4.943 | 22.16 | 14.9988 | 0.969 | 0.97 | 118.4309 | -3.7588 | 22.16 | 1.8027 | 0.735 | 0.73121 | 116.5728 | -1.7788
22.17 | 1.7904 | 0.867 | 0.89 | 117.0584 | 0.95745 | 22.17 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.2458 | 4.9464 | 22.17 | 14.9967 | 0.969 | 0.97 | 118.4275 | -3.7573 | 22.17 | 1.8041 | 0.735 | 0.73131 | 116.5669 | -1.7793
22.18 | 1.7906 | 0.867 | 0.89 | 117.0488 | 0.9578 | 22.18 | 15.0126 | 0.95 | 0.95 | 118.2519 | 4.948 | 22.18 | 14.994 | 0.969 | 0.97 | 118.4307 | -3.7578 | 22.18 | 1.8036 | 0.735 | 0.73141 | 116.5706 | -1.7796
22.19 | 1.7909 | 0.867 | 0.89 | 117.043 | 0.9581 | 22.19 | 15.0147 | 0.95 | 0.95 | 118.2698 | 4.9493 | 22.19 | 14.9934 | 0.969 | 0.97 | 118.4407 | -3.7583 | 22.19 | 1.8016 | 0.735 | 0.73151 | 116.5708 | -1.7797
22.2 | 1.79 | 0.867 | 0.89 | 117.0421 | 0.95778 | 22.2 | 15.0159 | 0.95 | 0.95 | 118.2867 | 4.9509 | 22.2 | 14.9933 | 0.969 | 0.97 | 118.4396 | -3.7571 | 22.2 | 1.8009 | 0.735 | 0.73161 | 116.5508 | -1.7787
22.21 | 1.7898 | 0.867 | 0.89 | 117.0493 | 0.95566 | 22.21 | 15.0133 | 0.95 | 0.95 | 118.2823 | 4.9507 | 22.21 | 14.993 | 0.969 | 0.97 | 118.4411 | -3.7551 | 22.21 | 1.8006 | 0.735 | 0.73171 | 116.5384 | -1.773
22.22 | 1.7896 | 0.867 | 0.89 | 117.0554 | 0.95305 | 22.22 | 15.0112 | 0.95 | 0.95 | 118.2693 | 4.9491 | 22.22 | 14.9934 | 0.969 | 0.97 | 118.4616 | -3.7536 | 22.22 | 1.8 | 0.735 | 0.73181 | 116.5477 | -1.7633
22.23 | 1.7891 | 0.867 | 0.89 | 117.0556 | 0.95189 | 22.23 | 15.0101 | 0.95 | 0.95 | 118.257 | 4.9487 | 22.23 | 14.9942 | 0.969 | 0.97 | 118.4857 | -3.7527 | 22.23 | 1.8008 | 0.735 | 0.73191 | 116.5535 | -1.7546
22.24 | 1.7884 | 0.867 | 0.89 | 117.058 | 0.95217 | 22.24 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.2391 | 4.9467 | 22.24 | 14.9946 | 0.969 | 0.97 | 118.5029 | -3.7525 | 22.24 | 1.8019 | 0.735 | 0.73201 | 116.5397 | -1.7497
22.25 | 1.7885 | 0.867 | 0.89 | 117.0791 | 0.95225 | 22.25 | 15.0052 | 0.95 | 0.95 | 118.2219 | 4.9421 | 22.25 | 14.995 | 0.969 | 0.97 | 118.5072 | -3.7526 | 22.25 | 1.8009 | 0.735 | 0.73211 | 116.5238 | -1.7433
22.26 | 1.7893 | 0.867 | 0.89 | 117.1001 | 0.95269 | 22.26 | 15.0011 | 0.95 | 0.95 | 118.2145 | 4.9419 | 22.26 | 14.9942 | 0.969 | 0.97 | 118.499 | -3.752 | 22.26 | 1.8008 | 0.735 | 0.73221 | 116.5295 | -1.7292
22.27 | 1.7912 | 0.867 | 0.89 | 117.1053 | 0.9533 | 22.27 | 14.9994 | 0.95 | 0.95 | 118.1995 | 4.9445 | 22.27 | 14.991 | 0.969 | 0.97 | 118.4885 | -3.7535 | 22.27 | 1.8023 | 0.735 | 0.73231 | 116.536 | -1.7195
22.28 | 1.793 | 0.867 | 0.89 | 117.116 | 0.95315 | 22.28 | 15.0007 | 0.95 | 0.95 | 118.1672 | 4.9403 | 22.28 | 14.9897 | 0.969 | 0.97 | 118.4911 | -3.757 | 22.28 | 1.8034 | 0.735 | 0.73241 | 116.5319 | -1.7188
22.29 | 1.7918 | 0.867 | 0.89 | 117.1247 | 0.95369 | 22.29 | 15.0007 | 0.95 | 0.95 | 118.1468 | 4.9323 | 22.29 | 14.9902 | 0.969 | 0.97 | 118.4879 | -3.7581 | 22.29 | 1.8033 | 0.735 | 0.73251 | 116.528 | -1.7194
22.3 | 1.7903 | 0.867 | 0.89 | 117.1314 | 0.9539 | 22.3 | 15.0003 | 0.95 | 0.95 | 118.1532 | 4.9308 | 22.3 | 14.9883 | 0.969 | 0.97 | 118.4629 | -3.7568 | 22.3 | 1.8031 | 0.735 | 0.73261 | 116.5195 | -1.7207
22.31 | 1.7913 | 0.867 | 0.89 | 117.138 | 0.95383 | 22.31 | 15.0013 | 0.95 | 0.95 | 118.1619 | 4.9341 | 22.31 | 14.9875 | 0.969 | 0.97 | 118.4551 | -3.7565 | 22.31 | 1.8033 | 0.735 | 0.73271 | 116.5182 | -1.7212
22.32 | 1.793 | 0.867 | 0.89 | 117.1452 | 0.95557 | 22.32 | 15.0036 | 0.95 | 0.95 | 118.1643 | 4.9363 | 22.32 | 14.9878 | 0.969 | 0.97 | 118.4624 | -3.7544 | 22.32 | 1.8029 | 0.735 | 0.73281 | 116.5213 | -1.7215
22.33 | 1.7933 | 0.867 | 0.89 | 117.1553 | 0.95659 | 22.33 | 15.0062 | 0.95 | 0.95 | 118.166 | 4.936 | 22.33 | 14.9871 | 0.969 | 0.97 | 118.4686 | -3.7532 | 22.33 | 1.8017 | 0.735 | 0.73291 | 116.5192 | -1.7219
22.34 | 1.7921 | 0.867 | 0.89 | 117.1629 | 0.95648 | 22.34 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.1814 | 4.9341 | 22.34 | 14.988 | 0.969 | 0.97 | 118.4793 | -3.755 | 22.34 | 1.8012 | 0.735 | 0.73301 | 116.5217 | -1.7213
22.35 | 1.7915 | 0.867 | 0.89 | 117.1589 | 0.95484 | 22.35 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 118.1968 | 4.9329 | 22.35 | 14.99 | 0.969 | 0.97 | 118.4852 | -3.7558 | 22.35 | 1.801 | 0.735 | 0.73311 | 116.5312 | -1.7199
22.36 | 1.7911 | 0.867 | 0.89 | 117.1595 | 0.95357 | 22.36 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 118.2034 | 4.9346 | 22.36 | 14.989 | 0.969 | 0.97 | 118.4865 | -3.7555 | 22.36 | 1.8007 | 0.735 | 0.73321 | 116.5329 | -1.7211
22.37 | 1.7905 | 0.867 | 0.89 | 117.1638 | 0.95441 | 22.37 | 15.0116 | 0.95 | 0.95 | 118.215 | 4.9369 | 22.37 | 14.9878 | 0.969 | 0.97 | 118.4874 | -3.7543 | 22.37 | 1.8008 | 0.735 | 0.73331 | 116.5354 | -1.7227
22.38 | 1.7907 | 0.867 | 0.89 | 117.1608 | 0.95407 | 22.38 | 15.0136 | 0.95 | 0.95 | 118.2132 | 4.9367 | 22.38 | 14.9884 | 0.969 | 0.97 | 118.4841 | -3.7541 | 22.38 | 1.8009 | 0.735 | 0.73341 | 116.5417 | -1.7223
22.39 | 1.7902 | 0.867 | 0.89 | 117.1665 | 0.95306 | 22.39 | 15.0138 | 0.95 | 0.95 | 118.2028 | 4.9369 | 22.39 | 14.9882 | 0.969 | 0.97 | 118.4812 | -3.7547 | 22.39 | 1.8009 | 0.735 | 0.73351 | 116.5362 | -1.721
22.4 | 1.7903 | 0.867 | 0.89 | 117.1864 | 0.95263 | 22.4 | 15.0118 | 0.95 | 0.95 | 118.2014 | 4.9374 | 22.4 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 118.4731 | -3.7538 | 22.4 | 1.8007 | 0.735 | 0.73361 | 116.5287 | -1.7169
22.41 | 1.7905 | 0.867 | 0.89 | 117.2043 | 0.95303 | 22.41 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.1966 | 4.9355 | 22.41 | 14.9891 | 0.969 | 0.97 | 118.4651 | -3.7536 | 22.41 | 1.7995 | 0.735 | 0.73371 | 116.5315 | -1.7083
22.42 | 1.7901 | 0.867 | 0.89 | 117.2078 | 0.95517 | 22.42 | 15.0101 | 0.95 | 0.95 | 118.1927 | 4.9346 | 22.42 | 14.9885 | 0.969 | 0.97 | 118.4711 | -3.7578 | 22.42 | 1.7994 | 0.735 | 0.73381 | 116.5367 | -1.7009
22.43 | 1.7906 | 0.867 | 0.89 | 117.2109 | 0.95685 | 22.43 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.1991 | 4.9355 | 22.43 | 14.9874 | 0.969 | 0.97 | 118.4779 | -3.7606 | 22.43 | 1.8015 | 0.735 | 0.73391 | 116.5381 | -1.698
22.44 | 1.7913 | 0.867 | 0.89 | 117.2099 | 0.95609 | 22.44 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.2146 | 4.9372 | 22.44 | 14.9877 | 0.969 | 0.97 | 118.4725 | -3.7572 | 22.44 | 1.8021 | 0.735 | 0.73401 | 116.5359 | -1.6965
22.45 | 1.7904 | 0.867 | 0.89 | 117.2136 | 0.95642 | 22.45 | 15.0105 | 0.95 | 0.95 | 118.2292 | 4.9382 | 22.45 | 14.9875 | 0.969 | 0.97 | 118.4702 | -3.7524 | 22.45 | 1.801 | 0.735 | 0.73411 | 116.5339 | -1.6954
22.46 | 1.7891 | 0.867 | 0.89 | 117.213 | 0.95759 | 22.46 | 15.0109 | 0.95 | 0.95 | 118.2395 | 4.937 | 22.46 | 14.9873 | 0.969 | 0.97 | 118.479 | -3.7491 | 22.46 | 1.8001 | 0.735 | 0.73421 | 116.5423 | -1.6927
22.47 | 1.7893 | 0.867 | 0.89 | 117.2038 | 0.95754 | 22.47 | 15.0123 | 0.95 | 0.95 | 118.2489 | 4.9358 | 22.47 | 14.9876 | 0.969 | 0.97 | 118.4857 | -3.7489 | 22.47 | 1.7999 | 0.735 | 0.73431 | 116.5564 | -1.689
22.48 | 1.7901 | 0.867 | 0.89 | 117.1994 | 0.95697 | 22.48 | 15.0139 | 0.95 | 0.95 | 118.2471 | 4.9357 | 22.48 | 14.9889 | 0.969 | 0.97 | 118.4813 | -3.7515 | 22.48 | 1.8003 | 0.735 | 0.73441 | 116.5718 | -1.6868
22.49 | 1.791 | 0.867 | 0.89 | 117.2043 | 0.95619 | 22.49 | 15.015 | 0.95 | 0.95 | 118.2583 | 4.9377 | 22.49 | 14.9889 | 0.969 | 0.97 | 118.4664 | -3.7544 | 22.49 | 1.801 | 0.735 | 0.73451 | 116.5807 | -1.6862
22.5 | 1.7904 | 0.867 | 0.89 | 117.2061 | 0.95571 | 22.5 | 15.0151 | 0.95 | 0.95 | 118.2775 | 4.9394 | 22.5 | 14.9878 | 0.969 | 0.97 | 118.4589 | -3.7568 | 22.5 | 1.8017 | 0.735 | 0.73461 | 116.5844 | -1.6858
22.51 | 1.7888 | 0.867 | 0.89 | 117.1972 | 0.95458 | 22.51 | 15.015 | 0.95 | 0.95 | 118.2822 | 4.9381 | 22.51 | 14.9873 | 0.969 | 0.97 | 118.4585 | -3.7592 | 22.51 | 1.8019 | 0.735 | 0.73471 | 116.614 | -1.6847
22.52 | 1.7878 | 0.867 | 0.89 | 117.1959 | 0.95388 | 22.52 | 15.0153 | 0.95 | 0.95 | 118.2906 | 4.9375 | 22.52 | 14.9874 | 0.969 | 0.97 | 118.4549 | -3.7594 | 22.52 | 1.8024 | 0.735 | 0.73481 | 116.6421 | -1.6833
22.53 | 1.7881 | 0.867 | 0.89 | 117.2007 | 0.95529 | 22.53 | 15.0153 | 0.95 | 0.95 | 118.299 | 4.9383 | 22.53 | 14.9873 | 0.969 | 0.97 | 118.4456 | -3.7575 | 22.53 | 1.8028 | 0.735 | 0.73491 | 116.6547 | -1.6833
22.54 | 1.7889 | 0.867 | 0.89 | 117.207 | 0.95643 | 22.54 | 15.0144 | 0.95 | 0.95 | 118.3026 | 4.9384 | 22.54 | 14.9867 | 0.969 | 0.97 | 118.4462 | -3.7554 | 22.54 | 1.8028 | 0.735 | 0.73501 | 116.6697 | -1.6841
22.55 | 1.7895 | 0.867 | 0.89 | 117.2087 | 0.95585 | 22.55 | 15.0126 | 0.95 | 0.95 | 118.3071 | 4.9386 | 22.55 | 14.9866 | 0.969 | 0.97 | 118.4517 | -3.7539 | 22.55 | 1.8034 | 0.735 | 0.73511 | 116.6782 | -1.6833
22.56 | 1.7906 | 0.867 | 0.89 | 117.2051 | 0.95572 | 22.56 | 15.0113 | 0.95 | 0.95 | 118.3105 | 4.9411 | 22.56 | 14.987 | 0.969 | 0.97 | 118.4436 | -3.7532 | 22.56 | 1.8035 | 0.735 | 0.73521 | 116.6875 | -1.6812
22.57 | 1.7913 | 0.867 | 0.89 | 117.1965 | 0.95703 | 22.57 | 15.0112 | 0.95 | 0.95 | 118.3084 | 4.943 | 22.57 | 14.9902 | 0.969 | 0.97 | 118.4506 | -3.7523 | 22.57 | 1.8038 | 0.735 | 0.73531 | 116.6994 | -1.6808
22.58 | 1.7901 | 0.867 | 0.89 | 117.1942 | 0.95732 | 22.58 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.3004 | 4.9421 | 22.58 | 14.993 | 0.969 | 0.97 | 118.4681 | -3.7523 | 22.58 | 1.8036 | 0.735 | 0.73541 | 116.7078 | -1.6818
22.59 | 1.7888 | 0.867 | 0.89 | 117.1977 | 0.95575 | 22.59 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.2987 | 4.9414 | 22.59 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 118.4741 | -3.7517 | 22.59 | 1.8023 | 0.735 | 0.73551 | 116.7108 | -1.6829
22.6 | 1.7875 | 0.867 | 0.89 | 117.1887 | 0.95454 | 22.6 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.2994 | 4.9408 | 22.6 | 14.9938 | 0.969 | 0.97 | 118.4775 | -3.7522 | 22.6 | 1.8025 | 0.735 | 0.73561 | 116.7115 | -1.6843
22.61 | 1.7879 | 0.867 | 0.89 | 117.1745 | 0.95387 | 22.61 | 15.0091 | 0.95 | 0.95 | 118.2997 | 4.9392 | 22.61 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 118.485 | -3.7552 | 22.61 | 1.8018 | 0.735 | 0.73571 | 116.7161 | -1.6836
22.62 | 1.7889 | 0.867 | 0.89 | 117.1685 | 0.95361 | 22.62 | 15.0104 | 0.95 | 0.95 | 118.3049 | 4.9397 | 22.62 | 14.9939 | 0.969 | 0.97 | 118.4833 | -3.7585 | 22.62 | 1.8015 | 0.735 | 0.73581 | 116.721 | -1.6822
22.63 | 1.789 | 0.867 | 0.89 | 117.1696 | 0.95406 | 22.63 | 15.0105 | 0.95 | 0.95 | 118.3081 | 4.9414 | 22.63 | 14.9931 | 0.969 | 0.97 | 118.4781 | -3.7605 | 22.63 | 1.8031 | 0.735 | 0.73591 | 116.7297 | -1.6827
22.64 | 1.7897 | 0.867 | 0.89 | 117.1662 | 0.954 | 22.64 | 15.0104 | 0.95 | 0.95 | 118.3178 | 4.9452 | 22.64 | 14.992 | 0.969 | 0.97 | 118.4824 | -3.7615 | 22.64 | 1.8029 | 0.735 | 0.73601 | 116.7391 | -1.684
22.65 | 1.7887 | 0.867 | 0.89 | 117.1921 | 0.95302 | 22.65 | 15.0104 | 0.95 | 0.95 | 118.3299 | 4.947 | 22.65 | 14.9928 | 0.969 | 0.97 | 118.492 | -3.7609 | 22.65 | 1.8017 | 0.735 | 0.73611 | 116.7394 | -1.6845
22.66 | 1.7876 | 0.867 | 0.89 | 117.2369 | 0.95313 | 22.66 | 15.0117 | 0.95 | 0.95 | 118.3316 | 4.9443 | 22.66 | 14.995 | 0.969 | 0.97 | 118.5081 | -3.7587 | 22.66 | 1.8022 | 0.735 | 0.73621 | 116.7434 | -1.6842
22.67 | 1.7875 | 0.867 | 0.89 | 117.2537 | 0.95449 | 22.67 | 15.0125 | 0.95 | 0.95 | 118.3355 | 4.944 | 22.67 | 14.998 | 0.969 | 0.97 | 118.5321 | -3.7574 | 22.67 | 1.8032 | 0.735 | 0.73631 | 116.7523 | -1.6832
22.68 | 1.7871 | 0.867 | 0.89 | 117.2657 | 0.95558 | 22.68 | 15.0124 | 0.95 | 0.95 | 118.3415 | 4.9445 | 22.68 | 14.9983 | 0.969 | 0.97 | 118.5443 | -3.7561 | 22.68 | 1.8024 | 0.735 | 0.73641 | 116.7539 | -1.6823
22.69 | 1.7874 | 0.867 | 0.89 | 117.291 | 0.95532 | 22.69 | 15.0116 | 0.95 | 0.95 | 118.3509 | 4.9466 | 22.69 | 14.9972 | 0.969 | 0.97 | 118.5368 | -3.7573 | 22.69 | 1.8012 | 0.735 | 0.73651 | 116.7481 | -1.6826
22.7 | 1.7909 | 0.867 | 0.89 | 117.3199 | 0.95566 | 22.7 | 15.0113 | 0.95 | 0.95 | 118.3553 | 4.9487 | 22.7 | 14.9992 | 0.969 | 0.97 | 118.5328 | -3.765 | 22.7 | 1.8017 | 0.735 | 0.73661 | 116.7409 | -1.6832
22.71 | 1.7942 | 0.867 | 0.89 | 117.3353 | 0.95687 | 22.71 | 15.0133 | 0.95 | 0.95 | 118.3461 | 4.9479 | 22.71 | 14.9984 | 0.969 | 0.97 | 118.5332 | -3.7749 | 22.71 | 1.8024 | 0.735 | 0.73671 | 116.7272 | -1.6829
22.72 | 1.794 | 0.867 | 0.89 | 117.3392 | 0.95724 | 22.72 | 15.0127 | 0.95 | 0.95 | 118.3434 | 4.9481 | 22.72 | 14.9946 | 0.969 | 0.97 | 118.5252 | -3.7805 | 22.72 | 1.802 | 0.735 | 0.73681 | 116.7213 | -1.6824
22.73 | 1.7923 | 0.867 | 0.89 | 117.3424 | 0.95722 | 22.73 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.3457 | 4.9484 | 22.73 | 14.9926 | 0.969 | 0.97 | 118.5184 | -3.7876 | 22.73 | 1.8014 | 0.735 | 0.73691 | 116.7241 | -1.683
22.74 | 1.7907 | 0.867 | 0.89 | 117.3404 | 0.95666 | 22.74 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.3379 | 4.9459 | 22.74 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 118.521 | -3.799 | 22.74 | 1.8013 | 0.735 | 0.73701 | 116.7223 | -1.6839
22.75 | 1.791 | 0.867 | 0.89 | 117.3365 | 0.95688 | 22.75 | 15.0058 | 0.95 | 0.95 | 118.3301 | 4.9432 | 22.75 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 118.5212 | -3.8059 | 22.75 | 1.8011 | 0.735 | 0.73711 | 116.7178 | -1.684
22.76 | 1.7923 | 0.867 | 0.89 | 117.3358 | 0.95735 | 22.76 | 15.0054 | 0.95 | 0.95 | 118.3293 | 4.9418 | 22.76 | 14.9897 | 0.969 | 0.97 | 118.5176 | -3.8067 | 22.76 | 1.8003 | 0.735 | 0.73721 | 116.7097 | -1.6835
22.77 | 1.7926 | 0.867 | 0.89 | 117.3417 | 0.95756 | 22.77 | 15.0071 | 0.95 | 0.95 | 118.328 | 4.9426 | 22.77 | 14.9906 | 0.969 | 0.97 | 118.5054 | -3.8108 | 22.77 | 1.7999 | 0.735 | 0.73731 | 116.7129 | -1.6838
22.78 | 1.7917 | 0.867 | 0.89 | 117.349 | 0.95776 | 22.78 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.3265 | 4.9453 | 22.78 | 14.9898 | 0.969 | 0.97 | 118.4987 | -3.8192 | 22.78 | 1.8 | 0.735 | 0.73741 | 116.722 | -1.6832
22.79 | 1.7914 | 0.867 | 0.89 | 117.3454 | 0.9577 | 22.79 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.3157 | 4.944 | 22.79 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 118.4971 | -3.8296 | 22.79 | 1.801 | 0.735 | 0.73751 | 116.7281 | -1.6814
22.8 | 1.791 | 0.867 | 0.89 | 117.3462 | 0.95684 | 22.8 | 15.0066 | 0.95 | 0.95 | 118.3095 | 4.9412 | 22.8 | 14.9887 | 0.969 | 0.97 | 118.4914 | -3.8404 | 22.8 | 1.8024 | 0.735 | 0.73761 | 116.7292 | -1.6812
22.81 | 1.7915 | 0.867 | 0.89 | 117.3495 | 0.95636 | 22.81 | 15.0051 | 0.95 | 0.95 | 118.3129 | 4.9404 | 22.81 | 14.988 | 0.969 | 0.97 | 118.4904 | -3.8468 | 22.81 | 1.8024 | 0.735 | 0.73771 | 116.7183 | -1.6819
22.82 | 1.7921 | 0.867 | 0.89 | 117.3509 | 0.95732 | 22.82 | 15.0059 | 0.95 | 0.95 | 118.3154 | 4.941 | 22.82 | 14.9877 | 0.969 | 0.97 | 118.4807 | -3.8501 | 22.82 | 1.8016 | 0.735 | 0.73781 | 116.7123 | -1.6821
22.83 | 1.7914 | 0.867 | 0.89 | 117.3523 | 0.95811 | 22.83 | 15.0068 | 0.95 | 0.95 | 118.3107 | 4.9414 | 22.83 | 14.9869 | 0.969 | 0.97 | 118.4717 | -3.8529 | 22.83 | 1.8008 | 0.735 | 0.73791 | 116.7111 | -1.6825
22.84 | 1.7913 | 0.867 | 0.89 | 117.3575 | 0.95811 | 22.84 | 15.0072 | 0.95 | 0.95 | 118.3105 | 4.9427 | 22.84 | 14.9866 | 0.969 | 0.97 | 118.4688 | -3.8543 | 22.84 | 1.8007 | 0.735 | 0.73801 | 116.704 | -1.6835
22.85 | 1.7909 | 0.867 | 0.89 | 117.3708 | 0.95732 | 22.85 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 118.3123 | 4.9431 | 22.85 | 14.987 | 0.969 | 0.97 | 118.4629 | -3.8531 | 22.85 | 1.8009 | 0.735 | 0.73811 | 116.7028 | -1.6837
22.86 | 1.7908 | 0.867 | 0.89 | 117.3831 | 0.9578 | 22.86 | 15.0067 | 0.95 | 0.95 | 118.3057 | 4.9412 | 22.86 | 14.9877 | 0.969 | 0.97 | 118.4579 | -3.8516 | 22.86 | 1.8005 | 0.735 | 0.73821 | 116.7118 | -1.6842
22.87 | 1.7917 | 0.867 | 0.89 | 117.386 | 0.96052 | 22.87 | 15.0072 | 0.95 | 0.95 | 118.3037 | 4.9403 | 22.87 | 14.9907 | 0.969 | 0.97 | 118.4596 | -3.852 | 22.87 | 1.7996 | 0.735 | 0.73831 | 116.7154 | -1.6848
22.88 | 1.7918 | 0.867 | 0.89 | 117.3709 | 0.96288 | 22.88 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.3018 | 4.9399 | 22.88 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 118.473 | -3.8568 | 22.88 | 1.7981 | 0.735 | 0.73841 | 116.7072 | -1.6795
22.89 | 1.7909 | 0.867 | 0.89 | 117.3505 | 0.96214 | 22.89 | 15.007 | 0.95 | 0.95 | 118.2881 | 4.9404 | 22.89 | 14.9934 | 0.969 | 0.97 | 118.4801 | -3.8612 | 22.89 | 1.7971 | 0.735 | 0.73851 | 116.7001 | -1.6697
22.9 | 1.7897 | 0.867 | 0.89 | 117.3177 | 0.96111 | 22.9 | 15.006 | 0.95 | 0.95 | 118.2677 | 4.9399 | 22.9 | 14.9941 | 0.969 | 0.97 | 118.4706 | -3.8619 | 22.9 | 1.7977 | 0.735 | 0.73861 | 116.7059 | -1.6621
22.91 | 1.7896 | 0.867 | 0.89 | 117.2854 | 0.96122 | 22.91 | 15.0055 | 0.95 | 0.95 | 118.2572 | 4.9397 | 22.91 | 14.9954 | 0.969 | 0.97 | 118.4664 | -3.8641 | 22.91 | 1.7992 | 0.735 | 0.73871 | 116.7159 | -1.6559
22.92 | 1.7901 | 0.867 | 0.89 | 117.2615 | 0.9599 | 22.92 | 15.0045 | 0.95 | 0.95 | 118.2468 | 4.9392 | 22.92 | 14.9953 | 0.969 | 0.97 | 118.4768 | -3.8685 | 22.92 | 1.8012 | 0.735 | 0.73881 | 116.724 | -1.652
22.93 | 1.7885 | 0.867 | 0.89 | 117.2426 | 0.9583 | 22.93 | 15.0032 | 0.95 | 0.95 | 118.2307 | 4.9361 | 22.93 | 14.994 | 0.969 | 0.97 | 118.4772 | -3.8722 | 22.93 | 1.8025 | 0.735 | 0.73891 | 116.7375 | -1.652
22.94 | 1.7874 | 0.867 | 0.89 | 117.2306 | 0.95784 | 22.94 | 15.0014 | 0.95 | 0.95 | 118.2213 | 4.9348 | 22.94 | 14.9935 | 0.969 | 0.97 | 118.4644 | -3.8734 | 22.94 | 1.8022 | 0.735 | 0.73901 | 116.7507 | -1.6521
22.95 | 1.7856 | 0.867 | 0.89 | 117.2212 | 0.95906 | 22.95 | 15.0005 | 0.95 | 0.95 | 118.224 | 4.9371 | 22.95 | 14.9926 | 0.969 | 0.97 | 118.4471 | -3.8723 | 22.95 | 1.8013 | 0.735 | 0.73911 | 116.754 | -1.6515
22.96 | 1.7832 | 0.867 | 0.89 | 117.2082 | 0.96365 | 22.96 | 15.0018 | 0.95 | 0.95 | 118.2212 | 4.9402 | 22.96 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 118.4264 | -3.8704 | 22.96 | 1.802 | 0.735 | 0.73921 | 116.7477 | -1.651
22.97 | 1.782 | 0.867 | 0.89 | 117.1886 | 0.97176 | 22.97 | 15.0038 | 0.95 | 0.95 | 118.2114 | 4.9427 | 22.97 | 14.99 | 0.969 | 0.97 | 118.4079 | -3.87 | 22.97 | 1.8026 | 0.735 | 0.73931 | 116.7427 | -1.651
22.98 | 1.7814 | 0.867 | 0.89 | 117.1817 | 0.98029 | 22.98 | 15.0066 | 0.95 | 0.95 | 118.2139 | 4.9444 | 22.98 | 14.9898 | 0.969 | 0.97 | 118.4032 | -3.8703 | 22.98 | 1.8016 | 0.735 | 0.73941 | 116.7382 | -1.6525
22.99 | 1.7826 | 0.867 | 0.89 | 117.1881 | 0.98996 | 22.99 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.2206 | 4.9425 | 22.99 | 14.9912 | 0.969 | 0.97 | 118.4095 | -3.8704 | 22.99 | 1.8007 | 0.735 | 0.73951 | 116.7305 | -1.6545
23 | 1.785 | 0.867 | 0.89 | 117.1826 | 1.0016 | 23 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 118.2177 | 4.9393 | 23 | 14.9911 | 0.969 | 0.97 | 118.4063 | -3.8704 | 23 | 1.7981 | 0.735 | 0.73961 | 116.7202 | -1.6535
23.01 | 1.7866 | 0.867 | 0.89 | 117.1814 | 1.0094 | 23.01 | 15.008 | 0.95 | 0.95 | 118.2078 | 4.9368 | 23.01 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 118.4065 | -3.8686 | 23.01 | 1.7972 | 0.735 | 0.73971 | 116.7269 | -1.642
23.02 | 1.7864 | 0.867 | 0.89 | 117.1964 | 1.0134 | 23.02 | 15.0068 | 0.95 | 0.95 | 118.2041 | 4.935 | 23.02 | 14.995 | 0.969 | 0.97 | 118.4152 | -3.8692 | 23.02 | 1.7984 | 0.735 | 0.73981 | 116.7466 | -1.6321
23.03 | 1.7857 | 0.867 | 0.89 | 117.1974 | 1.0203 | 23.03 | 15.0062 | 0.95 | 0.95 | 118.2072 | 4.9342 | 23.03 | 14.9968 | 0.969 | 0.97 | 118.4201 | -3.8707 | 23.03 | 1.799 | 0.735 | 0.73991 | 116.7667 | -1.6313
23.04 | 1.7836 | 0.867 | 0.89 | 117.1975 | 1.0326 | 23.04 | 15.0048 | 0.95 | 0.95 | 118.1973 | 4.9335 | 23.04 | 14.9953 | 0.969 | 0.97 | 118.4237 | -3.8695 | 23.04 | 1.7998 | 0.735 | 0.74001 | 116.7998 | -1.6316
23.05 | 1.7827 | 0.867 | 0.89 | 117.1983 | 1.0451 | 23.05 | 15.0055 | 0.95 | 0.95 | 118.1865 | 4.9343 | 23.05 | 14.9933 | 0.969 | 0.97 | 118.4197 | -3.8699 | 23.05 | 1.8 | 0.735 | 0.74011 | 116.8397 | -1.6329
23.06 | 1.7834 | 0.867 | 0.89 | 117.2017 | 1.0523 | 23.06 | 15.0065 | 0.95 | 0.95 | 118.1879 | 4.9365 | 23.06 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 118.4026 | -3.8721 | 23.06 | 1.8011 | 0.735 | 0.74021 | 116.9058 | -1.6327
23.07 | 1.7829 | 0.867 | 0.89 | 117.2133 | 1.0552 | 23.07 | 15.0065 | 0.95 | 0.95 | 118.1895 | 4.9384 | 23.07 | 14.9931 | 0.969 | 0.97 | 118.402 | -3.874 | 23.07 | 1.803 | 0.735 | 0.74031 | 116.9745 | -1.6316
23.08 | 1.7825 | 0.867 | 0.89 | 117.2236 | 1.056 | 23.08 | 15.0068 | 0.95 | 0.95 | 118.1776 | 4.937 | 23.08 | 14.9932 | 0.969 | 0.97 | 118.3963 | -3.8748 | 23.08 | 1.8039 | 0.735 | 0.74041 | 117.0177 | -1.6295
23.09 | 1.7838 | 0.867 | 0.89 | 117.2397 | 1.0569 | 23.09 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.1898 | 4.936 | 23.09 | 14.9921 | 0.969 | 0.97 | 118.3766 | -3.8741 | 23.09 | 1.8051 | 0.735 | 0.74051 | 117.0544 | -1.6262
23.1 | 1.7856 | 0.867 | 0.89 | 117.2561 | 1.0604 | 23.1 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 118.2149 | 4.9372 | 23.1 | 14.9921 | 0.969 | 0.97 | 118.3678 | -3.8733 | 23.1 | 1.8065 | 0.735 | 0.74061 | 117.0841 | -1.623
23.11 | 1.7857 | 0.867 | 0.89 | 117.2541 | 1.0642 | 23.11 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.2183 | 4.9384 | 23.11 | 14.9905 | 0.969 | 0.97 | 118.3492 | -3.8733 | 23.11 | 1.8094 | 0.735 | 0.74071 | 117.104 | -1.6227
23.12 | 1.7845 | 0.867 | 0.89 | 117.2428 | 1.0658 | 23.12 | 15.0134 | 0.95 | 0.95 | 118.2179 | 4.9404 | 23.12 | 14.9876 | 0.969 | 0.97 | 118.3186 | -3.8749 | 23.12 | 1.8104 | 0.735 | 0.74081 | 117.1141 | -1.6241
23.13 | 1.7834 | 0.867 | 0.89 | 117.2474 | 1.0663 | 23.13 | 15.0141 | 0.95 | 0.95 | 118.2194 | 4.9418 | 23.13 | 14.9863 | 0.969 | 0.97 | 118.2915 | -3.879 | 23.13 | 1.8078 | 0.735 | 0.74091 | 117.1144 | -1.6226
23.14 | 1.783 | 0.867 | 0.89 | 117.262 | 1.0696 | 23.14 | 15.0134 | 0.95 | 0.95 | 118.2179 | 4.9415 | 23.14 | 14.9868 | 0.969 | 0.97 | 118.2772 | -3.8837 | 23.14 | 1.8056 | 0.735 | 0.74101 | 117.113 | -1.6211
23.15 | 1.7832 | 0.867 | 0.89 | 117.2716 | 1.0749 | 23.15 | 15.0118 | 0.95 | 0.95 | 118.2096 | 4.94 | 23.15 | 14.9872 | 0.969 | 0.97 | 118.268 | -3.887 | 23.15 | 1.8052 | 0.735 | 0.74111 | 117.1113 | -1.6225
23.16 | 1.7838 | 0.867 | 0.89 | 117.286 | 1.0789 | 23.16 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.1979 | 4.939 | 23.16 | 14.9872 | 0.969 | 0.97 | 118.2579 | -3.8882 | 23.16 | 1.8058 | 0.735 | 0.74121 | 117.0846 | -1.6249
23.17 | 1.7844 | 0.867 | 0.89 | 117.3096 | 1.0817 | 23.17 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.1826 | 4.9389 | 23.17 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 118.2556 | -3.8909 | 23.17 | 1.806 | 0.735 | 0.74131 | 117.0544 | -1.6263
23.18 | 1.7844 | 0.867 | 0.89 | 117.3155 | 1.0821 | 23.18 | 15.0059 | 0.95 | 0.95 | 118.1784 | 4.9401 | 23.18 | 14.9894 | 0.969 | 0.97 | 118.2616 | -3.8928 | 23.18 | 1.8053 | 0.735 | 0.74141 | 117.0378 | -1.6265
23.19 | 1.7837 | 0.867 | 0.89 | 117.3133 | 1.0844 | 23.19 | 15.0056 | 0.95 | 0.95 | 118.1872 | 4.9403 | 23.19 | 14.9907 | 0.969 | 0.97 | 118.2612 | -3.8917 | 23.19 | 1.8035 | 0.735 | 0.74151 | 117.0176 | -1.6269
23.2 | 1.7853 | 0.867 | 0.89 | 117.3327 | 1.0929 | 23.2 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.1962 | 4.9415 | 23.2 | 14.9926 | 0.969 | 0.97 | 118.2604 | -3.8918 | 23.2 | 1.8011 | 0.735 | 0.74161 | 117.0017 | -1.6283
23.21 | 1.7878 | 0.867 | 0.89 | 117.3523 | 1.0978 | 23.21 | 15.0104 | 0.95 | 0.95 | 118.1893 | 4.9428 | 23.21 | 14.9941 | 0.969 | 0.97 | 118.2685 | -3.8917 | 23.21 | 1.7996 | 0.735 | 0.74171 | 117.0022 | -1.631
23.22 | 1.7882 | 0.867 | 0.89 | 117.3548 | 1.0982 | 23.22 | 15.0116 | 0.95 | 0.95 | 118.1833 | 4.9432 | 23.22 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.2587 | -3.8899 | 23.22 | 1.8002 | 0.735 | 0.74181 | 117.0116 | -1.6318
23.23 | 1.7872 | 0.867 | 0.89 | 117.3608 | 1.1004 | 23.23 | 15.0113 | 0.95 | 0.95 | 118.1891 | 4.9441 | 23.23 | 14.9945 | 0.969 | 0.97 | 118.2433 | -3.8891 | 23.23 | 1.8007 | 0.735 | 0.74191 | 117.0271 | -1.6289
23.24 | 1.7855 | 0.867 | 0.89 | 117.3741 | 1.1016 | 23.24 | 15.0105 | 0.95 | 0.95 | 118.1973 | 4.9428 | 23.24 | 14.9948 | 0.969 | 0.97 | 118.2468 | -3.8902 | 23.24 | 1.8017 | 0.735 | 0.74201 | 117.0465 | -1.6261
23.25 | 1.7851 | 0.867 | 0.89 | 117.379 | 1.1016 | 23.25 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.2008 | 4.9398 | 23.25 | 14.9966 | 0.969 | 0.97 | 118.2599 | -3.8905 | 23.25 | 1.8027 | 0.735 | 0.74211 | 117.0519 | -1.6249
23.26 | 1.7861 | 0.867 | 0.8897 | 117.3734 | 1.102 | 23.26 | 15.0104 | 0.95 | 0.95 | 118.2036 | 4.9394 | 23.26 | 14.9989 | 0.969 | 0.97 | 118.2833 | -3.8893 | 23.26 | 1.8021 | 0.735 | 0.74221 | 117.0766 | -1.6245
23.27 | 1.7849 | 0.867 | 0.8894 | 117.3604 | 1.1031 | 23.27 | 15.0101 | 0.95 | 0.95 | 118.2026 | 4.9393 | 23.27 | 15.0001 | 0.969 | 0.97 | 118.2946 | -3.8874 | 23.27 | 1.8017 | 0.735 | 0.74231 | 117.1113 | -1.6232
23.28 | 1.782 | 0.867 | 0.8891 | 117.3598 | 1.1045 | 23.28 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.1949 | 4.9374 | 23.28 | 15.0009 | 0.969 | 0.97 | 118.2922 | -3.8862 | 23.28 | 1.8034 | 0.735 | 0.74241 | 117.1212 | -1.6218
23.29 | 1.7823 | 0.867 | 0.8888 | 117.376 | 1.1044 | 23.29 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.1895 | 4.9382 | 23.29 | 15.0009 | 0.969 | 0.97 | 118.2914 | -3.8862 | 23.29 | 1.804 | 0.735 | 0.74251 | 117.1265 | -1.6215
23.3 | 1.7844 | 0.867 | 0.8885 | 117.3881 | 1.103 | 23.3 | 15.0098 | 0.95 | 0.95 | 118.1912 | 4.9414 | 23.3 | 15.0005 | 0.969 | 0.97 | 118.29 | -3.8864 | 23.3 | 1.8046 | 0.735 | 0.74261 | 117.1374 | -1.6214
23.31 | 1.7852 | 0.867 | 0.8882 | 117.3938 | 1.1018 | 23.31 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.2006 | 4.9432 | 23.31 | 14.9998 | 0.969 | 0.97 | 118.2826 | -3.8863 | 23.31 | 1.8043 | 0.735 | 0.74271 | 117.1598 | -1.6215
23.32 | 1.7861 | 0.867 | 0.8879 | 117.3995 | 1.1017 | 23.32 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 118.1961 | 4.9415 | 23.32 | 14.9983 | 0.969 | 0.97 | 118.277 | -3.8864 | 23.32 | 1.8029 | 0.735 | 0.74281 | 117.1766 | -1.6221
23.33 | 1.7865 | 0.867 | 0.8876 | 117.4039 | 1.1023 | 23.33 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 118.1851 | 4.9388 | 23.33 | 14.9968 | 0.969 | 0.97 | 118.2774 | -3.8886 | 23.33 | 1.8034 | 0.735 | 0.74291 | 117.1733 | -1.623
23.34 | 1.7846 | 0.867 | 0.8873 | 117.4042 | 1.1029 | 23.34 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.1819 | 4.9361 | 23.34 | 14.9956 | 0.969 | 0.97 | 118.2747 | -3.8918 | 23.34 | 1.8037 | 0.735 | 0.74301 | 117.1707 | -1.6233
23.35 | 1.7822 | 0.867 | 0.887 | 117.3904 | 1.1018 | 23.35 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.1854 | 4.9363 | 23.35 | 14.9955 | 0.969 | 0.97 | 118.2688 | -3.8933 | 23.35 | 1.804 | 0.735 | 0.74311 | 117.1701 | -1.6228
23.36 | 1.7826 | 0.867 | 0.8867 | 117.3754 | 1.1004 | 23.36 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.1949 | 4.9397 | 23.36 | 14.9949 | 0.969 | 0.97 | 118.2677 | -3.8915 | 23.36 | 1.8036 | 0.735 | 0.74321 | 117.163 | -1.6244
23.37 | 1.7842 | 0.867 | 0.8864 | 117.3774 | 1.1001 | 23.37 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 118.2002 | 4.9417 | 23.37 | 14.9952 | 0.969 | 0.97 | 118.2721 | -3.887 | 23.37 | 1.8027 | 0.735 | 0.74331 | 117.1548 | -1.6255
23.38 | 1.7833 | 0.867 | 0.8861 | 117.3787 | 1.0996 | 23.38 | 15.0107 | 0.95 | 0.95 | 118.1975 | 4.943 | 23.38 | 14.9962 | 0.969 | 0.97 | 118.2691 | -3.8845 | 23.38 | 1.8007 | 0.735 | 0.74341 | 117.1506 | -1.625
23.39 | 1.784 | 0.867 | 0.8858 | 117.3752 | 1.0999 | 23.39 | 15.0107 | 0.95 | 0.95 | 118.1967 | 4.944 | 23.39 | 14.9957 | 0.969 | 0.97 | 118.2663 | -3.8857 | 23.39 | 1.7987 | 0.735 | 0.74351 | 117.1536 | -1.6257
23.4 | 1.7852 | 0.867 | 0.8855 | 117.3852 | 1.1004 | 23.4 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.1929 | 4.9432 | 23.4 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.2664 | -3.8879 | 23.4 | 1.7979 | 0.735 | 0.74361 | 117.153 | -1.6257
23.41 | 1.7852 | 0.867 | 0.8852 | 117.4005 | 1.1008 | 23.41 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.1832 | 4.9418 | 23.41 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.2696 | -3.8897 | 23.41 | 1.7971 | 0.735 | 0.74371 | 117.1449 | -1.6253
23.42 | 1.7857 | 0.867 | 0.8849 | 117.3919 | 1.101 | 23.42 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.1841 | 4.9427 | 23.42 | 14.9948 | 0.969 | 0.97 | 118.264 | -3.8889 | 23.42 | 1.7964 | 0.735 | 0.74381 | 117.1398 | -1.6243
23.43 | 1.7855 | 0.867 | 0.8846 | 117.3718 | 1.1007 | 23.43 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.1888 | 4.9432 | 23.43 | 14.9939 | 0.969 | 0.97 | 118.2473 | -3.8873 | 23.43 | 1.7961 | 0.735 | 0.74391 | 117.1447 | -1.623
23.44 | 1.7845 | 0.867 | 0.8843 | 117.3671 | 1.1004 | 23.44 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 118.1985 | 4.9433 | 23.44 | 14.9934 | 0.969 | 0.97 | 118.2359 | -3.8878 | 23.44 | 1.7958 | 0.735 | 0.74401 | 117.1483 | -1.6229
23.45 | 1.7843 | 0.867 | 0.884 | 117.3726 | 1.1015 | 23.45 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 118.2056 | 4.9449 | 23.45 | 14.9927 | 0.969 | 0.97 | 118.2247 | -3.8885 | 23.45 | 1.7971 | 0.735 | 0.74411 | 117.142 | -1.6235
23.46 | 1.7848 | 0.867 | 0.8837 | 117.3673 | 1.1024 | 23.46 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.203 | 4.9463 | 23.46 | 14.9918 | 0.969 | 0.97 | 118.2119 | -3.89 | 23.46 | 1.7971 | 0.735 | 0.74421 | 117.1434 | -1.6235
23.47 | 1.7842 | 0.867 | 0.8834 | 117.3578 | 1.1024 | 23.47 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.2044 | 4.9482 | 23.47 | 14.9908 | 0.969 | 0.97 | 118.2104 | -3.9013 | 23.47 | 1.7954 | 0.735 | 0.74431 | 117.1533 | -1.6218
23.48 | 1.7846 | 0.867 | 0.8831 | 117.3623 | 1.1032 | 23.48 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 118.2062 | 4.9481 | 23.48 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 118.2111 | -3.9122 | 23.48 | 1.7942 | 0.735 | 0.74441 | 117.1561 | -1.6206
23.49 | 1.7856 | 0.867 | 0.8828 | 117.3711 | 1.103 | 23.49 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 118.2065 | 4.9466 | 23.49 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 118.2137 | -3.9148 | 23.49 | 1.7928 | 0.735 | 0.74451 | 117.1509 | -1.621
23.5 | 1.7847 | 0.867 | 0.8825 | 117.3646 | 1.102 | 23.5 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 118.2013 | 4.9455 | 23.5 | 14.9908 | 0.969 | 0.97 | 118.2181 | -3.9196 | 23.5 | 1.7938 | 0.735 | 0.74461 | 117.1415 | -1.621
23.51 | 1.7846 | 0.867 | 0.8822 | 117.3492 | 1.1014 | 23.51 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.1914 | 4.9449 | 23.51 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 118.2167 | -3.9223 | 23.51 | 1.7939 | 0.735 | 0.74471 | 117.1264 | -1.6192
23.52 | 1.7857 | 0.867 | 0.8819 | 117.3434 | 1.1009 | 23.52 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.1837 | 4.9425 | 23.52 | 14.9918 | 0.969 | 0.97 | 118.2128 | -3.9207 | 23.52 | 1.7915 | 0.735 | 0.74481 | 117.1065 | -1.619
23.53 | 1.786 | 0.867 | 0.8816 | 117.3513 | 1.1006 | 23.53 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.1797 | 4.9395 | 23.53 | 14.9921 | 0.969 | 0.97 | 118.2067 | -3.9199 | 23.53 | 1.7893 | 0.735 | 0.74491 | 117.0815 | -1.6213
23.54 | 1.7859 | 0.867 | 0.8813 | 117.3528 | 1.1006 | 23.54 | 15.0067 | 0.95 | 0.95 | 118.1667 | 4.9383 | 23.54 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 118.2063 | -3.9209 | 23.54 | 1.7875 | 0.735 | 0.74501 | 117.0659 | -1.6232
23.55 | 1.7841 | 0.867 | 0.881 | 117.3283 | 1.1004 | 23.55 | 15.0055 | 0.95 | 0.95 | 118.1494 | 4.9377 | 23.55 | 14.9907 | 0.969 | 0.97 | 118.2026 | -3.9217 | 23.55 | 1.7867 | 0.735 | 0.74511 | 117.0626 | -1.6234
23.56 | 1.7841 | 0.867 | 0.8807 | 117.3153 | 1.0991 | 23.56 | 15.0043 | 0.95 | 0.95 | 118.1492 | 4.9381 | 23.56 | 14.9898 | 0.969 | 0.97 | 118.1882 | -3.9218 | 23.56 | 1.7858 | 0.735 | 0.74521 | 117.0656 | -1.6223
23.57 | 1.7858 | 0.867 | 0.8804 | 117.3169 | 1.0985 | 23.57 | 15.0058 | 0.95 | 0.95 | 118.1629 | 4.9412 | 23.57 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 118.1766 | -3.9173 | 23.57 | 1.7862 | 0.735 | 0.74531 | 117.0659 | -1.6223
23.58 | 1.7851 | 0.867 | 0.8801 | 117.3104 | 1.0999 | 23.58 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 118.1704 | 4.9442 | 23.58 | 14.9903 | 0.969 | 0.97 | 118.1796 | -3.9098 | 23.58 | 1.7873 | 0.735 | 0.74541 | 117.0553 | -1.6225
23.59 | 1.7841 | 0.867 | 0.8798 | 117.3046 | 1.1 | 23.59 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.1732 | 4.9455 | 23.59 | 14.9927 | 0.969 | 0.97 | 118.1927 | -3.9066 | 23.59 | 1.787 | 0.735 | 0.74551 | 117.0422 | -1.6219
23.6 | 1.7841 | 0.867 | 0.8795 | 117.2927 | 1.0991 | 23.6 | 15.0105 | 0.95 | 0.95 | 118.1798 | 4.945 | 23.6 | 14.9954 | 0.969 | 0.97 | 118.2018 | -3.9048 | 23.6 | 1.7873 | 0.735 | 0.74561 | 117.0317 | -1.6225
23.61 | 1.7854 | 0.867 | 0.8792 | 117.295 | 1.0988 | 23.61 | 15.0116 | 0.95 | 0.95 | 118.1792 | 4.9422 | 23.61 | 14.9961 | 0.969 | 0.97 | 118.1946 | -3.9027 | 23.61 | 1.787 | 0.735 | 0.74571 | 117.0377 | -1.6234
23.62 | 1.7867 | 0.867 | 0.8789 | 117.3153 | 1.1 | 23.62 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.1779 | 4.9418 | 23.62 | 14.9946 | 0.969 | 0.97 | 118.1889 | -3.9038 | 23.62 | 1.7857 | 0.735 | 0.74581 | 117.0456 | -1.6234
23.63 | 1.7863 | 0.867 | 0.8786 | 117.3209 | 1.1009 | 23.63 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.1833 | 4.9428 | 23.63 | 14.995 | 0.969 | 0.97 | 118.1926 | -3.9051 | 23.63 | 1.7846 | 0.735 | 0.74591 | 117.0447 | -1.6236
23.64 | 1.7862 | 0.867 | 0.8783 | 117.3142 | 1.0997 | 23.64 | 15.0139 | 0.95 | 0.95 | 118.1919 | 4.9438 | 23.64 | 14.9968 | 0.969 | 0.97 | 118.1914 | -3.9041 | 23.64 | 1.7838 | 0.735 | 0.74601 | 117.046 | -1.6235
23.65 | 1.7865 | 0.867 | 0.878 | 117.3135 | 1.1006 | 23.65 | 15.0137 | 0.95 | 0.95 | 118.1903 | 4.9443 | 23.65 | 14.9964 | 0.969 | 0.97 | 118.1857 | -3.9052 | 23.65 | 1.7837 | 0.735 | 0.74611 | 117.0476 | -1.6231
23.66 | 1.7867 | 0.867 | 0.8777 | 117.3134 | 1.1013 | 23.66 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 118.1813 | 4.9432 | 23.66 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.1884 | -3.9098 | 23.66 | 1.7838 | 0.735 | 0.74621 | 117.0476 | -1.6239
23.67 | 1.7874 | 0.867 | 0.8774 | 117.3086 | 1.0994 | 23.67 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.177 | 4.9409 | 23.67 | 14.9951 | 0.969 | 0.97 | 118.1974 | -3.9135 | 23.67 | 1.7845 | 0.735 | 0.74631 | 117.0512 | -1.6245
23.68 | 1.7861 | 0.867 | 0.8771 | 117.3055 | 1.0992 | 23.68 | 15.0091 | 0.95 | 0.95 | 118.1693 | 4.939 | 23.68 | 14.9956 | 0.969 | 0.97 | 118.1988 | -3.9143 | 23.68 | 1.7859 | 0.735 | 0.74641 | 117.0517 | -1.6231
23.69 | 1.7837 | 0.867 | 0.8768 | 117.3084 | 1.0987 | 23.69 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.1633 | 4.9385 | 23.69 | 14.9956 | 0.969 | 0.97 | 118.1989 | -3.9131 | 23.69 | 1.7872 | 0.735 | 0.74651 | 117.0458 | -1.6218
23.7 | 1.786 | 0.867 | 0.8765 | 117.3091 | 1.0978 | 23.7 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.1628 | 4.9408 | 23.7 | 14.9964 | 0.969 | 0.97 | 118.2002 | -3.9136 | 23.7 | 1.7874 | 0.735 | 0.74661 | 117.0446 | -1.6222
23.71 | 1.7895 | 0.867 | 0.8762 | 117.3072 | 1.0982 | 23.71 | 15.0079 | 0.95 | 0.95 | 118.1542 | 4.9439 | 23.71 | 14.9959 | 0.969 | 0.97 | 118.2034 | -3.914 | 23.71 | 1.7858 | 0.735 | 0.74671 | 117.053 | -1.6238
23.72 | 1.7899 | 0.867 | 0.8759 | 117.3079 | 1.0978 | 23.72 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.1493 | 4.9453 | 23.72 | 14.9954 | 0.969 | 0.97 | 118.2007 | -3.9147 | 23.72 | 1.7834 | 0.735 | 0.74681 | 117.0554 | -1.6245
23.73 | 1.7892 | 0.867 | 0.8756 | 117.2991 | 1.0962 | 23.73 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.1578 | 4.9465 | 23.73 | 14.9954 | 0.969 | 0.97 | 118.1997 | -3.9183 | 23.73 | 1.7826 | 0.735 | 0.74691 | 117.0488 | -1.6241
23.74 | 1.7886 | 0.867 | 0.8753 | 117.2862 | 1.0953 | 23.74 | 15.0089 | 0.95 | 0.95 | 118.1619 | 4.9453 | 23.74 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.1985 | -3.9225 | 23.74 | 1.7826 | 0.735 | 0.74701 | 117.0532 | -1.6242
23.75 | 1.7894 | 0.867 | 0.875 | 117.2711 | 1.096 | 23.75 | 15.0104 | 0.95 | 0.95 | 118.1631 | 4.9445 | 23.75 | 14.9931 | 0.969 | 0.97 | 118.1916 | -3.9249 | 23.75 | 1.7826 | 0.735 | 0.74711 | 117.0509 | -1.6251
23.76 | 1.7903 | 0.867 | 0.8747 | 117.2546 | 1.0965 | 23.76 | 15.0118 | 0.95 | 0.95 | 118.1705 | 4.9463 | 23.76 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 118.1941 | -3.9241 | 23.76 | 1.7829 | 0.735 | 0.74721 | 117.0512 | -1.6241
23.77 | 1.7901 | 0.867 | 0.8744 | 117.2516 | 1.0959 | 23.77 | 15.013 | 0.95 | 0.95 | 118.1896 | 4.9491 | 23.77 | 14.9939 | 0.969 | 0.97 | 118.1978 | -3.9232 | 23.77 | 1.7839 | 0.735 | 0.74731 | 117.0532 | -1.6219
23.78 | 1.7899 | 0.867 | 0.8741 | 117.2481 | 1.0955 | 23.78 | 15.0135 | 0.95 | 0.95 | 118.1992 | 4.9499 | 23.78 | 14.9948 | 0.969 | 0.97 | 118.2019 | -3.9229 | 23.78 | 1.7846 | 0.735 | 0.74741 | 117.0491 | -1.621
23.79 | 1.7901 | 0.867 | 0.8738 | 117.2261 | 1.0955 | 23.79 | 15.012 | 0.95 | 0.95 | 118.1821 | 4.949 | 23.79 | 14.9959 | 0.969 | 0.97 | 118.2068 | -3.9225 | 23.79 | 1.7849 | 0.735 | 0.74751 | 117.0484 | -1.6206
23.8 | 1.7899 | 0.867 | 0.8735 | 117.2125 | 1.0966 | 23.8 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 118.171 | 4.9489 | 23.8 | 14.9962 | 0.969 | 0.97 | 118.2077 | -3.9234 | 23.8 | 1.7861 | 0.735 | 0.74761 | 117.045 | -1.6209
23.81 | 1.7898 | 0.867 | 0.8732 | 117.2132 | 1.0979 | 23.81 | 15.0098 | 0.95 | 0.95 | 118.1719 | 4.9474 | 23.81 | 14.9957 | 0.969 | 0.97 | 118.2054 | -3.9238 | 23.81 | 1.7839 | 0.735 | 0.74771 | 117.0474 | -1.6212
23.82 | 1.791 | 0.867 | 0.8729 | 117.212 | 1.0973 | 23.82 | 15.0089 | 0.95 | 0.95 | 118.1718 | 4.9453 | 23.82 | 14.9956 | 0.969 | 0.97 | 118.2078 | -3.9233 | 23.82 | 1.7801 | 0.735 | 0.74781 | 117.0577 | -1.6219
23.83 | 1.7914 | 0.867 | 0.8726 | 117.2041 | 1.0963 | 23.83 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.1684 | 4.944 | 23.83 | 14.9959 | 0.969 | 0.97 | 118.2079 | -3.922 | 23.83 | 1.7794 | 0.735 | 0.74791 | 117.0629 | -1.6219
23.84 | 1.7896 | 0.867 | 0.8723 | 117.1922 | 1.0967 | 23.84 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.1556 | 4.9442 | 23.84 | 14.9952 | 0.969 | 0.97 | 118.207 | -3.9206 | 23.84 | 1.7798 | 0.735 | 0.74801 | 117.0628 | -1.6203
23.85 | 1.791 | 0.867 | 0.872 | 117.196 | 1.0965 | 23.85 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.1507 | 4.9439 | 23.85 | 14.9942 | 0.969 | 0.97 | 118.2027 | -3.9211 | 23.85 | 1.78 | 0.735 | 0.74811 | 117.0668 | -1.6196
23.86 | 1.7932 | 0.867 | 0.8717 | 117.1978 | 1.0947 | 23.86 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 118.1546 | 4.9436 | 23.86 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.1947 | -3.9221 | 23.86 | 1.779 | 0.735 | 0.74821 | 117.0646 | -1.621
23.87 | 1.7913 | 0.867 | 0.8714 | 117.1847 | 1.0944 | 23.87 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 118.1541 | 4.9435 | 23.87 | 14.9952 | 0.969 | 0.97 | 118.1922 | -3.9218 | 23.87 | 1.7796 | 0.735 | 0.74831 | 117.0651 | -1.6225
23.88 | 1.7898 | 0.867 | 0.8711 | 117.1865 | 1.0953 | 23.88 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 118.1566 | 4.942 | 23.88 | 14.9938 | 0.969 | 0.97 | 118.1885 | -3.9215 | 23.88 | 1.7814 | 0.735 | 0.74841 | 117.0684 | -1.6223
23.89 | 1.7901 | 0.867 | 0.8708 | 117.1907 | 1.0946 | 23.89 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 118.1481 | 4.9428 | 23.89 | 14.9921 | 0.969 | 0.97 | 118.1843 | -3.9217 | 23.89 | 1.7811 | 0.735 | 0.74851 | 117.0581 | -1.6218
23.9 | 1.7894 | 0.867 | 0.8705 | 117.1868 | 1.0947 | 23.9 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.1351 | 4.9438 | 23.9 | 14.9919 | 0.969 | 0.97 | 118.1823 | -3.9219 | 23.9 | 1.7796 | 0.735 | 0.74861 | 117.046 | -1.6229
23.91 | 1.7897 | 0.867 | 0.8702 | 117.1848 | 1.0949 | 23.91 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 118.1284 | 4.9413 | 23.91 | 14.9932 | 0.969 | 0.97 | 118.1859 | -3.9234 | 23.91 | 1.7794 | 0.735 | 0.74871 | 117.047 | -1.6242
23.92 | 1.7909 | 0.867 | 0.8699 | 117.1872 | 1.094 | 23.92 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 118.1242 | 4.9403 | 23.92 | 14.9933 | 0.969 | 0.97 | 118.1837 | -3.9229 | 23.92 | 1.7802 | 0.735 | 0.74881 | 117.0504 | -1.6244
23.93 | 1.7905 | 0.867 | 0.8696 | 117.1929 | 1.094 | 23.93 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.1235 | 4.9403 | 23.93 | 14.9927 | 0.969 | 0.97 | 118.1756 | -3.9207 | 23.93 | 1.7802 | 0.735 | 0.74891 | 117.0469 | -1.6239
23.94 | 1.7903 | 0.867 | 0.8693 | 117.1944 | 1.0933 | 23.94 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.1232 | 4.941 | 23.94 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 118.1626 | -3.9204 | 23.94 | 1.7798 | 0.735 | 0.74901 | 117.0426 | -1.6234
23.95 | 1.7915 | 0.867 | 0.869 | 117.1876 | 1.0934 | 23.95 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.1299 | 4.9442 | 23.95 | 14.9899 | 0.969 | 0.97 | 118.1546 | -3.9214 | 23.95 | 1.7803 | 0.735 | 0.74911 | 117.0424 | -1.6228
23.96 | 1.7933 | 0.867 | 0.8687 | 117.1763 | 1.0941 | 23.96 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.1358 | 4.9457 | 23.96 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 118.161 | -3.9231 | 23.96 | 1.7798 | 0.735 | 0.74921 | 117.0484 | -1.6232
23.97 | 1.7945 | 0.867 | 0.8684 | 117.1719 | 1.094 | 23.97 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.1401 | 4.9461 | 23.97 | 14.9928 | 0.969 | 0.97 | 118.1643 | -3.924 | 23.97 | 1.7782 | 0.735 | 0.74931 | 117.0583 | -1.6227
23.98 | 1.7936 | 0.867 | 0.8681 | 117.1661 | 1.0945 | 23.98 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 118.1459 | 4.9462 | 23.98 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 118.1588 | -3.9237 | 23.98 | 1.7783 | 0.735 | 0.74941 | 117.0707 | -1.6217
23.99 | 1.7915 | 0.867 | 0.8678 | 117.1641 | 1.0947 | 23.99 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.1314 | 4.9444 | 23.99 | 14.9919 | 0.969 | 0.97 | 118.1615 | -3.9232 | 23.99 | 1.7793 | 0.735 | 0.74951 | 117.0832 | -1.6219
24 | 1.7915 | 0.867 | 0.8675 | 117.1714 | 1.0938 | 24 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.1157 | 4.9429 | 24 | 14.9938 | 0.969 | 0.97 | 118.1717 | -3.9237 | 24 | 1.7809 | 0.735 | 0.74961 | 117.0972 | -1.6224
24.01 | 1.7909 | 0.867 | 0.8672 | 117.1737 | 1.094 | 24.01 | 15.0098 | 0.95 | 0.95 | 118.1148 | 4.9432 | 24.01 | 14.9945 | 0.969 | 0.97 | 118.1736 | -3.924 | 24.01 | 1.7801 | 0.735 | 0.74971 | 117.1091 | -1.6226
24.02 | 1.7907 | 0.867 | 0.8669 | 117.1731 | 1.0953 | 24.02 | 15.0085 | 0.95 | 0.95 | 118.1124 | 4.9429 | 24.02 | 14.9939 | 0.969 | 0.97 | 118.1652 | -3.9228 | 24.02 | 1.7786 | 0.735 | 0.74981 | 117.1206 | -1.6227
24.03 | 1.7928 | 0.867 | 0.8666 | 117.1734 | 1.0954 | 24.03 | 15.0062 | 0.95 | 0.95 | 118.1106 | 4.9421 | 24.03 | 14.9936 | 0.969 | 0.97 | 118.1687 | -3.9225 | 24.03 | 1.7786 | 0.735 | 0.74991 | 117.1333 | -1.6236
24.04 | 1.7941 | 0.867 | 0.8663 | 117.1701 | 1.095 | 24.04 | 15.0055 | 0.95 | 0.95 | 118.094 | 4.9417 | 24.04 | 14.9951 | 0.969 | 0.97 | 118.1868 | -3.9221 | 24.04 | 1.779 | 0.735 | 0.75 | 117.1464 | -1.6241
24.05 | 1.7929 | 0.867 | 0.866 | 117.178 | 1.0945 | 24.05 | 15.0055 | 0.95 | 0.95 | 118.0819 | 4.9433 | 24.05 | 14.9967 | 0.969 | 0.97 | 118.1923 | -3.9206 | 24.05 | 1.7815 | 0.735 | 0.75 | 117.1488 | -1.6235
24.06 | 1.792 | 0.867 | 0.8657 | 117.1772 | 1.0934 | 24.06 | 15.0057 | 0.95 | 0.95 | 118.0894 | 4.9446 | 24.06 | 14.9968 | 0.969 | 0.97 | 118.1901 | -3.9217 | 24.06 | 1.7824 | 0.735 | 0.75 | 117.1471 | -1.6231
24.07 | 1.7926 | 0.867 | 0.8654 | 117.1596 | 1.093 | 24.07 | 15.0059 | 0.95 | 0.95 | 118.0888 | 4.9441 | 24.07 | 14.9956 | 0.969 | 0.97 | 118.1943 | -3.9241 | 24.07 | 1.7812 | 0.735 | 0.75 | 117.1513 | -1.6226
24.08 | 1.7926 | 0.867 | 0.8651 | 117.1638 | 1.094 | 24.08 | 15.0053 | 0.95 | 0.95 | 118.0777 | 4.9432 | 24.08 | 14.994 | 0.969 | 0.97 | 118.1947 | -3.925 | 24.08 | 1.7815 | 0.735 | 0.75 | 117.151 | -1.622
24.09 | 1.7919 | 0.867 | 0.8648 | 117.1713 | 1.0947 | 24.09 | 15.0041 | 0.95 | 0.95 | 118.0502 | 4.9417 | 24.09 | 14.9936 | 0.969 | 0.97 | 118.1885 | -3.9245 | 24.09 | 1.7818 | 0.735 | 0.75 | 117.1445 | -1.6218
24.1 | 1.7911 | 0.867 | 0.8645 | 117.1761 | 1.0942 | 24.1 | 15.0026 | 0.95 | 0.95 | 118.0241 | 4.9387 | 24.1 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 118.1858 | -3.9236 | 24.1 | 1.7816 | 0.735 | 0.75 | 117.1328 | -1.6224
24.11 | 1.7922 | 0.867 | 0.8642 | 117.178 | 1.0932 | 24.11 | 15.0034 | 0.95 | 0.95 | 118.0185 | 4.9354 | 24.11 | 14.9943 | 0.969 | 0.97 | 118.1903 | -3.9217 | 24.11 | 1.7801 | 0.735 | 0.75 | 117.135 | -1.6236
24.12 | 1.7925 | 0.867 | 0.8639 | 117.1841 | 1.0937 | 24.12 | 15.0056 | 0.95 | 0.95 | 118.0212 | 4.9352 | 24.12 | 14.9956 | 0.969 | 0.97 | 118.1976 | -3.9183 | 24.12 | 1.7792 | 0.735 | 0.75 | 117.142 | -1.623
24.13 | 1.7913 | 0.867 | 0.8636 | 117.1932 | 1.0939 | 24.13 | 15.006 | 0.95 | 0.95 | 118.0262 | 4.9374 | 24.13 | 14.9964 | 0.969 | 0.97 | 118.1935 | -3.9161 | 24.13 | 1.7798 | 0.735 | 0.75 | 117.141 | -1.6213
24.14 | 1.7911 | 0.867 | 0.8633 | 117.1878 | 1.0933 | 24.14 | 15.0056 | 0.95 | 0.95 | 118.0303 | 4.9403 | 24.14 | 14.9966 | 0.969 | 0.97 | 118.1889 | -3.9163 | 24.14 | 1.7794 | 0.735 | 0.75 | 117.1408 | -1.6213
24.15 | 1.7922 | 0.867 | 0.863 | 117.1869 | 1.0947 | 24.15 | 15.0054 | 0.95 | 0.95 | 118.0311 | 4.9424 | 24.15 | 14.9963 | 0.969 | 0.97 | 118.1928 | -3.915 | 24.15 | 1.7782 | 0.735 | 0.75 | 117.1441 | -1.623
24.16 | 1.7937 | 0.867 | 0.8627 | 117.1878 | 1.0969 | 24.16 | 15.0048 | 0.95 | 0.95 | 118.0302 | 4.943 | 24.16 | 14.9958 | 0.969 | 0.97 | 118.1905 | -3.9125 | 24.16 | 1.7786 | 0.735 | 0.75 | 117.1542 | -1.6241
24.17 | 1.7932 | 0.867 | 0.8624 | 117.1727 | 1.0965 | 24.17 | 15.0053 | 0.95 | 0.95 | 118.0368 | 4.9439 | 24.17 | 14.9942 | 0.969 | 0.97 | 118.1702 | -3.9136 | 24.17 | 1.781 | 0.735 | 0.75 | 117.162 | -1.6235
24.18 | 1.7917 | 0.867 | 0.8621 | 117.152 | 1.0957 | 24.18 | 15.0072 | 0.95 | 0.95 | 118.0386 | 4.9436 | 24.18 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 118.1531 | -3.9166 | 24.18 | 1.7821 | 0.735 | 0.75 | 117.1611 | -1.6224
24.19 | 1.7913 | 0.867 | 0.8618 | 117.1522 | 1.0959 | 24.19 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.0256 | 4.9416 | 24.19 | 14.992 | 0.969 | 0.97 | 118.1576 | -3.9167 | 24.19 | 1.7803 | 0.735 | 0.75 | 117.1588 | -1.6221
24.2 | 1.7923 | 0.867 | 0.8615 | 117.1367 | 1.0957 | 24.2 | 15.008 | 0.95 | 0.95 | 118.0093 | 4.9398 | 24.2 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 118.1581 | -3.9153 | 24.2 | 1.7782 | 0.735 | 0.75 | 117.1637 | -1.6232
24.21 | 1.7934 | 0.867 | 0.8612 | 117.1108 | 1.0953 | 24.21 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.0015 | 4.938 | 24.21 | 14.991 | 0.969 | 0.97 | 118.1522 | -3.9134 | 24.21 | 1.7796 | 0.735 | 0.75 | 117.1698 | -1.6242
24.22 | 1.7933 | 0.867 | 0.8609 | 117.0979 | 1.093 | 24.22 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 118.0023 | 4.9363 | 24.22 | 14.99 | 0.969 | 0.97 | 118.1521 | -3.9103 | 24.22 | 1.7811 | 0.735 | 0.75 | 117.1723 | -1.623
24.23 | 1.7933 | 0.867 | 0.8606 | 117.0801 | 1.0858 | 24.23 | 15.0059 | 0.95 | 0.95 | 117.9974 | 4.9341 | 24.23 | 14.9912 | 0.969 | 0.97 | 118.1523 | -3.9072 | 24.23 | 1.7807 | 0.735 | 0.75 | 117.1709 | -1.6217
24.24 | 1.7925 | 0.867 | 0.8603 | 117.063 | 1.076 | 24.24 | 15.0054 | 0.95 | 0.95 | 117.9885 | 4.9356 | 24.24 | 14.9927 | 0.969 | 0.97 | 118.1495 | -3.9054 | 24.24 | 1.7795 | 0.735 | 0.75 | 117.1701 | -1.6224
24.25 | 1.7915 | 0.867 | 0.86 | 117.0436 | 1.0648 | 24.25 | 15.0063 | 0.95 | 0.95 | 117.9903 | 4.9396 | 24.25 | 14.9926 | 0.969 | 0.97 | 118.1405 | -3.9052 | 24.25 | 1.7787 | 0.735 | 0.75 | 117.1756 | -1.6233
24.26 | 1.7912 | 0.867 | 0.8601 | 117.0278 | 1.0549 | 24.26 | 15.0065 | 0.95 | 0.95 | 117.9998 | 4.9411 | 24.26 | 14.9919 | 0.969 | 0.97 | 118.1307 | -3.9018 | 24.26 | 1.7807 | 0.735 | 0.75 | 117.1823 | -1.6227
24.27 | 1.7906 | 0.867 | 0.8602 | 117.0201 | 1.0491 | 24.27 | 15.0066 | 0.95 | 0.95 | 117.9998 | 4.9413 | 24.27 | 14.9921 | 0.969 | 0.97 | 118.1199 | -3.8894 | 24.27 | 1.7827 | 0.735 | 0.75 | 117.1828 | -1.6225
24.28 | 1.7902 | 0.867 | 0.8603 | 117.0269 | 1.0436 | 24.28 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 117.9943 | 4.9406 | 24.28 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 118.1073 | -3.8767 | 24.28 | 1.7825 | 0.735 | 0.75 | 117.1817 | -1.623
24.29 | 1.7905 | 0.867 | 0.8604 | 117.0391 | 1.039 | 24.29 | 15.006 | 0.95 | 0.95 | 117.9626 | 4.9378 | 24.29 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 118.0942 | -3.8722 | 24.29 | 1.7821 | 0.735 | 0.75 | 117.1809 | -1.6229
24.3 | 1.7908 | 0.867 | 0.8605 | 117.0509 | 1.0353 | 24.3 | 15.0034 | 0.95 | 0.95 | 117.9237 | 4.9351 | 24.3 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 118.0847 | -3.8709 | 24.3 | 1.7805 | 0.735 | 0.75 | 117.1761 | -1.6222
24.31 | 1.7908 | 0.867 | 0.8606 | 117.0566 | 1.0308 | 24.31 | 15.0027 | 0.95 | 0.95 | 117.9186 | 4.9345 | 24.31 | 14.9918 | 0.969 | 0.97 | 118.08 | -3.8693 | 24.31 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 117.1786 | -1.6223
24.32 | 1.7903 | 0.867 | 0.8607 | 117.0611 | 1.0266 | 24.32 | 15.0037 | 0.95 | 0.95 | 117.9254 | 4.9353 | 24.32 | 14.9909 | 0.969 | 0.97 | 118.074 | -3.8608 | 24.32 | 1.779 | 0.735 | 0.75 | 117.1892 | -1.6226
24.33 | 1.7904 | 0.867 | 0.8608 | 117.0712 | 1.0224 | 24.33 | 15.0038 | 0.95 | 0.95 | 117.9191 | 4.936 | 24.33 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 118.0709 | -3.8542 | 24.33 | 1.7799 | 0.735 | 0.75 | 117.1893 | -1.6224
24.34 | 1.7901 | 0.867 | 0.8609 | 117.0738 | 1.0205 | 24.34 | 15.0047 | 0.95 | 0.95 | 117.9188 | 4.9365 | 24.34 | 14.9941 | 0.969 | 0.97 | 118.0718 | -3.8549 | 24.34 | 1.7803 | 0.735 | 0.75 | 117.1782 | -1.6221
24.35 | 1.7898 | 0.867 | 0.861 | 117.0788 | 1.0198 | 24.35 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 117.9284 | 4.9379 | 24.35 | 14.994 | 0.969 | 0.97 | 118.0712 | -3.8553 | 24.35 | 1.7806 | 0.735 | 0.75 | 117.1719 | -1.6214
24.36 | 1.7905 | 0.867 | 0.8611 | 117.0826 | 1.0177 | 24.36 | 15.007 | 0.95 | 0.95 | 117.927 | 4.9389 | 24.36 | 14.9945 | 0.969 | 0.97 | 118.0733 | -3.858 | 24.36 | 1.7804 | 0.735 | 0.75 | 117.1749 | -1.6215
24.37 | 1.7917 | 0.867 | 0.8612 | 117.0693 | 1.013 | 24.37 | 15.007 | 0.95 | 0.95 | 117.9328 | 4.939 | 24.37 | 14.993 | 0.969 | 0.97 | 118.0731 | -3.8636 | 24.37 | 1.7803 | 0.735 | 0.75 | 117.1762 | -1.6215
24.38 | 1.7922 | 0.867 | 0.8613 | 117.0597 | 1.007 | 24.38 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 117.9419 | 4.9384 | 24.38 | 14.9911 | 0.969 | 0.97 | 118.0657 | -3.8686 | 24.38 | 1.7803 | 0.735 | 0.75 | 117.1731 | -1.6212
24.39 | 1.7921 | 0.867 | 0.8614 | 117.0636 | 1.0029 | 24.39 | 15.0109 | 0.95 | 0.95 | 117.9481 | 4.9386 | 24.39 | 14.9905 | 0.969 | 0.97 | 118.0571 | -3.8722 | 24.39 | 1.7797 | 0.735 | 0.75 | 117.1782 | -1.6218
24.4 | 1.7906 | 0.867 | 0.8615 | 117.0401 | 1.0002 | 24.4 | 15.0114 | 0.95 | 0.95 | 117.95 | 4.9381 | 24.4 | 14.9897 | 0.969 | 0.97 | 118.0559 | -3.8766 | 24.4 | 1.7792 | 0.735 | 0.75 | 117.183 | -1.6223
24.41 | 1.7893 | 0.867 | 0.8616 | 117.0192 | 0.99818 | 24.41 | 15.0114 | 0.95 | 0.95 | 117.9468 | 4.937 | 24.41 | 14.9894 | 0.969 | 0.97 | 118.0618 | -3.8793 | 24.41 | 1.7796 | 0.735 | 0.75 | 117.18 | -1.6216
24.42 | 1.7896 | 0.867 | 0.8617 | 117.0291 | 0.99792 | 24.42 | 15.0112 | 0.95 | 0.95 | 117.9445 | 4.9368 | 24.42 | 14.9872 | 0.969 | 0.97 | 118.0409 | -3.8802 | 24.42 | 1.7806 | 0.735 | 0.75 | 117.1791 | -1.6207
24.43 | 1.7906 | 0.867 | 0.8618 | 117.0294 | 0.99465 | 24.43 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 117.939 | 4.9352 | 24.43 | 14.9845 | 0.969 | 0.97 | 118.0135 | -3.8832 | 24.43 | 1.7817 | 0.735 | 0.75 | 117.1796 | -1.6207
24.44 | 1.7922 | 0.867 | 0.8619 | 117.0215 | 0.98431 | 24.44 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 117.9335 | 4.9342 | 24.44 | 14.9839 | 0.969 | 0.97 | 118.0061 | -3.8865 | 24.44 | 1.7823 | 0.735 | 0.75 | 117.1698 | -1.6212
24.45 | 1.7921 | 0.867 | 0.862 | 117.0203 | 0.97167 | 24.45 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 117.9319 | 4.9351 | 24.45 | 14.9844 | 0.969 | 0.97 | 118.0063 | -3.8877 | 24.45 | 1.7813 | 0.735 | 0.75 | 117.1596 | -1.6215
24.46 | 1.7917 | 0.867 | 0.8621 | 117.0114 | 0.9651 | 24.46 | 15.0071 | 0.95 | 0.95 | 117.9265 | 4.9345 | 24.46 | 14.9857 | 0.969 | 0.97 | 118.0132 | -3.8879 | 24.46 | 1.78 | 0.735 | 0.75 | 117.1549 | -1.6221
24.47 | 1.791 | 0.867 | 0.8622 | 116.9939 | 0.96427 | 24.47 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 117.9218 | 4.9341 | 24.47 | 14.9876 | 0.969 | 0.97 | 118.0178 | -3.885 | 24.47 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 117.1597 | -1.6224
24.48 | 1.7911 | 0.867 | 0.8623 | 116.9906 | 0.96209 | 24.48 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 117.9271 | 4.936 | 24.48 | 14.9894 | 0.969 | 0.97 | 118.0194 | -3.8813 | 24.48 | 1.7787 | 0.735 | 0.75 | 117.171 | -1.6226
24.49 | 1.7924 | 0.867 | 0.8624 | 116.9967 | 0.95916 | 24.49 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 117.9241 | 4.9371 | 24.49 | 14.9909 | 0.969 | 0.97 | 118.0249 | -3.8791 | 24.49 | 1.7799 | 0.735 | 0.75 | 117.1745 | -1.6225
24.5 | 1.791 | 0.867 | 0.8625 | 116.9775 | 0.9562 | 24.5 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 117.9175 | 4.9372 | 24.5 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 118.0322 | -3.8771 | 24.5 | 1.7799 | 0.735 | 0.75 | 117.1769 | -1.6225
24.51 | 1.7891 | 0.867 | 0.8626 | 116.9611 | 0.95371 | 24.51 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 117.9211 | 4.9373 | 24.51 | 14.992 | 0.969 | 0.97 | 118.0315 | -3.8778 | 24.51 | 1.7807 | 0.735 | 0.75 | 117.1857 | -1.622
24.52 | 1.7897 | 0.867 | 0.8627 | 116.9768 | 0.95242 | 24.52 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 117.927 | 4.9384 | 24.52 | 14.992 | 0.969 | 0.97 | 118.0225 | -3.8783 | 24.52 | 1.7816 | 0.735 | 0.75 | 117.1873 | -1.6219
24.53 | 1.7898 | 0.867 | 0.8628 | 116.9846 | 0.95176 | 24.53 | 15.0101 | 0.95 | 0.95 | 117.9284 | 4.9389 | 24.53 | 14.9918 | 0.969 | 0.97 | 118.0158 | -3.8793 | 24.53 | 1.7817 | 0.735 | 0.75 | 117.1756 | -1.6232
24.54 | 1.7886 | 0.867 | 0.8629 | 116.9861 | 0.9521 | 24.54 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 117.93 | 4.9397 | 24.54 | 14.9912 | 0.969 | 0.97 | 118.0249 | -3.8813 | 24.54 | 1.7812 | 0.735 | 0.75 | 117.1774 | -1.6223
24.55 | 1.7885 | 0.867 | 0.863 | 116.987 | 0.95299 | 24.55 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 117.9322 | 4.9409 | 24.55 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 118.0322 | -3.8813 | 24.55 | 1.7797 | 0.735 | 0.75 | 117.189 | -1.6202
24.56 | 1.79 | 0.867 | 0.8631 | 116.9862 | 0.95391 | 24.56 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 117.9349 | 4.941 | 24.56 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 118.0292 | -3.8807 | 24.56 | 1.7811 | 0.735 | 0.75 | 117.195 | -1.6193
24.57 | 1.7906 | 0.867 | 0.8632 | 116.9858 | 0.95403 | 24.57 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 117.9425 | 4.9418 | 24.57 | 14.9932 | 0.969 | 0.97 | 118.0372 | -3.8789 | 24.57 | 1.783 | 0.735 | 0.75 | 117.1927 | -1.6195
24.58 | 1.7902 | 0.867 | 0.8633 | 116.9869 | 0.95422 | 24.58 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 117.9419 | 4.9416 | 24.58 | 14.9957 | 0.969 | 0.97 | 118.0511 | -3.8758 | 24.58 | 1.7838 | 0.735 | 0.75 | 117.1802 | -1.6207
24.59 | 1.7908 | 0.867 | 0.8634 | 116.9773 | 0.9538 | 24.59 | 15.0101 | 0.95 | 0.95 | 117.9408 | 4.9411 | 24.59 | 14.9964 | 0.969 | 0.97 | 118.0572 | -3.8732 | 24.59 | 1.7843 | 0.735 | 0.75 | 117.1719 | -1.6226
24.6 | 1.7909 | 0.867 | 0.8635 | 116.9471 | 0.95283 | 24.6 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 117.9407 | 4.9393 | 24.6 | 14.9961 | 0.969 | 0.97 | 118.0592 | -3.8725 | 24.6 | 1.7821 | 0.735 | 0.75 | 117.1715 | -1.6234
24.61 | 1.7902 | 0.867 | 0.8636 | 116.9282 | 0.95122 | 24.61 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 117.9358 | 4.9375 | 24.61 | 14.9956 | 0.969 | 0.97 | 118.0677 | -3.8737 | 24.61 | 1.7795 | 0.735 | 0.75 | 117.1741 | -1.6229
24.62 | 1.789 | 0.867 | 0.8637 | 116.9305 | 0.94947 | 24.62 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 117.9337 | 4.9375 | 24.62 | 14.9966 | 0.969 | 0.97 | 118.0865 | -3.8785 | 24.62 | 1.7793 | 0.735 | 0.75 | 117.1784 | -1.6225
24.63 | 1.7866 | 0.867 | 0.8638 | 116.9261 | 0.94937 | 24.63 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 117.9301 | 4.9376 | 24.63 | 14.9986 | 0.969 | 0.97 | 118.1089 | -3.8821 | 24.63 | 1.7804 | 0.735 | 0.75 | 117.1818 | -1.6217
24.64 | 1.785 | 0.867 | 0.8639 | 116.9146 | 0.95 | 24.64 | 15.0068 | 0.95 | 0.95 | 117.9216 | 4.9376 | 24.64 | 14.9998 | 0.969 | 0.97 | 118.1256 | -3.8825 | 24.64 | 1.7813 | 0.735 | 0.75 | 117.1828 | -1.6212
24.65 | 1.7862 | 0.867 | 0.864 | 116.9144 | 0.95122 | 24.65 | 15.0067 | 0.95 | 0.95 | 117.9126 | 4.9365 | 24.65 | 14.9995 | 0.969 | 0.97 | 118.1319 | -3.8825 | 24.65 | 1.7816 | 0.735 | 0.75 | 117.1872 | -1.6216
24.66 | 1.7882 | 0.867 | 0.8641 | 116.9082 | 0.95209 | 24.66 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 117.8999 | 4.934 | 24.66 | 14.9987 | 0.969 | 0.97 | 118.1361 | -3.8815 | 24.66 | 1.7821 | 0.735 | 0.75 | 117.1796 | -1.6211
24.67 | 1.7895 | 0.867 | 0.8642 | 116.8932 | 0.95271 | 24.67 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 117.8938 | 4.9323 | 24.67 | 14.9969 | 0.969 | 0.97 | 118.1365 | -3.8816 | 24.67 | 1.7828 | 0.735 | 0.75 | 117.1659 | -1.6193
24.68 | 1.7894 | 0.867 | 0.8643 | 116.886 | 0.95315 | 24.68 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 117.8993 | 4.9335 | 24.68 | 14.9949 | 0.969 | 0.97 | 118.1334 | -3.8824 | 24.68 | 1.783 | 0.735 | 0.75 | 117.1599 | -1.6186
24.69 | 1.7891 | 0.867 | 0.8644 | 116.8883 | 0.9522 | 24.69 | 15.0071 | 0.95 | 0.95 | 117.9035 | 4.9347 | 24.69 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.1382 | -3.881 | 24.69 | 1.7813 | 0.735 | 0.75 | 117.1516 | -1.619
24.7 | 1.7893 | 0.867 | 0.8645 | 116.8929 | 0.95163 | 24.7 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 117.9028 | 4.9351 | 24.7 | 14.9949 | 0.969 | 0.97 | 118.1445 | -3.8785 | 24.7 | 1.7784 | 0.735 | 0.75 | 117.151 | -1.6203
24.71 | 1.7896 | 0.867 | 0.8646 | 116.8886 | 0.95214 | 24.71 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 117.9043 | 4.9367 | 24.71 | 14.9946 | 0.969 | 0.97 | 118.1434 | -3.8769 | 24.71 | 1.7783 | 0.735 | 0.75 | 117.1612 | -1.6214
24.72 | 1.7903 | 0.867 | 0.8647 | 116.8815 | 0.95268 | 24.72 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 117.9119 | 4.9383 | 24.72 | 14.9941 | 0.969 | 0.97 | 118.1398 | -3.8755 | 24.72 | 1.7795 | 0.735 | 0.75 | 117.1552 | -1.6201
24.73 | 1.7905 | 0.867 | 0.8648 | 116.8799 | 0.95301 | 24.73 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 117.9127 | 4.9386 | 24.73 | 14.9934 | 0.969 | 0.97 | 118.1374 | -3.875 | 24.73 | 1.7805 | 0.735 | 0.75 | 117.1342 | -1.6191
24.74 | 1.7895 | 0.867 | 0.8649 | 116.8829 | 0.95203 | 24.74 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 117.9156 | 4.9402 | 24.74 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 118.1374 | -3.8754 | 24.74 | 1.7807 | 0.735 | 0.75 | 117.1246 | -1.6193
24.75 | 1.7885 | 0.867 | 0.865 | 116.8843 | 0.94982 | 24.75 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 117.9228 | 4.9417 | 24.75 | 14.9919 | 0.969 | 0.97 | 118.1437 | -3.8737 | 24.75 | 1.7787 | 0.735 | 0.75 | 117.1249 | -1.6197
24.76 | 1.7883 | 0.867 | 0.8651 | 116.8763 | 0.94934 | 24.76 | 15.0107 | 0.95 | 0.95 | 117.9223 | 4.9411 | 24.76 | 14.9928 | 0.969 | 0.97 | 118.1544 | -3.8699 | 24.76 | 1.7787 | 0.735 | 0.75 | 117.1121 | -1.6197
24.77 | 1.7889 | 0.867 | 0.8652 | 116.868 | 0.94981 | 24.77 | 15.0111 | 0.95 | 0.95 | 117.9186 | 4.9414 | 24.77 | 14.9927 | 0.969 | 0.97 | 118.1586 | -3.8676 | 24.77 | 1.7795 | 0.735 | 0.75 | 117.0953 | -1.62
24.78 | 1.7901 | 0.867 | 0.8653 | 116.8737 | 0.94954 | 24.78 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 117.9174 | 4.941 | 24.78 | 14.9923 | 0.969 | 0.97 | 118.1605 | -3.8669 | 24.78 | 1.7783 | 0.735 | 0.75 | 117.0804 | -1.6211
24.79 | 1.7906 | 0.867 | 0.8654 | 116.887 | 0.94912 | 24.79 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 117.9196 | 4.9398 | 24.79 | 14.9931 | 0.969 | 0.97 | 118.1684 | -3.8671 | 24.79 | 1.7774 | 0.735 | 0.75 | 117.0726 | -1.6225
24.8 | 1.7905 | 0.867 | 0.8655 | 116.8859 | 0.94994 | 24.8 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 117.9193 | 4.9403 | 24.8 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 118.1721 | -3.8664 | 24.8 | 1.7778 | 0.735 | 0.75 | 117.0801 | -1.6234
24.81 | 1.7911 | 0.867 | 0.8656 | 116.8831 | 0.9513 | 24.81 | 15.0079 | 0.95 | 0.95 | 117.9162 | 4.9408 | 24.81 | 14.993 | 0.969 | 0.97 | 118.1644 | -3.8651 | 24.81 | 1.7787 | 0.735 | 0.75 | 117.0788 | -1.6214
24.82 | 1.791 | 0.867 | 0.8657 | 116.8996 | 0.95099 | 24.82 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 117.9168 | 4.9407 | 24.82 | 14.9914 | 0.969 | 0.97 | 118.1631 | -3.866 | 24.82 | 1.7785 | 0.735 | 0.75 | 117.0719 | -1.6193
24.83 | 1.7902 | 0.867 | 0.8658 | 116.9145 | 0.95094 | 24.83 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 117.9165 | 4.9407 | 24.83 | 14.9908 | 0.969 | 0.97 | 118.1703 | -3.8693 | 24.83 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 117.0708 | -1.6199
24.84 | 1.7909 | 0.867 | 0.8659 | 116.917 | 0.95166 | 24.84 | 15.008 | 0.95 | 0.95 | 117.9079 | 4.937 | 24.84 | 14.9914 | 0.969 | 0.97 | 118.1676 | -3.8721 | 24.84 | 1.7807 | 0.735 | 0.75 | 117.0707 | -1.6206
24.85 | 1.7928 | 0.867 | 0.866 | 116.9113 | 0.95089 | 24.85 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 117.9066 | 4.9341 | 24.85 | 14.9901 | 0.969 | 0.97 | 118.1514 | -3.8735 | 24.85 | 1.7813 | 0.735 | 0.75 | 117.0678 | -1.6201
24.86 | 1.7936 | 0.867 | 0.8661 | 116.9068 | 0.95059 | 24.86 | 15.0068 | 0.95 | 0.95 | 117.9091 | 4.9344 | 24.86 | 14.9876 | 0.969 | 0.97 | 118.1413 | -3.8754 | 24.86 | 1.7804 | 0.735 | 0.75 | 117.0642 | -1.6196
24.87 | 1.792 | 0.867 | 0.8662 | 116.9032 | 0.95066 | 24.87 | 15.0061 | 0.95 | 0.95 | 117.9119 | 4.9363 | 24.87 | 14.9862 | 0.969 | 0.97 | 118.1449 | -3.8757 | 24.87 | 1.7798 | 0.735 | 0.75 | 117.0631 | -1.62
24.88 | 1.7899 | 0.867 | 0.8663 | 116.8983 | 0.94948 | 24.88 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 117.9199 | 4.9381 | 24.88 | 14.9855 | 0.969 | 0.97 | 118.1497 | -3.8745 | 24.88 | 1.7808 | 0.735 | 0.75 | 117.0638 | -1.6207
24.89 | 1.7891 | 0.867 | 0.8664 | 116.9019 | 0.94981 | 24.89 | 15.0068 | 0.95 | 0.95 | 117.9326 | 4.9407 | 24.89 | 14.9862 | 0.969 | 0.97 | 118.153 | -3.8686 | 24.89 | 1.7813 | 0.735 | 0.75 | 117.0639 | -1.6199
24.9 | 1.7908 | 0.867 | 0.8665 | 116.913 | 0.95166 | 24.9 | 15.0061 | 0.95 | 0.95 | 117.9428 | 4.9434 | 24.9 | 14.9879 | 0.969 | 0.97 | 118.1537 | -3.8602 | 24.9 | 1.7793 | 0.735 | 0.75 | 117.062 | -1.6197
24.91 | 1.7917 | 0.867 | 0.8666 | 116.923 | 0.95305 | 24.91 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 117.9381 | 4.9428 | 24.91 | 14.9894 | 0.969 | 0.97 | 118.1623 | -3.856 | 24.91 | 1.7784 | 0.735 | 0.75 | 117.0594 | -1.6197
24.92 | 1.7905 | 0.867 | 0.8667 | 116.923 | 0.95326 | 24.92 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 117.9311 | 4.9417 | 24.92 | 14.9924 | 0.969 | 0.97 | 118.1852 | -3.844 | 24.92 | 1.779 | 0.735 | 0.75 | 117.058 | -1.6193
24.93 | 1.7905 | 0.867 | 0.8668 | 116.9148 | 0.9529 | 24.93 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 117.9349 | 4.9412 | 24.93 | 14.9952 | 0.969 | 0.97 | 118.1973 | -3.8284 | 24.93 | 1.7785 | 0.735 | 0.75 | 117.0583 | -1.621
24.94 | 1.7913 | 0.867 | 0.8669 | 116.9106 | 0.95195 | 24.94 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 117.9355 | 4.939 | 24.94 | 14.9962 | 0.969 | 0.97 | 118.202 | -3.8213 | 24.94 | 1.7792 | 0.735 | 0.75 | 117.0587 | -1.6221
24.95 | 1.7928 | 0.867 | 0.867 | 116.9128 | 0.95202 | 24.95 | 15.0065 | 0.95 | 0.95 | 117.9273 | 4.937 | 24.95 | 14.9965 | 0.969 | 0.97 | 118.2135 | -3.8177 | 24.95 | 1.7818 | 0.735 | 0.75 | 117.0617 | -1.6211
24.96 | 1.7926 | 0.867 | 0.8671 | 116.9055 | 0.9524 | 24.96 | 15.0071 | 0.95 | 0.95 | 117.9255 | 4.9371 | 24.96 | 14.9959 | 0.969 | 0.97 | 118.2161 | -3.8154 | 24.96 | 1.7831 | 0.735 | 0.75 | 117.0493 | -1.6207
24.97 | 1.7899 | 0.867 | 0.8672 | 116.9008 | 0.95131 | 24.97 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 117.9382 | 4.9389 | 24.97 | 14.9948 | 0.969 | 0.97 | 118.216 | -3.8131 | 24.97 | 1.7819 | 0.735 | 0.75 | 117.0276 | -1.6207
24.98 | 1.7895 | 0.867 | 0.8673 | 116.9084 | 0.95041 | 24.98 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 117.9532 | 4.9416 | 24.98 | 14.9933 | 0.969 | 0.97 | 118.2168 | -3.8099 | 24.98 | 1.7794 | 0.735 | 0.75 | 117.0127 | -1.6219
24.99 | 1.7918 | 0.867 | 0.8674 | 116.9112 | 0.94996 | 24.99 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 117.9758 | 4.9436 | 24.99 | 14.9932 | 0.969 | 0.97 | 118.2151 | -3.8078 | 24.99 | 1.7771 | 0.735 | 0.75 | 116.9983 | -1.624
25 | 1.7918 | 0.867 | 0.8675 | 116.9125 | 0.95045 | 25 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 117.9979 | 4.9447 | 25 | 14.9932 | 0.969 | 0.97 | 118.2123 | -3.8076 | 25 | 1.7764 | 0.735 | 0.75 | 116.9919 | -1.6252
25.01 | 1.7915 | 0.867 | 0.8676 | 116.9203 | 0.95021 | 25.01 | 15.0126 | 0.95 | 0.95 | 117.9995 | 4.9443 | 25.01 | 14.9921 | 0.969 | 0.97 | 118.2123 | -3.8068 | 25.01 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 116.9886 | -1.6223
25.02 | 1.7932 | 0.867 | 0.8677 | 116.9223 | 0.94894 | 25.02 | 15.0135 | 0.95 | 0.95 | 118.0104 | 4.9441 | 25.02 | 14.9912 | 0.969 | 0.97 | 118.2126 | -3.807 | 25.02 | 1.7792 | 0.735 | 0.75 | 116.9796 | -1.6187
25.03 | 1.7939 | 0.867 | 0.8678 | 116.9158 | 0.94952 | 25.03 | 15.0132 | 0.95 | 0.95 | 118.0285 | 4.9447 | 25.03 | 14.9905 | 0.969 | 0.97 | 118.2121 | -3.8079 | 25.03 | 1.7798 | 0.735 | 0.75 | 116.9679 | -1.6198
25.04 | 1.7927 | 0.867 | 0.8679 | 116.9092 | 0.95129 | 25.04 | 15.0143 | 0.95 | 0.95 | 118.038 | 4.9442 | 25.04 | 14.9909 | 0.969 | 0.97 | 118.2188 | -3.8088 | 25.04 | 1.7809 | 0.735 | 0.75 | 116.9628 | -1.6202
25.05 | 1.7914 | 0.867 | 0.868 | 116.9129 | 0.95042 | 25.05 | 15.0138 | 0.95 | 0.95 | 118.0432 | 4.9435 | 25.05 | 14.9911 | 0.969 | 0.97 | 118.2246 | -3.8091 | 25.05 | 1.7811 | 0.735 | 0.75 | 116.9645 | -1.6191
25.06 | 1.7916 | 0.867 | 0.8681 | 116.9161 | 0.94877 | 25.06 | 15.0121 | 0.95 | 0.95 | 118.0543 | 4.9451 | 25.06 | 14.99 | 0.969 | 0.97 | 118.218 | -3.8071 | 25.06 | 1.7798 | 0.735 | 0.75 | 116.9714 | -1.6204
25.07 | 1.7927 | 0.867 | 0.8682 | 116.9089 | 0.9502 | 25.07 | 15.0122 | 0.95 | 0.95 | 118.0639 | 4.9465 | 25.07 | 14.9902 | 0.969 | 0.97 | 118.2146 | -3.8066 | 25.07 | 1.7785 | 0.735 | 0.75 | 116.9849 | -1.6215
25.08 | 1.7924 | 0.867 | 0.8683 | 116.903 | 0.95248 | 25.08 | 15.0129 | 0.95 | 0.95 | 118.0654 | 4.9454 | 25.08 | 14.9899 | 0.969 | 0.97 | 118.2159 | -3.8065 | 25.08 | 1.7781 | 0.735 | 0.75 | 116.9956 | -1.6216
25.09 | 1.7904 | 0.867 | 0.8684 | 116.8983 | 0.95332 | 25.09 | 15.0114 | 0.95 | 0.95 | 118.0656 | 4.9444 | 25.09 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 118.2129 | -3.8054 | 25.09 | 1.7785 | 0.735 | 0.75 | 116.9941 | -1.6223
25.1 | 1.7896 | 0.867 | 0.8685 | 116.9033 | 0.95161 | 25.1 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.0606 | 4.9446 | 25.1 | 14.9883 | 0.969 | 0.97 | 118.2125 | -3.8053 | 25.1 | 1.7774 | 0.735 | 0.75 | 117.0056 | -1.6232
25.11 | 1.7905 | 0.867 | 0.8686 | 116.916 | 0.95024 | 25.11 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.0576 | 4.9445 | 25.11 | 14.9889 | 0.969 | 0.97 | 118.2155 | -3.8056 | 25.11 | 1.7772 | 0.735 | 0.75 | 117.0392 | -1.6249
25.12 | 1.791 | 0.867 | 0.8687 | 116.9224 | 0.95157 | 25.12 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.0607 | 4.9445 | 25.12 | 14.9897 | 0.969 | 0.97 | 118.2291 | -3.8058 | 25.12 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 117.061 | -1.6257
25.13 | 1.7898 | 0.867 | 0.8688 | 116.9135 | 0.95285 | 25.13 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.063 | 4.9451 | 25.13 | 14.9911 | 0.969 | 0.97 | 118.2471 | -3.8083 | 25.13 | 1.7808 | 0.735 | 0.75 | 117.0702 | -1.6256
25.14 | 1.7902 | 0.867 | 0.8689 | 116.9086 | 0.95275 | 25.14 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.0639 | 4.9464 | 25.14 | 14.9928 | 0.969 | 0.97 | 118.2676 | -3.8114 | 25.14 | 1.7827 | 0.735 | 0.75 | 117.0864 | -1.6261
25.15 | 1.7914 | 0.867 | 0.869 | 116.9055 | 0.95244 | 25.15 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.0614 | 4.9472 | 25.15 | 14.9959 | 0.969 | 0.97 | 118.2916 | -3.8119 | 25.15 | 1.7834 | 0.735 | 0.75 | 117.1064 | -1.6254
25.16 | 1.7913 | 0.867 | 0.8691 | 116.9149 | 0.95245 | 25.16 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.0591 | 4.9465 | 25.16 | 14.9983 | 0.969 | 0.97 | 118.3109 | -3.8114 | 25.16 | 1.7859 | 0.735 | 0.75 | 117.1088 | -1.6233
25.17 | 1.7917 | 0.867 | 0.8692 | 116.9468 | 0.95145 | 25.17 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 118.057 | 4.9462 | 25.17 | 14.997 | 0.969 | 0.97 | 118.3163 | -3.8113 | 25.17 | 1.7866 | 0.735 | 0.75 | 117.103 | -1.6211
25.18 | 1.7919 | 0.867 | 0.8693 | 116.9709 | 0.95032 | 25.18 | 15.0069 | 0.95 | 0.95 | 118.0548 | 4.9473 | 25.18 | 14.9942 | 0.969 | 0.97 | 118.3144 | -3.8121 | 25.18 | 1.7836 | 0.735 | 0.75 | 117.1086 | -1.6211
25.19 | 1.7914 | 0.867 | 0.8694 | 116.983 | 0.95102 | 25.19 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 118.0541 | 4.9463 | 25.19 | 14.9934 | 0.969 | 0.97 | 118.313 | -3.8113 | 25.19 | 1.7806 | 0.735 | 0.75 | 117.1166 | -1.6216
25.2 | 1.7917 | 0.867 | 0.8695 | 117.0039 | 0.95125 | 25.2 | 15.006 | 0.95 | 0.95 | 118.051 | 4.944 | 25.2 | 14.9934 | 0.969 | 0.97 | 118.3122 | -3.81 | 25.2 | 1.7771 | 0.735 | 0.75 | 117.1196 | -1.6206
25.21 | 1.7928 | 0.867 | 0.8696 | 117.0213 | 0.95006 | 25.21 | 15.0063 | 0.95 | 0.95 | 118.0503 | 4.9439 | 25.21 | 14.9943 | 0.969 | 0.97 | 118.3165 | -3.8087 | 25.21 | 1.779 | 0.735 | 0.75 | 117.1188 | -1.6199
25.22 | 1.7945 | 0.867 | 0.8697 | 117.0245 | 0.95066 | 25.22 | 15.0071 | 0.95 | 0.95 | 118.0486 | 4.9445 | 25.22 | 14.9965 | 0.969 | 0.97 | 118.3378 | -3.8045 | 25.22 | 1.7827 | 0.735 | 0.75 | 117.1157 | -1.6191
25.23 | 1.7956 | 0.867 | 0.8698 | 117.0271 | 0.9528 | 25.23 | 15.0045 | 0.95 | 0.95 | 118.0513 | 4.9456 | 25.23 | 14.9988 | 0.969 | 0.97 | 118.3654 | -3.7995 | 25.23 | 1.7827 | 0.735 | 0.75 | 117.114 | -1.6196
25.24 | 1.7954 | 0.867 | 0.8699 | 117.0255 | 0.95412 | 25.24 | 15.0041 | 0.95 | 0.95 | 118.0534 | 4.9435 | 25.24 | 14.9986 | 0.969 | 0.97 | 118.3762 | -3.7968 | 25.24 | 1.782 | 0.735 | 0.75 | 117.1093 | -1.6213
25.25 | 1.7942 | 0.867 | 0.87 | 117.0442 | 0.95476 | 25.25 | 15.0066 | 0.95 | 0.95 | 118.0583 | 4.9417 | 25.25 | 14.9986 | 0.969 | 0.97 | 118.3881 | -3.795 | 25.25 | 1.7808 | 0.735 | 0.75 | 117.1039 | -1.6216
25.26 | 1.7939 | 0.867 | 0.87 | 117.0573 | 0.95453 | 25.26 | 15.0076 | 0.95 | 0.95 | 118.0698 | 4.9433 | 25.26 | 14.9997 | 0.969 | 0.97 | 118.3965 | -3.7919 | 25.26 | 1.78 | 0.735 | 0.75 | 117.1017 | -1.6218
25.27 | 1.7948 | 0.867 | 0.87 | 117.0533 | 0.95434 | 25.27 | 15.0068 | 0.95 | 0.95 | 118.0718 | 4.9436 | 25.27 | 14.9998 | 0.969 | 0.97 | 118.4063 | -3.7916 | 25.27 | 1.7797 | 0.735 | 0.75 | 117.0956 | -1.6213
25.28 | 1.7934 | 0.867 | 0.87 | 117.0654 | 0.9545 | 25.28 | 15.0059 | 0.95 | 0.95 | 118.076 | 4.9436 | 25.28 | 14.9983 | 0.969 | 0.97 | 118.4204 | -3.7929 | 25.28 | 1.7811 | 0.735 | 0.75 | 117.0842 | -1.6209
25.29 | 1.7917 | 0.867 | 0.87 | 117.0831 | 0.95448 | 25.29 | 15.0065 | 0.95 | 0.95 | 118.0786 | 4.9434 | 25.29 | 14.9959 | 0.969 | 0.97 | 118.4279 | -3.7938 | 25.29 | 1.7831 | 0.735 | 0.75 | 117.0585 | -1.6215
25.3 | 1.7927 | 0.867 | 0.87 | 117.1032 | 0.95435 | 25.3 | 15.0062 | 0.95 | 0.95 | 118.0721 | 4.9431 | 25.3 | 14.9952 | 0.969 | 0.97 | 118.4355 | -3.7964 | 25.3 | 1.7842 | 0.735 | 0.75 | 117.0326 | -1.6213
25.31 | 1.7936 | 0.867 | 0.87 | 117.1189 | 0.95428 | 25.31 | 15.0055 | 0.95 | 0.95 | 118.0687 | 4.9426 | 25.31 | 14.995 | 0.969 | 0.97 | 118.4371 | -3.7974 | 25.31 | 1.7827 | 0.735 | 0.75 | 117.0134 | -1.6196
25.32 | 1.7929 | 0.867 | 0.87 | 117.1308 | 0.95482 | 25.32 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 118.0767 | 4.9427 | 25.32 | 14.9954 | 0.969 | 0.97 | 118.4517 | -3.7959 | 25.32 | 1.7796 | 0.735 | 0.75 | 116.9912 | -1.6194
25.33 | 1.7926 | 0.867 | 0.87 | 117.1452 | 0.95552 | 25.33 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.0774 | 4.9437 | 25.33 | 14.9956 | 0.969 | 0.97 | 118.4661 | -3.797 | 25.33 | 1.7775 | 0.735 | 0.75 | 116.9684 | -1.6212
25.34 | 1.7926 | 0.867 | 0.87 | 117.1557 | 0.9559 | 25.34 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.0649 | 4.9425 | 25.34 | 14.9957 | 0.969 | 0.97 | 118.4678 | -3.7992 | 25.34 | 1.7758 | 0.735 | 0.75 | 116.9592 | -1.6215
25.35 | 1.7945 | 0.867 | 0.87 | 117.1588 | 0.95514 | 25.35 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.0576 | 4.9403 | 25.35 | 14.9959 | 0.969 | 0.97 | 118.4719 | -3.7997 | 25.35 | 1.7722 | 0.735 | 0.75 | 116.9574 | -1.6209
25.36 | 1.7958 | 0.867 | 0.87 | 117.156 | 0.95467 | 25.36 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.0621 | 4.9404 | 25.36 | 14.9953 | 0.969 | 0.97 | 118.4804 | -3.8001 | 25.36 | 1.7694 | 0.735 | 0.75 | 116.9599 | -1.6221
25.37 | 1.7939 | 0.867 | 0.87 | 117.1517 | 0.95534 | 25.37 | 15.0063 | 0.95 | 0.95 | 118.0723 | 4.9415 | 25.37 | 14.9945 | 0.969 | 0.97 | 118.5004 | -3.7985 | 25.37 | 1.7731 | 0.735 | 0.75 | 116.9714 | -1.6235
25.38 | 1.7921 | 0.867 | 0.87 | 117.151 | 0.95605 | 25.38 | 15.0068 | 0.95 | 0.95 | 118.0673 | 4.9409 | 25.38 | 14.9943 | 0.969 | 0.97 | 118.5142 | -3.7956 | 25.38 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 116.9814 | -1.623
25.39 | 1.7918 | 0.867 | 0.87 | 117.1507 | 0.95655 | 25.39 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.0645 | 4.9419 | 25.39 | 14.9942 | 0.969 | 0.97 | 118.5095 | -3.7934 | 25.39 | 1.78 | 0.735 | 0.75 | 116.9908 | -1.6228
25.4 | 1.7919 | 0.867 | 0.87 | 117.1529 | 0.95703 | 25.4 | 15.0079 | 0.95 | 0.95 | 118.0714 | 4.9451 | 25.4 | 14.994 | 0.969 | 0.97 | 118.5111 | -3.7913 | 25.4 | 1.7795 | 0.735 | 0.75 | 116.9952 | -1.6227
25.41 | 1.792 | 0.867 | 0.87 | 117.158 | 0.95758 | 25.41 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 118.0717 | 4.9455 | 25.41 | 14.9951 | 0.969 | 0.97 | 118.5193 | -3.7889 | 25.41 | 1.7815 | 0.735 | 0.75 | 116.9977 | -1.6233
25.42 | 1.7924 | 0.867 | 0.87 | 117.1633 | 0.95674 | 25.42 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.0703 | 4.9452 | 25.42 | 14.994 | 0.969 | 0.97 | 118.5131 | -3.7881 | 25.42 | 1.7813 | 0.735 | 0.75 | 117.0036 | -1.624
25.43 | 1.7927 | 0.867 | 0.87 | 117.1699 | 0.95506 | 25.43 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.0725 | 4.9454 | 25.43 | 14.991 | 0.969 | 0.97 | 118.4919 | -3.7893 | 25.43 | 1.7799 | 0.735 | 0.75 | 117.0139 | -1.6245
25.44 | 1.7932 | 0.867 | 0.87 | 117.1706 | 0.95422 | 25.44 | 15.0068 | 0.95 | 0.95 | 118.0753 | 4.944 | 25.44 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 118.4753 | -3.7907 | 25.44 | 1.7798 | 0.735 | 0.75 | 117.0211 | -1.6243
25.45 | 1.7924 | 0.867 | 0.87 | 117.1586 | 0.95633 | 25.45 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.083 | 4.9436 | 25.45 | 14.9864 | 0.969 | 0.97 | 118.4734 | -3.792 | 25.45 | 1.7787 | 0.735 | 0.75 | 117.0247 | -1.6234
25.46 | 1.7914 | 0.867 | 0.87 | 117.1473 | 0.95869 | 25.46 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.1002 | 4.9453 | 25.46 | 14.9861 | 0.969 | 0.97 | 118.4672 | -3.7939 | 25.46 | 1.777 | 0.735 | 0.75 | 117.029 | -1.6238
25.47 | 1.7918 | 0.867 | 0.87 | 117.1449 | 0.95837 | 25.47 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.1202 | 4.948 | 25.47 | 14.9849 | 0.969 | 0.97 | 118.4705 | -3.7936 | 25.47 | 1.7765 | 0.735 | 0.75 | 117.0328 | -1.625
25.48 | 1.7923 | 0.867 | 0.87 | 117.1338 | 0.95779 | 25.48 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.124 | 4.9483 | 25.48 | 14.9838 | 0.969 | 0.97 | 118.4753 | -3.7922 | 25.48 | 1.7776 | 0.735 | 0.75 | 117.0316 | -1.6242
25.49 | 1.7931 | 0.867 | 0.87 | 117.1348 | 0.95801 | 25.49 | 15.0111 | 0.95 | 0.95 | 118.1185 | 4.9477 | 25.49 | 14.9853 | 0.969 | 0.97 | 118.4754 | -3.7916 | 25.49 | 1.7786 | 0.735 | 0.75 | 117.0271 | -1.6226
25.5 | 1.7926 | 0.867 | 0.87 | 117.1396 | 0.95849 | 25.5 | 15.0101 | 0.95 | 0.95 | 118.1177 | 4.9481 | 25.5 | 14.9871 | 0.969 | 0.97 | 118.4878 | -3.7904 | 25.5 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 117.0322 | -1.6237
25.51 | 1.7919 | 0.867 | 0.87 | 117.142 | 0.95856 | 25.51 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 118.1165 | 4.9468 | 25.51 | 14.9876 | 0.969 | 0.97 | 118.4952 | -3.7884 | 25.51 | 1.7787 | 0.735 | 0.75 | 117.0513 | -1.6247
25.52 | 1.7927 | 0.867 | 0.87 | 117.1477 | 0.95918 | 25.52 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.1184 | 4.9445 | 25.52 | 14.9873 | 0.969 | 0.97 | 118.4928 | -3.7877 | 25.52 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 117.0628 | -1.6242
25.53 | 1.7938 | 0.867 | 0.87 | 117.1441 | 0.95978 | 25.53 | 15.0068 | 0.95 | 0.95 | 118.1113 | 4.9424 | 25.53 | 14.9875 | 0.969 | 0.97 | 118.4945 | -3.7886 | 25.53 | 1.7796 | 0.735 | 0.75 | 117.0633 | -1.6244
25.54 | 1.7936 | 0.867 | 0.87 | 117.1398 | 0.95816 | 25.54 | 15.0051 | 0.95 | 0.95 | 118.1005 | 4.9415 | 25.54 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 118.498 | -3.7889 | 25.54 | 1.7802 | 0.735 | 0.75 | 117.0784 | -1.6251
25.55 | 1.7927 | 0.867 | 0.87 | 117.1428 | 0.95691 | 25.55 | 15.0054 | 0.95 | 0.95 | 118.0941 | 4.9427 | 25.55 | 14.9905 | 0.969 | 0.97 | 118.4988 | -3.7894 | 25.55 | 1.7817 | 0.735 | 0.75 | 117.0961 | -1.6246
25.56 | 1.7932 | 0.867 | 0.87 | 117.1527 | 0.95747 | 25.56 | 15.0052 | 0.95 | 0.95 | 118.0893 | 4.9443 | 25.56 | 14.9912 | 0.969 | 0.97 | 118.5084 | -3.7895 | 25.56 | 1.7849 | 0.735 | 0.75 | 117.1098 | -1.6233
25.57 | 1.7927 | 0.867 | 0.87 | 117.1562 | 0.96005 | 25.57 | 15.0049 | 0.95 | 0.95 | 118.093 | 4.9447 | 25.57 | 14.9904 | 0.969 | 0.97 | 118.5109 | -3.7909 | 25.57 | 1.7846 | 0.735 | 0.75 | 117.121 | -1.6231
25.58 | 1.7898 | 0.867 | 0.87 | 117.1569 | 0.96545 | 25.58 | 15.0055 | 0.95 | 0.95 | 118.0912 | 4.944 | 25.58 | 14.9879 | 0.969 | 0.97 | 118.503 | -3.7931 | 25.58 | 1.7812 | 0.735 | 0.75 | 117.1251 | -1.6241
25.59 | 1.7883 | 0.867 | 0.87 | 117.1625 | 0.97148 | 25.59 | 15.0058 | 0.95 | 0.95 | 118.0883 | 4.9433 | 25.59 | 14.9865 | 0.969 | 0.97 | 118.4909 | -3.7954 | 25.59 | 1.7807 | 0.735 | 0.75 | 117.1232 | -1.6239
25.6 | 1.7888 | 0.867 | 0.87 | 117.1624 | 0.97838 | 25.6 | 15.0055 | 0.95 | 0.95 | 118.0827 | 4.9429 | 25.6 | 14.9863 | 0.969 | 0.97 | 118.4813 | -3.7968 | 25.6 | 1.7813 | 0.735 | 0.75 | 117.1228 | -1.6222
25.61 | 1.7887 | 0.867 | 0.87 | 117.1563 | 0.98465 | 25.61 | 15.0061 | 0.95 | 0.95 | 118.0707 | 4.9411 | 25.61 | 14.9873 | 0.969 | 0.97 | 118.4874 | -3.795 | 25.61 | 1.7801 | 0.735 | 0.75 | 117.1226 | -1.6216
25.62 | 1.7876 | 0.867 | 0.87 | 117.1499 | 0.98894 | 25.62 | 15.0068 | 0.95 | 0.95 | 118.0711 | 4.9399 | 25.62 | 14.9879 | 0.969 | 0.97 | 118.493 | -3.7935 | 25.62 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 117.1168 | -1.622
25.63 | 1.7873 | 0.867 | 0.87 | 117.1415 | 0.99468 | 25.63 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 118.0713 | 4.9397 | 25.63 | 14.9886 | 0.969 | 0.97 | 118.484 | -3.794 | 25.63 | 1.7782 | 0.735 | 0.75 | 117.1112 | -1.6224
25.64 | 1.7892 | 0.867 | 0.87 | 117.1355 | 1.0012 | 25.64 | 15.0066 | 0.95 | 0.95 | 118.0771 | 4.9402 | 25.64 | 14.988 | 0.969 | 0.97 | 118.4765 | -3.7943 | 25.64 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 117.1089 | -1.6228
25.65 | 1.791 | 0.867 | 0.87 | 117.1446 | 1.0067 | 25.65 | 15.0072 | 0.95 | 0.95 | 118.0831 | 4.9411 | 25.65 | 14.9865 | 0.969 | 0.97 | 118.4764 | -3.793 | 25.65 | 1.7781 | 0.735 | 0.75 | 117.1138 | -1.6225
25.66 | 1.7904 | 0.867 | 0.87 | 117.1706 | 1.0126 | 25.66 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.0724 | 4.9411 | 25.66 | 14.9875 | 0.969 | 0.97 | 118.4711 | -3.7927 | 25.66 | 1.776 | 0.735 | 0.75 | 117.1128 | -1.6231
25.67 | 1.7877 | 0.867 | 0.87 | 117.1926 | 1.0194 | 25.67 | 15.0071 | 0.95 | 0.95 | 118.0725 | 4.943 | 25.67 | 14.9879 | 0.969 | 0.97 | 118.4623 | -3.7923 | 25.67 | 1.7755 | 0.735 | 0.75 | 117.1076 | -1.6239
25.68 | 1.7853 | 0.867 | 0.87 | 117.2036 | 1.0292 | 25.68 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 118.0765 | 4.9446 | 25.68 | 14.9871 | 0.969 | 0.97 | 118.4621 | -3.7916 | 25.68 | 1.7783 | 0.735 | 0.75 | 117.1087 | -1.6231
25.69 | 1.7846 | 0.867 | 0.87 | 117.2288 | 1.0409 | 25.69 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.0759 | 4.9437 | 25.69 | 14.9885 | 0.969 | 0.97 | 118.4691 | -3.7903 | 25.69 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 117.1115 | -1.6234
25.7 | 1.7863 | 0.867 | 0.87 | 117.25 | 1.0533 | 25.7 | 15.008 | 0.95 | 0.95 | 118.0804 | 4.9439 | 25.7 | 14.9887 | 0.969 | 0.97 | 118.464 | -3.788 | 25.7 | 1.7781 | 0.735 | 0.75 | 117.1188 | -1.6238
25.71 | 1.788 | 0.867 | 0.87 | 117.2521 | 1.0602 | 25.71 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.087 | 4.9461 | 25.71 | 14.9885 | 0.969 | 0.97 | 118.4649 | -3.7872 | 25.71 | 1.7815 | 0.735 | 0.75 | 117.1302 | -1.6236
25.72 | 1.7894 | 0.867 | 0.87 | 117.2474 | 1.0604 | 25.72 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.097 | 4.9467 | 25.72 | 14.9891 | 0.969 | 0.97 | 118.4725 | -3.7871 | 25.72 | 1.7846 | 0.735 | 0.75 | 117.1288 | -1.6218
25.73 | 1.792 | 0.867 | 0.87 | 117.2502 | 1.0607 | 25.73 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 118.0975 | 4.9468 | 25.73 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 118.4647 | -3.7874 | 25.73 | 1.7847 | 0.735 | 0.75 | 117.1229 | -1.6207
25.74 | 1.7928 | 0.867 | 0.87 | 117.2519 | 1.0618 | 25.74 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 118.0883 | 4.9452 | 25.74 | 14.9891 | 0.969 | 0.97 | 118.4572 | -3.7886 | 25.74 | 1.784 | 0.735 | 0.75 | 117.1242 | -1.6216
25.75 | 1.7917 | 0.867 | 0.87 | 117.2445 | 1.0628 | 25.75 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.0839 | 4.9417 | 25.75 | 14.9876 | 0.969 | 0.97 | 118.4592 | -3.7897 | 25.75 | 1.7815 | 0.735 | 0.75 | 117.1201 | -1.6201
25.76 | 1.7915 | 0.867 | 0.87 | 117.2397 | 1.0629 | 25.76 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.0863 | 4.9406 | 25.76 | 14.9879 | 0.969 | 0.97 | 118.4584 | -3.7893 | 25.76 | 1.7798 | 0.735 | 0.75 | 117.1087 | -1.6195
25.77 | 1.7922 | 0.867 | 0.87 | 117.2381 | 1.0639 | 25.77 | 15.0089 | 0.95 | 0.95 | 118.082 | 4.9379 | 25.77 | 14.9884 | 0.969 | 0.97 | 118.4563 | -3.7915 | 25.77 | 1.7782 | 0.735 | 0.75 | 117.1014 | -1.6202
25.78 | 1.7921 | 0.867 | 0.87 | 117.2346 | 1.0655 | 25.78 | 15.0072 | 0.95 | 0.95 | 118.0706 | 4.9345 | 25.78 | 14.9888 | 0.969 | 0.97 | 118.4589 | -3.7936 | 25.78 | 1.7772 | 0.735 | 0.75 | 117.097 | -1.6198
25.79 | 1.7891 | 0.867 | 0.87 | 117.2174 | 1.0652 | 25.79 | 15.0044 | 0.95 | 0.95 | 118.064 | 4.9347 | 25.79 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 118.466 | -3.7926 | 25.79 | 1.7781 | 0.735 | 0.75 | 117.0901 | -1.6195
25.8 | 1.786 | 0.867 | 0.87 | 117.1983 | 1.0648 | 25.8 | 15.0039 | 0.95 | 0.95 | 118.0636 | 4.9371 | 25.8 | 14.9895 | 0.969 | 0.97 | 118.4721 | -3.7924 | 25.8 | 1.7799 | 0.735 | 0.75 | 117.084 | -1.6196
25.81 | 1.7851 | 0.867 | 0.87 | 117.1881 | 1.0661 | 25.81 | 15.0054 | 0.95 | 0.95 | 118.0655 | 4.9389 | 25.81 | 14.991 | 0.969 | 0.97 | 118.4722 | -3.7924 | 25.81 | 1.7786 | 0.735 | 0.75 | 117.078 | -1.6212
25.82 | 1.7856 | 0.867 | 0.87 | 117.1838 | 1.0684 | 25.82 | 15.0071 | 0.95 | 0.95 | 118.079 | 4.9412 | 25.82 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 118.4732 | -3.7931 | 25.82 | 1.7762 | 0.735 | 0.75 | 117.074 | -1.6231
25.83 | 1.7865 | 0.867 | 0.87 | 117.1684 | 1.0695 | 25.83 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.0866 | 4.9435 | 25.83 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 118.4707 | -3.7936 | 25.83 | 1.7757 | 0.735 | 0.75 | 117.0715 | -1.6233
25.84 | 1.7869 | 0.867 | 0.87 | 117.1417 | 1.0687 | 25.84 | 15.0126 | 0.95 | 0.95 | 118.0803 | 4.9438 | 25.84 | 14.9925 | 0.969 | 0.97 | 118.4699 | -3.7937 | 25.84 | 1.7771 | 0.735 | 0.75 | 117.0677 | -1.6221
25.85 | 1.7892 | 0.867 | 0.87 | 117.1418 | 1.0675 | 25.85 | 15.0139 | 0.95 | 0.95 | 118.0803 | 4.9446 | 25.85 | 14.9921 | 0.969 | 0.97 | 118.4795 | -3.7941 | 25.85 | 1.7787 | 0.735 | 0.75 | 117.0652 | -1.6221
25.86 | 1.7906 | 0.867 | 0.87 | 117.1496 | 1.0675 | 25.86 | 15.0114 | 0.95 | 0.95 | 118.0812 | 4.9448 | 25.86 | 14.9915 | 0.969 | 0.97 | 118.4852 | -3.7932 | 25.86 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 117.0793 | -1.6239
25.87 | 1.7899 | 0.867 | 0.87 | 117.1394 | 1.0675 | 25.87 | 15.0088 | 0.95 | 0.95 | 118.0726 | 4.9433 | 25.87 | 14.9924 | 0.969 | 0.97 | 118.4878 | -3.7889 | 25.87 | 1.7783 | 0.735 | 0.75 | 117.1002 | -1.6247
25.88 | 1.7891 | 0.867 | 0.87 | 117.1322 | 1.0652 | 25.88 | 15.0057 | 0.95 | 0.95 | 118.0407 | 4.9412 | 25.88 | 14.9928 | 0.969 | 0.97 | 118.4985 | -3.7864 | 25.88 | 1.7801 | 0.735 | 0.75 | 117.1041 | -1.6237
25.89 | 1.7881 | 0.867 | 0.87 | 117.1368 | 1.0626 | 25.89 | 15.0031 | 0.95 | 0.95 | 118.0074 | 4.9402 | 25.89 | 14.9924 | 0.969 | 0.97 | 118.5026 | -3.7866 | 25.89 | 1.7807 | 0.735 | 0.75 | 117.1001 | -1.6223
25.9 | 1.7872 | 0.867 | 0.87 | 117.1525 | 1.0635 | 25.9 | 15.0019 | 0.95 | 0.95 | 117.9898 | 4.9373 | 25.9 | 14.9934 | 0.969 | 0.97 | 118.4978 | -3.7856 | 25.9 | 1.7813 | 0.735 | 0.75 | 117.1 | -1.6207
25.91 | 1.7857 | 0.867 | 0.87 | 117.1469 | 1.0642 | 25.91 | 15.0013 | 0.95 | 0.95 | 117.9742 | 4.9345 | 25.91 | 14.9941 | 0.969 | 0.97 | 118.5051 | -3.7851 | 25.91 | 1.7813 | 0.735 | 0.75 | 117.1027 | -1.6202
25.92 | 1.785 | 0.867 | 0.87 | 117.1228 | 1.0638 | 25.92 | 15.0009 | 0.95 | 0.95 | 117.959 | 4.9346 | 25.92 | 14.9947 | 0.969 | 0.97 | 118.5095 | -3.7848 | 25.92 | 1.7815 | 0.735 | 0.75 | 117.1045 | -1.6208
25.93 | 1.786 | 0.867 | 0.87 | 117.1169 | 1.0649 | 25.93 | 15.0006 | 0.95 | 0.95 | 117.9417 | 4.9359 | 25.93 | 14.9945 | 0.969 | 0.97 | 118.5076 | -3.7843 | 25.93 | 1.7803 | 0.735 | 0.75 | 117.105 | -1.6216
25.94 | 1.7868 | 0.867 | 0.87 | 117.1234 | 1.0666 | 25.94 | 15.0008 | 0.95 | 0.95 | 117.9335 | 4.9362 | 25.94 | 14.9948 | 0.969 | 0.97 | 118.514 | -3.7845 | 25.94 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 117.1012 | -1.6231
25.95 | 1.7868 | 0.867 | 0.87 | 117.1203 | 1.067 | 25.95 | 15.0023 | 0.95 | 0.95 | 117.9453 | 4.9366 | 25.95 | 14.9953 | 0.969 | 0.97 | 118.5122 | -3.7863 | 25.95 | 1.7786 | 0.735 | 0.75 | 117.0985 | -1.6239
25.96 | 1.787 | 0.867 | 0.87 | 117.1122 | 1.0667 | 25.96 | 15.0053 | 0.95 | 0.95 | 117.9602 | 4.9386 | 25.96 | 14.9932 | 0.969 | 0.97 | 118.5016 | -3.7893 | 25.96 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 117.0969 | -1.6252
25.97 | 1.7879 | 0.867 | 0.87 | 117.1092 | 1.0666 | 25.97 | 15.0065 | 0.95 | 0.95 | 117.9713 | 4.9402 | 25.97 | 14.9914 | 0.969 | 0.97 | 118.4942 | -3.7915 | 25.97 | 1.7772 | 0.735 | 0.75 | 117.0931 | -1.6255
25.98 | 1.788 | 0.867 | 0.87 | 117.1066 | 1.0655 | 25.98 | 15.0061 | 0.95 | 0.95 | 117.9679 | 4.938 | 25.98 | 14.9902 | 0.969 | 0.97 | 118.4939 | -3.7924 | 25.98 | 1.7741 | 0.735 | 0.75 | 117.0905 | -1.6243
25.99 | 1.7871 | 0.867 | 0.87 | 117.1073 | 1.0654 | 25.99 | 15.0073 | 0.95 | 0.95 | 117.9586 | 4.9361 | 25.99 | 14.9905 | 0.969 | 0.97 | 118.5078 | -3.7911 | 25.99 | 1.7754 | 0.735 | 0.75 | 117.0945 | -1.624
26 | 1.7864 | 0.867 | 0.87 | 117.1077 | 1.0651 | 26 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 117.9566 | 4.9368 | 26 | 14.9914 | 0.969 | 0.97 | 118.5192 | -3.7863 | 26 | 1.7796 | 0.735 | 0.75 | 117.1037 | -1.6233
26.01 | 1.7861 | 0.867 | 0.87 | 117.1046 | 1.065 | 26.01 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 117.9537 | 4.9357 | 26.01 | 14.991 | 0.969 | 0.97 | 118.5152 | -3.7762 | 26.01 | 1.7845 | 0.735 | 0.75 | 117.0899 | -1.6206
26.02 | 1.7857 | 0.867 | 0.87 | 117.1112 | 1.0662 | 26.02 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 117.952 | 4.9336 | 26.02 | 14.9918 | 0.969 | 0.97 | 118.5151 | -3.7661 | 26.02 | 1.7864 | 0.735 | 0.75 | 117.0621 | -1.6188
26.03 | 1.7851 | 0.867 | 0.87 | 117.1178 | 1.0666 | 26.03 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 117.9473 | 4.9308 | 26.03 | 14.9934 | 0.969 | 0.97 | 118.5145 | -3.7625 | 26.03 | 1.7833 | 0.735 | 0.75 | 117.0374 | -1.6194
26.04 | 1.7855 | 0.867 | 0.87 | 117.115 | 1.0676 | 26.04 | 15.0079 | 0.95 | 0.95 | 117.9381 | 4.9294 | 26.04 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 118.5071 | -3.7625 | 26.04 | 1.7808 | 0.735 | 0.75 | 117.0106 | -1.6196
26.05 | 1.7868 | 0.867 | 0.87 | 117.0997 | 1.0682 | 26.05 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 117.9373 | 4.931 | 26.05 | 14.9939 | 0.969 | 0.97 | 118.5102 | -3.7635 | 26.05 | 1.7795 | 0.735 | 0.75 | 116.9926 | -1.6194
26.06 | 1.7881 | 0.867 | 0.87 | 117.0799 | 1.0676 | 26.06 | 15.0063 | 0.95 | 0.95 | 117.9492 | 4.9329 | 26.06 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 118.5191 | -3.7646 | 26.06 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 116.971 | -1.6191
26.07 | 1.7887 | 0.867 | 0.87 | 117.0758 | 1.0682 | 26.07 | 15.0077 | 0.95 | 0.95 | 117.9588 | 4.9341 | 26.07 | 14.9934 | 0.969 | 0.97 | 118.5186 | -3.7635 | 26.07 | 1.7769 | 0.735 | 0.75 | 116.9493 | -1.6198
26.08 | 1.7886 | 0.867 | 0.87 | 117.0833 | 1.0685 | 26.08 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 117.962 | 4.934 | 26.08 | 14.9933 | 0.969 | 0.97 | 118.5177 | -3.7628 | 26.08 | 1.7745 | 0.735 | 0.75 | 116.9343 | -1.6209
26.09 | 1.7882 | 0.867 | 0.87 | 117.0753 | 1.0663 | 26.09 | 15.0132 | 0.95 | 0.95 | 117.9668 | 4.934 | 26.09 | 14.9926 | 0.969 | 0.97 | 118.5159 | -3.7619 | 26.09 | 1.774 | 0.735 | 0.75 | 116.9189 | -1.6211
26.1 | 1.7875 | 0.867 | 0.87 | 117.0591 | 1.0644 | 26.1 | 15.0133 | 0.95 | 0.95 | 117.9726 | 4.935 | 26.1 | 14.9926 | 0.969 | 0.97 | 118.5094 | -3.7584 | 26.1 | 1.7756 | 0.735 | 0.75 | 116.9061 | -1.6203
26.11 | 1.7867 | 0.867 | 0.87 | 117.0632 | 1.0645 | 26.11 | 15.0144 | 0.95 | 0.95 | 117.9719 | 4.9349 | 26.11 | 14.9931 | 0.969 | 0.97 | 118.5143 | -3.7576 | 26.11 | 1.7752 | 0.735 | 0.75 | 116.8778 | -1.622
26.12 | 1.785 | 0.867 | 0.87 | 117.0764 | 1.0648 | 26.12 | 15.0142 | 0.95 | 0.95 | 117.9723 | 4.9345 | 26.12 | 14.9932 | 0.969 | 0.97 | 118.5149 | -3.7552 | 26.12 | 1.7742 | 0.735 | 0.75 | 116.8469 | -1.625
26.13 | 1.7843 | 0.867 | 0.87 | 117.0752 | 1.0643 | 26.13 | 15.0126 | 0.95 | 0.95 | 117.9706 | 4.9353 | 26.13 | 14.9922 | 0.969 | 0.97 | 118.4963 | -3.7527 | 26.13 | 1.7728 | 0.735 | 0.75 | 116.833 | -1.6259
26.14 | 1.7851 | 0.867 | 0.87 | 117.0695 | 1.0643 | 26.14 | 15.0109 | 0.95 | 0.95 | 117.9668 | 4.9367 | 26.14 | 14.9909 | 0.969 | 0.97 | 118.477 | -3.7543 | 26.14 | 1.7726 | 0.735 | 0.75 | 116.8277 | -1.6261
26.15 | 1.7857 | 0.867 | 0.87 | 117.0681 | 1.0679 | 26.15 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 117.9731 | 4.9392 | 26.15 | 14.9892 | 0.969 | 0.97 | 118.466 | -3.755 | 26.15 | 1.7736 | 0.735 | 0.75 | 116.8244 | -1.6257
26.16 | 1.7858 | 0.867 | 0.87 | 117.0698 | 1.0712 | 26.16 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 117.9795 | 4.9416 | 26.16 | 14.9864 | 0.969 | 0.97 | 118.4549 | -3.7569 | 26.16 | 1.7765 | 0.735 | 0.75 | 116.8143 | -1.6257
26.17 | 1.7866 | 0.867 | 0.87 | 117.0684 | 1.0703 | 26.17 | 15.0098 | 0.95 | 0.95 | 117.9811 | 4.9424 | 26.17 | 14.9851 | 0.969 | 0.97 | 118.4505 | -3.7587 | 26.17 | 1.778 | 0.735 | 0.75 | 116.8105 | -1.6265
26.18 | 1.7889 | 0.867 | 0.87 | 117.0508 | 1.0674 | 26.18 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 117.9835 | 4.9409 | 26.18 | 14.9851 | 0.969 | 0.97 | 118.4457 | -3.7583 | 26.18 | 1.7765 | 0.735 | 0.75 | 116.8076 | -1.6262
26.19 | 1.7902 | 0.867 | 0.87 | 117.031 | 1.0665 | 26.19 | 15.0121 | 0.95 | 0.95 | 117.9934 | 4.9417 | 26.19 | 14.985 | 0.969 | 0.97 | 118.4352 | -3.7575 | 26.19 | 1.7766 | 0.735 | 0.75 | 116.8062 | -1.6249
26.2 | 1.7886 | 0.867 | 0.87 | 117.0236 | 1.0675 | 26.2 | 15.0122 | 0.95 | 0.95 | 118.0053 | 4.9454 | 26.2 | 14.9852 | 0.969 | 0.97 | 118.4318 | -3.7571 | 26.2 | 1.7768 | 0.735 | 0.75 | 116.8177 | -1.625
26.21 | 1.7861 | 0.867 | 0.87 | 117.0146 | 1.0667 | 26.21 | 15.0121 | 0.95 | 0.95 | 118.0059 | 4.9452 | 26.21 | 14.9855 | 0.969 | 0.97 | 118.4267 | -3.7593 | 26.21 | 1.778 | 0.735 | 0.75 | 116.8207 | -1.6236
26.22 | 1.7849 | 0.867 | 0.87 | 116.9897 | 1.0664 | 26.22 | 15.0117 | 0.95 | 0.95 | 118.0034 | 4.9437 | 26.22 | 14.9851 | 0.969 | 0.97 | 118.4152 | -3.7611 | 26.22 | 1.7782 | 0.735 | 0.75 | 116.818 | -1.6216
26.23 | 1.7838 | 0.867 | 0.87 | 116.9617 | 1.0678 | 26.23 | 15.0104 | 0.95 | 0.95 | 118.0123 | 4.9449 | 26.23 | 14.9846 | 0.969 | 0.97 | 118.402 | -3.7614 | 26.23 | 1.7781 | 0.735 | 0.75 | 116.8228 | -1.6231
26.24 | 1.7833 | 0.867 | 0.87 | 116.9428 | 1.0684 | 26.24 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 118.0068 | 4.9453 | 26.24 | 14.9851 | 0.969 | 0.97 | 118.4012 | -3.7627 | 26.24 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 116.8248 | -1.6245
26.25 | 1.7839 | 0.867 | 0.87 | 116.9299 | 1.0671 | 26.25 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 117.9897 | 4.9436 | 26.25 | 14.9867 | 0.969 | 0.97 | 118.4153 | -3.7626 | 26.25 | 1.7754 | 0.735 | 0.75 | 116.8262 | -1.6255
26.26 | 1.7854 | 0.867 | 0.8703 | 116.9037 | 1.0657 | 26.26 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 117.9896 | 4.942 | 26.26 | 14.9875 | 0.969 | 0.97 | 118.4211 | -3.7619 | 26.26 | 1.7739 | 0.735 | 0.75 | 116.85 | -1.6255
26.27 | 1.7852 | 0.867 | 0.8706 | 116.8671 | 1.0652 | 26.27 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 117.9891 | 4.9415 | 26.27 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 118.4213 | -3.762 | 26.27 | 1.7756 | 0.735 | 0.75 | 116.8678 | -1.6258
26.28 | 1.7837 | 0.867 | 0.8709 | 116.8514 | 1.0643 | 26.28 | 15.0067 | 0.95 | 0.95 | 117.9803 | 4.9417 | 26.28 | 14.9891 | 0.969 | 0.97 | 118.42 | -3.761 | 26.28 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 116.8632 | -1.6266
26.29 | 1.783 | 0.867 | 0.8712 | 116.8511 | 1.0627 | 26.29 | 15.0044 | 0.95 | 0.95 | 117.9693 | 4.9427 | 26.29 | 14.9891 | 0.969 | 0.97 | 118.4091 | -3.7597 | 26.29 | 1.7773 | 0.735 | 0.75 | 116.8632 | -1.626
26.3 | 1.7831 | 0.867 | 0.8715 | 116.8337 | 1.062 | 26.3 | 15.0041 | 0.95 | 0.95 | 117.965 | 4.9432 | 26.3 | 14.9873 | 0.969 | 0.97 | 118.3895 | -3.7607 | 26.3 | 1.7795 | 0.735 | 0.75 | 116.8669 | -1.6258
26.31 | 1.7835 | 0.867 | 0.8718 | 116.8173 | 1.0621 | 26.31 | 15.0055 | 0.95 | 0.95 | 117.9627 | 4.941 | 26.31 | 14.9857 | 0.969 | 0.97 | 118.3679 | -3.7633 | 26.31 | 1.7824 | 0.735 | 0.75 | 116.8677 | -1.6256
26.32 | 1.7832 | 0.867 | 0.8721 | 116.8216 | 1.0623 | 26.32 | 15.0052 | 0.95 | 0.95 | 117.9559 | 4.9384 | 26.32 | 14.9852 | 0.969 | 0.97 | 118.3559 | -3.765 | 26.32 | 1.7825 | 0.735 | 0.75 | 116.8689 | -1.6264
26.33 | 1.7831 | 0.867 | 0.8724 | 116.8253 | 1.0624 | 26.33 | 15.0053 | 0.95 | 0.95 | 117.948 | 4.9362 | 26.33 | 14.9841 | 0.969 | 0.97 | 118.3429 | -3.7669 | 26.33 | 1.7803 | 0.735 | 0.75 | 116.866 | -1.6272
26.34 | 1.7837 | 0.867 | 0.8727 | 116.8225 | 1.0622 | 26.34 | 15.007 | 0.95 | 0.95 | 117.9447 | 4.9343 | 26.34 | 14.9832 | 0.969 | 0.97 | 118.3285 | -3.7692 | 26.34 | 1.7786 | 0.735 | 0.75 | 116.862 | -1.6254
26.35 | 1.7854 | 0.867 | 0.873 | 116.82 | 1.0634 | 26.35 | 15.0067 | 0.95 | 0.95 | 117.9424 | 4.9342 | 26.35 | 14.9835 | 0.969 | 0.97 | 118.3249 | -3.7699 | 26.35 | 1.7778 | 0.735 | 0.75 | 116.8625 | -1.6237
26.36 | 1.7864 | 0.867 | 0.8733 | 116.8175 | 1.0649 | 26.36 | 15.0048 | 0.95 | 0.95 | 117.9436 | 4.9344 | 26.36 | 14.9851 | 0.969 | 0.97 | 118.3274 | -3.7682 | 26.36 | 1.7783 | 0.735 | 0.75 | 116.8594 | -1.6231
26.37 | 1.7852 | 0.867 | 0.8736 | 116.8127 | 1.064 | 26.37 | 15.0045 | 0.95 | 0.95 | 117.9514 | 4.935 | 26.37 | 14.9874 | 0.969 | 0.97 | 118.3313 | -3.7663 | 26.37 | 1.7782 | 0.735 | 0.75 | 116.8527 | -1.6232
26.38 | 1.7858 | 0.867 | 0.8739 | 116.813 | 1.0626 | 26.38 | 15.0064 | 0.95 | 0.95 | 117.955 | 4.9372 | 26.38 | 14.989 | 0.969 | 0.97 | 118.3389 | -3.7664 | 26.38 | 1.7757 | 0.735 | 0.75 | 116.8511 | -1.6238
26.39 | 1.788 | 0.867 | 0.8742 | 116.8138 | 1.0622 | 26.39 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 117.96 | 4.9394 | 26.39 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 118.3511 | -3.7663 | 26.39 | 1.7753 | 0.735 | 0.75 | 116.8609 | -1.624
26.4 | 1.7872 | 0.867 | 0.8745 | 116.7895 | 1.0627 | 26.4 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 117.9647 | 4.9415 | 26.4 | 14.9904 | 0.969 | 0.97 | 118.3611 | -3.7664 | 26.4 | 1.7781 | 0.735 | 0.75 | 116.8705 | -1.624
26.41 | 1.7845 | 0.867 | 0.8748 | 116.7648 | 1.063 | 26.41 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 117.9641 | 4.9421 | 26.41 | 14.9925 | 0.969 | 0.97 | 118.3583 | -3.7659 | 26.41 | 1.7803 | 0.735 | 0.75 | 116.8607 | -1.6247
26.42 | 1.784 | 0.867 | 0.8751 | 116.7641 | 1.0619 | 26.42 | 15.0104 | 0.95 | 0.95 | 117.9667 | 4.9406 | 26.42 | 14.9937 | 0.969 | 0.97 | 118.3503 | -3.7643 | 26.42 | 1.7801 | 0.735 | 0.75 | 116.8496 | -1.6253
26.43 | 1.7842 | 0.867 | 0.8754 | 116.757 | 1.0607 | 26.43 | 15.0113 | 0.95 | 0.95 | 117.9673 | 4.9382 | 26.43 | 14.993 | 0.969 | 0.97 | 118.3521 | -3.7637 | 26.43 | 1.7769 | 0.735 | 0.75 | 116.8526 | -1.6254
26.44 | 1.7837 | 0.867 | 0.8757 | 116.7486 | 1.0611 | 26.44 | 15.0118 | 0.95 | 0.95 | 117.9603 | 4.9364 | 26.44 | 14.9932 | 0.969 | 0.97 | 118.3663 | -3.7635 | 26.44 | 1.7761 | 0.735 | 0.75 | 116.8555 | -1.6248
26.45 | 1.7841 | 0.867 | 0.876 | 116.7519 | 1.0622 | 26.45 | 15.0105 | 0.95 | 0.95 | 117.9504 | 4.936 | 26.45 | 14.9941 | 0.969 | 0.97 | 118.3834 | -3.7633 | 26.45 | 1.7778 | 0.735 | 0.75 | 116.8554 | -1.6244
26.46 | 1.7853 | 0.867 | 0.8763 | 116.7566 | 1.0635 | 26.46 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 117.9477 | 4.9361 | 26.46 | 14.9944 | 0.969 | 0.97 | 118.3775 | -3.764 | 26.46 | 1.7801 | 0.735 | 0.75 | 116.8602 | -1.6249
26.47 | 1.7857 | 0.867 | 0.8766 | 116.7542 | 1.0646 | 26.47 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 117.9446 | 4.9358 | 26.47 | 14.9935 | 0.969 | 0.97 | 118.3634 | -3.7647 | 26.47 | 1.7815 | 0.735 | 0.75 | 116.8628 | -1.6249
26.48 | 1.7862 | 0.867 | 0.8769 | 116.7475 | 1.0642 | 26.48 | 15.0059 | 0.95 | 0.95 | 117.9337 | 4.935 | 26.48 | 14.9931 | 0.969 | 0.97 | 118.3678 | -3.7658 | 26.48 | 1.78 | 0.735 | 0.75 | 116.8585 | -1.6248
26.49 | 1.7868 | 0.867 | 0.8772 | 116.7395 | 1.0639 | 26.49 | 15.0051 | 0.95 | 0.95 | 117.926 | 4.9353 | 26.49 | 14.994 | 0.969 | 0.97 | 118.3758 | -3.7656 | 26.49 | 1.7787 | 0.735 | 0.75 | 116.853 | -1.6255
26.5 | 1.7866 | 0.867 | 0.8775 | 116.7328 | 1.0633 | 26.5 | 15.0059 | 0.95 | 0.95 | 117.9298 | 4.9377 | 26.5 | 14.9936 | 0.969 | 0.97 | 118.3784 | -3.765 | 26.5 | 1.7759 | 0.735 | 0.75 | 116.8489 | -1.6254
26.51 | 1.7874 | 0.867 | 0.8778 | 116.7278 | 1.0611 | 26.51 | 15.0074 | 0.95 | 0.95 | 117.9463 | 4.94 | 26.51 | 14.9933 | 0.969 | 0.97 | 118.3739 | -3.7618 | 26.51 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 116.8507 | -1.6247
26.52 | 1.7879 | 0.867 | 0.8781 | 116.7211 | 1.06 | 26.52 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 117.9612 | 4.941 | 26.52 | 14.9925 | 0.969 | 0.97 | 118.3678 | -3.7578 | 26.52 | 1.7798 | 0.735 | 0.75 | 116.8428 | -1.6239
26.53 | 1.7857 | 0.867 | 0.8784 | 116.7185 | 1.0605 | 26.53 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 117.9745 | 4.9401 | 26.53 | 14.9906 | 0.969 | 0.97 | 118.361 | -3.7592 | 26.53 | 1.7814 | 0.735 | 0.75 | 116.8222 | -1.6241
26.54 | 1.7836 | 0.867 | 0.8787 | 116.7204 | 1.0616 | 26.54 | 15.0118 | 0.95 | 0.95 | 117.9829 | 4.9377 | 26.54 | 14.9902 | 0.969 | 0.97 | 118.3594 | -3.7629 | 26.54 | 1.7809 | 0.735 | 0.75 | 116.8086 | -1.6245
26.55 | 1.7835 | 0.867 | 0.879 | 116.7225 | 1.062 | 26.55 | 15.0116 | 0.95 | 0.95 | 117.9838 | 4.9377 | 26.55 | 14.9903 | 0.969 | 0.97 | 118.3638 | -3.7646 | 26.55 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 116.8001 | -1.6241
26.56 | 1.784 | 0.867 | 0.8793 | 116.7192 | 1.061 | 26.56 | 15.0124 | 0.95 | 0.95 | 117.9937 | 4.9392 | 26.56 | 14.991 | 0.969 | 0.97 | 118.3609 | -3.7636 | 26.56 | 1.7758 | 0.735 | 0.75 | 116.785 | -1.6245
26.57 | 1.7846 | 0.867 | 0.8796 | 116.716 | 1.0603 | 26.57 | 15.0134 | 0.95 | 0.95 | 118.0097 | 4.9398 | 26.57 | 14.9916 | 0.969 | 0.97 | 118.3556 | -3.7634 | 26.57 | 1.775 | 0.735 | 0.75 | 116.7671 | -1.6247
26.58 | 1.7851 | 0.867 | 0.8799 | 116.7238 | 1.0615 | 26.58 | 15.0139 | 0.95 | 0.95 | 118.014 | 4.9406 | 26.58 | 14.9905 | 0.969 | 0.97 | 118.3494 | -3.7642 | 26.58 | 1.7737 | 0.735 | 0.75 | 116.7549 | -1.6244
26.59 | 1.786 | 0.867 | 0.8802 | 116.7251 | 1.0619 | 26.59 | 15.0147 | 0.95 | 0.95 | 118.0153 | 4.9416 | 26.59 | 14.9891 | 0.969 | 0.97 | 118.3457 | -3.7641 | 26.59 | 1.7736 | 0.735 | 0.75 | 116.7507 | -1.6247
26.6 | 1.7862 | 0.867 | 0.8805 | 116.721 | 1.0614 | 26.6 | 15.0149 | 0.95 | 0.95 | 118.0266 | 4.9426 | 26.6 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 118.351 | -3.7647 | 26.6 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 116.7408 | -1.6247
26.61 | 1.7848 | 0.867 | 0.8808 | 116.721 | 1.0617 | 26.61 | 15.0131 | 0.95 | 0.95 | 118.0327 | 4.9446 | 26.61 | 14.988 | 0.969 | 0.97 | 118.354 | -3.7637 | 26.61 | 1.778 | 0.735 | 0.75 | 116.7221 | -1.6249
26.62 | 1.7838 | 0.867 | 0.8811 | 116.7184 | 1.0628 | 26.62 | 15.0107 | 0.95 | 0.95 | 118.0286 | 4.9461 | 26.62 | 14.9884 | 0.969 | 0.97 | 118.3472 | -3.7613 | 26.62 | 1.7776 | 0.735 | 0.75 | 116.7148 | -1.6271
26.63 | 1.7833 | 0.867 | 0.8814 | 116.7125 | 1.0643 | 26.63 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 118.0282 | 4.946 | 26.63 | 14.9883 | 0.969 | 0.97 | 118.3405 | -3.7607 | 26.63 | 1.7766 | 0.735 | 0.75 | 116.7201 | -1.6286
26.64 | 1.7846 | 0.867 | 0.8817 | 116.6961 | 1.0646 | 26.64 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.031 | 4.9476 | 26.64 | 14.9882 | 0.969 | 0.97 | 118.3329 | -3.7598 | 26.64 | 1.776 | 0.735 | 0.75 | 116.7244 | -1.627
26.65 | 1.7862 | 0.867 | 0.882 | 116.6733 | 1.0643 | 26.65 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.0291 | 4.9495 | 26.65 | 14.9875 | 0.969 | 0.97 | 118.3207 | -3.7586 | 26.65 | 1.7755 | 0.735 | 0.75 | 116.7228 | -1.6251
26.66 | 1.7861 | 0.867 | 0.8823 | 116.6609 | 1.0641 | 26.66 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 118.0291 | 4.9493 | 26.66 | 14.9876 | 0.969 | 0.97 | 118.3149 | -3.7581 | 26.66 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 116.7276 | -1.625
26.67 | 1.7854 | 0.867 | 0.8826 | 116.656 | 1.0638 | 26.67 | 15.0085 | 0.95 | 0.95 | 118.0232 | 4.9481 | 26.67 | 14.9875 | 0.969 | 0.97 | 118.305 | -3.7594 | 26.67 | 1.7798 | 0.735 | 0.75 | 116.7294 | -1.6249
26.68 | 1.7845 | 0.867 | 0.8829 | 116.6461 | 1.0639 | 26.68 | 15.0065 | 0.95 | 0.95 | 118.0099 | 4.9459 | 26.68 | 14.9869 | 0.969 | 0.97 | 118.2875 | -3.763 | 26.68 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 116.7268 | -1.6253
26.69 | 1.7838 | 0.867 | 0.8832 | 116.6283 | 1.0634 | 26.69 | 15.0056 | 0.95 | 0.95 | 117.9944 | 4.9439 | 26.69 | 14.9862 | 0.969 | 0.97 | 118.2731 | -3.7661 | 26.69 | 1.7776 | 0.735 | 0.75 | 116.723 | -1.6258
26.7 | 1.7833 | 0.867 | 0.8835 | 116.6144 | 1.0627 | 26.7 | 15.0043 | 0.95 | 0.95 | 117.9774 | 4.9425 | 26.7 | 14.9848 | 0.969 | 0.97 | 118.2613 | -3.7681 | 26.7 | 1.7768 | 0.735 | 0.75 | 116.7122 | -1.6252
26.71 | 1.784 | 0.867 | 0.8838 | 116.6168 | 1.0622 | 26.71 | 15.0025 | 0.95 | 0.95 | 117.9678 | 4.9419 | 26.71 | 14.9837 | 0.969 | 0.97 | 118.2459 | -3.7722 | 26.71 | 1.7765 | 0.735 | 0.75 | 116.6988 | -1.6251
26.72 | 1.7848 | 0.867 | 0.8841 | 116.6212 | 1.0621 | 26.72 | 15.0023 | 0.95 | 0.95 | 117.9688 | 4.9421 | 26.72 | 14.9833 | 0.969 | 0.97 | 118.2343 | -3.775 | 26.72 | 1.7764 | 0.735 | 0.75 | 116.6888 | -1.6249
26.73 | 1.7846 | 0.867 | 0.8844 | 116.6191 | 1.0621 | 26.73 | 15.0039 | 0.95 | 0.95 | 117.968 | 4.9411 | 26.73 | 14.9827 | 0.969 | 0.97 | 118.23 | -3.7751 | 26.73 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 116.6792 | -1.624
26.74 | 1.7849 | 0.867 | 0.8847 | 116.6261 | 1.0607 | 26.74 | 15.0058 | 0.95 | 0.95 | 117.9627 | 4.9382 | 26.74 | 14.9825 | 0.969 | 0.97 | 118.2272 | -3.7743 | 26.74 | 1.7776 | 0.735 | 0.75 | 116.6673 | -1.6244
26.75 | 1.7844 | 0.867 | 0.885 | 116.6374 | 1.0603 | 26.75 | 15.0057 | 0.95 | 0.95 | 117.9711 | 4.939 | 26.75 | 14.9832 | 0.969 | 0.97 | 118.2215 | -3.7717 | 26.75 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 116.6705 | -1.6257
26.76 | 1.783 | 0.867 | 0.8853 | 116.6347 | 1.0608 | 26.76 | 15.0042 | 0.95 | 0.95 | 117.982 | 4.9416 | 26.76 | 14.9851 | 0.969 | 0.97 | 118.2194 | -3.7675 | 26.76 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 116.688 | -1.6263
26.77 | 1.7839 | 0.867 | 0.8856 | 116.6358 | 1.0598 | 26.77 | 15.0043 | 0.95 | 0.95 | 117.9938 | 4.9428 | 26.77 | 14.9866 | 0.969 | 0.97 | 118.2165 | -3.7661 | 26.77 | 1.7764 | 0.735 | 0.75 | 116.6971 | -1.6265
26.78 | 1.7849 | 0.867 | 0.8859 | 116.6387 | 1.0585 | 26.78 | 15.0061 | 0.95 | 0.95 | 118.0059 | 4.9452 | 26.78 | 14.987 | 0.969 | 0.97 | 118.2105 | -3.7675 | 26.78 | 1.7771 | 0.735 | 0.75 | 116.6934 | -1.6267
26.79 | 1.7861 | 0.867 | 0.8862 | 116.6344 | 1.0585 | 26.79 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.0165 | 4.949 | 26.79 | 14.9876 | 0.969 | 0.97 | 118.2126 | -3.7677 | 26.79 | 1.7778 | 0.735 | 0.75 | 116.6932 | -1.627
26.8 | 1.7888 | 0.867 | 0.8865 | 116.6308 | 1.0548 | 26.8 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.0171 | 4.9504 | 26.8 | 14.9868 | 0.969 | 0.97 | 118.213 | -3.7679 | 26.8 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 116.6957 | -1.6264
26.81 | 1.7905 | 0.867 | 0.8868 | 116.6315 | 1.0469 | 26.81 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.0061 | 4.9474 | 26.81 | 14.9878 | 0.969 | 0.97 | 118.2162 | -3.7681 | 26.81 | 1.779 | 0.735 | 0.75 | 116.6973 | -1.6257
26.82 | 1.7889 | 0.867 | 0.8871 | 116.6386 | 1.0418 | 26.82 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 117.9957 | 4.9424 | 26.82 | 14.9901 | 0.969 | 0.97 | 118.2196 | -3.7677 | 26.82 | 1.7781 | 0.735 | 0.75 | 116.6989 | -1.6268
26.83 | 1.7874 | 0.867 | 0.8874 | 116.6398 | 1.039 | 26.83 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 117.9882 | 4.9373 | 26.83 | 14.9911 | 0.969 | 0.97 | 118.2173 | -3.7676 | 26.83 | 1.7774 | 0.735 | 0.75 | 116.6999 | -1.6282
26.84 | 1.7875 | 0.867 | 0.8877 | 116.6329 | 1.0327 | 26.84 | 15.0071 | 0.95 | 0.95 | 117.9764 | 4.9337 | 26.84 | 14.9918 | 0.969 | 0.97 | 118.2159 | -3.7692 | 26.84 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 116.7019 | -1.6282
26.85 | 1.7872 | 0.867 | 0.888 | 116.6318 | 1.0282 | 26.85 | 15.0053 | 0.95 | 0.95 | 117.9741 | 4.9346 | 26.85 | 14.9919 | 0.969 | 0.97 | 118.217 | -3.7721 | 26.85 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 116.7069 | -1.6271
26.86 | 1.7875 | 0.867 | 0.8883 | 116.6372 | 1.0276 | 26.86 | 15.0049 | 0.95 | 0.95 | 117.99 | 4.9379 | 26.86 | 14.9915 | 0.969 | 0.97 | 118.2112 | -3.7739 | 26.86 | 1.778 | 0.735 | 0.75 | 116.7034 | -1.6265
26.87 | 1.7878 | 0.867 | 0.8886 | 116.6352 | 1.0246 | 26.87 | 15.0048 | 0.95 | 0.95 | 117.9988 | 4.9399 | 26.87 | 14.9904 | 0.969 | 0.97 | 118.2059 | -3.7737 | 26.87 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 116.6972 | -1.6258
26.88 | 1.7886 | 0.867 | 0.8889 | 116.6298 | 1.0197 | 26.88 | 15.0056 | 0.95 | 0.95 | 118.0255 | 4.9435 | 26.88 | 14.9889 | 0.969 | 0.97 | 118.2028 | -3.7733 | 26.88 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 116.6986 | -1.6249
26.89 | 1.7874 | 0.867 | 0.8892 | 116.629 | 1.0157 | 26.89 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.0558 | 4.947 | 26.89 | 14.9889 | 0.969 | 0.97 | 118.197 | -3.7728 | 26.89 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 116.7058 | -1.6256
26.9 | 1.7862 | 0.867 | 0.8895 | 116.6392 | 1.0131 | 26.9 | 15.0085 | 0.95 | 0.95 | 118.062 | 4.9501 | 26.9 | 14.9897 | 0.969 | 0.97 | 118.1909 | -3.7721 | 26.9 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 116.7206 | -1.6266
26.91 | 1.7891 | 0.867 | 0.8898 | 116.6442 | 1.0056 | 26.91 | 15.0089 | 0.95 | 0.95 | 118.0597 | 4.9541 | 26.91 | 14.9905 | 0.969 | 0.97 | 118.1899 | -3.7736 | 26.91 | 1.7773 | 0.735 | 0.75 | 116.7267 | -1.6273
26.92 | 1.7918 | 0.867 | 0.8901 | 116.6324 | 0.99065 | 26.92 | 15.0119 | 0.95 | 0.95 | 118.0559 | 4.9538 | 26.92 | 14.9919 | 0.969 | 0.97 | 118.1883 | -3.7764 | 26.92 | 1.7782 | 0.735 | 0.75 | 116.7235 | -1.6272
26.93 | 1.7917 | 0.867 | 0.8904 | 116.6137 | 0.97643 | 26.93 | 15.0135 | 0.95 | 0.95 | 118.052 | 4.9479 | 26.93 | 14.9917 | 0.969 | 0.97 | 118.178 | -3.7772 | 26.93 | 1.7794 | 0.735 | 0.75 | 116.7179 | -1.6254
26.94 | 1.7897 | 0.867 | 0.8907 | 116.5754 | 0.96664 | 26.94 | 15.0122 | 0.95 | 0.95 | 118.0477 | 4.9428 | 26.94 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 118.176 | -3.7749 | 26.94 | 1.7799 | 0.735 | 0.75 | 116.7186 | -1.6239
26.95 | 1.7877 | 0.867 | 0.891 | 116.546 | 0.96033 | 26.95 | 15.0112 | 0.95 | 0.95 | 118.0485 | 4.9405 | 26.95 | 14.9871 | 0.969 | 0.97 | 118.1738 | -3.7732 | 26.95 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 116.7197 | -1.624
26.96 | 1.7871 | 0.867 | 0.8913 | 116.5361 | 0.95696 | 26.96 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 118.0505 | 4.9405 | 26.96 | 14.9868 | 0.969 | 0.97 | 118.1624 | -3.7721 | 26.96 | 1.7775 | 0.735 | 0.75 | 116.7144 | -1.6251
26.97 | 1.7868 | 0.867 | 0.8916 | 116.5287 | 0.95515 | 26.97 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.0575 | 4.9437 | 26.97 | 14.9884 | 0.969 | 0.97 | 118.1567 | -3.7709 | 26.97 | 1.7766 | 0.735 | 0.75 | 116.7146 | -1.6263
26.98 | 1.7861 | 0.867 | 0.8919 | 116.5244 | 0.954 | 26.98 | 15.0091 | 0.95 | 0.95 | 118.071 | 4.9457 | 26.98 | 14.9898 | 0.969 | 0.97 | 118.1604 | -3.77 | 26.98 | 1.7759 | 0.735 | 0.75 | 116.7196 | -1.6267
26.99 | 1.7855 | 0.867 | 0.8922 | 116.5055 | 0.95141 | 26.99 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 118.0785 | 4.9468 | 26.99 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 118.1688 | -3.769 | 26.99 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 116.7173 | -1.6269
27 | 1.7858 | 0.867 | 0.8925 | 116.4901 | 0.94962 | 27 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 118.0784 | 4.9493 | 27 | 14.9909 | 0.969 | 0.97 | 118.1725 | -3.7706 | 27 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 116.705 | -1.6278
27.01 | 1.787 | 0.867 | 0.8928 | 116.4936 | 0.95056 | 27.01 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.0802 | 4.9514 | 27.01 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 118.1684 | -3.7723 | 27.01 | 1.7776 | 0.735 | 0.75 | 116.6943 | -1.6283
27.02 | 1.7871 | 0.867 | 0.8931 | 116.4899 | 0.95157 | 27.02 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.0842 | 4.9523 | 27.02 | 14.9885 | 0.969 | 0.97 | 118.1606 | -3.7718 | 27.02 | 1.7764 | 0.735 | 0.75 | 116.6925 | -1.6294
27.03 | 1.7868 | 0.867 | 0.8934 | 116.4781 | 0.9526 | 27.03 | 15.008 | 0.95 | 0.95 | 118.0775 | 4.9499 | 27.03 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 118.1562 | -3.7706 | 27.03 | 1.7757 | 0.735 | 0.75 | 116.7035 | -1.6312
27.04 | 1.7877 | 0.867 | 0.8937 | 116.4714 | 0.95155 | 27.04 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.0614 | 4.9471 | 27.04 | 14.9874 | 0.969 | 0.97 | 118.1568 | -3.7705 | 27.04 | 1.7764 | 0.735 | 0.75 | 116.7144 | -1.6315
27.05 | 1.7883 | 0.867 | 0.894 | 116.4698 | 0.94931 | 27.05 | 15.0106 | 0.95 | 0.95 | 118.0519 | 4.9463 | 27.05 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 118.1639 | -3.7723 | 27.05 | 1.777 | 0.735 | 0.75 | 116.7294 | -1.6301
27.06 | 1.7886 | 0.867 | 0.8943 | 116.4689 | 0.94863 | 27.06 | 15.008 | 0.95 | 0.95 | 118.0512 | 4.9461 | 27.06 | 14.9892 | 0.969 | 0.97 | 118.1612 | -3.7743 | 27.06 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 116.7529 | -1.6305
27.07 | 1.7886 | 0.867 | 0.8946 | 116.468 | 0.94944 | 27.07 | 15.0058 | 0.95 | 0.95 | 118.0508 | 4.9467 | 27.07 | 14.9886 | 0.969 | 0.97 | 118.1491 | -3.7742 | 27.07 | 1.777 | 0.735 | 0.75 | 116.7775 | -1.6322
27.08 | 1.7878 | 0.867 | 0.8949 | 116.4738 | 0.95026 | 27.08 | 15.0039 | 0.95 | 0.95 | 118.0477 | 4.9486 | 27.08 | 14.9875 | 0.969 | 0.97 | 118.1411 | -3.7739 | 27.08 | 1.7778 | 0.735 | 0.75 | 116.8004 | -1.6323
27.09 | 1.7859 | 0.867 | 0.8952 | 116.4768 | 0.94977 | 27.09 | 15.0026 | 0.95 | 0.95 | 118.0467 | 4.9492 | 27.09 | 14.9869 | 0.969 | 0.97 | 118.1382 | -3.7745 | 27.09 | 1.7775 | 0.735 | 0.75 | 116.8176 | -1.6314
27.1 | 1.7855 | 0.867 | 0.8955 | 116.4749 | 0.94947 | 27.1 | 15.0034 | 0.95 | 0.95 | 118.0486 | 4.9478 | 27.1 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 118.1492 | -3.7748 | 27.1 | 1.7784 | 0.735 | 0.75 | 116.8547 | -1.629
27.11 | 1.7869 | 0.867 | 0.8958 | 116.4635 | 0.9492 | 27.11 | 15.0042 | 0.95 | 0.95 | 118.0498 | 4.9465 | 27.11 | 14.9908 | 0.969 | 0.97 | 118.1729 | -3.7738 | 27.11 | 1.7794 | 0.735 | 0.75 | 116.8899 | -1.6273
27.12 | 1.7868 | 0.867 | 0.8961 | 116.4551 | 0.9489 | 27.12 | 15.0039 | 0.95 | 0.95 | 118.0522 | 4.946 | 27.12 | 14.9929 | 0.969 | 0.97 | 118.19 | -3.772 | 27.12 | 1.7808 | 0.735 | 0.75 | 116.8982 | -1.6277
27.13 | 1.7869 | 0.867 | 0.8964 | 116.466 | 0.94853 | 27.13 | 15.0062 | 0.95 | 0.95 | 118.0638 | 4.9463 | 27.13 | 14.9938 | 0.969 | 0.97 | 118.1923 | -3.7719 | 27.13 | 1.7828 | 0.735 | 0.75 | 116.9108 | -1.6264
27.14 | 1.786 | 0.867 | 0.8967 | 116.4694 | 0.94978 | 27.14 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.0745 | 4.9457 | 27.14 | 14.9944 | 0.969 | 0.97 | 118.2 | -3.7713 | 27.14 | 1.7832 | 0.735 | 0.75 | 116.9273 | -1.6246
27.15 | 1.785 | 0.867 | 0.897 | 116.4655 | 0.95068 | 27.15 | 15.0085 | 0.95 | 0.95 | 118.0828 | 4.9443 | 27.15 | 14.9952 | 0.969 | 0.97 | 118.21 | -3.7691 | 27.15 | 1.7834 | 0.735 | 0.75 | 116.9219 | -1.6242
27.16 | 1.7861 | 0.867 | 0.8973 | 116.4592 | 0.95093 | 27.16 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.101 | 4.9445 | 27.16 | 14.9966 | 0.969 | 0.97 | 118.2238 | -3.7677 | 27.16 | 1.7858 | 0.735 | 0.75 | 116.8984 | -1.6257
27.17 | 1.7862 | 0.867 | 0.8976 | 116.4547 | 0.95579 | 27.17 | 15.0106 | 0.95 | 0.95 | 118.1118 | 4.9468 | 27.17 | 14.9968 | 0.969 | 0.97 | 118.2339 | -3.7685 | 27.17 | 1.7844 | 0.735 | 0.75 | 116.8796 | -1.626
27.18 | 1.7863 | 0.867 | 0.8979 | 116.4585 | 0.96258 | 27.18 | 15.0111 | 0.95 | 0.95 | 118.1134 | 4.9473 | 27.18 | 14.9958 | 0.969 | 0.97 | 118.2328 | -3.7686 | 27.18 | 1.7782 | 0.735 | 0.75 | 116.8759 | -1.6243
27.19 | 1.7871 | 0.867 | 0.8982 | 116.4636 | 0.96583 | 27.19 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.1164 | 4.9463 | 27.19 | 14.9952 | 0.969 | 0.97 | 118.2322 | -3.7673 | 27.19 | 1.7759 | 0.735 | 0.75 | 116.8705 | -1.6242
27.2 | 1.7879 | 0.867 | 0.8985 | 116.4711 | 0.9671 | 27.2 | 15.0122 | 0.95 | 0.95 | 118.1196 | 4.9471 | 27.2 | 14.9936 | 0.969 | 0.97 | 118.2257 | -3.7681 | 27.2 | 1.7761 | 0.735 | 0.75 | 116.8549 | -1.6258
27.21 | 1.7886 | 0.867 | 0.8988 | 116.4812 | 0.96895 | 27.21 | 15.0115 | 0.95 | 0.95 | 118.1291 | 4.949 | 27.21 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 118.2008 | -3.7686 | 27.21 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 116.8476 | -1.6266
27.22 | 1.7886 | 0.867 | 0.8991 | 116.4898 | 0.96958 | 27.22 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 118.1429 | 4.9492 | 27.22 | 14.9863 | 0.969 | 0.97 | 118.1777 | -3.7676 | 27.22 | 1.7776 | 0.735 | 0.75 | 116.8507 | -1.6265
27.23 | 1.7885 | 0.867 | 0.8994 | 116.4954 | 0.96941 | 27.23 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 118.1423 | 4.9496 | 27.23 | 14.9863 | 0.969 | 0.97 | 118.1709 | -3.7677 | 27.23 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 116.8551 | -1.6262
27.24 | 1.7889 | 0.867 | 0.8997 | 116.4989 | 0.97115 | 27.24 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.1282 | 4.9502 | 27.24 | 14.9857 | 0.969 | 0.97 | 118.1721 | -3.769 | 27.24 | 1.7775 | 0.735 | 0.75 | 116.8562 | -1.626
27.25 | 1.7888 | 0.867 | 0.9 | 116.5024 | 0.97318 | 27.25 | 15.0109 | 0.95 | 0.95 | 118.1123 | 4.9491 | 27.25 | 14.9855 | 0.969 | 0.97 | 118.1853 | -3.7697 | 27.25 | 1.7789 | 0.735 | 0.75 | 116.8562 | -1.6253
27.26 | 1.7906 | 0.867 | 0.8997 | 116.5003 | 0.97134 | 27.26 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.0994 | 4.9475 | 27.26 | 14.9859 | 0.969 | 0.97 | 118.1928 | -3.7688 | 27.26 | 1.7804 | 0.735 | 0.75 | 116.8503 | -1.6244
27.27 | 1.7921 | 0.867 | 0.8994 | 116.4925 | 0.9662 | 27.27 | 15.0068 | 0.95 | 0.95 | 118.1073 | 4.9481 | 27.27 | 14.9853 | 0.969 | 0.97 | 118.1934 | -3.7668 | 27.27 | 1.78 | 0.735 | 0.75 | 116.8407 | -1.6238
27.28 | 1.7903 | 0.867 | 0.8991 | 116.5024 | 0.96044 | 27.28 | 15.0072 | 0.95 | 0.95 | 118.1233 | 4.9486 | 27.28 | 14.9852 | 0.969 | 0.97 | 118.1961 | -3.7656 | 27.28 | 1.7784 | 0.735 | 0.75 | 116.8325 | -1.6233
27.29 | 1.7875 | 0.867 | 0.8988 | 116.5195 | 0.95777 | 27.29 | 15.0086 | 0.95 | 0.95 | 118.1312 | 4.9489 | 27.29 | 14.9857 | 0.969 | 0.97 | 118.1921 | -3.7645 | 27.29 | 1.7773 | 0.735 | 0.75 | 116.8206 | -1.6238
27.3 | 1.7855 | 0.867 | 0.8985 | 116.5248 | 0.95933 | 27.3 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.1364 | 4.9503 | 27.3 | 14.9862 | 0.969 | 0.97 | 118.1847 | -3.7635 | 27.3 | 1.777 | 0.735 | 0.75 | 116.802 | -1.6247
27.31 | 1.7854 | 0.867 | 0.8982 | 116.5231 | 0.96199 | 27.31 | 15.0102 | 0.95 | 0.95 | 118.1441 | 4.9511 | 27.31 | 14.9867 | 0.969 | 0.97 | 118.1807 | -3.7649 | 27.31 | 1.7746 | 0.735 | 0.75 | 116.7923 | -1.6256
27.32 | 1.7859 | 0.867 | 0.8979 | 116.5265 | 0.9625 | 27.32 | 15.0101 | 0.95 | 0.95 | 118.1547 | 4.9517 | 27.32 | 14.987 | 0.969 | 0.97 | 118.1758 | -3.7671 | 27.32 | 1.7734 | 0.735 | 0.75 | 116.792 | -1.6272
27.33 | 1.7858 | 0.867 | 0.8976 | 116.5232 | 0.9608 | 27.33 | 15.01 | 0.95 | 0.95 | 118.1518 | 4.9519 | 27.33 | 14.9861 | 0.969 | 0.97 | 118.1654 | -3.7686 | 27.33 | 1.7747 | 0.735 | 0.75 | 116.7915 | -1.6281
27.34 | 1.7872 | 0.867 | 0.8973 | 116.4929 | 0.96086 | 27.34 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.1455 | 4.9507 | 27.34 | 14.9848 | 0.969 | 0.97 | 118.1566 | -3.7689 | 27.34 | 1.775 | 0.735 | 0.75 | 116.8005 | -1.6277
27.35 | 1.7886 | 0.867 | 0.897 | 116.4831 | 0.96112 | 27.35 | 15.0101 | 0.95 | 0.95 | 118.1529 | 4.9493 | 27.35 | 14.9848 | 0.969 | 0.97 | 118.1615 | -3.7696 | 27.35 | 1.775 | 0.735 | 0.75 | 116.8125 | -1.6284
27.36 | 1.7872 | 0.867 | 0.8967 | 116.494 | 0.95974 | 27.36 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.1644 | 4.9488 | 27.36 | 14.9867 | 0.969 | 0.97 | 118.1781 | -3.7712 | 27.36 | 1.7768 | 0.735 | 0.75 | 116.8179 | -1.6286
27.37 | 1.7866 | 0.867 | 0.8964 | 116.4955 | 0.95882 | 27.37 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.1726 | 4.9488 | 27.37 | 14.9883 | 0.969 | 0.97 | 118.1882 | -3.7726 | 27.37 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 116.8299 | -1.6286
27.38 | 1.7873 | 0.867 | 0.8961 | 116.5043 | 0.95878 | 27.38 | 15.0105 | 0.95 | 0.95 | 118.1816 | 4.9491 | 27.38 | 14.9891 | 0.969 | 0.97 | 118.1853 | -3.7728 | 27.38 | 1.7789 | 0.735 | 0.75 | 116.8503 | -1.6291
27.39 | 1.7867 | 0.867 | 0.8958 | 116.5198 | 0.95914 | 27.39 | 15.0107 | 0.95 | 0.95 | 118.1907 | 4.9509 | 27.39 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 118.1816 | -3.7715 | 27.39 | 1.7798 | 0.735 | 0.75 | 116.8622 | -1.6284
27.4 | 1.7861 | 0.867 | 0.8955 | 116.5369 | 0.96237 | 27.4 | 15.0106 | 0.95 | 0.95 | 118.1934 | 4.9542 | 27.4 | 14.9891 | 0.969 | 0.97 | 118.1824 | -3.7709 | 27.4 | 1.7807 | 0.735 | 0.75 | 116.8737 | -1.6263
27.41 | 1.7875 | 0.867 | 0.8952 | 116.5517 | 0.96757 | 27.41 | 15.0106 | 0.95 | 0.95 | 118.1914 | 4.9548 | 27.41 | 14.9892 | 0.969 | 0.97 | 118.1839 | -3.7718 | 27.41 | 1.7797 | 0.735 | 0.75 | 116.8863 | -1.6249
27.42 | 1.79 | 0.867 | 0.8949 | 116.5583 | 0.97132 | 27.42 | 15.0098 | 0.95 | 0.95 | 118.1878 | 4.9518 | 27.42 | 14.9893 | 0.969 | 0.97 | 118.1857 | -3.7728 | 27.42 | 1.78 | 0.735 | 0.75 | 116.8946 | -1.6253
27.43 | 1.7908 | 0.867 | 0.8946 | 116.5605 | 0.97413 | 27.43 | 15.0096 | 0.95 | 0.95 | 118.1794 | 4.9498 | 27.43 | 14.9886 | 0.969 | 0.97 | 118.1826 | -3.7741 | 27.43 | 1.7817 | 0.735 | 0.75 | 116.9049 | -1.6256
27.44 | 1.7887 | 0.867 | 0.8943 | 116.5672 | 0.97474 | 27.44 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.1726 | 4.9486 | 27.44 | 14.987 | 0.969 | 0.97 | 118.1747 | -3.7738 | 27.44 | 1.782 | 0.735 | 0.75 | 116.9061 | -1.6243
27.45 | 1.7876 | 0.867 | 0.894 | 116.5731 | 0.97411 | 27.45 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.1772 | 4.9483 | 27.45 | 14.9852 | 0.969 | 0.97 | 118.1671 | -3.7725 | 27.45 | 1.7792 | 0.735 | 0.75 | 116.9005 | -1.6241
27.46 | 1.789 | 0.867 | 0.8937 | 116.5658 | 0.97424 | 27.46 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.1866 | 4.9503 | 27.46 | 14.9856 | 0.969 | 0.97 | 118.1684 | -3.7723 | 27.46 | 1.7766 | 0.735 | 0.75 | 116.9031 | -1.6254
27.47 | 1.7889 | 0.867 | 0.8934 | 116.5504 | 0.97386 | 27.47 | 15.0093 | 0.95 | 0.95 | 118.2024 | 4.9525 | 27.47 | 14.9866 | 0.969 | 0.97 | 118.1724 | -3.7724 | 27.47 | 1.7772 | 0.735 | 0.75 | 116.9033 | -1.6259
27.48 | 1.7879 | 0.867 | 0.8931 | 116.5489 | 0.97061 | 27.48 | 15.0083 | 0.95 | 0.95 | 118.2161 | 4.9547 | 27.48 | 14.9865 | 0.969 | 0.97 | 118.1808 | -3.7724 | 27.48 | 1.7783 | 0.735 | 0.75 | 116.891 | -1.6264
27.49 | 1.7868 | 0.867 | 0.8928 | 116.5437 | 0.96234 | 27.49 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.2128 | 4.957 | 27.49 | 14.9884 | 0.969 | 0.97 | 118.1943 | -3.7697 | 27.49 | 1.7786 | 0.735 | 0.75 | 116.8869 | -1.627
27.5 | 1.7855 | 0.867 | 0.8925 | 116.5253 | 0.9556 | 27.5 | 15.0084 | 0.95 | 0.95 | 118.2025 | 4.9584 | 27.5 | 14.9897 | 0.969 | 0.97 | 118.1969 | -3.7684 | 27.5 | 1.7793 | 0.735 | 0.75 | 116.8972 | -1.6271
27.51 | 1.7855 | 0.867 | 0.8922 | 116.5159 | 0.95408 | 27.51 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 118.204 | 4.9582 | 27.51 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 118.1953 | -3.7684 | 27.51 | 1.7796 | 0.735 | 0.75 | 116.899 | -1.6264
27.52 | 1.7849 | 0.867 | 0.8919 | 116.5257 | 0.9535 | 27.52 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.2075 | 4.9572 | 27.52 | 14.9894 | 0.969 | 0.97 | 118.1943 | -3.7667 | 27.52 | 1.7785 | 0.735 | 0.75 | 116.8857 | -1.6268
27.53 | 1.7852 | 0.867 | 0.8916 | 116.539 | 0.95322 | 27.53 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.1979 | 4.9553 | 27.53 | 14.9887 | 0.969 | 0.97 | 118.1947 | -3.7652 | 27.53 | 1.7778 | 0.735 | 0.75 | 116.8715 | -1.6274
27.54 | 1.7862 | 0.867 | 0.8913 | 116.5434 | 0.95333 | 27.54 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 118.1813 | 4.954 | 27.54 | 14.9887 | 0.969 | 0.97 | 118.2012 | -3.7641 | 27.54 | 1.7792 | 0.735 | 0.75 | 116.8785 | -1.6271
27.55 | 1.7882 | 0.867 | 0.891 | 116.5502 | 0.95412 | 27.55 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.1666 | 4.9516 | 27.55 | 14.9894 | 0.969 | 0.97 | 118.203 | -3.7639 | 27.55 | 1.7798 | 0.735 | 0.75 | 116.9102 | -1.6264
27.56 | 1.7907 | 0.867 | 0.8907 | 116.5531 | 0.95472 | 27.56 | 15.0038 | 0.95 | 0.95 | 118.1648 | 4.9503 | 27.56 | 14.9888 | 0.969 | 0.97 | 118.1908 | -3.7664 | 27.56 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 116.9282 | -1.6257
27.57 | 1.7893 | 0.867 | 0.8904 | 116.5625 | 0.95487 | 27.57 | 15.0032 | 0.95 | 0.95 | 118.1655 | 4.9499 | 27.57 | 14.9873 | 0.969 | 0.97 | 118.1789 | -3.7704 | 27.57 | 1.7784 | 0.735 | 0.75 | 116.9313 | -1.625
27.58 | 1.7864 | 0.867 | 0.8901 | 116.5834 | 0.95523 | 27.58 | 15.004 | 0.95 | 0.95 | 118.1528 | 4.9487 | 27.58 | 14.9866 | 0.969 | 0.97 | 118.1782 | -3.7733 | 27.58 | 1.7783 | 0.735 | 0.75 | 116.9438 | -1.6249
27.59 | 1.7851 | 0.867 | 0.8898 | 116.5953 | 0.95537 | 27.59 | 15.004 | 0.95 | 0.95 | 118.1387 | 4.9482 | 27.59 | 14.9878 | 0.969 | 0.97 | 118.1856 | -3.7737 | 27.59 | 1.7798 | 0.735 | 0.75 | 116.9556 | -1.6243
27.6 | 1.7848 | 0.867 | 0.8895 | 116.6057 | 0.95561 | 27.6 | 15.0052 | 0.95 | 0.95 | 118.1379 | 4.9488 | 27.6 | 14.989 | 0.969 | 0.97 | 118.194 | -3.7736 | 27.6 | 1.7825 | 0.735 | 0.75 | 116.9546 | -1.6249
27.61 | 1.7846 | 0.867 | 0.8892 | 116.6189 | 0.95577 | 27.61 | 15.0055 | 0.95 | 0.95 | 118.1411 | 4.9493 | 27.61 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 118.1985 | -3.774 | 27.61 | 1.7838 | 0.735 | 0.75 | 116.9452 | -1.627
27.62 | 1.7843 | 0.867 | 0.8889 | 116.6261 | 0.95492 | 27.62 | 15.0051 | 0.95 | 0.95 | 118.1351 | 4.9476 | 27.62 | 14.9874 | 0.969 | 0.97 | 118.2002 | -3.773 | 27.62 | 1.7828 | 0.735 | 0.75 | 116.9412 | -1.628
27.63 | 1.7856 | 0.867 | 0.8886 | 116.6241 | 0.95443 | 27.63 | 15.0057 | 0.95 | 0.95 | 118.1249 | 4.9439 | 27.63 | 14.9877 | 0.969 | 0.97 | 118.2013 | -3.7716 | 27.63 | 1.7818 | 0.735 | 0.75 | 116.9528 | -1.6282
27.64 | 1.7869 | 0.867 | 0.8883 | 116.6258 | 0.95504 | 27.64 | 15.006 | 0.95 | 0.95 | 118.1194 | 4.9408 | 27.64 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 118.2031 | -3.7712 | 27.64 | 1.7821 | 0.735 | 0.75 | 116.9698 | -1.6267
27.65 | 1.7864 | 0.867 | 0.888 | 116.6293 | 0.95469 | 27.65 | 15.0054 | 0.95 | 0.95 | 118.115 | 4.9403 | 27.65 | 14.9896 | 0.969 | 0.97 | 118.2137 | -3.7707 | 27.65 | 1.7845 | 0.735 | 0.75 | 116.9833 | -1.6257
27.66 | 1.7849 | 0.867 | 0.8877 | 116.6117 | 0.95389 | 27.66 | 15.0059 | 0.95 | 0.95 | 118.1154 | 4.9404 | 27.66 | 14.9909 | 0.969 | 0.97 | 118.2295 | -3.7694 | 27.66 | 1.7881 | 0.735 | 0.75 | 116.986 | -1.6258
27.67 | 1.7846 | 0.867 | 0.8874 | 116.585 | 0.95326 | 27.67 | 15.0071 | 0.95 | 0.95 | 118.1259 | 4.9423 | 27.67 | 14.9917 | 0.969 | 0.97 | 118.2374 | -3.7685 | 27.67 | 1.7895 | 0.735 | 0.75 | 116.9829 | -1.6249
27.68 | 1.7854 | 0.867 | 0.8871 | 116.5766 | 0.95156 | 27.68 | 15.0071 | 0.95 | 0.95 | 118.1334 | 4.9449 | 27.68 | 14.9924 | 0.969 | 0.97 | 118.2371 | -3.7677 | 27.68 | 1.7893 | 0.735 | 0.75 | 116.9876 | -1.6234
27.69 | 1.7852 | 0.867 | 0.8868 | 116.5873 | 0.95073 | 27.69 | 15.0078 | 0.95 | 0.95 | 118.1252 | 4.9456 | 27.69 | 14.9925 | 0.969 | 0.97 | 118.2339 | -3.7662 | 27.69 | 1.7911 | 0.735 | 0.75 | 116.9855 | -1.6228
27.7 | 1.7834 | 0.867 | 0.8865 | 116.6048 | 0.9512 | 27.7 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.1158 | 4.945 | 27.7 | 14.9913 | 0.969 | 0.97 | 118.2286 | -3.7651 | 27.7 | 1.7929 | 0.735 | 0.75 | 116.9796 | -1.6238
27.71 | 1.782 | 0.867 | 0.8862 | 116.6226 | 0.95171 | 27.71 | 15.0099 | 0.95 | 0.95 | 118.1216 | 4.9433 | 27.71 | 14.9902 | 0.969 | 0.97 | 118.2202 | -3.7659 | 27.71 | 1.7925 | 0.735 | 0.75 | 116.9766 | -1.6242
27.72 | 1.7823 | 0.867 | 0.8859 | 116.6362 | 0.95261 | 27.72 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.1304 | 4.9429 | 27.72 | 14.989 | 0.969 | 0.97 | 118.2091 | -3.7669 | 27.72 | 1.7926 | 0.735 | 0.75 | 116.9703 | -1.6245
27.73 | 1.7836 | 0.867 | 0.8856 | 116.648 | 0.95363 | 27.73 | 15.0098 | 0.95 | 0.95 | 118.1354 | 4.9442 | 27.73 | 14.9875 | 0.969 | 0.97 | 118.2048 | -3.7665 | 27.73 | 1.7912 | 0.735 | 0.75 | 116.9636 | -1.6254
27.74 | 1.7846 | 0.867 | 0.8853 | 116.6806 | 0.95479 | 27.74 | 15.0136 | 0.95 | 0.95 | 118.1394 | 4.9442 | 27.74 | 14.9866 | 0.969 | 0.97 | 118.2013 | -3.7661 | 27.74 | 1.7884 | 0.735 | 0.75 | 116.9593 | -1.6249
27.75 | 1.7868 | 0.867 | 0.885 | 116.7112 | 0.95735 | 27.75 | 15.0135 | 0.95 | 0.95 | 118.1394 | 4.9431 | 27.75 | 14.9849 | 0.969 | 0.97 | 118.1892 | -3.767 | 27.75 | 1.7896 | 0.735 | 0.75 | 116.9559 | -1.6241
27.76 | 1.7896 | 0.867 | 0.8847 | 116.7173 | 0.95961 | 27.76 | 15.0118 | 0.95 | 0.95 | 118.1408 | 4.9423 | 27.76 | 14.9851 | 0.969 | 0.97 | 118.193 | -3.7692 | 27.76 | 1.7923 | 0.735 | 0.75 | 116.9516 | -1.625
27.77 | 1.7893 | 0.867 | 0.8844 | 116.7336 | 0.9596 | 27.77 | 15.0108 | 0.95 | 0.95 | 118.1437 | 4.941 | 27.77 | 14.9851 | 0.969 | 0.97 | 118.2008 | -3.7699 | 27.77 | 1.7933 | 0.735 | 0.75 | 116.9556 | -1.6263
27.78 | 1.789 | 0.867 | 0.8841 | 116.7637 | 0.95972 | 27.78 | 15.0106 | 0.95 | 0.95 | 118.1412 | 4.939 | 27.78 | 14.9851 | 0.969 | 0.97 | 118.1983 | -3.7693 | 27.78 | 1.7925 | 0.735 | 0.75 | 116.9603 | -1.6252
27.79 | 1.7895 | 0.867 | 0.8838 | 116.7734 | 0.95855 | 27.79 | 15.0098 | 0.95 | 0.95 | 118.1405 | 4.9386 | 27.79 | 14.9864 | 0.969 | 0.97 | 118.1954 | -3.7694 | 27.79 | 1.7924 | 0.735 | 0.75 | 116.96 | -1.6239
27.8 | 1.7895 | 0.867 | 0.8835 | 116.7687 | 0.95606 | 27.8 | 15.0092 | 0.95 | 0.95 | 118.1431 | 4.9396 | 27.8 | 14.9858 | 0.969 | 0.97 | 118.1914 | -3.7691 | 27.8 | 1.7933 | 0.735 | 0.75 | 116.9643 | -1.6231
27.81 | 1.7885 | 0.867 | 0.8832 | 116.7752 | 0.95477 | 27.81 | 15.0103 | 0.95 | 0.95 | 118.1394 | 4.9393 | 27.81 | 14.9856 | 0.969 | 0.97 | 118.194 | -3.7684 | 27.81 | 1.7939 | 0.735 | 0.75 | 116.9643 | -1.6234
27.82 | 1.7874 | 0.867 | 0.8829 | 116.7806 | 0.9545 | 27.82 | 15.0095 | 0.95 | 0.95 | 118.1287 | 4.9384 | 27.82 | 14.9868 | 0.969 | 0.97 | 118.1992 | -3.7677 | 27.82 | 1.7939 | 0.735 | 0.75 | 116.9638 | -1.6241
27.83 | 1.7872 | 0.867 | 0.8826 | 116.7788 | 0.95543 | 27.83 | 15.0089 | 0.95 | 0.95 | 118.1067 | 4.9378 | 27.83 | 14.987 | 0.969 | 0.97 | 118.2019 | -3.7678 | 27.83 | 1.7921 | 0.735 | 0.75 | 116.9676 | -1.6231
27.84 | 1.7862 | 0.867 | 0.8823 | 116.78 | 0.95559 | 27.84 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 118.096 | 4.9386 | 27.84 | 14.9865 | 0.969 | 0.97 | 118.2028 | -3.7689 | 27.84 | 1.7905 | 0.735 | 0.75 | 116.9706 | -1.6219
27.85 | 1.7853 | 0.867 | 0.882 | 116.7915 | 0.95557 | 27.85 | 15.0081 | 0.95 | 0.95 | 118.0983 | 4.9398 | 27.85 | 14.9873 | 0.969 | 0.97 | 118.2042 | -3.7687 | 27.85 | 1.7917 | 0.735 | 0.75 | 116.9741 | -1.6221
27.86 | 1.7858 | 0.867 | 0.8817 | 116.8098 | 0.95622 | 27.86 | 15.0079 | 0.95 | 0.95 | 118.0927 | 4.9389 | 27.86 | 14.9886 | 0.969 | 0.97 | 118.2074 | -3.7662 | 27.86 | 1.793 | 0.735 | 0.75 | 116.9772 | -1.6232
27.87 | 1.7865 | 0.867 | 0.8814 | 116.8168 | 0.95652 | 27.87 | 15.0082 | 0.95 | 0.95 | 118.0965 | 4.9391 | 27.87 | 14.9881 | 0.969 | 0.97 | 118.2009 | -3.765 | 27.87 | 1.7935 | 0.735 | 0.75 | 116.9758 | -1.6234
27.88 | 1.7867 | 0.867 | 0.8811 | 116.8173 | 0.95659 | 27.88 | 15.0097 | 0.95 | 0.95 | 118.1046 | 4.9407 | 27.88 | 14.9866 | 0.969 | 0.97 | 118.1839 | -3.7658 | 27.88 | 1.7929 | 0.735 | 0.75 | 116.9699 | -1.6232
27.89 | 1.7877 | 0.867 | 0.8808 | 116.8253 | 0.95626 | 27.89 | 15.011 | 0.95 | 0.95 | 118.1039 | 4.9405 | 27.89 | 14.9866 | 0.969 | 0.97 | 118.1764 | -3.7657 | 27.89 | 1.7932 | 0.735 | 0.75 | 116.9686 | -1.6232
27.9 | 1.7883 | 0.867 | 0.8805 | 116.8399 | 0.95642 | 27.9 | 15.0126 | 0.95 | 0.95 | 118.1064 | 4.9404 | 27.9 | 14.9871 | 0.969 | 0.97 | 118.174 | -3.7649 | 27.9 | 1.794 | 0.735 | 0.75 | 116.968 | -1.6244
27.91 | 1.7885 | 0.867 | 0.8802 | 116.8516 | 0.95663 | 27.91 | 15.0131 | 0.95 | 0.95 | 118.1119 | 4.9422 | 27.91 | 14.9864 | 0.969 | 0.97 | 118.175 | -3.7661 | 27.91 | 1.7939 | 0.735 | 0.75 | 116.9709 | -1.625
27.92 | 1.7884 | 0.867 | 0.8799 | 116.8572 | 0.9562 | 27.92 | 15.0121 | 0.95 | 0.95 | 118.1086 | 4.9431 | 27.92 | 14.9867 | 0.969 | 0.97 | 118.1765 | -3.7671 | 27.92 | 1.7961 | 0.735 | 0.75 | 116.9787 | -1.6244
27.93 | 1.7872 | 0.867 | 0.8796 | 116.8653 | 0.95581 | 27.93 | 15.0107 | 0.95 | 0.95 | 118.0888 | 4.9434 | 27.93 | 14.9883 | 0.969 | 0.97 | 118.1743 | -3.7675 | 27.93 | 1.7981 | 0.735 | 0.75 | 116.9785 | -1.6239
27.94 | 1.7867 | 0.867 | 0.8793 | 116.8793 | 0.95491 | 27.94 | 15.0094 | 0.95 | 0.95 | 118.0692 | 4.9433 | 27.94 | 14.9876 | 0.969 | 0.97 | 118.1711 | -3.7685 | 27.94 | 1.7977 | 0.735 | 0.75 | 116.9767 | -1.625
27.95 | 1.7869 | 0.867 | 0.879 | 116.8856 | 0.95476 | 27.95 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.0533 | 4.9397 | 27.95 | 14.9861 | 0.969 | 0.97 | 118.1629 | -3.7704 | 27.95 | 1.7964 | 0.735 | 0.75 | 116.9801 | -1.6266
27.96 | 1.7869 | 0.867 | 0.8787 | 116.8879 | 0.95593 | 27.96 | 15.0075 | 0.95 | 0.95 | 118.0454 | 4.9366 | 27.96 | 14.9871 | 0.969 | 0.97 | 118.1756 | -3.7728 | 27.96 | 1.796 | 0.735 | 0.75 | 116.9798 | -1.6282
27.97 | 1.7872 | 0.867 | 0.8784 | 116.9094 | 0.95664 | 27.97 | 15.009 | 0.95 | 0.95 | 118.0493 | 4.9358 | 27.97 | 14.9891 | 0.969 | 0.97 | 118.193 | -3.7725 | 27.97 | 1.7955 | 0.735 | 0.75 | 116.9742 | -1.6282
27.98 | 1.787 | 0.867 | 0.8781 | 116.9296 | 0.95688 | 27.98 | 15.0087 | 0.95 | 0.95 | 118.0382 | 4.9329 | 27.98 | 14.9892 | 0.969 | 0.97 | 118.1862 | -3.77 | 27.98 | 1.7932 | 0.735 | 0.75 | 116.9827 | -1.6275
27.99 | 1.7878 | 0.867 | 0.8778 | 116.9364 | 0.95757 | 27.99 | 15.0067 | 0.95 | 0.95 | 118.027 | 4.9341 | 27.99 | 14.988 | 0.969 | 0.97 | 118.1787 | -3.7683 | 27.99 | 1.7925 | 0.735 | 0.75 | 116.9989 | -1.6283
28 | 1.7902 | 0.867 | 0.8775 | 116.9367 | 0.95899 | 28 | 15.0043 | 0.95 | 0.95 | 118.0225 | 4.9381 | 28 | 14.9876 | 0.969 | 0.97 | 118.1853 | -3.7672 | 28 | 1.797 | 0.735 | 0.75 | 117.0115 | -1.6264
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.01 | 1.8 | 0.735 | 0.75 | 117.0194 | -1.6237
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.02 | 1.7976 | 0.735 | 0.75 | 117.0263 | -1.6228
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.03 | 1.7956 | 0.735 | 0.75 | 117.041 | -1.6211
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.04 | 1.7969 | 0.735 | 0.75 | 117.0486 | -1.6207
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.05 | 1.7977 | 0.735 | 0.75 | 117.0621 | -1.6203
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.06 | 1.7949 | 0.735 | 0.75 | 117.0938 | -1.6213
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.07 | 1.793 | 0.735 | 0.75 | 117.126 | -1.6252
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.08 | 1.794 | 0.735 | 0.75 | 117.1631 | -1.6273
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.09 | 1.7946 | 0.735 | 0.75 | 117.2132 | -1.6266
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.1 | 1.7977 | 0.735 | 0.75 | 117.2774 | -1.6235
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.11 | 1.8017 | 0.735 | 0.75 | 117.3162 | -1.62
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.12 | 1.8027 | 0.735 | 0.75 | 117.3197 | -1.6195
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.13 | 1.8031 | 0.735 | 0.75 | 117.3284 | -1.6203
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.14 | 1.8015 | 0.735 | 0.75 | 117.3396 | -1.6205
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.15 | 1.7993 | 0.735 | 0.75 | 117.354 | -1.6218
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.16 | 1.7961 | 0.735 | 0.75 | 117.3637 | -1.6224
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.17 | 1.7932 | 0.735 | 0.75 | 117.3677 | -1.621
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.18 | 1.7924 | 0.735 | 0.75 | 117.3807 | -1.6194
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.19 | 1.7933 | 0.735 | 0.75 | 117.394 | -1.6188
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.2 | 1.7967 | 0.735 | 0.75 | 117.4019 | -1.6182
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.21 | 1.7992 | 0.735 | 0.75 | 117.406 | -1.6186
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.22 | 1.7988 | 0.735 | 0.75 | 117.4045 | -1.6202
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.23 | 1.7975 | 0.735 | 0.75 | 117.4043 | -1.6203
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.24 | 1.7974 | 0.735 | 0.75 | 117.4121 | -1.6187
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.25 | 1.7984 | 0.735 | 0.75 | 117.4252 | -1.6174
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.26 | 1.7983 | 0.735 | 0.75 | 117.4353 | -1.6171
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.27 | 1.7973 | 0.735 | 0.75 | 117.4478 | -1.6174
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.28 | 1.7976 | 0.735 | 0.75 | 117.4696 | -1.6176
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.29 | 1.7982 | 0.735 | 0.75 | 117.4805 | -1.6164
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.3 | 1.7984 | 0.735 | 0.75 | 117.4778 | -1.6156
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.31 | 1.7989 | 0.735 | 0.75 | 117.4742 | -1.6168
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.32 | 1.7983 | 0.735 | 0.75 | 117.471 | -1.6176
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.33 | 1.7968 | 0.735 | 0.75 | 117.4731 | -1.6164
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.34 | 1.7963 | 0.735 | 0.75 | 117.4878 | -1.6166
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.35 | 1.7974 | 0.735 | 0.75 | 117.4966 | -1.616
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.36 | 1.7987 | 0.735 | 0.75 | 117.4927 | -1.6144
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.37 | 1.7997 | 0.735 | 0.75 | 117.4954 | -1.6155
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.38 | 1.7993 | 0.735 | 0.75 | 117.5042 | -1.617
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.39 | 1.7979 | 0.735 | 0.75 | 117.5207 | -1.617
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.4 | 1.7978 | 0.735 | 0.75 | 117.5301 | -1.6162
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.41 | 1.7978 | 0.735 | 0.75 | 117.5315 | -1.616
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.42 | 1.7969 | 0.735 | 0.75 | 117.5413 | -1.6166
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.43 | 1.7967 | 0.735 | 0.75 | 117.5502 | -1.6172
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.44 | 1.7971 | 0.735 | 0.75 | 117.5526 | -1.6173
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.45 | 1.7981 | 0.735 | 0.75 | 117.5615 | -1.6149
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.46 | 1.7996 | 0.735 | 0.75 | 117.5705 | -1.6145
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.47 | 1.8003 | 0.735 | 0.75 | 117.5731 | -1.6165
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.48 | 1.7995 | 0.735 | 0.75 | 117.5828 | -1.6165
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.49 | 1.7985 | 0.735 | 0.75 | 117.5857 | -1.6165
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.5 | 1.7986 | 0.735 | 0.75 | 117.5804 | -1.6171
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.51 | 1.7987 | 0.735 | 0.75 | 117.5823 | -1.6169
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.52 | 1.7985 | 0.735 | 0.75 | 117.5858 | -1.615
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.53 | 1.7975 | 0.735 | 0.75 | 117.5845 | -1.6141
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.54 | 1.7972 | 0.735 | 0.75 | 117.5872 | -1.6156
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.55 | 1.7991 | 0.735 | 0.75 | 117.5965 | -1.6143
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.56 | 1.8003 | 0.735 | 0.75 | 117.607 | -1.6128
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.57 | 1.8005 | 0.735 | 0.75 | 117.6156 | -1.6142
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.58 | 1.8006 | 0.735 | 0.75 | 117.623 | -1.6149
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.59 | 1.8005 | 0.735 | 0.75 | 117.6336 | -1.6144
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.6 | 1.8006 | 0.735 | 0.75 | 117.6362 | -1.614
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.61 | 1.8002 | 0.735 | 0.75 | 117.6273 | -1.613
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.62 | 1.7986 | 0.735 | 0.75 | 117.6219 | -1.6126
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.63 | 1.7976 | 0.735 | 0.75 | 117.6349 | -1.6138
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.64 | 1.7986 | 0.735 | 0.75 | 117.6534 | -1.614
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.65 | 1.8001 | 0.735 | 0.75 | 117.6585 | -1.6139
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.66 | 1.8009 | 0.735 | 0.75 | 117.6634 | -1.6142
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.67 | 1.8006 | 0.735 | 0.75 | 117.6719 | -1.6139
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.68 | 1.8006 | 0.735 | 0.75 | 117.6687 | -1.6141
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.69 | 1.7997 | 0.735 | 0.75 | 117.6615 | -1.6144
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.7 | 1.798 | 0.735 | 0.75 | 117.6585 | -1.6141
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.71 | 1.7955 | 0.735 | 0.75 | 117.6525 | -1.6133
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.72 | 1.7951 | 0.735 | 0.75 | 117.6479 | -1.6135
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.73 | 1.797 | 0.735 | 0.75 | 117.6484 | -1.615
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.74 | 1.7976 | 0.735 | 0.75 | 117.6565 | -1.6155
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.75 | 1.7995 | 0.735 | 0.75 | 117.6621 | -1.6153
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.76 | 1.8011 | 0.735 | 0.75 | 117.6574 | -1.6147
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.77 | 1.8005 | 0.735 | 0.75 | 117.6552 | -1.6149
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.78 | 1.7994 | 0.735 | 0.75 | 117.6628 | -1.6158
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.79 | 1.7987 | 0.735 | 0.75 | 117.6681 | -1.6156
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.8 | 1.7991 | 0.735 | 0.75 | 117.6711 | -1.6136
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.81 | 1.8001 | 0.735 | 0.75 | 117.6719 | -1.6116
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.82 | 1.8005 | 0.735 | 0.75 | 117.6733 | -1.6111
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.83 | 1.8009 | 0.735 | 0.75 | 117.6911 | -1.6114
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.84 | 1.8021 | 0.735 | 0.75 | 117.709 | -1.6114
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.85 | 1.8029 | 0.735 | 0.75 | 117.7014 | -1.6121
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.86 | 1.8018 | 0.735 | 0.75 | 117.6875 | -1.6139
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.87 | 1.8003 | 0.735 | 0.75 | 117.6873 | -1.6148
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.88 | 1.8009 | 0.735 | 0.75 | 117.6866 | -1.6134
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.89 | 1.8022 | 0.735 | 0.75 | 117.6806 | -1.6114
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.9 | 1.8021 | 0.735 | 0.75 | 117.6775 | -1.6125
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.91 | 1.8017 | 0.735 | 0.75 | 117.6771 | -1.6141
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.92 | 1.8014 | 0.735 | 0.75 | 117.6817 | -1.6153
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.93 | 1.8018 | 0.735 | 0.75 | 117.6869 | -1.6171
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.94 | 1.8041 | 0.735 | 0.75 | 117.6869 | -1.6172
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.95 | 1.8042 | 0.735 | 0.75 | 117.6817 | -1.6155
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.96 | 1.8028 | 0.735 | 0.75 | 117.679 | -1.6158
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.97 | 1.8017 | 0.735 | 0.75 | 117.6855 | -1.617
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.98 | 1.8003 | 0.735 | 0.75 | 117.6983 | -1.6165
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 28.99 | 1.8009 | 0.735 | 0.75 | 117.7077 | -1.6162
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29 | 1.8032 | 0.735 | 0.75 | 117.7071 | -1.6148
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.01 | 1.8044 | 0.735 | 0.75 | 117.7059 | -1.6143
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.02 | 1.8041 | 0.735 | 0.75 | 117.7083 | -1.6154
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.03 | 1.8045 | 0.735 | 0.75 | 117.7112 | -1.6152
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.04 | 1.804 | 0.735 | 0.75 | 117.7072 | -1.6143
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.05 | 1.8038 | 0.735 | 0.75 | 117.6811 | -1.6143
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.06 | 1.8044 | 0.735 | 0.75 | 117.6509 | -1.6141
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.07 | 1.8044 | 0.735 | 0.75 | 117.6264 | -1.6123
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.08 | 1.8044 | 0.735 | 0.75 | 117.6014 | -1.6107
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.09 | 1.8041 | 0.735 | 0.75 | 117.5845 | -1.6103
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.1 | 1.8044 | 0.735 | 0.75 | 117.5413 | -1.6122
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.11 | 1.803 | 0.735 | 0.75 | 117.4934 | -1.6143
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.12 | 1.8002 | 0.735 | 0.75 | 117.4703 | -1.6143
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.13 | 1.799 | 0.735 | 0.75 | 117.4534 | -1.6156
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.14 | 1.7972 | 0.735 | 0.75 | 117.4314 | -1.6176
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.15 | 1.7952 | 0.735 | 0.75 | 117.3938 | -1.6184
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.16 | 1.7966 | 0.735 | 0.75 | 117.3644 | -1.6192
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.17 | 1.7994 | 0.735 | 0.75 | 117.3489 | -1.62
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.18 | 1.8005 | 0.735 | 0.75 | 117.3379 | -1.6199
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.19 | 1.8001 | 0.735 | 0.75 | 117.3276 | -1.6195
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.2 | 1.8013 | 0.735 | 0.75 | 117.2983 | -1.6176
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.21 | 1.8029 | 0.735 | 0.75 | 117.2768 | -1.6153
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.22 | 1.8026 | 0.735 | 0.75 | 117.2805 | -1.615
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.23 | 1.8036 | 0.735 | 0.75 | 117.2806 | -1.6152
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.24 | 1.8049 | 0.735 | 0.75 | 117.2745 | -1.6154
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.25 | 1.8059 | 0.735 | 0.75 | 117.2635 | -1.6162
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.26 | 1.8043 | 0.735 | 0.75 | 117.2621 | -1.6184
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.27 | 1.803 | 0.735 | 0.75 | 117.2675 | -1.6196
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.28 | 1.8038 | 0.735 | 0.75 | 117.2651 | -1.6192
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.29 | 1.804 | 0.735 | 0.75 | 117.262 | -1.6197
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.3 | 1.8044 | 0.735 | 0.75 | 117.2715 | -1.6205
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.31 | 1.8057 | 0.735 | 0.75 | 117.2826 | -1.6199
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.32 | 1.8071 | 0.735 | 0.75 | 117.2881 | -1.6197
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.33 | 1.8086 | 0.735 | 0.75 | 117.2892 | -1.6206
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.34 | 1.8081 | 0.735 | 0.75 | 117.2837 | -1.6209
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.35 | 1.8058 | 0.735 | 0.75 | 117.2682 | -1.6228
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.36 | 1.804 | 0.735 | 0.75 | 117.2479 | -1.6248
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.37 | 1.8028 | 0.735 | 0.75 | 117.2428 | -1.6254
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.38 | 1.8006 | 0.735 | 0.75 | 117.2469 | -1.6266
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.39 | 1.8 | 0.735 | 0.75 | 117.2515 | -1.6267
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.4 | 1.8026 | 0.735 | 0.75 | 117.2529 | -1.626
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.41 | 1.8037 | 0.735 | 0.75 | 117.2538 | -1.6256
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.42 | 1.804 | 0.735 | 0.75 | 117.2533 | -1.6254
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.43 | 1.8046 | 0.735 | 0.75 | 117.2508 | -1.6238
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.44 | 1.8058 | 0.735 | 0.75 | 117.2548 | -1.6213
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.45 | 1.8066 | 0.735 | 0.75 | 117.2603 | -1.6204
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.46 | 1.8065 | 0.735 | 0.75 | 117.2649 | -1.6204
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.47 | 1.8053 | 0.735 | 0.75 | 117.2751 | -1.6208
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.48 | 1.8055 | 0.735 | 0.75 | 117.2865 | -1.6228
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.49 | 1.8053 | 0.735 | 0.75 | 117.2816 | -1.6234
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.5 | 1.8035 | 0.735 | 0.75 | 117.2652 | -1.6238
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.51 | 1.8006 | 0.735 | 0.75 | 117.2525 | -1.624
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.52 | 1.799 | 0.735 | 0.75 | 117.2463 | -1.6225
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.53 | 1.8002 | 0.735 | 0.75 | 117.2411 | -1.6218
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.54 | 1.8003 | 0.735 | 0.75 | 117.2297 | -1.6208
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.55 | 1.801 | 0.735 | 0.75 | 117.2119 | -1.62
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.56 | 1.8019 | 0.735 | 0.75 | 117.1924 | -1.6195
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.57 | 1.8015 | 0.735 | 0.75 | 117.1866 | -1.6199
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.58 | 1.8026 | 0.735 | 0.75 | 117.1888 | -1.6199
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.59 | 1.8027 | 0.735 | 0.75 | 117.178 | -1.6177
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.6 | 1.8005 | 0.735 | 0.75 | 117.1483 | -1.6173
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.61 | 1.7988 | 0.735 | 0.75 | 117.1257 | -1.6194
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.62 | 1.7971 | 0.735 | 0.75 | 117.1217 | -1.6207
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.63 | 1.7925 | 0.735 | 0.75 | 117.1131 | -1.62
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.64 | 1.791 | 0.735 | 0.75 | 117.1072 | -1.6196
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.65 | 1.7941 | 0.735 | 0.75 | 117.0987 | -1.622
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.66 | 1.796 | 0.735 | 0.75 | 117.0847 | -1.6238
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.67 | 1.7971 | 0.735 | 0.75 | 117.0824 | -1.623
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.68 | 1.7983 | 0.735 | 0.75 | 117.0888 | -1.6225
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.69 | 1.7984 | 0.735 | 0.75 | 117.094 | -1.6224
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.7 | 1.7991 | 0.735 | 0.75 | 117.0775 | -1.6207
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.71 | 1.8009 | 0.735 | 0.75 | 117.0547 | -1.6191
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.72 | 1.7999 | 0.735 | 0.75 | 117.0576 | -1.6187
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.73 | 1.7965 | 0.735 | 0.75 | 117.0702 | -1.6189
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.74 | 1.7948 | 0.735 | 0.75 | 117.0676 | -1.62
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.75 | 1.7943 | 0.735 | 0.75 | 117.0624 | -1.6203
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.76 | 1.794 | 0.735 | 0.75 | 117.0629 | -1.6197
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.77 | 1.7948 | 0.735 | 0.75 | 117.0628 | -1.6195
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.78 | 1.7968 | 0.735 | 0.75 | 117.0606 | -1.6188
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.79 | 1.7995 | 0.735 | 0.75 | 117.0579 | -1.6172
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.8 | 1.7991 | 0.735 | 0.75 | 117.0531 | -1.6171
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.81 | 1.7973 | 0.735 | 0.75 | 117.0447 | -1.6193
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.82 | 1.7957 | 0.735 | 0.75 | 117.0346 | -1.6206
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.83 | 1.7921 | 0.735 | 0.75 | 117.0312 | -1.6206
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.84 | 1.7918 | 0.735 | 0.75 | 117.0398 | -1.6215
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.85 | 1.7939 | 0.735 | 0.75 | 117.0315 | -1.6233
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.86 | 1.7941 | 0.735 | 0.75 | 117.0196 | -1.6242
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.87 | 1.794 | 0.735 | 0.75 | 117.0232 | -1.6236
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.88 | 1.7945 | 0.735 | 0.75 | 117.0228 | -1.6229
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.89 | 1.7955 | 0.735 | 0.75 | 117.0092 | -1.6223
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.9 | 1.7959 | 0.735 | 0.75 | 117.0005 | -1.6222
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.91 | 1.7959 | 0.735 | 0.75 | 116.997 | -1.6217
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.92 | 1.7949 | 0.735 | 0.75 | 116.9872 | -1.6207
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.93 | 1.7954 | 0.735 | 0.75 | 116.9803 | -1.6207
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.94 | 1.7965 | 0.735 | 0.75 | 116.974 | -1.6199
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.95 | 1.7959 | 0.735 | 0.75 | 116.9613 | -1.6187
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.96 | 1.7947 | 0.735 | 0.75 | 116.9482 | -1.619
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.97 | 1.7943 | 0.735 | 0.75 | 116.9461 | -1.6199
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.98 | 1.7945 | 0.735 | 0.75 | 116.9507 | -1.6208
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 29.99 | 1.7944 | 0.735 | 0.75 | 116.957 | -1.6218
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30 | 1.794 | 0.735 | 0.75 | 116.9539 | -1.6212
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.01 | 1.794 | 0.735 | 0.75 | 116.9445 | -1.6198
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.02 | 1.7943 | 0.735 | 0.75 | 116.9391 | -1.6201
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.03 | 1.7941 | 0.735 | 0.75 | 116.9402 | -1.622
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.04 | 1.7943 | 0.735 | 0.75 | 116.939 | -1.6228
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.05 | 1.7953 | 0.735 | 0.75 | 116.9266 | -1.6208
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.06 | 1.7953 | 0.735 | 0.75 | 116.9113 | -1.6193
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.07 | 1.7945 | 0.735 | 0.75 | 116.8999 | -1.6186
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.08 | 1.7945 | 0.735 | 0.75 | 116.8861 | -1.6182
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.09 | 1.7945 | 0.735 | 0.75 | 116.8616 | -1.6188
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.1 | 1.7925 | 0.735 | 0.75 | 116.8345 | -1.6191
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.11 | 1.7902 | 0.735 | 0.75 | 116.8197 | -1.6192
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.12 | 1.7902 | 0.735 | 0.75 | 116.8119 | -1.6205
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.13 | 1.7904 | 0.735 | 0.75 | 116.7974 | -1.6213
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.14 | 1.79 | 0.735 | 0.75 | 116.7874 | -1.622
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.15 | 1.7904 | 0.735 | 0.75 | 116.7824 | -1.6254
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.16 | 1.7911 | 0.735 | 0.75 | 116.7784 | -1.6276
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.17 | 1.7916 | 0.735 | 0.75 | 116.7783 | -1.6267
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.18 | 1.7915 | 0.735 | 0.75 | 116.7881 | -1.6269
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.19 | 1.7908 | 0.735 | 0.75 | 116.8076 | -1.6266
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.2 | 1.7933 | 0.735 | 0.75 | 116.8063 | -1.6237
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.21 | 1.7967 | 0.735 | 0.75 | 116.7952 | -1.6214
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.22 | 1.7975 | 0.735 | 0.75 | 116.7961 | -1.6215
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.23 | 1.7965 | 0.735 | 0.75 | 116.8001 | -1.6217
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.24 | 1.7951 | 0.735 | 0.75 | 116.7987 | -1.622
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.25 | 1.7938 | 0.735 | 0.75 | 116.7834 | -1.6217
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.26 | 1.7926 | 0.735 | 0.75 | 116.7728 | -1.6217
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.27 | 1.7931 | 0.735 | 0.75 | 116.7763 | -1.6231
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.28 | 1.7935 | 0.735 | 0.75 | 116.7718 | -1.624
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.29 | 1.7931 | 0.735 | 0.75 | 116.7582 | -1.625
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.3 | 1.7927 | 0.735 | 0.75 | 116.7435 | -1.6257
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.31 | 1.7927 | 0.735 | 0.75 | 116.732 | -1.626
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.32 | 1.7927 | 0.735 | 0.75 | 116.7313 | -1.6262
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.33 | 1.7923 | 0.735 | 0.75 | 116.7326 | -1.626
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.34 | 1.7914 | 0.735 | 0.75 | 116.7358 | -1.6237
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.35 | 1.7924 | 0.735 | 0.75 | 116.7408 | -1.6225
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.36 | 1.7952 | 0.735 | 0.75 | 116.747 | -1.6232
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.37 | 1.7958 | 0.735 | 0.75 | 116.7429 | -1.6228
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.38 | 1.7951 | 0.735 | 0.75 | 116.7264 | -1.6222
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.39 | 1.7964 | 0.735 | 0.75 | 116.7139 | -1.6221
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.4 | 1.7947 | 0.735 | 0.75 | 116.6958 | -1.6228
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.41 | 1.791 | 0.735 | 0.75 | 116.6774 | -1.6242
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.42 | 1.7906 | 0.735 | 0.75 | 116.6691 | -1.6256
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.43 | 1.7913 | 0.735 | 0.75 | 116.6682 | -1.6262
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.44 | 1.792 | 0.735 | 0.75 | 116.6615 | -1.6259
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.45 | 1.7915 | 0.735 | 0.75 | 116.6404 | -1.626
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.46 | 1.7918 | 0.735 | 0.75 | 116.6271 | -1.6279
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.47 | 1.7921 | 0.735 | 0.75 | 116.6216 | -1.6283
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.48 | 1.7912 | 0.735 | 0.75 | 116.6196 | -1.6275
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.49 | 1.7916 | 0.735 | 0.75 | 116.6263 | -1.6277
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.5 | 1.7938 | 0.735 | 0.75 | 116.6198 | -1.6261
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.51 | 1.7956 | 0.735 | 0.75 | 116.6152 | -1.6245
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.52 | 1.7949 | 0.735 | 0.75 | 116.6193 | -1.6252
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.53 | 1.7932 | 0.735 | 0.75 | 116.6186 | -1.625
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.54 | 1.7921 | 0.735 | 0.75 | 116.6305 | -1.6247
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.55 | 1.7917 | 0.735 | 0.75 | 116.659 | -1.6256
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.56 | 1.7923 | 0.735 | 0.75 | 116.6829 | -1.6268
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.57 | 1.7936 | 0.735 | 0.75 | 116.7012 | -1.6277
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.58 | 1.7941 | 0.735 | 0.75 | 116.722 | -1.6279
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.59 | 1.7944 | 0.735 | 0.75 | 116.7344 | -1.6288
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.6 | 1.7945 | 0.735 | 0.75 | 116.7477 | -1.6294
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.61 | 1.7944 | 0.735 | 0.75 | 116.7617 | -1.6291
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.62 | 1.7944 | 0.735 | 0.75 | 116.7725 | -1.6281
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.63 | 1.7949 | 0.735 | 0.75 | 116.7837 | -1.6274
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.64 | 1.7959 | 0.735 | 0.75 | 116.7827 | -1.6274
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.65 | 1.7962 | 0.735 | 0.75 | 116.7773 | -1.6267
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.66 | 1.7952 | 0.735 | 0.75 | 116.7708 | -1.6259
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.67 | 1.7935 | 0.735 | 0.75 | 116.7629 | -1.6265
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.68 | 1.7924 | 0.735 | 0.75 | 116.767 | -1.627
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.69 | 1.7923 | 0.735 | 0.75 | 116.7741 | -1.6267
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.7 | 1.7934 | 0.735 | 0.75 | 116.7707 | -1.6259
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.71 | 1.7941 | 0.735 | 0.75 | 116.7689 | -1.6244
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.72 | 1.7931 | 0.735 | 0.75 | 116.7711 | -1.6233
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.73 | 1.7931 | 0.735 | 0.75 | 116.7712 | -1.623
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.74 | 1.7953 | 0.735 | 0.75 | 116.7705 | -1.6233
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.75 | 1.7951 | 0.735 | 0.75 | 116.7668 | -1.6236
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.76 | 1.7938 | 0.735 | 0.75 | 116.7601 | -1.6247
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.77 | 1.7937 | 0.735 | 0.75 | 116.7584 | -1.627
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.78 | 1.7926 | 0.735 | 0.75 | 116.7652 | -1.6282
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.79 | 1.7926 | 0.735 | 0.75 | 116.7728 | -1.6283
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.8 | 1.793 | 0.735 | 0.75 | 116.7763 | -1.6271
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.81 | 1.7932 | 0.735 | 0.75 | 116.7756 | -1.6267
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.82 | 1.7941 | 0.735 | 0.75 | 116.7719 | -1.6284
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.83 | 1.794 | 0.735 | 0.75 | 116.7701 | -1.6284
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.84 | 1.7944 | 0.735 | 0.75 | 116.7683 | -1.6271
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.85 | 1.7947 | 0.735 | 0.75 | 116.7587 | -1.6273
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.86 | 1.7933 | 0.735 | 0.75 | 116.7587 | -1.6276
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.87 | 1.7923 | 0.735 | 0.75 | 116.7675 | -1.6273
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.88 | 1.7935 | 0.735 | 0.75 | 116.761 | -1.6274
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.89 | 1.795 | 0.735 | 0.75 | 116.7536 | -1.6272
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.9 | 1.7939 | 0.735 | 0.75 | 116.7658 | -1.6271
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.91 | 1.7927 | 0.735 | 0.75 | 116.7773 | -1.6263
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.92 | 1.7937 | 0.735 | 0.75 | 116.7755 | -1.625
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.93 | 1.795 | 0.735 | 0.75 | 116.7778 | -1.6251
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.94 | 1.795 | 0.735 | 0.75 | 116.7834 | -1.6256
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.95 | 1.7948 | 0.735 | 0.75 | 116.7809 | -1.6255
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.96 | 1.7958 | 0.735 | 0.75 | 116.7759 | -1.6258
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.97 | 1.7966 | 0.735 | 0.75 | 116.7838 | -1.6263
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.98 | 1.7957 | 0.735 | 0.75 | 116.7952 | -1.6265
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 30.99 | 1.794 | 0.735 | 0.75 | 116.7946 | -1.627
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31 | 1.7942 | 0.735 | 0.75 | 116.7825 | -1.6271
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.01 | 1.7946 | 0.735 | 0.75 | 116.7774 | -1.6266
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.02 | 1.794 | 0.735 | 0.75 | 116.7791 | -1.6278
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.03 | 1.7932 | 0.735 | 0.75 | 116.7703 | -1.629
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.04 | 1.7927 | 0.735 | 0.75 | 116.7595 | -1.629
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.05 | 1.7929 | 0.735 | 0.75 | 116.7659 | -1.6291
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.06 | 1.793 | 0.735 | 0.75 | 116.7852 | -1.6293
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.07 | 1.793 | 0.735 | 0.75 | 116.8003 | -1.6291
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.08 | 1.7935 | 0.735 | 0.75 | 116.8179 | -1.6286
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.09 | 1.7946 | 0.735 | 0.75 | 116.8479 | -1.6286
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.1 | 1.7947 | 0.735 | 0.75 | 116.8982 | -1.6282
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.11 | 1.7948 | 0.735 | 0.75 | 116.9493 | -1.6275
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.12 | 1.7964 | 0.735 | 0.75 | 116.9763 | -1.6268
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.13 | 1.7993 | 0.735 | 0.75 | 116.9873 | -1.6257
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.14 | 1.8021 | 0.735 | 0.75 | 116.9937 | -1.6255
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.15 | 1.8037 | 0.735 | 0.75 | 117.0005 | -1.6253
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.16 | 1.8037 | 0.735 | 0.75 | 116.9957 | -1.6252
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.17 | 1.8006 | 0.735 | 0.75 | 116.9899 | -1.6249
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.18 | 1.7957 | 0.735 | 0.75 | 116.9984 | -1.6251
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.19 | 1.7929 | 0.735 | 0.75 | 117.002 | -1.6275
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.2 | 1.7934 | 0.735 | 0.75 | 116.9999 | -1.6289
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.21 | 1.7951 | 0.735 | 0.75 | 117.0129 | -1.629
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.22 | 1.7948 | 0.735 | 0.75 | 117.0288 | -1.628
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.23 | 1.7946 | 0.735 | 0.75 | 117.0337 | -1.6274
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.24 | 1.7965 | 0.735 | 0.75 | 117.0382 | -1.6275
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.25 | 1.7988 | 0.735 | 0.75 | 117.0466 | -1.625
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.26 | 1.7997 | 0.735 | 0.75 | 117.0557 | -1.6224
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.27 | 1.7996 | 0.735 | 0.75 | 117.0629 | -1.6234
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.28 | 1.7998 | 0.735 | 0.75 | 117.0672 | -1.6255
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.29 | 1.7983 | 0.735 | 0.75 | 117.0687 | -1.6265
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.3 | 1.7961 | 0.735 | 0.75 | 117.0788 | -1.6261
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.31 | 1.7947 | 0.735 | 0.75 | 117.0942 | -1.6258
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.32 | 1.7944 | 0.735 | 0.75 | 117.0989 | -1.6257
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.33 | 1.7955 | 0.735 | 0.75 | 117.0926 | -1.626
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.34 | 1.7958 | 0.735 | 0.75 | 117.0877 | -1.6264
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.35 | 1.7955 | 0.735 | 0.75 | 117.0857 | -1.6261
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.36 | 1.7969 | 0.735 | 0.75 | 117.0868 | -1.6272
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.37 | 1.7986 | 0.735 | 0.75 | 117.0925 | -1.6278
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.38 | 1.7987 | 0.735 | 0.75 | 117.0939 | -1.6269
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.39 | 1.7981 | 0.735 | 0.75 | 117.098 | -1.6258
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.4 | 1.7979 | 0.735 | 0.75 | 117.1067 | -1.6242
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.41 | 1.7974 | 0.735 | 0.75 | 117.1116 | -1.6234
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.42 | 1.7969 | 0.735 | 0.75 | 117.1111 | -1.6246
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.43 | 1.7965 | 0.735 | 0.75 | 117.1069 | -1.6251
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.44 | 1.7952 | 0.735 | 0.75 | 117.1018 | -1.6252
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.45 | 1.7945 | 0.735 | 0.75 | 117.1045 | -1.6252
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.46 | 1.7958 | 0.735 | 0.75 | 117.1099 | -1.6253
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.47 | 1.796 | 0.735 | 0.75 | 117.1082 | -1.6257
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.48 | 1.7944 | 0.735 | 0.75 | 117.1056 | -1.6263
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.49 | 1.7945 | 0.735 | 0.75 | 117.0949 | -1.6274
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.5 | 1.7955 | 0.735 | 0.75 | 117.092 | -1.6276
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.51 | 1.7961 | 0.735 | 0.75 | 117.0947 | -1.6268
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.52 | 1.7953 | 0.735 | 0.75 | 117.0875 | -1.625
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.53 | 1.7943 | 0.735 | 0.75 | 117.0939 | -1.6232
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.54 | 1.7953 | 0.735 | 0.75 | 117.1114 | -1.6233
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.55 | 1.7972 | 0.735 | 0.75 | 117.1108 | -1.6218
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.56 | 1.7978 | 0.735 | 0.75 | 117.1057 | -1.6202
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.57 | 1.7974 | 0.735 | 0.75 | 117.1058 | -1.6207
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.58 | 1.7982 | 0.735 | 0.75 | 117.0896 | -1.6206
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.59 | 1.7983 | 0.735 | 0.75 | 117.0649 | -1.6195
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.6 | 1.7962 | 0.735 | 0.75 | 117.0366 | -1.6185
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.61 | 1.7948 | 0.735 | 0.75 | 117.0158 | -1.6191
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.62 | 1.7949 | 0.735 | 0.75 | 116.9977 | -1.6209
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.63 | 1.794 | 0.735 | 0.75 | 116.9733 | -1.6221
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.64 | 1.7932 | 0.735 | 0.75 | 116.9555 | -1.6225
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.65 | 1.7925 | 0.735 | 0.75 | 116.9278 | -1.6241
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.66 | 1.7909 | 0.735 | 0.75 | 116.9125 | -1.6257
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.67 | 1.7903 | 0.735 | 0.75 | 116.9184 | -1.6262
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.68 | 1.7909 | 0.735 | 0.75 | 116.9134 | -1.6261
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.69 | 1.7919 | 0.735 | 0.75 | 116.9115 | -1.6256
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.7 | 1.793 | 0.735 | 0.75 | 116.9167 | -1.6255
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.71 | 1.7944 | 0.735 | 0.75 | 116.9227 | -1.6248
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.72 | 1.7951 | 0.735 | 0.75 | 116.9253 | -1.624
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.73 | 1.7947 | 0.735 | 0.75 | 116.9238 | -1.6242
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.74 | 1.7939 | 0.735 | 0.75 | 116.927 | -1.6245
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.75 | 1.7916 | 0.735 | 0.75 | 116.9242 | -1.6235
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.76 | 1.7906 | 0.735 | 0.75 | 116.92 | -1.6221
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.77 | 1.7894 | 0.735 | 0.75 | 116.9234 | -1.6229
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.78 | 1.785 | 0.735 | 0.75 | 116.9237 | -1.6242
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.79 | 1.7816 | 0.735 | 0.75 | 116.9148 | -1.6229
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.8 | 1.7802 | 0.735 | 0.75 | 116.8827 | -1.6221
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.81 | 1.7781 | 0.735 | 0.75 | 116.8635 | -1.6225
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.82 | 1.7774 | 0.735 | 0.75 | 116.8648 | -1.6223
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.83 | 1.779 | 0.735 | 0.75 | 116.8578 | -1.6225
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.84 | 1.7808 | 0.735 | 0.75 | 116.8479 | -1.6245
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.85 | 1.7793 | 0.735 | 0.75 | 116.8439 | -1.6311
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.86 | 1.777 | 0.735 | 0.75 | 116.844 | -1.6383
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.87 | 1.7776 | 0.735 | 0.75 | 116.8398 | -1.6427
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.88 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 116.8326 | -1.6442
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.89 | 1.7766 | 0.735 | 0.75 | 116.8219 | -1.6453
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.9 | 1.7784 | 0.735 | 0.75 | 116.8188 | -1.6562
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.91 | 1.7812 | 0.735 | 0.75 | 116.8125 | -1.6743
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.92 | 1.7801 | 0.735 | 0.75 | 116.8023 | -1.6869
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.93 | 1.7775 | 0.735 | 0.75 | 116.7994 | -1.6925
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.94 | 1.775 | 0.735 | 0.75 | 116.7948 | -1.6953
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.95 | 1.7734 | 0.735 | 0.75 | 116.7867 | -1.6976
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.96 | 1.7722 | 0.735 | 0.75 | 116.7868 | -1.6977
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.97 | 1.7707 | 0.735 | 0.75 | 116.7904 | -1.6962
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.98 | 1.7711 | 0.735 | 0.75 | 116.79 | -1.6968
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 31.99 | 1.7725 | 0.735 | 0.75 | 116.7971 | -1.7012
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32 | 1.7747 | 0.735 | 0.75 | 116.7948 | -1.7081
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.01 | 1.7757 | 0.735 | 0.75 | 116.7869 | -1.7133
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.02 | 1.7737 | 0.735 | 0.75 | 116.7874 | -1.7147
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.03 | 1.7729 | 0.735 | 0.75 | 116.7794 | -1.7132
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.04 | 1.7733 | 0.735 | 0.74997 | 116.7582 | -1.7118
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.05 | 1.7723 | 0.735 | 0.74967 | 116.7216 | -1.7114
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.06 | 1.7698 | 0.735 | 0.74938 | 116.6999 | -1.7119
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.07 | 1.7688 | 0.735 | 0.74908 | 116.7011 | -1.7149
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.08 | 1.7696 | 0.735 | 0.74878 | 116.698 | -1.7227
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.09 | 1.7707 | 0.735 | 0.74848 | 116.6994 | -1.7337
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.1 | 1.771 | 0.735 | 0.74819 | 116.7217 | -1.743
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.11 | 1.7699 | 0.735 | 0.74789 | 116.7441 | -1.7467
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.12 | 1.7704 | 0.735 | 0.74759 | 116.7506 | -1.7467
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.13 | 1.7719 | 0.735 | 0.74729 | 116.7641 | -1.7472
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.14 | 1.7729 | 0.735 | 0.74699 | 116.7846 | -1.7473
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.15 | 1.774 | 0.735 | 0.7467 | 116.7873 | -1.7463
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.16 | 1.7753 | 0.735 | 0.7464 | 116.7873 | -1.7463
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.17 | 1.7748 | 0.735 | 0.7461 | 116.8028 | -1.7468
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.18 | 1.7737 | 0.735 | 0.74581 | 116.8197 | -1.7466
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.19 | 1.7743 | 0.735 | 0.74551 | 116.83 | -1.7491
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.2 | 1.7744 | 0.735 | 0.74521 | 116.8404 | -1.7512
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.21 | 1.7742 | 0.735 | 0.74491 | 116.8486 | -1.7518
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.22 | 1.7751 | 0.735 | 0.74461 | 116.8553 | -1.7525
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.23 | 1.7753 | 0.735 | 0.74432 | 116.8652 | -1.7507
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.24 | 1.7752 | 0.735 | 0.74402 | 116.8656 | -1.7481
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.25 | 1.776 | 0.735 | 0.74372 | 116.8575 | -1.747
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.26 | 1.778 | 0.735 | 0.74342 | 116.8556 | -1.749
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.27 | 1.7789 | 0.735 | 0.74313 | 116.8548 | -1.7541
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.28 | 1.7775 | 0.735 | 0.74283 | 116.8512 | -1.7595
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.29 | 1.7757 | 0.735 | 0.74253 | 116.8427 | -1.7629
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.3 | 1.7744 | 0.735 | 0.74223 | 116.8292 | -1.7657
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.31 | 1.7705 | 0.735 | 0.74194 | 116.829 | -1.767
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.32 | 1.7684 | 0.735 | 0.74164 | 116.8376 | -1.7678
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.33 | 1.7711 | 0.735 | 0.74134 | 116.8437 | -1.7694
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.34 | 1.7726 | 0.735 | 0.74104 | 116.8498 | -1.7696
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.35 | 1.7737 | 0.735 | 0.74074 | 116.8565 | -1.7679
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.36 | 1.7751 | 0.735 | 0.74045 | 116.8605 | -1.7665
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.37 | 1.776 | 0.735 | 0.74015 | 116.8555 | -1.7674
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.38 | 1.7762 | 0.735 | 0.73985 | 116.8563 | -1.7673
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.39 | 1.7747 | 0.735 | 0.73955 | 116.8719 | -1.7656
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.4 | 1.7746 | 0.735 | 0.73926 | 116.8808 | -1.7654
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.41 | 1.7754 | 0.735 | 0.73896 | 116.8781 | -1.7662
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.42 | 1.7739 | 0.735 | 0.73866 | 116.8728 | -1.7661
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.43 | 1.7728 | 0.735 | 0.73836 | 116.8709 | -1.7661
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.44 | 1.7753 | 0.735 | 0.73806 | 116.8704 | -1.7664
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.45 | 1.7753 | 0.735 | 0.73777 | 116.8609 | -1.7662
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.46 | 1.7722 | 0.735 | 0.73747 | 116.8535 | -1.7667
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.47 | 1.772 | 0.735 | 0.73717 | 116.856 | -1.7676
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.48 | 1.7738 | 0.735 | 0.73687 | 116.855 | -1.7674
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.49 | 1.7742 | 0.735 | 0.73658 | 116.8498 | -1.767
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.5 | 1.7739 | 0.735 | 0.73628 | 116.8497 | -1.7662
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.51 | 1.775 | 0.735 | 0.73598 | 116.8455 | -1.764
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.52 | 1.7761 | 0.735 | 0.73568 | 116.8245 | -1.7613
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.53 | 1.7773 | 0.735 | 0.73539 | 116.7925 | -1.7609
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.54 | 1.7775 | 0.735 | 0.73509 | 116.7602 | -1.7631
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.55 | 1.7738 | 0.735 | 0.73479 | 116.7373 | -1.7656
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.56 | 1.7686 | 0.735 | 0.73449 | 116.7286 | -1.7653
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.57 | 1.7677 | 0.735 | 0.7342 | 116.7245 | -1.7638
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.58 | 1.7697 | 0.735 | 0.7339 | 116.7154 | -1.7636
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.59 | 1.7704 | 0.735 | 0.7336 | 116.7125 | -1.764
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.6 | 1.7709 | 0.735 | 0.7333 | 116.7349 | -1.7651
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.61 | 1.7712 | 0.735 | 0.73301 | 116.7557 | -1.7664
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.62 | 1.7712 | 0.735 | 0.73271 | 116.7643 | -1.7674
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.63 | 1.773 | 0.735 | 0.73241 | 116.7749 | -1.7672
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.64 | 1.774 | 0.735 | 0.73211 | 116.7895 | -1.7651
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.65 | 1.7756 | 0.735 | 0.73181 | 116.7969 | -1.7631
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.66 | 1.7786 | 0.735 | 0.73152 | 116.7973 | -1.7626
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.67 | 1.779 | 0.735 | 0.73122 | 116.7971 | -1.7632
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.68 | 1.7766 | 0.735 | 0.73092 | 116.7834 | -1.7647
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.69 | 1.7745 | 0.735 | 0.73062 | 116.7723 | -1.767
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.7 | 1.7726 | 0.735 | 0.73033 | 116.7677 | -1.766
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.71 | 1.7695 | 0.735 | 0.73003 | 116.765 | -1.7636
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.72 | 1.7692 | 0.735 | 0.72973 | 116.768 | -1.7638
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.73 | 1.7709 | 0.735 | 0.72943 | 116.766 | -1.7649
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.74 | 1.7715 | 0.735 | 0.72913 | 116.7577 | -1.7659
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.75 | 1.7725 | 0.735 | 0.72884 | 116.7629 | -1.7671
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.76 | 1.7742 | 0.735 | 0.72854 | 116.7711 | -1.7681
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.77 | 1.7744 | 0.735 | 0.72824 | 116.7744 | -1.7679
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.78 | 1.7735 | 0.735 | 0.72794 | 116.79 | -1.767
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.79 | 1.7741 | 0.735 | 0.72765 | 116.8063 | -1.766
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.8 | 1.775 | 0.735 | 0.72735 | 116.8113 | -1.7655
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.81 | 1.775 | 0.735 | 0.72705 | 116.8132 | -1.7661
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.82 | 1.7749 | 0.735 | 0.72675 | 116.818 | -1.7666
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.83 | 1.7746 | 0.735 | 0.72646 | 116.8179 | -1.7666
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.84 | 1.7741 | 0.735 | 0.72616 | 116.814 | -1.766
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.85 | 1.7735 | 0.735 | 0.72586 | 116.8113 | -1.765
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.86 | 1.7726 | 0.735 | 0.72556 | 116.816 | -1.7655
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.87 | 1.7723 | 0.735 | 0.72527 | 116.8269 | -1.7657
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.88 | 1.7733 | 0.735 | 0.72497 | 116.8281 | -1.765
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.89 | 1.7732 | 0.735 | 0.72467 | 116.8352 | -1.7653
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.9 | 1.7738 | 0.735 | 0.72437 | 116.8329 | -1.7667
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.91 | 1.7753 | 0.735 | 0.72407 | 116.821 | -1.7668
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.92 | 1.7758 | 0.735 | 0.72378 | 116.8289 | -1.7654
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.93 | 1.7753 | 0.735 | 0.72348 | 116.8349 | -1.7647
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.94 | 1.7744 | 0.735 | 0.72318 | 116.8346 | -1.7653
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.95 | 1.7732 | 0.735 | 0.72288 | 116.8463 | -1.7651
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.96 | 1.7732 | 0.735 | 0.72259 | 116.8601 | -1.7642
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.97 | 1.7751 | 0.735 | 0.72229 | 116.8671 | -1.7653
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.98 | 1.775 | 0.735 | 0.72199 | 116.8688 | -1.7658
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 32.99 | 1.7736 | 0.735 | 0.72169 | 116.8664 | -1.7653
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33 | 1.7741 | 0.735 | 0.7214 | 116.8637 | -1.7657
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.01 | 1.774 | 0.735 | 0.7211 | 116.8592 | -1.7656
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.02 | 1.7729 | 0.735 | 0.7208 | 116.855 | -1.7657
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.03 | 1.7721 | 0.735 | 0.7205 | 116.8516 | -1.7662
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.04 | 1.7716 | 0.735 | 0.7202 | 116.8472 | -1.7661
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.05 | 1.7721 | 0.735 | 0.72006 | 116.8421 | -1.767
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.06 | 1.7716 | 0.735 | 0.72026 | 116.8476 | -1.7657
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.07 | 1.7699 | 0.735 | 0.72046 | 116.857 | -1.7565
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.08 | 1.77 | 0.735 | 0.72066 | 116.8529 | -1.7447
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.09 | 1.7716 | 0.735 | 0.72086 | 116.8407 | -1.7363
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.1 | 1.7738 | 0.735 | 0.72106 | 116.8414 | -1.7299
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.11 | 1.7764 | 0.735 | 0.72126 | 116.8479 | -1.7276
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.12 | 1.7767 | 0.735 | 0.72146 | 116.8425 | -1.7271
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.13 | 1.7751 | 0.735 | 0.72166 | 116.8314 | -1.7223
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.14 | 1.7733 | 0.735 | 0.72186 | 116.8127 | -1.7159
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.15 | 1.7704 | 0.735 | 0.72206 | 116.7943 | -1.7076
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.16 | 1.7693 | 0.735 | 0.72226 | 116.7886 | -1.7008
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.17 | 1.77 | 0.735 | 0.72246 | 116.7947 | -1.6994
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.18 | 1.7697 | 0.735 | 0.72266 | 116.7986 | -1.6985
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.19 | 1.7694 | 0.735 | 0.72286 | 116.8045 | -1.6978
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.2 | 1.7704 | 0.735 | 0.72306 | 116.8223 | -1.699
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.21 | 1.7728 | 0.735 | 0.72326 | 116.8321 | -1.6985
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.22 | 1.7733 | 0.735 | 0.72346 | 116.8322 | -1.6947
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.23 | 1.7725 | 0.735 | 0.72366 | 116.8338 | -1.6887
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.24 | 1.7722 | 0.735 | 0.72386 | 116.837 | -1.6803
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.25 | 1.7734 | 0.735 | 0.72406 | 116.8289 | -1.6733
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.26 | 1.7746 | 0.735 | 0.72426 | 116.8244 | -1.6707
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.27 | 1.7741 | 0.735 | 0.72446 | 116.8338 | -1.6715
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.28 | 1.7735 | 0.735 | 0.72466 | 116.8386 | -1.6731
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.29 | 1.7729 | 0.735 | 0.72486 | 116.839 | -1.6743
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.3 | 1.7719 | 0.735 | 0.72506 | 116.8273 | -1.6764
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.31 | 1.7705 | 0.735 | 0.72526 | 116.8162 | -1.6787
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.32 | 1.7696 | 0.735 | 0.72546 | 116.8166 | -1.6798
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.33 | 1.7697 | 0.735 | 0.72566 | 116.8141 | -1.6808
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.34 | 1.7699 | 0.735 | 0.72586 | 116.8103 | -1.6813
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.35 | 1.77 | 0.735 | 0.72606 | 116.8189 | -1.6812
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.36 | 1.7707 | 0.735 | 0.72626 | 116.8326 | -1.6798
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.37 | 1.7722 | 0.735 | 0.72646 | 116.8401 | -1.6779
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.38 | 1.7745 | 0.735 | 0.72666 | 116.8442 | -1.6766
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.39 | 1.7753 | 0.735 | 0.72686 | 116.8516 | -1.6749
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.4 | 1.7749 | 0.735 | 0.72706 | 116.8506 | -1.6734
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.41 | 1.7747 | 0.735 | 0.72726 | 116.8412 | -1.6728
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.42 | 1.7741 | 0.735 | 0.72746 | 116.8429 | -1.6731
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.43 | 1.7728 | 0.735 | 0.72766 | 116.8527 | -1.6733
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.44 | 1.772 | 0.735 | 0.72786 | 116.8619 | -1.6736
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.45 | 1.7717 | 0.735 | 0.72806 | 116.857 | -1.6756
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.46 | 1.771 | 0.735 | 0.72826 | 116.8476 | -1.6775
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.47 | 1.771 | 0.735 | 0.72846 | 116.845 | -1.6777
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.48 | 1.7715 | 0.735 | 0.72866 | 116.8388 | -1.6776
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.49 | 1.7715 | 0.735 | 0.72886 | 116.8215 | -1.6779
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.5 | 1.7723 | 0.735 | 0.72906 | 116.8164 | -1.6789
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.51 | 1.7726 | 0.735 | 0.72926 | 116.8182 | -1.6791
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.52 | 1.7708 | 0.735 | 0.72946 | 116.816 | -1.6779
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.53 | 1.7702 | 0.735 | 0.72966 | 116.8155 | -1.6772
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.54 | 1.7711 | 0.735 | 0.72986 | 116.8049 | -1.676
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.55 | 1.7721 | 0.735 | 0.73006 | 116.8029 | -1.6752
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.56 | 1.7729 | 0.735 | 0.73026 | 116.8112 | -1.6753
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.57 | 1.773 | 0.735 | 0.73046 | 116.8211 | -1.6752
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.58 | 1.7724 | 0.735 | 0.73066 | 116.8265 | -1.6754
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.59 | 1.7723 | 0.735 | 0.73086 | 116.8303 | -1.6759
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.6 | 1.7728 | 0.735 | 0.73106 | 116.8299 | -1.6762
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.61 | 1.7729 | 0.735 | 0.73126 | 116.827 | -1.6767
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.62 | 1.7723 | 0.735 | 0.73146 | 116.8242 | -1.6777
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.63 | 1.7721 | 0.735 | 0.73166 | 116.8179 | -1.6785
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.64 | 1.7724 | 0.735 | 0.73186 | 116.8191 | -1.6785
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.65 | 1.7729 | 0.735 | 0.73206 | 116.8216 | -1.6785
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.66 | 1.774 | 0.735 | 0.73226 | 116.8243 | -1.6785
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.67 | 1.7741 | 0.735 | 0.73246 | 116.8295 | -1.6779
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.68 | 1.7743 | 0.735 | 0.73266 | 116.8304 | -1.6761
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.69 | 1.775 | 0.735 | 0.73286 | 116.8234 | -1.6748
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.7 | 1.7741 | 0.735 | 0.73306 | 116.8223 | -1.6761
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.71 | 1.7728 | 0.735 | 0.73326 | 116.8287 | -1.6782
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.72 | 1.7722 | 0.735 | 0.73346 | 116.8254 | -1.6774
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.73 | 1.7718 | 0.735 | 0.73366 | 116.8131 | -1.6754
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.74 | 1.7719 | 0.735 | 0.73386 | 116.8066 | -1.6756
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.75 | 1.772 | 0.735 | 0.73406 | 116.8177 | -1.6757
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.76 | 1.772 | 0.735 | 0.73426 | 116.8341 | -1.6757
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.77 | 1.7724 | 0.735 | 0.73446 | 116.8405 | -1.6759
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.78 | 1.7728 | 0.735 | 0.73466 | 116.8388 | -1.675
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.79 | 1.7733 | 0.735 | 0.73486 | 116.8281 | -1.6741
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.8 | 1.7741 | 0.735 | 0.73506 | 116.809 | -1.6749
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.81 | 1.7741 | 0.735 | 0.73526 | 116.7976 | -1.6768
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.82 | 1.7728 | 0.735 | 0.73546 | 116.7944 | -1.6776
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.83 | 1.7709 | 0.735 | 0.73566 | 116.7839 | -1.6752
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.84 | 1.77 | 0.735 | 0.73586 | 116.7708 | -1.668
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.85 | 1.7697 | 0.735 | 0.73606 | 116.7629 | -1.6613
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.86 | 1.7697 | 0.735 | 0.73626 | 116.7674 | -1.6594
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.87 | 1.7715 | 0.735 | 0.73646 | 116.7721 | -1.6583
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.88 | 1.7732 | 0.735 | 0.73666 | 116.7644 | -1.6572
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.89 | 1.7736 | 0.735 | 0.73686 | 116.7607 | -1.6574
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.9 | 1.7707 | 0.735 | 0.73706 | 116.7652 | -1.6503
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.91 | 1.7693 | 0.735 | 0.73726 | 116.7684 | -1.6382
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.92 | 1.7709 | 0.735 | 0.73746 | 116.7693 | -1.6315
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.93 | 1.7721 | 0.735 | 0.73766 | 116.7665 | -1.629
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.94 | 1.7729 | 0.735 | 0.73786 | 116.7652 | -1.6288
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.95 | 1.7725 | 0.735 | 0.73806 | 116.7708 | -1.628
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.96 | 1.7733 | 0.735 | 0.73826 | 116.7756 | -1.6263
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.97 | 1.7743 | 0.735 | 0.73846 | 116.7735 | -1.6254
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.98 | 1.7752 | 0.735 | 0.73866 | 116.7738 | -1.6262
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 33.99 | 1.775 | 0.735 | 0.73886 | 116.7768 | -1.6274
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34 | 1.773 | 0.735 | 0.73906 | 116.7744 | -1.626
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.01 | 1.7718 | 0.735 | 0.73926 | 116.7764 | -1.6246
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.02 | 1.7722 | 0.735 | 0.73946 | 116.7769 | -1.6264
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.03 | 1.7728 | 0.735 | 0.73966 | 116.7721 | -1.6282
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.04 | 1.7731 | 0.735 | 0.73986 | 116.7677 | -1.6285
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.05 | 1.772 | 0.735 | 0.74 | 116.7597 | -1.6281
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.06 | 1.7708 | 0.735 | 0.74 | 116.7593 | -1.6283
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.07 | 1.7711 | 0.735 | 0.74 | 116.7649 | -1.6285
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.08 | 1.7713 | 0.735 | 0.74 | 116.7646 | -1.6283
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.09 | 1.7716 | 0.735 | 0.74 | 116.7733 | -1.6292
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.1 | 1.7703 | 0.735 | 0.74 | 116.8055 | -1.6296
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.11 | 1.7698 | 0.735 | 0.74 | 116.8376 | -1.6295
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.12 | 1.7718 | 0.735 | 0.74 | 116.8459 | -1.6291
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.13 | 1.7739 | 0.735 | 0.74 | 116.8471 | -1.6277
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.14 | 1.7746 | 0.735 | 0.74 | 116.8632 | -1.6266
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.15 | 1.7742 | 0.735 | 0.74 | 116.8933 | -1.628
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.16 | 1.7741 | 0.735 | 0.74 | 116.9119 | -1.6294
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.17 | 1.7741 | 0.735 | 0.74 | 116.9205 | -1.6284
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.18 | 1.7731 | 0.735 | 0.74 | 116.9384 | -1.6272
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.19 | 1.7724 | 0.735 | 0.74 | 116.9561 | -1.6267
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.2 | 1.7737 | 0.735 | 0.74 | 116.9536 | -1.6264
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.21 | 1.7753 | 0.735 | 0.74 | 116.951 | -1.6259
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.22 | 1.7749 | 0.735 | 0.74 | 116.9573 | -1.6264
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.23 | 1.7738 | 0.735 | 0.74 | 116.9483 | -1.6273
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.24 | 1.7742 | 0.735 | 0.74 | 116.94 | -1.6266
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.25 | 1.7737 | 0.735 | 0.74 | 116.9402 | -1.625
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.26 | 1.773 | 0.735 | 0.74 | 116.9486 | -1.625
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.27 | 1.7732 | 0.735 | 0.74 | 116.9592 | -1.6252
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.28 | 1.7726 | 0.735 | 0.74 | 116.9546 | -1.6238
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.29 | 1.7728 | 0.735 | 0.74 | 116.9475 | -1.6231
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.3 | 1.7737 | 0.735 | 0.74 | 116.9378 | -1.6238
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.31 | 1.7741 | 0.735 | 0.74 | 116.936 | -1.6258
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.32 | 1.7731 | 0.735 | 0.74 | 116.944 | -1.6274
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.33 | 1.7717 | 0.735 | 0.74 | 116.9384 | -1.6273
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.34 | 1.7711 | 0.735 | 0.74 | 116.9327 | -1.6275
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.35 | 1.7703 | 0.735 | 0.74 | 116.9364 | -1.6263
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.36 | 1.7702 | 0.735 | 0.74 | 116.9382 | -1.6245
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.37 | 1.7725 | 0.735 | 0.74 | 116.9367 | -1.6244
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.38 | 1.7749 | 0.735 | 0.74 | 116.9377 | -1.625
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.39 | 1.7745 | 0.735 | 0.74 | 116.9367 | -1.6252
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.4 | 1.7721 | 0.735 | 0.74 | 116.9408 | -1.6257
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.41 | 1.7714 | 0.735 | 0.74 | 116.9493 | -1.6271
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.42 | 1.7714 | 0.735 | 0.74 | 116.9445 | -1.6274
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.43 | 1.771 | 0.735 | 0.74 | 116.9329 | -1.6256
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.44 | 1.7714 | 0.735 | 0.74 | 116.9268 | -1.6239
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.45 | 1.7719 | 0.735 | 0.74 | 116.9291 | -1.6247
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.46 | 1.7719 | 0.735 | 0.74 | 116.9363 | -1.6263
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.47 | 1.7716 | 0.735 | 0.74 | 116.9399 | -1.6265
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.48 | 1.7703 | 0.735 | 0.74 | 116.9364 | -1.6264
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.49 | 1.7692 | 0.735 | 0.74 | 116.9327 | -1.6261
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.5 | 1.7704 | 0.735 | 0.74 | 116.9396 | -1.6247
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.51 | 1.7721 | 0.735 | 0.74 | 116.9467 | -1.6234
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.52 | 1.7719 | 0.735 | 0.74 | 116.9491 | -1.6232
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.53 | 1.772 | 0.735 | 0.74 | 116.9554 | -1.6237
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.54 | 1.7726 | 0.735 | 0.74 | 116.9597 | -1.624
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.55 | 1.7732 | 0.735 | 0.74 | 116.9582 | -1.6238
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.56 | 1.7731 | 0.735 | 0.74 | 116.9598 | -1.6239
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.57 | 1.7711 | 0.735 | 0.74 | 116.9555 | -1.6252
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.58 | 1.7698 | 0.735 | 0.74 | 116.9413 | -1.6267
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.59 | 1.7702 | 0.735 | 0.74 | 116.9359 | -1.627
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.6 | 1.7699 | 0.735 | 0.74 | 116.9333 | -1.6265
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.61 | 1.7707 | 0.735 | 0.74 | 116.9276 | -1.6253
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.62 | 1.7716 | 0.735 | 0.74 | 116.9223 | -1.6244
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.63 | 1.7716 | 0.735 | 0.74 | 116.9162 | -1.6245
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.64 | 1.7713 | 0.735 | 0.74 | 116.9158 | -1.6241
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.65 | 1.7702 | 0.735 | 0.74 | 116.91 | -1.6241
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.66 | 1.7694 | 0.735 | 0.74 | 116.903 | -1.6256
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.67 | 1.7693 | 0.735 | 0.74 | 116.9123 | -1.6261
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.68 | 1.7697 | 0.735 | 0.74 | 116.9249 | -1.6249
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.69 | 1.7696 | 0.735 | 0.74 | 116.9323 | -1.6234
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.7 | 1.7695 | 0.735 | 0.74 | 116.9462 | -1.6235
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.71 | 1.7698 | 0.735 | 0.74 | 116.9625 | -1.6232
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.72 | 1.7708 | 0.735 | 0.74 | 116.9559 | -1.6225
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.73 | 1.7722 | 0.735 | 0.74 | 116.9422 | -1.6232
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.74 | 1.7728 | 0.735 | 0.74 | 116.9454 | -1.6245
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.75 | 1.7718 | 0.735 | 0.74 | 116.9504 | -1.6259
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.76 | 1.7707 | 0.735 | 0.74 | 116.9522 | -1.6266
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.77 | 1.7708 | 0.735 | 0.74 | 116.9623 | -1.6255
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.78 | 1.7709 | 0.735 | 0.74 | 116.9785 | -1.6249
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.79 | 1.7709 | 0.735 | 0.74 | 116.9876 | -1.6254
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.8 | 1.7719 | 0.735 | 0.74 | 116.9905 | -1.6255
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.81 | 1.7725 | 0.735 | 0.74 | 116.9932 | -1.6266
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.82 | 1.7717 | 0.735 | 0.74 | 116.9946 | -1.6283
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.83 | 1.7707 | 0.735 | 0.74 | 116.9952 | -1.6275
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.84 | 1.7706 | 0.735 | 0.74 | 116.9979 | -1.6252
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.85 | 1.7714 | 0.735 | 0.74 | 117.0143 | -1.6262
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.86 | 1.7714 | 0.735 | 0.74 | 117.039 | -1.6289
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.87 | 1.7722 | 0.735 | 0.74 | 117.051 | -1.6284
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.88 | 1.7722 | 0.735 | 0.74 | 117.0535 | -1.6256
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.89 | 1.7708 | 0.735 | 0.74 | 117.0691 | -1.6244
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.9 | 1.7712 | 0.735 | 0.74 | 117.0813 | -1.6262
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.91 | 1.7731 | 0.735 | 0.74 | 117.0815 | -1.6271
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.92 | 1.7741 | 0.735 | 0.74 | 117.083 | -1.6251
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.93 | 1.7754 | 0.735 | 0.74 | 117.0911 | -1.6239
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.94 | 1.7761 | 0.735 | 0.74 | 117.0938 | -1.6236
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.95 | 1.7748 | 0.735 | 0.74 | 117.0867 | -1.6235
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.96 | 1.7741 | 0.735 | 0.74 | 117.0854 | -1.6238
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.97 | 1.7729 | 0.735 | 0.74 | 117.0883 | -1.6238
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.98 | 1.7716 | 0.735 | 0.74 | 117.0872 | -1.6236
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 34.99 | 1.7717 | 0.735 | 0.74 | 117.0857 | -1.623
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35 | 1.7715 | 0.735 | 0.74 | 117.0868 | -1.6215
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.01 | 1.7713 | 0.735 | 0.74 | 117.0867 | -1.6208
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.02 | 1.7728 | 0.735 | 0.74 | 117.0834 | -1.6229
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.03 | 1.7731 | 0.735 | 0.74 | 117.0774 | -1.6246
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.04 | 1.7714 | 0.735 | 0.74 | 117.075 | -1.6238
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.05 | 1.7711 | 0.735 | 0.74003 | 117.075 | -1.6233
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.06 | 1.7709 | 0.735 | 0.74013 | 117.0787 | -1.6239
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.07 | 1.7704 | 0.735 | 0.74023 | 117.0823 | -1.6228
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.08 | 1.7712 | 0.735 | 0.74033 | 117.0894 | -1.6215
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.09 | 1.7725 | 0.735 | 0.74043 | 117.106 | -1.622
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.1 | 1.7711 | 0.735 | 0.74053 | 117.1425 | -1.6248
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.11 | 1.7696 | 0.735 | 0.74063 | 117.1839 | -1.6269
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.12 | 1.7704 | 0.735 | 0.74073 | 117.2144 | -1.6279
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.13 | 1.7712 | 0.735 | 0.74083 | 117.2553 | -1.6287
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.14 | 1.7718 | 0.735 | 0.74093 | 117.3042 | -1.6276
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.15 | 1.7738 | 0.735 | 0.74103 | 117.3666 | -1.6249
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.16 | 1.7768 | 0.735 | 0.74113 | 117.4158 | -1.6229
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.17 | 1.7793 | 0.735 | 0.74123 | 117.4337 | -1.6227
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.18 | 1.7831 | 0.735 | 0.74133 | 117.4418 | -1.6228
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.19 | 1.7836 | 0.735 | 0.74143 | 117.4445 | -1.6219
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.2 | 1.7812 | 0.735 | 0.74153 | 117.4382 | -1.6211
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.21 | 1.7796 | 0.735 | 0.74163 | 117.4274 | -1.6211
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.22 | 1.7777 | 0.735 | 0.74173 | 117.4165 | -1.6223
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.23 | 1.7756 | 0.735 | 0.74183 | 117.3993 | -1.6235
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.24 | 1.7739 | 0.735 | 0.74193 | 117.3896 | -1.6245
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.25 | 1.7729 | 0.735 | 0.74203 | 117.3981 | -1.6244
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.26 | 1.7722 | 0.735 | 0.74213 | 117.414 | -1.6237
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.27 | 1.7721 | 0.735 | 0.74223 | 117.4328 | -1.6244
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.28 | 1.773 | 0.735 | 0.74233 | 117.4577 | -1.6246
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.29 | 1.7744 | 0.735 | 0.74243 | 117.4783 | -1.6228
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.3 | 1.7753 | 0.735 | 0.74253 | 117.5046 | -1.6225
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.31 | 1.7773 | 0.735 | 0.74263 | 117.534 | -1.6223
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.32 | 1.778 | 0.735 | 0.74273 | 117.5442 | -1.6203
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.33 | 1.7776 | 0.735 | 0.74283 | 117.5367 | -1.6192
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.34 | 1.7779 | 0.735 | 0.74293 | 117.5299 | -1.6189
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.35 | 1.7777 | 0.735 | 0.74303 | 117.5319 | -1.6213
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.36 | 1.7774 | 0.735 | 0.74313 | 117.5312 | -1.6232
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.37 | 1.7757 | 0.735 | 0.74323 | 117.5261 | -1.6224
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.38 | 1.7726 | 0.735 | 0.74333 | 117.527 | -1.6219
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.39 | 1.773 | 0.735 | 0.74343 | 117.5368 | -1.6219
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.4 | 1.7737 | 0.735 | 0.74353 | 117.5408 | -1.6213
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.41 | 1.7734 | 0.735 | 0.74363 | 117.5451 | -1.6214
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.42 | 1.7741 | 0.735 | 0.74373 | 117.5614 | -1.623
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.43 | 1.7752 | 0.735 | 0.74383 | 117.579 | -1.6233
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.44 | 1.7758 | 0.735 | 0.74393 | 117.5868 | -1.6212
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.45 | 1.7768 | 0.735 | 0.74403 | 117.5866 | -1.6196
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.46 | 1.7795 | 0.735 | 0.74413 | 117.5919 | -1.6195
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.47 | 1.7791 | 0.735 | 0.74423 | 117.5987 | -1.6199
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.48 | 1.776 | 0.735 | 0.74433 | 117.5991 | -1.6204
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.49 | 1.7741 | 0.735 | 0.74443 | 117.5946 | -1.6205
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.5 | 1.7752 | 0.735 | 0.74453 | 117.5874 | -1.6201
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.51 | 1.7754 | 0.735 | 0.74463 | 117.5894 | -1.6185
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.52 | 1.7755 | 0.735 | 0.74473 | 117.6005 | -1.6175
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.53 | 1.7758 | 0.735 | 0.74483 | 117.6038 | -1.6186
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.54 | 1.7735 | 0.735 | 0.74493 | 117.6059 | -1.6193
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.55 | 1.7749 | 0.735 | 0.74503 | 117.6149 | -1.6197
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.56 | 1.7781 | 0.735 | 0.74513 | 117.6216 | -1.6196
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.57 | 1.7779 | 0.735 | 0.74523 | 117.6291 | -1.619
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.58 | 1.7773 | 0.735 | 0.74533 | 117.6399 | -1.6194
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.59 | 1.7771 | 0.735 | 0.74543 | 117.6432 | -1.6202
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.6 | 1.7762 | 0.735 | 0.74553 | 117.6458 | -1.6191
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.61 | 1.7749 | 0.735 | 0.74563 | 117.6517 | -1.6184
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.62 | 1.7753 | 0.735 | 0.74573 | 117.6541 | -1.6202
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.63 | 1.7759 | 0.735 | 0.74583 | 117.6613 | -1.6216
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.64 | 1.7754 | 0.735 | 0.74593 | 117.677 | -1.622
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.65 | 1.7765 | 0.735 | 0.74603 | 117.6904 | -1.622
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.66 | 1.777 | 0.735 | 0.74613 | 117.6889 | -1.6207
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.67 | 1.7772 | 0.735 | 0.74623 | 117.6877 | -1.6193
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.68 | 1.7782 | 0.735 | 0.74633 | 117.6942 | -1.6189
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.69 | 1.7785 | 0.735 | 0.74643 | 117.6959 | -1.6178
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.7 | 1.778 | 0.735 | 0.74653 | 117.6978 | -1.6186
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.71 | 1.7785 | 0.735 | 0.74663 | 117.7138 | -1.6182
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.72 | 1.7806 | 0.735 | 0.74673 | 117.725 | -1.6166
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.73 | 1.781 | 0.735 | 0.74683 | 117.7238 | -1.6168
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.74 | 1.7784 | 0.735 | 0.74693 | 117.7236 | -1.6168
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.75 | 1.7771 | 0.735 | 0.74703 | 117.7255 | -1.6178
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.76 | 1.7775 | 0.735 | 0.74713 | 117.736 | -1.6183
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.77 | 1.7777 | 0.735 | 0.74723 | 117.7467 | -1.6167
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.78 | 1.7782 | 0.735 | 0.74733 | 117.7551 | -1.6159
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.79 | 1.7785 | 0.735 | 0.74743 | 117.7524 | -1.6167
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.8 | 1.7788 | 0.735 | 0.74753 | 117.7354 | -1.6174
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.81 | 1.7786 | 0.735 | 0.74763 | 117.7245 | -1.6174
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.82 | 1.7781 | 0.735 | 0.74773 | 117.7191 | -1.6167
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.83 | 1.7782 | 0.735 | 0.74783 | 117.7035 | -1.617
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.84 | 1.7776 | 0.735 | 0.74793 | 117.6885 | -1.6177
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.85 | 1.776 | 0.735 | 0.74803 | 117.6886 | -1.6178
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.86 | 1.7755 | 0.735 | 0.74813 | 117.6832 | -1.618
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.87 | 1.776 | 0.735 | 0.74823 | 117.6715 | -1.6175
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.88 | 1.776 | 0.735 | 0.74833 | 117.6692 | -1.6165
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.89 | 1.7758 | 0.735 | 0.74843 | 117.6732 | -1.617
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.9 | 1.7755 | 0.735 | 0.74853 | 117.6759 | -1.6174
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.91 | 1.7751 | 0.735 | 0.74863 | 117.6849 | -1.6181
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.92 | 1.776 | 0.735 | 0.74873 | 117.6929 | -1.6186
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.93 | 1.7778 | 0.735 | 0.74883 | 117.6865 | -1.6183
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.94 | 1.7782 | 0.735 | 0.74893 | 117.6818 | -1.6183
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.95 | 1.7772 | 0.735 | 0.74903 | 117.6843 | -1.6171
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.96 | 1.7769 | 0.735 | 0.74913 | 117.6909 | -1.6166
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.97 | 1.7762 | 0.735 | 0.74923 | 117.6972 | -1.617
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.98 | 1.776 | 0.735 | 0.74933 | 117.702 | -1.6166
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.99 | 1.7772 | 0.735 | 0.74943 | 117.7043 | -1.6164
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36 | 1.7774 | 0.735 | 0.74953 | 117.7076 | -1.6175
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.01 | 1.7775 | 0.735 | 0.74963 | 117.7195 | -1.6163
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.02 | 1.7789 | 0.735 | 0.74973 | 117.7296 | -1.6141
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.03 | 1.7803 | 0.735 | 0.74983 | 117.7312 | -1.6141
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.04 | 1.7824 | 0.735 | 0.74993 | 117.7286 | -1.6146
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.05 | 1.7831 | 0.735 | 0.75 | 117.7263 | -1.614
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.06 | 1.7816 | 0.735 | 0.75 | 117.7291 | -1.6146
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.07 | 1.7812 | 0.735 | 0.75 | 117.7334 | -1.6164
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.08 | 1.7817 | 0.735 | 0.75 | 117.7307 | -1.6171
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.09 | 1.7827 | 0.735 | 0.75 | 117.7146 | -1.6182
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.1 | 1.7821 | 0.735 | 0.75 | 117.6884 | -1.6182
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.11 | 1.7823 | 0.735 | 0.75 | 117.6455 | -1.6171
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.12 | 1.7823 | 0.735 | 0.75 | 117.5975 | -1.6162
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.13 | 1.7795 | 0.735 | 0.75 | 117.564 | -1.6164
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.14 | 1.7764 | 0.735 | 0.75 | 117.5453 | -1.6186
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.15 | 1.7738 | 0.735 | 0.75 | 117.534 | -1.6191
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.16 | 1.7742 | 0.735 | 0.75 | 117.5114 | -1.6173
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.17 | 1.7752 | 0.735 | 0.75 | 117.4892 | -1.6165
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.18 | 1.7751 | 0.735 | 0.75 | 117.4777 | -1.6165
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.19 | 1.775 | 0.735 | 0.75 | 117.4581 | -1.617
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.2 | 1.7748 | 0.735 | 0.75 | 117.4306 | -1.6174
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.21 | 1.7747 | 0.735 | 0.75 | 117.4051 | -1.6188
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.22 | 1.7746 | 0.735 | 0.75 | 117.39 | -1.6198
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.23 | 1.7756 | 0.735 | 0.75 | 117.3844 | -1.6198
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.24 | 1.7759 | 0.735 | 0.75 | 117.3773 | -1.6196
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.25 | 1.7746 | 0.735 | 0.75 | 117.373 | -1.6192
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.26 | 1.7753 | 0.735 | 0.75 | 117.3681 | -1.6175
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.27 | 1.7772 | 0.735 | 0.75 | 117.3568 | -1.6166
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.28 | 1.7781 | 0.735 | 0.75 | 117.3469 | -1.6174
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.29 | 1.7787 | 0.735 | 0.75 | 117.3478 | -1.6178
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.3 | 1.7786 | 0.735 | 0.75 | 117.3537 | -1.6192
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.31 | 1.7798 | 0.735 | 0.75 | 117.3477 | -1.6192
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.32 | 1.7803 | 0.735 | 0.75 | 117.3376 | -1.6171
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.33 | 1.779 | 0.735 | 0.75 | 117.3345 | -1.6177
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.34 | 1.7788 | 0.735 | 0.75 | 117.33 | -1.62
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.35 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 117.3302 | -1.6216
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.36 | 1.7792 | 0.735 | 0.75 | 117.3176 | -1.6219
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.37 | 1.7795 | 0.735 | 0.75 | 117.3041 | -1.6219
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.38 | 1.7808 | 0.735 | 0.75 | 117.3074 | -1.6225
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.39 | 1.7825 | 0.735 | 0.75 | 117.2962 | -1.6225
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.4 | 1.7829 | 0.735 | 0.75 | 117.2811 | -1.6207
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.41 | 1.7822 | 0.735 | 0.75 | 117.2603 | -1.619
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.42 | 1.7817 | 0.735 | 0.75 | 117.2412 | -1.6181
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.43 | 1.7832 | 0.735 | 0.75 | 117.2373 | -1.6177
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.44 | 1.7843 | 0.735 | 0.75 | 117.234 | -1.6184
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.45 | 1.7839 | 0.735 | 0.75 | 117.2261 | -1.6196
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.46 | 1.7821 | 0.735 | 0.75 | 117.2142 | -1.6211
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.47 | 1.7797 | 0.735 | 0.75 | 117.204 | -1.6225
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.48 | 1.7763 | 0.735 | 0.75 | 117.1921 | -1.6221
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.49 | 1.7755 | 0.735 | 0.75 | 117.1791 | -1.6221
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.5 | 1.7769 | 0.735 | 0.75 | 117.1736 | -1.6245
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.51 | 1.7769 | 0.735 | 0.75 | 117.1761 | -1.6261
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.52 | 1.7775 | 0.735 | 0.75 | 117.1769 | -1.6253
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.53 | 1.779 | 0.735 | 0.75 | 117.1764 | -1.6251
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.54 | 1.7804 | 0.735 | 0.75 | 117.1739 | -1.6243
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.55 | 1.7803 | 0.735 | 0.75 | 117.1761 | -1.6223
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.56 | 1.7793 | 0.735 | 0.75 | 117.1788 | -1.6225
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.57 | 1.7776 | 0.735 | 0.75 | 117.1814 | -1.6228
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.58 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 117.1856 | -1.6226
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.59 | 1.7802 | 0.735 | 0.75 | 117.189 | -1.6223
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.6 | 1.7829 | 0.735 | 0.75 | 117.2 | -1.6211
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.61 | 1.7831 | 0.735 | 0.75 | 117.2057 | -1.622
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.62 | 1.7813 | 0.735 | 0.75 | 117.1994 | -1.6227
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.63 | 1.7799 | 0.735 | 0.75 | 117.1896 | -1.622
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.64 | 1.7789 | 0.735 | 0.75 | 117.1836 | -1.6229
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.65 | 1.7782 | 0.735 | 0.75 | 117.1835 | -1.6239
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.66 | 1.7768 | 0.735 | 0.75 | 117.1741 | -1.6253
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.67 | 1.7759 | 0.735 | 0.75 | 117.1606 | -1.6267
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.68 | 1.7751 | 0.735 | 0.75 | 117.1575 | -1.6262
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.69 | 1.7751 | 0.735 | 0.75 | 117.1524 | -1.6262
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.7 | 1.7774 | 0.735 | 0.75 | 117.1446 | -1.6265
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.71 | 1.7803 | 0.735 | 0.75 | 117.1312 | -1.6242
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.72 | 1.782 | 0.735 | 0.75 | 117.1176 | -1.6224
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.73 | 1.7834 | 0.735 | 0.75 | 117.1086 | -1.6227
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.74 | 1.7824 | 0.735 | 0.75 | 117.0922 | -1.6221
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.75 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 117.0854 | -1.6226
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.76 | 1.7774 | 0.735 | 0.75 | 117.0791 | -1.6239
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.77 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 117.068 | -1.6241
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.78 | 1.7735 | 0.735 | 0.75 | 117.0649 | -1.624
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.79 | 1.7724 | 0.735 | 0.75 | 117.0695 | -1.6249
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.8 | 1.775 | 0.735 | 0.75 | 117.0704 | -1.6259
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.81 | 1.7765 | 0.735 | 0.75 | 117.0635 | -1.6255
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.82 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 117.063 | -1.6248
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.83 | 1.776 | 0.735 | 0.75 | 117.0582 | -1.6245
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.84 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 117.0522 | -1.6249
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.85 | 1.779 | 0.735 | 0.75 | 117.0539 | -1.625
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.86 | 1.7796 | 0.735 | 0.75 | 117.0445 | -1.6257
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.87 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 117.0346 | -1.6262
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.88 | 1.7773 | 0.735 | 0.75 | 117.0425 | -1.625
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.89 | 1.7777 | 0.735 | 0.75 | 117.0429 | -1.6241
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.9 | 1.7778 | 0.735 | 0.75 | 117.0384 | -1.6246
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.91 | 1.7762 | 0.735 | 0.75 | 117.0463 | -1.6252
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.92 | 1.7752 | 0.735 | 0.75 | 117.0544 | -1.6252
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.93 | 1.7761 | 0.735 | 0.75 | 117.0548 | -1.625
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.94 | 1.7762 | 0.735 | 0.75 | 117.0528 | -1.6249
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.95 | 1.7768 | 0.735 | 0.75 | 117.0503 | -1.624
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.96 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 117.0351 | -1.6238
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.97 | 1.7773 | 0.735 | 0.75 | 117.0246 | -1.6246
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.98 | 1.7781 | 0.735 | 0.75 | 117.028 | -1.6248
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 36.99 | 1.777 | 0.735 | 0.75 | 117.0282 | -1.6242
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37 | 1.7769 | 0.735 | 0.75 | 117.0243 | -1.6242
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.01 | 1.7774 | 0.735 | 0.75 | 117.0179 | -1.6257
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.02 | 1.7761 | 0.735 | 0.75 | 117.0112 | -1.6267
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.03 | 1.7752 | 0.735 | 0.75 | 117.0119 | -1.6254
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.04 | 1.776 | 0.735 | 0.75 | 117.0173 | -1.624
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.05 | 1.7768 | 0.735 | 0.75 | 117.0173 | -1.6237
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.06 | 1.7774 | 0.735 | 0.75 | 117.017 | -1.6241
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.07 | 1.7776 | 0.735 | 0.75 | 117.0193 | -1.6231
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.08 | 1.7787 | 0.735 | 0.75 | 117.0166 | -1.6222
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.09 | 1.779 | 0.735 | 0.75 | 117.0013 | -1.6233
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.1 | 1.7773 | 0.735 | 0.75 | 116.9887 | -1.6242
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.11 | 1.7735 | 0.735 | 0.75 | 116.9901 | -1.6237
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.12 | 1.7722 | 0.735 | 0.75 | 116.9913 | -1.6239
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.13 | 1.7752 | 0.735 | 0.75 | 116.9862 | -1.626
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.14 | 1.7762 | 0.735 | 0.75 | 116.9784 | -1.6258
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.15 | 1.7772 | 0.735 | 0.75 | 116.9701 | -1.623
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.16 | 1.7794 | 0.735 | 0.75 | 116.9355 | -1.6216
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.17 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 116.8935 | -1.6216
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.18 | 1.7748 | 0.735 | 0.75 | 116.8778 | -1.6222
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.19 | 1.774 | 0.735 | 0.75 | 116.8725 | -1.6235
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.2 | 1.7717 | 0.735 | 0.75 | 116.8682 | -1.6241
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.21 | 1.7692 | 0.735 | 0.75 | 116.8634 | -1.6251
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.22 | 1.7696 | 0.735 | 0.75 | 116.8605 | -1.6271
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.23 | 1.7686 | 0.735 | 0.75 | 116.8631 | -1.6283
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.24 | 1.768 | 0.735 | 0.75 | 116.8666 | -1.6274
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.25 | 1.7696 | 0.735 | 0.75 | 116.87 | -1.6267
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.26 | 1.7722 | 0.735 | 0.75 | 116.8754 | -1.6274
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.27 | 1.7736 | 0.735 | 0.75 | 116.884 | -1.6267
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.28 | 1.7743 | 0.735 | 0.75 | 116.8907 | -1.6249
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.29 | 1.7761 | 0.735 | 0.75 | 116.8926 | -1.6237
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.3 | 1.7793 | 0.735 | 0.75 | 116.8993 | -1.6239
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.31 | 1.7796 | 0.735 | 0.75 | 116.8975 | -1.6242
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.32 | 1.7762 | 0.735 | 0.75 | 116.8882 | -1.6239
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.33 | 1.7738 | 0.735 | 0.75 | 116.8904 | -1.6246
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.34 | 1.7722 | 0.735 | 0.75 | 116.8975 | -1.6259
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.35 | 1.7721 | 0.735 | 0.75 | 116.9019 | -1.6261
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.36 | 1.7708 | 0.735 | 0.75 | 116.8984 | -1.6252
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.37 | 1.7718 | 0.735 | 0.75 | 116.892 | -1.6248
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.38 | 1.7731 | 0.735 | 0.75 | 116.8872 | -1.6254
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.39 | 1.7721 | 0.735 | 0.75 | 116.8855 | -1.6253
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.4 | 1.7729 | 0.735 | 0.75 | 116.8891 | -1.6253
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.41 | 1.7743 | 0.735 | 0.75 | 116.8914 | -1.6252
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.42 | 1.774 | 0.735 | 0.75 | 116.8912 | -1.6244
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.43 | 1.7748 | 0.735 | 0.75 | 116.8908 | -1.6242
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.44 | 1.7753 | 0.735 | 0.75 | 116.8849 | -1.6238
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.45 | 1.7736 | 0.735 | 0.75 | 116.8794 | -1.6231
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.46 | 1.7722 | 0.735 | 0.75 | 116.8677 | -1.6227
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.47 | 1.7718 | 0.735 | 0.75 | 116.8531 | -1.6231
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.48 | 1.7721 | 0.735 | 0.75 | 116.8474 | -1.6245
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.49 | 1.7701 | 0.735 | 0.75 | 116.8442 | -1.626
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.5 | 1.7683 | 0.735 | 0.75 | 116.8464 | -1.6268
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.51 | 1.7674 | 0.735 | 0.75 | 116.8448 | -1.6252
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.52 | 1.7683 | 0.735 | 0.75 | 116.8377 | -1.6236
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.53 | 1.7698 | 0.735 | 0.75 | 116.8334 | -1.6244
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.54 | 1.7697 | 0.735 | 0.75 | 116.8352 | -1.6247
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.55 | 1.7721 | 0.735 | 0.75 | 116.8428 | -1.6253
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.56 | 1.773 | 0.735 | 0.75 | 116.8478 | -1.6249
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.57 | 1.7709 | 0.735 | 0.75 | 116.849 | -1.6248
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.58 | 1.77 | 0.735 | 0.75 | 116.8519 | -1.6257
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.59 | 1.7699 | 0.735 | 0.75 | 116.8592 | -1.6241
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.6 | 1.7709 | 0.735 | 0.75 | 116.867 | -1.6222
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.61 | 1.7706 | 0.735 | 0.75 | 116.878 | -1.6233
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.62 | 1.7704 | 0.735 | 0.75 | 116.8868 | -1.6255
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.63 | 1.7705 | 0.735 | 0.75 | 116.8951 | -1.6272
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.64 | 1.7692 | 0.735 | 0.75 | 116.906 | -1.6284
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.65 | 1.7665 | 0.735 | 0.75 | 116.9219 | -1.6283
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.66 | 1.7676 | 0.735 | 0.75 | 116.9506 | -1.6283
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.67 | 1.771 | 0.735 | 0.75 | 116.9738 | -1.6269
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.68 | 1.7721 | 0.735 | 0.75 | 116.9885 | -1.6246
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.69 | 1.7725 | 0.735 | 0.75 | 117.0018 | -1.6247
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.7 | 1.7738 | 0.735 | 0.75 | 117.0192 | -1.6265
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.71 | 1.7752 | 0.735 | 0.75 | 117.0414 | -1.6265
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.72 | 1.7744 | 0.735 | 0.75 | 117.0487 | -1.625
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.73 | 1.7732 | 0.735 | 0.75 | 117.0507 | -1.6251
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.74 | 1.7719 | 0.735 | 0.75 | 117.052 | -1.6247
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.75 | 1.7715 | 0.735 | 0.75 | 117.0463 | -1.6228
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.76 | 1.7719 | 0.735 | 0.75 | 117.0436 | -1.6231
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.77 | 1.7717 | 0.735 | 0.75 | 117.045 | -1.6246
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.78 | 1.7718 | 0.735 | 0.75 | 117.044 | -1.624
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.79 | 1.7728 | 0.735 | 0.75 | 117.0368 | -1.6229
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.8 | 1.7732 | 0.735 | 0.75 | 117.0355 | -1.6229
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.81 | 1.7716 | 0.735 | 0.75 | 117.0371 | -1.6225
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.82 | 1.7704 | 0.735 | 0.75 | 117.0376 | -1.6226
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.83 | 1.7707 | 0.735 | 0.75 | 117.0395 | -1.6235
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.84 | 1.7706 | 0.735 | 0.75 | 117.0396 | -1.6242
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.85 | 1.7702 | 0.735 | 0.75 | 117.0482 | -1.6249
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.86 | 1.7702 | 0.735 | 0.75 | 117.0676 | -1.6248
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.87 | 1.771 | 0.735 | 0.75 | 117.0795 | -1.6239
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.88 | 1.772 | 0.735 | 0.75 | 117.0727 | -1.6234
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.89 | 1.7722 | 0.735 | 0.75 | 117.065 | -1.623
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.9 | 1.7724 | 0.735 | 0.75 | 117.0639 | -1.6221
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.91 | 1.7719 | 0.735 | 0.75 | 117.0652 | -1.6227
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.92 | 1.7712 | 0.735 | 0.75 | 117.0653 | -1.6233
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.93 | 1.772 | 0.735 | 0.75 | 117.0664 | -1.6231
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.94 | 1.7718 | 0.735 | 0.75 | 117.0724 | -1.6238
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.95 | 1.771 | 0.735 | 0.75 | 117.071 | -1.6236
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.96 | 1.7708 | 0.735 | 0.75 | 117.0614 | -1.6228
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.97 | 1.7716 | 0.735 | 0.75 | 117.0551 | -1.6228
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.98 | 1.7718 | 0.735 | 0.75 | 117.0603 | -1.6234
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37.99 | 1.7706 | 0.735 | 0.75 | 117.0644 | -1.6235
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38 | 1.7707 | 0.735 | 0.75 | 117.063 | -1.6222
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.01 | 1.7716 | 0.735 | 0.75 | 117.051 | -1.6213
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.02 | 1.7714 | 0.735 | 0.75 | 117.0442 | -1.6224
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.03 | 1.7709 | 0.735 | 0.75 | 117.0464 | -1.6232
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.04 | 1.7704 | 0.735 | 0.75 | 117.0393 | -1.6219
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.05 | 1.7689 | 0.735 | 0.75 | 117.0362 | -1.6213
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.06 | 1.7684 | 0.735 | 0.75 | 117.0407 | -1.6211
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.07 | 1.7698 | 0.735 | 0.75 | 117.0443 | -1.6209
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.08 | 1.7719 | 0.735 | 0.75 | 117.0415 | -1.6214
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.09 | 1.7719 | 0.735 | 0.75 | 117.0433 | -1.6218
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.1 | 1.7708 | 0.735 | 0.75 | 117.0593 | -1.6229
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.11 | 1.7708 | 0.735 | 0.75 | 117.076 | -1.6241
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.12 | 1.7707 | 0.735 | 0.75 | 117.0946 | -1.6248
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.13 | 1.7701 | 0.735 | 0.75 | 117.1232 | -1.6253
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.14 | 1.7715 | 0.735 | 0.75 | 117.1547 | -1.6254
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.15 | 1.7728 | 0.735 | 0.75 | 117.1895 | -1.6257
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.16 | 1.7734 | 0.735 | 0.75 | 117.2448 | -1.6272
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.17 | 1.7745 | 0.735 | 0.75 | 117.2965 | -1.6283
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.18 | 1.7747 | 0.735 | 0.75 | 117.3289 | -1.628
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.19 | 1.775 | 0.735 | 0.75 | 117.3657 | -1.627
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.2 | 1.7762 | 0.735 | 0.75 | 117.3906 | -1.6262
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.21 | 1.778 | 0.735 | 0.75 | 117.4181 | -1.6246
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.22 | 1.7797 | 0.735 | 0.75 | 117.4517 | -1.6237
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.23 | 1.7811 | 0.735 | 0.75 | 117.4655 | -1.6244
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.24 | 1.7799 | 0.735 | 0.75 | 117.4703 | -1.6229
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.25 | 1.7807 | 0.735 | 0.75 | 117.4716 | -1.6217
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.26 | 1.7814 | 0.735 | 0.75 | 117.484 | -1.621
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.27 | 1.7807 | 0.735 | 0.75 | 117.4988 | -1.62
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.28 | 1.7821 | 0.735 | 0.75 | 117.4985 | -1.6206
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.29 | 1.7844 | 0.735 | 0.75 | 117.4881 | -1.6209
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.3 | 1.7861 | 0.735 | 0.75 | 117.4831 | -1.6202
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.31 | 1.7877 | 0.735 | 0.75 | 117.4791 | -1.6192
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.32 | 1.7896 | 0.735 | 0.75 | 117.4647 | -1.6194
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.33 | 1.7891 | 0.735 | 0.75 | 117.4497 | -1.6205
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.34 | 1.7893 | 0.735 | 0.75 | 117.4446 | -1.6223
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.35 | 1.7898 | 0.735 | 0.75 | 117.4507 | -1.6231
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.36 | 1.7875 | 0.735 | 0.75 | 117.4511 | -1.6218
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.37 | 1.7867 | 0.735 | 0.75 | 117.4539 | -1.6219
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.38 | 1.7884 | 0.735 | 0.75 | 117.4604 | -1.6231
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.39 | 1.7894 | 0.735 | 0.75 | 117.4611 | -1.6224
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.4 | 1.7917 | 0.735 | 0.75 | 117.4669 | -1.6212
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.41 | 1.7939 | 0.735 | 0.75 | 117.483 | -1.621
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.42 | 1.7954 | 0.735 | 0.75 | 117.496 | -1.6205
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.43 | 1.7997 | 0.735 | 0.75 | 117.4904 | -1.6199
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.44 | 1.8008 | 0.735 | 0.75 | 117.4799 | -1.6191
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.45 | 1.7977 | 0.735 | 0.75 | 117.4809 | -1.6196
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.46 | 1.7965 | 0.735 | 0.75 | 117.4752 | -1.6195
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.47 | 1.7961 | 0.735 | 0.75 | 117.4642 | -1.6189
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.48 | 1.7937 | 0.735 | 0.75 | 117.4714 | -1.6196
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.49 | 1.7937 | 0.735 | 0.75 | 117.4871 | -1.621
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.5 | 1.7945 | 0.735 | 0.75 | 117.5012 | -1.623
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.51 | 1.7956 | 0.735 | 0.75 | 117.5159 | -1.6226
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.52 | 1.7973 | 0.735 | 0.75 | 117.5331 | -1.621
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.53 | 1.7979 | 0.735 | 0.75 | 117.5407 | -1.6216
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.54 | 1.7992 | 0.735 | 0.75 | 117.5449 | -1.622
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.55 | 1.8002 | 0.735 | 0.75 | 117.5582 | -1.6204
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.56 | 1.8024 | 0.735 | 0.75 | 117.566 | -1.6184
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.57 | 1.8028 | 0.735 | 0.75 | 117.5637 | -1.6177
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.58 | 1.8012 | 0.735 | 0.75 | 117.5563 | -1.6177
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.59 | 1.8003 | 0.735 | 0.75 | 117.5486 | -1.6179
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.6 | 1.8004 | 0.735 | 0.75 | 117.547 | -1.6188
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.61 | 1.7994 | 0.735 | 0.75 | 117.5557 | -1.6193
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.62 | 1.7978 | 0.735 | 0.75 | 117.5608 | -1.6196
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.63 | 1.7956 | 0.735 | 0.75 | 117.5579 | -1.6191
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.64 | 1.7961 | 0.735 | 0.75 | 117.5554 | -1.6176
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.65 | 1.7987 | 0.735 | 0.75 | 117.5519 | -1.6173
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.66 | 1.8004 | 0.735 | 0.75 | 117.5355 | -1.6191
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.67 | 1.8008 | 0.735 | 0.75 | 117.5176 | -1.6209
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.68 | 1.7988 | 0.735 | 0.75 | 117.5102 | -1.6204
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.69 | 1.7975 | 0.735 | 0.75 | 117.499 | -1.6194
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.7 | 1.7972 | 0.735 | 0.75 | 117.4893 | -1.6194
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.71 | 1.797 | 0.735 | 0.75 | 117.4795 | -1.619
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.72 | 1.7973 | 0.735 | 0.75 | 117.4719 | -1.6185
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.73 | 1.7977 | 0.735 | 0.75 | 117.4661 | -1.619
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.74 | 1.7975 | 0.735 | 0.75 | 117.461 | -1.6193
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.75 | 1.7974 | 0.735 | 0.75 | 117.456 | -1.6187
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.76 | 1.7984 | 0.735 | 0.75 | 117.4481 | -1.6185
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.77 | 1.7988 | 0.735 | 0.75 | 117.4447 | -1.6185
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.78 | 1.7968 | 0.735 | 0.75 | 117.4463 | -1.6182
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.79 | 1.7964 | 0.735 | 0.75 | 117.4422 | -1.6194
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.8 | 1.7981 | 0.735 | 0.75 | 117.4248 | -1.62
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.81 | 1.7982 | 0.735 | 0.75 | 117.4112 | -1.6201
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.82 | 1.7978 | 0.735 | 0.75 | 117.4033 | -1.621
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.83 | 1.7978 | 0.735 | 0.75 | 117.3885 | -1.6209
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.84 | 1.7976 | 0.735 | 0.75 | 117.3695 | -1.62
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.85 | 1.7978 | 0.735 | 0.75 | 117.3571 | -1.6185
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.86 | 1.7993 | 0.735 | 0.75 | 117.3438 | -1.6172
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.87 | 1.8006 | 0.735 | 0.75 | 117.3303 | -1.6171
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.88 | 1.8017 | 0.735 | 0.75 | 117.3216 | -1.6181
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.89 | 1.801 | 0.735 | 0.75 | 117.3156 | -1.6189
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.9 | 1.7984 | 0.735 | 0.75 | 117.3163 | -1.6189
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.91 | 1.7966 | 0.735 | 0.75 | 117.315 | -1.6203
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.92 | 1.7971 | 0.735 | 0.75 | 117.3077 | -1.6218
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.93 | 1.7981 | 0.735 | 0.75 | 117.3041 | -1.6214
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.94 | 1.7982 | 0.735 | 0.75 | 117.3088 | -1.6198
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.95 | 1.7994 | 0.735 | 0.75 | 117.311 | -1.619
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.96 | 1.8009 | 0.735 | 0.75 | 117.3013 | -1.6197
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.97 | 1.8017 | 0.735 | 0.75 | 117.2993 | -1.6198
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.98 | 1.8021 | 0.735 | 0.75 | 117.312 | -1.6192
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 38.99 | 1.8027 | 0.735 | 0.75 | 117.3166 | -1.6191
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39 | 1.8036 | 0.735 | 0.75 | 117.3122 | -1.6192
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.01 | 1.8066 | 0.735 | 0.75 | 117.3035 | -1.621
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.02 | 1.8072 | 0.735 | 0.75 | 117.2899 | -1.6228
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.03 | 1.8015 | 0.735 | 0.75 | 117.2746 | -1.6226
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.04 | 1.7993 | 0.735 | 0.75 | 117.2613 | -1.6237
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.05 | 1.8001 | 0.735 | 0.75 | 117.2619 | -1.6246
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.06 | 1.8006 | 0.735 | 0.75 | 117.2641 | -1.6234
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.07 | 1.8012 | 0.735 | 0.75 | 117.2575 | -1.6226
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.08 | 1.8014 | 0.735 | 0.75 | 117.2474 | -1.6223
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.09 | 1.8024 | 0.735 | 0.75 | 117.244 | -1.6227
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.1 | 1.8036 | 0.735 | 0.75 | 117.25 | -1.6234
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.11 | 1.8042 | 0.735 | 0.75 | 117.249 | -1.6221
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.12 | 1.8029 | 0.735 | 0.75 | 117.2326 | -1.6212
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.13 | 1.8018 | 0.735 | 0.75 | 117.2128 | -1.6212
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.14 | 1.8021 | 0.735 | 0.75 | 117.1961 | -1.6201
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.15 | 1.8045 | 0.735 | 0.75 | 117.174 | -1.6203
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.16 | 1.8076 | 0.735 | 0.75 | 117.1345 | -1.6198
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.17 | 1.8075 | 0.735 | 0.75 | 117.0875 | -1.6187
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.18 | 1.8049 | 0.735 | 0.75 | 117.0526 | -1.6192
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.19 | 1.8013 | 0.735 | 0.75 | 117.0274 | -1.619
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.2 | 1.7977 | 0.735 | 0.75 | 117.0014 | -1.6188
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.21 | 1.7932 | 0.735 | 0.75 | 116.9625 | -1.6199
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.22 | 1.7926 | 0.735 | 0.75 | 116.9249 | -1.6216
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.23 | 1.7955 | 0.735 | 0.75 | 116.9073 | -1.6223
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.24 | 1.7965 | 0.735 | 0.75 | 116.8955 | -1.6217
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.25 | 1.7971 | 0.735 | 0.75 | 116.8744 | -1.6224
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.26 | 1.7981 | 0.735 | 0.75 | 116.854 | -1.6234
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.27 | 1.7991 | 0.735 | 0.75 | 116.8461 | -1.6237
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.28 | 1.7996 | 0.735 | 0.75 | 116.8382 | -1.6248
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.29 | 1.799 | 0.735 | 0.75 | 116.8339 | -1.6266
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.3 | 1.7974 | 0.735 | 0.75 | 116.8511 | -1.6275
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.31 | 1.7979 | 0.735 | 0.75 | 116.8583 | -1.6271
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.32 | 1.7992 | 0.735 | 0.75 | 116.8533 | -1.6267
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.33 | 1.7994 | 0.735 | 0.75 | 116.8617 | -1.6273
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.34 | 1.7992 | 0.735 | 0.75 | 116.8738 | -1.6269
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.35 | 1.8004 | 0.735 | 0.75 | 116.8754 | -1.6257
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.36 | 1.8013 | 0.735 | 0.75 | 116.8647 | -1.6252
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.37 | 1.8013 | 0.735 | 0.75 | 116.8538 | -1.6252
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.38 | 1.8012 | 0.735 | 0.75 | 116.8508 | -1.6247
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.39 | 1.8017 | 0.735 | 0.75 | 116.8578 | -1.6243
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.4 | 1.8032 | 0.735 | 0.75 | 116.8579 | -1.6244
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.41 | 1.8024 | 0.735 | 0.75 | 116.847 | -1.6245
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.42 | 1.8008 | 0.735 | 0.75 | 116.8432 | -1.6251
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.43 | 1.8014 | 0.735 | 0.75 | 116.8504 | -1.6264
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.44 | 1.8027 | 0.735 | 0.75 | 116.8462 | -1.6264
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.45 | 1.8014 | 0.735 | 0.75 | 116.8377 | -1.6255
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.46 | 1.7998 | 0.735 | 0.75 | 116.8278 | -1.6258
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.47 | 1.7996 | 0.735 | 0.75 | 116.8174 | -1.6263
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.48 | 1.8001 | 0.735 | 0.75 | 116.8127 | -1.6262
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.49 | 1.8003 | 0.735 | 0.75 | 116.8003 | -1.6258
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.5 | 1.7997 | 0.735 | 0.75 | 116.7871 | -1.6251
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.51 | 1.8007 | 0.735 | 0.75 | 116.7714 | -1.6249
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.52 | 1.8012 | 0.735 | 0.75 | 116.7529 | -1.625
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.53 | 1.7992 | 0.735 | 0.75 | 116.7348 | -1.6262
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.54 | 1.7963 | 0.735 | 0.75 | 116.7227 | -1.6274
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.55 | 1.7934 | 0.735 | 0.75 | 116.7202 | -1.6268
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.56 | 1.7925 | 0.735 | 0.75 | 116.7281 | -1.6275
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.57 | 1.7917 | 0.735 | 0.75 | 116.7403 | -1.6289
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.58 | 1.7905 | 0.735 | 0.75 | 116.741 | -1.6286
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.59 | 1.7897 | 0.735 | 0.75 | 116.7335 | -1.6277
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.6 | 1.7887 | 0.735 | 0.75 | 116.7355 | -1.6276
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.61 | 1.7871 | 0.735 | 0.75 | 116.7355 | -1.6283
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.62 | 1.786 | 0.735 | 0.75 | 116.7285 | -1.6287
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.63 | 1.7868 | 0.735 | 0.75 | 116.7237 | -1.6287
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.64 | 1.7867 | 0.735 | 0.75 | 116.7129 | -1.6279
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.65 | 1.7863 | 0.735 | 0.75 | 116.7015 | -1.6268
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.66 | 1.7838 | 0.735 | 0.75 | 116.6865 | -1.6302
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.67 | 1.7821 | 0.735 | 0.75 | 116.6646 | -1.635
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.68 | 1.782 | 0.735 | 0.75 | 116.6488 | -1.6392
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.69 | 1.7808 | 0.735 | 0.75 | 116.6455 | -1.6454
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.7 | 1.7826 | 0.735 | 0.75 | 116.6417 | -1.6534
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.71 | 1.7832 | 0.735 | 0.75 | 116.6267 | -1.6644
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.72 | 1.7826 | 0.735 | 0.75 | 116.6211 | -1.6717
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.73 | 1.7838 | 0.735 | 0.75 | 116.6182 | -1.6727
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.74 | 1.7836 | 0.735 | 0.75 | 116.6035 | -1.6747
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.75 | 1.7826 | 0.735 | 0.75 | 116.5914 | -1.681
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.76 | 1.7791 | 0.735 | 0.75 | 116.5754 | -1.6887
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.77 | 1.7759 | 0.735 | 0.75 | 116.567 | -1.6925
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.78 | 1.7761 | 0.735 | 0.75 | 116.5693 | -1.6936
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.79 | 1.7769 | 0.735 | 0.75 | 116.5644 | -1.6941
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.8 | 1.778 | 0.735 | 0.75 | 116.5682 | -1.6937
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.81 | 1.7775 | 0.735 | 0.75 | 116.5737 | -1.6924
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.82 | 1.7778 | 0.735 | 0.75 | 116.5752 | -1.6922
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.83 | 1.7793 | 0.735 | 0.75 | 116.5771 | -1.6934
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.84 | 1.7802 | 0.735 | 0.75 | 116.5782 | -1.6957
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.85 | 1.7828 | 0.735 | 0.75 | 116.5806 | -1.701
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.86 | 1.7822 | 0.735 | 0.75 | 116.5929 | -1.7058
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.87 | 1.7793 | 0.735 | 0.75 | 116.6086 | -1.7079
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.88 | 1.7779 | 0.735 | 0.75 | 116.6175 | -1.7085
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.89 | 1.7773 | 0.735 | 0.75 | 116.6231 | -1.7081
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.9 | 1.7782 | 0.735 | 0.75 | 116.6281 | -1.7079
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.91 | 1.778 | 0.735 | 0.75 | 116.6299 | -1.7095
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.92 | 1.7782 | 0.735 | 0.75 | 116.6176 | -1.7107
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.93 | 1.7778 | 0.735 | 0.75 | 116.6087 | -1.7106
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.94 | 1.7767 | 0.735 | 0.75 | 116.6065 | -1.7113
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.95 | 1.7764 | 0.735 | 0.75 | 116.6036 | -1.7112
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.96 | 1.7746 | 0.735 | 0.75 | 116.5997 | -1.7117
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.97 | 1.7745 | 0.735 | 0.75 | 116.5905 | -1.7128
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.98 | 1.7751 | 0.735 | 0.75 | 116.5877 | -1.7135
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 39.99 | 1.7734 | 0.735 | 0.75 | 116.5944 | -1.7134
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 40 | 1.7719 | 0.735 | 0.75 | 116.6077 | -1.7116

## Tiempos resp. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | 0.51
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | 8.8
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | 1.97
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | 3.51
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
Pmax_FPabs_2% | [5 empty] | Pmax_FPiny_2%
t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Ban 97% | Ban 103% | t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Ban 97% | Ban 103%
0 | -4.989 | -3.827 | -4.954 | -3.862 | -3.793 | 0 | 5.863 | 4.945 | 5.835 | 4.972 | 4.917
28 | -4.989 | -3.827 | -4.954 | -3.862 | -3.793 | 30 | 5.863 | 4.945 | 5.835 | 4.972 | 4.917
Pmin_FPabs_2% | [5 empty] | Pmin_FPiny_2%
t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Ban 97% | Ban 103% | t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Ban 97% | Ban 103%
0 | 1.098 | 1.024 | 1.096 | 1.026 | 1.022 | 0 | -1.625 | -1.637 | -1.625 | -1.637 | -1.638
28 | 1.098 | 1.024 | 1.096 | 1.026 | 1.022 | 40 | -1.625 | -1.637 | -1.625 | -1.637 | -1.638

## Gráficas cont. fp.1
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. fp. 10%
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  | 18
Tamaño del escalón ascendente (%) |  | 10
Tamaño del escalón descendente (%) |  | 10
Región capacitiva | [5 empty] | Región inductiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0 | 1.7999 | 0.85 | 0.84 | 116.9173 | -1.1717 | 0 | 1.7909 | 0.85 | 0.86 | 117.2115 | 1.1618
0.01 | 1.7999 | 0.85 | 0.84 | 116.9173 | -1.1717 | 0.01 | 1.7909 | 0.85 | 0.86 | 117.2115 | 1.1618
0.02 | 1.8001 | 0.85 | 0.84 | 116.9136 | -1.1719 | 0.02 | 1.7912 | 0.85 | 0.86 | 117.212 | 1.1587
0.03 | 1.8003 | 0.85 | 0.84 | 116.919 | -1.1728 | 0.03 | 1.794 | 0.85 | 0.86 | 117.2044 | 1.1497
0.04 | 1.8012 | 0.85 | 0.84 | 116.9259 | -1.1729 | 0.04 | 1.7959 | 0.85 | 0.86 | 117.2009 | 1.1371
0.05 | 1.8008 | 0.85 | 0.84 | 116.9236 | -1.1723 | 0.05 | 1.7928 | 0.85 | 0.86 | 117.2057 | 1.1275
0.06 | 1.8005 | 0.85 | 0.84 | 116.9179 | -1.1733 | 0.06 | 1.7897 | 0.85 | 0.86 | 117.2136 | 1.124
0.07 | 1.8005 | 0.85 | 0.84 | 116.9165 | -1.174 | 0.07 | 1.7904 | 0.85 | 0.86 | 117.225 | 1.1251
0.08 | 1.7999 | 0.85 | 0.84 | 116.9134 | -1.1727 | 0.08 | 1.7914 | 0.85 | 0.86 | 117.2357 | 1.1272
0.09 | 1.7992 | 0.85 | 0.84 | 116.9107 | -1.172 | 0.09 | 1.7922 | 0.85 | 0.86 | 117.2308 | 1.127
0.1 | 1.799 | 0.85 | 0.84 | 116.9111 | -1.1726 | 0.1 | 1.7916 | 0.85 | 0.86 | 117.2051 | 1.1237
0.11 | 1.7987 | 0.85 | 0.84 | 116.9197 | -1.1736 | 0.11 | 1.7922 | 0.85 | 0.86 | 117.1883 | 1.1185
0.12 | 1.7985 | 0.85 | 0.84 | 116.9326 | -1.1746 | 0.12 | 1.7937 | 0.85 | 0.86 | 117.1845 | 1.1134
0.13 | 1.7986 | 0.85 | 0.84 | 116.9442 | -1.1733 | 0.13 | 1.7924 | 0.85 | 0.86 | 117.1771 | 1.1094
0.14 | 1.7988 | 0.85 | 0.84 | 116.9527 | -1.1726 | 0.14 | 1.7903 | 0.85 | 0.86 | 117.1698 | 1.1067
0.15 | 1.7992 | 0.85 | 0.84 | 116.9579 | -1.1739 | 0.15 | 1.7918 | 0.85 | 0.86 | 117.1893 | 1.1004
0.16 | 1.7997 | 0.85 | 0.84 | 116.9684 | -1.1741 | 0.16 | 1.7943 | 0.85 | 0.86 | 117.2118 | 1.0922
0.17 | 1.8002 | 0.85 | 0.84 | 116.9813 | -1.1733 | 0.17 | 1.7953 | 0.85 | 0.86 | 117.2093 | 1.0876
0.18 | 1.8006 | 0.85 | 0.84 | 117.0017 | -1.1728 | 0.18 | 1.7963 | 0.85 | 0.86 | 117.2001 | 1.0846
0.19 | 1.801 | 0.85 | 0.84 | 117.0179 | -1.173 | 0.19 | 1.7964 | 0.85 | 0.86 | 117.2016 | 1.0823
0.2 | 1.8004 | 0.85 | 0.84 | 117.0208 | -1.1732 | 0.2 | 1.7951 | 0.85 | 0.86 | 117.2064 | 1.0806
0.21 | 1.8004 | 0.85 | 0.84 | 117.0281 | -1.173 | 0.21 | 1.794 | 0.85 | 0.86 | 117.2108 | 1.0788
0.22 | 1.8021 | 0.85 | 0.84 | 117.0367 | -1.1729 | 0.22 | 1.7941 | 0.85 | 0.86 | 117.2143 | 1.0773
0.23 | 1.8025 | 0.85 | 0.84 | 117.0441 | -1.1723 | 0.23 | 1.7947 | 0.85 | 0.86 | 117.2178 | 1.0777
0.24 | 1.8015 | 0.85 | 0.84 | 117.0485 | -1.1719 | 0.24 | 1.7947 | 0.85 | 0.86 | 117.2326 | 1.0794
0.25 | 1.8006 | 0.85 | 0.84 | 117.0507 | -1.1721 | 0.25 | 1.7946 | 0.85 | 0.86 | 117.2385 | 1.0793
0.26 | 1.8003 | 0.85 | 0.84 | 117.0545 | -1.1718 | 0.26 | 1.7946 | 0.85 | 0.86 | 117.2386 | 1.0783
0.27 | 1.7998 | 0.85 | 0.84 | 117.0632 | -1.1718 | 0.27 | 1.7946 | 0.85 | 0.86 | 117.2454 | 1.0786
0.28 | 1.8006 | 0.85 | 0.84 | 117.0681 | -1.1719 | 0.28 | 1.7957 | 0.85 | 0.86 | 117.2481 | 1.0791
0.29 | 1.8011 | 0.85 | 0.84 | 117.0677 | -1.1717 | 0.29 | 1.7961 | 0.85 | 0.86 | 117.2378 | 1.0791
0.3 | 1.7999 | 0.85 | 0.84 | 117.0618 | -1.172 | 0.3 | 1.7966 | 0.85 | 0.86 | 117.2162 | 1.0771
0.31 | 1.7985 | 0.85 | 0.84 | 117.0494 | -1.1721 | 0.31 | 1.7977 | 0.85 | 0.86 | 117.2013 | 1.0758
0.32 | 1.7974 | 0.85 | 0.84 | 117.049 | -1.1719 | 0.32 | 1.7976 | 0.85 | 0.86 | 117.2028 | 1.0773
0.33 | 1.7982 | 0.85 | 0.84 | 117.0555 | -1.1718 | 0.33 | 1.7964 | 0.85 | 0.86 | 117.2058 | 1.078
0.34 | 1.799 | 0.85 | 0.84 | 117.0523 | -1.1718 | 0.34 | 1.7952 | 0.85 | 0.86 | 117.194 | 1.0764
0.35 | 1.7982 | 0.85 | 0.84 | 117.0476 | -1.1723 | 0.35 | 1.7936 | 0.85 | 0.86 | 117.1783 | 1.0758
0.36 | 1.7977 | 0.85 | 0.84 | 117.0474 | -1.172 | 0.36 | 1.7934 | 0.85 | 0.86 | 117.1663 | 1.077
0.37 | 1.7991 | 0.85 | 0.84 | 117.0467 | -1.1712 | 0.37 | 1.7945 | 0.85 | 0.86 | 117.1524 | 1.0776
0.38 | 1.799 | 0.85 | 0.84 | 117.0514 | -1.1705 | 0.38 | 1.7949 | 0.85 | 0.86 | 117.1439 | 1.0767
0.39 | 1.798 | 0.85 | 0.84 | 117.0586 | -1.1698 | 0.39 | 1.7955 | 0.85 | 0.86 | 117.1444 | 1.0761
0.4 | 1.7986 | 0.85 | 0.84 | 117.0672 | -1.1689 | 0.4 | 1.7955 | 0.85 | 0.86 | 117.1355 | 1.0772
0.41 | 1.8007 | 0.85 | 0.84 | 117.0783 | -1.1686 | 0.41 | 1.7945 | 0.85 | 0.86 | 117.1133 | 1.0776
0.42 | 1.8018 | 0.85 | 0.84 | 117.0906 | -1.1689 | 0.42 | 1.794 | 0.85 | 0.86 | 117.1037 | 1.0764
0.43 | 1.8008 | 0.85 | 0.84 | 117.0926 | -1.1684 | 0.43 | 1.7945 | 0.85 | 0.86 | 117.1081 | 1.0752
0.44 | 1.7998 | 0.85 | 0.84 | 117.0834 | -1.1683 | 0.44 | 1.7944 | 0.85 | 0.86 | 117.1084 | 1.0752
0.45 | 1.7988 | 0.85 | 0.84 | 117.0786 | -1.1679 | 0.45 | 1.7928 | 0.85 | 0.86 | 117.1107 | 1.0756
0.46 | 1.7993 | 0.85 | 0.84 | 117.0748 | -1.1678 | 0.46 | 1.7914 | 0.85 | 0.86 | 117.1147 | 1.0758
0.47 | 1.8003 | 0.85 | 0.84 | 117.0692 | -1.1687 | 0.47 | 1.7919 | 0.85 | 0.86 | 117.1207 | 1.0765
0.48 | 1.8 | 0.85 | 0.84 | 117.0669 | -1.1693 | 0.48 | 1.7942 | 0.85 | 0.86 | 117.1364 | 1.0767
0.49 | 1.7995 | 0.85 | 0.84 | 117.0673 | -1.1699 | 0.49 | 1.7963 | 0.85 | 0.86 | 117.1451 | 1.0779
0.5 | 1.7994 | 0.85 | 0.84 | 117.0707 | -1.1692 | 0.5 | 1.7963 | 0.85 | 0.86 | 117.1448 | 1.0773
0.51 | 1.7987 | 0.85 | 0.84 | 117.0771 | -1.1689 | 0.51 | 1.7967 | 0.85 | 0.86 | 117.1423 | 1.0737
0.52 | 1.7982 | 0.85 | 0.84 | 117.0819 | -1.1708 | 0.52 | 1.7978 | 0.85 | 0.86 | 117.132 | 1.0726
0.53 | 1.7988 | 0.85 | 0.84 | 117.0833 | -1.1715 | 0.53 | 1.7969 | 0.85 | 0.86 | 117.1176 | 1.0739
0.54 | 1.7997 | 0.85 | 0.84 | 117.0875 | -1.1717 | 0.54 | 1.795 | 0.85 | 0.86 | 117.1168 | 1.074
0.55 | 1.799 | 0.85 | 0.84 | 117.095 | -1.1729 | 0.55 | 1.7936 | 0.85 | 0.86 | 117.1249 | 1.0725
0.56 | 1.7984 | 0.85 | 0.84 | 117.093 | -1.1732 | 0.56 | 1.7931 | 0.85 | 0.86 | 117.1199 | 1.0725
0.57 | 1.7988 | 0.85 | 0.84 | 117.0782 | -1.1732 | 0.57 | 1.7946 | 0.85 | 0.86 | 117.115 | 1.0739
0.58 | 1.7996 | 0.85 | 0.84 | 117.0777 | -1.1735 | 0.58 | 1.7961 | 0.85 | 0.86 | 117.1269 | 1.0743
0.59 | 1.7997 | 0.85 | 0.84 | 117.0895 | -1.174 | 0.59 | 1.7945 | 0.85 | 0.86 | 117.1372 | 1.0745
0.6 | 1.7996 | 0.85 | 0.84 | 117.1016 | -1.1735 | 0.6 | 1.7939 | 0.85 | 0.86 | 117.1314 | 1.0753
0.61 | 1.8 | 0.85 | 0.84 | 117.1069 | -1.1729 | 0.61 | 1.795 | 0.85 | 0.86 | 117.1205 | 1.0767
0.62 | 1.7992 | 0.85 | 0.84 | 117.1043 | -1.1725 | 0.62 | 1.7951 | 0.85 | 0.86 | 117.1151 | 1.0776
0.63 | 1.7993 | 0.85 | 0.84 | 117.1089 | -1.1717 | 0.63 | 1.7954 | 0.85 | 0.86 | 117.1131 | 1.0772
0.64 | 1.7998 | 0.85 | 0.84 | 117.1126 | -1.1711 | 0.64 | 1.7951 | 0.85 | 0.86 | 117.1139 | 1.0764
0.65 | 1.7997 | 0.85 | 0.84 | 117.109 | -1.1706 | 0.65 | 1.7942 | 0.85 | 0.86 | 117.119 | 1.0751
0.66 | 1.7995 | 0.85 | 0.84 | 117.1002 | -1.1702 | 0.66 | 1.7927 | 0.85 | 0.86 | 117.1193 | 1.0741
0.67 | 1.7992 | 0.85 | 0.84 | 117.0938 | -1.1701 | 0.67 | 1.7926 | 0.85 | 0.86 | 117.1161 | 1.0746
0.68 | 1.7997 | 0.85 | 0.84 | 117.0941 | -1.1686 | 0.68 | 1.7942 | 0.85 | 0.86 | 117.1184 | 1.0757
0.69 | 1.7996 | 0.85 | 0.84 | 117.0883 | -1.1674 | 0.69 | 1.7954 | 0.85 | 0.86 | 117.1178 | 1.0758
0.7 | 1.7989 | 0.85 | 0.84 | 117.0813 | -1.1688 | 0.7 | 1.7951 | 0.85 | 0.86 | 117.119 | 1.0749
0.71 | 1.7986 | 0.85 | 0.84 | 117.0838 | -1.1697 | 0.71 | 1.7943 | 0.85 | 0.86 | 117.1251 | 1.0748
0.72 | 1.7989 | 0.85 | 0.84 | 117.0869 | -1.1694 | 0.72 | 1.7953 | 0.85 | 0.86 | 117.1222 | 1.0758
0.73 | 1.7997 | 0.85 | 0.84 | 117.0839 | -1.1683 | 0.73 | 1.7971 | 0.85 | 0.86 | 117.1158 | 1.0764
0.74 | 1.7998 | 0.85 | 0.84 | 117.0766 | -1.1672 | 0.74 | 1.7966 | 0.85 | 0.86 | 117.1149 | 1.0759
0.75 | 1.7991 | 0.85 | 0.84 | 117.0763 | -1.1677 | 0.75 | 1.7945 | 0.85 | 0.86 | 117.1136 | 1.0749
0.76 | 1.7989 | 0.85 | 0.84 | 117.0804 | -1.1691 | 0.76 | 1.7946 | 0.85 | 0.86 | 117.104 | 1.0751
0.77 | 1.7999 | 0.85 | 0.84 | 117.0872 | -1.1698 | 0.77 | 1.7953 | 0.85 | 0.86 | 117.0957 | 1.0764
0.78 | 1.8007 | 0.85 | 0.84 | 117.0897 | -1.1697 | 0.78 | 1.7943 | 0.85 | 0.86 | 117.0885 | 1.077
0.79 | 1.8001 | 0.85 | 0.84 | 117.0862 | -1.1696 | 0.79 | 1.793 | 0.85 | 0.86 | 117.0801 | 1.0761
0.8 | 1.7991 | 0.85 | 0.84 | 117.085 | -1.1696 | 0.8 | 1.7927 | 0.85 | 0.86 | 117.0651 | 1.075
0.81 | 1.7987 | 0.85 | 0.84 | 117.085 | -1.1697 | 0.81 | 1.7943 | 0.85 | 0.86 | 117.0486 | 1.0746
0.82 | 1.798 | 0.85 | 0.84 | 117.0928 | -1.1709 | 0.82 | 1.7957 | 0.85 | 0.86 | 117.0441 | 1.0747
0.83 | 1.7979 | 0.85 | 0.84 | 117.0949 | -1.1704 | 0.83 | 1.7949 | 0.85 | 0.86 | 117.0458 | 1.0751
0.84 | 1.7982 | 0.85 | 0.84 | 117.0943 | -1.1694 | 0.84 | 1.7927 | 0.85 | 0.86 | 117.0447 | 1.0752
0.85 | 1.7988 | 0.85 | 0.84 | 117.0964 | -1.1697 | 0.85 | 1.7918 | 0.85 | 0.86 | 117.0345 | 1.0752
0.86 | 1.8001 | 0.85 | 0.84 | 117.0966 | -1.1692 | 0.86 | 1.7919 | 0.85 | 0.86 | 117.0236 | 1.0755
0.87 | 1.8005 | 0.85 | 0.84 | 117.0985 | -1.1689 | 0.87 | 1.7915 | 0.85 | 0.86 | 117.0249 | 1.0762
0.88 | 1.7996 | 0.85 | 0.84 | 117.0979 | -1.168 | 0.88 | 1.7917 | 0.85 | 0.86 | 117.0327 | 1.0767
0.89 | 1.7994 | 0.85 | 0.84 | 117.0926 | -1.1669 | 0.89 | 1.7921 | 0.85 | 0.86 | 117.0267 | 1.0757
0.9 | 1.8001 | 0.85 | 0.84 | 117.0871 | -1.1668 | 0.9 | 1.7933 | 0.85 | 0.86 | 117.0163 | 1.0764
0.91 | 1.7999 | 0.85 | 0.84 | 117.084 | -1.1673 | 0.91 | 1.7939 | 0.85 | 0.86 | 117.01 | 1.0776
0.92 | 1.7991 | 0.85 | 0.84 | 117.0888 | -1.1672 | 0.92 | 1.7932 | 0.85 | 0.86 | 117.0042 | 1.0772
0.93 | 1.7996 | 0.85 | 0.84 | 117.0973 | -1.1672 | 0.93 | 1.7923 | 0.85 | 0.86 | 117.0014 | 1.0762
0.94 | 1.7999 | 0.85 | 0.84 | 117.0996 | -1.1675 | 0.94 | 1.7909 | 0.85 | 0.86 | 116.9998 | 1.0758
0.95 | 1.7987 | 0.85 | 0.84 | 117.1043 | -1.1675 | 0.95 | 1.7909 | 0.85 | 0.86 | 117.0045 | 1.0759
0.96 | 1.7985 | 0.85 | 0.84 | 117.1024 | -1.1682 | 0.96 | 1.7932 | 0.85 | 0.86 | 117.0015 | 1.0759
0.97 | 1.7998 | 0.85 | 0.84 | 117.1009 | -1.1684 | 0.97 | 1.7948 | 0.85 | 0.86 | 116.985 | 1.0766
0.98 | 1.8013 | 0.85 | 0.84 | 117.114 | -1.1671 | 0.98 | 1.7942 | 0.85 | 0.86 | 116.9736 | 1.0757
0.99 | 1.8014 | 0.85 | 0.84 | 117.1197 | -1.1659 | 0.99 | 1.7922 | 0.85 | 0.86 | 116.9752 | 1.0739
1 | 1.801 | 0.85 | 0.84 | 117.1115 | -1.1647 | 1 | 1.7911 | 0.85 | 0.86 | 116.9788 | 1.073
1.01 | 1.8012 | 0.85 | 0.84 | 117.1055 | -1.1636 | 1.01 | 1.7918 | 0.85 | 0.8601 | 116.9826 | 1.0741
1.02 | 1.8007 | 0.85 | 0.84 | 117.1109 | -1.1646 | 1.02 | 1.7933 | 0.85 | 0.8602 | 116.9813 | 1.0747
1.03 | 1.8002 | 0.85 | 0.84 | 117.1034 | -1.1648 | 1.03 | 1.7934 | 0.85 | 0.8603 | 116.9699 | 1.0742
1.04 | 1.8002 | 0.85 | 0.84 | 117.0928 | -1.1637 | 1.04 | 1.793 | 0.85 | 0.8604 | 116.9613 | 1.0745
1.05 | 1.7996 | 0.85 | 0.84009 | 117.1023 | -1.163 | 1.05 | 1.7936 | 0.85 | 0.8605 | 116.9564 | 1.0741
1.06 | 1.8 | 0.85 | 0.84039 | 117.1083 | -1.1629 | 1.06 | 1.7934 | 0.85 | 0.8606 | 116.9522 | 1.0742
1.07 | 1.8006 | 0.85 | 0.84069 | 117.1048 | -1.163 | 1.07 | 1.7927 | 0.85 | 0.8607 | 116.9484 | 1.0761
1.08 | 1.8006 | 0.85 | 0.84099 | 117.097 | -1.1622 | 1.08 | 1.7926 | 0.85 | 0.8608 | 116.9488 | 1.0774
1.09 | 1.8006 | 0.85 | 0.84129 | 117.0888 | -1.1609 | 1.09 | 1.7934 | 0.85 | 0.8609 | 116.9416 | 1.0768
1.1 | 1.7992 | 0.85 | 0.84159 | 117.078 | -1.1603 | 1.1 | 1.7928 | 0.85 | 0.861 | 116.9245 | 1.0759
1.11 | 1.7974 | 0.85 | 0.84189 | 117.0689 | -1.1626 | 1.11 | 1.7912 | 0.85 | 0.8611 | 116.9124 | 1.0752
1.12 | 1.7972 | 0.85 | 0.84219 | 117.0659 | -1.1648 | 1.12 | 1.7914 | 0.85 | 0.8612 | 116.9172 | 1.0747
1.13 | 1.7979 | 0.85 | 0.84249 | 117.0622 | -1.1631 | 1.13 | 1.7916 | 0.85 | 0.8613 | 116.9158 | 1.0741
1.14 | 1.7979 | 0.85 | 0.84279 | 117.0599 | -1.1615 | 1.14 | 1.7917 | 0.85 | 0.8614 | 116.9042 | 1.0737
1.15 | 1.7978 | 0.85 | 0.84309 | 117.0686 | -1.1632 | 1.15 | 1.7928 | 0.85 | 0.8615 | 116.9107 | 1.073
1.16 | 1.7986 | 0.85 | 0.84339 | 117.0689 | -1.1649 | 1.16 | 1.7931 | 0.85 | 0.8616 | 116.9172 | 1.0729
1.17 | 1.7986 | 0.85 | 0.84369 | 117.0547 | -1.1638 | 1.17 | 1.793 | 0.85 | 0.8617 | 116.9069 | 1.0743
1.18 | 1.7973 | 0.85 | 0.84399 | 117.0404 | -1.1619 | 1.18 | 1.7936 | 0.85 | 0.8618 | 116.894 | 1.0742
1.19 | 1.7965 | 0.85 | 0.84429 | 117.0322 | -1.1622 | 1.19 | 1.7937 | 0.85 | 0.8619 | 116.8855 | 1.0737
1.2 | 1.7967 | 0.85 | 0.84459 | 117.0258 | -1.1638 | 1.2 | 1.793 | 0.85 | 0.862 | 116.8561 | 1.0743
1.21 | 1.7969 | 0.85 | 0.84489 | 117.0188 | -1.1633 | 1.21 | 1.7926 | 0.85 | 0.8621 | 116.8191 | 1.0744
1.22 | 1.7976 | 0.85 | 0.84519 | 117.0216 | -1.161 | 1.22 | 1.7935 | 0.85 | 0.8622 | 116.8038 | 1.0731
1.23 | 1.7971 | 0.85 | 0.84549 | 117.0322 | -1.153 | 1.23 | 1.7929 | 0.85 | 0.8623 | 116.807 | 1.0724
1.24 | 1.7965 | 0.85 | 0.84579 | 117.0296 | -1.1422 | 1.24 | 1.7899 | 0.85 | 0.8624 | 116.8195 | 1.0723
1.25 | 1.7982 | 0.85 | 0.84609 | 117.0262 | -1.1355 | 1.25 | 1.7884 | 0.85 | 0.8625 | 116.8253 | 1.0706
1.26 | 1.7994 | 0.85 | 0.84639 | 117.0378 | -1.1308 | 1.26 | 1.79 | 0.85 | 0.8626 | 116.8238 | 1.0702
1.27 | 1.7996 | 0.85 | 0.84669 | 117.0413 | -1.1255 | 1.27 | 1.7926 | 0.85 | 0.8627 | 116.8264 | 1.0728
1.28 | 1.8004 | 0.85 | 0.84699 | 117.0392 | -1.1129 | 1.28 | 1.7943 | 0.85 | 0.8628 | 116.8328 | 1.0746
1.29 | 1.801 | 0.85 | 0.84729 | 117.0406 | -1.0955 | 1.29 | 1.7946 | 0.85 | 0.8629 | 116.8305 | 1.0751
1.3 | 1.8009 | 0.85 | 0.84759 | 117.0382 | -1.079 | 1.3 | 1.7929 | 0.85 | 0.863 | 116.8172 | 1.0742
1.31 | 1.8011 | 0.85 | 0.84789 | 117.0368 | -1.0671 | 1.31 | 1.7915 | 0.85 | 0.8631 | 116.8072 | 1.0732
1.32 | 1.8018 | 0.85 | 0.84819 | 117.049 | -1.0613 | 1.32 | 1.7908 | 0.85 | 0.8632 | 116.8072 | 1.0739
1.33 | 1.8031 | 0.85 | 0.84849 | 117.0628 | -1.0567 | 1.33 | 1.7893 | 0.85 | 0.8633 | 116.8005 | 1.075
1.34 | 1.8028 | 0.85 | 0.84879 | 117.0663 | -1.053 | 1.34 | 1.7888 | 0.85 | 0.8634 | 116.7904 | 1.0751
1.35 | 1.8008 | 0.85 | 0.84909 | 117.0661 | -1.0516 | 1.35 | 1.7901 | 0.85 | 0.8635 | 116.7839 | 1.0735
1.36 | 1.7992 | 0.85 | 0.84939 | 117.0635 | -1.0515 | 1.36 | 1.7918 | 0.85 | 0.8636 | 116.7795 | 1.0725
1.37 | 1.799 | 0.85 | 0.84969 | 117.0579 | -1.0509 | 1.37 | 1.7934 | 0.85 | 0.8637 | 116.7837 | 1.0726
1.38 | 1.7982 | 0.85 | 0.84999 | 117.0593 | -1.0496 | 1.38 | 1.7926 | 0.85 | 0.8638 | 116.7907 | 1.0726
1.39 | 1.7972 | 0.85 | 0.85029 | 117.0665 | -1.0491 | 1.39 | 1.7907 | 0.85 | 0.8639 | 116.7931 | 1.0729
1.4 | 1.7969 | 0.85 | 0.85059 | 117.0662 | -1.0491 | 1.4 | 1.791 | 0.85 | 0.864 | 116.7865 | 1.0729
1.41 | 1.796 | 0.85 | 0.85089 | 117.065 | -1.0486 | 1.41 | 1.7935 | 0.85 | 0.8641 | 116.7765 | 1.073
1.42 | 1.7959 | 0.85 | 0.85119 | 117.0694 | -1.0454 | 1.42 | 1.7961 | 0.85 | 0.8642 | 116.781 | 1.0733
1.43 | 1.7962 | 0.85 | 0.85149 | 117.0703 | -1.0384 | 1.43 | 1.7949 | 0.85 | 0.8643 | 116.7911 | 1.0742
1.44 | 1.7952 | 0.85 | 0.85179 | 117.0664 | -1.0342 | 1.44 | 1.7916 | 0.85 | 0.8644 | 116.7881 | 1.0742
1.45 | 1.7945 | 0.85 | 0.85209 | 117.068 | -1.0346 | 1.45 | 1.7901 | 0.85 | 0.8645 | 116.7737 | 1.0731
1.46 | 1.7951 | 0.85 | 0.85239 | 117.0723 | -1.0351 | 1.46 | 1.7905 | 0.85 | 0.8646 | 116.7712 | 1.0726
1.47 | 1.7949 | 0.85 | 0.85269 | 117.0657 | -1.0342 | 1.47 | 1.7916 | 0.85 | 0.8647 | 116.7868 | 1.0733
1.48 | 1.7941 | 0.85 | 0.85299 | 117.068 | -1.0285 | 1.48 | 1.7921 | 0.85 | 0.8648 | 116.7945 | 1.0741
1.49 | 1.7945 | 0.85 | 0.85329 | 117.0752 | -1.0232 | 1.49 | 1.7917 | 0.85 | 0.8649 | 116.7929 | 1.0742
1.5 | 1.7951 | 0.85 | 0.85359 | 117.0714 | -1.0229 | 1.5 | 1.7924 | 0.85 | 0.865 | 116.7956 | 1.0735
1.51 | 1.7956 | 0.85 | 0.85389 | 117.0726 | -1.0235 | 1.51 | 1.7941 | 0.85 | 0.8651 | 116.803 | 1.0733
1.52 | 1.7963 | 0.85 | 0.85419 | 117.0774 | -1.0234 | 1.52 | 1.7951 | 0.85 | 0.8652 | 116.8031 | 1.0735
1.53 | 1.7968 | 0.85 | 0.85449 | 117.0702 | -1.0233 | 1.53 | 1.7943 | 0.85 | 0.8653 | 116.7949 | 1.0732
1.54 | 1.7963 | 0.85 | 0.85479 | 117.0614 | -1.0237 | 1.54 | 1.7932 | 0.85 | 0.8654 | 116.7809 | 1.0728
1.55 | 1.7947 | 0.85 | 0.85509 | 117.0605 | -1.0234 | 1.55 | 1.7923 | 0.85 | 0.8655 | 116.756 | 1.0723
1.56 | 1.7937 | 0.85 | 0.85539 | 117.0646 | -1.0235 | 1.56 | 1.7912 | 0.85 | 0.8656 | 116.7419 | 1.0718
1.57 | 1.794 | 0.85 | 0.85569 | 117.0704 | -1.0238 | 1.57 | 1.7913 | 0.85 | 0.8657 | 116.7395 | 1.0724
1.58 | 1.794 | 0.85 | 0.85599 | 117.0741 | -1.0226 | 1.58 | 1.7903 | 0.85 | 0.8658 | 116.7431 | 1.0736
1.59 | 1.7931 | 0.85 | 0.85629 | 117.0745 | -1.0223 | 1.59 | 1.789 | 0.85 | 0.8659 | 116.7579 | 1.0737
1.6 | 1.7929 | 0.85 | 0.85659 | 117.0729 | -1.0229 | 1.6 | 1.7894 | 0.85 | 0.866 | 116.7656 | 1.0736
1.61 | 1.7932 | 0.85 | 0.85689 | 117.0701 | -1.023 | 1.61 | 1.7916 | 0.85 | 0.8661 | 116.7639 | 1.0758
1.62 | 1.7926 | 0.85 | 0.85719 | 117.073 | -1.0228 | 1.62 | 1.7934 | 0.85 | 0.8662 | 116.7537 | 1.0786
1.63 | 1.7922 | 0.85 | 0.85749 | 117.0698 | -1.0227 | 1.63 | 1.7932 | 0.85 | 0.8663 | 116.7341 | 1.0791
1.64 | 1.7926 | 0.85 | 0.85779 | 117.0614 | -1.0232 | 1.64 | 1.7936 | 0.85 | 0.8664 | 116.7209 | 1.0775
1.65 | 1.7917 | 0.85 | 0.85809 | 117.0611 | -1.0246 | 1.65 | 1.7917 | 0.85 | 0.8665 | 116.7206 | 1.0748
1.66 | 1.7904 | 0.85 | 0.85839 | 117.0595 | -1.0255 | 1.66 | 1.7918 | 0.85 | 0.8666 | 116.7317 | 1.0731
1.67 | 1.7908 | 0.85 | 0.85869 | 117.0596 | -1.0248 | 1.67 | 1.7945 | 0.85 | 0.8667 | 116.7407 | 1.0737
1.68 | 1.7912 | 0.85 | 0.85899 | 117.0632 | -1.0243 | 1.68 | 1.7925 | 0.85 | 0.8668 | 116.7389 | 1.074
1.69 | 1.7908 | 0.85 | 0.85929 | 117.0592 | -1.0241 | 1.69 | 1.7892 | 0.85 | 0.8669 | 116.7474 | 1.0731
1.7 | 1.7918 | 0.85 | 0.85959 | 117.0509 | -1.0248 | 1.7 | 1.7885 | 0.85 | 0.867 | 116.7638 | 1.0731
1.71 | 1.7933 | 0.85 | 0.85989 | 117.0549 | -1.0268 | 1.71 | 1.7924 | 0.85 | 0.8671 | 116.7751 | 1.0742
1.72 | 1.794 | 0.85 | 0.86019 | 117.0597 | -1.0273 | 1.72 | 1.7959 | 0.85 | 0.8672 | 116.7819 | 1.0749
1.73 | 1.793 | 0.85 | 0.86049 | 117.0543 | -1.0263 | 1.73 | 1.7948 | 0.85 | 0.8673 | 116.786 | 1.0744
1.74 | 1.7923 | 0.85 | 0.86079 | 117.0435 | -1.0264 | 1.74 | 1.7944 | 0.85 | 0.8674 | 116.7798 | 1.0734
1.75 | 1.7917 | 0.85 | 0.86109 | 117.0352 | -1.0265 | 1.75 | 1.7934 | 0.85 | 0.8675 | 116.7641 | 1.0736
1.76 | 1.7908 | 0.85 | 0.86139 | 117.0368 | -1.0262 | 1.76 | 1.7921 | 0.85 | 0.8676 | 116.7528 | 1.073
1.77 | 1.791 | 0.85 | 0.86169 | 117.0381 | -1.0258 | 1.77 | 1.7912 | 0.85 | 0.8677 | 116.7491 | 1.0727
1.78 | 1.7915 | 0.85 | 0.86199 | 117.0391 | -1.0253 | 1.78 | 1.7891 | 0.85 | 0.8678 | 116.7508 | 1.0727
1.79 | 1.7912 | 0.85 | 0.86229 | 117.0395 | -1.025 | 1.79 | 1.7887 | 0.85 | 0.8679 | 116.7559 | 1.0704
1.8 | 1.7903 | 0.85 | 0.86259 | 117.0343 | -1.0248 | 1.8 | 1.7885 | 0.85 | 0.868 | 116.7651 | 1.0711
1.81 | 1.7901 | 0.85 | 0.86289 | 117.0321 | -1.0251 | 1.81 | 1.7898 | 0.85 | 0.8681 | 116.7761 | 1.0732
1.82 | 1.7908 | 0.85 | 0.86319 | 117.0332 | -1.0258 | 1.82 | 1.7927 | 0.85 | 0.8682 | 116.7853 | 1.073
1.83 | 1.7904 | 0.85 | 0.86349 | 117.0359 | -1.0255 | 1.83 | 1.7944 | 0.85 | 0.8683 | 116.7952 | 1.0735
1.84 | 1.7905 | 0.85 | 0.86379 | 117.043 | -1.0256 | 1.84 | 1.795 | 0.85 | 0.8684 | 116.8071 | 1.0738
1.85 | 1.792 | 0.85 | 0.86409 | 117.0444 | -1.0264 | 1.85 | 1.7936 | 0.85 | 0.8685 | 116.8034 | 1.0723
1.86 | 1.7931 | 0.85 | 0.86439 | 117.038 | -1.0256 | 1.86 | 1.7933 | 0.85 | 0.8686 | 116.8011 | 1.0723
1.87 | 1.793 | 0.85 | 0.86469 | 117.0362 | -1.0252 | 1.87 | 1.7948 | 0.85 | 0.8687 | 116.8217 | 1.0744
1.88 | 1.7918 | 0.85 | 0.86499 | 117.0404 | -1.0252 | 1.88 | 1.7949 | 0.85 | 0.8688 | 116.8425 | 1.0754
1.89 | 1.7915 | 0.85 | 0.86529 | 117.0386 | -1.0256 | 1.89 | 1.794 | 0.85 | 0.8689 | 116.8437 | 1.076
1.9 | 1.792 | 0.85 | 0.86559 | 117.0304 | -1.0264 | 1.9 | 1.7922 | 0.85 | 0.869 | 116.8413 | 1.0765
1.91 | 1.7916 | 0.85 | 0.86589 | 117.033 | -1.0264 | 1.91 | 1.7923 | 0.85 | 0.8691 | 116.838 | 1.0753
1.92 | 1.7908 | 0.85 | 0.86619 | 117.034 | -1.0265 | 1.92 | 1.7959 | 0.85 | 0.8692 | 116.823 | 1.0737
1.93 | 1.7915 | 0.85 | 0.86649 | 117.0199 | -1.0256 | 1.93 | 1.7963 | 0.85 | 0.8693 | 116.8118 | 1.0735
1.94 | 1.7922 | 0.85 | 0.86679 | 116.9928 | -1.0244 | 1.94 | 1.7936 | 0.85 | 0.8694 | 116.8096 | 1.0739
1.95 | 1.7919 | 0.85 | 0.86709 | 116.961 | -1.0228 | 1.95 | 1.7919 | 0.85 | 0.8695 | 116.809 | 1.0731
1.96 | 1.7917 | 0.85 | 0.86739 | 116.9333 | -1.0218 | 1.96 | 1.7914 | 0.85 | 0.8696 | 116.8076 | 1.072
1.97 | 1.7909 | 0.85 | 0.86769 | 116.9118 | -1.0221 | 1.97 | 1.7916 | 0.85 | 0.8697 | 116.8093 | 1.0716
1.98 | 1.7896 | 0.85 | 0.86799 | 116.8837 | -1.0221 | 1.98 | 1.7899 | 0.85 | 0.8698 | 116.8103 | 1.0721
1.99 | 1.7889 | 0.85 | 0.86829 | 116.8551 | -1.0228 | 1.99 | 1.7888 | 0.85 | 0.8699 | 116.8239 | 1.0729
2 | 1.7877 | 0.85 | 0.86859 | 116.8469 | -1.0247 | 2 | 1.7906 | 0.85 | 0.87 | 116.8392 | 1.0738
2 | 1.7868 | 0.85 | 0.86859 | 116.8482 | -1.0257 | 2 | 1.7916 | 0.85 | 0.87 | 116.8405 | 1.0746
2.01 | 1.7865 | 0.85 | 0.86889 | 116.8467 | -1.0257 | 2.01 | 1.7938 | 0.849 | 0.87 | 116.8416 | 1.074
2.02 | 1.7869 | 0.85 | 0.86919 | 116.8394 | -1.0258 | 2.02 | 1.7963 | 0.848 | 0.87 | 116.8381 | 1.0733
2.03 | 1.7867 | 0.85 | 0.86949 | 116.8305 | -1.0254 | 2.03 | 1.795 | 0.847 | 0.87 | 116.8374 | 1.0733
2.04 | 1.7857 | 0.85 | 0.86979 | 116.8333 | -1.0258 | 2.04 | 1.7927 | 0.846 | 0.87 | 116.8473 | 1.0732
2.05 | 1.7864 | 0.84969 | 0.86994 | 116.8445 | -1.0264 | 2.05 | 1.792 | 0.845 | 0.87 | 116.8479 | 1.074
2.06 | 1.7889 | 0.84869 | 0.86974 | 116.8492 | -1.0258 | 2.06 | 1.7923 | 0.844 | 0.87 | 116.8454 | 1.0749
2.07 | 1.7905 | 0.84769 | 0.86954 | 116.8452 | -1.025 | 2.07 | 1.7922 | 0.843 | 0.87 | 116.8497 | 1.0751
2.08 | 1.7908 | 0.84669 | 0.86934 | 116.8418 | -1.0247 | 2.08 | 1.7916 | 0.842 | 0.87 | 116.8539 | 1.0751
2.09 | 1.7904 | 0.84569 | 0.86914 | 116.8392 | -1.0248 | 2.09 | 1.7919 | 0.841 | 0.87 | 116.8437 | 1.0746
2.1 | 1.7902 | 0.84469 | 0.86894 | 116.8321 | -1.0252 | 2.1 | 1.7922 | 0.84 | 0.87 | 116.8314 | 1.0744
2.11 | 1.7898 | 0.84369 | 0.86874 | 116.832 | -1.0261 | 2.11 | 1.7914 | 0.839 | 0.87 | 116.8319 | 1.0744
2.12 | 1.7886 | 0.84269 | 0.86854 | 116.8403 | -1.0264 | 2.12 | 1.7909 | 0.838 | 0.87 | 116.8361 | 1.0747
2.13 | 1.7876 | 0.84169 | 0.86834 | 116.8562 | -1.0265 | 2.13 | 1.7915 | 0.837 | 0.87 | 116.8499 | 1.0748
2.14 | 1.7858 | 0.84069 | 0.86814 | 116.8751 | -1.0269 | 2.14 | 1.7921 | 0.836 | 0.87 | 116.869 | 1.074
2.15 | 1.7857 | 0.83969 | 0.86794 | 116.8912 | -1.0272 | 2.15 | 1.793 | 0.835 | 0.87 | 116.8887 | 1.0741
2.16 | 1.7882 | 0.83869 | 0.86774 | 116.9077 | -1.0269 | 2.16 | 1.7947 | 0.834 | 0.87 | 116.9092 | 1.075
2.17 | 1.7905 | 0.83769 | 0.86754 | 116.9186 | -1.0255 | 2.17 | 1.796 | 0.833 | 0.87 | 116.9255 | 1.0756
2.18 | 1.7921 | 0.83669 | 0.86734 | 116.9347 | -1.0259 | 2.18 | 1.7952 | 0.832 | 0.87 | 116.9367 | 1.0759
2.19 | 1.7946 | 0.83569 | 0.86714 | 116.9441 | -1.027 | 2.19 | 1.7943 | 0.831 | 0.87 | 116.9465 | 1.075
2.2 | 1.7955 | 0.83469 | 0.86694 | 116.9471 | -1.0262 | 2.2 | 1.7941 | 0.83 | 0.87 | 116.966 | 1.0748
2.21 | 1.7942 | 0.83369 | 0.86674 | 116.9579 | -1.0252 | 2.21 | 1.7941 | 0.829 | 0.87 | 116.9836 | 1.0758
2.22 | 1.7942 | 0.83269 | 0.86654 | 116.9647 | -1.0252 | 2.22 | 1.7945 | 0.828 | 0.87 | 116.9825 | 1.0761
2.23 | 1.7936 | 0.83169 | 0.86634 | 116.9703 | -1.0263 | 2.23 | 1.7952 | 0.827 | 0.87 | 116.9811 | 1.0754
2.24 | 1.7922 | 0.83069 | 0.86614 | 116.9685 | -1.0269 | 2.24 | 1.7959 | 0.826 | 0.87 | 116.9817 | 1.075
2.25 | 1.7909 | 0.82969 | 0.86594 | 116.9656 | -1.0259 | 2.25 | 1.7964 | 0.825 | 0.87 | 116.9852 | 1.0757
2.26 | 1.7886 | 0.82869 | 0.86574 | 116.9707 | -1.0253 | 2.26 | 1.796 | 0.824 | 0.87 | 116.9787 | 1.0772
2.27 | 1.7887 | 0.82769 | 0.86554 | 116.9837 | -1.0259 | 2.27 | 1.7955 | 0.823 | 0.87 | 116.97 | 1.0796
2.28 | 1.7916 | 0.82669 | 0.86534 | 116.9894 | -1.0246 | 2.28 | 1.7946 | 0.822 | 0.87 | 116.973 | 1.0799
2.29 | 1.794 | 0.82569 | 0.86514 | 116.9821 | -1.0235 | 2.29 | 1.7937 | 0.821 | 0.87 | 116.974 | 1.0778
2.3 | 1.7946 | 0.82469 | 0.86494 | 116.9796 | -1.024 | 2.3 | 1.7947 | 0.82 | 0.87 | 116.9855 | 1.0762
2.31 | 1.7947 | 0.82369 | 0.86474 | 116.9887 | -1.025 | 2.31 | 1.7934 | 0.819 | 0.87 | 117.0029 | 1.0776
2.32 | 1.7946 | 0.82269 | 0.86454 | 116.9976 | -1.0258 | 2.32 | 1.7922 | 0.818 | 0.87 | 117.0147 | 1.079
2.33 | 1.7927 | 0.82169 | 0.86434 | 116.9993 | -1.0248 | 2.33 | 1.7943 | 0.817 | 0.87 | 117.0232 | 1.0784
2.34 | 1.7925 | 0.82069 | 0.86414 | 116.9995 | -1.0244 | 2.34 | 1.7954 | 0.816 | 0.87 | 117.0322 | 1.078
2.35 | 1.7921 | 0.81969 | 0.86394 | 117.0024 | -1.0253 | 2.35 | 1.7962 | 0.815 | 0.87 | 117.0341 | 1.078
2.36 | 1.7909 | 0.81869 | 0.86374 | 117.0079 | -1.0262 | 2.36 | 1.7963 | 0.814 | 0.87 | 117.0336 | 1.0775
2.37 | 1.7914 | 0.81769 | 0.86354 | 117.0024 | -1.025 | 2.37 | 1.7954 | 0.813 | 0.87 | 117.0392 | 1.0777
2.38 | 1.7906 | 0.81669 | 0.86334 | 117.0024 | -1.0242 | 2.38 | 1.7954 | 0.812 | 0.87 | 117.0434 | 1.0786
2.39 | 1.7897 | 0.81569 | 0.86314 | 117.0156 | -1.0252 | 2.39 | 1.7954 | 0.811 | 0.87 | 117.042 | 1.0777
2.4 | 1.7904 | 0.81469 | 0.86294 | 117.02 | -1.0257 | 2.4 | 1.7945 | 0.81 | 0.87 | 117.042 | 1.0767
2.41 | 1.792 | 0.81369 | 0.86274 | 117.0137 | -1.0257 | 2.41 | 1.7938 | 0.809 | 0.87 | 117.044 | 1.077
2.42 | 1.7931 | 0.81269 | 0.86254 | 117.0116 | -1.0256 | 2.42 | 1.7944 | 0.808 | 0.87 | 117.0416 | 1.0764
2.43 | 1.7927 | 0.81169 | 0.86234 | 117.0103 | -1.0254 | 2.43 | 1.7951 | 0.807 | 0.87 | 117.0513 | 1.0756
2.44 | 1.7916 | 0.81069 | 0.86214 | 117.0054 | -1.0256 | 2.44 | 1.7945 | 0.806 | 0.87 | 117.0593 | 1.0752
2.45 | 1.7898 | 0.80969 | 0.86194 | 117.0026 | -1.0261 | 2.45 | 1.795 | 0.805 | 0.87 | 117.0595 | 1.0749
2.46 | 1.789 | 0.80869 | 0.86174 | 117.0035 | -1.026 | 2.46 | 1.7974 | 0.804 | 0.87 | 117.0687 | 1.0754
2.47 | 1.7901 | 0.80769 | 0.86154 | 117.0053 | -1.0257 | 2.47 | 1.7995 | 0.803 | 0.87 | 117.0822 | 1.076
2.48 | 1.7914 | 0.80669 | 0.86134 | 117.0089 | -1.0256 | 2.48 | 1.7996 | 0.802 | 0.87 | 117.0823 | 1.0752
2.49 | 1.7927 | 0.80569 | 0.86114 | 117.0094 | -1.0252 | 2.49 | 1.7974 | 0.801 | 0.87 | 117.08 | 1.075
2.5 | 1.7928 | 0.80469 | 0.86094 | 117 | -1.0253 | 2.5 | 1.7955 | 0.8 | 0.87 | 117.0815 | 1.077
2.51 | 1.7907 | 0.80369 | 0.86074 | 116.9983 | -1.026 | 2.51 | 1.7948 | 0.799 | 0.87 | 117.0746 | 1.0783
2.52 | 1.7903 | 0.80269 | 0.86054 | 117.0072 | -1.027 | 2.52 | 1.7936 | 0.798 | 0.87 | 117.0692 | 1.0785
2.53 | 1.7911 | 0.80169 | 0.86034 | 117.0161 | -1.0262 | 2.53 | 1.7935 | 0.797 | 0.87 | 117.0654 | 1.0786
2.54 | 1.7922 | 0.80069 | 0.86014 | 117.0185 | -1.0251 | 2.54 | 1.7945 | 0.796 | 0.87 | 117.061 | 1.0774
2.55 | 1.7926 | 0.79969 | 0.85994 | 117.0271 | -1.0247 | 2.55 | 1.7962 | 0.795 | 0.87 | 117.0607 | 1.076
2.56 | 1.7959 | 0.79869 | 0.85974 | 117.0397 | -1.0257 | 2.56 | 1.7972 | 0.794 | 0.87 | 117.0681 | 1.0759
2.57 | 1.7986 | 0.79769 | 0.85954 | 117.0326 | -1.0267 | 2.57 | 1.7971 | 0.793 | 0.87 | 117.0706 | 1.0767
2.58 | 1.7953 | 0.79669 | 0.85934 | 117.0195 | -1.0245 | 2.58 | 1.7965 | 0.792 | 0.87 | 117.0633 | 1.0781
2.59 | 1.7926 | 0.79569 | 0.85914 | 117.0196 | -1.0229 | 2.59 | 1.7953 | 0.791 | 0.87 | 117.0568 | 1.0786
2.6 | 1.7918 | 0.79469 | 0.85894 | 117.0239 | -1.024 | 2.6 | 1.7948 | 0.79 | 0.87 | 117.0578 | 1.0785
2.61 | 1.7903 | 0.79369 | 0.85874 | 117.017 | -1.025 | 2.61 | 1.7949 | 0.789 | 0.87 | 117.0599 | 1.0786
2.62 | 1.7904 | 0.79269 | 0.85854 | 117.0164 | -1.0257 | 2.62 | 1.7957 | 0.788 | 0.87 | 117.0644 | 1.0784
2.63 | 1.7907 | 0.79169 | 0.85834 | 117.0254 | -1.0244 | 2.63 | 1.797 | 0.787 | 0.87 | 117.0658 | 1.0772
2.64 | 1.7904 | 0.79069 | 0.85814 | 117.0271 | -1.023 | 2.64 | 1.7977 | 0.786 | 0.87 | 117.0491 | 1.0768
2.65 | 1.7916 | 0.78969 | 0.85794 | 117.0273 | -1.0241 | 2.65 | 1.7958 | 0.785 | 0.87 | 117.0361 | 1.0773
2.66 | 1.7955 | 0.78869 | 0.85774 | 117.0322 | -1.0281 | 2.66 | 1.7935 | 0.784 | 0.87 | 117.0369 | 1.0784
2.67 | 1.7965 | 0.78769 | 0.85754 | 117.0278 | -1.0355 | 2.67 | 1.7925 | 0.783 | 0.87 | 117.0471 | 1.0788
2.68 | 1.793 | 0.78669 | 0.85734 | 117.0165 | -1.0426 | 2.68 | 1.7932 | 0.782 | 0.87 | 117.0575 | 1.0781
2.69 | 1.7904 | 0.78569 | 0.85714 | 117.0073 | -1.0465 | 2.69 | 1.7946 | 0.781 | 0.87 | 117.0557 | 1.0784
2.7 | 1.7895 | 0.78469 | 0.85694 | 116.9986 | -1.0474 | 2.7 | 1.7959 | 0.78 | 0.87 | 117.0411 | 1.0789
2.71 | 1.7891 | 0.78369 | 0.85674 | 116.9935 | -1.048 | 2.71 | 1.7968 | 0.779 | 0.87 | 117.0249 | 1.0781
2.72 | 1.789 | 0.78269 | 0.85654 | 116.9929 | -1.0487 | 2.72 | 1.7966 | 0.778 | 0.87 | 117.0135 | 1.0774
2.73 | 1.7895 | 0.78169 | 0.85634 | 116.9971 | -1.0474 | 2.73 | 1.7951 | 0.777 | 0.87 | 117.0071 | 1.078
2.74 | 1.7897 | 0.78069 | 0.85614 | 116.9909 | -1.0465 | 2.74 | 1.7933 | 0.776 | 0.87 | 116.999 | 1.0767
2.75 | 1.7907 | 0.77969 | 0.85594 | 116.9843 | -1.0498 | 2.75 | 1.7931 | 0.775 | 0.87 | 116.9833 | 1.0757
2.76 | 1.7938 | 0.77869 | 0.85574 | 116.9905 | -1.0617 | 2.76 | 1.7934 | 0.774 | 0.87 | 116.9756 | 1.0771
2.77 | 1.7935 | 0.77769 | 0.85554 | 116.9908 | -1.0794 | 2.77 | 1.7918 | 0.773 | 0.87 | 116.9777 | 1.0794
2.78 | 1.7908 | 0.77669 | 0.85534 | 116.9835 | -1.098 | 2.78 | 1.7917 | 0.772 | 0.87 | 116.9817 | 1.0799
2.79 | 1.79 | 0.77569 | 0.85514 | 116.9806 | -1.1114 | 2.79 | 1.7941 | 0.771 | 0.87 | 116.9781 | 1.078
2.8 | 1.7897 | 0.77469 | 0.85494 | 116.9774 | -1.1162 | 2.8 | 1.7965 | 0.77 | 0.87 | 116.9616 | 1.0775
2.81 | 1.7897 | 0.77369 | 0.85474 | 116.9715 | -1.1209 | 2.81 | 1.797 | 0.769 | 0.87 | 116.9447 | 1.0782
2.82 | 1.7893 | 0.77269 | 0.85454 | 116.9694 | -1.128 | 2.82 | 1.7956 | 0.768 | 0.87 | 116.9446 | 1.0784
2.83 | 1.7887 | 0.77169 | 0.85434 | 116.9696 | -1.1333 | 2.83 | 1.794 | 0.767 | 0.87 | 116.9525 | 1.079
2.84 | 1.7884 | 0.77069 | 0.85414 | 116.9682 | -1.1354 | 2.84 | 1.7926 | 0.766 | 0.87 | 116.9681 | 1.0789
2.85 | 1.7893 | 0.76969 | 0.85394 | 116.9656 | -1.1358 | 2.85 | 1.7925 | 0.765 | 0.87 | 116.9831 | 1.0795
2.86 | 1.791 | 0.76869 | 0.85374 | 116.9662 | -1.1362 | 2.86 | 1.7935 | 0.764 | 0.87 | 116.9947 | 1.0799
2.87 | 1.7919 | 0.76769 | 0.85354 | 116.959 | -1.1374 | 2.87 | 1.7953 | 0.763 | 0.87 | 117.0023 | 1.0786
2.88 | 1.7916 | 0.76669 | 0.85334 | 116.9537 | -1.1396 | 2.88 | 1.7969 | 0.762 | 0.87 | 116.9986 | 1.0778
2.89 | 1.7914 | 0.76569 | 0.85314 | 116.9605 | -1.1419 | 2.89 | 1.7977 | 0.761 | 0.87 | 116.9921 | 1.0775
2.9 | 1.7925 | 0.76469 | 0.85294 | 116.9646 | -1.1446 | 2.9 | 1.7973 | 0.76 | 0.87 | 116.9888 | 1.0772
2.91 | 1.7938 | 0.76369 | 0.85274 | 116.96 | -1.1502 | 2.91 | 1.7958 | 0.759 | 0.87 | 116.9901 | 1.0769
2.92 | 1.7936 | 0.76269 | 0.85254 | 116.9579 | -1.1548 | 2.92 | 1.7945 | 0.758 | 0.87 | 116.9906 | 1.0765
2.93 | 1.7925 | 0.76169 | 0.85234 | 116.9509 | -1.1567 | 2.93 | 1.7934 | 0.757 | 0.87 | 116.9954 | 1.0775
2.94 | 1.7915 | 0.76069 | 0.85214 | 116.9429 | -1.1576 | 2.94 | 1.7936 | 0.756 | 0.87 | 116.9904 | 1.0767
2.95 | 1.7912 | 0.75969 | 0.85194 | 116.9452 | -1.159 | 2.95 | 1.7948 | 0.755 | 0.87 | 116.9852 | 1.0754
2.96 | 1.7901 | 0.75869 | 0.85174 | 116.9485 | -1.1599 | 2.96 | 1.7952 | 0.754 | 0.87 | 116.9929 | 1.0758
2.97 | 1.7899 | 0.75769 | 0.85154 | 116.9587 | -1.1601 | 2.97 | 1.7948 | 0.753 | 0.87 | 116.9924 | 1.0761
2.98 | 1.7923 | 0.75669 | 0.85134 | 116.9796 | -1.1603 | 2.98 | 1.7944 | 0.752 | 0.87 | 116.9909 | 1.0765
2.99 | 1.7943 | 0.75569 | 0.85114 | 117.0059 | -1.1608 | 2.99 | 1.795 | 0.751 | 0.87 | 117.0002 | 1.0763
3 | 1.7951 | 0.75469 | 0.85094 | 117.0252 | -1.1611 | 3 | 1.7963 | 0.75 | 0.87 | 117.0138 | 1.078
3.01 | 1.797 | 0.75369 | 0.85074 | 117.0304 | -1.1608 | 3.01 | 1.7963 | 0.75 | 0.87 | 117.0269 | 1.0802
3.02 | 1.7987 | 0.75269 | 0.85054 | 117.0284 | -1.1602 | 3.02 | 1.795 | 0.75 | 0.87 | 117.0306 | 1.0791
3.03 | 1.7975 | 0.75169 | 0.85034 | 117.0269 | -1.1609 | 3.03 | 1.7949 | 0.75 | 0.87 | 117.0243 | 1.0775
3.04 | 1.7961 | 0.75069 | 0.85014 | 117.0286 | -1.1626 | 3.04 | 1.7956 | 0.75 | 0.87 | 117.0252 | 1.078
3.05 | 1.7957 | 0.75 | 0.84981 | 117.0297 | -1.1619 | 3.05 | 1.7958 | 0.75 | 0.87 | 117.0356 | 1.0787
3.06 | 1.7959 | 0.75 | 0.84921 | 117.0259 | -1.1602 | 3.06 | 1.7953 | 0.75 | 0.87 | 117.0404 | 1.0775
3.07 | 1.7961 | 0.75 | 0.84861 | 117.0171 | -1.1583 | 3.07 | 1.7932 | 0.75 | 0.87 | 117.041 | 1.0768
3.08 | 1.7952 | 0.75 | 0.84801 | 117.0015 | -1.1578 | 3.08 | 1.7912 | 0.75 | 0.87 | 117.0447 | 1.0777
3.09 | 1.7946 | 0.75 | 0.84741 | 116.9899 | -1.1577 | 3.09 | 1.7939 | 0.75 | 0.87 | 117.0439 | 1.0776
3.1 | 1.795 | 0.75 | 0.84681 | 116.984 | -1.1581 | 3.1 | 1.7966 | 0.75 | 0.87 | 117.0322 | 1.0777
3.11 | 1.7947 | 0.75 | 0.84621 | 116.9755 | -1.1596 | 3.11 | 1.7968 | 0.75 | 0.87 | 117.0218 | 1.0781
3.12 | 1.7952 | 0.75 | 0.84561 | 116.9728 | -1.1603 | 3.12 | 1.7967 | 0.75 | 0.87 | 117.0263 | 1.0778
3.13 | 1.7957 | 0.75 | 0.84501 | 116.9665 | -1.1594 | 3.13 | 1.7954 | 0.75 | 0.87 | 117.0421 | 1.0778
3.14 | 1.7952 | 0.75 | 0.84441 | 116.949 | -1.1573 | 3.14 | 1.7948 | 0.75 | 0.87 | 117.0503 | 1.0775
3.15 | 1.7936 | 0.75 | 0.84381 | 116.938 | -1.1566 | 3.15 | 1.7956 | 0.75 | 0.87 | 117.0487 | 1.0774
3.16 | 1.7928 | 0.75 | 0.84321 | 116.9409 | -1.158 | 3.16 | 1.7959 | 0.75 | 0.87 | 117.0476 | 1.0772
3.17 | 1.7932 | 0.75 | 0.84261 | 116.9424 | -1.1583 | 3.17 | 1.7949 | 0.75 | 0.87 | 117.0451 | 1.077
3.18 | 1.7932 | 0.75 | 0.84201 | 116.918 | -1.1581 | 3.18 | 1.7945 | 0.75 | 0.87 | 117.0412 | 1.0781
3.19 | 1.7931 | 0.75 | 0.84141 | 116.8937 | -1.1589 | 3.19 | 1.7947 | 0.75 | 0.87 | 117.0258 | 1.0797
3.2 | 1.7945 | 0.75 | 0.84081 | 116.886 | -1.1599 | 3.2 | 1.7954 | 0.75 | 0.87 | 116.993 | 1.0806
3.21 | 1.7943 | 0.75 | 0.84021 | 116.8795 | -1.1605 | 3.21 | 1.7961 | 0.75 | 0.87 | 116.9541 | 1.0803
3.22 | 1.7932 | 0.75 | 0.83961 | 116.8716 | -1.1602 | 3.22 | 1.7957 | 0.75 | 0.87 | 116.9306 | 1.0787
3.23 | 1.7921 | 0.75 | 0.83901 | 116.8585 | -1.1601 | 3.23 | 1.7938 | 0.75 | 0.87 | 116.932 | 1.0768
3.24 | 1.7892 | 0.75 | 0.83841 | 116.8475 | -1.1604 | 3.24 | 1.7913 | 0.75 | 0.87 | 116.9273 | 1.0752
3.25 | 1.7894 | 0.75 | 0.83781 | 116.8529 | -1.1603 | 3.25 | 1.7908 | 0.75 | 0.87 | 116.9115 | 1.0762
3.26 | 1.7928 | 0.75 | 0.83721 | 116.8575 | -1.1591 | 3.26 | 1.7902 | 0.75 | 0.87 | 116.8975 | 1.0788
3.27 | 1.7942 | 0.75 | 0.83661 | 116.8459 | -1.1591 | 3.27 | 1.7885 | 0.75 | 0.87 | 116.8772 | 1.0785
3.28 | 1.7939 | 0.75 | 0.83601 | 116.8444 | -1.1613 | 3.28 | 1.7893 | 0.75 | 0.87 | 116.8579 | 1.0761
3.29 | 1.7936 | 0.75 | 0.83541 | 116.8521 | -1.1631 | 3.29 | 1.792 | 0.75 | 0.87 | 116.8371 | 1.0748
3.3 | 1.7934 | 0.75 | 0.83481 | 116.8572 | -1.1631 | 3.3 | 1.7929 | 0.75 | 0.87 | 116.8164 | 1.0755
3.31 | 1.7945 | 0.75 | 0.83421 | 116.8682 | -1.1621 | 3.31 | 1.7912 | 0.75 | 0.87 | 116.8001 | 1.0771
3.32 | 1.7947 | 0.75 | 0.83361 | 116.8801 | -1.1609 | 3.32 | 1.7898 | 0.75 | 0.87 | 116.7824 | 1.0787
3.33 | 1.7937 | 0.75 | 0.83301 | 116.8861 | -1.1609 | 3.33 | 1.7899 | 0.75 | 0.87 | 116.7678 | 1.0787
3.34 | 1.7942 | 0.75 | 0.83241 | 116.8881 | -1.1611 | 3.34 | 1.7899 | 0.75 | 0.87 | 116.7675 | 1.0778
3.35 | 1.7951 | 0.75 | 0.83181 | 116.8785 | -1.1601 | 3.35 | 1.7889 | 0.75 | 0.87 | 116.7772 | 1.0768
3.36 | 1.7949 | 0.75 | 0.83121 | 116.866 | -1.1614 | 3.36 | 1.788 | 0.75 | 0.87 | 116.7833 | 1.0763
3.37 | 1.7944 | 0.75 | 0.83061 | 116.8592 | -1.165 | 3.37 | 1.788 | 0.75 | 0.87 | 116.7742 | 1.0759
3.38 | 1.793 | 0.75 | 0.83001 | 116.8604 | -1.1692 | 3.38 | 1.7871 | 0.75 | 0.87 | 116.7577 | 1.0755
3.39 | 1.7909 | 0.75 | 0.82941 | 116.8646 | -1.1713 | 3.39 | 1.7874 | 0.75 | 0.87 | 116.749 | 1.075
3.4 | 1.7906 | 0.75 | 0.82881 | 116.862 | -1.1719 | 3.4 | 1.7899 | 0.75 | 0.87 | 116.7534 | 1.074
3.41 | 1.7927 | 0.75 | 0.82821 | 116.8607 | -1.1722 | 3.41 | 1.7914 | 0.75 | 0.87 | 116.7534 | 1.0742
3.42 | 1.7941 | 0.75 | 0.82761 | 116.8582 | -1.1714 | 3.42 | 1.7907 | 0.75 | 0.87 | 116.7392 | 1.0754
3.43 | 1.7945 | 0.75 | 0.82701 | 116.8621 | -1.1712 | 3.43 | 1.7894 | 0.75 | 0.87 | 116.729 | 1.0746
3.44 | 1.7957 | 0.75 | 0.82641 | 116.8649 | -1.1717 | 3.44 | 1.7885 | 0.75 | 0.87 | 116.7281 | 1.0742
3.45 | 1.7958 | 0.75 | 0.82581 | 116.8585 | -1.172 | 3.45 | 1.7889 | 0.75 | 0.87 | 116.7279 | 1.0751
3.46 | 1.7935 | 0.75 | 0.82521 | 116.8541 | -1.1717 | 3.46 | 1.7897 | 0.75 | 0.87 | 116.7176 | 1.0763
3.47 | 1.7923 | 0.75 | 0.82461 | 116.8593 | -1.172 | 3.47 | 1.7884 | 0.75 | 0.87 | 116.7111 | 1.078
3.48 | 1.7927 | 0.75 | 0.82401 | 116.8631 | -1.1723 | 3.48 | 1.7889 | 0.75 | 0.87 | 116.708 | 1.0775
3.49 | 1.7931 | 0.75 | 0.82341 | 116.8636 | -1.1721 | 3.49 | 1.7914 | 0.75 | 0.87 | 116.7078 | 1.0771
3.5 | 1.7934 | 0.75 | 0.82281 | 116.8765 | -1.1729 | 3.5 | 1.7931 | 0.75 | 0.87 | 116.7048 | 1.0778
3.51 | 1.7941 | 0.75 | 0.82221 | 116.8874 | -1.1732 | 3.51 | 1.7926 | 0.75 | 0.87 | 116.6924 | 1.0779
3.52 | 1.7951 | 0.75 | 0.82161 | 116.8851 | -1.1728 | 3.52 | 1.79 | 0.75 | 0.87 | 116.6833 | 1.0779
3.53 | 1.7948 | 0.75 | 0.82101 | 116.868 | -1.1728 | 3.53 | 1.7886 | 0.75 | 0.87 | 116.6635 | 1.0779
3.54 | 1.7941 | 0.75 | 0.82041 | 116.8568 | -1.1721 | 3.54 | 1.7897 | 0.75 | 0.87 | 116.64 | 1.0772
3.55 | 1.7941 | 0.75 | 0.81981 | 116.8586 | -1.1711 | 3.55 | 1.79 | 0.75 | 0.87 | 116.626 | 1.0774
3.56 | 1.7947 | 0.75 | 0.81921 | 116.8563 | -1.1715 | 3.56 | 1.788 | 0.75 | 0.87 | 116.6098 | 1.0785
3.57 | 1.7955 | 0.75 | 0.81861 | 116.8463 | -1.1721 | 3.57 | 1.7864 | 0.75 | 0.87 | 116.5945 | 1.0791
3.58 | 1.7946 | 0.75 | 0.81801 | 116.8364 | -1.1734 | 3.58 | 1.7862 | 0.75 | 0.87 | 116.5804 | 1.079
3.59 | 1.7926 | 0.75 | 0.81741 | 116.8282 | -1.174 | 3.59 | 1.7869 | 0.75 | 0.87 | 116.5699 | 1.0785
3.6 | 1.7921 | 0.75 | 0.81681 | 116.8234 | -1.1737 | 3.6 | 1.7872 | 0.75 | 0.87 | 116.5745 | 1.0776
3.61 | 1.7918 | 0.75 | 0.81621 | 116.821 | -1.1736 | 3.61 | 1.7871 | 0.75 | 0.87 | 116.5783 | 1.0765
3.62 | 1.7915 | 0.75 | 0.81561 | 116.8144 | -1.1726 | 3.62 | 1.7882 | 0.75 | 0.87 | 116.5872 | 1.0768
3.63 | 1.7919 | 0.75 | 0.81501 | 116.8114 | -1.1713 | 3.63 | 1.7898 | 0.75 | 0.87 | 116.5876 | 1.0775
3.64 | 1.7942 | 0.75 | 0.81441 | 116.8101 | -1.1716 | 3.64 | 1.7902 | 0.75 | 0.87 | 116.5827 | 1.0789
3.65 | 1.7957 | 0.75 | 0.81381 | 116.8033 | -1.1724 | 3.65 | 1.7902 | 0.75 | 0.87 | 116.5813 | 1.0802
3.66 | 1.7951 | 0.75 | 0.81321 | 116.794 | -1.1722 | 3.66 | 1.7912 | 0.75 | 0.87 | 116.5699 | 1.0785
3.67 | 1.7951 | 0.75 | 0.81261 | 116.7857 | -1.1722 | 3.67 | 1.7917 | 0.75 | 0.87 | 116.5609 | 1.0766
3.68 | 1.793 | 0.75 | 0.81201 | 116.7842 | -1.1718 | 3.68 | 1.791 | 0.75 | 0.87 | 116.5566 | 1.0783
3.69 | 1.7909 | 0.75 | 0.81141 | 116.7814 | -1.1716 | 3.69 | 1.788 | 0.75 | 0.87 | 116.5616 | 1.08
3.7 | 1.7921 | 0.75 | 0.81081 | 116.7671 | -1.1711 | 3.7 | 1.7858 | 0.75 | 0.87 | 116.5623 | 1.0802
3.71 | 1.7928 | 0.75 | 0.81021 | 116.7522 | -1.1702 | 3.71 | 1.786 | 0.75 | 0.87 | 116.5613 | 1.0806
3.72 | 1.7917 | 0.75 | 0.80961 | 116.7459 | -1.1708 | 3.72 | 1.787 | 0.75 | 0.87 | 116.5658 | 1.0804
3.73 | 1.7913 | 0.75 | 0.80901 | 116.74 | -1.1716 | 3.73 | 1.7894 | 0.75 | 0.87 | 116.5627 | 1.0805
3.74 | 1.7912 | 0.75 | 0.80841 | 116.7361 | -1.1721 | 3.74 | 1.7909 | 0.75 | 0.87 | 116.563 | 1.0828
3.75 | 1.7914 | 0.75 | 0.80781 | 116.7445 | -1.1734 | 3.75 | 1.7912 | 0.75 | 0.87 | 116.5788 | 1.0843
3.76 | 1.7916 | 0.75 | 0.80721 | 116.756 | -1.1741 | 3.76 | 1.7905 | 0.75 | 0.87 | 116.5795 | 1.0838
3.77 | 1.7918 | 0.75 | 0.80661 | 116.7601 | -1.1729 | 3.77 | 1.7893 | 0.75 | 0.87 | 116.5648 | 1.0842
3.78 | 1.7917 | 0.75 | 0.80601 | 116.7511 | -1.1716 | 3.78 | 1.79 | 0.75 | 0.87 | 116.5656 | 1.0834
3.79 | 1.7915 | 0.75 | 0.80541 | 116.7456 | -1.1719 | 3.79 | 1.7902 | 0.75 | 0.87 | 116.5636 | 1.0806
3.8 | 1.7919 | 0.75 | 0.80481 | 116.7535 | -1.1725 | 3.8 | 1.7888 | 0.75 | 0.87 | 116.5477 | 1.0785
3.81 | 1.7931 | 0.75 | 0.80421 | 116.7618 | -1.1731 | 3.81 | 1.7883 | 0.75 | 0.87 | 116.5405 | 1.0778
3.82 | 1.7941 | 0.75 | 0.80361 | 116.7613 | -1.1731 | 3.82 | 1.7885 | 0.75 | 0.87 | 116.5401 | 1.0771
3.83 | 1.7935 | 0.75 | 0.80301 | 116.7602 | -1.1733 | 3.83 | 1.7865 | 0.75 | 0.87 | 116.5295 | 1.0766
3.84 | 1.7919 | 0.75 | 0.80241 | 116.7643 | -1.174 | 3.84 | 1.7869 | 0.75 | 0.87 | 116.5199 | 1.0782
3.85 | 1.7907 | 0.75 | 0.80181 | 116.7648 | -1.175 | 3.85 | 1.7899 | 0.75 | 0.87 | 116.5159 | 1.08
3.86 | 1.7906 | 0.75 | 0.80121 | 116.7554 | -1.1752 | 3.86 | 1.7922 | 0.75 | 0.87 | 116.5118 | 1.0777
3.87 | 1.7921 | 0.75 | 0.80061 | 116.7426 | -1.1735 | 3.87 | 1.7928 | 0.75 | 0.87 | 116.5051 | 1.0753
3.88 | 1.7934 | 0.75 | 0.80001 | 116.736 | -1.1733 | 3.88 | 1.7914 | 0.75 | 0.87 | 116.5043 | 1.0769
3.89 | 1.7933 | 0.75 | 0.79941 | 116.7302 | -1.1739 | 3.89 | 1.7885 | 0.75 | 0.87 | 116.5019 | 1.078
3.9 | 1.7928 | 0.75 | 0.79881 | 116.7233 | -1.1732 | 3.9 | 1.7864 | 0.75 | 0.87 | 116.4994 | 1.0797
3.91 | 1.7934 | 0.75 | 0.79821 | 116.7184 | -1.1734 | 3.91 | 1.7862 | 0.75 | 0.87 | 116.508 | 1.0853
3.92 | 1.7937 | 0.75 | 0.79761 | 116.7154 | -1.1733 | 3.92 | 1.7845 | 0.75 | 0.87 | 116.5169 | 1.095
3.93 | 1.7929 | 0.75 | 0.79701 | 116.7123 | -1.1727 | 3.93 | 1.7841 | 0.75 | 0.87 | 116.5209 | 1.1028
3.94 | 1.7925 | 0.75 | 0.79641 | 116.7152 | -1.173 | 3.94 | 1.787 | 0.75 | 0.87 | 116.5253 | 1.1049
3.95 | 1.7928 | 0.75 | 0.79581 | 116.7243 | -1.1734 | 3.95 | 1.7879 | 0.75 | 0.87 | 116.5318 | 1.1075
3.96 | 1.7946 | 0.75 | 0.79521 | 116.7219 | -1.1772 | 3.96 | 1.7856 | 0.75 | 0.87 | 116.5323 | 1.1179
3.97 | 1.7956 | 0.75 | 0.79461 | 116.7167 | -1.1861 | 3.97 | 1.7834 | 0.75 | 0.87 | 116.5445 | 1.135
3.98 | 1.7925 | 0.75 | 0.79401 | 116.7299 | -1.2015 | 3.98 | 1.782 | 0.75 | 0.87 | 116.5476 | 1.1544
3.99 | 1.7907 | 0.75 | 0.79341 | 116.7392 | -1.2141 | 3.99 | 1.7822 | 0.75 | 0.87 | 116.5563 | 1.1842
4 | 1.7919 | 0.75 | 0.79281 | 116.742 | -1.2176 | 4 | 1.7846 | 0.75 | 0.87 | 116.5679 | 1.2069
4.01 | 1.7922 | 0.75 | 0.79221 | 116.7493 | -1.22 | 4.01 | 1.7873 | 0.75 | 0.8695 | 116.5641 | 1.2121
4.02 | 1.7933 | 0.75 | 0.79161 | 116.7503 | -1.2268 | 4.02 | 1.7873 | 0.75 | 0.869 | 116.5689 | 1.216
4.03 | 1.7945 | 0.75 | 0.79101 | 116.7413 | -1.2508 | 4.03 | 1.7845 | 0.75 | 0.8685 | 116.5737 | 1.2256
4.04 | 1.7944 | 0.75 | 0.79041 | 116.7282 | -1.2783 | 4.04 | 1.7821 | 0.75 | 0.868 | 116.5777 | 1.2423
4.05 | 1.793 | 0.75 | 0.79 | 116.7267 | -1.293 | 4.05 | 1.7812 | 0.75 | 0.8675 | 116.5804 | 1.2565
4.06 | 1.7914 | 0.75 | 0.79 | 116.7284 | -1.3002 | 4.06 | 1.781 | 0.75 | 0.867 | 116.592 | 1.2646
4.07 | 1.7907 | 0.75 | 0.79 | 116.7277 | -1.3029 | 4.07 | 1.782 | 0.75 | 0.8665 | 116.6042 | 1.2691
4.08 | 1.7928 | 0.75 | 0.79 | 116.717 | -1.3082 | 4.08 | 1.7851 | 0.75 | 0.866 | 116.6011 | 1.2681
4.09 | 1.7944 | 0.75 | 0.79 | 116.7075 | -1.3193 | 4.09 | 1.789 | 0.75 | 0.8655 | 116.5946 | 1.2622
4.1 | 1.7932 | 0.75 | 0.79 | 116.7076 | -1.3312 | 4.1 | 1.79 | 0.75 | 0.865 | 116.5981 | 1.2544
4.11 | 1.7918 | 0.75 | 0.79 | 116.7064 | -1.3409 | 4.11 | 1.7882 | 0.75 | 0.8645 | 116.6038 | 1.2481
4.12 | 1.7912 | 0.75 | 0.79 | 116.7046 | -1.3493 | 4.12 | 1.7859 | 0.75 | 0.864 | 116.5978 | 1.246
4.13 | 1.7919 | 0.75 | 0.79 | 116.696 | -1.3526 | 4.13 | 1.7846 | 0.75 | 0.8635 | 116.5869 | 1.2452
4.14 | 1.7921 | 0.75 | 0.79 | 116.6841 | -1.3541 | 4.14 | 1.7834 | 0.75 | 0.863 | 116.5905 | 1.2442
4.15 | 1.7915 | 0.75 | 0.79 | 116.6873 | -1.3571 | 4.15 | 1.7826 | 0.75 | 0.8625 | 116.603 | 1.2432
4.16 | 1.7914 | 0.75 | 0.79 | 116.6991 | -1.3588 | 4.16 | 1.7833 | 0.75 | 0.862 | 116.6024 | 1.241
4.17 | 1.7936 | 0.75 | 0.79 | 116.7018 | -1.3592 | 4.17 | 1.7841 | 0.75 | 0.8615 | 116.5983 | 1.2393
4.18 | 1.794 | 0.75 | 0.79 | 116.7206 | -1.3606 | 4.18 | 1.7837 | 0.75 | 0.861 | 116.5921 | 1.2381
4.19 | 1.7935 | 0.75 | 0.79 | 116.7433 | -1.3625 | 4.19 | 1.7831 | 0.75 | 0.8605 | 116.5931 | 1.2378
4.2 | 1.795 | 0.75 | 0.79 | 116.7469 | -1.3636 | 4.2 | 1.7833 | 0.75 | 0.86 | 116.6005 | 1.2384
4.21 | 1.7966 | 0.75 | 0.79 | 116.7499 | -1.3643 | 4.21 | 1.7843 | 0.75 | 0.8595 | 116.6059 | 1.2382
4.22 | 1.7977 | 0.75 | 0.79 | 116.7656 | -1.364 | 4.22 | 1.785 | 0.75 | 0.859 | 116.6123 | 1.2373
4.23 | 1.7979 | 0.75 | 0.79 | 116.7822 | -1.3812 | 4.23 | 1.7843 | 0.75 | 0.8585 | 116.6173 | 1.2369
4.24 | 1.7987 | 0.75 | 0.79 | 116.7911 | -1.4023 | 4.24 | 1.7828 | 0.75 | 0.858 | 116.6246 | 1.2409
4.25 | 1.7995 | 0.75 | 0.79 | 116.8063 | -1.4075 | 4.25 | 1.7806 | 0.75 | 0.8575 | 116.6323 | 1.2499
4.26 | 1.8011 | 0.75 | 0.79 | 116.816 | -1.4111 | 4.26 | 1.7792 | 0.75 | 0.857 | 116.6423 | 1.2583
4.27 | 1.8009 | 0.75 | 0.79 | 116.815 | -1.4154 | 4.27 | 1.7812 | 0.75 | 0.8565 | 116.662 | 1.2634
4.28 | 1.7974 | 0.75 | 0.79 | 116.819 | -1.42 | 4.28 | 1.7849 | 0.75 | 0.856 | 116.6772 | 1.266
4.29 | 1.7954 | 0.75 | 0.79 | 116.8243 | -1.4233 | 4.29 | 1.7871 | 0.75 | 0.8555 | 116.7017 | 1.2689
4.3 | 1.7962 | 0.75 | 0.79 | 116.8227 | -1.424 | 4.3 | 1.7874 | 0.75 | 0.855 | 116.728 | 1.2702
4.31 | 1.7969 | 0.75 | 0.79 | 116.8261 | -1.4239 | 4.31 | 1.7867 | 0.75 | 0.8545 | 116.7299 | 1.269
4.32 | 1.7972 | 0.75 | 0.79 | 116.8298 | -1.4254 | 4.32 | 1.7849 | 0.75 | 0.854 | 116.7325 | 1.2685
4.33 | 1.7968 | 0.75 | 0.79 | 116.8314 | -1.4273 | 4.33 | 1.7836 | 0.75 | 0.8535 | 116.7374 | 1.268
4.34 | 1.7967 | 0.75 | 0.79 | 116.8319 | -1.4281 | 4.34 | 1.784 | 0.75 | 0.853 | 116.7588 | 1.2682
4.35 | 1.7982 | 0.75 | 0.79 | 116.8299 | -1.4281 | 4.35 | 1.785 | 0.75 | 0.8525 | 116.7803 | 1.2693
4.36 | 1.7992 | 0.75 | 0.79 | 116.8299 | -1.4279 | 4.36 | 1.7863 | 0.75 | 0.852 | 116.7885 | 1.2699
4.37 | 1.7993 | 0.75 | 0.79 | 116.8256 | -1.4275 | 4.37 | 1.788 | 0.75 | 0.8515 | 116.8056 | 1.27
4.38 | 1.7988 | 0.75 | 0.79 | 116.8261 | -1.4271 | 4.38 | 1.7888 | 0.75 | 0.851 | 116.8194 | 1.2694
4.39 | 1.7986 | 0.75 | 0.79 | 116.8362 | -1.4268 | 4.39 | 1.7883 | 0.75 | 0.8505 | 116.8279 | 1.27
4.4 | 1.7983 | 0.75 | 0.79 | 116.8397 | -1.4261 | 4.4 | 1.7874 | 0.75 | 0.85 | 116.8288 | 1.271
4.41 | 1.8002 | 0.75 | 0.79 | 116.8369 | -1.4263 | 4.41 | 1.7872 | 0.75 | 0.8495 | 116.8247 | 1.2705
4.42 | 1.8007 | 0.75 | 0.79 | 116.84 | -1.4258 | 4.42 | 1.7862 | 0.75 | 0.849 | 116.8224 | 1.2698
4.43 | 1.7992 | 0.75 | 0.79 | 116.8392 | -1.4256 | 4.43 | 1.785 | 0.75 | 0.8485 | 116.8185 | 1.2688
4.44 | 1.7984 | 0.75 | 0.79 | 116.8346 | -1.4264 | 4.44 | 1.7853 | 0.75 | 0.848 | 116.8216 | 1.2676
4.45 | 1.7975 | 0.75 | 0.79 | 116.8358 | -1.4263 | 4.45 | 1.7866 | 0.75 | 0.8475 | 116.8225 | 1.2671
4.46 | 1.7969 | 0.75 | 0.79 | 116.842 | -1.4261 | 4.46 | 1.7868 | 0.75 | 0.847 | 116.8244 | 1.267
4.47 | 1.7965 | 0.75 | 0.79 | 116.8489 | -1.4257 | 4.47 | 1.7863 | 0.75 | 0.8465 | 116.8389 | 1.2675
4.48 | 1.796 | 0.75 | 0.79 | 116.856 | -1.4253 | 4.48 | 1.7859 | 0.75 | 0.846 | 116.848 | 1.2683
4.49 | 1.7964 | 0.75 | 0.79 | 116.8599 | -1.4254 | 4.49 | 1.7874 | 0.75 | 0.8455 | 116.8483 | 1.2702
4.5 | 1.7982 | 0.75 | 0.79 | 116.8608 | -1.4262 | 4.5 | 1.7886 | 0.75 | 0.845 | 116.8552 | 1.2721
4.51 | 1.799 | 0.75 | 0.79 | 116.8608 | -1.4271 | 4.51 | 1.7868 | 0.75 | 0.8445 | 116.865 | 1.2716
4.52 | 1.7989 | 0.75 | 0.79 | 116.8551 | -1.4268 | 4.52 | 1.7862 | 0.75 | 0.844 | 116.8682 | 1.2712
4.53 | 1.7978 | 0.75 | 0.79 | 116.8631 | -1.4266 | 4.53 | 1.787 | 0.75 | 0.8435 | 116.875 | 1.2727
4.54 | 1.7972 | 0.75 | 0.79 | 116.8796 | -1.4276 | 4.54 | 1.7862 | 0.75 | 0.843 | 116.8731 | 1.2726
4.55 | 1.7985 | 0.75 | 0.79 | 116.8945 | -1.4291 | 4.55 | 1.7849 | 0.75 | 0.8425 | 116.8677 | 1.2709
4.56 | 1.799 | 0.75 | 0.79 | 116.9018 | -1.4288 | 4.56 | 1.7842 | 0.75 | 0.842 | 116.8729 | 1.2701
4.57 | 1.7988 | 0.75 | 0.79 | 116.8956 | -1.4267 | 4.57 | 1.7837 | 0.75 | 0.8415 | 116.8706 | 1.2687
4.58 | 1.7981 | 0.75 | 0.79 | 116.9002 | -1.4266 | 4.58 | 1.7835 | 0.75 | 0.841 | 116.8694 | 1.2668
4.59 | 1.7978 | 0.75 | 0.79 | 116.9095 | -1.4273 | 4.59 | 1.783 | 0.75 | 0.8405 | 116.8794 | 1.2666
4.6 | 1.7991 | 0.75 | 0.79 | 116.9137 | -1.4268 | 4.6 | 1.7838 | 0.75 | 0.84 | 116.8858 | 1.2689
4.61 | 1.7993 | 0.75 | 0.79 | 116.9236 | -1.4269 | 4.61 | 1.7857 | 0.75 | 0.8395 | 116.8833 | 1.2715
4.62 | 1.799 | 0.75 | 0.79 | 116.941 | -1.4272 | 4.62 | 1.7865 | 0.75 | 0.839 | 116.8839 | 1.2727
4.63 | 1.7988 | 0.75 | 0.79 | 116.9541 | -1.4262 | 4.63 | 1.7865 | 0.75 | 0.8385 | 116.8773 | 1.2713
4.64 | 1.8002 | 0.75 | 0.79 | 116.9583 | -1.426 | 4.64 | 1.7869 | 0.75 | 0.838 | 116.8783 | 1.2701
4.65 | 1.8008 | 0.75 | 0.79 | 116.9592 | -1.4258 | 4.65 | 1.7868 | 0.75 | 0.8375 | 116.8881 | 1.2716
4.66 | 1.7983 | 0.75 | 0.79 | 116.9602 | -1.4249 | 4.66 | 1.7852 | 0.75 | 0.837 | 116.8905 | 1.2731
4.67 | 1.7968 | 0.75 | 0.79 | 116.9663 | -1.426 | 4.67 | 1.7836 | 0.75 | 0.8365 | 116.8938 | 1.2729
4.68 | 1.7978 | 0.75 | 0.79 | 116.9762 | -1.4274 | 4.68 | 1.783 | 0.75 | 0.836 | 116.8948 | 1.2717
4.69 | 1.7985 | 0.75 | 0.79 | 116.9813 | -1.4278 | 4.69 | 1.784 | 0.75 | 0.8355 | 116.8936 | 1.2711
4.7 | 1.7979 | 0.75 | 0.79 | 116.9842 | -1.4275 | 4.7 | 1.7849 | 0.75 | 0.835 | 116.8849 | 1.2714
4.71 | 1.7981 | 0.75 | 0.79 | 116.9874 | -1.427 | 4.71 | 1.785 | 0.75 | 0.8345 | 116.8816 | 1.2716
4.72 | 1.7995 | 0.75 | 0.79 | 116.9939 | -1.4271 | 4.72 | 1.7857 | 0.75 | 0.834 | 116.8781 | 1.271
4.73 | 1.7994 | 0.75 | 0.79 | 116.9994 | -1.4267 | 4.73 | 1.7861 | 0.75 | 0.8335 | 116.868 | 1.2706
4.74 | 1.7985 | 0.75 | 0.79 | 117.008 | -1.4263 | 4.74 | 1.7851 | 0.75 | 0.833 | 116.8625 | 1.2681
4.75 | 1.7988 | 0.75 | 0.79 | 117.0194 | -1.4259 | 4.75 | 1.7834 | 0.75 | 0.8325 | 116.8607 | 1.2659
4.76 | 1.8003 | 0.75 | 0.79 | 117.0182 | -1.4247 | 4.76 | 1.782 | 0.75 | 0.832 | 116.8574 | 1.2665
4.77 | 1.8006 | 0.75 | 0.79 | 117.0182 | -1.4242 | 4.77 | 1.7818 | 0.75 | 0.8315 | 116.8583 | 1.2674
4.78 | 1.799 | 0.75 | 0.79 | 117.0192 | -1.4253 | 4.78 | 1.7833 | 0.75 | 0.831 | 116.8699 | 1.268
4.79 | 1.7976 | 0.75 | 0.79 | 117.0272 | -1.4259 | 4.79 | 1.7839 | 0.75 | 0.8305 | 116.9003 | 1.2693
4.8 | 1.7979 | 0.75 | 0.79 | 117.041 | -1.4255 | 4.8 | 1.7839 | 0.75 | 0.83 | 116.924 | 1.27
4.81 | 1.7994 | 0.75 | 0.79 | 117.0392 | -1.4251 | 4.81 | 1.7846 | 0.75 | 0.8295 | 116.9293 | 1.2693
4.82 | 1.7997 | 0.75 | 0.79 | 117.0297 | -1.424 | 4.82 | 1.784 | 0.75 | 0.829 | 116.9423 | 1.2695
4.83 | 1.7981 | 0.75 | 0.79 | 117.0367 | -1.4241 | 4.83 | 1.7846 | 0.75 | 0.8285 | 116.9501 | 1.2703
4.84 | 1.7982 | 0.75 | 0.79 | 117.047 | -1.4246 | 4.84 | 1.7876 | 0.75 | 0.828 | 116.9664 | 1.2703
4.85 | 1.8003 | 0.75 | 0.79 | 117.0438 | -1.4232 | 4.85 | 1.7887 | 0.75 | 0.8275 | 116.9927 | 1.2704
4.86 | 1.7999 | 0.75 | 0.79 | 117.0416 | -1.4227 | 4.86 | 1.7881 | 0.75 | 0.827 | 117.0104 | 1.2711
4.87 | 1.7995 | 0.75 | 0.79 | 117.0397 | -1.4245 | 4.87 | 1.7878 | 0.75 | 0.8265 | 117.0118 | 1.2713
4.88 | 1.7986 | 0.75 | 0.79 | 117.0276 | -1.4252 | 4.88 | 1.7875 | 0.75 | 0.826 | 117.0058 | 1.2711
4.89 | 1.7964 | 0.75 | 0.79 | 117.0184 | -1.4257 | 4.89 | 1.7891 | 0.75 | 0.8255 | 117.0117 | 1.2703
4.9 | 1.7958 | 0.75 | 0.79 | 117.0198 | -1.427 | 4.9 | 1.7902 | 0.75 | 0.825 | 117.0174 | 1.27
4.91 | 1.7972 | 0.75 | 0.79 | 117.0177 | -1.4263 | 4.91 | 1.7888 | 0.75 | 0.8245 | 117.0112 | 1.2703
4.92 | 1.7984 | 0.75 | 0.79 | 117.0177 | -1.4241 | 4.92 | 1.7873 | 0.75 | 0.824 | 117.002 | 1.269
4.93 | 1.7991 | 0.75 | 0.79 | 117.0177 | -1.4224 | 4.93 | 1.7864 | 0.75 | 0.8235 | 117.0084 | 1.2671
4.94 | 1.8 | 0.75 | 0.79 | 117.0116 | -1.4225 | 4.94 | 1.7844 | 0.75 | 0.823 | 117.0253 | 1.2676
4.95 | 1.8 | 0.75 | 0.79 | 117.0129 | -1.4234 | 4.95 | 1.7835 | 0.75 | 0.8225 | 117.0283 | 1.2699
4.96 | 1.8003 | 0.75 | 0.79 | 117.0183 | -1.4235 | 4.96 | 1.7856 | 0.75 | 0.822 | 117.0226 | 1.2712
4.97 | 1.7997 | 0.75 | 0.79 | 117.0169 | -1.4228 | 4.97 | 1.7878 | 0.75 | 0.8215 | 117.0292 | 1.2717
4.98 | 1.7987 | 0.75 | 0.79 | 117.0188 | -1.422 | 4.98 | 1.7896 | 0.75 | 0.821 | 117.0339 | 1.2718
4.99 | 1.7996 | 0.75 | 0.79 | 117.0264 | -1.4227 | 4.99 | 1.7892 | 0.75 | 0.8205 | 117.0428 | 1.2722
5 | 1.8004 | 0.75 | 0.79 | 117.0345 | -1.424 | 5 | 1.7873 | 0.75 | 0.82 | 117.0442 | 1.273
5.01 | 1.7997 | 0.75 | 0.79 | 117.0368 | -1.4237 | 5.01 | 1.7873 | 0.75 | 0.8196 | 117.0394 | 1.2737
5.02 | 1.7989 | 0.75 | 0.79 | 117.0364 | -1.4232 | 5.02 | 1.7876 | 0.75 | 0.8192 | 117.044 | 1.2739
5.03 | 1.7983 | 0.75 | 0.79 | 117.0407 | -1.4243 | 5.03 | 1.7874 | 0.75 | 0.8188 | 117.0494 | 1.273
5.04 | 1.7978 | 0.75 | 0.79 | 117.0456 | -1.4248 | 5.04 | 1.7875 | 0.75 | 0.8184 | 117.0536 | 1.2724
5.05 | 1.7981 | 0.75 | 0.78997 | 117.0569 | -1.4231 | 5.05 | 1.7876 | 0.75 | 0.818 | 117.0475 | 1.2718
5.06 | 1.7984 | 0.75 | 0.78987 | 117.0669 | -1.4224 | 5.06 | 1.7874 | 0.75 | 0.8176 | 117.0513 | 1.2715
5.07 | 1.7983 | 0.75 | 0.78977 | 117.0706 | -1.4233 | 5.07 | 1.7875 | 0.75 | 0.8172 | 117.0601 | 1.2714
5.08 | 1.7999 | 0.75 | 0.78967 | 117.0784 | -1.4249 | 5.08 | 1.7879 | 0.75 | 0.8168 | 117.0504 | 1.2696
5.09 | 1.8018 | 0.75 | 0.78957 | 117.0844 | -1.4248 | 5.09 | 1.7874 | 0.75 | 0.8164 | 117.0381 | 1.2682
5.1 | 1.8019 | 0.75 | 0.78947 | 117.0912 | -1.4245 | 5.1 | 1.786 | 0.75 | 0.816 | 117.0411 | 1.2686
5.11 | 1.8006 | 0.75 | 0.78937 | 117.0995 | -1.4253 | 5.11 | 1.7864 | 0.75 | 0.8156 | 117.0403 | 1.2685
5.12 | 1.8003 | 0.75 | 0.78927 | 117.1 | -1.4245 | 5.12 | 1.7874 | 0.75 | 0.8152 | 117.0401 | 1.2698
5.13 | 1.8016 | 0.75 | 0.78917 | 117.1026 | -1.4239 | 5.13 | 1.7878 | 0.75 | 0.8148 | 117.0452 | 1.2725
5.14 | 1.8017 | 0.75 | 0.78907 | 117.112 | -1.4239 | 5.14 | 1.7869 | 0.75 | 0.8144 | 117.0655 | 1.2739
5.15 | 1.8006 | 0.75 | 0.78897 | 117.1168 | -1.423 | 5.15 | 1.7853 | 0.75 | 0.814 | 117.0812 | 1.2734
5.16 | 1.8005 | 0.75 | 0.78887 | 117.1157 | -1.4227 | 5.16 | 1.7849 | 0.75 | 0.8136 | 117.0649 | 1.2732
5.17 | 1.8007 | 0.75 | 0.78877 | 117.1092 | -1.4222 | 5.17 | 1.7852 | 0.75 | 0.8132 | 117.0554 | 1.2739
5.18 | 1.8018 | 0.75 | 0.78867 | 117.1056 | -1.4203 | 5.18 | 1.7854 | 0.75 | 0.8128 | 117.0612 | 1.2727
5.19 | 1.8045 | 0.75 | 0.78857 | 117.1033 | -1.4205 | 5.19 | 1.7851 | 0.75 | 0.8124 | 117.0692 | 1.2708
5.2 | 1.8052 | 0.75 | 0.78847 | 117.0973 | -1.4222 | 5.2 | 1.7858 | 0.75 | 0.812 | 117.0761 | 1.2707
5.21 | 1.8036 | 0.75 | 0.78837 | 117.0857 | -1.4223 | 5.21 | 1.7869 | 0.75 | 0.8116 | 117.0844 | 1.2718
5.22 | 1.8024 | 0.75 | 0.78827 | 117.0742 | -1.4216 | 5.22 | 1.787 | 0.75 | 0.8112 | 117.0964 | 1.2727
5.23 | 1.7994 | 0.75 | 0.78817 | 117.0733 | -1.4224 | 5.23 | 1.7827 | 0.75 | 0.8108 | 117.116 | 1.2895
5.24 | 1.7955 | 0.75 | 0.78807 | 117.0719 | -1.424 | 5.24 | 1.7797 | 0.75 | 0.8104 | 117.1293 | 1.3104
5.25 | 1.7962 | 0.75 | 0.78797 | 117.0737 | -1.4305 | 5.25 | 1.7816 | 0.75 | 0.81 | 117.1254 | 1.3193
5.26 | 1.7996 | 0.75 | 0.78787 | 117.0814 | -1.4408 | 5.26 | 1.7819 | 0.75 | 0.8096 | 117.1257 | 1.3303
5.27 | 1.8015 | 0.75 | 0.78777 | 117.0835 | -1.4454 | 5.27 | 1.7818 | 0.75 | 0.8092 | 117.1303 | 1.342
5.28 | 1.8029 | 0.75 | 0.78767 | 117.0779 | -1.4475 | 5.28 | 1.7832 | 0.75 | 0.8088 | 117.1466 | 1.3523
5.29 | 1.8037 | 0.75 | 0.78757 | 117.078 | -1.4488 | 5.29 | 1.783 | 0.75 | 0.8084 | 117.1697 | 1.3637
5.3 | 1.803 | 0.75 | 0.78747 | 117.0795 | -1.4484 | 5.3 | 1.7818 | 0.75 | 0.808 | 117.1782 | 1.3757
5.31 | 1.8024 | 0.75 | 0.78737 | 117.0762 | -1.4495 | 5.31 | 1.7832 | 0.75 | 0.8076 | 117.1768 | 1.3852
5.32 | 1.8023 | 0.75 | 0.78727 | 117.085 | -1.4508 | 5.32 | 1.7847 | 0.75 | 0.8072 | 117.1801 | 1.391
5.33 | 1.801 | 0.75 | 0.78717 | 117.0944 | -1.4509 | 5.33 | 1.7864 | 0.75 | 0.8068 | 117.1946 | 1.393
5.34 | 1.8005 | 0.75 | 0.78707 | 117.0921 | -1.4506 | 5.34 | 1.7882 | 0.75 | 0.8064 | 117.2135 | 1.3944
5.35 | 1.8015 | 0.75 | 0.78697 | 117.0927 | -1.4508 | 5.35 | 1.7878 | 0.75 | 0.806 | 117.221 | 1.3969
5.36 | 1.8029 | 0.75 | 0.78687 | 117.0986 | -1.4511 | 5.36 | 1.787 | 0.75 | 0.8056 | 117.2204 | 1.3989
5.37 | 1.804 | 0.75 | 0.78677 | 117.0944 | -1.4507 | 5.37 | 1.7881 | 0.75 | 0.8052 | 117.2303 | 1.4001
5.38 | 1.8016 | 0.75 | 0.78667 | 117.0862 | -1.4501 | 5.38 | 1.7893 | 0.75 | 0.8048 | 117.243 | 1.4021
5.39 | 1.7988 | 0.75 | 0.78657 | 117.0966 | -1.4499 | 5.39 | 1.7891 | 0.75 | 0.8044 | 117.2534 | 1.4041
5.4 | 1.8004 | 0.75 | 0.78647 | 117.1127 | -1.4501 | 5.4 | 1.7877 | 0.75 | 0.804 | 117.2513 | 1.4042
5.41 | 1.8036 | 0.75 | 0.78637 | 117.1089 | -1.454 | 5.41 | 1.7865 | 0.75 | 0.8036 | 117.2375 | 1.4042
5.42 | 1.8054 | 0.75 | 0.78627 | 117.102 | -1.4608 | 5.42 | 1.7867 | 0.75 | 0.8032 | 117.2314 | 1.4053
5.43 | 1.8038 | 0.75 | 0.78617 | 117.1048 | -1.4649 | 5.43 | 1.7871 | 0.75 | 0.8028 | 117.2324 | 1.4068
5.44 | 1.8016 | 0.75 | 0.78607 | 117.1033 | -1.4657 | 5.44 | 1.7873 | 0.75 | 0.8024 | 117.2303 | 1.4072
5.45 | 1.8016 | 0.75 | 0.78597 | 117.0988 | -1.4659 | 5.45 | 1.7869 | 0.75 | 0.802 | 117.2215 | 1.4075
5.46 | 1.8017 | 0.75 | 0.78587 | 117.1011 | -1.466 | 5.46 | 1.7856 | 0.75 | 0.8016 | 117.2019 | 1.4079
5.47 | 1.8025 | 0.75 | 0.78577 | 117.1062 | -1.4654 | 5.47 | 1.7838 | 0.75 | 0.8012 | 117.1907 | 1.4111
5.48 | 1.802 | 0.75 | 0.78567 | 117.111 | -1.4648 | 5.48 | 1.7825 | 0.75 | 0.8008 | 117.2126 | 1.4207
5.49 | 1.8027 | 0.75 | 0.78557 | 117.1109 | -1.465 | 5.49 | 1.7823 | 0.75 | 0.8004 | 117.2397 | 1.4286
5.5 | 1.805 | 0.75 | 0.78547 | 117.1105 | -1.464 | 5.5 | 1.7822 | 0.75 | 0.8 | 117.2497 | 1.4314
5.51 | 1.8076 | 0.75 | 0.78537 | 117.1033 | -1.462 | 5.51 | 1.7829 | 0.75 | 0.7996 | 117.2539 | 1.4339
5.52 | 1.8075 | 0.75 | 0.78527 | 117.0908 | -1.461 | 5.52 | 1.7841 | 0.75 | 0.7992 | 117.2582 | 1.4358
5.53 | 1.8029 | 0.75 | 0.78517 | 117.0728 | -1.4633 | 5.53 | 1.7836 | 0.75 | 0.7988 | 117.2696 | 1.4419
5.54 | 1.8001 | 0.75 | 0.78507 | 117.0518 | -1.4649 | 5.54 | 1.7806 | 0.75 | 0.7984 | 117.2724 | 1.4578
5.55 | 1.7999 | 0.75 | 0.78497 | 117.0363 | -1.4636 | 5.55 | 1.7792 | 0.75 | 0.798 | 117.2584 | 1.4762
5.56 | 1.7978 | 0.75 | 0.78487 | 117.0235 | -1.463 | 5.56 | 1.7804 | 0.75 | 0.7976 | 117.2437 | 1.4864
5.57 | 1.7976 | 0.75 | 0.78477 | 117.0128 | -1.4634 | 5.57 | 1.782 | 0.75 | 0.7972 | 117.2423 | 1.4909
5.58 | 1.7993 | 0.75 | 0.78467 | 116.9899 | -1.4636 | 5.58 | 1.783 | 0.75 | 0.7968 | 117.2383 | 1.4937
5.59 | 1.8003 | 0.75 | 0.78457 | 116.9709 | -1.4637 | 5.59 | 1.7837 | 0.75 | 0.7964 | 117.2415 | 1.4951
5.6 | 1.8013 | 0.75 | 0.78447 | 116.968 | -1.4644 | 5.6 | 1.7838 | 0.75 | 0.796 | 117.2588 | 1.4964
5.61 | 1.7998 | 0.75 | 0.78437 | 116.9645 | -1.4643 | 5.61 | 1.7831 | 0.75 | 0.7956 | 117.2615 | 1.4974
5.62 | 1.7988 | 0.75 | 0.78427 | 116.952 | -1.4643 | 5.62 | 1.7833 | 0.75 | 0.7952 | 117.2562 | 1.498
5.63 | 1.8002 | 0.75 | 0.78417 | 116.9355 | -1.4645 | 5.63 | 1.7842 | 0.75 | 0.7948 | 117.2631 | 1.4963
5.64 | 1.8006 | 0.75 | 0.78407 | 116.92 | -1.4648 | 5.64 | 1.7845 | 0.75 | 0.7944 | 117.2715 | 1.4942
5.65 | 1.7996 | 0.75 | 0.78397 | 116.9044 | -1.4653 | 5.65 | 1.784 | 0.75 | 0.794 | 117.2793 | 1.495
5.66 | 1.7985 | 0.75 | 0.78387 | 116.8881 | -1.4639 | 5.66 | 1.7842 | 0.75 | 0.7936 | 117.2955 | 1.4968
5.67 | 1.7981 | 0.75 | 0.78377 | 116.8705 | -1.4628 | 5.67 | 1.7845 | 0.75 | 0.7932 | 117.2994 | 1.4984
5.68 | 1.7977 | 0.75 | 0.78367 | 116.8475 | -1.4633 | 5.68 | 1.7846 | 0.75 | 0.7928 | 117.3034 | 1.5004
5.69 | 1.7973 | 0.75 | 0.78357 | 116.83 | -1.4632 | 5.69 | 1.785 | 0.75 | 0.7924 | 117.3109 | 1.5015
5.7 | 1.7981 | 0.75 | 0.78347 | 116.8189 | -1.4629 | 5.7 | 1.7852 | 0.75 | 0.792 | 117.3008 | 1.5019
5.71 | 1.7986 | 0.75 | 0.78337 | 116.8089 | -1.4628 | 5.71 | 1.7861 | 0.75 | 0.7916 | 117.2946 | 1.5021
5.72 | 1.7993 | 0.75 | 0.78327 | 116.8012 | -1.4618 | 5.72 | 1.7859 | 0.75 | 0.7912 | 117.3032 | 1.5016
5.73 | 1.7999 | 0.75 | 0.78317 | 116.7888 | -1.462 | 5.73 | 1.7838 | 0.75 | 0.7908 | 117.308 | 1.5019
5.74 | 1.8022 | 0.75 | 0.78307 | 116.7863 | -1.4636 | 5.74 | 1.7825 | 0.75 | 0.7904 | 117.3009 | 1.5021
5.75 | 1.8036 | 0.75 | 0.78297 | 116.7893 | -1.4645 | 5.75 | 1.7835 | 0.75 | 0.79 | 117.2926 | 1.5012
5.76 | 1.7997 | 0.75 | 0.78287 | 116.7794 | -1.4645 | 5.76 | 1.785 | 0.75 | 0.7896 | 117.2967 | 1.4994
5.77 | 1.7965 | 0.75 | 0.78277 | 116.7746 | -1.4644 | 5.77 | 1.7844 | 0.75 | 0.7892 | 117.3132 | 1.4975
5.78 | 1.7964 | 0.75 | 0.78267 | 116.7848 | -1.4656 | 5.78 | 1.7842 | 0.75 | 0.7888 | 117.334 | 1.4974
5.79 | 1.7981 | 0.75 | 0.78257 | 116.7978 | -1.4666 | 5.79 | 1.7844 | 0.75 | 0.7884 | 117.3393 | 1.4978
5.8 | 1.8001 | 0.75 | 0.78247 | 116.8043 | -1.4658 | 5.8 | 1.7838 | 0.75 | 0.788 | 117.3313 | 1.4981
5.81 | 1.8006 | 0.75 | 0.78237 | 116.8046 | -1.4652 | 5.81 | 1.7846 | 0.75 | 0.7876 | 117.3238 | 1.4983
5.82 | 1.8006 | 0.75 | 0.78227 | 116.8046 | -1.4651 | 5.82 | 1.7849 | 0.75 | 0.7872 | 117.3188 | 1.4981
5.83 | 1.8014 | 0.75 | 0.78217 | 116.8101 | -1.4665 | 5.83 | 1.7857 | 0.75 | 0.7868 | 117.3113 | 1.4986
5.84 | 1.8021 | 0.75 | 0.78207 | 116.8224 | -1.4678 | 5.84 | 1.7863 | 0.75 | 0.7864 | 117.3008 | 1.4997
5.85 | 1.8021 | 0.75 | 0.78197 | 116.8354 | -1.4665 | 5.85 | 1.7849 | 0.75 | 0.786 | 117.2932 | 1.5004
5.86 | 1.8038 | 0.75 | 0.78187 | 116.8323 | -1.4657 | 5.86 | 1.7833 | 0.75 | 0.7856 | 117.3017 | 1.5009
5.87 | 1.804 | 0.75 | 0.78177 | 116.8189 | -1.4655 | 5.87 | 1.7822 | 0.75 | 0.7852 | 117.3064 | 1.5013
5.88 | 1.8011 | 0.75 | 0.78167 | 116.813 | -1.4659 | 5.88 | 1.7818 | 0.75 | 0.7848 | 117.2784 | 1.5028
5.89 | 1.7993 | 0.75 | 0.78157 | 116.8119 | -1.4663 | 5.89 | 1.7822 | 0.75 | 0.7844 | 117.2535 | 1.504
5.9 | 1.799 | 0.75 | 0.78147 | 116.8069 | -1.4661 | 5.9 | 1.7829 | 0.75 | 0.784 | 117.2539 | 1.5029
5.91 | 1.7992 | 0.75 | 0.78137 | 116.801 | -1.4669 | 5.91 | 1.7822 | 0.75 | 0.7836 | 117.2514 | 1.5021
5.92 | 1.8004 | 0.75 | 0.78127 | 116.7962 | -1.4675 | 5.92 | 1.7804 | 0.75 | 0.7832 | 117.2398 | 1.5033
5.93 | 1.801 | 0.75 | 0.78117 | 116.7826 | -1.466 | 5.93 | 1.7815 | 0.75 | 0.7828 | 117.225 | 1.5041
5.94 | 1.8012 | 0.75 | 0.78107 | 116.7713 | -1.4646 | 5.94 | 1.7823 | 0.75 | 0.7824 | 117.2182 | 1.5043
5.95 | 1.8012 | 0.75 | 0.78097 | 116.769 | -1.4648 | 5.95 | 1.7807 | 0.75 | 0.782 | 117.2223 | 1.5051
5.96 | 1.8023 | 0.75 | 0.78087 | 116.767 | -1.4648 | 5.96 | 1.7802 | 0.75 | 0.7816 | 117.2229 | 1.5061
5.97 | 1.8039 | 0.75 | 0.78077 | 116.7641 | -1.4646 | 5.97 | 1.7807 | 0.75 | 0.7812 | 117.223 | 1.5061
5.98 | 1.8025 | 0.75 | 0.78067 | 116.7575 | -1.4656 | 5.98 | 1.7808 | 0.75 | 0.7808 | 117.2207 | 1.505
5.99 | 1.7998 | 0.75 | 0.78057 | 116.7565 | -1.4664 | 5.99 | 1.7805 | 0.75 | 0.7804 | 117.2132 | 1.5036
6 | 1.7995 | 0.75 | 0.78047 | 116.7586 | -1.4667 | 6 | 1.7811 | 0.75 | 0.78 | 117.2044 | 1.5025
6.01 | 1.8014 | 0.75 | 0.78037 | 116.7439 | -1.4658 | 6.01 | 1.782 | 0.75 | 0.7797 | 117.2059 | 1.5025
6.02 | 1.8013 | 0.75 | 0.78027 | 116.729 | -1.4637 | 6.02 | 1.7821 | 0.75 | 0.7794 | 117.2123 | 1.503
6.03 | 1.8004 | 0.75 | 0.78017 | 116.7198 | -1.4643 | 6.03 | 1.7826 | 0.75 | 0.7791 | 117.2251 | 1.5028
6.04 | 1.8027 | 0.75 | 0.78007 | 116.7095 | -1.4665 | 6.04 | 1.7832 | 0.75 | 0.7788 | 117.2348 | 1.5014
6.05 | 1.8037 | 0.75 | 0.77994 | 116.6997 | -1.467 | 6.05 | 1.7822 | 0.75 | 0.7785 | 117.2314 | 1.5002
6.06 | 1.8016 | 0.75 | 0.77974 | 116.6775 | -1.466 | 6.06 | 1.7809 | 0.75 | 0.7782 | 117.2403 | 1.5004
6.07 | 1.8 | 0.75 | 0.77954 | 116.6527 | -1.465 | 6.07 | 1.7811 | 0.75 | 0.7779 | 117.2565 | 1.5003
6.08 | 1.7983 | 0.75 | 0.77934 | 116.6229 | -1.4654 | 6.08 | 1.7825 | 0.75 | 0.7776 | 117.2661 | 1.5011
6.09 | 1.7956 | 0.75 | 0.77914 | 116.5927 | -1.4664 | 6.09 | 1.783 | 0.75 | 0.7773 | 117.2704 | 1.5022
6.1 | 1.7943 | 0.75 | 0.77894 | 116.5803 | -1.4667 | 6.1 | 1.7827 | 0.75 | 0.777 | 117.2766 | 1.5019
6.11 | 1.7936 | 0.75 | 0.77874 | 116.5781 | -1.4668 | 6.11 | 1.7831 | 0.75 | 0.7767 | 117.2784 | 1.5019
6.12 | 1.7934 | 0.75 | 0.77854 | 116.5782 | -1.4671 | 6.12 | 1.7837 | 0.75 | 0.7764 | 117.2683 | 1.5024
6.13 | 1.7955 | 0.75 | 0.77834 | 116.5777 | -1.4679 | 6.13 | 1.7832 | 0.75 | 0.7761 | 117.253 | 1.5032
6.14 | 1.797 | 0.75 | 0.77814 | 116.575 | -1.4681 | 6.14 | 1.7816 | 0.75 | 0.7758 | 117.2504 | 1.5035
6.15 | 1.7981 | 0.75 | 0.77794 | 116.5743 | -1.4672 | 6.15 | 1.7813 | 0.75 | 0.7755 | 117.2502 | 1.5027
6.16 | 1.7993 | 0.75 | 0.77774 | 116.5766 | -1.4664 | 6.16 | 1.7821 | 0.75 | 0.7752 | 117.2489 | 1.502
6.17 | 1.7992 | 0.75 | 0.77754 | 116.5679 | -1.4667 | 6.17 | 1.784 | 0.75 | 0.7749 | 117.2598 | 1.5011
6.18 | 1.7994 | 0.75 | 0.77734 | 116.5729 | -1.4677 | 6.18 | 1.7835 | 0.75 | 0.7746 | 117.2721 | 1.5003
6.19 | 1.8002 | 0.75 | 0.77714 | 116.589 | -1.4679 | 6.19 | 1.7811 | 0.75 | 0.7743 | 117.286 | 1.5
6.2 | 1.8 | 0.75 | 0.77694 | 116.5901 | -1.4681 | 6.2 | 1.7812 | 0.75 | 0.774 | 117.2889 | 1.4983
6.21 | 1.7979 | 0.75 | 0.77674 | 116.5874 | -1.4681 | 6.21 | 1.783 | 0.75 | 0.7737 | 117.2845 | 1.4977
6.22 | 1.7971 | 0.75 | 0.77654 | 116.5888 | -1.4681 | 6.22 | 1.7854 | 0.75 | 0.7734 | 117.2909 | 1.499
6.23 | 1.7979 | 0.75 | 0.77634 | 116.5938 | -1.469 | 6.23 | 1.7858 | 0.75 | 0.7731 | 117.2966 | 1.4994
6.24 | 1.798 | 0.75 | 0.77614 | 116.5999 | -1.4699 | 6.24 | 1.784 | 0.75 | 0.7728 | 117.2932 | 1.4991
6.25 | 1.7985 | 0.75 | 0.77594 | 116.6012 | -1.4702 | 6.25 | 1.7827 | 0.75 | 0.7725 | 117.299 | 1.4992
6.26 | 1.7989 | 0.75 | 0.77574 | 116.5977 | -1.4692 | 6.26 | 1.7824 | 0.75 | 0.7722 | 117.3118 | 1.4988
6.27 | 1.7987 | 0.75 | 0.77554 | 116.5992 | -1.4685 | 6.27 | 1.7833 | 0.75 | 0.7719 | 117.32 | 1.4983
6.28 | 1.7983 | 0.75 | 0.77534 | 116.6061 | -1.4681 | 6.28 | 1.7846 | 0.75 | 0.7716 | 117.3213 | 1.4991
6.29 | 1.8007 | 0.75 | 0.77514 | 116.6096 | -1.4676 | 6.29 | 1.7854 | 0.75 | 0.7713 | 117.3213 | 1.5002
6.3 | 1.8029 | 0.75 | 0.77494 | 116.6022 | -1.4671 | 6.3 | 1.7856 | 0.75 | 0.771 | 117.319 | 1.4999
6.31 | 1.8015 | 0.75 | 0.77474 | 116.5916 | -1.467 | 6.31 | 1.7837 | 0.75 | 0.7707 | 117.307 | 1.4994
6.32 | 1.7994 | 0.75 | 0.77454 | 116.5849 | -1.4681 | 6.32 | 1.7816 | 0.75 | 0.7704 | 117.2999 | 1.4998
6.33 | 1.798 | 0.75 | 0.77434 | 116.5679 | -1.4683 | 6.33 | 1.7824 | 0.75 | 0.7701 | 117.3 | 1.4992
6.34 | 1.7972 | 0.75 | 0.77414 | 116.5538 | -1.4679 | 6.34 | 1.7842 | 0.75 | 0.7698 | 117.3003 | 1.4981
6.35 | 1.7969 | 0.75 | 0.77394 | 116.5533 | -1.4677 | 6.35 | 1.7845 | 0.75 | 0.7695 | 117.3056 | 1.4988
6.36 | 1.7971 | 0.75 | 0.77374 | 116.5447 | -1.4671 | 6.36 | 1.7847 | 0.75 | 0.7692 | 117.318 | 1.5005
6.37 | 1.7975 | 0.75 | 0.77354 | 116.5284 | -1.4674 | 6.37 | 1.7845 | 0.75 | 0.7689 | 117.3251 | 1.5019
6.38 | 1.7959 | 0.75 | 0.77334 | 116.5235 | -1.4687 | 6.38 | 1.7829 | 0.75 | 0.7686 | 117.3183 | 1.5018
6.39 | 1.7952 | 0.75 | 0.77314 | 116.5272 | -1.4693 | 6.39 | 1.7817 | 0.75 | 0.7683 | 117.3162 | 1.5015
6.4 | 1.7962 | 0.75 | 0.77294 | 116.5235 | -1.4697 | 6.4 | 1.7819 | 0.75 | 0.768 | 117.3259 | 1.5019
6.41 | 1.7963 | 0.75 | 0.77274 | 116.5141 | -1.4698 | 6.41 | 1.7829 | 0.75 | 0.7677 | 117.3303 | 1.5029
6.42 | 1.7967 | 0.75 | 0.77254 | 116.511 | -1.4694 | 6.42 | 1.7818 | 0.75 | 0.7674 | 117.3285 | 1.5043
6.43 | 1.7967 | 0.75 | 0.77234 | 116.5138 | -1.4678 | 6.43 | 1.7809 | 0.75 | 0.7671 | 117.3254 | 1.5024
6.44 | 1.8008 | 0.75 | 0.77214 | 116.5171 | -1.4667 | 6.44 | 1.7816 | 0.75 | 0.7668 | 117.3253 | 1.5005
6.45 | 1.8031 | 0.75 | 0.77194 | 116.5204 | -1.4666 | 6.45 | 1.7831 | 0.75 | 0.7665 | 117.3272 | 1.5016
6.46 | 1.7994 | 0.75 | 0.77174 | 116.5201 | -1.4669 | 6.46 | 1.7854 | 0.75 | 0.7662 | 117.3242 | 1.5021
6.47 | 1.7979 | 0.75 | 0.77154 | 116.5151 | -1.4693 | 6.47 | 1.7849 | 0.75 | 0.7659 | 117.3258 | 1.5026
6.48 | 1.7988 | 0.75 | 0.77134 | 116.5148 | -1.4701 | 6.48 | 1.7831 | 0.75 | 0.7656 | 117.3263 | 1.5023
6.49 | 1.7988 | 0.75 | 0.77114 | 116.5149 | -1.4688 | 6.49 | 1.7831 | 0.75 | 0.7653 | 117.3256 | 1.5019
6.5 | 1.7985 | 0.75 | 0.77094 | 116.5106 | -1.4686 | 6.5 | 1.7835 | 0.75 | 0.765 | 117.3267 | 1.5021
6.51 | 1.7969 | 0.75 | 0.77074 | 116.507 | -1.4688 | 6.51 | 1.7828 | 0.75 | 0.7647 | 117.3202 | 1.5019
6.52 | 1.7954 | 0.75 | 0.77054 | 116.5018 | -1.4695 | 6.52 | 1.7832 | 0.75 | 0.7644 | 117.3242 | 1.5018
6.53 | 1.7966 | 0.75 | 0.77034 | 116.4975 | -1.4706 | 6.53 | 1.7813 | 0.75 | 0.7641 | 117.3413 | 1.5036
6.54 | 1.7966 | 0.75 | 0.77014 | 116.5019 | -1.4723 | 6.54 | 1.778 | 0.75 | 0.7638 | 117.3507 | 1.5108
6.55 | 1.7953 | 0.75 | 0.76994 | 116.5123 | -1.4739 | 6.55 | 1.779 | 0.75 | 0.7635 | 117.3476 | 1.5177
6.56 | 1.7954 | 0.75 | 0.76974 | 116.5169 | -1.4735 | 6.56 | 1.7805 | 0.75 | 0.7632 | 117.3563 | 1.521
6.57 | 1.7961 | 0.75 | 0.76954 | 116.5285 | -1.4713 | 6.57 | 1.7797 | 0.75 | 0.7629 | 117.3644 | 1.5251
6.58 | 1.7973 | 0.75 | 0.76934 | 116.5343 | -1.4695 | 6.58 | 1.7784 | 0.75 | 0.7626 | 117.3674 | 1.5394
6.59 | 1.7977 | 0.75 | 0.76914 | 116.5342 | -1.4692 | 6.59 | 1.7793 | 0.75 | 0.7623 | 117.3703 | 1.5539
6.6 | 1.7979 | 0.75 | 0.76894 | 116.5357 | -1.4692 | 6.6 | 1.7798 | 0.75 | 0.762 | 117.3719 | 1.5623
6.61 | 1.8008 | 0.75 | 0.76874 | 116.5361 | -1.4703 | 6.61 | 1.78 | 0.75 | 0.7617 | 117.3774 | 1.5727
6.62 | 1.8019 | 0.75 | 0.76854 | 116.5397 | -1.4726 | 6.62 | 1.7809 | 0.75 | 0.7614 | 117.3764 | 1.5786
6.63 | 1.8002 | 0.75 | 0.76834 | 116.5406 | -1.4814 | 6.63 | 1.7807 | 0.75 | 0.7611 | 117.3846 | 1.5792
6.64 | 1.8 | 0.75 | 0.76814 | 116.5358 | -1.4926 | 6.64 | 1.781 | 0.75 | 0.7608 | 117.3986 | 1.5791
6.65 | 1.7997 | 0.75 | 0.76794 | 116.5214 | -1.5004 | 6.65 | 1.7835 | 0.75 | 0.7605 | 117.3964 | 1.5801
6.66 | 1.7973 | 0.75 | 0.76774 | 116.5038 | -1.5082 | 6.66 | 1.7857 | 0.75 | 0.7602 | 117.3899 | 1.5814
6.67 | 1.7967 | 0.75 | 0.76754 | 116.4952 | -1.5124 | 6.67 | 1.7849 | 0.75 | 0.7599 | 117.38 | 1.5821
6.68 | 1.7958 | 0.75 | 0.76734 | 116.5006 | -1.5141 | 6.68 | 1.7821 | 0.75 | 0.7596 | 117.3625 | 1.581
6.69 | 1.7949 | 0.75 | 0.76714 | 116.5099 | -1.5155 | 6.69 | 1.7801 | 0.75 | 0.7593 | 117.3568 | 1.58
6.7 | 1.7969 | 0.75 | 0.76694 | 116.5142 | -1.5165 | 6.7 | 1.7798 | 0.75 | 0.759 | 117.3576 | 1.5826
6.71 | 1.7973 | 0.75 | 0.76674 | 116.5177 | -1.5171 | 6.71 | 1.7791 | 0.75 | 0.7587 | 117.3567 | 1.588
6.72 | 1.7972 | 0.75 | 0.76654 | 116.5284 | -1.5178 | 6.72 | 1.7784 | 0.75 | 0.7584 | 117.3592 | 1.5915
6.73 | 1.7977 | 0.75 | 0.76634 | 116.5463 | -1.5177 | 6.73 | 1.7802 | 0.75 | 0.7581 | 117.3736 | 1.5929
6.74 | 1.7983 | 0.75 | 0.76614 | 116.564 | -1.5172 | 6.74 | 1.7817 | 0.75 | 0.7578 | 117.375 | 1.5935
6.75 | 1.799 | 0.75 | 0.76594 | 116.5751 | -1.5164 | 6.75 | 1.7811 | 0.75 | 0.7575 | 117.3562 | 1.5934
6.76 | 1.7998 | 0.75 | 0.76574 | 116.5749 | -1.5152 | 6.76 | 1.7798 | 0.75 | 0.7572 | 117.3582 | 1.5963
6.77 | 1.8001 | 0.75 | 0.76554 | 116.5774 | -1.5151 | 6.77 | 1.7791 | 0.75 | 0.7569 | 117.3721 | 1.6016
6.78 | 1.8 | 0.75 | 0.76534 | 116.59 | -1.5155 | 6.78 | 1.7796 | 0.75 | 0.7566 | 117.3736 | 1.6131
6.79 | 1.8002 | 0.75 | 0.76514 | 116.6058 | -1.5157 | 6.79 | 1.7792 | 0.75 | 0.7563 | 117.3747 | 1.6248
6.8 | 1.8009 | 0.75 | 0.76494 | 116.6145 | -1.5155 | 6.8 | 1.7782 | 0.75 | 0.756 | 117.3773 | 1.6282
6.81 | 1.8015 | 0.75 | 0.76474 | 116.6158 | -1.5142 | 6.81 | 1.7789 | 0.75 | 0.7557 | 117.3725 | 1.6288
6.82 | 1.8006 | 0.75 | 0.76454 | 116.6228 | -1.5136 | 6.82 | 1.7798 | 0.75 | 0.7554 | 117.3727 | 1.6296
6.83 | 1.7987 | 0.75 | 0.76434 | 116.6283 | -1.5141 | 6.83 | 1.7813 | 0.75 | 0.7551 | 117.3825 | 1.6302
6.84 | 1.7976 | 0.75 | 0.76414 | 116.6298 | -1.5148 | 6.84 | 1.7827 | 0.75 | 0.7548 | 117.3927 | 1.6304
6.85 | 1.7983 | 0.75 | 0.76394 | 116.6289 | -1.516 | 6.85 | 1.7821 | 0.75 | 0.7545 | 117.4005 | 1.6308
6.86 | 1.7974 | 0.75 | 0.76374 | 116.6256 | -1.5162 | 6.86 | 1.7814 | 0.75 | 0.7542 | 117.4048 | 1.6314
6.87 | 1.797 | 0.75 | 0.76354 | 116.6254 | -1.5161 | 6.87 | 1.7815 | 0.75 | 0.7539 | 117.4105 | 1.6324
6.88 | 1.799 | 0.75 | 0.76334 | 116.6234 | -1.5249 | 6.88 | 1.7818 | 0.75 | 0.7536 | 117.4113 | 1.6334
6.89 | 1.8004 | 0.75 | 0.76314 | 116.6205 | -1.5368 | 6.89 | 1.7823 | 0.75 | 0.7533 | 117.4136 | 1.6342
6.9 | 1.8016 | 0.75 | 0.76294 | 116.6239 | -1.5438 | 6.9 | 1.7834 | 0.75 | 0.753 | 117.4183 | 1.6339
6.91 | 1.8023 | 0.75 | 0.76274 | 116.6291 | -1.5498 | 6.91 | 1.7835 | 0.75 | 0.7527 | 117.4195 | 1.6347
6.92 | 1.8016 | 0.75 | 0.76254 | 116.6266 | -1.5533 | 6.92 | 1.7828 | 0.75 | 0.7524 | 117.4274 | 1.6375
6.93 | 1.8005 | 0.75 | 0.76234 | 116.6217 | -1.5557 | 6.93 | 1.7814 | 0.75 | 0.7521 | 117.4343 | 1.6393
6.94 | 1.799 | 0.75 | 0.76214 | 116.6163 | -1.5567 | 6.94 | 1.7801 | 0.75 | 0.7518 | 117.4388 | 1.6392
6.95 | 1.7971 | 0.75 | 0.76194 | 116.6163 | -1.5567 | 6.95 | 1.7807 | 0.75 | 0.7515 | 117.4373 | 1.6383
6.96 | 1.7956 | 0.75 | 0.76174 | 116.62 | -1.5567 | 6.96 | 1.7827 | 0.75 | 0.7512 | 117.4321 | 1.6377
6.97 | 1.7958 | 0.75 | 0.76154 | 116.6173 | -1.5567 | 6.97 | 1.7833 | 0.75 | 0.7509 | 117.4465 | 1.6393
6.98 | 1.7976 | 0.75 | 0.76134 | 116.6122 | -1.5582 | 6.98 | 1.7817 | 0.75 | 0.7506 | 117.4579 | 1.6417
6.99 | 1.7981 | 0.75 | 0.76114 | 116.6191 | -1.5586 | 6.99 | 1.7802 | 0.75 | 0.7503 | 117.4524 | 1.643
7 | 1.7989 | 0.75 | 0.76094 | 116.6224 | -1.5577 | 7 | 1.7801 | 0.75 | 0.75 | 117.453 | 1.6433
7.01 | 1.799 | 0.75 | 0.76074 | 116.6107 | -1.5577 | 7.01 | 1.7813 | 0.75 | 0.75 | 117.4626 | 1.6423
7.02 | 1.7976 | 0.75 | 0.76054 | 116.6111 | -1.5589 | 7.02 | 1.7829 | 0.75 | 0.75 | 117.4737 | 1.6413
7.03 | 1.7975 | 0.75 | 0.76034 | 116.6269 | -1.5596 | 7.03 | 1.7836 | 0.75 | 0.75 | 117.478 | 1.6416
7.04 | 1.7985 | 0.75 | 0.76014 | 116.6383 | -1.5591 | 7.04 | 1.7834 | 0.75 | 0.75 | 117.4831 | 1.6421
7.05 | 1.7991 | 0.75 | 0.76 | 116.643 | -1.5582 | 7.05 | 1.7833 | 0.75 | 0.75 | 117.4896 | 1.6421
7.06 | 1.7995 | 0.75 | 0.76 | 116.6562 | -1.5584 | 7.06 | 1.7827 | 0.75 | 0.75 | 117.5025 | 1.6431
7.07 | 1.7993 | 0.75 | 0.76 | 116.6648 | -1.5582 | 7.07 | 1.7825 | 0.75 | 0.75 | 117.5155 | 1.6429
7.08 | 1.7998 | 0.75 | 0.76 | 116.6666 | -1.5562 | 7.08 | 1.7832 | 0.75 | 0.75 | 117.5067 | 1.6416
7.09 | 1.8012 | 0.75 | 0.76 | 116.6768 | -1.5558 | 7.09 | 1.7838 | 0.75 | 0.75 | 117.486 | 1.642
7.1 | 1.8015 | 0.75 | 0.76 | 116.6854 | -1.555 | 7.1 | 1.7837 | 0.75 | 0.75 | 117.4767 | 1.6431
7.11 | 1.8009 | 0.75 | 0.76 | 116.6909 | -1.5533 | 7.11 | 1.7826 | 0.75 | 0.75 | 117.4947 | 1.643
7.12 | 1.8001 | 0.75 | 0.76 | 116.7042 | -1.5541 | 7.12 | 1.7826 | 0.75 | 0.75 | 117.4978 | 1.6422
7.13 | 1.8012 | 0.75 | 0.76 | 116.7168 | -1.5546 | 7.13 | 1.7838 | 0.75 | 0.75 | 117.4805 | 1.6415
7.14 | 1.8049 | 0.75 | 0.76 | 116.7267 | -1.5544 | 7.14 | 1.7844 | 0.75 | 0.75 | 117.485 | 1.6409
7.15 | 1.8054 | 0.75 | 0.76 | 116.7347 | -1.5551 | 7.15 | 1.7838 | 0.75 | 0.75 | 117.494 | 1.6416
7.16 | 1.803 | 0.75 | 0.76 | 116.7357 | -1.5552 | 7.16 | 1.7823 | 0.75 | 0.75 | 117.4905 | 1.6426
7.17 | 1.8023 | 0.75 | 0.76 | 116.7297 | -1.5551 | 7.17 | 1.7816 | 0.75 | 0.75 | 117.4859 | 1.6412
7.18 | 1.8017 | 0.75 | 0.76 | 116.7272 | -1.5559 | 7.18 | 1.7815 | 0.75 | 0.75 | 117.4944 | 1.6391
7.19 | 1.7995 | 0.75 | 0.76 | 116.734 | -1.5566 | 7.19 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 117.4999 | 1.6394
7.2 | 1.7984 | 0.75 | 0.76 | 116.7438 | -1.557 | 7.2 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 117.4969 | 1.6406
7.21 | 1.7979 | 0.75 | 0.76 | 116.7516 | -1.5574 | 7.21 | 1.7816 | 0.75 | 0.75 | 117.4923 | 1.6406
7.22 | 1.7976 | 0.75 | 0.76 | 116.7569 | -1.5573 | 7.22 | 1.7821 | 0.75 | 0.75 | 117.4812 | 1.6414
7.23 | 1.7999 | 0.75 | 0.76 | 116.7756 | -1.5587 | 7.23 | 1.7813 | 0.75 | 0.75 | 117.4608 | 1.6426
7.24 | 1.8022 | 0.75 | 0.76 | 116.7941 | -1.5636 | 7.24 | 1.7814 | 0.75 | 0.75 | 117.4324 | 1.6437
7.25 | 1.8029 | 0.75 | 0.76 | 116.7978 | -1.5717 | 7.25 | 1.7823 | 0.75 | 0.75 | 117.3992 | 1.6439
7.26 | 1.8033 | 0.75 | 0.76 | 116.7951 | -1.5777 | 7.26 | 1.7822 | 0.75 | 0.75 | 117.3728 | 1.642
7.27 | 1.8037 | 0.75 | 0.76 | 116.7845 | -1.5784 | 7.27 | 1.7812 | 0.75 | 0.75 | 117.3655 | 1.6427
7.28 | 1.803 | 0.75 | 0.76 | 116.7912 | -1.5783 | 7.28 | 1.7798 | 0.75 | 0.75 | 117.3554 | 1.6447
7.29 | 1.8026 | 0.75 | 0.76 | 116.8029 | -1.5793 | 7.29 | 1.7782 | 0.75 | 0.75 | 117.3432 | 1.6446
7.3 | 1.803 | 0.75 | 0.76 | 116.805 | -1.5799 | 7.3 | 1.7774 | 0.75 | 0.75 | 117.3457 | 1.6431
7.31 | 1.8025 | 0.75 | 0.76 | 116.8072 | -1.5812 | 7.31 | 1.7768 | 0.75 | 0.75 | 117.3477 | 1.6416
7.32 | 1.8005 | 0.75 | 0.76 | 116.8073 | -1.5832 | 7.32 | 1.7783 | 0.75 | 0.75 | 117.3423 | 1.6397
7.33 | 1.8004 | 0.75 | 0.76 | 116.807 | -1.5852 | 7.33 | 1.7802 | 0.75 | 0.75 | 117.3376 | 1.6384
7.34 | 1.7986 | 0.75 | 0.76 | 116.8063 | -1.585 | 7.34 | 1.7799 | 0.75 | 0.75 | 117.3419 | 1.638
7.35 | 1.7977 | 0.75 | 0.76 | 116.8071 | -1.5849 | 7.35 | 1.7797 | 0.75 | 0.75 | 117.3551 | 1.637
7.36 | 1.8 | 0.75 | 0.76 | 116.8071 | -1.5857 | 7.36 | 1.7792 | 0.75 | 0.75 | 117.3646 | 1.636
7.37 | 1.8006 | 0.75 | 0.76 | 116.8048 | -1.5849 | 7.37 | 1.7791 | 0.75 | 0.75 | 117.3543 | 1.6353
7.38 | 1.8011 | 0.75 | 0.76 | 116.8043 | -1.584 | 7.38 | 1.7795 | 0.75 | 0.75 | 117.352 | 1.6353
7.39 | 1.8014 | 0.75 | 0.76 | 116.8178 | -1.5841 | 7.39 | 1.7795 | 0.75 | 0.75 | 117.3698 | 1.6356
7.4 | 1.8013 | 0.75 | 0.76 | 116.8263 | -1.5842 | 7.4 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 117.386 | 1.636
7.41 | 1.8038 | 0.75 | 0.76 | 116.8191 | -1.5842 | 7.41 | 1.7817 | 0.75 | 0.75 | 117.393 | 1.6365
7.42 | 1.8047 | 0.75 | 0.76 | 116.8161 | -1.5833 | 7.42 | 1.7821 | 0.75 | 0.75 | 117.4029 | 1.6377
7.43 | 1.8031 | 0.75 | 0.76 | 116.822 | -1.5833 | 7.43 | 1.7819 | 0.75 | 0.75 | 117.4174 | 1.6387
7.44 | 1.8024 | 0.75 | 0.76 | 116.8175 | -1.5835 | 7.44 | 1.7817 | 0.75 | 0.75 | 117.4149 | 1.6387
7.45 | 1.8014 | 0.75 | 0.76 | 116.8081 | -1.5822 | 7.45 | 1.7823 | 0.75 | 0.75 | 117.4026 | 1.6389
7.46 | 1.7994 | 0.75 | 0.76 | 116.8131 | -1.5821 | 7.46 | 1.782 | 0.75 | 0.75 | 117.3884 | 1.6392
7.47 | 1.7979 | 0.75 | 0.76 | 116.8231 | -1.5826 | 7.47 | 1.7821 | 0.75 | 0.75 | 117.388 | 1.6392
7.48 | 1.8 | 0.75 | 0.76 | 116.8414 | -1.583 | 7.48 | 1.7832 | 0.75 | 0.75 | 117.3881 | 1.639
7.49 | 1.8032 | 0.75 | 0.76 | 116.8605 | -1.5836 | 7.49 | 1.7838 | 0.75 | 0.75 | 117.3775 | 1.6388
7.5 | 1.8038 | 0.75 | 0.76 | 116.8633 | -1.5831 | 7.5 | 1.7835 | 0.75 | 0.75 | 117.3728 | 1.6383
7.51 | 1.803 | 0.75 | 0.76 | 116.8544 | -1.5832 | 7.51 | 1.7826 | 0.75 | 0.75 | 117.3721 | 1.6379
7.52 | 1.8013 | 0.75 | 0.76 | 116.8506 | -1.5854 | 7.52 | 1.7818 | 0.75 | 0.75 | 117.3836 | 1.6376
7.53 | 1.8008 | 0.75 | 0.76 | 116.8525 | -1.5866 | 7.53 | 1.7821 | 0.75 | 0.75 | 117.3905 | 1.6377
7.54 | 1.7996 | 0.75 | 0.76 | 116.8553 | -1.5853 | 7.54 | 1.7828 | 0.75 | 0.75 | 117.3798 | 1.6382
7.55 | 1.7986 | 0.75 | 0.76 | 116.8623 | -1.5841 | 7.55 | 1.7819 | 0.75 | 0.75 | 117.3746 | 1.6384
7.56 | 1.7995 | 0.75 | 0.76 | 116.8719 | -1.5842 | 7.56 | 1.7816 | 0.75 | 0.75 | 117.3754 | 1.639
7.57 | 1.7999 | 0.75 | 0.76 | 116.88 | -1.5839 | 7.57 | 1.7827 | 0.75 | 0.75 | 117.3739 | 1.6386
7.58 | 1.8017 | 0.75 | 0.76 | 116.88 | -1.5837 | 7.58 | 1.783 | 0.75 | 0.75 | 117.3642 | 1.6372
7.59 | 1.8038 | 0.75 | 0.76 | 116.8817 | -1.5839 | 7.59 | 1.7827 | 0.75 | 0.75 | 117.3536 | 1.6367
7.6 | 1.8032 | 0.75 | 0.76 | 116.887 | -1.5835 | 7.6 | 1.783 | 0.75 | 0.75 | 117.3517 | 1.6368
7.61 | 1.8019 | 0.75 | 0.76 | 116.8859 | -1.5826 | 7.61 | 1.7832 | 0.75 | 0.75 | 117.3459 | 1.6366
7.62 | 1.8011 | 0.75 | 0.76 | 116.8787 | -1.5819 | 7.62 | 1.7821 | 0.75 | 0.75 | 117.3396 | 1.6364
7.63 | 1.8001 | 0.75 | 0.76 | 116.8722 | -1.5821 | 7.63 | 1.7813 | 0.75 | 0.75 | 117.3331 | 1.6358
7.64 | 1.7998 | 0.75 | 0.76 | 116.8702 | -1.5832 | 7.64 | 1.7811 | 0.75 | 0.75 | 117.3219 | 1.6357
7.65 | 1.7997 | 0.75 | 0.76 | 116.8682 | -1.5825 | 7.65 | 1.7801 | 0.75 | 0.75 | 117.3177 | 1.6362
7.66 | 1.7998 | 0.75 | 0.76 | 116.8606 | -1.5809 | 7.66 | 1.7794 | 0.75 | 0.75 | 117.3182 | 1.6357
7.67 | 1.8 | 0.75 | 0.76 | 116.8502 | -1.5812 | 7.67 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 117.32 | 1.6364
7.68 | 1.799 | 0.75 | 0.76 | 116.8505 | -1.582 | 7.68 | 1.7816 | 0.75 | 0.75 | 117.3256 | 1.6383
7.69 | 1.7989 | 0.75 | 0.76 | 116.8555 | -1.5825 | 7.69 | 1.7814 | 0.75 | 0.75 | 117.3271 | 1.6388
7.7 | 1.8001 | 0.75 | 0.76 | 116.847 | -1.5822 | 7.7 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 117.3224 | 1.6389
7.71 | 1.8013 | 0.75 | 0.76 | 116.8331 | -1.5812 | 7.71 | 1.78 | 0.75 | 0.75 | 117.3136 | 1.6399
7.72 | 1.8014 | 0.75 | 0.76 | 116.8285 | -1.5816 | 7.72 | 1.7806 | 0.75 | 0.75 | 117.3025 | 1.6406
7.73 | 1.8009 | 0.75 | 0.76 | 116.8217 | -1.5818 | 7.73 | 1.7809 | 0.75 | 0.75 | 117.2852 | 1.6398
7.74 | 1.8012 | 0.75 | 0.76 | 116.8139 | -1.5814 | 7.74 | 1.7807 | 0.75 | 0.75 | 117.2719 | 1.6385
7.75 | 1.8004 | 0.75 | 0.76 | 116.8055 | -1.5815 | 7.75 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 117.273 | 1.6385
7.76 | 1.7989 | 0.75 | 0.76 | 116.7934 | -1.5818 | 7.76 | 1.7792 | 0.75 | 0.75 | 117.2721 | 1.6394
7.77 | 1.7977 | 0.75 | 0.76 | 116.783 | -1.5817 | 7.77 | 1.7794 | 0.75 | 0.75 | 117.2723 | 1.64
7.78 | 1.7982 | 0.75 | 0.76 | 116.7671 | -1.5804 | 7.78 | 1.7802 | 0.75 | 0.75 | 117.2834 | 1.6396
7.79 | 1.798 | 0.75 | 0.76 | 116.7495 | -1.5798 | 7.79 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 117.2847 | 1.6387
7.8 | 1.7978 | 0.75 | 0.76 | 116.7401 | -1.5814 | 7.8 | 1.7812 | 0.75 | 0.75 | 117.275 | 1.6381
7.81 | 1.7988 | 0.75 | 0.76 | 116.7347 | -1.5826 | 7.81 | 1.7813 | 0.75 | 0.75 | 117.2685 | 1.6375
7.82 | 1.7995 | 0.75 | 0.76 | 116.7249 | -1.5825 | 7.82 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 117.2637 | 1.6361
7.83 | 1.7987 | 0.75 | 0.76 | 116.7193 | -1.5832 | 7.83 | 1.7799 | 0.75 | 0.75 | 117.2608 | 1.6347
7.84 | 1.7972 | 0.75 | 0.76 | 116.7231 | -1.584 | 7.84 | 1.7812 | 0.75 | 0.75 | 117.2629 | 1.6341
7.85 | 1.7977 | 0.75 | 0.76 | 116.726 | -1.5848 | 7.85 | 1.7828 | 0.75 | 0.75 | 117.259 | 1.6339
7.86 | 1.8001 | 0.75 | 0.76 | 116.7165 | -1.5859 | 7.86 | 1.7831 | 0.75 | 0.75 | 117.253 | 1.6337
7.87 | 1.8 | 0.75 | 0.76 | 116.7105 | -1.5863 | 7.87 | 1.7833 | 0.75 | 0.75 | 117.2475 | 1.6286
7.88 | 1.798 | 0.75 | 0.76 | 116.7167 | -1.5866 | 7.88 | 1.7838 | 0.75 | 0.75 | 117.2412 | 1.621
7.89 | 1.7965 | 0.75 | 0.76 | 116.7224 | -1.5861 | 7.89 | 1.7836 | 0.75 | 0.75 | 117.2469 | 1.6173
7.9 | 1.7957 | 0.75 | 0.76 | 116.7234 | -1.5859 | 7.9 | 1.7832 | 0.75 | 0.75 | 117.2514 | 1.6163
7.91 | 1.7934 | 0.75 | 0.76 | 116.7242 | -1.5875 | 7.91 | 1.7829 | 0.75 | 0.75 | 117.2486 | 1.6161
7.92 | 1.791 | 0.75 | 0.76 | 116.7281 | -1.5884 | 7.92 | 1.7857 | 0.75 | 0.75 | 117.2513 | 1.6028
7.93 | 1.7925 | 0.75 | 0.76 | 116.7394 | -1.5858 | 7.93 | 1.7871 | 0.75 | 0.75 | 117.2538 | 1.5862
7.94 | 1.794 | 0.75 | 0.76 | 116.75 | -1.5846 | 7.94 | 1.7846 | 0.75 | 0.75 | 117.2451 | 1.5816
7.95 | 1.7935 | 0.75 | 0.76 | 116.7532 | -1.5857 | 7.95 | 1.7817 | 0.75 | 0.75 | 117.2317 | 1.5801
7.96 | 1.7928 | 0.75 | 0.76 | 116.7526 | -1.5854 | 7.96 | 1.7799 | 0.75 | 0.75 | 117.2304 | 1.5782
7.97 | 1.7897 | 0.75 | 0.76 | 116.7518 | -1.5852 | 7.97 | 1.7817 | 0.75 | 0.75 | 117.2281 | 1.5764
7.98 | 1.7862 | 0.75 | 0.76 | 116.7654 | -1.5864 | 7.98 | 1.7838 | 0.75 | 0.75 | 117.2239 | 1.5759
7.99 | 1.7849 | 0.75 | 0.76 | 116.7883 | -1.5877 | 7.99 | 1.7841 | 0.75 | 0.75 | 117.226 | 1.5753
8 | 1.7841 | 0.75 | 0.76 | 116.8085 | -1.5881 | 8 | 1.7833 | 0.75 | 0.75 | 117.2224 | 1.5748
8.01 | 1.7845 | 0.75 | 0.76 | 116.8192 | -1.5883 | 8.01 | 1.7816 | 0.75 | 0.7502 | 117.2086 | 1.5742
8.02 | 1.7853 | 0.75 | 0.76 | 116.8234 | -1.5876 | 8.02 | 1.7819 | 0.75 | 0.7504 | 117.2038 | 1.57
8.03 | 1.7866 | 0.75 | 0.76 | 116.839 | -1.5855 | 8.03 | 1.7847 | 0.75 | 0.7506 | 117.2065 | 1.5604
8.04 | 1.7897 | 0.75 | 0.76 | 116.8524 | -1.5848 | 8.04 | 1.7865 | 0.75 | 0.7508 | 117.1992 | 1.5487
8.05 | 1.7905 | 0.75 | 0.75997 | 116.8512 | -1.5852 | 8.05 | 1.7867 | 0.75 | 0.751 | 117.1918 | 1.5384
8.06 | 1.7887 | 0.75 | 0.75987 | 116.8444 | -1.585 | 8.06 | 1.7853 | 0.75 | 0.7512 | 117.1854 | 1.5326
8.07 | 1.7874 | 0.75 | 0.75977 | 116.85 | -1.5859 | 8.07 | 1.7846 | 0.75 | 0.7514 | 117.1815 | 1.5287
8.08 | 1.7858 | 0.75 | 0.75967 | 116.8774 | -1.5883 | 8.08 | 1.7842 | 0.75 | 0.7516 | 117.172 | 1.5251
8.09 | 1.7847 | 0.75 | 0.75957 | 116.9118 | -1.5896 | 8.09 | 1.7834 | 0.75 | 0.7518 | 117.1672 | 1.5228
8.1 | 1.7851 | 0.75 | 0.75947 | 116.9422 | -1.5891 | 8.1 | 1.7826 | 0.75 | 0.752 | 117.1751 | 1.5224
8.11 | 1.7857 | 0.75 | 0.75937 | 116.9646 | -1.5883 | 8.11 | 1.7819 | 0.75 | 0.7522 | 117.181 | 1.5235
8.12 | 1.7854 | 0.75 | 0.75927 | 116.9845 | -1.5873 | 8.12 | 1.7818 | 0.75 | 0.7524 | 117.1895 | 1.5188
8.13 | 1.786 | 0.75 | 0.75917 | 117.0098 | -1.5864 | 8.13 | 1.783 | 0.75 | 0.7526 | 117.1928 | 1.5128
8.14 | 1.7893 | 0.75 | 0.75907 | 117.0351 | -1.5857 | 8.14 | 1.7846 | 0.75 | 0.7528 | 117.1889 | 1.5119
8.15 | 1.7914 | 0.75 | 0.75897 | 117.0501 | -1.5845 | 8.15 | 1.7846 | 0.75 | 0.753 | 117.1871 | 1.5136
8.16 | 1.792 | 0.75 | 0.75887 | 117.0522 | -1.583 | 8.16 | 1.7838 | 0.75 | 0.7532 | 117.1796 | 1.5153
8.17 | 1.7924 | 0.75 | 0.75877 | 117.0424 | -1.5831 | 8.17 | 1.7844 | 0.75 | 0.7534 | 117.1788 | 1.5142
8.18 | 1.7906 | 0.75 | 0.75867 | 117.0272 | -1.5837 | 8.18 | 1.7848 | 0.75 | 0.7536 | 117.1829 | 1.5124
8.19 | 1.7883 | 0.75 | 0.75857 | 117.0188 | -1.5839 | 8.19 | 1.7839 | 0.75 | 0.7538 | 117.1933 | 1.5118
8.2 | 1.7865 | 0.75 | 0.75847 | 117.0179 | -1.5849 | 8.2 | 1.784 | 0.75 | 0.754 | 117.2075 | 1.5119
8.21 | 1.7856 | 0.75 | 0.75837 | 117.0065 | -1.5849 | 8.21 | 1.7836 | 0.75 | 0.7542 | 117.2122 | 1.512
8.22 | 1.7849 | 0.75 | 0.75827 | 116.9879 | -1.5828 | 8.22 | 1.7829 | 0.75 | 0.7544 | 117.229 | 1.5098
8.23 | 1.7851 | 0.75 | 0.75817 | 116.9826 | -1.5828 | 8.23 | 1.7831 | 0.75 | 0.7546 | 117.2506 | 1.5077
8.24 | 1.7868 | 0.75 | 0.75807 | 116.9765 | -1.5837 | 8.24 | 1.7839 | 0.75 | 0.7548 | 117.2628 | 1.5082
8.25 | 1.7876 | 0.75 | 0.75797 | 116.9575 | -1.5837 | 8.25 | 1.7859 | 0.75 | 0.755 | 117.2671 | 1.5075
8.26 | 1.7856 | 0.75 | 0.75787 | 116.9466 | -1.5846 | 8.26 | 1.7872 | 0.75 | 0.7552 | 117.2681 | 1.5054
8.27 | 1.784 | 0.75 | 0.75777 | 116.9429 | -1.5858 | 8.27 | 1.7864 | 0.75 | 0.7554 | 117.2708 | 1.5022
8.28 | 1.7844 | 0.75 | 0.75767 | 116.9457 | -1.5848 | 8.28 | 1.7855 | 0.75 | 0.7556 | 117.2734 | 1.4997
8.29 | 1.7844 | 0.75 | 0.75757 | 116.9486 | -1.5834 | 8.29 | 1.7853 | 0.75 | 0.7558 | 117.2783 | 1.4992
8.3 | 1.7843 | 0.75 | 0.75747 | 116.9439 | -1.585 | 8.3 | 1.784 | 0.75 | 0.756 | 117.289 | 1.4999
8.31 | 1.7821 | 0.75 | 0.75737 | 116.9417 | -1.5867 | 8.31 | 1.7826 | 0.75 | 0.7562 | 117.3003 | 1.5008
8.32 | 1.7804 | 0.75 | 0.75727 | 116.9444 | -1.5866 | 8.32 | 1.7835 | 0.75 | 0.7564 | 117.3212 | 1.5012
8.33 | 1.7826 | 0.75 | 0.75717 | 116.9513 | -1.5858 | 8.33 | 1.785 | 0.75 | 0.7566 | 117.3412 | 1.5022
8.34 | 1.7845 | 0.75 | 0.75707 | 116.9517 | -1.5849 | 8.34 | 1.786 | 0.75 | 0.7568 | 117.3485 | 1.5038
8.35 | 1.7852 | 0.75 | 0.75697 | 116.9497 | -1.5844 | 8.35 | 1.7876 | 0.75 | 0.757 | 117.3586 | 1.5058
8.36 | 1.7849 | 0.75 | 0.75687 | 116.9561 | -1.5845 | 8.36 | 1.789 | 0.75 | 0.7572 | 117.3601 | 1.5065
8.37 | 1.7847 | 0.75 | 0.75677 | 116.9553 | -1.5852 | 8.37 | 1.788 | 0.75 | 0.7574 | 117.3349 | 1.5047
8.38 | 1.7844 | 0.75 | 0.75667 | 116.9618 | -1.5844 | 8.38 | 1.7863 | 0.75 | 0.7576 | 117.3084 | 1.5031
8.39 | 1.7833 | 0.75 | 0.75657 | 116.9801 | -1.5835 | 8.39 | 1.7853 | 0.75 | 0.7578 | 117.3003 | 1.5033
8.4 | 1.783 | 0.75 | 0.75647 | 116.9903 | -1.5844 | 8.4 | 1.7838 | 0.75 | 0.758 | 117.2961 | 1.5043
8.41 | 1.7835 | 0.75 | 0.75637 | 116.9903 | -1.5847 | 8.41 | 1.7823 | 0.75 | 0.7582 | 117.2963 | 1.5053
8.42 | 1.783 | 0.75 | 0.75627 | 116.9903 | -1.5829 | 8.42 | 1.7832 | 0.75 | 0.7584 | 117.2994 | 1.5058
8.43 | 1.7828 | 0.75 | 0.75617 | 116.9987 | -1.5824 | 8.43 | 1.7847 | 0.75 | 0.7586 | 117.2991 | 1.5066
8.44 | 1.7852 | 0.75 | 0.75607 | 117.0071 | -1.5821 | 8.44 | 1.7846 | 0.75 | 0.7588 | 117.296 | 1.5067
8.45 | 1.7865 | 0.75 | 0.75597 | 117.0087 | -1.58 | 8.45 | 1.7837 | 0.75 | 0.759 | 117.2877 | 1.5056
8.46 | 1.7853 | 0.75 | 0.75587 | 117.0033 | -1.5798 | 8.46 | 1.7827 | 0.75 | 0.7592 | 117.2759 | 1.5047
8.47 | 1.7833 | 0.75 | 0.75577 | 117.0017 | -1.5808 | 8.47 | 1.7811 | 0.75 | 0.7594 | 117.2741 | 1.5042
8.48 | 1.7821 | 0.75 | 0.75567 | 117.0073 | -1.5815 | 8.48 | 1.781 | 0.75 | 0.7596 | 117.2767 | 1.5036
8.49 | 1.7825 | 0.75 | 0.75557 | 117.0038 | -1.5825 | 8.49 | 1.7823 | 0.75 | 0.7598 | 117.2786 | 1.5037
8.5 | 1.7839 | 0.75 | 0.75547 | 116.9938 | -1.5831 | 8.5 | 1.7827 | 0.75 | 0.76 | 117.2835 | 1.5043
8.51 | 1.7828 | 0.75 | 0.75537 | 116.9835 | -1.5848 | 8.51 | 1.784 | 0.75 | 0.7602 | 117.2845 | 1.5045
8.52 | 1.7803 | 0.75 | 0.75527 | 116.9711 | -1.5872 | 8.52 | 1.784 | 0.75 | 0.7604 | 117.2754 | 1.5055
8.53 | 1.7807 | 0.75 | 0.75517 | 116.9795 | -1.5869 | 8.53 | 1.7834 | 0.75 | 0.7606 | 117.2661 | 1.5056
8.54 | 1.7823 | 0.75 | 0.75507 | 116.9891 | -1.5853 | 8.54 | 1.7828 | 0.75 | 0.7608 | 117.2599 | 1.5049
8.55 | 1.7832 | 0.75 | 0.75497 | 116.976 | -1.5835 | 8.55 | 1.7818 | 0.75 | 0.761 | 117.2604 | 1.5054
8.56 | 1.7837 | 0.75 | 0.75487 | 116.9619 | -1.582 | 8.56 | 1.7815 | 0.75 | 0.7612 | 117.2647 | 1.506
8.57 | 1.7831 | 0.75 | 0.75477 | 116.9532 | -1.5813 | 8.57 | 1.7829 | 0.75 | 0.7614 | 117.2637 | 1.5058
8.58 | 1.7828 | 0.75 | 0.75467 | 116.935 | -1.5813 | 8.58 | 1.7841 | 0.75 | 0.7616 | 117.2603 | 1.5055
8.59 | 1.7825 | 0.75 | 0.75457 | 116.9192 | -1.5817 | 8.59 | 1.7829 | 0.75 | 0.7618 | 117.2554 | 1.5058
8.6 | 1.7815 | 0.75 | 0.75447 | 116.9155 | -1.5816 | 8.6 | 1.7819 | 0.75 | 0.762 | 117.2457 | 1.51
8.61 | 1.7808 | 0.75 | 0.75437 | 116.9082 | -1.5813 | 8.61 | 1.7814 | 0.75 | 0.7622 | 117.2304 | 1.5165
8.62 | 1.7799 | 0.75 | 0.75427 | 116.8965 | -1.5815 | 8.62 | 1.7821 | 0.75 | 0.7624 | 117.2207 | 1.5155
8.63 | 1.7792 | 0.75 | 0.75417 | 116.8962 | -1.5845 | 8.63 | 1.7828 | 0.75 | 0.7626 | 117.2244 | 1.5129
8.64 | 1.7783 | 0.75 | 0.75407 | 116.9001 | -1.5871 | 8.64 | 1.7817 | 0.75 | 0.7628 | 117.2362 | 1.5142
8.65 | 1.7803 | 0.75 | 0.75397 | 116.8971 | -1.5924 | 8.65 | 1.7796 | 0.75 | 0.763 | 117.2391 | 1.5151
8.66 | 1.7824 | 0.75 | 0.75387 | 116.8908 | -1.6014 | 8.66 | 1.7786 | 0.75 | 0.7632 | 117.2355 | 1.5162
8.67 | 1.7814 | 0.75 | 0.75377 | 116.8868 | -1.6069 | 8.67 | 1.7809 | 0.75 | 0.7634 | 117.2436 | 1.5183
8.68 | 1.7803 | 0.75 | 0.75367 | 116.8951 | -1.6107 | 8.68 | 1.7827 | 0.75 | 0.7636 | 117.2593 | 1.5203
8.69 | 1.7808 | 0.75 | 0.75357 | 116.903 | -1.6134 | 8.69 | 1.7825 | 0.75 | 0.7638 | 117.2631 | 1.5204
8.7 | 1.7815 | 0.75 | 0.75347 | 116.8991 | -1.6128 | 8.7 | 1.783 | 0.75 | 0.764 | 117.2537 | 1.5193
8.71 | 1.781 | 0.75 | 0.75337 | 116.8959 | -1.6117 | 8.71 | 1.7839 | 0.75 | 0.7642 | 117.2508 | 1.5184
8.72 | 1.7805 | 0.75 | 0.75327 | 116.8993 | -1.6118 | 8.72 | 1.784 | 0.75 | 0.7644 | 117.2514 | 1.5192
8.73 | 1.7812 | 0.75 | 0.75317 | 116.9074 | -1.6126 | 8.73 | 1.7835 | 0.75 | 0.7646 | 117.249 | 1.52
8.74 | 1.781 | 0.75 | 0.75307 | 116.9162 | -1.6132 | 8.74 | 1.7831 | 0.75 | 0.7648 | 117.248 | 1.52
8.75 | 1.7806 | 0.75 | 0.75297 | 116.9264 | -1.6128 | 8.75 | 1.7829 | 0.75 | 0.765 | 117.2452 | 1.5199
8.76 | 1.781 | 0.75 | 0.75287 | 116.9302 | -1.6118 | 8.76 | 1.7833 | 0.75 | 0.7652 | 117.2462 | 1.5187
8.77 | 1.7813 | 0.75 | 0.75277 | 116.9295 | -1.6102 | 8.77 | 1.783 | 0.75 | 0.7654 | 117.2413 | 1.518
8.78 | 1.7827 | 0.75 | 0.75267 | 116.9423 | -1.61 | 8.78 | 1.7833 | 0.75 | 0.7656 | 117.2331 | 1.5178
8.79 | 1.7848 | 0.75 | 0.75257 | 116.9542 | -1.6109 | 8.79 | 1.7845 | 0.75 | 0.7658 | 117.2353 | 1.5174
8.8 | 1.7851 | 0.75 | 0.75247 | 116.957 | -1.6118 | 8.8 | 1.7839 | 0.75 | 0.766 | 117.235 | 1.5183
8.81 | 1.7834 | 0.75 | 0.75237 | 116.9579 | -1.612 | 8.81 | 1.783 | 0.75 | 0.7662 | 117.2289 | 1.5191
8.82 | 1.7831 | 0.75 | 0.75227 | 116.9584 | -1.6114 | 8.82 | 1.7828 | 0.75 | 0.7664 | 117.2275 | 1.5186
8.83 | 1.7832 | 0.75 | 0.75217 | 116.9586 | -1.6115 | 8.83 | 1.7821 | 0.75 | 0.7666 | 117.2276 | 1.5185
8.84 | 1.7822 | 0.75 | 0.75207 | 116.959 | -1.6113 | 8.84 | 1.7826 | 0.75 | 0.7668 | 117.2224 | 1.5189
8.85 | 1.7823 | 0.75 | 0.75197 | 116.9622 | -1.6111 | 8.85 | 1.7842 | 0.75 | 0.767 | 117.2169 | 1.5173
8.86 | 1.7828 | 0.75 | 0.75187 | 116.961 | -1.6121 | 8.86 | 1.7843 | 0.75 | 0.7672 | 117.209 | 1.5103
8.87 | 1.7821 | 0.75 | 0.75177 | 116.951 | -1.6121 | 8.87 | 1.7844 | 0.75 | 0.7674 | 117.1882 | 1.5041
8.88 | 1.7825 | 0.75 | 0.75167 | 116.948 | -1.6108 | 8.88 | 1.7847 | 0.75 | 0.7676 | 117.1714 | 1.5013
8.89 | 1.7846 | 0.75 | 0.75157 | 116.9542 | -1.6102 | 8.89 | 1.7834 | 0.75 | 0.7678 | 117.1641 | 1.4981
8.9 | 1.7844 | 0.75 | 0.75147 | 116.9516 | -1.6106 | 8.9 | 1.7826 | 0.75 | 0.768 | 117.1591 | 1.496
8.91 | 1.7826 | 0.75 | 0.75137 | 116.9475 | -1.611 | 8.91 | 1.7827 | 0.75 | 0.7682 | 117.1459 | 1.4969
8.92 | 1.7832 | 0.75 | 0.75127 | 116.9471 | -1.611 | 8.92 | 1.7828 | 0.75 | 0.7684 | 117.1326 | 1.4976
8.93 | 1.7838 | 0.75 | 0.75117 | 116.9443 | -1.6106 | 8.93 | 1.7827 | 0.75 | 0.7686 | 117.1275 | 1.4956
8.94 | 1.783 | 0.75 | 0.75107 | 116.9378 | -1.6106 | 8.94 | 1.7823 | 0.75 | 0.7688 | 117.1136 | 1.4937
8.95 | 1.7822 | 0.75 | 0.75097 | 116.9413 | -1.6107 | 8.95 | 1.7821 | 0.75 | 0.769 | 117.0976 | 1.4926
8.96 | 1.7814 | 0.75 | 0.75087 | 116.9492 | -1.6108 | 8.96 | 1.7815 | 0.75 | 0.7692 | 117.0894 | 1.4923
8.97 | 1.7808 | 0.75 | 0.75077 | 116.9451 | -1.6109 | 8.97 | 1.781 | 0.75 | 0.7694 | 117.0882 | 1.4923
8.98 | 1.7826 | 0.75 | 0.75067 | 116.9489 | -1.6123 | 8.98 | 1.7809 | 0.75 | 0.7696 | 117.0896 | 1.4925
8.99 | 1.7839 | 0.75 | 0.75057 | 116.9584 | -1.6127 | 8.99 | 1.7807 | 0.75 | 0.7698 | 117.0928 | 1.493
9 | 1.784 | 0.75 | 0.75047 | 116.9564 | -1.611 | 9 | 1.7809 | 0.75 | 0.77 | 117.0927 | 1.4942
9.01 | 1.7833 | 0.75 | 0.75037 | 116.9407 | -1.6092 | 9.01 | 1.7811 | 0.75 | 0.7699 | 117.1018 | 1.4962
9.02 | 1.7821 | 0.75 | 0.75027 | 116.926 | -1.6083 | 9.02 | 1.7821 | 0.75 | 0.7698 | 117.1053 | 1.4971
9.03 | 1.7825 | 0.75 | 0.75017 | 116.9104 | -1.6078 | 9.03 | 1.7835 | 0.75 | 0.7697 | 117.1032 | 1.4969
9.04 | 1.7826 | 0.75 | 0.75007 | 116.8896 | -1.607 | 9.04 | 1.7841 | 0.75 | 0.7696 | 117.1079 | 1.4974
9.05 | 1.7821 | 0.75 | 0.75 | 116.8651 | -1.6073 | 9.05 | 1.7832 | 0.75 | 0.7695 | 117.1029 | 1.4987
9.06 | 1.781 | 0.75 | 0.75 | 116.836 | -1.6081 | 9.06 | 1.7828 | 0.75 | 0.7694 | 117.0926 | 1.4974
9.07 | 1.78 | 0.75 | 0.75 | 116.8078 | -1.6079 | 9.07 | 1.7834 | 0.75 | 0.7693 | 117.093 | 1.495
9.08 | 1.7813 | 0.75 | 0.75 | 116.7733 | -1.6078 | 9.08 | 1.7833 | 0.75 | 0.7692 | 117.1014 | 1.4949
9.09 | 1.7803 | 0.75 | 0.75 | 116.7425 | -1.6087 | 9.09 | 1.784 | 0.75 | 0.7691 | 117.1031 | 1.4961
9.1 | 1.7776 | 0.75 | 0.75 | 116.726 | -1.6102 | 9.1 | 1.7836 | 0.75 | 0.769 | 117.1046 | 1.4979
9.11 | 1.7776 | 0.75 | 0.75 | 116.7048 | -1.6113 | 9.11 | 1.7818 | 0.75 | 0.7689 | 117.1063 | 1.4974
9.12 | 1.7781 | 0.75 | 0.75 | 116.6852 | -1.6124 | 9.12 | 1.7815 | 0.75 | 0.7688 | 117.1116 | 1.497
9.13 | 1.7775 | 0.75 | 0.75 | 116.6868 | -1.6141 | 9.13 | 1.7818 | 0.75 | 0.7687 | 117.116 | 1.4973
9.14 | 1.7764 | 0.75 | 0.75 | 116.6901 | -1.615 | 9.14 | 1.781 | 0.75 | 0.7686 | 117.1154 | 1.4969
9.15 | 1.7769 | 0.75 | 0.75 | 116.6897 | -1.6153 | 9.15 | 1.7818 | 0.75 | 0.7685 | 117.12 | 1.4959
9.16 | 1.7785 | 0.75 | 0.75 | 116.6918 | -1.616 | 9.16 | 1.7833 | 0.75 | 0.7684 | 117.1302 | 1.4952
9.17 | 1.7787 | 0.75 | 0.75 | 116.689 | -1.6153 | 9.17 | 1.7835 | 0.75 | 0.7683 | 117.1366 | 1.496
9.18 | 1.7785 | 0.75 | 0.75 | 116.7085 | -1.616 | 9.18 | 1.7832 | 0.75 | 0.7682 | 117.1306 | 1.4967
9.19 | 1.7794 | 0.75 | 0.75 | 116.7385 | -1.6174 | 9.19 | 1.7816 | 0.75 | 0.7681 | 117.1215 | 1.4963
9.2 | 1.7806 | 0.75 | 0.75 | 116.7478 | -1.6165 | 9.2 | 1.7812 | 0.75 | 0.768 | 117.1141 | 1.4944
9.21 | 1.7809 | 0.75 | 0.75 | 116.7507 | -1.615 | 9.21 | 1.7828 | 0.75 | 0.7679 | 117.1097 | 1.495
9.22 | 1.7814 | 0.75 | 0.75 | 116.7557 | -1.6144 | 9.22 | 1.7835 | 0.75 | 0.7678 | 117.1136 | 1.4967
9.23 | 1.7821 | 0.75 | 0.75 | 116.7707 | -1.6132 | 9.23 | 1.7825 | 0.75 | 0.7677 | 117.1108 | 1.497
9.24 | 1.7835 | 0.75 | 0.75 | 116.778 | -1.612 | 9.24 | 1.7811 | 0.75 | 0.7676 | 117.0973 | 1.4974
9.25 | 1.7835 | 0.75 | 0.75 | 116.7646 | -1.6121 | 9.25 | 1.7812 | 0.75 | 0.7675 | 117.0988 | 1.4968
9.26 | 1.7825 | 0.75 | 0.75 | 116.7552 | -1.612 | 9.26 | 1.783 | 0.75 | 0.7674 | 117.1082 | 1.4972
9.27 | 1.782 | 0.75 | 0.75 | 116.7544 | -1.6123 | 9.27 | 1.7835 | 0.75 | 0.7673 | 117.1078 | 1.4985
9.28 | 1.7813 | 0.75 | 0.75 | 116.7622 | -1.6128 | 9.28 | 1.7827 | 0.75 | 0.7672 | 117.1048 | 1.4986
9.29 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 116.7705 | -1.6124 | 9.29 | 1.7821 | 0.75 | 0.7671 | 117.0975 | 1.4978
9.3 | 1.7792 | 0.75 | 0.75 | 116.7763 | -1.6127 | 9.3 | 1.7816 | 0.75 | 0.767 | 117.0962 | 1.4964
9.31 | 1.7803 | 0.75 | 0.75 | 116.7865 | -1.6141 | 9.31 | 1.7825 | 0.75 | 0.7669 | 117.0998 | 1.4964
9.32 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 116.8034 | -1.6134 | 9.32 | 1.7839 | 0.75 | 0.7668 | 117.1059 | 1.4976
9.33 | 1.7821 | 0.75 | 0.75 | 116.8253 | -1.6135 | 9.33 | 1.7833 | 0.75 | 0.7667 | 117.1053 | 1.4988
9.34 | 1.7842 | 0.75 | 0.75 | 116.8368 | -1.6139 | 9.34 | 1.7814 | 0.75 | 0.7666 | 117.1022 | 1.5021
9.35 | 1.7845 | 0.75 | 0.75 | 116.8417 | -1.6123 | 9.35 | 1.7801 | 0.75 | 0.7665 | 117.1137 | 1.5054
9.36 | 1.7844 | 0.75 | 0.75 | 116.8479 | -1.612 | 9.36 | 1.7803 | 0.75 | 0.7664 | 117.1199 | 1.5074
9.37 | 1.785 | 0.75 | 0.75 | 116.8465 | -1.6125 | 9.37 | 1.7803 | 0.75 | 0.7663 | 117.1159 | 1.5097
9.38 | 1.7839 | 0.75 | 0.75 | 116.8415 | -1.6125 | 9.38 | 1.7801 | 0.75 | 0.7662 | 117.1181 | 1.5143
9.39 | 1.7826 | 0.75 | 0.75 | 116.8398 | -1.6124 | 9.39 | 1.7812 | 0.75 | 0.7661 | 117.1241 | 1.52
9.4 | 1.7822 | 0.75 | 0.75 | 116.8331 | -1.6126 | 9.4 | 1.7823 | 0.75 | 0.766 | 117.1223 | 1.523
9.41 | 1.7815 | 0.75 | 0.75 | 116.8264 | -1.6136 | 9.41 | 1.7814 | 0.75 | 0.7659 | 117.1353 | 1.5323
9.42 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 116.817 | -1.6147 | 9.42 | 1.7801 | 0.75 | 0.7658 | 117.1716 | 1.5418
9.43 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 116.815 | -1.6147 | 9.43 | 1.7794 | 0.75 | 0.7657 | 117.1959 | 1.5445
9.44 | 1.7806 | 0.75 | 0.75 | 116.821 | -1.6139 | 9.44 | 1.7795 | 0.75 | 0.7656 | 117.1882 | 1.5471
9.45 | 1.7803 | 0.75 | 0.75 | 116.8195 | -1.6126 | 9.45 | 1.7816 | 0.75 | 0.7655 | 117.1828 | 1.549
9.46 | 1.7799 | 0.75 | 0.75 | 116.8157 | -1.6123 | 9.46 | 1.7832 | 0.75 | 0.7654 | 117.1953 | 1.5508
9.47 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 116.8169 | -1.6135 | 9.47 | 1.7845 | 0.75 | 0.7653 | 117.2094 | 1.5505
9.48 | 1.7816 | 0.75 | 0.75 | 116.8293 | -1.6134 | 9.48 | 1.7851 | 0.75 | 0.7652 | 117.2195 | 1.5504
9.49 | 1.7842 | 0.75 | 0.75 | 116.8322 | -1.612 | 9.49 | 1.7835 | 0.75 | 0.7651 | 117.2204 | 1.5555
9.5 | 1.7837 | 0.75 | 0.75 | 116.8256 | -1.6113 | 9.5 | 1.783 | 0.75 | 0.765 | 117.2256 | 1.5612
9.51 | 1.7821 | 0.75 | 0.75 | 116.8194 | -1.6111 | 9.51 | 1.7833 | 0.75 | 0.7649 | 117.2273 | 1.5601
9.52 | 1.7811 | 0.75 | 0.75 | 116.815 | -1.611 | 9.52 | 1.7829 | 0.75 | 0.7648 | 117.2287 | 1.5574
9.53 | 1.7809 | 0.75 | 0.75 | 116.8262 | -1.6115 | 9.53 | 1.783 | 0.75 | 0.7647 | 117.234 | 1.5577
9.54 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 116.8367 | -1.6115 | 9.54 | 1.784 | 0.75 | 0.7646 | 117.2294 | 1.5582
9.55 | 1.7806 | 0.75 | 0.75 | 116.8303 | -1.6114 | 9.55 | 1.7843 | 0.75 | 0.7645 | 117.2288 | 1.5584
9.56 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 116.823 | -1.6127 | 9.56 | 1.7838 | 0.75 | 0.7644 | 117.2263 | 1.5581
9.57 | 1.7803 | 0.75 | 0.75 | 116.8331 | -1.614 | 9.57 | 1.7837 | 0.75 | 0.7643 | 117.2133 | 1.5587
9.58 | 1.78 | 0.75 | 0.75 | 116.8435 | -1.6146 | 9.58 | 1.7841 | 0.75 | 0.7642 | 117.2078 | 1.5592
9.59 | 1.779 | 0.75 | 0.75 | 116.8486 | -1.6138 | 9.59 | 1.7838 | 0.75 | 0.7641 | 117.2064 | 1.5583
9.6 | 1.7799 | 0.75 | 0.75 | 116.8584 | -1.613 | 9.6 | 1.7828 | 0.75 | 0.764 | 117.2039 | 1.5582
9.61 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 116.8658 | -1.6139 | 9.61 | 1.7821 | 0.75 | 0.7639 | 117.2088 | 1.5605
9.62 | 1.7813 | 0.75 | 0.75 | 116.8687 | -1.6139 | 9.62 | 1.782 | 0.75 | 0.7638 | 117.2257 | 1.5635
9.63 | 1.7819 | 0.75 | 0.75 | 116.8809 | -1.613 | 9.63 | 1.7826 | 0.75 | 0.7637 | 117.2357 | 1.5644
9.64 | 1.7855 | 0.75 | 0.75 | 116.8868 | -1.6129 | 9.64 | 1.7831 | 0.75 | 0.7636 | 117.2295 | 1.5644
9.65 | 1.7872 | 0.75 | 0.75 | 116.8802 | -1.6126 | 9.65 | 1.7825 | 0.75 | 0.7635 | 117.2313 | 1.5648
9.66 | 1.7836 | 0.75 | 0.75 | 116.8787 | -1.6117 | 9.66 | 1.7822 | 0.75 | 0.7634 | 117.2359 | 1.5639
9.67 | 1.7816 | 0.75 | 0.75 | 116.8786 | -1.6113 | 9.67 | 1.7821 | 0.75 | 0.7633 | 117.2291 | 1.562
9.68 | 1.781 | 0.75 | 0.75 | 116.8776 | -1.612 | 9.68 | 1.7816 | 0.75 | 0.7632 | 117.2208 | 1.5605
9.69 | 1.7812 | 0.75 | 0.75 | 116.8775 | -1.6127 | 9.69 | 1.7811 | 0.75 | 0.7631 | 117.2197 | 1.5596
9.7 | 1.7819 | 0.75 | 0.75 | 116.8762 | -1.6131 | 9.7 | 1.7826 | 0.75 | 0.763 | 117.2262 | 1.5589
9.71 | 1.7806 | 0.75 | 0.75 | 116.8648 | -1.6137 | 9.71 | 1.7844 | 0.75 | 0.7629 | 117.226 | 1.558
9.72 | 1.7792 | 0.75 | 0.75 | 116.8504 | -1.613 | 9.72 | 1.784 | 0.75 | 0.7628 | 117.2211 | 1.5579
9.73 | 1.78 | 0.75 | 0.75 | 116.8475 | -1.6128 | 9.73 | 1.7821 | 0.75 | 0.7627 | 117.2222 | 1.5593
9.74 | 1.7809 | 0.75 | 0.75 | 116.8525 | -1.6125 | 9.74 | 1.7811 | 0.75 | 0.7626 | 117.2185 | 1.5597
9.75 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 116.8563 | -1.6118 | 9.75 | 1.7816 | 0.75 | 0.7625 | 117.2189 | 1.5589
9.76 | 1.7795 | 0.75 | 0.75 | 116.8519 | -1.6124 | 9.76 | 1.7825 | 0.75 | 0.7624 | 117.2272 | 1.5593
9.77 | 1.7783 | 0.75 | 0.75 | 116.8513 | -1.6131 | 9.77 | 1.7827 | 0.75 | 0.7623 | 117.2291 | 1.561
9.78 | 1.7781 | 0.75 | 0.75 | 116.86 | -1.6125 | 9.78 | 1.7822 | 0.75 | 0.7622 | 117.2321 | 1.5627
9.79 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 116.8692 | -1.6124 | 9.79 | 1.783 | 0.75 | 0.7621 | 117.2373 | 1.5624
9.8 | 1.7811 | 0.75 | 0.75 | 116.8696 | -1.6129 | 9.8 | 1.7842 | 0.75 | 0.762 | 117.2405 | 1.5625
9.81 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 116.8617 | -1.6128 | 9.81 | 1.7843 | 0.75 | 0.7619 | 117.2261 | 1.5628
9.82 | 1.7791 | 0.75 | 0.75 | 116.8614 | -1.6124 | 9.82 | 1.784 | 0.75 | 0.7618 | 117.2159 | 1.5618
9.83 | 1.7775 | 0.75 | 0.75 | 116.8691 | -1.6127 | 9.83 | 1.7832 | 0.75 | 0.7617 | 117.2169 | 1.5608
9.84 | 1.7765 | 0.75 | 0.75 | 116.8714 | -1.6126 | 9.84 | 1.7822 | 0.75 | 0.7616 | 117.2086 | 1.5596
9.85 | 1.777 | 0.75 | 0.75 | 116.8649 | -1.6114 | 9.85 | 1.7814 | 0.75 | 0.7615 | 117.2072 | 1.5584
9.86 | 1.7774 | 0.75 | 0.75 | 116.8577 | -1.6118 | 9.86 | 1.7809 | 0.75 | 0.7614 | 117.2192 | 1.5585
9.87 | 1.777 | 0.75 | 0.75 | 116.8488 | -1.6123 | 9.87 | 1.7808 | 0.75 | 0.7613 | 117.2226 | 1.5596
9.88 | 1.7775 | 0.75 | 0.75 | 116.8522 | -1.6119 | 9.88 | 1.7812 | 0.75 | 0.7612 | 117.2135 | 1.5608
9.89 | 1.7779 | 0.75 | 0.75 | 116.8537 | -1.6128 | 9.89 | 1.7802 | 0.75 | 0.7611 | 117.2148 | 1.5649
9.9 | 1.7784 | 0.75 | 0.75 | 116.8477 | -1.6141 | 9.9 | 1.7793 | 0.75 | 0.761 | 117.2192 | 1.5716
9.91 | 1.7771 | 0.75 | 0.75 | 116.8451 | -1.6142 | 9.91 | 1.7808 | 0.75 | 0.7609 | 117.2236 | 1.5769
9.92 | 1.7758 | 0.75 | 0.75 | 116.8463 | -1.6133 | 9.92 | 1.7826 | 0.75 | 0.7608 | 117.2318 | 1.579
9.93 | 1.7765 | 0.75 | 0.75 | 116.8536 | -1.6128 | 9.93 | 1.783 | 0.75 | 0.7607 | 117.2378 | 1.5804
9.94 | 1.7789 | 0.75 | 0.75 | 116.8562 | -1.6117 | 9.94 | 1.783 | 0.75 | 0.7606 | 117.2377 | 1.5825
9.95 | 1.7795 | 0.75 | 0.75 | 116.8601 | -1.61 | 9.95 | 1.7827 | 0.75 | 0.7605 | 117.2353 | 1.5828
9.96 | 1.7782 | 0.75 | 0.75 | 116.8645 | -1.6101 | 9.96 | 1.7829 | 0.75 | 0.7604 | 117.2385 | 1.5819
9.97 | 1.778 | 0.75 | 0.75 | 116.8613 | -1.6116 | 9.97 | 1.7833 | 0.75 | 0.7603 | 117.242 | 1.582
9.98 | 1.778 | 0.75 | 0.75 | 116.8704 | -1.6123 | 9.98 | 1.7831 | 0.75 | 0.7602 | 117.2463 | 1.5826
9.99 | 1.7775 | 0.75 | 0.75 | 116.8861 | -1.6127 | 9.99 | 1.7827 | 0.75 | 0.7601 | 117.2614 | 1.5815
10 | 1.7772 | 0.75 | 0.75 | 116.8822 | -1.613 | 10 | 1.783 | 0.75 | 0.76 | 117.27 | 1.5806
10.01 | 1.7769 | 0.75 | 0.75 | 116.8751 | -1.6128 | 10.01 | 1.783 | 0.75 | 0.7599 | 117.2687 | 1.5815
10.02 | 1.7761 | 0.75 | 0.75 | 116.8896 | -1.6131 | 10.02 | 1.7823 | 0.75 | 0.7598 | 117.2721 | 1.5827
10.03 | 1.7749 | 0.75 | 0.75 | 116.9185 | -1.614 | 10.03 | 1.7814 | 0.75 | 0.7597 | 117.2846 | 1.5869
10.04 | 1.776 | 0.75 | 0.75 | 116.9663 | -1.6159 | 10.04 | 1.7805 | 0.75 | 0.7596 | 117.2963 | 1.595
10.05 | 1.7782 | 0.75 | 0.75 | 117.0135 | -1.617 | 10.05 | 1.7811 | 0.75 | 0.7595 | 117.3006 | 1.602
10.06 | 1.7787 | 0.75 | 0.75 | 117.0469 | -1.6168 | 10.06 | 1.7819 | 0.75 | 0.7594 | 117.2993 | 1.6082
10.07 | 1.7792 | 0.75 | 0.75 | 117.0776 | -1.616 | 10.07 | 1.7822 | 0.75 | 0.7593 | 117.2934 | 1.612
10.08 | 1.78 | 0.75 | 0.75 | 117.1064 | -1.6154 | 10.08 | 1.783 | 0.75 | 0.7592 | 117.2865 | 1.6111
10.09 | 1.7822 | 0.75 | 0.75 | 117.1311 | -1.6157 | 10.09 | 1.7844 | 0.75 | 0.7591 | 117.2846 | 1.6103
10.1 | 1.7844 | 0.75 | 0.75 | 117.1524 | -1.6155 | 10.1 | 1.7859 | 0.75 | 0.759 | 117.2889 | 1.6119
10.11 | 1.7859 | 0.75 | 0.75 | 117.1675 | -1.6151 | 10.11 | 1.7839 | 0.75 | 0.7589 | 117.2944 | 1.6147
10.12 | 1.7853 | 0.75 | 0.75 | 117.1721 | -1.6152 | 10.12 | 1.7816 | 0.75 | 0.7588 | 117.3056 | 1.6163
10.13 | 1.7826 | 0.75 | 0.75 | 117.1859 | -1.6154 | 10.13 | 1.7819 | 0.75 | 0.7587 | 117.3179 | 1.6172
10.14 | 1.7818 | 0.75 | 0.75 | 117.194 | -1.6138 | 10.14 | 1.7819 | 0.75 | 0.7586 | 117.3202 | 1.6181
10.15 | 1.7816 | 0.75 | 0.75 | 117.1879 | -1.6123 | 10.15 | 1.7819 | 0.75 | 0.7585 | 117.308 | 1.6195
10.16 | 1.7798 | 0.75 | 0.75 | 117.1825 | -1.6123 | 10.16 | 1.7831 | 0.75 | 0.7584 | 117.2889 | 1.6196
10.17 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 117.1766 | -1.6123 | 10.17 | 1.7839 | 0.75 | 0.7583 | 117.2764 | 1.6179
10.18 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 117.1686 | -1.6125 | 10.18 | 1.7826 | 0.75 | 0.7582 | 117.2723 | 1.6196
10.19 | 1.7789 | 0.75 | 0.75 | 117.158 | -1.6124 | 10.19 | 1.7796 | 0.75 | 0.7581 | 117.283 | 1.6272
10.2 | 1.7782 | 0.75 | 0.75 | 117.149 | -1.6123 | 10.2 | 1.7788 | 0.75 | 0.758 | 117.2939 | 1.6352
10.21 | 1.7788 | 0.75 | 0.75 | 117.1394 | -1.6122 | 10.21 | 1.7799 | 0.75 | 0.7579 | 117.2998 | 1.6394
10.22 | 1.7793 | 0.75 | 0.75 | 117.1343 | -1.6117 | 10.22 | 1.7797 | 0.75 | 0.7578 | 117.3154 | 1.6406
10.23 | 1.7794 | 0.75 | 0.75 | 117.1411 | -1.6111 | 10.23 | 1.7806 | 0.75 | 0.7577 | 117.3235 | 1.6398
10.24 | 1.7783 | 0.75 | 0.75 | 117.1363 | -1.6101 | 10.24 | 1.7832 | 0.75 | 0.7576 | 117.3164 | 1.6392
10.25 | 1.777 | 0.75 | 0.75 | 117.1273 | -1.6087 | 10.25 | 1.7851 | 0.75 | 0.7575 | 117.3132 | 1.6402
10.26 | 1.7772 | 0.75 | 0.75 | 117.1266 | -1.6084 | 10.26 | 1.7839 | 0.75 | 0.7574 | 117.3105 | 1.6416
10.27 | 1.7784 | 0.75 | 0.75 | 117.1246 | -1.6084 | 10.27 | 1.7817 | 0.75 | 0.7573 | 117.3035 | 1.6416
10.28 | 1.7816 | 0.75 | 0.75 | 117.128 | -1.6084 | 10.28 | 1.7814 | 0.75 | 0.7572 | 117.2923 | 1.6396
10.29 | 1.781 | 0.75 | 0.75 | 117.136 | -1.6088 | 10.29 | 1.7829 | 0.75 | 0.7571 | 117.2725 | 1.6368
10.3 | 1.7781 | 0.75 | 0.75 | 117.1441 | -1.6097 | 10.3 | 1.7842 | 0.75 | 0.757 | 117.2687 | 1.6364
10.31 | 1.7765 | 0.75 | 0.75 | 117.1548 | -1.6111 | 10.31 | 1.7826 | 0.75 | 0.7569 | 117.252 | 1.638
10.32 | 1.7752 | 0.75 | 0.75 | 117.1695 | -1.6122 | 10.32 | 1.7817 | 0.75 | 0.7568 | 117.2198 | 1.6379
10.33 | 1.7768 | 0.75 | 0.75 | 117.1782 | -1.6128 | 10.33 | 1.7828 | 0.75 | 0.7567 | 117.2152 | 1.637
10.34 | 1.7782 | 0.75 | 0.75 | 117.1847 | -1.6116 | 10.34 | 1.7825 | 0.75 | 0.7566 | 117.2337 | 1.6376
10.35 | 1.7795 | 0.75 | 0.75 | 117.1876 | -1.6096 | 10.35 | 1.7806 | 0.75 | 0.7565 | 117.2458 | 1.6389
10.36 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 117.1841 | -1.6102 | 10.36 | 1.7801 | 0.75 | 0.7564 | 117.2348 | 1.6404
10.37 | 1.7806 | 0.75 | 0.75 | 117.1772 | -1.6116 | 10.37 | 1.782 | 0.75 | 0.7563 | 117.2144 | 1.642
10.38 | 1.7811 | 0.75 | 0.75 | 117.1709 | -1.6117 | 10.38 | 1.7821 | 0.75 | 0.7562 | 117.201 | 1.6437
10.39 | 1.7812 | 0.75 | 0.75 | 117.1686 | -1.6114 | 10.39 | 1.7799 | 0.75 | 0.7561 | 117.1972 | 1.6438
10.4 | 1.7806 | 0.75 | 0.75 | 117.1645 | -1.6114 | 10.4 | 1.7796 | 0.75 | 0.756 | 117.1902 | 1.6425
10.41 | 1.7792 | 0.75 | 0.75 | 117.1576 | -1.6117 | 10.41 | 1.7811 | 0.75 | 0.7559 | 117.1587 | 1.6417
10.42 | 1.7776 | 0.75 | 0.75 | 117.1547 | -1.6112 | 10.42 | 1.7811 | 0.75 | 0.7558 | 117.1195 | 1.6407
10.43 | 1.7777 | 0.75 | 0.75 | 117.1613 | -1.6107 | 10.43 | 1.7799 | 0.75 | 0.7557 | 117.1042 | 1.6384
10.44 | 1.7782 | 0.75 | 0.75 | 117.1637 | -1.6114 | 10.44 | 1.7801 | 0.75 | 0.7556 | 117.0937 | 1.6356
10.45 | 1.7782 | 0.75 | 0.75 | 117.1588 | -1.6116 | 10.45 | 1.7799 | 0.75 | 0.7555 | 117.0859 | 1.6342
10.46 | 1.7774 | 0.75 | 0.75 | 117.151 | -1.6104 | 10.46 | 1.7794 | 0.75 | 0.7554 | 117.0807 | 1.6354
10.47 | 1.7765 | 0.75 | 0.75 | 117.1488 | -1.6099 | 10.47 | 1.7783 | 0.75 | 0.7553 | 117.0823 | 1.6367
10.48 | 1.7774 | 0.75 | 0.75 | 117.1574 | -1.6101 | 10.48 | 1.7764 | 0.75 | 0.7552 | 117.0828 | 1.636
10.49 | 1.7793 | 0.75 | 0.75 | 117.1622 | -1.6094 | 10.49 | 1.7757 | 0.75 | 0.7551 | 117.0707 | 1.6356
10.5 | 1.7794 | 0.75 | 0.75 | 117.1511 | -1.609 | 10.5 | 1.7771 | 0.75 | 0.755 | 117.0657 | 1.6363
10.51 | 1.7788 | 0.75 | 0.75 | 117.1418 | -1.6093 | 10.51 | 1.7784 | 0.75 | 0.7549 | 117.0741 | 1.6374
10.52 | 1.7788 | 0.75 | 0.75 | 117.1424 | -1.6088 | 10.52 | 1.7786 | 0.75 | 0.7548 | 117.077 | 1.6372
10.53 | 1.7788 | 0.75 | 0.75 | 117.1432 | -1.6083 | 10.53 | 1.7792 | 0.75 | 0.7547 | 117.0711 | 1.6367
10.54 | 1.7779 | 0.75 | 0.75 | 117.1358 | -1.6088 | 10.54 | 1.7807 | 0.75 | 0.7546 | 117.072 | 1.6379
10.55 | 1.7768 | 0.75 | 0.75 | 117.1305 | -1.6094 | 10.55 | 1.7815 | 0.75 | 0.7545 | 117.0708 | 1.6384
10.56 | 1.7765 | 0.75 | 0.75 | 117.1285 | -1.6089 | 10.56 | 1.7804 | 0.75 | 0.7544 | 117.0573 | 1.6389
10.57 | 1.7764 | 0.75 | 0.75 | 117.1261 | -1.6073 | 10.57 | 1.7804 | 0.75 | 0.7543 | 117.0404 | 1.6383
10.58 | 1.7777 | 0.75 | 0.75 | 117.1332 | -1.6067 | 10.58 | 1.7805 | 0.75 | 0.7542 | 117.041 | 1.6369
10.59 | 1.7783 | 0.75 | 0.75 | 117.1378 | -1.6072 | 10.59 | 1.7793 | 0.75 | 0.7541 | 117.0391 | 1.6365
10.6 | 1.778 | 0.75 | 0.75 | 117.1454 | -1.6074 | 10.6 | 1.778 | 0.75 | 0.754 | 117.0232 | 1.6381
10.61 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 117.147 | -1.6081 | 10.61 | 1.7779 | 0.75 | 0.7539 | 117.0054 | 1.6413
10.62 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 117.1417 | -1.6088 | 10.62 | 1.779 | 0.75 | 0.7538 | 116.9968 | 1.6426
10.63 | 1.7772 | 0.75 | 0.75 | 117.1472 | -1.6098 | 10.63 | 1.78 | 0.75 | 0.7537 | 117.0082 | 1.642
10.64 | 1.776 | 0.75 | 0.75 | 117.1581 | -1.6104 | 10.64 | 1.7794 | 0.75 | 0.7536 | 117.0212 | 1.6417
10.65 | 1.777 | 0.75 | 0.75 | 117.1643 | -1.6095 | 10.65 | 1.779 | 0.75 | 0.7535 | 117.0296 | 1.6436
10.66 | 1.7777 | 0.75 | 0.75 | 117.1611 | -1.6083 | 10.66 | 1.7787 | 0.75 | 0.7534 | 117.0324 | 1.6482
10.67 | 1.7785 | 0.75 | 0.75 | 117.1626 | -1.6086 | 10.67 | 1.7781 | 0.75 | 0.7533 | 117.0327 | 1.6529
10.68 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 117.1686 | -1.6101 | 10.68 | 1.7784 | 0.75 | 0.7532 | 117.0324 | 1.6551
10.69 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 117.1695 | -1.6109 | 10.69 | 1.7785 | 0.75 | 0.7531 | 117.0317 | 1.6555
10.7 | 1.7791 | 0.75 | 0.75 | 117.1582 | -1.6109 | 10.7 | 1.7799 | 0.75 | 0.753 | 117.0144 | 1.6547
10.71 | 1.7785 | 0.75 | 0.75 | 117.1448 | -1.6102 | 10.71 | 1.7822 | 0.75 | 0.7529 | 116.9883 | 1.651
10.72 | 1.7788 | 0.75 | 0.75 | 117.1349 | -1.6088 | 10.72 | 1.7828 | 0.75 | 0.7528 | 116.9837 | 1.6462
10.73 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 117.1276 | -1.6093 | 10.73 | 1.7806 | 0.75 | 0.7527 | 116.986 | 1.6447
10.74 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 117.1065 | -1.6097 | 10.74 | 1.7798 | 0.75 | 0.7526 | 116.9774 | 1.6439
10.75 | 1.7782 | 0.75 | 0.75 | 117.087 | -1.6088 | 10.75 | 1.7819 | 0.75 | 0.7525 | 116.9799 | 1.6437
10.76 | 1.7777 | 0.75 | 0.75 | 117.0801 | -1.6088 | 10.76 | 1.782 | 0.75 | 0.7524 | 117.0017 | 1.643
10.77 | 1.7775 | 0.75 | 0.75 | 117.0751 | -1.6096 | 10.77 | 1.78 | 0.75 | 0.7523 | 117.0142 | 1.6422
10.78 | 1.7775 | 0.75 | 0.75 | 117.0798 | -1.6097 | 10.78 | 1.7793 | 0.75 | 0.7522 | 117.0201 | 1.6415
10.79 | 1.7768 | 0.75 | 0.75 | 117.0851 | -1.61 | 10.79 | 1.7791 | 0.75 | 0.7521 | 117.0211 | 1.64
10.8 | 1.7763 | 0.75 | 0.75 | 117.0852 | -1.6101 | 10.8 | 1.7782 | 0.75 | 0.752 | 117.0178 | 1.6408
10.81 | 1.7775 | 0.75 | 0.75 | 117.0826 | -1.6097 | 10.81 | 1.7788 | 0.75 | 0.7519 | 117.0214 | 1.6427
10.82 | 1.7786 | 0.75 | 0.75 | 117.084 | -1.6095 | 10.82 | 1.7811 | 0.75 | 0.7518 | 117.0211 | 1.6431
10.83 | 1.778 | 0.75 | 0.75 | 117.0836 | -1.6079 | 10.83 | 1.7824 | 0.75 | 0.7517 | 117.0098 | 1.6424
10.84 | 1.7775 | 0.75 | 0.75 | 117.0838 | -1.6071 | 10.84 | 1.7816 | 0.75 | 0.7516 | 117.0053 | 1.6431
10.85 | 1.7782 | 0.75 | 0.75 | 117.0916 | -1.6072 | 10.85 | 1.7806 | 0.75 | 0.7515 | 117.0061 | 1.6431
10.86 | 1.7793 | 0.75 | 0.75 | 117.096 | -1.6066 | 10.86 | 1.7797 | 0.75 | 0.7514 | 116.9964 | 1.6409
10.87 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 117.0943 | -1.6058 | 10.87 | 1.779 | 0.75 | 0.7513 | 116.9838 | 1.6379
10.88 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 117.0962 | -1.6066 | 10.88 | 1.7784 | 0.75 | 0.7512 | 116.9786 | 1.6371
10.89 | 1.7809 | 0.75 | 0.75 | 117.093 | -1.6079 | 10.89 | 1.7776 | 0.75 | 0.7511 | 116.9825 | 1.6391
10.9 | 1.7784 | 0.75 | 0.75 | 117.0846 | -1.6083 | 10.9 | 1.7781 | 0.75 | 0.751 | 116.988 | 1.641
10.91 | 1.7738 | 0.75 | 0.75 | 117.0875 | -1.6089 | 10.91 | 1.7811 | 0.75 | 0.7509 | 116.9772 | 1.64
10.92 | 1.7727 | 0.75 | 0.75 | 117.0938 | -1.6097 | 10.92 | 1.7824 | 0.75 | 0.7508 | 116.9584 | 1.6391
10.93 | 1.7764 | 0.75 | 0.75 | 117.0932 | -1.6106 | 10.93 | 1.7812 | 0.75 | 0.7507 | 116.9559 | 1.639
10.94 | 1.7786 | 0.75 | 0.75 | 117.0943 | -1.6114 | 10.94 | 1.7825 | 0.75 | 0.7506 | 116.9679 | 1.637
10.95 | 1.7782 | 0.75 | 0.75 | 117.1005 | -1.6121 | 10.95 | 1.7822 | 0.75 | 0.7505 | 116.9755 | 1.6368
10.96 | 1.7771 | 0.75 | 0.75 | 117.1 | -1.6116 | 10.96 | 1.7795 | 0.75 | 0.7504 | 116.978 | 1.6383
10.97 | 1.7776 | 0.75 | 0.75 | 117.0975 | -1.6104 | 10.97 | 1.7765 | 0.75 | 0.7503 | 116.9794 | 1.639
10.98 | 1.7786 | 0.75 | 0.75 | 117.1063 | -1.6107 | 10.98 | 1.7764 | 0.75 | 0.7502 | 116.9817 | 1.6379
10.99 | 1.7792 | 0.75 | 0.75 | 117.1126 | -1.6116 | 10.99 | 1.7794 | 0.75 | 0.7501 | 116.9906 | 1.636
11 | 1.779 | 0.75 | 0.75 | 117.1053 | -1.6106 | 11 | 1.7811 | 0.75 | 0.75 | 116.9897 | 1.6349
11.01 | 1.7783 | 0.75 | 0.75 | 117.0997 | -1.6093 | 11.01 | 1.7814 | 0.75 | 0.75 | 116.9519 | 1.6342
11.02 | 1.778 | 0.75 | 0.75 | 117.1105 | -1.6091 | 11.02 | 1.7819 | 0.75 | 0.75 | 116.9156 | 1.6327
11.03 | 1.7785 | 0.75 | 0.75 | 117.1242 | -1.61 | 11.03 | 1.7815 | 0.75 | 0.75 | 116.9123 | 1.6312
11.04 | 1.7778 | 0.75 | 0.75 | 117.1467 | -1.6109 | 11.04 | 1.7802 | 0.75 | 0.75 | 116.9277 | 1.6315
11.05 | 1.7774 | 0.75 | 0.75 | 117.1624 | -1.6104 | 11.05 | 1.7777 | 0.75 | 0.75 | 116.9547 | 1.6333
11.06 | 1.7786 | 0.75 | 0.75 | 117.1613 | -1.61 | 11.06 | 1.7768 | 0.75 | 0.75 | 116.965 | 1.6363
11.07 | 1.7792 | 0.75 | 0.75 | 117.1663 | -1.61 | 11.07 | 1.7791 | 0.75 | 0.75 | 116.9688 | 1.6405
11.08 | 1.7793 | 0.75 | 0.75 | 117.1795 | -1.6094 | 11.08 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 116.9802 | 1.6431
11.09 | 1.7814 | 0.75 | 0.75 | 117.192 | -1.6097 | 11.09 | 1.7806 | 0.75 | 0.75 | 116.9855 | 1.6445
11.1 | 1.7833 | 0.75 | 0.75 | 117.1924 | -1.6105 | 11.1 | 1.7823 | 0.75 | 0.75 | 116.986 | 1.6447
11.11 | 1.7819 | 0.75 | 0.75 | 117.1886 | -1.611 | 11.11 | 1.7831 | 0.75 | 0.75 | 116.9888 | 1.6443
11.12 | 1.7802 | 0.75 | 0.75 | 117.1869 | -1.6108 | 11.12 | 1.781 | 0.75 | 0.75 | 116.9936 | 1.6444
11.13 | 1.7777 | 0.75 | 0.75 | 117.185 | -1.6092 | 11.13 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 116.9908 | 1.6435
11.14 | 1.778 | 0.75 | 0.75 | 117.1827 | -1.6098 | 11.14 | 1.7798 | 0.75 | 0.75 | 116.9806 | 1.6426
11.15 | 1.7807 | 0.75 | 0.75 | 117.1812 | -1.6112 | 11.15 | 1.779 | 0.75 | 0.75 | 116.9622 | 1.642
11.16 | 1.7797 | 0.75 | 0.75 | 117.1781 | -1.6108 | 11.16 | 1.7801 | 0.75 | 0.75 | 116.9409 | 1.64
11.17 | 1.7785 | 0.75 | 0.75 | 117.1745 | -1.6111 | 11.17 | 1.7827 | 0.75 | 0.75 | 116.9383 | 1.6358
11.18 | 1.7791 | 0.75 | 0.75 | 117.1743 | -1.612 | 11.18 | 1.7816 | 0.75 | 0.75 | 116.9455 | 1.6327
11.19 | 1.7806 | 0.75 | 0.75 | 117.1802 | -1.6116 | 11.19 | 1.7803 | 0.75 | 0.75 | 116.9417 | 1.6324
11.2 | 1.7809 | 0.75 | 0.75 | 117.1887 | -1.6112 | 11.2 | 1.7816 | 0.75 | 0.75 | 116.9436 | 1.6345
11.21 | 1.7794 | 0.75 | 0.75 | 117.1917 | -1.6119 | 11.21 | 1.7813 | 0.75 | 0.75 | 116.9458 | 1.6368
11.22 | 1.7788 | 0.75 | 0.75 | 117.1952 | -1.6118 | 11.22 | 1.7792 | 0.75 | 0.75 | 116.9386 | 1.6374
11.23 | 1.7795 | 0.75 | 0.75 | 117.2026 | -1.611 | 11.23 | 1.7795 | 0.75 | 0.75 | 116.9374 | 1.6369
11.24 | 1.7789 | 0.75 | 0.75 | 117.2111 | -1.6095 | 11.24 | 1.7817 | 0.75 | 0.75 | 116.9329 | 1.6363
11.25 | 1.7784 | 0.75 | 0.75 | 117.22 | -1.6089 | 11.25 | 1.7826 | 0.75 | 0.75 | 116.9152 | 1.637
11.26 | 1.7794 | 0.75 | 0.75 | 117.2274 | -1.6095 | 11.26 | 1.781 | 0.75 | 0.75 | 116.8977 | 1.6382
11.27 | 1.7801 | 0.75 | 0.75 | 117.2282 | -1.6096 | 11.27 | 1.7791 | 0.75 | 0.75 | 116.8814 | 1.6381
11.28 | 1.7802 | 0.75 | 0.75 | 117.2338 | -1.6095 | 11.28 | 1.7783 | 0.75 | 0.75 | 116.8603 | 1.6365
11.29 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 117.2302 | -1.6094 | 11.29 | 1.7777 | 0.75 | 0.75 | 116.8511 | 1.6351
11.3 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 117.2162 | -1.6091 | 11.3 | 1.7767 | 0.75 | 0.75 | 116.8498 | 1.6341
11.31 | 1.7802 | 0.75 | 0.75 | 117.2148 | -1.6091 | 11.31 | 1.7764 | 0.75 | 0.75 | 116.841 | 1.6338
11.32 | 1.7792 | 0.75 | 0.75 | 117.2253 | -1.609 | 11.32 | 1.7761 | 0.75 | 0.75 | 116.8219 | 1.6342
11.33 | 1.7794 | 0.75 | 0.75 | 117.2347 | -1.6095 | 11.33 | 1.7759 | 0.75 | 0.75 | 116.8173 | 1.634
11.34 | 1.7798 | 0.75 | 0.75 | 117.2317 | -1.6097 | 11.34 | 1.7771 | 0.75 | 0.75 | 116.8375 | 1.6346
11.35 | 1.78 | 0.75 | 0.75 | 117.2273 | -1.6093 | 11.35 | 1.779 | 0.75 | 0.75 | 116.8532 | 1.6379
11.36 | 1.7797 | 0.75 | 0.75 | 117.2315 | -1.6099 | 11.36 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 116.8629 | 1.6426
11.37 | 1.7789 | 0.75 | 0.75 | 117.2408 | -1.6097 | 11.37 | 1.7773 | 0.75 | 0.75 | 116.8752 | 1.6488
11.38 | 1.7807 | 0.75 | 0.75 | 117.2418 | -1.6091 | 11.38 | 1.7748 | 0.75 | 0.75 | 116.8936 | 1.6556
11.39 | 1.7813 | 0.75 | 0.75 | 117.2315 | -1.6094 | 11.39 | 1.7757 | 0.75 | 0.75 | 116.9075 | 1.6577
11.4 | 1.7794 | 0.75 | 0.75 | 117.229 | -1.6106 | 11.4 | 1.7786 | 0.75 | 0.75 | 116.9197 | 1.6583
11.41 | 1.7768 | 0.75 | 0.75 | 117.2329 | -1.6112 | 11.41 | 1.7811 | 0.75 | 0.75 | 116.9287 | 1.659
11.42 | 1.7756 | 0.75 | 0.75 | 117.23 | -1.6106 | 11.42 | 1.7812 | 0.75 | 0.75 | 116.9305 | 1.6604
11.43 | 1.7778 | 0.75 | 0.75 | 117.2325 | -1.6111 | 11.43 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 116.9456 | 1.6632
11.44 | 1.7802 | 0.75 | 0.75 | 117.2424 | -1.6102 | 11.44 | 1.7816 | 0.75 | 0.75 | 116.9648 | 1.6631
11.45 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 117.2432 | -1.6084 | 11.45 | 1.7829 | 0.75 | 0.75 | 116.9569 | 1.6584
11.46 | 1.7791 | 0.75 | 0.75 | 117.2393 | -1.608 | 11.46 | 1.7833 | 0.75 | 0.75 | 116.9472 | 1.6543
11.47 | 1.7788 | 0.75 | 0.75 | 117.245 | -1.6087 | 11.47 | 1.7821 | 0.75 | 0.75 | 116.9519 | 1.6528
11.48 | 1.7801 | 0.75 | 0.75 | 117.251 | -1.61 | 11.48 | 1.783 | 0.75 | 0.75 | 116.9528 | 1.6492
11.49 | 1.7817 | 0.75 | 0.75 | 117.2522 | -1.6099 | 11.49 | 1.7862 | 0.75 | 0.75 | 116.9636 | 1.6441
11.5 | 1.7816 | 0.75 | 0.75 | 117.2524 | -1.6098 | 11.5 | 1.7848 | 0.75 | 0.75 | 116.9718 | 1.6414
11.51 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 117.2478 | -1.6099 | 11.51 | 1.7814 | 0.75 | 0.75 | 116.9659 | 1.6394
11.52 | 1.7795 | 0.75 | 0.75 | 117.2515 | -1.6096 | 11.52 | 1.7816 | 0.75 | 0.75 | 116.956 | 1.6369
11.53 | 1.7783 | 0.75 | 0.75 | 117.2663 | -1.6096 | 11.53 | 1.7826 | 0.75 | 0.75 | 116.9558 | 1.6355
11.54 | 1.7764 | 0.75 | 0.75 | 117.2629 | -1.6087 | 11.54 | 1.783 | 0.75 | 0.75 | 116.9681 | 1.6351
11.55 | 1.7762 | 0.75 | 0.75 | 117.2537 | -1.6092 | 11.55 | 1.7812 | 0.75 | 0.75 | 116.9749 | 1.6354
11.56 | 1.7776 | 0.75 | 0.75 | 117.2581 | -1.6107 | 11.56 | 1.7806 | 0.75 | 0.75 | 116.9685 | 1.6345
11.57 | 1.779 | 0.75 | 0.75 | 117.264 | -1.6104 | 11.57 | 1.782 | 0.75 | 0.75 | 116.9458 | 1.6331
11.58 | 1.7799 | 0.75 | 0.75 | 117.2631 | -1.6094 | 11.58 | 1.7819 | 0.75 | 0.75 | 116.9374 | 1.633
11.59 | 1.7806 | 0.75 | 0.75 | 117.2571 | -1.6093 | 11.59 | 1.7816 | 0.75 | 0.75 | 116.9528 | 1.6334
11.6 | 1.7814 | 0.75 | 0.75 | 117.2496 | -1.6098 | 11.6 | 1.7797 | 0.75 | 0.75 | 116.9546 | 1.6347
11.61 | 1.781 | 0.75 | 0.75 | 117.2436 | -1.6111 | 11.61 | 1.7773 | 0.75 | 0.75 | 116.9458 | 1.6357
11.62 | 1.7798 | 0.75 | 0.75 | 117.2416 | -1.6118 | 11.62 | 1.7772 | 0.75 | 0.75 | 116.9333 | 1.6351
11.63 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 117.2456 | -1.6108 | 11.63 | 1.779 | 0.75 | 0.75 | 116.9104 | 1.6343
11.64 | 1.7787 | 0.75 | 0.75 | 117.2475 | -1.6088 | 11.64 | 1.7807 | 0.75 | 0.75 | 116.9007 | 1.6344
11.65 | 1.7778 | 0.75 | 0.75 | 117.2439 | -1.6085 | 11.65 | 1.7813 | 0.75 | 0.75 | 116.9181 | 1.6346
11.66 | 1.7779 | 0.75 | 0.75 | 117.2393 | -1.6098 | 11.66 | 1.7803 | 0.75 | 0.75 | 116.9422 | 1.635
11.67 | 1.7778 | 0.75 | 0.75 | 117.2364 | -1.6098 | 11.67 | 1.7786 | 0.75 | 0.75 | 116.9637 | 1.6358
11.68 | 1.7786 | 0.75 | 0.75 | 117.2419 | -1.6098 | 11.68 | 1.7782 | 0.75 | 0.75 | 116.9802 | 1.6367
11.69 | 1.7795 | 0.75 | 0.75 | 117.2498 | -1.6097 | 11.69 | 1.7786 | 0.75 | 0.75 | 116.9895 | 1.6385
11.7 | 1.7795 | 0.75 | 0.75 | 117.2516 | -1.61 | 11.7 | 1.7798 | 0.75 | 0.75 | 116.9872 | 1.6387
11.71 | 1.7789 | 0.75 | 0.75 | 117.2535 | -1.6117 | 11.71 | 1.781 | 0.75 | 0.75 | 116.9772 | 1.6371
11.72 | 1.7789 | 0.75 | 0.75 | 117.2652 | -1.6125 | 11.72 | 1.7809 | 0.75 | 0.75 | 116.9669 | 1.6352
11.73 | 1.7791 | 0.75 | 0.75 | 117.2851 | -1.6123 | 11.73 | 1.7801 | 0.75 | 0.75 | 116.9609 | 1.6343
11.74 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 117.3068 | -1.6115 | 11.74 | 1.7785 | 0.75 | 0.75 | 116.9439 | 1.6343
11.75 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 117.3222 | -1.611 | 11.75 | 1.7775 | 0.75 | 0.75 | 116.929 | 1.6351
11.76 | 1.7798 | 0.75 | 0.75 | 117.3309 | -1.6111 | 11.76 | 1.7788 | 0.75 | 0.75 | 116.9249 | 1.6352
11.77 | 1.7786 | 0.75 | 0.75 | 117.3468 | -1.6106 | 11.77 | 1.78 | 0.75 | 0.75 | 116.9269 | 1.6352
11.78 | 1.7801 | 0.75 | 0.75 | 117.3647 | -1.609 | 11.78 | 1.7799 | 0.75 | 0.75 | 116.938 | 1.6358
11.79 | 1.7828 | 0.75 | 0.75 | 117.3679 | -1.6089 | 11.79 | 1.7797 | 0.75 | 0.75 | 116.9506 | 1.6367
11.8 | 1.7816 | 0.75 | 0.75 | 117.3745 | -1.61 | 11.8 | 1.7797 | 0.75 | 0.75 | 116.9582 | 1.6382
11.81 | 1.7828 | 0.75 | 0.75 | 117.3857 | -1.6119 | 11.81 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 116.9577 | 1.6391
11.82 | 1.786 | 0.75 | 0.75 | 117.3873 | -1.6119 | 11.82 | 1.7813 | 0.75 | 0.75 | 116.961 | 1.6397
11.83 | 1.7845 | 0.75 | 0.75 | 117.3922 | -1.6097 | 11.83 | 1.7811 | 0.75 | 0.75 | 116.9633 | 1.6396
11.84 | 1.7809 | 0.75 | 0.75 | 117.3954 | -1.6091 | 11.84 | 1.781 | 0.75 | 0.75 | 116.965 | 1.6392
11.85 | 1.78 | 0.75 | 0.75 | 117.3952 | -1.6091 | 11.85 | 1.7822 | 0.75 | 0.75 | 116.9612 | 1.6383
11.86 | 1.7792 | 0.75 | 0.75 | 117.3938 | -1.6088 | 11.86 | 1.7829 | 0.75 | 0.75 | 116.9598 | 1.6365
11.87 | 1.7779 | 0.75 | 0.75 | 117.3935 | -1.6086 | 11.87 | 1.7814 | 0.75 | 0.75 | 116.9538 | 1.6355
11.88 | 1.7786 | 0.75 | 0.75 | 117.4022 | -1.6095 | 11.88 | 1.7792 | 0.75 | 0.75 | 116.9519 | 1.6357
11.89 | 1.7798 | 0.75 | 0.75 | 117.3998 | -1.6096 | 11.89 | 1.7787 | 0.75 | 0.75 | 116.961 | 1.6358
11.9 | 1.7807 | 0.75 | 0.75 | 117.3888 | -1.6095 | 11.9 | 1.7793 | 0.75 | 0.75 | 116.9709 | 1.6365
11.91 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 117.3877 | -1.6105 | 11.91 | 1.7802 | 0.75 | 0.75 | 116.9802 | 1.6382
11.92 | 1.7807 | 0.75 | 0.75 | 117.3925 | -1.6101 | 11.92 | 1.7803 | 0.75 | 0.75 | 116.9886 | 1.6401
11.93 | 1.7818 | 0.75 | 0.75 | 117.393 | -1.6095 | 11.93 | 1.7793 | 0.75 | 0.75 | 117.0007 | 1.6412
11.94 | 1.7819 | 0.75 | 0.75 | 117.3851 | -1.6078 | 11.94 | 1.779 | 0.75 | 0.75 | 117.0017 | 1.6424
11.95 | 1.7803 | 0.75 | 0.75 | 117.3858 | -1.6063 | 11.95 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 117.0109 | 1.6455
11.96 | 1.7798 | 0.75 | 0.75 | 117.3961 | -1.6087 | 11.96 | 1.7825 | 0.75 | 0.75 | 117.0231 | 1.6465
11.97 | 1.7798 | 0.75 | 0.75 | 117.3958 | -1.6103 | 11.97 | 1.7827 | 0.75 | 0.75 | 117.0237 | 1.6455
11.98 | 1.7798 | 0.75 | 0.75 | 117.3938 | -1.6103 | 11.98 | 1.7823 | 0.75 | 0.75 | 117.0226 | 1.6457
11.99 | 1.7818 | 0.75 | 0.75 | 117.3926 | -1.6083 | 11.99 | 1.7816 | 0.75 | 0.75 | 117.0251 | 1.6461
12 | 1.7814 | 0.75 | 0.75 | 117.3858 | -1.6052 | 12 | 1.7806 | 0.75 | 0.75 | 117.0333 | 1.6455
12.01 | 1.7801 | 0.75 | 0.75 | 117.3751 | -1.6051 | 12.01 | 1.7801 | 0.75 | 0.75 | 117.0405 | 1.6427
12.02 | 1.7807 | 0.75 | 0.75 | 117.3627 | -1.6056 | 12.02 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 117.0425 | 1.6399
12.03 | 1.7815 | 0.75 | 0.75 | 117.3499 | -1.604 | 12.03 | 1.7811 | 0.75 | 0.75 | 117.0398 | 1.6384
12.04 | 1.7817 | 0.75 | 0.75 | 117.2963 | -1.6031 | 12.04 | 1.7822 | 0.75 | 0.75 | 117.0457 | 1.6381
12.05 | 1.78 | 0.75 | 0.75 | 117.237 | -1.6048 | 12.05 | 1.7826 | 0.75 | 0.75 | 117.0492 | 1.6364
12.06 | 1.777 | 0.75 | 0.75 | 117.2179 | -1.6071 | 12.06 | 1.7823 | 0.75 | 0.75 | 117.0463 | 1.6339
12.07 | 1.7753 | 0.75 | 0.75 | 117.2071 | -1.6095 | 12.07 | 1.782 | 0.75 | 0.75 | 117.0481 | 1.6333
12.08 | 1.7718 | 0.75 | 0.75 | 117.1979 | -1.6107 | 12.08 | 1.7819 | 0.75 | 0.75 | 117.0416 | 1.6335
12.09 | 1.7718 | 0.75 | 0.75 | 117.1892 | -1.6095 | 12.09 | 1.7828 | 0.75 | 0.75 | 117.0119 | 1.6341
12.1 | 1.7756 | 0.75 | 0.75 | 117.1897 | -1.609 | 12.1 | 1.7824 | 0.75 | 0.75 | 116.9924 | 1.6326
12.11 | 1.7752 | 0.75 | 0.75 | 117.1952 | -1.6088 | 12.11 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 116.9937 | 1.6307
12.12 | 1.7742 | 0.75 | 0.75 | 117.2037 | -1.6079 | 12.12 | 1.779 | 0.75 | 0.75 | 116.9943 | 1.6315
12.13 | 1.7754 | 0.75 | 0.75 | 117.2139 | -1.6083 | 12.13 | 1.7781 | 0.75 | 0.75 | 117.0046 | 1.6333
12.14 | 1.7786 | 0.75 | 0.75 | 117.2111 | -1.6076 | 12.14 | 1.7785 | 0.75 | 0.75 | 117.023 | 1.6342
12.15 | 1.7807 | 0.75 | 0.75 | 117.2119 | -1.6065 | 12.15 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 117.0399 | 1.636
12.16 | 1.7834 | 0.75 | 0.75 | 117.2214 | -1.6071 | 12.16 | 1.7814 | 0.75 | 0.75 | 117.0403 | 1.6384
12.17 | 1.783 | 0.75 | 0.75 | 117.2215 | -1.6059 | 12.17 | 1.7821 | 0.75 | 0.75 | 117.0375 | 1.6388
12.18 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 117.2184 | -1.6041 | 12.18 | 1.784 | 0.75 | 0.75 | 117.0333 | 1.637
12.19 | 1.7778 | 0.75 | 0.75 | 117.2179 | -1.6041 | 12.19 | 1.7848 | 0.75 | 0.75 | 117.0205 | 1.6351
12.2 | 1.7766 | 0.75 | 0.75 | 117.223 | -1.605 | 12.2 | 1.7824 | 0.75 | 0.75 | 117.0051 | 1.6333
12.21 | 1.7771 | 0.75 | 0.75 | 117.2236 | -1.6054 | 12.21 | 1.7787 | 0.75 | 0.75 | 116.9969 | 1.6323
12.22 | 1.7776 | 0.75 | 0.75 | 117.2138 | -1.6046 | 12.22 | 1.7772 | 0.75 | 0.75 | 116.9983 | 1.6317
12.23 | 1.7792 | 0.75 | 0.75 | 117.2062 | -1.6051 | 12.23 | 1.7772 | 0.75 | 0.75 | 117.0097 | 1.632
12.24 | 1.779 | 0.75 | 0.75 | 117.1911 | -1.6073 | 12.24 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 117.0261 | 1.6324
12.25 | 1.7778 | 0.75 | 0.75 | 117.177 | -1.6099 | 12.25 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 117.0442 | 1.6327
12.26 | 1.7751 | 0.75 | 0.75 | 117.1689 | -1.6105 | 12.26 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 117.063 | 1.6331
12.27 | 1.7737 | 0.75 | 0.75 | 117.1657 | -1.6113 | 12.27 | 1.7824 | 0.75 | 0.75 | 117.0788 | 1.633
12.28 | 1.7749 | 0.75 | 0.75 | 117.1773 | -1.6122 | 12.28 | 1.7834 | 0.75 | 0.75 | 117.0921 | 1.6333
12.29 | 1.7765 | 0.75 | 0.75 | 117.1892 | -1.6106 | 12.29 | 1.7846 | 0.75 | 0.75 | 117.1005 | 1.6345
12.3 | 1.7785 | 0.75 | 0.75 | 117.1932 | -1.6094 | 12.3 | 1.7863 | 0.75 | 0.75 | 117.1185 | 1.6357
12.31 | 1.7782 | 0.75 | 0.75 | 117.2008 | -1.6103 | 12.31 | 1.7864 | 0.75 | 0.75 | 117.1298 | 1.6368
12.32 | 1.7779 | 0.75 | 0.75 | 117.2165 | -1.6105 | 12.32 | 1.7856 | 0.75 | 0.75 | 117.1307 | 1.6375
12.33 | 1.7784 | 0.75 | 0.75 | 117.2277 | -1.6085 | 12.33 | 1.7864 | 0.75 | 0.75 | 117.1273 | 1.637
12.34 | 1.7821 | 0.75 | 0.75 | 117.2363 | -1.608 | 12.34 | 1.7851 | 0.75 | 0.75 | 117.1168 | 1.6366
12.35 | 1.7838 | 0.75 | 0.75 | 117.2418 | -1.6081 | 12.35 | 1.7833 | 0.75 | 0.75 | 117.1187 | 1.6367
12.36 | 1.7822 | 0.75 | 0.75 | 117.2432 | -1.6082 | 12.36 | 1.7831 | 0.75 | 0.75 | 117.1269 | 1.6376
12.37 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 117.2443 | -1.6079 | 12.37 | 1.7831 | 0.75 | 0.75 | 117.1228 | 1.6379
12.38 | 1.7782 | 0.75 | 0.75 | 117.2497 | -1.6066 | 12.38 | 1.7823 | 0.75 | 0.75 | 117.1168 | 1.6371
12.39 | 1.7771 | 0.75 | 0.75 | 117.2564 | -1.6064 | 12.39 | 1.7809 | 0.75 | 0.75 | 117.1143 | 1.6364
12.4 | 1.7778 | 0.75 | 0.75 | 117.2592 | -1.6061 | 12.4 | 1.7833 | 0.75 | 0.75 | 117.1146 | 1.6357
12.41 | 1.7786 | 0.75 | 0.75 | 117.2623 | -1.606 | 12.41 | 1.7857 | 0.75 | 0.75 | 117.1025 | 1.6352
12.42 | 1.7783 | 0.75 | 0.75 | 117.2672 | -1.6071 | 12.42 | 1.7847 | 0.75 | 0.75 | 117.0897 | 1.635
12.43 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 117.2715 | -1.6078 | 12.43 | 1.7822 | 0.75 | 0.75 | 117.0978 | 1.6355
12.44 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 117.263 | -1.6083 | 12.44 | 1.78 | 0.75 | 0.75 | 117.102 | 1.636
12.45 | 1.7791 | 0.75 | 0.75 | 117.2514 | -1.609 | 12.45 | 1.7787 | 0.75 | 0.75 | 117.078 | 1.6362
12.46 | 1.7765 | 0.75 | 0.75 | 117.2508 | -1.6084 | 12.46 | 1.7777 | 0.75 | 0.75 | 117.0571 | 1.6355
12.47 | 1.7759 | 0.75 | 0.75 | 117.2543 | -1.6082 | 12.47 | 1.7785 | 0.75 | 0.75 | 117.0631 | 1.6342
12.48 | 1.777 | 0.75 | 0.75 | 117.2566 | -1.6087 | 12.48 | 1.7793 | 0.75 | 0.75 | 117.0734 | 1.634
12.49 | 1.7803 | 0.75 | 0.75 | 117.2579 | -1.6087 | 12.49 | 1.7803 | 0.75 | 0.75 | 117.0745 | 1.6343
12.5 | 1.782 | 0.75 | 0.75 | 117.2543 | -1.6082 | 12.5 | 1.7809 | 0.75 | 0.75 | 117.0777 | 1.6359
12.51 | 1.7798 | 0.75 | 0.75 | 117.255 | -1.6078 | 12.51 | 1.7803 | 0.75 | 0.75 | 117.087 | 1.6376
12.52 | 1.7792 | 0.75 | 0.75 | 117.259 | -1.6084 | 12.52 | 1.7812 | 0.75 | 0.75 | 117.089 | 1.6368
12.53 | 1.7781 | 0.75 | 0.75 | 117.2666 | -1.6089 | 12.53 | 1.7828 | 0.75 | 0.75 | 117.0871 | 1.6353
12.54 | 1.7775 | 0.75 | 0.75 | 117.2635 | -1.6082 | 12.54 | 1.7823 | 0.75 | 0.75 | 117.0932 | 1.6352
12.55 | 1.7773 | 0.75 | 0.75 | 117.2622 | -1.608 | 12.55 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 117.107 | 1.6361
12.56 | 1.7781 | 0.75 | 0.75 | 117.2739 | -1.6081 | 12.56 | 1.7801 | 0.75 | 0.75 | 117.1181 | 1.6367
12.57 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 117.2706 | -1.6081 | 12.57 | 1.7818 | 0.75 | 0.75 | 117.1266 | 1.6357
12.58 | 1.7794 | 0.75 | 0.75 | 117.2656 | -1.6091 | 12.58 | 1.7826 | 0.75 | 0.75 | 117.125 | 1.635
12.59 | 1.7784 | 0.75 | 0.75 | 117.2688 | -1.6093 | 12.59 | 1.7815 | 0.75 | 0.75 | 117.1229 | 1.636
12.6 | 1.7784 | 0.75 | 0.75 | 117.2764 | -1.6085 | 12.6 | 1.7809 | 0.75 | 0.75 | 117.1273 | 1.6375
12.61 | 1.7793 | 0.75 | 0.75 | 117.2839 | -1.6089 | 12.61 | 1.7807 | 0.75 | 0.75 | 117.1266 | 1.6386
12.62 | 1.7793 | 0.75 | 0.75 | 117.2879 | -1.6095 | 12.62 | 1.7818 | 0.75 | 0.75 | 117.1292 | 1.638
12.63 | 1.7793 | 0.75 | 0.75 | 117.2893 | -1.6098 | 12.63 | 1.7834 | 0.75 | 0.75 | 117.1355 | 1.6368
12.64 | 1.7802 | 0.75 | 0.75 | 117.2875 | -1.6081 | 12.64 | 1.7829 | 0.75 | 0.75 | 117.1423 | 1.6368
12.65 | 1.7806 | 0.75 | 0.75 | 117.2898 | -1.6059 | 12.65 | 1.7839 | 0.75 | 0.75 | 117.1445 | 1.6377
12.66 | 1.7794 | 0.75 | 0.75 | 117.2955 | -1.606 | 12.66 | 1.7848 | 0.75 | 0.75 | 117.1415 | 1.6383
12.67 | 1.7789 | 0.75 | 0.75 | 117.3007 | -1.6078 | 12.67 | 1.7825 | 0.75 | 0.75 | 117.145 | 1.6386
12.68 | 1.7791 | 0.75 | 0.75 | 117.3071 | -1.6093 | 12.68 | 1.7812 | 0.75 | 0.75 | 117.1476 | 1.6385
12.69 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 117.3098 | -1.6093 | 12.69 | 1.781 | 0.75 | 0.75 | 117.1426 | 1.6382
12.7 | 1.7797 | 0.75 | 0.75 | 117.3113 | -1.6085 | 12.7 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 117.1331 | 1.6374
12.71 | 1.7794 | 0.75 | 0.75 | 117.3107 | -1.6093 | 12.71 | 1.7799 | 0.75 | 0.75 | 117.1226 | 1.6361
12.72 | 1.7803 | 0.75 | 0.75 | 117.3005 | -1.6105 | 12.72 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 117.1211 | 1.6358
12.73 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 117.2891 | -1.61 | 12.73 | 1.7818 | 0.75 | 0.75 | 117.1283 | 1.6367
12.74 | 1.779 | 0.75 | 0.75 | 117.2756 | -1.6095 | 12.74 | 1.7832 | 0.75 | 0.75 | 117.1199 | 1.637
12.75 | 1.7781 | 0.75 | 0.75 | 117.2686 | -1.6097 | 12.75 | 1.7836 | 0.75 | 0.75 | 117.1102 | 1.6368
12.76 | 1.7771 | 0.75 | 0.75 | 117.2691 | -1.6093 | 12.76 | 1.782 | 0.75 | 0.75 | 117.1127 | 1.6365
12.77 | 1.7764 | 0.75 | 0.75 | 117.2694 | -1.6085 | 12.77 | 1.7819 | 0.75 | 0.75 | 117.1102 | 1.636
12.78 | 1.7782 | 0.75 | 0.75 | 117.2685 | -1.6088 | 12.78 | 1.7827 | 0.75 | 0.75 | 117.1048 | 1.636
12.79 | 1.7797 | 0.75 | 0.75 | 117.2559 | -1.6085 | 12.79 | 1.7813 | 0.75 | 0.75 | 117.1134 | 1.6377
12.8 | 1.7795 | 0.75 | 0.75 | 117.2408 | -1.6073 | 12.8 | 1.7811 | 0.75 | 0.75 | 117.1179 | 1.6396
12.81 | 1.7786 | 0.75 | 0.75 | 117.2397 | -1.6071 | 12.81 | 1.7824 | 0.75 | 0.75 | 117.1094 | 1.6408
12.82 | 1.7777 | 0.75 | 0.75 | 117.2404 | -1.6076 | 12.82 | 1.7837 | 0.75 | 0.75 | 117.1092 | 1.6412
12.83 | 1.7771 | 0.75 | 0.75 | 117.2278 | -1.6073 | 12.83 | 1.7842 | 0.75 | 0.75 | 117.0994 | 1.6417
12.84 | 1.7768 | 0.75 | 0.75 | 117.2023 | -1.6073 | 12.84 | 1.7832 | 0.75 | 0.75 | 117.0836 | 1.6421
12.85 | 1.7764 | 0.75 | 0.75 | 117.1797 | -1.6071 | 12.85 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 117.0769 | 1.6398
12.86 | 1.7762 | 0.75 | 0.75 | 117.1697 | -1.6059 | 12.86 | 1.7789 | 0.75 | 0.75 | 117.079 | 1.6378
12.87 | 1.7764 | 0.75 | 0.75 | 117.157 | -1.6058 | 12.87 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 117.0799 | 1.638
12.88 | 1.7763 | 0.75 | 0.75 | 117.1452 | -1.6064 | 12.88 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 117.0768 | 1.6383
12.89 | 1.7769 | 0.75 | 0.75 | 117.1352 | -1.6069 | 12.89 | 1.7801 | 0.75 | 0.75 | 117.0621 | 1.637
12.9 | 1.7768 | 0.75 | 0.75 | 117.1271 | -1.6075 | 12.9 | 1.7802 | 0.75 | 0.75 | 117.025 | 1.6347
12.91 | 1.7758 | 0.75 | 0.75 | 117.1189 | -1.6085 | 12.91 | 1.7794 | 0.75 | 0.75 | 117.003 | 1.6334
12.92 | 1.7757 | 0.75 | 0.75 | 117.1118 | -1.6096 | 12.92 | 1.7793 | 0.75 | 0.75 | 117.0172 | 1.6341
12.93 | 1.7757 | 0.75 | 0.75 | 117.1124 | -1.6085 | 12.93 | 1.7795 | 0.75 | 0.75 | 117.0291 | 1.636
12.94 | 1.7755 | 0.75 | 0.75 | 117.114 | -1.6087 | 12.94 | 1.7792 | 0.75 | 0.75 | 117.0223 | 1.6374
12.95 | 1.7764 | 0.75 | 0.75 | 117.1164 | -1.6103 | 12.95 | 1.7784 | 0.75 | 0.75 | 117.0222 | 1.6389
12.96 | 1.777 | 0.75 | 0.75 | 117.1118 | -1.6105 | 12.96 | 1.7785 | 0.75 | 0.75 | 117.0253 | 1.6396
12.97 | 1.7764 | 0.75 | 0.75 | 117.0956 | -1.6113 | 12.97 | 1.7812 | 0.75 | 0.75 | 117.0166 | 1.6385
12.98 | 1.7742 | 0.75 | 0.75 | 117.0884 | -1.6112 | 12.98 | 1.783 | 0.75 | 0.75 | 117.0012 | 1.6383
12.99 | 1.7745 | 0.75 | 0.75 | 117.0967 | -1.6098 | 12.99 | 1.7818 | 0.75 | 0.75 | 117.0029 | 1.6398
13 | 1.7772 | 0.75 | 0.75 | 117.0986 | -1.6088 | 13 | 1.779 | 0.75 | 0.75 | 117.0007 | 1.6408
13.01 | 1.778 | 0.75 | 0.75 | 117.0916 | -1.6095 | 13.01 | 1.7778 | 0.75 | 0.75 | 116.9856 | 1.6402
13.02 | 1.7777 | 0.75 | 0.75 | 117.0937 | -1.6108 | 13.02 | 1.7785 | 0.75 | 0.75 | 116.9769 | 1.638
13.03 | 1.778 | 0.75 | 0.75 | 117.1074 | -1.6102 | 13.03 | 1.7785 | 0.75 | 0.75 | 116.9707 | 1.6354
13.04 | 1.7798 | 0.75 | 0.75 | 117.1219 | -1.6102 | 13.04 | 1.7783 | 0.75 | 0.75 | 116.9627 | 1.6339
13.05 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 117.1291 | -1.6108 | 13.05 | 1.7788 | 0.75 | 0.75 | 116.9547 | 1.6332
13.06 | 1.7801 | 0.75 | 0.75 | 117.1339 | -1.6111 | 13.06 | 1.7794 | 0.75 | 0.75 | 116.9515 | 1.6327
13.07 | 1.7795 | 0.75 | 0.75 | 117.141 | -1.6114 | 13.07 | 1.7785 | 0.75 | 0.75 | 116.955 | 1.6339
13.08 | 1.7782 | 0.75 | 0.75 | 117.1506 | -1.6109 | 13.08 | 1.7776 | 0.75 | 0.75 | 116.9642 | 1.6362
13.09 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 117.1477 | -1.6097 | 13.09 | 1.7783 | 0.75 | 0.75 | 116.9626 | 1.6381
13.1 | 1.7817 | 0.75 | 0.75 | 117.1357 | -1.6085 | 13.1 | 1.7797 | 0.75 | 0.75 | 116.9571 | 1.6386
13.11 | 1.782 | 0.75 | 0.75 | 117.1303 | -1.6088 | 13.11 | 1.7813 | 0.75 | 0.75 | 116.9514 | 1.6389
13.12 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 117.1325 | -1.6091 | 13.12 | 1.7825 | 0.75 | 0.75 | 116.9525 | 1.6395
13.13 | 1.7783 | 0.75 | 0.75 | 117.1382 | -1.6088 | 13.13 | 1.7824 | 0.75 | 0.75 | 116.9515 | 1.639
13.14 | 1.7787 | 0.75 | 0.75 | 117.1287 | -1.608 | 13.14 | 1.7812 | 0.75 | 0.75 | 116.939 | 1.6379
13.15 | 1.7781 | 0.75 | 0.75 | 117.1116 | -1.6077 | 13.15 | 1.7783 | 0.75 | 0.75 | 116.926 | 1.6373
13.16 | 1.7775 | 0.75 | 0.75 | 117.1075 | -1.6083 | 13.16 | 1.7762 | 0.75 | 0.75 | 116.9153 | 1.6363
13.17 | 1.7783 | 0.75 | 0.75 | 117.107 | -1.6085 | 13.17 | 1.7771 | 0.75 | 0.75 | 116.9071 | 1.6364
13.18 | 1.779 | 0.75 | 0.75 | 117.1005 | -1.6087 | 13.18 | 1.7781 | 0.75 | 0.75 | 116.8952 | 1.6387
13.19 | 1.7783 | 0.75 | 0.75 | 117.1006 | -1.6098 | 13.19 | 1.7786 | 0.75 | 0.75 | 116.8972 | 1.6396
13.2 | 1.7768 | 0.75 | 0.75 | 117.1074 | -1.6102 | 13.2 | 1.778 | 0.75 | 0.75 | 116.9135 | 1.6397
13.21 | 1.7768 | 0.75 | 0.75 | 117.1082 | -1.6095 | 13.21 | 1.7775 | 0.75 | 0.75 | 116.9177 | 1.6411
13.22 | 1.7784 | 0.75 | 0.75 | 117.1034 | -1.6099 | 13.22 | 1.7787 | 0.75 | 0.75 | 116.9024 | 1.6422
13.23 | 1.7794 | 0.75 | 0.75 | 117.0964 | -1.6107 | 13.23 | 1.7798 | 0.75 | 0.75 | 116.8865 | 1.6433
13.24 | 1.7792 | 0.75 | 0.75 | 117.0883 | -1.6103 | 13.24 | 1.782 | 0.75 | 0.75 | 116.8684 | 1.6441
13.25 | 1.7786 | 0.75 | 0.75 | 117.078 | -1.6099 | 13.25 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 116.8377 | 1.6438
13.26 | 1.7782 | 0.75 | 0.75 | 117.0683 | -1.6106 | 13.26 | 1.7778 | 0.75 | 0.75 | 116.8192 | 1.6425
13.27 | 1.7771 | 0.75 | 0.75 | 117.0599 | -1.6101 | 13.27 | 1.7762 | 0.75 | 0.75 | 116.813 | 1.6416
13.28 | 1.7761 | 0.75 | 0.75 | 117.0463 | -1.6086 | 13.28 | 1.7755 | 0.75 | 0.75 | 116.7985 | 1.6397
13.29 | 1.7768 | 0.75 | 0.75 | 117.0157 | -1.608 | 13.29 | 1.7781 | 0.75 | 0.75 | 116.7783 | 1.6333
13.3 | 1.7768 | 0.75 | 0.75 | 116.993 | -1.6095 | 13.3 | 1.7814 | 0.75 | 0.75 | 116.7468 | 1.6228
13.31 | 1.7741 | 0.75 | 0.75 | 116.9907 | -1.6104 | 13.31 | 1.783 | 0.75 | 0.75 | 116.7166 | 1.6141
13.32 | 1.7733 | 0.75 | 0.75 | 116.9959 | -1.6097 | 13.32 | 1.7812 | 0.75 | 0.75 | 116.703 | 1.6069
13.33 | 1.7759 | 0.75 | 0.75 | 117.0048 | -1.6095 | 13.33 | 1.7806 | 0.75 | 0.75 | 116.6894 | 1.5972
13.34 | 1.7791 | 0.75 | 0.75 | 117.0127 | -1.61 | 13.34 | 1.782 | 0.75 | 0.75 | 116.6816 | 1.5871
13.35 | 1.7821 | 0.75 | 0.75 | 117.0247 | -1.6104 | 13.35 | 1.7813 | 0.75 | 0.75 | 116.6819 | 1.5695
13.36 | 1.786 | 0.75 | 0.75 | 117.0379 | -1.611 | 13.36 | 1.7797 | 0.75 | 0.75 | 116.6881 | 1.553
13.37 | 1.7885 | 0.75 | 0.75 | 117.0492 | -1.611 | 13.37 | 1.7792 | 0.75 | 0.75 | 116.6922 | 1.5471
13.38 | 1.79 | 0.75 | 0.75 | 117.0588 | -1.6102 | 13.38 | 1.7791 | 0.75 | 0.75 | 116.696 | 1.5447
13.39 | 1.7892 | 0.75 | 0.75 | 117.0582 | -1.6099 | 13.39 | 1.7798 | 0.75 | 0.75 | 116.7155 | 1.5438
13.4 | 1.7886 | 0.75 | 0.75 | 117.0563 | -1.6108 | 13.4 | 1.7785 | 0.75 | 0.75 | 116.7315 | 1.5444
13.41 | 1.7911 | 0.75 | 0.75 | 117.058 | -1.6121 | 13.41 | 1.7778 | 0.75 | 0.75 | 116.734 | 1.5465
13.42 | 1.793 | 0.75 | 0.75 | 117.0552 | -1.6112 | 13.42 | 1.78 | 0.75 | 0.75 | 116.7426 | 1.5478
13.43 | 1.7955 | 0.75 | 0.75 | 117.0636 | -1.6102 | 13.43 | 1.7814 | 0.75 | 0.75 | 116.753 | 1.5484
13.44 | 1.7978 | 0.75 | 0.75 | 117.0617 | -1.6111 | 13.44 | 1.783 | 0.75 | 0.75 | 116.7482 | 1.5496
13.45 | 1.7979 | 0.75 | 0.75 | 117.0535 | -1.6124 | 13.45 | 1.7807 | 0.75 | 0.75 | 116.7309 | 1.5501
13.46 | 1.7959 | 0.75 | 0.75 | 117.0575 | -1.6129 | 13.46 | 1.779 | 0.75 | 0.75 | 116.7063 | 1.5467
13.47 | 1.7958 | 0.75 | 0.75 | 117.0619 | -1.612 | 13.47 | 1.7811 | 0.75 | 0.75 | 116.6902 | 1.5416
13.48 | 1.7955 | 0.75 | 0.75 | 117.0628 | -1.6104 | 13.48 | 1.7816 | 0.75 | 0.75 | 116.6873 | 1.5401
13.49 | 1.798 | 0.75 | 0.75 | 117.0633 | -1.6097 | 13.49 | 1.7818 | 0.75 | 0.75 | 116.6781 | 1.5408
13.5 | 1.8021 | 0.75 | 0.75 | 117.0661 | -1.6102 | 13.5 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 116.6639 | 1.5394
13.51 | 1.8031 | 0.75 | 0.75 | 117.0682 | -1.6111 | 13.51 | 1.7789 | 0.75 | 0.75 | 116.6486 | 1.5368
13.52 | 1.8029 | 0.75 | 0.75 | 117.0701 | -1.6118 | 13.52 | 1.7816 | 0.75 | 0.75 | 116.6336 | 1.5343
13.53 | 1.8032 | 0.75 | 0.75 | 117.0725 | -1.6122 | 13.53 | 1.781 | 0.75 | 0.75 | 116.63 | 1.5315
13.54 | 1.8032 | 0.75 | 0.75 | 117.0687 | -1.6112 | 13.54 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 116.6282 | 1.5307
13.55 | 1.8012 | 0.75 | 0.75 | 117.0698 | -1.6101 | 13.55 | 1.7815 | 0.75 | 0.75 | 116.6239 | 1.53
13.56 | 1.8009 | 0.75 | 0.75 | 117.0743 | -1.6108 | 13.56 | 1.7842 | 0.75 | 0.75 | 116.627 | 1.5259
13.57 | 1.8016 | 0.75 | 0.75 | 117.071 | -1.6099 | 13.57 | 1.7847 | 0.75 | 0.75 | 116.6321 | 1.5201
13.58 | 1.8016 | 0.75 | 0.75 | 117.0723 | -1.6086 | 13.58 | 1.7822 | 0.75 | 0.75 | 116.6316 | 1.5169
13.59 | 1.8027 | 0.75 | 0.75 | 117.0717 | -1.6091 | 13.59 | 1.7788 | 0.75 | 0.75 | 116.6334 | 1.5153
13.6 | 1.803 | 0.75 | 0.75 | 117.0597 | -1.6096 | 13.6 | 1.7784 | 0.75 | 0.75 | 116.6347 | 1.5119
13.61 | 1.8018 | 0.75 | 0.75 | 117.0453 | -1.611 | 13.61 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 116.63 | 1.5077
13.62 | 1.8011 | 0.75 | 0.75 | 117.0385 | -1.6124 | 13.62 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 116.6343 | 1.5063
13.63 | 1.8003 | 0.75 | 0.75 | 117.0369 | -1.6115 | 13.63 | 1.7792 | 0.75 | 0.75 | 116.655 | 1.5072
13.64 | 1.801 | 0.75 | 0.75 | 117.0145 | -1.6106 | 13.64 | 1.7779 | 0.75 | 0.75 | 116.6679 | 1.5073
13.65 | 1.8014 | 0.75 | 0.75 | 116.9871 | -1.6107 | 13.65 | 1.779 | 0.75 | 0.75 | 116.6718 | 1.5085
13.66 | 1.7996 | 0.75 | 0.75 | 116.97 | -1.6111 | 13.66 | 1.7811 | 0.75 | 0.75 | 116.6796 | 1.5099
13.67 | 1.799 | 0.75 | 0.75 | 116.9475 | -1.6117 | 13.67 | 1.7819 | 0.75 | 0.75 | 116.6908 | 1.5104
13.68 | 1.7977 | 0.75 | 0.75 | 116.9325 | -1.6114 | 13.68 | 1.7824 | 0.75 | 0.75 | 116.6948 | 1.512
13.69 | 1.7959 | 0.75 | 0.75 | 116.9388 | -1.6115 | 13.69 | 1.7828 | 0.75 | 0.75 | 116.6875 | 1.5129
13.7 | 1.7975 | 0.75 | 0.75 | 116.9416 | -1.6113 | 13.7 | 1.7824 | 0.75 | 0.75 | 116.6859 | 1.5109
13.71 | 1.8005 | 0.75 | 0.75 | 116.9312 | -1.6108 | 13.71 | 1.7821 | 0.75 | 0.75 | 116.687 | 1.5079
13.72 | 1.8017 | 0.75 | 0.75 | 116.9285 | -1.6116 | 13.72 | 1.7835 | 0.75 | 0.75 | 116.6822 | 1.5052
13.73 | 1.8021 | 0.75 | 0.75 | 116.925 | -1.6121 | 13.73 | 1.7843 | 0.75 | 0.75 | 116.674 | 1.5029
13.74 | 1.8004 | 0.75 | 0.75 | 116.9265 | -1.612 | 13.74 | 1.7832 | 0.75 | 0.75 | 116.6656 | 1.5018
13.75 | 1.7987 | 0.75 | 0.75 | 116.9354 | -1.6124 | 13.75 | 1.7816 | 0.75 | 0.75 | 116.6592 | 1.4982
13.76 | 1.799 | 0.75 | 0.75 | 116.9503 | -1.6122 | 13.76 | 1.7812 | 0.75 | 0.75 | 116.6598 | 1.4936
13.77 | 1.7994 | 0.75 | 0.75 | 116.9666 | -1.6115 | 13.77 | 1.7809 | 0.75 | 0.75 | 116.6612 | 1.4931
13.78 | 1.7996 | 0.75 | 0.75 | 116.9726 | -1.6117 | 13.78 | 1.78 | 0.75 | 0.75 | 116.6518 | 1.494
13.79 | 1.8014 | 0.75 | 0.75 | 116.9855 | -1.613 | 13.79 | 1.7799 | 0.75 | 0.75 | 116.6467 | 1.4943
13.8 | 1.8028 | 0.75 | 0.75 | 116.9953 | -1.6128 | 13.8 | 1.7803 | 0.75 | 0.75 | 116.6451 | 1.4954
13.81 | 1.8036 | 0.75 | 0.75 | 116.9977 | -1.6129 | 13.81 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 116.651 | 1.4968
13.82 | 1.8044 | 0.75 | 0.75 | 117.0116 | -1.6143 | 13.82 | 1.7814 | 0.75 | 0.75 | 116.6668 | 1.4979
13.83 | 1.8039 | 0.75 | 0.75 | 117.0226 | -1.6144 | 13.83 | 1.7819 | 0.75 | 0.75 | 116.6683 | 1.4981
13.84 | 1.8014 | 0.75 | 0.75 | 117.0174 | -1.6136 | 13.84 | 1.7814 | 0.75 | 0.75 | 116.66 | 1.4976
13.85 | 1.7995 | 0.75 | 0.75 | 117.0128 | -1.6128 | 13.85 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 116.662 | 1.4986
13.86 | 1.7994 | 0.75 | 0.75 | 117.0138 | -1.6121 | 13.86 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 116.6795 | 1.4996
13.87 | 1.7997 | 0.75 | 0.75 | 117.0158 | -1.6121 | 13.87 | 1.7802 | 0.75 | 0.75 | 116.694 | 1.499
13.88 | 1.8012 | 0.75 | 0.75 | 117.0252 | -1.6119 | 13.88 | 1.7811 | 0.75 | 0.75 | 116.6975 | 1.4976
13.89 | 1.8043 | 0.75 | 0.75 | 117.0242 | -1.6115 | 13.89 | 1.783 | 0.75 | 0.75 | 116.6916 | 1.4964
13.9 | 1.8053 | 0.75 | 0.75 | 117.0168 | -1.612 | 13.9 | 1.7825 | 0.75 | 0.75 | 116.6977 | 1.4949
13.91 | 1.8042 | 0.75 | 0.75 | 117.0195 | -1.6132 | 13.91 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 116.7007 | 1.4934
13.92 | 1.8046 | 0.75 | 0.75 | 117.0266 | -1.6137 | 13.92 | 1.7803 | 0.75 | 0.75 | 116.6985 | 1.4926
13.93 | 1.8047 | 0.75 | 0.75 | 117.026 | -1.6132 | 13.93 | 1.7799 | 0.75 | 0.75 | 116.7046 | 1.4913
13.94 | 1.8026 | 0.75 | 0.75 | 117.0178 | -1.613 | 13.94 | 1.7801 | 0.75 | 0.75 | 116.7082 | 1.4912
13.95 | 1.7999 | 0.75 | 0.75 | 117.0139 | -1.6119 | 13.95 | 1.7807 | 0.75 | 0.75 | 116.7264 | 1.4922
13.96 | 1.799 | 0.75 | 0.75 | 117.0168 | -1.6108 | 13.96 | 1.7813 | 0.75 | 0.75 | 116.7425 | 1.4932
13.97 | 1.7993 | 0.75 | 0.75 | 117.015 | -1.6118 | 13.97 | 1.7822 | 0.75 | 0.75 | 116.7448 | 1.4942
13.98 | 1.7997 | 0.75 | 0.75 | 117.0124 | -1.6123 | 13.98 | 1.7826 | 0.75 | 0.75 | 116.7499 | 1.4956
13.99 | 1.8004 | 0.75 | 0.75 | 117.0112 | -1.6122 | 13.99 | 1.7829 | 0.75 | 0.75 | 116.7583 | 1.4964
14 | 1.8019 | 0.75 | 0.75 | 117.012 | -1.6122 | 14 | 1.7823 | 0.75 | 0.75 | 116.7593 | 1.4973
14.01 | 1.8027 | 0.75 | 0.75 | 117.0195 | -1.6119 | 14.01 | 1.7819 | 0.75 | 0.7502 | 116.7523 | 1.4972
14.02 | 1.8033 | 0.75 | 0.75 | 117.0256 | -1.6114 | 14.02 | 1.7837 | 0.75 | 0.7504 | 116.7398 | 1.4957
14.03 | 1.8053 | 0.75 | 0.75 | 117.0228 | -1.6109 | 14.03 | 1.785 | 0.75 | 0.7506 | 116.7356 | 1.496
14.04 | 1.8051 | 0.75 | 0.75 | 117.0046 | -1.6107 | 14.04 | 1.7834 | 0.75 | 0.7508 | 116.7403 | 1.4973
14.05 | 1.8027 | 0.75 | 0.75 | 116.9895 | -1.6098 | 14.05 | 1.781 | 0.75 | 0.751 | 116.7455 | 1.4974
14.06 | 1.8006 | 0.75 | 0.75 | 116.986 | -1.6086 | 14.06 | 1.7799 | 0.75 | 0.7512 | 116.7546 | 1.4974
14.07 | 1.7992 | 0.75 | 0.75 | 116.9816 | -1.608 | 14.07 | 1.7801 | 0.75 | 0.7514 | 116.7591 | 1.4981
14.08 | 1.8002 | 0.75 | 0.75 | 116.9684 | -1.6084 | 14.08 | 1.7805 | 0.75 | 0.7516 | 116.7585 | 1.4982
14.09 | 1.7997 | 0.75 | 0.75 | 116.9529 | -1.6094 | 14.09 | 1.7812 | 0.75 | 0.7518 | 116.7545 | 1.4969
14.1 | 1.7985 | 0.75 | 0.75 | 116.9542 | -1.6115 | 14.1 | 1.7826 | 0.75 | 0.752 | 116.7556 | 1.4962
14.11 | 1.7959 | 0.75 | 0.75 | 116.972 | -1.6131 | 14.11 | 1.7836 | 0.75 | 0.7522 | 116.759 | 1.4969
14.12 | 1.796 | 0.75 | 0.75 | 116.9925 | -1.6142 | 14.12 | 1.7839 | 0.75 | 0.7524 | 116.7626 | 1.4974
14.13 | 1.7995 | 0.75 | 0.75 | 117.003 | -1.6148 | 14.13 | 1.7837 | 0.75 | 0.7526 | 116.7663 | 1.4964
14.14 | 1.8028 | 0.75 | 0.75 | 117.009 | -1.614 | 14.14 | 1.7815 | 0.75 | 0.7528 | 116.7635 | 1.4956
14.15 | 1.8043 | 0.75 | 0.75 | 117.0137 | -1.6133 | 14.15 | 1.7801 | 0.75 | 0.753 | 116.7609 | 1.495
14.16 | 1.8051 | 0.75 | 0.75 | 117.0157 | -1.6136 | 14.16 | 1.7799 | 0.75 | 0.7532 | 116.7625 | 1.4943
14.17 | 1.8054 | 0.75 | 0.75 | 117.0174 | -1.6134 | 14.17 | 1.7795 | 0.75 | 0.7534 | 116.7619 | 1.4941
14.18 | 1.8025 | 0.75 | 0.75 | 117.0136 | -1.6123 | 14.18 | 1.7798 | 0.75 | 0.7536 | 116.7629 | 1.494
14.19 | 1.8011 | 0.75 | 0.75 | 117.0171 | -1.6127 | 14.19 | 1.7803 | 0.75 | 0.7538 | 116.7786 | 1.4945
14.2 | 1.8006 | 0.75 | 0.75 | 117.0297 | -1.6133 | 14.2 | 1.7814 | 0.75 | 0.754 | 116.7858 | 1.4962
14.21 | 1.8007 | 0.75 | 0.75 | 117.033 | -1.6121 | 14.21 | 1.7818 | 0.75 | 0.7542 | 116.7822 | 1.4972
14.22 | 1.8018 | 0.75 | 0.75 | 117.0297 | -1.6104 | 14.22 | 1.7818 | 0.75 | 0.7544 | 116.7784 | 1.4966
14.23 | 1.8028 | 0.75 | 0.75 | 117.0308 | -1.6104 | 14.23 | 1.782 | 0.75 | 0.7546 | 116.7763 | 1.4962
14.24 | 1.8026 | 0.75 | 0.75 | 117.0492 | -1.6126 | 14.24 | 1.7818 | 0.75 | 0.7548 | 116.7742 | 1.4956
14.25 | 1.8015 | 0.75 | 0.75 | 117.0655 | -1.614 | 14.25 | 1.7805 | 0.75 | 0.755 | 116.7818 | 1.4953
14.26 | 1.8004 | 0.75 | 0.75 | 117.0616 | -1.6141 | 14.26 | 1.7801 | 0.75 | 0.7552 | 116.7997 | 1.4957
14.27 | 1.8004 | 0.75 | 0.75 | 117.06 | -1.6144 | 14.27 | 1.7805 | 0.75 | 0.7554 | 116.8175 | 1.4953
14.28 | 1.7991 | 0.75 | 0.75 | 117.0624 | -1.6141 | 14.28 | 1.7807 | 0.75 | 0.7556 | 116.8292 | 1.495
14.29 | 1.7999 | 0.75 | 0.75 | 117.0746 | -1.6134 | 14.29 | 1.7811 | 0.75 | 0.7558 | 116.8307 | 1.4959
14.3 | 1.8022 | 0.75 | 0.75 | 117.094 | -1.6134 | 14.3 | 1.781 | 0.75 | 0.756 | 116.8411 | 1.4957
14.31 | 1.8052 | 0.75 | 0.75 | 117.1106 | -1.6143 | 14.31 | 1.7821 | 0.75 | 0.7562 | 116.856 | 1.4949
14.32 | 1.807 | 0.75 | 0.75 | 117.1239 | -1.6136 | 14.32 | 1.7834 | 0.75 | 0.7564 | 116.8643 | 1.4956
14.33 | 1.8057 | 0.75 | 0.75 | 117.135 | -1.6117 | 14.33 | 1.784 | 0.75 | 0.7566 | 116.8651 | 1.4965
14.34 | 1.8042 | 0.75 | 0.75 | 117.1439 | -1.6127 | 14.34 | 1.7835 | 0.75 | 0.7568 | 116.8653 | 1.4971
14.35 | 1.8023 | 0.75 | 0.75 | 117.1497 | -1.6142 | 14.35 | 1.7835 | 0.75 | 0.757 | 116.849 | 1.4969
14.36 | 1.8022 | 0.75 | 0.75 | 117.1521 | -1.6138 | 14.36 | 1.7842 | 0.75 | 0.7572 | 116.8336 | 1.4987
14.37 | 1.8031 | 0.75 | 0.75 | 117.1538 | -1.6129 | 14.37 | 1.7833 | 0.75 | 0.7574 | 116.8141 | 1.5017
14.38 | 1.8029 | 0.75 | 0.75 | 117.1554 | -1.6126 | 14.38 | 1.7823 | 0.75 | 0.7576 | 116.7786 | 1.5024
14.39 | 1.8021 | 0.75 | 0.75 | 117.1482 | -1.6118 | 14.39 | 1.7819 | 0.75 | 0.7578 | 116.7628 | 1.5021
14.4 | 1.8023 | 0.75 | 0.75 | 117.1419 | -1.6126 | 14.4 | 1.7815 | 0.75 | 0.758 | 116.7524 | 1.5006
14.41 | 1.8009 | 0.75 | 0.75 | 117.1429 | -1.6137 | 14.41 | 1.7802 | 0.75 | 0.7582 | 116.7471 | 1.4984
14.42 | 1.8004 | 0.75 | 0.75 | 117.145 | -1.6122 | 14.42 | 1.7785 | 0.75 | 0.7584 | 116.7606 | 1.4975
14.43 | 1.8025 | 0.75 | 0.75 | 117.1472 | -1.6115 | 14.43 | 1.7775 | 0.75 | 0.7586 | 116.7775 | 1.4979
14.44 | 1.8041 | 0.75 | 0.75 | 117.1439 | -1.6108 | 14.44 | 1.7784 | 0.75 | 0.7588 | 116.7734 | 1.4971
14.45 | 1.8044 | 0.75 | 0.75 | 117.1421 | -1.6091 | 14.45 | 1.7803 | 0.75 | 0.759 | 116.7628 | 1.4958
14.46 | 1.8032 | 0.75 | 0.75 | 117.1434 | -1.6082 | 14.46 | 1.7814 | 0.75 | 0.7592 | 116.7593 | 1.4956
14.47 | 1.8027 | 0.75 | 0.75 | 117.1417 | -1.6093 | 14.47 | 1.7821 | 0.75 | 0.7594 | 116.7562 | 1.4953
14.48 | 1.8023 | 0.75 | 0.75 | 117.1419 | -1.6103 | 14.48 | 1.783 | 0.75 | 0.7596 | 116.76 | 1.4956
14.49 | 1.8017 | 0.75 | 0.75 | 117.1398 | -1.6103 | 14.49 | 1.7829 | 0.75 | 0.7598 | 116.7746 | 1.4965
14.5 | 1.8021 | 0.75 | 0.75 | 117.1317 | -1.6098 | 14.5 | 1.7809 | 0.75 | 0.76 | 116.7876 | 1.4958
14.51 | 1.8019 | 0.75 | 0.75 | 117.1322 | -1.6097 | 14.51 | 1.7791 | 0.75 | 0.7602 | 116.7991 | 1.4948
14.52 | 1.8011 | 0.75 | 0.75 | 117.1347 | -1.6109 | 14.52 | 1.7806 | 0.75 | 0.7604 | 116.8095 | 1.4948
14.53 | 1.801 | 0.75 | 0.75 | 117.1348 | -1.6112 | 14.53 | 1.7829 | 0.75 | 0.7606 | 116.8099 | 1.4955
14.54 | 1.8011 | 0.75 | 0.75 | 117.1253 | -1.611 | 14.54 | 1.7826 | 0.75 | 0.7608 | 116.8171 | 1.4967
14.55 | 1.8 | 0.75 | 0.75 | 117.1169 | -1.6115 | 14.55 | 1.7815 | 0.75 | 0.761 | 116.8118 | 1.4986
14.56 | 1.7999 | 0.75 | 0.75 | 117.122 | -1.6115 | 14.56 | 1.7821 | 0.75 | 0.7612 | 116.7952 | 1.5006
14.57 | 1.8012 | 0.75 | 0.75 | 117.1295 | -1.6102 | 14.57 | 1.7831 | 0.75 | 0.7614 | 116.7823 | 1.5003
14.58 | 1.8019 | 0.75 | 0.75 | 117.1334 | -1.61 | 14.58 | 1.7832 | 0.75 | 0.7616 | 116.7673 | 1.498
14.59 | 1.8021 | 0.75 | 0.75 | 117.1202 | -1.6102 | 14.59 | 1.7828 | 0.75 | 0.7618 | 116.7645 | 1.4959
14.6 | 1.8017 | 0.75 | 0.75 | 117.1134 | -1.6104 | 14.6 | 1.7825 | 0.75 | 0.762 | 116.7817 | 1.4948
14.61 | 1.8008 | 0.75 | 0.75 | 117.1308 | -1.6113 | 14.61 | 1.7828 | 0.75 | 0.7622 | 116.7974 | 1.4944
14.62 | 1.8001 | 0.75 | 0.75 | 117.1461 | -1.6121 | 14.62 | 1.7826 | 0.75 | 0.7624 | 116.8129 | 1.4946
14.63 | 1.7987 | 0.75 | 0.75 | 117.149 | -1.6127 | 14.63 | 1.782 | 0.75 | 0.7626 | 116.8295 | 1.4938
14.64 | 1.7999 | 0.75 | 0.75 | 117.1582 | -1.6123 | 14.64 | 1.7823 | 0.75 | 0.7628 | 116.8294 | 1.4922
14.65 | 1.8035 | 0.75 | 0.75 | 117.1688 | -1.6108 | 14.65 | 1.7835 | 0.75 | 0.763 | 116.8287 | 1.4895
14.66 | 1.8048 | 0.75 | 0.75 | 117.173 | -1.6104 | 14.66 | 1.7833 | 0.75 | 0.7632 | 116.8253 | 1.4904
14.67 | 1.8043 | 0.75 | 0.75 | 117.1807 | -1.6118 | 14.67 | 1.7817 | 0.75 | 0.7634 | 116.8215 | 1.4988
14.68 | 1.803 | 0.75 | 0.75 | 117.1922 | -1.6105 | 14.68 | 1.7807 | 0.75 | 0.7636 | 116.8275 | 1.5078
14.69 | 1.8031 | 0.75 | 0.75 | 117.199 | -1.6087 | 14.69 | 1.7802 | 0.75 | 0.7638 | 116.8355 | 1.5152
14.7 | 1.8041 | 0.75 | 0.75 | 117.1939 | -1.6091 | 14.7 | 1.7777 | 0.75 | 0.764 | 116.842 | 1.5298
14.71 | 1.8039 | 0.75 | 0.75 | 117.1887 | -1.6096 | 14.71 | 1.7758 | 0.75 | 0.7642 | 116.8489 | 1.5489
14.72 | 1.803 | 0.75 | 0.75 | 117.1882 | -1.6109 | 14.72 | 1.7774 | 0.75 | 0.7644 | 116.8512 | 1.5603
14.73 | 1.8023 | 0.75 | 0.75 | 117.184 | -1.6109 | 14.73 | 1.7787 | 0.75 | 0.7646 | 116.8476 | 1.5686
14.74 | 1.8023 | 0.75 | 0.75 | 117.1797 | -1.6094 | 14.74 | 1.7797 | 0.75 | 0.7648 | 116.8381 | 1.5806
14.75 | 1.8026 | 0.75 | 0.75 | 117.1817 | -1.6085 | 14.75 | 1.7813 | 0.75 | 0.765 | 116.8366 | 1.5885
14.76 | 1.8022 | 0.75 | 0.75 | 117.1831 | -1.6095 | 14.76 | 1.7817 | 0.75 | 0.7652 | 116.8388 | 1.5902
14.77 | 1.8019 | 0.75 | 0.75 | 117.177 | -1.6104 | 14.77 | 1.7817 | 0.75 | 0.7654 | 116.8371 | 1.5901
14.78 | 1.8019 | 0.75 | 0.75 | 117.1699 | -1.6095 | 14.78 | 1.7813 | 0.75 | 0.7656 | 116.8438 | 1.5901
14.79 | 1.802 | 0.75 | 0.75 | 117.1697 | -1.6094 | 14.79 | 1.7822 | 0.75 | 0.7658 | 116.8506 | 1.5885
14.8 | 1.8006 | 0.75 | 0.75 | 117.1733 | -1.609 | 14.8 | 1.7831 | 0.75 | 0.766 | 116.8566 | 1.5876
14.81 | 1.7984 | 0.75 | 0.75 | 117.1755 | -1.6079 | 14.81 | 1.7827 | 0.75 | 0.7662 | 116.8588 | 1.5912
14.82 | 1.7979 | 0.75 | 0.75 | 117.1762 | -1.6088 | 14.82 | 1.7822 | 0.75 | 0.7664 | 116.8537 | 1.5954
14.83 | 1.7955 | 0.75 | 0.75 | 117.1769 | -1.61 | 14.83 | 1.7822 | 0.75 | 0.7666 | 116.8531 | 1.5974
14.84 | 1.7922 | 0.75 | 0.75 | 117.1747 | -1.6098 | 14.84 | 1.7814 | 0.75 | 0.7668 | 116.8576 | 1.5994
14.85 | 1.7908 | 0.75 | 0.75 | 117.1706 | -1.6094 | 14.85 | 1.7811 | 0.75 | 0.767 | 116.8505 | 1.5998
14.86 | 1.7899 | 0.75 | 0.75 | 117.1757 | -1.6097 | 14.86 | 1.7821 | 0.75 | 0.7672 | 116.8443 | 1.597
14.87 | 1.7909 | 0.75 | 0.75 | 117.1836 | -1.6098 | 14.87 | 1.7811 | 0.75 | 0.7674 | 116.8446 | 1.5954
14.88 | 1.7915 | 0.75 | 0.75 | 117.1843 | -1.6083 | 14.88 | 1.7801 | 0.75 | 0.7676 | 116.8354 | 1.5947
14.89 | 1.7928 | 0.75 | 0.75 | 117.1833 | -1.6067 | 14.89 | 1.7806 | 0.75 | 0.7678 | 116.8227 | 1.5937
14.9 | 1.7936 | 0.75 | 0.75 | 117.1855 | -1.6075 | 14.9 | 1.7807 | 0.75 | 0.768 | 116.8167 | 1.5927
14.91 | 1.7914 | 0.75 | 0.75 | 117.189 | -1.6089 | 14.91 | 1.7806 | 0.75 | 0.7682 | 116.8218 | 1.5923
14.92 | 1.7894 | 0.75 | 0.75 | 117.1887 | -1.6094 | 14.92 | 1.7811 | 0.75 | 0.7684 | 116.8327 | 1.5924
14.93 | 1.7887 | 0.75 | 0.75 | 117.1839 | -1.6101 | 14.93 | 1.7807 | 0.75 | 0.7686 | 116.8382 | 1.5928
14.94 | 1.7886 | 0.75 | 0.75 | 117.1818 | -1.6107 | 14.94 | 1.7792 | 0.75 | 0.7688 | 116.8395 | 1.5927
14.95 | 1.7883 | 0.75 | 0.75 | 117.1791 | -1.6108 | 14.95 | 1.7793 | 0.75 | 0.769 | 116.8361 | 1.591
14.96 | 1.7875 | 0.75 | 0.75 | 117.1774 | -1.6113 | 14.96 | 1.7806 | 0.75 | 0.7692 | 116.8319 | 1.5898
14.97 | 1.7877 | 0.75 | 0.75 | 117.1769 | -1.6117 | 14.97 | 1.7797 | 0.75 | 0.7694 | 116.8309 | 1.5911
14.98 | 1.7875 | 0.75 | 0.75 | 117.1823 | -1.6113 | 14.98 | 1.778 | 0.75 | 0.7696 | 116.8294 | 1.5939
14.99 | 1.7875 | 0.75 | 0.75 | 117.1906 | -1.6101 | 14.99 | 1.7779 | 0.75 | 0.7698 | 116.8351 | 1.5965
15 | 1.7886 | 0.75 | 0.75 | 117.1928 | -1.609 | 15 | 1.7794 | 0.75 | 0.77 | 116.8392 | 1.5982
[6 empty] | 15.01 | 1.7808 | 0.75 | 0.7698 | 116.8337 | 1.6002
[6 empty] | 15.02 | 1.7805 | 0.75 | 0.7696 | 116.8315 | 1.6018
[6 empty] | 15.03 | 1.7792 | 0.75 | 0.7694 | 116.8447 | 1.6022
[6 empty] | 15.04 | 1.7792 | 0.75 | 0.7692 | 116.8595 | 1.6021
[6 empty] | 15.05 | 1.7799 | 0.75 | 0.769 | 116.8678 | 1.6031
[6 empty] | 15.06 | 1.7799 | 0.75 | 0.7688 | 116.8721 | 1.6048
[6 empty] | 15.07 | 1.7801 | 0.75 | 0.7686 | 116.8794 | 1.606
[6 empty] | 15.08 | 1.7811 | 0.75 | 0.7684 | 116.8903 | 1.6073
[6 empty] | 15.09 | 1.7817 | 0.75 | 0.7682 | 116.899 | 1.6061
[6 empty] | 15.1 | 1.7815 | 0.75 | 0.768 | 116.9011 | 1.6041
[6 empty] | 15.11 | 1.7818 | 0.75 | 0.7678 | 116.9044 | 1.6061
[6 empty] | 15.12 | 1.7822 | 0.75 | 0.7676 | 116.9116 | 1.6092
[6 empty] | 15.13 | 1.7821 | 0.75 | 0.7674 | 116.9069 | 1.6096
[6 empty] | 15.14 | 1.7816 | 0.75 | 0.7672 | 116.9132 | 1.6088
[6 empty] | 15.15 | 1.7817 | 0.75 | 0.767 | 116.927 | 1.6078
[6 empty] | 15.16 | 1.7822 | 0.75 | 0.7668 | 116.9308 | 1.6078
[6 empty] | 15.17 | 1.7819 | 0.75 | 0.7666 | 116.9294 | 1.6091
[6 empty] | 15.18 | 1.7818 | 0.75 | 0.7664 | 116.9098 | 1.6094
[6 empty] | 15.19 | 1.7825 | 0.75 | 0.7662 | 116.9017 | 1.6084
[6 empty] | 15.2 | 1.7823 | 0.75 | 0.766 | 116.9141 | 1.6079
[6 empty] | 15.21 | 1.7819 | 0.75 | 0.7658 | 116.9239 | 1.6088
[6 empty] | 15.22 | 1.782 | 0.75 | 0.7656 | 116.9311 | 1.61
[6 empty] | 15.23 | 1.7822 | 0.75 | 0.7654 | 116.9387 | 1.6106
[6 empty] | 15.24 | 1.7831 | 0.75 | 0.7652 | 116.9371 | 1.6102
[6 empty] | 15.25 | 1.7839 | 0.75 | 0.765 | 116.9403 | 1.6104
[6 empty] | 15.26 | 1.7832 | 0.75 | 0.7648 | 116.9573 | 1.6108
[6 empty] | 15.27 | 1.7825 | 0.75 | 0.7646 | 116.9651 | 1.6103
[6 empty] | 15.28 | 1.7826 | 0.75 | 0.7644 | 116.9622 | 1.6114
[6 empty] | 15.29 | 1.7809 | 0.75 | 0.7642 | 116.9509 | 1.612
[6 empty] | 15.3 | 1.7803 | 0.75 | 0.764 | 116.9305 | 1.6093
[6 empty] | 15.31 | 1.7834 | 0.75 | 0.7638 | 116.9152 | 1.6072
[6 empty] | 15.32 | 1.7857 | 0.75 | 0.7636 | 116.9205 | 1.6069
[6 empty] | 15.33 | 1.7858 | 0.75 | 0.7634 | 116.9296 | 1.6066
[6 empty] | 15.34 | 1.7833 | 0.75 | 0.7632 | 116.9302 | 1.606
[6 empty] | 15.35 | 1.781 | 0.75 | 0.763 | 116.9338 | 1.6053
[6 empty] | 15.36 | 1.7814 | 0.75 | 0.7628 | 116.9466 | 1.6054
[6 empty] | 15.37 | 1.7824 | 0.75 | 0.7626 | 116.9587 | 1.6064
[6 empty] | 15.38 | 1.7813 | 0.75 | 0.7624 | 116.9645 | 1.6075
[6 empty] | 15.39 | 1.7791 | 0.75 | 0.7622 | 116.9781 | 1.6118
[6 empty] | 15.4 | 1.7793 | 0.75 | 0.762 | 116.9823 | 1.6172
[6 empty] | 15.41 | 1.7811 | 0.75 | 0.7618 | 116.9647 | 1.6186
[6 empty] | 15.42 | 1.7827 | 0.75 | 0.7616 | 116.957 | 1.6183
[6 empty] | 15.43 | 1.7831 | 0.75 | 0.7614 | 116.9554 | 1.6166
[6 empty] | 15.44 | 1.7833 | 0.75 | 0.7612 | 116.946 | 1.6129
[6 empty] | 15.45 | 1.7833 | 0.75 | 0.761 | 116.9391 | 1.6109
[6 empty] | 15.46 | 1.7818 | 0.75 | 0.7608 | 116.9409 | 1.6126
[6 empty] | 15.47 | 1.7804 | 0.75 | 0.7606 | 116.9444 | 1.6151
[6 empty] | 15.48 | 1.7796 | 0.75 | 0.7604 | 116.9326 | 1.6175
[6 empty] | 15.49 | 1.7806 | 0.75 | 0.7602 | 116.9032 | 1.6169
[6 empty] | 15.5 | 1.7824 | 0.75 | 0.76 | 116.8866 | 1.6123
[6 empty] | 15.51 | 1.7822 | 0.75 | 0.7598 | 116.8849 | 1.6086
[6 empty] | 15.52 | 1.7806 | 0.75 | 0.7596 | 116.8772 | 1.6085
[6 empty] | 15.53 | 1.7796 | 0.75 | 0.7594 | 116.8653 | 1.6094
[6 empty] | 15.54 | 1.7784 | 0.75 | 0.7592 | 116.8476 | 1.607
[6 empty] | 15.55 | 1.7776 | 0.75 | 0.759 | 116.8433 | 1.6045
[6 empty] | 15.56 | 1.7791 | 0.75 | 0.7588 | 116.8618 | 1.6059
[6 empty] | 15.57 | 1.7794 | 0.75 | 0.7586 | 116.8747 | 1.6086
[6 empty] | 15.58 | 1.778 | 0.75 | 0.7584 | 116.8806 | 1.6089
[6 empty] | 15.59 | 1.7782 | 0.75 | 0.7582 | 116.8901 | 1.6074
[6 empty] | 15.6 | 1.7799 | 0.75 | 0.758 | 116.9051 | 1.6082
[6 empty] | 15.61 | 1.781 | 0.75 | 0.7578 | 116.9235 | 1.6116
[6 empty] | 15.62 | 1.781 | 0.75 | 0.7576 | 116.9341 | 1.6135
[6 empty] | 15.63 | 1.7791 | 0.75 | 0.7574 | 116.9257 | 1.6133
[6 empty] | 15.64 | 1.7797 | 0.75 | 0.7572 | 116.9067 | 1.6118
[6 empty] | 15.65 | 1.7819 | 0.75 | 0.757 | 116.9078 | 1.6113
[6 empty] | 15.66 | 1.7815 | 0.75 | 0.7568 | 116.9195 | 1.6119
[6 empty] | 15.67 | 1.7808 | 0.75 | 0.7566 | 116.9179 | 1.6118
[6 empty] | 15.68 | 1.78 | 0.75 | 0.7564 | 116.9099 | 1.6107
[6 empty] | 15.69 | 1.7802 | 0.75 | 0.7562 | 116.9093 | 1.6119
[6 empty] | 15.7 | 1.7809 | 0.75 | 0.756 | 116.9198 | 1.6125
[6 empty] | 15.71 | 1.7804 | 0.75 | 0.7558 | 116.9326 | 1.6094
[6 empty] | 15.72 | 1.7803 | 0.75 | 0.7556 | 116.9322 | 1.6079
[6 empty] | 15.73 | 1.7812 | 0.75 | 0.7554 | 116.9221 | 1.6083
[6 empty] | 15.74 | 1.7811 | 0.75 | 0.7552 | 116.917 | 1.6107
[6 empty] | 15.75 | 1.779 | 0.75 | 0.755 | 116.9245 | 1.6173
[6 empty] | 15.76 | 1.7779 | 0.75 | 0.7548 | 116.9376 | 1.6234
[6 empty] | 15.77 | 1.7793 | 0.75 | 0.7546 | 116.946 | 1.6257
[6 empty] | 15.78 | 1.781 | 0.75 | 0.7544 | 116.9454 | 1.6269
[6 empty] | 15.79 | 1.78 | 0.75 | 0.7542 | 116.9528 | 1.6288
[6 empty] | 15.8 | 1.7787 | 0.75 | 0.754 | 116.9641 | 1.6304
[6 empty] | 15.81 | 1.7791 | 0.75 | 0.7538 | 116.9689 | 1.6325
[6 empty] | 15.82 | 1.7801 | 0.75 | 0.7536 | 116.9871 | 1.635
[6 empty] | 15.83 | 1.7818 | 0.75 | 0.7534 | 116.996 | 1.6355
[6 empty] | 15.84 | 1.7827 | 0.75 | 0.7532 | 116.9982 | 1.6356
[6 empty] | 15.85 | 1.783 | 0.75 | 0.753 | 116.9949 | 1.6356
[6 empty] | 15.86 | 1.7826 | 0.75 | 0.7528 | 116.9866 | 1.636
[6 empty] | 15.87 | 1.7817 | 0.75 | 0.7526 | 116.9838 | 1.6366
[6 empty] | 15.88 | 1.7811 | 0.75 | 0.7524 | 116.9764 | 1.6356
[6 empty] | 15.89 | 1.7805 | 0.75 | 0.7522 | 116.9741 | 1.6359
[6 empty] | 15.9 | 1.7804 | 0.75 | 0.752 | 116.981 | 1.6374
[6 empty] | 15.91 | 1.7801 | 0.75 | 0.7518 | 116.9857 | 1.6386
[6 empty] | 15.92 | 1.779 | 0.75 | 0.7516 | 116.9829 | 1.6403
[6 empty] | 15.93 | 1.7796 | 0.75 | 0.7514 | 116.9803 | 1.6416
[6 empty] | 15.94 | 1.7812 | 0.75 | 0.7512 | 116.9845 | 1.6415
[6 empty] | 15.95 | 1.781 | 0.75 | 0.751 | 116.9842 | 1.6405
[6 empty] | 15.96 | 1.7793 | 0.75 | 0.7508 | 116.9735 | 1.6401
[6 empty] | 15.97 | 1.7783 | 0.75 | 0.7506 | 116.9682 | 1.641
[6 empty] | 15.98 | 1.7786 | 0.75 | 0.7504 | 116.9674 | 1.6412
[6 empty] | 15.99 | 1.7792 | 0.75 | 0.7502 | 116.9689 | 1.6399
[6 empty] | 16 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 116.9607 | 1.6392
[6 empty] | 16.01 | 1.7801 | 0.75 | 0.75 | 116.9461 | 1.6403
[6 empty] | 16.02 | 1.7814 | 0.75 | 0.75 | 116.9409 | 1.64
[6 empty] | 16.03 | 1.7829 | 0.75 | 0.75 | 116.9401 | 1.6387
[6 empty] | 16.04 | 1.7812 | 0.75 | 0.75 | 116.9405 | 1.6379
[6 empty] | 16.05 | 1.7793 | 0.75 | 0.75 | 116.9472 | 1.6364
[6 empty] | 16.06 | 1.7791 | 0.75 | 0.75 | 116.956 | 1.6366
[6 empty] | 16.07 | 1.7783 | 0.75 | 0.75 | 116.9467 | 1.6371
[6 empty] | 16.08 | 1.7778 | 0.75 | 0.75 | 116.9309 | 1.6367
[6 empty] | 16.09 | 1.7784 | 0.75 | 0.75 | 116.9323 | 1.6369
[6 empty] | 16.1 | 1.7798 | 0.75 | 0.75 | 116.9322 | 1.6371
[6 empty] | 16.11 | 1.781 | 0.75 | 0.75 | 116.9249 | 1.6377
[6 empty] | 16.12 | 1.7814 | 0.75 | 0.75 | 116.9188 | 1.6381
[6 empty] | 16.13 | 1.7812 | 0.75 | 0.75 | 116.9171 | 1.6372
[6 empty] | 16.14 | 1.7809 | 0.75 | 0.75 | 116.9273 | 1.6368
[6 empty] | 16.15 | 1.7803 | 0.75 | 0.75 | 116.9295 | 1.6373
[6 empty] | 16.16 | 1.7793 | 0.75 | 0.75 | 116.9233 | 1.6382
[6 empty] | 16.17 | 1.7781 | 0.75 | 0.75 | 116.9209 | 1.6394
[6 empty] | 16.18 | 1.7781 | 0.75 | 0.75 | 116.9241 | 1.6392
[6 empty] | 16.19 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 116.9298 | 1.6383
[6 empty] | 16.2 | 1.7821 | 0.75 | 0.75 | 116.9297 | 1.6382
[6 empty] | 16.21 | 1.7815 | 0.75 | 0.75 | 116.9279 | 1.6388
[6 empty] | 16.22 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 116.9137 | 1.6391
[6 empty] | 16.23 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 116.8892 | 1.6387
[6 empty] | 16.24 | 1.781 | 0.75 | 0.75 | 116.8839 | 1.6349
[6 empty] | 16.25 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 116.8911 | 1.6315
[6 empty] | 16.26 | 1.7789 | 0.75 | 0.75 | 116.8956 | 1.6327
[6 empty] | 16.27 | 1.7778 | 0.75 | 0.75 | 116.9077 | 1.6344
[6 empty] | 16.28 | 1.7775 | 0.75 | 0.75 | 116.9264 | 1.636
[6 empty] | 16.29 | 1.7791 | 0.75 | 0.75 | 116.9416 | 1.6376
[6 empty] | 16.3 | 1.7819 | 0.75 | 0.75 | 116.9472 | 1.6382
[6 empty] | 16.31 | 1.7828 | 0.75 | 0.75 | 116.9522 | 1.6385
[6 empty] | 16.32 | 1.7824 | 0.75 | 0.75 | 116.9714 | 1.639
[6 empty] | 16.33 | 1.7818 | 0.75 | 0.75 | 116.9837 | 1.6397
[6 empty] | 16.34 | 1.7825 | 0.75 | 0.75 | 116.97 | 1.6391
[6 empty] | 16.35 | 1.7838 | 0.75 | 0.75 | 116.967 | 1.6378
[6 empty] | 16.36 | 1.7833 | 0.75 | 0.75 | 116.9724 | 1.6379
[6 empty] | 16.37 | 1.7822 | 0.75 | 0.75 | 116.963 | 1.6383
[6 empty] | 16.38 | 1.7811 | 0.75 | 0.75 | 116.9568 | 1.6374
[6 empty] | 16.39 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 116.957 | 1.636
[6 empty] | 16.4 | 1.7813 | 0.75 | 0.75 | 116.96 | 1.6365
[6 empty] | 16.41 | 1.7807 | 0.75 | 0.75 | 116.9502 | 1.6387
[6 empty] | 16.42 | 1.7802 | 0.75 | 0.75 | 116.9352 | 1.6401
[6 empty] | 16.43 | 1.7806 | 0.75 | 0.75 | 116.9364 | 1.6396
[6 empty] | 16.44 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 116.9282 | 1.6367
[6 empty] | 16.45 | 1.7812 | 0.75 | 0.75 | 116.9187 | 1.6345
[6 empty] | 16.46 | 1.7811 | 0.75 | 0.75 | 116.9345 | 1.6348
[6 empty] | 16.47 | 1.7798 | 0.75 | 0.75 | 116.9481 | 1.635
[6 empty] | 16.48 | 1.7784 | 0.75 | 0.75 | 116.9469 | 1.636
[6 empty] | 16.49 | 1.779 | 0.75 | 0.75 | 116.9383 | 1.6383
[6 empty] | 16.5 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 116.9297 | 1.6396
[6 empty] | 16.51 | 1.7815 | 0.75 | 0.75 | 116.9259 | 1.639
[6 empty] | 16.52 | 1.7823 | 0.75 | 0.75 | 116.9286 | 1.638
[6 empty] | 16.53 | 1.7818 | 0.75 | 0.75 | 116.9377 | 1.6374
[6 empty] | 16.54 | 1.7795 | 0.75 | 0.75 | 116.9417 | 1.6378
[6 empty] | 16.55 | 1.7788 | 0.75 | 0.75 | 116.9454 | 1.6386
[6 empty] | 16.56 | 1.7812 | 0.75 | 0.75 | 116.9567 | 1.6391
[6 empty] | 16.57 | 1.783 | 0.75 | 0.75 | 116.9604 | 1.6398
[6 empty] | 16.58 | 1.7828 | 0.75 | 0.75 | 116.9461 | 1.6392
[6 empty] | 16.59 | 1.7818 | 0.75 | 0.75 | 116.9454 | 1.6383
[6 empty] | 16.6 | 1.7806 | 0.75 | 0.75 | 116.9423 | 1.6374
[6 empty] | 16.61 | 1.7798 | 0.75 | 0.75 | 116.9156 | 1.6367
[6 empty] | 16.62 | 1.7799 | 0.75 | 0.75 | 116.9077 | 1.6371
[6 empty] | 16.63 | 1.779 | 0.75 | 0.75 | 116.9149 | 1.6367
[6 empty] | 16.64 | 1.7791 | 0.75 | 0.75 | 116.9158 | 1.6362
[6 empty] | 16.65 | 1.781 | 0.75 | 0.75 | 116.9268 | 1.6371
[6 empty] | 16.66 | 1.7811 | 0.75 | 0.75 | 116.9461 | 1.6393
[6 empty] | 16.67 | 1.7788 | 0.75 | 0.75 | 116.954 | 1.6411
[6 empty] | 16.68 | 1.7779 | 0.75 | 0.75 | 116.9556 | 1.6413
[6 empty] | 16.69 | 1.7803 | 0.75 | 0.75 | 116.9511 | 1.6417
[6 empty] | 16.7 | 1.7825 | 0.75 | 0.75 | 116.9436 | 1.6413
[6 empty] | 16.71 | 1.7821 | 0.75 | 0.75 | 116.9346 | 1.6393
[6 empty] | 16.72 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 116.9161 | 1.6375
[6 empty] | 16.73 | 1.7797 | 0.75 | 0.75 | 116.9028 | 1.6368
[6 empty] | 16.74 | 1.7801 | 0.75 | 0.75 | 116.9191 | 1.6375
[6 empty] | 16.75 | 1.7793 | 0.75 | 0.75 | 116.936 | 1.6389
[6 empty] | 16.76 | 1.7781 | 0.75 | 0.75 | 116.9383 | 1.6397
[6 empty] | 16.77 | 1.7789 | 0.75 | 0.75 | 116.9395 | 1.6394
[6 empty] | 16.78 | 1.7811 | 0.75 | 0.75 | 116.935 | 1.6388
[6 empty] | 16.79 | 1.782 | 0.75 | 0.75 | 116.9354 | 1.6388
[6 empty] | 16.8 | 1.7811 | 0.75 | 0.75 | 116.9316 | 1.6385
[6 empty] | 16.81 | 1.78 | 0.75 | 0.75 | 116.9134 | 1.6378
[6 empty] | 16.82 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 116.9061 | 1.6379
[6 empty] | 16.83 | 1.781 | 0.75 | 0.75 | 116.9038 | 1.638
[6 empty] | 16.84 | 1.7797 | 0.75 | 0.75 | 116.8981 | 1.6376
[6 empty] | 16.85 | 1.7788 | 0.75 | 0.75 | 116.9046 | 1.6382
[6 empty] | 16.86 | 1.7791 | 0.75 | 0.75 | 116.9116 | 1.6394
[6 empty] | 16.87 | 1.7783 | 0.75 | 0.75 | 116.9081 | 1.641
[6 empty] | 16.88 | 1.7771 | 0.75 | 0.75 | 116.9008 | 1.6421
[6 empty] | 16.89 | 1.779 | 0.75 | 0.75 | 116.8965 | 1.6418
[6 empty] | 16.9 | 1.7813 | 0.75 | 0.75 | 116.8978 | 1.641
[6 empty] | 16.91 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 116.894 | 1.6403
[6 empty] | 16.92 | 1.7792 | 0.75 | 0.75 | 116.8899 | 1.6396
[6 empty] | 16.93 | 1.7779 | 0.75 | 0.75 | 116.8885 | 1.638
[6 empty] | 16.94 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 116.884 | 1.6361
[6 empty] | 16.95 | 1.7815 | 0.75 | 0.75 | 116.8986 | 1.6353
[6 empty] | 16.96 | 1.7812 | 0.75 | 0.75 | 116.9225 | 1.636
[6 empty] | 16.97 | 1.7797 | 0.75 | 0.75 | 116.9369 | 1.638
[6 empty] | 16.98 | 1.7781 | 0.75 | 0.75 | 116.9432 | 1.6407
[6 empty] | 16.99 | 1.7788 | 0.75 | 0.75 | 116.9512 | 1.6432
[6 empty] | 17 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 116.957 | 1.6436
[6 empty] | 17.01 | 1.7814 | 0.75 | 0.7499 | 116.9552 | 1.6428
[6 empty] | 17.02 | 1.7823 | 0.75 | 0.7498 | 116.9594 | 1.643
[6 empty] | 17.03 | 1.7829 | 0.75 | 0.7497 | 116.9736 | 1.6436
[6 empty] | 17.04 | 1.7819 | 0.75 | 0.7496 | 116.9877 | 1.6455
[6 empty] | 17.05 | 1.7806 | 0.75 | 0.7495 | 116.988 | 1.646
[6 empty] | 17.06 | 1.7809 | 0.75 | 0.7494 | 116.9868 | 1.6445
[6 empty] | 17.07 | 1.7817 | 0.75 | 0.7493 | 116.9971 | 1.6436
[6 empty] | 17.08 | 1.7818 | 0.75 | 0.7492 | 117.0097 | 1.6438
[6 empty] | 17.09 | 1.7815 | 0.75 | 0.7491 | 117.0171 | 1.6422
[6 empty] | 17.1 | 1.7818 | 0.75 | 0.749 | 117.0248 | 1.6393
[6 empty] | 17.11 | 1.7835 | 0.75 | 0.7489 | 117.03 | 1.6385
[6 empty] | 17.12 | 1.7841 | 0.75 | 0.7488 | 117.0249 | 1.6382
[6 empty] | 17.13 | 1.7832 | 0.75 | 0.7487 | 117.014 | 1.6379
[6 empty] | 17.14 | 1.782 | 0.75 | 0.7486 | 117.0185 | 1.6388
[6 empty] | 17.15 | 1.7822 | 0.75 | 0.7485 | 117.0223 | 1.6392
[6 empty] | 17.16 | 1.7828 | 0.75 | 0.7484 | 117.0117 | 1.6391
[6 empty] | 17.17 | 1.782 | 0.75 | 0.7483 | 117.0083 | 1.6398
[6 empty] | 17.18 | 1.7811 | 0.75 | 0.7482 | 116.9953 | 1.6386
[6 empty] | 17.19 | 1.7814 | 0.75 | 0.7481 | 116.9853 | 1.6365
[6 empty] | 17.2 | 1.7814 | 0.75 | 0.748 | 116.996 | 1.6356
[6 empty] | 17.21 | 1.7811 | 0.75 | 0.7479 | 117.0082 | 1.6365
[6 empty] | 17.22 | 1.7808 | 0.75 | 0.7478 | 117.0153 | 1.639
[6 empty] | 17.23 | 1.7799 | 0.75 | 0.7477 | 117.024 | 1.6403
[6 empty] | 17.24 | 1.7802 | 0.75 | 0.7476 | 117.0303 | 1.641
[6 empty] | 17.25 | 1.781 | 0.75 | 0.7475 | 117.035 | 1.6414
[6 empty] | 17.26 | 1.7817 | 0.75 | 0.7474 | 117.0366 | 1.6403
[6 empty] | 17.27 | 1.7823 | 0.75 | 0.7473 | 117.0292 | 1.6391
[6 empty] | 17.28 | 1.7826 | 0.75 | 0.7472 | 117.0183 | 1.6388
[6 empty] | 17.29 | 1.7812 | 0.75 | 0.7471 | 117.0069 | 1.6384
[6 empty] | 17.3 | 1.7803 | 0.75 | 0.747 | 117.0102 | 1.6374
[6 empty] | 17.31 | 1.7805 | 0.75 | 0.7469 | 117.0166 | 1.6372
[6 empty] | 17.32 | 1.7794 | 0.75 | 0.7468 | 117.0053 | 1.6389
[6 empty] | 17.33 | 1.7799 | 0.75 | 0.7467 | 116.9855 | 1.6402
[6 empty] | 17.34 | 1.7802 | 0.75 | 0.7466 | 116.9562 | 1.6386
[6 empty] | 17.35 | 1.7793 | 0.75 | 0.7465 | 116.9317 | 1.6361
[6 empty] | 17.36 | 1.7792 | 0.75 | 0.7464 | 116.9234 | 1.6363
[6 empty] | 17.37 | 1.7787 | 0.75 | 0.7463 | 116.9096 | 1.6373
[6 empty] | 17.38 | 1.7786 | 0.75 | 0.7462 | 116.8958 | 1.6359
[6 empty] | 17.39 | 1.7792 | 0.75 | 0.7461 | 116.9185 | 1.6342
[6 empty] | 17.4 | 1.7797 | 0.75 | 0.746 | 116.9493 | 1.635
[6 empty] | 17.41 | 1.7791 | 0.75 | 0.7459 | 116.9601 | 1.6368
[6 empty] | 17.42 | 1.7774 | 0.75 | 0.7458 | 116.9754 | 1.6374
[6 empty] | 17.43 | 1.7756 | 0.75 | 0.7457 | 116.9915 | 1.6388
[6 empty] | 17.44 | 1.7783 | 0.75 | 0.7456 | 116.9982 | 1.6417
[6 empty] | 17.45 | 1.7816 | 0.75 | 0.7455 | 117.0035 | 1.6436
[6 empty] | 17.46 | 1.7825 | 0.75 | 0.7454 | 117.0064 | 1.644
[6 empty] | 17.47 | 1.7836 | 0.75 | 0.7453 | 117.0041 | 1.6438
[6 empty] | 17.48 | 1.7827 | 0.75 | 0.7452 | 117.0053 | 1.6434
[6 empty] | 17.49 | 1.7821 | 0.75 | 0.7451 | 117 | 1.6416
[6 empty] | 17.5 | 1.7827 | 0.75 | 0.745 | 116.9902 | 1.6395
[6 empty] | 17.51 | 1.7821 | 0.75 | 0.7449 | 116.9796 | 1.6382
[6 empty] | 17.52 | 1.7807 | 0.75 | 0.7448 | 116.9724 | 1.6379
[6 empty] | 17.53 | 1.7802 | 0.75 | 0.7447 | 116.9754 | 1.6382
[6 empty] | 17.54 | 1.781 | 0.75 | 0.7446 | 116.9707 | 1.6374
[6 empty] | 17.55 | 1.7812 | 0.75 | 0.7445 | 116.9654 | 1.6361
[6 empty] | 17.56 | 1.7818 | 0.75 | 0.7444 | 116.959 | 1.6363
[6 empty] | 17.57 | 1.7831 | 0.75 | 0.7443 | 116.9467 | 1.6382
[6 empty] | 17.58 | 1.7818 | 0.75 | 0.7442 | 116.9495 | 1.6393
[6 empty] | 17.59 | 1.7798 | 0.75 | 0.7441 | 116.9621 | 1.6386
[6 empty] | 17.6 | 1.7803 | 0.75 | 0.744 | 116.9642 | 1.6387
[6 empty] | 17.61 | 1.7817 | 0.75 | 0.7439 | 116.957 | 1.6395
[6 empty] | 17.62 | 1.7823 | 0.75 | 0.7438 | 116.9588 | 1.6395
[6 empty] | 17.63 | 1.7816 | 0.75 | 0.7437 | 116.9668 | 1.6393
[6 empty] | 17.64 | 1.7805 | 0.75 | 0.7436 | 116.9584 | 1.6384
[6 empty] | 17.65 | 1.7796 | 0.75 | 0.7435 | 116.9542 | 1.6377
[6 empty] | 17.66 | 1.7789 | 0.75 | 0.7434 | 116.9601 | 1.6376
[6 empty] | 17.67 | 1.7791 | 0.75 | 0.7433 | 116.9586 | 1.6376
[6 empty] | 17.68 | 1.7791 | 0.75 | 0.7432 | 116.9563 | 1.6373
[6 empty] | 17.69 | 1.7803 | 0.75 | 0.7431 | 116.9587 | 1.6371
[6 empty] | 17.7 | 1.7824 | 0.75 | 0.743 | 116.9548 | 1.637
[6 empty] | 17.71 | 1.7819 | 0.75 | 0.7429 | 116.9454 | 1.6372
[6 empty] | 17.72 | 1.7807 | 0.75 | 0.7428 | 116.9537 | 1.6383
[6 empty] | 17.73 | 1.781 | 0.75 | 0.7427 | 116.9566 | 1.6386
[6 empty] | 17.74 | 1.7811 | 0.75 | 0.7426 | 116.9491 | 1.6381
[6 empty] | 17.75 | 1.7811 | 0.75 | 0.7425 | 116.9371 | 1.6377
[6 empty] | 17.76 | 1.7813 | 0.75 | 0.7424 | 116.926 | 1.637
[6 empty] | 17.77 | 1.7822 | 0.75 | 0.7423 | 116.9257 | 1.6371
[6 empty] | 17.78 | 1.7819 | 0.75 | 0.7422 | 116.9213 | 1.6369
[6 empty] | 17.79 | 1.7794 | 0.75 | 0.7421 | 116.9064 | 1.6351
[6 empty] | 17.8 | 1.7789 | 0.75 | 0.742 | 116.8986 | 1.6345
[6 empty] | 17.81 | 1.7799 | 0.75 | 0.7419 | 116.9002 | 1.6354
[6 empty] | 17.82 | 1.7797 | 0.75 | 0.7418 | 116.901 | 1.6356
[6 empty] | 17.83 | 1.7797 | 0.75 | 0.7417 | 116.9104 | 1.6367
[6 empty] | 17.84 | 1.7802 | 0.75 | 0.7416 | 116.9139 | 1.6378
[6 empty] | 17.85 | 1.7799 | 0.75 | 0.7415 | 116.9123 | 1.6384
[6 empty] | 17.86 | 1.7797 | 0.75 | 0.7414 | 116.9174 | 1.6389
[6 empty] | 17.87 | 1.7795 | 0.75 | 0.7413 | 116.923 | 1.6384
[6 empty] | 17.88 | 1.7792 | 0.75 | 0.7412 | 116.9268 | 1.6376
[6 empty] | 17.89 | 1.7811 | 0.75 | 0.7411 | 116.9304 | 1.6372
[6 empty] | 17.9 | 1.7826 | 0.75 | 0.741 | 116.9355 | 1.6372
[6 empty] | 17.91 | 1.7819 | 0.75 | 0.7409 | 116.9331 | 1.6362
[6 empty] | 17.92 | 1.781 | 0.75 | 0.7408 | 116.9391 | 1.6347
[6 empty] | 17.93 | 1.7812 | 0.75 | 0.7407 | 116.9555 | 1.6338
[6 empty] | 17.94 | 1.7817 | 0.75 | 0.7406 | 116.9684 | 1.6351
[6 empty] | 17.95 | 1.7813 | 0.75 | 0.7405 | 116.9738 | 1.637
[6 empty] | 17.96 | 1.7799 | 0.75 | 0.7404 | 116.9723 | 1.6381
[6 empty] | 17.97 | 1.7801 | 0.75 | 0.7403 | 116.9706 | 1.6387
[6 empty] | 17.98 | 1.7814 | 0.75 | 0.7402 | 116.9662 | 1.6388
[6 empty] | 17.99 | 1.7815 | 0.75 | 0.7401 | 116.9622 | 1.6398
[6 empty] | 18 | 1.7806 | 0.75 | 0.74 | 116.952 | 1.6401
[6 empty] | 18.01 | 1.7801 | 0.75 | 0.74 | 116.9301 | 1.6402
[6 empty] | 18.02 | 1.781 | 0.75 | 0.74 | 116.9187 | 1.6404
[6 empty] | 18.03 | 1.7813 | 0.75 | 0.74 | 116.9216 | 1.6398
[6 empty] | 18.04 | 1.7801 | 0.75 | 0.74 | 116.905 | 1.637
[6 empty] | 18.05 | 1.7799 | 0.75 | 0.74 | 116.8848 | 1.6336
[6 empty] | 18.06 | 1.7803 | 0.75 | 0.74 | 116.8868 | 1.6329
[6 empty] | 18.07 | 1.7795 | 0.75 | 0.74 | 116.8933 | 1.6338
[6 empty] | 18.08 | 1.7781 | 0.75 | 0.74 | 116.8918 | 1.6335
[6 empty] | 18.09 | 1.7775 | 0.75 | 0.74 | 116.8991 | 1.6344
[6 empty] | 18.1 | 1.7787 | 0.75 | 0.74 | 116.9123 | 1.6362
[6 empty] | 18.11 | 1.7799 | 0.75 | 0.74 | 116.9128 | 1.6371
[6 empty] | 18.12 | 1.78 | 0.75 | 0.74 | 116.9161 | 1.6379
[6 empty] | 18.13 | 1.78 | 0.75 | 0.74 | 116.9176 | 1.6378
[6 empty] | 18.14 | 1.7801 | 0.75 | 0.74 | 116.9143 | 1.6382
[6 empty] | 18.15 | 1.7805 | 0.75 | 0.74 | 116.9175 | 1.6393
[6 empty] | 18.16 | 1.7807 | 0.75 | 0.74 | 116.9133 | 1.6395
[6 empty] | 18.17 | 1.7805 | 0.75 | 0.74 | 116.9108 | 1.6393
[6 empty] | 18.18 | 1.78 | 0.75 | 0.74 | 116.9108 | 1.6382
[6 empty] | 18.19 | 1.7802 | 0.75 | 0.74 | 116.9072 | 1.6365
[6 empty] | 18.2 | 1.78 | 0.75 | 0.74 | 116.9159 | 1.6361
[6 empty] | 18.21 | 1.7793 | 0.75 | 0.74 | 116.9287 | 1.6365
[6 empty] | 18.22 | 1.7795 | 0.75 | 0.74 | 116.9297 | 1.6369
[6 empty] | 18.23 | 1.7793 | 0.75 | 0.74 | 116.9322 | 1.638
[6 empty] | 18.24 | 1.7795 | 0.75 | 0.74 | 116.9409 | 1.6397
[6 empty] | 18.25 | 1.7801 | 0.75 | 0.74 | 116.9442 | 1.6408
[6 empty] | 18.26 | 1.7807 | 0.75 | 0.74 | 116.9397 | 1.64
[6 empty] | 18.27 | 1.7805 | 0.75 | 0.74 | 116.9359 | 1.6378
[6 empty] | 18.28 | 1.7803 | 0.75 | 0.74 | 116.9495 | 1.636
[6 empty] | 18.29 | 1.7814 | 0.75 | 0.74 | 116.9803 | 1.6349
[6 empty] | 18.3 | 1.782 | 0.75 | 0.74 | 117.0103 | 1.6355
[6 empty] | 18.31 | 1.7809 | 0.75 | 0.74 | 117.0284 | 1.6368
[6 empty] | 18.32 | 1.7803 | 0.75 | 0.74 | 117.0456 | 1.6377
[6 empty] | 18.33 | 1.782 | 0.75 | 0.74 | 117.0556 | 1.638
[6 empty] | 18.34 | 1.7834 | 0.75 | 0.74 | 117.0667 | 1.6378
[6 empty] | 18.35 | 1.7835 | 0.75 | 0.74 | 117.0879 | 1.6378
[6 empty] | 18.36 | 1.7833 | 0.75 | 0.74 | 117.1047 | 1.6376
[6 empty] | 18.37 | 1.7833 | 0.75 | 0.74 | 117.1165 | 1.6378
[6 empty] | 18.38 | 1.7836 | 0.75 | 0.74 | 117.1219 | 1.6383
[6 empty] | 18.39 | 1.7843 | 0.75 | 0.74 | 117.1345 | 1.6393
[6 empty] | 18.4 | 1.785 | 0.75 | 0.74 | 117.1481 | 1.6404
[6 empty] | 18.41 | 1.7853 | 0.75 | 0.74 | 117.1468 | 1.6404
[6 empty] | 18.42 | 1.7853 | 0.75 | 0.74 | 117.1444 | 1.6398
[6 empty] | 18.43 | 1.7849 | 0.75 | 0.74 | 117.1412 | 1.6396
[6 empty] | 18.44 | 1.7853 | 0.75 | 0.74 | 117.1309 | 1.6385
[6 empty] | 18.45 | 1.7853 | 0.75 | 0.74 | 117.1231 | 1.6371
[6 empty] | 18.46 | 1.7838 | 0.75 | 0.74 | 117.1197 | 1.636
[6 empty] | 18.47 | 1.7816 | 0.75 | 0.74 | 117.1106 | 1.6353
[6 empty] | 18.48 | 1.7804 | 0.75 | 0.74 | 117.1022 | 1.6355
[6 empty] | 18.49 | 1.7811 | 0.75 | 0.74 | 117.1093 | 1.6372
[6 empty] | 18.5 | 1.7815 | 0.75 | 0.74 | 117.115 | 1.6388
[6 empty] | 18.51 | 1.7803 | 0.75 | 0.74 | 117.1049 | 1.6392
[6 empty] | 18.52 | 1.7802 | 0.75 | 0.74 | 117.0939 | 1.6386
[6 empty] | 18.53 | 1.7816 | 0.75 | 0.74 | 117.0832 | 1.6375
[6 empty] | 18.54 | 1.7822 | 0.75 | 0.74 | 117.0783 | 1.638
[6 empty] | 18.55 | 1.7816 | 0.75 | 0.74 | 117.0699 | 1.639
[6 empty] | 18.56 | 1.7795 | 0.75 | 0.74 | 117.0559 | 1.6388
[6 empty] | 18.57 | 1.7782 | 0.75 | 0.74 | 117.0542 | 1.6379
[6 empty] | 18.58 | 1.7787 | 0.75 | 0.74 | 117.0617 | 1.6375
[6 empty] | 18.59 | 1.7789 | 0.75 | 0.74 | 117.0735 | 1.6387
[6 empty] | 18.6 | 1.7797 | 0.75 | 0.74 | 117.0901 | 1.6412
[6 empty] | 18.61 | 1.7805 | 0.75 | 0.74 | 117.0956 | 1.6433
[6 empty] | 18.62 | 1.7805 | 0.75 | 0.74 | 117.0838 | 1.6433
[6 empty] | 18.63 | 1.7809 | 0.75 | 0.74 | 117.0862 | 1.6421
[6 empty] | 18.64 | 1.7806 | 0.75 | 0.74 | 117.0838 | 1.641
[6 empty] | 18.65 | 1.7806 | 0.75 | 0.74 | 117.0717 | 1.6392
[6 empty] | 18.66 | 1.7814 | 0.75 | 0.74 | 117.0692 | 1.6367
[6 empty] | 18.67 | 1.7815 | 0.75 | 0.74 | 117.0737 | 1.6362
[6 empty] | 18.68 | 1.782 | 0.75 | 0.74 | 117.0738 | 1.6375
[6 empty] | 18.69 | 1.7816 | 0.75 | 0.74 | 117.0723 | 1.6386
[6 empty] | 18.7 | 1.7813 | 0.75 | 0.74 | 117.0777 | 1.6393
[6 empty] | 18.71 | 1.7813 | 0.75 | 0.74 | 117.0753 | 1.6396
[6 empty] | 18.72 | 1.7802 | 0.75 | 0.74 | 117.0715 | 1.6394
[6 empty] | 18.73 | 1.78 | 0.75 | 0.74 | 117.0727 | 1.6388
[6 empty] | 18.74 | 1.7809 | 0.75 | 0.74 | 117.081 | 1.6378
[6 empty] | 18.75 | 1.7819 | 0.75 | 0.74 | 117.0866 | 1.6372
[6 empty] | 18.76 | 1.7823 | 0.75 | 0.74 | 117.0873 | 1.6375
[6 empty] | 18.77 | 1.7821 | 0.75 | 0.74 | 117.085 | 1.6382
[6 empty] | 18.78 | 1.7814 | 0.75 | 0.74 | 117.0725 | 1.6391
[6 empty] | 18.79 | 1.7826 | 0.75 | 0.74 | 117.0619 | 1.6395
[6 empty] | 18.8 | 1.7839 | 0.75 | 0.74 | 117.07 | 1.6385
[6 empty] | 18.81 | 1.7823 | 0.75 | 0.74 | 117.0719 | 1.6364
[6 empty] | 18.82 | 1.7807 | 0.75 | 0.74 | 117.0602 | 1.6353
[6 empty] | 18.83 | 1.7806 | 0.75 | 0.74 | 117.0576 | 1.6358
[6 empty] | 18.84 | 1.7809 | 0.75 | 0.74 | 117.0682 | 1.6383
[6 empty] | 18.85 | 1.781 | 0.75 | 0.74 | 117.0775 | 1.6409
[6 empty] | 18.86 | 1.7806 | 0.75 | 0.74 | 117.0711 | 1.6412
[6 empty] | 18.87 | 1.7807 | 0.75 | 0.74 | 117.0555 | 1.6395
[6 empty] | 18.88 | 1.7835 | 0.75 | 0.74 | 117.0452 | 1.6339
[6 empty] | 18.89 | 1.7854 | 0.75 | 0.74 | 117.048 | 1.6247
[6 empty] | 18.9 | 1.7843 | 0.75 | 0.74 | 117.0491 | 1.6176
[6 empty] | 18.91 | 1.7834 | 0.75 | 0.74 | 117.0396 | 1.6136
[6 empty] | 18.92 | 1.7824 | 0.75 | 0.74 | 117.0311 | 1.6104
[6 empty] | 18.93 | 1.7812 | 0.75 | 0.74 | 117.0248 | 1.6079
[6 empty] | 18.94 | 1.7814 | 0.75 | 0.74 | 117.0345 | 1.6064
[6 empty] | 18.95 | 1.7814 | 0.75 | 0.74 | 117.0467 | 1.6065
[6 empty] | 18.96 | 1.7803 | 0.75 | 0.74 | 117.0427 | 1.6072
[6 empty] | 18.97 | 1.7808 | 0.75 | 0.74 | 117.0351 | 1.6053
[6 empty] | 18.98 | 1.7821 | 0.75 | 0.74 | 117.0263 | 1.5986
[6 empty] | 18.99 | 1.7832 | 0.75 | 0.74 | 117.0399 | 1.5889
[6 empty] | 19 | 1.7837 | 0.75 | 0.74 | 117.0543 | 1.5821
[6 empty] | 19.01 | 1.7843 | 0.75 | 0.74 | 117.0473 | 1.5767
[6 empty] | 19.02 | 1.7854 | 0.75 | 0.74 | 117.0406 | 1.5686
[6 empty] | 19.03 | 1.7851 | 0.75 | 0.74 | 117.0343 | 1.5624
[6 empty] | 19.04 | 1.783 | 0.75 | 0.74 | 117.0365 | 1.5609
[6 empty] | 19.05 | 1.7795 | 0.75 | 0.74 | 117.041 | 1.565
[6 empty] | 19.06 | 1.7774 | 0.75 | 0.74 | 117.0405 | 1.5717
[6 empty] | 19.07 | 1.7791 | 0.75 | 0.74 | 117.0415 | 1.5741
[6 empty] | 19.08 | 1.7824 | 0.75 | 0.74 | 117.0421 | 1.5706
[6 empty] | 19.09 | 1.7837 | 0.75 | 0.74 | 117.0532 | 1.5656
[6 empty] | 19.1 | 1.7828 | 0.75 | 0.74 | 117.0643 | 1.563
[6 empty] | 19.11 | 1.7825 | 0.75 | 0.74 | 117.0657 | 1.5637
[6 empty] | 19.12 | 1.7826 | 0.75 | 0.74 | 117.0641 | 1.5654
[6 empty] | 19.13 | 1.7835 | 0.75 | 0.74 | 117.0608 | 1.5633
[6 empty] | 19.14 | 1.7844 | 0.75 | 0.74 | 117.0629 | 1.5557
[6 empty] | 19.15 | 1.7854 | 0.75 | 0.74 | 117.065 | 1.5489
[6 empty] | 19.16 | 1.7862 | 0.75 | 0.74 | 117.0562 | 1.5457
[6 empty] | 19.17 | 1.7848 | 0.75 | 0.74 | 117.0487 | 1.5439
[6 empty] | 19.18 | 1.784 | 0.75 | 0.74 | 117.0501 | 1.5435
[6 empty] | 19.19 | 1.783 | 0.75 | 0.74 | 117.0596 | 1.5427
[6 empty] | 19.2 | 1.7821 | 0.75 | 0.74 | 117.0692 | 1.5408
[6 empty] | 19.21 | 1.7827 | 0.75 | 0.74 | 117.0659 | 1.5386
[6 empty] | 19.22 | 1.7835 | 0.75 | 0.74 | 117.0565 | 1.5363
[6 empty] | 19.23 | 1.7844 | 0.75 | 0.74 | 117.0547 | 1.5335
[6 empty] | 19.24 | 1.7852 | 0.75 | 0.74 | 117.0621 | 1.5326
[6 empty] | 19.25 | 1.784 | 0.75 | 0.74 | 117.0627 | 1.5319
[6 empty] | 19.26 | 1.7829 | 0.75 | 0.74 | 117.0576 | 1.53
[6 empty] | 19.27 | 1.7832 | 0.75 | 0.74 | 117.0536 | 1.5292
[6 empty] | 19.28 | 1.7822 | 0.75 | 0.74 | 117.0485 | 1.53
[6 empty] | 19.29 | 1.7822 | 0.75 | 0.74 | 117.0346 | 1.5317
[6 empty] | 19.3 | 1.7837 | 0.75 | 0.74 | 117.0134 | 1.5323
[6 empty] | 19.31 | 1.7832 | 0.75 | 0.74 | 116.9944 | 1.5314
[6 empty] | 19.32 | 1.7827 | 0.75 | 0.74 | 116.9769 | 1.5297
[6 empty] | 19.33 | 1.7835 | 0.75 | 0.74 | 116.9578 | 1.5289
[6 empty] | 19.34 | 1.7828 | 0.75 | 0.74 | 116.9257 | 1.5272
[6 empty] | 19.35 | 1.7818 | 0.75 | 0.74 | 116.9125 | 1.5221
[6 empty] | 19.36 | 1.7817 | 0.75 | 0.74 | 116.9197 | 1.5182
[6 empty] | 19.37 | 1.781 | 0.75 | 0.74 | 116.9005 | 1.5172
[6 empty] | 19.38 | 1.7803 | 0.75 | 0.74 | 116.8765 | 1.5168
[6 empty] | 19.39 | 1.781 | 0.75 | 0.74 | 116.8672 | 1.5165
[6 empty] | 19.4 | 1.7817 | 0.75 | 0.74 | 116.8615 | 1.5165
[6 empty] | 19.41 | 1.7812 | 0.75 | 0.74 | 116.8551 | 1.5156
[6 empty] | 19.42 | 1.7805 | 0.75 | 0.74 | 116.8495 | 1.5132
[6 empty] | 19.43 | 1.7802 | 0.75 | 0.74 | 116.8518 | 1.5119
[6 empty] | 19.44 | 1.7808 | 0.75 | 0.74 | 116.862 | 1.5127
[6 empty] | 19.45 | 1.7811 | 0.75 | 0.74 | 116.8736 | 1.5139
[6 empty] | 19.46 | 1.7811 | 0.75 | 0.74 | 116.8731 | 1.5138
[6 empty] | 19.47 | 1.7807 | 0.75 | 0.74 | 116.8733 | 1.513
[6 empty] | 19.48 | 1.7805 | 0.75 | 0.74 | 116.8829 | 1.5125
[6 empty] | 19.49 | 1.7822 | 0.75 | 0.74 | 116.897 | 1.5122
[6 empty] | 19.5 | 1.7835 | 0.75 | 0.74 | 116.9104 | 1.5127
[6 empty] | 19.51 | 1.7825 | 0.75 | 0.74 | 116.9138 | 1.5142
[6 empty] | 19.52 | 1.7825 | 0.75 | 0.74 | 116.9137 | 1.5158
[6 empty] | 19.53 | 1.7836 | 0.75 | 0.74 | 116.914 | 1.5166
[6 empty] | 19.54 | 1.7857 | 0.75 | 0.74 | 116.9157 | 1.5128
[6 empty] | 19.55 | 1.7869 | 0.75 | 0.74 | 116.9186 | 1.5057
[6 empty] | 19.56 | 1.7853 | 0.75 | 0.74 | 116.9272 | 1.5013
[6 empty] | 19.57 | 1.784 | 0.75 | 0.74 | 116.9368 | 1.4989
[6 empty] | 19.58 | 1.7834 | 0.75 | 0.74 | 116.9412 | 1.4985
[6 empty] | 19.59 | 1.7831 | 0.75 | 0.74 | 116.9396 | 1.4999
[6 empty] | 19.6 | 1.7834 | 0.75 | 0.74 | 116.9319 | 1.5
[6 empty] | 19.61 | 1.7838 | 0.75 | 0.74 | 116.9296 | 1.4985
[6 empty] | 19.62 | 1.7842 | 0.75 | 0.74 | 116.9347 | 1.4977
[6 empty] | 19.63 | 1.7846 | 0.75 | 0.74 | 116.9352 | 1.4985
[6 empty] | 19.64 | 1.7841 | 0.75 | 0.74 | 116.9337 | 1.4981
[6 empty] | 19.65 | 1.7837 | 0.75 | 0.74 | 116.93 | 1.4955
[6 empty] | 19.66 | 1.7838 | 0.75 | 0.74 | 116.9196 | 1.4939
[6 empty] | 19.67 | 1.7832 | 0.75 | 0.74 | 116.9104 | 1.4941
[6 empty] | 19.68 | 1.7829 | 0.75 | 0.74 | 116.8957 | 1.494
[6 empty] | 19.69 | 1.7831 | 0.75 | 0.74 | 116.894 | 1.4942
[6 empty] | 19.7 | 1.7827 | 0.75 | 0.74 | 116.9037 | 1.4945
[6 empty] | 19.71 | 1.7817 | 0.75 | 0.74 | 116.904 | 1.4949
[6 empty] | 19.72 | 1.7819 | 0.75 | 0.74 | 116.8999 | 1.4954
[6 empty] | 19.73 | 1.7821 | 0.75 | 0.74 | 116.8965 | 1.4961
[6 empty] | 19.74 | 1.7822 | 0.75 | 0.74 | 116.8895 | 1.4962
[6 empty] | 19.75 | 1.7815 | 0.75 | 0.74 | 116.8874 | 1.4958
[6 empty] | 19.76 | 1.7803 | 0.75 | 0.74 | 116.8886 | 1.4943
[6 empty] | 19.77 | 1.7805 | 0.75 | 0.74 | 116.8754 | 1.492
[6 empty] | 19.78 | 1.7809 | 0.75 | 0.74 | 116.8702 | 1.4919
[6 empty] | 19.79 | 1.7804 | 0.75 | 0.74 | 116.8877 | 1.4942
[6 empty] | 19.8 | 1.7804 | 0.75 | 0.74 | 116.9003 | 1.496
[6 empty] | 19.81 | 1.7825 | 0.75 | 0.74 | 116.8912 | 1.496
[6 empty] | 19.82 | 1.7847 | 0.75 | 0.74 | 116.8844 | 1.4955
[6 empty] | 19.83 | 1.7853 | 0.75 | 0.74 | 116.8803 | 1.4956
[6 empty] | 19.84 | 1.7832 | 0.75 | 0.74 | 116.8898 | 1.4956
[6 empty] | 19.85 | 1.7807 | 0.75 | 0.74 | 116.9024 | 1.4953
[6 empty] | 19.86 | 1.7801 | 0.75 | 0.74 | 116.9049 | 1.4955
[6 empty] | 19.87 | 1.7816 | 0.75 | 0.74 | 116.9102 | 1.4961
[6 empty] | 19.88 | 1.7832 | 0.75 | 0.74 | 116.9092 | 1.4965
[6 empty] | 19.89 | 1.7838 | 0.75 | 0.74 | 116.9052 | 1.4962
[6 empty] | 19.9 | 1.7843 | 0.75 | 0.74 | 116.9047 | 1.4948
[6 empty] | 19.91 | 1.7846 | 0.75 | 0.74 | 116.917 | 1.4931
[6 empty] | 19.92 | 1.7841 | 0.75 | 0.74 | 116.9325 | 1.4921
[6 empty] | 19.93 | 1.7836 | 0.75 | 0.74 | 116.9438 | 1.4919
[6 empty] | 19.94 | 1.7828 | 0.75 | 0.74 | 116.9566 | 1.4941
[6 empty] | 19.95 | 1.7821 | 0.75 | 0.74 | 116.9655 | 1.496
[6 empty] | 19.96 | 1.7834 | 0.75 | 0.74 | 116.9605 | 1.4952
[6 empty] | 19.97 | 1.7844 | 0.75 | 0.74 | 116.954 | 1.4945
[6 empty] | 19.98 | 1.7839 | 0.75 | 0.74 | 116.9507 | 1.4947
[6 empty] | 19.99 | 1.7834 | 0.75 | 0.74 | 116.9559 | 1.495
[6 empty] | 20 | 1.7834 | 0.75 | 0.74 | 116.9571 | 1.4959
[6 empty] | 20 | 1.7833 | 0.75 | 0.74 | 116.9488 | 1.4964
[6 empty] | 20.01 | 1.7831 | 0.75 | 0.7403 | 116.9465 | 1.4967
[6 empty] | 20.02 | 1.7823 | 0.75 | 0.7406 | 116.9507 | 1.4967
[6 empty] | 20.03 | 1.7823 | 0.75 | 0.7409 | 116.9519 | 1.4959
[6 empty] | 20.04 | 1.7826 | 0.75 | 0.7412 | 116.9459 | 1.4956
[6 empty] | 20.05 | 1.782 | 0.75 | 0.7415 | 116.9406 | 1.4955
[6 empty] | 20.06 | 1.7814 | 0.75 | 0.7418 | 116.9396 | 1.4953
[6 empty] | 20.07 | 1.7822 | 0.75 | 0.7421 | 116.9417 | 1.4952
[6 empty] | 20.08 | 1.783 | 0.75 | 0.7424 | 116.9338 | 1.4954
[6 empty] | 20.09 | 1.7837 | 0.75 | 0.7427 | 116.9299 | 1.4957
[6 empty] | 20.1 | 1.7841 | 0.75 | 0.743 | 116.9373 | 1.4953
[6 empty] | 20.11 | 1.7832 | 0.75 | 0.7433 | 116.9464 | 1.4948
[6 empty] | 20.12 | 1.7829 | 0.75 | 0.7436 | 116.9447 | 1.4954
[6 empty] | 20.13 | 1.783 | 0.75 | 0.7439 | 116.9358 | 1.4962
[6 empty] | 20.14 | 1.7823 | 0.75 | 0.7442 | 116.9388 | 1.4969
[6 empty] | 20.15 | 1.7818 | 0.75 | 0.7445 | 116.9433 | 1.4967
[6 empty] | 20.16 | 1.782 | 0.75 | 0.7448 | 116.9385 | 1.4957
[6 empty] | 20.17 | 1.7822 | 0.75 | 0.7451 | 116.9313 | 1.4961
[6 empty] | 20.18 | 1.7826 | 0.75 | 0.7454 | 116.9313 | 1.4963
[6 empty] | 20.19 | 1.7823 | 0.75 | 0.7457 | 116.9423 | 1.4958
[6 empty] | 20.2 | 1.7824 | 0.75 | 0.746 | 116.9509 | 1.4961
[6 empty] | 20.21 | 1.783 | 0.75 | 0.7463 | 116.9552 | 1.4967
[6 empty] | 20.22 | 1.7832 | 0.75 | 0.7466 | 116.9589 | 1.4962
[6 empty] | 20.23 | 1.7827 | 0.75 | 0.7469 | 116.9607 | 1.496
[6 empty] | 20.24 | 1.7827 | 0.75 | 0.7472 | 116.9697 | 1.4962
[6 empty] | 20.25 | 1.7835 | 0.75 | 0.7475 | 116.9808 | 1.4966
[6 empty] | 20.26 | 1.7838 | 0.75 | 0.7478 | 116.989 | 1.4975
[6 empty] | 20.27 | 1.7842 | 0.75 | 0.7481 | 116.9895 | 1.4977
[6 empty] | 20.28 | 1.7834 | 0.75 | 0.7484 | 116.9805 | 1.4972
[6 empty] | 20.29 | 1.7816 | 0.75 | 0.7487 | 116.9892 | 1.5041
[6 empty] | 20.3 | 1.7802 | 0.75 | 0.749 | 116.9997 | 1.5138
[6 empty] | 20.31 | 1.7791 | 0.75 | 0.7493 | 117.0047 | 1.5204
[6 empty] | 20.32 | 1.7782 | 0.75 | 0.7496 | 117.0201 | 1.5294
[6 empty] | 20.33 | 1.7777 | 0.75 | 0.7499 | 117.0196 | 1.5391
[6 empty] | 20.34 | 1.778 | 0.75 | 0.7502 | 117.0028 | 1.5519
[6 empty] | 20.35 | 1.7777 | 0.75 | 0.7505 | 117.0103 | 1.5646
[6 empty] | 20.36 | 1.7784 | 0.75 | 0.7508 | 117.0258 | 1.5717
[6 empty] | 20.37 | 1.7806 | 0.75 | 0.7511 | 117.0286 | 1.5757
[6 empty] | 20.38 | 1.7816 | 0.75 | 0.7514 | 117.0346 | 1.5789
[6 empty] | 20.39 | 1.7816 | 0.75 | 0.7517 | 117.0517 | 1.5806
[6 empty] | 20.4 | 1.782 | 0.75 | 0.752 | 117.066 | 1.582
[6 empty] | 20.41 | 1.7827 | 0.75 | 0.7523 | 117.0674 | 1.5858
[6 empty] | 20.42 | 1.7834 | 0.75 | 0.7526 | 117.0755 | 1.59
[6 empty] | 20.43 | 1.784 | 0.75 | 0.7529 | 117.0929 | 1.5924
[6 empty] | 20.44 | 1.7835 | 0.75 | 0.7532 | 117.1077 | 1.5941
[6 empty] | 20.45 | 1.7836 | 0.75 | 0.7535 | 117.1084 | 1.5958
[6 empty] | 20.46 | 1.7838 | 0.75 | 0.7538 | 117.0988 | 1.5962
[6 empty] | 20.47 | 1.7825 | 0.75 | 0.7541 | 117.0857 | 1.5945
[6 empty] | 20.48 | 1.7831 | 0.75 | 0.7544 | 117.0702 | 1.5931
[6 empty] | 20.49 | 1.7829 | 0.75 | 0.7547 | 117.0668 | 1.5934
[6 empty] | 20.5 | 1.7803 | 0.75 | 0.755 | 117.0597 | 1.5926
[6 empty] | 20.51 | 1.7787 | 0.75 | 0.7553 | 117.0429 | 1.5917
[6 empty] | 20.52 | 1.7783 | 0.75 | 0.7556 | 117.0346 | 1.5952
[6 empty] | 20.53 | 1.7783 | 0.75 | 0.7559 | 117.0311 | 1.6007
[6 empty] | 20.54 | 1.7787 | 0.75 | 0.7562 | 117.0188 | 1.6032
[6 empty] | 20.55 | 1.7794 | 0.75 | 0.7565 | 117.0117 | 1.603
[6 empty] | 20.56 | 1.7801 | 0.75 | 0.7568 | 117.0219 | 1.6022
[6 empty] | 20.57 | 1.7802 | 0.75 | 0.7571 | 117.0267 | 1.6021
[6 empty] | 20.58 | 1.7785 | 0.75 | 0.7574 | 117.0263 | 1.6035
[6 empty] | 20.59 | 1.7778 | 0.75 | 0.7577 | 117.0189 | 1.6041
[6 empty] | 20.6 | 1.7784 | 0.75 | 0.758 | 117.0118 | 1.6037
[6 empty] | 20.61 | 1.7785 | 0.75 | 0.7583 | 117.011 | 1.6042
[6 empty] | 20.62 | 1.7796 | 0.75 | 0.7586 | 117.0234 | 1.6052
[6 empty] | 20.63 | 1.7809 | 0.75 | 0.7589 | 117.0369 | 1.6086
[6 empty] | 20.64 | 1.7799 | 0.75 | 0.7592 | 117.0358 | 1.6187
[6 empty] | 20.65 | 1.778 | 0.75 | 0.7595 | 117.0324 | 1.6268
[6 empty] | 20.66 | 1.7769 | 0.75 | 0.7598 | 117.0398 | 1.6285
[6 empty] | 20.67 | 1.7769 | 0.75 | 0.7601 | 117.0506 | 1.63
[6 empty] | 20.68 | 1.7781 | 0.75 | 0.7604 | 117.0474 | 1.6309
[6 empty] | 20.69 | 1.7796 | 0.75 | 0.7607 | 117.0467 | 1.6335
[6 empty] | 20.7 | 1.7804 | 0.75 | 0.761 | 117.0482 | 1.6375
[6 empty] | 20.71 | 1.7812 | 0.75 | 0.7613 | 117.0497 | 1.6393
[6 empty] | 20.72 | 1.781 | 0.75 | 0.7616 | 117.0565 | 1.6394
[6 empty] | 20.73 | 1.7795 | 0.75 | 0.7619 | 117.0568 | 1.6399
[6 empty] | 20.74 | 1.7799 | 0.75 | 0.7622 | 117.0508 | 1.6401
[6 empty] | 20.75 | 1.7811 | 0.75 | 0.7625 | 117.0527 | 1.6398
[6 empty] | 20.76 | 1.7821 | 0.75 | 0.7628 | 117.0552 | 1.6393
[6 empty] | 20.77 | 1.7832 | 0.75 | 0.7631 | 117.0563 | 1.6396
[6 empty] | 20.78 | 1.7817 | 0.75 | 0.7634 | 117.06 | 1.6399
[6 empty] | 20.79 | 1.7802 | 0.75 | 0.7637 | 117.0636 | 1.6396
[6 empty] | 20.8 | 1.7805 | 0.75 | 0.764 | 117.0596 | 1.6393
[6 empty] | 20.81 | 1.7802 | 0.75 | 0.7643 | 117.0527 | 1.6386
[6 empty] | 20.82 | 1.7795 | 0.75 | 0.7646 | 117.0624 | 1.6387
[6 empty] | 20.83 | 1.7795 | 0.75 | 0.7649 | 117.0694 | 1.6383
[6 empty] | 20.84 | 1.7806 | 0.75 | 0.7652 | 117.0665 | 1.6386
[6 empty] | 20.85 | 1.7811 | 0.75 | 0.7655 | 117.0656 | 1.6398
[6 empty] | 20.86 | 1.7799 | 0.75 | 0.7658 | 117.0763 | 1.6405
[6 empty] | 20.87 | 1.7796 | 0.75 | 0.7661 | 117.0913 | 1.641
[6 empty] | 20.88 | 1.7812 | 0.75 | 0.7664 | 117.0885 | 1.6402
[6 empty] | 20.89 | 1.7808 | 0.75 | 0.7667 | 117.0771 | 1.64
[6 empty] | 20.9 | 1.7793 | 0.75 | 0.767 | 117.0668 | 1.6402
[6 empty] | 20.91 | 1.7801 | 0.75 | 0.7673 | 117.0662 | 1.6394
[6 empty] | 20.92 | 1.7804 | 0.75 | 0.7676 | 117.0685 | 1.6384
[6 empty] | 20.93 | 1.7795 | 0.75 | 0.7679 | 117.068 | 1.6381
[6 empty] | 20.94 | 1.78 | 0.75 | 0.7682 | 117.0725 | 1.6386
[6 empty] | 20.95 | 1.7806 | 0.75 | 0.7685 | 117.0784 | 1.6389
[6 empty] | 20.96 | 1.7798 | 0.75 | 0.7688 | 117.0738 | 1.638
[6 empty] | 20.97 | 1.7793 | 0.75 | 0.7691 | 117.0645 | 1.6369
[6 empty] | 20.98 | 1.7797 | 0.75 | 0.7694 | 117.068 | 1.6365
[6 empty] | 20.99 | 1.7794 | 0.75 | 0.7697 | 117.0811 | 1.6389
[6 empty] | 21 | 1.7794 | 0.75 | 0.77 | 117.0826 | 1.6412
[6 empty] | 21.01 | 1.7804 | 0.75 | 0.77 | 117.0761 | 1.6407
[6 empty] | 21.02 | 1.781 | 0.75 | 0.77 | 117.0781 | 1.6403
[6 empty] | 21.03 | 1.7807 | 0.75 | 0.77 | 117.0735 | 1.6405
[6 empty] | 21.04 | 1.7795 | 0.75 | 0.77 | 117.0598 | 1.6403
[6 empty] | 21.05 | 1.7791 | 0.75 | 0.77 | 117.0531 | 1.6402
[6 empty] | 21.06 | 1.7793 | 0.75 | 0.77 | 117.0578 | 1.6406
[6 empty] | 21.07 | 1.7802 | 0.75 | 0.77 | 117.0559 | 1.6395
[6 empty] | 21.08 | 1.7816 | 0.75 | 0.77 | 117.061 | 1.6395
[6 empty] | 21.09 | 1.7804 | 0.75 | 0.77 | 117.065 | 1.6403
[6 empty] | 21.1 | 1.7791 | 0.75 | 0.77 | 117.0586 | 1.6406
[6 empty] | 21.11 | 1.7796 | 0.75 | 0.77 | 117.0588 | 1.6405
[6 empty] | 21.12 | 1.7799 | 0.75 | 0.77 | 117.0632 | 1.6406
[6 empty] | 21.13 | 1.7796 | 0.75 | 0.77 | 117.0746 | 1.6418
[6 empty] | 21.14 | 1.7788 | 0.75 | 0.77 | 117.0797 | 1.6419
[6 empty] | 21.15 | 1.7798 | 0.75 | 0.77 | 117.077 | 1.6406
[6 empty] | 21.16 | 1.7814 | 0.75 | 0.77 | 117.0736 | 1.6403
[6 empty] | 21.17 | 1.7809 | 0.75 | 0.77 | 117.0759 | 1.6408
[6 empty] | 21.18 | 1.7811 | 0.75 | 0.77 | 117.0834 | 1.6403
[6 empty] | 21.19 | 1.7812 | 0.75 | 0.77 | 117.0919 | 1.6415
[6 empty] | 21.2 | 1.7809 | 0.75 | 0.77 | 117.0889 | 1.6435
[6 empty] | 21.21 | 1.7807 | 0.75 | 0.77 | 117.08 | 1.6432
[6 empty] | 21.22 | 1.7807 | 0.75 | 0.77 | 117.0825 | 1.6427
[6 empty] | 21.23 | 1.7815 | 0.75 | 0.77 | 117.0967 | 1.6439
[6 empty] | 21.24 | 1.7809 | 0.75 | 0.77 | 117.1063 | 1.6466
[6 empty] | 21.25 | 1.7789 | 0.75 | 0.77 | 117.104 | 1.6498
[6 empty] | 21.26 | 1.779 | 0.75 | 0.77 | 117.0991 | 1.6524
[6 empty] | 21.27 | 1.7804 | 0.75 | 0.77 | 117.0917 | 1.6541
[6 empty] | 21.28 | 1.7803 | 0.75 | 0.77 | 117.094 | 1.6561
[6 empty] | 21.29 | 1.7799 | 0.75 | 0.77 | 117.0858 | 1.6562
[6 empty] | 21.3 | 1.7803 | 0.75 | 0.77 | 117.0775 | 1.655
[6 empty] | 21.31 | 1.7812 | 0.75 | 0.77 | 117.0816 | 1.6545
[6 empty] | 21.32 | 1.7815 | 0.75 | 0.77 | 117.0866 | 1.6551
[6 empty] | 21.33 | 1.7811 | 0.75 | 0.77 | 117.0949 | 1.6566
[6 empty] | 21.34 | 1.7793 | 0.75 | 0.77 | 117.1007 | 1.6574
[6 empty] | 21.35 | 1.7788 | 0.75 | 0.77 | 117.107 | 1.6564
[6 empty] | 21.36 | 1.7803 | 0.75 | 0.77 | 117.1098 | 1.6535
[6 empty] | 21.37 | 1.7807 | 0.75 | 0.77 | 117.1082 | 1.6508
[6 empty] | 21.38 | 1.7814 | 0.75 | 0.77 | 117.1254 | 1.6495
[6 empty] | 21.39 | 1.7831 | 0.75 | 0.77 | 117.1447 | 1.6491
[6 empty] | 21.4 | 1.784 | 0.75 | 0.77 | 117.1518 | 1.6494
[6 empty] | 21.41 | 1.7833 | 0.75 | 0.77 | 117.1572 | 1.6501
[6 empty] | 21.42 | 1.7823 | 0.75 | 0.77 | 117.1528 | 1.6505
[6 empty] | 21.43 | 1.7827 | 0.75 | 0.77 | 117.1489 | 1.6507
[6 empty] | 21.44 | 1.7836 | 0.75 | 0.77 | 117.144 | 1.6505
[6 empty] | 21.45 | 1.7823 | 0.75 | 0.77 | 117.1504 | 1.6508
[6 empty] | 21.46 | 1.7801 | 0.75 | 0.77 | 117.1648 | 1.6504
[6 empty] | 21.47 | 1.7805 | 0.75 | 0.77 | 117.1686 | 1.6493
[6 empty] | 21.48 | 1.7823 | 0.75 | 0.77 | 117.1907 | 1.6507
[6 empty] | 21.49 | 1.783 | 0.75 | 0.77 | 117.2204 | 1.6529
[6 empty] | 21.5 | 1.7824 | 0.75 | 0.77 | 117.2377 | 1.654
[6 empty] | 21.51 | 1.7815 | 0.75 | 0.77 | 117.2509 | 1.6545
[6 empty] | 21.52 | 1.7827 | 0.75 | 0.77 | 117.2494 | 1.6546
[6 empty] | 21.53 | 1.7831 | 0.75 | 0.77 | 117.2603 | 1.6538
[6 empty] | 21.54 | 1.7818 | 0.75 | 0.77 | 117.2752 | 1.653
[6 empty] | 21.55 | 1.7822 | 0.75 | 0.77 | 117.2739 | 1.653
[6 empty] | 21.56 | 1.7828 | 0.75 | 0.77 | 117.2756 | 1.6528
[6 empty] | 21.57 | 1.7833 | 0.75 | 0.77 | 117.2752 | 1.6519
[6 empty] | 21.58 | 1.7843 | 0.75 | 0.77 | 117.285 | 1.6504
[6 empty] | 21.59 | 1.7851 | 0.75 | 0.77 | 117.305 | 1.6486
[6 empty] | 21.6 | 1.785 | 0.75 | 0.77 | 117.3182 | 1.6477
[6 empty] | 21.61 | 1.7845 | 0.75 | 0.77 | 117.3225 | 1.6477
[6 empty] | 21.62 | 1.7843 | 0.75 | 0.77 | 117.3269 | 1.6475
[6 empty] | 21.63 | 1.7829 | 0.75 | 0.77 | 117.3218 | 1.645
[6 empty] | 21.64 | 1.7818 | 0.75 | 0.77 | 117.3061 | 1.6415
[6 empty] | 21.65 | 1.7826 | 0.75 | 0.77 | 117.3062 | 1.6399
[6 empty] | 21.66 | 1.7828 | 0.75 | 0.77 | 117.3079 | 1.6392
[6 empty] | 21.67 | 1.782 | 0.75 | 0.77 | 117.31 | 1.6383
[6 empty] | 21.68 | 1.7813 | 0.75 | 0.77 | 117.3156 | 1.638
[6 empty] | 21.69 | 1.7823 | 0.75 | 0.77 | 117.3141 | 1.6384
[6 empty] | 21.7 | 1.7833 | 0.75 | 0.77 | 117.313 | 1.6384
[6 empty] | 21.71 | 1.7823 | 0.75 | 0.77 | 117.319 | 1.6378
[6 empty] | 21.72 | 1.782 | 0.75 | 0.77 | 117.33 | 1.637
[6 empty] | 21.73 | 1.7828 | 0.75 | 0.77 | 117.3372 | 1.6385
[6 empty] | 21.74 | 1.7827 | 0.75 | 0.77 | 117.3439 | 1.6402
[6 empty] | 21.75 | 1.782 | 0.75 | 0.77 | 117.3443 | 1.6392
[6 empty] | 21.76 | 1.7816 | 0.75 | 0.77 | 117.3389 | 1.6389
[6 empty] | 21.77 | 1.7818 | 0.75 | 0.77 | 117.3405 | 1.64
[6 empty] | 21.78 | 1.7806 | 0.75 | 0.77 | 117.3463 | 1.6395
[6 empty] | 21.79 | 1.7799 | 0.75 | 0.77 | 117.3533 | 1.6381
[6 empty] | 21.8 | 1.7822 | 0.75 | 0.77 | 117.3579 | 1.6375
[6 empty] | 21.81 | 1.7843 | 0.75 | 0.77 | 117.3559 | 1.6373
[6 empty] | 21.82 | 1.7854 | 0.75 | 0.77 | 117.3553 | 1.6374
[6 empty] | 21.83 | 1.7829 | 0.75 | 0.77 | 117.361 | 1.638
[6 empty] | 21.84 | 1.7808 | 0.75 | 0.77 | 117.3604 | 1.637
[6 empty] | 21.85 | 1.7817 | 0.75 | 0.77 | 117.3555 | 1.6356
[6 empty] | 21.86 | 1.7817 | 0.75 | 0.77 | 117.3634 | 1.6362
[6 empty] | 21.87 | 1.7815 | 0.75 | 0.77 | 117.3694 | 1.637
[6 empty] | 21.88 | 1.7819 | 0.75 | 0.77 | 117.3598 | 1.6366
[6 empty] | 21.89 | 1.7833 | 0.75 | 0.77 | 117.3568 | 1.6357
[6 empty] | 21.9 | 1.7845 | 0.75 | 0.77 | 117.3578 | 1.6354
[6 empty] | 21.91 | 1.7833 | 0.75 | 0.77 | 117.3562 | 1.6361
[6 empty] | 21.92 | 1.7802 | 0.75 | 0.77 | 117.3641 | 1.6372
[6 empty] | 21.93 | 1.7803 | 0.75 | 0.77 | 117.3652 | 1.6378
[6 empty] | 21.94 | 1.7819 | 0.75 | 0.77 | 117.3568 | 1.6385
[6 empty] | 21.95 | 1.7819 | 0.75 | 0.77 | 117.3537 | 1.6387
[6 empty] | 21.96 | 1.7815 | 0.75 | 0.77 | 117.3488 | 1.6384
[6 empty] | 21.97 | 1.7814 | 0.75 | 0.77 | 117.339 | 1.6377
[6 empty] | 21.98 | 1.7812 | 0.75 | 0.77 | 117.3426 | 1.637
[6 empty] | 21.99 | 1.7804 | 0.75 | 0.77 | 117.3546 | 1.6363
[6 empty] | 22 | 1.7801 | 0.75 | 0.77 | 117.3536 | 1.6361
[6 empty] | 22.01 | 1.7806 | 0.75 | 0.7698 | 117.3551 | 1.6367
[6 empty] | 22.02 | 1.7825 | 0.75 | 0.7696 | 117.3703 | 1.637
[6 empty] | 22.03 | 1.7833 | 0.75 | 0.7694 | 117.3755 | 1.6377
[6 empty] | 22.04 | 1.7825 | 0.75 | 0.7692 | 117.3676 | 1.6373
[6 empty] | 22.05 | 1.7823 | 0.75 | 0.769 | 117.3653 | 1.6359
[6 empty] | 22.06 | 1.7833 | 0.75 | 0.7688 | 117.3674 | 1.6354
[6 empty] | 22.07 | 1.7841 | 0.75 | 0.7686 | 117.3724 | 1.6366
[6 empty] | 22.08 | 1.7832 | 0.75 | 0.7684 | 117.3736 | 1.6368
[6 empty] | 22.09 | 1.7827 | 0.75 | 0.7682 | 117.3732 | 1.6354
[6 empty] | 22.1 | 1.7833 | 0.75 | 0.768 | 117.3708 | 1.6358
[6 empty] | 22.11 | 1.783 | 0.75 | 0.7678 | 117.3645 | 1.637
[6 empty] | 22.12 | 1.7819 | 0.75 | 0.7676 | 117.3722 | 1.6383
[6 empty] | 22.13 | 1.7816 | 0.75 | 0.7674 | 117.3703 | 1.6386
[6 empty] | 22.14 | 1.7818 | 0.75 | 0.7672 | 117.3741 | 1.6393
[6 empty] | 22.15 | 1.7826 | 0.75 | 0.767 | 117.3898 | 1.6395
[6 empty] | 22.16 | 1.7825 | 0.75 | 0.7668 | 117.3858 | 1.6392
[6 empty] | 22.17 | 1.782 | 0.75 | 0.7666 | 117.3805 | 1.6394
[6 empty] | 22.18 | 1.783 | 0.75 | 0.7664 | 117.3818 | 1.6394
[6 empty] | 22.19 | 1.7833 | 0.75 | 0.7662 | 117.3805 | 1.639
[6 empty] | 22.2 | 1.7825 | 0.75 | 0.766 | 117.3751 | 1.639
[6 empty] | 22.21 | 1.7815 | 0.75 | 0.7658 | 117.3689 | 1.6396
[6 empty] | 22.22 | 1.7814 | 0.75 | 0.7656 | 117.363 | 1.6386
[6 empty] | 22.23 | 1.7823 | 0.75 | 0.7654 | 117.3647 | 1.638
[6 empty] | 22.24 | 1.783 | 0.75 | 0.7652 | 117.3686 | 1.6383
[6 empty] | 22.25 | 1.7836 | 0.75 | 0.765 | 117.3652 | 1.6377
[6 empty] | 22.26 | 1.7843 | 0.75 | 0.7648 | 117.3489 | 1.6368
[6 empty] | 22.27 | 1.7842 | 0.75 | 0.7646 | 117.3371 | 1.6369
[6 empty] | 22.28 | 1.7827 | 0.75 | 0.7644 | 117.3521 | 1.6383
[6 empty] | 22.29 | 1.7808 | 0.75 | 0.7642 | 117.3613 | 1.6383
[6 empty] | 22.3 | 1.7801 | 0.75 | 0.764 | 117.3562 | 1.6377
[6 empty] | 22.31 | 1.7812 | 0.75 | 0.7638 | 117.3557 | 1.6384
[6 empty] | 22.32 | 1.7831 | 0.75 | 0.7636 | 117.3619 | 1.6396
[6 empty] | 22.33 | 1.7835 | 0.75 | 0.7634 | 117.35 | 1.6407
[6 empty] | 22.34 | 1.7833 | 0.75 | 0.7632 | 117.3312 | 1.6411
[6 empty] | 22.35 | 1.7836 | 0.75 | 0.763 | 117.3148 | 1.6403
[6 empty] | 22.36 | 1.7828 | 0.75 | 0.7628 | 117.2966 | 1.6401
[6 empty] | 22.37 | 1.7812 | 0.75 | 0.7626 | 117.2868 | 1.6401
[6 empty] | 22.38 | 1.7799 | 0.75 | 0.7624 | 117.2683 | 1.6395
[6 empty] | 22.39 | 1.7797 | 0.75 | 0.7622 | 117.2469 | 1.6389
[6 empty] | 22.4 | 1.7787 | 0.75 | 0.762 | 117.2303 | 1.6387
[6 empty] | 22.41 | 1.7782 | 0.75 | 0.7618 | 117.2221 | 1.638
[6 empty] | 22.42 | 1.7787 | 0.75 | 0.7616 | 117.2161 | 1.6368
[6 empty] | 22.43 | 1.7779 | 0.75 | 0.7614 | 117.2085 | 1.6355
[6 empty] | 22.44 | 1.7778 | 0.75 | 0.7612 | 117.2023 | 1.6361
[6 empty] | 22.45 | 1.7791 | 0.75 | 0.761 | 117.1986 | 1.6376
[6 empty] | 22.46 | 1.7804 | 0.75 | 0.7608 | 117.1933 | 1.6373
[6 empty] | 22.47 | 1.781 | 0.75 | 0.7606 | 117.1892 | 1.6372
[6 empty] | 22.48 | 1.7814 | 0.75 | 0.7604 | 117.1921 | 1.6378
[6 empty] | 22.49 | 1.7804 | 0.75 | 0.7602 | 117.1965 | 1.6379
[6 empty] | 22.5 | 1.7806 | 0.75 | 0.76 | 117.1973 | 1.6371
[6 empty] | 22.51 | 1.7813 | 0.75 | 0.7598 | 117.2034 | 1.6371
[6 empty] | 22.52 | 1.7805 | 0.75 | 0.7596 | 117.2184 | 1.6384
[6 empty] | 22.53 | 1.7799 | 0.75 | 0.7594 | 117.2157 | 1.6396
[6 empty] | 22.54 | 1.7794 | 0.75 | 0.7592 | 117.2049 | 1.6395
[6 empty] | 22.55 | 1.7802 | 0.75 | 0.759 | 117.1986 | 1.6386
[6 empty] | 22.56 | 1.7819 | 0.75 | 0.7588 | 117.1915 | 1.6379
[6 empty] | 22.57 | 1.7828 | 0.75 | 0.7586 | 117.1938 | 1.6376
[6 empty] | 22.58 | 1.7814 | 0.75 | 0.7584 | 117.1908 | 1.6369
[6 empty] | 22.59 | 1.7803 | 0.75 | 0.7582 | 117.1881 | 1.6356
[6 empty] | 22.6 | 1.7807 | 0.75 | 0.758 | 117.1955 | 1.6359
[6 empty] | 22.61 | 1.7807 | 0.75 | 0.7578 | 117.1971 | 1.6366
[6 empty] | 22.62 | 1.7805 | 0.75 | 0.7576 | 117.1916 | 1.637
[6 empty] | 22.63 | 1.7814 | 0.75 | 0.7574 | 117.1798 | 1.6365
[6 empty] | 22.64 | 1.7828 | 0.75 | 0.7572 | 117.1766 | 1.636
[6 empty] | 22.65 | 1.7826 | 0.75 | 0.757 | 117.1814 | 1.6365
[6 empty] | 22.66 | 1.7811 | 0.75 | 0.7568 | 117.174 | 1.637
[6 empty] | 22.67 | 1.7791 | 0.75 | 0.7566 | 117.1655 | 1.6371
[6 empty] | 22.68 | 1.7801 | 0.75 | 0.7564 | 117.1671 | 1.6368
[6 empty] | 22.69 | 1.7821 | 0.75 | 0.7562 | 117.1692 | 1.6367
[6 empty] | 22.7 | 1.7832 | 0.75 | 0.756 | 117.1674 | 1.6371
[6 empty] | 22.71 | 1.7837 | 0.75 | 0.7558 | 117.1729 | 1.6387
[6 empty] | 22.72 | 1.7826 | 0.75 | 0.7556 | 117.186 | 1.6392
[6 empty] | 22.73 | 1.781 | 0.75 | 0.7554 | 117.1896 | 1.6388
[6 empty] | 22.74 | 1.7808 | 0.75 | 0.7552 | 117.1891 | 1.638
[6 empty] | 22.75 | 1.7816 | 0.75 | 0.755 | 117.191 | 1.6377
[6 empty] | 22.76 | 1.7828 | 0.75 | 0.7548 | 117.1976 | 1.6387
[6 empty] | 22.77 | 1.7846 | 0.75 | 0.7546 | 117.2045 | 1.6391
[6 empty] | 22.78 | 1.7839 | 0.75 | 0.7544 | 117.1975 | 1.6383
[6 empty] | 22.79 | 1.7819 | 0.75 | 0.7542 | 117.1924 | 1.6376
[6 empty] | 22.8 | 1.7817 | 0.75 | 0.754 | 117.1966 | 1.6378
[6 empty] | 22.81 | 1.7821 | 0.75 | 0.7538 | 117.1889 | 1.6374
[6 empty] | 22.82 | 1.7812 | 0.75 | 0.7536 | 117.1871 | 1.6367
[6 empty] | 22.83 | 1.7801 | 0.75 | 0.7534 | 117.2024 | 1.6378
[6 empty] | 22.84 | 1.7798 | 0.75 | 0.7532 | 117.2113 | 1.6393
[6 empty] | 22.85 | 1.7805 | 0.75 | 0.753 | 117.2077 | 1.6393
[6 empty] | 22.86 | 1.7815 | 0.75 | 0.7528 | 117.2052 | 1.6385
[6 empty] | 22.87 | 1.7822 | 0.75 | 0.7526 | 117.2004 | 1.637
[6 empty] | 22.88 | 1.783 | 0.75 | 0.7524 | 117.1919 | 1.6373
[6 empty] | 22.89 | 1.7822 | 0.75 | 0.7522 | 117.1903 | 1.6394
[6 empty] | 22.9 | 1.7811 | 0.75 | 0.752 | 117.1892 | 1.6396
[6 empty] | 22.91 | 1.7815 | 0.75 | 0.7518 | 117.191 | 1.6391
[6 empty] | 22.92 | 1.7826 | 0.75 | 0.7516 | 117.194 | 1.637
[6 empty] | 22.93 | 1.7834 | 0.75 | 0.7514 | 117.1739 | 1.6299
[6 empty] | 22.94 | 1.7841 | 0.75 | 0.7512 | 117.1505 | 1.6193
[6 empty] | 22.95 | 1.7837 | 0.75 | 0.751 | 117.1578 | 1.6108
[6 empty] | 22.96 | 1.7829 | 0.75 | 0.7508 | 117.1675 | 1.607
[6 empty] | 22.97 | 1.7823 | 0.75 | 0.7506 | 117.1639 | 1.6056
[6 empty] | 22.98 | 1.7807 | 0.75 | 0.7504 | 117.1542 | 1.6059
[6 empty] | 22.99 | 1.78 | 0.75 | 0.7502 | 117.1478 | 1.6064
[6 empty] | 23 | 1.7824 | 0.75 | 0.75 | 117.143 | 1.6049
[6 empty] | 23.01 | 1.7844 | 0.75 | 0.75 | 117.139 | 1.6016
[6 empty] | 23.02 | 1.7834 | 0.75 | 0.75 | 117.1409 | 1.5959
[6 empty] | 23.03 | 1.7819 | 0.75 | 0.75 | 117.144 | 1.5913
[6 empty] | 23.04 | 1.7812 | 0.75 | 0.75 | 117.1385 | 1.5905
[6 empty] | 23.05 | 1.7799 | 0.75 | 0.75 | 117.1281 | 1.5913
[6 empty] | 23.06 | 1.7783 | 0.75 | 0.75 | 117.121 | 1.5909
[6 empty] | 23.07 | 1.7776 | 0.75 | 0.75 | 117.1205 | 1.5895
[6 empty] | 23.08 | 1.7785 | 0.75 | 0.75 | 117.117 | 1.5868
[6 empty] | 23.09 | 1.781 | 0.75 | 0.75 | 117.1091 | 1.5832
[6 empty] | 23.1 | 1.7829 | 0.75 | 0.75 | 117.1057 | 1.5789
[6 empty] | 23.11 | 1.7835 | 0.75 | 0.75 | 117.1054 | 1.5732
[6 empty] | 23.12 | 1.7829 | 0.75 | 0.75 | 117.1109 | 1.5686
[6 empty] | 23.13 | 1.7824 | 0.75 | 0.75 | 117.1038 | 1.5665
[6 empty] | 23.14 | 1.7825 | 0.75 | 0.75 | 117.0992 | 1.566
[6 empty] | 23.15 | 1.7814 | 0.75 | 0.75 | 117.1078 | 1.5661
[6 empty] | 23.16 | 1.7807 | 0.75 | 0.75 | 117.1121 | 1.5664
[6 empty] | 23.17 | 1.7812 | 0.75 | 0.75 | 117.0998 | 1.5667
[6 empty] | 23.18 | 1.781 | 0.75 | 0.75 | 117.0893 | 1.5667
[6 empty] | 23.19 | 1.781 | 0.75 | 0.75 | 117.0977 | 1.564
[6 empty] | 23.2 | 1.7816 | 0.75 | 0.75 | 117.0984 | 1.5583
[6 empty] | 23.21 | 1.7818 | 0.75 | 0.75 | 117.0879 | 1.5543
[6 empty] | 23.22 | 1.7817 | 0.75 | 0.75 | 117.0874 | 1.553
[6 empty] | 23.23 | 1.7813 | 0.75 | 0.75 | 117.0944 | 1.5523
[6 empty] | 23.24 | 1.7818 | 0.75 | 0.75 | 117.0947 | 1.5516
[6 empty] | 23.25 | 1.7833 | 0.75 | 0.75 | 117.0941 | 1.5516
[6 empty] | 23.26 | 1.7839 | 0.75 | 0.75 | 117.0872 | 1.5523
[6 empty] | 23.27 | 1.7823 | 0.75 | 0.75 | 117.0784 | 1.5523
[6 empty] | 23.28 | 1.78 | 0.75 | 0.75 | 117.0678 | 1.5506
[6 empty] | 23.29 | 1.7799 | 0.75 | 0.75 | 117.0638 | 1.5495
[6 empty] | 23.3 | 1.7818 | 0.75 | 0.75 | 117.0653 | 1.5504
[6 empty] | 23.31 | 1.7821 | 0.75 | 0.75 | 117.0603 | 1.5515
[6 empty] | 23.32 | 1.781 | 0.75 | 0.75 | 117.0695 | 1.5527
[6 empty] | 23.33 | 1.781 | 0.75 | 0.75 | 117.057 | 1.5528
[6 empty] | 23.34 | 1.7815 | 0.75 | 0.75 | 117.0301 | 1.552
[6 empty] | 23.35 | 1.7815 | 0.75 | 0.75 | 117.0194 | 1.5519
[6 empty] | 23.36 | 1.781 | 0.75 | 0.75 | 117.0109 | 1.5519
[6 empty] | 23.37 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 117.0002 | 1.551
[6 empty] | 23.38 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 116.9812 | 1.5504
[6 empty] | 23.39 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 116.9735 | 1.5507
[6 empty] | 23.4 | 1.7799 | 0.75 | 0.75 | 116.9777 | 1.5515
[6 empty] | 23.41 | 1.7786 | 0.75 | 0.75 | 116.9767 | 1.551
[6 empty] | 23.42 | 1.7781 | 0.75 | 0.75 | 116.9744 | 1.5499
[6 empty] | 23.43 | 1.779 | 0.75 | 0.75 | 116.9765 | 1.5526
[6 empty] | 23.44 | 1.7802 | 0.75 | 0.75 | 116.9784 | 1.5558
[6 empty] | 23.45 | 1.7799 | 0.75 | 0.75 | 116.9832 | 1.5573
[6 empty] | 23.46 | 1.7781 | 0.75 | 0.75 | 116.981 | 1.5582
[6 empty] | 23.47 | 1.7775 | 0.75 | 0.75 | 116.9756 | 1.5567
[6 empty] | 23.48 | 1.7794 | 0.75 | 0.75 | 116.9736 | 1.5547
[6 empty] | 23.49 | 1.7814 | 0.75 | 0.75 | 116.9764 | 1.5542
[6 empty] | 23.5 | 1.7822 | 0.75 | 0.75 | 116.9798 | 1.5536
[6 empty] | 23.51 | 1.7826 | 0.75 | 0.75 | 116.9813 | 1.5522
[6 empty] | 23.52 | 1.7825 | 0.75 | 0.75 | 116.9827 | 1.5504
[6 empty] | 23.53 | 1.7822 | 0.75 | 0.75 | 116.9812 | 1.5485
[6 empty] | 23.54 | 1.7816 | 0.75 | 0.75 | 116.9804 | 1.5455
[6 empty] | 23.55 | 1.7807 | 0.75 | 0.75 | 116.9815 | 1.5435
[6 empty] | 23.56 | 1.7806 | 0.75 | 0.75 | 116.9863 | 1.5439
[6 empty] | 23.57 | 1.7818 | 0.75 | 0.75 | 116.9839 | 1.5422
[6 empty] | 23.58 | 1.7832 | 0.75 | 0.75 | 116.9798 | 1.5402
[6 empty] | 23.59 | 1.783 | 0.75 | 0.75 | 116.9815 | 1.5402
[6 empty] | 23.6 | 1.7814 | 0.75 | 0.75 | 116.9775 | 1.5404
[6 empty] | 23.61 | 1.7803 | 0.75 | 0.75 | 116.9622 | 1.5398
[6 empty] | 23.62 | 1.7792 | 0.75 | 0.75 | 116.9487 | 1.539
[6 empty] | 23.63 | 1.7801 | 0.75 | 0.75 | 116.945 | 1.5385
[6 empty] | 23.64 | 1.7819 | 0.75 | 0.75 | 116.9445 | 1.539
[6 empty] | 23.65 | 1.7817 | 0.75 | 0.75 | 116.9417 | 1.5397
[6 empty] | 23.66 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 116.9434 | 1.5393
[6 empty] | 23.67 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 116.9433 | 1.5384
[6 empty] | 23.68 | 1.7791 | 0.75 | 0.75 | 116.9376 | 1.5387
[6 empty] | 23.69 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 116.9402 | 1.5368
[6 empty] | 23.7 | 1.7822 | 0.75 | 0.75 | 116.9391 | 1.5299
[6 empty] | 23.71 | 1.7821 | 0.75 | 0.75 | 116.9257 | 1.5234
[6 empty] | 23.72 | 1.7807 | 0.75 | 0.75 | 116.9165 | 1.5193
[6 empty] | 23.73 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 116.9079 | 1.5176
[6 empty] | 23.74 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 116.9033 | 1.518
[6 empty] | 23.75 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 116.9116 | 1.518
[6 empty] | 23.76 | 1.7805 | 0.75 | 0.75 | 116.9156 | 1.5173
[6 empty] | 23.77 | 1.7809 | 0.75 | 0.75 | 116.9119 | 1.5182
[6 empty] | 23.78 | 1.7799 | 0.75 | 0.75 | 116.9107 | 1.5214
[6 empty] | 23.79 | 1.779 | 0.75 | 0.75 | 116.9103 | 1.5227
[6 empty] | 23.8 | 1.7792 | 0.75 | 0.75 | 116.9044 | 1.5224
[6 empty] | 23.81 | 1.7796 | 0.75 | 0.75 | 116.8924 | 1.5232
[6 empty] | 23.82 | 1.7789 | 0.75 | 0.75 | 116.886 | 1.5237
[6 empty] | 23.83 | 1.7785 | 0.75 | 0.75 | 116.8846 | 1.523
[6 empty] | 23.84 | 1.7787 | 0.75 | 0.75 | 116.8742 | 1.5228
[6 empty] | 23.85 | 1.7788 | 0.75 | 0.75 | 116.8583 | 1.5235
[6 empty] | 23.86 | 1.7779 | 0.75 | 0.75 | 116.8498 | 1.5246
[6 empty] | 23.87 | 1.7766 | 0.75 | 0.75 | 116.8466 | 1.5262
[6 empty] | 23.88 | 1.7784 | 0.75 | 0.75 | 116.8369 | 1.5261
[6 empty] | 23.89 | 1.7795 | 0.75 | 0.75 | 116.8332 | 1.5258
[6 empty] | 23.9 | 1.778 | 0.75 | 0.75 | 116.8422 | 1.5279
[6 empty] | 23.91 | 1.7774 | 0.75 | 0.75 | 116.8551 | 1.5294
[6 empty] | 23.92 | 1.7784 | 0.75 | 0.75 | 116.8576 | 1.5288
[6 empty] | 23.93 | 1.7791 | 0.75 | 0.75 | 116.8514 | 1.5293
[6 empty] | 23.94 | 1.7804 | 0.75 | 0.75 | 116.8536 | 1.5301
[6 empty] | 23.95 | 1.7819 | 0.75 | 0.75 | 116.8627 | 1.5294
[6 empty] | 23.96 | 1.7811 | 0.75 | 0.75 | 116.8697 | 1.5293
[6 empty] | 23.97 | 1.7808 | 0.75 | 0.75 | 116.8784 | 1.5285
[6 empty] | 23.98 | 1.7799 | 0.75 | 0.75 | 116.8973 | 1.5267
[6 empty] | 23.99 | 1.7782 | 0.75 | 0.75 | 116.9096 | 1.5278
[6 empty] | 24 | 1.7797 | 0.75 | 0.75 | 116.9106 | 1.5291
[6 empty] | 24.01 | 1.7819 | 0.75 | 0.7501 | 116.9155 | 1.5277
[6 empty] | 24.02 | 1.7818 | 0.75 | 0.7502 | 116.9218 | 1.5262
[6 empty] | 24.03 | 1.7825 | 0.75 | 0.7503 | 116.9223 | 1.525
[6 empty] | 24.04 | 1.7825 | 0.75 | 0.7504 | 116.9165 | 1.5236
[6 empty] | 24.05 | 1.7811 | 0.75 | 0.7505 | 116.9128 | 1.5219
[6 empty] | 24.06 | 1.7807 | 0.75 | 0.7506 | 116.915 | 1.5198
[6 empty] | 24.07 | 1.7813 | 0.75 | 0.7507 | 116.9168 | 1.5182
[6 empty] | 24.08 | 1.7813 | 0.75 | 0.7508 | 116.9356 | 1.5201
[6 empty] | 24.09 | 1.7803 | 0.75 | 0.7509 | 116.9572 | 1.5225
[6 empty] | 24.1 | 1.78 | 0.75 | 0.751 | 116.9648 | 1.5211
[6 empty] | 24.11 | 1.7806 | 0.75 | 0.7511 | 116.9719 | 1.5189
[6 empty] | 24.12 | 1.7819 | 0.75 | 0.7512 | 116.9785 | 1.5171
[6 empty] | 24.13 | 1.7839 | 0.75 | 0.7513 | 116.9783 | 1.5183
[6 empty] | 24.14 | 1.7834 | 0.75 | 0.7514 | 116.97 | 1.5203
[6 empty] | 24.15 | 1.7803 | 0.75 | 0.7515 | 116.9637 | 1.5197
[6 empty] | 24.16 | 1.7795 | 0.75 | 0.7516 | 116.9567 | 1.5184
[6 empty] | 24.17 | 1.7811 | 0.75 | 0.7517 | 116.9497 | 1.5178
[6 empty] | 24.18 | 1.7819 | 0.75 | 0.7518 | 116.9498 | 1.5184
[6 empty] | 24.19 | 1.7817 | 0.75 | 0.7519 | 116.9548 | 1.5194
[6 empty] | 24.2 | 1.7813 | 0.75 | 0.752 | 116.9573 | 1.5196
[6 empty] | 24.21 | 1.7809 | 0.75 | 0.7521 | 116.9652 | 1.5194
[6 empty] | 24.22 | 1.7799 | 0.75 | 0.7522 | 116.9798 | 1.5193
[6 empty] | 24.23 | 1.7804 | 0.75 | 0.7523 | 116.9895 | 1.518
[6 empty] | 24.24 | 1.7813 | 0.75 | 0.7524 | 116.9951 | 1.5173
[6 empty] | 24.25 | 1.7823 | 0.75 | 0.7525 | 116.9924 | 1.5187
[6 empty] | 24.26 | 1.7839 | 0.75 | 0.7526 | 116.9812 | 1.5203
[6 empty] | 24.27 | 1.7829 | 0.75 | 0.7527 | 116.9752 | 1.5208
[6 empty] | 24.28 | 1.7813 | 0.75 | 0.7528 | 116.9873 | 1.5201
[6 empty] | 24.29 | 1.7808 | 0.75 | 0.7529 | 116.9966 | 1.52
[6 empty] | 24.3 | 1.7804 | 0.75 | 0.753 | 116.9875 | 1.5194
[6 empty] | 24.31 | 1.7809 | 0.75 | 0.7531 | 116.9833 | 1.5177
[6 empty] | 24.32 | 1.782 | 0.75 | 0.7532 | 116.985 | 1.5162
[6 empty] | 24.33 | 1.7817 | 0.75 | 0.7533 | 117.0002 | 1.5161
[6 empty] | 24.34 | 1.7805 | 0.75 | 0.7534 | 117.0212 | 1.5167
[6 empty] | 24.35 | 1.7797 | 0.75 | 0.7535 | 117.0412 | 1.517
[6 empty] | 24.36 | 1.7792 | 0.75 | 0.7536 | 117.0726 | 1.5168
[6 empty] | 24.37 | 1.7802 | 0.75 | 0.7537 | 117.0975 | 1.5166
[6 empty] | 24.38 | 1.782 | 0.75 | 0.7538 | 117.1322 | 1.5186
[6 empty] | 24.39 | 1.7833 | 0.75 | 0.7539 | 117.173 | 1.5206
[6 empty] | 24.4 | 1.7851 | 0.75 | 0.754 | 117.1961 | 1.5208
[6 empty] | 24.41 | 1.786 | 0.75 | 0.7541 | 117.2068 | 1.5214
[6 empty] | 24.42 | 1.785 | 0.75 | 0.7542 | 117.2192 | 1.5226
[6 empty] | 24.43 | 1.7853 | 0.75 | 0.7543 | 117.2255 | 1.5222
[6 empty] | 24.44 | 1.7863 | 0.75 | 0.7544 | 117.2262 | 1.5214
[6 empty] | 24.45 | 1.7857 | 0.75 | 0.7545 | 117.2303 | 1.5209
[6 empty] | 24.46 | 1.7849 | 0.75 | 0.7546 | 117.2265 | 1.5192
[6 empty] | 24.47 | 1.7842 | 0.75 | 0.7547 | 117.2229 | 1.5186
[6 empty] | 24.48 | 1.7845 | 0.75 | 0.7548 | 117.2375 | 1.5169
[6 empty] | 24.49 | 1.7852 | 0.75 | 0.7549 | 117.2591 | 1.5159
[6 empty] | 24.5 | 1.7845 | 0.75 | 0.755 | 117.2724 | 1.5181
[6 empty] | 24.51 | 1.7839 | 0.75 | 0.7551 | 117.2828 | 1.5206
[6 empty] | 24.52 | 1.7847 | 0.75 | 0.7552 | 117.2886 | 1.5217
[6 empty] | 24.53 | 1.7859 | 0.75 | 0.7553 | 117.3019 | 1.5224
[6 empty] | 24.54 | 1.7852 | 0.75 | 0.7554 | 117.3156 | 1.5238
[6 empty] | 24.55 | 1.785 | 0.75 | 0.7555 | 117.3119 | 1.5243
[6 empty] | 24.56 | 1.7863 | 0.75 | 0.7556 | 117.3059 | 1.5244
[6 empty] | 24.57 | 1.786 | 0.75 | 0.7557 | 117.3193 | 1.5242
[6 empty] | 24.58 | 1.7851 | 0.75 | 0.7558 | 117.327 | 1.5235
[6 empty] | 24.59 | 1.7847 | 0.75 | 0.7559 | 117.3271 | 1.5228
[6 empty] | 24.6 | 1.7836 | 0.75 | 0.756 | 117.3381 | 1.5221
[6 empty] | 24.61 | 1.7832 | 0.75 | 0.7561 | 117.3436 | 1.5214
[6 empty] | 24.62 | 1.7849 | 0.75 | 0.7562 | 117.3488 | 1.5215
[6 empty] | 24.63 | 1.7858 | 0.75 | 0.7563 | 117.3544 | 1.5222
[6 empty] | 24.64 | 1.785 | 0.75 | 0.7564 | 117.3567 | 1.5227
[6 empty] | 24.65 | 1.7843 | 0.75 | 0.7565 | 117.3578 | 1.5224
[6 empty] | 24.66 | 1.7837 | 0.75 | 0.7566 | 117.3582 | 1.5221
[6 empty] | 24.67 | 1.7837 | 0.75 | 0.7567 | 117.3599 | 1.5224
[6 empty] | 24.68 | 1.7848 | 0.75 | 0.7568 | 117.3668 | 1.5228
[6 empty] | 24.69 | 1.7853 | 0.75 | 0.7569 | 117.3742 | 1.5227
[6 empty] | 24.7 | 1.7849 | 0.75 | 0.757 | 117.3693 | 1.5226
[6 empty] | 24.71 | 1.7839 | 0.75 | 0.7571 | 117.3684 | 1.5227
[6 empty] | 24.72 | 1.7833 | 0.75 | 0.7572 | 117.3698 | 1.5226
[6 empty] | 24.73 | 1.7826 | 0.75 | 0.7573 | 117.3713 | 1.5224
[6 empty] | 24.74 | 1.7827 | 0.75 | 0.7574 | 117.3739 | 1.522
[6 empty] | 24.75 | 1.7828 | 0.75 | 0.7575 | 117.3768 | 1.5213
[6 empty] | 24.76 | 1.7825 | 0.75 | 0.7576 | 117.3785 | 1.5207
[6 empty] | 24.77 | 1.783 | 0.75 | 0.7577 | 117.3805 | 1.5223
[6 empty] | 24.78 | 1.7828 | 0.75 | 0.7578 | 117.3876 | 1.5241
[6 empty] | 24.79 | 1.7823 | 0.75 | 0.7579 | 117.3935 | 1.5237
[6 empty] | 24.8 | 1.7837 | 0.75 | 0.758 | 117.3888 | 1.5228
[6 empty] | 24.81 | 1.7854 | 0.75 | 0.7581 | 117.3785 | 1.5234
[6 empty] | 24.82 | 1.785 | 0.75 | 0.7582 | 117.3845 | 1.525
[6 empty] | 24.83 | 1.7835 | 0.75 | 0.7583 | 117.3839 | 1.5262
[6 empty] | 24.84 | 1.783 | 0.75 | 0.7584 | 117.3753 | 1.5258
[6 empty] | 24.85 | 1.7827 | 0.75 | 0.7585 | 117.3827 | 1.5234
[6 empty] | 24.86 | 1.7825 | 0.75 | 0.7586 | 117.3896 | 1.522
[6 empty] | 24.87 | 1.7821 | 0.75 | 0.7587 | 117.3905 | 1.523
[6 empty] | 24.88 | 1.7826 | 0.75 | 0.7588 | 117.3946 | 1.5237
[6 empty] | 24.89 | 1.7842 | 0.75 | 0.7589 | 117.3951 | 1.5241
[6 empty] | 24.9 | 1.7841 | 0.75 | 0.759 | 117.3945 | 1.5255
[6 empty] | 24.91 | 1.7832 | 0.75 | 0.7591 | 117.3982 | 1.5263
[6 empty] | 24.92 | 1.7842 | 0.75 | 0.7592 | 117.3953 | 1.5252
[6 empty] | 24.93 | 1.785 | 0.75 | 0.7593 | 117.3883 | 1.5245
[6 empty] | 24.94 | 1.7838 | 0.75 | 0.7594 | 117.3846 | 1.5242
[6 empty] | 24.95 | 1.7822 | 0.75 | 0.7595 | 117.3851 | 1.5232
[6 empty] | 24.96 | 1.7821 | 0.75 | 0.7596 | 117.3791 | 1.521
[6 empty] | 24.97 | 1.7843 | 0.75 | 0.7597 | 117.362 | 1.5134
[6 empty] | 24.98 | 1.7851 | 0.75 | 0.7598 | 117.3589 | 1.5075
[6 empty] | 24.99 | 1.7844 | 0.75 | 0.7599 | 117.3601 | 1.5066
[6 empty] | 25 | 1.7835 | 0.75 | 0.76 | 117.3469 | 1.5054
[6 empty] | 25.01 | 1.7829 | 0.75 | 0.76 | 117.3303 | 1.5049
[6 empty] | 25.02 | 1.7828 | 0.75 | 0.76 | 117.3256 | 1.5042
[6 empty] | 25.03 | 1.7822 | 0.75 | 0.76 | 117.3215 | 1.5035
[6 empty] | 25.04 | 1.7812 | 0.75 | 0.76 | 117.3095 | 1.5026
[6 empty] | 25.05 | 1.7802 | 0.75 | 0.76 | 117.302 | 1.5006
[6 empty] | 25.06 | 1.7806 | 0.75 | 0.76 | 117.3037 | 1.4979
[6 empty] | 25.07 | 1.7808 | 0.75 | 0.76 | 117.3088 | 1.4969
[6 empty] | 25.08 | 1.7804 | 0.75 | 0.76 | 117.3017 | 1.4968
[6 empty] | 25.09 | 1.7809 | 0.75 | 0.76 | 117.2902 | 1.496
[6 empty] | 25.1 | 1.781 | 0.75 | 0.76 | 117.2937 | 1.4959
[6 empty] | 25.11 | 1.7815 | 0.75 | 0.76 | 117.2983 | 1.4962
[6 empty] | 25.12 | 1.7822 | 0.75 | 0.76 | 117.3032 | 1.4974
[6 empty] | 25.13 | 1.7834 | 0.75 | 0.76 | 117.3059 | 1.4976
[6 empty] | 25.14 | 1.7839 | 0.75 | 0.76 | 117.3032 | 1.4972
[6 empty] | 25.15 | 1.784 | 0.75 | 0.76 | 117.2966 | 1.4978
[6 empty] | 25.16 | 1.7839 | 0.75 | 0.76 | 117.2828 | 1.497
[6 empty] | 25.17 | 1.783 | 0.75 | 0.76 | 117.2748 | 1.4951
[6 empty] | 25.18 | 1.7826 | 0.75 | 0.76 | 117.2708 | 1.4948
[6 empty] | 25.19 | 1.7831 | 0.75 | 0.76 | 117.2803 | 1.4957
[6 empty] | 25.2 | 1.7832 | 0.75 | 0.76 | 117.2962 | 1.4964
[6 empty] | 25.21 | 1.7823 | 0.75 | 0.76 | 117.2945 | 1.4965
[6 empty] | 25.22 | 1.7818 | 0.75 | 0.76 | 117.2883 | 1.4959
[6 empty] | 25.23 | 1.7826 | 0.75 | 0.76 | 117.2916 | 1.4952
[6 empty] | 25.24 | 1.7837 | 0.75 | 0.76 | 117.2924 | 1.4952
[6 empty] | 25.25 | 1.7838 | 0.75 | 0.76 | 117.2863 | 1.4958
[6 empty] | 25.26 | 1.7832 | 0.75 | 0.76 | 117.2831 | 1.4962
[6 empty] | 25.27 | 1.7836 | 0.75 | 0.76 | 117.2815 | 1.4964
[6 empty] | 25.28 | 1.7835 | 0.75 | 0.76 | 117.2808 | 1.4965
[6 empty] | 25.29 | 1.7826 | 0.75 | 0.76 | 117.2776 | 1.4963
[6 empty] | 25.3 | 1.7822 | 0.75 | 0.76 | 117.2742 | 1.4959
[6 empty] | 25.31 | 1.7823 | 0.75 | 0.76 | 117.282 | 1.4952
[6 empty] | 25.32 | 1.7827 | 0.75 | 0.76 | 117.3083 | 1.4966
[6 empty] | 25.33 | 1.7833 | 0.75 | 0.76 | 117.3316 | 1.4989
[6 empty] | 25.34 | 1.7836 | 0.75 | 0.76 | 117.3393 | 1.4979
[6 empty] | 25.35 | 1.7838 | 0.75 | 0.76 | 117.3526 | 1.4966
[6 empty] | 25.36 | 1.7844 | 0.75 | 0.76 | 117.3652 | 1.4966
[6 empty] | 25.37 | 1.7854 | 0.75 | 0.76 | 117.3709 | 1.4975
[6 empty] | 25.38 | 1.7865 | 0.75 | 0.76 | 117.3774 | 1.4987
[6 empty] | 25.39 | 1.7868 | 0.75 | 0.76 | 117.3811 | 1.4987
[6 empty] | 25.4 | 1.7861 | 0.75 | 0.76 | 117.3798 | 1.4976
[6 empty] | 25.41 | 1.7859 | 0.75 | 0.76 | 117.3801 | 1.4963
[6 empty] | 25.42 | 1.7869 | 0.75 | 0.76 | 117.3802 | 1.4955
[6 empty] | 25.43 | 1.7869 | 0.75 | 0.76 | 117.3861 | 1.4953
[6 empty] | 25.44 | 1.7859 | 0.75 | 0.76 | 117.3919 | 1.4955
[6 empty] | 25.45 | 1.7849 | 0.75 | 0.76 | 117.3886 | 1.4963
[6 empty] | 25.46 | 1.784 | 0.75 | 0.76 | 117.3864 | 1.4971
[6 empty] | 25.47 | 1.7844 | 0.75 | 0.76 | 117.3763 | 1.4987
[6 empty] | 25.48 | 1.786 | 0.75 | 0.76 | 117.3627 | 1.5008
[6 empty] | 25.49 | 1.7872 | 0.75 | 0.76 | 117.3476 | 1.5013
[6 empty] | 25.5 | 1.7871 | 0.75 | 0.76 | 117.3285 | 1.5011
[6 empty] | 25.51 | 1.7852 | 0.75 | 0.76 | 117.3155 | 1.501
[6 empty] | 25.52 | 1.7823 | 0.75 | 0.76 | 117.2917 | 1.5009
[6 empty] | 25.53 | 1.7799 | 0.75 | 0.76 | 117.2759 | 1.5011
[6 empty] | 25.54 | 1.7798 | 0.75 | 0.76 | 117.2721 | 1.5016
[6 empty] | 25.55 | 1.7809 | 0.75 | 0.76 | 117.2604 | 1.5021
[6 empty] | 25.56 | 1.7803 | 0.75 | 0.76 | 117.2497 | 1.5025
[6 empty] | 25.57 | 1.7782 | 0.75 | 0.76 | 117.2446 | 1.5067
[6 empty] | 25.58 | 1.777 | 0.75 | 0.76 | 117.2379 | 1.5136
[6 empty] | 25.59 | 1.7772 | 0.75 | 0.76 | 117.2259 | 1.5181
[6 empty] | 25.6 | 1.7774 | 0.75 | 0.76 | 117.2204 | 1.5208
[6 empty] | 25.61 | 1.7764 | 0.75 | 0.76 | 117.2161 | 1.5266
[6 empty] | 25.62 | 1.7758 | 0.75 | 0.76 | 117.2249 | 1.5386
[6 empty] | 25.63 | 1.7759 | 0.75 | 0.76 | 117.2419 | 1.55
[6 empty] | 25.64 | 1.7765 | 0.75 | 0.76 | 117.2548 | 1.5571
[6 empty] | 25.65 | 1.7777 | 0.75 | 0.76 | 117.265 | 1.5622
[6 empty] | 25.66 | 1.7777 | 0.75 | 0.76 | 117.261 | 1.5681
[6 empty] | 25.67 | 1.7783 | 0.75 | 0.76 | 117.2669 | 1.5773
[6 empty] | 25.68 | 1.7806 | 0.75 | 0.76 | 117.2802 | 1.583
[6 empty] | 25.69 | 1.7823 | 0.75 | 0.76 | 117.2768 | 1.5835
[6 empty] | 25.7 | 1.7831 | 0.75 | 0.76 | 117.2682 | 1.5837
[6 empty] | 25.71 | 1.7838 | 0.75 | 0.76 | 117.264 | 1.5837
[6 empty] | 25.72 | 1.7838 | 0.75 | 0.76 | 117.2752 | 1.584
[6 empty] | 25.73 | 1.7828 | 0.75 | 0.76 | 117.2745 | 1.5833
[6 empty] | 25.74 | 1.7817 | 0.75 | 0.76 | 117.2662 | 1.584
[6 empty] | 25.75 | 1.7812 | 0.75 | 0.76 | 117.2722 | 1.5887
[6 empty] | 25.76 | 1.7815 | 0.75 | 0.76 | 117.2748 | 1.5953
[6 empty] | 25.77 | 1.7807 | 0.75 | 0.76 | 117.2637 | 1.598
[6 empty] | 25.78 | 1.7805 | 0.75 | 0.76 | 117.2507 | 1.598
[6 empty] | 25.79 | 1.7817 | 0.75 | 0.76 | 117.2596 | 1.5983
[6 empty] | 25.8 | 1.7817 | 0.75 | 0.76 | 117.2775 | 1.5988
[6 empty] | 25.81 | 1.7802 | 0.75 | 0.76 | 117.2844 | 1.6008
[6 empty] | 25.82 | 1.779 | 0.75 | 0.76 | 117.2809 | 1.603
[6 empty] | 25.83 | 1.7782 | 0.75 | 0.76 | 117.2751 | 1.6087
[6 empty] | 25.84 | 1.7775 | 0.75 | 0.76 | 117.2807 | 1.6182
[6 empty] | 25.85 | 1.7781 | 0.75 | 0.76 | 117.296 | 1.6244
[6 empty] | 25.86 | 1.7796 | 0.75 | 0.76 | 117.2992 | 1.6262
[6 empty] | 25.87 | 1.7805 | 0.75 | 0.76 | 117.3062 | 1.6302
[6 empty] | 25.88 | 1.7807 | 0.75 | 0.76 | 117.3116 | 1.6334
[6 empty] | 25.89 | 1.7805 | 0.75 | 0.76 | 117.3008 | 1.6332
[6 empty] | 25.9 | 1.7803 | 0.75 | 0.76 | 117.2967 | 1.6332
[6 empty] | 25.91 | 1.7813 | 0.75 | 0.76 | 117.2876 | 1.6315
[6 empty] | 25.92 | 1.783 | 0.75 | 0.76 | 117.2928 | 1.6289
[6 empty] | 25.93 | 1.7829 | 0.75 | 0.76 | 117.3086 | 1.6288
[6 empty] | 25.94 | 1.7813 | 0.75 | 0.76 | 117.3176 | 1.631
[6 empty] | 25.95 | 1.7807 | 0.75 | 0.76 | 117.3292 | 1.6318
[6 empty] | 25.96 | 1.7802 | 0.75 | 0.76 | 117.3265 | 1.6317
[6 empty] | 25.97 | 1.7805 | 0.75 | 0.76 | 117.3152 | 1.6293
[6 empty] | 25.98 | 1.7819 | 0.75 | 0.76 | 117.3157 | 1.6271
[6 empty] | 25.99 | 1.7819 | 0.75 | 0.76 | 117.3281 | 1.6286
[6 empty] | 26 | 1.7811 | 0.75 | 0.76 | 117.323 | 1.6301
[6 empty] | 26.01 | 1.7809 | 0.75 | 0.76 | 117.3105 | 1.6308
[6 empty] | 26.02 | 1.7824 | 0.75 | 0.76 | 117.3111 | 1.6315
[6 empty] | 26.03 | 1.7839 | 0.75 | 0.76 | 117.3126 | 1.6315
[6 empty] | 26.04 | 1.7842 | 0.75 | 0.76 | 117.3104 | 1.632
[6 empty] | 26.05 | 1.7834 | 0.75 | 0.76 | 117.3067 | 1.6323
[6 empty] | 26.06 | 1.7813 | 0.75 | 0.76 | 117.3017 | 1.6321
[6 empty] | 26.07 | 1.7798 | 0.75 | 0.76 | 117.3098 | 1.631
[6 empty] | 26.08 | 1.7808 | 0.75 | 0.76 | 117.3186 | 1.6306
[6 empty] | 26.09 | 1.7824 | 0.75 | 0.76 | 117.3148 | 1.6318
[6 empty] | 26.1 | 1.7823 | 0.75 | 0.76 | 117.3162 | 1.6324
[6 empty] | 26.11 | 1.7813 | 0.75 | 0.76 | 117.3221 | 1.6318
[6 empty] | 26.12 | 1.7814 | 0.75 | 0.76 | 117.3245 | 1.6304
[6 empty] | 26.13 | 1.782 | 0.75 | 0.76 | 117.3256 | 1.6308
[6 empty] | 26.14 | 1.7821 | 0.75 | 0.76 | 117.3372 | 1.6345
[6 empty] | 26.15 | 1.7817 | 0.75 | 0.76 | 117.343 | 1.6385
[6 empty] | 26.16 | 1.7809 | 0.75 | 0.76 | 117.3328 | 1.6402
[6 empty] | 26.17 | 1.7811 | 0.75 | 0.76 | 117.3165 | 1.6416
[6 empty] | 26.18 | 1.7806 | 0.75 | 0.76 | 117.3133 | 1.6419
[6 empty] | 26.19 | 1.78 | 0.75 | 0.76 | 117.3226 | 1.6403
[6 empty] | 26.2 | 1.7805 | 0.75 | 0.76 | 117.3238 | 1.639
[6 empty] | 26.21 | 1.7805 | 0.75 | 0.76 | 117.3218 | 1.6388
[6 empty] | 26.22 | 1.7804 | 0.75 | 0.76 | 117.3175 | 1.6409
[6 empty] | 26.23 | 1.7799 | 0.75 | 0.76 | 117.3106 | 1.6418
[6 empty] | 26.24 | 1.7801 | 0.75 | 0.76 | 117.3075 | 1.6402
[6 empty] | 26.25 | 1.781 | 0.75 | 0.76 | 117.2994 | 1.6396
[6 empty] | 26.26 | 1.7818 | 0.75 | 0.76 | 117.2848 | 1.6396
[6 empty] | 26.27 | 1.7801 | 0.75 | 0.76 | 117.2917 | 1.6399
[6 empty] | 26.28 | 1.7786 | 0.75 | 0.76 | 117.2999 | 1.6399
[6 empty] | 26.29 | 1.7791 | 0.75 | 0.76 | 117.2814 | 1.6396
[6 empty] | 26.3 | 1.7796 | 0.75 | 0.76 | 117.2651 | 1.6395
[6 empty] | 26.31 | 1.7802 | 0.75 | 0.76 | 117.2622 | 1.6392
[6 empty] | 26.32 | 1.7798 | 0.75 | 0.76 | 117.2661 | 1.64
[6 empty] | 26.33 | 1.7789 | 0.75 | 0.76 | 117.2616 | 1.6407
[6 empty] | 26.34 | 1.7796 | 0.75 | 0.76 | 117.2513 | 1.6411
[6 empty] | 26.35 | 1.7824 | 0.75 | 0.76 | 117.25 | 1.6421
[6 empty] | 26.36 | 1.7832 | 0.75 | 0.76 | 117.2486 | 1.6427
[6 empty] | 26.37 | 1.7824 | 0.75 | 0.76 | 117.2116 | 1.6414
[6 empty] | 26.38 | 1.78 | 0.75 | 0.76 | 117.1711 | 1.6405
[6 empty] | 26.39 | 1.7767 | 0.75 | 0.76 | 117.1521 | 1.6405
[6 empty] | 26.4 | 1.7755 | 0.75 | 0.76 | 117.1355 | 1.6403
[6 empty] | 26.41 | 1.7759 | 0.75 | 0.76 | 117.1324 | 1.6406
[6 empty] | 26.42 | 1.7781 | 0.75 | 0.76 | 117.114 | 1.6409
[6 empty] | 26.43 | 1.7795 | 0.75 | 0.76 | 117.0951 | 1.6416
[6 empty] | 26.44 | 1.779 | 0.75 | 0.76 | 117.0955 | 1.6413
[6 empty] | 26.45 | 1.7782 | 0.75 | 0.76 | 117.0957 | 1.6398
[6 empty] | 26.46 | 1.7782 | 0.75 | 0.76 | 117.0964 | 1.6374
[6 empty] | 26.47 | 1.7775 | 0.75 | 0.76 | 117.1197 | 1.6369
[6 empty] | 26.48 | 1.7771 | 0.75 | 0.76 | 117.1482 | 1.6377
[6 empty] | 26.49 | 1.7778 | 0.75 | 0.76 | 117.1663 | 1.6378
[6 empty] | 26.5 | 1.779 | 0.75 | 0.76 | 117.1836 | 1.6372
[6 empty] | 26.51 | 1.7806 | 0.75 | 0.76 | 117.1964 | 1.6362
[6 empty] | 26.52 | 1.7816 | 0.75 | 0.76 | 117.2166 | 1.6377
[6 empty] | 26.53 | 1.783 | 0.75 | 0.76 | 117.225 | 1.6401
[6 empty] | 26.54 | 1.7834 | 0.75 | 0.76 | 117.2165 | 1.6404
[6 empty] | 26.55 | 1.7827 | 0.75 | 0.76 | 117.2144 | 1.6392
[6 empty] | 26.56 | 1.7827 | 0.75 | 0.76 | 117.2213 | 1.6392
[6 empty] | 26.57 | 1.7828 | 0.75 | 0.76 | 117.2191 | 1.6386
[6 empty] | 26.58 | 1.7828 | 0.75 | 0.76 | 117.2209 | 1.6376
[6 empty] | 26.59 | 1.7822 | 0.75 | 0.76 | 117.235 | 1.6388
[6 empty] | 26.6 | 1.7815 | 0.75 | 0.76 | 117.24 | 1.6401
[6 empty] | 26.61 | 1.7816 | 0.75 | 0.76 | 117.2387 | 1.6403
[6 empty] | 26.62 | 1.7829 | 0.75 | 0.76 | 117.2227 | 1.6404
[6 empty] | 26.63 | 1.7843 | 0.75 | 0.76 | 117.1976 | 1.6402
[6 empty] | 26.64 | 1.7837 | 0.75 | 0.76 | 117.1843 | 1.6398
[6 empty] | 26.65 | 1.782 | 0.75 | 0.76 | 117.1801 | 1.6397
[6 empty] | 26.66 | 1.7808 | 0.75 | 0.76 | 117.1719 | 1.6396
[6 empty] | 26.67 | 1.7809 | 0.75 | 0.76 | 117.1678 | 1.6398
[6 empty] | 26.68 | 1.7808 | 0.75 | 0.76 | 117.1685 | 1.64
[6 empty] | 26.69 | 1.7794 | 0.75 | 0.76 | 117.161 | 1.6396
[6 empty] | 26.7 | 1.7797 | 0.75 | 0.76 | 117.1444 | 1.6384
[6 empty] | 26.71 | 1.7815 | 0.75 | 0.76 | 117.1278 | 1.6371
[6 empty] | 26.72 | 1.7813 | 0.75 | 0.76 | 117.1282 | 1.6381
[6 empty] | 26.73 | 1.7795 | 0.75 | 0.76 | 117.1321 | 1.6397
[6 empty] | 26.74 | 1.7783 | 0.75 | 0.76 | 117.1355 | 1.6408
[6 empty] | 26.75 | 1.7779 | 0.75 | 0.76 | 117.1372 | 1.6415
[6 empty] | 26.76 | 1.7785 | 0.75 | 0.76 | 117.1219 | 1.6414
[6 empty] | 26.77 | 1.7809 | 0.75 | 0.76 | 117.1098 | 1.6417
[6 empty] | 26.78 | 1.782 | 0.75 | 0.76 | 117.1107 | 1.6413
[6 empty] | 26.79 | 1.7817 | 0.75 | 0.76 | 117.1075 | 1.6399
[6 empty] | 26.8 | 1.7802 | 0.75 | 0.76 | 117.1109 | 1.6401
[6 empty] | 26.81 | 1.7778 | 0.75 | 0.76 | 117.1269 | 1.6394
[6 empty] | 26.82 | 1.7777 | 0.75 | 0.76 | 117.1447 | 1.6396
[6 empty] | 26.83 | 1.778 | 0.75 | 0.76 | 117.1503 | 1.6404
[6 empty] | 26.84 | 1.7788 | 0.75 | 0.76 | 117.1523 | 1.6388
[6 empty] | 26.85 | 1.7805 | 0.75 | 0.76 | 117.1593 | 1.6371
[6 empty] | 26.86 | 1.7815 | 0.75 | 0.76 | 117.1646 | 1.6366
[6 empty] | 26.87 | 1.7829 | 0.75 | 0.76 | 117.1783 | 1.6382
[6 empty] | 26.88 | 1.7833 | 0.75 | 0.76 | 117.1858 | 1.6397
[6 empty] | 26.89 | 1.7819 | 0.75 | 0.76 | 117.175 | 1.6396
[6 empty] | 26.9 | 1.782 | 0.75 | 0.76 | 117.1679 | 1.6391
[6 empty] | 26.91 | 1.7821 | 0.75 | 0.76 | 117.1684 | 1.6388
[6 empty] | 26.92 | 1.7807 | 0.75 | 0.76 | 117.153 | 1.639
[6 empty] | 26.93 | 1.78 | 0.75 | 0.76 | 117.1302 | 1.6381
[6 empty] | 26.94 | 1.7799 | 0.75 | 0.76 | 117.1154 | 1.6365
[6 empty] | 26.95 | 1.7795 | 0.75 | 0.76 | 117.1105 | 1.6359
[6 empty] | 26.96 | 1.779 | 0.75 | 0.76 | 117.1111 | 1.6367
[6 empty] | 26.97 | 1.7795 | 0.75 | 0.76 | 117.1081 | 1.6388
[6 empty] | 26.98 | 1.7801 | 0.75 | 0.76 | 117.1162 | 1.6397
[6 empty] | 26.99 | 1.7792 | 0.75 | 0.76 | 117.1364 | 1.6391
[6 empty] | 27 | 1.7782 | 0.75 | 0.76 | 117.1333 | 1.6392
[6 empty] | 27.01 | 1.7786 | 0.75 | 0.7601 | 117.1293 | 1.6393
[6 empty] | 27.02 | 1.7809 | 0.75 | 0.7602 | 117.1708 | 1.6391
[6 empty] | 27.03 | 1.7825 | 0.75 | 0.7603 | 117.206 | 1.64
[6 empty] | 27.04 | 1.7826 | 0.75 | 0.7604 | 117.2065 | 1.6421
[6 empty] | 27.05 | 1.7837 | 0.75 | 0.7605 | 117.21 | 1.6421
[6 empty] | 27.06 | 1.7836 | 0.75 | 0.7606 | 117.2174 | 1.6406
[6 empty] | 27.07 | 1.7825 | 0.75 | 0.7607 | 117.2271 | 1.6409
[6 empty] | 27.08 | 1.7833 | 0.75 | 0.7608 | 117.2339 | 1.6417
[6 empty] | 27.09 | 1.7833 | 0.75 | 0.7609 | 117.2273 | 1.6418
[6 empty] | 27.1 | 1.7824 | 0.75 | 0.761 | 117.2134 | 1.6414
[6 empty] | 27.11 | 1.782 | 0.75 | 0.7611 | 117.2165 | 1.6407
[6 empty] | 27.12 | 1.7812 | 0.75 | 0.7612 | 117.2177 | 1.6393
[6 empty] | 27.13 | 1.7804 | 0.75 | 0.7613 | 117.2042 | 1.6381
[6 empty] | 27.14 | 1.7807 | 0.75 | 0.7614 | 117.216 | 1.6382
[6 empty] | 27.15 | 1.7809 | 0.75 | 0.7615 | 117.2417 | 1.6377
[6 empty] | 27.16 | 1.78 | 0.75 | 0.7616 | 117.2457 | 1.6373
[6 empty] | 27.17 | 1.7804 | 0.75 | 0.7617 | 117.2231 | 1.6386
[6 empty] | 27.18 | 1.7816 | 0.75 | 0.7618 | 117.2136 | 1.6395
[6 empty] | 27.19 | 1.7815 | 0.75 | 0.7619 | 117.2221 | 1.6389
[6 empty] | 27.2 | 1.7813 | 0.75 | 0.762 | 117.2142 | 1.6395
[6 empty] | 27.21 | 1.7816 | 0.75 | 0.7621 | 117.2068 | 1.6408
[6 empty] | 27.22 | 1.7815 | 0.75 | 0.7622 | 117.2222 | 1.6414
[6 empty] | 27.23 | 1.7808 | 0.75 | 0.7623 | 117.24 | 1.6411
[6 empty] | 27.24 | 1.7795 | 0.75 | 0.7624 | 117.2503 | 1.6406
[6 empty] | 27.25 | 1.7791 | 0.75 | 0.7625 | 117.26 | 1.6408
[6 empty] | 27.26 | 1.7804 | 0.75 | 0.7626 | 117.2598 | 1.6414
[6 empty] | 27.27 | 1.781 | 0.75 | 0.7627 | 117.2615 | 1.6421
[6 empty] | 27.28 | 1.7813 | 0.75 | 0.7628 | 117.2677 | 1.6422
[6 empty] | 27.29 | 1.7814 | 0.75 | 0.7629 | 117.2595 | 1.6419
[6 empty] | 27.3 | 1.7823 | 0.75 | 0.763 | 117.2448 | 1.6417
[6 empty] | 27.31 | 1.7833 | 0.75 | 0.7631 | 117.2388 | 1.6412
[6 empty] | 27.32 | 1.782 | 0.75 | 0.7632 | 117.2497 | 1.6404
[6 empty] | 27.33 | 1.7794 | 0.75 | 0.7633 | 117.2515 | 1.6405
[6 empty] | 27.34 | 1.7796 | 0.75 | 0.7634 | 117.2376 | 1.6404
[6 empty] | 27.35 | 1.7813 | 0.75 | 0.7635 | 117.2315 | 1.6401
[6 empty] | 27.36 | 1.7807 | 0.75 | 0.7636 | 117.2224 | 1.6403
[6 empty] | 27.37 | 1.7804 | 0.75 | 0.7637 | 117.1972 | 1.6405
[6 empty] | 27.38 | 1.7803 | 0.75 | 0.7638 | 117.1743 | 1.6404
[6 empty] | 27.39 | 1.7794 | 0.75 | 0.7639 | 117.1687 | 1.6391
[6 empty] | 27.4 | 1.7784 | 0.75 | 0.764 | 117.1702 | 1.6385
[6 empty] | 27.41 | 1.7782 | 0.75 | 0.7641 | 117.1619 | 1.639
[6 empty] | 27.42 | 1.7789 | 0.75 | 0.7642 | 117.145 | 1.6395
[6 empty] | 27.43 | 1.7792 | 0.75 | 0.7643 | 117.1299 | 1.6389
[6 empty] | 27.44 | 1.7794 | 0.75 | 0.7644 | 117.118 | 1.6373
[6 empty] | 27.45 | 1.7806 | 0.75 | 0.7645 | 117.1115 | 1.6359
[6 empty] | 27.46 | 1.781 | 0.75 | 0.7646 | 117.1003 | 1.6382
[6 empty] | 27.47 | 1.7795 | 0.75 | 0.7647 | 117.0826 | 1.6404
[6 empty] | 27.48 | 1.7775 | 0.75 | 0.7648 | 117.0661 | 1.6392
[6 empty] | 27.49 | 1.7771 | 0.75 | 0.7649 | 117.0586 | 1.6385
[6 empty] | 27.5 | 1.7784 | 0.75 | 0.765 | 117.0487 | 1.6379
[6 empty] | 27.51 | 1.7779 | 0.75 | 0.7651 | 117.018 | 1.6381
[6 empty] | 27.52 | 1.777 | 0.75 | 0.7652 | 116.9828 | 1.6378
[6 empty] | 27.53 | 1.777 | 0.75 | 0.7653 | 116.9661 | 1.637
[6 empty] | 27.54 | 1.7779 | 0.75 | 0.7654 | 116.9673 | 1.637
[6 empty] | 27.55 | 1.7796 | 0.75 | 0.7655 | 116.9718 | 1.6379
[6 empty] | 27.56 | 1.7777 | 0.75 | 0.7656 | 116.9664 | 1.6403
[6 empty] | 27.57 | 1.7741 | 0.75 | 0.7657 | 116.9523 | 1.6443
[6 empty] | 27.58 | 1.7738 | 0.75 | 0.7658 | 116.9395 | 1.647
[6 empty] | 27.59 | 1.7749 | 0.75 | 0.7659 | 116.9302 | 1.6477
[6 empty] | 27.6 | 1.7748 | 0.75 | 0.766 | 116.9227 | 1.6499
[6 empty] | 27.61 | 1.7744 | 0.75 | 0.7661 | 116.9084 | 1.6541
[6 empty] | 27.62 | 1.7748 | 0.75 | 0.7662 | 116.8944 | 1.6557
[6 empty] | 27.63 | 1.7768 | 0.75 | 0.7663 | 116.8947 | 1.6541
[6 empty] | 27.64 | 1.7785 | 0.75 | 0.7664 | 116.9093 | 1.6557
[6 empty] | 27.65 | 1.7778 | 0.75 | 0.7665 | 116.9281 | 1.6599
[6 empty] | 27.66 | 1.7775 | 0.75 | 0.7666 | 116.9312 | 1.662
[6 empty] | 27.67 | 1.7783 | 0.75 | 0.7667 | 116.9188 | 1.6601
[6 empty] | 27.68 | 1.7785 | 0.75 | 0.7668 | 116.9029 | 1.6566
[6 empty] | 27.69 | 1.7772 | 0.75 | 0.7669 | 116.9058 | 1.6547
[6 empty] | 27.7 | 1.7767 | 0.75 | 0.767 | 116.9112 | 1.6537
[6 empty] | 27.71 | 1.7774 | 0.75 | 0.7671 | 116.9115 | 1.6541
[6 empty] | 27.72 | 1.7775 | 0.75 | 0.7672 | 116.9066 | 1.6558
[6 empty] | 27.73 | 1.7772 | 0.75 | 0.7673 | 116.8917 | 1.6573
[6 empty] | 27.74 | 1.7776 | 0.75 | 0.7674 | 116.8791 | 1.6565
[6 empty] | 27.75 | 1.7784 | 0.75 | 0.7675 | 116.8739 | 1.6537
[6 empty] | 27.76 | 1.7787 | 0.75 | 0.7676 | 116.8725 | 1.6517
[6 empty] | 27.77 | 1.7778 | 0.75 | 0.7677 | 116.8584 | 1.6509
[6 empty] | 27.78 | 1.778 | 0.75 | 0.7678 | 116.846 | 1.6483
[6 empty] | 27.79 | 1.7792 | 0.75 | 0.7679 | 116.8443 | 1.644
[6 empty] | 27.8 | 1.7786 | 0.75 | 0.768 | 116.835 | 1.643
[6 empty] | 27.81 | 1.776 | 0.75 | 0.7681 | 116.8401 | 1.6444
[6 empty] | 27.82 | 1.7738 | 0.75 | 0.7682 | 116.8574 | 1.6473
[6 empty] | 27.83 | 1.7741 | 0.75 | 0.7683 | 116.8594 | 1.6524
[6 empty] | 27.84 | 1.7733 | 0.75 | 0.7684 | 116.8655 | 1.6586
[6 empty] | 27.85 | 1.7718 | 0.75 | 0.7685 | 116.8753 | 1.6649
[6 empty] | 27.86 | 1.7748 | 0.75 | 0.7686 | 116.8717 | 1.668
[6 empty] | 27.87 | 1.7782 | 0.75 | 0.7687 | 116.8599 | 1.6687
[6 empty] | 27.88 | 1.7784 | 0.75 | 0.7688 | 116.8523 | 1.6691
[6 empty] | 27.89 | 1.7789 | 0.75 | 0.7689 | 116.848 | 1.6696
[6 empty] | 27.9 | 1.7784 | 0.75 | 0.769 | 116.8435 | 1.6702
[6 empty] | 27.91 | 1.7788 | 0.75 | 0.7691 | 116.8446 | 1.6691
[6 empty] | 27.92 | 1.7807 | 0.75 | 0.7692 | 116.849 | 1.6651
[6 empty] | 27.93 | 1.781 | 0.75 | 0.7693 | 116.8545 | 1.6577
[6 empty] | 27.94 | 1.7805 | 0.75 | 0.7694 | 116.8484 | 1.6486
[6 empty] | 27.95 | 1.7807 | 0.75 | 0.7695 | 116.8374 | 1.6408
[6 empty] | 27.96 | 1.7808 | 0.75 | 0.7696 | 116.8265 | 1.6334
[6 empty] | 27.97 | 1.7789 | 0.75 | 0.7697 | 116.819 | 1.63
[6 empty] | 27.98 | 1.777 | 0.75 | 0.7698 | 116.8091 | 1.6307
[6 empty] | 27.99 | 1.7769 | 0.75 | 0.7699 | 116.7917 | 1.6314
[6 empty] | 28 | 1.778 |  | 0.77 | 116.7812 | 1.6321
|  | 0 |  |  |  | 28.01 | 1.7784 |  | 0.7698 | 116.7535 | 1.6349
|  | 0 |  |  |  | 28.02 | 1.7772 |  | 0.7696 | 116.7255 | 1.6377
|  | 0 |  |  |  | 28.03 | 1.7759 |  | 0.7694 | 116.7106 | 1.6373
|  | 0 |  |  |  | 28.04 | 1.7749 |  | 0.7692 | 116.7018 | 1.637
|  | 0 |  |  |  | 28.05 | 1.7747 |  | 0.769 | 116.6936 | 1.6378
|  | 0 |  |  |  | 28.06 | 1.773 |  | 0.7688 | 116.6831 | 1.6417
|  | 0 |  |  |  | 28.07 | 1.7717 |  | 0.7686 | 116.6734 | 1.6462
|  | 0 |  |  |  | 28.08 | 1.7727 |  | 0.7684 | 116.6718 | 1.6487
|  | 0 |  |  |  | 28.09 | 1.7727 |  | 0.7682 | 116.6766 | 1.6516
|  | 0 |  |  |  | 28.1 | 1.7718 |  | 0.768 | 116.6786 | 1.6547
|  | 0 |  |  |  | 28.11 | 1.7736 |  | 0.7678 | 116.6862 | 1.6554
|  | 0 |  |  |  | 28.12 | 1.7763 |  | 0.7676 | 116.6906 | 1.6552
|  | 0 |  |  |  | 28.13 | 1.7786 |  | 0.7674 | 116.6818 | 1.6537
|  | 0 |  |  |  | 28.14 | 1.78 |  | 0.7672 | 116.666 | 1.6504
|  | 0 |  |  |  | 28.15 | 1.7792 |  | 0.767 | 116.6647 | 1.6479
|  | 0 |  |  |  | 28.16 | 1.7798 |  | 0.7668 | 116.6652 | 1.6365
|  | 0 |  |  |  | 28.17 | 1.78 |  | 0.7666 | 116.658 | 1.6229
|  | 0 |  |  |  | 28.18 | 1.779 |  | 0.7664 | 116.6563 | 1.6194
|  | 0 |  |  |  | 28.19 | 1.7791 |  | 0.7662 | 116.6512 | 1.6147
|  | 0 |  |  |  | 28.2 | 1.7807 |  | 0.766 | 116.652 | 1.602
|  | 0 |  |  |  | 28.21 | 1.7826 |  | 0.7658 | 116.6557 | 1.5803
|  | 0 |  |  |  | 28.22 | 1.7826 |  | 0.7656 | 116.6578 | 1.5639
|  | 0 |  |  |  | 28.23 | 1.7815 |  | 0.7654 | 116.6646 | 1.5575
|  | 0 |  |  |  | 28.24 | 1.78 |  | 0.7652 | 116.6614 | 1.5532
|  | 0 |  |  |  | 28.25 | 1.7784 |  | 0.765 | 116.6469 | 1.5514
|  | 0 |  |  |  | 28.26 | 1.7796 |  | 0.7648 | 116.6225 | 1.5476
|  | 0 |  |  |  | 28.27 | 1.7807 |  | 0.7646 | 116.6049 | 1.541
|  | 0 |  |  |  | 28.28 | 1.7789 |  | 0.7644 | 116.6004 | 1.535
|  | 0 |  |  |  | 28.29 | 1.7773 |  | 0.7642 | 116.6053 | 1.531
|  | 0 |  |  |  | 28.3 | 1.7771 |  | 0.764 | 116.6137 | 1.5271
|  | 0 |  |  |  | 28.31 | 1.7758 |  | 0.7638 | 116.6106 | 1.5281
|  | 0 |  |  |  | 28.32 | 1.7752 |  | 0.7636 | 116.6067 | 1.5316
|  | 0 |  |  |  | 28.33 | 1.7766 |  | 0.7634 | 116.609 | 1.5319
|  | 0 |  |  |  | 28.34 | 1.7773 |  | 0.7632 | 116.6166 | 1.5327
|  | 0 |  |  |  | 28.35 | 1.777 |  | 0.763 | 116.6438 | 1.5359
|  | 0 |  |  |  | 28.36 | 1.7768 |  | 0.7628 | 116.678 | 1.5406
|  | 0 |  |  |  | 28.37 | 1.777 |  | 0.7626 | 116.6846 | 1.5428
|  | 0 |  |  |  | 28.38 | 1.7779 |  | 0.7624 | 116.683 | 1.5423
|  | 0 |  |  |  | 28.39 | 1.7801 |  | 0.7622 | 116.6979 | 1.5416
|  | 0 |  |  |  | 28.4 | 1.7815 |  | 0.762 | 116.713 | 1.5403
|  | 0 |  |  |  | 28.41 | 1.7819 |  | 0.7618 | 116.7206 | 1.5371
|  | 0 |  |  |  | 28.42 | 1.7827 |  | 0.7616 | 116.7395 | 1.5331
|  | 0 |  |  |  | 28.43 | 1.7822 |  | 0.7614 | 116.7602 | 1.5319
|  | 0 |  |  |  | 28.44 | 1.7809 |  | 0.7612 | 116.7606 | 1.5324
|  | 0 |  |  |  | 28.45 | 1.7805 |  | 0.761 | 116.7554 | 1.5314
|  | 0 |  |  |  | 28.46 | 1.782 |  | 0.7608 | 116.7541 | 1.5271
|  | 0 |  |  |  | 28.47 | 1.7825 |  | 0.7606 | 116.7573 | 1.5241
|  | 0 |  |  |  | 28.48 | 1.782 |  | 0.7604 | 116.7615 | 1.5232
|  | 0 |  |  |  | 28.49 | 1.7821 |  | 0.7602 | 116.7644 | 1.521
|  | 0 |  |  |  | 28.5 | 1.782 |  | 0.76 | 116.7608 | 1.5185
|  | 0 |  |  |  | 28.51 | 1.7824 |  | 0.7598 | 116.7446 | 1.5169
|  | 0 |  |  |  | 28.52 | 1.7821 |  | 0.7596 | 116.7394 | 1.5162
|  | 0 |  |  |  | 28.53 | 1.7823 |  | 0.7594 | 116.7463 | 1.5123
|  | 0 |  |  |  | 28.54 | 1.7839 |  | 0.7592 | 116.7474 | 1.503
|  | 0 |  |  |  | 28.55 | 1.7845 |  | 0.759 | 116.7483 | 1.4946
|  | 0 |  |  |  | 28.56 | 1.7836 |  | 0.7588 | 116.7473 | 1.4889
|  | 0 |  |  |  | 28.57 | 1.7824 |  | 0.7586 | 116.7366 | 1.4848
|  | 0 |  |  |  | 28.58 | 1.7816 |  | 0.7584 | 116.7317 | 1.4839
|  | 0 |  |  |  | 28.59 | 1.7807 |  | 0.7582 | 116.7351 | 1.4847
|  | 0 |  |  |  | 28.6 | 1.7801 |  | 0.758 | 116.7383 | 1.4855
|  | 0 |  |  |  | 28.61 | 1.7802 |  | 0.7578 | 116.7507 | 1.4854
|  | 0 |  |  |  | 28.62 | 1.781 |  | 0.7576 | 116.7611 | 1.4848
|  | 0 |  |  |  | 28.63 | 1.7833 |  | 0.7574 | 116.7653 | 1.4843
|  | 0 |  |  |  | 28.64 | 1.7851 |  | 0.7572 | 116.7771 | 1.4848
|  | 0 |  |  |  | 28.65 | 1.7837 |  | 0.757 | 116.7823 | 1.4853
|  | 0 |  |  |  | 28.66 | 1.7827 |  | 0.7568 | 116.7726 | 1.4833
|  | 0 |  |  |  | 28.67 | 1.7828 |  | 0.7566 | 116.7686 | 1.4813
|  | 0 |  |  |  | 28.68 | 1.7819 |  | 0.7564 | 116.7775 | 1.4816
|  | 0 |  |  |  | 28.69 | 1.7806 |  | 0.7562 | 116.7794 | 1.4815
|  | 0 |  |  |  | 28.7 | 1.7806 |  | 0.756 | 116.7665 | 1.4801
|  | 0 |  |  |  | 28.71 | 1.783 |  | 0.7558 | 116.7699 | 1.4754
|  | 0 |  |  |  | 28.72 | 1.7835 |  | 0.7556 | 116.7786 | 1.4712
|  | 0 |  |  |  | 28.73 | 1.7819 |  | 0.7554 | 116.7714 | 1.4704
|  | 0 |  |  |  | 28.74 | 1.7814 |  | 0.7552 | 116.7539 | 1.4686
|  | 0 |  |  |  | 28.75 | 1.7815 |  | 0.755 | 116.7361 | 1.4668
|  | 0 |  |  |  | 28.76 | 1.7805 |  | 0.7548 | 116.7351 | 1.4659
|  | 0 |  |  |  | 28.77 | 1.7787 |  | 0.7546 | 116.7351 | 1.4644
|  | 0 |  |  |  | 28.78 | 1.7781 |  | 0.7544 | 116.7316 | 1.4634
|  | 0 |  |  |  | 28.79 | 1.779 |  | 0.7542 | 116.7367 | 1.4654
|  | 0 |  |  |  | 28.8 | 1.7798 |  | 0.754 | 116.7467 | 1.4686
|  | 0 |  |  |  | 28.81 | 1.7787 |  | 0.7538 | 116.7538 | 1.4714
|  | 0 |  |  |  | 28.82 | 1.7775 |  | 0.7536 | 116.7569 | 1.4747
|  | 0 |  |  |  | 28.83 | 1.778 |  | 0.7534 | 116.7506 | 1.4782
|  | 0 |  |  |  | 28.84 | 1.778 |  | 0.7532 | 116.7466 | 1.4822
|  | 0 |  |  |  | 28.85 | 1.7774 |  | 0.753 | 116.7509 | 1.4851
|  | 0 |  |  |  | 28.86 | 1.7792 |  | 0.7528 | 116.764 | 1.4883
|  | 0 |  |  |  | 28.87 | 1.7807 |  | 0.7526 | 116.7746 | 1.4924
|  | 0 |  |  |  | 28.88 | 1.78 |  | 0.7524 | 116.7644 | 1.4953
|  | 0 |  |  |  | 28.89 | 1.7804 |  | 0.7522 | 116.7496 | 1.4967
|  | 0 |  |  |  | 28.9 | 1.7815 |  | 0.752 | 116.7434 | 1.4969
|  | 0 |  |  |  | 28.91 | 1.7815 |  | 0.7518 | 116.7299 | 1.4947
|  | 0 |  |  |  | 28.92 | 1.7825 |  | 0.7516 | 116.7172 | 1.4924
|  | 0 |  |  |  | 28.93 | 1.7838 |  | 0.7514 | 116.7176 | 1.4917
|  | 0 |  |  |  | 28.94 | 1.783 |  | 0.7512 | 116.7165 | 1.4894
|  | 0 |  |  |  | 28.95 | 1.7815 |  | 0.751 | 116.7197 | 1.4876
|  | 0 |  |  |  | 28.96 | 1.7802 |  | 0.7508 | 116.7254 | 1.4884
|  | 0 |  |  |  | 28.97 | 1.7793 |  | 0.7506 | 116.7344 | 1.4902
|  | 0 |  |  |  | 28.98 | 1.7794 |  | 0.7504 | 116.7434 | 1.4906
|  | 0 |  |  |  | 28.99 | 1.7786 |  | 0.7502 | 116.7468 | 1.4903
|  | 0 |  |  |  | 29 | 1.7781 |  | 0.75 | 116.7598 | 1.4903
|  | 0 |  |  |  | 29.01 | 1.7809 |  | 0.7499 | 116.7695 | 1.492
|  | 0 |  |  |  | 29.02 | 1.7823 |  | 0.7498 | 116.7725 | 1.4932
|  | 0 |  |  |  | 29.03 | 1.7815 |  | 0.7497 | 116.7678 | 1.4924
|  | 0 |  |  |  | 29.04 | 1.7821 |  | 0.7496 | 116.7601 | 1.4928
|  | 0 |  |  |  | 29.05 | 1.7831 |  | 0.7495 | 116.7591 | 1.4927
|  | 0 |  |  |  | 29.06 | 1.7839 |  | 0.7494 | 116.7665 | 1.4913
|  | 0 |  |  |  | 29.07 | 1.7839 |  | 0.7493 | 116.7753 | 1.4907
|  | 0 |  |  |  | 29.08 | 1.7839 |  | 0.7492 | 116.7728 | 1.492
|  | 0 |  |  |  | 29.09 | 1.7834 |  | 0.7491 | 116.7777 | 1.4943
|  | 0 |  |  |  | 29.1 | 1.782 |  | 0.749 | 116.7892 | 1.4953
|  | 0 |  |  |  | 29.11 | 1.782 |  | 0.7489 | 116.7934 | 1.4948
|  | 0 |  |  |  | 29.12 | 1.7837 |  | 0.7488 | 116.7924 | 1.4937
|  | 0 |  |  |  | 29.13 | 1.7846 |  | 0.7487 | 116.7949 | 1.4928
|  | 0 |  |  |  | 29.14 | 1.7841 |  | 0.7486 | 116.8029 | 1.4927
|  | 0 |  |  |  | 29.15 | 1.7835 |  | 0.7485 | 116.8194 | 1.4932
|  | 0 |  |  |  | 29.16 | 1.7838 |  | 0.7484 | 116.8219 | 1.4935
|  | 0 |  |  |  | 29.17 | 1.784 |  | 0.7483 | 116.826 | 1.4939
|  | 0 |  |  |  | 29.18 | 1.7834 |  | 0.7482 | 116.8489 | 1.494
|  | 0 |  |  |  | 29.19 | 1.7829 |  | 0.7481 | 116.8648 | 1.4938
|  | 0 |  |  |  | 29.2 | 1.7835 |  | 0.748 | 116.8675 | 1.4941
|  | 0 |  |  |  | 29.21 | 1.7844 |  | 0.7479 | 116.865 | 1.4943
|  | 0 |  |  |  | 29.22 | 1.7847 |  | 0.7478 | 116.8728 | 1.4941
|  | 0 |  |  |  | 29.23 | 1.7843 |  | 0.7477 | 116.885 | 1.4944
|  | 0 |  |  |  | 29.24 | 1.7839 |  | 0.7476 | 116.8959 | 1.4952
|  | 0 |  |  |  | 29.25 | 1.7842 |  | 0.7475 | 116.8991 | 1.4949
|  | 0 |  |  |  | 29.26 | 1.783 |  | 0.7474 | 116.9059 | 1.495
|  | 0 |  |  |  | 29.27 | 1.7817 |  | 0.7473 | 116.9166 | 1.4957
|  | 0 |  |  |  | 29.28 | 1.7831 |  | 0.7472 | 116.9211 | 1.4956
|  | 0 |  |  |  | 29.29 | 1.7851 |  | 0.7471 | 116.9223 | 1.4953
|  | 0 |  |  |  | 29.3 | 1.7848 |  | 0.747 | 116.925 | 1.4952
|  | 0 |  |  |  | 29.31 | 1.7824 |  | 0.7469 | 116.9183 | 1.4955
|  | 0 |  |  |  | 29.32 | 1.7809 |  | 0.7468 | 116.9079 | 1.4956
|  | 0 |  |  |  | 29.33 | 1.7818 |  | 0.7467 | 116.9079 | 1.4952
|  | 0 |  |  |  | 29.34 | 1.7827 |  | 0.7466 | 116.9094 | 1.4949
|  | 0 |  |  |  | 29.35 | 1.7833 |  | 0.7465 | 116.9193 | 1.4949
|  | 0 |  |  |  | 29.36 | 1.782 |  | 0.7464 | 116.9451 | 1.4949
|  | 0 |  |  |  | 29.37 | 1.7804 |  | 0.7463 | 116.9562 | 1.495
|  | 0 |  |  |  | 29.38 | 1.781 |  | 0.7462 | 116.9505 | 1.4952
|  | 0 |  |  |  | 29.39 | 1.7824 |  | 0.7461 | 116.962 | 1.4949
|  | 0 |  |  |  | 29.4 | 1.783 |  | 0.746 | 116.9806 | 1.4951
|  | 0 |  |  |  | 29.41 | 1.7827 |  | 0.7459 | 116.9939 | 1.4961
|  | 0 |  |  |  | 29.42 | 1.7827 |  | 0.7458 | 117.0101 | 1.4966
|  | 0 |  |  |  | 29.43 | 1.7827 |  | 0.7457 | 117.0308 | 1.4967
|  | 0 |  |  |  | 29.44 | 1.7828 |  | 0.7456 | 117.0383 | 1.4966
|  | 0 |  |  |  | 29.45 | 1.7819 |  | 0.7455 | 117.0329 | 1.4983
|  | 0 |  |  |  | 29.46 | 1.781 |  | 0.7454 | 117.0269 | 1.5058
|  | 0 |  |  |  | 29.47 | 1.7808 |  | 0.7453 | 117.0357 | 1.5136
|  | 0 |  |  |  | 29.48 | 1.7801 |  | 0.7452 | 117.0391 | 1.5187
|  | 0 |  |  |  | 29.49 | 1.7794 |  | 0.7451 | 117.0266 | 1.5253
|  | 0 |  |  |  | 29.5 | 1.779 |  | 0.745 | 117.0203 | 1.5331
|  | 0 |  |  |  | 29.51 | 1.7786 |  | 0.7449 | 117.0144 | 1.5439
|  | 0 |  |  |  | 29.52 | 1.7775 |  | 0.7448 | 117.0097 | 1.5559
|  | 0 |  |  |  | 29.53 | 1.7773 |  | 0.7447 | 117.0157 | 1.5663
|  | 0 |  |  |  | 29.54 | 1.7793 |  | 0.7446 | 117.0264 | 1.5729
|  | 0 |  |  |  | 29.55 | 1.7801 |  | 0.7445 | 117.0416 | 1.5773
|  | 0 |  |  |  | 29.56 | 1.7786 |  | 0.7444 | 117.059 | 1.5849
|  | 0 |  |  |  | 29.57 | 1.7772 |  | 0.7443 | 117.0619 | 1.5933
|  | 0 |  |  |  | 29.58 | 1.7779 |  | 0.7442 | 117.0565 | 1.5975
|  | 0 |  |  |  | 29.59 | 1.7802 |  | 0.7441 | 117.0632 | 1.5987
|  | 0 |  |  |  | 29.6 | 1.7824 |  | 0.744 | 117.0756 | 1.6007
|  | 0 |  |  |  | 29.61 | 1.7825 |  | 0.7439 | 117.0872 | 1.6035
|  | 0 |  |  |  | 29.62 | 1.7813 |  | 0.7438 | 117.1023 | 1.6063
|  | 0 |  |  |  | 29.63 | 1.7816 |  | 0.7437 | 117.1097 | 1.609
|  | 0 |  |  |  | 29.64 | 1.7829 |  | 0.7436 | 117.1107 | 1.611
|  | 0 |  |  |  | 29.65 | 1.7827 |  | 0.7435 | 117.1198 | 1.6113
|  | 0 |  |  |  | 29.66 | 1.7803 |  | 0.7434 | 117.1362 | 1.6111
|  | 0 |  |  |  | 29.67 | 1.7772 |  | 0.7433 | 117.1353 | 1.614
|  | 0 |  |  |  | 29.68 | 1.7768 |  | 0.7432 | 117.1217 | 1.6213
|  | 0 |  |  |  | 29.69 | 1.7782 |  | 0.7431 | 117.1287 | 1.6273
|  | 0 |  |  |  | 29.7 | 1.7788 |  | 0.743 | 117.1425 | 1.6304
|  | 0 |  |  |  | 29.71 | 1.7795 |  | 0.7429 | 117.1402 | 1.6356
|  | 0 |  |  |  | 29.72 | 1.7803 |  | 0.7428 | 117.1418 | 1.6406
|  | 0 |  |  |  | 29.73 | 1.7801 |  | 0.7427 | 117.1473 | 1.6418
|  | 0 |  |  |  | 29.74 | 1.7805 |  | 0.7426 | 117.1466 | 1.6407
|  | 0 |  |  |  | 29.75 | 1.7808 |  | 0.7425 | 117.1502 | 1.6388
|  | 0 |  |  |  | 29.76 | 1.7807 |  | 0.7424 | 117.1613 | 1.6391
|  | 0 |  |  |  | 29.77 | 1.7804 |  | 0.7423 | 117.1657 | 1.6393
|  | 0 |  |  |  | 29.78 | 1.7797 |  | 0.7422 | 117.1562 | 1.6386
|  | 0 |  |  |  | 29.79 | 1.7792 |  | 0.7421 | 117.1446 | 1.6389
|  | 0 |  |  |  | 29.8 | 1.7796 |  | 0.742 | 117.1422 | 1.6384
|  | 0 |  |  |  | 29.81 | 1.7808 |  | 0.7419 | 117.1425 | 1.6388
|  | 0 |  |  |  | 29.82 | 1.7817 |  | 0.7418 | 117.139 | 1.639
|  | 0 |  |  |  | 29.83 | 1.7813 |  | 0.7417 | 117.1356 | 1.638
|  | 0 |  |  |  | 29.84 | 1.7807 |  | 0.7416 | 117.1335 | 1.6387
|  | 0 |  |  |  | 29.85 | 1.7802 |  | 0.7415 | 117.133 | 1.6387
|  | 0 |  |  |  | 29.86 | 1.7797 |  | 0.7414 | 117.142 | 1.6385
|  | 0 |  |  |  | 29.87 | 1.7787 |  | 0.7413 | 117.1589 | 1.6395
|  | 0 |  |  |  | 29.88 | 1.7776 |  | 0.7412 | 117.1624 | 1.64
|  | 0 |  |  |  | 29.89 | 1.7791 |  | 0.7411 | 117.1565 | 1.6402
|  | 0 |  |  |  | 29.9 | 1.781 |  | 0.741 | 117.1594 | 1.6401
|  | 0 |  |  |  | 29.91 | 1.7811 |  | 0.7409 | 117.1711 | 1.6392
|  | 0 |  |  |  | 29.92 | 1.7806 |  | 0.7408 | 117.1849 | 1.6398
|  | 0 |  |  |  | 29.93 | 1.7808 |  | 0.7407 | 117.1919 | 1.641
|  | 0 |  |  |  | 29.94 | 1.7813 |  | 0.7406 | 117.1856 | 1.6407
|  | 0 |  |  |  | 29.95 | 1.7805 |  | 0.7405 | 117.1859 | 1.6401
|  | 0 |  |  |  | 29.96 | 1.78 |  | 0.7404 | 117.1921 | 1.6408
|  | 0 |  |  |  | 29.97 | 1.7799 |  | 0.7403 | 117.191 | 1.6417
|  | 0 |  |  |  | 29.98 | 1.7797 |  | 0.7402 | 117.1834 | 1.641
|  | 0 |  |  |  | 29.99 | 1.7802 |  | 0.7401 | 117.1801 | 1.6402
|  | 0 |  |  |  | 30 | 1.7812 |  | 0.74 | 117.1708 | 1.6396
|  | 0 |  |  |  | 30.01 | 1.7815 |  | 0.7403 | 117.1565 | 1.6405
|  | 0 |  |  |  | 30.02 | 1.7802 |  | 0.7406 | 117.1486 | 1.6405
|  | 0 |  |  |  | 30.03 | 1.7787 |  | 0.7409 | 117.1446 | 1.639
|  | 0 |  |  |  | 30.04 | 1.78 |  | 0.7412 | 117.1478 | 1.6386
|  | 0 |  |  |  | 30.05 | 1.782 |  | 0.7415 | 117.1424 | 1.6387
|  | 0 |  |  |  | 30.06 | 1.7806 |  | 0.7418 | 117.134 | 1.6392
|  | 0 |  |  |  | 30.07 | 1.7787 |  | 0.7421 | 117.1315 | 1.6393
|  | 0 |  |  |  | 30.08 | 1.7791 |  | 0.7424 | 117.1255 | 1.6384
|  | 0 |  |  |  | 30.09 | 1.7805 |  | 0.7427 | 117.1112 | 1.6384
|  | 0 |  |  |  | 30.1 | 1.7814 |  | 0.743 | 117.1093 | 1.64
|  | 0 |  |  |  | 30.11 | 1.7795 |  | 0.7433 | 117.1178 | 1.6393
|  | 0 |  |  |  | 30.12 | 1.7783 |  | 0.7436 | 117.1235 | 1.638
|  | 0 |  |  |  | 30.13 | 1.7805 |  | 0.7439 | 117.1259 | 1.6386
|  | 0 |  |  |  | 30.14 | 1.7816 |  | 0.7442 | 117.1283 | 1.6389
|  | 0 |  |  |  | 30.15 | 1.7811 |  | 0.7445 | 117.1444 | 1.6384
|  | 0 |  |  |  | 30.16 | 1.7812 |  | 0.7448 | 117.1468 | 1.6383
|  | 0 |  |  |  | 30.17 | 1.7818 |  | 0.7451 | 117.1422 | 1.6388
|  | 0 |  |  |  | 30.18 | 1.7815 |  | 0.7454 | 117.1497 | 1.6378
|  | 0 |  |  |  | 30.19 | 1.7799 |  | 0.7457 | 117.1517 | 1.6372
|  | 0 |  |  |  | 30.2 | 1.7786 |  | 0.746 | 117.1412 | 1.6374
|  | 0 |  |  |  | 30.21 | 1.7795 |  | 0.7463 | 117.1291 | 1.637
|  | 0 |  |  |  | 30.22 | 1.7815 |  | 0.7466 | 117.1197 | 1.6368
|  | 0 |  |  |  | 30.23 | 1.7821 |  | 0.7469 | 117.1163 | 1.6383
|  | 0 |  |  |  | 30.24 | 1.782 |  | 0.7472 | 117.1186 | 1.6395
|  | 0 |  |  |  | 30.25 | 1.7817 |  | 0.7475 | 117.119 | 1.6391
|  | 0 |  |  |  | 30.26 | 1.78 |  | 0.7478 | 117.123 | 1.6391
|  | 0 |  |  |  | 30.27 | 1.7787 |  | 0.7481 | 117.1299 | 1.6389
|  | 0 |  |  |  | 30.28 | 1.7798 |  | 0.7484 | 117.1385 | 1.6386
|  | 0 |  |  |  | 30.29 | 1.7815 |  | 0.7487 | 117.138 | 1.6391
|  | 0 |  |  |  | 30.3 | 1.7821 |  | 0.749 | 117.1281 | 1.6397
|  | 0 |  |  |  | 30.31 | 1.7806 |  | 0.7493 | 117.1226 | 1.6388
|  | 0 |  |  |  | 30.32 | 1.7785 |  | 0.7496 | 117.1202 | 1.637
|  | 0 |  |  |  | 30.33 | 1.7783 |  | 0.7499 | 117.1064 | 1.6362
|  | 0 |  |  |  | 30.34 | 1.7787 |  | 0.7502 | 117.0903 | 1.6376
|  | 0 |  |  |  | 30.35 | 1.778 |  | 0.7505 | 117.0869 | 1.6399
|  | 0 |  |  |  | 30.36 | 1.778 |  | 0.7508 | 117.0724 | 1.6417
|  | 0 |  |  |  | 30.37 | 1.7793 |  | 0.7511 | 117.0413 | 1.6417
|  | 0 |  |  |  | 30.38 | 1.7797 |  | 0.7514 | 117.0244 | 1.6416
|  | 0 |  |  |  | 30.39 | 1.7784 |  | 0.7517 | 117.0253 | 1.6428
|  | 0 |  |  |  | 30.4 | 1.7768 |  | 0.752 | 117.0145 | 1.6427
|  | 0 |  |  |  | 30.41 | 1.7763 |  | 0.7523 | 116.9848 | 1.6405
|  | 0 |  |  |  | 30.42 | 1.7769 |  | 0.7526 | 116.9657 | 1.6399
|  | 0 |  |  |  | 30.43 | 1.7772 |  | 0.7529 | 116.9668 | 1.6418
|  | 0 |  |  |  | 30.44 | 1.777 |  | 0.7532 | 116.9598 | 1.6419
|  | 0 |  |  |  | 30.45 | 1.7769 |  | 0.7535 | 116.9486 | 1.6402
|  | 0 |  |  |  | 30.46 | 1.7764 |  | 0.7538 | 116.9502 | 1.64
|  | 0 |  |  |  | 30.47 | 1.7755 |  | 0.7541 | 116.9543 | 1.6411
|  | 0 |  |  |  | 30.48 | 1.7758 |  | 0.7544 | 116.9575 | 1.6412
|  | 0 |  |  |  | 30.49 | 1.776 |  | 0.7547 | 116.9571 | 1.6407
|  | 0 |  |  |  | 30.5 | 1.7761 |  | 0.755 | 116.9528 | 1.641
|  | 0 |  |  |  | 30.51 | 1.7752 |  | 0.7553 | 116.9526 | 1.6432
|  | 0 |  |  |  | 30.52 | 1.7739 |  | 0.7556 | 116.9519 | 1.6458
|  | 0 |  |  |  | 30.53 | 1.7737 |  | 0.7559 | 116.9381 | 1.6486
|  | 0 |  |  |  | 30.54 | 1.7745 |  | 0.7562 | 116.9239 | 1.6524
|  | 0 |  |  |  | 30.55 | 1.7757 |  | 0.7565 | 116.919 | 1.6535
|  | 0 |  |  |  | 30.56 | 1.7761 |  | 0.7568 | 116.9087 | 1.6534
|  | 0 |  |  |  | 30.57 | 1.7761 |  | 0.7571 | 116.8882 | 1.6537
|  | 0 |  |  |  | 30.58 | 1.7754 |  | 0.7574 | 116.8724 | 1.6544
|  | 0 |  |  |  | 30.59 | 1.7742 |  | 0.7577 | 116.8615 | 1.6556
|  | 0 |  |  |  | 30.6 | 1.7734 |  | 0.758 | 116.8454 | 1.6558
|  | 0 |  |  |  | 30.61 | 1.7735 |  | 0.7583 | 116.8233 | 1.6523
|  | 0 |  |  |  | 30.62 | 1.7742 |  | 0.7586 | 116.8107 | 1.6492
|  | 0 |  |  |  | 30.63 | 1.7756 |  | 0.7589 | 116.8084 | 1.649
|  | 0 |  |  |  | 30.64 | 1.7775 |  | 0.7592 | 116.8035 | 1.6466
|  | 0 |  |  |  | 30.65 | 1.7776 |  | 0.7595 | 116.7977 | 1.642
|  | 0 |  |  |  | 30.66 | 1.7755 |  | 0.7598 | 116.799 | 1.6389
|  | 0 |  |  |  | 30.67 | 1.7752 |  | 0.7601 | 116.8113 | 1.6385
|  | 0 |  |  |  | 30.68 | 1.7768 |  | 0.7604 | 116.8204 | 1.6391
|  | 0 |  |  |  | 30.69 | 1.7761 |  | 0.7607 | 116.8265 | 1.6397
|  | 0 |  |  |  | 30.7 | 1.7754 |  | 0.761 | 116.8329 | 1.6404
|  | 0 |  |  |  | 30.71 | 1.7759 |  | 0.7613 | 116.8429 | 1.6418
|  | 0 |  |  |  | 30.72 | 1.775 |  | 0.7616 | 116.8442 | 1.6432
|  | 0 |  |  |  | 30.73 | 1.7736 |  | 0.7619 | 116.8287 | 1.6441
|  | 0 |  |  |  | 30.74 | 1.7747 |  | 0.7622 | 116.8208 | 1.6426
|  | 0 |  |  |  | 30.75 | 1.7762 |  | 0.7625 | 116.814 | 1.6382
|  | 0 |  |  |  | 30.76 | 1.776 |  | 0.7628 | 116.8047 | 1.6334
|  | 0 |  |  |  | 30.77 | 1.7757 |  | 0.7631 | 116.8016 | 1.6293
|  | 0 |  |  |  | 30.78 | 1.7759 |  | 0.7634 | 116.7982 | 1.6272
|  | 0 |  |  |  | 30.79 | 1.7765 |  | 0.7637 | 116.7988 | 1.6279
|  | 0 |  |  |  | 30.8 | 1.777 |  | 0.764 | 116.8075 | 1.6304
|  | 0 |  |  |  | 30.81 | 1.7776 |  | 0.7643 | 116.8106 | 1.6254
|  | 0 |  |  |  | 30.82 | 1.7773 |  | 0.7646 | 116.8112 | 1.6177
|  | 0 |  |  |  | 30.83 | 1.7768 |  | 0.7649 | 116.8118 | 1.6159
|  | 0 |  |  |  | 30.84 | 1.7775 |  | 0.7652 | 116.8053 | 1.6138
|  | 0 |  |  |  | 30.85 | 1.778 |  | 0.7655 | 116.8033 | 1.6114
|  | 0 |  |  |  | 30.86 | 1.778 |  | 0.7658 | 116.8056 | 1.6092
|  | 0 |  |  |  | 30.87 | 1.7781 |  | 0.7661 | 116.8001 | 1.6054
|  | 0 |  |  |  | 30.88 | 1.7788 |  | 0.7664 | 116.7896 | 1.6023
|  | 0 |  |  |  | 30.89 | 1.7792 |  | 0.7667 | 116.778 | 1.5981
|  | 0 |  |  |  | 30.9 | 1.7787 |  | 0.767 | 116.7661 | 1.5914
|  | 0 |  |  |  | 30.91 | 1.7779 |  | 0.7673 | 116.759 | 1.5842
|  | 0 |  |  |  | 30.92 | 1.778 |  | 0.7676 | 116.7584 | 1.5807
|  | 0 |  |  |  | 30.93 | 1.7774 |  | 0.7679 | 116.7613 | 1.5813
|  | 0 |  |  |  | 30.94 | 1.776 |  | 0.7682 | 116.7694 | 1.5815
|  | 0 |  |  |  | 30.95 | 1.7756 |  | 0.7685 | 116.7734 | 1.5807
|  | 0 |  |  |  | 30.96 | 1.7768 |  | 0.7688 | 116.7656 | 1.5784
|  | 0 |  |  |  | 30.97 | 1.7776 |  | 0.7691 | 116.7564 | 1.5758
|  | 0 |  |  |  | 30.98 | 1.7761 |  | 0.7694 | 116.7553 | 1.5747
|  | 0 |  |  |  | 30.99 | 1.7749 |  | 0.7697 | 116.7596 | 1.5735
|  | 0 |  |  |  | 31 | 1.775 |  | 0.77 | 116.7603 | 1.5729
|  | 0 |  |  |  | 31.01 | 1.775 |  | 0.77 | 116.7676 | 1.5732
|  | 0 |  |  |  | 31.02 | 1.7758 |  | 0.77 | 116.7812 | 1.5732
|  | 0 |  |  |  | 31.03 | 1.7778 |  | 0.77 | 116.7866 | 1.5741
|  | 0 |  |  |  | 31.04 | 1.7787 |  | 0.77 | 116.7909 | 1.5764
|  | 0 |  |  |  | 31.05 | 1.779 |  | 0.77 | 116.7908 | 1.578
|  | 0 |  |  |  | 31.06 | 1.779 |  | 0.77 | 116.7842 | 1.5772
|  | 0 |  |  |  | 31.07 | 1.7784 |  | 0.77 | 116.7896 | 1.5758
|  | 0 |  |  |  | 31.08 | 1.7783 |  | 0.77 | 116.8062 | 1.5752
|  | 0 |  |  |  | 31.09 | 1.7786 |  | 0.77 | 116.8047 | 1.5743
|  | 0 |  |  |  | 31.1 | 1.7778 |  | 0.77 | 116.791 | 1.5732
|  | 0 |  |  |  | 31.11 | 1.7793 |  | 0.77 | 116.7828 | 1.5618
|  | 0 |  |  |  | 31.12 | 1.7813 |  | 0.77 | 116.7771 | 1.5498
|  | 0 |  |  |  | 31.13 | 1.7813 |  | 0.77 | 116.77 | 1.5464
|  | 0 |  |  |  | 31.14 | 1.7806 |  | 0.77 | 116.7606 | 1.541
|  | 0 |  |  |  | 31.15 | 1.7795 |  | 0.77 | 116.7517 | 1.5352
|  | 0 |  |  |  | 31.16 | 1.7786 |  | 0.77 | 116.7344 | 1.5306
|  | 0 |  |  |  | 31.17 | 1.7783 |  | 0.77 | 116.7207 | 1.5286
|  | 0 |  |  |  | 31.18 | 1.7792 |  | 0.77 | 116.7183 | 1.526
|  | 0 |  |  |  | 31.19 | 1.7795 |  | 0.77 | 116.7268 | 1.5209
|  | 0 |  |  |  | 31.2 | 1.7784 |  | 0.77 | 116.723 | 1.5167
|  | 0 |  |  |  | 31.21 | 1.7774 |  | 0.77 | 116.7086 | 1.515
|  | 0 |  |  |  | 31.22 | 1.7764 |  | 0.77 | 116.7082 | 1.5158
|  | 0 |  |  |  | 31.23 | 1.7755 |  | 0.77 | 116.7135 | 1.5168
|  | 0 |  |  |  | 31.24 | 1.7758 |  | 0.77 | 116.717 | 1.5172
|  | 0 |  |  |  | 31.25 | 1.7765 |  | 0.77 | 116.7176 | 1.5183
|  | 0 |  |  |  | 31.26 | 1.7775 |  | 0.77 | 116.726 | 1.5189
|  | 0 |  |  |  | 31.27 | 1.7783 |  | 0.77 | 116.7361 | 1.518
|  | 0 |  |  |  | 31.28 | 1.7784 |  | 0.77 | 116.738 | 1.5168
|  | 0 |  |  |  | 31.29 | 1.778 |  | 0.77 | 116.7378 | 1.5161
|  | 0 |  |  |  | 31.3 | 1.7778 |  | 0.77 | 116.7458 | 1.5169
|  | 0 |  |  |  | 31.31 | 1.7777 |  | 0.77 | 116.7576 | 1.5167
|  | 0 |  |  |  | 31.32 | 1.7781 |  | 0.77 | 116.7639 | 1.5146
|  | 0 |  |  |  | 31.33 | 1.7791 |  | 0.77 | 116.7623 | 1.513
|  | 0 |  |  |  | 31.34 | 1.7797 |  | 0.77 | 116.7629 | 1.5133
|  | 0 |  |  |  | 31.35 | 1.7807 |  | 0.77 | 116.7581 | 1.514
|  | 0 |  |  |  | 31.36 | 1.7808 |  | 0.77 | 116.7509 | 1.515
|  | 0 |  |  |  | 31.37 | 1.7802 |  | 0.77 | 116.7491 | 1.515
|  | 0 |  |  |  | 31.38 | 1.7808 |  | 0.77 | 116.7412 | 1.5098
|  | 0 |  |  |  | 31.39 | 1.7811 |  | 0.77 | 116.7262 | 1.5017
|  | 0 |  |  |  | 31.4 | 1.7798 |  | 0.77 | 116.7107 | 1.4977
|  | 0 |  |  |  | 31.41 | 1.7791 |  | 0.77 | 116.7004 | 1.4967
|  | 0 |  |  |  | 31.42 | 1.779 |  | 0.77 | 116.6896 | 1.4958
|  | 0 |  |  |  | 31.43 | 1.7782 |  | 0.77 | 116.6869 | 1.4966
|  | 0 |  |  |  | 31.44 | 1.7767 |  | 0.77 | 116.6853 | 1.4966
|  | 0 |  |  |  | 31.45 | 1.775 |  | 0.77 | 116.675 | 1.4956
|  | 0 |  |  |  | 31.46 | 1.7755 |  | 0.77 | 116.6615 | 1.4942
|  | 0 |  |  |  | 31.47 | 1.7758 |  | 0.77 | 116.6634 | 1.4931
|  | 0 |  |  |  | 31.48 | 1.776 |  | 0.77 | 116.6686 | 1.4923
|  | 0 |  |  |  | 31.49 | 1.777 |  | 0.77 | 116.6627 | 1.4921
|  | 0 |  |  |  | 31.5 | 1.7775 |  | 0.77 | 116.6563 | 1.4927
|  | 0 |  |  |  | 31.51 | 1.7763 |  | 0.77 | 116.6653 | 1.4931
|  | 0 |  |  |  | 31.52 | 1.7752 |  | 0.77 | 116.6817 | 1.4929
|  | 0 |  |  |  | 31.53 | 1.7759 |  | 0.77 | 116.675 | 1.4921
|  | 0 |  |  |  | 31.54 | 1.777 |  | 0.77 | 116.6684 | 1.4924
|  | 0 |  |  |  | 31.55 | 1.7777 |  | 0.77 | 116.6821 | 1.4934
|  | 0 |  |  |  | 31.56 | 1.7778 |  | 0.77 | 116.71 | 1.4931
|  | 0 |  |  |  | 31.57 | 1.7789 |  | 0.77 | 116.729 | 1.4919
|  | 0 |  |  |  | 31.58 | 1.7788 |  | 0.77 | 116.7444 | 1.4925
|  | 0 |  |  |  | 31.59 | 1.7772 |  | 0.77 | 116.7621 | 1.4949
|  | 0 |  |  |  | 31.6 | 1.777 |  | 0.77 | 116.7676 | 1.4971
|  | 0 |  |  |  | 31.61 | 1.7788 |  | 0.77 | 116.7755 | 1.4973
|  | 0 |  |  |  | 31.62 | 1.7803 |  | 0.77 | 116.7865 | 1.4966
|  | 0 |  |  |  | 31.63 | 1.7806 |  | 0.77 | 116.7951 | 1.4965
|  | 0 |  |  |  | 31.64 | 1.7809 |  | 0.77 | 116.8091 | 1.4977
|  | 0 |  |  |  | 31.65 | 1.7804 |  | 0.77 | 116.8211 | 1.4995
|  | 0 |  |  |  | 31.66 | 1.7799 |  | 0.77 | 116.8301 | 1.4997
|  | 0 |  |  |  | 31.67 | 1.7799 |  | 0.77 | 116.8449 | 1.5001
|  | 0 |  |  |  | 31.68 | 1.7808 |  | 0.77 | 116.8537 | 1.5013
|  | 0 |  |  |  | 31.69 | 1.7813 |  | 0.77 | 116.8548 | 1.5015
|  | 0 |  |  |  | 31.7 | 1.782 |  | 0.77 | 116.8484 | 1.4998
|  | 0 |  |  |  | 31.71 | 1.7816 |  | 0.77 | 116.8357 | 1.4971
|  | 0 |  |  |  | 31.72 | 1.7795 |  | 0.77 | 116.828 | 1.495
|  | 0 |  |  |  | 31.73 | 1.7778 |  | 0.77 | 116.8227 | 1.4933
|  | 0 |  |  |  | 31.74 | 1.7771 |  | 0.77 | 116.8187 | 1.4916
|  | 0 |  |  |  | 31.75 | 1.7782 |  | 0.77 | 116.8159 | 1.4902
|  | 0 |  |  |  | 31.76 | 1.7792 |  | 0.77 | 116.8208 | 1.491
|  | 0 |  |  |  | 31.77 | 1.7794 |  | 0.77 | 116.8329 | 1.4923
|  | 0 |  |  |  | 31.78 | 1.7789 |  | 0.77 | 116.8426 | 1.4932
|  | 0 |  |  |  | 31.79 | 1.7785 |  | 0.77 | 116.8492 | 1.4931
|  | 0 |  |  |  | 31.8 | 1.7788 |  | 0.77 | 116.8521 | 1.4934
|  | 0 |  |  |  | 31.81 | 1.7802 |  | 0.77 | 116.8592 | 1.494
|  | 0 |  |  |  | 31.82 | 1.7808 |  | 0.77 | 116.8611 | 1.4939
|  | 0 |  |  |  | 31.83 | 1.7801 |  | 0.77 | 116.857 | 1.4937
|  | 0 |  |  |  | 31.84 | 1.779 |  | 0.77 | 116.8576 | 1.4934
|  | 0 |  |  |  | 31.85 | 1.7777 |  | 0.77 | 116.8585 | 1.4936
|  | 0 |  |  |  | 31.86 | 1.7777 |  | 0.77 | 116.8669 | 1.4944
|  | 0 |  |  |  | 31.87 | 1.7785 |  | 0.77 | 116.8711 | 1.4948
|  | 0 |  |  |  | 31.88 | 1.7784 |  | 0.77 | 116.8685 | 1.4945
|  | 0 |  |  |  | 31.89 | 1.7772 |  | 0.77 | 116.8676 | 1.4936
|  | 0 |  |  |  | 31.9 | 1.7768 |  | 0.77 | 116.8584 | 1.4919
|  | 0 |  |  |  | 31.91 | 1.7781 |  | 0.77 | 116.8573 | 1.4917
|  | 0 |  |  |  | 31.92 | 1.7795 |  | 0.77 | 116.8661 | 1.4929
|  | 0 |  |  |  | 31.93 | 1.779 |  | 0.77 | 116.8773 | 1.4941
|  | 0 |  |  |  | 31.94 | 1.7779 |  | 0.77 | 116.884 | 1.495
|  | 0 |  |  |  | 31.95 | 1.7779 |  | 0.77 | 116.8865 | 1.4942
|  | 0 |  |  |  | 31.96 | 1.7804 |  | 0.77 | 116.8934 | 1.4951
|  | 0 |  |  |  | 31.97 | 1.7813 |  | 0.77 | 116.902 | 1.4969
|  | 0 |  |  |  | 31.98 | 1.7801 |  | 0.77 | 116.9054 | 1.4967
|  | 0 |  |  |  | 31.99 | 1.7796 |  | 0.77 | 116.9056 | 1.4965
|  | 0 |  |  |  | 32 | 1.7791 |  | 0.77 | 116.9036 | 1.4967
|  | 0 |  |  |  | 32.01 | 1.7792 |  | 0.77 | 116.8897 | 1.4961
|  | 0 |  |  |  | 32.02 | 1.7792 |  | 0.77 | 116.8752 | 1.4948
|  | 0 |  |  |  | 32.03 | 1.7783 |  | 0.77 | 116.867 | 1.4936
|  | 0 |  |  |  | 32.04 | 1.778 |  | 0.77 | 116.8594 | 1.4922
|  | 0 |  |  |  | 32.05 | 1.7789 |  | 0.77 | 116.8544 | 1.4914
|  | 0 |  |  |  | 32.06 | 1.7776 |  | 0.77 | 116.8526 | 1.491
|  | 0 |  |  |  | 32.07 | 1.7757 |  | 0.77 | 116.8526 | 1.4909
|  | 0 |  |  |  | 32.08 | 1.776 |  | 0.77 | 116.8547 | 1.4915
|  | 0 |  |  |  | 32.09 | 1.7776 |  | 0.77 | 116.8591 | 1.4929
|  | 0 |  |  |  | 32.1 | 1.7792 |  | 0.77 | 116.865 | 1.4938
|  | 0 |  |  |  | 32.11 | 1.7799 |  | 0.77 | 116.871 | 1.4938
|  | 0 |  |  |  | 32.12 | 1.7794 |  | 0.77 | 116.8674 | 1.494
|  | 0 |  |  |  | 32.13 | 1.7794 |  | 0.77 | 116.8588 | 1.4943
|  | 0 |  |  |  | 32.14 | 1.7793 |  | 0.77 | 116.8608 | 1.4949
|  | 0 |  |  |  | 32.15 | 1.7779 |  | 0.77 | 116.871 | 1.4955
|  | 0 |  |  |  | 32.16 | 1.7782 |  | 0.77 | 116.8684 | 1.4964
|  | 0 |  |  |  | 32.17 | 1.7798 |  | 0.77 | 116.8606 | 1.4966
|  | 0 |  |  |  | 32.18 | 1.78 |  | 0.77 | 116.864 | 1.4959
|  | 0 |  |  |  | 32.19 | 1.7793 |  | 0.77 | 116.8658 | 1.4955
|  | 0 |  |  |  | 32.2 | 1.7789 |  | 0.77 | 116.8594 | 1.4953
|  | 0 |  |  |  | 32.21 | 1.7782 |  | 0.77 | 116.8544 | 1.4934
|  | 0 |  |  |  | 32.22 | 1.7781 |  | 0.77 | 116.8559 | 1.4922
|  | 0 |  |  |  | 32.23 | 1.7792 |  | 0.77 | 116.8596 | 1.4928
|  | 0 |  |  |  | 32.24 | 1.7795 |  | 0.77 | 116.8622 | 1.4928
|  | 0 |  |  |  | 32.25 | 1.7786 |  | 0.77 | 116.8671 | 1.4936
|  | 0 |  |  |  | 32.26 | 1.7783 |  | 0.77 | 116.8664 | 1.4934
|  | 0 |  |  |  | 32.27 | 1.7784 |  | 0.77 | 116.8695 | 1.492
|  | 0 |  |  |  | 32.28 | 1.7785 |  | 0.77 | 116.8808 | 1.4917
|  | 0 |  |  |  | 32.29 | 1.7782 |  | 0.77 | 116.8798 | 1.4924
|  | 0 |  |  |  | 32.3 | 1.7781 |  | 0.77 | 116.87 | 1.4934
|  | 0 |  |  |  | 32.31 | 1.7789 |  | 0.77 | 116.8742 | 1.4935
|  | 0 |  |  |  | 32.32 | 1.7801 |  | 0.77 | 116.8838 | 1.494
|  | 0 |  |  |  | 32.33 | 1.7807 |  | 0.77 | 116.8754 | 1.495
|  | 0 |  |  |  | 32.34 | 1.7797 |  | 0.77 | 116.8719 | 1.4955
|  | 0 |  |  |  | 32.35 | 1.7784 |  | 0.77 | 116.871 | 1.4952
|  | 0 |  |  |  | 32.36 | 1.7779 |  | 0.77 | 116.8853 | 1.4942
|  | 0 |  |  |  | 32.37 | 1.7779 |  | 0.77 | 116.9117 | 1.4925
|  | 0 |  |  |  | 32.38 | 1.7779 |  | 0.77 | 116.9305 | 1.4916
|  | 0 |  |  |  | 32.39 | 1.7789 |  | 0.77 | 116.9547 | 1.4922
|  | 0 |  |  |  | 32.4 | 1.7797 |  | 0.77 | 116.9844 | 1.4932
|  | 0 |  |  |  | 32.41 | 1.781 |  | 0.77 | 117.0167 | 1.4949
|  | 0 |  |  |  | 32.42 | 1.7821 |  | 0.77 | 117.0424 | 1.4973
|  | 0 |  |  |  | 32.43 | 1.7817 |  | 0.77 | 117.0629 | 1.4986
|  | 0 |  |  |  | 32.44 | 1.7814 |  | 0.77 | 117.0803 | 1.498
|  | 0 |  |  |  | 32.45 | 1.7829 |  | 0.77 | 117.087 | 1.4969
|  | 0 |  |  |  | 32.46 | 1.7843 |  | 0.77 | 117.0829 | 1.4971
|  | 0 |  |  |  | 32.47 | 1.783 |  | 0.77 | 117.0842 | 1.497
|  | 0 |  |  |  | 32.48 | 1.7816 |  | 0.77 | 117.0936 | 1.4952
|  | 0 |  |  |  | 32.49 | 1.7815 |  | 0.77 | 117.1018 | 1.4946
|  | 0 |  |  |  | 32.5 | 1.7814 |  | 0.77 | 117.0965 | 1.4952
|  | 0 |  |  |  | 32.51 | 1.7814 |  | 0.77 | 117.0944 | 1.4965
|  | 0 |  |  |  | 32.52 | 1.7826 |  | 0.77 | 117.0938 | 1.4973
|  | 0 |  |  |  | 32.53 | 1.7832 |  | 0.77 | 117.0844 | 1.4976
|  | 0 |  |  |  | 32.54 | 1.7827 |  | 0.77 | 117.0731 | 1.4978
|  | 0 |  |  |  | 32.55 | 1.7822 |  | 0.77 | 117.0452 | 1.4966
|  | 0 |  |  |  | 32.56 | 1.7815 |  | 0.77 | 117.0231 | 1.4966
|  | 0 |  |  |  | 32.57 | 1.7801 |  | 0.77 | 117.0163 | 1.4975
|  | 0 |  |  |  | 32.58 | 1.7785 |  | 0.77 | 117.0104 | 1.4981
|  | 0 |  |  |  | 32.59 | 1.7784 |  | 0.77 | 116.9878 | 1.4994
|  | 0 |  |  |  | 32.6 | 1.7795 |  | 0.77 | 116.9491 | 1.5002
|  | 0 |  |  |  | 32.61 | 1.7784 |  | 0.77 | 116.9025 | 1.4979
|  | 0 |  |  |  | 32.62 | 1.7769 |  | 0.77 | 116.8736 | 1.4954
|  | 0 |  |  |  | 32.63 | 1.7761 |  | 0.77 | 116.863 | 1.4962
|  | 0 |  |  |  | 32.64 | 1.7746 |  | 0.77 | 116.8505 | 1.4972
|  | 0 |  |  |  | 32.65 | 1.7743 |  | 0.77 | 116.8502 | 1.497
|  | 0 |  |  |  | 32.66 | 1.7737 |  | 0.77 | 116.8566 | 1.4971
|  | 0 |  |  |  | 32.67 | 1.7734 |  | 0.77 | 116.8635 | 1.4972
|  | 0 |  |  |  | 32.68 | 1.7746 |  | 0.77 | 116.8627 | 1.4968
|  | 0 |  |  |  | 32.69 | 1.7752 |  | 0.77 | 116.856 | 1.4964
|  | 0 |  |  |  | 32.7 | 1.776 |  | 0.77 | 116.8452 | 1.4954
|  | 0 |  |  |  | 32.71 | 1.7765 |  | 0.77 | 116.8445 | 1.4956
|  | 0 |  |  |  | 32.72 | 1.7766 |  | 0.77 | 116.8445 | 1.4961
|  | 0 |  |  |  | 32.73 | 1.7769 |  | 0.77 | 116.8393 | 1.4959
|  | 0 |  |  |  | 32.74 | 1.7774 |  | 0.77 | 116.8366 | 1.4955
|  | 0 |  |  |  | 32.75 | 1.7778 |  | 0.77 | 116.8316 | 1.4946
|  | 0 |  |  |  | 32.76 | 1.7775 |  | 0.77 | 116.8351 | 1.4954
|  | 0 |  |  |  | 32.77 | 1.7775 |  | 0.77 | 116.8385 | 1.4961
|  | 0 |  |  |  | 32.78 | 1.7779 |  | 0.77 | 116.832 | 1.4947
|  | 0 |  |  |  | 32.79 | 1.778 |  | 0.77 | 116.8249 | 1.4942
|  | 0 |  |  |  | 32.8 | 1.7775 |  | 0.77 | 116.8234 | 1.4959
|  | 0 |  |  |  | 32.81 | 1.7767 |  | 0.77 | 116.8221 | 1.4984
|  | 0 |  |  |  | 32.82 | 1.7768 |  | 0.77 | 116.8258 | 1.5002
|  | 0 |  |  |  | 32.83 | 1.7778 |  | 0.77 | 116.8291 | 1.5002
|  | 0 |  |  |  | 32.84 | 1.7778 |  | 0.77 | 116.8296 | 1.5012
|  | 0 |  |  |  | 32.85 | 1.7774 |  | 0.77 | 116.8308 | 1.5028
|  | 0 |  |  |  | 32.86 | 1.7771 |  | 0.77 | 116.8325 | 1.5013
|  | 0 |  |  |  | 32.87 | 1.7778 |  | 0.77 | 116.8289 | 1.4991
|  | 0 |  |  |  | 32.88 | 1.7795 |  | 0.77 | 116.8281 | 1.4993
|  | 0 |  |  |  | 32.89 | 1.7799 |  | 0.77 | 116.8404 | 1.5005
|  | 0 |  |  |  | 32.9 | 1.7794 |  | 0.77 | 116.8454 | 1.5009
|  | 0 |  |  |  | 32.91 | 1.7789 |  | 0.77 | 116.8444 | 1.501
|  | 0 |  |  |  | 32.92 | 1.7789 |  | 0.77 | 116.8383 | 1.5006
|  | 0 |  |  |  | 32.93 | 1.7792 |  | 0.77 | 116.8351 | 1.4977
|  | 0 |  |  |  | 32.94 | 1.7787 |  | 0.77 | 116.8376 | 1.4939
|  | 0 |  |  |  | 32.95 | 1.778 |  | 0.77 | 116.8377 | 1.493
|  | 0 |  |  |  | 32.96 | 1.7787 |  | 0.77 | 116.8438 | 1.4946
|  | 0 |  |  |  | 32.97 | 1.7792 |  | 0.77 | 116.8547 | 1.4961
|  | 0 |  |  |  | 32.98 | 1.7794 |  | 0.77 | 116.8558 | 1.4959
|  | 0 |  |  |  | 32.99 | 1.7799 |  | 0.77 | 116.8486 | 1.4946
|  | 0 |  |  |  | 33 | 1.78 |  | 0.77 | 116.8451 | 1.4935
|  | 0 |  |  |  | 33.01 | 1.7787 |  | 0.7697 | 116.8389 | 1.4942
|  | 0 |  |  |  | 33.02 | 1.7772 |  | 0.7694 | 116.8335 | 1.4951
|  | 0 |  |  |  | 33.03 | 1.7765 |  | 0.7691 | 116.8306 | 1.4946
|  | 0 |  |  |  | 33.04 | 1.7764 |  | 0.7688 | 116.8252 | 1.4949
|  | 0 |  |  |  | 33.05 | 1.7776 |  | 0.7685 | 116.8166 | 1.4947
|  | 0 |  |  |  | 33.06 | 1.7789 |  | 0.7682 | 116.8159 | 1.4946
|  | 0 |  |  |  | 33.07 | 1.7797 |  | 0.7679 | 116.8131 | 1.4949
|  | 0 |  |  |  | 33.08 | 1.7798 |  | 0.7676 | 116.7988 | 1.4959
|  | 0 |  |  |  | 33.09 | 1.7791 |  | 0.7673 | 116.7888 | 1.4971
|  | 0 |  |  |  | 33.1 | 1.7784 |  | 0.767 | 116.7804 | 1.4972
|  | 0 |  |  |  | 33.11 | 1.7782 |  | 0.7667 | 116.7669 | 1.4973
|  | 0 |  |  |  | 33.12 | 1.7779 |  | 0.7664 | 116.7493 | 1.4976
|  | 0 |  |  |  | 33.13 | 1.7776 |  | 0.7661 | 116.7342 | 1.4977
|  | 0 |  |  |  | 33.14 | 1.7773 |  | 0.7658 | 116.7185 | 1.497
|  | 0 |  |  |  | 33.15 | 1.7758 |  | 0.7655 | 116.7076 | 1.4951
|  | 0 |  |  |  | 33.16 | 1.7756 |  | 0.7652 | 116.7041 | 1.4945
|  | 0 |  |  |  | 33.17 | 1.7765 |  | 0.7649 | 116.7024 | 1.4954
|  | 0 |  |  |  | 33.18 | 1.7758 |  | 0.7646 | 116.7033 | 1.4971
|  | 0 |  |  |  | 33.19 | 1.7738 |  | 0.7643 | 116.7037 | 1.5029
|  | 0 |  |  |  | 33.2 | 1.7731 |  | 0.764 | 116.6956 | 1.5112
|  | 0 |  |  |  | 33.21 | 1.7748 |  | 0.7637 | 116.6966 | 1.5167
|  | 0 |  |  |  | 33.22 | 1.775 |  | 0.7634 | 116.7114 | 1.5187
|  | 0 |  |  |  | 33.23 | 1.7743 |  | 0.7631 | 116.7181 | 1.5191
|  | 0 |  |  |  | 33.24 | 1.7735 |  | 0.7628 | 116.7138 | 1.5221
|  | 0 |  |  |  | 33.25 | 1.7721 |  | 0.7625 | 116.7066 | 1.5289
|  | 0 |  |  |  | 33.26 | 1.7718 |  | 0.7622 | 116.722 | 1.5445
|  | 0 |  |  |  | 33.27 | 1.772 |  | 0.7619 | 116.7345 | 1.5577
|  | 0 |  |  |  | 33.28 | 1.7707 |  | 0.7616 | 116.7264 | 1.5656
|  | 0 |  |  |  | 33.29 | 1.7702 |  | 0.7613 | 116.724 | 1.5803
|  | 0 |  |  |  | 33.3 | 1.7715 |  | 0.761 | 116.7282 | 1.5937
|  | 0 |  |  |  | 33.31 | 1.7729 |  | 0.7607 | 116.7483 | 1.605
|  | 0 |  |  |  | 33.32 | 1.7739 |  | 0.7604 | 116.7696 | 1.6133
|  | 0 |  |  |  | 33.33 | 1.774 |  | 0.7601 | 116.7739 | 1.619
|  | 0 |  |  |  | 33.34 | 1.7747 |  | 0.7598 | 116.7746 | 1.6257
|  | 0 |  |  |  | 33.35 | 1.7756 |  | 0.7595 | 116.7818 | 1.6307
|  | 0 |  |  |  | 33.36 | 1.7768 |  | 0.7592 | 116.8134 | 1.6347
|  | 0 |  |  |  | 33.37 | 1.7785 |  | 0.7589 | 116.8421 | 1.6353
|  | 0 |  |  |  | 33.38 | 1.7781 |  | 0.7586 | 116.8491 | 1.6343
|  | 0 |  |  |  | 33.39 | 1.777 |  | 0.7583 | 116.8644 | 1.6356
|  | 0 |  |  |  | 33.4 | 1.7776 |  | 0.758 | 116.8907 | 1.6373
|  | 0 |  |  |  | 33.41 | 1.78 |  | 0.7577 | 116.9194 | 1.6379
|  | 0 |  |  |  | 33.42 | 1.7816 |  | 0.7574 | 116.9281 | 1.6371
|  | 0 |  |  |  | 33.43 | 1.7812 |  | 0.7571 | 116.9259 | 1.6367
|  | 0 |  |  |  | 33.44 | 1.7806 |  | 0.7568 | 116.931 | 1.6369
|  | 0 |  |  |  | 33.45 | 1.7803 |  | 0.7565 | 116.9297 | 1.6377
|  | 0 |  |  |  | 33.46 | 1.7808 |  | 0.7562 | 116.9429 | 1.6366
|  | 0 |  |  |  | 33.47 | 1.7808 |  | 0.7559 | 116.9644 | 1.6344
|  | 0 |  |  |  | 33.48 | 1.7796 |  | 0.7556 | 116.9646 | 1.6336
|  | 0 |  |  |  | 33.49 | 1.7789 |  | 0.7553 | 116.9555 | 1.6327
|  | 0 |  |  |  | 33.5 | 1.7794 |  | 0.755 | 116.9493 | 1.6322
|  | 0 |  |  |  | 33.51 | 1.7794 |  | 0.7547 | 116.9595 | 1.6325
|  | 0 |  |  |  | 33.52 | 1.7784 |  | 0.7544 | 116.9747 | 1.6335
|  | 0 |  |  |  | 33.53 | 1.7784 |  | 0.7541 | 116.983 | 1.6345
|  | 0 |  |  |  | 33.54 | 1.7791 |  | 0.7538 | 116.9876 | 1.6341
|  | 0 |  |  |  | 33.55 | 1.7794 |  | 0.7535 | 116.9841 | 1.6334
|  | 0 |  |  |  | 33.56 | 1.7793 |  | 0.7532 | 116.9715 | 1.633
|  | 0 |  |  |  | 33.57 | 1.7797 |  | 0.7529 | 116.9593 | 1.6322
|  | 0 |  |  |  | 33.58 | 1.7798 |  | 0.7526 | 116.9593 | 1.6321
|  | 0 |  |  |  | 33.59 | 1.7794 |  | 0.7523 | 116.9598 | 1.6339
|  | 0 |  |  |  | 33.6 | 1.7784 |  | 0.752 | 116.9613 | 1.6359
|  | 0 |  |  |  | 33.61 | 1.7768 |  | 0.7517 | 116.9567 | 1.6371
|  | 0 |  |  |  | 33.62 | 1.7762 |  | 0.7514 | 116.9482 | 1.6377
|  | 0 |  |  |  | 33.63 | 1.7767 |  | 0.7511 | 116.9457 | 1.6382
|  | 0 |  |  |  | 33.64 | 1.7763 |  | 0.7508 | 116.9502 | 1.6389
|  | 0 |  |  |  | 33.65 | 1.7761 |  | 0.7505 | 116.9569 | 1.6386
|  | 0 |  |  |  | 33.66 | 1.7772 |  | 0.7502 | 116.9484 | 1.6378
|  | 0 |  |  |  | 33.67 | 1.7768 |  | 0.7499 | 116.9416 | 1.6375
|  | 0 |  |  |  | 33.68 | 1.7757 |  | 0.7496 | 116.943 | 1.637
|  | 0 |  |  |  | 33.69 | 1.7754 |  | 0.7493 | 116.9435 | 1.6371
|  | 0 |  |  |  | 33.7 | 1.7764 |  | 0.749 | 116.9345 | 1.637
|  | 0 |  |  |  | 33.71 | 1.7774 |  | 0.7487 | 116.9368 | 1.6366
|  | 0 |  |  |  | 33.72 | 1.7772 |  | 0.7484 | 116.95 | 1.6367
|  | 0 |  |  |  | 33.73 | 1.7759 |  | 0.7481 | 116.9497 | 1.6369
|  | 0 |  |  |  | 33.74 | 1.7753 |  | 0.7478 | 116.943 | 1.637
|  | 0 |  |  |  | 33.75 | 1.7765 |  | 0.7475 | 116.9444 | 1.6369
|  | 0 |  |  |  | 33.76 | 1.777 |  | 0.7472 | 116.9493 | 1.6372
|  | 0 |  |  |  | 33.77 | 1.7774 |  | 0.7469 | 116.9493 | 1.6375
|  | 0 |  |  |  | 33.78 | 1.7786 |  | 0.7466 | 116.9477 | 1.6367
|  | 0 |  |  |  | 33.79 | 1.7784 |  | 0.7463 | 116.9394 | 1.6358
|  | 0 |  |  |  | 33.8 | 1.7772 |  | 0.746 | 116.9347 | 1.6363
|  | 0 |  |  |  | 33.81 | 1.7764 |  | 0.7457 | 116.9352 | 1.6369
|  | 0 |  |  |  | 33.82 | 1.7764 |  | 0.7454 | 116.9366 | 1.6374
|  | 0 |  |  |  | 33.83 | 1.7762 |  | 0.7451 | 116.932 | 1.6374
|  | 0 |  |  |  | 33.84 | 1.7753 |  | 0.7448 | 116.931 | 1.6377
|  | 0 |  |  |  | 33.85 | 1.776 |  | 0.7445 | 116.9357 | 1.6378
|  | 0 |  |  |  | 33.86 | 1.7771 |  | 0.7442 | 116.9392 | 1.6377
|  | 0 |  |  |  | 33.87 | 1.7776 |  | 0.7439 | 116.9359 | 1.6375
|  | 0 |  |  |  | 33.88 | 1.7778 |  | 0.7436 | 116.9361 | 1.6372
|  | 0 |  |  |  | 33.89 | 1.7777 |  | 0.7433 | 116.9369 | 1.6371
|  | 0 |  |  |  | 33.9 | 1.7769 |  | 0.743 | 116.9272 | 1.6362
|  | 0 |  |  |  | 33.91 | 1.7759 |  | 0.7427 | 116.9301 | 1.6365
|  | 0 |  |  |  | 33.92 | 1.7754 |  | 0.7424 | 116.9375 | 1.638
|  | 0 |  |  |  | 33.93 | 1.7757 |  | 0.7421 | 116.9367 | 1.6386
|  | 0 |  |  |  | 33.94 | 1.776 |  | 0.7418 | 116.9294 | 1.6376
|  | 0 |  |  |  | 33.95 | 1.7758 |  | 0.7415 | 116.9267 | 1.6362
|  | 0 |  |  |  | 33.96 | 1.7766 |  | 0.7412 | 116.9427 | 1.6359
|  | 0 |  |  |  | 33.97 | 1.7771 |  | 0.7409 | 116.956 | 1.6368
|  | 0 |  |  |  | 33.98 | 1.7767 |  | 0.7406 | 116.9526 | 1.6367
|  | 0 |  |  |  | 33.99 | 1.7767 |  | 0.7403 | 116.9516 | 1.6359
|  | 0 |  |  |  | 34 | 1.7771 |  | 0.74 | 116.9546 | 1.6364
|  | 0 |  |  |  | 34.01 | 1.7767 |  | 0.74 | 116.9627 | 1.636
|  | 0 |  |  |  | 34.02 | 1.7767 |  | 0.74 | 116.973 | 1.6343
|  | 0 |  |  |  | 34.03 | 1.777 |  | 0.74 | 116.9762 | 1.634
|  | 0 |  |  |  | 34.04 | 1.7767 |  | 0.74 | 116.9817 | 1.635
|  | 0 |  |  |  | 34.05 | 1.7767 |  | 0.74 | 116.9873 | 1.6355
|  | 0 |  |  |  | 34.06 | 1.7761 |  | 0.74 | 117.0013 | 1.6356
|  | 0 |  |  |  | 34.07 | 1.7764 |  | 0.74 | 117.0158 | 1.6363
|  | 0 |  |  |  | 34.08 | 1.7781 |  | 0.74 | 117.0205 | 1.6371
|  | 0 |  |  |  | 34.09 | 1.779 |  | 0.74 | 117.0278 | 1.6366
|  | 0 |  |  |  | 34.1 | 1.7787 |  | 0.74 | 117.0423 | 1.6373
|  | 0 |  |  |  | 34.11 | 1.7779 |  | 0.74 | 117.0636 | 1.6375
|  | 0 |  |  |  | 34.12 | 1.7776 |  | 0.74 | 117.0779 | 1.6374
|  | 0 |  |  |  | 34.13 | 1.7784 |  | 0.74 | 117.0783 | 1.6388
|  | 0 |  |  |  | 34.14 | 1.7787 |  | 0.74 | 117.081 | 1.6399
|  | 0 |  |  |  | 34.15 | 1.779 |  | 0.74 | 117.0962 | 1.6405
|  | 0 |  |  |  | 34.16 | 1.7795 |  | 0.74 | 117.1012 | 1.6407
|  | 0 |  |  |  | 34.17 | 1.7796 |  | 0.74 | 117.0936 | 1.6402
|  | 0 |  |  |  | 34.18 | 1.7787 |  | 0.74 | 117.0973 | 1.639
|  | 0 |  |  |  | 34.19 | 1.7772 |  | 0.74 | 117.1094 | 1.6386
|  | 0 |  |  |  | 34.2 | 1.7776 |  | 0.74 | 117.1083 | 1.6386
|  | 0 |  |  |  | 34.21 | 1.7783 |  | 0.74 | 117.1068 | 1.6381
|  | 0 |  |  |  | 34.22 | 1.7786 |  | 0.74 | 117.1112 | 1.6374
|  | 0 |  |  |  | 34.23 | 1.7791 |  | 0.74 | 117.1195 | 1.637
|  | 0 |  |  |  | 34.24 | 1.7789 |  | 0.74 | 117.1281 | 1.637
|  | 0 |  |  |  | 34.25 | 1.778 |  | 0.74 | 117.1224 | 1.6373
|  | 0 |  |  |  | 34.26 | 1.7785 |  | 0.74 | 117.1244 | 1.6378
|  | 0 |  |  |  | 34.27 | 1.779 |  | 0.74 | 117.137 | 1.6381
|  | 0 |  |  |  | 34.28 | 1.7788 |  | 0.74 | 117.1407 | 1.6384
|  | 0 |  |  |  | 34.29 | 1.7787 |  | 0.74 | 117.1375 | 1.6379
|  | 0 |  |  |  | 34.3 | 1.7778 |  | 0.74 | 117.1392 | 1.6373
|  | 0 |  |  |  | 34.31 | 1.7772 |  | 0.74 | 117.1373 | 1.6375
|  | 0 |  |  |  | 34.32 | 1.7776 |  | 0.74 | 117.1355 | 1.6377
|  | 0 |  |  |  | 34.33 | 1.7788 |  | 0.74 | 117.1388 | 1.6369
|  | 0 |  |  |  | 34.34 | 1.7793 |  | 0.74 | 117.1387 | 1.6366
|  | 0 |  |  |  | 34.35 | 1.7783 |  | 0.74 | 117.1427 | 1.6378
|  | 0 |  |  |  | 34.36 | 1.7783 |  | 0.74 | 117.1597 | 1.6395
|  | 0 |  |  |  | 34.37 | 1.7792 |  | 0.74 | 117.1692 | 1.6409
|  | 0 |  |  |  | 34.38 | 1.7793 |  | 0.74 | 117.1616 | 1.6408
|  | 0 |  |  |  | 34.39 | 1.7788 |  | 0.74 | 117.1608 | 1.6407
|  | 0 |  |  |  | 34.4 | 1.7779 |  | 0.74 | 117.1538 | 1.6411
|  | 0 |  |  |  | 34.41 | 1.7778 |  | 0.74 | 117.1286 | 1.6399
|  | 0 |  |  |  | 34.42 | 1.7775 |  | 0.74 | 117.1117 | 1.639
|  | 0 |  |  |  | 34.43 | 1.7764 |  | 0.74 | 117.1077 | 1.6391
|  | 0 |  |  |  | 34.44 | 1.7757 |  | 0.74 | 117.0982 | 1.6388
|  | 0 |  |  |  | 34.45 | 1.7757 |  | 0.74 | 117.0836 | 1.6389
|  | 0 |  |  |  | 34.46 | 1.778 |  | 0.74 | 117.061 | 1.6369
|  | 0 |  |  |  | 34.47 | 1.7803 |  | 0.74 | 117.0366 | 1.6296
|  | 0 |  |  |  | 34.48 | 1.7799 |  | 0.74 | 117.0166 | 1.622
|  | 0 |  |  |  | 34.49 | 1.7782 |  | 0.74 | 116.9906 | 1.6179
|  | 0 |  |  |  | 34.5 | 1.7773 |  | 0.74 | 116.9662 | 1.614
|  | 0 |  |  |  | 34.51 | 1.7753 |  | 0.74 | 116.9614 | 1.6083
|  | 0 |  |  |  | 34.52 | 1.773 |  | 0.74 | 116.9642 | 1.6044
|  | 0 |  |  |  | 34.53 | 1.7736 |  | 0.74 | 116.9528 | 1.6025
|  | 0 |  |  |  | 34.54 | 1.7752 |  | 0.74 | 116.9457 | 1.5973
|  | 0 |  |  |  | 34.55 | 1.7767 |  | 0.74 | 116.9545 | 1.5892
|  | 0 |  |  |  | 34.56 | 1.7785 |  | 0.74 | 116.9752 | 1.5796
|  | 0 |  |  |  | 34.57 | 1.7794 |  | 0.74 | 116.994 | 1.5698
|  | 0 |  |  |  | 34.58 | 1.7792 |  | 0.74 | 117.0019 | 1.5636
|  | 0 |  |  |  | 34.59 | 1.7805 |  | 0.74 | 117.0074 | 1.5578
|  | 0 |  |  |  | 34.6 | 1.7819 |  | 0.74 | 117.024 | 1.5493
|  | 0 |  |  |  | 34.61 | 1.7819 |  | 0.74 | 117.041 | 1.539
|  | 0 |  |  |  | 34.62 | 1.7806 |  | 0.74 | 117.0476 | 1.5317
|  | 0 |  |  |  | 34.63 | 1.7802 |  | 0.74 | 117.0455 | 1.5295
|  | 0 |  |  |  | 34.64 | 1.7809 |  | 0.74 | 117.0385 | 1.5286
|  | 0 |  |  |  | 34.65 | 1.7805 |  | 0.74 | 117.042 | 1.5285
|  | 0 |  |  |  | 34.66 | 1.7795 |  | 0.74 | 117.0459 | 1.5276
|  | 0 |  |  |  | 34.67 | 1.7794 |  | 0.74 | 117.0484 | 1.5256
|  | 0 |  |  |  | 34.68 | 1.7806 |  | 0.74 | 117.0528 | 1.5242
|  | 0 |  |  |  | 34.69 | 1.7806 |  | 0.74 | 117.0588 | 1.5245
|  | 0 |  |  |  | 34.7 | 1.7792 |  | 0.74 | 117.0642 | 1.5255
|  | 0 |  |  |  | 34.71 | 1.7782 |  | 0.74 | 117.0671 | 1.5258
|  | 0 |  |  |  | 34.72 | 1.7793 |  | 0.74 | 117.0756 | 1.5252
|  | 0 |  |  |  | 34.73 | 1.7812 |  | 0.74 | 117.0884 | 1.525
|  | 0 |  |  |  | 34.74 | 1.7813 |  | 0.74 | 117.0916 | 1.526
|  | 0 |  |  |  | 34.75 | 1.7823 |  | 0.74 | 117.0887 | 1.5265
|  | 0 |  |  |  | 34.76 | 1.7828 |  | 0.74 | 117.0957 | 1.5263
|  | 0 |  |  |  | 34.77 | 1.782 |  | 0.74 | 117.1051 | 1.5269
|  | 0 |  |  |  | 34.78 | 1.7822 |  | 0.74 | 117.1004 | 1.528
|  | 0 |  |  |  | 34.79 | 1.7825 |  | 0.74 | 117.0947 | 1.5284
|  | 0 |  |  |  | 34.8 | 1.7815 |  | 0.74 | 117.105 | 1.5286
|  | 0 |  |  |  | 34.81 | 1.7823 |  | 0.74 | 117.124 | 1.5254
|  | 0 |  |  |  | 34.82 | 1.7849 |  | 0.74 | 117.1376 | 1.5169
|  | 0 |  |  |  | 34.83 | 1.7852 |  | 0.74 | 117.1347 | 1.5086
|  | 0 |  |  |  | 34.84 | 1.7845 |  | 0.74 | 117.1292 | 1.5043
|  | 0 |  |  |  | 34.85 | 1.7833 |  | 0.74 | 117.1333 | 1.5023
|  | 0 |  |  |  | 34.86 | 1.7827 |  | 0.74 | 117.1453 | 1.5002
|  | 0 |  |  |  | 34.87 | 1.783 |  | 0.74 | 117.1518 | 1.4979
|  | 0 |  |  |  | 34.88 | 1.7819 |  | 0.74 | 117.1552 | 1.4971
|  | 0 |  |  |  | 34.89 | 1.7815 |  | 0.74 | 117.1586 | 1.4961
|  | 0 |  |  |  | 34.9 | 1.7825 |  | 0.74 | 117.1696 | 1.4951
|  | 0 |  |  |  | 34.91 | 1.7833 |  | 0.74 | 117.1747 | 1.4942
|  | 0 |  |  |  | 34.92 | 1.7841 |  | 0.74 | 117.1707 | 1.4941
|  | 0 |  |  |  | 34.93 | 1.7841 |  | 0.74 | 117.1679 | 1.4944
|  | 0 |  |  |  | 34.94 | 1.7826 |  | 0.74 | 117.1612 | 1.4935
|  | 0 |  |  |  | 34.95 | 1.7808 |  | 0.74 | 117.1736 | 1.4938
|  | 0 |  |  |  | 34.96 | 1.782 |  | 0.74 | 117.1802 | 1.4946
|  | 0 |  |  |  | 34.97 | 1.7834 |  | 0.74 | 117.1788 | 1.4951
|  | 0 |  |  |  | 34.98 | 1.7832 |  | 0.74 | 117.1875 | 1.4953
|  | 0 |  |  |  | 34.99 | 1.7829 |  | 0.74 | 117.193 | 1.4955
|  | 0 |  |  |  | 35 | 1.783 |  | 0.74 | 117.1898 | 1.4966
|  | 0 |  |  |  | 35.01 | 1.7713 |  | -0.74 | 117.0867 | -1.6208
|  | 0 |  |  |  | 35.02 | 1.7728 |  | -0.74 | 117.0834 | -1.6229
|  | 0 |  |  |  | 35.03 | 1.7731 |  | -0.74 | 117.0774 | -1.6246
|  | 0 |  |  |  | 35.04 | 1.7714 |  | -0.74 | 117.075 | -1.6238
|  | 0 |  |  |  | 35.05 | 1.7711 |  | -0.74003 | 117.075 | -1.6233
|  | 0 |  |  |  | 35.06 | 1.7709 |  | -0.74013 | 117.0787 | -1.6239
|  | 0 |  |  |  | 35.07 | 1.7704 |  | -0.74023 | 117.0823 | -1.6228
|  | 0 |  |  |  | 35.08 | 1.7712 |  | -0.74033 | 117.0894 | -1.6215
|  | 0 |  |  |  | 35.09 | 1.7725 |  | -0.74043 | 117.106 | -1.622
|  | 0 |  |  |  | 35.1 | 1.7711 |  | -0.74053 | 117.1425 | -1.6248
|  | 0 |  |  |  | 35.11 | 1.7696 |  | -0.74063 | 117.1839 | -1.6269
|  | 0 |  |  |  | 35.12 | 1.7704 |  | -0.74073 | 117.2144 | -1.6279
|  | 0 |  |  |  | 35.13 | 1.7712 |  | -0.74083 | 117.2553 | -1.6287
|  | 0 |  |  |  | 35.14 | 1.7718 |  | -0.74093 | 117.3042 | -1.6276
|  | 0 |  |  |  | 35.15 | 1.7738 |  | -0.74103 | 117.3666 | -1.6249
|  | 0 |  |  |  | 35.16 | 1.7768 |  | -0.74113 | 117.4158 | -1.6229
|  | 0 |  |  |  | 35.17 | 1.7793 |  | -0.74123 | 117.4337 | -1.6227
|  | 0 |  |  |  | 35.18 | 1.7831 |  | -0.74133 | 117.4418 | -1.6228
|  | 0 |  |  |  | 35.19 | 1.7836 |  | -0.74143 | 117.4445 | -1.6219
|  | 0 |  |  |  | 35.2 | 1.7812 |  | -0.74153 | 117.4382 | -1.6211
|  | 0 |  |  |  | 35.21 | 1.7796 |  | -0.74163 | 117.4274 | -1.6211
|  | 0 |  |  |  | 35.22 | 1.7777 |  | -0.74173 | 117.4165 | -1.6223
|  | 0 |  |  |  | 35.23 | 1.7756 |  | -0.74183 | 117.3993 | -1.6235
|  | 0 |  |  |  | 35.24 | 1.7739 |  | -0.74193 | 117.3896 | -1.6245
|  | 0 |  |  |  | 35.25 | 1.7729 |  | -0.74203 | 117.3981 | -1.6244
|  | 0 |  |  |  | 35.26 | 1.7722 |  | -0.74213 | 117.414 | -1.6237
|  | 0 |  |  |  | 35.27 | 1.7721 |  | -0.74223 | 117.4328 | -1.6244
|  | 0 |  |  |  | 35.28 | 1.773 |  | -0.74233 | 117.4577 | -1.6246
|  | 0 |  |  |  | 35.29 | 1.7744 |  | -0.74243 | 117.4783 | -1.6228
|  | 0 |  |  |  | 35.3 | 1.7753 |  | -0.74253 | 117.5046 | -1.6225
|  | 0 |  |  |  | 35.31 | 1.7773 |  | -0.74263 | 117.534 | -1.6223
|  | 0 |  |  |  | 35.32 | 1.778 |  | -0.74273 | 117.5442 | -1.6203
|  | 0 |  |  |  | 35.33 | 1.7776 |  | -0.74283 | 117.5367 | -1.6192
|  | 0 |  |  |  | 35.34 | 1.7779 |  | -0.74293 | 117.5299 | -1.6189
|  | 0 |  |  |  | 35.35 | 1.7777 |  | -0.74303 | 117.5319 | -1.6213
|  | 0 |  |  |  | 35.36 | 1.7774 |  | -0.74313 | 117.5312 | -1.6232
|  | 0 |  |  |  | 35.37 | 1.7757 |  | -0.74323 | 117.5261 | -1.6224
|  | 0 |  |  |  | 35.38 | 1.7726 |  | -0.74333 | 117.527 | -1.6219
|  | 0 |  |  |  | 35.39 | 1.773 |  | -0.74343 | 117.5368 | -1.6219
|  | 0 |  |  |  | 35.4 | 1.7737 |  | -0.74353 | 117.5408 | -1.6213
|  | 0 |  |  |  | 35.41 | 1.7734 |  | -0.74363 | 117.5451 | -1.6214
|  | 0 |  |  |  | 35.42 | 1.7741 |  | -0.74373 | 117.5614 | -1.623
|  | 0 |  |  |  | 35.43 | 1.7752 |  | -0.74383 | 117.579 | -1.6233
|  | 0 |  |  |  | 35.44 | 1.7758 |  | -0.74393 | 117.5868 | -1.6212
|  | 0 |  |  |  | 35.45 | 1.7768 |  | -0.74403 | 117.5866 | -1.6196
|  | 0 |  |  |  | 35.46 | 1.7795 |  | -0.74413 | 117.5919 | -1.6195
|  | 0 |  |  |  | 35.47 | 1.7791 |  | -0.74423 | 117.5987 | -1.6199
|  | 0 |  |  |  | 35.48 | 1.776 |  | -0.74433 | 117.5991 | -1.6204
|  | 0 |  |  |  | 35.49 | 1.7741 |  | -0.74443 | 117.5946 | -1.6205
|  | 0 |  |  |  | 35.5 | 1.7752 |  | -0.74453 | 117.5874 | -1.6201
|  | 0 |  |  |  | 35.51 | 1.7754 |  | -0.74463 | 117.5894 | -1.6185
|  | 0 |  |  |  | 35.52 | 1.7755 |  | -0.74473 | 117.6005 | -1.6175
|  | 0 |  |  |  | 35.53 | 1.7758 |  | -0.74483 | 117.6038 | -1.6186
|  | 0 |  |  |  | 35.54 | 1.7735 |  | -0.74493 | 117.6059 | -1.6193
|  | 0 |  |  |  | 35.55 | 1.7749 |  | -0.74503 | 117.6149 | -1.6197
|  | 0 |  |  |  | 35.56 | 1.7781 |  | -0.74513 | 117.6216 | -1.6196
|  | 0 |  |  |  | 35.57 | 1.7779 |  | -0.74523 | 117.6291 | -1.619
|  | 0 |  |  |  | 35.58 | 1.7773 |  | -0.74533 | 117.6399 | -1.6194
|  | 0 |  |  |  | 35.59 | 1.7771 |  | -0.74543 | 117.6432 | -1.6202
|  | 0 |  |  |  | 35.6 | 1.7762 |  | -0.74553 | 117.6458 | -1.6191
|  | 0 |  |  |  | 35.61 | 1.7749 |  | -0.74563 | 117.6517 | -1.6184
|  | 0 |  |  |  | 35.62 | 1.7753 |  | -0.74573 | 117.6541 | -1.6202
|  | 0 |  |  |  | 35.63 | 1.7759 |  | -0.74583 | 117.6613 | -1.6216
|  | 0 |  |  |  | 35.64 | 1.7754 |  | -0.74593 | 117.677 | -1.622
|  | 0 |  |  |  | 35.65 | 1.7765 |  | -0.74603 | 117.6904 | -1.622
|  | 0 |  |  |  | 35.66 | 1.777 |  | -0.74613 | 117.6889 | -1.6207
|  | 0 |  |  |  | 35.67 | 1.7772 |  | -0.74623 | 117.6877 | -1.6193
|  | 0 |  |  |  | 35.68 | 1.7782 |  | -0.74633 | 117.6942 | -1.6189
|  | 0 |  |  |  | 35.69 | 1.7785 |  | -0.74643 | 117.6959 | -1.6178
|  | 0 |  |  |  | 35.7 | 1.778 |  | -0.74653 | 117.6978 | -1.6186
|  | 0 |  |  |  | 35.71 | 1.7785 |  | -0.74663 | 117.7138 | -1.6182
|  | 0 |  |  |  | 35.72 | 1.7806 |  | -0.74673 | 117.725 | -1.6166
|  | 0 |  |  |  | 35.73 | 1.781 |  | -0.74683 | 117.7238 | -1.6168
|  | 0 |  |  |  | 35.74 | 1.7784 |  | -0.74693 | 117.7236 | -1.6168
|  | 0 |  |  |  | 35.75 | 1.7771 |  | -0.74703 | 117.7255 | -1.6178
|  | 0 |  |  |  | 35.76 | 1.7775 |  | -0.74713 | 117.736 | -1.6183
|  | 0 |  |  |  | 35.77 | 1.7777 |  | -0.74723 | 117.7467 | -1.6167
|  | 0 |  |  |  | 35.78 | 1.7782 |  | -0.74733 | 117.7551 | -1.6159
|  | 0 |  |  |  | 35.79 | 1.7785 |  | -0.74743 | 117.7524 | -1.6167
|  | 0 |  |  |  | 35.8 | 1.7788 |  | -0.74753 | 117.7354 | -1.6174
|  | 0 |  |  |  | 35.81 | 1.7786 |  | -0.74763 | 117.7245 | -1.6174
|  | 0 |  |  |  | 35.82 | 1.7781 |  | -0.74773 | 117.7191 | -1.6167
|  | 0 |  |  |  | 35.83 | 1.7782 |  | -0.74783 | 117.7035 | -1.617
|  | 0 |  |  |  | 35.84 | 1.7776 |  | -0.74793 | 117.6885 | -1.6177
|  | 0 |  |  |  | 35.85 | 1.776 |  | -0.74803 | 117.6886 | -1.6178
|  | 0 |  |  |  | 35.86 | 1.7755 |  | -0.74813 | 117.6832 | -1.618
|  | 0 |  |  |  | 35.87 | 1.776 |  | -0.74823 | 117.6715 | -1.6175
|  | 0 |  |  |  | 35.88 | 1.776 |  | -0.74833 | 117.6692 | -1.6165
|  | 0 |  |  |  | 35.89 | 1.7758 |  | -0.74843 | 117.6732 | -1.617
|  | 0 |  |  |  | 35.9 | 1.7755 |  | -0.74853 | 117.6759 | -1.6174
|  | 0 |  |  |  | 35.91 | 1.7751 |  | -0.74863 | 117.6849 | -1.6181
|  | 0 |  |  |  | 35.92 | 1.776 |  | -0.74873 | 117.6929 | -1.6186
|  | 0 |  |  |  | 35.93 | 1.7778 |  | -0.74883 | 117.6865 | -1.6183
|  | 0 |  |  |  | 35.94 | 1.7782 |  | -0.74893 | 117.6818 | -1.6183
|  | 0 |  |  |  | 35.95 | 1.7772 |  | -0.74903 | 117.6843 | -1.6171
|  | 0 |  |  |  | 35.96 | 1.7769 |  | -0.74913 | 117.6909 | -1.6166
|  | 0 |  |  |  | 35.97 | 1.7762 |  | -0.74923 | 117.6972 | -1.617
|  | 0 |  |  |  | 35.98 | 1.776 |  | -0.74933 | 117.702 | -1.6166
|  | 0 |  |  |  | 35.99 | 1.7772 |  | -0.74943 | 117.7043 | -1.6164
|  | 0 |  |  |  | 36 | 1.7774 |  | -0.74953 | 117.7076 | -1.6175
|  | 0 |  |  |  | 36.01 | 1.7775 |  | -0.74963 | 117.7195 | -1.6163
|  | 0 |  |  |  | 36.02 | 1.7789 |  | -0.74973 | 117.7296 | -1.6141
|  | 0 |  |  |  | 36.03 | 1.7803 |  | -0.74983 | 117.7312 | -1.6141
|  | 0 |  |  |  | 36.04 | 1.7824 |  | -0.74993 | 117.7286 | -1.6146
|  | 0 |  |  |  | 36.05 | 1.7831 |  | -0.75 | 117.7263 | -1.614
|  | 0 |  |  |  | 36.06 | 1.7816 |  | -0.75 | 117.7291 | -1.6146
|  | 0 |  |  |  | 36.07 | 1.7812 |  | -0.75 | 117.7334 | -1.6164
|  | 0 |  |  |  | 36.08 | 1.7817 |  | -0.75 | 117.7307 | -1.6171
|  | 0 |  |  |  | 36.09 | 1.7827 |  | -0.75 | 117.7146 | -1.6182
|  | 0 |  |  |  | 36.1 | 1.7821 |  | -0.75 | 117.6884 | -1.6182
|  | 0 |  |  |  | 36.11 | 1.7823 |  | -0.75 | 117.6455 | -1.6171
|  | 0 |  |  |  | 36.12 | 1.7823 |  | -0.75 | 117.5975 | -1.6162
|  | 0 |  |  |  | 36.13 | 1.7795 |  | -0.75 | 117.564 | -1.6164
|  | 0 |  |  |  | 36.14 | 1.7764 |  | -0.75 | 117.5453 | -1.6186
|  | 0 |  |  |  | 36.15 | 1.7738 |  | -0.75 | 117.534 | -1.6191
|  | 0 |  |  |  | 36.16 | 1.7742 |  | -0.75 | 117.5114 | -1.6173
|  | 0 |  |  |  | 36.17 | 1.7752 |  | -0.75 | 117.4892 | -1.6165
|  | 0 |  |  |  | 36.18 | 1.7751 |  | -0.75 | 117.4777 | -1.6165
|  | 0 |  |  |  | 36.19 | 1.775 |  | -0.75 | 117.4581 | -1.617
|  | 0 |  |  |  | 36.2 | 1.7748 |  | -0.75 | 117.4306 | -1.6174
|  | 0 |  |  |  | 36.21 | 1.7747 |  | -0.75 | 117.4051 | -1.6188
|  | 0 |  |  |  | 36.22 | 1.7746 |  | -0.75 | 117.39 | -1.6198
|  | 0 |  |  |  | 36.23 | 1.7756 |  | -0.75 | 117.3844 | -1.6198
|  | 0 |  |  |  | 36.24 | 1.7759 |  | -0.75 | 117.3773 | -1.6196
|  | 0 |  |  |  | 36.25 | 1.7746 |  | -0.75 | 117.373 | -1.6192
|  | 0 |  |  |  | 36.26 | 1.7753 |  | -0.75 | 117.3681 | -1.6175
|  | 0 |  |  |  | 36.27 | 1.7772 |  | -0.75 | 117.3568 | -1.6166
|  | 0 |  |  |  | 36.28 | 1.7781 |  | -0.75 | 117.3469 | -1.6174
|  | 0 |  |  |  | 36.29 | 1.7787 |  | -0.75 | 117.3478 | -1.6178
|  | 0 |  |  |  | 36.3 | 1.7786 |  | -0.75 | 117.3537 | -1.6192
|  | 0 |  |  |  | 36.31 | 1.7798 |  | -0.75 | 117.3477 | -1.6192
|  | 0 |  |  |  | 36.32 | 1.7803 |  | -0.75 | 117.3376 | -1.6171
|  | 0 |  |  |  | 36.33 | 1.779 |  | -0.75 | 117.3345 | -1.6177
|  | 0 |  |  |  | 36.34 | 1.7788 |  | -0.75 | 117.33 | -1.62
|  | 0 |  |  |  | 36.35 | 1.7791 |  | -0.75 | 117.3302 | -1.6216
|  | 0 |  |  |  | 36.36 | 1.7792 |  | -0.75 | 117.3176 | -1.6219
|  | 0 |  |  |  | 36.37 | 1.7795 |  | -0.75 | 117.3041 | -1.6219
|  | 0 |  |  |  | 36.38 | 1.7808 |  | -0.75 | 117.3074 | -1.6225
|  | 0 |  |  |  | 36.39 | 1.7825 |  | -0.75 | 117.2962 | -1.6225
|  | 0 |  |  |  | 36.4 | 1.7829 |  | -0.75 | 117.2811 | -1.6207
|  | 0 |  |  |  | 36.41 | 1.7822 |  | -0.75 | 117.2603 | -1.619
|  | 0 |  |  |  | 36.42 | 1.7817 |  | -0.75 | 117.2412 | -1.6181
|  | 0 |  |  |  | 36.43 | 1.7832 |  | -0.75 | 117.2373 | -1.6177
|  | 0 |  |  |  | 36.44 | 1.7843 |  | -0.75 | 117.234 | -1.6184
|  | 0 |  |  |  | 36.45 | 1.7839 |  | -0.75 | 117.2261 | -1.6196
|  | 0 |  |  |  | 36.46 | 1.7821 |  | -0.75 | 117.2142 | -1.6211
|  | 0 |  |  |  | 36.47 | 1.7797 |  | -0.75 | 117.204 | -1.6225
|  | 0 |  |  |  | 36.48 | 1.7763 |  | -0.75 | 117.1921 | -1.6221
|  | 0 |  |  |  | 36.49 | 1.7755 |  | -0.75 | 117.1791 | -1.6221
|  | 0 |  |  |  | 36.5 | 1.7769 |  | -0.75 | 117.1736 | -1.6245
|  | 0 |  |  |  | 36.51 | 1.7769 |  | -0.75 | 117.1761 | -1.6261
|  | 0 |  |  |  | 36.52 | 1.7775 |  | -0.75 | 117.1769 | -1.6253
|  | 0 |  |  |  | 36.53 | 1.779 |  | -0.75 | 117.1764 | -1.6251
|  | 0 |  |  |  | 36.54 | 1.7804 |  | -0.75 | 117.1739 | -1.6243
|  | 0 |  |  |  | 36.55 | 1.7803 |  | -0.75 | 117.1761 | -1.6223
|  | 0 |  |  |  | 36.56 | 1.7793 |  | -0.75 | 117.1788 | -1.6225
|  | 0 |  |  |  | 36.57 | 1.7776 |  | -0.75 | 117.1814 | -1.6228
|  | 0 |  |  |  | 36.58 | 1.7779 |  | -0.75 | 117.1856 | -1.6226
|  | 0 |  |  |  | 36.59 | 1.7802 |  | -0.75 | 117.189 | -1.6223
|  | 0 |  |  |  | 36.6 | 1.7829 |  | -0.75 | 117.2 | -1.6211
|  | 0 |  |  |  | 36.61 | 1.7831 |  | -0.75 | 117.2057 | -1.622
|  | 0 |  |  |  | 36.62 | 1.7813 |  | -0.75 | 117.1994 | -1.6227
|  | 0 |  |  |  | 36.63 | 1.7799 |  | -0.75 | 117.1896 | -1.622
|  | 0 |  |  |  | 36.64 | 1.7789 |  | -0.75 | 117.1836 | -1.6229
|  | 0 |  |  |  | 36.65 | 1.7782 |  | -0.75 | 117.1835 | -1.6239
|  | 0 |  |  |  | 36.66 | 1.7768 |  | -0.75 | 117.1741 | -1.6253
|  | 0 |  |  |  | 36.67 | 1.7759 |  | -0.75 | 117.1606 | -1.6267
|  | 0 |  |  |  | 36.68 | 1.7751 |  | -0.75 | 117.1575 | -1.6262
|  | 0 |  |  |  | 36.69 | 1.7751 |  | -0.75 | 117.1524 | -1.6262
|  | 0 |  |  |  | 36.7 | 1.7774 |  | -0.75 | 117.1446 | -1.6265
|  | 0 |  |  |  | 36.71 | 1.7803 |  | -0.75 | 117.1312 | -1.6242
|  | 0 |  |  |  | 36.72 | 1.782 |  | -0.75 | 117.1176 | -1.6224
|  | 0 |  |  |  | 36.73 | 1.7834 |  | -0.75 | 117.1086 | -1.6227
|  | 0 |  |  |  | 36.74 | 1.7824 |  | -0.75 | 117.0922 | -1.6221
|  | 0 |  |  |  | 36.75 | 1.7791 |  | -0.75 | 117.0854 | -1.6226
|  | 0 |  |  |  | 36.76 | 1.7774 |  | -0.75 | 117.0791 | -1.6239
|  | 0 |  |  |  | 36.77 | 1.7767 |  | -0.75 | 117.068 | -1.6241
|  | 0 |  |  |  | 36.78 | 1.7735 |  | -0.75 | 117.0649 | -1.624
|  | 0 |  |  |  | 36.79 | 1.7724 |  | -0.75 | 117.0695 | -1.6249
|  | 0 |  |  |  | 36.8 | 1.775 |  | -0.75 | 117.0704 | -1.6259
|  | 0 |  |  |  | 36.81 | 1.7765 |  | -0.75 | 117.0635 | -1.6255
|  | 0 |  |  |  | 36.82 | 1.7767 |  | -0.75 | 117.063 | -1.6248
|  | 0 |  |  |  | 36.83 | 1.776 |  | -0.75 | 117.0582 | -1.6245
|  | 0 |  |  |  | 36.84 | 1.7767 |  | -0.75 | 117.0522 | -1.6249
|  | 0 |  |  |  | 36.85 | 1.779 |  | -0.75 | 117.0539 | -1.625
|  | 0 |  |  |  | 36.86 | 1.7796 |  | -0.75 | 117.0445 | -1.6257
|  | 0 |  |  |  | 36.87 | 1.7777 |  | -0.75 | 117.0346 | -1.6262
|  | 0 |  |  |  | 36.88 | 1.7773 |  | -0.75 | 117.0425 | -1.625
|  | 0 |  |  |  | 36.89 | 1.7777 |  | -0.75 | 117.0429 | -1.6241
|  | 0 |  |  |  | 36.9 | 1.7778 |  | -0.75 | 117.0384 | -1.6246
|  | 0 |  |  |  | 36.91 | 1.7762 |  | -0.75 | 117.0463 | -1.6252
|  | 0 |  |  |  | 36.92 | 1.7752 |  | -0.75 | 117.0544 | -1.6252
|  | 0 |  |  |  | 36.93 | 1.7761 |  | -0.75 | 117.0548 | -1.625
|  | 0 |  |  |  | 36.94 | 1.7762 |  | -0.75 | 117.0528 | -1.6249
|  | 0 |  |  |  | 36.95 | 1.7768 |  | -0.75 | 117.0503 | -1.624
|  | 0 |  |  |  | 36.96 | 1.7767 |  | -0.75 | 117.0351 | -1.6238
|  | 0 |  |  |  | 36.97 | 1.7773 |  | -0.75 | 117.0246 | -1.6246
|  | 0 |  |  |  | 36.98 | 1.7781 |  | -0.75 | 117.028 | -1.6248
|  | 0 |  |  |  | 36.99 | 1.777 |  | -0.75 | 117.0282 | -1.6242
|  | 0 |  |  |  | 37 | 1.7769 |  | -0.75 | 117.0243 | -1.6242
|  | 0 |  |  |  | 37.01 | 1.7774 |  | -0.75 | 117.0179 | -1.6257
|  | 0 |  |  |  | 37.02 | 1.7761 |  | -0.75 | 117.0112 | -1.6267
|  | 0 |  |  |  | 37.03 | 1.7752 |  | -0.75 | 117.0119 | -1.6254
|  | 0 |  |  |  | 37.04 | 1.776 |  | -0.75 | 117.0173 | -1.624
|  | 0 |  |  |  | 37.05 | 1.7768 |  | -0.75 | 117.0173 | -1.6237
|  | 0 |  |  |  | 37.06 | 1.7774 |  | -0.75 | 117.017 | -1.6241
|  | 0 |  |  |  | 37.07 | 1.7776 |  | -0.75 | 117.0193 | -1.6231
|  | 0 |  |  |  | 37.08 | 1.7787 |  | -0.75 | 117.0166 | -1.6222
|  | 0 |  |  |  | 37.09 | 1.779 |  | -0.75 | 117.0013 | -1.6233
|  | 0 |  |  |  | 37.1 | 1.7773 |  | -0.75 | 116.9887 | -1.6242
|  | 0 |  |  |  | 37.11 | 1.7735 |  | -0.75 | 116.9901 | -1.6237
|  | 0 |  |  |  | 37.12 | 1.7722 |  | -0.75 | 116.9913 | -1.6239
|  | 0 |  |  |  | 37.13 | 1.7752 |  | -0.75 | 116.9862 | -1.626
|  | 0 |  |  |  | 37.14 | 1.7762 |  | -0.75 | 116.9784 | -1.6258
|  | 0 |  |  |  | 37.15 | 1.7772 |  | -0.75 | 116.9701 | -1.623
|  | 0 |  |  |  | 37.16 | 1.7794 |  | -0.75 | 116.9355 | -1.6216
|  | 0 |  |  |  | 37.17 | 1.7779 |  | -0.75 | 116.8935 | -1.6216
|  | 0 |  |  |  | 37.18 | 1.7748 |  | -0.75 | 116.8778 | -1.6222
|  | 0 |  |  |  | 37.19 | 1.774 |  | -0.75 | 116.8725 | -1.6235
|  | 0 |  |  |  | 37.2 | 1.7717 |  | -0.75 | 116.8682 | -1.6241
|  | 0 |  |  |  | 37.21 | 1.7692 |  | -0.75 | 116.8634 | -1.6251
|  | 0 |  |  |  | 37.22 | 1.7696 |  | -0.75 | 116.8605 | -1.6271
|  | 0 |  |  |  | 37.23 | 1.7686 |  | -0.75 | 116.8631 | -1.6283
|  | 0 |  |  |  | 37.24 | 1.768 |  | -0.75 | 116.8666 | -1.6274
|  | 0 |  |  |  | 37.25 | 1.7696 |  | -0.75 | 116.87 | -1.6267
|  | 0 |  |  |  | 37.26 | 1.7722 |  | -0.75 | 116.8754 | -1.6274
|  | 0 |  |  |  | 37.27 | 1.7736 |  | -0.75 | 116.884 | -1.6267
|  | 0 |  |  |  | 37.28 | 1.7743 |  | -0.75 | 116.8907 | -1.6249
|  | 0 |  |  |  | 37.29 | 1.7761 |  | -0.75 | 116.8926 | -1.6237
|  | 0 |  |  |  | 37.3 | 1.7793 |  | -0.75 | 116.8993 | -1.6239
|  | 0 |  |  |  | 37.31 | 1.7796 |  | -0.75 | 116.8975 | -1.6242
|  | 0 |  |  |  | 37.32 | 1.7762 |  | -0.75 | 116.8882 | -1.6239
|  | 0 |  |  |  | 37.33 | 1.7738 |  | -0.75 | 116.8904 | -1.6246
|  | 0 |  |  |  | 37.34 | 1.7722 |  | -0.75 | 116.8975 | -1.6259
|  | 0 |  |  |  | 37.35 | 1.7721 |  | -0.75 | 116.9019 | -1.6261
|  | 0 |  |  |  | 37.36 | 1.7708 |  | -0.75 | 116.8984 | -1.6252
|  | 0 |  |  |  | 37.37 | 1.7718 |  | -0.75 | 116.892 | -1.6248
|  | 0 |  |  |  | 37.38 | 1.7731 |  | -0.75 | 116.8872 | -1.6254
|  | 0 |  |  |  | 37.39 | 1.7721 |  | -0.75 | 116.8855 | -1.6253
|  | 0 |  |  |  | 37.4 | 1.7729 |  | -0.75 | 116.8891 | -1.6253
|  | 0 |  |  |  | 37.41 | 1.7743 |  | -0.75 | 116.8914 | -1.6252
|  | 0 |  |  |  | 37.42 | 1.774 |  | -0.75 | 116.8912 | -1.6244
|  | 0 |  |  |  | 37.43 | 1.7748 |  | -0.75 | 116.8908 | -1.6242
|  | 0 |  |  |  | 37.44 | 1.7753 |  | -0.75 | 116.8849 | -1.6238
|  | 0 |  |  |  | 37.45 | 1.7736 |  | -0.75 | 116.8794 | -1.6231
|  | 0 |  |  |  | 37.46 | 1.7722 |  | -0.75 | 116.8677 | -1.6227
|  | 0 |  |  |  | 37.47 | 1.7718 |  | -0.75 | 116.8531 | -1.6231
|  | 0 |  |  |  | 37.48 | 1.7721 |  | -0.75 | 116.8474 | -1.6245
|  | 0 |  |  |  | 37.49 | 1.7701 |  | -0.75 | 116.8442 | -1.626
|  | 0 |  |  |  | 37.5 | 1.7683 |  | -0.75 | 116.8464 | -1.6268
|  | 0 |  |  |  | 37.51 | 1.7674 |  | -0.75 | 116.8448 | -1.6252
|  | 0 |  |  |  | 37.52 | 1.7683 |  | -0.75 | 116.8377 | -1.6236
|  | 0 |  |  |  | 37.53 | 1.7698 |  | -0.75 | 116.8334 | -1.6244
|  | 0 |  |  |  | 37.54 | 1.7697 |  | -0.75 | 116.8352 | -1.6247
|  | 0 |  |  |  | 37.55 | 1.7721 |  | -0.75 | 116.8428 | -1.6253
|  | 0 |  |  |  | 37.56 | 1.773 |  | -0.75 | 116.8478 | -1.6249
|  | 0 |  |  |  | 37.57 | 1.7709 |  | -0.75 | 116.849 | -1.6248
|  | 0 |  |  |  | 37.58 | 1.77 |  | -0.75 | 116.8519 | -1.6257
|  | 0 |  |  |  | 37.59 | 1.7699 |  | -0.75 | 116.8592 | -1.6241
|  | 0 |  |  |  | 37.6 | 1.7709 |  | -0.75 | 116.867 | -1.6222
|  | 0 |  |  |  | 37.61 | 1.7706 |  | -0.75 | 116.878 | -1.6233
|  | 0 |  |  |  | 37.62 | 1.7704 |  | -0.75 | 116.8868 | -1.6255
|  | 0 |  |  |  | 37.63 | 1.7705 |  | -0.75 | 116.8951 | -1.6272
|  | 0 |  |  |  | 37.64 | 1.7692 |  | -0.75 | 116.906 | -1.6284
|  | 0 |  |  |  | 37.65 | 1.7665 |  | -0.75 | 116.9219 | -1.6283
|  | 0 |  |  |  | 37.66 | 1.7676 |  | -0.75 | 116.9506 | -1.6283
|  | 0 |  |  |  | 37.67 | 1.771 |  | -0.75 | 116.9738 | -1.6269
|  | 0 |  |  |  | 37.68 | 1.7721 |  | -0.75 | 116.9885 | -1.6246
|  | 0 |  |  |  | 37.69 | 1.7725 |  | -0.75 | 117.0018 | -1.6247
|  | 0 |  |  |  | 37.7 | 1.7738 |  | -0.75 | 117.0192 | -1.6265
|  | 0 |  |  |  | 37.71 | 1.7752 |  | -0.75 | 117.0414 | -1.6265
|  | 0 |  |  |  | 37.72 | 1.7744 |  | -0.75 | 117.0487 | -1.625
|  | 0 |  |  |  | 37.73 | 1.7732 |  | -0.75 | 117.0507 | -1.6251
|  | 0 |  |  |  | 37.74 | 1.7719 |  | -0.75 | 117.052 | -1.6247
|  | 0 |  |  |  | 37.75 | 1.7715 |  | -0.75 | 117.0463 | -1.6228
|  | 0 |  |  |  | 37.76 | 1.7719 |  | -0.75 | 117.0436 | -1.6231
|  | 0 |  |  |  | 37.77 | 1.7717 |  | -0.75 | 117.045 | -1.6246
|  | 0 |  |  |  | 37.78 | 1.7718 |  | -0.75 | 117.044 | -1.624
|  | 0 |  |  |  | 37.79 | 1.7728 |  | -0.75 | 117.0368 | -1.6229
|  | 0 |  |  |  | 37.8 | 1.7732 |  | -0.75 | 117.0355 | -1.6229
|  | 0 |  |  |  | 37.81 | 1.7716 |  | -0.75 | 117.0371 | -1.6225
|  | 0 |  |  |  | 37.82 | 1.7704 |  | -0.75 | 117.0376 | -1.6226
|  | 0 |  |  |  | 37.83 | 1.7707 |  | -0.75 | 117.0395 | -1.6235
|  | 0 |  |  |  | 37.84 | 1.7706 |  | -0.75 | 117.0396 | -1.6242
|  | 0 |  |  |  | 37.85 | 1.7702 |  | -0.75 | 117.0482 | -1.6249
|  | 0 |  |  |  | 37.86 | 1.7702 |  | -0.75 | 117.0676 | -1.6248
|  | 0 |  |  |  | 37.87 | 1.771 |  | -0.75 | 117.0795 | -1.6239
|  | 0 |  |  |  | 37.88 | 1.772 |  | -0.75 | 117.0727 | -1.6234
|  | 0 |  |  |  | 37.89 | 1.7722 |  | -0.75 | 117.065 | -1.623
|  | 0 |  |  |  | 37.9 | 1.7724 |  | -0.75 | 117.0639 | -1.6221
|  | 0 |  |  |  | 37.91 | 1.7719 |  | -0.75 | 117.0652 | -1.6227
|  | 0 |  |  |  | 37.92 | 1.7712 |  | -0.75 | 117.0653 | -1.6233
|  | 0 |  |  |  | 37.93 | 1.772 |  | -0.75 | 117.0664 | -1.6231
|  | 0 |  |  |  | 37.94 | 1.7718 |  | -0.75 | 117.0724 | -1.6238
|  | 0 |  |  |  | 37.95 | 1.771 |  | -0.75 | 117.071 | -1.6236
|  | 0 |  |  |  | 37.96 | 1.7708 |  | -0.75 | 117.0614 | -1.6228
|  | 0 |  |  |  | 37.97 | 1.7716 |  | -0.75 | 117.0551 | -1.6228
|  | 0 |  |  |  | 37.98 | 1.7718 |  | -0.75 | 117.0603 | -1.6234
|  | 0 |  |  |  | 37.99 | 1.7706 |  | -0.75 | 117.0644 | -1.6235
|  | 0 |  |  |  | 38 | 1.7707 |  | -0.75 | 117.063 | -1.6222
|  | 0 |  |  |  | 38.01 | 1.7716 |  | -0.75 | 117.051 | -1.6213
|  | 0 |  |  |  | 38.02 | 1.7714 |  | -0.75 | 117.0442 | -1.6224
|  | 0 |  |  |  | 38.03 | 1.7709 |  | -0.75 | 117.0464 | -1.6232
|  | 0 |  |  |  | 38.04 | 1.7704 |  | -0.75 | 117.0393 | -1.6219
|  | 0 |  |  |  | 38.05 | 1.7689 |  | -0.75 | 117.0362 | -1.6213
|  | 0 |  |  |  | 38.06 | 1.7684 |  | -0.75 | 117.0407 | -1.6211
|  | 0 |  |  |  | 38.07 | 1.7698 |  | -0.75 | 117.0443 | -1.6209
|  | 0 |  |  |  | 38.08 | 1.7719 |  | -0.75 | 117.0415 | -1.6214
|  | 0 |  |  |  | 38.09 | 1.7719 |  | -0.75 | 117.0433 | -1.6218
|  | 0 |  |  |  | 38.1 | 1.7708 |  | -0.75 | 117.0593 | -1.6229
|  | 0 |  |  |  | 38.11 | 1.7708 |  | -0.75 | 117.076 | -1.6241
|  | 0 |  |  |  | 38.12 | 1.7707 |  | -0.75 | 117.0946 | -1.6248
|  | 0 |  |  |  | 38.13 | 1.7701 |  | -0.75 | 117.1232 | -1.6253
|  | 0 |  |  |  | 38.14 | 1.7715 |  | -0.75 | 117.1547 | -1.6254
|  | 0 |  |  |  | 38.15 | 1.7728 |  | -0.75 | 117.1895 | -1.6257
|  | 0 |  |  |  | 38.16 | 1.7734 |  | -0.75 | 117.2448 | -1.6272
|  | 0 |  |  |  | 38.17 | 1.7745 |  | -0.75 | 117.2965 | -1.6283
|  | 0 |  |  |  | 38.18 | 1.7747 |  | -0.75 | 117.3289 | -1.628
|  | 0 |  |  |  | 38.19 | 1.775 |  | -0.75 | 117.3657 | -1.627
|  | 0 |  |  |  | 38.2 | 1.7762 |  | -0.75 | 117.3906 | -1.6262
|  | 0 |  |  |  | 38.21 | 1.778 |  | -0.75 | 117.4181 | -1.6246
|  | 0 |  |  |  | 38.22 | 1.7797 |  | -0.75 | 117.4517 | -1.6237
|  | 0 |  |  |  | 38.23 | 1.7811 |  | -0.75 | 117.4655 | -1.6244
|  | 0 |  |  |  | 38.24 | 1.7799 |  | -0.75 | 117.4703 | -1.6229
|  | 0 |  |  |  | 38.25 | 1.7807 |  | -0.75 | 117.4716 | -1.6217
|  | 0 |  |  |  | 38.26 | 1.7814 |  | -0.75 | 117.484 | -1.621
|  | 0 |  |  |  | 38.27 | 1.7807 |  | -0.75 | 117.4988 | -1.62
|  | 0 |  |  |  | 38.28 | 1.7821 |  | -0.75 | 117.4985 | -1.6206
|  | 0 |  |  |  | 38.29 | 1.7844 |  | -0.75 | 117.4881 | -1.6209
|  | 0 |  |  |  | 38.3 | 1.7861 |  | -0.75 | 117.4831 | -1.6202
|  | 0 |  |  |  | 38.31 | 1.7877 |  | -0.75 | 117.4791 | -1.6192
|  | 0 |  |  |  | 38.32 | 1.7896 |  | -0.75 | 117.4647 | -1.6194
|  | 0 |  |  |  | 38.33 | 1.7891 |  | -0.75 | 117.4497 | -1.6205
|  | 0 |  |  |  | 38.34 | 1.7893 |  | -0.75 | 117.4446 | -1.6223
|  | 0 |  |  |  | 38.35 | 1.7898 |  | -0.75 | 117.4507 | -1.6231
|  | 0 |  |  |  | 38.36 | 1.7875 |  | -0.75 | 117.4511 | -1.6218
|  | 0 |  |  |  | 38.37 | 1.7867 |  | -0.75 | 117.4539 | -1.6219
|  | 0 |  |  |  | 38.38 | 1.7884 |  | -0.75 | 117.4604 | -1.6231
|  | 0 |  |  |  | 38.39 | 1.7894 |  | -0.75 | 117.4611 | -1.6224
|  | 0 |  |  |  | 38.4 | 1.7917 |  | -0.75 | 117.4669 | -1.6212
|  | 0 |  |  |  | 38.41 | 1.7939 |  | -0.75 | 117.483 | -1.621
|  | 0 |  |  |  | 38.42 | 1.7954 |  | -0.75 | 117.496 | -1.6205
|  | 0 |  |  |  | 38.43 | 1.7997 |  | -0.75 | 117.4904 | -1.6199
|  | 0 |  |  |  | 38.44 | 1.8008 |  | -0.75 | 117.4799 | -1.6191
|  | 0 |  |  |  | 38.45 | 1.7977 |  | -0.75 | 117.4809 | -1.6196
|  | 0 |  |  |  | 38.46 | 1.7965 |  | -0.75 | 117.4752 | -1.6195
|  | 0 |  |  |  | 38.47 | 1.7961 |  | -0.75 | 117.4642 | -1.6189
|  | 0 |  |  |  | 38.48 | 1.7937 |  | -0.75 | 117.4714 | -1.6196
|  | 0 |  |  |  | 38.49 | 1.7937 |  | -0.75 | 117.4871 | -1.621
|  | 0 |  |  |  | 38.5 | 1.7945 |  | -0.75 | 117.5012 | -1.623
|  | 0 |  |  |  | 38.51 | 1.7956 |  | -0.75 | 117.5159 | -1.6226
|  | 0 |  |  |  | 38.52 | 1.7973 |  | -0.75 | 117.5331 | -1.621
|  | 0 |  |  |  | 38.53 | 1.7979 |  | -0.75 | 117.5407 | -1.6216
|  | 0 |  |  |  | 38.54 | 1.7992 |  | -0.75 | 117.5449 | -1.622
|  | 0 |  |  |  | 38.55 | 1.8002 |  | -0.75 | 117.5582 | -1.6204
|  | 0 |  |  |  | 38.56 | 1.8024 |  | -0.75 | 117.566 | -1.6184
|  | 0 |  |  |  | 38.57 | 1.8028 |  | -0.75 | 117.5637 | -1.6177
|  | 0 |  |  |  | 38.58 | 1.8012 |  | -0.75 | 117.5563 | -1.6177
|  | 0 |  |  |  | 38.59 | 1.8003 |  | -0.75 | 117.5486 | -1.6179
|  | 0 |  |  |  | 38.6 | 1.8004 |  | -0.75 | 117.547 | -1.6188
|  | 0 |  |  |  | 38.61 | 1.7994 |  | -0.75 | 117.5557 | -1.6193
|  | 0 |  |  |  | 38.62 | 1.7978 |  | -0.75 | 117.5608 | -1.6196
|  | 0 |  |  |  | 38.63 | 1.7956 |  | -0.75 | 117.5579 | -1.6191
|  | 0 |  |  |  | 38.64 | 1.7961 |  | -0.75 | 117.5554 | -1.6176
|  | 0 |  |  |  | 38.65 | 1.7987 |  | -0.75 | 117.5519 | -1.6173
|  | 0 |  |  |  | 38.66 | 1.8004 |  | -0.75 | 117.5355 | -1.6191
|  | 0 |  |  |  | 38.67 | 1.8008 |  | -0.75 | 117.5176 | -1.6209
|  | 0 |  |  |  | 38.68 | 1.7988 |  | -0.75 | 117.5102 | -1.6204
|  | 0 |  |  |  | 38.69 | 1.7975 |  | -0.75 | 117.499 | -1.6194
|  | 0 |  |  |  | 38.7 | 1.7972 |  | -0.75 | 117.4893 | -1.6194
|  | 0 |  |  |  | 38.71 | 1.797 |  | -0.75 | 117.4795 | -1.619
|  | 0 |  |  |  | 38.72 | 1.7973 |  | -0.75 | 117.4719 | -1.6185
|  | 0 |  |  |  | 38.73 | 1.7977 |  | -0.75 | 117.4661 | -1.619
|  | 0 |  |  |  | 38.74 | 1.7975 |  | -0.75 | 117.461 | -1.6193
|  | 0 |  |  |  | 38.75 | 1.7974 |  | -0.75 | 117.456 | -1.6187
|  | 0 |  |  |  | 38.76 | 1.7984 |  | -0.75 | 117.4481 | -1.6185
|  | 0 |  |  |  | 38.77 | 1.7988 |  | -0.75 | 117.4447 | -1.6185
|  | 0 |  |  |  | 38.78 | 1.7968 |  | -0.75 | 117.4463 | -1.6182
|  | 0 |  |  |  | 38.79 | 1.7964 |  | -0.75 | 117.4422 | -1.6194
|  | 0 |  |  |  | 38.8 | 1.7981 |  | -0.75 | 117.4248 | -1.62
|  | 0 |  |  |  | 38.81 | 1.7982 |  | -0.75 | 117.4112 | -1.6201
|  | 0 |  |  |  | 38.82 | 1.7978 |  | -0.75 | 117.4033 | -1.621
|  | 0 |  |  |  | 38.83 | 1.7978 |  | -0.75 | 117.3885 | -1.6209
|  | 0 |  |  |  | 38.84 | 1.7976 |  | -0.75 | 117.3695 | -1.62
|  | 0 |  |  |  | 38.85 | 1.7978 |  | -0.75 | 117.3571 | -1.6185
|  | 0 |  |  |  | 38.86 | 1.7993 |  | -0.75 | 117.3438 | -1.6172
|  | 0 |  |  |  | 38.87 | 1.8006 |  | -0.75 | 117.3303 | -1.6171
|  | 0 |  |  |  | 38.88 | 1.8017 |  | -0.75 | 117.3216 | -1.6181
|  | 0 |  |  |  | 38.89 | 1.801 |  | -0.75 | 117.3156 | -1.6189
|  | 0 |  |  |  | 38.9 | 1.7984 |  | -0.75 | 117.3163 | -1.6189
|  | 0 |  |  |  | 38.91 | 1.7966 |  | -0.75 | 117.315 | -1.6203
|  | 0 |  |  |  | 38.92 | 1.7971 |  | -0.75 | 117.3077 | -1.6218
|  | 0 |  |  |  | 38.93 | 1.7981 |  | -0.75 | 117.3041 | -1.6214
|  | 0 |  |  |  | 38.94 | 1.7982 |  | -0.75 | 117.3088 | -1.6198
|  | 0 |  |  |  | 38.95 | 1.7994 |  | -0.75 | 117.311 | -1.619
|  | 0 |  |  |  | 38.96 | 1.8009 |  | -0.75 | 117.3013 | -1.6197
|  | 0 |  |  |  | 38.97 | 1.8017 |  | -0.75 | 117.2993 | -1.6198
|  | 0 |  |  |  | 38.98 | 1.8021 |  | -0.75 | 117.312 | -1.6192
|  | 0 |  |  |  | 38.99 | 1.8027 |  | -0.75 | 117.3166 | -1.6191
|  | 0 |  |  |  | 39 | 1.8036 |  | -0.75 | 117.3122 | -1.6192
|  | 0 |  |  |  | 39.01 | 1.8066 |  | -0.75 | 117.3035 | -1.621
|  | 0 |  |  |  | 39.02 | 1.8072 |  | -0.75 | 117.2899 | -1.6228
|  | 0 |  |  |  | 39.03 | 1.8015 |  | -0.75 | 117.2746 | -1.6226
|  | 0 |  |  |  | 39.04 | 1.7993 |  | -0.75 | 117.2613 | -1.6237
|  | 0 |  |  |  | 39.05 | 1.8001 |  | -0.75 | 117.2619 | -1.6246
|  | 0 |  |  |  | 39.06 | 1.8006 |  | -0.75 | 117.2641 | -1.6234
|  | 0 |  |  |  | 39.07 | 1.8012 |  | -0.75 | 117.2575 | -1.6226
|  | 0 |  |  |  | 39.08 | 1.8014 |  | -0.75 | 117.2474 | -1.6223
|  | 0 |  |  |  | 39.09 | 1.8024 |  | -0.75 | 117.244 | -1.6227
|  | 0 |  |  |  | 39.1 | 1.8036 |  | -0.75 | 117.25 | -1.6234
|  | 0 |  |  |  | 39.11 | 1.8042 |  | -0.75 | 117.249 | -1.6221
|  | 0 |  |  |  | 39.12 | 1.8029 |  | -0.75 | 117.2326 | -1.6212
|  | 0 |  |  |  | 39.13 | 1.8018 |  | -0.75 | 117.2128 | -1.6212
|  | 0 |  |  |  | 39.14 | 1.8021 |  | -0.75 | 117.1961 | -1.6201
|  | 0 |  |  |  | 39.15 | 1.8045 |  | -0.75 | 117.174 | -1.6203
|  | 0 |  |  |  | 39.16 | 1.8076 |  | -0.75 | 117.1345 | -1.6198
|  | 0 |  |  |  | 39.17 | 1.8075 |  | -0.75 | 117.0875 | -1.6187
|  | 0 |  |  |  | 39.18 | 1.8049 |  | -0.75 | 117.0526 | -1.6192
|  | 0 |  |  |  | 39.19 | 1.8013 |  | -0.75 | 117.0274 | -1.619
|  | 0 |  |  |  | 39.2 | 1.7977 |  | -0.75 | 117.0014 | -1.6188
|  | 0 |  |  |  | 39.21 | 1.7932 |  | -0.75 | 116.9625 | -1.6199
|  | 0 |  |  |  | 39.22 | 1.7926 |  | -0.75 | 116.9249 | -1.6216
|  | 0 |  |  |  | 39.23 | 1.7955 |  | -0.75 | 116.9073 | -1.6223
|  | 0 |  |  |  | 39.24 | 1.7965 |  | -0.75 | 116.8955 | -1.6217
|  | 0 |  |  |  | 39.25 | 1.7971 |  | -0.75 | 116.8744 | -1.6224
|  | 0 |  |  |  | 39.26 | 1.7981 |  | -0.75 | 116.854 | -1.6234
|  | 0 |  |  |  | 39.27 | 1.7991 |  | -0.75 | 116.8461 | -1.6237
|  | 0 |  |  |  | 39.28 | 1.7996 |  | -0.75 | 116.8382 | -1.6248
|  | 0 |  |  |  | 39.29 | 1.799 |  | -0.75 | 116.8339 | -1.6266
|  | 0 |  |  |  | 39.3 | 1.7974 |  | -0.75 | 116.8511 | -1.6275
|  | 0 |  |  |  | 39.31 | 1.7979 |  | -0.75 | 116.8583 | -1.6271
|  | 0 |  |  |  | 39.32 | 1.7992 |  | -0.75 | 116.8533 | -1.6267
|  | 0 |  |  |  | 39.33 | 1.7994 |  | -0.75 | 116.8617 | -1.6273
|  | 0 |  |  |  | 39.34 | 1.7992 |  | -0.75 | 116.8738 | -1.6269
|  | 0 |  |  |  | 39.35 | 1.8004 |  | -0.75 | 116.8754 | -1.6257
|  | 0 |  |  |  | 39.36 | 1.8013 |  | -0.75 | 116.8647 | -1.6252
|  | 0 |  |  |  | 39.37 | 1.8013 |  | -0.75 | 116.8538 | -1.6252
|  | 0 |  |  |  | 39.38 | 1.8012 |  | -0.75 | 116.8508 | -1.6247
|  | 0 |  |  |  | 39.39 | 1.8017 |  | -0.75 | 116.8578 | -1.6243
|  | 0 |  |  |  | 39.4 | 1.8032 |  | -0.75 | 116.8579 | -1.6244
|  | 0 |  |  |  | 39.41 | 1.8024 |  | -0.75 | 116.847 | -1.6245
|  | 0 |  |  |  | 39.42 | 1.8008 |  | -0.75 | 116.8432 | -1.6251
|  | 0 |  |  |  | 39.43 | 1.8014 |  | -0.75 | 116.8504 | -1.6264
|  | 0 |  |  |  | 39.44 | 1.8027 |  | -0.75 | 116.8462 | -1.6264
|  | 0 |  |  |  | 39.45 | 1.8014 |  | -0.75 | 116.8377 | -1.6255
|  | 0 |  |  |  | 39.46 | 1.7998 |  | -0.75 | 116.8278 | -1.6258
|  | 0 |  |  |  | 39.47 | 1.7996 |  | -0.75 | 116.8174 | -1.6263
|  | 0 |  |  |  | 39.48 | 1.8001 |  | -0.75 | 116.8127 | -1.6262
|  | 0 |  |  |  | 39.49 | 1.8003 |  | -0.75 | 116.8003 | -1.6258
|  | 0 |  |  |  | 39.5 | 1.7997 |  | -0.75 | 116.7871 | -1.6251
|  | 0 |  |  |  | 39.51 | 1.8007 |  | -0.75 | 116.7714 | -1.6249
|  | 0 |  |  |  | 39.52 | 1.8012 |  | -0.75 | 116.7529 | -1.625
|  | 0 |  |  |  | 39.53 | 1.7992 |  | -0.75 | 116.7348 | -1.6262
|  | 0 |  |  |  | 39.54 | 1.7963 |  | -0.75 | 116.7227 | -1.6274
|  | 0 |  |  |  | 39.55 | 1.7934 |  | -0.75 | 116.7202 | -1.6268
|  | 0 |  |  |  | 39.56 | 1.7925 |  | -0.75 | 116.7281 | -1.6275
|  | 0 |  |  |  | 39.57 | 1.7917 |  | -0.75 | 116.7403 | -1.6289
|  | 0 |  |  |  | 39.58 | 1.7905 |  | -0.75 | 116.741 | -1.6286
|  | 0 |  |  |  | 39.59 | 1.7897 |  | -0.75 | 116.7335 | -1.6277
|  | 0 |  |  |  | 39.6 | 1.7887 |  | -0.75 | 116.7355 | -1.6276
|  | 0 |  |  |  | 39.61 | 1.7871 |  | -0.75 | 116.7355 | -1.6283
|  | 0 |  |  |  | 39.62 | 1.786 |  | -0.75 | 116.7285 | -1.6287
|  | 0 |  |  |  | 39.63 | 1.7868 |  | -0.75 | 116.7237 | -1.6287
|  | 0 |  |  |  | 39.64 | 1.7867 |  | -0.75 | 116.7129 | -1.6279
|  | 0 |  |  |  | 39.65 | 1.7863 |  | -0.75 | 116.7015 | -1.6268
|  | 0 |  |  |  | 39.66 | 1.7838 |  | -0.75 | 116.6865 | -1.6302
|  | 0 |  |  |  | 39.67 | 1.7821 |  | -0.75 | 116.6646 | -1.635
|  | 0 |  |  |  | 39.68 | 1.782 |  | -0.75 | 116.6488 | -1.6392
|  | 0 |  |  |  | 39.69 | 1.7808 |  | -0.75 | 116.6455 | -1.6454
|  | 0 |  |  |  | 39.7 | 1.7826 |  | -0.75 | 116.6417 | -1.6534
|  | 0 |  |  |  | 39.71 | 1.7832 |  | -0.75 | 116.6267 | -1.6644
|  | 0 |  |  |  | 39.72 | 1.7826 |  | -0.75 | 116.6211 | -1.6717
|  | 0 |  |  |  | 39.73 | 1.7838 |  | -0.75 | 116.6182 | -1.6727
|  | 0 |  |  |  | 39.74 | 1.7836 |  | -0.75 | 116.6035 | -1.6747
|  | 0 |  |  |  | 39.75 | 1.7826 |  | -0.75 | 116.5914 | -1.681
|  | 0 |  |  |  | 39.76 | 1.7791 |  | -0.75 | 116.5754 | -1.6887
|  | 0 |  |  |  | 39.77 | 1.7759 |  | -0.75 | 116.567 | -1.6925
|  | 0 |  |  |  | 39.78 | 1.7761 |  | -0.75 | 116.5693 | -1.6936
|  | 0 |  |  |  | 39.79 | 1.7769 |  | -0.75 | 116.5644 | -1.6941
|  | 0 |  |  |  | 39.8 | 1.778 |  | -0.75 | 116.5682 | -1.6937
|  | 0 |  |  |  | 39.81 | 1.7775 |  | -0.75 | 116.5737 | -1.6924
|  | 0 |  |  |  | 39.82 | 1.7778 |  | -0.75 | 116.5752 | -1.6922
|  | 0 |  |  |  | 39.83 | 1.7793 |  | -0.75 | 116.5771 | -1.6934
|  | 0 |  |  |  | 39.84 | 1.7802 |  | -0.75 | 116.5782 | -1.6957
|  | 0 |  |  |  | 39.85 | 1.7828 |  | -0.75 | 116.5806 | -1.701
|  | 0 |  |  |  | 39.86 | 1.7822 |  | -0.75 | 116.5929 | -1.7058
|  | 0 |  |  |  | 39.87 | 1.7793 |  | -0.75 | 116.6086 | -1.7079
|  | 0 |  |  |  | 39.88 | 1.7779 |  | -0.75 | 116.6175 | -1.7085
|  | 0 |  |  |  | 39.89 | 1.7773 |  | -0.75 | 116.6231 | -1.7081
|  | 0 |  |  |  | 39.9 | 1.7782 |  | -0.75 | 116.6281 | -1.7079
|  | 0 |  |  |  | 39.91 | 1.778 |  | -0.75 | 116.6299 | -1.7095
|  | 0 |  |  |  | 39.92 | 1.7782 |  | -0.75 | 116.6176 | -1.7107
|  | 0 |  |  |  | 39.93 | 1.7778 |  | -0.75 | 116.6087 | -1.7106
|  | 0 |  |  |  | 39.94 | 1.7767 |  | -0.75 | 116.6065 | -1.7113
|  | 0 |  |  |  | 39.95 | 1.7764 |  | -0.75 | 116.6036 | -1.7112
|  | 0 |  |  |  | 39.96 | 1.7746 |  | -0.75 | 116.5997 | -1.7117
|  | 0 |  |  |  | 39.97 | 1.7745 |  | -0.75 | 116.5905 | -1.7128
|  | 0 |  |  |  | 39.98 | 1.7751 |  | -0.75 | 116.5877 | -1.7135
|  | 0 |  |  |  | 39.99 | 1.7734 |  | -0.75 | 116.5944 | -1.7134
|  | 0 |  |  |  | 40 | 1.7719 |  | -0.75 | 116.6077 | -1.7116

## Tiempos resp. cont. fp. 10%
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | 1.9
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | 4.65
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | 0.97
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | 6.66
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
Pmin_FPabs_10% | [5 empty] | Pmin_FPiny_10%
t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Ban 97% | Ban 103% | t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Ban 97% | Ban 103%
0 | -1.136 | -1.611 | -1.15 | -1.596 | -1.625 | 0 | 1.08 | 1.586 | 1.096 | 1.571 | 1.601
15 | -1.136 | -1.611 | -1.15 | -1.596 | -1.625 | 30 | 1.08 | 1.586 | 1.096 | 1.571 | 1.601

## Gráficas cont. fp. 10%
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.