## Reg_Consignas de potencia
Anexo 3 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, y la potencia de referencia para cada uno de las consignas realizadas
Consigna Ascendente |  |  | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Potencia de referencia (MW)
0.0072632 | 59.8928 | 60 | 0.0057373 | 64.9964 | 65
0.015594 | 59.8928 | 60 | 0.014099 | 64.9964 | 65
0.023926 | 59.8928 | 60 | 0.0224 | 64.9964 | 65
0.032257 | 59.8928 | 60 | 0.030762 | 64.9847 | 65
0.040588 | 59.8928 | 60 | 0.039062 | 64.9847 | 65
0.04892 | 59.8928 | 60 | 0.047424 | 64.9847 | 65
0.057251 | 59.8928 | 60 | 0.055725 | 64.9847 | 65
0.065582 | 59.8928 | 60 | 0.064087 | 64.9847 | 65
0.073883 | 59.8928 | 60 | 0.072388 | 64.9847 | 65
0.082214 | 59.8929 | 60 | 0.08075 | 64.9847 | 65
0.090546 | 59.8929 | 60 | 0.08905 | 64.9847 | 65
0.098877 | 59.8929 | 60 | 0.097351 | 64.9847 | 65
0.10721 | 59.8929 | 60 | 0.10571 | 64.9847 | 65
0.11554 | 59.8919 | 60 | 0.11401 | 64.9847 | 65
0.12387 | 59.8919 | 60 | 0.12238 | 64.9847 | 65
0.1322 | 59.8964 | 60 | 0.13068 | 64.9813 | 65
0.14053 | 59.8964 | 60 | 0.13904 | 64.9813 | 65
0.14886 | 59.8964 | 60 | 0.14734 | 64.9813 | 65
0.1572 | 59.8964 | 60 | 0.1557 | 64.9813 | 65
0.1655 | 59.9067 | 60 | 0.164 | 64.9813 | 65
0.17383 | 59.9067 | 60 | 0.17236 | 64.9813 | 65
0.18216 | 59.9067 | 60 | 0.18066 | 64.9813 | 65
0.19049 | 59.9067 | 60 | 0.18903 | 64.9813 | 65
0.19882 | 59.9067 | 60 | 0.19733 | 64.9813 | 65
0.20715 | 59.9067 | 60 | 0.20569 | 64.9813 | 65
0.21548 | 59.9067 | 60 | 0.21399 | 64.9813 | 65
0.22382 | 59.9067 | 60 | 0.22235 | 64.9813 | 65
0.23215 | 59.9067 | 60 | 0.23065 | 64.9813 | 65
0.24048 | 59.9067 | 60 | 0.23901 | 64.9813 | 65
0.24878 | 59.9067 | 60 | 0.24731 | 64.9813 | 65
0.25711 | 59.9067 | 60 | 0.25568 | 64.9813 | 65
0.26544 | 59.9067 | 60 | 0.26398 | 64.9813 | 65
0.27377 | 59.9067 | 60 | 0.27234 | 64.9813 | 65
0.2821 | 59.9067 | 60 | 0.28064 | 64.9813 | 65
0.29044 | 59.9067 | 60 | 0.289 | 64.9813 | 65
0.29877 | 59.9147 | 60 | 0.2973 | 64.9813 | 65
0.3071 | 59.9147 | 60 | 0.30566 | 64.9813 | 65
0.3154 | 59.917 | 60 | 0.31396 | 64.9813 | 65
0.32373 | 59.917 | 60 | 0.32227 | 64.9813 | 65
0.33206 | 59.9115 | 60 | 0.33063 | 64.9813 | 65
0.34039 | 59.9115 | 60 | 0.33893 | 64.9813 | 65
0.34872 | 59.9115 | 60 | 0.34729 | 64.9813 | 65
0.35706 | 59.9115 | 60 | 0.35559 | 64.9813 | 65
0.36539 | 59.9115 | 60 | 0.36395 | 64.9813 | 65
0.37372 | 59.9115 | 60 | 0.37225 | 64.9813 | 65
0.38205 | 59.9067 | 60 | 0.38062 | 64.9813 | 65
0.39035 | 59.9067 | 60 | 0.38892 | 64.9813 | 65
0.39868 | 59.9117 | 60 | 0.39728 | 64.9813 | 65
0.40701 | 59.9117 | 60 | 0.40558 | 64.9813 | 65
0.41534 | 59.9362 | 60 | 0.41394 | 64.9813 | 65
0.42368 | 59.9362 | 60 | 0.42224 | 64.9813 | 65
0.43201 | 59.9362 | 60 | 0.4306 | 64.9813 | 65
0.44034 | 59.9362 | 60 | 0.4389 | 64.9813 | 65
0.44867 | 59.9362 | 60 | 0.44727 | 64.9813 | 65
0.45697 | 59.9362 | 60 | 0.45557 | 64.9813 | 65
0.4653 | 59.9385 | 60 | 0.46393 | 64.9813 | 65
0.47363 | 59.9385 | 60 | 0.47223 | 64.9813 | 65
0.48196 | 59.9385 | 60 | 0.48059 | 64.9813 | 65
0.4903 | 59.9385 | 60 | 0.48889 | 64.9813 | 65
0.49863 | 59.9385 | 60 | 0.49725 | 64.9813 | 65
0.50696 | 59.9385 | 60 | 0.50555 | 64.9813 | 65
0.51529 | 59.9415 | 60 | 0.51392 | 64.9813 | 65
0.52362 | 59.9415 | 60 | 0.52222 | 64.9813 | 65
0.53192 | 59.9415 | 60 | 0.53052 | 64.9813 | 65
0.54025 | 59.9415 | 60 | 0.53888 | 64.9813 | 65
0.54858 | 59.9415 | 60 | 0.54718 | 64.9813 | 65
0.55692 | 59.9415 | 60 | 0.55554 | 64.9813 | 65
0.56525 | 59.9415 | 60 | 0.56384 | 64.9813 | 65
0.57358 | 59.9415 | 60 | 0.5722 | 64.9813 | 65
0.58191 | 59.9415 | 60 | 0.58051 | 64.9813 | 65
0.59024 | 59.9415 | 60 | 0.58887 | 64.9813 | 65
0.59854 | 59.9688 | 60 | 0.59717 | 64.9813 | 65
0.60687 | 59.9688 | 60 | 0.60553 | 64.9813 | 65
0.6152 | 59.9621 | 60 | 0.61383 | 64.9813 | 65
0.62354 | 59.9621 | 60 | 0.62219 | 64.9813 | 65
0.63187 | 59.9534 | 60 | 0.63049 | 64.9813 | 65
0.6402 | 59.9534 | 60 | 0.63885 | 64.9813 | 65
0.64853 | 59.9534 | 60 | 0.64716 | 64.9813 | 65
0.65686 | 59.9534 | 60 | 0.65552 | 64.9813 | 65
0.66519 | 59.9534 | 60 | 0.66382 | 64.9813 | 65
0.67349 | 59.9534 | 60 | 0.67218 | 64.9813 | 65
0.68182 | 59.9534 | 60 | 0.68048 | 64.9813 | 65
0.69016 | 59.9534 | 60 | 0.68884 | 64.9813 | 65
0.69849 | 59.9556 | 60 | 0.69714 | 64.9813 | 65
0.70682 | 59.9556 | 60 | 0.70551 | 64.9813 | 65
0.71515 | 59.9556 | 60 | 0.71381 | 64.9905 | 65
0.72348 | 59.9556 | 60 | 0.72217 | 64.9905 | 65
0.73181 | 59.9556 | 60 | 0.73047 | 64.9905 | 65
0.74014 | 59.9556 | 60 | 0.73883 | 64.9905 | 65
0.74844 | 59.9556 | 60 | 0.74713 | 64.996 | 65
0.75677 | 59.9556 | 60 | 0.75543 | 64.996 | 65
0.76511 | 59.9556 | 60 | 0.76379 | 64.996 | 65
0.77344 | 59.9556 | 60 | 0.77209 | 64.996 | 65
0.78177 | 59.9556 | 60 | 0.78046 | 64.9954 | 65
0.7901 | 59.9556 | 60 | 0.78876 | 64.9954 | 65
0.79843 | 59.9556 | 60 | 0.79712 | 64.9954 | 65
0.80676 | 59.9556 | 60 | 0.80542 | 64.9954 | 65
0.81509 | 59.9556 | 60 | 0.81378 | 64.9954 | 65
0.82343 | 59.9556 | 60 | 0.82208 | 64.9954 | 65
0.83176 | 59.9556 | 60 | 0.83044 | 64.9954 | 65
0.84006 | 59.9556 | 60 | 0.83875 | 64.9954 | 65
0.84839 | 59.9556 | 60 | 0.84711 | 64.9954 | 65
0.85672 | 59.9556 | 60 | 0.85541 | 64.9954 | 65
0.86505 | 59.9556 | 60 | 0.86377 | 64.9954 | 65
0.87338 | 59.9556 | 60 | 0.87207 | 64.9954 | 65
0.88171 | 59.9558 | 60 | 0.88043 | 64.9954 | 65
0.89005 | 59.9558 | 60 | 0.88873 | 64.9954 | 65
0.89838 | 59.953 | 60 | 0.89709 | 64.9954 | 65
0.90671 | 59.953 | 60 | 0.9054 | 64.9954 | 65
0.91504 | 59.953 | 60 | 0.91376 | 64.9954 | 65
0.92337 | 59.953 | 60 | 0.92206 | 64.9954 | 65
0.93167 | 59.953 | 60 | 0.93042 | 64.9954 | 65
0.94 | 59.953 | 60 | 0.93872 | 64.9954 | 65
0.94833 | 59.9535 | 60 | 0.94708 | 64.9954 | 65
0.95667 | 59.9535 | 60 | 0.95538 | 64.9954 | 65
0.965 | 59.9535 | 60 | 0.96368 | 64.994 | 65
0.97333 | 59.9535 | 60 | 0.97205 | 64.994 | 65
0.98166 | 59.9535 | 60 | 0.98035 | 64.994 | 65
0.98999 | 59.9535 | 60 | 0.98871 | 64.994 | 65
0.99832 | 59.9535 | 60 | 0.99701 | 64.994 | 65
1.0067 | 59.9535 | 60 | 1.0054 | 64.994 | 65
1.015 | 59.9535 | 60 | 1.0137 | 64.994 | 65
1.0233 | 59.9535 | 60 | 1.022 | 64.994 | 65
1.0316 | 59.9603 | 60 | 1.0303 | 64.9898 | 65
1.0399 | 59.9603 | 60 | 1.0387 | 64.9898 | 65
1.0483 | 59.9659 | 60 | 1.047 | 64.9898 | 65
1.0566 | 59.9659 | 60 | 1.0554 | 64.9898 | 65
1.0649 | 59.9659 | 60 | 1.0637 | 65.0048 | 65
1.0733 | 59.9659 | 60 | 1.072 | 65.0048 | 65
1.0816 | 59.9659 | 60 | 1.0803 | 65.0048 | 65
1.0899 | 59.9659 | 60 | 1.0887 | 65.0048 | 65
1.0982 | 59.9659 | 60 | 1.097 | 65.0048 | 65
1.1066 | 59.9659 | 60 | 1.1053 | 65.0048 | 65
1.1149 | 59.9659 | 60 | 1.1136 | 65.0048 | 65
1.1232 | 59.9659 | 60 | 1.122 | 65.0048 | 65
1.1316 | 59.9659 | 60 | 1.1303 | 65.0048 | 65
1.1399 | 59.9659 | 60 | 1.1387 | 65.0048 | 65
1.1482 | 59.9659 | 60 | 1.147 | 65.0048 | 65
1.1566 | 59.9659 | 60 | 1.1553 | 65.0048 | 65
1.1649 | 59.9659 | 60 | 1.1636 | 65.0048 | 65
1.1732 | 59.9659 | 60 | 1.172 | 65.0048 | 65
1.1815 | 59.967 | 60 | 1.1803 | 65.0048 | 65
1.1898 | 59.967 | 60 | 1.1886 | 65.0048 | 65
1.1982 | 59.967 | 60 | 1.197 | 65.0048 | 65
1.2065 | 59.967 | 60 | 1.2053 | 65.0048 | 65
1.2148 | 59.9738 | 60 | 1.2136 | 65.0048 | 65
1.2232 | 59.9738 | 60 | 1.2219 | 65.0048 | 65
1.2315 | 59.9738 | 60 | 1.2303 | 65.0048 | 65
1.2398 | 59.9738 | 60 | 1.2386 | 65.0048 | 65
1.2481 | 59.9738 | 60 | 1.2469 | 65.0048 | 65
1.2565 | 59.9738 | 60 | 1.2552 | 65.0048 | 65
1.2648 | 59.9761 | 60 | 1.2636 | 65.0048 | 65
1.2731 | 59.9761 | 60 | 1.2719 | 65.0048 | 65
1.2815 | 59.9761 | 60 | 1.2803 | 64.9948 | 65
1.2898 | 59.9761 | 60 | 1.2886 | 64.9948 | 65
1.2981 | 59.9674 | 60 | 1.2969 | 65 | 65
1.3065 | 59.9674 | 60 | 1.3052 | 65 | 65
1.3148 | 59.9674 | 60 | 1.3136 | 65 | 65
1.3231 | 59.9674 | 60 | 1.3219 | 65 | 65
1.3314 | 59.9674 | 60 | 1.3303 | 65 | 65
1.3398 | 59.9674 | 60 | 1.3386 | 65 | 65
1.3481 | 59.9697 | 60 | 1.3469 | 65 | 65
1.3564 | 59.9697 | 60 | 1.3552 | 65 | 65
1.3647 | 59.9697 | 60 | 1.3636 | 64.9923 | 65
1.3731 | 59.9697 | 60 | 1.3719 | 64.9923 | 65
1.3814 | 59.9697 | 60 | 1.3802 | 64.9923 | 65
1.3897 | 59.9697 | 60 | 1.3885 | 64.9923 | 65
1.398 | 59.9718 | 60 | 1.3969 | 64.9923 | 65
1.4064 | 59.9718 | 60 | 1.4052 | 64.9923 | 65
1.4147 | 59.9712 | 60 | 1.4135 | 64.9923 | 65
1.423 | 59.9712 | 60 | 1.4219 | 64.9923 | 65
1.4314 | 59.9712 | 60 | 1.4302 | 64.9923 | 65
1.4397 | 59.9712 | 60 | 1.4385 | 64.9923 | 65
1.448 | 59.9712 | 60 | 1.4468 | 64.9923 | 65
1.4563 | 59.9712 | 60 | 1.4552 | 64.9923 | 65
1.4647 | 59.9742 | 60 | 1.4635 | 64.9923 | 65
1.473 | 59.9742 | 60 | 1.4719 | 64.9923 | 65
1.4813 | 59.9742 | 60 | 1.4802 | 64.9923 | 65
1.4897 | 59.9742 | 60 | 1.4885 | 64.9923 | 65
1.498 | 59.9741 | 60 | 1.4968 | 64.9923 | 65
1.5063 | 59.9741 | 60 | 1.5052 | 64.9923 | 65
1.5146 | 59.9741 | 60 | 1.5135 | 64.9923 | 65
1.5229 | 59.9741 | 60 | 1.5219 | 64.9923 | 65
1.5313 | 59.9674 | 60 | 1.5302 | 64.9923 | 65
1.5396 | 59.9674 | 60 | 1.5385 | 64.9923 | 65
1.5479 | 59.9641 | 60 | 1.5468 | 64.988 | 65
1.5563 | 59.9641 | 60 | 1.5552 | 64.988 | 65
1.5646 | 59.9641 | 60 | 1.5635 | 64.988 | 65
1.5729 | 59.9641 | 60 | 1.5718 | 64.988 | 65
1.5813 | 59.9641 | 60 | 1.5801 | 64.988 | 65
1.5896 | 59.9641 | 60 | 1.5885 | 64.988 | 65
1.5979 | 59.9641 | 60 | 1.5968 | 64.988 | 65
1.6062 | 59.9641 | 60 | 1.6051 | 64.988 | 65
1.6146 | 59.9641 | 60 | 1.6135 | 64.988 | 65
1.6229 | 59.9641 | 60 | 1.6218 | 64.988 | 65
1.6312 | 59.9735 | 60 | 1.6301 | 64.988 | 65
1.6396 | 59.9735 | 60 | 1.6384 | 64.988 | 65
1.6479 | 59.9731 | 60 | 1.6468 | 64.988 | 65
1.6562 | 59.9731 | 60 | 1.6551 | 64.988 | 65
1.6645 | 59.9731 | 60 | 1.6635 | 64.988 | 65
1.6729 | 59.9731 | 60 | 1.6718 | 64.988 | 65
1.6812 | 59.9758 | 60 | 1.6801 | 64.988 | 65
1.6895 | 59.9758 | 60 | 1.6884 | 64.988 | 65
1.6978 | 59.9758 | 60 | 1.6968 | 64.988 | 65
1.7062 | 59.9758 | 60 | 1.7051 | 64.988 | 65
1.7145 | 59.9692 | 60 | 1.7134 | 64.988 | 65
1.7228 | 59.9692 | 60 | 1.7217 | 64.988 | 65
1.7312 | 59.9847 | 60 | 1.7301 | 64.988 | 65
1.7395 | 59.9847 | 60 | 1.7384 | 64.988 | 65
1.7478 | 59.9965 | 60 | 1.7468 | 64.988 | 65
1.7561 | 59.9965 | 60 | 1.7551 | 64.988 | 65
1.7645 | 59.9965 | 60 | 1.7634 | 64.988 | 65
1.7728 | 59.9965 | 60 | 1.7717 | 64.988 | 65
1.7811 | 59.9965 | 60 | 1.7801 | 64.9891 | 65
1.7895 | 59.9965 | 60 | 1.7884 | 64.9891 | 65
1.7978 | 59.9999 | 60 | 1.7968 | 64.9891 | 65
1.8061 | 59.9999 | 60 | 1.8051 | 64.9891 | 65
1.8144 | 59.9999 | 60 | 1.8134 | 64.9891 | 65
1.8228 | 59.9999 | 60 | 1.8217 | 64.9891 | 65
1.8311 | 60.0098 | 60 | 1.83 | 64.9961 | 65
1.8394 | 60.0098 | 60 | 1.8384 | 64.9961 | 65
1.8477 | 60.0138 | 60 | 1.8467 | 64.9961 | 65
1.8561 | 60.0138 | 60 | 1.855 | 64.9961 | 65
1.8644 | 60.0074 | 60 | 1.8633 | 64.9961 | 65
1.8727 | 60.0074 | 60 | 1.8717 | 64.9961 | 65
1.881 | 60.0159 | 60 | 1.88 | 64.9961 | 65
1.8894 | 60.0159 | 60 | 1.8884 | 64.9961 | 65
1.8977 | 60.0159 | 60 | 1.8967 | 64.9961 | 65
1.906 | 60.0159 | 60 | 1.905 | 64.9961 | 65
1.9144 | 60.0159 | 60 | 1.9133 | 64.9961 | 65
1.9227 | 60.0159 | 60 | 1.9217 | 64.9961 | 65
1.931 | 60.016 | 60 | 1.93 | 64.9961 | 65
1.9394 | 60.016 | 60 | 1.9384 | 64.9961 | 65
1.9477 | 60.016 | 60 | 1.9467 | 64.9961 | 65
1.956 | 60.016 | 60 | 1.955 | 64.9961 | 65
1.9643 | 60.016 | 60 | 1.9633 | 64.9961 | 65
1.9727 | 60.016 | 60 | 1.9717 | 64.9961 | 65
1.981 | 60.016 | 60 | 1.98 | 64.9961 | 65
1.9893 | 60.016 | 60 | 1.9883 | 64.9961 | 65
1.9977 | 60.016 | 60 | 1.9966 | 64.9961 | 65
2.006 | 60.016 | 60 | 2.005 | 64.9961 | 65
2.0143 | 60.016 | 60 | 2.0133 | 64.9961 | 65
2.0226 | 60.016 | 60 | 2.0217 | 64.9961 | 65
2.031 | 60.016 | 60 | 2.03 | 64.9961 | 65
2.0393 | 60.016 | 60 | 2.0383 | 64.9961 | 65
2.0476 | 60.016 | 60 | 2.0466 | 64.9961 | 65
2.056 | 60.016 | 60 | 2.0549 | 64.9961 | 65
2.0643 | 60.016 | 60 | 2.0633 | 64.9961 | 65
2.0726 | 60.016 | 60 | 2.0716 | 64.9961 | 65
2.0809 | 60.016 | 60 | 2.08 | 64.9961 | 65
2.0893 | 60.016 | 60 | 2.0883 | 64.9961 | 65
2.0976 | 60.016 | 60 | 2.0966 | 64.9961 | 65
2.1059 | 60.016 | 60 | 2.1049 | 64.9961 | 65
2.1143 | 60.016 | 60 | 2.1133 | 64.9961 | 65
2.1226 | 60.016 | 60 | 2.1216 | 64.9961 | 65
2.1309 | 60.016 | 60 | 2.1299 | 64.9961 | 65
2.1393 | 60.016 | 60 | 2.1382 | 64.9961 | 65
2.1476 | 60.016 | 60 | 2.1466 | 64.9961 | 65
2.1559 | 60.016 | 60 | 2.1549 | 64.9961 | 65
2.1642 | 60.016 | 60 | 2.1633 | 64.9961 | 65
2.1725 | 60.016 | 60 | 2.1716 | 64.9961 | 65
2.1809 | 60.016 | 60 | 2.1799 | 64.9961 | 65
2.1892 | 60.016 | 60 | 2.1882 | 64.9961 | 65
2.1975 | 60.016 | 60 | 2.1966 | 64.9961 | 65
2.2059 | 60.016 | 60 | 2.2049 | 64.9961 | 65
2.2142 | 60.016 | 60 | 2.2133 | 64.9961 | 65
2.2225 | 60.016 | 60 | 2.2216 | 64.9961 | 65
2.2309 | 60.016 | 60 | 2.2299 | 64.9961 | 65
2.2392 | 60.016 | 60 | 2.2382 | 64.9961 | 65
2.2475 | 60.016 | 60 | 2.2466 | 64.9961 | 65
2.2558 | 60.016 | 60 | 2.2549 | 64.9961 | 65
2.2642 | 60.016 | 60 | 2.2632 | 64.9961 | 65
2.2725 | 60.016 | 60 | 2.2715 | 64.9961 | 65
2.2808 | 60.016 | 60 | 2.2798 | 64.9961 | 65
2.2892 | 60.016 | 60 | 2.2882 | 64.9961 | 65
2.2975 | 60.0161 | 60 | 2.2965 | 64.9961 | 65
2.3058 | 60.0161 | 60 | 2.3049 | 64.9961 | 65
2.3141 | 60.0161 | 60 | 2.3132 | 64.9961 | 65
2.3225 | 60.0161 | 60 | 2.3215 | 64.9961 | 65
2.3308 | 60.0161 | 60 | 2.3298 | 64.9961 | 65
2.3391 | 60.0161 | 60 | 2.3382 | 64.9961 | 65
2.3474 | 60.0161 | 60 | 2.3465 | 64.9961 | 65
2.3558 | 60.0161 | 60 | 2.3549 | 64.9961 | 65
2.3641 | 60.0161 | 60 | 2.3632 | 64.9961 | 65
2.3724 | 60.0161 | 60 | 2.3715 | 64.9961 | 65
2.3808 | 60.0161 | 60 | 2.3798 | 64.9961 | 65
2.3891 | 60.0161 | 60 | 2.3882 | 64.9961 | 65
2.3974 | 60.0161 | 60 | 2.3965 | 64.9961 | 65
2.4058 | 60.0161 | 60 | 2.4048 | 64.9961 | 65
2.4141 | 60.0161 | 60 | 2.4131 | 64.9881 | 65
2.4224 | 60.0161 | 60 | 2.4215 | 64.9881 | 65
2.4307 | 60.0161 | 60 | 2.4298 | 64.9788 | 65
2.4391 | 60.0161 | 60 | 2.4382 | 64.9788 | 65
2.4474 | 60.0161 | 60 | 2.4465 | 64.9788 | 65
2.4557 | 60.0161 | 60 | 2.4548 | 64.9788 | 65
2.4641 | 60.0161 | 60 | 2.4631 | 64.9788 | 65
2.4724 | 60.0161 | 60 | 2.4714 | 64.9788 | 65
2.4807 | 60.0161 | 60 | 2.4798 | 64.9798 | 65
2.489 | 60.0161 | 60 | 2.4881 | 64.9798 | 65
2.4974 | 60.0161 | 60 | 2.4965 | 64.9798 | 65
2.5057 | 60.0161 | 60 | 2.5048 | 64.9798 | 65
2.514 | 60.0161 | 60 | 2.5131 | 64.9798 | 65
2.5223 | 60.0161 | 60 | 2.5214 | 64.9798 | 65
2.5307 | 60.0161 | 60 | 2.5298 | 64.9798 | 65
2.539 | 60.0161 | 60 | 2.5381 | 64.9798 | 65
2.5473 | 60.0161 | 60 | 2.5464 | 64.9798 | 65
2.5557 | 60.0161 | 60 | 2.5547 | 64.9798 | 65
2.564 | 60.0087 | 60 | 2.5631 | 64.9798 | 65
2.5723 | 60.0087 | 60 | 2.5714 | 64.9798 | 65
2.5807 | 60.0087 | 60 | 2.5798 | 64.9798 | 65
2.589 | 60.0087 | 60 | 2.5881 | 64.9798 | 65
2.5973 | 60.0087 | 60 | 2.5964 | 64.9798 | 65
2.6056 | 60.0087 | 60 | 2.6047 | 64.9798 | 65
2.614 | 60.0087 | 60 | 2.6131 | 64.9798 | 65
2.6223 | 60.0087 | 60 | 2.6214 | 64.9798 | 65
2.6306 | 60.0087 | 60 | 2.6298 | 64.9798 | 65
2.6389 | 60.0087 | 60 | 2.6381 | 64.9798 | 65
2.6473 | 60.0087 | 60 | 2.6464 | 64.9743 | 65
2.6556 | 60.0087 | 60 | 2.6547 | 64.9743 | 65
2.6639 | 60.0087 | 60 | 2.6631 | 64.9743 | 65
2.6723 | 60.0087 | 60 | 2.6714 | 64.9743 | 65
2.6806 | 60.0092 | 60 | 2.6797 | 64.9862 | 65
2.6889 | 60.0092 | 60 | 2.688 | 64.9862 | 65
2.6972 | 60.0092 | 60 | 2.6964 | 65.0006 | 65
2.7056 | 60.0092 | 60 | 2.7047 | 65.0006 | 65
2.7139 | 60.0092 | 60 | 2.713 | 65.0006 | 65
2.7222 | 60.0092 | 60 | 2.7214 | 65.0006 | 65
2.7306 | 60.0115 | 60 | 2.7297 | 64.9859 | 65
2.7389 | 60.0115 | 60 | 2.738 | 64.9859 | 65
2.7472 | 60.0115 | 60 | 2.7463 | 64.9859 | 65
2.7556 | 60.0115 | 60 | 2.7547 | 64.9859 | 65
2.7639 | 60.0115 | 60 | 2.763 | 64.9859 | 65
2.7722 | 60.0115 | 60 | 2.7714 | 64.9859 | 65
2.7805 | 60.0115 | 60 | 2.7797 | 64.9859 | 65
2.7888 | 60.0115 | 60 | 2.788 | 64.9859 | 65
2.7972 | 60.0115 | 60 | 2.7963 | 64.9859 | 65
2.8055 | 60.0115 | 60 | 2.8047 | 64.9859 | 65
2.8138 | 60.0115 | 60 | 2.813 | 64.9933 | 65
2.8222 | 60.0115 | 60 | 2.8214 | 64.9933 | 65
2.8305 | 60.0115 | 60 | 2.8297 | 64.9933 | 65
2.8388 | 60.0115 | 60 | 2.838 | 64.9933 | 65
2.8472 | 60.0198 | 60 | 2.8463 | 64.9933 | 65
2.8555 | 60.0198 | 60 | 2.8547 | 64.9933 | 65
2.8638 | 60.0191 | 60 | 2.863 | 64.9933 | 65
2.8722 | 60.0191 | 60 | 2.8713 | 64.9933 | 65
2.8805 | 60.0174 | 60 | 2.8796 | 64.9933 | 65
2.8888 | 60.0174 | 60 | 2.8879 | 64.9933 | 65
2.8971 | 60.0196 | 60 | 2.8963 | 64.9933 | 65
2.9055 | 60.0196 | 60 | 2.9046 | 64.9933 | 65
2.9138 | 60.0196 | 60 | 2.913 | 64.9933 | 65
2.9221 | 60.0196 | 60 | 2.9213 | 64.9933 | 65
2.9305 | 60.0147 | 60 | 2.9296 | 64.9933 | 65
2.9388 | 60.0147 | 60 | 2.9379 | 64.9933 | 65
2.9471 | 60.0147 | 60 | 2.9463 | 64.9933 | 65
2.9554 | 60.0147 | 60 | 2.9546 | 64.9933 | 65
2.9638 | 60.0147 | 60 | 2.963 | 64.9933 | 65
2.9721 | 60.0147 | 60 | 2.9713 | 64.9933 | 65
2.9804 | 60.0147 | 60 | 2.9796 | 64.9933 | 65
2.9887 | 60.0147 | 60 | 2.9879 | 64.9933 | 65
2.9971 | 60.0147 | 60 | 2.9963 | 64.9856 | 65
3.0054 | 60.0147 | 60 | 3.0046 | 64.9856 | 65
3.0137 | 60.0147 | 60 | 3.0129 | 64.9866 | 65
3.0221 | 60.0147 | 60 | 3.0212 | 64.9866 | 65
3.0304 | 60.0147 | 60 | 3.0296 | 64.9866 | 65
3.0387 | 60.0147 | 60 | 3.0379 | 64.9866 | 65
3.0471 | 60.0147 | 60 | 3.0463 | 64.9866 | 65
3.0554 | 60.0147 | 60 | 3.0546 | 64.9866 | 65
3.0637 | 60.0147 | 60 | 3.0629 | 64.9866 | 65
3.072 | 60.0147 | 60 | 3.0712 | 64.9866 | 65
3.0804 | 60.0021 | 60 | 3.0796 | 64.9866 | 65
3.0887 | 60.0021 | 60 | 3.0879 | 64.9866 | 65
3.097 | 60.0019 | 60 | 3.0963 | 64.9866 | 65
3.1053 | 60.0019 | 60 | 3.1046 | 64.9866 | 65
3.1137 | 59.9958 | 60 | 3.1129 | 64.9788 | 65
3.122 | 59.9958 | 60 | 3.1212 | 64.9788 | 65
3.1303 | 59.9958 | 60 | 3.1295 | 64.962 | 65
3.1387 | 59.9958 | 60 | 3.1379 | 64.962 | 65
3.147 | 59.9979 | 60 | 3.1462 | 64.962 | 65
3.1553 | 59.9979 | 60 | 3.1545 | 64.962 | 65
3.1636 | 59.9979 | 60 | 3.1628 | 64.9408 | 65
3.172 | 59.9979 | 60 | 3.1712 | 64.9408 | 65
3.1803 | 60.0122 | 60 | 3.1795 | 64.9408 | 65
3.1886 | 60.0122 | 60 | 3.1879 | 64.9408 | 65
3.197 | 60.0122 | 60 | 3.1962 | 64.9408 | 65
3.2053 | 60.0122 | 60 | 3.2045 | 64.9408 | 65
3.2136 | 60.0173 | 60 | 3.2128 | 64.9408 | 65
3.222 | 60.0173 | 60 | 3.2212 | 64.9408 | 65
3.2303 | 60.0173 | 60 | 3.2295 | 64.9454 | 65
3.2386 | 60.0173 | 60 | 3.2379 | 64.9454 | 65
3.2469 | 60.0194 | 60 | 3.2462 | 64.9454 | 65
3.2552 | 60.0194 | 60 | 3.2545 | 64.9454 | 65
3.2636 | 60.0007 | 60 | 3.2628 | 64.9454 | 65
3.2719 | 60.0007 | 60 | 3.2712 | 64.9454 | 65
3.2802 | 60.0007 | 60 | 3.2795 | 64.9454 | 65
3.2886 | 60.0007 | 60 | 3.2878 | 64.9454 | 65
3.2969 | 60.0016 | 60 | 3.2961 | 64.9418 | 65
3.3052 | 60.0016 | 60 | 3.3045 | 64.9418 | 65
3.3136 | 60.0016 | 60 | 3.3128 | 64.9418 | 65
3.3219 | 60.0016 | 60 | 3.3211 | 64.9418 | 65
3.3302 | 60.0016 | 60 | 3.3295 | 64.9398 | 65
3.3385 | 60.0016 | 60 | 3.3378 | 64.9398 | 65
3.3469 | 60.009 | 60 | 3.3461 | 64.9398 | 65
3.3552 | 60.009 | 60 | 3.3544 | 64.9398 | 65
3.3635 | 60.0179 | 60 | 3.3628 | 64.9398 | 65
3.3719 | 60.0179 | 60 | 3.3711 | 64.9398 | 65
3.3802 | 60.0179 | 60 | 3.3795 | 64.9398 | 65
3.3885 | 60.0179 | 60 | 3.3878 | 64.9398 | 65
3.3969 | 60.0179 | 60 | 3.3961 | 64.9398 | 65
3.4052 | 60.0179 | 60 | 3.4044 | 64.9398 | 65
3.4135 | 60.0179 | 60 | 3.4128 | 64.9398 | 65
3.4218 | 60.0179 | 60 | 3.4211 | 64.9398 | 65
3.4302 | 60.0179 | 60 | 3.4294 | 64.9398 | 65
3.4385 | 60.0179 | 60 | 3.4377 | 64.9398 | 65
3.4468 | 60.0179 | 60 | 3.4461 | 64.9398 | 65
3.4551 | 60.0179 | 60 | 3.4544 | 64.9398 | 65
3.4635 | 60.0179 | 60 | 3.4628 | 64.9398 | 65
3.4718 | 60.0179 | 60 | 3.4711 | 64.9398 | 65
3.4801 | 60.0179 | 60 | 3.4794 | 64.9398 | 65
3.4885 | 60.0179 | 60 | 3.4877 | 64.9398 | 65
3.4968 | 60.0179 | 60 | 3.4961 | 64.9428 | 65
3.5051 | 60.0179 | 60 | 3.5044 | 64.9428 | 65
3.5135 | 59.9977 | 60 | 3.5128 | 64.9436 | 65
3.5218 | 59.9977 | 60 | 3.5211 | 64.9436 | 65
3.5301 | 59.9977 | 60 | 3.5294 | 64.9436 | 65
3.5385 | 59.9977 | 60 | 3.5377 | 64.9436 | 65
3.5468 | 59.9977 | 60 | 3.546 | 64.9436 | 65
3.5551 | 59.9977 | 60 | 3.5544 | 64.9436 | 65
3.5634 | 59.9977 | 60 | 3.5627 | 64.9514 | 65
3.5718 | 59.9977 | 60 | 3.571 | 64.9514 | 65
3.5801 | 60.0067 | 60 | 3.5793 | 64.9514 | 65
3.5884 | 60.0067 | 60 | 3.5877 | 64.9514 | 65
3.5967 | 60.0067 | 60 | 3.596 | 64.9514 | 65
3.6051 | 60.0067 | 60 | 3.6044 | 64.9514 | 65
3.6134 | 60.0181 | 60 | 3.6127 | 64.9561 | 65
3.6217 | 60.0181 | 60 | 3.621 | 64.9561 | 65
3.6301 | 60.0121 | 60 | 3.6293 | 64.9561 | 65
3.6384 | 60.0121 | 60 | 3.6377 | 64.9561 | 65
3.6467 | 60.0121 | 60 | 3.646 | 64.9561 | 65
3.6551 | 60.0121 | 60 | 3.6544 | 64.9561 | 65
3.6634 | 60.006 | 60 | 3.6627 | 64.9561 | 65
3.6717 | 60.006 | 60 | 3.671 | 64.9561 | 65
3.6801 | 60.006 | 60 | 3.6793 | 64.9561 | 65
3.6884 | 60.006 | 60 | 3.6877 | 64.9561 | 65
3.6967 | 60.006 | 60 | 3.696 | 64.9561 | 65
3.705 | 60.006 | 60 | 3.7043 | 64.9561 | 65
3.7133 | 60.006 | 60 | 3.7126 | 64.9561 | 65
3.7217 | 60.006 | 60 | 3.721 | 64.9561 | 65
3.73 | 60.006 | 60 | 3.7293 | 64.9561 | 65
3.7383 | 60.006 | 60 | 3.7377 | 64.9561 | 65
3.7467 | 60.006 | 60 | 3.746 | 64.9595 | 65
3.755 | 60.006 | 60 | 3.7543 | 64.9595 | 65
3.7633 | 60.006 | 60 | 3.7626 | 64.9595 | 65
3.7717 | 60.006 | 60 | 3.7709 | 64.9595 | 65
3.78 | 60.006 | 60 | 3.7793 | 64.9595 | 65
3.7883 | 60.006 | 60 | 3.7876 | 64.9595 | 65
3.7966 | 60.006 | 60 | 3.796 | 64.9595 | 65
3.805 | 60.006 | 60 | 3.8043 | 64.9595 | 65
3.8133 | 60.006 | 60 | 3.8126 | 64.9595 | 65
3.8216 | 60.006 | 60 | 3.8209 | 64.9595 | 65
3.83 | 60.0036 | 60 | 3.8293 | 64.9526 | 65
3.8383 | 60.0036 | 60 | 3.8376 | 64.9526 | 65
3.8466 | 59.9987 | 60 | 3.8459 | 64.9501 | 65
3.8549 | 59.9987 | 60 | 3.8542 | 64.9501 | 65
3.8633 | 59.995 | 60 | 3.8626 | 64.9501 | 65
3.8716 | 59.995 | 60 | 3.8709 | 64.9501 | 65
3.8799 | 59.995 | 60 | 3.8793 | 64.9501 | 65
3.8882 | 59.995 | 60 | 3.8876 | 64.9501 | 65
3.8966 | 59.995 | 60 | 3.8959 | 64.9501 | 65
3.9049 | 59.995 | 60 | 3.9042 | 64.9501 | 65
3.9132 | 59.995 | 60 | 3.9126 | 64.9501 | 65
3.9216 | 59.995 | 60 | 3.9209 | 64.9501 | 65
3.9299 | 59.9806 | 60 | 3.9293 | 64.9501 | 65
3.9382 | 59.9806 | 60 | 3.9376 | 64.9501 | 65
3.9466 | 59.9722 | 60 | 3.9459 | 64.9501 | 65
3.9549 | 59.9722 | 60 | 3.9542 | 64.9501 | 65
3.9632 | 59.9875 | 60 | 3.9625 | 64.9501 | 65
3.9716 | 59.9875 | 60 | 3.9709 | 64.9501 | 65
3.9799 | 59.9882 | 60 | 3.9792 | 64.9501 | 65
3.9882 | 59.9882 | 60 | 3.9875 | 64.9501 | 65
3.9965 | 59.9882 | 60 | 3.9958 | 64.9501 | 65
4.0049 | 59.9882 | 60 | 4.0042 | 64.9501 | 65
4.0132 | 59.9882 | 60 | 4.0125 | 64.9501 | 65
4.0215 | 59.9882 | 60 | 4.0209 | 64.9501 | 65
4.0298 | 59.9967 | 60 | 4.0292 | 64.9501 | 65
4.0382 | 59.9967 | 60 | 4.0375 | 64.9501 | 65
4.0465 | 59.9967 | 60 | 4.0458 | 64.9612 | 65
4.0548 | 59.9967 | 60 | 4.0542 | 64.9612 | 65
4.0632 | 59.9967 | 60 | 4.0625 | 64.9612 | 65
4.0715 | 59.9967 | 60 | 4.0709 | 64.9612 | 65
4.0798 | 59.9966 | 60 | 4.0792 | 64.9612 | 65
4.0881 | 59.9966 | 60 | 4.0875 | 64.9612 | 65
4.0965 | 59.9939 | 60 | 4.0958 | 64.9612 | 65
4.1048 | 59.9939 | 60 | 4.1042 | 64.9612 | 65
4.1131 | 59.9939 | 60 | 4.1125 | 64.9612 | 65
4.1215 | 59.9939 | 60 | 4.1208 | 64.9612 | 65
4.1298 | 59.9939 | 60 | 4.1292 | 64.9612 | 65
4.1381 | 59.9939 | 60 | 4.1375 | 64.9612 | 65
4.1465 | 59.9881 | 60 | 4.1458 | 64.9612 | 65
4.1548 | 59.9881 | 60 | 4.1542 | 64.9612 | 65
4.1631 | 59.9937 | 60 | 4.1625 | 64.9612 | 65
4.1714 | 59.9937 | 60 | 4.1708 | 64.9612 | 65
4.1797 | 59.9982 | 60 | 4.1791 | 64.9612 | 65
4.1881 | 59.9982 | 60 | 4.1874 | 64.9612 | 65
4.1964 | 59.9871 | 60 | 4.1958 | 64.9612 | 65
4.2047 | 59.9871 | 60 | 4.2041 | 64.9612 | 65
4.2131 | 59.9845 | 60 | 4.2125 | 64.9612 | 65
4.2214 | 59.9845 | 60 | 4.2208 | 64.9612 | 65
4.2297 | 59.9846 | 60 | 4.2291 | 64.9612 | 65
4.2381 | 59.9846 | 60 | 4.2374 | 64.9612 | 65
4.2464 | 59.9846 | 60 | 4.2458 | 64.9554 | 65
4.2547 | 59.9846 | 60 | 4.2541 | 64.9554 | 65
4.2631 | 59.9846 | 60 | 4.2625 | 64.9554 | 65
4.2714 | 59.9846 | 60 | 4.2708 | 64.9554 | 65
4.2797 | 59.9846 | 60 | 4.2791 | 64.9554 | 65
4.288 | 59.9846 | 60 | 4.2874 | 64.9554 | 65
4.2964 | 59.9846 | 60 | 4.2958 | 64.9554 | 65
4.3047 | 59.9846 | 60 | 4.3041 | 64.9554 | 65
4.313 | 59.9846 | 60 | 4.3124 | 64.9524 | 65
4.3214 | 59.9846 | 60 | 4.3207 | 64.9524 | 65
4.3297 | 59.9846 | 60 | 4.3291 | 64.9524 | 65
4.338 | 59.9846 | 60 | 4.3374 | 64.9524 | 65
4.3463 | 59.9846 | 60 | 4.3458 | 64.9524 | 65
4.3547 | 59.9846 | 60 | 4.3541 | 64.9524 | 65
4.363 | 59.9846 | 60 | 4.3624 | 64.9614 | 65
4.3713 | 59.9846 | 60 | 4.3707 | 64.9614 | 65
4.3797 | 59.9846 | 60 | 4.3791 | 64.9614 | 65
4.388 | 59.9846 | 60 | 4.3874 | 64.9614 | 65
4.3963 | 59.9846 | 60 | 4.3957 | 64.9614 | 65
4.4046 | 59.9846 | 60 | 4.4041 | 64.9614 | 65
4.413 | 59.9846 | 60 | 4.4124 | 64.9614 | 65
4.4213 | 59.9846 | 60 | 4.4207 | 64.9614 | 65
4.4296 | 59.9846 | 60 | 4.429 | 64.9614 | 65
4.438 | 59.9846 | 60 | 4.4374 | 64.9614 | 65
4.4463 | 59.9846 | 60 | 4.4457 | 64.9614 | 65
4.4546 | 59.9846 | 60 | 4.454 | 64.9614 | 65
4.463 | 59.9848 | 60 | 4.4623 | 64.9695 | 65
4.4713 | 59.9848 | 60 | 4.4707 | 64.9695 | 65
4.4796 | 59.9848 | 60 | 4.479 | 64.9695 | 65
4.4879 | 59.9848 | 60 | 4.4874 | 64.9695 | 65
4.4963 | 59.9848 | 60 | 4.4957 | 64.9695 | 65
4.5046 | 59.9848 | 60 | 4.504 | 64.9695 | 65
4.5129 | 59.9848 | 60 | 4.5123 | 64.9695 | 65
4.5213 | 59.9848 | 60 | 4.5207 | 64.9695 | 65
4.5296 | 59.9848 | 60 | 4.529 | 64.9677 | 65
4.5379 | 59.9848 | 60 | 4.5374 | 64.9677 | 65
4.5462 | 59.9848 | 60 | 4.5457 | 64.9677 | 65
4.5546 | 59.9848 | 60 | 4.554 | 64.9677 | 65
4.5629 | 59.9848 | 60 | 4.5623 | 64.9677 | 65
4.5712 | 59.9848 | 60 | 4.5707 | 64.9677 | 65
4.5796 | 59.9848 | 60 | 4.579 | 64.9677 | 65
4.5879 | 59.9848 | 60 | 4.5873 | 64.9677 | 65
4.5962 | 59.9848 | 60 | 4.5956 | 64.9677 | 65
4.6046 | 59.9848 | 60 | 4.604 | 64.9677 | 65
4.6129 | 59.9848 | 60 | 4.6123 | 64.9698 | 65
4.6212 | 59.9848 | 60 | 4.6206 | 64.9698 | 65
4.6295 | 59.9848 | 60 | 4.629 | 64.9698 | 65
4.6379 | 59.9848 | 60 | 4.6373 | 64.9698 | 65
4.6462 | 59.9848 | 60 | 4.6456 | 64.9698 | 65
4.6545 | 59.9848 | 60 | 4.6539 | 64.9698 | 65
4.6628 | 59.9848 | 60 | 4.6623 | 64.9757 | 65
4.6712 | 59.9848 | 60 | 4.6706 | 64.9757 | 65
4.6795 | 59.9848 | 60 | 4.679 | 64.9757 | 65
4.6878 | 59.9848 | 60 | 4.6873 | 64.9757 | 65
4.6962 | 59.9848 | 60 | 4.6956 | 64.9757 | 65
4.7045 | 59.9848 | 60 | 4.7039 | 64.9757 | 65
4.7128 | 59.9893 | 60 | 4.7123 | 64.9794 | 65
4.7212 | 59.9893 | 60 | 4.7206 | 64.9794 | 65
4.7295 | 59.9899 | 60 | 4.7289 | 64.9743 | 65
4.7378 | 59.9899 | 60 | 4.7372 | 64.9743 | 65
4.7462 | 59.9899 | 60 | 4.7456 | 64.9743 | 65
4.7545 | 59.9899 | 60 | 4.7539 | 64.9743 | 65
4.7628 | 59.9899 | 60 | 4.7623 | 64.9743 | 65
4.7711 | 59.9899 | 60 | 4.7706 | 64.9743 | 65
4.7794 | 59.9899 | 60 | 4.7789 | 64.9743 | 65
4.7878 | 59.9899 | 60 | 4.7872 | 64.9743 | 65
4.7961 | 60 | 60 | 4.7956 | 64.9796 | 65
4.8044 | 60 | 60 | 4.8039 | 64.9796 | 65
4.8128 | 60 | 60 | 4.8123 | 64.9796 | 65
4.8211 | 60 | 60 | 4.8206 | 64.9796 | 65
4.8294 | 60 | 60 | 4.8289 | 64.9796 | 65
4.8378 | 60 | 60 | 4.8372 | 64.9796 | 65
4.8461 | 59.9892 | 60 | 4.8455 | 64.9768 | 65
4.8544 | 59.9892 | 60 | 4.8539 | 64.9768 | 65
4.8628 | 59.9892 | 60 | 4.8622 | 64.9768 | 65
4.8711 | 59.9892 | 60 | 4.8705 | 64.9768 | 65
4.8794 | 59.9892 | 60 | 4.8788 | 64.9768 | 65
4.8878 | 59.9892 | 60 | 4.8872 | 64.9768 | 65
4.8961 | 59.9892 | 60 | 4.8955 | 64.9768 | 65
4.9044 | 59.9892 | 60 | 4.9039 | 64.9768 | 65
4.9127 | 59.9818 | 60 | 4.9122 | 64.9768 | 65
4.9211 | 59.9818 | 60 | 4.9205 | 64.9768 | 65
4.9294 | 59.9818 | 60 | 4.9288 | 64.9768 | 65
4.9377 | 59.9818 | 60 | 4.9372 | 64.9768 | 65
4.946 | 59.9818 | 60 | 4.9455 | 64.9933 | 65
4.9544 | 59.9818 | 60 | 4.9539 | 64.9933 | 65
4.9627 | 59.9764 | 60 | 4.9622 | 64.993 | 65
4.971 | 59.9764 | 60 | 4.9705 | 64.993 | 65
4.9794 | 59.9574 | 60 | 4.9788 | 64.993 | 65
4.9877 | 59.9574 | 60 | 4.9872 | 64.993 | 65
4.996 | 59.9502 | 60 | 4.9955 | 64.9861 | 65
5.0044 | 59.9502 | 60 | 5.0038 | 64.9861 | 65
5.0127 | 59.9502 | 60 | 5.0121 | 64.9861 | 65
5.021 | 59.9502 | 60 | 5.0205 | 64.9861 | 65
5.0294 | 59.9502 | 60 | 5.0288 | 64.9861 | 65
5.0377 | 59.9502 | 60 | 5.0371 | 64.9861 | 65
5.046 | 59.9503 | 60 | 5.0455 | 64.9876 | 65
5.0543 | 59.9503 | 60 | 5.0538 | 64.9876 | 65
5.0627 | 59.9503 | 60 | 5.0621 | 64.9876 | 65
5.071 | 59.9503 | 60 | 5.0704 | 64.9876 | 65
5.0793 | 59.9503 | 60 | 5.0788 | 64.9917 | 65
5.0876 | 59.9503 | 60 | 5.0871 | 64.9917 | 65
5.096 | 59.9449 | 60 | 5.0955 | 64.9917 | 65
5.1043 | 59.9449 | 60 | 5.1038 | 64.9917 | 65
5.1126 | 59.9762 | 60 | 5.1121 | 64.9917 | 65
5.121 | 59.9762 | 60 | 5.1204 | 64.9917 | 65
5.1293 | 59.9762 | 60 | 5.1288 | 64.9917 | 65
5.1376 | 59.9762 | 60 | 5.1371 | 64.9917 | 65
5.146 | 59.9762 | 60 | 5.1454 | 64.9905 | 65
5.1543 | 59.9762 | 60 | 5.1537 | 64.9905 | 65
5.1626 | 59.9766 | 60 | 5.1621 | 64.9905 | 65
5.1709 | 59.9766 | 60 | 5.1704 | 64.9905 | 65
5.1793 | 59.9815 | 60 | 5.1788 | 64.9907 | 65
5.1876 | 59.9815 | 60 | 5.1871 | 64.9907 | 65
5.1959 | 59.9815 | 60 | 5.1954 | 64.9969 | 65
5.2043 | 59.9815 | 60 | 5.2037 | 64.9969 | 65
5.2126 | 59.9837 | 60 | 5.2121 | 64.9892 | 65
5.2209 | 59.9837 | 60 | 5.2204 | 64.9892 | 65
5.2292 | 60.0078 | 60 | 5.2288 | 64.9892 | 65
5.2376 | 60.0078 | 60 | 5.2371 | 64.9892 | 65
5.2459 | 60.0078 | 60 | 5.2454 | 64.9892 | 65
5.2542 | 60.0078 | 60 | 5.2537 | 64.9892 | 65
5.2626 | 60.0127 | 60 | 5.262 | 64.9892 | 65
5.2709 | 60.0127 | 60 | 5.2704 | 64.9892 | 65
5.2792 | 60.0127 | 60 | 5.2787 | 64.9892 | 65
5.2876 | 60.0127 | 60 | 5.287 | 64.9892 | 65
5.2959 | 59.9956 | 60 | 5.2953 | 64.9924 | 65
5.3042 | 59.9956 | 60 | 5.3037 | 64.9924 | 65
5.3125 | 59.9936 | 60 | 5.312 | 65.0011 | 65
5.3209 | 59.9936 | 60 | 5.3204 | 65.0011 | 65
5.3292 | 59.9951 | 60 | 5.3287 | 65.0011 | 65
5.3375 | 59.9951 | 60 | 5.337 | 65.0011 | 65
5.3459 | 59.9951 | 60 | 5.3453 | 64.9864 | 65
5.3542 | 59.9951 | 60 | 5.3537 | 64.9864 | 65
5.3625 | 59.9923 | 60 | 5.362 | 64.9881 | 65
5.3708 | 59.9923 | 60 | 5.3704 | 64.9881 | 65
5.3792 | 59.9923 | 60 | 5.3787 | 64.9881 | 65
5.3875 | 59.9923 | 60 | 5.387 | 64.9881 | 65
5.3958 | 59.9923 | 60 | 5.3953 | 64.9881 | 65
5.4042 | 59.9923 | 60 | 5.4037 | 64.9881 | 65
5.4125 | 59.9923 | 60 | 5.412 | 64.9881 | 65
5.4208 | 59.9923 | 60 | 5.4203 | 64.9881 | 65
5.4292 | 59.9923 | 60 | 5.4286 | 64.9881 | 65
5.4375 | 59.9923 | 60 | 5.437 | 64.9881 | 65
5.4458 | 59.9994 | 60 | 5.4453 | 64.9881 | 65
5.4541 | 59.9994 | 60 | 5.4537 | 64.9881 | 65
5.4625 | 59.9994 | 60 | 5.462 | 64.9921 | 65
5.4708 | 59.9994 | 60 | 5.4703 | 64.9921 | 65
5.4791 | 59.9994 | 60 | 5.4786 | 64.9921 | 65
5.4875 | 59.9994 | 60 | 5.4869 | 64.9921 | 65
5.4958 | 59.9994 | 60 | 5.4953 | 64.9819 | 65
5.5041 | 59.9994 | 60 | 5.5036 | 64.9819 | 65
5.5125 | 60.0058 | 60 | 5.512 | 64.9873 | 65
5.5208 | 60.0058 | 60 | 5.5203 | 64.9873 | 65
5.5291 | 60.0059 | 60 | 5.5286 | 64.9873 | 65
5.5374 | 60.0059 | 60 | 5.5369 | 64.9873 | 65
5.5458 | 60.0059 | 60 | 5.5453 | 64.9873 | 65
5.5541 | 60.0059 | 60 | 5.5536 | 64.9873 | 65
5.5624 | 60.0059 | 60 | 5.562 | 64.9873 | 65
5.5708 | 60.0059 | 60 | 5.5703 | 64.9873 | 65
5.5791 | 60.0059 | 60 | 5.5786 | 64.9838 | 65
5.5874 | 60.0059 | 60 | 5.5869 | 64.9838 | 65
5.5958 | 60.0059 | 60 | 5.5953 | 64.9838 | 65
5.6041 | 60.0059 | 60 | 5.6036 | 64.9838 | 65
5.6124 | 60.0059 | 60 | 5.6119 | 64.9838 | 65
5.6208 | 60.0059 | 60 | 5.6202 | 64.9838 | 65
5.6291 | 59.9899 | 60 | 5.6286 | 64.9838 | 65
5.6374 | 59.9899 | 60 | 5.6369 | 64.9838 | 65
5.6458 | 59.9899 | 60 | 5.6453 | 64.9858 | 65
5.6541 | 59.9899 | 60 | 5.6536 | 64.9858 | 65
5.6624 | 60.0013 | 60 | 5.6619 | 64.9884 | 65
5.6707 | 60.0013 | 60 | 5.6702 | 64.9884 | 65
5.679 | 60.0013 | 60 | 5.6785 | 64.9929 | 65
5.6874 | 60.0013 | 60 | 5.6869 | 64.9929 | 65
5.6957 | 60.0013 | 60 | 5.6952 | 64.9929 | 65
5.704 | 60.0013 | 60 | 5.7036 | 64.9929 | 65
5.7124 | 60.0013 | 60 | 5.7119 | 64.9858 | 65
5.7207 | 60.0013 | 60 | 5.7202 | 64.9858 | 65
5.729 | 60.0013 | 60 | 5.7285 | 64.9858 | 65
5.7374 | 60.0013 | 60 | 5.7369 | 64.9858 | 65
5.7457 | 60.0013 | 60 | 5.7452 | 64.9872 | 65
5.754 | 60.0013 | 60 | 5.7535 | 64.9872 | 65
5.7624 | 60.0032 | 60 | 5.7618 | 64.9853 | 65
5.7707 | 60.0032 | 60 | 5.7702 | 64.9853 | 65
5.779 | 60.0032 | 60 | 5.7785 | 64.9853 | 65
5.7874 | 60.0032 | 60 | 5.7869 | 64.9853 | 65
5.7957 | 60.0032 | 60 | 5.7952 | 64.9852 | 65
5.804 | 60.0032 | 60 | 5.8035 | 64.9852 | 65
5.8123 | 59.9996 | 60 | 5.8118 | 64.9776 | 65
5.8207 | 59.9996 | 60 | 5.8202 | 64.9776 | 65
5.829 | 59.994 | 60 | 5.8285 | 64.9725 | 65
5.8373 | 59.994 | 60 | 5.8369 | 64.9725 | 65
5.8457 | 59.994 | 60 | 5.8452 | 64.9725 | 65
5.854 | 59.994 | 60 | 5.8535 | 64.9725 | 65
5.8623 | 59.994 | 60 | 5.8618 | 64.9726 | 65
5.8707 | 59.994 | 60 | 5.8702 | 64.9726 | 65
5.879 | 59.994 | 60 | 5.8785 | 64.9726 | 65
5.8873 | 59.994 | 60 | 5.8868 | 64.9726 | 65
5.8956 | 59.9939 | 60 | 5.8951 | 64.9726 | 65
5.904 | 59.9939 | 60 | 5.9034 | 64.9726 | 65
5.9123 | 59.9939 | 60 | 5.9118 | 64.9698 | 65
5.9206 | 59.9939 | 60 | 5.9201 | 64.9698 | 65
5.929 | 60.0052 | 60 | 5.9285 | 64.9698 | 65
5.9373 | 60.0052 | 60 | 5.9368 | 64.9698 | 65
5.9456 | 60.0052 | 60 | 5.9451 | 64.9698 | 65
5.9539 | 60.0052 | 60 | 5.9534 | 64.9698 | 65
5.9623 | 60.0052 | 60 | 5.9618 | 64.9517 | 65
5.9706 | 60.0052 | 60 | 5.9701 | 64.9517 | 65
5.9789 | 60.0052 | 60 | 5.9785 | 64.9701 | 65
5.9873 | 60.0052 | 60 | 5.9868 | 64.9701 | 65
5.9956 | 60.0052 | 60 | 5.9951 | 64.9701 | 65
6.0039 | 60.0052 | 60 | 6.0034 | 64.9701 | 65
6.0123 | 60.0052 | 60 | 6.0118 | 64.9701 | 65
6.0206 | 60.0052 | 60 | 6.0201 | 64.9701 | 65
6.0289 | 60.0072 | 60 | 6.0284 | 64.9701 | 65
6.0373 | 60.0072 | 60 | 6.0367 | 64.9701 | 65
6.0456 | 60.0072 | 60 | 6.0451 | 64.9875 | 65
6.0539 | 60.0072 | 60 | 6.0534 | 64.9875 | 65
6.0623 | 60.0135 | 60 | 6.0618 | 64.983 | 65
6.0706 | 60.0135 | 60 | 6.0701 | 64.983 | 65
6.0789 | 60.0135 | 60 | 6.0784 | 64.983 | 65
6.0872 | 60.0135 | 60 | 6.0867 | 64.983 | 65
6.0956 | 60.0176 | 60 | 6.0951 | 64.983 | 65
6.1039 | 60.0176 | 60 | 6.1034 | 64.983 | 65
6.1122 | 60.0278 | 60 | 6.1117 | 64.9775 | 65
6.1205 | 60.0278 | 60 | 6.1201 | 64.9775 | 65
6.1289 | 60.0278 | 60 | 6.1284 | 64.9775 | 65
6.1372 | 60.0278 | 60 | 6.1367 | 64.9775 | 65
6.1455 | 60.0278 | 60 | 6.145 | 64.9775 | 65
6.1539 | 60.0278 | 60 | 6.1534 | 64.9775 | 65
6.1622 | 60.0278 | 60 | 6.1617 | 64.9746 | 65
6.1705 | 60.0278 | 60 | 6.17 | 64.9746 | 65
6.1789 | 60.0278 | 60 | 6.1783 | 64.9759 | 65
6.1872 | 60.0278 | 60 | 6.1867 | 64.9759 | 65
6.1955 | 60.0278 | 60 | 6.195 | 64.9759 | 65
6.2039 | 60.0278 | 60 | 6.2034 | 64.9759 | 65
6.2122 | 60.0278 | 60 | 6.2117 | 64.9759 | 65
6.2205 | 60.0278 | 60 | 6.22 | 64.9759 | 65
6.2289 | 60.0354 | 60 | 6.2283 | 64.9864 | 65
6.2372 | 60.0354 | 60 | 6.2367 | 64.9864 | 65
6.2455 | 60.0382 | 60 | 6.245 | 64.9954 | 65
6.2538 | 60.0382 | 60 | 6.2534 | 64.9954 | 65
6.2622 | 60.0328 | 60 | 6.2617 | 64.9954 | 65
6.2705 | 60.0328 | 60 | 6.27 | 64.9954 | 65
6.2788 | 60.0328 | 60 | 6.2783 | 64.99 | 65
6.2872 | 60.0328 | 60 | 6.2867 | 64.99 | 65
6.2955 | 60.0243 | 60 | 6.295 | 64.9928 | 65
6.3038 | 60.0243 | 60 | 6.3033 | 64.9928 | 65
6.3121 | 60.0243 | 60 | 6.3116 | 64.9928 | 65
6.3205 | 60.0243 | 60 | 6.3199 | 64.9928 | 65
6.3288 | 60.0371 | 60 | 6.3283 | 64.9962 | 65
6.3371 | 60.0371 | 60 | 6.3366 | 64.9962 | 65
6.3455 | 60.0371 | 60 | 6.345 | 64.9962 | 65
6.3538 | 60.0371 | 60 | 6.3533 | 64.9962 | 65
6.3621 | 60.0371 | 60 | 6.3616 | 64.9962 | 65
6.3705 | 60.0371 | 60 | 6.3699 | 64.9962 | 65
6.3788 | 60.0236 | 60 | 6.3783 | 64.9911 | 65
6.3871 | 60.0236 | 60 | 6.3866 | 64.9911 | 65
6.3954 | 60.0236 | 60 | 6.395 | 64.9963 | 65
6.4038 | 60.0236 | 60 | 6.4033 | 64.9963 | 65
6.4121 | 60.0236 | 60 | 6.4116 | 64.9877 | 65
6.4204 | 60.0236 | 60 | 6.4199 | 64.9877 | 65
6.4288 | 60.0236 | 60 | 6.4283 | 64.9877 | 65
6.4371 | 60.0236 | 60 | 6.4366 | 64.9877 | 65
6.4454 | 60.0318 | 60 | 6.4449 | 64.9877 | 65
6.4538 | 60.0318 | 60 | 6.4532 | 64.9877 | 65
6.4621 | 60.0318 | 60 | 6.4616 | 64.9752 | 65
6.4704 | 60.0318 | 60 | 6.4699 | 64.9752 | 65
6.4788 | 60.0318 | 60 | 6.4783 | 64.9752 | 65
6.4871 | 60.0318 | 60 | 6.4866 | 64.9752 | 65
6.4954 | 60.0318 | 60 | 6.4949 | 64.9836 | 65
6.5038 | 60.0318 | 60 | 6.5032 | 64.9836 | 65
6.5121 | 60.0318 | 60 | 6.5116 | 64.9909 | 65
6.5204 | 60.0318 | 60 | 6.5199 | 64.9909 | 65
6.5287 | 60.0318 | 60 | 6.5283 | 64.9909 | 65
6.537 | 60.0318 | 60 | 6.5366 | 64.9909 | 65
6.5454 | 60.0318 | 60 | 6.5449 | 64.9827 | 65
6.5537 | 60.0318 | 60 | 6.5532 | 64.9827 | 65
6.562 | 60.0318 | 60 | 6.5615 | 64.9827 | 65
6.5704 | 60.0318 | 60 | 6.5699 | 64.9827 | 65
6.5787 | 60.0318 | 60 | 6.5782 | 64.9775 | 65
6.587 | 60.0318 | 60 | 6.5865 | 64.9775 | 65
6.5954 | 60.0318 | 60 | 6.5948 | 64.9654 | 65
6.6037 | 60.0318 | 60 | 6.6032 | 64.9654 | 65
6.612 | 60.0318 | 60 | 6.6115 | 64.9744 | 65
6.6204 | 60.0318 | 60 | 6.6199 | 64.9744 | 65
6.6287 | 60.0276 | 60 | 6.6282 | 64.9744 | 65
6.637 | 60.0276 | 60 | 6.6365 | 64.9744 | 65
6.6454 | 60.0276 | 60 | 6.6448 | 64.9744 | 65
6.6537 | 60.0276 | 60 | 6.6532 | 64.9744 | 65
6.662 | 60.0276 | 60 | 6.6615 | 64.9685 | 65
6.6703 | 60.0276 | 60 | 6.6699 | 64.9685 | 65
6.6787 | 60.0276 | 60 | 6.6782 | 64.9685 | 65
6.687 | 60.0276 | 60 | 6.6865 | 64.9685 | 65
6.6953 | 60.0276 | 60 | 6.6948 | 64.9663 | 65
6.7037 | 60.0276 | 60 | 6.7032 | 64.9663 | 65
6.712 | 60.0235 | 60 | 6.7115 | 64.9663 | 65
6.7203 | 60.0235 | 60 | 6.7198 | 64.9663 | 65
6.7287 | 60.0175 | 60 | 6.7281 | 64.9829 | 65
6.737 | 60.0175 | 60 | 6.7365 | 64.9829 | 65
6.7453 | 60.0175 | 60 | 6.7448 | 64.9832 | 65
6.7536 | 60.0175 | 60 | 6.7531 | 64.9832 | 65
6.762 | 60.0175 | 60 | 6.7615 | 64.9832 | 65
6.7703 | 60.0175 | 60 | 6.7698 | 64.9832 | 65
6.7786 | 60.0175 | 60 | 6.7781 | 64.9876 | 65
6.787 | 60.0175 | 60 | 6.7864 | 64.9876 | 65
6.7953 | 60.0176 | 60 | 6.7948 | 64.986 | 65
6.8036 | 60.0176 | 60 | 6.8031 | 64.986 | 65
6.812 | 60.0176 | 60 | 6.8115 | 64.9919 | 65
6.8203 | 60.0176 | 60 | 6.8198 | 64.9919 | 65
6.8286 | 60.0305 | 60 | 6.8281 | 64.9919 | 65
6.8369 | 60.0305 | 60 | 6.8364 | 64.9919 | 65
6.8453 | 60.0305 | 60 | 6.8448 | 64.9919 | 65
6.8536 | 60.0305 | 60 | 6.8531 | 64.9919 | 65
6.8619 | 60.0305 | 60 | 6.8615 | 64.9955 | 65
6.8703 | 60.0305 | 60 | 6.8698 | 64.9955 | 65
6.8786 | 60.0305 | 60 | 6.8781 | 64.9959 | 65
6.8869 | 60.0305 | 60 | 6.8864 | 64.9959 | 65
6.8953 | 60.0305 | 60 | 6.8948 | 64.9932 | 65
6.9036 | 60.0305 | 60 | 6.9031 | 64.9932 | 65
6.9119 | 60.0305 | 60 | 6.9114 | 64.9932 | 65
6.9203 | 60.0305 | 60 | 6.9197 | 64.9932 | 65
6.9286 | 60.0193 | 60 | 6.9281 | 64.9932 | 65
6.9369 | 60.0193 | 60 | 6.9364 | 64.9932 | 65
6.9452 | 60.0193 | 60 | 6.9448 | 64.9979 | 65
6.9536 | 60.0193 | 60 | 6.9531 | 64.9979 | 65
6.9619 | 60.0193 | 60 | 6.9614 | 64.9979 | 65
6.9702 | 60.0193 | 60 | 6.9697 | 64.9979 | 65
6.9785 | 60.0193 | 60 | 6.978 | 64.9998 | 65
6.9869 | 60.0193 | 60 | 6.9864 | 64.9998 | 65
6.9952 | 60.016 | 60 | 6.9947 | 64.9998 | 65
7.0035 | 60.016 | 60 | 7.0031 | 64.9998 | 65
7.0119 | 60.0271 | 60 | 7.0114 | 64.9998 | 65
7.0202 | 60.0271 | 60 | 7.0197 | 64.9998 | 65
7.0285 | 60.0271 | 60 | 7.028 | 65.0026 | 65
7.0369 | 60.0271 | 60 | 7.0364 | 65.0026 | 65
7.0452 | 60.0258 | 60 | 7.0447 | 64.98 | 65
7.0535 | 60.0258 | 60 | 7.053 | 64.98 | 65
7.0619 | 60.0257 | 60 | 7.0613 | 64.9853 | 65
7.0702 | 60.0257 | 60 | 7.0697 | 64.9853 | 65
7.0785 | 60.0257 | 60 | 7.078 | 64.9853 | 65
7.0869 | 60.0257 | 60 | 7.0864 | 64.9853 | 65
7.0952 | 60.0257 | 60 | 7.0947 | 64.9851 | 65
7.1035 | 60.0257 | 60 | 7.103 | 64.9851 | 65
7.1118 | 60.0257 | 60 | 7.1113 | 64.9917 | 65
7.1202 | 60.0257 | 60 | 7.1197 | 64.9917 | 65
7.1285 | 60.0257 | 60 | 7.128 | 64.9917 | 65
7.1368 | 60.0257 | 60 | 7.1364 | 64.9917 | 65
7.1452 | 60.0257 | 60 | 7.1447 | 64.988 | 65
7.1535 | 60.0257 | 60 | 7.153 | 64.988 | 65
7.1618 | 60.0257 | 60 | 7.1613 | 64.9756 | 65
7.1701 | 60.0257 | 60 | 7.1697 | 64.9756 | 65
7.1785 | 60.0257 | 60 | 7.178 | 64.9759 | 65
7.1868 | 60.0257 | 60 | 7.1863 | 64.9759 | 65
7.1951 | 60.0257 | 60 | 7.1946 | 64.9804 | 65
7.2035 | 60.0257 | 60 | 7.2029 | 64.9804 | 65
7.2118 | 60.0257 | 60 | 7.2113 | 64.9827 | 65
7.2201 | 60.0257 | 60 | 7.2196 | 64.9827 | 65
7.2285 | 60.0257 | 60 | 7.228 | 64.989 | 65
7.2368 | 60.0257 | 60 | 7.2363 | 64.989 | 65
7.2451 | 60.0257 | 60 | 7.2446 | 64.989 | 65
7.2534 | 60.0257 | 60 | 7.2529 | 64.989 | 65
7.2618 | 60.0257 | 60 | 7.2613 | 64.9839 | 65
7.2701 | 60.0257 | 60 | 7.2696 | 64.9839 | 65
7.2784 | 60.0257 | 60 | 7.278 | 64.9794 | 65
7.2868 | 60.0257 | 60 | 7.2863 | 64.9794 | 65
7.2951 | 60.0257 | 60 | 7.2946 | 64.9902 | 65
7.3034 | 60.0257 | 60 | 7.3029 | 64.9902 | 65
7.3118 | 60.0257 | 60 | 7.3113 | 64.9902 | 65
7.3201 | 60.0257 | 60 | 7.3196 | 64.9902 | 65
7.3284 | 60.0318 | 60 | 7.3279 | 64.9985 | 65
7.3368 | 60.0318 | 60 | 7.3362 | 64.9985 | 65
7.3451 | 60.0318 | 60 | 7.3446 | 64.9985 | 65
7.3534 | 60.0318 | 60 | 7.3529 | 64.9985 | 65
7.3618 | 60.0366 | 60 | 7.3613 | 65.0082 | 65
7.3701 | 60.0366 | 60 | 7.3696 | 65.0082 | 65
7.3784 | 60.0398 | 60 | 7.3779 | 65.0151 | 65
7.3867 | 60.0398 | 60 | 7.3862 | 65.0151 | 65
7.3951 | 60.0398 | 60 | 7.3945 | 65.0083 | 65
7.4034 | 60.0398 | 60 | 7.4029 | 65.0083 | 65
7.4117 | 60.0398 | 60 | 7.4112 | 65.0081 | 65
7.42 | 60.0398 | 60 | 7.4196 | 65.0081 | 65
7.4284 | 60.0214 | 60 | 7.4279 | 64.9986 | 65
7.4367 | 60.0214 | 60 | 7.4362 | 64.9986 | 65
7.445 | 60.0152 | 60 | 7.4445 | 64.9945 | 65
7.4534 | 60.0152 | 60 | 7.4529 | 64.9945 | 65
7.4617 | 60.0152 | 60 | 7.4612 | 64.9957 | 65
7.47 | 60.0152 | 60 | 7.4695 | 64.9957 | 65
7.4784 | 60.0121 | 60 | 7.4778 | 65.0024 | 65
7.4867 | 60.0121 | 60 | 7.4862 | 65.0024 | 65
7.495 | 60.0121 | 60 | 7.4945 | 65.0024 | 65
7.5034 | 60.0121 | 60 | 7.5029 | 65.0024 | 65
7.5117 | 60.0084 | 60 | 7.5112 | 64.9947 | 65
7.52 | 60.0084 | 60 | 7.5195 | 64.9947 | 65
7.5284 | 60.0084 | 60 | 7.5278 | 65.0118 | 65
7.5367 | 60.0084 | 60 | 7.5362 | 65.0118 | 65
7.545 | 60.0084 | 60 | 7.5445 | 65.0118 | 65
7.5533 | 60.0084 | 60 | 7.5529 | 65.0118 | 65
7.5617 | 60.0084 | 60 | 7.5612 | 65.0091 | 65
7.57 | 60.0084 | 60 | 7.5695 | 65.0091 | 65
7.5783 | 60.0084 | 60 | 7.5778 | 64.9857 | 65
7.5867 | 60.0084 | 60 | 7.5862 | 64.9857 | 65
7.595 | 60.0084 | 60 | 7.5945 | 64.9824 | 65
7.6033 | 60.0084 | 60 | 7.6028 | 64.9824 | 65
7.6117 | 60.0084 | 60 | 7.6111 | 64.9824 | 65
7.62 | 60.0084 | 60 | 7.6194 | 64.9824 | 65
7.6283 | 60.0084 | 60 | 7.6278 | 64.9797 | 65
7.6367 | 60.0084 | 60 | 7.6361 | 64.9797 | 65
7.645 | 60.0084 | 60 | 7.6445 | 64.9846 | 65
7.6533 | 60.0084 | 60 | 7.6528 | 64.9846 | 65
7.6617 | 60.0084 | 60 | 7.6611 | 64.9813 | 65
7.67 | 60.0084 | 60 | 7.6694 | 64.9813 | 65
7.6783 | 60.0084 | 60 | 7.6778 | 64.9813 | 65
7.6866 | 60.0084 | 60 | 7.6861 | 64.9813 | 65
7.6949 | 60.0084 | 60 | 7.6945 | 64.9855 | 65
7.7033 | 60.0084 | 60 | 7.7028 | 64.9855 | 65
7.7116 | 60.0084 | 60 | 7.7111 | 64.9792 | 65
7.7199 | 60.0084 | 60 | 7.7194 | 64.9792 | 65
7.7283 | 60.0084 | 60 | 7.7278 | 64.9792 | 65
7.7366 | 60.0084 | 60 | 7.7361 | 64.9792 | 65
7.7449 | 60.0115 | 60 | 7.7444 | 64.9791 | 65
7.7533 | 60.0115 | 60 | 7.7527 | 64.9791 | 65
7.7616 | 60.0115 | 60 | 7.7611 | 64.988 | 65
7.7699 | 60.0115 | 60 | 7.7694 | 64.988 | 65
7.7783 | 60.0115 | 60 | 7.7778 | 65.0064 | 65
7.7866 | 60.0115 | 60 | 7.7861 | 65.0064 | 65
7.7949 | 60.0193 | 60 | 7.7944 | 65.0064 | 65
7.8033 | 60.0193 | 60 | 7.8027 | 65.0064 | 65
7.8116 | 60.0193 | 60 | 7.8111 | 64.9962 | 65
7.8199 | 60.0193 | 60 | 7.8194 | 64.9962 | 65
7.8282 | 60.0193 | 60 | 7.8277 | 64.9946 | 65
7.8366 | 60.0193 | 60 | 7.8361 | 64.9946 | 65
7.8449 | 60.0193 | 60 | 7.8444 | 64.9935 | 65
7.8532 | 60.0193 | 60 | 7.8527 | 64.9935 | 65
7.8616 | 60.0193 | 60 | 7.861 | 64.9935 | 65
7.8699 | 60.0193 | 60 | 7.8694 | 64.9935 | 65
7.8782 | 60.0193 | 60 | 7.8777 | 64.9868 | 65
7.8866 | 60.0193 | 60 | 7.886 | 64.9868 | 65
7.8949 | 60.0193 | 60 | 7.8943 | 64.9897 | 65
7.9032 | 60.0193 | 60 | 7.9027 | 64.9897 | 65
7.9116 | 60.0193 | 60 | 7.911 | 65.005 | 65
7.9199 | 60.0193 | 60 | 7.9194 | 65.005 | 65
7.9282 | 60.0193 | 60 | 7.9277 | 65.005 | 65
7.9366 | 60.0193 | 60 | 7.936 | 65.005 | 65
7.9449 | 60.0193 | 60 | 7.9443 | 64.9953 | 65
7.9532 | 60.0193 | 60 | 7.9527 | 64.9953 | 65
7.9615 | 60.0193 | 60 | 7.961 | 64.9958 | 65
7.9699 | 60.0193 | 60 | 7.9694 | 64.9958 | 65
7.9782 | 60.0193 | 60 | 7.9777 | 64.9958 | 65
7.9865 | 60.0193 | 60 | 7.986 | 64.9958 | 65
7.9949 | 60.0193 | 60 | 7.9943 | 64.9875 | 65
8.0032 | 60.0193 | 60 | 8.0027 | 64.9875 | 65
8.0115 | 60.0193 | 60 | 8.011 | 64.9784 | 65
8.0199 | 60.0193 | 60 | 8.0193 | 64.9784 | 65
8.0282 | 60.0193 | 60 | 8.0276 | 64.9888 | 65
8.0365 | 60.0193 | 60 | 8.036 | 64.9888 | 65
8.0449 | 60.0193 | 60 | 8.0443 | 64.9864 | 65
8.0532 | 60.0193 | 60 | 8.0526 | 64.9864 | 65
8.0615 | 60.0193 | 60 | 8.061 | 64.9883 | 65
8.0699 | 60.0193 | 60 | 8.0693 | 64.9883 | 65
8.0782 | 60.0193 | 60 | 8.0776 | 64.9868 | 65
8.0865 | 60.0193 | 60 | 8.0859 | 64.9868 | 65
8.0948 | 60.0193 | 60 | 8.0943 | 64.9858 | 65
8.1032 | 60.0193 | 60 | 8.1026 | 64.9858 | 65
8.1115 | 60.0193 | 60 | 8.111 | 64.9786 | 65
8.1198 | 60.0193 | 60 | 8.1193 | 64.9786 | 65
8.1282 | 60.0193 | 60 | 8.1276 | 64.9788 | 65
8.1365 | 60.0193 | 60 | 8.1359 | 64.9788 | 65
8.1448 | 60.0193 | 60 | 8.1443 | 64.9788 | 65
8.1532 | 60.0193 | 60 | 8.1526 | 64.9788 | 65
8.1615 | 60.0193 | 60 | 8.1609 | 64.9716 | 65
8.1698 | 60.0193 | 60 | 8.1693 | 64.9716 | 65
8.1782 | 60.0193 | 60 | 8.1776 | 64.9716 | 65
8.1865 | 60.0193 | 60 | 8.1859 | 64.9716 | 65
8.1948 | 60.0193 | 60 | 8.1943 | 64.9716 | 65
8.2032 | 60.0193 | 60 | 8.2026 | 64.9716 | 65
8.2115 | 60.0193 | 60 | 8.2109 | 64.9745 | 65
8.2198 | 60.0193 | 60 | 8.2192 | 64.9745 | 65
8.2281 | 60.0193 | 60 | 8.2276 | 64.9745 | 65
8.2365 | 60.0193 | 60 | 8.2359 | 64.9745 | 65
8.2448 | 60.0193 | 60 | 8.2443 | 64.9745 | 65
8.2531 | 60.0193 | 60 | 8.2526 | 64.9745 | 65
8.2615 | 60.0193 | 60 | 8.2609 | 64.9745 | 65
8.2698 | 60.0193 | 60 | 8.2692 | 64.9745 | 65
8.2781 | 60.0193 | 60 | 8.2776 | 64.9812 | 65
8.2865 | 60.0193 | 60 | 8.2859 | 64.9812 | 65
8.2948 | 60.0193 | 60 | 8.2943 | 64.9812 | 65
8.3031 | 60.0193 | 60 | 8.3026 | 64.9812 | 65
8.3115 | 60.0193 | 60 | 8.3109 | 64.9812 | 65
8.3198 | 60.0193 | 60 | 8.3192 | 64.9812 | 65
8.3281 | 60.0193 | 60 | 8.3276 | 64.9863 | 65
8.3365 | 60.0193 | 60 | 8.3359 | 64.9863 | 65
8.3448 | 60.0193 | 60 | 8.3442 | 64.9974 | 65
8.3531 | 60.0193 | 60 | 8.3525 | 64.9974 | 65
8.3614 | 60.0193 | 60 | 8.3609 | 64.9974 | 65
8.3698 | 60.0193 | 60 | 8.3692 | 64.9974 | 65
8.3781 | 60.0193 | 60 | 8.3776 | 64.9974 | 65
8.3864 | 60.0193 | 60 | 8.3859 | 64.9974 | 65
8.3947 | 60.0248 | 60 | 8.3942 | 65.001 | 65
8.4031 | 60.0248 | 60 | 8.4025 | 65.001 | 65
8.4114 | 60.0193 | 60 | 8.4109 | 65.001 | 65
8.4197 | 60.0193 | 60 | 8.4192 | 65.001 | 65
8.4281 | 60.0193 | 60 | 8.4276 | 65.001 | 65
8.4364 | 60.0193 | 60 | 8.4359 | 65.001 | 65
8.4447 | 60.0193 | 60 | 8.4442 | 65.0101 | 65
8.4531 | 60.0193 | 60 | 8.4525 | 65.0101 | 65
8.4614 | 60.0244 | 60 | 8.4609 | 65.0099 | 65
8.4697 | 60.0244 | 60 | 8.4692 | 65.0099 | 65
8.4781 | 60.0244 | 60 | 8.4775 | 65.0099 | 65
8.4864 | 60.0244 | 60 | 8.4858 | 65.0099 | 65
8.4947 | 60.0244 | 60 | 8.4942 | 65.0099 | 65
8.5031 | 60.0244 | 60 | 8.5025 | 65.0099 | 65
8.5114 | 60.0244 | 60 | 8.5109 | 65.0031 | 65
8.5197 | 60.0244 | 60 | 8.5192 | 65.0031 | 65
8.528 | 60.0244 | 60 | 8.5275 | 65.0069 | 65
8.5364 | 60.0244 | 60 | 8.5358 | 65.0069 | 65
8.5447 | 60.0244 | 60 | 8.5442 | 65.0065 | 65
8.553 | 60.0244 | 60 | 8.5525 | 65.0065 | 65
8.5614 | 60.0244 | 60 | 8.5609 | 65.0065 | 65
8.5697 | 60.0244 | 60 | 8.5692 | 65.0065 | 65
8.578 | 60.0244 | 60 | 8.5775 | 65.0065 | 65
8.5864 | 60.0244 | 60 | 8.5858 | 65.0065 | 65
8.5947 | 60.044 | 60 | 8.5942 | 65.0052 | 65
8.603 | 60.044 | 60 | 8.6025 | 65.0052 | 65
8.6114 | 60.044 | 60 | 8.6108 | 65.0038 | 65
8.6197 | 60.044 | 60 | 8.6191 | 65.0038 | 65
8.628 | 60.044 | 60 | 8.6274 | 64.9896 | 65
8.6364 | 60.044 | 60 | 8.6358 | 64.9896 | 65
8.6447 | 60.044 | 60 | 8.6441 | 64.9896 | 65
8.653 | 60.044 | 60 | 8.6525 | 64.9896 | 65
8.6613 | 60.05 | 60 | 8.6608 | 64.9737 | 65
8.6697 | 60.05 | 60 | 8.6691 | 64.9737 | 65
8.678 | 60.05 | 60 | 8.6774 | 64.9846 | 65
8.6863 | 60.05 | 60 | 8.6858 | 64.9846 | 65
8.6947 | 60.05 | 60 | 8.6941 | 64.9846 | 65
8.703 | 60.05 | 60 | 8.7025 | 64.9846 | 65
8.7113 | 60.05 | 60 | 8.7108 | 64.9846 | 65
8.7197 | 60.05 | 60 | 8.7191 | 64.9846 | 65
8.728 | 60.0545 | 60 | 8.7274 | 64.9846 | 65
8.7363 | 60.0545 | 60 | 8.7358 | 64.9846 | 65
8.7447 | 60.0545 | 60 | 8.7441 | 65.0052 | 65
8.753 | 60.0545 | 60 | 8.7524 | 65.0052 | 65
8.7613 | 60.0545 | 60 | 8.7607 | 65.0052 | 65
8.7697 | 60.0545 | 60 | 8.7691 | 65.0052 | 65
8.778 | 60.0545 | 60 | 8.7774 | 65.0243 | 65
8.7863 | 60.0545 | 60 | 8.7858 | 65.0243 | 65
8.7946 | 60.0431 | 60 | 8.7941 | 65.0213 | 65
8.803 | 60.0431 | 60 | 8.8024 | 65.0213 | 65
8.8113 | 60.0429 | 60 | 8.8107 | 65.01 | 65
8.8196 | 60.0429 | 60 | 8.8191 | 65.01 | 65
8.828 | 60.0435 | 60 | 8.8274 | 65.0016 | 65
8.8363 | 60.0435 | 60 | 8.8358 | 65.0016 | 65
8.8446 | 60.0227 | 60 | 8.8441 | 64.9973 | 65
8.853 | 60.0227 | 60 | 8.8524 | 64.9973 | 65
8.8613 | 60.026 | 60 | 8.8607 | 64.9973 | 65
8.8696 | 60.026 | 60 | 8.8691 | 64.9973 | 65
8.878 | 60.026 | 60 | 8.8774 | 65.0078 | 65
8.8863 | 60.026 | 60 | 8.8857 | 65.0078 | 65
8.8946 | 60.026 | 60 | 8.894 | 65.0063 | 65
8.903 | 60.026 | 60 | 8.9024 | 65.0063 | 65
8.9113 | 60.026 | 60 | 8.9107 | 65.0063 | 65
8.9196 | 60.026 | 60 | 8.9191 | 65.0063 | 65
8.9279 | 60.0302 | 60 | 8.9274 | 65.0015 | 65
8.9363 | 60.0302 | 60 | 8.9357 | 65.0015 | 65
8.9446 | 60.0302 | 60 | 8.944 | 65.0015 | 65
8.9529 | 60.0302 | 60 | 8.9524 | 65.0015 | 65
8.9613 | 60.0254 | 60 | 8.9607 | 65.0068 | 65
8.9696 | 60.0254 | 60 | 8.9691 | 65.0068 | 65
8.9779 | 60.0254 | 60 | 8.9774 | 64.991 | 65
8.9863 | 60.0254 | 60 | 8.9857 | 64.991 | 65
8.9946 | 60.0254 | 60 | 8.994 | 64.9836 | 65
9.0029 | 60.0254 | 60 | 9.0024 | 64.9836 | 65
9.0112 | 60.0254 | 60 | 9.0107 | 64.9792 | 65
9.0196 | 60.0254 | 60 | 9.019 | 64.9792 | 65
9.0279 | 60.0254 | 60 | 9.0273 | 64.9994 | 65
9.0362 | 60.0254 | 60 | 9.0357 | 64.9994 | 65
9.0446 | 60.018 | 60 | 9.044 | 64.9993 | 65
9.0529 | 60.018 | 60 | 9.0524 | 64.9993 | 65
9.0612 | 60.0156 | 60 | 9.0607 | 64.9993 | 65
9.0695 | 60.0156 | 60 | 9.069 | 64.9993 | 65
9.0779 | 60.0156 | 60 | 9.0773 | 64.9892 | 65
9.0862 | 60.0156 | 60 | 9.0857 | 64.9892 | 65
9.0945 | 60.0214 | 60 | 9.094 | 64.9894 | 65
9.1029 | 60.0214 | 60 | 9.1024 | 64.9894 | 65
9.1112 | 60.0252 | 60 | 9.1107 | 64.9807 | 65
9.1195 | 60.0252 | 60 | 9.119 | 64.9807 | 65
9.1279 | 60.0199 | 60 | 9.1273 | 64.9807 | 65
9.1362 | 60.0199 | 60 | 9.1357 | 64.9807 | 65
9.1445 | 60.0199 | 60 | 9.144 | 64.9807 | 65
9.1529 | 60.0199 | 60 | 9.1523 | 64.9807 | 65
9.1612 | 60.0267 | 60 | 9.1606 | 64.9807 | 65
9.1695 | 60.0267 | 60 | 9.169 | 64.9807 | 65
9.1779 | 60.0229 | 60 | 9.1773 | 64.9807 | 65
9.1862 | 60.0229 | 60 | 9.1857 | 64.9807 | 65
9.1945 | 60.0229 | 60 | 9.194 | 64.9807 | 65
9.2029 | 60.0229 | 60 | 9.2023 | 64.9807 | 65
9.2112 | 60.0227 | 60 | 9.2106 | 64.9882 | 65
9.2195 | 60.0227 | 60 | 9.219 | 64.9882 | 65
9.2278 | 60.0211 | 60 | 9.2273 | 64.9882 | 65
9.2362 | 60.0211 | 60 | 9.2357 | 64.9882 | 65
9.2445 | 60.0211 | 60 | 9.244 | 64.9882 | 65
9.2528 | 60.0211 | 60 | 9.2523 | 64.9882 | 65
9.2612 | 60.0211 | 60 | 9.2606 | 64.997 | 65
9.2695 | 60.0211 | 60 | 9.269 | 64.997 | 65
9.2778 | 60.0386 | 60 | 9.2773 | 64.997 | 65
9.2862 | 60.0386 | 60 | 9.2856 | 64.997 | 65
9.2945 | 60.0386 | 60 | 9.2939 | 64.997 | 65
9.3028 | 60.0386 | 60 | 9.3023 | 64.997 | 65
9.3112 | 60.0459 | 60 | 9.3106 | 64.997 | 65
9.3195 | 60.0459 | 60 | 9.319 | 64.997 | 65
9.3278 | 60.0459 | 60 | 9.3273 | 64.997 | 65
9.3362 | 60.0459 | 60 | 9.3356 | 64.997 | 65
9.3445 | 60.0428 | 60 | 9.3439 | 64.9971 | 65
9.3528 | 60.0428 | 60 | 9.3523 | 64.9971 | 65
9.3611 | 60.0428 | 60 | 9.3606 | 64.9934 | 65
9.3695 | 60.0428 | 60 | 9.369 | 64.9934 | 65
9.3778 | 60.0461 | 60 | 9.3773 | 64.9913 | 65
9.3861 | 60.0461 | 60 | 9.3856 | 64.9913 | 65
9.3945 | 60.0461 | 60 | 9.3939 | 65.0013 | 65
9.4028 | 60.0461 | 60 | 9.4023 | 65.0013 | 65
9.4111 | 60.0461 | 60 | 9.4106 | 65.0016 | 65
9.4195 | 60.0461 | 60 | 9.4189 | 65.0016 | 65
9.4278 | 60.0499 | 60 | 9.4272 | 65.0016 | 65
9.4361 | 60.0499 | 60 | 9.4356 | 65.0016 | 65
9.4445 | 60.0509 | 60 | 9.4439 | 65.0016 | 65
9.4528 | 60.0509 | 60 | 9.4523 | 65.0016 | 65
9.4611 | 60.0509 | 60 | 9.4606 | 65.0016 | 65
9.4695 | 60.0509 | 60 | 9.4689 | 65.0016 | 65
9.4778 | 60.0509 | 60 | 9.4772 | 65.0019 | 65
9.4861 | 60.0509 | 60 | 9.4856 | 65.0019 | 65
9.4944 | 60.0509 | 60 | 9.4939 | 65.0019 | 65
9.5028 | 60.0509 | 60 | 9.5023 | 65.0019 | 65
9.5111 | 60.0509 | 60 | 9.5106 | 64.9947 | 65
9.5194 | 60.0509 | 60 | 9.5189 | 64.9947 | 65
9.5278 | 60.0509 | 60 | 9.5273 | 64.9947 | 65
9.5361 | 60.0509 | 60 | 9.5356 | 64.9947 | 65
9.5444 | 60.0618 | 60 | 9.5439 | 64.9947 | 65
9.5528 | 60.0618 | 60 | 9.5522 | 64.9947 | 65
9.5611 | 60.0618 | 60 | 9.5606 | 64.9904 | 65
9.5694 | 60.0618 | 60 | 9.5689 | 64.9904 | 65
9.5778 | 60.0592 | 60 | 9.5773 | 64.9904 | 65
9.5861 | 60.0592 | 60 | 9.5856 | 64.9904 | 65
9.5944 | 60.0549 | 60 | 9.5939 | 64.9808 | 65
9.6028 | 60.0549 | 60 | 9.6022 | 64.9808 | 65
9.6111 | 60.0548 | 60 | 9.6106 | 64.9808 | 65
9.6194 | 60.0548 | 60 | 9.6189 | 64.9808 | 65
9.6277 | 60.0509 | 60 | 9.6273 | 64.9808 | 65
9.6361 | 60.0509 | 60 | 9.6356 | 64.9808 | 65
9.6444 | 60.0509 | 60 | 9.6439 | 65.0077 | 65
9.6527 | 60.0509 | 60 | 9.6522 | 65.0077 | 65
9.661 | 60.0509 | 60 | 9.6606 | 65.0077 | 65
9.6694 | 60.0509 | 60 | 9.6689 | 65.0077 | 65
9.6777 | 60.0594 | 60 | 9.6772 | 65.0077 | 65
9.686 | 60.0594 | 60 | 9.6855 | 65.0077 | 65
9.6944 | 60.0594 | 60 | 9.6939 | 65.0076 | 65
9.7027 | 60.0594 | 60 | 9.7022 | 65.0076 | 65
9.711 | 60.0434 | 60 | 9.7106 | 65.009 | 65
9.7194 | 60.0434 | 60 | 9.7189 | 65.009 | 65
9.7277 | 60.0434 | 60.0066 | 9.7272 | 65.009 | 65
9.736 | 60.0434 | 60.0483 | 9.7355 | 65.009 | 65
9.7444 | 60.0341 | 60.0899 | 9.7439 | 65.0091 | 65
9.7527 | 60.0341 | 60.1316 | 9.7522 | 65.0091 | 65
9.761 | 60.0341 | 60.1732 | 9.7606 | 65.017 | 65
9.7693 | 60.0341 | 60.2149 | 9.7689 | 65.017 | 65
9.7777 | 60.0318 | 60.2565 | 9.7772 | 65.017 | 65
9.786 | 60.0318 | 60.2982 | 9.7855 | 65.017 | 65
9.7943 | 60.0355 | 60.3399 | 9.7939 | 65.0172 | 65
9.8027 | 60.0355 | 60.3815 | 9.8022 | 65.0172 | 65
9.811 | 60.0404 | 60.4232 | 9.8105 | 65.0176 | 65
9.8193 | 60.0404 | 60.4648 | 9.8188 | 65.0176 | 65
9.8277 | 60.0404 | 60.5065 | 9.8272 | 65.0218 | 65
9.836 | 60.0404 | 60.5481 | 9.8355 | 65.0218 | 65
9.8443 | 60.0383 | 60.5898 | 9.8439 | 65.0218 | 65
9.8527 | 60.0383 | 60.6314 | 9.8522 | 65.0218 | 65
9.861 | 60.0383 | 60.6731 | 9.8605 | 65.0201 | 65
9.8693 | 60.0383 | 60.7147 | 9.8688 | 65.0201 | 65
9.8777 | 60.0359 | 60.7564 | 9.8772 | 65.0069 | 65
9.886 | 60.0359 | 60.7981 | 9.8855 | 65.0069 | 65
9.8943 | 60.0265 | 60.8397 | 9.8939 | 65.0069 | 65
9.9026 | 60.0265 | 60.8814 | 9.9022 | 65.0069 | 65
9.911 | 60.0221 | 60.923 | 9.9105 | 65.0036 | 65
9.9193 | 60.0221 | 60.9647 | 9.9188 | 65.0036 | 65
9.9276 | 60.0221 | 61.0063 | 9.9272 | 65.0045 | 65
9.936 | 60.0221 | 61.048 | 9.9355 | 65.0045 | 65
9.9443 | 60.0237 | 61.0896 | 9.9438 | 65.0022 | 65
9.9526 | 60.0237 | 61.1313 | 9.9521 | 65.0022 | 65
9.961 | 60.0215 | 61.1729 | 9.9605 | 65.0024 | 65
9.9693 | 60.0215 | 61.2146 | 9.9688 | 65.0024 | 65
9.9776 | 60.0215 | 61.2563 | 9.9772 | 65.0024 | 65
9.986 | 60.0215 | 61.2979 | 9.9855 | 65.0024 | 65
9.9943 | 60.0288 | 61.3396 | 9.9938 | 65.0024 | 65
10.0026 | 60.0288 | 61.3812 | 10.0021 | 65.0024 | 65
10.011 | 60.025 | 61.4229 | 10.0105 | 65.0042 | 65
10.0193 | 60.025 | 61.4645 | 10.0188 | 65.0042 | 65
10.0276 | 60.0318 | 61.5062 | 10.0272 | 65.0042 | 65
10.0359 | 60.0318 | 61.5478 | 10.0355 | 65.0042 | 65
10.0443 | 60.0292 | 61.5895 | 10.0438 | 64.9961 | 65
10.0526 | 60.0292 | 61.6311 | 10.0521 | 64.9961 | 65
10.0609 | 60.0292 | 61.6728 | 10.0605 | 64.9866 | 65
10.0693 | 60.0292 | 61.7145 | 10.0688 | 64.9866 | 65
10.0776 | 60.0466 | 61.7561 | 10.0771 | 64.9866 | 65
10.0859 | 60.0466 | 61.7978 | 10.0854 | 64.9866 | 65
10.0943 | 60.0466 | 61.8394 | 10.0938 | 64.9722 | 65
10.1026 | 60.0466 | 61.8811 | 10.1021 | 64.9722 | 65
10.1109 | 60.0386 | 61.9227 | 10.1105 | 64.9722 | 65
10.1193 | 60.0386 | 61.9644 | 10.1188 | 64.9722 | 65
10.1276 | 60.0386 | 62.006 | 10.1271 | 64.9704 | 65
10.1359 | 60.0386 | 62.0477 | 10.1355 | 64.9704 | 65
10.1443 | 60.0413 | 62.0893 | 10.1438 | 64.9803 | 65
10.1526 | 60.0413 | 62.131 | 10.1522 | 64.9803 | 65
10.1609 | 60.0394 | 62.1727 | 10.1605 | 64.9804 | 65
10.1693 | 60.0394 | 62.2143 | 10.1688 | 64.9804 | 65
10.1776 | 60.0319 | 62.256 | 10.1771 | 64.9598 | 65
10.1859 | 60.0319 | 62.2976 | 10.1855 | 64.9598 | 65
10.1942 | 60.0319 | 62.3393 | 10.1938 | 64.9611 | 65
10.2026 | 60.0319 | 62.3809 | 10.2021 | 64.9611 | 65
10.2109 | 60.0436 | 62.4226 | 10.2104 | 64.9611 | 65
10.2192 | 60.0436 | 62.4642 | 10.2188 | 64.9611 | 65
10.2276 | 60.0357 | 62.5059 | 10.2271 | 64.9611 | 65
10.2359 | 60.0357 | 62.5476 | 10.2355 | 64.9611 | 65
10.2442 | 60.0357 | 62.5892 | 10.2438 | 64.9598 | 65
10.2526 | 60.0357 | 62.6309 | 10.2521 | 64.9598 | 65
10.2609 | 60.0357 | 62.6725 | 10.2604 | 64.9478 | 65
10.2692 | 60.0357 | 62.7142 | 10.2688 | 64.9478 | 65
10.2776 | 60.0357 | 62.7559 | 10.2771 | 64.9488 | 65
10.2859 | 60.0357 | 62.7975 | 10.2855 | 64.9488 | 65
10.2942 | 60.0357 | 62.8392 | 10.2938 | 64.9608 | 65
10.3026 | 60.0357 | 62.8808 | 10.3021 | 64.9608 | 65
10.3109 | 60.0357 | 62.9225 | 10.3104 | 64.9608 | 65
10.3192 | 60.0357 | 62.9641 | 10.3188 | 64.9608 | 65
10.3275 | 60.0357 | 63.0058 | 10.3271 | 64.9608 | 65
10.3359 | 60.0357 | 63.0475 | 10.3354 | 64.9608 | 65
10.3442 | 60.0357 | 63.0891 | 10.3438 | 64.9608 | 65
10.3525 | 60.0357 | 63.1308 | 10.3521 | 64.9608 | 65
10.3609 | 60.0357 | 63.1724 | 10.3604 | 64.9649 | 65
10.3692 | 60.0357 | 63.2141 | 10.3688 | 64.9649 | 65
10.3775 | 60.0357 | 63.2558 | 10.3771 | 64.9664 | 65
10.3859 | 60.0357 | 63.2974 | 10.3854 | 64.9664 | 65
10.3942 | 60.0357 | 63.3391 | 10.3937 | 64.9664 | 65
10.4025 | 60.0357 | 63.3807 | 10.4021 | 64.9664 | 65
10.4109 | 60.0357 | 63.4224 | 10.4104 | 64.9664 | 65
10.4192 | 60.0357 | 63.4641 | 10.4188 | 64.9664 | 65
10.4275 | 60.0357 | 63.5057 | 10.4271 | 64.9664 | 65
10.4359 | 60.0357 | 63.5474 | 10.4354 | 64.9664 | 65
10.4442 | 60.0265 | 63.589 | 10.4437 | 64.9664 | 65
10.4525 | 60.0265 | 63.6307 | 10.4521 | 64.9664 | 65
10.4608 | 60.0269 | 63.6723 | 10.4604 | 64.977 | 65
10.4692 | 60.0269 | 63.714 | 10.4688 | 64.977 | 65
10.4775 | 60.0286 | 63.7557 | 10.4771 | 64.9772 | 65
10.4858 | 60.0286 | 63.7973 | 10.4854 | 64.9772 | 65
10.4942 | 60.0225 | 63.839 | 10.4937 | 64.9703 | 65
10.5025 | 60.0225 | 63.8806 | 10.5021 | 64.9703 | 65
10.5108 | 60.0211 | 63.9223 | 10.5104 | 64.9703 | 65
10.5192 | 60.0211 | 63.964 | 10.5187 | 64.9703 | 65
10.5275 | 60.0211 | 64.0056 | 10.527 | 64.9703 | 65
10.5358 | 60.0211 | 64.0473 | 10.5354 | 64.9703 | 65
10.5442 | 60.0258 | 64.0889 | 10.5437 | 64.9899 | 65
10.5525 | 60.0258 | 64.1306 | 10.5521 | 64.9899 | 65
10.5608 | 60.0258 | 64.1722 | 10.5604 | 64.9899 | 65
10.5692 | 60.0258 | 64.2139 | 10.5687 | 64.9899 | 65
10.5775 | 60.0258 | 64.2556 | 10.577 | 64.986 | 65
10.5858 | 60.0258 | 64.2972 | 10.5854 | 64.986 | 65
10.5941 | 60.0258 | 64.3389 | 10.5937 | 64.986 | 65
10.6025 | 60.0258 | 64.3805 | 10.6021 | 64.986 | 65
10.6108 | 60.0258 | 64.4222 | 10.6104 | 64.9882 | 65
10.6191 | 60.0258 | 64.4639 | 10.6187 | 64.9882 | 65
10.6275 | 60.0258 | 64.5055 | 10.627 | 64.9881 | 65
10.6358 | 60.0258 | 64.5472 | 10.6354 | 64.9881 | 65
10.6441 | 60.0258 | 64.5888 | 10.6437 | 64.9881 | 65
10.6525 | 60.0258 | 64.6305 | 10.652 | 64.9881 | 65
10.6608 | 60.0258 | 64.6721 | 10.6603 | 64.9881 | 65
10.6691 | 60.0258 | 64.7138 | 10.6687 | 64.9881 | 65
10.6775 | 60.0258 | 64.7555 | 10.677 | 64.9881 | 65
10.6858 | 60.0258 | 64.7971 | 10.6854 | 64.9881 | 65
10.6941 | 60.0258 | 64.8388 | 10.6937 | 64.9898 | 65
10.7025 | 60.0258 | 64.8804 | 10.702 | 64.9898 | 65
10.7108 | 60.0258 | 64.9221 | 10.7103 | 64.9988 | 65
10.7191 | 60.0258 | 64.9638 | 10.7187 | 64.9988 | 65
10.7275 | 60.0225 | 65 | 10.727 | 64.9988 | 65
10.7358 | 60.0225 | 65 | 10.7354 | 64.9988 | 65
10.7441 | 60.0225 | 65 | 10.7437 | 65.0119 | 65
10.7525 | 60.0225 | 65 | 10.752 | 65.0119 | 65
10.7608 | 60.0211 | 65 | 10.7604 | 65.0135 | 65
10.7691 | 60.0211 | 65 | 10.7687 | 65.0135 | 65
10.7775 | 60.0211 | 65 | 10.777 | 65.0135 | 65
10.7858 | 60.0211 | 65 | 10.7853 | 65.0135 | 65
10.7941 | 60.0212 | 65 | 10.7937 | 65.0139 | 65
10.8025 | 60.0212 | 65 | 10.802 | 65.0139 | 65
10.8108 | 60.0535 | 65 | 10.8104 | 65.0139 | 65
10.8191 | 60.0535 | 65 | 10.8187 | 65.0139 | 65
10.8275 | 60.0535 | 65 | 10.827 | 65.0139 | 65
10.8358 | 60.0535 | 65 | 10.8353 | 65.0139 | 65
10.8441 | 60.0535 | 65 | 10.8437 | 65.0047 | 65
10.8524 | 60.0535 | 65 | 10.852 | 65.0047 | 65
10.8608 | 60.0536 | 65 | 10.8604 | 65.0047 | 65
10.8691 | 60.0536 | 65 | 10.8687 | 65.0047 | 65
10.8774 | 60.0536 | 65 | 10.877 | 64.999 | 65
10.8858 | 60.0536 | 65 | 10.8853 | 64.999 | 65
10.8941 | 60.0536 | 65 | 10.8937 | 64.999 | 65
10.9024 | 60.0536 | 65 | 10.902 | 64.999 | 65
10.9108 | 60.0536 | 65 | 10.9103 | 64.999 | 65
10.9191 | 60.0536 | 65 | 10.9186 | 64.999 | 65
10.9274 | 60.0536 | 65 | 10.927 | 65.0014 | 65
10.9358 | 60.0536 | 65 | 10.9353 | 65.0014 | 65
10.9441 | 60.0536 | 65 | 10.9437 | 65.0014 | 65
10.9524 | 60.0536 | 65 | 10.952 | 65.0014 | 65
10.9608 | 60.0772 | 65 | 10.9603 | 65.0014 | 65
10.9691 | 60.0772 | 65 | 10.9686 | 65.0014 | 65
10.9774 | 60.0772 | 65 | 10.977 | 65.0033 | 65
10.9857 | 60.0772 | 65 | 10.9853 | 65.0033 | 65
10.9941 | 60.0999 | 65 | 10.9937 | 65.0025 | 65
11.0024 | 60.0999 | 65 | 11.002 | 65.0025 | 65
11.0107 | 60.0999 | 65 | 11.0103 | 64.9876 | 65
11.0191 | 60.0999 | 65 | 11.0186 | 64.9876 | 65
11.0274 | 60.0999 | 65 | 11.027 | 64.9865 | 65
11.0357 | 60.0999 | 65 | 11.0353 | 64.9865 | 65
11.0441 | 60.0999 | 65 | 11.0436 | 64.9865 | 65
11.0524 | 60.0999 | 65 | 11.0519 | 64.9865 | 65
11.0607 | 60.0999 | 65 | 11.0603 | 64.9865 | 65
11.0691 | 60.0999 | 65 | 11.0686 | 64.9865 | 65
11.0774 | 60.0999 | 65 | 11.077 | 64.9837 | 65
11.0857 | 60.0999 | 65 | 11.0853 | 64.9837 | 65
11.0941 | 60.0985 | 65 | 11.0936 | 64.9858 | 65
11.1024 | 60.0985 | 65 | 11.1019 | 64.9858 | 65
11.1107 | 60.0985 | 65 | 11.1103 | 64.9858 | 65
11.119 | 60.0985 | 65 | 11.1186 | 64.9858 | 65
11.1274 | 60.096 | 65 | 11.127 | 64.9858 | 65
11.1357 | 60.096 | 65 | 11.1353 | 64.9858 | 65
11.144 | 60.0963 | 65 | 11.1436 | 64.9858 | 65
11.1524 | 60.0963 | 65 | 11.1519 | 64.9858 | 65
11.1607 | 60.0963 | 65 | 11.1603 | 64.9857 | 65
11.169 | 60.0963 | 65 | 11.1686 | 64.9857 | 65
11.1774 | 60.0963 | 65 | 11.1769 | 64.9857 | 65
11.1857 | 60.0963 | 65 | 11.1852 | 64.9857 | 65
11.194 | 60.0963 | 65 | 11.1936 | 64.9786 | 65
11.2024 | 60.0963 | 65 | 11.2019 | 64.9786 | 65
11.2107 | 60.1235 | 65 | 11.2103 | 64.9915 | 65
11.219 | 60.1235 | 65 | 11.2186 | 64.9915 | 65
11.2274 | 60.1235 | 65 | 11.2269 | 65.0018 | 65
11.2357 | 60.1235 | 65 | 11.2352 | 65.0018 | 65
11.244 | 60.1235 | 65 | 11.2436 | 65.0055 | 65
11.2523 | 60.1235 | 65 | 11.2519 | 65.0055 | 65
11.2607 | 60.1382 | 65 | 11.2603 | 64.9999 | 65
11.269 | 60.1382 | 65 | 11.2686 | 64.9999 | 65
11.2773 | 60.152 | 65 | 11.2769 | 64.9999 | 65
11.2857 | 60.152 | 65 | 11.2852 | 64.9999 | 65
11.294 | 60.152 | 65 | 11.2936 | 64.9999 | 65
11.3023 | 60.152 | 65 | 11.3019 | 64.9999 | 65
11.3107 | 60.152 | 65 | 11.3102 | 65.0018 | 65
11.319 | 60.152 | 65 | 11.3185 | 65.0018 | 65
11.3273 | 60.1511 | 65 | 11.3269 | 65.0049 | 65
11.3357 | 60.1511 | 65 | 11.3352 | 65.0049 | 65
11.344 | 60.1511 | 65 | 11.3436 | 65.0049 | 65
11.3524 | 60.1511 | 65 | 11.3519 | 65.0049 | 65
11.3607 | 60.1511 | 65 | 11.3602 | 65.0049 | 65
11.369 | 60.1511 | 65 | 11.3686 | 65.0049 | 65
11.3773 | 60.1577 | 65 | 11.3769 | 65.0049 | 65
11.3857 | 60.1577 | 65 | 11.3853 | 65.0049 | 65
11.394 | 60.1577 | 65 | 11.3936 | 65.0049 | 65
11.4023 | 60.1577 | 65 | 11.4019 | 65.0049 | 65
11.4107 | 60.1662 | 65 | 11.4102 | 64.9899 | 65
11.419 | 60.1662 | 65 | 11.4186 | 64.9899 | 65
11.4273 | 60.1662 | 65 | 11.4269 | 64.9899 | 65
11.4357 | 60.1662 | 65 | 11.4352 | 64.9899 | 65
11.444 | 60.1746 | 65 | 11.4435 | 64.9832 | 65
11.4523 | 60.1746 | 65 | 11.4519 | 64.9832 | 65
11.4607 | 60.1746 | 65 | 11.4602 | 64.9624 | 65
11.469 | 60.1746 | 65 | 11.4686 | 64.9624 | 65
11.4773 | 60.1746 | 65 | 11.4769 | 64.9624 | 65
11.4857 | 60.1746 | 65 | 11.4852 | 64.9624 | 65
11.494 | 60.1746 | 65 | 11.4935 | 64.9624 | 65
11.5023 | 60.1746 | 65 | 11.5019 | 64.9624 | 65
11.5107 | 60.1959 | 65 | 11.5102 | 64.9807 | 65
11.519 | 60.1959 | 65 | 11.5186 | 64.9807 | 65
11.5273 | 60.1986 | 65 | 11.5269 | 64.9807 | 65
11.5356 | 60.1986 | 65 | 11.5352 | 64.9807 | 65
11.544 | 60.1991 | 65 | 11.5435 | 64.9807 | 65
11.5523 | 60.1991 | 65 | 11.5519 | 64.9807 | 65
11.5606 | 60.1991 | 65 | 11.5602 | 64.9835 | 65
11.569 | 60.1991 | 65 | 11.5685 | 64.9835 | 65
11.5773 | 60.1991 | 65 | 11.5768 | 64.9852 | 65
11.5856 | 60.1991 | 65 | 11.5852 | 64.9852 | 65
11.594 | 60.1991 | 65 | 11.5935 | 64.9852 | 65
11.6023 | 60.1991 | 65 | 11.6019 | 64.9852 | 65
11.6106 | 60.1991 | 65 | 11.6102 | 64.9852 | 65
11.619 | 60.1991 | 65 | 11.6185 | 64.9852 | 65
11.6273 | 60.1991 | 65 | 11.6268 | 64.9867 | 65
11.6356 | 60.1991 | 65 | 11.6352 | 64.9867 | 65
11.644 | 60.2016 | 65 | 11.6435 | 64.9751 | 65
11.6523 | 60.2016 | 65 | 11.6519 | 64.9751 | 65
11.6606 | 60.2014 | 65 | 11.6602 | 64.9763 | 65
11.6689 | 60.2014 | 65 | 11.6685 | 64.9763 | 65
11.6773 | 60.2014 | 65 | 11.6768 | 64.98 | 65
11.6856 | 60.2014 | 65 | 11.6852 | 64.98 | 65
11.6939 | 60.2014 | 65 | 11.6935 | 64.98 | 65
11.7023 | 60.2014 | 65 | 11.7018 | 64.98 | 65
11.7106 | 60.2014 | 65 | 11.7101 | 64.98 | 65
11.7189 | 60.2014 | 65 | 11.7185 | 64.98 | 65
11.7273 | 60.2179 | 65 | 11.7268 | 64.9884 | 65
11.7356 | 60.2179 | 65 | 11.7352 | 64.9884 | 65
11.7439 | 60.2356 | 65 | 11.7435 | 64.9884 | 65
11.7523 | 60.2356 | 65 | 11.7518 | 64.9884 | 65
11.7606 | 60.2356 | 65 | 11.7601 | 64.9915 | 65
11.7689 | 60.2356 | 65 | 11.7685 | 64.9915 | 65
11.7773 | 60.237 | 65 | 11.7768 | 64.9915 | 65
11.7856 | 60.237 | 65 | 11.7852 | 64.9915 | 65
11.7939 | 60.237 | 65 | 11.7935 | 64.989 | 65
11.8022 | 60.237 | 65 | 11.8018 | 64.989 | 65
11.8106 | 60.2618 | 65 | 11.8101 | 64.989 | 65
11.8189 | 60.2618 | 65 | 11.8185 | 64.989 | 65
11.8272 | 60.2618 | 65 | 11.8268 | 64.9921 | 65
11.8356 | 60.2618 | 65 | 11.8351 | 64.9921 | 65
11.8439 | 60.2618 | 65 | 11.8434 | 65.0026 | 65
11.8522 | 60.2618 | 65 | 11.8518 | 65.0026 | 65
11.8606 | 60.2618 | 65 | 11.8601 | 65.0026 | 65
11.8689 | 60.2618 | 65 | 11.8685 | 65.0026 | 65
11.8772 | 60.2618 | 65 | 11.8768 | 65.0043 | 65
11.8856 | 60.2618 | 65 | 11.8851 | 65.0043 | 65
11.8939 | 60.2613 | 65 | 11.8934 | 65.0043 | 65
11.9022 | 60.2613 | 65 | 11.9018 | 65.0043 | 65
11.9106 | 60.2598 | 65 | 11.9101 | 65.0043 | 65
11.9189 | 60.2598 | 65 | 11.9185 | 65.0043 | 65
11.9272 | 60.2598 | 65 | 11.9268 | 64.9912 | 65
11.9355 | 60.2598 | 65 | 11.9351 | 64.9912 | 65
11.9439 | 60.2606 | 65 | 11.9434 | 64.9912 | 65
11.9522 | 60.2606 | 65 | 11.9518 | 64.9912 | 65
11.9606 | 60.2761 | 65 | 11.9601 | 64.9849 | 65
11.9689 | 60.2761 | 65 | 11.9684 | 64.9849 | 65
11.9772 | 60.2956 | 65 | 11.9768 | 64.9849 | 65
11.9856 | 60.2956 | 65 | 11.9851 | 64.9849 | 65
11.9939 | 60.2956 | 65 | 11.9935 | 64.9849 | 65
12.0022 | 60.2956 | 65 | 12.0018 | 64.9849 | 65
12.0106 | 60.2934 | 65 | 12.0101 | 64.9849 | 65
12.0189 | 60.2934 | 65 | 12.0184 | 64.9849 | 65
12.0272 | 60.2934 | 65 | 12.0268 | 64.9775 | 65
12.0356 | 60.2934 | 65 | 12.0351 | 64.9775 | 65
12.0439 | 60.2892 | 65 | 12.0435 | 64.9727 | 65
12.0522 | 60.2892 | 65 | 12.0518 | 64.9727 | 65
12.0605 | 60.3034 | 65 | 12.0601 | 64.9727 | 65
12.0689 | 60.3034 | 65 | 12.0684 | 64.9727 | 65
12.0772 | 60.3035 | 65 | 12.0768 | 64.975 | 65
12.0855 | 60.3035 | 65 | 12.0851 | 64.975 | 65
12.0939 | 60.3033 | 65 | 12.0934 | 64.978 | 65
12.1022 | 60.3033 | 65 | 12.1017 | 64.978 | 65
12.1105 | 60.2998 | 65 | 12.1101 | 64.978 | 65
12.1189 | 60.2998 | 65 | 12.1184 | 64.978 | 65
12.1272 | 60.303 | 65 | 12.1268 | 64.982 | 65
12.1355 | 60.303 | 65 | 12.1351 | 64.982 | 65
12.1439 | 60.3209 | 65 | 12.1434 | 64.9863 | 65
12.1522 | 60.3209 | 65 | 12.1517 | 64.9863 | 65
12.1605 | 60.3209 | 65 | 12.1601 | 64.9964 | 65
12.1689 | 60.3209 | 65 | 12.1684 | 64.9964 | 65
12.1772 | 60.321 | 65 | 12.1768 | 65.0065 | 65
12.1855 | 60.321 | 65 | 12.1851 | 65.0065 | 65
12.1938 | 60.3207 | 65 | 12.1934 | 65.0065 | 65
12.2022 | 60.3207 | 65 | 12.2017 | 65.0065 | 65
12.2105 | 60.3197 | 65 | 12.2101 | 65.0101 | 65
12.2188 | 60.3197 | 65 | 12.2184 | 65.0101 | 65
12.2272 | 60.3179 | 65 | 12.2267 | 65.0102 | 65
12.2355 | 60.3179 | 65 | 12.235 | 65.0102 | 65
12.2438 | 60.3179 | 65 | 12.2434 | 65.0102 | 65
12.2522 | 60.3179 | 65 | 12.2517 | 65.0102 | 65
12.2605 | 60.3179 | 65 | 12.2601 | 65.0174 | 65
12.2688 | 60.3179 | 65 | 12.2684 | 65.0174 | 65
12.2772 | 60.3179 | 65 | 12.2767 | 65.0178 | 65
12.2855 | 60.3179 | 65 | 12.285 | 65.0178 | 65
12.2938 | 60.3179 | 65 | 12.2934 | 65.0043 | 65
12.3022 | 60.3179 | 65 | 12.3017 | 65.0043 | 65
12.3105 | 60.3179 | 65 | 12.3101 | 65.0043 | 65
12.3188 | 60.3179 | 65 | 12.3184 | 65.0043 | 65
12.3271 | 60.3179 | 65 | 12.3267 | 64.9933 | 65
12.3355 | 60.3179 | 65 | 12.335 | 64.9933 | 65
12.3438 | 60.3179 | 65 | 12.3434 | 64.9933 | 65
12.3522 | 60.3179 | 65 | 12.3517 | 64.9933 | 65
12.3605 | 60.3179 | 65 | 12.36 | 64.9933 | 65
12.3688 | 60.3179 | 65 | 12.3683 | 64.9933 | 65
12.3772 | 60.3179 | 65 | 12.3767 | 64.9933 | 65
12.3855 | 60.3179 | 65 | 12.385 | 64.9933 | 65
12.3938 | 60.3179 | 65 | 12.3934 | 64.9932 | 65
12.4022 | 60.3179 | 65 | 12.4017 | 64.9932 | 65
12.4105 | 60.3179 | 65 | 12.41 | 64.9979 | 65
12.4188 | 60.3179 | 65 | 12.4183 | 64.9979 | 65
12.4272 | 60.3179 | 65 | 12.4267 | 64.999 | 65
12.4355 | 60.3179 | 65 | 12.435 | 64.999 | 65
12.4438 | 60.3179 | 65 | 12.4434 | 64.999 | 65
12.4521 | 60.3179 | 65 | 12.4517 | 64.999 | 65
12.4605 | 60.3351 | 65 | 12.46 | 65.0028 | 65
12.4688 | 60.3351 | 65 | 12.4683 | 65.0028 | 65
12.4771 | 60.3351 | 65 | 12.4767 | 65.0028 | 65
12.4855 | 60.3351 | 65 | 12.485 | 65.0028 | 65
12.4938 | 60.3351 | 65 | 12.4933 | 65.0028 | 65
12.5021 | 60.3351 | 65 | 12.5016 | 65.0028 | 65
12.5105 | 60.3351 | 65 | 12.51 | 64.9675 | 65
12.5188 | 60.3351 | 65 | 12.5183 | 64.9675 | 65
12.5271 | 60.3351 | 65 | 12.5267 | 64.9677 | 65
12.5355 | 60.3351 | 65 | 12.535 | 64.9677 | 65
12.5438 | 60.3354 | 65 | 12.5433 | 64.9677 | 65
12.5522 | 60.3354 | 65 | 12.5516 | 64.9677 | 65
12.5605 | 60.3354 | 65 | 12.56 | 64.9677 | 65
12.5688 | 60.3354 | 65 | 12.5683 | 64.9677 | 65
12.5771 | 60.3354 | 65 | 12.5767 | 64.9516 | 65
12.5855 | 60.3354 | 65 | 12.585 | 64.9516 | 64.9638
12.5938 | 60.3376 | 65 | 12.5933 | 64.9444 | 64.9222
12.6021 | 60.3376 | 65 | 12.6017 | 64.9444 | 64.8805
12.6105 | 60.3376 | 65 | 12.61 | 64.9385 | 64.8389
12.6188 | 60.3376 | 65 | 12.6183 | 64.9385 | 64.7972
12.6271 | 60.3478 | 65 | 12.6266 | 64.9213 | 64.7555
12.6355 | 60.3478 | 65 | 12.635 | 64.9213 | 64.7139
12.6438 | 60.3479 | 65 | 12.6433 | 64.9213 | 64.6722
12.6521 | 60.3479 | 65 | 12.6517 | 64.9213 | 64.6306
12.6605 | 60.3514 | 65 | 12.66 | 64.9213 | 64.5889
12.6688 | 60.3514 | 65 | 12.6683 | 64.9213 | 64.5473
12.6771 | 60.3514 | 65 | 12.6766 | 64.9213 | 64.5056
12.6855 | 60.3514 | 65 | 12.685 | 64.9213 | 64.4639
12.6938 | 60.3514 | 65 | 12.6933 | 64.9213 | 64.4223
12.7021 | 60.3514 | 65 | 12.7017 | 64.9213 | 64.3806
12.7104 | 60.3514 | 65 | 12.71 | 64.9213 | 64.339
12.7188 | 60.3514 | 65 | 12.7183 | 64.9213 | 64.2973
12.7271 | 60.3517 | 65 | 12.7266 | 64.9213 | 64.2556
12.7354 | 60.3517 | 65 | 12.735 | 64.9213 | 64.214
12.7438 | 60.3517 | 65 | 12.7433 | 64.9213 | 64.1723
12.7521 | 60.3517 | 65 | 12.7516 | 64.9213 | 64.1307
12.7605 | 60.3517 | 65 | 12.7599 | 64.9213 | 64.089
12.7688 | 60.3517 | 65 | 12.7683 | 64.9213 | 64.0473
12.7771 | 60.3517 | 65 | 12.7766 | 64.9213 | 64.0057
12.7855 | 60.3517 | 65 | 12.785 | 64.9213 | 63.964
12.7938 | 60.3517 | 65 | 12.7933 | 64.9213 | 63.9224
12.8021 | 60.3517 | 65 | 12.8016 | 64.9213 | 63.8807
12.8105 | 60.3517 | 65 | 12.8099 | 64.9213 | 63.8391
12.8188 | 60.3517 | 65 | 12.8183 | 64.9213 | 63.7974
12.8271 | 60.4128 | 65 | 12.8266 | 64.9213 | 63.7557
12.8354 | 60.4128 | 65 | 12.835 | 64.9213 | 63.7141
12.8438 | 60.4071 | 65 | 12.8433 | 64.9261 | 63.6724
12.8521 | 60.4071 | 65 | 12.8516 | 64.9261 | 63.6308
12.8604 | 60.4074 | 65 | 12.8599 | 64.9261 | 63.5891
12.8688 | 60.4074 | 65 | 12.8683 | 64.9261 | 63.5475
12.8771 | 60.4074 | 65 | 12.8766 | 64.9261 | 63.5058
12.8854 | 60.4074 | 65 | 12.8849 | 64.9261 | 63.4641
12.8938 | 60.4625 | 65 | 12.8932 | 64.9261 | 63.4225
12.9021 | 60.4625 | 65 | 12.9016 | 64.9261 | 63.3808
12.9104 | 60.4628 | 65 | 12.9099 | 64.9261 | 63.3392
12.9188 | 60.4628 | 65 | 12.9183 | 64.9261 | 63.2975
12.9271 | 60.4628 | 65 | 12.9266 | 64.9261 | 63.2558
12.9354 | 60.4628 | 65 | 12.9349 | 64.9261 | 63.2142
12.9438 | 60.4653 | 65 | 12.9432 | 64.9261 | 63.1725
12.9521 | 60.4653 | 65 | 12.9516 | 64.9261 | 63.1309
12.9604 | 60.4647 | 65 | 12.9599 | 64.9261 | 63.0892
12.9688 | 60.4647 | 65 | 12.9683 | 64.9261 | 63.0475
12.9771 | 60.4647 | 65 | 12.9766 | 64.9261 | 63.0059
12.9854 | 60.4647 | 65 | 12.9849 | 64.9261 | 62.9642
12.9938 | 60.4647 | 65 | 12.9932 | 64.9261 | 62.9226
13.0021 | 60.4647 | 65 | 13.0016 | 64.9261 | 62.8809
13.0104 | 60.4647 | 65 | 13.0099 | 64.9261 | 62.8393
13.0188 | 60.4647 | 65 | 13.0182 | 64.9261 | 62.7976
13.0271 | 60.4824 | 65 | 13.0266 | 64.9261 | 62.7559
13.0354 | 60.4824 | 65 | 13.0349 | 64.9261 | 62.7143
13.0438 | 60.4755 | 65 | 13.0432 | 64.9261 | 62.6726
13.0521 | 60.4755 | 65 | 13.0516 | 64.9261 | 62.631
13.0604 | 60.4969 | 65 | 13.0599 | 64.9261 | 62.5893
13.0688 | 60.4969 | 65 | 13.0682 | 64.9261 | 62.5476
13.0771 | 60.4924 | 65 | 13.0765 | 64.9261 | 62.506
13.0854 | 60.4924 | 65 | 13.0849 | 64.9261 | 62.4643
13.0938 | 60.4924 | 65 | 13.0932 | 64.9261 | 62.4227
13.1021 | 60.4924 | 65 | 13.1016 | 64.9261 | 62.381
13.1104 | 60.4871 | 65 | 13.1099 | 64.9261 | 62.3394
13.1187 | 60.4871 | 65 | 13.1182 | 64.9261 | 62.2977
13.1271 | 60.4817 | 65 | 13.1265 | 64.9261 | 62.256
13.1354 | 60.4817 | 65 | 13.1349 | 64.9261 | 62.2144
13.1437 | 60.4805 | 65 | 13.1432 | 64.9261 | 62.1727
13.1521 | 60.4805 | 65 | 13.1516 | 64.9261 | 62.1311
13.1604 | 60.4805 | 65 | 13.1599 | 64.9261 | 62.0894
13.1688 | 60.4805 | 65 | 13.1682 | 64.9261 | 62.0477
13.1771 | 60.4931 | 65 | 13.1765 | 64.9261 | 62.0061
13.1854 | 60.4931 | 65 | 13.1849 | 64.9261 | 61.9644
13.1938 | 60.4923 | 65 | 13.1932 | 64.9261 | 61.9228
13.2021 | 60.4923 | 65 | 13.2015 | 64.9261 | 61.8811
13.2104 | 60.4961 | 65 | 13.2099 | 64.9259 | 61.8395
13.2188 | 60.4961 | 65 | 13.2182 | 64.9259 | 61.7978
13.2271 | 60.4961 | 65 | 13.2266 | 64.9259 | 61.7561
13.2354 | 60.4961 | 65 | 13.2349 | 64.9259 | 61.7145
13.2437 | 60.5003 | 65 | 13.2432 | 64.9243 | 61.6728
13.2521 | 60.5003 | 65 | 13.2515 | 64.9243 | 61.6312
13.2604 | 60.5047 | 65 | 13.2599 | 64.9243 | 61.5895
13.2687 | 60.5047 | 65 | 13.2682 | 64.9243 | 61.5479
13.2771 | 60.5047 | 65 | 13.2766 | 64.9243 | 61.5062
13.2854 | 60.5047 | 65 | 13.2849 | 64.9243 | 61.4645
13.2937 | 60.5059 | 65 | 13.2932 | 64.9243 | 61.4229
13.3021 | 60.5059 | 65 | 13.3015 | 64.9243 | 61.3812
13.3104 | 60.5354 | 65 | 13.3098 | 64.9243 | 61.3396
13.3187 | 60.5354 | 65 | 13.3182 | 64.9243 | 61.2979
13.3271 | 60.5324 | 65 | 13.3265 | 64.9243 | 61.2563
13.3354 | 60.5324 | 65 | 13.3348 | 64.9243 | 61.2146
13.3437 | 60.5238 | 65 | 13.3431 | 64.9185 | 61.173
13.3521 | 60.5238 | 65 | 13.3515 | 64.9185 | 61.1313
13.3604 | 60.5413 | 65 | 13.3598 | 64.9147 | 61.0896
13.3687 | 60.5413 | 65 | 13.3682 | 64.9147 | 61.048
13.3771 | 60.5413 | 65 | 13.3765 | 64.9147 | 61.0063
13.3854 | 60.5413 | 65 | 13.3848 | 64.9147 | 60.9647
13.3937 | 60.534 | 65 | 13.3931 | 64.9102 | 60.923
13.4021 | 60.534 | 65 | 13.4015 | 64.9102 | 60.8814
13.4104 | 60.5338 | 65 | 13.4098 | 64.9105 | 60.8397
13.4187 | 60.5338 | 65 | 13.4182 | 64.9105 | 60.7981
13.4271 | 60.5377 | 65 | 13.4265 | 64.9103 | 60.7564
13.4354 | 60.5377 | 65 | 13.4348 | 64.9103 | 60.7148
13.4437 | 60.5372 | 65 | 13.4431 | 64.9103 | 60.6731
13.4521 | 60.5372 | 65 | 13.4515 | 64.9103 | 60.6315
13.4604 | 60.5372 | 65 | 13.4598 | 64.915 | 60.5898
13.4687 | 60.5372 | 65 | 13.4681 | 64.915 | 60.5481
13.4771 | 60.55 | 65 | 13.4764 | 64.9191 | 60.5065
13.4854 | 60.55 | 65 | 13.4848 | 64.9191 | 60.4648
13.4937 | 60.5697 | 65 | 13.4931 | 64.921 | 60.4232
13.502 | 60.5697 | 65 | 13.5015 | 64.921 | 60.3815
13.5104 | 60.5697 | 65 | 13.5098 | 64.921 | 60.3399
13.5187 | 60.5697 | 65 | 13.5181 | 64.921 | 60.2982
13.5271 | 60.5728 | 65 | 13.5264 | 64.921 | 60.2566
13.5354 | 60.5728 | 65 | 13.5348 | 64.921 | 60.2149
13.5437 | 60.5728 | 65 | 13.5431 | 64.9175 | 60.1732
13.5521 | 60.5728 | 65 | 13.5515 | 64.9175 | 60.1316
13.5604 | 60.5745 | 65 | 13.5598 | 64.9175 | 60.0899
13.5687 | 60.5745 | 65 | 13.5681 | 64.9175 | 60.0483
13.5771 | 60.5751 | 65 | 13.5764 | 64.9111 | 60.0066
13.5854 | 60.5751 | 65 | 13.5848 | 64.9111 | 60
13.5937 | 60.5997 | 65 | 13.5931 | 64.9111 | 60
13.6021 | 60.5997 | 65 | 13.6014 | 64.9111 | 60
13.6104 | 60.5988 | 65 | 13.6097 | 64.9173 | 60
13.6187 | 60.5988 | 65 | 13.6181 | 64.9173 | 60
13.627 | 60.6202 | 65 | 13.6264 | 64.9173 | 60
13.6354 | 60.6202 | 65 | 13.6348 | 64.9173 | 60
13.6437 | 60.6291 | 65 | 13.6431 | 64.9215 | 60
13.6521 | 60.6291 | 65 | 13.6514 | 64.9215 | 60
13.6604 | 60.6291 | 65 | 13.6597 | 64.9306 | 60
13.6687 | 60.6291 | 65 | 13.6681 | 64.9306 | 60
13.6771 | 60.6291 | 65 | 13.6764 | 64.9359 | 60
13.6854 | 60.6291 | 65 | 13.6848 | 64.9359 | 60
13.6937 | 60.6345 | 65 | 13.6931 | 64.9394 | 60
13.7021 | 60.6345 | 65 | 13.7014 | 64.9394 | 60
13.7104 | 60.6345 | 65 | 13.7097 | 64.9278 | 60
13.7187 | 60.6345 | 65 | 13.7181 | 64.9278 | 60
13.7271 | 60.627 | 65 | 13.7264 | 64.9278 | 60
13.7354 | 60.627 | 65 | 13.7347 | 64.9278 | 60
13.7437 | 60.6255 | 65 | 13.743 | 64.9207 | 60
13.752 | 60.6255 | 65 | 13.7514 | 64.9207 | 60
13.7604 | 60.6422 | 65 | 13.7597 | 64.9207 | 60
13.7687 | 60.6422 | 65 | 13.7681 | 64.9207 | 60
13.7771 | 60.6361 | 65 | 13.7764 | 64.9207 | 60
13.7854 | 60.6361 | 65 | 13.7847 | 64.9207 | 60
13.7937 | 60.64 | 65 | 13.793 | 64.9252 | 60
13.8021 | 60.64 | 65 | 13.8014 | 64.9252 | 60
13.8104 | 60.6423 | 65 | 13.8097 | 64.9301 | 60
13.8187 | 60.6423 | 65 | 13.8181 | 64.9301 | 60
13.8271 | 60.6373 | 65 | 13.8264 | 64.917 | 60
13.8354 | 60.6373 | 65 | 13.8347 | 64.917 | 60
13.8437 | 60.6301 | 65 | 13.843 | 64.917 | 60
13.8521 | 60.6301 | 65 | 13.8514 | 64.917 | 60
13.8604 | 60.6504 | 65 | 13.8597 | 64.9156 | 60
13.8687 | 60.6504 | 65 | 13.868 | 64.9156 | 60
13.877 | 60.6504 | 65 | 13.8763 | 64.9156 | 60
13.8854 | 60.6504 | 65 | 13.8847 | 64.9156 | 60
13.8937 | 60.659 | 65 | 13.893 | 64.9156 | 60
13.9021 | 60.659 | 65 | 13.9014 | 64.9156 | 60
13.9104 | 60.6582 | 65 | 13.9097 | 64.9097 | 60
13.9187 | 60.6582 | 65 | 13.918 | 64.9097 | 60
13.9271 | 60.6582 | 65 | 13.9263 | 64.9066 | 60
13.9354 | 60.6582 | 65 | 13.9347 | 64.9066 | 60
13.9437 | 60.6623 | 65 | 13.943 | 64.8854 | 60
13.9521 | 60.6623 | 65 | 13.9514 | 64.8854 | 60
13.9604 | 60.6875 | 65 | 13.9597 | 64.8854 | 60
13.9687 | 60.6875 | 65 | 13.968 | 64.8854 | 60
13.9771 | 60.6875 | 65 | 13.9763 | 64.8875 | 60
13.9854 | 60.6875 | 65 | 13.9846 | 64.8875 | 60
13.9937 | 60.7083 | 65 | 13.993 | 64.8875 | 60
14.002 | 60.7083 | 65 | 14.0013 | 64.8875 | 60
14.0104 | 60.6954 | 65 | 14.0096 | 64.8106 | 60
14.0187 | 60.6954 | 65 | 14.0179 | 64.8106 | 60
14.0271 | 60.6954 | 65 | 14.0263 | 64.8106 | 60
14.0354 | 60.6954 | 65 | 14.0346 | 64.8106 | 60
14.0437 | 60.7032 | 65 | 14.043 | 64.8106 | 60
14.0521 | 60.7032 | 65 | 14.0513 | 64.8106 | 60
14.0604 | 60.7249 | 65 | 14.0596 | 64.8078 | 60
14.0687 | 60.7249 | 65 | 14.0679 | 64.8078 | 60
14.0771 | 60.725 | 65 | 14.0763 | 64.8051 | 60
14.0854 | 60.725 | 65 | 14.0846 | 64.8051 | 60
14.0937 | 60.7302 | 65 | 14.093 | 64.7893 | 60
14.1021 | 60.7302 | 65 | 14.1013 | 64.7893 | 60
14.1104 | 60.727 | 65 | 14.1096 | 64.7893 | 60
14.1187 | 60.727 | 65 | 14.1179 | 64.7893 | 60
14.127 | 60.7302 | 65 | 14.1263 | 64.7837 | 60
14.1354 | 60.7302 | 65 | 14.1346 | 64.7837 | 60
14.1437 | 60.7312 | 65 | 14.1429 | 64.7837 | 60
14.1521 | 60.7312 | 65 | 14.1512 | 64.7837 | 60
14.1604 | 60.7296 | 65 | 14.1596 | 64.7837 | 60
14.1687 | 60.7296 | 65 | 14.1679 | 64.7837 | 60
14.1771 | 60.709 | 65 | 14.1763 | 64.7837 | 60
14.1854 | 60.709 | 65 | 14.1846 | 64.7837 | 60
14.1937 | 60.7 | 65 | 14.1929 | 64.7885 | 60
14.2021 | 60.7 | 65 | 14.2012 | 64.7885 | 60
14.2104 | 60.7043 | 65 | 14.2096 | 64.7838 | 60
14.2187 | 60.7043 | 65 | 14.2179 | 64.7838 | 60
14.2271 | 60.7043 | 65 | 14.2263 | 64.7944 | 60
14.2354 | 60.7043 | 65 | 14.2346 | 64.7944 | 60
14.2437 | 60.6976 | 65 | 14.2429 | 64.7944 | 60
14.2521 | 60.6976 | 65 | 14.2512 | 64.7944 | 60
14.2604 | 60.6959 | 65 | 14.2596 | 64.7739 | 60
14.2687 | 60.6959 | 65 | 14.2679 | 64.7739 | 60
14.2771 | 60.6959 | 65 | 14.2762 | 64.7739 | 60
14.2854 | 60.6959 | 65 | 14.2845 | 64.7739 | 60
14.2937 | 60.704 | 65 | 14.2929 | 64.7634 | 60
14.3021 | 60.704 | 65 | 14.3012 | 64.7634 | 60
14.3104 | 60.7271 | 65 | 14.3096 | 64.7685 | 60
14.3187 | 60.7271 | 65 | 14.3179 | 64.7685 | 60
14.3271 | 60.7312 | 65 | 14.3262 | 64.7685 | 60
14.3354 | 60.7312 | 65 | 14.3345 | 64.7685 | 60
14.3438 | 60.7366 | 65 | 14.3429 | 64.7566 | 60
14.3521 | 60.7366 | 65 | 14.3512 | 64.7566 | 60
14.3604 | 60.7366 | 65 | 14.3596 | 64.7566 | 60
14.3687 | 60.7366 | 65 | 14.3679 | 64.7566 | 60
14.3771 | 60.7338 | 65 | 14.3762 | 64.7566 | 60
14.3854 | 60.7338 | 65 | 14.3845 | 64.7566 | 60
14.3937 | 60.7338 | 65 | 14.3929 | 64.752 | 60
14.4021 | 60.7338 | 65 | 14.4012 | 64.752 | 60
14.4104 | 60.7338 | 65 | 14.4095 | 64.7516 | 60
14.4188 | 60.7338 | 65 | 14.4178 | 64.7516 | 60
14.4271 | 60.7367 | 65 | 14.4262 | 64.7514 | 60
14.4354 | 60.7367 | 65 | 14.4345 | 64.7514 | 60
14.4438 | 60.7367 | 65 | 14.4429 | 64.7514 | 60
14.4521 | 60.7367 | 65 | 14.4512 | 64.7514 | 60
14.4604 | 60.7615 | 65 | 14.4595 | 64.7421 | 60
14.4688 | 60.7615 | 65 | 14.4678 | 64.7421 | 60
14.4771 | 60.7613 | 65 | 14.4762 | 64.7406 | 60
14.4854 | 60.7613 | 65 | 14.4845 | 64.7406 | 60
14.4938 | 60.7627 | 65 | 14.4929 | 64.7151 | 60
14.5021 | 60.7627 | 65 | 14.5012 | 64.7151 | 60
14.5104 | 60.7627 | 65 | 14.5095 | 64.7071 | 60
14.5188 | 60.7627 | 65 | 14.5178 | 64.7071 | 60
14.5271 | 60.7627 | 65 | 14.5262 | 64.7071 | 60
14.5354 | 60.7627 | 65 | 14.5345 | 64.7071 | 60
14.5438 | 60.7627 | 65 | 14.5428 | 64.6661 | 60
14.5521 | 60.7627 | 65 | 14.5511 | 64.6661 | 60
14.5605 | 60.7627 | 65 | 14.5595 | 64.6641 | 60
14.5688 | 60.7627 | 65 | 14.5678 | 64.6641 | 60
14.5771 | 60.7627 | 65 | 14.5762 | 64.658 | 60
14.5854 | 60.7627 | 65 | 14.5845 | 64.658 | 60
14.5938 | 60.7784 | 65 | 14.5928 | 64.6648 | 60
14.6021 | 60.7784 | 65 | 14.6011 | 64.6648 | 60
14.6104 | 60.7668 | 65 | 14.6095 | 64.6298 | 60
14.6188 | 60.7668 | 65 | 14.6178 | 64.6298 | 60
14.6271 | 60.7901 | 65 | 14.6261 | 64.5983 | 60
14.6355 | 60.7901 | 65 | 14.6345 | 64.5983 | 60
14.6438 | 60.7901 | 65 | 14.6428 | 64.6155 | 60
14.6521 | 60.7901 | 65 | 14.6511 | 64.6155 | 60
14.6605 | 60.7901 | 65 | 14.6594 | 64.6153 | 60
14.6688 | 60.7901 | 65 | 14.6678 | 64.6153 | 60
14.6771 | 60.7901 | 65 | 14.6761 | 64.6153 | 60
14.6855 | 60.7901 | 65 | 14.6844 | 64.6153 | 60
14.6938 | 60.7958 | 65 | 14.6927 | 64.6279 | 60
14.7021 | 60.7958 | 65 | 14.7011 | 64.6279 | 60
14.7105 | 60.7957 | 65 | 14.7094 | 64.6279 | 60
14.7188 | 60.7957 | 65 | 14.7178 | 64.6279 | 60
14.7271 | 60.7957 | 65 | 14.7261 | 64.6226 | 60
14.7355 | 60.7957 | 65 | 14.7344 | 64.6226 | 60
14.7438 | 60.7957 | 65 | 14.7427 | 64.6226 | 60
14.7521 | 60.7957 | 65 | 14.7511 | 64.6226 | 60
14.7605 | 60.8003 | 65 | 14.7594 | 64.6402 | 60
14.7688 | 60.8003 | 65 | 14.7678 | 64.6402 | 60
14.7772 | 60.8036 | 65 | 14.7761 | 64.6337 | 60
14.7855 | 60.8036 | 65 | 14.7844 | 64.6337 | 60
14.7938 | 60.804 | 65 | 14.7927 | 64.6337 | 60
14.8022 | 60.804 | 65 | 14.8011 | 64.6337 | 60
14.8105 | 60.804 | 65 | 14.8094 | 64.6392 | 60
14.8188 | 60.804 | 65 | 14.8177 | 64.6392 | 60
14.8271 | 60.8013 | 65 | 14.826 | 64.6392 | 60
14.8355 | 60.8013 | 65 | 14.8344 | 64.6392 | 60
14.8438 | 60.8072 | 65 | 14.8427 | 64.6392 | 60
14.8522 | 60.8072 | 65 | 14.8511 | 64.6392 | 60
14.8605 | 60.8177 | 65 | 14.8594 | 64.6392 | 60
14.8688 | 60.8177 | 65 | 14.8677 | 64.6392 | 60
14.8772 | 60.8177 | 65 | 14.876 | 64.6341 | 60
14.8855 | 60.8177 | 65 | 14.8844 | 64.6341 | 60
14.8938 | 60.8177 | 65 | 14.8927 | 64.6428 | 60
14.9022 | 60.8177 | 65 | 14.9011 | 64.6428 | 60
14.9105 | 60.8206 | 65 | 14.9094 | 64.6317 | 60
14.9189 | 60.8206 | 65 | 14.9177 | 64.6317 | 60
14.9272 | 60.8459 | 65 | 14.926 | 64.6317 | 60
14.9355 | 60.8459 | 65 | 14.9344 | 64.6317 | 60
14.9438 | 60.8459 | 65 | 14.9427 | 64.6317 | 60
14.9522 | 60.8459 | 65 | 14.951 | 64.6317 | 60
14.9605 | 60.8737 | 65 | 14.9594 | 64.6268 | 60
14.9688 | 60.8737 | 65 | 14.9677 | 64.6268 | 60
14.9772 | 60.8737 | 65 | 14.976 | 64.6268 | 60
14.9855 | 60.8737 | 65 | 14.9844 | 64.6268 | 60
14.9939 | 60.8737 | 65 | 14.9927 | 64.6268 | 60
15.0022 | 60.8737 | 65 | 15.001 | 64.6268 | 60
15.0105 | 60.8738 | 65 | 15.0093 | 64.6268 | 60
15.0189 | 60.8738 | 65 | 15.0177 | 64.6268 | 60
15.0272 | 60.8828 | 65 | 15.026 | 64.6268 | 60
15.0355 | 60.8828 | 65 | 15.0344 | 64.6268 | 60
15.0439 | 60.8869 | 65 | 15.0427 | 64.6327 | 60
15.0522 | 60.8869 | 65 | 15.051 | 64.6327 | 60
15.0605 | 60.8869 | 65 | 15.0593 | 64.6253 | 60
15.0689 | 60.8869 | 65 | 15.0677 | 64.6253 | 60
15.0772 | 60.8774 | 65 | 15.076 | 64.6344 | 60
15.0855 | 60.8774 | 65 | 15.0844 | 64.6344 | 60
15.0939 | 60.8774 | 65 | 15.0927 | 64.6342 | 60
15.1022 | 60.8774 | 65 | 15.101 | 64.6342 | 60
15.1105 | 60.8814 | 65 | 15.1093 | 64.6342 | 60
15.1189 | 60.8814 | 65 | 15.1177 | 64.6342 | 60
15.1272 | 60.8882 | 65 | 15.126 | 64.6408 | 60
15.1356 | 60.8882 | 65 | 15.1343 | 64.6408 | 60
15.1439 | 60.8882 | 65 | 15.1426 | 64.6408 | 60
15.1522 | 60.8882 | 65 | 15.151 | 64.6408 | 60
15.1606 | 60.8882 | 65 | 15.1593 | 64.6467 | 60
15.1689 | 60.8882 | 65 | 15.1677 | 64.6467 | 60
15.1772 | 60.8882 | 65 | 15.176 | 64.6467 | 60
15.1855 | 60.8882 | 65 | 15.1843 | 64.6467 | 60
15.1939 | 60.88 | 65 | 15.1926 | 64.6467 | 60
15.2022 | 60.88 | 65 | 15.201 | 64.6467 | 60
15.2106 | 60.88 | 65 | 15.2093 | 64.6414 | 60
15.2189 | 60.88 | 65 | 15.2177 | 64.6414 | 60
15.2272 | 60.877 | 65 | 15.226 | 64.6456 | 60
15.2356 | 60.877 | 65 | 15.2343 | 64.6456 | 60
15.2439 | 60.877 | 65 | 15.2426 | 64.635 | 60
15.2522 | 60.877 | 65 | 15.251 | 64.635 | 60
15.2606 | 60.8832 | 65 | 15.2593 | 64.635 | 60
15.2689 | 60.8832 | 65 | 15.2676 | 64.635 | 60
15.2773 | 60.8876 | 65 | 15.2759 | 64.635 | 60
15.2856 | 60.8876 | 65 | 15.2842 | 64.635 | 60
15.2939 | 60.8876 | 65 | 15.2926 | 64.6346 | 60
15.3022 | 60.8876 | 65 | 15.3009 | 64.6346 | 60
15.3106 | 60.8894 | 65 | 15.3093 | 64.6346 | 60
15.3189 | 60.8894 | 65 | 15.3176 | 64.6346 | 60
15.3272 | 60.8951 | 65 | 15.3259 | 64.6428 | 60
15.3356 | 60.8951 | 65 | 15.3342 | 64.6428 | 60
15.3439 | 60.8951 | 65 | 15.3426 | 64.6518 | 60
15.3523 | 60.8951 | 65 | 15.3509 | 64.6518 | 60
15.3606 | 60.9212 | 65 | 15.3593 | 64.6568 | 60
15.3689 | 60.9212 | 65 | 15.3676 | 64.6568 | 60
15.3773 | 60.9473 | 65 | 15.3759 | 64.6399 | 60
15.3856 | 60.9473 | 65 | 15.3842 | 64.6399 | 60
15.3939 | 60.9457 | 65 | 15.3926 | 64.6399 | 60
15.4023 | 60.9457 | 65 | 15.4009 | 64.6399 | 60
15.4106 | 60.9819 | 65 | 15.4092 | 64.6399 | 60
15.4189 | 60.9819 | 65 | 15.4175 | 64.6399 | 60
15.4273 | 60.9819 | 65 | 15.4259 | 64.6399 | 60
15.4356 | 60.9819 | 65 | 15.4342 | 64.6399 | 60
15.4439 | 60.9819 | 65 | 15.4426 | 64.6422 | 60
15.4523 | 60.9819 | 65 | 15.4509 | 64.6422 | 60
15.4606 | 60.9819 | 65 | 15.4592 | 64.6422 | 60
15.4689 | 60.9819 | 65 | 15.4675 | 64.6422 | 60
15.4773 | 60.9805 | 65 | 15.4759 | 64.6422 | 60
15.4856 | 60.9805 | 65 | 15.4842 | 64.6422 | 60
15.494 | 60.9765 | 65 | 15.4926 | 64.6388 | 60
15.5023 | 60.9765 | 65 | 15.5009 | 64.6388 | 60
15.5106 | 60.9765 | 65 | 15.5092 | 64.6313 | 60
15.519 | 60.9765 | 65 | 15.5175 | 64.6313 | 60
15.5273 | 60.9765 | 65 | 15.5259 | 64.6275 | 60
15.5356 | 60.9765 | 65 | 15.5342 | 64.6275 | 60
15.544 | 60.9704 | 65 | 15.5425 | 64.6275 | 60
15.5523 | 60.9704 | 65 | 15.5508 | 64.6275 | 60
15.5606 | 60.9767 | 65 | 15.5592 | 64.6275 | 60
15.569 | 60.9767 | 65 | 15.5675 | 64.6275 | 60
15.5773 | 60.9761 | 65 | 15.5759 | 64.6275 | 60
15.5856 | 60.9761 | 65 | 15.5842 | 64.6275 | 60
15.594 | 60.9761 | 65 | 15.5925 | 64.6275 | 60
15.6023 | 60.9761 | 65 | 15.6008 | 64.6275 | 60
15.6106 | 60.9874 | 65 | 15.6092 | 64.6165 | 60
15.619 | 60.9874 | 65 | 15.6175 | 64.6165 | 60
15.6273 | 60.9854 | 65 | 15.6259 | 64.6243 | 60
15.6357 | 60.9854 | 65 | 15.6342 | 64.6243 | 60
15.644 | 60.9796 | 65 | 15.6425 | 64.6314 | 60
15.6523 | 60.9796 | 65 | 15.6508 | 64.6314 | 60
15.6606 | 60.9847 | 65 | 15.6592 | 64.6314 | 60
15.669 | 60.9847 | 65 | 15.6675 | 64.6314 | 60
15.6773 | 61.0034 | 65 | 15.6758 | 64.6314 | 60
15.6857 | 61.0034 | 65 | 15.6841 | 64.6314 | 60
15.694 | 61.0034 | 65 | 15.6925 | 64.6258 | 60
15.7023 | 61.0034 | 65 | 15.7008 | 64.6258 | 60
15.7107 | 61.0034 | 65 | 15.7092 | 64.6258 | 60
15.719 | 61.0034 | 65 | 15.7175 | 64.6258 | 60
15.7273 | 61.0019 | 65 | 15.7258 | 64.6053 | 60
15.7357 | 61.0019 | 65 | 15.7341 | 64.6053 | 60
15.744 | 61.0003 | 65 | 15.7425 | 64.6053 | 60
15.7523 | 61.0003 | 65 | 15.7508 | 64.6053 | 60
15.7607 | 61.0003 | 65 | 15.7592 | 64.5774 | 60
15.769 | 61.0003 | 65 | 15.7675 | 64.5774 | 60
15.7773 | 61.0003 | 65 | 15.7758 | 64.5774 | 60
15.7857 | 61.0003 | 65 | 15.7841 | 64.5774 | 60
15.794 | 61.009 | 65 | 15.7925 | 64.5774 | 60
15.8023 | 61.009 | 65 | 15.8008 | 64.5774 | 60
15.8107 | 61.0154 | 65 | 15.8091 | 64.5663 | 60
15.819 | 61.0154 | 65 | 15.8174 | 64.5663 | 60
15.8274 | 61.0154 | 65 | 15.8258 | 64.5663 | 60
15.8357 | 61.0154 | 65 | 15.8341 | 64.5663 | 60
15.844 | 61.0211 | 65 | 15.8425 | 64.5663 | 60
15.8524 | 61.0211 | 65 | 15.8508 | 64.5663 | 60
15.8607 | 61.0858 | 65 | 15.8591 | 64.572 | 60
15.869 | 61.0858 | 65 | 15.8674 | 64.572 | 60
15.8773 | 61.1103 | 65 | 15.8758 | 64.572 | 60
15.8857 | 61.1103 | 65 | 15.8841 | 64.572 | 60
15.894 | 61.1238 | 65 | 15.8925 | 64.572 | 60
15.9024 | 61.1238 | 65 | 15.9008 | 64.572 | 60
15.9107 | 61.1238 | 65 | 15.9091 | 64.572 | 60
15.919 | 61.1238 | 65 | 15.9174 | 64.572 | 60
15.9274 | 61.1201 | 65 | 15.9257 | 64.572 | 60
15.9357 | 61.1201 | 65 | 15.9341 | 64.572 | 60
15.944 | 61.0941 | 65 | 15.9424 | 64.5418 | 60
15.9524 | 61.0941 | 65 | 15.9507 | 64.5418 | 60
15.9607 | 61.0941 | 65 | 15.959 | 64.5418 | 60
15.9691 | 61.0941 | 65 | 15.9674 | 64.5418 | 60
15.9774 | 61.0538 | 65 | 15.9757 | 64.5418 | 60
15.9857 | 61.0538 | 65 | 15.9841 | 64.5418 | 60
15.994 | 61.0403 | 65 | 15.9924 | 64.5418 | 60
16.0024 | 61.0403 | 65 | 16.0007 | 64.5418 | 60
16.0107 | 61.0403 | 65 | 16.009 | 64.5418 | 60
16.019 | 61.0403 | 65 | 16.0174 | 64.5418 | 60
16.0274 | 61.0489 | 65 | 16.0257 | 64.5418 | 60
16.0357 | 61.0489 | 65 | 16.0341 | 64.5418 | 60
16.0441 | 61.0464 | 65 | 16.0424 | 64.5418 | 60
16.0524 | 61.0464 | 65 | 16.0507 | 64.5418 | 60
16.0607 | 61.0445 | 65 | 16.059 | 64.5418 | 60
16.0691 | 61.0445 | 65 | 16.0674 | 64.5418 | 60
16.0774 | 61.0405 | 65 | 16.0757 | 64.5379 | 60
16.0857 | 61.0405 | 65 | 16.084 | 64.5379 | 60
16.0941 | 61.0692 | 65 | 16.0923 | 64.5379 | 60
16.1024 | 61.0692 | 65 | 16.1007 | 64.5379 | 60
16.1107 | 61.1265 | 65 | 16.109 | 64.5379 | 60
16.1191 | 61.1265 | 65 | 16.1174 | 64.5379 | 60
16.1274 | 61.126 | 65 | 16.1257 | 64.5379 | 60
16.1357 | 61.126 | 65 | 16.134 | 64.5379 | 60
16.1441 | 61.1237 | 65 | 16.1423 | 64.5379 | 60
16.1524 | 61.1237 | 65 | 16.1507 | 64.5379 | 60
16.1607 | 61.1338 | 65 | 16.159 | 64.5379 | 60
16.1691 | 61.1338 | 65 | 16.1674 | 64.5379 | 60
16.1774 | 61.1422 | 65 | 16.1757 | 64.5379 | 60
16.1858 | 61.1422 | 65 | 16.184 | 64.5379 | 60
16.1941 | 61.1362 | 65 | 16.1923 | 64.5379 | 60
16.2024 | 61.1362 | 65 | 16.2007 | 64.5379 | 60
16.2108 | 61.1362 | 65 | 16.209 | 64.5379 | 60
16.2191 | 61.1362 | 65 | 16.2173 | 64.5379 | 60
16.2274 | 61.1359 | 65 | 16.2256 | 64.5379 | 60
16.2357 | 61.1359 | 65 | 16.234 | 64.5379 | 60
16.2441 | 61.1221 | 65 | 16.2423 | 64.5379 | 60
16.2524 | 61.1221 | 65 | 16.2507 | 64.5379 | 60
16.2608 | 61.1221 | 65 | 16.259 | 64.5379 | 60
16.2691 | 61.1221 | 65 | 16.2673 | 64.5379 | 60
16.2774 | 61.1111 | 65 | 16.2756 | 64.5379 | 60
16.2858 | 61.1111 | 65 | 16.284 | 64.5379 | 60
16.2941 | 61.1111 | 65 | 16.2923 | 64.5379 | 60
16.3025 | 61.1111 | 65 | 16.3007 | 64.5379 | 60
16.3108 | 61.1079 | 65 | 16.309 | 64.5399 | 60
16.3191 | 61.1079 | 65 | 16.3173 | 64.5399 | 60
16.3275 | 61.1151 | 65 | 16.3256 | 64.5399 | 60
16.3358 | 61.1151 | 65 | 16.334 | 64.5399 | 60
16.3441 | 61.1195 | 65 | 16.3423 | 64.5399 | 60
16.3524 | 61.1195 | 65 | 16.3506 | 64.5399 | 60
16.3608 | 61.1195 | 65 | 16.3589 | 64.5237 | 60
16.3691 | 61.1195 | 65 | 16.3673 | 64.5237 | 60
16.3775 | 61.1892 | 65 | 16.3756 | 64.5237 | 60
16.3858 | 61.1892 | 65 | 16.384 | 64.5237 | 60
16.3941 | 61.2181 | 65 | 16.3923 | 64.4927 | 60
16.4025 | 61.2181 | 65 | 16.4006 | 64.4927 | 60
16.4108 | 61.2181 | 65 | 16.4089 | 64.4927 | 60
16.4192 | 61.2181 | 65 | 16.4173 | 64.4927 | 60
16.4275 | 61.2173 | 65 | 16.4256 | 64.4927 | 60
16.4358 | 61.2173 | 65 | 16.434 | 64.4927 | 60
16.4442 | 61.2239 | 65 | 16.4423 | 64.4928 | 60
16.4525 | 61.2239 | 65 | 16.4506 | 64.4928 | 60
16.4608 | 61.2239 | 65 | 16.4589 | 64.4928 | 60
16.4691 | 61.2239 | 65 | 16.4673 | 64.4928 | 60
16.4775 | 61.2075 | 65 | 16.4756 | 64.4694 | 60
16.4858 | 61.2075 | 65 | 16.4839 | 64.4694 | 60
16.4942 | 61.1943 | 65 | 16.4922 | 64.4694 | 60
16.5025 | 61.1943 | 65 | 16.5006 | 64.4694 | 60
16.5108 | 61.1943 | 65 | 16.5089 | 64.4694 | 60
16.5192 | 61.1943 | 65 | 16.5173 | 64.4694 | 60
16.5275 | 61.1943 | 65 | 16.5256 | 64.4694 | 60
16.5359 | 61.1943 | 65 | 16.5339 | 64.4694 | 60
16.5442 | 61.1883 | 65 | 16.5422 | 64.4694 | 60
16.5525 | 61.1883 | 65 | 16.5506 | 64.4694 | 60
16.5609 | 61.1879 | 65 | 16.5589 | 64.4703 | 60
16.5692 | 61.1879 | 65 | 16.5673 | 64.4703 | 60
16.5775 | 61.2105 | 65 | 16.5756 | 64.4703 | 60
16.5858 | 61.2105 | 65 | 16.5839 | 64.4703 | 60
16.5942 | 61.2105 | 65 | 16.5922 | 64.4696 | 60
16.6025 | 61.2105 | 65 | 16.6005 | 64.4696 | 60
16.6109 | 61.2215 | 65 | 16.6089 | 64.4696 | 60
16.6192 | 61.2215 | 65 | 16.6172 | 64.4696 | 60
16.6275 | 61.2215 | 65 | 16.6255 | 64.4682 | 60
16.6359 | 61.2215 | 65 | 16.6339 | 64.4682 | 60
16.6442 | 61.2309 | 65 | 16.6422 | 64.4682 | 60
16.6526 | 61.2309 | 65 | 16.6505 | 64.4682 | 60
16.6609 | 61.2278 | 65 | 16.6589 | 64.4435 | 60
16.6692 | 61.2278 | 65 | 16.6672 | 64.4435 | 60
16.6776 | 61.2324 | 65 | 16.6755 | 64.4435 | 60
16.6859 | 61.2324 | 65 | 16.6838 | 64.4435 | 60
16.6942 | 61.2216 | 65 | 16.6922 | 64.4435 | 60
16.7026 | 61.2216 | 65 | 16.7005 | 64.4435 | 60
16.7109 | 61.2198 | 65 | 16.7089 | 64.4396 | 60
16.7192 | 61.2198 | 65 | 16.7172 | 64.4396 | 60
16.7276 | 61.2278 | 65 | 16.7255 | 64.4385 | 60
16.7359 | 61.2278 | 65 | 16.7338 | 64.4385 | 60
16.7442 | 61.2257 | 65 | 16.7422 | 64.4385 | 60
16.7526 | 61.2257 | 65 | 16.7505 | 64.4385 | 60
16.7609 | 61.2255 | 65 | 16.7589 | 64.4475 | 60
16.7693 | 61.2255 | 65 | 16.7672 | 64.4475 | 60
16.7776 | 61.2255 | 65 | 16.7755 | 64.4475 | 60
16.7859 | 61.2255 | 65 | 16.7838 | 64.4475 | 60
16.7943 | 61.2265 | 65 | 16.7922 | 64.4475 | 60
16.8026 | 61.2265 | 65 | 16.8005 | 64.4475 | 60
16.8109 | 61.2367 | 65 | 16.8088 | 64.4475 | 60
16.8193 | 61.2367 | 65 | 16.8171 | 64.4475 | 60
16.8276 | 61.2449 | 65 | 16.8255 | 64.4487 | 60
16.8359 | 61.2449 | 65 | 16.8338 | 64.4487 | 60
16.8443 | 61.2451 | 65 | 16.8422 | 64.4487 | 60
16.8526 | 61.2451 | 65 | 16.8505 | 64.4487 | 60
16.861 | 61.2375 | 65 | 16.8588 | 64.4352 | 60
16.8693 | 61.2375 | 65 | 16.8671 | 64.4352 | 60
16.8776 | 61.2506 | 65 | 16.8755 | 64.4372 | 60
16.886 | 61.2506 | 65 | 16.8838 | 64.4372 | 60
16.8943 | 61.2506 | 65 | 16.8922 | 64.4372 | 60
16.9026 | 61.2506 | 65 | 16.9005 | 64.4372 | 60
16.911 | 61.2505 | 65 | 16.9088 | 64.4372 | 60
16.9193 | 61.2505 | 65 | 16.9171 | 64.4372 | 60
16.9276 | 61.2638 | 65 | 16.9255 | 64.4106 | 60
16.936 | 61.2638 | 65 | 16.9338 | 64.4106 | 60
16.9443 | 61.2825 | 65 | 16.9421 | 64.3803 | 60
16.9527 | 61.2825 | 65 | 16.9504 | 64.3803 | 60
16.961 | 61.2825 | 65 | 16.9588 | 64.3794 | 60
16.9693 | 61.2825 | 65 | 16.9671 | 64.3794 | 60
16.9777 | 61.3004 | 65 | 16.9755 | 64.3794 | 60
16.986 | 61.3004 | 65 | 16.9838 | 64.3794 | 60
16.9943 | 61.2995 | 65 | 16.9921 | 64.3796 | 60
17.0027 | 61.2995 | 65 | 17.0004 | 64.3796 | 60
17.011 | 61.2995 | 65 | 17.0088 | 64.3722 | 60
17.0193 | 61.2995 | 65 | 17.0171 | 64.3722 | 60
17.0277 | 61.2869 | 65 | 17.0255 | 64.3699 | 60
17.036 | 61.2869 | 65 | 17.0338 | 64.3699 | 60
17.0443 | 61.2869 | 65 | 17.0421 | 64.3684 | 60
17.0527 | 61.2869 | 65 | 17.0504 | 64.3684 | 60
17.061 | 61.2973 | 65 | 17.0588 | 64.3684 | 60
17.0694 | 61.2973 | 65 | 17.0671 | 64.3684 | 60
17.0777 | 61.2973 | 65 | 17.0754 | 64.3684 | 60
17.086 | 61.2973 | 65 | 17.0837 | 64.3684 | 60
17.0944 | 61.2995 | 65 | 17.0921 | 64.3574 | 60
17.1027 | 61.2995 | 65 | 17.1004 | 64.3574 | 60
17.1111 | 61.2995 | 65 | 17.1088 | 64.3521 | 60
17.1194 | 61.2995 | 65 | 17.1171 | 64.3521 | 60
17.1277 | 61.2917 | 65 | 17.1254 | 64.3437 | 60
17.136 | 61.2917 | 65 | 17.1337 | 64.3437 | 60
17.1444 | 61.2917 | 65 | 17.1421 | 64.3431 | 60
17.1527 | 61.2917 | 65 | 17.1504 | 64.3431 | 60
17.1611 | 61.2943 | 65 | 17.1588 | 64.3431 | 60
17.1694 | 61.2943 | 65 | 17.1671 | 64.3431 | 60
17.1777 | 61.288 | 65 | 17.1754 | 64.3432 | 60
17.1861 | 61.288 | 65 | 17.1837 | 64.3432 | 60
17.1944 | 61.2884 | 65 | 17.1921 | 64.3432 | 60
17.2028 | 61.2884 | 65 | 17.2004 | 64.3432 | 60
17.2111 | 61.2898 | 65 | 17.2087 | 64.341 | 60
17.2194 | 61.2898 | 65 | 17.217 | 64.341 | 60
17.2278 | 61.2917 | 65 | 17.2254 | 64.3409 | 60
17.2361 | 61.2917 | 65 | 17.2337 | 64.3409 | 60
17.2444 | 61.2917 | 65 | 17.2421 | 64.3409 | 60
17.2528 | 61.2917 | 65 | 17.2504 | 64.3409 | 60
17.2611 | 61.298 | 65 | 17.2587 | 64.3404 | 60
17.2694 | 61.298 | 65 | 17.267 | 64.3404 | 60
17.2778 | 61.3017 | 65 | 17.2753 | 64.3404 | 60
17.2861 | 61.3017 | 65 | 17.2837 | 64.3404 | 60
17.2945 | 61.3192 | 65 | 17.292 | 64.3386 | 60
17.3028 | 61.3192 | 65 | 17.3004 | 64.3386 | 60
17.3111 | 61.334 | 65 | 17.3087 | 64.3218 | 60
17.3195 | 61.334 | 65 | 17.317 | 64.3218 | 60
17.3278 | 61.334 | 65 | 17.3253 | 64.3218 | 60
17.3361 | 61.334 | 65 | 17.3337 | 64.3218 | 60
17.3445 | 61.354 | 65 | 17.342 | 64.2833 | 60
17.3528 | 61.354 | 65 | 17.3503 | 64.2833 | 60
17.3611 | 61.355 | 65 | 17.3586 | 64.2833 | 60
17.3695 | 61.355 | 65 | 17.367 | 64.2833 | 60
17.3778 | 61.367 | 65 | 17.3753 | 64.2913 | 60
17.3861 | 61.367 | 65 | 17.3837 | 64.2913 | 60
17.3945 | 61.3605 | 65 | 17.392 | 64.2913 | 60
17.4028 | 61.3605 | 65 | 17.4003 | 64.2913 | 60
17.4112 | 61.3707 | 65 | 17.4086 | 64.2754 | 60
17.4195 | 61.3707 | 65 | 17.417 | 64.2754 | 60
17.4278 | 61.37 | 65 | 17.4253 | 64.2754 | 60
17.4362 | 61.37 | 65 | 17.4337 | 64.2754 | 60
17.4445 | 61.3731 | 65 | 17.442 | 64.2754 | 60
17.4529 | 61.3731 | 65 | 17.4503 | 64.2754 | 60
17.4612 | 61.3727 | 65 | 17.4586 | 64.2754 | 60
17.4695 | 61.3727 | 65 | 17.467 | 64.2754 | 60
17.4778 | 61.374 | 65 | 17.4753 | 64.2754 | 60
17.4862 | 61.374 | 65 | 17.4836 | 64.2754 | 60
17.4945 | 61.3766 | 65 | 17.4919 | 64.2754 | 60
17.5029 | 61.3766 | 65 | 17.5003 | 64.2754 | 60
17.5112 | 61.3766 | 65 | 17.5086 | 64.214 | 60
17.5195 | 61.3766 | 65 | 17.517 | 64.214 | 60
17.5279 | 61.3826 | 65 | 17.5253 | 64.214 | 60
17.5362 | 61.3826 | 65 | 17.5336 | 64.214 | 60
17.5446 | 61.3957 | 65 | 17.5419 | 64.214 | 60
17.5529 | 61.3957 | 65 | 17.5503 | 64.214 | 60
17.5612 | 61.4152 | 65 | 17.5587 | 64.214 | 60
17.5695 | 61.4152 | 65 | 17.567 | 64.214 | 60
17.5779 | 61.4152 | 65 | 17.5753 | 64.2139 | 60
17.5862 | 61.4152 | 65 | 17.5836 | 64.2139 | 60
17.5946 | 61.4151 | 65 | 17.592 | 64.2138 | 60
17.6029 | 61.4151 | 65 | 17.6003 | 64.2138 | 60
17.6112 | 61.4157 | 65 | 17.6086 | 64.2138 | 60
17.6196 | 61.4157 | 65 | 17.6169 | 64.2138 | 60
17.6279 | 61.4157 | 65 | 17.6253 | 64.2191 | 60
17.6363 | 61.4157 | 65 | 17.6336 | 64.2191 | 60
17.6446 | 61.4157 | 65 | 17.642 | 64.2191 | 60
17.6529 | 61.4157 | 65 | 17.6503 | 64.2191 | 60
17.6613 | 61.4157 | 65 | 17.6586 | 64.2191 | 60
17.6696 | 61.4157 | 65 | 17.6669 | 64.2191 | 60
17.6779 | 61.4259 | 65 | 17.6753 | 64.2191 | 60
17.6863 | 61.4259 | 65 | 17.6836 | 64.2191 | 60
17.6946 | 61.4259 | 65 | 17.692 | 64.2113 | 60
17.703 | 61.4259 | 65 | 17.7003 | 64.2113 | 60
17.7113 | 61.4297 | 65 | 17.7086 | 64.2113 | 60
17.7196 | 61.4297 | 65 | 17.7169 | 64.2113 | 60
17.728 | 61.4297 | 65 | 17.7253 | 64.2113 | 60
17.7363 | 61.4297 | 65 | 17.7336 | 64.2113 | 60
17.7446 | 61.4295 | 65 | 17.7419 | 64.2113 | 60
17.753 | 61.4295 | 65 | 17.7502 | 64.2113 | 60
17.7613 | 61.4311 | 65 | 17.7586 | 64.2113 | 60
17.7697 | 61.4311 | 65 | 17.7669 | 64.2113 | 60
17.778 | 61.4311 | 65 | 17.7753 | 64.2113 | 60
17.7863 | 61.4311 | 65 | 17.7836 | 64.2113 | 60
17.7947 | 61.4381 | 65 | 17.7919 | 64.1752 | 60
17.803 | 61.4381 | 65 | 17.8002 | 64.1752 | 60
17.8113 | 61.4436 | 65 | 17.8086 | 64.1752 | 60
17.8197 | 61.4436 | 65 | 17.8169 | 64.1752 | 60
17.828 | 61.4436 | 65 | 17.8253 | 64.1752 | 60
17.8364 | 61.4436 | 65 | 17.8336 | 64.1752 | 60
17.8447 | 61.4437 | 65 | 17.8419 | 64.1752 | 60
17.853 | 61.4437 | 65 | 17.8502 | 64.1752 | 60
17.8614 | 61.4437 | 65 | 17.8586 | 64.1752 | 60
17.8697 | 61.4437 | 65 | 17.8669 | 64.1752 | 60
17.8781 | 61.4437 | 65 | 17.8752 | 64.1752 | 60
17.8864 | 61.4437 | 65 | 17.8835 | 64.1752 | 60
17.8947 | 61.4437 | 65 | 17.8919 | 64.1752 | 60
17.903 | 61.4437 | 65 | 17.9002 | 64.1752 | 60
17.9114 | 61.4437 | 65 | 17.9086 | 64.1752 | 60
17.9197 | 61.4437 | 65 | 17.9169 | 64.1752 | 60
17.9281 | 61.4437 | 65 | 17.9252 | 64.1752 | 60
17.9364 | 61.4437 | 65 | 17.9335 | 64.1752 | 60
17.9447 | 61.4413 | 65 | 17.9419 | 64.1247 | 60
17.9531 | 61.4413 | 65 | 17.9502 | 64.1247 | 60
17.9614 | 61.4366 | 65 | 17.9586 | 64.1247 | 60
17.9698 | 61.4366 | 65 | 17.9669 | 64.1247 | 60
17.9781 | 61.4409 | 65 | 17.9752 | 64.1225 | 60
17.9864 | 61.4409 | 65 | 17.9835 | 64.1225 | 60
17.9948 | 61.4411 | 65 | 17.9919 | 64.1225 | 60
18.0031 | 61.4411 | 65 | 18.0002 | 64.1225 | 60
18.0114 | 61.4411 | 65 | 18.0085 | 64.1225 | 60
18.0198 | 61.4411 | 65 | 18.0168 | 64.1225 | 60
18.0281 | 61.4411 | 65 | 18.0252 | 64.1225 | 60
18.0364 | 61.4411 | 65 | 18.0335 | 64.1225 | 60
18.0448 | 61.4411 | 65 | 18.0419 | 64.1225 | 60
18.0531 | 61.4411 | 65 | 18.0502 | 64.1225 | 60
18.0615 | 61.4411 | 65 | 18.0585 | 64.1225 | 60
18.0698 | 61.4411 | 65 | 18.0668 | 64.1225 | 60
18.0781 | 61.4411 | 65 | 18.0752 | 64.1164 | 60
18.0865 | 61.4411 | 65 | 18.0835 | 64.1164 | 60
18.0948 | 61.4476 | 65 | 18.0919 | 64.1164 | 60
18.1031 | 61.4476 | 65 | 18.1002 | 64.1164 | 60
18.1115 | 61.4445 | 65 | 18.1085 | 64.1164 | 60
18.1198 | 61.4445 | 65 | 18.1168 | 64.1164 | 60
18.1282 | 61.4444 | 65 | 18.1252 | 64.1164 | 60
18.1365 | 61.4444 | 65 | 18.1335 | 64.1164 | 60
18.1448 | 61.4444 | 65 | 18.1418 | 64.1164 | 60
18.1532 | 61.4444 | 65 | 18.1501 | 64.1164 | 60
18.1615 | 61.4444 | 65 | 18.1585 | 64.1164 | 60
18.1699 | 61.4444 | 65 | 18.1668 | 64.1164 | 60
18.1782 | 61.4444 | 65 | 18.1752 | 64.1164 | 60
18.1865 | 61.4444 | 65 | 18.1835 | 64.1164 | 60
18.1949 | 61.4444 | 65 | 18.1918 | 64.1164 | 60
18.2032 | 61.4444 | 65 | 18.2002 | 64.1164 | 60
18.2115 | 61.4649 | 65 | 18.2085 | 64.1164 | 60
18.2199 | 61.4649 | 65 | 18.2169 | 64.1164 | 60
18.2282 | 61.4562 | 65 | 18.2252 | 64.1164 | 60
18.2365 | 61.4562 | 65 | 18.2335 | 64.1164 | 60
18.2449 | 61.4873 | 65 | 18.2418 | 64.1164 | 60
18.2532 | 61.4873 | 65 | 18.2502 | 64.1164 | 60
18.2616 | 61.4873 | 65 | 18.2585 | 64.1164 | 60
18.2699 | 61.4873 | 65 | 18.2668 | 64.1164 | 60
18.2782 | 61.4873 | 65 | 18.2751 | 64.1164 | 60
18.2866 | 61.4873 | 65 | 18.2835 | 64.1164 | 60
18.2949 | 61.4829 | 65 | 18.2918 | 64.1164 | 60
18.3033 | 61.4829 | 65 | 18.3002 | 64.1164 | 60
18.3116 | 61.5155 | 65 | 18.3085 | 64.1164 | 60
18.3199 | 61.5155 | 65 | 18.3168 | 64.1164 | 60
18.3282 | 61.5155 | 65 | 18.3251 | 64.1164 | 60
18.3366 | 61.5155 | 65 | 18.3335 | 64.1164 | 60
18.3449 | 61.5214 | 65 | 18.3418 | 64.1164 | 60
18.3533 | 61.5214 | 65 | 18.3502 | 64.1164 | 60
18.3616 | 61.5214 | 65 | 18.3585 | 64.1164 | 60
18.3699 | 61.5214 | 65 | 18.3668 | 64.1164 | 60
18.3783 | 61.5214 | 65 | 18.3751 | 64.1164 | 60
18.3866 | 61.5214 | 65 | 18.3835 | 64.1164 | 60
18.395 | 61.5214 | 65 | 18.3918 | 64.1164 | 60
18.4033 | 61.5214 | 65 | 18.4001 | 64.1164 | 60
18.4116 | 61.5214 | 65 | 18.4084 | 64.1164 | 60
18.42 | 61.5214 | 65 | 18.4168 | 64.1164 | 60
18.4283 | 61.5182 | 65 | 18.4251 | 64.1164 | 60
18.4366 | 61.5182 | 65 | 18.4335 | 64.1164 | 60
18.445 | 61.5462 | 65 | 18.4418 | 64.1164 | 60
18.4533 | 61.5462 | 65 | 18.4501 | 64.1164 | 60
18.4616 | 61.5368 | 65 | 18.4584 | 64.1164 | 60
18.47 | 61.5368 | 65 | 18.4668 | 64.1164 | 60
18.4783 | 61.5368 | 65 | 18.4751 | 64.1164 | 60
18.4867 | 61.5368 | 65 | 18.4835 | 64.1164 | 60
18.495 | 61.5368 | 65 | 18.4918 | 64.1164 | 60
18.5033 | 61.5368 | 65 | 18.5001 | 64.1164 | 60
18.5117 | 61.5368 | 65 | 18.5084 | 64.1164 | 60
18.52 | 61.5368 | 65 | 18.5168 | 64.1164 | 60
18.5284 | 61.5547 | 65 | 18.5251 | 64.1164 | 60
18.5367 | 61.5547 | 65 | 18.5334 | 64.1164 | 60
18.545 | 61.5547 | 65 | 18.5417 | 64.1164 | 60
18.5534 | 61.5547 | 65 | 18.5501 | 64.1164 | 60
18.5617 | 61.5707 | 65 | 18.5584 | 64.1164 | 60
18.57 | 61.5707 | 65 | 18.5668 | 64.1164 | 60
18.5784 | 61.5707 | 65 | 18.5751 | 64.1164 | 60
18.5867 | 61.5707 | 65 | 18.5834 | 64.1164 | 60
18.5951 | 61.5707 | 65 | 18.5917 | 64.1164 | 60
18.6034 | 61.5707 | 65 | 18.6001 | 64.1164 | 60
18.6117 | 61.5707 | 65 | 18.6084 | 64.1164 | 60
18.6201 | 61.5707 | 65 | 18.6168 | 64.1164 | 60
18.6284 | 61.5707 | 65 | 18.6251 | 64.1164 | 60
18.6367 | 61.5707 | 65 | 18.6334 | 64.1164 | 60
18.6451 | 61.5972 | 65 | 18.6417 | 64.1164 | 60
18.6534 | 61.5972 | 65 | 18.6501 | 64.1164 | 60
18.6617 | 61.599 | 65 | 18.6584 | 64.1164 | 60
18.6701 | 61.599 | 65 | 18.6667 | 64.1164 | 60
18.6784 | 61.6023 | 65 | 18.675 | 64.1164 | 60
18.6868 | 61.6023 | 65 | 18.6834 | 64.1164 | 60
18.6951 | 61.6023 | 65 | 18.6917 | 64.1164 | 60
18.7034 | 61.6023 | 65 | 18.7001 | 64.1164 | 60
18.7118 | 61.6023 | 65 | 18.7084 | 64.1164 | 60
18.7201 | 61.6023 | 65 | 18.7167 | 64.1164 | 60
18.7285 | 61.6499 | 65 | 18.725 | 64.1164 | 60
18.7368 | 61.6499 | 65 | 18.7334 | 64.1164 | 60
18.7451 | 61.6499 | 65 | 18.7417 | 64.1164 | 60
18.7534 | 61.6499 | 65 | 18.7501 | 64.1164 | 60
18.7618 | 61.6499 | 65 | 18.7584 | 64.1164 | 60
18.7701 | 61.6499 | 65 | 18.7667 | 64.1164 | 60
18.7785 | 61.6499 | 65 | 18.775 | 64.1164 | 60
18.7868 | 61.6499 | 65 | 18.7834 | 64.1164 | 60
18.7952 | 61.6499 | 65 | 18.7917 | 64.1164 | 60
18.8035 | 61.6499 | 65 | 18.8 | 64.1164 | 60
18.8118 | 61.6499 | 65 | 18.8083 | 64.112 | 60
18.8202 | 61.6499 | 65 | 18.8167 | 64.112 | 60
18.8285 | 61.6499 | 65 | 18.825 | 64.067 | 60
18.8369 | 61.6499 | 65 | 18.8334 | 64.067 | 60
18.8452 | 61.6499 | 65 | 18.8417 | 64.067 | 60
18.8535 | 61.6499 | 65 | 18.85 | 64.067 | 60
18.8618 | 61.6657 | 65 | 18.8583 | 64.0187 | 60
18.8702 | 61.6657 | 65 | 18.8667 | 64.0187 | 60
18.8785 | 61.6657 | 65 | 18.875 | 64.0214 | 60
18.8869 | 61.6657 | 65 | 18.8834 | 64.0214 | 60
18.8952 | 61.6657 | 65 | 18.8917 | 64.0182 | 60
18.9035 | 61.6657 | 65 | 18.9 | 64.0182 | 60
18.9119 | 61.6657 | 65 | 18.9083 | 64.0129 | 60
18.9202 | 61.6657 | 65 | 18.9167 | 64.0129 | 60
18.9286 | 61.6743 | 65 | 18.925 | 64.0129 | 60
18.9369 | 61.6743 | 65 | 18.9333 | 64.0129 | 60
18.9453 | 61.6743 | 65 | 18.9417 | 64.0102 | 60
18.9536 | 61.6743 | 65 | 18.95 | 64.0102 | 60
18.9619 | 61.6743 | 65 | 18.9583 | 64.0071 | 60
18.9702 | 61.6743 | 65 | 18.9667 | 64.0071 | 60
18.9786 | 61.6743 | 65 | 18.975 | 64.0107 | 60
18.9869 | 61.6743 | 65 | 18.9833 | 64.0107 | 60
18.9953 | 61.6743 | 65 | 18.9916 | 64.0107 | 60
19.0036 | 61.6743 | 65 | 19 | 64.0107 | 60
19.0119 | 61.6743 | 65 | 19.0083 | 64.0232 | 60
19.0203 | 61.6743 | 65 | 19.0167 | 64.0232 | 60
19.0286 | 61.6711 | 65 | 19.025 | 64.0232 | 60
19.037 | 61.6711 | 65 | 19.0333 | 64.0232 | 60
19.0453 | 61.6711 | 65 | 19.0416 | 64.0265 | 60
19.0536 | 61.6711 | 65 | 19.05 | 64.0265 | 60
19.062 | 61.6903 | 65 | 19.0583 | 63.9904 | 60
19.0703 | 61.6903 | 65 | 19.0667 | 63.9904 | 60
19.0786 | 61.6869 | 65 | 19.075 | 63.9902 | 60
19.087 | 61.6869 | 65 | 19.0833 | 63.9902 | 60
19.0953 | 61.7108 | 65 | 19.0916 | 63.9787 | 60
19.1037 | 61.7108 | 65 | 19.1 | 63.9787 | 60
19.112 | 61.7108 | 65 | 19.1083 | 63.9787 | 60
19.1203 | 61.7108 | 65 | 19.1166 | 63.9787 | 60
19.1287 | 61.7258 | 65 | 19.1249 | 63.9763 | 60
19.137 | 61.7258 | 65 | 19.1333 | 63.9763 | 60
19.1454 | 61.7258 | 65 | 19.1416 | 63.983 | 60
19.1537 | 61.7258 | 65 | 19.15 | 63.983 | 60
19.162 | 61.7258 | 65 | 19.1583 | 63.983 | 60
19.1704 | 61.7258 | 65 | 19.1666 | 63.983 | 60
19.1787 | 61.7304 | 65 | 19.1749 | 64.0001 | 60
19.187 | 61.7304 | 65 | 19.1833 | 64.0001 | 60
19.1954 | 61.7303 | 65 | 19.1916 | 63.9944 | 60
19.2037 | 61.7303 | 65 | 19.2 | 63.9944 | 60
19.2121 | 61.7303 | 65 | 19.2083 | 63.9944 | 60
19.2204 | 61.7303 | 65 | 19.2166 | 63.9944 | 60
19.2287 | 61.7303 | 65 | 19.2249 | 63.9957 | 60
19.2371 | 61.7303 | 65 | 19.2333 | 63.9957 | 60
19.2454 | 61.7303 | 65 | 19.2416 | 63.9957 | 60
19.2538 | 61.7303 | 65 | 19.2499 | 63.9957 | 60
19.2621 | 61.7303 | 65 | 19.2582 | 63.9915 | 60
19.2704 | 61.7303 | 65 | 19.2666 | 63.9915 | 60
19.2788 | 61.7529 | 65 | 19.2749 | 63.9697 | 60
19.2871 | 61.7529 | 65 | 19.2833 | 63.9697 | 60
19.2954 | 61.7763 | 65 | 19.2916 | 63.97 | 60
19.3038 | 61.7763 | 65 | 19.2999 | 63.97 | 60
19.3121 | 61.7763 | 65 | 19.3082 | 63.972 | 60
19.3205 | 61.7763 | 65 | 19.3166 | 63.972 | 60
19.3288 | 61.7763 | 65 | 19.3249 | 63.968 | 60
19.3371 | 61.7763 | 65 | 19.3333 | 63.968 | 60
19.3455 | 61.7763 | 65 | 19.3416 | 63.9707 | 60
19.3538 | 61.7763 | 65 | 19.3499 | 63.9707 | 60
19.3622 | 61.7763 | 65 | 19.3582 | 63.9707 | 60
19.3705 | 61.7763 | 65 | 19.3665 | 63.9707 | 60
19.3788 | 61.771 | 65 | 19.3749 | 63.9836 | 60
19.3871 | 61.771 | 65 | 19.3832 | 63.9836 | 60
19.3955 | 61.776 | 65 | 19.3915 | 63.988 | 60
19.4038 | 61.776 | 65 | 19.3998 | 63.988 | 60
19.4122 | 61.776 | 65 | 19.4082 | 63.9879 | 60
19.4205 | 61.776 | 65 | 19.4165 | 63.9879 | 60
19.4289 | 61.776 | 65 | 19.4249 | 63.991 | 60
19.4372 | 61.776 | 65 | 19.4332 | 63.991 | 60
19.4455 | 61.776 | 65 | 19.4415 | 63.991 | 60
19.4539 | 61.776 | 65 | 19.4498 | 63.991 | 60
19.4622 | 61.776 | 65 | 19.4582 | 63.9944 | 60
19.4706 | 61.776 | 65 | 19.4665 | 63.9944 | 60
19.4789 | 61.7939 | 65 | 19.4749 | 63.9155 | 60
19.4872 | 61.7939 | 65 | 19.4832 | 63.9155 | 60
19.4955 | 61.8471 | 65 | 19.4915 | 63.9155 | 60
19.5039 | 61.8471 | 65 | 19.4998 | 63.9155 | 60
19.5122 | 61.847 | 65 | 19.5082 | 63.9136 | 60
19.5206 | 61.847 | 65 | 19.5165 | 63.9136 | 60
19.5289 | 61.8379 | 65 | 19.5248 | 63.8946 | 60
19.5372 | 61.8379 | 65 | 19.5331 | 63.8946 | 60
19.5456 | 61.8379 | 65 | 19.5415 | 63.8737 | 60
19.5539 | 61.8379 | 65 | 19.5498 | 63.8737 | 60
19.5623 | 61.8379 | 65 | 19.5582 | 63.8585 | 60
19.5706 | 61.8379 | 65 | 19.5665 | 63.8585 | 60
19.5789 | 61.8366 | 65 | 19.5748 | 63.8418 | 60
19.5873 | 61.8366 | 65 | 19.5831 | 63.8418 | 60
19.5956 | 61.8366 | 65 | 19.5915 | 63.8418 | 60
19.6039 | 61.8366 | 65 | 19.5998 | 63.8418 | 60
19.6123 | 61.8366 | 65 | 19.6082 | 63.8418 | 60
19.6206 | 61.8366 | 65 | 19.6165 | 63.8418 | 60
19.629 | 61.8366 | 65 | 19.6248 | 63.8418 | 60
19.6373 | 61.8366 | 65 | 19.6331 | 63.8418 | 60
19.6456 | 61.8419 | 65 | 19.6415 | 63.8393 | 60
19.654 | 61.8419 | 65 | 19.6498 | 63.8393 | 60
19.6623 | 61.8372 | 65 | 19.6581 | 63.8134 | 60
19.6707 | 61.8372 | 65 | 19.6664 | 63.8134 | 60
19.679 | 61.8433 | 65 | 19.6748 | 63.8116 | 60
19.6873 | 61.8433 | 65 | 19.6831 | 63.8116 | 60
19.6957 | 61.8433 | 65 | 19.6915 | 63.8116 | 60
19.704 | 61.8433 | 65 | 19.6998 | 63.8116 | 60
19.7123 | 61.8822 | 65 | 19.7081 | 63.8116 | 60
19.7207 | 61.8822 | 65 | 19.7164 | 63.8116 | 60
19.729 | 61.8822 | 65 | 19.7248 | 63.816 | 60
19.7374 | 61.8822 | 65 | 19.7331 | 63.816 | 60
19.7457 | 61.8866 | 65 | 19.7415 | 63.8106 | 60
19.754 | 61.8866 | 65 | 19.7498 | 63.8106 | 60
19.7624 | 61.8913 | 65 | 19.7581 | 63.8162 | 60
19.7707 | 61.8913 | 65 | 19.7664 | 63.8162 | 60
19.7791 | 61.8913 | 65 | 19.7748 | 63.8162 | 60
19.7874 | 61.8913 | 65 | 19.7831 | 63.8162 | 60
19.7957 | 61.8913 | 65 | 19.7914 | 63.8211 | 60
19.8041 | 61.8913 | 65 | 19.7998 | 63.8211 | 60
19.8124 | 61.912 | 65 | 19.8081 | 63.8178 | 60
19.8207 | 61.912 | 65 | 19.8165 | 63.8178 | 60
19.8291 | 61.9111 | 65 | 19.8248 | 63.821 | 60
19.8374 | 61.9111 | 65 | 19.8331 | 63.821 | 60
19.8458 | 61.921 | 65 | 19.8414 | 63.8193 | 60
19.8541 | 61.921 | 65 | 19.8498 | 63.8193 | 60
19.8624 | 61.921 | 65 | 19.8581 | 63.8193 | 60
19.8708 | 61.921 | 65 | 19.8665 | 63.8193 | 60
19.8791 | 61.9296 | 65 | 19.8748 | 63.814 | 60
19.8875 | 61.9296 | 65 | 19.8831 | 63.814 | 60
19.8958 | 61.9381 | 65 | 19.8914 | 63.8234 | 60
19.9041 | 61.9381 | 65 | 19.8998 | 63.8234 | 60
19.9124 | 61.9314 | 65 | 19.9081 | 63.8126 | 60
19.9208 | 61.9314 | 65 | 19.9164 | 63.8126 | 60
19.9291 | 61.9472 | 65 | 19.9247 | 63.8179 | 60
19.9375 | 61.9472 | 65 | 19.9331 | 63.8179 | 60
19.9458 | 61.9472 | 65 | 19.9414 | 63.8179 | 60
19.9542 | 61.9472 | 65 | 19.9498 | 63.8179 | 60
19.9625 | 61.9439 | 65 | 19.9581 | 63.819 | 60
19.9708 | 61.9439 | 65 | 19.9664 | 63.819 | 60
19.9792 | 61.9439 | 65 | 19.9747 | 63.8249 | 60
19.9875 | 61.9439 | 65 | 19.9831 | 63.8249 | 60
19.9958 | 61.957 | 65 | 19.9914 | 63.8266 | 60
20.0042 | 61.957 | 65 | 19.9998 | 63.8266 | 60
20.0125 | 61.956 | 65 | 20.0081 | 63.7795 | 60
20.0208 | 61.956 | 65 | 20.0164 | 63.7795 | 60
20.0292 | 61.9989 | 65 | 20.0247 | 63.7414 | 60
20.0375 | 61.9989 | 65 | 20.0331 | 63.7414 | 60
20.0459 | 62.0013 | 65 | 20.0414 | 63.7327 | 60
20.0542 | 62.0013 | 65 | 20.0497 | 63.7327 | 60
20.0626 | 62.0042 | 65 | 20.058 | 63.7383 | 60
20.0709 | 62.0042 | 65 | 20.0664 | 63.7383 | 60
20.0792 | 62.0107 | 65 | 20.0747 | 63.7421 | 60
20.0876 | 62.0107 | 65 | 20.0831 | 63.7421 | 60
20.0959 | 62.0076 | 65 | 20.0914 | 63.7305 | 60
20.1042 | 62.0076 | 65 | 20.0997 | 63.7305 | 60
20.1126 | 62.0218 | 65 | 20.108 | 63.7322 | 60
20.1209 | 62.0218 | 65 | 20.1164 | 63.7322 | 60
20.1292 | 62.0144 | 65 | 20.1247 | 63.7194 | 60
20.1376 | 62.0144 | 65 | 20.1331 | 63.7194 | 60
20.1459 | 62.0144 | 65 | 20.1414 | 63.7192 | 60
20.1543 | 62.0144 | 65 | 20.1497 | 63.7192 | 60
20.1626 | 61.9997 | 65 | 20.158 | 63.7212 | 60
20.1709 | 61.9997 | 65 | 20.1664 | 63.7212 | 60
20.1793 | 61.9997 | 65 | 20.1747 | 63.724 | 60
20.1876 | 61.9997 | 65 | 20.183 | 63.724 | 60
20.196 | 62.0037 | 65 | 20.1913 | 63.7123 | 60
20.2043 | 62.0037 | 65 | 20.1997 | 63.7123 | 60
20.2126 | 61.9941 | 65 | 20.208 | 63.7127 | 60
20.221 | 61.9941 | 65 | 20.2164 | 63.7127 | 60
20.2293 | 62.0057 | 65 | 20.2247 | 63.7026 | 60
20.2376 | 62.0057 | 65 | 20.233 | 63.7026 | 60
20.246 | 62.0089 | 65 | 20.2413 | 63.6831 | 60
20.2543 | 62.0089 | 65 | 20.2497 | 63.6831 | 60
20.2627 | 62.0089 | 65 | 20.258 | 63.6831 | 60
20.271 | 62.0089 | 65 | 20.2664 | 63.6831 | 60
20.2793 | 62.0123 | 65 | 20.2747 | 63.6831 | 60
20.2877 | 62.0123 | 65 | 20.283 | 63.6831 | 60
20.296 | 62.0187 | 65 | 20.2914 | 63.6831 | 60
20.3044 | 62.0187 | 65 | 20.2997 | 63.6831 | 60
20.3127 | 62.0218 | 65 | 20.308 | 63.6831 | 60
20.321 | 62.0218 | 65 | 20.3163 | 63.6831 | 60
20.3294 | 62.0256 | 65 | 20.3247 | 63.6921 | 60
20.3377 | 62.0256 | 65 | 20.333 | 63.6921 | 60
20.346 | 62.0256 | 65 | 20.3414 | 63.7055 | 60
20.3544 | 62.0256 | 65 | 20.3497 | 63.7055 | 60
20.3627 | 62.0199 | 65 | 20.358 | 63.7052 | 60
20.3711 | 62.0199 | 65 | 20.3663 | 63.7052 | 60
20.3794 | 62.028 | 65 | 20.3747 | 63.7053 | 60
20.3877 | 62.028 | 65 | 20.383 | 63.7053 | 60
20.3961 | 62.0208 | 65 | 20.3914 | 63.6877 | 60
20.4044 | 62.0208 | 65 | 20.3997 | 63.6877 | 60
20.4128 | 62.0208 | 65 | 20.408 | 63.6873 | 60
20.4211 | 62.0208 | 65 | 20.4163 | 63.6873 | 60
20.4294 | 62.0397 | 65 | 20.4247 | 63.6873 | 60
20.4378 | 62.0397 | 65 | 20.433 | 63.6873 | 60
20.4461 | 62.0369 | 65 | 20.4413 | 63.6833 | 60
20.4544 | 62.0369 | 65 | 20.4496 | 63.6833 | 60
20.4628 | 62.0469 | 65 | 20.458 | 63.6833 | 60
20.4711 | 62.0469 | 65 | 20.4663 | 63.6833 | 60
20.4795 | 62.0469 | 65 | 20.4747 | 63.6886 | 60
20.4878 | 62.0469 | 65 | 20.483 | 63.6886 | 60
20.4961 | 62.0451 | 65 | 20.4913 | 63.6886 | 60
20.5045 | 62.0451 | 65 | 20.4996 | 63.6886 | 60
20.5128 | 62.0636 | 65 | 20.508 | 63.6695 | 60
20.5211 | 62.0636 | 65 | 20.5164 | 63.6695 | 60
20.5295 | 62.0603 | 65 | 20.5247 | 63.6348 | 60
20.5378 | 62.0603 | 65 | 20.533 | 63.6348 | 60
20.5461 | 62.0603 | 65 | 20.5413 | 63.6348 | 60
20.5545 | 62.0603 | 65 | 20.5497 | 63.6348 | 60
20.5628 | 62.0581 | 65 | 20.558 | 63.648 | 60
20.5712 | 62.0581 | 65 | 20.5663 | 63.648 | 60
20.5795 | 62.0687 | 65 | 20.5746 | 63.648 | 60
20.5879 | 62.0687 | 65 | 20.583 | 63.648 | 60
20.5962 | 62.0831 | 65 | 20.5913 | 63.6479 | 60
20.6045 | 62.0831 | 65 | 20.5997 | 63.6479 | 60
20.6129 | 62.0853 | 65 | 20.608 | 63.6479 | 60
20.6212 | 62.0853 | 65 | 20.6163 | 63.6479 | 60
20.6295 | 62.0853 | 65 | 20.6246 | 63.6479 | 60
20.6379 | 62.0853 | 65 | 20.633 | 63.6479 | 60
20.6462 | 62.0853 | 65 | 20.6413 | 63.6078 | 60
20.6545 | 62.0853 | 65 | 20.6497 | 63.6078 | 60
20.6629 | 62.0737 | 65 | 20.658 | 63.6078 | 60
20.6712 | 62.0737 | 65 | 20.6663 | 63.6078 | 60
20.6796 | 62.0819 | 65 | 20.6746 | 63.6076 | 60
20.6879 | 62.0819 | 65 | 20.683 | 63.6076 | 60
20.6962 | 62.082 | 65 | 20.6913 | 63.6076 | 60
20.7046 | 62.082 | 65 | 20.6996 | 63.6076 | 60
20.7129 | 62.0937 | 65 | 20.7079 | 63.6142 | 60
20.7213 | 62.0937 | 65 | 20.7163 | 63.6142 | 60
20.7296 | 62.0879 | 65 | 20.7247 | 63.6142 | 60
20.7379 | 62.0879 | 65 | 20.733 | 63.6142 | 60
20.7463 | 62.1066 | 65 | 20.7413 | 63.6166 | 60
20.7546 | 62.1066 | 65 | 20.7496 | 63.6166 | 60
20.7629 | 62.1066 | 65 | 20.758 | 63.6166 | 60
20.7713 | 62.1066 | 65 | 20.7663 | 63.6166 | 60
20.7796 | 62.1066 | 65 | 20.7747 | 63.5983 | 60
20.788 | 62.1066 | 65 | 20.783 | 63.5983 | 60
20.7963 | 62.1081 | 65 | 20.7913 | 63.5983 | 60
20.8046 | 62.1081 | 65 | 20.7996 | 63.5983 | 60
20.813 | 62.1065 | 65 | 20.808 | 63.5699 | 60
20.8213 | 62.1065 | 65 | 20.8163 | 63.5699 | 60
20.8297 | 62.1078 | 65 | 20.8246 | 63.5699 | 60
20.838 | 62.1078 | 65 | 20.8329 | 63.5699 | 60
20.8463 | 62.1003 | 65 | 20.8413 | 63.5699 | 60
20.8547 | 62.1003 | 65 | 20.8496 | 63.5699 | 60
20.863 | 62.1092 | 65 | 20.858 | 63.5699 | 60
20.8713 | 62.1092 | 65 | 20.8663 | 63.5699 | 60
20.8797 | 62.1151 | 65 | 20.8746 | 63.5636 | 60
20.888 | 62.1151 | 65 | 20.8829 | 63.5636 | 60
20.8964 | 62.1151 | 65 | 20.8913 | 63.5661 | 60
20.9047 | 62.1151 | 65 | 20.8996 | 63.5661 | 60
20.913 | 62.1093 | 65 | 20.908 | 63.5661 | 60
20.9214 | 62.1093 | 65 | 20.9163 | 63.5661 | 60
20.9297 | 62.1091 | 65 | 20.9246 | 63.5496 | 60
20.938 | 62.1091 | 65 | 20.933 | 63.5496 | 60
20.9464 | 62.1038 | 65 | 20.9413 | 63.5498 | 60
20.9547 | 62.1038 | 65 | 20.9496 | 63.5498 | 60
20.9631 | 62.1024 | 65 | 20.9579 | 63.5498 | 60
20.9714 | 62.1024 | 65 | 20.9663 | 63.5498 | 60
20.9797 | 62.1196 | 65 | 20.9746 | 63.5498 | 60
20.9881 | 62.1196 | 65 | 20.983 | 63.5498 | 60
20.9964 | 62.1196 | 65 | 20.9913 | 63.5498 | 60
21.0048 | 62.1196 | 65 | 20.9996 | 63.5498 | 60
21.0131 | 62.1528 | 65 | 21.0079 | 63.5498 | 60
21.0214 | 62.1528 | 65 | 21.0163 | 63.5498 | 60
21.0298 | 62.1595 | 65 | 21.0246 | 63.5498 | 60
21.0381 | 62.1595 | 65 | 21.033 | 63.5498 | 60
21.0464 | 62.1595 | 65 | 21.0413 | 63.5586 | 60
21.0548 | 62.1595 | 65 | 21.0496 | 63.5586 | 60
21.0631 | 62.1595 | 65 | 21.0579 | 63.5586 | 60
21.0715 | 62.1595 | 65 | 21.0663 | 63.5586 | 60
21.0798 | 62.1856 | 65 | 21.0746 | 63.5519 | 60
21.0881 | 62.1856 | 65 | 21.0829 | 63.5519 | 60
21.0965 | 62.1729 | 65 | 21.0912 | 63.5296 | 60
21.1048 | 62.1729 | 65 | 21.0996 | 63.5296 | 60
21.1132 | 62.1779 | 65 | 21.1079 | 63.5296 | 60
21.1215 | 62.1779 | 65 | 21.1163 | 63.5296 | 60
21.1298 | 62.1852 | 65 | 21.1246 | 63.5296 | 60
21.1382 | 62.1852 | 65 | 21.1329 | 63.5296 | 60
21.1465 | 62.1852 | 65 | 21.1413 | 63.4983 | 60
21.1548 | 62.1852 | 65 | 21.1496 | 63.4983 | 60
21.1632 | 62.1804 | 65 | 21.158 | 63.4983 | 60
21.1715 | 62.1804 | 65 | 21.1663 | 63.4983 | 60
21.1798 | 62.1744 | 65 | 21.1746 | 63.4983 | 60
21.1882 | 62.1744 | 65 | 21.1829 | 63.4983 | 60
21.1965 | 62.1744 | 65 | 21.1913 | 63.4989 | 60
21.2049 | 62.1744 | 65 | 21.1996 | 63.4989 | 60
21.2132 | 62.1745 | 65 | 21.2079 | 63.4989 | 60
21.2216 | 62.1745 | 65 | 21.2162 | 63.4989 | 60
21.2299 | 62.1797 | 65 | 21.2246 | 63.4989 | 60
21.2382 | 62.1797 | 65 | 21.2329 | 63.4989 | 60
21.2466 | 62.2112 | 65 | 21.2413 | 63.4929 | 60
21.2549 | 62.2112 | 65 | 21.2496 | 63.4929 | 60
21.2632 | 62.213 | 65 | 21.2579 | 63.4956 | 60
21.2716 | 62.213 | 65 | 21.2662 | 63.4956 | 60
21.2799 | 62.2145 | 65 | 21.2746 | 63.4956 | 60
21.2882 | 62.2145 | 65 | 21.2829 | 63.4956 | 60
21.2966 | 62.2145 | 65 | 21.2913 | 63.4956 | 60
21.3049 | 62.2145 | 65 | 21.2996 | 63.4956 | 60
21.3133 | 62.2131 | 65 | 21.3079 | 63.4956 | 60
21.3216 | 62.2131 | 65 | 21.3162 | 63.4956 | 60
21.3299 | 62.2131 | 65 | 21.3246 | 63.4796 | 60
21.3383 | 62.2131 | 65 | 21.3329 | 63.4796 | 60
21.3466 | 62.2131 | 65 | 21.3412 | 63.4796 | 60
21.3549 | 62.2131 | 65 | 21.3496 | 63.4796 | 60
21.3633 | 62.2156 | 65 | 21.3579 | 63.4796 | 60
21.3716 | 62.2156 | 65 | 21.3663 | 63.4796 | 60
21.38 | 62.2229 | 65 | 21.3746 | 63.4796 | 60
21.3883 | 62.2229 | 65 | 21.3829 | 63.4796 | 60
21.3966 | 62.2229 | 65 | 21.3912 | 63.4801 | 60
21.405 | 62.2229 | 65 | 21.3996 | 63.4801 | 60
21.4133 | 62.2239 | 65 | 21.4079 | 63.4796 | 60
21.4217 | 62.2239 | 65 | 21.4163 | 63.4796 | 60
21.43 | 62.2239 | 65 | 21.4246 | 63.4796 | 60
21.4383 | 62.2239 | 65 | 21.4329 | 63.4796 | 60
21.4467 | 62.2238 | 65 | 21.4412 | 63.4825 | 60
21.455 | 62.2238 | 65 | 21.4496 | 63.4825 | 60
21.4633 | 62.2238 | 65 | 21.4579 | 63.4683 | 60
21.4717 | 62.2238 | 65 | 21.4662 | 63.4683 | 60
21.48 | 62.2238 | 65 | 21.4745 | 63.4683 | 60
21.4884 | 62.2238 | 65 | 21.4829 | 63.4683 | 60
21.4967 | 62.2342 | 65 | 21.4912 | 63.4683 | 60
21.505 | 62.2342 | 65 | 21.4996 | 63.4683 | 60
21.5134 | 62.2369 | 65 | 21.5079 | 63.4688 | 60
21.5217 | 62.2369 | 65 | 21.5162 | 63.4688 | 60
21.5301 | 62.2386 | 65 | 21.5245 | 63.4688 | 60
21.5384 | 62.2386 | 65 | 21.5329 | 63.4688 | 60
21.5467 | 62.2386 | 65 | 21.5412 | 63.4688 | 60
21.5551 | 62.2386 | 65 | 21.5496 | 63.4688 | 60
21.5634 | 62.2426 | 65 | 21.5579 | 63.4243 | 60
21.5717 | 62.2426 | 65 | 21.5662 | 63.4243 | 60
21.5801 | 62.2426 | 65 | 21.5746 | 63.4282 | 60
21.5884 | 62.2426 | 65 | 21.5829 | 63.4282 | 60
21.5968 | 62.2346 | 65 | 21.5912 | 63.4282 | 60
21.6051 | 62.2346 | 65 | 21.5995 | 63.4282 | 60
21.6134 | 62.2346 | 65 | 21.6079 | 63.4282 | 60
21.6218 | 62.2346 | 65 | 21.6162 | 63.4282 | 60
21.6301 | 62.2346 | 65 | 21.6246 | 63.4235 | 60
21.6385 | 62.2346 | 65 | 21.6329 | 63.4235 | 60
21.6468 | 62.2346 | 65 | 21.6412 | 63.4245 | 60
21.6552 | 62.2346 | 65 | 21.6495 | 63.4245 | 60
21.6635 | 62.2346 | 65 | 21.6579 | 63.4245 | 60
21.6718 | 62.2346 | 65 | 21.6662 | 63.4245 | 60
21.6801 | 62.2346 | 65 | 21.6746 | 63.3901 | 60
21.6885 | 62.2346 | 65 | 21.6829 | 63.3901 | 60
21.6968 | 62.2346 | 65 | 21.6912 | 63.3901 | 60
21.7052 | 62.2346 | 65 | 21.6995 | 63.3901 | 60
21.7135 | 62.2346 | 65 | 21.7079 | 63.3901 | 60
21.7219 | 62.2346 | 65 | 21.7162 | 63.3901 | 60
21.7302 | 62.2346 | 65 | 21.7245 | 63.3901 | 60
21.7385 | 62.2346 | 65 | 21.7328 | 63.3901 | 60
21.7469 | 62.2348 | 65 | 21.7412 | 63.3901 | 60
21.7552 | 62.2348 | 65 | 21.7495 | 63.3901 | 60
21.7635 | 62.2348 | 65 | 21.7579 | 63.3901 | 60
21.7719 | 62.2348 | 65 | 21.7662 | 63.3901 | 60
21.7802 | 62.2348 | 65 | 21.7745 | 63.3901 | 60
21.7886 | 62.2348 | 65 | 21.7829 | 63.3901 | 60
21.7969 | 62.2348 | 65 | 21.7912 | 63.3901 | 60
21.8052 | 62.2348 | 65 | 21.7996 | 63.3901 | 60
21.8136 | 62.2348 | 65 | 21.8079 | 63.3901 | 60
21.8219 | 62.2348 | 65 | 21.8162 | 63.3901 | 60
21.8303 | 62.2348 | 65 | 21.8245 | 63.3903 | 60
21.8386 | 62.2348 | 65 | 21.8329 | 63.3903 | 60
21.8469 | 62.2348 | 65 | 21.8412 | 63.3496 | 60
21.8553 | 62.2348 | 65 | 21.8495 | 63.3496 | 60
21.8636 | 62.2348 | 65 | 21.8578 | 63.3496 | 60
21.8719 | 62.2348 | 65 | 21.8662 | 63.3496 | 60
21.8803 | 62.2348 | 65 | 21.8745 | 63.3496 | 60
21.8886 | 62.2348 | 65 | 21.8829 | 63.3496 | 60
21.897 | 62.2348 | 65 | 21.8912 | 63.3496 | 60
21.9053 | 62.2348 | 65 | 21.8995 | 63.3496 | 60
21.9136 | 62.2348 | 65 | 21.9078 | 63.3496 | 60
21.922 | 62.2348 | 65 | 21.9162 | 63.3496 | 60
21.9303 | 62.2348 | 65 | 21.9245 | 63.3496 | 60
21.9387 | 62.2348 | 65 | 21.9329 | 63.3496 | 60
21.947 | 62.2348 | 65 | 21.9412 | 63.3496 | 60
21.9553 | 62.2348 | 65 | 21.9495 | 63.3496 | 60
21.9637 | 62.2348 | 65 | 21.9578 | 63.3496 | 60
21.972 | 62.2348 | 65 | 21.9662 | 63.3496 | 60
21.9803 | 62.2348 | 65 | 21.9745 | 63.3496 | 60
21.9887 | 62.2348 | 65 | 21.9828 | 63.3496 | 60
21.997 | 62.2348 | 65 | 21.9912 | 63.3511 | 60
22.0054 | 62.2348 | 65 | 21.9995 | 63.3511 | 60
22.0137 | 62.2348 | 65 | 22.0079 | 63.3511 | 60
22.022 | 62.2348 | 65 | 22.0162 | 63.3511 | 60
22.0304 | 62.2348 | 65 | 22.0245 | 63.3511 | 60
22.0387 | 62.2348 | 65 | 22.0328 | 63.3511 | 60
22.0471 | 62.2348 | 65 | 22.0412 | 63.3511 | 60
22.0554 | 62.2348 | 65 | 22.0495 | 63.3511 | 60
22.0638 | 62.2348 | 65 | 22.0579 | 63.3511 | 60
22.0721 | 62.2348 | 65 | 22.0662 | 63.3511 | 60
22.0804 | 62.2348 | 65 | 22.0745 | 63.3151 | 60
22.0887 | 62.2348 | 65 | 22.0828 | 63.3151 | 60
22.0971 | 62.2348 | 65 | 22.0912 | 63.3151 | 60
22.1054 | 62.2348 | 65 | 22.0995 | 63.3151 | 60
22.1138 | 62.2348 | 65 | 22.1078 | 63.3151 | 60
22.1221 | 62.2348 | 65 | 22.1161 | 63.3151 | 60
22.1304 | 62.286 | 65 | 22.1245 | 63.3151 | 60
22.1388 | 62.286 | 65 | 22.1328 | 63.3151 | 60
22.1471 | 62.286 | 65 | 22.1412 | 63.3151 | 60
22.1555 | 62.286 | 65 | 22.1495 | 63.3151 | 60
22.1638 | 62.286 | 65 | 22.1578 | 63.3151 | 60
22.1721 | 62.286 | 65 | 22.1661 | 63.3151 | 60
22.1805 | 62.3235 | 65 | 22.1745 | 63.3151 | 60
22.1888 | 62.3235 | 65 | 22.1829 | 63.3151 | 60
22.1971 | 62.3235 | 65 | 22.1912 | 63.3151 | 60
22.2055 | 62.3235 | 65 | 22.1995 | 63.3151 | 60
22.2138 | 62.318 | 65 | 22.2078 | 63.3151 | 60
22.2222 | 62.318 | 65 | 22.2162 | 63.3151 | 60
22.2305 | 62.3444 | 65 | 22.2245 | 63.3151 | 60
22.2388 | 62.3444 | 65 | 22.2328 | 63.3151 | 60
22.2472 | 62.3444 | 65 | 22.2411 | 63.302 | 60
22.2555 | 62.3444 | 65 | 22.2495 | 63.302 | 60
22.2639 | 62.3589 | 65 | 22.2578 | 63.302 | 60
22.2722 | 62.3589 | 65 | 22.2662 | 63.302 | 60
22.2805 | 62.3589 | 65 | 22.2745 | 63.2633 | 60
22.2889 | 62.3589 | 65 | 22.2828 | 63.2633 | 60
22.2972 | 62.3524 | 65 | 22.2911 | 63.2633 | 60
22.3055 | 62.3524 | 65 | 22.2995 | 63.2633 | 60
22.3139 | 62.3524 | 65 | 22.3078 | 63.2567 | 60
22.3222 | 62.3524 | 65 | 22.3162 | 63.2567 | 60
22.3306 | 62.3524 | 65 | 22.3245 | 63.2567 | 60
22.3389 | 62.3524 | 65 | 22.3328 | 63.2567 | 60
22.3472 | 62.3529 | 65 | 22.3411 | 63.2567 | 60
22.3556 | 62.3529 | 65 | 22.3495 | 63.2567 | 60
22.3639 | 62.3527 | 65 | 22.3578 | 63.258 | 60
22.3723 | 62.3527 | 65 | 22.3661 | 63.258 | 60
22.3806 | 62.3904 | 65 | 22.3745 | 63.2501 | 60
22.3889 | 62.3904 | 65 | 22.3828 | 63.2501 | 60
22.3973 | 62.3905 | 65 | 22.3912 | 63.2501 | 60
22.4056 | 62.3905 | 65 | 22.3995 | 63.2501 | 60
22.4139 | 62.391 | 65 | 22.4078 | 63.2501 | 60
22.4223 | 62.391 | 65 | 22.4161 | 63.2501 | 60
22.4306 | 62.391 | 65 | 22.4245 | 63.2501 | 60
22.439 | 62.391 | 65 | 22.4328 | 63.2501 | 60
22.4473 | 62.42 | 65 | 22.4412 | 63.2501 | 60
22.4556 | 62.42 | 65 | 22.4495 | 63.2501 | 60
22.464 | 62.4164 | 65 | 22.4578 | 63.2552 | 60
22.4723 | 62.4164 | 65 | 22.4661 | 63.2552 | 60
22.4807 | 62.4172 | 65 | 22.4745 | 63.2552 | 60
22.489 | 62.4172 | 65 | 22.4828 | 63.2552 | 60
22.4973 | 62.4238 | 65 | 22.4911 | 63.2552 | 60
22.5057 | 62.4238 | 65 | 22.4995 | 63.2552 | 60
22.514 | 62.4754 | 65 | 22.5078 | 63.2586 | 60
22.5223 | 62.4754 | 65 | 22.5161 | 63.2586 | 60
22.5307 | 62.4754 | 65 | 22.5245 | 63.2586 | 60
22.539 | 62.4754 | 65 | 22.5328 | 63.2586 | 60
22.5474 | 62.471 | 65 | 22.5411 | 63.2586 | 60
22.5557 | 62.471 | 65 | 22.5494 | 63.2586 | 60
22.564 | 62.4651 | 65 | 22.5578 | 63.2289 | 60
22.5724 | 62.4651 | 65 | 22.5661 | 63.2289 | 60
22.5807 | 62.4651 | 65 | 22.5745 | 63.2299 | 60
22.5891 | 62.4651 | 65 | 22.5828 | 63.2299 | 60
22.5974 | 62.4651 | 65 | 22.5911 | 63.2299 | 60
22.6057 | 62.4651 | 65 | 22.5995 | 63.2299 | 60
22.614 | 62.4613 | 65 | 22.6078 | 63.1864 | 60
22.6224 | 62.4613 | 65 | 22.6161 | 63.1864 | 60
22.6307 | 62.4628 | 65 | 22.6245 | 63.1864 | 60
22.6391 | 62.4628 | 65 | 22.6328 | 63.1864 | 60
22.6474 | 62.4628 | 65 | 22.6411 | 63.1901 | 60
22.6558 | 62.4628 | 65 | 22.6495 | 63.1901 | 60
22.6641 | 62.4725 | 65 | 22.6578 | 63.1901 | 60
22.6724 | 62.4725 | 65 | 22.6661 | 63.1901 | 60
22.6808 | 62.4737 | 65 | 22.6744 | 63.1901 | 60
22.6891 | 62.4737 | 65 | 22.6828 | 63.1901 | 60
22.6974 | 62.4747 | 65 | 22.6911 | 63.1901 | 60
22.7058 | 62.4747 | 65 | 22.6995 | 63.1901 | 60
22.7141 | 62.4747 | 65 | 22.7078 | 63.1901 | 60
22.7224 | 62.4747 | 65 | 22.7161 | 63.1901 | 60
22.7308 | 62.4747 | 65 | 22.7244 | 63.2067 | 60
22.7391 | 62.4747 | 65 | 22.7328 | 63.2067 | 60
22.7475 | 62.4976 | 65 | 22.7411 | 63.2011 | 60
22.7558 | 62.4976 | 65 | 22.7495 | 63.2011 | 60
22.7641 | 62.4986 | 65 | 22.7578 | 63.2011 | 60
22.7725 | 62.4986 | 65 | 22.7661 | 63.2011 | 60
22.7808 | 62.4986 | 65 | 22.7744 | 63.199 | 60
22.7892 | 62.4986 | 65 | 22.7828 | 63.199 | 60
22.7975 | 62.4986 | 65 | 22.7911 | 63.199 | 60
22.8058 | 62.4986 | 65 | 22.7994 | 63.199 | 60
22.8142 | 62.4908 | 65 | 22.8078 | 63.1824 | 60
22.8225 | 62.4908 | 65 | 22.8161 | 63.1824 | 60
22.8308 | 62.4925 | 65 | 22.8245 | 63.1803 | 60
22.8392 | 62.4925 | 65 | 22.8328 | 63.1803 | 60
22.8475 | 62.4963 | 65 | 22.8411 | 63.1869 | 60
22.8559 | 62.4963 | 65 | 22.8494 | 63.1869 | 60
22.8642 | 62.5284 | 65 | 22.8578 | 63.1748 | 60
22.8725 | 62.5284 | 65 | 22.8661 | 63.1748 | 60
22.8809 | 62.5284 | 65 | 22.8745 | 63.1748 | 60
22.8892 | 62.5284 | 65 | 22.8828 | 63.1748 | 60
22.8976 | 62.5395 | 65 | 22.8911 | 63.175 | 60
22.9059 | 62.5395 | 65 | 22.8994 | 63.175 | 60
22.9142 | 62.5358 | 65 | 22.9078 | 63.175 | 60
22.9226 | 62.5358 | 65 | 22.9161 | 63.175 | 60
22.9309 | 62.5358 | 65 | 22.9244 | 63.1642 | 60
22.9392 | 62.5358 | 65 | 22.9327 | 63.1642 | 60
22.9476 | 62.5379 | 65 | 22.9411 | 63.1642 | 60
22.9559 | 62.5379 | 65 | 22.9494 | 63.1642 | 60
22.9643 | 62.5379 | 65 | 22.9578 | 63.1642 | 60
22.9726 | 62.5379 | 65 | 22.9661 | 63.1642 | 60
22.9809 | 62.5379 | 65 | 22.9744 | 63.1447 | 60
22.9893 | 62.5379 | 65 | 22.9827 | 63.1447 | 60
22.9976 | 62.5386 | 65 | 22.9911 | 63.1166 | 60
23.006 | 62.5386 | 65 | 22.9994 | 63.1166 | 60
23.0143 | 62.5757 | 65 | 23.0078 | 63.1198 | 60
23.0226 | 62.5757 | 65 | 23.0161 | 63.1198 | 60
23.031 | 62.5757 | 65 | 23.0244 | 63.1198 | 60
23.0393 | 62.5757 | 65 | 23.0328 | 63.1198 | 60
23.0476 | 62.5723 | 65 | 23.0411 | 63.1198 | 60
23.056 | 62.5723 | 65 | 23.0494 | 63.1198 | 60
23.0643 | 62.5723 | 65 | 23.0577 | 63.1198 | 60
23.0727 | 62.5723 | 65 | 23.0661 | 63.1198 | 60
23.081 | 62.6049 | 65 | 23.0744 | 63.1198 | 60
23.0893 | 62.6049 | 65 | 23.0828 | 63.1198 | 60
23.0977 | 62.6049 | 65 | 23.0911 | 63.1366 | 60
23.106 | 62.6049 | 65 | 23.0994 | 63.1366 | 60
23.1143 | 62.6049 | 65 | 23.1077 | 63.1435 | 60
23.1227 | 62.6049 | 65 | 23.1161 | 63.1435 | 60
23.131 | 62.6049 | 65 | 23.1244 | 63.1127 | 60
23.1393 | 62.6049 | 65 | 23.1328 | 63.1127 | 60
23.1477 | 62.6049 | 65 | 23.1411 | 63.0997 | 60
23.156 | 62.6049 | 65 | 23.1494 | 63.0997 | 60
23.1644 | 62.6037 | 65 | 23.1577 | 63.0997 | 60
23.1727 | 62.6037 | 65 | 23.1661 | 63.0997 | 60
23.1811 | 62.6037 | 65 | 23.1744 | 63.0981 | 60
23.1894 | 62.6037 | 65 | 23.1827 | 63.0981 | 60
23.1977 | 62.6017 | 65 | 23.191 | 63.0983 | 60
23.2061 | 62.6017 | 65 | 23.1994 | 63.0983 | 60
23.2144 | 62.6017 | 65 | 23.2077 | 63.0983 | 60
23.2227 | 62.6017 | 65 | 23.2161 | 63.0983 | 60
23.2311 | 62.6034 | 65 | 23.2244 | 63.0983 | 60
23.2394 | 62.6034 | 65 | 23.2327 | 63.0983 | 60
23.2477 | 62.6034 | 65 | 23.2411 | 63.0983 | 60
23.2561 | 62.6034 | 65 | 23.2494 | 63.0983 | 60
23.2644 | 62.6034 | 65 | 23.2578 | 63.0943 | 60
23.2728 | 62.6034 | 65 | 23.2661 | 63.0943 | 60
23.2811 | 62.6277 | 65 | 23.2744 | 63.0861 | 60
23.2895 | 62.6277 | 65 | 23.2827 | 63.0861 | 60
23.2978 | 62.6223 | 65 | 23.2911 | 63.0814 | 60
23.3061 | 62.6223 | 65 | 23.2994 | 63.0814 | 60
23.3145 | 62.6223 | 65 | 23.3077 | 63.0689 | 60
23.3228 | 62.6223 | 65 | 23.316 | 63.0689 | 60
23.3311 | 62.6223 | 65 | 23.3244 | 63.0689 | 60
23.3395 | 62.6223 | 65 | 23.3327 | 63.0689 | 60
23.3478 | 62.6223 | 65 | 23.3411 | 63.0555 | 60
23.3561 | 62.6223 | 65 | 23.3494 | 63.0555 | 60
23.3645 | 62.6261 | 65 | 23.3577 | 63.0555 | 60
23.3728 | 62.6261 | 65 | 23.366 | 63.0555 | 60
23.3812 | 62.6495 | 65 | 23.3744 | 63.059 | 60
23.3895 | 62.6495 | 65 | 23.3827 | 63.059 | 60
23.3978 | 62.6495 | 65 | 23.3911 | 63.059 | 60
23.4062 | 62.6495 | 65 | 23.3994 | 63.059 | 60
23.4145 | 62.6495 | 65 | 23.4077 | 63.0529 | 60
23.4229 | 62.6495 | 65 | 23.416 | 63.0529 | 60
23.4312 | 62.6495 | 65 | 23.4244 | 63.0466 | 60
23.4395 | 62.6495 | 65 | 23.4327 | 63.0466 | 60
23.4479 | 62.6576 | 65 | 23.441 | 63.0478 | 60
23.4562 | 62.6576 | 65 | 23.4494 | 63.0478 | 60
23.4645 | 62.6575 | 65 | 23.4577 | 63.0478 | 60
23.4729 | 62.6575 | 65 | 23.4661 | 63.0478 | 60
23.4812 | 62.6575 | 65 | 23.4744 | 63.0434 | 60
23.4896 | 62.6575 | 65 | 23.4827 | 63.0434 | 60
23.4979 | 62.6575 | 65 | 23.491 | 63.0422 | 60
23.5062 | 62.6575 | 65 | 23.4994 | 63.0422 | 60
23.5146 | 62.6954 | 65 | 23.5077 | 63.0502 | 60
23.5229 | 62.6954 | 65 | 23.5161 | 63.0502 | 60
23.5312 | 62.6954 | 65 | 23.5244 | 63.0512 | 60
23.5396 | 62.6954 | 65 | 23.5327 | 63.0512 | 60
23.5479 | 62.7137 | 65 | 23.541 | 63.0512 | 60
23.5563 | 62.7137 | 65 | 23.5494 | 63.0512 | 60
23.5646 | 62.7137 | 65 | 23.5577 | 63.0274 | 60
23.5729 | 62.7137 | 65 | 23.566 | 63.0274 | 60
23.5813 | 62.7167 | 65 | 23.5743 | 63.0281 | 60
23.5896 | 62.7167 | 65 | 23.5827 | 63.0281 | 60
23.598 | 62.7167 | 65 | 23.591 | 62.9944 | 60
23.6063 | 62.7167 | 65 | 23.5994 | 62.9944 | 60
23.6146 | 62.7167 | 65 | 23.6077 | 62.9944 | 60
23.623 | 62.7167 | 65 | 23.616 | 62.9944 | 60
23.6313 | 62.7522 | 65 | 23.6243 | 62.9547 | 60
23.6396 | 62.7522 | 65 | 23.6327 | 62.9547 | 60
23.648 | 62.7537 | 65 | 23.641 | 62.9305 | 60
23.6563 | 62.7537 | 65 | 23.6494 | 62.9305 | 60
23.6647 | 62.7537 | 65 | 23.6577 | 62.9331 | 60
23.673 | 62.7537 | 65 | 23.666 | 62.9331 | 60
23.6813 | 62.7537 | 65 | 23.6744 | 62.9331 | 60
23.6897 | 62.7537 | 65 | 23.6827 | 62.9331 | 60
23.698 | 62.7537 | 65 | 23.691 | 62.9215 | 60
23.7064 | 62.7537 | 65 | 23.6993 | 62.9215 | 60
23.7147 | 62.7537 | 65 | 23.7077 | 62.9178 | 60
23.723 | 62.7537 | 65 | 23.716 | 62.9178 | 60
23.7314 | 62.776 | 65 | 23.7244 | 62.911 | 60
23.7397 | 62.776 | 65 | 23.7327 | 62.911 | 60
23.748 | 62.776 | 65 | 23.741 | 62.9074 | 60
23.7564 | 62.776 | 65 | 23.7493 | 62.9074 | 60
23.7647 | 62.7936 | 65 | 23.7577 | 62.9035 | 60
23.773 | 62.7936 | 65 | 23.766 | 62.9035 | 60
23.7814 | 62.7936 | 65 | 23.7744 | 62.9051 | 60
23.7897 | 62.7936 | 65 | 23.7827 | 62.9051 | 60
23.7981 | 62.7936 | 65 | 23.791 | 62.9106 | 60
23.8064 | 62.7936 | 65 | 23.7993 | 62.9106 | 60
23.8148 | 62.7977 | 65 | 23.8077 | 62.9105 | 60
23.8231 | 62.7977 | 65 | 23.816 | 62.9105 | 60
23.8314 | 62.7977 | 65 | 23.8243 | 62.8963 | 60
23.8398 | 62.7977 | 65 | 23.8326 | 62.8963 | 60
23.8481 | 62.7977 | 65 | 23.841 | 62.9062 | 60
23.8564 | 62.7977 | 65 | 23.8493 | 62.9062 | 60
23.8648 | 62.7977 | 65 | 23.8577 | 62.9053 | 60
23.8731 | 62.7977 | 65 | 23.866 | 62.9053 | 60
23.8814 | 62.7977 | 65 | 23.8743 | 62.9053 | 60
23.8898 | 62.7977 | 65 | 23.8827 | 62.9053 | 60
23.8981 | 62.7977 | 65 | 23.891 | 62.9018 | 60
23.9065 | 62.7977 | 65 | 23.8994 | 62.9018 | 60
23.9148 | 62.7977 | 65 | 23.9077 | 62.9018 | 60
23.9231 | 62.7977 | 65 | 23.916 | 62.9018 | 60
23.9315 | 62.7977 | 65 | 23.9243 | 62.896 | 60
23.9398 | 62.7977 | 65 | 23.9327 | 62.896 | 60
23.9482 | 62.7977 | 65 | 23.941 | 62.8915 | 60
23.9565 | 62.7977 | 65 | 23.9493 | 62.8915 | 60
23.9648 | 62.7977 | 65 | 23.9576 | 62.8915 | 60
23.9732 | 62.7977 | 65 | 23.966 | 62.8915 | 60
23.9815 | 62.7977 | 65 | 23.9743 | 62.8915 | 60
23.9898 | 62.7977 | 65 | 23.9827 | 62.8915 | 60
23.9982 | 62.7977 | 65 | 23.991 | 62.8816 | 60
24.0065 | 62.7977 | 65 | 23.9993 | 62.8816 | 60
24.0149 | 62.7977 | 65 | 24.0076 | 62.8909 | 60
24.0232 | 62.7977 | 65 | 24.016 | 62.8909 | 60
24.0315 | 62.7977 | 65 | 24.0243 | 62.8914 | 60
24.0399 | 62.7977 | 65 | 24.0327 | 62.8914 | 60
24.0482 | 62.7977 | 65 | 24.041 | 62.8877 | 60
24.0565 | 62.7977 | 65 | 24.0493 | 62.8877 | 60
24.0649 | 62.7977 | 65 | 24.0576 | 62.8877 | 60
24.0732 | 62.7977 | 65 | 24.066 | 62.8877 | 60
24.0816 | 62.7977 | 65 | 24.0743 | 62.8877 | 60
24.0899 | 62.7977 | 65 | 24.0826 | 62.8877 | 60
24.0982 | 62.7977 | 65 | 24.091 | 62.8877 | 60
24.1066 | 62.7977 | 65 | 24.0993 | 62.8877 | 60
24.1149 | 62.7977 | 65 | 24.1077 | 62.8454 | 60
24.1233 | 62.7977 | 65 | 24.116 | 62.8454 | 60
24.1316 | 62.7977 | 65 | 24.1243 | 62.8445 | 60
24.1399 | 62.7977 | 65 | 24.1326 | 62.8445 | 60
24.1483 | 62.7977 | 65 | 24.141 | 62.8444 | 60
24.1566 | 62.7977 | 65 | 24.1493 | 62.8444 | 60
24.1649 | 62.7977 | 65 | 24.1577 | 62.7695 | 60
24.1733 | 62.7977 | 65 | 24.166 | 62.7695 | 60
24.1816 | 62.7977 | 65 | 24.1743 | 62.7696 | 60
24.19 | 62.7977 | 65 | 24.1826 | 62.7696 | 60
24.1983 | 62.7977 | 65 | 24.191 | 62.7701 | 60
24.2066 | 62.7977 | 65 | 24.1993 | 62.7701 | 60
24.215 | 62.7977 | 65 | 24.2076 | 62.7701 | 60
24.2233 | 62.7977 | 65 | 24.2159 | 62.7701 | 60
24.2317 | 62.7977 | 65 | 24.2243 | 62.7701 | 60
24.24 | 62.7977 | 65 | 24.2326 | 62.7701 | 60
24.2483 | 62.7977 | 65 | 24.241 | 62.7851 | 60
24.2567 | 62.7977 | 65 | 24.2493 | 62.7851 | 60
24.265 | 62.7977 | 65 | 24.2576 | 62.7856 | 60
24.2733 | 62.7977 | 65 | 24.2659 | 62.7856 | 60
24.2817 | 62.7964 | 65 | 24.2743 | 62.7856 | 60
24.29 | 62.7964 | 65 | 24.2827 | 62.7856 | 60
24.2983 | 62.8027 | 65 | 24.291 | 62.7856 | 60
24.3067 | 62.8027 | 65 | 24.2993 | 62.7856 | 60
24.315 | 62.8027 | 65 | 24.3076 | 62.7919 | 60
24.3234 | 62.8027 | 65 | 24.316 | 62.7919 | 60
24.3317 | 62.8229 | 65 | 24.3243 | 62.7919 | 60
24.34 | 62.8229 | 65 | 24.3326 | 62.7919 | 60
24.3484 | 62.8229 | 65 | 24.3409 | 62.7831 | 60
24.3567 | 62.8229 | 65 | 24.3493 | 62.7831 | 60
24.3651 | 62.8229 | 65 | 24.3576 | 62.7825 | 60
24.3734 | 62.8229 | 65 | 24.366 | 62.7825 | 60
24.3817 | 62.8382 | 65 | 24.3743 | 62.7803 | 60
24.39 | 62.8382 | 65 | 24.3826 | 62.7803 | 60
24.3984 | 62.858 | 65 | 24.3909 | 62.7803 | 60
24.4067 | 62.858 | 65 | 24.3993 | 62.7803 | 60
24.4151 | 62.862 | 65 | 24.4076 | 62.7803 | 60
24.4234 | 62.862 | 65 | 24.416 | 62.7803 | 60
24.4317 | 62.862 | 65 | 24.4243 | 62.777 | 60
24.4401 | 62.862 | 65 | 24.4326 | 62.777 | 60
24.4484 | 62.862 | 65 | 24.4409 | 62.777 | 60
24.4568 | 62.862 | 65 | 24.4493 | 62.777 | 60
24.4651 | 62.862 | 65 | 24.4576 | 62.777 | 60
24.4734 | 62.862 | 65 | 24.4659 | 62.777 | 60
24.4818 | 62.8608 | 65 | 24.4742 | 62.777 | 60
24.4901 | 62.8608 | 65 | 24.4826 | 62.777 | 60
24.4984 | 62.8636 | 65 | 24.491 | 62.7769 | 60
24.5068 | 62.8636 | 65 | 24.4993 | 62.7769 | 60
24.5151 | 62.8636 | 65 | 24.5076 | 62.7769 | 60
24.5235 | 62.8636 | 65 | 24.5159 | 62.7769 | 60
24.5318 | 62.8627 | 65 | 24.5243 | 62.7769 | 60
24.5401 | 62.8627 | 65 | 24.5326 | 62.7769 | 60
24.5485 | 62.9197 | 65 | 24.541 | 62.7797 | 60
24.5568 | 62.9197 | 65 | 24.5493 | 62.7797 | 60
24.5652 | 62.9397 | 65 | 24.5576 | 62.7582 | 60
24.5735 | 62.9397 | 65 | 24.5659 | 62.7582 | 60
24.5818 | 62.9324 | 65 | 24.5743 | 62.7582 | 60
24.5901 | 62.9324 | 65 | 24.5826 | 62.7582 | 60
24.5985 | 62.9324 | 65 | 24.5909 | 62.7582 | 60
24.6068 | 62.9324 | 65 | 24.5992 | 62.7582 | 60
24.6152 | 62.9324 | 65 | 24.6076 | 62.7582 | 60
24.6235 | 62.9324 | 65 | 24.6159 | 62.7582 | 60
24.6318 | 62.9319 | 65 | 24.6243 | 62.7582 | 60
24.6402 | 62.9319 | 65 | 24.6326 | 62.7582 | 60
24.6485 | 62.9372 | 65 | 24.6409 | 62.7582 | 60
24.6569 | 62.9372 | 65 | 24.6493 | 62.7582 | 60
24.6652 | 62.9372 | 65 | 24.6576 | 62.7582 | 60
24.6735 | 62.9372 | 65 | 24.666 | 62.7582 | 60
24.6819 | 62.9405 | 65 | 24.6743 | 62.7582 | 60
24.6902 | 62.9405 | 65 | 24.6826 | 62.7582 | 60
24.6985 | 62.9391 | 65 | 24.6909 | 62.7582 | 60
24.7069 | 62.9391 | 65 | 24.6993 | 62.7582 | 60
24.7152 | 62.9391 | 65 | 24.7076 | 62.7582 | 60
24.7235 | 62.9391 | 65 | 24.7159 | 62.7582 | 60
24.7319 | 62.9336 | 65 | 24.7242 | 62.7582 | 60
24.7402 | 62.9336 | 65 | 24.7326 | 62.7582 | 60
24.7486 | 62.9567 | 65 | 24.7409 | 62.7603 | 60
24.7569 | 62.9567 | 65 | 24.7493 | 62.7603 | 60
24.7652 | 62.9567 | 65 | 24.7576 | 62.765 | 60
24.7736 | 62.9567 | 65 | 24.7659 | 62.765 | 60
24.7819 | 62.9567 | 65 | 24.7743 | 62.765 | 60
24.7903 | 62.9567 | 65 | 24.7826 | 62.765 | 60
24.7986 | 62.9567 | 65 | 24.791 | 62.765 | 60
24.8069 | 62.9567 | 65 | 24.7993 | 62.765 | 60
24.8152 | 62.9615 | 65 | 24.8076 | 62.7466 | 60
24.8236 | 62.9615 | 65 | 24.8159 | 62.7466 | 60
24.8319 | 62.9618 | 65 | 24.8243 | 62.7186 | 60
24.8403 | 62.9618 | 65 | 24.8326 | 62.7186 | 60
24.8486 | 62.9682 | 65 | 24.8409 | 62.6874 | 60
24.8569 | 62.9682 | 65 | 24.8492 | 62.6874 | 60
24.8653 | 62.9837 | 65 | 24.8576 | 62.6808 | 60
24.8736 | 62.9837 | 65 | 24.8659 | 62.6808 | 60
24.882 | 63.0048 | 65 | 24.8743 | 62.6808 | 60
24.8903 | 63.0048 | 65 | 24.8826 | 62.6808 | 60
24.8986 | 63.0051 | 65 | 24.8909 | 62.6753 | 60
24.907 | 63.0051 | 65 | 24.8993 | 62.6753 | 60
24.9153 | 62.9982 | 65 | 24.9076 | 62.6753 | 60
24.9236 | 62.9982 | 65 | 24.916 | 62.6753 | 60
24.932 | 62.9982 | 65 | 24.9243 | 62.6753 | 60
24.9403 | 62.9982 | 65 | 24.9326 | 62.6753 | 60
24.9487 | 62.998 | 65 | 24.9409 | 62.673 | 60
24.957 | 62.998 | 65 | 24.9493 | 62.673 | 60
24.9653 | 62.998 | 65 | 24.9576 | 62.6757 | 60
24.9737 | 62.998 | 65 | 24.9659 | 62.6757 | 60
24.982 | 62.9985 | 65 | 24.9742 | 62.6757 | 60
24.9904 | 62.9985 | 65 | 24.9826 | 62.6757 | 60
24.9987 | 62.9953 | 65 | 24.9909 | 62.6757 | 60
25.007 | 62.9953 | 65 | 24.9993 | 62.6757 | 60
25.0154 | 62.9953 | 65 | 25.0076 | 62.6559 | 60
25.0237 | 62.9953 | 65 | 25.0159 | 62.6559 | 60
25.032 | 62.9975 | 65 | 25.0243 | 62.6315 | 60
25.0404 | 62.9975 | 65 | 25.0326 | 62.6315 | 60
25.0487 | 62.9975 | 65 | 25.041 | 62.6293 | 60
25.057 | 62.9975 | 65 | 25.0493 | 62.6293 | 60
25.0654 | 62.9975 | 65 | 25.0576 | 62.6198 | 60
25.0737 | 62.9975 | 65 | 25.0659 | 62.6198 | 60
25.0821 | 62.9951 | 65 | 25.0743 | 62.6198 | 60
25.0904 | 62.9951 | 65 | 25.0826 | 62.6198 | 60
25.0987 | 62.9951 | 65 | 25.0909 | 62.6198 | 60
25.1071 | 62.9951 | 65 | 25.0992 | 62.6198 | 60
25.1154 | 62.9973 | 65 | 25.1076 | 62.6198 | 60
25.1237 | 62.9973 | 65 | 25.1159 | 62.6198 | 60
25.1321 | 62.9973 | 65 | 25.1243 | 62.6198 | 60
25.1404 | 62.9973 | 65 | 25.1326 | 62.6198 | 60
25.1487 | 62.9912 | 65 | 25.1409 | 62.6306 | 60
25.1571 | 62.9912 | 65 | 25.1492 | 62.6306 | 60
25.1654 | 62.9912 | 65 | 25.1576 | 62.6359 | 60
25.1738 | 62.9912 | 65 | 25.1659 | 62.6359 | 60
25.1821 | 62.995 | 65 | 25.1743 | 62.6361 | 60
25.1904 | 62.995 | 65 | 25.1826 | 62.6361 | 60
25.1988 | 62.995 | 65 | 25.1909 | 62.6334 | 60
25.2071 | 62.995 | 65 | 25.1992 | 62.6334 | 60
25.2155 | 62.995 | 65 | 25.2076 | 62.5988 | 60
25.2238 | 62.995 | 65 | 25.2159 | 62.5988 | 60
25.2321 | 62.995 | 65 | 25.2242 | 62.6046 | 60
25.2405 | 62.995 | 65 | 25.2325 | 62.6046 | 60
25.2488 | 62.995 | 65 | 25.2409 | 62.6046 | 60
25.2571 | 62.995 | 65 | 25.2492 | 62.6046 | 60
25.2655 | 62.9911 | 65 | 25.2576 | 62.6032 | 60
25.2738 | 62.9911 | 65 | 25.2659 | 62.6032 | 60
25.2822 | 62.9911 | 65 | 25.2742 | 62.6029 | 60
25.2905 | 62.9911 | 65 | 25.2825 | 62.6029 | 60
25.2988 | 62.9911 | 65 | 25.2909 | 62.6011 | 60
25.3072 | 62.9911 | 65 | 25.2992 | 62.6011 | 60
25.3155 | 62.9911 | 65 | 25.3076 | 62.5921 | 60
25.3238 | 62.9911 | 65 | 25.3159 | 62.5921 | 60
25.3322 | 62.9911 | 65 | 25.3242 | 62.598 | 60
25.3405 | 62.9911 | 65 | 25.3325 | 62.598 | 60
25.3488 | 63.0135 | 65 | 25.3409 | 62.5904 | 60
25.3572 | 63.0135 | 65 | 25.3492 | 62.5904 | 60
25.3655 | 63.0135 | 65 | 25.3575 | 62.5904 | 60
25.3739 | 63.0135 | 65 | 25.3658 | 62.5904 | 60
25.3822 | 63.0135 | 65 | 25.3742 | 62.5892 | 60
25.3905 | 63.0135 | 65 | 25.3825 | 62.5892 | 60
25.3989 | 63.007 | 65 | 25.3909 | 62.5841 | 60
25.4072 | 63.007 | 65 | 25.3992 | 62.5841 | 60
25.4156 | 63.014 | 65 | 25.4075 | 62.5841 | 60
25.4239 | 63.014 | 65 | 25.4158 | 62.5841 | 60
25.4322 | 63.014 | 65 | 25.4242 | 62.5699 | 60
25.4406 | 63.014 | 65 | 25.4326 | 62.5699 | 60
25.4489 | 63.0478 | 65 | 25.4409 | 62.5699 | 60
25.4572 | 63.0478 | 65 | 25.4492 | 62.5699 | 60
25.4656 | 63.0713 | 65 | 25.4575 | 62.5699 | 60
25.4739 | 63.0713 | 65 | 25.4659 | 62.5699 | 60
25.4822 | 63.0713 | 65 | 25.4742 | 62.5699 | 60
25.4906 | 63.0713 | 65 | 25.4825 | 62.5699 | 60
25.4989 | 63.0713 | 65 | 25.4908 | 62.5727 | 60
25.5073 | 63.0713 | 65 | 25.4992 | 62.5727 | 60
25.5156 | 63.0713 | 65 | 25.5075 | 62.5665 | 60
25.5239 | 63.0713 | 65 | 25.5159 | 62.5665 | 60
25.5323 | 63.0713 | 65 | 25.5242 | 62.5711 | 60
25.5406 | 63.0713 | 65 | 25.5325 | 62.5711 | 60
25.549 | 63.0713 | 65 | 25.5408 | 62.5711 | 60
25.5573 | 63.0713 | 65 | 25.5492 | 62.5711 | 60
25.5656 | 63.0746 | 65 | 25.5575 | 62.5711 | 60
25.5739 | 63.0746 | 65 | 25.5659 | 62.5711 | 60
25.5823 | 63.0746 | 65 | 25.5742 | 62.5711 | 60
25.5906 | 63.0746 | 65 | 25.5825 | 62.5711 | 60
25.599 | 63.0746 | 65 | 25.5908 | 62.5623 | 60
25.6073 | 63.0746 | 65 | 25.5992 | 62.5623 | 60
25.6156 | 63.0752 | 65 | 25.6075 | 62.5627 | 60
25.624 | 63.0752 | 65 | 25.6158 | 62.5627 | 60
25.6323 | 63.0802 | 65 | 25.6241 | 62.5478 | 60
25.6407 | 63.0802 | 65 | 25.6325 | 62.5478 | 60
25.649 | 63.0802 | 65 | 25.6409 | 62.5478 | 60
25.6573 | 63.0802 | 65 | 25.6492 | 62.5478 | 60
25.6657 | 63.1274 | 65 | 25.6575 | 62.5457 | 60
25.674 | 63.1274 | 65 | 25.6658 | 62.5457 | 60
25.6823 | 63.1274 | 65 | 25.6742 | 62.5457 | 60
25.6907 | 63.1274 | 65 | 25.6825 | 62.5457 | 60
25.699 | 63.1274 | 65 | 25.6909 | 62.5457 | 60
25.7074 | 63.1274 | 65 | 25.6992 | 62.5457 | 60
25.7157 | 63.1665 | 65 | 25.7075 | 62.5371 | 60
25.724 | 63.1665 | 65 | 25.7158 | 62.5371 | 60
25.7324 | 63.1665 | 65 | 25.7242 | 62.5371 | 60
25.7407 | 63.1665 | 65 | 25.7325 | 62.5371 | 60
25.7491 | 63.1665 | 65 | 25.7408 | 62.5371 | 60
25.7574 | 63.1665 | 65 | 25.7491 | 62.5371 | 60
25.7657 | 63.1665 | 65 | 25.7575 | 62.5364 | 60
25.774 | 63.1665 | 65 | 25.7658 | 62.5364 | 60
25.7824 | 63.1665 | 65 | 25.7742 | 62.5364 | 60
25.7907 | 63.1665 | 65 | 25.7825 | 62.5364 | 60
25.7991 | 63.1665 | 65 | 25.7908 | 62.5471 | 60
25.8074 | 63.1665 | 65 | 25.7991 | 62.5471 | 60
25.8157 | 63.2269 | 65 | 25.8075 | 62.5471 | 60
25.8241 | 63.2269 | 65 | 25.8158 | 62.5471 | 60
25.8324 | 63.2269 | 65 | 25.8242 | 62.5471 | 60
25.8408 | 63.2269 | 65 | 25.8325 | 62.5471 | 60
25.8491 | 63.2269 | 65 | 25.8408 | 62.5458 | 60
25.8574 | 63.2269 | 65 | 25.8492 | 62.5458 | 60
25.8658 | 63.2269 | 65 | 25.8575 | 62.5383 | 60
25.8741 | 63.2269 | 65 | 25.8658 | 62.5383 | 60
25.8824 | 63.2269 | 65 | 25.8741 | 62.5515 | 60
25.8908 | 63.2269 | 65 | 25.8825 | 62.5515 | 60
25.8991 | 63.2269 | 65 | 25.8908 | 62.552 | 60
25.9074 | 63.2269 | 65 | 25.8992 | 62.552 | 60
25.9158 | 63.2269 | 65 | 25.9075 | 62.5461 | 60
25.9241 | 63.2269 | 65 | 25.9158 | 62.5461 | 60
25.9325 | 63.2269 | 65 | 25.9241 | 62.5461 | 60
25.9408 | 63.2269 | 65 | 25.9325 | 62.5461 | 60
25.9491 | 63.2269 | 65 | 25.9408 | 62.5461 | 60
25.9575 | 63.2269 | 65 | 25.9492 | 62.5461 | 60
25.9658 | 63.2269 | 65 | 25.9575 | 62.5206 | 60
25.9742 | 63.2269 | 65 | 25.9658 | 62.5206 | 60
25.9825 | 63.2269 | 65 | 25.9741 | 62.5206 | 60
25.9908 | 63.2269 | 65 | 25.9825 | 62.5206 | 60
25.9991 | 63.2269 | 65 | 25.9908 | 62.5206 | 60
26.0075 | 63.2269 | 65 | 25.9991 | 62.5206 | 60
26.0158 | 63.2269 | 65 | 26.0074 | 62.5054 | 60
26.0242 | 63.2269 | 65 | 26.0158 | 62.5054 | 60
26.0325 | 63.2269 | 65 | 26.0241 | 62.5172 | 60
26.0408 | 63.2269 | 65 | 26.0325 | 62.5172 | 60
26.0492 | 63.2269 | 65 | 26.0408 | 62.5192 | 60
26.0575 | 63.2269 | 65 | 26.0491 | 62.5192 | 60
26.0659 | 63.2269 | 65 | 26.0575 | 62.4961 | 60
26.0742 | 63.2269 | 65 | 26.0658 | 62.4961 | 60
26.0825 | 63.2269 | 65 | 26.0742 | 62.4961 | 60
26.0909 | 63.2269 | 65 | 26.0825 | 62.4961 | 60
26.0992 | 63.2269 | 65 | 26.0908 | 62.4961 | 60
26.1075 | 63.2269 | 65 | 26.0991 | 62.4961 | 60
26.1159 | 63.2269 | 65 | 26.1075 | 62.4621 | 60
26.1242 | 63.2269 | 65 | 26.1158 | 62.4621 | 60
26.1326 | 63.2269 | 65 | 26.1241 | 62.4536 | 60
26.1409 | 63.2269 | 65 | 26.1324 | 62.4536 | 60
26.1492 | 63.2269 | 65 | 26.1408 | 62.4536 | 60
26.1576 | 63.2269 | 65 | 26.1491 | 62.4536 | 60
26.1659 | 63.2269 | 65 | 26.1575 | 62.4589 | 60
26.1743 | 63.2269 | 65 | 26.1658 | 62.4589 | 60
26.1826 | 63.2269 | 65 | 26.1741 | 62.4589 | 60
26.1909 | 63.2269 | 65 | 26.1824 | 62.4589 | 60
26.1992 | 63.2269 | 65 | 26.1908 | 62.4589 | 60
26.2076 | 63.2269 | 65 | 26.1991 | 62.4589 | 60
26.2159 | 63.2269 | 65 | 26.2075 | 62.4526 | 60
26.2243 | 63.2269 | 65 | 26.2158 | 62.4526 | 60
26.2326 | 63.2269 | 65 | 26.2241 | 62.4526 | 60
26.2409 | 63.2269 | 65 | 26.2324 | 62.4526 | 60
26.2493 | 63.2269 | 65 | 26.2408 | 62.4526 | 60
26.2576 | 63.2269 | 65 | 26.2491 | 62.4526 | 60
26.266 | 63.2269 | 65 | 26.2574 | 62.4525 | 60
26.2743 | 63.2269 | 65 | 26.2658 | 62.4525 | 60
26.2826 | 63.2269 | 65 | 26.2741 | 62.4525 | 60
26.291 | 63.2269 | 65 | 26.2825 | 62.4525 | 60
26.2993 | 63.2269 | 65 | 26.2908 | 62.4525 | 60
26.3076 | 63.2269 | 65 | 26.2991 | 62.4525 | 60
26.316 | 63.2269 | 65 | 26.3074 | 62.4568 | 60
26.3243 | 63.2269 | 65 | 26.3158 | 62.4568 | 60
26.3326 | 63.2269 | 65 | 26.3241 | 62.4611 | 60
26.341 | 63.2269 | 65 | 26.3325 | 62.4611 | 60
26.3493 | 63.2269 | 65 | 26.3408 | 62.4611 | 60
26.3577 | 63.2269 | 65 | 26.3491 | 62.4611 | 60
26.366 | 63.2269 | 65 | 26.3574 | 62.465 | 60
26.3743 | 63.2269 | 65 | 26.3658 | 62.465 | 60
26.3827 | 63.2269 | 65 | 26.3741 | 62.465 | 60
26.391 | 63.2269 | 65 | 26.3824 | 62.465 | 60
26.3994 | 63.2269 | 65 | 26.3907 | 62.465 | 60
26.4077 | 63.2269 | 65 | 26.3991 | 62.465 | 60
26.416 | 63.2269 | 65 | 26.4074 | 62.4649 | 60
26.4243 | 63.2269 | 65 | 26.4158 | 62.4649 | 60
26.4327 | 63.2269 | 65 | 26.4241 | 62.4649 | 60
26.441 | 63.2269 | 65 | 26.4324 | 62.4649 | 60
26.4494 | 63.2228 | 65 | 26.4407 | 62.4649 | 60
26.4577 | 63.2228 | 65 | 26.4491 | 62.4649 | 60
26.466 | 63.2228 | 65 | 26.4574 | 62.4649 | 60
26.4744 | 63.2228 | 65 | 26.4658 | 62.4649 | 60
26.4827 | 63.2226 | 65 | 26.4741 | 62.4649 | 60
26.4911 | 63.2226 | 65 | 26.4824 | 62.4649 | 60
26.4994 | 63.2226 | 65 | 26.4908 | 62.4649 | 60
26.5077 | 63.2226 | 65 | 26.4991 | 62.4649 | 60
26.5161 | 63.2226 | 65 | 26.5074 | 62.4649 | 60
26.5244 | 63.2226 | 65 | 26.5157 | 62.4649 | 60
26.5327 | 63.2226 | 65 | 26.5241 | 62.4649 | 60
26.5411 | 63.2226 | 65 | 26.5324 | 62.4649 | 60
26.5494 | 63.2226 | 65 | 26.5408 | 62.4649 | 60
26.5578 | 63.2226 | 65 | 26.5491 | 62.4649 | 60
26.5661 | 63.2226 | 65 | 26.5574 | 62.4649 | 60
26.5744 | 63.2226 | 65 | 26.5657 | 62.4649 | 60
26.5828 | 63.3134 | 65 | 26.5741 | 62.4834 | 60
26.5911 | 63.3134 | 65 | 26.5824 | 62.4834 | 60
26.5995 | 63.3486 | 65 | 26.5908 | 62.487 | 60
26.6078 | 63.3486 | 65 | 26.5991 | 62.487 | 60
26.6161 | 63.3486 | 65 | 26.6074 | 62.4894 | 60
26.6245 | 63.3486 | 65 | 26.6157 | 62.4894 | 60
26.6328 | 63.3486 | 65 | 26.6241 | 62.4683 | 60
26.6411 | 63.3486 | 65 | 26.6324 | 62.4683 | 60
26.6495 | 63.3486 | 65 | 26.6407 | 62.3294 | 60
26.6578 | 63.3486 | 65 | 26.649 | 62.3294 | 60
26.6661 | 63.3486 | 65 | 26.6574 | 62.3294 | 60
26.6745 | 63.3486 | 65 | 26.6657 | 62.3294 | 60
26.6828 | 63.3564 | 65 | 26.6741 | 62.3242 | 60
26.6912 | 63.3564 | 65 | 26.6824 | 62.3242 | 60
26.6995 | 63.3562 | 65 | 26.6907 | 62.3242 | 60
26.7078 | 63.3562 | 65 | 26.699 | 62.3242 | 60
26.7162 | 63.3539 | 65 | 26.7074 | 62.3281 | 60
26.7245 | 63.3539 | 65 | 26.7157 | 62.3281 | 60
26.7328 | 63.3539 | 65 | 26.7241 | 62.3248 | 60
26.7412 | 63.3539 | 65 | 26.7324 | 62.3248 | 60
26.7495 | 63.3539 | 65 | 26.7407 | 62.2745 | 60
26.7578 | 63.3539 | 65 | 26.749 | 62.2745 | 60
26.7662 | 63.3539 | 65 | 26.7574 | 62.2745 | 60
26.7745 | 63.3539 | 65 | 26.7657 | 62.2745 | 60
26.7829 | 63.3539 | 65 | 26.774 | 62.2745 | 60
26.7912 | 63.3539 | 65 | 26.7823 | 62.2745 | 60
26.7995 | 63.3539 | 65 | 26.7907 | 62.2745 | 60
26.8079 | 63.3539 | 65 | 26.7991 | 62.2745 | 60
26.8162 | 63.3507 | 65 | 26.8074 | 62.2745 | 60
26.8246 | 63.3507 | 65 | 26.8157 | 62.2745 | 60
26.8329 | 63.3964 | 65 | 26.824 | 62.2745 | 60
26.8412 | 63.3964 | 65 | 26.8324 | 62.2745 | 60
26.8496 | 63.4321 | 65 | 26.8407 | 62.2745 | 60
26.8579 | 63.4321 | 65 | 26.8491 | 62.2745 | 60
26.8662 | 63.4321 | 65 | 26.8574 | 62.2745 | 60
26.8746 | 63.4321 | 65 | 26.8657 | 62.2745 | 60
26.8829 | 63.4321 | 65 | 26.874 | 62.2745 | 60
26.8913 | 63.4321 | 65 | 26.8824 | 62.2745 | 60
26.8996 | 63.4644 | 65 | 26.8907 | 62.2745 | 60
26.9079 | 63.4644 | 65 | 26.899 | 62.2745 | 60
26.9163 | 63.4644 | 65 | 26.9073 | 62.2745 | 60
26.9246 | 63.4644 | 65 | 26.9157 | 62.2745 | 60
26.933 | 63.4644 | 65 | 26.924 | 62.2745 | 60
26.9413 | 63.4644 | 65 | 26.9324 | 62.2745 | 60
26.9496 | 63.4577 | 65 | 26.9407 | 62.2745 | 60
26.9579 | 63.4577 | 65 | 26.949 | 62.2745 | 60
26.9663 | 63.4577 | 65 | 26.9573 | 62.2745 | 60
26.9746 | 63.4577 | 65 | 26.9657 | 62.2745 | 60
26.983 | 63.4577 | 65 | 26.974 | 62.2745 | 60
26.9913 | 63.4577 | 65 | 26.9824 | 62.2745 | 60
26.9996 | 63.4577 | 65 | 26.9907 | 62.2745 | 60
27.008 | 63.4577 | 65 | 26.999 | 62.2745 | 60
27.0163 | 63.4527 | 65 | 27.0074 | 62.2745 | 60
27.0247 | 63.4527 | 65 | 27.0157 | 62.2745 | 60
27.033 | 63.4527 | 65 | 27.024 | 62.2745 | 60
27.0413 | 63.4527 | 65 | 27.0323 | 62.2745 | 60
27.0497 | 63.4527 | 65 | 27.0407 | 62.2793 | 60
27.058 | 63.4527 | 65 | 27.049 | 62.2793 | 60
27.0663 | 63.4527 | 65 | 27.0574 | 62.2962 | 60
27.0747 | 63.4527 | 65 | 27.0657 | 62.2962 | 60
27.083 | 63.4521 | 65 | 27.074 | 62.2962 | 60
27.0913 | 63.4521 | 65 | 27.0823 | 62.2962 | 60
27.0997 | 63.4521 | 65 | 27.0907 | 62.2962 | 60
27.108 | 63.4521 | 65 | 27.099 | 62.2962 | 60
27.1164 | 63.4521 | 65 | 27.1074 | 62.2962 | 60
27.1247 | 63.4521 | 65 | 27.1157 | 62.2962 | 60
27.133 | 63.4521 | 65 | 27.124 | 62.2962 | 60
27.1414 | 63.4521 | 65 | 27.1323 | 62.2962 | 60
27.1497 | 63.4521 | 65 | 27.1407 | 62.2962 | 60
27.1581 | 63.4521 | 65 | 27.149 | 62.2962 | 60
27.1664 | 63.4521 | 65 | 27.1573 | 62.2962 | 60
27.1747 | 63.4521 | 65 | 27.1656 | 62.2962 | 60
27.183 | 63.4521 | 65 | 27.174 | 62.2962 | 60
27.1914 | 63.4521 | 65 | 27.1823 | 62.2962 | 60
27.1997 | 63.4552 | 65 | 27.1907 | 62.2962 | 60
27.2081 | 63.4552 | 65 | 27.199 | 62.2962 | 60
27.2164 | 63.4754 | 65 | 27.2073 | 62.2962 | 60
27.2247 | 63.4754 | 65 | 27.2156 | 62.2962 | 60
27.2331 | 63.4935 | 65 | 27.224 | 62.2962 | 60
27.2414 | 63.4935 | 65 | 27.2323 | 62.2962 | 60
27.2498 | 63.4896 | 65 | 27.2407 | 62.2962 | 60
27.2581 | 63.4896 | 65 | 27.249 | 62.2962 | 60
27.2664 | 63.4896 | 65 | 27.2573 | 62.2962 | 60
27.2748 | 63.4896 | 65 | 27.2656 | 62.2962 | 60
27.2831 | 63.4896 | 65 | 27.274 | 62.2968 | 60
27.2914 | 63.4896 | 65 | 27.2823 | 62.2968 | 60
27.2998 | 63.4896 | 65 | 27.2906 | 62.2706 | 60
27.3081 | 63.4896 | 65 | 27.299 | 62.2706 | 60
27.3165 | 63.4861 | 65 | 27.3073 | 62.2334 | 60
27.3248 | 63.4861 | 65 | 27.3156 | 62.2334 | 60
27.3331 | 63.4945 | 65 | 27.324 | 62.2255 | 60
27.3415 | 63.4945 | 65 | 27.3323 | 62.2255 | 60
27.3498 | 63.4945 | 65 | 27.3406 | 62.2049 | 60
27.3582 | 63.4945 | 65 | 27.3489 | 62.2049 | 60
27.3665 | 63.4941 | 65 | 27.3573 | 62.2049 | 60
27.3748 | 63.4941 | 65 | 27.3656 | 62.2049 | 60
27.3831 | 63.4941 | 65 | 27.374 | 62.2034 | 60
27.3915 | 63.4941 | 65 | 27.3823 | 62.2034 | 60
27.3998 | 63.4941 | 65 | 27.3906 | 62.2074 | 60
27.4082 | 63.4941 | 65 | 27.3989 | 62.2074 | 60
27.4165 | 63.4941 | 65 | 27.4073 | 62.2074 | 60
27.4248 | 63.4941 | 65 | 27.4156 | 62.2074 | 60
27.4332 | 63.5184 | 65 | 27.424 | 62.2015 | 60
27.4415 | 63.5184 | 65 | 27.4323 | 62.2015 | 60
27.4499 | 63.5184 | 65 | 27.4406 | 62.2015 | 60
27.4582 | 63.5184 | 65 | 27.4489 | 62.2015 | 60
27.4665 | 63.5184 | 65 | 27.4573 | 62.2015 | 60
27.4749 | 63.5184 | 65 | 27.4656 | 62.2015 | 60
27.4832 | 63.5042 | 65 | 27.4739 | 62.2015 | 60
27.4915 | 63.5042 | 65 | 27.4822 | 62.2015 | 60
27.4999 | 63.6146 | 65 | 27.4906 | 62.2015 | 60
27.5082 | 63.6146 | 65 | 27.4989 | 62.2015 | 60
27.5165 | 63.6146 | 65 | 27.5073 | 62.2015 | 60
27.5249 | 63.6146 | 65 | 27.5156 | 62.2015 | 60
27.5332 | 63.6146 | 65 | 27.5239 | 62.2015 | 60
27.5416 | 63.6146 | 65 | 27.5322 | 62.2015 | 60
27.5499 | 63.61 | 65 | 27.5406 | 62.2015 | 60
27.5582 | 63.61 | 65 | 27.5489 | 62.2015 | 60
27.5666 | 63.61 | 65 | 27.5573 | 62.2015 | 60
27.5749 | 63.61 | 65 | 27.5656 | 62.2015 | 60
27.5833 | 63.61 | 65 | 27.5739 | 62.2015 | 60
27.5916 | 63.61 | 65 | 27.5822 | 62.2015 | 60
27.5999 | 63.61 | 65 | 27.5906 | 62.2015 | 60
27.6083 | 63.61 | 65 | 27.5989 | 62.2015 | 60
27.6166 | 63.6068 | 65 | 27.6072 | 62.2015 | 60
27.6249 | 63.6068 | 65 | 27.6155 | 62.2015 | 60
27.6333 | 63.6378 | 65 | 27.6239 | 62.2015 | 60
27.6416 | 63.6378 | 65 | 27.6322 | 62.2015 | 60
27.65 | 63.6355 | 65 | 27.6406 | 62.2015 | 60
27.6583 | 63.6355 | 65 | 27.6489 | 62.2015 | 60
27.6666 | 63.6355 | 65 | 27.6572 | 62.1803 | 60
27.675 | 63.6355 | 65 | 27.6655 | 62.1803 | 60
27.6833 | 63.6355 | 65 | 27.6739 | 62.1803 | 60
27.6916 | 63.6355 | 65 | 27.6822 | 62.1803 | 60
27.7 | 63.6355 | 65 | 27.6906 | 62.1696 | 60
27.7083 | 63.6355 | 65 | 27.6989 | 62.1696 | 60
27.7166 | 63.6316 | 65 | 27.7072 | 62.1522 | 60
27.725 | 63.6316 | 65 | 27.7155 | 62.1522 | 60
27.7333 | 63.6316 | 65 | 27.7239 | 62.1522 | 60
27.7417 | 63.6316 | 65 | 27.7322 | 62.1522 | 60
27.75 | 63.6316 | 65 | 27.7405 | 62.1522 | 60
27.7583 | 63.6316 | 65 | 27.7488 | 62.1522 | 60
27.7667 | 63.6316 | 65 | 27.7572 | 62.1522 | 60
27.775 | 63.6316 | 65 | 27.7655 | 62.1522 | 60
27.7833 | 63.6316 | 65 | 27.7739 | 62.1522 | 60
27.7917 | 63.6316 | 65 | 27.7822 | 62.1522 | 60
27.8 | 63.6316 | 65 | 27.7905 | 62.1564 | 60
27.8083 | 63.6316 | 65 | 27.7988 | 62.1564 | 60
27.8167 | 63.6316 | 65 | 27.8072 | 62.1564 | 60
27.825 | 63.6316 | 65 | 27.8155 | 62.1564 | 60
27.8333 | 63.6316 | 65 | 27.8239 | 62.1559 | 60
27.8417 | 63.6316 | 65 | 27.8322 | 62.1559 | 60
27.85 | 63.6356 | 65 | 27.8405 | 62.1504 | 60
27.8584 | 63.6356 | 65 | 27.8488 | 62.1504 | 60
27.8667 | 63.6356 | 65 | 27.8572 | 62.1504 | 60
27.875 | 63.6356 | 65 | 27.8655 | 62.1504 | 60
27.8834 | 63.6356 | 65 | 27.8738 | 62.1504 | 60
27.8917 | 63.6356 | 65 | 27.8821 | 62.1504 | 60
27.9001 | 63.6433 | 65 | 27.8905 | 62.1504 | 60
27.9084 | 63.6433 | 65 | 27.8988 | 62.1504 | 60
27.9167 | 63.6453 | 65 | 27.9072 | 62.1504 | 60
27.925 | 63.6453 | 65 | 27.9155 | 62.1504 | 60
27.9334 | 63.6596 | 65 | 27.9238 | 62.1504 | 60
27.9417 | 63.6596 | 65 | 27.9321 | 62.1504 | 60
27.9501 | 63.6596 | 65 | 27.9405 | 62.1412 | 60
27.9584 | 63.6596 | 65 | 27.9488 | 62.1412 | 60
27.9667 | 63.6724 | 65 | 27.9572 | 62.1412 | 60
27.9751 | 63.6724 | 65 | 27.9655 | 62.1412 | 60
27.9834 | 63.6724 | 65 | 27.9738 | 62.1412 | 60
27.9918 | 63.6724 | 65 | 27.9821 | 62.1412 | 60
28.0001 | 63.683 | 65 | 27.9905 | 62.1267 | 60
28.0084 | 63.683 | 65 | 27.9988 | 62.1267 | 60
28.0168 | 63.683 | 65 | 28.0071 | 62.1267 | 60
28.0251 | 63.683 | 65 | 28.0154 | 62.1267 | 60
28.0334 | 63.683 | 65 | 28.0237 | 62.1271 | 60
28.0418 | 63.683 | 65 | 28.0321 | 62.1271 | 60
28.0501 | 63.683 | 65 | 28.0404 | 62.1091 | 60
28.0584 | 63.683 | 65 | 28.0488 | 62.1091 | 60
28.0668 | 63.6761 | 65 | 28.0571 | 62.1091 | 60
28.0751 | 63.6761 | 65 | 28.0654 | 62.1091 | 60
28.0835 | 63.6761 | 65 | 28.0737 | 62.1091 | 60
28.0918 | 63.6761 | 65 | 28.0821 | 62.1091 | 60
28.1001 | 63.6973 | 65 | 28.0904 | 62.1112 | 60
28.1085 | 63.6973 | 65 | 28.0988 | 62.1112 | 60
28.1168 | 63.706 | 65 | 28.1071 | 62.0703 | 60
28.1251 | 63.706 | 65 | 28.1154 | 62.0703 | 60
28.1335 | 63.706 | 65 | 28.1237 | 62.0703 | 60
28.1418 | 63.706 | 65 | 28.1321 | 62.0703 | 60
28.1501 | 63.7059 | 65 | 28.1404 | 62.0608 | 60
28.1585 | 63.7059 | 65 | 28.1487 | 62.0608 | 60
28.1668 | 63.7059 | 65 | 28.157 | 62.0608 | 60
28.1751 | 63.7059 | 65 | 28.1654 | 62.0608 | 60
28.1835 | 63.7093 | 65 | 28.1737 | 62.0609 | 60
28.1918 | 63.7093 | 65 | 28.1821 | 62.0609 | 60
28.2002 | 63.7093 | 65 | 28.1904 | 62.0355 | 60
28.2085 | 63.7093 | 65 | 28.1987 | 62.0355 | 60
28.2168 | 63.7191 | 65 | 28.207 | 62.0355 | 60
28.2252 | 63.7191 | 65 | 28.2154 | 62.0355 | 60
28.2335 | 63.7191 | 65 | 28.2237 | 62.0387 | 60
28.2419 | 63.7191 | 65 | 28.2321 | 62.0387 | 60
28.2502 | 63.7191 | 65 | 28.2404 | 62.021 | 60
28.2585 | 63.7191 | 65 | 28.2487 | 62.021 | 60
28.2668 | 63.7227 | 65 | 28.257 | 62.021 | 60
28.2752 | 63.7227 | 65 | 28.2654 | 62.021 | 60
28.2835 | 63.7167 | 65 | 28.2737 | 62.021 | 60
28.2919 | 63.7167 | 65 | 28.282 | 62.021 | 60
28.3002 | 63.7167 | 65 | 28.2903 | 62.0204 | 60
28.3085 | 63.7167 | 65 | 28.2987 | 62.0204 | 60
28.3169 | 63.7173 | 65 | 28.307 | 62.0204 | 60
28.3252 | 63.7173 | 65 | 28.3154 | 62.0204 | 60
28.3336 | 63.7173 | 65 | 28.3237 | 62.0204 | 60
28.3419 | 63.7173 | 65 | 28.332 | 62.0204 | 60
28.3502 | 63.7173 | 65 | 28.3403 | 62.0204 | 60
28.3586 | 63.7173 | 65 | 28.3487 | 62.0204 | 60
28.3669 | 63.7106 | 65 | 28.357 | 62.0204 | 60
28.3752 | 63.7106 | 65 | 28.3654 | 62.0204 | 60
28.3836 | 63.7106 | 65 | 28.3737 | 62.0204 | 60
28.3919 | 63.7106 | 65 | 28.382 | 62.0204 | 60
28.4002 | 63.6942 | 65 | 28.3903 | 62.0204 | 60
28.4086 | 63.6942 | 65 | 28.3987 | 62.0204 | 60
28.4169 | 63.6942 | 65 | 28.407 | 62.0204 | 60
28.4253 | 63.6942 | 65 | 28.4153 | 62.0204 | 60
28.4336 | 63.7191 | 65 | 28.4236 | 61.9968 | 60
28.4419 | 63.7191 | 65 | 28.432 | 61.9968 | 60
28.4503 | 63.7216 | 65 | 28.4403 | 61.9968 | 60
28.4586 | 63.7216 | 65 | 28.4487 | 61.9968 | 60
28.4669 | 63.7372 | 65 | 28.457 | 61.9967 | 60
28.4753 | 63.7372 | 65 | 28.4653 | 61.9967 | 60
28.4836 | 63.7475 | 65 | 28.4736 | 61.9967 | 60
28.4919 | 63.7475 | 65 | 28.482 | 61.9967 | 60
28.5003 | 63.7481 | 65 | 28.4903 | 61.9967 | 60
28.5086 | 63.7481 | 65 | 28.4987 | 61.9967 | 60
28.5169 | 63.7481 | 65 | 28.507 | 61.9967 | 60
28.5253 | 63.7481 | 65 | 28.5153 | 61.9967 | 60
28.5336 | 63.7417 | 65 | 28.5236 | 61.9967 | 60
28.542 | 63.7417 | 65 | 28.532 | 61.9967 | 60
28.5503 | 63.7417 | 65 | 28.5403 | 61.9967 | 60
28.5586 | 63.7417 | 65 | 28.5486 | 61.9967 | 60
28.567 | 63.7417 | 65 | 28.5569 | 61.9967 | 60
28.5753 | 63.7417 | 65 | 28.5653 | 61.9967 | 60
28.5836 | 63.7461 | 65 | 28.5736 | 61.9967 | 60
28.592 | 63.7461 | 65 | 28.582 | 61.9967 | 60
28.6003 | 63.7527 | 65 | 28.5903 | 61.9967 | 60
28.6086 | 63.7527 | 65 | 28.5986 | 61.9967 | 60
28.617 | 63.7674 | 65 | 28.6069 | 61.9967 | 60
28.6253 | 63.7674 | 65 | 28.6153 | 61.9967 | 60
28.6337 | 63.7897 | 65 | 28.6236 | 61.9296 | 60
28.642 | 63.7897 | 65 | 28.632 | 61.9296 | 60
28.6503 | 63.7897 | 65 | 28.6403 | 61.9273 | 60
28.6587 | 63.7897 | 65 | 28.6486 | 61.9273 | 60
28.667 | 63.7902 | 65 | 28.6569 | 61.9273 | 60
28.6754 | 63.7902 | 65 | 28.6653 | 61.9273 | 60
28.6837 | 63.7946 | 65 | 28.6736 | 61.8748 | 60
28.692 | 63.7946 | 65 | 28.6819 | 61.8748 | 60
28.7003 | 63.7956 | 65 | 28.6902 | 61.8748 | 60
28.7087 | 63.7956 | 65 | 28.6985 | 61.8748 | 60
28.717 | 63.7956 | 65 | 28.7069 | 61.8748 | 60
28.7254 | 63.7956 | 65 | 28.7152 | 61.8748 | 60
28.7337 | 63.7956 | 65 | 28.7236 | 61.8749 | 60
28.742 | 63.7956 | 65 | 28.7319 | 61.8749 | 60
28.7504 | 63.7969 | 65 | 28.7402 | 61.8204 | 60
28.7587 | 63.7969 | 65 | 28.7485 | 61.8204 | 60
28.7671 | 63.793 | 65 | 28.7569 | 61.8204 | 60
28.7754 | 63.793 | 65 | 28.7652 | 61.8204 | 60
28.7837 | 63.794 | 65 | 28.7736 | 61.8204 | 60
28.7921 | 63.794 | 65 | 28.7819 | 61.8204 | 60
28.8004 | 63.7929 | 65 | 28.7902 | 61.8204 | 60
28.8087 | 63.7929 | 65 | 28.7985 | 61.8204 | 60
28.8171 | 63.7929 | 65 | 28.8069 | 61.8204 | 60
28.8254 | 63.7929 | 65 | 28.8152 | 61.8204 | 60
28.8337 | 63.8022 | 65 | 28.8235 | 61.8204 | 60
28.8421 | 63.8022 | 65 | 28.8318 | 61.8204 | 60
28.8504 | 63.8022 | 65 | 28.8402 | 61.8204 | 60
28.8587 | 63.8022 | 65 | 28.8485 | 61.8204 | 60
28.8671 | 63.7958 | 65 | 28.8569 | 61.8204 | 60
28.8754 | 63.7958 | 65 | 28.8652 | 61.8204 | 60
28.8838 | 63.7782 | 65 | 28.8735 | 61.8204 | 60
28.8921 | 63.7782 | 65 | 28.8818 | 61.8204 | 60
28.9004 | 63.7877 | 65 | 28.8902 | 61.8204 | 60
28.9088 | 63.7877 | 65 | 28.8985 | 61.8204 | 60
28.9171 | 63.7877 | 65 | 28.9069 | 61.8204 | 60
28.9254 | 63.7877 | 65 | 28.9152 | 61.8204 | 60
28.9338 | 63.8039 | 65 | 28.9235 | 61.8204 | 60
28.9421 | 63.8039 | 65 | 28.9318 | 61.8204 | 60
28.9504 | 63.8051 | 65 | 28.9402 | 61.8204 | 60
28.9588 | 63.8051 | 65 | 28.9485 | 61.8204 | 60
28.9671 | 63.8088 | 65 | 28.9568 | 61.8204 | 60
28.9755 | 63.8088 | 65 | 28.9651 | 61.8204 | 60
28.9838 | 63.8088 | 65 | 28.9735 | 61.8204 | 60
28.9921 | 63.8088 | 65 | 28.9818 | 61.8204 | 60
29.0005 | 63.8328 | 65 | 28.9902 | 61.8204 | 60
29.0088 | 63.8328 | 65 | 28.9985 | 61.8204 | 60
29.0172 | 63.8535 | 65 | 29.0068 | 61.8204 | 60
29.0255 | 63.8535 | 65 | 29.0151 | 61.8204 | 60
29.0338 | 63.8535 | 65 | 29.0235 | 61.8204 | 60
29.0421 | 63.8535 | 65 | 29.0318 | 61.8204 | 60
29.0505 | 63.8567 | 65 | 29.0402 | 61.8204 | 60
29.0588 | 63.8567 | 65 | 29.0485 | 61.8204 | 60
29.0672 | 63.8567 | 65 | 29.0568 | 61.8204 | 60
29.0755 | 63.8567 | 65 | 29.0651 | 61.8204 | 60
29.0838 | 63.8567 | 65 | 29.0735 | 61.8204 | 60
29.0922 | 63.8567 | 65 | 29.0818 | 61.8204 | 60
29.1005 | 63.884 | 65 | 29.0901 | 61.8204 | 60
29.1089 | 63.884 | 65 | 29.0984 | 61.8204 | 60
29.1172 | 63.881 | 65 | 29.1068 | 61.8204 | 60
29.1255 | 63.881 | 65 | 29.1151 | 61.8204 | 60
29.1339 | 63.8745 | 65 | 29.1235 | 61.8204 | 60
29.1422 | 63.8745 | 65 | 29.1318 | 61.8204 | 60
29.1505 | 63.9178 | 65 | 29.1401 | 61.8204 | 60
29.1589 | 63.9178 | 65 | 29.1484 | 61.8204 | 60
29.1672 | 63.9178 | 65 | 29.1568 | 61.8204 | 60
29.1755 | 63.9178 | 65 | 29.1651 | 61.8204 | 60
29.1839 | 63.9178 | 65 | 29.1735 | 61.8204 | 60
29.1922 | 63.9178 | 65 | 29.1818 | 61.8204 | 60
29.2005 | 63.9277 | 65 | 29.1901 | 61.8204 | 60
29.2089 | 63.9277 | 65 | 29.1984 | 61.8204 | 60
29.2172 | 63.9277 | 65 | 29.2068 | 61.8204 | 60
29.2256 | 63.9277 | 65 | 29.2151 | 61.8204 | 60
29.2339 | 63.9277 | 65 | 29.2234 | 61.8204 | 60
29.2422 | 63.9277 | 65 | 29.2318 | 61.8204 | 60
29.2505 | 63.9408 | 65 | 29.2401 | 61.8274 | 60
29.2589 | 63.9408 | 65 | 29.2484 | 61.8274 | 60
29.2672 | 63.9557 | 65 | 29.2568 | 61.8323 | 60
29.2756 | 63.9557 | 65 | 29.2651 | 61.8323 | 60
29.2839 | 63.9497 | 65 | 29.2734 | 61.7998 | 60
29.2922 | 63.9497 | 65 | 29.2817 | 61.7998 | 60
29.3006 | 63.9497 | 65 | 29.2901 | 61.7504 | 60
29.3089 | 63.9497 | 65 | 29.2984 | 61.7504 | 60
29.3173 | 63.9497 | 65 | 29.3068 | 61.7504 | 60
29.3256 | 63.9497 | 65 | 29.3151 | 61.7504 | 60
29.3339 | 63.9553 | 65 | 29.3234 | 61.7063 | 60
29.3423 | 63.9553 | 65 | 29.3317 | 61.7063 | 60
29.3506 | 63.9617 | 65 | 29.3401 | 61.7063 | 60
29.3589 | 63.9617 | 65 | 29.3484 | 61.7063 | 60
29.3673 | 63.9699 | 65 | 29.3567 | 61.7063 | 60
29.3756 | 63.9699 | 65 | 29.3651 | 61.7063 | 60
29.3839 | 63.957 | 65 | 29.3734 | 61.7092 | 60
29.3923 | 63.957 | 65 | 29.3817 | 61.7092 | 60
29.4006 | 63.9344 | 65 | 29.39 | 61.7092 | 60
29.409 | 63.9344 | 65 | 29.3984 | 61.7092 | 60
29.4173 | 63.9286 | 65 | 29.4067 | 61.7153 | 60
29.4256 | 63.9286 | 65 | 29.415 | 61.7153 | 60
29.434 | 63.9272 | 65 | 29.4233 | 61.7153 | 60
29.4423 | 63.9272 | 65 | 29.4317 | 61.7153 | 60
29.4507 | 63.9246 | 65 | 29.44 | 61.7153 | 60
29.459 | 63.9246 | 65 | 29.4484 | 61.7153 | 60
29.4673 | 63.9246 | 65 | 29.4567 | 61.7153 | 60
29.4756 | 63.9246 | 65 | 29.465 | 61.7153 | 60
29.484 | 63.9304 | 65 | 29.4733 | 61.7153 | 60
29.4923 | 63.9304 | 65 | 29.4817 | 61.7153 | 60
29.5007 | 63.9228 | 65 | 29.49 | 61.7153 | 60
29.509 | 63.9228 | 65 | 29.4984 | 61.7153 | 60
29.5173 | 63.9488 | 65 | 29.5067 | 61.7153 | 60
29.5257 | 63.9488 | 65 | 29.515 | 61.7153 | 60
29.534 | 63.9869 | 65 | 29.5233 | 61.7153 | 60
29.5423 | 63.9869 | 65 | 29.5317 | 61.7153 | 60
29.5507 | 63.9871 | 65 | 29.54 | 61.7153 | 60
29.559 | 63.9871 | 65 | 29.5483 | 61.7153 | 60
29.5674 | 64.0092 | 65 | 29.5566 | 61.7153 | 60
29.5757 | 64.0092 | 65 | 29.565 | 61.7153 | 60
29.584 | 64.0092 | 65 | 29.5733 | 61.7153 | 60
29.5923 | 64.0092 | 65 | 29.5817 | 61.7153 | 60
29.6007 | 64.0026 | 65 | 29.59 | 61.7153 | 60
29.609 | 64.0026 | 65 | 29.5983 | 61.7153 | 60
29.6174 | 63.9973 | 65 | 29.6066 | 61.7153 | 60
29.6257 | 63.9973 | 65 | 29.6149 | 61.7153 | 60
29.634 | 63.9918 | 65 | 29.6233 | 61.7153 | 60
29.6424 | 63.9918 | 65 | 29.6316 | 61.7153 | 60
29.6507 | 63.9918 | 65 | 29.64 | 61.7153 | 60
29.6591 | 63.9918 | 65 | 29.6483 | 61.7153 | 60
29.6674 | 63.9943 | 65 | 29.6566 | 61.7153 | 60
29.6757 | 63.9943 | 65 | 29.6649 | 61.7153 | 60
29.6841 | 64.0443 | 65 | 29.6733 | 61.7153 | 60
29.6924 | 64.0443 | 65 | 29.6816 | 61.7153 | 60
29.7007 | 64.0514 | 65 | 29.6899 | 61.7153 | 60
29.7091 | 64.0514 | 65 | 29.6982 | 61.7153 | 60
29.7174 | 64.0514 | 65 | 29.7066 | 61.7153 | 60
29.7257 | 64.0514 | 65 | 29.7149 | 61.7153 | 60
29.7341 | 64.0779 | 65 | 29.7233 | 61.7153 | 60
29.7424 | 64.0779 | 65 | 29.7316 | 61.7153 | 60
29.7508 | 64.0779 | 65 | 29.7399 | 61.7153 | 60
29.7591 | 64.0779 | 65 | 29.7482 | 61.7153 | 60
29.7674 | 64.0764 | 65 | 29.7566 | 61.7153 | 60
29.7758 | 64.0764 | 65 | 29.7649 | 61.7153 | 60
29.7841 | 64.0846 | 65 | 29.7733 | 61.7153 | 60
29.7924 | 64.0846 | 65 | 29.7816 | 61.7153 | 60
29.8008 | 64.0797 | 65 | 29.7899 | 61.7153 | 60
29.8091 | 64.0797 | 65 | 29.7982 | 61.7153 | 60
29.8174 | 64.073 | 65 | 29.8066 | 61.7153 | 60
29.8258 | 64.073 | 65 | 29.8149 | 61.7153 | 60
29.8341 | 64.0689 | 65 | 29.8232 | 61.7153 | 60
29.8425 | 64.0689 | 65 | 29.8315 | 61.7153 | 60
29.8508 | 64.0633 | 65 | 29.8398 | 61.7153 | 60
29.8591 | 64.0633 | 65 | 29.8482 | 61.7153 | 60
29.8675 | 64.0633 | 65 | 29.8565 | 61.7153 | 60
29.8758 | 64.0633 | 65 | 29.8649 | 61.7153 | 60
29.8841 | 64.067 | 65 | 29.8732 | 61.7153 | 60
29.8925 | 64.067 | 65 | 29.8815 | 61.7153 | 60
29.9008 | 64.0619 | 65 | 29.8898 | 61.7153 | 60
29.9091 | 64.0619 | 65 | 29.8982 | 61.7153 | 60
29.9175 | 64.0605 | 65 | 29.9065 | 61.7153 | 60
29.9258 | 64.0605 | 65 | 29.9149 | 61.7153 | 60
29.9341 | 64.0605 | 65 | 29.9232 | 61.7153 | 60
29.9425 | 64.0605 | 65 | 29.9315 | 61.7153 | 60
29.9508 | 64.0591 | 65 | 29.9398 | 61.7123 | 60
29.9592 | 64.0591 | 65 | 29.9482 | 61.7123 | 60
29.9675 | 64.0545 | 65 | 29.9565 | 61.7129 | 60
29.9758 | 64.0545 | 65 | 29.9648 | 61.7129 | 60
29.9842 | 64.0545 | 65 | 29.9731 | 61.7129 | 60
29.9925 | 64.0545 | 65 | 29.9815 | 61.7129 | 60
30.0009 | 64.0524 | 65 | 29.9898 | 61.7129 | 60
30.0092 | 64.0524 | 65 | 29.9982 | 61.7129 | 60
30.0175 | 64.0602 | 65 | 30.0065 | 61.7129 | 60
30.0258 | 64.0602 | 65 | 30.0148 | 61.7129 | 60
30.0342 | 64.0713 | 65 | 30.0231 | 61.7129 | 60
30.0425 | 64.0713 | 65 | 30.0314 | 61.7129 | 60
30.0509 | 64.0711 | 65 | 30.0398 | 61.7129 | 60
30.0592 | 64.0711 | 65 | 30.0481 | 61.7129 | 60
30.0675 | 64.0712 | 65 | 30.0565 | 61.7129 | 60
30.0759 | 64.0712 | 65 | 30.0648 | 61.7129 | 60
30.0842 | 64.07 | 65 | 30.0731 | 61.7129 | 60
30.0926 | 64.07 | 65 | 30.0814 | 61.7129 | 60
30.1009 | 64.0649 | 65 | 30.0898 | 61.7129 | 60
30.1092 | 64.0649 | 65 | 30.0981 | 61.7129 | 60
30.1176 | 64.0649 | 65 | 30.1064 | 61.7129 | 60
30.1259 | 64.0649 | 65 | 30.1147 | 61.7129 | 60
30.1342 | 64.0736 | 65 | 30.1231 | 61.7129 | 60
30.1426 | 64.0736 | 65 | 30.1314 | 61.7129 | 60
30.1509 | 64.1047 | 65 | 30.1398 | 61.7129 | 60
30.1592 | 64.1047 | 65 | 30.1481 | 61.7129 | 60
30.1676 | 64.1093 | 65 | 30.1564 | 61.7129 | 60
30.1759 | 64.1093 | 65 | 30.1647 | 61.7129 | 60
30.1843 | 64.1093 | 65 | 30.1731 | 61.6072 | 60
30.1926 | 64.1093 | 65 | 30.1814 | 61.6072 | 60
30.2009 | 64.1093 | 65 | 30.1898 | 61.6072 | 60
30.2093 | 64.1093 | 65 | 30.1981 | 61.6072 | 60
30.2176 | 64.1301 | 65 | 30.2064 | 61.6072 | 60
30.2259 | 64.1301 | 65 | 30.2147 | 61.6072 | 60
30.2343 | 64.1212 | 65 | 30.2231 | 61.6063 | 60
30.2426 | 64.1212 | 65 | 30.2314 | 61.6063 | 60
30.2509 | 64.1226 | 65 | 30.2397 | 61.5642 | 60
30.2593 | 64.1226 | 65 | 30.248 | 61.5642 | 60
30.2676 | 64.1195 | 65 | 30.2563 | 61.5613 | 60
30.276 | 64.1195 | 65 | 30.2647 | 61.5613 | 60
30.2843 | 64.1157 | 65 | 30.273 | 61.5613 | 60
30.2926 | 64.1157 | 65 | 30.2814 | 61.5613 | 60
30.301 | 64.1252 | 65 | 30.2897 | 61.5613 | 60
30.3093 | 64.1252 | 65 | 30.298 | 61.5613 | 60
30.3176 | 64.1252 | 65 | 30.3063 | 61.5613 | 60
30.326 | 64.1252 | 65 | 30.3147 | 61.5613 | 60
30.3343 | 64.1437 | 65 | 30.323 | 61.5613 | 60
30.3427 | 64.1437 | 65 | 30.3314 | 61.5613 | 60
30.351 | 64.1623 | 65 | 30.3397 | 61.5613 | 60
30.3593 | 64.1623 | 65 | 30.348 | 61.5613 | 60
30.3676 | 64.1522 | 65 | 30.3563 | 61.5556 | 60
30.376 | 64.1522 | 65 | 30.3647 | 61.5556 | 60
30.3843 | 64.1744 | 65 | 30.373 | 61.5578 | 60
30.3927 | 64.1744 | 65 | 30.3813 | 61.5578 | 60
30.401 | 64.171 | 65 | 30.3896 | 61.5578 | 60
30.4093 | 64.171 | 65 | 30.398 | 61.5578 | 60
30.4177 | 64.1647 | 65 | 30.4063 | 61.5578 | 60
30.426 | 64.1647 | 65 | 30.4147 | 61.5578 | 60
30.4344 | 64.1647 | 65 | 30.423 | 61.5578 | 60
30.4427 | 64.1647 | 65 | 30.4313 | 61.5578 | 60
30.451 | 64.1589 | 65 | 30.4396 | 61.5578 | 60
30.4594 | 64.1589 | 65 | 30.4479 | 61.5578 | 60
30.4677 | 64.1589 | 65 | 30.4563 | 61.5578 | 60
30.476 | 64.1589 | 65 | 30.4646 | 61.5578 | 60
30.4844 | 64.1501 | 65 | 30.473 | 61.5578 | 60
30.4927 | 64.1501 | 65 | 30.4813 | 61.5578 | 60
30.501 | 64.1501 | 65 | 30.4896 | 61.5578 | 60
30.5094 | 64.1501 | 65 | 30.4979 | 61.5578 | 60
30.5177 | 64.1743 | 65 | 30.5063 | 61.5578 | 60
30.5261 | 64.1743 | 65 | 30.5146 | 61.5578 | 60
30.5344 | 64.1743 | 65 | 30.5229 | 61.5605 | 60
30.5427 | 64.1743 | 65 | 30.5312 | 61.5605 | 60
30.5511 | 64.2089 | 65 | 30.5396 | 61.5596 | 60
30.5594 | 64.2089 | 65 | 30.5479 | 61.5596 | 60
30.5677 | 64.2092 | 65 | 30.5563 | 61.5603 | 60
30.5761 | 64.2092 | 65 | 30.5646 | 61.5603 | 60
30.5844 | 64.2064 | 65 | 30.5729 | 61.5603 | 60
30.5927 | 64.2064 | 65 | 30.5812 | 61.5603 | 60
30.6011 | 64.2162 | 65 | 30.5895 | 61.5603 | 60
30.6094 | 64.2162 | 65 | 30.5979 | 61.5603 | 60
30.6177 | 64.214 | 65 | 30.6062 | 61.5603 | 60
30.6261 | 64.214 | 65 | 30.6146 | 61.5603 | 60
30.6344 | 64.2255 | 65 | 30.6229 | 61.5622 | 60
30.6428 | 64.2255 | 65 | 30.6312 | 61.5622 | 60
30.6511 | 64.2518 | 65 | 30.6395 | 61.4824 | 60
30.6594 | 64.2518 | 65 | 30.6479 | 61.4824 | 60
30.6678 | 64.2518 | 65 | 30.6562 | 61.3725 | 60
30.6761 | 64.2518 | 65 | 30.6646 | 61.3725 | 60
30.6844 | 64.2523 | 65 | 30.6729 | 61.3579 | 60
30.6928 | 64.2523 | 65 | 30.6812 | 61.3579 | 60
30.7011 | 64.2523 | 65 | 30.6895 | 61.3579 | 60
30.7095 | 64.2523 | 65 | 30.6978 | 61.3579 | 60
30.7178 | 64.2501 | 65 | 30.7062 | 61.3535 | 60
30.7261 | 64.2501 | 65 | 30.7145 | 61.3535 | 60
30.7344 | 64.2501 | 65 | 30.7228 | 61.3535 | 60
30.7428 | 64.2501 | 65 | 30.7311 | 61.3535 | 60
30.7512 | 64.2726 | 65 | 30.7395 | 61.3535 | 60
30.7595 | 64.2726 | 65 | 30.7478 | 61.3535 | 60
30.7678 | 64.2789 | 65 | 30.7562 | 61.3535 | 60
30.7761 | 64.2789 | 65 | 30.7645 | 61.3535 | 60
30.7845 | 64.2857 | 65 | 30.7728 | 61.3535 | 60
30.7928 | 64.2857 | 65 | 30.7811 | 61.3535 | 60
30.8011 | 64.2924 | 65 | 30.7895 | 61.3535 | 60
30.8095 | 64.2924 | 65 | 30.7978 | 61.3535 | 60
30.8178 | 64.2924 | 65 | 30.8062 | 61.3535 | 60
30.8262 | 64.2924 | 65 | 30.8145 | 61.3535 | 60
30.8345 | 64.289 | 65 | 30.8228 | 61.3535 | 60
30.8428 | 64.289 | 65 | 30.8311 | 61.3535 | 60
30.8512 | 64.2914 | 65 | 30.8395 | 61.3535 | 60
30.8595 | 64.2914 | 65 | 30.8478 | 61.3535 | 60
30.8679 | 64.3039 | 65 | 30.8561 | 61.3535 | 60
30.8762 | 64.3039 | 65 | 30.8644 | 61.3535 | 60
30.8845 | 64.3039 | 65 | 30.8728 | 61.3535 | 60
30.8929 | 64.3039 | 65 | 30.8811 | 61.3535 | 60
30.9012 | 64.3039 | 65 | 30.8894 | 61.3535 | 60
30.9095 | 64.3039 | 65 | 30.8978 | 61.3535 | 60
30.9178 | 64.2989 | 65 | 30.9061 | 61.3535 | 60
30.9262 | 64.2989 | 65 | 30.9144 | 61.3535 | 60
30.9346 | 64.2989 | 65 | 30.9227 | 61.3535 | 60
30.9429 | 64.2989 | 65 | 30.9311 | 61.3535 | 60
30.9512 | 64.3015 | 65 | 30.9394 | 61.3535 | 60
30.9595 | 64.3015 | 65 | 30.9478 | 61.3535 | 60
30.9679 | 64.3015 | 65 | 30.9561 | 61.3535 | 60
30.9762 | 64.3015 | 65 | 30.9644 | 61.3535 | 60
30.9846 | 64.3056 | 65 | 30.9727 | 61.3535 | 60
30.9929 | 64.3056 | 65 | 30.9811 | 61.3535 | 60
31.0012 | 64.2976 | 65 | 30.9894 | 61.3535 | 60
31.0096 | 64.2976 | 65 | 30.9977 | 61.3535 | 60
31.0179 | 64.2976 | 65 | 31.006 | 61.3535 | 60
31.0262 | 64.2976 | 65 | 31.0144 | 61.3535 | 60
31.0346 | 64.3014 | 65 | 31.0227 | 61.3535 | 60
31.0429 | 64.3014 | 65 | 31.0311 | 61.3535 | 60
31.0513 | 64.3014 | 65 | 31.0394 | 61.3535 | 60
31.0596 | 64.3014 | 65 | 31.0477 | 61.3535 | 60
31.0679 | 64.297 | 65 | 31.056 | 61.3456 | 60
31.0762 | 64.297 | 65 | 31.0644 | 61.3456 | 60
31.0846 | 64.2879 | 65 | 31.0727 | 61.3456 | 60
31.093 | 64.2879 | 65 | 31.0811 | 61.3456 | 60
31.1013 | 64.2879 | 65 | 31.0894 | 61.3456 | 60
31.1096 | 64.2879 | 65 | 31.0977 | 61.3456 | 60
31.1179 | 64.2967 | 65 | 31.106 | 61.3456 | 60
31.1263 | 64.2967 | 65 | 31.1143 | 61.3456 | 60
31.1346 | 64.2892 | 65 | 31.1227 | 61.3456 | 60
31.1429 | 64.2892 | 65 | 31.131 | 61.3456 | 60
31.1513 | 64.2892 | 65 | 31.1393 | 61.3456 | 60
31.1596 | 64.2892 | 65 | 31.1476 | 61.3456 | 60
31.168 | 64.2858 | 65 | 31.156 | 61.3456 | 60
31.1763 | 64.2858 | 65 | 31.1643 | 61.3456 | 60
31.1846 | 64.2858 | 65 | 31.1727 | 61.3456 | 60
31.193 | 64.2858 | 65 | 31.181 | 61.3456 | 60
31.2013 | 64.2842 | 65 | 31.1893 | 61.3456 | 60
31.2097 | 64.2842 | 65 | 31.1976 | 61.3456 | 60
31.218 | 64.2935 | 65 | 31.206 | 61.3456 | 60
31.2263 | 64.2935 | 65 | 31.2143 | 61.3456 | 60
31.2347 | 64.3023 | 65 | 31.2227 | 61.3456 | 60
31.243 | 64.3023 | 65 | 31.231 | 61.3456 | 60
31.2513 | 64.3023 | 65 | 31.2393 | 61.3456 | 60
31.2596 | 64.3023 | 65 | 31.2476 | 61.3456 | 60
31.268 | 64.318 | 65 | 31.256 | 61.3456 | 60
31.2764 | 64.318 | 65 | 31.2643 | 61.3456 | 60
31.2847 | 64.3163 | 65 | 31.2726 | 61.3456 | 60
31.293 | 64.3163 | 65 | 31.2809 | 61.3456 | 60
31.3013 | 64.3153 | 65 | 31.2893 | 61.3456 | 60
31.3097 | 64.3153 | 65 | 31.2976 | 61.3456 | 60
31.318 | 64.3153 | 65 | 31.3059 | 61.3456 | 60
31.3264 | 64.3153 | 65 | 31.3143 | 61.3456 | 60
31.3347 | 64.3153 | 65 | 31.3226 | 61.3456 | 60
31.343 | 64.3153 | 65 | 31.3309 | 61.3456 | 60
31.3514 | 64.3153 | 65 | 31.3392 | 61.3456 | 60
31.3597 | 64.3153 | 65 | 31.3476 | 61.3456 | 60
31.368 | 64.3122 | 65 | 31.3559 | 61.3456 | 60
31.3764 | 64.3122 | 65 | 31.3643 | 61.3456 | 60
31.3847 | 64.3114 | 65 | 31.3726 | 61.3361 | 60
31.3931 | 64.3114 | 65 | 31.3809 | 61.3361 | 60
31.4014 | 64.3204 | 65 | 31.3892 | 61.3361 | 60
31.4097 | 64.3204 | 65 | 31.3976 | 61.3361 | 60
31.418 | 64.3346 | 65 | 31.4059 | 61.3361 | 60
31.4264 | 64.3346 | 65 | 31.4142 | 61.3361 | 60
31.4348 | 64.3347 | 65 | 31.4225 | 61.3361 | 60
31.4431 | 64.3347 | 65 | 31.4309 | 61.3361 | 60
31.4514 | 64.3347 | 65 | 31.4392 | 61.3361 | 60
31.4597 | 64.3347 | 65 | 31.4476 | 61.3361 | 60
31.4681 | 64.3413 | 65 | 31.4559 | 61.3361 | 60
31.4764 | 64.3413 | 65 | 31.4642 | 61.3361 | 60
31.4847 | 64.3413 | 65 | 31.4725 | 61.3361 | 60
31.4931 | 64.3413 | 65 | 31.4809 | 61.3361 | 60
31.5014 | 64.3638 | 65 | 31.4892 | 61.3361 | 60
31.5098 | 64.3638 | 65 | 31.4976 | 61.3361 | 60
31.5181 | 64.3664 | 65 | 31.5059 | 61.3361 | 60
31.5264 | 64.3664 | 65 | 31.5142 | 61.3361 | 60
31.5348 | 64.3664 | 65 | 31.5225 | 61.3361 | 60
31.5431 | 64.3664 | 65 | 31.5308 | 61.3361 | 60
31.5515 | 64.3763 | 65 | 31.5392 | 61.3361 | 60
31.5598 | 64.3763 | 65 | 31.5475 | 61.3361 | 60
31.5681 | 64.4002 | 65 | 31.5558 | 61.3361 | 60
31.5765 | 64.4002 | 65 | 31.5641 | 61.3361 | 60
31.5848 | 64.4002 | 65 | 31.5725 | 61.3361 | 60
31.5931 | 64.4002 | 65 | 31.5808 | 61.3361 | 60
31.6014 | 64.4002 | 65 | 31.5892 | 61.3361 | 60
31.6098 | 64.4002 | 65 | 31.5975 | 61.3361 | 60
31.6182 | 64.4148 | 65 | 31.6058 | 61.3361 | 60
31.6265 | 64.4148 | 65 | 31.6141 | 61.3361 | 60
31.6348 | 64.4195 | 65 | 31.6225 | 61.3361 | 60
31.6431 | 64.4195 | 65 | 31.6308 | 61.3361 | 60
31.6515 | 64.4195 | 65 | 31.6392 | 61.3361 | 60
31.6598 | 64.4195 | 65 | 31.6475 | 61.3361 | 60
31.6682 | 64.4191 | 65 | 31.6558 | 61.3361 | 60
31.6765 | 64.4191 | 65 | 31.6641 | 61.3361 | 60
31.6848 | 64.4267 | 65 | 31.6725 | 61.3361 | 60
31.6932 | 64.4267 | 65 | 31.6808 | 61.3361 | 60
31.7015 | 64.4267 | 65 | 31.6891 | 61.3361 | 60
31.7098 | 64.4267 | 65 | 31.6974 | 61.3361 | 60
31.7182 | 64.4487 | 65 | 31.7058 | 61.2584 | 60
31.7265 | 64.4487 | 65 | 31.7141 | 61.2584 | 60
31.7349 | 64.4487 | 65 | 31.7225 | 61.2584 | 60
31.7432 | 64.4487 | 65 | 31.7308 | 61.2584 | 60
31.7515 | 64.4487 | 65 | 31.7391 | 61.2584 | 60
31.7598 | 64.4487 | 65 | 31.7474 | 61.2584 | 60
31.7682 | 64.4487 | 65 | 31.7557 | 61.2584 | 60
31.7766 | 64.4487 | 65 | 31.7641 | 61.2584 | 60
31.7849 | 64.4433 | 65 | 31.7724 | 61.2584 | 60
31.7932 | 64.4433 | 65 | 31.7808 | 61.2584 | 60
31.8015 | 64.4531 | 65 | 31.7891 | 61.2584 | 60
31.8099 | 64.4531 | 65 | 31.7974 | 61.2584 | 60
31.8182 | 64.4531 | 65 | 31.8057 | 61.2584 | 60
31.8265 | 64.4531 | 65 | 31.8141 | 61.2584 | 60
31.8349 | 64.4508 | 65 | 31.8224 | 61.2584 | 60
31.8432 | 64.4508 | 65 | 31.8307 | 61.2584 | 60
31.8516 | 64.4653 | 65 | 31.8391 | 61.2584 | 60
31.8599 | 64.4653 | 65 | 31.8474 | 61.2584 | 60
31.8682 | 64.4653 | 65 | 31.8557 | 61.2584 | 60
31.8766 | 64.4653 | 65 | 31.8641 | 61.2584 | 60
31.8849 | 64.4653 | 65 | 31.8724 | 61.2584 | 60
31.8932 | 64.4653 | 65 | 31.8807 | 61.2584 | 60
31.9016 | 64.4653 | 65 | 31.889 | 61.2584 | 60
31.9099 | 64.4653 | 65 | 31.8974 | 61.2584 | 60
31.9183 | 64.4653 | 65 | 31.9057 | 61.2584 | 60
31.9266 | 64.4653 | 65 | 31.9141 | 61.2584 | 60
31.9349 | 64.4653 | 65 | 31.9224 | 61.2584 | 60
31.9432 | 64.4653 | 65 | 31.9307 | 61.2584 | 60
31.9516 | 64.4651 | 65 | 31.939 | 61.2584 | 60
31.96 | 64.4651 | 65 | 31.9474 | 61.2584 | 60
31.9683 | 64.4646 | 65 | 31.9557 | 61.2584 | 60
31.9766 | 64.4646 | 65 | 31.964 | 61.2584 | 60
31.9849 | 64.4646 | 65 | 31.9724 | 61.2635 | 60
31.9933 | 64.4646 | 65 | 31.9807 | 61.2635 | 60
32.0016 | 64.4646 | 65 | 31.989 | 61.2635 | 60
32.0099 | 64.4646 | 65 | 31.9973 | 61.2635 | 60
32.0183 | 64.4646 | 65 | 32.0057 | 61.2154 | 60
32.0266 | 64.4646 | 65 | 32.014 | 61.2154 | 60
32.035 | 64.4646 | 65 | 32.0223 | 61.2154 | 60
32.0433 | 64.4646 | 65 | 32.0306 | 61.2154 | 60
32.0516 | 64.4646 | 65 | 32.039 | 61.2228 | 60
32.06 | 64.4646 | 65 | 32.0473 | 61.2228 | 60
32.0683 | 64.4646 | 65 | 32.0557 | 61.2228 | 60
32.0767 | 64.4646 | 65 | 32.064 | 61.2228 | 60
32.085 | 64.4577 | 65 | 32.0723 | 61.2228 | 60
32.0933 | 64.4577 | 65 | 32.0806 | 61.2228 | 60
32.1016 | 64.4579 | 65 | 32.089 | 61.2228 | 60
32.11 | 64.4579 | 65 | 32.0973 | 61.2228 | 60
32.1183 | 64.4579 | 65 | 32.1057 | 61.2228 | 60
32.1266 | 64.4579 | 65 | 32.114 | 61.2228 | 60
32.135 | 64.4922 | 65 | 32.1223 | 61.2228 | 60
32.1433 | 64.4922 | 65 | 32.1306 | 61.2228 | 60
32.1517 | 64.4922 | 65 | 32.139 | 61.2228 | 60
32.16 | 64.4922 | 65 | 32.1473 | 61.2228 | 60
32.1683 | 64.4922 | 65 | 32.1556 | 61.1686 | 60
32.1767 | 64.4922 | 65 | 32.1639 | 61.1686 | 60
32.185 | 64.5279 | 65 | 32.1722 | 61.1686 | 60
32.1934 | 64.5279 | 65 | 32.1806 | 61.1686 | 60
32.2017 | 64.5279 | 65 | 32.1889 | 61.1686 | 60
32.21 | 64.5279 | 65 | 32.1973 | 61.1686 | 60
32.2184 | 64.5279 | 65 | 32.2056 | 61.1686 | 60
32.2267 | 64.5279 | 65 | 32.2139 | 61.1686 | 60
32.235 | 64.5279 | 65 | 32.2222 | 61.1686 | 60
32.2433 | 64.5279 | 65 | 32.2306 | 61.1686 | 60
32.2517 | 64.5279 | 65 | 32.2389 | 61.1686 | 60
32.2601 | 64.5279 | 65 | 32.2473 | 61.1686 | 60
32.2684 | 64.5279 | 65 | 32.2556 | 61.1686 | 60
32.2767 | 64.5279 | 65 | 32.2639 | 61.1686 | 60
32.285 | 64.5278 | 65 | 32.2722 | 61.1686 | 60
32.2934 | 64.5278 | 65 | 32.2806 | 61.1686 | 60
32.3018 | 64.5278 | 65 | 32.2889 | 61.1686 | 60
32.3101 | 64.5278 | 65 | 32.2972 | 61.1686 | 60
32.3184 | 64.5631 | 65 | 32.3055 | 61.1686 | 60
32.3267 | 64.5631 | 65 | 32.3139 | 61.1686 | 60
32.3351 | 64.5599 | 65 | 32.3222 | 61.1686 | 60
32.3434 | 64.5599 | 65 | 32.3306 | 61.1686 | 60
32.3517 | 64.5599 | 65 | 32.3389 | 61.172 | 60
32.3601 | 64.5599 | 65 | 32.3472 | 61.172 | 60
32.3684 | 64.5599 | 65 | 32.3555 | 61.172 | 60
32.3768 | 64.5599 | 65 | 32.3639 | 61.172 | 60
32.3851 | 64.5599 | 65 | 32.3722 | 61.172 | 60
32.3934 | 64.5599 | 65 | 32.3805 | 61.172 | 60
32.4018 | 64.5599 | 65 | 32.3889 | 61.1793 | 60
32.4101 | 64.5599 | 65 | 32.3972 | 61.1793 | 60
32.4185 | 64.5599 | 65 | 32.4055 | 61.1793 | 60
32.4268 | 64.5599 | 65 | 32.4138 | 61.1793 | 60
32.4351 | 64.5599 | 65 | 32.4222 | 61.1793 | 60
32.4434 | 64.5599 | 65 | 32.4305 | 61.1793 | 60
32.4518 | 64.5599 | 65 | 32.4388 | 61.1793 | 60
32.4601 | 64.5599 | 65 | 32.4471 | 61.1793 | 60
32.4684 | 64.5638 | 65 | 32.4555 | 61.1793 | 60
32.4768 | 64.5638 | 65 | 32.4638 | 61.1793 | 60
32.4851 | 64.5638 | 65 | 32.4722 | 61.1793 | 60
32.4935 | 64.5638 | 65 | 32.4805 | 61.1793 | 60
32.5018 | 64.5638 | 65 | 32.4888 | 61.1793 | 60
32.5101 | 64.5638 | 65 | 32.4971 | 61.1793 | 60
32.5185 | 64.5638 | 65 | 32.5055 | 61.1793 | 60
32.5268 | 64.5638 | 65 | 32.5138 | 61.1793 | 60
32.5352 | 64.5638 | 65 | 32.5222 | 61.1166 | 60
32.5435 | 64.5638 | 65 | 32.5305 | 61.1166 | 60
32.5518 | 64.5638 | 65 | 32.5388 | 61.122 | 60
32.5602 | 64.5638 | 65 | 32.5471 | 61.122 | 60
32.5685 | 64.5638 | 65 | 32.5555 | 61.0837 | 60
32.5768 | 64.5638 | 65 | 32.5638 | 61.0837 | 60
32.5851 | 64.5638 | 65 | 32.5721 | 61.0837 | 60
32.5935 | 64.5638 | 65 | 32.5804 | 61.0837 | 60
32.6019 | 64.5638 | 65 | 32.5887 | 61.0798 | 60
32.6102 | 64.5638 | 65 | 32.5971 | 61.0798 | 60
32.6185 | 64.5638 | 65 | 32.6054 | 61.0798 | 60
32.6268 | 64.5638 | 65 | 32.6138 | 61.0798 | 60
32.6352 | 64.5638 | 65 | 32.6221 | 61.0798 | 60
32.6436 | 64.5638 | 65 | 32.6304 | 61.0798 | 60
32.6519 | 64.5726 | 65 | 32.6387 | 61.0798 | 60
32.6602 | 64.5726 | 65 | 32.6471 | 61.0798 | 60
32.6685 | 64.6667 | 65 | 32.6554 | 61.0798 | 60
32.6769 | 64.6667 | 65 | 32.6638 | 61.0798 | 60
32.6852 | 64.6667 | 65 | 32.6721 | 61.0798 | 60
32.6935 | 64.6667 | 65 | 32.6804 | 61.0798 | 60
32.7019 | 64.6667 | 65 | 32.6887 | 61.0731 | 60
32.7102 | 64.6667 | 65 | 32.6971 | 61.0731 | 60
32.7186 | 64.6667 | 65 | 32.7054 | 61.0729 | 60
32.7269 | 64.6667 | 65 | 32.7137 | 61.0729 | 60
32.7352 | 64.6667 | 65 | 32.722 | 61.0729 | 60
32.7436 | 64.6667 | 65 | 32.7304 | 61.0729 | 60
32.7519 | 64.6667 | 65 | 32.7387 | 61.0729 | 60
32.7603 | 64.6667 | 65 | 32.7471 | 61.0729 | 60
32.7686 | 64.6667 | 65 | 32.7554 | 61.0729 | 60
32.7769 | 64.6667 | 65 | 32.7637 | 61.0729 | 60
32.7852 | 64.6667 | 65 | 32.772 | 61.0729 | 60
32.7936 | 64.6667 | 65 | 32.7804 | 61.0729 | 60
32.8019 | 64.6555 | 65 | 32.7887 | 61.0725 | 60
32.8102 | 64.6555 | 65 | 32.7971 | 61.0725 | 60
32.8186 | 64.6555 | 65 | 32.8054 | 61.0725 | 60
32.8269 | 64.6555 | 65 | 32.8137 | 61.0725 | 60
32.8353 | 64.7096 | 65 | 32.822 | 61.0725 | 60
32.8436 | 64.7096 | 65 | 32.8303 | 61.0725 | 60
32.8519 | 64.7096 | 65 | 32.8387 | 61.0475 | 60
32.8603 | 64.7096 | 65 | 32.847 | 61.0475 | 60
32.8686 | 64.7096 | 65 | 32.8553 | 61.0525 | 60
32.877 | 64.7096 | 65 | 32.8636 | 61.0525 | 60
32.8853 | 64.7096 | 65 | 32.872 | 61.0322 | 60
32.8936 | 64.7096 | 65 | 32.8803 | 61.0322 | 60
32.902 | 64.7096 | 65 | 32.8887 | 61.033 | 60
32.9103 | 64.7096 | 65 | 32.897 | 61.033 | 60
32.9186 | 64.7097 | 65 | 32.9053 | 61.033 | 60
32.9269 | 64.7097 | 65 | 32.9136 | 61.033 | 60
32.9353 | 64.7097 | 65 | 32.922 | 61.033 | 60
32.9437 | 64.7097 | 65 | 32.9303 | 61.033 | 60
32.952 | 64.7097 | 65 | 32.9387 | 61.033 | 60
32.9603 | 64.7097 | 65 | 32.947 | 61.033 | 60
32.9686 | 64.7097 | 65 | 32.9553 | 61.033 | 60
32.977 | 64.7097 | 65 | 32.9636 | 61.033 | 60
32.9854 | 64.7097 | 65 | 32.972 | 61.043 | 60
32.9937 | 64.7097 | 65 | 32.9803 | 61.043 | 60
33.002 | 64.6958 | 65 | 32.9886 | 61.0466 | 60
33.0103 | 64.6958 | 65 | 32.9969 | 61.0466 | 60
33.0187 | 64.6958 | 65 | 33.0053 | 61.0466 | 60
33.027 | 64.6958 | 65 | 33.0136 | 61.0466 | 60
33.0353 | 64.6958 | 65 | 33.0219 | 61.0466 | 60
33.0437 | 64.6958 | 65 | 33.0303 | 61.0466 | 60
33.052 | 64.6958 | 65 | 33.0386 | 61.0466 | 60
33.0604 | 64.6958 | 65 | 33.0469 | 61.0466 | 60
33.0687 | 64.6958 | 65 | 33.0552 | 61.0314 | 60
33.077 | 64.6958 | 65 | 33.0636 | 61.0314 | 60
33.0854 | 64.6958 | 65 | 33.0719 | 61.0314 | 60
33.0937 | 64.6958 | 65 | 33.0803 | 61.0314 | 60
33.1021 | 64.6958 | 65 | 33.0886 | 61.0314 | 60
33.1104 | 64.6958 | 65 | 33.0969 | 61.0314 | 60
33.1187 | 64.6958 | 65 | 33.1052 | 61.0239 | 60
33.127 | 64.6958 | 65 | 33.1136 | 61.0239 | 60
33.1354 | 64.6958 | 65 | 33.1219 | 60.9814 | 60
33.1437 | 64.6958 | 65 | 33.1302 | 60.9814 | 60
33.152 | 64.6958 | 65 | 33.1385 | 60.9826 | 60
33.1604 | 64.6958 | 65 | 33.1469 | 60.9826 | 60
33.1687 | 64.6958 | 65 | 33.1552 | 60.9826 | 60
33.1771 | 64.6958 | 65 | 33.1636 | 60.9826 | 60
33.1854 | 64.6958 | 65 | 33.1719 | 60.9826 | 60
33.1937 | 64.6958 | 65 | 33.1802 | 60.9826 | 60
33.2021 | 64.6958 | 65 | 33.1885 | 60.9826 | 60
33.2104 | 64.6958 | 65 | 33.1969 | 60.9826 | 60
33.2188 | 64.6958 | 65 | 33.2052 | 60.9869 | 60
33.2271 | 64.6958 | 65 | 33.2136 | 60.9869 | 60
33.2354 | 64.6958 | 65 | 33.2219 | 60.9816 | 60
33.2438 | 64.6958 | 65 | 33.2302 | 60.9816 | 60
33.2521 | 64.6958 | 65 | 33.2385 | 60.9816 | 60
33.2604 | 64.6958 | 65 | 33.2468 | 60.9816 | 60
33.2687 | 64.6958 | 65 | 33.2552 | 60.9673 | 60
33.2771 | 64.6958 | 65 | 33.2635 | 60.9673 | 60
33.2855 | 64.6958 | 65 | 33.2719 | 60.9673 | 60
33.2938 | 64.6958 | 65 | 33.2802 | 60.9673 | 60
33.3021 | 64.6961 | 65 | 33.2885 | 60.9673 | 60
33.3104 | 64.6961 | 65 | 33.2968 | 60.9673 | 60
33.3188 | 64.699 | 65 | 33.3052 | 60.9614 | 60
33.3271 | 64.699 | 65 | 33.3135 | 60.9614 | 60
33.3354 | 64.7437 | 65 | 33.3218 | 60.9578 | 60
33.3438 | 64.7437 | 65 | 33.3301 | 60.9578 | 60
33.3521 | 64.7437 | 65 | 33.3385 | 60.9578 | 60
33.3605 | 64.7437 | 65 | 33.3468 | 60.9578 | 60
33.3688 | 64.7437 | 65 | 33.3552 | 60.947 | 60
33.3771 | 64.7437 | 65 | 33.3635 | 60.947 | 60
33.3855 | 64.7437 | 65 | 33.3718 | 60.947 | 60
33.3938 | 64.7437 | 65 | 33.3801 | 60.947 | 60
33.4022 | 64.7437 | 65 | 33.3885 | 60.9511 | 60
33.4105 | 64.7437 | 65 | 33.3968 | 60.9511 | 60
33.4188 | 64.7437 | 65 | 33.4052 | 60.9511 | 60
33.4272 | 64.7437 | 65 | 33.4135 | 60.9511 | 60
33.4355 | 64.7437 | 65 | 33.4218 | 60.9509 | 60
33.4438 | 64.7437 | 65 | 33.4301 | 60.9509 | 60
33.4521 | 64.8086 | 65 | 33.4385 | 60.9367 | 60
33.4605 | 64.8086 | 65 | 33.4468 | 60.9367 | 60
33.4688 | 64.8086 | 65 | 33.4551 | 60.9378 | 60
33.4772 | 64.8086 | 65 | 33.4634 | 60.9378 | 60
33.4855 | 64.8086 | 65 | 33.4717 | 60.932 | 60
33.4938 | 64.8086 | 65 | 33.4801 | 60.932 | 60
33.5022 | 64.8086 | 65 | 33.4884 | 60.932 | 60
33.5105 | 64.8086 | 65 | 33.4968 | 60.932 | 60
33.5189 | 64.8086 | 65 | 33.5051 | 60.932 | 60
33.5272 | 64.8086 | 65 | 33.5134 | 60.932 | 60
33.5355 | 64.8086 | 65 | 33.5217 | 60.868 | 60
33.5439 | 64.8086 | 65 | 33.5301 | 60.868 | 60
33.5522 | 64.8086 | 65 | 33.5384 | 60.8644 | 60
33.5605 | 64.8086 | 65 | 33.5468 | 60.8644 | 60
33.5688 | 64.8086 | 65 | 33.5551 | 60.8533 | 60
33.5772 | 64.8086 | 65 | 33.5634 | 60.8533 | 60
33.5856 | 64.8086 | 65 | 33.5717 | 60.8533 | 60
33.5939 | 64.8086 | 65 | 33.5801 | 60.8533 | 60
33.6022 | 64.8086 | 65 | 33.5884 | 60.8204 | 60
33.6105 | 64.8086 | 65 | 33.5967 | 60.8204 | 60
33.6189 | 64.8086 | 65 | 33.605 | 60.8204 | 60
33.6273 | 64.8086 | 65 | 33.6134 | 60.8204 | 60
33.6356 | 64.8086 | 65 | 33.6217 | 60.8204 | 60
33.6439 | 64.8086 | 65 | 33.6301 | 60.8204 | 60
33.6522 | 64.8086 | 65 | 33.6384 | 60.8204 | 60
33.6606 | 64.8086 | 65 | 33.6467 | 60.8204 | 60
33.6689 | 64.8086 | 65 | 33.655 | 60.8204 | 60
33.6772 | 64.8086 | 65 | 33.6634 | 60.8204 | 60
33.6856 | 64.8086 | 65 | 33.6717 | 60.8204 | 60
33.6939 | 64.8086 | 65 | 33.6801 | 60.8204 | 60
33.7023 | 64.8086 | 65 | 33.6884 | 60.8204 | 60
33.7106 | 64.8086 | 65 | 33.6967 | 60.8204 | 60
33.7189 | 64.8086 | 65 | 33.705 | 60.8227 | 60
33.7273 | 64.8086 | 65 | 33.7134 | 60.8227 | 60
33.7356 | 64.8086 | 65 | 33.7217 | 60.8227 | 60
33.744 | 64.8086 | 65 | 33.73 | 60.8227 | 60
33.7523 | 64.8086 | 65 | 33.7383 | 60.8227 | 60
33.7606 | 64.8086 | 65 | 33.7467 | 60.8227 | 60
33.769 | 64.8086 | 65 | 33.755 | 60.8227 | 60
33.7773 | 64.8086 | 65 | 33.7634 | 60.8227 | 60
33.7856 | 64.8086 | 65 | 33.7717 | 60.8225 | 60
33.7939 | 64.8086 | 65 | 33.78 | 60.8225 | 60
33.8023 | 64.8086 | 65 | 33.7883 | 60.8281 | 60
33.8106 | 64.8086 | 65 | 33.7967 | 60.8281 | 60
33.819 | 64.8086 | 65 | 33.805 | 60.8281 | 60
33.8273 | 64.8086 | 65 | 33.8134 | 60.8281 | 60
33.8356 | 64.8171 | 65 | 33.8217 | 60.8281 | 60
33.844 | 64.8171 | 65 | 33.83 | 60.8281 | 60
33.8523 | 64.8755 | 65 | 33.8383 | 60.8281 | 60
33.8607 | 64.8755 | 65 | 33.8467 | 60.8281 | 60
33.869 | 64.8755 | 65 | 33.855 | 60.8281 | 60
33.8773 | 64.8755 | 65 | 33.8633 | 60.8281 | 60
33.8857 | 64.8755 | 65 | 33.8716 | 60.7983 | 60
33.894 | 64.8755 | 65 | 33.8799 | 60.7983 | 60
33.9023 | 64.8755 | 65 | 33.8883 | 60.808 | 60
33.9107 | 64.8755 | 65 | 33.8966 | 60.808 | 60
33.919 | 64.8755 | 65 | 33.905 | 60.808 | 60
33.9274 | 64.8755 | 65 | 33.9133 | 60.808 | 60
33.9357 | 64.8755 | 65 | 33.9216 | 60.808 | 60
33.944 | 64.8755 | 65 | 33.9299 | 60.808 | 60
33.9523 | 64.8755 | 65 | 33.9383 | 60.808 | 60
33.9607 | 64.8755 | 65 | 33.9466 | 60.808 | 60
33.9691 | 64.8755 | 65 | 33.955 | 60.808 | 60
33.9774 | 64.8755 | 65 | 33.9633 | 60.808 | 60
33.9857 | 64.8755 | 65 | 33.9716 | 60.813 | 60
33.994 | 64.8755 | 65 | 33.9799 | 60.813 | 60
34.0024 | 64.8755 | 65 | 33.9883 | 60.7946 | 60
34.0107 | 64.8755 | 65 | 33.9966 | 60.7946 | 60
34.019 | 64.8755 | 65 | 34.0049 | 60.7946 | 60
34.0274 | 64.8755 | 65 | 34.0132 | 60.7946 | 60
34.0357 | 64.8755 | 65 | 34.0216 | 60.7992 | 60
34.0441 | 64.8755 | 65 | 34.0299 | 60.7992 | 60
34.0524 | 64.8755 | 65 | 34.0383 | 60.7992 | 60
34.0607 | 64.8755 | 65 | 34.0466 | 60.7992 | 60
34.0691 | 64.8755 | 65 | 34.0549 | 60.786 | 60
34.0774 | 64.8755 | 65 | 34.0632 | 60.786 | 60
34.0858 | 64.8755 | 65 | 34.0716 | 60.786 | 60
34.0941 | 64.8755 | 65 | 34.0799 | 60.786 | 60
34.1024 | 64.8755 | 65 | 34.0883 | 60.786 | 60
34.1108 | 64.8755 | 65 | 34.0966 | 60.786 | 60
34.1191 | 64.8755 | 65 | 34.1049 | 60.786 | 60
34.1274 | 64.8755 | 65 | 34.1132 | 60.786 | 60
34.1357 | 64.8755 | 65 | 34.1216 | 60.786 | 60
34.1441 | 64.8755 | 65 | 34.1299 | 60.786 | 60
34.1524 | 64.8755 | 65 | 34.1382 | 60.781 | 60
34.1608 | 64.8755 | 65 | 34.1465 | 60.781 | 60
34.1691 | 64.8755 | 65 | 34.1549 | 60.781 | 60
34.1774 | 64.8755 | 65 | 34.1632 | 60.781 | 60
34.1858 | 64.8755 | 65 | 34.1716 | 60.781 | 60
34.1941 | 64.8755 | 65 | 34.1799 | 60.781 | 60
34.2025 | 64.8755 | 65 | 34.1882 | 60.7699 | 60
34.2108 | 64.8755 | 65 | 34.1965 | 60.7699 | 60
34.2191 | 64.8755 | 65 | 34.2049 | 60.7657 | 60
34.2275 | 64.8755 | 65 | 34.2132 | 60.7657 | 60
34.2358 | 64.8755 | 65 | 34.2216 | 60.7657 | 60
34.2441 | 64.8755 | 65 | 34.2299 | 60.7657 | 60
34.2525 | 64.8755 | 65 | 34.2382 | 60.7657 | 60
34.2608 | 64.8755 | 65 | 34.2465 | 60.7657 | 60
34.2692 | 64.8755 | 65 | 34.2549 | 60.7657 | 60
34.2775 | 64.8755 | 65 | 34.2632 | 60.7657 | 60
34.2858 | 64.8755 | 65 | 34.2715 | 60.7657 | 60
34.2941 | 64.8755 | 65 | 34.2798 | 60.7657 | 60
34.3025 | 64.8755 | 65 | 34.2882 | 60.7657 | 60
34.3109 | 64.8755 | 65 | 34.2965 | 60.7657 | 60
34.3192 | 64.8699 | 65 | 34.3049 | 60.7657 | 60
34.3275 | 64.8699 | 65 | 34.3132 | 60.7657 | 60
34.3358 | 64.8696 | 65 | 34.3215 | 60.7657 | 60
34.3442 | 64.8696 | 65 | 34.3298 | 60.7657 | 60
34.3525 | 64.8696 | 65 | 34.3382 | 60.7689 | 60
34.3608 | 64.8696 | 65 | 34.3465 | 60.7689 | 60
34.3692 | 64.8705 | 65 | 34.3549 | 60.7689 | 60
34.3775 | 64.8705 | 65 | 34.3632 | 60.7689 | 60
34.3859 | 64.8705 | 65 | 34.3715 | 60.7813 | 60
34.3942 | 64.8705 | 65 | 34.3798 | 60.7813 | 60
34.4025 | 64.8705 | 65 | 34.3882 | 60.7815 | 60
34.4109 | 64.8705 | 65 | 34.3965 | 60.7815 | 60
34.4192 | 64.8705 | 65 | 34.4048 | 60.7815 | 60
34.4276 | 64.8705 | 65 | 34.4131 | 60.7815 | 60
34.4359 | 64.8705 | 65 | 34.4215 | 60.7815 | 60
34.4442 | 64.8705 | 65 | 34.4298 | 60.7815 | 60
34.4526 | 64.9056 | 65 | 34.4382 | 60.7619 | 60
34.4609 | 64.9056 | 65 | 34.4465 | 60.7619 | 60
34.4692 | 64.9281 | 65 | 34.4548 | 60.7619 | 60
34.4775 | 64.9281 | 65 | 34.4631 | 60.7619 | 60
34.4859 | 64.9281 | 65 | 34.4715 | 60.7619 | 60
34.4942 | 64.9281 | 65 | 34.4798 | 60.7619 | 60
34.5026 | 64.9281 | 65 | 34.4882 | 60.7619 | 60
34.5109 | 64.9281 | 65 | 34.4965 | 60.7619 | 60
34.5192 | 64.9281 | 65 | 34.5048 | 60.7643 | 60
34.5276 | 64.9281 | 65 | 34.5131 | 60.7643 | 60
34.5359 | 64.9281 | 65 | 34.5214 | 60.7678 | 60
34.5443 | 64.9281 | 65 | 34.5298 | 60.7678 | 60
34.5526 | 64.9281 | 65 | 34.5381 | 60.7678 | 60
34.5609 | 64.9281 | 65 | 34.5464 | 60.7678 | 60
34.5693 | 64.9281 | 65 | 34.5547 | 60.7678 | 60
34.5776 | 64.9281 | 65 | 34.5631 | 60.7678 | 60
34.5859 | 64.9768 | 65 | 34.5714 | 60.7678 | 60
34.5943 | 64.9768 | 65 | 34.5798 | 60.7678 | 60
34.6026 | 64.9768 | 65 | 34.5881 | 60.7617 | 60
34.611 | 64.9768 | 65 | 34.5964 | 60.7617 | 60
34.6193 | 64.9768 | 65 | 34.6047 | 60.7617 | 60
34.6276 | 64.9768 | 65 | 34.6131 | 60.7617 | 60
34.6359 | 64.9768 | 65 | 34.6214 | 60.7155 | 60
34.6443 | 64.9768 | 65 | 34.6298 | 60.7155 | 60
34.6526 | 64.9767 | 65 | 34.6381 | 60.6627 | 60
34.6609 | 64.9767 | 65 | 34.6464 | 60.6627 | 60
34.6693 | 64.9767 | 65 | 34.6547 | 60.6282 | 60
34.6776 | 64.9767 | 65 | 34.6631 | 60.6282 | 60
34.686 | 64.9768 | 65 | 34.6714 | 60.6281 | 60
34.6943 | 64.9768 | 65 | 34.6797 | 60.6281 | 60
34.7026 | 64.9768 | 65 | 34.688 | 60.6344 | 60
34.711 | 64.9768 | 65 | 34.6964 | 60.6344 | 60
34.7193 | 64.9788 | 65 | 34.7047 | 60.6344 | 60
34.7277 | 64.9788 | 65 | 34.7131 | 60.6344 | 60
34.736 | 64.9788 | 65 | 34.7214 | 60.6281 | 60
34.7443 | 64.9788 | 65 | 34.7297 | 60.6281 | 60
34.7527 | 64.9788 | 65 | 34.738 | 60.6187 | 60
34.761 | 64.9788 | 65 | 34.7464 | 60.6187 | 60
34.7693 | 64.9788 | 65 | 34.7547 | 60.6187 | 60
34.7776 | 64.9788 | 65 | 34.7631 | 60.6187 | 60
34.786 | 64.9788 | 65 | 34.7714 | 60.6187 | 60
34.7944 | 64.9788 | 65 | 34.7797 | 60.6187 | 60
34.8027 | 64.9788 | 65 | 34.788 | 60.6187 | 60
34.811 | 64.9788 | 65 | 34.7964 | 60.6187 | 60
34.8193 | 64.9788 | 65 | 34.8047 | 60.6187 | 60
34.8277 | 64.9788 | 65 | 34.813 | 60.6187 | 60
34.836 | 64.9678 | 65 | 34.8214 | 60.6187 | 60
34.8444 | 64.9678 | 65 | 34.8297 | 60.6187 | 60
34.8527 | 64.9873 | 65 | 34.838 | 60.6187 | 60
34.861 | 64.9873 | 65 | 34.8464 | 60.6187 | 60
34.8694 | 64.9873 | 65 | 34.8547 | 60.6187 | 60
34.8777 | 64.9873 | 65 | 34.863 | 60.6187 | 60
34.886 | 65.0111 | 65 | 34.8713 | 60.6187 | 60
34.8944 | 65.0111 | 65 | 34.8797 | 60.6187 | 60
34.9027 | 64.9885 | 65 | 34.888 | 60.6187 | 60
34.9111 | 64.9885 | 65 | 34.8964 | 60.6187 | 60
34.9194 | 64.9885 | 65 | 34.9047 | 60.6187 | 60
34.9277 | 64.9885 | 65 | 34.913 | 60.6187 | 60
34.9361 | 64.9885 | 65 | 34.9213 | 60.6187 | 60
34.9444 | 64.9885 | 65 | 34.9297 | 60.6187 | 60
34.9528 | 65.0117 | 65 | 34.938 | 60.6187 | 60
34.9611 | 65.0117 | 65 | 34.9464 | 60.6187 | 60
34.9694 | 65.0117 | 65 | 34.9547 | 60.6187 | 60
34.9777 | 65.0117 | 65 | 34.963 | 60.6187 | 60
34.9861 | 65.0117 | 65 | 34.9714 | 60.6187 | 60
34.9944 | 65.0117 | 65 | 34.9797 | 60.6187 | 60
35.0027 | 65.0117 | 65 | 34.988 | 60.6187 | 60
35.0111 | 65.0117 | 65 | 34.9963 | 60.6187 | 60
35.0194 | 65.0119 | 65 | 35.0047 | 60.6187 | 60
35.0278 | 65.0119 | 65 | 35.013 | 60.6187 | 60
35.0361 | 65.0119 | 65 | 35.0214 | 60.6187 | 60
35.0444 | 65.0119 | 65 | 35.0297 | 60.6187 | 60
35.0528 | 65.0119 | 65 | 35.038 | 60.6187 | 60
35.0611 | 65.0119 | 65 | 35.0463 | 60.6187 | 60
35.0695 | 65.0119 | 65 | 35.0547 | 60.6187 | 60
35.0778 | 65.0119 | 65 | 35.063 | 60.6187 | 60
35.0861 | 65.0119 | 65 | 35.0714 | 60.6187 | 60
35.0945 | 65.0119 | 65 | 35.0797 | 60.6187 | 60
35.1028 | 65.0202 | 65 | 35.088 | 60.6187 | 60
35.1111 | 65.0202 | 65 | 35.0963 | 60.6187 | 60
35.1194 | 65.0202 | 65 | 35.1047 | 60.5869 | 60
35.1278 | 65.0202 | 65 | 35.113 | 60.5869 | 60
35.1362 | 65.0202 | 65 | 35.1213 | 60.5748 | 60
35.1445 | 65.0202 | 65 | 35.1296 | 60.5748 | 60
35.1528 | 65.0202 | 65 | 35.138 | 60.5803 | 60
35.1611 | 65.0202 | 65 | 35.1463 | 60.5803 | 60
35.1695 | 65.0202 | 65 | 35.1547 | 60.5803 | 60
35.1778 | 65.0202 | 65 | 35.163 | 60.5803 | 60
35.1862 | 65.036 | 65 | 35.1713 | 60.5616 | 60
35.1945 | 65.036 | 65 | 35.1796 | 60.5616 | 60
35.2028 | 65.0584 | 65 | 35.188 | 60.5616 | 60
35.2112 | 65.0584 | 65 | 35.1963 | 60.5616 | 60
35.2195 | 65.0584 | 65 | 35.2047 | 60.5613 | 60
35.2278 | 65.0584 | 65 | 35.213 | 60.5613 | 60
35.2362 | 65.0584 | 65 | 35.2213 | 60.5568 | 60
35.2445 | 65.0584 | 65 | 35.2296 | 60.5568 | 60
35.2529 | 65.0584 | 65 | 35.2379 | 60.5568 | 60
35.2612 | 65.0584 | 65 | 35.2463 | 60.5568 | 60
35.2695 | 65.0584 | 65 | 35.2546 | 60.5548 | 60
35.2779 | 65.0584 | 65 | 35.2629 | 60.5548 | 60
35.2862 | 65.0584 | 65 | 35.2712 | 60.5538 | 60
35.2946 | 65.0584 | 65 | 35.2796 | 60.5538 | 60
35.3029 | 65.0584 | 65 | 35.2879 | 60.5304 | 60
35.3112 | 65.0584 | 65 | 35.2963 | 60.5304 | 60
35.3195 | 65.0584 | 65 | 35.3046 | 60.5261 | 60
35.3279 | 65.0584 | 65 | 35.3129 | 60.5261 | 60
35.3362 | 65.0584 | 65 | 35.3212 | 60.5029 | 60
35.3445 | 65.0584 | 65 | 35.3296 | 60.5029 | 60
35.3529 | 65.0608 | 65 | 35.3379 | 60.492 | 60
35.3612 | 65.0608 | 65 | 35.3463 | 60.492 | 60
35.3696 | 65.0608 | 65 | 35.3546 | 60.492 | 60
35.3779 | 65.0608 | 65 | 35.3629 | 60.492 | 60
35.3862 | 65.0608 | 65 | 35.3712 | 60.4882 | 60
35.3946 | 65.0608 | 65 | 35.3796 | 60.4882 | 60
35.4029 | 65.0608 | 65 | 35.3879 | 60.4839 | 60
35.4113 | 65.0608 | 65 | 35.3962 | 60.4839 | 60
35.4196 | 65.0531 | 65 | 35.4045 | 60.4839 | 60
35.4279 | 65.0531 | 65 | 35.4129 | 60.4839 | 60
35.4363 | 65.0531 | 65 | 35.4212 | 60.4839 | 60
35.4446 | 65.0531 | 65 | 35.4296 | 60.4839 | 60
35.4529 | 65.0531 | 65 | 35.4379 | 60.4839 | 60
35.4612 | 65.0531 | 65 | 35.4462 | 60.4839 | 60
35.4696 | 65.0531 | 65 | 35.4545 | 60.4839 | 60
35.478 | 65.0531 | 65 | 35.4629 | 60.4839 | 60
35.4863 | 65.0531 | 65 | 35.4712 | 60.4839 | 60
35.4946 | 65.0531 | 65 | 35.4796 | 60.4839 | 60
35.5029 | 65.0531 | 65 | 35.4879 | 60.4839 | 60
35.5113 | 65.0531 | 65 | 35.4962 | 60.4839 | 60
35.5196 | 65.0533 | 65 | 35.5045 | 60.4839 | 60
35.528 | 65.0533 | 65 | 35.5129 | 60.4839 | 60
35.5363 | 65.0533 | 65 | 35.5212 | 60.4839 | 60
35.5446 | 65.0533 | 65 | 35.5295 | 60.4839 | 60
35.553 | 65.0533 | 65 | 35.5378 | 60.4839 | 60
35.5613 | 65.0533 | 65 | 35.5462 | 60.4839 | 60
35.5696 | 65.0533 | 65 | 35.5545 | 60.4839 | 60
35.578 | 65.0533 | 65 | 35.5629 | 60.4839 | 60
35.5863 | 65.0533 | 65 | 35.5712 | 60.4839 | 60
35.5947 | 65.0533 | 65 | 35.5795 | 60.4839 | 60
35.603 | 65.0533 | 65 | 35.5878 | 60.4839 | 60
35.6113 | 65.0533 | 65 | 35.5962 | 60.4839 | 60
35.6197 | 65.0533 | 65 | 35.6046 | 60.4839 | 60
35.628 | 65.0533 | 65 | 35.6129 | 60.4839 | 60
35.6364 | 65.0533 | 65 | 35.6212 | 60.4839 | 60
35.6447 | 65.0533 | 65 | 35.6295 | 60.4839 | 60
35.653 | 65.0533 | 65 | 35.6379 | 60.4839 | 60
35.6613 | 65.0533 | 65 | 35.6462 | 60.4839 | 60
35.6697 | 65.0533 | 65 | 35.6545 | 60.4839 | 60
35.678 | 65.0533 | 65 | 35.6628 | 60.4839 | 60
35.6863 | 65.0533 | 65 | 35.6712 | 60.4839 | 60
35.6947 | 65.0533 | 65 | 35.6795 | 60.4839 | 60
35.703 | 65.0533 | 65 | 35.6879 | 60.4839 | 60
35.7114 | 65.0533 | 65 | 35.6962 | 60.4839 | 60
35.7197 | 65.0533 | 65 | 35.7045 | 60.4839 | 60
35.728 | 65.0533 | 65 | 35.7128 | 60.4839 | 60
35.7364 | 65.0533 | 65 | 35.7212 | 60.4839 | 60
35.7447 | 65.0533 | 65 | 35.7295 | 60.4839 | 60
35.7531 | 65.0533 | 65 | 35.7379 | 60.4371 | 60
35.7614 | 65.0533 | 65 | 35.7462 | 60.4371 | 60
35.7697 | 65.0533 | 65 | 35.7545 | 60.39 | 60
35.7781 | 65.0533 | 65 | 35.7628 | 60.39 | 60
35.7864 | 65.0533 | 65 | 35.7712 | 60.39 | 60
35.7947 | 65.0533 | 65 | 35.7795 | 60.39 | 60
35.803 | 65.0533 | 65 | 35.7878 | 60.39 | 60
35.8114 | 65.0533 | 65 | 35.7961 | 60.39 | 60
35.8198 | 65.0533 | 65 | 35.8045 | 60.39 | 60
35.8281 | 65.0533 | 65 | 35.8128 | 60.39 | 60
35.8364 | 65.0533 | 65 | 35.8212 | 60.39 | 60
35.8447 | 65.0533 | 65 | 35.8295 | 60.39 | 60
35.8531 | 65.0533 | 65 | 35.8378 | 60.39 | 60
35.8614 | 65.0533 | 65 | 35.8461 | 60.39 | 60
35.8698 | 65.0533 | 65 | 35.8545 | 60.39 | 60
35.8781 | 65.0533 | 65 | 35.8628 | 60.39 | 60
35.8864 | 65.0533 | 65 | 35.8712 | 60.39 | 60
35.8948 | 65.0533 | 65 | 35.8795 | 60.39 | 60
35.9031 | 65.0533 | 65 | 35.8878 | 60.3923 | 60
35.9114 | 65.0533 | 65 | 35.8961 | 60.3923 | 60
35.9198 | 65.0533 | 65 | 35.9045 | 60.3923 | 60
35.9281 | 65.0533 | 65 | 35.9128 | 60.3923 | 60
35.9365 | 65.0533 | 65 | 35.9211 | 60.3923 | 60
35.9448 | 65.0533 | 65 | 35.9294 | 60.3923 | 60
35.9531 | 65.0533 | 65 | 35.9378 | 60.3923 | 60
35.9615 | 65.0533 | 65 | 35.9461 | 60.3923 | 60
35.9698 | 65.0533 | 65 | 35.9545 | 60.3475 | 60
35.9781 | 65.0533 | 65 | 35.9628 | 60.3475 | 60
35.9865 | 65.0533 | 65 | 35.9711 | 60.3425 | 60
35.9948 | 65.0533 | 65 | 35.9794 | 60.3425 | 60
36.0031 | 65.0533 | 65 | 35.9878 | 60.3425 | 60
36.0115 | 65.0533 | 65 | 35.9961 | 60.3425 | 60
36.0198 | 65.0533 | 65 | 36.0045 | 60.3425 | 60
36.0281 | 65.0533 | 65 | 36.0128 | 60.3425 | 60
36.0365 | 65.0421 | 65 | 36.0211 | 60.3425 | 60
36.0448 | 65.0421 | 65 | 36.0294 | 60.3425 | 60
36.0532 | 65.0421 | 65 | 36.0378 | 60.3425 | 60
36.0615 | 65.0421 | 65 | 36.0461 | 60.3425 | 60
36.0698 | 65.0421 | 65 | 36.0544 | 60.3425 | 60
36.0782 | 65.0421 | 65 | 36.0627 | 60.3425 | 60
36.0865 | 65.0421 | 65 | 36.0711 | 60.3425 | 60
36.0948 | 65.0421 | 65 | 36.0794 | 60.3425 | 60
36.1031 | 65.0422 | 65 | 36.0878 | 60.3425 | 60
36.1115 | 65.0422 | 65 | 36.0961 | 60.3425 | 60
36.1199 | 65.0422 | 65 | 36.1044 | 60.3425 | 60
36.1282 | 65.0422 | 65 | 36.1127 | 60.3425 | 60
36.1365 | 65.0422 | 65 | 36.1211 | 60.3425 | 60
36.1448 | 65.0422 | 65 | 36.1294 | 60.3425 | 60
36.1532 | 65.0406 | 65 | 36.1378 | 60.3458 | 60
36.1616 | 65.0406 | 65 | 36.1461 | 60.3458 | 60
36.1699 | 65.0406 | 65 | 36.1544 | 60.3177 | 60
36.1782 | 65.0406 | 65 | 36.1627 | 60.3177 | 60
36.1865 | 65.0406 | 65 | 36.1711 | 60.3246 | 60
36.1949 | 65.0406 | 65 | 36.1794 | 60.3246 | 60
36.2032 | 65.0406 | 65 | 36.1877 | 60.3246 | 60
36.2115 | 65.0406 | 65 | 36.196 | 60.3246 | 60
36.2199 | 65.0406 | 65 | 36.2044 | 60.3246 | 60
36.2282 | 65.0406 | 65 | 36.2128 | 60.3246 | 60
36.2366 | 65.0406 | 65 | 36.2211 | 60.3123 | 60
36.2449 | 65.0406 | 65 | 36.2294 | 60.3123 | 60
36.2532 | 65.0406 | 65 | 36.2377 | 60.3123 | 60
36.2616 | 65.0406 | 65 | 36.2461 | 60.3123 | 60
36.2699 | 65.0406 | 65 | 36.2544 | 60.3123 | 60
36.2783 | 65.0406 | 65 | 36.2628 | 60.3123 | 60
36.2866 | 65.0551 | 65 | 36.2711 | 60.3123 | 60
36.2949 | 65.0551 | 65 | 36.2794 | 60.3123 | 60
36.3033 | 65.0551 | 65 | 36.2877 | 60.3123 | 60
36.3116 | 65.0551 | 65 | 36.2961 | 60.3123 | 60
36.3199 | 65.055 | 65 | 36.3044 | 60.3123 | 60
36.3282 | 65.055 | 65 | 36.3127 | 60.3123 | 60
36.3366 | 65.0656 | 65 | 36.321 | 60.3123 | 60
36.3449 | 65.0656 | 65 | 36.3294 | 60.3123 | 60
36.3533 | 65.0944 | 65 | 36.3377 | 60.3123 | 60
36.3616 | 65.0944 | 65 | 36.3461 | 60.3123 | 60
36.3699 | 65.0944 | 65 | 36.3544 | 60.3123 | 60
36.3783 | 65.0944 | 65 | 36.3627 | 60.3123 | 60
36.3866 | 65.0944 | 65 | 36.371 | 60.3123 | 60
36.395 | 65.0944 | 65 | 36.3794 | 60.3123 | 60
36.4033 | 65.0833 | 65 | 36.3877 | 60.3123 | 60
36.4116 | 65.0833 | 65 | 36.3961 | 60.3123 | 60
36.42 | 65.0833 | 65 | 36.4044 | 60.3108 | 60
36.4283 | 65.0833 | 65 | 36.4127 | 60.3108 | 60
36.4366 | 65.0833 | 65 | 36.421 | 60.3068 | 60
36.4449 | 65.0833 | 65 | 36.4294 | 60.3068 | 60
36.4533 | 65.0833 | 65 | 36.4377 | 60.3068 | 60
36.4617 | 65.0833 | 65 | 36.446 | 60.3068 | 60
36.47 | 65.0833 | 65 | 36.4543 | 60.3068 | 60
36.4783 | 65.0833 | 65 | 36.4627 | 60.3068 | 60
36.4866 | 65.0833 | 65 | 36.471 | 60.3068 | 60
36.495 | 65.0833 | 65 | 36.4794 | 60.3068 | 60
36.5034 | 65.0833 | 65 | 36.4877 | 60.3034 | 60
36.5117 | 65.0833 | 65 | 36.496 | 60.3034 | 60
36.52 | 65.0836 | 65 | 36.5043 | 60.3034 | 60
36.5283 | 65.0836 | 65 | 36.5127 | 60.3034 | 60
36.5367 | 65.0978 | 65 | 36.521 | 60.2809 | 60
36.545 | 65.0978 | 65 | 36.5294 | 60.2809 | 60
36.5533 | 65.0978 | 65 | 36.5377 | 60.2809 | 60
36.5617 | 65.0978 | 65 | 36.546 | 60.2809 | 60
36.57 | 65.0978 | 65 | 36.5543 | 60.2809 | 60
36.5784 | 65.0978 | 65 | 36.5627 | 60.2809 | 60
36.5867 | 65.1183 | 65 | 36.571 | 60.2809 | 60
36.595 | 65.1183 | 65 | 36.5793 | 60.2809 | 60
36.6034 | 65.1183 | 65 | 36.5876 | 60.2809 | 60
36.6117 | 65.1183 | 65 | 36.596 | 60.2809 | 60
36.6201 | 65.1183 | 65 | 36.6043 | 60.2816 | 60
36.6284 | 65.1183 | 65 | 36.6127 | 60.2816 | 60
36.6367 | 65.1148 | 65 | 36.621 | 60.2816 | 60
36.6451 | 65.1148 | 65 | 36.6293 | 60.2816 | 60
36.6534 | 65.1148 | 65 | 36.6376 | 60.2816 | 60
36.6617 | 65.1148 | 65 | 36.646 | 60.2816 | 60
36.67 | 65.1089 | 65 | 36.6543 | 60.2693 | 60
36.6784 | 65.1089 | 65 | 36.6627 | 60.2693 | 60
36.6867 | 65.1091 | 65 | 36.671 | 60.2693 | 60
36.6951 | 65.1091 | 65 | 36.6793 | 60.2693 | 60
36.7034 | 65.1091 | 65 | 36.6876 | 60.2448 | 60
36.7117 | 65.1091 | 65 | 36.696 | 60.2448 | 60
36.7201 | 65.1056 | 65 | 36.7043 | 60.2448 | 60
36.7284 | 65.1056 | 65 | 36.7126 | 60.2448 | 60
36.7368 | 65.1056 | 65 | 36.7209 | 60.2448 | 60
36.7451 | 65.1056 | 65 | 36.7293 | 60.2448 | 60
36.7534 | 65.1056 | 65 | 36.7376 | 60.2411 | 60
36.7618 | 65.1056 | 65 | 36.746 | 60.2411 | 60
36.7701 | 65.1056 | 65 | 36.7543 | 60.2411 | 60
36.7784 | 65.1056 | 65 | 36.7626 | 60.2411 | 60
36.7867 | 65.1267 | 65 | 36.7709 | 60.2439 | 60
36.7951 | 65.1267 | 65 | 36.7793 | 60.2439 | 60
36.8035 | 65.1267 | 65 | 36.7876 | 60.2439 | 60
36.8118 | 65.1267 | 65 | 36.796 | 60.2439 | 60
36.8201 | 65.1267 | 65 | 36.8043 | 60.2439 | 60
36.8284 | 65.1267 | 65 | 36.8126 | 60.2439 | 60
36.8368 | 65.1411 | 65 | 36.821 | 60.2439 | 60
36.8452 | 65.1411 | 65 | 36.8293 | 60.2439 | 60
36.8535 | 65.1411 | 65 | 36.8376 | 60.2493 | 60
36.8618 | 65.1411 | 65 | 36.8459 | 60.2493 | 60
36.8701 | 65.1427 | 65 | 36.8543 | 60.2493 | 60
36.8785 | 65.1427 | 65 | 36.8626 | 60.2493 | 60
36.8868 | 65.139 | 65 | 36.871 | 60.2431 | 60
36.8951 | 65.139 | 65 | 36.8793 | 60.2431 | 60
36.9035 | 65.139 | 65 | 36.8876 | 60.2394 | 60
36.9118 | 65.139 | 65 | 36.8959 | 60.2394 | 60
36.9202 | 65.139 | 65 | 36.9043 | 60.2289 | 60
36.9285 | 65.139 | 65 | 36.9126 | 60.2289 | 60
36.9368 | 65.139 | 65 | 36.921 | 60.2289 | 60
36.9452 | 65.139 | 65 | 36.9293 | 60.2289 | 60
36.9535 | 65.139 | 65 | 36.9376 | 60.2289 | 60
36.9619 | 65.139 | 65 | 36.9459 | 60.2289 | 60
36.9702 | 65.1346 | 65 | 36.9543 | 60.2306 | 60
36.9785 | 65.1346 | 65 | 36.9626 | 60.2306 | 60
36.9869 | 65.1347 | 65 | 36.9709 | 60.2278 | 60
36.9952 | 65.1347 | 65 | 36.9792 | 60.2278 | 60
37.0035 | 65.1347 | 65 | 36.9876 | 60.233 | 60
37.0118 | 65.1347 | 65 | 36.9959 | 60.233 | 60
37.0202 | 65.1347 | 65 | 37.0043 | 60.233 | 60
37.0285 | 65.1347 | 65 | 37.0126 | 60.233 | 60
37.0369 | 65.1347 | 65 | 37.0209 | 60.233 | 60
37.0452 | 65.1347 | 65 | 37.0292 | 60.233 | 60
37.0535 | 65.1302 | 65 | 37.0376 | 60.2362 | 60
37.0619 | 65.1302 | 65 | 37.0459 | 60.2362 | 60
37.0702 | 65.1312 | 65 | 37.0543 | 60.2362 | 60
37.0786 | 65.1312 | 65 | 37.0626 | 60.2362 | 60
37.0869 | 65.1185 | 65 | 37.0709 | 60.2363 | 60
37.0952 | 65.1185 | 65 | 37.0792 | 60.2363 | 60
37.1036 | 65.1174 | 65 | 37.0876 | 60.2363 | 60
37.1119 | 65.1174 | 65 | 37.0959 | 60.2363 | 60
37.1202 | 65.1174 | 65 | 37.1042 | 60.2315 | 60
37.1285 | 65.1174 | 65 | 37.1125 | 60.2315 | 60
37.1369 | 65.113 | 65 | 37.1209 | 60.2084 | 60
37.1453 | 65.113 | 65 | 37.1292 | 60.2084 | 60
37.1536 | 65.1137 | 65 | 37.1376 | 60.2084 | 60
37.1619 | 65.1137 | 65 | 37.1459 | 60.2084 | 60
37.1702 | 65.1137 | 65 | 37.1542 | 60.1995 | 60
37.1786 | 65.1137 | 65 | 37.1625 | 60.1995 | 60
37.187 | 65.1235 | 65 | 37.1709 | 60.1995 | 60
37.1953 | 65.1235 | 65 | 37.1792 | 60.1995 | 60
37.2036 | 65.1197 | 65 | 37.1876 | 60.1628 | 60
37.2119 | 65.1197 | 65 | 37.1959 | 60.1628 | 60
37.2203 | 65.1211 | 65 | 37.2042 | 60.159 | 60
37.2286 | 65.1211 | 65 | 37.2125 | 60.159 | 60
37.2369 | 65.1211 | 65 | 37.2209 | 60.1595 | 60
37.2453 | 65.1211 | 65 | 37.2292 | 60.1595 | 60
37.2536 | 65.1212 | 65 | 37.2375 | 60.1595 | 60
37.262 | 65.1212 | 65 | 37.2458 | 60.1595 | 60
37.2703 | 65.1218 | 65 | 37.2542 | 60.163 | 60
37.2786 | 65.1218 | 65 | 37.2625 | 60.163 | 60
37.287 | 65.1195 | 65 | 37.2709 | 60.1628 | 60
37.2953 | 65.1195 | 65 | 37.2792 | 60.1628 | 60
37.3036 | 65.1174 | 65 | 37.2875 | 60.1363 | 60
37.312 | 65.1174 | 65 | 37.2958 | 60.1363 | 60
37.3203 | 65.1174 | 65 | 37.3042 | 60.1339 | 60
37.3287 | 65.1174 | 65 | 37.3125 | 60.1339 | 60
37.337 | 65.1089 | 65 | 37.3209 | 60.1339 | 60
37.3453 | 65.1089 | 65 | 37.3292 | 60.1339 | 60
37.3536 | 65.1103 | 65 | 37.3375 | 60.1049 | 60
37.362 | 65.1103 | 65 | 37.3458 | 60.1049 | 60
37.3703 | 65.1103 | 65 | 37.3542 | 60.1176 | 60
37.3787 | 65.1103 | 65 | 37.3625 | 60.1176 | 60
37.387 | 65.1143 | 65 | 37.3708 | 60.1113 | 60
37.3953 | 65.1143 | 65 | 37.3792 | 60.1113 | 60
37.4037 | 65.1126 | 65 | 37.3875 | 60.1101 | 60
37.412 | 65.1126 | 65 | 37.3958 | 60.1101 | 60
37.4203 | 65.1134 | 65 | 37.4042 | 60.1101 | 60
37.4287 | 65.1134 | 65 | 37.4125 | 60.1101 | 60
37.437 | 65.1134 | 65 | 37.4208 | 60.1101 | 60
37.4454 | 65.1134 | 65 | 37.4292 | 60.1101 | 60
37.4537 | 65.1134 | 65 | 37.4375 | 60.1101 | 60
37.462 | 65.1134 | 65 | 37.4459 | 60.1101 | 60
37.4703 | 65.126 | 65 | 37.4542 | 60.1101 | 60
37.4787 | 65.126 | 65 | 37.4625 | 60.1101 | 60
37.4871 | 65.1217 | 65 | 37.4708 | 60.1101 | 60
37.4954 | 65.1217 | 65 | 37.4792 | 60.1101 | 60
37.5037 | 65.1217 | 65 | 37.4875 | 60.1101 | 60
37.512 | 65.1217 | 65 | 37.4958 | 60.1101 | 60
37.5204 | 65.1278 | 65 | 37.5042 | 60.1101 | 60
37.5287 | 65.1278 | 65 | 37.5125 | 60.1101 | 60
37.537 | 65.1202 | 65 | 37.5208 | 60.1101 | 60
37.5454 | 65.1202 | 65 | 37.5292 | 60.1101 | 60
37.5537 | 65.1177 | 65 | 37.5375 | 60.1101 | 60
37.5621 | 65.1177 | 65 | 37.5458 | 60.1101 | 60
37.5704 | 65.1177 | 65 | 37.5541 | 60.1101 | 60
37.5787 | 65.1177 | 65 | 37.5625 | 60.1101 | 60
37.5871 | 65.1184 | 65 | 37.5708 | 60.1101 | 60
37.5954 | 65.1184 | 65 | 37.5792 | 60.1101 | 60
37.6038 | 65.1433 | 65 | 37.5875 | 60.1101 | 60
37.6121 | 65.1433 | 65 | 37.5958 | 60.1101 | 60
37.6204 | 65.1372 | 65 | 37.6041 | 60.1101 | 60
37.6288 | 65.1372 | 65 | 37.6125 | 60.1101 | 60
37.6371 | 65.135 | 65 | 37.6208 | 60.1101 | 60
37.6454 | 65.135 | 65 | 37.6292 | 60.1101 | 60
37.6537 | 65.1374 | 65 | 37.6375 | 60.1101 | 60
37.6621 | 65.1374 | 65 | 37.6458 | 60.1101 | 60
37.6705 | 65.1355 | 65 | 37.6542 | 60.1101 | 60
37.6788 | 65.1355 | 65 | 37.6625 | 60.1101 | 60
37.6871 | 65.1355 | 65 | 37.6708 | 60.1101 | 60
37.6954 | 65.1355 | 65 | 37.6791 | 60.1101 | 60
37.7038 | 65.1102 | 65 | 37.6875 | 60.1113 | 60
37.7121 | 65.1102 | 65 | 37.6958 | 60.1113 | 60
37.7205 | 65.1014 | 65 | 37.7042 | 60.1036 | 60
37.7288 | 65.1014 | 65 | 37.7125 | 60.1036 | 60
37.7371 | 65.1108 | 65 | 37.7208 | 60.1036 | 60
37.7455 | 65.1108 | 65 | 37.7291 | 60.1036 | 60
37.7538 | 65.0931 | 65 | 37.7375 | 60.1036 | 60
37.7621 | 65.0931 | 65 | 37.7458 | 60.1036 | 60
37.7705 | 65.0954 | 65 | 37.7542 | 60.1036 | 60
37.7788 | 65.0954 | 65 | 37.7625 | 60.1036 | 60
37.7872 | 65.0954 | 65 | 37.7708 | 60.1036 | 60
37.7955 | 65.0954 | 65 | 37.7791 | 60.1036 | 60
37.8038 | 65.1032 | 65 | 37.7875 | 60.1036 | 60
37.8121 | 65.1032 | 65 | 37.7958 | 60.1036 | 60
37.8205 | 65.1057 | 65 | 37.8041 | 60.1036 | 60
37.8289 | 65.1057 | 65 | 37.8124 | 60.1036 | 60
37.8372 | 65.1058 | 65 | 37.8208 | 60.1006 | 60
37.8455 | 65.1058 | 65 | 37.8291 | 60.1006 | 60
37.8538 | 65.1216 | 65 | 37.8375 | 60.0996 | 60
37.8622 | 65.1216 | 65 | 37.8458 | 60.0996 | 60
37.8705 | 65.1286 | 65 | 37.8541 | 60.0996 | 60
37.8788 | 65.1286 | 65 | 37.8624 | 60.0996 | 60
37.8872 | 65.1286 | 65 | 37.8708 | 60.0706 | 60
37.8955 | 65.1286 | 65 | 37.8791 | 60.0706 | 60
37.9039 | 65.1294 | 65 | 37.8875 | 60.0476 | 60
37.9122 | 65.1294 | 65 | 37.8958 | 60.0476 | 60
37.9205 | 65.1388 | 65 | 37.9041 | 60.0476 | 60
37.9289 | 65.1388 | 65 | 37.9124 | 60.0476 | 60
37.9372 | 65.1407 | 65 | 37.9208 | 60.0011 | 60
37.9456 | 65.1407 | 65 | 37.9291 | 60.0011 | 60
37.9539 | 65.1407 | 65 | 37.9374 | 60.0011 | 60
37.9622 | 65.1407 | 65 | 37.9458 | 60.0011 | 60
37.9706 | 65.1402 | 65 | 37.9541 | 60.0011 | 60
37.9789 | 65.1402 | 65 | 37.9625 | 60.0011 | 60
37.9872 | 65.1268 | 65 | 37.9708 | 60.0058 | 60
37.9955 | 65.1268 | 65 | 37.9791 | 60.0058 | 60
38.0039 | 65.1009 | 65 | 37.9874 | 60.0057 | 60
38.0123 | 65.1009 | 65 | 37.9958 | 60.0057 | 60
38.0206 | 65.1009 | 65 | 38.0041 | 60.0057 | 60
38.0289 | 65.1009 | 65 | 38.0125 | 60.0057 | 60
38.0372 | 65.0937 | 65 | 38.0208 | 60.0044 | 60
38.0456 | 65.0937 | 65 | 38.0291 | 60.0044 | 60
38.0539 | 65.1003 | 65 | 38.0374 | 60.0044 | 60
38.0623 | 65.1003 | 65 | 38.0458 | 60.0044 | 60
38.0706 | 65.1027 | 65 | 38.0541 | 60.0044 | 60
38.0789 | 65.1027 | 65 | 38.0624 | 60.0044 | 60
38.0873 | 65.1027 | 65 | 38.0707 | 60.0044 | 60
38.0956 | 65.1027 | 65 | 38.0791 | 60.0044 | 60
38.1039 | 65.0929 | 65 | 38.0874 | 60.0044 | 60
38.1123 | 65.0929 | 65 | 38.0958 | 60.0044 | 60
38.1206 | 65.0931 | 65 | 38.1041 | 60.0044 | 60
38.129 | 65.0931 | 65 | 38.1124 | 60.0044 | 60
38.1373 | 65.0931 | 65 | 38.1207 | 60.0023 | 60
38.1456 | 65.0931 | 65 | 38.1291 | 60.0023 | 60
38.154 | 65.0931 | 65 | 38.1374 | 60.0023 | 60
38.1623 | 65.0931 | 65 | 38.1458 | 60.0023 | 60
38.1707 | 65.0947 | 65 | 38.1541 | 60.0023 | 60
38.179 | 65.0947 | 65 | 38.1624 | 60.0023 | 60
38.1873 | 65.0979 | 65 | 38.1708 | 60.0023 | 60
38.1957 | 65.0979 | 65 | 38.1791 | 60.0023 | 60
38.204 | 65.0979 | 65 | 38.1874 | 60.0023 | 60
38.2123 | 65.0979 | 65 | 38.1957 | 60.0023 | 60
38.2206 | 65.0979 | 65 | 38.2041 | 60.0023 | 60
38.229 | 65.0979 | 65 | 38.2124 | 60.0023 | 60
38.2374 | 65.1084 | 65 | 38.2208 | 60.0023 | 60
38.2457 | 65.1084 | 65 | 38.2291 | 60.0023 | 60
38.254 | 65.1084 | 65 | 38.2374 | 60.0023 | 60
38.2623 | 65.1084 | 65 | 38.2457 | 60.0023 | 60
38.2707 | 65.1082 | 65 | 38.2541 | 60.0023 | 60
38.2791 | 65.1082 | 65 | 38.2624 | 60.0023 | 60
38.2874 | 65.1215 | 65 | 38.2708 | 60.0023 | 60
38.2957 | 65.1215 | 65 | 38.2791 | 60.0023 | 60
38.304 | 65.1215 | 65 | 38.2874 | 60.0023 | 60
38.3124 | 65.1215 | 65 | 38.2957 | 60.0023 | 60
38.3207 | 65.1215 | 65 | 38.3041 | 60.0023 | 60
38.329 | 65.1215 | 65 | 38.3124 | 60.0023 | 60
38.3374 | 65.1215 | 65 | 38.3207 | 60.0023 | 60
38.3457 | 65.1215 | 65 | 38.329 | 60.0023 | 60
38.3541 | 65.1247 | 65 | 38.3374 | 60.0062 | 60
38.3624 | 65.1247 | 65 | 38.3457 | 60.0062 | 60
38.3707 | 65.1247 | 65 | 38.3541 | 59.9998 | 60
38.3791 | 65.1247 | 65 | 38.3624 | 59.9998 | 60
38.3874 | 65.1284 | 65 | 38.3707 | 59.9998 | 60
38.3958 | 65.1284 | 65 | 38.3791 | 59.9998 | 60
38.4041 | 65.1157 | 65 | 38.3874 | 59.9998 | 60
38.4124 | 65.1157 | 65 | 38.3958 | 59.9998 | 60
38.4208 | 65.1157 | 65 | 38.4041 | 59.9998 | 60
38.4291 | 65.1157 | 65 | 38.4124 | 59.9998 | 60
38.4374 | 65.1166 | 65 | 38.4207 | 60.0033 | 60
38.4458 | 65.1166 | 65 | 38.4291 | 60.0033 | 60
38.4541 | 65.1183 | 65 | 38.4374 | 60.0108 | 60
38.4625 | 65.1183 | 65 | 38.4457 | 60.0108 | 60
38.4708 | 65.1183 | 65 | 38.454 | 60.0108 | 60
38.4791 | 65.1183 | 65 | 38.4624 | 60.0108 | 60
38.4875 | 65.1102 | 65 | 38.4707 | 60.0108 | 60
38.4958 | 65.1102 | 65 | 38.4791 | 60.0108 | 60
38.5042 | 65.1102 | 65 | 38.4874 | 60.0079 | 60
38.5125 | 65.1102 | 65 | 38.4957 | 60.0079 | 60
38.5208 | 65.1102 | 65 | 38.504 | 60.0079 | 60
38.5292 | 65.1102 | 65 | 38.5124 | 60.0079 | 60
38.5375 | 65.1051 | 65 | 38.5207 | 60.0116 | 60
38.5458 | 65.1051 | 65 | 38.5291 | 60.0116 | 60
38.5541 | 65.0987 | 65 | 38.5374 | 60.0115 | 60
38.5625 | 65.0987 | 65 | 38.5457 | 60.0115 | 60
38.5709 | 65.0987 | 65 | 38.554 | 60.0115 | 60
38.5792 | 65.0987 | 65 | 38.5624 | 60.0115 | 60
38.5875 | 65.0971 | 65 | 38.5707 | 60.0115 | 60
38.5958 | 65.0971 | 65 | 38.579 | 60.0115 | 60
38.6042 | 65.0968 | 65 | 38.5874 | 60.0034 | 60
38.6125 | 65.0968 | 65 | 38.5957 | 60.0034 | 60
38.6208 | 65.0945 | 65 | 38.6041 | 60.0034 | 60
38.6292 | 65.0945 | 65 | 38.6124 | 60.0034 | 60
38.6375 | 65.1067 | 65 | 38.6207 | 60.0034 | 60
38.6459 | 65.1067 | 65 | 38.629 | 60.0034 | 60
38.6542 | 65.1087 | 65 | 38.6374 | 59.9814 | 60
38.6625 | 65.1087 | 65 | 38.6457 | 59.9814 | 60
38.6709 | 65.1087 | 65 | 38.6541 | 59.9814 | 60
38.6792 | 65.1087 | 65 | 38.6624 | 59.9814 | 60
38.6876 | 65.1087 | 65 | 38.6707 | 59.9814 | 60
38.6959 | 65.1087 | 65 | 38.679 | 59.9814 | 60
38.7042 | 65.1127 | 65 | 38.6874 | 59.9814 | 60
38.7126 | 65.1127 | 65 | 38.6957 | 59.9814 | 60
38.7209 | 65.1042 | 65 | 38.704 | 59.9814 | 60
38.7292 | 65.1042 | 65 | 38.7123 | 59.9814 | 60
38.7376 | 65.1096 | 65 | 38.7207 | 59.9814 | 60
38.7459 | 65.1096 | 65 | 38.729 | 59.9814 | 60
38.7543 | 65.1096 | 65 | 38.7374 | 59.9814 | 60
38.7626 | 65.1096 | 65 | 38.7457 | 59.9814 | 60
38.7709 | 65.0801 | 65 | 38.754 | 59.9814 | 60
38.7793 | 65.0801 | 65 | 38.7623 | 59.9814 | 60
38.7876 | 65.0848 | 65 | 38.7707 | 59.9926 | 60
38.796 | 65.0848 | 65 | 38.779 | 59.9926 | 60
38.8043 | 65.0821 | 65 | 38.7874 | 59.9968 | 60
38.8126 | 65.0821 | 65 | 38.7957 | 59.9968 | 60
38.821 | 65.0821 | 65 | 38.804 | 60.0045 | 60
38.8293 | 65.0821 | 65 | 38.8124 | 60.0045 | 60
38.8376 | 65.0767 | 65 | 38.8207 | 60.0113 | 60
38.8459 | 65.0767 | 65 | 38.829 | 60.0113 | 60
38.8543 | 65.0808 | 65 | 38.8373 | 60.0113 | 60
38.8627 | 65.0808 | 65 | 38.8457 | 60.0113 | 60
38.871 | 65.0813 | 65 | 38.854 | 60.0005 | 60
38.8793 | 65.0813 | 65 | 38.8624 | 60.0005 | 60
38.8876 | 65.0839 | 65 | 38.8707 | 60.0005 | 60
38.896 | 65.0839 | 65 | 38.879 | 60.0005 | 60
38.9044 | 65.0885 | 65 | 38.8873 | 59.9936 | 60
38.9127 | 65.0885 | 65 | 38.8957 | 59.9936 | 60
38.921 | 65.0827 | 65 | 38.904 | 59.99 | 60
38.9293 | 65.0827 | 65 | 38.9124 | 59.99 | 60
38.9377 | 65.0827 | 65 | 38.9207 | 59.9872 | 60
38.946 | 65.0827 | 65 | 38.929 | 59.9872 | 60
38.9543 | 65.0903 | 65 | 38.9373 | 59.9859 | 60
38.9627 | 65.0903 | 65 | 38.9457 | 59.9859 | 60
38.971 | 65.079 | 65 | 38.954 | 59.9858 | 60
38.9794 | 65.079 | 65 | 38.9623 | 59.9858 | 60
38.9877 | 65.0844 | 65 | 38.9706 | 59.976 | 60
38.996 | 65.0844 | 65 | 38.979 | 59.976 | 60
39.0044 | 65.0843 | 65 | 38.9873 | 59.976 | 60
39.0127 | 65.0843 | 65 | 38.9957 | 59.976 | 60
39.0211 | 65.0843 | 65 | 39.004 | 59.9826 | 60
39.0294 | 65.0843 | 65 | 39.0123 | 59.9826 | 60
39.0377 | 65.0829 | 65 | 39.0207 | 59.9852 | 60
39.0461 | 65.0829 | 65 | 39.029 | 59.9852 | 60
39.0544 | 65.0827 | 65 | 39.0374 | 59.9852 | 60
39.0627 | 65.0827 | 65 | 39.0457 | 59.9852 | 60
39.071 | 65.087 | 65 | 39.054 | 59.9913 | 60
39.0794 | 65.087 | 65 | 39.0623 | 59.9913 | 60
39.0878 | 65.1026 | 65 | 39.0707 | 59.9926 | 60
39.0961 | 65.1026 | 65 | 39.079 | 59.9926 | 60
39.1044 | 65.1006 | 65 | 39.0873 | 59.985 | 60
39.1127 | 65.1006 | 65 | 39.0956 | 59.985 | 60
39.1211 | 65.0969 | 65 | 39.104 | 59.985 | 60
39.1295 | 65.0969 | 65 | 39.1123 | 59.985 | 60
39.1378 | 65.0946 | 65 | 39.1207 | 59.985 | 60
39.1461 | 65.0946 | 65 | 39.129 | 59.985 | 60
39.1544 | 65.0844 | 65 | 39.1373 | 59.985 | 60
39.1628 | 65.0844 | 65 | 39.1456 | 59.985 | 60
39.1711 | 65.0902 | 65 | 39.154 | 59.9851 | 60
39.1794 | 65.0902 | 65 | 39.1624 | 59.9851 | 60
39.1878 | 65.071 | 65 | 39.1707 | 59.9851 | 60
39.1961 | 65.071 | 65 | 39.179 | 59.9851 | 60
39.2045 | 65.0669 | 65 | 39.1873 | 59.9851 | 60
39.2128 | 65.0669 | 65 | 39.1957 | 59.9851 | 60
39.2211 | 65.0669 | 65 | 39.204 | 59.9851 | 60
39.2295 | 65.0669 | 65 | 39.2123 | 59.9851 | 60
39.2378 | 65.0591 | 65 | 39.2206 | 59.9851 | 60
39.2462 | 65.0591 | 65 | 39.229 | 59.9851 | 60
39.2545 | 65.0641 | 65 | 39.2373 | 59.9851 | 60
39.2628 | 65.0641 | 65 | 39.2457 | 59.9851 | 60
39.2712 | 65.0747 | 65 | 39.254 | 59.9851 | 60
39.2795 | 65.0747 | 65 | 39.2623 | 59.9851 | 60
39.2878 | 65.0789 | 65 | 39.2706 | 59.9851 | 60
39.2962 | 65.0789 | 65 | 39.279 | 59.9851 | 60
39.3045 | 65.081 | 65 | 39.2874 | 59.9851 | 60
39.3129 | 65.081 | 65 | 39.2957 | 59.9851 | 60
39.3212 | 65.0754 | 65 | 39.304 | 59.9851 | 60
39.3295 | 65.0754 | 65 | 39.3123 | 59.9851 | 60
39.3379 | 65.0812 | 65 | 39.3207 | 59.9851 | 60
39.3462 | 65.0812 | 65 | 39.329 | 59.9851 | 60
39.3546 | 65.0868 | 65 | 39.3373 | 59.9851 | 60
39.3629 | 65.0868 | 65 | 39.3456 | 59.9851 | 60
39.3712 | 65.0849 | 65 | 39.354 | 59.9851 | 60
39.3796 | 65.0849 | 65 | 39.3623 | 59.9851 | 60
39.3879 | 65.0849 | 65 | 39.3707 | 59.9851 | 60
39.3962 | 65.0849 | 65 | 39.379 | 59.9851 | 60
39.4045 | 65.0818 | 65 | 39.3873 | 59.9811 | 60
39.4129 | 65.0818 | 65 | 39.3956 | 59.9811 | 60
39.4213 | 65.0818 | 65 | 39.404 | 59.9811 | 60
39.4296 | 65.0818 | 65 | 39.4124 | 59.9811 | 60
39.4379 | 65.099 | 65 | 39.4207 | 59.9811 | 60
39.4463 | 65.099 | 65 | 39.429 | 59.9811 | 60
39.4546 | 65.099 | 65 | 39.4373 | 59.9854 | 60
39.463 | 65.099 | 65 | 39.4457 | 59.9854 | 60
39.4713 | 65.0925 | 65 | 39.454 | 59.9854 | 60
39.4796 | 65.0925 | 65 | 39.4623 | 59.9854 | 60
39.488 | 65.0925 | 65 | 39.4706 | 59.9854 | 60
39.4963 | 65.0925 | 65 | 39.479 | 59.9854 | 60
39.5046 | 65.0925 | 65 | 39.4873 | 59.9854 | 60
39.5129 | 65.0925 | 65 | 39.4957 | 59.9854 | 60
39.5213 | 65.0914 | 65 | 39.504 | 59.9854 | 60
39.5297 | 65.0914 | 65 | 39.5123 | 59.9854 | 60
39.538 | 65.0914 | 65 | 39.5206 | 59.9945 | 60
39.5463 | 65.0914 | 65 | 39.529 | 59.9945 | 60
39.5546 | 65.0773 | 65 | 39.5374 | 59.9945 | 60
39.563 | 65.0773 | 65 | 39.5457 | 59.9945 | 60
39.5714 | 65.0737 | 65 | 39.554 | 59.9945 | 60
39.5797 | 65.0737 | 65 | 39.5623 | 59.9945 | 60
39.588 | 65.0737 | 65 | 39.5707 | 59.9945 | 60
39.5964 | 65.0737 | 65 | 39.579 | 59.9945 | 60
39.6047 | 65.0793 | 65 | 39.5873 | 59.993 | 60
39.613 | 65.0793 | 65 | 39.5956 | 59.993 | 60
39.6213 | 65.0793 | 65 | 39.604 | 59.993 | 60
39.6297 | 65.0793 | 65 | 39.6123 | 59.993 | 60
39.6381 | 65.0739 | 65 | 39.6207 | 59.993 | 60
39.6464 | 65.0739 | 65 | 39.629 | 59.993 | 60
39.6547 | 65.0849 | 65 | 39.6373 | 59.993 | 60
39.663 | 65.0849 | 65 | 39.6456 | 59.993 | 60
39.6714 | 65.0849 | 65 | 39.654 | 59.993 | 60
39.6797 | 65.0849 | 65 | 39.6624 | 59.993 | 60
39.688 | 65.0834 | 65 | 39.6707 | 59.993 | 60
39.6964 | 65.0834 | 65 | 39.679 | 59.993 | 60
39.7047 | 65.0793 | 65 | 39.6873 | 59.993 | 60
39.7131 | 65.0793 | 65 | 39.6957 | 59.993 | 60
39.7214 | 65.0793 | 65 | 39.704 | 59.993 | 60
39.7297 | 65.0793 | 65 | 39.7123 | 59.993 | 60
39.7381 | 65.087 | 65 | 39.7206 | 59.993 | 60
39.7465 | 65.087 | 65 | 39.729 | 59.993 | 60
39.7548 | 65.087 | 65 | 39.7373 | 59.993 | 60
39.7631 | 65.087 | 65 | 39.7457 | 59.993 | 60
39.7714 | 65.0838 | 65 | 39.754 | 59.993 | 60
39.7798 | 65.0838 | 65 | 39.7623 | 59.993 | 60
39.7881 | 65.0763 | 65 | 39.7706 | 59.993 | 60
39.7964 | 65.0763 | 65 | 39.779 | 59.993 | 60
39.8048 | 65.0822 | 65 | 39.7874 | 59.993 | 60
39.8131 | 65.0822 | 65 | 39.7957 | 59.993 | 60
39.8215 | 65.0883 | 65 | 39.804 | 59.9824 | 60
39.8298 | 65.0883 | 65 | 39.8123 | 59.9824 | 60
39.8381 | 65.0885 | 65 | 39.8207 | 59.9725 | 60
39.8465 | 65.0885 | 65 | 39.829 | 59.9725 | 60
39.8548 | 65.0978 | 65 | 39.8373 | 59.9725 | 60
39.8632 | 65.0978 | 65 | 39.8456 | 59.9725 | 60
39.8715 | 65.0978 | 65 | 39.854 | 59.9688 | 60
39.8798 | 65.0978 | 65 | 39.8623 | 59.9688 | 60
39.8882 | 65.0971 | 65 | 39.8707 | 59.9688 | 60
39.8965 | 65.0971 | 65 | 39.879 | 59.9688 | 60
39.9048 | 65.1054 | 65 | 39.8873 | 59.9688 | 60
39.9132 | 65.1054 | 65 | 39.8956 | 59.9688 | 60
39.9215 | 65.1054 | 65 | 39.904 | 59.9639 | 60
39.9299 | 65.1054 | 65 | 39.9124 | 59.9639 | 60
39.9382 | 65.1054 | 65 | 39.9207 | 59.9639 | 60
39.9465 | 65.1054 | 65 | 39.929 | 59.9639 | 60
39.9549 | 65.1054 | 65 | 39.9373 | 59.9746 | 60
39.9632 | 65.1054 | 65 | 39.9457 | 59.9746 | 60
39.9716 | 65.1054 | 65 | 39.954 | 59.9746 | 60
39.9799 | 65.1054 | 65 | 39.9623 | 59.9746 | 60
39.9882 | 65.1128 | 65 | 39.9706 | 59.9746 | 60
39.9966 | 65.1128 | 65 | 39.979 | 59.9746 | 60
40.0049 | 65.1242 | 65 | 39.9873 | 59.973 | 60
40.0132 | 65.1242 | 65 | 39.9957 | 59.973 | 60
40.0216 | 65.1276 | 65 | 40.004 | 59.9809 | 60
40.0299 | 65.1276 | 65 | 40.0123 | 59.9809 | 60
40.0383 | 65.1276 | 65 | 40.0206 | 59.9809 | 60
40.0466 | 65.1276 | 65 | 40.029 | 59.9809 | 60
40.0549 | 65.1062 | 65 | 40.0374 | 59.9779 | 60
40.0633 | 65.1062 | 65 | 40.0457 | 59.9779 | 60
40.0716 | 65.1062 | 65 | 40.054 | 59.9779 | 60
40.08 | 65.1062 | 65 | 40.0623 | 59.9779 | 60
40.0883 | 65.1062 | 65 | 40.0707 | 59.9779 | 60
40.0966 | 65.1062 | 65 | 40.079 | 59.9779 | 60
40.105 | 65.1117 | 65 | 40.0873 | 59.978 | 60
40.1133 | 65.1117 | 65 | 40.0956 | 59.978 | 60
40.1216 | 65.1091 | 65 | 40.104 | 59.978 | 60
40.13 | 65.1091 | 65 | 40.1123 | 59.978 | 60
40.1383 | 65.1091 | 65 | 40.1207 | 59.9861 | 60
40.1467 | 65.1091 | 65 | 40.129 | 59.9861 | 60
40.155 | 65.1091 | 65 | 40.1373 | 59.9861 | 60
40.1633 | 65.1091 | 65 | 40.1456 | 59.9861 | 60
40.1717 | 65.1091 | 65 | 40.154 | 59.9784 | 60
40.18 | 65.1091 | 65 | 40.1624 | 59.9784 | 60
40.1884 | 65.1091 | 65 | 40.1707 | 59.9784 | 60
40.1967 | 65.1091 | 65 | 40.179 | 59.9784 | 60
40.205 | 65.0865 | 65 | 40.1873 | 59.9838 | 60
40.2134 | 65.0865 | 65 | 40.1957 | 59.9838 | 60
40.2217 | 65.0663 | 65 | 40.204 | 59.9838 | 60
40.23 | 65.0663 | 65 | 40.2123 | 59.9838 | 60
40.2384 | 65.0659 | 65 | 40.2206 | 59.9838 | 60
40.2467 | 65.0659 | 65 | 40.229 | 59.9838 | 60
40.2551 | 65.0659 | 65 | 40.2373 | 59.968 | 60
40.2634 | 65.0659 | 65 | 40.2457 | 59.968 | 60
40.2717 | 65.0659 | 65 | 40.254 | 59.968 | 60
40.2801 | 65.0659 | 65 | 40.2623 | 59.968 | 60
40.2884 | 65.0725 | 65 | 40.2706 | 59.9666 | 60
40.2968 | 65.0725 | 65 | 40.279 | 59.9666 | 60
40.3051 | 65.0708 | 65 | 40.2874 | 59.9666 | 60
40.3134 | 65.0708 | 65 | 40.2957 | 59.9666 | 60
40.3218 | 65.0708 | 65 | 40.304 | 59.9666 | 60
40.3301 | 65.0708 | 65 | 40.3123 | 59.9666 | 60
40.3384 | 65.0743 | 65 | 40.3207 | 59.9669 | 60
40.3468 | 65.0743 | 65 | 40.329 | 59.9669 | 60
40.3551 | 65.0743 | 65 | 40.3373 | 59.9721 | 60
40.3635 | 65.0743 | 65 | 40.3456 | 59.9721 | 60
40.3718 | 65.0743 | 65 | 40.354 | 59.9722 | 60
40.3801 | 65.0743 | 65 | 40.3623 | 59.9722 | 60
40.3885 | 65.0688 | 65 | 40.3707 | 59.9722 | 60
40.3968 | 65.0688 | 65 | 40.379 | 59.9722 | 60
40.4052 | 65.0688 | 65 | 40.3873 | 59.9722 | 60
40.4135 | 65.0688 | 65 | 40.3956 | 59.9722 | 60
40.4218 | 65.0663 | 65 | 40.404 | 59.9722 | 60
40.4302 | 65.0663 | 65 | 40.4124 | 59.9722 | 60
40.4385 | 65.0745 | 65 | 40.4207 | 59.9708 | 60
40.4468 | 65.0745 | 65 | 40.429 | 59.9708 | 60
40.4552 | 65.0857 | 65 | 40.4373 | 59.9708 | 60
40.4635 | 65.0857 | 65 | 40.4457 | 59.9708 | 60
40.4719 | 65.0874 | 65 | 40.454 | 59.9646 | 60
40.4802 | 65.0874 | 65 | 40.4623 | 59.9646 | 60
40.4885 | 65.0956 | 65 | 40.4706 | 59.9646 | 60
40.4969 | 65.0956 | 65 | 40.479 | 59.9646 | 60
40.5052 | 65.0956 | 65 | 40.4873 | 59.9646 | 60
40.5135 | 65.0956 | 65 | 40.4957 | 59.9646 | 60
40.5219 | 65.0942 | 65 | 40.504 | 59.9646 | 60
40.5302 | 65.0942 | 65 | 40.5123 | 59.9646 | 60
40.5386 | 65.0942 | 65 | 40.5206 | 59.9703 | 60
40.5469 | 65.0942 | 65 | 40.529 | 59.9703 | 60
40.5552 | 65.0942 | 65 | 40.5373 | 59.9713 | 60
40.5635 | 65.0942 | 65 | 40.5457 | 59.9713 | 60
40.5719 | 65.0942 | 65 | 40.554 | 59.9713 | 60
40.5803 | 65.0942 | 65 | 40.5623 | 59.9713 | 60
40.5886 | 65.0888 | 65 | 40.5707 | 59.9713 | 60
40.5969 | 65.0888 | 65 | 40.579 | 59.9713 | 60
40.6053 | 65.0767 | 65 | 40.5873 | 59.9704 | 60
40.6136 | 65.0767 | 65 | 40.5956 | 59.9704 | 60
40.6219 | 65.0767 | 65 | 40.604 | 59.9704 | 60
40.6302 | 65.0767 | 65 | 40.6123 | 59.9704 | 60
40.6386 | 65.0753 | 65 | 40.6207 | 59.9762 | 60
40.647 | 65.0753 | 65 | 40.629 | 59.9762 | 60
40.6553 | 65.0776 | 65 | 40.6373 | 59.976 | 60
40.6636 | 65.0776 | 65 | 40.6456 | 59.976 | 60
40.6719 | 65.0778 | 65 | 40.654 | 59.976 | 60
40.6803 | 65.0778 | 65 | 40.6623 | 59.976 | 60
40.6887 | 65.0849 | 65 | 40.6707 | 59.976 | 60
40.697 | 65.0849 | 65 | 40.679 | 59.976 | 60
40.7053 | 65.0934 | 65 | 40.6873 | 59.976 | 60
40.7136 | 65.0934 | 65 | 40.6957 | 59.976 | 60
40.722 | 65.0918 | 65 | 40.704 | 59.976 | 60
40.7303 | 65.0918 | 65 | 40.7123 | 59.976 | 60
40.7386 | 65.0899 | 65 | 40.7206 | 59.9761 | 60
40.747 | 65.0899 | 65 | 40.729 | 59.9761 | 60
40.7554 | 65.0899 | 65 | 40.7373 | 59.9784 | 60
40.7637 | 65.0899 | 65 | 40.7457 | 59.9784 | 60
40.772 | 65.0876 | 65 | 40.754 | 59.9784 | 60
40.7803 | 65.0876 | 65 | 40.7623 | 59.9784 | 60
40.7887 | 65.0968 | 65 | 40.7706 | 59.9773 | 60
40.7971 | 65.0968 | 65 | 40.779 | 59.9773 | 60
40.8054 | 65.0968 | 65 | 40.7873 | 59.9773 | 60
40.8137 | 65.0968 | 65 | 40.7957 | 59.9773 | 60
40.822 | 65.0968 | 65 | 40.804 | 59.9921 | 60
40.8304 | 65.0968 | 65 | 40.8123 | 59.9921 | 60
40.8387 | 65.0967 | 65 | 40.8207 | 59.9921 | 60
40.847 | 65.0967 | 65 | 40.829 | 59.9921 | 60
40.8554 | 65.0967 | 65 | 40.8373 | 59.9921 | 60
40.8637 | 65.0967 | 65 | 40.8456 | 59.9921 | 60
40.8721 | 65.0967 | 65 | 40.854 | 59.9921 | 60
40.8804 | 65.0967 | 65 | 40.8623 | 59.9921 | 60
40.8887 | 65.0936 | 65 | 40.8707 | 59.9921 | 60
40.8971 | 65.0936 | 65 | 40.879 | 59.9921 | 60
40.9055 | 65.0875 | 65 | 40.8873 | 59.992 | 60
40.9138 | 65.0875 | 65 | 40.8956 | 59.992 | 60
40.9221 | 65.0875 | 65 | 40.904 | 59.992 | 60
40.9304 | 65.0875 | 65 | 40.9123 | 59.992 | 60
40.9388 | 65.0875 | 65 | 40.9207 | 59.994 | 60
40.9471 | 65.0875 | 65 | 40.929 | 59.994 | 60
40.9554 | 65.0799 | 65 | 40.9373 | 59.994 | 60
40.9638 | 65.0799 | 65 | 40.9457 | 59.994 | 60
40.9721 | 65.0763 | 65 | 40.954 | 59.994 | 60
40.9805 | 65.0763 | 65 | 40.9623 | 59.994 | 60
40.9888 | 65.076 | 65 | 40.9706 | 59.994 | 60
40.9971 | 65.076 | 65 | 40.979 | 59.994 | 60
41.0055 | 65.076 | 65 | 40.9873 | 59.98 | 60
41.0138 | 65.076 | 65 | 40.9957 | 59.98 | 60
41.0222 | 65.076 | 65 | 41.004 | 59.98 | 60
41.0305 | 65.076 | 65 | 41.0123 | 59.98 | 60
41.0388 | 65.0716 | 65 | 41.0206 | 59.98 | 60
41.0472 | 65.0716 | 65 | 41.029 | 59.98 | 60
41.0555 | 65.0716 | 65 | 41.0373 | 59.98 | 60
41.0638 | 65.0716 | 65 | 41.0457 | 59.98 | 60
41.0722 | 65.0749 | 65 | 41.054 | 59.9791 | 60
41.0805 | 65.0749 | 65 | 41.0623 | 59.9791 | 60
41.0889 | 65.0704 | 65 | 41.0707 | 59.9734 | 60
41.0972 | 65.0704 | 65 | 41.079 | 59.9734 | 60
41.1055 | 65.0704 | 65 | 41.0873 | 59.9734 | 60
41.1139 | 65.0704 | 65 | 41.0956 | 59.9734 | 60
41.1222 | 65.0575 | 65 | 41.104 | 59.9734 | 60
41.1306 | 65.0575 | 65 | 41.1123 | 59.9734 | 60
41.1389 | 65.0575 | 65 | 41.1207 | 59.9734 | 60
41.1472 | 65.0575 | 65 | 41.129 | 59.9734 | 60
41.1556 | 65.0562 | 65 | 41.1373 | 59.9734 | 60
41.1639 | 65.0562 | 65 | 41.1456 | 59.9734 | 60
41.1722 | 65.0639 | 65 | 41.154 | 59.9734 | 60
41.1806 | 65.0639 | 65 | 41.1623 | 59.9734 | 60
41.1889 | 65.0639 | 65 | 41.1707 | 59.9745 | 60
41.1973 | 65.0639 | 65 | 41.179 | 59.9745 | 60
41.2056 | 65.0586 | 65 | 41.1873 | 59.9739 | 60
41.2139 | 65.0586 | 65 | 41.1957 | 59.9739 | 60
41.2223 | 65.0586 | 65 | 41.204 | 59.9739 | 60
41.2306 | 65.0586 | 65 | 41.2123 | 59.9739 | 60
41.239 | 65.0586 | 65 | 41.2206 | 59.9807 | 60
41.2473 | 65.0586 | 65 | 41.229 | 59.9807 | 60
41.2556 | 65.0721 | 65 | 41.2373 | 59.9811 | 60
41.264 | 65.0721 | 65 | 41.2457 | 59.9811 | 60
41.2723 | 65.0721 | 65 | 41.254 | 59.9811 | 60
41.2806 | 65.0721 | 65 | 41.2623 | 59.9811 | 60
41.289 | 65.0629 | 65 | 41.2706 | 59.9888 | 60
41.2973 | 65.0629 | 65 | 41.279 | 59.9888 | 60
41.3057 | 65.0652 | 65 | 41.2873 | 59.9888 | 60
41.314 | 65.0652 | 65 | 41.2957 | 59.9888 | 60
41.3223 | 65.0652 | 65 | 41.304 | 59.988 | 60
41.3307 | 65.0652 | 65 | 41.3123 | 59.988 | 60
41.339 | 65.0624 | 65 | 41.3207 | 59.9842 | 60
41.3474 | 65.0624 | 65 | 41.329 | 59.9842 | 60
41.3557 | 65.044 | 65 | 41.3373 | 59.9842 | 60
41.364 | 65.044 | 65 | 41.3456 | 59.9842 | 60
41.3724 | 65.044 | 65 | 41.354 | 59.9856 | 60
41.3807 | 65.044 | 65 | 41.3623 | 59.9856 | 60
41.389 | 65.044 | 65 | 41.3707 | 59.987 | 60
41.3974 | 65.044 | 65 | 41.379 | 59.987 | 60
41.4057 | 65.0436 | 65 | 41.3873 | 59.987 | 60
41.4141 | 65.0436 | 65 | 41.3956 | 59.987 | 60
41.4224 | 65.0409 | 65 | 41.404 | 59.987 | 60
41.4307 | 65.0409 | 65 | 41.4123 | 59.987 | 60
41.4391 | 65.051 | 65 | 41.4207 | 59.987 | 60
41.4474 | 65.051 | 65 | 41.429 | 59.987 | 60
41.4557 | 65.051 | 65 | 41.4373 | 59.9865 | 60
41.4641 | 65.051 | 65 | 41.4457 | 59.9865 | 60
41.4724 | 65.051 | 65 | 41.454 | 59.9793 | 60
41.4808 | 65.051 | 65 | 41.4623 | 59.9793 | 60
41.4891 | 65.051 | 65 | 41.4706 | 59.9793 | 60
41.4974 | 65.051 | 65 | 41.479 | 59.9793 | 60
41.5058 | 65.0502 | 65 | 41.4873 | 59.9827 | 60
41.5141 | 65.0502 | 65 | 41.4957 | 59.9827 | 60
41.5225 | 65.0584 | 65 | 41.504 | 59.9827 | 60
41.5308 | 65.0584 | 65 | 41.5123 | 59.9827 | 60
41.5391 | 65.0584 | 65 | 41.5206 | 59.9884 | 60
41.5475 | 65.0584 | 65 | 41.529 | 59.9884 | 60
41.5558 | 65.0584 | 65 | 41.5373 | 59.9717 | 60
41.5641 | 65.0584 | 65 | 41.5457 | 59.9717 | 60
41.5724 | 65.0807 | 65 | 41.554 | 59.9717 | 60
41.5808 | 65.0807 | 65 | 41.5623 | 59.9717 | 60
41.5892 | 65.0807 | 65 | 41.5707 | 59.9719 | 60
41.5975 | 65.0807 | 65 | 41.579 | 59.9719 | 60
41.6058 | 65.0699 | 65 | 41.5873 | 59.9719 | 60
41.6142 | 65.0699 | 65 | 41.5956 | 59.9719 | 60
41.6225 | 65.0699 | 65 | 41.604 | 59.9719 | 60
41.6309 | 65.0699 | 65 | 41.6123 | 59.9719 | 60
41.6392 | 65.0725 | 65 | 41.6207 | 59.9629 | 60
41.6475 | 65.0725 | 65 | 41.629 | 59.9629 | 60
41.6559 | 65.0725 | 65 | 41.6373 | 59.9629 | 60
41.6642 | 65.0725 | 65 | 41.6456 | 59.9629 | 60
41.6725 | 65.0725 | 65 | 41.654 | 59.9627 | 60
41.6808 | 65.0725 | 65 | 41.6623 | 59.9627 | 60
41.6892 | 65.0675 | 65 | 41.6707 | 59.9627 | 60
41.6976 | 65.0675 | 65 | 41.679 | 59.9627 | 60
41.7059 | 65.0675 | 65 | 41.6873 | 59.9735 | 60
41.7142 | 65.0675 | 65 | 41.6957 | 59.9735 | 60
41.7225 | 65.0549 | 65 | 41.704 | 59.9735 | 60
41.7309 | 65.0549 | 65 | 41.7123 | 59.9735 | 60
41.7393 | 65.0553 | 65 | 41.7206 | 59.9705 | 60
41.7476 | 65.0553 | 65 | 41.729 | 59.9705 | 60
41.7559 | 65.0669 | 65 | 41.7373 | 59.9628 | 60
41.7643 | 65.0669 | 65 | 41.7457 | 59.9628 | 60
41.7726 | 65.0648 | 65 | 41.754 | 59.9617 | 60
41.7809 | 65.0648 | 65 | 41.7623 | 59.9617 | 60
41.7892 | 65.0648 | 65 | 41.7706 | 59.9618 | 60
41.7976 | 65.0648 | 65 | 41.779 | 59.9618 | 60
41.806 | 65.0618 | 65 | 41.7873 | 59.9705 | 60
41.8143 | 65.0618 | 65 | 41.7957 | 59.9705 | 60
41.8226 | 65.0618 | 65 | 41.804 | 59.9705 | 60
41.8309 | 65.0618 | 65 | 41.8123 | 59.9705 | 60
41.8393 | 65.0614 | 65 | 41.8207 | 59.9705 | 60
41.8477 | 65.0614 | 65 | 41.829 | 59.9705 | 60
41.856 | 65.0594 | 65 | 41.8373 | 59.9725 | 60
41.8643 | 65.0594 | 65 | 41.8456 | 59.9725 | 60
41.8727 | 65.0717 | 65 | 41.854 | 59.9713 | 60
41.881 | 65.0717 | 65 | 41.8623 | 59.9713 | 60
41.8893 | 65.06 | 65 | 41.8707 | 59.9713 | 60
41.8976 | 65.06 | 65 | 41.879 | 59.9713 | 60
41.906 | 65.0701 | 65 | 41.8873 | 59.9655 | 60
41.9144 | 65.0701 | 65 | 41.8956 | 59.9655 | 60
41.9227 | 65.0701 | 65 | 41.904 | 59.9824 | 60
41.931 | 65.0701 | 65 | 41.9123 | 59.9824 | 60
41.9393 | 65.0688 | 65 | 41.9207 | 59.984 | 60
41.9477 | 65.0688 | 65 | 41.929 | 59.984 | 60
41.9561 | 65.0688 | 65 | 41.9373 | 59.987 | 60
41.9644 | 65.0688 | 65 | 41.9457 | 59.987 | 60
41.9727 | 65.0688 | 65 | 41.954 | 59.9816 | 60
41.981 | 65.0688 | 65 | 41.9623 | 59.9816 | 60
41.9894 | 65.0596 | 65 | 41.9706 | 59.9816 | 60
41.9977 | 65.0596 | 65 | 41.979 | 59.9816 | 60
42.006 | 65.0578 | 65 | 41.9873 | 59.9817 | 60
42.0144 | 65.0578 | 65 | 41.9957 | 59.9817 | 60
42.0228 | 65.058 | 65 | 42.004 | 59.9834 | 60
42.0311 | 65.058 | 65 | 42.0123 | 59.9834 | 60
42.0394 | 65.0727 | 65 | 42.0206 | 59.979 | 60
42.0477 | 65.0727 | 65 | 42.029 | 59.979 | 60
42.0561 | 65.0727 | 65 | 42.0373 | 59.9717 | 60
42.0645 | 65.0727 | 65 | 42.0457 | 59.9717 | 60
42.0728 | 65.073 | 65 | 42.054 | 59.9723 | 60
42.0811 | 65.073 | 65 | 42.0623 | 59.9723 | 60
42.0894 | 65.0723 | 65 | 42.0707 | 59.9723 | 60
42.0978 | 65.0723 | 65 | 42.079 | 59.9723 | 60
42.1061 | 65.0723 | 65 | 42.0873 | 59.9659 | 60
42.1144 | 65.0723 | 65 | 42.0956 | 59.9659 | 60
42.1228 | 65.0818 | 65 | 42.104 | 59.9659 | 60
42.1311 | 65.0818 | 65 | 42.1123 | 59.9659 | 60
42.1395 | 65.0829 | 65 | 42.1207 | 59.9659 | 60
42.1478 | 65.0829 | 65 | 42.129 | 59.9659 | 60
42.1561 | 65.0939 | 65 | 42.1373 | 59.9659 | 60
42.1645 | 65.0939 | 65 | 42.1456 | 59.9659 | 60
42.1729 | 65.0604 | 65 | 42.154 | 59.9659 | 60
42.1812 | 65.0604 | 65 | 42.1624 | 59.9659 | 60
42.1895 | 65.0604 | 65 | 42.1707 | 59.9659 | 60
42.1978 | 65.0604 | 65 | 42.179 | 59.9659 | 60
42.2062 | 65.0449 | 65 | 42.1873 | 59.9659 | 60
42.2145 | 65.0449 | 65 | 42.1957 | 59.9659 | 60
42.2228 | 65.0463 | 65 | 42.204 | 59.9659 | 60
42.2312 | 65.0463 | 65 | 42.2123 | 59.9659 | 60
42.2395 | 65.045 | 65 | 42.2206 | 59.9659 | 60
42.2479 | 65.045 | 65 | 42.229 | 59.9659 | 60
42.2562 | 65.045 | 65 | 42.2373 | 59.9659 | 60
42.2645 | 65.045 | 65 | 42.2457 | 59.9659 | 60
42.2729 | 65.045 | 65 | 42.254 | 59.9659 | 60
42.2812 | 65.045 | 65 | 42.2623 | 59.9659 | 60
42.2896 | 65.0564 | 65 | 42.2707 | 59.9659 | 60
42.2979 | 65.0564 | 65 | 42.279 | 59.9659 | 60
42.3062 | 65.0485 | 65 | 42.2874 | 59.9659 | 60
42.3146 | 65.0485 | 65 | 42.2957 | 59.9659 | 60
42.3229 | 65.0475 | 65 | 42.304 | 59.9659 | 60
42.3312 | 65.0475 | 65 | 42.3123 | 59.9659 | 60
42.3396 | 65.0475 | 65 | 42.3207 | 59.9638 | 60
42.3479 | 65.0475 | 65 | 42.329 | 59.9638 | 60
42.3563 | 65.0492 | 65 | 42.3373 | 59.9638 | 60
42.3646 | 65.0492 | 65 | 42.3457 | 59.9638 | 60
42.3729 | 65.0474 | 65 | 42.354 | 59.9638 | 60
42.3813 | 65.0474 | 65 | 42.3624 | 59.9638 | 60
42.3896 | 65.0475 | 65 | 42.3707 | 59.9638 | 60
42.3979 | 65.0475 | 65 | 42.379 | 59.9638 | 60
42.4063 | 65.0451 | 65 | 42.3873 | 59.9638 | 60
42.4146 | 65.0451 | 65 | 42.3957 | 59.9638 | 60
42.423 | 65.0451 | 65 | 42.404 | 59.9638 | 60
42.4313 | 65.0451 | 65 | 42.4124 | 59.9638 | 60
42.4396 | 65.0411 | 65 | 42.4207 | 59.9638 | 60
42.448 | 65.0411 | 65 | 42.429 | 59.9638 | 60
42.4563 | 65.0413 | 65 | 42.4374 | 59.9549 | 60
42.4647 | 65.0413 | 65 | 42.4457 | 59.9549 | 60
42.473 | 65.0413 | 65 | 42.454 | 59.9549 | 60
42.4813 | 65.0413 | 65 | 42.4623 | 59.9549 | 60
42.4897 | 65.0413 | 65 | 42.4707 | 59.9549 | 60
42.498 | 65.0413 | 65 | 42.479 | 59.9549 | 60
42.5063 | 65.0346 | 65 | 42.4874 | 59.9549 | 60
42.5147 | 65.0346 | 65 | 42.4957 | 59.9549 | 60
42.523 | 65.0265 | 65 | 42.504 | 59.9549 | 60
42.5314 | 65.0265 | 65 | 42.5124 | 59.9549 | 60
42.5397 | 65.0265 | 65 | 42.5207 | 59.9549 | 60
42.548 | 65.0265 | 65 | 42.5291 | 59.9549 | 60
42.5564 | 65.0386 | 65 | 42.5374 | 59.9549 | 60
42.5647 | 65.0386 | 65 | 42.5457 | 59.9549 | 60
42.5731 | 65.0662 | 65 | 42.554 | 59.9549 | 60
42.5814 | 65.0662 | 65 | 42.5624 | 59.9549 | 60
42.5897 | 65.0676 | 65 | 42.5707 | 59.958 | 60
42.5981 | 65.0676 | 65 | 42.579 | 59.958 | 60
42.6064 | 65.0676 | 65 | 42.5873 | 59.958 | 60
42.6147 | 65.0676 | 65 | 42.5957 | 59.958 | 60
42.6231 | 65.0676 | 65 | 42.6041 | 59.958 | 60
42.6314 | 65.0676 | 65 | 42.6124 | 59.958 | 60
42.6398 | 65.0574 | 65 | 42.6207 | 59.958 | 60
42.6481 | 65.0574 | 65 | 42.629 | 59.958 | 60
42.6564 | 65.0659 | 65 | 42.6374 | 59.96 | 60
42.6648 | 65.0659 | 65 | 42.6457 | 59.96 | 60
42.6731 | 65.0685 | 65 | 42.6541 | 59.96 | 60
42.6815 | 65.0685 | 65 | 42.6624 | 59.96 | 60
42.6898 | 65.0508 | 65 | 42.6707 | 59.96 | 60
42.6981 | 65.0508 | 65 | 42.679 | 59.96 | 60
42.7065 | 65.0508 | 65 | 42.6874 | 59.96 | 60
42.7148 | 65.0508 | 65 | 42.6957 | 59.96 | 60
42.7231 | 65.0465 | 65 | 42.704 | 59.9595 | 60
42.7315 | 65.0465 | 65 | 42.7124 | 59.9595 | 60
42.7398 | 65.0465 | 65 | 42.7207 | 59.9595 | 60
42.7482 | 65.0465 | 65 | 42.7291 | 59.9595 | 60
42.7565 | 65.0491 | 65 | 42.7374 | 59.9595 | 60
42.7648 | 65.0491 | 65 | 42.7457 | 59.9595 | 60
42.7732 | 65.0444 | 65 | 42.754 | 59.9601 | 60
42.7815 | 65.0444 | 65 | 42.7624 | 59.9601 | 60
42.7899 | 65.0595 | 65 | 42.7707 | 59.9601 | 60
42.7982 | 65.0595 | 65 | 42.7791 | 59.9601 | 60
42.8065 | 65.0527 | 65 | 42.7874 | 59.9601 | 60
42.8149 | 65.0527 | 65 | 42.7957 | 59.9601 | 60
42.8232 | 65.0527 | 65 | 42.8041 | 59.9587 | 60
42.8315 | 65.0527 | 65 | 42.8124 | 59.9587 | 60
42.8398 | 65.0558 | 65 | 42.8207 | 59.9587 | 60
42.8482 | 65.0558 | 65 | 42.829 | 59.9587 | 60
42.8566 | 65.048 | 65 | 42.8374 | 59.9587 | 60
42.8649 | 65.048 | 65 | 42.8457 | 59.9587 | 60
42.8732 | 65.0635 | 65 | 42.8541 | 59.9587 | 60
42.8816 | 65.0635 | 65 | 42.8624 | 59.9587 | 60
42.8899 | 65.0635 | 65 | 42.8707 | 59.9631 | 60
42.8983 | 65.0635 | 65 | 42.8791 | 59.9631 | 60
42.9066 | 65.0635 | 65 | 42.8874 | 59.9631 | 60
42.9149 | 65.0635 | 65 | 42.8958 | 59.9631 | 60
42.9233 | 65.062 | 65 | 42.9041 | 59.9609 | 60
42.9316 | 65.062 | 65 | 42.9124 | 59.9609 | 60
42.9399 | 65.0612 | 65 | 42.9207 | 59.9609 | 60
42.9482 | 65.0612 | 65 | 42.9291 | 59.9609 | 60
42.9566 | 65.0628 | 65 | 42.9374 | 59.9609 | 60
42.965 | 65.0628 | 65 | 42.9457 | 59.9609 | 60
42.9733 | 65.0644 | 65 | 42.954 | 59.9662 | 60
42.9816 | 65.0644 | 65 | 42.9624 | 59.9662 | 60
42.9899 | 65.0644 | 65 | 42.9708 | 59.9662 | 60
42.9983 | 65.0644 | 65 | 42.9791 | 59.9662 | 60
43.0067 | 65.0645 | 65 | 42.9874 | 59.9662 | 60
43.015 | 65.0645 | 65 | 42.9957 | 59.9662 | 60
43.0233 | 65.0618 | 65 | 43.0041 | 59.9495 | 60
43.0317 | 65.0618 | 65 | 43.0124 | 59.9495 | 60
43.04 | 65.0713 | 65 | 43.0208 | 59.9495 | 60
43.0483 | 65.0713 | 65 | 43.0291 | 59.9495 | 60
43.0566 | 65.0713 | 65 | 43.0374 | 59.9495 | 60
43.065 | 65.0713 | 65 | 43.0457 | 59.9495 | 60
43.0734 | 65.0713 | 65 | 43.0541 | 59.9495 | 60
43.0817 | 65.0713 | 65 | 43.0624 | 59.9495 | 60
43.09 | 65.0717 | 65 | 43.0707 | 59.9495 | 60
43.0983 | 65.0717 | 65 | 43.0791 | 59.9495 | 60
43.1067 | 65.0717 | 65 | 43.0874 | 59.9286 | 60
43.1151 | 65.0717 | 65 | 43.0958 | 59.9286 | 60
43.1234 | 65.0717 | 65 | 43.1041 | 59.9308 | 60
43.1317 | 65.0717 | 65 | 43.1124 | 59.9308 | 60
43.14 | 65.0804 | 65 | 43.1207 | 59.9318 | 60
43.1484 | 65.0804 | 65 | 43.1291 | 59.9318 | 60
43.1567 | 65.0761 | 65 | 43.1374 | 59.9264 | 60
43.165 | 65.0761 | 65 | 43.1458 | 59.9264 | 60
43.1734 | 65.0665 | 65 | 43.1541 | 59.9264 | 60
43.1818 | 65.0665 | 65 | 43.1624 | 59.9264 | 60
43.1901 | 65.0669 | 65 | 43.1708 | 59.9264 | 60
43.1984 | 65.0669 | 65 | 43.1791 | 59.9264 | 60
43.2067 | 65.064 | 65 | 43.1874 | 59.9264 | 60
43.2151 | 65.064 | 65 | 43.1957 | 59.9264 | 60
43.2234 | 65.064 | 65 | 43.2041 | 59.9264 | 60
43.2318 | 65.064 | 65 | 43.2124 | 59.9264 | 60
43.2401 | 65.0674 | 65 | 43.2208 | 59.9225 | 60
43.2484 | 65.0674 | 65 | 43.2291 | 59.9225 | 60
43.2568 | 65.0674 | 65 | 43.2374 | 59.9164 | 60
43.2651 | 65.0674 | 65 | 43.2458 | 59.9164 | 60
43.2734 | 65.0785 | 65 | 43.2541 | 59.9164 | 60
43.2818 | 65.0785 | 65 | 43.2625 | 59.9164 | 60
43.2901 | 65.0791 | 65 | 43.2708 | 59.9164 | 60
43.2985 | 65.0791 | 65 | 43.2791 | 59.9164 | 60
43.3068 | 65.0789 | 65 | 43.2874 | 59.9164 | 60
43.3151 | 65.0789 | 65 | 43.2958 | 59.9164 | 60
43.3235 | 65.0813 | 65 | 43.3041 | 59.9243 | 60
43.3318 | 65.0813 | 65 | 43.3124 | 59.9243 | 60
43.3401 | 65.0742 | 65 | 43.3207 | 59.9254 | 60
43.3485 | 65.0742 | 65 | 43.3291 | 59.9254 | 60
43.3568 | 65.0742 | 65 | 43.3375 | 59.9254 | 60
43.3652 | 65.0742 | 65 | 43.3458 | 59.9254 | 60
43.3735 | 65.0742 | 65 | 43.3541 | 59.9254 | 60
43.3818 | 65.0742 | 65 | 43.3624 | 59.9254 | 60
43.3902 | 65.0715 | 65 | 43.3708 | 59.9255 | 60
43.3985 | 65.0715 | 65 | 43.3791 | 59.9255 | 60
43.4069 | 65.0711 | 65 | 43.3875 | 59.9255 | 60
43.4152 | 65.0711 | 65 | 43.3958 | 59.9255 | 60
43.4235 | 65.0711 | 65 | 43.4041 | 59.9255 | 60
43.4319 | 65.0711 | 65 | 43.4124 | 59.9255 | 60
43.4402 | 65.0633 | 65 | 43.4208 | 59.9255 | 60
43.4485 | 65.0633 | 65 | 43.4291 | 59.9255 | 60
43.4569 | 65.0633 | 65 | 43.4374 | 59.9255 | 60
43.4652 | 65.0633 | 65 | 43.4458 | 59.9255 | 60
43.4736 | 65.0633 | 65 | 43.4541 | 59.9255 | 60
43.4819 | 65.0633 | 65 | 43.4625 | 59.9255 | 60
43.4902 | 65.067 | 65 | 43.4708 | 59.9249 | 60
43.4986 | 65.067 | 65 | 43.4791 | 59.9249 | 60
43.5069 | 65.067 | 65 | 43.4874 | 59.9249 | 60
43.5153 | 65.067 | 65 | 43.4958 | 59.9249 | 60
43.5236 | 65.067 | 65 | 43.5041 | 59.9249 | 60
43.5319 | 65.067 | 65 | 43.5125 | 59.9249 | 60
43.5403 | 65.067 | 65 | 43.5208 | 59.9261 | 60
43.5486 | 65.067 | 65 | 43.5291 | 59.9261 | 60
43.5569 | 65.0679 | 65 | 43.5375 | 59.9261 | 60
43.5653 | 65.0679 | 65 | 43.5458 | 59.9261 | 60
43.5736 | 65.0679 | 65 | 43.5541 | 59.9286 | 60
43.582 | 65.0679 | 65 | 43.5624 | 59.9286 | 60
43.5903 | 65.0532 | 65 | 43.5708 | 59.9286 | 60
43.5986 | 65.0532 | 65 | 43.5791 | 59.9286 | 60
43.607 | 65.0532 | 65 | 43.5875 | 59.9286 | 60
43.6153 | 65.0532 | 65 | 43.5958 | 59.9286 | 60
43.6237 | 65.0532 | 65 | 43.6041 | 59.9366 | 60
43.632 | 65.0532 | 65 | 43.6125 | 59.9366 | 60
43.6403 | 65.043 | 65 | 43.6208 | 59.9366 | 60
43.6487 | 65.043 | 65 | 43.6292 | 59.9366 | 60
43.657 | 65.043 | 65 | 43.6375 | 59.9366 | 60
43.6653 | 65.043 | 65 | 43.6458 | 59.9366 | 60
43.6737 | 65.0415 | 65 | 43.6541 | 59.9366 | 60
43.682 | 65.0415 | 65 | 43.6625 | 59.9366 | 60
43.6904 | 65.0415 | 65 | 43.6708 | 59.9366 | 60
43.6987 | 65.0415 | 65 | 43.6791 | 59.9366 | 60
43.707 | 65.0427 | 65 | 43.6875 | 59.9366 | 60
43.7154 | 65.0427 | 65 | 43.6958 | 59.9366 | 60
43.7237 | 65.0427 | 65 | 43.7042 | 59.9366 | 60
43.7321 | 65.0427 | 65 | 43.7125 | 59.9366 | 60
43.7404 | 65.0463 | 65 | 43.7208 | 59.9308 | 60
43.7487 | 65.0463 | 65 | 43.7291 | 59.9308 | 60
43.7571 | 65.0463 | 65 | 43.7375 | 59.9308 | 60
43.7654 | 65.0463 | 65 | 43.7458 | 59.9308 | 60
43.7737 | 65.0463 | 65 | 43.7542 | 59.9308 | 60
43.7821 | 65.0463 | 65 | 43.7625 | 59.9308 | 60
43.7904 | 65.0463 | 65 | 43.7708 | 59.9308 | 60
43.7988 | 65.0463 | 65 | 43.7792 | 59.9308 | 60
43.8071 | 65.0463 | 65 | 43.7875 | 59.9308 | 60
43.8154 | 65.0463 | 65 | 43.7958 | 59.9308 | 60
43.8238 | 65.0461 | 65 | 43.8041 | 59.9308 | 60
43.8321 | 65.0461 | 65 | 43.8125 | 59.9308 | 60
43.8405 | 65.0461 | 65 | 43.8208 | 59.9308 | 60
43.8488 | 65.0461 | 65 | 43.8292 | 59.9308 | 60
43.8571 | 65.0507 | 65 | 43.8375 | 59.9308 | 60
43.8655 | 65.0507 | 65 | 43.8458 | 59.9308 | 60
43.8738 | 65.0435 | 65 | 43.8541 | 59.9189 | 60
43.8821 | 65.0435 | 65 | 43.8625 | 59.9189 | 60
43.8905 | 65.0536 | 65 | 43.8708 | 59.9189 | 60
43.8988 | 65.0536 | 65 | 43.8792 | 59.9189 | 60
43.9072 | 65.0536 | 65 | 43.8875 | 59.9189 | 60
43.9155 | 65.0536 | 65 | 43.8958 | 59.9189 | 60
43.9238 | 65.0536 | 65 | 43.9042 | 59.9189 | 60
43.9322 | 65.0536 | 65 | 43.9125 | 59.9189 | 60
43.9405 | 65.0536 | 65 | 43.9208 | 59.9189 | 60
43.9489 | 65.0536 | 65 | 43.9291 | 59.9189 | 60
43.9572 | 65.0536 | 65 | 43.9375 | 59.9189 | 60
43.9655 | 65.0536 | 65 | 43.9458 | 59.9189 | 60
43.9739 | 65.0536 | 65 | 43.9542 | 59.9199 | 60
43.9822 | 65.0536 | 65 | 43.9625 | 59.9199 | 60
43.9905 | 65.0537 | 65 | 43.9708 | 59.9199 | 60
43.9988 | 65.0537 | 65 | 43.9792 | 59.9199 | 60
44.0072 | 65.0537 | 65 | 43.9875 | 59.9199 | 60
44.0156 | 65.0537 | 65 | 43.9958 | 59.9199 | 60
44.0239 | 65.0537 | 65 | 44.0042 | 59.9199 | 60
44.0322 | 65.0537 | 65 | 44.0125 | 59.9199 | 60
44.0406 | 65.0537 | 65 | 44.0208 | 59.9199 | 60
44.0489 | 65.0537 | 65 | 44.0292 | 59.9199 | 60
44.0573 | 65.0537 | 65 | 44.0375 | 59.9188 | 60
44.0656 | 65.0537 | 65 | 44.0458 | 59.9188 | 60
44.0739 | 65.0537 | 65 | 44.0542 | 59.9188 | 60
44.0823 | 65.0537 | 65 | 44.0625 | 59.9188 | 60
44.0906 | 65.0537 | 65 | 44.0709 | 59.9188 | 60
44.0989 | 65.0537 | 65 | 44.0792 | 59.9188 | 60
44.1072 | 65.0537 | 65 | 44.0875 | 59.9188 | 60
44.1156 | 65.0537 | 65 | 44.0958 | 59.9188 | 60
44.124 | 65.0537 | 65 | 44.1042 | 59.9188 | 60
44.1323 | 65.0537 | 65 | 44.1125 | 59.9188 | 60
44.1406 | 65.0537 | 65 | 44.1208 | 59.9188 | 60
44.1489 | 65.0537 | 65 | 44.1292 | 59.9188 | 60
44.1573 | 65.0537 | 65 | 44.1375 | 59.9188 | 60
44.1656 | 65.0537 | 65 | 44.1459 | 59.9188 | 60
44.174 | 65.0537 | 65 | 44.1542 | 59.9188 | 60
44.1823 | 65.0537 | 65 | 44.1625 | 59.9188 | 60
44.1907 | 65.0449 | 65 | 44.1708 | 59.9188 | 60
44.199 | 65.0449 | 65 | 44.1792 | 59.9188 | 60
44.2073 | 65.0449 | 65 | 44.1875 | 59.9186 | 60
44.2156 | 65.0449 | 65 | 44.1959 | 59.9186 | 60
44.224 | 65.0449 | 65 | 44.2042 | 59.9186 | 60
44.2324 | 65.0449 | 65 | 44.2125 | 59.9186 | 60
44.2407 | 65.0449 | 65 | 44.2208 | 59.9186 | 60
44.249 | 65.0449 | 65 | 44.2292 | 59.9186 | 60
44.2573 | 65.0449 | 65 | 44.2375 | 59.9186 | 60
44.2657 | 65.0449 | 65 | 44.2458 | 59.9186 | 60
44.274 | 65.0524 | 65 | 44.2542 | 59.9186 | 60
44.2823 | 65.0524 | 65 | 44.2625 | 59.9186 | 60
44.2907 | 65.0524 | 65 | 44.2709 | 59.9186 | 60
44.299 | 65.0524 | 65 | 44.2792 | 59.9186 | 60
44.3074 | 65.0524 | 65 | 44.2875 | 59.9186 | 60
44.3157 | 65.0524 | 65 | 44.2958 | 59.9186 | 60
44.324 | 65.0524 | 65 | 44.3042 | 59.9106 | 60
44.3324 | 65.0524 | 65 | 44.3125 | 59.9106 | 60
44.3408 | 65.0524 | 65 | 44.3209 | 59.9106 | 60
44.3491 | 65.0524 | 65 | 44.3292 | 59.9106 | 60
44.3574 | 65.0524 | 65 | 44.3375 | 59.9106 | 60
44.3657 | 65.0524 | 65 | 44.3459 | 59.9106 | 60
44.3741 | 65.0524 | 65 | 44.3542 | 59.9106 | 60
44.3824 | 65.0524 | 65 | 44.3625 | 59.9106 | 60
44.3907 | 65.0524 | 65 | 44.3708 | 59.9106 | 60
44.3991 | 65.0524 | 65 | 44.3792 | 59.9106 | 60
44.4074 | 65.0524 | 65 | 44.3875 | 59.9124 | 60
44.4158 | 65.0524 | 65 | 44.3959 | 59.9124 | 60
44.4241 | 65.0524 | 65 | 44.4042 | 59.9108 | 60
44.4324 | 65.0524 | 65 | 44.4125 | 59.9108 | 60
44.4408 | 65.0524 | 65 | 44.4209 | 59.9108 | 60
44.4491 | 65.0524 | 65 | 44.4292 | 59.9108 | 60
44.4575 | 65.0524 | 65 | 44.4376 | 59.9108 | 60
44.4658 | 65.0524 | 65 | 44.4459 | 59.9108 | 60
44.4741 | 65.0524 | 65 | 44.4542 | 59.9108 | 60
44.4825 | 65.0524 | 65 | 44.4625 | 59.9108 | 60
44.4908 | 65.0583 | 65 | 44.4709 | 59.9108 | 60
44.4991 | 65.0583 | 65 | 44.4792 | 59.9108 | 60
44.5075 | 65.0583 | 65 | 44.4875 | 59.9108 | 60
44.5158 | 65.0583 | 65 | 44.4958 | 59.9108 | 60
44.5242 | 65.0583 | 65 | 44.5042 | 59.9108 | 60
44.5325 | 65.0583 | 65 | 44.5126 | 59.9108 | 60
44.5408 | 65.0655 | 65 | 44.5209 | 59.9108 | 60
44.5492 | 65.0655 | 65 | 44.5292 | 59.9108 | 60
44.5575 | 65.0655 | 65 | 44.5375 | 59.9342 | 60
44.5659 | 65.0655 | 65 | 44.5459 | 59.9342 | 60
44.5742 | 65.0655 | 65 | 44.5542 | 59.9356 | 60
44.5825 | 65.0655 | 65 | 44.5626 | 59.9356 | 60
44.5909 | 65.0655 | 65 | 44.5709 | 59.9356 | 60
44.5992 | 65.0655 | 65 | 44.5792 | 59.9356 | 60
44.6075 | 65.0655 | 65 | 44.5875 | 59.9356 | 60
44.6159 | 65.0655 | 65 | 44.5959 | 59.9356 | 60
44.6242 | 65.0655 | 65 | 44.6042 | 59.9356 | 60
44.6326 | 65.0655 | 65 | 44.6125 | 59.9356 | 60
44.6409 | 65.0655 | 65 | 44.6209 | 59.9485 | 60
44.6492 | 65.0655 | 65 | 44.6292 | 59.9485 | 60
44.6576 | 65.0655 | 65 | 44.6376 | 59.9487 | 60
44.6659 | 65.0655 | 65 | 44.6459 | 59.9487 | 60
44.6743 | 65.0655 | 65 | 44.6542 | 59.9487 | 60
44.6826 | 65.0655 | 65 | 44.6625 | 59.9487 | 60
44.6909 | 65.0655 | 65 | 44.6709 | 59.9487 | 60
44.6993 | 65.0655 | 65 | 44.6792 | 59.9487 | 60
44.7076 | 65.0655 | 65 | 44.6876 | 59.9487 | 60
44.7159 | 65.0655 | 65 | 44.6959 | 59.9487 | 60
44.7243 | 65.0655 | 65 | 44.7042 | 59.9487 | 60
44.7326 | 65.0655 | 65 | 44.7126 | 59.9487 | 60
44.741 | 65.0655 | 65 | 44.7209 | 59.9487 | 60
44.7493 | 65.0655 | 65 | 44.7292 | 59.9487 | 60
44.7576 | 65.0507 | 65 | 44.7375 | 59.9487 | 60
44.766 | 65.0507 | 65 | 44.7459 | 59.9487 | 60
44.7743 | 65.0517 | 65 | 44.7542 | 59.9487 | 60
44.7827 | 65.0517 | 65 | 44.7626 | 59.9487 | 60
44.791 | 65.0522 | 65 | 44.7709 | 59.9503 | 60
44.7993 | 65.0522 | 65 | 44.7792 | 59.9503 | 60
44.8077 | 65.0522 | 65 | 44.7876 | 59.9456 | 60
44.816 | 65.0522 | 65 | 44.7959 | 59.9456 | 60
44.8243 | 65.0521 | 65 | 44.8043 | 59.9456 | 60
44.8326 | 65.0521 | 65 | 44.8126 | 59.9456 | 60
44.841 | 65.0556 | 65 | 44.8209 | 59.9456 | 60
44.8494 | 65.0556 | 65 | 44.8292 | 59.9456 | 60
44.8577 | 65.043 | 65 | 44.8376 | 59.9487 | 60
44.866 | 65.043 | 65 | 44.8459 | 59.9487 | 60
44.8743 | 65.0402 | 65 | 44.8542 | 59.9485 | 60
44.8827 | 65.0402 | 65 | 44.8626 | 59.9485 | 60
44.8911 | 65.0402 | 65 | 44.8709 | 59.9485 | 60
44.8994 | 65.0402 | 65 | 44.8793 | 59.9485 | 60
44.9077 | 65.0346 | 65 | 44.8876 | 59.9485 | 60
44.916 | 65.0346 | 65 | 44.8959 | 59.9485 | 60
44.9244 | 65.0331 | 65 | 44.9042 | 59.9485 | 60
44.9327 | 65.0331 | 65 | 44.9126 | 59.9485 | 60
44.941 | 65.0331 | 65 | 44.9209 | 59.9401 | 60
44.9494 | 65.0331 | 65 | 44.9293 | 59.9401 | 60
44.9577 | 65.0331 | 65 | 44.9376 | 59.9456 | 60
44.9661 | 65.0331 | 65 | 44.9459 | 59.9456 | 60
44.9744 | 65.0304 | 65 | 44.9543 | 59.9456 | 60
44.9827 | 65.0304 | 65 | 44.9626 | 59.9456 | 60
44.9911 | 65.0412 | 65 | 44.9709 | 59.9487 | 60
44.9994 | 65.0412 | 65 | 44.9792 | 59.9487 | 60
45.0078 | 65.0473 | 65 | 44.9876 | 59.9342 | 60
45.0161 | 65.0473 | 65 | 44.9959 | 59.9342 | 60
45.0244 | 65.0473 | 65 | 45.0043 | 59.9545 | 60
45.0328 | 65.0473 | 65 | 45.0126 | 59.9545 | 60
45.0411 | 65.0439 | 65 | 45.0209 | 59.9532 | 60
45.0494 | 65.0439 | 65 | 45.0292 | 59.9532 | 60
45.0578 | 65.0439 | 65 | 45.0376 | 59.9547 | 60
45.0661 | 65.0439 | 65 | 45.046 | 59.9547 | 60
45.0745 | 65.029 | 65 | 45.0543 | 59.9547 | 60
45.0828 | 65.029 | 65 | 45.0626 | 59.9547 | 60
45.0911 | 65.029 | 65 | 45.0709 | 59.9547 | 60
45.0995 | 65.029 | 65 | 45.0793 | 59.9547 | 60
45.1078 | 65.029 | 65 | 45.0876 | 59.9551 | 60
45.1161 | 65.029 | 65 | 45.0959 | 59.9551 | 60
45.1245 | 65.029 | 65 | 45.1042 | 59.9551 | 60
45.1328 | 65.029 | 65 | 45.1126 | 59.9551 | 60
45.1412 | 65.0363 | 65 | 45.1209 | 59.9551 | 60
45.1495 | 65.0363 | 65 | 45.1293 | 59.9551 | 60
45.1578 | 65.0362 | 65 | 45.1376 | 59.9461 | 60
45.1661 | 65.0362 | 65 | 45.1459 | 59.9461 | 60
45.1745 | 65.0432 | 65 | 45.1543 | 59.9483 | 60
45.1829 | 65.0432 | 65 | 45.1626 | 59.9483 | 60
45.1912 | 65.0434 | 65 | 45.171 | 59.9483 | 60
45.1995 | 65.0434 | 65 | 45.1793 | 59.9483 | 60
45.2078 | 65.0434 | 65 | 45.1876 | 59.9483 | 60
45.2162 | 65.0434 | 65 | 45.1959 | 59.9483 | 60
45.2245 | 65.0458 | 65 | 45.2043 | 59.9483 | 60
45.2328 | 65.0458 | 65 | 45.2126 | 59.9483 | 60
45.2412 | 65.0509 | 65 | 45.2209 | 59.9446 | 60
45.2495 | 65.0509 | 65 | 45.2293 | 59.9446 | 60
45.2579 | 65.049 | 65 | 45.2376 | 59.9446 | 60
45.2662 | 65.049 | 65 | 45.246 | 59.9446 | 60
45.2745 | 65.049 | 65 | 45.2543 | 59.9659 | 60
45.2829 | 65.049 | 65 | 45.2626 | 59.9659 | 60
45.2912 | 65.0331 | 65 | 45.2709 | 59.9659 | 60
45.2996 | 65.0331 | 65 | 45.2793 | 59.9659 | 60
45.3079 | 65.0331 | 65 | 45.2876 | 59.968 | 60
45.3162 | 65.0331 | 65 | 45.296 | 59.968 | 60
45.3246 | 65.0327 | 65 | 45.3043 | 59.9668 | 60
45.3329 | 65.0327 | 65 | 45.3126 | 59.9668 | 60
45.3412 | 65.0327 | 65 | 45.321 | 59.9668 | 60
45.3496 | 65.0327 | 65 | 45.3293 | 59.9668 | 60
45.3579 | 65.0381 | 65 | 45.3376 | 59.9682 | 60
45.3663 | 65.0381 | 65 | 45.3459 | 59.9682 | 60
45.3746 | 65.0416 | 65 | 45.3543 | 59.9682 | 60
45.3829 | 65.0416 | 65 | 45.3626 | 59.9682 | 60
45.3913 | 65.0415 | 65 | 45.371 | 59.9742 | 60
45.3996 | 65.0415 | 65 | 45.3793 | 59.9742 | 60
45.408 | 65.0438 | 65 | 45.3876 | 59.9742 | 60
45.4163 | 65.0438 | 65 | 45.3959 | 59.9742 | 60
45.4246 | 65.0438 | 65 | 45.4043 | 59.9742 | 60
45.433 | 65.0438 | 65 | 45.4127 | 59.9742 | 60
45.4413 | 65.0438 | 65 | 45.421 | 59.9742 | 60
45.4496 | 65.0438 | 65 | 45.4293 | 59.9742 | 60
45.4579 | 65.0438 | 65 | 45.4376 | 59.9761 | 60
45.4663 | 65.0438 | 65 | 45.446 | 59.9761 | 60
45.4747 | 65.0563 | 65 | 45.4543 | 59.979 | 60
45.483 | 65.0563 | 65 | 45.4626 | 59.979 | 60
45.4913 | 65.0641 | 65 | 45.4709 | 59.983 | 60
45.4996 | 65.0641 | 65 | 45.4793 | 59.983 | 60
45.508 | 65.0641 | 65 | 45.4876 | 59.9823 | 60
45.5164 | 65.0641 | 65 | 45.496 | 59.9823 | 60
45.5247 | 65.0641 | 65 | 45.5043 | 59.9823 | 60
45.533 | 65.0641 | 65 | 45.5126 | 59.9823 | 60
45.5413 | 65.0625 | 65 | 45.521 | 59.9823 | 60
45.5497 | 65.0625 | 65 | 45.5293 | 59.9823 | 60
45.558 | 65.0625 | 65 | 45.5377 | 59.9823 | 60
45.5663 | 65.0625 | 65 | 45.546 | 59.9823 | 60
45.5747 | 65.0625 | 65 | 45.5543 | 59.9823 | 60
45.583 | 65.0625 | 65 | 45.5626 | 59.9823 | 60
45.5914 | 65.0625 | 65 | 45.571 | 59.971 | 60
45.5997 | 65.0625 | 65 | 45.5793 | 59.971 | 60
45.608 | 65.0625 | 65 | 45.5876 | 59.9668 | 60
45.6164 | 65.0625 | 65 | 45.596 | 59.9668 | 60
45.6247 | 65.0681 | 65 | 45.6043 | 59.9689 | 60
45.6331 | 65.0681 | 65 | 45.6127 | 59.9689 | 60
45.6414 | 65.0681 | 65 | 45.621 | 59.9689 | 60
45.6497 | 65.0681 | 65 | 45.6293 | 59.9689 | 60
45.6581 | 65.0617 | 65 | 45.6376 | 59.9689 | 60
45.6664 | 65.0617 | 65 | 45.646 | 59.9689 | 60
45.6747 | 65.0608 | 65 | 45.6543 | 59.9731 | 60
45.6831 | 65.0608 | 65 | 45.6627 | 59.9731 | 60
45.6914 | 65.0626 | 65 | 45.671 | 59.9762 | 60
45.6998 | 65.0626 | 65 | 45.6793 | 59.9762 | 60
45.7081 | 65.0626 | 65 | 45.6877 | 59.9762 | 60
45.7164 | 65.0626 | 65 | 45.696 | 59.9762 | 60
45.7248 | 65.0626 | 65 | 45.7043 | 59.9825 | 60
45.7331 | 65.0626 | 65 | 45.7126 | 59.9825 | 60
45.7415 | 65.0456 | 65 | 45.721 | 59.9825 | 60
45.7498 | 65.0456 | 65 | 45.7293 | 59.9825 | 60
45.7581 | 65.0456 | 65 | 45.7377 | 59.9825 | 60
45.7665 | 65.0456 | 65 | 45.746 | 59.9825 | 60
45.7748 | 65.0456 | 65 | 45.7543 | 59.9825 | 60
45.7831 | 65.0456 | 65 | 45.7626 | 59.9825 | 60
45.7914 | 65.038 | 65 | 45.771 | 59.9751 | 60
45.7998 | 65.038 | 65 | 45.7794 | 59.9751 | 60
45.8081 | 65.0355 | 65 | 45.7877 | 59.9751 | 60
45.8165 | 65.0355 | 65 | 45.796 | 59.9751 | 60
45.8248 | 65.0355 | 65 | 45.8043 | 59.9576 | 60
45.8331 | 65.0355 | 65 | 45.8127 | 59.9576 | 60
45.8415 | 65.0355 | 65 | 45.821 | 59.9425 | 60
45.8498 | 65.0355 | 65 | 45.8293 | 59.9425 | 60
45.8582 | 65.0355 | 65 | 45.8376 | 59.9425 | 60
45.8665 | 65.0355 | 65 | 45.846 | 59.9425 | 60
45.8748 | 65.0355 | 65 | 45.8543 | 59.9424 | 60
45.8832 | 65.0355 | 65 | 45.8627 | 59.9424 | 60
45.8915 | 65.0355 | 65 | 45.871 | 59.9424 | 60
45.8998 | 65.0355 | 65 | 45.8793 | 59.9424 | 60
45.9082 | 65.0369 | 65 | 45.8877 | 59.9452 | 60
45.9165 | 65.0369 | 65 | 45.896 | 59.9452 | 60
45.9249 | 65.0358 | 65 | 45.9044 | 59.9501 | 60
45.9332 | 65.0358 | 65 | 45.9127 | 59.9501 | 60
45.9415 | 65.0358 | 65 | 45.921 | 59.9501 | 60
45.9499 | 65.0358 | 65 | 45.9293 | 59.9501 | 60
45.9582 | 65.0358 | 65 | 45.9377 | 59.9568 | 60
45.9666 | 65.0358 | 65 | 45.946 | 59.9568 | 60
45.9749 | 65.0358 | 65 | 45.9543 | 59.9672 | 60
45.9832 | 65.0358 | 65 | 45.9627 | 59.9672 | 60
45.9916 | 65.0358 | 65 | 45.971 | 59.9673 | 60
45.9999 | 65.0358 | 65 | 45.9794 | 59.9673 | 60
46.0082 | 65.0358 | 65 | 45.9877 | 59.9731 | 60
46.0165 | 65.0358 | 65 | 45.996 | 59.9731 | 60
46.0249 | 65.0358 | 65 | 46.0043 | 59.9731 | 60
46.0333 | 65.0358 | 65 | 46.0127 | 59.9731 | 60
46.0416 | 65.0358 | 65 | 46.021 | 59.973 | 60
46.0499 | 65.0358 | 65 | 46.0294 | 59.973 | 60
46.0582 | 65.0358 | 65 | 46.0377 | 59.973 | 60
46.0666 | 65.0358 | 65 | 46.046 | 59.973 | 60
46.075 | 65.0358 | 65 | 46.0544 | 59.9752 | 60
46.0833 | 65.0358 | 65 | 46.0627 | 59.9752 | 60
46.0916 | 65.0358 | 65 | 46.071 | 59.9752 | 60
46.0999 | 65.0358 | 65 | 46.0793 | 59.9752 | 60
46.1083 | 65.0358 | 65 | 46.0877 | 59.9676 | 60
46.1166 | 65.0358 | 65 | 46.096 | 59.9676 | 60
46.1249 | 65.0358 | 65 | 46.1044 | 59.9647 | 60
46.1333 | 65.0358 | 65 | 46.1127 | 59.9647 | 60
46.1416 | 65.0358 | 65 | 46.121 | 59.9647 | 60
46.15 | 65.0358 | 65 | 46.1294 | 59.9647 | 60
46.1583 | 65.0358 | 65 | 46.1377 | 59.9647 | 60
46.1666 | 65.0358 | 65 | 46.1461 | 59.9647 | 60
46.175 | 65.0358 | 65 | 46.1544 | 59.9647 | 60
46.1833 | 65.0358 | 65 | 46.1627 | 59.9647 | 60
46.1917 | 65.0386 | 65 | 46.171 | 59.9656 | 60
46.2 | 65.0386 | 65 | 46.1794 | 59.9656 | 60
46.2083 | 65.0386 | 65 | 46.1877 | 59.9634 | 60
46.2167 | 65.0386 | 65 | 46.196 | 59.9634 | 60
46.225 | 65.0386 | 65 | 46.2043 | 59.9634 | 60
46.2333 | 65.0386 | 65 | 46.2127 | 59.9634 | 60
46.2417 | 65.0386 | 65 | 46.2211 | 59.9634 | 60
46.25 | 65.0386 | 65 | 46.2294 | 59.9634 | 60
46.2584 | 65.0236 | 65 | 46.2377 | 59.9634 | 60
46.2667 | 65.0236 | 65 | 46.246 | 59.9634 | 60
46.275 | 65.0236 | 65 | 46.2544 | 59.9634 | 60
46.2834 | 65.0236 | 65 | 46.2627 | 59.9634 | 60
46.2917 | 65.0236 | 65 | 46.2711 | 59.9634 | 60
46.3 | 65.0236 | 65 | 46.2794 | 59.9634 | 60
46.3083 | 65.0237 | 65 | 46.2877 | 59.9634 | 60
46.3167 | 65.0237 | 65 | 46.296 | 59.9634 | 60
46.3251 | 65.0237 | 65 | 46.3044 | 59.964 | 60
46.3334 | 65.0237 | 65 | 46.3127 | 59.964 | 60
46.3417 | 65.0237 | 65 | 46.321 | 59.9673 | 60
46.35 | 65.0237 | 65 | 46.3294 | 59.9673 | 60
46.3584 | 65.0237 | 65 | 46.3377 | 59.9673 | 60
46.3668 | 65.0237 | 65 | 46.3461 | 59.9673 | 60
46.3751 | 65.0237 | 65 | 46.3544 | 59.9671 | 60
46.3834 | 65.0237 | 65 | 46.3627 | 59.9671 | 60
46.3917 | 65.0237 | 65 | 46.371 | 59.9671 | 60
46.4001 | 65.0237 | 65 | 46.3794 | 59.9671 | 60
46.4084 | 65.0237 | 65 | 46.3877 | 59.9671 | 60
46.4167 | 65.0237 | 65 | 46.3961 | 59.9671 | 60
46.4251 | 65.0237 | 65 | 46.4044 | 59.9671 | 60
46.4334 | 65.0237 | 65 | 46.4127 | 59.9671 | 60
46.4418 | 65.0237 | 65 | 46.4211 | 59.9752 | 60
46.4501 | 65.0237 | 65 | 46.4294 | 59.9752 | 60
46.4584 | 65.0237 | 65 | 46.4377 | 59.9805 | 60
46.4668 | 65.0237 | 65 | 46.446 | 59.9805 | 60
46.4751 | 65.0237 | 65 | 46.4544 | 59.9921 | 60
46.4835 | 65.0237 | 65 | 46.4627 | 59.9921 | 60
46.4918 | 65.0237 | 65 | 46.4711 | 59.9923 | 60
46.5001 | 65.0237 | 65 | 46.4794 | 59.9923 | 60
46.5085 | 65.0237 | 65 | 46.4877 | 59.9947 | 60
46.5168 | 65.0237 | 65 | 46.4961 | 59.9947 | 60
46.5251 | 65.0237 | 65 | 46.5044 | 59.9947 | 60
46.5335 | 65.0237 | 65 | 46.5128 | 59.9947 | 60
46.5418 | 65.0237 | 65 | 46.5211 | 59.9947 | 60
46.5502 | 65.0237 | 65 | 46.5294 | 59.9947 | 60
46.5585 | 65.0237 | 65 | 46.5377 | 59.9947 | 60
46.5668 | 65.0237 | 65 | 46.5461 | 59.9947 | 60
46.5752 | 65.0237 | 65 | 46.5544 | 59.9867 | 60
46.5835 | 65.0237 | 65 | 46.5627 | 59.9867 | 60
46.5919 | 65.0237 | 65 | 46.571 | 59.9867 | 60
46.6002 | 65.0237 | 65 | 46.5794 | 59.9867 | 60
46.6085 | 65.0237 | 65 | 46.5878 | 59.9927 | 60
46.6169 | 65.0237 | 65 | 46.5961 | 59.9927 | 60
46.6252 | 65.0237 | 65 | 46.6044 | 59.9927 | 60
46.6335 | 65.0237 | 65 | 46.6127 | 59.9927 | 60
46.6418 | 65.0237 | 65 | 46.6211 | 59.9918 | 60
46.6502 | 65.0237 | 65 | 46.6294 | 59.9918 | 60
46.6586 | 65.0237 | 65 | 46.6378 | 59.9918 | 60
46.6669 | 65.0237 | 65 | 46.6461 | 59.9918 | 60
46.6752 | 65.0237 | 65 | 46.6544 | 59.9918 | 60
46.6835 | 65.0237 | 65 | 46.6627 | 59.9918 | 60
46.6919 | 65.0237 | 65 | 46.6711 | 59.9918 | 60
46.7003 | 65.0237 | 65 | 46.6794 | 59.9918 | 60
46.7086 | 65.0237 | 65 | 46.6877 | 59.9948 | 60
46.7169 | 65.0237 | 65 | 46.6961 | 59.9948 | 60
46.7252 | 65.0237 | 65 | 46.7044 | 60.0004 | 60
46.7336 | 65.0237 | 65 | 46.7128 | 60.0004 | 60
46.7419 | 65.0237 | 65 | 46.7211 | 60.0004 | 60
46.7502 | 65.0237 | 65 | 46.7294 | 60.0004 | 60
46.7586 | 65.0237 | 65 | 46.7377 | 60.0093 | 60
46.7669 | 65.0237 | 65 | 46.7461 | 60.0093 | 60
46.7753 | 65.0237 | 65 | 46.7544 | 60.0093 | 60
46.7836 | 65.0237 | 65 | 46.7628 | 60.0093 | 60
46.7919 | 65.0237 | 65 | 46.7711 | 60.0093 | 60
46.8003 | 65.0237 | 65 | 46.7794 | 60.0093 | 60
46.8086 | 65.0237 | 65 | 46.7878 | 60.0093 | 60
46.817 | 65.0237 | 65 | 46.7961 | 60.0093 | 60
46.8253 | 65.0237 | 65 | 46.8044 | 60.0126 | 60
46.8336 | 65.0237 | 65 | 46.8127 | 60.0126 | 60
46.842 | 65.0237 | 65 | 46.8211 | 60.0063 | 60
46.8503 | 65.0237 | 65 | 46.8294 | 60.0063 | 60
46.8586 | 65.0237 | 65 | 46.8378 | 60.0062 | 60
46.867 | 65.0237 | 65 | 46.8461 | 60.0062 | 60
46.8753 | 65.0237 | 65 | 46.8544 | 60.0062 | 60
46.8837 | 65.0237 | 65 | 46.8628 | 60.0062 | 60
46.892 | 65.0237 | 65 | 46.8711 | 60.0035 | 60
46.9003 | 65.0237 | 65 | 46.8795 | 60.0035 | 60
46.9087 | 65.0237 | 65 | 46.8878 | 60.0035 | 60
46.917 | 65.0237 | 65 | 46.8961 | 60.0035 | 60
46.9254 | 65.0237 | 65 | 46.9044 | 60.0035 | 60
46.9337 | 65.0237 | 65 | 46.9128 | 60.0035 | 60
46.942 | 65.0237 | 65 | 46.9211 | 60.0035 | 60
46.9503 | 65.0237 | 65 | 46.9294 | 60.0035 | 60
46.9587 | 65.0237 | 65 | 46.9377 | 60.0082 | 60
46.967 | 65.0237 | 65 | 46.9461 | 60.0082 | 60
46.9753 | 65.0237 | 65 | 46.9545 | 60.0204 | 60
46.9837 | 65.0237 | 65 | 46.9628 | 60.0204 | 60
46.992 | 65.0237 | 65 | 46.9711 | 60.0229 | 60
47.0004 | 65.0237 | 65 | 46.9794 | 60.0229 | 60
47.0087 | 65.0237 | 65 | 46.9878 | 60.0229 | 60
47.017 | 65.0237 | 65 | 46.9961 | 60.0229 | 60
47.0254 | 65.0237 | 65 | 47.0045 | 60.0228 | 60
47.0337 | 65.0237 | 65 | 47.0128 | 60.0228 | 60
47.0421 | 65.0237 | 65 | 47.0211 | 60.0228 | 60
47.0504 | 65.0237 | 65 | 47.0295 | 60.0228 | 60
47.0587 | 65.0237 | 65 | 47.0378 | 60.0228 | 60
47.0671 | 65.0237 | 65 | 47.0461 | 60.0228 | 60
47.0754 | 65.0237 | 65 | 47.0544 | 60.0228 | 60
47.0837 | 65.0237 | 65 | 47.0628 | 60.0228 | 60
47.0921 | 65.0237 | 65 | 47.0711 | 60.0228 | 60
47.1004 | 65.0237 | 65 | 47.0795 | 60.0228 | 60
47.1088 | 65.0237 | 65 | 47.0878 | 60.0228 | 60
47.1171 | 65.0237 | 65 | 47.0961 | 60.0228 | 60
47.1254 | 65.0237 | 65 | 47.1044 | 60.026 | 60
47.1338 | 65.0237 | 65 | 47.1128 | 60.026 | 60
47.1421 | 65.0237 | 65 | 47.1212 | 60.026 | 60
47.1505 | 65.0237 | 65 | 47.1295 | 60.026 | 60
47.1588 | 65.0237 | 65 | 47.1378 | 60.0245 | 60
47.1671 | 65.0237 | 65 | 47.1461 | 60.0245 | 60
47.1755 | 65.0237 | 65 | 47.1545 | 60.0246 | 60
47.1838 | 65.0237 | 65 | 47.1628 | 60.0246 | 60
47.1921 | 65.0237 | 65 | 47.1711 | 60.0246 | 60
47.2004 | 65.0237 | 65 | 47.1794 | 60.0246 | 60
47.2088 | 65.0237 | 65 | 47.1878 | 60.0222 | 60
47.2172 | 65.0237 | 65 | 47.1961 | 60.0222 | 60
47.2255 | 65.0237 | 65 | 47.2045 | 60.0222 | 60
47.2338 | 65.0237 | 65 | 47.2128 | 60.0222 | 60
47.2421 | 65.0237 | 65 | 47.2211 | 60.0067 | 60
47.2505 | 65.0237 | 65 | 47.2295 | 60.0067 | 60
47.2589 | 65.0237 | 65 | 47.2378 | 60.0067 | 60
47.2672 | 65.0237 | 65 | 47.2462 | 60.0067 | 60
47.2755 | 65.0237 | 65 | 47.2545 | 60.0067 | 60
47.2838 | 65.0237 | 65 | 47.2628 | 60.0067 | 60
47.2922 | 65.0237 | 65 | 47.2711 | 60.0067 | 60
47.3005 | 65.0237 | 65 | 47.2795 | 60.0067 | 60
47.3088 | 65.0237 | 65 | 47.2878 | 60.0067 | 60
47.3172 | 65.0237 | 65 | 47.2961 | 60.0067 | 60
47.3255 | 65.0194 | 65 | 47.3045 | 60.0066 | 60
47.3339 | 65.0194 | 65 | 47.3128 | 60.0066 | 60
47.3422 | 65.0256 | 65 | 47.3212 | 59.9752 | 60
47.3505 | 65.0256 | 65 | 47.3295 | 59.9752 | 60
47.3589 | 65.0256 | 65 | 47.3378 | 59.9752 | 60
47.3672 | 65.0256 | 65 | 47.3461 | 59.9752 | 60
47.3755 | 65.0296 | 65 | 47.3545 | 59.9752 | 60
47.3839 | 65.0296 | 65 | 47.3628 | 59.9752 | 60
47.3922 | 65.0296 | 65 | 47.3712 | 59.9758 | 60
47.4006 | 65.0296 | 65 | 47.3795 | 59.9758 | 60
47.4089 | 65.0296 | 65 | 47.3878 | 59.963 | 60
47.4172 | 65.0296 | 65 | 47.3962 | 59.963 | 60
47.4256 | 65.0296 | 65 | 47.4045 | 59.9692 | 60
47.4339 | 65.0296 | 65 | 47.4128 | 59.9692 | 60
47.4423 | 65.0296 | 65 | 47.4211 | 59.9692 | 60
47.4506 | 65.0296 | 65 | 47.4295 | 59.9692 | 60
47.4589 | 65.0296 | 65 | 47.4378 | 59.9692 | 60
47.4673 | 65.0296 | 65 | 47.4462 | 59.9692 | 60
47.4756 | 65.0296 | 65 | 47.4545 | 59.9734 | 60
47.4839 | 65.0296 | 65 | 47.4628 | 59.9734 | 60
47.4922 | 65.0296 | 65 | 47.4711 | 59.9734 | 60
47.5006 | 65.0296 | 65 | 47.4795 | 59.9734 | 60
47.509 | 65.0296 | 65 | 47.4879 | 59.9604 | 60
47.5173 | 65.0296 | 65 | 47.4962 | 59.9604 | 60
47.5256 | 65.0296 | 65 | 47.5045 | 59.9604 | 60
47.5339 | 65.0296 | 65 | 47.5128 | 59.9604 | 60
47.5423 | 65.0297 | 65 | 47.5212 | 59.9706 | 60
47.5507 | 65.0297 | 65 | 47.5295 | 59.9706 | 60
47.559 | 65.0297 | 65 | 47.5378 | 59.9706 | 60
47.5673 | 65.0297 | 65 | 47.5461 | 59.9706 | 60
47.5756 | 65.0237 | 65 | 47.5545 | 59.9615 | 60
47.584 | 65.0237 | 65 | 47.5628 | 59.9615 | 60
47.5923 | 65.0237 | 65 | 47.5712 | 59.9661 | 60
47.6006 | 65.0237 | 65 | 47.5795 | 59.9661 | 60
47.609 | 65.0237 | 65 | 47.5878 | 59.9661 | 60
47.6173 | 65.0237 | 65 | 47.5962 | 59.9661 | 60
47.6257 | 65.0237 | 65 | 47.6045 | 59.9661 | 60
47.634 | 65.0237 | 65 | 47.6129 | 59.9661 | 60
47.6423 | 65.0237 | 65 | 47.6212 | 59.9661 | 60
47.6507 | 65.0237 | 65 | 47.6295 | 59.9661 | 60
47.659 | 65.0237 | 65 | 47.6378 | 59.9661 | 60
47.6674 | 65.0237 | 65 | 47.6462 | 59.9661 | 60
47.6757 | 65.0237 | 65 | 47.6545 | 59.9674 | 60
47.684 | 65.0237 | 65 | 47.6628 | 59.9674 | 60
47.6924 | 65.0237 | 65 | 47.6712 | 59.9674 | 60
47.7007 | 65.0237 | 65 | 47.6795 | 59.9674 | 60
47.709 | 65.0237 | 65 | 47.6879 | 59.9595 | 60
47.7174 | 65.0237 | 65 | 47.6962 | 59.9595 | 60
47.7257 | 65.0237 | 65 | 47.7045 | 59.9595 | 60
47.7341 | 65.0237 | 65 | 47.7128 | 59.9595 | 60
47.7424 | 65.0237 | 65 | 47.7212 | 59.9657 | 60
47.7507 | 65.0237 | 65 | 47.7295 | 59.9657 | 60
47.7591 | 65.0237 | 65 | 47.7379 | 59.9657 | 60
47.7674 | 65.0237 | 65 | 47.7462 | 59.9657 | 60
47.7758 | 65.0237 | 65 | 47.7545 | 59.9657 | 60
47.7841 | 65.0237 | 65 | 47.7629 | 59.9657 | 60
47.7924 | 65.0237 | 65 | 47.7712 | 59.9657 | 60
47.8008 | 65.0237 | 65 | 47.7795 | 59.9657 | 60
47.8091 | 65.0237 | 65 | 47.7878 | 59.9654 | 60
47.8174 | 65.0237 | 65 | 47.7962 | 59.9654 | 60
47.8257 | 65.0237 | 65 | 47.8045 | 59.9728 | 60
47.8341 | 65.0237 | 65 | 47.8129 | 59.9728 | 60
47.8425 | 65.0237 | 65 | 47.8212 | 59.9637 | 60
47.8508 | 65.0237 | 65 | 47.8295 | 59.9637 | 60
47.8591 | 65.0237 | 65 | 47.8378 | 59.9637 | 60
47.8674 | 65.0237 | 65 | 47.8462 | 59.9637 | 60
47.8758 | 65.0237 | 65 | 47.8546 | 59.9637 | 60
47.8842 | 65.0237 | 65 | 47.8629 | 59.9637 | 60
47.8925 | 65.0237 | 65 | 47.8712 | 59.9637 | 60
47.9008 | 65.0237 | 65 | 47.8795 | 59.9637 | 60
47.9091 | 65.0237 | 65 | 47.8879 | 59.9637 | 60
47.9175 | 65.0237 | 65 | 47.8962 | 59.9637 | 60
47.9258 | 65.0237 | 65 | 47.9045 | 59.9637 | 60
47.9341 | 65.0237 | 65 | 47.9128 | 59.9637 | 60
47.9425 | 65.0237 | 65 | 47.9212 | 59.956 | 60
47.9508 | 65.0237 | 65 | 47.9295 | 59.956 | 60
47.9592 | 65.0237 | 65 | 47.9379 | 59.956 | 60
47.9675 | 65.0237 | 65 | 47.9462 | 59.956 | 60
47.9758 | 65.0237 | 65 | 47.9545 | 59.9522 | 60
47.9842 | 65.0237 | 65 | 47.9629 | 59.9522 | 60
47.9925 | 65.0237 | 65 | 47.9712 | 59.9543 | 60
48.0009 | 65.0237 | 65 | 47.9796 | 59.9543 | 60
48.0092 | 65.0237 | 65 | 47.9879 | 59.9543 | 60
48.0175 | 65.0237 | 65 | 47.9962 | 59.9543 | 60
48.0259 | 65.0237 | 65 | 48.0045 | 59.9543 | 60
48.0342 | 65.0237 | 65 | 48.0129 | 59.9543 | 60
48.0425 | 65.0237 | 65 | 48.0212 | 59.9586 | 60
48.0508 | 65.0237 | 65 | 48.0295 | 59.9586 | 60
48.0592 | 65.0237 | 65 | 48.0379 | 59.9683 | 60
48.0676 | 65.0237 | 65 | 48.0462 | 59.9683 | 60
48.0759 | 65.0237 | 65 | 48.0546 | 59.9683 | 60
48.0842 | 65.0237 | 65 | 48.0629 | 59.9683 | 60
48.0925 | 65.0237 | 65 | 48.0712 | 59.9723 | 60
48.1009 | 65.0237 | 65 | 48.0795 | 59.9723 | 60
48.1093 | 65.0236 | 65 | 48.0879 | 59.9723 | 60
48.1176 | 65.0236 | 65 | 48.0962 | 59.9723 | 60
48.1259 | 65.0236 | 65 | 48.1046 | 59.9723 | 60
48.1342 | 65.0236 | 65 | 48.1129 | 59.9723 | 60
48.1426 | 65.0236 | 65 | 48.1212 | 59.9723 | 60
48.1509 | 65.0236 | 65 | 48.1296 | 59.9723 | 60
48.1592 | 65.0236 | 65 | 48.1379 | 59.9666 | 60
48.1676 | 65.0236 | 65 | 48.1462 | 59.9666 | 60
48.1759 | 65.0236 | 65 | 48.1545 | 59.9666 | 60
48.1843 | 65.0236 | 65 | 48.1629 | 59.9666 | 60
48.1926 | 65.0236 | 65 | 48.1712 | 59.9528 | 60
48.2009 | 65.0236 | 65 | 48.1796 | 59.9528 | 60
48.2093 | 65.0236 | 65 | 48.1879 | 59.9528 | 60
48.2176 | 65.0236 | 65 | 48.1962 | 59.9528 | 60
48.226 | 65.0236 | 65 | 48.2046 | 59.966 | 60
48.2343 | 65.0236 | 65 | 48.2129 | 59.966 | 60
48.2426 | 65.0236 | 65 | 48.2213 | 59.966 | 60
48.251 | 65.0236 | 65 | 48.2296 | 59.966 | 60
48.2593 | 65.0236 | 65 | 48.2379 | 59.9671 | 60
48.2676 | 65.0236 | 65 | 48.2462 | 59.9671 | 60
48.276 | 65.0236 | 65 | 48.2546 | 59.9693 | 60
48.2843 | 65.0236 | 65 | 48.2629 | 59.9693 | 60
48.2927 | 65.0236 | 65 | 48.2712 | 59.9693 | 60
48.301 | 65.0236 | 65 | 48.2795 | 59.9693 | 60
48.3093 | 65.0236 | 65 | 48.2879 | 59.9693 | 60
48.3177 | 65.0236 | 65 | 48.2963 | 59.9693 | 60
48.326 | 65.0236 | 65 | 48.3046 | 59.9794 | 60
48.3344 | 65.0236 | 65 | 48.3129 | 59.9794 | 60
48.3427 | 65.0236 | 65 | 48.3212 | 59.9794 | 60
48.351 | 65.0236 | 65 | 48.3296 | 59.9794 | 60
48.3594 | 65.0236 | 65 | 48.3379 | 59.9823 | 60
48.3677 | 65.0236 | 65 | 48.3463 | 59.9823 | 60
48.376 | 65.0236 | 65 | 48.3546 | 59.9823 | 60
48.3843 | 65.0236 | 65 | 48.3629 | 59.9823 | 60
48.3927 | 65.0236 | 65 | 48.3712 | 59.9823 | 60
48.4011 | 65.0236 | 65 | 48.3796 | 59.9823 | 60
48.4094 | 65.0236 | 65 | 48.3879 | 59.9823 | 60
48.4177 | 65.0236 | 65 | 48.3962 | 59.9823 | 60
48.426 | 65.0238 | 65 | 48.4046 | 59.9686 | 60
48.4344 | 65.0238 | 65 | 48.4129 | 59.9686 | 60
48.4427 | 65.0238 | 65 | 48.4213 | 59.9687 | 60
48.451 | 65.0238 | 65 | 48.4296 | 59.9687 | 60
48.4594 | 65.0238 | 65 | 48.4379 | 59.9775 | 60
48.4677 | 65.0238 | 65 | 48.4462 | 59.9775 | 60
48.4761 | 65.0238 | 65 | 48.4546 | 59.9788 | 60
48.4844 | 65.0238 | 65 | 48.4629 | 59.9788 | 60
48.4927 | 65.0238 | 65 | 48.4713 | 59.9788 | 60
48.5011 | 65.0238 | 65 | 48.4796 | 59.9788 | 60
48.5094 | 65.0238 | 65 | 48.4879 | 59.9842 | 60
48.5178 | 65.0238 | 65 | 48.4963 | 59.9842 | 60
48.5261 | 65.0246 | 65 | 48.5046 | 59.9842 | 60
48.5344 | 65.0246 | 65 | 48.5129 | 59.9842 | 60
48.5428 | 65.0246 | 65 | 48.5212 | 59.994 | 60
48.5511 | 65.0246 | 65 | 48.5296 | 59.994 | 60
48.5594 | 65.0246 | 65 | 48.5379 | 59.994 | 60
48.5678 | 65.0246 | 65 | 48.5463 | 59.994 | 60
48.5761 | 65.0415 | 65 | 48.5546 | 59.994 | 60
48.5845 | 65.0415 | 65 | 48.5629 | 59.994 | 60
48.5928 | 65.0415 | 65 | 48.5713 | 59.9897 | 60
48.6011 | 65.0415 | 65 | 48.5796 | 59.9897 | 60
48.6095 | 65.0415 | 65 | 48.588 | 59.9897 | 60
48.6178 | 65.0415 | 65 | 48.5963 | 59.9897 | 60
48.6262 | 65.0415 | 65 | 48.6046 | 59.9897 | 60
48.6345 | 65.0415 | 65 | 48.6129 | 59.9897 | 60
48.6428 | 65.0415 | 65 | 48.6213 | 59.9876 | 60
48.6512 | 65.0415 | 65 | 48.6296 | 59.9876 | 60
48.6595 | 65.0415 | 65 | 48.6379 | 59.9944 | 60
48.6678 | 65.0415 | 65 | 48.6462 | 59.9944 | 60
48.6761 | 65.0588 | 65 | 48.6546 | 59.9944 | 60
48.6845 | 65.0588 | 65 | 48.663 | 59.9944 | 60
48.6929 | 65.0588 | 65 | 48.6713 | 59.9944 | 60
48.7012 | 65.0588 | 65 | 48.6796 | 59.9944 | 60
48.7095 | 65.051 | 65 | 48.6879 | 59.9944 | 60
48.7178 | 65.051 | 65 | 48.6963 | 59.9944 | 60
48.7262 | 65.048 | 65 | 48.7046 | 59.9944 | 60
48.7346 | 65.048 | 65 | 48.713 | 59.9944 | 60
48.7429 | 65.048 | 65 | 48.7213 | 59.9944 | 60
48.7512 | 65.048 | 65 | 48.7296 | 59.9944 | 60
48.7595 | 65.048 | 65 | 48.7379 | 59.9896 | 60
48.7679 | 65.048 | 65 | 48.7463 | 59.9896 | 60
48.7762 | 65.048 | 65 | 48.7546 | 59.9952 | 60
48.7845 | 65.048 | 65 | 48.7629 | 59.9952 | 60
48.7929 | 65.048 | 65 | 48.7713 | 59.9952 | 60
48.8012 | 65.048 | 65 | 48.7796 | 59.9952 | 60
48.8096 | 65.048 | 65 | 48.788 | 59.9952 | 60
48.8179 | 65.048 | 65 | 48.7963 | 59.9952 | 60
48.8262 | 65.055 | 65 | 48.8046 | 59.9835 | 60
48.8346 | 65.055 | 65 | 48.8129 | 59.9835 | 60
48.8429 | 65.055 | 65 | 48.8213 | 59.9803 | 60
48.8513 | 65.055 | 65 | 48.8297 | 59.9803 | 60
48.8596 | 65.0564 | 65 | 48.838 | 59.9806 | 60
48.8679 | 65.0564 | 65 | 48.8463 | 59.9806 | 60
48.8763 | 65.0564 | 65 | 48.8546 | 59.9806 | 60
48.8846 | 65.0564 | 65 | 48.863 | 59.9806 | 60
48.8929 | 65.0564 | 65 | 48.8713 | 59.9707 | 60
48.9013 | 65.0564 | 65 | 48.8796 | 59.9707 | 60
48.9096 | 65.0564 | 65 | 48.8879 | 59.9707 | 60
48.918 | 65.0564 | 65 | 48.8963 | 59.9707 | 60
48.9263 | 65.0564 | 65 | 48.9046 | 59.9668 | 60
48.9346 | 65.0564 | 65 | 48.913 | 59.9668 | 60
48.943 | 65.0564 | 65 | 48.9213 | 59.9665 | 60
48.9513 | 65.0564 | 65 | 48.9296 | 59.9665 | 60
48.9597 | 65.0579 | 65 | 48.938 | 59.9665 | 60
48.968 | 65.0579 | 65 | 48.9463 | 59.9665 | 60
48.9763 | 65.0579 | 65 | 48.9547 | 59.9775 | 60
48.9847 | 65.0579 | 65 | 48.963 | 59.9775 | 60
48.993 | 65.0417 | 65 | 48.9713 | 59.9871 | 60
49.0013 | 65.0417 | 65 | 48.9796 | 59.9871 | 60
49.0096 | 65.0417 | 65 | 48.988 | 59.9871 | 60
49.018 | 65.0417 | 65 | 48.9963 | 59.9871 | 60
49.0264 | 65.0417 | 65 | 49.0046 | 59.9817 | 60
49.0347 | 65.0417 | 65 | 49.013 | 59.9817 | 60
49.043 | 65.0417 | 65 | 49.0213 | 60.0018 | 60
49.0513 | 65.0417 | 65 | 49.0297 | 60.0018 | 60
49.0597 | 65.0417 | 65 | 49.038 | 60.0018 | 60
49.0681 | 65.0417 | 65 | 49.0463 | 60.0018 | 60
49.0764 | 65.0167 | 65 | 49.0546 | 59.9981 | 60
49.0847 | 65.0167 | 65 | 49.063 | 59.9981 | 60
49.093 | 65.0167 | 65 | 49.0713 | 59.9981 | 60
49.1014 | 65.0167 | 65 | 49.0797 | 59.9981 | 60
49.1097 | 65.0167 | 65 | 49.088 | 60.0017 | 60
49.118 | 65.0167 | 65 | 49.0963 | 60.0017 | 60
49.1264 | 65.0167 | 65 | 49.1047 | 60.0017 | 60
49.1347 | 65.0167 | 65 | 49.113 | 60.0017 | 60
49.1431 | 65.0167 | 65 | 49.1213 | 60.0017 | 60
49.1514 | 65.0167 | 65 | 49.1296 | 60.0017 | 60
49.1597 | 65.0167 | 65 | 49.138 | 59.9982 | 60
49.1681 | 65.0167 | 65 | 49.1463 | 59.9982 | 60
49.1764 | 65.0167 | 65 | 49.1547 | 59.9934 | 60
49.1848 | 65.0167 | 65 | 49.163 | 59.9934 | 60
49.1931 | 65.0167 | 65 | 49.1713 | 59.9936 | 60
49.2014 | 65.0167 | 65 | 49.1796 | 59.9936 | 60
49.2098 | 65.0167 | 65 | 49.188 | 59.994 | 60
49.2181 | 65.0167 | 65 | 49.1964 | 59.994 | 60
49.2264 | 65.0167 | 65 | 49.2047 | 59.9869 | 60
49.2347 | 65.0167 | 65 | 49.213 | 59.9869 | 60
49.2431 | 65.0167 | 65 | 49.2213 | 59.9947 | 60
49.2515 | 65.0167 | 65 | 49.2297 | 59.9947 | 60
49.2598 | 65.0172 | 65 | 49.238 | 59.9855 | 60
49.2681 | 65.0172 | 65 | 49.2463 | 59.9855 | 60
49.2764 | 65.0172 | 65 | 49.2546 | 59.985 | 60
49.2848 | 65.0172 | 65 | 49.263 | 59.985 | 60
49.2932 | 65.0172 | 65 | 49.2713 | 59.985 | 60
49.3015 | 65.0172 | 65 | 49.2797 | 59.985 | 60
49.3098 | 65.0172 | 65 | 49.288 | 59.9898 | 60
49.3181 | 65.0172 | 65 | 49.2963 | 59.9898 | 60
49.3265 | 65.0172 | 65 | 49.3047 | 59.9866 | 60
49.3348 | 65.0172 | 65 | 49.313 | 59.9866 | 60
49.3431 | 65.0225 | 65 | 49.3214 | 59.983 | 60
49.3515 | 65.0225 | 65 | 49.3297 | 59.983 | 60
49.3598 | 65.0153 | 65 | 49.338 | 59.9799 | 60
49.3682 | 65.0153 | 65 | 49.3463 | 59.9799 | 60
49.3765 | 65.0153 | 65 | 49.3547 | 59.9799 | 60
49.3848 | 65.0153 | 65 | 49.363 | 59.9799 | 60
49.3932 | 65.0153 | 65 | 49.3713 | 59.9762 | 60
49.4015 | 65.0153 | 65 | 49.3797 | 59.9762 | 60
49.4099 | 65.0153 | 65 | 49.388 | 59.9771 | 60
49.4182 | 65.0153 | 65 | 49.3964 | 59.9771 | 60
49.4265 | 65.0153 | 65 | 49.4047 | 59.9813 | 60
49.4349 | 65.0153 | 65 | 49.413 | 59.9813 | 60
49.4432 | 65.0153 | 65 | 49.4213 | 59.9813 | 60
49.4515 | 65.0153 | 65 | 49.4297 | 59.9813 | 60
49.4599 | 65.0153 | 65 | 49.438 | 59.9769 | 60
49.4682 | 65.0153 | 65 | 49.4464 | 59.9769 | 60
49.4766 | 65.0153 | 65 | 49.4547 | 59.9769 | 60
49.4849 | 65.0153 | 65 | 49.463 | 59.9769 | 60
49.4932 | 65.0153 | 65 | 49.4714 | 59.9753 | 60
49.5016 | 65.0153 | 65 | 49.4797 | 59.9753 | 60
49.5099 | 65.0153 | 65 | 49.488 | 59.9892 | 60
49.5182 | 65.0153 | 65 | 49.4963 | 59.9892 | 60
49.5266 | 65.0153 | 65 | 49.5047 | 59.9876 | 60
49.5349 | 65.0153 | 65 | 49.513 | 59.9876 | 60
49.5433 | 65.0153 | 65 | 49.5214 | 59.9877 | 60
49.5516 | 65.0153 | 65 | 49.5297 | 59.9877 | 60
49.5599 | 65.0153 | 65 | 49.538 | 59.9919 | 60
49.5682 | 65.0153 | 65 | 49.5464 | 59.9919 | 60
49.5766 | 65.0153 | 65 | 49.5547 | 59.9879 | 60
49.585 | 65.0153 | 65 | 49.563 | 59.9879 | 60
49.5933 | 65.0153 | 65 | 49.5714 | 59.9937 | 60
49.6016 | 65.0153 | 65 | 49.5797 | 59.9937 | 60
49.6099 | 65.0153 | 65 | 49.588 | 59.9937 | 60
49.6183 | 65.0153 | 65 | 49.5964 | 59.9937 | 60
49.6266 | 65.0153 | 65 | 49.6047 | 59.9937 | 60
49.6349 | 65.0153 | 65 | 49.613 | 59.9937 | 60
49.6433 | 65.0153 | 65 | 49.6213 | 59.9881 | 60
49.6516 | 65.0153 | 65 | 49.6297 | 59.9881 | 60
49.66 | 65.0153 | 65 | 49.6381 | 59.9832 | 60
49.6683 | 65.0153 | 65 | 49.6464 | 59.9832 | 60
49.6766 | 65.0153 | 65 | 49.6547 | 59.9761 | 60
49.685 | 65.0153 | 65 | 49.663 | 59.9761 | 60
49.6933 | 65.0153 | 65 | 49.6714 | 59.9761 | 60
49.7017 | 65.0153 | 65 | 49.6797 | 59.9761 | 60
49.71 | 65.0153 | 65 | 49.688 | 59.9772 | 60
49.7183 | 65.0153 | 65 | 49.6964 | 59.9772 | 60
49.7267 | 65.0153 | 65 | 49.7047 | 59.9861 | 60
49.735 | 65.0153 | 65 | 49.713 | 59.9861 | 60
49.7433 | 65.0153 | 65 | 49.7214 | 59.9701 | 60
49.7517 | 65.0153 | 65 | 49.7297 | 59.9701 | 60
49.76 | 65.0153 | 65 | 49.738 | 59.9761 | 60
49.7684 | 65.0153 | 65 | 49.7464 | 59.9761 | 60
49.7767 | 65.0153 | 65 | 49.7547 | 59.9761 | 60
49.785 | 65.0153 | 65 | 49.7631 | 59.9761 | 60
49.7934 | 65.0153 | 65 | 49.7714 | 59.9785 | 60
49.8017 | 65.0153 | 65 | 49.7797 | 59.9785 | 60
49.8101 | 65.0153 | 65 | 49.788 | 59.9683 | 60
49.8184 | 65.0153 | 65 | 49.7964 | 59.9683 | 60
49.8267 | 65.0153 | 65 | 49.8047 | 59.9805 | 60
49.8351 | 65.0153 | 65 | 49.813 | 59.9805 | 60
49.8434 | 65.0153 | 65 | 49.8214 | 59.9805 | 60
49.8517 | 65.0153 | 65 | 49.8297 | 59.9805 | 60
49.86 | 65.0153 | 65 | 49.8381 | 59.981 | 60
49.8684 | 65.0153 | 65 | 49.8464 | 59.981 | 60
49.8768 | 65.0153 | 65 | 49.8547 | 59.981 | 60
49.8851 | 65.0153 | 65 | 49.863 | 59.981 | 60
49.8934 | 65.0153 | 65 | 49.8714 | 59.9887 | 60
49.9017 | 65.0153 | 65 | 49.8797 | 59.9887 | 60
49.9101 | 65.0153 | 65 | 49.8881 | 59.9887 | 60
49.9185 | 65.0153 | 65 | 49.8964 | 59.9887 | 60
49.9268 | 65.0153 | 65 | 49.9047 | 60.0035 | 60
49.9351 | 65.0153 | 65 | 49.9131 | 60.0035 | 60
49.9434 | 65.0153 | 65 | 49.9214 | 60.0177 | 60
49.9518 | 65.0153 | 65 | 49.9297 | 60.0177 | 60
49.9601 | 65.0153 | 65 | 49.938 | 60.0239 | 60
49.9684 | 65.0153 | 65 | 49.9464 | 60.0239 | 60
49.9768 | 65.0153 | 65 | 49.9547 | 59.9769 | 60
49.9851 | 65.0153 | 65 | 49.9631 | 59.9769 | 60
49.9935 | 65.0153 | 65 | 49.9714 | 59.9769 | 60
50.0018 | 65.0153 | 65 | 49.9797 | 59.9769 | 60
50.0101 | 65.0153 | 65 | 49.988 | 59.9769 | 60
50.0185 | 65.0153 | 65 | 49.9964 | 59.9769 | 60
50.0268 | 65.0153 | 65 | 50.0048 | 59.9769 | 60
50.0352 | 65.0153 | 65 | 50.0131 | 59.9769 | 60
50.0435 | 65.0153 | 65 | 50.0214 | 59.986 | 60
50.0518 | 65.0153 | 65 | 50.0297 | 59.986 | 60
50.0602 | 65.0153 | 65 | 50.0381 | 59.9802 | 60
50.0685 | 65.0153 | 65 | 50.0464 | 59.9802 | 60
50.0768 | 65.0153 | 65 | 50.0547 | 59.9802 | 60
50.0852 | 65.0153 | 65 | 50.063 | 59.9802 | 60
50.0935 | 65.0153 | 65 | 50.0714 | 59.9706 | 60
50.1019 | 65.0153 | 65 | 50.0798 | 59.9706 | 60
50.1102 | 65.0153 | 65 | 50.0881 | 59.9726 | 60
50.1185 | 65.0153 | 65 | 50.0964 | 59.9726 | 60
50.1269 | 65.0153 | 65 | 50.1047 | 59.9702 | 60
50.1352 | 65.0153 | 65 | 50.1131 | 59.9702 | 60
50.1436 | 65.0153 | 65 | 50.1214 | 59.9702 | 60
50.1519 | 65.0153 | 65 | 50.1298 | 59.9702 | 60
50.1602 | 65.0153 | 65 | 50.1381 | 59.9702 | 60
50.1686 | 65.0153 | 65 | 50.1464 | 59.9702 | 60
50.1769 | 65.0153 | 65 | 50.1547 | 59.9563 | 60
50.1852 | 65.0153 | 65 | 50.1631 | 59.9563 | 60
50.1935 | 65.0153 | 65 | 50.1714 | 59.9563 | 60
50.2019 | 65.0153 | 65 | 50.1797 | 59.9563 | 60
50.2103 | 65.0153 | 65 | 50.1881 | 59.979 | 60
50.2186 | 65.0153 | 65 | 50.1964 | 59.979 | 60
50.2269 | 65.0153 | 65 | 50.2048 | 59.985 | 60
50.2352 | 65.0153 | 65 | 50.2131 | 59.985 | 60
50.2436 | 65.0153 | 65 | 50.2214 | 59.9959 | 60
50.252 | 65.0153 | 65 | 50.2297 | 59.9959 | 60
50.2603 | 65.0153 | 65 | 50.2381 | 59.9959 | 60
50.2686 | 65.0153 | 65 | 50.2464 | 59.9959 | 60
50.2769 | 65.0153 | 65 | 50.2548 | 59.9942 | 60
50.2853 | 65.0153 | 65 | 50.2631 | 59.9942 | 60
50.2936 | 65.0153 | 65 | 50.2714 | 59.9863 | 60
50.3019 | 65.0153 | 65 | 50.2798 | 59.9863 | 60
50.3103 | 65.0153 | 65 | 50.2881 | 59.9852 | 60
50.3186 | 65.0153 | 65 | 50.2964 | 59.9852 | 60
50.327 | 65.0153 | 65 | 50.3047 | 59.9804 | 60
50.3353 | 65.0153 | 65 | 50.3131 | 59.9804 | 60
50.3436 | 65.0153 | 65 | 50.3214 | 59.981 | 60
50.352 | 65.0153 | 65 | 50.3298 | 59.981 | 60
50.3603 | 65.0153 | 65 | 50.3381 | 59.9759 | 60
50.3687 | 65.0153 | 65 | 50.3464 | 59.9759 | 60
50.377 | 65.0153 | 65 | 50.3548 | 59.9777 | 60
50.3853 | 65.0153 | 65 | 50.3631 | 59.9777 | 60
50.3937 | 65.0153 | 65 | 50.3715 | 59.9794 | 60
50.402 | 65.0153 | 65 | 50.3798 | 59.9794 | 60
50.4103 | 65.0153 | 65 | 50.3881 | 59.9704 | 60
50.4186 | 65.0153 | 65 | 50.3964 | 59.9704 | 60
50.427 | 65.0153 | 65 | 50.4048 | 59.9719 | 60
50.4354 | 65.0153 | 65 | 50.4131 | 59.9719 | 60
50.4437 | 65.0153 | 65 | 50.4214 | 59.9716 | 60
50.452 | 65.0153 | 65 | 50.4297 | 59.9716 | 60
50.4603 | 65.0232 | 65 | 50.4381 | 59.9706 | 60
50.4687 | 65.0232 | 65 | 50.4465 | 59.9706 | 60
50.4771 | 65.0232 | 65 | 50.4548 | 59.9706 | 60
50.4854 | 65.0232 | 65 | 50.4631 | 59.9706 | 60
50.4937 | 65.0232 | 65 | 50.4714 | 59.9806 | 60
50.502 | 65.0232 | 65 | 50.4798 | 59.9806 | 60
50.5104 | 65.0232 | 65 | 50.4881 | 59.9797 | 60
50.5187 | 65.0232 | 65 | 50.4965 | 59.9797 | 60
50.527 | 65.0232 | 65 | 50.5048 | 59.97 | 60
50.5354 | 65.0232 | 65 | 50.5131 | 59.97 | 60
50.5437 | 65.0232 | 65 | 50.5214 | 59.9732 | 60
50.5521 | 65.0232 | 65 | 50.5298 | 59.9732 | 60
50.5604 | 65.0232 | 65 | 50.5381 | 59.9677 | 60
50.5687 | 65.0232 | 65 | 50.5464 | 59.9677 | 60
50.5771 | 65.0232 | 65 | 50.5548 | 59.9677 | 60
50.5854 | 65.0232 | 65 | 50.5631 | 59.9677 | 60
50.5938 | 65.0232 | 65 | 50.5715 | 59.9766 | 60
50.6021 | 65.0232 | 65 | 50.5798 | 59.9766 | 60
50.6104 | 65.0232 | 65 | 50.5881 | 59.9761 | 60
50.6188 | 65.0232 | 65 | 50.5964 | 59.9761 | 60
50.6271 | 65.0232 | 65 | 50.6048 | 59.9761 | 60
50.6354 | 65.0232 | 65 | 50.6132 | 59.9761 | 60
50.6438 | 65.0232 | 65 | 50.6215 | 59.9761 | 60
50.6521 | 65.0232 | 65 | 50.6298 | 59.9761 | 60
50.6605 | 65.0232 | 65 | 50.6381 | 59.9792 | 60
50.6688 | 65.0232 | 65 | 50.6465 | 59.9792 | 60
50.6771 | 65.0232 | 65 | 50.6548 | 59.9876 | 60
50.6855 | 65.0232 | 65 | 50.6631 | 59.9876 | 60
50.6938 | 65.0232 | 65 | 50.6714 | 59.9906 | 60
50.7021 | 65.0232 | 65 | 50.6798 | 59.9906 | 60
50.7104 | 65.0232 | 65 | 50.6882 | 59.9932 | 60
50.7188 | 65.0232 | 65 | 50.6965 | 59.9932 | 60
50.7272 | 65.0232 | 65 | 50.7048 | 59.9932 | 60
50.7355 | 65.0232 | 65 | 50.7131 | 59.9932 | 60
50.7438 | 65.0232 | 65 | 50.7215 | 59.9909 | 60
50.7521 | 65.0232 | 65 | 50.7298 | 59.9909 | 60
50.7605 | 65.0232 | 65 | 50.7382 | 59.9909 | 60
50.7689 | 65.0232 | 65 | 50.7465 | 59.9909 | 60
50.7772 | 65.0232 | 65 | 50.7548 | 59.9909 | 60
50.7855 | 65.0232 | 65 | 50.7632 | 59.9909 | 60
50.7938 | 65.0232 | 65 | 50.7715 | 59.9909 | 60
50.8022 | 65.0232 | 65 | 50.7798 | 59.9909 | 60
50.8105 | 65.0232 | 65 | 50.7881 | 59.9909 | 60
50.8188 | 65.0232 | 65 | 50.7965 | 59.9909 | 60
50.8272 | 65.0232 | 65 | 50.8048 | 59.986 | 60
50.8355 | 65.0232 | 65 | 50.8132 | 59.986 | 60
50.8439 | 65.0232 | 65 | 50.8215 | 59.9823 | 60
50.8522 | 65.0232 | 65 | 50.8298 | 59.9823 | 60
50.8605 | 65.0232 | 65 | 50.8382 | 59.9841 | 60
50.8689 | 65.0232 | 65 | 50.8465 | 59.9841 | 60
50.8772 | 65.0232 | 65 | 50.8549 | 59.9841 | 60
50.8856 | 65.0232 | 65 | 50.8632 | 59.9841 | 60
50.8939 | 65.0232 | 65 | 50.8715 | 59.9859 | 60
50.9022 | 65.0232 | 65 | 50.8798 | 59.9859 | 60
50.9106 | 65.0232 | 65 | 50.8882 | 59.9859 | 60
50.9189 | 65.0232 | 65 | 50.8965 | 59.9859 | 60
50.9272 | 65.0232 | 65 | 50.9048 | 59.9859 | 60
50.9356 | 65.0232 | 65 | 50.9132 | 59.9859 | 60
50.9439 | 65.0232 | 65 | 50.9215 | 59.9875 | 60
50.9523 | 65.0232 | 65 | 50.9299 | 59.9875 | 60
50.9606 | 65.0232 | 65 | 50.9382 | 59.9902 | 60
50.9689 | 65.0232 | 65 | 50.9465 | 59.9902 | 60
50.9773 | 65.0232 | 65 | 50.9548 | 59.9902 | 60
50.9856 | 65.0232 | 65 | 50.9632 | 59.9902 | 60
50.994 | 65.0126 | 65 | 50.9716 | 59.9902 | 60
51.0023 | 65.0126 | 65 | 50.9799 | 59.9902 | 60
51.0106 | 65.0071 | 65 | 50.9882 | 59.9902 | 60
51.019 | 65.0071 | 65 | 50.9965 | 59.9902 | 60
51.0273 | 65.013 | 65 | 51.0049 | 59.9902 | 60
51.0356 | 65.013 | 65 | 51.0132 | 59.9902 | 60
51.0439 | 65.013 | 65 | 51.0215 | 59.9888 | 60
51.0523 | 65.013 | 65 | 51.0298 | 59.9888 | 60
51.0607 | 65.0122 | 65 | 51.0382 | 59.9888 | 60
51.069 | 65.0122 | 65 | 51.0466 | 59.9888 | 60
51.0773 | 65.0059 | 65 | 51.0549 | 59.9888 | 60
51.0856 | 65.0059 | 65 | 51.0632 | 59.9888 | 60
51.094 | 65.0059 | 65 | 51.0715 | 59.984 | 60
51.1024 | 65.0059 | 65 | 51.0799 | 59.984 | 60
51.1107 | 65.0059 | 65 | 51.0882 | 59.984 | 60
51.119 | 65.0059 | 65 | 51.0966 | 59.984 | 60
51.1273 | 65.0131 | 65 | 51.1049 | 59.9871 | 60
51.1357 | 65.0131 | 65 | 51.1132 | 59.9871 | 60
51.144 | 65.0131 | 65 | 51.1216 | 59.9931 | 60
51.1523 | 65.0131 | 65 | 51.1299 | 59.9931 | 60
51.1607 | 65.0085 | 65 | 51.1382 | 59.9931 | 60
51.169 | 65.0085 | 65 | 51.1465 | 59.9931 | 60
51.1774 | 65.0085 | 65 | 51.1549 | 59.9931 | 60
51.1857 | 65.0085 | 65 | 51.1632 | 59.9931 | 60
51.194 | 65.0025 | 65 | 51.1716 | 59.9958 | 60
51.2024 | 65.0025 | 65 | 51.1799 | 59.9958 | 60
51.2107 | 65.0025 | 65 | 51.1882 | 59.983 | 60
51.2191 | 65.0025 | 65 | 51.1966 | 59.983 | 60
51.2274 | 65 | 65 | 51.2049 | 59.977 | 60
51.2357 | 65 | 65 | 51.2133 | 59.977 | 60
51.2441 | 64.9908 | 65 | 51.2216 | 59.9812 | 60
51.2524 | 64.9908 | 65 | 51.2299 | 59.9812 | 60
51.2607 | 64.9974 | 65 | 51.2382 | 59.9812 | 60
51.2691 | 64.9974 | 65 | 51.2466 | 59.9812 | 60
51.2774 | 64.9974 | 65 | 51.2549 | 59.9812 | 60
51.2858 | 64.9974 | 65 | 51.2632 | 59.9812 | 60
51.2941 | 64.9974 | 65 | 51.2716 | 59.9656 | 60
51.3024 | 64.9974 | 65 | 51.2799 | 59.9656 | 60
51.3108 | 64.9974 | 65 | 51.2883 | 59.9656 | 60
51.3191 | 64.9974 | 65 | 51.2966 | 59.9656 | 60
51.3275 | 65.0052 | 65 | 51.3049 | 59.9669 | 60
51.3358 | 65.0052 | 65 | 51.3132 | 59.9669 | 60
51.3441 | 65.0033 | 65 | 51.3216 | 59.9609 | 60
51.3525 | 65.0033 | 65 | 51.33 | 59.9609 | 60
51.3608 | 65.0033 | 65 | 51.3383 | 59.9609 | 60
51.3691 | 65.0033 | 65 | 51.3466 | 59.9609 | 60
51.3774 | 65.0033 | 65 | 51.3549 | 59.9621 | 60
51.3858 | 65.0033 | 65 | 51.3633 | 59.9621 | 60
51.3942 | 65.0033 | 65 | 51.3716 | 59.9655 | 60
51.4025 | 65.0033 | 65 | 51.3799 | 59.9655 | 60
51.4108 | 64.9983 | 65 | 51.3883 | 59.9663 | 60
51.4191 | 64.9983 | 65 | 51.3966 | 59.9663 | 60
51.4275 | 64.9983 | 65 | 51.405 | 59.9813 | 60
51.4358 | 64.9983 | 65 | 51.4133 | 59.9813 | 60
51.4442 | 64.9983 | 65 | 51.4216 | 59.9813 | 60
51.4525 | 64.9983 | 65 | 51.4299 | 59.9813 | 60
51.4608 | 64.9983 | 65 | 51.4383 | 59.9813 | 60
51.4692 | 64.9983 | 65 | 51.4466 | 59.9813 | 60
51.4775 | 64.9983 | 65 | 51.455 | 59.9787 | 60
51.4858 | 64.9983 | 65 | 51.4633 | 59.9787 | 60
51.4942 | 64.9983 | 65 | 51.4716 | 59.9832 | 60
51.5025 | 64.9983 | 65 | 51.48 | 59.9832 | 60
51.5109 | 64.9983 | 65 | 51.4883 | 59.9832 | 60
51.5192 | 64.9983 | 65 | 51.4966 | 59.9832 | 60
51.5275 | 64.9983 | 65 | 51.5049 | 59.986 | 60
51.5358 | 64.9983 | 65 | 51.5133 | 59.986 | 60
51.5442 | 64.9983 | 65 | 51.5216 | 59.9815 | 60
51.5526 | 64.9983 | 65 | 51.53 | 59.9815 | 60
51.5609 | 64.9983 | 65 | 51.5383 | 59.9801 | 60
51.5692 | 64.9983 | 65 | 51.5466 | 59.9801 | 60
51.5775 | 64.9983 | 65 | 51.555 | 59.9743 | 60
51.5859 | 64.9983 | 65 | 51.5633 | 59.9743 | 60
51.5942 | 64.9983 | 65 | 51.5717 | 59.9743 | 60
51.6025 | 64.9983 | 65 | 51.58 | 59.9743 | 60
51.6109 | 64.9983 | 65 | 51.5883 | 59.9743 | 60
51.6192 | 64.9983 | 65 | 51.5967 | 59.9743 | 60
51.6276 | 64.9983 | 65 | 51.605 | 59.982 | 60
51.6359 | 64.9983 | 65 | 51.6133 | 59.982 | 60
51.6442 | 64.9983 | 65 | 51.6216 | 59.982 | 60
51.6526 | 64.9983 | 65 | 51.63 | 59.982 | 60
51.6609 | 64.9983 | 65 | 51.6383 | 59.9868 | 60
51.6693 | 64.9983 | 65 | 51.6467 | 59.9868 | 60
51.6776 | 64.9983 | 65 | 51.655 | 59.9857 | 60
51.6859 | 64.9983 | 65 | 51.6633 | 59.9857 | 60
51.6943 | 64.9983 | 65 | 51.6717 | 59.9857 | 60
51.7026 | 64.9983 | 65 | 51.68 | 59.9857 | 60
51.7109 | 64.9983 | 65 | 51.6884 | 59.9866 | 60
51.7192 | 64.9983 | 65 | 51.6967 | 59.9866 | 60
51.7276 | 64.9983 | 65 | 51.705 | 59.9954 | 60
51.736 | 64.9983 | 65 | 51.7133 | 59.9954 | 60
51.7443 | 64.9983 | 65 | 51.7217 | 59.9954 | 60
51.7526 | 64.9983 | 65 | 51.73 | 59.9954 | 60
51.7609 | 64.9983 | 65 | 51.7383 | 59.9954 | 60
51.7693 | 64.9983 | 65 | 51.7467 | 59.9954 | 60
51.7776 | 64.9983 | 65 | 51.755 | 59.9996 | 60
51.7859 | 64.9983 | 65 | 51.7634 | 59.9996 | 60
51.7943 | 64.9983 | 65 | 51.7717 | 59.9996 | 60
51.8026 | 64.9983 | 65 | 51.78 | 59.9996 | 60
51.811 | 64.9983 | 65 | 51.7883 | 59.9777 | 60
51.8193 | 64.9983 | 65 | 51.7967 | 59.9777 | 60
51.8276 | 64.9983 | 65 | 51.805 | 59.9815 | 60
51.836 | 64.9983 | 65 | 51.8134 | 59.9815 | 60
51.8443 | 64.9983 | 65 | 51.8217 | 59.9752 | 60
51.8527 | 64.9983 | 65 | 51.83 | 59.9752 | 60
51.861 | 64.9983 | 65 | 51.8384 | 59.9752 | 60
51.8693 | 64.9983 | 65 | 51.8467 | 59.9752 | 60
51.8776 | 64.9983 | 65 | 51.855 | 59.9707 | 60
51.886 | 64.9983 | 65 | 51.8633 | 59.9707 | 60
51.8943 | 64.9983 | 65 | 51.8717 | 59.975 | 60
51.9026 | 64.9983 | 65 | 51.8801 | 59.975 | 60
51.911 | 64.9983 | 65 | 51.8884 | 59.9679 | 60
51.9193 | 64.9983 | 65 | 51.8967 | 59.9679 | 60
51.9277 | 64.9983 | 65 | 51.905 | 59.9789 | 60
51.936 | 64.9983 | 65 | 51.9134 | 59.9789 | 60
51.9443 | 64.9983 | 65 | 51.9217 | 59.9746 | 60
51.9527 | 64.9983 | 65 | 51.9301 | 59.9746 | 60
51.961 | 64.9983 | 65 | 51.9384 | 59.9745 | 60
51.9694 | 64.9983 | 65 | 51.9467 | 59.9745 | 60
51.9777 | 64.9983 | 65 | 51.9551 | 59.9703 | 60
51.986 | 64.9983 | 65 | 51.9634 | 59.9703 | 60
51.9944 | 64.9983 | 65 | 51.9717 | 59.9621 | 60
52.0027 | 64.9983 | 65 | 51.98 | 59.9621 | 60
52.011 | 64.9983 | 65 | 51.9884 | 59.9666 | 60
52.0193 | 64.9983 | 65 | 51.9967 | 59.9666 | 60
52.0277 | 64.9983 | 65 | 52.0051 | 59.9666 | 60
52.0361 | 64.9983 | 65 | 52.0134 | 59.9666 | 60
52.0444 | 64.9983 | 65 | 52.0217 | 59.9667 | 60
52.0527 | 64.9983 | 65 | 52.0301 | 59.9667 | 60
52.061 | 64.9983 | 65 | 52.0384 | 59.9692 | 60
52.0694 | 64.9983 | 65 | 52.0468 | 59.9692 | 60
52.0778 | 64.9983 | 65 | 52.0551 | 59.9806 | 60
52.0861 | 64.9983 | 65 | 52.0634 | 59.9806 | 60
52.0944 | 64.9983 | 65 | 52.0717 | 59.9837 | 60
52.1027 | 64.9983 | 65 | 52.0801 | 59.9837 | 60
52.1111 | 64.9983 | 65 | 52.0884 | 59.9837 | 60
52.1194 | 64.9983 | 65 | 52.0967 | 59.9837 | 60
52.1277 | 64.9983 | 65 | 52.1051 | 59.9855 | 60
52.1361 | 64.9983 | 65 | 52.1134 | 59.9855 | 60
52.1444 | 64.9983 | 65 | 52.1218 | 59.9855 | 60
52.1528 | 64.9983 | 65 | 52.1301 | 59.9855 | 60
52.1611 | 64.9983 | 65 | 52.1384 | 59.9851 | 60
52.1694 | 64.9983 | 65 | 52.1467 | 59.9851 | 60
52.1778 | 64.9983 | 65 | 52.1551 | 59.9851 | 60
52.1861 | 64.9983 | 65 | 52.1635 | 59.9851 | 60
52.1945 | 64.9983 | 65 | 52.1718 | 59.9806 | 60
52.2028 | 64.9983 | 65 | 52.1801 | 59.9806 | 60
52.2111 | 64.9983 | 65 | 52.1884 | 59.9805 | 60
52.2194 | 64.9983 | 65 | 52.1968 | 59.9805 | 60
52.2278 | 65.006 | 65 | 52.2051 | 59.9825 | 60
52.2361 | 65.006 | 65 | 52.2134 | 59.9825 | 60
52.2444 | 65.006 | 65 | 52.2217 | 59.9825 | 60
52.2528 | 65.006 | 65 | 52.2301 | 59.9825 | 60
52.2611 | 65.006 | 65 | 52.2385 | 59.9771 | 60
52.2695 | 65.006 | 65 | 52.2468 | 59.9771 | 60
52.2778 | 65.006 | 65 | 52.2551 | 59.9713 | 60
52.2861 | 65.006 | 65 | 52.2634 | 59.9713 | 60
52.2945 | 65.006 | 65 | 52.2718 | 59.9767 | 60
52.3028 | 65.006 | 65 | 52.2801 | 59.9767 | 60
52.3112 | 65.006 | 65 | 52.2885 | 59.9759 | 60
52.3195 | 65.006 | 65 | 52.2968 | 59.9759 | 60
52.3278 | 65.006 | 65 | 52.3051 | 59.9776 | 60
52.3362 | 65.006 | 65 | 52.3135 | 59.9776 | 60
52.3445 | 65.006 | 65 | 52.3218 | 59.9837 | 60
52.3528 | 65.006 | 65 | 52.3301 | 59.9837 | 60
52.3611 | 65.006 | 65 | 52.3384 | 59.9837 | 60
52.3695 | 65.006 | 65 | 52.3468 | 59.9837 | 60
52.3779 | 65.0082 | 65 | 52.3551 | 59.9927 | 60
52.3862 | 65.0082 | 65 | 52.3635 | 59.9927 | 60
52.3945 | 65.0082 | 65 | 52.3718 | 59.9927 | 60
52.4028 | 65.0082 | 65 | 52.3801 | 59.9927 | 60
52.4112 | 65.0082 | 65 | 52.3885 | 59.9867 | 60
52.4196 | 65.0082 | 65 | 52.3968 | 59.9867 | 60
52.4279 | 65.0082 | 65 | 52.4052 | 59.9974 | 60
52.4362 | 65.0082 | 65 | 52.4135 | 59.9974 | 60
52.4445 | 65.0273 | 65 | 52.4218 | 59.9875 | 60
52.4529 | 65.0273 | 65 | 52.4301 | 59.9875 | 60
52.4612 | 65.0273 | 65 | 52.4385 | 59.9875 | 60
52.4695 | 65.0273 | 65 | 52.4468 | 59.9875 | 60
52.4779 | 65.0273 | 65 | 52.4551 | 59.9778 | 60
52.4862 | 65.0273 | 65 | 52.4635 | 59.9778 | 60
52.4946 | 65.0324 | 65 | 52.4718 | 59.9778 | 60
52.5029 | 65.0324 | 65 | 52.4802 | 59.9778 | 60
52.5112 | 65.0324 | 65 | 52.4885 | 59.9778 | 60
52.5196 | 65.0324 | 65 | 52.4968 | 59.9778 | 60
52.5279 | 65.0324 | 65 | 52.5052 | 59.9778 | 60
52.5363 | 65.0324 | 65 | 52.5135 | 59.9778 | 60
52.5446 | 65.0324 | 65 | 52.5219 | 59.9778 | 60
52.5529 | 65.0324 | 65 | 52.5302 | 59.9778 | 60
52.5612 | 65.0324 | 65 | 52.5385 | 59.9778 | 60
52.5696 | 65.0324 | 65 | 52.5468 | 59.9778 | 60
52.5779 | 65.0324 | 65 | 52.5552 | 59.9778 | 60
52.5862 | 65.0324 | 65 | 52.5635 | 59.9778 | 60
52.5946 | 65.0324 | 65 | 52.5718 | 59.9762 | 60
52.6029 | 65.0324 | 65 | 52.5802 | 59.9762 | 60
52.6113 | 65.0324 | 65 | 52.5885 | 59.9762 | 60
52.6196 | 65.0324 | 65 | 52.5969 | 59.9762 | 60
52.6279 | 65.0324 | 65 | 52.6052 | 59.9762 | 60
52.6363 | 65.0324 | 65 | 52.6135 | 59.9762 | 60
52.6446 | 65.0324 | 65 | 52.6219 | 59.9762 | 60
52.653 | 65.0324 | 65 | 52.6302 | 59.9762 | 60
52.6613 | 65.0324 | 65 | 52.6385 | 59.9762 | 60
52.6696 | 65.0324 | 65 | 52.6469 | 59.9762 | 60
52.678 | 65.0324 | 65 | 52.6552 | 59.9762 | 60
52.6863 | 65.0324 | 65 | 52.6635 | 59.9762 | 60
52.6946 | 65.0284 | 65 | 52.6719 | 59.9762 | 60
52.7029 | 65.0284 | 65 | 52.6802 | 59.9762 | 60
52.7113 | 65.0303 | 65 | 52.6885 | 59.9762 | 60
52.7197 | 65.0303 | 65 | 52.6969 | 59.9762 | 60
52.728 | 65.0303 | 65 | 52.7052 | 59.9762 | 60
52.7363 | 65.0303 | 65 | 52.7136 | 59.9762 | 60
52.7446 | 65.0338 | 65 | 52.7219 | 59.9762 | 60
52.753 | 65.0338 | 65 | 52.7302 | 59.9762 | 60
52.7614 | 65.0319 | 65 | 52.7386 | 59.981 | 60
52.7697 | 65.0319 | 65 | 52.7469 | 59.981 | 60
52.778 | 65.0319 | 65 | 52.7552 | 59.981 | 60
52.7863 | 65.0319 | 65 | 52.7635 | 59.981 | 60
52.7947 | 65.0319 | 65 | 52.7719 | 59.9728 | 60
52.803 | 65.0319 | 65 | 52.7802 | 59.9728 | 60
52.8113 | 65.0319 | 65 | 52.7886 | 59.9728 | 60
52.8197 | 65.0319 | 65 | 52.7969 | 59.9728 | 60
52.828 | 65.0319 | 65 | 52.8052 | 59.9767 | 60
52.8364 | 65.0319 | 65 | 52.8136 | 59.9767 | 60
52.8447 | 65.0319 | 65 | 52.8219 | 59.9767 | 60
52.853 | 65.0319 | 65 | 52.8303 | 59.9767 | 60
52.8614 | 65.0319 | 65 | 52.8386 | 59.9826 | 60
52.8697 | 65.0319 | 65 | 52.8469 | 59.9826 | 60
52.8781 | 65.0319 | 65 | 52.8553 | 59.9826 | 60
52.8864 | 65.0319 | 65 | 52.8636 | 59.9826 | 60
52.8947 | 65.0319 | 65 | 52.8719 | 59.9826 | 60
52.903 | 65.0319 | 65 | 52.8802 | 59.9826 | 60
52.9114 | 65.0405 | 65 | 52.8886 | 59.963 | 60
52.9197 | 65.0405 | 65 | 52.897 | 59.963 | 60
52.928 | 65.0181 | 65 | 52.9053 | 59.9542 | 60
52.9364 | 65.0181 | 65 | 52.9136 | 59.9542 | 60
52.9447 | 64.9989 | 65 | 52.9219 | 59.9542 | 60
52.9531 | 64.9989 | 65 | 52.9303 | 59.9542 | 60
52.9614 | 64.9989 | 65 | 52.9386 | 59.9542 | 60
52.9697 | 64.9989 | 65 | 52.947 | 59.9542 | 60
52.9781 | 64.9989 | 65 | 52.9553 | 59.9542 | 60
52.9864 | 64.9989 | 65 | 52.9636 | 59.9542 | 60
52.9948 | 64.9989 | 65 | 52.972 | 59.9511 | 60
53.0031 | 64.9989 | 65 | 52.9803 | 59.9511 | 60
53.0114 | 64.9989 | 65 | 52.9886 | 59.9573 | 60
53.0198 | 64.9989 | 65 | 52.9969 | 59.9573 | 60
53.0281 | 64.9989 | 65 | 53.0053 | 59.9574 | 60
53.0364 | 64.9989 | 65 | 53.0137 | 59.9574 | 60
53.0447 | 64.9989 | 65 | 53.022 | 59.9574 | 60
53.0531 | 64.9989 | 65 | 53.0303 | 59.9574 | 60
53.0615 | 64.9912 | 65 | 53.0386 | 59.9603 | 60
53.0698 | 64.9912 | 65 | 53.047 | 59.9603 | 60
53.0781 | 64.992 | 65 | 53.0553 | 59.9603 | 60
53.0864 | 64.992 | 65 | 53.0637 | 59.9603 | 60
53.0948 | 64.9904 | 65 | 53.072 | 59.9603 | 60
53.1031 | 64.9904 | 65 | 53.0803 | 59.9603 | 60
53.1115 | 64.9904 | 65 | 53.0887 | 59.9629 | 60
53.1198 | 64.9904 | 65 | 53.097 | 59.9629 | 60
53.1281 | 64.9904 | 65 | 53.1053 | 59.9533 | 60
53.1365 | 64.9904 | 65 | 53.1136 | 59.9533 | 60
53.1448 | 64.9852 | 65 | 53.122 | 59.9533 | 60
53.1531 | 64.9852 | 65 | 53.1304 | 59.9533 | 60
53.1615 | 64.9852 | 65 | 53.1387 | 59.9533 | 60
53.1698 | 64.9852 | 65 | 53.147 | 59.9533 | 60
53.1782 | 64.9852 | 65 | 53.1553 | 59.9623 | 60
53.1865 | 64.9852 | 65 | 53.1637 | 59.9623 | 60
53.1948 | 64.9852 | 65 | 53.172 | 59.9623 | 60
53.2032 | 64.9852 | 65 | 53.1804 | 59.9623 | 60
53.2115 | 64.9991 | 65 | 53.1887 | 59.9622 | 60
53.2198 | 64.9991 | 65 | 53.197 | 59.9622 | 60
53.2281 | 65.0072 | 65 | 53.2054 | 59.9712 | 60
53.2365 | 65.0072 | 65 | 53.2137 | 59.9712 | 60
53.2448 | 65.0072 | 65 | 53.222 | 59.966 | 60
53.2532 | 65.0072 | 65 | 53.2303 | 59.966 | 60
53.2615 | 65.0072 | 65 | 53.2387 | 59.966 | 60
53.2698 | 65.0072 | 65 | 53.2471 | 59.966 | 60
53.2782 | 65.002 | 65 | 53.2554 | 59.9689 | 60
53.2865 | 65.002 | 65 | 53.2637 | 59.9689 | 60
53.2949 | 65.002 | 65 | 53.272 | 59.9689 | 60
53.3032 | 65.002 | 65 | 53.2804 | 59.9689 | 60
53.3115 | 64.994 | 65 | 53.2887 | 59.9574 | 60
53.3199 | 64.994 | 65 | 53.2971 | 59.9574 | 60
53.3282 | 64.9999 | 65 | 53.3054 | 59.9662 | 60
53.3365 | 64.9999 | 65 | 53.3137 | 59.9662 | 60
53.3449 | 64.9999 | 65 | 53.3221 | 59.9734 | 60
53.3532 | 64.9999 | 65 | 53.3304 | 59.9734 | 60
53.3616 | 64.9961 | 65 | 53.3387 | 59.9734 | 60
53.3699 | 64.9961 | 65 | 53.347 | 59.9734 | 60
53.3782 | 64.9961 | 65 | 53.3554 | 59.9799 | 60
53.3865 | 64.9961 | 65 | 53.3638 | 59.9799 | 60
53.3949 | 64.9961 | 65 | 53.3721 | 59.9799 | 60
53.4033 | 64.9961 | 65 | 53.3804 | 59.9799 | 60
53.4116 | 64.9985 | 65 | 53.3887 | 59.9799 | 60
53.4199 | 64.9985 | 65 | 53.3971 | 59.9799 | 60
53.4282 | 64.9985 | 65 | 53.4054 | 59.9799 | 60
53.4366 | 64.9985 | 65 | 53.4138 | 59.9799 | 60
53.4449 | 64.9904 | 65 | 53.4221 | 59.9275 | 60
53.4532 | 64.9904 | 65 | 53.4304 | 59.9275 | 60
53.4616 | 64.9915 | 65 | 53.4388 | 59.925 | 60
53.4699 | 64.9915 | 65 | 53.4471 | 59.925 | 60
53.4783 | 64.9915 | 65 | 53.4554 | 59.925 | 60
53.4866 | 64.9915 | 65 | 53.4637 | 59.925 | 60
53.4949 | 65.0037 | 65 | 53.4721 | 59.9185 | 60
53.5033 | 65.0037 | 65 | 53.4805 | 59.9185 | 60
53.5116 | 65.0037 | 65 | 53.4888 | 59.8537 | 60
53.52 | 65.0037 | 65 | 53.4971 | 59.8537 | 60
53.5283 | 65.0037 | 65 | 53.5054 | 59.8538 | 60
53.5366 | 65.0037 | 65 | 53.5138 | 59.8538 | 60
53.545 | 65.0038 | 65 | 53.5221 | 59.8018 | 60
53.5533 | 65.0038 | 65 | 53.5305 | 59.8018 | 60
53.5616 | 64.996 | 65 | 53.5388 | 59.8084 | 60
53.5699 | 64.996 | 65 | 53.5471 | 59.8084 | 60
53.5783 | 64.996 | 65 | 53.5555 | 59.8084 | 60
53.5866 | 64.996 | 65 | 53.5638 | 59.8084 | 60
53.595 | 64.9927 | 65 | 53.5721 | 59.8064 | 60
53.6033 | 64.9927 | 65 | 53.5804 | 59.8064 | 60
53.6116 | 64.9927 | 65 | 53.5888 | 59.8064 | 60
53.62 | 64.9927 | 65 | 53.5972 | 59.8064 | 60
53.6283 | 64.9927 | 65 | 53.6055 | 59.8064 | 60
53.6367 | 64.9927 | 65 | 53.6138 | 59.8064 | 60
53.645 | 64.989 | 65 | 53.6221 | 59.8064 | 60
53.6533 | 64.989 | 65 | 53.6305 | 59.8064 | 60
53.6617 | 65.0089 | 65 | 53.6388 | 59.8064 | 60
53.67 | 65.0089 | 65 | 53.6472 | 59.8064 | 60
53.6783 | 65.0119 | 65 | 53.6555 | 59.8009 | 60
53.6867 | 65.0119 | 65 | 53.6638 | 59.8009 | 60
53.695 | 65.0119 | 65 | 53.6722 | 59.8009 | 60
53.7034 | 65.0119 | 65 | 53.6805 | 59.8009 | 60
53.7117 | 65.0119 | 65 | 53.6888 | 59.8176 | 60
53.72 | 65.0119 | 65 | 53.6971 | 59.8176 | 60
53.7283 | 65.0119 | 65 | 53.7055 | 59.8179 | 60
53.7367 | 65.0119 | 65 | 53.7139 | 59.8179 | 60
53.7451 | 65.0087 | 65 | 53.7222 | 59.822 | 60
53.7534 | 65.0087 | 65 | 53.7305 | 59.822 | 60
53.7617 | 65.0057 | 65 | 53.7388 | 59.822 | 60
53.77 | 65.0057 | 65 | 53.7472 | 59.822 | 60
53.7784 | 65.0057 | 65 | 53.7555 | 59.8177 | 60
53.7867 | 65.0057 | 65 | 53.7639 | 59.8177 | 60
53.795 | 65.0102 | 65 | 53.7722 | 59.8177 | 60
53.8034 | 65.0102 | 65 | 53.7805 | 59.8177 | 60
53.8117 | 65.0102 | 65 | 53.7889 | 59.8214 | 60
53.8201 | 65.0102 | 65 | 53.7972 | 59.8214 | 60
53.8284 | 65.0102 | 65 | 53.8055 | 59.8214 | 60
53.8367 | 65.0102 | 65 | 53.8138 | 59.8214 | 60
53.8451 | 65 | 65 | 53.8222 | 59.8214 | 60
53.8534 | 65 | 65 | 53.8306 | 59.8214 | 60
53.8618 | 65 | 65 | 53.8389 | 59.8214 | 60
53.8701 | 65 | 65 | 53.8472 | 59.8214 | 60
53.8784 | 65 | 65 | 53.8555 | 59.8217 | 60
53.8868 | 65 | 65 | 53.8639 | 59.8217 | 60
53.8951 | 65 | 65 | 53.8722 | 59.8286 | 60
53.9034 | 65 | 65 | 53.8806 | 59.8286 | 60
53.9117 | 65 | 65 | 53.8889 | 59.8444 | 60
53.9201 | 65 | 65 | 53.8972 | 59.8444 | 60
53.9284 | 65 | 65 | 53.9056 | 59.8385 | 60
53.9368 | 65 | 65 | 53.9139 | 59.8385 | 60
53.9451 | 65 | 65 | 53.9222 | 59.8631 | 60
53.9534 | 65 | 65 | 53.9305 | 59.8631 | 60
53.9618 | 65 | 65 | 53.9389 | 59.8631 | 60
53.9701 | 65 | 65 | 53.9473 | 59.8631 | 60
53.9785 | 65.0022 | 65 | 53.9556 | 59.8821 | 60
53.9868 | 65.0022 | 65 | 53.9639 | 59.8821 | 60
53.9951 | 65.0022 | 65 | 53.9722 | 59.8821 | 60
54.0034 | 65.0022 | 65 | 53.9806 | 59.8821 | 60
54.0118 | 65.0063 | 65 | 53.9889 | 59.8832 | 60
54.0201 | 65.0063 | 65 | 53.9973 | 59.8832 | 60
54.0284 | 65.0063 | 65 | 54.0056 | 59.8832 | 60
54.0368 | 65.0063 | 65 | 54.0139 | 59.8832 | 60
54.0451 | 65.0145 | 65 | 54.0223 | 59.8843 | 60
54.0535 | 65.0145 | 65 | 54.0306 | 59.8843 | 60
54.0618 | 65.0145 | 65 | 54.0389 | 59.8843 | 60
54.0701 | 65.0145 | 65 | 54.0472 | 59.8843 | 60
54.0784 | 65.0145 | 65 | 54.0556 | 59.8843 | 60
54.0868 | 65.0145 | 65 | 54.064 | 59.8843 | 60
54.0952 | 65.0145 | 65 | 54.0723 | 59.8843 | 60
54.1035 | 65.0145 | 65 | 54.0806 | 59.8843 | 60
54.1118 | 65.0012 | 65 | 54.0889 | 59.8843 | 60
54.1201 | 65.0012 | 65 | 54.0973 | 59.8843 | 60
54.1285 | 65.0009 | 65 | 54.1057 | 59.8825 | 60
54.1368 | 65.0009 | 65 | 54.114 | 59.8825 | 60
54.1451 | 64.9996 | 65 | 54.1223 | 59.89 | 60
54.1534 | 64.9996 | 65 | 54.1306 | 59.89 | 60
54.1618 | 64.9996 | 65 | 54.139 | 59.8906 | 60
54.1702 | 64.9996 | 65 | 54.1473 | 59.8906 | 60
54.1785 | 65.003 | 65 | 54.1556 | 59.8961 | 60
54.1868 | 65.003 | 65 | 54.164 | 59.8961 | 60
54.1951 | 65.0064 | 65 | 54.1723 | 59.9068 | 60
54.2035 | 65.0064 | 65 | 54.1807 | 59.9068 | 60
54.2118 | 65.0093 | 65 | 54.189 | 59.905 | 60
54.2202 | 65.0093 | 65 | 54.1973 | 59.905 | 60
54.2285 | 65.0093 | 65 | 54.2056 | 59.9109 | 60
54.2368 | 65.0093 | 65 | 54.214 | 59.9109 | 60
54.2452 | 65.0093 | 65 | 54.2224 | 59.9109 | 60
54.2535 | 65.0093 | 65 | 54.2307 | 59.9109 | 60
54.2618 | 65.0093 | 65 | 54.239 | 59.9053 | 60
54.2701 | 65.0093 | 65 | 54.2473 | 59.9053 | 60
54.2785 | 65.0076 | 65 | 54.2557 | 59.9051 | 60
54.2868 | 65.0076 | 65 | 54.264 | 59.9051 | 60
54.2952 | 65.0156 | 65 | 54.2723 | 59.8991 | 60
54.3035 | 65.0156 | 65 | 54.2807 | 59.8991 | 60
54.3118 | 65.0156 | 65 | 54.289 | 59.8991 | 60
54.3202 | 65.0156 | 65 | 54.2974 | 59.8991 | 60
54.3285 | 65.0234 | 65 | 54.3057 | 59.8991 | 60
54.3369 | 65.0234 | 65 | 54.314 | 59.8991 | 60
54.3452 | 65.0234 | 65 | 54.3223 | 59.8969 | 60
54.3535 | 65.0234 | 65 | 54.3307 | 59.8969 | 60
54.3618 | 65.0234 | 65 | 54.3391 | 59.8969 | 60
54.3702 | 65.0234 | 65 | 54.3474 | 59.8969 | 60
54.3785 | 65.0234 | 65 | 54.3557 | 59.8983 | 60
54.3868 | 65.0234 | 65 | 54.364 | 59.8983 | 60
54.3952 | 65.0198 | 65 | 54.3724 | 59.8983 | 60
54.4035 | 65.0198 | 65 | 54.3807 | 59.8983 | 60
54.4119 | 65.0121 | 65 | 54.389 | 59.8983 | 60
54.4202 | 65.0121 | 65 | 54.3974 | 59.8983 | 60
54.4285 | 65.0121 | 65 | 54.4057 | 59.9174 | 60
54.4368 | 65.0121 | 65 | 54.4141 | 59.9174 | 60
54.4452 | 65.0316 | 65 | 54.4224 | 59.9174 | 60
54.4536 | 65.0316 | 65 | 54.4307 | 59.9174 | 60
54.4619 | 65.0316 | 65 | 54.439 | 59.9162 | 60
54.4702 | 65.0316 | 65 | 54.4474 | 59.9162 | 60
54.4785 | 65.0238 | 65 | 54.4557 | 59.9162 | 60
54.4869 | 65.0238 | 65 | 54.4641 | 59.9162 | 60
54.4952 | 65.0238 | 65 | 54.4724 | 59.9132 | 60
54.5035 | 65.0238 | 65 | 54.4807 | 59.9132 | 60
54.5119 | 65.0282 | 65 | 54.4891 | 59.9132 | 60
54.5202 | 65.0282 | 65 | 54.4974 | 59.9132 | 60
54.5286 | 65.0282 | 65 | 54.5057 | 59.9132 | 60
54.5369 | 65.0282 | 65 | 54.5141 | 59.9132 | 60
54.5452 | 65.0282 | 65 | 54.5224 | 59.9132 | 60
54.5535 | 65.0282 | 65 | 54.5308 | 59.9132 | 60
54.5619 | 65.0253 | 65 | 54.5391 | 59.9132 | 60
54.5702 | 65.0253 | 65 | 54.5474 | 59.9132 | 60
54.5786 | 65.0238 | 65 | 54.5557 | 59.9135 | 60
54.5869 | 65.0238 | 65 | 54.5641 | 59.9135 | 60
54.5952 | 65.0238 | 65 | 54.5724 | 59.9135 | 60
54.6036 | 65.0238 | 65 | 54.5807 | 59.9135 | 60
54.6119 | 65.0452 | 65 | 54.5891 | 59.9135 | 60
54.6202 | 65.0452 | 65 | 54.5974 | 59.9135 | 60
54.6285 | 65.0452 | 65 | 54.6058 | 59.9179 | 60
54.6369 | 65.0452 | 65 | 54.6141 | 59.9179 | 60
54.6452 | 65.0452 | 65 | 54.6224 | 59.9173 | 60
54.6536 | 65.0452 | 65 | 54.6308 | 59.9173 | 60
54.6619 | 65.0517 | 65 | 54.6391 | 59.9173 | 60
54.6702 | 65.0517 | 65 | 54.6475 | 59.9173 | 60
54.6786 | 65.0357 | 65 | 54.6558 | 59.9173 | 60
54.6869 | 65.0357 | 65 | 54.6641 | 59.9173 | 60
54.6953 | 65.0357 | 65 | 54.6724 | 59.9282 | 60
54.7036 | 65.0357 | 65 | 54.6808 | 59.9282 | 60
54.7119 | 65.0357 | 65 | 54.6891 | 59.9282 | 60
54.7202 | 65.0357 | 65 | 54.6974 | 59.9282 | 60
54.7286 | 65.0357 | 65 | 54.7058 | 59.9378 | 60
54.7369 | 65.0357 | 65 | 54.7141 | 59.9378 | 60
54.7452 | 65.0426 | 65 | 54.7225 | 59.9378 | 60
54.7536 | 65.0426 | 65 | 54.7308 | 59.9378 | 60
54.7619 | 65.0392 | 65 | 54.7391 | 59.9378 | 60
54.7703 | 65.0392 | 65 | 54.7475 | 59.9378 | 60
54.7786 | 65.0392 | 65 | 54.7558 | 59.9511 | 60
54.7869 | 65.0392 | 65 | 54.7642 | 59.9511 | 60
54.7953 | 65.0368 | 65 | 54.7725 | 59.9511 | 60
54.8036 | 65.0368 | 65 | 54.7808 | 59.9511 | 60
54.812 | 65.0368 | 65 | 54.7891 | 59.9493 | 60
54.8203 | 65.0368 | 65 | 54.7975 | 59.9493 | 60
54.8286 | 65.0289 | 65 | 54.8058 | 59.9493 | 60
54.8369 | 65.0289 | 65 | 54.8141 | 59.9493 | 60
54.8453 | 65.0344 | 65 | 54.8225 | 59.9493 | 60
54.8536 | 65.0344 | 65 | 54.8308 | 59.9493 | 60
54.8619 | 65.0293 | 65 | 54.8392 | 59.9473 | 60
54.8703 | 65.0293 | 65 | 54.8475 | 59.9473 | 60
54.8786 | 65.0293 | 65 | 54.8558 | 59.962 | 60
54.887 | 65.0293 | 65 | 54.8642 | 59.962 | 60
54.8953 | 65.0293 | 65 | 54.8725 | 59.962 | 60
54.9036 | 65.0293 | 65 | 54.8809 | 59.962 | 60
54.9119 | 65.0293 | 65 | 54.8892 | 59.962 | 60
54.9203 | 65.0293 | 65 | 54.8975 | 59.962 | 60
54.9286 | 65.0352 | 65 | 54.9058 | 59.9612 | 60
54.937 | 65.0352 | 65 | 54.9142 | 59.9612 | 60
54.9453 | 65.0298 | 65 | 54.9225 | 59.9612 | 60
54.9536 | 65.0298 | 65 | 54.9308 | 59.9612 | 60
54.962 | 65.0246 | 65 | 54.9392 | 59.9612 | 60
54.9703 | 65.0246 | 65 | 54.9475 | 59.9612 | 60
54.9786 | 65.0246 | 65 | 54.9559 | 59.9615 | 60
54.9869 | 65.0246 | 65 | 54.9642 | 59.9615 | 60
54.9953 | 65.0246 | 65 | 54.9725 | 59.9546 | 60
55.0037 | 65.0246 | 65 | 54.9809 | 59.9546 | 60
55.012 | 65.0246 | 65 | 54.9892 | 59.9546 | 60
55.0203 | 65.0246 | 65 | 54.9976 | 59.9546 | 60
55.0286 | 65.0246 | 65 | 55.0059 | 59.9546 | 60
55.037 | 65.0246 | 65 | 55.0142 | 59.9546 | 60
55.0453 | 65.0376 | 65 | 55.0225 | 59.9546 | 60
55.0536 | 65.0376 | 65 | 55.0309 | 59.9546 | 60
55.062 | 65.0294 | 65 | 55.0392 | 59.9494 | 60
55.0703 | 65.0294 | 65 | 55.0475 | 59.9494 | 60
55.0787 | 65.0224 | 65 | 55.0559 | 59.9627 | 60
55.087 | 65.0224 | 65 | 55.0642 | 59.9627 | 60
55.0953 | 65.0224 | 65 | 55.0726 | 59.9627 | 60
55.1036 | 65.0224 | 65 | 55.0809 | 59.9627 | 60
55.112 | 65.0085 | 65 | 55.0892 | 59.9627 | 60
55.1203 | 65.0085 | 65 | 55.0976 | 59.9627 | 60
55.1287 | 65.0085 | 65 | 55.1059 | 59.9732 | 60
55.137 | 65.0085 | 65 | 55.1143 | 59.9732 | 60
55.1453 | 65.0015 | 65 | 55.1226 | 59.9732 | 60
55.1537 | 65.0015 | 65 | 55.1309 | 59.9732 | 60
55.162 | 65.0098 | 65 | 55.1392 | 59.9628 | 60
55.1703 | 65.0098 | 65 | 55.1476 | 59.9628 | 60
55.1786 | 65.0155 | 65 | 55.1559 | 59.9623 | 60
55.187 | 65.0155 | 65 | 55.1642 | 59.9623 | 60
55.1953 | 65.0155 | 65 | 55.1726 | 59.9623 | 60
55.2037 | 65.0155 | 65 | 55.1809 | 59.9623 | 60
55.212 | 65.0155 | 65 | 55.1893 | 59.9647 | 60
55.2203 | 65.0155 | 65 | 55.1976 | 59.9647 | 60
55.2287 | 65.0032 | 65 | 55.2059 | 59.9647 | 60
55.237 | 65.0032 | 65 | 55.2143 | 59.9647 | 60
55.2454 | 65.0032 | 65 | 55.2226 | 59.9669 | 60
55.2537 | 65.0032 | 65 | 55.231 | 59.9669 | 60
55.262 | 65.0032 | 65 | 55.2393 | 59.9669 | 60
55.2703 | 65.0032 | 65 | 55.2476 | 59.9669 | 60
55.2787 | 65.004 | 65 | 55.2559 | 59.9669 | 60
55.287 | 65.004 | 65 | 55.2643 | 59.9669 | 60
55.2953 | 65.004 | 65 | 55.2726 | 59.9669 | 60
55.3037 | 65.004 | 65 | 55.2809 | 59.9669 | 60
55.312 | 65.004 | 65 | 55.2893 | 59.9664 | 60
55.3204 | 65.004 | 65 | 55.2976 | 59.9664 | 60
55.3287 | 64.9957 | 65 | 55.306 | 59.9664 | 60
55.337 | 64.9957 | 65 | 55.3143 | 59.9664 | 60
55.3453 | 64.9946 | 65 | 55.3226 | 59.9664 | 60
55.3537 | 64.9946 | 65 | 55.331 | 59.9664 | 60
55.3621 | 64.9946 | 65 | 55.3393 | 59.9664 | 60
55.3704 | 64.9946 | 65 | 55.3477 | 59.9664 | 60
55.3787 | 64.9946 | 65 | 55.356 | 59.9765 | 60
55.387 | 64.9946 | 65 | 55.3643 | 59.9765 | 60
55.3954 | 64.9946 | 65 | 55.3726 | 59.9773 | 60
55.4037 | 64.9946 | 65 | 55.381 | 59.9773 | 60
55.412 | 64.9825 | 65 | 55.3893 | 59.9773 | 60
55.4203 | 64.9825 | 65 | 55.3976 | 59.9773 | 60
55.4287 | 64.9825 | 65 | 55.406 | 59.9743 | 60
55.4371 | 64.9825 | 65 | 55.4143 | 59.9743 | 60
55.4454 | 64.9825 | 65 | 55.4227 | 59.9743 | 60
55.4537 | 64.9825 | 65 | 55.431 | 59.9743 | 60
55.462 | 64.9825 | 65 | 55.4393 | 59.9743 | 60
55.4704 | 64.9825 | 65 | 55.4477 | 59.9743 | 60
55.4787 | 64.9825 | 65 | 55.456 | 59.9701 | 60
55.4871 | 64.9825 | 65 | 55.4644 | 59.9701 | 60
55.4954 | 64.996 | 65 | 55.4727 | 59.9701 | 60
55.5037 | 64.996 | 65 | 55.481 | 59.9701 | 60
55.5121 | 64.9951 | 65 | 55.4894 | 59.9657 | 60
55.5204 | 64.9951 | 65 | 55.4977 | 59.9657 | 60
55.5287 | 64.9951 | 65 | 55.506 | 59.9675 | 60
55.537 | 64.9951 | 65 | 55.5143 | 59.9675 | 60
55.5454 | 64.998 | 65 | 55.5227 | 59.9675 | 60
55.5537 | 64.998 | 65 | 55.531 | 59.9675 | 60
55.5621 | 65.0004 | 65 | 55.5394 | 59.9675 | 60
55.5704 | 65.0004 | 65 | 55.5477 | 59.9675 | 60
55.5787 | 65.007 | 65 | 55.556 | 59.9702 | 60
55.5871 | 65.007 | 65 | 55.5644 | 59.9702 | 60
55.5954 | 65.007 | 65 | 55.5727 | 59.9674 | 60
55.6038 | 65.007 | 65 | 55.5811 | 59.9674 | 60
55.6121 | 65.007 | 65 | 55.5894 | 59.9674 | 60
55.6204 | 65.007 | 65 | 55.5977 | 59.9674 | 60
55.6287 | 65.0151 | 65 | 55.6061 | 59.9674 | 60
55.6371 | 65.0151 | 65 | 55.6144 | 59.9674 | 60
55.6454 | 65.0151 | 65 | 55.6227 | 59.964 | 60
55.6537 | 65.0151 | 65 | 55.631 | 59.964 | 60
55.6621 | 65.0151 | 65 | 55.6394 | 59.9793 | 60
55.6704 | 65.0151 | 65 | 55.6477 | 59.9793 | 60
55.6788 | 65.0144 | 65 | 55.6561 | 59.985 | 60
55.6871 | 65.0144 | 65 | 55.6644 | 59.985 | 60
55.6954 | 65.0169 | 65 | 55.6727 | 59.9849 | 60
55.7037 | 65.0169 | 65 | 55.6811 | 59.9849 | 60
55.7121 | 65.0169 | 65 | 55.6894 | 59.9849 | 60
55.7205 | 65.0169 | 65 | 55.6978 | 59.9849 | 60
55.7288 | 65.0169 | 65 | 55.7061 | 59.9753 | 60
55.7371 | 65.0169 | 65 | 55.7144 | 59.9753 | 60
55.7454 | 65.0242 | 65 | 55.7228 | 59.9728 | 60
55.7538 | 65.0242 | 65 | 55.7311 | 59.9728 | 60
55.7621 | 65.0242 | 65 | 55.7394 | 59.9787 | 60
55.7704 | 65.0242 | 65 | 55.7477 | 59.9787 | 60
55.7788 | 65.0242 | 65 | 55.7561 | 59.9787 | 60
55.7871 | 65.0242 | 65 | 55.7644 | 59.9787 | 60
55.7955 | 65.0242 | 65 | 55.7728 | 59.9789 | 60
55.8038 | 65.0242 | 65 | 55.7811 | 59.9789 | 60
55.8121 | 65.0242 | 65 | 55.7894 | 59.9789 | 60
55.8204 | 65.0242 | 65 | 55.7978 | 59.9789 | 60
55.8288 | 65.0242 | 65 | 55.8061 | 59.9789 | 60
55.8371 | 65.0242 | 65 | 55.8145 | 59.9789 | 60
55.8455 | 65.0078 | 65 | 55.8228 | 59.9785 | 60
55.8538 | 65.0078 | 65 | 55.8311 | 59.9785 | 60
55.8621 | 65.0078 | 65 | 55.8395 | 59.9909 | 60
55.8705 | 65.0078 | 65 | 55.8478 | 59.9909 | 60
55.8788 | 65.0078 | 65 | 55.8561 | 59.9909 | 60
55.8871 | 65.0078 | 65 | 55.8644 | 59.9909 | 60
55.8954 | 65.0078 | 65 | 55.8728 | 59.9784 | 60
55.9038 | 65.0078 | 65 | 55.8811 | 59.9784 | 60
55.9121 | 65.0078 | 65 | 55.8895 | 59.9784 | 60
55.9205 | 65.0078 | 65 | 55.8978 | 59.9784 | 60
55.9288 | 65.0001 | 65 | 55.9061 | 59.9821 | 60
55.9371 | 65.0001 | 65 | 55.9145 | 59.9821 | 60
55.9455 | 65.0001 | 65 | 55.9228 | 59.9821 | 60
55.9538 | 65.0001 | 65 | 55.9312 | 59.9821 | 60
55.9622 | 65.0001 | 65 | 55.9395 | 59.9861 | 60
55.9705 | 65.0001 | 65 | 55.9478 | 59.9861 | 60
55.9788 | 65.0001 | 65 | 55.9562 | 59.9861 | 60
55.9872 | 65.0001 | 65 | 55.9645 | 59.9861 | 60
55.9955 | 65.0001 | 65 | 55.9728 | 59.986 | 60
56.0038 | 65.0001 | 65 | 55.9811 | 59.986 | 60
56.0121 | 65.004 | 65 | 55.9895 | 59.9858 | 60
56.0205 | 65.004 | 65 | 55.9978 | 59.9858 | 60
56.0288 | 65.004 | 65 | 56.0062 | 59.9858 | 60
56.0372 | 65.004 | 65 | 56.0145 | 59.9858 | 60
56.0455 | 65.004 | 65 | 56.0228 | 59.9862 | 60
56.0538 | 65.004 | 65 | 56.0312 | 59.9862 | 60
56.0622 | 64.9874 | 65 | 56.0395 | 59.9826 | 60
56.0705 | 64.9874 | 65 | 56.0479 | 59.9826 | 60
56.0789 | 64.9874 | 65 | 56.0562 | 59.9976 | 60
56.0872 | 64.9874 | 65 | 56.0645 | 59.9976 | 60
56.0955 | 64.9874 | 65 | 56.0729 | 59.9798 | 60
56.1038 | 64.9874 | 65 | 56.0812 | 59.9798 | 60
56.1122 | 64.9942 | 65 | 56.0895 | 59.9768 | 60
56.1205 | 64.9942 | 65 | 56.0978 | 59.9768 | 60
56.1288 | 65.0017 | 65 | 56.1062 | 59.9775 | 60
56.1372 | 65.0017 | 65 | 56.1145 | 59.9775 | 60
56.1455 | 65.0083 | 65 | 56.1229 | 59.9775 | 60
56.1539 | 65.0083 | 65 | 56.1312 | 59.9775 | 60
56.1622 | 65.0018 | 65 | 56.1395 | 59.9775 | 60
56.1705 | 65.0018 | 65 | 56.1479 | 59.9775 | 60
56.1788 | 65.0018 | 65 | 56.1562 | 59.9817 | 60
56.1872 | 65.0018 | 65 | 56.1646 | 59.9817 | 60
56.1955 | 65.0018 | 65 | 56.1729 | 59.9793 | 60
56.2039 | 65.0018 | 65 | 56.1812 | 59.9793 | 60
56.2122 | 65.0018 | 65 | 56.1896 | 59.9793 | 60
56.2205 | 65.0018 | 65 | 56.1979 | 59.9793 | 60
56.2289 | 65.0018 | 65 | 56.2062 | 59.9793 | 60
56.2372 | 65.0018 | 65 | 56.2145 | 59.9793 | 60
56.2455 | 65.0018 | 65 | 56.2229 | 59.9682 | 60
56.2538 | 65.0018 | 65 | 56.2312 | 59.9682 | 60
56.2622 | 65.0018 | 65 | 56.2396 | 59.9682 | 60
56.2706 | 65.0018 | 65 | 56.2479 | 59.9682 | 60
56.2789 | 65.0018 | 65 | 56.2562 | 59.9716 | 60
56.2872 | 65.0018 | 65 | 56.2646 | 59.9716 | 60
56.2955 | 65.0018 | 65 | 56.2729 | 59.9726 | 60
56.3039 | 65.0018 | 65 | 56.2812 | 59.9726 | 60
56.3122 | 65.0022 | 65 | 56.2896 | 59.9506 | 60
56.3206 | 65.0022 | 65 | 56.2979 | 59.9506 | 60
56.3289 | 64.9964 | 65 | 56.3063 | 59.9507 | 60
56.3372 | 64.9964 | 65 | 56.3146 | 59.9507 | 60
56.3456 | 64.9964 | 65 | 56.3229 | 59.9507 | 60
56.3539 | 64.9964 | 65 | 56.3312 | 59.9507 | 60
56.3622 | 65.0164 | 65 | 56.3396 | 59.9507 | 60
56.3705 | 65.0164 | 65 | 56.3479 | 59.9507 | 60
56.3789 | 65.0164 | 65 | 56.3563 | 59.949 | 60
56.3872 | 65.0164 | 65 | 56.3646 | 59.949 | 60
56.3956 | 65.0164 | 65 | 56.3729 | 59.9459 | 60
56.4039 | 65.0164 | 65 | 56.3813 | 59.9459 | 60
56.4122 | 65.0164 | 65 | 56.3896 | 59.9247 | 60
56.4206 | 65.0164 | 65 | 56.3979 | 59.9247 | 60
56.4289 | 65.0164 | 65 | 56.4062 | 59.8986 | 60
56.4373 | 65.0164 | 65 | 56.4146 | 59.8986 | 60
56.4456 | 65.0164 | 65 | 56.423 | 59.8986 | 60
56.4539 | 65.0164 | 65 | 56.4313 | 59.8986 | 60
56.4622 | 65.0164 | 65 | 56.4396 | 59.8986 | 60
56.4706 | 65.0164 | 65 | 56.4479 | 59.8986 | 60
56.4789 | 65.0164 | 65 | 56.4563 | 59.8865 | 60
56.4872 | 65.0164 | 65 | 56.4646 | 59.8865 | 60
56.4956 | 65.0164 | 65 | 56.473 | 59.8865 | 60
56.5039 | 65.0164 | 65 | 56.4813 | 59.8865 | 60
56.5123 | 65.0164 | 65 | 56.4896 | 59.8902 | 60
56.5206 | 65.0164 | 65 | 56.498 | 59.8902 | 60
56.5289 | 65.0164 | 65 | 56.5063 | 59.8941 | 60
56.5372 | 65.0164 | 65 | 56.5146 | 59.8941 | 60
56.5456 | 65.0061 | 65 | 56.5229 | 59.8941 | 60
56.554 | 65.0061 | 65 | 56.5313 | 59.8941 | 60
56.5623 | 65.0058 | 65 | 56.5397 | 59.8883 | 60
56.5706 | 65.0058 | 65 | 56.548 | 59.8883 | 60
56.5789 | 65.0058 | 65 | 56.5563 | 59.8994 | 60
56.5873 | 65.0058 | 65 | 56.5646 | 59.8994 | 60
56.5956 | 65.0058 | 65 | 56.573 | 59.898 | 60
56.6039 | 65.0058 | 65 | 56.5813 | 59.898 | 60
56.6122 | 65.0058 | 65 | 56.5897 | 59.8961 | 60
56.6206 | 65.0058 | 65 | 56.598 | 59.8961 | 60
56.629 | 65.0058 | 65 | 56.6063 | 59.8891 | 60
56.6373 | 65.0058 | 65 | 56.6147 | 59.8891 | 60
56.6456 | 65.0058 | 65 | 56.623 | 59.8963 | 60
56.6539 | 65.0058 | 65 | 56.6313 | 59.8963 | 60
56.6623 | 65.0058 | 65 | 56.6396 | 59.8968 | 60
56.6706 | 65.0058 | 65 | 56.648 | 59.8968 | 60
56.679 | 65.0058 | 65 | 56.6564 | 59.8968 | 60
56.6873 | 65.0058 | 65 | 56.6647 | 59.8968 | 60
56.6956 | 65.0058 | 65 | 56.673 | 59.8968 | 60
56.704 | 65.0058 | 65 | 56.6813 | 59.8968 | 60
56.7123 | 65.0087 | 65 | 56.6897 | 59.9008 | 60
56.7206 | 65.0087 | 65 | 56.698 | 59.9008 | 60
56.7289 | 65.0087 | 65 | 56.7064 | 59.8788 | 60
56.7373 | 65.0087 | 65 | 56.7147 | 59.8788 | 60
56.7456 | 65.0087 | 65 | 56.723 | 59.8563 | 60
56.754 | 65.0087 | 65 | 56.7314 | 59.8563 | 60
56.7623 | 65.0087 | 65 | 56.7397 | 59.8563 | 60
56.7706 | 65.0087 | 65 | 56.748 | 59.8563 | 60
56.779 | 65.0087 | 65 | 56.7563 | 59.8313 | 60
56.7873 | 65.0087 | 65 | 56.7647 | 59.8313 | 60
56.7957 | 65.0087 | 65 | 56.7731 | 59.8313 | 60
56.804 | 65.0087 | 65 | 56.7814 | 59.8313 | 60
56.8123 | 65.0087 | 65 | 56.7897 | 59.8292 | 60
56.8206 | 65.0087 | 65 | 56.798 | 59.8292 | 60
56.829 | 65.0087 | 65 | 56.8064 | 59.8289 | 60
56.8373 | 65.0087 | 65 | 56.8147 | 59.8289 | 60
56.8456 | 65.0087 | 65 | 56.8231 | 59.8289 | 60
56.854 | 65.0087 | 65 | 56.8314 | 59.8289 | 60
56.8623 | 65.0087 | 65 | 56.8397 | 59.7873 | 60
56.8707 | 65.0087 | 65 | 56.8481 | 59.7873 | 60
56.879 | 65.0087 | 65 | 56.8564 | 59.7873 | 60
56.8873 | 65.0087 | 65 | 56.8647 | 59.7873 | 60
56.8956 | 65.0087 | 65 | 56.8731 | 59.7873 | 60
56.904 | 65.0087 | 65 | 56.8814 | 59.7873 | 60
56.9124 | 65.0087 | 65 | 56.8898 | 59.7863 | 60
56.9207 | 65.0087 | 65 | 56.8981 | 59.7863 | 60
56.929 | 65.0087 | 65 | 56.9064 | 59.7863 | 60
56.9373 | 65.0087 | 65 | 56.9147 | 59.7863 | 60
56.9457 | 65.0087 | 65 | 56.9231 | 59.7983 | 60
56.954 | 65.0087 | 65 | 56.9315 | 59.7983 | 60
56.9623 | 65.0087 | 65 | 56.9398 | 59.7983 | 60
56.9706 | 65.0087 | 65 | 56.9481 | 59.7983 | 60
56.979 | 65.0087 | 65 | 56.9564 | 59.8002 | 60
56.9874 | 65.0087 | 65 | 56.9648 | 59.8002 | 60
56.9957 | 65.0087 | 65 | 56.9731 | 59.7951 | 60
57.004 | 65.0087 | 65 | 56.9814 | 59.7951 | 60
57.0123 | 65.0087 | 65 | 56.9898 | 59.787 | 60
57.0207 | 65.0087 | 65 | 56.9981 | 59.787 | 60
57.029 | 65.0087 | 65 | 57.0065 | 59.8054 | 60
57.0374 | 65.0087 | 65 | 57.0148 | 59.8054 | 60
57.0457 | 65.0087 | 65 | 57.0231 | 59.8054 | 60
57.054 | 65.0087 | 65 | 57.0314 | 59.8054 | 60
57.0624 | 65.0087 | 65 | 57.0398 | 59.8043 | 60
57.0707 | 65.0087 | 65 | 57.0482 | 59.8043 | 60
57.079 | 65.0087 | 65 | 57.0565 | 59.8251 | 60
57.0873 | 65.0087 | 65 | 57.0648 | 59.8251 | 60
57.0957 | 65.0087 | 65 | 57.0731 | 59.8137 | 60
57.104 | 65.0087 | 65 | 57.0815 | 59.8137 | 60
57.1124 | 65.0116 | 65 | 57.0898 | 59.8193 | 60
57.1207 | 65.0116 | 65 | 57.0981 | 59.8193 | 60
57.129 | 65.0116 | 65 | 57.1065 | 59.8132 | 60
57.1374 | 65.0116 | 65 | 57.1148 | 59.8132 | 60
57.1457 | 65.0076 | 65 | 57.1232 | 59.816 | 60
57.1541 | 65.0076 | 65 | 57.1315 | 59.816 | 60
57.1624 | 65.0076 | 65 | 57.1398 | 59.8159 | 60
57.1707 | 65.0076 | 65 | 57.1481 | 59.8159 | 60
57.179 | 65.0076 | 65 | 57.1565 | 59.8162 | 60
57.1874 | 65.0076 | 65 | 57.1649 | 59.8162 | 60
57.1957 | 65.0076 | 65 | 57.1732 | 59.8241 | 60
57.204 | 65.0076 | 65 | 57.1815 | 59.8241 | 60
57.2124 | 65.007 | 65 | 57.1898 | 59.8241 | 60
57.2207 | 65.007 | 65 | 57.1982 | 59.8241 | 60
57.2291 | 65.007 | 65 | 57.2065 | 59.8364 | 60
57.2374 | 65.007 | 65 | 57.2148 | 59.8364 | 60
57.2457 | 65.0132 | 65 | 57.2232 | 59.8173 | 60
57.2541 | 65.0132 | 65 | 57.2315 | 59.8173 | 60
57.2624 | 65.0132 | 65 | 57.2399 | 59.8197 | 60
57.2708 | 65.0132 | 65 | 57.2482 | 59.8197 | 60
57.2791 | 65.0132 | 65 | 57.2565 | 59.8112 | 60
57.2874 | 65.0132 | 65 | 57.2648 | 59.8112 | 60
57.2957 | 65.0132 | 65 | 57.2732 | 59.814 | 60
57.3041 | 65.0132 | 65 | 57.2816 | 59.814 | 60
57.3124 | 65.0132 | 65 | 57.2899 | 59.8141 | 60
57.3207 | 65.0132 | 65 | 57.2982 | 59.8141 | 60
57.3291 | 65.0245 | 65 | 57.3065 | 59.8167 | 60
57.3374 | 65.0245 | 65 | 57.3149 | 59.8167 | 60
57.3458 | 65.0245 | 65 | 57.3232 | 59.8167 | 60
57.3541 | 65.0245 | 65 | 57.3315 | 59.8167 | 60
57.3624 | 65.0217 | 65 | 57.3399 | 59.8182 | 60
57.3707 | 65.0217 | 65 | 57.3482 | 59.8182 | 60
57.3791 | 65.0217 | 65 | 57.3566 | 59.814 | 60
57.3874 | 65.0217 | 65 | 57.3649 | 59.814 | 60
57.3958 | 65.0245 | 65 | 57.3732 | 59.8167 | 60
57.4041 | 65.0245 | 65 | 57.3815 | 59.8167 | 60
57.4124 | 65.0245 | 65 | 57.3899 | 59.8167 | 60
57.4208 | 65.0245 | 65 | 57.3983 | 59.8167 | 60
57.4291 | 65.0245 | 65 | 57.4066 | 59.839 | 60
57.4374 | 65.0245 | 65 | 57.4149 | 59.839 | 60
57.4457 | 65.0245 | 65 | 57.4232 | 59.8312 | 60
57.4541 | 65.0245 | 65 | 57.4316 | 59.8312 | 60
57.4624 | 65.0245 | 65 | 57.4399 | 59.8242 | 60
57.4708 | 65.0245 | 65 | 57.4482 | 59.8242 | 60
57.4791 | 65.0245 | 65 | 57.4566 | 59.8242 | 60
57.4874 | 65.0245 | 65 | 57.4649 | 59.8242 | 60
57.4958 | 65.0283 | 65 | 57.4733 | 59.8244 | 60
57.5041 | 65.0283 | 65 | 57.4816 | 59.8244 | 60
57.5125 | 65.0356 | 65 | 57.4899 | 59.8303 | 60
57.5208 | 65.0356 | 65 | 57.4982 | 59.8303 | 60
57.5291 | 65.0358 | 65 | 57.5066 | 59.8331 | 60
57.5374 | 65.0358 | 65 | 57.515 | 59.8331 | 60
57.5458 | 65.0435 | 65 | 57.5233 | 59.8331 | 60
57.5541 | 65.0435 | 65 | 57.5316 | 59.8331 | 60
57.5624 | 65.0435 | 65 | 57.5399 | 59.7925 | 60
57.5707 | 65.0435 | 65 | 57.5483 | 59.7925 | 60
57.5791 | 65.0317 | 65 | 57.5566 | 59.7295 | 60
57.5875 | 65.0317 | 65 | 57.5649 | 59.7295 | 60
57.5958 | 65.0165 | 65 | 57.5733 | 59.7293 | 60
57.6041 | 65.0165 | 65 | 57.5816 | 59.7293 | 60
57.6124 | 65.0165 | 65 | 57.59 | 59.7293 | 60
57.6208 | 65.0165 | 65 | 57.5983 | 59.7293 | 60
57.6291 | 65.0199 | 65 | 57.6066 | 59.6859 | 60
57.6375 | 65.0199 | 65 | 57.6149 | 59.6859 | 60
57.6458 | 65.0173 | 65 | 57.6233 | 59.6863 | 60
57.6541 | 65.0173 | 65 | 57.6233 | 59.6863 | 60
57.6624 | 65.0173 | 65 | 57.6317 | 59.6863 | 60
57.6708 | 65.0173 | 65 | 57.64 | 59.6919 | 60
57.6791 | 65.0173 | 65 | 57.6483 | 59.6919 | 60
57.6874 | 65.0173 | 65 | 57.6566 | 59.6887 | 60
57.6958 | 65.0173 | 65 | 57.665 | 59.6887 | 60
57.7041 | 65.0173 | 65 | 57.6733 | 59.6941 | 60
57.7125 | 65.01 | 65 | 57.6816 | 59.6941 | 60
57.7208 | 65.01 | 65 | 57.69 | 59.6941 | 60
57.7291 | 65.01 | 65 | 57.6983 | 59.6941 | 60
57.7374 | 65.01 | 65 | 57.7067 | 59.6997 | 60
57.7458 | 64.9964 | 65 | 57.715 | 59.6997 | 60
57.7541 | 64.9964 | 65 | 57.7233 | 59.7005 | 60
57.7625 | 64.9964 | 65 | 57.7316 | 59.7005 | 60
57.7708 | 64.9964 | 65 | 57.74 | 59.705 | 60
57.7791 | 64.9964 | 65 | 57.7484 | 59.705 | 60
57.7875 | 64.9964 | 65 | 57.7567 | 59.705 | 60
57.7958 | 64.9959 | 65 | 57.765 | 59.705 | 60
57.8041 | 64.9959 | 65 | 57.7733 | 59.705 | 60
57.8124 | 64.9959 | 65 | 57.7817 | 59.705 | 60
57.8208 | 64.9959 | 65 | 57.79 | 59.705 | 60
57.8291 | 65.0102 | 65 | 57.7983 | 59.705 | 60
57.8375 | 65.0102 | 65 | 57.8067 | 59.705 | 60
57.8458 | 65.0111 | 65 | 57.815 | 59.705 | 60
57.8541 | 65.0111 | 65 | 57.8234 | 59.705 | 60
57.8625 | 65.0078 | 65 | 57.8317 | 59.705 | 60
57.8708 | 65.0078 | 65 | 57.84 | 59.7083 | 60
57.8792 | 65.012 | 65 | 57.8484 | 59.7083 | 60
57.8875 | 65.012 | 65 | 57.8567 | 59.73 | 60
57.8958 | 65.012 | 65 | 57.8651 | 59.73 | 60
57.9041 | 65.012 | 65 | 57.8734 | 59.73 | 60
57.9125 | 65.012 | 65 | 57.8817 | 59.73 | 60
57.9208 | 65.012 | 65 | 57.8901 | 59.73 | 60
57.9291 | 65.0093 | 65 | 57.8984 | 59.73 | 60
57.9375 | 65.0093 | 65 | 57.9067 | 59.7262 | 60
57.9458 | 65.0092 | 65 | 57.915 | 59.7262 | 60
57.9542 | 65.0092 | 65 | 57.9234 | 59.7265 | 60
57.9625 | 65.0092 | 65 | 57.9317 | 59.7265 | 60
57.9708 | 65.0092 | 65 | 57.9401 | 59.7265 | 60
57.9791 | 65.006 | 65 | 57.9484 | 59.7265 | 60
57.9875 | 65.006 | 65 | 57.9567 | 59.7265 | 60
57.9958 | 64.9935 | 65 | 57.9651 | 59.7265 | 60
58.0042 | 64.9935 | 65 | 57.9734 | 59.7713 | 60
58.0125 | 64.9935 | 65 | 57.9818 | 59.7713 | 60
58.0208 | 64.9935 | 65 | 57.9901 | 59.775 | 60
58.0292 | 65.0212 | 65 | 57.9984 | 59.775 | 60
58.0375 | 65.0212 | 65 | 58.0068 | 59.775 | 60
58.0458 | 65.0212 | 65 | 58.0151 | 59.775 | 60
58.0541 | 65.0212 | 65 | 58.0234 | 59.7761 | 60
58.0625 | 65.0252 | 65 | 58.0318 | 59.7761 | 60
58.0708 | 65.0252 | 65 | 58.0401 | 59.7763 | 60
58.0792 | 65.0223 | 65 | 58.0485 | 59.7763 | 60
58.0875 | 65.0223 | 65 | 58.0568 | 59.7763 | 60
58.0958 | 65.0192 | 65 | 58.0651 | 59.7763 | 60
58.1041 | 65.0192 | 65 | 58.0734 | 59.7763 | 60
58.1125 | 65.02 | 65 | 58.0818 | 59.7763 | 60
58.1208 | 65.02 | 65 | 58.0901 | 59.7763 | 60
58.1292 | 65.02 | 65 | 58.0984 | 59.7763 | 60
58.1375 | 65.02 | 65 | 58.1068 | 59.8023 | 60
58.1458 | 65.0318 | 65 | 58.1151 | 59.8023 | 60
58.1542 | 65.0318 | 65 | 58.1235 | 59.7963 | 60
58.1625 | 65.0384 | 65 | 58.1318 | 59.7963 | 60
58.1708 | 65.0384 | 65 | 58.1401 | 59.7963 | 60
58.1791 | 65.0429 | 65 | 58.1485 | 59.7963 | 60
58.1875 | 65.0429 | 65 | 58.1568 | 59.82 | 60
58.1958 | 65.0473 | 65 | 58.1652 | 59.82 | 60
58.2042 | 65.0473 | 65 | 58.1735 | 59.8247 | 60
58.2125 | 65.0473 | 65 | 58.1818 | 59.8247 | 60
58.2208 | 65.0473 | 65 | 58.1902 | 59.8247 | 60
58.2292 | 65.0406 | 65 | 58.1985 | 59.8247 | 60
58.2375 | 65.0406 | 65 | 58.2068 | 59.8279 | 60
58.2458 | 65.0377 | 65 | 58.2151 | 59.8279 | 60
58.2542 | 65.0377 | 65 | 58.2235 | 59.8279 | 60
58.2625 | 65.035 | 65 | 58.2319 | 59.8279 | 60
58.2708 | 65.035 | 65 | 58.2402 | 59.833 | 60
58.2792 | 65.0301 | 65 | 58.2485 | 59.833 | 60
58.2875 | 65.0301 | 65 | 58.2568 | 59.8297 | 60
58.2958 | 65.0302 | 65 | 58.2652 | 59.8297 | 60
58.3042 | 65.0302 | 65 | 58.2735 | 59.8305 | 60
58.3125 | 65.0301 | 65 | 58.2819 | 59.8305 | 60
58.3209 | 65.0301 | 65 | 58.2902 | 59.8343 | 60
58.3292 | 65.0301 | 65 | 58.2985 | 59.8343 | 60
58.3375 | 65.0301 | 65 | 58.3069 | 59.8376 | 60
58.3458 | 65.0337 | 65 | 58.3152 | 59.8376 | 60
58.3542 | 65.0337 | 65 | 58.3235 | 59.8376 | 60
58.3625 | 65.0048 | 65 | 58.3319 | 59.8376 | 60
58.3708 | 65.0048 | 65 | 58.3402 | 59.8376 | 60
58.3792 | 65.0048 | 65 | 58.3486 | 59.8376 | 60
58.3875 | 65.0048 | 65 | 58.3569 | 59.8376 | 60
58.3959 | 64.9913 | 65 | 58.3652 | 59.8376 | 60
58.4042 | 64.9913 | 65 | 58.3736 | 59.8335 | 60
58.4125 | 64.9913 | 65 | 58.3819 | 59.8335 | 60
58.4208 | 64.9913 | 65 | 58.3903 | 59.8377 | 60
58.4292 | 64.9913 | 65 | 58.3986 | 59.8377 | 60
58.4375 | 64.9913 | 65 | 58.4069 | 59.8377 | 60
58.4459 | 64.9938 | 65 | 58.4152 | 59.8377 | 60
58.4542 | 64.9938 | 65 | 58.4236 | 59.8474 | 60
58.4625 | 64.9876 | 65 | 58.4319 | 59.8474 | 60
58.4708 | 64.9876 | 65 | 58.4402 | 59.8474 | 60
58.4792 | 64.9876 | 65 | 58.4486 | 59.8474 | 60
58.4875 | 64.9876 | 65 | 58.4569 | 59.8481 | 60
58.4958 | 64.9876 | 65 | 58.4653 | 59.8481 | 60
58.5042 | 64.9876 | 65 | 58.4736 | 59.8522 | 60
58.5125 | 64.9935 | 65 | 58.4819 | 59.8522 | 60
58.5209 | 64.9935 | 65 | 58.4903 | 59.8736 | 60
58.5292 | 64.9932 | 65 | 58.4986 | 59.8736 | 60
58.5375 | 64.9932 | 65 | 58.507 | 59.8736 | 60
58.5458 | 64.9904 | 65 | 58.5153 | 59.8736 | 60
58.5542 | 64.9904 | 65 | 58.5236 | 59.875 | 60
58.5625 | 64.9689 | 65 | 58.532 | 59.875 | 60
58.5709 | 64.9689 | 65 | 58.5403 | 59.875 | 60
58.5792 | 64.9784 | 65 | 58.5486 | 59.875 | 60
58.5875 | 64.9784 | 65 | 58.5569 | 59.9296 | 60
58.5959 | 64.9784 | 65 | 58.5653 | 59.9296 | 60
58.6042 | 64.9784 | 65 | 58.5737 | 59.9238 | 60
58.6125 | 64.9784 | 65 | 58.582 | 59.9238 | 60
58.6208 | 64.9784 | 65 | 58.5903 | 59.9239 | 60
58.6292 | 64.9836 | 65 | 58.5986 | 59.9239 | 60
58.6375 | 64.9836 | 65 | 58.607 | 59.9338 | 60
58.6459 | 64.9942 | 65 | 58.6153 | 59.9338 | 60
58.6542 | 64.9942 | 65 | 58.6237 | 59.9285 | 60
58.6625 | 64.9942 | 65 | 58.632 | 59.9285 | 60
58.6709 | 64.9942 | 65 | 58.6403 | 59.9285 | 60
58.6792 | 64.9942 | 65 | 58.6487 | 59.9285 | 60
58.6876 | 64.9942 | 65 | 58.657 | 59.924 | 60
58.6959 | 64.9781 | 65 | 58.6653 | 59.924 | 60
58.7042 | 64.9781 | 65 | 58.6737 | 59.9239 | 60
58.7125 | 64.9781 | 65 | 58.682 | 59.9239 | 60
58.7209 | 64.9781 | 65 | 58.6904 | 59.9251 | 60
58.7292 | 64.9945 | 65 | 58.6987 | 59.9251 | 60
58.7375 | 64.9945 | 65 | 58.707 | 59.9138 | 60
58.7458 | 64.9988 | 65 | 58.7154 | 59.9138 | 60
58.7542 | 64.9988 | 65 | 58.7237 | 59.9137 | 60
58.7626 | 64.9988 | 65 | 58.7321 | 59.9137 | 60
58.7709 | 64.9988 | 65 | 58.7404 | 59.9137 | 60
58.7792 | 64.9988 | 65 | 58.7487 | 59.9137 | 60
58.7875 | 64.9988 | 65 | 58.757 | 59.9168 | 60
58.7959 | 64.9988 | 65 | 58.7654 | 59.9168 | 60
58.8042 | 64.9988 | 65 | 58.7737 | 59.9181 | 60
58.8126 | 64.9988 | 65 | 58.782 | 59.9181 | 60
58.8209 | 64.9988 | 65 | 58.7904 | 59.9181 | 60
58.8292 | 64.9935 | 65 | 58.7987 | 59.9181 | 60
58.8375 | 64.9935 | 65 | 58.8071 | 59.9074 | 60
58.8459 | 64.9856 | 65 | 58.8154 | 59.9074 | 60
58.8542 | 64.9856 | 65 | 58.8237 | 59.9013 | 60
58.8625 | 64.9856 | 65 | 58.8321 | 59.9013 | 60
58.8709 | 64.9856 | 65 | 58.8404 | 59.9013 | 60
58.8792 | 64.9915 | 65 | 58.8488 | 59.9013 | 60
58.8876 | 64.9915 | 65 | 58.8571 | 59.9024 | 60
58.8959 | 64.9915 | 65 | 58.8654 | 59.9024 | 60
58.9042 | 64.9915 | 65 | 58.8738 | 59.9105 | 60
58.9125 | 64.9915 | 65 | 58.8821 | 59.9105 | 60
58.9209 | 64.9915 | 65 | 58.8904 | 59.9058 | 60
58.9292 | 64.9802 | 65 | 58.8987 | 59.9058 | 60
58.9376 | 64.9802 | 65 | 58.9071 | 59.9034 | 60
58.9459 | 64.9722 | 65 | 58.9155 | 59.9034 | 60
58.9542 | 64.9722 | 65 | 58.9238 | 59.9116 | 60
58.9626 | 64.9722 | 65 | 58.9321 | 59.9116 | 60
58.9709 | 64.9722 | 65 | 58.9404 | 59.911 | 60
58.9792 | 64.9722 | 65 | 58.9488 | 59.911 | 60
58.9875 | 64.9722 | 65 | 58.9571 | 59.9224 | 60
58.9959 | 64.9735 | 65 | 58.9655 | 59.9224 | 60
59.0042 | 64.9735 | 65 | 58.9738 | 59.9223 | 60
59.0126 | 64.9735 | 65 | 58.9821 | 59.9223 | 60
59.0209 | 64.9735 | 65 | 58.9905 | 59.9277 | 60
59.0292 | 64.9719 | 65 | 58.9988 | 59.9277 | 60
59.0376 | 64.9719 | 65 | 59.0071 | 59.9137 | 60
59.0459 | 64.9739 | 65 | 59.0155 | 59.9137 | 60
59.0543 | 64.9739 | 65 | 59.0238 | 59.9071 | 60
59.0626 | 64.9739 | 65 | 59.0322 | 59.9071 | 60
59.0709 | 64.9739 | 65 | 59.0405 | 59.9043 | 60
59.0792 | 64.9768 | 65 | 59.0488 | 59.9043 | 60
59.0876 | 64.9768 | 65 | 59.0572 | 59.9139 | 60
59.0959 | 64.9768 | 65 | 59.0655 | 59.9139 | 60
59.1042 | 64.9768 | 65 | 59.0739 | 59.9151 | 60
59.1126 | 64.9891 | 65 | 59.0822 | 59.9151 | 60
59.1209 | 64.9891 | 65 | 59.0905 | 59.9207 | 60
59.1293 | 64.9936 | 65 | 59.0988 | 59.9207 | 60
59.1376 | 64.9936 | 65 | 59.1072 | 59.9207 | 60
59.1459 | 64.9936 | 65 | 59.1155 | 59.9207 | 60
59.1542 | 64.9936 | 65 | 59.1238 | 59.933 | 60
59.1626 | 64.9936 | 65 | 59.1322 | 59.933 | 60
59.1709 | 64.9936 | 65 | 59.1405 | 59.941 | 60
59.1793 | 64.9966 | 65 | 59.1489 | 59.941 | 60
59.1876 | 64.9966 | 65 | 59.1572 | 59.9407 | 60
59.1959 | 64.9976 | 65 | 59.1655 | 59.9407 | 60
59.2043 | 64.9976 | 65 | 59.1739 | 59.9407 | 60
59.2126 | 65.0041 | 65 | 59.1822 | 59.9407 | 60
59.2209 | 65.0041 | 65 | 59.1906 | 59.942 | 60
59.2292 | 65.0041 | 65 | 59.1989 | 59.942 | 60
59.2376 | 65.0041 | 65 | 59.2072 | 59.942 | 60
59.2459 | 65.0041 | 65 | 59.2156 | 59.942 | 60
59.2543 | 65.0041 | 65 | 59.2239 | 59.9107 | 60
59.2626 | 65.0042 | 65 | 59.2322 | 59.9107 | 60
59.2709 | 65.0042 | 65 | 59.2405 | 59.9047 | 60
59.2793 | 65.0042 | 65 | 59.2489 | 59.9047 | 60
59.2876 | 65.0042 | 65 | 59.2573 | 59.9083 | 60
59.296 | 65.0042 | 65 | 59.2656 | 59.9083 | 60
59.3043 | 65.0042 | 65 | 59.2739 | 59.9083 | 60
59.3126 | 65.0042 | 65 | 59.2822 | 59.9083 | 60
59.3209 | 65.0042 | 65 | 59.2906 | 59.9083 | 60
59.3293 | 65.0042 | 65 | 59.299 | 59.9083 | 60
59.3376 | 65.0042 | 65 | 59.3073 | 59.9083 | 60
59.3459 | 65.0042 | 65 | 59.3156 | 59.9083 | 60
59.3543 | 65.0042 | 65 | 59.3239 | 59.9083 | 60
59.3626 | 65.0042 | 65 | 59.3323 | 59.9083 | 60
59.371 | 65.0042 | 65 | 59.3406 | 59.9083 | 60
59.3793 | 64.9945 | 65 | 59.3489 | 59.9083 | 60
59.3876 | 64.9945 | 65 | 59.3573 | 59.9136 | 60
59.3959 | 64.9945 | 65 | 59.3656 | 59.9136 | 60
59.4043 | 64.9945 | 65 | 59.374 | 59.9136 | 60
59.4126 | 64.9945 | 65 | 59.3823 | 59.9136 | 60
59.421 | 64.9945 | 65 | 59.3906 | 59.9163 | 60
59.4293 | 64.9945 | 65 | 59.399 | 59.9163 | 60
59.4376 | 64.9945 | 65 | 59.4073 | 59.9163 | 60
59.446 | 64.9945 | 65 | 59.4156 | 59.9163 | 60
59.4543 | 64.9945 | 65 | 59.424 | 59.9198 | 60
59.4626 | 64.9945 | 65 | 59.4323 | 59.9198 | 60
59.4709 | 64.9945 | 65 | 59.4407 | 59.9198 | 60
59.4793 | 64.9945 | 65 | 59.449 | 59.9198 | 60
59.4876 | 64.9945 | 65 | 59.4573 | 59.9085 | 60
59.496 | 64.9945 | 65 | 59.4657 | 59.9085 | 60
59.5043 | 64.9945 | 65 | 59.474 | 59.9085 | 60
59.5126 | 64.9945 | 65 | 59.4824 | 59.9085 | 60
59.521 | 64.9945 | 65 | 59.4907 | 59.9085 | 60
59.5293 | 64.9945 | 65 | 59.499 | 59.9085 | 60
59.5377 | 64.9945 | 65 | 59.5074 | 59.9289 | 60
59.546 | 64.9945 | 65 | 59.5157 | 59.9289 | 60
59.5543 | 64.9945 | 65 | 59.524 | 59.9289 | 60
59.5627 | 64.9945 | 65 | 59.5323 | 59.9289 | 60
59.571 | 64.9945 | 65 | 59.5407 | 59.9353 | 60
59.5793 | 64.9945 | 65 | 59.5491 | 59.9353 | 60
59.5876 | 64.9945 | 65 | 59.5574 | 59.9353 | 60
59.596 | 64.9945 | 65 | 59.5657 | 59.9353 | 60
59.6043 | 64.9945 | 65 | 59.574 | 59.9353 | 60
59.6127 | 64.9945 | 65 | 59.5824 | 59.9353 | 60
59.621 | 64.9945 | 65 | 59.5908 | 59.939 | 60
59.6293 | 64.9945 | 65 | 59.5991 | 59.939 | 60
59.6377 | 64.9945 | 65 | 59.6074 | 59.939 | 60
59.646 | 64.9945 | 65 | 59.6157 | 59.939 | 60
59.6544 | 64.9945 | 65 | 59.6241 | 59.9543 | 60
59.6627 | 64.9949 | 65 | 59.6324 | 59.9543 | 60
59.671 | 64.9949 | 65 | 59.6407 | 59.9543 | 60
59.6793 | 64.9949 | 65 | 59.6491 | 59.9543 | 60
59.6877 | 64.9949 | 65 | 59.6574 | 59.9543 | 60
59.696 | 64.9949 | 65 | 59.6658 | 59.9543 | 60
59.7043 | 64.9949 | 65 | 59.6741 | 59.9543 | 60
59.7127 | 64.9949 | 65 | 59.6824 | 59.9543 | 60
59.721 | 64.9949 | 65 | 59.6908 | 59.9543 | 60
59.7294 | 64.9949 | 65 | 59.6991 | 59.9543 | 60
59.7377 | 64.9949 | 65 | 59.7075 | 59.9543 | 60
59.746 | 64.9949 | 65 | 59.7158 | 59.9543 | 60
59.7543 | 64.9949 | 65 | 59.7241 | 59.9543 | 60
59.7627 | 64.9949 | 65 | 59.7325 | 59.9543 | 60
59.771 | 64.9949 | 65 | 59.7408 | 59.9563 | 60
59.7794 | 64.9949 | 65 | 59.7491 | 59.9563 | 60
59.7877 | 64.9949 | 65 | 59.7575 | 59.9563 | 60
59.796 | 64.9949 | 65 | 59.7658 | 59.9563 | 60
59.8044 | 64.9949 | 65 | 59.7742 | 59.9563 | 60
59.8127 | 64.9949 | 65 | 59.7825 | 59.9563 | 60
59.821 | 64.9949 | 65 | 59.7908 | 59.9563 | 60
59.8293 | 64.9949 | 65 | 59.7992 | 59.9563 | 60
59.8377 | 64.9949 | 65 | 59.8075 | 59.9563 | 60
59.8461 | 64.9949 | 65 | 59.8159 | 59.9563 | 60
59.8544 | 64.9949 | 65 | 59.8242 | 59.9563 | 60
59.8627 | 64.9949 | 65 | 59.8325 | 59.9563 | 60
59.871 | 64.9949 | 65 | 59.8408 | 59.9564 | 60
59.8794 | 64.9949 | 65 | 59.8492 | 59.9564 | 60
59.8877 | 64.9949 | 65 | 59.8575 | 59.9564 | 60
59.8961 | 64.9949 | 65 | 59.8658 | 59.9564 | 60
59.9044 | 64.9949 | 65 | 59.8742 | 59.9564 | 60
59.9127 | 64.9949 | 65 | 59.8825 | 59.9564 | 60
59.9211 | 64.9949 | 65 | 59.8909 | 59.9564 | 60
59.9294 | 64.9949 | 65 | 59.8992 | 59.9564 | 60
59.9377 | 64.9949 | 65 | 59.9075 | 59.9564 | 60
59.946 | 64.9949 | 65 | 59.9159 | 59.9564 | 60
59.9544 | 64.9949 | 65 | 59.9242 | 59.9564 | 60
59.9627 | 64.9949 | 65 | 59.9326 | 59.9564 | 60
59.9711 | 64.9949 | 65 | 59.9409 | 59.9528 | 60
59.9794 | 64.9949 | 65 | 59.9492 | 59.9528 | 60
59.9877 | 64.9949 | 65 | 59.9576 | 59.9528 | 60
59.9961 | 64.9949 | 65 | 59.9659 | 59.9528 | 60
60.0044 | 64.9949 | 65 | 59.9742 | 59.9528 | 60
60.0128 | 64.9949 | 65 | 59.9826 | 59.9528 | 60
60.0211 | 64.9949 | 65 | 59.9909 | 59.9528 | 60
60.0294 | 64.9949 | 65 | 59.9993 | 59.9528 | 60
60.0377 | 64.9949 | 65 | 60.0076 | 59.9528 | 60
60.0461 | 64.9949 | 65 | 60.0159 | 59.9528 | 60
60.0544 | 64.9949 | 65 | 60.0243 | 59.9528 | 60
60.0627 | 64.9949 | 65 | 60.0326 | 59.9528 | 60
60.0711 | 64.9949 | 65 | 60.041 | 59.9528 | 60
60.0794 | 64.9949 | 65 | 60.0493 | 59.9528 | 60
60.0878 | 64.9949 | 65 | 60.0576 | 59.9528 | 60
60.0961 | 64.9949 | 65 | 60.066 | 59.9528 | 60
60.1044 | 64.9949 | 65 | 60.0743 | 59.9528 | 60
60.1127 | 64.9949 | 65 | 60.0826 | 59.9528 | 60
60.1211 | 64.9949 | 65 | 60.0909 | 59.9515 | 60
60.1295 | 64.9949 | 65 | 60.0993 | 59.9515 | 60
60.1378 | 64.9949 | 65 | 60.1077 | 59.9515 | 60
60.1461 | 64.9941 | 65 | 60.116 | 59.9515 | 60
60.1544 | 64.9941 | 65 | 60.1243 | 59.9515 | 60
60.1628 | 65.0002 | 65 | 60.1326 | 59.9515 | 60
60.1711 | 65.0002 | 65 | 60.141 | 59.9515 | 60
60.1794 | 64.9955 | 65 | 60.1494 | 59.9515 | 60
60.1877 | 64.9955 | 65 | 60.1577 | 59.982 | 60
60.1961 | 64.9955 | 65 | 60.166 | 59.982 | 60
60.2045 | 64.9955 | 65 | 60.1743 | 59.982 | 60
60.2128 | 64.9955 | 65 | 60.1827 | 59.982 | 60
60.2211 | 64.9955 | 65 | 60.191 | 59.996 | 60
60.2294 | 64.9955 | 65 | 60.1993 | 59.996 | 60
60.2378 | 64.9955 | 65 | 60.2077 | 59.996 | 60
60.2461 | 64.9955 | 65 | 60.216 | 59.996 | 60
60.2545 | 64.9955 | 65 | 60.2244 | 59.996 | 60
60.2628 | 64.9955 | 65 | 60.2327 | 59.996 | 60
60.2711 | 64.9955 | 65 | 60.241 | 59.996 | 60
60.2795 | 64.9955 | 65 | 60.2494 | 59.996 | 60
60.2878 | 64.9955 | 65 | 60.2577 | 59.996 | 60
60.2961 | 64.9955 | 65 | 60.2661 | 59.996 | 60
60.3044 | 64.9955 | 65 | 60.2744 | 59.996 | 60
60.3128 | 64.9955 | 65 | 60.2827 | 59.996 | 60
60.3211 | 64.9955 | 65 | 60.2911 | 59.996 | 60
60.3295 | 64.9955 | 65 | 60.2994 | 59.996 | 60
60.3378 | 64.9955 | 65 | 60.3077 | 59.996 | 60
60.3461 | 65.0038 | 65 | 60.3161 | 59.996 | 60
60.3545 | 65.0038 | 65 | 60.3244 | 59.9918 | 60
60.3628 | 65.0038 | 65 | 60.3328 | 59.9918 | 60
60.3712 | 65.0038 | 65 | 60.3411 | 59.9918 | 60
60.3795 | 65.0038 | 65 | 60.3494 | 59.9918 | 60
60.3878 | 65.0038 | 65 | 60.3578 | 59.9918 | 60
60.3961 | 64.9929 | 65 | 60.3661 | 59.9918 | 60
60.4045 | 64.9929 | 65 | 60.3745 | 59.9918 | 60
60.4128 | 64.9929 | 65 | 60.3828 | 59.9918 | 60
60.4211 | 64.9929 | 65 | 60.3911 | 59.989 | 60
60.4295 | 64.9929 | 65 | 60.3995 | 59.989 | 60
60.4378 | 64.9929 | 65 | 60.4078 | 59.989 | 60
60.4462 | 64.9929 | 65 | 60.4161 | 59.989 | 60
60.4545 | 64.9929 | 65 | 60.4244 | 59.989 | 60
60.4628 | 64.9952 | 65 | 60.4328 | 59.989 | 60
60.4712 | 64.9952 | 65 | 60.4412 | 59.989 | 60
60.4795 | 64.9952 | 65 | 60.4495 | 59.989 | 60
60.4879 | 64.9952 | 65 | 60.4578 | 59.989 | 60
60.4962 | 64.9952 | 65 | 60.4661 | 59.989 | 60
60.5045 | 64.9952 | 65 | 60.4745 | 59.989 | 60
60.5128 | 65.0016 | 65 | 60.4828 | 59.989 | 60
60.5212 | 65.0016 | 65 | 60.4911 | 59.989 | 60
60.5295 | 65.0016 | 65 | 60.4995 | 59.989 | 60
60.5378 | 65.0016 | 65 | 60.5078 | 59.9838 | 60
60.5462 | 65.0027 | 65 | 60.5162 | 59.9838 | 60
60.5545 | 65.0027 | 65 | 60.5245 | 59.9838 | 60
60.5629 | 65.0027 | 65 | 60.5328 | 59.9838 | 60
60.5712 | 65.0027 | 65 | 60.5412 | 59.9838 | 60
60.5795 | 65.0027 | 65 | 60.5495 | 59.9838 | 60
60.5878 | 65.0027 | 65 | 60.5579 | 59.9838 | 60
60.5962 | 65.0027 | 65 | 60.5662 | 59.9838 | 60
60.6045 | 65.0027 | 65 | 60.5745 | 59.9838 | 60
60.6129 | 65.0051 | 65 | 60.5829 | 59.9838 | 60
60.6212 | 65.0051 | 65 | 60.5912 | 59.9838 | 60
60.6295 | 65.0051 | 65 | 60.5995 | 59.9838 | 60
60.6379 | 65.0051 | 65 | 60.6079 | 59.9805 | 60
60.6462 | 65.0051 | 65 | 60.6162 | 59.9805 | 60
60.6545 | 65.0051 | 65 | 60.6246 | 59.982 | 60
60.6628 | 65.0051 | 65 | 60.6329 | 59.982 | 60
60.6712 | 65.0051 | 65 | 60.6412 | 59.982 | 60
60.6795 | 65.0051 | 65 | 60.6496 | 59.982 | 60
60.6879 | 65.0051 | 65 | 60.6579 | 59.982 | 60
60.6962 | 65.0051 | 65 | 60.6663 | 59.982 | 60
60.7045 | 65.0051 | 65 | 60.6746 | 59.982 | 60
60.7129 | 65.0051 | 65 | 60.6829 | 59.982 | 60
60.7212 | 65.0051 | 65 | 60.6913 | 59.982 | 60
60.7296 | 65.0051 | 65 | 60.6996 | 59.982 | 60
60.7379 | 65.0051 | 65 | 60.7079 | 59.982 | 60
60.7462 | 65.0051 | 65 | 60.7162 | 59.982 | 60
60.7546 | 65.0051 | 65 | 60.7246 | 59.982 | 60
60.7629 | 65.0051 | 65 | 60.733 | 59.982 | 60
60.7712 | 65.0051 | 65 | 60.7413 | 59.9844 | 60
60.7795 | 65.0051 | 65 | 60.7496 | 59.9844 | 60
60.7879 | 65.0051 | 65 | 60.7579 | 59.9844 | 60
60.7962 | 65.0051 | 65 | 60.7663 | 59.9844 | 60
60.8046 | 65.0051 | 65 | 60.7747 | 59.9709 | 60
60.8129 | 65.0051 | 65 | 60.783 | 59.9709 | 60
60.8212 | 65.0051 | 65 | 60.7913 | 59.9709 | 60
60.8296 | 65.0051 | 65 | 60.7996 | 59.9709 | 60
60.8379 | 65.0051 | 65 | 60.808 | 59.9776 | 60
60.8463 | 65.0051 | 65 | 60.8163 | 59.9776 | 60
60.8546 | 65.0051 | 65 | 60.8246 | 59.9776 | 60
60.8629 | 65.0051 | 65 | 60.833 | 59.9776 | 60
60.8712 | 65.0051 | 65 | 60.8413 | 59.9776 | 60
60.8796 | 65.002 | 65 | 60.8497 | 59.9776 | 60
60.8879 | 65.002 | 65 | 60.858 | 59.9761 | 60
60.8962 | 65.0012 | 65 | 60.8663 | 59.9761 | 60
60.9046 | 65.0012 | 65 | 60.8747 | 59.9761 | 60
60.9129 | 65.0012 | 65 | 60.883 | 59.9761 | 60
60.9213 | 65.0012 | 65 | 60.8914 | 59.9761 | 60
60.9296 | 65.0012 | 65 | 60.8997 | 59.9761 | 60
60.9379 | 65.0012 | 65 | 60.908 | 59.9847 | 60
60.9462 | 65.0012 | 65 | 60.9164 | 59.9847 | 60
60.9546 | 65.0012 | 65 | 60.9247 | 59.9847 | 60
60.963 | 64.9901 | 65 | 60.933 | 59.9847 | 60
60.9713 | 64.9901 | 65 | 60.9414 | 59.9809 | 60
60.9796 | 64.9901 | 65 | 60.9497 | 59.9809 | 60
60.9879 | 64.9901 | 65 | 60.9581 | 59.9809 | 60
60.9963 | 64.9901 | 65 | 60.9664 | 59.9809 | 60
61.0046 | 64.9901 | 65 | 60.9747 | 59.9859 | 60
61.0129 | 64.9901 | 65 | 60.983 | 59.9859 | 60
61.0212 | 64.9901 | 65 | 60.9914 | 59.9859 | 60
61.0296 | 64.9939 | 65 | 60.9998 | 59.9859 | 60
61.038 | 64.9939 | 65 | 61.0081 | 59.9859 | 60
61.0463 | 64.9939 | 65 | 61.0164 | 59.9859 | 60
61.0546 | 64.9939 | 65 | 61.0247 | 59.9724 | 60
61.0629 | 64.9939 | 65 | 61.0331 | 59.9724 | 60
61.0713 | 64.9939 | 65 | 61.0414 | 59.9724 | 60
61.0796 | 64.9939 | 65 | 61.0497 | 59.9724 | 60
61.088 | 64.9939 | 65 | 61.0581 | 59.977 | 60
61.0963 | 64.9939 | 65 | 61.0664 | 59.977 | 60
61.1046 | 64.9939 | 65 | 61.0748 | 59.9671 | 60
61.113 | 64.9939 | 65 | 61.0831 | 59.9671 | 60
61.1213 | 64.9939 | 65 | 61.0914 | 59.9648 | 60
61.1296 | 64.9931 | 65 | 61.0998 | 59.9648 | 60
61.1379 | 64.9931 | 65 | 61.1081 | 59.9648 | 60
61.1463 | 64.979 | 65 | 61.1165 | 59.9648 | 60
61.1546 | 64.979 | 65 | 61.1248 | 59.9647 | 60
61.163 | 64.979 | 65 | 61.1331 | 59.9647 | 60
61.1713 | 64.979 | 65 | 61.1415 | 59.9647 | 60
61.1796 | 64.979 | 65 | 61.1498 | 59.9647 | 60
61.188 | 64.979 | 65 | 61.1581 | 59.9647 | 60
61.1963 | 64.979 | 65 | 61.1665 | 59.9647 | 60
61.2047 | 64.979 | 65 | 61.1748 | 59.9647 | 60
61.213 | 64.979 | 65 | 61.1832 | 59.9647 | 60
61.2213 | 64.979 | 65 | 61.1915 | 59.9674 | 60
61.2296 | 64.979 | 65 | 61.1998 | 59.9674 | 60
61.238 | 64.979 | 65 | 61.2082 | 59.9674 | 60
61.2463 | 64.979 | 65 | 61.2165 | 59.9674 | 60
61.2546 | 64.979 | 65 | 61.2249 | 59.9789 | 60
61.263 | 64.979 | 65 | 61.2332 | 59.9789 | 60
61.2713 | 64.979 | 65 | 61.2415 | 59.9789 | 60
61.2797 | 64.979 | 65 | 61.2499 | 59.9789 | 60
61.288 | 64.979 | 65 | 61.2582 | 59.9789 | 60
61.2963 | 64.9751 | 65 | 61.2665 | 59.9789 | 60
61.3046 | 64.9751 | 65 | 61.2748 | 59.9675 | 60
61.313 | 64.9751 | 65 | 61.2832 | 59.9675 | 60
61.3214 | 64.9751 | 65 | 61.2916 | 59.9675 | 60
61.3297 | 64.9751 | 65 | 61.2999 | 59.9675 | 60
61.338 | 64.9751 | 65 | 61.3082 | 59.9464 | 60
61.3463 | 64.9879 | 65 | 61.3165 | 59.9464 | 60
61.3547 | 64.9879 | 65 | 61.3249 | 59.9514 | 60
61.363 | 64.9784 | 65 | 61.3333 | 59.9514 | 60
61.3713 | 64.9784 | 65 | 61.3416 | 59.948 | 60
61.3796 | 64.9784 | 65 | 61.3499 | 59.948 | 60
61.388 | 64.9784 | 65 | 61.3582 | 59.948 | 60
61.3964 | 64.9784 | 65 | 61.3666 | 59.948 | 60
61.4047 | 64.9784 | 65 | 61.3749 | 59.948 | 60
61.413 | 64.9784 | 65 | 61.3832 | 59.948 | 60
61.4213 | 64.9784 | 65 | 61.3916 | 59.948 | 60
61.4297 | 64.9784 | 65 | 61.3999 | 59.948 | 60
61.438 | 64.9784 | 65 | 61.4083 | 59.948 | 60
61.4464 | 64.9784 | 65 | 61.4166 | 59.948 | 60
61.4547 | 64.9784 | 65 | 61.4249 | 59.948 | 60
61.463 | 64.9784 | 65 | 61.4333 | 59.948 | 60
61.4714 | 64.9784 | 65 | 61.4416 | 59.9549 | 60
61.4797 | 64.9784 | 65 | 61.45 | 59.9549 | 60
61.488 | 64.9784 | 65 | 61.4583 | 59.9601 | 60
61.4963 | 64.9784 | 65 | 61.4666 | 59.9601 | 60
61.5047 | 64.9784 | 65 | 61.475 | 59.9708 | 60
61.513 | 64.9746 | 65 | 61.4833 | 59.9708 | 60
61.5214 | 64.9746 | 65 | 61.4916 | 59.9708 | 60
61.5297 | 64.9746 | 65 | 61.5 | 59.9708 | 60
61.538 | 64.9746 | 65 | 61.5083 | 59.9708 | 60
61.5464 | 64.9746 | 65 | 61.5167 | 59.9708 | 60
61.5547 | 64.9746 | 65 | 61.525 | 59.9708 | 60
61.563 | 64.9707 | 65 | 61.5333 | 59.9708 | 60
61.5714 | 64.9707 | 65 | 61.5417 | 59.9749 | 60
61.5797 | 64.9707 | 65 | 61.55 | 59.9749 | 60
61.588 | 64.9707 | 65 | 61.5583 | 59.9806 | 60
61.5964 | 64.9707 | 65 | 61.5667 | 59.9806 | 60
61.6047 | 64.9707 | 65 | 61.575 | 59.9821 | 60
61.613 | 64.9881 | 65 | 61.5834 | 59.9821 | 60
61.6214 | 64.9881 | 65 | 61.5917 | 59.9821 | 60
61.6297 | 64.9881 | 65 | 61.6 | 59.9821 | 60
61.6381 | 64.9881 | 65 | 61.6083 | 59.9821 | 60
61.6464 | 64.9881 | 65 | 61.6167 | 59.9821 | 60
61.6547 | 64.9881 | 65 | 61.6251 | 59.9821 | 60
61.663 | 64.9881 | 65 | 61.6334 | 59.9821 | 60
61.6714 | 64.9881 | 65 | 61.6417 | 59.9821 | 60
61.6797 | 64.9881 | 65 | 61.65 | 59.9821 | 60
61.688 | 64.9881 | 65 | 61.6584 | 59.9797 | 60
61.6964 | 64.9881 | 65 | 61.6667 | 59.9797 | 60
61.7047 | 64.9881 | 65 | 61.675 | 59.9797 | 60
61.7131 | 64.9881 | 65 | 61.6834 | 59.9797 | 60
61.7214 | 64.9881 | 65 | 61.6917 | 59.9797 | 60
61.7297 | 64.9881 | 65 | 61.7001 | 59.9797 | 60
61.7381 | 64.9881 | 65 | 61.7084 | 59.9673 | 60
61.7464 | 64.9881 | 65 | 61.7167 | 59.9673 | 60
61.7548 | 64.9881 | 65 | 61.7251 | 59.9733 | 60
61.7631 | 64.9881 | 65 | 61.7334 | 59.9733 | 60
61.7714 | 64.9881 | 65 | 61.7418 | 59.9733 | 60
61.7797 | 64.9881 | 65 | 61.7501 | 59.9733 | 60
61.7881 | 64.9881 | 65 | 61.7584 | 59.9733 | 60
61.7964 | 64.9898 | 65 | 61.7668 | 59.9733 | 60
61.8047 | 64.9898 | 65 | 61.7751 | 59.9733 | 60
61.8131 | 64.9908 | 65 | 61.7834 | 59.9733 | 60
61.8214 | 64.9908 | 65 | 61.7918 | 59.9804 | 60
61.8298 | 65.01 | 65 | 61.8001 | 59.9804 | 60
61.8381 | 65.01 | 65 | 61.8085 | 59.9804 | 60
61.8464 | 65.01 | 65 | 61.8168 | 59.9804 | 60
61.8547 | 65.01 | 65 | 61.8251 | 59.9804 | 60
61.8631 | 65.01 | 65 | 61.8335 | 59.9804 | 60
61.8714 | 65.01 | 65 | 61.8418 | 59.9703 | 60
61.8798 | 65.0101 | 65 | 61.8502 | 59.9703 | 60
61.8881 | 65.0101 | 65 | 61.8585 | 59.9749 | 60
61.8964 | 65.0101 | 65 | 61.8668 | 59.9749 | 60
61.9048 | 65.0101 | 65 | 61.8752 | 59.9847 | 60
61.9131 | 65.0101 | 65 | 61.8835 | 59.9847 | 60
61.9214 | 65.0101 | 65 | 61.8918 | 59.9847 | 60
61.9297 | 65.0101 | 65 | 61.9001 | 59.9847 | 60
61.9381 | 65.0101 | 65 | 61.9085 | 59.9847 | 60
61.9464 | 65.0101 | 65 | 61.9169 | 59.9847 | 60
61.9548 | 65.0101 | 65 | 61.9252 | 59.9821 | 60
61.9631 | 65.0101 | 65 | 61.9335 | 59.9821 | 60
61.9714 | 65.0101 | 65 | 61.9418 | 59.982 | 60
61.9798 | 65.0101 | 65 | 61.9502 | 59.982 | 60
61.9881 | 65.0101 | 65 | 61.9586 | 59.9802 | 60
61.9965 | 65.0101 | 65 | 61.9669 | 59.9802 | 60
62.0048 | 65.0101 | 65 | 61.9752 | 59.9802 | 60
62.0131 | 65.0101 | 65 | 61.9835 | 59.9802 | 60
62.0215 | 65.0101 | 65 | 61.9919 | 59.9802 | 60
62.0298 | 65.0101 | 65 | 62.0002 | 59.9802 | 60
62.0381 | 65.0101 | 65 | 62.0085 | 59.9802 | 60
62.0464 | 65.0101 | 65 | 62.0169 | 59.9802 | 60
62.0548 | 65.0101 | 65 | 62.0252 | 59.9802 | 60
62.0631 | 65.0101 | 65 | 62.0336 | 59.9802 | 60
62.0715 | 65.0101 | 65 | 62.0419 | 59.9802 | 60
62.0798 | 65.0101 | 65 | 62.0502 | 59.9802 | 60
62.0881 | 65.0101 | 65 | 62.0586 | 59.9802 | 60
62.0965 | 65.0101 | 65 | 62.0669 | 59.9802 | 60
62.1048 | 65.0101 | 65 | 62.0753 | 59.9787 | 60
62.1132 | 65.0098 | 65 | 62.0836 | 59.9787 | 60
62.1215 | 65.0098 | 65 | 62.0919 | 59.9787 | 60
62.1298 | 65.0098 | 65 | 62.1003 | 59.9787 | 60
62.1381 | 65.0098 | 65 | 62.1086 | 59.9787 | 60
62.1465 | 65.0169 | 65 | 62.1169 | 59.9787 | 60
62.1548 | 65.0169 | 65 | 62.1252 | 59.9787 | 60
62.1631 | 65.0169 | 65 | 62.1336 | 59.9787 | 60
62.1715 | 65.0169 | 65 | 62.142 | 59.9832 | 60
62.1798 | 65.0169 | 65 | 62.1503 | 59.9832 | 60
62.1882 | 65.0169 | 65 | 62.1586 | 59.9832 | 60
62.1965 | 65.0169 | 65 | 62.1669 | 59.9832 | 60
62.2048 | 65.0169 | 65 | 62.1753 | 59.9832 | 60
62.2131 | 65.0169 | 65 | 62.1837 | 59.9832 | 60
62.2215 | 65.0169 | 65 | 62.192 | 59.9832 | 60
62.2299 | 65.0206 | 65 | 62.2003 | 59.9832 | 60
62.2382 | 65.0206 | 65 | 62.2086 | 59.9832 | 60
62.2465 | 65.0206 | 65 | 62.217 | 59.9832 | 60
62.2548 | 65.0206 | 65 | 62.2253 | 59.9832 | 60
62.2632 | 65.0206 | 65 | 62.2336 | 59.9832 | 60
62.2715 | 65.0206 | 65 | 62.242 | 59.9832 | 60
62.2798 | 65.0206 | 65 | 62.2503 | 59.9832 | 60
62.2881 | 65.0206 | 65 | 62.2587 | 59.9832 | 60
62.2965 | 65.0206 | 65 | 62.267 | 59.9832 | 60
62.3049 | 65.0206 | 65 | 62.2753 | 59.9832 | 60
62.3132 | 65.0206 | 65 | 62.2837 | 59.9832 | 60
62.3215 | 65.0206 | 65 | 62.292 | 59.9832 | 60
62.3298 | 65.0111 | 65 | 62.3004 | 59.9832 | 60
62.3382 | 65.0111 | 65 | 62.3087 | 59.9832 | 60
62.3465 | 65.0111 | 65 | 62.317 | 59.9832 | 60
62.3549 | 65.0111 | 65 | 62.3254 | 59.9834 | 60
62.3632 | 65.0075 | 65 | 62.3337 | 59.9834 | 60
62.3715 | 65.0075 | 65 | 62.342 | 59.9834 | 60
62.3799 | 64.9995 | 65 | 62.3504 | 59.9834 | 60
62.3882 | 64.9995 | 65 | 62.3587 | 59.9834 | 60
62.3965 | 64.9995 | 65 | 62.3671 | 59.9834 | 60
62.4048 | 64.9995 | 65 | 62.3754 | 59.9834 | 60
62.4132 | 64.9995 | 65 | 62.3837 | 59.9834 | 60
62.4215 | 64.9995 | 65 | 62.3921 | 59.9834 | 60
62.4299 | 65.0105 | 65 | 62.4004 | 59.9834 | 60
62.4382 | 65.0105 | 65 | 62.4088 | 59.9834 | 60
62.4465 | 65.0105 | 65 | 62.4171 | 59.9834 | 60
62.4549 | 65.0105 | 65 | 62.4254 | 59.9834 | 60
62.4632 | 65.0105 | 65 | 62.4338 | 59.9834 | 60
62.4716 | 65.0105 | 65 | 62.4421 | 59.9834 | 60
62.4799 | 65.0105 | 65 | 62.4504 | 59.9834 | 60
62.4882 | 65.0105 | 65 | 62.4587 | 59.9763 | 60
62.4965 | 65.0156 | 65 | 62.4671 | 59.9763 | 60
62.5049 | 65.0156 | 65 | 62.4755 | 59.9718 | 60
62.5132 | 65.0156 | 65 | 62.4838 | 59.9718 | 60
62.5215 | 65.0156 | 65 | 62.4921 | 59.9718 | 60
62.5299 | 65.0156 | 65 | 62.5004 | 59.9718 | 60
62.5382 | 65.0156 | 65 | 62.5088 | 59.9718 | 60
62.5466 | 65.0156 | 65 | 62.5172 | 59.9718 | 60
62.5549 | 65.0156 | 65 | 62.5255 | 59.9662 | 60
62.5632 | 65.0156 | 65 | 62.5338 | 59.9662 | 60
62.5715 | 65.0156 | 65 | 62.5421 | 59.9662 | 60
62.5799 | 65.0212 | 65 | 62.5505 | 59.9662 | 60
62.5883 | 65.0212 | 65 | 62.5588 | 59.9662 | 60
62.5966 | 65.0212 | 65 | 62.5671 | 59.9662 | 60
62.6049 | 65.0212 | 65 | 62.5755 | 59.9662 | 60
62.6132 | 65.0212 | 65 | 62.5838 | 59.9662 | 60
62.6216 | 65.0212 | 65 | 62.5922 | 59.9662 | 60
62.6299 | 65.0212 | 65 | 62.6005 | 59.9662 | 60
62.6382 | 65.0212 | 65 | 62.6088 | 59.9662 | 60
62.6465 | 65.0212 | 65 | 62.6172 | 59.9662 | 60
62.6549 | 65.0212 | 65 | 62.6255 | 59.9662 | 60
62.6633 | 65.0212 | 65 | 62.6339 | 59.9662 | 60
62.6716 | 65.0212 | 65 | 62.6422 | 59.9565 | 60
62.6799 | 65.0212 | 65 | 62.6505 | 59.9565 | 60
62.6882 | 65.0212 | 65 | 62.6589 | 59.9701 | 60
62.6966 | 65.0008 | 65 | 62.6672 | 59.9701 | 60
62.7049 | 65.0008 | 65 | 62.6755 | 59.9696 | 60
62.7133 | 65.0008 | 65 | 62.6839 | 59.9696 | 60
62.7216 | 65.0008 | 65 | 62.6922 | 59.9696 | 60
62.7299 | 65.0008 | 65 | 62.7006 | 59.9696 | 60
62.7383 | 65.0008 | 65 | 62.7089 | 59.9771 | 60
62.7466 | 64.9981 | 65 | 62.7172 | 59.9771 | 60
62.7549 | 64.9981 | 65 | 62.7256 | 59.9697 | 60
62.7632 | 64.9981 | 65 | 62.7339 | 59.9697 | 60
62.7716 | 64.9981 | 65 | 62.7422 | 59.9697 | 60
62.7799 | 64.9981 | 65 | 62.7505 | 59.9697 | 60
62.7883 | 64.9981 | 65 | 62.7589 | 59.9697 | 60
62.7966 | 64.9977 | 65 | 62.7673 | 59.9697 | 60
62.8049 | 64.9977 | 65 | 62.7756 | 59.9721 | 60
62.8133 | 64.9977 | 65 | 62.7839 | 59.9721 | 60
62.8216 | 64.9977 | 65 | 62.7922 | 59.9721 | 60
62.83 | 64.9977 | 65 | 62.8006 | 59.9721 | 60
62.8383 | 64.9977 | 65 | 62.809 | 59.9724 | 60
62.8466 | 64.9977 | 65 | 62.8173 | 59.9724 | 60
62.8549 | 64.9977 | 65 | 62.8256 | 59.9724 | 60
62.8633 | 64.9977 | 65 | 62.8339 | 59.9724 | 60
62.8716 | 64.9977 | 65 | 62.8423 | 59.9699 | 60
62.8799 | 64.9976 | 65 | 62.8506 | 59.9699 | 60
62.8883 | 64.9976 | 65 | 62.8589 | 59.9699 | 60
62.8966 | 64.9976 | 65 | 62.8673 | 59.9699 | 60
62.905 | 64.9976 | 65 | 62.8756 | 59.9791 | 60
62.9133 | 64.9976 | 65 | 62.884 | 59.9791 | 60
62.9216 | 64.9976 | 65 | 62.8923 | 59.9791 | 60
62.9299 | 64.9976 | 65 | 62.9006 | 59.9791 | 60
62.9383 | 64.9976 | 65 | 62.909 | 59.974 | 60
62.9467 | 64.9976 | 65 | 62.9173 | 59.974 | 60
62.955 | 64.9976 | 65 | 62.9257 | 59.9783 | 60
62.9633 | 64.9976 | 65 | 62.934 | 59.9783 | 60
62.9716 | 64.9976 | 65 | 62.9423 | 59.9783 | 60
62.98 | 64.9867 | 65 | 62.9507 | 59.9783 | 60
62.9883 | 64.9867 | 65 | 62.959 | 59.9814 | 60
62.9966 | 64.9867 | 65 | 62.9673 | 59.9814 | 60
63.005 | 64.9867 | 65 | 62.9757 | 59.984 | 60
63.0133 | 64.9744 | 65 | 62.984 | 59.984 | 60
63.0217 | 64.9744 | 65 | 62.9924 | 59.9734 | 60
63.03 | 64.9744 | 65 | 63.0007 | 59.9734 | 60
63.0383 | 64.9744 | 65 | 63.009 | 59.9734 | 60
63.0466 | 64.9744 | 65 | 63.0174 | 59.9734 | 60
63.055 | 64.9744 | 65 | 63.0257 | 59.974 | 60
63.0633 | 64.969 | 65 | 63.0341 | 59.974 | 60
63.0717 | 64.969 | 65 | 63.0424 | 59.974 | 60
63.08 | 64.969 | 65 | 63.0507 | 59.974 | 60
63.0883 | 64.969 | 65 | 63.0591 | 59.968 | 60
63.0967 | 64.969 | 65 | 63.0674 | 59.968 | 60
63.105 | 64.969 | 65 | 63.0757 | 59.968 | 60
63.1133 | 64.969 | 65 | 63.084 | 59.968 | 60
63.1216 | 64.969 | 65 | 63.0924 | 59.9531 | 60
63.13 | 64.969 | 65 | 63.1007 | 59.9531 | 60
63.1383 | 64.969 | 65 | 63.1091 | 59.9531 | 60
63.1467 | 64.969 | 65 | 63.1174 | 59.9531 | 60
63.155 | 64.969 | 65 | 63.1257 | 59.9531 | 60
63.1633 | 64.9676 | 65 | 63.1341 | 59.9531 | 60
63.1717 | 64.9676 | 65 | 63.1424 | 59.9531 | 60
63.18 | 64.9677 | 65 | 63.1508 | 59.9531 | 60
63.1884 | 64.9677 | 65 | 63.1591 | 59.9531 | 60
63.1967 | 64.9677 | 65 | 63.1674 | 59.9531 | 60
63.205 | 64.9677 | 65 | 63.1758 | 59.9531 | 60
63.2133 | 64.9732 | 65 | 63.1841 | 59.9531 | 60
63.2217 | 64.9732 | 65 | 63.1924 | 59.9531 | 60
63.23 | 64.9734 | 65 | 63.2008 | 59.9531 | 60
63.2383 | 64.9734 | 65 | 63.2091 | 59.9531 | 60
63.2467 | 64.9734 | 65 | 63.2175 | 59.9531 | 60
63.255 | 64.9734 | 65 | 63.2258 | 59.9531 | 60
63.2634 | 64.9734 | 65 | 63.2341 | 59.9531 | 60
63.2717 | 64.9734 | 65 | 63.2424 | 59.9531 | 60
63.28 | 64.9734 | 65 | 63.2508 | 59.9531 | 60
63.2884 | 64.9734 | 65 | 63.2592 | 59.9531 | 60
63.2967 | 64.9734 | 65 | 63.2675 | 59.9531 | 60
63.3051 | 64.9734 | 65 | 63.2758 | 59.9531 | 60
63.3134 | 64.9734 | 65 | 63.2841 | 59.9531 | 60
63.3217 | 64.9734 | 65 | 63.2925 | 59.9531 | 60
63.33 | 64.9734 | 65 | 63.3008 | 59.9531 | 60
63.3384 | 64.9734 | 65 | 63.3091 | 59.9531 | 60
63.3467 | 64.9734 | 65 | 63.3175 | 59.9531 | 60
63.355 | 64.9734 | 65 | 63.3258 | 59.9531 | 60
63.3634 | 64.9734 | 65 | 63.3342 | 59.9531 | 60
63.3717 | 64.9734 | 65 | 63.3425 | 59.9531 | 60
63.3801 | 64.9734 | 65 | 63.3508 | 59.9531 | 60
63.3884 | 64.9734 | 65 | 63.3592 | 59.9531 | 60
63.3967 | 64.9734 | 65 | 63.3675 | 59.9531 | 60
63.405 | 64.9734 | 65 | 63.3759 | 59.9454 | 60
63.4134 | 64.9734 | 65 | 63.3842 | 59.9454 | 60
63.4217 | 64.9734 | 65 | 63.3925 | 59.9454 | 60
63.4301 | 65.0072 | 65 | 63.4009 | 59.9454 | 60
63.4384 | 65.0072 | 65 | 63.4092 | 59.9454 | 60
63.4467 | 65.0072 | 65 | 63.4175 | 59.9454 | 60
63.4551 | 65.0072 | 65 | 63.4258 | 59.9433 | 60
63.4634 | 65.0072 | 65 | 63.4342 | 59.9433 | 60
63.4717 | 65.0072 | 65 | 63.4425 | 59.9433 | 60
63.48 | 65.0072 | 65 | 63.4509 | 59.9433 | 60
63.4884 | 65.0072 | 65 | 63.4592 | 59.9433 | 60
63.4967 | 65.0072 | 65 | 63.4675 | 59.9433 | 60
63.5051 | 65.0072 | 65 | 63.4759 | 59.9433 | 60
63.5134 | 64.9932 | 65 | 63.4842 | 59.9433 | 60
63.5217 | 64.9932 | 65 | 63.4926 | 59.9433 | 60
63.5301 | 64.9932 | 65 | 63.5009 | 59.9433 | 60
63.5384 | 64.9932 | 65 | 63.5092 | 59.9433 | 60
63.5468 | 64.9932 | 65 | 63.5176 | 59.9433 | 60
63.5551 | 64.9932 | 65 | 63.5259 | 59.9433 | 60
63.5634 | 64.9932 | 65 | 63.5342 | 59.9433 | 60
63.5717 | 64.9932 | 65 | 63.5426 | 59.9433 | 60
63.5801 | 65.0057 | 65 | 63.5509 | 59.9433 | 60
63.5884 | 65.0057 | 65 | 63.5593 | 59.9433 | 60
63.5967 | 64.9987 | 65 | 63.5676 | 59.9433 | 60
63.605 | 64.9987 | 65 | 63.5759 | 59.9532 | 60
63.6134 | 64.9968 | 65 | 63.5842 | 59.9532 | 60
63.6218 | 64.9968 | 65 | 63.5926 | 59.9494 | 60
63.6301 | 64.9968 | 65 | 63.601 | 59.9494 | 60
63.6384 | 64.9968 | 65 | 63.6093 | 59.9494 | 60
63.6467 | 64.9927 | 65 | 63.6176 | 59.9494 | 60
63.6551 | 64.9927 | 65 | 63.6259 | 59.9591 | 60
63.6634 | 64.991 | 65 | 63.6343 | 59.9591 | 60
63.6718 | 64.991 | 65 | 63.6426 | 59.9628 | 60
63.6801 | 64.991 | 65 | 63.6509 | 59.9628 | 60
63.6884 | 64.991 | 65 | 63.6593 | 59.976 | 60
63.6967 | 64.9974 | 65 | 63.6676 | 59.976 | 60
63.7051 | 64.9974 | 65 | 63.676 | 59.976 | 60
63.7134 | 64.9972 | 65 | 63.6843 | 59.976 | 60
63.7217 | 64.9972 | 65 | 63.6926 | 59.976 | 60
63.7301 | 64.9943 | 65 | 63.701 | 59.976 | 60
63.7384 | 64.9943 | 65 | 63.7093 | 59.9773 | 60
63.7468 | 64.9943 | 65 | 63.7177 | 59.9773 | 60
63.7551 | 64.9943 | 65 | 63.726 | 59.9773 | 60
63.7634 | 65.0085 | 65 | 63.7343 | 59.9773 | 60
63.7717 | 65.0085 | 65 | 63.7427 | 59.9773 | 60
63.7801 | 65.0085 | 65 | 63.751 | 59.9773 | 60
63.7884 | 65.0085 | 65 | 63.7593 | 59.9773 | 60
63.7968 | 65.0177 | 65 | 63.7676 | 59.9773 | 60
63.8051 | 65.0177 | 65 | 63.776 | 59.9778 | 60
63.8134 | 65.0177 | 65 | 63.7843 | 59.9778 | 60
63.8218 | 65.0177 | 65 | 63.7927 | 59.9702 | 60
63.8301 | 65.0177 | 65 | 63.801 | 59.9702 | 60
63.8384 | 65.0177 | 65 | 63.8093 | 59.9702 | 60
63.8467 | 65.0177 | 65 | 63.8177 | 59.9702 | 60
63.8551 | 65.0177 | 65 | 63.826 | 59.9702 | 60
63.8634 | 65.0177 | 65 | 63.8344 | 59.9702 | 60
63.8718 | 65.0177 | 65 | 63.8427 | 59.9702 | 60
63.8801 | 65.0058 | 65 | 63.851 | 59.9702 | 60
63.8884 | 65.0058 | 65 | 63.8594 | 59.9702 | 60
63.8968 | 65.0058 | 65 | 63.8677 | 59.9702 | 60
63.9051 | 65.0058 | 65 | 63.876 | 59.9734 | 60
63.9135 | 64.9993 | 65 | 63.8844 | 59.9734 | 60
63.9218 | 64.9993 | 65 | 63.8927 | 59.9734 | 60
63.9301 | 65.0057 | 65 | 63.9011 | 59.9734 | 60
63.9384 | 65.0057 | 65 | 63.9094 | 59.9836 | 60
63.9468 | 65.0057 | 65 | 63.9177 | 59.9836 | 60
63.9551 | 65.0057 | 65 | 63.926 | 59.9876 | 60
63.9634 | 64.9956 | 65 | 63.9344 | 59.9876 | 60
63.9717 | 64.9956 | 65 | 63.9427 | 59.9837 | 60
63.9801 | 64.999 | 65 | 63.951 | 59.9837 | 60
63.9885 | 64.999 | 65 | 63.9594 | 59.9837 | 60
63.9968 | 64.999 | 65 | 63.9677 | 59.9837 | 60
64.0051 | 64.999 | 65 | 63.9761 | 59.9837 | 60
64.0134 | 64.999 | 65 | 63.9844 | 59.9837 | 60
64.0218 | 64.999 | 65 | 63.9927 | 59.9796 | 60
64.0301 | 64.999 | 65 | 64.0011 | 59.9796 | 60
64.0385 | 64.999 | 65 | 64.0094 | 59.9796 | 60
64.0468 | 64.993 | 65 | 64.0178 | 59.9796 | 60
64.0551 | 64.993 | 65 | 64.0261 | 59.9796 | 60
64.0634 | 64.9904 | 65 | 64.0344 | 59.9796 | 60
64.0718 | 64.9904 | 65 | 64.0428 | 59.9796 | 60
64.0801 | 64.9977 | 65 | 64.0511 | 59.9796 | 60
64.0884 | 64.9977 | 65 | 64.0594 | 59.9756 | 60
64.0968 | 64.9977 | 65 | 64.0677 | 59.9756 | 60
64.1051 | 64.9977 | 65 | 64.0761 | 59.9789 | 60
64.1135 | 65.0072 | 65 | 64.0845 | 59.9789 | 60
64.1218 | 65.0072 | 65 | 64.0928 | 59.9884 | 60
64.1301 | 65.0089 | 65 | 64.1011 | 59.9884 | 60
64.1384 | 65.0089 | 65 | 64.1094 | 59.9884 | 60
64.1468 | 65.008 | 65 | 64.1178 | 59.9884 | 60
64.1551 | 65.008 | 65 | 64.1261 | 59.9884 | 60
64.1635 | 65.0073 | 65 | 64.1345 | 59.9884 | 60
64.1718 | 65.0073 | 65 | 64.1428 | 59.9884 | 60
64.1801 | 65.0037 | 65 | 64.1511 | 59.9884 | 60
64.1885 | 65.0037 | 65 | 64.1595 | 59.9884 | 60
64.1968 | 65.0006 | 65 | 64.1678 | 59.9884 | 60
64.2051 | 65.0006 | 65 | 64.1761 | 59.9884 | 60
64.2134 | 65.0008 | 65 | 64.1845 | 59.9884 | 60
64.2218 | 65.0008 | 65 | 64.1928 | 59.9745 | 60
64.2301 | 65.001 | 65 | 64.2012 | 59.9745 | 60
64.2385 | 65.001 | 65 | 64.2095 | 59.9786 | 60
64.2468 | 65.001 | 65 | 64.2178 | 59.9786 | 60
64.2551 | 65.001 | 65 | 64.2262 | 59.9754 | 60
64.2635 | 64.9934 | 65 | 64.2345 | 59.9754 | 60
64.2718 | 64.9934 | 65 | 64.2429 | 59.9754 | 60
64.2802 | 64.9897 | 65 | 64.2512 | 59.9754 | 60
64.2885 | 64.9897 | 65 | 64.2595 | 59.9719 | 60
64.2968 | 64.9897 | 65 | 64.2678 | 59.9719 | 60
64.3051 | 64.9897 | 65 | 64.2762 | 59.9674 | 60
64.3135 | 64.9891 | 65 | 64.2845 | 59.9674 | 60
64.3218 | 64.9891 | 65 | 64.2928 | 59.971 | 60
64.3301 | 64.9891 | 65 | 64.3012 | 59.971 | 60
64.3385 | 64.9891 | 65 | 64.3095 | 59.971 | 60
64.3468 | 65.0025 | 65 | 64.3179 | 59.971 | 60
64.3552 | 65.0025 | 65 | 64.3262 | 59.971 | 60
64.3635 | 65.0025 | 65 | 64.3345 | 59.971 | 60
64.3718 | 65.0025 | 65 | 64.3429 | 59.9712 | 60
64.3801 | 65.0129 | 65 | 64.3512 | 59.9712 | 60
64.3885 | 65.0129 | 65 | 64.3596 | 59.9712 | 60
64.3968 | 65.0129 | 65 | 64.3679 | 59.9712 | 60
64.4052 | 65.0129 | 65 | 64.3762 | 59.9712 | 60
64.4135 | 65.0093 | 65 | 64.3846 | 59.9712 | 60
64.4218 | 65.0093 | 65 | 64.3929 | 59.9712 | 60
64.4302 | 65.0093 | 65 | 64.4012 | 59.9712 | 60
64.4385 | 65.0093 | 65 | 64.4095 | 59.9644 | 60
64.4468 | 65.0093 | 65 | 64.4179 | 59.9644 | 60
64.4551 | 65.0093 | 65 | 64.4263 | 59.9644 | 60
64.4635 | 65.009 | 65 | 64.4346 | 59.9644 | 60
64.4718 | 65.009 | 65 | 64.4429 | 59.9644 | 60
64.4802 | 65.009 | 65 | 64.4512 | 59.9644 | 60
64.4885 | 65.009 | 65 | 64.4596 | 59.9693 | 60
64.4968 | 65.0087 | 65 | 64.4679 | 59.9693 | 60
64.5051 | 65.0087 | 65 | 64.4763 | 59.9693 | 60
64.5135 | 65.0136 | 65 | 64.4846 | 59.9693 | 60
64.5219 | 65.0136 | 65 | 64.4929 | 59.967 | 60
64.5302 | 65.0033 | 65 | 64.5013 | 59.967 | 60
64.5385 | 65.0033 | 65 | 64.5096 | 59.9616 | 60
64.5468 | 65.0033 | 65 | 64.5179 | 59.9616 | 60
64.5552 | 65.0033 | 65 | 64.5263 | 59.9616 | 60
64.5635 | 65.0073 | 65 | 64.5346 | 59.9616 | 60
64.5718 | 65.0073 | 65 | 64.543 | 59.9702 | 60
64.5801 | 65.0073 | 65 | 64.5513 | 59.9702 | 60
64.5885 | 65.0073 | 65 | 64.5596 | 59.9702 | 60
64.5968 | 65.0073 | 65 | 64.568 | 59.9702 | 60
64.6052 | 65.0073 | 65 | 64.5763 | 59.9718 | 60
64.6135 | 65.0049 | 65 | 64.5847 | 59.9718 | 60
64.6218 | 65.0049 | 65 | 64.593 | 59.9883 | 60
64.6302 | 64.9967 | 65 | 64.6013 | 59.9883 | 60
64.6385 | 64.9967 | 65 | 64.6096 | 59.9923 | 60
64.6469 | 64.9984 | 65 | 64.618 | 59.9923 | 60
64.6552 | 64.9984 | 65 | 64.6263 | 59.9923 | 60
64.6635 | 64.9984 | 65 | 64.6346 | 59.9923 | 60
64.6718 | 64.9984 | 65 | 64.643 | 59.9923 | 60
64.6802 | 65.0012 | 65 | 64.6513 | 59.9923 | 60
64.6885 | 65.0012 | 65 | 64.6597 | 59.9923 | 60
64.6968 | 64.9951 | 65 | 64.668 | 59.9923 | 60
64.7052 | 64.9951 | 65 | 64.6763 | 59.9947 | 60
64.7135 | 65.0047 | 65 | 64.6847 | 59.9947 | 60
64.7219 | 65.0047 | 65 | 64.693 | 59.9814 | 60
64.7302 | 65.0047 | 65 | 64.7014 | 59.9814 | 60
64.7385 | 65.0047 | 65 | 64.7097 | 59.9814 | 60
64.7468 | 65.0047 | 65 | 64.718 | 59.9814 | 60
64.7552 | 65.0047 | 65 | 64.7264 | 59.9814 | 60
64.7635 | 65.0045 | 65 | 64.7347 | 59.9814 | 60
64.7719 | 65.0045 | 65 | 64.743 | 59.9773 | 60
64.7802 | 65.0045 | 65 | 64.7513 | 59.9773 | 60
64.7885 | 65.0045 | 65 | 64.7597 | 59.9773 | 60
64.7969 | 65.0085 | 65 | 64.768 | 59.9773 | 60
64.8052 | 65.0085 | 65 | 64.7764 | 59.9773 | 60
64.8135 | 65.0115 | 65 | 64.7847 | 59.9773 | 60
64.8218 | 65.0115 | 65 | 64.793 | 59.9773 | 60
64.8302 | 65.0114 | 65 | 64.8014 | 59.9773 | 60
64.8385 | 65.0114 | 65 | 64.8097 | 59.9773 | 60
64.8469 | 65.0076 | 65 | 64.8181 | 59.9773 | 60
64.8552 | 65.0076 | 65 | 64.8264 | 59.9699 | 60
64.8635 | 65.0076 | 65 | 64.8347 | 59.9699 | 60
64.8718 | 65.0076 | 65 | 64.8431 | 59.9737 | 60
64.8802 | 65.0076 | 65 | 64.8514 | 59.9737 | 60
64.8885 | 65.0076 | 65 | 64.8597 | 59.9737 | 60
64.8969 | 65.0069 | 65 | 64.868 | 59.9737 | 60
64.9052 | 65.0069 | 65 | 64.8764 | 59.9918 | 60
64.9135 | 65.0083 | 65 | 64.8847 | 59.9918 | 60
64.9219 | 65.0083 | 65 | 64.8931 | 60.0034 | 60
64.9302 | 65.0092 | 65 | 64.9014 | 60.0034 | 60
64.9385 | 65.0092 | 65 | 64.9097 | 59.9988 | 60
64.9468 | 65.0092 | 65 | 64.9181 | 59.9988 | 60
64.9552 | 65.0092 | 65 | 64.9264 | 59.9988 | 60
64.9635 | 65.0118 | 65 | 64.9348 | 59.9988 | 60
64.9719 | 65.0118 | 65 | 64.9431 | 59.9988 | 60
64.9802 | 65.0184 | 65 | 64.9514 | 59.9988 | 60
64.9885 | 65.0184 | 65 | 64.9597 | 59.9886 | 60
64.9969 | 65.0184 | 65 | 64.9681 | 59.9886 | 60
65.0052 | 65.0184 | 65 | 64.9764 | 59.9922 | 60
65.0135 | 65.0018 | 65 | 64.9847 | 59.9922 | 60
65.0219 | 65.0018 | 65 | 64.9931 | 59.9734 | 60
65.0302 | 65.0018 | 65 | 65.0014 | 59.9734 | 60
65.0385 | 65.0018 | 65 | 65.0098 | 59.9734 | 60
65.0469 | 64.9959 | 65 | 65.0181 | 59.9734 | 60
65.0552 | 64.9959 | 65 | 65.0264 | 59.982 | 60
65.0635 | 64.9959 | 65 | 65.0347 | 59.982 | 60
65.0719 | 64.9959 | 65 | 65.0431 | 59.9818 | 60
65.0802 | 64.9769 | 65 | 65.0515 | 59.9818 | 60
65.0886 | 64.9769 | 65 | 65.0598 | 59.9757 | 60
65.0969 | 64.9788 | 65 | 65.0681 | 59.9757 | 60
65.1052 | 64.9788 | 65 | 65.0764 | 59.9757 | 60
65.1135 | 64.9623 | 65 | 65.0848 | 59.9757 | 60
65.1219 | 64.9623 | 65 | 65.0931 | 59.9757 | 60
65.1302 | 64.9623 | 65 | 65.1014 | 59.9757 | 60
65.1385 | 64.9623 | 65 | 65.1097 | 59.9757 | 60
65.1469 | 64.9623 | 65 | 65.1181 | 59.9757 | 60
65.1552 | 64.9623 | 65 | 65.1265 | 59.9757 | 60
65.1636 | 64.9623 | 65 | 65.1348 | 59.9757 | 60
65.1719 | 64.9623 | 65 | 65.1431 | 59.9757 | 60
65.1802 | 64.9623 | 65 | 65.1514 | 59.9757 | 60
65.1885 | 64.9623 | 65 | 65.1598 | 59.9757 | 60
65.1969 | 64.9784 | 65 | 65.1681 | 59.9757 | 60
65.2052 | 64.9784 | 65 | 65.1765 | 59.9757 | 60
65.2136 | 64.9698 | 65 | 65.1848 | 59.9757 | 60
65.2219 | 64.9698 | 65 | 65.1931 | 59.9757 | 60
65.2302 | 64.9698 | 65 | 65.2015 | 59.9757 | 60
65.2385 | 64.9698 | 65 | 65.2098 | 59.9757 | 60
65.2469 | 64.9698 | 65 | 65.2181 | 59.9757 | 60
65.2552 | 64.9698 | 65 | 65.2264 | 59.9757 | 60
65.2635 | 64.9698 | 65 | 65.2348 | 59.9757 | 60
65.2719 | 64.9698 | 65 | 65.2432 | 59.9757 | 60
65.2802 | 64.9698 | 65 | 65.2515 | 59.9757 | 60
65.2886 | 64.9698 | 65 | 65.2598 | 59.9757 | 60
65.2969 | 64.9698 | 65 | 65.2681 | 59.9757 | 60
65.3052 | 64.9698 | 65 | 65.2765 | 59.9757 | 60
65.3135 | 64.9698 | 65 | 65.2848 | 59.9757 | 60
65.3219 | 64.9698 | 65 | 65.2932 | 59.9757 | 60
65.3302 | 64.96 | 65 | 65.3015 | 59.9757 | 60
65.3386 | 64.96 | 65 | 65.3098 | 59.9757 | 60
65.3469 | 64.9574 | 65 | 65.3182 | 59.9757 | 60
65.3552 | 64.9574 | 65 | 65.3265 | 59.9757 | 60
65.3636 | 64.9574 | 65 | 65.3348 | 59.9757 | 60
65.3719 | 64.9574 | 65 | 65.3432 | 59.9757 | 60
65.3802 | 64.9574 | 65 | 65.3515 | 59.9757 | 60
65.3885 | 64.9574 | 65 | 65.3599 | 59.9757 | 60
65.3969 | 64.9574 | 65 | 65.3682 | 59.9757 | 60
65.4052 | 64.9574 | 65 | 65.3765 | 59.9757 | 60
65.4136 | 64.9574 | 65 | 65.3848 | 59.9757 | 60
65.4219 | 64.9574 | 65 | 65.3932 | 59.9757 | 60
65.4302 | 64.9574 | 65 | 65.4016 | 59.9757 | 60
65.4386 | 64.9574 | 65 | 65.4099 | 59.9757 | 60
65.4469 | 64.9576 | 65 | 65.4182 | 59.9757 | 60
65.4553 | 64.9576 | 65 | 65.4265 | 59.9757 | 60
65.4636 | 64.9576 | 65 | 65.4349 | 59.9757 | 60
65.4719 | 64.9576 | 65 | 65.4432 | 59.9757 | 60
65.4802 | 64.9576 | 65 | 65.4515 | 59.9757 | 60
65.4886 | 64.9576 | 65 | 65.4599 | 59.9757 | 60
65.4969 | 64.9643 | 65 | 65.4682 | 59.9757 | 60
65.5052 | 64.9643 | 65 | 65.4766 | 59.9757 | 60
65.5136 | 64.9662 | 65 | 65.4849 | 59.9757 | 60
65.5219 | 64.9662 | 65 | 65.4932 | 59.9757 | 60
65.5303 | 64.9662 | 65 | 65.5015 | 59.9757 | 60
65.5386 | 64.9662 | 65 | 65.5099 | 59.9757 | 60
65.5469 | 64.9662 | 65 | 65.5182 | 59.9757 | 60
65.5552 | 64.9662 | 65 | 65.5266 | 59.9757 | 60
65.5636 | 64.9657 | 65 | 65.5349 | 59.9757 | 60
65.5719 | 64.9657 | 65 | 65.5432 | 59.9757 | 60
65.5803 | 64.9657 | 65 | 65.5516 | 59.9757 | 60
65.5886 | 64.9657 | 65 | 65.5599 | 59.9757 | 60
65.5969 | 64.9657 | 65 | 65.5682 | 59.9757 | 60
65.6053 | 64.9657 | 65 | 65.5766 | 59.9828 | 60
65.6136 | 64.9657 | 65 | 65.5849 | 59.9828 | 60
65.6219 | 64.9657 | 65 | 65.5933 | 59.9828 | 60
65.6302 | 64.9657 | 65 | 65.6016 | 59.9828 | 60
65.6386 | 64.9657 | 65 | 65.6099 | 59.9828 | 60
65.6469 | 64.9657 | 65 | 65.6182 | 59.9828 | 60
65.6553 | 64.9657 | 65 | 65.6266 | 59.9828 | 60
65.6636 | 64.9657 | 65 | 65.6349 | 59.9828 | 60
65.6719 | 64.9657 | 65 | 65.6432 | 59.9828 | 60
65.6802 | 64.9657 | 65 | 65.6516 | 59.9828 | 60
65.6886 | 64.9657 | 65 | 65.6599 | 59.9828 | 60
65.697 | 64.9657 | 65 | 65.6683 | 59.9828 | 60
65.7053 | 64.9657 | 65 | 65.6766 | 59.9828 | 60
65.7136 | 64.9657 | 65 | 65.6849 | 59.9828 | 60
65.7219 | 64.9657 | 65 | 65.6932 | 59.9828 | 60
65.7303 | 64.9657 | 65 | 65.7016 | 59.9828 | 60
65.7386 | 64.9657 | 65 | 65.7099 | 59.9899 | 60
65.7469 | 64.9657 | 65 | 65.7183 | 59.9899 | 60
65.7552 | 64.9657 | 65 | 65.7266 | 59.9819 | 60
65.7636 | 64.9657 | 65 | 65.7349 | 59.9819 | 60
65.7719 | 64.9657 | 65 | 65.7433 | 59.9819 | 60
65.7803 | 64.9657 | 65 | 65.7516 | 59.9819 | 60
65.7886 | 64.9657 | 65 | 65.7599 | 59.9819 | 60
65.7969 | 64.9657 | 65 | 65.7682 | 59.9819 | 60
65.8053 | 64.9657 | 65 | 65.7766 | 59.9927 | 60
65.8136 | 64.9643 | 65 | 65.7849 | 59.9927 | 60
65.822 | 64.9643 | 65 | 65.7933 | 59.9832 | 60
65.8303 | 64.9643 | 65 | 65.8016 | 59.9832 | 60
65.8386 | 64.9643 | 65 | 65.8099 | 59.9939 | 60
65.8469 | 64.9643 | 65 | 65.8183 | 59.9939 | 60
65.8553 | 64.9643 | 65 | 65.8266 | 59.9939 | 60
65.8636 | 64.9686 | 65 | 65.835 | 59.9939 | 60
65.8719 | 64.9686 | 65 | 65.8433 | 59.9998 | 60
65.8803 | 64.9686 | 65 | 65.8516 | 59.9998 | 60
65.8886 | 64.9686 | 65 | 65.8599 | 59.9972 | 60
65.897 | 64.9686 | 65 | 65.8683 | 59.9972 | 60
65.9053 | 64.9686 | 65 | 65.8766 | 59.9896 | 60
65.9136 | 64.9686 | 65 | 65.8849 | 59.9896 | 60
65.9219 | 64.9686 | 65 | 65.8933 | 59.9896 | 60
65.9303 | 64.9686 | 65 | 65.9016 | 59.9896 | 60
65.9386 | 64.9686 | 65 | 65.91 | 59.9858 | 60
65.947 | 64.9686 | 65 | 65.9183 | 59.9858 | 60
65.9553 | 64.9686 | 65 | 65.9266 | 59.9708 | 60
65.9636 | 64.9686 | 65 | 65.9349 | 59.9708 | 60
65.972 | 64.9686 | 65 | 65.9433 | 59.9698 | 60
65.9803 | 64.9686 | 65 | 65.9516 | 59.9698 | 60
65.9886 | 64.9686 | 65 | 65.96 | 59.9669 | 60
65.9969 | 64.9686 | 65 | 65.9683 | 59.9669 | 60
66.0053 | 64.9686 | 65 | 65.9766 | 59.9669 | 60
66.0136 | 64.9686 | 65 | 65.985 | 59.9669 | 60
66.022 | 64.9686 | 65 | 65.9933 | 59.9696 | 60
66.0303 | 64.9686 | 65 | 66.0016 | 59.9696 | 60
66.0386 | 64.9686 | 65 | 66.0099 | 59.9707 | 60
66.0469 | 64.9686 | 65 | 66.0183 | 59.9707 | 60
66.0553 | 64.9686 | 65 | 66.0266 | 59.9707 | 60
66.0637 | 64.9686 | 65 | 66.035 | 59.9707 | 60
66.072 | 64.9686 | 65 | 66.0433 | 59.9707 | 60
66.0803 | 64.9686 | 65 | 66.0516 | 59.9707 | 60
66.0886 | 64.9686 | 65 | 66.0599 | 59.965 | 60
66.097 | 64.9686 | 65 | 66.0683 | 59.965 | 60
66.1053 | 64.9686 | 65 | 66.0767 | 59.9689 | 60
66.1136 | 64.9686 | 65 | 66.085 | 59.9689 | 60
66.1219 | 64.9686 | 65 | 66.0933 | 59.9689 | 60
66.1303 | 64.9686 | 65 | 66.1016 | 59.9689 | 60
66.1386 | 64.9686 | 65 | 66.11 | 59.9689 | 60
66.147 | 64.9686 | 65 | 66.1183 | 59.9689 | 60
66.1553 | 64.9686 | 65 | 66.1266 | 59.9689 | 60
66.1636 | 64.9686 | 65 | 66.1349 | 59.9689 | 60
66.172 | 64.9686 | 65 | 66.1433 | 59.9689 | 60
66.1803 | 64.9686 | 65 | 66.1517 | 59.9689 | 60
66.1887 | 64.9686 | 65 | 66.16 | 59.9689 | 60
66.197 | 64.9666 | 65 | 66.1683 | 59.9689 | 60
66.2053 | 64.9666 | 65 | 66.1766 | 59.9689 | 60
66.2136 | 64.9736 | 65 | 66.185 | 59.9689 | 60
66.222 | 64.9736 | 65 | 66.1933 | 59.9689 | 60
66.2303 | 64.9736 | 65 | 66.2017 | 59.9689 | 60
66.2386 | 64.9736 | 65 | 66.21 | 59.9689 | 60
66.247 | 64.9807 | 65 | 66.2183 | 59.9689 | 60
66.2553 | 64.9807 | 65 | 66.2267 | 59.9689 | 60
66.2637 | 64.9807 | 65 | 66.235 | 59.9689 | 60
66.272 | 64.9807 | 65 | 66.2433 | 59.9689 | 60
66.2803 | 64.9807 | 65 | 66.2516 | 59.9689 | 60
66.2886 | 64.9807 | 65 | 66.26 | 59.9689 | 60
66.297 | 64.9807 | 65 | 66.2683 | 59.9689 | 60
66.3053 | 64.9807 | 65 | 66.2767 | 59.9689 | 60
66.3137 | 64.9807 | 65 | 66.285 | 59.9689 | 60
66.322 | 64.9807 | 65 | 66.2933 | 59.9689 | 60
66.3303 | 65.0011 | 65 | 66.3017 | 59.9689 | 60
66.3387 | 65.0011 | 65 | 66.31 | 59.9689 | 60
66.347 | 65.0011 | 65 | 66.3184 | 59.9689 | 60
66.3553 | 65.0011 | 65 | 66.3267 | 59.975 | 60
66.3636 | 64.9877 | 65 | 66.335 | 59.975 | 60
66.372 | 64.9877 | 65 | 66.3433 | 59.975 | 60
66.3803 | 64.9877 | 65 | 66.3517 | 59.975 | 60
66.3887 | 64.9877 | 65 | 66.36 | 59.975 | 60
66.397 | 64.9981 | 65 | 66.3683 | 59.975 | 60
66.4053 | 64.9981 | 65 | 66.3767 | 59.9705 | 60
66.4136 | 65.0037 | 65 | 66.385 | 59.9705 | 60
66.422 | 65.0037 | 65 | 66.3934 | 59.9705 | 60
66.4304 | 65.0037 | 65 | 66.4017 | 59.9705 | 60
66.4387 | 65.0037 | 65 | 66.41 | 59.9705 | 60
66.447 | 65.0037 | 65 | 66.4183 | 59.9705 | 60
66.4553 | 65.0037 | 65 | 66.4267 | 59.9705 | 60
66.4637 | 65.0037 | 65 | 66.4351 | 59.9705 | 60
66.472 | 65.0037 | 65 | 66.4434 | 59.9705 | 60
66.4803 | 65.0093 | 65 | 66.4517 | 59.9705 | 60
66.4886 | 65.0093 | 65 | 66.46 | 59.9705 | 60
66.497 | 65.0093 | 65 | 66.4684 | 59.9705 | 60
66.5053 | 65.0093 | 65 | 66.4767 | 59.9705 | 60
66.5137 | 65.0093 | 65 | 66.485 | 59.9705 | 60
66.522 | 65.0093 | 65 | 66.4934 | 59.9684 | 60
66.5303 | 65.0045 | 65 | 66.5017 | 59.9684 | 60
66.5387 | 65.0045 | 65 | 66.5101 | 59.9684 | 60
66.547 | 65.0045 | 65 | 66.5184 | 59.9684 | 60
66.5554 | 65.0045 | 65 | 66.5267 | 59.9684 | 60
66.5637 | 64.9968 | 65 | 66.535 | 59.9684 | 60
66.572 | 64.9968 | 65 | 66.5434 | 59.9684 | 60
66.5803 | 64.9987 | 65 | 66.5517 | 59.9684 | 60
66.5887 | 64.9987 | 65 | 66.5601 | 59.9684 | 60
66.597 | 64.9987 | 65 | 66.5684 | 59.9684 | 60
66.6053 | 64.9987 | 65 | 66.5767 | 59.9684 | 60
|  |  | 66.5851 | 59.9684 | 60
|  |  | 66.5934 | 59.9684 | 60
|  |  | 66.6017 | 59.9684 | 60

## Gráficas Consignas
Anexo 3 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas de las consignas.