## Reg_Consignas de potencia
Anexo 3 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, y la potencia de referencia para cada uno de las consignas realizadas
Consigna Ascendente |  |  | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Potencia de referencia (MW)
0.51411 | 120.244 | 120 | 0.82661 | 149.805 | 150
1.5141 | 119.866 | 120 | 1.8266 | 149.746 | 150
2.5141 | 119.927 | 120 | 2.8266 | 149.978 | 150
3.5141 | 120.247 | 120 | 3.8266 | 149.822 | 150
4.5141 | 119.877 | 120 | 4.8266 | 150.27 | 150
5.5141 | 119.79 | 120 | 5.8266 | 149.923 | 150
6.5141 | 119.884 | 120 | 6.8266 | 149.883 | 150
7.5141 | 120.157 | 120 | 7.8266 | 150.088 | 150
8.5141 | 120.234 | 120 | 8.8266 | 149.802 | 150
9.5141 | 120.207 | 150 | 9.8266 | 150.03 | 120
10.5141 | 120.891 | 150 | 10.8266 | 149.969 | 120
11.5141 | 121.676 | 150 | 11.8266 | 148.77 | 120
12.5141 | 122.271 | 150 | 12.8266 | 148.51 | 120
13.5141 | 123.379 | 150 | 13.8266 | 147.17 | 120
14.5141 | 124.045 | 150 | 14.8266 | 146.595 | 120
15.5141 | 125.197 | 150 | 15.8266 | 145.895 | 120
16.5141 | 125.826 | 150 | 16.8266 | 144.956 | 120
17.5141 | 126.849 | 150 | 17.8266 | 144.323 | 120
18.5141 | 127.926 | 150 | 18.8266 | 143.312 | 120
19.5141 | 128.544 | 150 | 19.8266 | 141.996 | 120
20.5141 | 129.501 | 150 | 20.8266 | 141.651 | 120
21.5141 | 130.237 | 150 | 21.8266 | 140.657 | 120
22.5141 | 131.188 | 150 | 22.8266 | 139.624 | 120
23.5141 | 131.771 | 150 | 23.8266 | 138.943 | 120
24.5141 | 132.8 | 150 | 24.8266 | 137.963 | 120
25.5141 | 133.777 | 150 | 25.8266 | 136.907 | 120
26.5141 | 134.721 | 150 | 26.8266 | 136.171 | 120
27.5141 | 135.29 | 150 | 27.8266 | 135.496 | 120
28.5141 | 136.199 | 150 | 28.8266 | 134.444 | 120
29.5141 | 137.181 | 150 | 29.8266 | 133.735 | 120
30.5141 | 137.987 | 150 | 30.8266 | 132.683 | 120
31.5141 | 138.833 | 150 | 31.8266 | 131.94 | 120
32.5141 | 139.671 | 150 | 32.8266 | 130.923 | 120
33.5141 | 140.802 | 150 | 33.8266 | 130.179 | 120
34.5141 | 141.011 | 150 | 34.8266 | 129.133 | 120
35.5141 | 142.273 | 150 | 35.8266 | 128.387 | 120
36.5141 | 143.033 | 150 | 36.8266 | 127.3 | 120
37.5141 | 143.488 | 150 | 37.8266 | 126.567 | 120
38.5141 | 144.407 | 150 | 38.8266 | 125.88 | 120
39.5141 | 145.513 | 150 | 39.8266 | 125.142 | 120
40.5141 | 146.117 | 150 | 40.8266 | 124.063 | 120
41.5141 | 146.966 | 150 | 41.8266 | 123.265 | 120
42.5141 | 147.651 | 150 | 42.8266 | 122.23 | 120
43.5141 | 148.379 | 150 | 43.8266 | 121.49 | 120
44.5141 | 149.216 | 150 | 44.8266 | 120.599 | 120
45.5141 | 149.707 | 150 | 45.8266 | 120.431 | 120
46.5141 | 149.591 | 150 | 46.8266 | 120.04 | 120
47.5141 | 149.849 | 150 | 47.8266 | 119.79 | 120
48.5141 | 149.777 | 150 | 48.8266 | 120.342 | 120
49.5141 | 149.951 | 150 | 49.8266 | 119.939 | 120
50.5141 | 149.859 | 150 | 50.8266 | 120.402 | 120
51.5141 | 149.944 | 150 | 51.8266 | 120.003 | 120
52.5141 | 149.878 | 150 | 52.8266 | 119.776 | 120
53.5141 | 149.833 | 150 | 53.8266 | 120.348 | 120
54.5141 | 149.933 | 150 | 54.8266 | 119.909 | 120
55.5141 | 149.868 | 150 | 55.8266 | 119.991 | 120
56.5141 | 149.958 | 150 | 56.8266 | 119.787 | 120
57.5141 | 149.921 | 150 | 57.8266 | 119.959 | 120
58.5141 | 149.771 | 150 | 58.8266 | 119.797 | 120
59.5141 | 149.991 | 150 | 59.8266 | 119.946 | 120
60.5141 | 149.931 | 150 | 60.8266 | 119.893 | 120
61.5141 | 149.762 | 150 | 61.8266 | 120.29 | 120
62.5141 | 149.828 | 150 | 62.8266 | 119.9 | 120
63.5141 | 150.03 | 150 | 63.8266 | 119.804 | 120
64.5141 | 149.878 | 150 | 64.8266 | 119.993 | 120
65.5141 | 149.742 | 150

## Gráficas Consignas
Anexo 3 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas de las consignas.