## Información general
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se resumen características generales de la planta
Pmin (Indique la potencia mínima de la planta) | 5
Pmax(Indique la potencia nominal de la planta) | 370

## Reg_Mod. cont. tensión sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación del escalón y hasta que se llegue al tiempo de establecimiento
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 300
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 1
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | -1
Consigna Ascendente | [8 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0037994 | 300.0529 | 502 | 501.9289 | -64.9419 | -0.97737 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.0022736 | 4.4477 | 506 | 505.7607 | 1.9718 | -0.10399 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.012131 | 300.0529 | 502 | 501.9348 | -64.9042 | -0.9774 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.010605 | 4.4357 | 506 | 505.7633 | 1.9773 | -0.10461 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.020462 | 299.3046 | 502 | 501.9408 | -64.8642 | -0.97731 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.018951 | 4.4357 | 506 | 505.7655 | 1.9829 | -0.10461 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.028793 | 299.3046 | 502 | 501.9467 | -64.8242 | -0.97734 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.027283 | 4.5612 | 506 | 505.7676 | 1.989 | -0.10413 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.037125 | 298.9196 | 502 | 501.9516 | -64.7875 | -0.97731 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.035629 | 4.5612 | 506 | 505.7698 | 1.9952 | -0.10413 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.045456 | 298.9196 | 502 | 501.9556 | -64.7508 | -0.97733 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.043961 | 4.5612 | 506 | 505.7719 | 2.0014 | -0.10413 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.053787 | 298.9196 | 502 | 501.9596 | -64.7123 | -0.97736 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.052307 | 4.5612 | 506 | 505.7741 | 2.0075 | -0.10413 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.062119 | 298.9196 | 502 | 501.9635 | -64.6738 | -0.97739 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.060654 | 4.5615 | 506 | 505.7772 | 2.0137 | -0.10408 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.07045 | 298.6484 | 502 | 501.9659 | -64.6454 | -0.97736 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.068985 | 4.5615 | 506 | 505.7813 | 2.0198 | -0.10408 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.078781 | 298.6484 | 502 | 501.9666 | -64.617 | -0.97738 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.077332 | 4.5615 | 506 | 505.7855 | 2.0258 | -0.10408 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.087112 | 298.6484 | 502 | 501.966 | -64.5885 | -0.9774 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.085663 | 4.5615 | 506 | 505.7896 | 2.0318 | -0.10408 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.095444 | 298.6484 | 502 | 501.9641 | -64.5601 | -0.97742 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.094009 | 4.5615 | 506 | 505.7937 | 2.0378 | -0.10408 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.10378 | 298.5667 | 502 | 501.9622 | -64.5288 | -0.97743 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.10234 | 4.5615 | 506 | 505.7979 | 2.0437 | -0.10408 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.11211 | 298.5667 | 502 | 501.9603 | -64.4975 | -0.97745 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.11069 | 4.5615 | 506 | 505.802 | 2.0497 | -0.10408 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.12044 | 298.5414 | 502 | 501.9592 | -64.468 | -0.97747 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.11902 | 4.5615 | 506 | 505.8061 | 2.0557 | -0.10408 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.12877 | 298.5414 | 502 | 501.9589 | -64.4385 | -0.97749 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.12737 | 4.564 | 506 | 505.8107 | 2.0618 | -0.10378 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.1371 | 298.5402 | 502 | 501.9586 | -64.409 | -0.97751 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.1357 | 4.564 | 506 | 505.8158 | 2.068 | -0.10378 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.14544 | 298.5402 | 502 | 501.9582 | -64.3795 | -0.97753 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.14404 | 4.564 | 506 | 505.8203 | 2.0741 | -0.10378 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.15377 | 298.5402 | 502 | 501.9579 | -64.35 | -0.97755 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.15237 | 4.564 | 506 | 505.8242 | 2.0803 | -0.10378 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.1621 | 298.5402 | 502 | 501.9576 | -64.3205 | -0.97757 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.16072 | 4.5643 | 506 | 505.828 | 2.0865 | -0.10373 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.17043 | 298.3648 | 502 | 501.9573 | -64.2932 | -0.97756 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.16905 | 4.5643 | 506 | 505.8318 | 2.0926 | -0.10373 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.17876 | 298.3648 | 502 | 501.9569 | -64.2659 | -0.97758 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.1774 | 4.5643 | 506 | 505.8356 | 2.0988 | -0.10373 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.1871 | 298.2044 | 502 | 501.9566 | -64.2397 | -0.97757 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.18573 | 4.5643 | 506 | 505.8394 | 2.1049 | -0.10373 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.19543 | 298.2044 | 502 | 501.9562 | -64.2135 | -0.97759 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.19408 | 4.5643 | 506 | 505.843 | 2.1106 | -0.10373 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.20376 | 298.2046 | 502 | 501.9558 | -64.1873 | -0.97761 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.20241 | 4.5643 | 506 | 505.8465 | 2.1162 | -0.10373 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.2121 | 298.2046 | 502 | 501.9555 | -64.1611 | -0.97763 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.21075 | 4.5643 | 506 | 505.8507 | 2.1223 | -0.10373 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.22043 | 298.2046 | 502 | 501.9552 | -64.1349 | -0.97765 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.21909 | 4.5643 | 506 | 505.8557 | 2.1285 | -0.10373 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.22876 | 298.2046 | 502 | 501.9548 | -64.1087 | -0.97766 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.22743 | 4.5648 | 506 | 505.8668 | 2.1346 | -0.10356 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.23709 | 298.2046 | 502 | 501.9545 | -64.0825 | -0.97768 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.23576 | 4.5648 | 506 | 505.8839 | 2.1407 | -0.10356 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.24542 | 298.2046 | 502 | 501.9542 | -64.0563 | -0.9777 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.24411 | 4.5648 | 506 | 505.9008 | 2.1454 | -0.10356 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.25375 | 297.9932 | 502 | 501.9539 | -64.0324 | -0.97768 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.25244 | 4.5648 | 506 | 505.9176 | 2.1501 | -0.10356 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.26208 | 297.9932 | 502 | 501.9535 | -64.0085 | -0.9777 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.26079 | 4.6007 | 506 | 505.9464 | 2.1548 | -0.10082 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.27042 | 297.9482 | 502 | 501.9532 | -63.9873 | -0.97771 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.26912 | 4.6007 | 506 | 505.9874 | 2.1594 | -0.10082 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.27876 | 297.9482 | 502 | 501.9529 | -63.9661 | -0.97772 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.27747 | 4.6033 | 506 | 506.014 | 2.1639 | -0.10052 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.28709 | 298.0048 | 502 | 501.9532 | -63.9441 | -0.97774 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.2858 | 4.6033 | 506 | 506.0263 | 2.1683 | -0.10052 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.29542 | 298.0048 | 502 | 501.9541 | -63.922 | -0.97776 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.29414 | 4.6033 | 506 | 506.0386 | 2.1728 | -0.10052 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.30375 | 297.9162 | 502 | 501.9546 | -63.9001 | -0.97776 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.30247 | 4.6033 | 506 | 506.0509 | 2.1772 | -0.10052 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.31208 | 297.9162 | 502 | 501.9546 | -63.8781 | -0.97778 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.31082 | 4.6036 | 506 | 506.0634 | 2.1817 | -0.10047 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.32041 | 297.9162 | 502 | 501.9547 | -63.8561 | -0.97779 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.31915 | 4.6036 | 506 | 506.0761 | 2.1861 | -0.10047 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.32874 | 297.9162 | 502 | 501.9547 | -63.8342 | -0.97781 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.3275 | 4.5684 | 506 | 506.0711 | 2.1905 | -0.10198 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.33707 | 297.9162 | 502 | 501.9548 | -63.8122 | -0.97782 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.33583 | 4.5684 | 506 | 506.0484 | 2.1949 | -0.10198 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.34541 | 297.9162 | 502 | 501.9548 | -63.7903 | -0.97784 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.34418 | 4.5829 | 506 | 506.0269 | 2.1993 | -0.10126 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.35374 | 297.9162 | 502 | 501.9543 | -63.7662 | -0.97785 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.35251 | 4.5829 | 506 | 506.0068 | 2.2038 | -0.10126 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.36208 | 297.9162 | 502 | 501.953 | -63.7421 | -0.97787 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.36086 | 4.5744 | 506 | 505.9848 | 2.2082 | -0.10165 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.37041 | 297.9162 | 502 | 501.9514 | -63.7179 | -0.97788 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.36919 | 4.5744 | 506 | 505.9609 | 2.2126 | -0.10165 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.37874 | 297.9162 | 502 | 501.9492 | -63.6937 | -0.9779 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.37753 | 4.61 | 506 | 505.953 | 2.2169 | -0.098376 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.38707 | 297.9162 | 502 | 501.947 | -63.6656 | -0.97792 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.38586 | 4.61 | 506 | 505.9611 | 2.2212 | -0.098376 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.3954 | 297.9162 | 502 | 501.9448 | -63.6376 | -0.97794 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.39421 | 4.611 | 506 | 505.9684 | 2.2254 | -0.098037 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.40373 | 297.9165 | 502 | 501.9426 | -63.609 | -0.97796 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.40254 | 4.611 | 506 | 505.9751 | 2.2296 | -0.098037 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.41206 | 297.9165 | 502 | 501.9404 | -63.5805 | -0.97798 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.41089 | 4.6019 | 506 | 505.9816 | 2.234 | -0.09844 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.42039 | 297.9612 | 502 | 501.9382 | -63.5561 | -0.978 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.41922 | 4.6019 | 506 | 505.9879 | 2.2384 | -0.09844 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.42873 | 297.9612 | 502 | 501.9361 | -63.5317 | -0.97802 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.42757 | 4.616 | 506 | 505.9952 | 2.2429 | -0.097767 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.43707 | 297.9565 | 502 | 501.9345 | -63.5266 | -0.97802 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.4359 | 4.616 | 506 | 506.0035 | 2.2473 | -0.097767 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.4454 | 297.9565 | 502 | 501.9336 | -63.5216 | -0.97802 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.44424 | 4.5534 | 506 | 505.9855 | 2.2518 | -0.10171 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.45373 | 297.9565 | 502 | 501.9337 | -63.5294 | -0.97802 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.45258 | 4.5534 | 506 | 505.9415 | 2.2563 | -0.10171 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.46206 | 297.9565 | 502 | 501.9348 | -63.5372 | -0.97801 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.46092 | 4.6258 | 506 | 505.9312 | 2.2607 | -0.097172 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.47039 | 297.9382 | 502 | 501.9363 | -63.5473 | -0.978 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.46925 | 4.6258 | 506 | 505.9549 | 2.2651 | -0.097172 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.47872 | 297.9382 | 502 | 501.9384 | -63.5575 | -0.97799 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.4776 | 4.6258 | 506 | 505.9783 | 2.2695 | -0.097172 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.48705 | 298.3753 | 502 | 501.9416 | -63.5653 | -0.97805 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.48593 | 4.6258 | 506 | 506.0016 | 2.274 | -0.097172 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.49538 | 298.3753 | 502 | 501.9458 | -63.5732 | -0.97805 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.49428 | 4.6258 | 506 | 506.025 | 2.2785 | -0.097172 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.50372 | 298.3753 | 502 | 501.95 | -63.5838 | -0.97804 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.50261 | 4.6258 | 506 | 506.0483 | 2.2829 | -0.097172 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.51205 | 298.3753 | 502 | 501.9543 | -63.5944 | -0.97803 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.51096 | 4.6258 | 506 | 506.0716 | 2.2874 | -0.097172 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.52038 | 298.6258 | 502 | 501.9585 | -63.6069 | -0.97806 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.5193 | 4.6258 | 506 | 506.0949 | 2.2918 | -0.097172 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.52872 | 298.6258 | 502 | 501.9627 | -63.6193 | -0.97805 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.52763 | 4.5986 | 506 | 506.1055 | 2.2963 | -0.098313 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.53705 | 298.8411 | 502 | 501.9662 | -63.6335 | -0.97807 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.53598 | 4.5986 | 506 | 506.1034 | 2.3007 | -0.098313 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.54538 | 298.8411 | 502 | 501.9689 | -63.6477 | -0.97806 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.54431 | 4.5986 | 506 | 506.1006 | 2.3052 | -0.098313 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.55371 | 299.0209 | 502 | 501.9715 | -63.6627 | -0.97808 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.55266 | 4.5986 | 506 | 506.0973 | 2.3096 | -0.098313 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.56204 | 299.0209 | 502 | 501.9742 | -63.6777 | -0.97807 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.56099 | 4.5986 | 506 | 506.0939 | 2.3141 | -0.098313 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.57037 | 299.0209 | 502 | 501.9769 | -63.6928 | -0.97806 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.56934 | 4.5986 | 506 | 506.0906 | 2.3186 | -0.098313 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.5787 | 299.0209 | 502 | 501.9795 | -63.7078 | -0.97805 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.57768 | 4.5986 | 506 | 506.0871 | 2.3231 | -0.098313 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.58704 | 299.0209 | 502 | 501.9822 | -63.7258 | -0.97804 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.58601 | 4.5986 | 506 | 506.0834 | 2.3276 | -0.098313 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.59537 | 299.0209 | 502 | 501.9848 | -63.7439 | -0.97802 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.59436 | 4.5986 | 506 | 506.0797 | 2.3321 | -0.098313 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.6037 | 299.0209 | 502 | 501.9875 | -63.7619 | -0.97801 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.60269 | 4.5986 | 506 | 506.076 | 2.3366 | -0.098313 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.61204 | 299.0209 | 502 | 501.9903 | -63.78 | -0.978 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.61104 | 4.5986 | 506 | 506.0723 | 2.3411 | -0.098313 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.62037 | 299.0209 | 502 | 501.993 | -63.798 | -0.97799 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.61937 | 4.5986 | 506 | 506.0686 | 2.3456 | -0.098313 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.6287 | 299.0209 | 502 | 501.9957 | -63.8161 | -0.97798 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.62772 | 4.5986 | 506 | 506.0649 | 2.3454 | -0.098313 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.63703 | 298.906 | 502 | 501.9989 | -63.8474 | -0.97794 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.63605 | 4.5986 | 506 | 506.0613 | 2.3452 | -0.098313 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.64536 | 298.906 | 502 | 502.0027 | -63.8786 | -0.97792 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.64439 | 4.5986 | 506 | 506.058 | 2.3452 | -0.098313 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.65369 | 298.906 | 502 | 502.0063 | -63.9099 | -0.9779 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.65274 | 4.5986 | 506 | 506.055 | 2.3453 | -0.098313 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.66203 | 298.906 | 502 | 502.01 | -63.9412 | -0.97788 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.66107 | 4.5986 | 506 | 506.0521 | 2.3454 | -0.098313 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.67036 | 298.8507 | 502 | 502.0132 | -63.9734 | -0.97785 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.66942 | 4.5986 | 506 | 506.0491 | 2.3455 | -0.098313 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.67869 | 298.8507 | 502 | 502.0157 | -64.0055 | -0.97783 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.67775 | 4.5986 | 506 | 506.0391 | 2.3452 | -0.098313 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.68703 | 298.8507 | 502 | 502.0182 | -64.0377 | -0.9778 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.6861 | 4.5986 | 506 | 506.022 | 2.3449 | -0.098313 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.69536 | 298.8507 | 502 | 502.0207 | -64.0699 | -0.97778 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.69443 | 4.6092 | 506 | 506.0048 | 2.3449 | -0.097802 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.70369 | 298.741 | 502 | 502.0195 | -64.1001 | -0.97775 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.70277 | 4.6092 | 506 | 505.9874 | 2.3449 | -0.097802 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.71202 | 298.741 | 502 | 502.0145 | -64.1304 | -0.97773 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.71111 | 4.6092 | 506 | 505.9701 | 2.3449 | -0.097802 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.72035 | 298.741 | 502 | 502.0099 | -64.1618 | -0.9777 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.71945 | 4.6092 | 506 | 505.9528 | 2.3449 | -0.097802 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.72868 | 298.741 | 502 | 502.0058 | -64.1932 | -0.97768 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.7278 | 4.5977 | 506 | 505.9347 | 2.3449 | -0.098354 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.73701 | 298.741 | 502 | 502.0016 | -64.2246 | -0.97766 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.73613 | 4.5977 | 506 | 505.9159 | 2.3449 | -0.098354 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.74535 | 298.741 | 502 | 501.9975 | -64.2561 | -0.97764 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.74448 | 4.6109 | 506 | 505.915 | 2.3449 | -0.09772 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.75368 | 298.741 | 502 | 501.9933 | -64.2875 | -0.97762 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.75281 | 4.6109 | 506 | 505.9321 | 2.3449 | -0.09772 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.76202 | 298.741 | 502 | 501.9892 | -64.3189 | -0.9776 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.76115 | 4.595 | 506 | 505.9441 | 2.3449 | -0.098539 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.77035 | 298.7431 | 502 | 501.9851 | -64.3483 | -0.97758 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.76949 | 4.595 | 506 | 505.9511 | 2.3449 | -0.098539 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.77868 | 298.7431 | 502 | 501.9811 | -64.3777 | -0.97756 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.77783 | 4.595 | 506 | 505.9601 | 2.3449 | -0.098539 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.78701 | 298.7431 | 502 | 501.977 | -64.406 | -0.97754 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.78616 | 4.595 | 506 | 505.9708 | 2.3449 | -0.098539 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.79534 | 298.7431 | 502 | 501.973 | -64.4342 | -0.97752 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.79451 | 4.5978 | 506 | 505.9684 | 2.3449 | -0.098208 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.80367 | 298.8795 | 502 | 501.9689 | -64.4626 | -0.97752 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.80284 | 4.5978 | 506 | 505.9525 | 2.3448 | -0.098208 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.81201 | 298.8795 | 502 | 501.9649 | -64.4911 | -0.9775 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.81119 | 4.5978 | 506 | 505.9375 | 2.3448 | -0.098208 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.82034 | 298.8757 | 502 | 501.9608 | -64.5195 | -0.97748 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.81952 | 4.5978 | 506 | 505.923 | 2.3447 | -0.098208 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.82867 | 298.8757 | 502 | 501.9565 | -64.5479 | -0.97746 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.82787 | 4.6084 | 506 | 505.9094 | 2.3446 | -0.097695 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.83701 | 298.8806 | 502 | 501.9525 | -64.5792 | -0.97744 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.8362 | 4.6084 | 506 | 505.8965 | 2.3446 | -0.097695 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.84534 | 298.8806 | 502 | 501.9485 | -64.6104 | -0.97742 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.84454 | 4.5986 | 506 | 505.8825 | 2.3445 | -0.098166 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.85367 | 298.6385 | 502 | 501.942 | -64.6513 | -0.97736 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.85289 | 4.5986 | 506 | 505.8672 | 2.3445 | -0.098166 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.86201 | 298.6385 | 502 | 501.933 | -64.6921 | -0.97733 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.86122 | 4.6217 | 506 | 505.8908 | 2.3438 | -0.096885 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.87034 | 298.6385 | 502 | 501.9241 | -64.7298 | -0.97731 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.86957 | 4.6217 | 506 | 505.9534 | 2.3431 | -0.096885 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.87867 | 298.6385 | 502 | 501.9152 | -64.7674 | -0.97728 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.8779 | 4.6217 | 506 | 505.9821 | 2.3424 | -0.096885 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.887 | 298.6385 | 502 | 501.9057 | -64.805 | -0.97726 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.88625 | 4.6217 | 506 | 505.977 | 2.3417 | -0.096885 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.89533 | 298.6385 | 502 | 501.8958 | -64.8426 | -0.97723 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.89458 | 4.6222 | 506 | 505.9716 | 2.341 | -0.096719 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.90366 | 298.8774 | 502 | 501.8875 | -64.8623 | -0.97725 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.90292 | 4.6222 | 506 | 505.9658 | 2.3402 | -0.096719 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.91199 | 298.8774 | 502 | 501.8811 | -64.882 | -0.97724 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.91125 | 4.6342 | 506 | 505.9607 | 2.3395 | -0.096157 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.92033 | 298.8774 | 502 | 501.8747 | -64.9016 | -0.97723 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.9196 | 4.6342 | 506 | 505.9564 | 2.3388 | -0.096157 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.92867 | 298.8774 | 502 | 501.8683 | -64.9213 | -0.97721 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.92793 | 4.5945 | 506 | 505.934 | 2.338 | -0.097592 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.937 | 298.8774 | 502 | 501.8618 | -64.9391 | -0.9772 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.93628 | 4.5945 | 506 | 505.8935 | 2.3372 | -0.097592 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.94533 | 298.8774 | 502 | 501.8554 | -64.957 | -0.97719 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.94463 | 4.6095 | 506 | 505.8667 | 2.3364 | -0.096877 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.95366 | 298.8774 | 502 | 501.849 | -64.9712 | -0.97718 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.95296 | 4.6095 | 506 | 505.8535 | 2.3356 | -0.096877 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.96199 | 298.8774 | 502 | 501.8426 | -64.9855 | -0.97717 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.9613 | 4.5967 | 506 | 505.8395 | 2.3349 | -0.097489 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.97033 | 298.883 | 502 | 501.8363 | -64.9997 | -0.97716 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.96964 | 4.5967 | 506 | 505.8246 | 2.3342 | -0.097489 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.97866 | 298.883 | 502 | 501.8302 | -65.0139 | -0.97715 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.97798 | 4.6164 | 506 | 505.8207 | 2.3334 | -0.096393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.98699 | 298.0157 | 502 | 501.8065 | -65.0168 | -0.97702 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.98631 | 4.6164 | 506 | 505.8278 | 2.3327 | -0.096393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
0.99532 | 298.0157 | 502 | 501.7652 | -65.0198 | -0.97702 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 0.99466 | 4.6164 | 506 | 505.8349 | 2.3319 | -0.096393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.0037 | 299.0266 | 502 | 501.7442 | -65.0322 | -0.97716 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.003 | 4.6164 | 506 | 505.842 | 2.3312 | -0.096393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.012 | 299.0266 | 502 | 501.7435 | -65.0447 | -0.97715 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.0113 | 4.6164 | 506 | 505.8491 | 2.3305 | -0.096393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.0203 | 300.0001 | 502 | 501.7543 | -65.0447 | -0.97729 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.0197 | 4.6164 | 506 | 505.8562 | 2.3297 | -0.096393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.0287 | 300.0001 | 502 | 501.7767 | -65.0447 | -0.97729 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.028 | 4.6164 | 506 | 505.8633 | 2.329 | -0.096393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.037 | 298.7138 | 502 | 501.7831 | -65.0589 | -0.97709 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.0363 | 4.6164 | 506 | 505.8704 | 2.3282 | -0.096393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.0453 | 298.7138 | 502 | 501.7736 | -65.0731 | -0.97708 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.0447 | 4.6033 | 506 | 505.8768 | 2.3275 | -0.096876 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.0536 | 298.7184 | 502 | 501.764 | -65.0873 | -0.97708 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.053 | 4.6033 | 506 | 505.8825 | 2.3267 | -0.096876 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.062 | 298.7184 | 502 | 501.7542 | -65.1015 | -0.97707 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.0614 | 4.6033 | 506 | 505.8882 | 2.3259 | -0.096876 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.0703 | 298.7618 | 502 | 501.7444 | -65.11 | -0.97707 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.0697 | 4.6033 | 506 | 505.8939 | 2.3252 | -0.096876 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.0787 | 298.7618 | 502 | 501.7346 | -65.1184 | -0.97706 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.078 | 4.6029 | 506 | 505.8996 | 2.3244 | -0.096884 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.087 | 298.803 | 502 | 501.7253 | -65.1149 | -0.97707 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.0864 | 4.6029 | 506 | 505.9054 | 2.3237 | -0.096884 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.0953 | 298.803 | 502 | 501.7167 | -65.1114 | -0.97707 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.0947 | 4.6029 | 506 | 505.9111 | 2.323 | -0.096884 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.1036 | 299.1284 | 502 | 501.7115 | -65.093 | -0.97713 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.1031 | 4.6029 | 506 | 505.9168 | 2.3224 | -0.096884 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.112 | 299.1284 | 502 | 501.7096 | -65.0747 | -0.97714 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.1114 | 4.6029 | 506 | 505.922 | 2.3218 | -0.096884 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.1203 | 299.1984 | 502 | 501.7108 | -65.0542 | -0.97717 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.1198 | 4.6029 | 506 | 505.9267 | 2.3212 | -0.096884 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.1286 | 299.1984 | 502 | 501.7151 | -65.0337 | -0.97718 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.1281 | 4.6029 | 506 | 505.9314 | 2.3206 | -0.096884 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.137 | 299.1982 | 502 | 501.7195 | -65.0131 | -0.9772 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.1364 | 4.6029 | 506 | 505.9361 | 2.32 | -0.096884 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.1453 | 299.1982 | 502 | 501.7238 | -64.9925 | -0.97721 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.1448 | 4.6029 | 506 | 505.9414 | 2.3194 | -0.096884 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.1536 | 299.1982 | 502 | 501.7282 | -64.9719 | -0.97722 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.1531 | 4.6029 | 506 | 505.9471 | 2.3188 | -0.096884 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.162 | 299.1982 | 502 | 501.7325 | -64.9513 | -0.97724 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.1615 | 4.6029 | 506 | 505.9523 | 2.3183 | -0.096884 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.1703 | 298.3404 | 502 | 501.7204 | -64.9217 | -0.97713 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.1698 | 4.6029 | 506 | 505.9568 | 2.3178 | -0.096884 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.1786 | 298.3404 | 502 | 501.6917 | -64.8922 | -0.97715 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.1781 | 4.6024 | 506 | 505.9657 | 2.3173 | -0.09705 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.187 | 298.3404 | 502 | 501.6631 | -64.8626 | -0.97717 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.1865 | 4.6024 | 506 | 505.9792 | 2.3168 | -0.09705 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.1953 | 298.3404 | 502 | 501.6343 | -64.833 | -0.97719 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.1948 | 4.6024 | 506 | 505.9933 | 2.3163 | -0.097069 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.2036 | 299.207 | 502 | 501.6232 | -64.8144 | -0.97733 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.2032 | 4.6024 | 506 | 506.008 | 2.3158 | -0.097069 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.212 | 299.207 | 502 | 501.6299 | -64.7958 | -0.97735 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.2115 | 4.6024 | 506 | 506.0219 | 2.3155 | -0.097069 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.2203 | 300.2911 | 502 | 501.6508 | -64.7684 | -0.97752 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.2198 | 4.6024 | 506 | 506.0349 | 2.3152 | -0.097069 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.2286 | 300.2911 | 502 | 501.6862 | -64.7411 | -0.97754 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.2282 | 4.6024 | 506 | 506.0479 | 2.3149 | -0.097069 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.237 | 299.6451 | 502 | 501.7145 | -64.7214 | -0.97746 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.2365 | 4.6024 | 506 | 506.061 | 2.3147 | -0.097069 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.2453 | 299.6451 | 502 | 501.7358 | -64.7017 | -0.97747 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.2449 | 4.6143 | 506 | 506.0734 | 2.3159 | -0.10983 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.2536 | 299.6451 | 502 | 501.757 | -64.6847 | -0.97748 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.2532 | 4.6143 | 506 | 506.0852 | 2.3171 | -0.10983 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.262 | 299.6451 | 502 | 501.7781 | -64.6678 | -0.9775 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.2615 | 4.6143 | 506 | 506.0975 | 2.3183 | -0.10983 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.2703 | 298.8328 | 502 | 501.788 | -64.6489 | -0.97739 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.2699 | 4.6143 | 506 | 506.1105 | 2.3195 | -0.10983 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.2786 | 298.8328 | 502 | 501.7868 | -64.63 | -0.9774 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.2782 | 4.6143 | 506 | 506.1106 | 2.3207 | -0.10983 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.287 | 298.8328 | 502 | 501.7855 | -64.6111 | -0.97742 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.2866 | 4.6143 | 506 | 506.098 | 2.3218 | -0.10983 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.2953 | 298.8328 | 502 | 501.7843 | -64.5922 | -0.97743 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.2949 | 4.6143 | 506 | 506.0853 | 2.3231 | -0.10983 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.3036 | 298.8917 | 502 | 501.7826 | -64.568 | -0.97745 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.3032 | 4.6143 | 506 | 506.0727 | 2.3243 | -0.10983 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.312 | 298.8917 | 502 | 501.7804 | -64.5438 | -0.97747 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.3116 | 4.6143 | 506 | 506.0604 | 2.3256 | -0.10983 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.3203 | 298.8917 | 502 | 501.7765 | -64.5227 | -0.97748 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.3199 | 4.6143 | 506 | 506.0484 | 2.3268 | -0.10983 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.3286 | 298.8917 | 502 | 501.7708 | -64.5017 | -0.9775 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.3283 | 4.5972 | 506 | 506.028 | 2.3281 | -0.11115 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.337 | 299.2772 | 502 | 501.7701 | -64.4772 | -0.97757 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.3366 | 4.5972 | 506 | 505.9991 | 2.3294 | -0.11115 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.3453 | 299.2772 | 502 | 501.7746 | -64.4528 | -0.97759 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.3449 | 4.6141 | 506 | 505.9869 | 2.3306 | -0.10995 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.3536 | 299.2748 | 502 | 501.7798 | -64.4285 | -0.9776 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.3533 | 4.6141 | 506 | 505.9912 | 2.3318 | -0.10995 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.362 | 299.2748 | 502 | 501.7856 | -64.4042 | -0.97762 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.3616 | 4.6141 | 506 | 505.9946 | 2.3331 | -0.10995 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.3703 | 299.3036 | 502 | 501.7915 | -64.3768 | -0.97764 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.3699 | 4.6141 | 506 | 505.9971 | 2.3343 | -0.10995 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.3786 | 299.3036 | 502 | 501.7977 | -64.3493 | -0.97766 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.3783 | 4.6345 | 506 | 506.0056 | 2.3354 | -0.10746 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.3869 | 299.2518 | 502 | 501.8031 | -64.322 | -0.97767 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.3866 | 4.6345 | 506 | 506.0203 | 2.3365 | -0.10746 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.3953 | 299.2518 | 502 | 501.8079 | -64.2946 | -0.97769 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.395 | 4.6345 | 506 | 506.0239 | 2.3376 | -0.10746 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.4036 | 299.348 | 502 | 501.8344 | -64.2749 | -0.97772 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.4033 | 4.6345 | 506 | 506.0166 | 2.3387 | -0.10746 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.4119 | 299.348 | 502 | 501.8827 | -64.2552 | -0.97773 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.4117 | 4.6354 | 506 | 506.0092 | 2.3397 | -0.10726 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.4203 | 300.107 | 502 | 501.9179 | -64.2205 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.42 | 4.6354 | 506 | 506.0017 | 2.3408 | -0.10726 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.4286 | 300.107 | 502 | 501.94 | -64.1859 | -0.97788 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.4283 | 4.6354 | 506 | 505.9942 | 2.3419 | -0.10726 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.4369 | 298.8926 | 502 | 501.937 | -64.166 | -0.97772 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.4367 | 4.6354 | 506 | 505.9867 | 2.3429 | -0.10726 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.4453 | 298.8926 | 502 | 501.9089 | -64.1461 | -0.97774 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.445 | 4.6294 | 506 | 505.9789 | 2.344 | -0.10757 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.4536 | 298.8926 | 502 | 501.8966 | -64.1262 | -0.97775 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.4534 | 4.6294 | 506 | 505.9709 | 2.345 | -0.10757 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.4619 | 298.8926 | 502 | 501.9003 | -64.1063 | -0.97776 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.4617 | 4.6294 | 506 | 505.9636 | 2.3461 | -0.10757 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.4703 | 298.8926 | 502 | 501.9037 | -64.0796 | -0.97778 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.47 | 4.6294 | 506 | 505.9569 | 2.3471 | -0.10757 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.4786 | 298.8926 | 502 | 501.9068 | -64.0528 | -0.9778 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.4784 | 4.6294 | 506 | 505.9503 | 2.3482 | -0.10757 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.4869 | 298.8999 | 502 | 501.9102 | -64.0261 | -0.97782 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.4867 | 4.6294 | 506 | 505.9436 | 2.3492 | -0.10757 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.4953 | 298.8999 | 502 | 501.9139 | -63.9993 | -0.97784 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.4951 | 4.6294 | 506 | 505.937 | 2.3503 | -0.10757 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.5036 | 298.9716 | 502 | 501.9132 | -63.955 | -0.97788 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.5034 | 4.6294 | 506 | 505.9303 | 2.3513 | -0.10757 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.5119 | 298.9716 | 502 | 501.9081 | -63.9106 | -0.97791 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.5117 | 4.6336 | 506 | 505.9238 | 2.3524 | -0.10735 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.5203 | 299.8334 | 502 | 501.9174 | -63.8755 | -0.97805 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.5201 | 4.6336 | 506 | 505.9175 | 2.3534 | -0.10735 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.5286 | 299.8334 | 502 | 501.9409 | -63.8403 | -0.97808 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.5284 | 4.6336 | 506 | 505.9112 | 2.3545 | -0.10735 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.5369 | 299.8334 | 502 | 501.9644 | -63.8092 | -0.9781 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.5367 | 4.6336 | 506 | 505.9049 | 2.3555 | -0.10735 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.5453 | 299.8334 | 502 | 501.9879 | -63.7781 | -0.97812 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.5451 | 4.6336 | 506 | 505.8987 | 2.3566 | -0.10735 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.5536 | 298.4567 | 502 | 502.0005 | -63.751 | -0.97794 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.5534 | 4.6336 | 506 | 505.8923 | 2.3576 | -0.10735 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.5619 | 298.4567 | 502 | 502.0021 | -63.7239 | -0.97796 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.5618 | 4.6201 | 506 | 505.8859 | 2.3589 | -0.10977 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.5703 | 298.4638 | 502 | 502.0038 | -63.6968 | -0.97798 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.5701 | 4.6201 | 506 | 505.8793 | 2.3601 | -0.10977 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.5786 | 298.4638 | 502 | 502.0058 | -63.6697 | -0.97799 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.5784 | 4.6201 | 506 | 505.8727 | 2.3613 | -0.10977 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.5869 | 298.3839 | 502 | 502.0225 | -63.6395 | -0.978 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.5868 | 4.6201 | 506 | 505.8661 | 2.3626 | -0.10977 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.5953 | 298.3839 | 502 | 502.0539 | -63.6094 | -0.97802 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.5951 | 4.6265 | 506 | 505.8595 | 2.3638 | -0.10943 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.6036 | 298.3297 | 502 | 502.0854 | -63.5886 | -0.97803 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.6035 | 4.6265 | 506 | 505.853 | 2.365 | -0.10943 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.6119 | 298.3297 | 502 | 502.1168 | -63.5678 | -0.97804 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.6118 | 4.6469 | 506 | 505.8486 | 2.366 | -0.10563 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.6203 | 298.1584 | 502 | 502.1305 | -63.5505 | -0.97803 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.6201 | 4.6469 | 506 | 505.8465 | 2.3669 | -0.10563 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.6286 | 298.1584 | 502 | 502.1263 | -63.5333 | -0.97804 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.6285 | 4.6469 | 506 | 505.8443 | 2.3679 | -0.10563 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.6369 | 298.025 | 502 | 502.1082 | -63.5236 | -0.97803 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.6368 | 4.6469 | 506 | 505.8422 | 2.3689 | -0.10563 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.6453 | 298.025 | 502 | 502.0763 | -63.5139 | -0.97804 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.6452 | 4.6135 | 506 | 505.8362 | 2.3686 | -0.095603 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.6536 | 298.025 | 502 | 502.0515 | -63.5042 | -0.97804 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.6535 | 4.6135 | 506 | 505.8265 | 2.3683 | -0.095603 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.6619 | 298.025 | 502 | 502.0337 | -63.4945 | -0.97805 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.6618 | 4.6135 | 506 | 505.8168 | 2.368 | -0.095603 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.6703 | 297.8509 | 502 | 502.0152 | -63.485 | -0.97803 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.6702 | 4.6135 | 506 | 505.8071 | 2.3678 | -0.095603 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.6786 | 297.8509 | 502 | 501.9962 | -63.4755 | -0.97804 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.6785 | 4.6135 | 506 | 505.7974 | 2.3675 | -0.095603 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.6869 | 297.8278 | 502 | 501.9901 | -63.4613 | -0.97804 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.6869 | 4.6135 | 506 | 505.7877 | 2.3672 | -0.095603 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.6953 | 297.8278 | 502 | 501.997 | -63.4472 | -0.97805 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.6952 | 4.6144 | 506 | 505.7796 | 2.367 | -0.095816 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.7036 | 297.645 | 502 | 501.9952 | -63.4155 | -0.97805 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.7036 | 4.6144 | 506 | 505.7732 | 2.3668 | -0.095816 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.7119 | 297.645 | 502 | 501.9848 | -63.3839 | -0.97807 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.7119 | 4.6189 | 506 | 505.7668 | 2.3665 | -0.095641 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.7203 | 298.5908 | 502 | 501.9948 | -63.3672 | -0.97821 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.7202 | 4.6189 | 506 | 505.7603 | 2.3663 | -0.095641 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.7286 | 298.5908 | 502 | 502.0255 | -63.3504 | -0.97823 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.7286 | 4.6189 | 506 | 505.7539 | 2.3662 | -0.095641 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.7369 | 298.5908 | 502 | 502.0561 | -63.3396 | -0.97823 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.7369 | 4.6189 | 506 | 505.7475 | 2.366 | -0.095641 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.7453 | 298.5908 | 502 | 502.0867 | -63.3289 | -0.97824 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.7453 | 4.6189 | 506 | 505.7487 | 2.3658 | -0.095641 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.7536 | 298.6163 | 502 | 502.1122 | -63.3208 | -0.97825 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.7536 | 4.6189 | 506 | 505.7577 | 2.3656 | -0.095641 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.7619 | 298.6163 | 502 | 502.1326 | -63.3126 | -0.97825 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.7619 | 4.6209 | 506 | 505.7699 | 2.3655 | -0.095521 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.7703 | 297.6711 | 502 | 502.1343 | -63.296 | -0.97813 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.7703 | 4.6209 | 506 | 505.7854 | 2.3654 | -0.095521 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.7786 | 297.6711 | 502 | 502.1174 | -63.2794 | -0.97814 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.7786 | 4.6207 | 506 | 505.8008 | 2.3653 | -0.095526 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.7869 | 297.6711 | 502 | 502.1003 | -63.2628 | -0.97815 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.787 | 4.6207 | 506 | 505.8163 | 2.3652 | -0.095526 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.7953 | 297.6711 | 502 | 502.0831 | -63.2462 | -0.97816 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.7953 | 4.6207 | 506 | 505.8266 | 2.365 | -0.095526 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.8036 | 297.6788 | 502 | 502.0668 | -63.2296 | -0.97818 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.8036 | 4.6207 | 506 | 505.8315 | 2.3649 | -0.095526 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.8119 | 297.6788 | 502 | 502.0514 | -63.213 | -0.97819 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.812 | 4.4226 | 506 | 505.8365 | 2.3581 | -0.06052 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.8203 | 299.0229 | 502 | 502.0545 | -63.2067 | -0.97838 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.8203 | 4.4226 | 506 | 505.8416 | 2.3513 | -0.06052 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.8286 | 299.0229 | 502 | 502.0762 | -63.2004 | -0.97839 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.8287 | 4.4208 | 506 | 505.8456 | 2.3445 | -0.06059 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.8369 | 297.7395 | 502 | 502.074 | -63.1942 | -0.97821 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.837 | 4.4208 | 506 | 505.8488 | 2.3376 | -0.06059 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.8453 | 297.7395 | 502 | 502.0479 | -63.1881 | -0.97821 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.8454 | 4.4157 | 506 | 505.8517 | 2.3308 | -0.060771 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.8536 | 297.7395 | 502 | 502.0355 | -63.1932 | -0.97821 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.8537 | 4.4157 | 506 | 505.8545 | 2.324 | -0.060771 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.8619 | 297.7395 | 502 | 502.0367 | -63.1984 | -0.97821 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.862 | 4.4159 | 506 | 505.8582 | 2.3172 | -0.060778 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.8702 | 297.7395 | 502 | 502.0378 | -63.1894 | -0.97821 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.8704 | 4.4159 | 506 | 505.8627 | 2.3104 | -0.060778 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.8786 | 297.7395 | 502 | 502.039 | -63.1804 | -0.97822 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.8787 | 4.4159 | 506 | 505.8672 | 2.3036 | -0.060778 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.8869 | 297.7395 | 502 | 502.0402 | -63.1714 | -0.97822 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.887 | 4.4159 | 506 | 505.8718 | 2.2968 | -0.060778 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.8952 | 297.7395 | 502 | 502.0413 | -63.1624 | -0.97823 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.8954 | 4.4159 | 506 | 505.8764 | 2.2901 | -0.060778 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.9036 | 297.6254 | 502 | 502.0389 | -63.1551 | -0.97822 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.9037 | 4.4159 | 506 | 505.8809 | 2.2833 | -0.060778 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.9119 | 297.6254 | 502 | 502.0329 | -63.1478 | -0.97822 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.9121 | 4.4219 | 506 | 505.8857 | 2.2765 | -0.060567 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.9202 | 297.6254 | 502 | 502.0312 | -63.1503 | -0.97822 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.9204 | 4.4219 | 506 | 505.8908 | 2.2697 | -0.060567 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.9286 | 297.6254 | 502 | 502.0341 | -63.1527 | -0.97822 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.9287 | 4.4219 | 506 | 505.8957 | 2.263 | -0.060567 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.9369 | 298.9826 | 502 | 502.0415 | -63.1688 | -0.9784 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.9371 | 4.4219 | 506 | 505.9004 | 2.2562 | -0.060567 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.9452 | 298.9826 | 502 | 502.0537 | -63.1848 | -0.97839 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.9454 | 4.4296 | 506 | 505.9056 | 2.2494 | -0.060297 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.9536 | 297.7098 | 502 | 502.0474 | -63.21 | -0.97819 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.9538 | 4.4296 | 506 | 505.9113 | 2.2427 | -0.060297 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.9619 | 297.7098 | 502 | 502.0226 | -63.2351 | -0.97818 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.9621 | 4.4074 | 506 | 505.916 | 2.2359 | -0.061082 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.9702 | 297.7068 | 502 | 502.0096 | -63.2623 | -0.97816 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.9704 | 4.4074 | 506 | 505.9198 | 2.2291 | -0.061082 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.9786 | 297.7068 | 502 | 502.0081 | -63.2894 | -0.97814 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.9788 | 4.4075 | 506 | 505.9241 | 2.2223 | -0.061057 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.9869 | 298.1484 | 502 | 502.0066 | -63.3034 | -0.97819 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.9871 | 4.4075 | 506 | 505.9286 | 2.2156 | -0.061057 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
1.9952 | 298.1484 | 502 | 502.0047 | -63.3174 | -0.97818 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 1.9955 | 4.4075 | 506 | 505.9333 | 2.2088 | -0.061057 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.0036 | 298.1484 | 502 | 502.0046 | -63.3403 | -0.97817 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.0038 | 4.4075 | 506 | 505.9379 | 2.202 | -0.061057 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.0119 | 298.1484 | 502 | 502.0063 | -63.3633 | -0.97815 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.0121 | 4.4093 | 506 | 505.9428 | 2.1951 | -0.060896 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.0202 | 298.1484 | 502 | 502.008 | -63.3862 | -0.97814 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.0205 | 4.4093 | 506 | 505.948 | 2.1883 | -0.060896 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.0286 | 298.1484 | 502 | 502.0096 | -63.4092 | -0.97812 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.0288 | 4.4093 | 506 | 505.9504 | 2.1814 | -0.060896 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.0369 | 298.4081 | 502 | 502.0103 | -63.4303 | -0.97815 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.0372 | 4.4093 | 506 | 505.9499 | 2.1745 | -0.060896 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.0452 | 298.4081 | 502 | 502.0101 | -63.4514 | -0.97813 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.0455 | 4.4093 | 506 | 505.9495 | 2.1677 | -0.060896 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.0536 | 298.6967 | 502 | 502.0084 | -63.4829 | -0.97815 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.0538 | 4.4093 | 506 | 505.949 | 2.1608 | -0.060896 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.0619 | 298.6967 | 502 | 502.0053 | -63.5144 | -0.97813 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.0622 | 4.4093 | 506 | 505.9524 | 2.1539 | -0.060896 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.0702 | 298.6967 | 502 | 502.0022 | -63.5381 | -0.97812 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.0705 | 4.4093 | 506 | 505.9595 | 2.1471 | -0.060896 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.0786 | 298.6967 | 502 | 501.9991 | -63.5619 | -0.9781 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.0789 | 4.4093 | 506 | 505.9666 | 2.1387 | -0.060896 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.0869 | 298.9409 | 502 | 501.9972 | -63.5832 | -0.97812 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.0872 | 4.4093 | 506 | 505.9737 | 2.1304 | -0.060896 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.0952 | 298.9409 | 502 | 501.9965 | -63.6044 | -0.97811 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.0955 | 4.4093 | 506 | 505.9808 | 2.1221 | -0.060896 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.1036 | 298.6486 | 502 | 501.9863 | -63.6045 | -0.97806 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.1039 | 4.4093 | 506 | 505.9879 | 2.1138 | -0.060896 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.1119 | 298.6486 | 502 | 501.9666 | -63.6045 | -0.97806 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.1122 | 4.4095 | 506 | 505.9936 | 2.1055 | -0.060872 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.1202 | 299.3045 | 502 | 501.9685 | -63.6153 | -0.97815 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.1206 | 4.4095 | 506 | 505.9979 | 2.0972 | -0.060872 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.1286 | 299.3045 | 502 | 501.992 | -63.6262 | -0.97814 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.1289 | 4.4096 | 506 | 506.0019 | 2.0888 | -0.060782 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.1369 | 299.3045 | 502 | 501.9955 | -63.64 | -0.97813 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.1372 | 4.4096 | 506 | 506.0056 | 2.0805 | -0.060782 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.1452 | 299.3045 | 502 | 501.979 | -63.6538 | -0.97812 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.1456 | 4.4096 | 506 | 506.0092 | 2.0721 | -0.060782 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.1536 | 299.3045 | 502 | 501.9624 | -63.6677 | -0.97812 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.1539 | 4.4096 | 506 | 506.0129 | 2.0637 | -0.060782 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.1619 | 299.3045 | 502 | 501.9458 | -63.6815 | -0.97811 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.1623 | 4.4096 | 506 | 506.0166 | 2.0554 | -0.060782 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.1702 | 299.3048 | 502 | 501.93 | -63.7007 | -0.97809 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.1706 | 4.4096 | 506 | 506.0203 | 2.047 | -0.060782 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.1786 | 299.3048 | 502 | 501.9149 | -63.7199 | -0.97808 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.1789 | 4.4096 | 506 | 506.0222 | 2.0386 | -0.060782 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.1869 | 299.2838 | 502 | 501.9138 | -63.7278 | -0.97807 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.1873 | 4.4096 | 506 | 506.0223 | 2.0303 | -0.060782 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.1952 | 299.2838 | 502 | 501.9266 | -63.7356 | -0.97807 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.1956 | 4.4114 | 506 | 506.0231 | 2.022 | -0.060624 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.2036 | 299.2838 | 502 | 501.9394 | -63.7448 | -0.97806 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.2039 | 4.4114 | 506 | 506.0246 | 2.0136 | -0.060624 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.2119 | 299.2838 | 502 | 501.9521 | -63.754 | -0.97805 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.2123 | 4.4116 | 506 | 506.0264 | 2.0054 | -0.0606 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.2202 | 299.2805 | 502 | 501.9644 | -63.7623 | -0.97805 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.2206 | 4.4116 | 506 | 506.0284 | 1.9971 | -0.0606 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.2285 | 299.2805 | 502 | 501.9762 | -63.7706 | -0.97804 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.229 | 4.409 | 506 | 506.0304 | 1.9889 | -0.060691 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.2369 | 299.2327 | 502 | 501.9684 | -63.7831 | -0.97803 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.2373 | 4.409 | 506 | 506.0323 | 1.9807 | -0.060691 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.2452 | 299.2327 | 502 | 501.941 | -63.7956 | -0.97802 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.2457 | 4.409 | 506 | 506.0353 | 1.9725 | -0.060691 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.2535 | 299.2155 | 502 | 501.9303 | -63.821 | -0.978 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.254 | 4.409 | 506 | 506.0393 | 1.9643 | -0.060691 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.2619 | 299.2155 | 502 | 501.9362 | -63.8465 | -0.97798 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.2623 | 4.409 | 506 | 506.0435 | 1.9561 | -0.060691 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.2702 | 299.2155 | 502 | 501.9422 | -63.8572 | -0.97798 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.2707 | 4.409 | 506 | 506.0479 | 1.9479 | -0.060691 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.2785 | 299.2155 | 502 | 501.9481 | -63.8679 | -0.97797 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.279 | 4.409 | 506 | 506.0516 | 1.9397 | -0.060691 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.2869 | 299.2205 | 502 | 501.9542 | -63.8786 | -0.97796 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.2874 | 4.409 | 506 | 506.0548 | 1.9316 | -0.060691 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.2952 | 299.2205 | 502 | 501.9605 | -63.8893 | -0.97796 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.2957 | 4.4075 | 506 | 506.0562 | 1.9233 | -0.060584 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.3035 | 298.9072 | 502 | 501.9573 | -63.8866 | -0.97791 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.304 | 4.4075 | 506 | 506.0561 | 1.9151 | -0.060584 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.3119 | 298.9072 | 502 | 501.9447 | -63.8839 | -0.97791 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.3124 | 4.4075 | 506 | 506.0546 | 1.9068 | -0.060564 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.3202 | 299.6901 | 502 | 501.9518 | -63.893 | -0.97802 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.3207 | 4.4075 | 506 | 506.0519 | 1.8986 | -0.060564 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.3285 | 299.6901 | 502 | 501.9784 | -63.9021 | -0.97801 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.3291 | 4.465 | 506 | 506.049 | 1.889 | -0.060766 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.3369 | 299.6901 | 502 | 502.0051 | -63.9279 | -0.978 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.3374 | 4.465 | 506 | 506.0458 | 1.8795 | -0.060766 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.3452 | 299.6901 | 502 | 502.0318 | -63.9537 | -0.97798 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.3457 | 4.465 | 506 | 506.0425 | 1.8699 | -0.060766 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.3535 | 299.0288 | 502 | 502.0264 | -63.9729 | -0.97787 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.3541 | 4.465 | 506 | 506.0393 | 1.8604 | -0.060766 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.3619 | 299.0288 | 502 | 501.989 | -63.9921 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.3624 | 4.465 | 506 | 506.0356 | 1.8508 | -0.060766 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.3702 | 299.0341 | 502 | 501.9703 | -64.0114 | -0.97785 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.3707 | 4.465 | 506 | 506.0315 | 1.8412 | -0.060766 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.3785 | 299.0341 | 502 | 501.9702 | -64.0306 | -0.97783 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.3791 | 4.4754 | 506 | 506.0289 | 1.8315 | -0.058929 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.3869 | 299.3711 | 502 | 501.9702 | -64.0344 | -0.97788 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.3874 | 4.4754 | 506 | 506.028 | 1.8217 | -0.058929 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.3952 | 299.3711 | 502 | 501.9703 | -64.0382 | -0.97788 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.3958 | 4.4865 | 506 | 506.0272 | 1.8118 | -0.058551 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.4035 | 299.3711 | 502 | 501.9704 | -64.042 | -0.97788 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.4041 | 4.4865 | 506 | 506.0262 | 1.8018 | -0.058551 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.4119 | 299.3711 | 502 | 501.9706 | -64.0458 | -0.97787 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.4124 | 4.4864 | 506 | 506.0255 | 1.7919 | -0.058585 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.4202 | 299.3673 | 502 | 501.9706 | -64.0526 | -0.97787 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.4208 | 4.4864 | 506 | 506.0251 | 1.7819 | -0.058585 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.4285 | 299.3673 | 502 | 501.9706 | -64.0595 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.4291 | 4.4864 | 506 | 506.024 | 1.772 | -0.058585 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.4369 | 299.376 | 502 | 501.9709 | -64.0569 | -0.97787 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.4375 | 4.4864 | 506 | 506.0222 | 1.762 | -0.058585 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.4452 | 299.376 | 502 | 501.9716 | -64.0544 | -0.97787 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.4458 | 4.4864 | 506 | 506.0205 | 1.7524 | -0.058585 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.4535 | 299.2976 | 502 | 501.9728 | -64.0511 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.4541 | 4.4864 | 506 | 506.0187 | 1.7427 | -0.058585 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.4619 | 299.2976 | 502 | 501.9745 | -64.0477 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.4625 | 4.4864 | 506 | 506.017 | 1.733 | -0.058585 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.4702 | 299.2976 | 502 | 501.9772 | -64.0366 | -0.97787 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.4708 | 4.4864 | 506 | 506.0152 | 1.7234 | -0.058585 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.4785 | 299.2976 | 502 | 501.9809 | -64.0255 | -0.97788 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.4792 | 4.4864 | 506 | 506.0134 | 1.715 | -0.058585 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.4869 | 299.2976 | 502 | 501.9846 | -64.0145 | -0.97788 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.4875 | 4.4864 | 506 | 506.0117 | 1.7066 | -0.058585 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.4952 | 299.2976 | 502 | 501.9883 | -64.0034 | -0.97789 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.4958 | 4.4864 | 506 | 506.0099 | 1.6982 | -0.058585 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.5035 | 299.2916 | 502 | 501.9912 | -63.9921 | -0.9779 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.5042 | 4.4864 | 506 | 506.0081 | 1.6899 | -0.058585 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.5119 | 299.2916 | 502 | 501.9935 | -63.9809 | -0.9779 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.5125 | 4.4864 | 506 | 506.0063 | 1.6815 | -0.058585 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.5202 | 299.2976 | 502 | 502.0055 | -63.9682 | -0.97791 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.5209 | 4.4864 | 506 | 506.0046 | 1.6731 | -0.058585 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.5285 | 299.2976 | 502 | 502.0271 | -63.9556 | -0.97792 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.5292 | 4.4864 | 506 | 506.0026 | 1.6647 | -0.058585 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.5369 | 299.5506 | 502 | 502.0412 | -63.9648 | -0.97795 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.5376 | 4.4864 | 506 | 506.0003 | 1.6562 | -0.058585 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.5452 | 299.5506 | 502 | 502.0479 | -63.974 | -0.97795 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.5459 | 4.4864 | 506 | 505.9984 | 1.6478 | -0.058585 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.5535 | 298.9067 | 502 | 502.0553 | -63.9699 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.5542 | 4.4864 | 506 | 505.9968 | 1.6394 | -0.058585 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.5619 | 298.9067 | 502 | 502.0634 | -63.9658 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.5626 | 4.4864 | 506 | 505.9952 | 1.6309 | -0.058585 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.5702 | 298.9067 | 502 | 502.0714 | -63.9617 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.5709 | 4.4864 | 506 | 505.9936 | 1.6225 | -0.058585 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.5785 | 298.9067 | 502 | 502.0794 | -63.9576 | -0.97787 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.5793 | 4.4865 | 506 | 505.9918 | 1.614 | -0.058551 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.5869 | 298.7259 | 502 | 502.0815 | -63.9437 | -0.97785 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.5876 | 4.4865 | 506 | 505.9896 | 1.6056 | -0.058551 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.5952 | 298.7259 | 502 | 502.0775 | -63.9299 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.5959 | 4.4908 | 506 | 505.9877 | 1.5972 | -0.058407 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.6035 | 298.5344 | 502 | 502.0766 | -63.9273 | -0.97783 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.6043 | 4.4908 | 506 | 505.9859 | 1.5887 | -0.058407 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.6119 | 298.5344 | 502 | 502.0788 | -63.9248 | -0.97783 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.6126 | 4.4911 | 506 | 505.9817 | 1.5803 | -0.057907 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.6202 | 298.6923 | 502 | 502.0808 | -63.9251 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.621 | 4.4911 | 506 | 505.9752 | 1.5718 | -0.057907 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.6285 | 298.6923 | 502 | 502.0829 | -63.9255 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.6293 | 4.4911 | 506 | 505.9684 | 1.5634 | -0.057907 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.6369 | 298.4588 | 502 | 502.0833 | -63.9319 | -0.97782 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.6376 | 4.4911 | 506 | 505.9613 | 1.5549 | -0.057907 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.6452 | 298.4588 | 502 | 502.082 | -63.9383 | -0.97781 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.646 | 4.4885 | 506 | 505.9542 | 1.5532 | -0.057993 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.6535 | 298.4588 | 502 | 502.0775 | -63.9457 | -0.97781 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.6543 | 4.4885 | 506 | 505.947 | 1.5515 | -0.057993 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.6619 | 298.4588 | 502 | 502.07 | -63.9532 | -0.9778 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.6627 | 4.4885 | 506 | 505.9397 | 1.5497 | -0.057993 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.6702 | 298.4588 | 502 | 502.0624 | -63.9487 | -0.97781 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.671 | 4.4885 | 506 | 505.9325 | 1.548 | -0.057993 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.6785 | 298.4588 | 502 | 502.0549 | -63.9442 | -0.97781 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.6793 | 4.4825 | 506 | 505.9256 | 1.5464 | -0.059249 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.6869 | 298.4629 | 502 | 502.0475 | -63.9398 | -0.97781 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.6877 | 4.4825 | 506 | 505.9191 | 1.5447 | -0.059249 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.6952 | 298.4629 | 502 | 502.0403 | -63.9353 | -0.97782 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.696 | 4.4825 | 506 | 505.9126 | 1.5431 | -0.059249 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.7035 | 298.4577 | 502 | 502.0327 | -63.9309 | -0.97782 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.7044 | 4.4825 | 506 | 505.9061 | 1.5415 | -0.059249 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.7119 | 298.4577 | 502 | 502.0247 | -63.9264 | -0.97782 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.7127 | 4.4875 | 506 | 505.9027 | 1.5399 | -0.059061 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.7202 | 298.7466 | 502 | 502.0318 | -63.9249 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.721 | 4.4875 | 506 | 505.9024 | 1.5383 | -0.059061 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.7285 | 298.7466 | 502 | 502.054 | -63.9234 | -0.97787 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.7294 | 4.489 | 506 | 505.9051 | 1.5367 | -0.059167 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.7369 | 298.6458 | 502 | 502.0588 | -63.9279 | -0.97785 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.7377 | 4.489 | 506 | 505.9106 | 1.5351 | -0.059167 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.7452 | 298.6458 | 502 | 502.0463 | -63.9324 | -0.97784 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.7461 | 4.489 | 506 | 505.9162 | 1.5336 | -0.059167 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.7535 | 298.6458 | 502 | 502.0338 | -63.9368 | -0.97784 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.7544 | 4.489 | 506 | 505.9218 | 1.532 | -0.059167 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.7618 | 298.6458 | 502 | 502.0213 | -63.9413 | -0.97784 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.7627 | 4.4597 | 506 | 505.9217 | 1.5308 | -0.063136 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.7702 | 298.6335 | 502 | 502.0192 | -63.9465 | -0.97783 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.7711 | 4.4597 | 506 | 505.9161 | 1.5295 | -0.063136 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.7785 | 298.6335 | 502 | 502.0274 | -63.9517 | -0.97783 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.7794 | 4.4938 | 506 | 505.9213 | 1.528 | -0.059016 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.7868 | 298.2589 | 502 | 502.03 | -63.9422 | -0.97778 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.7878 | 4.4938 | 506 | 505.9372 | 1.5264 | -0.059016 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.7952 | 298.2589 | 502 | 502.027 | -63.9327 | -0.97779 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.7961 | 4.4921 | 506 | 505.9514 | 1.5249 | -0.059136 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.8035 | 298.2589 | 502 | 502.0232 | -63.9212 | -0.9778 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.8044 | 4.4921 | 506 | 505.964 | 1.5234 | -0.059136 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.8118 | 298.2589 | 502 | 502.0186 | -63.9098 | -0.9778 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.8128 | 4.4921 | 506 | 505.9763 | 1.5219 | -0.059136 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.8202 | 298.2564 | 502 | 502.0139 | -63.9114 | -0.9778 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.8211 | 4.4921 | 506 | 505.9885 | 1.5204 | -0.059136 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.8285 | 298.2564 | 502 | 502.0092 | -63.9131 | -0.9778 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.8295 | 4.5002 | 506 | 506.0008 | 1.5189 | -0.058861 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.8368 | 298.1219 | 502 | 502.0057 | -63.9245 | -0.97777 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.8378 | 4.5002 | 506 | 506.0134 | 1.5174 | -0.058861 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.8452 | 298.1219 | 502 | 502.0035 | -63.9359 | -0.97777 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.8461 | 4.4912 | 506 | 506.0254 | 1.5159 | -0.059165 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.8535 | 298.108 | 502 | 502.001 | -63.9453 | -0.97776 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.8545 | 4.4912 | 506 | 506.037 | 1.5145 | -0.059165 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.8618 | 298.108 | 502 | 501.9983 | -63.9547 | -0.97775 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.8628 | 4.4912 | 506 | 506.0485 | 1.513 | -0.059165 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.8702 | 298.0932 | 502 | 501.9966 | -63.9573 | -0.97775 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.8712 | 4.4912 | 506 | 506.0601 | 1.5116 | -0.059165 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.8785 | 298.0932 | 502 | 501.996 | -63.9599 | -0.97775 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.8795 | 4.4769 | 506 | 506.0651 | 1.5102 | -0.060405 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.8868 | 298.0932 | 502 | 501.9954 | -63.9609 | -0.97775 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.8878 | 4.4769 | 506 | 506.0635 | 1.5089 | -0.060405 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.8952 | 298.0932 | 502 | 501.9948 | -63.962 | -0.97775 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.8962 | 4.4751 | 506 | 506.0612 | 1.5076 | -0.060562 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.9035 | 298.0904 | 502 | 501.9942 | -63.963 | -0.97774 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.9045 | 4.4751 | 506 | 506.0583 | 1.5063 | -0.060562 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.9118 | 298.0904 | 502 | 501.9934 | -63.964 | -0.97774 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.9129 | 4.4817 | 506 | 506.0556 | 1.505 | -0.060336 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.9202 | 298.3359 | 502 | 501.9928 | -63.9646 | -0.97778 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.9212 | 4.4817 | 506 | 506.0533 | 1.5036 | -0.060336 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.9285 | 298.3359 | 502 | 501.9924 | -63.9652 | -0.97778 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.9296 | 4.4817 | 506 | 506.051 | 1.5023 | -0.060336 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.9368 | 298.4734 | 502 | 501.9941 | -63.9874 | -0.97778 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.9379 | 4.4817 | 506 | 506.0487 | 1.501 | -0.060336 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.9452 | 298.4734 | 502 | 501.998 | -64.0096 | -0.97777 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.9462 | 4.4817 | 506 | 506.0464 | 1.4997 | -0.060336 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.9535 | 298.4734 | 502 | 501.9965 | -64.021 | -0.97776 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.9546 | 4.4817 | 506 | 506.0442 | 1.4984 | -0.060336 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.9618 | 298.4734 | 502 | 501.9894 | -64.0324 | -0.97775 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.9629 | 4.4698 | 506 | 506.0463 | 1.4974 | -0.062644 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.9702 | 298.4734 | 502 | 501.9817 | -64.0438 | -0.97775 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.9713 | 4.4698 | 506 | 506.0528 | 1.4963 | -0.062644 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.9785 | 298.4734 | 502 | 501.9733 | -64.0552 | -0.97774 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.9796 | 4.4847 | 506 | 506.0603 | 1.4953 | -0.062107 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.9868 | 298.4734 | 502 | 501.9648 | -64.0666 | -0.97773 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.9879 | 4.4847 | 506 | 506.0686 | 1.4942 | -0.062107 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
2.9952 | 298.4734 | 502 | 501.9565 | -64.078 | -0.97772 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 2.9963 | 4.4849 | 506 | 506.077 | 1.4932 | -0.062074 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.0035 | 298.4734 | 502 | 501.9533 | -64.0875 | -0.97772 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.0046 | 4.4849 | 506 | 506.0855 | 1.4921 | -0.062074 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.0118 | 298.4734 | 502 | 501.9554 | -64.0969 | -0.97771 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.013 | 4.5026 | 506 | 506.1014 | 1.4908 | -0.059094 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.0202 | 298.4713 | 502 | 501.9584 | -64.1157 | -0.9777 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.0213 | 4.5026 | 506 | 506.1247 | 1.4895 | -0.059094 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.0285 | 298.4713 | 502 | 501.9625 | -64.1346 | -0.97768 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.0296 | 4.5041 | 506 | 506.1514 | 1.4883 | -0.059205 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.0368 | 298.4713 | 502 | 501.9666 | -64.1534 | -0.97767 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.038 | 4.5041 | 506 | 506.1815 | 1.4871 | -0.059205 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.0452 | 298.4713 | 502 | 501.9708 | -64.1722 | -0.97766 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.0463 | 4.3841 | 506 | 506.1725 | 1.4871 | -0.06117 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.0535 | 298.4713 | 502 | 501.9767 | -64.1911 | -0.97765 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.0547 | 4.3841 | 506 | 506.1247 | 1.4872 | -0.06117 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.0618 | 298.4713 | 502 | 501.9844 | -64.2099 | -0.97763 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.063 | 4.4188 | 506 | 506.1054 | 1.4874 | -0.061188 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.0702 | 298.4713 | 502 | 501.9922 | -64.2169 | -0.97763 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.0714 | 4.4188 | 506 | 506.1148 | 1.4876 | -0.061188 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.0785 | 298.4713 | 502 | 501.9999 | -64.224 | -0.97762 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.0797 | 4.4188 | 506 | 506.1243 | 1.4878 | -0.061188 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.0868 | 298.6508 | 502 | 502.0076 | -64.2308 | -0.97765 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.088 | 4.4188 | 506 | 506.1337 | 1.4881 | -0.061188 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.0952 | 298.6508 | 502 | 502.0153 | -64.2377 | -0.97764 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.0964 | 4.4188 | 506 | 506.1427 | 1.4883 | -0.061188 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.1035 | 298.6504 | 502 | 502.0229 | -64.2446 | -0.97764 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.1047 | 4.4188 | 506 | 506.1514 | 1.4885 | -0.061188 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.1118 | 298.6504 | 502 | 502.0303 | -64.2515 | -0.97763 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.1131 | 4.4278 | 506 | 506.1606 | 1.4887 | -0.06087 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.1202 | 298.9449 | 502 | 502.0378 | -64.245 | -0.97768 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.1214 | 4.4278 | 506 | 506.1703 | 1.4889 | -0.06087 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.1285 | 298.9449 | 502 | 502.0456 | -64.2385 | -0.97768 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.1297 | 4.4077 | 506 | 506.1777 | 1.4892 | -0.061586 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.1368 | 298.9449 | 502 | 502.0478 | -64.2454 | -0.97768 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.1381 | 4.4077 | 506 | 506.1829 | 1.4895 | -0.061586 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.1452 | 298.9449 | 502 | 502.0443 | -64.2523 | -0.97767 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.1464 | 4.406 | 506 | 506.1854 | 1.4898 | -0.061657 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.1535 | 298.9449 | 502 | 502.0417 | -64.2475 | -0.97768 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.1548 | 4.406 | 506 | 506.1853 | 1.49 | -0.061657 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.1618 | 298.9449 | 502 | 502.0401 | -64.2426 | -0.97768 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.1631 | 4.406 | 506 | 506.1859 | 1.4916 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.1702 | 298.9444 | 502 | 502.0392 | -64.2398 | -0.97768 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.1714 | 4.406 | 506 | 506.1871 | 1.4932 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.1785 | 298.9444 | 502 | 502.0389 | -64.2369 | -0.97768 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.1798 | 4.406 | 506 | 506.1939 | 1.4949 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.1868 | 299.1282 | 502 | 502.0381 | -64.2252 | -0.97772 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.1881 | 4.406 | 506 | 506.2062 | 1.4965 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.1952 | 299.1282 | 502 | 502.0366 | -64.2135 | -0.97773 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.1965 | 4.406 | 506 | 506.2079 | 1.4981 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.2035 | 299.1282 | 502 | 502.0404 | -64.2018 | -0.97773 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.2048 | 4.406 | 506 | 506.1987 | 1.4997 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.2118 | 299.1282 | 502 | 502.0497 | -64.1901 | -0.97774 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.2131 | 4.406 | 506 | 506.1905 | 1.5015 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.2202 | 299.0264 | 502 | 502.0579 | -64.1916 | -0.97773 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.2215 | 4.406 | 506 | 506.1833 | 1.5033 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.2285 | 299.0264 | 502 | 502.0651 | -64.1932 | -0.97772 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.2298 | 4.406 | 506 | 506.176 | 1.5051 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.2368 | 299.0264 | 502 | 502.0723 | -64.1947 | -0.97772 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.2382 | 4.406 | 506 | 506.1688 | 1.5069 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.2452 | 299.0264 | 502 | 502.0797 | -64.1962 | -0.97772 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.2465 | 4.406 | 506 | 506.161 | 1.5087 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.2535 | 299.0264 | 502 | 502.0859 | -64.1977 | -0.97772 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.2548 | 4.406 | 506 | 506.1529 | 1.5105 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.2618 | 299.0264 | 502 | 502.0909 | -64.1992 | -0.97772 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.2632 | 4.406 | 506 | 506.1452 | 1.5124 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.2702 | 299.0264 | 502 | 502.0959 | -64.2008 | -0.97772 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.2715 | 4.406 | 506 | 506.138 | 1.5142 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.2785 | 299.0264 | 502 | 502.1007 | -64.2023 | -0.97772 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.2799 | 4.406 | 506 | 506.1309 | 1.516 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.2868 | 298.9281 | 502 | 502.1042 | -64.203 | -0.9777 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.2882 | 4.406 | 506 | 506.1237 | 1.5178 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.2952 | 298.9281 | 502 | 502.1061 | -64.2037 | -0.9777 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.2965 | 4.406 | 506 | 506.123 | 1.5196 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.3035 | 298.9281 | 502 | 502.1081 | -64.2045 | -0.9777 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.3049 | 4.406 | 506 | 506.129 | 1.5214 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.3118 | 298.9281 | 502 | 502.11 | -64.2052 | -0.9777 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.3132 | 4.406 | 506 | 506.1357 | 1.5232 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.3202 | 299.3832 | 502 | 502.1121 | -64.1955 | -0.97777 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.3215 | 4.406 | 506 | 506.143 | 1.525 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.3285 | 299.3832 | 502 | 502.1142 | -64.1859 | -0.97778 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.3299 | 4.406 | 506 | 506.15 | 1.5269 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.3368 | 299.3832 | 502 | 502.1163 | -64.1762 | -0.97779 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.3382 | 4.406 | 506 | 506.1566 | 1.5287 | -0.061667 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.3452 | 299.3832 | 502 | 502.1185 | -64.1665 | -0.97779 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.3466 | 4.408 | 506 | 506.1642 | 1.5304 | -0.06148 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.3535 | 299.3712 | 502 | 502.1188 | -64.1591 | -0.9778 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.3549 | 4.408 | 506 | 506.1727 | 1.5322 | -0.06148 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.3618 | 299.3712 | 502.0216 | 502.1175 | -64.1517 | -0.9778 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.3633 | 4.408 | 506 | 506.1812 | 1.534 | -0.06148 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.3702 | 299.3712 | 502.0868 | 502.1161 | -64.14 | -0.97781 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.3716 | 4.408 | 506 | 506.1896 | 1.5357 | -0.06148 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.3785 | 299.3712 | 502.1519 | 502.1147 | -64.1282 | -0.97782 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.3799 | 4.408 | 506 | 506.1937 | 1.5375 | -0.06148 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.3868 | 299.3712 | 502.2169 | 502.1133 | -64.1149 | -0.97783 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.3883 | 4.408 | 506 | 506.1933 | 1.5392 | -0.06148 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.3952 | 299.3712 | 502.2821 | 502.1119 | -64.1016 | -0.97784 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.3966 | 4.408 | 506 | 506.192 | 1.541 | -0.06148 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.4035 | 299.3712 | 502.3472 | 502.1106 | -64.0883 | -0.97784 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.405 | 4.408 | 506 | 506.1898 | 1.5428 | -0.06148 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.4118 | 299.3712 | 502.4123 | 502.1092 | -64.075 | -0.97785 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.4133 | 4.4081 | 506 | 506.1863 | 1.5445 | -0.061369 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.4202 | 299.3718 | 502.4774 | 502.1085 | -64.0708 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.4216 | 4.4081 | 506 | 506.1813 | 1.5462 | -0.061369 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.4285 | 299.3718 | 502.5425 | 502.1086 | -64.0665 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.43 | 4.4081 | 506 | 506.1687 | 1.5479 | -0.061369 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.4368 | 299.3718 | 502.6076 | 502.1086 | -64.0595 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.4383 | 4.4081 | 506 | 506.1485 | 1.5496 | -0.061369 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.4452 | 299.3718 | 502.6727 | 502.1087 | -64.0524 | -0.97787 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.4467 | 4.4081 | 506 | 506.1266 | 1.5514 | -0.061369 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.4535 | 299.1685 | 502.7378 | 502.1088 | -64.0382 | -0.97785 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.455 | 4.4081 | 506 | 506.1031 | 1.5531 | -0.061369 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.4618 | 299.1685 | 502.8029 | 502.1089 | -64.024 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.4633 | 4.4232 | 506 | 506.1184 | 1.5548 | -0.060657 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.4702 | 298.926 | 502.868 | 502.1064 | -64.0075 | -0.97783 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.4717 | 4.4232 | 506 | 506.1724 | 1.5564 | -0.060657 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.4785 | 298.926 | 502.9331 | 502.1012 | -63.9911 | -0.97785 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.48 | 4.4232 | 506 | 506.1979 | 1.5581 | -0.060657 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.4868 | 298.9162 | 502.9982 | 502.0966 | -63.9769 | -0.97785 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.4883 | 4.4232 | 506 | 506.1948 | 1.5598 | -0.060657 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.4952 | 298.9162 | 503.0633 | 502.0926 | -63.9628 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.4967 | 4.4272 | 506 | 506.1885 | 1.5613 | -0.059041 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.5035 | 298.9007 | 503.1284 | 502.0886 | -63.9467 | -0.97787 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.505 | 4.4272 | 506 | 506.179 | 1.5628 | -0.059041 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.5118 | 298.9007 | 503.1935 | 502.0846 | -63.9305 | -0.97788 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.5134 | 4.6234 | 506 | 506.1694 | 1.5645 | -0.057034 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.5202 | 298.9007 | 503.2586 | 502.0807 | -63.9144 | -0.97789 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.5217 | 4.6234 | 506 | 506.1599 | 1.5662 | -0.057034 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.5285 | 298.9007 | 503.3237 | 502.0767 | -63.8983 | -0.9779 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.53 | 4.6234 | 506 | 506.1498 | 1.5679 | -0.057034 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.5368 | 298.9007 | 503.3888 | 502.0727 | -63.8822 | -0.97791 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.5384 | 4.6234 | 506 | 506.1393 | 1.5697 | -0.057034 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.5452 | 298.9007 | 503.4539 | 502.0687 | -63.8661 | -0.97793 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.5467 | 4.6254 | 506 | 506.1302 | 1.5713 | -0.056873 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.5535 | 298.9007 | 503.519 | 502.0648 | -63.847 | -0.97794 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.5551 | 4.6254 | 506 | 506.1226 | 1.573 | -0.056873 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.5618 | 298.9007 | 503.5841 | 502.0608 | -63.8279 | -0.97795 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.5634 | 4.6243 | 506 | 506.1161 | 1.5746 | -0.056892 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.5702 | 298.7688 | 503.6492 | 502.0569 | -63.8066 | -0.97795 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.5717 | 4.6243 | 506 | 506.1109 | 1.5762 | -0.056892 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.5785 | 298.7688 | 503.7143 | 502.0533 | -63.7853 | -0.97796 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.5801 | 4.6498 | 506 | 506.12 | 1.5778 | -0.055541 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.5868 | 298.7668 | 503.7794 | 502.0488 | -63.764 | -0.97797 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.5884 | 4.6498 | 506 | 506.1434 | 1.5793 | -0.055541 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.5952 | 298.7668 | 503.8445 | 502.0434 | -63.7427 | -0.97799 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.5968 | 4.6498 | 506 | 506.1668 | 1.5805 | -0.055541 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.6035 | 298.3876 | 503.9096 | 502.0372 | -63.7323 | -0.97794 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.6051 | 4.6498 | 506 | 506.1902 | 1.5818 | -0.055541 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.6118 | 298.3876 | 503.9748 | 502.0301 | -63.722 | -0.97795 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.6134 | 4.6498 | 506 | 506.2136 | 1.5833 | -0.055541 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.6202 | 298.2138 | 504.0399 | 502.0229 | -63.7238 | -0.97792 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.6218 | 4.6498 | 506 | 506.2371 | 1.5849 | -0.055541 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.6285 | 298.2138 | 504.1049 | 502.0157 | -63.7257 | -0.97792 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.6301 | 4.8044 | 506 | 506.2604 | 1.5876 | -0.060659 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.6368 | 298.0711 | 504.1701 | 502.0096 | -63.7313 | -0.9779 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.6385 | 4.8044 | 506 | 506.2838 | 1.5904 | -0.060659 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.6452 | 298.0711 | 504.2352 | 502.0044 | -63.7369 | -0.97789 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.6468 | 4.7758 | 506 | 506.2936 | 1.5932 | -0.062254 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.6535 | 298.0711 | 504.3003 | 501.9992 | -63.7425 | -0.97789 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.6551 | 4.7758 | 506 | 506.29 | 1.5961 | -0.062254 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.6618 | 298.0711 | 504.3654 | 501.994 | -63.7481 | -0.97789 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.6635 | 4.7758 | 506 | 506.2864 | 1.5989 | -0.062254 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.6702 | 298.0711 | 504.4305 | 501.9889 | -63.744 | -0.97789 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.6718 | 4.7758 | 506 | 506.2828 | 1.6017 | -0.062254 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.6785 | 298.0711 | 504.4956 | 501.9837 | -63.7399 | -0.97789 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.6802 | 4.7758 | 506 | 506.2792 | 1.6045 | -0.062254 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.6868 | 298.0711 | 504.5607 | 501.9785 | -63.7377 | -0.97789 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.6885 | 4.7758 | 506 | 506.2756 | 1.6074 | -0.062254 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.6952 | 298.0711 | 504.6258 | 501.9734 | -63.7356 | -0.97789 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.6968 | 4.7758 | 506 | 506.272 | 1.6102 | -0.062254 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.7035 | 298.0711 | 504.6909 | 501.9691 | -63.7312 | -0.9779 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.7052 | 4.7758 | 506 | 506.2684 | 1.613 | -0.062254 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.7118 | 298.0711 | 504.756 | 501.9658 | -63.7267 | -0.9779 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.7135 | 4.7809 | 506 | 506.265 | 1.6158 | -0.062081 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.7202 | 297.6369 | 504.8211 | 501.9583 | -63.7307 | -0.97784 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.7219 | 4.7809 | 506 | 506.2619 | 1.6185 | -0.062081 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.7285 | 297.6369 | 504.8862 | 501.9467 | -63.7347 | -0.97783 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.7302 | 4.7809 | 506 | 506.2588 | 1.6212 | -0.062081 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.7368 | 298.1398 | 504.9513 | 501.9413 | -63.7334 | -0.97791 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.7385 | 4.7809 | 506 | 506.2556 | 1.6239 | -0.062081 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.7452 | 298.1398 | 505.0164 | 501.9423 | -63.7321 | -0.97791 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.7469 | 4.7808 | 506 | 506.2523 | 1.6266 | -0.062103 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.7535 | 298.1398 | 505.0815 | 501.9432 | -63.7336 | -0.97791 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.7552 | 4.7808 | 506 | 506.2486 | 1.6293 | -0.062103 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.7618 | 298.1398 | 505.1466 | 501.9441 | -63.7352 | -0.9779 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.7636 | 4.7701 | 506 | 506.2437 | 1.632 | -0.062464 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.7702 | 298.1398 | 505.2117 | 501.9445 | -63.7364 | -0.9779 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.7719 | 4.7701 | 506 | 506.2374 | 1.6347 | -0.062464 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.7785 | 298.1398 | 505.2769 | 501.9443 | -63.7376 | -0.9779 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.7802 | 4.7782 | 506 | 506.2314 | 1.6374 | -0.062189 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.7868 | 298.0353 | 505.3419 | 501.943 | -63.7406 | -0.97789 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.7886 | 4.7782 | 506 | 506.2257 | 1.6401 | -0.062189 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.7952 | 298.0353 | 505.407 | 501.9407 | -63.7436 | -0.97788 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.7969 | 4.7763 | 506 | 506.2193 | 1.6426 | -0.062344 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.8035 | 298.0353 | 505.4722 | 501.9384 | -63.7466 | -0.97788 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.8053 | 4.7763 | 506 | 506.2122 | 1.6451 | -0.062344 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.8118 | 298.0353 | 505.5373 | 501.936 | -63.7496 | -0.97788 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.8136 | 4.7803 | 506 | 506.2057 | 1.6476 | -0.061715 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.8202 | 298.0353 | 505.6024 | 501.9337 | -63.7526 | -0.97788 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.8219 | 4.7803 | 506 | 506.1999 | 1.6501 | -0.061715 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.8285 | 298.0353 | 505.6675 | 501.9314 | -63.7556 | -0.97788 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.8303 | 4.8203 | 506 | 506.1957 | 1.6438 | -0.048254 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.8368 | 298.0353 | 505.7326 | 501.9284 | -63.7585 | -0.97787 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.8386 | 4.8203 | 506 | 506.1931 | 1.6375 | -0.048254 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.8452 | 298.0353 | 505.7977 | 501.9247 | -63.7615 | -0.97787 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.847 | 4.8181 | 506 | 506.1901 | 1.6315 | -0.048225 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.8535 | 298.0353 | 505.8628 | 501.9209 | -63.7645 | -0.97787 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.8553 | 4.8181 | 506 | 506.1867 | 1.6255 | -0.048225 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.8618 | 298.0353 | 505.9279 | 501.9172 | -63.7675 | -0.97787 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.8636 | 4.8203 | 505.9007 | 506.185 | 1.6195 | -0.048216 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.8702 | 298.0353 | 505.993 | 501.9135 | -63.7705 | -0.97787 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.872 | 4.8203 | 505.799 | 506.1849 | 1.6135 | -0.048216 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.8785 | 298.0353 | 506.0581 | 501.9097 | -63.7735 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.8803 | 4.8134 | 505.6973 | 506.1943 | 1.6067 | -0.051622 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.8868 | 298.0353 | 506.1232 | 501.9087 | -63.7765 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.8887 | 4.8134 | 505.5956 | 506.2132 | 1.5999 | -0.051622 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.8952 | 298.0353 | 506.1883 | 501.9102 | -63.7794 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.897 | 4.8217 | 505.4939 | 506.223 | 1.5924 | -0.048053 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.9035 | 298.0353 | 506.2534 | 501.9112 | -63.7824 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.9053 | 4.8217 | 505.3922 | 506.2238 | 1.585 | -0.048053 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.9118 | 298.0353 | 506.3185 | 501.9116 | -63.7854 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.9137 | 4.8341 | 505.2904 | 506.2285 | 1.5775 | -0.047765 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.9202 | 298.0611 | 506.3836 | 501.912 | -63.7892 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.922 | 4.8341 | 505.1887 | 506.2372 | 1.5701 | -0.047765 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.9285 | 298.0611 | 506.4487 | 501.9123 | -63.7929 | -0.97785 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.9304 | 4.8225 | 505.087 | 506.2449 | 1.5626 | -0.047954 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.9368 | 298.0611 | 506.5138 | 501.9127 | -63.7967 | -0.97785 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.9387 | 4.8225 | 504.9853 | 506.2516 | 1.5552 | -0.047954 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.9452 | 298.0611 | 506.5789 | 501.913 | -63.8004 | -0.97785 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.9471 | 4.8304 | 504.8836 | 506.257 | 1.5478 | -0.047737 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.9535 | 298.0611 | 506.644 | 501.9134 | -63.8175 | -0.97784 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.9554 | 4.8304 | 504.7819 | 506.261 | 1.5404 | -0.047737 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.9618 | 298.0611 | 506.7091 | 501.9137 | -63.8346 | -0.97783 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.9637 | 4.7996 | 504.6801 | 506.2622 | 1.5333 | -0.050601 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.9702 | 297.9623 | 506.7743 | 501.9132 | -63.8537 | -0.9778 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.9721 | 4.7996 | 504.5784 | 506.2604 | 1.5262 | -0.050601 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.9785 | 297.9623 | 506.8394 | 501.9118 | -63.8727 | -0.97779 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.9804 | 4.8128 | 504.4767 | 506.2592 | 1.5191 | -0.050272 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.9868 | 297.9165 | 506.9045 | 501.9102 | -63.8905 | -0.97777 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.9888 | 4.8128 | 504.375 | 506.2583 | 1.512 | -0.050272 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
3.9952 | 297.9165 | 506.9696 | 501.9085 | -63.9082 | -0.97776 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 3.9971 | 4.8128 | 504.2733 | 506.2425 | 1.5049 | -0.050272 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.0035 | 297.9165 | 507 | 501.9069 | -63.924 | -0.97775 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.0054 | 4.8128 | 504.1716 | 506.2117 | 1.4977 | -0.050272 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.0118 | 297.9165 | 507 | 501.9055 | -63.9398 | -0.97773 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.0138 | 4.738 | 504.0699 | 506.1814 | 1.487 | -0.073838 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.0202 | 297.9165 | 507 | 501.9049 | -63.9617 | -0.97772 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.0221 | 4.738 | 503.9682 | 506.1515 | 1.4763 | -0.073838 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.0285 | 297.9165 | 507 | 501.9052 | -63.9836 | -0.97771 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.0305 | 4.738 | 503.8664 | 506.1216 | 1.4656 | -0.073838 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.0368 | 297.9165 | 507 | 501.9056 | -64.0056 | -0.97769 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.0388 | 4.738 | 503.7647 | 506.0918 | 1.4549 | -0.073838 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.0452 | 297.9165 | 507 | 501.906 | -64.0275 | -0.97768 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.0471 | 4.7333 | 503.663 | 506.0617 | 1.4441 | -0.073954 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.0535 | 298.2261 | 507 | 501.9064 | -64.0481 | -0.97771 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.0555 | 4.7333 | 503.5613 | 506.0315 | 1.4334 | -0.073954 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.0618 | 298.2261 | 507 | 501.9069 | -64.0686 | -0.97769 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.0638 | 4.7363 | 503.4596 | 506.0162 | 1.4227 | -0.073766 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.0702 | 298.6676 | 507 | 501.9059 | -64.0924 | -0.97774 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.0722 | 4.7363 | 503.3579 | 506.0157 | 1.4121 | -0.073766 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.0785 | 298.6676 | 507 | 501.9034 | -64.1162 | -0.97772 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.0805 | 4.7195 | 503.2562 | 506.0159 | 1.4019 | -0.076916 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.0868 | 298.6667 | 507 | 501.9011 | -64.1399 | -0.97771 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.0889 | 4.7195 | 503.1544 | 506.0167 | 1.3917 | -0.076916 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.0952 | 298.6667 | 507 | 501.8987 | -64.1637 | -0.97769 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.0972 | 4.7304 | 503.0527 | 506.0144 | 1.3811 | -0.07431 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.1035 | 298.8171 | 507 | 501.8969 | -64.1849 | -0.9777 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.1055 | 4.7304 | 502.951 | 506.009 | 1.3705 | -0.07431 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.1118 | 298.8171 | 507 | 501.8956 | -64.2062 | -0.97769 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.1139 | 4.7398 | 502.8493 | 506.0042 | 1.3599 | -0.074077 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.1202 | 298.8883 | 507 | 501.8944 | -64.2117 | -0.97769 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.1222 | 4.7398 | 502.7476 | 505.9998 | 1.3493 | -0.074077 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.1285 | 298.8883 | 507 | 501.8932 | -64.2173 | -0.97769 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.1306 | 4.7398 | 502.6459 | 505.9952 | 1.3387 | -0.074077 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.1368 | 298.8892 | 507 | 501.8961 | -64.2228 | -0.97768 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.1389 | 4.7398 | 502.5442 | 505.9904 | 1.3281 | -0.074077 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.1452 | 298.8892 | 507 | 501.9032 | -64.2283 | -0.97768 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.1472 | 4.7398 | 502.4425 | 505.9856 | 1.3175 | -0.074077 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.1535 | 298.8892 | 507 | 501.9039 | -64.2443 | -0.97767 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.1556 | 4.7398 | 502.3408 | 505.9807 | 1.3069 | -0.074077 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.1618 | 298.8892 | 507 | 501.8984 | -64.2602 | -0.97766 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.1639 | 4.7319 | 502.239 | 505.9783 | 1.2964 | -0.074728 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.1702 | 298.89 | 507 | 501.8929 | -64.2762 | -0.97765 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.1723 | 4.7319 | 502.1373 | 505.9784 | 1.2859 | -0.074728 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.1785 | 298.89 | 507 | 501.8874 | -64.2921 | -0.97764 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.1806 | 4.7319 | 502.0356 | 505.9789 | 1.2754 | -0.074728 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.1868 | 299.0931 | 507 | 501.8819 | -64.3016 | -0.97766 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.1889 | 4.7319 | 501.9339 | 505.9799 | 1.2649 | -0.074728 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.1952 | 299.0931 | 507 | 501.8764 | -64.3111 | -0.97766 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.1973 | 4.7196 | 501.8322 | 505.9803 | 1.2545 | -0.07504 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.2035 | 299.0931 | 507 | 501.8719 | -64.3205 | -0.97765 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.2056 | 4.7196 | 501.7305 | 505.98 | 1.244 | -0.07504 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.2118 | 299.0931 | 507 | 501.8685 | -64.33 | -0.97764 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.214 | 4.7196 | 501.6288 | 505.9805 | 1.2335 | -0.07504 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.2202 | 299.0931 | 507 | 501.8651 | -64.3395 | -0.97764 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.2223 | 4.7196 | 501.5271 | 505.9817 | 1.223 | -0.07504 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.2285 | 299.0931 | 507 | 501.8617 | -64.349 | -0.97763 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.2306 | 4.718 | 501.4254 | 505.9812 | 1.2126 | -0.075069 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.2368 | 299.0931 | 507 | 501.8583 | -64.3584 | -0.97762 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.239 | 4.718 | 501.3236 | 505.9791 | 1.2022 | -0.075069 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.2452 | 299.0931 | 507 | 501.8549 | -64.3679 | -0.97762 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.2473 | 4.7184 | 501.2219 | 505.9777 | 1.1917 | -0.075018 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.2535 | 299.0931 | 507 | 501.8515 | -64.3754 | -0.97761 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.2557 | 4.7184 | 501.1202 | 505.9769 | 1.1813 | -0.075018 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.2618 | 299.0931 | 507 | 501.8481 | -64.3829 | -0.97761 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.264 | 4.7184 | 501.0185 | 505.9765 | 1.1709 | -0.075018 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.2702 | 299.0931 | 507 | 501.8447 | -64.3904 | -0.9776 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.2723 | 4.7184 | 501 | 505.9764 | 1.1605 | -0.075018 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.2785 | 299.0931 | 507 | 501.8413 | -64.3979 | -0.9776 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.2807 | 4.7184 | 501 | 505.9747 | 1.1501 | -0.075018 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.2868 | 299.0931 | 507 | 501.8379 | -64.4097 | -0.97759 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.289 | 4.7184 | 501 | 505.9714 | 1.1397 | -0.075018 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.2952 | 299.0931 | 507 | 501.8345 | -64.4214 | -0.97758 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.2973 | 4.7525 | 501 | 505.9587 | 1.1273 | -0.075271 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.3035 | 299.0931 | 507 | 501.8311 | -64.4294 | -0.97758 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.3057 | 4.7525 | 501 | 505.9369 | 1.1149 | -0.075271 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.3118 | 299.0931 | 507 | 501.8277 | -64.4373 | -0.97757 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.314 | 4.8999 | 501 | 505.9243 | 1.0937 | 0.080453 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.3202 | 299.4439 | 507 | 501.8243 | -64.4358 | -0.97762 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.3224 | 4.8999 | 501 | 505.921 | 1.0724 | 0.080453 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.3285 | 299.4439 | 507 | 501.8209 | -64.4342 | -0.97762 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.3307 | 4.9759 | 501 | 505.9163 | 1.0323 | 0.17735 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.3368 | 299.4439 | 507 | 501.8175 | -64.4346 | -0.97762 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.3391 | 4.9759 | 501 | 505.9102 | 0.99227 | 0.17735 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.3452 | 299.4439 | 507 | 501.8141 | -64.435 | -0.97762 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.3474 | 5.3449 | 501 | 505.9052 | 0.92377 | 0.34151 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.3535 | 299.4439 | 507 | 501.8107 | -64.4354 | -0.97762 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.3557 | 5.3449 | 501 | 505.901 | 0.85527 | 0.34151 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.3618 | 299.4439 | 507 | 501.8073 | -64.4358 | -0.97762 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.3641 | 5.3889 | 501 | 505.8983 | 0.7677 | 0.43898 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.3702 | 299.4439 | 507 | 501.8039 | -64.4361 | -0.97762 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.3724 | 5.3889 | 501 | 505.8969 | 0.68012 | 0.43898 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.3785 | 299.4439 | 507 | 501.8005 | -64.4365 | -0.97762 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.3808 | 5.3834 | 501 | 505.8964 | 0.59261 | 0.43944 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.3868 | 299.4459 | 507 | 501.7987 | -64.4389 | -0.97762 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.3891 | 5.3834 | 501 | 505.8968 | 0.5051 | 0.43944 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.3952 | 299.4459 | 507 | 501.7986 | -64.4413 | -0.97762 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.3974 | 4.9199 | 501 | 505.8966 | 0.40862 | 0.51576 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.4035 | 299.4459 | 507 | 501.7984 | -64.4439 | -0.97762 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.4058 | 4.9199 | 501 | 505.8957 | 0.31213 | 0.51576 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.4118 | 299.4459 | 507 | 501.7982 | -64.4465 | -0.97762 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.4141 | 4.9121 | 501 | 505.8932 | 0.21568 | 0.51639 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.4202 | 299.4459 | 507 | 501.7981 | -64.4491 | -0.97761 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.4224 | 4.9121 | 501 | 505.8891 | 0.11922 | 0.51639 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.4285 | 299.4459 | 507 | 501.7979 | -64.4518 | -0.97761 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.4308 | 4.9121 | 501 | 505.8844 | 0.022766 | 0.51639 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.4368 | 299.4868 | 507 | 501.7977 | -64.4381 | -0.97763 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.4391 | 4.9121 | 501 | 505.8793 | -0.07369 | 0.51639 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.4452 | 299.4868 | 507 | 501.7975 | -64.4244 | -0.97764 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.4475 | 4.8939 | 501 | 505.8707 | -0.1702 | 0.51799 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.4535 | 299.4891 | 507 | 501.798 | -64.4061 | -0.97765 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.4558 | 4.8939 | 501 | 505.8586 | -0.26672 | 0.51799 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.4618 | 299.4891 | 507 | 501.799 | -64.3878 | -0.97766 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.4641 | 4.8939 | 501 | 505.8467 | -0.3645 | 0.51799 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.4702 | 299.4891 | 507 | 501.8 | -64.3658 | -0.97768 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.4725 | 4.8939 | 501 | 505.835 | -0.46229 | 0.51799 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.4785 | 299.4891 | 507 | 501.8011 | -64.3437 | -0.97769 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.4808 | 4.8941 | 501 | 505.8218 | -0.56014 | 0.51798 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.4868 | 299.4891 | 507 | 501.8036 | -64.3217 | -0.97771 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.4892 | 4.8941 | 501 | 505.8073 | -0.65799 | 0.51798 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.4952 | 299.4891 | 507 | 501.8074 | -64.2996 | -0.97772 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.4975 | 4.8894 | 501 | 505.7929 | -0.75591 | 0.51857 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.5035 | 299.4913 | 507 | 501.812 | -64.2795 | -0.97773 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.5058 | 4.8894 | 501 | 505.7785 | -0.85384 | 0.51857 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.5118 | 299.4913 | 507 | 501.8174 | -64.2595 | -0.97775 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.5142 | 4.9024 | 501 | 505.7675 | -0.95175 | 0.51768 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.5202 | 299.4913 | 507 | 501.8221 | -64.2394 | -0.97776 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.5225 | 4.9024 | 501 | 505.7599 | -1.0497 | 0.51768 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.5285 | 299.4913 | 507 | 501.8262 | -64.2193 | -0.97777 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.5309 | 4.828 | 501 | 505.7518 | -1.1537 | 0.54536 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.5368 | 299.4913 | 507 | 501.8303 | -64.1992 | -0.97779 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.5392 | 4.828 | 501 | 505.7432 | -1.2577 | 0.54536 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.5452 | 299.4913 | 507 | 501.8345 | -64.1792 | -0.9778 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.5475 | 4.8167 | 501 | 505.7346 | -1.365 | 0.56101 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.5535 | 299.4912 | 507 | 501.8386 | -64.1507 | -0.97782 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.5559 | 4.8167 | 501 | 505.726 | -1.4722 | 0.56101 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.5618 | 299.4912 | 507 | 501.8427 | -64.1222 | -0.97784 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.5642 | 4.8167 | 501 | 505.7174 | -1.5795 | 0.56101 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.5702 | 299.05 | 507 | 501.8468 | -64.0935 | -0.97779 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.5726 | 4.8167 | 501 | 505.7088 | -1.6867 | 0.56101 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.5785 | 299.05 | 507 | 501.851 | -64.0649 | -0.97781 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.5809 | 4.787 | 501 | 505.6989 | -1.7969 | 0.57299 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.5869 | 298.8318 | 507 | 501.8541 | -64.0352 | -0.9778 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.5892 | 4.787 | 501 | 505.6877 | -1.9071 | 0.57299 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.5952 | 298.8318 | 507 | 501.8563 | -64.0055 | -0.97782 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.5976 | 4.7872 | 501 | 505.6764 | -2.0172 | 0.57297 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.6035 | 298.8318 | 507 | 501.8585 | -63.9758 | -0.97784 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.6059 | 4.7872 | 501 | 505.6652 | -2.1274 | 0.57297 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.6118 | 298.8318 | 507 | 501.8606 | -63.9461 | -0.97786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.6143 | 4.7872 | 501 | 505.6542 | -2.2376 | 0.57297 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.6202 | 298.8165 | 507 | 501.8628 | -63.9127 | -0.97788 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.6226 | 4.7872 | 501 | 505.6436 | -2.3477 | 0.57297 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.6285 | 298.8165 | 507 | 501.865 | -63.8792 | -0.9779 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.6309 | 4.7872 | 501 | 505.6329 | -2.4579 | 0.57297 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.6368 | 298.8937 | 507 | 501.8671 | -63.8373 | -0.97794 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.6393 | 4.7872 | 501 | 505.6222 | -2.5682 | 0.57297 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.6452 | 298.8937 | 507 | 501.8693 | -63.7954 | -0.97797 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.6476 | 4.7846 | 501 | 505.6125 | -2.6783 | 0.57315 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.6535 | 298.77 | 507 | 501.8706 | -63.7516 | -0.97798 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.656 | 4.7846 | 501 | 505.6036 | -2.7885 | 0.57315 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.6618 | 298.77 | 507 | 501.871 | -63.7077 | -0.97801 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.6643 | 4.7846 | 501 | 505.5941 | -2.8899 | 0.57315 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.6702 | 298.77 | 507 | 501.8715 | -63.6639 | -0.97804 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.6726 | 4.7846 | 501 | 505.5839 | -2.9913 | 0.57315 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.6785 | 298.77 | 507 | 501.8719 | -63.62 | -0.97807 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.681 | 4.7846 | 501 | 505.5738 | -3.0927 | 0.57315 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.6869 | 298.7697 | 507 | 501.8723 | -63.5762 | -0.9781 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.6893 | 4.7846 | 501 | 505.5636 | -3.1942 | 0.57315 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.6952 | 298.7697 | 507 | 501.8728 | -63.5323 | -0.97813 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.6977 | 4.7846 | 501 | 505.5535 | -3.2956 | 0.57315 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.7035 | 298.7482 | 507 | 501.8732 | -63.4851 | -0.97816 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.706 | 4.7846 | 501 | 505.5433 | -3.3971 | 0.57315 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.7119 | 298.7482 | 507 | 501.8737 | -63.4378 | -0.97819 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.7143 | 4.7893 | 501 | 505.5334 | -3.4991 | 0.57282 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.7202 | 298.749 | 507 | 501.8741 | -63.3906 | -0.97822 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.7227 | 4.7893 | 501 | 505.5236 | -3.601 | 0.57282 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.7285 | 298.749 | 507 | 501.8745 | -63.3433 | -0.97825 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.731 | 4.7893 | 501 | 505.5137 | -3.7024 | 0.57282 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.7369 | 298.7489 | 507 | 501.875 | -63.2961 | -0.97828 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.7393 | 4.7893 | 501 | 505.5034 | -3.8039 | 0.57282 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.7452 | 298.7489 | 507 | 501.8754 | -63.2488 | -0.97832 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.7477 | 4.7893 | 501 | 505.4939 | -3.9054 | 0.57282 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.7535 | 298.7408 | 507 | 501.8765 | -63.2052 | -0.97834 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.756 | 4.7893 | 501 | 505.485 | -4.0068 | 0.57282 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.7619 | 298.7408 | 507 | 501.8781 | -63.1616 | -0.97837 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.7644 | 4.8427 | 501 | 505.4759 | -4.1096 | 0.57342 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.7702 | 298.7408 | 507 | 501.8798 | -63.118 | -0.9784 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.7727 | 4.8427 | 501 | 505.4666 | -4.2124 | 0.57342 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.7785 | 298.7408 | 507 | 501.8815 | -63.0744 | -0.97843 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.7811 | 4.8589 | 501 | 505.4587 | -4.3151 | 0.57201 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.7869 | 298.7408 | 507 | 501.8831 | -63.0308 | -0.97846 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.7894 | 4.8589 | 501 | 505.4523 | -4.4179 | 0.57201 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.7952 | 298.7408 | 507 | 501.8848 | -62.9872 | -0.97849 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.7977 | 5.0064 | 501 | 505.4471 | -4.5239 | 0.57142 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.8035 | 298.7408 | 507 | 501.8857 | -62.9416 | -0.97852 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.8061 | 5.0064 | 501 | 505.4431 | -4.6298 | 0.57142 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.8119 | 298.7408 | 507 | 501.886 | -62.896 | -0.97855 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.8144 | 5.1161 | 501 | 505.449 | -4.7387 | 0.57332 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.8202 | 298.7446 | 507 | 501.8869 | -62.8537 | -0.97858 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.8228 | 5.1161 | 501 | 505.4648 | -4.8476 | 0.57332 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.8285 | 298.7446 | 507 | 501.8886 | -62.8115 | -0.9786 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.8311 | 5.3397 | 501 | 505.4828 | -4.9696 | 0.60013 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.8369 | 298.9183 | 507 | 501.8903 | -62.7604 | -0.97866 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.8394 | 5.3397 | 501 | 505.5031 | -5.0916 | 0.60013 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.8452 | 298.9183 | 507 | 501.892 | -62.7093 | -0.9787 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.8478 | 5.2621 | 501 | 505.4839 | -5.2121 | 0.61064 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.8535 | 298.9183 | 507 | 501.8937 | -62.6582 | -0.97873 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.8561 | 5.2621 | 501 | 505.4254 | -5.3326 | 0.61064 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.8619 | 298.9183 | 507 | 501.8954 | -62.6071 | -0.97876 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.8645 | 5.1467 | 501 | 505.4024 | -5.4619 | 0.64371 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.8702 | 298.9183 | 507 | 501.8965 | -62.556 | -0.9788 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.8728 | 5.1467 | 501 | 505.415 | -5.5912 | 0.64371 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.8785 | 298.9183 | 507 | 501.897 | -62.5049 | -0.97883 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.8811 | 5.155 | 501 | 505.4288 | -5.7206 | 0.64319 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.8869 | 298.9221 | 507 | 501.8976 | -62.4533 | -0.97886 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.8895 | 5.155 | 501 | 505.444 | -5.8499 | 0.64319 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.8952 | 298.9221 | 507 | 501.8983 | -62.4018 | -0.9789 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.8978 | 5.155 | 501 | 505.4591 | -5.9793 | 0.64319 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.9035 | 298.942 | 507 | 501.8995 | -62.3481 | -0.97894 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.9062 | 5.155 | 501 | 505.4742 | -6.1087 | 0.64319 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.9119 | 298.942 | 507 | 501.9014 | -62.2943 | -0.97897 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.9145 | 5.155 | 501 | 505.4886 | -6.2386 | 0.64319 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.9202 | 298.946 | 507 | 501.9057 | -62.25 | -0.979 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.9228 | 5.155 | 501 | 505.5023 | -6.3684 | 0.64319 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.9285 | 298.946 | 507 | 501.9124 | -62.2057 | -0.97903 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.9312 | 5.155 | 501 | 505.5157 | -6.4979 | 0.64319 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.9369 | 298.9468 | 507 | 501.9197 | -62.1659 | -0.97906 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.9395 | 5.155 | 501 | 505.5288 | -6.6274 | 0.64319 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.9452 | 298.9468 | 507 | 501.9276 | -62.126 | -0.97908 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.9479 | 5.1818 | 501 | 505.5399 | -6.7567 | 0.64107 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.9535 | 298.9373 | 507 | 501.9355 | -62.0943 | -0.9791 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.9562 | 5.1818 | 501 | 505.549 | -6.886 | 0.64107 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.9619 | 298.9373 | 507 | 501.9434 | -62.0626 | -0.97912 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.9645 | 5.1745 | 501 | 505.5576 | -7.0153 | 0.64152 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.9702 | 298.9922 | 507 | 501.9513 | -62.0281 | -0.97915 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.9729 | 5.1745 | 501 | 505.5659 | -7.1447 | 0.64152 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.9785 | 298.9922 | 507 | 501.9592 | -61.9937 | -0.97917 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.9812 | 5.1745 | 501 | 505.5742 | -7.274 | 0.64152 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.9869 | 298.8955 | 507 | 501.9661 | -61.9611 | -0.97918 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.9896 | 5.1745 | 501 | 505.5824 | -7.4033 | 0.64152 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
4.9952 | 298.8955 | 507 | 501.9721 | -61.9284 | -0.9792 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 4.9979 | 5.1745 | 501 | 505.5898 | -7.5328 | 0.64152 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.0035 | 298.8023 | 507 | 501.9782 | -61.8978 | -0.97921 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.0062 | 5.1745 | 501 | 505.5963 | -7.6622 | 0.64152 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.0119 | 298.8023 | 507 | 501.9844 | -61.8671 | -0.97923 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.0146 | 5.1666 | 501 | 505.6106 | -7.7918 | 0.64265 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.0202 | 298.8012 | 507 | 501.9907 | -61.8406 | -0.97925 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.0229 | 5.1666 | 501 | 505.6325 | -7.9215 | 0.64265 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.0285 | 298.8012 | 507 | 501.9969 | -61.8142 | -0.97926 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.0313 | 5.1873 | 501 | 505.6565 | -8.0512 | 0.64124 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.0369 | 298.5887 | 507 | 501.9988 | -61.788 | -0.97925 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.0396 | 5.1873 | 501 | 505.6823 | -8.1808 | 0.64124 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.0452 | 298.5887 | 507 | 501.9966 | -61.7619 | -0.97927 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.0479 | 4.9466 | 501 | 505.6855 | -8.3146 | 0.66693 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.0535 | 298.5887 | 507 | 501.9943 | -61.7357 | -0.97929 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.0563 | 4.9466 | 501 | 505.6661 | -8.4483 | 0.66693 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.0619 | 298.5887 | 507 | 501.992 | -61.7096 | -0.9793 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.0646 | 4.9524 | 501 | 505.6471 | -8.5821 | 0.66657 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.0702 | 298.7855 | 507 | 501.9914 | -61.683 | -0.97935 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.073 | 4.9524 | 501 | 505.6284 | -8.7158 | 0.66657 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.0785 | 298.7855 | 507 | 501.9924 | -61.6564 | -0.97937 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.0813 | 5.0748 | 501 | 505.6227 | -8.8493 | 0.65834 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.0869 | 298.8657 | 507 | 501.9936 | -61.6268 | -0.9794 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.0896 | 5.0748 | 501 | 505.6297 | -8.9828 | 0.65834 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.0952 | 298.8657 | 507 | 501.9949 | -61.5971 | -0.97941 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.098 | 4.9811 | 501 | 505.633 | -9.1167 | 0.66503 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.1035 | 298.8482 | 507 | 501.998 | -61.5454 | -0.97945 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.1063 | 4.9811 | 501 | 505.6326 | -9.2506 | 0.66503 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.1119 | 298.8482 | 507 | 502.0027 | -61.4937 | -0.97948 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.1147 | 5.0161 | 501 | 505.6322 | -9.3865 | 0.66741 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.1202 | 299.5771 | 507 | 502.0179 | -61.3792 | -0.97965 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.123 | 5.0161 | 501 | 505.6318 | -9.5224 | 0.66741 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.1285 | 299.5771 | 507 | 502.0434 | -61.2647 | -0.97972 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.1313 | 5.0161 | 501 | 505.6312 | -9.6563 | 0.66741 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.1369 | 300.451 | 507 | 502.0761 | -61.025 | -0.97999 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.1397 | 5.0161 | 501 | 505.6304 | -9.7902 | 0.66741 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.1452 | 300.451 | 507 | 502.116 | -60.7854 | -0.98014 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.148 | 5.0262 | 501 | 505.6294 | -9.9152 | 0.66666 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.1535 | 302.1102 | 507 | 502.1623 | -60.3876 | -0.9806 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.1564 | 5.0262 | 501 | 505.6281 | -10.0402 | 0.66666 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.1619 | 302.1102 | 507 | 502.215 | -59.9897 | -0.98085 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.1647 | 5.0752 | 501 | 505.6253 | -10.1458 | 0.66289 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.1702 | 304.4009 | 507 | 502.2739 | -59.4267 | -0.98147 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.173 | 5.0752 | 501 | 505.6209 | -10.2515 | 0.66289 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.1786 | 304.4009 | 507 | 502.3391 | -58.8637 | -0.98181 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.1814 | 5.0968 | 501 | 505.6181 | -10.3291 | 0.66158 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.1869 | 306.6675 | 507 | 502.4074 | -58.1656 | -0.98248 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.1897 | 5.0968 | 501 | 505.6167 | -10.4066 | 0.66158 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.1952 | 306.6675 | 507 | 502.479 | -57.4674 | -0.98289 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.1981 | 5.0831 | 501 | 505.6129 | -10.4651 | 0.66241 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.2036 | 308.6751 | 507 | 502.5537 | -56.6947 | -0.98355 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.2064 | 5.0831 | 501 | 505.6068 | -10.5236 | 0.66241 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.2119 | 308.6751 | 507 | 502.6317 | -55.922 | -0.98398 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.2148 | 5.0548 | 501 | 505.6079 | -10.5825 | 0.66493 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.2202 | 310.6206 | 507 | 502.7201 | -55.1138 | -0.98462 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.2231 | 5.0548 | 501 | 505.6164 | -10.6414 | 0.66493 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.2286 | 310.6206 | 507 | 502.8191 | -54.3057 | -0.98506 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.2314 | 5.0548 | 501 | 505.6151 | -10.6913 | 0.66493 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.2369 | 311.0309 | 507 | 502.9172 | -53.4864 | -0.98553 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.2398 | 5.0548 | 501 | 505.6039 | -10.7412 | 0.66493 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.2452 | 311.0309 | 507 | 503.0147 | -52.6671 | -0.98596 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.2481 | 5.0428 | 501 | 505.5916 | -10.7911 | 0.66566 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.2536 | 311.0305 | 507 | 503.1122 | -51.8479 | -0.98639 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.2565 | 5.0428 | 501 | 505.5784 | -10.841 | 0.66566 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.2619 | 311.0305 | 507 | 503.2096 | -51.0286 | -0.98681 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.2648 | 5.0621 | 501 | 505.6053 | -10.8909 | 0.66448 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.2702 | 311.0305 | 507 | 503.307 | -50.2124 | -0.98722 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.2731 | 5.0621 | 501 | 505.6727 | -10.9408 | 0.66448 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.2786 | 311.0305 | 507 | 503.4045 | -49.3963 | -0.98762 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.2815 | 5.1427 | 501 | 505.7005 | -10.9899 | 0.65801 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.2869 | 310.4475 | 507 | 503.502 | -48.574 | -0.98798 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.2898 | 5.1427 | 501 | 505.6889 | -11.0391 | 0.65801 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.2952 | 310.4475 | 507 | 503.5994 | -47.7518 | -0.98838 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.2982 | 5.0927 | 501 | 505.681 | -11.0886 | 0.66202 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.3036 | 310.1637 | 507 | 503.6967 | -46.921 | -0.98875 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.3065 | 5.0927 | 501 | 505.6769 | -11.1382 | 0.66202 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.3119 | 310.1637 | 507 | 503.794 | -46.0901 | -0.98914 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.3148 | 4.9432 | 501 | 505.6725 | -11.1901 | 0.67605 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.3202 | 310.1081 | 507 | 503.8907 | -45.2499 | -0.98952 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.3232 | 4.9432 | 501 | 505.668 | -11.2421 | 0.67605 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.3286 | 310.1081 | 507 | 503.9867 | -44.4097 | -0.9899 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.3315 | 4.9155 | 501 | 505.6635 | -11.3001 | 0.69146 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.3369 | 310.0259 | 507 | 504.0796 | -43.5474 | -0.99028 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.3398 | 4.9155 | 501 | 505.659 | -11.3581 | 0.69146 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.3452 | 310.0259 | 507 | 504.1694 | -42.685 | -0.99065 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.3482 | 4.9476 | 501 | 505.6541 | -11.4263 | 0.70991 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.3536 | 310.4567 | 507 | 504.2649 | -41.788 | -0.99106 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.3565 | 4.9476 | 501 | 505.649 | -11.4945 | 0.70991 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.3619 | 310.4567 | 507 | 504.3661 | -40.891 | -0.99144 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.3649 | 4.9476 | 501 | 505.6458 | -11.5565 | 0.70991 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.3703 | 310.7995 | 507 | 504.4673 | -39.9579 | -0.99184 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.3732 | 4.9476 | 501 | 505.6447 | -11.6186 | 0.70991 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.3786 | 310.7995 | 507 | 504.5685 | -39.0248 | -0.99221 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.3815 | 4.9522 | 501 | 505.6419 | -11.6774 | 0.70947 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.3869 | 311.2366 | 507 | 504.6697 | -38.0606 | -0.99261 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.3899 | 4.9522 | 501 | 505.6376 | -11.7361 | 0.70947 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.3953 | 311.2366 | 507 | 504.7709 | -37.0965 | -0.99297 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.3982 | 4.9522 | 501 | 505.6333 | -11.7949 | 0.70947 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.4036 | 311.6179 | 507 | 504.8731 | -36.1152 | -0.99335 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.4066 | 4.9522 | 501 | 505.629 | -11.8537 | 0.70947 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.4119 | 311.6179 | 507 | 504.9762 | -35.1339 | -0.9937 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.4149 | 4.9524 | 501 | 505.6247 | -11.9095 | 0.70945 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.4203 | 311.9742 | 507 | 505.0802 | -34.1393 | -0.99407 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.4232 | 4.9524 | 501 | 505.6204 | -11.9654 | 0.70945 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.4286 | 311.9742 | 507 | 505.1849 | -33.1447 | -0.9944 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.4316 | 4.9574 | 501 | 505.609 | -12.0212 | 0.70918 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.4369 | 312.0028 | 507 | 505.2898 | -32.1486 | -0.99473 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.4399 | 4.9574 | 501 | 505.5905 | -12.0771 | 0.70918 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.4453 | 312.0028 | 507 | 505.3946 | -31.1526 | -0.99505 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.4483 | 4.9574 | 501 | 505.5701 | -12.1329 | 0.70918 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.4536 | 312.0028 | 507 | 505.5037 | -30.1586 | -0.99536 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.4566 | 4.9574 | 501 | 505.5478 | -12.1888 | 0.70918 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.4619 | 312.0028 | 507 | 505.617 | -29.1645 | -0.99566 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.465 | 4.9574 | 501 | 505.5481 | -12.2447 | 0.70918 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.4703 | 312.0025 | 507 | 505.7303 | -28.179 | -0.99595 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.4733 | 4.9574 | 501 | 505.571 | -12.3005 | 0.70918 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.4786 | 312.0025 | 507 | 505.8436 | -27.1934 | -0.99622 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.4816 | 4.9574 | 501 | 505.5937 | -12.3564 | 0.70918 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.4869 | 312.1747 | 507 | 505.9561 | -26.205 | -0.9965 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.49 | 4.9574 | 501 | 505.616 | -12.4123 | 0.70918 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.4953 | 312.1747 | 507 | 506.0678 | -25.2165 | -0.99675 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.4983 | 4.9574 | 501 | 505.6255 | -12.4681 | 0.70918 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.5036 | 312.1747 | 507 | 506.1794 | -24.2281 | -0.997 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.5066 | 4.9574 | 501 | 505.6222 | -12.524 | 0.70918 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.5119 | 312.1747 | 507 | 506.2909 | -23.2396 | -0.99724 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.515 | 4.9574 | 501 | 505.6226 | -12.5799 | 0.70918 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.5203 | 312.1747 | 507 | 506.4006 | -22.2512 | -0.99747 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.5233 | 4.9574 | 501 | 505.6267 | -12.6357 | 0.70918 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.5286 | 312.1747 | 507 | 506.5086 | -21.2627 | -0.99769 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.5317 | 4.9574 | 501 | 505.6308 | -12.6916 | 0.70918 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.5369 | 312.1747 | 507 | 506.6062 | -20.2777 | -0.9979 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.54 | 4.9574 | 501 | 505.6349 | -12.7475 | 0.70918 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.5453 | 312.1747 | 507 | 506.6935 | -19.2927 | -0.9981 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.5483 | 4.9574 | 501 | 505.639 | -12.8033 | 0.70918 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.5536 | 311.4385 | 507 | 506.7735 | -18.3043 | -0.99828 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.5567 | 4.9574 | 501 | 505.6431 | -12.8592 | 0.70918 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.5619 | 311.4385 | 507 | 506.8464 | -17.3159 | -0.99846 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.565 | 4.8779 | 501 | 505.6475 | -12.9163 | 0.71578 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.5703 | 307.9088 | 507 | 506.9129 | -16.3238 | -0.9986 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.5733 | 4.8779 | 501 | 505.652 | -12.9733 | 0.71578 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.5786 | 307.9088 | 507 | 506.973 | -15.3317 | -0.99876 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.5817 | 4.8809 | 501 | 505.6585 | -13.0318 | 0.71819 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.587 | 301.3327 | 507 | 507.0245 | -14.3231 | -0.99887 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.59 | 4.8809 | 501 | 505.667 | -13.0903 | 0.71819 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.5953 | 301.3327 | 507 | 507.0674 | -13.3146 | -0.99903 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.5984 | 4.8871 | 501 | 505.6756 | -13.1475 | 0.71787 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.6036 | 293.9609 | 507 | 507.107 | -12.2773 | -0.99913 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.6067 | 4.8871 | 501 | 505.6843 | -13.2047 | 0.71787 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.612 | 293.9609 | 507 | 507.1435 | -11.24 | -0.99927 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.6151 | 4.8871 | 501 | 505.694 | -13.262 | 0.71787 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.6203 | 290.1599 | 507 | 507.1791 | -10.1582 | -0.99939 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.6234 | 4.8871 | 501 | 505.7048 | -13.3192 | 0.71787 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.6286 | 290.1599 | 507 | 507.214 | -9.0763 | -0.99951 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.6317 | 4.8871 | 501 | 505.7082 | -13.3736 | 0.71787 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.637 | 289.5691 | 507 | 507.2411 | -7.9272 | -0.99963 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.6401 | 4.8871 | 501 | 505.7043 | -13.428 | 0.71787 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.6453 | 289.5691 | 507 | 507.2604 | -6.7782 | -0.99973 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.6484 | 4.8871 | 501 | 505.7003 | -13.4794 | 0.71787 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.6536 | 290.0528 | 507 | 507.2797 | -5.5452 | -0.99982 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.6567 | 4.8871 | 501 | 505.6964 | -13.5309 | 0.71787 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.662 | 290.0528 | 507 | 507.299 | -4.3123 | -0.99989 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.6651 | 4.8871 | 501 | 505.693 | -13.5692 | 0.71787 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.6703 | 291.5612 | 507 | 507.3199 | -3.0299 | -0.99995 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.6734 | 4.8871 | 501 | 505.6899 | -13.6075 | 0.71787 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.6786 | 291.5612 | 507 | 507.3425 | -1.7476 | -0.99998 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.6818 | 4.9097 | 501 | 505.6902 | -13.6438 | 0.71665 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.687 | 292.3006 | 507 | 507.365 | -0.44481 | -1 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.6901 | 4.9097 | 501 | 505.6937 | -13.68 | 0.71665 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.6953 | 292.3006 | 507 | 507.3875 | 0.85798 | 1 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.6984 | 4.9097 | 501 | 505.7047 | -13.7075 | 0.71665 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.7036 | 292.2993 | 507 | 507.41 | 2.1608 | 0.99997 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.7068 | 4.9097 | 501 | 505.7232 | -13.7349 | 0.71665 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.712 | 292.2993 | 507 | 507.4326 | 3.4635 | 0.99993 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.7151 | 4.9097 | 501 | 505.7366 | -13.7623 | 0.71665 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.7203 | 292.5562 | 507 | 507.4572 | 4.7612 | 0.99987 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.7234 | 4.9097 | 501 | 505.7451 | -13.7897 | 0.71665 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.7286 | 292.5562 | 507 | 507.4839 | 6.0589 | 0.99979 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.7318 | 4.8717 | 501 | 505.7327 | -13.8166 | 0.71794 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.737 | 292.5562 | 507 | 507.5107 | 7.3575 | 0.99968 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.7401 | 4.8717 | 501 | 505.6997 | -13.8435 | 0.71794 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.7453 | 292.5562 | 507 | 507.5375 | 8.656 | 0.99956 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.7485 | 4.8811 | 501 | 505.6672 | -13.8705 | 0.7174 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.7536 | 292.8891 | 507 | 507.5643 | 9.9647 | 0.99942 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.7568 | 4.8811 | 501 | 505.6353 | -13.8974 | 0.7174 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.762 | 292.8891 | 507 | 507.591 | 11.2733 | 0.99926 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.7652 | 4.8678 | 501 | 505.6031 | -13.9243 | 0.71815 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.7703 | 292.8891 | 507 | 507.6115 | 12.5838 | 0.99908 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.7735 | 4.8678 | 501 | 505.5703 | -13.9512 | 0.71815 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.7786 | 292.8891 | 507 | 507.6256 | 13.8944 | 0.99888 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.7818 | 4.9047 | 501 | 505.5777 | -13.9795 | 0.71808 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.787 | 292.6392 | 507 | 507.6398 | 15.2018 | 0.99865 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.7902 | 4.9047 | 501 | 505.6253 | -14.0077 | 0.71808 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.7953 | 292.6392 | 507 | 507.6539 | 16.5092 | 0.99841 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.7985 | 4.9407 | 501 | 505.6591 | -14.0353 | 0.71487 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.8036 | 292.4736 | 507 | 507.6681 | 17.8196 | 0.99815 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.8069 | 4.9407 | 501 | 505.6794 | -14.0628 | 0.71487 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.812 | 292.4736 | 507 | 507.6822 | 19.1301 | 0.99787 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.8152 | 4.9405 | 501 | 505.6996 | -14.0904 | 0.71488 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.8203 | 291.6622 | 507 | 507.6964 | 20.4487 | 0.99755 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.8235 | 4.9405 | 501 | 505.7199 | -14.1179 | 0.71488 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.8287 | 291.6622 | 507 | 507.7105 | 21.7673 | 0.99723 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.8319 | 4.7468 | 501 | 505.7401 | -14.1555 | 0.74354 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.837 | 291.437 | 507 | 507.7255 | 23.089 | 0.99688 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.8402 | 4.7468 | 501 | 505.7603 | -14.1931 | 0.74354 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.8453 | 291.437 | 507 | 507.7412 | 24.4107 | 0.99651 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.8485 | 4.7366 | 501 | 505.771 | -14.2301 | 0.74368 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.8537 | 291.2148 | 507 | 507.757 | 25.7347 | 0.99612 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.8569 | 4.7366 | 501 | 505.7722 | -14.2671 | 0.74368 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.862 | 291.2148 | 507 | 507.7727 | 27.0587 | 0.99571 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.8652 | 4.7472 | 501 | 505.7727 | -14.3041 | 0.74299 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.8703 | 291.6091 | 507 | 507.7907 | 28.3946 | 0.99529 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.8736 | 4.7472 | 501 | 505.7726 | -14.3411 | 0.74299 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.8787 | 291.6091 | 507 | 507.811 | 29.7306 | 0.99484 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.8819 | 4.8105 | 501 | 505.7723 | -14.3767 | 0.74361 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.887 | 291.6091 | 507 | 507.8313 | 31.0665 | 0.99437 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.8902 | 4.8105 | 501 | 505.7719 | -14.4123 | 0.74361 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.8953 | 291.6091 | 507 | 507.8517 | 32.4025 | 0.99388 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.8986 | 4.8105 | 501 | 505.7714 | -14.4479 | 0.74361 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.9037 | 291.6088 | 507 | 507.8719 | 33.7379 | 0.99337 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.9069 | 4.8105 | 501 | 505.7709 | -14.4835 | 0.74361 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.912 | 291.6088 | 507 | 507.8923 | 35.0734 | 0.99284 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.9153 | 4.8199 | 501 | 505.771 | -14.5194 | 0.7431 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.9203 | 291.588 | 507 | 507.9126 | 36.4099 | 0.99229 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.9236 | 4.8199 | 501 | 505.7716 | -14.5553 | 0.7431 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.9287 | 291.588 | 507 | 507.9329 | 37.7463 | 0.99173 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.9319 | 4.8199 | 501 | 505.7722 | -14.5908 | 0.7431 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.937 | 291.5607 | 507 | 507.9532 | 39.0661 | 0.99114 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.9403 | 4.8199 | 501 | 505.7728 | -14.6263 | 0.7431 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.9453 | 291.5607 | 507 | 507.9735 | 40.3859 | 0.99054 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.9486 | 4.8199 | 501 | 505.7734 | -14.6598 | 0.7431 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.9537 | 291.5616 | 507 | 507.9938 | 41.6429 | 0.98995 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.957 | 4.8199 | 501 | 505.774 | -14.6932 | 0.7431 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.962 | 291.5616 | 507 | 508.0141 | 42.8999 | 0.98935 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.9653 | 4.8109 | 501 | 505.774 | -14.7267 | 0.74358 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.9703 | 291.5671 | 507 | 508.0336 | 44.0296 | 0.98879 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.9736 | 4.8109 | 501 | 505.7736 | -14.7601 | 0.74358 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.9787 | 291.5671 | 507 | 508.0523 | 45.1593 | 0.98822 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.982 | 4.8215 | 501 | 505.7726 | -14.7935 | 0.74291 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.987 | 291.5602 | 507 | 508.0701 | 46.1217 | 0.98772 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.9903 | 4.8215 | 501 | 505.771 | -14.8269 | 0.74291 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
5.9954 | 291.5602 | 507 | 508.087 | 47.084 | 0.98721 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 5.9987 | 4.8343 | 501 | 505.7688 | -14.8607 | 0.74213 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.0037 | 291.5602 | 507 | 508.1056 | 47.8811 | 0.98678 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.007 | 4.8343 | 501 | 505.7661 | -14.8944 | 0.74213 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.012 | 291.5602 | 507 | 508.126 | 48.6783 | 0.98635 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.0153 | 4.7555 | 501 | 505.7619 | -14.9294 | 0.74815 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.0204 | 291.5602 | 507 | 508.1464 | 49.3402 | 0.98598 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.0237 | 4.7555 | 501 | 505.7562 | -14.9643 | 0.74815 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.0287 | 291.5602 | 507 | 508.1667 | 50.0022 | 0.98561 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.032 | 4.7576 | 501 | 505.7507 | -14.9993 | 0.74803 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.037 | 291.5602 | 507 | 508.1848 | 50.5896 | 0.98528 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.0403 | 4.7576 | 501 | 505.7452 | -15.0342 | 0.74803 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.0454 | 291.5602 | 507 | 508.2004 | 51.1771 | 0.98494 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.0487 | 4.7741 | 501 | 505.7322 | -15.0685 | 0.74665 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.0537 | 291.5597 | 507 | 508.2133 | 51.7311 | 0.98462 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.057 | 4.7741 | 501 | 505.7116 | -15.1027 | 0.74665 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.062 | 291.5597 | 507 | 508.2234 | 52.285 | 0.9843 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.0654 | 4.7741 | 501 | 505.6911 | -15.1369 | 0.74665 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.0704 | 292.483 | 507 | 508.2336 | 52.8341 | 0.98407 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.0737 | 4.7741 | 501 | 505.6705 | -15.1711 | 0.74665 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.0787 | 292.483 | 507 | 508.2437 | 53.3832 | 0.98375 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.082 | 4.7741 | 501 | 505.65 | -15.2054 | 0.74665 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.087 | 293.3426 | 507 | 508.2523 | 53.929 | 0.98352 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.0904 | 4.7741 | 501 | 505.6294 | -15.2396 | 0.74665 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.0954 | 293.3426 | 507 | 508.2592 | 54.4748 | 0.98319 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.0987 | 4.7708 | 501 | 505.6132 | -15.2741 | 0.74728 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.1037 | 293.8852 | 507 | 508.2662 | 55.0068 | 0.98293 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.1071 | 4.7708 | 501 | 505.6014 | -15.3086 | 0.74728 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.112 | 293.8852 | 507 | 508.2732 | 55.5387 | 0.98261 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.1154 | 4.7922 | 501 | 505.59 | -15.3439 | 0.74605 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.1204 | 293.88 | 507 | 508.2773 | 56.0383 | 0.9823 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.1237 | 4.7922 | 501 | 505.5789 | -15.3791 | 0.74605 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.1287 | 293.88 | 507 | 508.2787 | 56.5379 | 0.98199 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.1321 | 4.7924 | 501 | 505.5679 | -15.4139 | 0.74604 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.137 | 293.588 | 507 | 508.2755 | 56.9873 | 0.98168 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.1404 | 4.7924 | 501 | 505.5568 | -15.4487 | 0.74604 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.1454 | 293.588 | 507 | 508.2675 | 57.4367 | 0.9814 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.1488 | 4.7924 | 501 | 505.5667 | -15.4811 | 0.74604 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.1537 | 293.0065 | 507 | 508.2596 | 57.8418 | 0.98107 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.1571 | 4.7924 | 501 | 505.5974 | -15.5135 | 0.74604 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.162 | 293.0065 | 507 | 508.2517 | 58.2468 | 0.98081 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.1654 | 4.803 | 501 | 505.6247 | -15.5396 | 0.74522 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.1704 | 292.1925 | 507 | 508.2438 | 58.6175 | 0.98047 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.1738 | 4.803 | 501 | 505.6483 | -15.5657 | 0.74522 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.1787 | 292.1925 | 507 | 508.2359 | 58.9881 | 0.98022 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.1821 | 4.803 | 501 | 505.6727 | -15.5816 | 0.74522 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.187 | 292.1925 | 507 | 508.228 | 59.324 | 0.98001 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.1904 | 4.803 | 501 | 505.6978 | -15.5975 | 0.74522 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.1954 | 292.1925 | 507 | 508.2201 | 59.6599 | 0.97979 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.1988 | 4.7881 | 501 | 505.6824 | -15.6134 | 0.74602 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.2037 | 292.15 | 507 | 508.2122 | 59.9611 | 0.97958 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.2071 | 4.7881 | 501 | 505.6264 | -15.6294 | 0.74602 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.2121 | 292.15 | 507 | 508.2043 | 60.2623 | 0.97938 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.2155 | 4.796 | 501 | 505.5865 | -15.6454 | 0.74557 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.2204 | 292.15 | 507 | 508.1964 | 60.5325 | 0.9792 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.2238 | 4.796 | 501 | 505.5626 | -15.6614 | 0.74557 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.2287 | 292.15 | 507 | 508.1885 | 60.8026 | 0.97902 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.2321 | 4.8015 | 501 | 505.5393 | -15.6774 | 0.74528 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.2371 | 292.1468 | 507 | 508.1798 | 61.0481 | 0.97886 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.2405 | 4.8015 | 501 | 505.5167 | -15.6934 | 0.74528 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.2454 | 292.1468 | 507 | 508.1703 | 61.2935 | 0.97869 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.2488 | 4.8015 | 501 | 505.4941 | -15.7095 | 0.74528 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.2537 | 292.1768 | 507 | 508.16 | 61.5259 | 0.97854 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.2572 | 4.8015 | 501 | 505.4715 | -15.7255 | 0.74528 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.2621 | 292.1768 | 507 | 508.149 | 61.7583 | 0.97838 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.2655 | 4.8015 | 501 | 505.4578 | -15.7415 | 0.74528 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.2704 | 292.1874 | 507 | 508.1334 | 61.9826 | 0.97823 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.2738 | 4.8015 | 501 | 505.453 | -15.7575 | 0.74528 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.2787 | 292.1874 | 507 | 508.1133 | 62.2069 | 0.97808 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.2822 | 4.8015 | 501 | 505.4488 | -15.7735 | 0.74528 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.2871 | 292.1874 | 507 | 508.0909 | 62.4312 | 0.97793 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.2905 | 4.8015 | 501 | 505.4452 | -15.7895 | 0.74528 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.2954 | 292.1874 | 507 | 508.0662 | 62.6556 | 0.97777 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.2989 | 4.8015 | 501 | 505.4418 | -15.8055 | 0.74528 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.3037 | 292.1874 | 507 | 508.0415 | 62.8799 | 0.97762 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.3072 | 4.8015 | 501 | 505.4386 | -15.8215 | 0.74528 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.3121 | 292.1874 | 507 | 508.0168 | 63.1042 | 0.97746 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.3155 | 4.9564 | 501 | 505.4354 | -15.8404 | 0.74142 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.3204 | 292.3968 | 507 | 507.9921 | 63.3218 | 0.97734 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.3239 | 4.9564 | 501 | 505.4321 | -15.8592 | 0.74142 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.3287 | 292.3968 | 507 | 507.9674 | 63.5394 | 0.97719 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.3322 | 4.9562 | 501 | 505.4284 | -15.8781 | 0.74143 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.3371 | 292.6291 | 507 | 507.9427 | 63.7441 | 0.97709 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.3405 | 4.9562 | 501 | 505.4241 | -15.8969 | 0.74143 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.3454 | 292.6291 | 507 | 507.918 | 63.9487 | 0.97694 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.3489 | 5.0745 | 501 | 505.4199 | -15.922 | 0.74496 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.3538 | 292.3962 | 507 | 507.8933 | 64.1436 | 0.97677 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.3572 | 5.0745 | 501 | 505.4156 | -15.947 | 0.74496 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.3621 | 292.3962 | 507 | 507.8687 | 64.3385 | 0.97664 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.3656 | 5.0747 | 501 | 505.4113 | -15.9721 | 0.74495 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.3704 | 292.302 | 507 | 507.844 | 64.5323 | 0.97649 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.3739 | 5.0747 | 501 | 505.407 | -15.9972 | 0.74495 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.3788 | 292.302 | 507 | 507.8193 | 64.7262 | 0.97635 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.3822 | 5.0519 | 501 | 505.4025 | -16.0223 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.3871 | 292.302 | 507 | 507.7954 | 64.9168 | 0.97621 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.3906 | 5.0519 | 501 | 505.3978 | -16.0474 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.3954 | 292.302 | 507 | 507.7723 | 65.1073 | 0.97608 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.3989 | 5.0519 | 501 | 505.3936 | -16.0712 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.4038 | 292.302 | 507 | 507.7501 | 65.2941 | 0.97595 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.4072 | 5.0519 | 501 | 505.3901 | -16.0951 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.4121 | 292.302 | 507 | 507.7289 | 65.4809 | 0.97581 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.4156 | 5.0519 | 501 | 505.3867 | -16.1176 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.4204 | 292.2718 | 507 | 507.7076 | 65.6521 | 0.97569 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.4239 | 5.0519 | 501 | 505.3835 | -16.1401 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.4288 | 292.2718 | 507 | 507.6864 | 65.8234 | 0.97557 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.4323 | 5.0519 | 501 | 505.3803 | -16.1625 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.4371 | 292.2718 | 507 | 507.6651 | 65.966 | 0.97546 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.4406 | 5.0519 | 501 | 505.3771 | -16.1849 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.4454 | 292.2718 | 507 | 507.6439 | 66.1085 | 0.97536 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.4489 | 5.0519 | 501 | 505.3738 | -16.2074 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.4538 | 292.302 | 507 | 507.6226 | 66.2078 | 0.97529 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.4573 | 5.0519 | 501 | 505.3704 | -16.2298 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.4621 | 292.302 | 507 | 507.6013 | 66.3072 | 0.97522 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.4656 | 5.0519 | 501 | 505.3746 | -16.2523 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.4704 | 292.302 | 507 | 507.5801 | 66.3393 | 0.9752 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.474 | 5.0519 | 501 | 505.3863 | -16.2747 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.4788 | 292.302 | 507 | 507.5588 | 66.3714 | 0.97518 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.4823 | 5.0519 | 501 | 505.398 | -16.2971 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.4871 | 292.1352 | 507 | 507.5376 | 66.3206 | 0.97519 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.4906 | 5.0519 | 501 | 505.4097 | -16.3196 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.4954 | 292.1352 | 507 | 507.5163 | 66.2697 | 0.97522 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.499 | 5.0519 | 501 | 505.4214 | -16.342 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.5038 | 292.1352 | 507 | 507.4951 | 66.1606 | 0.9753 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.5073 | 5.0519 | 501 | 505.4331 | -16.3644 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.5121 | 292.1352 | 507 | 507.4738 | 66.0516 | 0.97538 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.5156 | 5.0519 | 501 | 505.4362 | -16.3869 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.5205 | 292.1654 | 507 | 507.4526 | 65.9234 | 0.97548 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.524 | 5.0519 | 501 | 505.4308 | -16.4093 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.5288 | 292.1654 | 507 | 507.4313 | 65.7953 | 0.97557 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.5323 | 5.0519 | 501 | 505.425 | -16.4317 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.5371 | 292.2058 | 507 | 507.4133 | 65.6663 | 0.97567 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.5407 | 5.0519 | 501 | 505.4188 | -16.4541 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.5455 | 292.2058 | 507 | 507.3984 | 65.5373 | 0.97576 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.549 | 5.0519 | 501 | 505.4126 | -16.4765 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.5538 | 291.8203 | 507 | 507.3755 | 65.4008 | 0.97579 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.5573 | 5.0519 | 501 | 505.4064 | -16.4989 | 0.7462 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.5621 | 291.8203 | 507 | 507.3446 | 65.2642 | 0.97589 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.5657 | 5.0441 | 501 | 505.401 | -16.5219 | 0.74669 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.5705 | 292.4833 | 507 | 507.3164 | 65.1436 | 0.97608 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.574 | 5.0441 | 501 | 505.3965 | -16.5448 | 0.74669 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.5788 | 292.4833 | 507 | 507.2911 | 65.0229 | 0.97617 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.5824 | 5.0441 | 501 | 505.395 | -16.5677 | 0.74669 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.5871 | 294.3693 | 507 | 507.2653 | 64.8991 | 0.97655 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.5907 | 5.0441 | 501 | 505.3964 | -16.5906 | 0.74669 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.5955 | 294.3693 | 507 | 507.239 | 64.7754 | 0.97663 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.599 | 5.0441 | 501 | 505.3979 | -16.6136 | 0.74669 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.6038 | 297.1941 | 507 | 507.2234 | 64.6378 | 0.97716 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.6074 | 5.0441 | 501 | 505.3993 | -16.6365 | 0.74669 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.6121 | 297.1941 | 507 | 507.2184 | 64.5001 | 0.97725 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.6157 | 5.022 | 501 | 505.4013 | -16.6584 | 0.74795 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.6205 | 298.8145 | 507 | 507.2199 | 64.3671 | 0.97758 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.624 | 5.022 | 501 | 505.4038 | -16.6802 | 0.74795 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.6288 | 298.8145 | 507 | 507.2281 | 64.2341 | 0.97767 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.6324 | 5.022 | 501 | 505.4059 | -16.7028 | 0.74795 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.6371 | 299.1118 | 507 | 507.2366 | 64.1122 | 0.97779 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.6407 | 5.022 | 501 | 505.4077 | -16.7253 | 0.74795 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.6455 | 299.1118 | 507 | 507.2454 | 63.9902 | 0.97787 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.6491 | 5.0361 | 501 | 505.4092 | -16.7478 | 0.74723 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.6538 | 299.1175 | 507 | 507.2548 | 63.8838 | 0.97794 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.6574 | 5.0361 | 501 | 505.4103 | -16.7703 | 0.74723 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.6622 | 299.1175 | 507 | 507.2646 | 63.7775 | 0.97802 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.6657 | 5.0361 | 501 | 505.4114 | -16.7829 | 0.74723 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.6705 | 298.5156 | 507 | 507.2591 | 63.6697 | 0.978 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.6741 | 5.0361 | 501 | 505.4126 | -16.7954 | 0.74723 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.6788 | 298.5156 | 507 | 507.2382 | 63.5619 | 0.97807 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.6824 | 5.0361 | 501 | 505.4137 | -16.8082 | 0.74723 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.6872 | 298.2939 | 507 | 507.2245 | 63.4701 | 0.9781 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.6908 | 5.0361 | 501 | 505.4149 | -16.821 | 0.74723 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.6955 | 298.2939 | 507 | 507.2181 | 63.3783 | 0.97816 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.6991 | 5.0361 | 501 | 505.416 | -16.8338 | 0.74723 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.7038 | 298.4194 | 507 | 507.2117 | 63.2773 | 0.97825 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.7074 | 5.0361 | 501 | 505.4172 | -16.8467 | 0.74723 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.7122 | 298.4194 | 507 | 507.2052 | 63.1762 | 0.97832 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.7158 | 5.0361 | 501 | 505.4183 | -16.8568 | 0.74723 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.7205 | 299.1968 | 507 | 507.2054 | 63.058 | 0.9785 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.7241 | 5.0361 | 501 | 505.4195 | -16.867 | 0.74723 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.7288 | 299.1968 | 507 | 507.2122 | 62.9398 | 0.97858 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.7324 | 5.0361 | 501 | 505.4206 | -16.8771 | 0.74723 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.7372 | 300.0816 | 507 | 507.2391 | 62.8385 | 0.97877 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.7408 | 5.0361 | 501 | 505.4218 | -16.8872 | 0.74723 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.7455 | 300.0816 | 507 | 507.2861 | 62.7373 | 0.97884 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.7491 | 5.0485 | 501 | 505.4237 | -16.8974 | 0.74659 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.7538 | 298.362 | 507 | 507.3026 | 62.6242 | 0.97867 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.7575 | 5.0485 | 501 | 505.4265 | -16.9075 | 0.74659 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.7622 | 298.362 | 507 | 507.2886 | 62.5112 | 0.97875 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.7658 | 5.0593 | 501 | 505.4219 | -16.9173 | 0.74555 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.7705 | 298.6362 | 507 | 507.2748 | 62.3935 | 0.97886 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.7741 | 5.0593 | 501 | 505.4102 | -16.9271 | 0.74555 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.7788 | 298.6362 | 507 | 507.2612 | 62.2759 | 0.97894 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.7825 | 5.0755 | 501 | 505.3992 | -16.9369 | 0.74472 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.7872 | 298.6362 | 507 | 507.2476 | 62.1583 | 0.97902 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.7908 | 5.0755 | 501 | 505.3892 | -16.9466 | 0.74472 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.7955 | 298.6362 | 507 | 507.2339 | 62.0407 | 0.97909 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.7991 | 5.0678 | 501 | 505.3794 | -16.9564 | 0.74511 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.8039 | 299.1638 | 507 | 507.2206 | 61.9213 | 0.97924 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.8075 | 5.0678 | 501 | 505.3698 | -16.9662 | 0.74511 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.8122 | 299.1638 | 507 | 507.2076 | 61.802 | 0.97932 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.8158 | 5.0281 | 501 | 505.3755 | -16.9768 | 0.74816 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.8205 | 299.4883 | 507 | 507.2038 | 61.6969 | 0.97943 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.8242 | 5.0281 | 501 | 505.3965 | -16.9873 | 0.74816 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.8289 | 299.4883 | 507 | 507.2091 | 61.5917 | 0.9795 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.8325 | 5.0281 | 501 | 505.4175 | -16.9979 | 0.74816 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.8372 | 300.0787 | 507 | 507.2129 | 61.4724 | 0.97966 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.8408 | 5.0281 | 501 | 505.4385 | -17.0085 | 0.74816 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.8455 | 300.0787 | 507 | 507.2152 | 61.3531 | 0.97973 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.8492 | 5.0474 | 501 | 505.4467 | -17.0174 | 0.7464 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.8539 | 300.7717 | 507 | 507.2329 | 61.246 | 0.97989 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.8575 | 5.0474 | 501 | 505.442 | -17.0262 | 0.7464 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.8622 | 300.7717 | 507 | 507.2659 | 61.139 | 0.97996 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.8659 | 5.0777 | 501 | 505.438 | -17.035 | 0.74472 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.8705 | 299.5167 | 507 | 507.2778 | 61.0294 | 0.97987 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.8742 | 5.0777 | 501 | 505.4345 | -17.0438 | 0.74472 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.8789 | 299.5167 | 507 | 507.2684 | 60.9198 | 0.97994 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.8825 | 4.9176 | 501 | 505.4309 | -17.0553 | 0.75622 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.8872 | 299.5216 | 507 | 507.2593 | 60.8102 | 0.98001 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.8909 | 4.9176 | 501 | 505.4271 | -17.0668 | 0.75622 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.8955 | 299.5216 | 507 | 507.2503 | 60.7006 | 0.98008 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.8992 | 4.9176 | 501 | 505.4233 | -17.0783 | 0.75622 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.9039 | 299.5149 | 507 | 507.2412 | 60.5847 | 0.98015 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.9075 | 4.9176 | 501 | 505.4196 | -17.0899 | 0.75622 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.9122 | 299.5149 | 507 | 507.2318 | 60.4689 | 0.98022 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.9159 | 4.9176 | 501 | 505.4158 | -17.1014 | 0.75622 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.9206 | 300.2711 | 507 | 507.2328 | 60.3514 | 0.98039 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.9242 | 4.9176 | 501 | 505.412 | -17.1129 | 0.75622 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.9289 | 300.2711 | 507 | 507.2445 | 60.2338 | 0.98047 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.9326 | 4.9176 | 501 | 505.4083 | -17.1241 | 0.75622 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.9372 | 300.9503 | 507 | 507.2716 | 60.1438 | 0.98061 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.9409 | 4.9176 | 501 | 505.4045 | -17.1354 | 0.75622 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.9456 | 300.9503 | 507 | 507.3142 | 60.0538 | 0.98067 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.9492 | 4.9499 | 501 | 505.4004 | -17.1465 | 0.75439 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.9539 | 300.1257 | 507 | 507.3391 | 59.9776 | 0.98061 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.9576 | 4.9499 | 501 | 505.3959 | -17.1577 | 0.75439 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.9622 | 300.1257 | 507 | 507.3463 | 59.9013 | 0.98066 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.9659 | 4.7889 | 501 | 505.3908 | -17.1702 | 0.76442 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.9706 | 300.1257 | 507 | 507.364 | 59.8667 | 0.98068 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.9743 | 4.7889 | 501 | 505.3851 | -17.1827 | 0.76442 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.9789 | 300.1257 | 507 | 507.3923 | 59.832 | 0.9807 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.9826 | 4.8085 | 501 | 505.3797 | -17.1952 | 0.76341 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.9872 | 299.1245 | 507 | 507.404 | 59.839 | 0.98057 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.9909 | 4.8085 | 501 | 505.3745 | -17.2077 | 0.76341 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
6.9956 | 299.1245 | 507 | 507.3991 | 59.8459 | 0.98057 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 6.9993 | 4.8428 | 501 | 505.3842 | -17.2208 | 0.76219 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.0039 | 299.1294 | 507 | 507.395 | 59.8671 | 0.98055 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.0076 | 4.8428 | 501 | 505.4087 | -17.2339 | 0.76219 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.0122 | 299.1294 | 507 | 507.3915 | 59.8884 | 0.98054 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.016 | 4.8548 | 501 | 505.4326 | -17.2469 | 0.76149 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.0206 | 300.314 | 507 | 507.4007 | 59.9222 | 0.98067 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.0243 | 4.8548 | 501 | 505.4559 | -17.2599 | 0.76149 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.0289 | 300.314 | 507 | 507.4225 | 59.956 | 0.98065 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.0326 | 4.8663 | 501 | 505.4798 | -17.2729 | 0.7609 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.0373 | 300.4083 | 507 | 507.4341 | 59.9734 | 0.98065 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.041 | 4.8663 | 501 | 505.5044 | -17.2859 | 0.7609 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.0456 | 300.4083 | 507 | 507.4357 | 59.9908 | 0.98064 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.0493 | 4.8421 | 501 | 505.5107 | -17.2984 | 0.76137 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.0539 | 300.378 | 507 | 507.4369 | 60.0069 | 0.98062 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.0576 | 4.8421 | 501 | 505.4988 | -17.3109 | 0.76137 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.0623 | 300.378 | 507 | 507.4378 | 60.023 | 0.98061 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.066 | 4.8421 | 501 | 505.4865 | -17.3233 | 0.76137 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.0706 | 299.3789 | 507 | 507.4199 | 60.026 | 0.98049 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.0743 | 4.8421 | 501 | 505.4738 | -17.3358 | 0.76137 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.0789 | 299.3789 | 507 | 507.383 | 60.029 | 0.98048 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.0827 | 4.8933 | 501 | 505.4679 | -17.3483 | 0.75881 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.0873 | 299.0789 | 507 | 507.375 | 60.0512 | 0.98043 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.091 | 4.8933 | 501 | 505.4685 | -17.3608 | 0.75881 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.0956 | 299.0789 | 507 | 507.3959 | 60.0733 | 0.98042 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.0993 | 4.842 | 501 | 505.4686 | -17.3752 | 0.76435 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.1039 | 297.3847 | 507 | 507.3975 | 60.1083 | 0.98018 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.1077 | 4.842 | 501 | 505.4681 | -17.3896 | 0.76435 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.1123 | 297.3847 | 507 | 507.3799 | 60.1434 | 0.98016 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.116 | 4.856 | 501 | 505.4675 | -17.4039 | 0.76358 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.1206 | 298.4346 | 507 | 507.3795 | 60.149 | 0.98029 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.1244 | 4.856 | 501 | 505.4667 | -17.4183 | 0.76358 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.1289 | 298.4346 | 507 | 507.3964 | 60.1545 | 0.98028 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.1327 | 4.856 | 501 | 505.466 | -17.4327 | 0.76358 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.1373 | 298.9236 | 507 | 507.4212 | 60.1526 | 0.98035 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.141 | 4.856 | 501 | 505.4653 | -17.447 | 0.76358 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.1456 | 298.9236 | 507 | 507.4539 | 60.1507 | 0.98035 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.1494 | 4.8628 | 501 | 505.4649 | -17.4585 | 0.76323 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.154 | 297.6998 | 507 | 507.4487 | 60.1139 | 0.98022 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.1577 | 4.8628 | 501 | 505.4649 | -17.47 | 0.76323 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.1623 | 297.6998 | 507 | 507.4056 | 60.0771 | 0.98024 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.1661 | 4.8491 | 501 | 505.4635 | -17.4816 | 0.76393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.1706 | 297.4127 | 507 | 507.3919 | 60.036 | 0.98023 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.1744 | 4.8491 | 501 | 505.4607 | -17.4931 | 0.76393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.179 | 297.4127 | 507 | 507.4076 | 59.9949 | 0.98025 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.1827 | 4.8822 | 501 | 505.4647 | -17.4983 | 0.76208 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.1873 | 296.1422 | 507 | 507.4103 | 59.9573 | 0.98011 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.1911 | 4.8822 | 501 | 505.4755 | -17.5035 | 0.76208 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.1956 | 296.1422 | 507 | 507.4001 | 59.9197 | 0.98014 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.1994 | 4.8822 | 501 | 505.4855 | -17.5087 | 0.76208 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.204 | 296.1458 | 507 | 507.39 | 59.8831 | 0.98016 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.2077 | 4.8822 | 501 | 505.4947 | -17.5139 | 0.76208 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.2123 | 296.1458 | 507 | 507.3801 | 59.8465 | 0.98019 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.2161 | 4.8822 | 501 | 505.5043 | -17.5191 | 0.76208 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.2206 | 296.6142 | 507 | 507.379 | 59.815 | 0.98027 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.2244 | 4.8822 | 501 | 505.5144 | -17.5243 | 0.76208 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.229 | 296.6142 | 507 | 507.3867 | 59.7835 | 0.98029 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.2328 | 4.8822 | 501 | 505.5093 | -17.5295 | 0.76208 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.2373 | 296.6142 | 507 | 507.3851 | 59.752 | 0.98031 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.2411 | 4.8822 | 501 | 505.4889 | -17.5346 | 0.76208 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.2456 | 296.6142 | 507 | 507.3745 | 59.7205 | 0.98033 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.2494 | 4.9135 | 501 | 505.4692 | -17.5398 | 0.76039 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.254 | 296.6144 | 507 | 507.3653 | 59.6904 | 0.98035 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.2578 | 4.9135 | 501 | 505.4501 | -17.5449 | 0.76039 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.2623 | 296.6144 | 507 | 507.3576 | 59.6603 | 0.98037 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.2661 | 4.9324 | 501 | 505.446 | -17.55 | 0.75938 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.2707 | 296.6144 | 507 | 507.3346 | 59.6301 | 0.98038 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.2745 | 4.9324 | 501 | 505.4567 | -17.555 | 0.75938 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.279 | 296.6144 | 507 | 507.2962 | 59.6 | 0.9804 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.2828 | 4.9324 | 501 | 505.4668 | -17.5601 | 0.75938 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.2873 | 296.6294 | 507 | 507.2796 | 59.5695 | 0.98043 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.2911 | 4.9324 | 501 | 505.4763 | -17.5652 | 0.75938 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.2957 | 296.6294 | 507 | 507.2848 | 59.539 | 0.98044 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.2995 | 4.9324 | 501 | 505.486 | -17.5703 | 0.75938 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.304 | 295.6296 | 507 | 507.2769 | 59.5198 | 0.98033 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.3078 | 4.9324 | 501 | 505.4958 | -17.5753 | 0.75938 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.3123 | 295.6296 | 507 | 507.256 | 59.5005 | 0.98034 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.3161 | 4.9463 | 501 | 505.5055 | -17.5804 | 0.75861 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.3207 | 296.3348 | 507 | 507.2476 | 59.456 | 0.98046 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.3245 | 4.9463 | 501 | 505.5151 | -17.5855 | 0.75861 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.329 | 296.3348 | 507 | 507.2517 | 59.4116 | 0.98049 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.3328 | 4.9463 | 501 | 505.5247 | -17.5905 | 0.75861 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.3373 | 297.5035 | 507 | 507.2701 | 59.3854 | 0.98065 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.3412 | 4.9463 | 501 | 505.5343 | -17.5956 | 0.75861 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.3457 | 297.5035 | 507 | 507.3029 | 59.3592 | 0.98067 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.3495 | 4.9583 | 501 | 505.5434 | -17.6006 | 0.75791 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.354 | 296.2423 | 507 | 507.2955 | 59.3189 | 0.98054 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.3578 | 4.9583 | 501 | 505.5519 | -17.6056 | 0.75791 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.3623 | 296.2423 | 507 | 507.2478 | 59.2786 | 0.98056 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.3662 | 4.9583 | 501 | 505.5608 | -17.6105 | 0.75791 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.3707 | 296.0956 | 507 | 507.2176 | 59.2346 | 0.98057 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.3745 | 4.9583 | 501 | 505.57 | -17.6155 | 0.75791 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.379 | 296.0956 | 507 | 507.205 | 59.1906 | 0.9806 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.3828 | 4.9583 | 501 | 505.5799 | -17.6205 | 0.75791 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.3874 | 296.0555 | 507 | 507.1903 | 59.1552 | 0.98062 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.3912 | 4.9583 | 501 | 505.5903 | -17.6255 | 0.75791 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.3957 | 296.0555 | 507 | 507.1735 | 59.1197 | 0.98064 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.3995 | 4.9583 | 501 | 505.5996 | -17.6304 | 0.75791 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.404 | 296.0618 | 507 | 507.1708 | 59.0684 | 0.98067 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.4079 | 4.9583 | 501 | 505.6078 | -17.6354 | 0.75791 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.4124 | 296.0618 | 507 | 507.1821 | 59.0172 | 0.9807 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.4162 | 4.9722 | 501 | 505.6012 | -17.6403 | 0.75713 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.4207 | 296.0524 | 507 | 507.1928 | 58.9684 | 0.98073 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.4245 | 4.9722 | 501 | 505.5796 | -17.6453 | 0.75713 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.429 | 296.0524 | 507 | 507.2029 | 58.9196 | 0.98077 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.4329 | 4.9722 | 501 | 505.5586 | -17.6502 | 0.75713 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.4374 | 296.0524 | 507 | 507.1899 | 58.8847 | 0.98079 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.4412 | 4.9722 | 501 | 505.5382 | -17.6551 | 0.75713 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.4457 | 296.0524 | 507 | 507.1536 | 58.8498 | 0.98081 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.4496 | 4.9755 | 501 | 505.5161 | -17.6599 | 0.75689 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.454 | 296.187 | 507 | 507.1223 | 58.8094 | 0.98085 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.4579 | 4.9755 | 501 | 505.4922 | -17.6647 | 0.75689 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.4624 | 296.187 | 507 | 507.0961 | 58.769 | 0.98088 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.4662 | 4.9755 | 501 | 505.4867 | -17.6695 | 0.75689 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.4707 | 296.1783 | 507 | 507.0699 | 58.7138 | 0.98091 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.4746 | 4.9755 | 501 | 505.4993 | -17.6742 | 0.75689 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.479 | 296.1783 | 507 | 507.0437 | 58.6586 | 0.98095 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.4829 | 4.9755 | 501 | 505.512 | -17.679 | 0.75689 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.4874 | 296.1783 | 507 | 507.0366 | 58.5814 | 0.981 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.4912 | 4.9755 | 501 | 505.5247 | -17.6838 | 0.75689 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.4957 | 296.1783 | 507 | 507.0486 | 58.5042 | 0.98104 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.4996 | 4.9755 | 501 | 505.5307 | -17.6886 | 0.75689 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.504 | 296.1783 | 507 | 507.0472 | 58.4274 | 0.98109 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.5079 | 4.9755 | 501 | 505.53 | -17.6934 | 0.75689 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.5124 | 296.1783 | 507 | 507.0324 | 58.3505 | 0.98114 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.5163 | 4.9755 | 501 | 505.53 | -17.6982 | 0.75689 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.5207 | 296.1506 | 507 | 507.0324 | 58.2512 | 0.9812 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.5246 | 4.9755 | 501 | 505.5305 | -17.7029 | 0.75689 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.529 | 296.1506 | 507 | 507.0473 | 58.152 | 0.98126 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.5329 | 4.9755 | 501 | 505.5311 | -17.7077 | 0.75689 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.5374 | 296.1378 | 507 | 507.0449 | 58.0537 | 0.98132 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.5413 | 4.9755 | 501 | 505.5319 | -17.7125 | 0.75689 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.5457 | 296.1378 | 507 | 507.0252 | 57.9555 | 0.98138 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.5496 | 4.9755 | 501 | 505.5326 | -17.7173 | 0.75689 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.5541 | 296.1378 | 507 | 506.9911 | 57.8744 | 0.98143 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.5579 | 4.9755 | 501 | 505.5334 | -17.7221 | 0.75689 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.5624 | 296.1378 | 507 | 506.9425 | 57.7933 | 0.98148 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.5663 | 4.9755 | 501 | 505.5337 | -17.7269 | 0.75689 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.5707 | 296.1377 | 507 | 506.9116 | 57.6953 | 0.98155 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.5746 | 4.9755 | 501 | 505.5337 | -17.7316 | 0.75689 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.5791 | 296.1377 | 507 | 506.8984 | 57.5974 | 0.98161 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.5829 | 4.9616 | 501 | 505.5344 | -17.7364 | 0.75767 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.5874 | 296.9721 | 507 | 506.8864 | 57.5108 | 0.98176 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.5913 | 4.9616 | 501 | 505.5359 | -17.7412 | 0.75767 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.5957 | 296.9721 | 507 | 506.8756 | 57.4243 | 0.98181 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.5996 | 4.9496 | 501 | 505.5383 | -17.7465 | 0.75837 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.6041 | 298.3832 | 507 | 506.879 | 57.3322 | 0.98204 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.608 | 4.9496 | 501 | 505.5416 | -17.7517 | 0.75837 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.6124 | 298.3832 | 507 | 506.8968 | 57.2401 | 0.98209 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.6163 | 4.9474 | 501 | 505.545 | -17.7583 | 0.76044 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.6207 | 298.6546 | 507 | 506.9144 | 57.1474 | 0.98218 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.6246 | 4.9474 | 501 | 505.5485 | -17.765 | 0.76044 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.6291 | 298.6546 | 507 | 506.9318 | 57.0547 | 0.98224 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.633 | 4.9474 | 501 | 505.552 | -17.7717 | 0.76044 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.6374 | 299.0306 | 507 | 506.9402 | 56.9707 | 0.98233 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.6413 | 4.9474 | 501 | 505.5555 | -17.7784 | 0.76044 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.6457 | 299.0306 | 507 | 506.9394 | 56.8867 | 0.98238 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.6496 | 4.9474 | 501 | 505.5589 | -17.7843 | 0.76044 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.6541 | 299.2633 | 507 | 506.9387 | 56.8102 | 0.98245 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.658 | 4.9474 | 501 | 505.5624 | -17.7903 | 0.76044 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.6624 | 299.2633 | 507 | 506.938 | 56.7337 | 0.9825 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.6663 | 4.9457 | 501 | 505.5652 | -17.7962 | 0.76053 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.6707 | 299.4706 | 507 | 506.9379 | 56.67 | 0.98256 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.6747 | 4.9457 | 501 | 505.5672 | -17.8022 | 0.76053 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.6791 | 299.4706 | 507 | 506.9386 | 56.6062 | 0.9826 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.683 | 4.9457 | 501 | 505.5672 | -17.8087 | 0.76053 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.6874 | 299.5538 | 507 | 506.94 | 56.5282 | 0.98266 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.6913 | 4.9457 | 501 | 505.5652 | -17.8152 | 0.76053 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.6958 | 299.5538 | 507 | 506.9422 | 56.4501 | 0.9827 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.6997 | 4.9457 | 501 | 505.5631 | -17.8217 | 0.76053 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.7041 | 299.5538 | 507 | 506.9437 | 56.3746 | 0.98275 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.708 | 4.9457 | 501 | 505.561 | -17.8283 | 0.76053 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.7124 | 299.5538 | 507 | 506.9447 | 56.2991 | 0.98279 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.7163 | 4.9394 | 501 | 505.5593 | -17.8324 | 0.76091 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.7208 | 299.711 | 507 | 506.9585 | 56.228 | 0.98285 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.7247 | 4.9394 | 501 | 505.5579 | -17.8366 | 0.76091 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.7291 | 299.711 | 507 | 506.9852 | 56.157 | 0.9829 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.733 | 4.9275 | 501 | 505.5571 | -17.8408 | 0.7616 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.7374 | 299.711 | 507 | 506.9996 | 56.0859 | 0.98294 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.7413 | 4.9275 | 501 | 505.5569 | -17.845 | 0.7616 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.7458 | 299.711 | 507 | 507.0017 | 56.0149 | 0.98298 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.7497 | 4.9275 | 501 | 505.5568 | -17.8492 | 0.7616 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.7541 | 299.7038 | 507 | 506.9782 | 55.9467 | 0.98302 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.758 | 4.9275 | 501 | 505.5567 | -17.8535 | 0.7616 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.7624 | 299.7038 | 507 | 506.929 | 55.8784 | 0.98306 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.7664 | 4.9203 | 501 | 505.5556 | -17.8577 | 0.76193 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.7708 | 299.7757 | 507 | 506.9037 | 55.7975 | 0.98312 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.7747 | 4.9203 | 501 | 505.5535 | -17.8618 | 0.76193 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.7791 | 299.7757 | 507 | 506.9024 | 55.7166 | 0.98316 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.783 | 4.9233 | 501 | 505.5516 | -17.8661 | 0.76178 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.7874 | 299.7349 | 507 | 506.9008 | 55.6486 | 0.9832 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.7914 | 4.9233 | 501 | 505.5498 | -17.8704 | 0.76178 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.7958 | 299.7349 | 507 | 506.899 | 55.5805 | 0.98324 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.7997 | 4.9233 | 501 | 505.548 | -17.8734 | 0.76178 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.8041 | 299.7349 | 507 | 506.8992 | 55.5125 | 0.98328 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.808 | 4.9233 | 501 | 505.5462 | -17.8763 | 0.76178 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.8125 | 299.7349 | 507 | 506.9015 | 55.4444 | 0.98332 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.8164 | 4.9174 | 501 | 505.5437 | -17.8792 | 0.76206 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.8208 | 299.7349 | 507 | 506.9036 | 55.3697 | 0.98336 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.8247 | 4.9174 | 501 | 505.5405 | -17.8821 | 0.76206 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.8291 | 299.7349 | 507 | 506.9054 | 55.295 | 0.98341 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.8331 | 4.9174 | 501 | 505.5374 | -17.8846 | 0.76206 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.8375 | 299.9341 | 507 | 506.9075 | 55.2227 | 0.98347 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.8414 | 4.9174 | 501 | 505.5344 | -17.8872 | 0.76206 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.8458 | 299.9341 | 507 | 506.9099 | 55.1504 | 0.98351 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.8497 | 4.9141 | 501 | 505.5324 | -17.8898 | 0.7623 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.8541 | 300.1625 | 507 | 506.9133 | 55.0699 | 0.98358 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.8581 | 4.9141 | 501 | 505.5313 | -17.8924 | 0.7623 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.8625 | 300.1625 | 507 | 506.9174 | 54.9895 | 0.98363 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.8664 | 4.9141 | 501 | 505.5312 | -17.8951 | 0.7623 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.8708 | 300.2471 | 507 | 506.9209 | 54.9219 | 0.98368 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.8747 | 4.9141 | 501 | 505.532 | -17.8977 | 0.7623 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.8791 | 300.2471 | 507 | 506.9235 | 54.8543 | 0.98372 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.8831 | 4.9124 | 501 | 505.5328 | -17.9009 | 0.76238 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.8875 | 300.2471 | 507 | 506.9261 | 54.7881 | 0.98376 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.8914 | 4.9124 | 501 | 505.5335 | -17.904 | 0.76238 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.8958 | 300.2471 | 507 | 506.9288 | 54.7219 | 0.98379 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.8998 | 4.9124 | 501 | 505.5341 | -17.9072 | 0.76238 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.9041 | 300.2283 | 507 | 506.9314 | 54.677 | 0.98382 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.9081 | 4.9124 | 501 | 505.5348 | -17.9103 | 0.76238 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.9125 | 300.2283 | 507 | 506.9341 | 54.6322 | 0.98384 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.9164 | 4.919 | 501 | 505.5336 | -17.9133 | 0.76191 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.9208 | 300.2283 | 507 | 506.9367 | 54.5668 | 0.98388 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.9248 | 4.919 | 501 | 505.5305 | -17.9164 | 0.76191 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.9292 | 300.2283 | 507 | 506.9393 | 54.5015 | 0.98392 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.9331 | 4.9329 | 501 | 505.5272 | -17.9175 | 0.76114 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.9375 | 300.2283 | 507 | 506.9436 | 54.4299 | 0.98396 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.9415 | 4.9329 | 501 | 505.5238 | -17.9186 | 0.76114 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.9458 | 300.2283 | 507 | 506.9496 | 54.3583 | 0.984 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.9498 | 4.9329 | 501 | 505.5205 | -17.9198 | 0.76114 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.9542 | 300.1154 | 507 | 506.9548 | 54.317 | 0.98401 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.9581 | 4.9329 | 501 | 505.5171 | -17.921 | 0.76114 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.9625 | 300.1154 | 507 | 506.9593 | 54.2756 | 0.98404 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.9665 | 4.9295 | 501 | 505.5136 | -17.9221 | 0.76131 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.9708 | 300.0997 | 507 | 506.9629 | 54.2397 | 0.98406 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.9748 | 4.9295 | 501 | 505.51 | -17.9233 | 0.76131 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.9792 | 300.0997 | 507 | 506.9657 | 54.2039 | 0.98408 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.9831 | 4.9468 | 501 | 505.5072 | -17.9244 | 0.7604 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.9875 | 300.0997 | 507 | 506.9684 | 54.2048 | 0.98408 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.9915 | 4.9468 | 501 | 505.5052 | -17.9255 | 0.7604 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
7.9958 | 300.0997 | 507 | 506.9712 | 54.2057 | 0.98408 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 7.9998 | 4.9608 | 501 | 505.5031 | -17.9266 | 0.75963 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.0042 | 300.0997 | 507 | 506.974 | 54.2239 | 0.98407 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.0081 | 4.9608 | 501 | 505.5007 | -17.9277 | 0.75963 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.0125 | 300.0997 | 507 | 506.9768 | 54.242 | 0.98405 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.0165 | 4.9608 | 501 | 505.4978 | -17.9289 | 0.75963 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.0208 | 300.0997 | 507 | 506.978 | 54.2665 | 0.98404 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.0248 | 4.9608 | 501 | 505.4944 | -17.9301 | 0.75963 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.0292 | 300.0997 | 507 | 506.9777 | 54.2909 | 0.98403 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.0332 | 4.9608 | 501 | 505.4908 | -17.9313 | 0.75963 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.0375 | 299.7797 | 507 | 506.9774 | 54.3193 | 0.98398 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.0415 | 4.9608 | 501 | 505.4873 | -17.9325 | 0.75963 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.0459 | 299.7797 | 507 | 506.9771 | 54.3477 | 0.98396 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.0498 | 4.8963 | 501 | 505.4832 | -17.9348 | 0.76434 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.0542 | 299.8638 | 507 | 506.9776 | 54.3693 | 0.98396 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.0582 | 4.8963 | 501 | 505.4785 | -17.9371 | 0.76434 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.0625 | 299.8638 | 507 | 506.979 | 54.3909 | 0.98394 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.0665 | 4.9102 | 501 | 505.4738 | -17.9395 | 0.76357 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.0709 | 299.9497 | 507 | 506.9812 | 54.4104 | 0.98394 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.0749 | 4.9102 | 501 | 505.4689 | -17.9418 | 0.76357 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.0792 | 299.9497 | 507 | 506.9841 | 54.4298 | 0.98393 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.0832 | 4.82 | 501 | 505.4632 | -17.9447 | 0.76924 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.0875 | 299.7031 | 507 | 506.9863 | 54.4533 | 0.98389 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.0915 | 4.82 | 501 | 505.4565 | -17.9475 | 0.76924 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.0959 | 299.7031 | 507 | 506.9878 | 54.4768 | 0.98388 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.0999 | 4.82 | 501 | 505.4499 | -17.9504 | 0.76924 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.1042 | 299.0522 | 507 | 506.9885 | 54.5031 | 0.98379 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.1082 | 4.82 | 501 | 505.4432 | -17.9534 | 0.76924 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.1125 | 299.0522 | 507 | 506.9886 | 54.5293 | 0.98378 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.1165 | 4.8322 | 501 | 505.436 | -17.9562 | 0.76853 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.1209 | 298.7768 | 507 | 506.9879 | 54.5531 | 0.98374 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.1249 | 4.8322 | 501 | 505.4283 | -17.959 | 0.76853 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.1292 | 298.7768 | 507 | 506.9865 | 54.5768 | 0.98372 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.1332 | 4.8463 | 501 | 505.4202 | -17.9618 | 0.76776 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.1376 | 298.4902 | 507 | 506.985 | 54.5855 | 0.98369 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.1416 | 4.8463 | 501 | 505.4117 | -17.9647 | 0.76776 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.1459 | 298.4902 | 507 | 506.9836 | 54.5942 | 0.98368 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.1499 | 4.8463 | 501 | 505.4027 | -17.9675 | 0.76776 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.1542 | 298.411 | 507 | 506.9813 | 54.6245 | 0.98366 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.1582 | 4.8463 | 501 | 505.3931 | -17.9703 | 0.76776 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.1626 | 298.411 | 507 | 506.9782 | 54.6547 | 0.98364 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.1666 | 4.8463 | 501 | 505.3835 | -17.9732 | 0.76776 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.1709 | 298.1638 | 507 | 506.9758 | 54.6615 | 0.98361 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.1749 | 4.8463 | 501 | 505.374 | -17.976 | 0.76776 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.1792 | 298.1638 | 507 | 506.9742 | 54.6684 | 0.9836 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.1832 | 4.8463 | 501 | 505.3659 | -17.9789 | 0.76776 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.1876 | 298.2337 | 507 | 506.9735 | 54.6849 | 0.9836 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.1916 | 4.8463 | 501 | 505.3593 | -17.9818 | 0.76776 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.1959 | 298.2337 | 507 | 506.9737 | 54.7015 | 0.98359 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.1999 | 4.8463 | 501 | 505.3526 | -17.9848 | 0.76776 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.2042 | 298.2344 | 507 | 506.9738 | 54.7225 | 0.98358 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.2083 | 4.8463 | 501 | 505.3458 | -17.9877 | 0.76776 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.2126 | 298.2344 | 507 | 506.974 | 54.7436 | 0.98357 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.2166 | 4.878 | 501 | 505.3397 | -17.9905 | 0.76607 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.2209 | 298.1309 | 507 | 506.9742 | 54.7704 | 0.98354 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.2249 | 4.878 | 501 | 505.3344 | -17.9934 | 0.76607 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.2292 | 298.1309 | 507 | 506.9743 | 54.7973 | 0.98352 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.2333 | 4.878 | 501 | 505.3299 | -17.9963 | 0.76607 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.2376 | 298.1309 | 507 | 506.9745 | 54.8242 | 0.98351 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.2416 | 4.878 | 501 | 505.326 | -17.9991 | 0.76607 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.2459 | 298.1309 | 507 | 506.9746 | 54.851 | 0.98349 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.2499 | 4.878 | 501 | 505.3221 | -18.002 | 0.76607 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.2543 | 298.1309 | 507 | 506.9748 | 54.8779 | 0.98348 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.2583 | 4.878 | 501 | 505.3182 | -18.0049 | 0.76607 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.2626 | 298.1309 | 507 | 506.975 | 54.9048 | 0.98346 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.2666 | 4.8814 | 501 | 505.3134 | -18.0078 | 0.7659 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.2709 | 298.1273 | 507 | 506.9735 | 54.9295 | 0.98345 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.275 | 4.8814 | 501 | 505.3079 | -18.0106 | 0.7659 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.2793 | 298.1273 | 507 | 506.9705 | 54.9542 | 0.98343 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.2833 | 4.9413 | 501 | 505.3108 | -18.0137 | 0.76303 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.2876 | 298.0371 | 507 | 506.9675 | 54.9762 | 0.98341 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.2916 | 4.9413 | 501 | 505.3223 | -18.0167 | 0.76303 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.2959 | 298.0371 | 507 | 506.9645 | 54.9982 | 0.9834 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.3 | 4.9413 | 501 | 505.3338 | -18.0197 | 0.76303 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.3043 | 298.0364 | 507 | 506.9615 | 55.0182 | 0.98338 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.3083 | 4.9413 | 501 | 505.3454 | -18.0228 | 0.76303 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.3126 | 298.0364 | 507 | 506.9586 | 55.0382 | 0.98337 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.3167 | 4.9413 | 501 | 505.3569 | -18.0258 | 0.76303 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.3209 | 298.2538 | 507 | 506.9568 | 55.0508 | 0.98339 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.325 | 4.9413 | 501 | 505.3685 | -18.0288 | 0.76303 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.3293 | 298.2538 | 507 | 506.9562 | 55.0634 | 0.98338 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.3333 | 4.9413 | 501 | 505.382 | -18.0319 | 0.76303 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.3376 | 298.0162 | 507 | 506.9557 | 55.0772 | 0.98335 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.3417 | 4.9413 | 501 | 505.3975 | -18.0349 | 0.76303 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.346 | 298.0162 | 507 | 506.9551 | 55.0911 | 0.98334 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.35 | 4.9693 | 501 | 505.4121 | -18.0379 | 0.76147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.3543 | 298.0162 | 507 | 506.9546 | 55.1091 | 0.98333 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.3583 | 4.9693 | 501 | 505.426 | -18.0408 | 0.76147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.3626 | 298.0162 | 507 | 506.954 | 55.1271 | 0.98332 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.3667 | 4.9468 | 501 | 505.4011 | -18.0424 | 0.76081 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.371 | 298.0194 | 507 | 506.9543 | 55.1417 | 0.98331 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.375 | 4.9468 | 501 | 505.3372 | -18.0441 | 0.76081 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.3793 | 298.0194 | 507 | 506.9554 | 55.1562 | 0.9833 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.3833 | 4.9884 | 501 | 505.3201 | -18.0472 | 0.7608 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.3876 | 298.0194 | 507 | 506.9573 | 55.1708 | 0.98329 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.3917 | 4.9884 | 501 | 505.3496 | -18.0504 | 0.7608 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.396 | 298.0194 | 507 | 506.9601 | 55.1854 | 0.98328 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.4 | 4.9887 | 501 | 505.3784 | -18.0535 | 0.76078 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.4043 | 298.0194 | 507 | 506.9629 | 55.1999 | 0.98328 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.4084 | 4.9887 | 501 | 505.4062 | -18.0567 | 0.76078 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.4126 | 298.0194 | 507 | 506.9656 | 55.2145 | 0.98327 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.4167 | 4.9955 | 501 | 505.4324 | -18.0597 | 0.7603 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.421 | 298.0983 | 507 | 506.9692 | 55.2236 | 0.98327 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.425 | 4.9955 | 501 | 505.4567 | -18.0628 | 0.7603 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.4293 | 298.0983 | 507 | 506.9736 | 55.2328 | 0.98326 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.4334 | 5.0123 | 501 | 505.4828 | -18.0658 | 0.75949 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.4377 | 298.1008 | 507 | 506.978 | 55.2466 | 0.98326 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.4417 | 5.0123 | 501 | 505.5105 | -18.0688 | 0.75949 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.446 | 298.1008 | 507 | 506.9824 | 55.2605 | 0.98325 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.45 | 4.9722 | 501 | 505.5138 | -18.0696 | 0.7605 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.4543 | 298.0855 | 507 | 506.986 | 55.273 | 0.98324 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.4584 | 4.9722 | 501 | 505.4925 | -18.0704 | 0.7605 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.4627 | 298.0855 | 507 | 506.9888 | 55.2854 | 0.98323 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.4667 | 4.9722 | 501 | 505.4717 | -18.0712 | 0.7605 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.471 | 297.9435 | 507 | 506.9907 | 55.2961 | 0.98321 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.4751 | 4.9722 | 501 | 505.4516 | -18.0721 | 0.7605 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.4793 | 297.9435 | 507 | 506.9917 | 55.3068 | 0.9832 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.4834 | 5.0821 | 501 | 505.43 | -18.0724 | 0.75436 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.4877 | 297.9435 | 507 | 506.992 | 55.2977 | 0.98321 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.4917 | 5.0821 | 501 | 505.4071 | -18.0726 | 0.75436 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.496 | 297.9435 | 507 | 506.9916 | 55.2886 | 0.98321 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.5001 | 5.0153 | 501 | 505.4105 | -18.0742 | 0.7593 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.5043 | 297.9435 | 507 | 506.9911 | 55.281 | 0.98322 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.5084 | 5.0153 | 501 | 505.44 | -18.0757 | 0.7593 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.5127 | 297.9435 | 507 | 506.9907 | 55.2733 | 0.98322 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.5167 | 5.0293 | 501 | 505.4695 | -18.0772 | 0.75853 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.521 | 297.9384 | 507 | 506.9902 | 55.2697 | 0.98323 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.5251 | 5.0293 | 501 | 505.499 | -18.0787 | 0.75853 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.5294 | 297.9384 | 507 | 506.9897 | 55.2661 | 0.98323 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.5334 | 5.0293 | 501 | 505.529 | -18.0802 | 0.75853 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.5377 | 297.9384 | 507 | 506.99 | 55.2626 | 0.98323 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.5417 | 5.0293 | 501 | 505.5595 | -18.0817 | 0.75853 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.546 | 297.9384 | 507 | 506.991 | 55.259 | 0.98323 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.5501 | 5.0293 | 501 | 505.5901 | -18.0832 | 0.75853 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.5544 | 297.9384 | 507 | 506.992 | 55.2509 | 0.98324 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.5584 | 5.0293 | 501 | 505.6208 | -18.0847 | 0.75853 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.5627 | 297.9384 | 507 | 506.993 | 55.2428 | 0.98324 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.5668 | 5.0614 | 501 | 505.6401 | -18.0855 | 0.75619 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.571 | 297.9384 | 507 | 506.9948 | 55.2348 | 0.98325 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.5751 | 5.0614 | 501 | 505.6479 | -18.0864 | 0.75619 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.5794 | 297.9384 | 507 | 506.9975 | 55.2267 | 0.98325 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.5834 | 5.0614 | 501 | 505.6557 | -18.0872 | 0.75619 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.5877 | 298.0205 | 507 | 507.0003 | 55.2165 | 0.98327 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.5918 | 5.0614 | 501 | 505.6635 | -18.0881 | 0.75619 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.596 | 298.0205 | 507 | 507.0031 | 55.2064 | 0.98327 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.6001 | 5.0877 | 501 | 505.6709 | -18.0888 | 0.75472 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.6044 | 298.461 | 507 | 507.006 | 55.1971 | 0.98333 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.6084 | 5.0877 | 501 | 505.6777 | -18.0896 | 0.75472 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.6127 | 298.461 | 507 | 507.0089 | 55.1878 | 0.98333 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.6168 | 5.0877 | 501 | 505.6845 | -18.0904 | 0.75472 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.621 | 298.4599 | 507 | 507.0117 | 55.1771 | 0.98334 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.6251 | 5.0877 | 501 | 505.6913 | -18.0912 | 0.75472 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.6294 | 298.4599 | 507 | 507.0145 | 55.1664 | 0.98334 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.6335 | 5.0877 | 501 | 505.6973 | -18.092 | 0.75472 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.6377 | 298.4599 | 507 | 507.0172 | 55.1557 | 0.98335 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.6418 | 5.0877 | 501 | 505.7026 | -18.0928 | 0.75472 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.6461 | 298.4599 | 507 | 507.0201 | 55.1451 | 0.98336 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.6501 | 5.0877 | 501 | 505.7078 | -18.0936 | 0.75472 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.6544 | 298.653 | 507 | 507.0228 | 55.1364 | 0.98338 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.6585 | 5.0877 | 501 | 505.7131 | -18.0944 | 0.75472 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.6627 | 298.653 | 507 | 507.0256 | 55.1278 | 0.98339 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.6668 | 5.1042 | 501 | 505.7168 | -18.0951 | 0.75373 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.6711 | 298.653 | 507 | 507.0284 | 55.1167 | 0.98339 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.6751 | 5.1042 | 501 | 505.7191 | -18.0959 | 0.75373 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.6794 | 298.653 | 507 | 507.0312 | 55.1057 | 0.9834 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.6835 | 5.1164 | 501 | 505.7207 | -18.0965 | 0.75303 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.6877 | 298.653 | 507 | 507.0347 | 55.0903 | 0.98341 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.6918 | 5.1164 | 501 | 505.7218 | -18.0971 | 0.75303 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.6961 | 298.653 | 507 | 507.039 | 55.0749 | 0.98342 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.7001 | 5.1164 | 501 | 505.7144 | -18.0977 | 0.75303 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.7044 | 298.7371 | 507 | 507.0433 | 55.0599 | 0.98344 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.7085 | 5.1164 | 501 | 505.6984 | -18.0983 | 0.75303 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.7128 | 298.7371 | 507 | 507.0478 | 55.0448 | 0.98344 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.7168 | 5.1164 | 501 | 505.6825 | -18.0989 | 0.75303 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.7211 | 298.7318 | 507 | 507.0523 | 55.0325 | 0.98345 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.7252 | 5.1164 | 501 | 505.6665 | -18.0995 | 0.75303 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.7294 | 298.7318 | 507 | 507.0568 | 55.0202 | 0.98346 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.7335 | 4.9727 | 501 | 505.6506 | -18.1016 | 0.76203 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.7378 | 298.7172 | 507 | 507.0592 | 54.9997 | 0.98347 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.7418 | 4.9727 | 501 | 505.6347 | -18.1036 | 0.76203 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.7461 | 298.7172 | 507 | 507.0596 | 54.9792 | 0.98348 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.7502 | 4.9748 | 501 | 505.6188 | -18.1057 | 0.76192 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.7544 | 298.8278 | 507 | 507.0601 | 54.9532 | 0.98351 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.7585 | 4.9748 | 501 | 505.603 | -18.1078 | 0.76192 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.7628 | 298.8278 | 507 | 507.0607 | 54.9272 | 0.98352 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.7668 | 4.9748 | 501 | 505.5881 | -18.11 | 0.76192 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.7711 | 298.8282 | 507 | 507.0613 | 54.9012 | 0.98354 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.7752 | 4.9748 | 501 | 505.5741 | -18.1121 | 0.76192 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.7794 | 298.8282 | 507 | 507.0619 | 54.8752 | 0.98355 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.7835 | 4.9748 | 501 | 505.5989 | -18.1142 | 0.76192 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.7878 | 298.7896 | 507 | 507.0625 | 54.8498 | 0.98356 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.7919 | 4.9748 | 501 | 505.6625 | -18.1164 | 0.76192 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.7961 | 298.7896 | 507 | 507.0629 | 54.8244 | 0.98358 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.8002 | 4.9748 | 501 | 505.6797 | -18.1185 | 0.76192 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.8045 | 298.7896 | 507 | 507.0634 | 54.801 | 0.98359 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.8085 | 4.9748 | 501 | 505.6502 | -18.1206 | 0.76192 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.8128 | 298.7896 | 507 | 507.0638 | 54.7776 | 0.98361 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.8169 | 4.9748 | 501 | 505.6208 | -18.1228 | 0.76192 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.8211 | 298.8669 | 507 | 507.0643 | 54.7516 | 0.98363 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.8252 | 4.9748 | 501 | 505.5914 | -18.125 | 0.76192 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.8295 | 298.8669 | 507 | 507.0648 | 54.7255 | 0.98365 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.8335 | 4.9782 | 501 | 505.564 | -18.1272 | 0.76175 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.8378 | 298.7896 | 507 | 507.0644 | 54.7021 | 0.98365 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.8419 | 4.9782 | 501 | 505.5386 | -18.1294 | 0.76175 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.8461 | 298.7896 | 507 | 507.0633 | 54.6787 | 0.98366 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.8502 | 4.9782 | 501 | 505.5115 | -18.1316 | 0.76175 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.8545 | 298.7896 | 507 | 507.0622 | 54.6553 | 0.98368 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.8586 | 4.9782 | 501 | 505.4828 | -18.1338 | 0.76175 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.8628 | 298.7896 | 507 | 507.0609 | 54.632 | 0.98369 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.8669 | 4.9782 | 501 | 505.4785 | -18.136 | 0.76175 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.8711 | 298.7896 | 507 | 507.0606 | 54.6046 | 0.98371 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.8752 | 4.9782 | 501 | 505.4987 | -18.1382 | 0.76175 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.8795 | 298.7896 | 507 | 507.0611 | 54.5772 | 0.98372 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.8836 | 4.9876 | 501 | 505.5187 | -18.1392 | 0.76122 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.8878 | 298.7906 | 507 | 507.0609 | 54.5495 | 0.98374 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.8919 | 4.9876 | 501 | 505.5385 | -18.1402 | 0.76122 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.8961 | 298.7906 | 507 | 507.0602 | 54.5217 | 0.98376 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.9002 | 5.0052 | 501 | 505.5607 | -18.1412 | 0.76031 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.9045 | 298.9192 | 507 | 507.0594 | 54.4991 | 0.98378 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.9086 | 5.0052 | 501 | 505.5852 | -18.1423 | 0.76031 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.9128 | 298.9192 | 507 | 507.0586 | 54.4766 | 0.9838 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.9169 | 5.0052 | 501 | 505.5844 | -18.1428 | 0.76031 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.9212 | 298.9192 | 507 | 507.0577 | 54.45 | 0.98381 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.9252 | 5.0052 | 501 | 505.5584 | -18.1433 | 0.76031 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.9295 | 298.9192 | 507 | 507.0569 | 54.4235 | 0.98383 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.9336 | 5.0052 | 501 | 505.5324 | -18.1438 | 0.76031 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.9378 | 298.9082 | 507 | 507.0569 | 54.3903 | 0.98384 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.9419 | 5.0052 | 501 | 505.5064 | -18.1444 | 0.76031 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.9462 | 298.9082 | 507 | 507.0576 | 54.3571 | 0.98386 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.9503 | 5.0052 | 501 | 505.4805 | -18.145 | 0.76031 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.9545 | 298.9082 | 507 | 507.0584 | 54.3254 | 0.98388 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.9586 | 5.0052 | 501 | 505.4545 | -18.1456 | 0.76031 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.9628 | 298.9082 | 507 | 507.0591 | 54.2938 | 0.9839 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.9669 | 5.0052 | 501 | 505.4286 | -18.1462 | 0.76031 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.9712 | 298.81 | 507 | 507.06 | 54.2669 | 0.98391 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.9753 | 5.0052 | 501 | 505.4026 | -18.1468 | 0.76031 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.9795 | 298.81 | 507 | 507.0609 | 54.24 | 0.98392 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.9836 | 5.0052 | 501 | 505.3881 | -18.1474 | 0.76031 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.9879 | 298.81 | 507 | 507.0618 | 54.2178 | 0.98393 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 8.9919 | 5.0052 | 501 | 505.385 | -18.148 | 0.76031 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
8.9962 | 298.81 | 507 | 507.0627 | 54.1957 | 0.98395 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.0003 | 5.0324 | 501 | 505.3831 | -18.1485 | 0.75888 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.0045 | 298.81 | 507 | 507.0635 | 54.1787 | 0.98396 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.0086 | 5.0324 | 501 | 505.3823 | -18.1491 | 0.75888 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.0129 | 298.81 | 507 | 507.0643 | 54.1616 | 0.98397 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.017 | 5.0441 | 501 | 505.3834 | -18.1497 | 0.75833 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.0212 | 298.8076 | 507 | 507.0649 | 54.1477 | 0.98397 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.0253 | 5.0441 | 501 | 505.3865 | -18.1503 | 0.75833 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.0295 | 298.8076 | 507 | 507.0656 | 54.1337 | 0.98398 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.0336 | 5.056 | 501 | 505.3903 | -18.1509 | 0.75773 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.0379 | 298.8076 | 507 | 507.0662 | 54.1198 | 0.98399 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.042 | 5.056 | 501 | 505.3947 | -18.1515 | 0.75773 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.0462 | 298.8076 | 507 | 507.0668 | 54.1058 | 0.984 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.0503 | 5.0597 | 501 | 505.3982 | -18.1521 | 0.75746 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.0546 | 298.8076 | 507 | 507.0674 | 54.0901 | 0.98401 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.0586 | 5.0597 | 501 | 505.4008 | -18.1526 | 0.75746 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.0629 | 298.8076 | 507 | 507.0681 | 54.0745 | 0.98402 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.067 | 4.9368 | 501 | 505.4033 | -18.1539 | 0.76497 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.0712 | 298.7526 | 507 | 507.0676 | 54.058 | 0.98402 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.0753 | 4.9368 | 501 | 505.4058 | -18.1551 | 0.76497 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.0796 | 298.7526 | 507 | 507.0659 | 54.0415 | 0.98403 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.0836 | 4.9343 | 501 | 505.4097 | -18.1564 | 0.7651 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.0879 | 298.8534 | 507 | 507.0644 | 54.0268 | 0.98405 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.092 | 4.9343 | 501 | 505.415 | -18.1576 | 0.7651 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.0962 | 298.8534 | 507 | 507.0629 | 54.0121 | 0.98406 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.1003 | 4.9343 | 501 | 505.4208 | -18.1589 | 0.7651 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.1046 | 298.8479 | 507 | 507.0613 | 53.9995 | 0.98406 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.1087 | 4.9343 | 501 | 505.427 | -18.1602 | 0.7651 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.1129 | 298.8479 | 507 | 507.0596 | 53.9869 | 0.98407 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.117 | 4.9343 | 501 | 505.4333 | -18.1613 | 0.7651 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.1212 | 298.8479 | 507 | 507.057 | 53.9755 | 0.98408 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.1253 | 4.9343 | 501 | 505.4395 | -18.1625 | 0.7651 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.1296 | 298.8479 | 507 | 507.0535 | 53.964 | 0.98408 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.1337 | 4.9485 | 501 | 505.4457 | -18.1636 | 0.76433 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.1379 | 298.7865 | 507 | 507.0499 | 53.9495 | 0.98409 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.142 | 4.9485 | 501 | 505.452 | -18.1648 | 0.76433 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.1463 | 298.7865 | 507 | 507.0464 | 53.9349 | 0.9841 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.1503 | 4.9485 | 501 | 505.4582 | -18.1659 | 0.76433 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.1546 | 298.9885 | 507 | 507.0436 | 53.9258 | 0.98412 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.1587 | 4.9485 | 501 | 505.4644 | -18.1671 | 0.76433 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.1629 | 298.9885 | 507 | 507.0417 | 53.9168 | 0.98413 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.167 | 4.9485 | 501 | 505.4706 | -18.1682 | 0.76433 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.1713 | 298.9426 | 507 | 507.0397 | 53.8967 | 0.98413 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.1754 | 4.9485 | 501 | 505.4767 | -18.1693 | 0.76433 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.1796 | 298.9426 | 507 | 507.0376 | 53.8765 | 0.98414 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.1837 | 4.9708 | 501 | 505.4839 | -18.1705 | 0.76318 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.1879 | 298.7769 | 507 | 507.0355 | 53.852 | 0.98414 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.192 | 4.9708 | 501 | 505.4923 | -18.1717 | 0.76318 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.1963 | 298.7769 | 507 | 507.0334 | 53.8274 | 0.98416 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.2004 | 4.9758 | 501 | 505.5006 | -18.1742 | 0.76291 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.2046 | 298.7769 | 507 | 507.0312 | 53.8028 | 0.98417 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.2087 | 4.9758 | 501 | 505.5088 | -18.1767 | 0.76291 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.213 | 298.7769 | 507 | 507.0291 | 53.7782 | 0.98418 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.217 | 4.9758 | 501 | 505.517 | -18.1776 | 0.76291 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.2213 | 298.7769 | 507 | 507.027 | 53.7537 | 0.9842 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.2254 | 4.9758 | 501 | 505.5252 | -18.1786 | 0.76291 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.2296 | 298.7769 | 507 | 507.0249 | 53.7291 | 0.98421 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.2337 | 4.9758 | 501 | 505.5334 | -18.1796 | 0.76291 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.238 | 298.6843 | 507 | 507.0215 | 53.7056 | 0.98422 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.2421 | 4.9758 | 501 | 505.5416 | -18.1805 | 0.76291 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.2463 | 298.6843 | 507 | 507.017 | 53.6821 | 0.98423 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.2504 | 4.9842 | 501 | 505.549 | -18.1816 | 0.76241 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.2546 | 298.6088 | 507 | 507.012 | 53.6599 | 0.98423 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.2587 | 4.9842 | 501 | 505.5554 | -18.1826 | 0.76241 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.263 | 298.6088 | 507 | 507.0066 | 53.6376 | 0.98425 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.2671 | 4.9842 | 501 | 505.5618 | -18.1836 | 0.76241 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.2713 | 298.6088 | 507 | 507.0011 | 53.6154 | 0.98426 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.2754 | 4.9842 | 501 | 505.5682 | -18.1846 | 0.76241 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.2796 | 298.6088 | 507 | 506.9957 | 53.5931 | 0.98427 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.2837 | 5.062 | 501 | 505.558 | -18.1854 | 0.75735 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.288 | 298.6088 | 507 | 506.9903 | 53.5729 | 0.98428 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.2921 | 5.062 | 501 | 505.5312 | -18.1862 | 0.75735 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.2963 | 298.6088 | 507 | 506.9848 | 53.5527 | 0.9843 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.3004 | 4.9798 | 501 | 505.5195 | -18.1878 | 0.76256 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.3047 | 298.6654 | 507 | 506.9822 | 53.5338 | 0.98431 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.3087 | 4.9798 | 501 | 505.5229 | -18.1895 | 0.76256 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.313 | 298.6654 | 507 | 506.9825 | 53.5149 | 0.98432 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.3171 | 4.7864 | 501 | 505.5254 | -18.1922 | 0.77265 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.3213 | 298.6707 | 507 | 506.9828 | 53.496 | 0.98434 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.3254 | 4.7864 | 501 | 505.5269 | -18.1949 | 0.77265 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.3297 | 298.6707 | 507 | 506.9833 | 53.4771 | 0.98435 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.3337 | 4.7864 | 501 | 505.5284 | -18.1963 | 0.77265 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.338 | 298.6707 | 507 | 506.9839 | 53.4583 | 0.98436 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.3421 | 4.7864 | 501 | 505.53 | -18.1978 | 0.77265 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.3463 | 298.6707 | 507 | 506.9844 | 53.4394 | 0.98437 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.3504 | 4.7962 | 501 | 505.5321 | -18.1993 | 0.77216 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.3547 | 298.6963 | 507 | 506.9831 | 53.4136 | 0.98438 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.3587 | 4.7962 | 501 | 505.5348 | -18.2007 | 0.77216 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.363 | 298.6963 | 507 | 506.9799 | 53.3878 | 0.9844 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.3671 | 4.7796 | 501 | 505.5367 | -18.2022 | 0.773 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.3713 | 298.7002 | 507 | 506.9767 | 53.3592 | 0.98442 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.3754 | 4.7796 | 501 | 505.5377 | -18.2037 | 0.773 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.3797 | 298.7002 | 507 | 506.9734 | 53.3307 | 0.98443 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.3838 | 4.7894 | 501 | 505.5392 | -18.2052 | 0.77251 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.388 | 298.7002 | 507 | 506.9702 | 53.3022 | 0.98445 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.3921 | 4.7894 | 501 | 505.541 | -18.2066 | 0.77251 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.3964 | 298.7002 | 507 | 506.9668 | 53.2736 | 0.98447 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.4004 | 4.8971 | 501 | 505.5544 | -18.2087 | 0.76718 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.4047 | 298.7002 | 507 | 506.9634 | 53.2451 | 0.98448 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.4088 | 4.8971 | 501 | 505.5795 | -18.2107 | 0.76718 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.413 | 298.7002 | 507 | 506.9601 | 53.2166 | 0.9845 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.4171 | 4.7822 | 501 | 505.5903 | -18.2127 | 0.77283 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.4214 | 298.7799 | 507 | 506.9568 | 53.188 | 0.98452 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.4254 | 4.7822 | 501 | 505.5867 | -18.2147 | 0.77283 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.4297 | 298.7799 | 507 | 506.9537 | 53.1595 | 0.98454 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.4338 | 4.7822 | 501 | 505.5817 | -18.2168 | 0.77283 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.438 | 298.7799 | 507 | 506.9506 | 53.1292 | 0.98456 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.4421 | 4.7822 | 501 | 505.5752 | -18.2189 | 0.77283 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.4464 | 298.7799 | 507 | 506.9476 | 53.0988 | 0.98457 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.4505 | 4.7822 | 501 | 505.5681 | -18.221 | 0.77283 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.4547 | 298.7033 | 507 | 506.9446 | 53.0712 | 0.98458 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.4588 | 4.7822 | 501 | 505.5603 | -18.2231 | 0.77283 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.4631 | 298.7033 | 507 | 506.9416 | 53.0436 | 0.9846 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.4671 | 4.7822 | 501 | 505.5535 | -18.2252 | 0.77283 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.4714 | 298.5356 | 507 | 506.9386 | 53.0193 | 0.98459 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.4754 | 4.7822 | 501 | 505.5476 | -18.2273 | 0.77283 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.4797 | 298.5356 | 507 | 506.9356 | 52.9949 | 0.98461 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.4838 | 4.7702 | 501 | 505.5414 | -18.2294 | 0.77343 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.4881 | 298.537 | 507 | 506.9337 | 52.9686 | 0.98462 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.4921 | 4.7702 | 501 | 505.5346 | -18.2315 | 0.77343 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.4964 | 298.537 | 507 | 506.9331 | 52.9422 | 0.98464 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.5005 | 4.8085 | 501 | 505.5428 | -18.2341 | 0.77205 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.5047 | 298.5099 | 507 | 506.9323 | 52.9173 | 0.98465 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.5088 | 4.8085 | 501 | 505.5661 | -18.2367 | 0.77205 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.5131 | 298.5099 | 507 | 506.9314 | 52.8923 | 0.98466 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.5171 | 4.8085 | 501 | 505.5894 | -18.2393 | 0.77205 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.5214 | 298.5099 | 507 | 506.9307 | 52.8673 | 0.98468 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.5255 | 4.8085 | 501 | 505.6127 | -18.242 | 0.77205 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.5297 | 298.5099 | 507 | 506.9301 | 52.8423 | 0.98469 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.5338 | 4.8227 | 501 | 505.636 | -18.2446 | 0.77128 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.5381 | 298.5934 | 507 | 506.9303 | 52.8173 | 0.98471 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.5421 | 4.8227 | 501 | 505.6594 | -18.2473 | 0.77128 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.5464 | 298.5934 | 507 | 506.9315 | 52.7924 | 0.98473 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.5505 | 4.8227 | 501 | 505.6827 | -18.2499 | 0.77128 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.5548 | 298.6195 | 507 | 506.9317 | 52.7597 | 0.98475 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.5588 | 4.8227 | 501 | 505.706 | -18.2526 | 0.77128 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.5631 | 298.6195 | 507 | 506.9308 | 52.7271 | 0.98477 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.5672 | 4.8354 | 501 | 505.712 | -18.2531 | 0.76975 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.5714 | 298.6043 | 507 | 506.9292 | 52.6944 | 0.98478 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.5755 | 4.8354 | 501 | 505.7006 | -18.2537 | 0.76975 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.5798 | 298.6043 | 507 | 506.9268 | 52.6618 | 0.9848 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.5838 | 4.8354 | 501 | 505.6891 | -18.2542 | 0.76975 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.5881 | 298.5031 | 507 | 506.9243 | 52.6364 | 0.98481 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.5922 | 4.8354 | 501 | 505.6777 | -18.2547 | 0.76975 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.5964 | 298.5031 | 507 | 506.9219 | 52.6109 | 0.98482 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.6005 | 4.8478 | 501 | 505.6647 | -18.2552 | 0.76905 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.6048 | 298.5031 | 507 | 506.9195 | 52.5855 | 0.98484 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.6088 | 4.8478 | 501 | 505.6501 | -18.2557 | 0.76905 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.6131 | 298.5031 | 507 | 506.917 | 52.5601 | 0.98485 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.6172 | 4.862 | 501 | 505.6356 | -18.2561 | 0.76828 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.6214 | 298.6008 | 507 | 506.9145 | 52.5316 | 0.98488 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.6255 | 4.862 | 501 | 505.6212 | -18.2566 | 0.76828 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.6298 | 298.6008 | 507 | 506.9119 | 52.5031 | 0.98489 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.6339 | 4.862 | 501 | 505.6069 | -18.2571 | 0.76828 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.6381 | 298.458 | 507 | 506.9094 | 52.4823 | 0.98489 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.6422 | 4.862 | 501 | 505.5925 | -18.2575 | 0.76828 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.6465 | 298.458 | 507 | 506.907 | 52.4616 | 0.9849 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.6505 | 4.862 | 501 | 505.5781 | -18.258 | 0.76828 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.6548 | 298.452 | 507 | 506.9059 | 52.4475 | 0.98491 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.6589 | 4.862 | 501 | 505.5638 | -18.2584 | 0.76828 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.6631 | 298.452 | 507 | 506.9059 | 52.4335 | 0.98492 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.6672 | 4.9092 | 501 | 505.5501 | -18.2609 | 0.76853 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.6715 | 298.4414 | 507 | 506.9064 | 52.4256 | 0.98492 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.6755 | 4.9092 | 501 | 505.5372 | -18.2634 | 0.76853 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.6798 | 298.4414 | 507 | 506.9074 | 52.4177 | 0.98492 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.6839 | 4.9092 | 501 | 505.5243 | -18.2658 | 0.76853 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.6881 | 298.536 | 507 | 506.9083 | 52.4127 | 0.98494 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.6922 | 4.9092 | 501 | 505.5114 | -18.2683 | 0.76853 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.6965 | 298.536 | 507 | 506.9093 | 52.4078 | 0.98494 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.7005 | 4.9146 | 501 | 505.5165 | -18.2708 | 0.76832 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.7048 | 298.8804 | 507 | 506.9124 | 52.4121 | 0.98497 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.7089 | 4.9146 | 501 | 505.5396 | -18.2733 | 0.76832 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.7132 | 298.8804 | 507 | 506.9178 | 52.4164 | 0.98497 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.7172 | 4.9146 | 501 | 505.5479 | -18.2758 | 0.76832 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.7215 | 298.8818 | 507 | 506.921 | 52.4229 | 0.98496 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.7256 | 4.9146 | 501 | 505.5413 | -18.2783 | 0.76832 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.7298 | 298.8818 | 507 | 506.9218 | 52.4293 | 0.98496 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.7339 | 4.9146 | 501 | 505.5346 | -18.2809 | 0.76832 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.7382 | 298.8818 | 507 | 506.9227 | 52.4327 | 0.98496 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.7422 | 4.9146 | 501 | 505.528 | -18.2834 | 0.76832 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.7465 | 298.8818 | 507 | 506.9234 | 52.436 | 0.98496 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.7506 | 4.9265 | 501 | 505.522 | -18.286 | 0.76773 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.7548 | 298.8555 | 507 | 506.923 | 52.4372 | 0.98495 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.7589 | 4.9265 | 501 | 505.5166 | -18.2885 | 0.76773 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.7632 | 298.8555 | 507 | 506.9215 | 52.4383 | 0.98495 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.7672 | 4.9137 | 501 | 505.5099 | -18.2911 | 0.76836 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.7715 | 298.8555 | 507 | 506.9211 | 52.4433 | 0.98495 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.7756 | 4.9137 | 501 | 505.5021 | -18.2936 | 0.76836 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.7799 | 298.8555 | 507 | 506.9218 | 52.4483 | 0.98495 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.7839 | 4.7865 | 501 | 505.4958 | -18.2976 | 0.7764 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.7882 | 298.8527 | 507 | 506.9224 | 52.4533 | 0.98494 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.7922 | 4.7865 | 501 | 505.4911 | -18.3016 | 0.7764 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.7965 | 298.8527 | 507 | 506.9229 | 52.4582 | 0.98494 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.8006 | 4.7784 | 501 | 505.4855 | -18.3055 | 0.77681 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.8049 | 298.7613 | 507 | 506.9236 | 52.4605 | 0.98493 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.8089 | 4.7784 | 501 | 505.4791 | -18.3095 | 0.77681 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.8132 | 298.7613 | 507 | 506.9245 | 52.4628 | 0.98493 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.8172 | 4.7784 | 501 | 505.461 | -18.3135 | 0.77681 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.8215 | 298.7534 | 507 | 506.9252 | 52.465 | 0.98493 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.8256 | 4.7784 | 501 | 505.4313 | -18.3175 | 0.77681 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.8299 | 298.7534 | 507 | 506.9257 | 52.4673 | 0.98493 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.8339 | 4.7784 | 501 | 505.4148 | -18.3215 | 0.77681 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.8382 | 298.7214 | 507 | 506.9262 | 52.4709 | 0.98492 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.8423 | 4.7784 | 501 | 505.4114 | -18.3255 | 0.77681 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.8465 | 298.7214 | 507 | 506.9268 | 52.4745 | 0.98492 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.8506 | 4.7784 | 501 | 505.408 | -18.3295 | 0.77681 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.8549 | 298.7214 | 507 | 506.9273 | 52.4782 | 0.98492 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.8589 | 4.7784 | 501 | 505.4046 | -18.3335 | 0.77681 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.8632 | 298.7214 | 507 | 506.9279 | 52.4818 | 0.98492 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.8673 | 4.7784 | 501 | 505.4013 | -18.3375 | 0.77681 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.8716 | 298.7176 | 507 | 506.9283 | 52.4854 | 0.98491 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.8756 | 4.7784 | 501 | 505.3979 | -18.3415 | 0.77681 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.8799 | 298.7176 | 507 | 506.9286 | 52.489 | 0.98491 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.8839 | 4.9188 | 501 | 505.3945 | -18.3441 | 0.76811 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.8882 | 298.7176 | 507 | 506.9289 | 52.4927 | 0.98491 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.8923 | 4.9188 | 501 | 505.391 | -18.3468 | 0.76811 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.8966 | 298.7176 | 507 | 506.9293 | 52.4963 | 0.98491 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.9006 | 4.98 | 501 | 505.3983 | -18.3479 | 0.76409 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.9049 | 298.7176 | 507 | 506.9296 | 52.5007 | 0.9849 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.909 | 4.98 | 501 | 505.4163 | -18.349 | 0.76409 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.9132 | 298.7176 | 507 | 506.9298 | 52.5052 | 0.9849 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.9173 | 4.98 | 501 | 505.4194 | -18.3502 | 0.76409 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.9216 | 298.7176 | 507 | 506.9301 | 52.5079 | 0.9849 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.9256 | 4.98 | 501 | 505.4076 | -18.3513 | 0.76409 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.9299 | 298.7176 | 507 | 506.9304 | 52.5106 | 0.9849 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.9339 | 4.98 | 501 | 505.3957 | -18.3524 | 0.76409 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.9383 | 298.803 | 507 | 506.9316 | 52.5116 | 0.98491 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.9423 | 4.98 | 501 | 505.3839 | -18.3536 | 0.76409 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.9466 | 298.803 | 507 | 506.9338 | 52.5126 | 0.98491 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.9506 | 4.9903 | 501 | 505.3727 | -18.3547 | 0.76358 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.9549 | 298.9511 | 507 | 506.936 | 52.5161 | 0.98492 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.959 | 4.9903 | 501 | 505.3621 | -18.3558 | 0.76358 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.9633 | 298.9511 | 507 | 506.9382 | 52.5197 | 0.98492 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.9673 | 4.9696 | 501 | 505.3358 | -18.3565 | 0.76393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.9716 | 298.9511 | 507 | 506.9415 | 52.5264 | 0.98491 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.9756 | 4.9696 | 501 | 505.294 | -18.3571 | 0.76393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.9799 | 298.9511 | 507 | 506.9458 | 52.533 | 0.98491 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.984 | 4.9696 | 501 | 505.2695 | -18.3577 | 0.76393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.9883 | 298.9511 | 507 | 506.9509 | 52.5417 | 0.9849 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 9.9923 | 4.9696 | 501 | 505.2625 | -18.3584 | 0.76393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
9.9966 | 298.9511 | 507 | 506.9568 | 52.5503 | 0.9849 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.0006 | 4.9696 | 501 | 505.2553 | -18.359 | 0.76393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.005 | 298.9511 | 507 | 506.9627 | 52.5687 | 0.98489 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.009 | 4.9696 | 501 | 505.2483 | -18.3596 | 0.76393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.0133 | 298.9511 | 507 | 506.9686 | 52.5871 | 0.98488 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.0173 | 4.9696 | 501 | 505.2416 | -18.3603 | 0.76393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.0216 | 298.8474 | 507 | 506.9745 | 52.6116 | 0.98485 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.0257 | 4.9696 | 501 | 505.2354 | -18.361 | 0.76393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.03 | 298.8474 | 507 | 506.9802 | 52.6361 | 0.98484 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.034 | 4.9769 | 501 | 505.2295 | -18.3617 | 0.76357 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.0383 | 298.8474 | 507 | 506.986 | 52.6607 | 0.98483 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.0423 | 4.9769 | 501 | 505.224 | -18.3624 | 0.76357 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.0466 | 298.8474 | 507 | 506.9919 | 52.6852 | 0.98481 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.0507 | 4.9769 | 501 | 505.2185 | -18.363 | 0.76357 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.055 | 298.8466 | 507 | 506.9971 | 52.7076 | 0.9848 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.059 | 4.9769 | 501 | 505.213 | -18.3637 | 0.76357 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.0633 | 298.8466 | 507 | 507.0014 | 52.73 | 0.98479 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.0673 | 4.9769 | 501 | 505.2076 | -18.3644 | 0.76357 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.0716 | 298.8081 | 507 | 507.0044 | 52.7475 | 0.98477 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.0757 | 4.9769 | 501 | 505.2021 | -18.3651 | 0.76357 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.08 | 298.8081 | 507 | 507.0061 | 52.7651 | 0.98476 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.084 | 5.0606 | 501 | 505.185 | -18.3651 | 0.75845 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.0883 | 299.0085 | 507 | 507.0079 | 52.7851 | 0.98477 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.0923 | 5.0606 | 501 | 505.1562 | -18.365 | 0.75845 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.0967 | 299.0085 | 507 | 507.0098 | 52.8051 | 0.98476 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.1007 | 4.9767 | 501 | 505.1524 | -18.3663 | 0.76421 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.105 | 299.005 | 507 | 507.0116 | 52.8251 | 0.98475 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.109 | 4.9767 | 501 | 505.1734 | -18.3675 | 0.76421 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.1133 | 299.005 | 507 | 507.0133 | 52.8451 | 0.98474 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.1173 | 4.9767 | 501 | 505.193 | -18.3696 | 0.76421 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.1217 | 299.005 | 507 | 507.0128 | 52.8651 | 0.98473 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.1257 | 4.9767 | 501 | 505.2112 | -18.3717 | 0.76421 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.13 | 299.005 | 507 | 507.0101 | 52.8852 | 0.98472 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.134 | 4.9767 | 501 | 505.2294 | -18.373 | 0.76421 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.1383 | 298.9396 | 507 | 507.0073 | 52.9038 | 0.9847 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.1423 | 4.9767 | 501 | 505.2476 | -18.3743 | 0.76421 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.1467 | 298.9396 | 507 | 507.0046 | 52.9225 | 0.98469 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.1507 | 4.9818 | 501 | 505.2661 | -18.375 | 0.76396 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.155 | 299.1228 | 507 | 507.0019 | 52.9328 | 0.9847 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.159 | 4.9818 | 501 | 505.2849 | -18.3758 | 0.76396 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.1634 | 299.1228 | 507 | 506.9991 | 52.9431 | 0.9847 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.1674 | 4.9772 | 501 | 505.2856 | -18.3759 | 0.76333 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.1717 | 298.9246 | 507 | 506.9975 | 52.9394 | 0.98468 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.1757 | 4.9772 | 501 | 505.268 | -18.3761 | 0.76333 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.18 | 298.9246 | 507 | 506.9969 | 52.9358 | 0.98468 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.184 | 4.9853 | 501 | 505.2514 | -18.3762 | 0.76293 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.1884 | 298.628 | 507 | 506.9964 | 52.9341 | 0.98465 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.1924 | 4.9853 | 501 | 505.2358 | -18.3763 | 0.76293 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.1967 | 298.628 | 507 | 506.9959 | 52.9324 | 0.98465 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.2007 | 5.0575 | 501 | 505.2352 | -18.3767 | 0.75977 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.205 | 298.6261 | 507 | 506.9948 | 52.9313 | 0.98465 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.209 | 5.0575 | 501 | 505.2494 | -18.3771 | 0.75977 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.2134 | 298.6261 | 507 | 506.9931 | 52.9301 | 0.98465 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.2174 | 5.0589 | 501 | 505.2631 | -18.3775 | 0.75963 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.2217 | 298.3061 | 507 | 506.9904 | 52.9229 | 0.98462 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.2257 | 5.0589 | 501 | 505.2763 | -18.3779 | 0.75963 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.2301 | 298.3061 | 507 | 506.9867 | 52.9157 | 0.98463 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.2341 | 5.0096 | 501 | 505.2762 | -18.378 | 0.76166 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.2384 | 298.3061 | 507 | 506.9832 | 52.9084 | 0.98463 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.2424 | 5.0096 | 501 | 505.2628 | -18.378 | 0.76166 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.2467 | 298.3061 | 507 | 506.9799 | 52.9012 | 0.98464 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.2507 | 5.0057 | 501 | 505.2493 | -18.3782 | 0.76185 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.2551 | 298.3061 | 507 | 506.9764 | 52.8982 | 0.98464 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.2591 | 5.0057 | 501 | 505.2357 | -18.3783 | 0.76185 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.2634 | 298.3061 | 507 | 506.9729 | 52.8952 | 0.98464 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.2674 | 5.0057 | 501 | 505.222 | -18.3784 | 0.76185 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.2717 | 298.3413 | 507 | 506.9693 | 52.8936 | 0.98464 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.2757 | 5.0057 | 501 | 505.2083 | -18.3785 | 0.76185 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.2801 | 298.3413 | 507 | 506.9657 | 52.8919 | 0.98465 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.2841 | 5.0057 | 501 | 505.1946 | -18.3787 | 0.76185 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.2884 | 298.3413 | 507 | 506.9622 | 52.8876 | 0.98465 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.2924 | 5.0057 | 501 | 505.1809 | -18.3788 | 0.76185 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.2968 | 298.3413 | 507 | 506.9589 | 52.8832 | 0.98465 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.3007 | 4.9879 | 501 | 505.1844 | -18.3796 | 0.76365 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.3051 | 298.3413 | 507 | 506.9555 | 52.8756 | 0.98466 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.3091 | 4.9879 | 501 | 505.2051 | -18.3804 | 0.76365 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.3134 | 298.3413 | 507 | 506.9522 | 52.8679 | 0.98466 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.3174 | 5.0012 | 501 | 505.2163 | -18.3813 | 0.76299 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.3218 | 298.3413 | 507 | 506.9489 | 52.8603 | 0.98466 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.3257 | 5.0012 | 501 | 505.218 | -18.3821 | 0.76299 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.3301 | 298.3413 | 507 | 506.9455 | 52.8526 | 0.98467 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.3341 | 5.0012 | 501 | 505.2197 | -18.3825 | 0.76299 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.3384 | 298.3413 | 507 | 506.9421 | 52.8436 | 0.98467 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.3424 | 5.0012 | 501 | 505.2213 | -18.3829 | 0.76299 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.3468 | 298.3413 | 507 | 506.9388 | 52.8346 | 0.98468 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.3508 | 5.0012 | 501 | 505.223 | -18.3833 | 0.76299 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.3551 | 298.3413 | 507 | 506.9345 | 52.8255 | 0.98468 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.3591 | 5.0012 | 501 | 505.2247 | -18.3837 | 0.76299 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.3635 | 298.3413 | 507 | 506.9293 | 52.8165 | 0.98469 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.3674 | 4.9437 | 501 | 505.1838 | -18.3828 | 0.76406 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.3718 | 298.3413 | 507 | 506.9232 | 52.8092 | 0.98469 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.3758 | 4.9437 | 501 | 505.1003 | -18.3819 | 0.76406 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.3801 | 298.3413 | 507 | 506.9161 | 52.8019 | 0.9847 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.3841 | 5.0214 | 501 | 505.0747 | -18.3822 | 0.76189 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.3885 | 298.3272 | 507 | 506.9083 | 52.7976 | 0.9847 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.3924 | 5.0214 | 501 | 505.1072 | -18.3825 | 0.76189 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.3968 | 298.3272 | 507 | 506.8996 | 52.7933 | 0.9847 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.4008 | 5.0214 | 501 | 505.1396 | -18.3836 | 0.76189 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.4051 | 298.2895 | 507 | 506.8904 | 52.7874 | 0.9847 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.4091 | 5.0214 | 501 | 505.1721 | -18.3846 | 0.76189 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.4135 | 298.2895 | 507 | 506.8804 | 52.7816 | 0.9847 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.4174 | 5.0214 | 501 | 505.2046 | -18.3857 | 0.76189 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.4218 | 298.2889 | 507 | 506.8705 | 52.774 | 0.98471 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.4258 | 5.0214 | 501 | 505.237 | -18.3867 | 0.76189 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.4302 | 298.2889 | 507 | 506.8605 | 52.7665 | 0.98471 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.4341 | 5.0214 | 501 | 505.2695 | -18.3878 | 0.76189 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.4385 | 298.2889 | 507 | 506.8507 | 52.7589 | 0.98472 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.4424 | 5.0214 | 501 | 505.3019 | -18.3889 | 0.76189 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.4468 | 298.2889 | 507 | 506.8409 | 52.7514 | 0.98472 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.4508 | 4.9942 | 501 | 505.3176 | -18.3895 | 0.76257 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.4552 | 298.3243 | 507 | 506.8311 | 52.7469 | 0.98473 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.4591 | 4.9942 | 501 | 505.3166 | -18.3902 | 0.76257 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.4635 | 298.3243 | 507 | 506.8213 | 52.7424 | 0.98473 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.4675 | 4.9908 | 501 | 505.3176 | -18.3909 | 0.76289 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.4718 | 298.4903 | 507 | 506.8135 | 52.7255 | 0.98475 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.4758 | 4.9908 | 501 | 505.3208 | -18.3916 | 0.76289 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.4802 | 298.4903 | 507 | 506.8078 | 52.7086 | 0.98476 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.4841 | 4.9776 | 501 | 505.3233 | -18.3923 | 0.76355 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.4885 | 298.4652 | 507 | 506.8037 | 52.6869 | 0.98477 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.4925 | 4.9776 | 501 | 505.3252 | -18.393 | 0.76355 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.4968 | 298.4652 | 507 | 506.8014 | 52.6653 | 0.98479 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.5008 | 4.9776 | 501 | 505.3386 | -18.3917 | 0.76355 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.5052 | 298.2867 | 507 | 506.7987 | 52.6392 | 0.98478 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.5091 | 4.9776 | 501 | 505.3637 | -18.3904 | 0.76355 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.5135 | 298.2867 | 507 | 506.7957 | 52.6131 | 0.9848 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.5175 | 4.9776 | 501 | 505.3639 | -18.3891 | 0.76355 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.5219 | 298.2916 | 507 | 506.793 | 52.5841 | 0.98481 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.5258 | 4.9776 | 501 | 505.3393 | -18.3878 | 0.76355 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.5302 | 298.2916 | 507 | 506.7905 | 52.555 | 0.98483 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.5341 | 4.9776 | 501 | 505.3147 | -18.3865 | 0.76355 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.5385 | 298.2884 | 507 | 506.7879 | 52.5167 | 0.98485 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.5425 | 4.9776 | 501 | 505.29 | -18.3852 | 0.76355 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.5469 | 298.2884 | 507 | 506.7852 | 52.4784 | 0.98487 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.5508 | 4.9823 | 501 | 505.2656 | -18.3839 | 0.76331 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.5552 | 298.2884 | 507 | 506.7825 | 52.4401 | 0.9849 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.5591 | 4.9823 | 501 | 505.2413 | -18.3825 | 0.76331 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.5635 | 298.2884 | 507 | 506.7798 | 52.4018 | 0.98492 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.5675 | 4.9823 | 501 | 505.2167 | -18.3812 | 0.76331 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.5719 | 298.2884 | 507 | 506.7772 | 52.3636 | 0.98494 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.5758 | 4.9823 | 501 | 505.1918 | -18.3799 | 0.76331 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.5802 | 298.2884 | 507 | 506.7745 | 52.3253 | 0.98496 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.5842 | 4.9917 | 501 | 505.185 | -18.3785 | 0.76285 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.5886 | 298.2884 | 507 | 506.7718 | 52.2892 | 0.98498 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.5925 | 4.9917 | 501 | 505.1964 | -18.3772 | 0.76285 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.5969 | 298.2884 | 507 | 506.7691 | 52.2531 | 0.985 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.6008 | 5.0003 | 501 | 505.2132 | -18.376 | 0.76264 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.6052 | 298.376 | 507 | 506.7673 | 52.2149 | 0.98503 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.6092 | 5.0003 | 501 | 505.2355 | -18.3749 | 0.76264 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.6136 | 298.376 | 507 | 506.7664 | 52.1768 | 0.98505 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.6175 | 5.0003 | 501 | 505.2422 | -18.3723 | 0.76264 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.6219 | 298.533 | 507 | 506.7671 | 52.1396 | 0.98509 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.6258 | 5.0003 | 501 | 505.2332 | -18.3697 | 0.76264 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.6302 | 298.533 | 507 | 506.7693 | 52.1024 | 0.98511 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.6342 | 5.0089 | 501 | 505.2257 | -18.3671 | 0.76222 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.6386 | 298.533 | 507 | 506.7725 | 52.067 | 0.98513 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.6425 | 5.0089 | 501 | 505.2197 | -18.3645 | 0.76222 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.6469 | 298.533 | 507 | 506.7764 | 52.0315 | 0.98515 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.6508 | 5.0024 | 501 | 505.2266 | -18.3619 | 0.76253 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.6553 | 299.0955 | 507 | 506.7803 | 52.0011 | 0.98522 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.6592 | 5.0024 | 501 | 505.2463 | -18.3594 | 0.76253 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.6636 | 299.0955 | 507 | 506.7842 | 51.9706 | 0.98524 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.6675 | 5.0024 | 501 | 505.2662 | -18.3568 | 0.76253 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.6719 | 299.0819 | 507 | 506.7883 | 51.9458 | 0.98525 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.6759 | 5.0024 | 501 | 505.2863 | -18.3542 | 0.76253 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.6803 | 299.0819 | 507 | 506.7926 | 51.9209 | 0.98526 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.6842 | 4.9986 | 501 | 505.3062 | -18.3516 | 0.76272 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.6886 | 299.2203 | 507 | 506.7969 | 51.9167 | 0.98528 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.6925 | 4.9986 | 501 | 505.326 | -18.349 | 0.76272 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.6969 | 299.2203 | 507 | 506.8012 | 51.9125 | 0.98528 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.7009 | 4.9986 | 501 | 505.3458 | -18.3464 | 0.76272 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.7053 | 299.3111 | 507 | 506.8058 | 51.9128 | 0.98529 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.7092 | 4.9986 | 501 | 505.3655 | -18.3438 | 0.76272 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.7136 | 299.3111 | 507 | 506.8105 | 51.9132 | 0.98529 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.7175 | 5.0441 | 501 | 505.3944 | -18.3434 | 0.76153 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.722 | 299.4099 | 507 | 506.8152 | 51.9166 | 0.9853 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.7259 | 5.0441 | 501 | 505.4323 | -18.3431 | 0.76153 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.7303 | 299.4099 | 507 | 506.82 | 51.92 | 0.9853 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.7342 | 5.0441 | 501 | 505.4694 | -18.3435 | 0.76153 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.7386 | 299.4085 | 507 | 506.8247 | 51.9233 | 0.98529 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.7425 | 5.0441 | 501 | 505.5057 | -18.3439 | 0.76153 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.747 | 299.4085 | 507 | 506.8294 | 51.9267 | 0.98529 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.7509 | 5.0441 | 501 | 505.542 | -18.3444 | 0.76153 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.7553 | 299.4093 | 507 | 506.8341 | 51.9328 | 0.98529 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.7592 | 5.0441 | 501 | 505.5783 | -18.3448 | 0.76153 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.7636 | 299.4093 | 507 | 506.8387 | 51.9389 | 0.98529 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.7675 | 4.9726 | 501 | 505.5851 | -18.3444 | 0.76393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.772 | 299.4128 | 507 | 506.8435 | 51.9467 | 0.98528 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.7759 | 4.9726 | 501 | 505.5623 | -18.344 | 0.76393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.7803 | 299.4128 | 507 | 506.8483 | 51.9545 | 0.98528 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.7842 | 4.9726 | 501 | 505.5815 | -18.3436 | 0.76393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.7887 | 299.4128 | 507 | 506.8531 | 51.9597 | 0.98527 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.7926 | 4.9726 | 501 | 505.6427 | -18.3432 | 0.76393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.797 | 299.4128 | 507 | 506.858 | 51.965 | 0.98527 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.8009 | 4.9726 | 501 | 505.6615 | -18.3433 | 0.76393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.8053 | 299.4128 | 507 | 506.8636 | 51.9702 | 0.98527 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.8092 | 4.9726 | 501 | 505.638 | -18.3435 | 0.76393 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.8137 | 299.4128 | 507 | 506.87 | 51.9754 | 0.98527 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.8176 | 4.9816 | 501 | 505.6149 | -18.3436 | 0.76347 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.822 | 299.4106 | 507 | 506.877 | 51.9806 | 0.98526 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.8259 | 4.9816 | 501 | 505.5923 | -18.3436 | 0.76347 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.8304 | 299.4106 | 507 | 506.8845 | 51.9858 | 0.98526 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.8342 | 4.99 | 501 | 505.569 | -18.3437 | 0.76298 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.8387 | 299.4106 | 507 | 506.8921 | 51.991 | 0.98526 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.8426 | 4.99 | 501 | 505.545 | -18.3438 | 0.76298 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.847 | 299.4106 | 507 | 506.8997 | 51.9963 | 0.98525 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.8509 | 5.007 | 501 | 505.5214 | -18.3438 | 0.76213 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.8554 | 299.4106 | 507 | 506.9073 | 51.9998 | 0.98525 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.8592 | 5.007 | 501 | 505.4983 | -18.3439 | 0.76213 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.8637 | 299.4106 | 507 | 506.9149 | 52.0033 | 0.98525 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.8676 | 5.019 | 501 | 505.4925 | -18.3439 | 0.76154 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.872 | 299.5112 | 507 | 506.9225 | 52.0159 | 0.98525 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.8759 | 5.019 | 501 | 505.5038 | -18.344 | 0.76154 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.8804 | 299.5112 | 507 | 506.9301 | 52.0286 | 0.98525 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.8842 | 5.0908 | 501 | 505.4958 | -18.3431 | 0.75677 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.8887 | 299.5115 | 507 | 506.9363 | 52.0434 | 0.98524 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.8926 | 5.0908 | 501 | 505.4683 | -18.3422 | 0.75677 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.8971 | 299.5115 | 507 | 506.9412 | 52.0582 | 0.98523 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.9009 | 5.0302 | 501 | 505.476 | -18.3428 | 0.76175 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.9054 | 299.5115 | 507 | 506.9458 | 52.0768 | 0.98522 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.9093 | 5.0302 | 501 | 505.5188 | -18.3435 | 0.76175 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.9137 | 299.5115 | 507 | 506.95 | 52.0954 | 0.98521 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.9176 | 5.0302 | 501 | 505.5616 | -18.3449 | 0.76175 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.9221 | 299.5115 | 507 | 506.9544 | 52.1119 | 0.9852 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.9259 | 5.0302 | 501 | 505.6045 | -18.3463 | 0.76175 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.9304 | 299.5115 | 507 | 506.9589 | 52.1285 | 0.98519 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.9343 | 5.0302 | 501 | 505.6473 | -18.3464 | 0.76175 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.9387 | 299.5115 | 507 | 506.9633 | 52.1451 | 0.98518 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.9426 | 5.0302 | 501 | 505.6901 | -18.3465 | 0.76175 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.9471 | 299.5115 | 507 | 506.9677 | 52.1617 | 0.98517 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.9509 | 4.9098 | 501 | 505.7329 | -18.3459 | 0.76664 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.9554 | 299.5077 | 507 | 506.972 | 52.1782 | 0.98516 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.9593 | 4.9098 | 501 | 505.7758 | -18.3453 | 0.76664 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.9638 | 299.5077 | 507 | 506.9764 | 52.1948 | 0.98515 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.9676 | 4.8477 | 501 | 505.7875 | -18.3438 | 0.76855 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.9721 | 299.5119 | 507 | 506.9808 | 52.2083 | 0.98515 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.9759 | 4.8477 | 501 | 505.7682 | -18.3423 | 0.76855 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.9804 | 299.5119 | 507 | 506.9853 | 52.2219 | 0.98514 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.9843 | 4.8519 | 501 | 505.7491 | -18.3408 | 0.76834 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.9888 | 299.5119 | 507 | 506.9898 | 52.2438 | 0.98513 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 10.9926 | 4.8519 | 501 | 505.7302 | -18.3393 | 0.76834 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
10.9971 | 299.5119 | 507 | 506.9943 | 52.2657 | 0.98511 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.0009 | 4.9646 | 501 | 505.7375 | -18.339 | 0.76347 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.0054 | 299.5119 | 507 | 506.9988 | 52.3015 | 0.98509 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.0093 | 4.9646 | 501 | 505.7711 | -18.3387 | 0.76347 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.0138 | 299.5119 | 507 | 507.0033 | 52.3373 | 0.98507 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.0176 | 4.9646 | 501 | 505.7988 | -18.3384 | 0.76347 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.0221 | 299.5119 | 507 | 507.007 | 52.3762 | 0.98505 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.026 | 4.9646 | 501 | 505.8206 | -18.3381 | 0.76347 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.0305 | 299.5119 | 507 | 507.0097 | 52.415 | 0.98503 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.0343 | 4.7594 | 501 | 505.8318 | -18.3373 | 0.77344 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.0388 | 299.5145 | 507 | 507.0109 | 52.4538 | 0.98501 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.0426 | 4.7594 | 501 | 505.8322 | -18.3365 | 0.77344 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.0471 | 299.5145 | 507 | 507.0105 | 52.4927 | 0.98499 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.051 | 4.7564 | 501 | 505.8319 | -18.3358 | 0.77359 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.0555 | 299.4785 | 507 | 507.0101 | 52.539 | 0.98496 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.0593 | 4.7564 | 501 | 505.8311 | -18.3351 | 0.77359 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.0638 | 299.4785 | 507 | 507.0097 | 52.5852 | 0.98493 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.0676 | 4.7564 | 501 | 505.8306 | -18.3347 | 0.77359 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.0722 | 299.5701 | 507 | 507.0102 | 52.6295 | 0.98492 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.076 | 4.7564 | 501 | 505.8305 | -18.3343 | 0.77359 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.0805 | 299.5701 | 507 | 507.0116 | 52.6737 | 0.98489 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.0843 | 4.7538 | 501 | 505.8302 | -18.3338 | 0.77372 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.0888 | 299.5701 | 507 | 507.0127 | 52.7179 | 0.98487 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.0926 | 4.7538 | 501 | 505.8298 | -18.3334 | 0.77372 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.0972 | 299.5701 | 507 | 507.0137 | 52.7621 | 0.98484 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.101 | 4.7538 | 501 | 505.8296 | -18.333 | 0.77372 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.1055 | 299.4711 | 507 | 507.0146 | 52.806 | 0.98481 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.1093 | 4.7538 | 501 | 505.8296 | -18.3325 | 0.77372 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.1138 | 299.4711 | 507 | 507.0156 | 52.8498 | 0.98478 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.1176 | 4.7538 | 501 | 505.8295 | -18.3321 | 0.77372 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.1222 | 299.2369 | 507 | 507.0163 | 52.895 | 0.98473 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.126 | 4.7538 | 501 | 505.8295 | -18.3317 | 0.77372 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.1305 | 299.2369 | 507 | 507.0169 | 52.9403 | 0.98471 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.1343 | 4.7538 | 501 | 505.8032 | -18.3305 | 0.77372 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.1389 | 298.0903 | 507 | 507.0175 | 52.9859 | 0.98457 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.1427 | 4.7538 | 501 | 505.7508 | -18.3294 | 0.77372 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.1472 | 298.0903 | 507 | 507.0181 | 53.0315 | 0.98454 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.151 | 4.7538 | 501 | 505.6983 | -18.3282 | 0.77372 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.1555 | 298.0903 | 507 | 507.0187 | 53.0771 | 0.98452 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.1593 | 4.7538 | 501 | 505.6459 | -18.3271 | 0.77372 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.1639 | 298.0903 | 507 | 507.0193 | 53.1227 | 0.98449 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.1677 | 4.75 | 501 | 505.5933 | -18.326 | 0.77391 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.1722 | 298.0942 | 507 | 507.02 | 53.1663 | 0.98446 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.176 | 4.75 | 501 | 505.5406 | -18.3248 | 0.77391 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.1805 | 298.0942 | 507 | 507.0206 | 53.2099 | 0.98444 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.1843 | 4.75 | 501 | 505.5174 | -18.3237 | 0.77391 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.1889 | 297.6076 | 507 | 507.012 | 53.2291 | 0.98438 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.1927 | 4.75 | 501 | 505.5237 | -18.3226 | 0.77391 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.1972 | 297.6076 | 507 | 506.9943 | 53.2482 | 0.98437 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.201 | 4.75 | 501 | 505.53 | -18.3228 | 0.77391 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.2056 | 296.925 | 507 | 506.9765 | 53.259 | 0.98429 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.2093 | 4.75 | 501 | 505.5364 | -18.323 | 0.77391 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.2139 | 296.925 | 507 | 506.9588 | 53.2697 | 0.98429 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.2177 | 4.75 | 501 | 505.5427 | -18.3219 | 0.77391 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.2222 | 296.9202 | 507 | 506.9402 | 53.2802 | 0.98428 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.226 | 4.75 | 501 | 505.549 | -18.3209 | 0.77391 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.2306 | 296.9202 | 507 | 506.9208 | 53.2908 | 0.98427 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.2343 | 4.75 | 501 | 505.5549 | -18.3198 | 0.77391 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.2389 | 297.9961 | 507 | 506.918 | 53.3015 | 0.98438 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.2427 | 4.75 | 501 | 505.5602 | -18.3188 | 0.77391 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.2472 | 297.9961 | 507 | 506.932 | 53.3121 | 0.98437 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.251 | 4.7479 | 501 | 505.5647 | -18.3177 | 0.77395 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.2556 | 297.9961 | 507 | 506.9459 | 53.3228 | 0.98437 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.2594 | 4.7479 | 501 | 505.5682 | -18.3166 | 0.77395 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.2639 | 297.9961 | 507 | 506.9599 | 53.3335 | 0.98436 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.2677 | 4.7479 | 501 | 505.5712 | -18.3155 | 0.77395 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.2723 | 297.2594 | 507 | 506.9611 | 53.3419 | 0.98428 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.276 | 4.7479 | 501 | 505.5738 | -18.3144 | 0.77395 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.2806 | 297.2594 | 507 | 506.9495 | 53.3503 | 0.98427 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.2844 | 4.7411 | 501 | 505.5753 | -18.3138 | 0.77429 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.2889 | 297.1696 | 507 | 506.938 | 53.3644 | 0.98426 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.2927 | 4.7411 | 501 | 505.5759 | -18.3132 | 0.77429 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.2973 | 297.1696 | 507 | 506.9267 | 53.3786 | 0.98425 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.301 | 4.7496 | 501 | 505.594 | -18.3125 | 0.77386 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.3056 | 297.2606 | 507 | 506.9165 | 53.3963 | 0.98425 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.3094 | 4.7496 | 501 | 505.6295 | -18.3118 | 0.77386 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.3139 | 297.2606 | 507 | 506.9075 | 53.4141 | 0.98424 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.3177 | 4.7496 | 501 | 505.6306 | -18.3111 | 0.77386 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.3223 | 297.3042 | 507 | 506.8989 | 53.4318 | 0.98423 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.326 | 4.7496 | 501 | 505.5972 | -18.3104 | 0.77386 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.3306 | 297.3042 | 507 | 506.8907 | 53.4495 | 0.98422 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.3344 | 4.762 | 501 | 505.5634 | -18.3096 | 0.77316 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.339 | 297.5172 | 507 | 506.8871 | 53.4661 | 0.98423 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.3427 | 4.762 | 501 | 505.5292 | -18.3088 | 0.77316 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.3473 | 297.5172 | 507 | 506.888 | 53.4826 | 0.98422 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.351 | 4.7762 | 501 | 505.495 | -18.308 | 0.77239 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.3556 | 297.5172 | 507 | 506.8889 | 53.4992 | 0.98421 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.3594 | 4.7762 | 501 | 505.4609 | -18.3073 | 0.77239 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.364 | 297.5172 | 507 | 506.8897 | 53.5158 | 0.9842 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.3677 | 4.7762 | 501 | 505.4267 | -18.3065 | 0.77239 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.3723 | 297.5172 | 507 | 506.8907 | 53.5324 | 0.9842 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.3761 | 4.7762 | 501 | 505.3925 | -18.3057 | 0.77239 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.3807 | 297.5172 | 507 | 506.8916 | 53.549 | 0.98419 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.3844 | 4.7843 | 501 | 505.3897 | -18.3049 | 0.77198 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.389 | 297.2388 | 507 | 506.8925 | 53.5547 | 0.98415 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.3927 | 4.7843 | 501 | 505.4182 | -18.3042 | 0.77198 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.3973 | 297.2388 | 507 | 506.8934 | 53.5605 | 0.98415 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.4011 | 4.8013 | 501 | 505.4441 | -18.3032 | 0.77093 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.4057 | 297.2388 | 507 | 506.8942 | 53.5662 | 0.98415 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.4094 | 4.8013 | 501 | 505.4673 | -18.3023 | 0.77093 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.414 | 297.2388 | 507 | 506.8951 | 53.572 | 0.98414 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.4177 | 4.8493 | 501 | 505.4639 | -18.3033 | 0.77111 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.4223 | 297.2368 | 507 | 506.8959 | 53.5777 | 0.98414 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.4261 | 4.8493 | 501 | 505.4337 | -18.3044 | 0.77111 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.4307 | 297.2368 | 507 | 506.8966 | 53.5835 | 0.98414 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.4344 | 4.8493 | 501 | 505.4035 | -18.3053 | 0.77111 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.439 | 297.2368 | 507 | 506.8974 | 53.5913 | 0.98413 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.4427 | 4.8493 | 501 | 505.3733 | -18.3062 | 0.77111 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.4474 | 297.2368 | 507 | 506.8981 | 53.5991 | 0.98413 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.4511 | 4.8493 | 501 | 505.3538 | -18.3071 | 0.77111 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.4557 | 297.2368 | 507 | 506.8995 | 53.606 | 0.98412 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.4594 | 4.8493 | 501 | 505.345 | -18.308 | 0.77111 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.464 | 297.2368 | 507 | 506.9015 | 53.6128 | 0.98412 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.4678 | 4.8621 | 501 | 505.3361 | -18.3088 | 0.77039 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.4724 | 297.3379 | 507 | 506.9034 | 53.6214 | 0.98413 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.4761 | 4.8621 | 501 | 505.3269 | -18.3097 | 0.77039 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.4807 | 297.3379 | 507 | 506.9054 | 53.6299 | 0.98412 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.4844 | 4.8737 | 501 | 505.3176 | -18.3105 | 0.76976 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.4891 | 297.3379 | 507 | 506.9065 | 53.6335 | 0.98412 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.4928 | 4.8737 | 501 | 505.3083 | -18.3113 | 0.76976 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.4974 | 297.3379 | 507 | 506.9068 | 53.6371 | 0.98412 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.5011 | 4.875 | 501 | 505.304 | -18.3123 | 0.76992 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.5057 | 297.1299 | 507 | 506.9048 | 53.6304 | 0.9841 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.5094 | 4.875 | 501 | 505.305 | -18.3133 | 0.76992 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.5141 | 297.1299 | 507 | 506.9005 | 53.6236 | 0.9841 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.5178 | 4.8818 | 501 | 505.3062 | -18.3143 | 0.76958 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.5224 | 297.1299 | 507 | 506.8962 | 53.5962 | 0.98412 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.5261 | 4.8818 | 501 | 505.3078 | -18.3153 | 0.76958 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.5307 | 297.1299 | 507 | 506.892 | 53.5688 | 0.98413 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.5344 | 4.8818 | 501 | 505.3094 | -18.3163 | 0.76958 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.5391 | 297.1299 | 507 | 506.8877 | 53.5368 | 0.98415 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.5428 | 4.8818 | 501 | 505.311 | -18.3173 | 0.76958 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.5474 | 297.1299 | 507 | 506.8834 | 53.5048 | 0.98417 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.5511 | 4.8818 | 501 | 505.3126 | -18.3175 | 0.76958 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.5558 | 297.1299 | 507 | 506.8791 | 53.4698 | 0.98419 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.5594 | 4.8818 | 501 | 505.3142 | -18.3177 | 0.76958 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.5641 | 297.1299 | 507 | 506.8748 | 53.4349 | 0.98421 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.5678 | 4.8707 | 501 | 505.3153 | -18.3179 | 0.77014 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.5724 | 297.1299 | 507 | 506.8705 | 53.3999 | 0.98423 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.5761 | 4.8707 | 501 | 505.316 | -18.3182 | 0.77014 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.5808 | 297.1299 | 507 | 506.8662 | 53.3649 | 0.98425 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.5845 | 4.8801 | 501 | 505.3172 | -18.3184 | 0.76967 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.5891 | 297.3051 | 507 | 506.8619 | 53.3316 | 0.98429 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.5928 | 4.8801 | 501 | 505.3189 | -18.3186 | 0.76967 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.5974 | 297.3051 | 507 | 506.8576 | 53.2984 | 0.98431 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.6011 | 4.9714 | 501 | 505.3243 | -18.3194 | 0.76491 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.6058 | 297.3051 | 507 | 506.8624 | 53.2651 | 0.98433 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.6095 | 4.9714 | 501 | 505.3336 | -18.3203 | 0.76491 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.6141 | 297.3051 | 507 | 506.8763 | 53.2318 | 0.98435 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.6178 | 4.8851 | 501 | 505.339 | -18.3213 | 0.76939 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.6225 | 297.6089 | 507 | 506.8903 | 53.1937 | 0.9844 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.6261 | 4.8851 | 501 | 505.3405 | -18.3223 | 0.76939 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.6308 | 297.6089 | 507 | 506.9042 | 53.1556 | 0.98442 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.6345 | 4.8851 | 501 | 505.342 | -18.3233 | 0.76939 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.6391 | 298.6262 | 507 | 506.9251 | 53.1151 | 0.98455 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.6428 | 4.8851 | 501 | 505.3436 | -18.3244 | 0.76939 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.6475 | 298.6262 | 507 | 506.953 | 53.0747 | 0.98457 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.6511 | 5.0234 | 501 | 505.3452 | -18.3269 | 0.76452 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.6558 | 299.2948 | 507 | 506.9652 | 53.0365 | 0.98466 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.6595 | 5.0234 | 501 | 505.3467 | -18.3294 | 0.76452 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.6642 | 299.2948 | 507 | 506.9617 | 52.9984 | 0.98468 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.6678 | 5.0559 | 501 | 505.3499 | -18.3319 | 0.76279 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.6725 | 299.5807 | 507 | 506.9576 | 52.9612 | 0.98473 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.6761 | 5.0559 | 501 | 505.3547 | -18.3343 | 0.76279 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.6808 | 299.5807 | 507 | 506.9527 | 52.924 | 0.98475 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.6845 | 5.0461 | 501 | 505.359 | -18.3368 | 0.76327 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.6892 | 299.7272 | 507 | 506.9605 | 52.9032 | 0.98478 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.6928 | 5.0461 | 501 | 505.3627 | -18.3393 | 0.76327 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.6975 | 299.7272 | 507 | 506.9812 | 52.8824 | 0.98479 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.7012 | 5.0461 | 501 | 505.3666 | -18.3418 | 0.76327 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.7058 | 299.5944 | 507 | 506.998 | 52.8741 | 0.98478 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.7095 | 5.0461 | 501 | 505.3707 | -18.3442 | 0.76327 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.7142 | 299.5944 | 507 | 507.0111 | 52.8658 | 0.98479 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.7178 | 5.0461 | 501 | 505.3746 | -18.3477 | 0.76327 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.7225 | 299.7061 | 507 | 507.023 | 52.8693 | 0.98479 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.7262 | 5.0461 | 501 | 505.3782 | -18.3511 | 0.76327 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.7309 | 299.7061 | 507 | 507.0339 | 52.8728 | 0.98479 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.7345 | 5.0461 | 501 | 505.3818 | -18.353 | 0.76327 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.7392 | 299.7061 | 507 | 507.0443 | 52.8763 | 0.98479 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.7428 | 5.0461 | 501 | 505.3854 | -18.3549 | 0.76327 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.7475 | 299.7061 | 507 | 507.0541 | 52.8798 | 0.98479 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.7512 | 5.0508 | 501 | 505.3896 | -18.3568 | 0.76304 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.7559 | 299.7061 | 507 | 507.0595 | 52.8833 | 0.98479 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.7595 | 5.0508 | 501 | 505.3946 | -18.3587 | 0.76304 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.7642 | 299.7061 | 507 | 507.0604 | 52.8868 | 0.98478 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.7679 | 5.0121 | 501 | 505.3631 | -18.3594 | 0.76333 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.7725 | 299.7061 | 507 | 507.0613 | 52.8903 | 0.98478 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.7762 | 5.0121 | 501 | 505.2954 | -18.3601 | 0.76333 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.7809 | 299.7061 | 507 | 507.0622 | 52.8938 | 0.98478 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.7845 | 5.0941 | 501 | 505.265 | -18.3626 | 0.76077 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.7892 | 299.7061 | 507 | 507.0631 | 52.8974 | 0.98478 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.7928 | 5.0941 | 501 | 505.272 | -18.3651 | 0.76077 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.7976 | 299.7061 | 507 | 507.064 | 52.9009 | 0.98478 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.8012 | 5.1025 | 501 | 505.2779 | -18.3685 | 0.76028 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.8059 | 299.7992 | 507 | 507.0658 | 52.9023 | 0.98479 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.8095 | 5.1025 | 501 | 505.2827 | -18.3719 | 0.76028 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.8142 | 299.7992 | 507 | 507.0685 | 52.9038 | 0.98478 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.8179 | 5.1116 | 501 | 505.2903 | -18.3753 | 0.75982 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.8226 | 299.8888 | 507 | 507.0721 | 52.9035 | 0.98479 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.8262 | 5.1116 | 501 | 505.3008 | -18.3786 | 0.75982 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.8309 | 299.8888 | 507 | 507.0768 | 52.9032 | 0.98479 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.8345 | 5.1116 | 501 | 505.3113 | -18.3815 | 0.75982 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.8392 | 299.964 | 507 | 507.0815 | 52.9056 | 0.9848 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.8429 | 5.1116 | 501 | 505.3218 | -18.3843 | 0.75982 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.8476 | 299.964 | 507 | 507.0862 | 52.9081 | 0.9848 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.8512 | 5.1116 | 501 | 505.3323 | -18.3871 | 0.75982 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.8559 | 299.964 | 507 | 507.0909 | 52.9105 | 0.9848 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.8595 | 5.1116 | 501 | 505.3429 | -18.3899 | 0.75982 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.8643 | 299.964 | 507 | 507.0956 | 52.9129 | 0.9848 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.8679 | 5.1116 | 501 | 505.3534 | -18.3929 | 0.75982 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.8726 | 299.9631 | 507 | 507.1004 | 52.9175 | 0.98479 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.8762 | 5.1116 | 501 | 505.3639 | -18.3959 | 0.75982 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.8809 | 299.9631 | 507 | 507.1051 | 52.9221 | 0.98479 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.8846 | 5.1069 | 501 | 505.3746 | -18.3989 | 0.76005 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.8893 | 299.9977 | 507 | 507.1098 | 52.9338 | 0.98479 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.8929 | 5.1069 | 501 | 505.3855 | -18.4019 | 0.76005 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.8976 | 299.9977 | 507 | 507.1146 | 52.9454 | 0.98478 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.9012 | 4.9567 | 501 | 505.3985 | -18.4058 | 0.769 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.906 | 300.0667 | 507 | 507.1186 | 52.9598 | 0.98478 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.9096 | 4.9567 | 501 | 505.4136 | -18.4097 | 0.769 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.9143 | 300.0667 | 507 | 507.1219 | 52.9742 | 0.98477 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.9179 | 4.9567 | 501 | 505.4237 | -18.4136 | 0.769 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.9226 | 300.0721 | 507 | 507.1268 | 52.9864 | 0.98477 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.9262 | 4.9567 | 501 | 505.4288 | -18.4174 | 0.769 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.931 | 300.0721 | 507 | 507.1334 | 52.9986 | 0.98476 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.9346 | 4.8166 | 501 | 505.4336 | -18.4213 | 0.77581 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.9393 | 300.0721 | 507 | 507.14 | 53.0098 | 0.98475 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.9429 | 4.8166 | 501 | 505.438 | -18.4252 | 0.77581 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.9476 | 300.0721 | 507 | 507.1466 | 53.021 | 0.98475 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.9512 | 4.8243 | 501 | 505.4429 | -18.4291 | 0.77543 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.956 | 299.942 | 507 | 507.1532 | 53.036 | 0.98472 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.9596 | 4.8243 | 501 | 505.4482 | -18.4329 | 0.77543 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.9643 | 299.942 | 507 | 507.1599 | 53.0509 | 0.98472 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.9679 | 4.8115 | 501 | 505.4528 | -18.4368 | 0.77606 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.9727 | 299.942 | 507 | 507.1665 | 53.0655 | 0.98471 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.9762 | 4.8115 | 501 | 505.4569 | -18.4407 | 0.77606 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.981 | 299.942 | 507 | 507.1731 | 53.08 | 0.9847 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.9846 | 4.8196 | 501 | 505.4618 | -18.4445 | 0.77566 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.9893 | 299.9893 | 507 | 507.1789 | 53.0896 | 0.9847 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 11.9929 | 4.8196 | 501 | 505.4675 | -18.4484 | 0.77566 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
11.9977 | 299.9893 | 507 | 507.1838 | 53.0992 | 0.98469 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.0012 | 4.8196 | 501 | 505.4727 | -18.4523 | 0.77566 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.006 | 299.9893 | 507 | 507.1888 | 53.1107 | 0.98469 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.0096 | 4.8196 | 501 | 505.4776 | -18.4561 | 0.77566 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.0144 | 299.9893 | 507 | 507.1938 | 53.1223 | 0.98468 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.0179 | 4.8196 | 501 | 505.4788 | -18.46 | 0.77566 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.0227 | 299.9891 | 507 | 507.1987 | 53.1583 | 0.98466 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.0262 | 4.8196 | 501 | 505.4762 | -18.4639 | 0.77566 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.031 | 299.9891 | 507 | 507.2037 | 53.1943 | 0.98464 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.0346 | 4.8014 | 501 | 505.4764 | -18.4678 | 0.77659 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.0394 | 299.9891 | 507 | 507.2086 | 53.2388 | 0.98461 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.0429 | 4.8014 | 501 | 505.4794 | -18.4717 | 0.77659 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.0477 | 299.9891 | 507 | 507.2136 | 53.2832 | 0.98459 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.0513 | 4.7736 | 501 | 505.4759 | -18.4754 | 0.77777 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.056 | 299.9891 | 507 | 507.2125 | 53.3299 | 0.98456 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.0596 | 4.7736 | 501 | 505.4659 | -18.4791 | 0.77777 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.0644 | 299.9891 | 507 | 507.2052 | 53.3765 | 0.98454 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.0679 | 4.7804 | 501 | 505.4562 | -18.4828 | 0.77743 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.0727 | 299.8283 | 507 | 507.1972 | 53.4297 | 0.98449 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.0763 | 4.7804 | 501 | 505.4469 | -18.4866 | 0.77743 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.0811 | 299.8283 | 507 | 507.1887 | 53.4829 | 0.98446 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.0846 | 4.7727 | 501 | 505.4372 | -18.4903 | 0.77781 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.0894 | 299.8283 | 507 | 507.1808 | 53.5362 | 0.98443 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.0929 | 4.7727 | 501 | 505.4271 | -18.4941 | 0.77781 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.0977 | 299.8283 | 507 | 507.1737 | 53.5894 | 0.9844 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.1013 | 4.7727 | 501 | 505.4174 | -18.4979 | 0.77781 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.1061 | 299.8285 | 507 | 507.1666 | 53.6449 | 0.98437 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.1096 | 4.7727 | 501 | 505.4084 | -18.5016 | 0.77781 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.1144 | 299.8285 | 507 | 507.1595 | 53.7005 | 0.98434 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.1179 | 4.7727 | 501 | 505.3993 | -18.5054 | 0.77781 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.1227 | 299.8283 | 507 | 507.156 | 53.7489 | 0.98431 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.1263 | 4.7727 | 501 | 505.3903 | -18.5092 | 0.77781 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.1311 | 299.8283 | 507 | 507.1562 | 53.7973 | 0.98428 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.1346 | 4.7727 | 501 | 505.3812 | -18.5129 | 0.77781 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.1394 | 299.1547 | 507 | 507.1563 | 53.8499 | 0.98418 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.1429 | 4.7727 | 501 | 505.3721 | -18.5167 | 0.77781 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.1478 | 299.1547 | 507 | 507.1564 | 53.9025 | 0.98415 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.1513 | 4.7825 | 501 | 505.3637 | -18.5205 | 0.77733 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.1561 | 298.482 | 507 | 507.1565 | 53.9534 | 0.98405 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.1596 | 4.7825 | 501 | 505.3558 | -18.5242 | 0.77733 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.1644 | 298.482 | 507 | 507.1567 | 54.0043 | 0.98402 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.168 | 4.7701 | 501 | 505.347 | -18.5281 | 0.77794 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.1728 | 298.3414 | 507 | 507.1561 | 54.0502 | 0.98398 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.1763 | 4.7701 | 501 | 505.3373 | -18.5319 | 0.77794 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.1811 | 298.3414 | 507 | 507.1548 | 54.0961 | 0.98396 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.1846 | 4.6495 | 501 | 505.3639 | -18.535 | 0.78292 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.1895 | 298.3489 | 507 | 507.1529 | 54.1398 | 0.98393 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.193 | 4.6495 | 501 | 505.4267 | -18.5381 | 0.78292 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.1978 | 298.3489 | 507 | 507.1505 | 54.1835 | 0.98391 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.2013 | 4.6495 | 501 | 505.4522 | -18.5412 | 0.78292 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.2061 | 298.0601 | 507 | 507.1481 | 54.2165 | 0.98386 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.2096 | 4.6495 | 501 | 505.4403 | -18.5443 | 0.78292 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.2145 | 298.0601 | 507 | 507.1457 | 54.2494 | 0.98384 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.218 | 4.6495 | 501 | 505.4291 | -18.5474 | 0.78292 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.2228 | 298.0595 | 507 | 507.1423 | 54.2932 | 0.98381 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.2263 | 4.6495 | 501 | 505.4186 | -18.5505 | 0.78292 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.2311 | 298.0595 | 507 | 507.1381 | 54.337 | 0.98379 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.2346 | 4.6495 | 501 | 505.4077 | -18.5538 | 0.78292 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.2395 | 298.0609 | 507 | 507.133 | 54.3807 | 0.98376 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.243 | 4.6495 | 501 | 505.3961 | -18.5571 | 0.78292 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.2478 | 298.0609 | 507 | 507.1269 | 54.4245 | 0.98374 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.2513 | 4.6495 | 501 | 505.3846 | -18.5583 | 0.78292 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.2562 | 298.0609 | 507 | 507.1207 | 54.4683 | 0.98371 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.2596 | 4.6495 | 501 | 505.3731 | -18.5596 | 0.78292 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.2645 | 298.0609 | 507 | 507.1146 | 54.512 | 0.98368 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.268 | 4.6495 | 501 | 505.3616 | -18.5609 | 0.78292 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.2728 | 298.1133 | 507 | 507.1079 | 54.5509 | 0.98367 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.2763 | 4.6495 | 501 | 505.3501 | -18.5621 | 0.78292 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.2812 | 298.1133 | 507 | 507.1006 | 54.5897 | 0.98364 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.2847 | 4.647 | 501 | 505.3385 | -18.5634 | 0.78305 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.2895 | 298.1037 | 507 | 507.0927 | 54.6275 | 0.98362 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.293 | 4.647 | 501 | 505.3268 | -18.5647 | 0.78305 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.2979 | 298.1037 | 507 | 507.0843 | 54.6654 | 0.9836 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.3013 | 4.647 | 501 | 505.3154 | -18.566 | 0.78305 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.3062 | 297.922 | 507 | 507.0764 | 54.7047 | 0.98356 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.3097 | 4.647 | 501 | 505.3041 | -18.5673 | 0.78305 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.3145 | 297.922 | 507 | 507.069 | 54.7441 | 0.98353 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.318 | 4.647 | 501 | 505.2908 | -18.5687 | 0.78305 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.3229 | 297.922 | 507 | 507.0623 | 54.7834 | 0.98351 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.3263 | 4.647 | 501 | 505.2755 | -18.57 | 0.78305 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.3312 | 297.922 | 507 | 507.0563 | 54.8228 | 0.98349 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.3347 | 4.628 | 501 | 505.2608 | -18.5713 | 0.78411 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.3395 | 297.922 | 507 | 507.0509 | 54.8655 | 0.98346 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.343 | 4.628 | 501 | 505.2469 | -18.5725 | 0.78411 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.3479 | 297.922 | 507 | 507.0461 | 54.9083 | 0.98344 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.3513 | 4.6413 | 501 | 505.2339 | -18.5737 | 0.78345 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.3562 | 297.922 | 507 | 507.0414 | 54.951 | 0.98341 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.3597 | 4.6413 | 501 | 505.222 | -18.575 | 0.78345 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.3646 | 297.922 | 507 | 507.0366 | 54.9938 | 0.98339 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.368 | 4.5694 | 501 | 505.1958 | -18.5759 | 0.78669 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.3729 | 297.922 | 507 | 507.0318 | 55.0365 | 0.98336 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.3763 | 4.5694 | 501 | 505.1553 | -18.5769 | 0.78669 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.3812 | 297.922 | 507 | 507.027 | 55.0793 | 0.98334 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.3847 | 4.7762 | 501 | 505.1165 | -18.5784 | 0.77656 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.3896 | 297.922 | 507 | 507.0222 | 55.122 | 0.98331 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.393 | 4.7762 | 501 | 505.0793 | -18.58 | 0.77656 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.3979 | 297.922 | 507 | 507.0174 | 55.1647 | 0.98329 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.4014 | 4.956 | 501 | 505.0616 | -18.5827 | 0.76938 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.4063 | 297.9173 | 507 | 507.0134 | 55.2048 | 0.98326 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.4097 | 4.956 | 501 | 505.0633 | -18.5855 | 0.76938 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.4146 | 297.9173 | 507 | 507.0103 | 55.2448 | 0.98324 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.418 | 4.956 | 501 | 505.065 | -18.5883 | 0.76938 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.4229 | 297.9173 | 507 | 507.0071 | 55.2804 | 0.98322 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.4264 | 4.956 | 501 | 505.0667 | -18.5911 | 0.76938 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.4313 | 297.9173 | 507 | 507.004 | 55.316 | 0.9832 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.4347 | 4.962 | 501 | 505.0687 | -18.5941 | 0.76908 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.4396 | 297.9173 | 507 | 507.0008 | 55.3516 | 0.98317 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.443 | 4.962 | 501 | 505.0711 | -18.597 | 0.76908 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.448 | 297.9173 | 507 | 506.9977 | 55.3872 | 0.98315 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.4514 | 4.9032 | 501 | 505.0684 | -18.5998 | 0.77193 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.4563 | 297.9173 | 507 | 506.9945 | 55.4277 | 0.98313 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.4597 | 4.9032 | 501 | 505.0606 | -18.6025 | 0.77193 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.4646 | 297.9173 | 507 | 506.9914 | 55.4681 | 0.98311 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.468 | 5.0301 | 501 | 505.0598 | -18.6054 | 0.76588 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.473 | 297.9173 | 507 | 506.9882 | 55.5109 | 0.98308 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.4764 | 5.0301 | 501 | 505.066 | -18.6082 | 0.76588 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.4813 | 297.9173 | 507 | 506.985 | 55.5537 | 0.98305 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.4847 | 5.0233 | 501 | 505.0714 | -18.6096 | 0.76621 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.4897 | 297.9173 | 507 | 506.9816 | 55.5942 | 0.98303 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.493 | 5.0233 | 501 | 505.076 | -18.611 | 0.76621 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.498 | 297.9173 | 507 | 506.9777 | 55.6347 | 0.98301 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.5014 | 5.0233 | 501 | 505.0811 | -18.6124 | 0.76621 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.5063 | 297.9173 | 507 | 506.9739 | 55.6742 | 0.98298 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.5097 | 5.0233 | 501 | 505.0865 | -18.6139 | 0.76621 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.5147 | 297.9173 | 507 | 506.9701 | 55.7137 | 0.98296 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.5181 | 5.0233 | 501 | 505.092 | -18.6153 | 0.76621 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.523 | 297.9173 | 507 | 506.9662 | 55.7368 | 0.98295 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.5264 | 5.0233 | 501 | 505.0976 | -18.6168 | 0.76621 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.5313 | 297.9173 | 507 | 506.9624 | 55.7599 | 0.98293 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.5347 | 5.0233 | 501 | 505.1031 | -18.6183 | 0.76621 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.5397 | 297.9173 | 507 | 506.9586 | 55.7615 | 0.98293 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.5431 | 5.0233 | 501 | 505.1086 | -18.6197 | 0.76621 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.548 | 297.9173 | 507 | 506.9548 | 55.763 | 0.98293 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.5514 | 5.031 | 501 | 505.1145 | -18.6212 | 0.76584 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.5564 | 297.8834 | 507 | 506.951 | 55.7541 | 0.98293 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.5597 | 5.031 | 501 | 505.1208 | -18.6226 | 0.76584 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.5647 | 297.8834 | 507 | 506.9471 | 55.7451 | 0.98294 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.5681 | 5.0385 | 501 | 505.1226 | -18.6239 | 0.76522 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.573 | 297.9776 | 507 | 506.9443 | 55.7342 | 0.98295 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.5764 | 5.0385 | 501 | 505.1195 | -18.6251 | 0.76522 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.5814 | 297.9776 | 507 | 506.9423 | 55.7232 | 0.98296 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.5847 | 5.0385 | 501 | 505.1172 | -18.6264 | 0.76522 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.5897 | 297.9834 | 507 | 506.9405 | 55.7101 | 0.98297 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.5931 | 5.0385 | 501 | 505.1157 | -18.6277 | 0.76522 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.5981 | 297.9834 | 507 | 506.9389 | 55.6969 | 0.98298 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.6014 | 5.0385 | 501 | 505.1141 | -18.6301 | 0.76522 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.6064 | 298.0334 | 507 | 506.9378 | 55.6905 | 0.98299 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.6097 | 5.0385 | 501 | 505.1125 | -18.6326 | 0.76522 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.6147 | 298.0334 | 507 | 506.9373 | 55.6842 | 0.98299 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.6181 | 5.0144 | 501 | 505.1164 | -18.6343 | 0.76677 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.6231 | 298.0334 | 507 | 506.9368 | 55.6778 | 0.98299 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.6264 | 5.0144 | 501 | 505.1256 | -18.636 | 0.76677 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.6314 | 298.0334 | 507 | 506.9363 | 55.6714 | 0.983 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.6348 | 4.9999 | 501 | 505.1349 | -18.6377 | 0.76753 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.6397 | 298.3354 | 507 | 506.9358 | 55.665 | 0.98303 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.6431 | 4.9999 | 501 | 505.1441 | -18.6395 | 0.76753 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.6481 | 298.3354 | 507 | 506.9353 | 55.6585 | 0.98304 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.6514 | 4.9871 | 501 | 505.1537 | -18.6413 | 0.76824 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.6564 | 298.5303 | 507 | 506.9341 | 55.6537 | 0.98306 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.6598 | 4.9871 | 501 | 505.1638 | -18.6431 | 0.76824 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.6648 | 298.5303 | 507 | 506.9322 | 55.6489 | 0.98307 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.6681 | 4.9871 | 501 | 505.1738 | -18.6449 | 0.76824 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.6731 | 298.6007 | 507 | 506.9302 | 55.6445 | 0.98308 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.6764 | 4.9871 | 501 | 505.1839 | -18.6467 | 0.76824 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.6814 | 298.6007 | 507 | 506.9283 | 55.6401 | 0.98308 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.6848 | 4.9863 | 501 | 505.1939 | -18.6486 | 0.76828 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.6898 | 298.7705 | 507 | 506.928 | 55.6366 | 0.9831 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.6931 | 4.9863 | 501 | 505.2039 | -18.6504 | 0.76828 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.6981 | 298.7705 | 507 | 506.9293 | 55.6332 | 0.9831 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.7014 | 4.9863 | 501 | 505.214 | -18.6522 | 0.76828 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.7065 | 298.7689 | 507 | 506.9312 | 55.6297 | 0.9831 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.7098 | 4.9863 | 501 | 505.2241 | -18.654 | 0.76828 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.7148 | 298.7689 | 507 | 506.9336 | 55.6263 | 0.98311 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.7181 | 4.9863 | 501 | 505.2343 | -18.6559 | 0.76828 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.7231 | 298.7982 | 507 | 506.9357 | 55.6246 | 0.98311 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.7264 | 4.9863 | 501 | 505.2444 | -18.6577 | 0.76828 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.7315 | 298.7982 | 507 | 506.9375 | 55.6228 | 0.98311 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.7348 | 4.9863 | 501 | 505.2546 | -18.6586 | 0.76828 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.7398 | 298.8871 | 507 | 506.9401 | 55.6184 | 0.98312 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.7431 | 4.9863 | 501 | 505.2648 | -18.6595 | 0.76828 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.7482 | 298.8871 | 507 | 506.9434 | 55.6139 | 0.98313 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.7514 | 4.9931 | 501 | 505.2746 | -18.6605 | 0.76795 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.7565 | 299.0923 | 507 | 506.9474 | 55.6034 | 0.98315 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.7598 | 4.9931 | 501 | 505.284 | -18.6614 | 0.76795 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.7648 | 299.0923 | 507 | 506.9521 | 55.5929 | 0.98316 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.7681 | 4.9715 | 501 | 505.2887 | -18.6622 | 0.76889 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.7732 | 299.0999 | 507 | 506.9564 | 55.5803 | 0.98317 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.7765 | 4.9715 | 501 | 505.2887 | -18.6631 | 0.76889 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.7815 | 299.0999 | 507 | 506.9601 | 55.5677 | 0.98318 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.7848 | 4.9788 | 501 | 505.3029 | -18.664 | 0.76853 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.7898 | 299.0668 | 507 | 506.9638 | 55.5513 | 0.98318 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.7931 | 4.9788 | 501 | 505.3311 | -18.6648 | 0.76853 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.7982 | 299.0668 | 507 | 506.9675 | 55.535 | 0.98319 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.8015 | 4.9552 | 501 | 505.3578 | -18.6657 | 0.76976 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.8065 | 299.0668 | 507 | 506.9712 | 55.5186 | 0.9832 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.8098 | 4.9552 | 501 | 505.3828 | -18.6666 | 0.76976 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.8149 | 299.0668 | 507 | 506.9749 | 55.5023 | 0.98321 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.8181 | 4.9552 | 501 | 505.3882 | -18.6675 | 0.76976 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.8232 | 299.0668 | 507 | 506.9785 | 55.4909 | 0.98322 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.8265 | 4.9552 | 501 | 505.3737 | -18.6683 | 0.76976 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.8315 | 299.0668 | 507 | 506.9822 | 55.4795 | 0.98322 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.8348 | 4.9552 | 501 | 505.3594 | -18.6692 | 0.76976 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.8399 | 299.1062 | 507 | 506.9859 | 55.4695 | 0.98324 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.8431 | 4.9552 | 501 | 505.345 | -18.6701 | 0.76976 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.8482 | 299.1062 | 507 | 506.9896 | 55.4595 | 0.98324 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.8515 | 4.9552 | 501 | 505.3303 | -18.671 | 0.76976 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.8566 | 299.1062 | 507 | 506.9933 | 55.4494 | 0.98325 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.8598 | 4.9552 | 501 | 505.3152 | -18.6719 | 0.76976 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.8649 | 299.1062 | 507 | 506.997 | 55.4394 | 0.98325 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.8681 | 4.9552 | 501 | 505.3062 | -18.6727 | 0.76976 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.8732 | 299.1013 | 507 | 507 | 55.4274 | 0.98326 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.8765 | 4.9552 | 501 | 505.3033 | -18.6736 | 0.76976 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.8816 | 299.1013 | 507 | 507.0024 | 55.4153 | 0.98327 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.8848 | 4.9527 | 501 | 505.2999 | -18.6746 | 0.76988 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.8899 | 299.0533 | 507 | 507.0042 | 55.4078 | 0.98327 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.8932 | 4.9527 | 501 | 505.2959 | -18.6756 | 0.76988 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.8983 | 299.0533 | 507 | 507.0055 | 55.4003 | 0.98327 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.9015 | 4.9527 | 501 | 505.2924 | -18.6767 | 0.76988 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.9066 | 298.9589 | 507 | 507.0067 | 55.3913 | 0.98327 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.9098 | 4.9527 | 501 | 505.2892 | -18.6777 | 0.76988 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.9149 | 298.9589 | 507 | 507.008 | 55.3823 | 0.98327 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.9182 | 4.9527 | 501 | 505.286 | -18.6787 | 0.76988 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.9233 | 298.9589 | 507 | 507.0093 | 55.3733 | 0.98328 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.9265 | 4.9527 | 501 | 505.2828 | -18.6798 | 0.76988 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.9316 | 298.9589 | 507 | 507.0106 | 55.3644 | 0.98328 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.9348 | 4.886 | 501 | 505.2796 | -18.6795 | 0.77167 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.9399 | 298.9589 | 507 | 507.0119 | 55.3554 | 0.98329 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.9432 | 4.886 | 501 | 505.2764 | -18.6793 | 0.77167 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.9483 | 298.9589 | 507 | 507.0132 | 55.3464 | 0.98329 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.9515 | 4.8907 | 501 | 505.2734 | -18.6791 | 0.77144 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.9566 | 298.9589 | 507 | 507.0144 | 55.3374 | 0.9833 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.9598 | 4.8907 | 501 | 505.2707 | -18.6788 | 0.77144 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.965 | 298.9589 | 507 | 507.0157 | 55.3284 | 0.9833 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.9682 | 4.8575 | 501 | 505.2546 | -18.6782 | 0.77261 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.9733 | 298.9589 | 507 | 507.017 | 55.3163 | 0.98331 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.9765 | 4.8575 | 501 | 505.2252 | -18.6777 | 0.77261 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.9816 | 298.9589 | 507 | 507.0183 | 55.3041 | 0.98332 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.9848 | 4.8575 | 501 | 505.1999 | -18.6771 | 0.77261 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.99 | 299.0554 | 507 | 507.0196 | 55.2925 | 0.98333 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 12.9932 | 4.8575 | 501 | 505.1787 | -18.6765 | 0.77261 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
12.9983 | 299.0554 | 507 | 507.0209 | 55.2809 | 0.98334 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.0015 | 5.0133 | 501 | 505.1718 | -18.6758 | 0.76494 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.0067 | 299.0554 | 507 | 507.0228 | 55.271 | 0.98335 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.0099 | 5.0133 | 501 | 505.1794 | -18.6752 | 0.76494 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.015 | 299.0554 | 507 | 507.0253 | 55.2611 | 0.98335 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.0182 | 4.8938 | 501 | 505.1875 | -18.6757 | 0.77138 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.0233 | 299.156 | 507 | 507.0287 | 55.2543 | 0.98337 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.0265 | 4.8938 | 501 | 505.1963 | -18.6763 | 0.77138 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.0317 | 299.156 | 507 | 507.0333 | 55.2475 | 0.98337 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.0349 | 4.8938 | 501 | 505.1996 | -18.6769 | 0.77138 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.04 | 299.156 | 507 | 507.0378 | 55.2516 | 0.98337 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.0432 | 4.8938 | 501 | 505.1975 | -18.6775 | 0.77138 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.0484 | 299.156 | 507 | 507.0423 | 55.2556 | 0.98337 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.0515 | 4.8938 | 501 | 505.1954 | -18.6781 | 0.77138 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.0567 | 299.156 | 507 | 507.0468 | 55.2597 | 0.98336 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.0599 | 4.8938 | 501 | 505.1934 | -18.6787 | 0.77138 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.065 | 299.156 | 507 | 507.0514 | 55.2637 | 0.98336 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.0682 | 4.9055 | 501 | 505.1924 | -18.6793 | 0.77084 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.0734 | 298.9301 | 507 | 507.0566 | 55.2711 | 0.98333 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.0766 | 4.9055 | 501 | 505.1925 | -18.6799 | 0.77084 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.0817 | 298.9301 | 507 | 507.0625 | 55.2786 | 0.98333 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.0849 | 4.8965 | 501 | 505.192 | -18.6806 | 0.77128 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.09 | 298.8357 | 507 | 507.0684 | 55.2877 | 0.98331 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.0932 | 4.8965 | 501 | 505.1911 | -18.6812 | 0.77128 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.0984 | 298.8357 | 507 | 507.0743 | 55.2969 | 0.98331 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.1016 | 4.8965 | 501 | 505.1902 | -18.6819 | 0.77128 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.1067 | 298.8319 | 507 | 507.0786 | 55.309 | 0.9833 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.1099 | 4.8965 | 501 | 505.1893 | -18.6825 | 0.77128 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.1151 | 298.8319 | 507 | 507.0811 | 55.3211 | 0.98329 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.1182 | 4.9076 | 501 | 505.1967 | -18.6834 | 0.77108 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.1234 | 298.841 | 507 | 507.0831 | 55.3321 | 0.98329 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.1266 | 4.9076 | 501 | 505.2123 | -18.6843 | 0.77108 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.1317 | 298.841 | 507 | 507.0846 | 55.343 | 0.98328 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.1349 | 4.9076 | 501 | 505.2279 | -18.6852 | 0.77108 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.1401 | 298.8088 | 507 | 507.0859 | 55.3521 | 0.98327 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.1432 | 4.9076 | 501 | 505.2435 | -18.6861 | 0.77108 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.1484 | 298.8088 | 507 | 507.087 | 55.3611 | 0.98327 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.1516 | 4.9076 | 501 | 505.259 | -18.687 | 0.77108 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.1568 | 298.6748 | 507 | 507.0873 | 55.3706 | 0.98325 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.1599 | 4.9076 | 501 | 505.2746 | -18.688 | 0.77108 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.1651 | 298.6748 | 507 | 507.0869 | 55.3801 | 0.98324 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.1682 | 4.9222 | 501 | 505.2812 | -18.6884 | 0.76989 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.1734 | 298.6748 | 507 | 507.0858 | 55.3895 | 0.98324 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.1766 | 4.9222 | 501 | 505.2788 | -18.6889 | 0.76989 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.1818 | 298.6748 | 507 | 507.084 | 55.399 | 0.98323 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.1849 | 4.9371 | 501 | 505.2798 | -18.6892 | 0.76907 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.1901 | 298.6747 | 507 | 507.0826 | 55.4084 | 0.98322 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.1933 | 4.9371 | 501 | 505.2841 | -18.6896 | 0.76907 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.1985 | 298.6747 | 507 | 507.0818 | 55.4179 | 0.98322 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.2016 | 4.9371 | 501 | 505.2883 | -18.6903 | 0.76907 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.2068 | 298.5176 | 507 | 507.0811 | 55.4196 | 0.9832 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.2099 | 4.9371 | 501 | 505.2921 | -18.6909 | 0.76907 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.2151 | 298.5176 | 507 | 507.0803 | 55.4214 | 0.9832 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.2183 | 4.9371 | 501 | 505.2965 | -18.691 | 0.76907 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.2235 | 298.5125 | 507 | 507.0788 | 55.4211 | 0.9832 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.2266 | 4.9371 | 501 | 505.3014 | -18.6911 | 0.76907 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.2318 | 298.5125 | 507 | 507.0767 | 55.4208 | 0.9832 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.2349 | 4.9371 | 501 | 505.3062 | -18.6899 | 0.76907 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.2402 | 298.3751 | 507 | 507.0746 | 55.4229 | 0.98318 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.2433 | 4.9371 | 501 | 505.3111 | -18.6888 | 0.76907 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.2485 | 298.3751 | 507 | 507.0724 | 55.425 | 0.98318 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.2516 | 4.9371 | 501 | 505.316 | -18.6876 | 0.76907 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.2568 | 298.3751 | 507 | 507.0703 | 55.4272 | 0.98318 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.2599 | 4.9371 | 501 | 505.3208 | -18.6865 | 0.76907 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.2652 | 298.3751 | 507 | 507.0682 | 55.4293 | 0.98318 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.2683 | 4.9371 | 501 | 505.3257 | -18.6853 | 0.76907 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.2735 | 298.3751 | 507 | 507.0661 | 55.4314 | 0.98318 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.2766 | 4.9371 | 501 | 505.3306 | -18.6842 | 0.76907 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.2818 | 298.3751 | 507 | 507.064 | 55.4335 | 0.98318 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.2849 | 4.9345 | 501 | 505.3353 | -18.683 | 0.76919 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.2902 | 298.3836 | 507 | 507.062 | 55.4334 | 0.98318 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.2933 | 4.9345 | 501 | 505.3399 | -18.6819 | 0.76919 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.2985 | 298.3836 | 507 | 507.0602 | 55.4334 | 0.98318 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.3016 | 4.9345 | 501 | 505.3447 | -18.6807 | 0.76919 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.3069 | 298.2869 | 507 | 507.059 | 55.4344 | 0.98317 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.31 | 4.9345 | 501 | 505.3495 | -18.6795 | 0.76919 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.3152 | 298.2869 | 507 | 507.0582 | 55.4353 | 0.98317 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.3183 | 4.9487 | 501 | 505.3544 | -18.6783 | 0.76844 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.3235 | 298.2549 | 507 | 507.0575 | 55.4377 | 0.98316 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.3266 | 4.9487 | 501 | 505.3593 | -18.6771 | 0.76844 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.3319 | 298.2549 | 507 | 507.0568 | 55.44 | 0.98316 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.335 | 4.9487 | 501 | 505.3642 | -18.6759 | 0.76844 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.3402 | 298.2549 | 507 | 507.0561 | 55.4424 | 0.98316 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.3433 | 4.9487 | 501 | 505.3691 | -18.6747 | 0.76844 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.3486 | 298.2549 | 507 | 507.0553 | 55.4447 | 0.98316 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.3516 | 4.9594 | 501 | 505.3746 | -18.6735 | 0.76792 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.3569 | 298.3788 | 507 | 507.0542 | 55.4394 | 0.98317 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.36 | 4.9594 | 501 | 505.3808 | -18.6723 | 0.76792 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.3652 | 298.3788 | 507 | 507.0527 | 55.4341 | 0.98318 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.3683 | 4.9487 | 501 | 505.3861 | -18.6711 | 0.76844 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.3736 | 298.4193 | 507 | 507.0512 | 55.4301 | 0.98318 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.3766 | 4.9487 | 501 | 505.3906 | -18.6699 | 0.76844 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.3819 | 298.4193 | 507 | 507.0498 | 55.4261 | 0.98319 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.385 | 4.8292 | 501 | 505.4089 | -18.6671 | 0.77239 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.3903 | 298.4193 | 507 | 507.0483 | 55.4208 | 0.98319 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.3933 | 4.8292 | 501 | 505.4411 | -18.6644 | 0.77239 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.3986 | 298.4193 | 507 | 507.0468 | 55.4154 | 0.98319 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.4017 | 4.8156 | 501 | 505.473 | -18.6619 | 0.77307 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.4069 | 298.4107 | 507 | 507.0444 | 55.4094 | 0.98319 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.41 | 4.8156 | 501 | 505.5046 | -18.6594 | 0.77307 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.4153 | 298.4107 | 507 | 507.041 | 55.4034 | 0.9832 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.4183 | 4.8156 | 501 | 505.5218 | -18.6569 | 0.77307 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.4236 | 298.4066 | 507 | 507.0369 | 55.3975 | 0.9832 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.4267 | 4.8156 | 501 | 505.5246 | -18.6544 | 0.77307 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.432 | 298.4066 | 507 | 507.0322 | 55.3916 | 0.9832 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.435 | 4.8239 | 501 | 505.5261 | -18.6518 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.4403 | 298.4066 | 507 | 507.0265 | 55.379 | 0.98321 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.4433 | 4.8239 | 501 | 505.5263 | -18.6493 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.4486 | 298.4066 | 507 | 507.0197 | 55.3664 | 0.98322 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.4517 | 4.8239 | 501 | 505.5264 | -18.6464 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.457 | 298.4066 | 507 | 507.0129 | 55.3537 | 0.98323 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.46 | 4.8239 | 501 | 505.5266 | -18.6436 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.4653 | 298.4066 | 507 | 507.0061 | 55.3411 | 0.98323 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.4683 | 4.8239 | 501 | 505.5268 | -18.6408 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.4737 | 298.415 | 507 | 506.9989 | 55.3284 | 0.98324 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.4767 | 4.8239 | 501 | 505.527 | -18.6379 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.482 | 298.415 | 507 | 506.9911 | 55.3158 | 0.98325 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.485 | 4.8239 | 501 | 505.5257 | -18.635 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.4903 | 298.2905 | 507 | 506.9833 | 55.3063 | 0.98324 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.4933 | 4.8239 | 501 | 505.5229 | -18.632 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.4987 | 298.2905 | 507 | 506.9755 | 55.2969 | 0.98325 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.5017 | 4.8239 | 501 | 505.5206 | -18.6291 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.507 | 298.2905 | 507 | 506.9677 | 55.2843 | 0.98326 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.51 | 4.8239 | 501 | 505.5188 | -18.6262 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.5154 | 298.2905 | 507 | 506.96 | 55.2718 | 0.98326 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.5184 | 4.8239 | 501 | 505.5171 | -18.6233 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.5237 | 298.2905 | 507 | 506.9529 | 55.2583 | 0.98327 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.5267 | 4.8239 | 501 | 505.5153 | -18.6203 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.532 | 298.2905 | 507 | 506.9464 | 55.2448 | 0.98328 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.535 | 4.8239 | 501 | 505.5053 | -18.6174 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.5404 | 298.1946 | 507 | 506.9405 | 55.2323 | 0.98328 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.5434 | 4.8239 | 501 | 505.4871 | -18.6145 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.5487 | 298.1946 | 507 | 506.9351 | 55.2198 | 0.98328 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.5517 | 4.8239 | 501 | 505.4689 | -18.6116 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.557 | 298.1629 | 507 | 506.9297 | 55.1985 | 0.98329 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.56 | 4.8239 | 501 | 505.4507 | -18.6086 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.5654 | 298.1629 | 507 | 506.9243 | 55.1773 | 0.9833 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.5684 | 4.8239 | 501 | 505.4324 | -18.6057 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.5737 | 298.2599 | 507 | 506.9199 | 55.1561 | 0.98333 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.5767 | 4.8239 | 501 | 505.4142 | -18.6028 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.5821 | 298.2599 | 507 | 506.9164 | 55.1348 | 0.98334 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.585 | 4.8239 | 501 | 505.4046 | -18.5999 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.5904 | 298.2599 | 507 | 506.913 | 55.1218 | 0.98335 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.5934 | 4.8239 | 501 | 505.4037 | -18.5969 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.5987 | 298.2599 | 507 | 506.9096 | 55.1088 | 0.98336 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.6017 | 4.8239 | 501 | 505.4031 | -18.5941 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.6071 | 298.3006 | 507 | 506.9061 | 55.0992 | 0.98337 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.61 | 4.8239 | 501 | 505.4029 | -18.5912 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.6154 | 298.3006 | 507 | 506.9027 | 55.0897 | 0.98337 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.6184 | 4.8239 | 501 | 505.4026 | -18.5884 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.6238 | 298.3006 | 507 | 506.8993 | 55.0788 | 0.98338 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.6267 | 4.8239 | 501 | 505.4023 | -18.5856 | 0.77258 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.6321 | 298.3006 | 507 | 506.8958 | 55.0679 | 0.98338 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.6351 | 4.7759 | 501 | 505.402 | -18.5807 | 0.77242 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.6404 | 298.3944 | 507 | 506.8941 | 55.0553 | 0.9834 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.6434 | 4.7759 | 501 | 505.4018 | -18.5758 | 0.77242 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.6488 | 298.3944 | 507 | 506.8942 | 55.0427 | 0.98341 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.6517 | 4.7587 | 501 | 505.4017 | -18.571 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.6571 | 298.3944 | 507 | 506.8942 | 55.0301 | 0.98342 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.66 | 4.7587 | 501 | 505.4019 | -18.5662 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.6655 | 298.3944 | 507 | 506.8942 | 55.0175 | 0.98342 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.6684 | 4.7587 | 501 | 505.4021 | -18.5614 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.6738 | 298.609 | 507 | 506.8942 | 55.0082 | 0.98345 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.6767 | 4.7587 | 501 | 505.4023 | -18.5565 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.6821 | 298.609 | 507 | 506.8943 | 54.9989 | 0.98346 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.6851 | 4.7587 | 501 | 505.4024 | -18.5517 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.6905 | 298.8231 | 507 | 506.8943 | 54.9919 | 0.98349 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.6934 | 4.7587 | 501 | 505.4026 | -18.5469 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.6988 | 298.8231 | 507 | 506.8943 | 54.9848 | 0.98349 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.7017 | 4.7587 | 501 | 505.4029 | -18.5421 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.7072 | 298.9529 | 507 | 506.8958 | 54.9871 | 0.9835 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.7101 | 4.7587 | 501 | 505.4033 | -18.5373 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.7155 | 298.9529 | 507 | 506.8988 | 54.9895 | 0.9835 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.7184 | 4.7587 | 501 | 505.4037 | -18.5324 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.7238 | 298.9736 | 507 | 506.9019 | 55.0022 | 0.9835 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.7267 | 4.7587 | 501 | 505.4041 | -18.5276 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.7322 | 298.9736 | 507 | 506.9049 | 55.0149 | 0.98349 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.7351 | 4.7587 | 501 | 505.4045 | -18.5228 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.7405 | 298.9736 | 507 | 506.9079 | 55.0259 | 0.98348 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.7434 | 4.7587 | 501 | 505.4049 | -18.518 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.7489 | 298.9736 | 507 | 506.9109 | 55.0369 | 0.98348 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.7517 | 4.7587 | 501 | 505.4052 | -18.5132 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.7572 | 298.9736 | 507 | 506.914 | 55.0478 | 0.98347 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.7601 | 4.7587 | 501 | 505.4056 | -18.5083 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.7655 | 298.9736 | 507 | 506.917 | 55.0588 | 0.98346 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.7684 | 4.7587 | 501 | 505.4054 | -18.5048 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.7739 | 298.9736 | 507 | 506.9204 | 55.0698 | 0.98346 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.7767 | 4.7587 | 501 | 505.4044 | -18.5012 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.7822 | 298.9736 | 507 | 506.9242 | 55.0808 | 0.98345 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.7851 | 4.7587 | 501 | 505.4042 | -18.4977 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.7906 | 298.9736 | 507 | 506.928 | 55.0917 | 0.98344 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.7934 | 4.7587 | 501 | 505.4046 | -18.4941 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.7989 | 298.9736 | 507 | 506.9318 | 55.1027 | 0.98344 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.8018 | 4.7587 | 501 | 505.4039 | -18.491 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.8072 | 298.9736 | 507 | 506.9356 | 55.1137 | 0.98343 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.8101 | 4.7587 | 501 | 505.4023 | -18.4878 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.8156 | 298.9736 | 507 | 506.9393 | 55.1247 | 0.98342 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.8184 | 4.7587 | 501 | 505.401 | -18.4846 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.8239 | 298.9736 | 507 | 506.9431 | 55.1377 | 0.98342 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.8268 | 4.7587 | 501 | 505.4001 | -18.4814 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.8323 | 298.9736 | 507 | 506.9469 | 55.1507 | 0.98341 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.8351 | 4.7587 | 501 | 505.399 | -18.4782 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.8406 | 299.0262 | 507 | 506.9509 | 55.1629 | 0.98341 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.8434 | 4.7587 | 501 | 505.3981 | -18.4751 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.8489 | 299.0262 | 507 | 506.955 | 55.1751 | 0.9834 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.8518 | 4.7587 | 501 | 505.3978 | -18.4715 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.8573 | 299.0262 | 507 | 506.9591 | 55.1863 | 0.98339 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.8601 | 4.7587 | 501 | 505.3983 | -18.4679 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.8656 | 299.0262 | 507 | 506.9632 | 55.1974 | 0.98339 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.8684 | 4.7587 | 501 | 505.3987 | -18.4642 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.8739 | 299.0262 | 507 | 506.9673 | 55.2086 | 0.98338 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.8768 | 4.7587 | 501 | 505.3991 | -18.4606 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.8823 | 299.0262 | 507 | 506.9714 | 55.2198 | 0.98337 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.8851 | 4.7587 | 501 | 505.3996 | -18.457 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.8906 | 299.2413 | 507 | 506.976 | 55.2356 | 0.98339 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.8934 | 4.7587 | 501 | 505.4 | -18.4534 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.899 | 299.2413 | 507 | 506.9811 | 55.2514 | 0.98338 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.9018 | 4.7587 | 501 | 505.4005 | -18.4497 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.9073 | 299.2413 | 507 | 506.9862 | 55.2638 | 0.98337 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.9101 | 4.7587 | 501 | 505.4009 | -18.446 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.9156 | 299.2413 | 507 | 506.9913 | 55.2762 | 0.98336 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.9185 | 4.7587 | 501 | 505.4014 | -18.4423 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.924 | 299.2426 | 507 | 506.9965 | 55.2868 | 0.98336 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.9268 | 4.7587 | 501 | 505.4018 | -18.4387 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.9323 | 299.2426 | 507 | 507.0016 | 55.2975 | 0.98335 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.9351 | 4.7587 | 501 | 505.4023 | -18.435 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.9407 | 299.1917 | 507 | 507.0068 | 55.3132 | 0.98334 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.9435 | 4.7587 | 501 | 505.4027 | -18.4313 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.949 | 299.1917 | 507 | 507.012 | 55.329 | 0.98333 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.9518 | 4.7587 | 501 | 505.4032 | -18.4274 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.9573 | 299.3779 | 507 | 507.0176 | 55.3459 | 0.98334 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.9601 | 4.7587 | 501 | 505.4036 | -18.4234 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.9657 | 299.3779 | 507 | 507.0237 | 55.3628 | 0.98333 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.9685 | 4.7587 | 501 | 505.4041 | -18.4195 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.974 | 299.3779 | 507 | 507.0298 | 55.3783 | 0.98332 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.9768 | 4.7587 | 501 | 505.4045 | -18.4155 | 0.77337 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.9824 | 299.3779 | 507 | 507.0359 | 55.3939 | 0.98331 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.9851 | 4.8984 | 501 | 505.405 | -18.4116 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.9907 | 299.3011 | 507 | 507.0404 | 55.4039 | 0.9833 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 13.9935 | 4.8984 | 501 | 505.4054 | -18.4077 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
13.999 | 299.3011 | 507 | 507.0433 | 55.414 | 0.98329 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.0018 | 4.8984 | 501 | 505.4059 | -18.4041 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.0074 | 299.2466 | 507 | 507.0461 | 55.4287 | 0.98327 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.0101 | 4.8984 | 501 | 505.4063 | -18.4006 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.0157 | 299.2466 | 507 | 507.049 | 55.4435 | 0.98327 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.0185 | 4.8984 | 501 | 505.4067 | -18.3971 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.0241 | 299.2456 | 507 | 507.0518 | 55.4583 | 0.98326 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.0268 | 4.8984 | 501 | 505.4072 | -18.3936 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.0324 | 299.2456 | 507 | 507.0547 | 55.4731 | 0.98325 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.0352 | 4.8984 | 501 | 505.4077 | -18.3902 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.0407 | 299.2456 | 507 | 507.0575 | 55.4956 | 0.98324 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.0435 | 4.8984 | 501 | 505.4081 | -18.3867 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.0491 | 299.2456 | 507 | 507.0603 | 55.5181 | 0.98322 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.0518 | 4.8984 | 501 | 505.4085 | -18.3832 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.0574 | 299.2456 | 507 | 507.0621 | 55.5426 | 0.98321 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.0602 | 4.8984 | 501 | 505.409 | -18.3798 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.0658 | 299.2456 | 507 | 507.0628 | 55.5671 | 0.98319 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.0685 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3763 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.0741 | 299.2456 | 507 | 507.0635 | 55.5919 | 0.98318 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.0768 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3728 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.0824 | 299.2456 | 507 | 507.0642 | 55.6168 | 0.98316 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.0852 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3694 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.0908 | 299.2578 | 507 | 507.0644 | 55.6395 | 0.98315 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.0935 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3659 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.0991 | 299.2578 | 507 | 507.0641 | 55.6621 | 0.98314 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.1018 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3624 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.1075 | 299.2578 | 507 | 507.0639 | 55.6848 | 0.98312 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.1102 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3589 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.1158 | 299.2578 | 507 | 507.0636 | 55.7075 | 0.98311 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.1185 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3555 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.1241 | 299.0893 | 507 | 507.0623 | 55.7334 | 0.98308 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.1268 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.352 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.1325 | 299.0893 | 507 | 507.0601 | 55.7593 | 0.98306 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.1352 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3485 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.1408 | 298.8603 | 507 | 507.0579 | 55.7856 | 0.98302 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.1435 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3451 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.1492 | 298.8603 | 507 | 507.0556 | 55.8119 | 0.98301 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.1519 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3416 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.1575 | 298.8603 | 507 | 507.0534 | 55.8369 | 0.98299 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.1602 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3381 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.1658 | 298.8603 | 507 | 507.0511 | 55.8618 | 0.98298 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.1685 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3347 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.1742 | 298.6479 | 507 | 507.0489 | 55.8829 | 0.98294 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.1769 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3312 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.1825 | 298.6479 | 507 | 507.0466 | 55.904 | 0.98293 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.1852 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3278 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.1909 | 298.5365 | 507 | 507.0444 | 55.929 | 0.9829 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.1935 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3243 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.1992 | 298.5365 | 507 | 507.0421 | 55.9541 | 0.98289 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.2019 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3208 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.2075 | 298.7041 | 507 | 507.0399 | 55.9608 | 0.9829 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.2102 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3174 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.2159 | 298.7041 | 507 | 507.0376 | 55.9675 | 0.9829 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.2185 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3154 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.2242 | 298.0135 | 507 | 507.0354 | 55.9627 | 0.98282 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.2269 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3135 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.2326 | 298.0135 | 507 | 507.0331 | 55.9579 | 0.98282 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.2352 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3115 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.2409 | 298.0137 | 507 | 507.0309 | 55.9557 | 0.98283 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.2435 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3095 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.2492 | 298.0137 | 507 | 507.0287 | 55.9536 | 0.98283 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.2519 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3076 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.2576 | 298.0137 | 507 | 507.0269 | 55.9535 | 0.98283 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.2602 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3056 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.2659 | 298.0137 | 507 | 507.0256 | 55.9534 | 0.98283 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.2686 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3037 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.2743 | 298.0137 | 507 | 507.0244 | 55.9533 | 0.98283 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.2769 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.3017 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.2826 | 298.0137 | 507 | 507.0231 | 55.9532 | 0.98283 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.2852 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.2998 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.2909 | 298.0109 | 507 | 507.0212 | 55.951 | 0.98283 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.2935 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.2979 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.2993 | 298.0109 | 507 | 507.0186 | 55.9489 | 0.98283 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.3019 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.296 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.3076 | 298.0109 | 507 | 507.0161 | 55.949 | 0.98283 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.3102 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.294 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.316 | 298.0109 | 507 | 507.0136 | 55.949 | 0.98283 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.3186 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.2921 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.3243 | 298.0109 | 507 | 507.0111 | 55.9459 | 0.98283 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.3269 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.2902 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.3326 | 298.0109 | 507 | 507.0085 | 55.9428 | 0.98283 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.3352 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.2882 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.341 | 298.0106 | 507 | 507.006 | 55.9398 | 0.98283 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.3436 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.2863 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.3493 | 298.0106 | 507 | 507.0034 | 55.9367 | 0.98284 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.3519 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.2844 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.3577 | 298.0106 | 507 | 507.0008 | 55.9336 | 0.98284 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.3602 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.2825 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.366 | 298.0106 | 507 | 506.9982 | 55.9305 | 0.98284 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.3686 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.2805 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.3743 | 298.0106 | 507 | 506.9951 | 55.9264 | 0.98284 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.3769 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.2786 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.3827 | 298.0106 | 507 | 506.9916 | 55.9223 | 0.98285 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.3853 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.2767 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.391 | 298.0106 | 507 | 506.9881 | 55.9168 | 0.98285 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.3936 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.2747 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.3994 | 298.0106 | 507 | 506.9845 | 55.9114 | 0.98285 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.4019 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.2728 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.4077 | 297.969 | 507 | 506.9816 | 55.9066 | 0.98285 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.4102 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.2709 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.416 | 297.969 | 507 | 506.9793 | 55.9018 | 0.98285 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.4186 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.269 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.4244 | 297.969 | 507 | 506.9771 | 55.897 | 0.98286 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.4269 | 4.8984 | 501 | 505.4092 | -18.267 | 0.76646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.4327 | 297.969 | 507 | 506.9748 | 55.8922 | 0.98286 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.4353 | 4.9104 | 501 | 505.4076 | -18.265 | 0.76572 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.4411 | 297.969 | 507 | 506.9725 | 55.8861 | 0.98286 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.4436 | 4.9104 | 501 | 505.4044 | -18.263 | 0.76572 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.4494 | 297.969 | 507 | 506.9703 | 55.88 | 0.98287 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.4519 | 4.9104 | 501 | 505.4011 | -18.261 | 0.76572 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.4577 | 297.8969 | 507 | 506.9681 | 55.8716 | 0.98286 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.4603 | 4.9104 | 501 | 505.3979 | -18.259 | 0.76572 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.4661 | 297.8969 | 507 | 506.9659 | 55.8631 | 0.98287 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.4686 | 4.9104 | 501 | 505.3946 | -18.2589 | 0.76572 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.4744 | 297.8823 | 507 | 506.9627 | 55.8541 | 0.98287 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.4769 | 4.9104 | 501 | 505.3914 | -18.2589 | 0.76572 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.4827 | 297.8823 | 507 | 506.9586 | 55.8452 | 0.98288 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.4853 | 4.9104 | 501 | 505.3881 | -18.2589 | 0.76572 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.4911 | 297.8865 | 507 | 506.9547 | 55.8362 | 0.98288 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.4936 | 4.9104 | 501 | 505.3849 | -18.2588 | 0.76572 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.4994 | 297.8865 | 507 | 506.9509 | 55.8272 | 0.98289 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.502 | 4.9104 | 501 | 505.3816 | -18.2587 | 0.76572 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.5078 | 297.8816 | 507 | 506.9474 | 55.8136 | 0.9829 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.5103 | 4.9104 | 501 | 505.3784 | -18.2587 | 0.76572 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.5161 | 297.8816 | 507 | 506.9443 | 55.8 | 0.9829 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.5186 | 4.9104 | 501 | 505.3752 | -18.2586 | 0.76572 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.5245 | 297.8816 | 507 | 506.9412 | 55.7842 | 0.98291 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.5269 | 4.9104 | 501 | 505.3719 | -18.2585 | 0.76572 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.5328 | 297.8816 | 507 | 506.938 | 55.7683 | 0.98292 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.5353 | 4.9104 | 501 | 505.3687 | -18.2585 | 0.76572 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.5411 | 297.851 | 507 | 506.9349 | 55.7465 | 0.98293 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.5436 | 4.9104 | 501 | 505.3654 | -18.2584 | 0.76572 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.5495 | 297.851 | 507 | 506.9318 | 55.7246 | 0.98295 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.552 | 4.9104 | 501 | 505.3622 | -18.2583 | 0.76572 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.5578 | 297.851 | 507 | 506.9286 | 55.6879 | 0.98297 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.5603 | 4.9104 | 501 | 505.3589 | -18.2583 | 0.76572 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.5662 | 297.851 | 507 | 506.9255 | 55.6511 | 0.98299 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.5686 | 4.9104 | 501 | 505.3557 | -18.2582 | 0.76572 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.5745 | 297.8816 | 507 | 506.9224 | 55.613 | 0.98302 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.577 | 4.9104 | 501 | 505.3524 | -18.2581 | 0.76572 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.5828 | 297.8816 | 507 | 506.9193 | 55.5748 | 0.98304 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.5853 | 4.9181 | 501 | 505.3493 | -18.258 | 0.76533 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.5912 | 297.8816 | 507 | 506.9161 | 55.5367 | 0.98306 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.5936 | 4.9181 | 501 | 505.3463 | -18.258 | 0.76533 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.5995 | 297.8816 | 507 | 506.913 | 55.4985 | 0.98308 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.602 | 4.9181 | 501 | 505.3432 | -18.2579 | 0.76533 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.6079 | 297.8816 | 507 | 506.9099 | 55.4604 | 0.98311 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.6103 | 4.9181 | 501 | 505.3402 | -18.2578 | 0.76533 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.6162 | 297.8816 | 507 | 506.9068 | 55.4222 | 0.98313 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.6186 | 4.9181 | 501 | 505.3372 | -18.2578 | 0.76533 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.6245 | 297.8816 | 507 | 506.9037 | 55.3841 | 0.98315 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.627 | 4.9181 | 501 | 505.3341 | -18.2577 | 0.76533 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.6329 | 297.8816 | 507 | 506.9005 | 55.346 | 0.98317 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.6353 | 4.9181 | 501 | 505.3311 | -18.2576 | 0.76533 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.6412 | 297.8816 | 507 | 506.8974 | 55.3078 | 0.9832 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.6436 | 4.9181 | 501 | 505.3281 | -18.2576 | 0.76533 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.6496 | 297.8816 | 507 | 506.8943 | 55.2697 | 0.98322 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.652 | 4.9181 | 501 | 505.3251 | -18.2575 | 0.76533 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.6579 | 298.1876 | 507 | 506.8911 | 55.2308 | 0.98328 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.6603 | 4.9181 | 501 | 505.322 | -18.2574 | 0.76533 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.6662 | 298.1876 | 507 | 506.888 | 55.1919 | 0.9833 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.6687 | 4.9181 | 501 | 505.319 | -18.2573 | 0.76533 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.6746 | 298.8445 | 507 | 506.8852 | 55.1518 | 0.98339 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.677 | 4.9181 | 501 | 505.316 | -18.2573 | 0.76533 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.6829 | 298.8445 | 507 | 506.8827 | 55.1118 | 0.98342 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.6853 | 4.966 | 501 | 505.3129 | -18.2592 | 0.76557 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.6913 | 298.9044 | 507 | 506.8802 | 55.069 | 0.98345 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.6937 | 4.966 | 501 | 505.3099 | -18.2611 | 0.76557 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.6996 | 298.9044 | 507 | 506.8777 | 55.0262 | 0.98347 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.702 | 4.9583 | 501 | 505.3068 | -18.2631 | 0.76595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.7079 | 298.9344 | 507 | 506.8759 | 54.9932 | 0.9835 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.7103 | 4.9583 | 501 | 505.3035 | -18.265 | 0.76595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.7163 | 298.9344 | 507 | 506.8746 | 54.9602 | 0.98352 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.7187 | 4.9583 | 501 | 505.3003 | -18.2669 | 0.76595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.7246 | 299.0609 | 507 | 506.8734 | 54.9266 | 0.98355 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.727 | 4.9583 | 501 | 505.297 | -18.2689 | 0.76595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.733 | 299.0609 | 507 | 506.8721 | 54.8929 | 0.98357 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.7353 | 4.9583 | 501 | 505.2938 | -18.2708 | 0.76595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.7413 | 299.0609 | 507 | 506.8709 | 54.8593 | 0.98359 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.7437 | 4.9583 | 501 | 505.2906 | -18.2727 | 0.76595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.7496 | 299.0609 | 507 | 506.8696 | 54.8256 | 0.98361 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.752 | 4.9583 | 501 | 505.2873 | -18.2747 | 0.76595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.758 | 299.1097 | 507 | 506.8684 | 54.7977 | 0.98363 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.7603 | 4.9583 | 501 | 505.2841 | -18.2766 | 0.76595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.7663 | 299.1097 | 507 | 506.8672 | 54.7697 | 0.98365 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.7687 | 4.9583 | 501 | 505.2808 | -18.2785 | 0.76595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.7747 | 299.1511 | 507 | 506.8659 | 54.74 | 0.98367 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.777 | 4.9583 | 501 | 505.2776 | -18.2805 | 0.76595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.783 | 299.1511 | 507 | 506.8647 | 54.7103 | 0.98368 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.7854 | 4.9583 | 501 | 505.2743 | -18.2824 | 0.76595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.7913 | 299.1511 | 507 | 506.8635 | 54.6817 | 0.9837 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.7937 | 4.9583 | 501 | 505.2711 | -18.2843 | 0.76595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.7997 | 299.1511 | 507 | 506.8622 | 54.653 | 0.98372 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.802 | 4.9583 | 501 | 505.2679 | -18.2863 | 0.76595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.808 | 299.1403 | 507 | 506.861 | 54.6216 | 0.98374 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.8104 | 4.9583 | 501 | 505.2646 | -18.2882 | 0.76595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.8164 | 299.1403 | 507 | 506.8598 | 54.5902 | 0.98375 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.8187 | 4.9583 | 501 | 505.2614 | -18.2901 | 0.76595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.8247 | 299.1403 | 507 | 506.8586 | 54.5639 | 0.98377 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.827 | 4.9583 | 501 | 505.2581 | -18.292 | 0.76595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.833 | 299.1403 | 507 | 506.8573 | 54.5376 | 0.98378 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.8354 | 4.9583 | 501 | 505.2549 | -18.2939 | 0.76595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.8414 | 299.1403 | 507 | 506.8561 | 54.5065 | 0.9838 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.8437 | 4.9583 | 501 | 505.2516 | -18.2958 | 0.76595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.8497 | 299.1403 | 507 | 506.8549 | 54.4755 | 0.98382 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.852 | 4.9583 | 501 | 505.25 | -18.2977 | 0.76595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.8581 | 299.1403 | 507 | 506.8536 | 54.4444 | 0.98384 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.8604 | 4.9583 | 501 | 505.25 | -18.2997 | 0.76595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.8664 | 299.1403 | 507 | 506.8524 | 54.4134 | 0.98386 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.8687 | 4.9668 | 501 | 505.2501 | -18.3016 | 0.76553 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.8747 | 299.1403 | 507 | 506.8512 | 54.3824 | 0.98387 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.877 | 4.9668 | 501 | 505.2504 | -18.3035 | 0.76553 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.8831 | 299.1403 | 507 | 506.8499 | 54.3513 | 0.98389 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.8854 | 4.9668 | 501 | 505.2506 | -18.3054 | 0.76553 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.8914 | 299.2888 | 507 | 506.8496 | 54.3233 | 0.98392 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.8937 | 4.9668 | 501 | 505.2509 | -18.3073 | 0.76553 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.8997 | 299.2888 | 507 | 506.8503 | 54.2953 | 0.98394 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.9021 | 4.9668 | 501 | 505.2512 | -18.3092 | 0.76553 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.9081 | 299.2888 | 507 | 506.8507 | 54.2673 | 0.98396 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.9104 | 4.9668 | 501 | 505.2514 | -18.3111 | 0.76553 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.9164 | 299.2888 | 507 | 506.8511 | 54.2392 | 0.98397 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.9187 | 4.9668 | 501 | 505.2517 | -18.313 | 0.76553 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.9248 | 299.2879 | 507 | 506.8516 | 54.2134 | 0.98399 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.9271 | 4.9668 | 501 | 505.252 | -18.3149 | 0.76553 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.9331 | 299.2879 | 507 | 506.8522 | 54.1875 | 0.984 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.9354 | 4.9668 | 501 | 505.2522 | -18.3168 | 0.76553 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.9415 | 299.286 | 507 | 506.8528 | 54.1617 | 0.98402 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.9437 | 4.9668 | 501 | 505.2525 | -18.3187 | 0.76553 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.9498 | 299.286 | 507 | 506.8534 | 54.1358 | 0.98403 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.9521 | 4.9668 | 501 | 505.2527 | -18.3206 | 0.76553 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.9581 | 299.328 | 507 | 506.854 | 54.1102 | 0.98405 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.9604 | 4.9668 | 501 | 505.253 | -18.3225 | 0.76553 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.9665 | 299.328 | 507 | 506.8546 | 54.0846 | 0.98407 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.9687 | 5.0251 | 501 | 505.2532 | -18.3232 | 0.76115 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.9748 | 299.328 | 507 | 506.8552 | 54.0576 | 0.98408 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.9771 | 5.0251 | 501 | 505.2534 | -18.3239 | 0.76115 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.9832 | 299.328 | 507 | 506.8558 | 54.0306 | 0.9841 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.9854 | 5.0251 | 501 | 505.2536 | -18.3246 | 0.76115 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.9915 | 299.328 | 507 | 506.8564 | 54.0036 | 0.98411 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 14.9937 | 5.0251 | 501 | 505.2538 | -18.3252 | 0.76115 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
14.9998 | 299.328 | 507 | 506.8569 | 53.9765 | 0.98413 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.0021 | 5.0251 | 501 | 505.2539 | -18.3259 | 0.76115 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.0082 | 299.4425 | 507 | 506.8575 | 53.957 | 0.98415 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.0104 | 5.0251 | 501 | 505.2539 | -18.3266 | 0.76115 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.0165 | 299.4425 | 507 | 506.8581 | 53.9376 | 0.98416 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.0188 | 4.9903 | 501 | 505.253 | -18.3273 | 0.763 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.0248 | 299.4425 | 507 | 506.8587 | 53.9218 | 0.98417 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.0271 | 4.9903 | 501 | 505.2512 | -18.3281 | 0.763 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.0332 | 299.4425 | 507 | 506.8593 | 53.906 | 0.98418 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.0354 | 4.9835 | 501 | 505.2492 | -18.3289 | 0.76334 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.0415 | 299.3697 | 507 | 506.8599 | 53.9041 | 0.98417 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.0438 | 4.9835 | 501 | 505.2472 | -18.3297 | 0.76334 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.0499 | 299.3697 | 507 | 506.8605 | 53.9022 | 0.98417 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.0521 | 4.9835 | 501 | 505.2451 | -18.3305 | 0.76334 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.0582 | 299.446 | 507 | 506.8612 | 53.9149 | 0.98417 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.0604 | 4.9835 | 501 | 505.2431 | -18.3313 | 0.76334 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.0666 | 299.446 | 507 | 506.8619 | 53.9277 | 0.98417 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.0688 | 4.9835 | 501 | 505.241 | -18.332 | 0.76334 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.0749 | 299.446 | 507 | 506.8625 | 53.9404 | 0.98416 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.0771 | 4.9835 | 501 | 505.239 | -18.3328 | 0.76334 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.0832 | 299.446 | 507 | 506.8632 | 53.9532 | 0.98415 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.0854 | 4.9835 | 501 | 505.2369 | -18.3336 | 0.76334 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.0916 | 299.446 | 507 | 506.8635 | 53.9659 | 0.98415 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.0938 | 4.9835 | 501 | 505.2349 | -18.3344 | 0.76334 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.0999 | 299.446 | 507 | 506.8636 | 53.9786 | 0.98414 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.1021 | 4.9835 | 501 | 505.2328 | -18.3352 | 0.76334 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.1083 | 299.446 | 507 | 506.8636 | 53.9914 | 0.98413 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.1104 | 4.9835 | 501 | 505.2308 | -18.336 | 0.76334 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.1166 | 299.446 | 507 | 506.8636 | 54.0041 | 0.98412 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.1188 | 4.9693 | 501 | 505.2288 | -18.3368 | 0.76411 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.1249 | 299.446 | 507 | 506.8637 | 54.0189 | 0.98412 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.1271 | 4.9693 | 501 | 505.2269 | -18.3376 | 0.76411 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.1333 | 299.446 | 507 | 506.8637 | 54.0336 | 0.98411 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.1355 | 4.9568 | 501 | 505.2255 | -18.3384 | 0.76481 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.1416 | 299.446 | 507 | 506.8637 | 54.0484 | 0.9841 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.1438 | 4.9568 | 501 | 505.2244 | -18.3393 | 0.76481 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.1499 | 299.446 | 507 | 506.8638 | 54.0632 | 0.98409 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.1521 | 4.9692 | 501 | 505.2237 | -18.3402 | 0.7642 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.1583 | 298.9346 | 507 | 506.8638 | 54.0767 | 0.98403 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.1605 | 4.9692 | 501 | 505.2233 | -18.341 | 0.7642 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.1666 | 298.9346 | 507 | 506.8639 | 54.0903 | 0.98402 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.1688 | 4.9692 | 501 | 505.2229 | -18.3419 | 0.7642 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.175 | 298.5724 | 507 | 506.8639 | 54.1058 | 0.98397 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.1771 | 4.9692 | 501 | 505.2225 | -18.3427 | 0.7642 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.1833 | 298.5724 | 507 | 506.8639 | 54.1213 | 0.98397 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.1855 | 4.9692 | 501 | 505.2222 | -18.3436 | 0.7642 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.1917 | 298.4405 | 507 | 506.864 | 54.1372 | 0.98394 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.1938 | 4.9692 | 501 | 505.2218 | -18.3445 | 0.7642 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.2 | 298.4405 | 507 | 506.864 | 54.1531 | 0.98393 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.2021 | 4.9572 | 501 | 505.2211 | -18.3453 | 0.76479 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.2083 | 298.533 | 507 | 506.864 | 54.1584 | 0.98394 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.2105 | 4.9572 | 501 | 505.22 | -18.3462 | 0.76479 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.2167 | 298.533 | 507 | 506.8641 | 54.1638 | 0.98394 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.2188 | 4.943 | 501 | 505.219 | -18.3471 | 0.76555 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.225 | 298.1667 | 507 | 506.8649 | 54.1542 | 0.9839 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.2271 | 4.943 | 501 | 505.2179 | -18.348 | 0.76555 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.2334 | 298.1667 | 507 | 506.8664 | 54.1445 | 0.98391 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.2355 | 4.9305 | 501 | 505.2173 | -18.3489 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.2417 | 298.1667 | 507 | 506.8679 | 54.1362 | 0.98391 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.2438 | 4.9305 | 501 | 505.2171 | -18.3499 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.25 | 298.1667 | 507 | 506.8695 | 54.128 | 0.98392 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.2522 | 4.9305 | 501 | 505.2169 | -18.3508 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.2584 | 298.1667 | 507 | 506.871 | 54.1197 | 0.98392 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.2605 | 4.9305 | 501 | 505.2167 | -18.3518 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.2667 | 298.1667 | 507 | 506.8726 | 54.1114 | 0.98393 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.2688 | 4.9305 | 501 | 505.2165 | -18.3528 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.275 | 298.0595 | 507 | 506.8741 | 54.1014 | 0.98392 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.2771 | 4.9305 | 501 | 505.2163 | -18.3538 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.2834 | 298.0595 | 507 | 506.8756 | 54.0915 | 0.98393 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.2855 | 4.9305 | 501 | 505.216 | -18.3549 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.2917 | 298.0595 | 507 | 506.8772 | 54.0838 | 0.98393 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.2938 | 4.9305 | 501 | 505.2155 | -18.3559 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.3001 | 298.0595 | 507 | 506.8787 | 54.0762 | 0.98394 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.3022 | 4.9305 | 501 | 505.2151 | -18.3569 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.3084 | 298.0595 | 507 | 506.8802 | 54.0708 | 0.98394 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.3105 | 4.9305 | 501 | 505.2147 | -18.358 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.3167 | 298.0595 | 507 | 506.8818 | 54.0653 | 0.98394 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.3188 | 4.9305 | 501 | 505.2142 | -18.359 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.3251 | 298.0595 | 507 | 506.8833 | 54.0599 | 0.98395 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.3272 | 4.9305 | 501 | 505.2137 | -18.3601 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.3334 | 298.0595 | 507 | 506.8849 | 54.0545 | 0.98395 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.3355 | 4.9305 | 501 | 505.2133 | -18.3611 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.3418 | 298.0598 | 507 | 506.8864 | 54.0491 | 0.98395 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.3438 | 4.9305 | 501 | 505.2128 | -18.3621 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.3501 | 298.0598 | 507 | 506.8879 | 54.0436 | 0.98396 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.3522 | 4.9305 | 501 | 505.2124 | -18.3632 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.3585 | 298.0292 | 507 | 506.8895 | 54.0396 | 0.98396 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.3605 | 4.9305 | 501 | 505.2119 | -18.3642 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.3668 | 298.0292 | 507 | 506.8911 | 54.0356 | 0.98396 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.3689 | 4.9305 | 501 | 505.2115 | -18.3652 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.3751 | 298.0292 | 507 | 506.8927 | 54.0301 | 0.98396 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.3772 | 4.9305 | 501 | 505.211 | -18.3663 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.3835 | 298.0292 | 507 | 506.8943 | 54.0247 | 0.98396 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.3855 | 4.9305 | 501 | 505.2106 | -18.3673 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.3918 | 297.8915 | 507 | 506.8958 | 54.019 | 0.98395 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.3939 | 4.9305 | 501 | 505.2102 | -18.3684 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.4001 | 297.8915 | 507 | 506.8974 | 54.0132 | 0.98396 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.4022 | 4.9305 | 501 | 505.2098 | -18.3694 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.4085 | 297.8553 | 507 | 506.9 | 54.0073 | 0.98396 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.4105 | 4.9305 | 501 | 505.2094 | -18.3704 | 0.76626 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.4168 | 297.8553 | 507 | 506.9037 | 54.0013 | 0.98396 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.4189 | 4.9221 | 501 | 505.2097 | -18.3715 | 0.76675 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.4252 | 297.6571 | 507 | 506.9073 | 53.9954 | 0.98394 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.4272 | 4.9221 | 501 | 505.2108 | -18.3726 | 0.76675 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.4335 | 297.6571 | 507 | 506.9109 | 53.9896 | 0.98395 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.4355 | 4.9221 | 501 | 505.2128 | -18.3737 | 0.76675 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.4418 | 297.779 | 507 | 506.9145 | 53.9806 | 0.98396 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.4439 | 4.9221 | 501 | 505.2157 | -18.3747 | 0.76675 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.4502 | 297.779 | 507 | 506.9181 | 53.9715 | 0.98397 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.4522 | 4.9221 | 501 | 505.2186 | -18.3758 | 0.76675 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.4585 | 297.7792 | 507 | 506.9217 | 53.9625 | 0.98397 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.4605 | 4.9221 | 501 | 505.2217 | -18.3769 | 0.76675 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.4669 | 297.7792 | 507 | 506.9252 | 53.9535 | 0.98398 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.4689 | 4.9221 | 501 | 505.2249 | -18.378 | 0.76675 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.4752 | 297.6972 | 507 | 506.9283 | 53.9441 | 0.98398 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.4772 | 4.9221 | 501 | 505.2279 | -18.379 | 0.76675 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.4836 | 297.6972 | 507 | 506.9308 | 53.9347 | 0.98398 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.4855 | 4.8932 | 501 | 505.2249 | -18.38 | 0.76802 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.4919 | 297.6972 | 507 | 506.9335 | 53.9261 | 0.98399 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.4939 | 4.8932 | 501 | 505.2155 | -18.381 | 0.76802 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.5002 | 297.6972 | 507 | 506.9361 | 53.9174 | 0.98399 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.5022 | 4.9052 | 501 | 505.2065 | -18.3819 | 0.76743 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.5086 | 297.6972 | 507 | 506.9387 | 53.9107 | 0.984 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.5106 | 4.9052 | 501 | 505.1978 | -18.3829 | 0.76743 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.5169 | 297.6972 | 507 | 506.9413 | 53.904 | 0.984 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.5189 | 4.9213 | 501 | 505.1973 | -18.3821 | 0.76694 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.5252 | 297.6668 | 507 | 506.9439 | 53.9015 | 0.984 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.5272 | 4.9213 | 501 | 505.2049 | -18.3812 | 0.76694 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.5336 | 297.6668 | 507 | 506.9465 | 53.8989 | 0.984 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.5356 | 4.9213 | 501 | 505.2124 | -18.3804 | 0.76694 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.5419 | 297.6651 | 507 | 506.9488 | 53.8856 | 0.98401 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.5439 | 4.9213 | 501 | 505.2201 | -18.3796 | 0.76694 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.5503 | 297.6651 | 507 | 506.9507 | 53.8722 | 0.98401 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.5522 | 4.9213 | 501 | 505.2272 | -18.3788 | 0.76694 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.5586 | 297.6651 | 507 | 506.9527 | 53.8549 | 0.98402 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.5606 | 4.9213 | 501 | 505.234 | -18.378 | 0.76694 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.5669 | 297.6651 | 507 | 506.9547 | 53.8376 | 0.98403 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.5689 | 4.9213 | 501 | 505.2404 | -18.3772 | 0.76694 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.5753 | 297.6653 | 507 | 506.9567 | 53.8202 | 0.98404 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.5772 | 4.9213 | 501 | 505.2466 | -18.3764 | 0.76694 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.5836 | 297.6653 | 507 | 506.9587 | 53.8029 | 0.98405 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.5856 | 4.9213 | 501 | 505.2527 | -18.3756 | 0.76694 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.592 | 297.6653 | 507 | 506.9607 | 53.7799 | 0.98407 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.5939 | 4.9213 | 501 | 505.2588 | -18.3748 | 0.76694 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.6003 | 297.6653 | 507 | 506.9626 | 53.7568 | 0.98408 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.6022 | 4.9136 | 501 | 505.2647 | -18.374 | 0.76732 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.6087 | 297.6653 | 507 | 506.9646 | 53.7325 | 0.9841 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.6106 | 4.9136 | 501 | 505.2703 | -18.3731 | 0.76732 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.617 | 297.6653 | 507 | 506.9666 | 53.7081 | 0.98411 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.6189 | 4.9222 | 501 | 505.2766 | -18.3723 | 0.7669 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.6253 | 297.6653 | 507 | 506.9686 | 53.6838 | 0.98412 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.6273 | 4.9222 | 501 | 505.2834 | -18.3715 | 0.7669 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.6337 | 297.6653 | 507 | 506.9706 | 53.6594 | 0.98414 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.6356 | 4.9222 | 501 | 505.2902 | -18.3707 | 0.7669 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.642 | 297.783 | 507 | 506.9709 | 53.6279 | 0.98417 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.6439 | 4.9222 | 501 | 505.2971 | -18.3699 | 0.7669 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.6503 | 297.783 | 507 | 506.9695 | 53.5965 | 0.98419 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.6523 | 4.9222 | 501 | 505.3035 | -18.3691 | 0.7669 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.6587 | 298.0946 | 507 | 506.9754 | 53.5723 | 0.98423 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.6606 | 4.9222 | 501 | 505.3095 | -18.3683 | 0.7669 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.667 | 298.0946 | 507 | 506.9884 | 53.5482 | 0.98425 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.6689 | 4.9222 | 501 | 505.3155 | -18.3675 | 0.7669 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.6754 | 299.0117 | 507 | 507.0015 | 53.5246 | 0.98435 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.6773 | 4.9222 | 501 | 505.3215 | -18.3667 | 0.7669 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.6837 | 299.0117 | 507 | 507.0146 | 53.501 | 0.98437 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.6856 | 4.9175 | 501 | 505.3274 | -18.3658 | 0.76713 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.692 | 299.0117 | 507 | 507.0277 | 53.4775 | 0.98438 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.6939 | 4.9175 | 501 | 505.333 | -18.365 | 0.76713 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.7004 | 299.0117 | 507 | 507.0407 | 53.4539 | 0.98439 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.7023 | 4.9175 | 501 | 505.3386 | -18.3642 | 0.76713 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.7087 | 298.7773 | 507 | 507.047 | 53.4282 | 0.98438 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.7106 | 4.9175 | 501 | 505.3442 | -18.3634 | 0.76713 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.7171 | 298.7773 | 507 | 507.0465 | 53.4025 | 0.9844 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.7189 | 4.9175 | 501 | 505.3499 | -18.3626 | 0.76713 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.7254 | 298.9527 | 507 | 507.046 | 53.3748 | 0.98443 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.7273 | 4.9175 | 501 | 505.3555 | -18.3618 | 0.76713 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.7337 | 298.9527 | 507 | 507.0454 | 53.347 | 0.98445 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.7356 | 4.9175 | 501 | 505.3611 | -18.361 | 0.76713 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.7421 | 299.1534 | 507 | 507.0446 | 53.3201 | 0.98448 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.744 | 4.9175 | 501 | 505.3668 | -18.3602 | 0.76713 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.7504 | 299.1534 | 507 | 507.0433 | 53.2932 | 0.9845 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.7523 | 4.9175 | 501 | 505.3724 | -18.3594 | 0.76713 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.7588 | 299.2752 | 507 | 507.0421 | 53.2707 | 0.98452 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.7606 | 4.9175 | 501 | 505.378 | -18.3586 | 0.76713 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.7671 | 299.2752 | 507 | 507.0408 | 53.2481 | 0.98454 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.769 | 4.9317 | 501 | 505.3837 | -18.3578 | 0.76637 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.7755 | 299.275 | 507 | 507.0396 | 53.2256 | 0.98455 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.7773 | 4.9317 | 501 | 505.3893 | -18.357 | 0.76637 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.7838 | 299.275 | 507 | 507.0384 | 53.2031 | 0.98456 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.7856 | 4.9317 | 501 | 505.395 | -18.3561 | 0.76637 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.7921 | 299.275 | 507 | 507.0371 | 53.1793 | 0.98458 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.794 | 4.9317 | 501 | 505.4006 | -18.3553 | 0.76637 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.8005 | 299.275 | 507 | 507.0359 | 53.1554 | 0.98459 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.8023 | 4.9317 | 501 | 505.4062 | -18.3558 | 0.76637 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.8088 | 299.275 | 507 | 507.0346 | 53.1316 | 0.9846 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.8106 | 4.9317 | 501 | 505.4119 | -18.3562 | 0.76637 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.8172 | 299.275 | 507 | 507.0334 | 53.1077 | 0.98462 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.819 | 4.9317 | 501 | 505.4175 | -18.3566 | 0.76637 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.8255 | 299.275 | 507 | 507.0312 | 53.0839 | 0.98463 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.8273 | 4.9317 | 501 | 505.4232 | -18.357 | 0.76637 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.8338 | 299.275 | 507 | 507.0279 | 53.0601 | 0.98464 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.8356 | 4.9317 | 501 | 505.4281 | -18.3575 | 0.76637 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.8422 | 299.275 | 507 | 507.0246 | 53.0325 | 0.98466 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.844 | 4.9317 | 501 | 505.4323 | -18.3579 | 0.76637 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.8505 | 299.275 | 507 | 507.0213 | 53.005 | 0.98468 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.8523 | 4.9317 | 501 | 505.4365 | -18.3582 | 0.76637 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.8589 | 299.3222 | 507 | 507.0186 | 52.9767 | 0.9847 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.8607 | 4.9317 | 501 | 505.4407 | -18.3585 | 0.76637 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.8672 | 299.3222 | 507 | 507.0164 | 52.9483 | 0.98471 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.869 | 4.9442 | 501 | 505.4444 | -18.3587 | 0.76566 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.8755 | 299.3222 | 507 | 507.0143 | 52.923 | 0.98473 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.8773 | 4.9442 | 501 | 505.4478 | -18.359 | 0.76566 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.8839 | 299.3222 | 507 | 507.0121 | 52.8977 | 0.98474 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.8857 | 4.9631 | 501 | 505.4423 | -18.3588 | 0.76422 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.8922 | 299.3222 | 507 | 507.0104 | 52.8694 | 0.98476 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.894 | 4.9631 | 501 | 505.4282 | -18.3587 | 0.76422 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.9006 | 299.3222 | 507 | 507.0092 | 52.841 | 0.98477 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.9023 | 4.9631 | 501 | 505.4202 | -18.3585 | 0.76422 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.9089 | 299.3222 | 507 | 507.0079 | 52.8127 | 0.98479 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.9107 | 4.9631 | 501 | 505.4185 | -18.3583 | 0.76422 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.9172 | 299.3222 | 507 | 507.0067 | 52.7843 | 0.9848 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.919 | 4.9856 | 501 | 505.435 | -18.3588 | 0.76391 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.9256 | 299.3222 | 507 | 507.0054 | 52.7559 | 0.98482 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.9274 | 4.9856 | 501 | 505.4699 | -18.3592 | 0.76391 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.9339 | 299.3222 | 507 | 507.0042 | 52.7276 | 0.98484 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.9357 | 4.9998 | 501 | 505.4967 | -18.3597 | 0.76315 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.9423 | 299.2922 | 507 | 507.0029 | 52.7006 | 0.98485 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.944 | 4.9998 | 501 | 505.5153 | -18.3601 | 0.76315 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.9506 | 299.2922 | 507 | 507.0017 | 52.6736 | 0.98486 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.9524 | 4.9998 | 501 | 505.534 | -18.3605 | 0.76315 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.9589 | 299.2922 | 507 | 507.0008 | 52.6467 | 0.98488 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.9607 | 4.9998 | 501 | 505.5526 | -18.361 | 0.76315 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.9673 | 299.2922 | 507 | 507.0002 | 52.6197 | 0.98489 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.969 | 5.012 | 501 | 505.5576 | -18.3608 | 0.76183 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.9756 | 299.2922 | 507 | 506.9995 | 52.5927 | 0.98491 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.9774 | 5.012 | 501 | 505.549 | -18.3606 | 0.76183 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.984 | 299.2922 | 507 | 506.9989 | 52.5657 | 0.98492 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.9857 | 5.0299 | 501 | 505.5413 | -18.3604 | 0.76091 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
15.9923 | 299.1229 | 507 | 506.9972 | 52.5405 | 0.98492 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 15.994 | 5.0299 | 501 | 505.5346 | -18.3601 | 0.76091 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.0006 | 299.1229 | 507 | 506.9945 | 52.5153 | 0.98494 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.0024 | 5.0299 | 501 | 505.5279 | -18.3599 | 0.76091 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.009 | 299.1229 | 507 | 506.9917 | 52.4882 | 0.98495 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.0107 | 5.0299 | 501 | 505.5212 | -18.3597 | 0.76091 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.0173 | 299.1229 | 507 | 506.989 | 52.4611 | 0.98497 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.019 | 5.0299 | 501 | 505.5147 | -18.3595 | 0.76091 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.0257 | 299.1229 | 507 | 506.9862 | 52.4335 | 0.98498 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.0274 | 5.0299 | 501 | 505.5085 | -18.3592 | 0.76091 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.034 | 299.1229 | 507 | 506.9835 | 52.406 | 0.985 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.0357 | 5.0441 | 501 | 505.5021 | -18.359 | 0.76014 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.0423 | 299.1229 | 507 | 506.9807 | 52.389 | 0.98501 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.0441 | 5.0441 | 501 | 505.4953 | -18.3588 | 0.76014 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.0507 | 299.1229 | 507 | 506.978 | 52.372 | 0.98502 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.0524 | 5.0058 | 501 | 505.4792 | -18.3583 | 0.76176 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.059 | 299.0931 | 507 | 506.9762 | 52.3714 | 0.98501 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.0607 | 5.0058 | 501 | 505.4535 | -18.3579 | 0.76176 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.0674 | 299.0931 | 507 | 506.9753 | 52.3707 | 0.98501 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.0691 | 5.0248 | 501 | 505.4279 | -18.3573 | 0.76074 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.0757 | 299.0931 | 507 | 506.9671 | 52.3701 | 0.98501 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.0774 | 5.0248 | 501 | 505.4023 | -18.3567 | 0.76074 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.084 | 299.0931 | 507 | 506.9518 | 52.3695 | 0.98501 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.0857 | 5.0132 | 501 | 505.376 | -18.3561 | 0.76131 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.0924 | 299.0934 | 507 | 506.9364 | 52.3688 | 0.98502 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.0941 | 5.0132 | 501 | 505.349 | -18.3555 | 0.76131 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.1007 | 299.0934 | 507 | 506.9211 | 52.3682 | 0.98502 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.1024 | 4.9393 | 501 | 505.3433 | -18.3569 | 0.7675 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.1091 | 299.1042 | 507 | 506.9052 | 52.3699 | 0.98502 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.1107 | 4.9393 | 501 | 505.3587 | -18.3583 | 0.7675 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.1174 | 299.1042 | 507 | 506.8886 | 52.3717 | 0.98501 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.1191 | 4.9518 | 501 | 505.3737 | -18.3597 | 0.7668 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.1257 | 299.1101 | 507 | 506.879 | 52.3734 | 0.98501 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.1274 | 4.9518 | 501 | 505.3884 | -18.361 | 0.7668 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.1341 | 299.1101 | 507 | 506.8764 | 52.3751 | 0.98501 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.1358 | 4.9616 | 501 | 505.4035 | -18.3623 | 0.76631 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.1424 | 299.1163 | 507 | 506.8732 | 52.3747 | 0.98501 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.1441 | 4.9616 | 501 | 505.4193 | -18.3636 | 0.76631 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.1508 | 299.1163 | 507 | 506.8694 | 52.3743 | 0.98501 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.1524 | 4.783 | 501 | 505.435 | -18.3655 | 0.77556 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.1591 | 299.0261 | 507 | 506.866 | 52.3756 | 0.985 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.1608 | 4.783 | 501 | 505.4508 | -18.3673 | 0.77556 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.1674 | 299.0261 | 507 | 506.8629 | 52.377 | 0.985 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.1691 | 4.7783 | 501 | 505.453 | -18.3686 | 0.77518 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.1758 | 299.2714 | 507 | 506.864 | 52.3771 | 0.98503 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.1774 | 4.7783 | 501 | 505.4416 | -18.3699 | 0.77518 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.1841 | 299.2714 | 507 | 506.8691 | 52.3772 | 0.98503 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.1858 | 4.6692 | 501 | 505.4298 | -18.3719 | 0.78183 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.1925 | 299.1313 | 507 | 506.8743 | 52.3757 | 0.98501 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.1941 | 4.6692 | 501 | 505.4176 | -18.3738 | 0.78183 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.2008 | 299.1313 | 507 | 506.8795 | 52.3742 | 0.98502 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.2025 | 4.675 | 501 | 505.405 | -18.3758 | 0.78149 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.2091 | 299.1787 | 507 | 506.8848 | 52.382 | 0.98502 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.2108 | 4.675 | 501 | 505.3921 | -18.3778 | 0.78149 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.2175 | 299.1787 | 507 | 506.8901 | 52.3899 | 0.98501 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.2191 | 4.675 | 501 | 505.3792 | -18.3797 | 0.78149 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.2258 | 298.9741 | 507 | 506.8916 | 52.4171 | 0.98498 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.2275 | 4.675 | 501 | 505.3662 | -18.3817 | 0.78149 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.2342 | 298.9741 | 507 | 506.8894 | 52.4444 | 0.98496 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.2358 | 4.7403 | 501 | 505.3587 | -18.3836 | 0.77822 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.2425 | 298.9737 | 507 | 506.8872 | 52.4733 | 0.98494 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.2441 | 4.7403 | 501 | 505.3566 | -18.3855 | 0.77822 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.2508 | 298.9737 | 507 | 506.885 | 52.5021 | 0.98493 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.2525 | 4.7546 | 501 | 505.3546 | -18.3874 | 0.77746 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.2592 | 298.9709 | 507 | 506.8827 | 52.5309 | 0.98491 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.2608 | 4.7546 | 501 | 505.3526 | -18.3893 | 0.77746 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.2675 | 298.9709 | 507 | 506.8803 | 52.5597 | 0.9849 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.2691 | 4.7546 | 501 | 505.3506 | -18.3911 | 0.77746 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.2759 | 298.8087 | 507 | 506.8774 | 52.5991 | 0.98486 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.2775 | 4.7546 | 501 | 505.3487 | -18.393 | 0.77746 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.2842 | 298.8087 | 507 | 506.874 | 52.6385 | 0.98484 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.2858 | 4.7816 | 501 | 505.3468 | -18.3948 | 0.77599 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.2925 | 298.9101 | 507 | 506.8716 | 52.6759 | 0.98482 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.2941 | 4.7816 | 501 | 505.3451 | -18.3966 | 0.77599 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.3009 | 298.9101 | 507 | 506.8702 | 52.7133 | 0.9848 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.3025 | 4.7816 | 501 | 505.3521 | -18.3984 | 0.77599 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.3092 | 299.0077 | 507 | 506.8699 | 52.7494 | 0.98479 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.3108 | 4.7816 | 501 | 505.3679 | -18.4002 | 0.77599 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.3176 | 299.0077 | 507 | 506.8708 | 52.7855 | 0.98477 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.3192 | 4.7943 | 501 | 505.3833 | -18.402 | 0.77528 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.3259 | 299.0079 | 507 | 506.8716 | 52.8216 | 0.98475 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.3275 | 4.7943 | 501 | 505.3983 | -18.4039 | 0.77528 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.3343 | 299.0079 | 507 | 506.8725 | 52.8577 | 0.98473 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.3358 | 4.8087 | 501 | 505.3948 | -18.4057 | 0.77452 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.3426 | 298.9759 | 507 | 506.8733 | 52.8952 | 0.98471 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.3442 | 4.8087 | 501 | 505.3728 | -18.4076 | 0.77452 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.3509 | 298.9759 | 507 | 506.8741 | 52.9327 | 0.98469 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.3525 | 4.8087 | 501 | 505.3507 | -18.4092 | 0.77452 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.3593 | 299.18 | 507 | 506.8767 | 52.9642 | 0.98469 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.3608 | 4.8087 | 501 | 505.3286 | -18.4108 | 0.77452 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.3676 | 299.18 | 507 | 506.8812 | 52.9958 | 0.98467 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.3692 | 4.8345 | 501 | 505.3074 | -18.4124 | 0.77316 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.376 | 299.18 | 507 | 506.8857 | 53.0283 | 0.98465 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.3775 | 4.8345 | 501 | 505.2873 | -18.4139 | 0.77316 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.3843 | 299.18 | 507 | 506.8903 | 53.0609 | 0.98463 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.3858 | 4.8426 | 501 | 505.281 | -18.4155 | 0.77276 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.3926 | 299.1215 | 507 | 506.8948 | 53.0962 | 0.98461 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.3942 | 4.8426 | 501 | 505.2886 | -18.4171 | 0.77276 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.401 | 299.1215 | 507 | 506.8993 | 53.1315 | 0.98459 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.4025 | 4.8464 | 501 | 505.2943 | -18.4186 | 0.77251 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.4093 | 299.0375 | 507 | 506.9048 | 53.1698 | 0.98456 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.4109 | 4.8464 | 501 | 505.2982 | -18.4201 | 0.77251 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.4177 | 299.0375 | 507 | 506.9115 | 53.2082 | 0.98454 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.4192 | 4.8607 | 501 | 505.3022 | -18.4216 | 0.77175 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.426 | 299.0338 | 507 | 506.9181 | 53.2465 | 0.98451 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.4275 | 4.8607 | 501 | 505.3063 | -18.4231 | 0.77175 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.4343 | 299.0338 | 507 | 506.9246 | 53.2848 | 0.98449 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.4359 | 4.8786 | 501 | 505.3114 | -18.4246 | 0.77084 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.4427 | 298.9025 | 507 | 506.9313 | 53.328 | 0.98445 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.4442 | 4.8786 | 501 | 505.3176 | -18.4261 | 0.77084 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.451 | 298.9025 | 507 | 506.9382 | 53.3712 | 0.98443 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.4525 | 4.8957 | 501 | 505.3224 | -18.4275 | 0.76985 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.4594 | 298.8698 | 507 | 506.9449 | 53.4158 | 0.9844 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.4609 | 4.8957 | 501 | 505.3258 | -18.4289 | 0.76985 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.4677 | 298.8698 | 507 | 506.9515 | 53.4604 | 0.98438 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.4692 | 4.9228 | 501 | 505.3392 | -18.4302 | 0.76843 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.476 | 298.9721 | 507 | 506.9592 | 53.5127 | 0.98436 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.4776 | 4.9228 | 501 | 505.3626 | -18.4316 | 0.76843 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.4844 | 298.9721 | 507 | 506.9678 | 53.5651 | 0.98433 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.4859 | 4.9019 | 501 | 505.3849 | -18.4329 | 0.76947 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.4927 | 298.987 | 507 | 506.9761 | 53.608 | 0.9843 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.4942 | 4.9019 | 501 | 505.4062 | -18.4343 | 0.76947 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.5011 | 298.987 | 507 | 506.9839 | 53.6509 | 0.98428 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.5026 | 4.9588 | 501 | 505.4431 | -18.436 | 0.76715 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.5094 | 299.0721 | 507 | 506.9918 | 53.6975 | 0.98426 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.5109 | 4.9588 | 501 | 505.4958 | -18.4377 | 0.76715 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.5177 | 299.0721 | 507 | 506.9996 | 53.7441 | 0.98423 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.5192 | 4.9731 | 501 | 505.5276 | -18.4394 | 0.76639 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.5261 | 299.0721 | 507 | 507.008 | 53.7908 | 0.98421 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.5276 | 4.9731 | 501 | 505.5385 | -18.4411 | 0.76639 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.5344 | 299.0721 | 507 | 507.0171 | 53.8374 | 0.98418 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.5359 | 4.9731 | 501 | 505.5498 | -18.4428 | 0.76639 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.5428 | 299.0721 | 507 | 507.0259 | 53.8861 | 0.98415 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.5442 | 4.9731 | 501 | 505.5615 | -18.4445 | 0.76639 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.5511 | 299.0721 | 507 | 507.0346 | 53.9348 | 0.98412 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.5526 | 4.9858 | 501 | 505.5723 | -18.4462 | 0.76569 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.5594 | 299.0721 | 507 | 507.0439 | 53.9827 | 0.9841 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.5609 | 4.9858 | 501 | 505.5822 | -18.4478 | 0.76569 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.5678 | 299.0721 | 507 | 507.0538 | 54.0305 | 0.98407 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.5692 | 4.9817 | 501 | 505.5734 | -18.4487 | 0.76499 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.5761 | 299.0721 | 507 | 507.0637 | 54.0774 | 0.98404 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.5776 | 4.9817 | 501 | 505.5459 | -18.4497 | 0.76499 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.5845 | 299.0721 | 507 | 507.0735 | 54.1244 | 0.98402 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.5859 | 4.9932 | 501 | 505.5326 | -18.4506 | 0.76443 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.5928 | 299.0721 | 507 | 507.0793 | 54.1669 | 0.98399 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.5943 | 4.9932 | 501 | 505.5336 | -18.4516 | 0.76443 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.6011 | 299.0721 | 507 | 507.0809 | 54.2094 | 0.98397 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.6026 | 4.9931 | 501 | 505.5344 | -18.4525 | 0.76438 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.6095 | 299.0741 | 507 | 507.0819 | 54.25 | 0.98394 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.6109 | 4.9931 | 501 | 505.5349 | -18.4534 | 0.76438 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.6178 | 299.0741 | 507 | 507.0824 | 54.2905 | 0.98392 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.6193 | 5.0029 | 501 | 505.5362 | -18.4544 | 0.7639 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.6262 | 298.9559 | 507 | 507.0828 | 54.3342 | 0.98388 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.6276 | 5.0029 | 501 | 505.5384 | -18.4553 | 0.7639 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.6345 | 298.9559 | 507 | 507.0831 | 54.3778 | 0.98386 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.6359 | 5.0029 | 501 | 505.5405 | -18.4563 | 0.7639 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.6428 | 298.9711 | 507 | 507.0867 | 54.4194 | 0.98383 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.6443 | 5.0029 | 501 | 505.5426 | -18.4572 | 0.7639 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.6512 | 298.9711 | 507 | 507.0937 | 54.4609 | 0.98381 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.6526 | 5.0156 | 501 | 505.539 | -18.4581 | 0.76319 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.6595 | 298.679 | 507 | 507.1007 | 54.5035 | 0.98375 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.6609 | 5.0156 | 501 | 505.5296 | -18.459 | 0.76319 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.6679 | 298.679 | 507 | 507.1077 | 54.5462 | 0.98373 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.6693 | 5.0156 | 501 | 505.5202 | -18.4598 | 0.76319 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.6762 | 298.679 | 507 | 507.1148 | 54.5888 | 0.98371 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.6776 | 5.0156 | 501 | 505.5107 | -18.4607 | 0.76319 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.6845 | 298.679 | 507 | 507.1219 | 54.6315 | 0.98368 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.6859 | 5.0087 | 501 | 505.5009 | -18.4616 | 0.76353 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.6929 | 298.5627 | 507 | 507.1291 | 54.6781 | 0.98364 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.6943 | 5.0087 | 501 | 505.4907 | -18.4625 | 0.76353 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.7012 | 298.5627 | 507 | 507.1362 | 54.7248 | 0.98361 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.7026 | 5.0087 | 501 | 505.4809 | -18.4634 | 0.76353 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.7096 | 298.3845 | 507 | 507.1423 | 54.7637 | 0.98357 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.711 | 5.0087 | 501 | 505.4713 | -18.4644 | 0.76353 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.7179 | 298.3845 | 507 | 507.1474 | 54.8027 | 0.98355 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.7193 | 5.0429 | 501 | 505.4765 | -18.4661 | 0.7624 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.7262 | 298.4959 | 507 | 507.1514 | 54.8304 | 0.98354 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.7276 | 5.0429 | 501 | 505.4963 | -18.4679 | 0.7624 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.7346 | 298.4959 | 507 | 507.1542 | 54.8582 | 0.98353 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.736 | 5.0429 | 501 | 505.5166 | -18.4697 | 0.7624 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.7429 | 298.2636 | 507 | 507.157 | 54.875 | 0.98349 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.7443 | 5.0429 | 501 | 505.5372 | -18.4714 | 0.7624 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.7513 | 298.2636 | 507 | 507.1599 | 54.8917 | 0.98348 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.7526 | 5.0519 | 501 | 505.5582 | -18.4726 | 0.76196 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.7596 | 297.8526 | 507 | 507.1621 | 54.8933 | 0.98344 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.761 | 5.0519 | 501 | 505.5795 | -18.4737 | 0.76196 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.768 | 297.8526 | 507 | 507.1637 | 54.8949 | 0.98344 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.7693 | 5.0069 | 501 | 505.5891 | -18.4746 | 0.76379 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.7763 | 297.5765 | 507 | 507.1634 | 54.8945 | 0.98341 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.7776 | 5.0069 | 501 | 505.5867 | -18.4755 | 0.76379 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.7846 | 297.5765 | 507 | 507.1612 | 54.8942 | 0.98341 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.786 | 5.0127 | 501 | 505.5842 | -18.4763 | 0.76352 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.793 | 297.4873 | 507 | 507.1591 | 54.8955 | 0.9834 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.7943 | 5.0127 | 501 | 505.5815 | -18.4772 | 0.76352 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.8013 | 297.4873 | 507 | 507.1569 | 54.8969 | 0.9834 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.8026 | 5.0042 | 501 | 505.5783 | -18.4787 | 0.76394 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.8097 | 297.488 | 507 | 507.1548 | 54.8983 | 0.9834 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.811 | 5.0042 | 501 | 505.5747 | -18.4802 | 0.76394 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.818 | 297.488 | 507 | 507.1526 | 54.8997 | 0.98339 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.8193 | 5.0042 | 501 | 505.5721 | -18.4816 | 0.76394 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.8263 | 297.488 | 507 | 507.1505 | 54.9006 | 0.98339 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.8277 | 5.0042 | 501 | 505.5703 | -18.4831 | 0.76394 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.8347 | 297.488 | 507 | 507.1483 | 54.9014 | 0.98339 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.836 | 5.0042 | 501 | 505.5684 | -18.4846 | 0.76394 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.843 | 297.488 | 507 | 507.1462 | 54.9022 | 0.98339 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.8443 | 5.0042 | 501 | 505.5664 | -18.4861 | 0.76394 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.8514 | 297.488 | 507 | 507.1442 | 54.903 | 0.98339 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.8527 | 5.0042 | 501 | 505.5634 | -18.4876 | 0.76394 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.8597 | 297.4879 | 507 | 507.1417 | 54.9028 | 0.98339 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.861 | 5.0042 | 501 | 505.5593 | -18.4891 | 0.76394 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.868 | 297.4879 | 507 | 507.1388 | 54.9026 | 0.98339 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.8693 | 5.0042 | 501 | 505.5565 | -18.4906 | 0.76394 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.8764 | 297.4879 | 507 | 507.136 | 54.9024 | 0.98339 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.8777 | 5.0042 | 501 | 505.5552 | -18.4921 | 0.76394 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.8847 | 297.4879 | 507 | 507.1333 | 54.9022 | 0.98339 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.886 | 5.0042 | 501 | 505.5532 | -18.4938 | 0.76394 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.8931 | 297.4879 | 507 | 507.1296 | 54.9007 | 0.98339 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.8943 | 5.0042 | 501 | 505.5508 | -18.4955 | 0.76394 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.9014 | 297.4879 | 507 | 507.1248 | 54.8991 | 0.9834 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.9027 | 5.0166 | 501 | 505.5497 | -18.4973 | 0.76333 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.9097 | 297.4879 | 507 | 507.1205 | 54.8975 | 0.9834 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.911 | 5.0166 | 501 | 505.5501 | -18.499 | 0.76333 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.9181 | 297.4879 | 507 | 507.1166 | 54.8959 | 0.9834 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.9193 | 5.0518 | 501 | 505.5468 | -18.5011 | 0.76199 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.9264 | 297.4879 | 507 | 507.1127 | 54.8944 | 0.9834 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.9277 | 5.0518 | 501 | 505.5399 | -18.5031 | 0.76199 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.9348 | 297.4879 | 507 | 507.1088 | 54.8928 | 0.9834 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.936 | 5.0518 | 501 | 505.5328 | -18.5032 | 0.76199 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.9431 | 297.6727 | 507 | 507.1049 | 54.8817 | 0.98343 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.9444 | 5.0518 | 501 | 505.5256 | -18.5032 | 0.76199 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.9514 | 297.6727 | 507 | 507.1009 | 54.8705 | 0.98343 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.9527 | 5.0518 | 501 | 505.5184 | -18.5034 | 0.76199 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.9598 | 297.6727 | 507 | 507.097 | 54.8594 | 0.98344 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.961 | 5.0518 | 501 | 505.5112 | -18.5035 | 0.76199 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.9681 | 297.6727 | 507 | 507.0931 | 54.8482 | 0.98345 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.9693 | 4.9846 | 501 | 505.4883 | -18.5033 | 0.76482 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.9765 | 297.6727 | 507 | 507.0891 | 54.8392 | 0.98345 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.9777 | 4.9846 | 501 | 505.4496 | -18.5031 | 0.76482 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.9848 | 297.6727 | 507 | 507.0852 | 54.8303 | 0.98346 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.986 | 4.997 | 501 | 505.4303 | -18.5024 | 0.76421 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
16.9931 | 297.6727 | 507 | 507.0813 | 54.8195 | 0.98346 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 16.9944 | 4.997 | 501 | 505.4306 | -18.5017 | 0.76421 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.0015 | 297.6727 | 507 | 507.0774 | 54.8088 | 0.98347 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.0027 | 5.0288 | 501 | 505.4354 | -18.5016 | 0.76272 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.0098 | 297.629 | 507 | 507.0735 | 54.7979 | 0.98347 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.011 | 5.0288 | 501 | 505.4448 | -18.5014 | 0.76272 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.0182 | 297.629 | 507 | 507.0695 | 54.787 | 0.98348 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.0194 | 5.0387 | 501 | 505.4553 | -18.5006 | 0.76224 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.0265 | 297.261 | 507 | 507.0594 | 54.774 | 0.98344 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.0277 | 5.0387 | 501 | 505.4669 | -18.4998 | 0.76224 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.0349 | 297.261 | 507 | 507.0432 | 54.761 | 0.98345 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.036 | 5.0387 | 501 | 505.478 | -18.499 | 0.76224 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.0432 | 297.261 | 507 | 507.0269 | 54.7385 | 0.98347 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.0444 | 5.0387 | 501 | 505.4887 | -18.4982 | 0.76224 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.0515 | 297.261 | 507 | 507.0106 | 54.7161 | 0.98348 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.0527 | 5.0349 | 501 | 505.5002 | -18.4975 | 0.76249 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.0599 | 297.6944 | 507 | 507.0041 | 54.6823 | 0.98354 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.061 | 5.0349 | 501 | 505.5127 | -18.4967 | 0.76249 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.0682 | 297.6944 | 507 | 507.0074 | 54.6485 | 0.98356 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.0694 | 5.0349 | 501 | 505.5254 | -18.496 | 0.76249 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.0766 | 297.5787 | 507 | 507.0075 | 54.6105 | 0.98357 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.0777 | 5.0349 | 501 | 505.5385 | -18.4954 | 0.76249 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.0849 | 297.5787 | 507 | 507.0045 | 54.5726 | 0.9836 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.086 | 5.0154 | 501 | 505.5481 | -18.4946 | 0.76336 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.0932 | 297.5732 | 507 | 507.0014 | 54.5346 | 0.98362 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.0944 | 5.0154 | 501 | 505.5542 | -18.4939 | 0.76336 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.1016 | 297.5732 | 507 | 506.9982 | 54.4967 | 0.98364 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.1027 | 5.0154 | 501 | 505.5607 | -18.4931 | 0.76336 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.1099 | 297.5614 | 507 | 506.9953 | 54.4534 | 0.98366 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.1111 | 5.0154 | 501 | 505.5674 | -18.4923 | 0.76336 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.1183 | 297.5614 | 507 | 506.9929 | 54.4101 | 0.98369 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.1194 | 5.0154 | 501 | 505.5742 | -18.4917 | 0.76336 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.1266 | 297.5508 | 507 | 506.9904 | 54.3668 | 0.98371 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.1277 | 5.0154 | 501 | 505.581 | -18.491 | 0.76336 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.1349 | 297.5508 | 507 | 506.988 | 54.3236 | 0.98374 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.136 | 5.0154 | 501 | 505.5731 | -18.4903 | 0.76336 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.1433 | 297.5508 | 507 | 506.9856 | 54.282 | 0.98376 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.1444 | 5.0154 | 501 | 505.5504 | -18.4896 | 0.76336 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.1516 | 297.5508 | 507 | 506.9832 | 54.2405 | 0.98379 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.1527 | 5.0273 | 501 | 505.5285 | -18.489 | 0.76277 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.16 | 297.6084 | 507 | 506.9807 | 54.1961 | 0.98382 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.1611 | 5.0273 | 501 | 505.5074 | -18.4884 | 0.76277 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.1683 | 297.6084 | 507 | 506.9783 | 54.1518 | 0.98385 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.1694 | 5.0196 | 501 | 505.4853 | -18.4878 | 0.76315 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.1767 | 298.3365 | 507 | 506.981 | 54.1063 | 0.98395 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.1777 | 5.0196 | 501 | 505.4621 | -18.4872 | 0.76315 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.185 | 298.3365 | 507 | 506.9888 | 54.0608 | 0.98398 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.1861 | 5.0196 | 501 | 505.4509 | -18.4866 | 0.76315 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.1933 | 298.5465 | 507 | 506.9955 | 54.0208 | 0.98402 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.1944 | 5.0196 | 501 | 505.4515 | -18.486 | 0.76315 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.2017 | 298.5465 | 507 | 507.0011 | 53.9808 | 0.98404 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.2027 | 5.0648 | 501 | 505.4572 | -18.4855 | 0.76098 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.21 | 299.2094 | 507 | 507.0067 | 53.9396 | 0.98414 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.2111 | 5.0648 | 501 | 505.4679 | -18.4849 | 0.76098 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.2184 | 299.2094 | 507 | 507.0123 | 53.8985 | 0.98416 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.2194 | 5.0725 | 501 | 505.4791 | -18.4844 | 0.7606 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.2267 | 298.791 | 507 | 507.0125 | 53.8594 | 0.98414 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.2277 | 5.0725 | 501 | 505.4909 | -18.4838 | 0.7606 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.235 | 298.791 | 507 | 507.0072 | 53.8202 | 0.98416 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.2361 | 5.0725 | 501 | 505.5026 | -18.4834 | 0.7606 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.2434 | 298.8112 | 507 | 507.0025 | 53.784 | 0.98418 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.2444 | 5.0725 | 501 | 505.5143 | -18.4829 | 0.7606 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.2517 | 298.8112 | 507 | 506.9985 | 53.7478 | 0.98421 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.2527 | 5.0179 | 501 | 505.5198 | -18.4824 | 0.76324 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.2601 | 299.1186 | 507 | 506.9948 | 53.7224 | 0.98425 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.2611 | 5.0179 | 501 | 505.5191 | -18.4819 | 0.76324 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.2684 | 299.1186 | 507 | 506.9916 | 53.6971 | 0.98427 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.2694 | 5.0179 | 501 | 505.5183 | -18.4814 | 0.76324 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.2767 | 299.1183 | 507 | 506.9887 | 53.6669 | 0.98428 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.2778 | 5.0179 | 501 | 505.5175 | -18.4809 | 0.76324 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.2851 | 299.1183 | 507 | 506.9861 | 53.6367 | 0.9843 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.2861 | 5.0199 | 501 | 505.5161 | -18.4804 | 0.76306 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.2934 | 299.1183 | 507 | 506.9835 | 53.6052 | 0.98432 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.2944 | 5.0199 | 501 | 505.5139 | -18.48 | 0.76306 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.3018 | 299.1183 | 507 | 506.9809 | 53.5736 | 0.98434 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.3027 | 5.0289 | 501 | 505.5121 | -18.4796 | 0.76262 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.3101 | 299.1188 | 507 | 506.9786 | 53.545 | 0.98435 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.3111 | 5.0289 | 501 | 505.5105 | -18.4792 | 0.76262 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.3185 | 299.1188 | 507 | 506.9765 | 53.5165 | 0.98437 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.3194 | 5.0567 | 501 | 505.51 | -18.4787 | 0.76119 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.3268 | 299.1199 | 507 | 506.9745 | 53.4901 | 0.98438 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.3278 | 5.0567 | 501 | 505.5107 | -18.4782 | 0.76119 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.3351 | 299.1199 | 507 | 506.9726 | 53.4637 | 0.9844 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.3361 | 5.071 | 501 | 505.5001 | -18.4774 | 0.76043 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.3435 | 298.5316 | 507 | 506.9598 | 53.4408 | 0.98435 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.3444 | 5.071 | 501 | 505.4782 | -18.4766 | 0.76043 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.3518 | 298.5316 | 507 | 506.9362 | 53.4178 | 0.98437 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.3528 | 5.071 | 501 | 505.4564 | -18.4757 | 0.76043 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.3602 | 299.5043 | 507 | 506.9257 | 53.3858 | 0.98448 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.3611 | 5.071 | 501 | 505.4345 | -18.4749 | 0.76043 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.3685 | 299.5043 | 507 | 506.9283 | 53.3538 | 0.9845 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.3694 | 5.071 | 501 | 505.4127 | -18.4741 | 0.76043 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.3768 | 299.5043 | 507 | 506.9308 | 53.3219 | 0.98452 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.3778 | 5.071 | 501 | 505.3908 | -18.4732 | 0.76043 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.3852 | 299.5043 | 507 | 506.9333 | 53.2899 | 0.98454 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.3861 | 5.08 | 501 | 505.3856 | -18.4725 | 0.75999 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.3935 | 299.5043 | 507 | 506.9359 | 53.2579 | 0.98456 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.3944 | 5.08 | 501 | 505.397 | -18.4717 | 0.75999 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.4019 | 299.5043 | 507 | 506.9384 | 53.2259 | 0.98457 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.4028 | 5.065 | 501 | 505.4069 | -18.4716 | 0.76072 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
17.4102 | 299.5043 | 507 | 506.941 | 53.1939 | 0.98459 | 57.5916 | 50.5133 | -60.3808 | 17.4111 | 5.065 | 501 | 505.4152 | -18.4716 | 0.76072 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.4194 | 5.0557 | 501 | 505.4272 | -18.4719 | 0.76169 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.4278 | 5.0557 | 501 | 505.4429 | -18.4722 | 0.76169 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.4361 | 5.0684 | 501 | 505.4579 | -18.4725 | 0.76099 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.4445 | 5.0684 | 501 | 505.4721 | -18.4728 | 0.76099 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.4528 | 4.8776 | 501 | 505.4864 | -18.4725 | 0.77034 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.4611 | 4.8776 | 501 | 505.5006 | -18.4723 | 0.77034 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.4695 | 4.7373 | 501 | 505.514 | -18.472 | 0.77727 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.4778 | 4.7373 | 501 | 505.5265 | -18.4718 | 0.77727 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.4861 | 4.7486 | 501 | 505.5205 | -18.4709 | 0.7758 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.4945 | 4.7486 | 501 | 505.4959 | -18.4701 | 0.7758 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.5028 | 4.7486 | 501 | 505.4748 | -18.4692 | 0.7758 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.5111 | 4.7486 | 501 | 505.4572 | -18.4683 | 0.7758 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.5195 | 4.8206 | 501 | 505.4589 | -18.4679 | 0.77278 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.5278 | 4.8206 | 501 | 505.4797 | -18.4675 | 0.77278 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.5361 | 4.6435 | 501 | 505.5008 | -18.4676 | 0.78209 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.5445 | 4.6435 | 501 | 505.5219 | -18.4677 | 0.78209 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.5528 | 4.6533 | 501 | 505.5436 | -18.4675 | 0.7816 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.5612 | 4.6533 | 501 | 505.5659 | -18.4672 | 0.7816 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.5695 | 4.5689 | 501 | 505.5757 | -18.4667 | 0.78564 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.5778 | 4.5689 | 501 | 505.5732 | -18.4663 | 0.78564 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.5862 | 4.5869 | 501 | 505.5723 | -18.4659 | 0.78472 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.5945 | 4.5869 | 501 | 505.5731 | -18.4654 | 0.78472 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.6028 | 4.7445 | 501 | 505.5684 | -18.4645 | 0.77592 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.6112 | 4.7445 | 501 | 505.5583 | -18.4636 | 0.77592 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.6195 | 4.6572 | 501 | 505.5558 | -18.4635 | 0.78128 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.6278 | 4.6572 | 501 | 505.5611 | -18.4634 | 0.78128 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.6362 | 4.6794 | 501 | 505.5663 | -18.4633 | 0.7801 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.6445 | 4.6794 | 501 | 505.5714 | -18.4631 | 0.7801 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.6528 | 4.6936 | 501 | 505.5767 | -18.4629 | 0.77934 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.6612 | 4.6936 | 501 | 505.5821 | -18.4627 | 0.77934 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.6695 | 4.6936 | 501 | 505.5938 | -18.4626 | 0.77934 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.6779 | 4.6936 | 501 | 505.6118 | -18.4624 | 0.77934 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.6862 | 4.7144 | 501 | 505.5942 | -18.4608 | 0.77656 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.6945 | 4.7144 | 501 | 505.5412 | -18.4592 | 0.77656 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.7029 | 4.7108 | 501 | 505.5356 | -18.4594 | 0.77891 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.7112 | 4.7108 | 501 | 505.5776 | -18.4596 | 0.77891 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.7195 | 4.851 | 501 | 505.6154 | -18.4592 | 0.77115 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.7279 | 4.851 | 501 | 505.6493 | -18.4587 | 0.77115 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.7362 | 4.7202 | 501 | 505.6672 | -18.4582 | 0.77756 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.7445 | 4.7202 | 501 | 505.669 | -18.4577 | 0.77756 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.7529 | 4.7322 | 501 | 505.6715 | -18.4569 | 0.77696 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.7612 | 4.7322 | 501 | 505.6747 | -18.4562 | 0.77696 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.7695 | 4.7456 | 501 | 505.6769 | -18.4553 | 0.77618 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.7779 | 4.7456 | 501 | 505.6781 | -18.4545 | 0.77618 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.7862 | 4.7588 | 501 | 505.6802 | -18.4536 | 0.77551 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.7946 | 4.7588 | 501 | 505.6831 | -18.4528 | 0.77551 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.8029 | 4.8071 | 501 | 505.686 | -18.4521 | 0.77289 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.8112 | 4.8071 | 501 | 505.6889 | -18.4514 | 0.77289 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.8195 | 4.8306 | 501 | 505.6929 | -18.4506 | 0.77165 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.8279 | 4.8306 | 501 | 505.698 | -18.4498 | 0.77165 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.8362 | 4.8448 | 501 | 505.6942 | -18.449 | 0.77089 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.8446 | 4.8448 | 501 | 505.6818 | -18.4482 | 0.77089 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.8529 | 4.8325 | 501 | 505.6689 | -18.4474 | 0.77151 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.8612 | 4.8325 | 501 | 505.6559 | -18.4466 | 0.77151 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.8696 | 4.8414 | 501 | 505.6434 | -18.4458 | 0.77105 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.8779 | 4.8414 | 501 | 505.6314 | -18.445 | 0.77105 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.8862 | 4.8272 | 501 | 505.6163 | -18.444 | 0.77167 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.8946 | 4.8272 | 501 | 505.5978 | -18.4431 | 0.77167 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.9029 | 4.8274 | 501 | 505.5979 | -18.4421 | 0.77166 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.9112 | 4.8274 | 501 | 505.6165 | -18.4412 | 0.77166 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.9196 | 4.8274 | 501 | 505.6351 | -18.4403 | 0.77166 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.9279 | 4.8274 | 501 | 505.6537 | -18.4394 | 0.77166 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.9362 | 4.8274 | 501 | 505.653 | -18.4386 | 0.77166 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.9446 | 4.8274 | 501 | 505.6331 | -18.4377 | 0.77166 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.9529 | 4.8312 | 501 | 505.6133 | -18.4368 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.9612 | 4.8312 | 501 | 505.5934 | -18.4359 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.9696 | 4.8312 | 501 | 505.5729 | -18.435 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.9779 | 4.8312 | 501 | 505.5519 | -18.4342 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.9863 | 4.8312 | 501 | 505.5426 | -18.4333 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 17.9946 | 4.8312 | 501 | 505.545 | -18.4324 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.0029 | 4.8312 | 501 | 505.5462 | -18.4315 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.0112 | 4.8312 | 501 | 505.5463 | -18.4306 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.0196 | 4.8312 | 501 | 505.5518 | -18.4298 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.0279 | 4.8312 | 501 | 505.5628 | -18.4289 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.0363 | 4.8312 | 501 | 505.5602 | -18.428 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.0446 | 4.8312 | 501 | 505.5441 | -18.4271 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.0529 | 4.8385 | 501 | 505.5282 | -18.4262 | 0.7711 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.0613 | 4.8385 | 501 | 505.5124 | -18.4253 | 0.7711 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.0696 | 4.8385 | 501 | 505.4964 | -18.4244 | 0.7711 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.0779 | 4.8385 | 501 | 505.4802 | -18.4235 | 0.7711 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.0863 | 4.8312 | 501 | 505.4637 | -18.4226 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.0946 | 4.8312 | 501 | 505.4468 | -18.4217 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.1029 | 4.8312 | 501 | 505.4654 | -18.4208 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.1113 | 4.8312 | 501 | 505.5194 | -18.4199 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.1196 | 4.8312 | 501 | 505.5267 | -18.4191 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.1279 | 4.8312 | 501 | 505.4872 | -18.4183 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.1363 | 4.8312 | 501 | 505.4515 | -18.4175 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.1446 | 4.8312 | 501 | 505.4194 | -18.4167 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.1529 | 4.8312 | 501 | 505.402 | -18.4159 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.1613 | 4.8312 | 501 | 505.399 | -18.4152 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.1696 | 4.7813 | 501 | 505.3936 | -18.4145 | 0.77408 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.1779 | 4.7813 | 501 | 505.3855 | -18.4139 | 0.77408 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.1863 | 4.7932 | 501 | 505.3789 | -18.4133 | 0.77348 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.1946 | 4.7932 | 501 | 505.3738 | -18.4126 | 0.77348 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.2029 | 4.8476 | 501 | 505.3723 | -18.4119 | 0.77072 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.2113 | 4.8476 | 501 | 505.3744 | -18.4112 | 0.77072 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.2196 | 4.8476 | 501 | 505.3759 | -18.4105 | 0.77072 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.228 | 4.8476 | 501 | 505.3769 | -18.4098 | 0.77072 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.2363 | 4.8476 | 501 | 505.3776 | -18.4091 | 0.77072 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.2446 | 4.8476 | 501 | 505.3779 | -18.4084 | 0.77072 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.2529 | 4.8476 | 501 | 505.3781 | -18.4073 | 0.77072 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.2613 | 4.8476 | 501 | 505.3781 | -18.4062 | 0.77072 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.2696 | 4.8476 | 501 | 505.3787 | -18.4052 | 0.77072 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.278 | 4.8476 | 501 | 505.3799 | -18.4041 | 0.77072 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.2863 | 4.8476 | 501 | 505.3806 | -18.4036 | 0.77072 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.2946 | 4.8476 | 501 | 505.3806 | -18.4031 | 0.77072 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.3029 | 4.8618 | 501 | 505.3841 | -18.4026 | 0.76996 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.3113 | 4.8618 | 501 | 505.3911 | -18.4021 | 0.76996 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.3196 | 4.8618 | 501 | 505.3981 | -18.4022 | 0.76996 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.328 | 4.8618 | 501 | 505.4051 | -18.4024 | 0.76996 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.3363 | 4.8618 | 501 | 505.412 | -18.4026 | 0.76996 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.3446 | 4.8618 | 501 | 505.419 | -18.4027 | 0.76996 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.353 | 4.8746 | 501 | 505.4258 | -18.4024 | 0.76925 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.3613 | 4.8746 | 501 | 505.4323 | -18.402 | 0.76925 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.3696 | 4.8746 | 501 | 505.4386 | -18.4012 | 0.76925 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.378 | 4.8746 | 501 | 505.4449 | -18.4003 | 0.76925 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.3863 | 4.8746 | 501 | 505.451 | -18.3994 | 0.76925 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.3946 | 4.8746 | 501 | 505.4572 | -18.3985 | 0.76925 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.403 | 4.8746 | 501 | 505.4635 | -18.3977 | 0.76925 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.4113 | 4.8746 | 501 | 505.4697 | -18.397 | 0.76925 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.4196 | 4.8888 | 501 | 505.4761 | -18.3962 | 0.7685 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.428 | 4.8888 | 501 | 505.4827 | -18.3955 | 0.7685 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.4363 | 4.9017 | 501 | 505.4891 | -18.3954 | 0.76779 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.4446 | 4.9017 | 501 | 505.4952 | -18.3954 | 0.76779 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.453 | 4.9017 | 501 | 505.5013 | -18.3945 | 0.76779 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.4613 | 4.9017 | 501 | 505.5075 | -18.3936 | 0.76779 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.4697 | 4.9017 | 501 | 505.5132 | -18.3928 | 0.76779 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.478 | 4.9017 | 501 | 505.5186 | -18.392 | 0.76779 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.4863 | 4.9017 | 501 | 505.5239 | -18.3912 | 0.76779 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.4946 | 4.9017 | 501 | 505.5293 | -18.3904 | 0.76779 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.503 | 4.9017 | 501 | 505.535 | -18.3896 | 0.76779 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.5113 | 4.9017 | 501 | 505.5412 | -18.3887 | 0.76779 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.5197 | 4.9159 | 501 | 505.5475 | -18.3893 | 0.76703 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.528 | 4.9159 | 501 | 505.5541 | -18.3899 | 0.76703 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.5363 | 4.9159 | 501 | 505.5606 | -18.3887 | 0.76703 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.5446 | 4.9159 | 501 | 505.5672 | -18.3875 | 0.76703 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.553 | 4.9197 | 501 | 505.5739 | -18.387 | 0.76684 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.5613 | 4.9197 | 501 | 505.5807 | -18.3865 | 0.76684 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.5697 | 4.9325 | 501 | 505.5873 | -18.3859 | 0.76613 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.578 | 4.9325 | 501 | 505.5938 | -18.3853 | 0.76613 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.5863 | 4.9325 | 501 | 505.6019 | -18.3848 | 0.76613 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.5947 | 4.9325 | 501 | 505.6118 | -18.3842 | 0.76613 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.603 | 4.9525 | 501 | 505.6228 | -18.3837 | 0.76511 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.6113 | 4.9525 | 501 | 505.6349 | -18.3832 | 0.76511 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.6197 | 4.9525 | 501 | 505.6425 | -18.3827 | 0.76511 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.628 | 4.9525 | 501 | 505.6457 | -18.3822 | 0.76511 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.6363 | 4.9667 | 501 | 505.649 | -18.3818 | 0.76436 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.6447 | 4.9667 | 501 | 505.6526 | -18.3815 | 0.76436 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.653 | 4.9667 | 501 | 505.6562 | -18.3812 | 0.76436 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.6613 | 4.9667 | 501 | 505.6599 | -18.381 | 0.76436 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.6697 | 4.9796 | 501 | 505.6632 | -18.3807 | 0.76365 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.678 | 4.9796 | 501 | 505.6664 | -18.3803 | 0.76365 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.6863 | 4.9737 | 501 | 505.6646 | -18.3798 | 0.76373 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.6947 | 4.9737 | 501 | 505.6579 | -18.3793 | 0.76373 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.703 | 4.9737 | 501 | 505.6511 | -18.3789 | 0.76373 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.7113 | 4.9737 | 501 | 505.6444 | -18.3784 | 0.76373 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.7197 | 4.8342 | 501 | 505.6375 | -18.378 | 0.77069 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.728 | 4.8342 | 501 | 505.6304 | -18.3777 | 0.77069 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.7363 | 4.7157 | 501 | 505.6233 | -18.3781 | 0.77801 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.7447 | 4.7157 | 501 | 505.6161 | -18.3785 | 0.77801 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.753 | 4.7295 | 501 | 505.6086 | -18.3789 | 0.77725 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.7613 | 4.7295 | 501 | 505.6008 | -18.3792 | 0.77725 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.7697 | 4.7295 | 501 | 505.5932 | -18.3796 | 0.77725 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.778 | 4.7295 | 501 | 505.5858 | -18.38 | 0.77725 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.7863 | 4.7295 | 501 | 505.5785 | -18.3804 | 0.77725 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.7947 | 4.7295 | 501 | 505.5711 | -18.3807 | 0.77725 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.803 | 4.7545 | 501 | 505.5653 | -18.3811 | 0.77596 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.8113 | 4.7545 | 501 | 505.561 | -18.3814 | 0.77596 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.8197 | 4.7724 | 501 | 505.558 | -18.3817 | 0.77505 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.828 | 4.7724 | 501 | 505.5562 | -18.382 | 0.77505 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.8363 | 4.7868 | 501 | 505.5544 | -18.3823 | 0.77429 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.8447 | 4.7868 | 501 | 505.5527 | -18.3826 | 0.77429 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.853 | 4.7868 | 501 | 505.5512 | -18.383 | 0.77429 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.8613 | 4.7868 | 501 | 505.5499 | -18.3833 | 0.77429 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.8697 | 4.721 | 501 | 505.5486 | -18.3849 | 0.7791 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.878 | 4.721 | 501 | 505.5474 | -18.3865 | 0.7791 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.8864 | 4.7176 | 501 | 505.546 | -18.3881 | 0.77927 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.8947 | 4.7176 | 501 | 505.5445 | -18.3897 | 0.77927 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.903 | 4.7176 | 501 | 505.5429 | -18.3913 | 0.77927 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.9113 | 4.7176 | 501 | 505.5414 | -18.3929 | 0.77927 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.9197 | 4.7176 | 501 | 505.5399 | -18.3945 | 0.77927 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.928 | 4.7176 | 501 | 505.5383 | -18.3961 | 0.77927 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.9364 | 4.7176 | 501 | 505.5366 | -18.3977 | 0.77927 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.9447 | 4.7176 | 501 | 505.5346 | -18.3993 | 0.77927 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.953 | 4.7176 | 501 | 505.5327 | -18.4009 | 0.77927 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.9613 | 4.7176 | 501 | 505.5307 | -18.4025 | 0.77927 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.9697 | 4.7109 | 501 | 505.5319 | -18.4042 | 0.77978 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.978 | 4.7109 | 501 | 505.5362 | -18.406 | 0.77978 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.9864 | 4.7181 | 501 | 505.5411 | -18.4077 | 0.77942 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 18.9947 | 4.7181 | 501 | 505.5465 | -18.4095 | 0.77942 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.003 | 4.707 | 501 | 505.5515 | -18.4111 | 0.77997 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.0114 | 4.707 | 501 | 505.556 | -18.4128 | 0.77997 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.0197 | 4.7767 | 501 | 505.5582 | -18.413 | 0.77492 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.028 | 4.7767 | 501 | 505.558 | -18.4133 | 0.77492 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.0364 | 4.7767 | 501 | 505.5578 | -18.4137 | 0.77492 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.0447 | 4.7767 | 501 | 505.5576 | -18.4141 | 0.77492 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.053 | 4.7981 | 501 | 505.5587 | -18.4144 | 0.77387 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.0614 | 4.7981 | 501 | 505.5612 | -18.4148 | 0.77387 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.0697 | 4.7981 | 501 | 505.5638 | -18.4152 | 0.77387 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.078 | 4.7981 | 501 | 505.5663 | -18.4156 | 0.77387 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.0864 | 4.8019 | 501 | 505.5374 | -18.4148 | 0.77218 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.0947 | 4.8019 | 501 | 505.4771 | -18.414 | 0.77218 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.103 | 4.8024 | 501 | 505.4595 | -18.4146 | 0.77391 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.1114 | 4.8024 | 501 | 505.4846 | -18.4151 | 0.77391 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.1197 | 4.8024 | 501 | 505.5097 | -18.4157 | 0.77391 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.128 | 4.8024 | 501 | 505.5348 | -18.4163 | 0.77391 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.1364 | 4.8024 | 501 | 505.5599 | -18.4169 | 0.77391 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.1447 | 4.8024 | 501 | 505.585 | -18.4175 | 0.77391 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.153 | 4.8139 | 501 | 505.6108 | -18.418 | 0.77333 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.1614 | 4.8139 | 501 | 505.6374 | -18.4186 | 0.77333 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.1697 | 4.7713 | 501 | 505.6517 | -18.4189 | 0.77502 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.178 | 4.7713 | 501 | 505.6539 | -18.4191 | 0.77502 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.1864 | 4.7845 | 501 | 505.6566 | -18.4194 | 0.77436 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.1947 | 4.7845 | 501 | 505.6599 | -18.4197 | 0.77436 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.203 | 4.7683 | 501 | 505.6626 | -18.42 | 0.77517 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.2114 | 4.7683 | 501 | 505.6646 | -18.4203 | 0.77517 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.2197 | 4.8865 | 501 | 505.6651 | -18.4199 | 0.76786 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.228 | 4.8865 | 501 | 505.6641 | -18.4194 | 0.76786 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.2364 | 4.8865 | 501 | 505.6618 | -18.419 | 0.76786 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.2447 | 4.8865 | 501 | 505.6583 | -18.4185 | 0.76786 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.253 | 5.026 | 501 | 505.6546 | -18.418 | 0.7609 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.2614 | 5.026 | 501 | 505.6506 | -18.4175 | 0.7609 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.2697 | 5.026 | 501 | 505.6466 | -18.4171 | 0.7609 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.278 | 5.026 | 501 | 505.6426 | -18.4166 | 0.7609 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.2864 | 5.026 | 501 | 505.6386 | -18.4162 | 0.7609 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.2947 | 5.026 | 501 | 505.6347 | -18.4157 | 0.7609 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.303 | 5.0362 | 501 | 505.6311 | -18.4153 | 0.76039 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.3114 | 5.0362 | 501 | 505.628 | -18.4149 | 0.76039 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.3197 | 5.0485 | 501 | 505.6266 | -18.4144 | 0.75981 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.328 | 5.0485 | 501 | 505.6268 | -18.414 | 0.75981 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.3363 | 5.0485 | 501 | 505.627 | -18.4136 | 0.75981 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.3447 | 5.0485 | 501 | 505.6273 | -18.4131 | 0.75981 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.353 | 5.0536 | 501 | 505.6277 | -18.4127 | 0.75956 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.3614 | 5.0536 | 501 | 505.6285 | -18.4123 | 0.75956 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.3697 | 5.0536 | 501 | 505.6292 | -18.4118 | 0.75956 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.378 | 5.0536 | 501 | 505.63 | -18.4114 | 0.75956 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.3864 | 5.0536 | 501 | 505.6275 | -18.4109 | 0.75956 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.3947 | 5.0536 | 501 | 505.6217 | -18.4105 | 0.75956 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.403 | 5.0485 | 501 | 505.6153 | -18.4102 | 0.75981 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.4113 | 5.0485 | 501 | 505.6083 | -18.4098 | 0.75981 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.4197 | 5.0485 | 501 | 505.6017 | -18.4094 | 0.75981 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.428 | 5.0485 | 501 | 505.5956 | -18.4091 | 0.75981 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.4364 | 5.0485 | 501 | 505.5904 | -18.4087 | 0.75981 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.4447 | 5.0485 | 501 | 505.5859 | -18.4084 | 0.75981 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.453 | 5.0492 | 501 | 505.5821 | -18.4081 | 0.75982 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.4613 | 5.0492 | 501 | 505.5789 | -18.4077 | 0.75982 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.4697 | 5.0492 | 501 | 505.574 | -18.4074 | 0.75982 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.478 | 5.0492 | 501 | 505.5677 | -18.4071 | 0.75982 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.4864 | 5.0261 | 501 | 505.5312 | -18.4058 | 0.75957 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.4947 | 5.0261 | 501 | 505.4646 | -18.4044 | 0.75957 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.503 | 5.0529 | 501 | 505.4609 | -18.4042 | 0.75966 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.5114 | 5.0529 | 501 | 505.52 | -18.4039 | 0.75966 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.5197 | 5.0529 | 501 | 505.5414 | -18.4039 | 0.75966 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.528 | 5.0529 | 501 | 505.525 | -18.4038 | 0.75966 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.5363 | 5.0529 | 501 | 505.5087 | -18.4037 | 0.75966 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.5447 | 5.0529 | 501 | 505.4923 | -18.4036 | 0.75966 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.553 | 5.0529 | 501 | 505.476 | -18.4035 | 0.75966 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.5614 | 5.0529 | 501 | 505.4596 | -18.4034 | 0.75966 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.5697 | 5.0529 | 501 | 505.4425 | -18.4025 | 0.75966 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.578 | 5.0529 | 501 | 505.4247 | -18.4016 | 0.75966 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.5863 | 5.0799 | 501 | 505.4194 | -18.4007 | 0.7582 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.5947 | 5.0799 | 501 | 505.4268 | -18.3997 | 0.7582 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.603 | 4.9567 | 501 | 505.4334 | -18.3996 | 0.76577 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.6114 | 4.9567 | 501 | 505.4392 | -18.3994 | 0.76577 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.6197 | 4.9567 | 501 | 505.4457 | -18.3993 | 0.76577 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.628 | 4.9567 | 501 | 505.4528 | -18.3991 | 0.76577 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.6364 | 4.9567 | 501 | 505.4598 | -18.399 | 0.76577 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.6447 | 4.9567 | 501 | 505.4669 | -18.3989 | 0.76577 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.653 | 4.9567 | 501 | 505.4739 | -18.3988 | 0.76577 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.6613 | 4.9567 | 501 | 505.481 | -18.3987 | 0.76577 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.6697 | 4.9567 | 501 | 505.488 | -18.3986 | 0.76577 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.678 | 4.9567 | 501 | 505.4951 | -18.3985 | 0.76577 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.6864 | 4.8228 | 501 | 505.5022 | -18.4 | 0.77427 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.6947 | 4.8228 | 501 | 505.5092 | -18.4014 | 0.77427 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.703 | 4.8356 | 501 | 505.5161 | -18.4014 | 0.77357 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.7113 | 4.8356 | 501 | 505.5227 | -18.4015 | 0.77357 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.7197 | 4.7194 | 501 | 505.5293 | -18.4041 | 0.78229 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.728 | 4.7194 | 501 | 505.5359 | -18.4068 | 0.78229 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.7364 | 4.7194 | 501 | 505.5408 | -18.4094 | 0.78229 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.7447 | 4.7194 | 501 | 505.544 | -18.4121 | 0.78229 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.753 | 4.7216 | 501 | 505.5473 | -18.4147 | 0.78218 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.7614 | 4.7216 | 501 | 505.5507 | -18.4174 | 0.78218 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.7697 | 4.7216 | 501 | 505.5538 | -18.42 | 0.78218 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.778 | 4.7216 | 501 | 505.5567 | -18.4227 | 0.78218 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.7863 | 4.7275 | 501 | 505.5598 | -18.4253 | 0.78189 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.7947 | 4.7275 | 501 | 505.5633 | -18.428 | 0.78189 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.803 | 4.7139 | 501 | 505.5662 | -18.4305 | 0.78256 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.8114 | 4.7139 | 501 | 505.5686 | -18.433 | 0.78256 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.8197 | 4.751 | 501 | 505.5701 | -18.4354 | 0.78054 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.828 | 4.751 | 501 | 505.5707 | -18.4377 | 0.78054 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.8363 | 4.751 | 501 | 505.5713 | -18.4401 | 0.78054 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.8447 | 4.751 | 501 | 505.5718 | -18.4425 | 0.78054 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.853 | 4.751 | 501 | 505.5724 | -18.4462 | 0.78054 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.8614 | 4.751 | 501 | 505.573 | -18.45 | 0.78054 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.8697 | 4.751 | 501 | 505.5729 | -18.4537 | 0.78054 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.878 | 4.751 | 501 | 505.5723 | -18.4574 | 0.78054 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.8864 | 4.751 | 501 | 505.5717 | -18.4611 | 0.78054 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.8947 | 4.751 | 501 | 505.571 | -18.4648 | 0.78054 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.903 | 4.751 | 501 | 505.6005 | -18.4685 | 0.78054 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.9113 | 4.751 | 501 | 505.66 | -18.4722 | 0.78054 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.9197 | 4.7933 | 501 | 505.6884 | -18.4769 | 0.77829 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.928 | 4.7933 | 501 | 505.6859 | -18.4817 | 0.77829 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.9364 | 4.8067 | 501 | 505.6831 | -18.485 | 0.77757 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.9447 | 4.8067 | 501 | 505.6801 | -18.4882 | 0.77757 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.953 | 4.8067 | 501 | 505.6772 | -18.4915 | 0.77757 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.9613 | 4.8067 | 501 | 505.6742 | -18.4948 | 0.77757 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.9697 | 4.821 | 501 | 505.6715 | -18.4981 | 0.77682 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.978 | 4.821 | 501 | 505.6691 | -18.5014 | 0.77682 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.9863 | 4.83 | 501 | 505.6671 | -18.5047 | 0.77638 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 19.9947 | 4.83 | 501 | 505.6656 | -18.508 | 0.77638 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.003 | 4.8249 | 501 | 505.6637 | -18.5116 | 0.77663 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.0114 | 4.8249 | 501 | 505.6615 | -18.5152 | 0.77663 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.0197 | 4.8249 | 501 | 505.6595 | -18.5189 | 0.77663 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.028 | 4.8249 | 501 | 505.6578 | -18.5225 | 0.77663 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.0363 | 4.8249 | 501 | 505.6561 | -18.5261 | 0.77663 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.0447 | 4.8249 | 501 | 505.6543 | -18.5297 | 0.77663 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.053 | 4.7948 | 501 | 505.6492 | -18.5341 | 0.77808 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.0613 | 4.7948 | 501 | 505.6406 | -18.5385 | 0.77808 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.0697 | 4.7995 | 501 | 505.6323 | -18.5429 | 0.77785 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.078 | 4.7995 | 501 | 505.6242 | -18.5472 | 0.77785 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.0863 | 4.7906 | 501 | 505.6158 | -18.5517 | 0.77829 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.0947 | 4.7906 | 501 | 505.6068 | -18.5561 | 0.77829 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.103 | 4.7906 | 501 | 505.5979 | -18.5605 | 0.77829 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.1113 | 4.7906 | 501 | 505.589 | -18.565 | 0.77829 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.1197 | 4.8243 | 501 | 505.587 | -18.5695 | 0.7768 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.128 | 4.8243 | 501 | 505.5919 | -18.5741 | 0.7768 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.1363 | 4.8376 | 501 | 505.5963 | -18.5786 | 0.77608 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.1447 | 4.8376 | 501 | 505.6004 | -18.5831 | 0.77608 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.153 | 4.8466 | 501 | 505.6049 | -18.5875 | 0.77564 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.1613 | 4.8466 | 501 | 505.6098 | -18.592 | 0.77564 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.1697 | 4.8028 | 501 | 505.609 | -18.5964 | 0.77769 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.178 | 4.8028 | 501 | 505.6026 | -18.6008 | 0.77769 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.1863 | 4.8321 | 501 | 505.5972 | -18.6052 | 0.77621 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.1947 | 4.8321 | 501 | 505.5928 | -18.6097 | 0.77621 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.203 | 4.8772 | 501 | 505.5959 | -18.6142 | 0.77415 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.2113 | 4.8772 | 501 | 505.6066 | -18.6187 | 0.77415 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.2197 | 4.8772 | 501 | 505.6178 | -18.6232 | 0.77415 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.228 | 4.8772 | 501 | 505.6295 | -18.6277 | 0.77415 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.2363 | 4.8772 | 501 | 505.6424 | -18.6323 | 0.77415 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.2447 | 4.8772 | 501 | 505.6565 | -18.6368 | 0.77415 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.253 | 4.8381 | 501 | 505.659 | -18.641 | 0.77569 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.2613 | 4.8381 | 501 | 505.6497 | -18.6452 | 0.77569 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.2697 | 4.8462 | 501 | 505.6409 | -18.6495 | 0.7753 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.278 | 4.8462 | 501 | 505.6324 | -18.6537 | 0.7753 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.2863 | 4.8329 | 501 | 505.6234 | -18.6579 | 0.77595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.2947 | 4.8329 | 501 | 505.6139 | -18.6621 | 0.77595 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.303 | 4.8752 | 501 | 505.6062 | -18.6663 | 0.77382 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.3113 | 4.8752 | 501 | 505.6005 | -18.6705 | 0.77382 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.3197 | 4.9124 | 501 | 505.5999 | -18.6758 | 0.77208 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.328 | 4.9124 | 501 | 505.6044 | -18.6811 | 0.77208 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.3363 | 4.9124 | 501 | 505.6087 | -18.6853 | 0.77208 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.3447 | 4.9124 | 501 | 505.6129 | -18.6895 | 0.77208 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.353 | 4.9205 | 501 | 505.6177 | -18.6937 | 0.77168 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.3613 | 4.9205 | 501 | 505.6233 | -18.6979 | 0.77168 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.3697 | 4.8517 | 501 | 505.6283 | -18.7002 | 0.77257 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.378 | 4.8517 | 501 | 505.6329 | -18.7025 | 0.77257 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.3863 | 4.8791 | 501 | 505.6374 | -18.7047 | 0.77111 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.3947 | 4.8791 | 501 | 505.6417 | -18.7069 | 0.77111 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.403 | 4.9845 | 501 | 505.6366 | -18.7083 | 0.765 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.4113 | 4.9845 | 501 | 505.6222 | -18.7098 | 0.765 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.4197 | 4.872 | 501 | 505.6153 | -18.712 | 0.77141 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.428 | 4.872 | 501 | 505.6159 | -18.7142 | 0.77141 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.4363 | 4.872 | 501 | 505.6165 | -18.7157 | 0.77141 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.4447 | 4.872 | 501 | 505.6172 | -18.7172 | 0.77141 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.453 | 4.8849 | 501 | 505.6176 | -18.7186 | 0.7707 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.4613 | 4.8849 | 501 | 505.618 | -18.72 | 0.7707 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.4697 | 4.91 | 501 | 505.6211 | -18.7213 | 0.76934 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.478 | 4.91 | 501 | 505.627 | -18.7227 | 0.76934 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.4863 | 4.8989 | 501 | 505.6319 | -18.724 | 0.76989 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.4947 | 4.8989 | 501 | 505.636 | -18.7253 | 0.76989 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.503 | 4.8989 | 501 | 505.6405 | -18.7267 | 0.76989 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.5113 | 4.8989 | 501 | 505.6455 | -18.728 | 0.76989 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.5197 | 4.9594 | 501 | 505.6507 | -18.7276 | 0.76663 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.528 | 4.9594 | 501 | 505.6561 | -18.7272 | 0.76663 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.5363 | 4.9738 | 501 | 505.6551 | -18.7269 | 0.76588 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.5446 | 4.9738 | 501 | 505.6477 | -18.7266 | 0.76588 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.553 | 4.9798 | 501 | 505.6408 | -18.7237 | 0.76558 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.5613 | 4.9798 | 501 | 505.6343 | -18.7207 | 0.76558 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.5697 | 4.9798 | 501 | 505.6274 | -18.7178 | 0.76558 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.578 | 4.9798 | 501 | 505.6201 | -18.7149 | 0.76558 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.5863 | 4.9927 | 501 | 505.6183 | -18.7119 | 0.76487 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.5947 | 4.9927 | 501 | 505.6219 | -18.709 | 0.76487 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.603 | 5.0024 | 501 | 505.6245 | -18.706 | 0.76436 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.6113 | 5.0024 | 501 | 505.6263 | -18.703 | 0.76436 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.6197 | 5.0024 | 501 | 505.6202 | -18.7 | 0.76436 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.628 | 5.0024 | 501 | 505.6062 | -18.6971 | 0.76436 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.6363 | 5.0154 | 501 | 505.5922 | -18.694 | 0.76365 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.6447 | 5.0154 | 501 | 505.578 | -18.691 | 0.76365 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.653 | 5.0298 | 501 | 505.5641 | -18.6881 | 0.7629 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.6613 | 5.0298 | 501 | 505.5505 | -18.6852 | 0.7629 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.6696 | 5.0366 | 501 | 505.549 | -18.6822 | 0.76256 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.678 | 5.0366 | 501 | 505.5595 | -18.6793 | 0.76256 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.6863 | 5.0342 | 501 | 505.5416 | -18.6754 | 0.76129 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.6946 | 5.0342 | 501 | 505.4953 | -18.6714 | 0.76129 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.703 | 5.0759 | 501 | 505.4873 | -18.6687 | 0.76091 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.7113 | 5.0759 | 501 | 505.5178 | -18.6659 | 0.76091 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.7197 | 5.0759 | 501 | 505.5463 | -18.6632 | 0.76091 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.728 | 5.0759 | 501 | 505.5729 | -18.6605 | 0.76091 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.7363 | 5.0185 | 501 | 505.5862 | -18.6577 | 0.76361 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.7446 | 5.0185 | 501 | 505.5861 | -18.6549 | 0.76361 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.753 | 5.0185 | 501 | 505.5859 | -18.6523 | 0.76361 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.7613 | 5.0185 | 501 | 505.5858 | -18.6497 | 0.76361 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.7696 | 5.0074 | 501 | 505.5846 | -18.6471 | 0.76416 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.778 | 5.0074 | 501 | 505.5823 | -18.6445 | 0.76416 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.7863 | 5.0114 | 501 | 505.5798 | -18.6419 | 0.7639 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.7946 | 5.0114 | 501 | 505.5769 | -18.6393 | 0.7639 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.803 | 5.0605 | 501 | 505.5662 | -18.6362 | 0.76087 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.8113 | 5.0605 | 501 | 505.5476 | -18.6331 | 0.76087 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.8196 | 5.0692 | 501 | 505.5375 | -18.63 | 0.76038 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.828 | 5.0692 | 501 | 505.5357 | -18.6268 | 0.76038 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.8363 | 5.0692 | 501 | 505.5267 | -18.6237 | 0.76038 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.8446 | 5.0692 | 501 | 505.5105 | -18.6206 | 0.76038 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.853 | 5.0692 | 501 | 505.4942 | -18.6174 | 0.76038 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.8613 | 5.0692 | 501 | 505.478 | -18.6143 | 0.76038 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.8696 | 5.0734 | 501 | 505.4621 | -18.6112 | 0.76017 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.878 | 5.0734 | 501 | 505.4465 | -18.608 | 0.76017 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.8863 | 5.0734 | 501 | 505.4315 | -18.6049 | 0.76017 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.8946 | 5.0734 | 501 | 505.4172 | -18.6018 | 0.76017 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.903 | 5.0318 | 501 | 505.4227 | -18.5996 | 0.76336 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.9113 | 5.0318 | 501 | 505.448 | -18.5973 | 0.76336 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.9196 | 5.1707 | 501 | 505.4666 | -18.5943 | 0.75555 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.9279 | 5.1707 | 501 | 505.4786 | -18.5913 | 0.75555 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.9363 | 5.0673 | 501 | 505.496 | -18.5889 | 0.76141 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.9446 | 5.0673 | 501 | 505.5187 | -18.5865 | 0.76141 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.9529 | 5.0673 | 501 | 505.5411 | -18.5839 | 0.76141 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.9613 | 5.0673 | 501 | 505.5633 | -18.5814 | 0.76141 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.9696 | 5.063 | 501 | 505.5623 | -18.5781 | 0.76051 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.9779 | 5.063 | 501 | 505.5381 | -18.5748 | 0.76051 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.9863 | 5.0486 | 501 | 505.5136 | -18.5715 | 0.76126 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 20.9946 | 5.0486 | 501 | 505.4888 | -18.5682 | 0.76126 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.0029 | 5.0366 | 501 | 505.4636 | -18.5649 | 0.76185 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.0113 | 5.0366 | 501 | 505.4379 | -18.5617 | 0.76185 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.0196 | 5.021 | 501 | 505.4304 | -18.5592 | 0.76362 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.0279 | 5.021 | 501 | 505.441 | -18.5568 | 0.76362 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.0363 | 5.017 | 501 | 505.4525 | -18.5543 | 0.76388 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.0446 | 5.017 | 501 | 505.4647 | -18.5517 | 0.76388 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.0529 | 5.017 | 501 | 505.477 | -18.5492 | 0.76388 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.0612 | 5.017 | 501 | 505.4895 | -18.5467 | 0.76388 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.0696 | 5.017 | 501 | 505.5016 | -18.5442 | 0.76388 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.0779 | 5.017 | 501 | 505.5134 | -18.5416 | 0.76388 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.0863 | 5.0177 | 501 | 505.5131 | -18.539 | 0.76325 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.0946 | 5.0177 | 501 | 505.5007 | -18.5363 | 0.76325 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.1029 | 5.0177 | 501 | 505.5163 | -18.5336 | 0.76325 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.1113 | 5.0177 | 501 | 505.56 | -18.5309 | 0.76325 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.1196 | 5.0177 | 501 | 505.5658 | -18.5282 | 0.76325 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.1279 | 5.0177 | 501 | 505.5338 | -18.5255 | 0.76325 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.1362 | 5.0321 | 501 | 505.5021 | -18.5228 | 0.7625 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.1446 | 5.0321 | 501 | 505.4707 | -18.5202 | 0.7625 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.1529 | 5.0451 | 501 | 505.4475 | -18.5174 | 0.76179 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.1612 | 5.0451 | 501 | 505.4324 | -18.5146 | 0.76179 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.1696 | 4.8519 | 501 | 505.4173 | -18.5114 | 0.77141 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.1779 | 4.8519 | 501 | 505.4022 | -18.5082 | 0.77141 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.1862 | 4.8519 | 501 | 505.3877 | -18.5051 | 0.77141 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.1946 | 4.8519 | 501 | 505.3738 | -18.5019 | 0.77141 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.2029 | 4.7487 | 501 | 505.3643 | -18.4993 | 0.77476 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.2112 | 4.7487 | 501 | 505.3594 | -18.4966 | 0.77476 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.2196 | 4.7556 | 501 | 505.3625 | -18.4941 | 0.77441 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.2279 | 4.7556 | 501 | 505.3737 | -18.4915 | 0.77441 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.2362 | 4.7682 | 501 | 505.3841 | -18.4897 | 0.77365 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.2446 | 4.7682 | 501 | 505.3936 | -18.4878 | 0.77365 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.2529 | 4.7682 | 501 | 505.4032 | -18.4852 | 0.77365 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.2612 | 4.7682 | 501 | 505.4128 | -18.4826 | 0.77365 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.2696 | 4.7682 | 501 | 505.4224 | -18.48 | 0.77365 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.2779 | 4.7682 | 501 | 505.432 | -18.4774 | 0.77365 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.2862 | 4.7488 | 501 | 505.4116 | -18.4738 | 0.7733 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.2946 | 4.7488 | 501 | 505.3612 | -18.4703 | 0.7733 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.3029 | 4.7191 | 501 | 505.3614 | -18.4688 | 0.77728 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.3112 | 4.7191 | 501 | 505.4122 | -18.4672 | 0.77728 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.3196 | 4.867 | 501 | 505.4389 | -18.4649 | 0.76902 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.3279 | 4.867 | 501 | 505.4417 | -18.4627 | 0.76902 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.3362 | 4.74 | 501 | 505.4463 | -18.4607 | 0.77571 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.3446 | 4.74 | 501 | 505.4529 | -18.4587 | 0.77571 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.3529 | 4.74 | 501 | 505.4539 | -18.457 | 0.77571 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.3612 | 4.74 | 501 | 505.4492 | -18.4553 | 0.77571 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.3696 | 4.6898 | 501 | 505.4232 | -18.453 | 0.77747 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.3779 | 4.6898 | 501 | 505.3756 | -18.4507 | 0.77747 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.3862 | 4.6755 | 501 | 505.3506 | -18.4483 | 0.77822 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.3945 | 4.6755 | 501 | 505.3482 | -18.446 | 0.77822 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.4029 | 4.8189 | 501 | 505.3505 | -18.4433 | 0.77058 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.4112 | 4.8189 | 501 | 505.3577 | -18.4406 | 0.77058 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.4195 | 4.6969 | 501 | 505.3656 | -18.4384 | 0.77725 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.4279 | 4.6969 | 501 | 505.3743 | -18.4362 | 0.77725 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.4362 | 4.6969 | 501 | 505.3647 | -18.4341 | 0.77725 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.4445 | 4.6969 | 501 | 505.337 | -18.4319 | 0.77725 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.4529 | 4.6969 | 501 | 505.3084 | -18.4297 | 0.77725 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.4612 | 4.6969 | 501 | 505.2791 | -18.4275 | 0.77725 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.4695 | 4.7089 | 501 | 505.2504 | -18.4254 | 0.77665 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.4779 | 4.7089 | 501 | 505.2224 | -18.4233 | 0.77665 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.4862 | 4.7012 | 501 | 505.1939 | -18.4211 | 0.77704 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.4945 | 4.7012 | 501 | 505.1649 | -18.419 | 0.77704 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.5029 | 4.668 | 501 | 505.1702 | -18.4178 | 0.77987 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.5112 | 4.668 | 501 | 505.2099 | -18.4166 | 0.77987 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.5195 | 4.8124 | 501 | 505.2461 | -18.4158 | 0.77186 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.5279 | 4.8124 | 501 | 505.2789 | -18.4151 | 0.77186 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.5362 | 4.7044 | 501 | 505.3008 | -18.413 | 0.77723 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.5445 | 4.7044 | 501 | 505.3117 | -18.411 | 0.77723 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.5529 | 4.7061 | 501 | 505.3223 | -18.4089 | 0.77715 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.5612 | 4.7061 | 501 | 505.3327 | -18.4069 | 0.77715 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.5695 | 4.7021 | 501 | 505.3441 | -18.405 | 0.77741 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.5779 | 4.7021 | 501 | 505.3563 | -18.4031 | 0.77741 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.5862 | 4.7021 | 501 | 505.3685 | -18.4012 | 0.77741 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.5945 | 4.7021 | 501 | 505.3807 | -18.3992 | 0.77741 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.6028 | 4.697 | 501 | 505.3927 | -18.3973 | 0.77767 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.6112 | 4.697 | 501 | 505.4044 | -18.3954 | 0.77767 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.6195 | 4.697 | 501 | 505.4125 | -18.3935 | 0.77767 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.6278 | 4.697 | 501 | 505.4168 | -18.3917 | 0.77767 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.6362 | 4.697 | 501 | 505.4207 | -18.3903 | 0.77767 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.6445 | 4.697 | 501 | 505.4243 | -18.3889 | 0.77767 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.6528 | 4.697 | 501 | 505.4292 | -18.3875 | 0.77767 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.6612 | 4.697 | 501 | 505.4355 | -18.3862 | 0.77767 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.6695 | 4.697 | 501 | 505.4417 | -18.3848 | 0.77767 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.6778 | 4.697 | 501 | 505.4479 | -18.3835 | 0.77767 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.6862 | 4.694 | 501 | 505.4541 | -18.3821 | 0.77782 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.6945 | 4.694 | 501 | 505.4601 | -18.3807 | 0.77782 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.7028 | 4.694 | 501 | 505.4959 | -18.3794 | 0.77782 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.7112 | 4.694 | 501 | 505.5616 | -18.378 | 0.77782 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.7195 | 4.694 | 501 | 505.5766 | -18.3767 | 0.77782 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.7278 | 4.694 | 501 | 505.541 | -18.3753 | 0.77782 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.7362 | 4.694 | 501 | 505.5104 | -18.3731 | 0.77782 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.7445 | 4.694 | 501 | 505.4845 | -18.3708 | 0.77782 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.7528 | 4.694 | 501 | 505.4634 | -18.3694 | 0.77782 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.7612 | 4.694 | 501 | 505.4471 | -18.368 | 0.77782 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.7695 | 4.6426 | 501 | 505.4254 | -18.3659 | 0.78038 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.7778 | 4.6426 | 501 | 505.3984 | -18.3638 | 0.78038 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.7861 | 4.6554 | 501 | 505.3934 | -18.3618 | 0.77974 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.7945 | 4.6554 | 501 | 505.4105 | -18.3597 | 0.77974 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.8028 | 4.8034 | 501 | 505.4242 | -18.3577 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.8112 | 4.8034 | 501 | 505.4344 | -18.3558 | 0.77147 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.8195 | 4.7113 | 501 | 505.4469 | -18.3544 | 0.7768 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.8278 | 4.7113 | 501 | 505.4617 | -18.3531 | 0.7768 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.8362 | 4.7113 | 501 | 505.4763 | -18.3517 | 0.7768 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.8445 | 4.7113 | 501 | 505.4908 | -18.3503 | 0.7768 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.8528 | 4.7113 | 501 | 505.5052 | -18.3482 | 0.7768 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.8611 | 4.7113 | 501 | 505.5196 | -18.3461 | 0.7768 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.8695 | 4.7113 | 501 | 505.5341 | -18.3439 | 0.7768 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.8778 | 4.7113 | 501 | 505.5485 | -18.3417 | 0.7768 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.8861 | 4.7113 | 501 | 505.5622 | -18.3395 | 0.7768 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.8945 | 4.7113 | 501 | 505.5753 | -18.3374 | 0.7768 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.9028 | 4.7113 | 501 | 505.5889 | -18.3352 | 0.7768 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.9111 | 4.7113 | 501 | 505.603 | -18.333 | 0.7768 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.9195 | 4.7113 | 501 | 505.5945 | -18.3313 | 0.7768 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.9278 | 4.7113 | 501 | 505.5634 | -18.3295 | 0.7768 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.9361 | 4.7169 | 501 | 505.5366 | -18.3278 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.9445 | 4.7169 | 501 | 505.5141 | -18.3262 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.9528 | 4.7169 | 501 | 505.5025 | -18.3245 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.9611 | 4.7169 | 501 | 505.502 | -18.3228 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.9695 | 4.7169 | 501 | 505.5013 | -18.3211 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.9778 | 4.7169 | 501 | 505.5005 | -18.3194 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.9861 | 4.7169 | 501 | 505.499 | -18.3177 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 21.9945 | 4.7169 | 501 | 505.4966 | -18.3161 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.0028 | 4.7169 | 501 | 505.4943 | -18.3149 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.0111 | 4.7169 | 501 | 505.4919 | -18.3137 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.0195 | 4.7169 | 501 | 505.4898 | -18.3124 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.0278 | 4.7169 | 501 | 505.488 | -18.3112 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.0361 | 4.7169 | 501 | 505.4861 | -18.3114 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.0444 | 4.7169 | 501 | 505.4843 | -18.3115 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.0528 | 4.7169 | 501 | 505.4825 | -18.3117 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.0611 | 4.7169 | 501 | 505.4806 | -18.3118 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.0694 | 4.7169 | 501 | 505.4787 | -18.3121 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.0778 | 4.7169 | 501 | 505.4769 | -18.3123 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.0861 | 4.7169 | 501 | 505.475 | -18.3126 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.0945 | 4.7169 | 501 | 505.4732 | -18.3128 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.1028 | 4.7169 | 501 | 505.4714 | -18.313 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.1111 | 4.7169 | 501 | 505.4698 | -18.3133 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.1194 | 4.7169 | 501 | 505.4682 | -18.3145 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.1278 | 4.7169 | 501 | 505.4665 | -18.3158 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.1361 | 4.7169 | 501 | 505.4649 | -18.3151 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.1444 | 4.7169 | 501 | 505.4633 | -18.3144 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.1528 | 4.7169 | 501 | 505.4616 | -18.3144 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.1611 | 4.7169 | 501 | 505.46 | -18.3145 | 0.77654 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.1694 | 4.8202 | 501 | 505.4585 | -18.3135 | 0.76997 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.1778 | 4.8202 | 501 | 505.4571 | -18.3125 | 0.76997 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.1861 | 4.9456 | 501 | 505.4607 | -18.3114 | 0.76367 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.1944 | 4.9456 | 501 | 505.4693 | -18.3102 | 0.76367 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.2028 | 4.9456 | 501 | 505.4773 | -18.3097 | 0.76367 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.2111 | 4.9456 | 501 | 505.4847 | -18.3092 | 0.76367 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.2194 | 4.9456 | 501 | 505.4958 | -18.3087 | 0.76367 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.2278 | 4.9456 | 501 | 505.5107 | -18.3082 | 0.76367 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.2361 | 4.9456 | 501 | 505.5189 | -18.308 | 0.76367 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.2444 | 4.9456 | 501 | 505.5202 | -18.3079 | 0.76367 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.2527 | 4.9456 | 501 | 505.5215 | -18.3073 | 0.76367 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.2611 | 4.9456 | 501 | 505.5228 | -18.3067 | 0.76367 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.2694 | 4.9456 | 501 | 505.5241 | -18.3061 | 0.76367 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.2777 | 4.9456 | 501 | 505.5254 | -18.3055 | 0.76367 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.2861 | 4.9326 | 501 | 505.5268 | -18.305 | 0.76439 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.2944 | 4.9326 | 501 | 505.5284 | -18.3044 | 0.76439 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.3027 | 4.9326 | 501 | 505.5299 | -18.3039 | 0.76439 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.3111 | 4.9326 | 501 | 505.5314 | -18.3034 | 0.76439 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.3194 | 4.9326 | 501 | 505.533 | -18.3029 | 0.76439 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.3277 | 4.9326 | 501 | 505.5345 | -18.3023 | 0.76439 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.3361 | 4.9326 | 501 | 505.5361 | -18.3008 | 0.76439 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.3444 | 4.9326 | 501 | 505.5376 | -18.2994 | 0.76439 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.3527 | 4.9185 | 501 | 505.538 | -18.2986 | 0.76513 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.3611 | 4.9185 | 501 | 505.5371 | -18.2977 | 0.76513 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.3694 | 4.9185 | 501 | 505.5363 | -18.2969 | 0.76513 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.3777 | 4.9185 | 501 | 505.5355 | -18.2961 | 0.76513 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.3861 | 4.9185 | 501 | 505.5347 | -18.2953 | 0.76513 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.3944 | 4.9185 | 501 | 505.5338 | -18.2945 | 0.76513 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.4027 | 4.9185 | 501 | 505.533 | -18.2936 | 0.76513 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.4111 | 4.9185 | 501 | 505.5322 | -18.2927 | 0.76513 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.4194 | 4.9185 | 501 | 505.5314 | -18.2918 | 0.76513 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.4277 | 4.9185 | 501 | 505.5305 | -18.291 | 0.76513 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.4361 | 4.9292 | 501 | 505.5302 | -18.2901 | 0.7646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.4444 | 4.9292 | 501 | 505.5305 | -18.2892 | 0.7646 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.4527 | 4.8838 | 501 | 505.5173 | -18.288 | 0.76644 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.461 | 4.8838 | 501 | 505.4907 | -18.2868 | 0.76644 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.4694 | 4.8838 | 501 | 505.464 | -18.2856 | 0.76644 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.4777 | 4.8838 | 501 | 505.4374 | -18.2844 | 0.76644 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.486 | 4.8714 | 501 | 505.4102 | -18.2833 | 0.76706 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.4944 | 4.8714 | 501 | 505.3824 | -18.2821 | 0.76706 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.5027 | 4.9147 | 501 | 505.378 | -18.2816 | 0.76583 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.511 | 4.9147 | 501 | 505.3971 | -18.2811 | 0.76583 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.5194 | 4.9147 | 501 | 505.4162 | -18.2806 | 0.76583 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.5277 | 4.9147 | 501 | 505.4353 | -18.2801 | 0.76583 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.536 | 4.9147 | 501 | 505.4543 | -18.2797 | 0.76583 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.5444 | 4.9147 | 501 | 505.4734 | -18.2792 | 0.76583 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.5527 | 4.9002 | 501 | 505.4921 | -18.2787 | 0.76656 | -19.032 | -17.8026 | 1.458
[9 empty] | 22.561 | 4.9002 | 501 | 505.5103 | -18.2782 | 0.76656 | -19.032 | -17.8026 | 1.458

## Tiempos resp cont. sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 1.4649
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 3.8904
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | --** | **: La planta se limita en -18.5 MVAr ante escalones del 1 % en la referencia de tensión, cuasando una variación en la tensión de 0.14%, por lo que no es posible medir tiempos con escalones de tal tamaño. En la hoja "Tiempos resp cont. sin es.A" se presenta un escalón a una potencia activa mayor al 10% (dentro de la curva PQ CREG 060) donde el límite de Q es mayor al 10%.
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | --**
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. tension sin. est
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.

## Reg_Mod. cont. tensión sin es.A
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación del escalón y hasta que se llegue al tiempo de establecimiento
Nota: Se presenta escalón adicional de tensión sin estatismo en el mínimo nivel de despacho para cumplir con el tamaño del escalón según CNO 1830 sin que se active la limitación del parque. De esta forma se pueden calcular los tiempos asociados a la dinámica del control
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 300
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | --
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | -1
Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0002594 | 60.1867 | 507.3 | 507.191 | 69.8914 | 0.65254 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.008606 | 60.1929 | 507.3 | 507.1931 | 69.9388 | 0.65232 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.016937 | 60.1929 | 507.3 | 507.1768 | 69.9862 | 0.65207 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.025284 | 60.4312 | 507.3 | 507.1768 | 70.0334 | 0.6533 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.033615 | 60.4312 | 507.3 | 507.1932 | 70.0807 | 0.65304 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.041962 | 60.2689 | 507.3 | 507.2041 | 70.1468 | 0.65168 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.050293 | 60.2689 | 507.3 | 507.2096 | 70.213 | 0.65133 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.05864 | 60.2711 | 507.3 | 507.2151 | 70.2791 | 0.65099 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.066971 | 60.2711 | 507.3 | 507.2208 | 70.3452 | 0.65064 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.075317 | 60.1879 | 507.3 | 507.2263 | 70.4172 | 0.64973 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.083649 | 60.1879 | 507.3 | 507.2318 | 70.4892 | 0.64935 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.091995 | 60.1879 | 507.3 | 507.2342 | 70.5651 | 0.64895 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.10034 | 60.1879 | 507.3 | 507.2336 | 70.641 | 0.64854 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.10867 | 60.4139 | 507.3 | 507.2424 | 70.7175 | 0.64954 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.11702 | 60.4139 | 507.3 | 507.2605 | 70.794 | 0.64914 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.12535 | 60.2268 | 507.3 | 507.2632 | 70.8687 | 0.64758 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.1337 | 60.2268 | 507.3 | 507.2503 | 70.9434 | 0.64718 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.14203 | 60.3659 | 507.3 | 507.2448 | 71.0173 | 0.64766 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.15038 | 60.3659 | 507.3 | 507.2468 | 71.0913 | 0.64726 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.15871 | 60.1759 | 507.3 | 507.2487 | 71.1696 | 0.64566 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.16705 | 60.1759 | 507.3 | 507.2507 | 71.2478 | 0.64525 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.1754 | 60.1759 | 507.3 | 507.2527 | 71.326 | 0.64484 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.18373 | 60.1759 | 507.3 | 507.2546 | 71.4043 | 0.64442 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.19208 | 59.8262 | 507.3 | 507.2597 | 71.4861 | 0.64179 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.20041 | 59.8262 | 507.3 | 507.2679 | 71.568 | 0.64136 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.20876 | 59.8285 | 507.3 | 507.2762 | 71.6493 | 0.64095 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.21709 | 59.8285 | 507.3 | 507.2847 | 71.7307 | 0.64052 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.22543 | 60.0885 | 507.3 | 507.2972 | 71.8107 | 0.64174 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.23376 | 60.0885 | 507.3 | 507.3137 | 71.8907 | 0.64131 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.24211 | 59.9165 | 507.3 | 507.3217 | 71.9727 | 0.6398 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.25046 | 59.9165 | 507.3 | 507.3213 | 72.0548 | 0.63937 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.25879 | 59.9178 | 507.3 | 507.3207 | 72.1381 | 0.63894 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.26714 | 59.9178 | 507.3 | 507.3201 | 72.2215 | 0.63851 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.27547 | 59.8833 | 507.3 | 507.3221 | 72.3077 | 0.63784 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.28381 | 59.8833 | 507.3 | 507.3265 | 72.3939 | 0.63739 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.29214 | 59.8833 | 507.3 | 507.3307 | 72.4801 | 0.63693 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.30049 | 59.8833 | 507.3 | 507.3345 | 72.5663 | 0.63648 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.30882 | 60.0742 | 507.3 | 507.3457 | 72.651 | 0.63725 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.31717 | 60.0742 | 507.3 | 507.3645 | 72.7357 | 0.63681 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.32552 | 59.9683 | 507.3 | 507.3618 | 72.8199 | 0.6357 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.33385 | 59.9683 | 507.3 | 507.3376 | 72.9041 | 0.63526 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.34219 | 59.9683 | 507.3 | 507.3303 | 72.9882 | 0.63483 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.35052 | 59.9683 | 507.3 | 507.34 | 73.0724 | 0.63439 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.35887 | 59.8247 | 507.3 | 507.3384 | 73.1576 | 0.63304 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.3672 | 59.8247 | 507.3 | 507.3257 | 73.2428 | 0.6326 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.37555 | 59.9867 | 507.3 | 507.3231 | 73.3292 | 0.63318 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.3839 | 59.9867 | 507.3 | 507.3307 | 73.4156 | 0.63273 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.39223 | 59.9196 | 507.3 | 507.3382 | 73.5035 | 0.63185 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.40057 | 59.9196 | 507.3 | 507.3457 | 73.5915 | 0.6314 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.40891 | 59.9163 | 507.3 | 507.3396 | 73.6775 | 0.63093 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.41725 | 59.9163 | 507.3 | 507.32 | 73.7635 | 0.63049 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.42558 | 60.1723 | 507.3 | 507.3204 | 73.8489 | 0.63167 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.43393 | 60.1723 | 507.3 | 507.3408 | 73.9343 | 0.63123 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.44228 | 59.9487 | 507.3 | 507.3449 | 74.0215 | 0.62937 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.45061 | 59.9487 | 507.3 | 507.3326 | 74.1087 | 0.62892 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.45895 | 59.9507 | 507.3 | 507.3266 | 74.1961 | 0.62848 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.46729 | 59.9507 | 507.3 | 507.3267 | 74.2836 | 0.62804 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.47563 | 59.9074 | 507.3 | 507.3293 | 74.3734 | 0.6273 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.48396 | 59.9074 | 507.3 | 507.3344 | 74.4633 | 0.62684 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.49231 | 59.9074 | 507.3 | 507.3396 | 74.5531 | 0.62638 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.50066 | 59.9074 | 507.3 | 507.3448 | 74.6429 | 0.62592 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.50899 | 60.1189 | 507.3 | 507.3599 | 74.7303 | 0.62682 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.51733 | 60.1189 | 507.3 | 507.3847 | 74.8177 | 0.62638 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.52567 | 59.8899 | 507.3 | 507.3842 | 74.8895 | 0.62456 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.53401 | 59.8899 | 507.3 | 507.3581 | 74.9612 | 0.62419 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.54234 | 59.9608 | 507.3 | 507.3535 | 75.0134 | 0.62438 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.55069 | 59.9608 | 507.3 | 507.3705 | 75.0656 | 0.62411 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.55904 | 59.9608 | 507.3 | 507.3799 | 75.1044 | 0.62392 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.56737 | 59.9608 | 507.3 | 507.3818 | 75.1432 | 0.62372 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.57571 | 59.9608 | 507.3 | 507.3837 | 75.1791 | 0.62354 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.58405 | 59.9608 | 507.3 | 507.3857 | 75.215 | 0.62336 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.59239 | 59.9222 | 507.3 | 507.3942 | 75.2458 | 0.62295 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.60074 | 59.9222 | 507.3 | 507.4092 | 75.2766 | 0.6228 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.60907 | 59.9323 | 507.3 | 507.4092 | 75.3014 | 0.62274 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.61742 | 59.9323 | 507.3 | 507.394 | 75.3263 | 0.62261 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.62575 | 60.1227 | 507.3 | 507.3904 | 75.353 | 0.62368 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.63409 | 60.1227 | 507.3 | 507.3983 | 75.3796 | 0.62355 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.64243 | 59.9406 | 507.3 | 507.3951 | 75.4064 | 0.62226 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.65077 | 59.9406 | 507.3 | 507.3806 | 75.4333 | 0.62212 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.65912 | 59.9407 | 507.3 | 507.3747 | 75.4601 | 0.62199 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.66745 | 59.9407 | 507.3 | 507.3772 | 75.4869 | 0.62185 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.6758 | 59.8965 | 507.3 | 507.3832 | 75.5153 | 0.62143 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.68413 | 59.8965 | 507.3 | 507.3926 | 75.5437 | 0.62128 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.69247 | 59.8978 | 507.3 | 507.3995 | 75.5722 | 0.62115 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.70081 | 59.8978 | 507.3 | 507.4039 | 75.6006 | 0.621 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.70915 | 60.297 | 507.3 | 507.418 | 75.6236 | 0.62342 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.7175 | 60.297 | 507.3 | 507.4419 | 75.6467 | 0.62331 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.72583 | 60.3712 | 507.3 | 507.4463 | 75.6603 | 0.62371 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.73418 | 60.3712 | 507.3 | 507.4313 | 75.674 | 0.62364 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.74251 | 60.3712 | 507.3 | 507.4268 | 75.6845 | 0.62358 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.75085 | 60.3712 | 507.3 | 507.4328 | 75.6949 | 0.62353 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.75919 | 60.2889 | 507.3 | 507.4377 | 75.7013 | 0.62298 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.76753 | 60.2889 | 507.3 | 507.4415 | 75.7077 | 0.62295 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.77588 | 60.2918 | 507.3 | 507.4492 | 75.7103 | 0.62295 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.78421 | 60.2918 | 507.3 | 507.4609 | 75.7129 | 0.62294 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.79256 | 60.2735 | 507.3 | 507.4713 | 75.7178 | 0.6228 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.80089 | 60.2735 | 507.3 | 507.4802 | 75.7227 | 0.62277 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.80923 | 60.3115 | 507.3 | 507.4786 | 75.7247 | 0.623 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.81757 | 60.3115 | 507.3 | 507.4665 | 75.7267 | 0.62299 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.82591 | 60.4721 | 507.3 | 507.4723 | 75.7287 | 0.624 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.83426 | 60.4721 | 507.3 | 507.4959 | 75.7307 | 0.62399 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.84259 | 60.2418 | 507.3 | 507.4991 | 75.7346 | 0.62251 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.85094 | 60.2418 | 507.3 | 507.482 | 75.7384 | 0.62249 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.85927 | 60.2437 | 507.3 | 507.4739 | 75.7423 | 0.62249 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.86761 | 60.2437 | 507.3 | 507.4749 | 75.7462 | 0.62247 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.87595 | 60.1788 | 507.3 | 507.4819 | 75.7524 | 0.62202 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.88429 | 60.1788 | 507.3 | 507.4951 | 75.7585 | 0.62199 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.89262 | 60.1788 | 507.3 | 507.5057 | 75.7647 | 0.62196 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.90097 | 60.1788 | 507.3 | 507.5138 | 75.7708 | 0.62193 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.90932 | 60.1758 | 507.3 | 507.5218 | 75.7758 | 0.62189 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.91765 | 60.1758 | 507.3 | 507.5298 | 75.7808 | 0.62186 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.92599 | 60.167 | 507.3 | 507.5249 | 75.7851 | 0.62179 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.93433 | 60.167 | 507.3 | 507.507 | 75.7893 | 0.62176 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.94267 | 60.1189 | 507.3 | 507.5053 | 75.7935 | 0.62144 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.951 | 60.1189 | 507.3 | 507.5198 | 75.7976 | 0.62142 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.95935 | 60.1189 | 507.3 | 507.5283 | 75.8041 | 0.62138 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.9677 | 60.1189 | 507.3 | 507.5309 | 75.8106 | 0.62135 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.97603 | 60.0641 | 507.3 | 507.5333 | 75.8168 | 0.62097 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.98438 | 60.0641 | 507.3 | 507.5357 | 75.823 | 0.62094 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
0.99271 | 59.9495 | 507.3 | 507.5396 | 75.8279 | 0.62019 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.0011 | 59.9495 | 507.3 | 507.5451 | 75.8329 | 0.62016 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.0094 | 59.9014 | 507.3 | 507.5442 | 75.8382 | 0.61983 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.0177 | 59.9014 | 507.3 | 507.5368 | 75.8436 | 0.6198 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.0261 | 60.0601 | 507.3 | 507.5414 | 75.8428 | 0.62082 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.0344 | 60.0601 | 507.3 | 507.558 | 75.842 | 0.62082 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.0428 | 60.1971 | 507.3 | 507.5629 | 75.839 | 0.6217 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.0511 | 60.1971 | 507.3 | 507.5562 | 75.836 | 0.62172 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.0594 | 60.1971 | 507.3 | 507.558 | 75.8344 | 0.62173 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.0678 | 60.1971 | 507.3 | 507.5681 | 75.8329 | 0.62174 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.0761 | 60.3009 | 507.3 | 507.5783 | 75.8283 | 0.62242 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.0844 | 60.3009 | 507.3 | 507.5887 | 75.8237 | 0.62244 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.0928 | 60.3009 | 507.3 | 507.5956 | 75.8192 | 0.62246 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.1011 | 60.3009 | 507.3 | 507.5991 | 75.8146 | 0.62248 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.1095 | 60.2463 | 507.3 | 507.6024 | 75.8095 | 0.62216 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.1178 | 60.2463 | 507.3 | 507.6056 | 75.8045 | 0.62219 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.1261 | 60.1984 | 507.3 | 507.5991 | 75.7998 | 0.62191 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.1345 | 60.1984 | 507.3 | 507.5831 | 75.7952 | 0.62193 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.1428 | 60.201 | 507.3 | 507.5789 | 75.7902 | 0.62198 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.1512 | 60.201 | 507.3 | 507.5867 | 75.7852 | 0.622 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.1595 | 59.9657 | 507.3 | 507.5939 | 75.7837 | 0.62051 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.1678 | 59.9657 | 507.3 | 507.6005 | 75.7822 | 0.62052 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.1762 | 59.9651 | 507.3 | 507.6082 | 75.7806 | 0.62053 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.1845 | 59.9651 | 507.3 | 507.6169 | 75.7791 | 0.62053 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.1929 | 60.3433 | 507.3 | 507.6323 | 75.7737 | 0.62296 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.2012 | 60.3433 | 507.3 | 507.6543 | 75.7682 | 0.62299 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.2095 | 60.4384 | 507.3 | 507.6601 | 75.7507 | 0.62367 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.2179 | 60.4384 | 507.3 | 507.6496 | 75.7332 | 0.62376 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.2262 | 60.252 | 507.3 | 507.6498 | 75.6964 | 0.62277 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.2346 | 60.252 | 507.3 | 507.6605 | 75.6597 | 0.62295 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.2429 | 60.1777 | 507.3 | 507.6574 | 75.6142 | 0.62271 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.2513 | 60.1777 | 507.3 | 507.6405 | 75.5687 | 0.62294 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.2596 | 60.1653 | 507.3 | 507.632 | 75.5084 | 0.62317 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.2679 | 60.1653 | 507.3 | 507.6317 | 75.4481 | 0.62347 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.2763 | 60.1626 | 507.2575 | 507.6314 | 75.3883 | 0.62376 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.2846 | 60.1626 | 507.2127 | 507.631 | 75.3285 | 0.62406 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.2929 | 60.1661 | 507.1678 | 507.6245 | 75.2687 | 0.62439 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.3013 | 60.1661 | 507.123 | 507.6118 | 75.2089 | 0.62469 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.3096 | 60.2117 | 507.0782 | 507.6111 | 75.1493 | 0.62528 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.318 | 60.2117 | 507.0333 | 507.6223 | 75.0897 | 0.62558 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.3263 | 60.099 | 506.9885 | 507.6231 | 75.0285 | 0.62518 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.3346 | 60.099 | 506.9437 | 507.6134 | 74.9672 | 0.62549 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.343 | 60.101 | 506.8988 | 507.6069 | 74.9052 | 0.62582 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.3513 | 60.101 | 506.854 | 507.6035 | 74.8432 | 0.62613 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.3596 | 59.9242 | 506.8091 | 507.6005 | 74.7851 | 0.62531 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.368 | 59.9242 | 506.7643 | 507.5979 | 74.7269 | 0.6256 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.3763 | 60.0848 | 506.7195 | 507.5952 | 74.6624 | 0.62695 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.3847 | 60.0848 | 506.6747 | 507.5925 | 74.5978 | 0.62728 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.393 | 60.0816 | 506.6298 | 507.5899 | 74.5333 | 0.62759 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.4014 | 60.0816 | 506.585 | 507.5873 | 74.4688 | 0.62792 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.4097 | 60.1163 | 506.5402 | 507.5843 | 74.4042 | 0.62847 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.418 | 60.1163 | 506.4953 | 507.5809 | 74.3397 | 0.6288 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.4264 | 60.2618 | 506.4505 | 507.5773 | 74.2711 | 0.63007 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.4347 | 60.2618 | 506.4056 | 507.5736 | 74.2026 | 0.63042 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.4431 | 60.0834 | 506.3608 | 507.5663 | 74.1378 | 0.62962 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.4514 | 60.0834 | 506.316 | 507.5555 | 74.073 | 0.62996 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.4597 | 60.1082 | 506.2711 | 507.5448 | 74.004 | 0.63047 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.4681 | 60.1082 | 506.2263 | 507.5341 | 73.935 | 0.63082 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.4764 | 60.0246 | 506.1815 | 507.5271 | 73.8682 | 0.63063 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.4847 | 60.0246 | 506.1367 | 507.5237 | 73.8014 | 0.63098 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.4931 | 60.1278 | 506.0918 | 507.5201 | 73.731 | 0.63199 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.5014 | 60.1278 | 506.047 | 507.5164 | 73.6607 | 0.63236 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.5098 | 60.2003 | 506.0021 | 507.519 | 73.59 | 0.63318 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.5181 | 60.2003 | 505.9573 | 507.5278 | 73.5193 | 0.63354 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.5264 | 60.0777 | 505.9125 | 507.5272 | 73.4474 | 0.63314 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.5348 | 60.0777 | 505.8676 | 507.517 | 73.3754 | 0.63351 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.5431 | 60.0285 | 505.8228 | 507.5067 | 73.3056 | 0.63356 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.5515 | 60.0285 | 505.778 | 507.4962 | 73.2358 | 0.63392 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.5598 | 59.953 | 505.7332 | 507.4848 | 73.1726 | 0.63377 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.5681 | 59.953 | 505.6883 | 507.4724 | 73.1095 | 0.6341 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.5765 | 59.913 | 505.6435 | 507.4608 | 73.0467 | 0.63417 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.5848 | 59.913 | 505.5987 | 507.4501 | 72.984 | 0.6345 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.5931 | 59.92 | 505.5538 | 507.4475 | 72.9227 | 0.63486 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.6015 | 59.92 | 505.509 | 507.4531 | 72.8615 | 0.63518 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.6098 | 59.9121 | 505.4642 | 507.4474 | 72.7992 | 0.63545 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.6182 | 59.9121 | 505.4193 | 507.4304 | 72.737 | 0.63578 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.6265 | 59.8693 | 505.3745 | 507.4211 | 72.6728 | 0.63584 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.6348 | 59.8693 | 505.3297 | 507.4194 | 72.6086 | 0.63618 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.6432 | 59.9008 | 505.2848 | 507.4144 | 72.5468 | 0.6367 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.6515 | 59.9008 | 505.24 | 507.4063 | 72.485 | 0.63702 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.6599 | 59.902 | 505.1952 | 507.4018 | 72.422 | 0.63736 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.6682 | 59.902 | 505.1503 | 507.4011 | 72.3589 | 0.63769 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.6765 | 59.8829 | 505.1055 | 507.4044 | 72.2946 | 0.6379 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.6849 | 59.8829 | 505.0607 | 507.4118 | 72.2304 | 0.63824 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.6932 | 60.1671 | 505.0158 | 507.4177 | 72.1608 | 0.64039 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.7016 | 60.1671 | 504.971 | 507.4222 | 72.0912 | 0.64076 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.7099 | 60.7076 | 504.9262 | 507.4267 | 71.9892 | 0.64466 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.7182 | 60.7076 | 504.8813 | 507.4311 | 71.8871 | 0.6452 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.7266 | 61.3883 | 504.8365 | 507.4176 | 71.7137 | 0.6503 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.7349 | 61.3883 | 504.7917 | 507.3862 | 71.5402 | 0.65121 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.7432 | 62.3162 | 504.7469 | 507.3571 | 71.2443 | 0.65837 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.7516 | 62.3162 | 504.702 | 507.3301 | 70.9484 | 0.65992 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.7599 | 63.3246 | 504.6572 | 507.2982 | 70.5065 | 0.6682 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.7682 | 63.3246 | 504.6124 | 507.2611 | 70.0645 | 0.67052 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.7766 | 63.5956 | 504.5675 | 507.2144 | 69.477 | 0.6752 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.7849 | 63.5956 | 504.5227 | 507.1581 | 68.8896 | 0.67831 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.7933 | 63.033 | 504.4779 | 507.1018 | 68.1937 | 0.67877 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.8016 | 63.033 | 504.433 | 507.0455 | 67.4978 | 0.68252 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.81 | 61.5505 | 504.3882 | 506.9878 | 66.7378 | 0.67796 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.8183 | 61.5505 | 504.3434 | 506.9287 | 65.9778 | 0.68215 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.8266 | 59.8394 | 504.2986 | 506.8684 | 65.192 | 0.67622 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.835 | 59.8394 | 504.2537 | 506.807 | 64.4062 | 0.68066 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.8433 | 58.906 | 504.2089 | 506.7456 | 63.6091 | 0.67946 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.8516 | 58.906 | 504.1641 | 506.6842 | 62.8121 | 0.68406 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.86 | 57.8062 | 504.1192 | 506.6264 | 62.0093 | 0.68188 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.8683 | 57.8062 | 504.0744 | 506.5722 | 61.2065 | 0.68662 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.8766 | 57.7803 | 504.0296 | 506.515 | 60.4066 | 0.69122 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.885 | 57.7803 | 503.9848 | 506.455 | 59.6067 | 0.69602 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.8933 | 57.8199 | 503.9399 | 506.3913 | 58.8008 | 0.70113 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.9017 | 57.8199 | 503.8951 | 506.324 | 57.9949 | 0.70604 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.91 | 57.7874 | 503.8503 | 506.2568 | 57.188 | 0.71078 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.9184 | 57.7874 | 503.8055 | 506.1895 | 56.3811 | 0.71576 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.9267 | 57.6515 | 503.7606 | 506.1129 | 55.5686 | 0.71999 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.935 | 57.6515 | 503.7158 | 506.0266 | 54.756 | 0.72508 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.9434 | 57.8456 | 503.671 | 505.9503 | 53.9319 | 0.73142 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.9517 | 57.8456 | 503.6261 | 505.8838 | 53.1078 | 0.73663 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.96 | 58.0358 | 503.5813 | 505.8173 | 52.2655 | 0.74308 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.9684 | 58.0358 | 503.5365 | 505.7509 | 51.4232 | 0.74846 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.9767 | 57.9406 | 503.4916 | 505.6854 | 50.5643 | 0.75344 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.985 | 57.9406 | 503.4468 | 505.6208 | 49.7053 | 0.75899 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
1.9934 | 58.1537 | 503.402 | 505.5602 | 48.8314 | 0.76582 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.0017 | 58.1537 | 503.3571 | 505.5035 | 47.9575 | 0.7715 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.0101 | 57.5385 | 503.3123 | 505.4358 | 47.0726 | 0.77399 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.0184 | 57.5385 | 503.2675 | 505.3571 | 46.1878 | 0.77983 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.0267 | 57.5356 | 503.2227 | 505.283 | 45.3068 | 0.78565 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.0351 | 57.5356 | 503.1779 | 505.2133 | 44.4257 | 0.79151 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.0434 | 57.2555 | 503.133 | 505.1361 | 43.556 | 0.79588 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.0518 | 57.2555 | 503.0882 | 505.0515 | 42.6864 | 0.80171 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.0601 | 57.1277 | 503.0434 | 504.97 | 41.8346 | 0.8068 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.0684 | 57.1277 | 502.9985 | 504.8918 | 40.9828 | 0.81254 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.0768 | 57.1962 | 502.9537 | 504.8187 | 40.1421 | 0.81853 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.0851 | 57.1962 | 502.9089 | 504.7505 | 39.3014 | 0.82418 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.0934 | 57.1965 | 502.864 | 504.6783 | 38.4745 | 0.82974 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.1018 | 57.1965 | 502.8192 | 504.602 | 37.6476 | 0.83529 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.1101 | 57.1942 | 502.7744 | 504.5271 | 36.8207 | 0.84082 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.1185 | 57.1942 | 502.7296 | 504.4537 | 35.9938 | 0.84635 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.1268 | 57.1942 | 502.6848 | 504.3803 | 35.1669 | 0.85186 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.1351 | 57.1942 | 502.6399 | 504.3069 | 34.34 | 0.85734 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.1435 | 57.5163 | 502.5951 | 504.2397 | 33.5114 | 0.86404 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.1518 | 57.5163 | 502.5503 | 504.1786 | 32.6829 | 0.86944 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.1601 | 58.5444 | 502.5054 | 504.1213 | 31.8533 | 0.8784 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.1685 | 58.5444 | 502.4606 | 504.0677 | 31.0236 | 0.8836 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.1768 | 59.9848 | 502.4158 | 504.0191 | 30.1962 | 0.89321 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.1852 | 59.9848 | 502.371 | 503.9755 | 29.3688 | 0.89813 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.1935 | 61.5765 | 502.3261 | 503.9489 | 28.5304 | 0.90734 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.2018 | 61.5765 | 502.3 | 503.9391 | 27.692 | 0.91202 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.2102 | 62.669 | 502.3 | 503.9294 | 26.8305 | 0.91929 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.2185 | 62.669 | 502.3 | 503.9198 | 25.969 | 0.92382 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.2269 | 63.6062 | 502.3 | 503.9079 | 25.0375 | 0.93051 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.2352 | 63.6062 | 502.3 | 503.8938 | 24.106 | 0.9351 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.2435 | 63.7028 | 502.3 | 503.8711 | 23.1033 | 0.94008 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.2519 | 63.7028 | 502.3 | 503.8399 | 22.1006 | 0.94476 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.2602 | 63.1887 | 502.3 | 503.8087 | 21.0476 | 0.94875 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.2685 | 63.1887 | 502.3 | 503.7775 | 19.9946 | 0.95341 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.2769 | 62.4748 | 502.3 | 503.7463 | 18.9172 | 0.95709 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.2852 | 62.4748 | 502.3 | 503.7151 | 17.8397 | 0.96157 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.2935 | 61.5249 | 502.3 | 503.6868 | 16.7609 | 0.96484 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.3019 | 61.5249 | 502.3 | 503.6614 | 15.6821 | 0.96902 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.3102 | 61.1968 | 502.3 | 503.6331 | 14.6015 | 0.9727 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.3186 | 61.1968 | 502.3 | 503.6017 | 13.5209 | 0.97645 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.3269 | 61.2282 | 502.3 | 503.5704 | 12.4459 | 0.97996 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.3352 | 61.2282 | 502.3 | 503.539 | 11.3708 | 0.98319 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.3436 | 61.1006 | 502.3 | 503.5109 | 10.2954 | 0.9861 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.3519 | 61.1006 | 502.3 | 503.4859 | 9.22 | 0.98881 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.3602 | 61.1075 | 502.3 | 503.4616 | 8.1475 | 0.99123 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.3686 | 61.1075 | 502.3 | 503.4381 | 7.0749 | 0.99336 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.3769 | 61.1071 | 502.3 | 503.4145 | 6.0019 | 0.99521 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.3853 | 61.1071 | 502.3 | 503.3909 | 4.9289 | 0.99676 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.3936 | 61.4711 | 502.3 | 503.3672 | 3.8508 | 0.99804 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.4019 | 61.4711 | 502.3 | 503.3436 | 2.7727 | 0.99898 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.4103 | 61.6553 | 502.3 | 503.3159 | 1.6901 | 0.99962 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.4186 | 61.6553 | 502.3 | 503.2839 | 0.60747 | 0.99995 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.427 | 61.9899 | 502.3 | 503.2567 | -0.48638 | -0.99997 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.4353 | 61.9899 | 502.3 | 503.234 | -1.5802 | -0.99968 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.4436 | 62.0852 | 502.3 | 503.2114 | -2.6821 | -0.99907 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.452 | 62.0852 | 502.3 | 503.1888 | -3.7839 | -0.99815 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.4603 | 62.2087 | 502.3 | 503.1736 | -4.898 | -0.99691 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.4686 | 62.2087 | 502.3 | 503.1656 | -6.0121 | -0.99536 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.477 | 61.6149 | 502.3 | 503.1557 | -7.1341 | -0.99336 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.4853 | 61.6149 | 502.3 | 503.144 | -8.2562 | -0.99114 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.4937 | 61.6149 | 502.3 | 503.1271 | -9.3783 | -0.98861 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.502 | 61.6149 | 502.3 | 503.1052 | -10.5004 | -0.98579 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.5103 | 61.6149 | 502.3 | 503.0833 | -11.621 | -0.98267 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.5187 | 61.6149 | 502.3 | 503.0614 | -12.7416 | -0.97928 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.527 | 61.4979 | 502.3 | 503.0317 | -13.8567 | -0.97554 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.5353 | 61.4979 | 502.3 | 502.9944 | -14.9717 | -0.97162 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.5437 | 61.5439 | 502.3 | 502.9666 | -16.0581 | -0.96761 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.552 | 61.5439 | 502.3 | 502.9485 | -17.1445 | -0.96332 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.5603 | 61.6201 | 502.3 | 502.9293 | -18.1581 | -0.95922 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.5687 | 61.6201 | 502.3 | 502.909 | -19.1717 | -0.95485 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.577 | 61.6201 | 502.3 | 502.8933 | -20.0629 | -0.95087 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.5854 | 61.6201 | 502.3 | 502.8822 | -20.954 | -0.94676 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.5937 | 61.6185 | 502.3 | 502.8711 | -21.6984 | -0.94323 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.602 | 61.6185 | 502.3 | 502.8599 | -22.4428 | -0.93962 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.6104 | 61.5063 | 502.3 | 502.8384 | -23.0431 | -0.93644 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.6187 | 61.5063 | 502.3 | 502.8066 | -23.6434 | -0.93341 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.6271 | 61.5724 | 502.3 | 502.7844 | -24.1369 | -0.93102 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.6354 | 61.5724 | 502.3 | 502.7716 | -24.6304 | -0.92847 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.6437 | 61.4607 | 502.3 | 502.7512 | -25.0588 | -0.92599 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.6521 | 61.4607 | 502.3 | 502.7231 | -25.4872 | -0.92372 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.6604 | 61.4613 | 502.3 | 502.7035 | -25.891 | -0.92157 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.6687 | 61.4613 | 502.3 | 502.6924 | -26.2948 | -0.91939 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.6771 | 61.5291 | 502.3 | 502.6864 | -26.6882 | -0.91742 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.6854 | 61.5291 | 502.3 | 502.6854 | -27.0815 | -0.91527 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.6938 | 61.3726 | 502.3 | 502.6844 | -27.4762 | -0.91271 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.7021 | 61.3726 | 502.3 | 502.6835 | -27.8709 | -0.91051 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.7104 | 61.8306 | 502.3 | 502.6824 | -28.2966 | -0.9093 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.7188 | 61.8306 | 502.3 | 502.6814 | -28.7223 | -0.90692 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.7271 | 61.9709 | 502.3 | 502.6746 | -29.1959 | -0.90463 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.7354 | 61.9709 | 502.3 | 502.6621 | -29.6695 | -0.90196 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.7438 | 62.0914 | 502.3 | 502.654 | -30.1923 | -0.89932 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.7521 | 62.0914 | 502.3 | 502.6501 | -30.7151 | -0.89633 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.7605 | 61.2056 | 502.3 | 502.6372 | -31.2561 | -0.89059 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.7688 | 61.2056 | 502.3 | 502.6153 | -31.7972 | -0.88739 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.7771 | 60.8661 | 502.3 | 502.5924 | -32.3295 | -0.88315 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.7855 | 60.8661 | 502.3 | 502.5686 | -32.8618 | -0.87994 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.7938 | 60.6721 | 502.3 | 502.5567 | -33.3746 | -0.87619 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.8021 | 60.6721 | 502.3 | 502.5566 | -33.8874 | -0.87305 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.8105 | 60.3933 | 502.3 | 502.5466 | -34.3804 | -0.86905 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.8188 | 60.3933 | 502.3 | 502.5264 | -34.8735 | -0.86599 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.8272 | 60.4681 | 502.3 | 502.5175 | -35.3552 | -0.86327 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.8355 | 60.4681 | 502.3 | 502.52 | -35.8369 | -0.86027 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.8438 | 60.4243 | 502.3 | 502.511 | -36.3058 | -0.85717 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.8522 | 60.4243 | 502.3 | 502.4907 | -36.7747 | -0.85423 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.8605 | 60.4253 | 502.3 | 502.4703 | -37.2436 | -0.85129 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.8689 | 60.4253 | 502.3 | 502.45 | -37.7126 | -0.84833 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.8772 | 60.4253 | 502.3 | 502.4297 | -38.1821 | -0.84537 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.8855 | 60.4253 | 502.3 | 502.4094 | -38.6516 | -0.8424 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.8939 | 60.4269 | 502.3 | 502.3911 | -39.1216 | -0.83943 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.9022 | 60.4269 | 502.3 | 502.3746 | -39.5917 | -0.83645 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.9105 | 60.7863 | 502.3 | 502.37 | -40.0732 | -0.8349 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.9189 | 60.7863 | 502.3 | 502.3772 | -40.5547 | -0.83186 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.9272 | 60.6438 | 502.3 | 502.3684 | -41.0437 | -0.82816 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.9355 | 60.6438 | 502.3 | 502.3437 | -41.5327 | -0.82506 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.9439 | 60.6263 | 502.3 | 502.338 | -42.0387 | -0.82177 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.9522 | 60.6263 | 502.3 | 502.3516 | -42.5448 | -0.81856 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.9606 | 60.5927 | 502.3 | 502.3464 | -43.052 | -0.81518 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.9689 | 60.5927 | 502.3 | 502.3225 | -43.5592 | -0.81196 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.9772 | 60.3524 | 502.3 | 502.2994 | -44.0693 | -0.80761 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.9856 | 60.3524 | 502.3 | 502.2772 | -44.5794 | -0.80436 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
2.9939 | 60.5211 | 502.3 | 502.2628 | -45.0886 | -0.80192 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.0023 | 60.5211 | 502.3 | 502.2561 | -45.5979 | -0.79869 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.0106 | 60.3684 | 502.3 | 502.248 | -46.1105 | -0.7947 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.0189 | 60.3684 | 502.3 | 502.2386 | -46.6231 | -0.79144 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.0273 | 60.3684 | 502.3 | 502.2317 | -47.1264 | -0.78825 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.0356 | 60.3684 | 502.3 | 502.2273 | -47.6297 | -0.78507 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.0439 | 60.3183 | 502.3 | 502.207 | -48.1033 | -0.78182 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.0523 | 60.3183 | 502.3 | 502.1707 | -48.5769 | -0.77883 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.0606 | 60.3183 | 502.3 | 502.1459 | -48.9806 | -0.77629 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.069 | 60.3183 | 502.3 | 502.1324 | -49.3842 | -0.77375 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.0773 | 60.3148 | 502.3 | 502.1189 | -49.7167 | -0.77164 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.0856 | 60.3148 | 502.3 | 502.1054 | -50.0492 | -0.76956 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.094 | 60.3148 | 502.3 | 502.0869 | -50.3293 | -0.7678 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.1023 | 60.3148 | 502.3 | 502.0633 | -50.6094 | -0.76605 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.1106 | 60.3148 | 502.3 | 502.0397 | -50.8657 | -0.76445 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.119 | 60.3148 | 502.3 | 502.0161 | -51.122 | -0.76285 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.1273 | 60.3148 | 502.3 | 501.9926 | -51.3741 | -0.76128 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.1357 | 60.3148 | 502.3 | 501.9691 | -51.6262 | -0.75971 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.144 | 60.3148 | 502.3 | 501.9543 | -51.8781 | -0.75814 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.1523 | 60.3148 | 502.3 | 501.9482 | -52.13 | -0.75657 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.1607 | 60.3148 | 502.3 | 501.9377 | -52.3839 | -0.755 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.169 | 60.3148 | 502.3 | 501.923 | -52.6378 | -0.75343 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.1774 | 60.3148 | 502.3 | 501.9173 | -52.8922 | -0.75186 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.1857 | 60.3148 | 502.3 | 501.9206 | -53.1467 | -0.75028 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.194 | 60.7019 | 502.3 | 501.9239 | -53.4101 | -0.75076 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.2024 | 60.7019 | 502.3 | 501.9272 | -53.6736 | -0.74915 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.2107 | 61.0585 | 502.3 | 501.9187 | -53.9524 | -0.74937 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.219 | 61.0585 | 502.3 | 501.8982 | -54.2313 | -0.74767 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.2274 | 61.2765 | 502.3 | 501.8878 | -54.5417 | -0.74696 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.2357 | 61.2765 | 502.3 | 501.8875 | -54.8521 | -0.74509 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.244 | 61.4761 | 502.3 | 501.8759 | -55.201 | -0.74406 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.2524 | 61.4761 | 502.3 | 501.853 | -55.55 | -0.74196 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.2607 | 61.0987 | 502.3 | 501.8397 | -55.9127 | -0.73772 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.2691 | 61.0987 | 502.3 | 501.836 | -56.2755 | -0.73554 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.2774 | 60.3329 | 502.3 | 501.8359 | -56.6379 | -0.72908 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.2857 | 60.3329 | 502.3 | 501.8395 | -57.0003 | -0.7269 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.2941 | 60.344 | 502.3 | 501.8416 | -57.3504 | -0.72486 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.3024 | 60.344 | 502.3 | 501.8423 | -57.7005 | -0.72276 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.3108 | 60.4786 | 502.3 | 501.8496 | -58.0427 | -0.72149 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.3191 | 60.4786 | 502.3 | 501.8636 | -58.3849 | -0.71945 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.3274 | 60.2333 | 502.3 | 501.8485 | -58.7247 | -0.71602 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.3358 | 60.2333 | 502.3 | 501.8041 | -59.0646 | -0.714 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.3441 | 60.222 | 502.3 | 501.7844 | -59.4067 | -0.71191 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.3524 | 60.222 | 502.3 | 501.7894 | -59.7488 | -0.70989 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.3608 | 60.3544 | 502.3 | 501.7777 | -60.0888 | -0.70866 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.3691 | 60.3544 | 502.3 | 501.7494 | -60.4288 | -0.70667 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.3775 | 60.0138 | 502.3 | 501.7302 | -60.7712 | -0.70266 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.3858 | 60.0138 | 502.3 | 501.7202 | -61.1136 | -0.70066 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.3941 | 60.2006 | 502.3 | 501.7152 | -61.4571 | -0.69977 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.4025 | 60.2006 | 502.3 | 501.7152 | -61.8007 | -0.69777 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.4108 | 60.078 | 502.3 | 501.7076 | -62.1458 | -0.69504 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.4192 | 60.078 | 502.3 | 501.6922 | -62.4909 | -0.69305 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.4275 | 60.1289 | 502.3 | 501.6784 | -62.8357 | -0.69137 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.4358 | 60.1289 | 502.3 | 501.6662 | -63.1804 | -0.6894 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.4442 | 60.1289 | 502.3 | 501.6541 | -63.5241 | -0.68743 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.4525 | 60.1289 | 502.3 | 501.6418 | -63.8679 | -0.68547 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.4608 | 59.9556 | 502.3 | 501.636 | -64.2186 | -0.68243 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.4692 | 59.9556 | 502.3 | 501.6366 | -64.5693 | -0.68044 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.4775 | 59.9556 | 502.3 | 501.6372 | -64.9214 | -0.67845 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.4859 | 59.9556 | 502.3 | 501.6378 | -65.2735 | -0.67647 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.4942 | 59.9556 | 502.3 | 501.6384 | -65.6256 | -0.67449 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.5025 | 59.9556 | 502.3 | 501.6391 | -65.9778 | -0.67252 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.5109 | 59.9831 | 502.3 | 501.6397 | -66.3312 | -0.67072 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.5192 | 59.9831 | 502.3 | 501.6404 | -66.6846 | -0.66876 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.5275 | 60.0384 | 502.3 | 501.6414 | -67.0281 | -0.6672 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.5359 | 60.0384 | 502.3 | 501.6426 | -67.3717 | -0.66531 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.5442 | 60.0384 | 502.3 | 501.6438 | -67.685 | -0.66359 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.5526 | 60.0384 | 502.3 | 501.645 | -67.9983 | -0.66187 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.5609 | 60.101 | 502.3 | 501.6467 | -68.2574 | -0.66084 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.5692 | 60.101 | 502.3 | 501.6489 | -68.5164 | -0.65943 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.5776 | 60.101 | 502.3 | 501.6511 | -68.7244 | -0.6583 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.5859 | 60.101 | 502.3 | 501.6533 | -68.9323 | -0.65717 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.5942 | 60.101 | 502.3 | 501.6555 | -69.1164 | -0.65618 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.6026 | 60.101 | 502.3 | 501.6577 | -69.3005 | -0.65518 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.6109 | 60.1172 | 502.3 | 501.6602 | -69.4853 | -0.65429 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.6193 | 60.1172 | 502.3 | 501.6629 | -69.6701 | -0.65329 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.6276 | 60.1172 | 502.3 | 501.6657 | -69.8566 | -0.65229 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.6359 | 60.1172 | 502.3 | 501.6685 | -70.0432 | -0.65129 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.6443 | 60.0827 | 502.3 | 501.6677 | -70.2323 | -0.65007 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.6526 | 60.0827 | 502.3 | 501.6632 | -70.4213 | -0.64906 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.6609 | 60.0827 | 502.3 | 501.6588 | -70.6084 | -0.64806 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.6693 | 60.0827 | 502.3 | 501.6544 | -70.7955 | -0.64706 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.6776 | 60.2464 | 502.3 | 501.6549 | -70.9845 | -0.64708 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.686 | 60.2464 | 502.3 | 501.6604 | -71.1734 | -0.64608 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.6943 | 60.2464 | 502.3 | 501.6622 | -71.3624 | -0.64509 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.7026 | 60.2464 | 502.3 | 501.6604 | -71.5513 | -0.64409 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.711 | 60.2782 | 502.3 | 501.66 | -71.7469 | -0.64326 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.7193 | 60.2782 | 502.3 | 501.6611 | -71.9425 | -0.64223 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.7276 | 60.4908 | 502.3 | 501.6558 | -72.1535 | -0.64246 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.736 | 60.4908 | 502.3 | 501.6442 | -72.3645 | -0.64135 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.7443 | 60.5351 | 502.3 | 501.6498 | -72.5887 | -0.64046 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.7527 | 60.5351 | 502.3 | 501.6729 | -72.8129 | -0.6393 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.761 | 59.7244 | 502.3 | 501.6822 | -73.0393 | -0.63302 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.7693 | 59.7244 | 502.3 | 501.6779 | -73.2657 | -0.63184 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.7777 | 59.8475 | 502.3 | 501.6792 | -73.4743 | -0.63154 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.786 | 59.8475 | 502.3 | 501.686 | -73.6829 | -0.63047 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.7943 | 60.0179 | 502.3 | 501.7002 | -73.8909 | -0.63048 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.8027 | 60.0179 | 502.3 | 501.7218 | -74.099 | -0.62941 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.811 | 59.9351 | 502.3 | 501.737 | -74.3059 | -0.62782 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.8194 | 59.9351 | 502.3 | 501.7457 | -74.5129 | -0.62676 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.8277 | 59.9983 | 502.3 | 501.7544 | -74.7176 | -0.62612 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.836 | 59.9983 | 502.3 | 501.7631 | -74.9223 | -0.62508 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.8444 | 59.8182 | 502.3 | 501.7644 | -75.1271 | -0.62289 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.8527 | 59.8182 | 502.3 | 501.7582 | -75.3319 | -0.62186 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.8611 | 59.8784 | 502.3 | 501.7524 | -75.5363 | -0.62121 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.8694 | 59.8784 | 502.3 | 501.7468 | -75.7407 | -0.62017 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.8777 | 60.1437 | 502.3 | 501.7457 | -75.9454 | -0.62083 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.8861 | 60.1437 | 502.3 | 501.749 | -76.15 | -0.6198 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.8944 | 60.0037 | 502.3 | 501.7523 | -76.3549 | -0.61789 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.9027 | 60.0037 | 502.3 | 501.7555 | -76.5597 | -0.61687 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.9111 | 60.061 | 502.3 | 501.759 | -76.7642 | -0.61621 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.9194 | 60.061 | 502.3 | 501.7628 | -76.9687 | -0.61519 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.9277 | 59.9552 | 502.3 | 501.7579 | -77.1718 | -0.61351 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.9361 | 59.9552 | 502.3 | 501.7443 | -77.375 | -0.61251 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.9444 | 59.9339 | 502.3 | 501.7423 | -77.587 | -0.61132 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.9528 | 59.9339 | 502.3 | 501.752 | -77.799 | -0.61028 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.9611 | 59.956 | 502.3 | 501.7542 | -78.0089 | -0.60939 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.9694 | 59.956 | 502.3 | 501.7491 | -78.2189 | -0.60836 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.9778 | 59.7846 | 502.3 | 501.7436 | -78.4305 | -0.60622 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.9861 | 59.7846 | 502.3 | 501.7378 | -78.6421 | -0.60519 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
3.9944 | 60.0165 | 502.3 | 501.7332 | -78.8523 | -0.60565 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.0028 | 60.0165 | 502.3 | 501.7299 | -79.0624 | -0.60463 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.0111 | 60.0501 | 502.3 | 501.7379 | -79.2753 | -0.60381 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.0195 | 60.0501 | 502.3 | 501.7575 | -79.4882 | -0.60278 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.0278 | 60.0546 | 502.3 | 501.767 | -79.6894 | -0.60184 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.0361 | 60.0546 | 502.3 | 501.7666 | -79.8905 | -0.60088 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.0445 | 60.0134 | 502.3 | 501.7664 | -80.0815 | -0.59969 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.0528 | 60.0134 | 502.3 | 501.7666 | -80.2725 | -0.59878 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.0611 | 60.0134 | 502.3 | 501.7704 | -80.4272 | -0.59804 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.0695 | 60.0134 | 502.3 | 501.7778 | -80.582 | -0.5973 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.0778 | 59.9288 | 502.3 | 501.7853 | -80.6892 | -0.59625 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.0862 | 59.9288 | 502.3 | 501.793 | -80.7964 | -0.59574 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.0945 | 59.9713 | 502.3 | 501.7943 | -80.8798 | -0.59561 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.1028 | 59.9713 | 502.3 | 501.7893 | -80.9632 | -0.59522 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.1112 | 59.9353 | 502.3 | 501.7844 | -81.0406 | -0.59462 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.1195 | 59.9353 | 502.3 | 501.7794 | -81.118 | -0.59425 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.1278 | 59.9353 | 502.3 | 501.7744 | -81.1958 | -0.59388 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.1362 | 59.9353 | 502.3 | 501.7695 | -81.2737 | -0.59352 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.1445 | 60.0001 | 502.3 | 501.7643 | -81.3505 | -0.59357 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.1528 | 60.0001 | 502.3 | 501.7588 | -81.4274 | -0.59321 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.1612 | 60.0608 | 502.3 | 501.7538 | -81.5062 | -0.59322 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.1695 | 60.0608 | 502.3 | 501.749 | -81.5851 | -0.59285 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.1778 | 60.0348 | 502.3 | 501.7493 | -81.6636 | -0.59231 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.1862 | 60.0348 | 502.3 | 501.7546 | -81.7421 | -0.59194 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.1945 | 60.1693 | 502.3 | 501.7594 | -81.822 | -0.59243 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.2029 | 60.1693 | 502.3 | 501.7637 | -81.9019 | -0.59205 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.2112 | 60.2947 | 502.3 | 501.761 | -81.9769 | -0.5925 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.2195 | 60.2947 | 502.3 | 501.7515 | -82.0518 | -0.59215 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.2279 | 60.1732 | 502.3 | 501.7433 | -82.1285 | -0.59102 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.2362 | 60.1732 | 502.3 | 501.7365 | -82.2053 | -0.59066 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.2445 | 59.9308 | 502.3 | 501.7296 | -82.2858 | -0.58873 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.2529 | 59.9308 | 502.3 | 501.7226 | -82.3664 | -0.58835 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.2612 | 60.0884 | 502.3 | 501.7218 | -82.4524 | -0.58896 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.2695 | 60.0884 | 502.3 | 501.7273 | -82.5383 | -0.58856 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.2779 | 60.0884 | 502.3 | 501.7325 | -82.6243 | -0.58816 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.2862 | 60.0884 | 502.3 | 501.7375 | -82.7102 | -0.58776 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.2946 | 59.5608 | 502.3 | 501.738 | -82.7967 | -0.58396 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.3029 | 59.5608 | 502.3 | 501.7341 | -82.8832 | -0.58356 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.3112 | 59.8272 | 502.3 | 501.7319 | -82.9683 | -0.58488 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.3196 | 59.8272 | 502.3 | 501.7314 | -83.0534 | -0.58449 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.3279 | 59.8276 | 502.3 | 501.7307 | -83.1385 | -0.5841 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.3362 | 59.8276 | 502.3 | 501.7297 | -83.2236 | -0.5837 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.3446 | 59.8274 | 502.3 | 501.7374 | -83.3071 | -0.58332 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.3529 | 59.8274 | 502.3 | 501.7537 | -83.3907 | -0.58293 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.3613 | 59.9381 | 502.3 | 501.757 | -83.4735 | -0.58326 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.3696 | 59.9381 | 502.3 | 501.7473 | -83.5564 | -0.58288 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.3779 | 59.9817 | 502.3 | 501.7449 | -83.6447 | -0.58275 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.3863 | 59.9817 | 502.3 | 501.75 | -83.733 | -0.58235 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.3946 | 59.7419 | 502.3 | 501.7549 | -83.816 | -0.58042 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.4029 | 59.7419 | 502.3 | 501.7597 | -83.899 | -0.58004 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.4113 | 59.8705 | 502.3 | 501.7637 | -83.9813 | -0.58049 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.4196 | 59.8705 | 502.3 | 501.7671 | -84.0636 | -0.58012 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.4279 | 59.9757 | 502.3 | 501.7659 | -84.1469 | -0.58041 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.4363 | 59.9757 | 502.3 | 501.7602 | -84.2302 | -0.58003 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.4446 | 59.5828 | 502.3 | 501.753 | -84.3122 | -0.57712 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.4529 | 59.5828 | 502.3 | 501.7442 | -84.3943 | -0.57675 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.4613 | 59.6465 | 502.3 | 501.7354 | -84.476 | -0.57679 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.4696 | 59.6465 | 502.3 | 501.7268 | -84.5577 | -0.57642 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.478 | 59.8168 | 502.3 | 501.7199 | -84.6393 | -0.57714 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.4863 | 59.8168 | 502.3 | 501.7148 | -84.7209 | -0.57677 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.4946 | 59.7297 | 502.3 | 501.7097 | -84.8014 | -0.57585 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.503 | 59.7297 | 502.3 | 501.7043 | -84.8819 | -0.57548 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.5113 | 59.5836 | 502.3 | 501.7003 | -84.9661 | -0.57416 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.5196 | 59.5836 | 502.3 | 501.6975 | -85.0502 | -0.57378 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.528 | 59.6307 | 502.3 | 501.6935 | -85.1337 | -0.5737 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.5363 | 59.6307 | 502.3 | 501.6882 | -85.2172 | -0.57332 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.5446 | 59.6173 | 502.3 | 501.6816 | -85.2947 | -0.57289 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.553 | 59.6173 | 502.3 | 501.6737 | -85.3723 | -0.57254 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.5613 | 59.6542 | 502.3 | 501.664 | -85.4338 | -0.5725 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.5697 | 59.6542 | 502.3 | 501.6525 | -85.4952 | -0.57222 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.578 | 59.6542 | 502.3 | 501.6407 | -85.5325 | -0.57206 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.5863 | 59.6542 | 502.3 | 501.6286 | -85.5697 | -0.57189 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.5947 | 59.7309 | 502.3 | 501.6198 | -85.5958 | -0.57226 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.603 | 59.7309 | 502.3 | 501.6143 | -85.622 | -0.57215 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.6113 | 59.8205 | 502.3 | 501.6089 | -85.65 | -0.5726 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.6197 | 59.8205 | 502.3 | 501.6039 | -85.6779 | -0.57247 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.628 | 59.8482 | 502.3 | 501.6054 | -85.707 | -0.57252 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.6363 | 59.8482 | 502.3 | 501.6135 | -85.7361 | -0.57239 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.6447 | 59.8525 | 502.3 | 501.6125 | -85.7618 | -0.5723 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.653 | 59.8525 | 502.3 | 501.6022 | -85.7876 | -0.57219 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.6613 | 59.8535 | 502.3 | 501.5919 | -85.8137 | -0.57208 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.6697 | 59.8535 | 502.3 | 501.5816 | -85.8398 | -0.57196 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.678 | 59.8531 | 502.3 | 501.5723 | -85.8647 | -0.57184 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.6864 | 59.8531 | 502.3 | 501.564 | -85.8897 | -0.57173 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.6947 | 59.9679 | 502.3 | 501.5561 | -85.9099 | -0.57238 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.703 | 59.9679 | 502.3 | 501.5486 | -85.9302 | -0.57229 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.7113 | 60.3755 | 502.3 | 501.5523 | -85.958 | -0.57477 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.7197 | 60.3755 | 502.3 | 501.5671 | -85.9857 | -0.57465 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.728 | 60.5061 | 502.3 | 501.5698 | -86.0161 | -0.57534 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.7364 | 60.5061 | 502.3 | 501.5602 | -86.0465 | -0.57521 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.7447 | 60.817 | 502.3 | 501.5506 | -86.0769 | -0.57704 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.753 | 60.817 | 502.3 | 501.541 | -86.1074 | -0.57691 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.7614 | 60.9639 | 502.3 | 501.5317 | -86.1413 | -0.57768 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.7697 | 60.9639 | 502.3 | 501.5227 | -86.1752 | -0.57753 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.778 | 60.8486 | 502.3 | 501.5149 | -86.2041 | -0.57667 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.7864 | 60.8486 | 502.3 | 501.5082 | -86.233 | -0.57655 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.7947 | 60.9502 | 502.3 | 501.5075 | -86.2581 | -0.57708 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.803 | 60.9502 | 502.3 | 501.5127 | -86.2831 | -0.57696 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.8114 | 60.6491 | 502.3 | 501.5153 | -86.3116 | -0.57493 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.8197 | 60.6491 | 502.3 | 501.5152 | -86.34 | -0.5748 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.828 | 60.6465 | 502.3 | 501.5146 | -86.3699 | -0.57465 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.8364 | 60.6465 | 502.3 | 501.5135 | -86.3998 | -0.57452 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.8447 | 60.7466 | 502.3 | 501.4991 | -86.4227 | -0.57505 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.8531 | 60.7466 | 502.3 | 501.4716 | -86.4456 | -0.57495 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.8614 | 60.7466 | 502.3 | 501.4554 | -86.4727 | -0.57483 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.8697 | 60.7466 | 502.3 | 501.4504 | -86.4999 | -0.57471 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.8781 | 60.7657 | 502.3 | 501.4451 | -86.5265 | -0.57471 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.8864 | 60.7657 | 502.3 | 501.4393 | -86.5532 | -0.57459 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.8947 | 60.7246 | 502.3 | 501.4318 | -86.577 | -0.57423 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.9031 | 60.7246 | 502.3 | 501.4225 | -86.6009 | -0.57412 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.9114 | 60.9294 | 502.3 | 501.4256 | -86.6315 | -0.57528 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.9197 | 60.9294 | 502.3 | 501.4413 | -86.6621 | -0.57515 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.9281 | 60.7244 | 502.3 | 501.4431 | -86.6912 | -0.57372 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.9364 | 60.7244 | 502.3 | 501.4312 | -86.7203 | -0.57359 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.9447 | 60.9006 | 502.3 | 501.4318 | -86.7484 | -0.57458 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.9531 | 60.9006 | 502.3 | 501.4449 | -86.7764 | -0.57446 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.9614 | 60.8312 | 502.3 | 501.4494 | -86.8057 | -0.57389 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.9697 | 60.8312 | 502.3 | 501.4453 | -86.835 | -0.57376 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.9781 | 60.8335 | 502.3 | 501.4429 | -86.8647 | -0.57364 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.9864 | 60.8335 | 502.3 | 501.4422 | -86.8943 | -0.57351 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
4.9948 | 61.064 | 502.3 | 501.4471 | -86.9256 | -0.57483 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.0031 | 61.064 | 502.3 | 501.4574 | -86.9569 | -0.57469 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.0114 | 61.0672 | 502.3 | 501.4646 | -86.9862 | -0.57458 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.0198 | 61.0672 | 502.3 | 501.4684 | -87.0155 | -0.57445 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.0281 | 61.0632 | 502.3 | 501.4722 | -87.0458 | -0.57429 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.0364 | 61.0632 | 502.3 | 501.4759 | -87.0762 | -0.57416 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.0448 | 60.9638 | 502.3 | 501.4682 | -87.1035 | -0.57341 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.0531 | 60.9638 | 502.3 | 501.4492 | -87.1309 | -0.57329 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.0614 | 60.9113 | 502.3 | 501.4394 | -87.1613 | -0.57282 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.0698 | 60.9113 | 502.3 | 501.4389 | -87.1918 | -0.57269 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.0781 | 60.9103 | 502.3 | 501.4383 | -87.2168 | -0.57257 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.0864 | 60.9103 | 502.3 | 501.4377 | -87.2418 | -0.57246 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.0948 | 60.9103 | 502.3 | 501.4372 | -87.2619 | -0.57237 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.1031 | 60.9103 | 502.3 | 501.4366 | -87.282 | -0.57228 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.1115 | 61.0818 | 502.3 | 501.4445 | -87.3031 | -0.57327 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.1198 | 61.0818 | 502.3 | 501.461 | -87.3242 | -0.57318 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.1281 | 60.8973 | 502.3 | 501.4537 | -87.3324 | -0.57198 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.1364 | 60.8973 | 502.3 | 501.4228 | -87.3407 | -0.57194 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.1448 | 60.8951 | 502.3 | 501.4129 | -87.3531 | -0.57187 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.1531 | 60.8951 | 502.3 | 501.4242 | -87.3656 | -0.57182 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.1615 | 60.7988 | 502.3 | 501.4261 | -87.3763 | -0.57116 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.1698 | 60.7988 | 502.3 | 501.4188 | -87.387 | -0.57111 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.1781 | 60.7611 | 502.3 | 501.4125 | -87.3982 | -0.57083 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.1865 | 60.7611 | 502.3 | 501.4072 | -87.4095 | -0.57078 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.1948 | 60.827 | 502.3 | 501.4064 | -87.4225 | -0.57114 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.2031 | 60.827 | 502.3 | 501.4102 | -87.4356 | -0.57108 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.2115 | 60.721 | 502.3 | 501.4081 | -87.444 | -0.57037 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.2198 | 60.721 | 502.3 | 501.4002 | -87.4525 | -0.57033 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.2281 | 60.556 | 502.3 | 501.3949 | -87.4654 | -0.56923 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.2365 | 60.556 | 502.3 | 501.392 | -87.4784 | -0.56917 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.2448 | 60.3643 | 502.3 | 501.3893 | -87.4832 | -0.56793 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.2531 | 60.3643 | 502.3 | 501.3865 | -87.488 | -0.56791 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.2615 | 60.0957 | 502.3 | 501.39 | -87.466 | -0.56629 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.2698 | 60.0957 | 502.3 | 501.3997 | -87.4439 | -0.56639 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.2782 | 59.8111 | 502.3 | 501.4094 | -87.3708 | -0.56488 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.2865 | 59.8111 | 502.3 | 501.4191 | -87.2977 | -0.56521 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.2948 | 59.6585 | 502.3 | 501.4301 | -87.1888 | -0.5647 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.3032 | 59.6585 | 502.3 | 501.4424 | -87.0798 | -0.56518 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.3115 | 60.1923 | 502.3 | 501.4547 | -86.9554 | -0.56916 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.3198 | 60.1923 | 502.3 | 501.4671 | -86.8309 | -0.56971 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.3282 | 60.1562 | 502.3 | 501.4682 | -86.7082 | -0.57003 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.3365 | 60.1562 | 502.3 | 501.4581 | -86.5855 | -0.57057 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.3448 | 60.6835 | 502.3 | 501.4626 | -86.4588 | -0.57449 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.3532 | 60.6835 | 502.3 | 501.4815 | -86.3322 | -0.57506 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.3615 | 60.8134 | 502.3 | 501.4892 | -86.2067 | -0.57644 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.3698 | 60.8134 | 502.3 | 501.4857 | -86.0812 | -0.577 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.3782 | 60.8134 | 502.3 | 501.4921 | -85.955 | -0.57757 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.3865 | 60.8134 | 502.3 | 501.5084 | -85.8287 | -0.57813 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.3948 | 60.8134 | 502.3 | 501.5247 | -85.7032 | -0.57869 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.4032 | 60.8134 | 502.3 | 501.5409 | -85.5777 | -0.57926 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.4115 | 60.7558 | 502.3 | 501.5514 | -85.4525 | -0.57946 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.4198 | 60.7558 | 502.3 | 501.5562 | -85.3274 | -0.58002 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.4282 | 60.7536 | 502.3 | 501.5605 | -85.2028 | -0.58057 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.4365 | 60.7536 | 502.3 | 501.5644 | -85.0781 | -0.58113 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.4449 | 60.6112 | 502.3 | 501.5665 | -84.9479 | -0.58082 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.4532 | 60.6112 | 502.3 | 501.5667 | -84.8178 | -0.58141 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.4615 | 60.6864 | 502.3 | 501.5711 | -84.6798 | -0.58251 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.4699 | 60.6864 | 502.3 | 501.5798 | -84.5419 | -0.58314 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.4782 | 60.6681 | 502.3 | 501.5885 | -84.3965 | -0.58369 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.4865 | 60.6681 | 502.3 | 501.5972 | -84.2511 | -0.58435 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.4949 | 60.5721 | 502.3 | 501.6059 | -84.0941 | -0.58446 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.5032 | 60.5721 | 502.3 | 501.6146 | -83.937 | -0.58518 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.5115 | 60.7277 | 502.3 | 501.6308 | -83.7805 | -0.58688 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.5199 | 60.7277 | 502.3 | 501.6545 | -83.6239 | -0.5876 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.5282 | 60.5077 | 502.3 | 501.6586 | -83.4716 | -0.58691 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.5365 | 60.5077 | 502.3 | 501.6429 | -83.3193 | -0.58761 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.5449 | 60.5772 | 502.3 | 501.6458 | -83.1612 | -0.58878 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.5532 | 60.5772 | 502.3 | 501.667 | -83.0031 | -0.58952 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.5616 | 60.5746 | 502.3 | 501.6776 | -82.8422 | -0.59025 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.5699 | 60.5746 | 502.3 | 501.6777 | -82.6813 | -0.59099 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.5782 | 60.5765 | 502.3 | 501.687 | -82.5207 | -0.59175 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.5866 | 60.5765 | 502.3 | 501.7057 | -82.3601 | -0.5925 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.5949 | 60.5746 | 502.3 | 501.723 | -82.1973 | -0.59325 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.6032 | 60.5746 | 502.3 | 501.739 | -82.0346 | -0.59401 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.6116 | 60.5746 | 502.3 | 501.7504 | -81.8681 | -0.59479 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.6199 | 60.5746 | 502.3 | 501.7572 | -81.7015 | -0.59558 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.6282 | 60.5746 | 502.3 | 501.764 | -81.5408 | -0.59633 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.6366 | 60.5746 | 502.3 | 501.7707 | -81.38 | -0.59709 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.6449 | 60.5409 | 502.3 | 501.7788 | -81.215 | -0.59766 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.6532 | 60.5409 | 502.3 | 501.7882 | -81.0499 | -0.59844 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.6616 | 60.5444 | 502.3 | 501.7977 | -80.8848 | -0.59924 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.6699 | 60.5444 | 502.3 | 501.8072 | -80.7197 | -0.60003 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.6783 | 60.5395 | 502.3 | 501.8181 | -80.5574 | -0.60077 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.6866 | 60.5395 | 502.3 | 501.8303 | -80.3951 | -0.60155 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.6949 | 60.5395 | 502.3 | 501.8424 | -80.2328 | -0.60232 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.7033 | 60.5395 | 502.3 | 501.8546 | -80.0706 | -0.6031 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.7116 | 60.5382 | 502.3 | 501.8654 | -79.9035 | -0.60389 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.7199 | 60.5382 | 502.3 | 501.875 | -79.7365 | -0.60469 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.7283 | 60.0926 | 502.3 | 501.8799 | -79.5722 | -0.60265 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.7366 | 60.0926 | 502.3 | 501.8802 | -79.408 | -0.60344 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.7449 | 59.7016 | 502.3 | 501.8881 | -79.235 | -0.60177 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.7533 | 59.7016 | 502.3 | 501.9037 | -79.062 | -0.60261 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.7616 | 59.3428 | 502.3 | 501.912 | -78.8711 | -0.60123 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.7699 | 59.3428 | 502.3 | 501.913 | -78.6802 | -0.60216 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.7783 | 59.1235 | 502.3 | 501.914 | -78.4446 | -0.60189 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.7866 | 59.1235 | 502.3 | 501.915 | -78.2091 | -0.60304 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.795 | 59.2936 | 502.3 | 501.916 | -77.9411 | -0.60546 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.8033 | 59.2936 | 502.3 | 501.917 | -77.673 | -0.60678 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.8116 | 59.5191 | 502.3 | 501.9179 | -77.3948 | -0.60961 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.82 | 59.5191 | 502.3 | 501.919 | -77.1165 | -0.61099 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.8283 | 59.6616 | 502.3 | 501.9303 | -76.8398 | -0.61328 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.8366 | 59.6616 | 502.3 | 501.9518 | -76.5631 | -0.61466 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.845 | 59.8557 | 502.3 | 501.9661 | -76.2874 | -0.61728 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.8533 | 59.8557 | 502.3 | 501.9732 | -76.0117 | -0.61867 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.8616 | 59.8557 | 502.3 | 501.9821 | -75.736 | -0.62005 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.87 | 59.8557 | 502.3 | 501.993 | -75.4603 | -0.62144 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.8783 | 59.8294 | 502.3 | 502.0052 | -75.1889 | -0.62265 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.8866 | 59.8294 | 502.3 | 502.0187 | -74.9175 | -0.62403 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.895 | 59.8317 | 502.3 | 502.0323 | -74.6415 | -0.62545 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.9033 | 59.8317 | 502.3 | 502.0459 | -74.3654 | -0.62686 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.9117 | 59.8278 | 502.3 | 502.0594 | -74.0894 | -0.62825 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.92 | 59.8278 | 502.3 | 502.0729 | -73.8133 | -0.62967 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.9283 | 59.7427 | 502.3 | 502.0746 | -73.5371 | -0.63055 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.9367 | 59.7427 | 502.3 | 502.0646 | -73.261 | -0.63198 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.945 | 59.7769 | 502.3 | 502.0747 | -72.9856 | -0.63363 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.9533 | 59.7769 | 502.3 | 502.1049 | -72.7103 | -0.63506 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.9617 | 59.8022 | 502.3 | 502.1232 | -72.437 | -0.63665 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.97 | 59.8022 | 502.3 | 502.1295 | -72.1636 | -0.63808 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.9783 | 59.7458 | 502.3 | 502.1358 | -71.8782 | -0.63922 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.9867 | 59.7458 | 502.3 | 502.1421 | -71.5928 | -0.64072 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
5.995 | 59.9896 | 502.3 | 502.1527 | -71.3054 | -0.64378 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.0033 | 59.9896 | 502.3 | 502.1674 | -71.018 | -0.6453 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.0117 | 59.975 | 502.3 | 502.1823 | -70.7252 | -0.64676 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.02 | 59.975 | 502.3 | 502.1971 | -70.4324 | -0.64832 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.0284 | 59.9448 | 502.3 | 502.2166 | -70.1404 | -0.64969 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.0367 | 59.9448 | 502.3 | 502.2408 | -69.8484 | -0.65126 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.045 | 59.8398 | 502.3 | 502.2555 | -69.5543 | -0.65218 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.0534 | 59.8398 | 502.3 | 502.2605 | -69.2602 | -0.65377 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.0617 | 59.8076 | 502.3 | 502.2648 | -68.9677 | -0.65515 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.07 | 59.8076 | 502.3 | 502.2683 | -68.6752 | -0.65674 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.0784 | 59.8076 | 502.3 | 502.2717 | -68.3916 | -0.65829 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.0867 | 59.8076 | 502.3 | 502.2751 | -68.108 | -0.65983 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.095 | 59.8098 | 502.3 | 502.2773 | -67.8503 | -0.66126 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.1034 | 59.8098 | 502.3 | 502.2781 | -67.5925 | -0.66268 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.1117 | 60.0107 | 502.3 | 502.2896 | -67.3843 | -0.66507 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.12 | 60.0107 | 502.3 | 502.312 | -67.1761 | -0.66621 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.1284 | 59.771 | 502.3 | 502.3199 | -67.0032 | -0.66569 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.1367 | 59.771 | 502.3 | 502.3134 | -66.8302 | -0.66664 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.1451 | 59.866 | 502.3 | 502.3242 | -66.6755 | -0.66809 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.1534 | 59.866 | 502.3 | 502.3521 | -66.5209 | -0.66895 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.1617 | 59.8352 | 502.3 | 502.3632 | -66.364 | -0.66963 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.1701 | 59.8352 | 502.3 | 502.3572 | -66.207 | -0.6705 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.1784 | 59.8352 | 502.3 | 502.3579 | -66.0505 | -0.67138 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.1867 | 59.8352 | 502.3 | 502.3653 | -65.894 | -0.67225 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.1951 | 59.886 | 502.3 | 502.3726 | -65.7356 | -0.67345 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.2034 | 59.886 | 502.3 | 502.3798 | -65.5773 | -0.67434 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.2117 | 59.8883 | 502.3 | 502.3871 | -65.4189 | -0.67524 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.2201 | 59.8883 | 502.3 | 502.3945 | -65.2606 | -0.67613 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.2284 | 59.9441 | 502.3 | 502.4108 | -65.1038 | -0.67735 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.2367 | 59.9441 | 502.3 | 502.436 | -64.947 | -0.67824 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.2451 | 59.7853 | 502.3 | 502.4396 | -64.7888 | -0.67816 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.2534 | 59.7853 | 502.3 | 502.4217 | -64.6305 | -0.67905 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.2617 | 59.785 | 502.3 | 502.4113 | -64.4732 | -0.67994 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.2701 | 59.785 | 502.3 | 502.4086 | -64.3158 | -0.68084 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.2784 | 59.9954 | 502.3 | 502.4094 | -64.1697 | -0.68295 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.2868 | 59.9954 | 502.3 | 502.4137 | -64.0236 | -0.68378 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.2951 | 60.0577 | 502.3 | 502.4167 | -63.8867 | -0.68494 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.3034 | 60.0577 | 502.3 | 502.4185 | -63.7497 | -0.68572 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.3118 | 59.9493 | 502.3 | 502.4201 | -63.6252 | -0.68577 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.3201 | 59.9493 | 502.3 | 502.4217 | -63.5007 | -0.68648 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.3284 | 59.9493 | 502.3 | 502.4233 | -63.3878 | -0.68713 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.3368 | 59.9493 | 502.3 | 502.425 | -63.275 | -0.68777 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.3451 | 59.8043 | 502.3 | 502.4309 | -63.1652 | -0.68752 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.3534 | 59.8043 | 502.3 | 502.441 | -63.0555 | -0.68815 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.3618 | 59.8047 | 502.3 | 502.4419 | -62.9464 | -0.68878 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.3701 | 59.8047 | 502.3 | 502.4334 | -62.8374 | -0.68941 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.3784 | 59.8047 | 502.3 | 502.4309 | -62.7275 | -0.69004 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.3868 | 59.8047 | 502.3 | 502.4345 | -62.6176 | -0.69068 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.3951 | 59.8047 | 502.3 | 502.4381 | -62.5077 | -0.69131 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.4035 | 59.8047 | 502.3 | 502.4417 | -62.3978 | -0.69195 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.4118 | 59.8043 | 502.3 | 502.441 | -62.2879 | -0.69258 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.4201 | 59.8043 | 502.3 | 502.4361 | -62.178 | -0.69322 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.4285 | 59.8043 | 502.3 | 502.4312 | -62.0681 | -0.69385 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.4368 | 59.8043 | 502.3 | 502.4263 | -61.9582 | -0.69449 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.4451 | 59.8043 | 502.3 | 502.4167 | -61.8483 | -0.69513 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.4535 | 59.8043 | 502.3 | 502.4024 | -61.7384 | -0.69577 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.4618 | 59.8047 | 502.3 | 502.3977 | -61.6285 | -0.69641 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.4702 | 59.8047 | 502.3 | 502.4026 | -61.5186 | -0.69705 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.4785 | 59.8047 | 502.3 | 502.4069 | -61.408 | -0.69769 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.4868 | 59.8047 | 502.3 | 502.4108 | -61.2975 | -0.69834 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.4951 | 59.8069 | 502.3 | 502.4146 | -61.187 | -0.699 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.5035 | 59.8069 | 502.3 | 502.4185 | -61.0765 | -0.69964 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.5118 | 59.8969 | 502.3 | 502.4229 | -60.9666 | -0.70082 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.5202 | 59.8969 | 502.3 | 502.4277 | -60.8568 | -0.70146 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.5285 | 59.8969 | 502.3 | 502.4217 | -60.7469 | -0.70211 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.5368 | 59.8969 | 502.3 | 502.405 | -60.6371 | -0.70275 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.5452 | 59.8969 | 502.3 | 502.4028 | -60.5272 | -0.7034 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.5535 | 59.8969 | 502.3 | 502.4149 | -60.4174 | -0.70404 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.5618 | 59.8969 | 502.3 | 502.4144 | -60.3075 | -0.70469 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.5702 | 59.8969 | 502.3 | 502.4014 | -60.1977 | -0.70533 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.5785 | 59.943 | 502.3 | 502.3967 | -60.0944 | -0.70621 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.5869 | 59.943 | 502.3 | 502.4004 | -59.9912 | -0.70682 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.5952 | 59.6628 | 502.3 | 502.4031 | -59.9113 | -0.70564 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.6035 | 59.6628 | 502.3 | 502.405 | -59.8313 | -0.70611 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.6119 | 59.6647 | 502.3 | 502.4069 | -59.7944 | -0.70634 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.6202 | 59.6647 | 502.3 | 502.4089 | -59.7575 | -0.70656 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.6285 | 59.6631 | 502.3 | 502.4108 | -59.7519 | -0.70658 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.6369 | 59.6631 | 502.3 | 502.4127 | -59.7463 | -0.70661 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.6452 | 59.6631 | 502.3 | 502.4056 | -59.7508 | -0.70659 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.6535 | 59.6631 | 502.3 | 502.3896 | -59.7554 | -0.70656 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.6619 | 59.6895 | 502.3 | 502.3838 | -59.7566 | -0.70671 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.6702 | 59.6895 | 502.3 | 502.3881 | -59.7578 | -0.7067 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.6785 | 59.6895 | 502.3 | 502.3925 | -59.758 | -0.7067 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.6869 | 59.6895 | 502.3 | 502.3969 | -59.7582 | -0.7067 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.6952 | 59.7382 | 502.3 | 502.398 | -59.758 | -0.70699 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.7036 | 59.7382 | 502.3 | 502.3957 | -59.7579 | -0.70699 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.7119 | 59.7907 | 502.3 | 502.3954 | -59.757 | -0.70731 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.7202 | 59.7907 | 502.3 | 502.397 | -59.7561 | -0.70731 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.7286 | 59.7923 | 502.3 | 502.3987 | -59.7553 | -0.70733 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.7369 | 59.7923 | 502.3 | 502.4004 | -59.7544 | -0.70733 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.7452 | 59.7923 | 502.3 | 502.4021 | -59.7535 | -0.70734 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.7536 | 59.7923 | 502.3 | 502.4038 | -59.7527 | -0.70734 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.7619 | 59.7923 | 502.3 | 502.4055 | -59.7519 | -0.70735 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.7702 | 59.7923 | 502.3 | 502.4073 | -59.7512 | -0.70735 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.7786 | 59.8371 | 502.3 | 502.4093 | -59.7482 | -0.70763 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.7869 | 59.8371 | 502.3 | 502.4118 | -59.7451 | -0.70765 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.7952 | 59.8552 | 502.3 | 502.4125 | -59.7433 | -0.70777 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.8036 | 59.8552 | 502.3 | 502.4117 | -59.7414 | -0.70778 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.8119 | 59.9023 | 502.3 | 502.4109 | -59.7484 | -0.70802 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.8203 | 59.9023 | 502.3 | 502.4105 | -59.7554 | -0.70797 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.8286 | 59.902 | 502.3 | 502.4099 | -59.7662 | -0.70791 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.8369 | 59.902 | 502.3 | 502.4094 | -59.777 | -0.70785 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.8453 | 59.7205 | 502.3 | 502.4089 | -59.7933 | -0.70668 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.8536 | 59.7205 | 502.3 | 502.4084 | -59.8097 | -0.70658 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.8619 | 59.7652 | 502.3 | 502.4083 | -59.8242 | -0.70676 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.8703 | 59.7652 | 502.3 | 502.4085 | -59.8387 | -0.70667 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.8786 | 59.7652 | 502.3 | 502.4088 | -59.8544 | -0.70658 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.8869 | 59.7652 | 502.3 | 502.409 | -59.8701 | -0.70649 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.8953 | 59.7665 | 502.3 | 502.4093 | -59.8854 | -0.7064 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.9036 | 59.7665 | 502.3 | 502.4095 | -59.9007 | -0.70631 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.9119 | 59.8421 | 502.3 | 502.4104 | -59.9154 | -0.70667 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.9203 | 59.8421 | 502.3 | 502.412 | -59.9301 | -0.70659 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.9286 | 59.8421 | 502.3 | 502.413 | -59.9448 | -0.7065 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.937 | 59.8421 | 502.3 | 502.4135 | -59.9595 | -0.70641 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.9453 | 59.7228 | 502.3 | 502.414 | -59.9753 | -0.70561 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.9536 | 59.7228 | 502.3 | 502.4145 | -59.9912 | -0.70552 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.962 | 59.7228 | 502.3 | 502.415 | -60.0079 | -0.70542 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.9703 | 59.7228 | 502.3 | 502.4155 | -60.0247 | -0.70532 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.9786 | 59.7241 | 502.3 | 502.416 | -60.0395 | -0.70524 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.987 | 59.7241 | 502.3 | 502.4166 | -60.0542 | -0.70516 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
6.9953 | 59.7853 | 502.3 | 502.4154 | -60.0696 | -0.70543 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.0036 | 59.7853 | 502.3 | 502.4127 | -60.085 | -0.70534 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.012 | 59.7876 | 502.3 | 502.4108 | -60.1003 | -0.70526 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.0203 | 59.7876 | 502.3 | 502.4099 | -60.1157 | -0.70517 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.0286 | 59.8332 | 502.3 | 502.4091 | -60.132 | -0.70534 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.037 | 59.8332 | 502.3 | 502.4085 | -60.1483 | -0.70525 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.0453 | 59.7238 | 502.3 | 502.4079 | -60.1655 | -0.7045 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.0536 | 59.7238 | 502.3 | 502.4073 | -60.1827 | -0.7044 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.062 | 59.7248 | 502.3 | 502.4068 | -60.1983 | -0.70431 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.0703 | 59.7248 | 502.3 | 502.4062 | -60.2139 | -0.70422 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.0786 | 59.8156 | 502.3 | 502.4067 | -60.2296 | -0.70466 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.087 | 59.8156 | 502.3 | 502.4082 | -60.2453 | -0.70457 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.0953 | 59.7645 | 502.3 | 502.4097 | -60.2623 | -0.70417 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.1037 | 59.7645 | 502.3 | 502.4112 | -60.2793 | -0.70407 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.112 | 59.7636 | 502.3 | 502.4125 | -60.2895 | -0.704 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.1203 | 59.7636 | 502.3 | 502.4135 | -60.2997 | -0.70394 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.1287 | 59.7177 | 502.3 | 502.4134 | -60.3075 | -0.70362 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.137 | 59.7177 | 502.3 | 502.4119 | -60.3152 | -0.70358 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.1453 | 59.7652 | 502.3 | 502.4106 | -60.32 | -0.70383 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.1537 | 59.7652 | 502.3 | 502.4095 | -60.3248 | -0.7038 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.162 | 59.6943 | 502.3 | 502.4074 | -60.3289 | -0.70336 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.1703 | 59.6943 | 502.3 | 502.4044 | -60.3329 | -0.70333 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.1787 | 59.7213 | 502.3 | 502.4001 | -60.3328 | -0.7035 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.187 | 59.7213 | 502.3 | 502.3945 | -60.3327 | -0.7035 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.1953 | 59.72 | 502.3 | 502.3886 | -60.3327 | -0.70349 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.2037 | 59.72 | 502.3 | 502.3823 | -60.3326 | -0.70349 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.212 | 59.72 | 502.3 | 502.3776 | -60.3325 | -0.70349 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.2204 | 59.72 | 502.3 | 502.3747 | -60.3324 | -0.70349 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.2287 | 59.72 | 502.3 | 502.3715 | -60.3323 | -0.70349 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.237 | 59.72 | 502.3 | 502.3681 | -60.3322 | -0.70349 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.2454 | 59.7675 | 502.3 | 502.365 | -60.3317 | -0.70378 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.2537 | 59.7675 | 502.3 | 502.3621 | -60.3312 | -0.70378 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.262 | 59.7668 | 502.3 | 502.3592 | -60.3308 | -0.70378 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.2704 | 59.7668 | 502.3 | 502.3563 | -60.3303 | -0.70378 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.2787 | 60.1159 | 502.3 | 502.353 | -60.3411 | -0.70578 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.287 | 60.1159 | 502.3 | 502.3493 | -60.3519 | -0.70572 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.2954 | 60.1033 | 502.3 | 502.3461 | -60.3803 | -0.70548 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.3037 | 60.1033 | 502.3 | 502.3432 | -60.4087 | -0.70531 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.312 | 59.9754 | 502.3 | 502.3403 | -60.4525 | -0.7043 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.3204 | 59.9754 | 502.3 | 502.3374 | -60.4963 | -0.70404 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.3287 | 59.7358 | 502.3 | 502.3339 | -60.5497 | -0.70231 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.337 | 59.7358 | 502.3 | 502.3297 | -60.603 | -0.70199 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.3454 | 59.8956 | 502.3 | 502.3272 | -60.6561 | -0.70263 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.3537 | 59.8956 | 502.3 | 502.3262 | -60.7091 | -0.70232 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.362 | 59.6987 | 502.3 | 502.3252 | -60.7619 | -0.70084 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.3704 | 59.6987 | 502.3 | 502.3242 | -60.8147 | -0.70053 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.3787 | 59.7292 | 502.3 | 502.322 | -60.867 | -0.7004 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.3871 | 59.7292 | 502.3 | 502.3185 | -60.9192 | -0.7001 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.3954 | 59.7292 | 502.3 | 502.315 | -60.9714 | -0.69979 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.4037 | 59.7292 | 502.3 | 502.3115 | -61.0236 | -0.69949 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.4121 | 59.7292 | 502.3 | 502.3093 | -61.0762 | -0.69918 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.4204 | 59.7292 | 502.3 | 502.3083 | -61.1288 | -0.69887 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.4287 | 59.7292 | 502.3 | 502.3074 | -61.1781 | -0.69858 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.4371 | 59.7292 | 502.3 | 502.3064 | -61.2275 | -0.69829 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.4454 | 59.7552 | 502.3 | 502.304 | -61.2763 | -0.69817 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.4537 | 59.7552 | 502.3 | 502.3 | -61.3251 | -0.69788 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.4621 | 59.7552 | 502.3 | 502.2962 | -61.3739 | -0.6976 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.4704 | 59.7552 | 502.3 | 502.2923 | -61.4227 | -0.69731 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.4787 | 59.5376 | 502.3 | 502.2883 | -61.4758 | -0.69569 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.4871 | 59.5376 | 502.3 | 502.2844 | -61.5288 | -0.69538 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.4954 | 59.5463 | 502.3 | 502.2812 | -61.586 | -0.6951 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.5037 | 59.5463 | 502.3 | 502.2786 | -61.6432 | -0.69477 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.5121 | 59.5684 | 502.3 | 502.2761 | -61.7018 | -0.69456 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.5204 | 59.5684 | 502.3 | 502.2735 | -61.7605 | -0.69422 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.5287 | 59.5684 | 502.3 | 502.271 | -61.8195 | -0.69387 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.5371 | 59.5684 | 502.3 | 502.2684 | -61.8785 | -0.69353 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.5454 | 59.5684 | 502.3 | 502.2653 | -61.9376 | -0.69319 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.5538 | 59.5684 | 502.3 | 502.2614 | -61.9967 | -0.69284 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.5621 | 59.5684 | 502.3 | 502.2574 | -62.0557 | -0.6925 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.5704 | 59.5684 | 502.3 | 502.2531 | -62.1148 | -0.69216 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.5788 | 59.6512 | 502.3 | 502.2502 | -62.1733 | -0.69232 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.5871 | 59.6512 | 502.3 | 502.2487 | -62.2317 | -0.69198 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.5954 | 59.6512 | 502.3 | 502.2484 | -62.2901 | -0.69164 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.6038 | 59.6512 | 502.3 | 502.2494 | -62.3485 | -0.6913 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.6121 | 59.6035 | 502.3 | 502.2504 | -62.4086 | -0.69067 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.6204 | 59.6035 | 502.3 | 502.2515 | -62.4687 | -0.69032 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.6288 | 59.6544 | 502.3 | 502.26 | -62.5307 | -0.69027 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.6371 | 59.6544 | 502.3 | 502.2758 | -62.5928 | -0.68991 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.6454 | 59.5518 | 502.3 | 502.2809 | -62.6535 | -0.68894 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.6538 | 59.5518 | 502.3 | 502.2751 | -62.7143 | -0.68859 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.6621 | 59.5518 | 502.3 | 502.269 | -62.775 | -0.68824 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.6704 | 59.5518 | 502.3 | 502.2628 | -62.8358 | -0.68789 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.6788 | 59.5518 | 502.3 | 502.2565 | -62.8958 | -0.68754 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.6871 | 59.5518 | 502.3 | 502.2503 | -62.9557 | -0.68719 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.6954 | 59.5518 | 502.3 | 502.244 | -63.0161 | -0.68685 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.7038 | 59.5518 | 502.3 | 502.2378 | -63.0764 | -0.6865 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.7121 | 59.7289 | 502.3 | 502.2397 | -63.1372 | -0.68723 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.7204 | 59.7289 | 502.3 | 502.2499 | -63.1979 | -0.68688 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.7288 | 59.5508 | 502.3 | 502.2514 | -63.2583 | -0.68545 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.7371 | 59.5508 | 502.3 | 502.2443 | -63.3186 | -0.6851 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.7455 | 59.5978 | 502.3 | 502.2461 | -63.3812 | -0.68503 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.7538 | 59.5978 | 502.3 | 502.2567 | -63.4439 | -0.68467 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.7621 | 59.5768 | 502.3 | 502.2566 | -63.5045 | -0.68419 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.7704 | 59.5768 | 502.3 | 502.2457 | -63.5651 | -0.68385 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.7788 | 59.5784 | 502.3 | 502.2349 | -63.6241 | -0.68352 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.7871 | 59.5784 | 502.3 | 502.2241 | -63.6831 | -0.68318 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.7955 | 59.5783 | 502.3 | 502.2144 | -63.7322 | -0.6829 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.8038 | 59.5783 | 502.3 | 502.206 | -63.7813 | -0.68262 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.8121 | 59.4554 | 502.3 | 502.2019 | -63.8159 | -0.68167 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.8205 | 59.4554 | 502.3 | 502.202 | -63.8504 | -0.68147 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.8288 | 59.2148 | 502.3 | 502.2021 | -63.8634 | -0.67992 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.8371 | 59.2148 | 502.3 | 502.2021 | -63.8763 | -0.67984 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.8455 | 59.3562 | 502.3 | 502.2022 | -63.8718 | -0.68074 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.8538 | 59.3562 | 502.3 | 502.2022 | -63.8673 | -0.68076 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.8621 | 59.4632 | 502.3 | 502.2036 | -63.8565 | -0.68148 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.8705 | 59.4632 | 502.3 | 502.2062 | -63.8457 | -0.68154 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.8788 | 59.5722 | 502.3 | 502.202 | -63.8315 | -0.68229 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.8871 | 59.5722 | 502.3 | 502.1909 | -63.8172 | -0.68238 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.8955 | 59.6576 | 502.3 | 502.191 | -63.8048 | -0.68297 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.9038 | 59.6576 | 502.3 | 502.2022 | -63.7924 | -0.68304 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.9121 | 59.6576 | 502.3 | 502.2131 | -63.7809 | -0.68311 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.9205 | 59.6576 | 502.3 | 502.2235 | -63.7695 | -0.68317 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.9288 | 59.5629 | 502.3 | 502.227 | -63.7561 | -0.68267 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.9371 | 59.5629 | 502.3 | 502.2235 | -63.7427 | -0.68275 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.9455 | 59.5897 | 502.3 | 502.2279 | -63.7309 | -0.68298 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.9538 | 59.5897 | 502.3 | 502.2402 | -63.7191 | -0.68304 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.9621 | 59.7986 | 502.3 | 502.245 | -63.7036 | -0.68441 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.9705 | 59.7986 | 502.3 | 502.2422 | -63.688 | -0.6845 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.9788 | 59.7519 | 502.3 | 502.2392 | -63.6732 | -0.6843 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.9872 | 59.7519 | 502.3 | 502.236 | -63.6584 | -0.68438 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
7.9955 | 59.9602 | 502.3 | 502.2393 | -63.6421 | -0.68574 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.0038 | 59.9602 | 502.3 | 502.2493 | -63.6257 | -0.68583 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.0122 | 59.8391 | 502.3 | 502.2581 | -63.611 | -0.68518 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.0205 | 59.8391 | 502.3 | 502.2659 | -63.5963 | -0.68527 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.0288 | 59.8112 | 502.3 | 502.2749 | -63.5821 | -0.68518 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.0372 | 59.8112 | 502.3 | 502.285 | -63.568 | -0.68526 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.0455 | 59.7959 | 502.3 | 502.2819 | -63.5518 | -0.68526 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.0538 | 59.7959 | 502.3 | 502.2654 | -63.5357 | -0.68535 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.0622 | 59.7959 | 502.3 | 502.2599 | -63.5195 | -0.68544 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.0705 | 59.7959 | 502.3 | 502.2651 | -63.5033 | -0.68553 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.0788 | 59.7959 | 502.3 | 502.2703 | -63.4876 | -0.68563 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.0872 | 59.7959 | 502.3 | 502.2755 | -63.4718 | -0.68572 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.0955 | 59.7959 | 502.3 | 502.2808 | -63.456 | -0.68581 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.1038 | 59.7959 | 502.3 | 502.286 | -63.4402 | -0.6859 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.1122 | 59.9698 | 502.3 | 502.3011 | -63.4137 | -0.6871 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.1205 | 59.9698 | 502.3 | 502.3262 | -63.3872 | -0.68725 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.1288 | 59.7673 | 502.3 | 502.3317 | -63.3426 | -0.68628 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.1372 | 59.7673 | 502.3 | 502.3177 | -63.298 | -0.68654 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.1455 | 59.7725 | 502.3 | 502.3205 | -63.2399 | -0.6869 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.1538 | 59.7725 | 502.3 | 502.3401 | -63.1818 | -0.68724 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.1622 | 59.7495 | 502.3 | 502.3434 | -63.1126 | -0.68749 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.1705 | 59.7495 | 502.3 | 502.3305 | -63.0433 | -0.68789 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.1788 | 59.7495 | 502.3 | 502.3268 | -62.9752 | -0.68828 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.1872 | 59.7495 | 502.3 | 502.3322 | -62.9071 | -0.68868 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.1955 | 59.703 | 502.3 | 502.3371 | -62.8395 | -0.68878 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.2039 | 59.703 | 502.3 | 502.3416 | -62.7719 | -0.68917 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.2122 | 59.7056 | 502.3 | 502.3461 | -62.7049 | -0.68957 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.2205 | 59.7056 | 502.3 | 502.3507 | -62.638 | -0.68996 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.2289 | 59.7355 | 502.3 | 502.3603 | -62.5729 | -0.69052 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.2372 | 59.7355 | 502.3 | 502.3747 | -62.5078 | -0.69089 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.2455 | 59.7627 | 502.3 | 502.3792 | -62.4403 | -0.69145 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.2539 | 59.7627 | 502.3 | 502.374 | -62.3728 | -0.69184 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.2622 | 59.7643 | 502.3 | 502.3687 | -62.3053 | -0.69224 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.2705 | 59.7643 | 502.3 | 502.3635 | -62.2378 | -0.69263 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.2789 | 59.7643 | 502.3 | 502.3583 | -62.1708 | -0.69302 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.2872 | 59.7643 | 502.3 | 502.353 | -62.1039 | -0.6934 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.2955 | 59.9616 | 502.3 | 502.3546 | -62.0313 | -0.69501 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.3039 | 59.9616 | 502.3 | 502.3631 | -61.9587 | -0.69543 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.3122 | 60.0719 | 502.3 | 502.3657 | -61.8819 | -0.69654 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.3205 | 60.0719 | 502.3 | 502.3623 | -61.8052 | -0.69698 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.3289 | 59.9466 | 502.3 | 502.3566 | -61.7256 | -0.69669 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.3372 | 59.9466 | 502.3 | 502.3486 | -61.6461 | -0.69716 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.3455 | 59.9209 | 502.3 | 502.3473 | -61.5635 | -0.69748 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.3539 | 59.9209 | 502.3 | 502.3526 | -61.481 | -0.69796 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.3622 | 59.8772 | 502.3 | 502.3498 | -61.3988 | -0.69818 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.3705 | 59.8772 | 502.3 | 502.3386 | -61.3166 | -0.69866 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.3789 | 59.8772 | 502.3 | 502.335 | -61.2345 | -0.69914 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.3872 | 59.8772 | 502.3 | 502.3388 | -61.1523 | -0.69962 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.3956 | 59.8772 | 502.3 | 502.343 | -61.0701 | -0.7001 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.4039 | 59.8772 | 502.3 | 502.3474 | -60.9879 | -0.70058 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.4122 | 59.8772 | 502.3 | 502.3447 | -60.9064 | -0.70106 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.4205 | 59.8772 | 502.3 | 502.3351 | -60.8249 | -0.70153 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.4289 | 59.8769 | 502.3 | 502.3266 | -60.7434 | -0.70201 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.4372 | 59.8769 | 502.3 | 502.3191 | -60.6619 | -0.70249 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.4456 | 59.8769 | 502.3 | 502.3105 | -60.5791 | -0.70297 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.4539 | 59.8769 | 502.3 | 502.3006 | -60.4963 | -0.70346 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.4622 | 59.8769 | 502.3 | 502.2966 | -60.4122 | -0.70395 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.4706 | 59.8769 | 502.3 | 502.2985 | -60.328 | -0.70445 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.4789 | 59.8769 | 502.3 | 502.3004 | -60.2455 | -0.70493 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.4872 | 59.8769 | 502.3 | 502.3023 | -60.1631 | -0.70542 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.4956 | 59.8769 | 502.3 | 502.3042 | -60.0806 | -0.70591 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.5039 | 59.8769 | 502.3 | 502.3061 | -59.9981 | -0.70639 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.5122 | 59.8769 | 502.3 | 502.308 | -59.9156 | -0.70688 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.5206 | 59.8769 | 502.3 | 502.3099 | -59.8331 | -0.70737 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.5289 | 59.8769 | 502.3 | 502.302 | -59.7506 | -0.70785 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.5372 | 59.8769 | 502.3 | 502.2841 | -59.6681 | -0.70834 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.5456 | 59.8769 | 502.3 | 502.2771 | -59.5852 | -0.70883 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.5539 | 59.8769 | 502.3 | 502.2811 | -59.5024 | -0.70932 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.5622 | 59.8557 | 502.3 | 502.2768 | -59.4185 | -0.70969 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.5706 | 59.8557 | 502.3 | 502.2644 | -59.3346 | -0.71019 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.5789 | 59.8768 | 502.3 | 502.2594 | -59.247 | -0.71084 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.5872 | 59.8768 | 502.3 | 502.2617 | -59.1595 | -0.71136 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.5956 | 59.8778 | 502.3 | 502.2641 | -59.0739 | -0.71187 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.6039 | 59.8778 | 502.3 | 502.2665 | -58.9884 | -0.71238 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.6123 | 59.9285 | 502.3 | 502.2693 | -58.9015 | -0.71319 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.6206 | 59.9285 | 502.3 | 502.2726 | -58.8147 | -0.71371 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.6289 | 59.9285 | 502.3 | 502.2758 | -58.7378 | -0.71417 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.6373 | 59.9285 | 502.3 | 502.2791 | -58.6608 | -0.71462 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.6456 | 59.9037 | 502.3 | 502.2721 | -58.5985 | -0.71485 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.6539 | 59.9037 | 502.3 | 502.255 | -58.5362 | -0.71522 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.6623 | 59.9018 | 502.3 | 502.2478 | -58.4964 | -0.71545 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.6706 | 59.9018 | 502.3 | 502.2505 | -58.4567 | -0.71569 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.6789 | 59.804 | 502.3 | 502.2458 | -58.4336 | -0.71525 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.6873 | 59.804 | 502.3 | 502.2339 | -58.4105 | -0.71539 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.6956 | 59.9006 | 502.3 | 502.2404 | -58.3975 | -0.71603 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.7039 | 59.9006 | 502.3 | 502.2653 | -58.3846 | -0.71611 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.7123 | 59.9391 | 502.3 | 502.2826 | -58.3719 | -0.71641 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.7206 | 59.9391 | 502.3 | 502.2923 | -58.3592 | -0.71649 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.7289 | 59.8587 | 502.3 | 502.2993 | -58.3463 | -0.7161 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.7373 | 59.8587 | 502.3 | 502.3037 | -58.3333 | -0.71617 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.7456 | 59.8587 | 502.3 | 502.3105 | -58.3203 | -0.71625 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.754 | 59.8587 | 502.3 | 502.3196 | -58.3074 | -0.71633 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.7623 | 59.8183 | 502.3 | 502.3241 | -58.2943 | -0.71617 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.7706 | 59.8183 | 502.3 | 502.3238 | -58.2813 | -0.71625 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.779 | 59.8167 | 502.3 | 502.3239 | -58.2666 | -0.71633 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.7873 | 59.8167 | 502.3 | 502.3244 | -58.252 | -0.71641 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.7956 | 59.8436 | 502.3 | 502.3213 | -58.2359 | -0.71667 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.804 | 59.8436 | 502.3 | 502.3145 | -58.2198 | -0.71676 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.8123 | 59.8418 | 502.3 | 502.3187 | -58.2009 | -0.71687 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.8206 | 59.8418 | 502.3 | 502.3336 | -58.1821 | -0.71698 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.829 | 59.7939 | 502.3 | 502.3487 | -58.1544 | -0.71687 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.8373 | 59.7939 | 502.3 | 502.3636 | -58.1266 | -0.71703 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.8456 | 59.699 | 502.3 | 502.3717 | -58.0971 | -0.71666 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.854 | 59.699 | 502.3 | 502.3729 | -58.0677 | -0.71683 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.8623 | 59.699 | 502.3 | 502.374 | -58.0376 | -0.71701 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.8707 | 59.699 | 502.3 | 502.3752 | -58.0076 | -0.71719 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.879 | 59.6776 | 502.3 | 502.371 | -57.9786 | -0.71724 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.8873 | 59.6776 | 502.3 | 502.3616 | -57.9495 | -0.71742 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.8956 | 59.815 | 502.3 | 502.3641 | -57.9218 | -0.71838 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.904 | 59.815 | 502.3 | 502.3784 | -57.8941 | -0.71855 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.9123 | 59.815 | 502.3 | 502.3928 | -57.8664 | -0.71872 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.9207 | 59.815 | 502.3 | 502.4071 | -57.8387 | -0.71888 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.929 | 59.7471 | 502.3 | 502.4225 | -57.812 | -0.71865 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.9373 | 59.7471 | 502.3 | 502.439 | -57.7852 | -0.71881 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.9457 | 59.6051 | 502.3 | 502.4478 | -57.7577 | -0.71815 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.954 | 59.6051 | 502.3 | 502.4491 | -57.7302 | -0.71831 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.9623 | 59.6074 | 502.3 | 502.4504 | -57.7031 | -0.71849 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.9707 | 59.6074 | 502.3 | 502.4518 | -57.6761 | -0.71865 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.979 | 59.6074 | 502.3 | 502.4531 | -57.6471 | -0.71883 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.9873 | 59.6074 | 502.3 | 502.4545 | -57.6181 | -0.719 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
8.9957 | 59.7189 | 502.3 | 502.4548 | -57.5885 | -0.71983 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.004 | 59.7189 | 502.3 | 502.4541 | -57.5589 | -0.72001 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.0123 | 59.6409 | 502.3 | 502.4561 | -57.5308 | -0.71972 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.0207 | 59.6409 | 502.3 | 502.4606 | -57.5027 | -0.71989 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.029 | 59.6396 | 502.3 | 502.4652 | -57.4742 | -0.72006 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.0373 | 59.6396 | 502.3 | 502.4698 | -57.4457 | -0.72023 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.0457 | 59.6396 | 502.3 | 502.4743 | -57.4173 | -0.7204 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.054 | 59.6396 | 502.3 | 502.4789 | -57.3888 | -0.72057 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.0623 | 59.7608 | 502.3 | 502.4871 | -57.356 | -0.72147 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.0707 | 59.7608 | 502.3 | 502.4988 | -57.3232 | -0.72167 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.079 | 59.7644 | 502.3 | 502.5107 | -57.2928 | -0.72188 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.0874 | 59.7644 | 502.3 | 502.5226 | -57.2624 | -0.72206 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.0957 | 59.7644 | 502.3 | 502.5417 | -57.232 | -0.72224 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.104 | 59.7644 | 502.3 | 502.5681 | -57.2016 | -0.72243 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.1124 | 59.7621 | 502.3 | 502.5761 | -57.1712 | -0.7226 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.1207 | 59.7621 | 502.3 | 502.5656 | -57.1408 | -0.72278 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.129 | 59.6087 | 502.3 | 502.5544 | -57.1157 | -0.72204 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.1374 | 59.6087 | 502.3 | 502.5423 | -57.0906 | -0.7222 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.1457 | 59.7324 | 502.3 | 502.5359 | -57.0658 | -0.72306 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.154 | 59.7324 | 502.3 | 502.5353 | -57.041 | -0.72321 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.1624 | 59.7253 | 502.3 | 502.5278 | -57.0138 | -0.72334 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.1707 | 59.7253 | 502.3 | 502.5133 | -56.9865 | -0.7235 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.179 | 59.7276 | 502.3 | 502.5038 | -56.9609 | -0.72367 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.1874 | 59.7276 | 502.3 | 502.4993 | -56.9353 | -0.72382 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.1957 | 59.7237 | 502.3 | 502.4947 | -56.9093 | -0.72396 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.2041 | 59.7237 | 502.3 | 502.4901 | -56.8833 | -0.72412 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.2124 | 59.7273 | 502.3 | 502.4891 | -56.8573 | -0.72429 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.2207 | 59.7273 | 502.3 | 502.4919 | -56.8313 | -0.72445 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.229 | 59.8097 | 502.3 | 502.4936 | -56.8067 | -0.72508 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.2374 | 59.8097 | 502.3 | 502.4943 | -56.7822 | -0.72522 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.2457 | 59.6982 | 502.3 | 502.4841 | -56.7563 | -0.72474 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.2541 | 59.6982 | 502.3 | 502.463 | -56.7303 | -0.7249 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.2624 | 59.6998 | 502.3 | 502.4489 | -56.7044 | -0.72506 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.2707 | 59.6998 | 502.3 | 502.4417 | -56.6784 | -0.72522 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.2791 | 59.6998 | 502.3 | 502.4345 | -56.6525 | -0.72538 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.2874 | 59.6998 | 502.3 | 502.4273 | -56.6265 | -0.72554 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.2957 | 59.6998 | 502.3 | 502.4254 | -56.6006 | -0.72569 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.3041 | 59.6998 | 502.3 | 502.4287 | -56.5747 | -0.72585 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.3124 | 59.9321 | 502.3 | 502.4297 | -56.5517 | -0.72732 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.3207 | 59.9321 | 502.3 | 502.4284 | -56.5286 | -0.72746 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.3291 | 59.8368 | 502.3 | 502.4229 | -56.5175 | -0.72698 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.3374 | 59.8368 | 502.3 | 502.4131 | -56.5064 | -0.72705 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.3457 | 60.0441 | 502.3 | 502.4023 | -56.5095 | -0.72822 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.3541 | 60.0441 | 502.3 | 502.3904 | -56.5126 | -0.7282 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.3624 | 59.7238 | 502.3 | 502.3811 | -56.5305 | -0.72626 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.3708 | 59.7238 | 502.3 | 502.3745 | -56.5484 | -0.72615 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.3791 | 59.7258 | 502.3 | 502.3678 | -56.5663 | -0.72605 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.3874 | 59.7258 | 502.3 | 502.3611 | -56.5842 | -0.72594 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.3958 | 59.6824 | 502.3 | 502.3574 | -56.6041 | -0.72557 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.4041 | 59.6824 | 502.3 | 502.3565 | -56.624 | -0.72545 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.4124 | 59.4855 | 502.3 | 502.3561 | -56.6485 | -0.72416 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.4208 | 59.4855 | 502.3 | 502.356 | -56.6731 | -0.72402 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.4291 | 59.4816 | 502.3 | 502.3533 | -56.6976 | -0.72384 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.4374 | 59.4816 | 502.3 | 502.3479 | -56.7222 | -0.72369 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.4458 | 59.4816 | 502.3 | 502.3425 | -56.748 | -0.72354 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.4541 | 59.4816 | 502.3 | 502.3371 | -56.7739 | -0.72338 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.4624 | 59.4816 | 502.3 | 502.3317 | -56.7997 | -0.72322 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.4708 | 59.4816 | 502.3 | 502.3263 | -56.8256 | -0.72307 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.4791 | 59.4816 | 502.3 | 502.3182 | -56.8514 | -0.72291 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.4874 | 59.4816 | 502.3 | 502.3076 | -56.8772 | -0.72275 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.4958 | 59.5272 | 502.3 | 502.2962 | -56.9023 | -0.72286 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.5041 | 59.5272 | 502.3 | 502.2841 | -56.9275 | -0.72271 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.5125 | 59.5272 | 502.3 | 502.272 | -56.9534 | -0.72255 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.5208 | 59.5272 | 502.3 | 502.2599 | -56.9793 | -0.7224 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.5291 | 59.5268 | 502.3 | 502.2479 | -57.0018 | -0.72226 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.5375 | 59.5268 | 502.3 | 502.2359 | -57.0243 | -0.72212 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.5458 | 59.3256 | 502.3 | 502.2323 | -57.0547 | -0.72077 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.5541 | 59.3256 | 502.3 | 502.2371 | -57.0851 | -0.72058 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.5625 | 59.2462 | 502.3 | 502.2329 | -57.1183 | -0.71992 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.5708 | 59.2462 | 502.3 | 502.2197 | -57.1516 | -0.71971 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.5791 | 59.3677 | 502.3 | 502.2144 | -57.1838 | -0.72023 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.5875 | 59.3677 | 502.3 | 502.217 | -57.216 | -0.72003 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.5958 | 59.3677 | 502.3 | 502.2195 | -57.249 | -0.71983 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.6041 | 59.3677 | 502.3 | 502.222 | -57.282 | -0.71963 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.6125 | 59.3677 | 502.3 | 502.2246 | -57.315 | -0.71944 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.6208 | 59.3677 | 502.3 | 502.2272 | -57.3479 | -0.71924 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.6291 | 59.3674 | 502.3 | 502.2298 | -57.3855 | -0.71901 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.6375 | 59.3674 | 502.3 | 502.2323 | -57.4231 | -0.71878 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.6458 | 59.3674 | 502.3 | 502.2249 | -57.463 | -0.71854 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.6541 | 59.3674 | 502.3 | 502.2077 | -57.5029 | -0.7183 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.6625 | 59.3674 | 502.3 | 502.2014 | -57.554 | -0.71799 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.6708 | 59.3674 | 502.3 | 502.206 | -57.6052 | -0.71768 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.6792 | 59.3198 | 502.3 | 502.203 | -57.6556 | -0.71709 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.6875 | 59.3198 | 502.3 | 502.1924 | -57.7061 | -0.71679 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.6958 | 59.5244 | 502.3 | 502.1937 | -57.7573 | -0.71768 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.7042 | 59.5244 | 502.3 | 502.2069 | -57.8086 | -0.71737 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.7125 | 59.5722 | 502.3 | 502.2203 | -57.8605 | -0.71734 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.7208 | 59.5722 | 502.3 | 502.2339 | -57.9124 | -0.71703 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.7292 | 59.5739 | 502.3 | 502.2381 | -57.9629 | -0.71673 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.7375 | 59.5739 | 502.3 | 502.2327 | -58.0135 | -0.71643 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.7458 | 59.4956 | 502.3 | 502.2299 | -58.0645 | -0.71566 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.7542 | 59.4956 | 502.3 | 502.2296 | -58.1154 | -0.71536 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.7625 | 59.4956 | 502.3 | 502.2294 | -58.1654 | -0.71506 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.7708 | 59.4956 | 502.3 | 502.2292 | -58.2154 | -0.71475 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.7792 | 59.4956 | 502.3 | 502.234 | -58.2657 | -0.71445 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.7875 | 59.4956 | 502.3 | 502.2438 | -58.3159 | -0.71415 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.7959 | 59.5333 | 502.3 | 502.2502 | -58.365 | -0.71408 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.8042 | 59.5333 | 502.3 | 502.2532 | -58.4141 | -0.71378 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.8125 | 60.144 | 502.3 | 502.2539 | -58.4616 | -0.71706 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.8208 | 60.144 | 502.3 | 502.2524 | -58.5091 | -0.71678 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.8292 | 60.2255 | 502.3 | 502.2614 | -58.5605 | -0.71695 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.8375 | 60.2255 | 502.3 | 502.2808 | -58.6118 | -0.71664 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.8459 | 60.1156 | 502.3 | 502.2895 | -58.6601 | -0.71572 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.8542 | 60.1156 | 502.3 | 502.2873 | -58.7084 | -0.71543 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.8625 | 60.1156 | 502.3 | 502.2851 | -58.7567 | -0.71514 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.8709 | 60.1156 | 502.3 | 502.2829 | -58.805 | -0.71486 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.8792 | 60.1173 | 502.3 | 502.2807 | -58.8533 | -0.71458 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.8875 | 60.1173 | 502.3 | 502.2785 | -58.9016 | -0.71429 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.8959 | 60.0296 | 502.3 | 502.2764 | -58.9513 | -0.71349 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.9042 | 60.0296 | 502.3 | 502.2743 | -59.001 | -0.71319 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.9125 | 60.1969 | 502.3 | 502.28 | -59.0506 | -0.71387 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.9209 | 60.1969 | 502.3 | 502.2937 | -59.1003 | -0.71358 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.9292 | 60.0638 | 502.3 | 502.3037 | -59.1505 | -0.7125 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.9375 | 60.0638 | 502.3 | 502.3101 | -59.2006 | -0.71221 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.9459 | 60.1091 | 502.3 | 502.3168 | -59.2504 | -0.71218 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.9542 | 60.1091 | 502.3 | 502.324 | -59.3002 | -0.71188 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.9626 | 60.1258 | 502.3 | 502.3283 | -59.3495 | -0.71169 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.9709 | 60.1258 | 502.3 | 502.3296 | -59.3988 | -0.71139 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.9792 | 60.1258 | 502.3 | 502.3315 | -59.4476 | -0.71111 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.9875 | 60.1258 | 502.3 | 502.3341 | -59.4965 | -0.71082 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
9.9959 | 60.1228 | 502.3 | 502.3357 | -59.547 | -0.7105 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.0042 | 60.1228 | 502.3 | 502.3362 | -59.5976 | -0.7102 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.0126 | 60.1728 | 502.3 | 502.3371 | -59.6477 | -0.7102 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.0209 | 60.1728 | 502.3 | 502.3382 | -59.6978 | -0.7099 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.0292 | 60.2114 | 502.3 | 502.3442 | -59.7487 | -0.70983 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.0376 | 60.2114 | 502.3 | 502.3551 | -59.7996 | -0.70953 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.0459 | 60.214 | 502.3 | 502.366 | -59.8505 | -0.70924 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.0542 | 60.214 | 502.3 | 502.377 | -59.9014 | -0.70894 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.0626 | 60.214 | 502.3 | 502.388 | -59.9509 | -0.70865 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.0709 | 60.214 | 502.3 | 502.399 | -60.0003 | -0.70836 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.0792 | 60.2237 | 502.3 | 502.4057 | -60.05 | -0.70813 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.0876 | 60.2237 | 502.3 | 502.4082 | -60.0998 | -0.70783 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.0959 | 60.2237 | 502.3 | 502.4182 | -60.1495 | -0.70754 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.1042 | 60.2237 | 502.3 | 502.4358 | -60.1992 | -0.70725 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.1126 | 60.2207 | 502.3 | 502.4415 | -60.2489 | -0.70694 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.1209 | 60.2207 | 502.3 | 502.4352 | -60.2986 | -0.70665 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.1292 | 60.1404 | 502.3 | 502.4257 | -60.3484 | -0.70589 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.1376 | 60.1404 | 502.3 | 502.4131 | -60.3983 | -0.70559 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.1459 | 60.1948 | 502.3 | 502.4093 | -60.4468 | -0.70563 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.1543 | 60.1948 | 502.3 | 502.4144 | -60.4953 | -0.70534 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.1626 | 60.168 | 502.3 | 502.4132 | -60.5303 | -0.70498 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.1709 | 60.168 | 502.3 | 502.4059 | -60.5652 | -0.70478 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.1793 | 60.1696 | 502.3 | 502.3985 | -60.586 | -0.70466 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.1876 | 60.1696 | 502.3 | 502.3911 | -60.6068 | -0.70454 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.1959 | 60.2733 | 502.3 | 502.3864 | -60.6123 | -0.70512 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.2043 | 60.2733 | 502.3 | 502.3844 | -60.6178 | -0.70509 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.2126 | 60.2979 | 502.3 | 502.3858 | -60.6231 | -0.7052 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.2209 | 60.2979 | 502.3 | 502.3908 | -60.6284 | -0.70517 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.2293 | 60.3259 | 502.3 | 502.4044 | -60.635 | -0.7053 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.2376 | 60.3259 | 502.3 | 502.4265 | -60.6417 | -0.70526 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.2459 | 60.1676 | 502.3 | 502.4271 | -60.6445 | -0.70431 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.2543 | 60.1676 | 502.3 | 502.4064 | -60.6473 | -0.70429 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.2626 | 60.1676 | 502.3 | 502.3965 | -60.6501 | -0.70428 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.271 | 60.1676 | 502.3 | 502.3976 | -60.6529 | -0.70426 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.2793 | 60.2278 | 502.3 | 502.395 | -60.6542 | -0.70461 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.2876 | 60.2278 | 502.3 | 502.3889 | -60.6555 | -0.7046 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.2959 | 60.0693 | 502.3 | 502.3893 | -60.659 | -0.70364 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.3043 | 60.0693 | 502.3 | 502.3962 | -60.6625 | -0.70362 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.3126 | 59.9272 | 502.3 | 502.4031 | -60.6662 | -0.70276 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.321 | 59.9272 | 502.3 | 502.41 | -60.6699 | -0.70274 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.3293 | 59.9291 | 502.3 | 502.4096 | -60.6742 | -0.70273 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.3376 | 59.9291 | 502.3 | 502.4021 | -60.6785 | -0.7027 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.346 | 59.7886 | 502.3 | 502.4024 | -60.6869 | -0.70182 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.3543 | 59.7886 | 502.3 | 502.4107 | -60.6952 | -0.70177 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.3626 | 59.8218 | 502.3 | 502.4113 | -60.7047 | -0.70191 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.371 | 59.8218 | 502.3 | 502.4044 | -60.7142 | -0.70185 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.3793 | 59.9026 | 502.3 | 502.4004 | -60.7199 | -0.7023 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.3876 | 59.9026 | 502.3 | 502.3992 | -60.7256 | -0.70227 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.396 | 59.9856 | 502.3 | 502.4011 | -60.7267 | -0.70275 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.4043 | 59.9856 | 502.3 | 502.406 | -60.7279 | -0.70275 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.4126 | 59.9856 | 502.3 | 502.4109 | -60.7301 | -0.70273 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.421 | 59.9856 | 502.3 | 502.4159 | -60.7323 | -0.70272 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.4293 | 60.0086 | 502.3 | 502.4284 | -60.7361 | -0.70283 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.4376 | 60.0086 | 502.3 | 502.4486 | -60.74 | -0.70281 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.446 | 59.903 | 502.3 | 502.453 | -60.7423 | -0.70217 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.4543 | 59.903 | 502.3 | 502.4417 | -60.7446 | -0.70216 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.4626 | 59.903 | 502.3 | 502.4303 | -60.7469 | -0.70214 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.471 | 59.903 | 502.3 | 502.4189 | -60.7492 | -0.70213 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.4793 | 59.903 | 502.3 | 502.4074 | -60.7516 | -0.70212 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.4876 | 59.903 | 502.3 | 502.396 | -60.7539 | -0.7021 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.496 | 59.903 | 502.3 | 502.3889 | -60.7562 | -0.70209 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.5043 | 59.903 | 502.3 | 502.386 | -60.7585 | -0.70208 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.5126 | 60.1038 | 502.3 | 502.3927 | -60.7624 | -0.70324 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.521 | 60.1038 | 502.3 | 502.409 | -60.7663 | -0.70322 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.5293 | 59.8933 | 502.3 | 502.4131 | -60.7686 | -0.70196 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.5377 | 59.8933 | 502.3 | 502.405 | -60.7709 | -0.70194 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.546 | 59.9503 | 502.3 | 502.41 | -60.7755 | -0.70226 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.5543 | 59.9503 | 502.3 | 502.4282 | -60.7801 | -0.70223 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.5627 | 59.8717 | 502.3 | 502.4277 | -60.7831 | -0.70175 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.571 | 59.8717 | 502.3 | 502.4084 | -60.7861 | -0.70173 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.5793 | 59.8717 | 502.3 | 502.3971 | -60.7887 | -0.70171 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.5877 | 59.8717 | 502.3 | 502.3936 | -60.7913 | -0.7017 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.596 | 59.9808 | 502.3 | 502.394 | -60.7937 | -0.70233 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.6043 | 59.9808 | 502.3 | 502.3984 | -60.7961 | -0.70232 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.6127 | 59.9831 | 502.3 | 502.4002 | -60.7986 | -0.70232 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.621 | 59.9831 | 502.3 | 502.3994 | -60.801 | -0.7023 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.6293 | 60.0095 | 502.3 | 502.4075 | -60.8065 | -0.70243 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.6377 | 60.0095 | 502.3 | 502.4245 | -60.8121 | -0.70239 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.646 | 59.8737 | 502.3 | 502.4205 | -60.8177 | -0.70155 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.6543 | 59.8737 | 502.3 | 502.3955 | -60.8233 | -0.70152 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.6627 | 59.8724 | 502.3 | 502.382 | -60.8273 | -0.70149 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.671 | 59.8724 | 502.3 | 502.38 | -60.8313 | -0.70147 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.6794 | 59.8724 | 502.3 | 502.378 | -60.8369 | -0.70143 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.6877 | 59.8724 | 502.3 | 502.376 | -60.8424 | -0.7014 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.696 | 59.8892 | 502.3 | 502.3828 | -60.8491 | -0.70146 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.7043 | 59.8892 | 502.3 | 502.3985 | -60.8558 | -0.70142 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.7127 | 59.9 | 502.3 | 502.4034 | -60.8613 | -0.70146 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.721 | 59.9 | 502.3 | 502.3974 | -60.8668 | -0.70142 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.7294 | 59.9 | 502.3 | 502.3915 | -60.8734 | -0.70139 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.7377 | 59.9 | 502.3 | 502.3856 | -60.88 | -0.70135 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.746 | 59.8987 | 502.3 | 502.3797 | -60.8866 | -0.7013 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.7544 | 59.8987 | 502.3 | 502.3737 | -60.8932 | -0.70126 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.7627 | 59.903 | 502.3 | 502.3636 | -60.8993 | -0.70125 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.771 | 59.903 | 502.3 | 502.3492 | -60.9054 | -0.70122 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.7794 | 59.903 | 502.3 | 502.3419 | -60.9118 | -0.70118 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.7877 | 59.903 | 502.3 | 502.342 | -60.9183 | -0.70114 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.796 | 59.8521 | 502.3 | 502.3418 | -60.926 | -0.70079 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.8044 | 59.8521 | 502.3 | 502.3412 | -60.9337 | -0.70075 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.8127 | 59.8551 | 502.3 | 502.3378 | -60.9414 | -0.70072 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.821 | 59.8551 | 502.3 | 502.3314 | -60.9491 | -0.70067 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.8294 | 59.9337 | 502.3 | 502.3348 | -60.9584 | -0.70109 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.8377 | 59.9337 | 502.3 | 502.3481 | -60.9677 | -0.70103 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.846 | 59.7561 | 502.3 | 502.3425 | -60.9765 | -0.69992 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.8544 | 59.7561 | 502.3 | 502.3182 | -60.9854 | -0.69987 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.8627 | 59.7561 | 502.3 | 502.3047 | -60.9934 | -0.69982 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.871 | 59.7561 | 502.3 | 502.302 | -61.0014 | -0.69978 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.8794 | 59.7561 | 502.3 | 502.2994 | -61.0095 | -0.69973 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.8877 | 59.7561 | 502.3 | 502.2967 | -61.0175 | -0.69968 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.8961 | 59.7581 | 502.3 | 502.2941 | -61.0256 | -0.69965 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.9044 | 59.7581 | 502.3 | 502.2915 | -61.0336 | -0.6996 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.9127 | 59.9585 | 502.3 | 502.2985 | -61.043 | -0.70074 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.9211 | 59.9585 | 502.3 | 502.315 | -61.0525 | -0.70069 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.9294 | 59.7648 | 502.3 | 502.315 | -61.0622 | -0.69947 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.9377 | 59.7648 | 502.3 | 502.2985 | -61.072 | -0.69942 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.9461 | 59.7436 | 502.3 | 502.2942 | -61.0803 | -0.69924 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.9544 | 59.7436 | 502.3 | 502.3021 | -61.0886 | -0.69919 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.9627 | 59.731 | 502.3 | 502.2959 | -61.096 | -0.69907 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.9711 | 59.731 | 502.3 | 502.2755 | -61.1034 | -0.69903 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.9794 | 59.731 | 502.3 | 502.265 | -61.1092 | -0.699 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.9877 | 59.731 | 502.3 | 502.2643 | -61.1149 | -0.69896 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
10.9961 | 59.8266 | 502.3 | 502.2705 | -61.1231 | -0.69949 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.0044 | 59.8266 | 502.3 | 502.2837 | -61.1312 | -0.69944 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.0127 | 59.8276 | 502.3 | 502.2929 | -61.1393 | -0.6994 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.0211 | 59.8276 | 502.3 | 502.2982 | -61.1475 | -0.69935 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.0294 | 59.826 | 502.3 | 502.3034 | -61.156 | -0.69929 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.0377 | 59.826 | 502.3 | 502.3086 | -61.1646 | -0.69924 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.0461 | 59.7345 | 502.3 | 502.299 | -61.173 | -0.69864 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.0544 | 59.7345 | 502.3 | 502.2746 | -61.1813 | -0.6986 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.0627 | 59.7345 | 502.3 | 502.2621 | -61.1877 | -0.69856 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.0711 | 59.7345 | 502.3 | 502.2615 | -61.1941 | -0.69852 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.0794 | 59.7358 | 502.3 | 502.2609 | -61.2017 | -0.69848 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.0878 | 59.7358 | 502.3 | 502.2603 | -61.2092 | -0.69844 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.0961 | 59.7358 | 502.3 | 502.2598 | -61.2168 | -0.6984 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.1044 | 59.7358 | 502.3 | 502.2592 | -61.2244 | -0.69835 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.1128 | 59.7536 | 502.3 | 502.2591 | -61.2346 | -0.6984 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.1211 | 59.7536 | 502.3 | 502.2594 | -61.2448 | -0.69834 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.1294 | 59.7549 | 502.3 | 502.264 | -61.2528 | -0.6983 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.1378 | 59.7549 | 502.3 | 502.2728 | -61.2608 | -0.69825 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.1461 | 59.7549 | 502.3 | 502.2817 | -61.2686 | -0.69821 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.1544 | 59.7549 | 502.3 | 502.2905 | -61.2765 | -0.69816 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.1628 | 59.687 | 502.3 | 502.2935 | -61.2835 | -0.69771 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.1711 | 59.687 | 502.3 | 502.2905 | -61.2906 | -0.69767 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.1794 | 59.6414 | 502.3 | 502.287 | -61.294 | -0.69738 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.1878 | 59.6414 | 502.3 | 502.2831 | -61.2974 | -0.69736 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.1961 | 59.6401 | 502.3 | 502.2793 | -61.2997 | -0.69734 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.2044 | 59.6401 | 502.3 | 502.2754 | -61.302 | -0.69732 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.2128 | 59.642 | 502.3 | 502.2717 | -61.3024 | -0.69733 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.2211 | 59.642 | 502.3 | 502.2684 | -61.3029 | -0.69733 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.2294 | 59.6215 | 502.3 | 502.2667 | -61.304 | -0.6972 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.2378 | 59.6215 | 502.3 | 502.2665 | -61.3052 | -0.69719 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.2461 | 59.6215 | 502.3 | 502.2565 | -61.3064 | -0.69719 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.2545 | 59.6215 | 502.3 | 502.2366 | -61.3076 | -0.69718 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.2628 | 59.6215 | 502.3 | 502.2278 | -61.3071 | -0.69718 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.2711 | 59.6215 | 502.3 | 502.2298 | -61.3066 | -0.69719 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.2794 | 59.6215 | 502.3 | 502.2318 | -61.3076 | -0.69718 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.2878 | 59.6215 | 502.3 | 502.2339 | -61.3087 | -0.69717 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.2961 | 59.6228 | 502.3 | 502.236 | -61.3097 | -0.69717 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.3045 | 59.6228 | 502.3 | 502.238 | -61.3108 | -0.69717 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.3128 | 59.8668 | 502.3 | 502.2454 | -61.3091 | -0.69864 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.3211 | 59.8668 | 502.3 | 502.2579 | -61.3074 | -0.69865 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.3295 | 60.0848 | 502.3 | 502.2546 | -61.3012 | -0.69999 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.3378 | 60.0848 | 502.3 | 502.2355 | -61.2951 | -0.70002 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.3461 | 60.085 | 502.3 | 502.2234 | -61.2886 | -0.70006 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.3545 | 60.085 | 502.3 | 502.2182 | -61.2822 | -0.7001 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.3628 | 60.2855 | 502.3 | 502.213 | -61.2676 | -0.70137 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.3711 | 60.2855 | 502.3 | 502.2078 | -61.253 | -0.70146 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.3795 | 60.1803 | 502.3 | 502.2065 | -61.2215 | -0.70102 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.3878 | 60.1803 | 502.3 | 502.2092 | -61.19 | -0.7012 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.3961 | 60.1929 | 502.3 | 502.2141 | -61.1604 | -0.70145 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.4045 | 60.1929 | 502.3 | 502.2211 | -61.1309 | -0.70162 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.4128 | 60.1938 | 502.3 | 502.2211 | -61.1013 | -0.7018 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.4212 | 60.1938 | 502.3 | 502.2143 | -61.0717 | -0.70197 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.4295 | 60.306 | 502.3 | 502.2101 | -61.0402 | -0.70282 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.4378 | 60.306 | 502.3 | 502.2085 | -61.0088 | -0.703 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.4462 | 60.306 | 502.3 | 502.2069 | -60.9773 | -0.70318 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.4545 | 60.306 | 502.3 | 502.2054 | -60.9458 | -0.70337 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.4628 | 60.306 | 502.3 | 502.2094 | -60.9124 | -0.70356 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.4712 | 60.306 | 502.3 | 502.2191 | -60.879 | -0.70376 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.4795 | 60.323 | 502.3 | 502.2271 | -60.8465 | -0.70405 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.4878 | 60.323 | 502.3 | 502.2335 | -60.814 | -0.70423 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.4962 | 60.323 | 502.3 | 502.2399 | -60.7815 | -0.70442 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.5045 | 60.323 | 502.3 | 502.2462 | -60.749 | -0.70461 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.5128 | 60.323 | 502.3 | 502.2526 | -60.7165 | -0.7048 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.5212 | 60.323 | 502.3 | 502.2589 | -60.684 | -0.70499 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.5295 | 60.323 | 502.3 | 502.2596 | -60.6504 | -0.70519 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.5378 | 60.323 | 502.3 | 502.2545 | -60.6167 | -0.70539 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.5462 | 60.301 | 502.3 | 502.2498 | -60.5846 | -0.70545 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.5545 | 60.301 | 502.3 | 502.2454 | -60.5524 | -0.70563 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.5629 | 60.2829 | 502.3 | 502.241 | -60.5155 | -0.70574 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.5712 | 60.2829 | 502.3 | 502.2367 | -60.4786 | -0.70596 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.5795 | 60.2829 | 502.3 | 502.2383 | -60.4417 | -0.70618 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.5879 | 60.2829 | 502.3 | 502.2458 | -60.4048 | -0.70639 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.5962 | 60.3582 | 502.3 | 502.2553 | -60.3675 | -0.70705 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.6045 | 60.3582 | 502.3 | 502.2669 | -60.3301 | -0.70727 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.6129 | 60.3602 | 502.3 | 502.2786 | -60.2928 | -0.7075 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.6212 | 60.3602 | 502.3 | 502.2903 | -60.2555 | -0.70772 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.6295 | 60.4142 | 502.3 | 502.3109 | -60.2193 | -0.70825 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.6379 | 60.4142 | 502.3 | 502.3402 | -60.1832 | -0.70846 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.6462 | 60.2238 | 502.3 | 502.3541 | -60.1457 | -0.70757 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.6545 | 60.2238 | 502.3 | 502.3525 | -60.1082 | -0.70779 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.6629 | 60.2458 | 502.3 | 502.3509 | -60.0672 | -0.70816 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.6712 | 60.2458 | 502.3 | 502.3494 | -60.0262 | -0.7084 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.6795 | 60.2458 | 502.3 | 502.3478 | -59.9861 | -0.70863 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.6879 | 60.2458 | 502.3 | 502.3462 | -59.9459 | -0.70887 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.6962 | 60.2949 | 502.3 | 502.3446 | -59.9045 | -0.7094 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.7045 | 60.2949 | 502.3 | 502.343 | -59.863 | -0.70964 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.7129 | 60.3587 | 502.3 | 502.3455 | -59.8219 | -0.71026 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.7212 | 60.3587 | 502.3 | 502.352 | -59.7807 | -0.7105 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.7296 | 60.3587 | 502.3 | 502.3532 | -59.7396 | -0.71074 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.7379 | 60.3587 | 502.3 | 502.3492 | -59.6984 | -0.71098 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.7462 | 60.3574 | 502.3 | 502.3515 | -59.657 | -0.71122 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.7546 | 60.3574 | 502.3 | 502.36 | -59.6156 | -0.71147 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.7629 | 60.3574 | 502.3 | 502.3686 | -59.5739 | -0.71171 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.7712 | 60.3574 | 502.3 | 502.3771 | -59.5322 | -0.71196 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.7796 | 60.3574 | 502.3 | 502.3856 | -59.4919 | -0.71219 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.7879 | 60.3574 | 502.3 | 502.3941 | -59.4515 | -0.71243 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.7962 | 60.3574 | 502.3 | 502.4027 | -59.4121 | -0.71267 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.8046 | 60.3574 | 502.3 | 502.4112 | -59.3726 | -0.7129 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.8129 | 60.2711 | 502.3 | 502.412 | -59.3327 | -0.71263 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.8212 | 60.2711 | 502.3 | 502.4051 | -59.2929 | -0.71287 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.8296 | 60.1883 | 502.3 | 502.4128 | -59.2585 | -0.71259 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.8379 | 60.1883 | 502.3 | 502.4352 | -59.2242 | -0.71279 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.8462 | 60.2275 | 502.3 | 502.4417 | -59.2017 | -0.71315 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.8546 | 60.2275 | 502.3 | 502.4323 | -59.1791 | -0.71329 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.8629 | 60.3009 | 502.3 | 502.423 | -59.1777 | -0.71372 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.8712 | 60.3009 | 502.3 | 502.4137 | -59.1763 | -0.71373 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.8796 | 60.2443 | 502.3 | 502.4044 | -59.1925 | -0.71331 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.8879 | 60.2443 | 502.3 | 502.3951 | -59.2087 | -0.71321 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.8963 | 59.7609 | 502.3 | 502.3875 | -59.2348 | -0.71023 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.9046 | 59.7609 | 502.3 | 502.3814 | -59.2609 | -0.71007 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.9129 | 59.8544 | 502.3 | 502.3823 | -59.2877 | -0.71046 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.9213 | 59.8544 | 502.3 | 502.3901 | -59.3146 | -0.7103 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.9296 | 59.8564 | 502.3 | 502.3979 | -59.3414 | -0.71015 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.9379 | 59.8564 | 502.3 | 502.4058 | -59.3683 | -0.71 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.9463 | 59.8564 | 502.3 | 502.4136 | -59.394 | -0.70984 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.9546 | 59.8564 | 502.3 | 502.4214 | -59.4197 | -0.70969 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.9629 | 59.6947 | 502.3 | 502.4219 | -59.4442 | -0.70859 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.9713 | 59.6947 | 502.3 | 502.4149 | -59.4687 | -0.70845 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.9796 | 59.6963 | 502.3 | 502.4081 | -59.4931 | -0.70831 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.9879 | 59.6963 | 502.3 | 502.4012 | -59.5176 | -0.70817 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
11.9963 | 59.8085 | 502.3 | 502.3982 | -59.5427 | -0.70868 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.0046 | 59.8085 | 502.3 | 502.3992 | -59.5678 | -0.70853 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.0129 | 59.8085 | 502.3 | 502.3985 | -59.5925 | -0.70839 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.0213 | 59.8085 | 502.3 | 502.3961 | -59.6172 | -0.70824 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.0296 | 59.8773 | 502.3 | 502.4021 | -59.6433 | -0.70849 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.0379 | 59.8773 | 502.3 | 502.4162 | -59.6693 | -0.70834 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.0463 | 59.6107 | 502.3 | 502.4086 | -59.6965 | -0.7066 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.0546 | 59.6107 | 502.3 | 502.3794 | -59.7236 | -0.70644 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.063 | 59.4346 | 502.3 | 502.364 | -59.7547 | -0.70521 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.0713 | 59.4346 | 502.3 | 502.3624 | -59.7858 | -0.70502 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.0796 | 59.4353 | 502.3 | 502.3608 | -59.8169 | -0.70484 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.088 | 59.4353 | 502.3 | 502.3593 | -59.848 | -0.70466 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.0963 | 59.5772 | 502.3 | 502.3626 | -59.8789 | -0.70532 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.1046 | 59.5772 | 502.3 | 502.371 | -59.9098 | -0.70514 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.113 | 59.5756 | 502.3 | 502.3793 | -59.9407 | -0.70494 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.1213 | 59.5756 | 502.3 | 502.3876 | -59.9717 | -0.70476 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.1296 | 59.5785 | 502.3 | 502.3919 | -60.0026 | -0.70459 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.138 | 59.5785 | 502.3 | 502.3922 | -60.0335 | -0.70441 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.1463 | 59.5746 | 502.3 | 502.3924 | -60.0672 | -0.70419 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.1546 | 59.5746 | 502.3 | 502.3925 | -60.1008 | -0.70399 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.163 | 59.5746 | 502.3 | 502.3927 | -60.139 | -0.70377 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.1713 | 59.5746 | 502.3 | 502.3929 | -60.1771 | -0.70354 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.1796 | 59.4927 | 502.3 | 502.3901 | -60.2154 | -0.70283 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.188 | 59.4927 | 502.3 | 502.3844 | -60.2536 | -0.7026 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.1963 | 59.4894 | 502.3 | 502.3787 | -60.3008 | -0.7023 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.2047 | 59.4894 | 502.3 | 502.3729 | -60.348 | -0.70202 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.213 | 59.4907 | 502.3 | 502.3671 | -60.4103 | -0.70166 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.2213 | 59.4907 | 502.3 | 502.3613 | -60.4725 | -0.7013 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.2297 | 59.6219 | 502.3 | 502.3717 | -60.5357 | -0.70171 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.238 | 59.6219 | 502.3 | 502.3981 | -60.5988 | -0.70134 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.2463 | 59.4566 | 502.3 | 502.3958 | -60.6602 | -0.69999 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.2547 | 59.4566 | 502.3 | 502.3647 | -60.7215 | -0.69963 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.263 | 59.5491 | 502.3 | 502.3515 | -60.7852 | -0.69981 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.2713 | 59.5491 | 502.3 | 502.356 | -60.8489 | -0.69943 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.2797 | 59.5491 | 502.3 | 502.3606 | -60.9126 | -0.69906 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.288 | 59.5491 | 502.3 | 502.3651 | -60.9763 | -0.69868 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.2963 | 59.5491 | 502.3 | 502.3696 | -61.04 | -0.69831 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.3047 | 59.5491 | 502.3 | 502.3741 | -61.1037 | -0.69794 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.313 | 59.7621 | 502.3 | 502.3837 | -61.1671 | -0.69884 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.3214 | 59.7621 | 502.3 | 502.3983 | -61.2306 | -0.69847 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.3297 | 59.6222 | 502.3 | 502.401 | -61.2942 | -0.69726 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.338 | 59.6222 | 502.3 | 502.3919 | -61.3578 | -0.69689 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.3463 | 59.6192 | 502.3 | 502.3828 | -61.4214 | -0.6965 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.3547 | 59.6192 | 502.3 | 502.3736 | -61.485 | -0.69613 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.363 | 59.6122 | 502.3 | 502.3604 | -61.5477 | -0.69572 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.3714 | 59.6122 | 502.3 | 502.3434 | -61.6105 | -0.69536 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.3797 | 59.6122 | 502.3 | 502.3335 | -61.6729 | -0.69499 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.388 | 59.6122 | 502.3 | 502.3306 | -61.7353 | -0.69463 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.3964 | 59.3682 | 502.3 | 502.3278 | -61.8005 | -0.69277 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.4047 | 59.3682 | 502.3 | 502.3251 | -61.8656 | -0.69239 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.413 | 59.4829 | 502.3 | 502.3236 | -61.9309 | -0.69271 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.4214 | 59.4829 | 502.3 | 502.3233 | -61.9961 | -0.69233 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.4297 | 59.4799 | 502.3 | 502.3229 | -62.0618 | -0.69193 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.438 | 59.4799 | 502.3 | 502.3224 | -62.1275 | -0.69155 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.4464 | 59.4799 | 502.3 | 502.3137 | -62.1932 | -0.69117 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.4547 | 59.4799 | 502.3 | 502.2967 | -62.2589 | -0.69079 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.463 | 59.4799 | 502.3 | 502.2926 | -62.3231 | -0.69041 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.4714 | 59.4799 | 502.3 | 502.3013 | -62.3872 | -0.69004 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.4797 | 59.4723 | 502.3 | 502.3061 | -62.4518 | -0.68962 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.4881 | 59.4723 | 502.3 | 502.307 | -62.5164 | -0.68925 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.4964 | 59.4724 | 502.3 | 502.308 | -62.5829 | -0.68886 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.5047 | 59.4724 | 502.3 | 502.3088 | -62.6495 | -0.68848 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.513 | 59.6513 | 502.3 | 502.3147 | -62.7166 | -0.68918 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.5214 | 59.6513 | 502.3 | 502.3255 | -62.7838 | -0.68879 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.5297 | 59.5244 | 502.3 | 502.3244 | -62.8508 | -0.68763 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.5381 | 59.5244 | 502.3 | 502.3114 | -62.9177 | -0.68725 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.5464 | 59.5759 | 502.3 | 502.3086 | -62.9862 | -0.68717 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.5547 | 59.5759 | 502.3 | 502.3159 | -63.0548 | -0.68677 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.5631 | 59.576 | 502.3 | 502.3137 | -63.1211 | -0.68639 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.5714 | 59.576 | 502.3 | 502.302 | -63.1874 | -0.68601 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.5797 | 59.5779 | 502.3 | 502.2904 | -63.2536 | -0.68564 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.5881 | 59.5779 | 502.3 | 502.2789 | -63.3199 | -0.68526 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.5964 | 59.575 | 502.3 | 502.2702 | -63.3862 | -0.68486 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.6047 | 59.575 | 502.3 | 502.2644 | -63.4524 | -0.68448 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.6131 | 59.5783 | 502.3 | 502.2587 | -63.5187 | -0.68412 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.6214 | 59.5783 | 502.3 | 502.2531 | -63.585 | -0.68374 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.6297 | 59.7133 | 502.3 | 502.2607 | -63.6531 | -0.68418 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.6381 | 59.7133 | 502.3 | 502.2813 | -63.7212 | -0.68379 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.6464 | 59.5518 | 502.3 | 502.2785 | -63.7882 | -0.68242 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.6547 | 59.5518 | 502.3 | 502.2523 | -63.8551 | -0.68203 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.6631 | 59.5518 | 502.3 | 502.2404 | -63.9159 | -0.68169 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.6714 | 59.5518 | 502.3 | 502.2425 | -63.9766 | -0.68134 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.6797 | 59.6369 | 502.3 | 502.243 | -64.0254 | -0.68158 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.6881 | 59.6369 | 502.3 | 502.2419 | -64.0742 | -0.68131 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.6964 | 59.6369 | 502.3 | 502.2408 | -64.102 | -0.68115 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.7048 | 59.6369 | 502.3 | 502.2396 | -64.1297 | -0.68099 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.7131 | 59.634 | 502.3 | 502.2385 | -64.1402 | -0.68091 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.7214 | 59.634 | 502.3 | 502.2373 | -64.1507 | -0.68085 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.7298 | 59.7319 | 502.3 | 502.2317 | -64.1506 | -0.68145 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.7381 | 59.7319 | 502.3 | 502.2218 | -64.1505 | -0.68145 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.7464 | 59.6432 | 502.3 | 502.2168 | -64.1486 | -0.68092 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.7548 | 59.6432 | 502.3 | 502.2168 | -64.1466 | -0.68093 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.7631 | 59.6432 | 502.3 | 502.2168 | -64.1447 | -0.68094 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.7714 | 59.6432 | 502.3 | 502.2169 | -64.1427 | -0.68095 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.7798 | 59.6432 | 502.3 | 502.2208 | -64.1408 | -0.68097 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.7881 | 59.6432 | 502.3 | 502.2286 | -64.1389 | -0.68098 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.7964 | 59.6432 | 502.3 | 502.2365 | -64.1382 | -0.68098 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.8048 | 59.6432 | 502.3 | 502.2443 | -64.1375 | -0.68098 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.8131 | 59.6455 | 502.3 | 502.252 | -64.1367 | -0.681 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.8214 | 59.6455 | 502.3 | 502.2595 | -64.136 | -0.68101 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.8298 | 59.6426 | 502.3 | 502.2619 | -64.1355 | -0.68099 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.8381 | 59.6426 | 502.3 | 502.2592 | -64.1349 | -0.68099 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.8464 | 59.8199 | 502.3 | 502.2566 | -64.1366 | -0.68207 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.8548 | 59.8199 | 502.3 | 502.254 | -64.1382 | -0.68206 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.8631 | 60.0836 | 502.3 | 502.2515 | -64.1394 | -0.68366 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.8714 | 60.0836 | 502.3 | 502.249 | -64.1407 | -0.68365 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.8798 | 60.2674 | 502.3 | 502.2464 | -64.1435 | -0.68474 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.8881 | 60.2674 | 502.3 | 502.2439 | -64.1462 | -0.68473 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.8965 | 60.0372 | 502.3 | 502.2452 | -64.1465 | -0.68333 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.9048 | 60.0372 | 502.3 | 502.2505 | -64.1468 | -0.68333 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.9131 | 60.2664 | 502.3 | 502.2632 | -64.1485 | -0.68471 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.9214 | 60.2664 | 502.3 | 502.2833 | -64.1502 | -0.6847 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.9298 | 60.1102 | 502.3 | 502.2842 | -64.1514 | -0.68375 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.9381 | 60.1102 | 502.3 | 502.2658 | -64.1525 | -0.68374 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.9465 | 60.1914 | 502.3 | 502.2705 | -64.1556 | -0.68422 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.9548 | 60.1914 | 502.3 | 502.2982 | -64.1587 | -0.6842 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.9631 | 60.023 | 502.3 | 502.3056 | -64.1615 | -0.68316 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.9715 | 60.023 | 502.3 | 502.2927 | -64.1642 | -0.68315 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.9798 | 60.023 | 502.3 | 502.2893 | -64.167 | -0.68313 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.9881 | 60.023 | 502.3 | 502.2954 | -64.1697 | -0.68312 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
12.9965 | 60.0996 | 502.3 | 502.3018 | -64.1718 | -0.68357 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.0048 | 60.0996 | 502.3 | 502.3086 | -64.1738 | -0.68356 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.0131 | 60.1028 | 502.3 | 502.3155 | -64.1758 | -0.68357 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.0215 | 60.1028 | 502.3 | 502.3224 | -64.1778 | -0.68355 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.0298 | 60.0916 | 502.3 | 502.3361 | -64.1815 | -0.68347 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.0381 | 60.0916 | 502.3 | 502.3565 | -64.1852 | -0.68344 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.0465 | 60.1185 | 502.3 | 502.3641 | -64.1887 | -0.68359 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.0548 | 60.1185 | 502.3 | 502.3588 | -64.1923 | -0.68357 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.0631 | 60.0715 | 502.3 | 502.3588 | -64.1931 | -0.68328 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.0715 | 60.0715 | 502.3 | 502.364 | -64.194 | -0.68327 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.0798 | 60.0715 | 502.3 | 502.3693 | -64.1966 | -0.68326 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.0882 | 60.0715 | 502.3 | 502.3745 | -64.1993 | -0.68324 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.0965 | 60.0715 | 502.3 | 502.3768 | -64.2017 | -0.68323 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.1048 | 60.0715 | 502.3 | 502.376 | -64.2041 | -0.68322 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.1131 | 60.1562 | 502.3 | 502.3783 | -64.2064 | -0.68372 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.1215 | 60.1562 | 502.3 | 502.3835 | -64.2087 | -0.6837 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.1298 | 60.1588 | 502.3 | 502.3889 | -64.211 | -0.68371 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.1382 | 60.1588 | 502.3 | 502.3943 | -64.2133 | -0.68369 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.1465 | 60.0305 | 502.3 | 502.4005 | -64.218 | -0.68289 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.1548 | 60.0305 | 502.3 | 502.4076 | -64.2228 | -0.68286 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.1632 | 60.0708 | 502.3 | 502.4101 | -64.2259 | -0.68309 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.1715 | 60.0708 | 502.3 | 502.4081 | -64.2289 | -0.68307 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.1798 | 60.0721 | 502.3 | 502.4061 | -64.232 | -0.68306 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.1882 | 60.0721 | 502.3 | 502.4041 | -64.2351 | -0.68304 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.1965 | 60.1615 | 502.3 | 502.4064 | -64.2392 | -0.68356 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.2048 | 60.1615 | 502.3 | 502.4131 | -64.2433 | -0.68354 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.2132 | 60.1628 | 502.3 | 502.4198 | -64.2474 | -0.68352 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.2215 | 60.1628 | 502.3 | 502.4265 | -64.2515 | -0.6835 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.2298 | 60.1599 | 502.3 | 502.4332 | -64.2577 | -0.68345 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.2382 | 60.1599 | 502.3 | 502.4397 | -64.2639 | -0.68341 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.2465 | 60.0739 | 502.3 | 502.4433 | -64.27 | -0.68286 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.2548 | 60.0739 | 502.3 | 502.4439 | -64.2761 | -0.68282 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.2632 | 60.0752 | 502.3 | 502.4445 | -64.2823 | -0.68279 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.2715 | 60.0752 | 502.3 | 502.4451 | -64.2884 | -0.68276 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.2798 | 60.0752 | 502.3 | 502.4457 | -64.2945 | -0.68272 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.2882 | 60.0752 | 502.3 | 502.4463 | -64.3007 | -0.68269 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.2965 | 60.0752 | 502.3 | 502.4469 | -64.3068 | -0.68266 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.3048 | 60.0752 | 502.3 | 502.4475 | -64.313 | -0.68262 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.3132 | 60.2456 | 502.3 | 502.4541 | -64.3197 | -0.68361 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.3215 | 60.2456 | 502.3 | 502.4667 | -64.3265 | -0.68358 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.3298 | 60.0138 | 502.3 | 502.4625 | -64.3333 | -0.68213 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.3382 | 60.0138 | 502.3 | 502.4416 | -64.3401 | -0.68209 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.3465 | 60.0916 | 502.3 | 502.4398 | -64.3478 | -0.68252 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.3548 | 60.0916 | 502.3 | 502.4573 | -64.3556 | -0.68248 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.3632 | 59.9886 | 502.3 | 502.4555 | -64.3638 | -0.68181 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.3715 | 59.9886 | 502.3 | 502.4344 | -64.3721 | -0.68176 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.3799 | 59.9914 | 502.3 | 502.4235 | -64.3708 | -0.68178 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.3882 | 59.9914 | 502.3 | 502.4228 | -64.3697 | -0.68179 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.3965 | 59.7794 | 502.3 | 502.422 | -64.358 | -0.68056 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.4049 | 59.7794 | 502.3 | 502.4212 | -64.3464 | -0.68063 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.4132 | 59.7817 | 502.3 | 502.42 | -64.3348 | -0.68071 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.4215 | 59.7817 | 502.3 | 502.4185 | -64.3232 | -0.68078 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.4299 | 59.7613 | 502.3 | 502.4199 | -64.3124 | -0.68071 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.4382 | 59.7613 | 502.3 | 502.424 | -64.3017 | -0.68077 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.4465 | 59.7615 | 502.3 | 502.4214 | -64.2909 | -0.68084 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.4549 | 59.7615 | 502.3 | 502.412 | -64.2802 | -0.6809 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.4632 | 59.7634 | 502.3 | 502.4023 | -64.2676 | -0.68098 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.4715 | 59.7634 | 502.3 | 502.3924 | -64.255 | -0.68105 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.4799 | 59.8123 | 502.3 | 502.3895 | -64.2433 | -0.68142 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.4882 | 59.8123 | 502.3 | 502.3935 | -64.2316 | -0.68148 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.4965 | 59.8123 | 502.3 | 502.3975 | -64.2199 | -0.68155 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.5049 | 59.8123 | 502.3 | 502.4016 | -64.2082 | -0.68162 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.5132 | 59.8117 | 502.3 | 502.4056 | -64.1966 | -0.68168 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.5215 | 59.8117 | 502.3 | 502.4096 | -64.185 | -0.68174 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.5299 | 59.6993 | 502.3 | 502.4066 | -64.1736 | -0.68112 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.5382 | 59.6993 | 502.3 | 502.3965 | -64.1621 | -0.68119 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.5465 | 59.706 | 502.3 | 502.3962 | -64.1529 | -0.68128 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.5549 | 59.706 | 502.3 | 502.4056 | -64.1438 | -0.68133 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.5632 | 59.6523 | 502.3 | 502.4033 | -64.1334 | -0.68106 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.5715 | 59.6523 | 502.3 | 502.3894 | -64.1231 | -0.68112 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.5799 | 59.8809 | 502.3 | 502.38 | -64.1083 | -0.6826 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.5882 | 59.8809 | 502.3 | 502.3752 | -64.0936 | -0.68269 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.5965 | 60.0598 | 502.3 | 502.375 | -64.0777 | -0.68386 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.6049 | 60.0598 | 502.3 | 502.3793 | -64.0618 | -0.68395 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.6132 | 60.013 | 502.3 | 502.3792 | -64.0463 | -0.68376 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.6216 | 60.013 | 502.3 | 502.3744 | -64.0308 | -0.68384 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.6299 | 60.0078 | 502.3 | 502.3696 | -64.0153 | -0.6839 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.6382 | 60.0078 | 502.3 | 502.3647 | -63.9998 | -0.68399 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.6465 | 60.0078 | 502.3 | 502.3598 | -63.9843 | -0.68408 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.6549 | 60.0078 | 502.3 | 502.355 | -63.9688 | -0.68417 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.6632 | 60.0078 | 502.3 | 502.3532 | -63.9533 | -0.68425 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.6716 | 60.0078 | 502.3 | 502.3545 | -63.9378 | -0.68434 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.6799 | 59.9558 | 502.3 | 502.355 | -63.9205 | -0.68413 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.6882 | 59.9558 | 502.3 | 502.3548 | -63.9032 | -0.68422 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.6966 | 59.9558 | 502.3 | 502.3546 | -63.8849 | -0.68433 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.7049 | 59.9558 | 502.3 | 502.3543 | -63.8666 | -0.68443 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.7132 | 59.9558 | 502.3 | 502.3542 | -63.8457 | -0.68455 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.7216 | 59.9558 | 502.3 | 502.3539 | -63.8248 | -0.68467 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.7299 | 59.9091 | 502.3 | 502.3473 | -63.8022 | -0.68452 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.7382 | 59.9091 | 502.3 | 502.3342 | -63.7795 | -0.68465 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.7466 | 59.9091 | 502.3 | 502.3305 | -63.7555 | -0.68478 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.7549 | 59.9091 | 502.3 | 502.3361 | -63.7315 | -0.68492 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.7632 | 59.9091 | 502.3 | 502.3318 | -63.7082 | -0.68505 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.7716 | 59.9091 | 502.3 | 502.3177 | -63.6849 | -0.68518 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.7799 | 59.9091 | 502.3 | 502.3118 | -63.6597 | -0.68533 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.7882 | 59.9091 | 502.3 | 502.314 | -63.6345 | -0.68547 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.7966 | 59.9091 | 502.3 | 502.3161 | -63.6096 | -0.68562 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.8049 | 59.9091 | 502.3 | 502.3182 | -63.5847 | -0.68576 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.8132 | 59.897 | 502.3 | 502.321 | -63.5601 | -0.68582 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.8216 | 59.897 | 502.3 | 502.3245 | -63.5354 | -0.68597 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.8299 | 59.897 | 502.3 | 502.3279 | -63.5115 | -0.6861 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.8382 | 59.897 | 502.3 | 502.3313 | -63.4875 | -0.68624 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.8466 | 59.897 | 502.3 | 502.3318 | -63.4636 | -0.68638 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.8549 | 59.897 | 502.3 | 502.3294 | -63.4396 | -0.68651 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.8633 | 59.897 | 502.3 | 502.3271 | -63.4139 | -0.68666 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.8716 | 59.897 | 502.3 | 502.3248 | -63.3882 | -0.68681 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.8799 | 59.897 | 502.3 | 502.3224 | -63.3627 | -0.68695 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.8882 | 59.897 | 502.3 | 502.32 | -63.3371 | -0.6871 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.8966 | 59.7315 | 502.3 | 502.3182 | -63.3026 | -0.68629 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.9049 | 59.7315 | 502.3 | 502.317 | -63.2681 | -0.68649 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.9133 | 59.7334 | 502.3 | 502.3159 | -63.2337 | -0.6867 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.9216 | 59.7334 | 502.3 | 502.3147 | -63.1992 | -0.6869 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.9299 | 59.7334 | 502.3 | 502.3136 | -63.1647 | -0.6871 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.9383 | 59.7334 | 502.3 | 502.3124 | -63.1302 | -0.6873 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.9466 | 59.7301 | 502.3 | 502.3222 | -63.0975 | -0.68746 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.9549 | 59.7301 | 502.3 | 502.3428 | -63.0648 | -0.68765 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.9633 | 59.6797 | 502.3 | 502.3449 | -63.0305 | -0.68754 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.9716 | 59.6797 | 502.3 | 502.3284 | -62.9962 | -0.68774 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.9799 | 59.6797 | 502.3 | 502.322 | -62.9603 | -0.68795 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.9883 | 59.6797 | 502.3 | 502.3258 | -62.9244 | -0.68815 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
13.9966 | 59.7627 | 502.3 | 502.3326 | -62.8899 | -0.68885 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.0049 | 59.7627 | 502.3 | 502.3423 | -62.8553 | -0.68905 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.0133 | 59.7627 | 502.3 | 502.3474 | -62.8208 | -0.68925 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.0216 | 59.7627 | 502.3 | 502.348 | -62.7863 | -0.68945 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.0299 | 59.7601 | 502.3 | 502.3487 | -62.7516 | -0.68964 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.0383 | 59.7601 | 502.3 | 502.3496 | -62.7168 | -0.68984 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.0466 | 59.7624 | 502.3 | 502.3506 | -62.6821 | -0.69005 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.0549 | 59.7624 | 502.3 | 502.3517 | -62.6474 | -0.69025 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.0633 | 59.7233 | 502.3 | 502.356 | -62.6139 | -0.69021 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.0716 | 59.7233 | 502.3 | 502.3636 | -62.5804 | -0.6904 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.08 | 59.7266 | 502.3 | 502.3644 | -62.545 | -0.69062 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.0883 | 59.7266 | 502.3 | 502.3582 | -62.5097 | -0.69083 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.0966 | 59.7266 | 502.3 | 502.3528 | -62.4744 | -0.69103 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.1049 | 59.7266 | 502.3 | 502.348 | -62.439 | -0.69124 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.1133 | 59.8998 | 502.3 | 502.3519 | -62.404 | -0.69248 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.1216 | 59.8998 | 502.3 | 502.3644 | -62.369 | -0.69269 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.13 | 59.6891 | 502.3 | 502.3715 | -62.3349 | -0.69161 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.1383 | 59.6891 | 502.3 | 502.3733 | -62.3007 | -0.69181 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.1466 | 59.6869 | 502.3 | 502.3755 | -62.2668 | -0.69199 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.155 | 59.6869 | 502.3 | 502.3781 | -62.2329 | -0.69219 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.1633 | 59.6869 | 502.3 | 502.3806 | -62.1989 | -0.69239 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.1716 | 59.6869 | 502.3 | 502.3832 | -62.165 | -0.69258 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.18 | 59.6888 | 502.3 | 502.3858 | -62.1294 | -0.6928 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.1883 | 59.6888 | 502.3 | 502.3884 | -62.0939 | -0.69301 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.1966 | 59.7172 | 502.3 | 502.3851 | -62.0577 | -0.69339 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.205 | 59.7172 | 502.3 | 502.3759 | -62.0215 | -0.6936 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.2133 | 59.7762 | 502.3 | 502.377 | -61.9947 | -0.69411 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.2216 | 59.7762 | 502.3 | 502.3882 | -61.9679 | -0.69426 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.23 | 59.7609 | 502.3 | 502.3994 | -61.9541 | -0.69425 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.2383 | 59.7609 | 502.3 | 502.4106 | -61.9402 | -0.69433 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.2466 | 59.6487 | 502.3 | 502.4159 | -61.9262 | -0.69374 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.255 | 59.6487 | 502.3 | 502.4155 | -61.9121 | -0.69382 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.2633 | 59.6487 | 502.3 | 502.415 | -61.8971 | -0.69391 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.2717 | 59.6487 | 502.3 | 502.4146 | -61.8821 | -0.69399 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.28 | 59.6487 | 502.3 | 502.4141 | -61.8672 | -0.69408 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.2883 | 59.6487 | 502.3 | 502.4136 | -61.8522 | -0.69417 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.2966 | 59.6507 | 502.3 | 502.4132 | -61.8372 | -0.69427 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.305 | 59.6507 | 502.3 | 502.4128 | -61.8223 | -0.69435 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.3133 | 59.8176 | 502.3 | 502.4197 | -61.808 | -0.69544 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.3217 | 59.8176 | 502.3 | 502.4338 | -61.7937 | -0.69552 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.33 | 59.6899 | 502.3 | 502.4456 | -61.7802 | -0.69484 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.3383 | 59.6899 | 502.3 | 502.455 | -61.7666 | -0.69491 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.3467 | 59.687 | 502.3 | 502.4644 | -61.7531 | -0.69498 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.355 | 59.687 | 502.3 | 502.4738 | -61.7395 | -0.69505 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.3633 | 59.6173 | 502.3 | 502.4691 | -61.7248 | -0.69472 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.3717 | 59.6173 | 502.3 | 502.4503 | -61.7101 | -0.69481 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.38 | 59.822 | 502.3 | 502.4403 | -61.6995 | -0.6961 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.3883 | 59.822 | 502.3 | 502.4391 | -61.6889 | -0.69616 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.3967 | 60.053 | 502.3 | 502.4384 | -61.6837 | -0.69757 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.405 | 60.053 | 502.3 | 502.438 | -61.6785 | -0.6976 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.4133 | 59.9597 | 502.3 | 502.4346 | -61.6818 | -0.69703 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.4217 | 59.9597 | 502.3 | 502.4282 | -61.6851 | -0.69701 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.43 | 59.9403 | 502.3 | 502.433 | -61.694 | -0.69684 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.4383 | 59.9403 | 502.3 | 502.4489 | -61.7029 | -0.69679 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.4467 | 59.5938 | 502.3 | 502.4543 | -61.712 | -0.69465 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.455 | 59.5938 | 502.3 | 502.4493 | -61.721 | -0.6946 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.4633 | 59.5941 | 502.3 | 502.4442 | -61.7301 | -0.69455 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.4717 | 59.5941 | 502.3 | 502.4391 | -61.7391 | -0.6945 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.48 | 59.5941 | 502.3 | 502.4308 | -61.7482 | -0.69444 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.4883 | 59.5941 | 502.3 | 502.4192 | -61.7573 | -0.69439 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.4967 | 59.5941 | 502.3 | 502.4145 | -61.7663 | -0.69434 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.505 | 59.5941 | 502.3 | 502.4166 | -61.7754 | -0.69429 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.5134 | 59.7895 | 502.3 | 502.4257 | -61.7838 | -0.69541 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.5217 | 59.7895 | 502.3 | 502.4418 | -61.7923 | -0.69536 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.53 | 59.6038 | 502.3 | 502.4462 | -61.8018 | -0.69419 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.5384 | 59.6038 | 502.3 | 502.4389 | -61.8113 | -0.69414 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.5467 | 59.6038 | 502.3 | 502.437 | -61.8209 | -0.69408 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.555 | 59.6038 | 502.3 | 502.4404 | -61.8304 | -0.69402 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.5634 | 59.5928 | 502.3 | 502.4399 | -61.8388 | -0.69391 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.5717 | 59.5928 | 502.3 | 502.4356 | -61.8471 | -0.69386 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.58 | 59.5941 | 502.3 | 502.4312 | -61.8554 | -0.69382 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.5884 | 59.5941 | 502.3 | 502.4269 | -61.8638 | -0.69377 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.5967 | 59.7248 | 502.3 | 502.4252 | -61.8731 | -0.69451 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.605 | 59.7248 | 502.3 | 502.4262 | -61.8824 | -0.69445 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.6134 | 59.7967 | 502.3 | 502.4322 | -61.8909 | -0.69484 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.6217 | 59.7967 | 502.3 | 502.4433 | -61.8993 | -0.69479 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.63 | 59.8732 | 502.3 | 502.454 | -61.9094 | -0.69519 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.6384 | 59.8732 | 502.3 | 502.4643 | -61.9194 | -0.69513 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.6467 | 59.7108 | 502.3 | 502.4612 | -61.9277 | -0.6941 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.655 | 59.7108 | 502.3 | 502.4446 | -61.936 | -0.69406 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.6634 | 59.7108 | 502.3 | 502.4338 | -61.9443 | -0.69401 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.6717 | 59.7108 | 502.3 | 502.4288 | -61.9527 | -0.69396 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.68 | 59.7127 | 502.3 | 502.4239 | -61.961 | -0.69392 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.6884 | 59.7127 | 502.3 | 502.419 | -61.9693 | -0.69387 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.6967 | 59.7127 | 502.3 | 502.4141 | -61.9776 | -0.69383 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.705 | 59.7127 | 502.3 | 502.4092 | -61.9859 | -0.69378 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.7134 | 59.6736 | 502.3 | 502.4105 | -61.9951 | -0.69349 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.7217 | 59.6736 | 502.3 | 502.4181 | -62.0043 | -0.69344 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.7301 | 59.5604 | 502.3 | 502.4131 | -62.0237 | -0.69264 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.7384 | 59.5604 | 502.3 | 502.3956 | -62.0432 | -0.69253 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.7467 | 59.5559 | 502.3 | 502.3804 | -62.0626 | -0.69239 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.7551 | 59.5559 | 502.3 | 502.3675 | -62.0821 | -0.69227 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.7634 | 59.5559 | 502.3 | 502.3546 | -62.1015 | -0.69216 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.7717 | 59.5559 | 502.3 | 502.3417 | -62.1209 | -0.69205 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.7801 | 59.5559 | 502.3 | 502.3361 | -62.1387 | -0.69194 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.7884 | 59.5559 | 502.3 | 502.3377 | -62.1564 | -0.69184 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.7967 | 59.5559 | 502.3 | 502.3393 | -62.1757 | -0.69173 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.8051 | 59.5559 | 502.3 | 502.3409 | -62.1951 | -0.69162 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.8134 | 59.5559 | 502.3 | 502.3421 | -62.2145 | -0.6915 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.8217 | 59.5559 | 502.3 | 502.343 | -62.2338 | -0.69139 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.8301 | 59.5559 | 502.3 | 502.3438 | -62.2533 | -0.69128 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.8384 | 59.5559 | 502.3 | 502.3446 | -62.2728 | -0.69117 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.8467 | 59.4475 | 502.3 | 502.3343 | -62.2931 | -0.69039 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.8551 | 59.4475 | 502.3 | 502.3128 | -62.3135 | -0.69027 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.8634 | 59.5447 | 502.3 | 502.3026 | -62.3331 | -0.69075 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.8717 | 59.5447 | 502.3 | 502.3035 | -62.3528 | -0.69063 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.8801 | 59.5447 | 502.3 | 502.3044 | -62.3724 | -0.69052 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.8884 | 59.5447 | 502.3 | 502.3054 | -62.392 | -0.69041 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.8967 | 59.5447 | 502.3 | 502.3063 | -62.4105 | -0.6903 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.9051 | 59.5447 | 502.3 | 502.3072 | -62.4289 | -0.69019 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.9134 | 59.4342 | 502.3 | 502.3095 | -62.4427 | -0.68944 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.9218 | 59.4342 | 502.3 | 502.3132 | -62.4564 | -0.68936 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.9301 | 59.4531 | 502.3 | 502.31 | -62.4682 | -0.68941 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.9384 | 59.4531 | 502.3 | 502.2997 | -62.48 | -0.68934 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.9467 | 59.4531 | 502.3 | 502.2926 | -62.4915 | -0.68927 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.9551 | 59.4531 | 502.3 | 502.2885 | -62.503 | -0.68921 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367
14.9634 | 59.4998 | 502.3 | 502.2849 | -62.5133 | -0.68943 | -65.4861 | -57.3307 | 70.4367

## Tiempos resp cont. sin es.A
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.43228
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 8.2848
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. tension sin es.A
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.

## Reg_Mod. cont. tensión con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 300
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2.6
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | -2.4
Valor del estatismo ajustado en las pruebas (%) |  |  | 8
Consigna Ascendente | [8 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0051575 | 299.7594 | 527 | 506.2693 | 59.391 | 0.98093 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.0036011 | 4.8625 | 512 | 506.7429 | 15.8382 | 0.29349 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.013489 | 299.601 | 527 | 506.2697 | 59.3918 | 0.98091 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.011932 | 4.8625 | 512 | 506.7126 | 15.8375 | 0.2935 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.02182 | 299.601 | 527 | 506.2717 | 59.3926 | 0.98091 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.020279 | 4.9167 | 512 | 506.6946 | 15.8362 | 0.29651 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.030151 | 299.6726 | 527 | 506.2736 | 59.3955 | 0.98092 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.02861 | 4.9167 | 512 | 506.6889 | 15.835 | 0.29653 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.038467 | 299.6726 | 527 | 506.2755 | 59.3984 | 0.98092 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.036942 | 4.8431 | 512 | 506.67 | 15.8333 | 0.2925 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.046799 | 299.6726 | 527 | 506.2775 | 59.4013 | 0.98091 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.045288 | 4.8431 | 512 | 506.6377 | 15.8317 | 0.29253 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.05513 | 299.6726 | 527 | 506.2794 | 59.4042 | 0.98091 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.053619 | 4.8423 | 512 | 506.607 | 15.8301 | 0.29251 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.063461 | 299.6726 | 527 | 506.2811 | 59.4093 | 0.98091 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.061966 | 4.8423 | 512 | 506.5779 | 15.8286 | 0.29254 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.071777 | 299.6726 | 527 | 506.2825 | 59.4145 | 0.98091 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.070297 | 4.8366 | 512 | 506.5645 | 15.8286 | 0.29223 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.080109 | 299.6726 | 527 | 506.2853 | 59.4301 | 0.9809 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.078629 | 4.8366 | 512 | 506.5667 | 15.8286 | 0.29223 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.08844 | 299.6726 | 527 | 506.2895 | 59.4458 | 0.98089 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.086975 | 4.8366 | 512 | 506.5689 | 15.8279 | 0.29224 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.096771 | 299.6809 | 527 | 506.2938 | 59.4549 | 0.98088 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.095306 | 4.8366 | 512 | 506.5713 | 15.8273 | 0.29225 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.10509 | 299.6809 | 527 | 506.298 | 59.464 | 0.98088 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.10365 | 4.8283 | 512 | 506.5645 | 15.8266 | 0.2918 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.11342 | 299.7319 | 527 | 506.3023 | 59.4654 | 0.98088 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.11198 | 4.8283 | 512 | 506.5483 | 15.826 | 0.29181 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.12175 | 299.7319 | 527 | 506.3068 | 59.4667 | 0.98088 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.12033 | 4.8231 | 512 | 506.5309 | 15.8247 | 0.29154 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.13008 | 299.7319 | 527 | 506.311 | 59.4703 | 0.98088 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.12866 | 4.8231 | 512 | 506.5124 | 15.8233 | 0.29156 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.13841 | 299.7319 | 527 | 506.3149 | 59.4739 | 0.98088 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.13699 | 4.8231 | 512 | 506.5092 | 15.822 | 0.29159 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.14673 | 300.5707 | 527 | 506.3339 | 59.4733 | 0.98098 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.14534 | 4.8231 | 512 | 506.5215 | 15.8206 | 0.29161 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.15506 | 300.5707 | 527 | 506.368 | 59.4727 | 0.98098 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.15367 | 4.8231 | 512 | 506.5338 | 15.8204 | 0.29161 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.16339 | 299.7542 | 527 | 506.3854 | 59.4845 | 0.98087 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.162 | 4.8231 | 512 | 506.546 | 15.8201 | 0.29162 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.17172 | 299.7542 | 527 | 506.3864 | 59.4962 | 0.98087 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.17035 | 4.8231 | 512 | 506.5591 | 15.8198 | 0.29162 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.18004 | 299.7505 | 527 | 506.3861 | 59.4883 | 0.98087 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.17868 | 4.8231 | 512 | 506.5729 | 15.8195 | 0.29163 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.18837 | 299.7505 | 527 | 506.3848 | 59.4805 | 0.98088 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.18701 | 4.8231 | 512 | 506.5699 | 15.8189 | 0.29164 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.1967 | 298.8695 | 527 | 506.3719 | 59.4911 | 0.98076 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.19536 | 4.8231 | 512 | 506.5501 | 15.8182 | 0.29165 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.20503 | 298.8695 | 527 | 506.3474 | 59.5016 | 0.98075 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.20369 | 4.8765 | 512 | 506.5464 | 15.8174 | 0.29462 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.21336 | 299.9565 | 527 | 506.3383 | 59.5081 | 0.98088 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.21202 | 4.8765 | 512 | 506.5587 | 15.8166 | 0.29463 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.22168 | 299.9565 | 527 | 506.3446 | 59.5146 | 0.98088 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.22037 | 4.8817 | 512 | 506.5627 | 15.8158 | 0.29493 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.23001 | 300.48 | 527 | 506.363 | 59.5362 | 0.98093 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.2287 | 4.8817 | 512 | 506.5582 | 15.8149 | 0.29495 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.23834 | 300.48 | 527 | 506.3936 | 59.5578 | 0.98092 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.23703 | 4.8353 | 512 | 506.531 | 15.8136 | 0.29241 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.24667 | 299.8141 | 527 | 506.4104 | 59.5522 | 0.98084 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.24538 | 4.8353 | 512 | 506.4812 | 15.8123 | 0.29243 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.25499 | 299.8141 | 527 | 506.4137 | 59.5465 | 0.98084 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.25371 | 4.8414 | 512 | 506.4587 | 15.8109 | 0.29279 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.26332 | 299.8258 | 527 | 506.417 | 59.541 | 0.98085 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.26204 | 4.8414 | 512 | 506.4637 | 15.8096 | 0.29281 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.27165 | 299.8258 | 527 | 506.4204 | 59.5355 | 0.98085 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.27039 | 4.7895 | 512 | 506.4533 | 15.8094 | 0.28994 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.27998 | 299.8258 | 527 | 506.4236 | 59.5406 | 0.98085 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.27872 | 4.7895 | 512 | 506.4276 | 15.8093 | 0.28994 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.28831 | 299.8258 | 527 | 506.4265 | 59.5457 | 0.98084 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.28705 | 4.9412 | 512 | 506.4274 | 15.8093 | 0.29832 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.29663 | 299.8172 | 527 | 506.4286 | 59.5535 | 0.98084 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.29539 | 4.9412 | 512 | 506.4526 | 15.8093 | 0.29832 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.30496 | 299.8172 | 527 | 506.4302 | 59.5613 | 0.98083 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.30373 | 4.8587 | 512 | 506.448 | 15.8083 | 0.29379 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.31329 | 299.4995 | 527 | 506.4293 | 59.5775 | 0.98078 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.31207 | 4.8587 | 512 | 506.4136 | 15.8072 | 0.29381 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.32162 | 299.4995 | 527 | 506.4261 | 59.5937 | 0.98077 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.3204 | 4.9257 | 512 | 506.3734 | 15.8049 | 0.29754 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.32996 | 300.1305 | 527 | 506.4272 | 59.5822 | 0.98086 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.32874 | 4.9257 | 512 | 506.3275 | 15.8027 | 0.29758 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.33827 | 300.1305 | 527 | 506.4327 | 59.5707 | 0.98087 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.33708 | 4.8911 | 512 | 506.3322 | 15.8017 | 0.29569 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.3466 | 300.732 | 527 | 506.4516 | 59.57 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.34541 | 4.8911 | 512 | 506.3877 | 15.8008 | 0.29571 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.35493 | 300.732 | 527 | 506.4837 | 59.5692 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.35374 | 4.788 | 512 | 506.3957 | 15.8 | 0.29002 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.36327 | 299.9754 | 527 | 506.5005 | 59.5757 | 0.98084 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.36209 | 4.788 | 512 | 506.3562 | 15.7992 | 0.29003 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.37158 | 299.9754 | 527 | 506.502 | 59.5821 | 0.98084 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.37042 | 4.9517 | 512 | 506.3585 | 15.7991 | 0.29907 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.37991 | 299.9754 | 527 | 506.5035 | 59.5757 | 0.98084 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.37877 | 4.9517 | 512 | 506.4025 | 15.799 | 0.29907 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.38824 | 299.9754 | 527 | 506.505 | 59.5693 | 0.98085 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.3871 | 4.8607 | 512 | 506.4258 | 15.7987 | 0.29406 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.39658 | 299.5999 | 527 | 506.5025 | 59.5799 | 0.98079 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.39543 | 4.8607 | 512 | 506.4285 | 15.7983 | 0.29407 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.40491 | 299.5999 | 527 | 506.4961 | 59.5905 | 0.98079 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.40378 | 4.8948 | 512 | 506.4164 | 15.7973 | 0.29597 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.41322 | 299.6108 | 527 | 506.4894 | 59.5967 | 0.98079 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.41211 | 4.8948 | 512 | 506.3898 | 15.7962 | 0.29599 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.42155 | 299.6108 | 527 | 506.4825 | 59.6029 | 0.98078 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.42046 | 4.8917 | 512 | 506.3778 | 15.7947 | 0.29584 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.42989 | 300.6418 | 527 | 506.4949 | 59.6216 | 0.9809 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.42879 | 4.8917 | 512 | 506.3806 | 15.7931 | 0.29587 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.43822 | 300.6418 | 527 | 506.5266 | 59.6402 | 0.98089 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.43712 | 4.8435 | 512 | 506.3637 | 15.7914 | 0.29324 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.44655 | 300.1173 | 527 | 506.5452 | 59.6432 | 0.98082 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.44547 | 4.8435 | 512 | 506.3272 | 15.7898 | 0.29326 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.45486 | 300.1173 | 527 | 506.5507 | 59.6461 | 0.98082 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.4538 | 4.8172 | 512 | 506.3314 | 15.7894 | 0.29181 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.4632 | 300.1173 | 527 | 506.5562 | 59.6491 | 0.98082 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.46214 | 4.8172 | 512 | 506.3762 | 15.789 | 0.29182 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.47153 | 300.1173 | 527 | 506.5618 | 59.6521 | 0.98081 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.47047 | 4.8064 | 512 | 506.4191 | 15.7886 | 0.29123 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.47986 | 299.3606 | 527 | 506.5535 | 59.648 | 0.98072 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.47881 | 4.8064 | 512 | 506.4601 | 15.7882 | 0.29123 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.48819 | 299.3606 | 527 | 506.5316 | 59.6439 | 0.98072 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.48715 | 4.8676 | 512 | 506.493 | 15.7879 | 0.29463 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.49651 | 299.8875 | 527 | 506.5214 | 59.65 | 0.98079 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.49548 | 4.8676 | 512 | 506.5176 | 15.7875 | 0.29463 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.50484 | 299.8875 | 527 | 506.5231 | 59.6561 | 0.98078 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.50381 | 4.8684 | 512 | 506.5435 | 15.7871 | 0.29468 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.51317 | 299.8875 | 527 | 506.5247 | 59.6621 | 0.98078 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.51216 | 4.8684 | 512 | 506.5706 | 15.7866 | 0.29469 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.5215 | 299.8875 | 527 | 506.5264 | 59.6682 | 0.98077 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.52049 | 4.8762 | 512 | 506.5632 | 15.7844 | 0.29516 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.52982 | 299.8875 | 527 | 506.5279 | 59.6743 | 0.98077 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.52884 | 4.8762 | 512 | 506.5214 | 15.7823 | 0.2952 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.53815 | 299.8875 | 527 | 506.5293 | 59.6803 | 0.98077 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.53717 | 4.8051 | 512 | 506.4985 | 15.7815 | 0.29128 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.54648 | 299.8875 | 527 | 506.5307 | 59.6883 | 0.98076 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.5455 | 4.8051 | 512 | 506.4943 | 15.7807 | 0.29129 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.55481 | 299.8875 | 527 | 506.5321 | 59.6962 | 0.98076 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.55385 | 4.7209 | 512 | 506.4875 | 15.7806 | 0.28661 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.56314 | 299.8913 | 527 | 506.5185 | 59.7002 | 0.98076 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.56218 | 4.7209 | 512 | 506.4779 | 15.7806 | 0.28661 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.57146 | 299.8913 | 527 | 506.4899 | 59.7042 | 0.98075 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.57053 | 4.8262 | 512 | 506.4931 | 15.7812 | 0.29245 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.57979 | 299.8982 | 527 | 506.4781 | 59.7083 | 0.98075 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.57886 | 4.8262 | 512 | 506.5332 | 15.7819 | 0.29244 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.58812 | 299.8982 | 527 | 506.4832 | 59.7123 | 0.98075 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.58719 | 4.8231 | 512 | 506.5728 | 15.7822 | 0.29226 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.59645 | 299.5317 | 527 | 506.4824 | 59.7208 | 0.9807 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.59554 | 4.8231 | 512 | 506.6119 | 15.7825 | 0.29226 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.60478 | 299.5317 | 527 | 506.4757 | 59.7293 | 0.98069 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.60387 | 4.887 | 512 | 506.6339 | 15.7815 | 0.29581 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.6131 | 299.5359 | 527 | 506.4808 | 59.7351 | 0.98069 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.6122 | 4.887 | 512 | 506.6388 | 15.7804 | 0.29583 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.62143 | 299.5359 | 527 | 506.4977 | 59.7408 | 0.98069 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.62054 | 4.7632 | 512 | 506.6353 | 15.7798 | 0.28898 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.62976 | 300.914 | 527 | 506.521 | 59.7523 | 0.98085 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.62888 | 4.7632 | 512 | 506.6235 | 15.7791 | 0.28899 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.63809 | 300.914 | 527 | 506.5508 | 59.7638 | 0.98084 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.63722 | 4.7808 | 512 | 506.5898 | 15.7775 | 0.28999 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.64641 | 300.1071 | 527 | 506.551 | 59.7598 | 0.98074 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.64555 | 4.7808 | 512 | 506.5341 | 15.7759 | 0.29002 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.65474 | 300.1071 | 527 | 506.5217 | 59.7558 | 0.98075 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.65388 | 4.7469 | 512 | 506.523 | 15.7753 | 0.28815 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.66307 | 300.1092 | 527 | 506.5076 | 59.7537 | 0.98075 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.66223 | 4.7469 | 512 | 506.5565 | 15.7747 | 0.28815 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.6714 | 300.1092 | 527 | 506.5086 | 59.7517 | 0.98075 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.67056 | 4.7326 | 512 | 506.5906 | 15.7762 | 0.28733 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.67973 | 299.9823 | 527 | 506.5095 | 59.7483 | 0.98074 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.67891 | 4.7326 | 512 | 506.6254 | 15.7777 | 0.28731 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.68805 | 299.9823 | 527 | 506.5103 | 59.7448 | 0.98074 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.68724 | 4.8677 | 512 | 506.6662 | 15.7785 | 0.29479 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.69638 | 299.9823 | 527 | 506.5111 | 59.7433 | 0.98074 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.69557 | 4.8677 | 512 | 506.713 | 15.7793 | 0.29478 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.70471 | 299.9823 | 527 | 506.5119 | 59.7417 | 0.98074 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.70392 | 4.7777 | 512 | 506.7321 | 15.7801 | 0.28977 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.71304 | 299.7154 | 527 | 506.5098 | 59.7497 | 0.9807 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.71225 | 4.7777 | 512 | 506.7236 | 15.7809 | 0.28976 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.72136 | 299.7154 | 527 | 506.5048 | 59.7576 | 0.9807 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.72058 | 4.817 | 512 | 506.7074 | 15.7803 | 0.29195 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.72969 | 300.672 | 527 | 506.5142 | 59.7553 | 0.98082 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.72893 | 4.817 | 512 | 506.6835 | 15.7797 | 0.29196 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.73802 | 300.672 | 527 | 506.538 | 59.753 | 0.98082 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.73726 | 4.7803 | 512 | 506.7052 | 15.7806 | 0.28991 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.74635 | 300.5451 | 527 | 506.5573 | 59.7515 | 0.9808 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.74559 | 4.7803 | 512 | 506.7726 | 15.7815 | 0.2899 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.75468 | 300.5451 | 527 | 506.5722 | 59.7499 | 0.98081 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.75394 | 4.6707 | 512 | 506.7913 | 15.783 | 0.28377 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.763 | 299.6904 | 527 | 506.5605 | 59.7495 | 0.9807 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.76227 | 4.6707 | 512 | 506.7614 | 15.7844 | 0.28374 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.77133 | 299.6904 | 527 | 506.5221 | 59.7491 | 0.9807 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.77061 | 4.7954 | 512 | 506.7819 | 15.7855 | 0.29067 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.77966 | 299.7607 | 527 | 506.4991 | 59.7494 | 0.98071 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.77895 | 4.7954 | 512 | 506.8528 | 15.7866 | 0.29065 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.78799 | 299.7607 | 527 | 506.4915 | 59.7497 | 0.98071 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.78728 | 4.7273 | 512 | 506.8769 | 15.7874 | 0.28685 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.79631 | 299.7541 | 527 | 506.4837 | 59.75 | 0.98071 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.79562 | 4.7273 | 512 | 506.854 | 15.7881 | 0.28684 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.80464 | 299.7541 | 527 | 506.4756 | 59.7503 | 0.98071 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.80396 | 4.7952 | 512 | 506.8304 | 15.788 | 0.29062 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.81297 | 299.6927 | 527 | 506.4702 | 59.7495 | 0.9807 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.8123 | 4.7952 | 512 | 506.8062 | 15.7878 | 0.29062 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.8213 | 299.6927 | 527 | 506.4675 | 59.7486 | 0.9807 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.82063 | 4.7288 | 512 | 506.7949 | 15.7878 | 0.28693 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.82964 | 300.5148 | 527 | 506.4802 | 59.7575 | 0.9808 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.82896 | 4.7288 | 512 | 506.7964 | 15.7877 | 0.28693 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.83795 | 300.5148 | 527 | 506.5085 | 59.7664 | 0.98079 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.83731 | 4.7114 | 512 | 506.777 | 15.7875 | 0.28597 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.84628 | 299.9818 | 527 | 506.5056 | 59.7626 | 0.98073 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.84564 | 4.7114 | 512 | 506.7369 | 15.7872 | 0.28597 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.85461 | 299.9818 | 527 | 506.4715 | 59.7588 | 0.98073 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.85397 | 4.7605 | 512 | 506.7552 | 15.7885 | 0.28868 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.86295 | 299.9845 | 527 | 506.4506 | 59.7517 | 0.98073 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.86232 | 4.7605 | 512 | 506.832 | 15.7899 | 0.28866 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.87126 | 299.9845 | 527 | 506.4428 | 59.7445 | 0.98074 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.87065 | 4.6504 | 512 | 506.8686 | 15.7913 | 0.28249 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.87959 | 299.9845 | 527 | 506.435 | 59.7374 | 0.98074 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.879 | 4.6504 | 512 | 506.865 | 15.7928 | 0.28247 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.88792 | 299.9845 | 527 | 506.4272 | 59.7303 | 0.98075 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.88733 | 4.7649 | 512 | 506.8809 | 15.7946 | 0.28882 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.89626 | 299.9845 | 527 | 506.4331 | 59.7232 | 0.98075 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.89566 | 4.7649 | 512 | 506.9164 | 15.7963 | 0.28879 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.90459 | 299.9845 | 527 | 506.4528 | 59.7161 | 0.98076 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.90401 | 4.7182 | 512 | 506.9171 | 15.7965 | 0.2862 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.9129 | 299.9656 | 527 | 506.4617 | 59.7132 | 0.98076 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.91234 | 4.7182 | 512 | 506.8831 | 15.7967 | 0.28619 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.92123 | 299.9656 | 527 | 506.4599 | 59.7103 | 0.98076 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.92067 | 4.7739 | 512 | 506.8427 | 15.7965 | 0.28929 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.92957 | 299.9656 | 527 | 506.4581 | 59.706 | 0.98076 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.92902 | 4.7739 | 512 | 506.7961 | 15.7963 | 0.28929 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.9379 | 299.9656 | 527 | 506.4562 | 59.7018 | 0.98076 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.93735 | 4.7083 | 512 | 506.7953 | 15.7968 | 0.28564 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.94623 | 299.9656 | 527 | 506.4544 | 59.6997 | 0.98076 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.94569 | 4.7083 | 512 | 506.8405 | 15.7973 | 0.28563 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.95454 | 299.9656 | 527 | 506.4526 | 59.6976 | 0.98077 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.95403 | 4.5939 | 512 | 506.8552 | 15.7977 | 0.27923 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.96288 | 299.8929 | 527 | 506.4508 | 59.6922 | 0.98076 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.96236 | 4.5939 | 512 | 506.8393 | 15.7981 | 0.27922 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.97121 | 299.8929 | 527 | 506.449 | 59.6869 | 0.98076 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.9707 | 4.7015 | 512 | 506.8524 | 15.7992 | 0.28522 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.97954 | 299.8929 | 527 | 506.4471 | 59.677 | 0.98077 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.97903 | 4.7015 | 512 | 506.8945 | 15.8003 | 0.2852 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.98785 | 299.8929 | 527 | 506.4452 | 59.6672 | 0.98078 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.98737 | 4.7015 | 512 | 506.9119 | 15.8014 | 0.28518 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
0.99619 | 299.8929 | 527 | 506.443 | 59.6674 | 0.98078 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 0.99571 | 4.7015 | 512 | 506.9044 | 15.8025 | 0.28517 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.0045 | 299.8929 | 527 | 506.4406 | 59.6677 | 0.98078 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.004 | 4.7289 | 512 | 506.8774 | 15.8027 | 0.28669 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.0128 | 300.0284 | 527 | 506.4435 | 59.6706 | 0.98079 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.0124 | 4.7289 | 512 | 506.8309 | 15.8029 | 0.28668 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.0212 | 300.0284 | 527 | 506.4517 | 59.6735 | 0.98079 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.0207 | 4.7251 | 512 | 506.8011 | 15.8031 | 0.28647 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.0295 | 300.0284 | 527 | 506.4598 | 59.6682 | 0.98079 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.0291 | 4.7251 | 512 | 506.7878 | 15.8033 | 0.28647 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.0378 | 300.0284 | 527 | 506.4677 | 59.6629 | 0.9808 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.0374 | 4.6433 | 512 | 506.7579 | 15.8028 | 0.28191 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.0462 | 299.8929 | 527 | 506.4536 | 59.6616 | 0.98078 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.0457 | 4.6433 | 512 | 506.7114 | 15.8024 | 0.28192 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.0545 | 299.8929 | 527 | 506.4173 | 59.6603 | 0.98078 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.0541 | 4.6895 | 512 | 506.7162 | 15.803 | 0.28449 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.0628 | 299.8929 | 527 | 506.3984 | 59.6476 | 0.98079 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.0624 | 4.6895 | 512 | 506.7725 | 15.8036 | 0.28448 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.0711 | 299.8929 | 527 | 506.3969 | 59.6348 | 0.9808 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.0707 | 4.6029 | 512 | 506.8053 | 15.8052 | 0.27961 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.0795 | 299.8929 | 527 | 506.3953 | 59.635 | 0.9808 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.0791 | 4.6029 | 512 | 506.8147 | 15.8068 | 0.27958 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.0878 | 299.8929 | 527 | 506.3936 | 59.6351 | 0.9808 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.0874 | 4.6993 | 512 | 506.8239 | 15.8081 | 0.28495 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.0961 | 299.897 | 527 | 506.392 | 59.6339 | 0.9808 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.0957 | 4.6993 | 512 | 506.8328 | 15.8095 | 0.28492 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.1045 | 299.897 | 527 | 506.3905 | 59.6326 | 0.9808 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.1041 | 4.7049 | 512 | 506.8195 | 15.8099 | 0.28523 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.1128 | 299.9337 | 527 | 506.3889 | 59.6295 | 0.9808 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.1124 | 4.7049 | 512 | 506.7841 | 15.8104 | 0.28522 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.1211 | 299.9337 | 527.0471 | 506.3873 | 59.6263 | 0.98081 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.1208 | 4.7479 | 512 | 506.7544 | 15.8104 | 0.28762 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.1294 | 299.9965 | 527.2593 | 506.3885 | 59.6232 | 0.98082 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.1291 | 4.7479 | 512 | 506.7306 | 15.8103 | 0.28762 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.1378 | 299.9965 | 527.4716 | 506.3926 | 59.6202 | 0.98082 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.1374 | 4.6478 | 512 | 506.7365 | 15.8112 | 0.28202 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.1461 | 299.9965 | 527.6839 | 506.3848 | 59.6088 | 0.98083 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.1458 | 4.6478 | 512 | 506.7722 | 15.8121 | 0.28201 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.1544 | 299.9965 | 527.8962 | 506.3649 | 59.5974 | 0.98083 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.1541 | 4.5918 | 512 | 506.7712 | 15.8138 | 0.27885 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.1628 | 299.9965 | 528.1085 | 506.3451 | 59.5966 | 0.98083 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.1624 | 4.5918 | 512 | 506.7335 | 15.8154 | 0.27882 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.1711 | 299.9965 | 528.3208 | 506.3253 | 59.5959 | 0.98083 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.1708 | 4.6005 | 512 | 506.7116 | 15.8156 | 0.27931 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.1794 | 299.9985 | 528.5331 | 506.3189 | 59.5843 | 0.98084 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.1791 | 4.6005 | 512 | 506.7055 | 15.8158 | 0.2793 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.1877 | 299.9985 | 528.7454 | 506.326 | 59.5728 | 0.98085 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.1875 | 4.6433 | 512 | 506.6958 | 15.8174 | 0.28167 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.1961 | 299.9985 | 528.9576 | 506.3329 | 59.5721 | 0.98085 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.1958 | 4.6433 | 512 | 506.6823 | 15.819 | 0.28164 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.2044 | 299.9985 | 529.1699 | 506.3395 | 59.5713 | 0.98085 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.2041 | 4.6835 | 512 | 506.666 | 15.819 | 0.28388 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.2127 | 299.9985 | 529.3822 | 506.3463 | 59.5706 | 0.98085 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.2125 | 4.6835 | 512 | 506.6467 | 15.819 | 0.28388 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.2211 | 299.9985 | 529.5945 | 506.3534 | 59.5699 | 0.98085 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.2208 | 4.6887 | 512 | 506.6337 | 15.8189 | 0.28418 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.2294 | 299.894 | 529.8068 | 506.3618 | 59.5662 | 0.98084 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.2291 | 4.6887 | 512 | 506.6269 | 15.8189 | 0.28418 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.2377 | 299.894 | 530.019 | 506.3715 | 59.5624 | 0.98084 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.2375 | 4.7521 | 512 | 506.5951 | 15.8183 | 0.28772 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.246 | 299.894 | 530.2313 | 506.3656 | 59.5573 | 0.98084 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.2458 | 4.7521 | 512 | 506.5381 | 15.8177 | 0.28773 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.2544 | 299.894 | 530.4436 | 506.344 | 59.5522 | 0.98085 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.2541 | 4.8523 | 512 | 506.5532 | 15.8189 | 0.29326 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.2627 | 299.8984 | 530.6559 | 506.3345 | 59.5389 | 0.98086 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.2625 | 4.8523 | 512 | 506.6401 | 15.8201 | 0.29324 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.271 | 299.8984 | 530.8682 | 506.3371 | 59.5257 | 0.98087 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.2708 | 4.7004 | 512 | 506.6767 | 15.822 | 0.28478 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.2793 | 299.4782 | 531.0804 | 506.3323 | 59.5266 | 0.98081 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.2791 | 4.7004 | 512 | 506.6628 | 15.8239 | 0.28475 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.2877 | 299.4782 | 531.2927 | 506.3202 | 59.5274 | 0.98081 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.2875 | 4.8674 | 512 | 506.6782 | 15.8246 | 0.29399 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.296 | 299.4838 | 531.505 | 506.3083 | 59.5283 | 0.98081 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.2958 | 4.8674 | 512 | 506.7228 | 15.8253 | 0.29398 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.3043 | 299.4838 | 531.7173 | 506.2968 | 59.5292 | 0.98081 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.3042 | 4.9767 | 512 | 506.725 | 15.8243 | 0.30001 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.3127 | 299.369 | 531.9296 | 506.2898 | 59.5479 | 0.98079 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.3125 | 4.9767 | 512 | 506.6848 | 15.8233 | 0.30003 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.321 | 299.369 | 532.1419 | 506.2873 | 59.5666 | 0.98077 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.3208 | 4.9689 | 512 | 506.6714 | 15.8222 | 0.29962 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.3293 | 299.6599 | 532.3542 | 506.2812 | 59.5535 | 0.98082 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.3292 | 4.9689 | 512 | 506.6848 | 15.8211 | 0.29964 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.3376 | 299.6599 | 532.5665 | 506.2716 | 59.5404 | 0.98083 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.3375 | 4.9845 | 512 | 506.704 | 15.82 | 0.30051 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.346 | 300.851 | 532.7787 | 506.2867 | 59.5391 | 0.98097 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.3458 | 4.9845 | 512 | 506.7289 | 15.8189 | 0.30053 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.3543 | 300.851 | 532.991 | 506.3266 | 59.5377 | 0.98098 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.3542 | 4.8758 | 512 | 506.728 | 15.819 | 0.29455 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.3626 | 299.6582 | 533.2033 | 506.3436 | 59.5253 | 0.98084 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.3625 | 4.8758 | 512 | 506.7013 | 15.819 | 0.29455 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.371 | 299.6582 | 533.4156 | 506.3377 | 59.5129 | 0.98084 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.3708 | 5.2181 | 512 | 506.716 | 15.8188 | 0.31326 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.3793 | 299.666 | 533.6279 | 506.3325 | 59.5013 | 0.98085 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.3792 | 5.2181 | 512 | 506.7723 | 15.8187 | 0.31327 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.3876 | 299.666 | 533.8401 | 506.3279 | 59.4897 | 0.98086 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.3875 | 5.1258 | 512 | 506.7909 | 15.8182 | 0.30826 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.3959 | 298.6913 | 534.0524 | 506.3116 | 59.4911 | 0.98074 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.3959 | 5.1258 | 512 | 506.7718 | 15.8177 | 0.30827 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.4043 | 298.6913 | 534.2647 | 506.2838 | 59.4926 | 0.98074 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.4042 | 5.1899 | 512 | 506.7448 | 15.816 | 0.31178 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.4126 | 300.0096 | 534.477 | 506.2737 | 59.4832 | 0.98091 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.4125 | 5.1899 | 512 | 506.71 | 15.8144 | 0.31181 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.4209 | 300.0096 | 534.6893 | 506.2814 | 59.4738 | 0.98091 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.4209 | 5.1968 | 512 | 506.6955 | 15.8127 | 0.31222 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.4292 | 300.6002 | 534.9016 | 506.302 | 59.4732 | 0.98098 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.4292 | 5.1968 | 512 | 506.7014 | 15.8111 | 0.31225 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.4376 | 300.6002 | 535.1138 | 506.3355 | 59.4726 | 0.98098 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.4375 | 5.1363 | 512 | 506.6819 | 15.8095 | 0.30899 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.4459 | 299.5668 | 535.3261 | 506.3514 | 59.4673 | 0.98086 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.4459 | 5.1363 | 512 | 506.637 | 15.8079 | 0.30902 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.4542 | 299.5668 | 535.5384 | 506.3496 | 59.462 | 0.98086 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.4542 | 5.1895 | 512 | 506.64 | 15.8069 | 0.31193 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.4626 | 299.5269 | 535.7507 | 506.3478 | 59.4519 | 0.98087 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.4626 | 5.1895 | 512 | 506.6911 | 15.806 | 0.31194 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.4709 | 299.5269 | 535.963 | 506.346 | 59.4419 | 0.98087 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.4709 | 5.0524 | 512 | 506.7153 | 15.8067 | 0.30446 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.4792 | 299.5269 | 536.1752 | 506.3442 | 59.4448 | 0.98087 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.4792 | 5.0524 | 512 | 506.7125 | 15.8073 | 0.30445 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.4875 | 299.5269 | 536.3876 | 506.3424 | 59.4477 | 0.98087 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.4876 | 5.1913 | 512 | 506.7163 | 15.8066 | 0.31203 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.4959 | 299.5306 | 536.5999 | 506.3407 | 59.4506 | 0.98087 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.4959 | 5.1913 | 512 | 506.7265 | 15.806 | 0.31204 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.5042 | 299.5306 | 536.8121 | 506.3391 | 59.4535 | 0.98086 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.5042 | 5.1164 | 512 | 506.7273 | 15.8051 | 0.30798 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.5125 | 299.5269 | 537.0244 | 506.3373 | 59.4571 | 0.98086 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.5126 | 5.1164 | 512 | 506.7187 | 15.8043 | 0.308 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.5209 | 299.5269 | 537.2367 | 506.3354 | 59.4606 | 0.98086 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.5209 | 5.1665 | 512 | 506.6854 | 15.8018 | 0.31077 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.5292 | 299.7663 | 537.449 | 506.3355 | 59.4607 | 0.98089 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.5293 | 5.1665 | 512 | 506.6275 | 15.7993 | 0.31081 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.5375 | 299.7663 | 537.6613 | 506.3379 | 59.4608 | 0.98089 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.5376 | 5.1618 | 512 | 506.6062 | 15.7983 | 0.31057 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.5458 | 299.7663 | 537.8736 | 506.3403 | 59.4497 | 0.9809 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.5459 | 5.1618 | 512 | 506.6217 | 15.7973 | 0.31059 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.5542 | 299.7663 | 538.0859 | 506.3426 | 59.4387 | 0.9809 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.5543 | 4.9943 | 512 | 506.6098 | 15.797 | 0.30145 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.5625 | 299.7573 | 538.2982 | 506.345 | 59.4366 | 0.9809 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.5626 | 4.9943 | 512 | 506.5704 | 15.7968 | 0.30145 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.5708 | 299.7573 | 538.5104 | 506.3474 | 59.4345 | 0.9809 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.5709 | 5.1943 | 512 | 506.5753 | 15.7961 | 0.31238 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.5792 | 299.7573 | 538.7228 | 506.3497 | 59.433 | 0.98091 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.5793 | 5.1943 | 512 | 506.6245 | 15.7953 | 0.31239 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.5875 | 299.7573 | 538.9351 | 506.3521 | 59.4315 | 0.98091 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.5876 | 5.1034 | 512 | 506.6684 | 15.795 | 0.30745 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.5958 | 299.8324 | 539.1473 | 506.3552 | 59.4276 | 0.98092 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.5959 | 5.1034 | 512 | 506.707 | 15.7947 | 0.30746 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.6041 | 299.8324 | 539.3596 | 506.3592 | 59.4238 | 0.98092 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.6043 | 5.1965 | 512 | 506.7083 | 15.7927 | 0.31256 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.6125 | 299.9062 | 539.5719 | 506.3631 | 59.4213 | 0.98093 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.6126 | 5.1965 | 512 | 506.6723 | 15.7908 | 0.31259 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.6208 | 299.9062 | 539.7842 | 506.367 | 59.4189 | 0.98093 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.6209 | 5.1029 | 512 | 506.6578 | 15.7897 | 0.30752 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.6291 | 299.9622 | 539.9965 | 506.3712 | 59.4146 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.6293 | 5.1029 | 512 | 506.6649 | 15.7886 | 0.30754 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.6375 | 299.9622 | 540 | 506.3758 | 59.4102 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.6376 | 5.0924 | 512 | 506.6415 | 15.7868 | 0.30699 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.6458 | 299.9622 | 540 | 506.3804 | 59.4071 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.646 | 5.0924 | 512 | 506.5878 | 15.785 | 0.30703 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.6541 | 299.9622 | 540 | 506.3851 | 59.404 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.6543 | 5.1577 | 512 | 506.5872 | 15.7839 | 0.31061 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.6624 | 299.9622 | 540 | 506.3897 | 59.3936 | 0.98096 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.6626 | 5.1577 | 512 | 506.6397 | 15.7828 | 0.31062 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.6708 | 299.9622 | 540 | 506.3944 | 59.3831 | 0.98096 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.671 | 5.0099 | 512 | 506.6469 | 15.7833 | 0.30254 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.6791 | 299.9156 | 540 | 506.3975 | 59.3808 | 0.98096 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.6793 | 5.0099 | 512 | 506.6088 | 15.7837 | 0.30254 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.6874 | 299.9156 | 540 | 506.3992 | 59.3784 | 0.98096 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.6876 | 5.1801 | 512 | 506.6045 | 15.7831 | 0.31184 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.6958 | 299.9156 | 540 | 506.4081 | 59.3761 | 0.98096 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.696 | 5.1801 | 512 | 506.634 | 15.7824 | 0.31185 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.7041 | 299.9156 | 540 | 506.4243 | 59.3737 | 0.98096 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.7043 | 5.1046 | 512 | 506.6307 | 15.7815 | 0.30776 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.7124 | 299.9156 | 540 | 506.4402 | 59.3714 | 0.98096 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.7126 | 5.1046 | 512 | 506.5946 | 15.7806 | 0.30777 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.7207 | 299.9156 | 540 | 506.4558 | 59.369 | 0.98097 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.721 | 5.156 | 512 | 506.5591 | 15.7782 | 0.31061 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.7291 | 299.9325 | 540 | 506.4672 | 59.3668 | 0.98097 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.7293 | 5.156 | 512 | 506.5243 | 15.7759 | 0.31066 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.7374 | 299.9325 | 540 | 506.4744 | 59.3645 | 0.98097 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.7377 | 5.104 | 512 | 506.5092 | 15.7754 | 0.30783 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.7457 | 299.8274 | 540 | 506.4841 | 59.3633 | 0.98096 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.746 | 5.104 | 512 | 506.5138 | 15.7749 | 0.30784 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.754 | 299.8274 | 540 | 506.4963 | 59.3621 | 0.98096 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.7543 | 5.009 | 512 | 506.5005 | 15.7744 | 0.30265 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.7624 | 299.8274 | 540 | 506.4838 | 59.361 | 0.98096 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.7627 | 5.009 | 512 | 506.4692 | 15.7739 | 0.30266 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.7707 | 299.8274 | 540 | 506.4465 | 59.3598 | 0.98096 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.771 | 5.1723 | 512 | 506.48 | 15.7733 | 0.31159 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.779 | 299.8801 | 540 | 506.4323 | 59.3564 | 0.98097 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.7793 | 5.1723 | 512 | 506.5329 | 15.7728 | 0.3116 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.7874 | 299.8801 | 540 | 506.441 | 59.353 | 0.98097 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.7877 | 5.076 | 512 | 506.5566 | 15.7726 | 0.30635 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.7957 | 299.8801 | 540 | 506.4492 | 59.3529 | 0.98097 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.796 | 5.076 | 512 | 506.551 | 15.7725 | 0.30635 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.804 | 299.8801 | 540 | 506.4567 | 59.3528 | 0.98097 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.8043 | 5.1268 | 512 | 506.5431 | 15.7709 | 0.30916 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.8123 | 299.7652 | 540 | 506.4745 | 59.3545 | 0.98096 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.8127 | 5.1268 | 512 | 506.5329 | 15.7693 | 0.30918 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.8207 | 299.7652 | 540 | 506.5027 | 59.3561 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.821 | 5.1268 | 512 | 506.5306 | 15.7677 | 0.30921 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.829 | 299.6999 | 540 | 506.513 | 59.3612 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.8293 | 5.1268 | 512 | 506.5363 | 15.7661 | 0.30924 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.8373 | 299.6999 | 540 | 506.5056 | 59.3662 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.8377 | 5.0678 | 512 | 506.5126 | 15.7645 | 0.30604 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.8457 | 299.6999 | 540 | 506.4852 | 59.3692 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.846 | 5.0678 | 512 | 506.4596 | 15.7628 | 0.30607 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.854 | 299.6999 | 540 | 506.4519 | 59.3722 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.8544 | 5.1193 | 512 | 506.4719 | 15.7625 | 0.30889 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.8623 | 299.753 | 540 | 506.4365 | 59.373 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.8627 | 5.1193 | 512 | 506.5495 | 15.7623 | 0.3089 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.8707 | 299.753 | 540 | 506.4388 | 59.3738 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.871 | 4.9794 | 512 | 506.5891 | 15.7627 | 0.30122 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.879 | 299.753 | 540 | 506.4412 | 59.3766 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.8794 | 4.9794 | 512 | 506.5906 | 15.7631 | 0.30122 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.8873 | 299.753 | 540 | 506.4436 | 59.3794 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.8877 | 5.1728 | 512 | 506.6106 | 15.7626 | 0.31181 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.8956 | 299.8198 | 540 | 506.4463 | 59.3818 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.896 | 5.1728 | 512 | 506.6493 | 15.7622 | 0.31181 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.904 | 299.8198 | 540 | 506.4493 | 59.3842 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.9044 | 5.1201 | 512 | 506.6634 | 15.7609 | 0.30897 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.9123 | 299.7583 | 540 | 506.4523 | 59.3878 | 0.98093 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.9127 | 5.1201 | 512 | 506.6529 | 15.7596 | 0.30899 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.9206 | 299.7583 | 540 | 506.4551 | 59.3914 | 0.98093 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.9211 | 5.1561 | 511.9861 | 506.6226 | 15.7574 | 0.31099 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.9289 | 299.7884 | 540 | 506.4562 | 59.388 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.9294 | 5.1561 | 511.8626 | 506.5724 | 15.7551 | 0.31103 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.9373 | 299.7884 | 540 | 506.4555 | 59.3846 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.9377 | 5.1197 | 511.7391 | 506.5752 | 15.7541 | 0.30906 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.9456 | 299.7884 | 540 | 506.4528 | 59.3831 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.9461 | 5.1197 | 511.6156 | 506.631 | 15.7531 | 0.30908 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.9539 | 299.7884 | 540 | 506.4479 | 59.3816 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.9544 | 4.9748 | 511.4921 | 506.6335 | 15.7521 | 0.30116 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.9623 | 299.8829 | 540 | 506.4432 | 59.3823 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.9627 | 4.9748 | 511.3686 | 506.5828 | 15.7511 | 0.30117 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.9706 | 299.8829 | 540 | 506.4387 | 59.383 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.9711 | 5.1842 | 511.2451 | 506.5973 | 15.7505 | 0.31264 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.9789 | 299.889 | 540 | 506.4345 | 59.3845 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.9794 | 5.1842 | 511.1216 | 506.6772 | 15.75 | 0.31265 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.9872 | 299.889 | 540 | 506.4307 | 59.386 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.9877 | 5.0496 | 510.9981 | 506.7132 | 15.7498 | 0.30531 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
1.9956 | 299.889 | 540 | 506.4268 | 59.3875 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 1.9961 | 5.0496 | 510.8746 | 506.7053 | 15.7495 | 0.30531 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.0039 | 299.889 | 540 | 506.423 | 59.389 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.0044 | 5.1731 | 510.7511 | 506.6924 | 15.7485 | 0.31208 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.0122 | 299.889 | 540 | 506.4184 | 59.3905 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.0128 | 5.1731 | 510.6276 | 506.6745 | 15.7474 | 0.3121 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.0206 | 299.889 | 540 | 506.4129 | 59.392 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.0211 | 5.1051 | 510.5041 | 506.6762 | 15.746 | 0.30841 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.0289 | 299.889 | 540 | 506.4074 | 59.3935 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.0294 | 5.1051 | 510.3806 | 506.6976 | 15.7446 | 0.30844 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.0372 | 299.889 | 540 | 506.4019 | 59.395 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.0378 | 5.091 | 510.2571 | 506.686 | 15.7429 | 0.30769 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.0455 | 299.838 | 540 | 506.3961 | 59.3991 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.0461 | 5.091 | 510.1336 | 506.6415 | 15.7412 | 0.30772 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.0539 | 299.838 | 540 | 506.39 | 59.4033 | 0.98093 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.0544 | 5.1333 | 510.0101 | 506.6595 | 15.7407 | 0.31005 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.0622 | 299.9144 | 540 | 506.3847 | 59.403 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.0628 | 5.1333 | 509.8866 | 506.74 | 15.7401 | 0.31006 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.0705 | 299.9144 | 540 | 506.3803 | 59.4028 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.0711 | 4.9955 | 509.7632 | 506.7863 | 15.7409 | 0.30249 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.0789 | 299.9721 | 540 | 506.3762 | 59.4007 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.0794 | 4.9955 | 509.6396 | 506.7983 | 15.7417 | 0.30247 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.0872 | 299.9721 | 540 | 506.3725 | 59.3986 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.0878 | 5.1422 | 509.5161 | 506.8167 | 15.7408 | 0.31053 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.0955 | 299.9721 | 540 | 506.3701 | 59.3965 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.0961 | 5.1422 | 509.3926 | 506.8416 | 15.7399 | 0.31055 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.1039 | 299.9721 | 540 | 506.3691 | 59.3944 | 0.98096 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.1044 | 5.1487 | 509.2691 | 506.8471 | 15.739 | 0.31092 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.1122 | 299.9491 | 540 | 506.3707 | 59.3983 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.1128 | 5.1487 | 509.1456 | 506.833 | 15.7381 | 0.31093 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.1205 | 299.9491 | 540 | 506.3749 | 59.4023 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.1211 | 5.1031 | 509.0221 | 506.8152 | 15.7365 | 0.30847 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.1288 | 299.9491 | 540 | 506.3792 | 59.4062 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.1295 | 5.1031 | 508.8987 | 506.7935 | 15.7348 | 0.3085 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.1372 | 299.9491 | 540 | 506.3834 | 59.4102 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.1378 | 5.1031 | 508.7751 | 506.7945 | 15.7349 | 0.3085 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.1455 | 299.9491 | 540 | 506.3873 | 59.3993 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.1461 | 5.1031 | 508.6516 | 506.8182 | 15.735 | 0.3085 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.1538 | 299.9491 | 540 | 506.3908 | 59.3883 | 0.98096 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.1545 | 5.0253 | 508.5281 | 506.8188 | 15.7351 | 0.30423 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.1621 | 299.9491 | 540 | 506.3944 | 59.3992 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.1628 | 5.0253 | 508.4047 | 506.7963 | 15.7353 | 0.30422 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.1705 | 299.9491 | 540 | 506.3979 | 59.41 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.1711 | 5.1193 | 508.2812 | 506.8103 | 15.736 | 0.30937 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.1788 | 299.9522 | 540 | 506.4016 | 59.4091 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.1795 | 5.1193 | 508.1577 | 506.8609 | 15.7366 | 0.30935 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.1871 | 299.9522 | 540 | 506.4052 | 59.4081 | 0.98095 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.1878 | 5.0388 | 508.0341 | 506.8711 | 15.7373 | 0.30493 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.1955 | 299.4378 | 540 | 506.4005 | 59.42 | 0.98087 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.1961 | 5.0388 | 507.9107 | 506.8408 | 15.738 | 0.30492 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.2038 | 299.4378 | 540 | 506.3873 | 59.4318 | 0.98087 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.2045 | 5.1159 | 507.7872 | 506.8055 | 15.7374 | 0.30915 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.2121 | 299.4076 | 540 | 506.373 | 59.4408 | 0.98086 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.2128 | 5.1159 | 507.6637 | 506.7652 | 15.7369 | 0.30916 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.2204 | 299.4076 | 540 | 506.3576 | 59.4497 | 0.98085 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.2211 | 5.1228 | 507.5402 | 506.739 | 15.7365 | 0.30955 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.2288 | 301.1014 | 540 | 506.3702 | 59.4422 | 0.98107 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.2295 | 5.1228 | 507.4167 | 506.7269 | 15.7361 | 0.30955 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.2371 | 301.1014 | 540 | 506.4108 | 59.4347 | 0.98107 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.2378 | 5.0436 | 507.2932 | 506.6859 | 15.7353 | 0.30523 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.2454 | 300.1924 | 540 | 506.4317 | 59.422 | 0.98097 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.2462 | 5.0436 | 507.1697 | 506.6161 | 15.7345 | 0.30525 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.2538 | 300.1924 | 540 | 506.4327 | 59.4093 | 0.98097 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.2545 | 5.1226 | 507.0462 | 506.6245 | 15.7354 | 0.30956 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.2621 | 299.2997 | 540 | 506.4244 | 59.4016 | 0.98087 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.2628 | 5.1226 | 506.9227 | 506.7108 | 15.7364 | 0.30954 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.2704 | 299.2997 | 540 | 506.4068 | 59.3938 | 0.98087 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.2712 | 4.9844 | 506.7992 | 506.7498 | 15.7383 | 0.30192 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.2787 | 299.2997 | 540 | 506.3891 | 59.3907 | 0.98088 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.2795 | 4.9844 | 506.6757 | 506.7413 | 15.7403 | 0.30189 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.2871 | 299.2997 | 540 | 506.3711 | 59.3877 | 0.98088 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.2878 | 5.0917 | 506.5522 | 506.7407 | 15.7408 | 0.30777 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.2954 | 299.3042 | 540 | 506.3535 | 59.3827 | 0.98088 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.2962 | 5.0917 | 506.4287 | 506.7479 | 15.7413 | 0.30776 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.3037 | 299.3042 | 540 | 506.3361 | 59.3777 | 0.98088 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.3045 | 5.0965 | 506.3052 | 506.734 | 15.7412 | 0.30803 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.3121 | 299.7991 | 540 | 506.3304 | 59.3856 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.3129 | 5.0965 | 506.1817 | 506.6991 | 15.7411 | 0.30803 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.3204 | 299.7991 | 540 | 506.3364 | 59.3936 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.3212 | 5.1146 | 506.0582 | 506.6631 | 15.7404 | 0.30903 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.3287 | 300.0404 | 540 | 506.3375 | 59.38 | 0.98097 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.3295 | 5.1146 | 505.9347 | 506.626 | 15.7397 | 0.30904 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.3371 | 300.0404 | 540 | 506.3338 | 59.3664 | 0.98098 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.3379 | 5.117 | 505.8112 | 506.6379 | 15.7399 | 0.30917 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.3454 | 301.3435 | 540 | 506.3554 | 59.3692 | 0.98114 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.3462 | 5.117 | 505.6877 | 506.6987 | 15.7402 | 0.30917 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.3537 | 301.3435 | 540 | 506.4025 | 59.372 | 0.98114 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.3545 | 4.9899 | 505.5642 | 506.7115 | 15.7412 | 0.30218 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.362 | 300.0423 | 540 | 506.4238 | 59.3846 | 0.98097 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.3629 | 4.9899 | 505.4407 | 506.6761 | 15.7422 | 0.30216 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.3704 | 300.0423 | 540 | 506.4194 | 59.3973 | 0.98096 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.3712 | 5.1634 | 505.3172 | 506.697 | 15.7427 | 0.31165 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.3787 | 300.1134 | 540 | 506.4158 | 59.4459 | 0.98094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.3795 | 5.1634 | 505.1938 | 506.7741 | 15.7433 | 0.31164 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.387 | 300.1134 | 540 | 506.4131 | 59.4945 | 0.98091 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.3879 | 5.0471 | 505.0703 | 506.7988 | 15.7441 | 0.30527 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.3954 | 299.7333 | 540 | 506.4024 | 59.6111 | 0.98079 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.3962 | 5.0471 | 504.9467 | 506.7709 | 15.745 | 0.30525 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.4037 | 299.7333 | 540 | 506.3838 | 59.7278 | 0.98072 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.4045 | 5.147 | 504.8233 | 506.7472 | 15.7447 | 0.31072 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.412 | 301.8527 | 540 | 506.3853 | 59.8719 | 0.98089 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.4129 | 5.147 | 504.6998 | 506.7275 | 15.7443 | 0.31073 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.4203 | 301.8527 | 540 | 506.407 | 60.016 | 0.9808 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.4212 | 5.0889 | 504.5763 | 506.7184 | 15.744 | 0.30756 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.4287 | 302.757 | 540 | 506.4445 | 60.1802 | 0.98081 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.4296 | 5.0889 | 504.4528 | 506.7198 | 15.7438 | 0.30757 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.437 | 302.757 | 540 | 506.498 | 60.3445 | 0.98071 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.4379 | 5.0858 | 504.3293 | 506.6917 | 15.7434 | 0.3074 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.4453 | 302.2502 | 540 | 506.539 | 60.494 | 0.98055 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.4462 | 5.0858 | 504.2058 | 506.6342 | 15.7431 | 0.3074 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.4537 | 302.2502 | 540 | 506.5675 | 60.6436 | 0.98046 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.4546 | 5.0894 | 504.0823 | 506.6274 | 15.7432 | 0.3076 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.462 | 302.2502 | 540 | 506.596 | 60.795 | 0.98036 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.4629 | 5.0894 | 503.9588 | 506.6711 | 15.7432 | 0.3076 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.4703 | 302.2502 | 540 | 506.6245 | 60.9464 | 0.98027 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.4712 | 4.9776 | 503.8353 | 506.6842 | 15.7449 | 0.30144 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.4787 | 301.5051 | 540 | 506.6414 | 61.1 | 0.98008 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.4796 | 4.9776 | 503.7118 | 506.6667 | 15.7466 | 0.30141 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.487 | 301.5051 | 540 | 506.6465 | 61.2536 | 0.97998 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.4879 | 5.1516 | 503.5883 | 506.6756 | 15.7476 | 0.31092 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.4953 | 301.6701 | 540 | 506.6535 | 61.4056 | 0.97991 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.4962 | 5.1516 | 503.4648 | 506.7107 | 15.7486 | 0.3109 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.5036 | 301.6701 | 540 | 506.6624 | 61.5577 | 0.97981 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.5046 | 5.0961 | 503.3413 | 506.7162 | 15.7483 | 0.30788 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.512 | 302.1137 | 540 | 506.6801 | 61.7172 | 0.97977 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.5129 | 5.0961 | 503.2179 | 506.692 | 15.7481 | 0.30788 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.5203 | 302.1137 | 540 | 506.7069 | 61.8767 | 0.97966 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.5212 | 5.1474 | 503.0944 | 506.6444 | 15.7465 | 0.31071 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.5286 | 302.1205 | 540 | 506.7313 | 62.0362 | 0.97956 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.5296 | 5.1474 | 502.9709 | 506.5735 | 15.7449 | 0.31074 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.537 | 302.1205 | 540 | 506.7534 | 62.1957 | 0.97946 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.5379 | 5.0486 | 502.8474 | 506.5361 | 15.7445 | 0.30534 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.5453 | 303.4164 | 540 | 506.7932 | 62.3486 | 0.97953 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.5462 | 5.0486 | 502.7239 | 506.5321 | 15.7442 | 0.30535 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.5536 | 303.4164 | 540 | 506.8506 | 62.5015 | 0.97944 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.5546 | 5.0368 | 502.6004 | 506.5277 | 15.745 | 0.30469 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.5619 | 301.8383 | 540 | 506.8824 | 62.6565 | 0.97913 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.5629 | 5.0368 | 502.4769 | 506.5229 | 15.7457 | 0.30468 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.5703 | 301.8383 | 540 | 506.8887 | 62.8115 | 0.97903 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.5713 | 5.1483 | 502.3534 | 506.5417 | 15.746 | 0.31077 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.5786 | 301.8386 | 540 | 506.8954 | 62.9611 | 0.97893 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.5796 | 5.1483 | 502.2299 | 506.5843 | 15.7463 | 0.31076 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.5869 | 301.8386 | 540 | 506.9024 | 63.1108 | 0.97883 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.5879 | 5.0266 | 502.1064 | 506.5989 | 15.747 | 0.30409 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.5953 | 300.6482 | 540 | 506.8967 | 63.2856 | 0.97856 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.5963 | 5.0266 | 501.9829 | 506.5856 | 15.7477 | 0.30408 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.6036 | 300.6482 | 540 | 506.8784 | 63.4604 | 0.97844 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.6046 | 5.1332 | 501.8594 | 506.5776 | 15.7472 | 0.30993 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.6119 | 302.0919 | 540 | 506.886 | 63.6384 | 0.97852 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.6129 | 5.1332 | 501.7359 | 506.575 | 15.7466 | 0.30994 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.6202 | 302.0919 | 540 | 506.9198 | 63.8164 | 0.97841 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.6213 | 5.0702 | 501.6124 | 506.5641 | 15.7454 | 0.30651 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.6286 | 303.2278 | 540 | 506.9753 | 64.0114 | 0.97844 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.6296 | 5.0702 | 501.4889 | 506.5451 | 15.7442 | 0.30654 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.6369 | 303.2278 | 540 | 507.0526 | 64.2063 | 0.97831 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.638 | 5.0633 | 501.3654 | 506.5255 | 15.7437 | 0.30616 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.6452 | 302.1763 | 540 | 507.0799 | 64.3832 | 0.97805 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.6463 | 5.0633 | 501.2419 | 506.5052 | 15.7432 | 0.30617 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.6536 | 302.1763 | 540 | 507.0573 | 64.56 | 0.97793 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.6546 | 5.029 | 501.1184 | 506.5186 | 15.7431 | 0.30429 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.6619 | 302.1599 | 540 | 507.054 | 64.7325 | 0.97781 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.663 | 5.029 | 500.9949 | 506.5659 | 15.743 | 0.30429 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.6702 | 302.1599 | 540 | 507.0697 | 64.905 | 0.9777 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.6713 | 4.9721 | 500.8714 | 506.5804 | 15.7447 | 0.30114 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.6785 | 301.5547 | 540 | 507.0889 | 65.0862 | 0.97749 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.6796 | 4.9721 | 500.7479 | 506.5619 | 15.7464 | 0.30111 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.6869 | 301.5547 | 540 | 507.1117 | 65.2674 | 0.97737 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.688 | 5.1058 | 500.6244 | 506.5544 | 15.7463 | 0.30844 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.6952 | 301.5595 | 540 | 507.1347 | 65.4508 | 0.97725 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.6963 | 5.1058 | 500.5009 | 506.558 | 15.7463 | 0.30844 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.7035 | 301.5595 | 540 | 507.1579 | 65.6342 | 0.97712 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.7046 | 5.0398 | 500.3774 | 506.551 | 15.7459 | 0.30484 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.7119 | 301.9674 | 540 | 507.1934 | 65.8325 | 0.97705 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.713 | 5.0398 | 500.2539 | 506.5333 | 15.7454 | 0.30485 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.7202 | 301.9674 | 540 | 507.2409 | 66.0309 | 0.97692 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.7213 | 5.0364 | 500.1304 | 506.5152 | 15.7448 | 0.30467 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.7285 | 302.1302 | 540 | 507.2678 | 66.2023 | 0.97682 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.7296 | 5.0364 | 500.0069 | 506.4968 | 15.7442 | 0.30468 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.7368 | 302.1302 | 540 | 507.2738 | 66.3738 | 0.97671 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.738 | 5.0208 | 500 | 506.4993 | 15.7406 | 0.30389 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.7452 | 302.7209 | 540 | 507.299 | 66.5563 | 0.97667 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.7463 | 5.0208 | 500 | 506.5227 | 15.7371 | 0.30395 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.7535 | 302.7209 | 540 | 507.3433 | 66.7387 | 0.97655 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.7547 | 5.1719 | 500 | 506.511 | 15.7149 | 0.31261 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.7618 | 301.7482 | 540 | 507.3472 | 66.9242 | 0.97628 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.763 | 5.1719 | 500 | 506.4643 | 15.6927 | 0.31301 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.7702 | 301.7482 | 540 | 507.3107 | 67.1098 | 0.97615 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.7713 | 5.59 | 500 | 506.4729 | 15.6269 | 0.33682 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.7785 | 301.7533 | 540 | 507.3004 | 67.2953 | 0.97602 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.7797 | 5.59 | 500 | 506.5368 | 15.5612 | 0.33808 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.7868 | 301.7533 | 540 | 507.3161 | 67.4808 | 0.9759 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.788 | 5.6306 | 500 | 506.5533 | 15.451 | 0.34239 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.7952 | 300.7897 | 540 | 507.3214 | 67.6795 | 0.97561 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.7963 | 5.6306 | 500 | 506.5225 | 15.3407 | 0.34456 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.8035 | 300.7897 | 540 | 507.3162 | 67.8783 | 0.97547 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.8047 | 5.5699 | 500 | 506.4899 | 15.1986 | 0.3441 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.8118 | 302.0482 | 540 | 507.3378 | 68.0562 | 0.97554 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.813 | 5.5699 | 500 | 506.4556 | 15.0564 | 0.34696 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.8201 | 302.0482 | 540 | 507.3861 | 68.2342 | 0.97542 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.8214 | 5.2289 | 500 | 506.4299 | 14.9022 | 0.33109 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.8285 | 302.4955 | 540 | 507.4316 | 68.4303 | 0.97535 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.8297 | 5.2289 | 500 | 506.4128 | 14.7479 | 0.33417 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.8368 | 302.4955 | 540 | 507.4744 | 68.6265 | 0.97522 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.838 | 4.6755 | 500 | 506.3719 | 14.5858 | 0.30525 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.8451 | 300.4651 | 540 | 507.483 | 68.8154 | 0.97476 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.8464 | 4.6755 | 500 | 506.3073 | 14.4237 | 0.30836 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.8535 | 300.4651 | 540 | 507.4573 | 69.0043 | 0.97463 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.8547 | 4.7279 | 500 | 506.3015 | 14.2611 | 0.31468 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.8618 | 300.0422 | 540 | 507.4444 | 69.1945 | 0.97442 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.863 | 4.7279 | 500 | 506.3547 | 14.0984 | 0.31795 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.8701 | 300.0422 | 540 | 507.4441 | 69.3847 | 0.97429 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.8714 | 4.6989 | 500 | 506.3728 | 13.9373 | 0.31947 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.8784 | 299.1079 | 540 | 507.4342 | 69.5783 | 0.97399 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.8797 | 4.6989 | 500 | 506.3556 | 13.7762 | 0.32282 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.8868 | 299.1079 | 540 | 507.4146 | 69.772 | 0.97386 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.888 | 4.7372 | 500 | 506.3585 | 13.6136 | 0.32865 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.8951 | 299.2466 | 540 | 507.4061 | 69.9839 | 0.97373 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.8964 | 4.7372 | 500 | 506.3814 | 13.451 | 0.33218 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.9034 | 299.2466 | 540 | 507.4085 | 70.1958 | 0.97357 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.9047 | 4.5109 | 500 | 506.3655 | 13.2883 | 0.32145 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.9118 | 300.0676 | 540 | 507.4239 | 70.4308 | 0.97354 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.913 | 4.5109 | 500 | 506.3107 | 13.1256 | 0.32502 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.9201 | 300.0676 | 540 | 507.4523 | 70.6658 | 0.97337 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.9214 | 4.4952 | 500 | 506.2585 | 12.9626 | 0.32764 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.9284 | 300.4327 | 540 | 507.4673 | 70.8775 | 0.97328 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.9297 | 4.4952 | 500 | 506.2087 | 12.7996 | 0.33135 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.9368 | 300.4327 | 540 | 507.469 | 71.0892 | 0.97313 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.938 | 4.5204 | 500 | 506.1996 | 12.6369 | 0.33681 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.9451 | 301.0338 | 540 | 507.4867 | 71.3123 | 0.97307 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.9464 | 4.5204 | 500 | 506.2311 | 12.4741 | 0.3407 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.9534 | 301.0338 | 540 | 507.5205 | 71.5353 | 0.97291 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.9547 | 4.6674 | 500 | 506.2263 | 12.3064 | 0.35462 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.9617 | 299.4865 | 540 | 507.5108 | 71.7495 | 0.97248 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.9631 | 4.6674 | 500 | 506.185 | 12.1387 | 0.35889 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.9701 | 299.4865 | 540 | 507.4577 | 71.9638 | 0.97232 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.9714 | 4.6235 | 500 | 506.1764 | 11.9666 | 0.3604 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.9784 | 299.4918 | 540 | 507.4304 | 72.178 | 0.97217 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.9797 | 4.6235 | 500 | 506.2006 | 11.7944 | 0.36496 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.9867 | 299.4918 | 540 | 507.4291 | 72.3922 | 0.97201 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.9881 | 4.7192 | 500 | 506.2049 | 11.6153 | 0.37641 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
2.9951 | 298.3943 | 540 | 507.4165 | 72.6175 | 0.97164 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 2.9964 | 4.7192 | 500 | 506.1891 | 11.4361 | 0.38145 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.0034 | 298.3943 | 540 | 507.3927 | 72.8428 | 0.97147 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.0047 | 4.7782 | 500 | 506.1702 | 11.2531 | 0.39084 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.0117 | 300.1275 | 540 | 507.404 | 73.0572 | 0.97163 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.0131 | 4.7782 | 500 | 506.1482 | 11.0701 | 0.3963 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.0201 | 300.1275 | 540 | 507.4504 | 73.2716 | 0.97147 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.0214 | 4.7289 | 500 | 506.1297 | 10.885 | 0.39847 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.0284 | 300.0577 | 540 | 507.4849 | 73.4987 | 0.97129 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.0297 | 4.7289 | 500 | 506.1146 | 10.6999 | 0.40424 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.0367 | 300.0577 | 540 | 507.5074 | 73.7257 | 0.97112 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.0381 | 4.6909 | 500 | 506.0906 | 10.5153 | 0.4074 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.045 | 299.9113 | 540 | 507.4998 | 73.9382 | 0.97093 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.0464 | 4.6909 | 500 | 506.0577 | 10.3307 | 0.41345 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.0534 | 299.9113 | 540 | 507.4622 | 74.1506 | 0.97077 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.0547 | 4.7272 | 500 | 506.0473 | 10.1461 | 0.42232 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.0617 | 299.1725 | 540 | 507.4477 | 74.3731 | 0.97046 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.0631 | 4.7272 | 500 | 506.0593 | 9.9615 | 0.42872 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.07 | 299.1725 | 540 | 507.4564 | 74.5955 | 0.97029 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.0714 | 4.7169 | 500 | 506.0571 | 9.7782 | 0.43448 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.0784 | 297.9497 | 540 | 507.4461 | 74.8331 | 0.96988 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.0798 | 4.7169 | 500 | 506.0408 | 9.5949 | 0.44118 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.0867 | 297.9497 | 540 | 507.4169 | 75.0706 | 0.96969 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.0881 | 4.7665 | 500 | 506.0472 | 9.4093 | 0.4519 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.095 | 298.991 | 540 | 507.4164 | 75.3075 | 0.96971 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.0964 | 4.7665 | 500 | 506.0765 | 9.2237 | 0.45909 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.1033 | 298.991 | 540 | 507.4447 | 75.5444 | 0.96953 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.1048 | 4.7419 | 500 | 506.0781 | 9.0382 | 0.46459 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.1117 | 298.9489 | 540 | 507.4725 | 75.7832 | 0.96934 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.1131 | 4.7419 | 500 | 506.052 | 8.8528 | 0.47217 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.12 | 298.9489 | 540 | 507.5001 | 76.022 | 0.96915 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.1214 | 4.7044 | 500 | 506.0172 | 8.6674 | 0.47703 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.1283 | 299.2981 | 540 | 507.5117 | 76.2478 | 0.96905 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.1298 | 4.7044 | 500 | 505.9738 | 8.4821 | 0.48502 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.1367 | 299.2981 | 540 | 507.5076 | 76.4735 | 0.96887 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.1381 | 4.7316 | 500 | 505.9443 | 8.2971 | 0.49538 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.145 | 299.8573 | 540 | 507.5241 | 76.6935 | 0.96881 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.1464 | 4.7316 | 500 | 505.9288 | 8.1122 | 0.50383 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.1533 | 299.8573 | 540 | 507.5613 | 76.9135 | 0.96864 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.1548 | 4.7014 | 500 | 505.8969 | 7.9283 | 0.51006 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.1617 | 299.8573 | 540 | 507.5843 | 77.155 | 0.96845 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.1631 | 4.7014 | 500 | 505.8485 | 7.7444 | 0.51893 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.17 | 299.8573 | 540 | 507.5929 | 77.3965 | 0.96827 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.1714 | 4.7662 | 500 | 505.8636 | 7.5593 | 0.53335 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.1783 | 298.3767 | 540 | 507.5988 | 77.6277 | 0.96778 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.1798 | 4.7662 | 500 | 505.9423 | 7.3742 | 0.54282 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.1866 | 298.3767 | 540 | 507.6019 | 77.859 | 0.9676 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.1881 | 4.7566 | 500 | 505.9724 | 7.1898 | 0.55176 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.195 | 298.3727 | 540 | 507.6046 | 78.0838 | 0.96742 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.1965 | 4.7566 | 500 | 505.9541 | 7.0054 | 0.56174 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.2033 | 298.3727 | 540 | 507.6067 | 78.3087 | 0.96724 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.2048 | 4.732 | 500 | 505.9357 | 6.82 | 0.57006 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.2116 | 299.4741 | 540 | 507.6328 | 78.4932 | 0.96733 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.2131 | 4.732 | 500 | 505.9173 | 6.6345 | 0.58067 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.22 | 299.4741 | 540 | 507.6827 | 78.6776 | 0.96718 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.2215 | 4.7432 | 500 | 505.9127 | 6.4491 | 0.59249 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.2283 | 300.1037 | 540 | 507.7292 | 78.8085 | 0.96721 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.2298 | 4.7432 | 500 | 505.9219 | 6.2637 | 0.6037 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.2366 | 300.1037 | 540 | 507.7723 | 78.9393 | 0.9671 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.2381 | 4.6989 | 500 | 505.9048 | 6.079 | 0.61157 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.2449 | 298.4448 | 540 | 507.7652 | 79.0263 | 0.96668 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.2465 | 4.6989 | 500 | 505.8612 | 5.8943 | 0.62335 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.2533 | 298.4448 | 540 | 507.7077 | 79.1134 | 0.96661 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.2548 | 5.2504 | 500 | 505.8738 | 5.702 | 0.67738 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.2616 | 298.4482 | 540 | 507.6688 | 79.1815 | 0.96656 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.2631 | 5.2504 | 500 | 505.9428 | 5.5097 | 0.68987 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.2699 | 298.4482 | 540 | 507.6483 | 79.2496 | 0.96651 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.2715 | 5.3775 | 500 | 505.968 | 5.3102 | 0.71154 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.2783 | 298.3845 | 540 | 507.6269 | 79.3308 | 0.96643 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.2798 | 5.3775 | 500 | 505.9496 | 5.1108 | 0.72485 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.2866 | 298.3845 | 540 | 507.6046 | 79.412 | 0.96636 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.2881 | 5.5176 | 500 | 505.9578 | 4.8936 | 0.74815 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.2949 | 299.8355 | 540 | 507.612 | 79.4871 | 0.96661 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.2965 | 5.5176 | 500 | 505.9927 | 4.6763 | 0.76287 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.3033 | 299.8355 | 540 | 507.6491 | 79.5622 | 0.96655 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.3048 | 5.5823 | 500 | 505.9831 | 4.4472 | 0.78214 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.3116 | 299.177 | 540 | 507.6858 | 79.658 | 0.96633 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.3132 | 5.5823 | 500 | 505.9288 | 4.218 | 0.79785 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.3199 | 299.177 | 540 | 507.7222 | 79.7539 | 0.96626 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.3215 | 5.4898 | 500 | 505.8894 | 3.9857 | 0.80922 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.3282 | 299.1426 | 540 | 507.7317 | 79.8261 | 0.96619 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.3298 | 5.4898 | 500 | 505.8648 | 3.7534 | 0.8255 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.3366 | 299.1426 | 540 | 507.7144 | 79.8982 | 0.96613 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.3382 | 5.545 | 500 | 505.8736 | 3.5216 | 0.84415 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.3449 | 300.075 | 540 | 507.7213 | 79.9768 | 0.96627 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.3465 | 5.545 | 500 | 505.9158 | 3.2898 | 0.86003 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.3532 | 300.075 | 540 | 507.7526 | 80.0555 | 0.96621 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.3548 | 5.2918 | 500 | 505.912 | 3.0574 | 0.86587 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.3616 | 298.8122 | 540 | 507.7448 | 80.132 | 0.96587 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.3632 | 5.2918 | 500 | 505.8621 | 2.8251 | 0.88216 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.3699 | 298.8122 | 540 | 507.6979 | 80.2084 | 0.96581 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.3715 | 5.3091 | 500 | 505.8723 | 2.591 | 0.89869 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.3782 | 298.9763 | 540 | 507.6771 | 80.2942 | 0.96578 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.3798 | 5.3091 | 500 | 505.9425 | 2.3569 | 0.91399 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.3865 | 298.9763 | 540 | 507.6823 | 80.38 | 0.96571 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.3882 | 5.336 | 500 | 505.9734 | 2.1233 | 0.92914 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.3949 | 298.2833 | 540 | 507.6779 | 80.4839 | 0.96547 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.3965 | 5.336 | 500 | 505.9649 | 1.8897 | 0.94263 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.4032 | 298.2833 | 540 | 507.6636 | 80.5877 | 0.96539 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.4048 | 5.2842 | 500 | 505.9438 | 1.6553 | 0.95427 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.4115 | 299.9557 | 540 | 507.6793 | 80.6868 | 0.96567 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.4132 | 5.2842 | 500 | 505.9103 | 1.421 | 0.96569 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.4199 | 299.9557 | 540 | 507.7249 | 80.7858 | 0.96559 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.4215 | 5.3193 | 500 | 505.8935 | 1.1868 | 0.976 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.4282 | 300.642 | 540 | 507.7679 | 80.8821 | 0.96566 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.4299 | 5.3193 | 500 | 505.8933 | 0.9526 | 0.98434 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.4365 | 300.642 | 540 | 507.8081 | 80.9783 | 0.96559 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.4382 | 5.2534 | 500 | 505.8709 | 0.71912 | 0.99076 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.4448 | 299.6811 | 540 | 507.8211 | 81.0593 | 0.96531 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.4465 | 5.2534 | 500 | 505.8264 | 0.48564 | 0.99575 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.4532 | 299.6811 | 540 | 507.8069 | 81.1402 | 0.96525 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.4549 | 5.3003 | 500 | 505.822 | 0.2525 | 0.99887 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.4615 | 299.7559 | 540 | 507.8024 | 81.202 | 0.96521 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.4632 | 5.3003 | 500 | 505.8579 | 0.01935 | 0.99999 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.4698 | 299.7559 | 540 | 507.8075 | 81.2638 | 0.96516 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.4715 | 5.3344 | 500 | 505.8795 | -0.21351 | -0.9992 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.4782 | 298.8411 | 540 | 507.7999 | 81.345 | 0.96489 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.4799 | 5.3344 | 500 | 505.887 | -0.44638 | -0.99652 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.4865 | 298.8411 | 540 | 507.7794 | 81.4262 | 0.96483 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.4882 | 5.3275 | 500 | 505.921 | -0.68016 | -0.99195 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.4948 | 298.8442 | 540 | 507.7788 | 81.5085 | 0.96476 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.4965 | 5.3275 | 500 | 505.9814 | -0.91393 | -0.9856 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.5031 | 298.8442 | 540 | 507.798 | 81.5907 | 0.96469 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.5049 | 5.3094 | 500 | 505.9847 | -1.1484 | -0.9774 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.5115 | 299.7564 | 540 | 507.8137 | 81.6764 | 0.96483 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.5132 | 5.3094 | 500 | 505.9308 | -1.3828 | -0.96772 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.5198 | 299.7564 | 540 | 507.8258 | 81.762 | 0.96476 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.5215 | 5.2696 | 500 | 505.8835 | -1.6169 | -0.95601 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.5281 | 299.7288 | 540 | 507.8268 | 81.8237 | 0.9647 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.5299 | 5.2696 | 500 | 505.8427 | -1.851 | -0.94349 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.5365 | 299.7288 | 540 | 507.8168 | 81.8854 | 0.96465 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.5382 | 5.1903 | 500 | 505.8417 | -2.0894 | -0.92766 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.5448 | 300.6329 | 540 | 507.8304 | 81.9457 | 0.9648 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.5466 | 5.1903 | 500 | 505.8806 | -2.3278 | -0.91244 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.5531 | 300.6329 | 540 | 507.8674 | 82.006 | 0.96475 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.5549 | 5.1827 | 500 | 505.8914 | -2.5658 | -0.89619 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.5614 | 299.203 | 540 | 507.8672 | 82.0866 | 0.96437 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.5632 | 5.1827 | 500 | 505.8741 | -2.8038 | -0.87954 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.5698 | 299.203 | 540 | 507.8297 | 82.1672 | 0.9643 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.5716 | 5.1946 | 500 | 505.9024 | -3.039 | -0.86314 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.5781 | 299.2838 | 540 | 507.7924 | 82.2446 | 0.96425 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.5799 | 5.1946 | 500 | 505.9763 | -3.2742 | -0.84598 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.5864 | 299.2838 | 540 | 507.7555 | 82.3221 | 0.96419 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.5882 | 5.2048 | 500 | 505.9864 | -3.4889 | -0.83064 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.5948 | 298.4072 | 540 | 507.7297 | 82.4153 | 0.96391 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.5966 | 5.2048 | 500 | 505.9328 | -3.7037 | -0.81477 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.6031 | 298.4072 | 540 | 507.7151 | 82.5085 | 0.96384 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.6049 | 5.1714 | 500 | 505.8978 | -3.8767 | -0.80014 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.6114 | 300.0392 | 540 | 507.7182 | 82.5844 | 0.96414 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.6132 | 5.1714 | 500 | 505.8814 | -4.0497 | -0.78732 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.6198 | 300.0392 | 540 | 507.7389 | 82.6603 | 0.96408 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.6216 | 5.1846 | 500 | 505.8666 | -4.1774 | -0.77869 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.6281 | 300.8142 | 540 | 507.7647 | 82.7391 | 0.96419 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.6299 | 5.1846 | 500 | 505.8535 | -4.3052 | -0.76934 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.6364 | 300.8142 | 540 | 507.7958 | 82.8179 | 0.96413 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.6382 | 5.131 | 500 | 505.8076 | -4.4016 | -0.75899 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.6447 | 299.6505 | 540 | 507.7895 | 82.9104 | 0.96379 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.6466 | 5.131 | 500 | 505.7288 | -4.4981 | -0.75196 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.6531 | 299.6505 | 540 | 507.7458 | 83.003 | 0.96371 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.6549 | 5.197 | 500 | 505.7133 | -4.5828 | -0.75004 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.6614 | 299.7263 | 540 | 507.7353 | 83.0751 | 0.96367 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.6632 | 5.197 | 500 | 505.7609 | -4.6674 | -0.744 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.6697 | 299.7263 | 540 | 507.7578 | 83.1471 | 0.96361 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.6716 | 5.1935 | 500 | 505.7608 | -4.7429 | -0.73842 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.6781 | 299.7159 | 540 | 507.7798 | 83.2265 | 0.96354 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.6799 | 5.1935 | 500 | 505.7129 | -4.8184 | -0.73309 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.6864 | 299.7159 | 540 | 507.8013 | 83.3058 | 0.96348 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.6882 | 5.2009 | 500 | 505.7015 | -4.8946 | -0.72822 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.6947 | 299.7159 | 540 | 507.8235 | 83.3839 | 0.96341 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.6966 | 5.2009 | 500 | 505.7267 | -4.9709 | -0.72291 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.703 | 299.7159 | 540 | 507.8463 | 83.4621 | 0.96335 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.7049 | 5.2083 | 500 | 505.7267 | -5.0472 | -0.71812 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.7114 | 299.7278 | 540 | 507.8491 | 83.5354 | 0.96329 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.7133 | 5.2083 | 500 | 505.7017 | -5.1235 | -0.71289 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.7197 | 299.7278 | 540 | 507.8319 | 83.6087 | 0.96323 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.7216 | 5.1421 | 500 | 505.6793 | -5.1997 | -0.70316 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.728 | 299.7278 | 540 | 507.8149 | 83.6651 | 0.96318 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.7299 | 5.1421 | 500 | 505.6594 | -5.2758 | -0.69797 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.7364 | 299.7278 | 540 | 507.798 | 83.7214 | 0.96313 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.7383 | 5.1742 | 500 | 505.6538 | -5.3519 | -0.69507 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.7447 | 299.731 | 540 | 507.7929 | 83.7564 | 0.9631 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.7466 | 5.1742 | 500 | 505.6624 | -5.428 | -0.68999 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.753 | 299.731 | 540 | 507.7995 | 83.7914 | 0.96308 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.7549 | 5.1187 | 500 | 505.6468 | -5.5122 | -0.68047 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.7614 | 299.2679 | 540 | 507.7779 | 83.847 | 0.96292 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.7633 | 5.1187 | 500 | 505.607 | -5.5964 | -0.67492 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.7697 | 299.2679 | 540 | 507.7282 | 83.9025 | 0.96287 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.7716 | 5.2228 | 500 | 505.6239 | -5.6888 | -0.67629 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.778 | 299.2679 | 540 | 507.7012 | 83.9422 | 0.96284 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.7799 | 5.2228 | 500 | 505.6975 | -5.7813 | -0.67036 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.7863 | 299.2679 | 540 | 507.697 | 83.9818 | 0.96281 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.7883 | 5.2122 | 500 | 505.7184 | -5.8771 | -0.66351 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.7947 | 299.3277 | 540 | 507.6921 | 84.0322 | 0.96278 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.7966 | 5.2122 | 500 | 505.6868 | -5.9729 | -0.65749 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.803 | 299.3277 | 540 | 507.6866 | 84.0826 | 0.96274 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.8049 | 5.0902 | 500 | 505.6538 | -6.0716 | -0.64246 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.8113 | 299.3277 | 540 | 507.6906 | 84.1329 | 0.9627 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.8133 | 5.0902 | 500 | 505.6197 | -6.1704 | -0.63636 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.8197 | 299.3277 | 540 | 507.704 | 84.1833 | 0.96265 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.8216 | 5.1404 | 500 | 505.5995 | -6.2619 | -0.6345 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.828 | 299.7043 | 540 | 507.7056 | 84.2208 | 0.96271 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.83 | 5.1404 | 500 | 505.5934 | -6.3535 | -0.62899 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.8363 | 299.7043 | 540 | 507.6954 | 84.2583 | 0.96268 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.8383 | 5.0081 | 500 | 505.5619 | -6.4431 | -0.6137 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.8447 | 299.7043 | 540 | 507.6654 | 84.3066 | 0.96264 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.8466 | 5.0081 | 500 | 505.505 | -6.5328 | -0.60841 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.853 | 299.7043 | 540 | 507.6158 | 84.355 | 0.9626 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.8549 | 5.0822 | 500 | 505.5161 | -6.6209 | -0.6089 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.8613 | 299.7043 | 540 | 507.5875 | 84.3889 | 0.96257 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.8633 | 5.0822 | 500 | 505.5952 | -6.709 | -0.60383 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.8696 | 299.7043 | 540 | 507.5805 | 84.4229 | 0.96254 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.8716 | 5.0945 | 500 | 505.6383 | -6.7964 | -0.59979 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.878 | 299.5533 | 540 | 507.5734 | 84.4764 | 0.96246 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.88 | 5.0945 | 500 | 505.6456 | -6.8838 | -0.59488 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.8863 | 299.5533 | 540 | 507.566 | 84.5298 | 0.96242 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.8883 | 5.0823 | 500 | 505.6612 | -6.9719 | -0.58907 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.8946 | 299.5522 | 540 | 507.5714 | 84.5767 | 0.96238 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.8966 | 5.0823 | 500 | 505.6853 | -7.0599 | -0.58424 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.903 | 299.5522 | 540 | 507.5896 | 84.6236 | 0.96234 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.905 | 5.084 | 500 | 505.6898 | -7.1483 | -0.57958 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.9113 | 299.6453 | 540 | 507.6076 | 84.676 | 0.96231 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.9133 | 5.084 | 500 | 505.6747 | -7.2366 | -0.57485 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.9196 | 299.6453 | 540 | 507.6255 | 84.7284 | 0.96227 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.9216 | 5.0456 | 500 | 505.6577 | -7.324 | -0.56732 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.9279 | 299.5833 | 540 | 507.6239 | 84.7749 | 0.96222 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.93 | 5.0456 | 500 | 505.6388 | -7.4115 | -0.56275 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.9363 | 299.5833 | 540 | 507.6029 | 84.8215 | 0.96218 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.9383 | 5.0596 | 500 | 505.6392 | -7.4992 | -0.55929 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.9446 | 299.5844 | 540 | 507.5932 | 84.8661 | 0.96214 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.9466 | 5.0596 | 500 | 505.6588 | -7.587 | -0.55482 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.9529 | 299.5844 | 540 | 507.5947 | 84.9108 | 0.9621 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.955 | 5.0921 | 500 | 505.6527 | -7.674 | -0.5529 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.9613 | 299.6614 | 540 | 507.5761 | 84.9663 | 0.96207 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.9633 | 5.0921 | 500 | 505.6208 | -7.7609 | -0.54858 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.9696 | 299.6614 | 540 | 507.5377 | 85.0218 | 0.96203 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.9716 | 5.071 | 500 | 505.6143 | -7.8546 | -0.54239 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.9779 | 299.6614 | 540 | 507.5246 | 85.0702 | 0.96199 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.98 | 5.071 | 500 | 505.6333 | -7.9482 | -0.53786 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.9863 | 299.6614 | 540 | 507.537 | 85.1186 | 0.96195 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.9883 | 5.0295 | 500 | 505.6119 | -8.0445 | -0.53013 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
3.9946 | 299.5422 | 540 | 507.549 | 85.1695 | 0.96187 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 3.9967 | 5.0295 | 500 | 505.55 | -8.1408 | -0.5256 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.0029 | 299.5422 | 540 | 507.5607 | 85.2204 | 0.96183 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.005 | 5.026 | 500 | 505.5138 | -8.237 | -0.52087 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.0112 | 299.5543 | 540 | 507.5809 | 85.2666 | 0.9618 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.0133 | 5.026 | 500 | 505.5032 | -8.3332 | -0.51646 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.0196 | 299.5543 | 540 | 507.6095 | 85.3128 | 0.96176 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.0217 | 5.026 | 500 | 505.4867 | -8.4298 | -0.5121 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.0279 | 299.6324 | 540 | 507.621 | 85.3572 | 0.96174 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.03 | 5.026 | 500 | 505.4644 | -8.5264 | -0.50781 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.0362 | 299.6324 | 540 | 507.6154 | 85.4016 | 0.9617 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.0383 | 5.0095 | 500 | 505.4449 | -8.6225 | -0.50236 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.0446 | 299.6324 | 540 | 507.5902 | 85.4504 | 0.96166 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.0467 | 5.0095 | 500 | 505.4282 | -8.7186 | -0.4982 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.0529 | 299.6324 | 540 | 507.5453 | 85.4992 | 0.96162 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.055 | 5.0197 | 500 | 505.444 | -8.8147 | -0.49486 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.0612 | 299.6395 | 540 | 507.5222 | 85.5367 | 0.96159 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.0633 | 5.0197 | 500 | 505.4923 | -8.9108 | -0.49081 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.0695 | 299.6395 | 540 | 507.5211 | 85.5742 | 0.96156 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.0717 | 5.0795 | 500 | 505.514 | -9.0068 | -0.49123 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.0779 | 299.4649 | 540 | 507.5197 | 85.6323 | 0.96146 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.08 | 5.0795 | 500 | 505.509 | -9.1028 | -0.48728 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.0862 | 299.4649 | 540 | 507.5181 | 85.6904 | 0.96141 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.0883 | 5.0405 | 500 | 505.5283 | -9.192 | -0.48081 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.0945 | 299.5439 | 540 | 507.5172 | 85.7466 | 0.96139 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.0967 | 5.0405 | 500 | 505.5718 | -9.2812 | -0.47725 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.1029 | 299.5439 | 540 | 507.5172 | 85.8028 | 0.96134 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.105 | 5.0564 | 500 | 505.575 | -9.362 | -0.47522 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.1112 | 299.5442 | 540 | 507.5172 | 85.8574 | 0.96129 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.1134 | 5.0564 | 500 | 505.5378 | -9.4428 | -0.47206 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.1195 | 299.5442 | 540 | 507.5171 | 85.912 | 0.96125 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.1217 | 4.9977 | 500 | 505.5158 | -9.5071 | -0.46531 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.1279 | 300.2838 | 540 | 507.5259 | 85.9672 | 0.96138 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.13 | 4.9977 | 500 | 505.509 | -9.5714 | -0.46286 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.1362 | 300.2838 | 540 | 507.5437 | 86.0225 | 0.96133 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.1384 | 5.0456 | 500 | 505.5191 | -9.6239 | -0.46433 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.1445 | 300.3275 | 540 | 507.5621 | 86.0611 | 0.96131 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.1467 | 5.0456 | 500 | 505.5461 | -9.6764 | -0.46235 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.1528 | 300.3275 | 540 | 507.5812 | 86.0997 | 0.96128 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.155 | 5.0472 | 500 | 505.5459 | -9.7252 | -0.46064 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.1612 | 299.4328 | 540 | 507.5847 | 86.16 | 0.96101 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.1634 | 5.0472 | 500 | 505.5183 | -9.7741 | -0.45882 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.1695 | 299.4328 | 540 | 507.5727 | 86.2203 | 0.96096 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.1717 | 5.0827 | 500 | 505.5351 | -9.824 | -0.45952 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.1778 | 299.5117 | 540 | 507.5694 | 86.2668 | 0.96094 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.18 | 5.0827 | 500 | 505.5962 | -9.8739 | -0.45768 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.1862 | 299.5117 | 540 | 507.5748 | 86.3134 | 0.9609 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.1884 | 5.111 | 500 | 505.6099 | -9.9214 | -0.45796 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.1945 | 298.5304 | 540 | 507.57 | 86.3729 | 0.9606 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.1967 | 5.111 | 500 | 505.5763 | -9.969 | -0.45623 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.2028 | 298.5304 | 540 | 507.5549 | 86.4324 | 0.96055 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.205 | 5.0495 | 500 | 505.5616 | -10.0161 | -0.45016 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.2112 | 299.6653 | 540 | 507.5581 | 86.4874 | 0.96078 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.2134 | 5.0495 | 500 | 505.5658 | -10.0632 | -0.44848 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.2195 | 299.6653 | 540 | 507.5796 | 86.5424 | 0.96074 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.2217 | 5.083 | 500 | 505.5711 | -10.1105 | -0.44917 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.2278 | 300.8705 | 540 | 507.6232 | 86.585 | 0.961 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.23 | 5.083 | 500 | 505.5777 | -10.1578 | -0.4475 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.2361 | 300.8705 | 540 | 507.6889 | 86.6275 | 0.96096 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.2384 | 5.0326 | 500 | 505.5652 | -10.2045 | -0.44231 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.2445 | 299.8177 | 540 | 507.7217 | 86.6551 | 0.96068 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.2467 | 5.0326 | 500 | 505.5338 | -10.2512 | -0.44069 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.2528 | 299.8177 | 540 | 507.7217 | 86.6827 | 0.96066 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.2551 | 5.1201 | 500 | 505.5621 | -10.2988 | -0.44518 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.2611 | 299.8236 | 540 | 507.722 | 86.6879 | 0.96065 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.2634 | 5.1201 | 500 | 505.6499 | -10.3463 | -0.44353 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.2695 | 299.8236 | 540 | 507.7228 | 86.6931 | 0.96065 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.2717 | 5.0252 | 500 | 505.6655 | -10.399 | -0.4351 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.2778 | 298.3653 | 540 | 507.6995 | 86.7082 | 0.96027 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.2801 | 5.0252 | 500 | 505.6086 | -10.4517 | -0.43331 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.2861 | 298.3653 | 540 | 507.6523 | 86.7233 | 0.96026 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.2884 | 5.0163 | 500 | 505.6033 | -10.5097 | -0.43075 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.2944 | 299.8571 | 540 | 507.6353 | 86.7561 | 0.9606 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.2967 | 5.0163 | 500 | 505.6495 | -10.5677 | -0.42882 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.3028 | 299.8571 | 540 | 507.6483 | 86.7889 | 0.96057 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.3051 | 4.9057 | 500 | 505.6601 | -10.6315 | -0.41898 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.3111 | 299.8457 | 540 | 507.6608 | 86.8185 | 0.96055 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.3134 | 4.9057 | 500 | 505.635 | -10.6953 | -0.41691 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.3194 | 299.8457 | 540 | 507.6727 | 86.8482 | 0.96052 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.3217 | 4.8378 | 500 | 505.5965 | -10.7584 | -0.41012 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.3278 | 300.0397 | 540 | 507.6802 | 86.8615 | 0.96056 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.3301 | 4.8378 | 500 | 505.5445 | -10.8215 | -0.40813 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.3361 | 300.0397 | 540 | 507.6831 | 86.8747 | 0.96055 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.3384 | 4.9099 | 500 | 505.5218 | -10.8848 | -0.41118 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.3444 | 300.4896 | 540 | 507.699 | 86.8889 | 0.96065 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.3467 | 4.9099 | 500 | 505.5285 | -10.948 | -0.40921 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.3528 | 300.4896 | 540 | 507.7279 | 86.9031 | 0.96063 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.3551 | 4.9123 | 500 | 505.5201 | -11.0108 | -0.40743 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.3611 | 299.3032 | 540 | 507.7364 | 86.9403 | 0.96031 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.3634 | 4.9123 | 500 | 505.4964 | -11.0736 | -0.4055 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.3694 | 299.3032 | 540 | 507.7244 | 86.9774 | 0.96027 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.3717 | 4.8023 | 500 | 505.5096 | -11.1339 | -0.39606 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.3777 | 299.3876 | 540 | 507.7129 | 86.9992 | 0.96028 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.3801 | 4.8023 | 500 | 505.5595 | -11.1941 | -0.39426 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.3861 | 299.3876 | 540 | 507.7019 | 87.021 | 0.96026 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.3884 | 4.8318 | 500 | 505.5927 | -11.2544 | -0.39451 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.3944 | 298.5056 | 540 | 507.681 | 87.0585 | 0.96 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.3967 | 4.8318 | 500 | 505.609 | -11.3148 | -0.39273 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.4027 | 298.5056 | 540 | 507.6504 | 87.0961 | 0.95997 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.4051 | 4.7822 | 500 | 505.6346 | -11.3746 | -0.38757 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.4111 | 300.1299 | 540 | 507.6385 | 87.1105 | 0.96037 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.4134 | 4.7822 | 500 | 505.6693 | -11.4345 | -0.38585 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.4194 | 300.1299 | 540 | 507.6452 | 87.1249 | 0.96035 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.4218 | 4.8248 | 500 | 505.6833 | -11.4943 | -0.38704 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.4277 | 301.0044 | 540 | 507.6724 | 87.1472 | 0.96055 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.4301 | 4.8248 | 500 | 505.6765 | -11.5541 | -0.38534 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.4361 | 301.0044 | 540 | 507.72 | 87.1695 | 0.96053 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.4384 | 4.7558 | 500 | 505.6407 | -11.6129 | -0.37898 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.4444 | 299.8353 | 540 | 507.74 | 87.1909 | 0.96022 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.4468 | 4.7558 | 500 | 505.576 | -11.6717 | -0.37734 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.4527 | 299.8353 | 540 | 507.7325 | 87.2123 | 0.96021 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.4551 | 4.8127 | 500 | 505.5562 | -11.7317 | -0.37954 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.461 | 299.8384 | 540 | 507.7252 | 87.2167 | 0.9602 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.4634 | 4.8127 | 500 | 505.5812 | -11.7916 | -0.37789 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.4694 | 299.8384 | 540 | 507.7181 | 87.2211 | 0.9602 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.4718 | 4.8952 | 500 | 505.6055 | -11.8514 | -0.38176 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.4777 | 299.7144 | 540 | 507.7104 | 87.2326 | 0.96016 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.4801 | 4.8952 | 500 | 505.6291 | -11.9112 | -0.38012 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.486 | 299.7144 | 540 | 507.702 | 87.2441 | 0.96015 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.4884 | 4.8072 | 500 | 505.657 | -11.9716 | -0.37263 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.4944 | 299.6015 | 540 | 507.6925 | 87.2676 | 0.9601 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.4968 | 4.8072 | 500 | 505.6893 | -12.0319 | -0.37102 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.5027 | 299.6015 | 540 | 507.6816 | 87.291 | 0.96008 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.5051 | 4.8421 | 500 | 505.6932 | -12.092 | -0.37174 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.511 | 299.9571 | 540 | 507.6818 | 87.327 | 0.96014 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.5134 | 4.8421 | 500 | 505.6687 | -12.1521 | -0.37016 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.5193 | 299.9571 | 540 | 507.693 | 87.363 | 0.96011 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.5218 | 4.7348 | 500 | 505.6611 | -12.2122 | -0.36149 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.5277 | 299.1723 | 540 | 507.6853 | 87.3846 | 0.95989 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.5301 | 4.7348 | 500 | 505.6706 | -12.2723 | -0.35995 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.536 | 299.1723 | 540 | 507.6587 | 87.4061 | 0.95987 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.5384 | 4.808 | 500 | 505.6693 | -12.3321 | -0.36325 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.5443 | 300.8701 | 540 | 507.6515 | 87.4305 | 0.96028 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.5468 | 4.808 | 500 | 505.6573 | -12.392 | -0.36172 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.5527 | 300.8701 | 540 | 507.6638 | 87.455 | 0.96026 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.5551 | 4.7959 | 500 | 505.6484 | -12.4516 | -0.35942 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.561 | 299.5145 | 540 | 507.6516 | 87.4728 | 0.9599 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.5634 | 4.7959 | 500 | 505.6425 | -12.5113 | -0.35793 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.5693 | 299.5145 | 540 | 507.6145 | 87.4905 | 0.95989 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.5718 | 4.802 | 500 | 505.6553 | -12.5711 | -0.35684 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.5777 | 299.601 | 540 | 507.593 | 87.5116 | 0.95989 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.5801 | 4.802 | 500 | 505.6871 | -12.6309 | -0.35536 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.586 | 299.601 | 540 | 507.587 | 87.5326 | 0.95987 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.5885 | 4.8213 | 500 | 505.6768 | -12.6821 | -0.35535 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.5943 | 299.6982 | 540 | 507.5851 | 87.5633 | 0.95987 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.5968 | 4.8213 | 500 | 505.6245 | -12.7333 | -0.3541 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.6027 | 299.6982 | 540 | 507.5871 | 87.5939 | 0.95984 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.6051 | 4.7875 | 500 | 505.6015 | -12.7771 | -0.35087 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.611 | 299.5687 | 540 | 507.5994 | 87.6239 | 0.95978 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.6134 | 4.7875 | 500 | 505.6077 | -12.8208 | -0.34982 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.6193 | 299.5687 | 540 | 507.6219 | 87.654 | 0.95976 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.6218 | 4.7659 | 500 | 505.5843 | -12.8549 | -0.34763 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.6277 | 299.5687 | 540 | 507.6266 | 87.6821 | 0.95973 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.6301 | 4.7659 | 500 | 505.5315 | -12.8889 | -0.34682 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.636 | 299.5687 | 540 | 507.6132 | 87.7103 | 0.95971 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.6385 | 4.7594 | 500 | 505.4855 | -12.9157 | -0.34577 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.6443 | 299.5687 | 540 | 507.5777 | 87.7385 | 0.95969 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.6468 | 4.7594 | 500 | 505.4463 | -12.9424 | -0.34514 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.6526 | 299.5687 | 540 | 507.5201 | 87.7667 | 0.95966 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.6551 | 4.8441 | 500 | 505.4427 | -12.9696 | -0.34989 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.661 | 299.5687 | 540 | 507.4881 | 87.7967 | 0.95964 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.6635 | 4.8441 | 500 | 505.4747 | -12.9968 | -0.34924 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.6693 | 299.5687 | 540 | 507.4816 | 87.8266 | 0.95961 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.6718 | 4.8674 | 500 | 505.4662 | -13.0222 | -0.35012 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.6776 | 299.5687 | 540 | 507.4747 | 87.8566 | 0.95958 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.6801 | 4.8674 | 500 | 505.4172 | -13.0477 | -0.34952 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.686 | 299.5687 | 540 | 507.4675 | 87.8866 | 0.95956 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.6885 | 4.8191 | 500 | 505.4038 | -13.0729 | -0.34588 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.6943 | 299.422 | 540 | 507.4843 | 87.9194 | 0.95949 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.6968 | 4.8191 | 500 | 505.426 | -13.0981 | -0.34529 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.7026 | 299.422 | 540 | 507.525 | 87.9522 | 0.95946 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.7051 | 4.8291 | 500 | 505.4154 | -13.124 | -0.34532 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.711 | 299.6111 | 540 | 507.5436 | 87.9948 | 0.95947 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.7135 | 4.8291 | 500 | 505.3721 | -13.1498 | -0.34472 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.7193 | 299.6111 | 540 | 507.5403 | 88.0374 | 0.95944 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.7218 | 4.8203 | 500 | 505.3476 | -13.175 | -0.34359 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.7276 | 299.3156 | 540 | 507.5199 | 88.0567 | 0.95935 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.7301 | 4.8203 | 500 | 505.3421 | -13.2003 | -0.34301 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.7359 | 299.3156 | 540 | 507.4826 | 88.0759 | 0.95933 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.7385 | 4.8318 | 500 | 505.3529 | -13.2256 | -0.34316 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.7443 | 300.8792 | 540 | 507.4788 | 88.1007 | 0.9597 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.7468 | 4.8318 | 500 | 505.3801 | -13.251 | -0.34258 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.7526 | 300.8792 | 540 | 507.5085 | 88.1254 | 0.95968 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.7551 | 5.2183 | 500 | 505.3721 | -13.2807 | -0.3657 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.7609 | 299.1339 | 540 | 507.4958 | 88.1359 | 0.95923 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.7635 | 5.2183 | 500 | 505.3287 | -13.3104 | -0.365 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.7693 | 299.1339 | 540 | 507.4407 | 88.1463 | 0.95922 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.7718 | 5.2494 | 500 | 505.3312 | -13.3442 | -0.36608 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.7776 | 299.0412 | 540 | 507.4063 | 88.1632 | 0.95918 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.7802 | 5.2494 | 500 | 505.3794 | -13.378 | -0.36527 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.7859 | 299.0412 | 540 | 507.3928 | 88.18 | 0.95917 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.7885 | 5.3425 | 500 | 505.3996 | -13.4118 | -0.37007 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.7943 | 298.5779 | 540 | 507.3758 | 88.2085 | 0.95902 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.7968 | 5.3425 | 500 | 505.3916 | -13.4456 | -0.36926 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.8026 | 298.5779 | 540 | 507.3554 | 88.237 | 0.959 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.8052 | 5.2477 | 500 | 505.3866 | -13.4735 | -0.36293 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.8109 | 299.9604 | 540 | 507.3624 | 88.2571 | 0.95934 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.8135 | 5.2477 | 500 | 505.3846 | -13.5014 | -0.36228 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.8193 | 299.9604 | 540 | 507.3969 | 88.2772 | 0.95932 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.8218 | 5.24 | 500 | 505.3814 | -13.5294 | -0.36116 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.8276 | 301.2567 | 540 | 507.437 | 88.3044 | 0.95962 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.8302 | 5.24 | 500 | 505.377 | -13.5575 | -0.36051 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.8359 | 301.2567 | 540 | 507.4825 | 88.3315 | 0.9596 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.8385 | 5.1599 | 500 | 505.355 | -13.5845 | -0.35509 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.8442 | 300.2834 | 540 | 507.4855 | 88.3416 | 0.95935 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.8468 | 5.1599 | 500 | 505.3155 | -13.6116 | -0.35447 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.8526 | 300.2834 | 540 | 507.4459 | 88.3517 | 0.95934 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.8552 | 5.2137 | 500 | 505.3311 | -13.6394 | -0.35705 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.8609 | 300.267 | 540 | 507.4337 | 88.3655 | 0.95932 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.8635 | 5.2137 | 500 | 505.4021 | -13.6671 | -0.35642 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.8692 | 300.267 | 540 | 507.449 | 88.3793 | 0.95931 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.8718 | 5.2686 | 500 | 505.4338 | -13.6946 | -0.35907 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.8776 | 298.6508 | 540 | 507.4426 | 88.3987 | 0.95888 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.8802 | 5.2686 | 500 | 505.4263 | -13.7221 | -0.35844 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.8859 | 298.6508 | 540 | 507.4146 | 88.4181 | 0.95886 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.8885 | 5.2451 | 500 | 505.4387 | -13.7504 | -0.3564 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.8942 | 300.0728 | 540 | 507.4086 | 88.4345 | 0.95921 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.8968 | 5.2451 | 500 | 505.4709 | -13.7787 | -0.35577 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.9026 | 300.0728 | 540 | 507.4244 | 88.451 | 0.9592 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.9052 | 5.2018 | 500 | 505.4709 | -13.8066 | -0.35256 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.9109 | 300.2643 | 540 | 507.4506 | 88.4768 | 0.95922 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.9135 | 5.2018 | 500 | 505.4387 | -13.8346 | -0.35194 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.9192 | 300.2643 | 540 | 507.4872 | 88.5026 | 0.9592 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.9218 | 5.1191 | 500 | 505.4218 | -13.8623 | -0.34642 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.9276 | 300.2562 | 540 | 507.5007 | 88.5098 | 0.95919 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.9302 | 5.1191 | 500 | 505.4202 | -13.89 | -0.34581 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.9359 | 300.2562 | 540 | 507.4914 | 88.517 | 0.95919 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.9385 | 5.2429 | 500 | 505.4128 | -13.9175 | -0.35253 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.9442 | 300.9267 | 540 | 507.5157 | 88.5334 | 0.95934 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.9468 | 5.2429 | 500 | 505.3996 | -13.9449 | -0.35192 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.9525 | 300.9267 | 540 | 507.5735 | 88.5499 | 0.95933 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.9552 | 5.2623 | 500 | 505.3654 | -13.9747 | -0.35241 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.9609 | 299.5855 | 540 | 507.5808 | 88.5687 | 0.95897 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.9635 | 5.2623 | 500 | 505.3103 | -14.0044 | -0.35175 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.9692 | 299.5855 | 540 | 507.5376 | 88.5874 | 0.95895 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.9718 | 5.2615 | 500 | 505.3171 | -14.0365 | -0.35099 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.9775 | 299.5855 | 540 | 507.5184 | 88.5999 | 0.95894 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.9802 | 5.2615 | 500 | 505.3857 | -14.0687 | -0.35029 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.9859 | 299.5855 | 540 | 507.5232 | 88.6123 | 0.95893 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.9885 | 5.2761 | 500 | 505.4378 | -14.1008 | -0.35044 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
4.9942 | 298.9398 | 540 | 507.5235 | 88.6417 | 0.95874 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 4.9968 | 5.2761 | 500 | 505.4733 | -14.1329 | -0.34974 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.0025 | 298.9398 | 540 | 507.5191 | 88.6712 | 0.95871 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.0052 | 5.2145 | 500 | 505.4948 | -14.1638 | -0.34549 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.0108 | 300.1484 | 540 | 507.5246 | 88.6928 | 0.95901 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.0135 | 5.2145 | 500 | 505.5023 | -14.1946 | -0.34483 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.0192 | 300.1484 | 540 | 507.5399 | 88.7145 | 0.95899 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.0219 | 5.2175 | 500 | 505.4996 | -14.2262 | -0.34433 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.0275 | 300.9935 | 540 | 507.5713 | 88.732 | 0.95919 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.0302 | 5.2175 | 500 | 505.4867 | -14.2578 | -0.34365 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.0358 | 300.9935 | 540 | 507.6187 | 88.7496 | 0.95917 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.0385 | 5.1829 | 500 | 505.4759 | -14.2883 | -0.341 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.0442 | 300.0768 | 540 | 507.6443 | 88.7536 | 0.95894 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.0469 | 5.1829 | 500 | 505.4672 | -14.3188 | -0.34035 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.0525 | 300.0768 | 540 | 507.6479 | 88.7576 | 0.95893 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.0552 | 5.2764 | 500 | 505.4967 | -14.3504 | -0.3451 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.0608 | 299.8603 | 540 | 507.6519 | 88.7593 | 0.95887 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.0635 | 5.2764 | 500 | 505.5645 | -14.382 | -0.34443 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.0692 | 299.8603 | 540 | 507.656 | 88.7609 | 0.95887 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.0719 | 5.2704 | 500 | 505.614 | -14.4139 | -0.34341 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.0775 | 299.3844 | 540 | 507.6554 | 88.7882 | 0.95873 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.0802 | 5.2704 | 500 | 505.6452 | -14.4458 | -0.34274 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.0858 | 299.3844 | 540 | 507.65 | 88.8154 | 0.9587 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.0885 | 5.2414 | 500 | 505.6778 | -14.4772 | -0.34042 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.0942 | 299.3892 | 540 | 507.6449 | 88.8426 | 0.95868 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.0969 | 5.2414 | 500 | 505.7117 | -14.5087 | -0.33977 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.1025 | 299.3892 | 540 | 507.64 | 88.8699 | 0.95866 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.1052 | 5.1751 | 500 | 505.7173 | -14.5345 | -0.33543 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.1108 | 300.199 | 540 | 507.6529 | 88.9133 | 0.95883 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.1135 | 5.1751 | 500 | 505.6945 | -14.5604 | -0.3349 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.1192 | 300.199 | 540 | 507.6837 | 88.9567 | 0.95879 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.1219 | 5.1851 | 500 | 505.6717 | -14.581 | -0.33505 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.1275 | 300.2225 | 540 | 507.6948 | 88.9592 | 0.95879 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.1302 | 5.1851 | 500 | 505.6489 | -14.6016 | -0.33463 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.1358 | 300.2225 | 540 | 507.6864 | 88.9617 | 0.95879 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.1385 | 5.2587 | 500 | 505.6251 | -14.6163 | -0.33854 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.1441 | 301.2508 | 540 | 507.7137 | 88.9752 | 0.95904 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.1469 | 5.2587 | 500 | 505.6004 | -14.631 | -0.33824 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.1525 | 301.2508 | 540 | 507.7769 | 88.9888 | 0.95903 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.1552 | 5.2435 | 500 | 505.5745 | -14.6458 | -0.33707 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.1608 | 299.4568 | 540 | 507.7823 | 89.0162 | 0.95855 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.1635 | 5.2435 | 500 | 505.5475 | -14.6606 | -0.33677 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.1691 | 299.4568 | 540 | 507.73 | 89.0437 | 0.95852 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.1719 | 5.2595 | 500 | 505.5784 | -14.6765 | -0.33736 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.1775 | 299.2702 | 540 | 507.707 | 89.0588 | 0.95846 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.1802 | 5.2595 | 500 | 505.6673 | -14.6923 | -0.33703 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.1858 | 299.2702 | 540 | 507.7134 | 89.0739 | 0.95845 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.1885 | 5.2902 | 500 | 505.7039 | -14.7078 | -0.33846 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.1941 | 298.974 | 540 | 507.7205 | 89.102 | 0.95835 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.1969 | 5.2902 | 500 | 505.688 | -14.7234 | -0.33814 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.2025 | 298.974 | 540 | 507.7284 | 89.13 | 0.95832 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.2052 | 5.1965 | 500 | 505.6789 | -14.7376 | -0.33254 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.2108 | 300.6277 | 540 | 507.7538 | 89.144 | 0.95874 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.2135 | 5.1965 | 500 | 505.6766 | -14.7518 | -0.33225 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.2191 | 300.6277 | 540 | 507.7969 | 89.158 | 0.95873 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.2219 | 5.2644 | 500 | 505.6664 | -14.7656 | -0.33582 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.2274 | 301.3572 | 540 | 507.8392 | 89.1756 | 0.9589 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.2302 | 5.2644 | 500 | 505.6482 | -14.7794 | -0.33554 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.2358 | 301.3572 | 540 | 507.8807 | 89.1931 | 0.95888 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.2386 | 5.1981 | 500 | 505.6116 | -14.7927 | -0.33152 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.2441 | 300.2464 | 540 | 507.8772 | 89.2148 | 0.95858 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.2469 | 5.1981 | 500 | 505.5567 | -14.8059 | -0.33126 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.2524 | 300.2464 | 540 | 507.8286 | 89.2366 | 0.95856 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.2552 | 5.2074 | 500 | 505.5299 | -14.8197 | -0.33151 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.2608 | 300.3271 | 540 | 507.8023 | 89.2364 | 0.95858 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.2636 | 5.2074 | 500 | 505.5312 | -14.8334 | -0.33124 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.2691 | 300.3271 | 540 | 507.7983 | 89.2362 | 0.95858 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.2719 | 5.3013 | 500 | 505.5275 | -14.8479 | -0.33625 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.2774 | 299.1384 | 540 | 507.7725 | 89.2491 | 0.95826 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.2802 | 5.3013 | 500 | 505.5188 | -14.8623 | -0.33596 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.2858 | 299.1384 | 540 | 507.7248 | 89.2619 | 0.95825 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.2886 | 5.242 | 500 | 505.5208 | -14.8765 | -0.33234 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.2941 | 300.1814 | 540 | 507.7198 | 89.2862 | 0.9585 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.2969 | 5.242 | 500 | 505.5334 | -14.8907 | -0.33206 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.3024 | 300.1814 | 540 | 507.7578 | 89.3105 | 0.95848 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.3052 | 5.2476 | 500 | 505.5269 | -14.9054 | -0.33208 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.3108 | 300.1779 | 540 | 507.7741 | 89.3339 | 0.95846 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.3136 | 5.2476 | 500 | 505.5013 | -14.9201 | -0.33179 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.3191 | 300.1779 | 540 | 507.7689 | 89.3574 | 0.95844 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.3219 | 5.2206 | 500 | 505.486 | -14.9359 | -0.32996 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.3274 | 300.0341 | 540 | 507.7545 | 89.3738 | 0.95838 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.3302 | 5.2206 | 500 | 505.4812 | -14.9516 | -0.32965 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.3358 | 300.0341 | 540 | 507.7311 | 89.3903 | 0.95837 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.3386 | 5.1115 | 500 | 505.4804 | -14.9714 | -0.32311 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.3441 | 300.0737 | 540 | 507.7198 | 89.3958 | 0.95838 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.3469 | 5.1115 | 500 | 505.4838 | -14.9911 | -0.32273 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.3524 | 300.0737 | 540 | 507.7205 | 89.4013 | 0.95837 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.3552 | 5.1258 | 500 | 505.4689 | -15.0094 | -0.32318 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.3607 | 300.0737 | 540 | 507.7066 | 89.4213 | 0.95835 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.3636 | 5.1258 | 500 | 505.4359 | -15.0277 | -0.32283 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.3691 | 300.0737 | 540 | 507.6779 | 89.4413 | 0.95834 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.3719 | 5.0942 | 500 | 505.4591 | -15.0477 | -0.32066 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.3774 | 299.7675 | 540 | 507.672 | 89.4572 | 0.95824 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.3802 | 5.0942 | 500 | 505.5383 | -15.0677 | -0.32028 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.3857 | 299.7675 | 540 | 507.6888 | 89.4731 | 0.95823 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.3886 | 5.2222 | 500 | 505.563 | -15.0874 | -0.32709 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.3941 | 298.7458 | 540 | 507.6928 | 89.5025 | 0.95793 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.3969 | 5.2222 | 500 | 505.5331 | -15.107 | -0.32671 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.4024 | 298.7458 | 540 | 507.6841 | 89.532 | 0.95791 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.4052 | 5.0865 | 500 | 505.5147 | -15.1271 | -0.31872 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.4107 | 299.8536 | 540 | 507.6949 | 89.544 | 0.95819 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.4136 | 5.0865 | 500 | 505.5078 | -15.1473 | -0.31833 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.4191 | 299.8536 | 540 | 507.7254 | 89.5561 | 0.95818 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.4219 | 5.1594 | 500 | 505.5085 | -15.1669 | -0.32205 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.4274 | 300.8398 | 540 | 507.7653 | 89.5793 | 0.95841 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.4303 | 5.1594 | 500 | 505.5167 | -15.1866 | -0.32168 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.4357 | 300.8398 | 540 | 507.8148 | 89.6025 | 0.95839 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.4386 | 5.0589 | 500 | 505.5033 | -15.2055 | -0.31569 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.444 | 299.716 | 540 | 507.8239 | 89.6118 | 0.95809 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.4469 | 5.0589 | 500 | 505.4682 | -15.2243 | -0.31534 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.4524 | 299.716 | 540 | 507.7926 | 89.6211 | 0.95808 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.4553 | 5.1796 | 500 | 505.4785 | -15.244 | -0.32172 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.4607 | 299.7161 | 540 | 507.7825 | 89.6281 | 0.95808 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.4636 | 5.1796 | 500 | 505.5342 | -15.2637 | -0.32135 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.469 | 299.7161 | 540 | 507.7934 | 89.6352 | 0.95807 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.4719 | 5.1727 | 500 | 505.5516 | -15.2834 | -0.32059 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.4774 | 298.3366 | 540 | 507.7799 | 89.6367 | 0.95771 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.4803 | 5.1727 | 500 | 505.5309 | -15.3031 | -0.32022 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.4857 | 298.3366 | 540 | 507.7419 | 89.6383 | 0.9577 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.4886 | 5.1446 | 500 | 505.5146 | -15.3229 | -0.31828 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.494 | 299.5948 | 540 | 507.7323 | 89.6501 | 0.95803 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.4969 | 5.1446 | 500 | 505.5027 | -15.3428 | -0.31791 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.5024 | 299.5948 | 540 | 507.7513 | 89.662 | 0.95802 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.5053 | 5.1446 | 500 | 505.4908 | -15.3628 | -0.31754 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.5107 | 300.0283 | 540 | 507.7838 | 89.6893 | 0.95811 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.5136 | 5.1446 | 500 | 505.4788 | -15.3828 | -0.31717 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.519 | 300.0283 | 540 | 507.8297 | 89.7166 | 0.95808 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.5219 | 5.0666 | 500 | 505.4623 | -15.4019 | -0.31249 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.5274 | 299.7938 | 540 | 507.841 | 89.7133 | 0.95802 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.5303 | 5.0666 | 500 | 505.4413 | -15.421 | -0.31214 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.5357 | 299.7938 | 540 | 507.8178 | 89.71 | 0.95803 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.5386 | 5.1426 | 500 | 505.4386 | -15.4403 | -0.316 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.544 | 300.4601 | 540 | 507.8217 | 89.7056 | 0.9582 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.5469 | 5.1426 | 500 | 505.4542 | -15.4597 | -0.31564 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.5524 | 300.4601 | 540 | 507.8529 | 89.7012 | 0.95821 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.5553 | 5.1378 | 500 | 505.4499 | -15.4783 | -0.31503 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.5607 | 299.1383 | 540 | 507.8393 | 89.7067 | 0.95786 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.5636 | 5.1378 | 500 | 505.4257 | -15.497 | -0.31469 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.569 | 299.1383 | 540 | 507.7809 | 89.7122 | 0.95785 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.5719 | 5.132 | 500 | 505.4485 | -15.5172 | -0.314 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.5773 | 299.3596 | 540 | 507.7623 | 89.7233 | 0.9579 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.5803 | 5.132 | 500 | 505.5182 | -15.5375 | -0.31363 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.5857 | 299.3596 | 540 | 507.7836 | 89.7343 | 0.95789 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.5886 | 5.1721 | 500 | 505.5456 | -15.5531 | -0.31555 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.594 | 298.3688 | 540 | 507.7937 | 89.7597 | 0.95761 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.5969 | 5.1721 | 500 | 505.5304 | -15.5687 | -0.31527 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.6023 | 298.3688 | 540 | 507.7927 | 89.7851 | 0.95758 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.6053 | 5.0778 | 500 | 505.5268 | -15.5803 | -0.30987 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.6107 | 299.9684 | 540 | 507.8067 | 89.7858 | 0.95801 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.6136 | 5.0778 | 500 | 505.5346 | -15.592 | -0.30966 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.619 | 299.9684 | 540 | 507.8356 | 89.7865 | 0.95801 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.6219 | 5.1182 | 500 | 505.5213 | -15.6035 | -0.31168 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.6273 | 300.5446 | 540 | 507.8665 | 89.7962 | 0.95815 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.6303 | 5.1182 | 500 | 505.4868 | -15.615 | -0.31147 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.6357 | 300.5446 | 540 | 507.8993 | 89.806 | 0.95814 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.6386 | 5.026 | 500 | 505.4488 | -15.6261 | -0.3062 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.644 | 299.6473 | 540 | 507.8942 | 89.8093 | 0.9579 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.647 | 5.026 | 500 | 505.4071 | -15.6371 | -0.306 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.6523 | 299.6473 | 540 | 507.8512 | 89.8126 | 0.9579 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.6553 | 5.1226 | 500 | 505.4092 | -15.6459 | -0.31115 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.6607 | 299.6369 | 540 | 507.8296 | 89.805 | 0.9579 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.6636 | 5.1226 | 500 | 505.4552 | -15.6547 | -0.311 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.669 | 299.6369 | 540 | 507.8292 | 89.7973 | 0.95791 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.672 | 5.1955 | 500 | 505.5011 | -15.6638 | -0.31482 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.6773 | 298.1065 | 540 | 507.808 | 89.8119 | 0.95749 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.6803 | 5.1955 | 500 | 505.547 | -15.6728 | -0.31466 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.6857 | 298.1065 | 540 | 507.766 | 89.8265 | 0.95748 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.6886 | 5.1237 | 500 | 505.5782 | -15.6818 | -0.31057 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.694 | 299.4908 | 540 | 507.7686 | 89.8413 | 0.95783 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.697 | 5.1237 | 500 | 505.5945 | -15.6907 | -0.31041 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.7023 | 299.4908 | 540 | 507.8157 | 89.8562 | 0.95782 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.7053 | 5.1306 | 500 | 505.6041 | -15.7001 | -0.31062 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.7106 | 299.9493 | 540 | 507.8549 | 89.8795 | 0.95792 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.7136 | 5.1306 | 500 | 505.6068 | -15.7095 | -0.31045 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.719 | 299.9493 | 540 | 507.8862 | 89.9028 | 0.9579 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.722 | 5.0568 | 500 | 505.5957 | -15.718 | -0.30626 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.7273 | 299.7697 | 540 | 507.9027 | 89.8999 | 0.95785 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.7303 | 5.0568 | 500 | 505.5707 | -15.7264 | -0.30611 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.7356 | 299.7697 | 540 | 507.9046 | 89.8971 | 0.95786 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.7386 | 5.1637 | 500 | 505.5665 | -15.7353 | -0.3118 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.744 | 300.3766 | 540 | 507.9209 | 89.8913 | 0.95802 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.747 | 5.1637 | 500 | 505.5829 | -15.7441 | -0.31164 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.7523 | 300.3766 | 540 | 507.9516 | 89.8856 | 0.95803 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.7553 | 5.1312 | 500 | 505.5693 | -15.7518 | -0.30973 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.7606 | 299.047 | 540 | 507.9599 | 89.9012 | 0.95766 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.7636 | 5.1312 | 500 | 505.5256 | -15.7595 | -0.3096 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.769 | 299.047 | 540 | 507.9457 | 89.9169 | 0.95765 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.772 | 5.1174 | 500 | 505.5481 | -15.7695 | -0.30866 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.7773 | 299.047 | 540 | 507.9316 | 89.9233 | 0.95764 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.7803 | 5.1174 | 500 | 505.6366 | -15.7795 | -0.30849 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.7856 | 299.047 | 540 | 507.9174 | 89.9297 | 0.95764 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.7886 | 5.1934 | 500 | 505.6873 | -15.7861 | -0.31251 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.794 | 298.3133 | 540 | 507.8982 | 89.9497 | 0.95742 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.797 | 5.1934 | 500 | 505.7 | -15.7928 | -0.31239 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.8023 | 298.3133 | 540 | 507.8738 | 89.9698 | 0.9574 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.8053 | 5.0804 | 500 | 505.6986 | -15.7977 | -0.30615 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.8106 | 299.4166 | 540 | 507.8742 | 89.9787 | 0.95769 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.8136 | 5.0804 | 500 | 505.683 | -15.8025 | -0.30606 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.819 | 299.4166 | 540 | 507.8993 | 89.9876 | 0.95768 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.822 | 5.1295 | 500 | 505.6663 | -15.8076 | -0.30865 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.8273 | 300.6395 | 540 | 507.9322 | 89.9921 | 0.958 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.8303 | 5.1295 | 500 | 505.6485 | -15.8127 | -0.30856 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.8356 | 300.6395 | 540 | 507.973 | 89.9965 | 0.958 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.8387 | 5.0537 | 500 | 505.6094 | -15.8174 | -0.30435 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.8439 | 299.477 | 540 | 507.9645 | 89.9965 | 0.95769 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.847 | 5.0537 | 500 | 505.5491 | -15.822 | -0.30427 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.8523 | 299.477 | 540 | 507.9066 | 89.9965 | 0.95769 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.8553 | 5.1425 | 500 | 505.5417 | -15.8273 | -0.30901 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.8606 | 299.4818 | 540 | 507.8733 | 89.9897 | 0.9577 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.8636 | 5.1425 | 500 | 505.587 | -15.8326 | -0.30892 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.8689 | 299.4818 | 540 | 507.8646 | 89.9829 | 0.9577 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.872 | 5.2148 | 500 | 505.6019 | -15.8379 | -0.31275 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.8773 | 298.1533 | 540 | 507.8397 | 89.9994 | 0.95734 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.8803 | 5.2148 | 500 | 505.5861 | -15.8432 | -0.31265 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.8856 | 298.1533 | 540 | 507.7987 | 90.0158 | 0.95732 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.8887 | 5.1562 | 500 | 505.592 | -15.8487 | -0.30938 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.8939 | 299.7038 | 540 | 507.802 | 90.0186 | 0.95773 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.897 | 5.1562 | 500 | 505.6195 | -15.8542 | -0.30928 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.9023 | 299.7038 | 540 | 507.8495 | 90.0214 | 0.95773 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.9053 | 5.1683 | 500 | 505.6434 | -15.8597 | -0.30984 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.9106 | 300.2179 | 540 | 507.8878 | 90.0374 | 0.95785 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.9137 | 5.1683 | 500 | 505.6637 | -15.8652 | -0.30974 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.9189 | 300.2179 | 540 | 507.917 | 90.0533 | 0.95784 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.922 | 5.0692 | 500 | 505.6568 | -15.8701 | -0.30427 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.9273 | 300.2021 | 540 | 507.9251 | 90.0546 | 0.95783 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.9303 | 5.0692 | 500 | 505.6226 | -15.875 | -0.30419 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.9356 | 300.2021 | 540 | 507.9123 | 90.0559 | 0.95783 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.9387 | 5.1521 | 500 | 505.6257 | -15.8803 | -0.3086 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.9439 | 300.2075 | 540 | 507.9164 | 90.0454 | 0.95784 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.947 | 5.1521 | 500 | 505.6662 | -15.8855 | -0.30851 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.9523 | 300.2075 | 540 | 507.9375 | 90.035 | 0.95785 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.9553 | 5.1772 | 500 | 505.6711 | -15.8901 | -0.30978 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.9606 | 299.244 | 540 | 507.9283 | 90.0503 | 0.95758 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.9637 | 5.1772 | 500 | 505.6405 | -15.8947 | -0.3097 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.9689 | 299.244 | 540 | 507.8887 | 90.0657 | 0.95757 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.972 | 5.1803 | 500 | 505.6688 | -15.901 | -0.30976 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.9772 | 299.2475 | 540 | 507.8758 | 90.07 | 0.95757 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.9803 | 5.1803 | 500 | 505.7558 | -15.9072 | -0.30965 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.9856 | 299.2475 | 540 | 507.8896 | 90.0743 | 0.95756 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.9887 | 4.9769 | 500 | 505.7942 | -15.9153 | -0.29846 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
5.9939 | 298.4816 | 540 | 507.8845 | 90.09 | 0.95734 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 5.997 | 4.9769 | 500 | 505.784 | -15.9235 | -0.29832 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.0022 | 298.4816 | 540 | 507.8606 | 90.1057 | 0.95733 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.0053 | 4.9089 | 500 | 505.7719 | -15.9305 | -0.29448 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.0106 | 299.9392 | 540 | 507.8633 | 90.1037 | 0.95772 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.0137 | 4.9089 | 500 | 505.7579 | -15.9375 | -0.29436 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.0189 | 299.9392 | 540 | 507.8929 | 90.1016 | 0.95772 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.022 | 4.9089 | 500 | 505.7532 | -15.9453 | -0.29423 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.0272 | 300.9996 | 540 | 507.9292 | 90.1014 | 0.958 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.0303 | 4.9089 | 500 | 505.7577 | -15.9532 | -0.2941 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.0356 | 300.9996 | 540 | 507.9724 | 90.1012 | 0.958 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.0387 | 4.8742 | 500 | 505.7549 | -15.9598 | -0.29209 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.0439 | 299.8103 | 540 | 507.9734 | 90.1042 | 0.95768 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.047 | 4.8742 | 500 | 505.7447 | -15.9664 | -0.29198 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.0522 | 299.8103 | 540 | 507.9325 | 90.1072 | 0.95768 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.0554 | 4.968 | 500 | 505.7744 | -15.9741 | -0.29697 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.0606 | 298.7783 | 540 | 507.904 | 90.1136 | 0.9574 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.0637 | 4.968 | 500 | 505.8439 | -15.9819 | -0.29684 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.0689 | 298.7783 | 540 | 507.888 | 90.1199 | 0.9574 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.072 | 5.0194 | 500 | 505.8832 | -15.9895 | -0.29951 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.0772 | 298.9479 | 540 | 507.8716 | 90.1341 | 0.95743 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.0804 | 5.0194 | 500 | 505.8924 | -15.9971 | -0.29938 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.0856 | 298.9479 | 540 | 507.8549 | 90.1483 | 0.95742 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.0887 | 4.9159 | 500 | 505.9077 | -16.0054 | -0.2936 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.0939 | 299.9759 | 540 | 507.8751 | 90.1651 | 0.95767 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.097 | 4.9159 | 500 | 505.929 | -16.0138 | -0.29346 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.1022 | 299.9759 | 540 | 507.9323 | 90.1819 | 0.95766 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.1054 | 4.9726 | 500 | 505.936 | -16.0214 | -0.29642 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.1105 | 299.9103 | 540 | 507.966 | 90.2051 | 0.95762 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.1137 | 4.9726 | 500 | 505.9288 | -16.029 | -0.2963 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.1189 | 299.9103 | 540 | 507.9763 | 90.2284 | 0.9576 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.122 | 4.9499 | 500 | 505.9029 | -16.0356 | -0.29495 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.1272 | 299.7357 | 540 | 507.9659 | 90.2304 | 0.95755 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.1304 | 4.9499 | 500 | 505.8584 | -16.0422 | -0.29484 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.1355 | 299.7357 | 540 | 507.9346 | 90.2324 | 0.95755 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.1387 | 4.9499 | 500 | 505.8275 | -16.0488 | -0.29473 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.1439 | 299.7289 | 540 | 507.9179 | 90.2344 | 0.95755 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.147 | 4.9499 | 500 | 505.8101 | -16.0554 | -0.29462 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.1522 | 299.7289 | 540 | 507.9156 | 90.2364 | 0.95755 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.1554 | 4.9933 | 500 | 505.7686 | -16.0595 | -0.29691 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.1605 | 299.7289 | 540 | 507.899 | 90.2356 | 0.95755 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.1637 | 4.9933 | 500 | 505.7029 | -16.0636 | -0.29684 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.1689 | 299.7289 | 540 | 507.868 | 90.2348 | 0.95755 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.172 | 4.9745 | 500 | 505.7089 | -16.0659 | -0.29578 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.1772 | 299.7637 | 540 | 507.8593 | 90.2366 | 0.95756 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.1804 | 4.9745 | 500 | 505.7867 | -16.0682 | -0.29574 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.1855 | 299.7637 | 540 | 507.873 | 90.2384 | 0.95755 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.1887 | 4.9682 | 500 | 505.8096 | -16.0726 | -0.29532 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.1939 | 299.2309 | 540 | 507.8813 | 90.2457 | 0.95741 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.1971 | 4.9682 | 500 | 505.7776 | -16.0769 | -0.29525 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.2022 | 299.2309 | 540 | 507.8844 | 90.2529 | 0.9574 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.2054 | 4.902 | 500 | 505.7428 | -16.08 | -0.2916 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.2105 | 299.8782 | 540 | 507.8987 | 90.2532 | 0.95757 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.2137 | 4.902 | 500 | 505.7052 | -16.083 | -0.29155 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.2189 | 299.8782 | 540 | 507.9241 | 90.2534 | 0.95757 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.222 | 4.9107 | 500 | 505.6754 | -16.0865 | -0.29197 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.2272 | 299.8782 | 540 | 507.9375 | 90.2467 | 0.95758 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.2304 | 4.9107 | 500 | 505.6533 | -16.0899 | -0.29191 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.2355 | 299.8782 | 540 | 507.9391 | 90.24 | 0.95758 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.2387 | 4.8668 | 500 | 505.6079 | -16.092 | -0.28949 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.2439 | 299.8782 | 540 | 507.9177 | 90.2475 | 0.95758 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.2471 | 4.8668 | 500 | 505.5393 | -16.0942 | -0.28945 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.2522 | 299.8782 | 540 | 507.8735 | 90.255 | 0.95757 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.2554 | 4.9916 | 500 | 505.5219 | -16.0972 | -0.29618 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.2605 | 299.8228 | 540 | 507.8549 | 90.2458 | 0.95756 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.2637 | 4.9916 | 500 | 505.5557 | -16.1001 | -0.29613 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.2688 | 299.8228 | 540 | 507.8618 | 90.2366 | 0.95757 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.2721 | 5.0011 | 500 | 505.5581 | -16.1033 | -0.29659 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.2772 | 299.8185 | 540 | 507.8672 | 90.2398 | 0.95757 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.2804 | 5.0011 | 500 | 505.529 | -16.1065 | -0.29653 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.2855 | 299.8185 | 540 | 507.8713 | 90.243 | 0.95756 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.2887 | 4.976 | 500 | 505.5277 | -16.1103 | -0.29511 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.2938 | 299.9052 | 540 | 507.8927 | 90.2462 | 0.95758 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.2971 | 4.976 | 500 | 505.5543 | -16.1141 | -0.29505 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.3022 | 299.9052 | 540 | 507.9313 | 90.2494 | 0.95758 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.3054 | 4.976 | 500 | 505.5594 | -16.1179 | -0.29499 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.3105 | 299.686 | 540 | 507.9499 | 90.262 | 0.95751 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.3137 | 4.976 | 500 | 505.5431 | -16.1217 | -0.29492 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.3188 | 299.686 | 540 | 507.9485 | 90.2745 | 0.9575 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.3221 | 5.0532 | 500 | 505.5109 | -16.1266 | -0.29901 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.3271 | 299.6308 | 540 | 507.9325 | 90.278 | 0.95748 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.3304 | 5.0532 | 500 | 505.4629 | -16.1314 | -0.29893 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.3355 | 299.6308 | 540 | 507.902 | 90.2815 | 0.95748 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.3387 | 5.0532 | 500 | 505.4421 | -16.1363 | -0.29885 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.3438 | 299.6308 | 540 | 507.8787 | 90.2696 | 0.95749 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.3471 | 5.0532 | 500 | 505.4485 | -16.1412 | -0.29877 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.3521 | 299.6308 | 540 | 507.8627 | 90.2576 | 0.9575 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.3554 | 5.1232 | 500 | 505.4233 | -16.1476 | -0.30242 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.3605 | 299.7533 | 540 | 507.8465 | 90.2719 | 0.95752 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.3637 | 5.1232 | 500 | 505.3664 | -16.1541 | -0.30231 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.3688 | 299.7533 | 540 | 507.8301 | 90.2863 | 0.95751 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.3721 | 5.05 | 500 | 505.3742 | -16.1622 | -0.29824 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.3771 | 299.7533 | 540 | 507.8284 | 90.2891 | 0.95751 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.3804 | 5.05 | 500 | 505.4466 | -16.1704 | -0.2981 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.3855 | 299.7533 | 540 | 507.8413 | 90.2919 | 0.9575 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.3887 | 5.2076 | 500 | 505.4741 | -16.1783 | -0.30641 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.3938 | 299.855 | 540 | 507.854 | 90.3108 | 0.95751 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.3971 | 5.2076 | 500 | 505.4568 | -16.1863 | -0.30627 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.4021 | 299.855 | 540 | 507.8665 | 90.3296 | 0.9575 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.4054 | 5.1046 | 500 | 505.4323 | -16.1927 | -0.30065 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.4105 | 299.855 | 540 | 507.8868 | 90.3327 | 0.9575 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.4137 | 5.1046 | 500 | 505.4008 | -16.1992 | -0.30054 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.4188 | 299.855 | 540 | 507.915 | 90.3357 | 0.95749 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.4221 | 5.1044 | 500 | 505.3813 | -16.2063 | -0.30041 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.4271 | 299.8378 | 540 | 507.9276 | 90.3282 | 0.95749 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.4304 | 5.1044 | 500 | 505.374 | -16.2133 | -0.3003 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.4355 | 299.8378 | 540 | 507.9245 | 90.3208 | 0.9575 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.4388 | 5.0325 | 500 | 505.3417 | -16.2196 | -0.29634 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.4438 | 299.8378 | 540 | 507.8986 | 90.3316 | 0.95749 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.4471 | 5.0325 | 500 | 505.2844 | -16.226 | -0.29623 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.4521 | 299.8378 | 540 | 507.85 | 90.3423 | 0.95748 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.4554 | 5.1217 | 500 | 505.2647 | -16.2331 | -0.30089 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.4605 | 299.9858 | 540 | 507.8266 | 90.3365 | 0.95753 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.4638 | 5.1217 | 500 | 505.2825 | -16.2403 | -0.30077 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.4688 | 299.9858 | 540 | 507.8285 | 90.3307 | 0.95753 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.4721 | 5.1792 | 500 | 505.2725 | -16.2472 | -0.30372 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.4771 | 299.9858 | 540 | 507.8388 | 90.3397 | 0.95752 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.4804 | 5.1792 | 500 | 505.2347 | -16.254 | -0.3036 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.4855 | 299.9858 | 540 | 507.8575 | 90.3487 | 0.95752 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.4888 | 5.0824 | 500 | 505.2251 | -16.2617 | -0.29831 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.4938 | 299.9858 | 540 | 507.8762 | 90.3591 | 0.95751 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.4971 | 5.0824 | 500 | 505.2437 | -16.2694 | -0.29818 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.5021 | 299.9858 | 540 | 507.8949 | 90.3696 | 0.9575 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.5054 | 5.138 | 500 | 505.2557 | -16.2772 | -0.30101 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.5105 | 299.9858 | 540 | 507.8973 | 90.3733 | 0.95749 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.5138 | 5.138 | 500 | 505.2614 | -16.285 | -0.30088 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.5188 | 299.9858 | 540 | 507.8835 | 90.3771 | 0.95749 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.5221 | 5.0367 | 500 | 505.2473 | -16.2918 | -0.29536 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.5271 | 300.0343 | 540 | 507.8705 | 90.3796 | 0.9575 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.5304 | 5.0367 | 500 | 505.2133 | -16.2985 | -0.29525 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.5354 | 300.0343 | 540 | 507.8586 | 90.3822 | 0.9575 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.5388 | 5.1283 | 500 | 505.2133 | -16.3054 | -0.30003 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.5438 | 300.0388 | 540 | 507.854 | 90.3708 | 0.95751 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.5471 | 5.1283 | 500 | 505.2473 | -16.3123 | -0.29991 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.5521 | 300.0388 | 540 | 507.8569 | 90.3593 | 0.95752 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.5554 | 5.1352 | 500 | 505.2479 | -16.318 | -0.30018 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.5604 | 299.6789 | 540 | 507.851 | 90.368 | 0.95742 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.5638 | 5.1352 | 500 | 505.2151 | -16.3238 | -0.30009 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.5688 | 299.6789 | 540 | 507.8366 | 90.3768 | 0.95741 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.5721 | 5.1676 | 500 | 505.2489 | -16.3331 | -0.30165 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.5771 | 299.6871 | 540 | 507.8225 | 90.3749 | 0.95741 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.5804 | 5.1676 | 500 | 505.3491 | -16.3424 | -0.3015 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.5854 | 299.6871 | 540 | 507.8089 | 90.373 | 0.95741 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.5888 | 5.2352 | 500 | 505.3863 | -16.3514 | -0.30492 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.5938 | 299.4286 | 540 | 507.7982 | 90.387 | 0.95733 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.5971 | 5.2352 | 500 | 505.3605 | -16.3605 | -0.30477 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.6021 | 299.4286 | 540 | 507.7903 | 90.4011 | 0.95732 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.6054 | 5.119 | 500 | 505.3348 | -16.3682 | -0.29848 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.6104 | 300.1431 | 540 | 507.7926 | 90.4019 | 0.95751 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.6138 | 5.119 | 500 | 505.3091 | -16.3759 | -0.29836 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.6188 | 300.1431 | 540 | 507.8051 | 90.4026 | 0.95751 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.6221 | 5.2297 | 500 | 505.3016 | -16.384 | -0.30408 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.6271 | 301.2788 | 540 | 507.8328 | 90.4024 | 0.95781 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.6304 | 5.2297 | 500 | 505.3122 | -16.392 | -0.30395 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.6354 | 301.2788 | 540 | 507.8756 | 90.4022 | 0.95781 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.6388 | 5.1168 | 500 | 505.3015 | -16.3996 | -0.29785 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.6438 | 300.0795 | 540 | 507.8933 | 90.399 | 0.9575 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.6471 | 5.1168 | 500 | 505.2697 | -16.4071 | -0.29772 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.6521 | 300.0795 | 540 | 507.8858 | 90.3958 | 0.9575 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.6554 | 5.166 | 500 | 505.2843 | -16.4155 | -0.30019 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.6604 | 300.0298 | 540 | 507.8785 | 90.385 | 0.9575 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.6638 | 5.166 | 500 | 505.3453 | -16.4238 | -0.30005 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.6687 | 300.0298 | 540 | 507.8716 | 90.3742 | 0.9575 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.6721 | 5.2544 | 500 | 505.3835 | -16.4324 | -0.30457 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.6771 | 298.7328 | 540 | 507.8437 | 90.3733 | 0.95716 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.6805 | 5.2544 | 500 | 505.3992 | -16.4409 | -0.30442 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.6854 | 298.7328 | 540 | 507.7947 | 90.3724 | 0.95716 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.6888 | 5.2227 | 500 | 505.4301 | -16.4495 | -0.30261 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.6937 | 300.0526 | 540 | 507.7714 | 90.3799 | 0.95751 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.6971 | 5.2227 | 500 | 505.4762 | -16.4581 | -0.30247 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.7021 | 300.0526 | 540 | 507.7738 | 90.3874 | 0.9575 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.7054 | 5.2227 | 500 | 505.504 | -16.4674 | -0.30231 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.7104 | 300.5345 | 540 | 507.7883 | 90.3983 | 0.95762 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.7138 | 5.2227 | 500 | 505.5135 | -16.4767 | -0.30216 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.7187 | 300.5345 | 540 | 507.815 | 90.4092 | 0.95761 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.7221 | 5.1267 | 500 | 505.4999 | -16.4846 | -0.29697 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.7271 | 300.3087 | 540 | 507.8262 | 90.4071 | 0.95755 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.7305 | 5.1267 | 500 | 505.4631 | -16.4925 | -0.29684 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.7354 | 300.3087 | 540 | 507.8219 | 90.405 | 0.95755 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.7388 | 5.2187 | 500 | 505.435 | -16.4998 | -0.30156 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.7437 | 301.0108 | 540 | 507.833 | 90.3956 | 0.95775 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.7471 | 5.2187 | 500 | 505.4153 | -16.5071 | -0.30144 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.7521 | 301.0108 | 540 | 507.8594 | 90.3862 | 0.95775 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.7555 | 5.2083 | 500 | 505.3952 | -16.5148 | -0.30077 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.7604 | 299.7303 | 540 | 507.8649 | 90.389 | 0.95741 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.7638 | 5.2083 | 500 | 505.3747 | -16.5225 | -0.30064 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.7687 | 299.7303 | 540 | 507.8495 | 90.3918 | 0.95741 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.7721 | 5.2272 | 500 | 505.4143 | -16.5316 | -0.30148 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.7771 | 299.731 | 540 | 507.8333 | 90.3923 | 0.95741 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.7805 | 5.2272 | 500 | 505.514 | -16.5406 | -0.30133 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.7854 | 299.731 | 540 | 507.8162 | 90.3928 | 0.95741 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.7888 | 5.2747 | 500 | 505.5486 | -16.5496 | -0.30367 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.7937 | 299.0823 | 540 | 507.794 | 90.4037 | 0.95723 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.7971 | 5.2747 | 500 | 505.518 | -16.5585 | -0.30352 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.802 | 299.0823 | 540 | 507.7667 | 90.4145 | 0.95722 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.8055 | 5.1746 | 500 | 505.5019 | -16.5668 | -0.29814 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.8104 | 300.0975 | 540 | 507.7492 | 90.4186 | 0.95748 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.8138 | 5.1746 | 500 | 505.5 | -16.5752 | -0.29801 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.8187 | 300.0975 | 540 | 507.7416 | 90.4226 | 0.95748 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.8221 | 5.2308 | 500 | 505.507 | -16.5814 | -0.30085 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.827 | 301.4023 | 540 | 507.7578 | 90.4263 | 0.95782 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.8305 | 5.2308 | 500 | 505.5228 | -16.5876 | -0.30074 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.8354 | 301.4023 | 540 | 507.7979 | 90.43 | 0.95782 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.8388 | 5.1386 | 500 | 505.5204 | -16.5937 | -0.29581 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.8437 | 300.0384 | 540 | 507.8141 | 90.439 | 0.95745 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.8471 | 5.1386 | 500 | 505.5 | -16.5997 | -0.29571 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.852 | 300.0384 | 540 | 507.8065 | 90.448 | 0.95744 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.8555 | 5.1276 | 500 | 505.5155 | -16.6048 | -0.29505 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.8604 | 300.0384 | 540 | 507.7989 | 90.4434 | 0.95745 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.8638 | 5.1276 | 500 | 505.5671 | -16.6099 | -0.29497 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.8687 | 300.0384 | 540 | 507.7913 | 90.4387 | 0.95745 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.8721 | 4.9838 | 500 | 505.589 | -16.6139 | -0.28733 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.877 | 298.6125 | 540 | 507.7661 | 90.4532 | 0.95706 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.8805 | 4.9838 | 500 | 505.5812 | -16.618 | -0.28726 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.8854 | 298.6125 | 540 | 507.7233 | 90.4677 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.8888 | 4.8765 | 500 | 505.5971 | -16.6228 | -0.2815 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.8937 | 300.0369 | 540 | 507.7003 | 90.462 | 0.95743 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.8971 | 4.8765 | 500 | 505.6368 | -16.6277 | -0.28142 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.902 | 300.0369 | 540 | 507.6973 | 90.4563 | 0.95743 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.9055 | 4.9371 | 500 | 505.6563 | -16.6328 | -0.28456 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.9104 | 300.5982 | 540 | 507.7077 | 90.4634 | 0.95758 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.9138 | 4.9371 | 500 | 505.6555 | -16.6379 | -0.28448 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.9187 | 300.5982 | 540 | 507.7316 | 90.4704 | 0.95757 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.9221 | 4.8695 | 500 | 505.629 | -16.6417 | -0.28083 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.927 | 300.072 | 540 | 507.7404 | 90.4663 | 0.95743 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.9305 | 4.8695 | 500 | 505.5768 | -16.6456 | -0.28077 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.9354 | 300.072 | 540 | 507.734 | 90.4622 | 0.95744 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.9388 | 4.7964 | 500 | 505.5522 | -16.6493 | -0.27682 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.9437 | 300.0903 | 540 | 507.7271 | 90.4581 | 0.95745 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.9471 | 4.7964 | 500 | 505.5553 | -16.6531 | -0.27677 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.952 | 300.0903 | 540 | 507.7197 | 90.4541 | 0.95745 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.9555 | 4.7803 | 500 | 505.5418 | -16.6574 | -0.27585 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.9604 | 300.1781 | 540 | 507.7127 | 90.4582 | 0.95747 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.9638 | 4.7803 | 500 | 505.5118 | -16.6616 | -0.27578 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.9687 | 300.1781 | 540 | 507.7062 | 90.4622 | 0.95747 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.9721 | 4.7916 | 500 | 505.5357 | -16.6665 | -0.27631 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.977 | 300.1781 | 540 | 507.7086 | 90.4663 | 0.95746 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.9805 | 4.7916 | 500 | 505.6134 | -16.6714 | -0.27623 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.9854 | 300.1781 | 540 | 507.7198 | 90.4703 | 0.95746 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.9888 | 4.7916 | 500 | 505.6354 | -16.6769 | -0.27615 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
6.9937 | 299.975 | 540 | 507.7298 | 90.479 | 0.9574 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 6.9971 | 4.7916 | 500 | 505.6018 | -16.6824 | -0.27607 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.002 | 299.975 | 540 | 507.7383 | 90.4877 | 0.95739 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.0055 | 4.7916 | 500 | 505.5888 | -16.6864 | -0.276 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.0103 | 299.804 | 540 | 507.7436 | 90.4951 | 0.95734 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.0138 | 4.7916 | 500 | 505.5965 | -16.6903 | -0.27594 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.0187 | 299.804 | 540 | 507.7456 | 90.5024 | 0.95733 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.0222 | 4.7916 | 500 | 505.6105 | -16.693 | -0.2759 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.027 | 300.7711 | 540 | 507.7575 | 90.5041 | 0.95759 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.0305 | 4.7916 | 500 | 505.6307 | -16.6957 | -0.27586 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.0353 | 300.7711 | 540 | 507.7792 | 90.5057 | 0.95759 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.0388 | 4.7019 | 500 | 505.6139 | -16.6978 | -0.27104 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.0437 | 299.9208 | 540 | 507.7617 | 90.5051 | 0.95736 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.0471 | 4.7019 | 500 | 505.5601 | -16.7 | -0.27101 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.052 | 299.9208 | 540 | 507.7049 | 90.5045 | 0.95736 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.0555 | 4.8116 | 500 | 505.5563 | -16.7027 | -0.27681 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.0603 | 299.7889 | 540 | 507.6726 | 90.5046 | 0.95733 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.0638 | 4.8116 | 500 | 505.6025 | -16.7054 | -0.27677 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.0687 | 299.7889 | 540 | 507.6647 | 90.5046 | 0.95733 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.0722 | 4.8215 | 500 | 505.6305 | -16.7088 | -0.27725 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.077 | 298.6702 | 540 | 507.6418 | 90.5116 | 0.95702 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.0805 | 4.8215 | 500 | 505.6404 | -16.7122 | -0.27719 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.0853 | 298.6702 | 540 | 507.6039 | 90.5186 | 0.95701 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.0888 | 4.8293 | 500 | 505.6521 | -16.7154 | -0.27756 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.0937 | 300.2411 | 540 | 507.6094 | 90.5201 | 0.95743 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.0972 | 4.8293 | 500 | 505.6658 | -16.7186 | -0.27751 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.102 | 300.2411 | 540 | 507.6582 | 90.5217 | 0.95743 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.1055 | 4.7796 | 500 | 505.6838 | -16.7227 | -0.27481 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.1103 | 300.6224 | 540 | 507.6945 | 90.5388 | 0.95752 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.1138 | 4.7796 | 500 | 505.7062 | -16.7269 | -0.27475 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.1187 | 300.6224 | 540 | 507.7182 | 90.5559 | 0.9575 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.1222 | 4.7564 | 500 | 505.6895 | -16.7291 | -0.27348 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.127 | 300.754 | 540 | 507.7212 | 90.5536 | 0.95754 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.1305 | 4.7564 | 500 | 505.6338 | -16.7312 | -0.27345 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.1353 | 300.754 | 540 | 507.7034 | 90.5512 | 0.95754 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.1388 | 4.7564 | 500 | 505.6011 | -16.7334 | -0.27341 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.1437 | 300.5993 | 540 | 507.7011 | 90.5493 | 0.9575 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.1472 | 4.7564 | 500 | 505.5916 | -16.7356 | -0.27338 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.152 | 300.5993 | 540 | 507.7144 | 90.5475 | 0.9575 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.1555 | 4.824 | 500 | 505.5924 | -16.7362 | -0.27696 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.1603 | 299.5425 | 540 | 507.6999 | 90.5525 | 0.95722 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.1638 | 4.824 | 500 | 505.6035 | -16.7368 | -0.27695 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.1687 | 299.5425 | 540 | 507.6577 | 90.5574 | 0.95721 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.1722 | 4.8383 | 500 | 505.6156 | -16.7374 | -0.2777 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.177 | 299.5291 | 540 | 507.6353 | 90.5603 | 0.95721 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.1805 | 4.8383 | 500 | 505.6288 | -16.738 | -0.27769 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.1853 | 299.5291 | 540 | 507.6325 | 90.5633 | 0.9572 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.1888 | 4.824 | 500 | 505.6027 | -16.7376 | -0.27694 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.1936 | 299.3866 | 540 | 507.6305 | 90.5705 | 0.95716 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.1972 | 4.824 | 500 | 505.537 | -16.7371 | -0.27695 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.202 | 299.3866 | 540 | 507.6292 | 90.5778 | 0.95715 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.2055 | 4.8162 | 500 | 505.5058 | -16.7353 | -0.27656 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.2103 | 300.276 | 540 | 507.6401 | 90.5756 | 0.95739 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.2138 | 4.8162 | 500 | 505.5088 | -16.7335 | -0.27659 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.2186 | 300.276 | 540 | 507.6633 | 90.5734 | 0.95739 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.2222 | 4.8162 | 500 | 505.5046 | -16.7326 | -0.27661 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.227 | 300.9487 | 540 | 507.6918 | 90.5789 | 0.95757 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.2305 | 4.8162 | 500 | 505.4931 | -16.7318 | -0.27662 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.2353 | 300.9487 | 540 | 507.7258 | 90.5844 | 0.95756 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.2388 | 4.7629 | 500 | 505.4543 | -16.73 | -0.27381 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.2437 | 299.9033 | 540 | 507.7167 | 90.5834 | 0.95729 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.2472 | 4.7629 | 500 | 505.3882 | -16.7283 | -0.27384 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.252 | 299.9033 | 540 | 507.6644 | 90.5823 | 0.95729 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.2555 | 4.8448 | 500 | 505.3819 | -16.7277 | -0.2782 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.2603 | 299.9996 | 540 | 507.6367 | 90.5804 | 0.95731 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.2638 | 4.8448 | 500 | 505.4354 | -16.727 | -0.27821 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.2686 | 299.9996 | 540 | 507.6336 | 90.5786 | 0.95732 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.2722 | 4.8223 | 500 | 505.4421 | -16.7258 | -0.27703 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.277 | 299.8497 | 540 | 507.6291 | 90.5832 | 0.95727 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.2805 | 4.8223 | 500 | 505.4019 | -16.7245 | -0.27705 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.2853 | 299.8497 | 540 | 507.6234 | 90.5879 | 0.95727 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.2888 | 4.7601 | 500 | 505.3901 | -16.7239 | -0.27375 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.2936 | 299.8497 | 540 | 507.6353 | 90.5905 | 0.95727 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.2972 | 4.7601 | 500 | 505.4068 | -16.7233 | -0.27376 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.302 | 299.8497 | 540 | 507.6647 | 90.5932 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.3055 | 4.7601 | 500 | 505.4018 | -16.723 | -0.27377 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.3103 | 300.6309 | 540 | 507.692 | 90.6079 | 0.95746 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.3138 | 4.7601 | 500 | 505.3752 | -16.7227 | -0.27377 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.3186 | 300.6309 | 540 | 507.7172 | 90.6225 | 0.95745 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.3222 | 4.751 | 500 | 505.3477 | -16.7213 | -0.27331 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.327 | 300.1104 | 540 | 507.7126 | 90.6199 | 0.95731 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.3305 | 4.751 | 500 | 505.3194 | -16.7198 | -0.27333 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.3353 | 300.1104 | 540 | 507.6781 | 90.6172 | 0.95731 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.3388 | 4.7586 | 500 | 505.3172 | -16.7186 | -0.27375 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.3436 | 299.9513 | 540 | 507.6594 | 90.6168 | 0.95727 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.3472 | 4.7586 | 500 | 505.341 | -16.7174 | -0.27377 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.352 | 299.9513 | 540 | 507.6565 | 90.6164 | 0.95727 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.3555 | 4.7473 | 500 | 505.3643 | -16.7167 | -0.27318 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.3603 | 300.041 | 540 | 507.6541 | 90.6134 | 0.9573 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.3638 | 4.7473 | 500 | 505.3871 | -16.716 | -0.27319 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.3686 | 300.041 | 540 | 507.6523 | 90.6103 | 0.9573 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.3722 | 4.7475 | 500 | 505.4106 | -16.7152 | -0.27322 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.377 | 300.041 | 540 | 507.65 | 90.6073 | 0.9573 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.3805 | 4.7475 | 500 | 505.4349 | -16.7143 | -0.27323 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.3853 | 300.041 | 540 | 507.6471 | 90.6042 | 0.9573 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.3889 | 4.8618 | 500 | 505.452 | -16.7147 | -0.2793 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.3936 | 299.6249 | 540 | 507.6419 | 90.617 | 0.95718 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.3972 | 4.8618 | 500 | 505.462 | -16.7151 | -0.27929 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.402 | 299.6249 | 540 | 507.6343 | 90.6298 | 0.95717 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.4055 | 4.7867 | 500 | 505.4694 | -16.7123 | -0.27535 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.4103 | 299.4576 | 540 | 507.6279 | 90.6455 | 0.95711 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.4138 | 4.7867 | 500 | 505.4743 | -16.7094 | -0.27539 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.4186 | 299.4576 | 540 | 507.6226 | 90.6611 | 0.9571 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.4222 | 4.7867 | 500 | 505.4792 | -16.7077 | -0.27542 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.427 | 301.0269 | 540 | 507.6404 | 90.6579 | 0.95752 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.4305 | 4.7867 | 500 | 505.4841 | -16.7059 | -0.27544 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.4353 | 301.0269 | 540 | 507.6812 | 90.6547 | 0.95752 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.4389 | 4.7404 | 500 | 505.4503 | -16.7027 | -0.27303 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.4436 | 299.8018 | 540 | 507.6808 | 90.6485 | 0.9572 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.4472 | 4.7404 | 500 | 505.3777 | -16.6995 | -0.27307 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.452 | 299.8018 | 540 | 507.639 | 90.6422 | 0.95721 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.4555 | 4.7647 | 500 | 505.3737 | -16.6977 | -0.2744 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.4603 | 299.8704 | 540 | 507.6149 | 90.6294 | 0.95724 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.4639 | 4.7647 | 500 | 505.4383 | -16.696 | -0.27442 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.4686 | 299.8704 | 540 | 507.6084 | 90.6167 | 0.95725 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.4722 | 4.8409 | 500 | 505.4731 | -16.6941 | -0.2785 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.477 | 299.8889 | 540 | 507.6027 | 90.6213 | 0.95725 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.4805 | 4.8409 | 500 | 505.4782 | -16.6922 | -0.27853 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.4853 | 299.8889 | 540 | 507.5978 | 90.6259 | 0.95725 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.4889 | 4.7703 | 500 | 505.4738 | -16.6899 | -0.27482 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.4936 | 300.3741 | 540 | 507.6168 | 90.6324 | 0.95737 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.4972 | 4.7703 | 500 | 505.4601 | -16.6876 | -0.27485 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.502 | 300.3741 | 540 | 507.6597 | 90.6389 | 0.95736 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.5055 | 4.7799 | 500 | 505.4465 | -16.6857 | -0.27539 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.5103 | 300.8283 | 540 | 507.6932 | 90.6624 | 0.95746 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.5139 | 4.7799 | 500 | 505.4328 | -16.6839 | -0.27542 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.5186 | 300.8283 | 540 | 507.7174 | 90.6859 | 0.95744 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.5222 | 4.7799 | 500 | 505.3996 | -16.6813 | -0.27545 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.5269 | 300.8955 | 540 | 507.7212 | 90.6811 | 0.95746 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.5305 | 4.7799 | 500 | 505.347 | -16.6787 | -0.27549 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.5353 | 300.8955 | 540 | 507.7046 | 90.6764 | 0.95747 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.5389 | 4.7868 | 500 | 505.3337 | -16.6761 | -0.2759 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.5436 | 300.7237 | 540 | 507.6963 | 90.6667 | 0.95743 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.5472 | 4.7868 | 500 | 505.36 | -16.6736 | -0.27594 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.5519 | 300.7237 | 540 | 507.6962 | 90.6571 | 0.95744 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.5555 | 4.7957 | 500 | 505.3648 | -16.6705 | -0.27646 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.5603 | 299.6627 | 540 | 507.6819 | 90.6729 | 0.95714 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.5639 | 4.7957 | 500 | 505.3481 | -16.6675 | -0.27651 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.5686 | 299.6627 | 540 | 507.6535 | 90.6886 | 0.95713 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.5722 | 4.831 | 500 | 505.3654 | -16.6663 | -0.27841 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.577 | 299.6665 | 540 | 507.6376 | 90.6928 | 0.95713 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.5805 | 4.831 | 500 | 505.417 | -16.6651 | -0.27843 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.5853 | 299.6665 | 540 | 507.6343 | 90.697 | 0.95712 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.5889 | 4.831 | 500 | 505.468 | -16.6638 | -0.27845 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.5936 | 299.0263 | 540 | 507.6266 | 90.7129 | 0.95694 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.5972 | 4.831 | 500 | 505.5184 | -16.6626 | -0.27847 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.6019 | 299.0263 | 540 | 507.6143 | 90.7288 | 0.95692 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.6055 | 4.831 | 500 | 505.5694 | -16.66 | -0.27851 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.6103 | 300.3479 | 540 | 507.6177 | 90.7359 | 0.95727 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.6139 | 4.831 | 500 | 505.6209 | -16.6575 | -0.27854 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.6186 | 300.3479 | 540 | 507.6367 | 90.743 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.6222 | 4.7692 | 500 | 505.6238 | -16.655 | -0.27529 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.6269 | 301.4915 | 540 | 507.67 | 90.7478 | 0.95756 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.6305 | 4.7692 | 500 | 505.5781 | -16.6525 | -0.27532 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.6353 | 301.4915 | 540 | 507.7175 | 90.7527 | 0.95756 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.6389 | 4.7692 | 500 | 505.5324 | -16.6493 | -0.27537 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.6436 | 300.3561 | 540 | 507.7247 | 90.7485 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.6472 | 4.7692 | 500 | 505.4868 | -16.646 | -0.27542 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.6519 | 300.3561 | 540 | 507.6917 | 90.7444 | 0.95727 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.6555 | 4.7692 | 500 | 505.469 | -16.6431 | -0.27547 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.6603 | 300.3622 | 540 | 507.6783 | 90.7318 | 0.95728 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.6639 | 4.7692 | 500 | 505.4792 | -16.6401 | -0.27551 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.6686 | 300.3622 | 540 | 507.6846 | 90.7192 | 0.95729 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.6722 | 4.8099 | 500 | 505.4753 | -16.6382 | -0.27772 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.6769 | 298.8003 | 540 | 507.6704 | 90.7293 | 0.95686 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.6805 | 4.8099 | 500 | 505.4571 | -16.6362 | -0.27775 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.6853 | 298.8003 | 540 | 507.6359 | 90.7395 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.6889 | 4.8099 | 500 | 505.4749 | -16.6352 | -0.27776 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.6936 | 300.3469 | 540 | 507.6254 | 90.7471 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.6972 | 4.8099 | 500 | 505.5284 | -16.6343 | -0.27778 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.7019 | 300.3469 | 540 | 507.6388 | 90.7547 | 0.95725 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.7056 | 4.8177 | 500 | 505.566 | -16.6348 | -0.27819 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.7103 | 300.8637 | 540 | 507.6663 | 90.769 | 0.95738 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.7139 | 4.8177 | 500 | 505.5876 | -16.6353 | -0.27818 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.7186 | 300.8637 | 540 | 507.7077 | 90.7832 | 0.95737 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.7222 | 4.8078 | 500 | 505.6092 | -16.6346 | -0.27766 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.7269 | 300.7235 | 540 | 507.7166 | 90.775 | 0.95734 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.7306 | 4.8078 | 500 | 505.6305 | -16.6339 | -0.27767 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.7353 | 300.7235 | 540 | 507.6929 | 90.7668 | 0.95734 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.7389 | 4.7881 | 500 | 505.6193 | -16.6324 | -0.27664 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.7436 | 301.3891 | 540 | 507.7001 | 90.7605 | 0.95753 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.7472 | 4.7881 | 500 | 505.5755 | -16.631 | -0.27666 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.7519 | 301.3891 | 540 | 507.7382 | 90.7542 | 0.95753 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.7556 | 4.966 | 500 | 505.5314 | -16.631 | -0.28612 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.7603 | 300.3506 | 540 | 507.7566 | 90.7518 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.7639 | 4.966 | 500 | 505.4871 | -16.631 | -0.28612 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.7686 | 300.3506 | 540 | 507.7552 | 90.7495 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.7722 | 4.9747 | 500 | 505.474 | -16.6326 | -0.28655 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.7769 | 300.3506 | 540 | 507.7532 | 90.7458 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.7805 | 4.9747 | 500 | 505.4922 | -16.6342 | -0.28653 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.7853 | 300.3506 | 540 | 507.7506 | 90.7421 | 0.95727 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.7889 | 4.9747 | 500 | 505.5105 | -16.6357 | -0.2865 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.7936 | 300.1538 | 540 | 507.7489 | 90.7486 | 0.95721 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.7972 | 4.9747 | 500 | 505.5287 | -16.6373 | -0.28648 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.8019 | 300.1538 | 540 | 507.748 | 90.7551 | 0.9572 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.8056 | 4.9747 | 500 | 505.5337 | -16.6382 | -0.28646 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.8103 | 300.1021 | 540 | 507.7495 | 90.7629 | 0.95718 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.8139 | 4.9747 | 500 | 505.5252 | -16.6391 | -0.28645 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.8186 | 300.1021 | 540 | 507.7532 | 90.7708 | 0.95717 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.8222 | 5.1136 | 500 | 505.4896 | -16.6407 | -0.29374 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.8269 | 300.5796 | 540 | 507.7623 | 90.77 | 0.9573 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.8306 | 5.1136 | 500 | 505.4268 | -16.6423 | -0.29371 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.8353 | 300.5796 | 540 | 507.7767 | 90.7693 | 0.9573 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.8389 | 5.1136 | 500 | 505.3641 | -16.6439 | -0.29369 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.8436 | 300.5796 | 540 | 507.7678 | 90.7656 | 0.95731 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.8472 | 5.1136 | 500 | 505.3013 | -16.6454 | -0.29366 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.8519 | 300.5796 | 540 | 507.7357 | 90.762 | 0.95731 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.8556 | 5.1995 | 500 | 505.305 | -16.6476 | -0.29812 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.8603 | 300.583 | 540 | 507.7304 | 90.7586 | 0.95731 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.8639 | 5.1995 | 500 | 505.3753 | -16.6497 | -0.29809 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.8686 | 300.583 | 540 | 507.7518 | 90.7552 | 0.95732 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.8722 | 5.1943 | 500 | 505.4085 | -16.6526 | -0.29777 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.8769 | 299.8815 | 540 | 507.7642 | 90.76 | 0.95712 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.8806 | 5.1943 | 500 | 505.4046 | -16.6554 | -0.29772 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.8853 | 299.8815 | 540 | 507.7675 | 90.7649 | 0.95712 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.8889 | 5.1943 | 500 | 505.4012 | -16.6577 | -0.29769 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.8936 | 299.7064 | 540 | 507.7712 | 90.7699 | 0.95707 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.8972 | 5.1943 | 500 | 505.3982 | -16.66 | -0.29765 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.9019 | 299.7064 | 540 | 507.7751 | 90.775 | 0.95706 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.9056 | 5.0859 | 500 | 505.3844 | -16.662 | -0.29194 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.9103 | 300.3772 | 540 | 507.7867 | 90.7871 | 0.95723 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.9139 | 5.0859 | 500 | 505.3596 | -16.6641 | -0.29191 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.9186 | 300.3772 | 540 | 507.806 | 90.7993 | 0.95722 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.9222 | 5.0989 | 500 | 505.335 | -16.6662 | -0.29256 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.9269 | 299.6787 | 540 | 507.7989 | 90.8005 | 0.95703 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.9306 | 5.0989 | 500 | 505.3104 | -16.6682 | -0.29253 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.9353 | 299.6787 | 540 | 507.7653 | 90.8018 | 0.95703 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.9389 | 5.1757 | 500 | 505.3087 | -16.6699 | -0.29652 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.9436 | 299.6301 | 540 | 507.7401 | 90.791 | 0.95703 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.9472 | 5.1757 | 500 | 505.3301 | -16.6715 | -0.29649 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.9519 | 299.6301 | 540 | 507.7233 | 90.7803 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.9556 | 5.1701 | 500 | 505.3131 | -16.6731 | -0.29617 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.9603 | 299.6301 | 540 | 507.7066 | 90.7912 | 0.95703 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.9639 | 5.1701 | 500 | 505.2579 | -16.6746 | -0.29615 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.9686 | 299.6301 | 540 | 507.6898 | 90.802 | 0.95702 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.9722 | 5.1509 | 500 | 505.2617 | -16.6776 | -0.2951 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.9769 | 299.7269 | 540 | 507.6878 | 90.8065 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.9806 | 5.1509 | 500 | 505.3246 | -16.6805 | -0.29505 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.9853 | 299.7269 | 540 | 507.7007 | 90.8109 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.9889 | 5.1509 | 500 | 505.3497 | -16.6837 | -0.295 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
7.9936 | 299.4265 | 540 | 507.71 | 90.8103 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 7.9972 | 5.1509 | 500 | 505.3369 | -16.6868 | -0.29495 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.0019 | 299.4265 | 540 | 507.7157 | 90.8096 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.0056 | 5.1552 | 500 | 505.3241 | -16.69 | -0.29512 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.0103 | 299.4564 | 540 | 507.7274 | 90.8124 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.0139 | 5.1552 | 500 | 505.3115 | -16.6931 | -0.29507 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.0186 | 299.4564 | 540 | 507.745 | 90.8152 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.0222 | 5.1552 | 500 | 505.2989 | -16.6962 | -0.29502 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.0269 | 299.4492 | 540 | 507.7469 | 90.8152 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.0306 | 5.1552 | 500 | 505.2865 | -16.6994 | -0.29497 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.0353 | 299.4492 | 540 | 507.7329 | 90.8152 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.0389 | 5.1038 | 500 | 505.287 | -16.7015 | -0.29225 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.0436 | 299.4278 | 540 | 507.6977 | 90.8233 | 0.95695 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.0472 | 5.1038 | 500 | 505.3006 | -16.7035 | -0.29222 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.0519 | 299.4278 | 540 | 507.6411 | 90.8315 | 0.95694 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.0556 | 5.1138 | 500 | 505.3146 | -16.7056 | -0.29271 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.0603 | 299.4316 | 540 | 507.6096 | 90.8293 | 0.95694 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.0639 | 5.1138 | 500 | 505.329 | -16.7077 | -0.29267 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.0686 | 299.4316 | 540 | 507.6032 | 90.8272 | 0.95694 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.0722 | 5.1741 | 500 | 505.3538 | -16.7106 | -0.29578 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.0769 | 299.3318 | 540 | 507.597 | 90.8348 | 0.95691 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.0806 | 5.1741 | 500 | 505.3888 | -16.7134 | -0.29573 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.0853 | 299.3318 | 540 | 507.5911 | 90.8423 | 0.9569 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.0889 | 5.1741 | 500 | 505.3964 | -16.7152 | -0.2957 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.0936 | 299.3318 | 540 | 507.6049 | 90.8521 | 0.9569 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.0972 | 5.1741 | 500 | 505.3765 | -16.717 | -0.29567 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.1019 | 299.3318 | 540 | 507.6384 | 90.8618 | 0.95689 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.1056 | 5.1798 | 500 | 505.3569 | -16.7199 | -0.29592 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.1103 | 300.0476 | 540 | 507.6637 | 90.8726 | 0.95707 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.1139 | 5.1798 | 500 | 505.3374 | -16.7229 | -0.29587 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.1186 | 300.0476 | 540 | 507.681 | 90.8834 | 0.95706 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.1222 | 5.1323 | 500 | 505.3051 | -16.7248 | -0.29336 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.1269 | 299.4476 | 540 | 507.671 | 90.8808 | 0.9569 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.1306 | 5.1323 | 500 | 505.26 | -16.7267 | -0.29333 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.1353 | 299.4476 | 540 | 507.6337 | 90.8781 | 0.9569 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.1389 | 5.1323 | 500 | 505.2151 | -16.7286 | -0.2933 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.1436 | 299.3181 | 540 | 507.6118 | 90.8639 | 0.95688 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.1472 | 5.1323 | 500 | 505.1704 | -16.7305 | -0.29327 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.1519 | 299.3181 | 540 | 507.6054 | 90.8497 | 0.95689 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.1556 | 5.1206 | 500 | 505.1582 | -16.7324 | -0.29263 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.1602 | 299.3181 | 540 | 507.5844 | 90.8528 | 0.95689 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.1639 | 5.1206 | 500 | 505.1786 | -16.7343 | -0.2926 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.1686 | 299.3181 | 540 | 507.5488 | 90.8559 | 0.95689 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.1722 | 5.1445 | 500 | 505.2264 | -16.737 | -0.29381 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.1769 | 299.4103 | 540 | 507.5329 | 90.8549 | 0.95691 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.1806 | 5.1445 | 500 | 505.3016 | -16.7398 | -0.29376 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.1853 | 299.4103 | 540 | 507.5368 | 90.8539 | 0.95691 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.1889 | 5.2213 | 500 | 505.3388 | -16.742 | -0.29773 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.1936 | 299.4181 | 540 | 507.5437 | 90.8607 | 0.95691 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.1973 | 5.2213 | 500 | 505.338 | -16.7442 | -0.29769 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.2019 | 299.4181 | 540 | 507.5534 | 90.8674 | 0.9569 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.2056 | 5.1173 | 500 | 505.3298 | -16.7466 | -0.29223 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.2103 | 299.3889 | 540 | 507.5623 | 90.8769 | 0.95689 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.2139 | 5.1173 | 500 | 505.3143 | -16.7489 | -0.29219 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.2186 | 299.3889 | 540 | 507.5705 | 90.8863 | 0.95688 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.2222 | 5.1173 | 500 | 505.2987 | -16.7513 | -0.29216 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.2269 | 299.6914 | 540 | 507.58 | 90.8804 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.2306 | 5.1173 | 500 | 505.2832 | -16.7537 | -0.29212 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.2352 | 299.6914 | 540 | 507.591 | 90.8744 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.2389 | 5.0763 | 500 | 505.2711 | -16.7552 | -0.28995 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.2436 | 299.7884 | 540 | 507.5971 | 90.8635 | 0.95701 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.2473 | 5.0763 | 500 | 505.2625 | -16.7566 | -0.28993 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.2519 | 299.7884 | 540 | 507.5982 | 90.8525 | 0.95702 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.2556 | 5.1177 | 500 | 505.2889 | -16.7591 | -0.29205 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.2603 | 299.6574 | 540 | 507.5993 | 90.8463 | 0.95699 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.2639 | 5.1177 | 500 | 505.3505 | -16.7616 | -0.29201 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.2686 | 299.6574 | 540 | 507.6005 | 90.8402 | 0.95699 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.2722 | 5.1685 | 500 | 505.3822 | -16.7648 | -0.29461 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.2769 | 299.5726 | 540 | 507.6004 | 90.8529 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.2806 | 5.1685 | 500 | 505.384 | -16.7681 | -0.29456 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.2852 | 299.5726 | 540 | 507.5992 | 90.8656 | 0.95695 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.2889 | 5.1685 | 500 | 505.3859 | -16.7702 | -0.29452 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.2936 | 299.5726 | 540 | 507.6067 | 90.8753 | 0.95694 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.2973 | 5.1685 | 500 | 505.3879 | -16.7724 | -0.29449 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.3019 | 299.5726 | 540 | 507.6229 | 90.885 | 0.95693 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.3056 | 5.1715 | 500 | 505.39 | -16.7749 | -0.29461 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.3103 | 299.5726 | 540 | 507.6389 | 90.8914 | 0.95693 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.3139 | 5.1715 | 500 | 505.3923 | -16.7774 | -0.29457 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.3186 | 299.5726 | 540 | 507.6546 | 90.8978 | 0.95692 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.3223 | 5.0846 | 500 | 505.4051 | -16.7799 | -0.29 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.3269 | 299.5726 | 540 | 507.6534 | 90.9009 | 0.95692 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.3306 | 5.0846 | 500 | 505.4286 | -16.7825 | -0.28996 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.3353 | 299.5726 | 540 | 507.6352 | 90.9041 | 0.95691 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.3389 | 5.1877 | 500 | 505.4835 | -16.7857 | -0.29527 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.3436 | 299.5642 | 540 | 507.6294 | 90.8924 | 0.95692 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.3473 | 5.1877 | 500 | 505.5699 | -16.7889 | -0.29522 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.3519 | 299.5642 | 540 | 507.6361 | 90.8807 | 0.95693 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.3556 | 5.1372 | 500 | 505.61 | -16.7915 | -0.29255 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.3602 | 299.5642 | 540 | 507.6428 | 90.8888 | 0.95693 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.3639 | 5.1372 | 500 | 505.6041 | -16.794 | -0.29251 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.3686 | 299.5642 | 540 | 507.6493 | 90.8969 | 0.95692 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.3723 | 5.1372 | 500 | 505.636 | -16.7966 | -0.29247 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.3769 | 299.5642 | 540 | 507.6559 | 90.8987 | 0.95692 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.3806 | 5.1372 | 500 | 505.7057 | -16.7992 | -0.29243 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.3853 | 299.5642 | 540 | 507.6624 | 90.9005 | 0.95691 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.3889 | 5.1372 | 500 | 505.7379 | -16.8026 | -0.29238 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.3936 | 299.5642 | 540 | 507.6683 | 90.898 | 0.95692 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.3973 | 5.1372 | 500 | 505.7325 | -16.806 | -0.29232 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.4019 | 299.5642 | 540 | 507.6737 | 90.8955 | 0.95692 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.4056 | 5.1372 | 500 | 505.7272 | -16.8083 | -0.29229 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.4102 | 299.5864 | 540 | 507.6823 | 90.8943 | 0.95693 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.4139 | 5.1372 | 500 | 505.7219 | -16.8105 | -0.29225 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.4186 | 299.5864 | 540 | 507.6943 | 90.8932 | 0.95693 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.4223 | 5.1372 | 500 | 505.7164 | -16.8128 | -0.29221 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.4269 | 299.5864 | 540 | 507.706 | 90.883 | 0.95694 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.4306 | 5.1372 | 500 | 505.7108 | -16.8151 | -0.29218 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.4353 | 299.5864 | 540 | 507.7174 | 90.8727 | 0.95695 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.4389 | 5.1372 | 500 | 505.7051 | -16.8173 | -0.29214 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.4436 | 299.7031 | 540 | 507.729 | 90.8718 | 0.95698 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.4473 | 5.1372 | 500 | 505.6995 | -16.8196 | -0.29211 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.4519 | 299.7031 | 540 | 507.741 | 90.8709 | 0.95698 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.4556 | 5.148 | 500 | 505.7128 | -16.8227 | -0.29262 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.4603 | 299.8828 | 540 | 507.7529 | 90.8637 | 0.95703 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.4639 | 5.148 | 500 | 505.7451 | -16.8257 | -0.29257 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.4686 | 299.8828 | 540 | 507.7649 | 90.8566 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.4723 | 5.0472 | 500 | 505.7636 | -16.8292 | -0.28727 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.4769 | 300.1285 | 540 | 507.7774 | 90.8654 | 0.9571 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.4806 | 5.0472 | 500 | 505.7682 | -16.8326 | -0.28721 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.4852 | 300.1285 | 540 | 507.7903 | 90.8741 | 0.95709 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.4889 | 4.9764 | 500 | 505.7744 | -16.8368 | -0.28345 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.4936 | 300.1285 | 540 | 507.8027 | 90.8829 | 0.95708 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.4973 | 4.9764 | 500 | 505.7822 | -16.841 | -0.28338 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.5019 | 300.1285 | 540 | 507.8145 | 90.8917 | 0.95707 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.5056 | 4.9764 | 500 | 505.7898 | -16.8444 | -0.28333 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.5103 | 300.1285 | 540 | 507.8262 | 90.8893 | 0.95708 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.5139 | 4.9764 | 500 | 505.7974 | -16.8478 | -0.28328 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.5186 | 300.1285 | 540 | 507.838 | 90.8869 | 0.95708 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.5223 | 4.9907 | 500 | 505.8058 | -16.8513 | -0.28397 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.5269 | 300.1285 | 540 | 507.8351 | 90.887 | 0.95708 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.5306 | 4.9907 | 500 | 505.8149 | -16.8547 | -0.28392 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.5352 | 300.1285 | 540 | 507.8177 | 90.8871 | 0.95708 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.5389 | 4.9907 | 500 | 505.8368 | -16.8582 | -0.28386 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.5436 | 299.9616 | 540 | 507.8135 | 90.877 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.5473 | 4.9907 | 500 | 505.8713 | -16.8616 | -0.28381 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.5519 | 299.9616 | 540 | 507.8226 | 90.8669 | 0.95705 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.5556 | 5.0202 | 500 | 505.8926 | -16.8645 | -0.28531 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.5603 | 299.8535 | 540 | 507.8286 | 90.882 | 0.95701 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.5639 | 5.0202 | 500 | 505.9007 | -16.8673 | -0.28526 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.5686 | 299.8535 | 540 | 507.8316 | 90.8971 | 0.957 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.5723 | 5.0337 | 500 | 505.9105 | -16.8711 | -0.28591 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.5769 | 299.8535 | 540 | 507.8345 | 90.8997 | 0.95699 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.5806 | 5.0337 | 500 | 505.9219 | -16.875 | -0.28585 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.5853 | 299.8535 | 540 | 507.8375 | 90.9023 | 0.95699 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.5889 | 5.0337 | 500 | 505.906 | -16.8779 | -0.2858 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.5936 | 299.8535 | 540 | 507.8398 | 90.9117 | 0.95698 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.5973 | 5.0337 | 500 | 505.8626 | -16.8808 | -0.28576 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.6019 | 299.8535 | 540 | 507.8416 | 90.921 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.6056 | 4.997 | 500 | 505.8221 | -16.8828 | -0.28381 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.6103 | 299.8535 | 540 | 507.8404 | 90.9304 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.614 | 4.997 | 500 | 505.7845 | -16.8847 | -0.28378 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.6186 | 299.8535 | 540 | 507.8363 | 90.9397 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.6223 | 5.0135 | 500 | 505.7538 | -16.8866 | -0.28461 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.6269 | 299.8535 | 540 | 507.8322 | 90.9406 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.6306 | 5.0135 | 500 | 505.7297 | -16.8885 | -0.28458 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.6353 | 299.8535 | 540 | 507.8281 | 90.9415 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.6389 | 5.0135 | 500 | 505.7057 | -16.8904 | -0.28455 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.6436 | 299.8535 | 540 | 507.8225 | 90.9411 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.6473 | 5.0135 | 500 | 505.6817 | -16.8923 | -0.28452 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.6519 | 299.8535 | 540 | 507.8155 | 90.9407 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.6556 | 5.0135 | 500 | 505.6839 | -16.8935 | -0.2845 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.6603 | 299.949 | 540 | 507.8085 | 90.9421 | 0.95698 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.664 | 5.0135 | 500 | 505.7124 | -16.8947 | -0.28449 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.6686 | 299.949 | 540 | 507.8014 | 90.9435 | 0.95698 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.6723 | 4.862 | 500 | 505.7125 | -16.8961 | -0.27654 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.6769 | 299.949 | 540 | 507.7944 | 90.9449 | 0.95698 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.6806 | 4.862 | 500 | 505.6843 | -16.8975 | -0.27652 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.6853 | 299.949 | 540 | 507.7873 | 90.9464 | 0.95698 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.6889 | 4.8689 | 500 | 505.6583 | -16.8983 | -0.27687 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.6936 | 300.046 | 540 | 507.7827 | 90.9472 | 0.957 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.6973 | 4.8689 | 500 | 505.6347 | -16.8991 | -0.27686 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.7019 | 300.046 | 540 | 507.7808 | 90.9481 | 0.957 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.7056 | 4.8819 | 500 | 505.6105 | -16.8999 | -0.27753 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.7103 | 300.0358 | 540 | 507.7784 | 90.9498 | 0.957 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.714 | 4.8819 | 500 | 505.5856 | -16.9007 | -0.27751 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.7186 | 300.0358 | 540 | 507.7756 | 90.9516 | 0.957 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.7223 | 4.8819 | 500 | 505.5606 | -16.9014 | -0.2775 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.7269 | 300.0407 | 540 | 507.7718 | 90.9503 | 0.957 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.7306 | 4.8819 | 500 | 505.5356 | -16.9022 | -0.27749 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.7353 | 300.0407 | 540 | 507.7671 | 90.949 | 0.957 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.739 | 4.8819 | 500 | 505.5212 | -16.9033 | -0.27747 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.7436 | 299.9926 | 540 | 507.7623 | 90.9383 | 0.957 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.7473 | 4.8819 | 500 | 505.5175 | -16.9044 | -0.27746 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.7519 | 299.9926 | 540 | 507.7576 | 90.9276 | 0.95701 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.7556 | 4.872 | 500 | 505.4817 | -16.9054 | -0.27692 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.7603 | 299.9971 | 540 | 507.754 | 90.9319 | 0.957 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.764 | 4.872 | 500 | 505.4137 | -16.9065 | -0.2769 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.7686 | 299.9971 | 540 | 507.7517 | 90.9362 | 0.957 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.7723 | 4.9372 | 500 | 505.3866 | -16.9075 | -0.2803 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.7769 | 299.9971 | 540 | 507.7493 | 90.9392 | 0.957 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.7806 | 4.9372 | 500 | 505.4004 | -16.9085 | -0.28029 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.7853 | 299.9971 | 540 | 507.747 | 90.9423 | 0.95699 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.789 | 4.9372 | 500 | 505.4143 | -16.9108 | -0.28025 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.7936 | 299.0253 | 540 | 507.7344 | 90.9548 | 0.95672 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.7973 | 4.9372 | 500 | 505.4281 | -16.9131 | -0.28022 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.8019 | 299.0253 | 540 | 507.7115 | 90.9674 | 0.95671 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.8056 | 4.9163 | 500 | 505.4438 | -16.9142 | -0.27911 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.8103 | 300.6028 | 540 | 507.7037 | 90.9629 | 0.95714 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.814 | 4.9163 | 500 | 505.4613 | -16.9152 | -0.27909 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.8186 | 300.6028 | 540 | 507.7109 | 90.9583 | 0.95714 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.8223 | 4.9163 | 500 | 505.4787 | -16.9163 | -0.27908 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.8269 | 301.1918 | 540 | 507.7363 | 90.9698 | 0.95729 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.8306 | 4.9163 | 500 | 505.4962 | -16.9174 | -0.27906 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.8353 | 301.1918 | 540 | 507.78 | 90.9814 | 0.95728 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.839 | 4.8391 | 500 | 505.4754 | -16.9174 | -0.27501 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.8436 | 300.2747 | 540 | 507.8025 | 90.9768 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.8473 | 4.8391 | 500 | 505.4162 | -16.9175 | -0.27501 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.8519 | 300.2747 | 540 | 507.8038 | 90.9722 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.8556 | 4.9418 | 500 | 505.3872 | -16.9181 | -0.28038 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.8603 | 300.2791 | 540 | 507.8053 | 90.9676 | 0.95705 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.864 | 4.9418 | 500 | 505.3882 | -16.9188 | -0.28037 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.8686 | 300.2791 | 540 | 507.8072 | 90.963 | 0.95705 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.8723 | 4.9418 | 500 | 505.389 | -16.9199 | -0.28035 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.8769 | 298.629 | 540 | 507.7866 | 90.9663 | 0.9566 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.8806 | 4.9418 | 500 | 505.3896 | -16.921 | -0.28034 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.8853 | 298.629 | 540 | 507.7435 | 90.9696 | 0.9566 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.889 | 4.8886 | 500 | 505.4063 | -16.9224 | -0.27754 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.8936 | 300.2666 | 540 | 507.7238 | 90.9701 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.8973 | 4.8886 | 500 | 505.4392 | -16.9239 | -0.27752 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.9019 | 300.2666 | 540 | 507.7275 | 90.9706 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.9056 | 4.8886 | 500 | 505.4602 | -16.9252 | -0.27749 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.9103 | 300.7289 | 540 | 507.7435 | 90.9794 | 0.95716 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.914 | 4.8886 | 500 | 505.4693 | -16.9266 | -0.27747 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.9186 | 300.7289 | 540 | 507.7719 | 90.9883 | 0.95715 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.9223 | 4.8241 | 500 | 505.4626 | -16.9276 | -0.27407 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.9269 | 300.3888 | 540 | 507.7841 | 90.9741 | 0.95707 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.9306 | 4.8241 | 500 | 505.44 | -16.9287 | -0.27405 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.9353 | 300.3888 | 540 | 507.7803 | 90.9598 | 0.95708 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.939 | 4.831 | 500 | 505.4167 | -16.9298 | -0.2744 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.9436 | 300.9112 | 540 | 507.7894 | 90.9528 | 0.95723 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.9473 | 4.831 | 500 | 505.3926 | -16.9309 | -0.27439 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.9519 | 300.9112 | 540 | 507.8114 | 90.9458 | 0.95724 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.9556 | 4.8949 | 500 | 505.3525 | -16.9313 | -0.27773 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.9603 | 299.8783 | 540 | 507.8152 | 90.9474 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.964 | 4.8949 | 500 | 505.2962 | -16.9318 | -0.27772 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.9686 | 299.8783 | 540 | 507.801 | 90.9491 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.9723 | 4.92 | 500 | 505.2992 | -16.9337 | -0.27901 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.9769 | 299.7989 | 540 | 507.7895 | 90.9485 | 0.95694 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.9806 | 4.92 | 500 | 505.3616 | -16.9356 | -0.27898 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.9853 | 299.7989 | 540 | 507.7807 | 90.948 | 0.95694 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.989 | 4.8962 | 500 | 505.3987 | -16.9368 | -0.27771 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
8.9936 | 299.1201 | 540 | 507.7672 | 90.9599 | 0.95674 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 8.9973 | 4.8962 | 500 | 505.4106 | -16.938 | -0.27769 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.0019 | 299.1201 | 540 | 507.749 | 90.9719 | 0.95673 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.0056 | 4.9018 | 500 | 505.4227 | -16.9384 | -0.27798 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.0103 | 300.5905 | 540 | 507.7434 | 90.9646 | 0.95713 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.014 | 4.9018 | 500 | 505.435 | -16.9387 | -0.27798 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.0186 | 300.5905 | 540 | 507.7504 | 90.9573 | 0.95714 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.0223 | 4.9018 | 500 | 505.4515 | -16.9396 | -0.27796 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.0269 | 301.4957 | 540 | 507.7802 | 90.9625 | 0.95738 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.0306 | 4.9018 | 500 | 505.4722 | -16.9406 | -0.27795 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.0353 | 301.4957 | 540 | 507.8326 | 90.9677 | 0.95737 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.039 | 4.8471 | 500 | 505.475 | -16.9408 | -0.27508 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.0436 | 300.317 | 540 | 507.8606 | 90.9571 | 0.95707 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.0473 | 4.8471 | 500 | 505.4599 | -16.9411 | -0.27508 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.0519 | 300.317 | 540 | 507.8641 | 90.9464 | 0.95708 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.0556 | 4.8471 | 500 | 505.4449 | -16.9414 | -0.27507 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.0603 | 300.4153 | 540 | 507.8687 | 90.9407 | 0.95711 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.064 | 4.8471 | 500 | 505.4298 | -16.9417 | -0.27507 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.0686 | 300.4153 | 540 | 507.8741 | 90.935 | 0.95711 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.0723 | 4.9173 | 500 | 505.4402 | -16.9433 | -0.27872 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.0769 | 298.8025 | 540 | 507.8577 | 90.9387 | 0.95667 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.0806 | 4.9173 | 500 | 505.476 | -16.9449 | -0.27869 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.0853 | 298.8025 | 540 | 507.8194 | 90.9424 | 0.95667 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.089 | 4.9272 | 500 | 505.5056 | -16.9454 | -0.27921 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.0936 | 300.4072 | 540 | 507.8053 | 90.9418 | 0.9571 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.0973 | 4.9272 | 500 | 505.5287 | -16.946 | -0.2792 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.1019 | 300.4072 | 540 | 507.8154 | 90.9413 | 0.95711 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.1057 | 4.924 | 500 | 505.5518 | -16.9468 | -0.27901 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.1103 | 300.75 | 540 | 507.8354 | 90.9516 | 0.95719 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.114 | 4.924 | 500 | 505.5747 | -16.9477 | -0.279 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.1186 | 300.75 | 540 | 507.8654 | 90.9619 | 0.95718 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.1223 | 4.8765 | 500 | 505.579 | -16.9482 | -0.27651 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.1269 | 300.7906 | 540 | 507.8876 | 90.9525 | 0.9572 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.1306 | 4.8765 | 500 | 505.5648 | -16.9486 | -0.27651 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.1353 | 300.7906 | 540 | 507.9021 | 90.9431 | 0.95721 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.139 | 4.8765 | 500 | 505.5506 | -16.949 | -0.2765 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.1436 | 300.6746 | 540 | 507.9176 | 90.9353 | 0.95718 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.1473 | 4.8765 | 500 | 505.5364 | -16.9495 | -0.27649 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.1519 | 300.6746 | 540 | 507.9341 | 90.9275 | 0.95719 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.1557 | 4.8665 | 500 | 505.5219 | -16.9499 | -0.27596 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.1603 | 299.9221 | 540 | 507.9433 | 90.929 | 0.95699 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.164 | 4.8665 | 500 | 505.5071 | -16.9503 | -0.27596 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.1686 | 299.9221 | 540 | 507.9454 | 90.9306 | 0.95698 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.1723 | 4.9145 | 500 | 505.5133 | -16.9506 | -0.27846 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.1769 | 299.9221 | 540 | 507.9473 | 90.9342 | 0.95698 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.1806 | 4.9145 | 500 | 505.5407 | -16.9509 | -0.27846 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.1853 | 299.9221 | 540 | 507.9491 | 90.9378 | 0.95698 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.189 | 4.9145 | 500 | 505.5502 | -16.9519 | -0.27844 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.1936 | 299.9221 | 540 | 507.9509 | 90.9414 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.1973 | 4.9145 | 500 | 505.5418 | -16.9528 | -0.27843 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.202 | 299.9221 | 540 | 507.9527 | 90.9451 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.2057 | 4.7895 | 500 | 505.5334 | -16.9542 | -0.27186 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.2103 | 299.9223 | 540 | 507.9648 | 90.9487 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.214 | 4.7895 | 500 | 505.5252 | -16.9555 | -0.27184 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.2186 | 299.9223 | 540 | 507.9871 | 90.9523 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.2223 | 4.7895 | 500 | 505.5152 | -16.9569 | -0.27182 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.2269 | 299.9223 | 540 | 507.9944 | 90.9559 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.2307 | 4.7895 | 500 | 505.5034 | -16.9582 | -0.2718 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.2353 | 299.9223 | 540 | 507.9866 | 90.9595 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.239 | 4.7441 | 500 | 505.4583 | -16.9586 | -0.2694 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.2436 | 299.9204 | 540 | 507.9579 | 90.9558 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.2473 | 4.7441 | 500 | 505.3801 | -16.959 | -0.2694 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.252 | 299.9204 | 540 | 507.9081 | 90.9521 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.2557 | 4.7908 | 500 | 505.3687 | -16.9603 | -0.27184 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.2603 | 299.9186 | 540 | 507.8788 | 90.9463 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.264 | 4.7908 | 500 | 505.424 | -16.9615 | -0.27182 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.2686 | 299.9186 | 540 | 507.8699 | 90.9406 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.2723 | 4.7817 | 500 | 505.4491 | -16.9627 | -0.27132 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.2769 | 298.5832 | 540 | 507.8428 | 90.9421 | 0.95661 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.2807 | 4.7817 | 500 | 505.4439 | -16.9639 | -0.2713 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.2853 | 298.5832 | 540 | 507.7975 | 90.9437 | 0.95661 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.289 | 4.7938 | 500 | 505.439 | -16.9651 | -0.27192 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.2936 | 300.167 | 540 | 507.7973 | 90.9394 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.2973 | 4.7938 | 500 | 505.4344 | -16.9664 | -0.2719 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.302 | 300.167 | 540 | 507.8423 | 90.9351 | 0.95705 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.3057 | 4.9267 | 500 | 505.4271 | -16.9667 | -0.27885 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.3103 | 300.8598 | 540 | 507.8785 | 90.9408 | 0.95723 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.314 | 4.9267 | 500 | 505.417 | -16.9671 | -0.27885 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.3186 | 300.8598 | 540 | 507.906 | 90.9465 | 0.95722 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.3223 | 4.9267 | 500 | 505.407 | -16.9667 | -0.27885 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.327 | 300.4428 | 540 | 507.9053 | 90.9318 | 0.95712 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.3307 | 4.9267 | 500 | 505.397 | -16.9664 | -0.27886 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.3353 | 300.4428 | 540 | 507.8765 | 90.9171 | 0.95714 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.339 | 5.1316 | 500 | 505.4031 | -16.9659 | -0.28951 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.3436 | 300.7375 | 540 | 507.8742 | 90.915 | 0.95722 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.3473 | 5.1316 | 500 | 505.4253 | -16.9654 | -0.28952 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.352 | 300.7375 | 540 | 507.8984 | 90.9129 | 0.95722 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.3557 | 5.1319 | 500 | 505.427 | -16.9641 | -0.28956 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.3603 | 299.6432 | 540 | 507.8911 | 90.9067 | 0.95693 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.364 | 5.1319 | 500 | 505.4083 | -16.9629 | -0.28958 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.3686 | 299.6432 | 540 | 507.8521 | 90.9006 | 0.95694 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.3723 | 5.1418 | 500 | 505.4316 | -16.9625 | -0.29009 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.377 | 299.6483 | 540 | 507.8315 | 90.8915 | 0.95695 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.3807 | 5.1418 | 500 | 505.4972 | -16.9621 | -0.2901 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.3853 | 299.6483 | 540 | 507.8293 | 90.8823 | 0.95695 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.389 | 5.1418 | 500 | 505.5164 | -16.9623 | -0.29009 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.3936 | 298.8834 | 540 | 507.822 | 90.8877 | 0.95674 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.3973 | 5.1418 | 500 | 505.4895 | -16.9626 | -0.29009 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.402 | 298.8834 | 540 | 507.8093 | 90.893 | 0.95674 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.4057 | 5.1418 | 500 | 505.4865 | -16.9628 | -0.29009 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.4103 | 300.0624 | 540 | 507.8158 | 90.89 | 0.95706 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.414 | 5.1418 | 500 | 505.5074 | -16.9631 | -0.29008 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.4186 | 300.0624 | 540 | 507.8415 | 90.887 | 0.95706 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.4223 | 5.1418 | 500 | 505.5282 | -16.9633 | -0.29008 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.427 | 301.3123 | 540 | 507.8766 | 90.8907 | 0.95739 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.4307 | 5.1418 | 500 | 505.5487 | -16.9635 | -0.29007 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.4353 | 301.3123 | 540 | 507.9214 | 90.8943 | 0.95739 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.439 | 5.0746 | 500 | 505.5464 | -16.9632 | -0.28661 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.4436 | 300.3462 | 540 | 507.9211 | 90.8824 | 0.95714 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.4473 | 5.0746 | 500 | 505.5212 | -16.9629 | -0.28661 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.452 | 300.3462 | 540 | 507.8758 | 90.8704 | 0.95715 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.4557 | 5.0859 | 500 | 505.5149 | -16.9627 | -0.2872 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.4603 | 300.1855 | 540 | 507.8548 | 90.8606 | 0.95712 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.464 | 5.0859 | 500 | 505.5274 | -16.9624 | -0.2872 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.4686 | 300.1855 | 540 | 507.8581 | 90.8509 | 0.95713 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.4723 | 5.3228 | 500 | 505.5478 | -16.9609 | -0.29943 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.477 | 299.588 | 540 | 507.8556 | 90.8503 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.4807 | 5.3228 | 500 | 505.576 | -16.9594 | -0.29946 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.4853 | 299.588 | 540 | 507.8474 | 90.8496 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.489 | 5.2854 | 500 | 505.5988 | -16.9587 | -0.29755 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.4936 | 299.5911 | 540 | 507.8605 | 90.8511 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.4973 | 5.2854 | 500 | 505.6165 | -16.9581 | -0.29756 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.502 | 299.5911 | 540 | 507.8952 | 90.8526 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.5057 | 5.2854 | 500 | 505.6338 | -16.9573 | -0.29757 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.5103 | 300.0052 | 540 | 507.9171 | 90.8648 | 0.95707 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.514 | 5.2854 | 500 | 505.6507 | -16.9565 | -0.29758 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.5186 | 300.0052 | 540 | 507.9265 | 90.8769 | 0.95705 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.5223 | 5.2228 | 500 | 505.6468 | -16.9552 | -0.29439 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.527 | 300.1908 | 540 | 507.9163 | 90.8683 | 0.95711 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.5307 | 5.2228 | 500 | 505.6221 | -16.954 | -0.2944 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.5353 | 300.1908 | 540 | 507.8866 | 90.8597 | 0.95712 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.539 | 5.2276 | 500 | 505.6169 | -16.9528 | -0.29467 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.5436 | 300.8866 | 540 | 507.8811 | 90.8624 | 0.9573 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.5473 | 5.2276 | 500 | 505.631 | -16.9516 | -0.29469 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.552 | 300.8866 | 540 | 507.8998 | 90.8651 | 0.9573 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.5557 | 5.2443 | 500 | 505.6476 | -16.9504 | -0.29557 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.5603 | 299.5654 | 540 | 507.8963 | 90.8661 | 0.95695 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.564 | 5.2443 | 500 | 505.6668 | -16.9492 | -0.29559 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.5686 | 299.5654 | 540 | 507.8706 | 90.8671 | 0.95694 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.5723 | 5.2547 | 500 | 505.6867 | -16.948 | -0.29614 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.577 | 299.5692 | 540 | 507.8524 | 90.8634 | 0.95695 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.5807 | 5.2547 | 500 | 505.7072 | -16.9467 | -0.29616 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.5853 | 299.5692 | 540 | 507.8417 | 90.8598 | 0.95695 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.589 | 5.3406 | 500 | 505.7274 | -16.9458 | -0.30058 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.5936 | 298.7452 | 540 | 507.8238 | 90.8682 | 0.95672 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.5973 | 5.3406 | 500 | 505.7473 | -16.9449 | -0.3006 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.602 | 298.7452 | 540 | 507.7988 | 90.8767 | 0.95671 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.6057 | 5.2628 | 500 | 505.7612 | -16.9438 | -0.29662 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.6103 | 300.0118 | 540 | 507.7894 | 90.8764 | 0.95706 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.614 | 5.2628 | 500 | 505.769 | -16.9426 | -0.29664 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.6186 | 300.0118 | 540 | 507.7954 | 90.876 | 0.95706 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.6223 | 5.2723 | 500 | 505.7773 | -16.9415 | -0.29715 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.627 | 301.2421 | 540 | 507.824 | 90.8742 | 0.95739 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.6307 | 5.2723 | 500 | 505.786 | -16.9404 | -0.29717 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.6353 | 301.2421 | 540 | 507.875 | 90.8724 | 0.95739 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.639 | 5.1789 | 500 | 505.7653 | -16.9384 | -0.29239 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.6436 | 300.0504 | 540 | 507.9003 | 90.8745 | 0.95707 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.6473 | 5.1789 | 500 | 505.7151 | -16.9365 | -0.29242 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.652 | 300.0504 | 540 | 507.8998 | 90.8765 | 0.95707 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.6557 | 5.1832 | 500 | 505.6987 | -16.9346 | -0.29267 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.6603 | 300.1396 | 540 | 507.9025 | 90.8612 | 0.9571 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.664 | 5.1832 | 500 | 505.7159 | -16.9327 | -0.2927 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.6687 | 300.1396 | 540 | 507.9084 | 90.8459 | 0.95712 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.6723 | 5.2626 | 500 | 505.7272 | -16.9322 | -0.2968 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.677 | 299.2667 | 540 | 507.9019 | 90.847 | 0.95688 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.6807 | 5.2626 | 500 | 505.7325 | -16.9317 | -0.29681 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.6853 | 299.2667 | 540 | 507.8831 | 90.8481 | 0.95688 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.689 | 5.2691 | 500 | 505.7383 | -16.9305 | -0.29716 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.6936 | 300.1015 | 540 | 507.9037 | 90.8622 | 0.95709 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.6973 | 5.2691 | 500 | 505.7445 | -16.9293 | -0.29718 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.702 | 300.1015 | 540 | 507.9636 | 90.8763 | 0.95708 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.7057 | 5.2691 | 500 | 505.7505 | -16.9282 | -0.2972 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.7103 | 300.0942 | 540 | 508.0005 | 90.8838 | 0.95707 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.714 | 5.2691 | 500 | 505.7561 | -16.927 | -0.29722 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.7187 | 300.0942 | 540 | 508.0144 | 90.8914 | 0.95707 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.7223 | 5.1883 | 500 | 505.7465 | -16.9254 | -0.29308 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.727 | 300.0305 | 540 | 508.0016 | 90.8793 | 0.95706 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.7307 | 5.1883 | 500 | 505.7217 | -16.9238 | -0.2931 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.7353 | 300.0305 | 540 | 507.9623 | 90.8672 | 0.95707 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.739 | 5.1883 | 500 | 505.6969 | -16.9222 | -0.29313 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.7437 | 300.0418 | 540 | 507.9446 | 90.8556 | 0.95708 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.7473 | 5.1883 | 500 | 505.672 | -16.9205 | -0.29315 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.752 | 300.0418 | 540 | 507.9485 | 90.8439 | 0.95709 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.7557 | 5.2319 | 500 | 505.6383 | -16.9187 | -0.29543 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.7603 | 300.0418 | 540 | 507.942 | 90.8553 | 0.95708 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.764 | 5.2319 | 500 | 505.5957 | -16.9168 | -0.29546 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.7687 | 300.0418 | 540 | 507.925 | 90.8667 | 0.95707 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.7723 | 5.242 | 500 | 505.5986 | -16.9158 | -0.296 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.777 | 299.9135 | 540 | 507.9268 | 90.8662 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.7807 | 5.242 | 500 | 505.6471 | -16.9148 | -0.29602 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.7853 | 299.9135 | 540 | 507.9472 | 90.8658 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.789 | 5.242 | 500 | 505.6696 | -16.9146 | -0.29602 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.7937 | 298.6678 | 540 | 507.9536 | 90.8812 | 0.95669 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.7973 | 5.242 | 500 | 505.666 | -16.9144 | -0.29602 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.802 | 298.6678 | 540 | 507.9456 | 90.8966 | 0.95668 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.8057 | 5.2472 | 500 | 505.6628 | -16.9127 | -0.29632 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.8103 | 299.8891 | 540 | 507.956 | 90.9019 | 0.957 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.814 | 5.2472 | 500 | 505.6598 | -16.9111 | -0.29634 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.8187 | 299.8891 | 540 | 507.9847 | 90.9072 | 0.957 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.8223 | 5.1815 | 500 | 505.6346 | -16.9097 | -0.29298 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.827 | 301.1006 | 540 | 508.0212 | 90.9081 | 0.95732 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.8307 | 5.1815 | 500 | 505.5872 | -16.9082 | -0.293 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.8353 | 301.1006 | 540 | 508.0657 | 90.9091 | 0.95732 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.839 | 5.1815 | 500 | 505.5398 | -16.9068 | -0.29302 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.8437 | 299.933 | 540 | 508.0637 | 90.9178 | 0.957 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.8473 | 5.1815 | 500 | 505.4924 | -16.9054 | -0.29304 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.852 | 299.933 | 540 | 508.0152 | 90.9265 | 0.95699 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.8557 | 5.1815 | 500 | 505.4678 | -16.904 | -0.29307 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.8603 | 299.8708 | 540 | 507.9898 | 90.9177 | 0.95698 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.864 | 5.1815 | 500 | 505.4661 | -16.9026 | -0.29309 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.8687 | 299.8708 | 540 | 507.9876 | 90.9088 | 0.95699 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.8723 | 5.2589 | 500 | 505.4655 | -16.9013 | -0.2971 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.877 | 298.3591 | 540 | 507.9653 | 90.9199 | 0.95657 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.8807 | 5.2589 | 500 | 505.4662 | -16.9 | -0.29712 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.8853 | 298.3591 | 540 | 507.9229 | 90.9309 | 0.95656 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.889 | 5.137 | 500 | 505.4841 | -16.8987 | -0.29085 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.8937 | 299.8539 | 540 | 507.9069 | 90.9406 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.8973 | 5.137 | 500 | 505.5193 | -16.8974 | -0.29087 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.902 | 299.8539 | 540 | 507.9174 | 90.9504 | 0.95695 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.9057 | 5.137 | 500 | 505.5342 | -16.8955 | -0.2909 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.9103 | 300.2953 | 540 | 507.9418 | 90.968 | 0.95705 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.914 | 5.137 | 500 | 505.529 | -16.8936 | -0.29093 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.9187 | 300.2953 | 540 | 507.9801 | 90.9856 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.9223 | 5.1057 | 500 | 505.5021 | -16.8911 | -0.28934 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.927 | 300.0474 | 540 | 507.9904 | 90.98 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.9307 | 5.1057 | 500 | 505.4536 | -16.8886 | -0.28938 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.9353 | 300.0474 | 540 | 507.9729 | 90.9745 | 0.95698 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.939 | 5.1057 | 500 | 505.4258 | -16.8861 | -0.28942 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.9437 | 300.8345 | 540 | 507.9801 | 90.9652 | 0.9572 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.9473 | 5.1057 | 500 | 505.4186 | -16.8836 | -0.28946 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.952 | 300.8345 | 540 | 508.0121 | 90.9558 | 0.95721 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.9557 | 5.0491 | 500 | 505.4108 | -16.8802 | -0.28657 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.9603 | 299.515 | 540 | 508.0059 | 90.9622 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.964 | 5.0491 | 500 | 505.4024 | -16.8768 | -0.28662 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.9687 | 299.515 | 540 | 507.9615 | 90.9686 | 0.95684 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.9723 | 5.0645 | 500 | 505.415 | -16.8741 | -0.28747 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.977 | 299.5836 | 540 | 507.9384 | 90.9744 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.9807 | 5.0645 | 500 | 505.4487 | -16.8714 | -0.28751 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.9854 | 299.5836 | 540 | 507.9367 | 90.9802 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.989 | 5.114 | 500 | 505.4606 | -16.8678 | -0.29014 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
9.9937 | 298.7512 | 540 | 507.9276 | 90.9887 | 0.95662 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 9.9973 | 5.114 | 500 | 505.4507 | -16.8641 | -0.2902 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.002 | 298.7512 | 540 | 507.9109 | 90.9973 | 0.95661 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.0057 | 5.0714 | 500 | 505.4345 | -16.8607 | -0.28804 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.0103 | 300.0675 | 540 | 507.912 | 90.986 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.014 | 5.0714 | 500 | 505.4119 | -16.8572 | -0.28809 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.0187 | 300.0675 | 540 | 507.9311 | 90.9747 | 0.95698 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.0223 | 4.9328 | 500 | 505.3955 | -16.8535 | -0.2809 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.027 | 301.2358 | 540 | 507.9618 | 90.9826 | 0.95729 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.0307 | 4.9328 | 500 | 505.3853 | -16.8497 | -0.28096 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.0354 | 301.2358 | 540 | 508.0041 | 90.9905 | 0.95728 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.039 | 4.9082 | 500 | 505.3536 | -16.8449 | -0.27974 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.0437 | 300.0097 | 540 | 507.9974 | 90.982 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.0473 | 4.9082 | 500 | 505.3003 | -16.8401 | -0.27982 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.052 | 300.0097 | 540 | 507.9415 | 90.9735 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.0557 | 4.9082 | 500 | 505.2765 | -16.8353 | -0.27989 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.0603 | 299.8996 | 540 | 507.9116 | 90.9666 | 0.95695 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.064 | 4.9082 | 500 | 505.282 | -16.8305 | -0.27996 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.0687 | 299.8996 | 540 | 507.9078 | 90.9597 | 0.95695 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.0723 | 4.903 | 500 | 505.287 | -16.8267 | -0.27975 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.077 | 298.5694 | 540 | 507.885 | 90.9629 | 0.95659 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.0807 | 4.903 | 500 | 505.2914 | -16.8228 | -0.27981 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.0854 | 298.5694 | 540 | 507.8431 | 90.966 | 0.95659 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.089 | 4.9227 | 500 | 505.292 | -16.8187 | -0.28091 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.0937 | 300.1387 | 540 | 507.8386 | 90.9713 | 0.95701 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.0974 | 4.9227 | 500 | 505.2887 | -16.8146 | -0.28097 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.102 | 300.1387 | 540 | 507.8714 | 90.9767 | 0.957 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.1057 | 4.9319 | 500 | 505.2858 | -16.8105 | -0.28151 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.1104 | 299.9728 | 540 | 507.8824 | 90.9785 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.114 | 4.9319 | 500 | 505.2831 | -16.8064 | -0.28158 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.1187 | 299.9728 | 540 | 507.8716 | 90.9803 | 0.95695 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.1223 | 4.9319 | 500 | 505.2805 | -16.8023 | -0.28164 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.127 | 300.7441 | 540 | 507.8697 | 90.9787 | 0.95716 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.1307 | 4.9319 | 500 | 505.2778 | -16.7982 | -0.2817 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.1354 | 300.7441 | 540 | 507.8764 | 90.9772 | 0.95716 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.139 | 4.9401 | 500 | 505.2895 | -16.7946 | -0.28219 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.1437 | 300.7506 | 540 | 507.8949 | 90.9656 | 0.95718 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.1474 | 4.9401 | 500 | 505.3154 | -16.7909 | -0.28225 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.152 | 300.7506 | 540 | 507.925 | 90.9539 | 0.95719 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.1557 | 4.9258 | 500 | 505.341 | -16.7872 | -0.28156 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.1604 | 299.5208 | 540 | 507.931 | 90.9641 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.164 | 4.9258 | 500 | 505.3663 | -16.7835 | -0.28161 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.1687 | 299.5208 | 540 | 507.9131 | 90.9742 | 0.95684 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.1723 | 4.9358 | 500 | 505.4004 | -16.78 | -0.28219 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.177 | 299.6403 | 540 | 507.8958 | 90.9714 | 0.95687 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.1807 | 4.9358 | 500 | 505.4432 | -16.7765 | -0.28225 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.1854 | 299.6403 | 540 | 507.8791 | 90.9687 | 0.95687 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.189 | 4.9941 | 500 | 505.4461 | -16.7729 | -0.28537 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.1937 | 299.0414 | 540 | 507.8589 | 90.9819 | 0.9567 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.1973 | 4.9941 | 500 | 505.4091 | -16.7694 | -0.28542 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.202 | 299.0414 | 540 | 507.8351 | 90.9951 | 0.95669 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.2057 | 4.9994 | 500 | 505.4088 | -16.7662 | -0.28575 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.2104 | 300.4962 | 540 | 507.8411 | 90.9948 | 0.95708 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.214 | 4.9994 | 500 | 505.4455 | -16.763 | -0.2858 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.2187 | 300.4962 | 540 | 507.8767 | 90.9945 | 0.95708 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.2224 | 4.9994 | 500 | 505.482 | -16.7598 | -0.28585 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.227 | 301.15 | 540 | 507.9152 | 90.9942 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.2307 | 4.9994 | 500 | 505.5182 | -16.7566 | -0.2859 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.2354 | 301.15 | 540 | 507.9566 | 90.9939 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.239 | 4.9209 | 500 | 505.5439 | -16.7526 | -0.28183 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.2437 | 299.9912 | 540 | 507.9516 | 90.9888 | 0.95695 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.2473 | 4.9209 | 500 | 505.5591 | -16.7486 | -0.28189 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.252 | 299.9912 | 540 | 507.9003 | 90.9836 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.2557 | 4.9209 | 500 | 505.5742 | -16.7446 | -0.28196 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.2604 | 299.9856 | 540 | 507.8723 | 90.9697 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.264 | 4.9209 | 500 | 505.5893 | -16.7406 | -0.28202 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.2687 | 299.9856 | 540 | 507.8676 | 90.9557 | 0.95698 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.2724 | 4.9209 | 500 | 505.6044 | -16.7372 | -0.28207 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.2771 | 298.8943 | 540 | 507.8488 | 90.9652 | 0.95668 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.2807 | 4.9209 | 500 | 505.6196 | -16.7337 | -0.28212 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.2854 | 298.8943 | 540 | 507.8161 | 90.9746 | 0.95667 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.289 | 4.9307 | 500 | 505.649 | -16.7308 | -0.28269 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.2937 | 300.1124 | 540 | 507.8207 | 90.9782 | 0.95699 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.2973 | 4.9307 | 500 | 505.6928 | -16.7278 | -0.28274 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.302 | 300.1124 | 540 | 507.8627 | 90.9817 | 0.95699 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.3057 | 4.9346 | 500 | 505.7116 | -16.7261 | -0.28297 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.3104 | 300.5301 | 540 | 507.8944 | 90.9947 | 0.95709 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.314 | 4.9346 | 500 | 505.7054 | -16.7244 | -0.28299 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.3187 | 300.5301 | 540 | 507.9157 | 91.0077 | 0.95708 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.3224 | 4.9346 | 500 | 505.6992 | -16.7218 | -0.28303 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.3271 | 300.4817 | 540 | 507.9106 | 90.9961 | 0.95708 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.3307 | 4.9346 | 500 | 505.693 | -16.7192 | -0.28308 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.3354 | 300.4817 | 540 | 507.8792 | 90.9844 | 0.95709 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.339 | 4.8826 | 500 | 505.7189 | -16.7172 | -0.28036 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.3437 | 301.0033 | 540 | 507.8777 | 90.9717 | 0.95724 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.3474 | 4.8826 | 500 | 505.7769 | -16.7152 | -0.28039 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.3521 | 301.0033 | 540 | 507.9063 | 90.9591 | 0.95725 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.3557 | 4.9485 | 500 | 505.8007 | -16.7122 | -0.28391 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.3604 | 299.6844 | 540 | 507.8961 | 90.9637 | 0.95689 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.364 | 4.9485 | 500 | 505.7904 | -16.7092 | -0.28396 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.3687 | 299.6844 | 540 | 507.8469 | 90.9683 | 0.95689 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.3724 | 4.9485 | 500 | 505.7805 | -16.7062 | -0.28401 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.3771 | 299.5701 | 540 | 507.8199 | 90.9633 | 0.95686 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.3807 | 4.9485 | 500 | 505.7711 | -16.7032 | -0.28406 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.3854 | 299.5701 | 540 | 507.8151 | 90.9582 | 0.95687 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.389 | 4.9467 | 500 | 505.738 | -16.7002 | -0.28401 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.3937 | 299.0627 | 540 | 507.8081 | 90.9672 | 0.95672 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.3974 | 4.9467 | 500 | 505.6813 | -16.6972 | -0.28406 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.4021 | 299.0627 | 540 | 507.7988 | 90.9762 | 0.95671 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.4057 | 4.941 | 500 | 505.6689 | -16.695 | -0.28379 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.4104 | 300.4017 | 540 | 507.8091 | 90.9677 | 0.95708 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.414 | 4.941 | 500 | 505.7009 | -16.6929 | -0.28382 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.4187 | 300.4017 | 540 | 507.8388 | 90.9591 | 0.95709 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.4224 | 4.9531 | 500 | 505.7192 | -16.6904 | -0.2845 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.4271 | 301.1768 | 540 | 507.8778 | 90.9553 | 0.9573 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.4307 | 4.9531 | 500 | 505.7238 | -16.6879 | -0.28454 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.4354 | 301.1768 | 540 | 507.9259 | 90.9514 | 0.9573 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.439 | 4.9362 | 500 | 505.7279 | -16.6852 | -0.28369 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.4437 | 300.1499 | 540 | 507.9272 | 90.9432 | 0.95703 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.4474 | 4.9362 | 500 | 505.7314 | -16.6826 | -0.28373 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.4521 | 300.1499 | 540 | 507.8817 | 90.9351 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.4557 | 4.9501 | 500 | 505.7564 | -16.6799 | -0.2845 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.4604 | 300.1537 | 540 | 507.8629 | 90.9187 | 0.95706 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.464 | 4.9501 | 500 | 505.8026 | -16.6773 | -0.28455 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.4687 | 300.1537 | 540 | 507.871 | 90.9024 | 0.95707 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.4724 | 4.9625 | 500 | 505.8468 | -16.6752 | -0.28524 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.4771 | 298.6869 | 540 | 507.8585 | 90.9063 | 0.95667 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.4807 | 4.9625 | 500 | 505.8888 | -16.673 | -0.28527 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.4854 | 298.6869 | 540 | 507.8253 | 90.9101 | 0.95667 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.489 | 4.9752 | 500 | 505.9304 | -16.6708 | -0.28598 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.4937 | 300.0026 | 540 | 507.8324 | 90.9128 | 0.95702 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.4974 | 4.9752 | 500 | 505.9715 | -16.6686 | -0.28601 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.5021 | 300.0026 | 540 | 507.88 | 90.9156 | 0.95702 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.5057 | 4.9752 | 500 | 505.9938 | -16.666 | -0.28605 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.5104 | 300.0203 | 540 | 507.9031 | 90.9181 | 0.95702 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.514 | 4.9752 | 500 | 505.9973 | -16.6635 | -0.28609 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.5187 | 300.0203 | 540 | 507.9017 | 90.9205 | 0.95702 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.5224 | 4.9046 | 500 | 505.9944 | -16.661 | -0.2824 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.5271 | 300.0203 | 540 | 507.9007 | 90.91 | 0.95703 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.5307 | 4.9046 | 500 | 505.9848 | -16.6586 | -0.28243 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.5354 | 300.0203 | 540 | 507.9001 | 90.8995 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.539 | 4.9705 | 500 | 505.9674 | -16.6556 | -0.28597 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.5437 | 299.9958 | 540 | 507.8909 | 90.8877 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.5474 | 4.9705 | 500 | 505.9421 | -16.6526 | -0.28601 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.5521 | 299.9958 | 540 | 507.8733 | 90.8758 | 0.95705 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.5557 | 4.9705 | 500 | 505.9177 | -16.6497 | -0.28606 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.5604 | 299.9958 | 540 | 507.8554 | 90.8864 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.564 | 4.9705 | 500 | 505.8943 | -16.6469 | -0.2861 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.5688 | 299.9958 | 540 | 507.8372 | 90.897 | 0.95703 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.5724 | 4.9705 | 500 | 505.8711 | -16.644 | -0.28615 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.5771 | 299.9958 | 540 | 507.8373 | 90.8956 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.5807 | 4.9705 | 500 | 505.8484 | -16.6412 | -0.28619 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.5854 | 299.9958 | 540 | 507.8556 | 90.8943 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.589 | 5.0026 | 500 | 505.8411 | -16.6392 | -0.28792 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.5938 | 299.9958 | 540 | 507.8732 | 90.893 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.5974 | 5.0026 | 500 | 505.8493 | -16.6373 | -0.28795 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.6021 | 299.9958 | 540 | 507.8902 | 90.8917 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.6057 | 5.0026 | 500 | 505.8721 | -16.6345 | -0.288 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.6104 | 299.9958 | 540 | 507.9107 | 90.8875 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.614 | 5.0026 | 500 | 505.9095 | -16.6318 | -0.28804 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.6188 | 299.9958 | 540 | 507.9348 | 90.8834 | 0.95705 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.6224 | 5.0122 | 500 | 505.9103 | -16.629 | -0.28859 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.6271 | 299.9958 | 540 | 507.9431 | 90.8681 | 0.95706 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.6307 | 5.0122 | 500 | 505.8747 | -16.6262 | -0.28863 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.6354 | 299.9958 | 540 | 507.9355 | 90.8528 | 0.95707 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.639 | 4.9574 | 500 | 505.8292 | -16.6233 | -0.28578 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.6438 | 300.4051 | 540 | 507.9147 | 90.8423 | 0.95719 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.6474 | 4.9574 | 500 | 505.7738 | -16.6204 | -0.28583 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.6521 | 300.4051 | 540 | 507.8807 | 90.8318 | 0.9572 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.6557 | 4.9574 | 500 | 505.7512 | -16.618 | -0.28587 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.6604 | 300.4092 | 540 | 507.8709 | 90.8131 | 0.95722 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.664 | 4.9574 | 500 | 505.7614 | -16.6155 | -0.2859 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.6688 | 300.4092 | 540 | 507.8853 | 90.7944 | 0.95724 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.6724 | 4.9574 | 500 | 505.7717 | -16.6131 | -0.28594 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.6771 | 299.3815 | 540 | 507.8872 | 90.7939 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.6807 | 4.9574 | 500 | 505.7819 | -16.6106 | -0.28598 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.6854 | 299.3815 | 540 | 507.8764 | 90.7933 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.689 | 4.9574 | 500 | 505.7921 | -16.6082 | -0.28602 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.6938 | 299.3902 | 540 | 507.8791 | 90.7919 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.6974 | 4.9574 | 500 | 505.8023 | -16.6057 | -0.28606 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.7021 | 299.3902 | 540 | 507.8953 | 90.7905 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.7057 | 4.9933 | 500 | 505.8074 | -16.6039 | -0.28799 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.7104 | 300.2415 | 540 | 507.9122 | 90.7927 | 0.95719 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.714 | 4.9933 | 500 | 505.8073 | -16.602 | -0.28802 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.7188 | 300.2415 | 540 | 507.9298 | 90.7949 | 0.95719 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.7224 | 4.9933 | 500 | 505.8071 | -16.6001 | -0.28805 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.7271 | 300.3887 | 540 | 507.9289 | 90.7784 | 0.95724 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.7307 | 4.9933 | 500 | 505.8068 | -16.5982 | -0.28808 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.7354 | 300.3887 | 540 | 507.9094 | 90.7619 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.739 | 4.9696 | 500 | 505.7751 | -16.5954 | -0.28687 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.7438 | 299.7003 | 540 | 507.8975 | 90.7426 | 0.95709 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.7474 | 4.9696 | 500 | 505.7119 | -16.5926 | -0.28691 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.7521 | 299.7003 | 540 | 507.8932 | 90.7234 | 0.95711 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.7557 | 4.9639 | 500 | 505.6381 | -16.5903 | -0.28665 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.7605 | 299.7003 | 540 | 507.8753 | 90.7287 | 0.9571 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.764 | 4.9639 | 500 | 505.5537 | -16.5881 | -0.28669 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.7688 | 299.7003 | 540 | 507.8437 | 90.734 | 0.9571 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.7724 | 4.9778 | 500 | 505.5371 | -16.587 | -0.28744 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.7771 | 299.7083 | 540 | 507.8347 | 90.7297 | 0.95711 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.7807 | 4.9778 | 500 | 505.5882 | -16.5858 | -0.28746 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.7855 | 299.7083 | 540 | 507.8482 | 90.7254 | 0.95711 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.789 | 5.0605 | 500 | 505.6357 | -16.5856 | -0.29183 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.7938 | 298.7955 | 540 | 507.8521 | 90.7327 | 0.95686 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.7974 | 5.0605 | 500 | 505.6795 | -16.5854 | -0.29184 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.8021 | 298.7955 | 540 | 507.8464 | 90.74 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.8057 | 5.001 | 500 | 505.7267 | -16.5847 | -0.2887 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.8105 | 299.9621 | 540 | 507.8568 | 90.7358 | 0.95717 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.814 | 5.001 | 500 | 505.7775 | -16.5841 | -0.28871 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.8188 | 299.9621 | 540 | 507.8835 | 90.7316 | 0.95717 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.8224 | 5.001 | 500 | 505.8053 | -16.5845 | -0.28871 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.8271 | 301.0742 | 540 | 507.92 | 90.7263 | 0.95747 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.8307 | 5.001 | 500 | 505.8101 | -16.5848 | -0.2887 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.8355 | 301.0742 | 540 | 507.9664 | 90.721 | 0.95748 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.839 | 4.9518 | 500 | 505.7943 | -16.584 | -0.28611 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.8438 | 299.6847 | 540 | 507.9652 | 90.7224 | 0.95711 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.8474 | 4.9518 | 500 | 505.7576 | -16.5831 | -0.28612 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.8521 | 299.6847 | 540 | 507.9164 | 90.7238 | 0.9571 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.8557 | 4.9518 | 500 | 505.7215 | -16.5825 | -0.28613 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.8605 | 299.6898 | 540 | 507.8877 | 90.706 | 0.95712 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.864 | 4.9518 | 500 | 505.6859 | -16.582 | -0.28614 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.8688 | 299.6898 | 540 | 507.8789 | 90.6883 | 0.95714 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.8724 | 5.0588 | 500 | 505.6572 | -16.5818 | -0.2918 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.8771 | 299.6774 | 540 | 507.8694 | 90.6869 | 0.95713 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.8807 | 5.0588 | 500 | 505.6354 | -16.5817 | -0.2918 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.8855 | 299.6774 | 540 | 507.859 | 90.6855 | 0.95714 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.889 | 5.0079 | 500 | 505.624 | -16.582 | -0.28911 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.8938 | 299.6888 | 540 | 507.8696 | 90.6826 | 0.95714 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.8974 | 5.0079 | 500 | 505.6228 | -16.5823 | -0.28911 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.9021 | 299.6888 | 540 | 507.901 | 90.6796 | 0.95714 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.9057 | 5.0144 | 500 | 505.6226 | -16.5827 | -0.28944 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.9105 | 300.1576 | 540 | 507.9271 | 90.6923 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.914 | 5.0144 | 500 | 505.6233 | -16.583 | -0.28944 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.9188 | 300.1576 | 540 | 507.9479 | 90.705 | 0.95725 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.9224 | 4.9689 | 500 | 505.6218 | -16.5844 | -0.28701 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.9271 | 300.2301 | 540 | 507.9575 | 90.691 | 0.95728 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.9307 | 4.9689 | 500 | 505.6183 | -16.5859 | -0.28698 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.9355 | 300.2301 | 540 | 507.9559 | 90.677 | 0.95729 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.939 | 5.0729 | 500 | 505.6132 | -16.5866 | -0.29247 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.9438 | 300.7413 | 540 | 507.968 | 90.6731 | 0.95743 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.9474 | 5.0729 | 500 | 505.6066 | -16.5874 | -0.29246 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.9521 | 300.7413 | 540 | 507.9938 | 90.6693 | 0.95743 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.9557 | 5.0647 | 500 | 505.6076 | -16.5881 | -0.29201 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.9605 | 299.4236 | 540 | 507.9975 | 90.6685 | 0.95708 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.9641 | 5.0647 | 500 | 505.6165 | -16.5888 | -0.292 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.9688 | 299.4236 | 540 | 507.979 | 90.6677 | 0.95708 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.9724 | 5.0604 | 500 | 505.6517 | -16.5906 | -0.29175 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.9772 | 299.4274 | 540 | 507.9608 | 90.6669 | 0.95709 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.9807 | 5.0604 | 500 | 505.7133 | -16.5924 | -0.29172 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.9855 | 299.4274 | 540 | 507.9428 | 90.6661 | 0.95709 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.989 | 5.0361 | 500 | 505.7589 | -16.5936 | -0.29041 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
10.9938 | 298.5405 | 540 | 507.9162 | 90.6751 | 0.95684 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 10.9974 | 5.0361 | 500 | 505.7887 | -16.5949 | -0.29039 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.0022 | 298.5405 | 540 | 507.881 | 90.6841 | 0.95683 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.0057 | 5.0443 | 500 | 505.803 | -16.5962 | -0.29081 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.0105 | 300.3925 | 540 | 507.8721 | 90.6883 | 0.95732 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.0141 | 5.0443 | 500 | 505.8019 | -16.5975 | -0.29079 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.0188 | 300.3925 | 540 | 507.8894 | 90.6925 | 0.95732 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.0224 | 5.0796 | 500 | 505.7864 | -16.5989 | -0.29262 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.0272 | 300.3857 | 540 | 507.9064 | 90.6848 | 0.95733 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.0307 | 5.0796 | 500 | 505.7567 | -16.6003 | -0.2926 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.0355 | 300.3857 | 540 | 507.923 | 90.6772 | 0.95733 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.039 | 4.9991 | 500 | 505.7289 | -16.6009 | -0.28834 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.0438 | 299.8045 | 540 | 507.9261 | 90.6734 | 0.95718 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.0474 | 4.9991 | 500 | 505.7029 | -16.6014 | -0.28833 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.0522 | 299.8045 | 540 | 507.9156 | 90.6696 | 0.95718 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.0557 | 5.2559 | 500 | 505.6874 | -16.6032 | -0.3018 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.0605 | 299.8117 | 540 | 507.9026 | 90.6531 | 0.9572 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.064 | 5.2559 | 500 | 505.6822 | -16.6051 | -0.30177 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.0688 | 299.8117 | 540 | 507.8871 | 90.6366 | 0.95722 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.0724 | 5.2856 | 500 | 505.6769 | -16.6075 | -0.30328 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.0772 | 298.5585 | 540 | 507.8543 | 90.6384 | 0.95688 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.0807 | 5.2856 | 500 | 505.6717 | -16.6099 | -0.30324 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.0855 | 298.5585 | 540 | 507.8042 | 90.6402 | 0.95687 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.0891 | 5.2856 | 500 | 505.6663 | -16.6123 | -0.3032 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.0938 | 300.0963 | 540 | 507.7885 | 90.6442 | 0.95728 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.0974 | 5.2856 | 500 | 505.6609 | -16.6147 | -0.30316 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.1022 | 300.0963 | 540 | 507.8072 | 90.6481 | 0.95728 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.1057 | 5.3503 | 500 | 505.6647 | -16.6172 | -0.30648 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.1105 | 300.3545 | 540 | 507.8372 | 90.6606 | 0.95734 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.114 | 5.3503 | 500 | 505.6779 | -16.6196 | -0.30644 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.1188 | 300.3545 | 540 | 507.8785 | 90.6731 | 0.95733 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.1224 | 5.2856 | 500 | 505.671 | -16.6216 | -0.30305 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.1272 | 300.0411 | 540 | 507.8862 | 90.6662 | 0.95725 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.1307 | 5.2856 | 500 | 505.644 | -16.6235 | -0.30301 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.1355 | 300.0411 | 540 | 507.8603 | 90.6593 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.1391 | 5.2926 | 500 | 505.6173 | -16.6254 | -0.30334 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.1438 | 300.8505 | 540 | 507.8586 | 90.6432 | 0.95749 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.1474 | 5.2926 | 500 | 505.5908 | -16.6274 | -0.30331 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.1522 | 300.8505 | 540 | 507.881 | 90.6271 | 0.9575 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.1557 | 5.2813 | 500 | 505.5954 | -16.6293 | -0.30269 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.1605 | 299.1649 | 540 | 507.8834 | 90.6375 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.164 | 5.2813 | 500 | 505.6312 | -16.6312 | -0.30266 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.1689 | 299.1649 | 540 | 507.8654 | 90.6479 | 0.95703 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.1724 | 5.2813 | 500 | 505.667 | -16.6326 | -0.30264 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.1772 | 299.1649 | 540 | 507.8475 | 90.6486 | 0.95703 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.1807 | 5.2813 | 500 | 505.703 | -16.6339 | -0.30262 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.1855 | 299.1649 | 540 | 507.8296 | 90.6493 | 0.95703 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.1891 | 5.2813 | 500 | 505.7054 | -16.6367 | -0.30257 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.1938 | 299.1595 | 540 | 507.8111 | 90.654 | 0.95702 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.1974 | 5.2813 | 500 | 505.6743 | -16.6395 | -0.30252 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.2022 | 299.1595 | 540 | 507.792 | 90.6588 | 0.95702 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.2057 | 5.2813 | 500 | 505.6467 | -16.6423 | -0.30248 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.2105 | 300.4082 | 540 | 507.7965 | 90.6508 | 0.95736 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.2141 | 5.2813 | 500 | 505.6228 | -16.6451 | -0.30243 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.2189 | 300.4082 | 540 | 507.8247 | 90.6429 | 0.95737 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.2224 | 5.2813 | 500 | 505.5955 | -16.6479 | -0.30238 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.2272 | 301.1488 | 540 | 507.8598 | 90.643 | 0.95756 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.2307 | 5.2813 | 500 | 505.5648 | -16.6507 | -0.30234 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.2355 | 301.1488 | 540 | 507.9018 | 90.6431 | 0.95756 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.2391 | 5.2813 | 500 | 505.534 | -16.6527 | -0.30231 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.2439 | 300.0225 | 540 | 507.8972 | 90.646 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.2474 | 5.2813 | 500 | 505.5033 | -16.6547 | -0.30227 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.2522 | 300.0225 | 540 | 507.8463 | 90.6489 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.2557 | 5.2813 | 500 | 505.4929 | -16.6567 | -0.30224 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.2605 | 300.0225 | 540 | 507.823 | 90.635 | 0.95727 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.2641 | 5.2813 | 500 | 505.5027 | -16.6586 | -0.30221 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.2689 | 300.0225 | 540 | 507.8273 | 90.6212 | 0.95729 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.2724 | 5.2813 | 500 | 505.5126 | -16.6606 | -0.30217 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.2772 | 299.4768 | 540 | 507.8261 | 90.6273 | 0.95713 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.2807 | 5.2813 | 500 | 505.5224 | -16.6626 | -0.30214 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.2855 | 299.4768 | 540 | 507.8194 | 90.6334 | 0.95713 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.2891 | 5.2908 | 500 | 505.5253 | -16.6646 | -0.3026 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.2939 | 299.4819 | 540 | 507.8135 | 90.6395 | 0.95712 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.2974 | 5.2908 | 500 | 505.5211 | -16.6666 | -0.30257 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.3022 | 299.4819 | 540 | 507.8085 | 90.6456 | 0.95712 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.3057 | 5.2856 | 500 | 505.5085 | -16.6687 | -0.30227 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.3105 | 300.3894 | 540 | 507.8221 | 90.6581 | 0.95735 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.3141 | 5.2856 | 500 | 505.4876 | -16.6709 | -0.30223 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.3189 | 300.3894 | 540 | 507.8543 | 90.6707 | 0.95734 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.3224 | 5.2856 | 500 | 505.4664 | -16.6731 | -0.30219 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.3272 | 300.6005 | 540 | 507.8637 | 90.6622 | 0.9574 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.3307 | 5.2856 | 500 | 505.4449 | -16.6752 | -0.30216 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.3355 | 300.6005 | 540 | 507.8502 | 90.6538 | 0.95741 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.3391 | 5.2856 | 500 | 505.4254 | -16.6774 | -0.30212 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.3439 | 300.6005 | 540 | 507.8482 | 90.644 | 0.95742 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.3474 | 5.2856 | 500 | 505.4081 | -16.6796 | -0.30209 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.3522 | 300.6005 | 540 | 507.8576 | 90.6341 | 0.95743 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.3557 | 5.2715 | 500 | 505.3809 | -16.6811 | -0.30133 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.3605 | 299.5649 | 540 | 507.8386 | 90.627 | 0.95716 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.3641 | 5.2715 | 500 | 505.3436 | -16.6826 | -0.3013 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.3689 | 299.5649 | 540 | 507.7911 | 90.6198 | 0.95716 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.3724 | 5.1713 | 500 | 505.3425 | -16.6855 | -0.29604 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.3772 | 299.5649 | 540 | 507.7658 | 90.614 | 0.95717 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.3807 | 5.1713 | 500 | 505.3774 | -16.6884 | -0.29599 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.3855 | 299.5649 | 540 | 507.7628 | 90.6081 | 0.95717 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.3891 | 5.1597 | 500 | 505.3849 | -16.6912 | -0.29534 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.3939 | 298.987 | 540 | 507.7573 | 90.6165 | 0.95701 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.3974 | 5.1597 | 500 | 505.3651 | -16.694 | -0.29529 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.4022 | 298.987 | 540 | 507.7496 | 90.6249 | 0.957 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.4057 | 5.0122 | 500 | 505.3557 | -16.6959 | -0.28753 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.4106 | 299.8677 | 540 | 507.7554 | 90.6166 | 0.95725 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.4141 | 5.0122 | 500 | 505.3567 | -16.6978 | -0.2875 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.4189 | 299.8677 | 540 | 507.7747 | 90.6083 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.4224 | 5.0122 | 500 | 505.3574 | -16.6993 | -0.28748 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.4272 | 301.1674 | 540 | 507.7973 | 90.6196 | 0.95759 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.4307 | 5.0122 | 500 | 505.3578 | -16.7008 | -0.28745 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.4356 | 301.1674 | 540 | 507.8229 | 90.6309 | 0.95758 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.4391 | 4.9347 | 500 | 505.3479 | -16.7018 | -0.28335 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.4439 | 299.9944 | 540 | 507.8235 | 90.6267 | 0.95727 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.4474 | 4.9347 | 500 | 505.3276 | -16.7028 | -0.28334 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.4522 | 299.9944 | 540 | 507.799 | 90.6224 | 0.95728 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.4557 | 4.9137 | 500 | 505.3045 | -16.7039 | -0.28221 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.4606 | 300.1931 | 540 | 507.7896 | 90.6143 | 0.95734 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.4641 | 4.9137 | 500 | 505.2787 | -16.7049 | -0.28219 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.4689 | 300.1931 | 540 | 507.7953 | 90.6062 | 0.95734 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.4724 | 4.9389 | 500 | 505.2709 | -16.705 | -0.28352 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.4772 | 299.2466 | 540 | 507.7903 | 90.6131 | 0.95708 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.4807 | 4.9389 | 500 | 505.281 | -16.7051 | -0.28352 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.4856 | 299.2466 | 540 | 507.7748 | 90.6199 | 0.95708 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.4891 | 4.9527 | 500 | 505.2916 | -16.7052 | -0.28425 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.4939 | 299.2511 | 540 | 507.7767 | 90.6267 | 0.95707 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.4974 | 4.9527 | 500 | 505.3026 | -16.7053 | -0.28425 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.5022 | 299.2511 | 540 | 507.7959 | 90.6335 | 0.95707 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.5057 | 4.9527 | 500 | 505.3137 | -16.7054 | -0.28425 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.5106 | 300.402 | 540 | 507.8182 | 90.6487 | 0.95736 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.5141 | 4.9527 | 500 | 505.325 | -16.7055 | -0.28424 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.5189 | 300.402 | 540 | 507.8435 | 90.6639 | 0.95735 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.5224 | 4.9432 | 500 | 505.3265 | -16.7056 | -0.28374 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.5272 | 299.6706 | 540 | 507.8403 | 90.6669 | 0.95715 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.5307 | 4.9432 | 500 | 505.3184 | -16.7057 | -0.28374 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.5356 | 299.6706 | 540 | 507.8085 | 90.6699 | 0.95715 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.539 | 4.8537 | 500 | 505.3317 | -16.7063 | -0.279 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.5439 | 300.9403 | 540 | 507.8117 | 90.662 | 0.95749 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.5474 | 4.8537 | 500 | 505.3662 | -16.7069 | -0.27899 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.5522 | 300.9403 | 540 | 507.85 | 90.654 | 0.9575 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.5557 | 4.9051 | 500 | 505.3715 | -16.7063 | -0.28172 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.5606 | 299.2361 | 540 | 507.8449 | 90.6673 | 0.95703 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.5641 | 4.9051 | 500 | 505.3474 | -16.7057 | -0.28173 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.5689 | 299.2361 | 540 | 507.7965 | 90.6806 | 0.95702 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.5724 | 4.8734 | 500 | 505.3584 | -16.7074 | -0.28002 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.5772 | 299.2361 | 540 | 507.7731 | 90.6814 | 0.95702 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.5807 | 4.8734 | 500 | 505.4045 | -16.7091 | -0.27999 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.5856 | 299.2361 | 540 | 507.7748 | 90.6823 | 0.95702 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.5891 | 4.9346 | 500 | 505.4244 | -16.7096 | -0.28322 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.5939 | 299.2286 | 540 | 507.7762 | 90.6832 | 0.95702 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.5974 | 4.9346 | 500 | 505.418 | -16.7101 | -0.28322 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.6022 | 299.2286 | 540 | 507.7772 | 90.684 | 0.95702 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.6057 | 4.8699 | 500 | 505.4176 | -16.71 | -0.27979 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.6106 | 300.6409 | 540 | 507.8021 | 90.6884 | 0.95739 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.6141 | 4.8699 | 500 | 505.4231 | -16.7099 | -0.2798 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.6189 | 300.6409 | 540 | 507.8507 | 90.6927 | 0.95739 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.6224 | 4.8798 | 500 | 505.4289 | -16.7103 | -0.28032 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.6273 | 300.6361 | 540 | 507.885 | 90.6894 | 0.95739 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.6307 | 4.8798 | 500 | 505.4352 | -16.7107 | -0.28031 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.6356 | 300.6361 | 540 | 507.9052 | 90.6862 | 0.95739 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.6391 | 4.8405 | 500 | 505.4403 | -16.7107 | -0.27823 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.6439 | 300.4254 | 540 | 507.8975 | 90.684 | 0.95734 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.6474 | 4.8405 | 500 | 505.4443 | -16.7108 | -0.27822 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.6523 | 300.4254 | 540 | 507.862 | 90.6818 | 0.95734 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.6557 | 4.8587 | 500 | 505.4491 | -16.7108 | -0.27919 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.6606 | 300.409 | 540 | 507.8509 | 90.6706 | 0.95734 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.664 | 4.8587 | 500 | 505.4546 | -16.7109 | -0.27919 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.6689 | 300.409 | 540 | 507.8641 | 90.6593 | 0.95735 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.6724 | 4.8461 | 500 | 505.4595 | -16.7114 | -0.27851 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.6773 | 299.4851 | 540 | 507.8635 | 90.6686 | 0.9571 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.6807 | 4.8461 | 500 | 505.464 | -16.7119 | -0.27851 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.6856 | 299.4851 | 540 | 507.8491 | 90.678 | 0.95709 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.6891 | 4.8461 | 500 | 505.4684 | -16.7124 | -0.2785 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.6939 | 299.4851 | 540 | 507.8399 | 90.6873 | 0.95708 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.6974 | 4.8461 | 500 | 505.4726 | -16.713 | -0.27849 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.7023 | 299.4851 | 540 | 507.8359 | 90.6966 | 0.95707 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.7057 | 4.8461 | 500 | 505.4767 | -16.7137 | -0.27848 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.7106 | 300.4847 | 540 | 507.8521 | 90.7166 | 0.95732 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.7141 | 4.8461 | 500 | 505.4804 | -16.7145 | -0.27847 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.7189 | 300.4847 | 540 | 507.8887 | 90.7366 | 0.95731 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.7224 | 4.8461 | 500 | 505.4844 | -16.7147 | -0.27846 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.7273 | 300.2853 | 540 | 507.8901 | 90.7293 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.7307 | 4.8461 | 500 | 505.4885 | -16.715 | -0.27846 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.7356 | 300.2853 | 540 | 507.8565 | 90.722 | 0.95727 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.7391 | 4.8334 | 500 | 505.4932 | -16.7153 | -0.27778 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.7439 | 301.1615 | 540 | 507.8487 | 90.7076 | 0.95751 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.7474 | 4.8334 | 500 | 505.4986 | -16.7155 | -0.27778 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.7523 | 301.1615 | 540 | 507.8667 | 90.6932 | 0.95752 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.7557 | 4.8077 | 500 | 505.4888 | -16.7138 | -0.27644 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.7606 | 299.8099 | 540 | 507.8599 | 90.6968 | 0.95716 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.7641 | 4.8077 | 500 | 505.4637 | -16.712 | -0.27647 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.7689 | 299.8099 | 540 | 507.8282 | 90.7003 | 0.95716 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.7724 | 4.8077 | 500 | 505.4562 | -16.7109 | -0.27649 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.7773 | 299.8099 | 540 | 507.8112 | 90.6915 | 0.95717 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.7807 | 4.8077 | 500 | 505.4663 | -16.7098 | -0.2765 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.7856 | 299.8099 | 540 | 507.809 | 90.6826 | 0.95717 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.7891 | 4.8742 | 500 | 505.438 | -16.7083 | -0.28005 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.7939 | 298.9569 | 540 | 507.8009 | 90.6935 | 0.95694 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.7974 | 4.8742 | 500 | 505.3713 | -16.7069 | -0.28007 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.8023 | 298.9569 | 540 | 507.7871 | 90.7044 | 0.95693 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.8057 | 4.8211 | 500 | 505.3311 | -16.7056 | -0.27727 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.8106 | 299.838 | 540 | 507.7836 | 90.7041 | 0.95716 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.8141 | 4.8211 | 500 | 505.3173 | -16.7043 | -0.2773 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.819 | 299.838 | 540 | 507.7902 | 90.7038 | 0.95716 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.8224 | 4.8289 | 500 | 505.3094 | -16.7034 | -0.27772 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.8273 | 300.5027 | 540 | 507.8094 | 90.7073 | 0.95734 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.8307 | 4.8289 | 500 | 505.3073 | -16.7025 | -0.27774 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.8356 | 300.5027 | 540 | 507.841 | 90.7109 | 0.95733 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.8391 | 4.8144 | 500 | 505.2921 | -16.7013 | -0.27699 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.844 | 300.0735 | 540 | 507.8267 | 90.6983 | 0.95723 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.8474 | 4.8144 | 500 | 505.2638 | -16.7 | -0.27701 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.8523 | 300.0735 | 540 | 507.7664 | 90.6858 | 0.95724 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.8557 | 4.9519 | 500 | 505.2602 | -16.6997 | -0.28429 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.8606 | 299.9124 | 540 | 507.7315 | 90.6763 | 0.95721 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.8641 | 4.9519 | 500 | 505.2813 | -16.6993 | -0.2843 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.869 | 299.9124 | 540 | 507.7221 | 90.6667 | 0.95722 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.8724 | 4.9519 | 500 | 505.3029 | -16.6986 | -0.28431 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.8773 | 299.9048 | 540 | 507.7108 | 90.6667 | 0.95721 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.8807 | 4.9519 | 500 | 505.3249 | -16.6978 | -0.28432 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.8856 | 299.9048 | 540 | 507.6977 | 90.6668 | 0.95721 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.8891 | 5.0085 | 500 | 505.3459 | -16.6962 | -0.28733 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.894 | 299.9134 | 540 | 507.6951 | 90.6668 | 0.95722 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.8974 | 5.0085 | 500 | 505.3658 | -16.6946 | -0.28736 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.9023 | 299.9134 | 540 | 507.703 | 90.6669 | 0.95722 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.9057 | 5.0167 | 500 | 505.3855 | -16.6931 | -0.28781 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.9106 | 300.1386 | 540 | 507.717 | 90.6696 | 0.95727 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.9141 | 5.0167 | 500 | 505.4051 | -16.6916 | -0.28783 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.919 | 300.1386 | 540 | 507.737 | 90.6723 | 0.95727 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.9224 | 4.8874 | 500 | 505.4066 | -16.6901 | -0.28103 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.9273 | 300.1434 | 540 | 507.7332 | 90.6749 | 0.95727 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.9307 | 4.8874 | 500 | 505.3903 | -16.6886 | -0.28106 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.9356 | 300.1434 | 540 | 507.7057 | 90.6775 | 0.95727 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.9391 | 5.1762 | 500 | 505.3658 | -16.6863 | -0.29628 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.944 | 300.1434 | 540 | 507.6951 | 90.6639 | 0.95728 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.9474 | 5.1762 | 500 | 505.3332 | -16.6839 | -0.29632 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.9523 | 300.1434 | 540 | 507.7016 | 90.6503 | 0.95729 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.9557 | 5.1679 | 500 | 505.2884 | -16.6816 | -0.29592 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.9606 | 300.1434 | 540 | 507.6887 | 90.6598 | 0.95728 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.9641 | 5.1679 | 500 | 505.2312 | -16.6793 | -0.29596 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.969 | 300.1434 | 540 | 507.6565 | 90.6692 | 0.95727 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.9724 | 5.1816 | 500 | 505.2388 | -16.6782 | -0.29669 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.9773 | 300.1465 | 540 | 507.6508 | 90.6692 | 0.95728 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.9807 | 5.1816 | 500 | 505.3112 | -16.677 | -0.29671 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.9857 | 300.1465 | 540 | 507.6717 | 90.6693 | 0.95728 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.9891 | 5.2382 | 500 | 505.3359 | -16.6752 | -0.29969 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
11.994 | 299.0509 | 540 | 507.6795 | 90.6752 | 0.95698 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 11.9974 | 5.2382 | 500 | 505.3132 | -16.6734 | -0.29972 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.0023 | 299.0509 | 540 | 507.674 | 90.6811 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.0057 | 5.1736 | 500 | 505.3075 | -16.6716 | -0.29638 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.0107 | 300.3918 | 540 | 507.684 | 90.6755 | 0.95734 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.0141 | 5.1736 | 500 | 505.319 | -16.6697 | -0.29641 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.019 | 300.3918 | 540 | 507.7092 | 90.6699 | 0.95734 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.0224 | 5.1736 | 500 | 505.3245 | -16.6679 | -0.29644 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.0273 | 300.9849 | 540 | 507.7258 | 90.6762 | 0.95749 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.0307 | 5.1736 | 500 | 505.3242 | -16.666 | -0.29647 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.0357 | 300.9849 | 540 | 507.7336 | 90.6826 | 0.95749 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.0391 | 5.0938 | 500 | 505.2989 | -16.6637 | -0.29233 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.044 | 300.3394 | 540 | 507.7256 | 90.6871 | 0.95731 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.0474 | 5.0938 | 500 | 505.2488 | -16.6614 | -0.29236 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.0523 | 300.3394 | 540 | 507.7018 | 90.6917 | 0.95731 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.0557 | 5.1984 | 500 | 505.2459 | -16.6602 | -0.29786 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.0607 | 300.3669 | 540 | 507.6858 | 90.6795 | 0.95733 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.0641 | 5.1984 | 500 | 505.2903 | -16.659 | -0.29788 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.069 | 300.3669 | 540 | 507.6776 | 90.6673 | 0.95734 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.0724 | 5.227 | 500 | 505.3014 | -16.6565 | -0.29941 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.0773 | 299.6787 | 540 | 507.662 | 90.6762 | 0.95714 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.0807 | 5.227 | 500 | 505.2794 | -16.654 | -0.29945 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.0857 | 299.6787 | 540 | 507.6388 | 90.6851 | 0.95714 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.0891 | 5.1825 | 500 | 505.2845 | -16.6527 | -0.29715 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.094 | 299.6817 | 540 | 507.6296 | 90.6939 | 0.95713 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.0974 | 5.1825 | 500 | 505.3169 | -16.6513 | -0.29718 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.1024 | 299.6817 | 540 | 507.6344 | 90.7028 | 0.95712 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.1057 | 5.1894 | 500 | 505.3497 | -16.65 | -0.29756 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.1107 | 300.2316 | 540 | 507.6539 | 90.7182 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.1141 | 5.1894 | 500 | 505.3829 | -16.6487 | -0.29758 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.119 | 300.2316 | 540 | 507.6881 | 90.7336 | 0.95724 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.1224 | 5.1349 | 500 | 505.3949 | -16.6468 | -0.29476 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.1273 | 300.1917 | 540 | 507.6922 | 90.7303 | 0.95723 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.1307 | 5.1349 | 500 | 505.3855 | -16.645 | -0.29479 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.1357 | 300.1917 | 540 | 507.6663 | 90.7269 | 0.95724 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.1391 | 5.1405 | 500 | 505.3766 | -16.6432 | -0.29511 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.144 | 300.1845 | 540 | 507.656 | 90.7124 | 0.95725 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.1474 | 5.1405 | 500 | 505.368 | -16.6413 | -0.29514 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.1524 | 300.1845 | 540 | 507.6616 | 90.6979 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.1557 | 5.1775 | 500 | 505.3365 | -16.6385 | -0.29712 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.1607 | 300.1845 | 540 | 507.6476 | 90.7037 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.1641 | 5.1775 | 500 | 505.282 | -16.6357 | -0.29717 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.169 | 300.1845 | 540 | 507.6143 | 90.7094 | 0.95725 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.1724 | 5.1451 | 500 | 505.2835 | -16.6345 | -0.29549 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.1774 | 300.261 | 540 | 507.6059 | 90.719 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.1807 | 5.1451 | 500 | 505.3411 | -16.6332 | -0.29551 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.1857 | 300.261 | 540 | 507.6227 | 90.7286 | 0.95725 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.1891 | 5.2626 | 500 | 505.4033 | -16.6322 | -0.30167 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.194 | 299.711 | 540 | 507.6356 | 90.7473 | 0.95709 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.1974 | 5.2626 | 500 | 505.4701 | -16.6311 | -0.30169 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.2024 | 299.711 | 540 | 507.6446 | 90.7661 | 0.95707 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.2057 | 5.1586 | 500 | 505.5169 | -16.6289 | -0.29629 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.2107 | 300.8583 | 540 | 507.6693 | 90.7686 | 0.95738 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.2141 | 5.1586 | 500 | 505.5439 | -16.6268 | -0.29632 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.219 | 300.8583 | 540 | 507.7096 | 90.7712 | 0.95738 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.2224 | 5.1586 | 500 | 505.5453 | -16.6246 | -0.29636 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.2274 | 301.1448 | 540 | 507.7523 | 90.7724 | 0.95745 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.2308 | 5.1586 | 500 | 505.5212 | -16.6225 | -0.29639 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.2357 | 301.1448 | 540 | 507.7974 | 90.7736 | 0.95745 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.2391 | 5.1639 | 500 | 505.4959 | -16.6213 | -0.29669 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.244 | 300.4295 | 540 | 507.8093 | 90.7847 | 0.95725 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.2474 | 5.1639 | 500 | 505.4694 | -16.6201 | -0.29671 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.2524 | 300.4295 | 540 | 507.7879 | 90.7959 | 0.95724 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.2558 | 5.1743 | 500 | 505.4564 | -16.6189 | -0.29727 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.2607 | 300.4295 | 540 | 507.7831 | 90.7874 | 0.95725 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.2641 | 5.1743 | 500 | 505.457 | -16.6177 | -0.29729 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.269 | 300.4295 | 540 | 507.7948 | 90.7789 | 0.95725 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.2724 | 5.2675 | 500 | 505.4555 | -16.6165 | -0.30219 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.2774 | 299.7746 | 540 | 507.799 | 90.791 | 0.95707 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.2808 | 5.2675 | 500 | 505.4519 | -16.6152 | -0.30221 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.2857 | 299.7746 | 540 | 507.7954 | 90.8032 | 0.95706 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.2891 | 5.2291 | 500 | 505.4624 | -16.6147 | -0.30021 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.2941 | 299.7783 | 540 | 507.7924 | 90.8191 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.2974 | 5.2291 | 500 | 505.4872 | -16.6141 | -0.30022 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.3024 | 299.7783 | 540 | 507.7899 | 90.8351 | 0.95703 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.3058 | 5.2291 | 500 | 505.4945 | -16.6146 | -0.30021 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.3107 | 300.6638 | 540 | 507.8049 | 90.8522 | 0.95725 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.3141 | 5.2291 | 500 | 505.4845 | -16.6151 | -0.3002 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.3191 | 300.6638 | 540 | 507.8373 | 90.8694 | 0.95724 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.3224 | 5.1826 | 500 | 505.4522 | -16.615 | -0.29777 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.3274 | 300.6839 | 540 | 507.8554 | 90.8687 | 0.95724 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.3308 | 5.1826 | 500 | 505.3975 | -16.615 | -0.29777 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.3357 | 300.6839 | 540 | 507.859 | 90.8679 | 0.95724 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.3391 | 5.1904 | 500 | 505.3613 | -16.6149 | -0.29818 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.3441 | 300.7847 | 540 | 507.8631 | 90.8518 | 0.95728 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.3474 | 5.1904 | 500 | 505.3436 | -16.6148 | -0.29818 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.3524 | 300.7847 | 540 | 507.8677 | 90.8357 | 0.9573 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.3558 | 5.1726 | 500 | 505.3334 | -16.6148 | -0.29725 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.3607 | 300.5755 | 540 | 507.8723 | 90.8378 | 0.95724 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.3641 | 5.1726 | 500 | 505.3308 | -16.6147 | -0.29726 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.3691 | 300.5755 | 540 | 507.877 | 90.8398 | 0.95724 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.3724 | 5.0181 | 500 | 505.3618 | -16.615 | -0.28913 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.3774 | 300.5755 | 540 | 507.8816 | 90.8425 | 0.95724 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.3808 | 5.0181 | 500 | 505.4263 | -16.6153 | -0.28912 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.3857 | 300.5755 | 540 | 507.8862 | 90.8451 | 0.95723 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.3891 | 5.0899 | 500 | 505.4504 | -16.6163 | -0.29289 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.3941 | 300.5681 | 540 | 507.8909 | 90.8492 | 0.95723 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.3974 | 5.0899 | 500 | 505.434 | -16.6173 | -0.29287 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.4024 | 300.5681 | 540 | 507.8958 | 90.8532 | 0.95723 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.4058 | 5 | 500 | 505.4255 | -16.6173 | -0.28813 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.4107 | 300.5681 | 540 | 507.9138 | 90.8573 | 0.95722 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.4141 | 5 | 500 | 505.4249 | -16.6172 | -0.28813 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.4191 | 300.5681 | 540 | 507.945 | 90.8613 | 0.95722 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.4224 | 5.0057 | 500 | 505.4338 | -16.6183 | -0.28841 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.4274 | 300.4746 | 540 | 507.9612 | 90.868 | 0.95719 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.4308 | 5.0057 | 500 | 505.4524 | -16.6194 | -0.2884 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.4357 | 300.4746 | 540 | 507.9623 | 90.8748 | 0.95718 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.4391 | 4.9446 | 500 | 505.4342 | -16.619 | -0.28517 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.4441 | 300.3686 | 540 | 507.9458 | 90.8737 | 0.95715 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.4474 | 4.9446 | 500 | 505.3794 | -16.6186 | -0.28518 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.4524 | 300.3686 | 540 | 507.9118 | 90.8726 | 0.95716 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.4558 | 5.0407 | 500 | 505.3946 | -16.6194 | -0.29025 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.4608 | 300.2578 | 540 | 507.8929 | 90.8721 | 0.95713 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.4641 | 5.0407 | 500 | 505.4797 | -16.6202 | -0.29023 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.4691 | 300.2578 | 540 | 507.8892 | 90.8717 | 0.95713 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.4724 | 5.0804 | 500 | 505.4962 | -16.6199 | -0.29233 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.4774 | 300.2249 | 540 | 507.8859 | 90.8782 | 0.95711 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.4808 | 5.0804 | 500 | 505.444 | -16.6197 | -0.29233 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.4858 | 300.2249 | 540 | 507.8832 | 90.8847 | 0.95711 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.4891 | 5.0375 | 500 | 505.4425 | -16.6203 | -0.29007 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.4941 | 299.6682 | 540 | 507.8879 | 90.8955 | 0.95695 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.4974 | 5.0375 | 500 | 505.4918 | -16.6209 | -0.29006 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.5024 | 299.6682 | 540 | 507.9002 | 90.9064 | 0.95694 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.5058 | 5.0375 | 500 | 505.5143 | -16.6214 | -0.29005 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.5108 | 299.6671 | 540 | 507.9123 | 90.9099 | 0.95693 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.5141 | 5.0375 | 500 | 505.5102 | -16.622 | -0.29004 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.5191 | 299.6671 | 540 | 507.9242 | 90.9133 | 0.95693 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.5224 | 4.9971 | 500 | 505.4868 | -16.6222 | -0.2879 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.5274 | 299.7655 | 540 | 507.9221 | 90.915 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.5308 | 4.9971 | 500 | 505.4442 | -16.6223 | -0.2879 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.5358 | 299.7655 | 540 | 507.906 | 90.9167 | 0.95695 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.5391 | 5.0045 | 500 | 505.4234 | -16.6224 | -0.28829 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.5441 | 299.7655 | 540 | 507.8995 | 90.9078 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.5474 | 5.0045 | 500 | 505.4244 | -16.6225 | -0.28829 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.5524 | 299.7655 | 540 | 507.9025 | 90.8988 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.5558 | 5.008 | 500 | 505.4052 | -16.6219 | -0.28848 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.5608 | 299.7635 | 540 | 507.9048 | 90.915 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.5641 | 5.008 | 500 | 505.3657 | -16.6213 | -0.28849 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.5691 | 299.7635 | 540 | 507.9063 | 90.9313 | 0.95694 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.5724 | 5.0209 | 500 | 505.3973 | -16.6222 | -0.28916 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.5774 | 299.7635 | 540 | 507.9077 | 90.9349 | 0.95694 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.5808 | 5.0209 | 500 | 505.4998 | -16.6232 | -0.28914 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.5858 | 299.7635 | 540 | 507.9092 | 90.9386 | 0.95693 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.5891 | 5.0836 | 500 | 505.5445 | -16.6237 | -0.29244 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.5941 | 299.7635 | 540 | 507.9106 | 90.9508 | 0.95692 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.5974 | 5.0836 | 500 | 505.5314 | -16.6243 | -0.29243 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.6024 | 299.7635 | 540 | 507.9117 | 90.963 | 0.95691 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.6058 | 5.0085 | 500 | 505.5117 | -16.6251 | -0.28846 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.6108 | 299.7635 | 540 | 507.9166 | 90.9753 | 0.9569 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.6141 | 5.0085 | 500 | 505.4854 | -16.6259 | -0.28845 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.6191 | 299.7635 | 540 | 507.9254 | 90.9875 | 0.95689 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.6225 | 5.0085 | 500 | 505.4816 | -16.627 | -0.28843 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.6275 | 299.6056 | 540 | 507.9243 | 90.987 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.6308 | 5.0085 | 500 | 505.5002 | -16.6282 | -0.28841 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.6358 | 299.6056 | 540 | 507.9133 | 90.9865 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.6391 | 4.9131 | 500 | 505.4905 | -16.6277 | -0.28337 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.6441 | 299.6176 | 540 | 507.8909 | 90.9949 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.6474 | 4.9131 | 500 | 505.4528 | -16.6272 | -0.28338 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.6525 | 299.6176 | 540 | 507.857 | 91.0034 | 0.95684 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.6558 | 5.0657 | 500 | 505.4416 | -16.627 | -0.29144 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.6608 | 299.6176 | 540 | 507.839 | 90.9968 | 0.95684 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.6641 | 5.0657 | 500 | 505.4572 | -16.6267 | -0.29145 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.6691 | 299.6176 | 540 | 507.8367 | 90.9902 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.6725 | 5.0497 | 500 | 505.4713 | -16.6269 | -0.2906 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.6775 | 299.7196 | 540 | 507.8351 | 91.0026 | 0.95687 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.6808 | 5.0497 | 500 | 505.4842 | -16.627 | -0.2906 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.6858 | 299.7196 | 540 | 507.834 | 91.0151 | 0.95686 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.6891 | 5.0194 | 500 | 505.5057 | -16.6273 | -0.28899 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.6941 | 299.6792 | 540 | 507.8408 | 91.026 | 0.95683 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.6974 | 5.0194 | 500 | 505.5359 | -16.6275 | -0.28899 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.7025 | 299.6792 | 540 | 507.8552 | 91.0369 | 0.95682 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.7058 | 5.0272 | 500 | 505.5522 | -16.6278 | -0.2894 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.7108 | 299.672 | 540 | 507.8694 | 91.0477 | 0.95681 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.7141 | 5.0272 | 500 | 505.5547 | -16.628 | -0.28939 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.7191 | 299.672 | 540 | 507.8831 | 91.0586 | 0.9568 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.7225 | 4.9756 | 500 | 505.545 | -16.6277 | -0.28668 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.7275 | 299.8782 | 540 | 507.88 | 91.0648 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.7308 | 4.9756 | 500 | 505.5232 | -16.6274 | -0.28668 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.7358 | 299.8782 | 540 | 507.86 | 91.071 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.7391 | 4.9756 | 500 | 505.5234 | -16.6271 | -0.28669 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.7442 | 299.8641 | 540 | 507.8481 | 91.0714 | 0.95684 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.7475 | 4.9756 | 500 | 505.5457 | -16.6268 | -0.28669 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.7525 | 299.8641 | 540 | 507.8444 | 91.0718 | 0.95684 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.7558 | 5.0028 | 500 | 505.5522 | -16.6259 | -0.28814 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.7608 | 299.8961 | 540 | 507.8403 | 91.0736 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.7641 | 5.0028 | 500 | 505.5429 | -16.625 | -0.28816 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.7691 | 299.8961 | 540 | 507.8358 | 91.0754 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.7725 | 5.0286 | 500 | 505.5615 | -16.6257 | -0.28951 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.7775 | 299.8961 | 540 | 507.8314 | 91.0772 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.7808 | 5.0286 | 500 | 505.6078 | -16.6264 | -0.2895 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.7858 | 299.8961 | 540 | 507.8269 | 91.079 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.7891 | 5.0308 | 500 | 505.6198 | -16.6271 | -0.2896 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.7942 | 299.3322 | 540 | 507.8169 | 91.0875 | 0.95669 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.7975 | 5.0308 | 500 | 505.5973 | -16.6277 | -0.28959 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.8025 | 299.3322 | 540 | 507.8013 | 91.096 | 0.95668 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.8058 | 5.0308 | 500 | 505.5796 | -16.6272 | -0.2896 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.8108 | 299.3398 | 540 | 507.7857 | 91.1045 | 0.95667 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.8141 | 5.0308 | 500 | 505.5666 | -16.6266 | -0.28961 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.8192 | 299.3398 | 540 | 507.7702 | 91.113 | 0.95667 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.8225 | 5.0308 | 500 | 505.5586 | -16.6268 | -0.2896 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.8275 | 300.6459 | 540 | 507.7767 | 91.1181 | 0.95701 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.8308 | 5.0308 | 500 | 505.5555 | -16.627 | -0.2896 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.8358 | 300.6459 | 540 | 507.8052 | 91.1232 | 0.95701 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.8391 | 5.0198 | 500 | 505.5355 | -16.6266 | -0.28903 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.8442 | 299.7148 | 540 | 507.8145 | 91.1299 | 0.95675 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.8475 | 5.0198 | 500 | 505.4985 | -16.6263 | -0.28903 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.8525 | 299.7148 | 540 | 507.8047 | 91.1365 | 0.95675 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.8558 | 5.0294 | 500 | 505.4987 | -16.6259 | -0.28954 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.8608 | 299.7192 | 540 | 507.7979 | 91.1312 | 0.95675 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.8641 | 5.0294 | 500 | 505.5361 | -16.6256 | -0.28955 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.8692 | 299.7192 | 540 | 507.7941 | 91.1259 | 0.95676 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.8725 | 4.876 | 500 | 505.5273 | -16.6255 | -0.28143 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.8775 | 299.7163 | 540 | 507.7912 | 91.1339 | 0.95675 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.8808 | 4.876 | 500 | 505.4724 | -16.6253 | -0.28143 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.8858 | 299.7163 | 540 | 507.7894 | 91.1419 | 0.95674 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.8891 | 4.8947 | 500 | 505.4479 | -16.6243 | -0.28244 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.8942 | 299.7163 | 540 | 507.7869 | 91.1486 | 0.95674 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.8975 | 4.8947 | 500 | 505.4539 | -16.6233 | -0.28246 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.9025 | 299.7163 | 540 | 507.7838 | 91.1552 | 0.95673 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.9058 | 4.8947 | 500 | 505.4417 | -16.6235 | -0.28245 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.9109 | 299.7139 | 540 | 507.7807 | 91.1553 | 0.95673 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.9141 | 4.8947 | 500 | 505.4113 | -16.6238 | -0.28245 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.9192 | 299.7139 | 540 | 507.7776 | 91.1555 | 0.95673 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.9225 | 4.8947 | 500 | 505.3808 | -16.6229 | -0.28246 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.9275 | 299.7139 | 540 | 507.7744 | 91.1557 | 0.95673 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.9308 | 4.8947 | 500 | 505.3503 | -16.622 | -0.28248 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.9359 | 299.7139 | 540 | 507.7713 | 91.1558 | 0.95673 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.9391 | 4.8947 | 500 | 505.3387 | -16.6211 | -0.28249 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.9442 | 299.7142 | 540 | 507.7674 | 91.1427 | 0.95674 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.9475 | 4.8947 | 500 | 505.346 | -16.6202 | -0.2825 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.9525 | 299.7142 | 540 | 507.7628 | 91.1295 | 0.95675 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.9558 | 4.886 | 500 | 505.3525 | -16.6198 | -0.28205 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.9609 | 299.7142 | 540 | 507.7583 | 91.1351 | 0.95675 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.9641 | 4.886 | 500 | 505.3582 | -16.6195 | -0.28206 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.9692 | 299.7142 | 540 | 507.7537 | 91.1407 | 0.95674 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.9725 | 4.9191 | 500 | 505.4005 | -16.6195 | -0.28381 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.9775 | 299.7605 | 540 | 507.7501 | 91.1449 | 0.95675 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.9808 | 4.9191 | 500 | 505.4792 | -16.6196 | -0.28381 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.9859 | 299.7605 | 540 | 507.7475 | 91.1491 | 0.95675 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.9891 | 4.9191 | 500 | 505.5092 | -16.6206 | -0.2838 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
12.9942 | 299.7605 | 540 | 507.745 | 91.1534 | 0.95674 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 12.9975 | 4.9191 | 500 | 505.4906 | -16.6216 | -0.28378 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.0025 | 299.7605 | 540 | 507.7424 | 91.1576 | 0.95674 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.0058 | 4.8642 | 500 | 505.4716 | -16.6208 | -0.28088 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.0109 | 299.7605 | 540 | 507.7398 | 91.1581 | 0.95674 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.0141 | 4.8642 | 500 | 505.4524 | -16.6199 | -0.28089 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.0192 | 299.7605 | 540 | 507.7372 | 91.1585 | 0.95674 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.0225 | 4.8528 | 500 | 505.434 | -16.6193 | -0.28029 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.0276 | 299.7605 | 540 | 507.7346 | 91.1471 | 0.95675 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.0308 | 4.8528 | 500 | 505.4165 | -16.6188 | -0.2803 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.0359 | 299.7605 | 540 | 507.7321 | 91.1357 | 0.95676 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.0391 | 4.8394 | 500 | 505.4 | -16.6186 | -0.27959 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.0442 | 299.7335 | 540 | 507.7295 | 91.1391 | 0.95675 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.0475 | 4.8394 | 500 | 505.3844 | -16.6185 | -0.27959 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.0526 | 299.7335 | 540 | 507.7269 | 91.1426 | 0.95675 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.0558 | 4.8394 | 500 | 505.397 | -16.6183 | -0.2796 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.0609 | 299.7735 | 540 | 507.7265 | 91.1345 | 0.95676 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.0641 | 4.8394 | 500 | 505.4378 | -16.6181 | -0.2796 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.0692 | 299.7735 | 540 | 507.7283 | 91.1265 | 0.95677 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.0725 | 4.874 | 500 | 505.4641 | -16.6182 | -0.28144 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.0776 | 299.7735 | 540 | 507.73 | 91.1252 | 0.95677 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.0808 | 4.874 | 500 | 505.4759 | -16.6183 | -0.28143 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.0859 | 299.7735 | 540 | 507.7318 | 91.1239 | 0.95677 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.0891 | 4.8792 | 500 | 505.4887 | -16.6184 | -0.28171 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.0942 | 299.7735 | 540 | 507.733 | 91.1226 | 0.95677 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.0975 | 4.8792 | 500 | 505.5025 | -16.6185 | -0.28171 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.1026 | 299.7735 | 540 | 507.7336 | 91.1213 | 0.95678 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.1058 | 4.8792 | 500 | 505.5097 | -16.6191 | -0.2817 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.1109 | 299.9232 | 540 | 507.7376 | 91.1176 | 0.95682 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.1142 | 4.8792 | 500 | 505.5104 | -16.6197 | -0.28169 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.1192 | 299.9232 | 540 | 507.745 | 91.1139 | 0.95682 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.1225 | 4.8139 | 500 | 505.5032 | -16.6196 | -0.27821 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.1276 | 299.924 | 540 | 507.753 | 91.1113 | 0.95682 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.1308 | 4.8139 | 500 | 505.4881 | -16.6195 | -0.27821 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.1359 | 299.924 | 540 | 507.7617 | 91.1086 | 0.95683 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.1391 | 4.8139 | 500 | 505.4851 | -16.6194 | -0.27822 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.1443 | 299.9278 | 540 | 507.7696 | 91.097 | 0.95684 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.1475 | 4.8139 | 500 | 505.4944 | -16.6193 | -0.27822 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.1526 | 299.9278 | 540 | 507.7765 | 91.0854 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.1558 | 4.7996 | 500 | 505.5034 | -16.6198 | -0.27745 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.1609 | 299.9278 | 540 | 507.7835 | 91.0917 | 0.95684 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.1642 | 4.7996 | 500 | 505.5121 | -16.6203 | -0.27744 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.1693 | 299.9278 | 540 | 507.7905 | 91.098 | 0.95684 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.1725 | 4.7996 | 500 | 505.5362 | -16.6208 | -0.27744 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.1776 | 299.9315 | 540 | 507.7974 | 91.1064 | 0.95683 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.1808 | 4.7996 | 500 | 505.5755 | -16.6213 | -0.27743 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.1859 | 299.9315 | 540 | 507.8043 | 91.1148 | 0.95682 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.1891 | 4.8401 | 500 | 505.5927 | -16.6218 | -0.27958 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.1943 | 299.3141 | 540 | 507.8004 | 91.1149 | 0.95666 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.1975 | 4.8401 | 500 | 505.5876 | -16.6223 | -0.27957 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.2026 | 299.3141 | 540 | 507.7857 | 91.115 | 0.95666 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.2058 | 4.8401 | 500 | 505.5837 | -16.6217 | -0.27958 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.2109 | 299.319 | 540 | 507.7768 | 91.1151 | 0.95666 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.2142 | 4.8401 | 500 | 505.581 | -16.6211 | -0.27959 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.2193 | 299.319 | 540 | 507.7736 | 91.1152 | 0.95666 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.2225 | 4.8401 | 500 | 505.5782 | -16.621 | -0.27959 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.2276 | 299.9594 | 540 | 507.7804 | 91.1153 | 0.95683 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.2308 | 4.8401 | 500 | 505.5754 | -16.6209 | -0.27959 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.2359 | 299.9594 | 540 | 507.7971 | 91.1155 | 0.95683 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.2392 | 4.8152 | 500 | 505.5562 | -16.6201 | -0.27828 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.2443 | 299.9594 | 540 | 507.7919 | 91.1157 | 0.95683 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.2475 | 4.8152 | 500 | 505.5207 | -16.6193 | -0.27829 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.2526 | 299.9594 | 540 | 507.7646 | 91.1159 | 0.95683 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.2558 | 4.8152 | 500 | 505.5016 | -16.6185 | -0.2783 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.261 | 299.9847 | 540 | 507.7555 | 91.1127 | 0.95684 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.2642 | 4.8152 | 500 | 505.4989 | -16.6177 | -0.27832 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.2693 | 299.9847 | 540 | 507.7645 | 91.1096 | 0.95684 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.2725 | 4.9176 | 500 | 505.5107 | -16.618 | -0.28376 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.2776 | 299.9847 | 540 | 507.7733 | 91.1107 | 0.95684 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.2808 | 4.9176 | 500 | 505.5369 | -16.6182 | -0.28375 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.286 | 299.9847 | 540 | 507.782 | 91.1119 | 0.95684 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.2892 | 4.8008 | 500 | 505.5671 | -16.618 | -0.27754 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.2943 | 299.9971 | 540 | 507.7896 | 91.1101 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.2975 | 4.8008 | 500 | 505.6012 | -16.6177 | -0.27755 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.3026 | 299.9971 | 540 | 507.7963 | 91.1084 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.3058 | 4.7951 | 500 | 505.627 | -16.6184 | -0.27723 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.311 | 299.9971 | 540 | 507.8029 | 91.1092 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.3142 | 4.7951 | 500 | 505.6443 | -16.619 | -0.27722 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.3193 | 299.9971 | 540 | 507.8096 | 91.11 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.3225 | 4.7986 | 500 | 505.6619 | -16.6189 | -0.27741 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.3276 | 299.9513 | 540 | 507.8163 | 91.1058 | 0.95684 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.3308 | 4.7986 | 500 | 505.6795 | -16.6187 | -0.27741 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.336 | 299.9513 | 540 | 507.8231 | 91.1015 | 0.95684 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.3392 | 4.7986 | 500 | 505.6972 | -16.6186 | -0.27741 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.3443 | 299.9548 | 540 | 507.83 | 91.0973 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.3475 | 4.7986 | 500 | 505.7149 | -16.6184 | -0.27742 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.3526 | 299.9548 | 540 | 507.8368 | 91.093 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.3558 | 4.9465 | 500 | 505.7248 | -16.6187 | -0.28528 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.361 | 299.4899 | 540 | 507.8318 | 91.0803 | 0.95674 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.3642 | 4.9465 | 500 | 505.7268 | -16.6189 | -0.28527 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.3693 | 299.4899 | 540 | 507.8151 | 91.0675 | 0.95675 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.3725 | 4.9465 | 500 | 505.7291 | -16.6192 | -0.28527 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.3777 | 300.0331 | 540 | 507.8141 | 91.0691 | 0.95689 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.3808 | 4.9465 | 500 | 505.7316 | -16.6195 | -0.28527 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.386 | 300.0331 | 540 | 507.8287 | 91.0708 | 0.95689 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.3892 | 4.9465 | 500 | 505.7175 | -16.6205 | -0.28525 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.3943 | 298.5184 | 540 | 507.8238 | 91.0806 | 0.95647 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.3975 | 4.9465 | 500 | 505.6867 | -16.6215 | -0.28523 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.4027 | 298.5184 | 540 | 507.7993 | 91.0904 | 0.95646 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.4058 | 4.9465 | 500 | 505.6559 | -16.6209 | -0.28524 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.411 | 300.1876 | 540 | 507.7937 | 91.086 | 0.95692 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.4142 | 4.9465 | 500 | 505.6251 | -16.6202 | -0.28525 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.4193 | 300.1876 | 540 | 507.8071 | 91.0816 | 0.95692 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.4225 | 4.9566 | 500 | 505.607 | -16.6203 | -0.28579 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.4277 | 300.6034 | 540 | 507.8352 | 91.0948 | 0.95702 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.4308 | 4.9566 | 500 | 505.6015 | -16.6203 | -0.28579 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.436 | 300.6034 | 540 | 507.878 | 91.108 | 0.95701 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.4392 | 4.9566 | 500 | 505.597 | -16.62 | -0.28579 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.4443 | 299.8904 | 540 | 507.9023 | 91.1049 | 0.95682 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.4475 | 4.9566 | 500 | 505.5934 | -16.6198 | -0.2858 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.4527 | 299.8904 | 540 | 507.9081 | 91.1018 | 0.95682 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.4558 | 4.9623 | 500 | 505.5894 | -16.6195 | -0.2861 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.461 | 299.9897 | 540 | 507.9146 | 91.094 | 0.95686 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.4642 | 4.9623 | 500 | 505.5849 | -16.6193 | -0.28611 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.4693 | 299.9897 | 540 | 507.9218 | 91.0862 | 0.95686 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.4725 | 4.9623 | 500 | 505.5804 | -16.6196 | -0.2861 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.4777 | 298.4877 | 540 | 507.9059 | 91.0833 | 0.95646 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.4809 | 4.9623 | 500 | 505.5759 | -16.6199 | -0.2861 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.486 | 298.4877 | 540 | 507.8667 | 91.0803 | 0.95646 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.4892 | 4.9613 | 500 | 505.5697 | -16.6204 | -0.28603 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.4944 | 299.9666 | 540 | 507.851 | 91.0784 | 0.95687 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.4975 | 4.9613 | 500 | 505.5618 | -16.6208 | -0.28603 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.5027 | 299.9666 | 540 | 507.8586 | 91.0765 | 0.95687 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.5058 | 4.9669 | 500 | 505.5539 | -16.6212 | -0.28632 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.511 | 300.199 | 540 | 507.8736 | 91.0915 | 0.95692 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.5142 | 4.9669 | 500 | 505.5461 | -16.6216 | -0.28631 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.5194 | 300.199 | 540 | 507.8959 | 91.1064 | 0.9569 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.5225 | 4.9669 | 500 | 505.5383 | -16.6217 | -0.28631 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.5277 | 300.4325 | 540 | 507.9065 | 91.0952 | 0.95698 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.5309 | 4.9669 | 500 | 505.5305 | -16.6217 | -0.28631 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.536 | 300.4325 | 540 | 507.9053 | 91.084 | 0.95699 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.5392 | 5.1669 | 500 | 505.5303 | -16.6217 | -0.29684 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.5444 | 301.1172 | 540 | 507.9205 | 91.0838 | 0.95717 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.5475 | 5.1669 | 500 | 505.5376 | -16.6216 | -0.29684 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.5527 | 301.1172 | 540 | 507.9521 | 91.0836 | 0.95717 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.5558 | 5.1743 | 500 | 505.5361 | -16.6214 | -0.29723 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.561 | 299.7068 | 540 | 507.959 | 91.082 | 0.95679 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.5642 | 5.1743 | 500 | 505.5258 | -16.6211 | -0.29724 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.5694 | 299.7068 | 540 | 507.9412 | 91.0805 | 0.95679 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.5725 | 5.1743 | 500 | 505.5157 | -16.6209 | -0.29724 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.5777 | 299.5998 | 540 | 507.9236 | 91.0786 | 0.95677 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.5809 | 5.1743 | 500 | 505.5058 | -16.6207 | -0.29724 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.586 | 299.5998 | 540 | 507.9063 | 91.0767 | 0.95677 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.5892 | 5.1743 | 500 | 505.4959 | -16.6211 | -0.29724 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.5944 | 298.7408 | 540 | 507.8811 | 91.0853 | 0.95653 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.5975 | 5.1743 | 500 | 505.486 | -16.6216 | -0.29723 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.6027 | 298.7408 | 540 | 507.848 | 91.0939 | 0.95652 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.6059 | 5.165 | 500 | 505.4821 | -16.6216 | -0.29674 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.6111 | 300.0316 | 540 | 507.8417 | 91.0941 | 0.95687 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.6142 | 5.165 | 500 | 505.4843 | -16.6217 | -0.29674 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.6194 | 300.0316 | 540 | 507.862 | 91.0942 | 0.95687 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.6225 | 5.165 | 500 | 505.4865 | -16.6218 | -0.29674 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.6277 | 301.003 | 540 | 507.9017 | 91.0975 | 0.95713 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.6309 | 5.165 | 500 | 505.4886 | -16.6218 | -0.29674 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.6361 | 301.003 | 540 | 507.9607 | 91.1008 | 0.95712 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.6392 | 5.1165 | 500 | 505.4728 | -16.6215 | -0.2942 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.6444 | 300.0981 | 540 | 507.9891 | 91.0903 | 0.95689 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.6475 | 5.1165 | 500 | 505.4388 | -16.6212 | -0.29421 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.6527 | 300.0981 | 540 | 507.987 | 91.0799 | 0.9569 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.6559 | 5.2563 | 500 | 505.4215 | -16.6204 | -0.30153 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.6611 | 300.1111 | 540 | 507.984 | 91.0629 | 0.95692 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.6642 | 5.2563 | 500 | 505.421 | -16.6197 | -0.30155 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.6694 | 300.1111 | 540 | 507.9802 | 91.046 | 0.95693 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.6725 | 5.3336 | 500 | 505.4209 | -16.6191 | -0.30558 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.6777 | 299.2059 | 540 | 507.9647 | 91.0418 | 0.95669 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.6809 | 5.3336 | 500 | 505.4212 | -16.6185 | -0.30559 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.6861 | 299.2059 | 540 | 507.9374 | 91.0377 | 0.9567 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.6892 | 5.2663 | 500 | 505.4214 | -16.6187 | -0.30208 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.6944 | 299.2059 | 540 | 507.9101 | 91.0335 | 0.9567 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.6975 | 5.2663 | 500 | 505.4214 | -16.6189 | -0.30208 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.7027 | 299.2059 | 540 | 507.8828 | 91.0293 | 0.9567 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.7059 | 5.2767 | 500 | 505.4185 | -16.6194 | -0.30261 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.7111 | 299.9872 | 540 | 507.873 | 91.0343 | 0.95691 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.7142 | 5.2767 | 500 | 505.4128 | -16.6199 | -0.30261 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.7194 | 299.9872 | 540 | 507.8804 | 91.0392 | 0.95691 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.7225 | 5.208 | 500 | 505.3915 | -16.6198 | -0.29902 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.7278 | 300.2841 | 540 | 507.8861 | 91.0308 | 0.95699 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.7309 | 5.208 | 500 | 505.3546 | -16.6198 | -0.29902 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.7361 | 300.2841 | 540 | 507.89 | 91.0223 | 0.957 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.7392 | 5.3353 | 500 | 505.347 | -16.6203 | -0.30565 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.7444 | 300.2841 | 540 | 507.894 | 91.0139 | 0.95701 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.7475 | 5.3353 | 500 | 505.3687 | -16.6207 | -0.30564 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.7528 | 300.2841 | 540 | 507.8978 | 91.0055 | 0.95702 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.7559 | 5.2853 | 500 | 505.3485 | -16.6199 | -0.30306 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.7611 | 300.2835 | 540 | 507.9008 | 90.9949 | 0.95702 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.7642 | 5.2853 | 500 | 505.2863 | -16.6191 | -0.30307 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.7694 | 300.2835 | 540 | 507.9026 | 90.9844 | 0.95703 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.7725 | 5.252 | 500 | 505.2671 | -16.6196 | -0.30132 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.7778 | 299.1027 | 540 | 507.9031 | 90.9842 | 0.95672 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.7809 | 5.252 | 500 | 505.291 | -16.6202 | -0.30131 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.7861 | 299.1027 | 540 | 507.9021 | 90.9839 | 0.95672 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.7892 | 5.3662 | 500 | 505.3145 | -16.6202 | -0.30725 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.7944 | 299.1027 | 540 | 507.8855 | 90.9837 | 0.95672 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.7975 | 5.3662 | 500 | 505.3376 | -16.6202 | -0.30725 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.8028 | 299.1027 | 540 | 507.8531 | 90.9834 | 0.95672 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.8059 | 5.2591 | 500 | 505.3442 | -16.6197 | -0.30169 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.8111 | 300.5031 | 540 | 507.8559 | 90.9718 | 0.9571 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.8142 | 5.2591 | 500 | 505.3344 | -16.6193 | -0.3017 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.8194 | 300.5031 | 540 | 507.8939 | 90.9602 | 0.95711 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.8225 | 5.2591 | 500 | 505.3247 | -16.6188 | -0.30171 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.8278 | 300.8394 | 540 | 507.9288 | 90.9707 | 0.95719 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.8309 | 5.2591 | 500 | 505.3149 | -16.6183 | -0.30172 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.8361 | 300.8394 | 540 | 507.9607 | 90.9812 | 0.95719 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.8392 | 5.2517 | 500 | 505.3095 | -16.6181 | -0.30133 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.8445 | 299.9771 | 540 | 507.9573 | 90.9766 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.8475 | 5.2517 | 500 | 505.3085 | -16.618 | -0.30134 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.8528 | 299.9771 | 540 | 507.9186 | 90.972 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.8559 | 5.3456 | 500 | 505.3192 | -16.6179 | -0.30622 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.8611 | 299.9819 | 540 | 507.8988 | 90.9675 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.8642 | 5.3456 | 500 | 505.3416 | -16.6178 | -0.30623 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.8695 | 299.9819 | 540 | 507.8978 | 90.9629 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.8726 | 5.2484 | 500 | 505.3618 | -16.6194 | -0.30114 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.8778 | 299.1203 | 540 | 507.8804 | 90.9551 | 0.95675 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.8809 | 5.2484 | 500 | 505.3799 | -16.6209 | -0.30112 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.8861 | 299.1203 | 540 | 507.8465 | 90.9473 | 0.95675 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.8892 | 5.2567 | 500 | 505.3984 | -16.6225 | -0.30152 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.8945 | 299.7231 | 540 | 507.8518 | 90.9548 | 0.95691 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.8976 | 5.2567 | 500 | 505.4173 | -16.6241 | -0.30149 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.9028 | 299.7231 | 540 | 507.8965 | 90.9623 | 0.9569 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.9059 | 5.2567 | 500 | 505.4267 | -16.6255 | -0.30147 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.9111 | 299.7166 | 540 | 507.9174 | 90.9697 | 0.95689 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.9142 | 5.2567 | 500 | 505.4266 | -16.6268 | -0.30145 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.9195 | 299.7166 | 540 | 507.9147 | 90.9772 | 0.95689 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.9226 | 4.9992 | 500 | 505.4166 | -16.6282 | -0.28791 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.9278 | 300.2701 | 540 | 507.9035 | 90.9639 | 0.95705 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.9309 | 4.9992 | 500 | 505.3967 | -16.6296 | -0.28789 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.9361 | 300.2701 | 540 | 507.8838 | 90.9507 | 0.95706 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.9392 | 4.9992 | 500 | 505.3768 | -16.6311 | -0.28787 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.9445 | 300.9802 | 540 | 507.8891 | 90.9472 | 0.95725 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.9476 | 4.9992 | 500 | 505.3569 | -16.6325 | -0.28785 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.9528 | 300.9802 | 540 | 507.9194 | 90.9437 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.9559 | 4.9903 | 500 | 505.3367 | -16.6339 | -0.28735 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.9612 | 299.7867 | 540 | 507.9104 | 90.9307 | 0.95695 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.9642 | 4.9903 | 500 | 505.3163 | -16.6353 | -0.28733 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.9695 | 299.7867 | 540 | 507.8622 | 90.9177 | 0.95696 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.9726 | 4.9903 | 500 | 505.3047 | -16.6368 | -0.28731 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.9778 | 299.7867 | 540 | 507.8386 | 90.9047 | 0.95697 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.9809 | 4.9903 | 500 | 505.302 | -16.6382 | -0.28728 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.9862 | 299.7867 | 540 | 507.8396 | 90.8917 | 0.95698 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.9892 | 4.9786 | 500 | 505.2983 | -16.6396 | -0.28665 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
13.9945 | 299.2847 | 540 | 507.8353 | 90.8847 | 0.95685 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 13.9976 | 4.9786 | 500 | 505.2937 | -16.641 | -0.28662 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.0028 | 299.2847 | 540 | 507.8259 | 90.8778 | 0.95686 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.0059 | 4.9508 | 500 | 505.3069 | -16.6431 | -0.28512 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.0112 | 299.3166 | 540 | 507.8244 | 90.8782 | 0.95687 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.0142 | 4.9508 | 500 | 505.3378 | -16.6453 | -0.28509 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.0195 | 299.3166 | 540 | 507.8308 | 90.8786 | 0.95687 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.0226 | 4.9508 | 500 | 505.3579 | -16.6475 | -0.28505 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.0278 | 300.8094 | 540 | 507.8469 | 90.8871 | 0.95726 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.0309 | 4.9508 | 500 | 505.3672 | -16.6496 | -0.28502 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.0362 | 300.8094 | 540 | 507.8724 | 90.8955 | 0.95725 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.0392 | 4.8466 | 500 | 505.3469 | -16.6511 | -0.27947 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.0445 | 299.7853 | 540 | 507.8571 | 90.8922 | 0.95698 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.0476 | 4.8466 | 500 | 505.2967 | -16.6526 | -0.27945 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.0528 | 299.7853 | 540 | 507.801 | 90.8888 | 0.95698 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.0559 | 5.0002 | 500 | 505.2802 | -16.654 | -0.28756 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.0612 | 299.7901 | 540 | 507.7653 | 90.8844 | 0.95699 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.0642 | 5.0002 | 500 | 505.2973 | -16.6553 | -0.28754 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.0695 | 299.7901 | 540 | 507.7501 | 90.8801 | 0.95699 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.0726 | 4.993 | 500 | 505.3131 | -16.6571 | -0.28713 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.0779 | 299.7398 | 540 | 507.7355 | 90.8771 | 0.95698 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.0809 | 4.993 | 500 | 505.3274 | -16.659 | -0.2871 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.0862 | 299.7398 | 540 | 507.7216 | 90.8741 | 0.95699 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.0892 | 4.9384 | 500 | 505.3578 | -16.6616 | -0.28418 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.0945 | 299.7398 | 540 | 507.7203 | 90.8717 | 0.95699 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.0976 | 4.9384 | 500 | 505.4043 | -16.6642 | -0.28414 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.1029 | 299.7398 | 540 | 507.7318 | 90.8694 | 0.95699 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.1059 | 4.9268 | 500 | 505.4351 | -16.6668 | -0.28348 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.1112 | 300.1151 | 540 | 507.7561 | 90.8816 | 0.95708 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.1142 | 4.9268 | 500 | 505.4503 | -16.6693 | -0.28344 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.1195 | 300.1151 | 540 | 507.7931 | 90.8938 | 0.95707 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.1226 | 4.9246 | 500 | 505.4661 | -16.6713 | -0.28329 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.1279 | 299.9384 | 540 | 507.7986 | 90.8822 | 0.95703 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.1309 | 4.9246 | 500 | 505.4825 | -16.6733 | -0.28326 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.1362 | 299.9384 | 540 | 507.7723 | 90.8707 | 0.95704 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.1392 | 4.9173 | 500 | 505.4862 | -16.6743 | -0.28286 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.1445 | 301.142 | 540 | 507.7729 | 90.875 | 0.95736 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.1476 | 4.9173 | 500 | 505.4771 | -16.6754 | -0.28284 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.1529 | 301.142 | 540 | 507.8002 | 90.8793 | 0.95736 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.1559 | 4.909 | 500 | 505.4382 | -16.6764 | -0.28239 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.1612 | 299.8738 | 540 | 507.8052 | 90.8765 | 0.95702 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.1642 | 4.909 | 500 | 505.3695 | -16.6775 | -0.28237 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.1696 | 299.8738 | 540 | 507.788 | 90.8737 | 0.95702 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.1726 | 4.908 | 500 | 505.375 | -16.6796 | -0.28228 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.1779 | 299.8457 | 540 | 507.7718 | 90.8696 | 0.95702 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.1809 | 4.908 | 500 | 505.4547 | -16.6818 | -0.28225 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.1862 | 299.8457 | 540 | 507.7565 | 90.8654 | 0.95702 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.1892 | 4.9717 | 500 | 505.4799 | -16.6831 | -0.28559 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.1946 | 298.8884 | 540 | 507.7447 | 90.8815 | 0.95675 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.1976 | 4.9717 | 500 | 505.4505 | -16.6843 | -0.28557 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.2029 | 298.8884 | 540 | 507.7362 | 90.8977 | 0.95673 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.2059 | 4.9312 | 500 | 505.4437 | -16.6866 | -0.28341 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.2112 | 300.1519 | 540 | 507.741 | 90.8865 | 0.95709 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.2142 | 4.9312 | 500 | 505.4594 | -16.6888 | -0.28337 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.2196 | 300.1519 | 540 | 507.7588 | 90.8752 | 0.9571 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.2226 | 4.9226 | 500 | 505.4912 | -16.691 | -0.28288 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.2279 | 301.1994 | 540 | 507.785 | 90.8743 | 0.95738 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.2309 | 4.9226 | 500 | 505.539 | -16.6933 | -0.28284 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.2362 | 301.1994 | 540 | 507.8196 | 90.8734 | 0.95738 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.2393 | 4.866 | 500 | 505.562 | -16.6949 | -0.27982 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.2446 | 300.1933 | 540 | 507.8144 | 90.8688 | 0.95711 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.2476 | 4.866 | 500 | 505.5602 | -16.6965 | -0.2798 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.2529 | 300.1933 | 540 | 507.7694 | 90.8643 | 0.95712 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.2559 | 4.866 | 500 | 505.5587 | -16.6983 | -0.27977 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.2612 | 300.1485 | 540 | 507.745 | 90.8436 | 0.95712 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.2643 | 4.866 | 500 | 505.5575 | -16.7002 | -0.27974 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.2696 | 300.1485 | 540 | 507.741 | 90.8228 | 0.95714 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.2726 | 4.9113 | 500 | 505.5525 | -16.7021 | -0.28211 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.2779 | 299.3761 | 540 | 507.7285 | 90.8239 | 0.95693 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.2809 | 4.9113 | 500 | 505.5438 | -16.7039 | -0.28208 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.2863 | 299.3761 | 540 | 507.7073 | 90.8249 | 0.95693 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.2893 | 4.9178 | 500 | 505.5368 | -16.7058 | -0.2824 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.2946 | 299.3802 | 540 | 507.7021 | 90.8277 | 0.95693 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.2976 | 4.9178 | 500 | 505.5317 | -16.7077 | -0.28237 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.3029 | 299.3802 | 540 | 507.7129 | 90.8305 | 0.95693 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.3059 | 4.9178 | 500 | 505.5261 | -16.7095 | -0.28234 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.3113 | 299.9475 | 540 | 507.7216 | 90.8449 | 0.95707 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.3143 | 4.9178 | 500 | 505.5201 | -16.7114 | -0.28231 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.3196 | 299.9475 | 540 | 507.7282 | 90.8593 | 0.95705 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.3226 | 4.8703 | 500 | 505.5168 | -16.7132 | -0.27977 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
14.3279 | 300.825 | 540 | 507.7414 | 90.8592 | 0.95729 | 91.8824 | 90.0052 | 60.5948 | 14.3309 | 4.8703 | 500 | 505.5163 | -16.7151 | -0.27974 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.3393 | 4.935 | 500 | 505.5192 | -16.7164 | -0.28314 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.3476 | 4.935 | 500 | 505.5255 | -16.7177 | -0.28312 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.3559 | 4.9294 | 500 | 505.5318 | -16.7191 | -0.2828 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.3643 | 4.9294 | 500 | 505.538 | -16.7204 | -0.28278 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.3726 | 4.9294 | 500 | 505.5444 | -16.7219 | -0.28276 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.3809 | 4.9294 | 500 | 505.551 | -16.7233 | -0.28273 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.3893 | 5.0022 | 500 | 505.5592 | -16.7249 | -0.28654 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.3976 | 5.0022 | 500 | 505.5689 | -16.7265 | -0.28652 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.4059 | 4.8981 | 500 | 505.5799 | -16.7286 | -0.281 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.4143 | 4.8981 | 500 | 505.5923 | -16.7307 | -0.28097 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.4226 | 4.8546 | 500 | 505.5869 | -16.7314 | -0.27866 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.431 | 4.8546 | 500 | 505.5638 | -16.7321 | -0.27865 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.4393 | 4.846 | 500 | 505.5404 | -16.7324 | -0.27818 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.4476 | 4.846 | 500 | 505.5166 | -16.7327 | -0.27818 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.4559 | 4.9235 | 500 | 505.5294 | -16.7329 | -0.28227 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.4643 | 4.9235 | 500 | 505.5788 | -16.7331 | -0.28227 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.4726 | 4.9135 | 500 | 505.6124 | -16.7337 | -0.28174 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.481 | 4.9135 | 500 | 505.63 | -16.7343 | -0.28173 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.4893 | 4.9248 | 500 | 505.6491 | -16.7354 | -0.2823 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.4976 | 4.9248 | 500 | 505.6697 | -16.7364 | -0.28229 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.506 | 4.9174 | 500 | 505.6723 | -16.7378 | -0.28188 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.5143 | 4.9174 | 500 | 505.6569 | -16.7391 | -0.28186 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.5226 | 4.8913 | 500 | 505.6407 | -16.7398 | -0.28047 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.531 | 4.8913 | 500 | 505.6237 | -16.7404 | -0.28046 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.5393 | 4.8913 | 500 | 505.6057 | -16.7411 | -0.28045 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.5476 | 4.8913 | 500 | 505.5865 | -16.7418 | -0.28044 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.556 | 4.8775 | 500 | 505.5956 | -16.7427 | -0.27969 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.5643 | 4.8775 | 500 | 505.6331 | -16.7436 | -0.27968 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.5726 | 4.8775 | 500 | 505.671 | -16.744 | -0.27967 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.581 | 4.8775 | 500 | 505.7092 | -16.7445 | -0.27966 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.5893 | 4.8775 | 500 | 505.7151 | -16.7462 | -0.27964 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.5976 | 4.8775 | 500 | 505.6888 | -16.7479 | -0.27961 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.606 | 4.874 | 500 | 505.6818 | -16.7483 | -0.27942 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.6143 | 4.874 | 500 | 505.694 | -16.7486 | -0.27942 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.6226 | 4.874 | 500 | 505.6841 | -16.7495 | -0.2794 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.631 | 4.874 | 500 | 505.652 | -16.7503 | -0.27939 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.6393 | 4.7359 | 500 | 505.6204 | -16.751 | -0.27206 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.6476 | 4.7359 | 500 | 505.5891 | -16.7516 | -0.27205 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.656 | 4.7359 | 500 | 505.5827 | -16.7523 | -0.27204 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.6643 | 4.7359 | 500 | 505.6011 | -16.7529 | -0.27203 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.6727 | 4.7359 | 500 | 505.6195 | -16.7536 | -0.27202 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.681 | 4.7359 | 500 | 505.6378 | -16.7542 | -0.27201 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.6893 | 4.7359 | 500 | 505.6483 | -16.7549 | -0.272 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.6976 | 4.7359 | 500 | 505.6509 | -16.7555 | -0.27199 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.706 | 4.7502 | 500 | 505.6537 | -16.7544 | -0.27277 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.7143 | 4.7502 | 500 | 505.6569 | -16.7532 | -0.27278 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.7227 | 4.7056 | 500 | 505.655 | -16.7521 | -0.27043 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.731 | 4.7056 | 500 | 505.6482 | -16.751 | -0.27044 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.7393 | 4.7056 | 500 | 505.6387 | -16.7499 | -0.27046 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.7477 | 4.7056 | 500 | 505.6265 | -16.7488 | -0.27048 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.756 | 4.7206 | 500 | 505.6 | -16.7469 | -0.27131 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.7643 | 4.7206 | 500 | 505.5592 | -16.7449 | -0.27134 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.7727 | 4.7299 | 500 | 505.5552 | -16.7442 | -0.27184 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.781 | 4.7299 | 500 | 505.588 | -16.7434 | -0.27186 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.7893 | 4.7299 | 500 | 505.6207 | -16.7426 | -0.27187 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.7977 | 4.7299 | 500 | 505.6534 | -16.7419 | -0.27188 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.806 | 4.7299 | 500 | 505.6847 | -16.7411 | -0.27189 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.8143 | 4.7299 | 500 | 505.7144 | -16.7404 | -0.2719 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.8227 | 4.7386 | 500 | 505.744 | -16.7396 | -0.27237 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.831 | 4.7386 | 500 | 505.7737 | -16.7389 | -0.27239 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.8393 | 4.6922 | 500 | 505.7766 | -16.7367 | -0.26995 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.8477 | 4.6922 | 500 | 505.7527 | -16.7344 | -0.26998 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.856 | 4.6922 | 500 | 505.7291 | -16.7322 | -0.27001 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.8643 | 4.6922 | 500 | 505.7059 | -16.7299 | -0.27005 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.8727 | 4.6892 | 500 | 505.6758 | -16.7283 | -0.26991 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.881 | 4.6892 | 500 | 505.6387 | -16.7267 | -0.26993 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.8893 | 5.1158 | 500 | 505.6084 | -16.7261 | -0.29248 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.8977 | 5.1158 | 500 | 505.585 | -16.7255 | -0.29249 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.906 | 5.2532 | 500 | 505.5611 | -16.7251 | -0.29966 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.9143 | 5.2532 | 500 | 505.5369 | -16.7248 | -0.29966 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.9227 | 5.2017 | 500 | 505.5172 | -16.724 | -0.297 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.931 | 5.2017 | 500 | 505.5021 | -16.7231 | -0.29701 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.9393 | 5.2056 | 500 | 505.4889 | -16.7223 | -0.29723 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.9477 | 5.2056 | 500 | 505.4773 | -16.7215 | -0.29724 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.956 | 5.2359 | 500 | 505.4591 | -16.7203 | -0.29884 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.9644 | 5.2359 | 500 | 505.4341 | -16.7191 | -0.29886 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.9727 | 5.2203 | 500 | 505.4087 | -16.7188 | -0.29805 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.981 | 5.2203 | 500 | 505.3827 | -16.7185 | -0.29806 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.9893 | 5.2274 | 500 | 505.373 | -16.7187 | -0.29842 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 14.9977 | 5.2274 | 500 | 505.3797 | -16.719 | -0.29842 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.006 | 5.2197 | 500 | 505.3864 | -16.7181 | -0.29803 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.0144 | 5.2197 | 500 | 505.393 | -16.7173 | -0.29804 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.0227 | 5.224 | 500 | 505.3997 | -16.7174 | -0.29827 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.031 | 5.224 | 500 | 505.4067 | -16.7175 | -0.29827 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.0394 | 5.1654 | 500 | 505.4004 | -16.7164 | -0.29523 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.0477 | 5.1654 | 500 | 505.3809 | -16.7154 | -0.29525 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.056 | 5.1715 | 500 | 505.3616 | -16.7143 | -0.29558 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.0644 | 5.1715 | 500 | 505.3426 | -16.7132 | -0.2956 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.0727 | 5.2076 | 500 | 505.3331 | -16.7129 | -0.29748 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.081 | 5.2076 | 500 | 505.3331 | -16.7125 | -0.29749 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.0894 | 5.1922 | 500 | 505.333 | -16.7122 | -0.29669 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.0977 | 5.1922 | 500 | 505.3328 | -16.7119 | -0.2967 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.106 | 5.1922 | 500 | 505.3326 | -16.7116 | -0.2967 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.1144 | 5.1922 | 500 | 505.3325 | -16.7112 | -0.29671 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.1227 | 5.1578 | 500 | 505.3239 | -16.7108 | -0.29492 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.131 | 5.1578 | 500 | 505.3069 | -16.7103 | -0.29493 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.1394 | 5.1613 | 500 | 505.2949 | -16.7098 | -0.29512 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.1477 | 5.1613 | 500 | 505.288 | -16.7094 | -0.29513 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.156 | 5.1613 | 500 | 505.2811 | -16.7086 | -0.29514 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.1644 | 5.1613 | 500 | 505.2742 | -16.7078 | -0.29515 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.1727 | 5.1558 | 500 | 505.3114 | -16.7084 | -0.29486 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.181 | 5.1558 | 500 | 505.3929 | -16.709 | -0.29485 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.1894 | 5.2331 | 500 | 505.4281 | -16.7088 | -0.29888 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.1977 | 5.2331 | 500 | 505.4171 | -16.7087 | -0.29888 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.206 | 5.1361 | 500 | 505.3928 | -16.7085 | -0.29382 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.2144 | 5.1361 | 500 | 505.3552 | -16.7084 | -0.29383 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.2227 | 5.1361 | 500 | 505.3175 | -16.7084 | -0.29383 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.231 | 5.1361 | 500 | 505.2799 | -16.7085 | -0.29383 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.2394 | 5.13 | 500 | 505.2418 | -16.708 | -0.29352 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.2477 | 5.13 | 500 | 505.203 | -16.7076 | -0.29352 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.256 | 5.1374 | 500 | 505.1913 | -16.7085 | -0.29389 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.2644 | 5.1374 | 500 | 505.2065 | -16.7095 | -0.29388 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.2727 | 5.1585 | 500 | 505.2243 | -16.7104 | -0.29496 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.281 | 5.1585 | 500 | 505.2446 | -16.7113 | -0.29495 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.2894 | 5.1676 | 500 | 505.2654 | -16.7123 | -0.29541 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.2977 | 5.1676 | 500 | 505.2864 | -16.7132 | -0.29539 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.306 | 5.1676 | 500 | 505.301 | -16.7142 | -0.29538 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.3144 | 5.1676 | 500 | 505.3091 | -16.7152 | -0.29536 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.3227 | 5.1676 | 500 | 505.3172 | -16.7162 | -0.29534 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.3311 | 5.1676 | 500 | 505.3253 | -16.7172 | -0.29533 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.3394 | 5.1599 | 500 | 505.3303 | -16.7183 | -0.29491 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.3477 | 5.1599 | 500 | 505.3322 | -16.7194 | -0.29489 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.356 | 5.1477 | 500 | 505.3336 | -16.7204 | -0.29424 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.3644 | 5.1477 | 500 | 505.3346 | -16.7213 | -0.29423 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.3727 | 5.1665 | 500 | 505.3696 | -16.7232 | -0.29517 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.3811 | 5.1665 | 500 | 505.4386 | -16.7251 | -0.29514 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.3894 | 5.1493 | 500 | 505.4743 | -16.7258 | -0.29424 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.3977 | 5.1493 | 500 | 505.4766 | -16.7266 | -0.29423 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.4061 | 5.1607 | 500 | 505.4852 | -16.7281 | -0.2948 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.4144 | 5.1607 | 500 | 505.5001 | -16.7296 | -0.29477 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.4227 | 5.1607 | 500 | 505.515 | -16.7311 | -0.29475 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.4311 | 5.1607 | 500 | 505.53 | -16.7326 | -0.29472 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.4394 | 5.0942 | 500 | 505.5258 | -16.7338 | -0.29123 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.4477 | 5.0942 | 500 | 505.5025 | -16.7349 | -0.29121 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.4561 | 5.1028 | 500 | 505.4927 | -16.736 | -0.29165 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.4644 | 5.1028 | 500 | 505.4966 | -16.7371 | -0.29163 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.4727 | 5.1581 | 500 | 505.4989 | -16.7382 | -0.2945 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.4811 | 5.1581 | 500 | 505.4998 | -16.7393 | -0.29448 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.4894 | 5.1642 | 500 | 505.4915 | -16.7404 | -0.29478 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.4977 | 5.1642 | 500 | 505.4738 | -16.7415 | -0.29476 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.5061 | 5.1642 | 500 | 505.4562 | -16.7426 | -0.29474 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.5144 | 5.1642 | 500 | 505.4387 | -16.7437 | -0.29473 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.5227 | 5.1238 | 500 | 505.4175 | -16.7449 | -0.2926 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.5311 | 5.1238 | 500 | 505.3928 | -16.746 | -0.29258 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.5394 | 5.1238 | 500 | 505.3761 | -16.7472 | -0.29256 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.5477 | 5.1238 | 500 | 505.3674 | -16.7484 | -0.29254 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.5561 | 5.1155 | 500 | 505.3584 | -16.7495 | -0.2921 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.5644 | 5.1155 | 500 | 505.3491 | -16.7506 | -0.29208 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.5727 | 5.1575 | 500 | 505.3576 | -16.7522 | -0.29424 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.5811 | 5.1575 | 500 | 505.3839 | -16.7538 | -0.29422 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.5894 | 5.1493 | 500 | 505.3864 | -16.7562 | -0.29375 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.5977 | 5.1493 | 500 | 505.3649 | -16.7585 | -0.29371 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.6061 | 5.1562 | 500 | 505.3532 | -16.7597 | -0.29405 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.6144 | 5.1562 | 500 | 505.3512 | -16.7609 | -0.29404 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.6228 | 5.1562 | 500 | 505.3626 | -16.7621 | -0.29402 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.6311 | 5.1562 | 500 | 505.3873 | -16.7633 | -0.294 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.6394 | 5.0552 | 500 | 505.3917 | -16.7642 | -0.28871 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.6478 | 5.0552 | 500 | 505.3757 | -16.7651 | -0.28869 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.6561 | 5.1785 | 500 | 505.3743 | -16.766 | -0.29511 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.6644 | 5.1785 | 500 | 505.3874 | -16.7669 | -0.2951 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.6728 | 5.1689 | 500 | 505.4001 | -16.7685 | -0.29458 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.6811 | 5.1689 | 500 | 505.4123 | -16.7701 | -0.29455 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.6894 | 5.1802 | 500 | 505.4222 | -16.7717 | -0.29511 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.6978 | 5.1802 | 500 | 505.4298 | -16.7733 | -0.29508 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.7061 | 5.1707 | 500 | 505.4369 | -16.7749 | -0.29456 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.7144 | 5.1707 | 500 | 505.4435 | -16.7765 | -0.29454 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.7228 | 5.094 | 500 | 505.445 | -16.7774 | -0.29053 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.7311 | 5.094 | 500 | 505.4415 | -16.7784 | -0.29051 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.7394 | 5.094 | 500 | 505.438 | -16.779 | -0.2905 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.7478 | 5.094 | 500 | 505.4345 | -16.7796 | -0.29049 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.7561 | 5.0661 | 500 | 505.4306 | -16.78 | -0.28903 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.7644 | 5.0661 | 500 | 505.4265 | -16.7804 | -0.28902 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.7728 | 5.1672 | 500 | 505.4531 | -16.7814 | -0.29428 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.7811 | 5.1672 | 500 | 505.5104 | -16.7824 | -0.29426 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.7894 | 5.0925 | 500 | 505.4985 | -16.7827 | -0.29036 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.7978 | 5.0925 | 500 | 505.4174 | -16.7829 | -0.29036 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.8061 | 5.0899 | 500 | 505.3867 | -16.7837 | -0.29021 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.8144 | 5.0899 | 500 | 505.4064 | -16.7846 | -0.2902 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.8228 | 5.0899 | 500 | 505.4035 | -16.7848 | -0.2902 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.8311 | 5.0899 | 500 | 505.378 | -16.7851 | -0.29019 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.8394 | 5.0422 | 500 | 505.3404 | -16.7852 | -0.2877 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.8478 | 5.0422 | 500 | 505.2909 | -16.7852 | -0.2877 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.8561 | 5.0422 | 500 | 505.2603 | -16.7853 | -0.28769 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.8644 | 5.0422 | 500 | 505.2488 | -16.7853 | -0.28769 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.8728 | 5.0185 | 500 | 505.2374 | -16.7856 | -0.28645 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.8811 | 5.0185 | 500 | 505.2262 | -16.7859 | -0.28645 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.8895 | 5.0434 | 500 | 505.2255 | -16.7865 | -0.28774 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.8978 | 5.0434 | 500 | 505.2353 | -16.787 | -0.28773 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.9061 | 5.0269 | 500 | 505.2444 | -16.7875 | -0.28686 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.9144 | 5.0269 | 500 | 505.2527 | -16.788 | -0.28685 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.9228 | 5.0298 | 500 | 505.2608 | -16.7884 | -0.28699 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.9311 | 5.0298 | 500 | 505.2686 | -16.7887 | -0.28699 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.9395 | 5.0221 | 500 | 505.2801 | -16.7892 | -0.28658 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.9478 | 5.0221 | 500 | 505.2951 | -16.7896 | -0.28657 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.9561 | 5.0143 | 500 | 505.3099 | -16.7901 | -0.28615 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.9645 | 5.0143 | 500 | 505.3246 | -16.7907 | -0.28615 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.9728 | 5.0234 | 500 | 505.3397 | -16.7912 | -0.28661 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.9811 | 5.0234 | 500 | 505.3553 | -16.7918 | -0.28661 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.9895 | 5.0121 | 500 | 505.3528 | -16.7923 | -0.28601 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 15.9978 | 5.0121 | 500 | 505.3322 | -16.7929 | -0.286 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.0061 | 5.0466 | 500 | 505.3254 | -16.7929 | -0.2878 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.0145 | 5.0466 | 500 | 505.3325 | -16.793 | -0.2878 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.0228 | 5.0466 | 500 | 505.3393 | -16.7938 | -0.28779 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.0311 | 5.0466 | 500 | 505.346 | -16.7945 | -0.28778 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.0395 | 4.9557 | 500 | 505.3322 | -16.795 | -0.283 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.0478 | 4.9557 | 500 | 505.2978 | -16.7955 | -0.283 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.0561 | 5.0314 | 500 | 505.2855 | -16.7957 | -0.28697 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.0645 | 5.0314 | 500 | 505.2953 | -16.7959 | -0.28696 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.0728 | 5.029 | 500 | 505.2911 | -16.7961 | -0.28683 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.0811 | 5.029 | 500 | 505.2729 | -16.7963 | -0.28683 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.0895 | 5.0851 | 500 | 505.2841 | -16.7973 | -0.28974 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.0978 | 5.0851 | 500 | 505.3244 | -16.7984 | -0.28973 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.1062 | 5.0851 | 500 | 505.3644 | -16.7994 | -0.28971 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.1145 | 5.0851 | 500 | 505.4042 | -16.8004 | -0.2897 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.1228 | 4.983 | 500 | 505.4337 | -16.8016 | -0.28434 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.1312 | 4.983 | 500 | 505.4529 | -16.8027 | -0.28432 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.1395 | 5.0473 | 500 | 505.4675 | -16.8032 | -0.28768 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.1478 | 5.0473 | 500 | 505.4775 | -16.8037 | -0.28767 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.1562 | 5.0473 | 500 | 505.4875 | -16.8041 | -0.28766 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.1645 | 5.0473 | 500 | 505.4974 | -16.8046 | -0.28766 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.1728 | 5.0473 | 500 | 505.5078 | -16.8051 | -0.28765 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.1812 | 5.0473 | 500 | 505.5184 | -16.8055 | -0.28764 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.1895 | 5.0473 | 500 | 505.4987 | -16.806 | -0.28763 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.1978 | 5.0473 | 500 | 505.4485 | -16.8064 | -0.28763 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.2062 | 5.0473 | 500 | 505.4402 | -16.806 | -0.28763 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.2145 | 5.0473 | 500 | 505.474 | -16.8056 | -0.28764 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.2228 | 5.0473 | 500 | 505.4917 | -16.8062 | -0.28763 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.2312 | 5.0473 | 500 | 505.4933 | -16.8069 | -0.28762 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.2395 | 5.0473 | 500 | 505.4949 | -16.8068 | -0.28762 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.2478 | 5.0473 | 500 | 505.4966 | -16.8068 | -0.28762 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.2562 | 5.0439 | 500 | 505.5092 | -16.8067 | -0.28745 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.2645 | 5.0439 | 500 | 505.5328 | -16.8067 | -0.28745 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.2728 | 5.033 | 500 | 505.5563 | -16.807 | -0.28687 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.2812 | 5.033 | 500 | 505.5795 | -16.8073 | -0.28687 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.2895 | 5.0911 | 500 | 505.628 | -16.8083 | -0.28988 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.2979 | 5.0911 | 500 | 505.7018 | -16.8093 | -0.28987 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.3062 | 4.9936 | 500 | 505.7303 | -16.8098 | -0.28476 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.3145 | 4.9936 | 500 | 505.7134 | -16.8102 | -0.28476 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.3229 | 4.9936 | 500 | 505.6971 | -16.8106 | -0.28475 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.3312 | 4.9936 | 500 | 505.6813 | -16.8111 | -0.28474 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.3395 | 4.9996 | 500 | 505.6661 | -16.8115 | -0.28505 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.3479 | 4.9996 | 500 | 505.6513 | -16.812 | -0.28505 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.3562 | 4.9897 | 500 | 505.6362 | -16.8124 | -0.28452 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.3645 | 4.9897 | 500 | 505.6207 | -16.8128 | -0.28451 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.3729 | 5.0663 | 500 | 505.6257 | -16.8136 | -0.28851 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.3812 | 5.0663 | 500 | 505.6512 | -16.8144 | -0.2885 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.3895 | 5.0663 | 500 | 505.6764 | -16.8151 | -0.28848 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.3979 | 5.0663 | 500 | 505.7013 | -16.8159 | -0.28847 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.4062 | 5.0117 | 500 | 505.7206 | -16.8163 | -0.28561 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.4145 | 5.0117 | 500 | 505.7343 | -16.8167 | -0.28561 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.4229 | 4.9891 | 500 | 505.7363 | -16.8172 | -0.28442 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.4312 | 4.9891 | 500 | 505.7266 | -16.8176 | -0.28441 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.4395 | 4.9666 | 500 | 505.6981 | -16.8176 | -0.28323 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392
[9 empty] | 16.4479 | 4.9666 | 500 | 505.6507 | -16.8175 | -0.28323 | -17.6737 | -15.7229 | 14.8392

## Tiempos resp_est cont. con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 1.0541 | Vref [kV] | 540
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 4.486 | Vmed [kV] | 507.7767
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | DB | 0
Estatismo calculado a partir de los registros (%) |  |  | 7.9963 | Q [MVAr] | 91.1181
|  |  |  | Qmax [MVAr] | 122.1
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.53014 | Vref [kV] | 500
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 3.4308 | Vmed [kV] | 505.529
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | DB | 0
Estatismo calculado a partir de los registros (%) |  |  | 7.9923 | Q [MVAr] | -16.8936
|  |  |  | Qmax [MVAr] | 122.1
𝐷𝑟𝑜𝑜𝑝=((𝑉_𝑟𝑒𝑓−𝑉_𝑚𝑒𝑑)/𝑉_𝑟𝑒𝑓 −𝐷𝐵)/(𝑄/𝑄_𝑚𝑎𝑥 )+𝐷𝐵
𝐷𝑟𝑜𝑜𝑝=((𝑉_𝑟𝑒𝑓−𝑉_𝑚𝑒𝑑)/𝑉_𝑟𝑒𝑓 −𝐷𝐵)/(𝑄/𝑄_𝑚𝑎𝑥 )+𝐷𝐵

## Gráficas cont. tens con. est
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.

## Reg_Mod. cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 300
Tamaño del escalón ascendente RI (%) |  |  | 4.32
Tamaño del escalón descendente RI (%) |  |  | -8.92
Tamaño del escalón ascendente RC (%) |  |  | 8.92
Tamaño del escalón descendente RC (%) |  |  | -3.73
Región Inductiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Inductiva Consigna Descendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.00025177 | 4.7703 | -17 | -16.851 | 505.9636 | 0.75374 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.0032654 | 299.8257 | -27 | -27.2451 | 502.6993 | 0.0071838 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.0072861 | 300.0176 | 60 | 60.0465 | 506.8656 | -0.01404 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.0026016 | 5.0223 | 14.8 | 14.7798 | 506.5756 | -0.65137 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.0085831 | 4.99 | -17 | -16.8511 | 505.9684 | 0.74333 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.011597 | 299.8257 | -27 | -27.2412 | 502.6973 | 0.0071838 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.015617 | 300.0176 | 60 | 60.0409 | 506.8642 | -0.01404 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.010933 | 5.0223 | 14.8 | 14.7799 | 506.5748 | -0.65137 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.016911 | 4.99 | -17 | -16.8513 | 505.9731 | 0.74333 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.019943 | 299.8257 | -27 | -27.2372 | 502.6939 | 0.0071838 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.023949 | 300.0176 | 60 | 60.0354 | 506.8636 | -0.01404 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.019272 | 5.0223 | 14.8 | 14.78 | 506.574 | -0.65137 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.025242 | 4.99 | -17 | -16.8514 | 505.9779 | 0.74333 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.028275 | 299.8257 | -27 | -27.2332 | 502.6905 | 0.0071838 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.032288 | 300.064 | 60 | 60.0426 | 506.863 | -0.013981 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.027603 | 5.0223 | 14.8 | 14.7801 | 506.5733 | -0.65137 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.033573 | 4.99 | -17 | -16.8516 | 505.9826 | 0.74333 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.036621 | 299.8257 | -27 | -27.2293 | 502.687 | 0.0071838 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.040619 | 300.064 | 60 | 60.0497 | 506.8625 | -0.013981 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.035942 | 5.0223 | 14.8 | 14.7802 | 506.5725 | -0.65137 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.041904 | 5.1728 | -17 | -16.8499 | 505.9874 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.044952 | 299.8257 | -27 | -27.2079 | 502.6836 | 0.0071838 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.048958 | 300.0331 | 60 | 60.0535 | 506.8604 | -0.014009 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.044281 | 5.0223 | 14.8 | 14.7803 | 506.5717 | -0.65137 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.050236 | 5.1728 | -17 | -16.8483 | 505.9921 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.053299 | 299.8257 | -27 | -27.1866 | 502.6802 | 0.0071838 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.057289 | 300.0331 | 60 | 60.0572 | 506.8568 | -0.014009 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.052612 | 5.0222 | 14.8 | 14.7804 | 506.5725 | -0.65148 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.058567 | 5.1728 | -17 | -16.8467 | 505.9969 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.06163 | 299.8347 | -27 | -27.1828 | 502.6781 | 0.0071836 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.06562 | 300.1447 | 60 | 60.0593 | 506.8531 | -0.013911 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.060951 | 5.0222 | 14.8 | 14.7806 | 506.5749 | -0.65148 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.066898 | 5.1728 | -17 | -16.845 | 506.0016 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.069962 | 299.8347 | -27 | -27.179 | 502.6773 | 0.0071836 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.073959 | 300.1447 | 60 | 60.0614 | 506.8495 | -0.013911 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.069283 | 5.0222 | 14.8 | 14.7807 | 506.5772 | -0.65148 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.075226 | 5.1728 | -17 | -16.8434 | 506.0063 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.078308 | 299.3122 | -27 | -27.1655 | 502.6679 | 0.0073775 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.082291 | 300.1447 | 60 | 60.0592 | 506.8465 | -0.013911 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.077621 | 5.0222 | 14.8 | 14.7809 | 506.5796 | -0.65148 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.083557 | 5.1728 | -17 | -16.8418 | 506.0111 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.086655 | 299.3122 | -27 | -27.1521 | 502.65 | 0.0073775 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.090622 | 300.1447 | 60 | 60.0571 | 506.8441 | -0.013911 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.085953 | 5.0222 | 14.8 | 14.7811 | 506.5819 | -0.65148 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.091888 | 5.1728 | -17 | -16.8401 | 506.0158 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.094986 | 299.1396 | -27 | -27.1483 | 502.6328 | 0.0075011 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.098961 | 300.1457 | 60 | 60.0679 | 506.8424 | -0.013911 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.094292 | 5.0222 | 14.8 | 14.7812 | 506.5843 | -0.65148 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.10022 | 5.1728 | -17 | -16.8385 | 506.0206 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.10333 | 299.1396 | -27 | -27.1445 | 502.6162 | 0.0075011 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.10729 | 300.1457 | 60 | 60.0786 | 506.8414 | -0.013911 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.10262 | 5.0222 | 14.8 | 14.7814 | 506.5866 | -0.65148 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.10855 | 5.1728 | -17 | -16.8368 | 506.0253 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.11166 | 299.9997 | -27 | -27.1231 | 502.6111 | 0.0068308 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.11563 | 300.1313 | 60 | 60.0843 | 506.8399 | -0.013844 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.11096 | 5.0222 | 14.8 | 14.7815 | 506.589 | -0.65148 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.11688 | 5.1728 | -17 | -16.8351 | 506.0301 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.12001 | 299.9997 | -27 | -27.1017 | 502.6174 | 0.0068308 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.12396 | 300.1313 | 60 | 60.09 | 506.8378 | -0.013844 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.11929 | 5.017 | 14.8 | 14.7817 | 506.5901 | -0.65173 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.12521 | 5.1728 | -17 | -16.8335 | 506.0342 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.12834 | 299.8508 | -27 | -27.0947 | 502.6218 | 0.0073163 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.13229 | 300.117 | 60 | 60.0945 | 506.8357 | -0.013887 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.12763 | 5.017 | 14.8 | 14.7818 | 506.5898 | -0.65173 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.13354 | 5.1728 | -17 | -16.8318 | 506.0377 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.13669 | 299.8508 | -27 | -27.0878 | 502.6245 | 0.0073163 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.14063 | 300.117 | 60 | 60.099 | 506.8334 | -0.013887 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.13597 | 5.017 | 14.8 | 14.7819 | 506.5896 | -0.65173 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.14187 | 5.1728 | -17 | -16.8302 | 506.0411 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.14502 | 299.8508 | -27 | -27.0789 | 502.627 | 0.0073163 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.14896 | 300.117 | 60 | 60.0966 | 506.8319 | -0.013887 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.1443 | 5.017 | 14.8 | 14.7821 | 506.5893 | -0.65173 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.1502 | 5.1728 | -17 | -16.8285 | 506.0446 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.15337 | 299.8508 | -27 | -27.0699 | 502.6297 | 0.0073163 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.1573 | 300.117 | 60 | 60.0943 | 506.8312 | -0.013887 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.15264 | 5.0097 | 14.8 | 14.7822 | 506.5891 | -0.65214 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.15854 | 5.1728 | -17 | -16.8269 | 506.0481 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.1617 | 299.8508 | -27 | -27.061 | 502.6323 | 0.0073163 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.16563 | 300.118 | 60 | 60.0946 | 506.8304 | -0.013887 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.16097 | 5.0097 | 14.8 | 14.7824 | 506.5888 | -0.65214 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.16687 | 5.1728 | -17 | -16.8252 | 506.0515 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.17003 | 299.8508 | -27 | -27.052 | 502.6349 | 0.0073163 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.17397 | 300.118 | 60 | 60.095 | 506.8297 | -0.013887 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.16931 | 5.0097 | 14.8 | 14.7824 | 506.5886 | -0.65214 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.1752 | 5.1728 | -17 | -16.8235 | 506.055 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.17838 | 299.7114 | -27 | -27.0496 | 502.6375 | 0.0074251 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.1823 | 300.0703 | 60 | 60.0888 | 506.8295 | -0.013548 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.17764 | 5.0097 | 14.8 | 14.7825 | 506.5883 | -0.65214 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.18353 | 5.1728 | -17 | -16.8219 | 506.0585 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.18671 | 299.7114 | -27 | -27.0472 | 502.64 | 0.0074251 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.19064 | 300.0703 | 60 | 60.0827 | 506.83 | -0.013548 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.18598 | 5.0034 | 14.8 | 14.7825 | 506.5857 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.19186 | 5.1728 | -17 | -16.8202 | 506.0609 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.19505 | 299.7267 | -27 | -27.0438 | 502.6423 | 0.0073341 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.19897 | 300.0693 | 60 | 60.0747 | 506.8304 | -0.013549 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.19431 | 5.0034 | 14.8 | 14.7824 | 506.5807 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.20019 | 5.1728 | -17 | -16.8186 | 506.0622 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.2034 | 299.7267 | -27 | -27.0403 | 502.6444 | 0.0073341 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.2073 | 300.0693 | 60 | 60.0668 | 506.8309 | -0.013549 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.20265 | 5.0034 | 14.8 | 14.7824 | 506.5761 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.20852 | 5.1728 | -17 | -16.8169 | 506.0635 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.21173 | 299.7729 | -27 | -27.0427 | 502.6466 | 0.0075781 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.21564 | 300.093 | 60 | 60.0639 | 506.8318 | -0.01365 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.21098 | 5.0034 | 14.8 | 14.7824 | 506.5721 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.21685 | 5.1728 | -17 | -16.8153 | 506.0648 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.22008 | 299.7729 | -27 | -27.0452 | 502.649 | 0.0075781 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.22397 | 300.093 | 60 | 60.0611 | 506.8331 | -0.01365 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.21932 | 5.0034 | 14.8 | 14.7825 | 506.5682 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.22518 | 5.1728 | -17 | -16.8137 | 506.0665 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.22841 | 299.8066 | -27 | -27.0571 | 502.6517 | 0.0074952 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.2323 | 300.0167 | 60 | 60.0638 | 506.8338 | -0.013752 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.22765 | 5.0034 | 14.8 | 14.7826 | 506.5642 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.23351 | 5.1728 | -17 | -16.8121 | 506.0688 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.23676 | 299.8066 | -27 | -27.069 | 502.6547 | 0.0074952 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.24064 | 300.0167 | 60 | 60.0665 | 506.8338 | -0.013752 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.23599 | 5.0034 | 14.8 | 14.7827 | 506.5602 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.24184 | 5.1728 | -17 | -16.8104 | 506.071 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.24509 | 299.8066 | -27 | -27.0692 | 502.6451 | 0.0074952 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.24897 | 300.1928 | 60 | 60.0642 | 506.8337 | -0.013471 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.24432 | 5.0034 | 14.8 | 14.7828 | 506.5562 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.25017 | 5.1728 | -17 | -16.8088 | 506.0732 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.25343 | 299.8066 | -27 | -27.0694 | 502.6229 | 0.0074952 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.2573 | 300.1928 | 60 | 60.062 | 506.8337 | -0.013471 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.25266 | 5.0034 | 14.8 | 14.7829 | 506.5522 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.2585 | 5.1728 | -17 | -16.8072 | 506.0754 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.26176 | 299.8318 | -27 | -27.0675 | 502.6194 | 0.0074031 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.26564 | 300.1928 | 60 | 60.0559 | 506.8343 | -0.013471 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.26099 | 5.0034 | 14.8 | 14.783 | 506.5482 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.26683 | 5.1728 | -17 | -16.8055 | 506.0777 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.27011 | 299.8318 | -27 | -27.0656 | 502.6346 | 0.0074031 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.27397 | 300.1928 | 60 | 60.0498 | 506.8354 | -0.013471 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.26933 | 5.0034 | 14.8 | 14.7831 | 506.5443 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.27517 | 5.1728 | -17 | -16.8039 | 506.0799 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.27844 | 299.8291 | -27 | -27.068 | 502.6498 | 0.0075755 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.2823 | 300.1928 | 60 | 60.0467 | 506.8365 | -0.013471 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.27767 | 5.0034 | 14.8 | 14.7832 | 506.5403 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.28349 | 5.1728 | -17 | -16.8023 | 506.0821 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.28679 | 299.8291 | -27 | -27.0705 | 502.665 | 0.0075755 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.29064 | 300.1928 | 60 | 60.0435 | 506.8377 | -0.013471 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.286 | 5.0034 | 14.8 | 14.7833 | 506.5363 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.29182 | 5.1728 | -17 | -16.8007 | 506.0844 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.29512 | 299.8632 | -27 | -27.0709 | 502.6807 | 0.0074939 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.29897 | 300.0402 | 60 | 60.0453 | 506.8383 | -0.013691 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.29434 | 5.0034 | 14.8 | 14.7834 | 506.5323 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.30016 | 5.1728 | -17 | -16.799 | 506.0866 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.30347 | 299.8632 | -27 | -27.0714 | 502.6969 | 0.0074939 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.3073 | 300.0402 | 60 | 60.0471 | 506.8384 | -0.013691 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.30267 | 5.0034 | 14.8 | 14.7835 | 506.5283 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.30849 | 5.1728 | -17 | -16.7974 | 506.0888 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.3118 | 299.6374 | -27 | -27.07 | 502.7104 | 0.0074382 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.31564 | 300.0634 | 60 | 60.0443 | 506.8384 | -0.013547 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.31101 | 5.0034 | 14.8 | 14.7836 | 506.5244 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.31682 | 5.1728 | -17 | -16.7958 | 506.091 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.32014 | 299.6374 | -27 | -27.0686 | 502.7211 | 0.0074382 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.32397 | 300.0634 | 60 | 60.0416 | 506.8385 | -0.013547 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.31934 | 5.0034 | 14.8 | 14.7837 | 506.5204 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.32515 | 5.1728 | -17 | -16.7941 | 506.0933 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.32848 | 299.6374 | -27 | -27.0671 | 502.7299 | 0.0074382 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.33231 | 300.0623 | 60 | 60.0389 | 506.8386 | -0.013548 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.32768 | 5.0034 | 14.8 | 14.7838 | 506.5164 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.33348 | 5.1728 | -17 | -16.7925 | 506.0955 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.33682 | 299.6374 | -27 | -27.0657 | 502.7369 | 0.0074382 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.34064 | 300.0623 | 60 | 60.0362 | 506.8387 | -0.013548 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.33601 | 5.0034 | 14.8 | 14.7839 | 506.5124 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.34181 | 5.1728 | -17 | -16.7909 | 506.0966 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.34515 | 299.6628 | -27 | -27.065 | 502.744 | 0.0073468 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.34898 | 300.0623 | 60 | 60.0218 | 506.8377 | -0.013548 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.34435 | 5.0034 | 14.8 | 14.784 | 506.5084 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.35014 | 5.1728 | -17 | -16.7893 | 506.0966 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.3535 | 299.6628 | -27 | -27.0642 | 502.7512 | 0.0073468 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.35731 | 300.0623 | 60 | 60.0074 | 506.8358 | -0.013548 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.35268 | 5.0034 | 14.8 | 14.7841 | 506.5044 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.35847 | 5.1728 | -17 | -16.7876 | 506.0966 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.36183 | 299.4703 | -27 | -27.0661 | 502.7466 | 0.007414 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.36565 | 300.0877 | 60 | 60.002 | 506.8349 | -0.01365 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.36102 | 5.0034 | 14.8 | 14.7842 | 506.5004 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.3668 | 5.1728 | -17 | -16.786 | 506.0966 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.37018 | 299.4703 | -27 | -27.068 | 502.7303 | 0.007414 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.37398 | 300.0877 | 60 | 59.9965 | 506.835 | -0.01365 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.36935 | 5.0034 | 14.8 | 14.7843 | 506.4965 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.37513 | 5.1728 | -17 | -16.7844 | 506.0966 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.37851 | 299.4703 | -27 | -27.0699 | 502.7139 | 0.007414 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.38231 | 300.1861 | 60 | 59.9831 | 506.8351 | -0.013221 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.37769 | 5.0034 | 14.8 | 14.7844 | 506.4925 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.38346 | 5.1728 | -17 | -16.7827 | 506.0966 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.38686 | 299.4703 | -27 | -27.0718 | 502.6975 | 0.007414 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.39065 | 300.1861 | 60 | 59.9697 | 506.8353 | -0.013221 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.38602 | 5.0034 | 14.8 | 14.7845 | 506.4885 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.3918 | 5.1728 | -17 | -16.7811 | 506.0966 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.39519 | 299.4703 | -27 | -27.0737 | 502.6812 | 0.007414 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.39898 | 299.8976 | 60 | 59.9689 | 506.8357 | -0.014058 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.39436 | 5.0034 | 14.8 | 14.7846 | 506.4845 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.40013 | 5.1728 | -17 | -16.7795 | 506.0966 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.40353 | 299.4703 | -27 | -27.0756 | 502.6648 | 0.007414 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.40731 | 299.8976 | 60 | 59.9681 | 506.8363 | -0.014058 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.40269 | 5.0034 | 14.8 | 14.7847 | 506.4805 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.40846 | 5.1728 | -17 | -16.7778 | 506.0966 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.41187 | 299.4703 | -27 | -27.0794 | 502.6566 | 0.007414 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.41565 | 299.8976 | 60 | 59.972 | 506.8369 | -0.014058 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.41103 | 5.0034 | 14.8 | 14.7848 | 506.4765 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.41679 | 5.1728 | -17 | -16.7762 | 506.0966 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.42021 | 299.4703 | -27 | -27.0833 | 502.6565 | 0.007414 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.42398 | 299.8976 | 60 | 59.9759 | 506.8376 | -0.014058 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.41936 | 5.0034 | 14.8 | 14.7849 | 506.4726 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.42512 | 5.1728 | -17 | -16.7746 | 506.0966 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.42854 | 299.4703 | -27 | -27.0853 | 502.6565 | 0.007414 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.43231 | 299.8227 | 60 | 59.9818 | 506.8376 | -0.014176 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.4277 | 5.0034 | 14.8 | 14.7849 | 506.4686 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.43345 | 5.1728 | -17 | -16.7729 | 506.0966 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.43689 | 299.4703 | -27 | -27.0874 | 502.6564 | 0.007414 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.44065 | 299.8227 | 60 | 59.9877 | 506.8372 | -0.014176 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.43604 | 5.0034 | 14.8 | 14.785 | 506.4646 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.44178 | 5.1728 | -17 | -16.7713 | 506.0966 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.44522 | 299.6258 | -27 | -27.0906 | 502.6563 | 0.0074589 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.44898 | 299.8194 | 60 | 59.9893 | 506.8367 | -0.014061 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.44437 | 5.0034 | 14.8 | 14.785 | 506.4606 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.45011 | 5.1728 | -17 | -16.7697 | 506.0966 | 0.73149 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.45357 | 299.6258 | -27 | -27.0939 | 502.6562 | 0.0074589 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.45731 | 299.8194 | 60 | 59.9908 | 506.836 | -0.014061 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.45271 | 5.0034 | 14.8 | 14.7851 | 506.4566 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.45844 | 5.173 | -17 | -16.768 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.4619 | 299.6258 | -27 | -27.0972 | 502.6562 | 0.0074589 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.46565 | 299.8376 | 60 | 59.9873 | 506.8361 | -0.013946 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.46104 | 5.0034 | 14.8 | 14.7851 | 506.4526 | -0.65237 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.46677 | 5.173 | -17 | -16.7664 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.47025 | 299.6258 | -27 | -27.1004 | 502.6561 | 0.0074589 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.47398 | 299.8376 | 60 | 59.9837 | 506.8369 | -0.013946 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.46938 | 4.9992 | 14.8 | 14.7851 | 506.4474 | -0.65264 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.4751 | 5.173 | -17 | -16.7648 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.47858 | 299.6258 | -27 | -27.1029 | 502.6557 | 0.0074589 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.48232 | 299.8376 | 60 | 59.9897 | 506.8376 | -0.013946 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.47771 | 4.9992 | 14.8 | 14.7852 | 506.4409 | -0.65264 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.48343 | 5.173 | -17 | -16.7631 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.48691 | 299.6258 | -27 | -27.1054 | 502.6548 | 0.0074589 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.49065 | 299.8376 | 60 | 59.9957 | 506.8384 | -0.013946 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.48605 | 4.9992 | 14.8 | 14.7853 | 506.4345 | -0.65264 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.49176 | 5.173 | -17 | -16.7615 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.49525 | 299.6258 | -27 | -27.1079 | 502.6622 | 0.0074589 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.49899 | 299.7774 | 60 | 60.0039 | 506.8396 | -0.014176 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.49438 | 4.9992 | 14.8 | 14.7853 | 506.428 | -0.65264 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.5001 | 5.173 | -17 | -16.7599 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.50359 | 299.6258 | -27 | -27.1104 | 502.6779 | 0.0074589 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.50732 | 299.7774 | 60 | 60.0122 | 506.8412 | -0.014176 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.50272 | 4.9992 | 14.8 | 14.7854 | 506.4215 | -0.65264 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.50843 | 5.173 | -17 | -16.7582 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.51193 | 299.6258 | -27 | -27.1129 | 502.6931 | 0.0074589 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.51566 | 300.0936 | 60 | 60.01 | 506.8429 | -0.013686 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.51105 | 4.9992 | 14.8 | 14.7854 | 506.4151 | -0.65264 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.51675 | 5.173 | -17 | -16.7566 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.52026 | 299.6258 | -27 | -27.1154 | 502.7079 | 0.0074589 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.52399 | 300.0936 | 60 | 60.0079 | 506.8445 | -0.013686 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.51939 | 4.9992 | 14.8 | 14.7855 | 506.4086 | -0.65264 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.52509 | 5.173 | -17 | -16.755 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.52861 | 299.6258 | -27 | -27.124 | 502.7111 | 0.0074589 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.53233 | 300.1185 | 60 | 60.0068 | 506.8477 | -0.013787 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.52773 | 4.9992 | 14.8 | 14.7855 | 506.4021 | -0.65264 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.53342 | 5.173 | -17 | -16.7533 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.53694 | 299.6258 | -27 | -27.1326 | 502.7026 | 0.0074589 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.54066 | 300.1185 | 60 | 60.0058 | 506.8526 | -0.013787 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.53606 | 4.9928 | 14.8 | 14.7856 | 506.398 | -0.65308 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.54175 | 5.173 | -17 | -16.7517 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.54529 | 299.793 | -27 | -27.1397 | 502.6948 | 0.0073646 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.54899 | 300.0432 | 60 | 60.0109 | 506.8559 | -0.013889 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.5444 | 4.9928 | 14.8 | 14.7857 | 506.3962 | -0.65308 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.55008 | 5.173 | -17 | -16.75 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.55362 | 299.793 | -27 | -27.1467 | 502.6877 | 0.0073646 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.55732 | 300.0432 | 60 | 60.016 | 506.8576 | -0.013889 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.55273 | 4.9928 | 14.8 | 14.7858 | 506.3944 | -0.65308 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.55841 | 5.173 | -17 | -16.7484 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.56197 | 299.793 | -27 | -27.1538 | 502.6805 | 0.0073646 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.56566 | 300.0441 | 60 | 60.0223 | 506.8593 | -0.013889 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.56107 | 4.9928 | 14.8 | 14.786 | 506.3926 | -0.65308 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.56674 | 5.173 | -17 | -16.7467 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.5703 | 299.793 | -27 | -27.1609 | 502.6734 | 0.0073646 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.57399 | 300.0441 | 60 | 60.0285 | 506.8611 | -0.013889 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.5694 | 4.9855 | 14.8 | 14.7861 | 506.3908 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.57507 | 5.173 | -17 | -16.745 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.57864 | 299.793 | -27 | -27.168 | 502.6663 | 0.0073646 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.58232 | 300.0164 | 60 | 60.03 | 506.8628 | -0.013637 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.57774 | 4.9855 | 14.8 | 14.7862 | 506.389 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.5834 | 5.173 | -17 | -16.7434 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.58698 | 299.793 | -27 | -27.175 | 502.6591 | 0.0073646 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.59066 | 300.0164 | 60 | 60.0315 | 506.8645 | -0.013637 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.58607 | 4.9855 | 14.8 | 14.7863 | 506.3872 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.59173 | 5.173 | -17 | -16.7417 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.59532 | 299.793 | -27 | -27.1821 | 502.6519 | 0.0073646 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.59899 | 300.0642 | 60 | 60.0291 | 506.8663 | -0.013564 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.59441 | 4.9855 | 14.8 | 14.7864 | 506.3854 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.60006 | 5.173 | -17 | -16.7401 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.60365 | 299.793 | -27 | -27.1892 | 502.6444 | 0.0073646 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.60732 | 300.0642 | 60 | 60.0266 | 506.868 | -0.013564 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.60275 | 4.9855 | 14.8 | 14.7865 | 506.3857 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.60839 | 5.173 | -17 | -16.7383 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.61198 | 299.793 | -27 | -27.1963 | 502.6373 | 0.0073646 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.61565 | 300.0051 | 60 | 60.0285 | 506.8702 | -0.013793 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.61108 | 4.9855 | 14.8 | 14.7866 | 506.388 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.61673 | 5.173 | -17 | -16.7366 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.62033 | 299.793 | -27 | -27.2034 | 502.6304 | 0.0073646 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.62399 | 300.0051 | 60 | 60.0304 | 506.8728 | -0.013793 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.61942 | 4.9855 | 14.8 | 14.7867 | 506.3904 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.62506 | 5.173 | -17 | -16.7348 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.62866 | 299.793 | -27 | -27.2104 | 502.6234 | 0.0073646 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.63232 | 300.0061 | 60 | 60.0238 | 506.8744 | -0.013793 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.62775 | 4.9855 | 14.8 | 14.7868 | 506.3928 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.63339 | 5.173 | -17 | -16.7331 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.63701 | 299.793 | -27 | -27.2175 | 502.6165 | 0.0073646 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.64066 | 300.0061 | 60 | 60.0171 | 506.875 | -0.013793 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.63609 | 4.9855 | 14.8 | 14.7869 | 506.3952 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.64172 | 5.173 | -17 | -16.7313 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.64534 | 299.793 | -27 | -27.2246 | 502.6093 | 0.0073646 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.64899 | 299.9909 | 60 | 60.0053 | 506.8763 | -0.013524 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.64442 | 4.9855 | 14.8 | 14.787 | 506.3976 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.65005 | 5.173 | -17 | -16.7295 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.65369 | 299.793 | -27 | -27.2316 | 502.6019 | 0.0073646 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.65733 | 299.9909 | 60 | 59.9935 | 506.8782 | -0.013524 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.65276 | 4.9855 | 14.8 | 14.7871 | 506.3999 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.65838 | 5.173 | -17 | -16.7277 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.66202 | 299.941 | -27 | -27.2446 | 502.5941 | 0.0073419 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.66566 | 300.0315 | 60 | 59.9822 | 506.8797 | -0.013546 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.66109 | 4.9855 | 14.8 | 14.7872 | 506.4023 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.66671 | 5.173 | -17 | -16.7259 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.67036 | 299.941 | -27 | -27.2575 | 502.586 | 0.0073419 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.67399 | 300.0315 | 60 | 59.971 | 506.8806 | -0.013546 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.66943 | 4.9855 | 14.8 | 14.7873 | 506.4047 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.67504 | 5.173 | -17 | -16.7241 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.6787 | 299.941 | -27 | -27.255 | 502.5778 | 0.0073419 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.68233 | 299.9573 | 60 | 59.9607 | 506.8809 | -0.013647 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.67776 | 4.9855 | 14.8 | 14.7874 | 506.4071 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.68337 | 5.173 | -17 | -16.7223 | 506.0966 | 0.73148 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.68703 | 299.941 | -27 | -27.2524 | 502.5695 | 0.0073419 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.69066 | 299.9573 | 60 | 59.9505 | 506.8805 | -0.013647 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.6861 | 4.9855 | 14.8 | 14.7875 | 506.4095 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.6917 | 4.9815 | -17 | -16.7196 | 506.0966 | 0.73999 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.69537 | 299.941 | -27 | -27.2499 | 502.5612 | 0.0073419 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.69899 | 299.9583 | 60 | 59.9419 | 506.8802 | -0.013647 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.69444 | 4.9855 | 14.8 | 14.7876 | 506.4118 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.70003 | 4.9815 | -17 | -16.7169 | 506.0966 | 0.73999 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.7037 | 299.941 | -27 | -27.2473 | 502.5529 | 0.0073419 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.70733 | 299.9583 | 60 | 59.9333 | 506.8798 | -0.013647 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.70277 | 4.9855 | 14.8 | 14.7877 | 506.4142 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.70836 | 4.9815 | -17 | -16.7141 | 506.0966 | 0.73999 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.71205 | 299.941 | -27 | -27.2446 | 502.5444 | 0.0073419 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.71566 | 300.2779 | 60 | 59.9143 | 506.8807 | -0.013166 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.71111 | 4.9855 | 14.8 | 14.7878 | 506.4166 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.71669 | 4.9815 | -17 | -16.7114 | 506.0966 | 0.73999 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.72038 | 299.941 | -27 | -27.2419 | 502.5356 | 0.0073419 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.72399 | 300.2779 | 60 | 59.8953 | 506.8828 | -0.013166 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.71944 | 4.9855 | 14.8 | 14.7879 | 506.419 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.72503 | 4.9815 | -17 | -16.7086 | 506.0966 | 0.73999 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.72873 | 299.8534 | -27 | -27.236 | 502.5294 | 0.0072111 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.73233 | 300.3208 | 60 | 59.8806 | 506.8871 | -0.013377 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.72778 | 4.9855 | 14.8 | 14.788 | 506.4214 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.73336 | 4.9815 | -17 | -16.7059 | 506.0966 | 0.73999 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.73706 | 299.8534 | -27 | -27.23 | 502.5258 | 0.0072111 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.74066 | 300.3208 | 60 | 59.8658 | 506.8932 | -0.013377 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.73611 | 4.9855 | 14.8 | 14.7881 | 506.4237 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.74169 | 4.7618 | -17 | -16.7032 | 506.0966 | 0.75054 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.74541 | 299.8534 | -27 | -27.2366 | 502.5222 | 0.0072111 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.74899 | 300.3208 | 60 | 59.8544 | 506.8995 | -0.013377 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.74445 | 4.9855 | 14.8 | 14.7882 | 506.4261 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.75002 | 4.7618 | -17 | -16.7005 | 506.0966 | 0.75054 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.75374 | 299.8534 | -27 | -27.2432 | 502.5186 | 0.0072111 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.75732 | 300.3208 | 60 | 59.843 | 506.9057 | -0.013377 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.75278 | 4.9855 | 14.8 | 14.7883 | 506.4285 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.75835 | 4.7759 | -17 | -16.6978 | 506.0959 | 0.74976 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.76207 | 299.9187 | -27 | -27.2533 | 502.5163 | 0.0072966 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.76566 | 300.3218 | 60 | 59.8309 | 506.9119 | -0.013377 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.76112 | 4.9855 | 14.8 | 14.7884 | 506.4309 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.76668 | 4.7759 | -17 | -16.695 | 506.0946 | 0.74976 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.77042 | 299.9187 | -27 | -27.2633 | 502.5154 | 0.0072966 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.77399 | 300.3218 | 60 | 59.8189 | 506.9182 | -0.013377 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.76945 | 4.9918 | 14.8 | 14.7885 | 506.4338 | -0.65316 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.77501 | 4.7759 | -17 | -16.6923 | 506.0934 | 0.74976 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.77875 | 299.9225 | -27 | -27.2628 | 502.5159 | 0.0073166 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.78233 | 300.3218 | 60 | 59.8068 | 506.9234 | -0.013377 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.77779 | 4.9918 | 14.8 | 14.7886 | 506.4372 | -0.65316 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.78334 | 4.7759 | -17 | -16.6895 | 506.0921 | 0.74976 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.78709 | 299.9225 | -27 | -27.2623 | 502.5178 | 0.0073166 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.79066 | 300.3218 | 60 | 59.7947 | 506.9275 | -0.013377 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.78612 | 4.9918 | 14.8 | 14.7887 | 506.4406 | -0.65316 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.79167 | 4.7767 | -17 | -16.6867 | 506.0908 | 0.74972 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.79543 | 299.9225 | -27 | -27.2618 | 502.5197 | 0.0073166 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.79899 | 300.0688 | 60 | 59.7904 | 506.9312 | -0.013958 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.79446 | 4.9918 | 14.8 | 14.7889 | 506.4441 | -0.65316 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.8 | 4.7767 | -17 | -16.684 | 506.0895 | 0.74972 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.80377 | 299.9225 | -27 | -27.2612 | 502.5217 | 0.0073166 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.80732 | 300.0688 | 60 | 59.786 | 506.9342 | -0.013958 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.80279 | 4.9918 | 14.8 | 14.789 | 506.4475 | -0.65316 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.80833 | 4.7767 | -17 | -16.6812 | 506.0882 | 0.74972 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.8121 | 299.9225 | -27 | -27.2607 | 502.5237 | 0.0073166 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.81566 | 299.9218 | 60 | 59.787 | 506.936 | -0.014177 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.81113 | 4.9918 | 14.8 | 14.7891 | 506.451 | -0.65316 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.81666 | 4.7767 | -17 | -16.6785 | 506.0869 | 0.74972 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.82045 | 299.9225 | -27 | -27.2602 | 502.5256 | 0.0073166 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.82399 | 299.9218 | 60 | 59.7879 | 506.9363 | -0.014177 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.81946 | 4.9918 | 14.8 | 14.7892 | 506.4544 | -0.65316 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.82499 | 4.7767 | -17 | -16.6757 | 506.0856 | 0.74972 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.82878 | 299.9225 | -27 | -27.2634 | 502.5275 | 0.0073166 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.83232 | 299.9229 | 60 | 59.7903 | 506.9367 | -0.014177 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.8278 | 4.9918 | 14.8 | 14.7893 | 506.4579 | -0.65316 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.83332 | 4.7767 | -17 | -16.673 | 506.0843 | 0.74972 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.83713 | 299.9225 | -27 | -27.2667 | 502.5295 | 0.0073166 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.84065 | 299.9229 | 60 | 59.7926 | 506.9371 | -0.014177 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.83613 | 4.9918 | 14.8 | 14.7894 | 506.4613 | -0.65316 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.84166 | 4.7844 | -17 | -16.6703 | 506.083 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.84546 | 299.9783 | -27 | -27.2686 | 502.5314 | 0.0072604 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.84898 | 300.023 | 60 | 59.7923 | 506.938 | -0.01403 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.84447 | 4.9918 | 14.8 | 14.7895 | 506.4647 | -0.65316 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.84998 | 4.7844 | -17 | -16.6675 | 506.0818 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.85381 | 299.9783 | -27 | -27.2706 | 502.5334 | 0.0072604 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.85732 | 300.023 | 60 | 59.792 | 506.9395 | -0.01403 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.85281 | 4.9918 | 14.8 | 14.7896 | 506.4682 | -0.65316 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.85831 | 4.7844 | -17 | -16.6648 | 506.0807 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.86214 | 299.9783 | -27 | -27.2726 | 502.5353 | 0.0072604 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.86565 | 300.1382 | 60 | 59.7908 | 506.9417 | -0.013935 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.86114 | 4.9918 | 14.8 | 14.7897 | 506.4716 | -0.65316 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.86665 | 4.7844 | -17 | -16.6621 | 506.0795 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.87048 | 299.9783 | -27 | -27.2745 | 502.5373 | 0.0072604 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.87399 | 300.1382 | 60 | 59.7896 | 506.9445 | -0.013935 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.86948 | 4.9918 | 14.8 | 14.7898 | 506.475 | -0.65316 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.87498 | 4.7844 | -17 | -16.6611 | 506.0783 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.87881 | 299.9783 | -27 | -27.2765 | 502.5392 | 0.0072604 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.88232 | 299.9922 | 60 | 59.792 | 506.9462 | -0.014154 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.87781 | 4.9918 | 14.8 | 14.7899 | 506.4785 | -0.65316 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.88331 | 4.7844 | -17 | -16.6602 | 506.0771 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.88716 | 299.9783 | -27 | -27.2784 | 502.5412 | 0.0072604 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.89066 | 299.9922 | 60 | 59.7943 | 506.9467 | -0.014154 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.88615 | 4.9918 | 14.8 | 14.7899 | 506.4816 | -0.65316 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.89164 | 4.7844 | -17 | -16.6592 | 506.076 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.89549 | 299.963 | -27 | -27.279 | 502.5431 | 0.0072039 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.89899 | 299.994 | 60 | 59.7983 | 506.9473 | -0.014154 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.89448 | 4.9918 | 14.8 | 14.79 | 506.4844 | -0.65316 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.89997 | 4.7844 | -17 | -16.6583 | 506.0748 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.90382 | 299.963 | -27 | -27.2796 | 502.545 | 0.0072039 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.90732 | 299.994 | 60 | 59.8023 | 506.9479 | -0.014154 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.90282 | 4.9918 | 14.8 | 14.79 | 506.4872 | -0.65316 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.9083 | 4.7844 | -17 | -16.6573 | 506.0736 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.91217 | 299.963 | -27 | -27.2753 | 502.547 | 0.0072039 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.91565 | 300.0059 | 60 | 59.7991 | 506.9482 | -0.013767 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.91115 | 4.9918 | 14.8 | 14.79 | 506.49 | -0.65316 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.91663 | 4.7844 | -17 | -16.6564 | 506.0724 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.9205 | 299.963 | -27 | -27.2711 | 502.5489 | 0.0072039 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.92398 | 300.0059 | 60 | 59.796 | 506.9479 | -0.013767 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.91949 | 4.9918 | 14.8 | 14.7901 | 506.4928 | -0.65316 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.92496 | 4.7844 | -17 | -16.6554 | 506.0712 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.92885 | 299.963 | -27 | -27.2641 | 502.5509 | 0.0072039 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.93232 | 299.9827 | 60 | 59.7915 | 506.9477 | -0.013697 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.92782 | 4.9918 | 14.8 | 14.7901 | 506.4956 | -0.65316 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.93329 | 4.7844 | -17 | -16.6545 | 506.0701 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.93718 | 299.963 | -27 | -27.257 | 502.5528 | 0.0072039 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.94065 | 299.9827 | 60 | 59.7869 | 506.9475 | -0.013697 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.93616 | 5.0969 | 14.8 | 14.7919 | 506.4979 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.94162 | 4.7844 | -17 | -16.6535 | 506.0689 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.94553 | 299.963 | -27 | -27.2685 | 502.5548 | 0.0072039 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.94898 | 300.0285 | 60 | 59.7878 | 506.9483 | -0.013908 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.94449 | 5.0969 | 14.8 | 14.7937 | 506.4996 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.94995 | 4.7844 | -17 | -16.6526 | 506.0677 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.95386 | 299.963 | -27 | -27.2801 | 502.5567 | 0.0072039 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.95731 | 300.0285 | 60 | 59.7886 | 506.9501 | -0.013908 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.95283 | 5.0969 | 14.8 | 14.7955 | 506.5004 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.95828 | 4.7844 | -17 | -16.6516 | 506.0665 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.9622 | 299.999 | -27 | -27.2745 | 502.5584 | 0.0071034 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.96564 | 300.1608 | 60 | 59.7892 | 506.9527 | -0.013921 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.96116 | 5.0969 | 14.8 | 14.7974 | 506.5 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.96661 | 4.7844 | -17 | -16.6507 | 506.0653 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.97054 | 299.999 | -27 | -27.2689 | 502.5598 | 0.0071034 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.97398 | 300.1608 | 60 | 59.7897 | 506.9558 | -0.013921 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.9695 | 5.0969 | 14.8 | 14.7992 | 506.4997 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.97495 | 4.7844 | -17 | -16.6497 | 506.0642 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.97888 | 299.9743 | -27 | -27.2655 | 502.5612 | 0.0071952 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.98232 | 300.256 | 60 | 59.7873 | 506.959 | -0.013755 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.97783 | 5.0969 | 14.8 | 14.801 | 506.4994 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.98328 | 4.7844 | -17 | -16.6488 | 506.063 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.98721 | 299.9743 | -27 | -27.2621 | 502.5625 | 0.0071952 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.99065 | 300.256 | 60 | 59.7848 | 506.9622 | -0.013755 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.98617 | 5.0969 | 14.8 | 14.8028 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.99161 | 4.7844 | -17 | -16.6478 | 506.0618 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 0.99556 | 299.9743 | -27 | -27.2587 | 502.5638 | 0.0071952 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 0.99898 | 300.1743 | 60 | 59.7806 | 506.9653 | -0.01367 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 0.99451 | 5.0969 | 14.8 | 14.8046 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
0.99994 | 4.7844 | -17 | -16.6469 | 506.0606 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.0039 | 299.9743 | -27 | -27.2553 | 502.5651 | 0.0071952 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.0073 | 300.1743 | 60 | 59.7763 | 506.9685 | -0.01367 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.0028 | 5.0969 | 14.8 | 14.8064 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.0083 | 4.7844 | -17 | -16.6459 | 506.0594 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.0122 | 299.9743 | -27 | -27.2491 | 502.5663 | 0.0071952 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.0156 | 300.1617 | 60 | 59.7796 | 506.9706 | -0.013716 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.0112 | 5.0969 | 14.8 | 14.8082 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.0166 | 4.7844 | -17 | -16.645 | 506.0583 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.0206 | 299.9743 | -27 | -27.2428 | 502.5676 | 0.0071952 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.024 | 300.1617 | 60 | 59.783 | 506.9716 | -0.013716 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.0195 | 5.0969 | 14.8 | 14.8101 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.0249 | 4.7844 | -17 | -16.644 | 506.0571 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.0289 | 299.9743 | -27 | -27.2388 | 502.5689 | 0.0071952 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.0323 | 300.1606 | 60 | 59.7863 | 506.9721 | -0.013716 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.0278 | 5.0969 | 14.8 | 14.8119 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.0333 | 4.7844 | -17 | -16.6431 | 506.0559 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.0372 | 299.9743 | -27 | -27.2348 | 502.5702 | 0.0071952 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.0406 | 300.1606 | 60 | 59.7897 | 506.9722 | -0.013716 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.0362 | 5.0969 | 14.8 | 14.8138 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.0416 | 4.7844 | -17 | -16.6421 | 506.0547 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.0456 | 299.9743 | -27 | -27.2248 | 502.5715 | 0.0071952 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.049 | 300.2624 | 60 | 59.7884 | 506.9723 | -0.01357 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.0445 | 5.0969 | 14.8 | 14.8156 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.0499 | 4.7844 | -17 | -16.6412 | 506.0536 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.0539 | 299.9743 | -27 | -27.2148 | 502.5728 | 0.0071952 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.0573 | 300.2624 | 60 | 59.7871 | 506.9723 | -0.01357 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.0528 | 5.0969 | 14.8 | 14.8175 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.0583 | 4.7844 | -17 | -16.6402 | 506.0524 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.0623 | 299.9743 | -27 | -27.2068 | 502.5741 | 0.0071952 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.0656 | 300.3274 | 60 | 59.7833 | 506.9729 | -0.013522 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.0612 | 5.0969 | 14.8 | 14.8193 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.0666 | 4.7844 | -17 | -16.6393 | 506.0512 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.0706 | 299.9743 | -27 | -27.1989 | 502.5754 | 0.0071952 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.074 | 300.3274 | 60 | 59.7795 | 506.9741 | -0.013522 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.0695 | 5.0969 | 14.8 | 14.8212 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.0749 | 4.7844 | -17 | -16.6383 | 506.05 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.0789 | 299.9408 | -27 | -27.1929 | 502.5768 | 0.0072781 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.0823 | 300.3274 | 60 | 59.7807 | 506.9758 | -0.013522 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.0779 | 5.0969 | 14.8 | 14.823 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.0832 | 4.7844 | -17 | -16.6374 | 506.0489 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.0873 | 299.9408 | -27 | -27.1869 | 502.5782 | 0.0072781 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.0906 | 300.3274 | 60 | 59.782 | 506.978 | -0.013522 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.0862 | 5.0969 | 14.8 | 14.8249 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.0916 | 4.7844 | -17 | -16.6364 | 506.0477 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.0956 | 299.9408 | -27 | -27.1831 | 502.5797 | 0.0072781 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.099 | 300.3274 | 60 | 59.7832 | 506.9808 | -0.013522 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.0945 | 5.0969 | 14.8 | 14.8267 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.0999 | 4.7844 | -17 | -16.6355 | 506.0465 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.104 | 299.9408 | -27 | -27.1792 | 502.5812 | 0.0072781 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.1073 | 300.3274 | 60 | 59.7844 | 506.9843 | -0.013522 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.1029 | 5.0969 | 14.8 | 14.8286 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.1082 | 4.7844 | -17 | -16.6345 | 506.0453 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.1123 | 299.9408 | -27 | -27.171 | 502.5827 | 0.0072781 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.1156 | 300.2564 | 60 | 59.7874 | 506.9872 | -0.013624 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.1112 | 5.0969 | 14.8 | 14.8304 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.1166 | 4.7844 | -17 | -16.6336 | 506.0441 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.1206 | 299.9408 | -27.2325 | -27.1629 | 502.5842 | 0.0072781 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.124 | 300.2564 | 60 | 59.7904 | 506.9894 | -0.013624 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.1195 | 5.0969 | 14.8 | 14.8323 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.1249 | 4.7844 | -17 | -16.6326 | 506.043 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.129 | 300.012 | -27.5221 | -27.1527 | 502.5856 | 0.0071148 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.1323 | 300.5805 | 60 | 59.7806 | 506.9928 | -0.013123 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.1279 | 5.0969 | 14.8 | 14.8342 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.1332 | 4.7844 | -17 | -16.6317 | 506.0418 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.1373 | 300.012 | -27.8118 | -27.1426 | 502.5869 | 0.0071148 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.1406 | 300.5805 | 60 | 59.7707 | 506.9973 | -0.013123 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.1362 | 5.0969 | 14.8 | 14.836 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.1416 | 4.7844 | -17 | -16.6307 | 506.0406 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.1456 | 300.012 | -28.1014 | -27.1344 | 502.5883 | 0.0071148 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.149 | 300.5081 | 60 | 59.7654 | 506.9992 | -0.013225 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.1445 | 5.0969 | 14.8 | 14.8379 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.1499 | 4.7844 | -17 | -16.6298 | 506.0394 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.154 | 300.012 | -28.3911 | -27.1262 | 502.5897 | 0.0071148 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.1573 | 300.5081 | 60 | 59.7602 | 506.9984 | -0.013225 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.1529 | 5.0969 | 14.8 | 14.8397 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.1582 | 4.7844 | -17 | -16.6288 | 506.0382 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.1623 | 300.153 | -28.6807 | -27.1151 | 502.591 | 0.0070131 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.1656 | 300.4377 | 60 | 59.757 | 506.9971 | -0.013342 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.1612 | 5.0969 | 14.8 | 14.8416 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.1665 | 4.7844 | -17 | -16.6279 | 506.0371 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.1707 | 300.153 | -28.9704 | -27.1041 | 502.5924 | 0.0070131 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.174 | 300.4377 | 60 | 59.7539 | 506.9955 | -0.013342 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.1695 | 5.0969 | 14.8 | 14.8434 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.1749 | 4.7844 | -17 | -16.6269 | 506.0365 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.179 | 300.153 | -29.26 | -27.0952 | 502.5923 | 0.0070131 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.1823 | 300.4387 | 60 | 59.7508 | 506.9937 | -0.013342 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.1779 | 5.0969 | 14.8 | 14.8453 | 506.4993 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.1832 | 4.7844 | -17 | -16.626 | 506.0367 | 0.74931 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.1873 | 300.153 | -29.5497 | -27.0863 | 502.5909 | 0.0070131 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.1906 | 300.4387 | 60 | 59.7477 | 506.992 | -0.013342 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.1862 | 5.0969 | 14.8 | 14.8471 | 506.4987 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.1915 | 4.7493 | -17 | -16.6264 | 506.0368 | 0.75286 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.1957 | 300.12 | -29.8394 | -27.0781 | 502.5893 | 0.0070955 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.199 | 299.8942 | 60 | 59.7542 | 506.9881 | -0.014054 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.1945 | 5.0969 | 14.8 | 14.849 | 506.4977 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.1999 | 4.7493 | -17 | -16.6268 | 506.0369 | 0.75286 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.204 | 300.12 | -30.129 | -27.0698 | 502.5875 | 0.0070955 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.2073 | 299.8942 | 60 | 59.7608 | 506.982 | -0.014054 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.2029 | 5.0969 | 14.8 | 14.8508 | 506.4966 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.2082 | 4.7493 | -17 | -16.6272 | 506.037 | 0.75286 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.2124 | 300.12 | -30.4187 | -27.0615 | 502.5857 | 0.0070955 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.2156 | 299.8233 | 60 | 59.7775 | 506.975 | -0.014172 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.2112 | 5.0969 | 14.8 | 14.8527 | 506.4955 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.2165 | 4.7493 | -17 | -16.6277 | 506.0371 | 0.75286 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.2207 | 300.12 | -30.7084 | -27.0533 | 502.5839 | 0.0070955 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.224 | 299.8233 | 60 | 59.7942 | 506.9673 | -0.014172 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.2196 | 5.0969 | 14.8 | 14.8545 | 506.4945 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.2249 | 4.7493 | -17 | -16.6281 | 506.0373 | 0.75286 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.229 | 300.12 | -30.998 | -27.045 | 502.5822 | 0.0070955 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.2323 | 299.8233 | 60 | 59.7963 | 506.9606 | -0.014172 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.2279 | 5.0969 | 14.8 | 14.8564 | 506.4934 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.2332 | 4.7493 | -17 | -16.6285 | 506.0374 | 0.75286 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.2374 | 300.12 | -31.2877 | -27.0367 | 502.5804 | 0.0070955 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.2406 | 299.8233 | 60 | 59.7983 | 506.9551 | -0.014172 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.2362 | 5.0969 | 14.8 | 14.8583 | 506.4924 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.2415 | 4.7493 | -17 | -16.629 | 506.0375 | 0.75286 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.2457 | 300.0459 | -31.5773 | -27.0392 | 502.5788 | 0.0074955 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.249 | 300.295 | 60 | 59.7995 | 506.9506 | -0.01406 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.2446 | 5.0969 | 14.8 | 14.8601 | 506.4913 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.2499 | 4.7493 | -17 | -16.6294 | 506.0376 | 0.75286 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.254 | 300.0459 | -31.867 | -27.0416 | 502.5775 | 0.0074955 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.2573 | 300.295 | 60 | 59.8006 | 506.9471 | -0.01406 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.2529 | 5.0969 | 14.8 | 14.862 | 506.4903 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.2582 | 4.7934 | -17 | -16.6312 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.2624 | 300.0459 | -32.1567 | -27.0441 | 502.5762 | 0.0074955 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.2656 | 300.2652 | 60 | 59.7949 | 506.9448 | -0.013821 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.2612 | 5.0969 | 14.8 | 14.8638 | 506.4892 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.2665 | 4.7934 | -17 | -16.6329 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.2707 | 300.0459 | -32.4463 | -27.0465 | 502.5749 | 0.0074955 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.2739 | 300.2652 | 60 | 59.7892 | 506.9436 | -0.013821 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.2696 | 5.0969 | 14.8 | 14.8657 | 506.4882 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.2748 | 4.7934 | -17 | -16.6347 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.2791 | 300.0459 | -32.736 | -27.0477 | 502.5735 | 0.0074955 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.2823 | 300.218 | 60 | 59.7856 | 506.9419 | -0.01381 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.2779 | 5.0969 | 14.8 | 14.8675 | 506.4871 | -0.65025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.2832 | 4.7934 | -17 | -16.6365 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.2874 | 300.0459 | -33.0256 | -27.0489 | 502.5722 | 0.0074955 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.2906 | 300.218 | 60 | 59.7821 | 506.9395 | -0.01381 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.2862 | 4.9855 | 14.8 | 14.8676 | 506.486 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.2915 | 4.7934 | -17 | -16.6383 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.2957 | 300.0459 | -33.3153 | -27.0501 | 502.5709 | 0.0074955 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.299 | 300.1489 | 60 | 59.7826 | 506.9379 | -0.013928 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.2946 | 4.9855 | 14.8 | 14.8677 | 506.485 | -0.6535 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.2998 | 4.7934 | -17 | -16.64 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.3041 | 300.0459 | -33.6049 | -27.0513 | 502.5696 | 0.0074955 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.3073 | 300.1489 | 60 | 59.7832 | 506.9369 | -0.013928 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.3029 | 4.977 | 14.8 | 14.8678 | 506.4846 | -0.65403 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.3082 | 4.7934 | -17 | -16.6418 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.3124 | 300.088 | -33.8946 | -27.0498 | 502.5683 | 0.0073825 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.3156 | 300.1704 | 60 | 59.7859 | 506.937 | -0.014041 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.3112 | 4.977 | 14.8 | 14.8679 | 506.4848 | -0.65403 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.3165 | 4.7934 | -17 | -16.6436 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.3208 | 300.088 | -34.1843 | -27.0484 | 502.567 | 0.0073825 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.3239 | 300.1704 | 60 | 59.7887 | 506.9381 | -0.014041 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.3196 | 4.977 | 14.8 | 14.8681 | 506.485 | -0.65403 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.3248 | 4.7934 | -17 | -16.6454 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.3291 | 300.0554 | -34.4739 | -27.0489 | 502.5654 | 0.0074652 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.3323 | 300.291 | 60 | 59.7789 | 506.9388 | -0.01359 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.3279 | 4.977 | 14.8 | 14.8682 | 506.4852 | -0.65403 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.3332 | 4.7934 | -17 | -16.6471 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.3374 | 300.0554 | -34.7636 | -27.0494 | 502.5636 | 0.0074652 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.3406 | 300.291 | 60 | 59.7691 | 506.939 | -0.01359 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.3363 | 4.9644 | 14.8 | 14.8683 | 506.4844 | -0.6547 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.3415 | 4.7934 | -17 | -16.6489 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.3458 | 300.0554 | -35.0532 | -27.0499 | 502.5618 | 0.0074652 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.3489 | 300.29 | 60 | 59.7679 | 506.9393 | -0.01359 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.3446 | 4.9644 | 14.8 | 14.8684 | 506.4825 | -0.6547 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.3498 | 4.7934 | -17 | -16.6507 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.3541 | 300.0554 | -35.3429 | -27.0505 | 502.5601 | 0.0074652 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.3573 | 300.29 | 60 | 59.7666 | 506.9395 | -0.01359 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.3529 | 4.9644 | 14.8 | 14.8685 | 506.4811 | -0.6547 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.3582 | 4.7934 | -17 | -16.6525 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.3625 | 300.0038 | -35.6326 | -27.0479 | 502.5583 | 0.0073538 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.3656 | 300.3097 | 60 | 59.7648 | 506.9377 | -0.01366 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.3613 | 4.9644 | 14.8 | 14.8686 | 506.4803 | -0.6547 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.3665 | 4.7934 | -17 | -16.6542 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.3708 | 300.0038 | -35.9222 | -27.0454 | 502.5565 | 0.0073538 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.3739 | 300.3097 | 60 | 59.7629 | 506.9338 | -0.01366 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.3696 | 4.9551 | 14.8 | 14.8687 | 506.4804 | -0.6553 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.3748 | 4.7934 | -17 | -16.656 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.3791 | 300.0038 | -36.2119 | -27.0449 | 502.5549 | 0.0073538 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.3823 | 300.3724 | 60 | 59.7616 | 506.9294 | -0.013776 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.3779 | 4.9551 | 14.8 | 14.8689 | 506.4815 | -0.6553 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.3831 | 4.7934 | -17 | -16.6578 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.3875 | 300.0038 | -36.5015 | -27.0445 | 502.5537 | 0.0073538 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.3906 | 300.3724 | 60 | 59.7603 | 506.9243 | -0.013776 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.3863 | 4.9551 | 14.8 | 14.869 | 506.4825 | -0.6553 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.3915 | 4.7934 | -17 | -16.6596 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.3958 | 300.0038 | -36.7912 | -27.044 | 502.5525 | 0.0073538 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.3989 | 300.3337 | 60 | 59.7562 | 506.9194 | -0.013635 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.3946 | 4.9551 | 14.8 | 14.8691 | 506.4836 | -0.6553 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.3998 | 4.7934 | -17 | -16.6614 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.4041 | 300.0038 | -37.0809 | -27.0436 | 502.5513 | 0.0073538 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.4073 | 300.3337 | 60 | 59.7521 | 506.9144 | -0.013635 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.4029 | 4.9551 | 14.8 | 14.8692 | 506.4846 | -0.6553 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.4081 | 4.7934 | -17 | -16.6631 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.4125 | 300.0038 | -37.3705 | -27.0432 | 502.5502 | 0.0073538 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.4156 | 300.2795 | 60 | 59.749 | 506.9094 | -0.013438 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.4113 | 4.9551 | 14.8 | 14.8693 | 506.4857 | -0.6553 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.4165 | 4.7934 | -17 | -16.6649 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.4208 | 300.0038 | -37.6602 | -27.0427 | 502.5491 | 0.0073538 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.4239 | 300.2795 | 60 | 59.7458 | 506.9044 | -0.013438 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.4196 | 4.9551 | 14.8 | 14.8694 | 506.4868 | -0.6553 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.4248 | 4.7934 | -17 | -16.6667 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.4292 | 300.037 | -37.9499 | -27.0432 | 502.5479 | 0.0073904 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.4323 | 300.681 | 60 | 59.7488 | 506.9085 | -0.01365 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.4279 | 4.9551 | 14.8 | 14.8695 | 506.4878 | -0.6553 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.4331 | 4.7934 | -17 | -16.6685 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.4375 | 300.037 | -38.2396 | -27.0437 | 502.5467 | 0.0073904 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.4406 | 300.681 | 60 | 59.7518 | 506.9218 | -0.01365 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.4363 | 4.9551 | 14.8 | 14.8696 | 506.4889 | -0.6553 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.4415 | 4.7934 | -17 | -16.6702 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.4458 | 300.037 | -38.5292 | -27.0441 | 502.5454 | 0.0073904 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.4489 | 300.7004 | 60 | 59.7519 | 506.935 | -0.013721 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.4446 | 4.9551 | 14.8 | 14.8697 | 506.49 | -0.6553 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.4498 | 4.7934 | -17 | -16.672 | 506.0377 | 0.75251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.4542 | 300.037 | -38.8189 | -27.0446 | 502.5442 | 0.0073904 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.4573 | 300.7004 | 60 | 59.752 | 506.9483 | -0.013721 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.4529 | 4.9551 | 14.8 | 14.8698 | 506.491 | -0.6553 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.4581 | 4.787 | -17 | -16.6738 | 506.0372 | 0.75281 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.4625 | 300.037 | -39.1085 | -27.045 | 502.543 | 0.0073904 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.4656 | 300.6318 | 60 | 59.7539 | 506.961 | -0.013824 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.4613 | 4.9551 | 14.8 | 14.8699 | 506.4921 | -0.6553 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.4665 | 4.787 | -17 | -16.6755 | 506.0363 | 0.75281 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.4709 | 300.037 | -39.3982 | -27.0455 | 502.5418 | 0.0073904 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.4739 | 300.6318 | 60 | 59.7558 | 506.9732 | -0.013824 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.4696 | 4.9551 | 14.8 | 14.87 | 506.4931 | -0.6553 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.4748 | 4.787 | -17 | -16.6773 | 506.0353 | 0.75281 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.4792 | 300.1485 | -39.6879 | -27.043 | 502.5406 | 0.0072665 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.4822 | 300.1062 | 60 | 59.7622 | 506.9754 | -0.013864 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.4779 | 4.9551 | 14.8 | 14.8701 | 506.4942 | -0.6553 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.4831 | 4.787 | -17 | -16.6791 | 506.0344 | 0.75281 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.4875 | 300.1485 | -39.9775 | -27.0405 | 502.5394 | 0.0072665 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.4906 | 300.1062 | 60 | 59.7686 | 506.9676 | -0.013864 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.4863 | 4.9551 | 14.8 | 14.8702 | 506.4953 | -0.6553 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.4914 | 4.787 | -17 | -16.6808 | 506.0335 | 0.75281 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.4959 | 300.1488 | -40.2672 | -27.0386 | 502.5384 | 0.0072665 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.4989 | 300.0383 | 60 | 59.7767 | 506.9594 | -0.013983 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.4946 | 4.9551 | 14.8 | 14.8704 | 506.4963 | -0.6553 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.4998 | 4.787 | -17 | -16.6826 | 506.0326 | 0.75281 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.5042 | 300.1488 | -40.5569 | -27.0368 | 502.5377 | 0.0072665 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.5072 | 300.0383 | 60 | 59.7847 | 506.9507 | -0.013983 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.503 | 4.9551 | 14.8 | 14.8705 | 506.4974 | -0.6553 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.5081 | 5.0067 | -17 | -16.6843 | 506.0316 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.5126 | 300.1168 | -40.8466 | -27.0369 | 502.5368 | 0.0073486 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.5156 | 300.0369 | 60 | 59.791 | 506.9421 | -0.013983 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.5113 | 4.9551 | 14.8 | 14.8706 | 506.4984 | -0.6553 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.5164 | 5.0067 | -17 | -16.686 | 506.0307 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.5209 | 300.1168 | -41.1362 | -27.0371 | 502.5356 | 0.0073486 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.5239 | 300.0369 | 60 | 59.7973 | 506.9334 | -0.013983 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.5196 | 4.9551 | 14.8 | 14.8707 | 506.4995 | -0.6553 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.5248 | 5.0067 | -17 | -16.6886 | 506.0298 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.5292 | 300.1168 | -41.4259 | -27.0372 | 502.5345 | 0.0073486 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.5322 | 300.0599 | 60 | 59.8057 | 506.9264 | -0.014094 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.528 | 4.9551 | 14.8 | 14.8708 | 506.5006 | -0.6553 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.5331 | 5.0067 | -17 | -16.6913 | 506.0288 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.5376 | 300.1168 | -41.7155 | -27.0374 | 502.5333 | 0.0073486 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.5406 | 300.0599 | 60 | 59.8142 | 506.9211 | -0.014094 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.5363 | 4.9509 | 14.8 | 14.8709 | 506.502 | -0.65556 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.5414 | 5.0067 | -17 | -16.694 | 506.0279 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.5459 | 300.1168 | -42.0052 | -27.0375 | 502.5322 | 0.0073486 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.5489 | 300.0935 | 60 | 59.8284 | 506.9147 | -0.01395 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.5446 | 4.9509 | 14.8 | 14.871 | 506.5037 | -0.65556 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.5498 | 5.0067 | -17 | -16.6966 | 506.0269 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.5542 | 300.1168 | -42.2949 | -27.0377 | 502.5311 | 0.0073486 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.5572 | 300.0935 | 60 | 59.8427 | 506.9072 | -0.01395 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.553 | 4.9509 | 14.8 | 14.8711 | 506.5054 | -0.65556 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.5581 | 5.0067 | -17 | -16.6993 | 506.026 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.5626 | 300.1168 | -42.5845 | -27.0411 | 502.5301 | 0.0073486 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.5656 | 300.0935 | 60 | 59.8528 | 506.9002 | -0.01395 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.5613 | 4.9509 | 14.8 | 14.8712 | 506.507 | -0.65556 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.5664 | 5.0067 | -17 | -16.7019 | 506.0251 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.5709 | 300.1168 | -42.8742 | -27.0445 | 502.5291 | 0.0073486 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.5739 | 300.0935 | 60 | 59.8629 | 506.8939 | -0.01395 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.5696 | 4.9508 | 14.8 | 14.8714 | 506.5119 | -0.65578 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.5747 | 5.0067 | -17 | -16.7045 | 506.0241 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.5793 | 300.1168 | -43.1639 | -27.0479 | 502.528 | 0.0073486 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.5822 | 300.0935 | 60 | 59.873 | 506.888 | -0.01395 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.578 | 4.9508 | 14.8 | 14.8717 | 506.5198 | -0.65578 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.5831 | 5.0067 | -17 | -16.7071 | 506.0232 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.5876 | 300.1168 | -43.4536 | -27.0512 | 502.527 | 0.0073486 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.5906 | 300.0935 | 60 | 59.8831 | 506.8826 | -0.01395 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.5863 | 4.9508 | 14.8 | 14.8719 | 506.5278 | -0.65578 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.5914 | 5.0067 | -17 | -16.7097 | 506.0223 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.5959 | 300.1168 | -43.7432 | -27.0525 | 502.5259 | 0.0073486 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.5989 | 300.0944 | 60 | 59.8931 | 506.8772 | -0.01395 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.5946 | 4.9508 | 14.8 | 14.8721 | 506.5357 | -0.65578 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.5997 | 5.0067 | -17 | -16.7124 | 506.0213 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.6043 | 300.1168 | -44.0329 | -27.0537 | 502.5249 | 0.0073486 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.6072 | 300.0944 | 60 | 59.9032 | 506.8718 | -0.01395 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.603 | 4.9508 | 14.8 | 14.8723 | 506.5437 | -0.65578 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.6081 | 5.0067 | -17 | -16.715 | 506.0204 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.6126 | 300.1737 | -44.3225 | -27.0534 | 502.5241 | 0.0072924 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.6156 | 300.1065 | 60 | 59.9122 | 506.8682 | -0.013882 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.6113 | 4.9508 | 14.8 | 14.8726 | 506.5516 | -0.65578 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.6164 | 5.0067 | -17 | -16.7176 | 506.0195 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.621 | 300.1737 | -44.6122 | -27.0532 | 502.5236 | 0.0072924 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.6239 | 300.1065 | 60 | 59.9212 | 506.8664 | -0.013882 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.6196 | 4.9508 | 14.8 | 14.8728 | 506.5596 | -0.65578 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.6247 | 5.0067 | -17 | -16.7202 | 506.0185 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.6293 | 300.1737 | -44.9019 | -27.0529 | 502.523 | 0.0072924 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.6322 | 300.018 | 60 | 59.9207 | 506.8645 | -0.013914 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.628 | 4.9508 | 14.8 | 14.873 | 506.5675 | -0.65578 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.6331 | 5.0067 | -17 | -16.7229 | 506.0176 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.6376 | 300.1737 | -45.1915 | -27.0527 | 502.5225 | 0.0072924 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.6405 | 300.018 | 60 | 59.9202 | 506.8625 | -0.013914 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.6363 | 4.9508 | 14.8 | 14.8733 | 506.5755 | -0.65578 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.6414 | 5.0067 | -17 | -16.7255 | 506.0167 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.646 | 300.1811 | -45.4812 | -27.0526 | 502.5219 | 0.0073144 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.6489 | 300.018 | 60 | 59.9157 | 506.8606 | -0.013914 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.6446 | 4.9508 | 14.8 | 14.8735 | 506.5834 | -0.65578 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.6497 | 5.0067 | -17 | -16.7281 | 506.0157 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.6543 | 300.1811 | -45.7709 | -27.0526 | 502.5213 | 0.0073144 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.6572 | 300.018 | 60 | 59.9113 | 506.8586 | -0.013914 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.653 | 4.9508 | 14.8 | 14.8737 | 506.5914 | -0.65578 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.6581 | 5.0067 | -17 | -16.7307 | 506.0148 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.6627 | 300.1811 | -46.0605 | -27.0526 | 502.5204 | 0.0073144 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.6655 | 300.018 | 60 | 59.9068 | 506.8556 | -0.013914 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.6613 | 4.9508 | 14.8 | 14.8739 | 506.5993 | -0.65578 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.6664 | 5.0067 | -17 | -16.7333 | 506.0139 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.671 | 300.1811 | -46.3502 | -27.0525 | 502.5193 | 0.0073144 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.6739 | 300.018 | 60 | 59.9023 | 506.8515 | -0.013914 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.6697 | 4.9508 | 14.8 | 14.8742 | 506.6073 | -0.65578 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.6747 | 5.0067 | -17 | -16.736 | 506.0129 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.6793 | 300.1811 | -46.6398 | -27.0537 | 502.5182 | 0.0073144 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.6822 | 299.9667 | 60 | 59.8967 | 506.8463 | -0.013715 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.678 | 4.9508 | 14.8 | 14.8744 | 506.6152 | -0.65578 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.683 | 5.0067 | -17 | -16.7386 | 506.012 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.6877 | 300.1811 | -46.9295 | -27.055 | 502.5172 | 0.0073144 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.6905 | 299.9667 | 60 | 59.8911 | 506.84 | -0.013715 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.6863 | 4.9508 | 14.8 | 14.8746 | 506.6232 | -0.65578 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.6914 | 5.0067 | -17 | -16.7413 | 506.011 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.696 | 300.149 | -47.2192 | -27.0582 | 502.5159 | 0.0073978 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.6989 | 300.0205 | 60 | 59.8877 | 506.8338 | -0.013739 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.6947 | 4.9508 | 14.8 | 14.8749 | 506.6311 | -0.65578 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.6997 | 5.0067 | -17 | -16.744 | 506.0101 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.7043 | 300.149 | -47.5088 | -27.0615 | 502.5143 | 0.0073978 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.7072 | 300.0205 | 60 | 59.8843 | 506.8279 | -0.013739 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.703 | 4.9466 | 14.8 | 14.8751 | 506.6394 | -0.65604 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.708 | 5.0067 | -17 | -16.7466 | 506.0092 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.7127 | 300.149 | -47.7985 | -27.0647 | 502.5128 | 0.0073978 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.7155 | 300.0205 | 60 | 59.8769 | 506.8223 | -0.013739 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.7113 | 4.9466 | 14.8 | 14.8753 | 506.648 | -0.65604 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.7164 | 5.0067 | -17 | -16.7493 | 506.0082 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.721 | 300.149 | -48.0881 | -27.0679 | 502.5112 | 0.0073978 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.7239 | 300.0205 | 60 | 59.8695 | 506.8172 | -0.013739 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.7197 | 4.9466 | 14.8 | 14.8756 | 506.6559 | -0.65604 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.7247 | 5.0067 | -17 | -16.7519 | 506.0073 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.7294 | 300.0658 | -48.3778 | -27.0693 | 502.5097 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.7322 | 299.9913 | 60 | 59.8641 | 506.8089 | -0.013847 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.728 | 4.9466 | 14.8 | 14.8758 | 506.6633 | -0.65604 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.733 | 5.0067 | -17 | -16.7546 | 506.0064 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.7377 | 300.0658 | -48.6675 | -27.0707 | 502.5081 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.7405 | 299.9913 | 60 | 59.8588 | 506.7974 | -0.013847 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.7363 | 4.9267 | 14.8 | 14.8761 | 506.6694 | -0.65713 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.7414 | 5.0067 | -17 | -16.7572 | 506.0055 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.746 | 300.0658 | -48.9572 | -27.0721 | 502.5068 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.7489 | 299.9913 | 60 | 59.8605 | 506.7863 | -0.013847 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.7447 | 4.9267 | 14.8 | 14.8764 | 506.6743 | -0.65713 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.7497 | 5.0067 | -17 | -16.7599 | 506.0045 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.7544 | 300.0658 | -49.2468 | -27.0735 | 502.5058 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.7572 | 299.9913 | 60 | 59.8623 | 506.7756 | -0.013847 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.753 | 4.9267 | 14.8 | 14.8766 | 506.6803 | -0.65713 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.758 | 5.0067 | -17 | -16.7625 | 506.0036 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.7627 | 300.0658 | -49.5365 | -27.0749 | 502.5047 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.7655 | 299.8961 | 60 | 59.8622 | 506.7649 | -0.013689 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.7613 | 4.9267 | 14.8 | 14.8769 | 506.6873 | -0.65713 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.7664 | 5.0067 | -17 | -16.7652 | 506.0027 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.7711 | 300.0658 | -49.8261 | -27.0763 | 502.5036 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.7738 | 299.8961 | 60 | 59.8621 | 506.7542 | -0.013689 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.7697 | 5.0751 | 14.8 | 14.8758 | 506.6944 | -0.64908 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.7747 | 5.0067 | -17 | -16.7678 | 506.0017 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.7794 | 300.0658 | -50.1158 | -27.0777 | 502.5026 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.7822 | 299.8961 | 60 | 59.8578 | 506.7435 | -0.013689 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.778 | 5.0751 | 14.8 | 14.8746 | 506.7014 | -0.64908 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.783 | 5.0067 | -17 | -16.7705 | 506.0008 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.7877 | 300.0658 | -50.4055 | -27.079 | 502.5015 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.7905 | 299.8961 | 60 | 59.8535 | 506.7328 | -0.013689 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.7863 | 5.0751 | 14.8 | 14.8735 | 506.7075 | -0.64908 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.7913 | 5.0067 | -17 | -16.7731 | 505.9998 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.7961 | 300.0658 | -50.6951 | -27.0831 | 502.5005 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.7988 | 299.9144 | 60 | 59.8502 | 506.7226 | -0.01376 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.7947 | 5.0751 | 14.8 | 14.8724 | 506.7127 | -0.64908 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.7997 | 5.0067 | -17 | -16.7758 | 505.9989 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.8044 | 300.0658 | -50.9849 | -27.0871 | 502.4994 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.8072 | 299.9144 | 60 | 59.8468 | 506.713 | -0.01376 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.803 | 5.0751 | 14.8 | 14.8713 | 506.7178 | -0.64908 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.808 | 5.1894 | -17 | -16.7767 | 505.998 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.8128 | 300.0658 | -51.2745 | -27.089 | 502.4983 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.8155 | 299.9144 | 60 | 59.8464 | 506.7034 | -0.01376 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.8113 | 5.0751 | 14.8 | 14.8701 | 506.723 | -0.64908 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.8163 | 5.1894 | -17 | -16.7775 | 505.997 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.8211 | 300.0658 | -51.5642 | -27.0908 | 502.4973 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.8238 | 299.9144 | 60 | 59.846 | 506.6938 | -0.01376 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.8197 | 5.0751 | 14.8 | 14.869 | 506.7281 | -0.64908 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.8247 | 5.1894 | -17 | -16.7784 | 505.9961 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.8294 | 300.0658 | -51.8539 | -27.0927 | 502.4962 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.8322 | 299.8961 | 60 | 59.846 | 506.6841 | -0.013689 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.828 | 5.0751 | 14.8 | 14.8679 | 506.7332 | -0.64908 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.833 | 5.1894 | -17 | -16.7793 | 505.9952 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.8378 | 300.0658 | -52.1435 | -27.0946 | 502.4951 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.8405 | 299.8961 | 60 | 59.8461 | 506.6745 | -0.013689 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.8363 | 5.0751 | 14.8 | 14.8668 | 506.7384 | -0.64908 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.8413 | 5.1894 | -17 | -16.7802 | 505.9942 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.8461 | 300.0658 | -52.4332 | -27.0965 | 502.4941 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.8488 | 299.8961 | 60 | 59.845 | 506.6569 | -0.013689 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.8447 | 5.0751 | 14.8 | 14.8656 | 506.7435 | -0.64908 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.8497 | 5.1894 | -17 | -16.781 | 505.9933 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.8544 | 300.0658 | -52.7229 | -27.0983 | 502.4931 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.8572 | 299.8961 | 60 | 59.8439 | 506.6312 | -0.013689 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.853 | 5.0751 | 14.8 | 14.8645 | 506.7487 | -0.64908 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.858 | 5.1894 | -17 | -16.7819 | 505.9924 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.8628 | 300.0658 | -53.0126 | -27.1002 | 502.4921 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.8655 | 299.9144 | 60 | 59.8443 | 506.6055 | -0.01376 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.8614 | 5.0751 | 14.8 | 14.8634 | 506.7538 | -0.64908 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.8663 | 5.1894 | -17 | -16.7828 | 505.9914 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.8711 | 300.0658 | -53.3022 | -27.1021 | 502.4911 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.8738 | 299.9144 | 60 | 59.8446 | 506.5798 | -0.01376 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.8697 | 5.0751 | 14.8 | 14.8622 | 506.7574 | -0.64898 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.8747 | 5.1894 | -17 | -16.7837 | 505.991 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.8795 | 300.0658 | -53.5919 | -27.1039 | 502.4901 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.8822 | 299.9144 | 60 | 59.8476 | 506.5547 | -0.01376 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.878 | 5.0751 | 14.8 | 14.861 | 506.7594 | -0.64898 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.883 | 5.1894 | -17 | -16.7845 | 505.991 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.8878 | 300.0658 | -53.8816 | -27.1058 | 502.4892 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.8905 | 299.9144 | 60 | 59.8506 | 506.5301 | -0.01376 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.8864 | 5.0751 | 14.8 | 14.8598 | 506.7614 | -0.64898 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.8913 | 5.1894 | -17 | -16.7854 | 505.991 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.8961 | 300.0658 | -54.1713 | -27.1077 | 502.4882 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.8988 | 299.9761 | 60 | 59.8495 | 506.515 | -0.013505 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.8947 | 5.0751 | 14.8 | 14.8586 | 506.7635 | -0.64898 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.8996 | 5.1894 | -17 | -16.7863 | 505.991 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.9045 | 300.0658 | -54.461 | -27.1096 | 502.4872 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.9072 | 299.9761 | 60 | 59.8485 | 506.5093 | -0.013505 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.903 | 5.0751 | 14.8 | 14.8575 | 506.7655 | -0.64898 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.908 | 5.1894 | -17 | -16.7872 | 505.991 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.9128 | 300.0658 | -54.7506 | -27.1094 | 502.4862 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.9155 | 299.9761 | 60 | 59.8474 | 506.504 | -0.013505 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.9114 | 5.0751 | 14.8 | 14.8563 | 506.7675 | -0.64898 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.9163 | 5.1894 | -16.7645 | -16.788 | 505.991 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.9212 | 300.0658 | -55.0403 | -27.1093 | 502.4852 | 0.0072645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.9238 | 299.9761 | 60 | 59.8463 | 506.4991 | -0.013505 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.9197 | 5.0751 | 14.8 | 14.8551 | 506.7695 | -0.64898 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.9246 | 5.1894 | -16.4809 | -16.7889 | 505.991 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.9295 | 300.0977 | -55.33 | -27.1072 | 502.4847 | 0.0071819 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.9321 | 299.9223 | 60 | 59.8466 | 506.4943 | -0.013578 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.928 | 5.0751 | 14.8 | 14.8539 | 506.7715 | -0.64898 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.933 | 5.1894 | -16.1973 | -16.7898 | 505.991 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.9378 | 300.0977 | -55.6197 | -27.1051 | 502.4846 | 0.0071819 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.9405 | 299.9223 | 60 | 59.8469 | 506.4895 | -0.013578 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.9364 | 5.0751 | 14.8 | 14.8527 | 506.7736 | -0.64898 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.9413 | 5.1894 | -15.9137 | -16.7907 | 505.991 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.9462 | 300.0977 | -55.9094 | -27.1029 | 502.4845 | 0.0071819 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.9488 | 299.9223 | 60 | 59.8453 | 506.4836 | -0.013578 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.9447 | 5.0751 | 14.8 | 14.8515 | 506.7756 | -0.64898 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.9496 | 5.1894 | -15.6301 | -16.7915 | 505.991 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.9545 | 300.0977 | -56.199 | -27.1008 | 502.4845 | 0.0071819 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.9571 | 299.9223 | 60 | 59.8437 | 506.4766 | -0.013578 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.953 | 5.0751 | 14.8 | 14.8503 | 506.7773 | -0.64898 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.958 | 5.1894 | -15.3465 | -16.7924 | 505.991 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.9629 | 300.0977 | -56.4887 | -27.1026 | 502.4844 | 0.0071819 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.9655 | 299.9223 | 60 | 59.8511 | 506.4696 | -0.013578 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.9614 | 5.0751 | 14.8 | 14.8492 | 506.7787 | -0.64898 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.9663 | 5.1894 | -15.0629 | -16.7933 | 505.991 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.9712 | 300.0977 | -56.7784 | -27.1044 | 502.4843 | 0.0071819 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.9738 | 299.9223 | 60 | 59.8584 | 506.4626 | -0.013578 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.9697 | 5.0814 | 14.8 | 14.848 | 506.7821 | -0.64875 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.9746 | 5.1894 | -14.7793 | -16.7942 | 505.991 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.9795 | 299.8181 | -57.0681 | -27.1065 | 502.4843 | 0.0072033 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.9821 | 299.922 | 60 | 59.864 | 506.4557 | -0.013578 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.9781 | 5.0814 | 14.8 | 14.8469 | 506.7877 | -0.64875 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.983 | 5.1894 | -14.4957 | -16.795 | 505.991 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.9879 | 299.8181 | -57.3577 | -27.1085 | 502.4842 | 0.0072033 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.9905 | 299.922 | 60 | 59.8695 | 506.4487 | -0.013578 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.9864 | 5.0814 | 14.8 | 14.8458 | 506.7901 | -0.64875 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.9913 | 5.1894 | -14.2121 | -16.7959 | 505.991 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 1.9962 | 299.8181 | -57.6474 | -27.1134 | 502.4841 | 0.0072033 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 1.9988 | 299.922 | 60 | 59.8728 | 506.4417 | -0.013578 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 1.9947 | 5.0814 | 14.8 | 14.8446 | 506.7894 | -0.64875 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
1.9996 | 5.1894 | -13.9285 | -16.7968 | 505.991 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.0046 | 299.8181 | -57.9371 | -27.1182 | 502.484 | 0.0072033 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.0071 | 299.922 | 60.1199 | 59.8762 | 506.4348 | -0.013578 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.0031 | 5.0814 | 14.8 | 14.8435 | 506.7887 | -0.64875 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.0079 | 5.1894 | -13.6449 | -16.7977 | 505.991 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.0129 | 299.8181 | -58.2268 | -27.1231 | 502.484 | 0.0072033 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.0155 | 299.922 | 60.6386 | 59.8796 | 506.4278 | -0.013578 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.0114 | 5.0814 | 14.8 | 14.8424 | 506.788 | -0.64875 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.0163 | 5.1894 | -13.3613 | -16.7985 | 505.991 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.0212 | 299.8181 | -58.5165 | -27.1279 | 502.4839 | 0.0072033 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.0238 | 299.922 | 61.1574 | 59.8829 | 506.4208 | -0.013578 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.0197 | 5.0814 | 14.8 | 14.8413 | 506.7873 | -0.64875 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.0246 | 5.1894 | -13.0777 | -16.798 | 505.991 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.0296 | 299.634 | -58.8061 | -27.1315 | 502.4839 | 0.0072399 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.0321 | 299.922 | 61.6761 | 59.8746 | 506.4142 | -0.013578 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.0281 | 5.0814 | 14.8 | 14.8401 | 506.7866 | -0.64875 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.0329 | 5.1894 | -12.7941 | -16.7975 | 505.991 | 0.73056 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.0379 | 299.634 | -59.0958 | -27.1351 | 502.4838 | 0.0072399 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.0405 | 299.922 | 62.1949 | 59.8662 | 506.4081 | -0.013578 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.0364 | 5.0814 | 14.8 | 14.839 | 506.7859 | -0.64875 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.0413 | 5.0418 | -12.5105 | -16.7974 | 505.991 | 0.73883 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.0462 | 299.4085 | -59.3855 | -27.1403 | 502.4837 | 0.0073063 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.0488 | 300.0297 | 62.7136 | 59.8531 | 506.4024 | -0.013433 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.0447 | 5.0814 | 14.8 | 14.8379 | 506.7852 | -0.64875 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.0496 | 5.0418 | -12.2269 | -16.7973 | 505.991 | 0.73883 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.0546 | 299.4085 | -59.6752 | -27.1455 | 502.4836 | 0.0073063 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.0571 | 300.0297 | 63.2323 | 59.84 | 506.3973 | -0.013433 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.0531 | 5.0814 | 14.8 | 14.8368 | 506.7845 | -0.64875 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.0579 | 5.0418 | -11.9434 | -16.7972 | 505.991 | 0.73883 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.0629 | 299.4085 | -59.9648 | -27.1507 | 502.4836 | 0.0073063 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.0654 | 299.922 | 63.751 | 59.8294 | 506.3922 | -0.013578 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.0614 | 5.0814 | 14.8 | 14.8356 | 506.7838 | -0.64875 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.0663 | 5.0418 | -11.6597 | -16.7971 | 505.991 | 0.73883 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.0713 | 299.4085 | -60 | -27.1559 | 502.4836 | 0.0073063 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.0738 | 299.922 | 64.2698 | 59.8189 | 506.3871 | -0.013578 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.0697 | 5.0814 | 14.8 | 14.8345 | 506.7831 | -0.64875 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.0746 | 5.0418 | -11.3761 | -16.797 | 505.991 | 0.73883 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.0796 | 299.4085 | -60 | -27.1504 | 502.4836 | 0.0073063 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.0821 | 299.9402 | 64.7885 | 59.8107 | 506.382 | -0.013649 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.0781 | 5.0814 | 14.8 | 14.8334 | 506.7824 | -0.64875 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.0829 | 5.0418 | -11.0926 | -16.7969 | 505.991 | 0.73883 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.088 | 299.4085 | -60 | -27.1449 | 502.4836 | 0.0073063 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.0904 | 299.9402 | 65.3073 | 59.8026 | 506.3769 | -0.013649 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.0864 | 5.0814 | 14.8 | 14.8323 | 506.7817 | -0.64875 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.0913 | 5.0418 | -10.809 | -16.7955 | 505.991 | 0.73883 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.0963 | 299.4085 | -60 | -27.1393 | 502.4836 | 0.0073063 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.0988 | 299.9402 | 65.826 | 59.799 | 506.3718 | -0.013649 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.0947 | 5.0814 | 14.8 | 14.8311 | 506.781 | -0.64875 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.0996 | 5.0418 | -10.5253 | -16.794 | 505.991 | 0.73883 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.1046 | 299.4085 | -60 | -27.1338 | 502.4836 | 0.0073063 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.1071 | 299.9402 | 66.3447 | 59.7955 | 506.3667 | -0.013649 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.1031 | 5.0814 | 14.8 | 14.83 | 506.7803 | -0.64875 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.1079 | 5.0418 | -10.2418 | -16.7926 | 505.991 | 0.73883 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.113 | 299.4314 | -60 | -27.1262 | 502.4839 | 0.0072141 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.1154 | 299.922 | 66.8634 | 59.7908 | 506.362 | -0.013578 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.1114 | 5.0814 | 14.8 | 14.8289 | 506.7796 | -0.64875 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.1162 | 5.0418 | -9.9582 | -16.7911 | 505.991 | 0.73883 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.1213 | 299.4314 | -60 | -27.1185 | 502.4844 | 0.0072141 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.1238 | 299.922 | 67.3822 | 59.786 | 506.3577 | -0.013578 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.1197 | 5.0814 | 14.8 | 14.8295 | 506.7786 | -0.64875 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.1246 | 5.0418 | -9.6746 | -16.7897 | 505.991 | 0.73883 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.1296 | 299.4314 | -60 | -27.1108 | 502.4849 | 0.0072141 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.1321 | 299.8959 | 67.9009 | 59.7811 | 506.3534 | -0.013689 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.1281 | 5.0814 | 14.8 | 14.8301 | 506.7773 | -0.64875 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.1329 | 5.0418 | -9.391 | -16.7882 | 505.991 | 0.73883 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.138 | 299.4314 | -60 | -27.1032 | 502.4854 | 0.0072141 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.1404 | 299.8959 | 68.4196 | 59.7761 | 506.3491 | -0.013689 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.1364 | 5.0688 | 14.8 | 14.8307 | 506.7733 | -0.64931 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.1412 | 5.0067 | -9.1074 | -16.7882 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.1463 | 299.4314 | -60 | -27.0982 | 502.486 | 0.0072141 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.1488 | 299.9141 | 68.9383 | 59.7704 | 506.3469 | -0.01376 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.1447 | 5.0688 | 14.8 | 14.8312 | 506.7667 | -0.64931 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.1496 | 5.0067 | -8.8238 | -16.7881 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.1547 | 299.4314 | -60 | -27.0932 | 502.4865 | 0.0072141 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.1571 | 299.9141 | 69.4571 | 59.7646 | 506.3469 | -0.01376 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.1531 | 5.0688 | 14.8 | 14.8318 | 506.7614 | -0.64931 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.1579 | 5.0067 | -8.5402 | -16.788 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.163 | 299.4314 | -60 | -27.0862 | 502.487 | 0.0072141 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.1654 | 299.9141 | 69.9758 | 59.7671 | 506.3469 | -0.01376 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.1614 | 5.0688 | 14.8 | 14.8323 | 506.7572 | -0.64931 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.1662 | 5.0067 | -8.2566 | -16.7879 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.1713 | 299.4314 | -60 | -27.0792 | 502.4875 | 0.0072141 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.1737 | 299.9141 | 70.4946 | 59.7696 | 506.3469 | -0.01376 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.1698 | 5.0688 | 14.8 | 14.8329 | 506.7531 | -0.64931 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.1746 | 5.0067 | -7.973 | -16.7879 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.1797 | 299.4314 | -60 | -27.0722 | 502.4881 | 0.0072141 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.1821 | 299.9491 | 71.0133 | 59.7682 | 506.3463 | -0.013558 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.1781 | 5.0688 | 14.8 | 14.8334 | 506.7489 | -0.64931 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.1829 | 5.0067 | -7.6894 | -16.7878 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.188 | 299.4314 | -60 | -27.0652 | 502.4886 | 0.0072141 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.1904 | 299.9491 | 71.532 | 59.7669 | 506.345 | -0.013558 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.1864 | 5.0645 | 14.8 | 14.834 | 506.745 | -0.64958 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.1912 | 5.0067 | -7.4058 | -16.7877 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.1964 | 299.4314 | -60 | -27.0613 | 502.4891 | 0.0072141 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.1987 | 300.0263 | 72.0507 | 59.766 | 506.3437 | -0.013645 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.1948 | 5.0645 | 14.8 | 14.8345 | 506.7415 | -0.64958 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.1996 | 5.0067 | -7.1222 | -16.7876 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.2047 | 299.4314 | -60 | -27.0574 | 502.4897 | 0.0072141 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.2071 | 300.0263 | 72.5695 | 59.7651 | 506.3425 | -0.013645 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.2031 | 5.0645 | 14.8 | 14.835 | 506.738 | -0.64958 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.2079 | 5.0067 | -6.8386 | -16.7876 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.213 | 299.4667 | -60 | -27.0563 | 502.4904 | 0.0073279 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.2154 | 299.8797 | 73.0882 | 59.7654 | 506.3412 | -0.013852 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.2114 | 5.0645 | 14.8 | 14.8355 | 506.7345 | -0.64958 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.2162 | 5.0067 | -6.555 | -16.7875 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.2214 | 299.4667 | -60 | -27.0552 | 502.4915 | 0.0073279 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.2237 | 299.8797 | 73.6069 | 59.7657 | 506.3399 | -0.013852 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.2198 | 5.0645 | 14.8 | 14.836 | 506.731 | -0.64958 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.2245 | 5.0067 | -6.2714 | -16.7874 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.2297 | 299.5288 | -60 | -27.0559 | 502.4922 | 0.0074036 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.2321 | 299.8797 | 74.1256 | 59.7688 | 506.3387 | -0.013852 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.2281 | 5.0645 | 14.8 | 14.8365 | 506.7274 | -0.64958 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.2329 | 5.0067 | -5.9878 | -16.7873 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.2381 | 299.5288 | -60 | -27.0567 | 502.4927 | 0.0074036 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.2404 | 299.8797 | 74.6443 | 59.7718 | 506.3374 | -0.013852 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.2364 | 5.0645 | 14.8 | 14.8369 | 506.7239 | -0.64958 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.2412 | 5.0067 | -5.7042 | -16.7873 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.2464 | 299.5612 | -60 | -27.0554 | 502.4935 | 0.0073202 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.2487 | 299.8024 | 75.1631 | 59.7769 | 506.3361 | -0.013765 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.2448 | 5.0645 | 14.8 | 14.8374 | 506.7204 | -0.64958 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.2495 | 5.0067 | -5.4206 | -16.7872 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.2547 | 299.5612 | -60 | -27.0542 | 502.4945 | 0.0073202 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.2571 | 299.8024 | 75.6818 | 59.782 | 506.3349 | -0.013765 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.2531 | 5.0645 | 14.8 | 14.8379 | 506.7169 | -0.64958 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.2579 | 5.0067 | -5.137 | -16.7871 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.2631 | 299.5612 | -60 | -27.052 | 502.4955 | 0.0073202 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.2654 | 299.9091 | 76.2005 | 59.7826 | 506.3345 | -0.013777 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.2614 | 5.0645 | 14.8 | 14.8384 | 506.7133 | -0.64958 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.2662 | 5.0067 | -4.8534 | -16.787 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.2714 | 299.5612 | -60 | -27.0499 | 502.4964 | 0.0073202 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.2737 | 299.9091 | 76.7192 | 59.7833 | 506.3351 | -0.013777 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.2698 | 5.0645 | 14.8 | 14.8388 | 506.7098 | -0.64958 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.2745 | 5.0067 | -4.5698 | -16.787 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.2798 | 299.5612 | -60 | -27.0478 | 502.4974 | 0.0073202 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.2821 | 299.9018 | 77.238 | 59.786 | 506.3358 | -0.01396 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.2781 | 5.0645 | 14.8 | 14.8393 | 506.7063 | -0.64958 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.2829 | 5.0067 | -4.2862 | -16.7869 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.2881 | 299.5612 | -60 | -27.0456 | 502.4984 | 0.0073202 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.2904 | 299.9018 | 77.7567 | 59.7887 | 506.3364 | -0.01396 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.2864 | 5.0645 | 14.8 | 14.8398 | 506.7043 | -0.64958 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.2912 | 5.0067 | -4.0027 | -16.7868 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.2964 | 299.5612 | -60 | -27.0435 | 502.4994 | 0.0073202 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.2987 | 299.9015 | 78.2754 | 59.7895 | 506.3369 | -0.01396 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.2948 | 5.0645 | 14.8 | 14.8403 | 506.7039 | -0.64958 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.2995 | 5.0067 | -3.719 | -16.7868 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.3048 | 299.5612 | -60 | -27.0414 | 502.5004 | 0.0073202 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.307 | 299.9015 | 78.7941 | 59.7904 | 506.3376 | -0.01396 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.3031 | 5.0645 | 14.8 | 14.8407 | 506.7036 | -0.64958 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.3078 | 4.9001 | -3.4354 | -16.7878 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.3131 | 299.5612 | -60 | -27.0422 | 502.5014 | 0.0073202 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.3154 | 299.9015 | 79.3128 | 59.7918 | 506.3382 | -0.01396 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.3114 | 5.0645 | 14.8 | 14.8412 | 506.7032 | -0.64958 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.3162 | 4.9001 | -3.1519 | -16.7887 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.3214 | 299.5612 | -60 | -27.043 | 502.5023 | 0.0073202 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.3237 | 299.9015 | 79.8316 | 59.7933 | 506.3388 | -0.01396 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.3198 | 4.9161 | 14.8 | 14.8413 | 506.7028 | -0.65763 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.3245 | 4.9001 | -2.8683 | -16.7897 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.3298 | 299.5612 | -60 | -27.0438 | 502.5033 | 0.0073202 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.332 | 299.8794 | 80.3503 | 59.7904 | 506.3383 | -0.01385 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.3281 | 4.9161 | 14.8 | 14.8415 | 506.7024 | -0.65763 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.3328 | 4.9001 | -2.5846 | -16.7907 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.3381 | 299.5612 | -60 | -27.0446 | 502.5043 | 0.0073202 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.3404 | 299.8794 | 80.8691 | 59.7875 | 506.3368 | -0.01385 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.3364 | 4.9161 | 14.8 | 14.8416 | 506.702 | -0.65763 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.3412 | 4.9001 | -2.3011 | -16.7917 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.3465 | 299.6922 | -60 | -27.0448 | 502.5051 | 0.007361 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.3487 | 299.6364 | 81.3878 | 59.7882 | 506.3356 | -0.014075 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.3448 | 4.9161 | 14.8 | 14.8417 | 506.7016 | -0.65763 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.3495 | 4.9001 | -2.0175 | -16.7927 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.3548 | 299.6922 | -60 | -27.045 | 502.5057 | 0.007361 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.357 | 299.6364 | 81.9065 | 59.7888 | 506.3349 | -0.014075 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.3531 | 4.9161 | 14.8 | 14.8418 | 506.7012 | -0.65763 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.3578 | 4.9001 | -1.7339 | -16.7938 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.3631 | 299.6922 | -60 | -27.0451 | 502.5063 | 0.007361 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.3654 | 299.6359 | 82.4253 | 59.7873 | 506.3341 | -0.014075 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.3615 | 4.9161 | 14.8 | 14.8419 | 506.7008 | -0.65763 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.3662 | 4.9001 | -1.4503 | -16.7948 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.3715 | 299.6922 | -60 | -27.0453 | 502.507 | 0.007361 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.3737 | 299.6359 | 82.944 | 59.7858 | 506.3334 | -0.014075 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.3698 | 4.9224 | 14.8 | 14.8421 | 506.7025 | -0.6574 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.3745 | 4.9001 | -1.1667 | -16.7958 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.3798 | 299.6922 | -60 | -27.0455 | 502.5076 | 0.007361 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.382 | 299.6362 | 83.4628 | 59.787 | 506.3326 | -0.014075 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.3781 | 4.9224 | 14.8 | 14.8423 | 506.7063 | -0.6574 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.3828 | 4.9001 | -1 | -16.7969 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.3882 | 299.6922 | -60 | -27.0457 | 502.5081 | 0.007361 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.3904 | 299.6362 | 83.9815 | 59.7882 | 506.3318 | -0.014075 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.3865 | 4.9224 | 14.8 | 14.8424 | 506.7079 | -0.6574 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.3912 | 4.9001 | -1 | -16.7979 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.3965 | 299.6922 | -60 | -27.0459 | 502.5088 | 0.007361 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.3987 | 299.6367 | 84.5003 | 59.7894 | 506.3311 | -0.014075 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.3948 | 4.9224 | 14.8 | 14.8426 | 506.7076 | -0.6574 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.3995 | 4.9001 | -1 | -16.799 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.4048 | 299.6922 | -60 | -27.0461 | 502.5094 | 0.007361 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.407 | 299.6367 | 85.019 | 59.7906 | 506.3304 | -0.014075 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.4031 | 4.9224 | 14.8 | 14.8427 | 506.7072 | -0.6574 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.4078 | 4.9001 | -1 | -16.8 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.4132 | 299.7064 | -60 | -27.0477 | 502.51 | 0.0074181 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.4154 | 299.6386 | 85.5377 | 59.7954 | 506.3302 | -0.014261 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.4115 | 4.9224 | 14.8 | 14.8427 | 506.7068 | -0.6574 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.4161 | 4.9001 | -1 | -16.801 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.4215 | 299.7064 | -60 | -27.0492 | 502.5106 | 0.0074181 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.4237 | 299.6386 | 86.0564 | 59.8002 | 506.3305 | -0.014261 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.4198 | 4.9151 | 14.8 | 14.8428 | 506.7062 | -0.65781 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.4245 | 4.9001 | -1 | -16.8021 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.4299 | 299.7064 | -60 | -27.0508 | 502.5112 | 0.0074181 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.432 | 299.7071 | 86.5752 | 59.8028 | 506.3313 | -0.014141 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.4281 | 4.9151 | 14.8 | 14.8429 | 506.7055 | -0.65781 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.4328 | 4.9001 | -1 | -16.8031 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.4382 | 299.7064 | -60 | -27.0524 | 502.5118 | 0.0074181 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.4403 | 299.7071 | 87.0939 | 59.8054 | 506.3324 | -0.014141 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.4365 | 4.9151 | 14.8 | 14.843 | 506.7049 | -0.65781 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.4411 | 4.9001 | -1 | -16.8041 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.4465 | 299.7064 | -60 | -27.0553 | 502.5124 | 0.0074181 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.4487 | 299.7068 | 87.6127 | 59.8092 | 506.3336 | -0.014141 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.4448 | 4.9151 | 14.8 | 14.843 | 506.7042 | -0.65781 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.4495 | 4.9001 | -1 | -16.8052 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.4549 | 299.7064 | -60 | -27.0581 | 502.513 | 0.0074181 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.457 | 299.7068 | 88.1314 | 59.8129 | 506.3347 | -0.014141 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.4531 | 4.9151 | 14.8 | 14.8431 | 506.7035 | -0.65781 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.4578 | 4.9001 | -1 | -16.8062 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.4632 | 299.7064 | -60 | -27.061 | 502.5136 | 0.0074181 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.4653 | 299.7068 | 88.6501 | 59.8162 | 506.3359 | -0.014141 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.4615 | 4.9151 | 14.8 | 14.8432 | 506.7028 | -0.65781 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.4661 | 4.9001 | -1 | -16.8072 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.4715 | 299.7064 | -60 | -27.0639 | 502.5143 | 0.0074181 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.4737 | 299.7068 | 89.1689 | 59.8195 | 506.3371 | -0.014141 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.4698 | 4.9151 | 14.8 | 14.8433 | 506.7021 | -0.65781 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.4745 | 4.9001 | -1 | -16.8083 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.4799 | 299.8851 | -60 | -27.0749 | 502.5149 | 0.0077469 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.482 | 299.8977 | 89.6876 | 59.8173 | 506.3421 | -0.013808 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.4781 | 4.9151 | 14.8 | 14.8434 | 506.7014 | -0.65781 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.4828 | 4.9001 | -1 | -16.8093 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.4882 | 299.8851 | -60 | -27.086 | 502.5155 | 0.0077469 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.4903 | 299.8977 | 90.2063 | 59.815 | 506.3511 | -0.013808 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.4865 | 4.9056 | 14.8 | 14.8434 | 506.6998 | -0.65834 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.4911 | 4.9001 | -1 | -16.8103 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.4966 | 299.9724 | -60 | -27.1179 | 502.5161 | 0.0086086 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.4987 | 299.8135 | 90.7251 | 59.8121 | 506.3589 | -0.013781 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.4948 | 4.9056 | 14.8 | 14.8435 | 506.6972 | -0.65834 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.4995 | 4.9001 | -1 | -16.8114 | 505.991 | 0.74878 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.5049 | 299.9724 | -60 | -27.1497 | 502.5167 | 0.0086086 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.507 | 299.8135 | 91.2438 | 59.8092 | 506.3656 | -0.013781 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.5032 | 4.9056 | 14.8 | 14.8436 | 506.6945 | -0.65834 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.5078 | 5.0067 | -1 | -16.8114 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.5132 | 299.877 | -60 | -27.2199 | 502.5159 | 0.010341 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.5153 | 299.8135 | 91.7626 | 59.8101 | 506.3723 | -0.013781 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.5115 | 4.9056 | 14.8 | 14.8436 | 506.692 | -0.65834 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.5161 | 5.0067 | -1 | -16.8114 | 505.991 | 0.7424 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.5216 | 299.877 | -60 | -27.2901 | 502.5136 | 0.010341 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.5237 | 299.8135 | 92.2813 | 59.8109 | 506.3789 | -0.013781 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.5198 | 4.9056 | 14.8 | 14.8437 | 506.6893 | -0.65834 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.5244 | 4.9786 | -1 | -16.8026 | 505.991 | 0.73228 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.5299 | 299.203 | -60 | -27.4073 | 502.5092 | 0.012822 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.532 | 299.7924 | 92.8 | 59.8091 | 506.3846 | -0.013671 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.5282 | 4.9056 | 14.8 | 14.8437 | 506.6867 | -0.65834 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.5328 | 4.9786 | -1 | -16.7939 | 505.991 | 0.73228 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.5383 | 299.203 | -60 | -27.5244 | 502.5025 | 0.012822 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.5403 | 299.7924 | 93 | 59.8072 | 506.3891 | -0.013671 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.5365 | 4.876 | 14.8 | 14.8438 | 506.6831 | -0.66002 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.5411 | 4.7993 | -1 | -16.7638 | 505.991 | 0.70615 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.5466 | 298.4364 | -60 | -27.6726 | 502.4958 | 0.014556 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.5487 | 299.7523 | 93 | 59.8088 | 506.3937 | -0.013852 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.5448 | 4.876 | 14.8 | 14.844 | 506.6784 | -0.66002 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.5494 | 4.7993 | -1 | -16.7336 | 505.991 | 0.70615 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.5549 | 298.4364 | -60 | -27.8207 | 502.489 | 0.014556 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.557 | 299.7523 | 93 | 59.8103 | 506.3983 | -0.013852 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.5532 | 4.8613 | 14.8 | 14.8441 | 506.6761 | -0.66086 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.5578 | 4.7742 | -1 | -16.6838 | 505.991 | 0.66505 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.5633 | 298.1979 | -60 | -27.974 | 502.4824 | 0.014691 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.5653 | 299.7971 | 93 | 59.8097 | 506.4033 | -0.013847 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.5615 | 4.8613 | 14.8 | 14.8443 | 506.6761 | -0.66086 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.5661 | 4.7742 | -1 | -16.6339 | 505.991 | 0.66505 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.5716 | 298.1979 | -60 | -28.1274 | 502.4756 | 0.014691 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.5736 | 299.7971 | 93 | 59.809 | 506.4087 | -0.013847 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.5698 | 4.9118 | 14.8 | 14.8445 | 506.6818 | -0.65827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.5744 | 5.0812 | -1 | -16.5652 | 505.991 | 0.59058 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.58 | 297.7382 | -60 | -28.2821 | 502.4689 | 0.014806 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.582 | 299.7971 | 93 | 59.8083 | 506.4141 | -0.013847 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.5782 | 4.9118 | 14.8 | 14.8447 | 506.6932 | -0.65827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.5828 | 5.0812 | -1 | -16.4965 | 505.991 | 0.59058 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.5883 | 297.7382 | -60 | -28.4368 | 502.4622 | 0.014806 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.5903 | 299.7971 | 93 | 59.8077 | 506.4195 | -0.013847 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.5865 | 4.874 | 14.8 | 14.8448 | 506.6984 | -0.66008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.5911 | 5.0812 | -1 | -16.4278 | 505.991 | 0.59058 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.5966 | 297.7374 | -60 | -28.5915 | 502.4555 | 0.014806 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.5986 | 299.6657 | 93 | 59.8097 | 506.4256 | -0.013834 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.5948 | 4.874 | 14.8 | 14.8449 | 506.6974 | -0.66008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.5994 | 5.0812 | -1 | -16.3591 | 505.991 | 0.59058 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.605 | 297.7374 | -60 | -28.7462 | 502.4488 | 0.014806 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.607 | 299.6657 | 93 | 59.8118 | 506.4323 | -0.013834 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.6032 | 4.8721 | 14.8 | 14.8446 | 506.696 | -0.66018 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.6078 | 5.2944 | -1 | -16.2883 | 505.991 | 0.5714 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.6133 | 297.7374 | -60 | -28.901 | 502.4421 | 0.014806 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.6153 | 299.6657 | 93 | 59.8139 | 506.4389 | -0.013834 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.6115 | 4.8721 | 14.8 | 14.8443 | 506.6942 | -0.66018 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.6161 | 5.2944 | -1 | -16.2175 | 505.991 | 0.5714 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.6216 | 297.7374 | -60 | -29.0557 | 502.4354 | 0.014806 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.6236 | 299.6657 | 93 | 59.8159 | 506.4456 | -0.013834 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.6198 | 4.8721 | 14.8 | 14.8441 | 506.6925 | -0.66018 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.6244 | 5.3646 | -1 | -16.144 | 505.991 | 0.55881 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.63 | 297.7374 | -60 | -29.2104 | 502.4285 | 0.014806 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.632 | 299.7449 | 93 | 59.8184 | 506.4523 | -0.01392 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.6282 | 4.8721 | 14.8 | 14.8438 | 506.6908 | -0.66018 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.6327 | 5.3646 | -1 | -16.0705 | 505.991 | 0.55881 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.6383 | 297.7374 | -60 | -29.3651 | 502.4213 | 0.014806 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.6403 | 299.7449 | 93 | 59.8209 | 506.459 | -0.01392 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.6365 | 4.8721 | 14.8 | 14.8435 | 506.6891 | -0.66018 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.6411 | 5.3646 | -1 | -15.9987 | 505.991 | 0.55881 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.6467 | 297.7374 | -60 | -29.5198 | 502.4143 | 0.014806 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.6486 | 299.7449 | 93 | 59.8234 | 506.4657 | -0.01392 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.6448 | 4.8721 | 14.8 | 14.8433 | 506.6873 | -0.66018 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.6494 | 5.3646 | -1 | -15.927 | 505.991 | 0.55881 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.655 | 297.7374 | -60 | -29.6746 | 502.4076 | 0.014806 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.657 | 299.7449 | 93 | 59.826 | 506.4724 | -0.01392 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.6532 | 4.8721 | 14.8 | 14.843 | 506.6856 | -0.66018 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.6577 | 5.4684 | -1 | -15.8535 | 505.991 | 0.54327 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.6633 | 297.7374 | -60 | -29.8293 | 502.4007 | 0.014806 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.6653 | 299.6637 | 93 | 59.828 | 506.479 | -0.013834 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.6615 | 4.8721 | 14.8 | 14.8427 | 506.6839 | -0.66018 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.6661 | 5.4684 | -1 | -15.78 | 505.991 | 0.54327 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.6717 | 297.7374 | -60 | -29.984 | 502.3935 | 0.014806 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.6736 | 299.6637 | 93 | 59.8301 | 506.4857 | -0.013834 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.6698 | 4.8721 | 14.8 | 14.8424 | 506.6822 | -0.66018 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.6744 | 5.4684 | -1 | -15.7065 | 505.991 | 0.54327 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.68 | 298.1467 | -60 | -30.1453 | 502.3864 | 0.015134 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.682 | 300.2763 | 93 | 59.8499 | 506.4937 | -0.014733 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.6782 | 4.8721 | 14.8 | 14.8422 | 506.6805 | -0.66018 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.6827 | 5.4684 | -1 | -15.6329 | 505.991 | 0.54327 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.6884 | 298.1467 | -60 | -30.3066 | 502.3794 | 0.015134 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.6903 | 300.2763 | 93 | 59.8697 | 506.5029 | -0.014733 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.6865 | 4.8721 | 14.8 | 14.8419 | 506.6787 | -0.66018 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.6911 | 5.4684 | -1 | -15.5594 | 505.991 | 0.54327 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.6967 | 298.0069 | -60 | -30.4758 | 502.3709 | 0.015598 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.6986 | 300.4066 | 93 | 59.9197 | 506.5122 | -0.016487 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.6949 | 4.8721 | 14.8 | 14.8416 | 506.677 | -0.66018 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.6994 | 5.4684 | -1 | -15.4859 | 505.991 | 0.54327 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.705 | 298.0069 | -60 | -30.645 | 502.361 | 0.015598 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.707 | 300.4066 | 93 | 59.9696 | 506.5216 | -0.016487 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.7032 | 4.8721 | 14.8 | 14.8414 | 506.6753 | -0.66018 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.7077 | 5.4684 | -1 | -15.4124 | 505.991 | 0.54327 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.7134 | 297.5975 | -60 | -30.8268 | 502.3511 | 0.016377 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.7153 | 300.8698 | 93 | 60.0618 | 506.5335 | -0.01892 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.7115 | 4.8721 | 14.8 | 14.8412 | 506.6736 | -0.66018 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.716 | 5.4684 | -1 | -15.3389 | 505.991 | 0.54327 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.7217 | 297.5975 | -60 | -31.0087 | 502.3412 | 0.016377 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.7236 | 300.8698 | 93 | 60.1539 | 506.5478 | -0.01892 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.7199 | 4.8636 | 14.8 | 14.841 | 506.6725 | -0.66072 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.7244 | 5.4684 | -1 | -15.2654 | 505.991 | 0.54327 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.73 | 297.5975 | -60 | -31.1905 | 502.3313 | 0.016377 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.7319 | 301.123 | 93 | 60.2781 | 506.5621 | -0.020581 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.7282 | 4.8636 | 14.8 | 14.8408 | 506.6721 | -0.66072 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.7327 | 5.4684 | -1 | -15.1919 | 505.991 | 0.54327 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.7384 | 297.5975 | -60 | -31.3724 | 502.3214 | 0.016377 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.7403 | 301.123 | 93 | 60.4023 | 506.5764 | -0.020581 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.7365 | 4.8636 | 14.8 | 14.8406 | 506.6717 | -0.66072 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.741 | 5.4554 | -1 | -15.1144 | 505.991 | 0.53077 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.7467 | 297.5975 | -60 | -31.5542 | 502.3115 | 0.016377 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.7486 | 301.1525 | 93 | 60.5444 | 506.5918 | -0.021714 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.7449 | 4.8636 | 14.8 | 14.8404 | 506.6713 | -0.66072 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.7494 | 5.4554 | -1 | -15.0369 | 505.991 | 0.53077 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.7551 | 297.5975 | -60 | -31.7361 | 502.3016 | 0.016377 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.7569 | 301.1525 | 93 | 60.6865 | 506.6083 | -0.021714 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.7532 | 4.8636 | 14.8 | 14.8402 | 506.6709 | -0.66072 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.7577 | 5.4262 | -1 | -14.9505 | 505.991 | 0.49527 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.7634 | 297.3749 | -60 | -31.9254 | 502.2916 | 0.016731 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.7653 | 301.1526 | 93 | 60.8272 | 506.6244 | -0.021714 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.7615 | 4.8636 | 14.8 | 14.84 | 506.6705 | -0.66072 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.766 | 5.4262 | -1 | -14.864 | 505.991 | 0.49527 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.7717 | 297.3749 | -60 | -32.1148 | 502.2816 | 0.016731 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.7736 | 301.1526 | 93 | 60.968 | 506.64 | -0.021714 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.7699 | 4.8635 | 14.8 | 14.8399 | 506.6717 | -0.66082 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.7744 | 5.4262 | -1 | -14.7776 | 505.991 | 0.49527 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.7801 | 297.1756 | -60 | -32.305 | 502.2703 | 0.016792 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.7819 | 301.1526 | 93 | 61.1088 | 506.6557 | -0.021714 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.7782 | 4.8635 | 14.8 | 14.8398 | 506.6744 | -0.66082 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.7827 | 5.4262 | -1 | -14.6912 | 505.991 | 0.49527 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.7884 | 297.1756 | -60 | -32.4953 | 502.2574 | 0.016792 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.7903 | 301.1526 | 93 | 61.2495 | 506.6714 | -0.021714 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.7865 | 4.8635 | 14.8 | 14.8396 | 506.675 | -0.66082 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.791 | 5.4262 | -1 | -14.6048 | 505.991 | 0.49527 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.7968 | 297.1756 | -60 | -32.6856 | 502.2446 | 0.016792 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.7986 | 301.1526 | 93 | 61.3903 | 506.687 | -0.021714 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.7949 | 4.8635 | 14.8 | 14.8395 | 506.6736 | -0.66082 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.7994 | 5.4262 | -1 | -14.5183 | 505.991 | 0.49527 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.8051 | 297.1756 | -60 | -32.8758 | 502.2317 | 0.016792 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.8069 | 301.1526 | 93 | 61.5311 | 506.7027 | -0.021714 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.8032 | 4.8635 | 14.8 | 14.8393 | 506.6722 | -0.66082 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.8077 | 5.4262 | -1 | -14.4319 | 505.991 | 0.49527 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.8134 | 297.2208 | -60 | -33.0639 | 502.2191 | 0.01667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.8153 | 301.1526 | 93 | 61.6719 | 506.7184 | -0.021714 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.8115 | 4.8635 | 14.8 | 14.8391 | 506.6707 | -0.66082 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.816 | 5.4262 | -1 | -14.3455 | 505.991 | 0.49527 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.8218 | 297.2208 | -60 | -33.2519 | 502.2068 | 0.01667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.8236 | 301.1526 | 93 | 61.8126 | 506.734 | -0.021714 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.8199 | 4.8635 | 14.8 | 14.8389 | 506.6693 | -0.66082 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.8243 | 5.4262 | -1 | -14.2591 | 505.991 | 0.49527 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.8301 | 297.2208 | -60 | -33.4399 | 502.1945 | 0.01667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.8319 | 301.3146 | 93 | 61.9597 | 506.7492 | -0.022104 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.8282 | 4.8635 | 14.8 | 14.8387 | 506.6679 | -0.66082 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.8327 | 5.4262 | -1 | -14.1726 | 505.991 | 0.49527 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.8385 | 297.2208 | -60 | -33.6279 | 502.1821 | 0.01667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.8403 | 301.3146 | 93 | 62.1068 | 506.7637 | -0.022104 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.8365 | 4.8635 | 14.8 | 14.8385 | 506.6666 | -0.66082 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.841 | 5.4262 | -1 | -14.0862 | 505.991 | 0.49527 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.8468 | 297.2208 | -60 | -33.8159 | 502.1698 | 0.01667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.8486 | 301.3146 | 93 | 62.2539 | 506.7779 | -0.022104 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.8449 | 4.8635 | 14.8 | 14.8383 | 506.6654 | -0.66082 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.8493 | 5.4262 | -1 | -13.9998 | 505.991 | 0.49527 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.8551 | 297.2208 | -60 | -34.0039 | 502.1574 | 0.01667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.8569 | 301.3146 | 93 | 62.401 | 506.7917 | -0.022104 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.8532 | 4.8635 | 14.8 | 14.8381 | 506.6643 | -0.66082 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.8577 | 5.4215 | -1 | -13.9134 | 505.9921 | 0.49584 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.8635 | 297.2208 | -60 | -34.1912 | 502.1451 | 0.01667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.8653 | 301.3137 | 93 | 62.5481 | 506.8054 | -0.022104 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.8615 | 4.8635 | 14.8 | 14.8379 | 506.6631 | -0.66082 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.866 | 5.4215 | -1 | -13.8271 | 505.9942 | 0.49584 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.8718 | 297.2208 | -60 | -34.3786 | 502.1328 | 0.01667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.8736 | 301.3137 | 93 | 62.6952 | 506.8192 | -0.022104 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.8699 | 4.8635 | 14.8 | 14.8377 | 506.662 | -0.66082 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.8743 | 5.4215 | -1 | -13.7403 | 505.9964 | 0.49584 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.8801 | 297.2208 | -60 | -34.5642 | 502.1204 | 0.01667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.8819 | 301.571 | 93 | 62.8569 | 506.8348 | -0.022846 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.8782 | 4.8635 | 14.8 | 14.8375 | 506.6608 | -0.66082 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.8827 | 5.4215 | -1 | -13.6536 | 505.9986 | 0.49584 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.8885 | 297.2208 | -60 | -34.7499 | 502.1081 | 0.01667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.8903 | 301.571 | 93 | 63.0185 | 506.8524 | -0.022846 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.8866 | 4.8635 | 14.8 | 14.8373 | 506.6597 | -0.66082 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.891 | 5.4215 | -1 | -13.5668 | 506.0007 | 0.49584 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.8968 | 297.3069 | -60 | -34.9388 | 502.0957 | 0.016859 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.8986 | 301.4725 | 93 | 63.1805 | 506.8661 | -0.023058 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.8949 | 4.8635 | 14.8 | 14.8372 | 506.6585 | -0.66082 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.8993 | 5.4215 | -1 | -13.4801 | 506.0029 | 0.49584 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.9052 | 297.3069 | -60 | -35.1277 | 502.0834 | 0.016859 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.9069 | 301.4725 | 93 | 63.3425 | 506.8759 | -0.023058 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.9032 | 4.8635 | 14.8 | 14.837 | 506.6584 | -0.66082 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.9077 | 5.4215 | -1 | -13.3933 | 506.0051 | 0.49584 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.9135 | 297.3905 | -60 | -35.3125 | 502.0714 | 0.016601 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.9153 | 301.6488 | 93 | 63.5105 | 506.8868 | -0.023526 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.9116 | 4.8635 | 14.8 | 14.8368 | 506.6591 | -0.66082 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.916 | 5.4215 | -1 | -13.3065 | 506.0072 | 0.49584 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.9218 | 297.3905 | -60 | -35.4973 | 502.0596 | 0.016601 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.9236 | 301.6488 | 93 | 63.6785 | 506.8989 | -0.023526 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.9199 | 4.8635 | 14.8 | 14.8366 | 506.6599 | -0.66082 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.9243 | 5.4215 | -1 | -13.2198 | 506.0094 | 0.49584 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.9302 | 297.7245 | -60 | -35.687 | 502.0493 | 0.01686 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.9319 | 301.6896 | 93 | 63.8493 | 506.9109 | -0.023703 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.9282 | 4.8635 | 14.8 | 14.8364 | 506.6607 | -0.66082 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.9326 | 5.4215 | -1 | -13.133 | 506.0116 | 0.49584 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.9385 | 297.7245 | -60 | -35.8767 | 502.0405 | 0.01686 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.9402 | 301.6896 | 93 | 64.0201 | 506.923 | -0.023703 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.9366 | 4.83 | 14.8 | 14.8362 | 506.6596 | -0.66267 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.941 | 5.4215 | -1 | -13.0463 | 506.0138 | 0.49584 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.9469 | 298.4166 | -60 | -36.0602 | 502.0308 | 0.016328 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.9486 | 301.6928 | 93 | 64.1974 | 506.9361 | -0.02405 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.9449 | 4.83 | 14.8 | 14.8361 | 506.6568 | -0.66267 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.9493 | 5.4215 | -1 | -12.9595 | 506.0159 | 0.49584 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.9552 | 298.4166 | -60 | -36.2437 | 502.0204 | 0.016328 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.9569 | 301.6928 | 93 | 64.3747 | 506.9503 | -0.02405 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.9532 | 4.8205 | 14.8 | 14.836 | 506.654 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.9576 | 5.4215 | -1 | -12.8728 | 506.0181 | 0.49584 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.9635 | 299.7879 | -60 | -36.4326 | 502.0101 | 0.016522 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.9652 | 301.9468 | 93 | 64.5552 | 506.9644 | -0.024348 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.9616 | 4.8205 | 14.8 | 14.8358 | 506.6513 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.966 | 5.4215 | -1 | -12.786 | 506.0203 | 0.49584 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.9719 | 299.7879 | -60 | -36.6215 | 501.9997 | 0.016522 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.9736 | 301.9468 | 93 | 64.7357 | 506.9786 | -0.024348 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.9699 | 4.8205 | 14.8 | 14.8357 | 506.6489 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.9743 | 5.4142 | -1 | -12.6979 | 506.0231 | 0.49658 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.9802 | 300.9499 | -60 | -36.8142 | 501.9893 | 0.016637 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.9819 | 301.9465 | 93 | 64.9148 | 506.9923 | -0.024348 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.9782 | 4.8205 | 14.8 | 14.8356 | 506.6468 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.9826 | 5.4142 | -1 | -12.6098 | 506.0266 | 0.49658 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.9886 | 300.9499 | -60 | -37.0069 | 501.9789 | 0.016637 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.9902 | 301.9465 | 93 | 65.0939 | 507.0057 | -0.024348 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.9866 | 4.8205 | 14.8 | 14.8355 | 506.6389 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.991 | 5.4142 | -1 | -12.5217 | 506.03 | 0.49658 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 2.9969 | 301.2642 | -60 | -37.2072 | 501.9672 | 0.017053 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 2.9986 | 301.7147 | 93 | 65.2692 | 507.019 | -0.024139 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 2.9949 | 4.8205 | 14.8 | 14.8354 | 506.6254 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
2.9993 | 5.4142 | -1 | -12.4336 | 506.0335 | 0.49658 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.0052 | 301.2642 | -60 | -37.4076 | 501.9542 | 0.017053 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.0069 | 301.7147 | 93 | 65.4446 | 507.0323 | -0.024139 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.0032 | 4.8205 | 14.8 | 14.8354 | 506.618 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.0076 | 5.4082 | -1 | -12.3456 | 506.0385 | 0.49727 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.0136 | 301.1461 | -60 | -37.625 | 501.9412 | 0.018097 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.0152 | 301.632 | 93 | 65.6256 | 507.045 | -0.024274 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.0116 | 4.8205 | 14.8 | 14.8353 | 506.617 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.016 | 5.4082 | -1 | -12.2575 | 506.045 | 0.49727 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.0219 | 301.1461 | -60 | -37.8425 | 501.9281 | 0.018097 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.0236 | 301.632 | 93 | 65.8066 | 507.0572 | -0.024274 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.0199 | 4.8205 | 14.8 | 14.8352 | 506.6159 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.0243 | 5.2893 | -1 | -12.1665 | 506.0516 | 0.49317 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.0302 | 301.1685 | -60 | -38.076 | 501.9151 | 0.019098 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.0319 | 301.6525 | 93 | 65.9878 | 507.0705 | -0.024407 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.0282 | 4.8205 | 14.8 | 14.8351 | 506.6149 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.0326 | 5.2893 | -1 | -12.0755 | 506.0581 | 0.49317 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.0386 | 301.1685 | -60 | -38.3095 | 501.9021 | 0.019098 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.0402 | 301.6525 | 93 | 66.169 | 507.085 | -0.024407 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.0366 | 4.8205 | 14.8 | 14.835 | 506.6138 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.0409 | 5.2893 | -1 | -11.9845 | 506.0647 | 0.49317 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.0469 | 300.6693 | -60 | -38.5469 | 501.889 | 0.019565 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.0486 | 301.6534 | 93 | 66.3466 | 507.0994 | -0.024407 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.0449 | 4.8205 | 14.8 | 14.8348 | 506.6127 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.0493 | 5.2893 | -1 | -11.8935 | 506.0712 | 0.49317 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.0553 | 300.6693 | -60 | -38.7843 | 501.876 | 0.019565 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.0569 | 301.6534 | 93 | 66.5243 | 507.1138 | -0.024407 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.0533 | 4.8205 | 14.8 | 14.8347 | 506.6117 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.0576 | 5.1255 | -1 | -11.8002 | 506.0765 | 0.49934 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.0636 | 300.5013 | -60 | -39.0237 | 501.863 | 0.019838 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.0652 | 301.8213 | 93 | 66.6963 | 507.1283 | -0.023995 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.0616 | 4.8205 | 14.8 | 14.8346 | 506.6106 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.0659 | 5.1255 | -1 | -11.7069 | 506.0805 | 0.49934 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.0719 | 300.5013 | -60 | -39.2632 | 501.85 | 0.019838 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.0736 | 301.8213 | 93 | 66.8684 | 507.1427 | -0.023995 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.0699 | 4.8205 | 14.8 | 14.8345 | 506.6095 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.0743 | 4.981 | -1 | -11.6017 | 506.0846 | 0.45239 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.0803 | 300.5013 | -60 | -39.5046 | 501.8369 | 0.019838 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.0819 | 301.8204 | 93 | 67.0424 | 507.1572 | -0.023995 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.0783 | 4.8205 | 14.8 | 14.8344 | 506.6085 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.0826 | 4.981 | -1 | -11.4965 | 506.0886 | 0.45239 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.0886 | 300.5013 | -60 | -39.746 | 501.8239 | 0.019838 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.0902 | 301.8204 | 93 | 67.2163 | 507.1716 | -0.023995 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.0866 | 4.8205 | 14.8 | 14.8343 | 506.6074 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.0909 | 4.981 | -1 | -11.3913 | 506.0926 | 0.45239 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.097 | 300.5033 | -60 | -39.9874 | 501.8109 | 0.019838 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.0986 | 301.8204 | 93 | 67.3897 | 507.1839 | -0.023995 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.0949 | 4.8205 | 14.8 | 14.8342 | 506.6064 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.0993 | 4.981 | -1 | -11.2861 | 506.0966 | 0.45239 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.1053 | 300.5033 | -60 | -40.2288 | 501.7979 | 0.019838 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.1069 | 301.8204 | 93 | 67.5632 | 507.1939 | -0.023995 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.1033 | 4.8205 | 14.8 | 14.8341 | 506.6053 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.1076 | 4.8499 | -1 | -11.1737 | 506.1007 | 0.41986 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.1136 | 300.5345 | -60 | -40.473 | 501.7862 | 0.020015 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.1152 | 301.8301 | 93 | 67.7355 | 507.2049 | -0.024143 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.1116 | 4.8205 | 14.8 | 14.834 | 506.6042 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.1159 | 4.8499 | -1 | -11.0614 | 506.1047 | 0.41986 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.122 | 300.5345 | -60 | -40.7172 | 501.776 | 0.020015 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.1236 | 301.8301 | 93 | 67.9078 | 507.2168 | -0.024143 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.1199 | 4.8205 | 14.8 | 14.8339 | 506.6031 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.1243 | 4.8442 | -1 | -10.949 | 506.1094 | 0.42059 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.1303 | 300.5345 | -60 | -40.9614 | 501.7658 | 0.020015 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.1319 | 301.6721 | 93 | 68.0796 | 507.2274 | -0.024132 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.1283 | 4.8205 | 14.8 | 14.8338 | 506.6021 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.1326 | 4.8442 | -1 | -10.8367 | 506.1147 | 0.42059 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.1386 | 300.5345 | -60 | -41.2056 | 501.7556 | 0.020015 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.1402 | 301.6721 | 93 | 68.2514 | 507.2368 | -0.024132 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.1366 | 4.8205 | 14.8 | 14.8337 | 506.6004 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.1409 | 4.8442 | -1 | -10.7233 | 506.1201 | 0.42059 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.147 | 300.2744 | -60 | -41.446 | 501.7403 | 0.019808 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.1485 | 301.2629 | 93 | 68.4206 | 507.2461 | -0.024029 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.1449 | 4.8205 | 14.8 | 14.8336 | 506.598 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.1492 | 4.8442 | -1 | -10.6099 | 506.1254 | 0.42059 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.1553 | 300.2744 | -60 | -41.6864 | 501.7198 | 0.019808 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.1569 | 301.2629 | 93 | 68.5897 | 507.2554 | -0.024029 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.1533 | 4.8205 | 14.8 | 14.8339 | 506.5956 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.1576 | 4.8442 | -1 | -10.4965 | 506.1307 | 0.42059 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.1637 | 300.2485 | -60 | -41.9259 | 501.6987 | 0.019747 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.1652 | 300.0489 | 93 | 68.7706 | 507.2647 | -0.024892 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.1616 | 4.8205 | 14.8 | 14.8341 | 506.5932 | -0.66319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.1659 | 4.8442 | -1 | -10.3831 | 506.1361 | 0.42059 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.172 | 300.2485 | -60 | -42.1654 | 501.6768 | 0.019747 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.1735 | 300.0489 | 93 | 68.9515 | 507.274 | -0.024892 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.1699 | 4.8205 | 14.8 | 14.8344 | 506.5924 | -0.66329 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.1742 | 4.8442 | -1 | -10.2697 | 506.1414 | 0.42059 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.1803 | 300.6142 | -60 | -42.4081 | 501.655 | 0.020002 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.1819 | 299.7398 | 93 | 69.1294 | 507.2834 | -0.024994 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.1783 | 4.8205 | 14.8 | 14.8348 | 506.5931 | -0.66329 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.1826 | 4.8442 | -1 | -10.1564 | 506.1468 | 0.42059 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.1887 | 300.6142 | -60 | -42.6508 | 501.6331 | 0.020002 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.1902 | 299.7398 | 93 | 69.3074 | 507.2927 | -0.024994 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.1866 | 4.8205 | 14.8 | 14.8351 | 506.5923 | -0.66329 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.1909 | 4.8409 | -1 | -10.043 | 506.1532 | 0.42114 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.197 | 300.7842 | -60 | -42.8961 | 501.6127 | 0.020155 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.1985 | 299.5107 | 93 | 69.4905 | 507.302 | -0.025398 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.1949 | 4.8205 | 14.8 | 14.8354 | 506.5899 | -0.66329 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.1992 | 4.8409 | -1 | -9.9297 | 506.1608 | 0.42114 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.2054 | 300.7842 | -60 | -43.1414 | 501.5937 | 0.020155 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.2069 | 299.5107 | 93 | 69.6735 | 507.3113 | -0.025398 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.2033 | 4.8205 | 14.8 | 14.8356 | 506.5876 | -0.66329 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.2076 | 4.8409 | -1 | -9.8164 | 506.1683 | 0.42114 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.2137 | 301.5876 | -60 | -43.3974 | 501.5904 | 0.020723 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.2152 | 299.4934 | 93 | 69.8692 | 507.3206 | -0.02629 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.2116 | 4.8205 | 14.8 | 14.8359 | 506.5852 | -0.66329 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.2159 | 4.8409 | -1 | -9.7031 | 506.1758 | 0.42114 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.222 | 301.5876 | -60 | -43.6533 | 501.6028 | 0.020723 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.2235 | 299.4934 | 93 | 70.0649 | 507.33 | -0.02629 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.2199 | 4.8205 | 14.8 | 14.8361 | 506.5828 | -0.66329 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.2242 | 4.8411 | -1 | -9.5897 | 506.1834 | 0.42112 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.2304 | 301.2334 | -60 | -43.8898 | 501.6041 | 0.019586 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.2319 | 299.7162 | 93 | 70.2851 | 507.3415 | -0.027994 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.2283 | 4.8205 | 14.8 | 14.8364 | 506.5804 | -0.66329 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.2326 | 4.8411 | -1 | -9.4764 | 506.1909 | 0.42112 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.2387 | 301.2334 | -60 | -44.1262 | 501.5943 | 0.019586 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.2402 | 299.7162 | 93 | 70.5052 | 507.3552 | -0.027994 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.2366 | 4.8205 | 14.8 | 14.8367 | 506.578 | -0.66329 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.2409 | 4.8359 | -1 | -9.3631 | 506.1991 | 0.42182 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.247 | 301.0483 | -60 | -44.3804 | 501.5848 | 0.020765 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.2485 | 299.7155 | 93 | 70.7217 | 507.3689 | -0.027994 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.2449 | 4.8205 | 14.8 | 14.8369 | 506.5757 | -0.66329 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.2492 | 4.8359 | -1 | -9.2498 | 506.208 | 0.42182 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.2554 | 301.0483 | -60 | -44.6345 | 501.5756 | 0.020765 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.2569 | 299.7155 | 93 | 70.9383 | 507.3827 | -0.027994 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.2533 | 4.8205 | 14.8 | 14.8371 | 506.5733 | -0.66329 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.2575 | 4.8359 | -1 | -9.1365 | 506.2169 | 0.42182 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.2637 | 301.052 | -60 | -44.8886 | 501.5665 | 0.020764 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.2652 | 299.7164 | 93 | 71.157 | 507.3964 | -0.027994 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.2616 | 4.8205 | 14.8 | 14.8374 | 506.5709 | -0.66329 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.2659 | 4.8359 | -1 | -9.0232 | 506.2257 | 0.42182 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.2721 | 301.052 | -60 | -45.1427 | 501.5575 | 0.020764 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.2735 | 299.7164 | 93 | 71.3757 | 507.4101 | -0.027994 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.27 | 4.8205 | 14.8 | 14.8376 | 506.5685 | -0.66329 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.2742 | 4.8359 | -1 | -8.9099 | 506.2335 | 0.42182 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.2804 | 301.052 | -60 | -45.3968 | 501.5486 | 0.020764 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.2819 | 299.8264 | 93 | 71.5884 | 507.4239 | -0.027537 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.2783 | 4.8205 | 14.8 | 14.8378 | 506.5661 | -0.66329 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.2825 | 4.8359 | -1 | -8.7966 | 506.2402 | 0.42182 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.2887 | 301.052 | -60 | -45.651 | 501.5396 | 0.020764 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.2902 | 299.8264 | 93 | 71.8011 | 507.4376 | -0.027537 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.2866 | 4.8205 | 14.8 | 14.838 | 506.5638 | -0.66329 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.2909 | 4.8359 | -1 | -8.6833 | 506.2469 | 0.42182 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.2971 | 301.0452 | -60 | -45.9051 | 501.5305 | 0.020765 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.2985 | 299.6583 | 93 | 72.0177 | 507.4484 | -0.027852 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.295 | 4.8205 | 14.8 | 14.8382 | 506.5614 | -0.66329 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.2992 | 4.8359 | -1 | -8.57 | 506.2536 | 0.42182 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.3054 | 301.0452 | -60 | -46.1592 | 501.5211 | 0.020765 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.3068 | 299.6583 | 93 | 72.2344 | 507.4564 | -0.027852 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.3033 | 4.9685 | 14.8 | 14.8388 | 506.559 | -0.65524 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.3075 | 4.8359 | -1 | -8.4566 | 506.2603 | 0.42182 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.3138 | 301.0452 | -60 | -46.4049 | 501.5118 | 0.020765 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.3152 | 299.6583 | 93 | 72.4566 | 507.4644 | -0.027852 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.3116 | 4.9685 | 14.8 | 14.8394 | 506.5566 | -0.65524 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.3159 | 4.8359 | -1 | -8.3433 | 506.267 | 0.42182 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.3221 | 301.0452 | -60 | -46.6506 | 501.5025 | 0.020765 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.3235 | 299.6583 | 93 | 72.6787 | 507.4723 | -0.027852 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.32 | 4.9685 | 14.8 | 14.84 | 506.5542 | -0.65524 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.3242 | 4.8359 | -1 | -8.23 | 506.2737 | 0.42182 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.3304 | 301.0479 | -60 | -46.8755 | 501.493 | 0.020765 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.3318 | 299.6837 | 93 | 72.8996 | 507.4803 | -0.027701 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.3283 | 4.9685 | 14.8 | 14.8406 | 506.5518 | -0.65524 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.3325 | 4.8359 | -1 | -8.1167 | 506.2804 | 0.42182 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.3388 | 301.0479 | -60 | -47.1004 | 501.4831 | 0.020765 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.3402 | 299.6837 | 93 | 73.1205 | 507.4883 | -0.027701 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.3366 | 4.9685 | 14.8 | 14.8412 | 506.5494 | -0.65524 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.3409 | 4.8359 | -1 | -8.0044 | 506.2871 | 0.42182 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.3471 | 301.2559 | -60 | -47.2834 | 501.4757 | 0.020517 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.3485 | 299.6289 | 93 | 73.3409 | 507.4969 | -0.027676 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.345 | 4.9685 | 14.8 | 14.8419 | 506.5471 | -0.65524 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.3492 | 4.8359 | -1 | -7.8922 | 506.2938 | 0.42182 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.3554 | 301.2559 | -60 | -47.4664 | 501.4706 | 0.020517 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.3568 | 299.6289 | 93 | 73.5613 | 507.5061 | -0.027676 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.3533 | 4.9685 | 14.8 | 14.8425 | 506.5465 | -0.65524 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.3575 | 4.8247 | -1 | -7.7867 | 506.3004 | 0.41237 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.3638 | 301.2046 | -60 | -47.6024 | 501.4683 | 0.020654 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.3652 | 299.6289 | 93 | 73.7839 | 507.5154 | -0.027676 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.3616 | 4.9685 | 14.8 | 14.8431 | 506.5477 | -0.65524 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.3658 | 4.8247 | -1 | -7.6812 | 506.3069 | 0.41237 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.3721 | 301.2046 | -60 | -47.7383 | 501.4686 | 0.020654 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.3735 | 299.6289 | 93 | 74.0065 | 507.5247 | -0.027676 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.37 | 4.9685 | 14.8 | 14.8436 | 506.5499 | -0.65524 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.3742 | 4.8198 | -1 | -7.5971 | 506.3125 | 0.41287 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.3805 | 301.1603 | -60 | -47.8455 | 501.4689 | 0.020806 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.3818 | 299.5081 | 93 | 74.2272 | 507.534 | -0.027815 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.3783 | 4.9685 | 14.8 | 14.8442 | 506.5531 | -0.65524 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.3825 | 4.8198 | -1 | -7.513 | 506.3172 | 0.41287 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.3888 | 301.1603 | -60 | -47.9527 | 501.4691 | 0.020806 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.3902 | 299.5081 | 93 | 74.4479 | 507.5433 | -0.027815 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.3866 | 4.9685 | 14.8 | 14.8446 | 506.5546 | -0.65514 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.3908 | 4.8198 | -1 | -7.4486 | 506.3212 | 0.41287 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.3971 | 301.1603 | -60 | -48.058 | 501.4692 | 0.020806 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.3985 | 299.4248 | 93 | 74.6707 | 507.552 | -0.027964 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.395 | 4.9685 | 14.8 | 14.845 | 506.5546 | -0.65514 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.3992 | 4.8198 | -1 | -7.3843 | 506.3246 | 0.41287 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.4055 | 301.1603 | -60 | -48.1632 | 501.4694 | 0.020806 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.4068 | 299.4248 | 93 | 74.8934 | 507.5602 | -0.027964 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.4033 | 4.9685 | 14.8 | 14.8454 | 506.5546 | -0.65514 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.4075 | 4.8117 | -1 | -7.3389 | 506.3271 | 0.41378 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.4138 | 301.1603 | -60 | -48.267 | 501.4709 | 0.020806 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.4152 | 299.5155 | 93 | 75.1153 | 507.568 | -0.027889 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.4116 | 4.9685 | 14.8 | 14.8458 | 506.5546 | -0.65514 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.4158 | 4.8117 | -1 | -7.2934 | 506.3289 | 0.41378 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.4221 | 301.1603 | -60 | -48.3709 | 501.4737 | 0.020806 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.4235 | 299.5155 | 93 | 75.3373 | 507.5753 | -0.027889 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.42 | 4.9685 | 14.8 | 14.8462 | 506.5546 | -0.65514 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.4242 | 4.8117 | -1 | -7.248 | 506.329 | 0.41378 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.4305 | 301.1577 | -60 | -48.4747 | 501.4765 | 0.020807 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.4318 | 299.1495 | 93 | 75.576 | 507.5848 | -0.029191 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.4283 | 4.9685 | 14.8 | 14.8467 | 506.5546 | -0.65514 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.4325 | 4.8117 | -1 | -7.2026 | 506.3277 | 0.41378 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.4388 | 301.1577 | -60 | -48.5786 | 501.4792 | 0.020807 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.4402 | 299.1495 | 93 | 75.8146 | 507.5962 | -0.029191 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.4366 | 4.9685 | 14.8 | 14.8472 | 506.5546 | -0.65514 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.4408 | 4.8117 | -1 | -7.1593 | 506.3263 | 0.41378 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.4472 | 301.1577 | -60 | -48.6824 | 501.482 | 0.020807 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.4485 | 299.4187 | 93 | 76.0565 | 507.6076 | -0.029376 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.445 | 4.9685 | 14.8 | 14.8477 | 506.5546 | -0.65514 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.4492 | 4.8117 | -1 | -7.1159 | 506.325 | 0.41378 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.4555 | 301.1577 | -60 | -48.7863 | 501.4847 | 0.020807 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.4568 | 299.4187 | 93 | 76.2985 | 507.619 | -0.029376 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.4533 | 4.9685 | 14.8 | 14.8482 | 506.5546 | -0.65514 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.4575 | 4.8117 | -1 | -7.0753 | 506.3236 | 0.41378 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.4638 | 301.1977 | -60 | -48.8875 | 501.4874 | 0.020623 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.4651 | 299.5785 | 93 | 76.5378 | 507.6316 | -0.02927 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.4617 | 4.9685 | 14.8 | 14.8487 | 506.5546 | -0.65514 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.4658 | 4.8117 | -1 | -7.0348 | 506.3223 | 0.41378 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.4722 | 301.1977 | -60 | -48.9886 | 501.4902 | 0.020623 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.4735 | 299.5785 | 93 | 76.7771 | 507.6453 | -0.02927 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.47 | 4.9685 | 14.8 | 14.8492 | 506.5546 | -0.65514 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.4742 | 4.8117 | -1 | -6.9942 | 506.3221 | 0.41378 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.4805 | 301.1977 | -60 | -49.0898 | 501.4929 | 0.020623 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.4818 | 299.4262 | 93 | 77.0101 | 507.6585 | -0.028845 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.4783 | 4.9685 | 14.8 | 14.8496 | 506.5546 | -0.65514 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.4825 | 4.8117 | -1 | -6.9536 | 506.3233 | 0.41378 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.4889 | 301.1977 | -60 | -49.191 | 501.4956 | 0.020623 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.4902 | 299.4262 | 93 | 77.2432 | 507.6712 | -0.028845 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.4867 | 4.9685 | 14.8 | 14.8501 | 506.5546 | -0.65514 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.4908 | 4.8117 | -1 | -6.9147 | 506.3245 | 0.41378 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.4972 | 301.3671 | -60 | -49.3022 | 501.504 | 0.021234 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.4985 | 299.3699 | 93 | 77.4782 | 507.6835 | -0.028858 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.495 | 4.9685 | 14.8 | 14.8506 | 506.5546 | -0.65514 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.4991 | 4.8117 | -1 | -6.8759 | 506.3256 | 0.41378 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.5055 | 301.3671 | -60 | -49.4133 | 501.5179 | 0.021234 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.5068 | 299.3699 | 93 | 77.7132 | 507.6954 | -0.028858 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.5033 | 5.1166 | 14.8 | 14.8507 | 506.5546 | -0.64663 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.5075 | 4.8117 | -1 | -6.8371 | 506.3268 | 0.41378 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.5139 | 300.3072 | -60 | -49.5036 | 501.5089 | 0.020491 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.5151 | 299.2875 | 93 | 77.9323 | 507.7068 | -0.029006 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.5117 | 5.1166 | 14.8 | 14.8508 | 506.5546 | -0.64663 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.5158 | 4.8117 | -1 | -6.7982 | 506.3279 | 0.41378 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.5222 | 300.3072 | -60 | -49.5939 | 501.477 | 0.020491 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.5235 | 299.2875 | 93 | 78.1514 | 507.7177 | -0.029006 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.52 | 5.1166 | 14.8 | 14.8509 | 506.5546 | -0.64663 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.5241 | 4.8064 | -1 | -6.7594 | 506.3298 | 0.4145 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.5305 | 300.9417 | -60 | -49.7033 | 501.4613 | 0.022127 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.5318 | 299.2054 | 93 | 78.3411 | 507.7271 | -0.029179 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.5283 | 5.1166 | 14.8 | 14.8511 | 506.5546 | -0.64663 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.5325 | 4.8064 | -1 | -6.7206 | 506.3323 | 0.4145 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.5389 | 300.9417 | -60 | -49.8127 | 501.4619 | 0.022127 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.5401 | 299.2054 | 93 | 78.5308 | 507.7352 | -0.029179 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.5367 | 5.2252 | 14.8 | 14.8501 | 506.5546 | -0.63957 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.5408 | 4.8954 | -1 | -6.6733 | 506.3341 | 0.36549 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.5472 | 301.2019 | -60 | -49.915 | 501.4727 | 0.02249 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.5485 | 299.6079 | 93 | 78.6722 | 507.7415 | -0.028644 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.545 | 5.2252 | 14.8 | 14.8492 | 506.5546 | -0.63957 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.5491 | 4.8954 | -1 | -6.626 | 506.3352 | 0.36549 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.5556 | 301.2019 | -60 | -50.0173 | 501.4938 | 0.02249 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.5568 | 299.6079 | 93 | 78.8137 | 507.7462 | -0.028644 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.5533 | 5.2252 | 14.8 | 14.8483 | 506.5546 | -0.63957 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.5575 | 4.8954 | -1 | -6.5787 | 506.3364 | 0.36549 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.5639 | 301.2002 | -60 | -50.1196 | 501.5201 | 0.02249 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.5651 | 299.5508 | 93 | 78.9279 | 507.7522 | -0.028669 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.5617 | 5.2252 | 14.8 | 14.8473 | 506.5546 | -0.63957 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.5658 | 4.8954 | -1 | -6.5314 | 506.3375 | 0.36549 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.5722 | 301.2002 | -60 | -50.2219 | 501.5514 | 0.02249 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.5735 | 299.5508 | 93 | 79.0422 | 507.7593 | -0.028669 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.57 | 5.2253 | 14.8 | 14.8464 | 506.5562 | -0.63967 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.5741 | 4.914 | -1 | -6.4786 | 506.3386 | 0.28838 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.5806 | 301.2036 | -60 | -50.3242 | 501.5836 | 0.02249 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.5818 | 299.5508 | 93 | 79.1386 | 507.7664 | -0.028669 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.5783 | 5.2253 | 14.8 | 14.8456 | 506.5593 | -0.63967 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.5825 | 4.914 | -1 | -6.4258 | 506.3398 | 0.28838 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.5889 | 301.2036 | -60 | -50.4265 | 501.6167 | 0.02249 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.5901 | 299.5508 | 93 | 79.2349 | 507.7735 | -0.028669 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.5867 | 5.2253 | 14.8 | 14.8447 | 506.5609 | -0.63967 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.5908 | 4.914 | -1 | -6.3818 | 506.3409 | 0.28838 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.5973 | 299.2722 | -60 | -50.5156 | 501.6165 | 0.022222 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.5985 | 299.5591 | 93 | 79.3335 | 507.7817 | -0.02883 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.595 | 5.2253 | 14.8 | 14.8438 | 506.5609 | -0.63967 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.5991 | 4.914 | -1 | -6.3379 | 506.342 | 0.28838 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.6056 | 299.2722 | -60 | -50.6047 | 501.5831 | 0.022222 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.6068 | 299.5591 | 93 | 79.4321 | 507.791 | -0.02883 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.6033 | 5.2253 | 14.8 | 14.8428 | 506.5609 | -0.63967 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.6074 | 4.914 | -1 | -6.294 | 506.342 | 0.28838 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.6139 | 300.5578 | -60 | -50.6957 | 501.5712 | 0.022248 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.6151 | 299.5329 | 93 | 79.5289 | 507.8 | -0.028692 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.6117 | 5.2253 | 14.8 | 14.8419 | 506.5609 | -0.63967 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.6158 | 4.914 | -1 | -6.25 | 506.3409 | 0.28838 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.6223 | 300.5578 | -60 | -50.7866 | 501.5808 | 0.022248 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.6235 | 299.5329 | 93 | 79.6257 | 507.8086 | -0.028692 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.62 | 5.2253 | 14.8 | 14.841 | 506.5609 | -0.63967 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.6241 | 4.914 | -1 | -6.2061 | 506.3398 | 0.28838 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.6306 | 300.5507 | -60 | -50.8776 | 501.5743 | 0.022249 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.6318 | 299.7223 | 93 | 79.7174 | 507.8167 | -0.028285 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.6283 | 5.2253 | 14.8 | 14.84 | 506.5609 | -0.63967 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.6324 | 4.914 | -1 | -6.1622 | 506.3388 | 0.28838 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.6389 | 300.5507 | -60 | -50.9685 | 501.5519 | 0.022249 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.6401 | 299.7223 | 93 | 79.809 | 507.8243 | -0.028285 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.6367 | 5.2253 | 14.8 | 14.8391 | 506.5609 | -0.63967 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.6408 | 4.9093 | -1 | -6.1183 | 506.3376 | 0.289 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.6473 | 300.4203 | -60 | -51.0657 | 501.5396 | 0.022541 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.6484 | 299.64 | 93 | 79.9029 | 507.8293 | -0.028457 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.645 | 5.2253 | 14.8 | 14.8381 | 506.5609 | -0.63967 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.6491 | 4.9093 | -1 | -6.0744 | 506.3364 | 0.289 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.6556 | 300.4203 | -60 | -51.1629 | 501.5375 | 0.022541 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.6568 | 299.64 | 93 | 79.9967 | 507.8318 | -0.028457 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.6534 | 5.2253 | 14.8 | 14.8372 | 506.5609 | -0.63967 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.6574 | 4.9093 | -1 | -6.0305 | 506.3345 | 0.289 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.664 | 300.4203 | -60 | -51.2601 | 501.5351 | 0.022541 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.6651 | 299.5587 | 93 | 80.086 | 507.8337 | -0.028606 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.6617 | 5.2253 | 14.8 | 14.8362 | 506.5609 | -0.63967 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.6658 | 4.9093 | -1 | -5.9867 | 506.332 | 0.289 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.6723 | 300.4203 | -60 | -51.3574 | 501.5324 | 0.022541 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.6734 | 299.5587 | 93 | 80.1753 | 507.8352 | -0.028606 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.67 | 5.2253 | 14.8 | 14.8353 | 506.5609 | -0.63967 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.6741 | 4.9057 | -1 | -5.9428 | 506.3285 | 0.28943 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.6806 | 300.4131 | -60 | -51.4546 | 501.5293 | 0.022542 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.6818 | 299.5587 | 93 | 80.2647 | 507.8367 | -0.028606 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.6784 | 5.2253 | 14.8 | 14.8344 | 506.5609 | -0.63967 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.6824 | 4.9057 | -1 | -5.8989 | 506.3242 | 0.28943 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.689 | 300.4131 | -60 | -51.5518 | 501.5257 | 0.022542 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.6901 | 299.5587 | 93 | 80.354 | 507.8382 | -0.028606 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.6867 | 5.2168 | 14.8 | 14.8334 | 506.5616 | -0.64021 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.6908 | 4.9057 | -1 | -5.855 | 506.3198 | 0.28943 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.6973 | 300.4131 | -60 | -51.649 | 501.5222 | 0.022542 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.6984 | 299.468 | 93 | 80.4433 | 507.8393 | -0.028625 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.695 | 5.2168 | 14.8 | 14.8325 | 506.5629 | -0.64021 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.6991 | 4.9057 | -1 | -5.811 | 506.3155 | 0.28943 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.7057 | 300.4131 | -60 | -51.7462 | 501.5186 | 0.022542 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.7068 | 299.468 | 93 | 80.5327 | 507.8401 | -0.028625 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.7034 | 5.2168 | 14.8 | 14.8316 | 506.5643 | -0.64021 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.7074 | 4.9057 | -1 | -5.7671 | 506.3112 | 0.28943 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.714 | 300.41 | -60 | -51.8434 | 501.5151 | 0.022543 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.7151 | 299.3534 | 93 | 80.6322 | 507.8445 | -0.030335 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.7117 | 5.2168 | 14.8 | 14.8307 | 506.5656 | -0.64021 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.7158 | 4.9057 | -1 | -5.7231 | 506.3068 | 0.28943 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.7223 | 300.41 | -60 | -51.9407 | 501.5117 | 0.022543 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.7234 | 299.3534 | 93 | 80.7317 | 507.8528 | -0.030335 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.72 | 5.2078 | 14.8 | 14.8298 | 506.5679 | -0.64079 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.7241 | 4.9057 | -1 | -5.6792 | 506.3025 | 0.28943 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.7307 | 300.497 | -60 | -52.0379 | 501.5084 | 0.022756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.7318 | 299.7112 | 93 | 80.8442 | 507.8628 | -0.031457 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.7284 | 5.2078 | 14.8 | 14.829 | 506.5712 | -0.64079 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.7324 | 4.9057 | -1 | -5.6352 | 506.2981 | 0.28943 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.739 | 300.497 | -60 | -52.1351 | 501.505 | 0.022756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.7401 | 299.7112 | 93 | 80.9568 | 507.8747 | -0.031457 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.7367 | 5.1888 | 14.8 | 14.8282 | 506.573 | -0.6418 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.7407 | 4.9057 | -1 | -5.5913 | 506.2938 | 0.28943 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.7474 | 300.497 | -60 | -52.2364 | 501.5016 | 0.022756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.7484 | 299.6307 | 93 | 81.0637 | 507.8861 | -0.031612 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.745 | 5.1888 | 14.8 | 14.8273 | 506.5733 | -0.6418 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.7491 | 4.9057 | -1 | -5.5473 | 506.2894 | 0.28943 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.7557 | 300.497 | -60 | -52.3377 | 501.4981 | 0.022756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.7567 | 299.6307 | 93 | 81.1707 | 507.897 | -0.031612 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.7534 | 5.1888 | 14.8 | 14.8265 | 506.5735 | -0.6418 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.7574 | 4.9057 | -1 | -5.5034 | 506.2851 | 0.28943 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.764 | 300.4977 | -60 | -52.4342 | 501.4923 | 0.022756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.7651 | 299.6594 | 93 | 81.2681 | 507.9072 | -0.03108 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.7617 | 5.1888 | 14.8 | 14.8257 | 506.5738 | -0.6418 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.7657 | 4.9057 | -1 | -5.4594 | 506.2807 | 0.28943 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.7724 | 300.4977 | -60 | -52.5306 | 501.484 | 0.022756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.7734 | 299.6594 | 93 | 81.3656 | 507.9168 | -0.03108 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.77 | 5.1888 | 14.8 | 14.8248 | 506.574 | -0.6418 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.7741 | 4.9015 | -1 | -5.4156 | 506.2761 | 0.28999 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.7807 | 300.4977 | -60 | -52.6354 | 501.476 | 0.022756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.7817 | 299.6969 | 93 | 81.4596 | 507.9272 | -0.031206 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.7784 | 5.1888 | 14.8 | 14.8239 | 506.5743 | -0.6418 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.7824 | 4.9015 | -1 | -5.3718 | 506.2712 | 0.28999 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.789 | 300.4977 | -60 | -52.7402 | 501.4683 | 0.022756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.7901 | 299.6969 | 93 | 81.5537 | 507.9385 | -0.031206 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.7867 | 5.1888 | 14.8 | 14.823 | 506.5746 | -0.6418 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.7907 | 4.8962 | -1 | -5.3281 | 506.269 | 0.29104 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.7974 | 300.4977 | -60 | -52.8395 | 501.4607 | 0.022756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.7984 | 299.6969 | 93 | 81.6426 | 507.9498 | -0.031206 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.795 | 5.1888 | 14.8 | 14.8221 | 506.5748 | -0.6418 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.7991 | 4.8962 | -1 | -5.2843 | 506.2696 | 0.29104 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.8057 | 300.4977 | -60 | -52.9389 | 501.4531 | 0.022756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.8067 | 299.6969 | 93 | 81.7315 | 507.961 | -0.031206 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.8034 | 5.1888 | 14.8 | 14.8212 | 506.5766 | -0.6418 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.8074 | 4.8962 | -1 | -5.2406 | 506.2702 | 0.29104 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.8141 | 300.4977 | -60 | -53.0345 | 501.4456 | 0.022756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.8151 | 299.6969 | 93 | 81.8204 | 507.9728 | -0.031206 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.8117 | 5.1888 | 14.8 | 14.8204 | 506.58 | -0.6418 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.8157 | 4.8962 | -1 | -5.1968 | 506.2708 | 0.29104 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.8224 | 300.4977 | -60 | -53.1301 | 501.438 | 0.022756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.8234 | 299.6969 | 93 | 81.9093 | 507.9852 | -0.031206 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.82 | 5.08 | 14.8 | 14.8205 | 506.5834 | -0.64887 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.8241 | 4.8962 | -1 | -5.1531 | 506.2722 | 0.29104 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.8307 | 300.4445 | -60 | -53.22 | 501.4302 | 0.0229 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.8317 | 299.6427 | 93 | 82.0029 | 507.9972 | -0.031292 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.8284 | 5.08 | 14.8 | 14.8207 | 506.5868 | -0.64887 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.8324 | 4.8962 | -1 | -5.1093 | 506.2744 | 0.29104 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.8391 | 300.4445 | -60 | -53.3099 | 501.4221 | 0.0229 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.84 | 299.6427 | 93 | 82.0966 | 508.0088 | -0.031292 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.8367 | 5.08 | 14.8 | 14.8208 | 506.5902 | -0.64887 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.8407 | 4.8962 | -1 | -5.0654 | 506.2767 | 0.29104 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.8474 | 300.4445 | -60 | -53.3827 | 501.414 | 0.0229 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.8484 | 299.8995 | 93 | 82.183 | 508.0189 | -0.03082 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.845 | 5.08 | 14.8 | 14.821 | 506.5936 | -0.64887 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.8491 | 4.8962 | -1 | -5.0216 | 506.279 | 0.29104 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.8558 | 300.4445 | -60 | -53.4555 | 501.406 | 0.0229 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.8567 | 299.8995 | 93 | 82.2695 | 508.0275 | -0.03082 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.8534 | 5.08 | 14.8 | 14.8211 | 506.597 | -0.64887 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.8574 | 4.8962 | -1 | -4.9807 | 506.2812 | 0.29104 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.8641 | 300.3737 | -60 | -53.5135 | 501.3972 | 0.022995 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.865 | 299.8182 | 93 | 82.3557 | 508.0346 | -0.030976 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.8617 | 5.08 | 14.8 | 14.8213 | 506.6003 | -0.64887 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.8657 | 4.8962 | -1 | -4.9398 | 506.2834 | 0.29104 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.8724 | 300.3737 | -60 | -53.5715 | 501.3877 | 0.022995 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.8734 | 299.8182 | 93 | 82.4419 | 508.0402 | -0.030976 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.87 | 5.08 | 14.8 | 14.8215 | 506.6037 | -0.64887 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.874 | 4.8962 | -1 | -4.899 | 506.2857 | 0.29104 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.8808 | 300.4919 | -60 | -53.618 | 501.3785 | 0.022653 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.8817 | 299.7368 | 93 | 82.5302 | 508.0442 | -0.031154 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.8784 | 5.08 | 14.8 | 14.8216 | 506.6071 | -0.64887 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.8824 | 4.8962 | -1 | -4.8581 | 506.288 | 0.29104 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.8891 | 300.4919 | -60 | -53.6646 | 501.3696 | 0.022653 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.89 | 299.7368 | 93 | 82.6186 | 508.0468 | -0.031154 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.8867 | 5.08 | 14.8 | 14.8218 | 506.6105 | -0.64887 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.8907 | 4.8962 | -1 | -4.8195 | 506.2902 | 0.29104 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.8974 | 300.4919 | -60 | -53.7074 | 501.3607 | 0.022653 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.8984 | 299.6605 | 93 | 82.7143 | 508.0495 | -0.03131 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.8951 | 5.08 | 14.8 | 14.8219 | 506.6139 | -0.64887 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.899 | 4.8962 | -1 | -4.781 | 506.2924 | 0.29104 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.9058 | 300.4919 | -60 | -53.7501 | 501.3519 | 0.022653 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.9067 | 299.6605 | 93 | 82.81 | 508.0523 | -0.03131 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.9034 | 5.08 | 14.8 | 14.8221 | 506.6173 | -0.64887 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.9074 | 4.8913 | -1 | -4.7543 | 506.2935 | 0.29154 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.9141 | 300.0537 | -60 | -53.7886 | 501.329 | 0.022431 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.915 | 299.9104 | 93 | 82.9016 | 508.0551 | -0.030929 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.9117 | 5.08 | 14.8 | 14.8222 | 506.6207 | -0.64887 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.9157 | 4.8913 | -1 | -4.7277 | 506.2933 | 0.29154 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.9225 | 300.0537 | -60 | -53.8271 | 501.2921 | 0.022431 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.9234 | 299.9104 | 93 | 82.9931 | 508.058 | -0.030929 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.9201 | 5.08 | 14.8 | 14.8224 | 506.6241 | -0.64887 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.924 | 4.8876 | -1 | -4.7011 | 506.2939 | 0.29216 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.9308 | 300.0195 | -60 | -53.8678 | 501.2786 | 0.022588 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.9317 | 299.9099 | 93 | 83.0846 | 508.0613 | -0.03093 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.9284 | 5.08 | 14.8 | 14.8226 | 506.6274 | -0.64887 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.9324 | 4.8876 | -1 | -4.6745 | 506.2951 | 0.29216 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.9391 | 300.0195 | -60 | -53.9084 | 501.2885 | 0.022588 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.94 | 299.9099 | 93 | 83.1761 | 508.0651 | -0.03093 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.9367 | 5.08 | 14.8 | 14.8227 | 506.6308 | -0.64887 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.9407 | 4.8876 | -1 | -4.655 | 506.2956 | 0.29216 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.9475 | 301.7658 | -60 | -53.9426 | 501.3091 | 0.022168 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.9483 | 299.7945 | 93 | 83.2692 | 508.0705 | -0.031242 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.9451 | 5.08 | 14.8 | 14.8229 | 506.6342 | -0.64887 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.949 | 4.8876 | -1 | -4.6355 | 506.2955 | 0.29216 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.9558 | 301.7658 | -60 | -53.9767 | 501.3404 | 0.022168 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.9567 | 299.7945 | 93 | 83.3622 | 508.0775 | -0.031242 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.9534 | 5.08 | 14.8 | 14.823 | 506.6376 | -0.64887 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.9574 | 4.8876 | -1 | -4.6161 | 506.2954 | 0.29216 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.9642 | 300.5538 | -60 | -54.0146 | 501.3428 | 0.022536 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.965 | 299.7951 | 93 | 83.4558 | 508.0849 | -0.031242 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.9617 | 5.08 | 14.8 | 14.8232 | 506.641 | -0.64887 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.9657 | 4.8876 | -1 | -4.5966 | 506.2954 | 0.29216 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.9725 | 300.5538 | -60 | -54.0524 | 501.3163 | 0.022536 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.9733 | 299.7951 | 93 | 83.5494 | 508.0929 | -0.031242 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.9701 | 4.9318 | 14.8 | 14.8238 | 506.6459 | -0.65749 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.974 | 4.8876 | -1 | -4.5771 | 506.2953 | 0.29216 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.9808 | 300.5389 | -60 | -54.0927 | 501.2898 | 0.022442 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.9817 | 299.89 | 93 | 83.6395 | 508.0997 | -0.030759 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.9784 | 4.9318 | 14.8 | 14.8244 | 506.6525 | -0.65749 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.9824 | 4.8876 | -1 | -4.5577 | 506.2953 | 0.29216 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.9892 | 300.5389 | -60 | -54.1329 | 501.2632 | 0.022442 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.99 | 299.89 | 93 | 83.7296 | 508.1053 | -0.030759 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.9867 | 4.9318 | 14.8 | 14.825 | 506.6574 | -0.65749 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.9907 | 4.8876 | -1 | -4.5382 | 506.2952 | 0.29216 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 3.9975 | 300.5403 | -60 | -54.1741 | 501.2366 | 0.022442 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 3.9983 | 299.8091 | 93 | 83.8123 | 508.1106 | -0.030938 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 3.9951 | 4.9318 | 14.8 | 14.8255 | 506.6608 | -0.65749 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
3.999 | 4.8876 | -1 | -4.5187 | 506.2952 | 0.29216 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.0059 | 300.5403 | -60 | -54.2153 | 501.2097 | 0.022442 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.0067 | 299.8091 | 93 | 83.895 | 508.1156 | -0.030938 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.0034 | 4.9318 | 14.8 | 14.8261 | 506.6642 | -0.65749 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.0074 | 4.8876 | -1 | -4.4992 | 506.2951 | 0.29216 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.0142 | 300.5403 | -60 | -54.2519 | 501.2162 | 0.022442 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.015 | 299.8091 | 93 | 83.9771 | 508.1194 | -0.030938 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.0117 | 4.9318 | 14.8 | 14.8266 | 506.6676 | -0.65749 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.0157 | 4.8876 | -1 | -4.4798 | 506.2951 | 0.29216 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.0225 | 300.5403 | -60 | -54.2885 | 501.2558 | 0.022442 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.0233 | 299.8091 | 93 | 84.0592 | 508.1222 | -0.030938 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.0201 | 4.9222 | 14.8 | 14.8271 | 506.67 | -0.65802 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.024 | 4.8876 | -1 | -4.4602 | 506.295 | 0.29216 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.0309 | 300.5547 | -60 | -54.3305 | 501.2737 | 0.022999 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.0316 | 299.7069 | 93 | 84.1461 | 508.1232 | -0.031727 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.0284 | 4.9222 | 14.8 | 14.8276 | 506.6716 | -0.65802 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.0323 | 4.8876 | -1 | -4.4407 | 506.295 | 0.29216 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.0392 | 300.5547 | -60 | -54.3725 | 501.2697 | 0.022999 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.04 | 299.7069 | 93 | 84.233 | 508.1224 | -0.031727 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.0367 | 4.9148 | 14.8 | 14.8282 | 506.673 | -0.65843 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.0407 | 5.1011 | -1 | -4.4191 | 506.2941 | 0.26978 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.0475 | 300.2911 | -60 | -54.4169 | 501.2657 | 0.023875 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.0483 | 299.6819 | 93 | 84.3058 | 508.12 | -0.031619 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.0451 | 4.9148 | 14.8 | 14.8287 | 506.6743 | -0.65843 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.049 | 5.1011 | -1 | -4.3976 | 506.2923 | 0.26978 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.0559 | 300.2911 | -60 | -54.4612 | 501.2616 | 0.023875 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.0566 | 299.6819 | 93 | 84.3787 | 508.116 | -0.031619 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.0534 | 4.9148 | 14.8 | 14.8292 | 506.6755 | -0.65843 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.0573 | 5.1011 | -1 | -4.376 | 506.2905 | 0.26978 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.0642 | 300.3615 | -60 | -54.5268 | 501.2582 | 0.023997 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.065 | 299.6562 | 93 | 84.4226 | 508.1125 | -0.03128 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.0617 | 4.9148 | 14.8 | 14.8298 | 506.6768 | -0.65843 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.0657 | 5.1011 | -1 | -4.3544 | 506.2889 | 0.26978 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.0726 | 300.3615 | -60 | -54.5924 | 501.2554 | 0.023997 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.0733 | 299.6562 | 93 | 84.4664 | 508.1093 | -0.03128 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.0701 | 4.9148 | 14.8 | 14.8303 | 506.6781 | -0.65843 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.074 | 5.3539 | -1 | -4.3288 | 506.2884 | 0.21614 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.0809 | 300.3586 | -60 | -54.639 | 501.2527 | 0.023997 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.0816 | 299.6562 | 93 | 84.5103 | 508.1067 | -0.03128 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.0784 | 4.9148 | 14.8 | 14.8309 | 506.6794 | -0.65843 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.0823 | 5.3539 | -1 | -4.3031 | 506.289 | 0.21614 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.0892 | 300.3586 | -60 | -54.6856 | 501.2499 | 0.023997 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.09 | 299.6562 | 93 | 84.5541 | 508.1046 | -0.03128 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.0867 | 4.9148 | 14.8 | 14.8314 | 506.6806 | -0.65843 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.0907 | 5.3539 | -1 | -4.2775 | 506.2905 | 0.21614 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.0976 | 300.3586 | -60 | -54.7322 | 501.2475 | 0.023997 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.0983 | 299.7284 | 93 | 84.5998 | 508.1024 | -0.031404 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.0951 | 4.9148 | 14.8 | 14.832 | 506.6819 | -0.65843 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.099 | 5.3539 | -1 | -4.2518 | 506.293 | 0.21614 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.1059 | 300.3586 | -60 | -54.7788 | 501.2454 | 0.023997 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.1066 | 299.7284 | 93 | 84.6456 | 508.1003 | -0.031404 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.1034 | 4.9148 | 14.8 | 14.8325 | 506.6825 | -0.65843 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.1073 | 5.3539 | -1 | -4.2262 | 506.2954 | 0.21614 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.1143 | 299.4541 | -60 | -54.8146 | 501.2256 | 0.023431 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.1149 | 299.7298 | 93 | 84.6973 | 508.0986 | -0.031404 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.1117 | 4.9148 | 14.8 | 14.833 | 506.6825 | -0.65843 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.1157 | 5.3539 | -1 | -4.2005 | 506.2979 | 0.21614 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.1226 | 299.4541 | -60 | -54.8503 | 501.1881 | 0.023431 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.1233 | 299.7298 | 93 | 84.7491 | 508.0971 | -0.031404 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.1201 | 4.9148 | 14.8 | 14.8336 | 506.6824 | -0.65843 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.124 | 5.3539 | -1 | -4.1749 | 506.3003 | 0.21614 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.1309 | 300.5496 | -60 | -54.9082 | 501.1747 | 0.024756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.1316 | 299.4218 | 93 | 84.7942 | 508.092 | -0.031266 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.1284 | 4.9148 | 14.8 | 14.8341 | 506.6823 | -0.65843 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.1323 | 5.3539 | -1 | -4.1492 | 506.3027 | 0.21614 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.1393 | 300.5496 | -60 | -54.9661 | 501.1854 | 0.024756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.1399 | 299.4218 | 93 | 84.8393 | 508.0833 | -0.031266 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.1368 | 4.9022 | 14.8 | 14.8342 | 506.6787 | -0.659 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.1407 | 5.3539 | -1 | -4.1236 | 506.3051 | 0.21614 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.1476 | 301.6461 | -60 | -55.0039 | 501.2092 | 0.023277 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.1483 | 299.4204 | 93 | 84.8843 | 508.0728 | -0.031267 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.1451 | 4.9022 | 14.8 | 14.8344 | 506.6715 | -0.659 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.149 | 5.3539 | -1 | -4.0979 | 506.3076 | 0.21614 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.1559 | 301.6461 | -60 | -55.0416 | 501.2462 | 0.023277 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.1566 | 299.4204 | 93 | 84.9294 | 508.0603 | -0.031267 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.1534 | 4.9022 | 14.8 | 14.8345 | 506.6659 | -0.659 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.1573 | 5.3539 | -1 | -4.0723 | 506.31 | 0.21614 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.1643 | 299.7851 | -60 | -55.0876 | 501.255 | 0.024035 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.1649 | 299.4204 | 93 | 84.9765 | 508.0484 | -0.031267 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.1618 | 4.9022 | 14.8 | 14.8346 | 506.6617 | -0.659 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.1656 | 5.3539 | -1 | -4.0466 | 506.3124 | 0.21614 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.1726 | 299.7851 | -60 | -55.1337 | 501.2357 | 0.024035 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.1732 | 299.4204 | 93 | 85.0236 | 508.037 | -0.031267 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.1701 | 4.9022 | 14.8 | 14.8347 | 506.6576 | -0.659 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.174 | 5.3463 | -1 | -4.021 | 506.3144 | 0.21709 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.181 | 299.7654 | -60 | -55.1843 | 501.2166 | 0.024107 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.1816 | 299.5518 | 93 | 85.0717 | 508.0256 | -0.031281 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.1784 | 4.9022 | 14.8 | 14.8348 | 506.6534 | -0.659 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.1823 | 5.3463 | -1 | -3.9954 | 506.3158 | 0.21709 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.1893 | 299.7654 | -60 | -55.2349 | 501.1979 | 0.024107 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.1899 | 299.5518 | 93 | 85.1199 | 508.0143 | -0.031281 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.1868 | 4.9022 | 14.8 | 14.8349 | 506.6493 | -0.659 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.1906 | 5.3463 | -1 | -3.9718 | 506.3177 | 0.21709 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.1976 | 299.7843 | -60 | -55.2844 | 501.1795 | 0.024174 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.1982 | 299.5518 | 93 | 85.168 | 508.0021 | -0.031281 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.1951 | 4.9022 | 14.8 | 14.8351 | 506.6452 | -0.659 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.199 | 5.3463 | -1 | -3.9482 | 506.3199 | 0.21709 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.206 | 299.7843 | -60 | -55.334 | 501.1614 | 0.024174 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.2066 | 299.5518 | 93 | 85.2161 | 507.9891 | -0.031281 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.2034 | 4.9022 | 14.7091 | 14.8352 | 506.6411 | -0.659 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.2073 | 5.3463 | -1 | -3.9245 | 506.3203 | 0.21709 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.2143 | 299.79 | -60 | -55.3814 | 501.1437 | 0.024174 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.2149 | 299.4783 | 93 | 85.2608 | 507.9761 | -0.031157 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.2118 | 4.9022 | 14.5348 | 14.8353 | 506.6369 | -0.659 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.2156 | 5.3463 | -1 | -3.9009 | 506.3188 | 0.21709 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.2227 | 299.79 | -60 | -55.4288 | 501.1264 | 0.024174 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.2232 | 299.4783 | 93 | 85.3055 | 507.9631 | -0.031157 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.2201 | 4.9022 | 14.3606 | 14.8355 | 506.6328 | -0.659 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.224 | 5.3463 | -1 | -3.8773 | 506.3173 | 0.21709 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.231 | 300.9795 | -60 | -55.4625 | 501.1238 | 0.023136 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.2316 | 299.6667 | 93 | 85.36 | 507.95 | -0.032005 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.2284 | 4.9022 | 14.1863 | 14.8356 | 506.6286 | -0.659 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.2323 | 5.3463 | -1 | -3.8536 | 506.3159 | 0.21709 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.2393 | 300.9795 | -60 | -55.4962 | 501.1361 | 0.023136 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.2399 | 299.6667 | 93 | 85.4145 | 507.9368 | -0.032005 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.2368 | 4.9022 | 14.012 | 14.8358 | 506.6245 | -0.659 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.2406 | 5.3463 | -1 | -3.8299 | 506.3144 | 0.21709 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.2477 | 300.7886 | -60 | -55.5493 | 501.1513 | 0.024426 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.2482 | 299.5065 | 93 | 85.4799 | 507.9244 | -0.032824 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.2451 | 4.9022 | 13.8378 | 14.836 | 506.6204 | -0.659 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.249 | 5.3463 | -1 | -3.8061 | 506.313 | 0.21709 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.256 | 300.7886 | -60 | -55.6023 | 501.1693 | 0.024426 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.2565 | 299.5065 | 93 | 85.5452 | 507.9128 | -0.032824 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.2534 | 4.9022 | 13.6635 | 14.8362 | 506.6162 | -0.659 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.2573 | 5.3463 | -1 | -3.7824 | 506.3115 | 0.21709 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.2644 | 300.7461 | -60 | -55.658 | 501.1873 | 0.024622 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.2649 | 299.5072 | 93 | 85.5944 | 507.9012 | -0.032824 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.2618 | 4.9022 | 13.4893 | 14.8363 | 506.6121 | -0.659 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.2656 | 5.3463 | -1 | -3.7586 | 506.31 | 0.21709 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.2727 | 300.7461 | -60 | -55.7137 | 501.2054 | 0.024622 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.2732 | 299.5072 | 93 | 85.6436 | 507.8895 | -0.032824 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.2701 | 4.9022 | 13.315 | 14.8365 | 506.608 | -0.659 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.274 | 5.3463 | -1 | -3.7349 | 506.3086 | 0.21709 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.281 | 300.0327 | -60 | -55.7695 | 501.2127 | 0.024722 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.2815 | 299.5888 | 93 | 85.6873 | 507.8787 | -0.032641 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.2784 | 4.9022 | 13.1407 | 14.8367 | 506.6039 | -0.659 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.2823 | 5.3463 | -1 | -3.7111 | 506.3071 | 0.21709 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.2894 | 300.0327 | -60 | -55.8252 | 501.2094 | 0.024722 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.2899 | 299.5888 | 93 | 85.7311 | 507.8686 | -0.032641 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.2868 | 4.9022 | 12.9665 | 14.8369 | 506.5997 | -0.659 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.2906 | 5.3434 | -1 | -3.6855 | 506.307 | 0.20699 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.2977 | 300.0384 | -60 | -55.8837 | 501.2061 | 0.024721 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.2982 | 299.589 | 93 | 85.7756 | 507.8588 | -0.032641 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.2951 | 4.9022 | 12.7922 | 14.8371 | 506.5956 | -0.659 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.299 | 5.3434 | -1 | -3.6599 | 506.3081 | 0.20699 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.306 | 300.0384 | -60 | -55.9421 | 501.2028 | 0.024721 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.3065 | 299.589 | 93 | 85.8201 | 507.8492 | -0.032641 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.3034 | 5.0114 | 12.6179 | 14.8355 | 506.5914 | -0.65007 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.3073 | 5.3404 | -1 | -3.6343 | 506.3084 | 0.20735 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.3144 | 299.3716 | -60 | -55.9842 | 501.1837 | 0.023712 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.3148 | 299.7005 | 93 | 85.8737 | 507.8406 | -0.032824 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.3118 | 5.0114 | 12.4437 | 14.8339 | 506.5873 | -0.65007 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.3156 | 5.3404 | -1 | -3.6087 | 506.3079 | 0.20735 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.3227 | 299.3716 | -60 | -56.0262 | 501.1488 | 0.023712 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.3232 | 299.7005 | 93 | 85.9272 | 507.8328 | -0.032824 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.3201 | 5.0114 | 12.2694 | 14.8323 | 506.5832 | -0.65007 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.324 | 5.229 | -1 | -3.5814 | 506.3097 | 0.20784 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.3311 | 300.387 | -60 | -56.0754 | 501.1436 | 0.024722 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.3315 | 299.7005 | 93 | 85.9806 | 507.8253 | -0.032824 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.3284 | 5.0114 | 12.0951 | 14.8307 | 506.579 | -0.65007 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.3323 | 5.229 | -1 | -3.5541 | 506.3139 | 0.20784 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.3394 | 300.387 | -60 | -56.1245 | 501.1681 | 0.024722 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.3398 | 299.7005 | 93 | 86.034 | 507.8183 | -0.032824 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.3368 | 5.0114 | 11.9209 | 14.8295 | 506.5749 | -0.65007 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.3406 | 5.229 | -1 | -3.5268 | 506.3174 | 0.20784 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.3477 | 301.3001 | -60 | -56.1729 | 501.2023 | 0.023603 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.3482 | 299.7003 | 93 | 86.0856 | 507.8112 | -0.032824 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.3451 | 5.0114 | 11.7466 | 14.8282 | 506.5708 | -0.65007 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.3489 | 5.229 | -1 | -3.4996 | 506.3202 | 0.20784 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.3561 | 301.3001 | -60 | -56.2212 | 501.2463 | 0.023603 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.3565 | 299.7003 | 93 | 86.1372 | 507.8042 | -0.032824 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.3534 | 5.0114 | 11.5723 | 14.827 | 506.5666 | -0.65007 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.3573 | 5.229 | -1 | -3.4723 | 506.3229 | 0.20784 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.3644 | 299.8882 | -60 | -56.2527 | 501.2438 | 0.024448 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.3648 | 299.7003 | 93 | 86.1867 | 507.796 | -0.032824 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.3618 | 5.0114 | 11.3981 | 14.8258 | 506.5625 | -0.65007 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.3656 | 5.229 | -1 | -3.445 | 506.3257 | 0.20784 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.3728 | 299.8882 | -60 | -56.2842 | 501.1948 | 0.024448 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.3732 | 299.7003 | 93 | 86.2361 | 507.7866 | -0.032824 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.3701 | 5.0177 | 11.2238 | 14.8257 | 506.5604 | -0.64984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.3739 | 5.229 | -1 | -3.4261 | 506.3285 | 0.20784 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.3811 | 299.9023 | -60 | -56.3115 | 501.1644 | 0.024546 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.3815 | 299.4909 | 93 | 86.2951 | 507.776 | -0.033154 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.3785 | 5.0177 | 11.0496 | 14.8256 | 506.5605 | -0.64984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.3823 | 5.229 | -1 | -3.4073 | 506.3313 | 0.20784 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.3895 | 299.9023 | -60 | -56.3388 | 501.1526 | 0.024546 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.3898 | 299.4909 | 93 | 86.354 | 507.7641 | -0.033154 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.3868 | 5.0177 | 10.8753 | 14.8254 | 506.5589 | -0.64984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.3906 | 5.229 | -1 | -3.3885 | 506.3341 | 0.20784 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.3978 | 299.8973 | -60 | -56.3661 | 501.1406 | 0.024546 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.3981 | 299.5161 | 93 | 86.4123 | 507.7527 | -0.033106 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.3951 | 5.0177 | 10.701 | 14.8253 | 506.5558 | -0.64984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.3989 | 5.229 | -1 | -3.3697 | 506.3369 | 0.20784 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.4061 | 299.8973 | -60 | -56.3934 | 501.1283 | 0.024546 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.4065 | 299.5161 | 93 | 86.4705 | 507.7417 | -0.033106 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.4035 | 5.0177 | 10.5268 | 14.8251 | 506.5526 | -0.64984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.4073 | 5.2219 | -1 | -3.3605 | 506.3392 | 0.20876 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.4145 | 299.8973 | -60 | -56.4207 | 501.116 | 0.024546 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.4148 | 299.5161 | 93 | 86.5288 | 507.731 | -0.033106 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.4118 | 5.0177 | 10.3525 | 14.8249 | 506.5495 | -0.64984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.4156 | 5.2219 | -1 | -3.3513 | 506.3411 | 0.20876 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.4228 | 299.8973 | -60 | -56.448 | 501.1037 | 0.024546 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.4231 | 299.5161 | 93 | 86.587 | 507.7206 | -0.033106 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.4201 | 5.0177 | 10.1782 | 14.8248 | 506.5464 | -0.64984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.4239 | 5.2219 | -1 | -3.342 | 506.3429 | 0.20876 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.4311 | 300.8091 | -60 | -56.4664 | 501.1013 | 0.023358 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.4315 | 299.5161 | 93 | 86.643 | 507.7103 | -0.033106 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.4285 | 5.0177 | 10.004 | 14.8246 | 506.5433 | -0.64984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.4323 | 5.2219 | -1 | -3.3328 | 506.3448 | 0.20876 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.4395 | 300.8091 | -60 | -56.4849 | 501.1089 | 0.023358 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.4398 | 299.5161 | 93 | 86.6991 | 507.6999 | -0.033106 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.4368 | 5.0177 | 9.8297 | 14.8244 | 506.5411 | -0.64984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.4406 | 5.2219 | -1 | -3.3236 | 506.3467 | 0.20876 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.4478 | 299.4732 | -60 | -56.5215 | 501.1013 | 0.0249 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.4481 | 299.3516 | 93 | 86.7614 | 507.6908 | -0.033507 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.4451 | 5.0177 | 9.6554 | 14.8242 | 506.5398 | -0.64984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.4489 | 5.2219 | -1 | -3.3144 | 506.3486 | 0.20876 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.4562 | 299.4732 | -60 | -56.5581 | 501.0786 | 0.0249 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.4565 | 299.3516 | 93 | 86.8238 | 507.683 | -0.033507 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.4535 | 5.0177 | 9.4812 | 14.824 | 506.5387 | -0.64984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.4573 | 5.2219 | -1 | -3.3052 | 506.3513 | 0.20876 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.4645 | 300.3315 | -60 | -56.5903 | 501.0689 | 0.024487 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.4648 | 299.3516 | 93 | 86.8913 | 507.6772 | -0.033507 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.4618 | 5.0177 | 9.3069 | 14.8238 | 506.5377 | -0.64984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.4656 | 5.2219 | -1 | -3.296 | 506.3549 | 0.20876 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.4728 | 300.3315 | -60 | -56.6225 | 501.0724 | 0.024487 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.4731 | 299.3516 | 93 | 86.9588 | 507.6736 | -0.033507 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.4701 | 5.0177 | 9.1326 | 14.8237 | 506.5367 | -0.64984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.4739 | 5.2219 | -1 | -3.2868 | 506.3586 | 0.20876 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.4812 | 300.3315 | -60 | -56.6504 | 501.0759 | 0.024487 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.4814 | 299.3513 | 93 | 87.0241 | 507.6698 | -0.033507 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.4785 | 5.0177 | 8.9584 | 14.8235 | 506.5357 | -0.64984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.4823 | 5.2219 | -1 | -3.2775 | 506.3622 | 0.20876 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.4895 | 300.3315 | -60 | -56.6783 | 501.0794 | 0.024487 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.4898 | 299.3513 | 93 | 87.0894 | 507.666 | -0.033507 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.4868 | 5.1265 | 8.7841 | 14.8222 | 506.5331 | -0.6426 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.4906 | 5.2219 | -1 | -3.2682 | 506.3647 | 0.20876 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.4978 | 300.3005 | -60 | -56.7082 | 501.0828 | 0.024623 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.4981 | 299.2782 | 93 | 87.151 | 507.6622 | -0.033381 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.4951 | 5.1265 | 8.6098 | 14.8209 | 506.5289 | -0.6426 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.4989 | 5.2219 | -1 | -3.259 | 506.366 | 0.20876 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.5062 | 300.3005 | -60 | -56.7381 | 501.0863 | 0.024623 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.5064 | 299.2782 | 93 | 87.2126 | 507.6584 | -0.033381 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.5035 | 5.1265 | 8.4356 | 14.8196 | 506.5248 | -0.6426 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.5073 | 5.2219 | -1 | -3.2497 | 506.3674 | 0.20876 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.5145 | 299.3567 | -60 | -56.753 | 501.0701 | 0.023753 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.5148 | 299.4026 | 93 | 87.2748 | 507.6554 | -0.033389 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.5118 | 5.1265 | 8.2613 | 14.8184 | 506.5206 | -0.6426 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.5156 | 5.2219 | -1 | -3.2404 | 506.3687 | 0.20876 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.5229 | 299.3567 | -60 | -56.7679 | 501.0342 | 0.023753 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.5231 | 299.4026 | 93 | 87.3369 | 507.6532 | -0.033389 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.5201 | 5.1265 | 8.087 | 14.8171 | 506.5165 | -0.6426 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.5239 | 5.1816 | -1 | -3.2298 | 506.37 | 0.19599 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.5312 | 301.0806 | -60 | -56.7931 | 501.0467 | 0.024193 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.5314 | 299.7276 | 93 | 87.3923 | 507.6491 | -0.032763 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.5285 | 5.1265 | 7.9128 | 14.8158 | 506.5124 | -0.6426 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.5322 | 5.1816 | -1 | -3.2192 | 506.3714 | 0.19599 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.5396 | 301.0806 | -60 | -56.8183 | 501.1073 | 0.024193 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.5397 | 299.7276 | 93 | 87.4477 | 507.6433 | -0.032763 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.5368 | 5.1143 | 7.7385 | 14.8145 | 506.5088 | -0.64336 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.5406 | 5.1816 | -1 | -3.2086 | 506.3727 | 0.19599 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.5479 | 300.8571 | -60 | -56.849 | 501.144 | 0.024617 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.5481 | 299.7918 | 93 | 87.4772 | 507.6377 | -0.032449 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.5451 | 5.1143 | 7.5642 | 14.8133 | 506.5057 | -0.64336 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.5489 | 5.1816 | -1 | -3.198 | 506.3741 | 0.19599 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.5562 | 300.8571 | -60 | -56.8797 | 501.1566 | 0.024617 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.5564 | 299.7918 | 93 | 87.5066 | 507.6323 | -0.032449 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.5535 | 5.1143 | 7.39 | 14.812 | 506.5053 | -0.64336 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.5572 | 5.0686 | -1 | -3.1863 | 506.3761 | 0.1957 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.5646 | 300.1144 | -60 | -56.912 | 501.1455 | 0.025047 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.5647 | 299.7918 | 93 | 87.52 | 507.6268 | -0.032449 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.5618 | 5.1143 | 7.2157 | 14.8107 | 506.5074 | -0.64336 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.5656 | 5.0686 | -1 | -3.1747 | 506.3789 | 0.1957 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.5729 | 300.1144 | -60 | -56.9443 | 501.1107 | 0.025047 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.5731 | 299.7918 | 93 | 87.5335 | 507.6213 | -0.032449 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.5701 | 5.1143 | 7.0414 | 14.8093 | 506.5095 | -0.64336 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.5739 | 5.0686 | -1 | -3.1631 | 506.3817 | 0.1957 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.5813 | 300.1175 | -60 | -56.9767 | 501.1043 | 0.025046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.5814 | 299.7909 | 93 | 87.5451 | 507.6159 | -0.032449 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.5785 | 5.1143 | 6.8672 | 14.808 | 506.5117 | -0.64336 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.5822 | 5.0686 | -1 | -3.1515 | 506.3846 | 0.1957 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.5896 | 300.1175 | -60 | -57.009 | 501.1261 | 0.025046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.5897 | 299.7909 | 93 | 87.5567 | 507.6104 | -0.032449 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.5868 | 5.1143 | 6.6929 | 14.8067 | 506.5138 | -0.64336 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.5906 | 5.0283 | -1 | -3.1386 | 506.389 | 0.18223 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.5979 | 299.9706 | -60 | -57.0342 | 501.1431 | 0.024579 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.5981 | 299.5728 | 93 | 87.5806 | 507.6047 | -0.032925 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.5952 | 5.1143 | 6.5186 | 14.8054 | 506.5159 | -0.64336 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.5989 | 5.0283 | -1 | -3.1257 | 506.3952 | 0.18223 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.6063 | 299.9706 | -60 | -57.0594 | 501.1554 | 0.024579 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.6064 | 299.5728 | 93 | 87.6045 | 507.5987 | -0.032925 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.6035 | 5.1262 | 6.3444 | 14.8038 | 506.5128 | -0.6423 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.6072 | 5.0283 | -1 | -3.1126 | 506.4013 | 0.18223 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.6146 | 299.9748 | -60 | -57.0845 | 501.1676 | 0.024579 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.6147 | 299.5738 | 93 | 87.6266 | 507.5927 | -0.032925 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.6118 | 5.1262 | 6.1701 | 14.8023 | 506.5044 | -0.6423 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.6156 | 5.0283 | -1 | -3.0995 | 506.4074 | 0.18223 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.6229 | 299.9748 | -60 | -57.1097 | 501.1798 | 0.024579 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.623 | 299.5738 | 93 | 87.6487 | 507.5868 | -0.032925 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.6202 | 5.1339 | 5.9958 | 14.801 | 506.5043 | -0.64242 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.6239 | 5.0283 | -1 | -3.0864 | 506.4136 | 0.18223 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.6313 | 299.9622 | -60 | -57.1349 | 501.191 | 0.024581 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.6314 | 299.7331 | 93 | 87.6657 | 507.581 | -0.032504 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.6285 | 5.1339 | 5.8216 | 14.7997 | 506.5126 | -0.64242 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.6322 | 5.0283 | -1 | -3.0733 | 506.4197 | 0.18223 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.6396 | 299.9622 | -60 | -57.1601 | 501.2012 | 0.024581 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.6397 | 299.7331 | 93 | 87.6828 | 507.5754 | -0.032504 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.6368 | 5.1339 | 5.6473 | 14.7985 | 506.5209 | -0.64242 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.6406 | 5.0283 | -1 | -3.0602 | 506.4259 | 0.18223 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.648 | 299.9622 | -60 | -57.1853 | 501.1967 | 0.024581 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.648 | 299.7043 | 93 | 87.7019 | 507.57 | -0.032668 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.6452 | 5.1339 | 5.4731 | 14.7972 | 506.5292 | -0.64242 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.6489 | 5.0283 | -1 | -3.047 | 506.432 | 0.18223 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.6563 | 299.9622 | -60 | -57.2105 | 501.1772 | 0.024581 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.6564 | 299.7043 | 93 | 87.721 | 507.5646 | -0.032668 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.6535 | 5.1339 | 5.2988 | 14.7949 | 506.5375 | -0.64242 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.6572 | 5.0283 | -1 | -3.0339 | 506.4381 | 0.18223 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.6646 | 299.9622 | -60 | -57.2337 | 501.1552 | 0.024581 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.6647 | 299.6459 | 93 | 87.7447 | 507.5598 | -0.033114 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.6618 | 5.1339 | 5.1245 | 14.7926 | 506.5458 | -0.64242 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.6656 | 5.0283 | -1 | -3.0208 | 506.4443 | 0.18223 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.673 | 299.9622 | -60 | -57.2569 | 501.1307 | 0.024581 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.673 | 299.6459 | 93 | 87.7684 | 507.5554 | -0.033114 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.6702 | 5.1339 | 4.9503 | 14.7903 | 506.5541 | -0.64242 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.6739 | 5.0259 | -1 | -3.0077 | 506.4496 | 0.18254 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.6813 | 299.9622 | -60 | -57.2801 | 501.1061 | 0.024581 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.6814 | 299.6647 | 93 | 87.7983 | 507.5507 | -0.033183 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.6785 | 5.1339 | 4.776 | 14.788 | 506.5624 | -0.64242 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.6822 | 5.0259 | -1 | -2.9945 | 506.454 | 0.18254 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.6897 | 299.9622 | -60 | -57.3033 | 501.0815 | 0.024581 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.6897 | 299.6647 | 93 | 87.8281 | 507.5458 | -0.033183 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.6868 | 5.1337 | 4.6017 | 14.7856 | 506.5676 | -0.64222 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.6906 | 5.0203 | -1 | -2.9816 | 506.4575 | 0.18324 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.698 | 299.9622 | -60 | -57.3252 | 501.0683 | 0.024581 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.698 | 299.6592 | 93 | 87.854 | 507.5395 | -0.033011 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.6952 | 5.1337 | 4.4275 | 14.7831 | 506.5696 | -0.64222 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.6989 | 5.0203 | -1 | -2.9687 | 506.4601 | 0.18324 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.7063 | 299.9622 | -60 | -57.3472 | 501.0666 | 0.024581 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.7063 | 299.6592 | 93 | 87.8798 | 507.5317 | -0.033011 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.7035 | 5.1337 | 4.2532 | 14.7807 | 506.5716 | -0.64222 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.7072 | 5.0203 | -1 | -2.9558 | 506.4614 | 0.18324 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.7147 | 299.9622 | -60 | -57.3739 | 501.0645 | 0.024581 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.7147 | 299.6735 | 93 | 87.9042 | 507.5228 | -0.033067 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.7118 | 5.1337 | 4.0789 | 14.7783 | 506.5736 | -0.64222 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.7156 | 5.0203 | -1 | -2.9428 | 506.4613 | 0.18324 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.723 | 299.9622 | -60 | -57.4005 | 501.0621 | 0.024581 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.723 | 299.6735 | 93 | 87.9286 | 507.5127 | -0.033067 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.7202 | 5.1327 | 3.9047 | 14.7759 | 506.5757 | -0.64227 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.7239 | 5.0203 | -1 | -2.9299 | 506.4621 | 0.18324 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.7314 | 300.0594 | -60 | -57.428 | 501.0756 | 0.024631 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.7313 | 299.6896 | 93 | 87.964 | 507.5026 | -0.034075 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.7285 | 5.1327 | 3.7304 | 14.7735 | 506.5777 | -0.64227 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.7322 | 5.0203 | -1 | -2.917 | 506.4638 | 0.18324 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.7397 | 300.0594 | -60 | -57.4555 | 501.105 | 0.024631 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.7397 | 299.6896 | 93 | 87.9993 | 507.4925 | -0.034075 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.7368 | 5.1365 | 3.5562 | 14.771 | 506.5794 | -0.64202 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.7406 | 5.0203 | -1 | -2.904 | 506.4643 | 0.18324 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.748 | 300.7107 | -60 | -57.4793 | 501.1207 | 0.024038 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.748 | 299.5348 | 93 | 88.045 | 507.4825 | -0.034581 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.7452 | 5.1365 | 3.3819 | 14.7686 | 506.5807 | -0.64202 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.7489 | 5.0203 | -1 | -2.8911 | 506.4637 | 0.18324 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.7564 | 300.7107 | -60 | -57.5031 | 501.1227 | 0.024038 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.7563 | 299.5348 | 93 | 88.0906 | 507.4724 | -0.034581 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.7535 | 5.0688 | 3.2076 | 14.7637 | 506.581 | -0.64047 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.7572 | 5.0203 | -1 | -2.8781 | 506.463 | 0.18324 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.7647 | 300.3012 | -60 | -57.542 | 501.1131 | 0.025234 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.7647 | 299.812 | 93 | 88.1322 | 507.4648 | -0.034201 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.7618 | 5.0688 | 3.0334 | 14.7588 | 506.5801 | -0.64047 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.7655 | 5.0203 | -1 | -2.8651 | 506.4623 | 0.18324 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.7731 | 300.3012 | -60 | -57.5808 | 501.0917 | 0.025234 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.773 | 299.812 | 93 | 88.1738 | 507.4596 | -0.034201 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.7702 | 5.1763 | 2.8591 | 14.7403 | 506.5792 | -0.60697 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.7739 | 5.0203 | -1 | -2.8521 | 506.4617 | 0.18324 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.7814 | 300.2698 | -60 | -57.6253 | 501.0899 | 0.025374 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.7813 | 299.812 | 93 | 88.2117 | 507.4544 | -0.034201 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.7785 | 5.1763 | 2.6849 | 14.7219 | 506.5783 | -0.60697 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.7822 | 5.0203 | -1 | -2.8392 | 506.461 | 0.18324 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.7897 | 300.2698 | -60 | -57.6698 | 501.1078 | 0.025374 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.7896 | 299.812 | 93 | 88.2495 | 507.4492 | -0.034201 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.7868 | 5.2138 | 2.5106 | 14.6895 | 506.5753 | -0.56989 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.7905 | 5.0602 | -1 | -2.8248 | 506.4604 | 0.1803 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.7981 | 300.1244 | -60 | -57.7035 | 501.1212 | 0.024902 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.798 | 299.6307 | 93 | 88.2899 | 507.443 | -0.03447 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.7952 | 5.2138 | 2.3363 | 14.6572 | 506.5703 | -0.56989 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.7989 | 5.0602 | -1 | -2.8105 | 506.4597 | 0.1803 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.8064 | 300.1244 | -60 | -57.7371 | 501.1301 | 0.024902 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.8063 | 299.6307 | 93 | 88.3304 | 507.4356 | -0.03447 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.8035 | 5.3913 | 2.162 | 14.6041 | 506.5653 | -0.50018 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.8072 | 5.0578 | -1 | -2.7962 | 506.4598 | 0.18076 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.8147 | 300.1244 | -60 | -57.7722 | 501.1392 | 0.024902 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.8146 | 299.9753 | 93 | 88.3663 | 507.4288 | -0.033506 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.8118 | 5.3913 | 1.9878 | 14.5511 | 506.5602 | -0.50018 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.8155 | 5.0578 | -1 | -2.7818 | 506.4607 | 0.18076 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.8231 | 300.1244 | -60 | -57.8072 | 501.1487 | 0.024902 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.823 | 299.9753 | 93 | 88.4023 | 507.4224 | -0.033506 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.8202 | 5.0637 | 1.8135 | 14.483 | 506.5552 | -0.46408 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.8239 | 5.0578 | -1 | -2.7675 | 506.462 | 0.18076 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.8314 | 300.1152 | -60 | -57.8423 | 501.1577 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.8313 | 299.9602 | 93 | 88.4341 | 507.4149 | -0.033349 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.8285 | 5.0637 | 1.6393 | 14.4149 | 506.5502 | -0.46408 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.8322 | 5.0578 | -1 | -2.7532 | 506.4637 | 0.18076 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.8398 | 300.1152 | -60 | -57.8773 | 501.1664 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.8396 | 299.9602 | 93 | 88.4658 | 507.4061 | -0.033349 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.8368 | 5.0637 | 1.465 | 14.3468 | 506.5451 | -0.46408 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.8405 | 5.0578 | -1 | -2.7388 | 506.4655 | 0.18076 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.8481 | 300.1152 | -60 | -57.9124 | 501.1652 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.848 | 299.9526 | 93 | 88.4977 | 507.3982 | -0.033367 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.8452 | 5.0637 | 1.2907 | 14.2788 | 506.5401 | -0.46408 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.8489 | 5.0578 | -1 | -2.7245 | 506.4673 | 0.18076 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.8564 | 300.1152 | -60 | -57.9474 | 501.1541 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.8563 | 299.9526 | 93 | 88.5295 | 507.3911 | -0.033367 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.8535 | 5.0637 | 1.1164 | 14.2107 | 506.5351 | -0.46408 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.8572 | 5.0575 | -1 | -2.7102 | 506.4702 | 0.18107 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.8648 | 300.1152 | -60 | -57.9744 | 501.1584 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.8646 | 299.9369 | 93 | 88.5523 | 507.3852 | -0.033437 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.8618 | 5.0637 | 1 | 14.1426 | 506.53 | -0.46408 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.8655 | 5.0575 | -1 | -2.696 | 506.4744 | 0.18107 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.8731 | 300.1152 | -60 | -58.0014 | 501.1781 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.873 | 299.9369 | 93 | 88.5751 | 507.3806 | -0.033437 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.8702 | 5.0637 | 1 | 14.0746 | 506.525 | -0.46408 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.8739 | 5.0575 | -1 | -2.6837 | 506.4785 | 0.18107 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.8815 | 300.1152 | -60 | -58.0155 | 501.1852 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.8813 | 299.6188 | 93 | 88.6079 | 507.3748 | -0.034194 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.8785 | 5.0637 | 1 | 14.0065 | 506.52 | -0.46408 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.8822 | 5.0575 | -1 | -2.6715 | 506.4827 | 0.18107 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.8898 | 300.1152 | -60 | -58.0295 | 501.1796 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.8896 | 299.6188 | 93 | 88.6407 | 507.368 | -0.034194 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.8869 | 5.0637 | 1 | 13.9384 | 506.515 | -0.46408 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.8905 | 5.0575 | -1 | -2.6592 | 506.4868 | 0.18107 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.8981 | 300.1152 | -60 | -58.0418 | 501.1739 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.8979 | 299.709 | 93 | 88.676 | 507.3616 | -0.034007 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.8952 | 5.0637 | 1 | 13.8703 | 506.5099 | -0.46408 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.8989 | 5.0575 | -1 | -2.647 | 506.491 | 0.18107 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.9065 | 300.1152 | -60 | -58.054 | 501.1683 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.9063 | 299.709 | 93 | 88.7112 | 507.3556 | -0.034007 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.9035 | 5.0637 | 1 | 13.8022 | 506.5064 | -0.46408 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.9072 | 5.0575 | -1 | -2.6388 | 506.4951 | 0.18107 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.9148 | 300.1152 | -60 | -58.0662 | 501.1626 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.9146 | 299.7968 | 93 | 88.7447 | 507.3501 | -0.033845 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.9119 | 5.0637 | 1 | 13.7341 | 506.5045 | -0.46408 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.9155 | 5.0575 | -1 | -2.6307 | 506.4993 | 0.18107 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.9231 | 300.1152 | -60 | -58.0785 | 501.157 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.9229 | 299.7968 | 93 | 88.7781 | 507.3452 | -0.033845 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.9202 | 5.0637 | 1 | 13.666 | 506.5027 | -0.46408 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.9239 | 5.0575 | -1 | -2.6225 | 506.5034 | 0.18107 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.9315 | 300.1152 | -60 | -58.0907 | 501.171 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.9313 | 299.885 | 93 | 88.8075 | 507.3399 | -0.03366 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.9285 | 5.0637 | 1 | 13.5979 | 506.5008 | -0.46408 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.9322 | 5.0575 | -1 | -2.6143 | 506.5076 | 0.18107 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.9398 | 300.1152 | -60 | -58.1029 | 501.2047 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.9396 | 299.885 | 93 | 88.837 | 507.3342 | -0.03366 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.9369 | 5.0637 | 1 | 13.5299 | 506.4989 | -0.46408 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.9405 | 5.0575 | -1 | -2.6061 | 506.5117 | 0.18107 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.9482 | 300.1152 | -60 | -58.126 | 501.2078 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.9479 | 299.81 | 93 | 88.8774 | 507.3309 | -0.03455 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.9452 | 5.0637 | 1 | 13.4618 | 506.4969 | -0.46408 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.9489 | 5.0575 | -1 | -2.598 | 506.5159 | 0.18107 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.9565 | 300.1152 | -60 | -58.149 | 501.1804 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.9563 | 299.81 | 93 | 88.9179 | 507.3298 | -0.03455 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.9535 | 5.0637 | 1 | 13.3937 | 506.4945 | -0.46408 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.9572 | 5.0575 | -1 | -2.5898 | 506.5201 | 0.18107 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.9648 | 300.1152 | -60 | -58.1499 | 501.1529 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.9646 | 299.8112 | 93 | 88.9611 | 507.3295 | -0.034549 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.9619 | 5.0637 | 1 | 13.3256 | 506.4915 | -0.46408 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.9655 | 5.0575 | -1 | -2.5816 | 506.5242 | 0.18107 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.9732 | 300.1152 | -60 | -58.1509 | 501.1254 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.9729 | 299.8112 | 93 | 89.0042 | 507.33 | -0.034549 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.9702 | 4.985 | 1 | 13.2548 | 506.4885 | -0.45758 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.9739 | 5.0551 | -1 | -2.5734 | 506.5268 | 0.18138 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.9815 | 300.1152 | -60 | -58.1719 | 501.1085 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.9813 | 299.9013 | 93 | 89.0453 | 507.3308 | -0.034362 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.9785 | 4.985 | 1 | 13.1839 | 506.4855 | -0.45758 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.9822 | 5.0551 | -1 | -2.5653 | 506.5278 | 0.18138 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.9899 | 300.1152 | -60 | -58.1929 | 501.1022 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.9896 | 299.9013 | 93 | 89.0863 | 507.3321 | -0.034362 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.9869 | 4.8096 | 1 | 13.1089 | 506.4825 | -0.4503 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.9905 | 5.0551 | -1 | -2.5571 | 506.5288 | 0.18138 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 4.9982 | 300.1152 | -60 | -58.2057 | 501.0957 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 4.9979 | 299.8996 | 93 | 89.1251 | 507.3322 | -0.034187 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 4.9952 | 4.8096 | 1 | 13.0339 | 506.4795 | -0.4503 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
4.9989 | 5.0551 | -1 | -2.5489 | 506.5298 | 0.18138 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.0065 | 300.1152 | -60 | -58.2186 | 501.0891 | 0.024903 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.0062 | 299.8996 | 93 | 89.1639 | 507.3313 | -0.034187 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.0035 | 4.806 | 1 | 12.9589 | 506.4765 | -0.45057 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.0072 | 5.0551 | -1 | -2.5407 | 506.5297 | 0.18138 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.0149 | 300.1261 | -60 | -58.2304 | 501.0874 | 0.024901 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.0146 | 299.5551 | 93 | 89.2105 | 507.3307 | -0.034944 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.0119 | 4.806 | 1 | 12.8839 | 506.4734 | -0.45057 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.0155 | 5.0551 | -1 | -2.5324 | 506.5283 | 0.18138 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.0232 | 300.1261 | -60 | -58.2422 | 501.0906 | 0.024901 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.0229 | 299.5551 | 93 | 89.2572 | 507.3302 | -0.034944 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.0202 | 4.806 | 1 | 12.8088 | 506.4757 | -0.45057 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.0238 | 5.1628 | -1 | -2.5212 | 506.5258 | 0.16413 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.0316 | 300.2502 | -60 | -58.2463 | 501.0967 | 0.024483 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.0312 | 299.5432 | 93 | 89.3018 | 507.3286 | -0.034786 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.0285 | 4.806 | 1 | 12.7338 | 506.4832 | -0.45057 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.0322 | 5.1628 | -1 | -2.51 | 506.5222 | 0.16413 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.0399 | 300.2502 | -60 | -58.2504 | 501.1058 | 0.024483 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.0396 | 299.5432 | 93 | 89.3464 | 507.3257 | -0.034786 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.0369 | 4.806 | 1 | 12.6588 | 506.4824 | -0.45057 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.0405 | 5.1628 | -1 | -2.4988 | 506.5185 | 0.16413 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.0482 | 300.471 | -60 | -58.2752 | 501.1252 | 0.025841 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.0479 | 299.6324 | 93 | 89.3911 | 507.3233 | -0.034624 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.0452 | 4.806 | 1 | 12.5838 | 506.4732 | -0.45057 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.0488 | 5.1628 | -1 | -2.4876 | 506.5149 | 0.16413 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.0566 | 300.471 | -60 | -58.3 | 501.1551 | 0.025841 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.0562 | 299.6324 | 93 | 89.4358 | 507.3212 | -0.034624 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.0535 | 4.806 | 1 | 12.5087 | 506.464 | -0.45057 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.0572 | 5.1628 | -1 | -2.4764 | 506.5112 | 0.16413 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.0649 | 300.5255 | -60 | -58.3366 | 501.1852 | 0.02569 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.0646 | 299.6315 | 93 | 89.4688 | 507.3191 | -0.034624 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.0619 | 4.806 | 1 | 12.4337 | 506.4548 | -0.45057 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.0655 | 5.1628 | -1 | -2.4652 | 506.5076 | 0.16413 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.0732 | 300.5255 | -60 | -58.3731 | 501.2156 | 0.02569 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.0729 | 299.6315 | 93 | 89.5019 | 507.317 | -0.034624 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.0702 | 4.806 | 1 | 12.3587 | 506.4456 | -0.45057 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.0738 | 5.1628 | -1 | -2.454 | 506.5039 | 0.16413 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.0816 | 299.6458 | -60 | -58.3875 | 501.2309 | 0.025602 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.0812 | 300.2056 | 93 | 89.5168 | 507.3185 | -0.033823 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.0785 | 4.806 | 1 | 12.2837 | 506.4365 | -0.45057 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.0822 | 5.1628 | -1 | -2.4428 | 506.5003 | 0.16413 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.0899 | 299.6458 | -60 | -58.4018 | 501.2311 | 0.025602 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.0896 | 300.2056 | 93 | 89.5317 | 507.3234 | -0.033823 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.0869 | 4.806 | 1 | 12.2087 | 506.4273 | -0.45057 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.0905 | 5.1628 | -1 | -2.4316 | 506.4975 | 0.16413 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.0983 | 299.5955 | -60 | -58.4148 | 501.2318 | 0.025703 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.0979 | 300.2067 | 93 | 89.5466 | 507.3287 | -0.033822 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.0952 | 4.806 | 1 | 12.1336 | 506.4181 | -0.45057 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.0988 | 5.1628 | -1 | -2.4204 | 506.4955 | 0.16413 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.1066 | 299.5955 | -60 | -58.4277 | 501.2328 | 0.025703 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.1062 | 300.2067 | 93 | 89.5616 | 507.3342 | -0.033822 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.1035 | 4.806 | 1 | 12.0586 | 506.412 | -0.45057 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.1072 | 5.1628 | -1 | -2.4092 | 506.4945 | 0.16413 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.1149 | 298.5852 | -60 | -58.4263 | 501.2129 | 0.024859 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.1145 | 300.1944 | 93 | 89.5766 | 507.3397 | -0.033665 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.1119 | 4.806 | 1 | 11.9836 | 506.4091 | -0.45057 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.1155 | 5.1628 | -1 | -2.398 | 506.4944 | 0.16413 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.1233 | 298.5852 | -60 | -58.4249 | 501.1722 | 0.024859 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.1229 | 300.1944 | 93 | 89.5916 | 507.3452 | -0.033665 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.1202 | 4.806 | 1 | 11.9086 | 506.4062 | -0.45057 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.1238 | 5.2027 | -1 | -2.3873 | 506.4943 | 0.16268 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.1316 | 300.16 | -60 | -58.4392 | 501.1615 | 0.025725 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.1312 | 300.0632 | 93 | 89.6039 | 507.3508 | -0.03348 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.1286 | 4.806 | 1 | 11.8336 | 506.4033 | -0.45057 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.1322 | 5.2027 | -1 | -2.3766 | 506.4943 | 0.16268 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.14 | 300.16 | -60 | -58.4535 | 501.1809 | 0.025725 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.1395 | 300.0632 | 93 | 89.6161 | 507.3566 | -0.03348 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.1369 | 4.806 | 1 | 11.7603 | 506.4004 | -0.45057 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.1405 | 5.2027 | -1 | -2.3659 | 506.4942 | 0.16268 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.1483 | 301.2146 | -60 | -58.4725 | 501.2129 | 0.024797 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.1479 | 300.1075 | 93 | 89.6336 | 507.3619 | -0.034092 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.1452 | 4.806 | 1 | 11.6871 | 506.3975 | -0.45057 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.1488 | 5.2027 | -1 | -2.3552 | 506.4941 | 0.16268 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.1566 | 301.2146 | -60 | -58.4916 | 501.2575 | 0.024797 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.1562 | 300.1075 | 93 | 89.651 | 507.3668 | -0.034092 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.1536 | 4.806 | 1 | 11.6138 | 506.3949 | -0.45057 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.1572 | 5.2027 | -1 | -2.3462 | 506.494 | 0.16268 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.165 | 300.0009 | -60 | -58.5071 | 501.2791 | 0.025885 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.1645 | 300.1075 | 93 | 89.6684 | 507.3716 | -0.034092 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.1619 | 4.806 | 1 | 11.5405 | 506.3927 | -0.45057 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.1655 | 5.2027 | -1 | -2.3371 | 506.4939 | 0.16268 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.1733 | 300.0009 | -60 | -58.5226 | 501.2777 | 0.025885 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.1729 | 300.1075 | 93 | 89.6859 | 507.3764 | -0.034092 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.1702 | 4.8084 | 1 | 11.4673 | 506.3916 | -0.45039 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.1738 | 5.2027 | -1 | -2.3281 | 506.4939 | 0.16268 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.1816 | 300.0009 | -60 | -58.5533 | 501.2777 | 0.025885 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.1812 | 300.1075 | 93 | 89.7033 | 507.3788 | -0.034092 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.1786 | 4.8084 | 1 | 11.394 | 506.3916 | -0.45039 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.1822 | 5.2027 | -1 | -2.3191 | 506.4938 | 0.16268 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.19 | 300.0009 | -60 | -58.584 | 501.2791 | 0.025885 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.1895 | 300.1075 | 93 | 89.7208 | 507.3787 | -0.034092 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.1869 | 4.8118 | 1 | 11.3208 | 506.3909 | -0.45 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.1905 | 5.2003 | -1 | -2.31 | 506.4944 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.1983 | 299.8593 | -60 | -58.5959 | 501.2756 | 0.025309 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.1979 | 300.1568 | 93 | 89.7338 | 507.3797 | -0.033734 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.1952 | 4.8118 | 1 | 11.2475 | 506.3896 | -0.45 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.1988 | 5.2003 | -1 | -2.301 | 506.4959 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.2067 | 299.8593 | -60 | -58.6078 | 501.2672 | 0.025309 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.2062 | 300.1568 | 93 | 89.7468 | 507.3817 | -0.033734 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.2036 | 4.8127 | 1 | 11.1742 | 506.3884 | -0.44984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.2072 | 5.2003 | -1 | -2.292 | 506.4974 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.215 | 299.8017 | -60 | -58.6189 | 501.2635 | 0.025365 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.2145 | 300.0397 | 93 | 89.7664 | 507.3861 | -0.034565 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.2119 | 4.8127 | 1 | 11.1008 | 506.3873 | -0.44984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.2155 | 5.2003 | -1 | -2.283 | 506.4988 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.2233 | 299.8017 | -60 | -58.63 | 501.2646 | 0.025365 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.2229 | 300.0397 | 93 | 89.7861 | 507.3927 | -0.034565 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.2202 | 4.8127 | 1 | 11.0275 | 506.3862 | -0.44984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.2238 | 5.2003 | -1 | -2.2739 | 506.4995 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.2317 | 299.8418 | -60 | -58.6389 | 501.2655 | 0.025197 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.2312 | 300.0407 | 93 | 89.8064 | 507.3984 | -0.034565 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.2286 | 4.8127 | 1 | 10.9541 | 506.385 | -0.44984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.2322 | 5.2003 | -1 | -2.2649 | 506.4995 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.24 | 299.8418 | -60 | -58.6478 | 501.2661 | 0.025197 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.2395 | 300.0407 | 93 | 89.8266 | 507.4032 | -0.034565 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.2369 | 4.8127 | 1 | 10.8808 | 506.3839 | -0.44984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.2405 | 5.2003 | -1 | -2.2558 | 506.4994 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.2484 | 299.8418 | -60 | -58.6568 | 501.2671 | 0.025197 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.2479 | 300.0407 | 93 | 89.8468 | 507.4091 | -0.034565 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.2452 | 4.8127 | 1 | 10.8074 | 506.3828 | -0.44984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.2488 | 5.2003 | -1 | -2.2467 | 506.4993 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.2567 | 299.8418 | -60 | -58.6657 | 501.2685 | 0.025197 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.2562 | 300.0407 | 93 | 89.867 | 507.4163 | -0.034565 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.2536 | 4.8208 | 1 | 10.7341 | 506.3823 | -0.44919 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.2572 | 5.2003 | -1 | -2.2376 | 506.4993 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.265 | 299.925 | -60 | -58.697 | 501.2698 | 0.025598 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.2645 | 300.1316 | 93 | 89.8854 | 507.4232 | -0.034402 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.2619 | 4.8208 | 1 | 10.6607 | 506.3822 | -0.44919 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.2655 | 5.2003 | -1 | -2.2286 | 506.4992 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.2734 | 299.925 | -60 | -58.7284 | 501.2712 | 0.025598 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.2729 | 300.1316 | 93 | 89.9038 | 507.43 | -0.034402 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.2702 | 5.0716 | 1 | 10.579 | 506.3821 | -0.38727 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.2738 | 5.2003 | -1 | -2.2195 | 506.498 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.2817 | 299.925 | -60 | -58.7388 | 501.2726 | 0.025598 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.2812 | 300.0209 | 93 | 89.9246 | 507.4367 | -0.034982 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.2786 | 5.0716 | 1 | 10.4973 | 506.382 | -0.38727 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.2822 | 5.2003 | -1 | -2.2104 | 506.4955 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.2901 | 299.925 | -60 | -58.7493 | 501.2739 | 0.025598 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.2895 | 300.0209 | 93 | 89.9454 | 507.4436 | -0.034982 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.2869 | 5.0403 | 1 | 10.4111 | 506.382 | -0.35912 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.2905 | 5.2003 | -1 | -2.2013 | 506.4931 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.2984 | 299.9803 | -60 | -58.7622 | 501.2755 | 0.025447 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.2979 | 300.0209 | 93 | 89.9662 | 507.4515 | -0.034982 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.2952 | 5.0403 | 1 | 10.3248 | 506.3819 | -0.35912 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.2988 | 5.2003 | -1 | -2.1922 | 506.4906 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.3067 | 299.9803 | -60 | -58.775 | 501.2774 | 0.025447 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.3062 | 300.0209 | 93 | 89.9869 | 507.4605 | -0.034982 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.3036 | 5.2175 | 1 | 10.2323 | 506.3818 | -0.31421 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.3072 | 5.2003 | -1 | -2.1831 | 506.4882 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.3151 | 299.9327 | -60 | -58.7859 | 501.2779 | 0.025311 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.3145 | 300.0206 | 93 | 90.0077 | 507.4691 | -0.034982 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.3119 | 5.2175 | 1 | 10.1398 | 506.3817 | -0.31421 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.3155 | 5.2003 | -1 | -2.1741 | 506.4857 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.3234 | 299.9327 | -60 | -58.7969 | 501.2769 | 0.025311 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.3228 | 300.0206 | 93 | 90.0285 | 507.4774 | -0.034982 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.3202 | 5.2175 | 1 | 10.0484 | 506.3816 | -0.31421 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.3238 | 5.2003 | -1 | -2.165 | 506.4833 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.3318 | 299.8246 | -60 | -58.8105 | 501.2759 | 0.02567 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.3312 | 299.9282 | 93 | 90.0502 | 507.4857 | -0.034926 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.3286 | 5.2175 | 1 | 9.957 | 506.3815 | -0.31421 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.3321 | 5.2003 | -1 | -2.1559 | 506.4809 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.3401 | 299.8246 | -60 | -58.8241 | 501.275 | 0.02567 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.3395 | 299.9282 | 93 | 90.0718 | 507.494 | -0.034926 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.3369 | 5.1386 | 1 | 9.8627 | 506.3814 | -0.30163 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.3405 | 5.2003 | -1 | -2.1468 | 506.4784 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.3484 | 299.8243 | -60 | -58.8527 | 501.274 | 0.02567 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.3478 | 299.9282 | 93 | 90.093 | 507.5019 | -0.034926 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.3452 | 5.1386 | 1 | 9.7685 | 506.3813 | -0.30163 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.3488 | 5.2003 | -1 | -2.1377 | 506.476 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.3568 | 299.8243 | -60 | -58.8813 | 501.273 | 0.02567 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.3562 | 299.9282 | 93 | 90.1142 | 507.5095 | -0.034926 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.3536 | 5.0686 | 1 | 9.6711 | 506.3812 | -0.28128 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.3571 | 5.2003 | -1 | -2.13 | 506.4735 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.3651 | 299.8243 | -60 | -58.8996 | 501.2721 | 0.02567 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.3645 | 300.2914 | 93 | 90.142 | 507.5175 | -0.034834 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.3619 | 5.0686 | 1 | 9.5737 | 506.3811 | -0.28128 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.3655 | 5.2003 | -1 | -2.1223 | 506.4711 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.3734 | 299.8243 | -60 | -58.9179 | 501.2711 | 0.02567 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.3728 | 300.2914 | 93 | 90.1698 | 507.5259 | -0.034834 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.3703 | 5.0686 | 1 | 9.4763 | 506.381 | -0.28128 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.3738 | 5.2003 | -1 | -2.1146 | 506.4686 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.3818 | 299.7401 | -60 | -58.9305 | 501.2703 | 0.025667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.3812 | 300.2914 | 93 | 90.2015 | 507.5344 | -0.034834 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.3786 | 5.0686 | 1 | 9.3788 | 506.381 | -0.28128 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.3821 | 5.2003 | -1 | -2.1068 | 506.4662 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.3901 | 299.7401 | -60 | -58.9432 | 501.2696 | 0.025667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.3895 | 300.2914 | 93 | 90.2332 | 507.5428 | -0.034834 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.3869 | 5.0686 | 1 | 9.2814 | 506.3809 | -0.28128 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.3905 | 5.2003 | -1 | -2.1001 | 506.4646 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.3985 | 299.7401 | -60 | -58.951 | 501.2689 | 0.025667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.3978 | 300.0269 | 93 | 90.2639 | 507.5509 | -0.034817 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.3953 | 5.0686 | 1 | 9.1839 | 506.3808 | -0.28128 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.3988 | 5.2003 | -1 | -2.0934 | 506.4638 | 0.16314 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.4068 | 299.7401 | -60 | -58.9587 | 501.2682 | 0.025667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.4062 | 300.0269 | 93 | 90.2945 | 507.5586 | -0.034817 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.4036 | 5.0686 | 1 | 9.0865 | 506.3807 | -0.28128 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.4071 | 5.1994 | -1 | -2.0867 | 506.463 | 0.16329 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.4151 | 299.7401 | -60 | -58.9665 | 501.2675 | 0.025667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.4145 | 300.0269 | 93 | 90.3252 | 507.5673 | -0.034817 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.4119 | 5.0686 | 1 | 8.9891 | 506.3806 | -0.28128 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.4155 | 5.1994 | -1 | -2.08 | 506.4623 | 0.16329 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.4235 | 299.7401 | -60 | -58.9743 | 501.2668 | 0.025667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.4228 | 300.0269 | 93 | 90.3558 | 507.5771 | -0.034817 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.4203 | 5.0691 | 1 | 8.8915 | 506.3778 | -0.28077 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.4238 | 5.1994 | -1 | -2.0746 | 506.4615 | 0.16329 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.4318 | 299.7401 | -60 | -58.9892 | 501.2657 | 0.025667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.4312 | 300.2608 | 93 | 90.3847 | 507.5869 | -0.035055 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.4286 | 5.0691 | 1 | 8.794 | 506.3725 | -0.28077 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.4321 | 5.1994 | -1 | -2.0692 | 506.4608 | 0.16329 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.4402 | 299.7401 | -60 | -59.0041 | 501.2641 | 0.025667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.4395 | 300.2608 | 93 | 90.4137 | 507.5967 | -0.035055 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.4369 | 5.0714 | 1 | 8.6967 | 506.3662 | -0.28032 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.4405 | 5.1994 | -1 | -2.0638 | 506.4612 | 0.16329 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.4485 | 299.7401 | -60 | -59.019 | 501.2593 | 0.025667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.4478 | 300.2608 | 93 | 90.4426 | 507.6077 | -0.035055 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.4453 | 5.0714 | 1 | 8.5993 | 506.3589 | -0.28032 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.4488 | 5.1994 | -1 | -2.0584 | 506.4628 | 0.16329 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.4568 | 299.7401 | -60 | -59.034 | 501.2513 | 0.025667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.4562 | 300.2608 | 93 | 90.4715 | 507.6198 | -0.035055 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.4536 | 5.0714 | 1 | 8.5017 | 506.3516 | -0.28032 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.4571 | 5.1994 | -1 | -2.053 | 506.4644 | 0.16329 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.4652 | 299.7401 | -60 | -59.0489 | 501.2335 | 0.025667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.4645 | 300.1592 | 93 | 90.5022 | 507.6313 | -0.034826 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.4619 | 5.0714 | 1 | 8.4041 | 506.3443 | -0.28032 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.4655 | 5.1994 | -1 | -2.0476 | 506.4659 | 0.16329 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.4735 | 299.7401 | -60 | -59.0638 | 501.2059 | 0.025667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.4728 | 300.1592 | 93 | 90.5329 | 507.6423 | -0.034826 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.4703 | 5.073 | 1 | 8.3064 | 506.3363 | -0.28008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.4738 | 5.1994 | -1 | -2.0422 | 506.4675 | 0.16329 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.4818 | 299.7401 | -60 | -59.0787 | 501.178 | 0.025667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.4812 | 300.1592 | 93 | 90.5616 | 507.6533 | -0.034826 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.4786 | 5.073 | 1 | 8.2088 | 506.3277 | -0.28008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.4821 | 5.1994 | -1 | -2.0369 | 506.4691 | 0.16329 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.4902 | 299.7401 | -60 | -59.0936 | 501.1499 | 0.025667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.4895 | 300.1592 | 93 | 90.5903 | 507.6643 | -0.034826 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.4869 | 5.073 | 1 | 8.1112 | 506.319 | -0.28008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.4905 | 5.1997 | -1 | -2.0315 | 506.4708 | 0.16327 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.4985 | 299.7401 | -60 | -59.1085 | 501.1369 | 0.025667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.4978 | 300.2608 | 93 | 90.6166 | 507.6713 | -0.035055 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.4953 | 5.073 | 1 | 8.0135 | 506.3104 | -0.28008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.4988 | 5.1997 | -1 | -2.0262 | 506.4727 | 0.16327 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.5069 | 299.7401 | -60 | -59.1235 | 501.1389 | 0.025667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.5061 | 300.2608 | 93 | 90.6429 | 507.6742 | -0.035055 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.5036 | 5.073 | 1 | 7.9159 | 506.3018 | -0.28008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.5071 | 5.1997 | -1 | -2.0209 | 506.4745 | 0.16327 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.5152 | 299.6846 | -60 | -59.1404 | 501.1402 | 0.025819 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.5145 | 300.2608 | 93 | 90.6685 | 507.6772 | -0.035055 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.5119 | 5.073 | 1 | 7.8182 | 506.2931 | -0.28008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.5155 | 5.1997 | -1 | -2.0156 | 506.4764 | 0.16327 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.5235 | 299.6846 | -60 | -59.1573 | 501.141 | 0.025819 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.5228 | 300.2608 | 93 | 90.694 | 507.6801 | -0.035055 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.5203 | 5.073 | 1 | 7.7207 | 506.2845 | -0.28008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.5238 | 5.1997 | -1 | -2.0101 | 506.4783 | 0.16327 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.5319 | 299.6846 | -60 | -59.1742 | 501.1626 | 0.025819 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.5311 | 300.1592 | 93 | 90.7186 | 507.6842 | -0.034826 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.5286 | 5.073 | 1 | 7.6232 | 506.2758 | -0.28008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.5321 | 5.1997 | -1 | -2.0046 | 506.4802 | 0.16327 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.5402 | 299.6846 | -60 | -59.1911 | 501.205 | 0.025819 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.5395 | 300.1592 | 93 | 90.7431 | 507.6894 | -0.034826 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.5369 | 5.073 | 1 | 7.5257 | 506.2672 | -0.28008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.5405 | 5.1222 | -1 | -1.9964 | 506.4821 | 0.13251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.5486 | 299.6846 | -60 | -59.208 | 501.2175 | 0.025819 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.5478 | 300.1592 | 93 | 90.7669 | 507.6957 | -0.034826 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.5453 | 5.073 | 1 | 7.4281 | 506.2586 | -0.28008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.5488 | 5.1222 | -1 | -1.9881 | 506.484 | 0.13251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.5569 | 299.6846 | -60 | -59.2249 | 501.1998 | 0.025819 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.5561 | 300.1592 | 93 | 90.7907 | 507.703 | -0.034826 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.5536 | 5.073 | 1 | 7.3306 | 506.2499 | -0.28008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.5571 | 5.1222 | -1 | -1.9799 | 506.4858 | 0.13251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.5652 | 299.6377 | -60 | -59.2431 | 501.1694 | 0.025988 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.5645 | 300.1802 | 93 | 90.8032 | 507.7103 | -0.034931 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.5619 | 5.073 | 1 | 7.2331 | 506.2413 | -0.28008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.5655 | 5.1222 | -1 | -1.9716 | 506.4877 | 0.13251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.5736 | 299.6377 | -60 | -59.2613 | 501.1262 | 0.025988 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.5728 | 300.1802 | 93 | 90.8156 | 507.7176 | -0.034931 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.5703 | 5.0817 | 1 | 7.1355 | 506.2342 | -0.27921 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.5738 | 5.1222 | -1 | -1.9634 | 506.4896 | 0.13251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.5819 | 299.6377 | -60 | -59.2875 | 501.0985 | 0.025988 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.5811 | 300.0895 | 93 | 90.8237 | 507.7243 | -0.035094 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.5786 | 5.0817 | 1 | 7.038 | 506.2286 | -0.27921 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.5821 | 5.1222 | -1 | -1.9552 | 506.4915 | 0.13251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.5902 | 299.6377 | -60 | -59.3136 | 501.0862 | 0.025988 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.5895 | 300.0895 | 93 | 90.8319 | 507.7304 | -0.035094 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.5869 | 5.0817 | 1 | 6.9429 | 506.2231 | -0.27921 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.5905 | 5.1222 | -1 | -1.9469 | 506.4934 | 0.13251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.5986 | 299.6936 | -60 | -59.3213 | 501.074 | 0.025884 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.5978 | 300.2444 | 93 | 90.8392 | 507.7376 | -0.034659 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.5953 | 5.0817 | 1 | 6.8479 | 506.2175 | -0.27921 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.5988 | 5.1222 | -1 | -1.9387 | 506.4953 | 0.13251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.6069 | 299.6936 | -60 | -59.329 | 501.0617 | 0.025884 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.6061 | 300.2444 | 93 | 90.8465 | 507.746 | -0.034659 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.6036 | 5.0817 | 1 | 6.7663 | 506.2126 | -0.27921 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.6071 | 5.1222 | -1 | -1.9304 | 506.4964 | 0.13251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.6153 | 299.6936 | -60 | -59.3347 | 501.0543 | 0.025884 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.6145 | 300.2465 | 93 | 90.8538 | 507.7534 | -0.034659 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.612 | 5.0817 | 1 | 6.6848 | 506.2084 | -0.27921 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.6155 | 5.1222 | -1 | -1.9222 | 506.4968 | 0.13251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.6236 | 299.6936 | -60 | -59.3405 | 501.0518 | 0.025884 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.6228 | 300.2465 | 93 | 90.8611 | 507.7598 | -0.034659 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.6203 | 5.0817 | 1 | 6.6172 | 506.204 | -0.27921 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.6238 | 5.1222 | -1 | -1.9153 | 506.4971 | 0.13251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.6319 | 299.6356 | -60 | -59.3553 | 501.0487 | 0.026037 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.6311 | 300.2465 | 93 | 90.8658 | 507.7663 | -0.034659 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.6286 | 5.0817 | 1 | 6.5496 | 506.1996 | -0.27921 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.6321 | 5.1222 | -1 | -1.9084 | 506.4975 | 0.13251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.6403 | 299.6356 | -60 | -59.3702 | 501.045 | 0.026037 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.6395 | 300.2465 | 93 | 90.8705 | 507.7727 | -0.034659 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.637 | 5.0817 | 1 | 6.5022 | 506.1951 | -0.27921 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.6405 | 5.1222 | -1 | -1.9016 | 506.4978 | 0.13251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.6486 | 299.6356 | -60 | -59.3851 | 501.0416 | 0.026037 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.6478 | 300.1527 | 93 | 90.8901 | 507.7798 | -0.035026 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.6453 | 5.0817 | 1 | 6.4549 | 506.1907 | -0.27921 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.6488 | 5.1222 | -1 | -1.8947 | 506.4982 | 0.13251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.657 | 299.6356 | -60 | -59.3999 | 501.0384 | 0.026037 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.6561 | 300.1527 | 93 | 90.9098 | 507.7874 | -0.035026 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.6536 | 5.1025 | 1 | 6.4227 | 506.1972 | -0.27867 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.6571 | 5.1222 | -1 | -1.8878 | 506.4985 | 0.13251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.6653 | 299.9424 | -60 | -59.4078 | 501.0352 | 0.025492 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.6645 | 300.0523 | 93 | 90.9283 | 507.7951 | -0.034794 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.662 | 5.1025 | 1 | 6.3905 | 506.2147 | -0.27867 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.6655 | 5.1222 | -1 | -1.8809 | 506.4989 | 0.13251 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.6736 | 299.9424 | -60 | -59.4157 | 501.032 | 0.025492 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.6728 | 300.0523 | 93 | 90.9468 | 507.8027 | -0.034794 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.6703 | 5.0788 | 1 | 6.3582 | 506.2201 | -0.2795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.6738 | 5.0135 | -1 | -1.8723 | 506.4992 | 0.13654 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.682 | 299.9424 | -60 | -59.4235 | 501.0287 | 0.025492 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.6811 | 299.9636 | 93 | 90.964 | 507.8098 | -0.034726 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.6786 | 5.0788 | 1 | 6.3258 | 506.2136 | -0.2795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.6821 | 5.0135 | -1 | -1.8636 | 506.4996 | 0.13654 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.6903 | 299.9424 | -60 | -59.4314 | 501.0255 | 0.025492 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.6895 | 299.9636 | 93 | 90.9812 | 507.8163 | -0.034726 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.687 | 5.0788 | 1 | 6.2935 | 506.2071 | -0.2795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.6904 | 5.0121 | -1 | -1.855 | 506.5003 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.6987 | 299.894 | -60 | -59.4414 | 501.0222 | 0.025661 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.6978 | 299.8727 | 93 | 90.9994 | 507.8217 | -0.03489 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.6953 | 5.0788 | 1 | 6.2612 | 506.2006 | -0.2795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.6988 | 5.0121 | -1 | -1.8464 | 506.5015 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.707 | 299.894 | -60 | -59.4515 | 501.0189 | 0.025661 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.7061 | 299.8727 | 93 | 91.0176 | 507.8261 | -0.03489 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.7036 | 5.0788 | 1 | 6.2289 | 506.1941 | -0.2795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.7071 | 5.0121 | -1 | -1.8378 | 506.5026 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.7153 | 299.8665 | -60 | -59.4625 | 501.0151 | 0.025737 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.7145 | 299.7102 | 93 | 91.0358 | 507.8321 | -0.035634 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.712 | 5.0788 | 1 | 6.1965 | 506.1876 | -0.2795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.7154 | 5.0121 | -1 | -1.8292 | 506.5038 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.7237 | 299.8665 | -60 | -59.4735 | 501.011 | 0.025737 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.7228 | 299.7102 | 93 | 91.0541 | 507.8397 | -0.035634 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.7203 | 4.8597 | 1 | 6.1622 | 506.1811 | -0.28123 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.7238 | 5.0121 | -1 | -1.8205 | 506.5049 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.732 | 299.8665 | -60 | -59.4845 | 501.0083 | 0.025737 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.7311 | 299.7486 | 93 | 91.071 | 507.8474 | -0.035352 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.7286 | 4.8597 | 1 | 6.1278 | 506.1746 | -0.28123 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.7321 | 5.0121 | -1 | -1.8119 | 506.506 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.7403 | 299.8665 | -60 | -59.4956 | 501.007 | 0.025737 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.7395 | 299.7486 | 93 | 91.0879 | 507.8549 | -0.035352 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.737 | 4.8597 | 1 | 6.0934 | 506.1681 | -0.28123 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.7404 | 5.0121 | -1 | -1.8033 | 506.5072 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.7487 | 299.8665 | -60 | -59.5066 | 501.0058 | 0.025737 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.7478 | 299.7713 | 93 | 91.1069 | 507.863 | -0.03536 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.7453 | 4.8597 | 1 | 6.0591 | 506.1616 | -0.28123 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.7488 | 5.0121 | -1 | -1.7947 | 506.5083 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.757 | 299.8665 | -60 | -59.5176 | 501.0045 | 0.025737 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.7561 | 299.7713 | 93 | 91.1258 | 507.8716 | -0.03536 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.7536 | 4.8597 | 1 | 6.0247 | 506.1551 | -0.28123 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.7571 | 5.0121 | -1 | -1.786 | 506.5094 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.7654 | 299.7987 | -60 | -59.5225 | 501.0032 | 0.025305 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.7645 | 299.7826 | 93 | 91.149 | 507.8813 | -0.035521 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.762 | 4.8597 | 1 | 5.9903 | 506.1486 | -0.28123 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.7654 | 5.0121 | -1 | -1.7774 | 506.5106 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.7737 | 299.7987 | -60 | -59.5273 | 501.0019 | 0.025305 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.7728 | 299.7826 | 93 | 91.1722 | 507.8921 | -0.035521 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.7703 | 4.8621 | 1 | 5.9559 | 506.1421 | -0.28106 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.7738 | 5.0121 | -1 | -1.7688 | 506.5117 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.782 | 299.7176 | -60 | -59.5313 | 501.0004 | 0.025258 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.7811 | 300.0151 | 93 | 91.1859 | 507.9015 | -0.035587 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.7786 | 4.8621 | 1 | 5.9216 | 506.1357 | -0.28106 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.7821 | 5.0121 | -1 | -1.7602 | 506.5128 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.7904 | 299.7176 | -60 | -59.5354 | 500.9987 | 0.025258 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.7895 | 300.0151 | 93 | 91.1996 | 507.9094 | -0.035587 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.787 | 4.8621 | 1 | 5.8872 | 506.1292 | -0.28106 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.7904 | 5.0121 | -1 | -1.7516 | 506.514 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.7987 | 299.4567 | -60 | -59.5509 | 500.9963 | 0.026098 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.7978 | 298.7665 | 93 | 91.2151 | 507.9025 | -0.03608 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.7953 | 4.8621 | 1 | 5.8528 | 506.1227 | -0.28106 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.7988 | 5.0121 | -1 | -1.7429 | 506.5151 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.8071 | 299.4567 | -60 | -59.5664 | 500.993 | 0.026098 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.8061 | 298.7665 | 93 | 91.2306 | 507.8806 | -0.03608 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.8036 | 4.8597 | 1 | 5.8213 | 506.1162 | -0.28123 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.8071 | 5.0121 | -1 | -1.7343 | 506.5163 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.8154 | 299.4567 | -60 | -59.5819 | 500.9897 | 0.026098 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.8145 | 300.1417 | 93 | 91.2368 | 507.8744 | -0.034779 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.812 | 4.8597 | 1 | 5.7897 | 506.1097 | -0.28123 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.8154 | 5.0121 | -1 | -1.7257 | 506.5174 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.8237 | 299.4567 | -60 | -59.5974 | 500.9864 | 0.026098 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.8228 | 300.1417 | 93 | 91.243 | 507.8838 | -0.034779 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.8203 | 5.035 | 1 | 5.756 | 506.1032 | -0.23256 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.8238 | 5.0121 | -1 | -1.7171 | 506.5185 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.8321 | 299.4547 | -60 | -59.6129 | 500.9831 | 0.026098 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.8311 | 300.3105 | 93 | 91.2636 | 507.9015 | -0.035714 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.8287 | 5.035 | 1 | 5.7224 | 506.0967 | -0.23256 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.8321 | 5.0121 | -1 | -1.7084 | 506.5196 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.8404 | 299.4547 | -60 | -59.6283 | 500.9797 | 0.026098 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.8395 | 300.3105 | 93 | 91.2841 | 507.9276 | -0.035714 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.837 | 4.9642 | 1 | 5.6856 | 506.0928 | -0.20595 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.8404 | 5.0121 | -1 | -1.6998 | 506.5207 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.8487 | 299.4547 | -60 | -59.6438 | 500.9764 | 0.026098 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.8478 | 300.6283 | 93 | 91.2982 | 507.9547 | -0.035796 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.8453 | 4.9642 | 1 | 5.6488 | 506.0916 | -0.20595 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.8488 | 5.0121 | -1 | -1.6912 | 506.5218 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.8571 | 299.4547 | -60 | -59.6593 | 500.973 | 0.026098 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.8561 | 300.6283 | 93 | 91.3123 | 507.9829 | -0.035796 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.8537 | 4.9642 | 1 | 5.612 | 506.0913 | -0.20595 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.8571 | 5.0121 | -1 | -1.6855 | 506.5229 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.8654 | 299.4003 | -60 | -59.6836 | 500.9694 | 0.026251 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.8645 | 300.5333 | 93 | 91.3199 | 508.0107 | -0.035129 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.862 | 4.9642 | 1 | 5.5752 | 506.092 | -0.20595 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.8654 | 5.0121 | -1 | -1.6799 | 506.524 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.8738 | 299.4003 | -60 | -59.7078 | 500.9655 | 0.026251 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.8728 | 300.5333 | 93 | 91.3275 | 508.0381 | -0.035129 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.8703 | 4.9642 | 1 | 5.5384 | 506.0927 | -0.20595 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.8738 | 5.0121 | -1 | -1.6742 | 506.5251 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.8821 | 299.4003 | -60 | -59.7114 | 500.9617 | 0.026251 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.8811 | 299.4943 | 93 | 91.3332 | 508.0497 | -0.035092 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.8787 | 4.9642 | 1 | 5.5016 | 506.0934 | -0.20595 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.8821 | 5.0121 | -1 | -1.6686 | 506.5262 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.8904 | 299.4003 | -60 | -59.7149 | 500.9579 | 0.026251 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.8895 | 299.4943 | 93 | 91.3389 | 508.0453 | -0.035092 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.887 | 4.9642 | 1 | 5.4648 | 506.0948 | -0.20595 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.8904 | 5.0121 | -1 | -1.6629 | 506.5273 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.8988 | 299.5912 | -60 | -59.7184 | 500.954 | 0.026082 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.8978 | 299.4035 | 93 | 91.3468 | 508.0406 | -0.035282 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.8953 | 4.9642 | 1 | 5.428 | 506.0969 | -0.20595 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.8988 | 5.0121 | -1 | -1.6573 | 506.5284 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.9071 | 299.5912 | -60 | -59.722 | 500.9501 | 0.026082 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.9061 | 299.4035 | 93 | 91.3547 | 508.0354 | -0.035282 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.9037 | 4.9642 | 1 | 5.3912 | 506.0989 | -0.20595 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.9071 | 5.0121 | -1 | -1.6516 | 506.5294 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.9155 | 299.7349 | -60 | -59.7257 | 500.9462 | 0.025869 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.9145 | 299.5485 | 93 | 91.3791 | 508.0358 | -0.035943 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.912 | 4.9642 | 1 | 5.3544 | 506.101 | -0.20595 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.9154 | 5.0121 | -1 | -1.646 | 506.5302 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.9238 | 299.7349 | -60 | -59.7294 | 500.9423 | 0.025869 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.9228 | 299.5485 | 93 | 91.4036 | 508.0418 | -0.035943 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.9203 | 4.9235 | 1 | 5.3161 | 506.1019 | -0.19698 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.9238 | 5.0121 | -1 | -1.6403 | 506.5309 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.9321 | 299.7349 | -60 | -59.7318 | 500.9386 | 0.025869 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.9311 | 299.5984 | 93 | 91.4237 | 508.0479 | -0.035588 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.9287 | 4.9235 | 1 | 5.2779 | 506.1017 | -0.19698 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.9321 | 5.0121 | -1 | -1.6347 | 506.5317 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.9405 | 299.7349 | -60 | -59.7342 | 500.9352 | 0.025869 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.9394 | 299.5984 | 93 | 91.4439 | 508.0543 | -0.035588 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.937 | 4.9235 | 1 | 5.2397 | 506.1016 | -0.19698 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.9404 | 5.0121 | -1 | -1.629 | 506.5325 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.9488 | 299.6808 | -60 | -59.7529 | 500.9316 | 0.026022 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.9478 | 299.5342 | 93 | 91.4659 | 508.0602 | -0.035583 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.9453 | 4.9235 | 1 | 5.2014 | 506.1014 | -0.19698 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.9488 | 5.0121 | -1 | -1.6234 | 506.5333 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.9571 | 299.6808 | -60 | -59.7716 | 500.9277 | 0.026022 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.9561 | 299.5342 | 93 | 91.488 | 508.0655 | -0.035583 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.9537 | 4.9242 | 1 | 5.1632 | 506.1025 | -0.19692 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.9571 | 5.0121 | -1 | -1.6191 | 506.5341 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.9655 | 299.6669 | -60 | -59.7732 | 500.9239 | 0.025921 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.9644 | 299.5342 | 93 | 91.5128 | 508.0708 | -0.035583 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.962 | 4.9242 | 1 | 5.125 | 506.1049 | -0.19692 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.9654 | 5.0121 | -1 | -1.6148 | 506.5349 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.9738 | 299.6669 | -60 | -59.7747 | 500.92 | 0.025921 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.9728 | 299.5342 | 93 | 91.5376 | 508.0761 | -0.035583 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.9703 | 4.9267 | 1 | 5.0868 | 506.1078 | -0.19665 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.9738 | 5.0121 | -1 | -1.6105 | 506.5356 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.9822 | 299.6198 | -60 | -59.7901 | 500.9162 | 0.026092 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.9811 | 299.6338 | 93 | 91.5558 | 508.0811 | -0.035667 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.9787 | 4.9267 | 1 | 5.0485 | 506.1113 | -0.19665 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.9821 | 5.0121 | -1 | -1.6062 | 506.5364 | 0.137 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.9905 | 299.6198 | -60 | -59.8055 | 500.9123 | 0.026092 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.9894 | 299.6338 | 93 | 91.574 | 508.0856 | -0.035667 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.987 | 4.9267 | 1 | 5.0103 | 506.1132 | -0.19665 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.9904 | 5.0089 | -1 | -1.602 | 506.5361 | 0.13728 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 5.9988 | 299.8602 | -60 | -59.8054 | 500.9084 | 0.025908 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 5.9978 | 299.8781 | 93 | 91.5887 | 508.0919 | -0.035313 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 5.9953 | 4.9267 | 1 | 4.972 | 506.1135 | -0.19665 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
5.9988 | 5.0089 | -1 | -1.5977 | 506.5346 | 0.13728 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.0072 | 299.8602 | -60 | -59.8052 | 500.9046 | 0.025908 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.0061 | 299.8781 | 93 | 91.6034 | 508.0999 | -0.035313 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.0037 | 4.9267 | 1 | 4.9338 | 506.1138 | -0.19665 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.0071 | 5.0089 | -1 | -1.5935 | 506.5331 | 0.13728 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.0155 | 300.3503 | -60 | -59.8018 | 500.9007 | 0.025604 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.0144 | 299.8218 | 93 | 91.6157 | 508.1064 | -0.035143 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.012 | 4.9267 | 1 | 4.8956 | 506.1142 | -0.19665 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.0154 | 5.0089 | -1 | -1.5893 | 506.5316 | 0.13728 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.0238 | 300.3503 | -60 | -59.7983 | 500.8968 | 0.025604 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.0228 | 299.8218 | 93 | 91.628 | 508.1114 | -0.035143 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.0204 | 4.9267 | 1 | 4.8573 | 506.1145 | -0.19665 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.0238 | 5.0071 | -1 | -1.585 | 506.5309 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.0322 | 300.2967 | -60 | -59.8054 | 500.8927 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.0311 | 299.7259 | 93 | 91.6526 | 508.1175 | -0.035821 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.0287 | 4.9267 | 1 | 4.8191 | 506.1149 | -0.19665 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.0321 | 5.0071 | -1 | -1.5808 | 506.5309 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.0405 | 300.2967 | -60 | -59.8126 | 500.8884 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.0394 | 299.7259 | 93 | 91.6772 | 508.1248 | -0.035821 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.037 | 4.9254 | 1 | 4.7788 | 506.1152 | -0.18705 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.0404 | 5.0071 | -1 | -1.5765 | 506.531 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.0489 | 300.2967 | -60 | -59.8191 | 500.8844 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.0478 | 299.6094 | 93 | 91.6965 | 508.1325 | -0.036229 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.0454 | 4.9254 | 1 | 4.7386 | 506.1156 | -0.18705 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.0488 | 5.0071 | -1 | -1.5723 | 506.5311 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.0572 | 300.2967 | -60 | -59.8257 | 500.8807 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.0561 | 299.6094 | 93 | 91.7157 | 508.1407 | -0.036229 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.0537 | 4.9638 | 1 | 4.6969 | 506.1159 | -0.1664 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.0571 | 5.0071 | -1 | -1.5681 | 506.5311 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.0656 | 300.2967 | -60 | -59.8344 | 500.877 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.0644 | 299.6681 | 93 | 91.731 | 508.1483 | -0.035883 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.062 | 4.9638 | 1 | 4.6553 | 506.1162 | -0.1664 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.0654 | 5.0071 | -1 | -1.5638 | 506.5312 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.0739 | 300.2967 | -60 | -59.8431 | 500.8732 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.0728 | 299.6681 | 93 | 91.7463 | 508.1552 | -0.035883 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.0704 | 4.9638 | 1 | 4.6136 | 506.1056 | -0.1664 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.0738 | 5.0071 | -1 | -1.5596 | 506.5313 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.0822 | 300.25 | -60 | -59.854 | 500.8695 | 0.025926 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.0811 | 299.7428 | 93 | 91.7573 | 508.1613 | -0.035518 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.0787 | 4.9638 | 1 | 4.572 | 506.084 | -0.1664 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.0821 | 5.0071 | -1 | -1.5553 | 506.5313 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.0906 | 300.25 | -60 | -59.8649 | 500.8657 | 0.025926 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.0894 | 299.7428 | 93 | 91.7682 | 508.1664 | -0.035518 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.087 | 4.9638 | 1 | 4.5303 | 506.0739 | -0.1664 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.0904 | 5.0071 | -1 | -1.5511 | 506.5314 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.0989 | 300.25 | -60 | -59.8699 | 500.8619 | 0.025926 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.0978 | 299.8893 | 93 | 91.7781 | 508.1717 | -0.035248 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.0954 | 4.9638 | 1 | 4.4887 | 506.0753 | -0.1664 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.0988 | 5.0071 | -1 | -1.5468 | 506.5315 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.1072 | 300.25 | -60 | -59.8749 | 500.8582 | 0.025926 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.1061 | 299.8893 | 93 | 91.788 | 508.1772 | -0.035248 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.1037 | 4.9632 | 1 | 4.4554 | 506.0754 | -0.16646 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.1071 | 5.0104 | -1 | -1.5426 | 506.5312 | 0.13758 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.1156 | 300.311 | -60 | -59.8794 | 500.8542 | 0.025872 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.1144 | 299.8015 | 93 | 91.7954 | 508.1839 | -0.035618 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.112 | 4.9632 | 1 | 4.422 | 506.0742 | -0.16646 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.1154 | 5.0104 | -1 | -1.5384 | 506.5305 | 0.13758 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.1239 | 300.311 | -60 | -59.8839 | 500.8501 | 0.025872 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.1228 | 299.8015 | 93 | 91.8028 | 508.1918 | -0.035618 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.1204 | 4.9632 | 1 | 4.3933 | 506.073 | -0.16646 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.1237 | 5.0071 | -1 | -1.5341 | 506.5298 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.1323 | 300.5674 | -60 | -59.8846 | 500.8462 | 0.025434 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.1311 | 299.803 | 93 | 91.8102 | 508.1982 | -0.035618 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.1287 | 4.9632 | 1 | 4.3645 | 506.0718 | -0.16646 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.1321 | 5.0071 | -1 | -1.5299 | 506.5291 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.1406 | 300.5674 | -60 | -59.8854 | 500.8423 | 0.025434 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.1394 | 299.803 | 93 | 91.8176 | 508.203 | -0.035618 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.137 | 4.9558 | 1 | 4.3421 | 506.0691 | -0.16727 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.1404 | 5.0071 | -1 | -1.5256 | 506.5284 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.1489 | 300.5674 | -60 | -59.8881 | 500.8385 | 0.025434 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.1478 | 299.8756 | 93 | 91.8214 | 508.2069 | -0.035307 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.1454 | 4.9558 | 1 | 4.3196 | 506.0648 | -0.16727 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.1487 | 5.0071 | -1 | -1.5214 | 506.5276 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.1573 | 300.5674 | -60 | -59.8908 | 500.8346 | 0.025434 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.1561 | 299.8756 | 93 | 91.8252 | 508.21 | -0.035307 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.1537 | 4.9567 | 1 | 4.2972 | 506.0617 | -0.16735 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.1571 | 5.0071 | -1 | -1.5172 | 506.5269 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.1656 | 300.5213 | -60 | -59.891 | 500.8307 | 0.025603 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.1644 | 299.8739 | 93 | 91.8299 | 508.2121 | -0.035308 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.162 | 4.9567 | 1 | 4.2747 | 506.0596 | -0.16735 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.1654 | 5.0071 | -1 | -1.5129 | 506.5262 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.174 | 300.5213 | -60 | -59.8912 | 500.8269 | 0.025603 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.1727 | 299.8739 | 93 | 91.8347 | 508.213 | -0.035308 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.1704 | 4.9567 | 1 | 4.2551 | 506.0576 | -0.16735 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.1737 | 5.0071 | -1 | -1.5087 | 506.5255 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.1823 | 300.5213 | -60 | -59.8914 | 500.823 | 0.025603 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.1811 | 299.8739 | 93 | 91.8395 | 508.2129 | -0.035308 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.1787 | 4.9567 | 1 | 4.2355 | 506.0555 | -0.16735 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.1821 | 5.0071 | -1 | -1.5044 | 506.5248 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.1906 | 300.5213 | -60 | -59.8916 | 500.8191 | 0.025603 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.1894 | 299.8739 | 93 | 91.8442 | 508.2116 | -0.035308 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.187 | 4.9567 | 1 | 4.219 | 506.0535 | -0.16735 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.1904 | 5.0071 | -1 | -1.5002 | 506.524 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.199 | 300.5213 | -60 | -59.8918 | 500.8154 | 0.025603 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.1977 | 299.397 | 93 | 91.8597 | 508.2085 | -0.036308 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.1954 | 4.9567 | 1 | 4.2026 | 506.0514 | -0.16735 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.1987 | 5.0071 | -1 | -1.4959 | 506.5233 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.2073 | 300.5213 | -60 | -59.892 | 500.8119 | 0.025603 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.2061 | 299.397 | 93 | 91.8752 | 508.2036 | -0.036308 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.2037 | 4.9567 | 1 | 4.1861 | 506.0493 | -0.16735 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.2071 | 5.0071 | -1 | -1.4917 | 506.5226 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.2157 | 300.4682 | -60 | -59.8944 | 500.8089 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.2144 | 299.6736 | 93 | 91.8844 | 508.2133 | -0.035728 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.2121 | 4.9567 | 1 | 4.1696 | 506.0473 | -0.16735 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.2154 | 5.0071 | -1 | -1.4875 | 506.5219 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.224 | 300.4682 | -60 | -59.8967 | 500.8063 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.2227 | 299.6736 | 93 | 91.8937 | 508.2376 | -0.035728 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.2204 | 4.9567 | 1 | 4.1532 | 506.0452 | -0.16735 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.2237 | 5.0071 | -1 | -1.4832 | 506.5212 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.2323 | 300.4682 | -60 | -59.8991 | 500.8037 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.2311 | 299.6721 | 93 | 91.9039 | 508.2462 | -0.035728 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.2287 | 4.9567 | 1 | 4.1367 | 506.0432 | -0.16735 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.2321 | 5.0071 | -1 | -1.479 | 506.5205 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.2407 | 300.4682 | -60 | -59.9015 | 500.8011 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.2394 | 299.6721 | 93 | 91.9142 | 508.2393 | -0.035728 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.2371 | 4.9567 | 1 | 4.1202 | 506.0411 | -0.16735 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.2404 | 5.0071 | -1 | -1.4747 | 506.5198 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.249 | 300.4572 | -60 | -59.9007 | 500.7986 | 0.025525 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.2477 | 299.6766 | 93 | 91.9267 | 508.2251 | -0.035906 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.2454 | 4.9567 | 1 | 4.1038 | 506.0391 | -0.16735 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.2487 | 5.0071 | -1 | -1.4704 | 506.519 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.2574 | 300.4572 | -60 | -59.9 | 500.7961 | 0.025525 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.2561 | 299.6766 | 93 | 91.9392 | 508.2038 | -0.035906 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.2537 | 4.9567 | 1 | 4.0874 | 506.037 | -0.16735 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.2571 | 5.0071 | -1 | -1.4661 | 506.5183 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.2657 | 300.4572 | -60 | -59.8992 | 500.7936 | 0.025525 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.2644 | 299.6935 | 93 | 91.95 | 508.1826 | -0.036066 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.2621 | 4.9567 | 1 | 4.071 | 506.035 | -0.16735 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.2654 | 5.0071 | -1 | -1.4619 | 506.5176 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.274 | 300.4572 | -60 | -59.8985 | 500.7911 | 0.025525 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.2727 | 299.6935 | 93 | 91.9609 | 508.1616 | -0.036066 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.2704 | 4.9567 | 1 | 4.0546 | 506.0329 | -0.16735 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.2737 | 5.0071 | -1 | -1.4576 | 506.5169 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.2824 | 300.4117 | -60 | -59.8999 | 500.7888 | 0.025694 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.2811 | 299.9518 | 93 | 91.9663 | 508.1409 | -0.035562 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.2787 | 4.9567 | 1 | 4.0383 | 506.0309 | -0.16735 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.2821 | 5.0071 | -1 | -1.4533 | 506.5162 | 0.13766 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.2907 | 300.4117 | -60 | -59.9013 | 500.7868 | 0.025694 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.2894 | 299.9518 | 93 | 91.9717 | 508.1207 | -0.035562 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.2871 | 4.9617 | 1 | 4.0219 | 506.0298 | -0.1668 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.2904 | 5.007 | -1 | -1.4491 | 506.5145 | 0.1375 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.299 | 300.3516 | -60 | -59.9055 | 500.7877 | 0.025879 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.2977 | 299.893 | 93 | 91.9813 | 508.1157 | -0.035654 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.2954 | 4.9617 | 1 | 4.0056 | 506.0298 | -0.1668 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.2987 | 5.007 | -1 | -1.445 | 506.5119 | 0.1375 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.3074 | 300.3516 | -60 | -59.9096 | 500.7915 | 0.025879 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.306 | 299.893 | 93 | 91.991 | 508.1259 | -0.035654 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.3037 | 4.9617 | 1 | 3.9892 | 506.0298 | -0.1668 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.3071 | 5.007 | -1 | -1.4408 | 506.5093 | 0.1375 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.3157 | 300.3914 | -60 | -59.9161 | 500.7966 | 0.026038 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.3144 | 299.888 | 93 | 92.0006 | 508.1365 | -0.035655 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.3121 | 4.9617 | 1 | 3.9729 | 506.0298 | -0.1668 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.3154 | 5.007 | -1 | -1.4366 | 506.5067 | 0.1375 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.3241 | 300.3914 | -60 | -59.9225 | 500.8029 | 0.026038 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.3227 | 299.888 | 93 | 92.0103 | 508.1473 | -0.035655 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.3204 | 5.1068 | 1 | 3.9505 | 506.0298 | -0.10667 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.3237 | 5.0052 | -1 | -1.4324 | 506.5032 | 0.13774 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.3324 | 300.3914 | -60 | -59.9289 | 500.8093 | 0.026038 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.331 | 299.8028 | 93 | 92.0185 | 508.1521 | -0.035822 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.3287 | 5.1068 | 1 | 3.9282 | 506.0298 | -0.10667 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.3321 | 5.0052 | -1 | -1.4281 | 506.499 | 0.13774 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.3407 | 300.3914 | -60 | -59.9353 | 500.8157 | 0.026038 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.3394 | 299.8028 | 93 | 92.0267 | 508.1508 | -0.035822 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.3371 | 5.2141 | 1 | 3.9028 | 506.0309 | -0.090666 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.3404 | 5.0057 | -1 | -1.4239 | 506.496 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.3491 | 300.3914 | -60 | -59.9397 | 500.8221 | 0.026038 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.3477 | 299.8028 | 93 | 92.0349 | 508.1494 | -0.035822 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.3454 | 5.2141 | 1 | 3.8774 | 506.0332 | -0.090666 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.3487 | 5.0057 | -1 | -1.4197 | 506.4942 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.3574 | 300.3914 | -60 | -59.9442 | 500.8285 | 0.026038 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.356 | 299.8028 | 93 | 92.0432 | 508.1478 | -0.035822 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.3537 | 5.2141 | 1 | 3.852 | 506.0354 | -0.090666 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.3571 | 5.0057 | -1 | -1.4155 | 506.4924 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.3658 | 300.3914 | -60 | -59.9486 | 500.8351 | 0.026038 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.3644 | 299.7442 | 93 | 92.0494 | 508.1467 | -0.035413 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.3621 | 5.2141 | 1 | 3.8266 | 506.0376 | -0.090666 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.3654 | 5.0057 | -1 | -1.4113 | 506.4907 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.3741 | 300.3914 | -60 | -59.953 | 500.8419 | 0.026038 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.3727 | 299.7442 | 93 | 92.0556 | 508.1461 | -0.035413 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.3704 | 5.2141 | 1 | 3.8011 | 506.0385 | -0.090666 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.3737 | 5.0057 | -1 | -1.4098 | 506.4889 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.3824 | 300.5026 | -60 | -59.9581 | 500.8503 | 0.02607 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.381 | 299.7483 | 93 | 92.0618 | 508.1457 | -0.035412 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.3787 | 5.2141 | 1 | 3.7757 | 506.0382 | -0.090666 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.3821 | 5.0057 | -1 | -1.4084 | 506.4871 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.3908 | 300.5026 | -60 | -59.9632 | 500.8602 | 0.02607 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.3894 | 299.7483 | 93 | 92.068 | 508.1454 | -0.035412 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.3871 | 5.2141 | 1 | 3.7503 | 506.0374 | -0.090666 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.3904 | 5.0057 | -1 | -1.4069 | 506.4853 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.3991 | 300.5026 | -60 | -59.9662 | 500.8701 | 0.02607 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.3977 | 299.6341 | 93 | 92.0748 | 508.1447 | -0.035606 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.3954 | 5.2141 | 1 | 3.7249 | 506.036 | -0.090666 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.3987 | 5.0057 | -1 | -1.4054 | 506.4836 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.4075 | 300.5026 | -60 | -59.9691 | 500.8801 | 0.02607 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.406 | 299.6341 | 93 | 92.0816 | 508.1434 | -0.035606 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.4037 | 5.2141 | 1 | 3.6995 | 506.0346 | -0.090666 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.4071 | 5.0057 | -1 | -1.404 | 506.4829 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.4158 | 300.5026 | -60 | -59.972 | 500.8901 | 0.02607 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.4143 | 299.7003 | 93 | 92.0912 | 508.14 | -0.035949 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.4121 | 5.2141 | 1 | 3.6741 | 506.0332 | -0.090666 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.4154 | 5.0057 | -1 | -1.4025 | 506.4834 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.4241 | 300.5026 | -60 | -59.975 | 500.9 | 0.02607 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.4227 | 299.7003 | 93 | 92.1007 | 508.1347 | -0.035949 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.4204 | 5.2141 | 1 | 3.6488 | 506.0319 | -0.090666 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.4237 | 5.0057 | -1 | -1.401 | 506.4839 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.4325 | 300.468 | -60 | -59.9778 | 500.9097 | 0.025984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.431 | 299.6689 | 93 | 92.1124 | 508.1297 | -0.035731 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.4287 | 5.2141 | 1 | 3.6234 | 506.0305 | -0.090666 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.4321 | 5.0057 | -1 | -1.3996 | 506.4844 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.4408 | 300.468 | -60 | -59.9807 | 500.9192 | 0.025984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.4393 | 299.6689 | 93 | 92.124 | 508.1251 | -0.035731 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.4371 | 5.2141 | 1 | 3.598 | 506.0291 | -0.090666 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.4404 | 5.0057 | -1 | -1.3981 | 506.4841 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.4492 | 300.468 | -60 | -59.9835 | 500.9289 | 0.025984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.4477 | 299.5957 | 93 | 92.1337 | 508.1192 | -0.035601 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.4454 | 5.2141 | 1 | 3.5726 | 506.0277 | -0.090666 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.4487 | 5.0057 | -1 | -1.3966 | 506.4831 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.4575 | 300.468 | -60 | -59.9864 | 500.9388 | 0.025984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.456 | 299.5957 | 93 | 92.1435 | 508.1121 | -0.035601 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.4538 | 5.2134 | 1 | 3.5473 | 506.0274 | -0.091008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.4571 | 5.0057 | -1 | -1.3952 | 506.482 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.4658 | 300.468 | -60 | -59.9872 | 500.9487 | 0.025984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.4643 | 299.5957 | 93 | 92.1533 | 508.1046 | -0.035601 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.4621 | 5.2134 | 1 | 3.5219 | 506.0282 | -0.091008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.4654 | 5.0057 | -1 | -1.3937 | 506.4809 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.4742 | 300.468 | -60 | -59.9881 | 500.9586 | 0.025984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.4727 | 299.5957 | 93 | 92.163 | 508.0967 | -0.035601 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.4704 | 5.2134 | 1 | 3.4966 | 506.0289 | -0.091008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.4737 | 5.0057 | -1 | -1.3922 | 506.4799 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.4825 | 300.468 | -60 | -59.989 | 500.9686 | 0.025984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.481 | 299.6689 | 93 | 92.1703 | 508.0887 | -0.035731 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.4788 | 5.2134 | 1 | 3.4712 | 506.0296 | -0.091008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.4821 | 5.0057 | -1 | -1.3908 | 506.4788 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.4908 | 300.468 | -60 | -59.9898 | 500.9785 | 0.025984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.4893 | 299.6689 | 93 | 92.1775 | 508.0808 | -0.035731 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.4871 | 5.2134 | 1 | 3.4457 | 506.0304 | -0.091008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.4904 | 5.0057 | -1 | -1.3893 | 506.4777 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.4992 | 300.468 | -60 | -59.9977 | 500.9884 | 0.025984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.4977 | 299.6689 | 93 | 92.188 | 508.0738 | -0.035731 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.4954 | 5.2134 | 1 | 3.4203 | 506.0311 | -0.091008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.4987 | 5.0057 | -1 | -1.3878 | 506.4767 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.5075 | 300.468 | -60 | -60.0056 | 500.9984 | 0.025984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.506 | 299.6689 | 93 | 92.1985 | 508.0677 | -0.035731 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.5038 | 5.2134 | 1 | 3.3949 | 506.0318 | -0.091008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.5071 | 5.0057 | -1 | -1.3881 | 506.4756 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.5159 | 300.468 | -60 | -60.0134 | 501.0084 | 0.025984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.5143 | 299.5943 | 93 | 92.2083 | 508.0614 | -0.035602 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.5121 | 5.2134 | 1 | 3.3695 | 506.0326 | -0.091008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.5154 | 5.0057 | -1 | -1.3884 | 506.4745 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.5242 | 300.468 | -60 | -60.0213 | 501.0183 | 0.025984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.5226 | 299.5943 | 93 | 92.218 | 508.0549 | -0.035602 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.5204 | 5.2134 | 1 | 3.3442 | 506.0346 | -0.091008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.5237 | 5.0057 | -1 | -1.3886 | 506.4734 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.5325 | 300.468 | -60 | -60.027 | 501.0285 | 0.025984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.531 | 299.5943 | 93 | 92.2259 | 508.0477 | -0.035602 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.5288 | 5.2134 | 1 | 3.3188 | 506.0379 | -0.091008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.5321 | 5.0057 | -1 | -1.3888 | 506.4724 | 0.13796 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.5409 | 300.468 | -60 | -60.0327 | 501.0389 | 0.025984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.5393 | 299.5943 | 93 | 92.2339 | 508.0398 | -0.035602 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.5371 | 5.2134 | 1 | 3.2935 | 506.0412 | -0.091008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.5404 | 5.0025 | -1 | -1.389 | 506.4702 | 0.13824 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.5492 | 300.3876 | -60 | -60.0342 | 501.0493 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.5476 | 299.7243 | 93 | 92.2337 | 508.032 | -0.035615 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.5454 | 5.2134 | 1 | 3.2681 | 506.0445 | -0.091008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.5487 | 5.0025 | -1 | -1.3893 | 506.4669 | 0.13824 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.5576 | 300.3876 | -60 | -60.0356 | 501.0598 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.556 | 299.7243 | 93 | 92.2336 | 508.0241 | -0.035615 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.5538 | 5.2134 | 1 | 3.2448 | 506.0493 | -0.091008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.5571 | 5.0007 | -1 | -1.3896 | 506.4643 | 0.13862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.5659 | 300.3876 | -60 | -60.0371 | 501.0702 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.5643 | 299.7243 | 93 | 92.2369 | 508.0171 | -0.035615 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.5621 | 5.2134 | 1 | 3.2215 | 506.0557 | -0.091008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.5654 | 5.0007 | -1 | -1.3898 | 506.4626 | 0.13862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.5742 | 300.3876 | -60 | -60.0386 | 501.0806 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.5726 | 299.7243 | 93 | 92.2402 | 508.0109 | -0.035615 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.5704 | 5.2134 | 1 | 3.1982 | 506.0609 | -0.091008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.5737 | 5.0007 | -1 | -1.3901 | 506.4609 | 0.13862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.5826 | 300.3876 | -60 | -60.04 | 501.091 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.581 | 299.7189 | 93 | 92.2411 | 508.0047 | -0.035447 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.5788 | 5.2134 | 1 | 3.1749 | 506.0651 | -0.091008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.5821 | 5.0007 | -1 | -1.3904 | 506.4592 | 0.13862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.5909 | 300.3876 | -60 | -60.0415 | 501.1015 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.5893 | 299.7189 | 93 | 92.2421 | 507.9985 | -0.035447 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.5871 | 5.2119 | 1 | 3.1515 | 506.0677 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.5904 | 5.0007 | -1 | -1.3906 | 506.4575 | 0.13862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.5993 | 300.3876 | -60 | -60.0491 | 501.1119 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.5976 | 299.7189 | 93 | 92.2409 | 507.9923 | -0.035447 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.5955 | 5.2119 | 1 | 3.1282 | 506.0687 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.5987 | 5.0007 | -1 | -1.3909 | 506.4557 | 0.13862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.6076 | 300.3876 | -60 | -60.0568 | 501.1224 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.6059 | 299.7189 | 93 | 92.2397 | 507.9862 | -0.035447 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.6038 | 5.2119 | 1 | 3.1049 | 506.0697 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.6071 | 5.0007 | -1 | -1.3912 | 506.454 | 0.13862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.6159 | 300.3876 | -60 | -60.0652 | 501.1328 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.6143 | 299.7343 | 93 | 92.2385 | 507.9822 | -0.035555 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.6121 | 5.2119 | 1 | 3.0816 | 506.0707 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.6154 | 5.0007 | -1 | -1.3914 | 506.4523 | 0.13862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.6243 | 300.3876 | -60 | -60.0737 | 501.1433 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.6226 | 299.7343 | 93 | 92.2372 | 507.9805 | -0.035555 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.6205 | 5.2119 | 1 | 3.0582 | 506.0718 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.6237 | 5.0007 | -1 | -1.3917 | 506.4506 | 0.13862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.6326 | 300.3876 | -60 | -60.0707 | 501.154 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.6309 | 299.8643 | 93 | 92.2347 | 507.979 | -0.035568 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.6288 | 5.2119 | 1 | 3.0349 | 506.0728 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.6321 | 5.0007 | -1 | -1.392 | 506.4489 | 0.13862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.641 | 300.3876 | -60 | -60.0677 | 501.1649 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.6393 | 299.8643 | 93 | 92.2322 | 507.9779 | -0.035568 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.6371 | 5.2119 | 1 | 3.0116 | 506.0738 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.6404 | 5.0007 | -1 | -1.3922 | 506.4472 | 0.13862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.6493 | 300.3876 | -60 | -60.0647 | 501.1758 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.6476 | 299.8643 | 93 | 92.2411 | 507.9769 | -0.035568 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.6455 | 5.2119 | 1 | 2.9882 | 506.0748 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.6487 | 5.0007 | -1 | -1.3925 | 506.4455 | 0.13862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.6576 | 300.3876 | -60 | -60.0617 | 501.1866 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.6559 | 299.8643 | 93 | 92.2499 | 507.9758 | -0.035568 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.6538 | 5.2119 | 1 | 2.9712 | 506.0759 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.6571 | 5.0007 | -1 | -1.3928 | 506.4438 | 0.13862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.666 | 300.3876 | -60 | -60.0587 | 501.1975 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.6643 | 299.7343 | 93 | 92.2462 | 507.9735 | -0.035555 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.6621 | 5.2119 | 1 | 2.9541 | 506.0769 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.6654 | 5.0007 | -1 | -1.393 | 506.442 | 0.13862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.6743 | 300.3876 | -60 | -60.0557 | 501.2084 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.6726 | 299.7343 | 93 | 92.2424 | 507.9701 | -0.035555 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.6705 | 5.2119 | 1 | 2.9402 | 506.0779 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.6737 | 5.0038 | -1 | -1.3913 | 506.4403 | 0.13126 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.6827 | 300.3876 | -60 | -60.0526 | 501.2193 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.6809 | 299.7343 | 93 | 92.2367 | 507.9655 | -0.035555 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.6788 | 5.2119 | 1 | 2.9263 | 506.0789 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.6821 | 5.0038 | -1 | -1.3896 | 506.4386 | 0.13126 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.691 | 300.3876 | -60 | -60.0496 | 501.2302 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.6892 | 299.7343 | 93 | 92.2309 | 507.9597 | -0.035555 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.6871 | 5.2119 | 1 | 2.9124 | 506.08 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.6904 | 5.0038 | -1 | -1.3878 | 506.4369 | 0.13126 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.6993 | 300.3876 | -60 | -60.0446 | 501.2411 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.6976 | 299.8643 | 93 | 92.2343 | 507.9538 | -0.035568 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.6955 | 5.2119 | 1 | 2.8985 | 506.081 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.6987 | 5.0038 | -1 | -1.3861 | 506.4352 | 0.13126 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.7077 | 300.3876 | -60 | -60.0396 | 501.252 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.7059 | 299.8643 | 93 | 92.2377 | 507.948 | -0.035568 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.7038 | 5.2119 | 1 | 2.8846 | 506.081 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.7071 | 5.0038 | -1 | -1.3843 | 506.4344 | 0.13126 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.716 | 300.3876 | -60 | -60.0347 | 501.26 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.7142 | 299.8643 | 93 | 92.2447 | 507.9427 | -0.035568 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.7121 | 5.2119 | 1 | 2.8707 | 506.08 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.7154 | 5.0038 | -1 | -1.3826 | 506.4346 | 0.13126 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.7243 | 300.3876 | -60 | -60.0297 | 501.265 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.7226 | 299.8643 | 93 | 92.2518 | 507.9382 | -0.035568 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.7205 | 5.2119 | 1 | 2.8568 | 506.0789 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.7237 | 5.0038 | -1 | -1.3808 | 506.4348 | 0.13126 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.7327 | 300.3876 | -60 | -60.0266 | 501.2688 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.7309 | 299.7189 | 93 | 92.2547 | 507.9338 | -0.035447 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.7288 | 5.2119 | 1 | 2.8429 | 506.0779 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.732 | 5.0038 | -1 | -1.3791 | 506.435 | 0.13126 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.741 | 300.3876 | -60 | -60.0235 | 501.2714 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.7392 | 299.7189 | 93 | 92.2576 | 507.9294 | -0.035447 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.7371 | 5.2119 | 1 | 2.829 | 506.0769 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.7404 | 5.0038 | -1 | -1.3774 | 506.436 | 0.13126 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.7494 | 300.3876 | -60 | -60.0232 | 501.2739 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.7476 | 299.7496 | 93 | 92.2548 | 507.9256 | -0.035663 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.7455 | 5.2119 | 1 | 2.8151 | 506.0759 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.7487 | 5.0038 | -1 | -1.3756 | 506.4378 | 0.13126 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.7577 | 300.3876 | -60 | -60.0229 | 501.2765 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.7559 | 299.7496 | 93 | 92.252 | 507.9221 | -0.035663 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.7538 | 5.2119 | 1 | 2.8026 | 506.0748 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.757 | 5.0038 | -1 | -1.3739 | 506.4384 | 0.13126 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.7661 | 300.3876 | -60 | -60.0226 | 501.2791 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.7642 | 299.8797 | 93 | 92.254 | 507.9188 | -0.035677 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.7621 | 5.2119 | 1 | 2.7901 | 506.0738 | -0.090896 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.7654 | 5.0038 | -1 | -1.3721 | 506.4377 | 0.13126 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.7744 | 300.3876 | -60 | -60.0223 | 501.2816 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.7726 | 299.8797 | 93 | 92.2561 | 507.9154 | -0.035677 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.7705 | 5.2156 | 1 | 2.7777 | 506.0749 | -0.090779 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.7737 | 5.0081 | -1 | -1.3704 | 506.44 | 0.13109 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.7827 | 300.3876 | -60 | -60.02 | 501.2841 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.7809 | 299.8797 | 93 | 92.2583 | 507.912 | -0.035677 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.7788 | 5.2156 | 1 | 2.7652 | 506.078 | -0.090779 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.782 | 5.0081 | -1 | -1.3687 | 506.4452 | 0.13109 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.7911 | 300.3876 | -60 | -60.0177 | 501.2867 | 0.025756 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.7892 | 299.8797 | 93 | 92.2605 | 507.9086 | -0.035677 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.7871 | 5.2156 | 1 | 2.7527 | 506.0811 | -0.090779 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.7904 | 5.0063 | -1 | -1.367 | 506.4496 | 0.13134 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.7994 | 300.215 | -60 | -60.021 | 501.2877 | 0.02609 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.7975 | 299.849 | 93 | 92.26 | 507.905 | -0.03546 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.7955 | 5.2156 | 1 | 2.7402 | 506.0843 | -0.090779 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.7987 | 5.0063 | -1 | -1.3653 | 506.4533 | 0.13134 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.8078 | 300.215 | -60 | -60.0242 | 501.2872 | 0.02609 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.8059 | 299.849 | 93 | 92.2594 | 507.9012 | -0.03546 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.8038 | 5.2156 | 1 | 2.7278 | 506.0874 | -0.090779 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.807 | 5.0063 | -1 | -1.3636 | 506.4569 | 0.13134 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.8161 | 300.215 | -60 | -60.0254 | 501.2867 | 0.02609 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.8142 | 299.849 | 93 | 92.2574 | 507.8984 | -0.03546 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.8121 | 5.2156 | 1 | 2.7153 | 506.0905 | -0.090779 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.8154 | 5.0063 | -1 | -1.3619 | 506.4605 | 0.13134 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.8244 | 300.215 | -60 | -60.0265 | 501.2863 | 0.02609 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.8225 | 299.849 | 93 | 92.2555 | 507.8964 | -0.03546 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.8205 | 5.2156 | 1 | 2.7028 | 506.0937 | -0.090779 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.8237 | 5.0063 | -1 | -1.3602 | 506.4642 | 0.13134 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.8328 | 300.1015 | -60 | -60.0304 | 501.2858 | 0.026161 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.8309 | 299.8643 | 93 | 92.2585 | 507.8954 | -0.035568 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.8288 | 5.2156 | 1 | 2.6904 | 506.0968 | -0.090779 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.832 | 5.0063 | -1 | -1.3585 | 506.4678 | 0.13134 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.8411 | 300.1015 | -60 | -60.0343 | 501.2853 | 0.026161 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.8392 | 299.8643 | 93 | 92.2616 | 507.8952 | -0.035568 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.8372 | 5.1357 | 1 | 2.6751 | 506.0999 | -0.069911 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.8404 | 5.0063 | -1 | -1.3567 | 506.4714 | 0.13134 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.8494 | 300.1539 | -60 | -60.0395 | 501.2852 | 0.026008 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.8475 | 299.8643 | 93 | 92.2669 | 507.8951 | -0.035568 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.8455 | 5.1357 | 1 | 2.6599 | 506.1031 | -0.069911 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.8487 | 5.0063 | -1 | -1.355 | 506.475 | 0.13134 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.8578 | 300.1539 | -60 | -60.0447 | 501.2856 | 0.026008 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.8559 | 299.8643 | 93 | 92.2723 | 507.8951 | -0.035568 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.8538 | 5.1357 | 1 | 2.6446 | 506.1062 | -0.069911 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.857 | 5.0063 | -1 | -1.3532 | 506.4787 | 0.13134 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.8661 | 300.0959 | -60 | -60.0492 | 501.286 | 0.026112 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.8642 | 299.8643 | 93 | 92.2698 | 507.895 | -0.035568 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.8622 | 5.1357 | 1 | 2.6293 | 506.1093 | -0.069911 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.8654 | 5.0063 | -1 | -1.3515 | 506.4823 | 0.13134 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.8745 | 300.0959 | -60 | -60.0537 | 501.2864 | 0.026112 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.8725 | 299.8643 | 93 | 92.2674 | 507.8949 | -0.035568 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.8705 | 4.9166 | 1 | 2.6141 | 506.1114 | -0.06699 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.8737 | 4.9992 | -1 | -1.3498 | 506.4813 | 0.13168 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.8828 | 300.0959 | -60 | -60.0582 | 501.2868 | 0.026112 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.8808 | 299.8643 | 93 | 92.2601 | 507.8948 | -0.035568 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.8788 | 4.9166 | 1 | 2.5988 | 506.1124 | -0.06699 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.882 | 4.9992 | -1 | -1.3481 | 506.4756 | 0.13168 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.8911 | 300.0959 | -60 | -60.0627 | 501.2872 | 0.026112 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.8892 | 299.8643 | 93 | 92.2529 | 507.8947 | -0.035568 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.8872 | 4.9166 | 1 | 2.585 | 506.1134 | -0.06699 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.8904 | 4.9992 | -1 | -1.3465 | 506.4699 | 0.13168 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.8995 | 300.0959 | -60 | -60.0672 | 501.2876 | 0.026112 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.8975 | 299.8643 | 93 | 92.2496 | 507.8947 | -0.035568 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.8955 | 4.9166 | 1 | 2.5711 | 506.1145 | -0.06699 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.8987 | 4.9992 | -1 | -1.3448 | 506.4642 | 0.13168 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.9078 | 300.0959 | -60 | -60.0716 | 501.288 | 0.026112 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.9058 | 299.8643 | 93 | 92.2463 | 507.8946 | -0.035568 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.9038 | 4.9166 | 1 | 2.5573 | 506.1155 | -0.06699 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.907 | 4.9992 | -1 | -1.3431 | 506.4585 | 0.13168 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.9162 | 300.1891 | -60 | -60.0749 | 501.2884 | 0.02615 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.9142 | 299.8382 | 93 | 92.2514 | 507.8945 | -0.035902 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.9122 | 4.9166 | 1 | 2.5434 | 506.1165 | -0.06699 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.9154 | 4.9992 | -1 | -1.3415 | 506.4528 | 0.13168 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.9245 | 300.1891 | -60 | -60.0781 | 501.2888 | 0.02615 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.9225 | 299.8382 | 93 | 92.2566 | 507.8944 | -0.035902 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.9205 | 4.9166 | 1 | 2.5296 | 506.1176 | -0.06699 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.9237 | 4.9992 | -1 | -1.3398 | 506.4471 | 0.13168 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.9328 | 300.1891 | -60 | -60.0813 | 501.2892 | 0.02615 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.9308 | 299.8075 | 93 | 92.2618 | 507.8944 | -0.035685 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.9288 | 4.9166 | 1 | 2.5157 | 506.1186 | -0.06699 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.932 | 4.9992 | -1 | -1.3382 | 506.4413 | 0.13168 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.9412 | 300.1891 | -60 | -60.0846 | 501.2896 | 0.02615 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.9392 | 299.8075 | 93 | 92.267 | 507.8944 | -0.035685 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.9372 | 4.9129 | 1 | 2.5019 | 506.1186 | -0.067398 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.9404 | 4.9992 | -1 | -1.3365 | 506.4357 | 0.13168 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.9495 | 300.1891 | -60 | -60.0883 | 501.29 | 0.02615 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.9475 | 299.802 | 93 | 92.2656 | 507.8932 | -0.035508 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.9455 | 4.9129 | 1 | 2.4881 | 506.1176 | -0.067398 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.9487 | 4.9992 | -1 | -1.3348 | 506.43 | 0.13168 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.9579 | 300.1891 | -60 | -60.0921 | 501.2904 | 0.02615 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.9558 | 299.802 | 93 | 92.2642 | 507.8909 | -0.035508 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.9538 | 4.9128 | 1 | 2.4743 | 506.1172 | -0.067419 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.957 | 4.9992 | -1 | -1.3332 | 506.4254 | 0.13168 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.9662 | 300.2415 | -60 | -60.0996 | 501.291 | 0.025998 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.9641 | 299.6294 | 93 | 92.2642 | 507.8873 | -0.035675 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.9622 | 4.9128 | 1 | 2.4605 | 506.1175 | -0.067419 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.9654 | 4.9992 | -1 | -1.3315 | 506.4219 | 0.13168 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.9745 | 300.2415 | -60 | -60.1071 | 501.2918 | 0.025998 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.9725 | 299.6294 | 93 | 92.2642 | 507.8825 | -0.035675 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.9705 | 4.9128 | 1 | 2.4466 | 506.1178 | -0.067419 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.9737 | 4.9992 | -1 | -1.3298 | 506.4177 | 0.13168 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.9829 | 300.1389 | -60 | -60.1185 | 501.2927 | 0.026305 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.9808 | 299.6294 | 93 | 92.2679 | 507.8777 | -0.035675 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.9788 | 4.9128 | 1 | 2.4327 | 506.1182 | -0.067419 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.982 | 4.9992 | -1 | -1.3282 | 506.4126 | 0.13168 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.9912 | 300.1389 | -60 | -60.1299 | 501.2935 | 0.026305 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.9891 | 299.6294 | 93 | 92.2715 | 507.8729 | -0.035675 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.9872 | 4.9128 | 1 | 2.4189 | 506.1185 | -0.067419 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.9904 | 4.9992 | -1 | -1.3265 | 506.4076 | 0.13168 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 6.9996 | 300.1389 | -60 | -60.1391 | 501.2943 | 0.026305 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 6.9975 | 299.6294 | 93 | 92.2751 | 507.8681 | -0.035675 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 6.9955 | 4.9128 | 1 | 2.405 | 506.1188 | -0.067419 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
6.9987 | 4.9992 | -1 | -1.3249 | 506.4025 | 0.13168 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.0079 | 300.1389 | -60 | -60.1483 | 501.2951 | 0.026305 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.0058 | 299.6294 | 93 | 92.2788 | 507.8633 | -0.035675 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.0038 | 4.9128 | 1 | 2.3911 | 506.1207 | -0.067419 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.007 | 4.9992 | -1 | -1.3232 | 506.3975 | 0.13168 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.0162 | 299.4172 | -60 | -60.1462 | 501.2809 | 0.02562 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.0141 | 299.6294 | 93 | 92.2824 | 507.8585 | -0.035675 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.0122 | 4.9128 | 1 | 2.3772 | 506.1241 | -0.067419 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.0154 | 4.9992 | -1 | -1.3215 | 506.3924 | 0.13168 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.0246 | 299.4172 | -60 | -60.144 | 501.2518 | 0.02562 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.0225 | 299.6294 | 93 | 92.2861 | 507.8537 | -0.035675 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.0205 | 4.9128 | 1 | 2.3634 | 506.1276 | -0.067419 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.0237 | 4.9974 | -1 | -1.3199 | 506.3882 | 0.13206 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.0329 | 299.4172 | -60 | -60.1418 | 501.2227 | 0.02562 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.0308 | 299.5164 | 93 | 92.2817 | 507.8489 | -0.035908 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.0289 | 4.9128 | 1 | 2.3495 | 506.131 | -0.067419 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.032 | 4.9974 | -1 | -1.3182 | 506.3848 | 0.13206 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.0413 | 299.4172 | -60 | -60.1396 | 501.1936 | 0.02562 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.0391 | 299.5164 | 93 | 92.2773 | 507.8441 | -0.035908 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.0372 | 4.9119 | 1 | 2.3356 | 506.1343 | -0.067525 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.0404 | 4.9974 | -1 | -1.3166 | 506.3813 | 0.13206 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.0496 | 300.2794 | -60 | -60.1567 | 501.1857 | 0.026984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.0475 | 299.6731 | 93 | 92.2785 | 507.8401 | -0.035831 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.0455 | 4.9119 | 1 | 2.3218 | 506.1375 | -0.067525 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.0487 | 4.9974 | -1 | -1.3149 | 506.3779 | 0.13206 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.0579 | 300.2794 | -60 | -60.1738 | 501.199 | 0.026984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.0558 | 299.6731 | 93 | 92.2797 | 507.8369 | -0.035831 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.0539 | 4.9119 | 1 | 2.3079 | 506.1407 | -0.067525 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.057 | 5.0016 | -1 | -1.3133 | 506.3774 | 0.13189 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.0663 | 300.4146 | -60 | -60.1794 | 501.211 | 0.026145 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.0641 | 299.812 | 93 | 92.2738 | 507.8324 | -0.035206 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.0622 | 4.9119 | 1 | 2.2941 | 506.1439 | -0.067525 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.0654 | 5.0016 | -1 | -1.3117 | 506.3799 | 0.13189 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.0746 | 300.4146 | -60 | -60.1851 | 501.2215 | 0.026145 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.0724 | 299.812 | 93 | 92.2679 | 507.8267 | -0.035206 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.0705 | 4.9119 | 1 | 2.2802 | 506.1471 | -0.067525 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.0737 | 5.0016 | -1 | -1.3101 | 506.3824 | 0.13189 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.0829 | 300.4146 | -60 | -60.1938 | 501.232 | 0.026145 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.0808 | 299.8069 | 93 | 92.2598 | 507.8209 | -0.035207 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.0789 | 4.9119 | 1 | 2.2664 | 506.1503 | -0.067525 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.082 | 5.0016 | -1 | -1.3085 | 506.3848 | 0.13189 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.0913 | 300.4146 | -60 | -60.2025 | 501.2425 | 0.026145 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.0891 | 299.8069 | 93 | 92.2516 | 507.8148 | -0.035207 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.0872 | 4.764 | 1 | 2.2522 | 506.1535 | -0.06889 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.0904 | 5.0016 | -1 | -1.3069 | 506.3873 | 0.13189 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.0996 | 300.473 | -60 | -60.2092 | 501.2536 | 0.025991 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.0974 | 299.8069 | 93 | 92.2414 | 507.8088 | -0.035207 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.0955 | 4.764 | 1 | 2.238 | 506.1566 | -0.06889 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.0987 | 5.0016 | -1 | -1.3053 | 506.3898 | 0.13189 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.108 | 300.473 | -60 | -60.216 | 501.2652 | 0.025991 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.1058 | 299.8069 | 93 | 92.2312 | 507.8028 | -0.035207 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.1039 | 4.764 | 1 | 2.2237 | 506.1599 | -0.06889 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.107 | 5.0016 | -1 | -1.3036 | 506.3922 | 0.13189 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.1163 | 298.8174 | -60 | -60.2128 | 501.2477 | 0.025682 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.1141 | 299.6823 | 93 | 92.2288 | 507.796 | -0.035431 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.1122 | 4.764 | 1 | 2.2095 | 506.163 | -0.06889 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.1154 | 5.0016 | -1 | -1.302 | 506.3947 | 0.13189 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.1246 | 298.8174 | -60 | -60.2096 | 501.2009 | 0.025682 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.1224 | 299.6823 | 93 | 92.2264 | 507.7885 | -0.035431 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.1205 | 4.764 | 1 | 2.1953 | 506.1662 | -0.06889 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.1237 | 5.0016 | -1 | -1.3003 | 506.3972 | 0.13189 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.133 | 300.7532 | -60 | -60.2056 | 501.186 | 0.025557 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.1308 | 299.6823 | 93 | 92.2229 | 507.781 | -0.035431 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.1289 | 4.764 | 1 | 2.1812 | 506.1694 | -0.06889 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.132 | 5.0016 | -1 | -1.2986 | 506.3997 | 0.13189 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.1413 | 300.7532 | -60 | -60.2017 | 501.203 | 0.025557 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.1391 | 299.6823 | 93 | 92.2195 | 507.7735 | -0.035431 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.1372 | 4.764 | 1 | 2.167 | 506.1726 | -0.06889 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.1404 | 5.0016 | -1 | -1.2969 | 506.4021 | 0.13189 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.1497 | 300.6462 | -60 | -60.2016 | 501.2196 | 0.026021 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.1474 | 299.6864 | 93 | 92.216 | 507.7661 | -0.03543 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.1455 | 4.764 | 1 | 2.1528 | 506.1758 | -0.06889 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.1487 | 5.0016 | -1 | -1.2952 | 506.4046 | 0.13189 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.158 | 300.6462 | -60 | -60.2014 | 501.2359 | 0.026021 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.1557 | 299.6864 | 93 | 92.2126 | 507.7588 | -0.03543 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.1539 | 4.764 | 1 | 2.1446 | 506.179 | -0.06889 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.157 | 5.0016 | -1 | -1.2935 | 506.4071 | 0.13189 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.1664 | 299.9113 | -60 | -60.2056 | 501.2417 | 0.026408 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.1641 | 299.6867 | 93 | 92.2074 | 507.7516 | -0.03543 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.1622 | 4.764 | 1 | 2.1363 | 506.1822 | -0.06889 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.1654 | 5.0016 | -1 | -1.2918 | 506.4095 | 0.13189 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.1747 | 299.9113 | -60 | -60.2098 | 501.237 | 0.026408 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.1724 | 299.6867 | 93 | 92.2021 | 507.7443 | -0.03543 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.1705 | 4.764 | 1 | 2.1312 | 506.1854 | -0.06889 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.1737 | 5.0026 | -1 | -1.2901 | 506.4133 | 0.13203 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.183 | 299.914 | -60 | -60.214 | 501.2324 | 0.026408 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.1807 | 299.6307 | 93 | 92.1982 | 507.7371 | -0.035547 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.1789 | 4.764 | 1 | 2.1261 | 506.1885 | -0.06889 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.182 | 5.0026 | -1 | -1.2883 | 506.4182 | 0.13203 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.1914 | 299.914 | -60 | -60.2182 | 501.2279 | 0.026408 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.1891 | 299.6307 | 93 | 92.1942 | 507.7298 | -0.035547 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.1872 | 4.764 | 1 | 2.121 | 506.1896 | -0.06889 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.1904 | 5.0026 | -1 | -1.2866 | 506.4203 | 0.13203 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.1997 | 299.914 | -60 | -60.2224 | 501.2234 | 0.026408 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.1974 | 299.7104 | 93 | 92.1911 | 507.7216 | -0.035179 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.1955 | 4.764 | 1 | 2.1158 | 506.1887 | -0.06889 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.1987 | 5.0026 | -1 | -1.2849 | 506.4194 | 0.13203 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.208 | 299.914 | -60 | -60.2266 | 501.219 | 0.026408 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.2057 | 299.7104 | 93 | 92.1881 | 507.7126 | -0.035179 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.2039 | 4.764 | 1 | 2.1107 | 506.1877 | -0.06889 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.207 | 5.0026 | -1 | -1.2832 | 506.4193 | 0.13203 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.2164 | 299.9676 | -60 | -60.2282 | 501.2147 | 0.026254 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.2141 | 299.7104 | 93 | 92.185 | 507.7035 | -0.035179 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.2122 | 4.764 | 1 | 2.1056 | 506.1867 | -0.06889 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.2154 | 5.0026 | -1 | -1.2815 | 506.42 | 0.13203 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.2247 | 299.9676 | -60 | -60.2297 | 501.2107 | 0.026254 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.2224 | 299.7104 | 93 | 92.1819 | 507.6945 | -0.035179 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.2205 | 4.764 | 1 | 2.1005 | 506.1858 | -0.06889 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.2237 | 5.0026 | -1 | -1.2798 | 506.4207 | 0.13203 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.2331 | 299.8798 | -60 | -60.2133 | 501.1998 | 0.025053 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.2307 | 299.6813 | 93 | 92.1788 | 507.6854 | -0.035349 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.2289 | 4.764 | 1 | 2.0953 | 506.1848 | -0.06889 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.232 | 5.0026 | -1 | -1.2781 | 506.4214 | 0.13203 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.2414 | 299.8798 | -60 | -60.197 | 501.182 | 0.025053 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.2391 | 299.6813 | 93 | 92.1757 | 507.6763 | -0.035349 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.2372 | 4.7621 | 1 | 2.0903 | 506.1842 | -0.069123 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.2404 | 5.0008 | -1 | -1.2764 | 506.4213 | 0.13228 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.2497 | 301.2153 | -60 | -60.1976 | 501.1906 | 0.026011 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.2474 | 299.7333 | 93 | 92.174 | 507.6673 | -0.03581 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.2456 | 4.7621 | 1 | 2.0852 | 506.1841 | -0.069123 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.2487 | 5.0008 | -1 | -1.2746 | 506.4204 | 0.13228 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.2581 | 301.2153 | -60 | -60.1981 | 501.2255 | 0.026011 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.2557 | 299.7333 | 93 | 92.1724 | 507.6582 | -0.03581 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.2539 | 4.758 | 1 | 2.0802 | 506.1841 | -0.069855 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.257 | 5.0008 | -1 | -1.2729 | 506.4195 | 0.13228 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.2664 | 301.2153 | -60 | -60.2 | 501.2603 | 0.026011 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.2641 | 299.8202 | 93 | 92.1717 | 507.6496 | -0.035644 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.2622 | 4.758 | 1 | 2.0752 | 506.184 | -0.069855 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.2654 | 5.0008 | -1 | -1.2712 | 506.4186 | 0.13228 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.2748 | 301.2153 | -60 | -60.202 | 501.2948 | 0.026011 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.2724 | 299.8202 | 93 | 92.1711 | 507.6415 | -0.035644 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.2706 | 4.758 | 1 | 2.0702 | 506.184 | -0.069855 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.2737 | 5.0008 | -1 | -1.2695 | 506.4178 | 0.13228 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.2831 | 300.1661 | -60 | -60.2091 | 501.3118 | 0.026537 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.2807 | 299.9078 | 93 | 92.1701 | 507.6338 | -0.035453 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.2789 | 4.758 | 1 | 2.0652 | 506.1839 | -0.069855 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.282 | 5.0008 | -1 | -1.2678 | 506.4169 | 0.13228 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.2914 | 300.1661 | -60 | -60.2163 | 501.3114 | 0.026537 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.289 | 299.9078 | 93 | 92.1692 | 507.6263 | -0.035453 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.2872 | 4.758 | 1 | 2.0602 | 506.1839 | -0.069855 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.2904 | 4.998 | -1 | -1.2661 | 506.4196 | 0.1325 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.2998 | 300.1661 | -60 | -60.2234 | 501.3109 | 0.026537 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.2974 | 299.8545 | 93 | 92.1722 | 507.6191 | -0.035796 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.2956 | 4.758 | 1 | 2.0552 | 506.1839 | -0.069855 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.2987 | 4.998 | -1 | -1.2645 | 506.4259 | 0.1325 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.3081 | 300.1661 | -60 | -60.2306 | 501.3105 | 0.026537 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.3057 | 299.8545 | 93 | 92.1753 | 507.6122 | -0.035796 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.3039 | 4.758 | 1 | 2.0501 | 506.1838 | -0.069855 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.307 | 5.0009 | -1 | -1.2628 | 506.4322 | 0.13243 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.3165 | 299.7817 | -60 | -60.2286 | 501.3008 | 0.025948 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.314 | 299.7792 | 93 | 92.1839 | 507.6049 | -0.036415 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.3122 | 4.758 | 1 | 2.0451 | 506.1838 | -0.069855 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.3154 | 5.0009 | -1 | -1.2611 | 506.4384 | 0.13243 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.3248 | 299.7817 | -60 | -60.2266 | 501.282 | 0.025948 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.3224 | 299.7792 | 93 | 92.1926 | 507.5975 | -0.036415 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.3206 | 4.758 | 1 | 2.0401 | 506.1837 | -0.069855 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.3237 | 4.998 | -1 | -1.2595 | 506.4447 | 0.1325 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.3331 | 299.7273 | -60 | -60.2285 | 501.2635 | 0.026223 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.3307 | 300.2629 | 93 | 92.1907 | 507.5924 | -0.035416 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.3289 | 4.758 | 1 | 2.035 | 506.1837 | -0.069855 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.332 | 4.998 | -1 | -1.2578 | 506.451 | 0.1325 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.3415 | 299.7273 | -60 | -60.2304 | 501.2453 | 0.026223 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.339 | 300.2629 | 93 | 92.1887 | 507.5896 | -0.035416 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.3372 | 4.758 | 1 | 2.03 | 506.1837 | -0.069855 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.3404 | 4.998 | -1 | -1.2561 | 506.4572 | 0.1325 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.3498 | 301.075 | -60 | -60.2244 | 501.2461 | 0.025503 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.3474 | 300.3513 | 93 | 92.1864 | 507.5871 | -0.035225 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.3456 | 4.758 | 1 | 2.025 | 506.1836 | -0.069855 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.3487 | 4.998 | -1 | -1.2545 | 506.4635 | 0.1325 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.3582 | 301.075 | -60 | -60.2183 | 501.2659 | 0.025503 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.3557 | 300.3513 | 93 | 92.1842 | 507.585 | -0.035225 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.3539 | 4.758 | 1 | 2.02 | 506.1846 | -0.069855 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.357 | 4.998 | -1 | -1.2528 | 506.4698 | 0.1325 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.3665 | 300.2189 | -60 | -60.2238 | 501.2754 | 0.026405 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.364 | 300.1354 | 93 | 92.1829 | 507.584 | -0.035363 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.3622 | 4.758 | 1 | 2.0149 | 506.1866 | -0.069855 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.3654 | 4.998 | -1 | -1.2511 | 506.476 | 0.1325 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.3748 | 300.2189 | -60 | -60.2293 | 501.2746 | 0.026405 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.3724 | 300.1354 | 93 | 92.1816 | 507.5843 | -0.035363 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.3706 | 4.758 | 1 | 2.0099 | 506.1883 | -0.069861 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.3737 | 4.9962 | -1 | -1.2494 | 506.4831 | 0.13288 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.3832 | 300.1982 | -60 | -60.237 | 501.273 | 0.026336 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.3807 | 299.9819 | 93 | 92.1829 | 507.5835 | -0.035648 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.3789 | 4.758 | 1 | 2.0049 | 506.1897 | -0.069861 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.382 | 4.9962 | -1 | -1.2477 | 506.491 | 0.13288 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.3915 | 300.1982 | -60 | -60.2448 | 501.2707 | 0.026336 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.389 | 299.9819 | 93 | 92.1841 | 507.5818 | -0.035648 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.3872 | 4.758 | 1 | 1.9998 | 506.191 | -0.069861 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.3904 | 4.9962 | -1 | -1.246 | 506.4989 | 0.13288 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.3999 | 300.0158 | -60 | -60.2554 | 501.2683 | 0.026571 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.3973 | 299.9499 | 93 | 92.1874 | 507.58 | -0.035819 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.3956 | 4.758 | 1 | 1.9948 | 506.1924 | -0.069861 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.3987 | 4.9962 | -1 | -1.2443 | 506.5068 | 0.13288 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.4082 | 300.0158 | -60 | -60.2659 | 501.266 | 0.026571 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.4057 | 299.9499 | 93 | 92.1906 | 507.5781 | -0.035819 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.4039 | 4.758 | 1 | 1.9898 | 506.1937 | -0.069861 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.407 | 4.9961 | -1 | -1.2427 | 506.5139 | 0.13274 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.4165 | 299.9382 | -60 | -60.2752 | 501.2619 | 0.02649 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.414 | 300.0375 | 93 | 92.1942 | 507.5766 | -0.035653 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.4122 | 4.758 | 1 | 1.9847 | 506.1951 | -0.069861 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.4154 | 4.9961 | -1 | -1.2411 | 506.5201 | 0.13274 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.4249 | 299.9382 | -60 | -60.2845 | 501.2561 | 0.02649 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.4223 | 300.0375 | 93 | 92.1978 | 507.5756 | -0.035653 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.4206 | 4.758 | 1 | 1.9797 | 506.1964 | -0.069861 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.4237 | 4.9961 | -1 | -1.2395 | 506.5263 | 0.13274 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.4332 | 299.9382 | -60 | -60.2938 | 501.2653 | 0.02649 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.4307 | 300.1264 | 93 | 92.1992 | 507.575 | -0.035462 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.4289 | 4.758 | 1 | 1.9747 | 506.1978 | -0.069861 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.432 | 4.9961 | -1 | -1.2379 | 506.5325 | 0.13274 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.4415 | 299.9382 | -60 | -60.3031 | 501.2894 | 0.02649 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.439 | 300.1264 | 93 | 92.2006 | 507.5748 | -0.035462 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.4372 | 4.758 | 1 | 1.9697 | 506.1992 | -0.069861 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.4404 | 4.9961 | -1 | -1.2363 | 506.5379 | 0.13274 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.4499 | 299.9382 | -60 | -60.3124 | 501.3135 | 0.02649 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.4473 | 299.8066 | 93 | 92.2086 | 507.5751 | -0.036181 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.4456 | 4.758 | 1 | 1.9647 | 506.2005 | -0.069861 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.4487 | 4.9961 | -1 | -1.2347 | 506.5425 | 0.13274 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.4582 | 299.9382 | -60 | -60.3217 | 501.3376 | 0.02649 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.4557 | 299.8066 | 93 | 92.2166 | 507.5759 | -0.036181 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.4539 | 4.758 | 1 | 1.9597 | 506.202 | -0.069861 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.457 | 4.9933 | -1 | -1.2331 | 506.546 | 0.13296 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.4666 | 299.9382 | -60 | -60.331 | 501.3406 | 0.02649 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.464 | 299.8964 | 93 | 92.2218 | 507.5763 | -0.035989 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.4622 | 4.758 | 1 | 1.9547 | 506.2036 | -0.069861 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.4654 | 4.9933 | -1 | -1.2315 | 506.5484 | 0.13296 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.4749 | 299.9382 | -60 | -60.3403 | 501.3223 | 0.02649 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.4723 | 299.8964 | 93 | 92.2271 | 507.5763 | -0.035989 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.4706 | 4.758 | 1 | 1.9497 | 506.2052 | -0.069861 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.4737 | 4.9933 | -1 | -1.23 | 506.5478 | 0.13296 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.4832 | 299.9382 | -60 | -60.3496 | 501.3054 | 0.02649 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.4807 | 299.895 | 93 | 92.2301 | 507.5764 | -0.03581 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.4789 | 4.758 | 1 | 1.9447 | 506.2068 | -0.069861 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.482 | 4.9933 | -1 | -1.2284 | 506.5443 | 0.13296 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.4916 | 299.9382 | -60 | -60.3589 | 501.2899 | 0.02649 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.489 | 299.895 | 93 | 92.2331 | 507.5766 | -0.03581 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.4873 | 4.7583 | 1 | 1.9396 | 506.2074 | -0.069551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.4904 | 4.9933 | -1 | -1.2269 | 506.5408 | 0.13296 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.4999 | 299.9382 | -60 | -60.3682 | 501.2744 | 0.02649 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.4973 | 299.9847 | 93 | 92.2345 | 507.5774 | -0.03562 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.4956 | 4.7583 | 1 | 1.9346 | 506.2069 | -0.069551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.4987 | 4.9933 | -1 | -1.2253 | 506.5374 | 0.13296 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.5083 | 299.9382 | -60 | -60.3775 | 501.2589 | 0.02649 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.5056 | 299.9847 | 93 | 92.2359 | 507.5787 | -0.03562 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.5039 | 4.7583 | 1 | 1.9295 | 506.2064 | -0.069551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.507 | 4.9933 | -1 | -1.2257 | 506.5338 | 0.13296 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.5166 | 300.0085 | -60 | -60.3746 | 501.2402 | 0.025644 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.514 | 299.7531 | 93 | 92.2464 | 507.5806 | -0.036414 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.5123 | 4.7583 | 1 | 1.9245 | 506.2059 | -0.069551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.5154 | 4.9933 | -1 | -1.2262 | 506.5304 | 0.13296 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.5249 | 300.0085 | -60 | -60.3717 | 501.2185 | 0.025644 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.5223 | 299.7531 | 93 | 92.2569 | 507.5829 | -0.036414 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.5206 | 4.7583 | 1 | 1.9195 | 506.2054 | -0.069551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.5237 | 4.9915 | -1 | -1.2266 | 506.5261 | 0.13321 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.5333 | 300.0146 | -60 | -60.3688 | 501.2261 | 0.025643 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.5306 | 300.1826 | 93 | 92.2579 | 507.5873 | -0.035561 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.5289 | 4.7583 | 1 | 1.9144 | 506.2049 | -0.069551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.532 | 4.9915 | -1 | -1.2271 | 506.5211 | 0.13321 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.5416 | 300.0146 | -60 | -60.366 | 501.2632 | 0.025643 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.539 | 300.1826 | 93 | 92.2588 | 507.5938 | -0.035561 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.5373 | 4.7583 | 1 | 1.9094 | 506.2043 | -0.069551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.5404 | 4.9915 | -1 | -1.2275 | 506.516 | 0.13321 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.55 | 300.0146 | -60 | -60.3631 | 501.2683 | 0.025643 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.5473 | 300.2718 | 93 | 92.258 | 507.6008 | -0.035395 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.5456 | 4.7583 | 1 | 1.9043 | 506.2039 | -0.069551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.5487 | 4.9915 | -1 | -1.228 | 506.511 | 0.13321 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.5583 | 300.0146 | -60 | -60.3602 | 501.2416 | 0.025643 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.5556 | 300.2718 | 93 | 92.2571 | 507.6083 | -0.035395 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.5539 | 4.7583 | 1 | 1.8993 | 506.2033 | -0.069551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.557 | 4.9915 | -1 | -1.2284 | 506.506 | 0.13321 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.5666 | 299.9445 | -60 | -60.3709 | 501.2183 | 0.02659 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.564 | 300.2718 | 93 | 92.2582 | 507.6157 | -0.035395 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.5623 | 4.7583 | 1 | 1.8943 | 506.2029 | -0.069551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.5654 | 4.9915 | -1 | -1.2289 | 506.5009 | 0.13321 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.575 | 299.9445 | -60 | -60.3816 | 501.1982 | 0.02659 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.5723 | 300.2718 | 93 | 92.2594 | 507.623 | -0.035395 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.5706 | 4.7583 | 1 | 1.8892 | 506.2023 | -0.069551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.5737 | 4.9925 | -1 | -1.2294 | 506.4972 | 0.13335 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.5833 | 299.9499 | -60 | -60.3924 | 501.1891 | 0.026589 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.5806 | 300.1451 | 93 | 92.2616 | 507.6291 | -0.035748 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.5789 | 4.7583 | 1 | 1.8842 | 506.2018 | -0.069551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.582 | 4.9925 | -1 | -1.2299 | 506.4947 | 0.13335 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.5916 | 299.9499 | -60 | -60.4031 | 501.1907 | 0.026589 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.589 | 300.1451 | 93 | 92.2639 | 507.6341 | -0.035748 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.5873 | 4.7583 | 1 | 1.8791 | 506.2013 | -0.069551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.5904 | 4.9925 | -1 | -1.2304 | 506.491 | 0.13335 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.6 | 299.9499 | -60 | -60.4138 | 501.1923 | 0.026589 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.5973 | 300.0433 | 93 | 92.2663 | 507.6379 | -0.035832 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.5956 | 4.7583 | 1 | 1.8741 | 506.2008 | -0.069551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.5987 | 4.9925 | -1 | -1.2309 | 506.486 | 0.13335 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.6083 | 299.9499 | -60 | -60.4245 | 501.1937 | 0.026589 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.6056 | 300.0433 | 93 | 92.2687 | 507.6407 | -0.035832 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.6039 | 4.7583 | 1 | 1.869 | 506.2003 | -0.069551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.607 | 4.9925 | -1 | -1.2314 | 506.481 | 0.13335 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.6167 | 299.9502 | -60 | -60.4353 | 501.195 | 0.026589 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.614 | 300.0433 | 93 | 92.2711 | 507.6444 | -0.035832 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.6123 | 4.7583 | 1 | 1.864 | 506.1998 | -0.069551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.6154 | 4.9925 | -1 | -1.2318 | 506.476 | 0.13335 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.625 | 299.9502 | -60 | -60.446 | 501.1964 | 0.026589 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.6223 | 300.0433 | 93 | 92.2736 | 507.649 | -0.035832 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.6206 | 4.7583 | 1 | 1.8589 | 506.1993 | -0.069551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.6237 | 4.9925 | -1 | -1.2323 | 506.471 | 0.13335 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.6333 | 299.3683 | -60 | -60.4353 | 501.1827 | 0.02549 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.6306 | 300.0433 | 93 | 92.2788 | 507.6536 | -0.035832 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.6289 | 4.7583 | 1 | 1.8539 | 506.1988 | -0.069551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.632 | 4.9925 | -1 | -1.2327 | 506.466 | 0.13335 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.6417 | 299.3683 | -60 | -60.4247 | 501.1541 | 0.02549 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.6389 | 300.0433 | 93 | 92.284 | 507.6582 | -0.035832 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.6373 | 4.7583 | 1 | 1.8488 | 506.1983 | -0.069551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.6404 | 4.9925 | -1 | -1.2332 | 506.461 | 0.13335 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.65 | 300.0912 | -60 | -60.4398 | 501.1519 | 0.027188 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.6473 | 300.1036 | 93 | 92.2819 | 507.6608 | -0.035221 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.6456 | 4.7583 | 1 | 1.8438 | 506.1978 | -0.069551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.6487 | 4.9925 | -1 | -1.2337 | 506.4561 | 0.13335 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.6584 | 300.0912 | -60 | -60.455 | 501.1761 | 0.027188 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.6556 | 300.1036 | 93 | 92.2799 | 507.6615 | -0.035221 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.6539 | 4.7597 | 1 | 1.8388 | 506.1985 | -0.070241 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.657 | 4.9925 | -1 | -1.2341 | 506.4518 | 0.13335 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.6667 | 301.2496 | -60 | -60.4548 | 501.1882 | 0.026008 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.6639 | 299.9336 | 93 | 92.282 | 507.6621 | -0.035715 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.6623 | 4.7597 | 1 | 1.8339 | 506.2005 | -0.070241 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.6654 | 4.9925 | -1 | -1.2346 | 506.4484 | 0.13335 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.675 | 301.2496 | -60 | -60.4546 | 501.1881 | 0.026008 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.6723 | 299.9336 | 93 | 92.284 | 507.6628 | -0.035715 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.6706 | 4.7589 | 1 | 1.8317 | 506.2022 | -0.070347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.6737 | 4.9925 | -1 | -1.235 | 506.445 | 0.13335 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.6834 | 299.6787 | -60 | -60.4636 | 501.1649 | 0.026724 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.6806 | 299.93 | 93 | 92.2861 | 507.6628 | -0.035716 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.6789 | 4.7589 | 1 | 1.8296 | 506.2038 | -0.070347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.682 | 4.9925 | -1 | -1.2355 | 506.4416 | 0.13335 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.6917 | 299.6787 | -60 | -60.4726 | 501.1188 | 0.026724 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.6889 | 299.93 | 93 | 92.2882 | 507.6622 | -0.035716 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.6873 | 4.7589 | 1 | 1.8275 | 506.2054 | -0.070347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.6904 | 4.9925 | -1 | -1.2359 | 506.4381 | 0.13335 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.7 | 299.6312 | -60 | -60.4825 | 501.0901 | 0.026896 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.6973 | 300.1117 | 93 | 92.2864 | 507.6622 | -0.03536 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.6956 | 4.7589 | 1 | 1.8253 | 506.207 | -0.070347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.6987 | 4.9925 | -1 | -1.2364 | 506.4347 | 0.13335 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.7084 | 299.6312 | -60 | -60.4924 | 501.0789 | 0.026896 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.7056 | 300.1117 | 93 | 92.2845 | 507.6628 | -0.03536 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.7039 | 4.7549 | 1 | 1.8252 | 506.2077 | -0.070504 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.707 | 4.9907 | -1 | -1.2368 | 506.4332 | 0.13374 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.7167 | 299.7888 | -60 | -60.4924 | 501.0675 | 0.026149 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.7139 | 300.1093 | 93 | 92.2827 | 507.6631 | -0.03536 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.7123 | 4.7549 | 1 | 1.8252 | 506.2074 | -0.070504 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.7154 | 4.9907 | -1 | -1.2372 | 506.4337 | 0.13374 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.7251 | 299.7888 | -60 | -60.4923 | 501.0558 | 0.026149 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.7223 | 300.1093 | 93 | 92.2808 | 507.6631 | -0.03536 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.7206 | 4.7549 | 1 | 1.8251 | 506.2071 | -0.070504 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.7237 | 4.9907 | -1 | -1.2375 | 506.4341 | 0.13374 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.7334 | 299.7888 | -60 | -60.4923 | 501.0534 | 0.026149 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.7306 | 299.8782 | 93 | 92.2866 | 507.6633 | -0.036028 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.729 | 4.7549 | 1 | 1.825 | 506.2068 | -0.070504 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.732 | 4.9907 | -1 | -1.2379 | 506.4345 | 0.13374 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.7417 | 299.7888 | -60 | -60.4922 | 501.0601 | 0.026149 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.7389 | 299.8782 | 93 | 92.2923 | 507.6638 | -0.036028 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.7373 | 4.7549 | 1 | 1.8249 | 506.2065 | -0.070504 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.7404 | 4.9907 | -1 | -1.2383 | 506.435 | 0.13374 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.7501 | 300.3065 | -60 | -60.4933 | 501.0754 | 0.026221 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.7473 | 300.1373 | 93 | 92.2923 | 507.6651 | -0.035824 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.7456 | 4.7549 | 1 | 1.8248 | 506.2063 | -0.070504 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.7487 | 4.9907 | -1 | -1.2387 | 506.4354 | 0.13374 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.7584 | 300.3065 | -60 | -60.4943 | 501.0993 | 0.026221 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.7556 | 300.1373 | 93 | 92.2923 | 507.6672 | -0.035824 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.754 | 4.7549 | 1 | 1.8247 | 506.206 | -0.070504 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.757 | 4.9907 | -1 | -1.239 | 506.4359 | 0.13374 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.7668 | 300.3065 | -60 | -60.4953 | 501.1042 | 0.026221 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.7639 | 300.2311 | 93 | 92.2907 | 507.6684 | -0.035453 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.7623 | 4.7549 | 1 | 1.8246 | 506.2057 | -0.070504 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.7654 | 4.9907 | -1 | -1.2394 | 506.4363 | 0.13374 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.7751 | 300.3065 | -60 | -60.4963 | 501.0902 | 0.026221 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.7723 | 300.2311 | 93 | 92.2891 | 507.6685 | -0.035453 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.7706 | 4.7552 | 1 | 1.8246 | 506.2064 | -0.070658 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.7737 | 4.9907 | -1 | -1.2398 | 506.4368 | 0.13374 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.7834 | 300.3065 | -60 | -60.4973 | 501.0865 | 0.026221 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.7806 | 300.2283 | 93 | 92.2897 | 507.6687 | -0.035453 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.779 | 4.7552 | 1 | 1.8245 | 506.2081 | -0.070658 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.782 | 4.9907 | -1 | -1.2402 | 506.4372 | 0.13374 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.7918 | 300.3065 | -60 | -60.4983 | 501.093 | 0.026221 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.7889 | 300.2283 | 93 | 92.2904 | 507.6689 | -0.035453 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.7873 | 4.7552 | 1 | 1.8245 | 506.2095 | -0.070658 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.7904 | 4.9907 | -1 | -1.2406 | 506.4369 | 0.13374 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.8001 | 299.7599 | -60 | -60.5042 | 501.0923 | 0.026514 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.7972 | 300.1617 | 93 | 92.2984 | 507.6713 | -0.036181 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.7956 | 4.7552 | 1 | 1.8244 | 506.2105 | -0.070658 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.7987 | 4.9907 | -1 | -1.2409 | 506.4357 | 0.13374 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.8085 | 299.7599 | -60 | -60.5101 | 501.0844 | 0.026514 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.8056 | 300.1617 | 93 | 92.3064 | 507.6758 | -0.036181 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.804 | 4.7552 | 1 | 1.8243 | 506.2116 | -0.070658 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.807 | 4.991 | -1 | -1.2414 | 506.4343 | 0.13365 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.8168 | 299.7599 | -60 | -60.5121 | 501.0764 | 0.026514 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.8139 | 300.1613 | 93 | 92.3144 | 507.6805 | -0.036181 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.8123 | 4.7552 | 1 | 1.8242 | 506.2126 | -0.070658 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.8154 | 4.991 | -1 | -1.2418 | 506.4327 | 0.13365 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.8251 | 299.7599 | -60 | -60.5141 | 501.0685 | 0.026514 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.8222 | 300.1613 | 93 | 92.3224 | 507.6854 | -0.036181 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.8206 | 4.9737 | 1 | 1.8221 | 506.2137 | -0.063129 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.8237 | 4.991 | -1 | -1.2422 | 506.4321 | 0.13365 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.8335 | 299.7541 | -60 | -60.5161 | 501.0622 | 0.026515 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.8306 | 300.1613 | 93 | 92.3304 | 507.6897 | -0.036181 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.829 | 4.9737 | 1 | 1.82 | 506.2147 | -0.063129 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.832 | 4.991 | -1 | -1.2427 | 506.4322 | 0.13365 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.8418 | 299.7541 | -60 | -60.5181 | 501.0574 | 0.026515 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.8389 | 300.1613 | 93 | 92.3384 | 507.6935 | -0.036181 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.8373 | 4.9737 | 1 | 1.8179 | 506.2157 | -0.063129 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.8404 | 4.991 | -1 | -1.2431 | 506.4324 | 0.13365 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.8501 | 299.7407 | -60 | -60.5301 | 501.0527 | 0.026414 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.8472 | 300.3458 | 93 | 92.3425 | 507.698 | -0.035823 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.8456 | 4.9737 | 1 | 1.8158 | 506.2168 | -0.063129 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.8487 | 4.991 | -1 | -1.2436 | 506.4326 | 0.13365 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.8585 | 299.7407 | -60 | -60.5421 | 501.048 | 0.026414 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.8556 | 300.3458 | 93 | 92.3465 | 507.703 | -0.035823 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.854 | 4.9737 | 1 | 1.8136 | 506.2178 | -0.063129 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.857 | 4.991 | -1 | -1.244 | 506.4327 | 0.13365 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.8668 | 299.7407 | -60 | -60.5541 | 501.0432 | 0.026414 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.8639 | 300.1741 | 93 | 92.3509 | 507.7076 | -0.036098 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.8623 | 4.9737 | 1 | 1.8115 | 506.2188 | -0.063129 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.8654 | 4.991 | -1 | -1.2444 | 506.4329 | 0.13365 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.8752 | 299.7407 | -60 | -60.566 | 501.0385 | 0.026414 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.8722 | 300.1741 | 93 | 92.3553 | 507.7116 | -0.036098 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.8706 | 4.9737 | 1 | 1.8094 | 506.2199 | -0.063129 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.8737 | 4.9882 | -1 | -1.2449 | 506.433 | 0.13387 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.8835 | 299.7407 | -60 | -60.5568 | 501.0338 | 0.026414 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.8806 | 300.205 | 93 | 92.3589 | 507.7151 | -0.035972 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.879 | 4.9737 | 1 | 1.8072 | 506.2209 | -0.063129 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.882 | 4.9882 | -1 | -1.2454 | 506.4332 | 0.13387 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.8918 | 299.7407 | -60 | -60.5475 | 501.0291 | 0.026414 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.8889 | 300.205 | 93 | 92.3624 | 507.7179 | -0.035972 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.8873 | 5.121 | 1 | 1.8019 | 506.2204 | -0.049825 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.8904 | 4.9882 | -1 | -1.2458 | 506.4334 | 0.13387 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.9002 | 299.7407 | -60 | -60.5497 | 501.0243 | 0.026414 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.8972 | 300.2038 | 93 | 92.3731 | 507.7218 | -0.035973 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.8956 | 5.121 | 1 | 1.7965 | 506.2183 | -0.049825 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.8987 | 4.9882 | -1 | -1.2462 | 506.4336 | 0.13387 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.9085 | 299.7407 | -60 | -60.5519 | 501.0196 | 0.026414 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.9056 | 300.2038 | 93 | 92.3838 | 507.7269 | -0.035973 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.904 | 5.121 | 1 | 1.7912 | 506.2172 | -0.049825 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.9071 | 4.9882 | -1 | -1.2467 | 506.4338 | 0.13387 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.9169 | 299.798 | -60 | -60.5529 | 501.0148 | 0.026309 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.9139 | 300.2038 | 93 | 92.3945 | 507.7315 | -0.035973 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.9123 | 5.121 | 1 | 1.7859 | 506.2173 | -0.049825 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.9154 | 4.9882 | -1 | -1.2471 | 506.434 | 0.13387 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.9252 | 299.798 | -60 | -60.5538 | 501.0101 | 0.026309 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.9222 | 300.2038 | 93 | 92.4052 | 507.7358 | -0.035973 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.9206 | 5.121 | 1 | 1.7809 | 506.2173 | -0.049825 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.9237 | 4.9882 | -1 | -1.2475 | 506.4342 | 0.13387 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.9335 | 299.798 | -60 | -60.5567 | 501.0079 | 0.026309 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.9306 | 300.2992 | 93 | 92.4225 | 507.7395 | -0.036485 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.929 | 5.121 | 1 | 1.7759 | 506.2173 | -0.049825 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.9321 | 4.9882 | -1 | -1.248 | 506.4344 | 0.13387 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.9419 | 299.798 | -60 | -60.5597 | 501.0083 | 0.026309 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.9389 | 300.2992 | 93 | 92.4399 | 507.7428 | -0.036485 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.9373 | 5.121 | 1 | 1.771 | 506.2173 | -0.049825 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.9404 | 4.9882 | -1 | -1.2484 | 506.4353 | 0.13387 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.9502 | 299.7712 | -60 | -60.5714 | 501.0084 | 0.026386 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.9472 | 300.3004 | 93 | 92.4548 | 507.7447 | -0.036485 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.9456 | 5.121 | 1 | 1.766 | 506.2173 | -0.049825 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.9487 | 4.9882 | -1 | -1.2488 | 506.437 | 0.13387 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.9586 | 299.7712 | -60 | -60.5831 | 501.0082 | 0.026386 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.9556 | 300.3004 | 93 | 92.4698 | 507.7453 | -0.036485 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.954 | 5.121 | 1 | 1.761 | 506.2173 | -0.049825 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.9571 | 4.9882 | -1 | -1.2493 | 506.4388 | 0.13387 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.9669 | 299.7712 | -60 | -60.5927 | 501.008 | 0.026386 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.9639 | 300.2332 | 93 | 92.4788 | 507.7454 | -0.036026 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.9623 | 5.121 | 1 | 1.756 | 506.2173 | -0.049825 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.9654 | 4.9882 | -1 | -1.2497 | 506.4405 | 0.13387 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.9752 | 299.7712 | -60 | -60.6024 | 501.0078 | 0.026386 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.9722 | 300.2332 | 93 | 92.4878 | 507.745 | -0.036026 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.9706 | 5.121 | 1 | 1.7511 | 506.2174 | -0.049825 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.9737 | 4.9864 | -1 | -1.2501 | 506.4415 | 0.13412 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.9836 | 299.7805 | -60 | -60.6061 | 501.0049 | 0.026384 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.9806 | 300.2409 | 93 | 92.4968 | 507.7449 | -0.036024 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.979 | 5.121 | 1 | 1.7461 | 506.2174 | -0.049825 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.9821 | 4.9864 | -1 | -1.2505 | 506.4417 | 0.13412 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 7.9919 | 299.7805 | -60 | -60.6097 | 500.9992 | 0.026384 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.9889 | 300.2409 | 93 | 92.5058 | 507.7452 | -0.036024 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.9873 | 5.121 | 1 | 1.7411 | 506.2174 | -0.049825 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.9904 | 4.9864 | -1 | -1.251 | 506.4406 | 0.13412 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.0003 | 299.7128 | -60 | -60.6169 | 500.9945 | 0.026954 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 7.9972 | 299.2528 | 93 | 92.5232 | 507.7335 | -0.036975 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 7.9957 | 5.121 | 1 | 1.7362 | 506.2174 | -0.049825 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
7.9987 | 4.9864 | -1 | -1.2514 | 506.4383 | 0.13412 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.0086 | 299.7128 | -60 | -60.6241 | 500.9909 | 0.026954 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.0056 | 299.2528 | 93 | 92.5405 | 507.7098 | -0.036975 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.004 | 5.121 | 1 | 1.7312 | 506.2175 | -0.049825 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.0071 | 4.9864 | -1 | -1.2518 | 506.436 | 0.13412 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.0169 | 299.7175 | -60 | -60.6312 | 500.9876 | 0.026953 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.0139 | 300.9002 | 93 | 92.554 | 507.7091 | -0.036317 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.0123 | 5.121 | 1 | 1.7262 | 506.2175 | -0.049825 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.0154 | 4.9864 | -1 | -1.2522 | 506.4336 | 0.13412 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.0253 | 299.7175 | -60 | -60.6384 | 500.9846 | 0.026953 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.0222 | 300.9002 | 93 | 92.5675 | 507.7314 | -0.036317 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.0207 | 5.121 | 1 | 1.7213 | 506.2175 | -0.049825 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.0237 | 4.9866 | -1 | -1.2525 | 506.4313 | 0.13412 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.0336 | 299.1457 | -60 | -60.6218 | 500.9667 | 0.025392 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.0305 | 300.7807 | 93 | 92.5808 | 507.7538 | -0.035976 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.029 | 5.121 | 1 | 1.7163 | 506.2175 | -0.049825 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.0321 | 4.9866 | -1 | -1.2529 | 506.429 | 0.13412 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.0419 | 299.1457 | -60 | -60.6052 | 500.9337 | 0.025392 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.0389 | 300.7807 | 93 | 92.594 | 507.7762 | -0.035976 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.0373 | 5.121 | 1 | 1.7113 | 506.2175 | -0.049825 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.0404 | 4.9866 | -1 | -1.2533 | 506.4266 | 0.13412 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.0503 | 299.9548 | -60 | -60.6155 | 500.9363 | 0.027004 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.0472 | 300.7807 | 93 | 92.6073 | 507.7985 | -0.035976 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.0457 | 5.121 | 1 | 1.7064 | 506.2176 | -0.049825 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.0487 | 4.9866 | -1 | -1.2537 | 506.4243 | 0.13412 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.0586 | 299.9548 | -60 | -60.6259 | 500.9743 | 0.027004 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.0555 | 300.7807 | 93 | 92.6206 | 507.8208 | -0.035976 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.054 | 5.123 | 1 | 1.7014 | 506.2209 | -0.050109 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.0571 | 4.9866 | -1 | -1.2541 | 506.422 | 0.13412 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.067 | 300.0632 | -60 | -60.6413 | 500.9918 | 0.026074 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.0639 | 300.7807 | 93 | 92.6319 | 507.8452 | -0.035976 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.0623 | 5.123 | 1 | 1.6965 | 506.2276 | -0.050109 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.0654 | 4.9866 | -1 | -1.2544 | 506.4196 | 0.13412 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.0753 | 300.0632 | -60 | -60.6568 | 500.9888 | 0.026074 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.0722 | 300.7807 | 93 | 92.6431 | 507.8714 | -0.035976 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.0707 | 5.123 | 1 | 1.6915 | 506.2326 | -0.050109 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.0737 | 4.9866 | -1 | -1.2548 | 506.4173 | 0.13412 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.0836 | 299.9943 | -60 | -60.6535 | 500.9716 | 0.025945 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.0805 | 299.961 | 93 | 92.6451 | 507.8835 | -0.035912 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.079 | 5.123 | 1 | 1.6866 | 506.236 | -0.050109 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.0821 | 4.9866 | -1 | -1.2552 | 506.415 | 0.13412 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.092 | 299.9943 | -60 | -60.6501 | 500.9403 | 0.025945 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.0889 | 299.961 | 93 | 92.6471 | 507.8814 | -0.035912 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.0873 | 5.123 | 1 | 1.6815 | 506.2395 | -0.050109 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.0904 | 4.9866 | -1 | -1.2556 | 506.4126 | 0.13412 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.1003 | 299.9943 | -60 | -60.6468 | 500.932 | 0.025945 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.0972 | 299.9846 | 93 | 92.6489 | 507.8794 | -0.035743 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.0957 | 5.123 | 1 | 1.6765 | 506.2431 | -0.050109 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.0987 | 4.9866 | -1 | -1.256 | 506.4103 | 0.13412 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.1087 | 299.9943 | -60 | -60.6435 | 500.9467 | 0.025945 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.1055 | 299.9846 | 93 | 92.6507 | 507.8777 | -0.035743 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.104 | 5.1201 | 1 | 1.6715 | 506.2455 | -0.050202 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.1071 | 4.9866 | -1 | -1.2563 | 506.408 | 0.13412 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.117 | 299.9854 | -60 | -60.6349 | 500.9611 | 0.025947 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.1139 | 300.7057 | 93 | 92.6605 | 507.8875 | -0.036045 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.1123 | 5.1201 | 1 | 1.6665 | 506.2464 | -0.050202 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.1154 | 4.9866 | -1 | -1.2567 | 506.4056 | 0.13412 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.1254 | 299.9854 | -60 | -60.6264 | 500.9752 | 0.025947 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.1222 | 300.7057 | 93 | 92.6702 | 507.9091 | -0.036045 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.1207 | 5.1201 | 1 | 1.6615 | 506.2483 | -0.050202 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.1237 | 4.9875 | -1 | -1.2571 | 506.4037 | 0.13426 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.1337 | 299.9854 | -60 | -60.6178 | 500.9896 | 0.025947 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.1305 | 300.7166 | 93 | 92.6781 | 507.9319 | -0.036206 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.129 | 5.1201 | 1 | 1.6565 | 506.2511 | -0.050202 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.1321 | 4.9875 | -1 | -1.2575 | 506.4023 | 0.13426 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.142 | 299.9854 | -60 | -60.6093 | 501.0042 | 0.025947 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.1389 | 300.7166 | 93 | 92.6859 | 507.9559 | -0.036206 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.1373 | 5.1132 | 1 | 1.6515 | 506.2509 | -0.050649 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.1404 | 4.9875 | -1 | -1.2579 | 506.4008 | 0.13426 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.1504 | 299.9854 | -60 | -60.6098 | 501.0187 | 0.025947 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.1472 | 300.8241 | 93 | 92.6917 | 507.9813 | -0.036618 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.1457 | 5.1132 | 1 | 1.6465 | 506.2476 | -0.050649 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.1487 | 4.9875 | -1 | -1.2582 | 506.3994 | 0.13426 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.1587 | 299.9854 | -60 | -60.6104 | 501.0333 | 0.025947 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.1555 | 300.8241 | 93 | 92.6975 | 508.0079 | -0.036618 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.154 | 5.1132 | 1 | 1.6416 | 506.2443 | -0.050649 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.1571 | 5.0942 | -1 | -1.2597 | 506.398 | 0.13503 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.167 | 299.9854 | -60 | -60.6071 | 501.039 | 0.025947 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.1639 | 300.0334 | 93 | 92.7084 | 508.0185 | -0.03637 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.1623 | 5.1132 | 1 | 1.6366 | 506.241 | -0.050649 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.1654 | 5.0942 | -1 | -1.2611 | 506.3965 | 0.13503 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.1754 | 299.9854 | -60 | -60.6038 | 501.0357 | 0.025947 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.1722 | 300.0334 | 93 | 92.7193 | 508.0131 | -0.03637 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.1707 | 5.1133 | 1 | 1.6317 | 506.2368 | -0.050602 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.1737 | 5.0924 | -1 | -1.2625 | 506.3943 | 0.13527 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.1837 | 299.9963 | -60 | -60.6084 | 501.0328 | 0.025945 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.1805 | 300.0084 | 93 | 92.7309 | 508.0083 | -0.036264 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.179 | 5.1133 | 1 | 1.6267 | 506.2317 | -0.050602 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.1821 | 5.0924 | -1 | -1.2639 | 506.3914 | 0.13527 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.1921 | 299.9963 | -60 | -60.613 | 501.0304 | 0.025945 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.1889 | 300.0084 | 93 | 92.7425 | 508.0042 | -0.036264 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.1873 | 5.1133 | 1 | 1.6217 | 506.2256 | -0.050602 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.1904 | 5.0924 | -1 | -1.2653 | 506.3885 | 0.13527 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.2004 | 299.2098 | -60 | -60.6041 | 501.0147 | 0.025909 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.1972 | 299.9505 | 93 | 92.7545 | 507.9998 | -0.036382 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.1957 | 5.1133 | 1 | 1.6168 | 506.2184 | -0.050602 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.1987 | 5.0924 | -1 | -1.2668 | 506.3855 | 0.13527 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.2087 | 299.2098 | -60 | -60.5951 | 500.9858 | 0.025909 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.2055 | 299.9505 | 93 | 92.7665 | 507.9951 | -0.036382 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.204 | 5.1133 | 1 | 1.6118 | 506.2113 | -0.050602 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.2071 | 5.0935 | -1 | -1.2683 | 506.3829 | 0.13515 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.2171 | 299.2098 | -60 | -60.5871 | 500.9647 | 0.025909 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.2139 | 299.9533 | 93 | 92.7753 | 507.9905 | -0.036382 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.2123 | 5.1133 | 1 | 1.6069 | 506.2042 | -0.050602 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.2154 | 5.0935 | -1 | -1.2697 | 506.3806 | 0.13515 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.2254 | 299.2098 | -60 | -60.5791 | 500.9514 | 0.025909 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.2222 | 299.9533 | 93 | 92.7842 | 507.9859 | -0.036382 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.2207 | 5.1133 | 1 | 1.6019 | 506.1971 | -0.050602 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.2237 | 5.0935 | -1 | -1.2712 | 506.3784 | 0.13515 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.2338 | 299.2006 | -60 | -60.5683 | 500.9377 | 0.025911 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.2305 | 300.0656 | 93 | 92.7967 | 507.9868 | -0.036814 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.229 | 5.1133 | 1 | 1.5969 | 506.19 | -0.050602 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.2321 | 5.0935 | -1 | -1.2727 | 506.3765 | 0.13515 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.2421 | 299.2006 | -60 | -60.5575 | 500.9236 | 0.025911 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.2389 | 300.0656 | 93 | 92.8093 | 507.9934 | -0.036814 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.2373 | 5.1133 | 1 | 1.592 | 506.1828 | -0.050602 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.2404 | 5.0935 | -1 | -1.2741 | 506.3745 | 0.13515 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.2504 | 299.7736 | -60 | -60.5508 | 500.9196 | 0.026027 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.2472 | 299.9464 | 93 | 92.8191 | 507.9999 | -0.036471 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.2457 | 5.1133 | 1 | 1.587 | 506.1757 | -0.050602 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.2487 | 5.0935 | -1 | -1.2755 | 506.3726 | 0.13515 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.2588 | 299.7736 | -60 | -60.544 | 500.9258 | 0.026027 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.2555 | 299.9464 | 93 | 92.8288 | 508.0064 | -0.036471 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.254 | 5.1133 | 1 | 1.582 | 506.1686 | -0.050602 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.2571 | 5.0935 | -1 | -1.2769 | 506.3706 | 0.13515 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.2671 | 299.7736 | -60 | -60.5373 | 500.9321 | 0.026027 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.2639 | 299.9464 | 93 | 92.8407 | 508.012 | -0.036471 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.2623 | 5.1133 | 1 | 1.5771 | 506.1615 | -0.050602 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.2654 | 5.0935 | -1 | -1.2783 | 506.3687 | 0.13515 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.2755 | 299.7736 | -60 | -60.5306 | 500.9383 | 0.026027 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.2722 | 299.9464 | 93 | 92.8526 | 508.0165 | -0.036471 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.2707 | 5.1133 | 1 | 1.5721 | 506.1544 | -0.050602 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.2737 | 5.0935 | -1 | -1.2797 | 506.3667 | 0.13515 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.2838 | 299.7736 | -60 | -60.5239 | 500.9446 | 0.026027 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.2805 | 299.9659 | 93 | 92.8579 | 508.0211 | -0.036579 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.279 | 5.1133 | 1 | 1.5672 | 506.1472 | -0.050602 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.2821 | 5.0935 | -1 | -1.2811 | 506.3648 | 0.13515 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.2921 | 299.7736 | -60 | -60.5171 | 500.9508 | 0.026027 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.2889 | 299.9659 | 93 | 92.8633 | 508.0256 | -0.036579 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.2873 | 5.1133 | 1 | 1.5622 | 506.1401 | -0.050602 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.2904 | 5.0935 | -1 | -1.2824 | 506.3639 | 0.13515 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.3005 | 299.7736 | -60 | -60.5104 | 500.9571 | 0.026027 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.2972 | 299.8811 | 93 | 92.8751 | 508.0313 | -0.036952 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.2957 | 5.1133 | 1 | 1.5572 | 506.133 | -0.050602 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.2987 | 5.0935 | -1 | -1.2837 | 506.3641 | 0.13515 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.3088 | 299.7736 | -60 | -60.5037 | 500.9633 | 0.026027 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.3055 | 299.8811 | 93 | 92.887 | 508.0383 | -0.036952 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.304 | 5.1133 | 1 | 1.5523 | 506.1275 | -0.050602 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.3071 | 5.0904 | -1 | -1.2851 | 506.3632 | 0.13541 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.3172 | 299.8177 | -60 | -60.4943 | 500.9695 | 0.025824 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.3139 | 299.9382 | 93 | 92.8957 | 508.0449 | -0.036501 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.3124 | 5.1133 | 1 | 1.5473 | 506.1235 | -0.050602 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.3154 | 5.0904 | -1 | -1.2865 | 506.3613 | 0.13541 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.3255 | 299.8177 | -60 | -60.4849 | 500.9758 | 0.025824 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.3222 | 299.9382 | 93 | 92.9044 | 508.0511 | -0.036501 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.3207 | 5.1133 | 1 | 1.5424 | 506.1195 | -0.050602 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.3237 | 5.0904 | -1 | -1.2879 | 506.3594 | 0.13541 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.3338 | 299.82 | -60 | -60.4755 | 500.9821 | 0.025824 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.3305 | 299.9382 | 93 | 92.9152 | 508.0574 | -0.036501 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.329 | 5.1133 | 1 | 1.5375 | 506.1155 | -0.050602 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.3321 | 5.0904 | -1 | -1.2893 | 506.3575 | 0.13541 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.3422 | 299.82 | -60 | -60.4661 | 500.9885 | 0.025824 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.3389 | 299.9382 | 93 | 92.926 | 508.0637 | -0.036501 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.3374 | 5.1142 | 1 | 1.5326 | 506.1126 | -0.050665 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.3404 | 5.0904 | -1 | -1.2907 | 506.3555 | 0.13541 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.3505 | 300.5924 | -60 | -60.4524 | 501.0023 | 0.024613 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.3472 | 299.9382 | 93 | 92.9277 | 508.07 | -0.036501 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.3457 | 5.1142 | 1 | 1.5277 | 506.1106 | -0.050665 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.3487 | 5.0904 | -1 | -1.2921 | 506.3536 | 0.13541 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.3589 | 300.5924 | -60 | -60.4387 | 501.0237 | 0.024613 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.3555 | 299.9382 | 93 | 92.9295 | 508.0763 | -0.036501 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.354 | 5.1142 | 1 | 1.5228 | 506.1087 | -0.050665 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.3571 | 5.0886 | -1 | -1.2935 | 506.3525 | 0.13579 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.3672 | 299.7568 | -60 | -60.4436 | 501.0375 | 0.025983 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.3638 | 299.9394 | 93 | 92.9402 | 508.0826 | -0.036501 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.3624 | 5.1142 | 1 | 1.518 | 506.1067 | -0.050665 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.3654 | 5.0886 | -1 | -1.2949 | 506.3523 | 0.13579 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.3755 | 299.7568 | -60 | -60.4486 | 501.0438 | 0.025983 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.3722 | 299.9394 | 93 | 92.951 | 508.0889 | -0.036501 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.3707 | 5.1159 | 1 | 1.5131 | 506.1064 | -0.050741 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.3737 | 5.0886 | -1 | -1.2962 | 506.3521 | 0.13579 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.3839 | 299.7568 | -60 | -60.4535 | 501.05 | 0.025983 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.3805 | 299.9039 | 93 | 92.9617 | 508.0965 | -0.036362 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.379 | 5.1159 | 1 | 1.5083 | 506.1075 | -0.050741 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.3821 | 5.0886 | -1 | -1.2976 | 506.3519 | 0.13579 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.3922 | 299.7568 | -60 | -60.4584 | 501.0563 | 0.025983 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.3888 | 299.9039 | 93 | 92.9725 | 508.1055 | -0.036362 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.3874 | 5.1159 | 1 | 1.5034 | 506.1087 | -0.050741 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.3904 | 5.0886 | -1 | -1.299 | 506.3525 | 0.13579 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.4005 | 299.7568 | -60 | -60.4498 | 501.0623 | 0.025983 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.3972 | 299.8074 | 93 | 92.9851 | 508.1134 | -0.03653 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.3957 | 5.1159 | 1 | 1.4985 | 506.1099 | -0.050741 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.3987 | 5.0886 | -1 | -1.3004 | 506.3538 | 0.13579 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.4089 | 299.7568 | -60 | -60.4411 | 501.068 | 0.025983 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.4055 | 299.8074 | 93 | 92.9976 | 508.1201 | -0.03653 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.404 | 5.1159 | 1 | 1.4937 | 506.1111 | -0.050741 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.4071 | 5.0886 | -1 | -1.3018 | 506.3551 | 0.13579 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.4172 | 299.7568 | -60 | -60.4324 | 501.0724 | 0.025983 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.4138 | 300.0171 | 93 | 93.0086 | 508.1401 | -0.036668 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.4124 | 5.1159 | 1 | 1.4888 | 506.1123 | -0.050741 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.4154 | 5.0886 | -1 | -1.3031 | 506.3564 | 0.13579 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.4256 | 299.7568 | -60 | -60.4238 | 501.0754 | 0.025983 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.4222 | 300.0171 | 93 | 93.0197 | 508.1732 | -0.036668 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.4207 | 5.1159 | 1 | 1.484 | 506.1135 | -0.050741 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.4237 | 5.0886 | -1 | -1.3045 | 506.3577 | 0.13579 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.4339 | 299.0245 | -60 | -60.4008 | 501.0619 | 0.025104 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.4305 | 300.0171 | 93 | 93.0299 | 508.1844 | -0.036668 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.429 | 5.1159 | 1 | 1.4791 | 506.1147 | -0.050741 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.4321 | 5.0886 | -1 | -1.3058 | 506.359 | 0.13579 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.4422 | 299.0245 | -60 | -60.3779 | 501.0318 | 0.025104 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.4388 | 300.0171 | 93 | 93.0402 | 508.1736 | -0.036668 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.4374 | 5.1159 | 1 | 1.4743 | 506.1159 | -0.050741 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.4404 | 5.0886 | -1 | -1.3072 | 506.3603 | 0.13579 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.4506 | 299.973 | -60 | -60.3742 | 501.0378 | 0.026307 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.4472 | 299.928 | 93 | 93.0465 | 508.1628 | -0.036371 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.4457 | 5.1159 | 1 | 1.4694 | 506.1171 | -0.050741 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.4487 | 5.0886 | -1 | -1.3085 | 506.3616 | 0.13579 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.4589 | 299.973 | -60 | -60.3706 | 501.0801 | 0.026307 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.4555 | 299.928 | 93 | 93.0528 | 508.1519 | -0.036371 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.454 | 5.1159 | 1 | 1.4646 | 506.1183 | -0.050741 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.4571 | 5.0886 | -1 | -1.3098 | 506.3629 | 0.13579 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.4673 | 300.0343 | -60 | -60.3762 | 501.1001 | 0.025743 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.4638 | 299.9341 | 93 | 93.0591 | 508.1414 | -0.03637 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.4624 | 5.1159 | 1 | 1.4597 | 506.1195 | -0.050741 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.4654 | 5.0886 | -1 | -1.3112 | 506.3643 | 0.13579 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.4756 | 300.0343 | -60 | -60.3818 | 501.0979 | 0.025743 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.4722 | 299.9341 | 93 | 93.0654 | 508.131 | -0.03637 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.4707 | 5.1162 | 1 | 1.4548 | 506.118 | -0.050702 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.4737 | 5.0886 | -1 | -1.3125 | 506.3656 | 0.13579 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.4839 | 300.0662 | -60 | -60.3597 | 501.0966 | 0.025604 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.4805 | 299.9259 | 93 | 93.079 | 508.1203 | -0.036372 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.479 | 5.1162 | 1 | 1.45 | 506.114 | -0.050702 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.4821 | 5.0886 | -1 | -1.3139 | 506.3669 | 0.13579 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.4923 | 300.0662 | -60 | -60.3376 | 501.0962 | 0.025604 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.4888 | 299.9259 | 93 | 93.0926 | 508.1095 | -0.036372 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.4874 | 5.1162 | 1 | 1.4451 | 506.1099 | -0.050702 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.4904 | 5.0886 | -1 | -1.3152 | 506.3682 | 0.13579 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.5006 | 300.0706 | -60 | -60.33 | 501.0961 | 0.025603 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.4972 | 299.981 | 93 | 93.1021 | 508.1137 | -0.036472 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.4957 | 5.1162 | 1 | 1.4401 | 506.1059 | -0.050702 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.4987 | 5.0886 | -1 | -1.3166 | 506.3695 | 0.13579 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.509 | 300.0706 | -60 | -60.3224 | 501.0961 | 0.025603 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.5055 | 299.981 | 93 | 93.1117 | 508.133 | -0.036472 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.504 | 5.1162 | 1 | 1.4352 | 506.1018 | -0.050702 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.5071 | 5.0894 | -1 | -1.318 | 506.3721 | 0.13598 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.5173 | 299.9566 | -60 | -60.3136 | 501.0817 | 0.026039 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.5138 | 300.203 | 93 | 93.1171 | 508.1521 | -0.036079 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.5124 | 5.1162 | 1 | 1.4302 | 506.0977 | -0.050702 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.5154 | 5.0894 | -1 | -1.3194 | 506.376 | 0.13598 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.5257 | 299.9566 | -60 | -60.3048 | 501.0529 | 0.026039 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.5222 | 300.203 | 93 | 93.1224 | 508.1711 | -0.036079 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.5207 | 5.1162 | 1 | 1.4252 | 506.0951 | -0.050702 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.5238 | 5.0876 | -1 | -1.3208 | 506.3792 | 0.13623 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.534 | 299.9657 | -60 | -60.2938 | 501.0247 | 0.026038 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.5305 | 300.2019 | 93 | 93.1317 | 508.1774 | -0.036079 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.529 | 5.1162 | 1 | 1.4203 | 506.0937 | -0.050702 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.5321 | 5.0876 | -1 | -1.3222 | 506.3817 | 0.13623 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.5423 | 299.9657 | -60 | -60.2829 | 500.9974 | 0.026038 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.5388 | 300.2019 | 93 | 93.141 | 508.1711 | -0.036079 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.5374 | 5.1104 | 1 | 1.4154 | 506.0907 | -0.051282 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.5404 | 5.0876 | -1 | -1.3235 | 506.3828 | 0.13623 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.5507 | 301.5182 | -60 | -60.2645 | 500.9895 | 0.024667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.5471 | 300.2019 | 93 | 93.1503 | 508.1636 | -0.036079 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.5457 | 5.1104 | 1 | 1.4105 | 506.0862 | -0.051282 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.5488 | 5.0876 | -1 | -1.3249 | 506.3827 | 0.13623 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.559 | 301.5182 | -60 | -60.2461 | 501.001 | 0.024667 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.5555 | 300.2019 | 93 | 93.1595 | 508.155 | -0.036079 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.554 | 5.1104 | 1 | 1.4056 | 506.0847 | -0.051282 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.5571 | 5.0876 | -1 | -1.3263 | 506.3825 | 0.13623 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.5673 | 300.7467 | -60 | -60.2457 | 501.0056 | 0.025974 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.5638 | 300.2964 | 93 | 93.1662 | 508.1446 | -0.036457 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.5624 | 5.1104 | 1 | 1.4007 | 506.0863 | -0.051282 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.5654 | 5.0876 | -1 | -1.3277 | 506.3824 | 0.13623 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.5757 | 300.7467 | -60 | -60.2453 | 501.0031 | 0.025974 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.5721 | 300.2964 | 93 | 93.1729 | 508.1323 | -0.036457 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.5707 | 5.1104 | 1 | 1.3958 | 506.0879 | -0.051282 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.5738 | 5.0876 | -1 | -1.3291 | 506.3823 | 0.13623 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.584 | 300.7467 | -60 | -60.2429 | 501.0005 | 0.025974 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.5805 | 300.1383 | 93 | 93.1694 | 508.1329 | -0.035537 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.579 | 5.1104 | 1 | 1.3909 | 506.0895 | -0.051282 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.5821 | 5.0876 | -1 | -1.3305 | 506.3821 | 0.13623 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.5924 | 300.7467 | -60 | -60.2406 | 500.998 | 0.025974 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.5888 | 300.1383 | 93 | 93.1659 | 508.1463 | -0.035537 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.5874 | 5.1104 | 1 | 1.3861 | 506.092 | -0.051282 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.5904 | 5.0876 | -1 | -1.3319 | 506.3828 | 0.13623 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.6007 | 300.7467 | -60 | -60.2382 | 500.9951 | 0.025974 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.5971 | 298.8654 | 93 | 93.1787 | 508.1459 | -0.03686 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.5957 | 5.1104 | 1 | 1.3812 | 506.0955 | -0.051282 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.5988 | 5.0876 | -1 | -1.3333 | 506.3841 | 0.13623 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.609 | 300.7467 | -60 | -60.2359 | 500.9918 | 0.025974 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.6055 | 298.8654 | 93 | 93.1915 | 508.1315 | -0.03686 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.604 | 5.1104 | 1 | 1.3762 | 506.0989 | -0.051282 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.6071 | 5.0894 | -1 | -1.3348 | 506.3863 | 0.13607 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.6174 | 300.7467 | -60 | -60.2335 | 501.0017 | 0.025974 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.6138 | 299.6628 | 93 | 93.2079 | 508.1313 | -0.036929 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.6124 | 5.1104 | 1 | 1.3713 | 506.1023 | -0.051282 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.6154 | 5.0894 | -1 | -1.3363 | 506.3893 | 0.13607 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.6257 | 300.7467 | -60 | -60.2312 | 501.0248 | 0.025974 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.6221 | 299.6628 | 93 | 93.2242 | 508.1452 | -0.036929 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.6207 | 5.1104 | 1 | 1.3664 | 506.1057 | -0.051282 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.6238 | 4.9805 | -1 | -1.3368 | 506.391 | 0.13548 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.6341 | 299.8756 | -60 | -60.2116 | 501.0298 | 0.025119 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.6305 | 299.665 | 93 | 93.234 | 508.1602 | -0.03711 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.629 | 5.1104 | 1 | 1.3614 | 506.1091 | -0.051282 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.6321 | 4.9805 | -1 | -1.3373 | 506.3913 | 0.13548 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.6424 | 299.8756 | -60 | -60.1921 | 501.0166 | 0.025119 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.6388 | 299.665 | 93 | 93.2438 | 508.1763 | -0.03711 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.6374 | 5.1104 | 1 | 1.3565 | 506.1125 | -0.051282 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.6404 | 4.9805 | -1 | -1.3377 | 506.3916 | 0.13548 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.6507 | 300.772 | -60 | -60.1938 | 501.0246 | 0.026469 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.6471 | 300.0694 | 93 | 93.2438 | 508.1867 | -0.036215 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.6457 | 5.1104 | 1 | 1.3516 | 506.1159 | -0.051282 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.6488 | 4.9805 | -1 | -1.3381 | 506.3919 | 0.13548 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.6591 | 300.772 | -60 | -60.1956 | 501.0538 | 0.026469 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.6555 | 300.0694 | 93 | 93.2439 | 508.1915 | -0.036215 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.654 | 4.962 | 1 | 1.349 | 506.1194 | -0.058999 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.6571 | 4.9787 | -1 | -1.3386 | 506.3931 | 0.13586 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.6674 | 301.1242 | -60 | -60.1908 | 501.0766 | 0.025964 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.6638 | 299.994 | 93 | 93.2477 | 508.1969 | -0.036543 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.6624 | 4.962 | 1 | 1.3465 | 506.1228 | -0.058999 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.6654 | 4.9787 | -1 | -1.339 | 506.3951 | 0.13586 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.6758 | 301.1242 | -60 | -60.1861 | 501.0931 | 0.025964 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.6721 | 299.994 | 93 | 93.2516 | 508.203 | -0.036543 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.6707 | 4.962 | 1 | 1.344 | 506.1262 | -0.058999 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.6738 | 4.9787 | -1 | -1.3395 | 506.3972 | 0.13586 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.6841 | 300.9821 | -60 | -60.1852 | 501.108 | 0.026168 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.6805 | 299.994 | 93 | 93.2595 | 508.2091 | -0.036543 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.679 | 4.962 | 1 | 1.3415 | 506.1296 | -0.058999 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.6821 | 4.9787 | -1 | -1.3399 | 506.3993 | 0.13586 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.6924 | 300.9821 | -60 | -60.1842 | 501.1215 | 0.026168 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.6888 | 299.994 | 93 | 93.2673 | 508.2152 | -0.036543 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.6874 | 4.9654 | 1 | 1.3389 | 506.134 | -0.058626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.6904 | 4.9787 | -1 | -1.3403 | 506.4013 | 0.13586 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.7008 | 300.9821 | -60 | -60.1833 | 501.1349 | 0.026168 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.6971 | 299.9577 | 93 | 93.2733 | 508.2205 | -0.036632 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.6957 | 4.9654 | 1 | 1.3363 | 506.1394 | -0.058626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.6988 | 4.9787 | -1 | -1.3408 | 506.4034 | 0.13586 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.7091 | 300.9821 | -60 | -60.1824 | 501.1484 | 0.026168 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.7055 | 299.9577 | 93 | 93.2793 | 508.2249 | -0.036632 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.7041 | 4.9654 | 1 | 1.3338 | 506.1448 | -0.058626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.7071 | 4.9787 | -1 | -1.3412 | 506.4054 | 0.13586 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.7175 | 300.1906 | -60 | -60.1765 | 501.1477 | 0.025936 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.7138 | 300.3299 | 93 | 93.2824 | 508.2283 | -0.036188 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.7124 | 4.9654 | 1 | 1.3312 | 506.1501 | -0.058626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.7154 | 4.9787 | -1 | -1.3416 | 506.4075 | 0.13586 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.7258 | 300.1906 | -60 | -60.1706 | 501.1328 | 0.025936 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.7221 | 300.3299 | 93 | 93.2854 | 508.2307 | -0.036188 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.7207 | 4.9654 | 1 | 1.3319 | 506.1555 | -0.058626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.7238 | 4.9787 | -1 | -1.342 | 506.4106 | 0.13586 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.7341 | 300.0724 | -60 | -60.1599 | 501.118 | 0.025606 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.7305 | 300.1261 | 93 | 93.2845 | 508.2327 | -0.035913 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.729 | 4.9654 | 1 | 1.3325 | 506.1609 | -0.058626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.7321 | 4.9787 | -1 | -1.3424 | 506.4148 | 0.13586 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.7425 | 300.0724 | -60 | -60.1491 | 501.1031 | 0.025606 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.7388 | 300.1261 | 93 | 93.2836 | 508.2341 | -0.035913 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.7374 | 4.9654 | 1 | 1.3331 | 506.1663 | -0.058626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.7404 | 4.9787 | -1 | -1.3428 | 506.4189 | 0.13586 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.7508 | 300.0696 | -60 | -60.1395 | 501.0881 | 0.025606 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.7471 | 300.1251 | 93 | 93.2826 | 508.2355 | -0.035913 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.7457 | 4.9654 | 1 | 1.3337 | 506.1717 | -0.058626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.7488 | 4.9787 | -1 | -1.3432 | 506.4231 | 0.13586 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.7592 | 300.0696 | -60 | -60.13 | 501.0729 | 0.025606 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.7554 | 300.1251 | 93 | 93.2817 | 508.2368 | -0.035913 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.7541 | 4.9654 | 1 | 1.3344 | 506.1761 | -0.058626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.7571 | 4.9787 | -1 | -1.3435 | 506.4273 | 0.13586 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.7675 | 300.0039 | -60 | -60.1255 | 501.0506 | 0.025958 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.7638 | 300.1251 | 93 | 93.2741 | 508.2383 | -0.035913 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.7624 | 4.9654 | 1 | 1.335 | 506.1794 | -0.058626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.7654 | 4.9787 | -1 | -1.3439 | 506.4315 | 0.13586 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.7758 | 300.0039 | -60 | -60.121 | 501.0213 | 0.025958 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.7721 | 300.1251 | 93 | 93.2665 | 508.2396 | -0.035913 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.7707 | 4.9654 | 1 | 1.3356 | 506.1828 | -0.058626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.7738 | 4.9787 | -1 | -1.3443 | 506.4348 | 0.13586 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.7842 | 299.9254 | -60 | -60.1147 | 500.9994 | 0.025911 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.7804 | 300.0399 | 93 | 93.2634 | 508.2418 | -0.036287 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.7791 | 4.9654 | 1 | 1.3363 | 506.1862 | -0.058626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.7821 | 4.9787 | -1 | -1.3447 | 506.4372 | 0.13586 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.7925 | 299.9254 | -60 | -60.1084 | 500.985 | 0.025911 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.7888 | 300.0399 | 93 | 93.2602 | 508.2447 | -0.036287 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.7874 | 4.9654 | 1 | 1.3369 | 506.1879 | -0.058626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.7904 | 4.9787 | -1 | -1.3451 | 506.4397 | 0.13586 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.8009 | 299.9254 | -60 | -60.1021 | 500.9706 | 0.025911 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.7971 | 299.9867 | 93 | 93.2603 | 508.2455 | -0.036099 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.7957 | 4.9654 | 1 | 1.3375 | 506.1881 | -0.058626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.7988 | 4.9787 | -1 | -1.3455 | 506.4421 | 0.13586 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.8092 | 299.9254 | -60 | -60.0958 | 500.9561 | 0.025911 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.8054 | 299.9867 | 93 | 93.2604 | 508.2442 | -0.036099 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.8041 | 4.9654 | 1 | 1.3381 | 506.1884 | -0.058626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.8071 | 4.9769 | -1 | -1.3459 | 506.4438 | 0.13612 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.8175 | 299.9812 | -60 | -60.0915 | 500.9435 | 0.026048 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.8138 | 299.9856 | 93 | 93.2605 | 508.2437 | -0.036099 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.8124 | 4.9654 | 1 | 1.3388 | 506.1886 | -0.058626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.8154 | 4.9769 | -1 | -1.3463 | 506.4449 | 0.13612 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.8259 | 299.9812 | -60 | -60.0871 | 500.9326 | 0.026048 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.8221 | 299.9856 | 93 | 93.2606 | 508.2439 | -0.036099 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.8207 | 4.9653 | 1 | 1.3394 | 506.1888 | -0.058643 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.8238 | 4.9778 | -1 | -1.3468 | 506.4472 | 0.13627 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.8342 | 299.9734 | -60 | -60.0749 | 500.9213 | 0.026049 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.8304 | 299.8977 | 93 | 93.2545 | 508.2437 | -0.036292 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.8291 | 4.9653 | 1 | 1.34 | 506.189 | -0.058643 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.8321 | 4.9778 | -1 | -1.3472 | 506.4508 | 0.13627 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.8425 | 299.9734 | -60 | -60.0626 | 500.9097 | 0.026049 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.8388 | 299.8977 | 93 | 93.2484 | 508.2433 | -0.036292 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.8374 | 4.9634 | 1 | 1.3407 | 506.1898 | -0.059099 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.8404 | 4.9778 | -1 | -1.3477 | 506.4544 | 0.13627 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.8509 | 300.5288 | -60 | -60.0535 | 500.9232 | 0.026175 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.8471 | 299.812 | 93 | 93.2467 | 508.2423 | -0.036458 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.8457 | 4.9634 | 1 | 1.3414 | 506.1912 | -0.059099 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.8488 | 4.9778 | -1 | -1.3481 | 506.4581 | 0.13627 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.8592 | 300.5288 | -60 | -60.0444 | 500.9617 | 0.026175 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.8554 | 299.812 | 93 | 93.2449 | 508.2409 | -0.036458 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.8541 | 4.9672 | 1 | 1.342 | 506.1926 | -0.058978 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.8571 | 4.9778 | -1 | -1.3486 | 506.4617 | 0.13627 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.8676 | 300.5288 | -60 | -60.0591 | 500.9791 | 0.026175 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.8638 | 300.0667 | 93 | 93.2424 | 508.2394 | -0.035952 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.8624 | 4.9672 | 1 | 1.3427 | 506.194 | -0.058978 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.8655 | 4.9778 | -1 | -1.349 | 506.4653 | 0.13627 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.8759 | 300.5288 | -60 | -60.0738 | 500.9753 | 0.026175 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.8721 | 300.0667 | 93 | 93.2398 | 508.238 | -0.035952 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.8707 | 4.9672 | 1 | 1.3434 | 506.1954 | -0.058978 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.8738 | 4.9778 | -1 | -1.3495 | 506.469 | 0.13627 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.8842 | 300.5288 | -60 | -60.0635 | 500.9731 | 0.026175 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.8804 | 300.188 | 93 | 93.2357 | 508.2363 | -0.035796 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.8791 | 4.9672 | 1 | 1.3441 | 506.1968 | -0.058978 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.8821 | 4.9778 | -1 | -1.3499 | 506.4726 | 0.13627 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.8926 | 300.5288 | -60 | -60.0533 | 500.9724 | 0.026175 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.8887 | 300.188 | 93 | 93.2316 | 508.2345 | -0.035796 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.8874 | 4.9672 | 1 | 1.3447 | 506.1975 | -0.058978 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.8905 | 4.9778 | -1 | -1.3503 | 506.4762 | 0.13627 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.9009 | 300.5288 | -60 | -60.0558 | 500.9717 | 0.026175 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.8971 | 300.1177 | 93 | 93.2314 | 508.2336 | -0.036123 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.8957 | 4.9672 | 1 | 1.3453 | 506.1975 | -0.058978 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.8988 | 4.9778 | -1 | -1.3508 | 506.4799 | 0.13627 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.9093 | 300.5288 | -60 | -60.0583 | 500.971 | 0.026175 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.9054 | 300.1177 | 93 | 93.2312 | 508.2336 | -0.036123 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.9041 | 4.9672 | 1 | 1.3459 | 506.1976 | -0.058978 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.9071 | 4.9762 | -1 | -1.3513 | 506.4818 | 0.13624 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.9176 | 299.612 | -60 | -60.0591 | 500.9544 | 0.026057 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.9137 | 300.1198 | 93 | 93.2343 | 508.2328 | -0.036122 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.9124 | 4.9672 | 1 | 1.3466 | 506.1976 | -0.058978 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.9155 | 4.9762 | -1 | -1.3518 | 506.4821 | 0.13624 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.9259 | 299.612 | -60 | -60.0598 | 500.9218 | 0.026057 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.9221 | 300.1198 | 93 | 93.2374 | 508.2311 | -0.036122 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.9207 | 4.9629 | 1 | 1.3472 | 506.1975 | -0.059114 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.9238 | 4.9762 | -1 | -1.3523 | 506.481 | 0.13624 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.9343 | 299.612 | -60 | -60.0606 | 500.9036 | 0.026057 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.9304 | 300.0875 | 93 | 93.2397 | 508.2296 | -0.035905 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.9291 | 4.9629 | 1 | 1.3478 | 506.1975 | -0.059114 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.9321 | 4.9762 | -1 | -1.3529 | 506.4787 | 0.13624 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.9426 | 299.612 | -60 | -60.0613 | 500.8999 | 0.026057 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.9387 | 300.0875 | 93 | 93.2419 | 508.2283 | -0.035905 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.9374 | 4.9646 | 1 | 1.3485 | 506.2018 | -0.060122 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.9405 | 4.9762 | -1 | -1.3534 | 506.4771 | 0.13624 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.951 | 300.6019 | -60 | -60.0543 | 500.9093 | 0.025424 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.9471 | 300.1686 | 93 | 93.237 | 508.2261 | -0.035761 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.9457 | 4.9646 | 1 | 1.3492 | 506.2105 | -0.060122 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.9488 | 4.9762 | -1 | -1.3539 | 506.4763 | 0.13624 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.9593 | 300.6019 | -60 | -60.0473 | 500.9318 | 0.025424 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.9554 | 300.1686 | 93 | 93.232 | 508.2232 | -0.035761 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.9541 | 4.9637 | 1 | 1.3498 | 506.2148 | -0.058955 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.9571 | 4.9762 | -1 | -1.3543 | 506.4754 | 0.13624 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.9677 | 300.4567 | -60 | -60.0533 | 500.934 | 0.026311 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.9637 | 299.6024 | 93 | 93.2276 | 508.2128 | -0.036123 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.9624 | 4.9637 | 1 | 1.3503 | 506.2148 | -0.058955 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.9655 | 4.9762 | -1 | -1.3548 | 506.4745 | 0.13624 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.976 | 300.4567 | -60 | -60.0594 | 500.9159 | 0.026311 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.9721 | 299.6024 | 93 | 93.2232 | 508.1951 | -0.036123 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.9707 | 4.9637 | 1 | 1.3508 | 506.2148 | -0.058955 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.9738 | 4.9762 | -1 | -1.3553 | 506.4737 | 0.13624 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.9843 | 300.4567 | -60 | -60.0654 | 500.9048 | 0.026311 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.9804 | 299.6024 | 93 | 93.2133 | 508.1778 | -0.036123 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.9791 | 4.9637 | 1 | 1.3514 | 506.2148 | -0.058955 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.9821 | 4.9762 | -1 | -1.3557 | 506.4728 | 0.13624 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 8.9927 | 300.4567 | -60 | -60.0714 | 500.9007 | 0.026311 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.9887 | 299.6024 | 93 | 93.2034 | 508.1611 | -0.036123 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.9874 | 4.9639 | 1 | 1.3519 | 506.2152 | -0.058935 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.9905 | 4.9762 | -1 | -1.3552 | 506.4719 | 0.13624 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.001 | 300.4567 | -60 | -60.0774 | 500.8966 | 0.026311 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 8.9971 | 299.6036 | 93 | 93.1991 | 508.1444 | -0.036123 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 8.9957 | 4.9639 | 1 | 1.3524 | 506.2159 | -0.058935 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
8.9988 | 4.9762 | -1 | -1.3546 | 506.4711 | 0.13624 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.0094 | 300.4567 | -60 | -60.0834 | 500.8925 | 0.026311 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.0054 | 299.6036 | 93 | 93.1949 | 508.1277 | -0.036123 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.0041 | 4.9619 | 1 | 1.3529 | 506.2166 | -0.058996 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.0071 | 4.9734 | -1 | -1.3541 | 506.4692 | 0.13647 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.0177 | 300.4978 | -60 | -60.0886 | 500.89 | 0.026236 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.0137 | 299.784 | 93 | 93.1891 | 508.125 | -0.035849 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.0124 | 4.9619 | 1 | 1.3534 | 506.2173 | -0.058996 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.0155 | 4.9734 | -1 | -1.3535 | 506.4662 | 0.13647 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.026 | 300.4978 | -60 | -60.0938 | 500.8891 | 0.026236 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.022 | 299.784 | 93 | 93.1833 | 508.1361 | -0.035849 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.0207 | 4.9619 | 1 | 1.354 | 506.218 | -0.058996 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.0238 | 4.9734 | -1 | -1.353 | 506.4625 | 0.13647 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.0344 | 300.2025 | -60 | -60.0982 | 500.8825 | 0.02608 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.0304 | 300.1322 | 93 | 93.1852 | 508.143 | -0.036485 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.0291 | 4.9619 | 1 | 1.3545 | 506.2188 | -0.058996 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.0321 | 4.9734 | -1 | -1.3525 | 506.4579 | 0.13647 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.0427 | 300.2025 | -60 | -60.1026 | 500.8702 | 0.02608 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.0387 | 300.1322 | 93 | 93.187 | 508.1456 | -0.036485 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.0374 | 4.9619 | 1 | 1.355 | 506.2195 | -0.058996 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.0405 | 4.9716 | -1 | -1.3519 | 506.4553 | 0.13686 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.051 | 300.2068 | -60 | -60.1059 | 500.8775 | 0.026009 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.047 | 300.1322 | 93 | 93.1889 | 508.1472 | -0.036485 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.0457 | 4.9619 | 1 | 1.3555 | 506.2202 | -0.058996 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.0488 | 4.9716 | -1 | -1.3513 | 506.4546 | 0.13686 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.0594 | 300.2068 | -60 | -60.1092 | 500.9046 | 0.026009 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.0554 | 300.1322 | 93 | 93.1907 | 508.1476 | -0.036485 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.0541 | 4.9619 | 1 | 1.356 | 506.2209 | -0.058996 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.0571 | 4.9716 | -1 | -1.3507 | 506.4539 | 0.13686 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.0677 | 300.1823 | -60 | -60.1096 | 500.9108 | 0.025809 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.0637 | 300.2784 | 93 | 93.184 | 508.1481 | -0.036213 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.0624 | 4.9619 | 1 | 1.3566 | 506.2216 | -0.058996 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.0655 | 4.9716 | -1 | -1.3501 | 506.4532 | 0.13686 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.0761 | 300.1823 | -60 | -60.1101 | 500.8961 | 0.025809 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.072 | 300.2784 | 93 | 93.1774 | 508.1487 | -0.036213 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.0707 | 4.9619 | 1 | 1.3571 | 506.2223 | -0.058996 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.0738 | 4.9716 | -1 | -1.3495 | 506.4516 | 0.13686 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.0844 | 300.131 | -60 | -60.1097 | 500.8777 | 0.025961 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.0804 | 300.4996 | 93 | 93.1698 | 508.1486 | -0.035715 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.0791 | 4.9619 | 1 | 1.3576 | 506.223 | -0.058996 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.0821 | 4.9716 | -1 | -1.3489 | 506.4491 | 0.13686 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.0927 | 300.131 | -60 | -60.1094 | 500.8553 | 0.025961 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.0887 | 300.4996 | 93 | 93.1621 | 508.1478 | -0.035715 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.0874 | 4.9619 | 1 | 1.3581 | 506.2237 | -0.058996 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.0905 | 4.9716 | -1 | -1.3483 | 506.4466 | 0.13686 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.1011 | 300.135 | -60 | -60.109 | 500.8347 | 0.025961 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.097 | 300.3298 | 93 | 93.1552 | 508.1466 | -0.035808 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.0957 | 4.9619 | 1 | 1.3586 | 506.2244 | -0.058996 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.0988 | 4.9716 | -1 | -1.3477 | 506.4442 | 0.13686 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.1094 | 300.135 | -60 | -60.1087 | 500.8156 | 0.025961 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.1053 | 300.3298 | 93 | 93.1483 | 508.1449 | -0.035808 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.1041 | 4.9619 | 1 | 1.3592 | 506.2242 | -0.058996 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.1071 | 4.9716 | -1 | -1.3471 | 506.4417 | 0.13686 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.1178 | 300.2082 | -60 | -60.108 | 500.7966 | 0.025924 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.1137 | 300.1403 | 93 | 93.1422 | 508.1422 | -0.036033 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.1124 | 4.9619 | 1 | 1.3597 | 506.2229 | -0.058996 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.1155 | 4.9716 | -1 | -1.3465 | 506.4392 | 0.13686 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.1261 | 300.2082 | -60 | -60.1073 | 500.7776 | 0.025924 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.122 | 300.1403 | 93 | 93.1361 | 508.1385 | -0.036033 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.1208 | 4.9619 | 1 | 1.3602 | 506.2216 | -0.058996 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.1238 | 4.9716 | -1 | -1.3459 | 506.4368 | 0.13686 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.1344 | 300.1335 | -60 | -60.1058 | 500.7726 | 0.025876 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.1303 | 299.3928 | 93 | 93.1183 | 508.1199 | -0.035622 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.1291 | 4.9619 | 1 | 1.3607 | 506.2204 | -0.058996 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.1321 | 4.9716 | -1 | -1.3453 | 506.4343 | 0.13686 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.1428 | 300.1335 | -60 | -60.1042 | 500.7815 | 0.025876 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.1387 | 299.3928 | 93 | 93.1005 | 508.0863 | -0.035622 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.1374 | 4.9619 | 1 | 1.3612 | 506.2191 | -0.058996 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.1405 | 4.9716 | -1 | -1.3447 | 506.4318 | 0.13686 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.1511 | 300.7558 | -60 | -60.096 | 500.7975 | 0.025159 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.147 | 300.0161 | 93 | 93.0965 | 508.0692 | -0.036153 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.1458 | 4.9619 | 1 | 1.3618 | 506.2178 | -0.058996 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.1488 | 4.9716 | -1 | -1.344 | 506.4294 | 0.13686 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.1595 | 300.7558 | -60 | -60.0877 | 500.8206 | 0.025159 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.1553 | 300.0161 | 93 | 93.0925 | 508.0685 | -0.036153 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.1541 | 4.9619 | 1 | 1.3623 | 506.2166 | -0.058996 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.1572 | 4.9716 | -1 | -1.3434 | 506.4269 | 0.13686 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.1678 | 300.2214 | -60 | -60.0936 | 500.8398 | 0.026191 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.1637 | 300.1407 | 93 | 93.0869 | 508.0677 | -0.035998 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.1624 | 4.9619 | 1 | 1.3628 | 506.2153 | -0.058996 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.1655 | 4.9716 | -1 | -1.3427 | 506.4244 | 0.13686 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.1761 | 300.2214 | -60 | -60.0994 | 500.8551 | 0.026191 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.172 | 300.1407 | 93 | 93.0813 | 508.067 | -0.035998 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.1708 | 4.9811 | 1 | 1.3631 | 506.2174 | -0.056965 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.1738 | 4.9788 | -1 | -1.3421 | 506.4256 | 0.13668 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.1845 | 300.111 | -60 | -60.1222 | 500.8699 | 0.026233 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.1803 | 300.1407 | 93 | 93.0757 | 508.0663 | -0.035998 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.1791 | 4.9811 | 1 | 1.3634 | 506.223 | -0.056965 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.1822 | 4.9788 | -1 | -1.3415 | 506.4305 | 0.13668 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.1928 | 300.111 | -60 | -60.1449 | 500.8843 | 0.026233 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.1887 | 300.1407 | 93 | 93.0701 | 508.0656 | -0.035998 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.1874 | 4.9651 | 1 | 1.3639 | 506.2262 | -0.05916 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.1905 | 4.9788 | -1 | -1.3408 | 506.4353 | 0.13668 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.2012 | 300.0602 | -60 | -60.1509 | 500.8988 | 0.026386 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.197 | 300.1035 | 93 | 93.0675 | 508.0639 | -0.03625 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.1958 | 4.9651 | 1 | 1.3644 | 506.2271 | -0.05916 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.1988 | 4.9788 | -1 | -1.3402 | 506.4402 | 0.13668 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.2095 | 300.0602 | -60 | -60.157 | 500.9133 | 0.026386 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.2053 | 300.1035 | 93 | 93.065 | 508.0612 | -0.03625 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.2041 | 4.9618 | 1 | 1.3649 | 506.2281 | -0.059266 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.2072 | 4.9763 | -1 | -1.3395 | 506.445 | 0.13674 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.2178 | 300.0602 | -60 | -60.163 | 500.9278 | 0.026386 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.2137 | 300.2196 | 93 | 93.0633 | 508.0593 | -0.03615 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.2124 | 4.9618 | 1 | 1.3654 | 506.2289 | -0.059266 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.2155 | 4.9763 | -1 | -1.3389 | 506.4498 | 0.13674 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.2262 | 300.0602 | -60 | -60.1691 | 500.9423 | 0.026386 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.222 | 300.2196 | 93 | 93.0617 | 508.0582 | -0.03615 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.2208 | 4.8519 | 1 | 1.3669 | 506.2299 | -0.062526 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.2238 | 4.9763 | -1 | -1.3382 | 506.4553 | 0.13674 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.2345 | 299.0228 | -60 | -60.1596 | 500.9337 | 0.025466 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.2303 | 300.2614 | 93 | 93.0556 | 508.0572 | -0.035925 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.2291 | 4.8519 | 1 | 1.3684 | 506.2307 | -0.062526 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.2322 | 4.9763 | -1 | -1.3376 | 506.4616 | 0.13674 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.2429 | 299.0228 | -60 | -60.1501 | 500.9019 | 0.025466 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.2386 | 300.2614 | 93 | 93.0494 | 508.0561 | -0.035925 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.2374 | 4.8519 | 1 | 1.3699 | 506.2317 | -0.062526 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.2405 | 4.9763 | -1 | -1.3369 | 506.4665 | 0.13674 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.2512 | 300.4718 | -60 | -60.1598 | 500.8972 | 0.026576 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.247 | 300.0869 | 93 | 93.0384 | 508.0514 | -0.035759 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.2458 | 4.8519 | 1 | 1.3714 | 506.2325 | -0.062526 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.2488 | 4.9763 | -1 | -1.3363 | 506.4701 | 0.13674 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.2595 | 300.4718 | -60 | -60.1694 | 500.9198 | 0.026576 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.2553 | 300.0869 | 93 | 93.0273 | 508.0432 | -0.035759 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.2541 | 4.8519 | 1 | 1.3729 | 506.2329 | -0.062526 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.2572 | 4.9763 | -1 | -1.3356 | 506.4738 | 0.13674 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.2679 | 301.5119 | -60 | -60.1781 | 500.9455 | 0.025374 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.2636 | 300.03 | 93 | 93.0175 | 508.0355 | -0.035876 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.2624 | 4.8519 | 1 | 1.3744 | 506.2326 | -0.062526 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.2655 | 4.9763 | -1 | -1.335 | 506.4774 | 0.13674 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.2762 | 301.5119 | -60 | -60.1867 | 500.9744 | 0.025374 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.272 | 300.03 | 93 | 93.0078 | 508.0282 | -0.035876 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.2708 | 4.8519 | 1 | 1.3759 | 506.2323 | -0.062526 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.2738 | 4.9723 | -1 | -1.3343 | 506.4763 | 0.13682 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.2846 | 299.6724 | -60 | -60.1866 | 500.977 | 0.026345 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.2803 | 300.0266 | 93 | 93.002 | 508.0209 | -0.035876 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.2791 | 4.8519 | 1 | 1.3774 | 506.232 | -0.062526 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.2822 | 4.9723 | -1 | -1.3337 | 506.4705 | 0.13682 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.2929 | 299.6724 | -60 | -60.1864 | 500.9531 | 0.026345 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.2886 | 300.0266 | 93 | 92.9962 | 508.0135 | -0.035876 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.2874 | 4.8489 | 1 | 1.3789 | 506.2304 | -0.062675 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.2905 | 4.9723 | -1 | -1.3331 | 506.4647 | 0.13682 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.3012 | 299.6373 | -60 | -60.1963 | 500.9297 | 0.026514 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.297 | 299.8136 | 93 | 92.9887 | 508.006 | -0.03579 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.2958 | 4.8489 | 1 | 1.3805 | 506.2274 | -0.062675 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.2988 | 4.9723 | -1 | -1.3324 | 506.4589 | 0.13682 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.3096 | 299.6373 | -60 | -60.2062 | 500.9068 | 0.026514 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.3053 | 299.8136 | 93 | 92.9812 | 507.9986 | -0.03579 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.3041 | 4.8489 | 1 | 1.382 | 506.2245 | -0.062675 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.3072 | 4.9678 | -1 | -1.3319 | 506.4514 | 0.13731 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.3179 | 299.6285 | -60 | -60.218 | 500.8834 | 0.026515 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.3136 | 299.8138 | 93 | 92.9737 | 507.9904 | -0.03579 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.3124 | 4.8489 | 1 | 1.3835 | 506.2215 | -0.062675 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.3155 | 4.9678 | -1 | -1.3313 | 506.4421 | 0.13731 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.3263 | 299.6285 | -60 | -60.2299 | 500.8596 | 0.026515 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.3219 | 299.8138 | 93 | 92.9662 | 507.9815 | -0.03579 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.3208 | 4.8491 | 1 | 1.3851 | 506.2177 | -0.062626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.3238 | 4.9653 | -1 | -1.3307 | 506.4345 | 0.13737 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.3346 | 299.5859 | -60 | -60.2437 | 500.8517 | 0.026668 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.3303 | 299.9165 | 93 | 92.9483 | 507.9696 | -0.035041 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.3291 | 4.8491 | 1 | 1.3866 | 506.213 | -0.062626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.3322 | 4.9653 | -1 | -1.3301 | 506.4286 | 0.13737 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.3429 | 299.5859 | -60 | -60.2576 | 500.8599 | 0.026668 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.3386 | 299.9165 | 93 | 92.9304 | 507.9545 | -0.035041 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.3374 | 4.8491 | 1 | 1.3882 | 506.2082 | -0.062626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.3405 | 4.9653 | -1 | -1.3295 | 506.4227 | 0.13737 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.3513 | 300.1458 | -60 | -60.2599 | 500.8766 | 0.026189 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.3469 | 300.1605 | 93 | 92.9404 | 507.9561 | -0.036921 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.3458 | 4.8491 | 1 | 1.3897 | 506.2035 | -0.062626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.3488 | 4.9653 | -1 | -1.3288 | 506.4168 | 0.13737 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.3596 | 300.1458 | -60 | -60.2622 | 500.9019 | 0.026189 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.3553 | 300.1605 | 93 | 92.9503 | 507.9742 | -0.036921 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.3541 | 4.8491 | 1 | 1.3913 | 506.1945 | -0.062626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.3572 | 4.9653 | -1 | -1.3282 | 506.4109 | 0.13737 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.368 | 300.1398 | -60 | -60.2631 | 500.9139 | 0.026087 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.3636 | 299.1208 | 93 | 92.9487 | 507.9716 | -0.036223 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.3624 | 4.8491 | 1 | 1.3928 | 506.1811 | -0.062626 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.3655 | 4.9653 | -1 | -1.3275 | 506.405 | 0.13737 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.3763 | 300.1398 | -60 | -60.264 | 500.9124 | 0.026087 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.3719 | 299.1208 | 93 | 92.9471 | 507.9482 | -0.036223 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.3708 | 4.959 | 1 | 1.3933 | 506.1736 | -0.059322 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.3739 | 4.9677 | -1 | -1.3269 | 506.3992 | 0.13731 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.3846 | 300.0729 | -60 | -60.2844 | 500.9115 | 0.026247 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.3803 | 299.1259 | 93 | 92.9455 | 507.9325 | -0.036222 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.3791 | 4.959 | 1 | 1.3937 | 506.1721 | -0.059322 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.3822 | 4.9677 | -1 | -1.3263 | 506.3934 | 0.13731 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.393 | 300.0729 | -60 | -60.3048 | 500.9109 | 0.026247 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.3886 | 299.1259 | 93 | 92.9438 | 507.9244 | -0.036222 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.3874 | 5.1007 | 1 | 1.3938 | 506.1664 | -0.051785 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.3905 | 4.9687 | -1 | -1.3256 | 506.3876 | 0.13728 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.4013 | 300.1079 | -60 | -60.3053 | 500.9104 | 0.026107 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.3969 | 299.1451 | 93 | 92.936 | 507.9168 | -0.036135 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.3958 | 5.1007 | 1 | 1.3939 | 506.1566 | -0.051785 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.3989 | 4.9687 | -1 | -1.325 | 506.3817 | 0.13728 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.4097 | 300.1079 | -60 | -60.3058 | 500.9099 | 0.026107 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.4053 | 299.1451 | 93 | 92.9282 | 507.9095 | -0.036135 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.4041 | 5.1007 | 1 | 1.394 | 506.1464 | -0.051785 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.4072 | 4.9683 | -1 | -1.3244 | 506.3752 | 0.13725 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.418 | 300.1079 | -60 | -60.3062 | 500.9094 | 0.026107 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.4136 | 299.9549 | 93 | 92.9329 | 507.9142 | -0.035966 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.4124 | 5.1007 | 1 | 1.3941 | 506.1359 | -0.051785 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.4155 | 4.9683 | -1 | -1.3238 | 506.3682 | 0.13725 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.4263 | 300.1079 | -60 | -60.3067 | 500.9089 | 0.026107 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.4219 | 299.9549 | 93 | 92.9376 | 507.931 | -0.035966 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.4208 | 5.1007 | 1 | 1.3942 | 506.1254 | -0.051785 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.4239 | 4.9654 | -1 | -1.3232 | 506.3622 | 0.13732 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.4347 | 300.1038 | -60 | -60.3072 | 500.9066 | 0.026107 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.4303 | 299.9549 | 93 | 92.9303 | 507.9478 | -0.035966 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.4291 | 5.1007 | 1 | 1.3943 | 506.1148 | -0.051785 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.4322 | 4.9654 | -1 | -1.3226 | 506.3571 | 0.13732 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.443 | 300.1038 | -60 | -60.3076 | 500.9026 | 0.026107 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.4386 | 299.9549 | 93 | 92.923 | 507.9646 | -0.035966 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.4374 | 5.1007 | 1 | 1.3944 | 506.1043 | -0.051785 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.4405 | 4.9654 | -1 | -1.3219 | 506.3521 | 0.13732 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.4514 | 300.1038 | -60 | -60.3081 | 500.9044 | 0.026107 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.4469 | 299.9549 | 93 | 92.9122 | 507.9717 | -0.035966 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.4458 | 5.1007 | 1 | 1.3944 | 506.0938 | -0.051785 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.4489 | 4.9654 | -1 | -1.3212 | 506.3471 | 0.13732 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.4597 | 300.1038 | -60 | -60.3086 | 500.9118 | 0.026107 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.4552 | 299.9549 | 93 | 92.9014 | 507.9692 | -0.035966 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.4541 | 5.1007 | 1 | 1.3945 | 506.0833 | -0.051785 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.4572 | 4.9654 | -1 | -1.3215 | 506.3412 | 0.13732 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.468 | 300.1038 | -60 | -60.3233 | 500.9178 | 0.026107 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.4636 | 299.8368 | 93 | 92.8887 | 507.9655 | -0.036023 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.4624 | 5.1007 | 1 | 1.3946 | 506.0728 | -0.051785 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.4655 | 4.9654 | -1 | -1.3218 | 506.3344 | 0.13732 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.4764 | 300.1038 | -60 | -60.3381 | 500.9222 | 0.026107 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.4719 | 299.8368 | 93 | 92.8761 | 507.9607 | -0.036023 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.4708 | 5.107 | 1 | 1.3947 | 506.0623 | -0.05162 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.4739 | 4.9664 | -1 | -1.3222 | 506.3289 | 0.13748 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.4847 | 300.1038 | -60 | -60.3315 | 500.9267 | 0.026107 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.4802 | 298.8755 | 93 | 92.8771 | 507.9428 | -0.036608 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.4791 | 5.107 | 1 | 1.3948 | 506.0519 | -0.05162 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.4822 | 4.9664 | -1 | -1.3225 | 506.3248 | 0.13748 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.4931 | 300.1038 | -60 | -60.325 | 500.9312 | 0.026107 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.4886 | 298.8755 | 93 | 92.8782 | 507.912 | -0.036608 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.4874 | 5.0863 | 1 | 1.3944 | 506.0258 | -0.05147 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.4905 | 4.9809 | -1 | -1.323 | 506.3307 | 0.13721 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.5014 | 300.1093 | -60 | -60.3249 | 500.936 | 0.026106 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.4969 | 298.8838 | 93 | 92.8754 | 507.8816 | -0.036606 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.4958 | 5.0863 | 1 | 1.3941 | 505.9842 | -0.05147 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.4989 | 4.9809 | -1 | -1.3235 | 506.3468 | 0.13721 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.5098 | 300.1093 | -60 | -60.3249 | 500.9413 | 0.026106 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.5052 | 298.8838 | 93 | 92.8726 | 507.8516 | -0.036606 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.5041 | 5.1277 | 1 | 1.3938 | 505.962 | -0.05068 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.5072 | 4.9681 | -1 | -1.3238 | 506.3536 | 0.13765 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.5181 | 300.1018 | -60 | -60.3224 | 500.9461 | 0.026108 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.5135 | 300.0351 | 93 | 92.8784 | 507.8437 | -0.037051 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.5124 | 5.1277 | 1 | 1.3935 | 505.9593 | -0.05068 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.5155 | 4.9681 | -1 | -1.3242 | 506.3512 | 0.13765 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.5264 | 300.1018 | -60 | -60.3199 | 500.9506 | 0.026108 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.5219 | 300.0351 | 93 | 92.8842 | 507.8579 | -0.037051 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.5208 | 5.1117 | 1 | 1.3935 | 505.9612 | -0.053653 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.5239 | 4.9681 | -1 | -1.3245 | 506.3488 | 0.13765 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.5348 | 300.1062 | -60 | -60.3175 | 500.9552 | 0.026107 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.5302 | 299.644 | 93 | 92.8743 | 507.86 | -0.035914 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.5291 | 5.1117 | 1 | 1.3936 | 505.9675 | -0.053653 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.5322 | 4.9681 | -1 | -1.3249 | 506.3465 | 0.13765 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.5431 | 300.1062 | -60 | -60.315 | 500.9598 | 0.026107 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.5385 | 299.644 | 93 | 92.8645 | 507.85 | -0.035914 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.5374 | 5.1051 | 1 | 1.3933 | 505.9685 | -0.05191 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.5405 | 4.9681 | -1 | -1.3252 | 506.3441 | 0.13765 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.5515 | 300.3954 | -60 | -60.3188 | 500.9697 | 0.026162 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.5469 | 299.6227 | 93 | 92.8602 | 507.8555 | -0.036012 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.5458 | 5.1051 | 1 | 1.3931 | 505.9643 | -0.05191 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.5489 | 4.9681 | -1 | -1.3255 | 506.3417 | 0.13765 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.5598 | 300.3954 | -60 | -60.3227 | 500.9848 | 0.026162 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.5552 | 299.6227 | 93 | 92.8559 | 507.8764 | -0.036012 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.5541 | 5.1051 | 1 | 1.3929 | 505.9601 | -0.05191 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.5572 | 4.9681 | -1 | -1.3259 | 506.3393 | 0.13765 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.5681 | 300.3954 | -60 | -60.3314 | 500.9929 | 0.026162 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.5635 | 299.7182 | 93 | 92.8544 | 507.8827 | -0.0359 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.5624 | 5.1051 | 1 | 1.3927 | 505.9559 | -0.05191 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.5655 | 4.9681 | -1 | -1.3262 | 506.3369 | 0.13765 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.5765 | 300.3954 | -60 | -60.3402 | 500.9938 | 0.026162 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.5719 | 299.7182 | 93 | 92.853 | 507.8743 | -0.0359 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.5708 | 5.1172 | 1 | 1.3924 | 505.9562 | -0.050928 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.5739 | 4.9721 | -1 | -1.3266 | 506.335 | 0.13748 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.5848 | 300.3954 | -60 | -60.349 | 500.9988 | 0.026162 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.5802 | 299.7182 | 93 | 92.8516 | 507.866 | -0.0359 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.5791 | 5.1172 | 1 | 1.3922 | 505.961 | -0.050928 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.5822 | 4.9721 | -1 | -1.327 | 506.3336 | 0.13748 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.5932 | 300.3954 | -60 | -60.3577 | 501.0079 | 0.026162 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.5885 | 299.7182 | 93 | 92.8501 | 507.8576 | -0.0359 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.5874 | 5.1051 | 1 | 1.3919 | 505.9568 | -0.051646 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.5905 | 4.9721 | -1 | -1.3275 | 506.3284 | 0.13748 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.6015 | 300.3954 | -60 | -60.3615 | 501.0169 | 0.026162 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.5968 | 299.5721 | 93 | 92.846 | 507.8461 | -0.035716 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.5958 | 5.1051 | 1 | 1.3917 | 505.9436 | -0.051646 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.5989 | 4.9721 | -1 | -1.3279 | 506.3196 | 0.13748 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.6098 | 300.3954 | -60 | -60.3652 | 501.0259 | 0.026162 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.6052 | 299.5721 | 93 | 92.8418 | 507.8313 | -0.035716 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.6041 | 5.1051 | 1 | 1.3914 | 505.9327 | -0.051646 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.6072 | 4.965 | -1 | -1.3283 | 506.3098 | 0.13782 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.6182 | 299.3027 | -60 | -60.3607 | 501.0148 | 0.025688 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.6135 | 299.5473 | 93 | 92.84 | 507.8167 | -0.036276 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.6124 | 5.1051 | 1 | 1.3912 | 505.9241 | -0.051646 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.6156 | 4.965 | -1 | -1.3288 | 506.299 | 0.13782 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.6265 | 299.3027 | -60 | -60.3561 | 500.9837 | 0.025688 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.6218 | 299.5473 | 93 | 92.8382 | 507.8024 | -0.036276 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.6208 | 5.1051 | 1 | 1.391 | 505.9155 | -0.051646 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.6239 | 4.9632 | -1 | -1.3293 | 506.289 | 0.13821 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.6349 | 299.3027 | -60 | -60.3516 | 500.9525 | 0.025688 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.6302 | 300.6919 | 93 | 92.8497 | 507.811 | -0.036867 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.6291 | 5.1051 | 1 | 1.3907 | 505.907 | -0.051646 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.6322 | 4.9632 | -1 | -1.3298 | 506.28 | 0.13821 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.6432 | 299.3027 | -60 | -60.3471 | 500.9214 | 0.025688 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.6385 | 300.6919 | 93 | 92.8611 | 507.8425 | -0.036867 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.6375 | 5.1051 | 1 | 1.3905 | 505.8984 | -0.051646 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.6406 | 4.9632 | -1 | -1.3302 | 506.271 | 0.13821 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.6515 | 300.3262 | -60 | -60.3504 | 500.9311 | 0.026223 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.6468 | 299.9557 | 93 | 92.8525 | 507.853 | -0.035395 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.6458 | 5.1051 | 1 | 1.3903 | 505.8899 | -0.051646 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.6489 | 4.9632 | -1 | -1.3307 | 506.262 | 0.13821 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.6599 | 300.3262 | -60 | -60.3538 | 500.9814 | 0.026223 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.6552 | 299.9557 | 93 | 92.8439 | 507.8427 | -0.035395 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.6541 | 5.1158 | 1 | 1.39 | 505.8865 | -0.051551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.6572 | 4.9632 | -1 | -1.3311 | 506.253 | 0.13821 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.6682 | 300.3225 | -60 | -60.3571 | 501.0049 | 0.026223 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.6635 | 299.8102 | 93 | 92.8337 | 507.835 | -0.035485 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.6625 | 5.1158 | 1 | 1.3898 | 505.8885 | -0.051551 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.6656 | 4.9632 | -1 | -1.3316 | 506.244 | 0.13821 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.6766 | 300.3225 | -60 | -60.3605 | 501.0014 | 0.026223 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.6718 | 299.8102 | 93 | 92.8235 | 507.8302 | -0.035485 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.6708 | 5.1154 | 1 | 1.3896 | 505.8904 | -0.051619 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.6739 | 4.9632 | -1 | -1.332 | 506.235 | 0.13821 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.6849 | 300.3225 | -60 | -60.3606 | 500.9859 | 0.026223 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.6802 | 298.7658 | 93 | 92.8215 | 507.8162 | -0.036566 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.6791 | 5.1154 | 1 | 1.3893 | 505.8923 | -0.051619 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.6822 | 4.9632 | -1 | -1.3324 | 506.226 | 0.13821 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.6932 | 300.3225 | -60 | -60.3608 | 500.9583 | 0.026223 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.6885 | 298.7658 | 93 | 92.8195 | 507.793 | -0.036566 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.6874 | 5.111 | 1 | 1.3891 | 505.8942 | -0.051732 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.6906 | 4.9614 | -1 | -1.3328 | 506.221 | 0.13847 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.7016 | 300.3279 | -60 | -60.361 | 500.9572 | 0.026222 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.6968 | 298.8609 | 93 | 92.8212 | 507.7707 | -0.036397 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.6958 | 5.111 | 1 | 1.3888 | 505.896 | -0.051732 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.6989 | 4.9614 | -1 | -1.3332 | 506.2201 | 0.13847 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.7099 | 300.3279 | -60 | -60.3612 | 500.9828 | 0.026222 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.7051 | 298.8609 | 93 | 92.8229 | 507.7493 | -0.036397 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.7041 | 5.1058 | 1 | 1.3886 | 505.8956 | -0.051758 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.7072 | 4.9623 | -1 | -1.3337 | 506.2204 | 0.13863 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.7183 | 299.1648 | -60 | -60.3531 | 500.9868 | 0.025806 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.7135 | 300.022 | 93 | 92.8365 | 507.7505 | -0.036985 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.7125 | 5.1058 | 1 | 1.3883 | 505.8928 | -0.051758 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.7156 | 4.9623 | -1 | -1.3342 | 506.2222 | 0.13863 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.7266 | 299.1648 | -60 | -60.3449 | 500.9692 | 0.025806 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.7218 | 300.022 | 93 | 92.8501 | 507.7744 | -0.036985 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.7208 | 5.1058 | 1 | 1.388 | 505.8901 | -0.051758 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.7239 | 4.9623 | -1 | -1.3347 | 506.2256 | 0.13863 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.7349 | 299.0181 | -60 | -60.3395 | 500.952 | 0.026014 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.7301 | 299.7441 | 93 | 92.8401 | 507.7838 | -0.035406 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.7291 | 5.1058 | 1 | 1.3877 | 505.8873 | -0.051758 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.7322 | 4.9623 | -1 | -1.3351 | 506.2309 | 0.13863 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.7433 | 299.0181 | -60 | -60.334 | 500.9352 | 0.026014 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.7385 | 299.7441 | 93 | 92.8301 | 507.779 | -0.035406 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.7374 | 5.1058 | 1 | 1.3875 | 505.8854 | -0.051758 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.7406 | 4.9623 | -1 | -1.3355 | 506.2361 | 0.13863 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.7516 | 300.3924 | -60 | -60.3371 | 500.9433 | 0.026162 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.7468 | 299.8664 | 93 | 92.8284 | 507.7762 | -0.036054 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.7458 | 5.1058 | 1 | 1.3872 | 505.8845 | -0.051758 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.7489 | 4.9623 | -1 | -1.3359 | 506.2413 | 0.13863 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.76 | 300.3924 | -60 | -60.3401 | 500.9761 | 0.026162 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.7551 | 299.8664 | 93 | 92.8268 | 507.7754 | -0.036054 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.7541 | 5.1058 | 1 | 1.3869 | 505.8835 | -0.051758 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.7572 | 5.0086 | -1 | -1.335 | 506.2465 | 0.13951 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.7683 | 300.3924 | -60 | -60.3431 | 501.0003 | 0.026162 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.7635 | 299.8657 | 93 | 92.8257 | 507.7569 | -0.035873 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.7625 | 5.1058 | 1 | 1.3867 | 505.8825 | -0.051758 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.7656 | 5.0086 | -1 | -1.3341 | 506.2517 | 0.13951 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.7766 | 300.3924 | -60 | -60.3461 | 501.0159 | 0.026162 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.7718 | 299.8657 | 93 | 92.8247 | 507.7207 | -0.035873 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.7708 | 5.1058 | 1 | 1.3863 | 505.8815 | -0.051758 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.7739 | 5.0041 | -1 | -1.3332 | 506.2569 | 0.14014 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.785 | 300.3368 | -60 | -60.3581 | 501.0315 | 0.026265 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.7801 | 299.9554 | 93 | 92.8229 | 507.7065 | -0.035682 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.7791 | 5.1058 | 1 | 1.3859 | 505.8806 | -0.051758 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.7822 | 5.0041 | -1 | -1.3323 | 506.2619 | 0.14014 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.7933 | 300.3368 | -60 | -60.3701 | 501.047 | 0.026265 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.7885 | 299.9554 | 93 | 92.8211 | 507.7142 | -0.035682 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.7875 | 5.0959 | 1 | 1.3857 | 505.8724 | -0.052319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.7906 | 5.0058 | -1 | -1.3315 | 506.2674 | 0.13994 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.8017 | 298.976 | -60 | -60.3672 | 501.0406 | 0.026326 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.7968 | 298.9222 | 93 | 92.8266 | 507.7101 | -0.036795 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.7958 | 5.0959 | 1 | 1.3854 | 505.8572 | -0.052319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.7989 | 5.0058 | -1 | -1.3307 | 506.2733 | 0.13994 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.81 | 298.976 | -60 | -60.3643 | 501.0122 | 0.026326 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.8051 | 298.9222 | 93 | 92.832 | 507.6942 | -0.036795 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.8041 | 5.0959 | 1 | 1.3852 | 505.846 | -0.052319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.8072 | 5.0058 | -1 | -1.3299 | 506.2791 | 0.13994 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.8183 | 299.0264 | -60 | -60.3594 | 500.9839 | 0.026171 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.8134 | 300.2885 | 93 | 92.8249 | 507.6914 | -0.035366 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.8125 | 5.0959 | 1 | 1.385 | 505.8391 | -0.052319 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.8156 | 5.0058 | -1 | -1.3291 | 506.2851 | 0.13994 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.8267 | 299.0264 | -60 | -60.3545 | 500.9559 | 0.026171 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.8218 | 300.2885 | 93 | 92.8178 | 507.7016 | -0.035366 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.8208 | 5.1362 | 1 | 1.3848 | 505.8528 | -0.051155 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.8239 | 5.0058 | -1 | -1.3282 | 506.2917 | 0.13994 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.835 | 299.0264 | -60 | -60.3496 | 500.9279 | 0.026171 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.8301 | 301.1086 | 93 | 92.8303 | 507.7226 | -0.036773 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.8291 | 5.1362 | 1 | 1.3846 | 505.8872 | -0.051155 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.8322 | 5.0058 | -1 | -1.3274 | 506.2988 | 0.13994 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.8434 | 299.0264 | -60 | -60.3447 | 500.8998 | 0.026171 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.8384 | 301.1086 | 93 | 92.8429 | 507.7544 | -0.036773 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.8375 | 5.1362 | 1 | 1.3843 | 505.9216 | -0.051155 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.8406 | 5.0058 | -1 | -1.3266 | 506.3059 | 0.13994 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.8517 | 300.4544 | -60 | -60.3404 | 500.8947 | 0.025953 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.8468 | 299.7673 | 93 | 92.84 | 507.757 | -0.035613 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.8458 | 5.1362 | 1 | 1.3841 | 505.956 | -0.051155 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.8489 | 5.0058 | -1 | -1.3257 | 506.3131 | 0.13994 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.86 | 300.4544 | -60 | -60.3361 | 500.9125 | 0.025953 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.8551 | 299.7673 | 93 | 92.8372 | 507.7305 | -0.035613 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.8541 | 4.9567 | 1 | 1.3814 | 505.9666 | -0.041858 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.8573 | 5.0058 | -1 | -1.3249 | 506.3203 | 0.13994 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.8684 | 300.4968 | -60 | -60.3324 | 500.9302 | 0.025783 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.8634 | 299.8553 | 93 | 92.8233 | 507.7043 | -0.035422 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.8625 | 4.9567 | 1 | 1.3786 | 505.9532 | -0.041858 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.8656 | 5.0058 | -1 | -1.324 | 506.3274 | 0.13994 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.8767 | 300.4968 | -60 | -60.3287 | 500.9479 | 0.025783 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.8718 | 299.8553 | 93 | 92.8095 | 507.6785 | -0.035422 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.8708 | 4.9567 | 1 | 1.3759 | 505.9398 | -0.041858 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.8739 | 5.0058 | -1 | -1.3232 | 506.3346 | 0.13994 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.8851 | 299.5845 | -60 | -60.3343 | 500.9534 | 0.026477 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.8801 | 299.5995 | 93 | 92.8047 | 507.6528 | -0.036223 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.8791 | 4.9567 | 1 | 1.3731 | 505.9265 | -0.041858 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.8823 | 5.0058 | -1 | -1.3223 | 506.3417 | 0.13994 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.8934 | 299.5845 | -60 | -60.3398 | 500.9468 | 0.026477 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.8884 | 299.5995 | 93 | 92.8 | 507.627 | -0.036223 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.8875 | 4.9436 | 1 | 1.3703 | 505.9047 | -0.041753 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.8906 | 5.0058 | -1 | -1.3214 | 506.3475 | 0.13994 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.9017 | 299.5919 | -60 | -60.3513 | 500.9402 | 0.02671 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.8968 | 299.7013 | 93 | 92.7959 | 507.6151 | -0.036028 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.8958 | 4.9436 | 1 | 1.3675 | 505.8745 | -0.041753 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.8989 | 5.0058 | -1 | -1.3206 | 506.352 | 0.13994 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.9101 | 299.5919 | -60 | -60.3628 | 500.9335 | 0.02671 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.9051 | 299.7013 | 93 | 92.7918 | 507.6169 | -0.036028 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.9041 | 4.9903 | 1 | 1.3649 | 505.8939 | -0.042173 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.9073 | 5.0058 | -1 | -1.3197 | 506.3464 | 0.13994 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.9184 | 299.5881 | -60 | -60.3722 | 500.9266 | 0.026711 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.9134 | 300.6145 | 93 | 92.8082 | 507.6394 | -0.037052 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.9125 | 4.9903 | 1 | 1.3623 | 505.9628 | -0.042173 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.9156 | 5.0058 | -1 | -1.3188 | 506.3307 | 0.13994 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.9268 | 299.5881 | -60 | -60.3817 | 500.9193 | 0.026711 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.9218 | 300.6145 | 93 | 92.8246 | 507.6824 | -0.037052 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.9208 | 4.9675 | 1 | 1.3598 | 506.0012 | -0.043518 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.9239 | 5.0058 | -1 | -1.318 | 506.3243 | 0.13994 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.9351 | 300.0057 | -60 | -60.3825 | 500.9164 | 0.026043 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.9301 | 300.4002 | 93 | 92.8181 | 507.69 | -0.035263 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.9291 | 4.9675 | 1 | 1.3574 | 506.0089 | -0.043518 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.9323 | 5.0058 | -1 | -1.3171 | 506.327 | 0.13994 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.9435 | 300.0057 | -60 | -60.3833 | 500.918 | 0.026043 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.9384 | 300.4002 | 93 | 92.8117 | 507.6623 | -0.035263 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.9375 | 4.9621 | 1 | 1.3546 | 506.0084 | -0.041988 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.9406 | 5.0103 | -1 | -1.3163 | 506.3298 | 0.13983 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.9518 | 300.0473 | -60 | -60.3824 | 500.9193 | 0.025891 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.9467 | 300.1892 | 93 | 92.812 | 507.6484 | -0.03604 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.9458 | 4.9621 | 1 | 1.3519 | 505.9998 | -0.041988 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.9489 | 5.0103 | -1 | -1.3154 | 506.3326 | 0.13983 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.9601 | 300.0473 | -60 | -60.3815 | 500.9204 | 0.025891 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.9551 | 300.1892 | 93 | 92.8123 | 507.6485 | -0.03604 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.9541 | 4.9621 | 1 | 1.3492 | 505.9965 | -0.041988 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.9573 | 5.0044 | -1 | -1.3145 | 506.3347 | 0.14018 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.9685 | 299.9311 | -60 | -60.3844 | 500.9164 | 0.026121 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.9634 | 300.1894 | 93 | 92.8199 | 507.6481 | -0.03604 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.9625 | 4.9621 | 1 | 1.3465 | 505.9984 | -0.041988 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.9656 | 5.0044 | -1 | -1.3137 | 506.3361 | 0.14018 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.9768 | 299.9311 | -60 | -60.3873 | 500.9074 | 0.026121 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.9717 | 300.1894 | 93 | 92.8275 | 507.6472 | -0.03604 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.9708 | 4.962 | 1 | 1.3438 | 506 | -0.042008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.9739 | 5.0024 | -1 | -1.3128 | 506.3359 | 0.14022 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.9852 | 299.7833 | -60 | -60.4023 | 500.8984 | 0.026332 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.9801 | 300.1905 | 93 | 92.8245 | 507.6443 | -0.035859 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.9791 | 4.962 | 1 | 1.3411 | 506.0012 | -0.042008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.9823 | 5.0024 | -1 | -1.312 | 506.3341 | 0.14022 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 9.9935 | 299.7833 | -60 | -60.4173 | 500.8894 | 0.026332 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.9884 | 300.1905 | 93 | 92.8216 | 507.6394 | -0.035859 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.9875 | 4.962 | 1 | 1.3384 | 505.998 | -0.042008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.9906 | 5.0024 | -1 | -1.3111 | 506.3319 | 0.14022 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.0018 | 299.7833 | -60 | -60.4182 | 500.8804 | 0.026332 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 9.9967 | 298.8801 | 93 | 92.8314 | 507.6216 | -0.037171 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 9.9958 | 4.962 | 1 | 1.3357 | 505.9901 | -0.042008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
9.999 | 5.0024 | -1 | -1.3102 | 506.3293 | 0.14022 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.0102 | 299.7833 | -60 | -60.4191 | 500.8714 | 0.026332 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.0051 | 298.8801 | 93 | 92.8412 | 507.5911 | -0.037171 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.0041 | 4.962 | 1 | 1.3331 | 505.9879 | -0.042008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.0073 | 5.0024 | -1 | -1.3094 | 506.3266 | 0.14022 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.0185 | 299.7833 | -60 | -60.4197 | 500.8624 | 0.026332 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.0134 | 300.4871 | 93 | 92.8352 | 507.579 | -0.035406 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.0125 | 4.962 | 1 | 1.3305 | 505.9914 | -0.042008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.0156 | 5.0024 | -1 | -1.3085 | 506.3239 | 0.14022 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.0269 | 299.7833 | -60 | -60.4202 | 500.8534 | 0.026332 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.0217 | 300.4871 | 93 | 92.8292 | 507.5853 | -0.035406 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.0208 | 4.962 | 1 | 1.3278 | 505.9948 | -0.042008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.024 | 5.0033 | -1 | -1.3077 | 506.3237 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.0352 | 299.853 | -60 | -60.4176 | 500.8653 | 0.026229 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.0301 | 301.2066 | 93 | 92.8386 | 507.6127 | -0.036746 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.0291 | 4.962 | 1 | 1.3251 | 505.9982 | -0.042008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.0323 | 5.0033 | -1 | -1.3069 | 506.3258 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.0435 | 299.853 | -60 | -60.415 | 500.8982 | 0.026229 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.0384 | 301.2066 | 93 | 92.8481 | 507.6612 | -0.036746 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.0375 | 4.962 | 1 | 1.3223 | 506.0016 | -0.042008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.0406 | 5.0033 | -1 | -1.3061 | 506.3271 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.0519 | 299.853 | -60 | -60.4123 | 500.931 | 0.026229 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.0467 | 299.782 | 93 | 92.8419 | 507.6569 | -0.035745 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.0458 | 4.962 | 1 | 1.3196 | 506.005 | -0.042008 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.049 | 5.0033 | -1 | -1.3053 | 506.3274 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.0602 | 299.853 | -60 | -60.4097 | 500.9639 | 0.026229 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.0551 | 299.782 | 93 | 92.8357 | 507.5998 | -0.035745 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.0541 | 5.0028 | 1 | 1.3144 | 506.0084 | -0.058245 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.0573 | 5.0033 | -1 | -1.3045 | 506.3278 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.0686 | 299.853 | -60 | -60.4226 | 500.9774 | 0.026229 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.0634 | 299.7871 | 93 | 92.8321 | 507.564 | -0.035744 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.0625 | 5.0028 | 1 | 1.3092 | 506.0118 | -0.058245 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.0656 | 5.0033 | -1 | -1.3037 | 506.3281 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.0769 | 299.853 | -60 | -60.4355 | 500.9716 | 0.026229 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.0717 | 299.7871 | 93 | 92.8286 | 507.5494 | -0.035744 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.0708 | 5.0028 | 1 | 1.3041 | 506.01 | -0.058245 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.074 | 5.0033 | -1 | -1.3029 | 506.3284 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.0852 | 299.853 | -60 | -60.4292 | 500.9659 | 0.026229 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.0801 | 299.8438 | 93 | 92.8278 | 507.536 | -0.035748 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.0791 | 5.0028 | 1 | 1.2989 | 506.0029 | -0.058245 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.0823 | 5.0033 | -1 | -1.3021 | 506.3287 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.0936 | 299.853 | -60 | -60.4229 | 500.9602 | 0.026229 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.0884 | 299.8438 | 93 | 92.8271 | 507.5238 | -0.035748 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.0875 | 5.0033 | 1 | 1.2938 | 505.9966 | -0.058159 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.0906 | 5.0033 | -1 | -1.3013 | 506.3291 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.1019 | 299.853 | -60 | -60.4319 | 500.9546 | 0.026229 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.0967 | 299.8214 | 93 | 92.8277 | 507.5213 | -0.03597 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.0958 | 5.0033 | 1 | 1.2886 | 505.9909 | -0.058159 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.099 | 5.0033 | -1 | -1.3005 | 506.3294 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.1103 | 299.853 | -60 | -60.4409 | 500.949 | 0.026229 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.1051 | 299.8214 | 93 | 92.8283 | 507.5286 | -0.03597 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.1041 | 5.0033 | 1 | 1.2835 | 505.9853 | -0.058159 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.1073 | 5.0033 | -1 | -1.2997 | 506.3304 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.1186 | 299.5594 | -60 | -60.4324 | 500.9364 | 0.025781 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.1134 | 300.5439 | 93 | 92.8349 | 507.5486 | -0.036288 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.1125 | 5.0033 | 1 | 1.2783 | 505.9797 | -0.058159 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.1156 | 5.0033 | -1 | -1.2988 | 506.3322 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.1269 | 299.5594 | -60 | -60.4238 | 500.9167 | 0.025781 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.1217 | 300.5439 | 93 | 92.8415 | 507.5814 | -0.036288 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.1208 | 5.0044 | 1 | 1.2732 | 505.9789 | -0.058186 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.124 | 5.0033 | -1 | -1.298 | 506.3325 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.1353 | 299.5594 | -60 | -60.4131 | 500.9183 | 0.025781 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.1301 | 300.5511 | 93 | 92.8499 | 507.5919 | -0.036286 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.1292 | 5.0044 | 1 | 1.268 | 505.9826 | -0.058186 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.1323 | 5.0033 | -1 | -1.2972 | 506.3315 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.1436 | 299.5594 | -60 | -60.4024 | 500.9409 | 0.025781 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.1384 | 300.5511 | 93 | 92.8582 | 507.5801 | -0.036286 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.1375 | 5.0012 | 1 | 1.2629 | 505.9854 | -0.058502 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.1406 | 5.0033 | -1 | -1.2963 | 506.3305 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.152 | 299.5594 | -60 | -60.3917 | 500.9636 | 0.025781 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.1467 | 300.6422 | 93 | 92.8647 | 507.5832 | -0.03612 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.1458 | 5.0012 | 1 | 1.2578 | 505.9872 | -0.058502 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.149 | 5.0033 | -1 | -1.2954 | 506.3295 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.1603 | 299.5594 | -60 | -60.381 | 500.9862 | 0.025781 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.155 | 300.6422 | 93 | 92.8713 | 507.6012 | -0.03612 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.1542 | 5.0056 | 1 | 1.2526 | 505.989 | -0.058396 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.1573 | 5.0033 | -1 | -1.2946 | 506.3286 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.1686 | 300.0126 | -60 | -60.3811 | 500.9951 | 0.026608 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.1634 | 299.3726 | 93 | 92.8888 | 507.6038 | -0.036619 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.1625 | 5.0056 | 1 | 1.2475 | 505.9909 | -0.058396 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.1657 | 5.0033 | -1 | -1.2937 | 506.3275 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.177 | 300.0126 | -60 | -60.3811 | 500.9903 | 0.026608 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.1717 | 299.3726 | 93 | 92.9064 | 507.591 | -0.036619 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.1708 | 5.0057 | 1 | 1.2424 | 505.9927 | -0.058392 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.174 | 5.0033 | -1 | -1.2928 | 506.3266 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.1853 | 300.0126 | -60 | -60.3868 | 500.9854 | 0.026608 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.18 | 299.3726 | 93 | 92.9003 | 507.5793 | -0.036619 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.1792 | 5.0057 | 1 | 1.2373 | 505.9946 | -0.058392 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.1823 | 5.0033 | -1 | -1.2919 | 506.3256 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.1937 | 300.0126 | -60 | -60.3925 | 500.9806 | 0.026608 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.1884 | 299.3726 | 93 | 92.8943 | 507.5687 | -0.036619 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.1875 | 5.0077 | 1 | 1.2321 | 505.9939 | -0.058025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.1907 | 5.0033 | -1 | -1.2911 | 506.3246 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.202 | 299.9537 | -60 | -60.4008 | 500.9756 | 0.026712 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.1967 | 299.3544 | 93 | 92.8977 | 507.5562 | -0.036458 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.1958 | 5.0077 | 1 | 1.227 | 505.9905 | -0.058025 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.199 | 5.0033 | -1 | -1.2902 | 506.3238 | 0.14038 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.2103 | 299.9537 | -60 | -60.4091 | 500.9705 | 0.026712 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.205 | 299.3544 | 93 | 92.9011 | 507.5419 | -0.036458 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.2042 | 5.0015 | 1 | 1.2228 | 505.9942 | -0.058178 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.2073 | 5.007 | -1 | -1.2894 | 506.3246 | 0.14015 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.2187 | 299.9537 | -60 | -60.4153 | 500.9878 | 0.026712 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.2134 | 300.4387 | 93 | 92.8927 | 507.5501 | -0.035211 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.2125 | 5.0015 | 1 | 1.2187 | 506.005 | -0.058178 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.2157 | 5.007 | -1 | -1.2886 | 506.3269 | 0.14015 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.227 | 299.9537 | -60 | -60.4214 | 501.0274 | 0.026712 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.2217 | 300.4387 | 93 | 92.8844 | 507.5809 | -0.035211 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.2208 | 5.0015 | 1 | 1.2149 | 506.0158 | -0.058178 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.224 | 5.0042 | -1 | -1.2878 | 506.3294 | 0.14051 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.2354 | 299.6516 | -60 | -60.4224 | 501.0598 | 0.026256 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.23 | 300.9642 | 93 | 92.8983 | 507.6157 | -0.036809 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.2292 | 5.0015 | 1 | 1.2111 | 506.0266 | -0.058178 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.2323 | 5.0042 | -1 | -1.287 | 506.332 | 0.14051 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.2437 | 299.6516 | -60 | -60.4234 | 501.0848 | 0.026256 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.2384 | 300.9642 | 93 | 92.9123 | 507.6544 | -0.036809 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.2375 | 5.0068 | 1 | 1.2074 | 506.0224 | -0.058566 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.2407 | 5.0042 | -1 | -1.2862 | 506.3347 | 0.14051 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.252 | 299.6516 | -60 | -60.4244 | 501.1099 | 0.026256 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.2467 | 300.1115 | 93 | 92.9128 | 507.6511 | -0.035965 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.2458 | 5.0068 | 1 | 1.2036 | 506.0034 | -0.058566 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.249 | 5.0042 | -1 | -1.2854 | 506.3374 | 0.14051 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.2604 | 299.6516 | -60 | -60.4254 | 501.1349 | 0.026256 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.255 | 300.1115 | 93 | 92.9132 | 507.6057 | -0.035965 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.2542 | 5.0068 | 1 | 1.1999 | 505.9844 | -0.058566 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.2573 | 5.0042 | -1 | -1.2846 | 506.34 | 0.14051 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.2687 | 299.6516 | -60 | -60.4264 | 501.1371 | 0.026256 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.2634 | 300.1156 | 93 | 92.9137 | 507.5898 | -0.035964 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.2625 | 5.0068 | 1 | 1.1962 | 505.9654 | -0.058566 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.2657 | 5.0042 | -1 | -1.2837 | 506.3427 | 0.14051 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.2771 | 299.6516 | -60 | -60.4274 | 501.1166 | 0.026256 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.2717 | 300.1156 | 93 | 92.9142 | 507.6032 | -0.035964 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.2708 | 5.0048 | 1 | 1.1925 | 505.9702 | -0.058614 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.274 | 5.0042 | -1 | -1.2829 | 506.3454 | 0.14051 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.2854 | 299.6567 | -60 | -60.4284 | 501.0963 | 0.026255 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.28 | 300.1105 | 93 | 92.9147 | 507.616 | -0.035966 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.2792 | 5.0048 | 1 | 1.1888 | 505.9989 | -0.058614 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.2823 | 5.0042 | -1 | -1.2821 | 506.348 | 0.14051 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.2937 | 299.6567 | -60 | -60.4294 | 501.0763 | 0.026255 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.2884 | 300.1105 | 93 | 92.9152 | 507.6281 | -0.035966 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.2875 | 5.0015 | 1 | 1.1851 | 506.0256 | -0.058715 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.2907 | 5.0042 | -1 | -1.2813 | 506.3507 | 0.14051 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.3021 | 299.0885 | -60 | -60.4319 | 501.0598 | 0.026442 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.2967 | 300.0381 | 93 | 92.9187 | 507.6418 | -0.03627 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.2958 | 5.0015 | 1 | 1.1814 | 506.0502 | -0.058715 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.299 | 5.0042 | -1 | -1.2805 | 506.3534 | 0.14051 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.3104 | 299.0885 | -60 | -60.4344 | 501.0468 | 0.026442 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.305 | 300.0381 | 93 | 92.9223 | 507.657 | -0.03627 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.3042 | 5.0015 | 1 | 1.1776 | 506.0833 | -0.058715 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.3073 | 5.0062 | -1 | -1.2796 | 506.3576 | 0.14048 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.3188 | 299.0885 | -60 | -60.437 | 501.0338 | 0.026442 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.3134 | 300.035 | 93 | 92.9218 | 507.6714 | -0.036271 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.3125 | 5.0015 | 1 | 1.1739 | 506.1247 | -0.058715 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.3157 | 5.0062 | -1 | -1.2787 | 506.3634 | 0.14048 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.3271 | 299.0885 | -60 | -60.4395 | 501.0209 | 0.026442 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.3217 | 300.035 | 93 | 92.9214 | 507.6849 | -0.036271 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.3208 | 5.0015 | 1 | 1.1703 | 506.1321 | -0.058715 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.324 | 5.0062 | -1 | -1.2777 | 506.3692 | 0.14048 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.3354 | 299.0885 | -60 | -60.442 | 501.008 | 0.026442 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.33 | 300.3622 | 93 | 92.9142 | 507.6791 | -0.035635 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.3292 | 5.0015 | 1 | 1.1667 | 506.1055 | -0.058715 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.3324 | 5.0062 | -1 | -1.2767 | 506.375 | 0.14048 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.3438 | 299.0885 | -60 | -60.4445 | 500.9953 | 0.026442 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.3384 | 300.3622 | 93 | 92.907 | 507.6541 | -0.035635 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.3375 | 5.0015 | 1 | 1.163 | 506.0901 | -0.058715 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.3407 | 5.0062 | -1 | -1.2758 | 506.3808 | 0.14048 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.3521 | 299.7724 | -60 | -60.4326 | 500.9849 | 0.02537 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.3467 | 300.2583 | 93 | 92.8939 | 507.6429 | -0.035871 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.3458 | 5.0015 | 1 | 1.1593 | 506.0858 | -0.058715 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.349 | 5.0062 | -1 | -1.2749 | 506.3866 | 0.14048 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.3605 | 299.7724 | -60 | -60.4207 | 500.9768 | 0.02537 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.355 | 300.2583 | 93 | 92.8808 | 507.6454 | -0.035871 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.3542 | 5.0015 | 1 | 1.1553 | 506.0852 | -0.058715 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.3574 | 5.0062 | -1 | -1.274 | 506.3923 | 0.14048 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.3688 | 299.8804 | -60 | -60.4267 | 500.9761 | 0.026571 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.3634 | 300.1396 | 93 | 92.8838 | 507.648 | -0.036029 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.3625 | 5.0015 | 1 | 1.1513 | 506.0882 | -0.058715 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.3657 | 5.0062 | -1 | -1.2731 | 506.3981 | 0.14048 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.3772 | 299.8804 | -60 | -60.4326 | 500.9828 | 0.026571 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.3717 | 300.1396 | 93 | 92.8868 | 507.6505 | -0.036029 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.3708 | 5.0015 | 1 | 1.1476 | 506.0912 | -0.058715 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.374 | 5.0044 | -1 | -1.2723 | 506.4038 | 0.14073 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.3855 | 299.8804 | -60 | -60.4372 | 500.9896 | 0.026571 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.38 | 300.2357 | 93 | 92.8865 | 507.6536 | -0.035836 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.3792 | 5.0015 | 1 | 1.1438 | 506.0943 | -0.058715 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.3824 | 5.0044 | -1 | -1.2714 | 506.4097 | 0.14073 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.3938 | 299.8804 | -60 | -60.4418 | 500.9963 | 0.026571 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.3884 | 300.2357 | 93 | 92.8862 | 507.6571 | -0.035836 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.3875 | 5.0015 | 1 | 1.1401 | 506.0977 | -0.058715 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.3907 | 5.0044 | -1 | -1.2705 | 506.4171 | 0.14073 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.4022 | 299.8804 | -60 | -60.4464 | 501.0031 | 0.026571 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.3967 | 299.2448 | 93 | 92.897 | 507.6515 | -0.03694 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.3958 | 5.0015 | 1 | 1.1363 | 506.1014 | -0.058715 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.399 | 5.0044 | -1 | -1.2696 | 506.426 | 0.14073 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.4105 | 299.8804 | -60 | -60.451 | 501.0098 | 0.026571 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.405 | 299.2448 | 93 | 92.9077 | 507.6366 | -0.03694 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.4042 | 5.0015 | 1 | 1.1327 | 506.1051 | -0.058715 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.4074 | 5.0053 | -1 | -1.2687 | 506.4363 | 0.1409 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.4189 | 299.8804 | -60 | -60.4556 | 501.0166 | 0.026571 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.4133 | 300.5042 | 93 | 92.9019 | 507.6433 | -0.035229 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.4125 | 5.0015 | 1 | 1.129 | 506.1089 | -0.058715 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.4157 | 5.0053 | -1 | -1.2678 | 506.448 | 0.1409 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.4272 | 299.8804 | -60 | -60.4602 | 501.0233 | 0.026571 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.4217 | 300.5042 | 93 | 92.8961 | 507.6718 | -0.035229 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.4208 | 5.0019 | 1 | 1.1253 | 506.1117 | -0.0586 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.424 | 5.0053 | -1 | -1.2669 | 506.4597 | 0.1409 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.4355 | 298.5024 | -60 | -60.4529 | 501.0043 | 0.025936 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.43 | 301.4132 | 93 | 92.9157 | 507.7079 | -0.036853 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.4292 | 5.0019 | 1 | 1.1216 | 506.1137 | -0.0586 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.4324 | 5.0053 | -1 | -1.266 | 506.4714 | 0.1409 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.4439 | 298.5024 | -60 | -60.4456 | 500.9595 | 0.025936 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.4384 | 301.4132 | 93 | 92.9353 | 507.752 | -0.036853 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.4375 | 5.0019 | 1 | 1.1179 | 506.1157 | -0.0586 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.4407 | 5.0053 | -1 | -1.2651 | 506.4818 | 0.1409 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.4522 | 300.2992 | -60 | -60.4549 | 500.945 | 0.026207 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.4467 | 300.3422 | 93 | 92.9329 | 507.7512 | -0.035874 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.4458 | 5.0019 | 1 | 1.1142 | 506.1177 | -0.0586 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.449 | 5.0053 | -1 | -1.2641 | 506.4907 | 0.1409 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.4606 | 300.2992 | -60 | -60.4642 | 500.961 | 0.026207 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.455 | 300.3422 | 93 | 92.9306 | 507.7056 | -0.035874 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.4542 | 5.0019 | 1 | 1.1104 | 506.1197 | -0.0586 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.4574 | 5.0053 | -1 | -1.2632 | 506.4997 | 0.1409 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.4689 | 300.2965 | -60 | -60.4735 | 500.9768 | 0.026208 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.4633 | 300.514 | 93 | 92.9123 | 507.6913 | -0.035408 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.4625 | 5.0019 | 1 | 1.1067 | 506.1216 | -0.0586 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.4657 | 5.0053 | -1 | -1.2622 | 506.5087 | 0.1409 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.4772 | 300.2965 | -60 | -60.4828 | 500.9925 | 0.026208 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.4717 | 300.514 | 93 | 92.8941 | 507.7081 | -0.035408 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.4708 | 5.0019 | 1 | 1.103 | 506.1236 | -0.0586 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.4741 | 5.0053 | -1 | -1.2613 | 506.5176 | 0.1409 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.4856 | 299.4454 | -60 | -60.4853 | 500.9955 | 0.026538 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.48 | 299.7135 | 93 | 92.8975 | 507.7142 | -0.035738 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.4792 | 5.0019 | 1 | 1.0993 | 506.1256 | -0.0586 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.4824 | 5.0053 | -1 | -1.2603 | 506.5266 | 0.1409 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.4939 | 299.4454 | -60 | -60.4878 | 500.9858 | 0.026538 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.4883 | 299.7135 | 93 | 92.9009 | 507.7095 | -0.035738 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.4875 | 5.0019 | 1 | 1.0956 | 506.1276 | -0.0586 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.4907 | 5.0053 | -1 | -1.2593 | 506.5356 | 0.1409 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.5023 | 299.4747 | -60 | -60.4893 | 500.9763 | 0.02646 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.4967 | 299.6973 | 93 | 92.9086 | 507.7047 | -0.03613 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.4958 | 5.0019 | 1 | 1.0918 | 506.1295 | -0.0586 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.4991 | 5.0053 | -1 | -1.2584 | 506.5446 | 0.1409 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.5106 | 299.4747 | -60 | -60.4908 | 500.967 | 0.02646 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.505 | 299.6973 | 93 | 92.9162 | 507.7 | -0.03613 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.5042 | 5.0014 | 1 | 1.0881 | 506.1307 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.5074 | 5.0014 | -1 | -1.2574 | 506.5504 | 0.14096 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.5189 | 299.4233 | -60 | -60.4904 | 500.9563 | 0.026323 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.5133 | 300.7614 | 93 | 92.929 | 507.7181 | -0.037124 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.5125 | 5.0014 | 1 | 1.0844 | 506.1311 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.5157 | 5.0014 | -1 | -1.2565 | 506.5531 | 0.14096 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.5273 | 299.4233 | -60 | -60.49 | 500.9441 | 0.026323 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.5217 | 300.7614 | 93 | 92.9418 | 507.7593 | -0.037124 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.5208 | 5.0014 | 1 | 1.0807 | 506.1314 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.5241 | 5.0096 | -1 | -1.2536 | 506.5536 | 0.13488 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.5356 | 299.7337 | -60 | -60.4932 | 500.9387 | 0.026533 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.53 | 300.3131 | 93 | 92.9381 | 507.7744 | -0.035718 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.5292 | 5.0014 | 1 | 1.077 | 506.1318 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.5324 | 5.0096 | -1 | -1.2506 | 506.5519 | 0.13488 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.544 | 299.7337 | -60 | -60.4963 | 500.9402 | 0.026533 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.5383 | 300.3131 | 93 | 92.9345 | 507.7634 | -0.035718 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.5375 | 4.9998 | 1 | 1.0733 | 506.1306 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.5407 | 5.0095 | -1 | -1.2477 | 506.5495 | 0.1351 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.5523 | 300.2079 | -60 | -60.4941 | 500.9449 | 0.025524 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.5467 | 300.408 | 93 | 92.9182 | 507.7526 | -0.035527 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.5458 | 4.9998 | 1 | 1.0697 | 506.128 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.5491 | 5.0095 | -1 | -1.2447 | 506.5465 | 0.1351 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.5606 | 300.2079 | -60 | -60.4919 | 500.9529 | 0.025524 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.555 | 300.408 | 93 | 92.902 | 507.7419 | -0.035527 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.5542 | 4.9998 | 1 | 1.066 | 506.1263 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.5574 | 5.0095 | -1 | -1.2417 | 506.5434 | 0.1351 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.569 | 299.4492 | -60 | -60.5051 | 500.9544 | 0.026887 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.5633 | 300.5815 | 93 | 92.909 | 507.7313 | -0.035762 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.5625 | 4.9998 | 1 | 1.0623 | 506.1255 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.5657 | 5.0095 | -1 | -1.2387 | 506.5404 | 0.1351 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.5773 | 299.4492 | -60 | -60.5182 | 500.9492 | 0.026887 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.5717 | 300.5815 | 93 | 92.916 | 507.7207 | -0.035762 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.5708 | 4.9998 | 1 | 1.0586 | 506.1248 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.5741 | 5.0095 | -1 | -1.2358 | 506.5374 | 0.1351 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.5857 | 301.3489 | -60 | -60.5142 | 500.9594 | 0.025746 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.58 | 300.5869 | 93 | 92.9147 | 507.7268 | -0.03576 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.5792 | 4.9998 | 1 | 1.055 | 506.1241 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.5824 | 5.0095 | -1 | -1.2328 | 506.5343 | 0.1351 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.594 | 301.3489 | -60 | -60.5102 | 500.9852 | 0.025746 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.5883 | 300.5869 | 93 | 92.9133 | 507.7497 | -0.03576 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.5875 | 4.9998 | 1 | 1.0513 | 506.1233 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.5907 | 5.0095 | -1 | -1.2312 | 506.5313 | 0.1351 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.6023 | 299.2816 | -60 | -60.5101 | 500.9791 | 0.026305 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.5967 | 300.5791 | 93 | 92.9141 | 507.7722 | -0.035762 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.5958 | 4.9998 | 1 | 1.0476 | 506.1225 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.5991 | 5.0095 | -1 | -1.2295 | 506.5283 | 0.1351 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.6107 | 299.2816 | -60 | -60.5101 | 500.941 | 0.026305 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.605 | 300.5791 | 93 | 92.915 | 507.7944 | -0.035762 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.6042 | 4.9998 | 1 | 1.0439 | 506.1244 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.6074 | 5.0112 | -1 | -1.2279 | 506.5258 | 0.13491 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.619 | 299.2816 | -60 | -60.5087 | 500.903 | 0.026305 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.6133 | 300.5791 | 93 | 92.918 | 507.818 | -0.035762 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.6125 | 4.9998 | 1 | 1.0402 | 506.1288 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.6157 | 5.0112 | -1 | -1.2263 | 506.5237 | 0.13491 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.6274 | 299.2816 | -60 | -60.5074 | 500.8649 | 0.026305 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.6217 | 300.5791 | 93 | 92.921 | 507.8431 | -0.035762 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.6208 | 4.9998 | 1 | 1.0365 | 506.1333 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.6241 | 5.0091 | -1 | -1.2247 | 506.5197 | 0.13496 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.6357 | 299.2739 | -60 | -60.5079 | 500.8266 | 0.026306 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.63 | 300.5425 | 93 | 92.9176 | 507.8572 | -0.036047 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.6292 | 4.9998 | 1 | 1.0328 | 506.1379 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.6324 | 5.0091 | -1 | -1.223 | 506.5135 | 0.13496 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.644 | 299.2739 | -60 | -60.5085 | 500.7879 | 0.026306 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.6383 | 300.5425 | 93 | 92.9143 | 507.8604 | -0.036047 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.6375 | 4.9998 | 1 | 1.0291 | 506.1425 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.6408 | 5.0105 | -1 | -1.2214 | 506.5087 | 0.13504 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.6524 | 300.059 | -60 | -60.5101 | 500.7687 | 0.026136 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.6467 | 300.4553 | 93 | 92.924 | 507.845 | -0.036114 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.6459 | 4.9998 | 1 | 1.0254 | 506.1471 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.6491 | 5.0105 | -1 | -1.2197 | 506.505 | 0.13504 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.6607 | 300.059 | -60 | -60.5118 | 500.769 | 0.026136 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.655 | 300.4553 | 93 | 92.9337 | 507.8111 | -0.036114 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.6542 | 4.9998 | 1 | 1.0217 | 506.1458 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.6574 | 5.0105 | -1 | -1.2181 | 506.5013 | 0.13504 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.6691 | 300.1031 | -60 | -60.5114 | 500.7692 | 0.025966 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.6633 | 300.3741 | 93 | 92.922 | 507.7964 | -0.035988 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.6625 | 4.9998 | 1 | 1.018 | 506.1388 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.6658 | 5.0105 | -1 | -1.2165 | 506.4976 | 0.13504 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.6774 | 300.1031 | -60 | -60.5109 | 500.7694 | 0.025966 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.6717 | 300.3741 | 93 | 92.9102 | 507.801 | -0.035988 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.6709 | 4.9998 | 1 | 1.0143 | 506.1318 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.6741 | 5.0087 | -1 | -1.2148 | 506.4949 | 0.13543 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.6857 | 300.1031 | -60 | -60.5107 | 500.7696 | 0.025966 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.68 | 300.3741 | 93 | 92.9167 | 507.8054 | -0.035988 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.6792 | 4.9998 | 1 | 1.0106 | 506.1247 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.6824 | 5.0087 | -1 | -1.2132 | 506.4932 | 0.13543 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.6941 | 300.1031 | -60 | -60.5105 | 500.7698 | 0.025966 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.6883 | 300.3741 | 93 | 92.9231 | 507.8096 | -0.035988 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.6875 | 4.9998 | 1 | 1.0094 | 506.1177 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.6908 | 5.0087 | -1 | -1.2116 | 506.4914 | 0.13543 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.7024 | 300.1616 | -60 | -60.5105 | 500.7702 | 0.025813 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.6967 | 300.326 | 93 | 92.9331 | 507.8141 | -0.036105 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.6959 | 4.9998 | 1 | 1.0082 | 506.1107 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.6991 | 5.0087 | -1 | -1.21 | 506.4896 | 0.13543 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.7108 | 300.1616 | -60 | -60.5105 | 500.7709 | 0.025813 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.705 | 300.326 | 93 | 92.943 | 507.819 | -0.036105 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.7042 | 4.9998 | 1 | 1.007 | 506.1057 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.7074 | 5.0087 | -1 | -1.2084 | 506.4879 | 0.13543 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.7191 | 300.0558 | -60 | -60.5084 | 500.7802 | 0.026274 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.7133 | 300.7053 | 93 | 92.9596 | 507.837 | -0.037337 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.7125 | 4.9998 | 1 | 1.0058 | 506.1028 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.7158 | 5.0087 | -1 | -1.2067 | 506.4861 | 0.13543 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.7274 | 300.0558 | -60 | -60.5064 | 500.7981 | 0.026274 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.7216 | 300.7053 | 93 | 92.9763 | 507.868 | -0.037337 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.7209 | 4.9998 | 1 | 1.0047 | 506.0999 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.7241 | 5.0087 | -1 | -1.2051 | 506.4828 | 0.13543 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.7358 | 300.0558 | -60 | -60.5012 | 500.8161 | 0.026274 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.73 | 301.0668 | 93 | 92.9794 | 507.8971 | -0.035935 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.7292 | 4.9998 | 1 | 1.0036 | 506.097 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.7324 | 5.0087 | -1 | -1.2035 | 506.4779 | 0.13543 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.7441 | 300.0558 | -60 | -60.4961 | 500.834 | 0.026274 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.7383 | 301.0668 | 93 | 92.9826 | 507.9243 | -0.035935 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.7375 | 4.9998 | 1 | 1.0022 | 506.0941 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.7408 | 5.0087 | -1 | -1.2019 | 506.473 | 0.13543 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.7525 | 300.5432 | -60 | -60.4844 | 500.8577 | 0.025757 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.7467 | 301.0703 | 93 | 92.9709 | 507.9498 | -0.035934 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.7459 | 4.9998 | 1 | 1.0009 | 506.0912 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.7491 | 5.0087 | -1 | -1.2002 | 506.4681 | 0.13543 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.7608 | 300.5432 | -60 | -60.4727 | 500.8871 | 0.025757 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.755 | 301.0703 | 93 | 92.9591 | 507.9737 | -0.035934 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.7542 | 4.9998 | 1 | 0.99946 | 506.0883 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.7575 | 5.0064 | -1 | -1.1987 | 506.4623 | 0.13561 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.7691 | 300.5879 | -60 | -60.4675 | 500.9101 | 0.025587 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.7633 | 298.9566 | 93 | 92.9706 | 507.9659 | -0.036569 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.7625 | 4.9998 | 1 | 0.99802 | 506.0854 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.7658 | 5.0064 | -1 | -1.1971 | 506.4555 | 0.13561 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.7775 | 300.5879 | -60 | -60.4624 | 500.9265 | 0.025587 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.7717 | 298.9566 | 93 | 92.9822 | 507.9262 | -0.036569 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.7709 | 5.0014 | 1 | 0.99679 | 506.0829 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.7741 | 5.0064 | -1 | -1.1956 | 506.4491 | 0.13576 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.7858 | 300.6398 | -60 | -60.4572 | 500.9359 | 0.025435 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.78 | 300.7138 | 93 | 92.9798 | 507.911 | -0.035712 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.7792 | 5.0014 | 1 | 0.99556 | 506.081 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.7825 | 5.0064 | -1 | -1.194 | 506.4431 | 0.13576 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.7942 | 300.6398 | -60 | -60.452 | 500.9381 | 0.025435 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.7883 | 300.7138 | 93 | 92.9774 | 507.9203 | -0.035712 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.7875 | 5.0014 | 1 | 0.99432 | 506.079 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.7908 | 5.0064 | -1 | -1.1925 | 506.4377 | 0.13576 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.8025 | 299.9311 | -60 | -60.4469 | 500.93 | 0.025735 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.7966 | 298.6563 | 93 | 92.986 | 507.914 | -0.03718 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.7959 | 5.0014 | 1 | 0.99309 | 506.0771 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.7991 | 5.0064 | -1 | -1.191 | 506.4331 | 0.13576 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.8109 | 299.9311 | -60 | -60.4418 | 500.9114 | 0.025735 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.805 | 298.6563 | 93 | 92.9945 | 507.892 | -0.03718 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.8042 | 5.0014 | 1 | 0.99186 | 506.0752 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.8075 | 5.0064 | -1 | -1.1894 | 506.4284 | 0.13576 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.8192 | 299.9311 | -60 | -60.4339 | 500.8928 | 0.025735 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.8133 | 300.042 | 93 | 92.9939 | 507.8961 | -0.035842 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.8125 | 5.0014 | 1 | 0.99063 | 506.0732 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.8158 | 5.0064 | -1 | -1.1879 | 506.4237 | 0.13576 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.8275 | 299.9311 | -60 | -60.426 | 500.8742 | 0.025735 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.8217 | 300.042 | 93 | 92.9933 | 507.9262 | -0.035842 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.8209 | 5.0014 | 1 | 0.98939 | 506.0713 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.8241 | 5.0064 | -1 | -1.1863 | 506.4177 | 0.13576 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.8359 | 299.8981 | -60 | -60.4201 | 500.8556 | 0.025874 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.83 | 300.5313 | 93 | 92.9894 | 507.9588 | -0.03636 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.8292 | 5.0014 | 1 | 0.98816 | 506.0693 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.8325 | 5.0064 | -1 | -1.1848 | 506.4102 | 0.13576 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.8442 | 299.8981 | -60 | -60.4142 | 500.837 | 0.025874 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.8383 | 300.5313 | 93 | 92.9855 | 507.9938 | -0.03636 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.8375 | 5.0014 | 1 | 0.98693 | 506.0683 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.8408 | 4.9759 | -1 | -1.1818 | 506.4028 | 0.11744 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.8526 | 299.8981 | -60 | -60.4083 | 500.8442 | 0.025874 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.8466 | 300.5256 | 93 | 92.9973 | 508.0056 | -0.036362 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.8459 | 5.0014 | 1 | 0.9857 | 506.0681 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.8491 | 4.9759 | -1 | -1.1789 | 506.3954 | 0.11744 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.8609 | 299.8981 | -60 | -60.4023 | 500.8772 | 0.025874 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.855 | 300.5256 | 93 | 93.0092 | 507.9941 | -0.036362 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.8542 | 5.0014 | 1 | 0.98447 | 506.0679 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.8575 | 4.9722 | -1 | -1.176 | 506.3864 | 0.11784 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.8692 | 300.6806 | -60 | -60.3968 | 500.8913 | 0.025709 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.8633 | 300.6951 | 93 | 92.9996 | 508.0063 | -0.036085 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.8625 | 5.0014 | 1 | 0.98324 | 506.0677 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.8658 | 4.9722 | -1 | -1.1731 | 506.3758 | 0.11784 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.8776 | 300.6806 | -60 | -60.3913 | 500.8865 | 0.025709 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.8716 | 300.6951 | 93 | 92.99 | 508.0422 | -0.036085 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.8709 | 5.0014 | 1 | 0.98201 | 506.0676 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.8741 | 4.9722 | -1 | -1.1701 | 506.3652 | 0.11784 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.8859 | 300.6806 | -60 | -60.3857 | 500.8818 | 0.025709 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.88 | 299.7856 | 93 | 93.0022 | 508.0653 | -0.03674 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.8792 | 5.0014 | 1 | 0.98077 | 506.0674 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.8825 | 4.9722 | -1 | -1.1672 | 506.3546 | 0.11784 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.8943 | 300.6806 | -60 | -60.3802 | 500.8773 | 0.025709 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.8883 | 299.7856 | 93 | 93.0143 | 508.0756 | -0.03674 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.8875 | 5.0014 | 1 | 0.98093 | 506.0672 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.8908 | 4.9722 | -1 | -1.1643 | 506.3439 | 0.11784 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.9026 | 300.6806 | -60 | -60.3747 | 500.8855 | 0.025709 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.8967 | 299.7898 | 93 | 93.0264 | 508.0965 | -0.036739 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.8959 | 5.0014 | 1 | 0.9811 | 506.067 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.8992 | 4.9722 | -1 | -1.1613 | 506.3333 | 0.11784 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.9109 | 300.6806 | -60 | -60.3691 | 500.9064 | 0.025709 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.905 | 299.7898 | 93 | 93.0386 | 508.1279 | -0.036739 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.9042 | 5.0014 | 1 | 0.98126 | 506.0668 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.9075 | 4.9701 | -1 | -1.1584 | 506.3206 | 0.11778 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.9193 | 300.2465 | -60 | -60.3622 | 500.9196 | 0.025674 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.9133 | 299.9189 | 93 | 93.0476 | 508.1592 | -0.036466 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.9125 | 5.0014 | 1 | 0.98142 | 506.0667 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.9158 | 4.9701 | -1 | -1.1556 | 506.3059 | 0.11778 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.9276 | 300.2465 | -60 | -60.3553 | 500.9252 | 0.025674 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.9216 | 299.9189 | 93 | 93.0567 | 508.1904 | -0.036466 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.9209 | 5.0014 | 1 | 0.98157 | 506.0666 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.9242 | 4.9701 | -1 | -1.1527 | 506.2943 | 0.11778 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.936 | 300.2465 | -60 | -60.3484 | 500.9323 | 0.025674 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.93 | 299.9334 | 93 | 93.0613 | 508.197 | -0.036322 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.9292 | 5.0014 | 1 | 0.98173 | 506.0666 | -0.058632 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.9325 | 4.9701 | -1 | -1.1498 | 506.2858 | 0.11778 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.9443 | 300.2465 | -60 | -60.3415 | 500.9409 | 0.025674 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.9383 | 299.9334 | 93 | 93.066 | 508.179 | -0.036322 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.9375 | 4.9998 | 1 | 0.98191 | 506.0661 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.9408 | 4.9701 | -1 | -1.1469 | 506.2795 | 0.11778 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.9526 | 300.2591 | -60 | -60.3431 | 500.9495 | 0.025774 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.9466 | 299.9324 | 93 | 93.0646 | 508.1736 | -0.036322 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.9459 | 4.9998 | 1 | 0.98208 | 506.0651 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.9492 | 4.9701 | -1 | -1.1441 | 506.2755 | 0.11778 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.961 | 300.2591 | -60 | -60.3447 | 500.9581 | 0.025774 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.955 | 299.9324 | 93 | 93.0632 | 508.1806 | -0.036322 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.9542 | 4.9998 | 1 | 0.9822 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.9575 | 4.9714 | -1 | -1.1412 | 506.2735 | 0.11789 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.9693 | 300.2591 | -60 | -60.3463 | 500.9633 | 0.025774 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.9633 | 299.9355 | 93 | 93.0619 | 508.1872 | -0.036321 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.9625 | 4.9998 | 1 | 0.98232 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.9658 | 4.9714 | -1 | -1.1384 | 506.2736 | 0.11789 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.9777 | 300.2591 | -60 | -60.3479 | 500.9653 | 0.025774 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.9716 | 299.9355 | 93 | 93.0605 | 508.1934 | -0.036321 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.9709 | 4.9998 | 1 | 0.98241 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.9742 | 4.9699 | -1 | -1.1356 | 506.2746 | 0.11822 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.986 | 300.2591 | -60 | -60.3495 | 500.9739 | 0.025774 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.98 | 299.9431 | 93 | 93.0653 | 508.2011 | -0.036667 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.9792 | 4.9998 | 1 | 0.9825 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.9825 | 4.9699 | -1 | -1.1328 | 506.2766 | 0.11822 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 10.9943 | 300.2591 | -60 | -60.3511 | 500.9892 | 0.025774 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.9883 | 299.9431 | 93 | 93.07 | 508.2104 | -0.036667 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.9875 | 4.9998 | 1 | 0.98258 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.9908 | 4.9699 | -1 | -1.1299 | 506.2787 | 0.11822 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.0027 | 300.1585 | -60 | -60.3467 | 500.9795 | 0.026277 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 10.9966 | 300.0349 | 93 | 93.0717 | 508.2194 | -0.036591 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 10.9959 | 4.9998 | 1 | 0.98267 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
10.9992 | 4.9699 | -1 | -1.1271 | 506.2807 | 0.11822 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.011 | 300.1585 | -60 | -60.3424 | 500.9448 | 0.026277 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.005 | 300.0349 | 93 | 93.0735 | 508.2281 | -0.036591 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.0042 | 4.9998 | 1 | 0.98275 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.0075 | 4.9725 | -1 | -1.1244 | 506.2838 | 0.11799 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.0194 | 300.229 | -60 | -60.3368 | 500.9427 | 0.026175 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.0133 | 300.0334 | 93 | 93.0752 | 508.2372 | -0.036592 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.0125 | 4.9998 | 1 | 0.98284 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.0159 | 4.9725 | -1 | -1.1217 | 506.288 | 0.11799 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.0277 | 300.229 | -60 | -60.3312 | 500.9733 | 0.026175 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.0216 | 300.0334 | 93 | 93.077 | 508.2465 | -0.036592 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.0209 | 4.9998 | 1 | 0.98297 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.0242 | 4.9725 | -1 | -1.1189 | 506.2917 | 0.11799 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.036 | 298.9925 | -60 | -60.3109 | 500.98 | 0.025422 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.03 | 299.8481 | 93 | 93.0847 | 508.2549 | -0.036952 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.0292 | 4.9998 | 1 | 0.9831 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.0325 | 4.9725 | -1 | -1.1162 | 506.295 | 0.11799 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.0444 | 298.9925 | -60 | -60.2906 | 500.9627 | 0.025422 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.0383 | 299.8481 | 93 | 93.0924 | 508.2622 | -0.036952 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.0375 | 4.9998 | 1 | 0.98323 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.0409 | 4.9683 | -1 | -1.1135 | 506.2966 | 0.1184 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.0527 | 300.8664 | -60 | -60.2815 | 500.9791 | 0.025931 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.0466 | 299.8496 | 93 | 93.1119 | 508.2696 | -0.036951 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.0459 | 4.9998 | 1 | 0.98336 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.0492 | 4.9683 | -1 | -1.1107 | 506.2967 | 0.1184 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.0611 | 300.8664 | -60 | -60.2724 | 501.0291 | 0.025931 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.055 | 299.8496 | 93 | 93.1314 | 508.277 | -0.036951 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.0542 | 4.9998 | 1 | 0.9835 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.0575 | 4.9683 | -1 | -1.108 | 506.2954 | 0.1184 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.0694 | 300.5855 | -60 | -60.2747 | 501.0666 | 0.026275 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.0633 | 299.9641 | 93 | 93.1204 | 508.2854 | -0.036154 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.0625 | 4.9998 | 1 | 0.98363 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.0659 | 4.9683 | -1 | -1.1052 | 506.2927 | 0.1184 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.0777 | 300.5855 | -60 | -60.277 | 501.0916 | 0.026275 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.0716 | 299.9641 | 93 | 93.1093 | 508.2949 | -0.036154 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.0709 | 4.9998 | 1 | 0.98369 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.0742 | 4.9683 | -1 | -1.1024 | 506.2901 | 0.1184 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.0861 | 299.9652 | -60 | -60.2748 | 501.1052 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.08 | 299.7893 | 93 | 93.1137 | 508.3051 | -0.0364 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.0792 | 4.9998 | 1 | 0.98374 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.0825 | 4.9683 | -1 | -1.0997 | 506.2874 | 0.1184 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.0944 | 299.9652 | -60 | -60.2726 | 501.1075 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.0883 | 299.7893 | 93 | 93.118 | 508.3158 | -0.0364 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.0875 | 4.9998 | 1 | 0.9838 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.0909 | 4.9683 | -1 | -1.0969 | 506.2838 | 0.1184 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.1028 | 299.9652 | -60 | -60.2704 | 501.1098 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.0966 | 299.7893 | 93 | 93.1223 | 508.3266 | -0.0364 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.0959 | 4.9998 | 1 | 0.98386 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.0992 | 4.9683 | -1 | -1.0941 | 506.2791 | 0.1184 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.1111 | 299.9652 | -60 | -60.2682 | 501.1122 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.105 | 299.7893 | 93 | 93.1266 | 508.3374 | -0.0364 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.1042 | 4.9998 | 1 | 0.98391 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.1075 | 4.9683 | -1 | -1.0914 | 506.2746 | 0.1184 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.1194 | 299.9652 | -60 | -60.266 | 501.114 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.1133 | 299.8685 | 93 | 93.136 | 508.347 | -0.03678 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.1125 | 4.9998 | 1 | 0.98397 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.1159 | 4.9683 | -1 | -1.0886 | 506.27 | 0.1184 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.1278 | 299.9652 | -60 | -60.2639 | 501.1155 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.1216 | 299.8685 | 93 | 93.1453 | 508.3557 | -0.03678 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.1209 | 4.9998 | 1 | 0.98403 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.1242 | 4.9683 | -1 | -1.0858 | 506.2654 | 0.1184 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.1361 | 299.9652 | -60 | -60.2601 | 501.1169 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.13 | 299.8808 | 93 | 93.1419 | 508.3507 | -0.036023 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.1292 | 4.9998 | 1 | 0.98408 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.1326 | 4.9683 | -1 | -1.0831 | 506.2608 | 0.1184 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.1445 | 299.9652 | -60 | -60.2564 | 501.1184 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.1383 | 299.8808 | 93 | 93.1385 | 508.3323 | -0.036023 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.1375 | 4.9998 | 1 | 0.98414 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.1409 | 4.9822 | -1 | -1.0837 | 506.257 | 0.14398 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.1528 | 299.9652 | -60 | -60.2527 | 501.1198 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.1466 | 299.9798 | 93 | 93.1321 | 508.3159 | -0.035757 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.1459 | 4.9998 | 1 | 0.9842 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.1492 | 4.9822 | -1 | -1.0844 | 506.254 | 0.14398 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.1611 | 299.9652 | -60 | -60.249 | 501.1213 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.155 | 299.9798 | 93 | 93.1257 | 508.3016 | -0.035757 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.1542 | 4.9998 | 1 | 0.98425 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.1576 | 4.9822 | -1 | -1.0851 | 506.251 | 0.14398 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.1695 | 299.9652 | -60 | -60.2453 | 501.117 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.1633 | 299.9011 | 93 | 93.1299 | 508.2878 | -0.036086 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.1625 | 4.9998 | 1 | 0.98431 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.1659 | 4.9822 | -1 | -1.0858 | 506.248 | 0.14398 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.1778 | 299.9652 | -60 | -60.2415 | 501.1069 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.1716 | 299.9011 | 93 | 93.1341 | 508.2743 | -0.036086 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.1709 | 4.9998 | 1 | 0.98437 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.1742 | 4.9822 | -1 | -1.0865 | 506.246 | 0.14398 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.1862 | 299.9652 | -60 | -60.2522 | 501.0969 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.1799 | 300.1646 | 93 | 93.1367 | 508.2927 | -0.036106 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.1792 | 4.9998 | 1 | 0.98442 | 506.0646 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.1826 | 4.9822 | -1 | -1.0872 | 506.2449 | 0.14398 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.1945 | 299.9652 | -60 | -60.263 | 501.0868 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.1883 | 300.1646 | 93 | 93.1394 | 508.3428 | -0.036106 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.1875 | 4.9998 | 1 | 0.98448 | 506.0641 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.1909 | 4.9834 | -1 | -1.0878 | 506.2434 | 0.14395 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.2029 | 299.9652 | -60 | -60.2558 | 501.0766 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.1966 | 299.9421 | 93 | 93.1432 | 508.3706 | -0.03641 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.1959 | 4.9998 | 1 | 0.98453 | 506.0632 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.1992 | 4.9834 | -1 | -1.0885 | 506.2416 | 0.14395 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.2112 | 299.9652 | -60 | -60.2486 | 501.0661 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.2049 | 299.9421 | 93 | 93.1471 | 508.3762 | -0.03641 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.2042 | 4.9998 | 1 | 0.98459 | 506.0622 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.2076 | 4.9789 | -1 | -1.0893 | 506.2398 | 0.14461 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.2195 | 299.9652 | -60 | -60.2415 | 501.0661 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.2133 | 300.1081 | 93 | 93.153 | 508.3975 | -0.036351 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.2125 | 4.9998 | 1 | 0.98465 | 506.0612 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.2159 | 4.9789 | -1 | -1.09 | 506.2381 | 0.14461 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.2279 | 299.9652 | -60 | -60.2343 | 501.0765 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.2216 | 300.1081 | 93 | 93.1589 | 508.4345 | -0.036351 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.2209 | 4.9998 | 1 | 0.9847 | 506.0603 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.2242 | 4.9789 | -1 | -1.0908 | 506.2364 | 0.14461 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.2362 | 299.9652 | -60 | -60.2271 | 501.0869 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.2299 | 300.1067 | 93 | 93.1549 | 508.4559 | -0.036351 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.2292 | 4.9998 | 1 | 0.98476 | 506.0593 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.2326 | 4.9789 | -1 | -1.0915 | 506.2346 | 0.14461 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.2446 | 299.9652 | -60 | -60.22 | 501.0973 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.2383 | 300.1067 | 93 | 93.1509 | 508.4615 | -0.036351 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.2375 | 4.9998 | 1 | 0.98482 | 506.0583 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.2409 | 4.9781 | -1 | -1.0922 | 506.2329 | 0.14463 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.2529 | 299.9652 | -60 | -60.2128 | 501.1077 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.2466 | 300.0187 | 93 | 93.1653 | 508.4554 | -0.036518 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.2459 | 4.9998 | 1 | 0.98487 | 506.0574 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.2493 | 4.9781 | -1 | -1.0929 | 506.2312 | 0.14463 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.2612 | 299.9652 | -60 | -60.2057 | 501.1181 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.2549 | 300.0187 | 93 | 93.1797 | 508.4374 | -0.036518 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.2542 | 4.9998 | 1 | 0.98492 | 506.0564 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.2576 | 4.9781 | -1 | -1.0936 | 506.2295 | 0.14463 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.2696 | 299.9652 | -60 | -60.2104 | 501.1285 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.2633 | 300.1682 | 93 | 93.1714 | 508.4193 | -0.036485 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.2626 | 4.9998 | 1 | 0.98497 | 506.0555 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.2659 | 4.9781 | -1 | -1.0942 | 506.2278 | 0.14463 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.2779 | 299.9652 | -60 | -60.2152 | 501.1389 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.2716 | 300.1682 | 93 | 93.1632 | 508.4011 | -0.036485 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.2709 | 4.9998 | 1 | 0.98502 | 506.0545 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.2743 | 4.9781 | -1 | -1.0949 | 506.2277 | 0.14463 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.2863 | 299.9652 | -60 | -60.2124 | 501.1371 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.2799 | 299.7424 | 93 | 93.1576 | 508.3723 | -0.035584 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.2792 | 4.9998 | 1 | 0.98507 | 506.0535 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.2826 | 4.9781 | -1 | -1.0956 | 506.2292 | 0.14463 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.2946 | 299.9652 | -60 | -60.2096 | 501.123 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.2883 | 299.7424 | 93 | 93.1521 | 508.333 | -0.035584 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.2876 | 4.9998 | 1 | 0.98512 | 506.0526 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.2909 | 4.9781 | -1 | -1.0963 | 506.2306 | 0.14463 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.3029 | 299.9652 | -60 | -60.2068 | 501.109 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.2966 | 299.6578 | 93 | 93.1536 | 508.3049 | -0.035749 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.2959 | 4.9998 | 1 | 0.98518 | 506.0516 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.2993 | 4.9781 | -1 | -1.097 | 506.2321 | 0.14463 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.3113 | 299.9652 | -60 | -60.204 | 501.095 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.3049 | 299.6578 | 93 | 93.1552 | 508.288 | -0.035749 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.3042 | 4.9998 | 1 | 0.98523 | 506.0506 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.3076 | 4.9735 | -1 | -1.0977 | 506.2321 | 0.14515 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.3196 | 299.9652 | -60 | -60.1982 | 501.0809 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.3133 | 300.6678 | 93 | 93.1765 | 508.2966 | -0.037263 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.3126 | 4.9998 | 1 | 0.98528 | 506.0497 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.3159 | 4.9735 | -1 | -1.0985 | 506.2305 | 0.14515 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.328 | 299.9652 | -60 | -60.1924 | 501.0669 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.3216 | 300.6678 | 93 | 93.1978 | 508.3306 | -0.037263 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.3209 | 4.9998 | 1 | 0.98533 | 506.0487 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.3243 | 4.9735 | -1 | -1.0992 | 506.231 | 0.14515 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.3363 | 299.9652 | -60 | -60.1876 | 501.0602 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.3299 | 300.4091 | 93 | 93.1905 | 508.3486 | -0.035357 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.3292 | 4.9998 | 1 | 0.98538 | 506.0477 | -0.058791 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.3326 | 4.9735 | -1 | -1.0999 | 506.2335 | 0.14515 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.3446 | 299.9652 | -60 | -60.1828 | 501.061 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.3383 | 300.4091 | 93 | 93.1832 | 508.3506 | -0.035357 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.3376 | 4.9983 | 1 | 0.98541 | 506.0463 | -0.058951 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.341 | 4.9741 | -1 | -1.1008 | 506.2357 | 0.14496 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.353 | 299.9652 | -60 | -60.1799 | 501.0617 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.3466 | 300.1622 | 93 | 93.1692 | 508.3543 | -0.036121 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.3459 | 4.9983 | 1 | 0.98544 | 506.0443 | -0.058951 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.3493 | 4.9741 | -1 | -1.1016 | 506.2374 | 0.14496 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.3613 | 299.9652 | -60 | -60.177 | 501.0625 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.3549 | 300.1622 | 93 | 93.1553 | 508.3598 | -0.036121 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.3542 | 4.9985 | 1 | 0.98548 | 506.0432 | -0.058909 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.3576 | 4.9741 | -1 | -1.1044 | 506.2392 | 0.14496 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.3697 | 299.9652 | -60 | -60.1705 | 501.0632 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.3633 | 300.0986 | 93 | 93.1594 | 508.3647 | -0.036116 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.3626 | 4.9985 | 1 | 0.98551 | 506.043 | -0.058909 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.366 | 4.9741 | -1 | -1.1072 | 506.2409 | 0.14496 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.378 | 299.9652 | -60 | -60.1641 | 501.064 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.3716 | 300.0986 | 93 | 93.1636 | 508.3691 | -0.036116 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.3709 | 4.9985 | 1 | 0.98553 | 506.0428 | -0.058909 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.3743 | 4.9723 | -1 | -1.11 | 506.2406 | 0.14523 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.3863 | 299.9652 | -60 | -60.1713 | 501.0647 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.3799 | 300.0134 | 93 | 93.172 | 508.3734 | -0.036308 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.3792 | 4.9985 | 1 | 0.98555 | 506.0425 | -0.058909 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.3826 | 4.9723 | -1 | -1.1128 | 506.2383 | 0.14523 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.3947 | 299.9652 | -60 | -60.1786 | 501.0655 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.3882 | 300.0134 | 93 | 93.1804 | 508.3776 | -0.036308 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.3876 | 4.9985 | 1 | 0.98556 | 506.0423 | -0.058909 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.391 | 4.9733 | -1 | -1.1157 | 506.2365 | 0.1454 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.403 | 299.9652 | -60 | -60.1678 | 501.0662 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.3966 | 298.8409 | 93 | 93.1967 | 508.3664 | -0.037602 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.3959 | 4.9985 | 1 | 0.98558 | 506.0421 | -0.058909 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.3993 | 4.9733 | -1 | -1.1185 | 506.2352 | 0.1454 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.4114 | 299.9652 | -60 | -60.157 | 501.067 | 0.026044 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.4049 | 298.8409 | 93 | 93.213 | 508.3399 | -0.037602 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.4042 | 4.9981 | 1 | 0.98563 | 506.0417 | -0.058941 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.4076 | 4.975 | -1 | -1.1214 | 506.2345 | 0.14524 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.4197 | 299.9713 | -60 | -60.1585 | 501.0661 | 0.026043 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.4133 | 300.6904 | 93 | 93.2235 | 508.3391 | -0.036591 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.4126 | 4.9981 | 1 | 0.98569 | 506.0413 | -0.058941 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.416 | 4.975 | -1 | -1.1244 | 506.2344 | 0.14524 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.428 | 299.9713 | -60 | -60.16 | 501.0637 | 0.026043 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.4216 | 300.6904 | 93 | 93.2341 | 508.364 | -0.036591 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.4209 | 4.9981 | 1 | 0.98574 | 506.0409 | -0.058941 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.4243 | 4.975 | -1 | -1.1273 | 506.2332 | 0.14524 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.4364 | 299.3985 | -60 | -60.1562 | 501.0509 | 0.026028 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.4299 | 300.8387 | 93 | 93.2392 | 508.3897 | -0.036124 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.4292 | 4.9981 | 1 | 0.98579 | 506.0405 | -0.058941 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.4327 | 4.975 | -1 | -1.1303 | 506.2309 | 0.14524 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.4447 | 299.3985 | -60 | -60.1525 | 501.0278 | 0.026028 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.4382 | 300.8387 | 93 | 93.2444 | 508.4164 | -0.036124 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.4376 | 4.9981 | 1 | 0.98584 | 506.0401 | -0.058941 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.441 | 4.975 | -1 | -1.1331 | 506.2286 | 0.14524 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.4531 | 299.3985 | -60 | -60.1487 | 501.0287 | 0.026028 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.4466 | 300.2994 | 93 | 93.2441 | 508.4305 | -0.035807 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.4459 | 4.9981 | 1 | 0.98589 | 506.0397 | -0.058941 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.4493 | 4.975 | -1 | -1.136 | 506.2263 | 0.14524 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.4614 | 299.3985 | -60 | -60.1449 | 501.0535 | 0.026028 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.4549 | 300.2994 | 93 | 93.2438 | 508.432 | -0.035807 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.4542 | 4.9981 | 1 | 0.98595 | 506.0393 | -0.058941 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.4577 | 4.9704 | -1 | -1.1389 | 506.2258 | 0.1459 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.4697 | 300.5374 | -60 | -60.1411 | 501.063 | 0.025863 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.4632 | 300.4727 | 93 | 93.2433 | 508.4332 | -0.036023 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.4626 | 4.9981 | 1 | 0.986 | 506.0389 | -0.058941 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.466 | 4.9704 | -1 | -1.1418 | 506.2269 | 0.1459 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.4781 | 300.5374 | -60 | -60.1372 | 501.0574 | 0.025863 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.4716 | 300.4727 | 93 | 93.2428 | 508.4341 | -0.036023 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.4709 | 4.9981 | 1 | 0.98605 | 506.0385 | -0.058941 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.4743 | 4.9704 | -1 | -1.1447 | 506.228 | 0.1459 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.4864 | 300.5436 | -60 | -60.1341 | 501.0522 | 0.025861 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.4799 | 300.5598 | 93 | 93.2355 | 508.4339 | -0.035497 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.4792 | 4.9981 | 1 | 0.9861 | 506.0381 | -0.058941 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.4827 | 4.9704 | -1 | -1.1475 | 506.2291 | 0.1459 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.4948 | 300.5436 | -60 | -60.1311 | 501.0475 | 0.025861 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.4882 | 300.5598 | 93 | 93.2282 | 508.4326 | -0.035497 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.4876 | 4.9565 | 1 | 0.98754 | 506.0377 | -0.042862 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.491 | 4.9704 | -1 | -1.1504 | 506.2302 | 0.1459 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.5031 | 300.5436 | -60 | -60.1302 | 501.0542 | 0.025861 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.4966 | 300.3992 | 93 | 93.2165 | 508.4308 | -0.035035 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.4959 | 4.9565 | 1 | 0.98899 | 506.0372 | -0.042862 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.4993 | 4.9704 | -1 | -1.1532 | 506.2313 | 0.1459 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.5114 | 300.5436 | -60 | -60.1293 | 501.0722 | 0.025861 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.5049 | 300.3992 | 93 | 93.2048 | 508.4282 | -0.035035 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.5042 | 4.9565 | 1 | 0.99043 | 506.0368 | -0.042862 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.5077 | 4.9704 | -1 | -1.1561 | 506.2324 | 0.1459 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.5198 | 299.4836 | -60 | -60.1393 | 501.0765 | 0.026777 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.5132 | 300.3819 | 93 | 93.2063 | 508.4315 | -0.036109 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.5126 | 4.9565 | 1 | 0.99187 | 506.0364 | -0.042862 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.516 | 4.9704 | -1 | -1.159 | 506.2335 | 0.1459 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.5281 | 299.4836 | -60 | -60.1493 | 501.0672 | 0.026777 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.5216 | 300.3819 | 93 | 93.2077 | 508.4409 | -0.036109 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.5209 | 4.9565 | 1 | 0.99331 | 506.036 | -0.042862 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.5243 | 4.9686 | -1 | -1.1618 | 506.2339 | 0.14616 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.5365 | 299.4864 | -60 | -60.1613 | 501.058 | 0.026776 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.5299 | 300.2573 | 93 | 93.2106 | 508.4506 | -0.036358 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.5292 | 4.9565 | 1 | 0.99476 | 506.0356 | -0.042862 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.5327 | 4.9686 | -1 | -1.1647 | 506.2339 | 0.14616 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.5448 | 299.4864 | -60 | -60.1733 | 501.049 | 0.026776 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.5382 | 300.2573 | 93 | 93.2134 | 508.4607 | -0.036358 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.5376 | 4.9565 | 1 | 0.9962 | 506.0352 | -0.042862 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.541 | 4.9686 | -1 | -1.1675 | 506.2338 | 0.14616 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.5531 | 299.6695 | -60 | -60.1585 | 501.0364 | 0.025309 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.5466 | 300.3156 | 93 | 93.1998 | 508.4706 | -0.036281 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.5459 | 4.9565 | 1 | 0.99764 | 506.0348 | -0.042862 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.5494 | 4.9686 | -1 | -1.1704 | 506.2337 | 0.14616 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.5615 | 299.6695 | -60 | -60.1436 | 501.0201 | 0.025309 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.5549 | 300.3156 | 93 | 93.1861 | 508.48 | -0.036281 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.5542 | 4.9565 | 1 | 0.99908 | 506.0344 | -0.042862 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.5577 | 4.9659 | -1 | -1.1733 | 506.2319 | 0.14643 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.5698 | 300.1131 | -60 | -60.143 | 501.0152 | 0.026222 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.5632 | 300.4462 | 93 | 93.1792 | 508.4895 | -0.035542 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.5626 | 4.9565 | 1 | 1.0005 | 506.034 | -0.042862 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.566 | 4.9659 | -1 | -1.1762 | 506.2285 | 0.14643 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.5782 | 300.1131 | -60 | -60.1425 | 501.0217 | 0.026222 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.5715 | 300.4462 | 93 | 93.1723 | 508.499 | -0.035542 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.5709 | 4.9614 | 1 | 1.002 | 506.0361 | -0.042605 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.5744 | 4.9659 | -1 | -1.1791 | 506.225 | 0.14643 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.5865 | 300.1131 | -60 | -60.1485 | 501.0282 | 0.026222 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.5799 | 300.3877 | 93 | 93.1653 | 508.5075 | -0.035539 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.5792 | 4.9614 | 1 | 1.0034 | 506.0408 | -0.042605 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.5827 | 4.9659 | -1 | -1.182 | 506.2215 | 0.14643 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.5948 | 300.1131 | -60 | -60.1544 | 501.0347 | 0.026222 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.5882 | 300.3877 | 93 | 93.1582 | 508.5148 | -0.035539 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.5876 | 4.9614 | 1 | 1.0048 | 506.0454 | -0.042605 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.591 | 4.9641 | -1 | -1.1848 | 506.2175 | 0.14669 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.6032 | 300.1131 | -60 | -60.1626 | 501.0412 | 0.026222 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.5965 | 299.9215 | 93 | 93.1579 | 508.5187 | -0.036298 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.5959 | 4.9614 | 1 | 1.0062 | 506.0501 | -0.042605 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.5994 | 4.9641 | -1 | -1.1877 | 506.2128 | 0.14669 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.6115 | 300.1131 | -60 | -60.1707 | 501.0477 | 0.026222 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.6049 | 299.9215 | 93 | 93.1576 | 508.5191 | -0.036298 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.6042 | 4.9614 | 1 | 1.0077 | 506.0548 | -0.042605 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.6077 | 4.9637 | -1 | -1.1906 | 506.2067 | 0.1466 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.6199 | 300.1131 | -60 | -60.1809 | 501.0542 | 0.026222 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.6132 | 300.2444 | 93 | 93.1642 | 508.5185 | -0.036385 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.6126 | 4.9614 | 1 | 1.0091 | 506.0594 | -0.042605 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.616 | 4.9637 | -1 | -1.1934 | 506.1992 | 0.1466 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.6282 | 300.1131 | -60 | -60.191 | 501.0607 | 0.026222 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.6215 | 300.2444 | 93 | 93.1708 | 508.5169 | -0.036385 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.6209 | 4.9614 | 1 | 1.0106 | 506.0641 | -0.042605 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.6244 | 4.9646 | -1 | -1.1964 | 506.1931 | 0.14678 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.6366 | 300.1096 | -60 | -60.1982 | 501.0671 | 0.026223 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.6299 | 300.2501 | 93 | 93.1578 | 508.5143 | -0.035672 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.6292 | 4.9614 | 1 | 1.012 | 506.0688 | -0.042605 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.6327 | 4.9646 | -1 | -1.1993 | 506.1883 | 0.14678 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.6449 | 300.1096 | -60 | -60.2053 | 501.0735 | 0.026223 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.6382 | 300.2501 | 93 | 93.1447 | 508.5108 | -0.035672 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.6376 | 4.9614 | 1 | 1.0134 | 506.0735 | -0.042605 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.6411 | 4.9646 | -1 | -1.2023 | 506.1836 | 0.14678 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.6532 | 299.9006 | -60 | -60.2103 | 501.076 | 0.026103 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.6465 | 300.1676 | 93 | 93.1449 | 508.5069 | -0.035838 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.6459 | 4.9614 | 1 | 1.0149 | 506.0781 | -0.042605 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.6494 | 4.9646 | -1 | -1.2052 | 506.1788 | 0.14678 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.6616 | 299.9006 | -60 | -60.2154 | 501.0745 | 0.026103 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.6549 | 300.1676 | 93 | 93.1451 | 508.5026 | -0.035838 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.6542 | 4.9667 | 1 | 1.0163 | 506.0829 | -0.042477 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.6577 | 4.9646 | -1 | -1.2081 | 506.1741 | 0.14678 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.6699 | 299.8952 | -60 | -60.2185 | 501.0729 | 0.026104 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.6632 | 300.0822 | 93 | 93.1396 | 508.4985 | -0.03603 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.6626 | 4.9667 | 1 | 1.0178 | 506.0876 | -0.042477 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.6661 | 4.9646 | -1 | -1.2111 | 506.1693 | 0.14678 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.6783 | 299.8952 | -60 | -60.2216 | 501.0711 | 0.026104 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.6715 | 300.0822 | 93 | 93.1341 | 508.4946 | -0.03603 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.6709 | 4.9656 | 1 | 1.0192 | 506.0924 | -0.042511 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.6744 | 4.9628 | -1 | -1.2154 | 506.1656 | 0.14718 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.6866 | 299.8952 | -60 | -60.2247 | 501.0693 | 0.026104 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.6799 | 300.1439 | 93 | 93.1276 | 508.4906 | -0.035928 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.6792 | 4.9656 | 1 | 1.0206 | 506.0971 | -0.042511 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.6827 | 4.9628 | -1 | -1.2197 | 506.163 | 0.14718 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.6949 | 299.8952 | -60 | -60.2278 | 501.0675 | 0.026104 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.6882 | 300.1439 | 93 | 93.121 | 508.4865 | -0.035928 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.6876 | 4.9568 | 1 | 1.022 | 506.0982 | -0.042605 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.6911 | 4.9609 | -1 | -1.2241 | 506.1595 | 0.14734 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.7033 | 299.8952 | -60 | -60.2317 | 501.0657 | 0.026104 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.6965 | 300.4283 | 93 | 93.1161 | 508.4927 | -0.035743 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.6959 | 4.9568 | 1 | 1.0234 | 506.0958 | -0.042605 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.6994 | 4.9609 | -1 | -1.2285 | 506.1554 | 0.14734 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.7116 | 299.8952 | -60 | -60.2356 | 501.0639 | 0.026104 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.7048 | 300.4283 | 93 | 93.1111 | 508.5092 | -0.035743 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.7042 | 4.9568 | 1 | 1.0248 | 506.0934 | -0.042605 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.7078 | 4.9629 | -1 | -1.2329 | 506.1512 | 0.14729 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.72 | 299.8952 | -60 | -60.2395 | 501.0621 | 0.026104 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.7132 | 300.2277 | 93 | 93.1026 | 508.5279 | -0.035944 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.7126 | 4.9568 | 1 | 1.0262 | 506.091 | -0.042605 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.7161 | 4.9629 | -1 | -1.2373 | 506.1471 | 0.14729 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.7283 | 299.8952 | -60 | -60.2434 | 501.0603 | 0.026104 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.7215 | 300.2277 | 93 | 93.0942 | 508.5488 | -0.035944 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.7209 | 4.9568 | 1 | 1.0276 | 506.0885 | -0.042605 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.7244 | 4.96 | -1 | -1.2417 | 506.1445 | 0.14736 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.7366 | 299.9931 | -60 | -60.2432 | 501.0587 | 0.025782 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.7298 | 300.1412 | 93 | 93.0879 | 508.5438 | -0.036137 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.7292 | 4.9568 | 1 | 1.029 | 506.0861 | -0.042605 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.7328 | 4.96 | -1 | -1.2461 | 506.1434 | 0.14736 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.745 | 299.9931 | -60 | -60.2429 | 501.0573 | 0.025782 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.7382 | 300.1412 | 93 | 93.0816 | 508.5131 | -0.036137 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.7376 | 4.9565 | 1 | 1.0304 | 506.0829 | -0.042645 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.7411 | 4.9582 | -1 | -1.2504 | 506.1417 | 0.14763 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.7533 | 299.633 | -60 | -60.2296 | 501.0464 | 0.024865 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.7465 | 300.1476 | 93 | 93.0804 | 508.4996 | -0.036315 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.7459 | 4.9565 | 1 | 1.0318 | 506.0791 | -0.042645 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.7494 | 4.9582 | -1 | -1.2548 | 506.1394 | 0.14763 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.7617 | 299.633 | -60 | -60.2163 | 501.026 | 0.024865 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.7548 | 300.1476 | 93 | 93.0792 | 508.5035 | -0.036315 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.7542 | 4.9565 | 1 | 1.0332 | 506.0757 | -0.042645 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.7578 | 4.9582 | -1 | -1.2591 | 506.1376 | 0.14763 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.77 | 300.0969 | -60 | -60.2287 | 501.021 | 0.026573 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.7632 | 300.1495 | 93 | 93.0798 | 508.5067 | -0.036315 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.7626 | 4.9565 | 1 | 1.0346 | 506.0728 | -0.042645 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.7661 | 4.9582 | -1 | -1.2634 | 506.1361 | 0.14763 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.7783 | 300.0969 | -60 | -60.2411 | 501.0313 | 0.026573 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.7715 | 300.1495 | 93 | 93.0803 | 508.5091 | -0.036315 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.7709 | 4.9565 | 1 | 1.0359 | 506.0695 | -0.042645 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.7744 | 4.957 | -1 | -1.2679 | 506.1351 | 0.14793 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.7867 | 301.3822 | -60 | -60.2377 | 501.0594 | 0.0254 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.7798 | 300.2896 | 93 | 93.0742 | 508.5121 | -0.03574 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.7792 | 4.9565 | 1 | 1.0373 | 506.0658 | -0.042645 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.7828 | 4.957 | -1 | -1.2723 | 506.1345 | 0.14793 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.795 | 301.3822 | -60 | -60.2343 | 501.1054 | 0.0254 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.7882 | 300.2896 | 93 | 93.0681 | 508.5157 | -0.03574 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.7876 | 4.9565 | 1 | 1.0387 | 506.0622 | -0.042645 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.7911 | 4.9552 | -1 | -1.2766 | 506.1355 | 0.14833 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.8034 | 299.6035 | -60 | -60.2376 | 501.1248 | 0.026095 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.7965 | 300.1616 | 93 | 93.0691 | 508.5208 | -0.036371 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.7959 | 4.9565 | 1 | 1.0401 | 506.0585 | -0.042645 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.7995 | 4.9552 | -1 | -1.281 | 506.1382 | 0.14833 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.8117 | 299.6035 | -60 | -60.2408 | 501.1176 | 0.026095 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.8048 | 300.1616 | 93 | 93.0701 | 508.5275 | -0.036371 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.8042 | 4.9565 | 1 | 1.0414 | 506.0549 | -0.042645 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.8078 | 4.9587 | -1 | -1.2855 | 506.1413 | 0.14808 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.82 | 299.6035 | -60 | -60.2441 | 501.1105 | 0.026095 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.8131 | 300.2519 | 93 | 93.0701 | 508.5475 | -0.03661 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.8126 | 4.9565 | 1 | 1.0428 | 506.0512 | -0.042645 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.8161 | 4.9587 | -1 | -1.2899 | 506.1448 | 0.14808 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.8284 | 299.6035 | -60 | -60.2474 | 501.1034 | 0.026095 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.8215 | 300.2519 | 93 | 93.07 | 508.581 | -0.03661 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.8209 | 4.9565 | 1 | 1.0442 | 506.0477 | -0.042645 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.8245 | 4.9587 | -1 | -1.2944 | 506.1476 | 0.14808 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.8367 | 299.6018 | -60 | -60.2438 | 501.0959 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.8298 | 300.1701 | 93 | 93.073 | 508.5885 | -0.036802 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.8292 | 4.9565 | 1 | 1.0456 | 506.0442 | -0.042645 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.8328 | 4.9587 | -1 | -1.2989 | 506.1498 | 0.14808 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.8451 | 299.6018 | -60 | -60.2402 | 501.0882 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.8381 | 300.1701 | 93 | 93.076 | 508.5702 | -0.036802 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.8376 | 4.9563 | 1 | 1.0469 | 506.0407 | -0.042649 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.8411 | 4.9587 | -1 | -1.3032 | 506.1521 | 0.14808 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.8534 | 299.6018 | -60 | -60.2379 | 501.0901 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.8465 | 300.2578 | 93 | 93.0672 | 508.5464 | -0.035792 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.8459 | 4.9563 | 1 | 1.0483 | 506.0373 | -0.042649 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.8495 | 4.9587 | -1 | -1.3076 | 506.1543 | 0.14808 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.8617 | 299.6018 | -60 | -60.2355 | 501.1016 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.8548 | 300.2578 | 93 | 93.0583 | 508.5174 | -0.035792 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.8542 | 4.9563 | 1 | 1.0497 | 506.0338 | -0.042649 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.8578 | 4.9587 | -1 | -1.312 | 506.1565 | 0.14808 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.8701 | 300.7269 | -60 | -60.2336 | 501.1272 | 0.025064 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.8631 | 300.2438 | 93 | 93.0441 | 508.5019 | -0.035681 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.8626 | 4.9563 | 1 | 1.0511 | 506.0303 | -0.042649 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.8662 | 4.9587 | -1 | -1.3164 | 506.1587 | 0.14808 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.8784 | 300.7269 | -60 | -60.2317 | 501.1668 | 0.025064 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.8715 | 300.2438 | 93 | 93.0298 | 508.4999 | -0.035681 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.8709 | 4.9563 | 1 | 1.0524 | 506.0268 | -0.042649 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.8745 | 4.9542 | -1 | -1.3207 | 506.1594 | 0.14862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.8868 | 299.9556 | -60 | -60.2323 | 501.18 | 0.026094 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.8798 | 299.9436 | 93 | 93.024 | 508.4977 | -0.036441 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.8792 | 4.9563 | 1 | 1.0538 | 506.0233 | -0.042649 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.8828 | 4.9542 | -1 | -1.3251 | 506.1586 | 0.14862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.8951 | 299.9556 | -60 | -60.2328 | 501.1667 | 0.026094 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.8881 | 299.9436 | 93 | 93.0181 | 508.495 | -0.036441 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.8876 | 4.9563 | 1 | 1.0552 | 506.0199 | -0.042649 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.8912 | 4.9542 | -1 | -1.3295 | 506.1577 | 0.14862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.9034 | 299.9621 | -60 | -60.2291 | 501.1535 | 0.026092 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.8965 | 299.9436 | 93 | 93.0216 | 508.4934 | -0.036441 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.8959 | 4.9563 | 1 | 1.0565 | 506.0164 | -0.042649 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.8995 | 4.9542 | -1 | -1.3339 | 506.1569 | 0.14862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.9118 | 299.9621 | -60 | -60.2254 | 501.1404 | 0.026092 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.9048 | 299.9436 | 93 | 93.0251 | 508.4928 | -0.036441 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.9043 | 4.9575 | 1 | 1.0579 | 506.0129 | -0.042622 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.9078 | 4.9542 | -1 | -1.3382 | 506.156 | 0.14862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.9201 | 299.9621 | -60 | -60.2261 | 501.1272 | 0.026092 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.9131 | 300.2014 | 93 | 93.0208 | 508.4921 | -0.035938 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.9126 | 4.9575 | 1 | 1.0593 | 506.0095 | -0.042622 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.9162 | 4.9542 | -1 | -1.3426 | 506.1552 | 0.14862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.9285 | 299.9621 | -60 | -60.2269 | 501.114 | 0.026092 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.9214 | 300.2014 | 93 | 93.0164 | 508.4914 | -0.035938 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.9209 | 4.9575 | 1 | 1.0607 | 506.006 | -0.042622 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.9245 | 4.9542 | -1 | -1.347 | 506.1543 | 0.14862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.9368 | 299.9293 | -60 | -60.2296 | 501.1145 | 0.026234 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.9298 | 300.16 | 93 | 93.0144 | 508.4839 | -0.036143 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.9293 | 4.9575 | 1 | 1.062 | 506.0025 | -0.042622 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.9328 | 4.9542 | -1 | -1.3513 | 506.1534 | 0.14862 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.9451 | 299.9293 | -60 | -60.2323 | 501.1287 | 0.026234 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.9381 | 300.16 | 93 | 93.0125 | 508.4699 | -0.036143 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.9376 | 4.9575 | 1 | 1.0634 | 505.9991 | -0.042622 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.9412 | 4.9533 | -1 | -1.3558 | 506.1541 | 0.14908 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.9535 | 299.3359 | -60 | -60.2179 | 501.1278 | 0.025145 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.9464 | 300.1672 | 93 | 93.0056 | 508.4567 | -0.036141 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.9459 | 4.9575 | 1 | 1.0648 | 505.9956 | -0.042622 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.9495 | 4.9533 | -1 | -1.3602 | 506.1563 | 0.14908 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.9618 | 299.3359 | -60 | -60.2035 | 501.1118 | 0.025145 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.9548 | 300.1672 | 93 | 92.9987 | 508.4442 | -0.036141 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.9543 | 4.9563 | 1 | 1.0662 | 505.9921 | -0.042649 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.9579 | 4.9533 | -1 | -1.3646 | 506.1585 | 0.14908 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.9702 | 299.9353 | -60 | -60.2148 | 501.1172 | 0.02685 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.9631 | 300.2632 | 93 | 93.0036 | 508.432 | -0.036325 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.9626 | 4.9563 | 1 | 1.0675 | 505.9886 | -0.042649 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.9662 | 4.9533 | -1 | -1.369 | 506.1608 | 0.14908 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.9785 | 299.9353 | -60 | -60.2261 | 501.1437 | 0.02685 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.9714 | 300.2632 | 93 | 93.0085 | 508.4202 | -0.036325 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.9709 | 4.9612 | 1 | 1.0689 | 505.9877 | -0.042393 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.9745 | 4.9533 | -1 | -1.37 | 506.1639 | 0.14908 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.9868 | 301.3489 | -60 | -60.2201 | 501.1762 | 0.02544 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.9798 | 300.2632 | 93 | 93.0164 | 508.4084 | -0.036325 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.9793 | 4.9612 | 1 | 1.0703 | 505.9893 | -0.042393 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.9829 | 4.9533 | -1 | -1.371 | 506.1679 | 0.14908 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 11.9952 | 301.3489 | -60 | -60.2141 | 501.2147 | 0.02544 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.9881 | 300.2632 | 93 | 93.0243 | 508.3965 | -0.036325 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.9876 | 4.9612 | 1 | 1.0716 | 505.9884 | -0.042393 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.9912 | 4.9533 | -1 | -1.372 | 506.1719 | 0.14908 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.0035 | 299.8571 | -60 | -60.2176 | 501.2321 | 0.026295 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 11.9964 | 299.4724 | 93 | 93.0374 | 508.3784 | -0.037302 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 11.9959 | 4.9612 | 1 | 1.073 | 505.9849 | -0.042393 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
11.9995 | 4.9533 | -1 | -1.373 | 506.1759 | 0.14908 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.0119 | 299.8571 | -60 | -60.221 | 501.2284 | 0.026295 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.0047 | 299.4724 | 93 | 93.0505 | 508.3539 | -0.037302 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.0043 | 4.9612 | 1 | 1.0743 | 505.9814 | -0.042393 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.0079 | 4.9488 | -1 | -1.374 | 506.1807 | 0.14976 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.0202 | 299.8618 | -60 | -60.2245 | 501.2251 | 0.026294 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.0131 | 300.786 | 93 | 93.0508 | 508.3472 | -0.035974 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.0126 | 4.9612 | 1 | 1.0757 | 505.978 | -0.042393 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.0162 | 4.9488 | -1 | -1.375 | 506.1863 | 0.14976 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.0285 | 299.8618 | -60 | -60.2279 | 501.222 | 0.026294 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.0214 | 300.786 | 93 | 93.0511 | 508.3583 | -0.035974 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.0209 | 4.9612 | 1 | 1.077 | 505.9745 | -0.042393 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.0246 | 4.9488 | -1 | -1.3761 | 506.1934 | 0.14976 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.0369 | 298.4888 | -60 | -60.2207 | 501.1935 | 0.025745 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.0297 | 300.786 | 93 | 93.0485 | 508.3684 | -0.035974 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.0293 | 4.9612 | 1 | 1.0784 | 505.971 | -0.042393 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.0329 | 4.9488 | -1 | -1.3771 | 506.2019 | 0.14976 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.0452 | 298.4888 | -60 | -60.2135 | 501.1394 | 0.025745 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.0381 | 300.786 | 93 | 93.046 | 508.3772 | -0.035974 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.0376 | 4.9612 | 1 | 1.0798 | 505.9676 | -0.042393 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.0412 | 4.9488 | -1 | -1.3781 | 506.209 | 0.14976 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.0536 | 300.1659 | -60 | -60.2153 | 501.1157 | 0.026147 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.0464 | 300.7879 | 93 | 93.0435 | 508.3864 | -0.035973 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.0459 | 4.9612 | 1 | 1.0811 | 505.9641 | -0.042393 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.0496 | 4.9488 | -1 | -1.3791 | 506.2146 | 0.14976 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.0619 | 300.1659 | -60 | -60.2171 | 501.1222 | 0.026147 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.0547 | 300.7879 | 93 | 93.041 | 508.3958 | -0.035973 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.0543 | 4.9612 | 1 | 1.0825 | 505.9606 | -0.042393 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.0579 | 4.9488 | -1 | -1.3801 | 506.2202 | 0.14976 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.0702 | 300.1998 | -60 | -60.2167 | 501.1321 | 0.025979 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.063 | 300.7937 | 93 | 93.0386 | 508.4059 | -0.035972 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.0626 | 4.9612 | 1 | 1.0838 | 505.9572 | -0.042393 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.0662 | 4.9488 | -1 | -1.3811 | 506.2257 | 0.14976 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.0786 | 300.1998 | -60 | -60.2163 | 501.1454 | 0.025979 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.0714 | 300.7937 | 93 | 93.0361 | 508.4166 | -0.035972 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.0709 | 4.9612 | 1 | 1.0852 | 505.9536 | -0.042393 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.0746 | 4.9488 | -1 | -1.382 | 506.2313 | 0.14976 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.0869 | 300.2056 | -60 | -60.2159 | 501.1591 | 0.025978 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.0797 | 300.4167 | 93 | 93.0354 | 508.422 | -0.036374 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.0793 | 4.9612 | 1 | 1.0865 | 505.9501 | -0.042393 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.0829 | 4.9488 | -1 | -1.383 | 506.2369 | 0.14976 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.0953 | 300.2056 | -60 | -60.2155 | 501.1731 | 0.025978 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.088 | 300.4167 | 93 | 93.0347 | 508.4221 | -0.036374 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.0876 | 4.9612 | 1 | 1.0879 | 505.9465 | -0.042393 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.0913 | 4.9442 | -1 | -1.384 | 506.2401 | 0.15031 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.1036 | 300.0535 | -60 | -60.2179 | 501.1869 | 0.026193 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.0964 | 300.2903 | 93 | 93.0355 | 508.4228 | -0.03653 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.0959 | 4.9612 | 1 | 1.0892 | 505.943 | -0.042393 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.0996 | 4.9442 | -1 | -1.3851 | 506.2408 | 0.15031 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.1119 | 300.0535 | -60 | -60.2202 | 501.2005 | 0.026193 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.1047 | 300.2903 | 93 | 93.0363 | 508.4238 | -0.03653 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.1043 | 5.0686 | 1 | 1.0916 | 505.9431 | -0.042642 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.1079 | 4.9465 | -1 | -1.3863 | 506.2429 | 0.15002 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.1203 | 300.0535 | -60 | -60.2226 | 501.2141 | 0.026193 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.113 | 300.3591 | 93 | 93.0515 | 508.4251 | -0.036662 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.1126 | 5.0686 | 1 | 1.094 | 505.9467 | -0.042642 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.1163 | 4.9465 | -1 | -1.3875 | 506.2462 | 0.15002 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.1286 | 300.0535 | -60 | -60.225 | 501.2278 | 0.026193 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.1214 | 300.3591 | 93 | 93.0666 | 508.4266 | -0.036662 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.1209 | 5.0686 | 1 | 1.0964 | 505.9503 | -0.042642 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.1246 | 4.9465 | -1 | -1.3887 | 506.2496 | 0.15002 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.137 | 300.0801 | -60 | -60.2302 | 501.2414 | 0.026393 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.1297 | 300.3591 | 93 | 93.08 | 508.426 | -0.036662 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.1293 | 5.0686 | 1 | 1.0988 | 505.954 | -0.042642 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.1329 | 4.9465 | -1 | -1.3899 | 506.2529 | 0.15002 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.1453 | 300.0801 | -60 | -60.2353 | 501.255 | 0.026393 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.138 | 300.3591 | 93 | 93.0933 | 508.4235 | -0.036662 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.1376 | 5.0639 | 1 | 1.1013 | 505.9561 | -0.043115 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.1413 | 4.9465 | -1 | -1.3911 | 506.2563 | 0.15002 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.1536 | 299.916 | -60 | -60.2321 | 501.2632 | 0.025823 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.1463 | 300.2962 | 93 | 93.0748 | 508.4179 | -0.035813 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.1459 | 5.0639 | 1 | 1.1037 | 505.9569 | -0.043115 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.1496 | 4.9465 | -1 | -1.3923 | 506.2596 | 0.15002 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.162 | 299.916 | -60 | -60.2288 | 501.2659 | 0.025823 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.1547 | 300.2962 | 93 | 93.0564 | 508.4094 | -0.035813 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.1543 | 5.0639 | 1 | 1.1062 | 505.9583 | -0.043115 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.1579 | 4.9457 | -1 | -1.3935 | 506.2646 | 0.15048 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.1703 | 299.9275 | -60 | -60.2287 | 501.2782 | 0.026057 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.163 | 300.2962 | 93 | 93.0616 | 508.3996 | -0.035813 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.1626 | 5.0639 | 1 | 1.1086 | 505.9605 | -0.043115 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.1663 | 4.9457 | -1 | -1.3947 | 506.2711 | 0.15048 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.1787 | 299.9275 | -60 | -60.2286 | 501.3 | 0.026057 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.1713 | 300.2962 | 93 | 93.0669 | 508.3887 | -0.035813 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.1709 | 5.0672 | 1 | 1.111 | 505.9637 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.1746 | 4.9457 | -1 | -1.3958 | 506.2776 | 0.15048 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.187 | 300.0702 | -60 | -60.226 | 501.3079 | 0.025852 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.1797 | 300.3626 | 93 | 93.0703 | 508.3778 | -0.036335 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.1793 | 5.0672 | 1 | 1.1134 | 505.9678 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.183 | 4.9457 | -1 | -1.397 | 506.2841 | 0.15048 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.1953 | 300.0702 | -60 | -60.2235 | 501.3019 | 0.025852 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.188 | 300.3626 | 93 | 93.0737 | 508.3669 | -0.036335 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.1876 | 5.0672 | 1 | 1.1158 | 505.9719 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.1913 | 4.9457 | -1 | -1.3981 | 506.2901 | 0.15048 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.2037 | 300.0702 | -60 | -60.2209 | 501.2781 | 0.025852 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.1963 | 300.2842 | 93 | 93.0781 | 508.3549 | -0.036428 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.1959 | 5.0672 | 1 | 1.1182 | 505.976 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.1996 | 4.9457 | -1 | -1.3992 | 506.2958 | 0.15048 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.212 | 300.0702 | -60 | -60.2184 | 501.2365 | 0.025852 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.2047 | 300.2842 | 93 | 93.0825 | 508.342 | -0.036428 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.2043 | 5.0672 | 1 | 1.1206 | 505.9802 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.208 | 4.9457 | -1 | -1.4003 | 506.3004 | 0.15048 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.2204 | 300.0739 | -60 | -60.2158 | 501.2216 | 0.025852 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.213 | 300.2629 | 93 | 93.081 | 508.3264 | -0.03614 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.2126 | 5.0672 | 1 | 1.123 | 505.9843 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.2163 | 4.9457 | -1 | -1.4014 | 506.304 | 0.15048 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.2287 | 300.0739 | -60 | -60.2133 | 501.2332 | 0.025852 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.2213 | 300.2629 | 93 | 93.0796 | 508.308 | -0.03614 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.2209 | 5.0672 | 1 | 1.1254 | 505.9884 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.2246 | 4.9411 | -1 | -1.4025 | 506.306 | 0.15117 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.237 | 299.8997 | -60 | -60.2176 | 501.2449 | 0.026362 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.2296 | 300.0757 | 93 | 93.0676 | 508.2895 | -0.036243 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.2293 | 5.0672 | 1 | 1.1278 | 505.9925 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.233 | 4.9411 | -1 | -1.4037 | 506.3065 | 0.15117 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.2454 | 299.8997 | -60 | -60.2218 | 501.2566 | 0.026362 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.238 | 300.0757 | 93 | 93.0556 | 508.2707 | -0.036243 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.2376 | 5.0672 | 1 | 1.1302 | 505.9966 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.2413 | 4.9411 | -1 | -1.4047 | 506.3069 | 0.15117 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.2537 | 299.9537 | -60 | -60.2241 | 501.2686 | 0.026208 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.2463 | 299.9497 | 93 | 93.0509 | 508.2522 | -0.036399 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.2459 | 5.0672 | 1 | 1.1326 | 506.0008 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.2497 | 4.9411 | -1 | -1.4057 | 506.3074 | 0.15117 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.2621 | 299.9537 | -60 | -60.2264 | 501.2809 | 0.026208 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.2546 | 299.9497 | 93 | 93.0461 | 508.234 | -0.036399 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.2543 | 5.0672 | 1 | 1.1349 | 506.0049 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.258 | 4.963 | -1 | -1.4048 | 506.3078 | 0.14329 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.2704 | 299.9501 | -60 | -60.2301 | 501.2931 | 0.026209 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.263 | 301.0641 | 93 | 93.0458 | 508.2324 | -0.036026 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.2626 | 5.0672 | 1 | 1.1373 | 506.009 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.2663 | 4.963 | -1 | -1.4038 | 506.3083 | 0.14329 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.2787 | 299.9501 | -60 | -60.2338 | 501.3053 | 0.026209 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.2713 | 301.0641 | 93 | 93.0454 | 508.2474 | -0.036026 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.2709 | 5.0672 | 1 | 1.1396 | 506.0132 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.2747 | 4.963 | -1 | -1.4028 | 506.3087 | 0.14329 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.2871 | 299.8833 | -60 | -60.2378 | 501.3034 | 0.026247 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.2796 | 299.4353 | 93 | 93.0498 | 508.242 | -0.036382 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.2793 | 5.0672 | 1 | 1.142 | 506.0173 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.283 | 4.963 | -1 | -1.4019 | 506.3092 | 0.14329 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.2954 | 299.8833 | -60 | -60.2419 | 501.2875 | 0.026247 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.2879 | 299.4353 | 93 | 93.0542 | 508.216 | -0.036382 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.2876 | 5.0672 | 1 | 1.1444 | 506.0214 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.2913 | 4.963 | -1 | -1.4009 | 506.3111 | 0.14329 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.3038 | 299.8833 | -60 | -60.246 | 501.2798 | 0.026247 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.2963 | 299.2886 | 93 | 93.0581 | 508.1908 | -0.036653 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.2959 | 5.0672 | 1 | 1.1467 | 506.0255 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.2997 | 4.963 | -1 | -1.3998 | 506.3143 | 0.14329 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.3121 | 299.8833 | -60 | -60.2502 | 501.2805 | 0.026247 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.3046 | 299.2886 | 93 | 93.062 | 508.1662 | -0.036653 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.3043 | 5.0672 | 1 | 1.1491 | 506.0296 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.308 | 4.963 | -1 | -1.3988 | 506.3176 | 0.14329 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.3204 | 299.9374 | -60 | -60.2524 | 501.2811 | 0.026094 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.3129 | 300.243 | 93 | 93.0824 | 508.1614 | -0.037273 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.3126 | 5.0672 | 1 | 1.1515 | 506.0338 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.3164 | 4.963 | -1 | -1.3978 | 506.3209 | 0.14329 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.3288 | 299.9374 | -60 | -60.2546 | 501.2816 | 0.026094 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.3213 | 300.243 | 93 | 93.1027 | 508.1765 | -0.037273 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.3209 | 5.0672 | 1 | 1.1524 | 506.0379 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.3247 | 4.9611 | -1 | -1.3968 | 506.3236 | 0.14357 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.3371 | 299.9374 | -60 | -60.2567 | 501.2822 | 0.026094 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.3296 | 300.0417 | 93 | 93.1141 | 508.1815 | -0.036041 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.3293 | 5.0672 | 1 | 1.1534 | 506.042 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.333 | 4.9611 | -1 | -1.3958 | 506.3259 | 0.14357 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.3455 | 299.9374 | -60 | -60.2589 | 501.2827 | 0.026094 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.3379 | 300.0417 | 93 | 93.1255 | 508.1763 | -0.036041 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.3376 | 5.0672 | 1 | 1.1544 | 506.0461 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.3414 | 4.9605 | -1 | -1.3948 | 506.3286 | 0.14378 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.3538 | 299.8262 | -60 | -60.2532 | 501.2833 | 0.026325 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.3463 | 300.0417 | 93 | 93.1238 | 508.1719 | -0.036041 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.3459 | 5.0672 | 1 | 1.1554 | 506.0502 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.3497 | 4.9605 | -1 | -1.3939 | 506.3318 | 0.14378 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.3621 | 299.8262 | -60 | -60.2474 | 501.2838 | 0.026325 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.3546 | 300.0417 | 93 | 93.122 | 508.1681 | -0.036041 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.3543 | 5.0672 | 1 | 1.1563 | 506.0544 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.3581 | 4.9605 | -1 | -1.3929 | 506.334 | 0.14378 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.3705 | 299.73 | -60 | -60.2423 | 501.2993 | 0.026371 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.3629 | 300.0273 | 93 | 93.1161 | 508.1641 | -0.035932 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.3626 | 5.0672 | 1 | 1.1573 | 506.0585 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.3664 | 4.9605 | -1 | -1.392 | 506.3354 | 0.14378 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.3788 | 299.73 | -60 | -60.2372 | 501.3296 | 0.026371 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.3712 | 300.0273 | 93 | 93.1102 | 508.1599 | -0.035932 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.3709 | 5.0672 | 1 | 1.1583 | 506.0626 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.3747 | 4.9605 | -1 | -1.391 | 506.3366 | 0.14378 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.3872 | 299.73 | -60 | -60.2528 | 501.3423 | 0.026371 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.3796 | 300.0273 | 93 | 93.105 | 508.1557 | -0.035932 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.3793 | 5.0672 | 1 | 1.1593 | 506.0667 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.3831 | 4.9605 | -1 | -1.3901 | 506.338 | 0.14378 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.3955 | 299.73 | -60 | -60.2685 | 501.3376 | 0.026371 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.3879 | 300.0273 | 93 | 93.0998 | 508.1515 | -0.035932 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.3876 | 5.0672 | 1 | 1.1602 | 506.0683 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.3914 | 4.9587 | -1 | -1.3891 | 506.3387 | 0.14405 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.4038 | 299.5728 | -60 | -60.2702 | 501.314 | 0.02642 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.3962 | 300.0324 | 93 | 93.1058 | 508.1464 | -0.036128 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.3959 | 5.0672 | 1 | 1.1612 | 506.0674 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.3997 | 4.9587 | -1 | -1.3881 | 506.339 | 0.14405 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.4122 | 299.5728 | -60 | -60.2718 | 501.2716 | 0.02642 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.4046 | 300.0324 | 93 | 93.1118 | 508.1402 | -0.036128 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.4043 | 5.0672 | 1 | 1.1622 | 506.0664 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.4081 | 4.9587 | -1 | -1.3871 | 506.3393 | 0.14405 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.4205 | 299.5728 | -60 | -60.2735 | 501.2502 | 0.02642 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.4129 | 300.0324 | 93 | 93.118 | 508.1409 | -0.036128 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.4126 | 5.0672 | 1 | 1.1632 | 506.0654 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.4164 | 4.9587 | -1 | -1.3861 | 506.3396 | 0.14405 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.4289 | 299.5728 | -60 | -60.2751 | 501.25 | 0.02642 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.4212 | 300.0324 | 93 | 93.1242 | 508.1484 | -0.036128 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.421 | 5.0672 | 1 | 1.1642 | 506.0645 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.4247 | 4.9587 | -1 | -1.3851 | 506.3396 | 0.14405 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.4372 | 299.5728 | -60 | -60.2768 | 501.2494 | 0.02642 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.4296 | 299.9025 | 93 | 93.122 | 508.1415 | -0.036114 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.4293 | 5.0672 | 1 | 1.1652 | 506.0635 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.4331 | 4.9587 | -1 | -1.3841 | 506.3394 | 0.14405 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.4455 | 299.5728 | -60 | -60.2785 | 501.2486 | 0.02642 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.4379 | 299.9025 | 93 | 93.1198 | 508.1203 | -0.036114 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.4376 | 5.0672 | 1 | 1.1662 | 506.0625 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.4414 | 4.9585 | -1 | -1.3831 | 506.3385 | 0.14396 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.4539 | 299.5249 | -60 | -60.2782 | 501.2718 | 0.026282 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.4462 | 299.9144 | 93 | 93.1155 | 508.0995 | -0.036111 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.446 | 5.0672 | 1 | 1.1672 | 506.0616 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.4498 | 4.9585 | -1 | -1.3821 | 506.3369 | 0.14396 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.4622 | 299.5249 | -60 | -60.278 | 501.319 | 0.026282 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.4545 | 299.9144 | 93 | 93.1113 | 508.0792 | -0.036111 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.4543 | 5.0672 | 1 | 1.1681 | 506.0606 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.4581 | 4.9585 | -1 | -1.3811 | 506.3352 | 0.14396 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.4706 | 299.7399 | -60 | -60.267 | 501.3363 | 0.025511 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.4629 | 300.0018 | 93 | 93.1191 | 508.0589 | -0.036352 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.4626 | 5.0672 | 1 | 1.1691 | 506.0596 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.4664 | 4.9585 | -1 | -1.38 | 506.3336 | 0.14396 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.4789 | 299.7399 | -60 | -60.256 | 501.3235 | 0.025511 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.4712 | 300.0018 | 93 | 93.1268 | 508.0385 | -0.036352 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.471 | 5.0672 | 1 | 1.1701 | 506.0587 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.4748 | 4.9562 | -1 | -1.379 | 506.3311 | 0.14417 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.4872 | 299.8227 | -60 | -60.253 | 501.3112 | 0.025913 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.4795 | 300.0265 | 93 | 93.1309 | 508.0167 | -0.036198 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.4793 | 5.0672 | 1 | 1.1711 | 506.0577 | -0.042795 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.4831 | 4.9562 | -1 | -1.3781 | 506.3279 | 0.14417 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.4956 | 299.8227 | -60 | -60.25 | 501.2995 | 0.025913 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.4879 | 300.0265 | 93 | 93.1349 | 507.9935 | -0.036198 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.4876 | 5.0675 | 1 | 1.1721 | 506.0575 | -0.042757 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.4915 | 4.9562 | -1 | -1.3771 | 506.3246 | 0.14417 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.5039 | 299.8781 | -60 | -60.245 | 501.2878 | 0.025759 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.4962 | 300.0265 | 93 | 93.1368 | 507.9758 | -0.036198 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.496 | 5.0675 | 1 | 1.1731 | 506.058 | -0.042757 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.4998 | 4.9562 | -1 | -1.3761 | 506.3214 | 0.14417 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.5123 | 299.8781 | -60 | -60.24 | 501.2763 | 0.025759 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.5045 | 300.0265 | 93 | 93.1386 | 507.9636 | -0.036198 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.5043 | 5.0675 | 1 | 1.1741 | 506.0585 | -0.042757 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.5081 | 4.9544 | -1 | -1.3751 | 506.3206 | 0.14458 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.5206 | 299.8923 | -60 | -60.2382 | 501.2649 | 0.025992 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.5128 | 300.0256 | 93 | 93.1415 | 507.9515 | -0.036198 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.5126 | 5.0675 | 1 | 1.1751 | 506.059 | -0.042757 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.5165 | 4.9544 | -1 | -1.3741 | 506.3223 | 0.14458 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.5289 | 299.8923 | -60 | -60.2363 | 501.2537 | 0.025992 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.5212 | 300.0256 | 93 | 93.1444 | 507.9393 | -0.036198 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.521 | 5.0675 | 1 | 1.1761 | 506.0594 | -0.042757 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.5248 | 4.9544 | -1 | -1.373 | 506.3235 | 0.14458 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.5373 | 299.8923 | -60 | -60.2344 | 501.2425 | 0.025992 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.5295 | 299.8552 | 93 | 93.1544 | 507.9277 | -0.036704 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.5293 | 5.0675 | 1 | 1.1772 | 506.0599 | -0.042757 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.5331 | 4.9544 | -1 | -1.3719 | 506.3242 | 0.14458 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.5456 | 299.8923 | -60 | -60.2326 | 501.2313 | 0.025992 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.5378 | 299.8552 | 93 | 93.1644 | 507.9167 | -0.036704 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.5376 | 5.0627 | 1 | 1.1783 | 506.059 | -0.043231 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.5415 | 4.9544 | -1 | -1.3708 | 506.3248 | 0.14458 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.554 | 299.9409 | -60 | -60.2285 | 501.2201 | 0.025821 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.5462 | 299.9419 | 93 | 93.1705 | 507.9059 | -0.03651 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.546 | 5.0627 | 1 | 1.1794 | 506.0566 | -0.043231 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.5498 | 4.9544 | -1 | -1.3697 | 506.3254 | 0.14458 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.5623 | 299.9409 | -60 | -60.2245 | 501.209 | 0.025821 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.5545 | 299.9419 | 93 | 93.1766 | 507.8955 | -0.03651 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.5543 | 5.0627 | 1 | 1.1804 | 506.0556 | -0.043231 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.5582 | 4.9544 | -1 | -1.3686 | 506.326 | 0.14458 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.5706 | 299.9962 | -60 | -60.2227 | 501.2034 | 0.025668 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.5628 | 299.9419 | 93 | 93.1805 | 507.8883 | -0.03651 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.5626 | 5.0627 | 1 | 1.1815 | 506.0561 | -0.043231 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.5665 | 4.9544 | -1 | -1.3675 | 506.3267 | 0.14458 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.579 | 299.9962 | -60 | -60.2208 | 501.2033 | 0.025668 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.5712 | 299.9419 | 93 | 93.1845 | 507.8844 | -0.03651 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.571 | 5.0621 | 1 | 1.1827 | 506.0565 | -0.04329 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.5748 | 4.9544 | -1 | -1.3665 | 506.3263 | 0.14458 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.5873 | 300.0262 | -60 | -60.2362 | 501.2032 | 0.025868 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.5795 | 299.9267 | 93 | 93.1848 | 507.8805 | -0.036401 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.5793 | 5.0621 | 1 | 1.1838 | 506.0569 | -0.04329 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.5832 | 4.9544 | -1 | -1.3654 | 506.325 | 0.14458 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.5957 | 300.0262 | -60 | -60.2516 | 501.2031 | 0.025868 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.5878 | 299.9267 | 93 | 93.1851 | 507.8766 | -0.036401 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.5876 | 5.058 | 1 | 1.1849 | 506.049 | -0.043236 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.5915 | 4.9558 | -1 | -1.3643 | 506.3251 | 0.1447 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.604 | 300.109 | -60 | -60.2424 | 501.2015 | 0.025933 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.5961 | 299.9801 | 93 | 93.1825 | 507.8721 | -0.036149 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.596 | 5.058 | 1 | 1.186 | 506.0331 | -0.043236 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.5998 | 4.9558 | -1 | -1.3633 | 506.3269 | 0.1447 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.6123 | 300.109 | -60 | -60.2332 | 501.1984 | 0.025933 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.6045 | 299.9801 | 93 | 93.18 | 507.867 | -0.036149 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.6043 | 5.0641 | 1 | 1.1871 | 506.0248 | -0.043123 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.6082 | 4.9565 | -1 | -1.3622 | 506.3289 | 0.14461 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.6207 | 300.109 | -60 | -60.2384 | 501.1953 | 0.025933 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.6128 | 299.9536 | 93 | 93.1882 | 507.8629 | -0.036486 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.6126 | 5.0641 | 1 | 1.1882 | 506.0241 | -0.043123 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.6165 | 4.9565 | -1 | -1.3612 | 506.3311 | 0.14461 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.629 | 300.109 | -60 | -60.2435 | 501.1921 | 0.025933 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.6211 | 299.9536 | 93 | 93.1965 | 507.8599 | -0.036486 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.621 | 5.0641 | 1 | 1.1893 | 506.0235 | -0.043123 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.6249 | 4.9565 | -1 | -1.3601 | 506.3333 | 0.14461 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.6374 | 300.109 | -60 | -60.2421 | 501.1889 | 0.025933 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.6295 | 300.0392 | 93 | 93.1958 | 507.8585 | -0.036317 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.6293 | 5.0641 | 1 | 1.1905 | 506.0228 | -0.043123 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.6332 | 4.9565 | -1 | -1.3591 | 506.3355 | 0.14461 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.6457 | 300.109 | -60 | -60.2406 | 501.1857 | 0.025933 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.6378 | 300.0392 | 93 | 93.1951 | 507.8587 | -0.036317 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.6376 | 4.9154 | 1 | 1.1919 | 506.0222 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.6415 | 4.9565 | -1 | -1.3579 | 506.3375 | 0.14461 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.654 | 300.18 | -60 | -60.241 | 501.1824 | 0.026061 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.6461 | 300.11 | 93 | 93.1875 | 507.8593 | -0.036015 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.646 | 4.9154 | 1 | 1.1934 | 506.0215 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.6499 | 4.9565 | -1 | -1.3567 | 506.3391 | 0.14461 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.6624 | 300.18 | -60 | -60.2413 | 501.1791 | 0.026061 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.6545 | 300.11 | 93 | 93.1799 | 507.8602 | -0.036015 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.6543 | 4.9154 | 1 | 1.1948 | 506.0209 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.6582 | 4.9547 | -1 | -1.3555 | 506.3403 | 0.14488 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.6707 | 300.18 | -60 | -60.2417 | 501.1756 | 0.026061 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.6628 | 299.9654 | 93 | 93.173 | 507.861 | -0.036287 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.6626 | 4.9154 | 1 | 1.1963 | 506.0202 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.6665 | 4.9547 | -1 | -1.3544 | 506.341 | 0.14488 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.679 | 300.18 | -60 | -60.2421 | 501.1719 | 0.026061 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.6711 | 299.9654 | 93 | 93.1661 | 507.8619 | -0.036287 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.671 | 4.9154 | 1 | 1.1978 | 506.0196 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.6749 | 4.9547 | -1 | -1.3532 | 506.3416 | 0.14488 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.6874 | 300.229 | -60 | -60.2403 | 501.1683 | 0.025891 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.6795 | 299.7843 | 93 | 93.1739 | 507.8506 | -0.036561 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.6793 | 4.9154 | 1 | 1.1992 | 506.0189 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.6832 | 4.9547 | -1 | -1.352 | 506.3423 | 0.14488 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.6957 | 300.229 | -60 | -60.2385 | 501.1649 | 0.025891 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.6878 | 299.7843 | 93 | 93.1817 | 507.8271 | -0.036561 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.6876 | 4.9154 | 1 | 1.2007 | 506.0183 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.6916 | 4.9547 | -1 | -1.3509 | 506.3429 | 0.14488 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.7041 | 300.1442 | -60 | -60.2505 | 501.1616 | 0.025949 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.6961 | 299.7843 | 93 | 93.191 | 507.8241 | -0.036561 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.696 | 4.9154 | 1 | 1.2022 | 506.0176 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.6999 | 4.9547 | -1 | -1.3497 | 506.3436 | 0.14488 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.7124 | 300.1442 | -60 | -60.2625 | 501.1586 | 0.025949 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.7045 | 299.7843 | 93 | 93.2002 | 507.8416 | -0.036561 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.7043 | 4.9154 | 1 | 1.2036 | 506.017 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.7082 | 4.9547 | -1 | -1.3485 | 506.3443 | 0.14488 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.7207 | 300.1442 | -60 | -60.2608 | 501.1556 | 0.025949 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.7128 | 299.7798 | 93 | 93.1989 | 507.858 | -0.036382 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.7126 | 4.9154 | 1 | 1.2051 | 506.0163 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.7166 | 4.9547 | -1 | -1.3472 | 506.3449 | 0.14488 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.7291 | 300.1442 | -60 | -60.2592 | 501.1526 | 0.025949 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.7211 | 299.7798 | 93 | 93.1976 | 507.8732 | -0.036382 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.721 | 4.9154 | 1 | 1.2065 | 506.0157 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.7249 | 4.9547 | -1 | -1.346 | 506.3456 | 0.14488 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.7374 | 300.1442 | -60 | -60.2575 | 501.1494 | 0.025949 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.7294 | 299.8662 | 93 | 93.1941 | 507.8688 | -0.036189 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.7293 | 4.9154 | 1 | 1.208 | 506.015 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.7332 | 4.9547 | -1 | -1.3448 | 506.3462 | 0.14488 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.7458 | 300.1442 | -60 | -60.2558 | 501.146 | 0.025949 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.7378 | 299.8662 | 93 | 93.1906 | 507.845 | -0.036189 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.7376 | 4.9154 | 1 | 1.2095 | 506.0144 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.7416 | 4.9547 | -1 | -1.3436 | 506.3474 | 0.14488 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.7541 | 299.924 | -60 | -60.2596 | 501.1425 | 0.02639 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.7461 | 299.9408 | 93 | 93.1992 | 507.8314 | -0.03671 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.746 | 4.9154 | 1 | 1.2109 | 506.0137 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.7499 | 4.9547 | -1 | -1.3424 | 506.3491 | 0.14488 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.7625 | 299.924 | -60 | -60.2634 | 501.139 | 0.02639 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.7544 | 299.9408 | 93 | 93.2077 | 507.8281 | -0.03671 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.7543 | 4.9154 | 1 | 1.2124 | 506.0131 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.7583 | 4.9547 | -1 | -1.3411 | 506.3503 | 0.14488 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.7708 | 299.924 | -60 | -60.2653 | 501.1356 | 0.02639 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.7628 | 299.9408 | 93 | 93.2138 | 507.8248 | -0.03671 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.7626 | 4.9154 | 1 | 1.2139 | 506.0125 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.7666 | 4.9547 | -1 | -1.3399 | 506.351 | 0.14488 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.7791 | 299.924 | -60 | -60.2672 | 501.1321 | 0.02639 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.7711 | 299.9408 | 93 | 93.2199 | 507.8215 | -0.03671 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.771 | 4.9174 | 1 | 1.2153 | 506.0118 | -0.049929 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.7749 | 4.9547 | -1 | -1.3386 | 506.3518 | 0.14488 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.7875 | 300.03 | -60 | -60.2821 | 501.129 | 0.026066 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.7794 | 300.0271 | 93 | 93.2242 | 507.8186 | -0.036543 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.7793 | 4.9174 | 1 | 1.2168 | 506.0112 | -0.049929 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.7833 | 4.9547 | -1 | -1.3374 | 506.3525 | 0.14488 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.7958 | 300.03 | -60 | -60.2969 | 501.1261 | 0.026066 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.7878 | 300.0271 | 93 | 93.2285 | 507.8163 | -0.036543 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.7876 | 4.9174 | 1 | 1.2182 | 506.0105 | -0.049929 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.7916 | 4.9547 | -1 | -1.3361 | 506.3532 | 0.14488 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.8041 | 300.03 | -60 | -60.2861 | 501.1232 | 0.026066 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.7961 | 300.0095 | 93 | 93.2282 | 507.8127 | -0.036383 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.796 | 4.9174 | 1 | 1.2197 | 506.0099 | -0.049929 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.8 | 4.9547 | -1 | -1.3348 | 506.354 | 0.14488 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.8125 | 300.03 | -60 | -60.2752 | 501.1204 | 0.026066 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.8044 | 300.0095 | 93 | 93.2279 | 507.8079 | -0.036383 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.8043 | 4.9154 | 1 | 1.2212 | 506.0093 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.8083 | 4.9525 | -1 | -1.3336 | 506.3544 | 0.1451 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.8208 | 300.0011 | -60 | -60.2836 | 501.1189 | 0.026206 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.8127 | 300.2466 | 93 | 93.2223 | 507.8041 | -0.035879 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.8126 | 4.9154 | 1 | 1.2227 | 506.0086 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.8166 | 4.9525 | -1 | -1.3324 | 506.3546 | 0.1451 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.8292 | 300.0011 | -60 | -60.292 | 501.1189 | 0.026206 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.8211 | 300.2466 | 93 | 93.2168 | 507.8015 | -0.035879 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.821 | 4.9154 | 1 | 1.2241 | 506.008 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.825 | 4.8631 | -1 | -1.3293 | 506.3548 | 0.15079 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.8375 | 300.0011 | -60 | -60.291 | 501.1189 | 0.026206 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.8294 | 300.2432 | 93 | 93.2 | 507.7978 | -0.035699 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.8293 | 4.9154 | 1 | 1.2256 | 506.0073 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.8333 | 4.8631 | -1 | -1.3263 | 506.355 | 0.15079 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.8458 | 300.0011 | -60 | -60.2899 | 501.1189 | 0.026206 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.8377 | 300.2432 | 93 | 93.1832 | 507.7929 | -0.035699 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.8376 | 4.9154 | 1 | 1.2271 | 506.0067 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.8416 | 4.8631 | -1 | -1.3232 | 506.3552 | 0.15079 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.8542 | 300.0011 | -60 | -60.2889 | 501.1189 | 0.026206 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.8461 | 300.3307 | 93 | 93.176 | 507.7884 | -0.035507 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.846 | 4.9154 | 1 | 1.2286 | 506.006 | -0.049984 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.85 | 4.8631 | -1 | -1.3201 | 506.3554 | 0.15079 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.8625 | 300.0011 | -60 | -60.2878 | 501.1189 | 0.026206 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.8544 | 300.3307 | 93 | 93.1688 | 507.7842 | -0.035507 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.8543 | 4.9125 | 1 | 1.2301 | 506.0063 | -0.050523 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.8583 | 4.8631 | -1 | -1.317 | 506.3563 | 0.15079 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.8708 | 300.0011 | -60 | -60.2974 | 501.1203 | 0.026206 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.8627 | 300.3313 | 93 | 93.1615 | 507.7795 | -0.035506 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.8626 | 4.9125 | 1 | 1.2317 | 506.0073 | -0.050523 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.8667 | 4.8631 | -1 | -1.3138 | 506.358 | 0.15079 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.8792 | 300.0011 | -60 | -60.307 | 501.1231 | 0.026206 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.871 | 300.3313 | 93 | 93.1543 | 507.7744 | -0.035506 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.871 | 4.9112 | 1 | 1.2333 | 506.0083 | -0.050648 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.875 | 4.8631 | -1 | -1.3107 | 506.3596 | 0.15079 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.8875 | 300.0728 | -60 | -60.3095 | 501.1258 | 0.026333 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.8794 | 300.1424 | 93 | 93.1548 | 507.7698 | -0.036178 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.8793 | 4.9112 | 1 | 1.2349 | 506.009 | -0.050648 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.8833 | 4.8631 | -1 | -1.3076 | 506.3613 | 0.15079 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.8959 | 300.0728 | -60 | -60.312 | 501.1283 | 0.026333 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.8877 | 300.1424 | 93 | 93.1552 | 507.7657 | -0.036178 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.8876 | 4.9112 | 1 | 1.2365 | 506.0098 | -0.050648 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.8917 | 4.8631 | -1 | -1.3045 | 506.3637 | 0.15079 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.9042 | 300.0728 | -60 | -60.3166 | 501.1307 | 0.026333 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.896 | 300.2301 | 93 | 93.1536 | 507.7632 | -0.035986 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.896 | 4.9112 | 1 | 1.2381 | 506.0106 | -0.050648 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.9 | 4.8631 | -1 | -1.3014 | 506.367 | 0.15079 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.9126 | 300.0728 | -60 | -60.3212 | 501.1332 | 0.026333 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.9044 | 300.2301 | 93 | 93.1519 | 507.7622 | -0.035986 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.9043 | 4.9112 | 1 | 1.2397 | 506.0106 | -0.050648 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.9084 | 4.8616 | -1 | -1.2983 | 506.3691 | 0.15088 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.9209 | 300.1292 | -60 | -60.3239 | 501.1357 | 0.026181 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.9127 | 300.2301 | 93 | 93.1467 | 507.7612 | -0.035986 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.9126 | 4.9112 | 1 | 1.2413 | 506.0099 | -0.050648 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.9167 | 4.8616 | -1 | -1.2953 | 506.3699 | 0.15088 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.9292 | 300.1292 | -60 | -60.3265 | 501.1382 | 0.026181 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.921 | 300.2301 | 93 | 93.1414 | 507.7602 | -0.035986 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.921 | 4.9112 | 1 | 1.243 | 506.0092 | -0.050648 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.925 | 4.8616 | -1 | -1.2921 | 506.3697 | 0.15088 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.9376 | 300.0716 | -60 | -60.3272 | 501.1407 | 0.026241 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.9294 | 300.3172 | 93 | 93.1328 | 507.7598 | -0.035819 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.9293 | 4.9112 | 1 | 1.2446 | 506.0085 | -0.050648 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.9334 | 4.8616 | -1 | -1.289 | 506.3683 | 0.15088 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.9459 | 300.0716 | -60 | -60.3278 | 501.1434 | 0.026241 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.9377 | 300.3172 | 93 | 93.1242 | 507.7598 | -0.035819 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.9376 | 4.8042 | 1 | 1.2441 | 506.0078 | -0.050496 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.9417 | 4.8616 | -1 | -1.2857 | 506.367 | 0.15088 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.9543 | 300.1255 | -60 | -60.3316 | 501.146 | 0.02645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.946 | 300.2306 | 93 | 93.1199 | 507.7593 | -0.036331 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.946 | 4.8042 | 1 | 1.2436 | 506.0071 | -0.050496 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.95 | 4.8616 | -1 | -1.2824 | 506.3657 | 0.15088 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.9626 | 300.1255 | -60 | -60.3353 | 501.1487 | 0.02645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.9544 | 300.2306 | 93 | 93.1156 | 507.7585 | -0.036331 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.9543 | 4.8042 | 1 | 1.2431 | 506.0079 | -0.050496 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.9584 | 4.8616 | -1 | -1.2791 | 506.3643 | 0.15088 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.9709 | 300.1255 | -60 | -60.3363 | 501.1512 | 0.02645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.9627 | 300.2909 | 93 | 93.1111 | 507.7576 | -0.036309 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.9626 | 4.8042 | 1 | 1.2427 | 506.0101 | -0.050496 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.9667 | 4.8616 | -1 | -1.2758 | 506.3629 | 0.15088 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.9793 | 300.1255 | -60 | -60.3372 | 501.1538 | 0.02645 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.971 | 300.2909 | 93 | 93.1066 | 507.7568 | -0.036309 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.971 | 4.8043 | 1 | 1.2421 | 506.0115 | -0.050446 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.9751 | 4.8616 | -1 | -1.2724 | 506.3616 | 0.15088 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.9876 | 300.0152 | -60 | -60.3491 | 501.156 | 0.026659 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.9794 | 300.3785 | 93 | 93.1108 | 507.7565 | -0.036142 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.9793 | 4.8043 | 1 | 1.2416 | 506.012 | -0.050446 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.9834 | 4.8616 | -1 | -1.2691 | 506.3602 | 0.15088 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 12.9959 | 300.0152 | -60 | -60.361 | 501.1581 | 0.026659 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.9877 | 300.3785 | 93 | 93.1151 | 507.7567 | -0.036142 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.9876 | 4.8043 | 1 | 1.2411 | 506.0125 | -0.050446 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
12.9917 | 4.8616 | -1 | -1.2658 | 506.3589 | 0.15088 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.0043 | 300.0152 | -60 | -60.3698 | 501.1601 | 0.026659 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 12.996 | 300.3031 | 93 | 93.1175 | 507.7569 | -0.036013 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 12.996 | 4.8043 | 1 | 1.2406 | 506.0132 | -0.050446 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.0001 | 4.8616 | -1 | -1.2624 | 506.3575 | 0.15088 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.0126 | 300.0152 | -60 | -60.3786 | 501.1621 | 0.026659 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.0043 | 300.3031 | 93 | 93.1198 | 507.7571 | -0.036013 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.0043 | 4.8043 | 1 | 1.2401 | 506.021 | -0.050446 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.0084 | 4.8616 | -1 | -1.259 | 506.3546 | 0.15088 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.021 | 300.0152 | -60 | -60.3899 | 501.1641 | 0.026659 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.0127 | 300.1818 | 93 | 93.1216 | 507.7579 | -0.036532 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.0126 | 4.8043 | 1 | 1.2396 | 506.036 | -0.050446 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.0168 | 4.8616 | -1 | -1.2557 | 506.3502 | 0.15088 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.0293 | 300.0152 | -60 | -60.4011 | 501.1661 | 0.026659 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.021 | 300.1818 | 93 | 93.1233 | 507.7592 | -0.036532 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.021 | 4.8043 | 1 | 1.2391 | 506.0434 | -0.050446 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.0251 | 4.8616 | -1 | -1.2523 | 506.3455 | 0.15088 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.0376 | 300.0722 | -60 | -60.4103 | 501.1684 | 0.026507 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.0293 | 300.0446 | 93 | 93.1237 | 507.7594 | -0.036528 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.0293 | 4.8043 | 1 | 1.2386 | 506.0431 | -0.050446 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.0334 | 4.8616 | -1 | -1.2489 | 506.3405 | 0.15088 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.046 | 300.0722 | -60 | -60.4196 | 501.171 | 0.026507 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.0377 | 300.0446 | 93 | 93.1241 | 507.7583 | -0.036528 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.0377 | 4.8043 | 1 | 1.2381 | 506.0428 | -0.050446 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.0418 | 4.8616 | -1 | -1.2456 | 506.3356 | 0.15088 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.0543 | 300.0722 | -60 | -60.4288 | 501.1736 | 0.026507 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.046 | 300.0425 | 93 | 93.126 | 507.7557 | -0.036348 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.046 | 4.8043 | 1 | 1.2376 | 506.0424 | -0.050446 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.0501 | 4.8616 | -1 | -1.2422 | 506.3307 | 0.15088 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.0627 | 300.0722 | -60 | -60.438 | 501.1761 | 0.026507 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.0543 | 300.0425 | 93 | 93.1278 | 507.7515 | -0.036348 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.0543 | 4.8056 | 1 | 1.2371 | 506.0421 | -0.050412 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.0584 | 4.8616 | -1 | -1.2388 | 506.3257 | 0.15088 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.071 | 300.2782 | -60 | -60.4283 | 501.1782 | 0.025619 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.0627 | 299.8569 | 93 | 93.1297 | 507.7469 | -0.036455 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.0626 | 4.8056 | 1 | 1.2367 | 506.0418 | -0.050412 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.0668 | 4.8616 | -1 | -1.2353 | 506.3208 | 0.15088 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.0793 | 300.2782 | -60 | -60.4185 | 501.1799 | 0.025619 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.071 | 299.8569 | 93 | 93.1315 | 507.7421 | -0.036455 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.071 | 4.8056 | 1 | 1.2362 | 506.0416 | -0.050412 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.0751 | 4.8598 | -1 | -1.2319 | 506.3175 | 0.15129 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.0877 | 300.2782 | -60 | -60.4107 | 501.1815 | 0.025619 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.0793 | 300.2221 | 93 | 93.1248 | 507.7395 | -0.035782 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.0793 | 4.8056 | 1 | 1.2357 | 506.0413 | -0.050412 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.0835 | 4.8598 | -1 | -1.2285 | 506.3159 | 0.15129 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.096 | 300.2782 | -60 | -60.4029 | 501.1832 | 0.025619 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.0877 | 300.2221 | 93 | 93.1181 | 507.739 | -0.035782 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.0876 | 4.8056 | 1 | 1.2352 | 506.041 | -0.050412 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.0918 | 4.8619 | -1 | -1.2271 | 506.3154 | 0.15114 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.1044 | 300.0564 | -60 | -60.3968 | 501.1848 | 0.025764 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.096 | 300.424 | 93 | 93.1152 | 507.7392 | -0.035959 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.096 | 4.8056 | 1 | 1.2347 | 506.0406 | -0.050412 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.1001 | 4.8619 | -1 | -1.2257 | 506.3161 | 0.15114 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.1127 | 300.0564 | -60 | -60.3907 | 501.1862 | 0.025764 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.1043 | 300.424 | 93 | 93.1123 | 507.7399 | -0.035959 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.1043 | 4.8056 | 1 | 1.2342 | 506.0403 | -0.050412 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.1085 | 4.8619 | -1 | -1.2244 | 506.3169 | 0.15114 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.121 | 299.8945 | -60 | -60.3885 | 501.1875 | 0.026101 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.1126 | 300.424 | 93 | 93.1102 | 507.7405 | -0.035959 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.1126 | 4.8056 | 1 | 1.2337 | 506.04 | -0.050412 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.1168 | 4.8619 | -1 | -1.223 | 506.3176 | 0.15114 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.1294 | 299.8945 | -60 | -60.3862 | 501.1885 | 0.026101 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.121 | 300.424 | 93 | 93.108 | 507.7412 | -0.035959 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.121 | 4.8035 | 1 | 1.2332 | 506.0397 | -0.050469 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.1251 | 4.8619 | -1 | -1.2216 | 506.3183 | 0.15114 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.1377 | 299.8989 | -60 | -60.384 | 501.1896 | 0.0261 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.1293 | 300.2838 | 93 | 93.1059 | 507.7431 | -0.03623 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.1293 | 4.8035 | 1 | 1.2327 | 506.0394 | -0.050469 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.1335 | 4.8619 | -1 | -1.2202 | 506.319 | 0.15114 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.1461 | 299.8989 | -60 | -60.3818 | 501.1908 | 0.0261 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.1376 | 300.2838 | 93 | 93.1038 | 507.7461 | -0.03623 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.1376 | 4.8035 | 1 | 1.2323 | 506.0391 | -0.050469 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.1418 | 4.8633 | -1 | -1.2189 | 506.3213 | 0.15126 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.1544 | 299.9519 | -60 | -60.3795 | 501.1922 | 0.025947 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.146 | 300.2695 | 93 | 93.0895 | 507.7476 | -0.03607 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.146 | 4.8035 | 1 | 1.2318 | 506.0388 | -0.050469 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.1502 | 4.8633 | -1 | -1.2176 | 506.3252 | 0.15126 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.1627 | 299.9519 | -60 | -60.3773 | 501.1938 | 0.025947 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.1543 | 300.2695 | 93 | 93.0751 | 507.7476 | -0.03607 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.1543 | 4.8035 | 1 | 1.2313 | 506.0385 | -0.050469 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.1585 | 4.8633 | -1 | -1.2162 | 506.329 | 0.15126 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.1711 | 300.0028 | -60 | -60.3729 | 501.1955 | 0.025777 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.1626 | 300.1277 | 93 | 93.0783 | 507.7482 | -0.036294 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.1627 | 4.8035 | 1 | 1.2308 | 506.0382 | -0.050469 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.1668 | 4.8633 | -1 | -1.2149 | 506.3329 | 0.15126 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.1794 | 300.0028 | -60 | -60.3685 | 501.1972 | 0.025777 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.171 | 300.1277 | 93 | 93.0816 | 507.7492 | -0.036294 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.171 | 4.8035 | 1 | 1.2303 | 506.0379 | -0.050469 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
13.1752 | 4.8633 | -1 | -1.2135 | 506.3368 | 0.15126 | -0.85247 | -1.7735 | -16.2031 | 13.1877 | 300.0028 | -60 | -60.3612 | 501.199 | 0.025777 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.1793 | 300.1277 | 93 | 93.0848 | 507.7503 | -0.036294 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.1793 | 4.8035 | 1 | 1.2298 | 506.0376 | -0.050469 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.1961 | 300.0028 | -60 | -60.3539 | 501.2008 | 0.025777 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.1876 | 300.1277 | 93 | 93.0881 | 507.7513 | -0.036294 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.1877 | 4.8035 | 1 | 1.2293 | 506.0373 | -0.050469 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.2044 | 299.8936 | -60 | -60.3485 | 501.2022 | 0.025987 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.196 | 300.1263 | 93 | 93.0927 | 507.7519 | -0.036294 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.196 | 4.8035 | 1 | 1.2288 | 506.037 | -0.050469 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.2128 | 299.8936 | -60 | -60.3431 | 501.2033 | 0.025987 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.2043 | 300.1263 | 93 | 93.0973 | 507.7519 | -0.036294 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.2043 | 4.8035 | 1 | 1.2283 | 506.0366 | -0.050469 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.2211 | 299.8526 | -60 | -60.3355 | 501.203 | 0.025828 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.2126 | 300.2165 | 93 | 93.0998 | 507.7536 | -0.036102 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.2127 | 4.8035 | 1 | 1.2278 | 506.0363 | -0.050469 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.2294 | 299.8526 | -60 | -60.3278 | 501.2014 | 0.025828 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.2209 | 300.2165 | 93 | 93.1023 | 507.7568 | -0.036102 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.221 | 4.8035 | 1 | 1.2273 | 506.036 | -0.050469 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.2378 | 299.6928 | -60 | -60.3268 | 501.1997 | 0.026337 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.2293 | 300.0123 | 93 | 93.1051 | 507.7588 | -0.03637 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.2293 | 4.8035 | 1 | 1.2269 | 506.0357 | -0.050469 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.2461 | 299.6928 | -60 | -60.3257 | 501.1981 | 0.026337 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.2376 | 300.0123 | 93 | 93.1078 | 507.7596 | -0.03637 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.2377 | 4.8035 | 1 | 1.2264 | 506.0354 | -0.050469 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.2545 | 299.6928 | -60 | -60.3246 | 501.1964 | 0.026337 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.2459 | 299.6476 | 93 | 93.1031 | 507.7523 | -0.035844 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.246 | 4.8035 | 1 | 1.2259 | 506.0351 | -0.050469 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.2628 | 299.6928 | -60 | -60.3236 | 501.1948 | 0.026337 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.2543 | 299.6476 | 93 | 93.0984 | 507.7369 | -0.035844 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.2543 | 4.8035 | 1 | 1.2254 | 506.0359 | -0.050717 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.2711 | 299.7443 | -60 | -60.3204 | 501.1933 | 0.026166 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.2626 | 299.6586 | 93 | 93.0942 | 507.7218 | -0.035841 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.2627 | 4.8035 | 1 | 1.225 | 506.0378 | -0.050717 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.2795 | 299.7443 | -60 | -60.3172 | 501.1919 | 0.026166 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.2709 | 299.6586 | 93 | 93.0901 | 507.7068 | -0.035841 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.271 | 4.8035 | 1 | 1.2245 | 506.0388 | -0.050717 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.2878 | 299.7504 | -60 | -60.3159 | 501.1906 | 0.026165 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.2793 | 299.3848 | 93 | 93.085 | 507.6918 | -0.03584 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.2793 | 4.8035 | 1 | 1.224 | 506.0389 | -0.050717 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.2962 | 299.7504 | -60 | -60.3146 | 501.1895 | 0.026165 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.2876 | 299.3848 | 93 | 93.0798 | 507.6767 | -0.03584 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.2877 | 4.8035 | 1 | 1.2236 | 506.0392 | -0.050717 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.3045 | 299.7446 | -60 | -60.324 | 501.1883 | 0.026166 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.2959 | 299.3948 | 93 | 93.0758 | 507.6616 | -0.036184 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.296 | 4.8035 | 1 | 1.2231 | 506.0397 | -0.050717 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.3128 | 299.7446 | -60 | -60.3334 | 501.1869 | 0.026166 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.3043 | 299.3948 | 93 | 93.0717 | 507.6466 | -0.036184 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.3043 | 4.803 | 1 | 1.2227 | 506.0401 | -0.050753 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.3212 | 299.6941 | -60 | -60.3376 | 501.1858 | 0.026223 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.3126 | 300.2181 | 93 | 93.0728 | 507.6454 | -0.036238 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.3127 | 4.803 | 1 | 1.2223 | 506.0405 | -0.050753 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.3295 | 299.6941 | -60 | -60.3418 | 501.1849 | 0.026223 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.3209 | 300.2181 | 93 | 93.0739 | 507.658 | -0.036238 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.321 | 4.803 | 1 | 1.2218 | 506.0408 | -0.050753 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.3378 | 299.6941 | -60 | -60.3479 | 501.1838 | 0.026223 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.3293 | 300.2181 | 93 | 93.075 | 507.6706 | -0.036238 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.3293 | 4.803 | 1 | 1.2214 | 506.0411 | -0.050753 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.3462 | 299.6941 | -60 | -60.354 | 501.1825 | 0.026223 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.3376 | 300.2181 | 93 | 93.0761 | 507.6832 | -0.036238 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.3377 | 4.9519 | 1 | 1.2206 | 506.0414 | -0.043675 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.3545 | 299.7799 | -60 | -60.3577 | 501.1812 | 0.026252 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.3459 | 300.1407 | 93 | 93.0753 | 507.6953 | -0.036111 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.346 | 4.9519 | 1 | 1.2199 | 506.0417 | -0.043675 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.3629 | 299.7799 | -60 | -60.3614 | 501.1799 | 0.026252 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.3542 | 300.1407 | 93 | 93.0746 | 507.7069 | -0.036111 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.3543 | 4.994 | 1 | 1.2177 | 506.0421 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.3712 | 299.7799 | -60 | -60.365 | 501.1786 | 0.026252 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.3626 | 299.9314 | 93 | 93.0663 | 507.712 | -0.036012 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.3627 | 4.994 | 1 | 1.2155 | 506.0424 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.3795 | 299.7799 | -60 | -60.3687 | 501.1773 | 0.026252 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.3709 | 299.9314 | 93 | 93.058 | 507.7106 | -0.036012 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.371 | 4.994 | 1 | 1.2133 | 506.0427 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.3879 | 299.7846 | -60 | -60.3765 | 501.1763 | 0.026381 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.3792 | 300.0396 | 93 | 93.0515 | 507.7094 | -0.035953 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.3793 | 4.994 | 1 | 1.2111 | 506.0431 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.3962 | 299.7846 | -60 | -60.3842 | 501.1756 | 0.026381 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.3876 | 300.0396 | 93 | 93.045 | 507.7084 | -0.035953 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.3877 | 4.994 | 1 | 1.2089 | 506.0443 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.4046 | 299.7846 | -60 | -60.394 | 501.1749 | 0.026381 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.3959 | 300.0358 | 93 | 93.0385 | 507.7068 | -0.035954 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.396 | 4.994 | 1 | 1.2067 | 506.0463 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.4129 | 299.7846 | -60 | -60.4037 | 501.1742 | 0.026381 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.4042 | 300.0358 | 93 | 93.032 | 507.7046 | -0.035954 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.4043 | 4.994 | 1 | 1.2045 | 506.0483 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.4212 | 299.8043 | -60 | -60.4138 | 501.1736 | 0.026613 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.4126 | 300.0358 | 93 | 93.0269 | 507.7025 | -0.035954 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.4127 | 4.994 | 1 | 1.2022 | 506.0504 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.4296 | 299.8043 | -60 | -60.4238 | 501.1729 | 0.026613 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.4209 | 300.0358 | 93 | 93.0218 | 507.7003 | -0.035954 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.421 | 4.994 | 1 | 1.2 | 506.0524 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.4379 | 299.7523 | -60 | -60.4336 | 501.1723 | 0.026675 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.4292 | 299.9822 | 93 | 93.0209 | 507.6981 | -0.036071 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.4293 | 4.994 | 1 | 1.1978 | 506.0545 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.4463 | 299.7523 | -60 | -60.4433 | 501.1718 | 0.026675 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.4376 | 299.9822 | 93 | 93.02 | 507.6959 | -0.036071 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.4377 | 4.994 | 1 | 1.1955 | 506.0565 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.4546 | 299.8121 | -60 | -60.4511 | 501.1714 | 0.026521 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.4459 | 299.9271 | 93 | 93.0163 | 507.6953 | -0.036209 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.446 | 4.994 | 1 | 1.1933 | 506.0586 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.4629 | 299.8121 | -60 | -60.4589 | 501.171 | 0.026521 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.4542 | 299.9271 | 93 | 93.0127 | 507.6964 | -0.036209 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.4543 | 4.994 | 1 | 1.1911 | 506.0606 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.4713 | 299.9706 | -60 | -60.4595 | 501.171 | 0.026001 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.4626 | 299.9279 | 93 | 93.0087 | 507.6974 | -0.036028 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.4627 | 4.994 | 1 | 1.1889 | 506.0627 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.4796 | 299.9706 | -60 | -60.4602 | 501.1714 | 0.026001 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.4709 | 299.9279 | 93 | 93.0047 | 507.6985 | -0.036028 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.471 | 4.994 | 1 | 1.1863 | 506.0647 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.4879 | 299.9706 | -60 | -60.459 | 501.1722 | 0.026001 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.4792 | 299.8634 | 93 | 93.0034 | 507.6996 | -0.035978 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.4793 | 4.994 | 1 | 1.1837 | 506.0668 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.4963 | 299.9706 | -60 | -60.4578 | 501.1735 | 0.026001 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.4876 | 299.8634 | 93 | 93.0021 | 507.7008 | -0.035978 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.4877 | 4.994 | 1 | 1.1811 | 506.0688 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.5046 | 299.9019 | -60 | -60.4567 | 501.1734 | 0.026001 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.4959 | 299.7622 | 93 | 93.001 | 507.6997 | -0.036243 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.496 | 4.994 | 1 | 1.1785 | 506.0709 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.513 | 299.9019 | -60 | -60.4555 | 501.1719 | 0.026001 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.5042 | 299.7622 | 93 | 92.9999 | 507.6964 | -0.036243 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.5043 | 4.994 | 1 | 1.176 | 506.0729 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.5213 | 299.7948 | -60 | -60.4591 | 501.1705 | 0.02621 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.5126 | 299.7285 | 93 | 92.9987 | 507.6926 | -0.036471 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.5127 | 4.994 | 1 | 1.1734 | 506.0749 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.5296 | 299.7948 | -60 | -60.4626 | 501.169 | 0.02621 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.5209 | 299.7285 | 93 | 92.9974 | 507.6882 | -0.036471 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.521 | 4.994 | 1 | 1.1708 | 506.077 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.538 | 299.7913 | -60 | -60.4659 | 501.1662 | 0.026249 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.5292 | 299.7285 | 93 | 92.9962 | 507.6837 | -0.036471 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.5293 | 4.994 | 1 | 1.1682 | 506.079 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.5463 | 299.7913 | -60 | -60.4692 | 501.1621 | 0.026249 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.5376 | 299.7285 | 93 | 92.9949 | 507.6794 | -0.036471 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.5377 | 4.994 | 1 | 1.1657 | 506.0811 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.5547 | 299.7913 | -60 | -60.4725 | 501.1578 | 0.026249 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.5459 | 299.7628 | 93 | 92.9932 | 507.6749 | -0.036246 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.546 | 4.994 | 1 | 1.1631 | 506.0831 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.563 | 299.7913 | -60 | -60.4758 | 501.1535 | 0.026249 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.5542 | 299.7628 | 93 | 92.9915 | 507.6705 | -0.036246 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.5543 | 4.994 | 1 | 1.1605 | 506.0851 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.5714 | 299.8573 | -60 | -60.4821 | 501.1492 | 0.026453 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.5625 | 299.7693 | 93 | 92.992 | 507.6675 | -0.036244 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.5627 | 4.994 | 1 | 1.1579 | 506.0872 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.5797 | 299.8573 | -60 | -60.4885 | 501.1449 | 0.026453 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.5709 | 299.7693 | 93 | 92.9924 | 507.6659 | -0.036244 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.571 | 4.994 | 1 | 1.1553 | 506.0893 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.588 | 301.3159 | -60 | -60.4787 | 501.1607 | 0.025508 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.5792 | 300.087 | 93 | 92.9901 | 507.6656 | -0.036481 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.5793 | 4.994 | 1 | 1.1528 | 506.0913 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.5964 | 301.3159 | -60 | -60.4689 | 501.1965 | 0.025508 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.5875 | 300.087 | 93 | 92.9878 | 507.6667 | -0.036481 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.5877 | 4.994 | 1 | 1.1502 | 506.0934 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.6047 | 300.1102 | -60 | -60.4657 | 501.2149 | 0.026116 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.5959 | 300.0801 | 93 | 92.9856 | 507.6676 | -0.036483 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.596 | 4.994 | 1 | 1.1476 | 506.0954 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.613 | 300.1102 | -60 | -60.4625 | 501.2159 | 0.026116 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.6042 | 300.0801 | 93 | 92.9833 | 507.6683 | -0.036483 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.6043 | 4.994 | 1 | 1.145 | 506.0974 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.6214 | 300.1102 | -60 | -60.4635 | 501.217 | 0.026116 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.6125 | 299.8969 | 93 | 92.9784 | 507.669 | -0.036176 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.6127 | 4.994 | 1 | 1.1425 | 506.0995 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.6297 | 300.1102 | -60 | -60.4644 | 501.218 | 0.026116 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.6209 | 299.8969 | 93 | 92.9736 | 507.6698 | -0.036176 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.621 | 4.994 | 1 | 1.1399 | 506.1015 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.638 | 300.1102 | -60 | -60.4654 | 501.2205 | 0.026116 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.6292 | 299.8969 | 93 | 92.9708 | 507.6702 | -0.036176 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.6293 | 4.994 | 1 | 1.1373 | 506.1036 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.6464 | 300.1102 | -60 | -60.4663 | 501.2243 | 0.026116 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.6375 | 299.8969 | 93 | 92.9681 | 507.6703 | -0.036176 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.6377 | 4.994 | 1 | 1.1347 | 506.1057 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.6547 | 300.1102 | -60 | -60.4653 | 501.2281 | 0.026116 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.6459 | 299.9942 | 93 | 92.9737 | 507.6714 | -0.036411 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.646 | 4.994 | 1 | 1.1321 | 506.1077 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.6631 | 300.1102 | -60 | -60.4643 | 501.2318 | 0.026116 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.6542 | 299.9942 | 93 | 92.9794 | 507.6736 | -0.036411 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.6543 | 4.994 | 1 | 1.1296 | 506.1097 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.6714 | 300.1068 | -60 | -60.4633 | 501.2355 | 0.026117 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.6625 | 299.9942 | 93 | 92.9873 | 507.685 | -0.036411 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.6627 | 4.994 | 1 | 1.127 | 506.1118 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.6797 | 300.1068 | -60 | -60.4623 | 501.239 | 0.026117 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.6709 | 299.9942 | 93 | 92.9952 | 507.7056 | -0.036411 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.671 | 4.994 | 1 | 1.1244 | 506.1127 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.6881 | 300.1068 | -60 | -60.4613 | 501.2424 | 0.026117 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.6792 | 299.8969 | 93 | 93.002 | 507.7257 | -0.036176 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.6793 | 4.994 | 1 | 1.1218 | 506.1126 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.6964 | 300.1068 | -60 | -60.4603 | 501.2457 | 0.026117 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.6875 | 299.8969 | 93 | 93.0088 | 507.7453 | -0.036176 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.6877 | 4.994 | 1 | 1.1192 | 506.1124 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.7048 | 300.1068 | -60 | -60.4593 | 501.2488 | 0.026117 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.6958 | 299.8969 | 93 | 93.0156 | 507.765 | -0.036176 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.696 | 4.994 | 1 | 1.1166 | 506.1123 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.7131 | 300.1068 | -60 | -60.4582 | 501.2518 | 0.026117 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.7042 | 299.8969 | 93 | 93.0224 | 507.7847 | -0.036176 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.7043 | 4.994 | 1 | 1.1138 | 506.1121 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.7214 | 300.1117 | -60 | -60.454 | 501.2545 | 0.026016 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.7125 | 299.9161 | 93 | 93.0229 | 507.8039 | -0.036284 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.7127 | 4.994 | 1 | 1.1111 | 506.112 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.7298 | 300.1117 | -60 | -60.4497 | 501.2571 | 0.026016 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.7208 | 299.9161 | 93 | 93.0234 | 507.8225 | -0.036284 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.721 | 4.994 | 1 | 1.1084 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.7381 | 300.1117 | -60 | -60.4454 | 501.2595 | 0.026016 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.7292 | 299.9161 | 93 | 93.026 | 507.827 | -0.036284 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.7293 | 4.994 | 1 | 1.1057 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.7465 | 300.1117 | -60 | -60.4412 | 501.2615 | 0.026016 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.7375 | 299.9161 | 93 | 93.0287 | 507.8173 | -0.036284 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.7377 | 4.994 | 1 | 1.103 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.7548 | 300.1068 | -60 | -60.4389 | 501.2634 | 0.026017 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.7458 | 299.8069 | 93 | 93.0317 | 507.8071 | -0.036343 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.746 | 4.994 | 1 | 1.1003 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.7631 | 300.1068 | -60 | -60.4366 | 501.2651 | 0.026017 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.7542 | 299.8069 | 93 | 93.0347 | 507.7964 | -0.036343 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.7543 | 4.994 | 1 | 1.0976 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.7715 | 300.1068 | -60 | -60.4335 | 501.2668 | 0.026017 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.7625 | 299.8069 | 93 | 93.0395 | 507.7856 | -0.036343 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.7627 | 4.994 | 1 | 1.0949 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.7798 | 300.1068 | -60 | -60.4304 | 501.2683 | 0.026017 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.7708 | 299.8069 | 93 | 93.0444 | 507.7748 | -0.036343 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.771 | 4.994 | 1 | 1.0932 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.7881 | 300.1817 | -60 | -60.4261 | 501.2698 | 0.026142 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.7792 | 299.8069 | 93 | 93.0431 | 507.7706 | -0.036343 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.7793 | 4.994 | 1 | 1.0915 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.7965 | 300.1817 | -60 | -60.4217 | 501.2714 | 0.026142 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.7875 | 299.8069 | 93 | 93.0418 | 507.7729 | -0.036343 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.7877 | 4.994 | 1 | 1.0899 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.8048 | 300.2116 | -60 | -60.4164 | 501.2728 | 0.026066 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.7958 | 299.8069 | 93 | 93.0406 | 507.7745 | -0.036343 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.796 | 4.994 | 1 | 1.0882 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.8132 | 300.2116 | -60 | -60.4111 | 501.274 | 0.026066 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.8042 | 299.8069 | 93 | 93.0395 | 507.7757 | -0.036343 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.8043 | 4.994 | 1 | 1.0865 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.8215 | 300.2116 | -60 | -60.4032 | 501.2753 | 0.026066 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.8125 | 299.8726 | 93 | 93.041 | 507.7781 | -0.036387 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.8127 | 4.994 | 1 | 1.0849 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.8298 | 300.2116 | -60 | -60.3954 | 501.2766 | 0.026066 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.8208 | 299.8726 | 93 | 93.0424 | 507.7818 | -0.036387 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.821 | 4.994 | 1 | 1.0832 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.8382 | 300.2297 | -60 | -60.3889 | 501.2778 | 0.026165 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.8292 | 299.8726 | 93 | 93.0457 | 507.7854 | -0.036387 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.8293 | 4.994 | 1 | 1.0815 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.8465 | 300.2297 | -60 | -60.3824 | 501.2791 | 0.026165 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.8375 | 299.8726 | 93 | 93.049 | 507.7891 | -0.036387 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.8377 | 4.994 | 1 | 1.0799 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.8549 | 300.2297 | -60 | -60.3759 | 501.2802 | 0.026165 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.8458 | 299.9503 | 93 | 93.0482 | 507.7928 | -0.036515 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.846 | 4.994 | 1 | 1.0782 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.8632 | 300.2297 | -60 | -60.3694 | 501.2812 | 0.026165 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.8542 | 299.9503 | 93 | 93.0473 | 507.7964 | -0.036515 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.8543 | 4.994 | 1 | 1.0765 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.8715 | 300.2297 | -60 | -60.3649 | 501.282 | 0.026165 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.8625 | 299.9513 | 93 | 93.047 | 507.7997 | -0.036515 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.8627 | 4.994 | 1 | 1.0749 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.8799 | 300.2297 | -60 | -60.3604 | 501.2823 | 0.026165 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.8708 | 299.9513 | 93 | 93.0467 | 507.8025 | -0.036515 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.871 | 4.994 | 1 | 1.0732 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.8882 | 300.2082 | -60 | -60.355 | 501.2817 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.8792 | 300.1748 | 93 | 93.0469 | 507.8065 | -0.036314 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.8793 | 4.994 | 1 | 1.0715 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.8965 | 300.2082 | -60 | -60.3495 | 501.28 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.8875 | 300.1748 | 93 | 93.0471 | 507.8115 | -0.036314 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.8877 | 4.994 | 1 | 1.0699 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.9049 | 300.2082 | -60 | -60.3562 | 501.2783 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.8958 | 300.0058 | 93 | 93.0464 | 507.8159 | -0.036353 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.896 | 4.994 | 1 | 1.0682 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.9132 | 300.2082 | -60 | -60.3629 | 501.2766 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.9041 | 300.0058 | 93 | 93.0458 | 507.8199 | -0.036353 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.9043 | 4.994 | 1 | 1.0665 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.9216 | 300.2082 | -60 | -60.3696 | 501.2763 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.9125 | 300.0058 | 93 | 93.0522 | 507.8238 | -0.036353 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.9127 | 4.994 | 1 | 1.0649 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.9299 | 300.2082 | -60 | -60.3763 | 501.2773 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.9208 | 300.0058 | 93 | 93.0587 | 507.8277 | -0.036353 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.921 | 4.994 | 1 | 1.0632 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.9382 | 300.2082 | -60 | -60.3814 | 501.2784 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.9291 | 300.0066 | 93 | 93.0623 | 507.8316 | -0.036353 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.9293 | 4.994 | 1 | 1.0615 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.9466 | 300.2082 | -60 | -60.3864 | 501.2794 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.9375 | 300.0066 | 93 | 93.0658 | 507.8356 | -0.036353 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.9377 | 4.994 | 1 | 1.0598 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.9549 | 300.2082 | -60 | -60.3872 | 501.2818 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.9458 | 300.019 | 93 | 93.0715 | 507.8407 | -0.036516 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.946 | 4.994 | 1 | 1.0582 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.9633 | 300.2082 | -60 | -60.388 | 501.2856 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.9541 | 300.019 | 93 | 93.0772 | 507.8469 | -0.036516 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.9543 | 4.994 | 1 | 1.0565 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.9716 | 300.2082 | -60 | -60.3888 | 501.2893 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.9625 | 300.1992 | 93 | 93.0737 | 507.8532 | -0.035961 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.9627 | 4.994 | 1 | 1.0548 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.9799 | 300.2082 | -60 | -60.3895 | 501.293 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.9708 | 300.1992 | 93 | 93.0703 | 507.8594 | -0.035961 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.971 | 4.994 | 1 | 1.0532 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.9883 | 300.2082 | -60 | -60.3923 | 501.2965 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.9791 | 300.1991 | 93 | 93.0711 | 507.8666 | -0.036142 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.9793 | 4.994 | 1 | 1.0515 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 13.9966 | 300.2082 | -60 | -60.3951 | 501.2997 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.9875 | 300.1991 | 93 | 93.072 | 507.8746 | -0.036142 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.9877 | 4.994 | 1 | 1.0498 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.0049 | 300.2082 | -60 | -60.4 | 501.2829 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 13.9958 | 300.2375 | 93 | 93.0733 | 507.8808 | -0.036359 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 13.996 | 4.994 | 1 | 1.0482 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.0133 | 300.2082 | -60 | -60.4049 | 501.2459 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.0041 | 300.2375 | 93 | 93.0746 | 507.885 | -0.036359 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.0043 | 4.994 | 1 | 1.0465 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.0216 | 300.2082 | -60 | -60.4099 | 501.2263 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.0125 | 300.3392 | 93 | 93.071 | 507.8891 | -0.03594 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.0127 | 4.994 | 1 | 1.0448 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.03 | 300.2082 | -60 | -60.4148 | 501.2241 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.0208 | 300.3392 | 93 | 93.0674 | 507.893 | -0.03594 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.021 | 4.994 | 1 | 1.0432 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.0383 | 300.2082 | -60 | -60.4172 | 501.2218 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.0291 | 300.3875 | 93 | 93.0627 | 507.8963 | -0.03584 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.0293 | 4.994 | 1 | 1.0415 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.0466 | 300.2082 | -60 | -60.4195 | 501.2196 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.0375 | 300.3875 | 93 | 93.0581 | 507.8991 | -0.03584 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.0377 | 4.994 | 1 | 1.0398 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.055 | 300.2088 | -60 | -60.4242 | 501.2173 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.0458 | 300.2952 | 93 | 93.0577 | 507.9015 | -0.036034 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.046 | 4.994 | 1 | 1.0382 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.0633 | 300.2088 | -60 | -60.4288 | 501.2151 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.0541 | 300.2952 | 93 | 93.0574 | 507.9036 | -0.036034 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.0543 | 4.994 | 1 | 1.0365 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.0717 | 300.2088 | -60 | -60.4266 | 501.2129 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.0625 | 300.2085 | 93 | 93.0562 | 507.9051 | -0.036201 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.0627 | 4.994 | 1 | 1.0348 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.08 | 300.2088 | -60 | -60.4243 | 501.2106 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.0708 | 300.2085 | 93 | 93.055 | 507.9061 | -0.036201 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.071 | 4.994 | 1 | 1.0332 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.0883 | 300.2088 | -60 | -60.4221 | 501.2085 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.0791 | 299.886 | 93 | 93.0732 | 507.9079 | -0.037279 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.0793 | 4.994 | 1 | 1.0315 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.0967 | 300.2088 | -60 | -60.4199 | 501.2065 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.0874 | 299.886 | 93 | 93.0914 | 507.9107 | -0.037279 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.0877 | 4.994 | 1 | 1.0298 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.105 | 300.2088 | -60 | -60.4198 | 501.2046 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.0958 | 300.1955 | 93 | 93.1029 | 507.9146 | -0.036645 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.096 | 4.994 | 1 | 1.0281 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.1134 | 300.2088 | -60 | -60.4197 | 501.2026 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.1041 | 300.1955 | 93 | 93.1143 | 507.9198 | -0.036645 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.1043 | 4.994 | 1 | 1.0264 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.1217 | 300.2088 | -60 | -60.4196 | 501.2007 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.1124 | 300.1955 | 93 | 93.1289 | 507.9261 | -0.036826 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.1127 | 4.994 | 1 | 1.0247 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.13 | 300.2088 | -60 | -60.4196 | 501.1987 | 0.026096 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.1208 | 300.1955 | 93 | 93.1436 | 507.9334 | -0.036826 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.121 | 4.994 | 1 | 1.023 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.1384 | 300.0698 | -60 | -60.4197 | 501.1971 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.1291 | 300.1955 | 93 | 93.1538 | 507.9408 | -0.036826 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.1293 | 4.994 | 1 | 1.0213 | 506.1119 | -0.05962 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.1467 | 300.0698 | -60 | -60.4198 | 501.1958 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.1375 | 300.1955 | 93 | 93.1641 | 507.9482 | -0.036826 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.1377 | 4.9923 | 1 | 1.0196 | 506.1103 | -0.059562 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.155 | 300.0698 | -60 | -60.4193 | 501.1945 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.1458 | 300.1067 | 93 | 93.1733 | 507.9551 | -0.037019 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.146 | 4.9923 | 1 | 1.0178 | 506.1071 | -0.059562 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.1634 | 300.0698 | -60 | -60.4188 | 501.1932 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.1541 | 300.1067 | 93 | 93.1825 | 507.9618 | -0.037019 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.1543 | 4.9923 | 1 | 1.0161 | 506.104 | -0.059562 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.1717 | 300.0698 | -60 | -60.4183 | 501.1921 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.1624 | 300.3192 | 93 | 93.1864 | 507.9685 | -0.036527 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.1627 | 4.9923 | 1 | 1.0143 | 506.1008 | -0.059562 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.1801 | 300.0698 | -60 | -60.4178 | 501.191 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.1708 | 300.3192 | 93 | 93.1903 | 507.9752 | -0.036527 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.171 | 4.9923 | 1 | 1.0129 | 506.0977 | -0.059562 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.1884 | 300.0698 | -60 | -60.4167 | 501.19 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.1791 | 300.318 | 93 | 93.1961 | 507.9819 | -0.036528 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.1793 | 4.9923 | 1 | 1.0115 | 506.0945 | -0.059562 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.1967 | 300.0698 | -60 | -60.4156 | 501.189 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.1874 | 300.318 | 93 | 93.2019 | 507.9886 | -0.036528 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.1877 | 4.9923 | 1 | 1.0115 | 506.0914 | -0.059562 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.2051 | 300.0698 | -60 | -60.4145 | 501.1879 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.1958 | 300.318 | 93 | 93.2094 | 507.9954 | -0.036528 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.196 | 4.9923 | 1 | 1.0115 | 506.0882 | -0.059562 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.2134 | 300.0698 | -60 | -60.4133 | 501.1869 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.2041 | 300.318 | 93 | 93.217 | 508.0021 | -0.036528 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.2043 | 4.9923 | 1 | 1.0115 | 506.0851 | -0.059562 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.2218 | 300.0698 | -60 | -60.4103 | 501.1857 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.2124 | 300.319 | 93 | 93.2249 | 508.0088 | -0.036528 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.2127 | 4.9923 | 1 | 1.0115 | 506.0819 | -0.059562 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.2301 | 300.0698 | -60 | -60.4072 | 501.1844 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.2208 | 300.319 | 93 | 93.2329 | 508.0155 | -0.036528 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.221 | 4.9923 | 1 | 1.0114 | 506.0787 | -0.059562 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.2384 | 300.0698 | -60 | -60.4042 | 501.183 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.2291 | 300.34 | 93 | 93.2403 | 508.0207 | -0.036485 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.2293 | 4.9923 | 1 | 1.0114 | 506.0756 | -0.059562 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.2468 | 300.0698 | -60 | -60.4011 | 501.1816 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.2374 | 300.34 | 93 | 93.2478 | 508.0244 | -0.036485 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.2377 | 4.9923 | 1 | 1.0114 | 506.0724 | -0.059562 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.2551 | 300.0698 | -60 | -60.395 | 501.1803 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.2458 | 300.4615 | 93 | 93.2537 | 508.0281 | -0.036328 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.246 | 4.9923 | 1 | 1.0114 | 506.0693 | -0.059562 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.2634 | 300.0698 | -60 | -60.3888 | 501.1789 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.2541 | 300.4615 | 93 | 93.2596 | 508.0318 | -0.036328 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.2543 | 4.9923 | 1 | 1.0114 | 506.0661 | -0.059562 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.2718 | 300.0698 | -60 | -60.3818 | 501.1776 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.2624 | 300.4636 | 93 | 93.2664 | 508.0366 | -0.036508 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.2627 | 4.9923 | 1 | 1.0114 | 506.063 | -0.059562 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.2801 | 300.0698 | -60 | -60.3748 | 501.1762 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.2708 | 300.4636 | 93 | 93.2733 | 508.0425 | -0.036508 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.271 | 4.9923 | 1 | 1.0114 | 506.0598 | -0.059562 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.2885 | 300.0698 | -60 | -60.3698 | 501.1749 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.2791 | 300.4646 | 93 | 93.2787 | 508.0485 | -0.036508 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.2793 | 4.9923 | 1 | 1.0113 | 506.0567 | -0.059562 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.2968 | 300.0698 | -60 | -60.3648 | 501.1735 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.2874 | 300.4646 | 93 | 93.2841 | 508.0544 | -0.036508 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.2877 | 4.9923 | 1 | 1.0113 | 506.0535 | -0.059562 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.3051 | 300.0698 | -60 | -60.367 | 501.1728 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.2957 | 300.4459 | 93 | 93.2899 | 508.0605 | -0.036357 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.296 | 4.9923 | 1 | 1.0113 | 506.0504 | -0.059562 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.3135 | 300.0698 | -60 | -60.3691 | 501.1728 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.3041 | 300.4459 | 93 | 93.2958 | 508.0667 | -0.036357 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.3043 | 4.9928 | 1 | 1.0113 | 506.0473 | -0.059526 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.3218 | 300.0698 | -60 | -60.3712 | 501.1728 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.3124 | 300.8071 | 93 | 93.306 | 508.0842 | -0.036567 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.3127 | 4.9928 | 1 | 1.0112 | 506.0443 | -0.059526 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.3302 | 300.0698 | -60 | -60.3733 | 501.1728 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.3207 | 300.8071 | 93 | 93.3161 | 508.1129 | -0.036567 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.321 | 4.9928 | 1 | 1.0112 | 506.0413 | -0.059526 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.3385 | 300.0698 | -60 | -60.3754 | 501.1728 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.3291 | 300.815 | 93 | 93.3233 | 508.142 | -0.036565 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.3293 | 4.9928 | 1 | 1.0111 | 506.0383 | -0.059526 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.3468 | 300.0698 | -60 | -60.3776 | 501.1728 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.3374 | 300.815 | 93 | 93.3305 | 508.1715 | -0.036565 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.3377 | 4.9925 | 1 | 1.0111 | 506.0349 | -0.059569 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.3552 | 300.0698 | -60 | -60.3771 | 501.1728 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.3457 | 300.8901 | 93 | 93.3369 | 508.201 | -0.036694 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.346 | 4.9925 | 1 | 1.011 | 506.0312 | -0.059569 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.3635 | 300.0698 | -60 | -60.3766 | 501.1728 | 0.026129 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.354 | 300.8901 | 93 | 93.3432 | 508.2306 | -0.036694 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.3543 | 4.9925 | 1 | 1.011 | 506.0274 | -0.059569 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.3718 | 299.9597 | -60 | -60.3765 | 501.1728 | 0.026204 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.3624 | 299.8373 | 93 | 93.3462 | 508.2417 | -0.036687 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.3627 | 4.9925 | 1 | 1.0109 | 506.0237 | -0.059569 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.3802 | 299.9597 | -60 | -60.3764 | 501.1728 | 0.026204 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.3707 | 299.8373 | 93 | 93.3491 | 508.2344 | -0.036687 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.371 | 4.9957 | 1 | 1.0108 | 506.0209 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.3885 | 299.9597 | -60 | -60.3762 | 501.1728 | 0.026204 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.379 | 299.9409 | 93 | 93.3501 | 508.2271 | -0.036283 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.3793 | 4.9957 | 1 | 1.0107 | 506.019 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.3969 | 299.9597 | -60 | -60.3761 | 501.1728 | 0.026204 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.3874 | 299.9409 | 93 | 93.351 | 508.2198 | -0.036283 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.3877 | 4.9957 | 1 | 1.0107 | 506.0172 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.4052 | 299.9597 | -60 | -60.3729 | 501.1728 | 0.026204 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.3957 | 299.932 | 93 | 93.3519 | 508.211 | -0.036285 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.396 | 4.9957 | 1 | 1.0106 | 506.0154 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.4135 | 299.9597 | -60 | -60.3697 | 501.1728 | 0.026204 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.404 | 299.932 | 93 | 93.3529 | 508.2007 | -0.036285 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.4044 | 4.9957 | 1 | 1.0105 | 506.0135 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.4219 | 299.9597 | -60 | -60.3772 | 501.1728 | 0.026204 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.4124 | 299.8946 | 93 | 93.3533 | 508.1909 | -0.036569 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.4127 | 4.9957 | 1 | 1.0104 | 506.0117 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.4302 | 299.9597 | -60 | -60.3846 | 501.1728 | 0.026204 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.4207 | 299.8946 | 93 | 93.3537 | 508.1818 | -0.036569 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.421 | 4.9957 | 1 | 1.0103 | 506.0099 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.4386 | 299.9597 | -60 | -60.3855 | 501.1728 | 0.026204 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.429 | 301.7127 | 93 | 93.3593 | 508.203 | -0.036518 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.4294 | 4.9957 | 1 | 1.0102 | 506.008 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.4469 | 299.9597 | -60 | -60.3863 | 501.1728 | 0.026204 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.4374 | 301.7127 | 93 | 93.3648 | 508.2547 | -0.036518 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.4377 | 4.9957 | 1 | 1.0102 | 506.0062 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.4552 | 299.9617 | -60 | -60.3872 | 501.1729 | 0.026204 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.4457 | 300.5329 | 93 | 93.3584 | 508.2819 | -0.035493 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.446 | 4.9957 | 1 | 1.0101 | 506.0044 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.4636 | 299.9617 | -60 | -60.388 | 501.1729 | 0.026204 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.454 | 300.5329 | 93 | 93.3521 | 508.2846 | -0.035493 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.4544 | 4.9957 | 1 | 1.01 | 506.0025 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.4719 | 299.9617 | -60 | -60.3889 | 501.173 | 0.026204 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.4624 | 300.5384 | 93 | 93.3457 | 508.2881 | -0.035492 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.4627 | 4.9957 | 1 | 1.0099 | 506.0007 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.4802 | 299.9617 | -60 | -60.3898 | 501.1731 | 0.026204 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.4707 | 300.5384 | 93 | 93.3394 | 508.2924 | -0.035492 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.471 | 4.9957 | 1 | 1.0098 | 505.9988 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.4886 | 299.9617 | -60 | -60.3906 | 501.1732 | 0.026204 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.479 | 299.8166 | 93 | 93.3321 | 508.2867 | -0.035864 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.4794 | 4.9957 | 1 | 1.0097 | 505.997 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.4969 | 299.9617 | -60 | -60.3915 | 501.1733 | 0.026204 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.4874 | 299.8166 | 93 | 93.3248 | 508.2713 | -0.035864 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.4877 | 4.9957 | 1 | 1.0097 | 505.9952 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.5053 | 299.9617 | -60 | -60.3923 | 501.1734 | 0.026204 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.4957 | 299.8405 | 93 | 93.3196 | 508.2566 | -0.036023 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.496 | 4.9957 | 1 | 1.0096 | 505.9933 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.5136 | 299.9617 | -60 | -60.3932 | 501.1735 | 0.026204 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.504 | 299.8405 | 93 | 93.3144 | 508.2426 | -0.036023 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.5044 | 4.9957 | 1 | 1.0095 | 505.9915 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.5219 | 299.9668 | -60 | -60.3941 | 501.1737 | 0.026203 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.5123 | 300.8063 | 93 | 93.3319 | 508.2515 | -0.037399 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.5127 | 4.9957 | 1 | 1.0094 | 505.9897 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.5303 | 299.9668 | -60 | -60.3949 | 501.1742 | 0.026203 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.5207 | 300.8063 | 93 | 93.3494 | 508.2831 | -0.037399 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.521 | 4.9957 | 1 | 1.0093 | 505.9878 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.5386 | 299.9668 | -60 | -60.3958 | 501.1747 | 0.026203 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.529 | 300.6115 | 93 | 93.3428 | 508.2989 | -0.035453 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.5294 | 4.9957 | 1 | 1.0092 | 505.986 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.547 | 299.9668 | -60 | -60.3966 | 501.1751 | 0.026203 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.5373 | 300.6115 | 93 | 93.3363 | 508.2988 | -0.035453 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.5377 | 4.9957 | 1 | 1.0092 | 505.9842 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.5553 | 299.6899 | -60 | -60.3946 | 501.1697 | 0.025938 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.5457 | 300.6115 | 93 | 93.3283 | 508.2987 | -0.035453 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.546 | 4.9957 | 1 | 1.0091 | 505.9823 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.5636 | 299.6899 | -60 | -60.3925 | 501.1585 | 0.025938 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.554 | 300.6115 | 93 | 93.3203 | 508.2985 | -0.035453 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.5544 | 4.9957 | 1 | 1.009 | 505.9821 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.572 | 299.6899 | -60 | -60.3904 | 501.1472 | 0.025938 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.5623 | 300.6136 | 93 | 93.3123 | 508.2988 | -0.035453 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.5627 | 4.9957 | 1 | 1.0089 | 505.9834 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.5803 | 299.6899 | -60 | -60.3883 | 501.136 | 0.025938 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.5706 | 300.6136 | 93 | 93.3044 | 508.2993 | -0.035453 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.571 | 4.9957 | 1 | 1.0088 | 505.9847 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.5887 | 299.72 | -60 | -60.3852 | 501.1249 | 0.025862 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.579 | 300.5545 | 93 | 93.2974 | 508.2997 | -0.035577 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.5794 | 4.9957 | 1 | 1.0087 | 505.986 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.597 | 299.72 | -60 | -60.3822 | 501.114 | 0.025862 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.5873 | 300.5545 | 93 | 93.2904 | 508.3 | -0.035577 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.5877 | 4.9957 | 1 | 1.0087 | 505.9873 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.6053 | 299.924 | -60 | -60.3827 | 501.1075 | 0.026085 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.5956 | 299.7633 | 93 | 93.2996 | 508.2962 | -0.037156 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.596 | 4.9957 | 1 | 1.0086 | 505.9887 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.6137 | 299.924 | -60 | -60.3833 | 501.1053 | 0.026085 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.604 | 299.7633 | 93 | 93.3088 | 508.2885 | -0.037156 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.6044 | 4.9957 | 1 | 1.0085 | 505.99 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.622 | 299.9278 | -60 | -60.3821 | 501.1033 | 0.026085 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.6123 | 300.7971 | 93 | 93.2949 | 508.2853 | -0.034958 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.6127 | 4.9957 | 1 | 1.0084 | 505.9913 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.6303 | 299.9278 | -60 | -60.3808 | 501.1014 | 0.026085 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.6206 | 300.7971 | 93 | 93.2809 | 508.2868 | -0.034958 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.621 | 4.9957 | 1 | 1.0083 | 505.9926 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.6387 | 299.9278 | -60 | -60.3805 | 501.0996 | 0.026085 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.629 | 301.696 | 93 | 93.2895 | 508.3129 | -0.036563 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.6294 | 4.9957 | 1 | 1.0082 | 505.9939 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.647 | 299.9278 | -60 | -60.3803 | 501.0977 | 0.026085 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.6373 | 301.696 | 93 | 93.2982 | 508.3637 | -0.036563 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.6377 | 4.9957 | 1 | 1.0082 | 505.9953 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.6553 | 299.9278 | -60 | -60.38 | 501.0959 | 0.026085 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.6456 | 300.3581 | 93 | 93.2953 | 508.3893 | -0.036021 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.646 | 4.9957 | 1 | 1.0081 | 505.9966 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.6637 | 299.9278 | -60 | -60.3798 | 501.0941 | 0.026085 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.654 | 300.3581 | 93 | 93.2924 | 508.3897 | -0.036021 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.6544 | 4.9957 | 1 | 1.008 | 505.9979 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.672 | 299.9206 | -60 | -60.3781 | 501.0919 | 0.026086 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.6623 | 300.7216 | 93 | 93.2812 | 508.3901 | -0.035256 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.6627 | 4.9957 | 1 | 1.0079 | 505.9992 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.6804 | 299.9206 | -60 | -60.3764 | 501.0896 | 0.026086 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.6706 | 300.7216 | 93 | 93.2699 | 508.3905 | -0.035256 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.671 | 4.9957 | 1 | 1.0078 | 506.0005 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.6887 | 299.9206 | -60 | -60.3748 | 501.0873 | 0.026086 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.679 | 300.0356 | 93 | 93.2679 | 508.3844 | -0.036338 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.6794 | 4.9957 | 1 | 1.0077 | 506.0019 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.6971 | 299.9206 | -60 | -60.3731 | 501.085 | 0.026086 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.6873 | 300.0356 | 93 | 93.266 | 508.3719 | -0.036338 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.6877 | 4.9957 | 1 | 1.0077 | 506.0032 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.7054 | 299.9206 | -60 | -60.3715 | 501.0826 | 0.026086 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.6956 | 300.0356 | 93 | 93.264 | 508.3593 | -0.036338 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.696 | 4.9957 | 1 | 1.0076 | 506.0045 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.7137 | 299.9206 | -60 | -60.3698 | 501.0803 | 0.026086 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.7039 | 300.0356 | 93 | 93.2621 | 508.3468 | -0.036338 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.7044 | 4.9957 | 1 | 1.0075 | 506.0058 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.7221 | 299.9206 | -60 | -60.3691 | 501.078 | 0.026086 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.7123 | 301.0204 | 93 | 93.2763 | 508.3562 | -0.0373 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.7127 | 4.9957 | 1 | 1.0074 | 506.0071 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.7304 | 299.9206 | -60 | -60.3684 | 501.0756 | 0.026086 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.7206 | 301.0204 | 93 | 93.2905 | 508.3875 | -0.0373 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.721 | 4.9957 | 1 | 1.0073 | 506.0084 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.7387 | 299.9206 | -60 | -60.3678 | 501.0733 | 0.026086 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.7289 | 300.0454 | 93 | 93.2821 | 508.388 | -0.035655 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.7294 | 4.9957 | 1 | 1.0072 | 506.0096 | -0.059246 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.7471 | 299.9206 | -60 | -60.3671 | 501.071 | 0.026086 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.7373 | 300.0454 | 93 | 93.2736 | 508.3577 | -0.035655 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.7377 | 4.9994 | 1 | 1.0072 | 506.0107 | -0.059154 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.7554 | 299.9206 | -60 | -60.3664 | 501.0686 | 0.026086 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.7456 | 300.0472 | 93 | 93.2652 | 508.3271 | -0.035654 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.746 | 4.9994 | 1 | 1.0071 | 506.0119 | -0.059154 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.7637 | 299.9206 | -60 | -60.3657 | 501.0663 | 0.026086 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.7539 | 300.0472 | 93 | 93.2567 | 508.2964 | -0.035654 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.7544 | 4.9994 | 1 | 1.007 | 506.0135 | -0.059154 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.7721 | 299.9206 | -60 | -60.365 | 501.064 | 0.026086 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.7623 | 300.0472 | 93 | 93.2483 | 508.2657 | -0.035654 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.7627 | 4.9994 | 1 | 1.0069 | 506.0154 | -0.059154 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.7804 | 299.9206 | -60 | -60.3643 | 501.0616 | 0.026086 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.7706 | 300.0472 | 93 | 93.2398 | 508.235 | -0.035654 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.771 | 5.0075 | 1 | 1.0068 | 506.0208 | -0.058572 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.7888 | 300.0247 | -60 | -60.3661 | 501.0593 | 0.026256 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.7789 | 300.0626 | 93 | 93.2307 | 508.2215 | -0.035763 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.7794 | 5.0075 | 1 | 1.0067 | 506.0298 | -0.058572 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.7971 | 300.0247 | -60 | -60.3679 | 501.057 | 0.026256 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.7872 | 300.0626 | 93 | 93.2215 | 508.2252 | -0.035763 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.7877 | 5.0038 | 1 | 1.0065 | 506.0377 | -0.058663 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.8055 | 300.0247 | -60 | -60.3698 | 501.0547 | 0.026256 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.7956 | 299.4538 | 93 | 93.2353 | 508.2276 | -0.037321 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.796 | 5.0038 | 1 | 1.0064 | 506.0447 | -0.058663 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.8138 | 300.0247 | -60 | -60.3716 | 501.0523 | 0.026256 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.8039 | 299.4538 | 93 | 93.2491 | 508.2286 | -0.037321 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.8044 | 4.9941 | 1 | 1.0063 | 506.0477 | -0.059407 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.8221 | 300.0247 | -60 | -60.3734 | 501.05 | 0.026256 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.8122 | 300.0131 | 93 | 93.2423 | 508.2337 | -0.035643 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.8127 | 4.9941 | 1 | 1.0063 | 506.0468 | -0.059407 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.8305 | 300.0247 | -60 | -60.3752 | 501.0476 | 0.026256 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.8206 | 300.0131 | 93 | 93.2355 | 508.2431 | -0.035643 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.821 | 4.9941 | 1 | 1.0062 | 506.0458 | -0.059407 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.8388 | 300.0247 | -60 | -60.377 | 501.0453 | 0.026256 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.8289 | 300.0487 | 93 | 93.231 | 508.253 | -0.036041 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.8294 | 4.9941 | 1 | 1.0061 | 506.0449 | -0.059407 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.8471 | 300.0247 | -60 | -60.3788 | 501.043 | 0.026256 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.8372 | 300.0487 | 93 | 93.2265 | 508.2635 | -0.036041 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.8377 | 4.9941 | 1 | 1.0061 | 506.0439 | -0.059407 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.8555 | 300.1097 | -60 | -60.3817 | 501.0406 | 0.026321 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.8456 | 299.9629 | 93 | 93.229 | 508.2437 | -0.036234 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.846 | 4.9941 | 1 | 1.006 | 506.043 | -0.059407 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.8638 | 300.1097 | -60 | -60.3846 | 501.0383 | 0.026321 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.8539 | 299.9629 | 93 | 93.2315 | 508.1935 | -0.036234 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.8544 | 4.9966 | 1 | 1.0059 | 506.042 | -0.059346 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.8722 | 300.1097 | -60 | -60.3875 | 501.0359 | 0.026321 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.8622 | 299.9629 | 93 | 93.2351 | 508.1684 | -0.036234 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.8627 | 4.9966 | 1 | 1.0059 | 506.0411 | -0.059346 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.8805 | 300.1097 | -60 | -60.3905 | 501.0335 | 0.026321 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.8706 | 299.9629 | 93 | 93.2386 | 508.1682 | -0.036234 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.871 | 4.9966 | 1 | 1.0058 | 506.0401 | -0.059346 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.8888 | 300.1636 | -60 | -60.3912 | 501.0313 | 0.026151 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.8789 | 299.3663 | 93 | 93.2377 | 508.159 | -0.036205 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.8794 | 4.9966 | 1 | 1.0057 | 506.0392 | -0.059346 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.8972 | 300.1636 | -60 | -60.392 | 501.0291 | 0.026151 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.8872 | 299.3663 | 93 | 93.2368 | 508.1408 | -0.036205 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.8877 | 4.9966 | 1 | 1.0057 | 506.0382 | -0.059346 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.9055 | 300.1636 | -60 | -60.3927 | 501.027 | 0.026151 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.8956 | 299.3736 | 93 | 93.2341 | 508.1333 | -0.036203 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.896 | 4.9966 | 1 | 1.0056 | 506.0373 | -0.059346 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.9138 | 300.1636 | -60 | -60.3935 | 501.0249 | 0.026151 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.9039 | 299.3736 | 93 | 93.2314 | 508.1366 | -0.036203 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.9044 | 4.9966 | 1 | 1.0055 | 506.0363 | -0.059346 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.9222 | 300.2239 | -60 | -60.3923 | 501.0231 | 0.025999 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.9122 | 300.7833 | 93 | 93.2358 | 508.1659 | -0.037425 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.9127 | 4.9966 | 1 | 1.0055 | 506.0354 | -0.059346 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.9305 | 300.2239 | -60 | -60.3911 | 501.0217 | 0.025999 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.9205 | 300.7833 | 93 | 93.2402 | 508.2213 | -0.037425 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.921 | 4.9945 | 1 | 1.0054 | 506.0345 | -0.059397 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.9389 | 300.2239 | -60 | -60.3899 | 501.02 | 0.025999 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.9289 | 299.888 | 93 | 93.2402 | 508.2334 | -0.036709 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.9294 | 4.9945 | 1 | 1.0053 | 506.0335 | -0.059397 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.9472 | 300.2239 | -60 | -60.3887 | 501.0182 | 0.025999 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.9372 | 299.888 | 93 | 93.2401 | 508.2021 | -0.036709 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.9377 | 4.9945 | 1 | 1.0053 | 506.0325 | -0.059397 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.9555 | 300.2239 | -60 | -60.3875 | 501.0164 | 0.025999 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.9455 | 299.889 | 93 | 93.2312 | 508.1857 | -0.036177 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.946 | 4.9945 | 1 | 1.0052 | 506.0316 | -0.059397 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.9639 | 300.2239 | -60 | -60.3863 | 501.0145 | 0.025999 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.9539 | 299.889 | 93 | 93.2224 | 508.1841 | -0.036177 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.9544 | 4.9945 | 1 | 1.0051 | 506.0306 | -0.059397 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.9722 | 299.9979 | -60 | -60.389 | 501.0186 | 0.026341 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.9622 | 299.8835 | 93 | 93.2135 | 508.1824 | -0.036179 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.9627 | 4.9945 | 1 | 1.0051 | 506.0297 | -0.059397 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.9806 | 299.9979 | -60 | -60.3918 | 501.0284 | 0.026341 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.9705 | 299.8835 | 93 | 93.2046 | 508.1806 | -0.036179 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.971 | 4.9945 | 1 | 1.005 | 506.0287 | -0.059397 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.9889 | 300.0837 | -60 | -60.3895 | 501.0381 | 0.025984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.9789 | 299.7985 | 93 | 93.1954 | 508.1783 | -0.036347 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.9794 | 4.9945 | 1 | 1.005 | 506.0278 | -0.059397 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 14.9972 | 300.0837 | -60 | -60.3873 | 501.0478 | 0.025984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.9872 | 299.7985 | 93 | 93.1862 | 508.1756 | -0.036347 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.9877 | 4.9945 | 1 | 1.0049 | 506.0268 | -0.059397 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.0056 | 300.0837 | -60 | -60.3851 | 501.0572 | 0.025984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 14.9955 | 299.7995 | 93 | 93.1823 | 508.1736 | -0.036346 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 14.996 | 4.9945 | 1 | 1.0049 | 506.0258 | -0.059397 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.0139 | 300.0837 | -60 | -60.3829 | 501.0665 | 0.025984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.0038 | 299.7995 | 93 | 93.1784 | 508.1722 | -0.036346 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.0044 | 4.9945 | 1 | 1.0048 | 506.0249 | -0.059397 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.0222 | 300.0837 | -60 | -60.3806 | 501.0714 | 0.025984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.0122 | 299.8248 | 93 | 93.1737 | 508.1746 | -0.036273 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.0127 | 4.9945 | 1 | 1.0047 | 506.0239 | -0.059397 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.0306 | 300.0837 | -60 | -60.3784 | 501.0719 | 0.025984 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.0205 | 299.8248 | 93 | 93.1691 | 508.1807 | -0.036273 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.021 | 4.9951 | 1 | 1.0047 | 506.0237 | -0.059312 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.0389 | 300.0597 | -60 | -60.3781 | 501.0723 | 0.026122 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.0288 | 299.9127 | 93 | 93.1611 | 508.1821 | -0.035984 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.0294 | 4.9951 | 1 | 1.0047 | 506.0243 | -0.059312 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.0473 | 300.0597 | -60 | -60.3778 | 501.0725 | 0.026122 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.0372 | 299.9127 | 93 | 93.1532 | 508.1789 | -0.035984 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.0377 | 4.9946 | 1 | 1.0046 | 506.0247 | -0.059347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.0556 | 300.0641 | -60 | -60.3776 | 501.0728 | 0.026121 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.0455 | 299.9127 | 93 | 93.1452 | 508.1511 | -0.035984 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.046 | 4.9946 | 1 | 1.0046 | 506.0251 | -0.059347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.0639 | 300.0641 | -60 | -60.3773 | 501.0733 | 0.026121 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.0538 | 299.9127 | 93 | 93.1372 | 508.0987 | -0.035984 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.0544 | 4.9946 | 1 | 1.0046 | 506.0255 | -0.059347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.0723 | 300.0641 | -60 | -60.377 | 501.0737 | 0.026121 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.0621 | 299.9998 | 93 | 93.133 | 508.0718 | -0.036224 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.0627 | 4.9946 | 1 | 1.0046 | 506.0258 | -0.059347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.0806 | 300.0641 | -60 | -60.3767 | 501.0742 | 0.026121 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.0705 | 299.9998 | 93 | 93.1288 | 508.0704 | -0.036224 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.071 | 4.9946 | 1 | 1.0046 | 506.0262 | -0.059347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.089 | 300.0702 | -60 | -60.3765 | 501.0752 | 0.02612 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.0788 | 300.0312 | 93 | 93.1254 | 508.0686 | -0.036157 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.0794 | 4.9946 | 1 | 1.0046 | 506.0266 | -0.059347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.0973 | 300.0702 | -60 | -60.3762 | 501.0768 | 0.02612 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.0871 | 300.0312 | 93 | 93.122 | 508.0663 | -0.036157 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.0877 | 4.9524 | 1 | 1.0059 | 506.027 | -0.043416 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.1056 | 300.4731 | -60 | -60.3818 | 501.0863 | 0.026472 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.0955 | 299.756 | 93 | 93.1138 | 508.0694 | -0.03602 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.096 | 4.9524 | 1 | 1.0073 | 506.0274 | -0.043416 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.114 | 300.4731 | -60 | -60.3874 | 501.1039 | 0.026472 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.1038 | 299.756 | 93 | 93.1056 | 508.0778 | -0.03602 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.1044 | 4.9524 | 1 | 1.0087 | 506.0277 | -0.043416 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.1223 | 300.4731 | -60 | -60.3929 | 501.1214 | 0.026472 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.1121 | 299.756 | 93 | 93.0974 | 508.0862 | -0.03602 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.1127 | 4.9524 | 1 | 1.0101 | 506.0281 | -0.043416 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.1306 | 300.4731 | -60 | -60.3985 | 501.139 | 0.026472 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.1205 | 299.756 | 93 | 93.0891 | 508.0946 | -0.03602 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.121 | 4.9524 | 1 | 1.0114 | 506.0285 | -0.043416 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.139 | 300.4731 | -60 | -60.4041 | 501.1565 | 0.026472 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.1288 | 299.9307 | 93 | 93.086 | 508.0807 | -0.036241 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.1294 | 4.9524 | 1 | 1.0128 | 506.0289 | -0.043416 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.1473 | 300.4731 | -60 | -60.4097 | 501.1741 | 0.026472 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.1371 | 299.9307 | 93 | 93.0829 | 508.0444 | -0.036241 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.1377 | 4.9524 | 1 | 1.0142 | 506.0293 | -0.043416 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.1557 | 300.1269 | -60 | -60.4116 | 501.185 | 0.026263 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.1455 | 299.9307 | 93 | 93.0763 | 508.0282 | -0.036241 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.146 | 4.9524 | 1 | 1.0156 | 506.0296 | -0.043416 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.164 | 300.1269 | -60 | -60.4135 | 501.1891 | 0.026263 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.1538 | 299.9307 | 93 | 93.0697 | 508.0321 | -0.036241 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.1544 | 4.9524 | 1 | 1.017 | 506.03 | -0.043416 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.1723 | 300.0415 | -60 | -60.4143 | 501.1934 | 0.026198 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.1621 | 299.8605 | 93 | 93.0564 | 508.0359 | -0.035718 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.1627 | 4.9524 | 1 | 1.0184 | 506.0303 | -0.043416 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.1807 | 300.0415 | -60 | -60.4151 | 501.1975 | 0.026198 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.1704 | 299.8605 | 93 | 93.0431 | 508.0394 | -0.035718 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.171 | 4.9524 | 1 | 1.0199 | 506.0307 | -0.043416 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.189 | 300.0507 | -60 | -60.4139 | 501.2012 | 0.026052 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.1788 | 299.8605 | 93 | 93.028 | 508.043 | -0.035718 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.1794 | 4.9524 | 1 | 1.0213 | 506.031 | -0.043416 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.1974 | 300.0507 | -60 | -60.4128 | 501.2044 | 0.026052 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.1871 | 299.8605 | 93 | 93.0128 | 508.0465 | -0.035718 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.1877 | 4.9524 | 1 | 1.0227 | 506.0279 | -0.043416 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.2057 | 300.0507 | -60 | -60.4108 | 501.2076 | 0.026052 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.1954 | 299.9324 | 93 | 93.003 | 508.05 | -0.035849 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.196 | 4.9524 | 1 | 1.0241 | 506.0213 | -0.043416 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.214 | 300.0507 | -60 | -60.4088 | 501.2108 | 0.026052 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.2038 | 299.9324 | 93 | 92.9931 | 508.0536 | -0.035849 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.2044 | 4.9524 | 1 | 1.0255 | 506.0146 | -0.043416 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.2224 | 300.0507 | -60 | -60.4067 | 501.214 | 0.026052 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.2121 | 299.8493 | 93 | 92.9897 | 508.0581 | -0.036017 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.2127 | 4.9524 | 1 | 1.027 | 506.008 | -0.043416 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.2307 | 300.0507 | -60 | -60.4047 | 501.2172 | 0.026052 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.2204 | 299.8493 | 93 | 92.9864 | 508.0635 | -0.036017 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.221 | 4.9519 | 1 | 1.0284 | 506.0053 | -0.043453 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.239 | 300.0507 | -60 | -60.4027 | 501.2204 | 0.026052 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.2288 | 299.7774 | 93 | 92.9812 | 508.0652 | -0.035885 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.2294 | 4.9519 | 1 | 1.0299 | 506.0065 | -0.043453 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.2474 | 300.0507 | -60 | -60.4007 | 501.2236 | 0.026052 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.2371 | 299.7774 | 93 | 92.976 | 508.0631 | -0.035885 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.2377 | 4.9519 | 1 | 1.0314 | 506.0077 | -0.043453 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.2557 | 300.1034 | -60 | -60.3974 | 501.2268 | 0.025947 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.2454 | 299.9023 | 93 | 92.9658 | 508.0598 | -0.035729 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.246 | 4.9519 | 1 | 1.0329 | 506.0089 | -0.043453 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.2641 | 300.1034 | -60 | -60.3941 | 501.23 | 0.025947 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.2538 | 299.9023 | 93 | 92.9557 | 508.0555 | -0.035729 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.2544 | 4.9474 | 1 | 1.0345 | 506.0108 | -0.044407 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.2724 | 300.1013 | -60 | -60.3908 | 501.2331 | 0.025947 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.2621 | 299.9023 | 93 | 92.9404 | 508.0513 | -0.035729 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.2627 | 4.9474 | 1 | 1.0361 | 506.0136 | -0.044407 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.2807 | 300.1013 | -60 | -60.3875 | 501.2362 | 0.025947 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.2704 | 299.9023 | 93 | 92.9251 | 508.0475 | -0.035729 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.271 | 4.9474 | 1 | 1.0376 | 506.0164 | -0.044407 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.2891 | 300.1013 | -60 | -60.3842 | 501.2393 | 0.025947 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.2787 | 300.0319 | 93 | 92.9267 | 508.0437 | -0.035743 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.2794 | 4.9474 | 1 | 1.0392 | 506.0191 | -0.044407 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.2974 | 300.1013 | -60 | -60.3809 | 501.2424 | 0.025947 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.2871 | 300.0319 | 93 | 92.9282 | 508.0399 | -0.035743 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.2877 | 4.9476 | 1 | 1.0408 | 506.0226 | -0.044368 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.3058 | 300.1013 | -60 | -60.3776 | 501.2454 | 0.025947 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.2954 | 300.0319 | 93 | 92.9298 | 508.0448 | -0.035743 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.296 | 4.9476 | 1 | 1.0424 | 506.0269 | -0.044368 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.3141 | 300.1013 | -60 | -60.3743 | 501.2482 | 0.025947 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.3037 | 300.0319 | 93 | 92.9313 | 508.0583 | -0.035743 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.3044 | 4.9476 | 1 | 1.044 | 506.0311 | -0.044368 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.3224 | 299.9425 | -60 | -60.3727 | 501.249 | 0.026092 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.3121 | 299.9871 | 93 | 92.9263 | 508.0721 | -0.035413 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.3127 | 4.9476 | 1 | 1.0456 | 506.0354 | -0.044368 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.3308 | 299.9425 | -60 | -60.3711 | 501.2478 | 0.026092 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.3204 | 299.9871 | 93 | 92.9214 | 508.0862 | -0.035413 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.321 | 4.9476 | 1 | 1.0472 | 506.0396 | -0.044368 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.3391 | 299.9638 | -60 | -60.3704 | 501.2469 | 0.026162 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.3287 | 299.9871 | 93 | 92.9143 | 508.0725 | -0.035413 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.3294 | 4.9476 | 1 | 1.0488 | 506.0439 | -0.044368 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.3474 | 299.9638 | -60 | -60.3697 | 501.2464 | 0.026162 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.3371 | 299.9871 | 93 | 92.9073 | 508.0312 | -0.035413 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.3377 | 4.9476 | 1 | 1.0504 | 506.0482 | -0.044368 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.3558 | 299.9454 | -60 | -60.3677 | 501.2459 | 0.026063 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.3454 | 300.0415 | 93 | 92.886 | 508.0092 | -0.035823 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.3461 | 4.9476 | 1 | 1.052 | 506.0524 | -0.044368 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.3641 | 299.9454 | -60 | -60.3656 | 501.2454 | 0.026063 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.3537 | 300.0415 | 93 | 92.8647 | 508.0064 | -0.035823 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.3544 | 4.9487 | 1 | 1.0536 | 506.0578 | -0.04441 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.3725 | 299.9982 | -60 | -60.3623 | 501.2449 | 0.025958 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.362 | 300.0415 | 93 | 92.8676 | 508.0037 | -0.035823 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.3627 | 4.9487 | 1 | 1.0552 | 506.0642 | -0.04441 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.3808 | 299.9982 | -60 | -60.3589 | 501.2444 | 0.025958 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.3704 | 300.0415 | 93 | 92.8704 | 508.0009 | -0.035823 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.371 | 4.9487 | 1 | 1.0569 | 506.0706 | -0.04441 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.3891 | 299.9982 | -60 | -60.36 | 501.2439 | 0.025958 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.3787 | 299.9697 | 93 | 92.8713 | 507.9982 | -0.035692 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.3794 | 4.9487 | 1 | 1.0585 | 506.077 | -0.04441 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.3975 | 299.9982 | -60 | -60.361 | 501.2433 | 0.025958 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.387 | 299.9697 | 93 | 92.8722 | 507.9956 | -0.035692 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.3877 | 4.9487 | 1 | 1.0602 | 506.0834 | -0.04441 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.4058 | 299.9982 | -60 | -60.362 | 501.243 | 0.025958 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.3954 | 299.9697 | 93 | 92.8732 | 507.9935 | -0.035692 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.396 | 4.9487 | 1 | 1.0618 | 506.0898 | -0.04441 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.4141 | 299.9982 | -60 | -60.3631 | 501.2427 | 0.025958 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.4037 | 299.9697 | 93 | 92.8741 | 507.9919 | -0.035692 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.4044 | 4.9487 | 1 | 1.0635 | 506.0963 | -0.04441 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.4225 | 299.9982 | -60 | -60.3651 | 501.2425 | 0.025958 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.412 | 300.0415 | 93 | 92.8756 | 507.9902 | -0.035823 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.4127 | 4.9487 | 1 | 1.0651 | 506.1027 | -0.04441 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.4308 | 299.9982 | -60 | -60.3671 | 501.2422 | 0.025958 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.4203 | 300.0415 | 93 | 92.877 | 507.9885 | -0.035823 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.4211 | 4.9487 | 1 | 1.0668 | 506.1091 | -0.04441 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.4392 | 299.9982 | -60 | -60.3655 | 501.242 | 0.025958 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.4287 | 300.0415 | 93 | 92.8623 | 507.9871 | -0.035823 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.4294 | 4.9487 | 1 | 1.0684 | 506.1155 | -0.04441 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.4475 | 299.9982 | -60 | -60.3638 | 501.2418 | 0.025958 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.437 | 300.0415 | 93 | 92.8475 | 507.986 | -0.035823 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.4377 | 4.9487 | 1 | 1.07 | 506.1212 | -0.04441 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.4558 | 300.0027 | -60 | -60.3622 | 501.2417 | 0.025957 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.4453 | 300.0415 | 93 | 92.8559 | 507.985 | -0.035823 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.446 | 4.9487 | 1 | 1.0717 | 506.1261 | -0.04441 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.4642 | 300.0027 | -60 | -60.3606 | 501.2417 | 0.025957 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.4537 | 300.0415 | 93 | 92.8643 | 507.9839 | -0.035823 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.4544 | 4.9487 | 1 | 1.0733 | 506.1299 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.4725 | 299.9979 | -60 | -60.359 | 501.2414 | 0.025958 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.462 | 299.9697 | 93 | 92.8483 | 507.9828 | -0.035692 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.4627 | 4.9487 | 1 | 1.075 | 506.1325 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.4809 | 299.9979 | -60 | -60.3574 | 501.2409 | 0.025958 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.4703 | 299.9697 | 93 | 92.8322 | 507.9817 | -0.035692 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.4711 | 4.9487 | 1 | 1.0766 | 506.1352 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.4892 | 299.8509 | -60 | -60.3571 | 501.2385 | 0.026075 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.4787 | 299.9697 | 93 | 92.8269 | 507.9806 | -0.035692 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.4794 | 4.9487 | 1 | 1.0783 | 506.1378 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.4975 | 299.8509 | -60 | -60.3569 | 501.2341 | 0.026075 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.487 | 299.9697 | 93 | 92.8216 | 507.9795 | -0.035692 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.4877 | 4.9487 | 1 | 1.0799 | 506.1404 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.5059 | 299.8509 | -60 | -60.3567 | 501.2295 | 0.026075 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | 15.4953 | 299.9118 | 93 | 92.8259 | 507.9789 | -0.035809 | 94.0906 | 92.0914 | 60.7701 | 15.496 | 4.9487 | 1 | 1.0816 | 506.1431 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.5142 | 299.8509 | -60 | -60.3564 | 501.2245 | 0.026075 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.5044 | 4.9487 | 1 | 1.0832 | 506.1457 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.5226 | 299.8509 | -60 | -60.3562 | 501.2115 | 0.026075 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.5127 | 4.9487 | 1 | 1.0849 | 506.1483 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.5309 | 299.8509 | -60 | -60.356 | 501.1905 | 0.026075 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.521 | 4.9487 | 1 | 1.0865 | 506.151 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.5392 | 299.8509 | -60 | -60.3557 | 501.1695 | 0.026075 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.5294 | 4.9487 | 1 | 1.0882 | 506.1536 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.5476 | 299.8509 | -60 | -60.3555 | 501.1485 | 0.026075 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.5377 | 4.9487 | 1 | 1.0898 | 506.1562 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.5559 | 299.8509 | -60 | -60.3553 | 501.1276 | 0.026075 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.5461 | 4.9487 | 1 | 1.0915 | 506.1589 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.5642 | 299.8509 | -60 | -60.355 | 501.1066 | 0.026075 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.5544 | 4.9487 | 1 | 1.0931 | 506.1615 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.5726 | 299.8509 | -60 | -60.3548 | 501.0923 | 0.026075 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.5627 | 4.9487 | 1 | 1.0948 | 506.1642 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.5809 | 299.8509 | -60 | -60.3545 | 501.0847 | 0.026075 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.571 | 4.9487 | 1 | 1.0964 | 506.1668 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.5892 | 299.8509 | -60 | -60.3543 | 501.077 | 0.026075 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.5794 | 4.9487 | 1 | 1.098 | 506.1694 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.5976 | 299.8509 | -60 | -60.3541 | 501.0694 | 0.026075 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.5877 | 4.9487 | 1 | 1.0997 | 506.1721 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.6059 | 299.8509 | -60 | -60.3538 | 501.0623 | 0.026075 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.5961 | 4.9487 | 1 | 1.1013 | 506.1747 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.6143 | 299.8509 | -60 | -60.3536 | 501.0557 | 0.026075 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.6044 | 4.9487 | 1 | 1.103 | 506.1773 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.6226 | 299.8509 | -60 | -60.3509 | 501.049 | 0.026075 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.6127 | 4.9487 | 1 | 1.1047 | 506.18 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.631 | 299.8509 | -60 | -60.3481 | 501.0424 | 0.026075 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.621 | 4.9487 | 1 | 1.1064 | 506.1826 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.6393 | 299.7981 | -60 | -60.3467 | 501.0358 | 0.02618 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.6294 | 4.9487 | 1 | 1.1081 | 506.1852 | -0.044381 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.6476 | 299.7981 | -60 | -60.3453 | 501.0292 | 0.02618 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.6377 | 4.9464 | 1 | 1.1098 | 506.1874 | -0.044415 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.656 | 299.8049 | -60 | -60.3438 | 501.0228 | 0.026179 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.646 | 4.9464 | 1 | 1.1115 | 506.1892 | -0.044415 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.6643 | 299.8049 | -60 | -60.3424 | 501.0166 | 0.026179 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.6544 | 4.9464 | 1 | 1.1132 | 506.191 | -0.044415 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.6726 | 299.7978 | -60 | -60.3409 | 501.0102 | 0.02618 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.6627 | 4.9464 | 1 | 1.1149 | 506.1927 | -0.044415 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.681 | 299.7978 | -60 | -60.3395 | 501.0036 | 0.02618 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.6711 | 4.9464 | 1 | 1.1165 | 506.1937 | -0.044415 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.6893 | 299.7978 | -60 | -60.3369 | 500.997 | 0.02618 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.6794 | 4.9464 | 1 | 1.1182 | 506.1939 | -0.044415 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.6976 | 299.7978 | -60 | -60.3344 | 500.9905 | 0.02618 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.6877 | 4.9464 | 1 | 1.1199 | 506.1941 | -0.044415 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.706 | 299.7978 | -60 | -60.3318 | 500.9839 | 0.02618 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.696 | 4.9464 | 1 | 1.1216 | 506.1942 | -0.044415 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.7143 | 299.7978 | -60 | -60.3293 | 500.9774 | 0.02618 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.7044 | 4.9464 | 1 | 1.1233 | 506.1937 | -0.044415 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.7227 | 299.7978 | -60 | -60.3289 | 500.9709 | 0.02618 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.7127 | 4.9464 | 1 | 1.125 | 506.1923 | -0.044415 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.731 | 299.7978 | -60 | -60.3285 | 500.9644 | 0.02618 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.7211 | 4.9464 | 1 | 1.1266 | 506.191 | -0.044415 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.7393 | 299.7978 | -60 | -60.3281 | 500.9598 | 0.02618 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.7294 | 4.9464 | 1 | 1.1283 | 506.1897 | -0.044415 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.7477 | 299.7978 | -60 | -60.3277 | 500.9573 | 0.02618 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.7377 | 4.9432 | 1 | 1.13 | 506.1874 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.756 | 299.7978 | -60 | -60.3293 | 500.9541 | 0.02618 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.746 | 4.9432 | 1 | 1.1317 | 506.1842 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.7644 | 299.7978 | -60 | -60.3308 | 500.9502 | 0.02618 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.7544 | 4.9432 | 1 | 1.1335 | 506.181 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.7727 | 299.7978 | -60 | -60.3324 | 500.9463 | 0.02618 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.7627 | 4.9432 | 1 | 1.1352 | 506.1778 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.781 | 299.7978 | -60 | -60.334 | 500.9424 | 0.02618 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.771 | 4.9432 | 1 | 1.1369 | 506.1736 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.7894 | 299.7978 | -60 | -60.3356 | 500.9385 | 0.02618 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.7794 | 4.9432 | 1 | 1.1386 | 506.1682 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.7977 | 299.7978 | -60 | -60.3371 | 500.9346 | 0.02618 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.7877 | 4.9432 | 1 | 1.1403 | 506.1629 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.806 | 299.7436 | -60 | -60.3367 | 500.9306 | 0.026351 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.7961 | 4.9432 | 1 | 1.142 | 506.1575 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.8144 | 299.7436 | -60 | -60.3363 | 500.9264 | 0.026351 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.8044 | 4.9432 | 1 | 1.1438 | 506.1522 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.8227 | 299.7497 | -60 | -60.3409 | 500.9224 | 0.02635 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.8127 | 4.9432 | 1 | 1.1455 | 506.1469 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.8311 | 299.7497 | -60 | -60.3454 | 500.9186 | 0.02635 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.821 | 4.9432 | 1 | 1.1472 | 506.1415 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.8394 | 299.7955 | -60 | -60.3494 | 500.9144 | 0.026293 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.8294 | 4.9432 | 1 | 1.1489 | 506.1362 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.8477 | 299.7955 | -60 | -60.3533 | 500.9099 | 0.026293 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.8377 | 4.9432 | 1 | 1.1506 | 506.1308 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.8561 | 299.8277 | -60 | -60.3554 | 500.9059 | 0.026152 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.8461 | 4.9432 | 1 | 1.1523 | 506.1255 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.8644 | 299.8277 | -60 | -60.3574 | 500.9022 | 0.026152 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.8544 | 4.9432 | 1 | 1.154 | 506.1201 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.8728 | 299.6908 | -60 | -60.3516 | 500.8941 | 0.025777 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.8627 | 4.9432 | 1 | 1.1558 | 506.1148 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.8811 | 299.6908 | -60 | -60.3459 | 500.8816 | 0.025777 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.871 | 4.9432 | 1 | 1.1574 | 506.1107 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.8894 | 299.6983 | -60 | -60.3402 | 500.8696 | 0.025775 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.8794 | 4.9432 | 1 | 1.1591 | 506.1078 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.8978 | 299.6983 | -60 | -60.3345 | 500.858 | 0.025775 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.8877 | 4.9432 | 1 | 1.1608 | 506.1049 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.9061 | 301.3591 | -60 | -60.3305 | 500.8748 | 0.025654 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.896 | 4.9432 | 1 | 1.1625 | 506.102 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.9144 | 301.3591 | -60 | -60.3266 | 500.92 | 0.025654 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.9044 | 4.9432 | 1 | 1.1641 | 506.0991 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.9228 | 299.5609 | -60 | -60.3272 | 500.9377 | 0.026215 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.9127 | 4.9432 | 1 | 1.1658 | 506.0962 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.9311 | 299.5609 | -60 | -60.3277 | 500.9279 | 0.026215 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.9211 | 4.9432 | 1 | 1.1661 | 506.0933 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.9395 | 299.5609 | -60 | -60.3224 | 500.9181 | 0.026215 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.9294 | 4.9432 | 1 | 1.1664 | 506.0904 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.9478 | 299.5609 | -60 | -60.3171 | 500.9084 | 0.026215 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.9377 | 4.9432 | 1 | 1.1667 | 506.0875 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.9561 | 299.5028 | -60 | -60.314 | 500.8982 | 0.026387 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.946 | 4.9432 | 1 | 1.167 | 506.0846 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.9645 | 299.5028 | -60 | -60.3108 | 500.8877 | 0.026387 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.9544 | 4.9432 | 1 | 1.1673 | 506.0817 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.9728 | 299.5283 | -60 | -60.3057 | 500.8771 | 0.026246 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.9627 | 4.9432 | 1 | 1.1676 | 506.0788 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.9812 | 299.5283 | -60 | -60.3006 | 500.8666 | 0.026246 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.971 | 4.9432 | 1 | 1.1678 | 506.0759 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.9895 | 299.9244 | -60 | -60.2994 | 500.8625 | 0.026214 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.9794 | 4.9432 | 1 | 1.1681 | 506.073 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 15.9978 | 299.9244 | -60 | -60.2982 | 500.8647 | 0.026214 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.9877 | 4.9432 | 1 | 1.1684 | 506.0701 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.0062 | 299.9319 | -60 | -60.2981 | 500.8671 | 0.026213 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 15.996 | 4.9432 | 1 | 1.1687 | 506.0672 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.0145 | 299.9319 | -60 | -60.2981 | 500.8699 | 0.026213 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.0044 | 4.9432 | 1 | 1.169 | 506.0643 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.0228 | 299.9224 | -60 | -60.2999 | 500.8723 | 0.026214 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.0127 | 4.9432 | 1 | 1.1693 | 506.0614 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.0312 | 299.9224 | -60 | -60.3018 | 500.8745 | 0.026214 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.021 | 4.9432 | 1 | 1.1696 | 506.0585 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.0395 | 299.9224 | -60 | -60.3037 | 500.8766 | 0.026214 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.0294 | 4.9432 | 1 | 1.1699 | 506.0556 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.0479 | 299.9224 | -60 | -60.3055 | 500.8787 | 0.026214 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.0377 | 4.9432 | 1 | 1.1702 | 506.0528 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.0562 | 299.9224 | -60 | -60.3074 | 500.8809 | 0.026214 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.0461 | 4.9432 | 1 | 1.1705 | 506.0499 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.0645 | 299.9224 | -60 | -60.3093 | 500.883 | 0.026214 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.0544 | 4.9432 | 1 | 1.1707 | 506.0475 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.0729 | 299.9224 | -60 | -60.3111 | 500.8849 | 0.026214 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.0627 | 4.9432 | 1 | 1.171 | 506.0456 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.0812 | 299.9224 | -60 | -60.313 | 500.8866 | 0.026214 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.071 | 4.9432 | 1 | 1.1712 | 506.0437 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.0896 | 299.9758 | -60 | -60.3149 | 500.8885 | 0.026109 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.0794 | 4.9432 | 1 | 1.1715 | 506.0419 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.0979 | 299.9758 | -60 | -60.3168 | 500.8906 | 0.026109 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.0877 | 4.9432 | 1 | 1.1716 | 506.04 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.1062 | 299.9734 | -60 | -60.3186 | 500.8927 | 0.026109 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.096 | 4.9432 | 1 | 1.1718 | 506.0381 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.1146 | 299.9734 | -60 | -60.3205 | 500.8948 | 0.026109 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.1044 | 4.9432 | 1 | 1.1719 | 506.0363 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.1229 | 299.9734 | -60 | -60.3224 | 500.8969 | 0.026109 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.1127 | 4.9432 | 1 | 1.1721 | 506.0344 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.1313 | 299.9734 | -60 | -60.3243 | 500.8991 | 0.026109 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.121 | 4.9432 | 1 | 1.1722 | 506.0325 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.1396 | 299.9801 | -60 | -60.3261 | 500.9013 | 0.026108 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.1294 | 4.9432 | 1 | 1.1723 | 506.0307 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.1479 | 299.9801 | -60 | -60.328 | 500.9036 | 0.026108 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.1377 | 4.9432 | 1 | 1.1725 | 506.0288 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.1563 | 298.9126 | -60 | -60.3201 | 500.8851 | 0.025701 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.146 | 4.9432 | 1 | 1.1726 | 506.0269 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.1646 | 298.9126 | -60 | -60.3122 | 500.8458 | 0.025701 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.1544 | 4.9432 | 1 | 1.1728 | 506.026 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.1729 | 300.6975 | -60 | -60.3073 | 500.8365 | 0.02573 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.1627 | 4.9432 | 1 | 1.1729 | 506.026 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.1813 | 300.6975 | -60 | -60.3024 | 500.8572 | 0.02573 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.171 | 4.9432 | 1 | 1.173 | 506.026 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.1896 | 300.6931 | -60 | -60.299 | 500.8777 | 0.025731 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.1794 | 4.9432 | 1 | 1.1732 | 506.026 | -0.044747 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.198 | 300.6931 | -60 | -60.2955 | 500.8979 | 0.025731 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.1877 | 4.943 | 1 | 1.1733 | 506.0252 | -0.044786 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.2063 | 300.2356 | -60 | -60.2983 | 500.9106 | 0.026115 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.196 | 4.943 | 1 | 1.1733 | 506.0237 | -0.044786 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.2146 | 300.2356 | -60 | -60.3012 | 500.9159 | 0.026115 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.2044 | 4.9455 | 1 | 1.1734 | 506.0235 | -0.044713 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.223 | 300.1236 | -60 | -60.3082 | 500.9208 | 0.026437 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.2127 | 4.9455 | 1 | 1.1734 | 506.0245 | -0.044713 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.2313 | 300.1236 | -60 | -60.3152 | 500.9254 | 0.026437 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.221 | 4.9455 | 1 | 1.1735 | 506.0255 | -0.044713 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.2397 | 300.1167 | -60 | -60.3222 | 500.9297 | 0.026438 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.2294 | 4.9455 | 1 | 1.1735 | 506.0265 | -0.044713 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.248 | 300.1167 | -60 | -60.3292 | 500.9335 | 0.026438 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.2377 | 4.9455 | 1 | 1.1735 | 506.0276 | -0.044713 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.2563 | 300.1167 | -60 | -60.3362 | 500.9377 | 0.026438 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.246 | 4.9455 | 1 | 1.1736 | 506.0286 | -0.044713 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.2647 | 300.1167 | -60 | -60.3432 | 500.9422 | 0.026438 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.2544 | 4.9455 | 1 | 1.1736 | 506.0296 | -0.044713 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.273 | 300.3721 | -60 | -60.3474 | 500.9459 | 0.026203 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.2627 | 4.9455 | 1 | 1.1736 | 506.0306 | -0.044713 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.2813 | 300.3721 | -60 | -60.3516 | 500.9487 | 0.026203 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.271 | 4.9455 | 1 | 1.1737 | 506.0316 | -0.044713 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.2897 | 300.3721 | -60 | -60.3558 | 500.9558 | 0.026203 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.2794 | 4.9455 | 1 | 1.1737 | 506.0327 | -0.044713 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.298 | 300.3721 | -60 | -60.36 | 500.9673 | 0.026203 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.2877 | 4.9517 | 1 | 1.1736 | 506.0345 | -0.043821 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.3064 | 300.3721 | -60 | -60.3642 | 500.9784 | 0.026203 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.296 | 4.9517 | 1 | 1.1736 | 506.037 | -0.043821 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.3147 | 300.3721 | -60 | -60.3684 | 500.9891 | 0.026203 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.3044 | 4.9517 | 1 | 1.1735 | 506.0396 | -0.043821 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.323 | 300.3721 | -60 | -60.3713 | 500.9734 | 0.026203 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.3127 | 4.9517 | 1 | 1.1734 | 506.0421 | -0.043821 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.3314 | 300.3721 | -60 | -60.3741 | 500.9313 | 0.026203 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.321 | 4.9504 | 1 | 1.1733 | 506.0429 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.3397 | 300.2793 | -60 | -60.3761 | 500.9164 | 0.026158 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.3294 | 4.9504 | 1 | 1.1732 | 506.0418 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.3481 | 300.2793 | -60 | -60.3781 | 500.9286 | 0.026158 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.3377 | 4.9504 | 1 | 1.1731 | 506.0407 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.3564 | 300.2271 | -60 | -60.3822 | 500.9407 | 0.026328 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.346 | 4.9504 | 1 | 1.173 | 506.0396 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.3647 | 300.2271 | -60 | -60.3864 | 500.9527 | 0.026328 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.3544 | 4.9504 | 1 | 1.1728 | 506.0385 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.3731 | 300.1506 | -60 | -60.3844 | 500.9651 | 0.025892 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.3627 | 4.9504 | 1 | 1.1727 | 506.0374 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.3814 | 300.1506 | -60 | -60.3824 | 500.9778 | 0.025892 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.371 | 4.9504 | 1 | 1.1726 | 506.0363 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.3897 | 300.0921 | -60 | -60.3823 | 500.9902 | 0.026046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.3794 | 4.9504 | 1 | 1.1725 | 506.0352 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.3981 | 300.0921 | -60 | -60.3823 | 501.0024 | 0.026046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.3877 | 4.9504 | 1 | 1.1724 | 506.0341 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.4064 | 300.0921 | -60 | -60.3823 | 501.0082 | 0.026046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.396 | 4.9504 | 1 | 1.1722 | 506.0331 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.4147 | 300.0921 | -60 | -60.3822 | 501.0076 | 0.026046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.4044 | 4.9504 | 1 | 1.1721 | 506.032 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.4231 | 300.0921 | -60 | -60.3822 | 501.0067 | 0.026046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.4127 | 4.9504 | 1 | 1.172 | 506.0309 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.4314 | 300.0921 | -60 | -60.3822 | 501.0056 | 0.026046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.421 | 4.9546 | 1 | 1.1719 | 506.0298 | -0.043677 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.4398 | 300.0921 | -60 | -60.3821 | 501.0047 | 0.026046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.4294 | 4.9546 | 1 | 1.1718 | 506.0288 | -0.043677 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.4481 | 300.0921 | -60 | -60.3821 | 501.0042 | 0.026046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.4377 | 4.9504 | 1 | 1.1716 | 506.0277 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.4565 | 300.0921 | -60 | -60.3821 | 501.0037 | 0.026046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.446 | 4.9504 | 1 | 1.1715 | 506.0266 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.4648 | 300.0921 | -60 | -60.382 | 501.0032 | 0.026046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.4544 | 4.9504 | 1 | 1.1714 | 506.0255 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.4731 | 300.0921 | -60 | -60.3807 | 501.0027 | 0.026046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.4627 | 4.9504 | 1 | 1.1713 | 506.0244 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.4815 | 300.0921 | -60 | -60.3794 | 501.0022 | 0.026046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.471 | 4.9504 | 1 | 1.1711 | 506.0234 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.4898 | 300.0921 | -60 | -60.3781 | 501.0017 | 0.026046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.4794 | 4.9504 | 1 | 1.1709 | 506.0223 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.4981 | 300.0921 | -60 | -60.3767 | 501.0012 | 0.026046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.4877 | 4.9504 | 1 | 1.1708 | 506.0212 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.5065 | 300.0755 | -60 | -60.374 | 501.0006 | 0.025946 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.496 | 4.9504 | 1 | 1.1706 | 506.0201 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.5148 | 300.0755 | -60 | -60.3713 | 501.0001 | 0.025946 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.5044 | 4.9504 | 1 | 1.1704 | 506.019 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.5232 | 300.0755 | -60 | -60.3686 | 500.9996 | 0.025946 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.5127 | 4.9504 | 1 | 1.1702 | 506.0179 | -0.043818 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.5315 | 300.0755 | -60 | -60.3659 | 500.9991 | 0.025946 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.521 | 4.9503 | 1 | 1.1701 | 506.0177 | -0.043866 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.5398 | 300.0755 | -60 | -60.3632 | 500.9987 | 0.025946 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.5294 | 4.9503 | 1 | 1.1699 | 506.0183 | -0.043866 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.5482 | 300.0755 | -60 | -60.3604 | 500.9982 | 0.025946 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.5377 | 4.9503 | 1 | 1.1697 | 506.0189 | -0.043866 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.5565 | 300.0755 | -60 | -60.3577 | 500.9976 | 0.025946 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.546 | 4.9503 | 1 | 1.1695 | 506.0195 | -0.043866 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.5648 | 300.0755 | -60 | -60.355 | 500.9969 | 0.025946 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.5544 | 4.9503 | 1 | 1.1694 | 506.0201 | -0.043866 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.5732 | 300.0755 | -60 | -60.3523 | 501.017 | 0.025946 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.5627 | 4.9503 | 1 | 1.1692 | 506.0208 | -0.043866 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.5815 | 300.0755 | -60 | -60.3496 | 501.058 | 0.025946 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.571 | 4.9528 | 1 | 1.1689 | 506.0227 | -0.043797 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.5899 | 300.0016 | -60 | -60.348 | 501.0681 | 0.026046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.5794 | 4.9528 | 1 | 1.1687 | 506.0259 | -0.043797 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.5982 | 300.0016 | -60 | -60.3465 | 501.0474 | 0.026046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.5877 | 4.9528 | 1 | 1.1684 | 506.0291 | -0.043797 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.6066 | 300.0016 | -60 | -60.345 | 501.0269 | 0.026046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.596 | 4.9528 | 1 | 1.1681 | 506.0323 | -0.043797 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.6149 | 300.0016 | -60 | -60.3435 | 501.0067 | 0.026046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.6044 | 4.9528 | 1 | 1.1679 | 506.0362 | -0.043797 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.6232 | 300.0016 | -60 | -60.3419 | 500.994 | 0.026046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.6127 | 4.9528 | 1 | 1.1676 | 506.041 | -0.043797 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.6316 | 300.0016 | -60 | -60.3404 | 500.9888 | 0.026046 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.621 | 4.9528 | 1 | 1.1674 | 506.0444 | -0.043797 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.6399 | 299.787 | -60 | -60.3374 | 500.9809 | 0.026123 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.6294 | 4.9528 | 1 | 1.1671 | 506.0466 | -0.043797 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.6482 | 299.787 | -60 | -60.3344 | 500.9701 | 0.026123 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.6377 | 4.9528 | 1 | 1.1669 | 506.0488 | -0.043797 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.6566 | 299.787 | -60 | -60.3314 | 500.9595 | 0.026123 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.646 | 4.9528 | 1 | 1.1666 | 506.0509 | -0.043797 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.6649 | 299.787 | -60 | -60.3284 | 500.9492 | 0.026123 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.6544 | 4.9553 | 1 | 1.1663 | 506.0531 | -0.043741 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.6733 | 299.787 | -60 | -60.326 | 500.9388 | 0.026123 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.6627 | 4.9553 | 1 | 1.1661 | 506.0553 | -0.043741 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.6816 | 299.787 | -60 | -60.3237 | 500.9284 | 0.026123 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.671 | 4.9532 | 1 | 1.1658 | 506.0575 | -0.043788 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.6899 | 299.787 | -60 | -60.3232 | 500.9185 | 0.026123 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.6794 | 4.9532 | 1 | 1.1656 | 506.0597 | -0.043788 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.6983 | 299.787 | -60 | -60.3228 | 500.909 | 0.026123 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.6877 | 4.9531 | 1 | 1.1653 | 506.0607 | -0.043558 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.7066 | 299.787 | -60 | -60.3281 | 500.8995 | 0.026123 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.696 | 4.9531 | 1 | 1.165 | 506.0607 | -0.043558 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.715 | 299.787 | -60 | -60.3335 | 500.89 | 0.026123 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.7044 | 4.9531 | 1 | 1.1647 | 506.0599 | -0.043558 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.7233 | 299.787 | -60 | -60.3388 | 500.8805 | 0.026123 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.7127 | 4.9531 | 1 | 1.1644 | 506.0583 | -0.043558 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.7316 | 299.787 | -60 | -60.3441 | 500.871 | 0.026123 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.721 | 4.9531 | 1 | 1.1641 | 506.0568 | -0.043558 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.74 | 299.787 | -60 | -60.3477 | 500.8615 | 0.026123 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.7294 | 4.9531 | 1 | 1.1638 | 506.0552 | -0.043558 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.7483 | 299.787 | -60 | -60.3512 | 500.852 | 0.026123 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.7377 | 4.9661 | 1 | 1.1635 | 506.061 | -0.042841 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.7567 | 299.787 | -60 | -60.3503 | 500.8428 | 0.026123 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.746 | 4.9661 | 1 | 1.1631 | 506.0742 | -0.042841 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.765 | 299.787 | -60 | -60.3494 | 500.8339 | 0.026123 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.7544 | 4.9515 | 1 | 1.1629 | 506.0809 | -0.043848 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.7733 | 299.787 | -60 | -60.3484 | 500.8252 | 0.026123 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.7627 | 4.9515 | 1 | 1.1626 | 506.0811 | -0.043848 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.7817 | 299.787 | -60 | -60.3475 | 500.8165 | 0.026123 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.771 | 4.958 | 1 | 1.1623 | 506.0843 | -0.043423 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.79 | 299.9274 | -60 | -60.3458 | 500.8105 | 0.026205 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.7794 | 4.958 | 1 | 1.1621 | 506.0905 | -0.043423 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.7983 | 299.9274 | -60 | -60.3442 | 500.8073 | 0.026205 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.7877 | 4.956 | 1 | 1.1618 | 506.0966 | -0.04347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.8067 | 299.9274 | -60 | -60.3445 | 500.8043 | 0.026205 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.796 | 4.956 | 1 | 1.1615 | 506.1028 | -0.04347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.815 | 299.9274 | -60 | -60.3448 | 500.8016 | 0.026205 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.8044 | 4.956 | 1 | 1.1612 | 506.109 | -0.04347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.8234 | 299.9274 | -60 | -60.3449 | 500.7989 | 0.026205 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.8127 | 4.956 | 1 | 1.1609 | 506.1152 | -0.04347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.8317 | 299.9274 | -60 | -60.345 | 500.7963 | 0.026205 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.821 | 4.956 | 1 | 1.1606 | 506.1214 | -0.04347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.84 | 299.9274 | -60 | -60.3451 | 500.7936 | 0.026205 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.8294 | 4.956 | 1 | 1.1603 | 506.1276 | -0.04347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.8484 | 299.9274 | -60 | -60.3451 | 500.7909 | 0.026205 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.8377 | 4.956 | 1 | 1.16 | 506.1338 | -0.04347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.8567 | 299.7999 | -60 | -60.3447 | 500.7882 | 0.026183 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.846 | 4.956 | 1 | 1.1597 | 506.1399 | -0.04347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.8651 | 299.7999 | -60 | -60.3442 | 500.7856 | 0.026183 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.8544 | 4.956 | 1 | 1.1594 | 506.1461 | -0.04347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.8734 | 299.7988 | -60 | -60.3438 | 500.7829 | 0.026183 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.8627 | 4.956 | 1 | 1.1592 | 506.1523 | -0.04347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.8817 | 299.7988 | -60 | -60.3433 | 500.7802 | 0.026183 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.871 | 4.956 | 1 | 1.1589 | 506.1584 | -0.04347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.8901 | 299.7988 | -60 | -60.3428 | 500.7774 | 0.026183 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.8794 | 4.956 | 1 | 1.1586 | 506.1646 | -0.04347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.8984 | 299.7988 | -60 | -60.3424 | 500.7747 | 0.026183 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.8877 | 4.956 | 1 | 1.1583 | 506.1708 | -0.04347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.9068 | 299.7988 | -60 | -60.3419 | 500.772 | 0.026183 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.896 | 4.956 | 1 | 1.158 | 506.177 | -0.04347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.9151 | 299.7988 | -60 | -60.3415 | 500.7693 | 0.026183 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.9044 | 4.956 | 1 | 1.1577 | 506.1832 | -0.04347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.9234 | 299.7988 | -60 | -60.3423 | 500.7666 | 0.026183 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.9127 | 4.956 | 1 | 1.1574 | 506.1894 | -0.04347 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.9318 | 299.7988 | -60 | -60.3431 | 500.7639 | 0.026183 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.9211 | 4.9534 | 1 | 1.1572 | 506.1943 | -0.043539 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.9401 | 299.7988 | -60 | -60.344 | 500.7612 | 0.026183 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.9294 | 4.9534 | 1 | 1.1569 | 506.1979 | -0.043539 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.9485 | 299.7988 | -60 | -60.3448 | 500.7585 | 0.026183 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.9377 | 4.9455 | 1 | 1.1567 | 506.1975 | -0.044109 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.9568 | 299.7988 | -60 | -60.3456 | 500.7558 | 0.026183 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.946 | 4.9455 | 1 | 1.1565 | 506.1932 | -0.044109 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.9651 | 299.7988 | -60 | -60.3464 | 500.7531 | 0.026183 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.9544 | 4.9455 | 1 | 1.1564 | 506.1889 | -0.044109 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.9735 | 299.8437 | -60 | -60.3492 | 500.7517 | 0.026323 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.9627 | 4.9455 | 1 | 1.1562 | 506.1847 | -0.044109 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.9818 | 299.8437 | -60 | -60.3519 | 500.7518 | 0.026323 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.9711 | 4.9455 | 1 | 1.156 | 506.1804 | -0.044109 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.9901 | 299.7856 | -60 | -60.3648 | 500.7516 | 0.026476 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.9794 | 4.9455 | 1 | 1.1558 | 506.1761 | -0.044109 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 16.9985 | 299.7856 | -60 | -60.3776 | 500.751 | 0.026476 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.9877 | 4.9455 | 1 | 1.1556 | 506.1705 | -0.044109 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.0068 | 299.7856 | -60 | -60.3865 | 500.7513 | 0.026476 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 16.996 | 4.9455 | 1 | 1.1554 | 506.1636 | -0.044109 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.0152 | 299.7856 | -60 | -60.3953 | 500.7524 | 0.026476 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.0044 | 4.9455 | 1 | 1.1552 | 506.1567 | -0.044109 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.0235 | 299.7856 | -60 | -60.4042 | 500.7535 | 0.026476 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.0127 | 4.9455 | 1 | 1.155 | 506.1498 | -0.044109 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.0318 | 299.7856 | -60 | -60.413 | 500.7546 | 0.026476 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.0211 | 4.9602 | 1 | 1.1547 | 506.1452 | -0.042655 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.0402 | 299.8347 | -60 | -60.4108 | 500.7557 | 0.026032 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.0294 | 4.9602 | 1 | 1.1544 | 506.1428 | -0.042655 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.0485 | 299.8347 | -60 | -60.4086 | 500.7567 | 0.026032 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.0377 | 4.9576 | 1 | 1.1543 | 506.145 | -0.044124 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.0569 | 299.8347 | -60 | -60.4022 | 500.7611 | 0.026032 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.0461 | 4.9576 | 1 | 1.1542 | 506.1517 | -0.044124 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.0652 | 299.8347 | -60 | -60.3958 | 500.7686 | 0.026032 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.0544 | 4.9576 | 1 | 1.1541 | 506.1584 | -0.044124 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.0735 | 299.8347 | -60 | -60.3894 | 500.7762 | 0.026032 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.0627 | 4.9576 | 1 | 1.154 | 506.1652 | -0.044124 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.0819 | 299.8347 | -60 | -60.3831 | 500.7837 | 0.026032 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.0711 | 4.9547 | 1 | 1.1537 | 506.1617 | -0.042716 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.0902 | 299.8347 | -60 | -60.3767 | 500.7913 | 0.026032 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.0794 | 4.9547 | 1 | 1.1534 | 506.148 | -0.042716 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.0986 | 299.8347 | -60 | -60.3703 | 500.7988 | 0.026032 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.0877 | 4.9482 | 1 | 1.1531 | 506.1343 | -0.042863 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.1069 | 299.8347 | -60 | -60.3667 | 500.8063 | 0.026032 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.0961 | 4.9482 | 1 | 1.1528 | 506.1205 | -0.042863 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.1152 | 299.8347 | -60 | -60.3632 | 500.8139 | 0.026032 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.1044 | 4.9504 | 1 | 1.1527 | 506.1138 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.1236 | 299.8347 | -60 | -60.3596 | 500.8214 | 0.026032 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.1127 | 4.9504 | 1 | 1.1525 | 506.1142 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.1319 | 299.8347 | -60 | -60.356 | 500.829 | 0.026032 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.1211 | 4.9504 | 1 | 1.1524 | 506.1145 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.1402 | 299.6355 | -60 | -60.3589 | 500.8354 | 0.026523 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.1294 | 4.9504 | 1 | 1.1524 | 506.1149 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.1486 | 299.6355 | -60 | -60.3617 | 500.8406 | 0.026523 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.1377 | 4.9504 | 1 | 1.1523 | 506.1153 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.1569 | 299.9257 | -60 | -60.3615 | 500.8472 | 0.026258 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.1461 | 4.9504 | 1 | 1.1523 | 506.1157 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.1653 | 299.9257 | -60 | -60.3613 | 500.8552 | 0.026258 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.1544 | 4.9504 | 1 | 1.1523 | 506.1105 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.1736 | 299.9257 | -60 | -60.3619 | 500.8631 | 0.026258 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.1627 | 4.9504 | 1 | 1.1523 | 506.0998 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.1819 | 299.9257 | -60 | -60.3625 | 500.8711 | 0.026258 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.1711 | 4.9504 | 1 | 1.1523 | 506.0955 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.1903 | 299.9257 | -60 | -60.3609 | 500.8791 | 0.026258 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.1794 | 4.9504 | 1 | 1.1523 | 506.0978 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.1986 | 299.9257 | -60 | -60.3594 | 500.8871 | 0.026258 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.1877 | 4.9504 | 1 | 1.1522 | 506.097 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.207 | 299.9257 | -60 | -60.364 | 500.8924 | 0.026258 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.1961 | 4.9504 | 1 | 1.1522 | 506.0933 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.2153 | 299.9257 | -60 | -60.3686 | 500.895 | 0.026258 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.2044 | 4.9504 | 1 | 1.1522 | 506.0896 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.2236 | 299.9257 | -60 | -60.3712 | 500.8976 | 0.026258 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.2127 | 4.9504 | 1 | 1.1522 | 506.0858 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.232 | 299.9257 | -60 | -60.3738 | 500.9001 | 0.026258 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.2211 | 4.9504 | 1 | 1.1522 | 506.0821 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.2403 | 299.9257 | -60 | -60.3765 | 500.9027 | 0.026258 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.2294 | 4.9504 | 1 | 1.1522 | 506.0784 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.2487 | 299.9257 | -60 | -60.3791 | 500.9053 | 0.026258 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.2377 | 4.9504 | 1 | 1.1522 | 506.0746 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.257 | 299.9257 | -60 | -60.3817 | 500.9079 | 0.026258 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.2461 | 4.9504 | 1 | 1.1522 | 506.0709 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.2653 | 299.9257 | -60 | -60.3844 | 500.9105 | 0.026258 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.2544 | 4.9504 | 1 | 1.1522 | 506.0672 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.2737 | 300.0474 | -60 | -60.3854 | 500.9131 | 0.026125 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.2627 | 4.9504 | 1 | 1.1522 | 506.0634 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.282 | 300.0474 | -60 | -60.3865 | 500.9156 | 0.026125 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.2711 | 4.9504 | 1 | 1.1522 | 506.0597 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.2904 | 300.0474 | -60 | -60.3876 | 500.9182 | 0.026125 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.2794 | 4.9504 | 1 | 1.1522 | 506.056 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.2987 | 300.0474 | -60 | -60.3886 | 500.9208 | 0.026125 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.2877 | 4.9504 | 1 | 1.1522 | 506.0522 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.307 | 300.0474 | -60 | -60.3897 | 500.9233 | 0.026125 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.2961 | 4.9504 | 1 | 1.1522 | 506.0485 | -0.043846 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[9 empty] | 17.3154 | 300.0474 | -60 | -60.3908 | 500.9259 | 0.026125 | -61.3792 | -59.3792 | -28.045 | [9 empty] | 17.3044 | 4.9505 | 1 | 1.1522 | 506.0451 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.3127 | 4.9505 | 1 | 1.1522 | 506.0422 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.3211 | 4.9505 | 1 | 1.1522 | 506.0392 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.3294 | 4.9505 | 1 | 1.1522 | 506.0362 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.3377 | 4.9505 | 1 | 1.1522 | 506.0345 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.3461 | 4.9505 | 1 | 1.1522 | 506.0341 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.3544 | 4.9505 | 1 | 1.1522 | 506.0368 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.3627 | 4.9505 | 1 | 1.1522 | 506.0426 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.3711 | 4.9505 | 1 | 1.1522 | 506.0484 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.3794 | 4.9505 | 1 | 1.1522 | 506.0542 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.3877 | 4.9505 | 1 | 1.1522 | 506.06 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.3961 | 4.9505 | 1 | 1.1522 | 506.0658 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.4044 | 4.9505 | 1 | 1.1523 | 506.0716 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.4127 | 4.9505 | 1 | 1.1523 | 506.0774 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.4211 | 4.9505 | 1 | 1.1524 | 506.0832 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.4294 | 4.9505 | 1 | 1.1524 | 506.089 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.4377 | 4.9505 | 1 | 1.1525 | 506.0925 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.4461 | 4.9505 | 1 | 1.1525 | 506.0938 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.4544 | 4.9505 | 1 | 1.1526 | 506.0906 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.4627 | 4.9505 | 1 | 1.1526 | 506.0828 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.4711 | 4.9505 | 1 | 1.1527 | 506.075 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.4794 | 4.9505 | 1 | 1.1527 | 506.0671 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.4877 | 4.9505 | 1 | 1.1528 | 506.0695 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.4961 | 4.9505 | 1 | 1.1529 | 506.0821 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.5044 | 4.9505 | 1 | 1.1529 | 506.0948 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.5127 | 4.9505 | 1 | 1.153 | 506.1075 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.5211 | 4.9505 | 1 | 1.153 | 506.1142 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.5294 | 4.9505 | 1 | 1.1531 | 506.115 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.5377 | 4.9505 | 1 | 1.1532 | 506.1157 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.5461 | 4.9505 | 1 | 1.1533 | 506.1165 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.5544 | 4.9505 | 1 | 1.1534 | 506.1172 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.5627 | 4.9505 | 1 | 1.1535 | 506.118 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.5711 | 4.9522 | 1 | 1.1536 | 506.1187 | -0.043789 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.5794 | 4.9522 | 1 | 1.1537 | 506.1195 | -0.043789 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.5877 | 4.9522 | 1 | 1.1538 | 506.1202 | -0.043789 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.5961 | 4.9522 | 1 | 1.1538 | 506.121 | -0.043789 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.6044 | 4.9505 | 1 | 1.1539 | 506.1217 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.6127 | 4.9505 | 1 | 1.154 | 506.1225 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.6211 | 4.9505 | 1 | 1.1541 | 506.1232 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.6294 | 4.9505 | 1 | 1.1542 | 506.124 | -0.043827 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.6377 | 4.9503 | 1 | 1.1542 | 506.124 | -0.043866 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.6461 | 4.9503 | 1 | 1.1543 | 506.1232 | -0.043866 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.6544 | 4.9503 | 1 | 1.1544 | 506.1225 | -0.043866 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.6627 | 4.9503 | 1 | 1.1545 | 506.1217 | -0.043866 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.6711 | 4.9503 | 1 | 1.1546 | 506.121 | -0.043866 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.6794 | 4.9503 | 1 | 1.1546 | 506.1202 | -0.043866 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.6877 | 4.9503 | 1 | 1.1547 | 506.1195 | -0.043866 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.6961 | 4.9503 | 1 | 1.1548 | 506.1187 | -0.043866 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.7044 | 4.9503 | 1 | 1.1549 | 506.118 | -0.043866 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.7127 | 4.9503 | 1 | 1.155 | 506.1172 | -0.043866 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.7211 | 4.9492 | 1 | 1.155 | 506.1151 | -0.043826 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.7294 | 4.9492 | 1 | 1.155 | 506.1114 | -0.043826 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.7377 | 4.9492 | 1 | 1.1551 | 506.1078 | -0.043826 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.7461 | 4.9492 | 1 | 1.1551 | 506.1042 | -0.043826 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.7544 | 4.9492 | 1 | 1.1551 | 506.1005 | -0.043826 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.7627 | 4.9492 | 1 | 1.155 | 506.0969 | -0.043826 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.7711 | 4.9492 | 1 | 1.155 | 506.0933 | -0.043826 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.7794 | 4.9492 | 1 | 1.1549 | 506.0897 | -0.043826 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.7877 | 4.9492 | 1 | 1.1548 | 506.086 | -0.043826 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.7961 | 4.9492 | 1 | 1.1548 | 506.0824 | -0.043826 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.8044 | 4.9492 | 1 | 1.1547 | 506.0788 | -0.043826 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.8127 | 4.9492 | 1 | 1.1546 | 506.0751 | -0.043826 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.8211 | 4.9492 | 1 | 1.1545 | 506.0715 | -0.043826 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.8294 | 4.9492 | 1 | 1.1545 | 506.0679 | -0.043826 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.8377 | 4.9492 | 1 | 1.1544 | 506.0643 | -0.043826 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.8461 | 4.9492 | 1 | 1.1543 | 506.0606 | -0.043826 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.8544 | 4.9515 | 1 | 1.1543 | 506.0576 | -0.043799 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.8627 | 4.9515 | 1 | 1.1544 | 506.055 | -0.043799 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.8711 | 4.9515 | 1 | 1.1542 | 506.0525 | -0.043799 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.8794 | 4.9515 | 1 | 1.154 | 506.05 | -0.043799 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.8877 | 4.9544 | 1 | 1.1537 | 506.0462 | -0.043014 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.8961 | 4.9544 | 1 | 1.1535 | 506.0412 | -0.043014 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.9044 | 4.9544 | 1 | 1.1534 | 506.0362 | -0.043014 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.9127 | 4.9544 | 1 | 1.1534 | 506.0312 | -0.043014 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.9211 | 4.9544 | 1 | 1.1533 | 506.0262 | -0.043014 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.9294 | 4.9544 | 1 | 1.1532 | 506.0212 | -0.043014 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.9377 | 4.9541 | 1 | 1.153 | 506.0154 | -0.043053 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.9461 | 4.9541 | 1 | 1.1528 | 506.0089 | -0.043053 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.9544 | 4.953 | 1 | 1.1526 | 506.0014 | -0.043017 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.9627 | 4.953 | 1 | 1.1523 | 505.9928 | -0.043017 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.9711 | 4.9562 | 1 | 1.152 | 505.9852 | -0.042693 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.9794 | 4.9562 | 1 | 1.1517 | 505.9785 | -0.042693 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.9877 | 4.9562 | 1 | 1.1514 | 505.9719 | -0.042693 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 17.9961 | 4.9562 | 1 | 1.1511 | 505.9652 | -0.042693 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.0044 | 4.9562 | 1 | 1.1508 | 505.9586 | -0.042693 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.0127 | 4.9562 | 1 | 1.1506 | 505.9519 | -0.042693 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.0211 | 4.9562 | 1 | 1.1503 | 505.9453 | -0.042693 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.0294 | 4.9562 | 1 | 1.15 | 505.9386 | -0.042693 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.0377 | 4.9562 | 1 | 1.1497 | 505.932 | -0.042693 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.0461 | 4.9562 | 1 | 1.1494 | 505.9253 | -0.042693 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.0544 | 4.9561 | 1 | 1.1491 | 505.9203 | -0.042742 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.0627 | 4.9561 | 1 | 1.1488 | 505.9169 | -0.042742 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.0711 | 4.9561 | 1 | 1.1485 | 505.9135 | -0.042742 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.0794 | 4.9561 | 1 | 1.1482 | 505.9101 | -0.042742 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.0877 | 4.9586 | 1 | 1.1479 | 505.908 | -0.04268 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.0961 | 4.9586 | 1 | 1.1475 | 505.9072 | -0.04268 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.1044 | 4.9586 | 1 | 1.1472 | 505.9064 | -0.04268 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.1127 | 4.9586 | 1 | 1.1468 | 505.9056 | -0.04268 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.1211 | 4.9586 | 1 | 1.1465 | 505.9048 | -0.04268 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.1294 | 4.9586 | 1 | 1.1461 | 505.9041 | -0.04268 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.1377 | 4.9586 | 1 | 1.1458 | 505.9044 | -0.04268 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.1461 | 4.9586 | 1 | 1.1454 | 505.9057 | -0.04268 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.1544 | 4.9586 | 1 | 1.1451 | 505.9071 | -0.04268 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.1628 | 4.9586 | 1 | 1.1448 | 505.9084 | -0.04268 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.1711 | 4.9586 | 1 | 1.1444 | 505.9098 | -0.04268 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.1794 | 4.9586 | 1 | 1.1441 | 505.9111 | -0.04268 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.1877 | 4.9616 | 1 | 1.1436 | 505.9132 | -0.042181 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.1961 | 4.9616 | 1 | 1.1432 | 505.9161 | -0.042181 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.2044 | 4.9616 | 1 | 1.1428 | 505.919 | -0.042181 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.2128 | 4.9616 | 1 | 1.1424 | 505.9219 | -0.042181 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.2211 | 4.9616 | 1 | 1.142 | 505.9247 | -0.042181 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.2294 | 4.9616 | 1 | 1.1416 | 505.9276 | -0.042181 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.2377 | 4.9605 | 1 | 1.1411 | 505.9295 | -0.042149 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.2461 | 4.9605 | 1 | 1.1406 | 505.9303 | -0.042149 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.2544 | 4.9605 | 1 | 1.1402 | 505.9311 | -0.042149 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.2628 | 4.9605 | 1 | 1.1397 | 505.9319 | -0.042149 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.2711 | 4.9605 | 1 | 1.1392 | 505.9322 | -0.042149 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.2794 | 4.9605 | 1 | 1.1388 | 505.9319 | -0.042149 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.2878 | 4.9605 | 1 | 1.1383 | 505.9316 | -0.042149 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.2961 | 4.9605 | 1 | 1.1378 | 505.9313 | -0.042149 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.3044 | 4.9602 | 1 | 1.1374 | 505.9315 | -0.042189 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.3128 | 4.9602 | 1 | 1.1369 | 505.9323 | -0.042189 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.3211 | 4.9602 | 1 | 1.1364 | 505.9331 | -0.042189 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.3294 | 4.9602 | 1 | 1.1359 | 505.9338 | -0.042189 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.3378 | 4.9612 | 1 | 1.1354 | 505.9348 | -0.042131 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.3461 | 4.9612 | 1 | 1.1349 | 505.9359 | -0.042131 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.3544 | 4.9612 | 1 | 1.1343 | 505.9378 | -0.042131 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.3628 | 4.9612 | 1 | 1.1338 | 505.9405 | -0.042131 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.3711 | 4.9642 | 1 | 1.1332 | 505.944 | -0.041586 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.3794 | 4.9642 | 1 | 1.1326 | 505.9486 | -0.041586 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.3878 | 4.9642 | 1 | 1.132 | 505.9521 | -0.041586 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.3961 | 4.9642 | 1 | 1.1314 | 505.9547 | -0.041586 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.4044 | 4.9641 | 1 | 1.1308 | 505.9583 | -0.041636 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.4128 | 4.9641 | 1 | 1.1302 | 505.9626 | -0.041636 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.4211 | 4.9641 | 1 | 1.1296 | 505.967 | -0.041636 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.4294 | 4.9641 | 1 | 1.1289 | 505.9714 | -0.041636 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.4378 | 4.9641 | 1 | 1.1283 | 505.9759 | -0.041636 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.4461 | 4.9641 | 1 | 1.1277 | 505.9803 | -0.041636 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.4544 | 4.9641 | 1 | 1.1271 | 505.9846 | -0.041636 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.4628 | 4.9641 | 1 | 1.1265 | 505.989 | -0.041636 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.4711 | 4.9641 | 1 | 1.1259 | 505.9926 | -0.041636 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.4794 | 4.9641 | 1 | 1.1253 | 505.9952 | -0.041636 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.4878 | 4.9641 | 1 | 1.1247 | 505.9979 | -0.041636 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.4961 | 4.9641 | 1 | 1.1241 | 506.0005 | -0.041636 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.5044 | 4.9641 | 1 | 1.1235 | 506.0019 | -0.041636 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.5128 | 4.9641 | 1 | 1.1229 | 506.0019 | -0.041636 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.5211 | 4.9641 | 1 | 1.1223 | 506.0019 | -0.041636 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.5294 | 4.9641 | 1 | 1.1217 | 506.002 | -0.041636 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.5378 | 4.9641 | 1 | 1.1211 | 506.002 | -0.041636 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.5461 | 4.9641 | 1 | 1.1205 | 506.002 | -0.041636 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.5544 | 4.9641 | 1 | 1.1199 | 506.002 | -0.041636 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.5628 | 4.9641 | 1 | 1.1194 | 506.0021 | -0.041636 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.5711 | 4.9667 | 1 | 1.1188 | 506.0034 | -0.041581 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.5794 | 4.9667 | 1 | 1.1182 | 506.0061 | -0.041581 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.5878 | 4.9581 | 1 | 1.1175 | 506.001 | -0.041253 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.5961 | 4.9581 | 1 | 1.1168 | 505.988 | -0.041253 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.6044 | 4.9598 | 1 | 1.1161 | 505.9735 | -0.041249 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.6128 | 4.9598 | 1 | 1.1155 | 505.9576 | -0.041249 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.6211 | 4.9732 | 1 | 1.1148 | 505.951 | -0.041103 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.6295 | 4.9732 | 1 | 1.1142 | 505.9537 | -0.041103 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.6378 | 4.9707 | 1 | 1.1135 | 505.9564 | -0.041156 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.6461 | 4.9707 | 1 | 1.1129 | 505.9592 | -0.041156 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.6544 | 4.9707 | 1 | 1.1122 | 505.9629 | -0.041156 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.6628 | 4.9707 | 1 | 1.1116 | 505.9677 | -0.041156 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.6711 | 4.9697 | 1 | 1.1109 | 505.9715 | -0.041131 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.6795 | 4.9697 | 1 | 1.1101 | 505.9743 | -0.041131 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.6878 | 4.9694 | 1 | 1.1094 | 505.9749 | -0.040686 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.6961 | 4.9694 | 1 | 1.1087 | 505.9734 | -0.040686 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.7045 | 4.9694 | 1 | 1.108 | 505.9719 | -0.040686 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.7128 | 4.9694 | 1 | 1.1073 | 505.9704 | -0.040686 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.7211 | 4.9691 | 1 | 1.1067 | 505.9689 | -0.040726 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.7295 | 4.9691 | 1 | 1.106 | 505.9675 | -0.040726 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.7378 | 4.9691 | 1 | 1.1054 | 505.966 | -0.040726 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.7461 | 4.9691 | 1 | 1.1048 | 505.9646 | -0.040726 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.7545 | 4.9691 | 1 | 1.1042 | 505.9629 | -0.040726 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.7628 | 4.9691 | 1 | 1.1035 | 505.9611 | -0.040726 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.7711 | 4.9691 | 1 | 1.1029 | 505.9592 | -0.040726 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.7795 | 4.9691 | 1 | 1.1023 | 505.9573 | -0.040726 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.7878 | 5.0777 | 1 | 1.1028 | 505.9556 | -0.040808 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.7961 | 5.0777 | 1 | 1.1032 | 505.9539 | -0.040808 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.8045 | 5.0777 | 1 | 1.1037 | 505.9523 | -0.040808 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.8128 | 5.0777 | 1 | 1.1042 | 505.9506 | -0.040808 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.8211 | 5.0777 | 1 | 1.1047 | 505.948 | -0.040808 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.8295 | 5.0777 | 1 | 1.1052 | 505.9446 | -0.040808 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.8378 | 5.0777 | 1 | 1.1057 | 505.9411 | -0.040808 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.8461 | 5.0777 | 1 | 1.1062 | 505.9377 | -0.040808 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.8545 | 5.0777 | 1 | 1.1067 | 505.9342 | -0.040808 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.8628 | 5.0777 | 1 | 1.1072 | 505.9308 | -0.040808 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.8711 | 5.0777 | 1 | 1.1077 | 505.9273 | -0.040808 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.8795 | 5.0777 | 1 | 1.1082 | 505.9238 | -0.040808 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294
[27 empty] | 18.8878 | 5.0777 | 1 | 1.1087 | 505.9204 | -0.040808 | 0.76263 | 1.5826 | 14.4294

## Tiempos resp_cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.49084 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) | 0.98936
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 3.6402 | Cálculo de tiempo de establecimiento (s) | 4.0664
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.50139 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) | 0.36279
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 4.1588 | Cálculo de tiempo de establecimiento (s) | 3.7883
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## Gráficas cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.

## Reg_Mod. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Nota: Los porcentajes de los escalones fueron calculados a partir de la variación de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 82.27
Variación en potencia reactiva ascendente RI (%) |  |  | 4.49
Variación en potencia reactiva descendente RI (%) |  |  | -9.14
Variación en potencia reactiva ascendente RC (%) |  |  | 9.21
Variación en potencia reactiva descendente RC (%) |  |  | -4.34
Región Inductiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Inductiva Consigna Descendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0039673 | 5.3248 | -0.27 | -0.28546 | 505.8961 | -17.5239 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.0030136 | 300.0507 | -0.996 | -0.99612 | 501.9912 | -27.2545 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.0083008 | 299.535 | 0.996 | 0.99595 | 505.7031 | 26.8372 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.0056877 | 5.0617 | 0.28 | 0.28573 | 507.14 | 17.0969 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.012314 | 5.3248 | -0.27 | -0.28546 | 505.8951 | -17.532 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.01136 | 300.0507 | -0.996 | -0.99612 | 501.9929 | -27.2421 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.016632 | 299.535 | 0.996 | 0.99595 | 505.6936 | 26.8407 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.014022 | 5.0617 | 0.28 | 0.28573 | 507.1441 | 17.0947 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.020645 | 5.3248 | -0.27 | -0.28546 | 505.8927 | -17.54 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.019699 | 300.0211 | -0.996 | -0.99606 | 501.9944 | -27.2348 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.024963 | 299.531 | 0.996 | 0.99595 | 505.6839 | 26.8442 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.022357 | 5.0617 | 0.28 | 0.28573 | 507.1482 | 17.0925 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.028976 | 5.3248 | -0.27 | -0.28546 | 505.8889 | -17.548 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.028046 | 300.0211 | -0.996 | -0.99606 | 501.9958 | -27.2275 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.033295 | 299.531 | 0.996 | 0.99595 | 505.674 | 26.8476 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.03069 | 5.0617 | 0.28 | 0.28573 | 507.1523 | 17.0903 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.037308 | 5.2986 | -0.27 | -0.28387 | 505.8897 | -17.5563 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.036385 | 300.1675 | -0.996 | -0.99614 | 501.9973 | -27.2175 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.041626 | 300.1868 | 0.996 | 0.99605 | 505.6803 | 26.8481 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.039025 | 5.0617 | 0.28 | 0.28573 | 507.1563 | 17.0881 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.045639 | 5.2986 | -0.27 | -0.28387 | 505.895 | -17.5645 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.044724 | 300.1675 | -0.996 | -0.99614 | 501.9991 | -27.2075 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.049942 | 300.1868 | 0.996 | 0.99605 | 505.7026 | 26.8486 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.047359 | 5.0617 | 0.28 | 0.28573 | 507.1604 | 17.0859 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.05397 | 5.3469 | -0.27 | -0.2883 | 505.9004 | -17.5719 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.05307 | 300.1675 | -0.996 | -0.99614 | 502.0009 | -27.198 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.058273 | 300.1868 | 0.996 | 0.99605 | 505.7159 | 26.8429 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.055695 | 5.0275 | 0.28 | 0.2818 | 507.1645 | 17.0851 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.062302 | 5.3469 | -0.27 | -0.2883 | 505.9057 | -17.5792 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.061409 | 300.1675 | -0.996 | -0.99614 | 502.0026 | -27.1885 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.066605 | 300.1868 | 0.996 | 0.99605 | 505.72 | 26.8373 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.064029 | 5.0275 | 0.28 | 0.2818 | 507.1685 | 17.0843 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.070633 | 5.3403 | -0.27 | -0.28827 | 505.9044 | -17.5854 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.069748 | 300.1675 | -0.996 | -0.99614 | 502.0044 | -27.1768 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.074936 | 300.1868 | 0.996 | 0.99605 | 505.7241 | 26.8337 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.072364 | 5.0275 | 0.28 | 0.2818 | 507.172 | 17.0835 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.078964 | 5.3403 | -0.27 | -0.28827 | 505.8962 | -17.5917 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.078094 | 300.1675 | -0.996 | -0.99614 | 502.0061 | -27.1652 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.083267 | 300.1868 | 0.996 | 0.99605 | 505.7282 | 26.8302 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.080698 | 5.0275 | 0.28 | 0.2818 | 507.175 | 17.0827 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.087296 | 5.3385 | -0.27 | -0.28817 | 505.8888 | -17.5986 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.086433 | 300.1582 | -0.996 | -0.99623 | 502.0078 | -27.1563 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.091599 | 300.1868 | 0.996 | 0.99605 | 505.7323 | 26.8266 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.089032 | 5.0275 | 0.28 | 0.2818 | 507.1779 | 17.0819 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.095627 | 5.3385 | -0.27 | -0.28817 | 505.8819 | -17.6054 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.094772 | 300.1582 | -0.996 | -0.99623 | 502.0095 | -27.1474 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.09993 | 300.1868 | 0.996 | 0.99605 | 505.7364 | 26.8231 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.097366 | 5.0275 | 0.28 | 0.2818 | 507.1809 | 17.0811 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.10397 | 5.3355 | -0.27 | -0.28803 | 505.8751 | -17.6123 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.10312 | 300.1582 | -0.996 | -0.99623 | 502.0112 | -27.1385 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.10826 | 299.7646 | 0.996 | 0.99578 | 505.7347 | 26.8283 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.1057 | 5.0161 | 0.28 | 0.28125 | 507.1828 | 17.0803 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.1123 | 5.3355 | -0.27 | -0.28803 | 505.8682 | -17.6192 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.11146 | 300.1582 | -0.996 | -0.99623 | 502.0129 | -27.1296 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.11658 | 299.7646 | 0.996 | 0.99578 | 505.7273 | 26.8336 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.11404 | 5.0161 | 0.28 | 0.28125 | 507.1837 | 17.0795 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.12064 | 5.3621 | -0.27 | -0.28922 | 505.8671 | -17.6258 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.1198 | 300.1582 | -0.996 | -0.99623 | 502.0148 | -27.1187 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.12491 | 299.7686 | 0.996 | 0.99578 | 505.732 | 26.8408 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.12237 | 5.0161 | 0.28 | 0.28125 | 507.1845 | 17.0787 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.12897 | 5.3621 | -0.27 | -0.28922 | 505.8718 | -17.6324 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.12814 | 300.1582 | -0.996 | -0.99623 | 502.0169 | -27.1078 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.13324 | 299.7686 | 0.996 | 0.99578 | 505.7486 | 26.848 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.13071 | 5.0161 | 0.28 | 0.28125 | 507.1854 | 17.0778 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.1373 | 5.3115 | -0.27 | -0.2866 | 505.8671 | -17.639 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.13648 | 300.1582 | -0.996 | -0.99623 | 502.019 | -27.0979 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.14157 | 299.7642 | 0.996 | 0.99578 | 505.7649 | 26.8552 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.13904 | 5.0075 | 0.28 | 0.28076 | 507.186 | 17.077 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.14563 | 5.3115 | -0.27 | -0.2866 | 505.853 | -17.6457 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.14483 | 300.1582 | -0.996 | -0.99623 | 502.0211 | -27.088 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.1499 | 299.7642 | 0.996 | 0.99578 | 505.7808 | 26.8624 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.14737 | 5.0075 | 0.28 | 0.28076 | 507.1865 | 17.0762 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.15396 | 5.3165 | -0.27 | -0.28685 | 505.8488 | -17.6526 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.15317 | 300.1582 | -0.996 | -0.99623 | 502.0232 | -27.078 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.15823 | 299.9379 | 0.996 | 0.99606 | 505.7826 | 26.8573 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.15571 | 5.0075 | 0.28 | 0.28076 | 507.186 | 17.0755 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.16229 | 5.3165 | -0.27 | -0.28685 | 505.8546 | -17.6595 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.16151 | 300.1582 | -0.996 | -0.99623 | 502.0255 | -27.0681 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.16656 | 299.9379 | 0.996 | 0.99606 | 505.7704 | 26.8522 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.16404 | 5.0075 | 0.28 | 0.28076 | 507.1848 | 17.0747 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.17062 | 5.3431 | -0.27 | -0.28836 | 505.8594 | -17.6662 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.16985 | 300.1582 | -0.996 | -0.99623 | 502.0276 | -27.0561 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.1749 | 299.9395 | 0.996 | 0.99606 | 505.7589 | 26.847 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.17238 | 5.0075 | 0.28 | 0.28076 | 507.1835 | 17.0739 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.17896 | 5.3431 | -0.27 | -0.28836 | 505.8631 | -17.6729 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.17819 | 300.1582 | -0.996 | -0.99623 | 502.0297 | -27.0442 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.18323 | 299.9395 | 0.996 | 0.99606 | 505.7482 | 26.8419 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.18071 | 5.0075 | 0.28 | 0.28076 | 507.1823 | 17.0731 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.18729 | 5.3387 | -0.27 | -0.28814 | 505.8658 | -17.6796 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.18654 | 300.1286 | -0.996 | -0.99617 | 502.0316 | -27.04 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.19156 | 299.9395 | 0.996 | 0.99606 | 505.7374 | 26.8368 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.18905 | 5.0075 | 0.28 | 0.28076 | 507.181 | 17.0723 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.19562 | 5.3387 | -0.27 | -0.28814 | 505.8675 | -17.6863 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.19488 | 300.1286 | -0.996 | -0.99617 | 502.0333 | -27.0357 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.19987 | 299.9395 | 0.996 | 0.99606 | 505.7266 | 26.8316 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.19738 | 5.0075 | 0.28 | 0.28076 | 507.1797 | 17.0715 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.20396 | 5.3387 | -0.27 | -0.28814 | 505.8692 | -17.6931 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.20322 | 300.1464 | -0.996 | -0.99614 | 502.0336 | -27.0303 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.20821 | 299.9395 | 0.996 | 0.99606 | 505.7286 | 26.8341 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.20572 | 5.0075 | 0.28 | 0.28076 | 507.1783 | 17.0707 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.2123 | 5.3387 | -0.27 | -0.28814 | 505.8708 | -17.6998 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.21156 | 300.1464 | -0.996 | -0.99614 | 502.0324 | -27.0249 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.21654 | 299.9395 | 0.996 | 0.99606 | 505.7437 | 26.8366 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.21405 | 5.0075 | 0.28 | 0.28076 | 507.1768 | 17.0699 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.22063 | 5.3387 | -0.27 | -0.28814 | 505.8726 | -17.7065 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.2199 | 300.1464 | -0.996 | -0.99614 | 502.0312 | -27.0195 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.22487 | 299.9669 | 0.996 | 0.99592 | 505.7599 | 26.8428 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.22239 | 5.0075 | 0.28 | 0.28076 | 507.1752 | 17.0691 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.22896 | 5.3387 | -0.27 | -0.28814 | 505.8742 | -17.7132 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.22824 | 300.1464 | -0.996 | -0.99614 | 502.03 | -27.0142 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.2332 | 299.9669 | 0.996 | 0.99592 | 505.7774 | 26.849 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.23072 | 5.0075 | 0.28 | 0.28076 | 507.1737 | 17.0684 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.23729 | 5.3387 | -0.27 | -0.28814 | 505.8759 | -17.72 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.23659 | 300.1464 | -0.996 | -0.99614 | 502.0288 | -27.0093 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.24153 | 299.9669 | 0.996 | 0.99592 | 505.7957 | 26.8552 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.23906 | 4.9972 | 0.28 | 0.2802 | 507.1721 | 17.0676 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.24562 | 5.3387 | -0.27 | -0.28814 | 505.8777 | -17.7268 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.24493 | 300.1464 | -0.996 | -0.99614 | 502.0277 | -27.0044 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.24986 | 299.9669 | 0.996 | 0.99592 | 505.8149 | 26.8615 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.24739 | 4.9972 | 0.28 | 0.2802 | 507.1706 | 17.0668 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.25395 | 5.3204 | -0.27 | -0.28721 | 505.8778 | -17.7335 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.25327 | 300.0981 | -0.996 | -0.99623 | 502.0267 | -26.9993 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.25819 | 299.9669 | 0.996 | 0.99592 | 505.8261 | 26.8639 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.25573 | 4.9801 | 0.28 | 0.27923 | 507.1684 | 17.0661 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.26228 | 5.3204 | -0.27 | -0.28721 | 505.8765 | -17.7403 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.26161 | 300.0981 | -0.996 | -0.99623 | 502.026 | -26.9942 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.26653 | 299.9669 | 0.996 | 0.99592 | 505.8295 | 26.8664 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.26406 | 4.9801 | 0.28 | 0.27923 | 507.1655 | 17.0655 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.27061 | 5.3165 | -0.27 | -0.28702 | 505.8751 | -17.7471 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.26995 | 300.0653 | -0.996 | -0.99598 | 502.0258 | -26.9985 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.27484 | 299.9713 | 0.996 | 0.99592 | 505.833 | 26.8688 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.27239 | 4.9801 | 0.28 | 0.27923 | 507.1626 | 17.0648 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.27895 | 5.3165 | -0.27 | -0.28702 | 505.8737 | -17.7539 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.2783 | 300.0653 | -0.996 | -0.99598 | 502.0262 | -27.0028 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.28317 | 299.9713 | 0.996 | 0.99592 | 505.8367 | 26.8713 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.28073 | 4.9801 | 0.28 | 0.27923 | 507.1597 | 17.0641 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.28728 | 5.3168 | -0.27 | -0.28702 | 505.8723 | -17.7607 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.28664 | 299.9013 | -0.996 | -0.99606 | 502.0266 | -27.0022 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.2915 | 299.9713 | 0.996 | 0.99592 | 505.8392 | 26.8737 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.28906 | 4.9801 | 0.28 | 0.27923 | 507.1569 | 17.0634 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.29561 | 5.3168 | -0.27 | -0.28702 | 505.8709 | -17.7675 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.29498 | 299.9013 | -0.996 | -0.99606 | 502.0269 | -27.0017 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.29984 | 299.9713 | 0.996 | 0.99592 | 505.8405 | 26.8762 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.2974 | 4.9801 | 0.28 | 0.27923 | 507.154 | 17.0627 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.30396 | 5.3029 | -0.27 | -0.28636 | 505.8688 | -17.7743 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.30332 | 300.0902 | -0.996 | -0.99607 | 502.0288 | -26.9884 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.30817 | 299.3268 | 0.996 | 0.99585 | 505.8313 | 26.8846 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.30573 | 4.9801 | 0.28 | 0.27923 | 507.1511 | 17.0619 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.31229 | 5.3029 | -0.27 | -0.28636 | 505.8661 | -17.7811 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.31166 | 300.0902 | -0.996 | -0.99607 | 502.0321 | -26.975 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.3165 | 299.3268 | 0.996 | 0.99585 | 505.8118 | 26.8931 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.31407 | 4.9801 | 0.28 | 0.27923 | 507.1482 | 17.0612 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.32062 | 5.3029 | -0.27 | -0.28636 | 505.862 | -17.7879 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.32 | 300.1615 | -0.996 | -0.99602 | 502.0369 | -26.9635 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.32483 | 299.3268 | 0.996 | 0.99585 | 505.7922 | 26.9006 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.3224 | 4.9801 | 0.28 | 0.27923 | 507.1453 | 17.0605 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.32895 | 5.3029 | -0.27 | -0.28636 | 505.8565 | -17.7946 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.32835 | 300.1615 | -0.996 | -0.99602 | 502.0432 | -26.9519 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.33316 | 299.3268 | 0.996 | 0.99585 | 505.7727 | 26.9081 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.33074 | 4.9801 | 0.28 | 0.27923 | 507.1425 | 17.0597 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.33728 | 5.3063 | -0.27 | -0.28653 | 505.851 | -17.8014 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.33669 | 300.1615 | -0.996 | -0.99602 | 502.0496 | -26.9382 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.34149 | 300.4585 | 0.996 | 0.99567 | 505.773 | 26.9229 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.33907 | 4.9801 | 0.28 | 0.27923 | 507.1397 | 17.059 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.34561 | 5.3063 | -0.27 | -0.28653 | 505.8456 | -17.8082 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.34502 | 300.1615 | -0.996 | -0.99602 | 502.0559 | -26.9246 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.34981 | 300.4585 | 0.996 | 0.99567 | 505.7933 | 26.9377 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.34741 | 4.9801 | 0.28 | 0.27923 | 507.1371 | 17.0583 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.35394 | 5.2722 | -0.27 | -0.28515 | 505.8273 | -17.8146 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.35337 | 300.1615 | -0.996 | -0.99602 | 502.0622 | -26.9109 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.35814 | 299.8518 | 0.996 | 0.996 | 505.8016 | 26.9407 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.35574 | 4.9801 | 0.28 | 0.27923 | 507.1347 | 17.0576 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.36227 | 5.2722 | -0.27 | -0.28515 | 505.7961 | -17.8209 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.36171 | 300.1615 | -0.996 | -0.99602 | 502.0685 | -26.8972 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.36647 | 299.8518 | 0.996 | 0.996 | 505.7979 | 26.9437 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.36408 | 4.9801 | 0.28 | 0.27923 | 507.1325 | 17.0568 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.37061 | 5.2696 | -0.27 | -0.28413 | 505.7836 | -17.8202 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.37005 | 300.1615 | -0.996 | -0.99602 | 502.0749 | -26.8843 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.3748 | 299.8551 | 0.996 | 0.996 | 505.7943 | 26.9357 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.37241 | 4.9801 | 0.28 | 0.27923 | 507.1303 | 17.0572 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.37894 | 5.2696 | -0.27 | -0.28413 | 505.7897 | -17.8195 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.3784 | 300.1615 | -0.996 | -0.99602 | 502.0812 | -26.8714 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.38313 | 299.8551 | 0.996 | 0.996 | 505.7908 | 26.9276 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.38074 | 4.9801 | 0.28 | 0.27923 | 507.1281 | 17.0575 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.38728 | 5.3809 | -0.27 | -0.29047 | 505.7917 | -17.8182 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.38673 | 300.1328 | -0.996 | -0.99596 | 502.0873 | -26.8605 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.39146 | 299.8551 | 0.996 | 0.996 | 505.7872 | 26.9319 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.38908 | 4.9801 | 0.28 | 0.27923 | 507.1259 | 17.0579 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.39561 | 5.3809 | -0.27 | -0.29047 | 505.7895 | -17.817 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.39508 | 300.1328 | -0.996 | -0.99596 | 502.0933 | -26.8496 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.3998 | 299.8551 | 0.996 | 0.996 | 505.7837 | 26.9363 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.39741 | 4.9801 | 0.28 | 0.27923 | 507.1237 | 17.0582 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.40395 | 5.3139 | -0.27 | -0.28616 | 505.7994 | -17.8164 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.40342 | 300.1671 | -0.996 | -0.99602 | 502.0993 | -26.8398 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.40813 | 299.8551 | 0.996 | 0.996 | 505.7871 | 26.9406 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.40575 | 4.9801 | 0.28 | 0.27923 | 507.1215 | 17.0586 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.41228 | 5.3139 | -0.27 | -0.28616 | 505.8214 | -17.8158 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.41176 | 300.1671 | -0.996 | -0.99602 | 502.1052 | -26.8301 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.41644 | 299.8551 | 0.996 | 0.996 | 505.7974 | 26.9449 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.41408 | 4.9801 | 0.28 | 0.27923 | 507.1194 | 17.0589 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.42061 | 5.3185 | -0.27 | -0.28713 | 505.8294 | -17.8148 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.4201 | 300.2652 | -0.996 | -0.99604 | 502.1098 | -26.8213 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.42477 | 299.3236 | 0.996 | 0.99569 | 505.8004 | 26.959 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.42242 | 4.9697 | 0.28 | 0.27866 | 507.1177 | 17.0593 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.42894 | 5.3185 | -0.27 | -0.28713 | 505.8235 | -17.8137 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.42844 | 300.2652 | -0.996 | -0.99604 | 502.1129 | -26.8126 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.43311 | 299.3236 | 0.996 | 0.99569 | 505.796 | 26.9732 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.43075 | 4.9697 | 0.28 | 0.27866 | 507.1167 | 17.0596 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.43727 | 5.2507 | -0.27 | -0.28333 | 505.82 | -17.8128 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.43678 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.1161 | -26.8019 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.44144 | 300.134 | 0.996 | 0.99611 | 505.8029 | 26.974 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.43909 | 4.9344 | 0.28 | 0.27686 | 507.1129 | 17.06 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.4456 | 5.2507 | -0.27 | -0.28333 | 505.819 | -17.8119 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.44513 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.1196 | -26.7913 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.44977 | 300.134 | 0.996 | 0.99611 | 505.8212 | 26.9747 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.44742 | 4.9344 | 0.28 | 0.27686 | 507.1062 | 17.0603 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.45393 | 5.3265 | -0.27 | -0.2874 | 505.8141 | -17.8108 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.45347 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.1231 | -26.7787 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.4581 | 300.134 | 0.996 | 0.99611 | 505.8292 | 26.9639 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.45575 | 4.9344 | 0.28 | 0.27686 | 507.0996 | 17.0607 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.46227 | 5.3265 | -0.27 | -0.2874 | 505.8053 | -17.8097 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.46181 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.1266 | -26.7661 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.46643 | 300.134 | 0.996 | 0.99611 | 505.8268 | 26.9531 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.46409 | 4.9344 | 0.28 | 0.27686 | 507.093 | 17.061 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.4706 | 5.3387 | -0.27 | -0.28878 | 505.7837 | -17.808 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.47015 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.13 | -26.7535 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.47476 | 300.134 | 0.996 | 0.99611 | 505.8243 | 26.953 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.47242 | 4.9344 | 0.28 | 0.27686 | 507.0864 | 17.0614 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.47894 | 5.3387 | -0.27 | -0.28878 | 505.7493 | -17.8063 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.47849 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.1335 | -26.7409 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.48308 | 300.134 | 0.996 | 0.99611 | 505.8219 | 26.9529 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.48076 | 4.9344 | 0.28 | 0.27686 | 507.0798 | 17.0617 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.48727 | 5.3217 | -0.27 | -0.28653 | 505.7463 | -17.8056 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.48684 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.137 | -26.7283 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.49141 | 300.1385 | 0.996 | 0.99611 | 505.8196 | 26.9528 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.48909 | 4.9231 | 0.28 | 0.27615 | 507.0741 | 17.0621 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.49561 | 5.3217 | -0.27 | -0.28653 | 505.7747 | -17.8049 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.49518 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.1404 | -26.7157 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.49974 | 300.1385 | 0.996 | 0.99611 | 505.8175 | 26.9527 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.49743 | 4.9231 | 0.28 | 0.27615 | 507.0692 | 17.0626 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.50394 | 5.3509 | -0.27 | -0.28851 | 505.7958 | -17.8038 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.50352 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.1439 | -26.7059 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.50807 | 299.7169 | 0.996 | 0.99586 | 505.8097 | 26.9609 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.50576 | 5.0431 | 0.28 | 0.28083 | 507.0646 | 17.064 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.51227 | 5.3509 | -0.27 | -0.28851 | 505.8096 | -17.8027 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.51186 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.1474 | -26.6961 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.5164 | 299.7169 | 0.996 | 0.99586 | 505.7962 | 26.9692 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.5141 | 5.0431 | 0.28 | 0.28083 | 507.0603 | 17.0654 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.5206 | 5.2788 | -0.27 | -0.28487 | 505.8177 | -17.8017 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.5202 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.1509 | -26.6841 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.52473 | 299.7169 | 0.996 | 0.99586 | 505.7882 | 26.9774 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.52243 | 5.0345 | 0.28 | 0.2804 | 507.0568 | 17.0668 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.52893 | 5.2788 | -0.27 | -0.28487 | 505.8203 | -17.8007 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.52855 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.1544 | -26.6721 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.53307 | 299.7169 | 0.996 | 0.99586 | 505.7857 | 26.9856 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.53077 | 5.0345 | 0.28 | 0.2804 | 507.054 | 17.0682 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.53726 | 5.3265 | -0.27 | -0.2874 | 505.8191 | -17.7995 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.53689 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.1578 | -26.6613 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.5414 | 299.7169 | 0.996 | 0.99586 | 505.7831 | 26.9916 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.5391 | 5.0345 | 0.28 | 0.2804 | 507.0511 | 17.0696 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.54559 | 5.3265 | -0.27 | -0.2874 | 505.8143 | -17.7983 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.54523 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.1613 | -26.6504 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.54973 | 299.7169 | 0.996 | 0.99586 | 505.7804 | 26.9976 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.54743 | 5.0345 | 0.28 | 0.2804 | 507.0483 | 17.071 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.55392 | 5.2541 | -0.27 | -0.28444 | 505.7934 | -17.7966 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.55357 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.1648 | -26.6426 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.55806 | 299.7848 | 0.996 | 0.99611 | 505.7775 | 26.9952 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.55577 | 5.0345 | 0.28 | 0.2804 | 507.0457 | 17.0724 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.56226 | 5.2541 | -0.27 | -0.28444 | 505.7564 | -17.7948 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.56192 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.1682 | -26.6348 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.56638 | 299.7848 | 0.996 | 0.99611 | 505.7746 | 26.9928 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.5641 | 5.0345 | 0.28 | 0.2804 | 507.0433 | 17.0739 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.5706 | 5.2956 | -0.27 | -0.28571 | 505.7378 | -17.7939 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.57026 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.1717 | -26.627 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.57471 | 299.7848 | 0.996 | 0.99611 | 505.7704 | 26.9891 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.57244 | 5.0345 | 0.28 | 0.2804 | 507.0409 | 17.0766 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.57893 | 5.2956 | -0.27 | -0.28571 | 505.7377 | -17.7929 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.5786 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.1752 | -26.6192 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.58304 | 299.7848 | 0.996 | 0.99611 | 505.7649 | 26.9854 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.58077 | 5.0345 | 0.28 | 0.2804 | 507.0385 | 17.0793 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.58727 | 5.3699 | -0.27 | -0.28986 | 505.7374 | -17.7916 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.58694 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.1787 | -26.6144 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.59137 | 299.7848 | 0.996 | 0.99611 | 505.7593 | 26.9816 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.58911 | 5.0345 | 0.28 | 0.2804 | 507.036 | 17.0821 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.5956 | 5.3699 | -0.27 | -0.28986 | 505.737 | -17.7903 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.59528 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.1822 | -26.6095 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.5997 | 299.7848 | 0.996 | 0.99611 | 505.7537 | 26.9777 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.59744 | 5.0345 | 0.28 | 0.2804 | 507.0336 | 17.0848 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.60393 | 5.2754 | -0.27 | -0.28402 | 505.7506 | -17.7898 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.60363 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.1858 | -26.6047 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.60803 | 299.7848 | 0.996 | 0.99611 | 505.748 | 26.9752 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.60577 | 5.0345 | 0.28 | 0.2804 | 507.0312 | 17.0876 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.61226 | 5.2754 | -0.27 | -0.28402 | 505.7784 | -17.7893 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.61197 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.1897 | -26.5998 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.61636 | 299.7848 | 0.996 | 0.99611 | 505.7424 | 26.9728 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.61411 | 5.0345 | 0.28 | 0.2804 | 507.0288 | 17.0903 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.62059 | 5.2803 | -0.27 | -0.28488 | 505.7943 | -17.7883 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.62032 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.195 | -26.5949 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.62469 | 299.7825 | 0.996 | 0.99611 | 505.7367 | 26.9758 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.62244 | 5.0345 | 0.28 | 0.2804 | 507.0264 | 17.093 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.62892 | 5.2803 | -0.27 | -0.28488 | 505.7983 | -17.7873 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.62865 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.2018 | -26.5901 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.63303 | 299.7825 | 0.996 | 0.99611 | 505.7309 | 26.9788 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.63078 | 5.0345 | 0.28 | 0.2804 | 507.024 | 17.0958 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.63725 | 5.2092 | -0.27 | -0.28098 | 505.8033 | -17.7866 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.63699 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.2085 | -26.5883 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.64136 | 299.7825 | 0.996 | 0.99611 | 505.7239 | 26.9818 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.63911 | 5.0345 | 0.28 | 0.2804 | 507.0216 | 17.0985 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.64558 | 5.2092 | -0.27 | -0.28098 | 505.8092 | -17.7859 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.64534 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.2153 | -26.5865 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.64967 | 299.7825 | 0.996 | 0.99611 | 505.7157 | 26.9848 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.64745 | 5.0345 | 0.28 | 0.2804 | 507.0192 | 17.1013 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.65392 | 5.2767 | -0.27 | -0.28465 | 505.8147 | -17.785 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.65368 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.2221 | -26.5879 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.658 | 299.8879 | 0.996 | 0.99598 | 505.7099 | 26.9789 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.65578 | 5.0345 | 0.28 | 0.2804 | 507.0162 | 17.104 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.66225 | 5.2767 | -0.27 | -0.28465 | 505.8199 | -17.784 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.66203 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.2289 | -26.5892 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.66634 | 299.8879 | 0.996 | 0.99598 | 505.7066 | 26.9731 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.66412 | 5.0345 | 0.28 | 0.2804 | 507.0126 | 17.1067 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.67059 | 5.3005 | -0.27 | -0.28624 | 505.822 | -17.7828 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.67036 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.2356 | -26.5863 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.67467 | 299.8879 | 0.996 | 0.99598 | 505.7033 | 26.9744 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.67245 | 5.0431 | 0.28 | 0.28083 | 507.0098 | 17.1093 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.67892 | 5.3005 | -0.27 | -0.28624 | 505.8211 | -17.7816 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.6787 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.2424 | -26.5835 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.683 | 299.8879 | 0.996 | 0.99598 | 505.7 | 26.9758 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.68078 | 5.0431 | 0.28 | 0.28083 | 507.0077 | 17.1119 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.68726 | 5.3059 | -0.27 | -0.28651 | 505.8203 | -17.7804 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.68705 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.2486 | -26.5807 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.69133 | 299.8907 | 0.996 | 0.99598 | 505.6966 | 26.9772 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.68912 | 5.0431 | 0.28 | 0.28083 | 507.0056 | 17.1145 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.69559 | 5.3059 | -0.27 | -0.28651 | 505.8197 | -17.7792 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.69539 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.2543 | -26.5778 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.69966 | 299.8907 | 0.996 | 0.99598 | 505.6931 | 26.9786 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.69745 | 5.0431 | 0.28 | 0.28083 | 507.0035 | 17.1171 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.70392 | 5.2462 | -0.27 | -0.28301 | 505.8243 | -17.7784 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.70374 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.2599 | -26.5764 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.70799 | 299.8907 | 0.996 | 0.99598 | 505.6897 | 26.9788 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.70579 | 5.0944 | 0.28 | 0.2856 | 507.0025 | 17.1183 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.71225 | 5.2462 | -0.27 | -0.28301 | 505.8343 | -17.7775 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.71207 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.2656 | -26.5749 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.71632 | 299.8907 | 0.996 | 0.99598 | 505.6862 | 26.979 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.71412 | 5.0944 | 0.28 | 0.2856 | 507.0026 | 17.1195 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.72058 | 5.2323 | -0.27 | -0.28235 | 505.8443 | -17.7767 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.72042 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.2698 | -26.5735 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.72464 | 299.8907 | 0.996 | 0.99598 | 505.6931 | 26.9791 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.72246 | 5.0656 | 0.28 | 0.28417 | 507.0005 | 17.1207 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.72891 | 5.2323 | -0.27 | -0.28235 | 505.8543 | -17.7758 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.72876 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.2725 | -26.572 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.73297 | 299.8907 | 0.996 | 0.99598 | 505.7105 | 26.9793 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.73079 | 5.0656 | 0.28 | 0.28417 | 506.9962 | 17.1219 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.73724 | 5.2498 | -0.27 | -0.28331 | 505.8643 | -17.7748 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.7371 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.2737 | -26.5706 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.7413 | 299.8889 | 0.996 | 0.99598 | 505.7278 | 26.9795 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.73912 | 5.0756 | 0.28 | 0.28356 | 507.01 | 17.1238 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.74557 | 5.2498 | -0.27 | -0.28331 | 505.8743 | -17.7737 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.74545 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.2734 | -26.5692 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.74963 | 299.8889 | 0.996 | 0.99598 | 505.7451 | 26.9797 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.74746 | 5.0756 | 0.28 | 0.28356 | 507.0421 | 17.1257 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.75391 | 5.2044 | -0.27 | -0.28117 | 505.8775 | -17.7726 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.75378 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.2731 | -26.5677 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.75797 | 299.7948 | 0.996 | 0.99615 | 505.7399 | 26.9741 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.75579 | 5.1819 | 0.28 | 0.29065 | 507.0742 | 17.1265 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.76224 | 5.2044 | -0.27 | -0.28117 | 505.8741 | -17.7715 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.76213 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.2728 | -26.5663 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.7663 | 299.7948 | 0.996 | 0.99615 | 505.7124 | 26.9686 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.76413 | 5.1819 | 0.28 | 0.29065 | 507.1063 | 17.1274 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.77058 | 5.2102 | -0.27 | -0.28145 | 505.8799 | -17.7703 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.77047 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.2726 | -26.5648 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.77463 | 299.7965 | 0.996 | 0.99615 | 505.6969 | 26.9631 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.77246 | 5.1819 | 0.28 | 0.29065 | 507.1383 | 17.1282 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.77892 | 5.2102 | -0.27 | -0.28145 | 505.8949 | -17.769 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.77882 | 300.1986 | -0.996 | -0.9961 | 502.2722 | -26.5634 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.78296 | 299.7965 | 0.996 | 0.99615 | 505.6935 | 26.9576 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.7808 | 5.1819 | 0.28 | 0.29065 | 507.1704 | 17.129 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.78725 | 5.2445 | -0.27 | -0.2831 | 505.8988 | -17.7677 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.78716 | 300.2404 | -0.996 | -0.99608 | 502.2719 | -26.5626 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.79129 | 299.7965 | 0.996 | 0.99615 | 505.69 | 26.952 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.78913 | 5.1819 | 0.28 | 0.29065 | 507.2025 | 17.1298 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.79558 | 5.2445 | -0.27 | -0.2831 | 505.8917 | -17.7664 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.79549 | 300.2404 | -0.996 | -0.99608 | 502.2716 | -26.5618 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.79961 | 299.7965 | 0.996 | 0.99615 | 505.6863 | 26.9465 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.79747 | 5.1819 | 0.28 | 0.29065 | 507.2346 | 17.1307 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.80391 | 5.2445 | -0.27 | -0.2831 | 505.8893 | -17.7653 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.80384 | 300.2404 | -0.996 | -0.99608 | 502.2714 | -26.561 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.80794 | 299.7995 | 0.996 | 0.99615 | 505.6828 | 26.941 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.8058 | 5.1503 | 0.28 | 0.2901 | 507.2484 | 17.1308 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.81224 | 5.2445 | -0.27 | -0.2831 | 505.8917 | -17.7642 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.81218 | 300.2404 | -0.996 | -0.99608 | 502.2714 | -26.5602 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.81627 | 299.7995 | 0.996 | 0.99615 | 505.6794 | 26.9355 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.81413 | 5.1503 | 0.28 | 0.2901 | 507.2439 | 17.1309 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.82057 | 5.2451 | -0.27 | -0.28313 | 505.8821 | -17.7631 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.82053 | 300.2404 | -0.996 | -0.99608 | 502.2714 | -26.5634 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.8246 | 299.582 | 0.996 | 0.99598 | 505.6732 | 26.9342 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.82247 | 5.1418 | 0.28 | 0.28961 | 507.2392 | 17.1311 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.8289 | 5.2451 | -0.27 | -0.28313 | 505.8603 | -17.762 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.82887 | 300.2404 | -0.996 | -0.99608 | 502.2714 | -26.5667 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.83293 | 299.582 | 0.996 | 0.99598 | 505.6641 | 26.933 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.8308 | 5.1418 | 0.28 | 0.28961 | 507.2343 | 17.1313 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.83723 | 5.2177 | -0.27 | -0.28102 | 505.8641 | -17.7614 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.83721 | 300.2769 | -0.996 | -0.99605 | 502.2715 | -26.5692 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.84126 | 299.8034 | 0.996 | 0.99587 | 505.6624 | 26.936 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.83914 | 5.1399 | 0.28 | 0.28951 | 507.2287 | 17.1314 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.84558 | 5.2177 | -0.27 | -0.28102 | 505.8935 | -17.7608 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.84555 | 300.2769 | -0.996 | -0.99605 | 502.2719 | -26.5718 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.84959 | 299.8034 | 0.996 | 0.99587 | 505.6681 | 26.9389 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.84747 | 5.1399 | 0.28 | 0.28951 | 507.2225 | 17.1316 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.85391 | 5.2135 | -0.27 | -0.28154 | 505.9063 | -17.7597 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.85389 | 300.2769 | -0.996 | -0.99605 | 502.2721 | -26.5723 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.85793 | 301.1329 | 0.996 | 0.99597 | 505.6843 | 26.9397 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.85581 | 5.1399 | 0.28 | 0.28951 | 507.2191 | 17.1318 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.86224 | 5.2135 | -0.27 | -0.28154 | 505.9024 | -17.7586 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.86224 | 300.2769 | -0.996 | -0.99605 | 502.2724 | -26.5729 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.86626 | 301.1329 | 0.996 | 0.99597 | 505.711 | 26.9405 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.86414 | 5.1399 | 0.28 | 0.28951 | 507.2184 | 17.1319 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.87057 | 5.2135 | -0.27 | -0.28154 | 505.8979 | -17.7573 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.87057 | 300.2769 | -0.996 | -0.99605 | 502.2727 | -26.5762 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.87457 | 300.1266 | 0.996 | 0.99611 | 505.7201 | 26.9385 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.87247 | 5.1484 | 0.28 | 0.28995 | 507.2183 | 17.1321 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.87891 | 5.2135 | -0.27 | -0.28154 | 505.8927 | -17.756 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.87892 | 300.2769 | -0.996 | -0.99605 | 502.273 | -26.5795 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.8829 | 300.1266 | 0.996 | 0.99611 | 505.7116 | 26.9365 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.88081 | 5.1484 | 0.28 | 0.28995 | 507.2185 | 17.1323 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.88724 | 5.1699 | -0.27 | -0.2791 | 505.9005 | -17.7563 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.88726 | 300.2769 | -0.996 | -0.99605 | 502.2733 | -26.5828 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.89124 | 300.2119 | 0.996 | 0.99602 | 505.7031 | 26.9375 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.88914 | 5.2054 | 0.28 | 0.29294 | 507.2216 | 17.131 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.89557 | 5.1699 | -0.27 | -0.2791 | 505.9214 | -17.7566 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.8956 | 300.2769 | -0.996 | -0.99605 | 502.2736 | -26.5861 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.89957 | 300.2119 | 0.996 | 0.99602 | 505.6946 | 26.9385 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.89748 | 5.2054 | 0.28 | 0.29294 | 507.2275 | 17.1297 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.9039 | 5.2916 | -0.27 | -0.28516 | 505.9285 | -17.7571 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.90395 | 300.3226 | -0.996 | -0.99596 | 502.2739 | -26.5925 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.9079 | 300.2075 | 0.996 | 0.99602 | 505.6858 | 26.9396 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.90581 | 5.2054 | 0.28 | 0.29294 | 507.2326 | 17.1284 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.91223 | 5.2916 | -0.27 | -0.28516 | 505.9219 | -17.7576 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.91228 | 300.3226 | -0.996 | -0.99596 | 502.2741 | -26.5988 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.91623 | 300.2075 | 0.996 | 0.99602 | 505.6767 | 26.9406 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.91415 | 5.2054 | 0.28 | 0.29294 | 507.2368 | 17.1272 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.92058 | 5.2016 | -0.27 | -0.28008 | 505.9264 | -17.7584 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.92063 | 300.3253 | -0.996 | -0.99596 | 502.2745 | -26.6083 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.92456 | 300.2075 | 0.996 | 0.99602 | 505.6733 | 26.9416 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.92248 | 5.0618 | 0.28 | 0.28688 | 507.2111 | 17.125 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.92891 | 5.2016 | -0.27 | -0.28008 | 505.9419 | -17.7593 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.92897 | 300.3253 | -0.996 | -0.99596 | 502.2749 | -26.6178 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.93289 | 300.2075 | 0.996 | 0.99602 | 505.6756 | 26.9427 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.93081 | 5.0618 | 0.28 | 0.28688 | 507.1554 | 17.1228 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.93724 | 5.2355 | -0.27 | -0.2824 | 505.9536 | -17.7598 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.93732 | 299.8176 | -0.996 | -0.99613 | 502.2661 | -26.6209 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.94121 | 300.1703 | 0.996 | 0.99608 | 505.6771 | 26.933 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.93915 | 5.2564 | 0.28 | 0.29392 | 507.1582 | 17.1226 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.94557 | 5.2355 | -0.27 | -0.2824 | 505.9616 | -17.7602 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.94566 | 299.8176 | -0.996 | -0.99613 | 502.2481 | -26.6239 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.94954 | 300.1703 | 0.996 | 0.99608 | 505.6776 | 26.9232 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.94748 | 5.2564 | 0.28 | 0.29392 | 507.2195 | 17.1224 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.9539 | 5.1853 | -0.27 | -0.28041 | 505.9548 | -17.7603 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.95399 | 299.822 | -0.996 | -0.99613 | 502.2303 | -26.6269 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.95787 | 300.1571 | 0.996 | 0.99604 | 505.679 | 26.9147 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.95582 | 5.076 | 0.28 | 0.28572 | 507.2525 | 17.1215 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.96223 | 5.1853 | -0.27 | -0.28041 | 505.9331 | -17.7603 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.96234 | 299.822 | -0.996 | -0.99613 | 502.2126 | -26.63 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.9662 | 300.1571 | 0.996 | 0.99604 | 505.6811 | 26.9062 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.96415 | 5.076 | 0.28 | 0.28572 | 507.2571 | 17.1206 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.97057 | 5.2985 | -0.27 | -0.28548 | 505.9513 | -17.7606 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.97068 | 301.3731 | -0.996 | -0.99629 | 502.2196 | -26.6289 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.97453 | 300.1601 | 0.996 | 0.99604 | 505.6836 | 26.8977 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.97248 | 5.2021 | 0.28 | 0.29181 | 507.2763 | 17.1199 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.9789 | 5.2985 | -0.27 | -0.28548 | 506.0094 | -17.7609 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.97903 | 301.3731 | -0.996 | -0.99629 | 502.2512 | -26.6279 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.98286 | 300.1601 | 0.996 | 0.99604 | 505.6864 | 26.8892 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.98082 | 5.2021 | 0.28 | 0.29181 | 507.31 | 17.1193 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.98723 | 5.2537 | -0.27 | -0.28343 | 506.0417 | -17.7611 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.98737 | 300.1892 | -0.996 | -0.99601 | 502.2643 | -26.6356 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.9912 | 299.856 | 0.996 | 0.99602 | 505.6857 | 26.8908 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.98915 | 5.2021 | 0.28 | 0.29181 | 507.3437 | 17.1186 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
0.99556 | 5.2537 | -0.27 | -0.28343 | 506.0482 | -17.7613 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 0.99571 | 300.1892 | -0.996 | -0.99601 | 502.2591 | -26.6433 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 0.99953 | 299.856 | 0.996 | 0.99602 | 505.6815 | 26.8924 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 0.99749 | 5.2021 | 0.28 | 0.29181 | 507.3774 | 17.1179 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.0039 | 5.1957 | -0.27 | -0.28012 | 506.0588 | -17.762 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.0041 | 300.1945 | -0.996 | -0.99601 | 502.2542 | -26.6509 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.0078 | 299.9117 | 0.996 | 0.99592 | 505.6774 | 26.8971 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.0058 | 5.1795 | 0.28 | 0.29203 | 507.3893 | 17.1164 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.0122 | 5.1957 | -0.27 | -0.28012 | 506.0733 | -17.7626 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.0124 | 300.1945 | -0.996 | -0.99601 | 502.2496 | -26.6586 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.0162 | 299.9117 | 0.996 | 0.99592 | 505.6736 | 26.9018 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.0142 | 5.1795 | 0.28 | 0.29203 | 507.3794 | 17.1149 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.0206 | 5.2289 | -0.27 | -0.28281 | 506.0565 | -17.7625 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.0207 | 300.1858 | -0.996 | -0.99601 | 502.2445 | -26.6643 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.0245 | 299.9385 | 0.996 | 0.99605 | 505.6694 | 26.9022 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.0225 | 5.1962 | 0.28 | 0.29288 | 507.3702 | 17.1133 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.0289 | 5.2289 | -0.27 | -0.28281 | 506.0084 | -17.7625 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.0291 | 300.1858 | -0.996 | -0.99601 | 502.239 | -26.67 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.0328 | 299.9385 | 0.996 | 0.99605 | 505.6649 | 26.9026 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.0308 | 5.1962 | 0.28 | 0.29288 | 507.3617 | 17.1118 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.0372 | 5.1876 | -0.27 | -0.28002 | 505.9838 | -17.7629 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.0374 | 300.1945 | -0.996 | -0.99601 | 502.2339 | -26.6747 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.0412 | 299.9409 | 0.996 | 0.99605 | 505.6605 | 26.903 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.0392 | 5.0205 | 0.28 | 0.2832 | 507.351 | 17.1106 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.0456 | 5.1876 | -0.27 | -0.28002 | 505.9828 | -17.7633 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.0458 | 300.1945 | -0.996 | -0.99601 | 502.2293 | -26.6794 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.0495 | 299.9409 | 0.996 | 0.99605 | 505.6562 | 26.9034 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.0475 | 5.0205 | 0.28 | 0.2832 | 507.3381 | 17.1095 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.0539 | 5.2328 | -0.27 | -0.28274 | 505.9753 | -17.7634 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.0541 | 301.1523 | -0.996 | -0.99657 | 502.2378 | -26.6652 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.0578 | 300.1049 | 0.996 | 0.99606 | 505.6554 | 26.8986 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.0558 | 5.1306 | 0.28 | 0.2887 | 507.3346 | 17.1084 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.0622 | 5.2328 | -0.27 | -0.28274 | 505.9612 | -17.7635 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.0624 | 301.1523 | -0.996 | -0.99657 | 502.2593 | -26.6509 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.0661 | 300.1049 | 0.996 | 0.99606 | 505.658 | 26.8938 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.0642 | 5.1306 | 0.28 | 0.2887 | 507.3405 | 17.1074 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.0706 | 5.2253 | -0.27 | -0.28237 | 505.9472 | -17.7636 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.0708 | 300.3353 | -0.996 | -0.99599 | 502.2716 | -26.6564 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.0745 | 300.0682 | 0.996 | 0.99612 | 505.6572 | 26.887 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.0725 | 5.0315 | 0.28 | 0.28196 | 507.3467 | 17.1074 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.0789 | 5.2253 | -0.27 | -0.28237 | 505.9336 | -17.7637 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.0791 | 300.3353 | -0.996 | -0.99599 | 502.2747 | -26.6619 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.0828 | 300.0682 | 0.996 | 0.99612 | 505.6531 | 26.8803 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.0808 | 5.0315 | 0.28 | 0.28196 | 507.3533 | 17.1074 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.0872 | 5.1851 | -0.27 | -0.28085 | 505.911 | -17.7635 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.0875 | 300.0705 | -0.996 | -0.99581 | 502.2779 | -26.6761 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.0911 | 299.9581 | 0.996 | 0.9961 | 505.6483 | 26.8741 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.0892 | 4.9959 | 0.28 | 0.27801 | 507.3596 | 17.1088 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.0956 | 5.1851 | -0.27 | -0.28085 | 505.8793 | -17.7632 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.0958 | 300.0705 | -0.996 | -0.99581 | 502.281 | -26.6903 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.0995 | 299.9581 | 0.996 | 0.9961 | 505.6427 | 26.8679 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.0975 | 4.9959 | 0.28 | 0.27801 | 507.3656 | 17.1101 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.1039 | 5.1693 | -0.27 | -0.27907 | 505.8654 | -17.7637 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.1042 | 300.0705 | -0.996 | -0.99581 | 502.2841 | -26.696 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.1078 | 299.9417 | 0.996 | 0.99598 | 505.637 | 26.8656 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.1058 | 4.9856 | 0.28 | 0.27745 | 507.3722 | 17.1115 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.1122 | 5.1693 | -0.27 | -0.27907 | 505.8693 | -17.7641 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.1125 | 300.0705 | -0.996 | -0.99581 | 502.2873 | -26.7016 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.1161 | 299.9417 | 0.996 | 0.99598 | 505.6313 | 26.8634 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.1142 | 4.9856 | 0.28 | 0.27745 | 507.3794 | 17.1129 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.1206 | 5.1387 | -0.27 | -0.27745 | 505.868 | -17.7646 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.1208 | 300.1054 | -0.996 | -0.99591 | 502.2905 | -26.7068 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.1245 | 299.9417 | 0.996 | 0.99598 | 505.6255 | 26.8612 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.1225 | 4.9779 | 0.28 | 0.27706 | 507.3851 | 17.1143 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.1289 | 5.1387 | -0.27 | -0.27745 | 505.8614 | -17.7651 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.1292 | 300.1054 | -0.996 | -0.99591 | 502.2937 | -26.712 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.1328 | 299.9417 | 0.996 | 0.99598 | 505.6197 | 26.8589 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.1308 | 4.9779 | 0.28 | 0.27706 | 507.3894 | 17.1156 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.1372 | 5.1382 | -0.27787 | -0.27743 | 505.8554 | -17.7656 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.1375 | 299.3357 | -0.996 | -0.99635 | 502.2821 | -26.7015 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.1411 | 299.9406 | 0.996 | 0.99598 | 505.614 | 26.8551 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.1392 | 4.9779 | 0.28 | 0.27706 | 507.3958 | 17.117 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.1456 | 5.1382 | -0.2897 | -0.27743 | 505.85 | -17.7661 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.1459 | 299.3357 | -0.996 | -0.99635 | 502.2555 | -26.691 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.1494 | 299.9406 | 0.996 | 0.99598 | 505.6081 | 26.8513 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.1475 | 4.9779 | 0.28 | 0.27706 | 507.4045 | 17.1184 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.1539 | 5.0946 | -0.30154 | -0.27499 | 505.8459 | -17.7668 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.1542 | 300.2756 | -0.996 | -0.99583 | 502.2469 | -26.6974 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.1578 | 300.0033 | 0.996 | 0.99605 | 505.6031 | 26.8453 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.1558 | 4.9779 | 0.28 | 0.27706 | 507.395 | 17.1198 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.1622 | 5.0946 | -0.31337 | -0.27499 | 505.8431 | -17.7675 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.1626 | 300.2756 | -0.996 | -0.99583 | 502.2562 | -26.7038 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.1661 | 300.0033 | 0.996 | 0.99605 | 505.5988 | 26.8393 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.1642 | 4.9779 | 0.28 | 0.27706 | 507.3672 | 17.1211 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.1705 | 5.1562 | -0.3252 | -0.27853 | 505.8436 | -17.7678 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.1709 | 301.3771 | -0.996 | -0.99628 | 502.2819 | -26.6961 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.1744 | 300.13 | 0.996 | 0.99603 | 505.5979 | 26.8271 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.1725 | 4.9779 | 0.28 | 0.27706 | 507.3395 | 17.1225 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.1789 | 5.1562 | -0.33704 | -0.27853 | 505.8473 | -17.7682 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.1792 | 301.3771 | -0.996 | -0.99628 | 502.3239 | -26.6884 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.1828 | 300.13 | 0.996 | 0.99603 | 505.6002 | 26.8148 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.1808 | 4.9779 | 0.28 | 0.27706 | 507.3118 | 17.1239 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.1872 | 5.1299 | -0.34887 | -0.27765 | 505.8401 | -17.7685 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.1876 | 300.1204 | -0.996 | -0.99594 | 502.3489 | -26.6911 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.1911 | 300.13 | 0.996 | 0.99603 | 505.6025 | 26.8142 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.1892 | 4.9808 | 0.28 | 0.27721 | 507.2841 | 17.1253 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.1956 | 5.1299 | -0.3607 | -0.27765 | 505.8221 | -17.7688 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.1959 | 300.1204 | -0.996 | -0.99594 | 502.3571 | -26.6938 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.1994 | 300.13 | 0.996 | 0.99603 | 505.6048 | 26.8136 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.1975 | 4.9808 | 0.28 | 0.27721 | 507.2567 | 17.1266 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.2039 | 5.1362 | -0.37254 | -0.27745 | 505.8098 | -17.7688 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.2043 | 300.1204 | -0.996 | -0.99594 | 502.3652 | -26.6965 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.2078 | 300.134 | 0.996 | 0.99603 | 505.6072 | 26.8131 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.2058 | 4.9808 | 0.28 | 0.27721 | 507.2292 | 17.128 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.2122 | 5.1362 | -0.38437 | -0.27745 | 505.8035 | -17.7688 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.2126 | 300.1204 | -0.996 | -0.99594 | 502.3734 | -26.6992 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.2161 | 300.134 | 0.996 | 0.99603 | 505.6097 | 26.8125 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.2142 | 4.9808 | 0.28 | 0.27721 | 507.2017 | 17.1294 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.2206 | 5.1739 | -0.3962 | -0.27907 | 505.8055 | -17.7696 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.2209 | 299.4532 | -0.996 | -0.99615 | 502.3693 | -26.6922 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.2244 | 300.145 | 0.996 | 0.99599 | 505.6111 | 26.8131 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.2225 | 4.9808 | 0.28 | 0.27721 | 507.1925 | 17.1308 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.2289 | 5.1739 | -0.40804 | -0.27907 | 505.8159 | -17.7704 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.2293 | 299.4532 | -0.996 | -0.99615 | 502.3531 | -26.6853 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.2327 | 300.145 | 0.996 | 0.99599 | 505.6112 | 26.8136 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.2308 | 4.9808 | 0.28 | 0.27721 | 507.2016 | 17.1322 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.2372 | 5.1447 | -0.41987 | -0.2771 | 505.8336 | -17.7709 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.2376 | 299.4014 | -0.996 | -0.99611 | 502.3372 | -26.6815 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.2411 | 300.1241 | 0.996 | 0.99606 | 505.6136 | 26.8121 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.2392 | 4.832 | 0.28 | 0.26955 | 507.201 | 17.1335 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.2455 | 5.1447 | -0.4317 | -0.2771 | 505.8588 | -17.7713 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.246 | 299.4014 | -0.996 | -0.99611 | 502.3217 | -26.6777 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.2494 | 300.1241 | 0.996 | 0.99606 | 505.6182 | 26.8105 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.2475 | 4.832 | 0.28 | 0.26955 | 507.1909 | 17.1349 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.2539 | 5.152 | -0.44354 | -0.27799 | 505.8628 | -17.7719 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.2543 | 300.4814 | -0.996 | -0.99644 | 502.3225 | -26.664 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.2577 | 300.365 | 0.996 | 0.99616 | 505.6262 | 26.7958 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.2558 | 4.9946 | 0.28 | 0.27781 | 507.1933 | 17.1363 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.2622 | 5.152 | -0.45537 | -0.27799 | 505.8457 | -17.7725 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.2627 | 300.4814 | -0.996 | -0.99644 | 502.3396 | -26.6502 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.2661 | 300.365 | 0.996 | 0.99616 | 505.6375 | 26.7811 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.2642 | 4.9946 | 0.28 | 0.27781 | 507.2083 | 17.1378 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.2706 | 5.152 | -0.4672 | -0.27799 | 505.8428 | -17.7728 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.271 | 300.5642 | -0.996 | -0.99582 | 502.361 | -26.6601 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.2744 | 300.365 | 0.996 | 0.99616 | 505.627 | 26.7798 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.2725 | 5.0046 | 0.28 | 0.27831 | 507.2238 | 17.1392 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.2789 | 5.152 | -0.47904 | -0.27799 | 505.854 | -17.7731 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.2793 | 300.5642 | -0.996 | -0.99582 | 502.3867 | -26.6699 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.2827 | 300.365 | 0.996 | 0.99616 | 505.5948 | 26.7785 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.2808 | 5.0046 | 0.28 | 0.27831 | 507.2398 | 17.1407 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.2872 | 5.154 | -0.49087 | -0.27809 | 505.8653 | -17.7736 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.2877 | 300.5768 | -0.996 | -0.99577 | 502.4123 | -26.6811 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.291 | 300.2763 | 0.996 | 0.99595 | 505.5802 | 26.7842 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.2892 | 5.0046 | 0.28 | 0.27831 | 507.2555 | 17.1421 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.2955 | 5.154 | -0.5027 | -0.27809 | 505.8765 | -17.7741 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.296 | 300.5768 | -0.996 | -0.99577 | 502.438 | -26.6923 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.2994 | 300.2763 | 0.996 | 0.99595 | 505.5832 | 26.79 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.2975 | 5.0046 | 0.28 | 0.27831 | 507.2708 | 17.1436 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.3039 | 5.154 | -0.51454 | -0.27809 | 505.8875 | -17.7752 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.3044 | 299.8138 | -0.996 | -0.99604 | 502.4496 | -26.6938 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.3077 | 300.3557 | 0.996 | 0.99599 | 505.5873 | 26.7945 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.3058 | 5.0046 | 0.28 | 0.27831 | 507.2831 | 17.145 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.3122 | 5.154 | -0.52637 | -0.27809 | 505.8982 | -17.7762 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.3127 | 299.8138 | -0.996 | -0.99604 | 502.4472 | -26.6954 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.316 | 300.3557 | 0.996 | 0.99599 | 505.5926 | 26.7991 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.3142 | 5.0046 | 0.28 | 0.27831 | 507.2926 | 17.1465 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.3206 | 5.1693 | -0.5382 | -0.27935 | 505.8892 | -17.7759 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.321 | 299.8138 | -0.996 | -0.99604 | 502.4447 | -26.6969 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.3244 | 300.3557 | 0.996 | 0.99599 | 505.5979 | 26.8036 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.3225 | 4.8817 | 0.28 | 0.27384 | 507.2643 | 17.1466 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.3289 | 5.1693 | -0.55003 | -0.27935 | 505.8605 | -17.7757 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.3294 | 299.8138 | -0.996 | -0.99604 | 502.4423 | -26.6984 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.3327 | 300.3557 | 0.996 | 0.99599 | 505.6034 | 26.8082 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.3308 | 4.8817 | 0.28 | 0.27384 | 507.1983 | 17.1467 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.3372 | 5.131 | -0.56187 | -0.27698 | 505.8339 | -17.7761 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.3377 | 299.8342 | -0.996 | -0.99611 | 502.4398 | -26.6978 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.341 | 300.337 | 0.996 | 0.99596 | 505.6097 | 26.8053 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.3392 | 4.9626 | 0.28 | 0.27511 | 507.214 | 17.1478 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.3456 | 5.131 | -0.5737 | -0.27698 | 505.8094 | -17.7765 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.3461 | 299.8342 | -0.996 | -0.99611 | 502.4372 | -26.6972 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.3494 | 300.337 | 0.996 | 0.99596 | 505.6167 | 26.8024 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.3475 | 4.9626 | 0.28 | 0.27511 | 507.3116 | 17.1489 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.3539 | 5.1298 | -0.58553 | -0.27691 | 505.7942 | -17.7769 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.3544 | 299.8342 | -0.996 | -0.99611 | 502.4438 | -26.6965 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.3577 | 300.2373 | 0.996 | 0.99608 | 505.6223 | 26.7953 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.3558 | 4.9626 | 0.28 | 0.27511 | 507.351 | 17.1499 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.3622 | 5.1298 | -0.59737 | -0.27691 | 505.7883 | -17.7773 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.3628 | 299.8342 | -0.996 | -0.99611 | 502.4597 | -26.6959 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.366 | 300.2373 | 0.996 | 0.99608 | 505.6265 | 26.7881 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.3642 | 4.9626 | 0.28 | 0.27511 | 507.3322 | 17.151 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.3705 | 5.1516 | -0.6092 | -0.2782 | 505.7941 | -17.7776 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.3711 | 299.8342 | -0.996 | -0.99611 | 502.4753 | -26.6953 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.3743 | 300.2373 | 0.996 | 0.99608 | 505.6298 | 26.7809 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.3725 | 5.0151 | 0.28 | 0.27855 | 507.3331 | 17.1516 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.3789 | 5.1516 | -0.62103 | -0.2782 | 505.8115 | -17.778 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.3794 | 299.8342 | -0.996 | -0.99611 | 502.4908 | -26.6946 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.3827 | 300.2373 | 0.996 | 0.99608 | 505.6324 | 26.7737 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.3808 | 5.0151 | 0.28 | 0.27855 | 507.3538 | 17.1522 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.3872 | 5.1516 | -0.63287 | -0.2782 | 505.8077 | -17.7788 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.3878 | 299.8342 | -0.996 | -0.99611 | 502.4817 | -26.694 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.391 | 300.2373 | 0.996 | 0.99608 | 505.6348 | 26.7749 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.3892 | 5.0213 | 0.28 | 0.27886 | 507.3603 | 17.1528 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.3956 | 5.1516 | -0.6447 | -0.2782 | 505.7826 | -17.7795 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.3961 | 299.8342 | -0.996 | -0.99611 | 502.4479 | -26.6934 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.3993 | 300.2373 | 0.996 | 0.99608 | 505.6372 | 26.7761 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.3975 | 5.0213 | 0.28 | 0.27886 | 507.3526 | 17.1533 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.4039 | 5.0902 | -0.65653 | -0.27473 | 505.7668 | -17.7801 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.4045 | 299.9024 | -0.996 | -0.99605 | 502.4326 | -26.6946 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.4077 | 300.2054 | 0.996 | 0.99614 | 505.6423 | 26.7753 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.4059 | 4.9124 | 0.28 | 0.27433 | 507.3207 | 17.1532 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.4122 | 5.0902 | -0.66837 | -0.27473 | 505.7603 | -17.7806 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.4128 | 299.9024 | -0.996 | -0.99605 | 502.4357 | -26.6958 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.416 | 300.2054 | 0.996 | 0.99614 | 505.6502 | 26.7745 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.4142 | 4.9124 | 0.28 | 0.27433 | 507.2648 | 17.1531 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.4205 | 5.1606 | -0.6802 | -0.27886 | 505.7458 | -17.781 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.4212 | 299.9024 | -0.996 | -0.99605 | 502.4385 | -26.697 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.4243 | 300.2332 | 0.996 | 0.9961 | 505.6578 | 26.7751 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.4225 | 4.9124 | 0.28 | 0.27433 | 507.2307 | 17.1529 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.4289 | 5.1606 | -0.69203 | -0.27886 | 505.7235 | -17.7814 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.4295 | 299.9024 | -0.996 | -0.99605 | 502.4409 | -26.6983 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.4327 | 300.2332 | 0.996 | 0.9961 | 505.665 | 26.7757 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.4309 | 4.9124 | 0.28 | 0.27433 | 507.2183 | 17.1528 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.4372 | 5.1518 | -0.70387 | -0.27894 | 505.7075 | -17.7807 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.4378 | 299.9024 | -0.996 | -0.99605 | 502.4438 | -26.6995 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.441 | 300.2265 | 0.996 | 0.99604 | 505.6726 | 26.7782 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.4392 | 4.9124 | 0.28 | 0.27433 | 507.2053 | 17.1526 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.4456 | 5.1518 | -0.7157 | -0.27894 | 505.6978 | -17.78 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.4462 | 299.9024 | -0.996 | -0.99605 | 502.4472 | -26.7007 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.4493 | 300.2265 | 0.996 | 0.99604 | 505.6806 | 26.7808 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.4475 | 4.9124 | 0.28 | 0.27433 | 507.1915 | 17.1525 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.4539 | 5.0933 | -0.72753 | -0.27504 | 505.6898 | -17.7803 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.4545 | 299.9024 | -0.996 | -0.99605 | 502.4501 | -26.7019 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.4577 | 300.1858 | 0.996 | 0.996 | 505.6885 | 26.7847 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.4559 | 5.0016 | 0.28 | 0.27816 | 507.198 | 17.1529 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.4622 | 5.0933 | -0.73937 | -0.27504 | 505.6834 | -17.7807 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.4629 | 299.9024 | -0.996 | -0.99605 | 502.4525 | -26.7031 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.466 | 300.1858 | 0.996 | 0.996 | 505.6963 | 26.7886 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.4642 | 5.0016 | 0.28 | 0.27816 | 507.2246 | 17.1532 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.4706 | 5.1858 | -0.7512 | -0.28076 | 505.6698 | -17.7801 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.4712 | 299.915 | -0.996 | -0.99601 | 502.4419 | -26.7057 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.4743 | 300.2185 | 0.996 | 0.99603 | 505.7011 | 26.7917 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.4725 | 5.0074 | 0.28 | 0.27845 | 507.2422 | 17.1536 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.4789 | 5.1858 | -0.76303 | -0.28076 | 505.6489 | -17.7794 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.4795 | 299.915 | -0.996 | -0.99601 | 502.4182 | -26.7083 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.4826 | 300.2185 | 0.996 | 0.99603 | 505.7029 | 26.7947 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.4809 | 5.0074 | 0.28 | 0.27845 | 507.2506 | 17.154 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.4872 | 5.152 | -0.77487 | -0.27717 | 505.6616 | -17.7803 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.4879 | 299.915 | -0.996 | -0.99601 | 502.4037 | -26.711 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.491 | 300.2222 | 0.996 | 0.99603 | 505.7057 | 26.7934 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.4892 | 5.0074 | 0.28 | 0.27845 | 507.2587 | 17.1543 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.4955 | 5.152 | -0.7867 | -0.27717 | 505.7078 | -17.7812 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.4962 | 299.915 | -0.996 | -0.99601 | 502.3984 | -26.7136 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.4993 | 300.2222 | 0.996 | 0.99603 | 505.7095 | 26.7921 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.4975 | 5.0074 | 0.28 | 0.27845 | 507.2664 | 17.1547 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.5039 | 5.2436 | -0.79853 | -0.28267 | 505.7576 | -17.7817 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.5046 | 299.915 | -0.996 | -0.99601 | 502.3931 | -26.7162 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.5076 | 300.1952 | 0.996 | 0.99595 | 505.7141 | 26.7936 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.5059 | 5.0074 | 0.28 | 0.27845 | 507.2741 | 17.1551 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.5122 | 5.2436 | -0.81037 | -0.28267 | 505.8109 | -17.7822 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.5129 | 299.915 | -0.99591 | -0.99601 | 502.3878 | -26.7188 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.516 | 300.1952 | 0.996 | 0.99595 | 505.7195 | 26.7951 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.5142 | 5.0074 | 0.28 | 0.27845 | 507.2818 | 17.1554 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.5206 | 4.9842 | -0.8222 | -0.2803 | 505.8371 | -17.7755 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.5213 | 299.915 | -0.99568 | -0.99601 | 502.3825 | -26.7214 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.5243 | 300.1952 | 0.996 | 0.99595 | 505.7248 | 26.7966 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.5225 | 4.951 | 0.28 | 0.2758 | 507.2816 | 17.1557 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.5289 | 4.9842 | -0.83403 | -0.2803 | 505.8362 | -17.7687 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.5296 | 299.915 | -0.99544 | -0.99601 | 502.3773 | -26.724 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.5326 | 300.1952 | 0.996 | 0.99595 | 505.7302 | 26.7981 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.5309 | 4.951 | 0.28 | 0.2758 | 507.2735 | 17.1559 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.5372 | 4.8068 | -0.84587 | -0.29949 | 505.8357 | -17.7441 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.5379 | 299.915 | -0.99521 | -0.99601 | 502.3719 | -26.7266 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.541 | 300.1928 | 0.996 | 0.99595 | 505.7354 | 26.7996 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.5392 | 4.951 | 0.28 | 0.2758 | 507.2657 | 17.1575 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.5455 | 4.8068 | -0.8577 | -0.29949 | 505.8357 | -17.7194 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.5463 | 299.915 | -0.99497 | -0.99601 | 502.3665 | -26.7292 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.5493 | 300.1928 | 0.996 | 0.99595 | 505.7406 | 26.8011 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.5475 | 4.951 | 0.28 | 0.2758 | 507.2583 | 17.1591 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.5539 | 4.43 | -0.86953 | -0.34046 | 505.8138 | -17.664 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.5546 | 299.882 | -0.99474 | -0.99595 | 502.3759 | -26.7338 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.5576 | 300.4492 | 0.996 | 0.99609 | 505.7493 | 26.798 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.5559 | 4.951 | 0.28 | 0.2758 | 507.2509 | 17.1607 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.5622 | 4.43 | -0.88136 | -0.34046 | 505.7702 | -17.6086 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.563 | 299.882 | -0.9945 | -0.99595 | 502.4004 | -26.7384 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.5659 | 300.4492 | 0.996 | 0.99609 | 505.7616 | 26.7948 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.5642 | 4.951 | 0.28 | 0.2758 | 507.2435 | 17.1624 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.5705 | 4.5892 | -0.8932 | -0.4182 | 505.7678 | -17.5305 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.5713 | 299.8237 | -0.99427 | -0.99591 | 502.4068 | -26.7442 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.5743 | 300.4492 | 0.996 | 0.99609 | 505.7731 | 26.7916 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.5725 | 4.951 | 0.28 | 0.2758 | 507.2361 | 17.1633 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.5789 | 4.5892 | -0.90503 | -0.4182 | 505.8065 | -17.4525 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.5797 | 299.8237 | -0.99404 | -0.99591 | 502.3953 | -26.75 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.5826 | 300.4492 | 0.996 | 0.99609 | 505.7838 | 26.7885 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.5809 | 4.951 | 0.28 | 0.2758 | 507.2286 | 17.1642 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.5872 | 4.8525 | -0.91686 | -0.45201 | 505.833 | -17.3706 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.588 | 299.8237 | -0.9938 | -0.99591 | 502.3675 | -26.7558 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.5909 | 300.4492 | 0.996 | 0.99609 | 505.7938 | 26.791 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.5892 | 4.9596 | 0.28 | 0.27623 | 507.2216 | 17.1661 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.5956 | 4.8525 | -0.92869 | -0.45201 | 505.8473 | -17.2887 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.5963 | 299.8237 | -0.99357 | -0.99591 | 502.3233 | -26.7616 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.5993 | 300.4492 | 0.996 | 0.99609 | 505.8029 | 26.7935 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.5975 | 4.9596 | 0.28 | 0.27623 | 507.2151 | 17.1681 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.6039 | 4.9105 | -0.94052 | -0.46457 | 505.8875 | -17.2047 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.6047 | 299.8273 | -0.99333 | -0.99591 | 502.2962 | -26.7674 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.6076 | 299.824 | 0.996 | 0.99588 | 505.8027 | 26.8025 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.6059 | 4.9505 | 0.28 | 0.27577 | 507.208 | 17.1701 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.6122 | 4.9105 | -0.95236 | -0.46457 | 505.9536 | -17.1207 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.613 | 299.8273 | -0.9931 | -0.99591 | 502.2861 | -26.7733 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.6159 | 299.824 | 0.996 | 0.99588 | 505.7932 | 26.8114 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.6142 | 4.9505 | 0.28 | 0.27577 | 507.2003 | 17.1721 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.6205 | 4.8914 | -0.96419 | -0.46395 | 505.9936 | -17.0364 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.6214 | 299.8515 | -0.99287 | -0.9959 | 502.2761 | -26.7788 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.6243 | 299.8217 | 0.996 | 0.99588 | 505.7835 | 26.8204 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.6225 | 4.9505 | 0.28 | 0.27577 | 507.1926 | 17.174 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.6289 | 4.8914 | -0.97602 | -0.46395 | 506.0074 | -16.9521 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.6297 | 299.8515 | -0.99263 | -0.9959 | 502.266 | -26.7844 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.6326 | 299.8217 | 0.996 | 0.99588 | 505.7737 | 26.8293 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.6309 | 4.9505 | 0.28 | 0.27577 | 507.1849 | 17.176 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.6372 | 5.0857 | -0.98 | -0.48598 | 505.9989 | -16.8659 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.638 | 299.8515 | -0.9924 | -0.9959 | 502.2681 | -26.79 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.6409 | 299.8281 | 0.996 | 0.99588 | 505.765 | 26.8383 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.6392 | 4.9062 | 0.28 | 0.27303 | 507.1817 | 17.1789 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.6455 | 5.0857 | -0.98 | -0.48598 | 505.9681 | -16.7797 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.6464 | 299.8515 | -0.99216 | -0.9959 | 502.2825 | -26.7956 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.6492 | 299.8281 | 0.996 | 0.99588 | 505.7577 | 26.8472 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.6475 | 4.9062 | 0.28 | 0.27303 | 507.183 | 17.1819 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.6539 | 5.126 | -0.98 | -0.48842 | 505.9492 | -16.6936 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.6547 | 299.8515 | -0.99193 | -0.9959 | 502.2964 | -26.8011 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.6576 | 300.2733 | 0.996 | 0.99597 | 505.7579 | 26.8484 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.6559 | 4.9153 | 0.28 | 0.27349 | 507.1946 | 17.1848 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.6622 | 5.126 | -0.98 | -0.48842 | 505.9421 | -16.6075 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.6631 | 299.8515 | -0.9917 | -0.9959 | 502.31 | -26.8067 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.6659 | 300.2733 | 0.996 | 0.99597 | 505.7657 | 26.8497 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.6642 | 4.9153 | 0.28 | 0.27349 | 507.2165 | 17.1878 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.6705 | 5.2303 | -0.98 | -0.50453 | 505.9258 | -16.5188 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.6714 | 299.8515 | -0.99146 | -0.9959 | 502.3071 | -26.8112 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.6742 | 300.2686 | 0.996 | 0.99597 | 505.7699 | 26.8467 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.6725 | 4.9039 | 0.28 | 0.27295 | 507.2249 | 17.1907 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.6789 | 5.2303 | -0.98 | -0.50453 | 505.9002 | -16.4301 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.6797 | 299.8515 | -0.99123 | -0.9959 | 502.2878 | -26.8157 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.6826 | 300.2686 | 0.996 | 0.99597 | 505.7704 | 26.8437 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.6809 | 4.9039 | 0.28 | 0.27295 | 507.2198 | 17.1936 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.6872 | 5.2335 | -0.98 | -0.50333 | 505.8872 | -16.3423 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.6881 | 299.8515 | -0.99099 | -0.9959 | 502.2642 | -26.8201 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.6909 | 300.2409 | 0.996 | 0.99594 | 505.7707 | 26.8439 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.6892 | 4.9971 | 0.28 | 0.27841 | 507.2092 | 17.196 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.6955 | 5.2335 | -0.98 | -0.50333 | 505.8869 | -16.2544 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.6964 | 299.8515 | -0.99076 | -0.9959 | 502.2362 | -26.8246 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.6992 | 300.2409 | 0.996 | 0.99594 | 505.7707 | 26.844 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.6975 | 4.9971 | 0.28 | 0.27841 | 507.193 | 17.1985 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.7039 | 5.2471 | -0.98 | -0.5042 | 505.895 | -16.1666 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.7048 | 299.8515 | -0.99052 | -0.9959 | 502.2083 | -26.8291 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.7076 | 300.2352 | 0.996 | 0.99594 | 505.7706 | 26.8499 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.7059 | 4.9971 | 0.28 | 0.27841 | 507.1768 | 17.201 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.7122 | 5.2471 | -0.98 | -0.5042 | 505.9116 | -16.0788 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.7131 | 299.8515 | -0.99029 | -0.9959 | 502.1804 | -26.8336 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.7159 | 300.2352 | 0.996 | 0.99594 | 505.7702 | 26.8557 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.7142 | 4.9971 | 0.28 | 0.27841 | 507.1607 | 17.2034 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.7205 | 5.2042 | -0.98 | -0.49927 | 505.934 | -15.9912 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.7215 | 299.8515 | -0.99006 | -0.9959 | 502.1665 | -26.838 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.7242 | 300.2352 | 0.996 | 0.99594 | 505.7688 | 26.8586 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.7225 | 4.8377 | 0.28 | 0.27138 | 507.1151 | 17.2051 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.7289 | 5.2042 | -0.98 | -0.49927 | 505.9621 | -15.9037 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.7298 | 299.8515 | -0.98982 | -0.9959 | 502.1667 | -26.8425 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.7325 | 300.2352 | 0.996 | 0.99594 | 505.7662 | 26.8614 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.7309 | 4.8377 | 0.28 | 0.27138 | 507.0399 | 17.2068 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.7372 | 5.201 | -0.98 | -0.50042 | 505.9852 | -15.8158 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.7381 | 299.8515 | -0.98959 | -0.9959 | 502.1669 | -26.8439 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.7409 | 300.2352 | 0.996 | 0.99594 | 505.7637 | 26.8642 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.7392 | 5.0198 | 0.28 | 0.27837 | 507.053 | 17.2101 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.7455 | 5.201 | -0.98 | -0.50042 | 506.0031 | -15.7279 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.7465 | 299.8515 | -0.98935 | -0.9959 | 502.1671 | -26.8453 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.7492 | 300.2352 | 0.996 | 0.99594 | 505.7611 | 26.8671 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.7475 | 5.0198 | 0.28 | 0.27837 | 507.1544 | 17.2134 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.7539 | 5.2597 | -0.98 | -0.54515 | 505.997 | -15.6305 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.7548 | 299.8515 | -0.98912 | -0.9959 | 502.1673 | -26.8467 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.7575 | 300.2352 | 0.996 | 0.99594 | 505.7578 | 26.8699 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.7559 | 4.8202 | 0.28 | 0.26768 | 507.1976 | 17.2178 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.7622 | 5.2597 | -0.98 | -0.54515 | 505.9668 | -15.5331 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.7632 | 299.8515 | -0.98889 | -0.9959 | 502.1675 | -26.8481 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.7659 | 300.2352 | 0.996 | 0.99594 | 505.7536 | 26.8728 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.7642 | 4.8202 | 0.28 | 0.26768 | 507.1827 | 17.2223 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.7705 | 5.3194 | -0.98 | -0.54793 | 505.9696 | -15.4365 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.7715 | 299.8515 | -0.98865 | -0.9959 | 502.1677 | -26.8559 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.7742 | 300.2582 | 0.996 | 0.99591 | 505.7525 | 26.8786 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.7725 | 4.9669 | 0.28 | 0.27649 | 507.1567 | 17.224 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.7789 | 5.3194 | -0.98 | -0.54793 | 506.0053 | -15.3399 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.7799 | 299.8515 | -0.98842 | -0.9959 | 502.1679 | -26.8637 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.7825 | 300.2582 | 0.996 | 0.99591 | 505.7543 | 26.8844 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.7809 | 4.9669 | 0.28 | 0.27649 | 507.1198 | 17.2257 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.7872 | 5.3024 | -0.98 | -0.54872 | 506.0239 | -15.2431 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.7882 | 299.8515 | -0.98818 | -0.9959 | 502.1681 | -26.8716 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.7909 | 300.1135 | 0.996 | 0.99591 | 505.7536 | 26.8888 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.7892 | 4.9669 | 0.28 | 0.27649 | 507.0915 | 17.2281 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.7955 | 5.3024 | -0.98 | -0.54872 | 506.0253 | -15.1464 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.7965 | 299.8515 | -0.98795 | -0.9959 | 502.1683 | -26.8794 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.7992 | 300.1135 | 0.996 | 0.99591 | 505.7504 | 26.8933 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.7975 | 4.9669 | 0.28 | 0.27649 | 507.0717 | 17.2305 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.8038 | 5.2976 | -0.98 | -0.54571 | 506.0468 | -15.0499 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.8049 | 299.8515 | -0.98771 | -0.9959 | 502.1685 | -26.8913 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.8075 | 300.1208 | 0.996 | 0.99591 | 505.7475 | 26.8977 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.8059 | 4.9592 | 0.28 | 0.2761 | 507.0513 | 17.2326 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.8122 | 5.2976 | -0.98 | -0.54571 | 506.0883 | -14.9534 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.8132 | 299.8515 | -0.98748 | -0.9959 | 502.1687 | -26.9033 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.8159 | 300.1208 | 0.996 | 0.99591 | 505.7448 | 26.9022 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.8142 | 4.9592 | 0.28 | 0.2761 | 507.0301 | 17.2347 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.8205 | 5.2899 | -0.98 | -0.54672 | 506.1104 | -14.8566 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.8216 | 299.9209 | -0.98725 | -0.99584 | 502.1703 | -26.9086 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.8242 | 300.1125 | 0.996 | 0.99591 | 505.7427 | 26.906 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.8225 | 4.9592 | 0.28 | 0.2761 | 507.033 | 17.2369 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.8289 | 5.2899 | -0.98 | -0.54672 | 506.1133 | -14.7599 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.8299 | 299.9209 | -0.98701 | -0.99584 | 502.1735 | -26.9139 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.8325 | 300.1125 | 0.996 | 0.99591 | 505.7409 | 26.9098 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.8309 | 4.9592 | 0.28 | 0.2761 | 507.0601 | 17.239 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.8372 | 5.246 | -0.98 | -0.54332 | 506.1081 | -14.6629 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.8382 | 299.9209 | -0.98678 | -0.99584 | 502.1766 | -26.9193 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.8409 | 300.1195 | 0.996 | 0.99591 | 505.7396 | 26.9104 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.8392 | 4.9109 | 0.28 | 0.27394 | 507.0786 | 17.2418 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.8455 | 5.246 | -0.98 | -0.54332 | 506.0947 | -14.5659 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.8466 | 299.9209 | -0.98654 | -0.99584 | 502.1797 | -26.9246 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.8492 | 300.1195 | 0.996 | 0.99591 | 505.7386 | 26.9111 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.8475 | 4.9109 | 0.28 | 0.27394 | 507.0887 | 17.2445 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.8539 | 5.2855 | -0.98 | -0.5464 | 506.1031 | -14.4696 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.8549 | 299.9209 | -0.98631 | -0.99584 | 502.1829 | -26.93 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.8575 | 300.0164 | 0.996 | 0.99594 | 505.7373 | 26.915 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.8559 | 4.9109 | 0.28 | 0.27394 | 507.0987 | 17.2473 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.8622 | 5.2855 | -0.98 | -0.5464 | 506.1334 | -14.3732 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.8633 | 299.9209 | -0.98608 | -0.99584 | 502.186 | -26.9353 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.8658 | 300.0164 | 0.996 | 0.99594 | 505.7358 | 26.919 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.8642 | 4.9109 | 0.28 | 0.27394 | 507.1088 | 17.2501 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.8705 | 5.2812 | -0.98 | -0.5476 | 506.1391 | -14.2761 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.8716 | 299.9209 | -0.98584 | -0.99584 | 502.1891 | -26.9406 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.8742 | 299.6074 | 0.996 | 0.99592 | 505.7344 | 26.9231 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.8725 | 4.9109 | 0.28 | 0.27394 | 507.1009 | 17.2525 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.8789 | 5.2812 | -0.98 | -0.5476 | 506.1201 | -14.1789 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.88 | 299.9209 | -0.98561 | -0.99584 | 502.1922 | -26.946 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.8825 | 299.6074 | 0.996 | 0.99592 | 505.7329 | 26.9273 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.8809 | 4.9109 | 0.28 | 0.27394 | 507.075 | 17.2549 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.8872 | 5.2951 | -0.98 | -0.54541 | 506.1454 | -14.0828 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.8883 | 300.2791 | -0.98537 | -0.99603 | 502.1954 | -26.9642 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.8908 | 299.6074 | 0.996 | 0.99592 | 505.731 | 26.9317 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.8892 | 4.9109 | 0.28 | 0.27394 | 507.0487 | 17.2571 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.8955 | 5.2951 | -0.98 | -0.54541 | 506.2147 | -13.9866 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.8966 | 300.2791 | -0.98514 | -0.99603 | 502.1985 | -26.9824 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.8992 | 299.6074 | 0.996 | 0.99592 | 505.7286 | 26.9361 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.8975 | 4.9109 | 0.28 | 0.27394 | 507.0222 | 17.2594 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.9039 | 5.3016 | -0.98 | -0.54706 | 506.2437 | -13.8902 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.905 | 300.2791 | -0.9849 | -0.99603 | 502.2017 | -26.981 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.9075 | 299.6074 | 0.996 | 0.99592 | 505.7262 | 26.9425 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.9059 | 4.9109 | 0.28 | 0.27394 | 506.9957 | 17.2606 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.9122 | 5.3016 | -0.98 | -0.54706 | 506.2322 | -13.7938 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.9133 | 300.2791 | -0.98467 | -0.99603 | 502.2048 | -26.9795 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.9158 | 299.6074 | 0.996 | 0.99592 | 505.7236 | 26.9489 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.9142 | 4.9109 | 0.28 | 0.27394 | 506.9692 | 17.2618 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.9205 | 5.2586 | -0.98 | -0.5435 | 506.2188 | -13.6979 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.9217 | 300.2791 | -0.98444 | -0.99603 | 502.2079 | -26.9724 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.9241 | 299.6074 | 0.996 | 0.99592 | 505.7211 | 26.9547 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.9225 | 4.9109 | 0.28098 | 0.27394 | 506.9427 | 17.2616 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.9288 | 5.2586 | -0.98 | -0.5435 | 506.2034 | -13.6019 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.93 | 300.2791 | -0.9842 | -0.99603 | 502.2111 | -26.9653 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.9325 | 299.6074 | 0.996 | 0.99592 | 505.7185 | 26.9606 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.9309 | 4.9109 | 0.29424 | 0.27394 | 506.9162 | 17.2614 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.9372 | 5.2628 | -0.98 | -0.54381 | 506.1975 | -13.5052 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.9383 | 300.2492 | -0.98397 | -0.99597 | 502.214 | -26.9601 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.9408 | 299.5046 | 0.996 | 0.99589 | 505.7159 | 26.9634 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.9392 | 5.0376 | 0.3075 | 0.27897 | 506.9289 | 17.2622 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.9455 | 5.2628 | -0.98 | -0.54381 | 506.201 | -13.4086 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.9467 | 300.2492 | -0.98373 | -0.99597 | 502.2168 | -26.955 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.9491 | 299.5046 | 0.996 | 0.99589 | 505.7133 | 26.9662 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.9475 | 5.0376 | 0.32076 | 0.27897 | 506.9808 | 17.2629 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.9539 | 5.222 | -0.98 | -0.5422 | 506.1806 | -13.3116 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.955 | 300.2492 | -0.9835 | -0.99597 | 502.2195 | -26.953 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.9575 | 299.5046 | 0.996 | 0.99589 | 505.7108 | 26.969 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.9559 | 4.9256 | 0.33402 | 0.27361 | 507.0193 | 17.2635 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.9622 | 5.222 | -0.98 | -0.5422 | 506.1364 | -13.2146 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.9634 | 300.2492 | -0.98327 | -0.99597 | 502.2223 | -26.951 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.9658 | 299.5046 | 0.996 | 0.99589 | 505.7084 | 26.9718 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.9642 | 4.9256 | 0.34727 | 0.27361 | 507.0443 | 17.264 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.9705 | 5.2715 | -0.98 | -0.54426 | 506.1441 | -13.1179 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.9717 | 300.2492 | -0.98303 | -0.99597 | 502.225 | -26.9651 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.9741 | 299.5046 | 0.996 | 0.99589 | 505.7025 | 26.9746 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.9725 | 4.9256 | 0.36053 | 0.27361 | 507.0693 | 17.2645 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.9789 | 5.2715 | -0.98 | -0.54426 | 506.2039 | -13.0212 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.98 | 300.2492 | -0.9828 | -0.99597 | 502.2278 | -26.9792 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.9825 | 299.5046 | 0.996 | 0.99589 | 505.6931 | 26.9775 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.9809 | 4.9256 | 0.37379 | 0.27361 | 507.0943 | 17.265 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.9872 | 5.3406 | -0.98 | -0.55731 | 506.217 | -12.9226 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.9884 | 300.2492 | -0.98256 | -0.99597 | 502.2306 | -26.9746 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.9908 | 299.5046 | 0.99589 | 0.99589 | 505.6837 | 26.9824 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.9892 | 4.9256 | 0.38705 | 0.27361 | 507.1193 | 17.2655 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
1.9955 | 5.3406 | -0.98 | -0.55731 | 506.1833 | -12.8241 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 1.9967 | 300.2492 | -0.98233 | -0.99597 | 502.2333 | -26.97 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 1.9991 | 299.5046 | 0.99574 | 0.99589 | 505.6744 | 26.9874 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 1.9975 | 4.9256 | 0.40031 | 0.27361 | 507.1443 | 17.2661 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.0039 | 5.3245 | -0.98 | -0.55382 | 506.1785 | -12.7263 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.0051 | 300.2287 | -0.9821 | -0.99591 | 502.2361 | -26.9816 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.0074 | 299.5046 | 0.99559 | 0.99589 | 505.665 | 26.9915 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.0059 | 4.9668 | 0.41357 | 0.27688 | 507.1536 | 17.2658 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.0122 | 5.3245 | -0.98 | -0.55382 | 506.2024 | -12.6286 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.0134 | 300.2287 | -0.98186 | -0.99591 | 502.2389 | -26.9933 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.0158 | 299.5046 | 0.99543 | 0.99589 | 505.6556 | 26.9955 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.0142 | 4.9668 | 0.42682 | 0.27688 | 507.1471 | 17.2655 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.0205 | 5.4104 | -0.98 | -0.57283 | 506.1967 | -12.5285 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.0218 | 300.2287 | -0.98163 | -0.99591 | 502.2415 | -26.9945 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.0241 | 299.5046 | 0.99528 | 0.99589 | 505.6555 | 26.9996 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.0225 | 4.9887 | 0.44008 | 0.27799 | 507.1421 | 17.2653 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.0289 | 5.4104 | -0.98 | -0.57283 | 506.1614 | -12.4284 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.0301 | 300.2287 | -0.98139 | -0.99591 | 502.2441 | -26.9958 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.0324 | 299.5046 | 0.99513 | 0.99589 | 505.6647 | 27.0036 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.0309 | 4.9887 | 0.45334 | 0.27799 | 507.1386 | 17.265 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.0372 | 5.3613 | -0.98 | -0.63065 | 506.1342 | -12.3165 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.0384 | 300.2287 | -0.98116 | -0.99591 | 502.2467 | -26.997 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.0408 | 299.4637 | 0.99498 | 0.99585 | 505.674 | 27.009 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.0392 | 4.9181 | 0.4666 | 0.27372 | 507.141 | 17.2652 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.0455 | 5.3613 | -0.98 | -0.63065 | 506.1153 | -12.2047 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.0468 | 300.2287 | -0.98092 | -0.99591 | 502.2493 | -26.9982 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.0491 | 299.4637 | 0.99483 | 0.99585 | 505.6833 | 27.0144 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.0475 | 4.9181 | 0.47986 | 0.27372 | 507.1491 | 17.2654 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.0539 | 5.3911 | -0.98 | -0.66005 | 506.1211 | -12.088 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.0551 | 300.2166 | -0.98069 | -0.99595 | 502.2519 | -27.0057 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.0574 | 299.4637 | 0.99468 | 0.99585 | 505.6924 | 27.0187 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.0559 | 4.9006 | 0.49312 | 0.27273 | 507.1524 | 17.2656 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.0622 | 5.3911 | -0.98 | -0.66005 | 506.1519 | -11.9713 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.0635 | 300.2166 | -0.98046 | -0.99595 | 502.2545 | -27.0132 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.0658 | 299.4637 | 0.99453 | 0.99585 | 505.7013 | 27.023 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.0642 | 4.9006 | 0.50638 | 0.27273 | 507.1508 | 17.2659 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.0705 | 5.4733 | -0.98 | -0.68643 | 506.1512 | -11.8509 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.0718 | 300.2166 | -0.98022 | -0.99595 | 502.257 | -27.0195 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.0741 | 299.4637 | 0.99437 | 0.99585 | 505.7032 | 27.0294 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.0726 | 4.9006 | 0.51963 | 0.27273 | 507.1488 | 17.2661 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.0789 | 5.4733 | -0.98 | -0.68643 | 506.1193 | -11.7305 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.0801 | 300.2166 | -0.98 | -0.99595 | 502.2596 | -27.0257 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.0824 | 299.4637 | 0.99422 | 0.99585 | 505.6982 | 27.0358 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.0809 | 4.9006 | 0.53289 | 0.27273 | 507.1463 | 17.2664 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.0872 | 5.4954 | -0.98 | -0.68525 | 506.1291 | -11.6109 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.0885 | 300.1358 | -0.98 | -0.99598 | 502.2622 | -27.0416 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.0907 | 299.4637 | 0.99407 | 0.99585 | 505.6933 | 27.0455 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.0892 | 4.8903 | 0.54615 | 0.27217 | 507.1454 | 17.2666 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.0955 | 5.4954 | -0.98 | -0.68525 | 506.1808 | -11.4913 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.0968 | 300.1358 | -0.98 | -0.99598 | 502.2648 | -27.0574 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.0991 | 299.4637 | 0.99392 | 0.99585 | 505.6886 | 27.0552 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.0976 | 4.8903 | 0.55941 | 0.27217 | 507.1462 | 17.2667 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.1039 | 5.4967 | -0.98 | -0.68672 | 506.2133 | -11.3714 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.1052 | 299.9597 | -0.98 | -0.99593 | 502.2647 | -27.0532 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.1074 | 299.4637 | 0.99377 | 0.99585 | 505.6841 | 27.0649 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.1059 | 4.8903 | 0.57267 | 0.27217 | 507.1519 | 17.2669 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.1122 | 5.4967 | -0.98 | -0.68672 | 506.2266 | -11.2516 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.1135 | 299.9597 | -0.98 | -0.99593 | 502.262 | -27.049 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.1157 | 299.4637 | 0.99362 | 0.99585 | 505.6799 | 27.0746 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.1142 | 4.8903 | 0.58592 | 0.27217 | 507.1626 | 17.2671 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.1205 | 5.5943 | -0.98 | -0.69749 | 506.2267 | -11.131 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.1218 | 299.8924 | -0.98 | -0.99598 | 502.2592 | -27.0415 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.1241 | 299.4637 | 0.99347 | 0.99585 | 505.6759 | 27.0773 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.1226 | 4.8947 | 0.59918 | 0.27268 | 507.169 | 17.2671 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.1289 | 5.5943 | -0.98 | -0.69749 | 506.2138 | -11.0105 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.1302 | 299.8924 | -0.98 | -0.99598 | 502.2565 | -27.034 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.1324 | 299.4637 | 0.99331 | 0.99585 | 505.6721 | 27.0799 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.1309 | 4.8947 | 0.61244 | 0.27268 | 507.1711 | 17.2671 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.1372 | 5.609 | -0.98 | -0.69942 | 506.1959 | -10.8898 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.1385 | 299.8924 | -0.98 | -0.99598 | 502.2537 | -27.0362 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.1407 | 299.4637 | 0.99316 | 0.99585 | 505.6682 | 27.0838 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.1392 | 4.8947 | 0.6257 | 0.27268 | 507.2027 | 17.2671 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.1455 | 5.609 | -0.98 | -0.69942 | 506.173 | -10.7691 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.1469 | 299.8924 | -0.98 | -0.99598 | 502.251 | -27.0384 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.149 | 299.4637 | 0.99301 | 0.99585 | 505.6644 | 27.0876 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.1476 | 4.8947 | 0.63896 | 0.27268 | 507.2637 | 17.267 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.1539 | 5.5696 | -0.98 | -0.69734 | 506.1447 | -10.6486 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.1552 | 299.8924 | -0.98 | -0.99598 | 502.2482 | -27.0406 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.1574 | 299.4637 | 0.99286 | 0.99585 | 505.6606 | 27.0914 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.1559 | 4.9374 | 0.65222 | 0.27285 | 507.2744 | 17.2697 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.1622 | 5.5696 | -0.98 | -0.69734 | 506.1109 | -10.5282 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.1636 | 299.8924 | -0.98 | -0.99598 | 502.2455 | -27.0428 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.1657 | 299.4637 | 0.99271 | 0.99585 | 505.6567 | 27.0953 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.1642 | 4.9374 | 0.66547 | 0.27285 | 507.2345 | 17.2723 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.1705 | 5.6153 | -0.98 | -0.69911 | 506.1231 | -10.4076 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.1719 | 299.8924 | -0.98 | -0.99598 | 502.2427 | -27.0472 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.174 | 299.4637 | 0.99256 | 0.99585 | 505.6529 | 27.0982 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.1726 | 4.9374 | 0.67873 | 0.27285 | 507.2006 | 17.273 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.1789 | 5.6153 | -0.98 | -0.69911 | 506.1813 | -10.287 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.1802 | 299.8924 | -0.98 | -0.99598 | 502.24 | -27.0516 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.1824 | 299.4637 | 0.99241 | 0.99585 | 505.6491 | 27.1012 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.1809 | 4.9374 | 0.69199 | 0.27285 | 507.1727 | 17.2737 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.1872 | 5.6158 | -0.98 | -0.70128 | 506.1971 | -10.1661 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.1886 | 299.8924 | -0.98 | -0.99598 | 502.2372 | -27.0559 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.1907 | 299.4637 | 0.99225 | 0.99585 | 505.6446 | 27.1084 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.1892 | 4.9446 | 0.70525 | 0.27321 | 507.1562 | 17.2743 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.1955 | 5.6158 | -0.98 | -0.70128 | 506.1703 | -10.0452 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.1969 | 299.8924 | -0.98 | -0.99598 | 502.2345 | -27.0603 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.199 | 299.4637 | 0.9921 | 0.99585 | 505.6396 | 27.1157 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.1976 | 4.9446 | 0.71851 | 0.27321 | 507.151 | 17.275 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.2039 | 5.6162 | -0.98 | -0.69869 | 506.1757 | -9.9248 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.2053 | 299.8924 | -0.98 | -0.99598 | 502.2318 | -27.0647 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.2074 | 299.4637 | 0.99195 | 0.99585 | 505.637 | 27.1229 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.2059 | 4.9303 | 0.73176 | 0.27249 | 507.1453 | 17.2762 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.2122 | 5.6162 | -0.98 | -0.69869 | 506.2131 | -9.8045 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.2136 | 299.8924 | -0.98 | -0.99598 | 502.229 | -27.069 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.2157 | 299.4637 | 0.9918 | 0.99585 | 505.6369 | 27.1302 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.2142 | 4.9303 | 0.74502 | 0.27249 | 507.139 | 17.2773 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.2205 | 5.6037 | -0.98 | -0.69898 | 506.2164 | -9.684 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.2219 | 299.8934 | -0.98 | -0.99598 | 502.2263 | -27.0734 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.224 | 299.4637 | 0.99165 | 0.99585 | 505.6366 | 27.1374 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.2226 | 4.9408 | 0.75828 | 0.27302 | 507.1334 | 17.2785 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.2289 | 5.6037 | -0.98 | -0.69898 | 506.1855 | -9.5634 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.2303 | 299.8934 | -0.98 | -0.99598 | 502.2235 | -27.0778 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.2324 | 299.4637 | 0.9915 | 0.99585 | 505.636 | 27.1447 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.2309 | 4.9408 | 0.77154 | 0.27302 | 507.1286 | 17.2797 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.2372 | 5.5846 | -0.98 | -0.69629 | 506.1743 | -9.4428 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.2386 | 299.937 | -0.98 | -0.99557 | 502.2193 | -27.0938 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.2407 | 299.4637 | 0.99135 | 0.99585 | 505.6357 | 27.1539 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.2392 | 4.8097 | 0.7848 | 0.2661 | 507.1189 | 17.2817 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.2455 | 5.5846 | -0.98 | -0.69629 | 506.1827 | -9.3223 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.247 | 299.937 | -0.98 | -0.99557 | 502.2136 | -27.1099 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.249 | 299.4637 | 0.99119 | 0.99585 | 505.6357 | 27.1632 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.2476 | 4.8097 | 0.79806 | 0.2661 | 507.1042 | 17.2837 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.2539 | 5.5065 | -0.98 | -0.7043 | 506.2026 | -9.2 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.2553 | 299.9143 | -0.98 | -0.9945 | 502.2079 | -27.1586 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.2574 | 299.4637 | 0.99104 | 0.99585 | 505.6354 | 27.171 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.2559 | 4.9324 | 0.81131 | 0.2723 | 507.107 | 17.2858 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.2622 | 5.5065 | -0.98 | -0.7043 | 506.234 | -9.0778 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.2637 | 299.9143 | -0.98 | -0.9945 | 502.2023 | -27.2072 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.2657 | 299.4637 | 0.99089 | 0.99585 | 505.6349 | 27.1789 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.2642 | 4.9324 | 0.82457 | 0.2723 | 507.1274 | 17.2879 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.2706 | 5.4827 | -0.98 | -0.70418 | 506.2416 | -8.9557 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.272 | 299.4519 | -0.98 | -0.99293 | 502.1966 | -27.2979 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.274 | 299.6055 | 0.99074 | 0.99581 | 505.6363 | 27.1862 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.2726 | 4.9157 | 0.83783 | 0.27136 | 507.1481 | 17.2901 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.2789 | 5.4827 | -0.98 | -0.70418 | 506.2253 | -8.8337 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.2803 | 299.4519 | -0.98 | -0.99293 | 502.1909 | -27.3886 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.2823 | 299.6055 | 0.99059 | 0.99581 | 505.6395 | 27.1935 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.2809 | 4.9157 | 0.85109 | 0.27136 | 507.169 | 17.2922 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.2872 | 5.5111 | -0.98 | -0.70365 | 506.2458 | -8.7113 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.2887 | 299.0169 | -0.98 | -0.99119 | 502.1823 | -27.5209 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.2907 | 299.6126 | 0.99044 | 0.99587 | 505.6427 | 27.1974 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.2892 | 4.9157 | 0.86435 | 0.27136 | 507.1899 | 17.2939 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.2955 | 5.5111 | -0.98 | -0.70365 | 506.3031 | -8.5889 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.297 | 299.0169 | -0.98 | -0.99119 | 502.1707 | -27.6531 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.299 | 299.6126 | 0.99029 | 0.99587 | 505.6459 | 27.2014 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.2976 | 4.9157 | 0.8776 | 0.27136 | 507.2108 | 17.2955 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.3039 | 5.5111 | -0.98 | -0.70498 | 506.3226 | -8.467 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.3054 | 298.535 | -0.98 | -0.98977 | 502.1591 | -27.8148 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.3073 | 299.6126 | 0.99013 | 0.99587 | 505.6492 | 27.2062 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.3059 | 4.9157 | 0.89086 | 0.27136 | 507.2317 | 17.2971 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.3122 | 5.5111 | -0.98 | -0.70498 | 506.3041 | -8.3452 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.3137 | 298.535 | -0.98 | -0.98977 | 502.1476 | -27.9765 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.3157 | 299.6126 | 0.98998 | 0.99587 | 505.6524 | 27.2111 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.3142 | 4.9157 | 0.90412 | 0.27136 | 507.2527 | 17.2988 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.3205 | 5.4905 | -0.98 | -0.70201 | 506.2887 | -8.2223 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.322 | 297.7152 | -0.98 | -0.98905 | 502.1344 | -28.1521 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.324 | 299.6126 | 0.98983 | 0.99587 | 505.6556 | 27.2159 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.3226 | 4.9076 | 0.91738 | 0.27095 | 507.2731 | 17.3004 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.3289 | 5.4905 | -0.98 | -0.70201 | 506.2762 | -8.0994 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.3304 | 297.7152 | -0.98 | -0.98905 | 502.1197 | -28.3277 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.3323 | 299.6126 | 0.98968 | 0.99587 | 505.6588 | 27.2208 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.3309 | 4.9076 | 0.93064 | 0.27095 | 507.2932 | 17.302 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.3372 | 5.5014 | -0.98 | -0.70386 | 506.2744 | -7.977 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.3387 | 297.7152 | -0.98 | -0.98905 | 502.1049 | -28.5034 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.3407 | 299.7989 | 0.98953 | 0.99588 | 505.6644 | 27.2227 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.3392 | 4.9076 | 0.94389 | 0.27095 | 507.3133 | 17.3037 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.3455 | 5.5014 | -0.98 | -0.70386 | 506.2833 | -7.8546 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.3471 | 297.7152 | -0.98 | -0.98905 | 502.0902 | -28.679 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.349 | 299.7989 | 0.98938 | 0.99588 | 505.6723 | 27.2246 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.3476 | 4.9076 | 0.95715 | 0.27095 | 507.3334 | 17.3053 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.3539 | 5.4634 | -0.98 | -0.70159 | 506.2731 | -7.7394 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.3554 | 297.7152 | -0.98 | -0.98905 | 502.0757 | -28.8546 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.3573 | 299.7989 | 0.98923 | 0.99588 | 505.6803 | 27.2265 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.3559 | 4.9076 | 0.97041 | 0.27095 | 507.3216 | 17.3071 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.3622 | 5.4634 | -0.98 | -0.70159 | 506.2439 | -7.6242 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.3638 | 297.7152 | -0.98 | -0.98905 | 502.0613 | -29.0302 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.3656 | 299.7989 | 0.98907 | 0.99588 | 505.6882 | 27.2284 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.3642 | 4.9076 | 0.98 | 0.27095 | 507.2779 | 17.3089 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.3706 | 5.5265 | -0.98 | -0.71792 | 506.2673 | -7.5246 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.3721 | 297.7152 | -0.98 | -0.98905 | 502.047 | -29.2059 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.374 | 299.7989 | 0.98892 | 0.99588 | 505.6961 | 27.2304 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.3726 | 4.9076 | 0.98 | 0.27095 | 507.2477 | 17.3107 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.3789 | 5.5265 | -0.98 | -0.71792 | 506.3434 | -7.4251 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.3804 | 297.7152 | -0.98 | -0.98905 | 502.0326 | -29.3815 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.3823 | 299.7989 | 0.98877 | 0.99588 | 505.704 | 27.2323 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.3809 | 4.9076 | 0.98 | 0.27095 | 507.2309 | 17.3125 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.3872 | 5.5192 | -0.98 | -0.72021 | 506.3714 | -7.3559 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.3888 | 297.7152 | -0.98 | -0.98905 | 502.0183 | -29.5552 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.3906 | 299.8339 | 0.98862 | 0.99582 | 505.7128 | 27.2409 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.3892 | 4.9204 | 0.98 | 0.2716 | 507.2148 | 17.3143 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.3956 | 5.5192 | -0.98 | -0.72021 | 506.3512 | -7.2867 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.3971 | 297.7152 | -0.98 | -0.98905 | 502.0039 | -29.7289 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.399 | 299.8339 | 0.98847 | 0.99582 | 505.7225 | 27.2494 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.3976 | 4.9204 | 0.98 | 0.2716 | 507.1996 | 17.3161 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.4039 | 5.5307 | -0.98 | -0.71772 | 506.3566 | -7.2407 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.4055 | 297.7152 | -0.98 | -0.98905 | 501.9896 | -29.9013 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.4073 | 299.8272 | 0.98832 | 0.99595 | 505.7313 | 27.2537 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.4059 | 4.9531 | 0.98 | 0.27394 | 507.1758 | 17.3174 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.4122 | 5.5307 | -0.98 | -0.71772 | 506.3875 | -7.1947 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.4138 | 297.7152 | -0.98 | -0.98905 | 501.9753 | -30.0737 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.4156 | 299.8272 | 0.98816 | 0.99595 | 505.7393 | 27.2581 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.4142 | 4.9531 | 0.98 | 0.27394 | 507.1438 | 17.3188 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.4205 | 5.5334 | -0.98 | -0.71913 | 506.3965 | -7.1524 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.4221 | 297.6566 | -0.98 | -0.98898 | 501.9609 | -30.2474 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.424 | 299.8272 | 0.98801 | 0.99595 | 505.7473 | 27.2624 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.4226 | 4.9531 | 0.98 | 0.27394 | 507.127 | 17.3201 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.4289 | 5.5334 | -0.98 | -0.71913 | 506.3836 | -7.1101 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.4305 | 297.6566 | -0.98 | -0.98898 | 501.9465 | -30.4211 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.4323 | 299.8272 | 0.98786 | 0.99595 | 505.7553 | 27.2667 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.4309 | 4.9531 | 0.98 | 0.27394 | 507.1256 | 17.3215 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.4372 | 5.4978 | -0.98 | -0.71477 | 506.3824 | -7.0703 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.4388 | 297.5512 | -0.98 | -0.98894 | 501.9323 | -30.5955 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.4406 | 299.8272 | 0.98771 | 0.99595 | 505.7633 | 27.2646 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.4392 | 4.8782 | 0.98 | 0.26947 | 507.1285 | 17.3232 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.4455 | 5.4978 | -0.98 | -0.71477 | 506.3929 | -7.0305 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.4472 | 297.5512 | -0.98 | -0.98894 | 501.9184 | -30.77 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.4489 | 299.8272 | 0.98756 | 0.99595 | 505.7713 | 27.2625 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.4476 | 4.8782 | 0.98 | 0.26947 | 507.1359 | 17.325 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.4539 | 5.5174 | -0.98 | -0.71774 | 506.4083 | -6.9906 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.4555 | 297.5512 | -0.98 | -0.98894 | 501.9044 | -30.944 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.4573 | 299.9328 | 0.98741 | 0.996 | 505.7793 | 27.2587 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.4559 | 4.8782 | 0.98 | 0.26947 | 507.1375 | 17.3268 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.4622 | 5.5174 | -0.98 | -0.71774 | 506.4286 | -6.9508 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.4639 | 297.5512 | -0.98 | -0.98894 | 501.8904 | -31.1181 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.4656 | 299.9328 | 0.98726 | 0.996 | 505.7873 | 27.2549 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.4642 | 4.8782 | 0.98 | 0.26947 | 507.1333 | 17.3286 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.4706 | 5.4837 | -0.98 | -0.71751 | 506.4177 | -6.9125 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.4722 | 297.4331 | -0.98 | -0.98861 | 501.8764 | -31.2987 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.4739 | 299.9328 | 0.9871 | 0.996 | 505.7953 | 27.2511 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.4726 | 4.8782 | 0.98 | 0.26947 | 507.1294 | 17.3301 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.4789 | 5.4837 | -0.98 | -0.71751 | 506.3757 | -6.8743 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.4805 | 297.4331 | -0.98 | -0.98861 | 501.8624 | -31.4792 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.4823 | 299.9328 | 0.98695 | 0.996 | 505.8033 | 27.2473 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.4809 | 4.8782 | 0.98 | 0.26947 | 507.1259 | 17.3315 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.4872 | 5.5098 | -0.98 | -0.71773 | 506.3608 | -6.8362 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.4889 | 297.4331 | -0.98 | -0.98861 | 501.8484 | -31.6598 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.4906 | 299.9328 | 0.9868 | 0.996 | 505.8112 | 27.2459 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.4892 | 4.8782 | 0.98 | 0.26947 | 507.1224 | 17.333 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.4956 | 5.5098 | -0.98 | -0.71773 | 506.3729 | -6.7981 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.4972 | 297.4331 | -0.98 | -0.98861 | 501.8344 | -31.8404 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.4989 | 299.9328 | 0.98665 | 0.996 | 505.8192 | 27.2445 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.4976 | 4.8782 | 0.98 | 0.26947 | 507.1189 | 17.3345 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.5039 | 5.5288 | -0.98 | -0.71906 | 506.376 | -6.762 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.5056 | 297.4806 | -0.98 | -0.98846 | 501.8204 | -32.024 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.5072 | 299.9328 | 0.9865 | 0.996 | 505.8272 | 27.2431 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.5059 | 4.8868 | 0.98 | 0.2699 | 507.1152 | 17.336 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.5122 | 5.5288 | -0.98 | -0.71906 | 506.3699 | -6.7259 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.5139 | 297.4806 | -0.98 | -0.98846 | 501.8064 | -32.2077 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.5156 | 299.9328 | 0.98635 | 0.996 | 505.8352 | 27.2416 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.5142 | 4.8868 | 0.98 | 0.2699 | 507.1113 | 17.3375 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.5206 | 5.4966 | -0.98 | -0.71587 | 506.3585 | -6.6897 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.5222 | 297.4822 | -0.98 | -0.98846 | 501.7951 | -32.3913 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.5239 | 299.9328 | 0.9862 | 0.996 | 505.8432 | 27.2393 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.5226 | 4.8763 | 0.98 | 0.26937 | 507.1069 | 17.3394 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.5289 | 5.4966 | -0.98 | -0.71587 | 506.3417 | -6.6534 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.5306 | 297.4822 | -0.98 | -0.98846 | 501.7864 | -32.575 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.5322 | 299.9328 | 0.98604 | 0.996 | 505.8512 | 27.237 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.5309 | 4.8763 | 0.98 | 0.26937 | 507.1021 | 17.3414 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.5372 | 5.2079 | -0.98 | -0.73644 | 506.3298 | -6.6114 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.5389 | 297.4822 | -0.98 | -0.98846 | 501.7778 | -32.7587 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.5406 | 299.8051 | 0.98589 | 0.99588 | 505.8576 | 27.2386 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.5392 | 5.1699 | 0.98 | 0.28639 | 507.1015 | 17.3419 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.5455 | 5.2079 | -0.98 | -0.73644 | 506.3228 | -6.5694 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.5473 | 297.4822 | -0.98 | -0.98846 | 501.7692 | -32.9423 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.5489 | 299.8051 | 0.98574 | 0.99588 | 505.8625 | 27.2403 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.5476 | 5.1699 | 0.98 | 0.28639 | 507.1052 | 17.3425 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.5539 | 5.1287 | -0.98 | -0.75493 | 506.2959 | -6.5236 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.5556 | 297.5373 | -0.98 | -0.98849 | 501.7608 | -33.1254 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.5572 | 299.8006 | 0.98559 | 0.99605 | 505.8674 | 27.2362 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.5559 | 5.6957 | 0.98 | 0.34128 | 507.1089 | 17.3278 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.5622 | 5.1287 | -0.98 | -0.75493 | 506.249 | -6.4779 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.5639 | 297.5373 | -0.98 | -0.98849 | 501.7526 | -33.3085 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.5656 | 299.8006 | 0.98544 | 0.99605 | 505.8722 | 27.2321 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.5642 | 5.6957 | 0.98 | 0.34128 | 507.1125 | 17.3131 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.5706 | 5.1712 | -0.98 | -0.78734 | 506.2538 | -6.4284 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.5723 | 297.5715 | -0.98 | -0.9886 | 501.7443 | -33.4894 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.5739 | 299.7386 | 0.98529 | 0.99613 | 505.8771 | 27.2253 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.5726 | 5.8212 | 0.98 | 0.40976 | 507.1083 | 17.2695 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.5789 | 5.1712 | -0.98 | -0.78734 | 506.3103 | -6.3789 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.5806 | 297.5715 | -0.98 | -0.9886 | 501.7361 | -33.6703 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.5822 | 299.7386 | 0.98514 | 0.99613 | 505.882 | 27.2185 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.5809 | 5.8212 | 0.98 | 0.40976 | 507.096 | 17.2259 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.5872 | 5.1592 | -0.98 | -0.78932 | 506.3217 | -6.3381 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.589 | 297.4222 | -0.98 | -0.98837 | 501.7279 | -33.8557 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.5906 | 299.7386 | 0.98498 | 0.99613 | 505.8868 | 27.2117 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.5892 | 6.0007 | 0.98 | 0.47656 | 507.0838 | 17.1631 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.5956 | 5.1592 | -0.98 | -0.78932 | 506.288 | -6.2974 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.5973 | 297.4222 | -0.98 | -0.98837 | 501.7196 | -34.0411 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.5989 | 299.7386 | 0.98483 | 0.99613 | 505.8917 | 27.2048 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.5976 | 6.0007 | 0.98 | 0.47656 | 507.0715 | 17.1003 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.6039 | 5.1765 | -0.98 | -0.7872 | 506.2896 | -6.2567 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.6057 | 297.4222 | -0.98 | -0.98837 | 501.7114 | -34.2265 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.6072 | 299.7386 | 0.98468 | 0.99613 | 505.8965 | 27.197 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.6059 | 5.5503 | 0.98 | 0.49865 | 507.0583 | 17.0241 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.6122 | 5.1765 | -0.98 | -0.7872 | 506.3264 | -6.2161 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.614 | 297.4222 | -0.98 | -0.98837 | 501.7032 | -34.4119 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.6155 | 299.7386 | 0.98453 | 0.99613 | 505.9014 | 27.1892 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.6142 | 5.5503 | 0.98 | 0.49865 | 507.0443 | 16.9479 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.6206 | 5.1717 | -0.98 | -0.78739 | 506.3401 | -6.1758 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.6223 | 297.4222 | -0.98 | -0.98837 | 501.6949 | -34.5973 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.6239 | 299.7372 | 0.98438 | 0.99613 | 505.9063 | 27.1815 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.6226 | 5.5704 | 0.98 | 0.49996 | 507.0317 | 16.8718 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.6289 | 5.1717 | -0.98 | -0.78739 | 506.3304 | -6.1355 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.6307 | 297.4222 | -0.98 | -0.98837 | 501.6867 | -34.7826 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.6322 | 299.7372 | 0.98423 | 0.99613 | 505.9111 | 27.1739 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.6309 | 5.5704 | 0.98 | 0.49996 | 507.0206 | 16.7956 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.6372 | 5.1392 | -0.98 | -0.78532 | 506.3181 | -6.0946 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.639 | 297.4908 | -0.98 | -0.98833 | 501.6787 | -34.9689 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.6405 | 299.7368 | 0.98408 | 0.99613 | 505.916 | 27.1662 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.6392 | 5.4227 | 0.98 | 0.48892 | 506.9962 | 16.7198 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.6456 | 5.1392 | -0.98 | -0.78532 | 506.3031 | -6.0538 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.6474 | 297.4908 | -0.98 | -0.98833 | 501.6708 | -35.1551 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.6489 | 299.7368 | 0.98392 | 0.99613 | 505.9208 | 27.1585 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.6476 | 5.4227 | 0.98 | 0.48892 | 506.9585 | 16.6439 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.6539 | 5.1475 | -0.98 | -0.78581 | 506.2862 | -6.0133 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.6557 | 297.4891 | -0.98 | -0.98833 | 501.663 | -35.3391 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.6572 | 299.7368 | 0.98377 | 0.99613 | 505.9256 | 27.1508 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.6559 | 5.5585 | 0.98 | 0.49779 | 506.9499 | 16.5681 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.6622 | 5.1475 | -0.98 | -0.78581 | 506.2675 | -5.9728 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.664 | 297.4891 | -0.98 | -0.98833 | 501.6552 | -35.5232 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.6655 | 299.7368 | 0.98362 | 0.99613 | 505.9305 | 27.1432 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.6642 | 5.5585 | 0.98 | 0.49779 | 506.9705 | 16.4923 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.6706 | 5.1286 | -0.98 | -0.7866 | 506.2426 | -5.932 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.6724 | 297.7997 | -0.98 | -0.98836 | 501.6474 | -35.7072 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.6739 | 299.7368 | 0.98347 | 0.99613 | 505.9353 | 27.1355 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.6726 | 5.5585 | 0.98 | 0.49779 | 506.982 | 16.4167 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.6789 | 5.1286 | -0.98 | -0.7866 | 506.2113 | -5.8912 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.6807 | 297.7997 | -0.98 | -0.98836 | 501.6396 | -35.8911 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.6822 | 299.7368 | 0.98332 | 0.99613 | 505.9401 | 27.1278 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.6809 | 5.5585 | 0.98 | 0.49779 | 506.9843 | 16.3412 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.6872 | 5.1682 | -0.98 | -0.78766 | 506.2178 | -5.8506 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.6891 | 299.3269 | -0.98 | -0.98836 | 501.6317 | -36.0775 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.6905 | 299.7368 | 0.98317 | 0.99613 | 505.9434 | 27.1212 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.6892 | 5.5585 | 0.98 | 0.49779 | 506.9865 | 16.2656 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.6956 | 5.1682 | -0.98 | -0.78766 | 506.2619 | -5.81 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.6974 | 299.3269 | -0.98 | -0.98836 | 501.6239 | -36.2638 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.6988 | 299.7368 | 0.98302 | 0.99613 | 505.945 | 27.1145 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.6976 | 5.5585 | 0.98 | 0.49779 | 506.9884 | 16.19 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.7039 | 5.1619 | -0.98 | -0.7873 | 506.2801 | -5.7697 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.7057 | 300.333 | -0.98 | -0.98791 | 501.619 | -36.4607 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.7072 | 299.7368 | 0.98286 | 0.99613 | 505.9466 | 27.1076 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.7059 | 5.568 | 0.98 | 0.49841 | 506.9908 | 16.1145 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.7122 | 5.1619 | -0.98 | -0.7873 | 506.2722 | -5.7295 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.7141 | 300.333 | -0.98 | -0.98791 | 501.6172 | -36.6576 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.7155 | 299.7368 | 0.98271 | 0.99613 | 505.9482 | 27.1008 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.7142 | 5.568 | 0.98 | 0.49841 | 506.9937 | 16.0389 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.7206 | 5.1604 | -0.98 | -0.78494 | 506.2811 | -5.6888 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.7224 | 301.123 | -0.98 | -0.98765 | 501.6154 | -36.8668 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.7238 | 299.7368 | 0.98256 | 0.99613 | 505.9498 | 27.0939 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.7226 | 5.4913 | 0.98 | 0.4954 | 506.9682 | 15.9628 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.7289 | 5.1604 | -0.98 | -0.78494 | 506.3067 | -5.6482 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.7308 | 301.123 | -0.98 | -0.98765 | 501.614 | -37.0761 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.7322 | 299.7368 | 0.98241 | 0.99613 | 505.9514 | 27.087 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.7309 | 5.4913 | 0.98 | 0.4954 | 506.9143 | 15.8867 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.7372 | 5.1274 | -0.98 | -0.78272 | 506.311 | -5.6078 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.7391 | 301.3582 | -0.98 | -0.98753 | 501.6122 | -37.2883 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.7405 | 299.7368 | 0.98226 | 0.99613 | 505.9531 | 27.0801 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.7392 | 5.4238 | 0.98 | 0.50164 | 506.8614 | 15.8078 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.7456 | 5.1274 | -0.98 | -0.78272 | 506.2938 | -5.5675 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.7475 | 301.3582 | -0.98 | -0.98753 | 501.6102 | -37.5004 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.7488 | 299.7368 | 0.98211 | 0.99613 | 505.9547 | 27.0733 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.7476 | 5.4238 | 0.98 | 0.50164 | 506.8096 | 15.7289 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.7539 | 5.1069 | -0.98 | -0.78307 | 506.2642 | -5.5268 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.7558 | 301.3512 | -0.98 | -0.98676 | 501.6082 | -37.7274 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.7572 | 299.7368 | 0.98196 | 0.99613 | 505.9539 | 27.0664 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.7559 | 5.3191 | 0.98 | 0.50317 | 506.7869 | 15.6478 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.7622 | 5.1069 | -0.98 | -0.78307 | 506.222 | -5.4862 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.7641 | 301.3512 | -0.98 | -0.98676 | 501.6063 | -37.9543 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.7655 | 299.7368 | 0.9818 | 0.99613 | 505.9508 | 27.0595 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.7642 | 5.3191 | 0.98 | 0.50317 | 506.7932 | 15.5668 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.7706 | 5.1757 | -0.98 | -0.80188 | 506.2327 | -5.4435 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.7725 | 300.8873 | -0.98 | -0.986 | 501.6044 | -38.1927 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.7738 | 299.7368 | 0.98165 | 0.99613 | 505.9478 | 27.0517 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.7726 | 5.2819 | 0.98 | 0.51663 | 506.7867 | 15.4809 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.7789 | 5.1757 | -0.98 | -0.80188 | 506.2963 | -5.4009 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.7808 | 300.8873 | -0.98 | -0.986 | 501.6024 | -38.4312 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.7821 | 299.7368 | 0.9815 | 0.99613 | 505.9447 | 27.0439 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.7809 | 5.2819 | 0.98 | 0.51663 | 506.7675 | 15.395 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.7872 | 5.155 | -0.98 | -0.80246 | 506.3134 | -5.3583 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.7892 | 300.6626 | -0.98 | -0.9859 | 501.5991 | -38.6712 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.7905 | 299.7368 | 0.98135 | 0.99613 | 505.9416 | 27.036 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.7892 | 5.2819 | 0.98 | 0.51663 | 506.7482 | 15.3094 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.7956 | 5.155 | -0.98 | -0.80246 | 506.2838 | -5.3157 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.7975 | 300.6626 | -0.98 | -0.9859 | 501.5942 | -38.9112 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.7988 | 299.7368 | 0.9812 | 0.99613 | 505.9385 | 27.0282 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.7976 | 5.2819 | 0.98 | 0.51663 | 506.7289 | 15.2238 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.8039 | 5.1667 | -0.98 | -0.79963 | 506.2898 | -5.2732 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.8058 | 300.5499 | -0.98 | -0.98573 | 501.5894 | -39.1541 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.8071 | 299.7368 | 0.98105 | 0.99613 | 505.9345 | 27.0204 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.8059 | 5.2408 | 0.98 | 0.5199 | 506.71 | 15.1368 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.8122 | 5.1667 | -0.98 | -0.79963 | 506.3311 | -5.2308 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.8142 | 300.5499 | -0.98 | -0.98573 | 501.5846 | -39.397 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.8155 | 299.7368 | 0.9809 | 0.99613 | 505.9297 | 27.0125 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.8142 | 5.2408 | 0.98 | 0.5199 | 506.6914 | 15.0497 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.8206 | 5.1596 | -0.98 | -0.80081 | 506.3364 | -5.1898 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.8225 | 300.4641 | -0.98 | -0.98572 | 501.5783 | -39.64 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.8238 | 299.7368 | 0.98074 | 0.99613 | 505.9257 | 27.0047 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.8226 | 5.2462 | 0.98 | 0.52026 | 506.6822 | 14.9627 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.8289 | 5.1596 | -0.98 | -0.80081 | 506.3058 | -5.1488 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.8309 | 300.4641 | -0.98 | -0.98572 | 501.5706 | -39.8829 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.8321 | 299.7368 | 0.98059 | 0.99613 | 505.9225 | 26.9969 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.8309 | 5.2462 | 0.98 | 0.52026 | 506.6824 | 14.8756 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.8372 | 5.1136 | -0.98 | -0.8059 | 506.2885 | -5.1063 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.8392 | 300.4648 | -0.98 | -0.98572 | 501.5629 | -40.1238 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.8405 | 299.7368 | 0.98044 | 0.99613 | 505.9194 | 26.989 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.8392 | 5.1862 | 0.98 | 0.52113 | 506.6735 | 14.7882 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.8456 | 5.1136 | -0.98 | -0.8059 | 506.2845 | -5.0638 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.8475 | 300.4648 | -0.98 | -0.98572 | 501.5551 | -40.3646 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.8488 | 299.7368 | 0.98029 | 0.99613 | 505.9162 | 26.9812 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.8476 | 5.1862 | 0.98 | 0.52113 | 506.6554 | 14.7008 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.8539 | 5.1253 | -0.98 | -0.80976 | 506.2736 | -5.0236 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.8559 | 300.4648 | -0.98 | -0.98572 | 501.5472 | -40.6054 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.8571 | 299.7368 | 0.98014 | 0.99613 | 505.9131 | 26.9734 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.8559 | 5.2893 | 0.98 | 0.52912 | 506.6462 | 14.6132 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.8623 | 5.1253 | -0.98 | -0.80976 | 506.2557 | -4.9833 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.8642 | 300.4648 | -0.98 | -0.98572 | 501.5391 | -40.8462 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.8654 | 299.7368 | 0.98 | 0.99613 | 505.9099 | 26.9655 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.8642 | 5.2893 | 0.98 | 0.52912 | 506.6458 | 14.5257 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.8706 | 5.1071 | -0.98 | -0.81052 | 506.2301 | -4.9542 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.8726 | 300.5128 | -0.98 | -0.98583 | 501.5312 | -41.085 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.8738 | 299.8324 | 0.98 | 0.9961 | 505.9068 | 26.9574 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.8726 | 5.296 | 0.98 | 0.52958 | 506.6458 | 14.4377 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.8789 | 5.1071 | -0.98 | -0.81052 | 506.1967 | -4.9251 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.8809 | 300.5128 | -0.98 | -0.98583 | 501.5236 | -41.3238 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.8821 | 299.8324 | 0.98 | 0.9961 | 505.9036 | 26.9492 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.8809 | 5.296 | 0.98 | 0.52958 | 506.6462 | 14.3497 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.8873 | 5.1483 | -0.98 | -0.80959 | 506.217 | -4.9011 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.8893 | 300.5128 | -0.98 | -0.98583 | 501.5159 | -41.564 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.8904 | 299.8324 | 0.98 | 0.9961 | 505.9005 | 26.9411 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.8892 | 5.296 | 0.98 | 0.52958 | 506.6466 | 14.2616 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.8956 | 5.1483 | -0.98 | -0.80959 | 506.2909 | -4.8771 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.8976 | 300.5128 | -0.98 | -0.98583 | 501.5082 | -41.8043 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.8988 | 299.8324 | 0.98 | 0.9961 | 505.8973 | 26.9329 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.8976 | 5.296 | 0.98 | 0.52958 | 506.6469 | 14.1736 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.9039 | 5.142 | -0.98 | -0.81103 | 506.3425 | -4.8562 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.9059 | 300.7426 | -0.98 | -0.98537 | 501.5006 | -42.0533 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.9071 | 299.8324 | 0.98 | 0.9961 | 505.8942 | 26.9248 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.9059 | 5.296 | 0.98 | 0.52958 | 506.6473 | 14.0855 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.9122 | 5.142 | -0.98 | -0.81103 | 506.3716 | -4.8353 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.9143 | 300.7426 | -0.98 | -0.98537 | 501.493 | -42.3023 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.9154 | 299.8324 | 0.98 | 0.9961 | 505.891 | 26.9166 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.9142 | 5.296 | 0.98 | 0.52958 | 506.6476 | 13.9975 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.9206 | 5.1382 | -0.98 | -0.80762 | 506.3969 | -4.8144 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.9226 | 300.7836 | -0.98 | -0.98549 | 501.4854 | -42.5504 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.9238 | 299.8341 | 0.98 | 0.9961 | 505.8879 | 26.9085 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.9226 | 5.287 | 0.98 | 0.52895 | 506.6471 | 13.9094 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.9289 | 5.1382 | -0.98 | -0.80762 | 506.4182 | -4.7935 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.931 | 300.7836 | -0.98 | -0.98549 | 501.4778 | -42.7984 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.9321 | 299.8341 | 0.98 | 0.9961 | 505.8848 | 26.9003 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.9309 | 5.287 | 0.98 | 0.52895 | 506.6457 | 13.8214 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.9372 | 5.1345 | -0.98 | -0.80982 | 506.4354 | -4.7725 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.9393 | 300.7836 | -0.98 | -0.98549 | 501.4701 | -43.0447 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.9404 | 299.8341 | 0.98 | 0.9961 | 505.8817 | 26.8921 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.9392 | 5.287 | 0.98 | 0.52895 | 506.6447 | 13.7333 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.9456 | 5.1345 | -0.98 | -0.80982 | 506.4485 | -4.7516 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.9476 | 300.7836 | -0.98 | -0.98549 | 501.4625 | -43.2911 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.9487 | 299.8341 | 0.98 | 0.9961 | 505.8785 | 26.884 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.9476 | 5.287 | 0.98 | 0.52895 | 506.6443 | 13.6452 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.9539 | 5.0828 | -0.98 | -0.80661 | 506.4358 | -4.7313 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.956 | 301.0504 | -0.98 | -0.9851 | 501.455 | -43.5469 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.9571 | 299.8341 | 0.98 | 0.9961 | 505.877 | 26.8758 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.9559 | 5.287 | 0.98 | 0.52895 | 506.6439 | 13.5573 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.9623 | 5.0828 | -0.98 | -0.80661 | 506.3973 | -4.7111 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.9643 | 301.0504 | -0.98 | -0.9851 | 501.4479 | -43.8026 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.9654 | 299.8341 | 0.98 | 0.9961 | 505.877 | 26.8677 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.9642 | 5.287 | 0.98 | 0.52895 | 506.6435 | 13.4695 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.9706 | 5.1377 | -0.98 | -0.80903 | 506.4139 | -4.6911 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.9727 | 301.1121 | -0.98 | -0.98531 | 501.4405 | -44.0548 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.9737 | 300.002 | 0.98 | 0.99607 | 505.877 | 26.8606 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.9726 | 5.2927 | 0.98 | 0.52935 | 506.6434 | 13.3816 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.9789 | 5.1377 | -0.98 | -0.80903 | 506.4856 | -4.6711 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.981 | 301.1121 | -0.98 | -0.98531 | 501.433 | -44.307 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.9821 | 300.002 | 0.98 | 0.99607 | 505.877 | 26.8535 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.9809 | 5.2927 | 0.98 | 0.52935 | 506.6435 | 13.2937 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.9873 | 5.1192 | -0.98 | -0.81057 | 506.5063 | -4.6509 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.9893 | 301.0005 | -0.98 | -0.98514 | 501.4255 | -44.5621 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.9904 | 299.9839 | 0.98 | 0.9961 | 505.8766 | 26.8454 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.9892 | 5.2927 | 0.98 | 0.52935 | 506.6516 | 13.2045 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
2.9956 | 5.1192 | -0.98 | -0.81057 | 506.476 | -4.6306 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 2.9977 | 301.0005 | -0.98 | -0.98514 | 501.4181 | -44.8172 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 2.9987 | 299.9839 | 0.98 | 0.9961 | 505.8758 | 26.8373 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 2.9976 | 5.2927 | 0.98 | 0.52935 | 506.6677 | 13.1152 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.0039 | 5.1338 | -0.98 | -0.80802 | 506.4831 | -4.6106 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.006 | 300.8866 | -0.98 | -0.98498 | 501.4106 | -45.0748 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.007 | 299.9839 | 0.98 | 0.9961 | 505.8749 | 26.8292 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.0059 | 5.2919 | 0.98 | 0.53301 | 506.6543 | 13.0251 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.0123 | 5.1338 | -0.98 | -0.80802 | 506.5276 | -4.5906 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.0144 | 300.8866 | -0.98 | -0.98498 | 501.4031 | -45.3324 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.0154 | 299.9839 | 0.98 | 0.9961 | 505.874 | 26.8212 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.0142 | 5.2919 | 0.98 | 0.53301 | 506.6115 | 12.935 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.0206 | 5.1256 | -0.98 | -0.80836 | 506.5344 | -4.5708 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.0227 | 300.881 | -0.98 | -0.98496 | 501.3971 | -45.5904 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.0237 | 300.0483 | 0.98 | 0.99616 | 505.874 | 26.8113 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.0226 | 5.2465 | 0.98 | 0.52552 | 506.5944 | 12.8459 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.0289 | 5.1256 | -0.98 | -0.80836 | 506.5034 | -4.5511 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.0311 | 300.881 | -0.98 | -0.98496 | 501.3926 | -45.8483 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.032 | 300.0483 | 0.98 | 0.99616 | 505.8748 | 26.8014 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.0309 | 5.2465 | 0.98 | 0.52552 | 506.6029 | 12.7567 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.0373 | 5.0905 | -0.98 | -0.80559 | 506.4672 | -4.531 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.0394 | 300.9307 | -0.98 | -0.98508 | 501.3884 | -46.1043 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.0404 | 300.0483 | 0.98 | 0.99616 | 505.8756 | 26.7915 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.0392 | 5.1265 | 0.98 | 0.53091 | 506.6093 | 12.6644 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.0456 | 5.0905 | -0.98 | -0.80559 | 506.4256 | -4.5109 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.0477 | 300.9307 | -0.98 | -0.98508 | 501.3844 | -46.3603 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.0487 | 300.0483 | 0.98 | 0.99616 | 505.8765 | 26.7816 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.0476 | 5.1265 | 0.98 | 0.53091 | 506.6133 | 12.5722 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.0539 | 5.0673 | -0.98 | -0.88166 | 506.4134 | -4.4807 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.0561 | 300.93 | -0.98 | -0.98508 | 501.3802 | -46.6163 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.057 | 300.0483 | 0.98 | 0.99616 | 505.8773 | 26.7717 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.0559 | 5.1945 | 0.98 | 0.57512 | 506.6316 | 12.472 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.0623 | 5.0673 | -0.98 | -0.88166 | 506.4308 | -4.4505 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.0644 | 300.93 | -0.98 | -0.98508 | 501.3758 | -46.8722 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.0654 | 300.0483 | 0.98 | 0.99616 | 505.8781 | 26.7618 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.0642 | 5.1945 | 0.98 | 0.57512 | 506.6641 | 12.3718 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.0706 | 5.0379 | -0.98 | -0.88242 | 506.4309 | -4.4198 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.0728 | 300.93 | -0.98 | -0.98508 | 501.3714 | -47.1147 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.0737 | 300.0483 | 0.98 | 0.99616 | 505.879 | 26.7519 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.0726 | 4.95 | 0.98 | 0.59629 | 506.6724 | 12.2642 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.0789 | 5.0379 | -0.98 | -0.88242 | 506.4138 | -4.3891 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.0811 | 300.93 | -0.98 | -0.98508 | 501.367 | -47.3571 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.082 | 300.0483 | 0.98 | 0.99616 | 505.8798 | 26.742 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.0809 | 4.95 | 0.98 | 0.59629 | 506.6565 | 12.1566 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.0873 | 5.0646 | -0.98 | -0.88156 | 506.4209 | -4.3607 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.0894 | 301.0638 | -0.98 | -0.98533 | 501.3636 | -47.5626 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.0903 | 300.0121 | 0.98 | 0.99621 | 505.8798 | 26.7301 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.0892 | 4.8739 | 0.98 | 0.60897 | 506.6407 | 12.0458 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.0956 | 5.0646 | -0.98 | -0.88156 | 506.4524 | -4.3323 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.0978 | 301.0638 | -0.98 | -0.98533 | 501.3612 | -47.7681 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.0987 | 300.0121 | 0.98 | 0.99621 | 505.8789 | 26.7182 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.0976 | 4.8739 | 0.98 | 0.60897 | 506.6248 | 11.935 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.1039 | 5.0756 | -0.98 | -0.88359 | 506.4656 | -4.304 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.1061 | 300.8999 | -0.98 | -0.98526 | 501.3574 | -47.9327 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.107 | 300.1063 | 0.98 | 0.99616 | 505.878 | 26.7067 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.1059 | 4.8835 | 0.98 | 0.60969 | 506.6094 | 11.8241 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.1123 | 5.0756 | -0.98 | -0.88359 | 506.4605 | -4.2756 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.1145 | 300.8999 | -0.98 | -0.98526 | 501.3521 | -48.0972 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.1153 | 300.1063 | 0.98 | 0.99616 | 505.877 | 26.6952 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.1142 | 4.8835 | 0.98 | 0.60969 | 506.5946 | 11.7132 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.1206 | 5.0717 | -0.98 | -0.87994 | 506.4647 | -4.2473 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.1228 | 301.0173 | -0.98 | -0.98504 | 501.3471 | -48.2243 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.1237 | 300.1063 | 0.98 | 0.99616 | 505.8761 | 26.6857 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.1226 | 4.8706 | 0.98 | 0.60871 | 506.5786 | 11.6024 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.129 | 5.0717 | -0.98 | -0.87994 | 506.4783 | -4.219 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.1311 | 301.0173 | -0.98 | -0.98504 | 501.3424 | -48.3515 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.132 | 300.1063 | 0.98 | 0.99616 | 505.8752 | 26.6761 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.1309 | 4.8706 | 0.98 | 0.60871 | 506.5615 | 11.4915 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.1373 | 5.0643 | -0.98 | -0.88113 | 506.468 | -4.1908 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.1395 | 301.0173 | -0.98 | -0.98504 | 501.3374 | -48.4478 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.1403 | 300.1063 | 0.98 | 0.99616 | 505.8743 | 26.6666 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.1392 | 4.8706 | 0.98 | 0.60871 | 506.5728 | 11.3806 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.1456 | 5.0643 | -0.98 | -0.88113 | 506.4337 | -4.1625 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.1478 | 301.0173 | -0.98 | -0.98504 | 501.3322 | -48.5441 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.1487 | 300.1063 | 0.98 | 0.99616 | 505.8734 | 26.6571 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.1476 | 4.8706 | 0.98 | 0.60871 | 506.6125 | 11.2698 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.1539 | 5.0243 | -0.98 | -0.87952 | 506.4017 | -4.134 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.1562 | 301.0173 | -0.98 | -0.98504 | 501.3289 | -48.6265 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.157 | 300.1063 | 0.98 | 0.99616 | 505.8725 | 26.6476 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.1559 | 4.8749 | 0.98 | 0.60721 | 506.6649 | 11.1592 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.1623 | 5.0243 | -0.98 | -0.87952 | 506.3721 | -4.1055 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.1645 | 301.0173 | -0.98 | -0.98504 | 501.3274 | -48.7088 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.1653 | 300.1063 | 0.98 | 0.99616 | 505.8716 | 26.6381 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.1642 | 4.8749 | 0.98 | 0.60721 | 506.7303 | 11.0486 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.1706 | 5.0752 | -0.98 | -0.88111 | 506.3907 | -4.0772 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.1728 | 301.0173 | -0.98 | -0.98504 | 501.3258 | -48.7912 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.1736 | 300.12 | 0.98 | 0.99599 | 505.8706 | 26.6347 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.1726 | 4.8749 | 0.98 | 0.60721 | 506.7665 | 10.9381 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.1789 | 5.0752 | -0.98 | -0.88111 | 506.4578 | -4.0489 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.1812 | 301.0173 | -0.98 | -0.98504 | 501.3242 | -48.8736 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.182 | 300.12 | 0.98 | 0.99599 | 505.8697 | 26.6314 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.1809 | 4.8749 | 0.98 | 0.60721 | 506.7738 | 10.8275 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.1873 | 5.0611 | -0.98 | -0.88296 | 506.4776 | -4.0203 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.1895 | 301.2357 | -0.98 | -0.98515 | 501.3244 | -48.9543 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.1903 | 300.12 | 0.98 | 0.99599 | 505.8688 | 26.6281 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.1892 | 4.8749 | 0.98 | 0.60721 | 506.7938 | 10.717 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.1956 | 5.0611 | -0.98 | -0.88296 | 506.4501 | -3.9918 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.1979 | 301.2357 | -0.98 | -0.98515 | 501.3264 | -49.0351 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.1986 | 300.12 | 0.98 | 0.99599 | 505.8679 | 26.6248 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.1976 | 4.8749 | 0.98 | 0.60721 | 506.8266 | 10.6064 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.2039 | 5.0739 | -0.98 | -0.88043 | 506.458 | -3.9655 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.2062 | 301.2357 | -0.98 | -0.98515 | 501.3298 | -49.1158 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.207 | 300.12 | 0.98 | 0.99599 | 505.867 | 26.6215 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.2059 | 4.876 | 0.98 | 0.61048 | 506.8383 | 10.4953 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.2123 | 5.0739 | -0.98 | -0.88043 | 506.5014 | -3.9392 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.2145 | 301.2357 | -0.98 | -0.98515 | 501.3347 | -49.1966 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.2153 | 300.12 | 0.98 | 0.99599 | 505.8661 | 26.6182 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.2142 | 4.876 | 0.98 | 0.61048 | 506.8287 | 10.3842 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.2206 | 5.0569 | -0.98 | -0.88014 | 506.5124 | -3.9133 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.2229 | 301.0671 | -0.98 | -0.98478 | 501.3395 | -49.2837 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.2236 | 300.0941 | 0.98 | 0.99605 | 505.8644 | 26.6107 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.2226 | 4.8864 | 0.98 | 0.61127 | 506.8186 | 10.2731 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.229 | 5.0569 | -0.98 | -0.88014 | 506.4909 | -3.8875 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.2312 | 301.0671 | -0.98 | -0.98478 | 501.3444 | -49.3709 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.2319 | 300.0941 | 0.98 | 0.99605 | 505.862 | 26.6033 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.2309 | 4.8864 | 0.98 | 0.61127 | 506.808 | 10.162 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.2373 | 5.029 | -0.98 | -0.87806 | 506.4699 | -3.8612 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.2396 | 301.118 | -0.98 | -0.98489 | 501.351 | -49.4561 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.2403 | 300.0941 | 0.98 | 0.99605 | 505.8595 | 26.6001 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.2392 | 4.8579 | 0.98 | 0.60731 | 506.8029 | 10.0517 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.2456 | 5.029 | -0.98 | -0.87806 | 506.4494 | -3.835 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.2479 | 301.118 | -0.98 | -0.98489 | 501.3593 | -49.5413 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.2486 | 300.0941 | 0.98 | 0.99605 | 505.8571 | 26.597 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.2476 | 4.8579 | 0.98 | 0.60731 | 506.8035 | 9.9413 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.254 | 5.0502 | -0.98 | -0.8801 | 506.4329 | -3.8087 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.2562 | 301.2702 | -0.98 | -0.98475 | 501.3677 | -49.628 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.2569 | 300.0116 | 0.98 | 0.99597 | 505.8547 | 26.5965 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.2559 | 4.8579 | 0.98 | 0.60731 | 506.8131 | 9.831 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.2623 | 5.0502 | -0.98 | -0.8801 | 506.4202 | -3.7825 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.2646 | 301.2702 | -0.98 | -0.98475 | 501.3763 | -49.7147 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.2653 | 300.0116 | 0.98 | 0.99597 | 505.8523 | 26.5961 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.2642 | 4.8579 | 0.98 | 0.60731 | 506.8319 | 9.7206 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.2706 | 5.022 | -0.98 | -0.88011 | 506.3994 | -3.7558 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.2729 | 300.9659 | -0.98 | -0.98396 | 501.3849 | -49.8141 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.2736 | 300.0751 | 0.98 | 0.99603 | 505.8506 | 26.5934 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.2726 | 4.8703 | 0.98 | 0.60825 | 506.837 | 9.6099 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.2789 | 5.022 | -0.98 | -0.88011 | 506.3704 | -3.7291 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.2813 | 300.9659 | -0.98 | -0.98396 | 501.3935 | -49.9134 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.2819 | 300.0751 | 0.98 | 0.99603 | 505.8496 | 26.5908 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.2809 | 4.8703 | 0.98 | 0.60825 | 506.8284 | 9.4991 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.2873 | 5.0654 | -0.98 | -0.87973 | 506.3871 | -3.703 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.2896 | 300.8708 | -0.98 | -0.9836 | 501.4018 | -50.0188 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.2903 | 300.0751 | 0.98 | 0.99603 | 505.8487 | 26.5899 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.2892 | 4.9341 | 0.98 | 0.63284 | 506.8195 | 9.3851 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.2956 | 5.0654 | -0.98 | -0.87973 | 506.4497 | -3.6768 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.298 | 300.8708 | -0.98 | -0.9836 | 501.41 | -50.1242 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.2986 | 300.0751 | 0.98 | 0.99603 | 505.8477 | 26.589 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.2976 | 4.9341 | 0.98 | 0.63284 | 506.8102 | 9.2712 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.304 | 5.0716 | -0.98 | -0.88177 | 506.4766 | -3.6507 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.3063 | 300.7265 | -0.98 | -0.98323 | 501.4167 | -50.2291 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.3069 | 300.0751 | 0.98 | 0.99603 | 505.8468 | 26.588 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.3059 | 4.9707 | 0.98 | 0.64454 | 506.8008 | 9.1558 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.3123 | 5.0716 | -0.98 | -0.88177 | 506.4677 | -3.6246 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.3146 | 300.7265 | -0.98 | -0.98323 | 501.4221 | -50.334 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.3152 | 300.0751 | 0.98 | 0.99603 | 505.8459 | 26.5871 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.3142 | 4.9707 | 0.98 | 0.64454 | 506.7915 | 9.0404 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.3206 | 5.0474 | -0.98 | -0.8779 | 506.4565 | -3.5987 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.323 | 300.6205 | -0.98 | -0.98305 | 501.4275 | -50.4418 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.3236 | 300.0751 | 0.98 | 0.99603 | 505.8449 | 26.5862 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.3226 | 4.8959 | 0.98 | 0.64175 | 506.7451 | 8.9246 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.329 | 5.0474 | -0.98 | -0.8779 | 506.4429 | -3.5727 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.3313 | 300.6205 | -0.98 | -0.98305 | 501.4329 | -50.5497 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.3319 | 300.0751 | 0.98 | 0.99603 | 505.844 | 26.5852 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.3309 | 4.8959 | 0.98 | 0.64175 | 506.6614 | 8.8088 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.3373 | 5.0503 | -0.98 | -0.87935 | 506.4157 | -3.5467 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.3397 | 300.3539 | -0.98 | -0.98343 | 501.432 | -50.6475 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.3402 | 300.0751 | 0.98 | 0.99603 | 505.843 | 26.5843 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.3392 | 5.0244 | 0.98 | 0.64714 | 506.6414 | 8.6936 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.3456 | 5.0503 | -0.98 | -0.87935 | 506.3748 | -3.5206 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.348 | 300.3539 | -0.98 | -0.98343 | 501.4248 | -50.7454 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.3486 | 300.0751 | 0.98 | 0.99603 | 505.842 | 26.5834 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.3476 | 5.0244 | 0.98 | 0.64714 | 506.6851 | 8.5785 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.354 | 5.0052 | -0.98 | -0.87693 | 506.3286 | -3.4944 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.3563 | 300.3539 | -0.98 | -0.98343 | 501.4176 | -50.8432 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.3569 | 300.0751 | 0.98 | 0.99603 | 505.841 | 26.5824 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.3559 | 4.9656 | 0.98 | 0.64307 | 506.7093 | 8.4633 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.3623 | 5.0052 | -0.98 | -0.87693 | 506.2771 | -3.4682 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.3647 | 300.3539 | -0.98 | -0.98343 | 501.4104 | -50.9411 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.3652 | 300.0751 | 0.98 | 0.99603 | 505.84 | 26.5815 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.3643 | 4.9656 | 0.98 | 0.64307 | 506.7138 | 8.3481 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.3706 | 5.0628 | -0.98 | -0.87915 | 506.2877 | -3.4478 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.373 | 300.3518 | -0.98 | -0.98343 | 501.4029 | -51.0389 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.3736 | 300.0751 | 0.98 | 0.99603 | 505.839 | 26.5766 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.3726 | 4.9656 | 0.98 | 0.64307 | 506.7184 | 8.2342 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.379 | 5.0628 | -0.98 | -0.87915 | 506.3603 | -3.4274 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.3814 | 300.3518 | -0.98 | -0.98343 | 501.3951 | -51.1368 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.3819 | 300.0751 | 0.98 | 0.99603 | 505.838 | 26.5717 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.3809 | 4.9656 | 0.98 | 0.64307 | 506.723 | 8.1204 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.3873 | 5.0444 | -0.98 | -0.88081 | 506.382 | -3.41 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.3897 | 300.5683 | -0.98 | -0.98324 | 501.3918 | -51.2388 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.3902 | 300.0751 | 0.98 | 0.99603 | 505.837 | 26.5725 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.3893 | 4.9656 | 0.98 | 0.64307 | 506.7272 | 8.0227 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.3956 | 5.0444 | -0.98 | -0.88081 | 506.3528 | -3.3925 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.398 | 300.5683 | -0.98 | -0.98324 | 501.3929 | -51.3408 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.3985 | 300.0751 | 0.98 | 0.99603 | 505.8361 | 26.5734 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.3976 | 4.9656 | 0.98 | 0.64307 | 506.7313 | 7.9249 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.404 | 5.065 | -0.98 | -0.87808 | 506.362 | -3.3797 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.4064 | 300.3702 | -0.98 | -0.98302 | 501.3943 | -51.4482 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.4069 | 300.0674 | 0.98 | 0.99597 | 505.8355 | 26.5789 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.4059 | 4.9318 | 0.98 | 0.6426 | 506.7141 | 7.8541 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.4123 | 5.065 | -0.98 | -0.87808 | 506.4096 | -3.3668 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.4147 | 300.3702 | -0.98 | -0.98302 | 501.3959 | -51.5557 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.4152 | 300.0674 | 0.98 | 0.99597 | 505.8354 | 26.5845 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.4143 | 4.9318 | 0.98 | 0.6426 | 506.6756 | 7.7834 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.4206 | 5.051 | -0.98 | -0.87844 | 506.4251 | -3.3541 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.4231 | 300.3092 | -0.98 | -0.98297 | 501.3976 | -51.6595 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.4235 | 300.3108 | 0.98 | 0.99577 | 505.8353 | 26.5968 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.4226 | 4.9475 | 0.98 | 0.64375 | 506.6675 | 7.7315 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.429 | 5.051 | -0.98 | -0.87844 | 506.4084 | -3.3415 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.4314 | 300.3092 | -0.98 | -0.98297 | 501.3994 | -51.7633 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.4319 | 300.3108 | 0.98 | 0.99577 | 505.8351 | 26.6092 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.4309 | 4.9475 | 0.98 | 0.64375 | 506.6897 | 7.6796 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.4373 | 5.0274 | -0.98 | -0.8757 | 506.3977 | -3.3286 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.4397 | 300.3161 | -0.98 | -0.98297 | 501.3998 | -51.8671 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.4402 | 300.5461 | 0.98 | 0.99503 | 505.8366 | 26.6454 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.4393 | 4.9324 | 0.98 | 0.65602 | 506.6861 | 7.6398 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.4456 | 5.0274 | -0.98 | -0.8757 | 506.3927 | -3.3158 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.4481 | 300.3161 | -0.98 | -0.98297 | 501.3991 | -51.9709 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.4485 | 300.5461 | 0.98 | 0.99503 | 505.8397 | 26.6816 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.4476 | 4.9324 | 0.98 | 0.65602 | 506.6568 | 7.6001 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.454 | 5.0311 | -0.98 | -0.87742 | 506.3945 | -3.3028 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.4564 | 300.022 | -0.98 | -0.98394 | 501.3885 | -52.0576 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.4569 | 300.6383 | 0.98 | 0.99361 | 505.8428 | 26.7584 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.4559 | 4.9707 | 0.98 | 0.6577 | 506.6476 | 7.5606 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.4623 | 5.0311 | -0.98 | -0.87742 | 506.4029 | -3.2898 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.4648 | 300.022 | -0.98 | -0.98394 | 501.3681 | -52.1443 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.4652 | 300.6383 | 0.98 | 0.99361 | 505.8459 | 26.8352 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.4643 | 4.9707 | 0.98 | 0.6577 | 506.6586 | 7.521 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.4707 | 5.0143 | -0.98 | -0.87895 | 506.3902 | -3.2765 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.4731 | 300.4387 | -0.98 | -0.9824 | 501.3591 | -52.2571 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.4735 | 301.1028 | 0.98 | 0.99151 | 505.8489 | 26.9655 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.4726 | 4.9707 | 0.98 | 0.6577 | 506.6683 | 7.4812 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.479 | 5.0143 | -0.98 | -0.87895 | 506.3566 | -3.2632 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.4814 | 300.4387 | -0.98 | -0.9824 | 501.3615 | -52.37 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.4819 | 301.1028 | 0.98 | 0.99151 | 505.852 | 27.0958 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.4809 | 4.9707 | 0.98 | 0.6577 | 506.6768 | 7.4414 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.4873 | 5.0586 | -0.98 | -0.87798 | 506.374 | -3.2503 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.4898 | 301.916 | -0.98 | -0.98344 | 501.3832 | -52.4679 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.4902 | 301.7133 | 0.98 | 0.98998 | 505.8578 | 27.2617 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.4893 | 4.9707 | 0.98 | 0.6577 | 506.6853 | 7.4014 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.4957 | 5.0586 | -0.98 | -0.87798 | 506.4424 | -3.2373 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.4981 | 301.916 | -0.98 | -0.98344 | 501.4243 | -52.5657 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.4985 | 301.7133 | 0.98 | 0.98998 | 505.8665 | 27.4275 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.4976 | 4.9707 | 0.98 | 0.6577 | 506.6938 | 7.3615 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.504 | 5.0539 | -0.98 | -0.87982 | 506.4861 | -3.2244 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.5065 | 300.4486 | -0.98 | -0.98291 | 501.4413 | -52.67 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.5068 | 302.3739 | 0.98 | 0.98931 | 505.876 | 27.6086 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.5059 | 4.9784 | 0.98 | 0.65824 | 506.7027 | 7.3216 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.5123 | 5.0539 | -0.98 | -0.87982 | 506.5053 | -3.2114 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.5148 | 300.4486 | -0.98 | -0.98291 | 501.4343 | -52.7744 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.5152 | 302.3739 | 0.98 | 0.98931 | 505.8864 | 27.7897 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.5143 | 4.9784 | 0.98 | 0.65824 | 506.7121 | 7.2817 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.5206 | 5.0224 | -0.98 | -0.87597 | 506.5041 | -3.1987 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.5231 | 300.4486 | -0.98 | -0.98291 | 501.4286 | -52.8763 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.5235 | 302.3739 | 0.98 | 0.98931 | 505.8968 | 27.9708 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.5226 | 4.9036 | 0.98 | 0.65552 | 506.6833 | 7.2414 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.529 | 5.0224 | -0.98 | -0.87597 | 506.4826 | -3.1859 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.5315 | 300.4486 | -0.98 | -0.98291 | 501.4244 | -52.9782 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.5318 | 302.3739 | 0.98 | 0.98931 | 505.9072 | 28.1519 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.5309 | 4.9036 | 0.98 | 0.65552 | 506.6164 | 7.201 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.5373 | 5.1579 | -0.98 | -0.90114 | 506.4618 | -3.1703 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.5398 | 300.4981 | -0.98 | -0.98303 | 501.4201 | -53.0676 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.5402 | 302.3739 | 0.98 | 0.98931 | 505.9176 | 28.333 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.5393 | 4.9617 | 0.98 | 0.65557 | 506.5944 | 7.1613 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.5457 | 5.1579 | -0.98 | -0.90114 | 506.4416 | -3.1547 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.5482 | 300.4981 | -0.98 | -0.98303 | 501.4157 | -53.1571 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.5485 | 302.3739 | 0.98 | 0.98931 | 505.928 | 28.5141 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.5476 | 4.9617 | 0.98 | 0.65557 | 506.6173 | 7.1216 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.554 | 5.1985 | -0.98 | -0.93908 | 506.4037 | -3.133 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.5565 | 300.4981 | -0.98 | -0.98303 | 501.4112 | -53.2401 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.5568 | 302.3739 | 0.98 | 0.98931 | 505.9384 | 28.6951 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.5559 | 5.2501 | 0.98 | 0.7039 | 506.6402 | 7.0783 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.5623 | 5.1985 | -0.98 | -0.93908 | 506.3483 | -3.1113 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.5648 | 300.4981 | -0.98 | -0.98303 | 501.4067 | -53.3232 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.5652 | 302.3739 | 0.98 | 0.98931 | 505.9488 | 28.8762 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.5643 | 5.2501 | 0.98 | 0.7039 | 506.6631 | 7.035 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.5707 | 5.2557 | -0.98 | -0.93983 | 506.3571 | -3.0896 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.5732 | 300.5168 | -0.98 | -0.98302 | 501.4044 | -53.4037 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.5735 | 302.3739 | 0.98 | 0.98931 | 505.9591 | 29.0573 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.5726 | 5.1435 | 0.98 | 0.75593 | 506.6649 | 6.986 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.579 | 5.2557 | -0.98 | -0.93983 | 506.43 | -3.0679 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.5815 | 300.5168 | -0.98 | -0.98302 | 501.4042 | -53.4841 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.5818 | 302.3739 | 0.98 | 0.98931 | 505.9695 | 29.2384 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.5809 | 5.1435 | 0.98 | 0.75593 | 506.6457 | 6.937 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.5873 | 5.232 | -0.98 | -0.94162 | 506.4511 | -3.0461 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.5899 | 300.5168 | -0.98 | -0.98302 | 501.404 | -53.5499 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.5901 | 302.5384 | 0.98 | 0.98927 | 505.9808 | 29.4207 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.5893 | 5.1545 | 0.98 | 0.75658 | 506.6271 | 6.8902 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.5957 | 5.232 | -0.98 | -0.94162 | 506.4204 | -3.0242 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.5982 | 300.5168 | -0.98 | -0.98302 | 501.4038 | -53.6156 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.5985 | 302.5384 | 0.98 | 0.98927 | 505.9929 | 29.603 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.5976 | 5.1545 | 0.98 | 0.75658 | 506.6092 | 6.8434 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.604 | 5.2598 | -0.98 | -0.93961 | 506.4236 | -3.0048 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.6065 | 300.5727 | -0.98 | -0.98314 | 501.4021 | -53.6658 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.6068 | 302.5925 | 0.98 | 0.98912 | 506.0049 | 29.7885 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.6059 | 5.1966 | 0.98 | 0.78255 | 506.5903 | 6.7972 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.6124 | 5.2598 | -0.98 | -0.93961 | 506.4605 | -2.9854 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.6149 | 300.5727 | -0.98 | -0.98314 | 501.3989 | -53.716 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.6151 | 302.5925 | 0.98 | 0.98912 | 506.0171 | 29.9739 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.6143 | 5.1966 | 0.98 | 0.78255 | 506.5705 | 6.751 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.6207 | 5.2399 | -0.98 | -0.93983 | 506.4623 | -2.9661 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.6232 | 300.5727 | -0.98 | -0.98314 | 501.3958 | -53.7647 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.6235 | 302.6568 | 0.98 | 0.98899 | 506.0291 | 30.1621 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.6226 | 5.2015 | 0.98 | 0.79797 | 506.5721 | 6.7028 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.629 | 5.2399 | -0.98 | -0.93983 | 506.429 | -2.9468 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.6316 | 300.5727 | -0.98 | -0.98314 | 501.3925 | -53.8134 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.6318 | 302.6568 | 0.98 | 0.98899 | 506.0412 | 30.3503 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.6309 | 5.2015 | 0.98 | 0.79797 | 506.5954 | 6.6545 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.6373 | 5.2273 | -0.98 | -0.93778 | 506.4123 | -2.9274 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.6399 | 300.5858 | -0.98 | -0.98286 | 501.3895 | -53.8639 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.6401 | 302.5458 | 0.98 | 0.98885 | 506.0541 | 30.5414 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.6393 | 5.1263 | 0.98 | 0.79121 | 506.6015 | 6.608 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.6457 | 5.2273 | -0.98 | -0.93778 | 506.4119 | -2.9079 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.6482 | 300.5858 | -0.98 | -0.98286 | 501.3865 | -53.9145 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.6485 | 302.5458 | 0.98 | 0.98885 | 506.0677 | 30.7325 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.6476 | 5.1263 | 0.98 | 0.79121 | 506.5907 | 6.5615 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.654 | 5.2351 | -0.98 | -0.93958 | 506.4239 | -2.8884 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.6566 | 300.6189 | -0.98 | -0.9827 | 501.3832 | -53.9678 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.6568 | 302.5101 | 0.98 | 0.98873 | 506.082 | 30.9259 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.6559 | 5.1923 | 0.98 | 0.79689 | 506.5891 | 6.5148 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.6623 | 5.2351 | -0.98 | -0.93958 | 506.4482 | -2.8689 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.6649 | 300.6189 | -0.98 | -0.9827 | 501.3797 | -54.0212 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.6651 | 302.5101 | 0.98 | 0.98873 | 506.0971 | 31.1193 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.6643 | 5.1923 | 0.98 | 0.79689 | 506.5969 | 6.468 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.6707 | 5.2034 | -0.98 | -0.9397 | 506.4475 | -2.8503 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.6733 | 300.675 | -0.98 | -0.98282 | 501.3764 | -54.0725 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.6734 | 302.6122 | 0.98 | 0.98837 | 506.1122 | 31.3202 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.6726 | 5.1923 | 0.98 | 0.79689 | 506.6046 | 6.4225 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.679 | 5.2034 | -0.98 | -0.9397 | 506.4219 | -2.8317 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.6816 | 300.675 | -0.98 | -0.98282 | 501.3732 | -54.1239 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.6818 | 302.6122 | 0.98 | 0.98837 | 506.1273 | 31.5211 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.6809 | 5.1923 | 0.98 | 0.79689 | 506.6124 | 6.3769 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.6874 | 5.2295 | -0.98 | -0.93917 | 506.4287 | -2.8136 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.6899 | 300.9617 | -0.98 | -0.98293 | 501.3742 | -54.1738 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.6901 | 302.6765 | 0.98 | 0.98824 | 506.1416 | 31.7248 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.6893 | 5.1923 | 0.98 | 0.79689 | 506.6195 | 6.3314 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.6957 | 5.2295 | -0.98 | -0.93917 | 506.468 | -2.7956 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.6983 | 300.9617 | -0.98 | -0.98293 | 501.3794 | -54.2237 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.6984 | 302.6765 | 0.98 | 0.98824 | 506.1552 | 31.9284 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.6976 | 5.1923 | 0.98 | 0.79689 | 506.6259 | 6.286 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.704 | 5.2457 | -0.98 | -0.94039 | 506.4824 | -2.7777 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.7066 | 301.0168 | -0.98 | -0.98307 | 501.3849 | -54.2735 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.7068 | 302.6765 | 0.98 | 0.98824 | 506.1688 | 32.131 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.7059 | 5.1923 | 0.98 | 0.79689 | 506.6324 | 6.2405 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.7124 | 5.2457 | -0.98 | -0.94039 | 506.4716 | -2.7598 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.715 | 301.0168 | -0.98 | -0.98307 | 501.3907 | -54.3233 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.7151 | 302.6765 | 0.98 | 0.98824 | 506.1824 | 32.3336 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.7143 | 5.1923 | 0.98 | 0.79689 | 506.6389 | 6.195 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.7207 | 5.2468 | -0.98 | -0.93809 | 506.4685 | -2.7418 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.7233 | 300.9773 | -0.98 | -0.98294 | 501.3965 | -54.3751 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.7234 | 302.6765 | 0.98 | 0.98824 | 506.196 | 32.5362 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.7226 | 5.1852 | 0.98 | 0.79652 | 506.6451 | 6.1496 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.729 | 5.2468 | -0.98 | -0.93809 | 506.4729 | -2.7239 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.7316 | 300.9773 | -0.98 | -0.98294 | 501.4025 | -54.427 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.7318 | 302.6765 | 0.98 | 0.98824 | 506.2097 | 32.7388 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.7309 | 5.1852 | 0.98 | 0.79652 | 506.651 | 6.1041 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.7374 | 5.2301 | -0.98 | -0.9385 | 506.4711 | -2.706 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.74 | 300.6565 | -0.98 | -0.98312 | 501.4007 | -54.4664 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.7401 | 302.6765 | 0.98 | 0.98824 | 506.2233 | 32.9415 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.7393 | 5.1852 | 0.98 | 0.79652 | 506.6941 | 6.0586 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.7457 | 5.2301 | -0.98 | -0.9385 | 506.463 | -2.6882 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.7483 | 300.6565 | -0.98 | -0.98312 | 501.3913 | -54.5057 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.7484 | 302.6765 | 0.98 | 0.98824 | 506.2369 | 33.1441 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.7476 | 5.1852 | 0.98 | 0.79652 | 506.7744 | 6.0131 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.754 | 5.1875 | -0.98 | -0.93732 | 506.4353 | -2.6699 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.7567 | 300.4658 | -0.98 | -0.98243 | 501.3883 | -54.5585 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.7567 | 303.0531 | 0.98 | 0.98883 | 506.2537 | 33.3353 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.7559 | 5.1852 | 0.98 | 0.79652 | 506.7914 | 5.9677 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.7624 | 5.1875 | -0.98 | -0.93732 | 506.3882 | -2.6517 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.765 | 300.4658 | -0.98 | -0.98243 | 501.3915 | -54.6112 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.7651 | 303.0531 | 0.98 | 0.98883 | 506.2737 | 33.5265 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.7643 | 5.1852 | 0.98 | 0.79652 | 506.7452 | 5.9222 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.7707 | 5.2415 | -0.98 | -0.93848 | 506.3969 | -2.6338 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.7733 | 300.5144 | -0.98 | -0.98257 | 501.3948 | -54.6618 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.7734 | 303.0531 | 0.98 | 0.98883 | 506.2936 | 33.7177 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.7726 | 5.1852 | 0.98 | 0.79652 | 506.7186 | 5.8768 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.779 | 5.2415 | -0.98 | -0.93848 | 506.4615 | -2.6159 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.7817 | 300.5144 | -0.98 | -0.98257 | 501.3982 | -54.7124 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.7817 | 303.0531 | 0.98 | 0.98883 | 506.3136 | 33.9089 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.7809 | 5.1852 | 0.98 | 0.79652 | 506.7116 | 5.8313 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.7874 | 5.2224 | -0.98 | -0.94011 | 506.477 | -2.5976 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.79 | 300.2166 | -0.98 | -0.98189 | 501.403 | -54.7661 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.7901 | 303.0531 | 0.98 | 0.98883 | 506.3336 | 34.1001 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.7893 | 5.2218 | 0.98 | 0.8089 | 506.7046 | 5.7844 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.7957 | 5.2224 | -0.98 | -0.94011 | 506.4434 | -2.5792 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.7984 | 300.2166 | -0.98 | -0.98189 | 501.4095 | -54.8198 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.7984 | 303.0531 | 0.98 | 0.98883 | 506.3535 | 34.2913 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.7976 | 5.2218 | 0.98 | 0.8089 | 506.6975 | 5.7376 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.804 | 5.1593 | -0.98 | -0.94744 | 506.4452 | -2.5593 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.8067 | 300.2166 | -0.98 | -0.98189 | 501.4114 | -54.877 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.8067 | 303.0541 | 0.98 | 0.98883 | 506.3735 | 34.4815 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.8059 | 5.2218 | 0.98 | 0.8089 | 506.6905 | 5.6907 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.8124 | 5.1593 | -0.98 | -0.94744 | 506.4825 | -2.5394 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.815 | 300.2166 | -0.98 | -0.98189 | 501.4089 | -54.9343 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.8151 | 303.0541 | 0.98 | 0.98883 | 506.3936 | 34.6717 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.8143 | 5.2218 | 0.98 | 0.8089 | 506.6835 | 5.6438 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.8207 | 5.1339 | -0.98 | -0.94769 | 506.4781 | -2.5197 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.8234 | 300.2168 | -0.98 | -0.98189 | 501.4061 | -54.9886 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.8234 | 303.0316 | 0.98 | 0.98892 | 506.4127 | 34.8608 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.8226 | 5.2218 | 0.98 | 0.8089 | 506.6977 | 5.5969 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.8291 | 5.1339 | -0.98 | -0.94769 | 506.4323 | -2.5 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.8317 | 300.2168 | -0.98 | -0.98189 | 501.403 | -55.043 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.8317 | 303.0316 | 0.98 | 0.98892 | 506.431 | 35.0499 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.8309 | 5.2218 | 0.98 | 0.8089 | 506.7331 | 5.5501 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.8374 | 5.1347 | -0.98 | -0.94575 | 506.4062 | -2.4803 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.8401 | 300.2316 | -0.98 | -0.98165 | 501.3986 | -55.0987 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.8401 | 303.0316 | 0.98 | 0.98892 | 506.4493 | 35.239 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.8393 | 5.2111 | 0.98 | 0.80841 | 506.7629 | 5.504 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.8457 | 5.1347 | -0.98 | -0.94575 | 506.3997 | -2.4605 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.8484 | 300.2316 | -0.98 | -0.98165 | 501.393 | -55.1545 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.8484 | 303.0316 | 0.98 | 0.98892 | 506.4677 | 35.4281 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.8476 | 5.2111 | 0.98 | 0.80841 | 506.7871 | 5.4579 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.854 | 5.1412 | -0.98 | -0.94781 | 506.3955 | -2.4404 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.8567 | 300.5049 | -0.98 | -0.98202 | 501.3897 | -55.2044 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.8567 | 302.9232 | 0.98 | 0.98877 | 506.4835 | 35.622 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.8559 | 5.2111 | 0.98 | 0.80841 | 506.812 | 5.4109 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.8624 | 5.1412 | -0.98 | -0.94781 | 506.3936 | -2.4204 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.8651 | 300.5049 | -0.98 | -0.98202 | 501.3889 | -55.2543 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.865 | 302.9232 | 0.98 | 0.98877 | 506.497 | 35.8159 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.8643 | 5.2111 | 0.98 | 0.80841 | 506.8375 | 5.3639 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.8707 | 5.1071 | -0.98 | -0.94769 | 506.3848 | -2.4002 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.8734 | 300.5049 | -0.98 | -0.98202 | 501.3976 | -55.3062 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.8734 | 302.433 | 0.98 | 0.98859 | 506.5104 | 36.0128 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.8726 | 5.2111 | 0.98 | 0.80841 | 506.8442 | 5.3201 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.879 | 5.1071 | -0.98 | -0.94769 | 506.369 | -2.3799 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.8818 | 300.5049 | -0.98 | -0.98202 | 501.4158 | -55.3581 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.8817 | 302.433 | 0.98 | 0.98859 | 506.5239 | 36.2096 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.8809 | 5.2111 | 0.98 | 0.80841 | 506.832 | 5.2762 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.8874 | 5.1386 | -0.98 | -0.94769 | 506.3796 | -2.3701 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.8901 | 300.4774 | -0.98 | -0.9819 | 501.4228 | -55.412 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.89 | 301.0888 | 0.98 | 0.98821 | 506.5374 | 36.4122 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.8893 | 5.2111 | 0.98 | 0.80841 | 506.8198 | 5.2402 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.8957 | 5.1386 | -0.98 | -0.94769 | 506.4164 | -2.3603 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.8984 | 300.4774 | -0.98 | -0.9819 | 501.4183 | -55.4658 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.8984 | 301.0888 | 0.98 | 0.98821 | 506.5508 | 36.6148 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.8976 | 5.2111 | 0.98 | 0.80841 | 506.8076 | 5.2043 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.9041 | 5.1328 | -0.98 | -0.94752 | 506.42 | -2.3508 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.9068 | 300.4774 | -0.98 | -0.9819 | 501.3945 | -55.5197 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.9067 | 299.3197 | 0.98 | 0.98776 | 506.5623 | 36.8236 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.9059 | 5.2111 | 0.98 | 0.80841 | 506.7955 | 5.1756 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.9124 | 5.1328 | -0.98 | -0.94752 | 506.3904 | -2.3412 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.9151 | 300.4774 | -0.98 | -0.9819 | 501.3513 | -55.5735 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.915 | 299.3197 | 0.98 | 0.98776 | 506.572 | 37.0324 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.9143 | 5.2111 | 0.98 | 0.80841 | 506.7833 | 5.1469 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.9207 | 5.1333 | -0.98 | -0.94699 | 506.3671 | -2.3315 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.9235 | 300.5918 | -0.98 | -0.98216 | 501.3318 | -55.6276 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.9234 | 298.6982 | 0.98 | 0.98753 | 506.5816 | 37.2467 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.9226 | 5.2111 | 0.98 | 0.80841 | 506.7707 | 5.1213 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.9291 | 5.1333 | -0.98 | -0.94699 | 506.3502 | -2.3218 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.9318 | 300.5918 | -0.98 | -0.98216 | 501.3361 | -55.6816 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.9317 | 298.6982 | 0.98 | 0.98753 | 506.5912 | 37.461 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.9309 | 5.2111 | 0.98 | 0.80841 | 506.7576 | 5.0958 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.9374 | 5.1333 | -0.98 | -0.94699 | 506.3472 | -2.3123 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.9401 | 299.8747 | -0.98 | -0.98179 | 501.3318 | -55.7393 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.94 | 298.5931 | 0.98 | 0.98673 | 506.6008 | 37.6887 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.9393 | 5.2111 | 0.98 | 0.80841 | 506.7821 | 5.0703 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.9457 | 5.1333 | -0.98 | -0.94699 | 506.3581 | -2.3028 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.9485 | 299.8747 | -0.98 | -0.98179 | 501.319 | -55.7971 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.9483 | 298.5931 | 0.98 | 0.98673 | 506.6104 | 37.9164 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.9476 | 5.2111 | 0.98 | 0.80841 | 506.8443 | 5.0447 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.9541 | 5.0992 | -0.98 | -0.94553 | 506.3408 | -2.293 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.9568 | 299.8311 | -0.98 | -0.98155 | 501.3064 | -55.8545 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.9567 | 298.7377 | 0.98 | 0.9859 | 506.6212 | 38.1597 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.9559 | 5.2111 | 0.98 | 0.80841 | 506.8622 | 5.0192 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.9624 | 5.0992 | -0.98 | -0.94553 | 506.295 | -2.2832 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.9651 | 299.8311 | -0.98 | -0.98155 | 501.294 | -55.9119 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.965 | 298.7377 | 0.98 | 0.9859 | 506.6332 | 38.403 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.9643 | 5.2111 | 0.98 | 0.80841 | 506.8358 | 4.9936 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.9707 | 5.1441 | -0.98 | -0.94673 | 506.3109 | -2.2735 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.9735 | 301.0645 | -0.98 | -0.98233 | 501.2981 | -55.9589 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.9733 | 298.8407 | 0.98 | 0.98518 | 506.6452 | 38.6596 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.9726 | 5.2111 | 0.98 | 0.80841 | 506.8095 | 4.9681 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.9791 | 5.1441 | -0.98 | -0.94673 | 506.3885 | -2.2638 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.9818 | 301.0645 | -0.98 | -0.98233 | 501.3187 | -56.0059 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.9817 | 298.8407 | 0.98 | 0.98518 | 506.6572 | 38.9162 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.9809 | 5.2111 | 0.98 | 0.80841 | 506.7831 | 4.9426 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.9874 | 5.1217 | -0.98 | -0.94783 | 506.4105 | -2.2539 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.9902 | 300.3279 | -0.98 | -0.98165 | 501.3283 | -56.0628 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.99 | 298.8407 | 0.98 | 0.98518 | 506.6692 | 39.1728 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.9893 | 5.2212 | 0.98 | 0.80891 | 506.7648 | 4.9167 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
3.9957 | 5.1217 | -0.98 | -0.94783 | 506.377 | -2.2439 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 3.9985 | 300.3279 | -0.98 | -0.98165 | 501.3269 | -56.1196 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 3.9983 | 298.8407 | 0.98 | 0.98518 | 506.6812 | 39.4294 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 3.9976 | 5.2212 | 0.98 | 0.80891 | 506.7545 | 4.8909 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.0041 | 5.1369 | -0.98 | -0.94647 | 506.3706 | -2.2342 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.0068 | 300.3319 | -0.98 | -0.98165 | 501.3256 | -56.1764 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.0067 | 298.8407 | 0.98 | 0.98518 | 506.6923 | 39.6799 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.0059 | 5.2151 | 0.98 | 0.80807 | 506.7422 | 4.8651 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.0124 | 5.1369 | -0.98 | -0.94647 | 506.3913 | -2.2245 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.0152 | 300.3319 | -0.98 | -0.98165 | 501.3245 | -56.2332 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.015 | 298.8407 | 0.98 | 0.98518 | 506.7026 | 39.9304 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.0143 | 5.2151 | 0.98 | 0.80807 | 506.7279 | 4.8393 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.0208 | 5.1402 | -0.98 | -0.94653 | 506.3914 | -2.2151 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.0235 | 300.3442 | -0.98 | -0.98192 | 501.3219 | -56.2873 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.0233 | 298.8377 | 0.98 | 0.98518 | 506.7129 | 40.181 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.0226 | 5.0997 | 0.98 | 0.8249 | 506.7146 | 4.8105 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.0291 | 5.1402 | -0.98 | -0.94653 | 506.3711 | -2.2057 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.0319 | 300.3442 | -0.98 | -0.98192 | 501.3178 | -56.3413 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.0316 | 298.8377 | 0.98 | 0.98518 | 506.7231 | 40.4315 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.0309 | 5.0997 | 0.98 | 0.8249 | 506.7021 | 4.7816 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.0374 | 5.1149 | -0.98 | -0.94537 | 506.352 | -2.196 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.0402 | 300.3442 | -0.98 | -0.98192 | 501.3138 | -56.3954 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.04 | 298.8377 | 0.98 | 0.98518 | 506.7333 | 40.682 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.0393 | 5.0845 | 0.98 | 0.82327 | 506.6896 | 4.7534 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.0458 | 5.1149 | -0.98 | -0.94537 | 506.334 | -2.1863 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.0485 | 300.3442 | -0.98 | -0.98192 | 501.3097 | -56.4494 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.0483 | 298.8377 | 0.98 | 0.98518 | 506.7435 | 40.9325 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.0476 | 5.0845 | 0.98 | 0.82327 | 506.6769 | 4.7252 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.0541 | 5.133 | -0.98 | -0.94673 | 506.3249 | -2.1765 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.0569 | 299.859 | -0.98 | -0.98228 | 501.2952 | -56.4902 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.0566 | 298.8377 | 0.98 | 0.98518 | 506.7537 | 41.1852 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.0559 | 5.0845 | 0.98 | 0.82327 | 506.6807 | 4.697 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.0624 | 5.133 | -0.98 | -0.94673 | 506.3244 | -2.1667 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.0652 | 299.859 | -0.98 | -0.98228 | 501.2702 | -56.5309 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.065 | 298.8377 | 0.98 | 0.98518 | 506.7639 | 41.4378 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.0643 | 5.0845 | 0.98 | 0.82327 | 506.7011 | 4.6688 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.0708 | 5.1048 | -0.98 | -0.94687 | 506.3109 | -2.1566 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.0736 | 300.6198 | -0.98 | -0.98162 | 501.261 | -56.5859 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.0733 | 298.8377 | 0.98 | 0.98518 | 506.7734 | 41.6905 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.0726 | 5.0015 | 0.98 | 0.8403 | 506.7056 | 4.6375 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.0791 | 5.1048 | -0.98 | -0.94687 | 506.2843 | -2.1465 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.0819 | 300.6198 | -0.98 | -0.98162 | 501.2676 | -56.6409 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.0816 | 298.8377 | 0.98 | 0.98518 | 506.7821 | 41.9432 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.0809 | 5.0015 | 0.98 | 0.8403 | 506.6941 | 4.6063 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.0874 | 5.012 | -0.98 | -0.95888 | 506.291 | -2.1341 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.0902 | 300.6198 | -0.98 | -0.98162 | 501.2739 | -56.6932 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.09 | 298.7977 | 0.98 | 0.9851 | 506.7909 | 42.1945 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.0893 | 4.9209 | 0.98 | 0.86069 | 506.6825 | 4.5718 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.0958 | 5.012 | -0.98 | -0.95888 | 506.331 | -2.1217 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.0986 | 300.6198 | -0.98 | -0.98162 | 501.2799 | -56.7454 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.0983 | 298.7977 | 0.98 | 0.9851 | 506.7996 | 42.4458 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.0976 | 4.9209 | 0.98 | 0.86069 | 506.6707 | 4.5374 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.1041 | 5.0082 | -0.98 | -0.95882 | 506.3564 | -2.1095 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.1069 | 300.5958 | -0.98 | -0.9817 | 501.2822 | -56.7829 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.1066 | 298.7977 | 0.98 | 0.9851 | 506.8083 | 42.6993 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.1059 | 4.9209 | 0.98 | 0.86069 | 506.6588 | 4.5029 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.1124 | 5.0082 | -0.98 | -0.95882 | 506.367 | -2.0972 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.1153 | 300.5958 | -0.98 | -0.9817 | 501.2807 | -56.8204 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.115 | 298.7977 | 0.98 | 0.9851 | 506.817 | 42.9527 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.1143 | 4.9209 | 0.98 | 0.86069 | 506.647 | 4.4685 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.1208 | 5.0214 | -0.98 | -0.95772 | 506.377 | -2.0849 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.1236 | 300.5958 | -0.98 | -0.9817 | 501.279 | -56.8519 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.1233 | 298.5706 | 0.98 | 0.98497 | 506.8266 | 43.2081 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.1226 | 4.9169 | 0.98 | 0.87617 | 506.6352 | 4.4352 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.1291 | 5.0214 | -0.98 | -0.95772 | 506.3863 | -2.0726 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.1319 | 300.5958 | -0.98 | -0.9817 | 501.2769 | -56.8834 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.1316 | 298.5706 | 0.98 | 0.98497 | 506.8371 | 43.4634 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.1309 | 4.9169 | 0.98 | 0.87617 | 506.6234 | 4.4019 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.1374 | 5.0112 | -0.98 | -0.95851 | 506.3791 | -2.0604 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.1403 | 300.1814 | -0.98 | -0.982 | 501.2678 | -56.9031 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.14 | 298.5533 | 0.98 | 0.98508 | 506.8467 | 43.7167 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.1393 | 4.9169 | 0.98 | 0.87617 | 506.6118 | 4.3699 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.1458 | 5.0112 | -0.98 | -0.95851 | 506.3554 | -2.0482 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.1486 | 300.1814 | -0.98 | -0.982 | 501.2517 | -56.9227 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.1483 | 298.5533 | 0.98 | 0.98508 | 506.8555 | 43.9701 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.1476 | 4.9169 | 0.98 | 0.87617 | 506.6005 | 4.338 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.1541 | 4.9764 | -0.98 | -0.95749 | 506.3287 | -2.0356 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.157 | 300.1814 | -0.98 | -0.982 | 501.2432 | -56.9394 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.1566 | 298.4336 | 0.98 | 0.98484 | 506.8642 | 44.2275 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.1559 | 4.9169 | 0.98 | 0.87617 | 506.5892 | 4.3066 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.1625 | 4.9764 | -0.98 | -0.95749 | 506.299 | -2.0231 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.1653 | 300.1814 | -0.98 | -0.982 | 501.2422 | -56.9562 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.1649 | 298.4336 | 0.98 | 0.98484 | 506.873 | 44.4849 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.1643 | 4.9169 | 0.98 | 0.87617 | 506.5779 | 4.2751 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.1708 | 5.0185 | -0.98 | -0.95829 | 506.3201 | -2.0107 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.1736 | 300.1105 | -0.98 | -0.98167 | 501.2412 | -56.9851 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.1733 | 298.4569 | 0.98 | 0.9845 | 506.8787 | 44.7484 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.1726 | 4.9239 | 0.98 | 0.87675 | 506.5683 | 4.2429 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.1791 | 5.0185 | -0.98 | -0.95829 | 506.392 | -1.9983 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.182 | 300.1105 | -0.98 | -0.98167 | 501.2401 | -57.0141 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.1816 | 298.4569 | 0.98 | 0.9845 | 506.8812 | 45.0119 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.1809 | 4.9239 | 0.98 | 0.87675 | 506.5602 | 4.2107 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.1875 | 4.9956 | -0.98 | -0.95936 | 506.415 | -1.9856 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.1903 | 300.1704 | -0.98 | -0.98179 | 501.2393 | -57.0411 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.1899 | 298.4569 | 0.98 | 0.9845 | 506.8837 | 45.2754 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.1893 | 4.9239 | 0.98 | 0.87675 | 506.5521 | 4.1786 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.1958 | 4.9956 | -0.98 | -0.95936 | 506.3889 | -1.9728 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.1986 | 300.1704 | -0.98 | -0.98179 | 501.2388 | -57.0681 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.1983 | 298.4569 | 0.98 | 0.9845 | 506.8862 | 45.5389 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.1976 | 4.9239 | 0.98 | 0.87675 | 506.5441 | 4.1465 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.2041 | 5.0209 | -0.98 | -0.95817 | 506.3926 | -1.9604 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.207 | 300.1704 | -0.98 | -0.98179 | 501.2368 | -57.0951 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.2066 | 298.4569 | 0.98 | 0.9845 | 506.8887 | 45.8024 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.2059 | 4.9239 | 0.98 | 0.87675 | 506.536 | 4.1144 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.2125 | 5.0209 | -0.98 | -0.95817 | 506.4262 | -1.948 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.2153 | 300.1704 | -0.98 | -0.98179 | 501.2333 | -57.122 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.2149 | 298.4569 | 0.98 | 0.9845 | 506.8912 | 46.066 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.2143 | 4.9239 | 0.98 | 0.87675 | 506.5279 | 4.0823 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.2208 | 5.0066 | -0.98 | -0.9583 | 506.4265 | -1.9358 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.2237 | 300.2849 | -0.98 | -0.98175 | 501.23 | -57.1464 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.2233 | 298.4569 | 0.98 | 0.9845 | 506.8937 | 46.3295 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.2226 | 4.9239 | 0.98 | 0.87675 | 506.5198 | 4.0501 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.2291 | 5.0066 | -0.98 | -0.9583 | 506.3934 | -1.9236 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.232 | 300.2849 | -0.98 | -0.98175 | 501.2268 | -57.1707 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.2316 | 298.4569 | 0.98 | 0.9845 | 506.8962 | 46.593 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.2309 | 4.9239 | 0.98 | 0.87675 | 506.5118 | 4.018 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.2375 | 5.0027 | -0.98 | -0.95695 | 506.3848 | -1.9112 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.2403 | 300.2897 | -0.98 | -0.98175 | 501.2238 | -57.1917 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.2399 | 298.4569 | 0.98 | 0.9845 | 506.8995 | 46.8545 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.2393 | 4.9239 | 0.98 | 0.87675 | 506.5037 | 3.9862 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.2458 | 5.0027 | -0.98 | -0.95695 | 506.4007 | -1.8987 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.2487 | 300.2897 | -0.98 | -0.98175 | 501.221 | -57.2127 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.2482 | 298.4569 | 0.98 | 0.9845 | 506.9037 | 47.116 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.2476 | 4.9239 | 0.98 | 0.87675 | 506.4956 | 3.9544 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.2541 | 5.0078 | -0.98 | -0.95832 | 506.4064 | -1.8862 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.257 | 300.3473 | -0.98 | -0.9814 | 501.2193 | -57.2388 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.2566 | 298.4569 | 0.98 | 0.9845 | 506.9078 | 47.3707 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.2559 | 4.9239 | 0.98 | 0.87675 | 506.4923 | 3.9226 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.2625 | 5.0078 | -0.98 | -0.95832 | 506.4021 | -1.8736 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.2654 | 300.3473 | -0.98 | -0.9814 | 501.2186 | -57.2649 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.2649 | 298.4569 | 0.98 | 0.9845 | 506.912 | 47.6254 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.2643 | 4.9239 | 0.98 | 0.87675 | 506.4937 | 3.8908 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.2708 | 4.9788 | -0.98 | -0.9586 | 506.3859 | -1.8607 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.2737 | 300.2988 | -0.98 | -0.98115 | 501.2153 | -57.2949 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.2732 | 298.4569 | 0.98 | 0.9845 | 506.9162 | 47.8563 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.2726 | 4.9239 | 0.98 | 0.87675 | 506.4951 | 3.8611 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.2792 | 4.9788 | -0.98 | -0.9586 | 506.3579 | -1.8478 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.282 | 300.2988 | -0.98 | -0.98115 | 501.2094 | -57.3249 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.2816 | 298.4569 | 0.98 | 0.9845 | 506.9203 | 48.0872 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.2809 | 4.9239 | 0.98 | 0.87675 | 506.4965 | 3.8313 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.2875 | 5.0184 | -0.98 | -0.9581 | 506.3727 | -1.8353 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.2904 | 300.7256 | -0.98 | -0.98097 | 501.213 | -57.3757 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.2899 | 298.4569 | 0.98 | 0.9845 | 506.9245 | 48.2774 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.2893 | 4.9239 | 0.98 | 0.87675 | 506.4979 | 3.8014 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.2958 | 5.0184 | -0.98 | -0.9581 | 506.4305 | -1.8228 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.2987 | 300.7256 | -0.98 | -0.98097 | 501.2262 | -57.4265 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.2982 | 298.4569 | 0.98 | 0.9845 | 506.9287 | 48.4677 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.2976 | 4.9239 | 0.98 | 0.87675 | 506.4993 | 3.7715 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.3042 | 5.0057 | -0.98 | -0.95857 | 506.4619 | -1.8104 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.3071 | 300.7256 | -0.98 | -0.98097 | 501.2393 | -57.4503 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.3066 | 298.4569 | 0.98 | 0.9845 | 506.9329 | 48.6045 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.3059 | 4.9236 | 0.98 | 0.8767 | 506.5013 | 3.7416 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.3125 | 5.0057 | -0.98 | -0.95857 | 506.4668 | -1.7981 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.3154 | 300.7256 | -0.98 | -0.98097 | 501.2525 | -57.4742 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.3149 | 298.4569 | 0.98 | 0.9845 | 506.9371 | 48.7413 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.3143 | 4.9236 | 0.98 | 0.8767 | 506.504 | 3.7117 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.3208 | 5.0053 | -0.98 | -0.9572 | 506.4706 | -1.7857 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.3237 | 300.7883 | -0.98 | -0.98111 | 501.2663 | -57.5109 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.3232 | 298.4567 | 0.98 | 0.9845 | 506.9404 | 48.8425 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.3226 | 4.923 | 0.98 | 0.87625 | 506.5075 | 3.6818 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.3292 | 5.0053 | -0.98 | -0.9572 | 506.473 | -1.7732 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.3321 | 300.7883 | -0.98 | -0.98111 | 501.2806 | -57.5476 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.3315 | 298.4567 | 0.98 | 0.9845 | 506.9428 | 48.9437 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.3309 | 4.923 | 0.98 | 0.87625 | 506.5121 | 3.6519 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.3375 | 5.0046 | -0.98 | -0.95791 | 506.4747 | -1.7609 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.3404 | 300.0024 | -0.98 | -0.98117 | 501.2807 | -57.5755 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.3399 | 298.4567 | 0.98 | 0.9845 | 506.9453 | 49.0297 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.3393 | 4.923 | 0.98 | 0.87625 | 506.5165 | 3.6221 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.3458 | 5.0046 | -0.98 | -0.95791 | 506.4758 | -1.7486 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.3487 | 300.0024 | -0.98 | -0.98117 | 501.2667 | -57.6035 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.3482 | 298.4567 | 0.98 | 0.9845 | 506.9477 | 49.1157 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.3476 | 4.923 | 0.98 | 0.87625 | 506.5211 | 3.5922 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.3542 | 4.9732 | -0.98 | -0.95694 | 506.4584 | -1.736 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.3571 | 299.8936 | -0.98 | -0.98079 | 501.2611 | -57.6373 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.3565 | 298.4567 | 0.98 | 0.9845 | 506.9501 | 49.2017 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.3559 | 4.923 | 0.98 | 0.87625 | 506.5255 | 3.5628 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.3625 | 4.9732 | -0.98 | -0.95694 | 506.4224 | -1.7235 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.3654 | 299.8936 | -0.98 | -0.98079 | 501.2642 | -57.6712 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.3649 | 298.4567 | 0.98 | 0.9845 | 506.9526 | 49.2877 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.3643 | 4.923 | 0.98 | 0.87625 | 506.5301 | 3.5334 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.3708 | 5.0108 | -0.98 | -0.95787 | 506.431 | -1.7137 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.3738 | 301.0325 | -0.98 | -0.98154 | 501.2828 | -57.697 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.3732 | 298.4567 | 0.98 | 0.9845 | 506.9538 | 49.3736 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.3726 | 4.932 | 0.98 | 0.87659 | 506.5349 | 3.5033 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.3792 | 5.0108 | -0.98 | -0.95787 | 506.4842 | -1.7039 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.3821 | 301.0325 | -0.98 | -0.98154 | 501.3169 | -57.7228 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.3815 | 298.4567 | 0.98 | 0.9845 | 506.9539 | 49.4596 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.3809 | 4.932 | 0.98 | 0.87659 | 506.5402 | 3.4732 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.3875 | 4.9947 | -0.98 | -0.95893 | 506.4972 | -1.6996 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.3904 | 300.5469 | -0.98 | -0.98079 | 501.3302 | -57.7598 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.3899 | 298.4553 | 0.98 | 0.9845 | 506.9539 | 49.5456 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.3893 | 4.932 | 0.98 | 0.87659 | 506.5454 | 3.4473 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.3959 | 4.9947 | -0.98 | -0.95893 | 506.4697 | -1.6954 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.3988 | 300.5469 | -0.98 | -0.98079 | 501.3225 | -57.7969 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.3982 | 298.4553 | 0.98 | 0.9845 | 506.9539 | 49.6316 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.3976 | 4.932 | 0.98 | 0.87659 | 506.5506 | 3.4214 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.4042 | 5.0192 | -0.98 | -0.9576 | 506.4731 | -1.6914 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.4071 | 300.5469 | -0.98 | -0.98079 | 501.3237 | -57.8336 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.4065 | 298.4553 | 0.98 | 0.9845 | 506.954 | 49.7176 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.4059 | 4.9064 | 0.98 | 0.87558 | 506.5434 | 3.404 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.4125 | 5.0192 | -0.98 | -0.9576 | 506.5073 | -1.6874 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.4155 | 300.5469 | -0.98 | -0.98079 | 501.3339 | -57.8704 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.4149 | 298.4553 | 0.98 | 0.9845 | 506.954 | 49.8036 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.4143 | 4.9064 | 0.98 | 0.87558 | 506.5237 | 3.3865 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.4209 | 5.0018 | -0.98 | -0.9576 | 506.5159 | -1.6837 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.4238 | 299.906 | -0.98 | -0.98077 | 501.3333 | -57.9062 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.4232 | 298.7291 | 0.98 | 0.98457 | 506.954 | 49.8877 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.4226 | 4.9058 | 0.98 | 0.87552 | 506.5044 | 3.369 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.4292 | 5.0018 | -0.98 | -0.9576 | 506.4989 | -1.68 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.4321 | 299.906 | -0.98 | -0.98077 | 501.3221 | -57.942 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.4315 | 298.7291 | 0.98 | 0.98457 | 506.954 | 49.9718 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.4309 | 4.9058 | 0.98 | 0.87552 | 506.4854 | 3.3515 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.4375 | 4.9989 | -0.98 | -0.95643 | 506.4867 | -1.6762 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.4405 | 299.9306 | -0.98 | -0.98072 | 501.3107 | -57.9806 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.4398 | 298.7311 | 0.98 | 0.98457 | 506.9541 | 50.0528 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.4393 | 4.9019 | 0.98 | 0.87512 | 506.4662 | 3.3373 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.4458 | 4.9989 | -0.98 | -0.95643 | 506.4794 | -1.6723 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.4488 | 299.9306 | -0.98 | -0.98072 | 501.2993 | -58.0192 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.4482 | 298.7311 | 0.98 | 0.98457 | 506.9543 | 50.1337 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.4476 | 4.9019 | 0.98 | 0.87512 | 506.4466 | 3.323 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.4542 | 5.0096 | -0.98 | -0.95732 | 506.4888 | -1.6683 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.4572 | 299.5698 | -0.98 | -0.98136 | 501.2802 | -58.0468 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.4565 | 298.9765 | 0.98 | 0.98396 | 506.9545 | 50.223 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.4559 | 4.9214 | 0.98 | 0.87586 | 506.4363 | 3.3109 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.4625 | 5.0096 | -0.98 | -0.95732 | 506.515 | -1.6644 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.4655 | 299.5698 | -0.98 | -0.98136 | 501.2537 | -58.0744 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.4648 | 298.9765 | 0.98 | 0.98396 | 506.9547 | 50.3122 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.4643 | 4.9214 | 0.98 | 0.87586 | 506.4352 | 3.2987 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.4709 | 4.9729 | -0.98 | -0.95778 | 506.5097 | -1.66 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.4738 | 300.5804 | -0.98 | -0.9808 | 501.2568 | -58.1082 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.4732 | 298.9765 | 0.98 | 0.98396 | 506.9549 | 50.3985 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.4726 | 4.9214 | 0.98 | 0.87586 | 506.4341 | 3.2862 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.4792 | 4.9729 | -0.98 | -0.95778 | 506.473 | -1.6556 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.4822 | 300.5804 | -0.98 | -0.9808 | 501.2897 | -58.142 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.4815 | 298.9765 | 0.98 | 0.98396 | 506.955 | 50.4847 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.4809 | 4.9214 | 0.98 | 0.87586 | 506.433 | 3.2737 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.4875 | 5.0146 | -0.98 | -0.95702 | 506.4799 | -1.6517 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.4905 | 300.5804 | -0.98 | -0.9808 | 501.3069 | -58.1731 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.4898 | 299.1897 | 0.98 | 0.98347 | 506.9552 | 50.5776 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.4893 | 4.9214 | 0.98 | 0.87586 | 506.4319 | 3.2614 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.4959 | 5.0146 | -0.98 | -0.95702 | 506.5304 | -1.6478 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.4988 | 300.5804 | -0.98 | -0.9808 | 501.3083 | -58.2042 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.4982 | 299.1897 | 0.98 | 0.98347 | 506.9554 | 50.6705 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.4976 | 4.9214 | 0.98 | 0.87586 | 506.4308 | 3.2492 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.5042 | 5.0641 | -0.98 | -0.9661 | 506.5591 | -1.6424 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.5072 | 300.646 | -0.98 | -0.98093 | 501.3102 | -58.2352 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.5065 | 299.1897 | 0.98 | 0.98347 | 506.9556 | 50.7558 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.5059 | 4.9305 | 0.98 | 0.8762 | 506.4304 | 3.237 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.5126 | 5.0641 | -0.98 | -0.9661 | 506.5659 | -1.637 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.5155 | 300.646 | -0.98 | -0.98093 | 501.3126 | -58.2663 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.5148 | 299.1897 | 0.98 | 0.98347 | 506.9557 | 50.8412 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.5143 | 4.9305 | 0.98 | 0.8762 | 506.4307 | 3.2247 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.5209 | 5.0584 | -0.98 | -0.96428 | 506.5669 | -1.6318 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.5239 | 300.5127 | -0.98 | -0.98073 | 501.3145 | -58.3016 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.5231 | 299.205 | 0.98 | 0.98335 | 506.9568 | 50.9258 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.5226 | 4.9164 | 0.98 | 0.87567 | 506.4302 | 3.2125 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.5292 | 5.0584 | -0.98 | -0.96428 | 506.562 | -1.6265 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.5322 | 300.5127 | -0.98 | -0.98073 | 501.316 | -58.3369 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.5315 | 299.205 | 0.98 | 0.98335 | 506.9586 | 51.0104 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.5309 | 4.9164 | 0.98 | 0.87567 | 506.4291 | 3.2002 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.5376 | 5.064 | -0.98 | -0.96506 | 506.5495 | -1.6213 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.5405 | 300.1494 | -0.98 | -0.98098 | 501.311 | -58.3697 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.5398 | 299.205 | 0.98 | 0.98335 | 506.9597 | 51.0951 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.5393 | 4.9186 | 0.98 | 0.87474 | 506.4347 | 3.1881 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.5459 | 5.064 | -0.98 | -0.96506 | 506.5294 | -1.6161 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.5489 | 300.1494 | -0.98 | -0.98098 | 501.2996 | -58.4025 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.5481 | 299.205 | 0.98 | 0.98335 | 506.9598 | 51.1797 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.5476 | 4.9186 | 0.98 | 0.87474 | 506.447 | 3.176 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.5542 | 5.1608 | -0.98 | -0.96974 | 506.5052 | -1.6097 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.5572 | 300.1494 | -0.98 | -0.98098 | 501.2966 | -58.4332 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.5565 | 299.163 | 0.98 | 0.9833 | 506.9603 | 51.2652 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.5559 | 4.9186 | 0.98 | 0.87474 | 506.4594 | 3.1639 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.5625 | 5.1608 | -0.98 | -0.96974 | 506.477 | -1.6033 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.5656 | 300.1494 | -0.98 | -0.98098 | 501.3019 | -58.4639 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.5648 | 299.163 | 0.98 | 0.9833 | 506.9612 | 51.3507 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.5643 | 4.9186 | 0.98 | 0.87474 | 506.4717 | 3.1518 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.5709 | 5.1917 | -0.98 | -0.97052 | 506.4896 | -1.597 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.5739 | 300.2422 | -0.98 | -0.98095 | 501.3073 | -58.4989 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.5731 | 299.163 | 0.98 | 0.9833 | 506.9622 | 51.4363 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.5726 | 4.9186 | 0.98 | 0.87474 | 506.484 | 3.1396 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.5792 | 5.1917 | -0.98 | -0.97052 | 506.5429 | -1.5906 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.5822 | 300.2422 | -0.98 | -0.98095 | 501.3128 | -58.5339 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.5815 | 299.163 | 0.98 | 0.9833 | 506.9631 | 51.5218 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.5809 | 4.9186 | 0.98 | 0.87474 | 506.4963 | 3.1275 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.5876 | 5.1623 | -0.98 | -0.97109 | 506.5506 | -1.584 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.5906 | 300.3048 | -0.98 | -0.98108 | 501.3187 | -58.5558 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.5898 | 299.163 | 0.98 | 0.9833 | 506.964 | 51.6187 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.5893 | 5.238 | 0.98 | 0.93084 | 506.5071 | 3.1087 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.5959 | 5.1623 | -0.98 | -0.97109 | 506.5126 | -1.5774 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.5989 | 300.3048 | -0.98 | -0.98108 | 501.3251 | -58.5776 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.5981 | 299.163 | 0.98 | 0.9833 | 506.9649 | 51.7156 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.5976 | 5.238 | 0.98 | 0.93084 | 506.5162 | 3.0899 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.6042 | 5.1998 | -0.98 | -0.97016 | 506.5124 | -1.5711 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.6072 | 300.3068 | -0.98 | -0.98108 | 501.3312 | -58.6016 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.6065 | 299.163 | 0.98 | 0.9833 | 506.9657 | 51.8125 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.6059 | 5.2313 | 0.98 | 0.9307 | 506.5251 | 3.0711 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.6126 | 5.1998 | -0.98 | -0.97016 | 506.5499 | -1.5649 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.6156 | 300.3068 | -0.98 | -0.98108 | 501.337 | -58.6256 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.6148 | 299.163 | 0.98 | 0.9833 | 506.9666 | 51.9094 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.6143 | 5.2313 | 0.98 | 0.9307 | 506.5339 | 3.0523 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.6209 | 5.1848 | -0.98 | -0.97032 | 506.5595 | -1.5588 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.6239 | 299.9117 | -0.98 | -0.98121 | 501.3356 | -58.6362 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.6231 | 299.163 | 0.98 | 0.9833 | 506.9674 | 52.0063 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.6226 | 5.2485 | 0.98 | 0.93105 | 506.5434 | 3.035 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.6292 | 5.1848 | -0.98 | -0.97032 | 506.5413 | -1.5528 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.6323 | 299.9117 | -0.98 | -0.98121 | 501.3269 | -58.6468 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.6315 | 299.163 | 0.98 | 0.9833 | 506.9683 | 52.1033 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.6309 | 5.2485 | 0.98 | 0.93105 | 506.5535 | 3.0176 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.6376 | 5.1576 | -0.98 | -0.96923 | 506.5198 | -1.5485 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.6406 | 299.7853 | -0.98 | -0.98102 | 501.3183 | -58.6602 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.6398 | 299.163 | 0.98 | 0.9833 | 506.9691 | 52.2002 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.6393 | 5.2404 | 0.98 | 0.93089 | 506.5631 | 3.0002 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.6459 | 5.1576 | -0.98 | -0.96923 | 506.495 | -1.5442 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.6489 | 299.7853 | -0.98 | -0.98102 | 501.3097 | -58.6736 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.6481 | 299.163 | 0.98 | 0.9833 | 506.9699 | 52.2971 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.6476 | 5.2404 | 0.98 | 0.93089 | 506.5724 | 2.9828 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.6543 | 5.1841 | -0.98 | -0.97 | 506.4825 | -1.5399 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.6573 | 299.7733 | -0.98 | -0.98076 | 501.3011 | -58.6911 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.6564 | 299.163 | 0.98 | 0.9833 | 506.9708 | 52.396 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.6559 | 5.2404 | 0.98 | 0.93089 | 506.5817 | 2.9654 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.6626 | 5.1841 | -0.98 | -0.97 | 506.4823 | -1.5356 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.6656 | 299.7733 | -0.98 | -0.98076 | 501.2926 | -58.7086 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.6648 | 299.163 | 0.98 | 0.9833 | 506.9716 | 52.4949 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.6643 | 5.2404 | 0.98 | 0.93089 | 506.591 | 2.948 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.6709 | 5.145 | -0.98 | -0.97031 | 506.464 | -1.5308 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.674 | 300.0971 | -0.98 | -0.9803 | 501.2918 | -58.7301 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.6731 | 299.1228 | 0.98 | 0.98321 | 506.9725 | 52.5952 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.6726 | 5.2404 | 0.98 | 0.93089 | 506.6003 | 2.9306 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.6792 | 5.145 | -0.98 | -0.97031 | 506.4276 | -1.526 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.6823 | 300.0971 | -0.98 | -0.9803 | 501.2989 | -58.7517 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.6814 | 299.1228 | 0.98 | 0.98321 | 506.9733 | 52.6955 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.6809 | 5.2404 | 0.98 | 0.93089 | 506.6096 | 2.9133 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.6876 | 5.1778 | -0.98 | -0.97025 | 506.4247 | -1.5216 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.6906 | 300.4877 | -0.98 | -0.98083 | 501.3098 | -58.771 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.6898 | 299.1228 | 0.98 | 0.98321 | 506.9742 | 52.7929 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.6893 | 5.2234 | 0.98 | 0.93176 | 506.6018 | 2.8957 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.6959 | 5.1778 | -0.98 | -0.97025 | 506.4556 | -1.5172 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.699 | 300.4877 | -0.98 | -0.98083 | 501.3246 | -58.7904 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.6981 | 299.1228 | 0.98 | 0.98321 | 506.975 | 52.8902 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.6976 | 5.2234 | 0.98 | 0.93176 | 506.5768 | 2.8781 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.7043 | 5.1835 | -0.98 | -0.97084 | 506.4659 | -1.5128 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.7073 | 300.4877 | -0.98 | -0.98083 | 501.3299 | -58.8097 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.7064 | 299.1511 | 0.98 | 0.98308 | 506.977 | 52.9868 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.7059 | 5.2391 | 0.98 | 0.93208 | 506.5526 | 2.8605 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.7126 | 5.1835 | -0.98 | -0.97084 | 506.4558 | -1.5084 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.7156 | 300.4877 | -0.98 | -0.98083 | 501.3256 | -58.8291 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.7148 | 299.1511 | 0.98 | 0.98308 | 506.9802 | 53.0834 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.7143 | 5.2391 | 0.98 | 0.93208 | 506.5294 | 2.8429 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.7209 | 5.1797 | -0.98 | -0.96903 | 506.4494 | -1.5043 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.724 | 300.5494 | -0.98 | -0.98097 | 501.3217 | -58.8444 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.7231 | 299.1511 | 0.98 | 0.98308 | 506.9833 | 53.1743 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.7226 | 5.2181 | 0.98 | 0.93165 | 506.5045 | 2.8253 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.7293 | 5.1797 | -0.98 | -0.96903 | 506.4467 | -1.5002 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.7323 | 300.5494 | -0.98 | -0.98097 | 501.3183 | -58.8596 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.7314 | 299.1511 | 0.98 | 0.98308 | 506.9865 | 53.2651 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.7309 | 5.2181 | 0.98 | 0.93165 | 506.478 | 2.8077 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.7376 | 5.1758 | -0.98 | -0.9698 | 506.4415 | -1.4959 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.7407 | 299.6745 | -0.98 | -0.98065 | 501.2992 | -58.8783 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.7397 | 299.1511 | 0.98 | 0.98308 | 506.9897 | 53.3498 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.7393 | 5.2568 | 0.98 | 0.93128 | 506.4728 | 2.7904 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.7459 | 5.1758 | -0.98 | -0.9698 | 506.4336 | -1.4916 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.749 | 299.6745 | -0.98 | -0.98065 | 501.2643 | -58.8969 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.7481 | 299.1511 | 0.98 | 0.98308 | 506.9928 | 53.4344 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.7476 | 5.2568 | 0.98 | 0.93128 | 506.4891 | 2.773 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.7543 | 5.1405 | -0.98 | -0.96851 | 506.4091 | -1.4874 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.7573 | 299.6465 | -0.98 | -0.98079 | 501.242 | -58.9173 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.7564 | 299.1546 | 0.98 | 0.98296 | 506.9967 | 53.5177 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.7559 | 5.2568 | 0.98 | 0.93128 | 506.5054 | 2.7556 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.7626 | 5.1405 | -0.98 | -0.96851 | 506.3681 | -1.4832 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.7657 | 299.6465 | -0.98 | -0.98079 | 501.2322 | -58.9378 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.7647 | 299.1546 | 0.98 | 0.98296 | 507.0013 | 53.601 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.7643 | 5.2568 | 0.98 | 0.93128 | 506.5217 | 2.7382 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.771 | 5.182 | -0.98 | -0.96986 | 506.3687 | -1.4788 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.774 | 300.8036 | -0.98 | -0.98122 | 501.2412 | -58.9489 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.7731 | 299.1961 | 0.98 | 0.98304 | 507.0059 | 53.6678 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.7726 | 5.2568 | 0.98 | 0.93128 | 506.538 | 2.7208 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.7793 | 5.182 | -0.98 | -0.96986 | 506.4108 | -1.4744 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.7824 | 300.8036 | -0.98 | -0.98122 | 501.2692 | -58.96 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.7814 | 299.1961 | 0.98 | 0.98304 | 507.0106 | 53.7345 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.7809 | 5.2568 | 0.98 | 0.93128 | 506.5543 | 2.7035 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.7876 | 5.1607 | -0.98 | -0.9706 | 506.419 | -1.4696 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.7907 | 300.0433 | -0.98 | -0.98044 | 501.2726 | -58.9782 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.7897 | 299.1961 | 0.98 | 0.98304 | 507.0153 | 53.7857 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.7893 | 5.2568 | 0.98 | 0.93128 | 506.5702 | 2.6861 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.7959 | 5.1607 | -0.98 | -0.9706 | 506.3933 | -1.4649 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.799 | 300.0433 | -0.98 | -0.98044 | 501.2514 | -58.9965 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.7981 | 299.1961 | 0.98 | 0.98304 | 507.0199 | 53.8369 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.7976 | 5.2568 | 0.98 | 0.93128 | 506.5858 | 2.6687 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.8043 | 5.1745 | -0.98 | -0.96956 | 506.3851 | -1.4604 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.8074 | 300.1012 | -0.98 | -0.98058 | 501.2349 | -59.0231 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.8064 | 299.1961 | 0.98 | 0.98304 | 507.0246 | 53.8747 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.8059 | 5.237 | 0.98 | 0.93288 | 506.5838 | 2.651 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.8126 | 5.1745 | -0.98 | -0.96956 | 506.3943 | -1.456 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.8157 | 300.1012 | -0.98 | -0.98058 | 501.2229 | -59.0497 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.8147 | 299.1961 | 0.98 | 0.98304 | 507.0294 | 53.9126 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.8143 | 5.237 | 0.98 | 0.93288 | 506.5642 | 2.6332 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.821 | 5.336 | -0.98 | -0.97186 | 506.3881 | -1.4517 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.824 | 299.9704 | -0.98 | -0.98038 | 501.2109 | -59.0693 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.8231 | 299.1948 | 0.98 | 0.98304 | 507.0341 | 53.9505 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.8226 | 5.2564 | 0.98 | 0.9333 | 506.5587 | 2.6155 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.8293 | 5.336 | -0.98 | -0.97186 | 506.3665 | -1.4474 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.8324 | 299.9704 | -0.98 | -0.98038 | 501.1989 | -59.0889 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.8314 | 299.1948 | 0.98 | 0.98304 | 507.0387 | 53.9883 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.8309 | 5.2564 | 0.98 | 0.9333 | 506.5671 | 2.5978 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.8376 | 5.3105 | -0.98 | -0.97071 | 506.3469 | -1.4431 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.8407 | 300.0763 | -0.98 | -0.98035 | 501.1979 | -59.1093 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.8397 | 299.2101 | 0.98 | 0.98292 | 507.0442 | 54.0282 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.8393 | 5.1942 | 0.98 | 0.9282 | 506.5702 | 2.5806 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.846 | 5.3105 | -0.98 | -0.97071 | 506.3294 | -1.4387 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.8491 | 300.0763 | -0.98 | -0.98035 | 501.2078 | -59.1297 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.8481 | 299.2101 | 0.98 | 0.98292 | 507.0505 | 54.0681 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.8476 | 5.1942 | 0.98 | 0.9282 | 506.5678 | 2.5634 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.8543 | 5.3324 | -0.98 | -0.9717 | 506.3193 | -1.4341 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.8574 | 299.6507 | -0.98 | -0.98133 | 501.207 | -59.1379 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.8564 | 299.2101 | 0.98 | 0.98292 | 507.0569 | 54.108 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.8559 | 5.2458 | 0.98 | 0.93187 | 506.5777 | 2.5489 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.8626 | 5.3324 | -0.98 | -0.9717 | 506.3166 | -1.4296 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.8657 | 299.6507 | -0.98 | -0.98133 | 501.1956 | -59.1461 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.8647 | 299.2101 | 0.98 | 0.98292 | 507.0631 | 54.1479 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.8643 | 5.2458 | 0.98 | 0.93187 | 506.6 | 2.5344 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.871 | 5.2933 | -0.98 | -0.97174 | 506.2925 | -1.4248 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.8741 | 300.2893 | -0.98 | -0.98041 | 501.2067 | -59.1703 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.873 | 299.2101 | 0.98 | 0.98292 | 507.0694 | 54.1877 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.8726 | 5.2458 | 0.98 | 0.93187 | 506.6128 | 2.5197 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.8793 | 5.2933 | -0.98 | -0.97174 | 506.247 | -1.42 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.8824 | 300.2893 | -0.98 | -0.98041 | 501.2404 | -59.1945 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.8814 | 299.2101 | 0.98 | 0.98292 | 507.0757 | 54.2276 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.8809 | 5.2458 | 0.98 | 0.93187 | 506.6162 | 2.5051 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.8876 | 5.3468 | -0.98 | -0.97152 | 506.2564 | -1.4156 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.8908 | 300.3177 | -0.98 | -0.98022 | 501.2548 | -59.2286 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.8897 | 299.2101 | 0.98 | 0.98292 | 507.0819 | 54.2675 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.8893 | 5.2458 | 0.98 | 0.93222 | 506.6187 | 2.4904 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.896 | 5.3468 | -0.98 | -0.97152 | 506.3209 | -1.4112 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.8991 | 300.3177 | -0.98 | -0.98022 | 501.2498 | -59.2628 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.898 | 299.2101 | 0.98 | 0.98292 | 507.0882 | 54.3074 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.8976 | 5.2458 | 0.98 | 0.93222 | 506.6202 | 2.4757 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.9043 | 5.3345 | -0.98 | -0.97239 | 506.3484 | -1.4066 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.9074 | 300.3763 | -0.98 | -0.98036 | 501.2449 | -59.2825 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.9064 | 299.3551 | 0.98 | 0.98312 | 507.0945 | 54.3442 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.9059 | 5.2549 | 0.98 | 0.93241 | 506.6224 | 2.4638 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.9126 | 5.3345 | -0.98 | -0.97239 | 506.3392 | -1.4021 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.9158 | 300.3763 | -0.98 | -0.98036 | 501.2403 | -59.3023 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.9147 | 299.3551 | 0.98 | 0.98312 | 507.1007 | 54.3811 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.9143 | 5.2549 | 0.98 | 0.93241 | 506.6251 | 2.4519 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.921 | 5.3305 | -0.98 | -0.97086 | 506.3307 | -1.4004 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.9241 | 300.383 | -0.98 | -0.98036 | 501.2355 | -59.322 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.923 | 299.3539 | 0.98 | 0.98312 | 507.107 | 54.4165 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.9226 | 5.2406 | 0.98 | 0.93212 | 506.6265 | 2.4432 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.9293 | 5.3305 | -0.98 | -0.97086 | 506.3231 | -1.3987 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.9324 | 300.383 | -0.98 | -0.98036 | 501.2305 | -59.3418 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.9314 | 299.3539 | 0.98 | 0.98312 | 507.1133 | 54.452 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.9309 | 5.2406 | 0.98 | 0.93212 | 506.6266 | 2.4344 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.9377 | 5.3284 | -0.98 | -0.9716 | 506.3186 | -1.3969 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.9408 | 299.6906 | -0.98 | -0.98066 | 501.2123 | -59.3568 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.9397 | 299.3786 | 0.98 | 0.98288 | 507.1187 | 54.4916 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.9393 | 5.2458 | 0.98 | 0.93064 | 506.6402 | 2.4259 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.946 | 5.3284 | -0.98 | -0.9716 | 506.3173 | -1.395 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.9491 | 299.6906 | -0.98 | -0.98066 | 501.1811 | -59.3717 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.948 | 299.3786 | 0.98 | 0.98288 | 507.1232 | 54.5311 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.9476 | 5.2458 | 0.98 | 0.93064 | 506.6676 | 2.4174 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.9543 | 5.288 | -0.98 | -0.97062 | 506.2902 | -1.3931 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.9575 | 299.731 | -0.98 | -0.98041 | 501.1569 | -59.3908 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.9563 | 299.3103 | 0.98 | 0.98218 | 507.1278 | 54.5804 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.9559 | 5.2458 | 0.98 | 0.93064 | 506.6882 | 2.411 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.9627 | 5.288 | -0.98 | -0.97062 | 506.2374 | -1.3911 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.9658 | 299.731 | -0.98 | -0.98041 | 501.1399 | -59.4098 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.9647 | 299.3103 | 0.98 | 0.98218 | 507.1324 | 54.6296 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.9643 | 5.2458 | 0.98 | 0.93064 | 506.7021 | 2.4046 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.971 | 5.3372 | -0.98 | -0.97127 | 506.2329 | -1.3893 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.9741 | 301.1386 | -0.98 | -0.98121 | 501.1421 | -59.4247 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.973 | 299.3103 | 0.98 | 0.98218 | 507.1374 | 54.6809 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.9726 | 5.2618 | 0.98 | 0.93342 | 506.7042 | 2.3978 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.9793 | 5.3372 | -0.98 | -0.97127 | 506.2768 | -1.3874 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.9825 | 301.1386 | -0.98 | -0.98121 | 501.1637 | -59.4395 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.9813 | 299.3103 | 0.98 | 0.98218 | 507.1429 | 54.7321 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.9809 | 5.2618 | 0.98 | 0.93342 | 506.6945 | 2.391 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.9877 | 5.3103 | -0.98 | -0.97227 | 506.283 | -1.3852 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.9908 | 300.2898 | -0.98 | -0.98037 | 501.1751 | -59.4661 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.9897 | 298.9231 | 0.98 | 0.98227 | 507.1413 | 54.7771 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.9893 | 5.2618 | 0.98 | 0.93345 | 506.6843 | 2.3841 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
4.996 | 5.3103 | -0.98 | -0.97227 | 506.2515 | -1.383 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 4.9991 | 300.2898 | -0.98 | -0.98037 | 501.1764 | -59.4926 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 4.998 | 298.9231 | 0.98 | 0.98227 | 507.1328 | 54.822 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 4.9976 | 5.2618 | 0.98 | 0.93345 | 506.6734 | 2.3773 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.0043 | 5.3392 | -0.98 | -0.97101 | 506.2578 | -1.3812 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.0075 | 300.2911 | -0.98 | -0.98037 | 501.1774 | -59.5139 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.0063 | 298.9274 | 0.98 | 0.98227 | 507.1245 | 54.8608 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.0059 | 5.2451 | 0.98 | 0.93312 | 506.6617 | 2.3705 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.0127 | 5.3392 | -0.98 | -0.97101 | 506.302 | -1.3793 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.0158 | 300.2911 | -0.98 | -0.98037 | 501.1781 | -59.5351 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.0147 | 298.9274 | 0.98 | 0.98227 | 507.1162 | 54.8997 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.0143 | 5.2451 | 0.98 | 0.93312 | 506.6493 | 2.3637 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.021 | 5.3248 | -0.98 | -0.97115 | 506.3082 | -1.3777 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.0242 | 300.2498 | -0.98 | -0.98034 | 501.1789 | -59.5588 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.023 | 299.475 | 0.98 | 0.98183 | 507.1195 | 54.9469 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.0226 | 5.2594 | 0.98 | 0.9334 | 506.6376 | 2.3569 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.0293 | 5.3248 | -0.98 | -0.97115 | 506.2763 | -1.3761 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.0325 | 300.2498 | -0.98 | -0.98034 | 501.1799 | -59.5824 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.0313 | 299.475 | 0.98 | 0.98183 | 507.1342 | 54.994 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.0309 | 5.2594 | 0.98 | 0.9334 | 506.6268 | 2.3501 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.0377 | 5.3087 | -0.98 | -0.96998 | 506.2448 | -1.3744 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.0408 | 300.2224 | -0.98 | -0.98048 | 501.1872 | -59.6038 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.0396 | 299.4812 | 0.98 | 0.98183 | 507.1492 | 55.0412 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.0393 | 5.2413 | 0.98 | 0.93156 | 506.6186 | 2.3436 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.046 | 5.3087 | -0.98 | -0.96998 | 506.2137 | -1.3727 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.0492 | 300.2224 | -0.98 | -0.98048 | 501.2008 | -59.6251 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.048 | 299.4812 | 0.98 | 0.98183 | 507.1644 | 55.0884 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.0476 | 5.2413 | 0.98 | 0.93156 | 506.613 | 2.337 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.0544 | 5.3267 | -0.98 | -0.97106 | 506.2081 | -1.3709 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.0575 | 299.6474 | -0.98 | -0.98136 | 501.2001 | -59.6303 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.0563 | 299.4812 | 0.98 | 0.98183 | 507.1797 | 55.1355 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.0559 | 5.1299 | 0.98 | 0.93508 | 506.6078 | 2.3294 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.0627 | 5.3267 | -0.98 | -0.97106 | 506.2283 | -1.3691 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.0658 | 299.6474 | -0.98 | -0.98136 | 501.1853 | -59.6355 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.0646 | 299.4812 | 0.98 | 0.98183 | 507.1949 | 55.1827 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.0643 | 5.1299 | 0.98 | 0.93508 | 506.6031 | 2.3219 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.071 | 5.286 | -0.98 | -0.97127 | 506.2132 | -1.3668 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.0742 | 300.1761 | -0.98 | -0.9798 | 501.1862 | -59.6666 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.073 | 299.0948 | 0.98 | 0.98236 | 507.2008 | 55.2205 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.0726 | 5.1299 | 0.98 | 0.93508 | 506.5983 | 2.3143 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.0794 | 5.286 | -0.98 | -0.97127 | 506.1629 | -1.3646 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.0825 | 300.1761 | -0.98 | -0.9798 | 501.2031 | -59.6977 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.0813 | 299.0948 | 0.98 | 0.98236 | 507.1974 | 55.2582 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.0809 | 5.1299 | 0.98 | 0.93508 | 506.5935 | 2.3067 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.0877 | 5.3452 | -0.98 | -0.97123 | 506.1716 | -1.3628 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.0909 | 301.577 | -0.98 | -0.98099 | 501.2297 | -59.7067 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.0896 | 299.0978 | 0.98 | 0.98236 | 507.1942 | 55.296 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.0893 | 5.1385 | 0.98 | 0.93657 | 506.5849 | 2.299 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.0961 | 5.3452 | -0.98 | -0.97123 | 506.2393 | -1.361 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.0992 | 301.577 | -0.98 | -0.98099 | 501.2661 | -59.7158 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.098 | 299.0978 | 0.98 | 0.98236 | 507.1911 | 55.3337 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.0976 | 5.1385 | 0.98 | 0.93657 | 506.5725 | 2.2912 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.1044 | 5.3347 | -0.98 | -0.97197 | 506.2821 | -1.3591 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.1075 | 300.302 | -0.98 | -0.98037 | 501.2803 | -59.7282 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.1063 | 298.2601 | 0.98 | 0.98148 | 507.1785 | 55.3842 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.1059 | 5.1385 | 0.98 | 0.93657 | 506.5772 | 2.2834 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.1127 | 5.3347 | -0.98 | -0.97197 | 506.2998 | -1.3572 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.1159 | 300.302 | -0.98 | -0.98037 | 501.2724 | -59.7407 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.1146 | 298.2601 | 0.98 | 0.98148 | 507.1562 | 55.4347 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.1143 | 5.1385 | 0.98 | 0.93657 | 506.5991 | 2.2756 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.121 | 5.3315 | -0.98 | -0.97041 | 506.3057 | -1.3555 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.1242 | 300.3078 | -0.98 | -0.98037 | 501.2649 | -59.7495 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.123 | 299.9772 | 0.98 | 0.98209 | 507.1584 | 55.4785 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.1226 | 5.0928 | 0.98 | 0.9438 | 506.6199 | 2.2664 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.1294 | 5.3315 | -0.98 | -0.97041 | 506.2997 | -1.3537 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.1326 | 300.3078 | -0.98 | -0.98037 | 501.2577 | -59.7582 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.1313 | 299.9772 | 0.98 | 0.98209 | 507.1851 | 55.5224 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.1309 | 5.0928 | 0.98 | 0.9438 | 506.6397 | 2.2573 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.1377 | 5.3291 | -0.98 | -0.97112 | 506.2945 | -1.3519 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.1409 | 299.6647 | -0.98 | -0.98066 | 501.2363 | -59.7611 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.1396 | 299.9772 | 0.98 | 0.98209 | 507.2117 | 55.5662 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.1393 | 5.0928 | 0.98 | 0.9438 | 506.6606 | 2.2481 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.146 | 5.3291 | -0.98 | -0.97112 | 506.2899 | -1.3502 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.1492 | 299.6647 | -0.98 | -0.98066 | 501.2007 | -59.764 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.1479 | 299.9772 | 0.98 | 0.98209 | 507.2383 | 55.6101 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.1476 | 5.0928 | 0.98 | 0.9438 | 506.6826 | 2.2389 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.1544 | 5.2856 | -0.98 | -0.97004 | 506.2661 | -1.3483 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.1576 | 299.6647 | -0.98 | -0.98066 | 501.1803 | -59.769 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.1563 | 299.23 | 0.98 | 0.98214 | 507.2522 | 55.6517 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.1559 | 5.0928 | 0.98 | 0.9438 | 506.6821 | 2.2297 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.1627 | 5.2856 | -0.98 | -0.97004 | 506.2231 | -1.3464 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.1659 | 299.6647 | -0.98 | -0.98066 | 501.1751 | -59.7741 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.1646 | 299.23 | 0.98 | 0.98214 | 507.2532 | 55.6933 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.1643 | 5.0928 | 0.98 | 0.9438 | 506.6593 | 2.2204 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.1711 | 5.1489 | -0.98 | -0.9745 | 506.2239 | -1.3432 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.1742 | 300.9191 | -0.98 | -0.98126 | 501.1887 | -59.7743 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.1729 | 299.3264 | 0.98 | 0.98209 | 507.2535 | 55.736 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.1726 | 5.0928 | 0.98 | 0.9438 | 506.6365 | 2.2112 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.1794 | 5.1489 | -0.98 | -0.9745 | 506.2687 | -1.3401 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.1826 | 300.9191 | -0.98 | -0.98126 | 501.221 | -59.7745 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.1813 | 299.3264 | 0.98 | 0.98209 | 507.253 | 55.7786 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.1809 | 5.0928 | 0.98 | 0.9438 | 506.6138 | 2.202 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.1877 | 5.1332 | -0.98 | -0.97559 | 506.2853 | -1.3366 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.1909 | 300.691 | -0.98 | -0.98012 | 501.2343 | -59.7868 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.1896 | 299.3264 | 0.98 | 0.98209 | 507.2526 | 55.8213 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.1893 | 5.1013 | 0.98 | 0.94395 | 506.5914 | 2.1927 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.1961 | 5.1332 | -0.98 | -0.97559 | 506.2737 | -1.333 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.1993 | 300.691 | -0.98 | -0.98012 | 501.2285 | -59.799 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.1979 | 299.3264 | 0.98 | 0.98209 | 507.252 | 55.8639 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.1976 | 5.1013 | 0.98 | 0.94395 | 506.5694 | 2.1835 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.2044 | 5.1683 | -0.98 | -0.97463 | 506.292 | -1.3299 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.2076 | 300.7249 | -0.98 | -0.98019 | 501.2322 | -59.8202 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.2063 | 299.3264 | 0.98 | 0.98209 | 507.2515 | 55.9066 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.2059 | 5.0861 | 0.98 | 0.94368 | 506.5468 | 2.1743 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.2128 | 5.1683 | -0.98 | -0.97463 | 506.34 | -1.3267 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.2159 | 300.7249 | -0.98 | -0.98019 | 501.2453 | -59.8413 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.2146 | 299.3264 | 0.98 | 0.98209 | 507.251 | 55.9493 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.2143 | 5.0861 | 0.98 | 0.94368 | 506.5236 | 2.165 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.2211 | 5.1426 | -0.98 | -0.97448 | 506.3617 | -1.3238 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.2243 | 300.0015 | -0.98 | -0.98003 | 501.2469 | -59.8523 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.2229 | 299.3231 | 0.98 | 0.98209 | 507.2504 | 55.9919 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.2226 | 5.098 | 0.98 | 0.94389 | 506.5184 | 2.1558 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.2294 | 5.1426 | -0.98 | -0.97448 | 506.3571 | -1.3209 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.2326 | 300.0015 | -0.98 | -0.98003 | 501.2371 | -59.8632 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.2312 | 299.3231 | 0.98 | 0.98209 | 507.2497 | 56.0346 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.2309 | 5.098 | 0.98 | 0.94389 | 506.5312 | 2.1465 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.2377 | 5.1393 | -0.98 | -0.97341 | 506.3544 | -1.3179 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.2409 | 300.0069 | -0.98 | -0.98003 | 501.2277 | -59.8742 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.2396 | 299.3231 | 0.98 | 0.98209 | 507.249 | 56.0772 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.2393 | 5.0495 | 0.98 | 0.94103 | 506.5262 | 2.1376 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.2461 | 5.1393 | -0.98 | -0.97341 | 506.3537 | -1.3149 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.2493 | 300.0069 | -0.98 | -0.98003 | 501.2185 | -59.8851 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.2479 | 299.3231 | 0.98 | 0.98209 | 507.2483 | 56.1199 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.2476 | 5.0495 | 0.98 | 0.94103 | 506.5033 | 2.1287 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.2544 | 5.1497 | -0.98 | -0.97428 | 506.3679 | -1.3117 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.2576 | 299.5599 | -0.98 | -0.98082 | 501.1983 | -59.8837 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.2562 | 299.3231 | 0.98 | 0.98209 | 507.2468 | 56.1632 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.2559 | 5.1004 | 0.98 | 0.94336 | 506.5079 | 2.1196 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.2628 | 5.1497 | -0.98 | -0.97428 | 506.3971 | -1.3086 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.266 | 299.5599 | -0.98 | -0.98082 | 501.1668 | -59.8822 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.2646 | 299.3231 | 0.98 | 0.98209 | 507.2445 | 56.2065 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.2643 | 5.1004 | 0.98 | 0.94336 | 506.5399 | 2.1104 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.2711 | 5.1042 | -0.98 | -0.97409 | 506.3878 | -1.3052 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.2743 | 300.7744 | -0.98 | -0.98046 | 501.1707 | -59.888 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.2729 | 299.3231 | 0.98 | 0.98209 | 507.2421 | 56.2498 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.2726 | 5.1004 | 0.98 | 0.94336 | 506.5598 | 2.1013 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.2794 | 5.1042 | -0.98 | -0.97409 | 506.3401 | -1.3018 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.2826 | 300.7744 | -0.98 | -0.98046 | 501.2098 | -59.8939 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.2812 | 299.3231 | 0.98 | 0.98209 | 507.2398 | 56.2931 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.2809 | 5.1004 | 0.98 | 0.94336 | 506.5677 | 2.0921 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.2878 | 5.1538 | -0.98 | -0.97321 | 506.3443 | -1.2988 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.291 | 300.7744 | -0.98 | -0.98046 | 501.2339 | -59.9107 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.2896 | 299.2419 | 0.98 | 0.98197 | 507.2367 | 56.3272 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.2893 | 5.1004 | 0.98 | 0.94336 | 506.5756 | 2.0829 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.2961 | 5.1538 | -0.98 | -0.97321 | 506.4005 | -1.2959 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.2993 | 300.7744 | -0.98 | -0.98046 | 501.2429 | -59.9275 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.2979 | 299.2419 | 0.98 | 0.98197 | 507.2328 | 56.3613 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.2976 | 5.1004 | 0.98 | 0.94336 | 506.5835 | 2.0737 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.3044 | 5.1408 | -0.98 | -0.97473 | 506.4147 | -1.2927 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.3076 | 300.0443 | -0.98 | -0.97998 | 501.2427 | -59.9393 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.3062 | 299.2383 | 0.98 | 0.98197 | 507.2289 | 56.3954 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.3059 | 5.1004 | 0.98 | 0.94336 | 506.5923 | 2.0646 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.3128 | 5.1408 | -0.98 | -0.97473 | 506.387 | -1.2896 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.316 | 300.0443 | -0.98 | -0.97998 | 501.2332 | -59.9511 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.3145 | 299.2383 | 0.98 | 0.98197 | 507.2249 | 56.4295 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.3143 | 5.1004 | 0.98 | 0.94336 | 506.6021 | 2.0554 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.3211 | 5.0529 | -0.98 | -0.97732 | 506.373 | -1.2853 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.3243 | 300.0424 | -0.98 | -0.97991 | 501.2241 | -59.964 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.3229 | 299.1518 | 0.98 | 0.98183 | 507.22 | 56.4568 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.3226 | 4.9451 | 0.98 | 0.94218 | 506.611 | 2.0459 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.3295 | 5.0529 | -0.98 | -0.97732 | 506.3729 | -1.2811 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.3327 | 300.0424 | -0.98 | -0.97991 | 501.2154 | -59.9769 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.3312 | 299.1518 | 0.98 | 0.98183 | 507.2144 | 56.4841 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.3309 | 4.9451 | 0.98 | 0.94218 | 506.619 | 2.0363 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.3378 | 5.0414 | -0.98 | -0.97782 | 506.3679 | -1.2783 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.341 | 299.5065 | -0.98 | -0.98032 | 501.1953 | -59.9843 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.3395 | 299.7318 | 0.98 | 0.98125 | 507.2217 | 56.5219 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.3393 | 4.9451 | 0.98 | 0.94218 | 506.6279 | 2.0268 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.3461 | 5.0414 | -0.98 | -0.97782 | 506.3582 | -1.2756 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.3493 | 299.5065 | -0.98 | -0.98032 | 501.1637 | -59.9917 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.3479 | 299.7318 | 0.98 | 0.98125 | 507.2418 | 56.5598 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.3476 | 4.9451 | 0.98 | 0.94218 | 506.6376 | 2.0173 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.3544 | 5.009 | -0.98 | -0.97693 | 506.3325 | -1.2727 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.3577 | 299.5119 | -0.98 | -0.98032 | 501.1455 | -59.9963 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.3562 | 298.9365 | 0.98 | 0.98191 | 507.2456 | 56.5834 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.3559 | 4.9451 | 0.98 | 0.94218 | 506.6344 | 2.0077 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.3628 | 5.009 | -0.98 | -0.97693 | 506.2909 | -1.2697 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.366 | 299.5119 | -0.98 | -0.98032 | 501.1408 | -60.0009 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.3645 | 298.9365 | 0.98 | 0.98191 | 507.233 | 56.6069 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.3643 | 4.9451 | 0.98 | 0.94218 | 506.6183 | 1.9982 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.3711 | 5.0564 | -0.98 | -0.97779 | 506.3035 | -1.2668 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.3743 | 300.5895 | -0.98 | -0.98055 | 501.1519 | -60.0087 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.3729 | 298.9406 | 0.98 | 0.98191 | 507.2206 | 56.6305 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.3726 | 4.9451 | 0.98 | 0.94218 | 506.6021 | 1.9886 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.3795 | 5.0564 | -0.98 | -0.97779 | 506.3704 | -1.2639 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.3827 | 300.5895 | -0.98 | -0.98055 | 501.1789 | -60.0164 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.3812 | 298.9406 | 0.98 | 0.98191 | 507.2083 | 56.6541 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.3809 | 4.9451 | 0.98 | 0.94218 | 506.5859 | 1.9789 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.3878 | 5.0276 | -0.98 | -0.97849 | 506.3882 | -1.2615 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.391 | 300.5949 | -0.98 | -0.98055 | 501.1868 | -60.0242 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.3895 | 299.1172 | 0.98 | 0.98199 | 507.196 | 56.6758 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.3893 | 4.8423 | 0.98 | 0.94607 | 506.5819 | 1.9682 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.3961 | 5.0276 | -0.98 | -0.97849 | 506.3571 | -1.2591 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.3994 | 300.5949 | -0.98 | -0.98055 | 501.1756 | -60.032 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.3979 | 299.1172 | 0.98 | 0.98199 | 507.1837 | 56.6976 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.3976 | 4.8423 | 0.98 | 0.94607 | 506.5901 | 1.9576 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.4045 | 5.0565 | -0.98 | -0.97749 | 506.3603 | -1.2571 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.4077 | 300.5949 | -0.98 | -0.98055 | 501.1744 | -60.0391 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.4062 | 299.088 | 0.98 | 0.98194 | 507.1791 | 56.7201 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.4059 | 4.8331 | 0.98 | 0.94728 | 506.5892 | 1.9467 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.4128 | 5.0565 | -0.98 | -0.97749 | 506.3978 | -1.2552 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.416 | 300.5949 | -0.98 | -0.98055 | 501.1833 | -60.0462 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.4145 | 299.088 | 0.98 | 0.98194 | 507.1823 | 56.7427 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.4143 | 4.8331 | 0.98 | 0.94728 | 506.5795 | 1.9358 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.4212 | 5.0437 | -0.98 | -0.97765 | 506.404 | -1.2533 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.4244 | 299.5942 | -0.98 | -0.98046 | 501.176 | -60.0547 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.4229 | 299.7769 | 0.98 | 0.98171 | 507.1979 | 56.7702 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.4226 | 4.8331 | 0.98 | 0.94728 | 506.5704 | 1.9316 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.4295 | 5.0437 | -0.98 | -0.97765 | 506.3789 | -1.2515 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.4327 | 299.5942 | -0.98 | -0.98046 | 501.1525 | -60.0632 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.4312 | 299.7769 | 0.98 | 0.98171 | 507.2262 | 56.7978 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.4309 | 4.8331 | 0.98 | 0.94728 | 506.5622 | 1.9273 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.4378 | 5.0251 | -0.98 | -0.9767 | 506.3582 | -1.2495 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.441 | 299.5322 | -0.98 | -0.98007 | 501.1287 | -60.0777 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.4395 | 299.7917 | 0.98 | 0.98159 | 507.2438 | 56.8273 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.4393 | 4.7935 | 0.98 | 0.9437 | 506.5478 | 1.9236 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.4462 | 5.0251 | -0.98 | -0.9767 | 506.342 | -1.2476 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.4494 | 299.5322 | -0.98 | -0.98007 | 501.1046 | -60.0923 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.4478 | 299.7917 | 0.98 | 0.98159 | 507.2508 | 56.8569 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.4476 | 4.7935 | 0.98 | 0.9437 | 506.5272 | 1.9198 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.4545 | 5.0437 | -0.98 | -0.97737 | 506.3464 | -1.2456 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.4577 | 299.5899 | -0.98 | -0.98021 | 501.0817 | -60.1075 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.4562 | 299.7987 | 0.98 | 0.98159 | 507.2578 | 56.8865 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.4559 | 4.8292 | 0.98 | 0.94595 | 506.5145 | 1.9158 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.4628 | 5.0437 | -0.98 | -0.97737 | 506.3716 | -1.2436 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.4661 | 299.5899 | -0.98 | -0.98021 | 501.0598 | -60.1227 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.4645 | 299.7987 | 0.98 | 0.98159 | 507.265 | 56.916 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.4643 | 4.8292 | 0.98 | 0.94595 | 506.5095 | 1.9118 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.4712 | 4.9969 | -0.98 | -0.97747 | 506.3585 | -1.2412 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.4744 | 300.6118 | -0.98 | -0.98009 | 501.0688 | -60.1391 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.4728 | 298.9676 | 0.98 | 0.9816 | 507.2581 | 56.9439 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.4726 | 4.8354 | 0.98 | 0.94606 | 506.5049 | 1.9078 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.4795 | 4.9969 | -0.98 | -0.97747 | 506.3073 | -1.2389 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.4827 | 300.6118 | -0.98 | -0.98009 | 501.1088 | -60.1556 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.4812 | 298.9676 | 0.98 | 0.9816 | 507.2373 | 56.9718 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.4809 | 4.8354 | 0.98 | 0.94606 | 506.5005 | 1.9038 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.4878 | 5.0354 | -0.98 | -0.97676 | 506.2967 | -1.237 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.4911 | 300.6118 | -0.98 | -0.98009 | 501.1327 | -60.1679 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.4895 | 298.9676 | 0.98 | 0.9816 | 507.2258 | 56.9997 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.4893 | 4.8354 | 0.98 | 0.94606 | 506.496 | 1.8998 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.4962 | 5.0354 | -0.98 | -0.97676 | 506.3268 | -1.235 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.4994 | 300.6118 | -0.98 | -0.98009 | 501.1405 | -60.1802 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.4978 | 298.9676 | 0.98 | 0.9816 | 507.2235 | 57.0276 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.4976 | 4.8354 | 0.98 | 0.94606 | 506.4916 | 1.8958 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.5045 | 4.9592 | -0.98 | -0.98467 | 506.3328 | -1.231 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.5077 | 299.8344 | -0.98 | -0.98007 | 501.1183 | -60.1833 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.5061 | 298.0526 | 0.98 | 0.98074 | 507.2101 | 57.066 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.5059 | 4.8354 | 0.98 | 0.94606 | 506.4911 | 1.8918 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.5128 | 4.9592 | -0.98 | -0.98467 | 506.3148 | -1.227 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.5161 | 299.8344 | -0.98 | -0.98007 | 501.0661 | -60.1864 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.5145 | 298.0526 | 0.98 | 0.98074 | 507.1856 | 57.1045 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.5143 | 4.8354 | 0.98 | 0.94606 | 506.4943 | 1.8878 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.5212 | 4.9643 | -0.98 | -0.98336 | 506.303 | -1.2232 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.5244 | 299.8344 | -0.98 | -0.98007 | 501.0321 | -60.1972 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.5228 | 299.8535 | 0.98 | 0.98186 | 507.195 | 57.1285 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.5226 | 4.8277 | 0.98 | 0.94592 | 506.4972 | 1.884 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.5295 | 4.9643 | -0.98 | -0.98336 | 506.2976 | -1.2195 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.5328 | 299.8344 | -0.98 | -0.98007 | 501.0163 | -60.208 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.5311 | 299.8535 | 0.98 | 0.98186 | 507.2384 | 57.1525 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.5309 | 4.8277 | 0.98 | 0.94592 | 506.4998 | 1.8802 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.5379 | 4.9507 | -0.98 | -0.98374 | 506.2889 | -1.2157 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.5411 | 299.832 | -0.98 | -0.98007 | 501 | -60.2188 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.5395 | 300.2104 | 0.98 | 0.98069 | 507.2683 | 57.1938 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.5393 | 4.8277 | 0.98 | 0.94592 | 506.5025 | 1.8764 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.5462 | 4.9507 | -0.98 | -0.98374 | 506.2769 | -1.2119 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.5494 | 299.832 | -0.98 | -0.98007 | 500.9833 | -60.2296 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.5478 | 300.2104 | 0.98 | 0.98069 | 507.2849 | 57.2351 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.5476 | 4.8277 | 0.98 | 0.94592 | 506.5054 | 1.8726 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.5545 | 4.9263 | -0.98 | -0.98287 | 506.255 | -1.208 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.5578 | 299.7659 | -0.98 | -0.98014 | 500.9795 | -60.2413 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.5561 | 299.005 | 0.98 | 0.98145 | 507.2769 | 57.2618 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.5559 | 4.8277 | 0.98 | 0.94592 | 506.5082 | 1.8688 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.5629 | 4.9263 | -0.98 | -0.98287 | 506.223 | -1.204 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.5661 | 299.7659 | -0.98 | -0.98014 | 500.9886 | -60.2529 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.5645 | 299.005 | 0.98 | 0.98145 | 507.2442 | 57.2885 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.5643 | 4.8277 | 0.98 | 0.94592 | 506.5111 | 1.865 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.5712 | 4.96 | -0.98 | -0.98349 | 506.2386 | -1.2001 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.5744 | 300.332 | -0.98 | -0.98019 | 501.0068 | -60.2616 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.5728 | 299.2165 | 0.98 | 0.9816 | 507.2247 | 57.3133 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.5726 | 4.8312 | 0.98 | 0.94697 | 506.507 | 1.8608 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.5795 | 4.96 | -0.98 | -0.98349 | 506.3017 | -1.1962 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.5828 | 300.332 | -0.98 | -0.98019 | 501.034 | -60.2703 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.5811 | 299.2165 | 0.98 | 0.9816 | 507.2184 | 57.338 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.5809 | 4.8312 | 0.98 | 0.94697 | 506.4959 | 1.8566 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.5879 | 4.9359 | -0.98 | -0.98409 | 506.328 | -1.1919 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.5911 | 300.3826 | -0.98 | -0.98002 | 501.0436 | -60.284 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.5895 | 299.2131 | 0.98 | 0.9816 | 507.2118 | 57.3606 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.5893 | 4.9386 | 0.98 | 0.95497 | 506.4848 | 1.8514 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.5962 | 4.9359 | -0.98 | -0.98409 | 506.3175 | -1.1876 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.5995 | 300.3826 | -0.98 | -0.98002 | 501.0354 | -60.2977 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.5978 | 299.2131 | 0.98 | 0.9816 | 507.205 | 57.3832 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.5976 | 4.9386 | 0.98 | 0.95497 | 506.4738 | 1.8462 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.6045 | 4.966 | -0.98 | -0.98336 | 506.3299 | -1.1838 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.6078 | 300.3826 | -0.98 | -0.98002 | 501.0275 | -60.316 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.6061 | 299.2131 | 0.98 | 0.9816 | 507.1983 | 57.4072 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.6059 | 4.9386 | 0.98 | 0.95497 | 506.4622 | 1.841 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.6129 | 4.966 | -0.98 | -0.98336 | 506.3651 | -1.1799 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.6161 | 300.3826 | -0.98 | -0.98002 | 501.0198 | -60.3344 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.6144 | 299.2131 | 0.98 | 0.9816 | 507.1915 | 57.4311 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.6143 | 4.9386 | 0.98 | 0.95497 | 506.4503 | 1.8358 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.6212 | 4.9532 | -0.98 | -0.98345 | 506.3671 | -1.1763 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.6245 | 299.885 | -0.98 | -0.97965 | 501.006 | -60.3464 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.6228 | 299.4315 | 0.98 | 0.98075 | 507.1928 | 57.4692 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.6226 | 4.9386 | 0.98 | 0.95497 | 506.439 | 1.8305 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.6296 | 4.9532 | -0.98 | -0.98345 | 506.3359 | -1.1726 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.6328 | 299.885 | -0.98 | -0.97965 | 500.9861 | -60.3584 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.6311 | 299.4315 | 0.98 | 0.98075 | 507.2022 | 57.5073 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.6309 | 4.9386 | 0.98 | 0.95497 | 506.4283 | 1.8253 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.6379 | 4.9376 | -0.98 | -0.98247 | 506.3132 | -1.1689 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.6411 | 299.8905 | -0.98 | -0.97965 | 500.9777 | -60.3726 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.6394 | 299.5416 | 0.98 | 0.98148 | 507.2096 | 57.5339 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.6393 | 4.9356 | 0.98 | 0.9533 | 506.4264 | 1.8207 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.6462 | 4.9376 | -0.98 | -0.98247 | 506.2989 | -1.1652 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.6495 | 299.8905 | -0.98 | -0.97965 | 500.9808 | -60.3867 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.6478 | 299.5416 | 0.98 | 0.98148 | 507.215 | 57.5604 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.6476 | 4.9356 | 0.98 | 0.9533 | 506.4332 | 1.8162 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.6546 | 4.9525 | -0.98 | -0.98311 | 506.2916 | -1.1615 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.6578 | 299.3317 | -0.98 | -0.98047 | 500.9701 | -60.3841 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.6561 | 299.5416 | 0.98 | 0.98148 | 507.2205 | 57.5869 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.6559 | 4.9312 | 0.98 | 0.96776 | 506.4559 | 1.8088 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.6629 | 4.9525 | -0.98 | -0.98311 | 506.2911 | -1.1578 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.6662 | 299.3317 | -0.98 | -0.98047 | 500.9456 | -60.3815 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.6644 | 299.5416 | 0.98 | 0.98148 | 507.2259 | 57.6135 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.6643 | 4.9312 | 0.98 | 0.96776 | 506.4944 | 1.8014 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.6712 | 4.9169 | -0.98 | -0.98313 | 506.2707 | -1.1538 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.6745 | 300.7661 | -0.98 | -0.98036 | 500.9562 | -60.3827 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.6728 | 299.5416 | 0.98 | 0.98148 | 507.2314 | 57.638 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.6726 | 4.9312 | 0.98 | 0.96776 | 506.5119 | 1.7934 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.6796 | 4.9169 | -0.98 | -0.98313 | 506.2304 | -1.1498 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.6828 | 300.7661 | -0.98 | -0.98036 | 501.0017 | -60.3839 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.6811 | 299.5416 | 0.98 | 0.98148 | 507.2368 | 57.6625 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.6809 | 4.9312 | 0.98 | 0.96776 | 506.5085 | 1.7854 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.6879 | 4.9608 | -0.98 | -0.98304 | 506.2451 | -1.1461 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.6912 | 300.6695 | -0.98 | -0.98018 | 501.024 | -60.4044 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.6894 | 299.5416 | 0.98 | 0.98148 | 507.2422 | 57.687 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.6893 | 4.9531 | 0.98 | 0.96944 | 506.508 | 1.7775 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.6962 | 4.9608 | -0.98 | -0.98304 | 506.3148 | -1.1424 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.6995 | 300.6695 | -0.98 | -0.98018 | 501.0229 | -60.4249 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.6978 | 299.5416 | 0.98 | 0.98148 | 507.2477 | 57.7115 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.6976 | 4.9531 | 0.98 | 0.96944 | 506.5105 | 1.7696 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.7046 | 4.9468 | -0.98 | -0.98358 | 506.3444 | -1.1386 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.7078 | 299.8304 | -0.98 | -0.97991 | 501.0106 | -60.4319 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.7061 | 299.6056 | 0.98 | 0.98123 | 507.2528 | 57.7402 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.7059 | 4.9531 | 0.98 | 0.96944 | 506.513 | 1.7617 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.7129 | 4.9468 | -0.98 | -0.98358 | 506.3337 | -1.1348 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.7162 | 299.8304 | -0.98 | -0.97991 | 500.987 | -60.4389 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.7144 | 299.6056 | 0.98 | 0.98123 | 507.2575 | 57.7688 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.7143 | 4.9531 | 0.98 | 0.96944 | 506.5155 | 1.7538 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.7212 | 4.9644 | -0.98 | -0.98273 | 506.3416 | -1.1311 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.7245 | 299.8366 | -0.98 | -0.97991 | 500.973 | -60.4428 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.7227 | 299.6133 | 0.98 | 0.98117 | 507.2628 | 57.7985 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.7226 | 4.9161 | 0.98 | 0.96864 | 506.498 | 1.7461 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.7296 | 4.9644 | -0.98 | -0.98273 | 506.368 | -1.1274 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.7329 | 299.8366 | -0.98 | -0.97991 | 500.9685 | -60.4467 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.7311 | 299.6133 | 0.98 | 0.98117 | 507.2687 | 57.8281 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.7309 | 4.9161 | 0.98 | 0.96864 | 506.4606 | 1.7383 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.7379 | 4.9422 | -0.98 | -0.98285 | 506.3718 | -1.1239 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.7412 | 299.8291 | -0.98 | -0.97991 | 500.963 | -60.4527 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.7394 | 299.6133 | 0.98 | 0.98117 | 507.2753 | 57.8609 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.7393 | 4.9219 | 0.98 | 0.9687 | 506.4236 | 1.7306 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.7463 | 4.9422 | -0.98 | -0.98285 | 506.3528 | -1.1204 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.7495 | 299.8291 | -0.98 | -0.97991 | 500.9565 | -60.4587 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.7477 | 299.6133 | 0.98 | 0.98117 | 507.2827 | 57.8936 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.7476 | 4.9219 | 0.98 | 0.9687 | 506.3873 | 1.7228 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.7546 | 4.9149 | -0.98 | -0.98199 | 506.325 | -1.1167 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.7579 | 299.9753 | -0.98 | -0.97986 | 500.962 | -60.4659 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.7561 | 299.5568 | 0.98 | 0.98144 | 507.2748 | 57.9219 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.7559 | 4.9471 | 0.98 | 0.96791 | 506.3748 | 1.7153 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.7629 | 4.9149 | -0.98 | -0.98199 | 506.2883 | -1.113 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.7662 | 299.9753 | -0.98 | -0.97986 | 500.9794 | -60.473 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.7644 | 299.5568 | 0.98 | 0.98144 | 507.2518 | 57.9501 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.7643 | 4.9471 | 0.98 | 0.96791 | 506.3863 | 1.7078 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.7713 | 4.9534 | -0.98 | -0.98276 | 506.2975 | -1.1093 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.7745 | 301.0551 | -0.98 | -0.98105 | 501.0077 | -60.4694 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.7727 | 299.5602 | 0.98 | 0.98144 | 507.2452 | 57.9743 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.7726 | 4.9471 | 0.98 | 0.96791 | 506.3978 | 1.7 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.7796 | 4.9534 | -0.98 | -0.98276 | 506.3527 | -1.1056 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.7829 | 301.0551 | -0.98 | -0.98105 | 501.0468 | -60.4658 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.7811 | 299.5602 | 0.98 | 0.98144 | 507.2551 | 57.9985 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.7809 | 4.9471 | 0.98 | 0.96791 | 506.4092 | 1.6922 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.7879 | 4.9265 | -0.98 | -0.98345 | 506.3619 | -1.1016 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.7912 | 300.3738 | -0.98 | -0.98 | 501.0631 | -60.4734 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.7894 | 299.5561 | 0.98 | 0.98144 | 507.2646 | 58.0111 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.7893 | 4.9471 | 0.98 | 0.96791 | 506.4207 | 1.6844 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.7963 | 4.9265 | -0.98 | -0.98345 | 506.325 | -1.0976 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.7996 | 300.3738 | -0.98 | -0.98 | 501.0566 | -60.4811 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.7977 | 299.5561 | 0.98 | 0.98144 | 507.274 | 58.0238 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.7976 | 4.9471 | 0.98 | 0.96791 | 506.4321 | 1.6767 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.8046 | 4.9649 | -0.98 | -0.98255 | 506.326 | -1.0939 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.8079 | 300.3738 | -0.98 | -0.98 | 501.05 | -60.4987 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.806 | 299.5561 | 0.98 | 0.98144 | 507.2832 | 58.0364 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.8059 | 4.9052 | 0.98 | 0.96979 | 506.3992 | 1.6688 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.8129 | 4.9649 | -0.98 | -0.98255 | 506.3649 | -1.0902 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.8162 | 300.3738 | -0.98 | -0.98 | 501.0431 | -60.5164 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.8144 | 299.5561 | 0.98 | 0.98144 | 507.2925 | 58.049 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.8143 | 4.9052 | 0.98 | 0.96979 | 506.3218 | 1.6609 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.8213 | 4.9495 | -0.98 | -0.98289 | 506.3751 | -1.0867 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.8246 | 300.2886 | -0.98 | -0.97975 | 501.035 | -60.5261 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.8227 | 299.5538 | 0.98 | 0.98144 | 507.301 | 58.0639 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.8226 | 4.9669 | 0.98 | 0.9684 | 506.3047 | 1.6535 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.8296 | 4.9495 | -0.98 | -0.98289 | 506.3566 | -1.0832 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.8329 | 300.2886 | -0.98 | -0.97975 | 501.0257 | -60.5358 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.831 | 299.5538 | 0.98 | 0.98144 | 507.3087 | 58.0788 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.8309 | 4.9669 | 0.98 | 0.9684 | 506.3481 | 1.646 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.838 | 4.9467 | -0.98 | -0.98209 | 506.3462 | -1.0796 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.8412 | 300.135 | -0.98 | -0.97967 | 501.0318 | -60.5464 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.8394 | 299.5538 | 0.98 | 0.98144 | 507.3037 | 58.0936 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.8393 | 4.8977 | 0.98 | 0.96595 | 506.3669 | 1.6389 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.8463 | 4.9467 | -0.98 | -0.98209 | 506.3438 | -1.0759 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.8496 | 300.135 | -0.98 | -0.97967 | 501.0531 | -60.5571 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.8477 | 299.5538 | 0.98 | 0.98144 | 507.286 | 58.1085 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.8476 | 4.8977 | 0.98 | 0.96595 | 506.3613 | 1.6318 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.8546 | 4.9507 | -0.98 | -0.98287 | 506.3573 | -1.0721 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.8579 | 299.3611 | -0.98 | -0.98043 | 501.0576 | -60.5538 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.856 | 299.5538 | 0.98 | 0.98144 | 507.2674 | 58.115 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.8559 | 4.9381 | 0.98 | 0.9684 | 506.3713 | 1.6243 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.863 | 4.9507 | -0.98 | -0.98287 | 506.3864 | -1.0683 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.8663 | 299.3611 | -0.98 | -0.98043 | 501.0452 | -60.5505 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.8644 | 299.5538 | 0.98 | 0.98144 | 507.248 | 58.1215 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.8643 | 4.9381 | 0.98 | 0.9684 | 506.3968 | 1.6168 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.8713 | 4.9163 | -0.98 | -0.98269 | 506.3853 | -1.0643 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.8746 | 300.731 | -0.98 | -0.98 | 501.0576 | -60.5591 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.8727 | 299.5538 | 0.98 | 0.98144 | 507.2282 | 58.1281 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.8726 | 4.9453 | 0.98 | 0.96847 | 506.4117 | 1.6091 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.8797 | 4.9163 | -0.98 | -0.98269 | 506.3538 | -1.0603 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.8829 | 300.731 | -0.98 | -0.98 | 501.0949 | -60.5677 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.881 | 299.5538 | 0.98 | 0.98144 | 507.2082 | 58.1346 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.8809 | 4.9453 | 0.98 | 0.96847 | 506.4158 | 1.6014 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.888 | 4.9413 | -0.98 | -0.98285 | 506.3661 | -1.0564 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.8913 | 300.731 | -0.98 | -0.98 | 501.1152 | -60.5915 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.8894 | 299.5538 | 0.98 | 0.98144 | 507.2021 | 58.1412 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.8893 | 4.9454 | 0.98 | 0.96846 | 506.42 | 1.5946 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.8963 | 4.9413 | -0.98 | -0.98285 | 506.4222 | -1.0526 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.8996 | 300.731 | -0.98 | -0.98 | 501.1186 | -60.6154 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.8977 | 299.5538 | 0.98 | 0.98144 | 507.2101 | 58.1477 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.8976 | 4.9454 | 0.98 | 0.96846 | 506.4242 | 1.5879 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.9046 | 4.9362 | -0.98 | -0.98263 | 506.4572 | -1.049 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.9079 | 299.9608 | -0.98 | -0.98007 | 501.1089 | -60.6107 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.906 | 299.5538 | 0.98 | 0.98144 | 507.218 | 58.1637 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.9059 | 4.9454 | 0.98 | 0.96846 | 506.4284 | 1.5812 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.913 | 4.9362 | -0.98 | -0.98263 | 506.471 | -1.0453 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.9163 | 299.9608 | -0.98 | -0.98007 | 501.086 | -60.6059 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.9143 | 299.5538 | 0.98 | 0.98144 | 507.226 | 58.1796 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.9143 | 4.9454 | 0.98 | 0.96846 | 506.4326 | 1.5745 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.9213 | 4.9531 | -0.98 | -0.98208 | 506.4814 | -1.0417 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.9246 | 300.032 | -0.98 | -0.9802 | 501.0763 | -60.6154 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.9227 | 299.5538 | 0.98 | 0.98144 | 507.2448 | 58.1956 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.9226 | 4.9354 | 0.98 | 0.96837 | 506.4364 | 1.568 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.9297 | 4.9531 | -0.98 | -0.98208 | 506.4885 | -1.0381 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.933 | 300.032 | -0.98 | -0.9802 | 501.0799 | -60.6249 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.931 | 299.5538 | 0.98 | 0.98144 | 507.2747 | 58.2115 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.9309 | 4.9354 | 0.98 | 0.96837 | 506.4396 | 1.5615 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.938 | 4.9405 | -0.98 | -0.98247 | 506.4838 | -1.0346 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.9413 | 299.9366 | -0.98 | -0.98003 | 501.0835 | -60.6297 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.9393 | 299.5538 | 0.98 | 0.98144 | 507.2803 | 58.2148 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.9393 | 4.9354 | 0.98 | 0.96837 | 506.4431 | 1.5549 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.9463 | 4.9405 | -0.98 | -0.98247 | 506.4673 | -1.0311 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.9496 | 299.9366 | -0.98 | -0.98003 | 501.0871 | -60.6344 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.9477 | 299.5538 | 0.98 | 0.98144 | 507.2615 | 58.218 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.9476 | 4.9354 | 0.98 | 0.96837 | 506.447 | 1.5484 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.9547 | 4.9132 | -0.98 | -0.9817 | 506.4426 | -1.0273 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.958 | 299.9414 | -0.98 | -0.98003 | 501.0911 | -60.6392 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.956 | 299.5141 | 0.98 | 0.98094 | 507.2297 | 58.2358 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.9559 | 4.9354 | 0.98 | 0.96837 | 506.4508 | 1.5433 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.963 | 4.9132 | -0.98 | -0.9817 | 506.4096 | -1.0236 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.9663 | 299.9414 | -0.98 | -0.98003 | 501.0956 | -60.6439 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.9643 | 299.5141 | 0.98 | 0.98094 | 507.185 | 58.2537 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.9643 | 4.9354 | 0.98 | 0.96837 | 506.4547 | 1.5382 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.9714 | 4.9488 | -0.98 | -0.98239 | 506.4149 | -1.0199 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.9746 | 300.8173 | -0.98 | -0.98055 | 501.1124 | -60.648 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.9727 | 299.6005 | 0.98 | 0.98108 | 507.1656 | 58.2694 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.9726 | 4.9469 | 0.98 | 0.96848 | 506.4591 | 1.5331 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.9797 | 4.9488 | -0.98 | -0.98239 | 506.4582 | -1.0162 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.983 | 300.8173 | -0.98 | -0.98055 | 501.1416 | -60.6521 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.981 | 299.6005 | 0.98 | 0.98108 | 507.1716 | 58.2852 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.9809 | 4.9469 | 0.98 | 0.96848 | 506.4642 | 1.528 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.988 | 4.924 | -0.98 | -0.98307 | 506.4632 | -1.0122 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.9913 | 300.7335 | -0.98 | -0.98035 | 501.162 | -60.6591 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.9893 | 299.6005 | 0.98 | 0.98108 | 507.1772 | 58.3032 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.9893 | 4.9469 | 0.98 | 0.96848 | 506.4762 | 1.5229 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
5.9964 | 4.924 | -0.98 | -0.98307 | 506.4299 | -1.0081 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 5.9996 | 300.7335 | -0.98 | -0.98035 | 501.1737 | -60.6662 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 5.9976 | 299.6005 | 0.98 | 0.98108 | 507.1826 | 58.3212 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 5.9976 | 4.9469 | 0.98 | 0.96848 | 506.4952 | 1.5178 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.0047 | 4.957 | -0.98 | -0.98231 | 506.4287 | -1.0057 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.008 | 300.8029 | -0.98 | -0.98048 | 501.1857 | -60.6785 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.006 | 299.4445 | 0.98 | 0.9807 | 507.1881 | 58.3439 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.0059 | 4.9311 | 0.98 | 0.96832 | 506.5135 | 1.5126 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.013 | 4.957 | -0.98 | -0.98231 | 506.4596 | -1.0033 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.0163 | 300.8029 | -0.98 | -0.98048 | 501.198 | -60.6908 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.0143 | 299.4445 | 0.98 | 0.9807 | 507.1938 | 58.3666 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.0143 | 4.9311 | 0.98 | 0.96832 | 506.531 | 1.5075 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.0214 | 4.9456 | -0.98 | -0.98245 | 506.463 | -1.0011 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.0247 | 299.8425 | -0.98 | -0.98014 | 501.1957 | -60.6887 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.0226 | 299.5157 | 0.98 | 0.98094 | 507.1995 | 58.3856 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.0226 | 4.9516 | 0.98 | 0.96852 | 506.5496 | 1.5024 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.0297 | 4.9456 | -0.98 | -0.98245 | 506.4388 | -0.99897 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.033 | 299.8425 | -0.98 | -0.98014 | 501.1787 | -60.6865 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.031 | 299.5157 | 0.98 | 0.98094 | 507.2052 | 58.4045 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.0309 | 4.9516 | 0.98 | 0.96852 | 506.5692 | 1.4973 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.038 | 4.9428 | -0.98 | -0.9816 | 506.4269 | -0.99672 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.0413 | 299.8425 | -0.98 | -0.98014 | 501.1671 | -60.6854 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.0393 | 299.5157 | 0.98 | 0.98094 | 507.2028 | 58.4235 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.0393 | 4.9012 | 0.98 | 0.96667 | 506.5764 | 1.4924 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.0464 | 4.9428 | -0.98 | -0.9816 | 506.4273 | -0.99447 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.0497 | 299.8425 | -0.98 | -0.98014 | 501.1609 | -60.6844 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.0476 | 299.5157 | 0.98 | 0.98094 | 507.1924 | 58.4424 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.0476 | 4.9012 | 0.98 | 0.96667 | 506.571 | 1.4876 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.0547 | 4.9419 | -0.98 | -0.98235 | 506.4343 | -0.99203 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.058 | 299.8347 | -0.98 | -0.98014 | 501.154 | -60.6823 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.056 | 299.7571 | 0.98 | 0.9815 | 507.184 | 58.4529 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.0559 | 4.9408 | 0.98 | 0.9685 | 506.5704 | 1.4825 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.0631 | 4.9419 | -0.98 | -0.98235 | 506.4478 | -0.98959 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.0663 | 299.8347 | -0.98 | -0.98014 | 501.1465 | -60.6802 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.0643 | 299.7571 | 0.98 | 0.9815 | 507.1776 | 58.4633 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.0643 | 4.9408 | 0.98 | 0.9685 | 506.5745 | 1.4773 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.0714 | 5.0665 | -0.98 | -0.98399 | 506.4341 | -0.98667 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.0747 | 299.8068 | -0.98 | -0.98011 | 501.1528 | -60.6786 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.0726 | 299.6596 | 0.98 | 0.98158 | 507.1697 | 58.4723 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.0726 | 4.9489 | 0.98 | 0.96858 | 506.579 | 1.4719 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.0797 | 5.0665 | -0.98 | -0.98399 | 506.3931 | -0.98375 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.083 | 299.8068 | -0.98 | -0.98011 | 501.173 | -60.677 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.0809 | 299.6596 | 0.98 | 0.98158 | 507.1602 | 58.4812 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.0809 | 4.9489 | 0.98 | 0.96858 | 506.5839 | 1.4664 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.0881 | 5.0954 | -0.98 | -0.98401 | 506.3861 | -0.98106 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.0914 | 300.2672 | -0.98 | -0.98042 | 501.1751 | -60.6848 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.0893 | 299.7241 | 0.98 | 0.98142 | 507.1507 | 58.493 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.0893 | 4.9489 | 0.98 | 0.96858 | 506.5888 | 1.4612 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.0964 | 5.0954 | -0.98 | -0.98401 | 506.4132 | -0.97837 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.0997 | 300.2672 | -0.98 | -0.98042 | 501.1591 | -60.6926 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.0976 | 299.7241 | 0.98 | 0.98142 | 507.1411 | 58.5047 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.0976 | 4.9489 | 0.98 | 0.96858 | 506.5937 | 1.456 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.1048 | 5.0976 | -0.98 | -0.98451 | 506.4171 | -0.9756 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.108 | 300.2672 | -0.98 | -0.98042 | 501.1431 | -60.6923 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.1059 | 299.7225 | 0.98 | 0.98142 | 507.1316 | 58.5164 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.1059 | 4.9489 | 0.98 | 0.96858 | 506.5956 | 1.4507 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.1131 | 5.0976 | -0.98 | -0.98451 | 506.3978 | -0.97282 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.1164 | 300.2672 | -0.98 | -0.98042 | 501.1271 | -60.692 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.1143 | 299.7225 | 0.98 | 0.98142 | 507.122 | 58.5281 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.1143 | 4.9489 | 0.98 | 0.96858 | 506.5945 | 1.4455 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.1214 | 5.1072 | -0.98 | -0.9836 | 506.3888 | -0.97001 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.1247 | 300.1678 | -0.98 | -0.98019 | 501.1212 | -60.695 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.1226 | 299.7225 | 0.98 | 0.98142 | 507.1136 | 58.538 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.1226 | 4.9294 | 0.98 | 0.96794 | 506.5898 | 1.4404 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.1297 | 5.1072 | -0.98 | -0.9836 | 506.3902 | -0.9672 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.133 | 300.1678 | -0.98 | -0.98019 | 501.1254 | -60.6981 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.1309 | 299.7225 | 0.98 | 0.98142 | 507.1061 | 58.548 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.1309 | 4.9294 | 0.98 | 0.96794 | 506.5814 | 1.4352 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.1381 | 5.0947 | -0.98 | -0.98392 | 506.373 | -0.96467 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.1414 | 300.1678 | -0.98 | -0.98019 | 501.1293 | -60.6951 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.1393 | 299.7885 | 0.98 | 0.98148 | 507.0999 | 58.557 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.1393 | 4.9294 | 0.98 | 0.96794 | 506.593 | 1.4301 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.1464 | 5.0947 | -0.98 | -0.98392 | 506.3371 | -0.96213 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.1497 | 300.1678 | -0.98 | -0.98019 | 501.1329 | -60.692 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.1476 | 299.7885 | 0.98 | 0.98148 | 507.0949 | 58.5661 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.1476 | 4.9294 | 0.98 | 0.96794 | 506.6246 | 1.4249 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.1548 | 5.0717 | -0.98 | -0.98302 | 506.3018 | -0.96065 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.158 | 300.1678 | -0.98 | -0.98019 | 501.1369 | -60.6879 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.1559 | 299.844 | 0.98 | 0.98129 | 507.0899 | 58.5762 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.1559 | 4.9294 | 0.98 | 0.96794 | 506.6559 | 1.4201 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.1631 | 5.0717 | -0.98 | -0.98302 | 506.2671 | -0.95917 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.1664 | 300.1678 | -0.98 | -0.98019 | 501.1412 | -60.6837 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.1642 | 299.844 | 0.98 | 0.98129 | 507.0849 | 58.5863 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.1643 | 4.9294 | 0.98 | 0.96794 | 506.6869 | 1.4153 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.1714 | 5.1041 | -0.98 | -0.98393 | 506.2748 | -0.95763 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.1747 | 300.1681 | -0.98 | -0.98019 | 501.1447 | -60.687 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.1726 | 299.772 | 0.98 | 0.98109 | 507.0823 | 58.5889 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.1726 | 4.9294 | 0.98 | 0.96794 | 506.694 | 1.4105 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.1798 | 5.1041 | -0.98 | -0.98393 | 506.3249 | -0.9561 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.1831 | 300.1681 | -0.98 | -0.98019 | 501.1474 | -60.6903 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.1809 | 299.772 | 0.98 | 0.98109 | 507.082 | 58.5916 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.1809 | 4.9294 | 0.98 | 0.96794 | 506.6772 | 1.4057 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.1881 | 5.0858 | -0.98 | -0.98477 | 506.3389 | -0.95412 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.1914 | 300.0905 | -0.98 | -0.97995 | 501.1389 | -60.6974 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.1892 | 299.758 | 0.98 | 0.98135 | 507.08 | 58.6022 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.1893 | 4.9375 | 0.98 | 0.96802 | 506.6608 | 1.4009 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.1965 | 5.0858 | -0.98 | -0.98477 | 506.3167 | -0.95215 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.1997 | 300.0905 | -0.98 | -0.97995 | 501.119 | -60.7044 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.1976 | 299.758 | 0.98 | 0.98135 | 507.0764 | 58.6129 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.1976 | 4.9375 | 0.98 | 0.96802 | 506.6448 | 1.3962 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.2048 | 5.1056 | -0.98 | -0.98387 | 506.3213 | -0.9506 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.2081 | 300.0905 | -0.98 | -0.97995 | 501.1054 | -60.713 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.2059 | 299.7589 | 0.98 | 0.98135 | 507.0729 | 58.6236 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.2059 | 4.9087 | 0.98 | 0.96988 | 506.5941 | 1.3909 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.2131 | 5.1056 | -0.98 | -0.98387 | 506.3525 | -0.94904 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.2164 | 300.0905 | -0.98 | -0.97995 | 501.0981 | -60.7216 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.2142 | 299.7589 | 0.98 | 0.98135 | 507.0695 | 58.6343 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.2143 | 4.9087 | 0.98 | 0.96988 | 506.5089 | 1.3856 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.2215 | 5.1115 | -0.98 | -0.98387 | 506.3633 | -0.94774 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.2247 | 300.1605 | -0.98 | -0.98008 | 501.0912 | -60.7282 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.2225 | 299.6685 | 0.98 | 0.98093 | 507.0663 | 58.6526 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.2226 | 4.9612 | 0.98 | 0.96803 | 506.5138 | 1.3819 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.2298 | 5.1115 | -0.98 | -0.98387 | 506.3537 | -0.94643 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.2331 | 300.1605 | -0.98 | -0.98008 | 501.0848 | -60.7348 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.2309 | 299.6685 | 0.98 | 0.98093 | 507.0629 | 58.6709 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.2309 | 4.9612 | 0.98 | 0.96803 | 506.609 | 1.3782 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.2381 | 5.0955 | -0.98 | -0.98294 | 506.3442 | -0.94505 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.2414 | 300.2004 | -0.98 | -0.97989 | 501.0797 | -60.7445 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.2392 | 299.6685 | 0.98 | 0.98093 | 507.0597 | 58.6885 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.2393 | 4.8925 | 0.98 | 0.96573 | 506.6275 | 1.375 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.2465 | 5.0955 | -0.98 | -0.98294 | 506.3348 | -0.94367 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.2497 | 300.2004 | -0.98 | -0.97989 | 501.0759 | -60.7542 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.2475 | 299.6685 | 0.98 | 0.98093 | 507.0565 | 58.706 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.2476 | 4.8925 | 0.98 | 0.96573 | 506.5693 | 1.3718 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.2548 | 5.1049 | -0.98 | -0.98372 | 506.3342 | -0.94215 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.2581 | 300.327 | -0.98 | -0.98011 | 501.0723 | -60.7613 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.2559 | 299.6858 | 0.98 | 0.981 | 507.0534 | 58.7173 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.2559 | 4.9425 | 0.98 | 0.96799 | 506.5539 | 1.3682 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.2631 | 5.1049 | -0.98 | -0.98372 | 506.3424 | -0.94063 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.2664 | 300.327 | -0.98 | -0.98011 | 501.0689 | -60.7684 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.2642 | 299.6858 | 0.98 | 0.981 | 507.0503 | 58.7287 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.2643 | 4.9425 | 0.98 | 0.96799 | 506.5812 | 1.3647 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.2715 | 5.0667 | -0.98 | -0.98362 | 506.326 | -0.93888 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.2748 | 300.327 | -0.98 | -0.98011 | 501.0824 | -60.7695 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.2725 | 299.6858 | 0.98 | 0.981 | 507.0472 | 58.738 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.2726 | 4.9425 | 0.98 | 0.96799 | 506.5985 | 1.3607 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.2798 | 5.0667 | -0.98 | -0.98362 | 506.2848 | -0.93712 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.2831 | 300.327 | -0.98 | -0.98011 | 501.1126 | -60.7705 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.2809 | 299.6858 | 0.98 | 0.981 | 507.0442 | 58.7473 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.2809 | 4.9425 | 0.98 | 0.96799 | 506.6058 | 1.3567 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.2882 | 5.1114 | -0.98 | -0.98354 | 506.2925 | -0.9356 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.2914 | 300.3919 | -0.98 | -0.98025 | 501.1183 | -60.7716 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.2892 | 299.6858 | 0.98 | 0.981 | 507.0411 | 58.7566 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.2893 | 4.9425 | 0.98 | 0.96799 | 506.6126 | 1.353 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.2965 | 5.1114 | -0.98 | -0.98354 | 506.3492 | -0.93407 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.2998 | 300.3919 | -0.98 | -0.98025 | 501.0995 | -60.7726 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.2975 | 299.6858 | 0.98 | 0.981 | 507.0381 | 58.766 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.2976 | 4.9425 | 0.98 | 0.96799 | 506.6191 | 1.3493 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.3048 | 5.2247 | -0.98 | -0.9876 | 506.3828 | -0.93158 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.3081 | 300.2261 | -0.98 | -0.98005 | 501.0788 | -60.7724 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.3058 | 299.6337 | 0.98 | 0.98104 | 507.0341 | 58.7763 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.3059 | 4.9525 | 0.98 | 0.96809 | 506.626 | 1.3455 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.3132 | 5.2247 | -0.98 | -0.9876 | 506.3934 | -0.9291 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.3164 | 300.2261 | -0.98 | -0.98005 | 501.0563 | -60.7722 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.3142 | 299.6337 | 0.98 | 0.98104 | 507.0294 | 58.7866 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.3143 | 4.9525 | 0.98 | 0.96809 | 506.6332 | 1.3418 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.3215 | 5.2299 | -0.98 | -0.98682 | 506.4057 | -0.92662 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.3248 | 300.3001 | -0.98 | -0.98019 | 501.0476 | -60.77 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.3225 | 299.7207 | 0.98 | 0.98116 | 507.0256 | 58.7952 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.3226 | 4.9339 | 0.98 | 0.96791 | 506.6394 | 1.338 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.3298 | 5.2299 | -0.98 | -0.98682 | 506.4197 | -0.92415 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.3331 | 300.3001 | -0.98 | -0.98019 | 501.0526 | -60.7679 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.3308 | 299.7207 | 0.98 | 0.98116 | 507.0226 | 58.8037 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.3309 | 4.9339 | 0.98 | 0.96791 | 506.6444 | 1.3343 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.3382 | 5.2237 | -0.98 | -0.98712 | 506.4169 | -0.92383 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.3415 | 300.3001 | -0.98 | -0.98019 | 501.0571 | -60.7669 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.3392 | 299.7207 | 0.98 | 0.98116 | 507.0196 | 58.8004 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.3393 | 4.9339 | 0.98 | 0.96791 | 506.65 | 1.3305 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.3465 | 5.2237 | -0.98 | -0.98712 | 506.3972 | -0.92351 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.3498 | 300.3001 | -0.98 | -0.98019 | 501.061 | -60.766 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.3475 | 299.7207 | 0.98 | 0.98116 | 507.0167 | 58.7971 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.3476 | 4.9339 | 0.98 | 0.96791 | 506.6561 | 1.3268 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.3548 | 5.1931 | -0.98 | -0.9864 | 506.3727 | -0.92299 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.3581 | 300.3001 | -0.98 | -0.98019 | 501.0649 | -60.765 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.3558 | 299.7207 | 0.98 | 0.98116 | 507.0137 | 58.8082 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.3559 | 4.9339 | 0.98 | 0.96791 | 506.6621 | 1.323 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.3632 | 5.1931 | -0.98 | -0.9864 | 506.3434 | -0.92247 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.3665 | 300.3001 | -0.98 | -0.98019 | 501.0688 | -60.7641 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.3642 | 299.7207 | 0.98 | 0.98116 | 507.0107 | 58.8194 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.3643 | 4.9339 | 0.98 | 0.96791 | 506.6682 | 1.3193 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.3715 | 5.2283 | -0.98 | -0.98694 | 506.3554 | -0.92197 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.3748 | 300.0818 | -0.98 | -0.97981 | 501.0723 | -60.7686 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.3725 | 299.7207 | 0.98 | 0.98116 | 507.0085 | 58.8109 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.3726 | 4.9339 | 0.98 | 0.96791 | 506.6743 | 1.3155 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.3799 | 5.2283 | -0.98 | -0.98694 | 506.4085 | -0.92146 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.3831 | 300.0818 | -0.98 | -0.97981 | 501.0753 | -60.7732 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.3808 | 299.7207 | 0.98 | 0.98116 | 507.007 | 58.8025 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.3809 | 4.9339 | 0.98 | 0.96791 | 506.6804 | 1.3118 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.3882 | 5.2028 | -0.98 | -0.98743 | 506.4236 | -0.92055 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.3915 | 300.0595 | -0.98 | -0.97975 | 501.067 | -60.7799 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.3892 | 299.7207 | 0.98 | 0.98116 | 507.0048 | 58.8087 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.3893 | 4.9425 | 0.98 | 0.96799 | 506.6862 | 1.3081 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.3965 | 5.2028 | -0.98 | -0.98743 | 506.4007 | -0.91964 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.3998 | 300.0595 | -0.98 | -0.97975 | 501.0475 | -60.7866 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.3975 | 299.7207 | 0.98 | 0.98116 | 507.0019 | 58.8149 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.3976 | 4.9425 | 0.98 | 0.96799 | 506.6919 | 1.3043 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.4049 | 5.2347 | -0.98 | -0.98683 | 506.4101 | -0.9191 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.4081 | 300.1306 | -0.98 | -0.97988 | 501.0283 | -60.791 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.4058 | 299.7212 | 0.98 | 0.98116 | 506.9989 | 58.823 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.4059 | 4.9221 | 0.98 | 0.96823 | 506.6898 | 1.3006 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.4132 | 5.2347 | -0.98 | -0.98683 | 506.4519 | -0.91855 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.4165 | 300.1306 | -0.98 | -0.97988 | 501.0092 | -60.7954 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.4142 | 299.7212 | 0.98 | 0.98116 | 506.996 | 58.8312 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.4143 | 4.9221 | 0.98 | 0.96823 | 506.6798 | 1.297 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.4216 | 5.2232 | -0.98 | -0.98696 | 506.4638 | -0.91816 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.4248 | 300.1313 | -0.98 | -0.97988 | 500.9897 | -60.7971 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.4225 | 299.7872 | 0.98 | 0.98099 | 506.993 | 58.842 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.4226 | 4.9374 | 0.98 | 0.96839 | 506.6711 | 1.2943 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.4299 | 5.2232 | -0.98 | -0.98696 | 506.4458 | -0.91777 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.4332 | 300.1313 | -0.98 | -0.97988 | 500.9696 | -60.7987 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.4308 | 299.7872 | 0.98 | 0.98099 | 506.9901 | 58.8529 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.4309 | 4.9374 | 0.98 | 0.96839 | 506.6639 | 1.2917 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.4382 | 5.2213 | -0.98 | -0.98625 | 506.4387 | -0.91734 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.4415 | 300.1329 | -0.98 | -0.97988 | 500.9643 | -60.8004 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.4391 | 299.8341 | 0.98 | 0.98056 | 506.9871 | 58.8709 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.4393 | 4.9279 | 0.98 | 0.96829 | 506.6551 | 1.2891 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.4465 | 5.2213 | -0.98 | -0.98625 | 506.4426 | -0.91691 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.4498 | 300.1329 | -0.98 | -0.97988 | 500.9737 | -60.8021 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.4475 | 299.8341 | 0.98 | 0.98056 | 506.9842 | 58.8889 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.4476 | 4.9279 | 0.98 | 0.96829 | 506.6448 | 1.2864 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.4549 | 5.2208 | -0.98 | -0.98688 | 506.4415 | -0.91633 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.4582 | 300.3542 | -0.98 | -0.98022 | 500.9854 | -60.794 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.4558 | 299.8341 | 0.98 | 0.98056 | 506.9813 | 58.8927 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.4559 | 4.9277 | 0.98 | 0.9683 | 506.6467 | 1.2838 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.4632 | 5.2208 | -0.98 | -0.98688 | 506.4354 | -0.91574 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.4665 | 300.3542 | -0.98 | -0.98022 | 500.9995 | -60.786 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.4641 | 299.8341 | 0.98 | 0.98056 | 506.9784 | 58.8965 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.4643 | 4.9277 | 0.98 | 0.9683 | 506.6608 | 1.2812 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.4716 | 5.1878 | -0.98 | -0.9868 | 506.4148 | -0.91489 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.4748 | 300.4193 | -0.98 | -0.98037 | 501.0143 | -60.7759 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.4725 | 300.0114 | 0.98 | 0.98082 | 506.9771 | 58.9081 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.4726 | 4.9363 | 0.98 | 0.96838 | 506.6614 | 1.2783 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.4799 | 5.1878 | -0.98 | -0.9868 | 506.3798 | -0.91403 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.4832 | 300.4193 | -0.98 | -0.98037 | 501.0296 | -60.7657 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.4808 | 300.0114 | 0.98 | 0.98082 | 506.9776 | 58.9197 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.4809 | 4.9363 | 0.98 | 0.96838 | 506.6485 | 1.2753 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.4882 | 5.2355 | -0.98 | -0.98683 | 506.3936 | -0.9134 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.4915 | 300.4193 | -0.98 | -0.98037 | 501.0446 | -60.7696 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.4891 | 300.0114 | 0.98 | 0.98082 | 506.9796 | 58.9313 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.4893 | 4.9363 | 0.98 | 0.96838 | 506.6351 | 1.2752 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.4966 | 5.2355 | -0.98 | -0.98683 | 506.4564 | -0.91276 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.4998 | 300.4193 | -0.98 | -0.98037 | 501.0593 | -60.7734 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.4975 | 300.0114 | 0.98 | 0.98082 | 506.9832 | 58.9428 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.4976 | 4.9363 | 0.98 | 0.96838 | 506.6214 | 1.2751 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.5049 | 5.2205 | -0.98 | -0.98734 | 506.4944 | -0.912 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.5082 | 299.8768 | -0.98 | -0.97976 | 501.0596 | -60.781 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.5058 | 299.9027 | 0.98 | 0.98053 | 506.9868 | 58.9589 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.5059 | 4.9363 | 0.98 | 0.96838 | 506.6076 | 1.275 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.5133 | 5.2205 | -0.98 | -0.98734 | 506.5075 | -0.91124 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.5165 | 299.8768 | -0.98 | -0.97976 | 501.0457 | -60.7886 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.5141 | 299.9027 | 0.98 | 0.98053 | 506.9905 | 58.9749 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.5143 | 4.9363 | 0.98 | 0.96838 | 506.5939 | 1.2749 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.5216 | 5.2285 | -0.98 | -0.98654 | 506.5182 | -0.91065 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.5248 | 299.9672 | -0.98 | -0.97966 | 501.032 | -60.7953 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.5224 | 299.9027 | 0.98 | 0.98053 | 506.9941 | 58.9909 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.5226 | 4.932 | 0.98 | 0.96834 | 506.5799 | 1.2751 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.5299 | 5.2285 | -0.98 | -0.98654 | 506.5263 | -0.91006 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.5332 | 299.9672 | -0.98 | -0.97966 | 501.0186 | -60.8021 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.5308 | 299.9027 | 0.98 | 0.98053 | 506.9978 | 59.0069 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.5309 | 4.932 | 0.98 | 0.96834 | 506.5657 | 1.2752 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.5383 | 5.2137 | -0.98 | -0.98683 | 506.5188 | -0.90953 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.5415 | 299.9608 | -0.98 | -0.97966 | 501.0061 | -60.8062 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.5391 | 299.9027 | 0.98 | 0.98053 | 507.0015 | 59.0188 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.5393 | 4.932 | 0.98 | 0.96834 | 506.5552 | 1.2754 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.5466 | 5.2137 | -0.98 | -0.98683 | 506.4957 | -0.909 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.5499 | 299.9608 | -0.98 | -0.97966 | 500.9944 | -60.8104 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.5474 | 299.9027 | 0.98 | 0.98053 | 507.0051 | 59.0306 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.5476 | 4.932 | 0.98 | 0.96834 | 506.5483 | 1.2756 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.5549 | 5.1939 | -0.98 | -0.98627 | 506.4711 | -0.90835 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.5582 | 300.7143 | -0.98 | -0.98049 | 500.9915 | -60.803 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.5558 | 299.9027 | 0.98 | 0.98053 | 507.0072 | 59.0415 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.5559 | 4.936 | 0.98 | 0.96756 | 506.5502 | 1.2759 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.5633 | 5.1939 | -0.98 | -0.98627 | 506.4449 | -0.9077 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.5665 | 300.7143 | -0.98 | -0.98049 | 500.9973 | -60.7956 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.5641 | 299.9027 | 0.98 | 0.98053 | 507.0076 | 59.0523 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.5643 | 4.936 | 0.98 | 0.96756 | 506.5609 | 1.2762 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.5716 | 5.2265 | -0.98 | -0.987 | 506.4569 | -0.90693 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.5749 | 300.7055 | -0.98 | -0.98049 | 501.0026 | -60.7883 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.5724 | 299.9027 | 0.98 | 0.98053 | 507.008 | 59.0632 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.5726 | 4.9361 | 0.98 | 0.96754 | 506.5705 | 1.2764 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.5799 | 5.2265 | -0.98 | -0.987 | 506.5068 | -0.90617 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.5832 | 300.7055 | -0.98 | -0.98049 | 501.0076 | -60.7809 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.5808 | 299.9027 | 0.98 | 0.98053 | 507.0085 | 59.0741 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.5809 | 4.9361 | 0.98 | 0.96754 | 506.5792 | 1.2767 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.5883 | 5.1915 | -0.98 | -0.98735 | 506.5103 | -0.90505 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.5915 | 300.7565 | -0.98 | -0.97995 | 501.0161 | -60.781 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.5891 | 299.8975 | 0.98 | 0.9804 | 507.0089 | 59.0914 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.5893 | 4.9367 | 0.98 | 0.96728 | 506.5889 | 1.2768 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.5966 | 5.1915 | -0.98 | -0.98735 | 506.4673 | -0.90393 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.5999 | 300.7565 | -0.98 | -0.97995 | 501.028 | -60.7812 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.5974 | 299.8975 | 0.98 | 0.9804 | 507.0093 | 59.1087 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.5976 | 4.9367 | 0.98 | 0.96728 | 506.5995 | 1.2769 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.605 | 5.2627 | -0.98 | -0.98668 | 506.4756 | -0.90329 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.6082 | 300.8279 | -0.98 | -0.98008 | 501.0406 | -60.7962 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.6058 | 299.8975 | 0.98 | 0.9804 | 507.0113 | 59.1259 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.6059 | 4.9157 | 0.98 | 0.96745 | 506.5935 | 1.2769 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.6133 | 5.2627 | -0.98 | -0.98668 | 506.5352 | -0.90264 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.6165 | 300.8279 | -0.98 | -0.98008 | 501.0538 | -60.8112 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.6141 | 299.8975 | 0.98 | 0.9804 | 507.0148 | 59.1432 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.6143 | 4.9157 | 0.98 | 0.96745 | 506.571 | 1.277 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.6216 | 5.2133 | -0.98 | -0.98685 | 506.5521 | -0.90211 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.6249 | 300.7065 | -0.98 | -0.97965 | 501.067 | -60.8175 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.6224 | 299.8975 | 0.98 | 0.9804 | 507.0183 | 59.1605 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.6226 | 4.9157 | 0.98 | 0.96745 | 506.5831 | 1.277 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.63 | 5.2133 | -0.98 | -0.98685 | 506.5263 | -0.90157 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.6332 | 300.7065 | -0.98 | -0.97965 | 501.0803 | -60.8238 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.6308 | 299.8975 | 0.98 | 0.9804 | 507.0219 | 59.1778 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.6309 | 4.9157 | 0.98 | 0.96745 | 506.6298 | 1.277 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.6383 | 5.1997 | -0.98 | -0.98577 | 506.4853 | -0.90104 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.6416 | 300.6263 | -0.98 | -0.97944 | 501.0934 | -60.833 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.6391 | 299.9947 | 0.98 | 0.9803 | 507.0254 | 59.1969 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.6393 | 4.9123 | 0.98 | 0.96741 | 506.6302 | 1.2775 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.6467 | 5.1997 | -0.98 | -0.98577 | 506.4288 | -0.90051 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.6499 | 300.6263 | -0.98 | -0.97944 | 501.1064 | -60.8423 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.6474 | 299.9947 | 0.98 | 0.9803 | 507.0289 | 59.2159 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.6476 | 4.9123 | 0.98 | 0.96741 | 506.5843 | 1.278 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.655 | 5.2318 | -0.98 | -0.9868 | 506.4029 | -0.89982 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.6582 | 299.4869 | -0.98 | -0.98046 | 501.0952 | -60.8296 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.6557 | 299.9957 | 0.98 | 0.98044 | 507.0318 | 59.2328 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.6559 | 4.9393 | 0.98 | 0.96782 | 506.5807 | 1.2781 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.6633 | 5.2318 | -0.98 | -0.9868 | 506.4073 | -0.89912 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.6666 | 299.4869 | -0.98 | -0.98046 | 501.0597 | -60.8168 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.6641 | 299.9957 | 0.98 | 0.98044 | 507.0339 | 59.2497 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.6643 | 4.9393 | 0.98 | 0.96782 | 506.6192 | 1.2781 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.6716 | 5.1875 | -0.98 | -0.98655 | 506.3874 | -0.89823 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.6749 | 301.3451 | -0.98 | -0.98009 | 501.0576 | -60.8127 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.6724 | 300.0918 | 0.98 | 0.98052 | 507.0372 | 59.2655 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.6726 | 4.9467 | 0.98 | 0.96766 | 506.6385 | 1.2779 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.68 | 5.1875 | -0.98 | -0.98655 | 506.343 | -0.89734 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.6832 | 301.3451 | -0.98 | -0.98009 | 501.0887 | -60.8086 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.6807 | 300.0918 | 0.98 | 0.98052 | 507.0416 | 59.2812 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.6809 | 4.9467 | 0.98 | 0.96766 | 506.6387 | 1.2777 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.6883 | 5.2533 | -0.98 | -0.98739 | 506.363 | -0.89648 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.6916 | 301.3138 | -0.98 | -0.98021 | 501.1187 | -60.816 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.6891 | 300.0918 | 0.98 | 0.98052 | 507.046 | 59.297 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.6893 | 4.9467 | 0.98 | 0.96766 | 506.6389 | 1.2778 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.6967 | 5.2533 | -0.98 | -0.98739 | 506.4474 | -0.89562 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.6999 | 301.3138 | -0.98 | -0.98021 | 501.1474 | -60.8233 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.6974 | 300.0918 | 0.98 | 0.98052 | 507.0504 | 59.3128 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.6976 | 4.9467 | 0.98 | 0.96766 | 506.6391 | 1.278 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.705 | 5.2033 | -0.98 | -0.98711 | 506.4689 | -0.89479 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.7082 | 300.5771 | -0.98 | -0.9798 | 501.1656 | -60.8261 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.7057 | 300.0918 | 0.98 | 0.98052 | 507.0548 | 59.3286 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.7059 | 4.9467 | 0.98 | 0.96766 | 506.6393 | 1.2782 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.7133 | 5.2033 | -0.98 | -0.98711 | 506.4273 | -0.89396 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.7166 | 300.5771 | -0.98 | -0.9798 | 501.1732 | -60.8289 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.7141 | 300.0918 | 0.98 | 0.98052 | 507.0593 | 59.3444 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.7143 | 4.9467 | 0.98 | 0.96766 | 506.6394 | 1.2784 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.7217 | 5.2494 | -0.98 | -0.98607 | 506.4146 | -0.89354 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.7249 | 300.4901 | -0.98 | -0.97962 | 501.1829 | -60.8343 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.7224 | 300.2708 | 0.98 | 0.98066 | 507.0657 | 59.3583 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.7226 | 4.881 | 0.98 | 0.96699 | 506.601 | 1.2785 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.73 | 5.2494 | -0.98 | -0.98607 | 506.4307 | -0.89313 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.7333 | 300.4901 | -0.98 | -0.97962 | 501.1945 | -60.8397 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.7307 | 300.2708 | 0.98 | 0.98066 | 507.0743 | 59.3721 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.7309 | 4.881 | 0.98 | 0.96699 | 506.524 | 1.2787 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.7384 | 5.2371 | -0.98 | -0.98672 | 506.4336 | -0.89243 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.7416 | 299.4237 | -0.98 | -0.98009 | 501.1856 | -60.8382 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.7391 | 300.2708 | 0.98 | 0.98066 | 507.0819 | 59.386 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.7393 | 4.9668 | 0.98 | 0.96771 | 506.5035 | 1.2789 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.7467 | 5.2371 | -0.98 | -0.98672 | 506.4231 | -0.89173 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.7499 | 299.4237 | -0.98 | -0.98009 | 501.1561 | -60.8367 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.7474 | 300.2708 | 0.98 | 0.98066 | 507.0887 | 59.3998 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.7476 | 4.9668 | 0.98 | 0.96771 | 506.5393 | 1.2791 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.755 | 5.1887 | -0.98 | -0.98543 | 506.3905 | -0.89118 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.7583 | 299.1043 | -0.98 | -0.97983 | 501.1265 | -60.8407 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.7557 | 300.2708 | 0.98 | 0.98066 | 507.0955 | 59.4137 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.7559 | 4.926 | 0.98 | 0.96494 | 506.5673 | 1.2798 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.7634 | 5.1887 | -0.98 | -0.98543 | 506.3357 | -0.89063 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.7666 | 299.1043 | -0.98 | -0.97983 | 501.097 | -60.8446 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.7641 | 300.2708 | 0.98 | 0.98066 | 507.1022 | 59.4275 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.7643 | 4.926 | 0.98 | 0.96494 | 506.5872 | 1.2804 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.7717 | 5.2337 | -0.98 | -0.98695 | 506.3316 | -0.88979 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.7749 | 300.5007 | -0.98 | -0.98075 | 501.0861 | -60.8343 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.7724 | 300.2708 | 0.98 | 0.98066 | 507.109 | 59.4414 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.7726 | 4.9499 | 0.98 | 0.96725 | 506.6068 | 1.2807 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.78 | 5.2337 | -0.98 | -0.98695 | 506.3782 | -0.88896 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.7833 | 300.5007 | -0.98 | -0.98075 | 501.0939 | -60.824 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.7807 | 300.2708 | 0.98 | 0.98066 | 507.1158 | 59.4552 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.7809 | 4.9499 | 0.98 | 0.96725 | 506.6258 | 1.281 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.7884 | 5.2 | -0.98 | -0.98743 | 506.3844 | -0.88775 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.7916 | 299.969 | -0.98 | -0.97948 | 501.0991 | -60.8325 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.789 | 300.2318 | 0.98 | 0.98057 | 507.1226 | 59.4624 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.7893 | 4.949 | 0.98 | 0.96724 | 506.6447 | 1.2813 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.7967 | 5.2 | -0.98 | -0.98743 | 506.35 | -0.88654 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.7999 | 299.969 | -0.98 | -0.97948 | 501.1017 | -60.8411 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.7974 | 300.2318 | 0.98 | 0.98057 | 507.1293 | 59.4697 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.7976 | 4.949 | 0.98 | 0.96724 | 506.6636 | 1.2815 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.805 | 5.2589 | -0.98 | -0.98685 | 506.3659 | -0.88575 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.8083 | 300.1089 | -0.98 | -0.97976 | 501.1049 | -60.8521 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.8057 | 300.2318 | 0.98 | 0.98057 | 507.1361 | 59.479 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.8059 | 4.9208 | 0.98 | 0.96687 | 506.6649 | 1.2818 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.8134 | 5.2589 | -0.98 | -0.98685 | 506.4322 | -0.88495 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.8166 | 300.1089 | -0.98 | -0.97976 | 501.1087 | -60.8632 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.814 | 300.2318 | 0.98 | 0.98057 | 507.1429 | 59.4883 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.8143 | 4.9208 | 0.98 | 0.96687 | 506.6485 | 1.2821 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.8217 | 5.2371 | -0.98 | -0.98682 | 506.4608 | -0.88436 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.825 | 300.112 | -0.98 | -0.97976 | 501.1121 | -60.8713 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.8224 | 300.2318 | 0.98 | 0.98057 | 507.1497 | 59.4976 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.8226 | 4.9209 | 0.98 | 0.96685 | 506.639 | 1.2823 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.8301 | 5.2371 | -0.98 | -0.98682 | 506.452 | -0.88376 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.8333 | 300.112 | -0.98 | -0.97976 | 501.1152 | -60.8794 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.8307 | 300.2318 | 0.98 | 0.98057 | 507.1564 | 59.5069 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.8309 | 4.9209 | 0.98 | 0.96685 | 506.6364 | 1.2826 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.8384 | 5.2168 | -0.98 | -0.98573 | 506.4369 | -0.88322 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.8416 | 300.112 | -0.98 | -0.97976 | 501.1183 | -60.8894 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.839 | 300.2318 | 0.98 | 0.98057 | 507.1632 | 59.5105 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.8393 | 4.9185 | 0.98 | 0.96683 | 506.633 | 1.2829 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.8467 | 5.2168 | -0.98 | -0.98573 | 506.4155 | -0.88268 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.85 | 300.112 | -0.98 | -0.97976 | 501.1214 | -60.8994 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.8474 | 300.2318 | 0.98 | 0.98057 | 507.17 | 59.514 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.8476 | 4.9185 | 0.98 | 0.96683 | 506.6288 | 1.2832 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.8551 | 5.2307 | -0.98 | -0.98659 | 506.4025 | -0.88195 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.8583 | 299.406 | -0.98 | -0.9808 | 501.1075 | -60.8881 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.8557 | 300.2271 | 0.98 | 0.98045 | 507.1768 | 59.5233 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.8559 | 4.9185 | 0.98 | 0.96683 | 506.6252 | 1.2834 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.8634 | 5.2307 | -0.98 | -0.98659 | 506.3978 | -0.88121 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.8666 | 299.406 | -0.98 | -0.9808 | 501.0765 | -60.8768 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.864 | 300.2271 | 0.98 | 0.98045 | 507.1836 | 59.5326 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.8643 | 4.9185 | 0.98 | 0.96683 | 506.6219 | 1.2837 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.8717 | 5.1737 | -0.98 | -0.98628 | 506.3653 | -0.88026 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.875 | 300.3193 | -0.98 | -0.97973 | 501.0638 | -60.8843 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.8723 | 300.2271 | 0.98 | 0.98045 | 507.1904 | 59.5419 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.8726 | 4.9309 | 0.98 | 0.96696 | 506.6198 | 1.2837 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.8801 | 5.1737 | -0.98 | -0.98628 | 506.3049 | -0.8793 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.8833 | 300.3193 | -0.98 | -0.97973 | 501.0693 | -60.8918 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.8807 | 300.2271 | 0.98 | 0.98045 | 507.1972 | 59.5512 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.8809 | 4.9309 | 0.98 | 0.96696 | 506.6185 | 1.2837 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.8884 | 5.2218 | -0.98 | -0.9865 | 506.2906 | -0.87856 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.8916 | 301.3654 | -0.98 | -0.98066 | 501.0871 | -60.8866 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.889 | 300.2271 | 0.98 | 0.98045 | 507.2023 | 59.5691 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.8893 | 4.9503 | 0.98 | 0.96812 | 506.6217 | 1.2838 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.8967 | 5.2218 | -0.98 | -0.9865 | 506.3224 | -0.87782 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.9 | 301.3654 | -0.98 | -0.98066 | 501.1173 | -60.8815 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.8973 | 300.2271 | 0.98 | 0.98045 | 507.2058 | 59.5869 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.8976 | 4.9503 | 0.98 | 0.96812 | 506.6293 | 1.284 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.9051 | 5.2226 | -0.98 | -0.98712 | 506.3327 | -0.8771 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.9083 | 299.9138 | -0.98 | -0.97988 | 501.1272 | -60.8852 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.9057 | 300.2271 | 0.98 | 0.98045 | 507.2092 | 59.6062 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.9059 | 4.9503 | 0.98 | 0.96812 | 506.6369 | 1.2841 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.9134 | 5.2226 | -0.98 | -0.98712 | 506.3216 | -0.87639 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.9166 | 299.9138 | -0.98 | -0.97988 | 501.1168 | -60.889 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.914 | 300.2271 | 0.98 | 0.98045 | 507.2127 | 59.6255 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.9143 | 4.9503 | 0.98 | 0.96812 | 506.6445 | 1.2842 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.9218 | 5.2561 | -0.98 | -0.98606 | 506.3376 | -0.87604 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.925 | 299.9812 | -0.98 | -0.98003 | 501.1148 | -60.8946 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.9223 | 300.2271 | 0.98 | 0.98045 | 507.2162 | 59.642 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.9226 | 4.9245 | 0.98 | 0.96696 | 506.6512 | 1.2844 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.9301 | 5.2561 | -0.98 | -0.98606 | 506.3808 | -0.87569 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.9333 | 299.9812 | -0.98 | -0.98003 | 501.1213 | -60.9002 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.9307 | 300.2271 | 0.98 | 0.98045 | 507.2196 | 59.6586 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.9309 | 4.9245 | 0.98 | 0.96696 | 506.657 | 1.2847 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.9384 | 5.226 | -0.98 | -0.98639 | 506.3994 | -0.87532 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.9417 | 299.9755 | -0.98 | -0.98002 | 501.1274 | -60.9059 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.939 | 300.2271 | 0.98 | 0.98045 | 507.2231 | 59.6752 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.9393 | 4.9251 | 0.98 | 0.96671 | 506.664 | 1.285 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.9468 | 5.226 | -0.98 | -0.98639 | 506.3934 | -0.87496 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.95 | 299.9755 | -0.98 | -0.98002 | 501.1331 | -60.9115 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.9473 | 300.2271 | 0.98 | 0.98045 | 507.2265 | 59.6917 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.9476 | 4.9251 | 0.98 | 0.96671 | 506.6722 | 1.2854 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.9551 | 5.1838 | -0.98 | -0.98551 | 506.3729 | -0.87452 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.9583 | 300.0178 | -0.98 | -0.98009 | 501.1396 | -60.9128 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.9557 | 300.2271 | 0.98 | 0.98045 | 507.23 | 59.7083 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.9559 | 4.9251 | 0.98 | 0.96671 | 506.6804 | 1.2856 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.9635 | 5.1838 | -0.98 | -0.98551 | 506.338 | -0.87407 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.9667 | 300.0178 | -0.98 | -0.98009 | 501.1467 | -60.9141 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.964 | 300.2271 | 0.98 | 0.98045 | 507.2334 | 59.7248 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.9643 | 4.9251 | 0.98 | 0.96671 | 506.6885 | 1.2858 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.9718 | 5.2208 | -0.98 | -0.98646 | 506.3398 | -0.8735 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.975 | 300.4937 | -0.98 | -0.98049 | 501.1511 | -60.9101 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.9723 | 300.2271 | 0.98 | 0.98045 | 507.2369 | 59.7423 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.9726 | 4.9251 | 0.98 | 0.96671 | 506.6879 | 1.2861 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.9801 | 5.2208 | -0.98 | -0.98646 | 506.3781 | -0.87293 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.9833 | 300.4937 | -0.98 | -0.98049 | 501.1526 | -60.9061 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.9807 | 300.2271 | 0.98 | 0.98045 | 507.2404 | 59.7597 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.9809 | 4.9251 | 0.98 | 0.96671 | 506.6785 | 1.2863 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.9884 | 5.1899 | -0.98 | -0.9872 | 506.3777 | -0.87185 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 6.9917 | 300.4937 | -0.98 | -0.98049 | 501.1545 | -60.9022 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.989 | 300.2271 | 0.98 | 0.98045 | 507.2438 | 59.774 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.9893 | 4.9327 | 0.98 | 0.96679 | 506.6704 | 1.2866 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
6.9968 | 5.1899 | -0.98 | -0.9872 | 506.3385 | -0.87077 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7 | 300.4937 | -0.98 | -0.98049 | 501.1568 | -60.8982 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 6.9973 | 300.2271 | 0.98 | 0.98045 | 507.2473 | 59.7884 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 6.9976 | 4.9327 | 0.98 | 0.96679 | 506.6637 | 1.2868 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.0051 | 5.2457 | -0.98 | -0.98654 | 506.3582 | -0.8702 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.0083 | 300.4937 | -0.98 | -0.98049 | 501.1556 | -60.8942 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.0056 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.2507 | 59.8027 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.0059 | 4.9194 | 0.98 | 0.96665 | 506.6555 | 1.2871 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.0135 | 5.2457 | -0.98 | -0.98654 | 506.4369 | -0.86963 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.0167 | 300.4937 | -0.98 | -0.98049 | 501.151 | -60.8902 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.014 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.2542 | 59.817 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.0143 | 4.9194 | 0.98 | 0.96665 | 506.6459 | 1.2873 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.0218 | 5.2399 | -0.98 | -0.98678 | 506.4666 | -0.86926 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.025 | 299.8786 | -0.98 | -0.98036 | 501.1366 | -60.8833 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.0223 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.2577 | 59.8355 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.0226 | 4.9356 | 0.98 | 0.96681 | 506.6531 | 1.2876 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.0301 | 5.2399 | -0.98 | -0.98678 | 506.4471 | -0.86889 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.0333 | 299.8786 | -0.98 | -0.98036 | 501.1123 | -60.8763 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.0306 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.2611 | 59.8541 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.0309 | 4.9356 | 0.98 | 0.96681 | 506.6771 | 1.2878 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.0385 | 5.2282 | -0.98 | -0.98549 | 506.4543 | -0.86861 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.0417 | 299.8836 | -0.98 | -0.98036 | 501.0883 | -60.8694 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.039 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.2646 | 59.8726 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.0393 | 4.9165 | 0.98 | 0.96639 | 506.697 | 1.2886 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.0468 | 5.2282 | -0.98 | -0.98549 | 506.4882 | -0.86833 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.05 | 299.8836 | -0.98 | -0.98036 | 501.0645 | -60.8625 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.0473 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.268 | 59.8911 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.0476 | 4.9165 | 0.98 | 0.96639 | 506.7127 | 1.2893 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.0552 | 5.2353 | -0.98 | -0.98634 | 506.5338 | -0.86778 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.0584 | 299.8781 | -0.98 | -0.98036 | 501.0401 | -60.8575 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.0556 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.2715 | 59.9029 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.0559 | 4.9165 | 0.98 | 0.96639 | 506.7285 | 1.2895 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.0635 | 5.2353 | -0.98 | -0.98634 | 506.5912 | -0.86723 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.0667 | 299.8781 | -0.98 | -0.98036 | 501.0152 | -60.8525 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.064 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.2749 | 59.9148 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.0643 | 4.9165 | 0.98 | 0.96639 | 506.7445 | 1.2898 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.0718 | 5.1772 | -0.98 | -0.98605 | 506.5966 | -0.86643 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.075 | 299.862 | -0.98 | -0.98019 | 501.0144 | -60.8471 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.0723 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.2791 | 59.9266 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.0726 | 4.9237 | 0.98 | 0.96646 | 506.7444 | 1.2897 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.0802 | 5.1772 | -0.98 | -0.98605 | 506.5501 | -0.86564 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.0834 | 299.862 | -0.98 | -0.98019 | 501.0379 | -60.8417 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.0806 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.284 | 59.9384 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.0809 | 4.9237 | 0.98 | 0.96646 | 506.7284 | 1.2896 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.0885 | 5.2229 | -0.98 | -0.98626 | 506.55 | -0.86506 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.0917 | 301.2117 | -0.98 | -0.98073 | 501.0486 | -60.8335 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.089 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.2876 | 59.9514 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.0893 | 4.9237 | 0.98 | 0.96646 | 506.7133 | 1.2899 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.0968 | 5.2229 | -0.98 | -0.98626 | 506.5961 | -0.86449 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.1 | 301.2117 | -0.98 | -0.98073 | 501.0464 | -60.8254 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.0973 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.29 | 59.9645 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.0976 | 4.9237 | 0.98 | 0.96646 | 506.699 | 1.2902 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.1052 | 5.2133 | -0.98 | -0.98698 | 506.5941 | -0.8637 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.1084 | 299.9136 | -0.98 | -0.98005 | 501.0271 | -60.8253 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.1056 | 300.1245 | 0.98 | 0.98033 | 507.2925 | 59.9761 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.1059 | 4.9237 | 0.98 | 0.96646 | 506.6847 | 1.2904 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.1135 | 5.2133 | -0.98 | -0.98698 | 506.544 | -0.86291 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.1167 | 299.9136 | -0.98 | -0.98005 | 500.9908 | -60.8253 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.114 | 300.1245 | 0.98 | 0.98033 | 507.295 | 59.9878 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.1143 | 4.9237 | 0.98 | 0.96646 | 506.6704 | 1.2907 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.1218 | 5.2273 | -0.98 | -0.9857 | 506.5356 | -0.86246 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.125 | 299.915 | -0.98 | -0.98005 | 500.9648 | -60.8274 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.1223 | 300.1245 | 0.98 | 0.98033 | 507.2974 | 59.9994 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.1226 | 4.8808 | 0.98 | 0.9667 | 506.6253 | 1.2908 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.1302 | 5.2273 | -0.98 | -0.9857 | 506.5689 | -0.86201 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.1334 | 299.915 | -0.98 | -0.98005 | 500.9491 | -60.8295 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.1306 | 300.1245 | 0.98 | 0.98033 | 507.2998 | 60.0111 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.1309 | 4.8808 | 0.98 | 0.9667 | 506.5494 | 1.2909 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.1385 | 5.2189 | -0.98 | -0.9859 | 506.5709 | -0.86256 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.1417 | 299.915 | -0.98 | -0.98005 | 500.9331 | -60.8289 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.1389 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.0248 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.1393 | 4.9295 | 0.98 | 0.96645 | 506.5479 | 1.2912 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.1469 | 5.2189 | -0.98 | -0.9859 | 506.5415 | -0.86312 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.15 | 299.915 | -0.98 | -0.98005 | 500.917 | -60.8283 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.1473 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.0385 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.1476 | 4.9295 | 0.98 | 0.96645 | 506.6206 | 1.2915 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.1552 | 5.1789 | -0.98 | -0.98513 | 506.4985 | -0.86358 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.1584 | 299.9185 | -0.98 | -0.98005 | 500.921 | -60.8296 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.1556 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.0539 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.1559 | 4.9295 | 0.98 | 0.96645 | 506.638 | 1.2918 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.1635 | 5.1789 | -0.98 | -0.98513 | 506.4418 | -0.86403 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.1667 | 299.9185 | -0.98 | -0.98005 | 500.9452 | -60.8309 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.1639 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.0693 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.1643 | 4.9295 | 0.98 | 0.96645 | 506.6 | 1.2921 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.1719 | 5.2158 | -0.98 | -0.98585 | 506.4377 | -0.86444 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.1751 | 300.6107 | -0.98 | -0.98051 | 500.9784 | -60.8264 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.1723 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.0848 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.1726 | 4.9295 | 0.98 | 0.96645 | 506.5701 | 1.2923 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.1802 | 5.2158 | -0.98 | -0.98585 | 506.4862 | -0.86484 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.1834 | 300.6107 | -0.98 | -0.98051 | 501.0207 | -60.8218 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.1806 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.1002 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.1809 | 4.9295 | 0.98 | 0.96645 | 506.548 | 1.2926 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.1886 | 5.1884 | -0.98 | -0.98675 | 506.4907 | -0.86472 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.1917 | 300.6542 | -0.98 | -0.98058 | 501.0448 | -60.8164 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.1889 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.1156 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.1893 | 4.9295 | 0.98 | 0.96645 | 506.5264 | 1.2929 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.1969 | 5.1884 | -0.98 | -0.98675 | 506.4514 | -0.86459 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.2001 | 300.6542 | -0.98 | -0.98058 | 501.0509 | -60.8109 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.1973 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.1311 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.1976 | 4.9295 | 0.98 | 0.96645 | 506.5053 | 1.2932 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.2052 | 5.2495 | -0.98 | -0.98573 | 506.4664 | -0.86503 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.2084 | 300.6542 | -0.98 | -0.98058 | 501.0597 | -60.7999 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.2056 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.1465 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.2059 | 4.9185 | 0.98 | 0.96633 | 506.4839 | 1.2935 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.2135 | 5.2495 | -0.98 | -0.98573 | 506.5357 | -0.86546 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.2167 | 300.6542 | -0.98 | -0.98058 | 501.0711 | -60.789 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.2139 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.1619 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.2143 | 4.9185 | 0.98 | 0.96633 | 506.4622 | 1.2938 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.2219 | 5.2274 | -0.98 | -0.98595 | 506.5529 | -0.86599 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.2251 | 299.9916 | -0.98 | -0.97989 | 501.074 | -60.7866 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.2222 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.1774 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.2226 | 4.9333 | 0.98 | 0.96649 | 506.4583 | 1.2941 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.2302 | 5.2274 | -0.98 | -0.98595 | 506.5178 | -0.86651 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.2334 | 299.9916 | -0.98 | -0.97989 | 501.0684 | -60.7842 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.2306 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.1928 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.2309 | 4.9333 | 0.98 | 0.96649 | 506.4722 | 1.2944 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.2386 | 5.2267 | -0.98 | -0.98495 | 506.5016 | -0.86711 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.2417 | 299.9916 | -0.98 | -0.97989 | 501.0625 | -60.7837 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.2389 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.2082 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.2393 | 4.9233 | 0.98 | 0.96638 | 506.4866 | 1.2948 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.2469 | 5.2267 | -0.98 | -0.98495 | 506.5044 | -0.8677 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.2501 | 299.9916 | -0.98 | -0.97989 | 501.0565 | -60.7832 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.2472 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.2237 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.2476 | 4.9233 | 0.98 | 0.96638 | 506.5015 | 1.2951 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.2552 | 5.2211 | -0.98 | -0.98562 | 506.515 | -0.86813 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.2584 | 299.3405 | -0.98 | -0.9808 | 501.0352 | -60.7671 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.2556 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.2364 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.2559 | 5.0314 | 0.98 | 0.97565 | 506.5166 | 1.2937 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.2636 | 5.2211 | -0.98 | -0.98562 | 506.5334 | -0.86856 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.2667 | 299.3405 | -0.98 | -0.9808 | 500.9987 | -60.751 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.2639 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.249 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.2643 | 5.0314 | 0.98 | 0.97565 | 506.5318 | 1.2923 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.2719 | 5.1735 | -0.98 | -0.98542 | 506.5161 | -0.86874 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.2751 | 300.6625 | -0.98 | -0.98017 | 501.004 | -60.7475 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.2722 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.2546 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.2726 | 5.0438 | 0.98 | 0.97574 | 506.5475 | 1.2909 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.2803 | 5.1735 | -0.98 | -0.98542 | 506.4633 | -0.86892 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.2834 | 300.6625 | -0.98 | -0.98017 | 501.0512 | -60.7441 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.2806 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.2602 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.2809 | 5.0438 | 0.98 | 0.97574 | 506.5638 | 1.2895 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.2886 | 5.2398 | -0.98 | -0.98574 | 506.4853 | -0.86933 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.2918 | 300.6625 | -0.98 | -0.98017 | 501.0779 | -60.7456 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.2889 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.2658 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.2893 | 5.0385 | 0.98 | 0.976 | 506.5737 | 1.2881 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.2969 | 5.2398 | -0.98 | -0.98574 | 506.582 | -0.86973 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.3001 | 300.6625 | -0.98 | -0.98017 | 501.0841 | -60.7471 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.2972 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.2714 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.2976 | 5.0385 | 0.98 | 0.976 | 506.5772 | 1.2866 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.3053 | 5.2073 | -0.98 | -0.98628 | 506.6349 | -0.86994 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.3084 | 300.6625 | -0.98 | -0.98017 | 501.0775 | -60.7507 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.3056 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.2808 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.3059 | 5.0385 | 0.98 | 0.976 | 506.5759 | 1.2851 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.3136 | 5.2073 | -0.98 | -0.98628 | 506.6439 | -0.87014 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.3168 | 300.6625 | -0.98 | -0.98017 | 501.0583 | -60.7543 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.3139 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.2902 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.3143 | 5.0385 | 0.98 | 0.976 | 506.5698 | 1.2836 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.3219 | 5.2022 | -0.98 | -0.98527 | 506.638 | -0.87059 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.3251 | 300.6692 | -0.98 | -0.98017 | 501.0597 | -60.7579 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.3222 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.2996 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.3226 | 5.1344 | 0.98 | 0.98086 | 506.5632 | 1.2811 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.3303 | 5.2022 | -0.98 | -0.98527 | 506.6172 | -0.87103 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.3334 | 300.6692 | -0.98 | -0.98017 | 501.0817 | -60.7615 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.3306 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.3091 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.3309 | 5.1344 | 0.98 | 0.98086 | 506.5559 | 1.2786 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.3386 | 5.2101 | -0.98 | -0.98532 | 506.5791 | -0.87167 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.3418 | 299.8687 | -0.98 | -0.98007 | 501.0903 | -60.7566 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.3389 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.314 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.3393 | 5.1345 | 0.98 | 0.98085 | 506.5499 | 1.2761 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.3469 | 5.2101 | -0.98 | -0.98532 | 506.5236 | -0.87231 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.3501 | 299.8687 | -0.98 | -0.98007 | 501.0856 | -60.7518 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.3472 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.319 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.3476 | 5.1345 | 0.98 | 0.98085 | 506.545 | 1.2736 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.3553 | 5.1809 | -0.98 | -0.98447 | 506.4709 | -0.87289 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.3584 | 299.8779 | -0.98 | -0.98007 | 501.0814 | -60.7452 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.3555 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.324 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.3559 | 5.1345 | 0.98 | 0.98085 | 506.5392 | 1.271 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.3636 | 5.1809 | -0.98 | -0.98447 | 506.4209 | -0.87346 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.3668 | 299.8779 | -0.98 | -0.98007 | 501.0777 | -60.7386 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.3639 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.329 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.3643 | 5.1345 | 0.98 | 0.98085 | 506.5325 | 1.2685 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.372 | 5.22 | -0.98 | -0.98548 | 506.4261 | -0.87391 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.3751 | 300.6014 | -0.98 | -0.98091 | 501.0814 | -60.7201 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.3722 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.334 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.3726 | 5.1345 | 0.98 | 0.98085 | 506.5257 | 1.266 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.3803 | 5.22 | -0.98 | -0.98548 | 506.4865 | -0.87435 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.3834 | 300.6014 | -0.98 | -0.98091 | 501.0923 | -60.7015 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.3805 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.3389 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.3809 | 5.1345 | 0.98 | 0.98085 | 506.519 | 1.2635 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.3886 | 5.1807 | -0.98 | -0.98614 | 506.4973 | -0.87437 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.3918 | 300.1849 | -0.98 | -0.97998 | 501.0948 | -60.7085 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.3889 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.3439 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.3893 | 5.1407 | 0.98 | 0.98088 | 506.5125 | 1.2608 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.397 | 5.1807 | -0.98 | -0.98614 | 506.4586 | -0.87439 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.4001 | 300.1849 | -0.98 | -0.97998 | 501.0891 | -60.7154 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.3972 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.3489 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.3976 | 5.1407 | 0.98 | 0.98088 | 506.5062 | 1.2581 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.4053 | 5.2408 | -0.98 | -0.98517 | 506.4748 | -0.87501 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.4085 | 300.1849 | -0.98 | -0.97998 | 501.0834 | -60.7224 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.4055 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.3539 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.4059 | 5.1407 | 0.98 | 0.98088 | 506.4996 | 1.2554 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.4137 | 5.2408 | -0.98 | -0.98517 | 506.5458 | -0.87563 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.4168 | 300.1849 | -0.98 | -0.97998 | 501.0777 | -60.7294 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.4139 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.3589 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.4143 | 5.1407 | 0.98 | 0.98088 | 506.4927 | 1.2527 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.422 | 5.2441 | -0.98 | -0.98595 | 506.5784 | -0.87618 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.4251 | 300.1886 | -0.98 | -0.97998 | 501.0721 | -60.7277 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.4222 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.3618 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.4226 | 5.1407 | 0.98 | 0.98088 | 506.4862 | 1.25 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.4303 | 5.2441 | -0.98 | -0.98595 | 506.5726 | -0.87672 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.4335 | 300.1886 | -0.98 | -0.97998 | 501.0667 | -60.7261 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.4305 | 300.0853 | 0.98 | 0.98023 | 507.3011 | 60.3648 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.4309 | 5.1407 | 0.98 | 0.98088 | 506.4803 | 1.2472 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.4386 | 5.2044 | -0.98 | -0.98456 | 506.5474 | -0.8773 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.4418 | 300.1057 | -0.98 | -0.9799 | 501.0696 | -60.7275 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.4389 | 299.7494 | 0.98 | 0.98022 | 507.3011 | 60.3674 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.4393 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.4745 | 1.2446 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.447 | 5.2044 | -0.98 | -0.98456 | 506.5026 | -0.87788 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.4501 | 300.1057 | -0.98 | -0.9799 | 501.0809 | -60.7289 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.4472 | 299.7494 | 0.98 | 0.98022 | 507.3011 | 60.3699 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.4476 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.4688 | 1.2419 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.4553 | 5.2234 | -0.98 | -0.98538 | 506.473 | -0.87837 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.4585 | 299.5078 | -0.98 | -0.98068 | 501.0782 | -60.7103 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.4555 | 299.7494 | 0.98 | 0.98022 | 507.3011 | 60.3725 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.4559 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.4672 | 1.2393 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.4637 | 5.2234 | -0.98 | -0.98538 | 506.4584 | -0.87887 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.4668 | 299.5078 | -0.98 | -0.98068 | 501.0616 | -60.6916 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.4639 | 299.7494 | 0.98 | 0.98022 | 507.3011 | 60.375 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.4643 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.4698 | 1.2367 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.472 | 5.2319 | -0.98 | -0.98929 | 506.4165 | -0.87771 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.4751 | 300.7001 | -0.98 | -0.98012 | 501.0676 | -60.6812 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.4722 | 299.7494 | 0.98 | 0.98022 | 507.3011 | 60.3758 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.4726 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.4724 | 1.234 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.4803 | 5.2319 | -0.98 | -0.98929 | 506.3472 | -0.87656 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.4835 | 300.7001 | -0.98 | -0.98012 | 501.0963 | -60.6707 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.4805 | 299.7494 | 0.98 | 0.98022 | 507.3011 | 60.3766 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.4809 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.4749 | 1.2314 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.4887 | 5.3076 | -0.98 | -0.98945 | 506.3575 | -0.87575 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.4918 | 300.7001 | -0.98 | -0.98012 | 501.1248 | -60.6784 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.4888 | 299.7494 | 0.98 | 0.98022 | 507.3011 | 60.3796 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.4893 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.4772 | 1.2288 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.497 | 5.3076 | -0.98 | -0.98945 | 506.4474 | -0.87494 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.5001 | 300.7001 | -0.98 | -0.98012 | 501.1532 | -60.6862 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.4972 | 299.7494 | 0.98 | 0.98022 | 507.3011 | 60.3826 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.4976 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.4792 | 1.2262 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.5054 | 5.2767 | -0.98 | -0.99033 | 506.4929 | -0.87373 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.5085 | 300.1547 | -0.98 | -0.97976 | 501.1546 | -60.6889 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.5055 | 299.7494 | 0.98 | 0.98022 | 507.3011 | 60.3866 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.5059 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.4811 | 1.2235 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.5137 | 5.2767 | -0.98 | -0.99033 | 506.494 | -0.87253 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.5168 | 300.1547 | -0.98 | -0.97976 | 501.1288 | -60.6916 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.5138 | 299.7494 | 0.98 | 0.98022 | 507.3011 | 60.3907 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.5143 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.4831 | 1.2208 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.522 | 5.3065 | -0.98 | -0.98898 | 506.5104 | -0.87205 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.5251 | 300.1547 | -0.98 | -0.97976 | 501.1214 | -60.6963 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.5222 | 299.7477 | 0.98 | 0.98008 | 507.3018 | 60.3969 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.5226 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.485 | 1.2182 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.5304 | 5.3065 | -0.98 | -0.98898 | 506.5419 | -0.87157 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.5335 | 300.1547 | -0.98 | -0.97976 | 501.1322 | -60.701 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.5305 | 299.7477 | 0.98 | 0.98008 | 507.3031 | 60.4031 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.5309 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.487 | 1.2155 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.5387 | 5.2938 | -0.98 | -0.98977 | 506.5576 | -0.87076 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.5418 | 299.5454 | -0.98 | -0.97995 | 501.1319 | -60.6966 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.5388 | 299.7475 | 0.98 | 0.98008 | 507.3045 | 60.4094 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.5393 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.5198 | 1.2128 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.547 | 5.2938 | -0.98 | -0.98977 | 506.5574 | -0.86996 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.5502 | 299.5454 | -0.98 | -0.97995 | 501.1206 | -60.6921 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.5471 | 299.7475 | 0.98 | 0.98008 | 507.3059 | 60.4156 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.5476 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.5833 | 1.2102 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.5554 | 5.2469 | -0.98 | -0.98871 | 506.5399 | -0.86905 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.5585 | 299.5489 | -0.98 | -0.97995 | 501.1094 | -60.6851 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.5555 | 299.7475 | 0.98 | 0.98008 | 507.3073 | 60.4238 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.5559 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.6105 | 1.2075 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.5637 | 5.2469 | -0.98 | -0.98871 | 506.5048 | -0.86815 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.5668 | 299.5489 | -0.98 | -0.97995 | 501.0984 | -60.678 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.5638 | 299.7475 | 0.98 | 0.98008 | 507.3087 | 60.432 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.5643 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.6012 | 1.2049 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.5721 | 5.2874 | -0.98 | -0.98969 | 506.5235 | -0.86718 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.5752 | 300.5671 | -0.98 | -0.9802 | 501.1027 | -60.6786 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.5721 | 299.7475 | 0.98 | 0.98008 | 507.3101 | 60.4401 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.5726 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.5919 | 1.2022 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.5804 | 5.2874 | -0.98 | -0.98969 | 506.5959 | -0.8662 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.5835 | 300.5671 | -0.98 | -0.9802 | 501.1223 | -60.6792 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.5805 | 299.7475 | 0.98 | 0.98008 | 507.3114 | 60.4483 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.5809 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.5827 | 1.1995 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.5887 | 5.1797 | -0.98 | -0.98588 | 506.6185 | -0.86605 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.5918 | 300.5728 | -0.98 | -0.98021 | 501.1331 | -60.6763 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.5888 | 299.7475 | 0.98 | 0.98008 | 507.3128 | 60.4565 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.5893 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.5734 | 1.1963 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.5971 | 5.1797 | -0.98 | -0.98588 | 506.5913 | -0.86589 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.6002 | 300.5728 | -0.98 | -0.98021 | 501.1351 | -60.6734 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.5971 | 299.7475 | 0.98 | 0.98008 | 507.3142 | 60.4647 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.5976 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.5641 | 1.1931 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.6054 | 5.2374 | -0.98 | -0.98527 | 506.6111 | -0.86644 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.6085 | 300.5728 | -0.98 | -0.98021 | 501.1365 | -60.6822 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.6055 | 299.7475 | 0.98 | 0.98008 | 507.3156 | 60.4728 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.6059 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.5549 | 1.1904 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.6137 | 5.2374 | -0.98 | -0.98527 | 506.6779 | -0.86699 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.6168 | 300.5728 | -0.98 | -0.98021 | 501.1373 | -60.6909 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.6138 | 299.7475 | 0.98 | 0.98008 | 507.317 | 60.481 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.6143 | 5.1337 | 0.98 | 0.98073 | 506.5456 | 1.1876 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.6221 | 5.2232 | -0.98 | -0.98557 | 506.6948 | -0.86763 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.6252 | 299.9234 | -0.98 | -0.97961 | 501.1303 | -60.6888 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.6221 | 299.7475 | 0.98 | 0.98008 | 507.3184 | 60.4878 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.6226 | 5.1394 | 0.98 | 0.98076 | 506.5369 | 1.1848 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.6304 | 5.2232 | -0.98 | -0.98557 | 506.6618 | -0.86828 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.6335 | 299.9234 | -0.98 | -0.97961 | 501.1154 | -60.6867 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.6305 | 299.7475 | 0.98 | 0.98008 | 507.3197 | 60.4946 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.6309 | 5.1394 | 0.98 | 0.98076 | 506.5288 | 1.1821 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.6387 | 5.2046 | -0.98 | -0.9843 | 506.631 | -0.869 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.6418 | 299.9268 | -0.98 | -0.97961 | 501.1084 | -60.6887 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.6388 | 299.5199 | 0.98 | 0.9799 | 507.3203 | 60.5039 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.6393 | 5.0311 | 0.98 | 0.97212 | 506.5243 | 1.1812 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.6471 | 5.2046 | -0.98 | -0.9843 | 506.6025 | -0.86972 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.6502 | 299.9268 | -0.98 | -0.97961 | 501.1093 | -60.6906 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.6471 | 299.5199 | 0.98 | 0.9799 | 507.3201 | 60.5131 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.6476 | 5.0311 | 0.98 | 0.97212 | 506.5234 | 1.1804 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.6554 | 5.2082 | -0.98 | -0.98518 | 506.5744 | -0.8702 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.6585 | 299.4436 | -0.98 | -0.98072 | 501.0966 | -60.6741 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.6555 | 299.5199 | 0.98 | 0.9799 | 507.3199 | 60.5223 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.6559 | 5.0311 | 0.98 | 0.97212 | 506.5229 | 1.1795 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.6638 | 5.2082 | -0.98 | -0.98518 | 506.5466 | -0.87068 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.6669 | 299.4436 | -0.98 | -0.98072 | 501.0703 | -60.6577 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.6638 | 299.5199 | 0.98 | 0.9799 | 507.3198 | 60.5316 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.6643 | 5.0311 | 0.98 | 0.97212 | 506.5228 | 1.1786 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.6721 | 4.9436 | -0.98 | -0.98442 | 506.5028 | -0.8706 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.6752 | 300.3112 | -0.98 | -0.97987 | 501.0779 | -60.6564 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.6721 | 299.5199 | 0.98 | 0.9799 | 507.3195 | 60.5408 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.6726 | 4.9228 | 0.98 | 0.96599 | 506.5228 | 1.1788 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.6804 | 4.9436 | -0.98 | -0.98442 | 506.4431 | -0.87052 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.6835 | 300.3112 | -0.98 | -0.97987 | 501.1192 | -60.6551 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.6805 | 299.5199 | 0.98 | 0.9799 | 507.3194 | 60.55 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.6809 | 4.9228 | 0.98 | 0.96599 | 506.5228 | 1.179 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.6888 | 4.9978 | -0.98 | -0.98529 | 506.4404 | -0.87053 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.6919 | 301.428 | -0.98 | -0.98076 | 501.1497 | -60.6597 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.6888 | 299.5199 | 0.98 | 0.9799 | 507.3192 | 60.5572 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.6893 | 4.9239 | 0.98 | 0.96691 | 506.5159 | 1.179 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.6971 | 4.9978 | -0.98 | -0.98529 | 506.4947 | -0.87055 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.7002 | 301.428 | -0.98 | -0.98076 | 501.1696 | -60.6644 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.6971 | 299.5199 | 0.98 | 0.9799 | 507.319 | 60.5645 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.6976 | 4.9239 | 0.98 | 0.96691 | 506.5022 | 1.179 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.7055 | 4.9848 | -0.98 | -0.98522 | 506.5053 | -0.87055 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.7085 | 300.1424 | -0.98 | -0.97967 | 501.1734 | -60.6649 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.7054 | 299.5199 | 0.98 | 0.9799 | 507.3188 | 60.5717 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.7059 | 4.9239 | 0.98 | 0.96691 | 506.4943 | 1.179 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.7138 | 4.9848 | -0.98 | -0.98522 | 506.4723 | -0.87056 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.7169 | 300.1424 | -0.98 | -0.97967 | 501.161 | -60.6654 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.7138 | 299.5199 | 0.98 | 0.9799 | 507.3186 | 60.5789 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.7143 | 4.9239 | 0.98 | 0.96691 | 506.4921 | 1.179 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.7221 | 5.0158 | -0.98 | -0.98445 | 506.471 | -0.87084 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.7252 | 300.1474 | -0.98 | -0.97967 | 501.149 | -60.6786 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.7221 | 299.5199 | 0.98 | 0.9799 | 507.3184 | 60.5862 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.7226 | 4.9196 | 0.98 | 0.96687 | 506.4897 | 1.1792 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.7305 | 5.0158 | -0.98 | -0.98445 | 506.5016 | -0.87112 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.7335 | 300.1474 | -0.98 | -0.97967 | 501.1372 | -60.6918 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.7304 | 299.5199 | 0.98 | 0.9799 | 507.3182 | 60.5934 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.7309 | 4.9196 | 0.98 | 0.96687 | 506.4871 | 1.1793 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.7388 | 4.9915 | -0.98 | -0.98479 | 506.52 | -0.87147 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.7419 | 299.4996 | -0.98 | -0.98009 | 501.1124 | -60.6877 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.7388 | 299.5199 | 0.98 | 0.9799 | 507.318 | 60.6007 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.7393 | 4.9196 | 0.98 | 0.96687 | 506.4852 | 1.1795 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.7471 | 4.9915 | -0.98 | -0.98479 | 506.5261 | -0.87181 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.7502 | 299.4996 | -0.98 | -0.98009 | 501.0745 | -60.6837 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.7471 | 299.5199 | 0.98 | 0.9799 | 507.3178 | 60.6079 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.7476 | 4.9196 | 0.98 | 0.96687 | 506.4838 | 1.1797 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.7555 | 4.9792 | -0.98 | -0.98372 | 506.5276 | -0.87204 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.7585 | 299.4996 | -0.98 | -0.98009 | 501.0496 | -60.6818 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.7554 | 299.5199 | 0.98 | 0.9799 | 507.3176 | 60.6151 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.7559 | 4.9196 | 0.98 | 0.96687 | 506.4821 | 1.1797 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.7638 | 4.9792 | -0.98 | -0.98372 | 506.5244 | -0.87227 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.7669 | 299.4996 | -0.98 | -0.98009 | 501.0378 | -60.6799 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.7638 | 299.5199 | 0.98 | 0.9799 | 507.3174 | 60.6224 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.7643 | 4.9196 | 0.98 | 0.96687 | 506.48 | 1.1797 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.7721 | 4.9882 | -0.98 | -0.98478 | 506.542 | -0.87236 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.7752 | 300.4786 | -0.98 | -0.98105 | 501.0369 | -60.6645 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.7721 | 299.5199 | 0.98 | 0.9799 | 507.3172 | 60.6296 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.7726 | 4.9196 | 0.98 | 0.96687 | 506.478 | 1.1797 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.7805 | 4.9882 | -0.98 | -0.98478 | 506.5803 | -0.87245 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.7836 | 300.4786 | -0.98 | -0.98105 | 501.0469 | -60.6491 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.7804 | 299.5199 | 0.98 | 0.9799 | 507.317 | 60.6368 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.7809 | 4.9196 | 0.98 | 0.96687 | 506.4759 | 1.1796 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.7888 | 4.9657 | -0.98 | -0.98525 | 506.586 | -0.87215 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.7919 | 300.2985 | -0.98 | -0.97978 | 501.0525 | -60.6546 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.7888 | 299.5199 | 0.98 | 0.9799 | 507.3168 | 60.6441 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.7893 | 4.929 | 0.98 | 0.96699 | 506.4753 | 1.1796 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.7972 | 4.9657 | -0.98 | -0.98525 | 506.5591 | -0.87185 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.8002 | 300.2985 | -0.98 | -0.97978 | 501.0536 | -60.6602 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.7971 | 299.5199 | 0.98 | 0.9799 | 507.3166 | 60.6513 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.7976 | 4.929 | 0.98 | 0.96699 | 506.476 | 1.1795 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.8055 | 4.9891 | -0.98 | -0.98486 | 506.567 | -0.87195 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.8086 | 300.2985 | -0.98 | -0.97978 | 501.0571 | -60.671 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.8054 | 299.5799 | 0.98 | 0.98016 | 507.3155 | 60.6545 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.8059 | 4.9147 | 0.98 | 0.96684 | 506.476 | 1.1795 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.8138 | 4.9891 | -0.98 | -0.98486 | 506.6096 | -0.87205 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.8169 | 300.2985 | -0.98 | -0.97978 | 501.063 | -60.6818 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.8138 | 299.5799 | 0.98 | 0.98016 | 507.3135 | 60.6576 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.8143 | 4.9147 | 0.98 | 0.96684 | 506.4751 | 1.1794 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.8222 | 4.9891 | -0.98 | -0.98486 | 506.6146 | -0.87245 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.8252 | 300.2985 | -0.98 | -0.97978 | 501.0689 | -60.6926 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.8221 | 299.6819 | 0.98 | 0.98024 | 507.3116 | 60.6598 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.8226 | 4.9314 | 0.98 | 0.96701 | 506.475 | 1.1794 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.8305 | 4.9891 | -0.98 | -0.98486 | 506.582 | -0.87284 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.8336 | 300.2985 | -0.98 | -0.97978 | 501.0748 | -60.7035 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.8304 | 299.6819 | 0.98 | 0.98024 | 507.3096 | 60.662 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.8309 | 4.9314 | 0.98 | 0.96701 | 506.4755 | 1.1793 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.8389 | 4.9792 | -0.98 | -0.98415 | 506.5415 | -0.87312 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.8419 | 300.2985 | -0.98 | -0.97978 | 501.0806 | -60.7143 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.8387 | 299.693 | 0.98 | 0.98011 | 507.3085 | 60.6632 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.8392 | 4.9171 | 0.98 | 0.96683 | 506.4727 | 1.1793 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.8472 | 4.9792 | -0.98 | -0.98415 | 506.493 | -0.8734 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.8502 | 300.2985 | -0.98 | -0.97978 | 501.0862 | -60.7251 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.8471 | 299.693 | 0.98 | 0.98011 | 507.3081 | 60.6643 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.8476 | 4.9171 | 0.98 | 0.96683 | 506.4664 | 1.1792 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.8555 | 4.9741 | -0.98 | -0.98465 | 506.4683 | -0.87362 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.8586 | 300.3904 | -0.98 | -0.9806 | 501.0901 | -60.7223 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.8554 | 299.693 | 0.98 | 0.98011 | 507.3078 | 60.6655 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.8559 | 4.9171 | 0.98 | 0.96683 | 506.4594 | 1.1792 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.8639 | 4.9741 | -0.98 | -0.98465 | 506.4673 | -0.87383 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.8669 | 300.3904 | -0.98 | -0.9806 | 501.0924 | -60.7195 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.8637 | 299.693 | 0.98 | 0.98011 | 507.3075 | 60.6667 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.8642 | 4.9171 | 0.98 | 0.96683 | 506.4515 | 1.1791 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.8722 | 4.9531 | -0.98 | -0.98448 | 506.4443 | -0.87365 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.8752 | 300.3669 | -0.98 | -0.98074 | 501.1074 | -60.7144 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.8721 | 299.693 | 0.98 | 0.98011 | 507.3072 | 60.6678 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.8726 | 4.9171 | 0.98 | 0.96683 | 506.4437 | 1.179 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.8805 | 4.9531 | -0.98 | -0.98448 | 506.3994 | -0.87347 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.8836 | 300.3669 | -0.98 | -0.98074 | 501.1349 | -60.7093 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.8804 | 299.693 | 0.98 | 0.98011 | 507.3069 | 60.669 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.8809 | 4.9171 | 0.98 | 0.96683 | 506.4359 | 1.179 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.8889 | 4.9978 | -0.98 | -0.98464 | 506.4139 | -0.87359 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.8919 | 300.3047 | -0.98 | -0.98038 | 501.1401 | -60.7098 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.8887 | 299.693 | 0.98 | 0.98011 | 507.3066 | 60.6701 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.8892 | 4.9171 | 0.98 | 0.96683 | 506.4281 | 1.1789 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.8972 | 4.9978 | -0.98 | -0.98464 | 506.4879 | -0.87371 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.9003 | 300.3047 | -0.98 | -0.98038 | 501.1228 | -60.7103 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.897 | 299.693 | 0.98 | 0.98011 | 507.3062 | 60.6713 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.8976 | 4.9171 | 0.98 | 0.96683 | 506.4203 | 1.1788 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.9056 | 4.9842 | -0.98 | -0.98539 | 506.5061 | -0.87358 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.9086 | 299.9539 | -0.98 | -0.97986 | 501.1028 | -60.7156 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.9054 | 299.693 | 0.98 | 0.98011 | 507.3059 | 60.6724 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.9059 | 4.9171 | 0.98 | 0.96683 | 506.4125 | 1.1787 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.9139 | 4.9842 | -0.98 | -0.98539 | 506.4686 | -0.87346 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.9169 | 299.9539 | -0.98 | -0.97986 | 501.0801 | -60.7208 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.9137 | 299.693 | 0.98 | 0.98011 | 507.3056 | 60.6736 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.9142 | 4.9171 | 0.98 | 0.96683 | 506.4047 | 1.1786 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.9222 | 4.9922 | -0.98 | -0.9845 | 506.4515 | -0.8736 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.9253 | 299.9583 | -0.98 | -0.97987 | 501.0649 | -60.732 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.922 | 299.693 | 0.98 | 0.98011 | 507.3053 | 60.6747 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.9226 | 4.9109 | 0.98 | 0.96676 | 506.3967 | 1.1785 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.9306 | 4.9922 | -0.98 | -0.9845 | 506.4549 | -0.87374 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.9336 | 299.9583 | -0.98 | -0.97987 | 501.0572 | -60.7432 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.9304 | 299.693 | 0.98 | 0.98011 | 507.305 | 60.6759 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.9309 | 4.9109 | 0.98 | 0.96676 | 506.3884 | 1.1784 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.9389 | 4.8238 | -0.98 | -0.98304 | 506.4345 | -0.87425 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.9419 | 299.9583 | -0.98 | -0.97987 | 501.0495 | -60.7462 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.9387 | 299.7984 | 0.98 | 0.98017 | 507.3047 | 60.6776 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.9392 | 4.9195 | 0.98 | 0.96708 | 506.3838 | 1.1783 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.9473 | 4.8238 | -0.98 | -0.98304 | 506.3906 | -0.87475 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.9503 | 299.9583 | -0.98 | -0.97987 | 501.0417 | -60.7493 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.947 | 299.7984 | 0.98 | 0.98017 | 507.3044 | 60.6794 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.9476 | 4.9195 | 0.98 | 0.96708 | 506.3828 | 1.1781 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.9556 | 4.8061 | -0.98 | -0.98243 | 506.3447 | -0.87494 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.9586 | 299.9583 | -0.98 | -0.97987 | 501.0451 | -60.7523 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.9554 | 299.9814 | 0.98 | 0.98048 | 507.3041 | 60.6767 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.9559 | 4.9195 | 0.98 | 0.96708 | 506.3819 | 1.1781 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.9639 | 4.8061 | -0.98 | -0.98243 | 506.2968 | -0.87513 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.9669 | 299.9583 | -0.98 | -0.97987 | 501.0594 | -60.7553 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.9637 | 299.9814 | 0.98 | 0.98048 | 507.3038 | 60.674 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.9642 | 4.9195 | 0.98 | 0.96708 | 506.381 | 1.1782 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.9722 | 4.8358 | -0.98 | -0.98338 | 506.2973 | -0.8752 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.9753 | 300.3786 | -0.98 | -0.98098 | 501.075 | -60.7416 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.972 | 299.8917 | 0.98 | 0.98033 | 507.3027 | 60.672 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.9726 | 4.9192 | 0.98 | 0.96709 | 506.3794 | 1.178 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.9806 | 4.8358 | -0.98 | -0.98338 | 506.3462 | -0.87527 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.9836 | 300.3786 | -0.98 | -0.98098 | 501.0918 | -60.7278 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.9804 | 299.8917 | 0.98 | 0.98033 | 507.3009 | 60.67 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.9809 | 4.9192 | 0.98 | 0.96709 | 506.3772 | 1.1779 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.9889 | 4.8067 | -0.98 | -0.98374 | 506.3516 | -0.87501 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 7.9919 | 299.9504 | -0.98 | -0.97963 | 501.0926 | -60.7345 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.9887 | 299.8917 | 0.98 | 0.98033 | 507.299 | 60.668 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.9892 | 4.9254 | 0.98 | 0.96715 | 506.3752 | 1.1777 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
7.9973 | 4.8067 | -0.98 | -0.98374 | 506.3135 | -0.87475 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.0003 | 299.9504 | -0.98 | -0.97963 | 501.0773 | -60.7413 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 7.997 | 299.8917 | 0.98 | 0.98033 | 507.2972 | 60.6661 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 7.9976 | 4.9254 | 0.98 | 0.96715 | 506.3734 | 1.1775 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.0056 | 4.8449 | -0.98 | -0.98315 | 506.3236 | -0.87489 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.0086 | 300.3975 | -0.98 | -0.98025 | 501.0662 | -60.745 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.0054 | 299.8917 | 0.98 | 0.98033 | 507.2953 | 60.6641 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.0059 | 4.9254 | 0.98 | 0.96715 | 506.3717 | 1.1774 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.0139 | 4.8449 | -0.98 | -0.98315 | 506.3819 | -0.87503 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.017 | 300.3975 | -0.98 | -0.98025 | 501.0594 | -60.7487 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.0137 | 299.8917 | 0.98 | 0.98033 | 507.2935 | 60.6621 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.0142 | 4.9254 | 0.98 | 0.96715 | 506.3699 | 1.1772 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.0223 | 4.8327 | -0.98 | -0.98333 | 506.395 | -0.87544 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.0253 | 300.4366 | -0.98 | -0.97968 | 501.0525 | -60.7624 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.022 | 299.8917 | 0.98 | 0.98033 | 507.2916 | 60.6601 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.0226 | 4.9254 | 0.98 | 0.96715 | 506.3682 | 1.1771 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.0306 | 4.8327 | -0.98 | -0.98333 | 506.3629 | -0.87585 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.0336 | 300.4366 | -0.98 | -0.97968 | 501.0456 | -60.7762 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.0303 | 299.8917 | 0.98 | 0.98033 | 507.2898 | 60.6582 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.0309 | 4.9254 | 0.98 | 0.96715 | 506.3664 | 1.1769 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.039 | 4.8268 | -0.98 | -0.98249 | 506.3362 | -0.87604 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.042 | 300.4366 | -0.98 | -0.97968 | 501.0467 | -60.7899 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.0387 | 299.8917 | 0.98 | 0.98033 | 507.2879 | 60.6562 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.0392 | 4.9239 | 0.98 | 0.96714 | 506.3644 | 1.1768 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.0473 | 4.8268 | -0.98 | -0.98249 | 506.3148 | -0.87623 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.0503 | 300.4366 | -0.98 | -0.97968 | 501.0556 | -60.8036 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.047 | 299.8917 | 0.98 | 0.98033 | 507.2861 | 60.6542 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.0476 | 4.9239 | 0.98 | 0.96714 | 506.3621 | 1.1766 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.0556 | 4.8293 | -0.98 | -0.98335 | 506.3093 | -0.87629 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.0586 | 300.0452 | -0.98 | -0.97993 | 501.0565 | -60.8032 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.0553 | 299.8917 | 0.98 | 0.98033 | 507.285 | 60.6522 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.0559 | 4.9239 | 0.98 | 0.96714 | 506.3557 | 1.1765 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.064 | 4.8293 | -0.98 | -0.98335 | 506.3196 | -0.87636 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.067 | 300.0452 | -0.98 | -0.97993 | 501.0494 | -60.8029 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.0637 | 299.8917 | 0.98 | 0.98033 | 507.2847 | 60.6503 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.0642 | 4.9239 | 0.98 | 0.96714 | 506.3451 | 1.1763 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.0723 | 4.7956 | -0.98 | -0.98296 | 506.3092 | -0.87616 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.0753 | 300.0505 | -0.98 | -0.97993 | 501.056 | -60.8025 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.072 | 299.8909 | 0.98 | 0.9802 | 507.2852 | 60.6505 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.0726 | 4.9255 | 0.98 | 0.96749 | 506.3347 | 1.1761 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.0806 | 4.7956 | -0.98 | -0.98296 | 506.2781 | -0.87596 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.0836 | 300.0505 | -0.98 | -0.97993 | 501.0764 | -60.8021 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.0803 | 299.8909 | 0.98 | 0.9802 | 507.2863 | 60.6507 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.0809 | 4.9255 | 0.98 | 0.96749 | 506.3248 | 1.1759 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.089 | 4.8289 | -0.98 | -0.98319 | 506.2906 | -0.87597 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.092 | 301.5275 | -0.98 | -0.98077 | 501.0985 | -60.807 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.0887 | 299.9951 | 0.98 | 0.98032 | 507.2875 | 60.6492 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.0892 | 4.9255 | 0.98 | 0.96749 | 506.3148 | 1.1774 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.0973 | 4.8289 | -0.98 | -0.98319 | 506.3469 | -0.87599 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.1003 | 301.5275 | -0.98 | -0.98077 | 501.1225 | -60.8119 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.097 | 299.9951 | 0.98 | 0.98032 | 507.2886 | 60.6477 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.0976 | 4.9255 | 0.98 | 0.96749 | 506.3048 | 1.179 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.1057 | 4.8267 | -0.98 | -0.98395 | 506.3751 | -0.87581 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.1086 | 300.0394 | -0.98 | -0.97981 | 501.1122 | -60.8163 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.1053 | 299.9996 | 0.98 | 0.98044 | 507.2898 | 60.6442 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.1059 | 4.9317 | 0.98 | 0.96755 | 506.3013 | 1.1805 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.114 | 4.8267 | -0.98 | -0.98395 | 506.3753 | -0.87564 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.117 | 300.0394 | -0.98 | -0.97981 | 501.0677 | -60.8207 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.1136 | 299.9996 | 0.98 | 0.98044 | 507.2909 | 60.6407 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.1142 | 4.9317 | 0.98 | 0.96755 | 506.3044 | 1.1821 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.1223 | 4.8395 | -0.98 | -0.98304 | 506.3835 | -0.87572 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.1253 | 300.0434 | -0.98 | -0.97981 | 501.0395 | -60.8251 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.122 | 300.0113 | 0.98 | 0.98032 | 507.2929 | 60.6393 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.1226 | 4.9203 | 0.98 | 0.96743 | 506.307 | 1.1837 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.1307 | 4.8395 | -0.98 | -0.98304 | 506.3996 | -0.87581 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.1337 | 300.0434 | -0.98 | -0.97981 | 501.0276 | -60.8295 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.1303 | 300.0113 | 0.98 | 0.98032 | 507.2957 | 60.6378 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.1309 | 4.9203 | 0.98 | 0.96743 | 506.3091 | 1.1854 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.139 | 4.8268 | -0.98 | -0.9832 | 506.3879 | -0.87605 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.142 | 300.0352 | -0.98 | -0.97981 | 501.015 | -60.8339 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.1386 | 299.8327 | 0.98 | 0.97976 | 507.2985 | 60.6447 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.1392 | 4.932 | 0.98 | 0.96763 | 506.3182 | 1.187 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.1474 | 4.8268 | -0.98 | -0.9832 | 506.3486 | -0.8763 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.1503 | 300.0352 | -0.98 | -0.97981 | 501.0018 | -60.8383 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.147 | 299.8327 | 0.98 | 0.97976 | 507.3012 | 60.6515 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.1476 | 4.932 | 0.98 | 0.96763 | 506.3343 | 1.1886 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.1557 | 4.8061 | -0.98 | -0.98243 | 506.314 | -0.8764 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.1587 | 300.0447 | -0.98 | -0.97981 | 501.0018 | -60.8427 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.1553 | 299.913 | 0.98 | 0.97995 | 507.3039 | 60.6557 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.1559 | 4.932 | 0.98 | 0.96763 | 506.3503 | 1.1913 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.164 | 4.8061 | -0.98 | -0.98243 | 506.284 | -0.8765 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.167 | 300.0447 | -0.98 | -0.97981 | 501.015 | -60.8471 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.1636 | 299.913 | 0.98 | 0.97995 | 507.3065 | 60.6598 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.1642 | 4.932 | 0.98 | 0.96763 | 506.3664 | 1.194 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.1723 | 4.8351 | -0.98 | -0.98328 | 506.2781 | -0.87643 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.1753 | 300.782 | -0.98 | -0.98054 | 501.0365 | -60.8414 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.172 | 299.8802 | 0.98 | 0.98003 | 507.3093 | 60.6626 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.1726 | 4.932 | 0.98 | 0.96763 | 506.3824 | 1.1966 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.1807 | 4.8351 | -0.98 | -0.98328 | 506.2964 | -0.87635 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.1837 | 300.782 | -0.98 | -0.98054 | 501.0665 | -60.8358 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.1803 | 299.8802 | 0.98 | 0.98003 | 507.312 | 60.6653 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.1809 | 4.932 | 0.98 | 0.96763 | 506.3984 | 1.1993 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.189 | 4.8056 | -0.98 | -0.98379 | 506.2969 | -0.87587 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.192 | 300.788 | -0.98 | -0.98054 | 501.0854 | -60.8301 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.1886 | 299.8802 | 0.98 | 0.98003 | 507.3146 | 60.6681 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.1892 | 4.932 | 0.98 | 0.96763 | 506.4145 | 1.202 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.1974 | 4.8056 | -0.98 | -0.98379 | 506.2797 | -0.87539 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.2003 | 300.788 | -0.98 | -0.98054 | 501.0931 | -60.8245 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.197 | 299.8802 | 0.98 | 0.98003 | 507.3173 | 60.6709 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.1976 | 4.932 | 0.98 | 0.96763 | 506.4305 | 1.2046 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.2057 | 4.8429 | -0.98 | -0.9832 | 506.291 | -0.87539 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.2087 | 300.788 | -0.98 | -0.98054 | 501.0977 | -60.8308 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.2053 | 299.8802 | 0.98 | 0.98003 | 507.32 | 60.6736 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.2059 | 4.932 | 0.98 | 0.96763 | 506.4452 | 1.2073 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.214 | 4.8429 | -0.98 | -0.9832 | 506.331 | -0.87539 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.217 | 300.788 | -0.98 | -0.98054 | 501.099 | -60.8372 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.2136 | 299.8802 | 0.98 | 0.98003 | 507.3227 | 60.6764 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.2142 | 4.932 | 0.98 | 0.96763 | 506.4584 | 1.21 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.2224 | 4.8326 | -0.98 | -0.98342 | 506.3517 | -0.87558 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.2253 | 299.8275 | -0.98 | -0.97978 | 501.0933 | -60.8396 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.222 | 299.8802 | 0.98 | 0.98003 | 507.3263 | 60.6792 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.2226 | 4.941 | 0.98 | 0.96772 | 506.4726 | 1.2126 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.2307 | 4.8326 | -0.98 | -0.98342 | 506.3533 | -0.87578 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.2337 | 299.8275 | -0.98 | -0.97978 | 501.0807 | -60.842 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.2303 | 299.8802 | 0.98 | 0.98003 | 507.3307 | 60.6819 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.2309 | 4.941 | 0.98 | 0.96772 | 506.4877 | 1.2153 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.2391 | 4.8339 | -0.98 | -0.98253 | 506.3569 | -0.8758 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.242 | 299.7173 | -0.98 | -0.97966 | 501.0681 | -60.846 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.2386 | 299.7929 | 0.98 | 0.97991 | 507.3344 | 60.6864 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.2392 | 4.8928 | 0.98 | 0.96554 | 506.4843 | 1.2183 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.2474 | 4.8339 | -0.98 | -0.98253 | 506.3626 | -0.87583 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.2503 | 299.7173 | -0.98 | -0.97966 | 501.0555 | -60.8501 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.2469 | 299.7929 | 0.98 | 0.97991 | 507.3371 | 60.691 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.2476 | 4.8928 | 0.98 | 0.96554 | 506.4625 | 1.2213 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.2557 | 4.8289 | -0.98 | -0.98319 | 506.3704 | -0.87592 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.2587 | 299.0025 | -0.98 | -0.98053 | 501.0267 | -60.8391 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.2553 | 299.7929 | 0.98 | 0.97991 | 507.339 | 60.6955 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.2559 | 4.9445 | 0.98 | 0.9679 | 506.463 | 1.2239 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.2641 | 4.8289 | -0.98 | -0.98319 | 506.3804 | -0.876 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.267 | 299.0025 | -0.98 | -0.98053 | 500.9819 | -60.8281 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.2636 | 299.7929 | 0.98 | 0.97991 | 507.3401 | 60.7 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.2642 | 4.9445 | 0.98 | 0.9679 | 506.4856 | 1.2266 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.2724 | 4.7967 | -0.98 | -0.9829 | 506.3741 | -0.87573 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.2754 | 299.8214 | -0.98 | -0.97972 | 500.9571 | -60.8303 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.2719 | 299.9019 | 0.98 | 0.98011 | 507.3412 | 60.702 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.2726 | 4.9445 | 0.98 | 0.9679 | 506.5083 | 1.2292 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.2807 | 4.7967 | -0.98 | -0.9829 | 506.3517 | -0.87546 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.2837 | 299.8214 | -0.98 | -0.97972 | 500.9523 | -60.8325 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.2803 | 299.9019 | 0.98 | 0.98011 | 507.3422 | 60.7039 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.2809 | 4.9445 | 0.98 | 0.9679 | 506.5309 | 1.2318 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.2891 | 4.8432 | -0.98 | -0.98314 | 506.3721 | -0.87544 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.292 | 301.1531 | -0.98 | -0.98058 | 500.9666 | -60.8373 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.2886 | 299.9081 | 0.98 | 0.98005 | 507.3437 | 60.707 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.2892 | 4.9417 | 0.98 | 0.96787 | 506.5534 | 1.2344 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.2974 | 4.8432 | -0.98 | -0.98314 | 506.4353 | -0.87542 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.3004 | 301.1531 | -0.98 | -0.98058 | 500.9999 | -60.8421 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.2969 | 299.9081 | 0.98 | 0.98005 | 507.3456 | 60.71 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.2976 | 4.9417 | 0.98 | 0.96787 | 506.5758 | 1.237 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.3058 | 4.8278 | -0.98 | -0.98389 | 506.459 | -0.87647 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.3087 | 299.8856 | -0.98 | -0.97968 | 501.0166 | -60.8474 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.3053 | 300.0125 | 0.98 | 0.98017 | 507.3476 | 60.7113 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.3059 | 4.9417 | 0.98 | 0.96787 | 506.5982 | 1.2396 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.3141 | 4.8278 | -0.98 | -0.98389 | 506.4431 | -0.87753 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.317 | 299.8856 | -0.98 | -0.97968 | 501.0166 | -60.8527 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.3136 | 300.0125 | 0.98 | 0.98017 | 507.3495 | 60.7126 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.3142 | 4.9417 | 0.98 | 0.96787 | 506.6205 | 1.2423 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.3224 | 4.8406 | -0.98 | -0.98298 | 506.4422 | -0.8788 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.3254 | 299.9572 | -0.98 | -0.97982 | 501.0198 | -60.8559 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.3219 | 300.0125 | 0.98 | 0.98017 | 507.3514 | 60.7139 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.3226 | 4.9364 | 0.98 | 0.96782 | 506.6427 | 1.2449 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.3308 | 4.8406 | -0.98 | -0.98298 | 506.4565 | -0.88007 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.3337 | 299.9572 | -0.98 | -0.97982 | 501.0263 | -60.8591 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.3302 | 300.0125 | 0.98 | 0.98017 | 507.3534 | 60.7152 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.3309 | 4.9364 | 0.98 | 0.96782 | 506.6647 | 1.2475 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.3391 | 4.8274 | -0.98 | -0.98314 | 506.4552 | -0.88166 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.342 | 299.3803 | -0.98 | -0.9802 | 501.0211 | -60.8507 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.3386 | 300.0125 | 0.98 | 0.98017 | 507.3553 | 60.7165 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.3392 | 4.9361 | 0.98 | 0.96783 | 506.6863 | 1.2501 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.3475 | 4.8274 | -0.98 | -0.98314 | 506.4383 | -0.88324 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.3504 | 299.3803 | -0.98 | -0.9802 | 501.0044 | -60.8424 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.3469 | 300.0125 | 0.98 | 0.98017 | 507.3572 | 60.7178 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.3476 | 4.9361 | 0.98 | 0.96783 | 506.7075 | 1.2527 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.3558 | 4.8087 | -0.98 | -0.98242 | 506.4219 | -0.88444 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.3587 | 299.3803 | -0.98 | -0.9802 | 500.9877 | -60.834 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.3552 | 300.0125 | 0.98 | 0.98017 | 507.3584 | 60.7169 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.3559 | 4.9159 | 0.98 | 0.96733 | 506.7145 | 1.2553 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.3641 | 4.8087 | -0.98 | -0.98242 | 506.4059 | -0.88564 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.367 | 299.3803 | -0.98 | -0.9802 | 500.9709 | -60.8257 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.3636 | 300.0125 | 0.98 | 0.98017 | 507.3589 | 60.716 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.3642 | 4.9159 | 0.98 | 0.96733 | 506.7074 | 1.258 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.3725 | 4.8324 | -0.98 | -0.98322 | 506.4162 | -0.88697 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.3754 | 300.4133 | -0.98 | -0.98054 | 500.9696 | -60.8182 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.3719 | 300.0125 | 0.98 | 0.98017 | 507.3595 | 60.7152 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.3726 | 4.9159 | 0.98 | 0.96733 | 506.7003 | 1.2607 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.3808 | 4.8324 | -0.98 | -0.98322 | 506.4527 | -0.8883 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.3837 | 300.4133 | -0.98 | -0.98054 | 500.9836 | -60.8107 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.3802 | 300.0125 | 0.98 | 0.98017 | 507.36 | 60.7143 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.3809 | 4.9159 | 0.98 | 0.96733 | 506.6931 | 1.2633 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.3891 | 4.8017 | -0.98 | -0.9835 | 506.4499 | -0.88919 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.392 | 300.4196 | -0.98 | -0.98054 | 500.9963 | -60.8033 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.3886 | 300.0529 | 0.98 | 0.98026 | 507.3613 | 60.7121 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.3892 | 4.9215 | 0.98 | 0.96765 | 506.686 | 1.2659 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.3975 | 4.8017 | -0.98 | -0.9835 | 506.4077 | -0.89007 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.4004 | 300.4196 | -0.98 | -0.98054 | 501.008 | -60.7958 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.3969 | 300.0529 | 0.98 | 0.98026 | 507.3633 | 60.7098 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.3976 | 4.9215 | 0.98 | 0.96765 | 506.6787 | 1.2685 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.4058 | 4.8422 | -0.98 | -0.98313 | 506.409 | -0.89143 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.4087 | 300.3757 | -0.98 | -0.98045 | 501.0202 | -60.7916 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.4052 | 300.0529 | 0.98 | 0.98026 | 507.3654 | 60.7076 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.4059 | 4.9215 | 0.98 | 0.96765 | 506.6713 | 1.2711 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.4141 | 4.8422 | -0.98 | -0.98313 | 506.454 | -0.89278 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.417 | 300.3757 | -0.98 | -0.98045 | 501.0329 | -60.7873 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.4136 | 300.0529 | 0.98 | 0.98026 | 507.3675 | 60.7053 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.4142 | 4.9215 | 0.98 | 0.96765 | 506.6636 | 1.2737 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.4225 | 4.8308 | -0.98 | -0.98341 | 506.4684 | -0.8929 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.4254 | 299.6281 | -0.98 | -0.97971 | 501.0324 | -60.7931 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.4219 | 300.0529 | 0.98 | 0.98026 | 507.3696 | 60.7031 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.4226 | 4.9215 | 0.98 | 0.96765 | 506.6559 | 1.2763 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.4308 | 4.8308 | -0.98 | -0.98341 | 506.4521 | -0.89301 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.4337 | 299.6281 | -0.98 | -0.97971 | 501.0186 | -60.7989 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.4302 | 300.0529 | 0.98 | 0.98026 | 507.3717 | 60.7009 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.4309 | 4.9215 | 0.98 | 0.96765 | 506.6482 | 1.279 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.4392 | 4.8201 | -0.98 | -0.98253 | 506.4343 | -0.89305 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.4421 | 299.6281 | -0.98 | -0.97971 | 501.0048 | -60.8047 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.4385 | 300.0529 | 0.98 | 0.98026 | 507.3737 | 60.6986 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.4392 | 4.9214 | 0.98 | 0.96767 | 506.6415 | 1.2816 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.4475 | 4.8201 | -0.98 | -0.98253 | 506.4147 | -0.89309 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.4504 | 299.6281 | -0.98 | -0.97971 | 500.991 | -60.8105 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.4469 | 300.0529 | 0.98 | 0.98026 | 507.3758 | 60.6964 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.4476 | 4.9214 | 0.98 | 0.96767 | 506.6357 | 1.2842 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.4558 | 4.8279 | -0.98 | -0.98318 | 506.4068 | -0.89309 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.4587 | 298.941 | -0.98 | -0.98076 | 500.9606 | -60.7904 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.4552 | 299.9576 | 0.98 | 0.98018 | 507.3767 | 60.6952 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.4559 | 4.9388 | 0.98 | 0.96858 | 506.6354 | 1.2866 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.4642 | 4.8279 | -0.98 | -0.98318 | 506.4105 | -0.89309 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.4671 | 298.941 | -0.98 | -0.98076 | 500.9136 | -60.7702 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.4635 | 299.9576 | 0.98 | 0.98018 | 507.3764 | 60.6941 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.4642 | 4.9388 | 0.98 | 0.96858 | 506.6405 | 1.2891 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.4725 | 4.7952 | -0.98 | -0.98273 | 506.393 | -0.89279 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.4754 | 300.0161 | -0.98 | -0.9797 | 500.8966 | -60.769 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.4719 | 299.9576 | 0.98 | 0.98018 | 507.3761 | 60.6905 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.4726 | 4.9388 | 0.98 | 0.96858 | 506.6456 | 1.2896 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.4809 | 4.7952 | -0.98 | -0.98273 | 506.3544 | -0.89248 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.4837 | 300.0161 | -0.98 | -0.9797 | 500.9095 | -60.7678 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.4802 | 299.9576 | 0.98 | 0.98018 | 507.3758 | 60.6869 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.4809 | 4.9388 | 0.98 | 0.96858 | 506.6507 | 1.2902 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.4892 | 4.8402 | -0.98 | -0.98302 | 506.3663 | -0.89245 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.4921 | 301.077 | -0.98 | -0.98063 | 500.9353 | -60.7724 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.4885 | 299.9576 | 0.98 | 0.98018 | 507.3748 | 60.6833 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.4892 | 4.941 | 0.98 | 0.96867 | 506.6567 | 1.2907 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.4975 | 4.8402 | -0.98 | -0.98302 | 506.4285 | -0.89242 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.5004 | 301.077 | -0.98 | -0.98063 | 500.9741 | -60.777 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.4969 | 299.9576 | 0.98 | 0.98018 | 507.3731 | 60.6798 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.4976 | 4.941 | 0.98 | 0.96867 | 506.6636 | 1.2912 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.5059 | 4.8218 | -0.98 | -0.98378 | 506.4598 | -0.89238 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.5087 | 299.6314 | -0.98 | -0.97995 | 500.9718 | -60.7743 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.5052 | 299.9576 | 0.98 | 0.98018 | 507.3714 | 60.6762 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.5059 | 4.941 | 0.98 | 0.96867 | 506.6706 | 1.2907 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.5142 | 4.8218 | -0.98 | -0.98378 | 506.4601 | -0.89235 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.5171 | 299.6314 | -0.98 | -0.97995 | 500.9286 | -60.7717 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.5135 | 299.9576 | 0.98 | 0.98018 | 507.3697 | 60.6726 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.5142 | 4.941 | 0.98 | 0.96867 | 506.6776 | 1.2902 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.5225 | 4.8277 | -0.98 | -0.98293 | 506.4597 | -0.89271 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.5254 | 299.6351 | -0.98 | -0.97995 | 500.9055 | -60.7809 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.5219 | 299.9576 | 0.98 | 0.98018 | 507.368 | 60.669 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.5226 | 4.887 | 0.98 | 0.96821 | 506.6493 | 1.2898 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.5309 | 4.8277 | -0.98 | -0.98293 | 506.4585 | -0.89308 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.5337 | 299.6351 | -0.98 | -0.97995 | 500.9026 | -60.7901 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.5302 | 299.9576 | 0.98 | 0.98018 | 507.3663 | 60.6655 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.5309 | 4.887 | 0.98 | 0.96821 | 506.5857 | 1.2895 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.5392 | 4.8323 | -0.98 | -0.98296 | 506.4504 | -0.89345 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.5421 | 299.6351 | -0.98 | -0.97995 | 500.8996 | -60.7847 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.5385 | 299.9576 | 0.98 | 0.98018 | 507.3637 | 60.6619 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.5392 | 4.9492 | 0.98 | 0.96823 | 506.5664 | 1.2893 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.5476 | 4.8323 | -0.98 | -0.98296 | 506.4354 | -0.89382 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.5504 | 299.6351 | -0.98 | -0.97995 | 500.8963 | -60.7794 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.5468 | 299.9576 | 0.98 | 0.98018 | 507.3603 | 60.6583 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.5476 | 4.9492 | 0.98 | 0.96823 | 506.5915 | 1.289 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.5559 | 4.7915 | -0.98 | -0.98241 | 506.4028 | -0.89398 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.5587 | 299.6351 | -0.98 | -0.97995 | 500.8934 | -60.774 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.5552 | 299.9576 | 0.98 | 0.98018 | 507.357 | 60.6547 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.5559 | 4.9492 | 0.98 | 0.96823 | 506.6096 | 1.2888 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.5642 | 4.7915 | -0.98 | -0.98241 | 506.3526 | -0.89414 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.5671 | 299.6351 | -0.98 | -0.97995 | 500.8908 | -60.7686 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.5635 | 299.9576 | 0.98 | 0.98018 | 507.3538 | 60.6511 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.5642 | 4.9492 | 0.98 | 0.96823 | 506.6211 | 1.2886 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.5726 | 5.2333 | -0.98 | -0.98457 | 506.3551 | -0.89463 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.5754 | 300.3427 | -0.98 | -0.9809 | 500.8948 | -60.7573 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.5718 | 299.9141 | 0.98 | 0.98012 | 507.3501 | 60.6484 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.5726 | 4.9492 | 0.98 | 0.96823 | 506.6325 | 1.2884 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.5809 | 5.2333 | -0.98 | -0.98457 | 506.4102 | -0.89512 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.5837 | 300.3427 | -0.98 | -0.9809 | 500.9054 | -60.7461 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.5802 | 299.9141 | 0.98 | 0.98012 | 507.3459 | 60.6457 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.5809 | 4.9492 | 0.98 | 0.96823 | 506.6439 | 1.2882 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.5892 | 5.1811 | -0.98 | -0.98553 | 506.4208 | -0.89494 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.5921 | 299.9797 | -0.98 | -0.97993 | 500.9063 | -60.7495 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.5885 | 299.9141 | 0.98 | 0.98012 | 507.3418 | 60.643 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.5892 | 4.9501 | 0.98 | 0.96824 | 506.6553 | 1.288 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.5976 | 5.1811 | -0.98 | -0.98553 | 506.3868 | -0.89475 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.6004 | 299.9797 | -0.98 | -0.97993 | 500.8975 | -60.753 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.5968 | 299.9141 | 0.98 | 0.98012 | 507.3377 | 60.6403 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.5976 | 4.9501 | 0.98 | 0.96824 | 506.6668 | 1.2878 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.6059 | 5.2241 | -0.98 | -0.98455 | 506.3952 | -0.89524 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.6088 | 299.9679 | -0.98 | -0.9798 | 500.8884 | -60.7719 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.6051 | 299.9141 | 0.98 | 0.98012 | 507.3336 | 60.6376 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.6059 | 4.9176 | 0.98 | 0.96837 | 506.6543 | 1.2875 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.6142 | 5.2241 | -0.98 | -0.98455 | 506.4459 | -0.89573 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.6171 | 299.9679 | -0.98 | -0.9798 | 500.8791 | -60.7907 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.6135 | 299.9141 | 0.98 | 0.98012 | 507.3295 | 60.6349 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.6142 | 4.9176 | 0.98 | 0.96837 | 506.6179 | 1.2872 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.6226 | 5.2094 | -0.98 | -0.98495 | 506.4641 | -0.89624 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.6254 | 299.9293 | -0.98 | -0.97971 | 500.8701 | -60.791 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.6218 | 299.9141 | 0.98 | 0.98012 | 507.3254 | 60.6322 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.6226 | 4.9176 | 0.98 | 0.96837 | 506.5814 | 1.2869 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.6309 | 5.2094 | -0.98 | -0.98495 | 506.4496 | -0.89676 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.6338 | 299.9293 | -0.98 | -0.97971 | 500.8613 | -60.7912 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.6301 | 299.9141 | 0.98 | 0.98012 | 507.3213 | 60.6295 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.6309 | 4.9176 | 0.98 | 0.96837 | 506.5449 | 1.2865 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.6393 | 5.197 | -0.98 | -0.98448 | 506.4336 | -0.89724 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.6421 | 299.9293 | -0.98 | -0.97971 | 500.8595 | -60.7915 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.6385 | 299.9141 | 0.98 | 0.98012 | 507.3171 | 60.6309 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.6392 | 4.9176 | 0.98 | 0.96837 | 506.508 | 1.2862 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.6476 | 5.197 | -0.98 | -0.98448 | 506.4161 | -0.89773 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.6504 | 299.9293 | -0.98 | -0.97971 | 500.8646 | -60.7917 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.6468 | 299.9141 | 0.98 | 0.98012 | 507.313 | 60.6322 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.6476 | 4.9176 | 0.98 | 0.96837 | 506.4708 | 1.2859 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.6559 | 5.2011 | -0.98 | -0.98451 | 506.3968 | -0.89821 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.6588 | 298.9158 | -0.98 | -0.98047 | 500.8491 | -60.778 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.6551 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.3102 | 60.6356 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.6559 | 4.951 | 0.98 | 0.96899 | 506.4702 | 1.2856 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.6643 | 5.2011 | -0.98 | -0.98451 | 506.3755 | -0.89869 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.6671 | 298.9158 | -0.98 | -0.98047 | 500.813 | -60.7643 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.6635 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.3087 | 60.6389 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.6642 | 4.951 | 0.98 | 0.96899 | 506.5063 | 1.2852 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.6726 | 5.1703 | -0.98 | -0.9843 | 506.3444 | -0.89899 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.6754 | 299.9889 | -0.98 | -0.97967 | 500.8146 | -60.7654 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.6718 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.3071 | 60.6402 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.6726 | 4.951 | 0.98 | 0.96899 | 506.5236 | 1.2848 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.681 | 5.1703 | -0.98 | -0.9843 | 506.3034 | -0.89929 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.6838 | 299.9889 | -0.98 | -0.97967 | 500.8541 | -60.7664 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.6801 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.3056 | 60.6416 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.6809 | 4.951 | 0.98 | 0.96899 | 506.522 | 1.2845 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.6893 | 5.2138 | -0.98 | -0.98459 | 506.3113 | -0.89973 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.6921 | 301.1805 | -0.98 | -0.98052 | 500.8918 | -60.7693 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.6885 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.3041 | 60.6429 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.6892 | 4.9415 | 0.98 | 0.9689 | 506.5201 | 1.2841 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.6976 | 5.2138 | -0.98 | -0.98459 | 506.368 | -0.90017 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.7004 | 301.1805 | -0.98 | -0.98052 | 500.9276 | -60.7722 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.6968 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.3026 | 60.6442 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.6976 | 4.9415 | 0.98 | 0.9689 | 506.5178 | 1.2837 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.706 | 5.1995 | -0.98 | -0.98522 | 506.3843 | -0.90038 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.7088 | 299.704 | -0.98 | -0.97965 | 500.9253 | -60.7881 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.7051 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.3006 | 60.6455 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.7059 | 4.9553 | 0.98 | 0.96903 | 506.5162 | 1.2834 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.7143 | 5.1995 | -0.98 | -0.98522 | 506.3602 | -0.9006 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.7171 | 299.704 | -0.98 | -0.97965 | 500.8846 | -60.8039 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.7134 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2982 | 60.6468 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.7142 | 4.9553 | 0.98 | 0.96903 | 506.5154 | 1.283 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.7226 | 5.2152 | -0.98 | -0.98451 | 506.3535 | -0.90102 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.7254 | 299.704 | -0.98 | -0.97965 | 500.8607 | -60.8142 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.7218 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2958 | 60.6482 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.7226 | 4.8876 | 0.98 | 0.96837 | 506.4805 | 1.2826 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.731 | 5.2152 | -0.98 | -0.98451 | 506.3645 | -0.90145 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.7338 | 299.704 | -0.98 | -0.97965 | 500.8534 | -60.8244 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.7301 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2935 | 60.6495 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.7309 | 4.8876 | 0.98 | 0.96837 | 506.4115 | 1.2822 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.7393 | 5.2016 | -0.98 | -0.98465 | 506.3561 | -0.90205 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.7421 | 299.704 | -0.98 | -0.97965 | 500.8456 | -60.8273 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.7384 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2911 | 60.6508 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.7392 | 4.9546 | 0.98 | 0.96843 | 506.3828 | 1.282 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.7477 | 5.2016 | -0.98 | -0.98465 | 506.3286 | -0.90266 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.7505 | 299.704 | -0.98 | -0.97965 | 500.8372 | -60.8301 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.7468 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2887 | 60.6521 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.7476 | 4.9546 | 0.98 | 0.96843 | 506.3943 | 1.2817 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.756 | 5.1835 | -0.98 | -0.98397 | 506.3027 | -0.90316 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.7588 | 299.7087 | -0.98 | -0.97965 | 500.8405 | -60.833 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.7551 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2863 | 60.6534 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.7559 | 4.9546 | 0.98 | 0.96843 | 506.4065 | 1.2815 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.7643 | 5.1835 | -0.98 | -0.98397 | 506.2787 | -0.90366 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.7671 | 299.7087 | -0.98 | -0.97965 | 500.8555 | -60.8358 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.7634 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2839 | 60.6548 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.7642 | 4.9546 | 0.98 | 0.96843 | 506.4193 | 1.2813 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.7727 | 5.2037 | -0.98 | -0.98479 | 506.2783 | -0.90385 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.7755 | 300.0807 | -0.98 | -0.98072 | 500.8712 | -60.8225 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.7718 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2816 | 60.6569 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.7726 | 4.9546 | 0.98 | 0.96843 | 506.4426 | 1.2811 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.781 | 5.2037 | -0.98 | -0.98479 | 506.3015 | -0.90403 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.7838 | 300.0807 | -0.98 | -0.98072 | 500.8877 | -60.8093 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.7801 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2792 | 60.659 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.7809 | 4.9546 | 0.98 | 0.96843 | 506.4764 | 1.2809 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.7894 | 5.1658 | -0.98 | -0.98509 | 506.2877 | -0.90392 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.7921 | 299.6322 | -0.98 | -0.97918 | 500.8889 | -60.8192 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.7884 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2768 | 60.6655 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.7892 | 4.9546 | 0.98 | 0.96843 | 506.5102 | 1.2807 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.7977 | 5.1658 | -0.98 | -0.98509 | 506.2367 | -0.90381 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.8005 | 299.6322 | -0.98 | -0.97918 | 500.875 | -60.8292 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.7968 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2744 | 60.672 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.7976 | 4.9546 | 0.98 | 0.96843 | 506.544 | 1.2805 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.806 | 5.2411 | -0.98 | -0.98435 | 506.2501 | -0.90426 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.8088 | 299.9546 | -0.98 | -0.9799 | 500.8626 | -60.8455 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.8051 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.272 | 60.6765 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.8059 | 4.9264 | 0.98 | 0.96853 | 506.5601 | 1.2802 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.8143 | 5.2411 | -0.98 | -0.98435 | 506.3279 | -0.90472 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.8171 | 299.9546 | -0.98 | -0.9799 | 500.8518 | -60.8619 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.8134 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2697 | 60.6809 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.8142 | 4.9264 | 0.98 | 0.96853 | 506.5583 | 1.2799 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.8227 | 5.2142 | -0.98 | -0.98528 | 506.3606 | -0.90499 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.8255 | 299.9546 | -0.98 | -0.9799 | 500.841 | -60.8577 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.8217 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2673 | 60.6854 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.8226 | 4.9264 | 0.98 | 0.96853 | 506.5566 | 1.2796 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.831 | 5.2142 | -0.98 | -0.98528 | 506.3482 | -0.90526 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.8338 | 299.9546 | -0.98 | -0.9799 | 500.8303 | -60.8534 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.8301 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2649 | 60.6898 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.8309 | 4.9264 | 0.98 | 0.96853 | 506.5549 | 1.2793 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.8394 | 5.234 | -0.98 | -0.98369 | 506.3586 | -0.90582 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.8421 | 299.9603 | -0.98 | -0.9799 | 500.8287 | -60.8581 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.8384 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2625 | 60.6943 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.8392 | 4.924 | 0.98 | 0.9685 | 506.5531 | 1.2791 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.8477 | 5.234 | -0.98 | -0.98369 | 506.3917 | -0.90639 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.8505 | 299.9603 | -0.98 | -0.9799 | 500.8363 | -60.8628 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.8467 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2601 | 60.6987 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.8476 | 4.924 | 0.98 | 0.9685 | 506.5512 | 1.2788 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.856 | 5.1974 | -0.98 | -0.98518 | 506.4068 | -0.9065 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.8588 | 298.8373 | -0.98 | -0.98042 | 500.8225 | -60.8479 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.8551 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2578 | 60.7032 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.8559 | 4.92 | 0.98 | 0.97757 | 506.5484 | 1.2764 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.8644 | 5.1974 | -0.98 | -0.98518 | 506.404 | -0.90661 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.8671 | 298.8373 | -0.98 | -0.98042 | 500.7873 | -60.8331 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.8634 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2554 | 60.7076 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.8642 | 4.92 | 0.98 | 0.97757 | 506.5445 | 1.2741 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.8727 | 5.1637 | -0.98 | -0.98418 | 506.3786 | -0.90675 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.8755 | 300.566 | -0.98 | -0.97994 | 500.7987 | -60.8292 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.8717 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2542 | 60.7121 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.8726 | 4.92 | 0.98 | 0.97757 | 506.5353 | 1.2717 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.8811 | 5.1637 | -0.98 | -0.98418 | 506.3305 | -0.90689 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.8838 | 300.566 | -0.98 | -0.97994 | 500.8569 | -60.8253 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.8801 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2542 | 60.7165 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.8809 | 4.92 | 0.98 | 0.97757 | 506.5207 | 1.2694 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.8894 | 5.1888 | -0.98 | -0.98443 | 506.3156 | -0.90723 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.8921 | 300.566 | -0.98 | -0.97994 | 500.893 | -60.8261 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.8884 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2542 | 60.721 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.8892 | 4.9315 | 0.98 | 0.97765 | 506.5067 | 1.2671 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.8977 | 5.1888 | -0.98 | -0.98443 | 506.3338 | -0.90757 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.9005 | 300.566 | -0.98 | -0.97994 | 500.9069 | -60.8269 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.8967 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2542 | 60.7254 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.8976 | 4.9315 | 0.98 | 0.97765 | 506.4933 | 1.2647 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.9061 | 5.2029 | -0.98 | -0.98546 | 506.3358 | -0.90758 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.9088 | 299.6039 | -0.98 | -0.97965 | 500.8932 | -60.8304 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.905 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2542 | 60.7277 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.9059 | 4.9315 | 0.98 | 0.97765 | 506.4787 | 1.2624 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.9144 | 5.2029 | -0.98 | -0.98546 | 506.3219 | -0.90758 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.9172 | 299.6039 | -0.98 | -0.97965 | 500.8518 | -60.8338 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.9134 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2541 | 60.7299 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.9142 | 4.9315 | 0.98 | 0.97765 | 506.4628 | 1.2602 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.9227 | 5.2184 | -0.98 | -0.98441 | 506.3279 | -0.90793 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.9255 | 299.6089 | -0.98 | -0.97965 | 500.8314 | -60.8476 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.9217 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2541 | 60.7339 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.9226 | 4.8801 | 0.98 | 0.98265 | 506.4464 | 1.2565 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.9311 | 5.2184 | -0.98 | -0.98441 | 506.354 | -0.90829 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.9338 | 299.6089 | -0.98 | -0.97965 | 500.8319 | -60.8614 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.93 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2541 | 60.7379 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.9309 | 4.8801 | 0.98 | 0.98265 | 506.4295 | 1.2528 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.9394 | 5.2037 | -0.98 | -0.98461 | 506.3652 | -0.90877 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.9422 | 299.6089 | -0.98 | -0.97965 | 500.8323 | -60.863 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.9384 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2541 | 60.7438 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.9392 | 4.9196 | 0.98 | 0.98286 | 506.4742 | 1.2492 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.9478 | 5.2037 | -0.98 | -0.98461 | 506.3614 | -0.90925 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.9505 | 299.6089 | -0.98 | -0.97965 | 500.8325 | -60.8646 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.9467 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2541 | 60.7498 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.9476 | 4.9196 | 0.98 | 0.98286 | 506.5807 | 1.2455 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.9561 | 5.1829 | -0.98 | -0.98365 | 506.3459 | -0.90971 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.9588 | 299.6089 | -0.98 | -0.97965 | 500.8327 | -60.8662 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.955 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2541 | 60.7537 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.9559 | 4.8766 | 0.98 | 0.98118 | 506.6279 | 1.2423 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.9644 | 5.1829 | -0.98 | -0.98365 | 506.3186 | -0.91017 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.9672 | 299.6089 | -0.98 | -0.97965 | 500.8329 | -60.8678 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.9634 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2541 | 60.7577 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.9642 | 4.8766 | 0.98 | 0.98118 | 506.6159 | 1.239 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.9728 | 5.1997 | -0.98 | -0.98417 | 506.3331 | -0.91058 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.9755 | 300.1236 | -0.98 | -0.98073 | 500.8362 | -60.8534 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.9717 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2541 | 60.7533 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.9726 | 4.8977 | 0.98 | 0.98276 | 506.5994 | 1.2353 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.9811 | 5.1997 | -0.98 | -0.98417 | 506.3895 | -0.91098 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.9838 | 300.1236 | -0.98 | -0.98073 | 500.8426 | -60.839 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.98 | 299.9204 | 0.98 | 0.98006 | 507.2541 | 60.7489 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.9809 | 4.8977 | 0.98 | 0.98276 | 506.5782 | 1.2317 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.9895 | 5.1787 | -0.98 | -0.98479 | 506.3946 | -0.91099 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 8.9922 | 299.7903 | -0.98 | -0.97901 | 500.8449 | -60.8509 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.9883 | 299.8675 | 0.98 | 0.98009 | 507.2536 | 60.7466 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.9892 | 4.898 | 0.98 | 0.98275 | 506.5576 | 1.228 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
8.9978 | 5.1787 | -0.98 | -0.98479 | 506.3484 | -0.91099 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.0005 | 299.7903 | -0.98 | -0.97901 | 500.8432 | -60.8627 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 8.9967 | 299.8675 | 0.98 | 0.98009 | 507.2528 | 60.7442 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 8.9976 | 4.898 | 0.98 | 0.98275 | 506.5376 | 1.2244 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.0061 | 5.2113 | -0.98 | -0.98409 | 506.3475 | -0.91145 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.0088 | 301.1244 | -0.98 | -0.97989 | 500.8606 | -60.8738 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.005 | 299.8675 | 0.98 | 0.98009 | 507.2519 | 60.7433 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.0059 | 4.8889 | 0.98 | 0.9827 | 506.5172 | 1.2207 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.0145 | 5.2113 | -0.98 | -0.98409 | 506.3918 | -0.9119 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.0172 | 301.1244 | -0.98 | -0.97989 | 500.8973 | -60.8848 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.0133 | 299.8675 | 0.98 | 0.98009 | 507.2511 | 60.7423 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.0142 | 4.8889 | 0.98 | 0.9827 | 506.4962 | 1.2171 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.0228 | 5.2152 | -0.98 | -0.98455 | 506.41 | -0.91242 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.0255 | 299.4511 | -0.98 | -0.97982 | 500.9075 | -60.8935 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.0217 | 299.8675 | 0.98 | 0.98009 | 507.2502 | 60.7413 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.0226 | 4.8879 | 0.98 | 0.98244 | 506.4989 | 1.2135 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.0311 | 5.2152 | -0.98 | -0.98455 | 506.402 | -0.91294 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.0338 | 299.4511 | -0.98 | -0.97982 | 500.891 | -60.9023 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.03 | 299.8675 | 0.98 | 0.98009 | 507.2494 | 60.7404 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.0309 | 4.8879 | 0.98 | 0.98244 | 506.5253 | 1.2099 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.0395 | 5.2239 | -0.98 | -0.98406 | 506.4119 | -0.91339 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.0422 | 299.4511 | -0.98 | -0.97982 | 500.8742 | -60.911 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.0383 | 299.8675 | 0.98 | 0.98009 | 507.2485 | 60.7394 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.0392 | 4.8815 | 0.98 | 0.98196 | 506.5516 | 1.2065 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.0478 | 5.2239 | -0.98 | -0.98406 | 506.4395 | -0.91383 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.0505 | 299.4511 | -0.98 | -0.97982 | 500.8571 | -60.9197 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.0467 | 299.8675 | 0.98 | 0.98009 | 507.2477 | 60.7385 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.0476 | 4.8815 | 0.98 | 0.98196 | 506.5778 | 1.203 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.0561 | 5.2069 | -0.98 | -0.98406 | 506.4611 | -0.91433 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.0588 | 299.4444 | -0.98 | -0.97982 | 500.8398 | -60.9184 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.055 | 299.8675 | 0.98 | 0.98009 | 507.2468 | 60.7375 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.0559 | 4.8815 | 0.98 | 0.98196 | 506.604 | 1.1995 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.0645 | 5.2069 | -0.98 | -0.98406 | 506.4768 | -0.91483 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.0672 | 299.4444 | -0.98 | -0.97982 | 500.8222 | -60.917 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.0633 | 299.8675 | 0.98 | 0.98009 | 507.246 | 60.7365 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.0642 | 4.8815 | 0.98 | 0.98196 | 506.6302 | 1.1961 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.0728 | 5.1692 | -0.98 | -0.98362 | 506.471 | -0.91515 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.0755 | 299.4491 | -0.98 | -0.97982 | 500.8255 | -60.914 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.0717 | 299.9546 | 0.98 | 0.98021 | 507.2455 | 60.7321 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.0726 | 4.8815 | 0.98 | 0.98196 | 506.6375 | 1.1923 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.0812 | 5.1692 | -0.98 | -0.98362 | 506.4435 | -0.91547 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.0838 | 299.4491 | -0.98 | -0.97982 | 500.8495 | -60.9111 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.08 | 299.9546 | 0.98 | 0.98021 | 507.2456 | 60.7276 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.0809 | 4.8815 | 0.98 | 0.98196 | 506.6259 | 1.1885 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.0895 | 5.2131 | -0.98 | -0.98392 | 506.4635 | -0.91596 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.0922 | 300.6177 | -0.98 | -0.98008 | 500.87 | -60.9215 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.0883 | 299.9546 | 0.98 | 0.98021 | 507.2456 | 60.7232 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.0892 | 4.8815 | 0.98 | 0.98196 | 506.6143 | 1.185 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.0978 | 5.2131 | -0.98 | -0.98392 | 506.5309 | -0.91645 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.1005 | 300.6177 | -0.98 | -0.98008 | 500.887 | -60.9319 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.0966 | 299.9546 | 0.98 | 0.98021 | 507.2456 | 60.7187 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.0976 | 4.8815 | 0.98 | 0.98196 | 506.6028 | 1.1816 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.1062 | 5.1947 | -0.98 | -0.98462 | 506.5563 | -0.91669 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.1089 | 300.6177 | -0.98 | -0.98008 | 500.8883 | -60.9279 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.105 | 299.9546 | 0.98 | 0.98021 | 507.2456 | 60.7172 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.1059 | 4.8815 | 0.98 | 0.98196 | 506.5916 | 1.1782 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.1145 | 5.1947 | -0.98 | -0.98462 | 506.5397 | -0.91692 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.1172 | 300.6177 | -0.98 | -0.98008 | 500.874 | -60.924 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.1133 | 299.9546 | 0.98 | 0.98021 | 507.2457 | 60.7157 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.1142 | 4.8815 | 0.98 | 0.98196 | 506.5807 | 1.1747 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.1228 | 5.2131 | -0.98 | -0.98392 | 506.5437 | -0.91737 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.1255 | 300.6177 | -0.98 | -0.98008 | 500.8799 | -60.9309 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.1216 | 299.7413 | 0.98 | 0.97989 | 507.2457 | 60.7179 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.1226 | 4.8801 | 0.98 | 0.98195 | 506.5692 | 1.1713 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.1312 | 5.2131 | -0.98 | -0.98392 | 506.5683 | -0.91783 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.1339 | 300.6177 | -0.98 | -0.98008 | 500.9062 | -60.9378 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.13 | 299.7413 | 0.98 | 0.97989 | 507.2457 | 60.72 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.1309 | 4.8801 | 0.98 | 0.98195 | 506.557 | 1.1678 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.1395 | 5.1962 | -0.98 | -0.9839 | 506.5689 | -0.91849 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.1422 | 299.7958 | -0.98 | -0.97991 | 500.9209 | -60.934 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.1383 | 299.7413 | 0.98 | 0.97989 | 507.2457 | 60.7239 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.1392 | 4.9911 | 0.98 | 0.97892 | 506.5789 | 1.1654 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.1479 | 5.1962 | -0.98 | -0.9839 | 506.5454 | -0.91916 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.1505 | 299.7958 | -0.98 | -0.97991 | 500.9239 | -60.9302 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.1466 | 299.7413 | 0.98 | 0.97989 | 507.2458 | 60.7277 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.1476 | 4.9911 | 0.98 | 0.97892 | 506.635 | 1.163 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.1562 | 5.1783 | -0.98 | -0.98325 | 506.5232 | -0.91972 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.1589 | 299.8752 | -0.98 | -0.98004 | 500.9278 | -60.9266 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.155 | 299.7413 | 0.98 | 0.97989 | 507.2458 | 60.7316 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.1559 | 4.9913 | 0.98 | 0.9789 | 506.6499 | 1.1606 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.1645 | 5.1783 | -0.98 | -0.98325 | 506.5022 | -0.92027 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.1672 | 299.8752 | -0.98 | -0.98004 | 500.9325 | -60.923 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.1633 | 299.7413 | 0.98 | 0.97989 | 507.2458 | 60.7354 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.1642 | 4.9913 | 0.98 | 0.9789 | 506.6238 | 1.1582 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.1729 | 5.1949 | -0.98 | -0.98374 | 506.5023 | -0.92078 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.1755 | 299.9378 | -0.98 | -0.98018 | 500.937 | -60.9243 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.1716 | 299.7413 | 0.98 | 0.97989 | 507.2458 | 60.7393 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.1726 | 5.0326 | 0.98 | 0.97353 | 506.5977 | 1.1571 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.1812 | 5.1949 | -0.98 | -0.98374 | 506.5234 | -0.92128 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.1839 | 299.9378 | -0.98 | -0.98018 | 500.9413 | -60.9256 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.1799 | 299.7413 | 0.98 | 0.97989 | 507.2458 | 60.7431 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.1809 | 5.0326 | 0.98 | 0.97353 | 506.5716 | 1.1561 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.1896 | 5.0434 | -0.98 | -0.9805 | 506.5218 | -0.92225 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.1922 | 299.9378 | -0.98 | -0.98018 | 500.9449 | -60.927 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.1883 | 299.7413 | 0.98 | 0.97989 | 507.2459 | 60.747 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.1892 | 5.0326 | 0.98 | 0.97353 | 506.5455 | 1.1551 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.1979 | 5.0434 | -0.98 | -0.9805 | 506.4976 | -0.92322 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.2005 | 299.9378 | -0.98 | -0.98018 | 500.9476 | -60.9283 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.1966 | 299.7413 | 0.98 | 0.97989 | 507.2459 | 60.7508 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.1976 | 5.0326 | 0.98 | 0.97353 | 506.5194 | 1.154 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.2062 | 5.0881 | -0.98 | -0.98002 | 506.5224 | -0.92458 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.2089 | 300.0259 | -0.98 | -0.98008 | 500.9503 | -60.9346 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.2049 | 299.7413 | 0.98 | 0.97989 | 507.2459 | 60.7546 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.2059 | 5.0326 | 0.98 | 0.97353 | 506.4933 | 1.1529 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.2146 | 5.0881 | -0.98 | -0.98002 | 506.5965 | -0.92595 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.2172 | 300.0259 | -0.98 | -0.98008 | 500.9529 | -60.941 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.2133 | 299.7413 | 0.98 | 0.97989 | 507.2459 | 60.7585 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.2142 | 5.0326 | 0.98 | 0.97353 | 506.4672 | 1.1519 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.2229 | 5.0745 | -0.98 | -0.98041 | 506.6157 | -0.92731 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.2255 | 299.4126 | -0.98 | -0.97977 | 500.9449 | -60.951 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.2216 | 299.8304 | 0.98 | 0.98004 | 507.2467 | 60.7616 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.2226 | 5.0326 | 0.98 | 0.97353 | 506.4595 | 1.1508 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.2312 | 5.0745 | -0.98 | -0.98041 | 506.5801 | -0.92867 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.2339 | 299.4126 | -0.98 | -0.97977 | 500.9264 | -60.9611 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.2299 | 299.8304 | 0.98 | 0.98004 | 507.2483 | 60.7647 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.2309 | 5.0326 | 0.98 | 0.97353 | 506.4703 | 1.1498 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.2396 | 5.069 | -0.98 | -0.97938 | 506.5552 | -0.93012 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.2422 | 299.4951 | -0.98 | -0.97959 | 500.908 | -60.9728 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.2383 | 299.8304 | 0.98 | 0.98004 | 507.2498 | 60.7678 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.2392 | 5.0326 | 0.98 | 0.97353 | 506.4811 | 1.1488 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.2479 | 5.069 | -0.98 | -0.97938 | 506.5411 | -0.93157 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.2505 | 299.4951 | -0.98 | -0.97959 | 500.8897 | -60.9845 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.2466 | 299.8304 | 0.98 | 0.98004 | 507.2514 | 60.7709 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.2476 | 5.0326 | 0.98 | 0.97353 | 506.4919 | 1.1478 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.2562 | 5.0745 | -0.98 | -0.98 | 506.5154 | -0.93296 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.2589 | 299.0739 | -0.98 | -0.98048 | 500.8598 | -60.9713 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.2549 | 299.7904 | 0.98 | 0.97994 | 507.2529 | 60.7754 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.2559 | 5.0335 | 0.98 | 0.9733 | 506.5037 | 1.1468 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.2646 | 5.0745 | -0.98 | -0.98 | 506.4782 | -0.93435 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.2672 | 299.0739 | -0.98 | -0.98048 | 500.8182 | -60.9582 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.2632 | 299.7904 | 0.98 | 0.97994 | 507.2545 | 60.7799 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.2642 | 5.0335 | 0.98 | 0.9733 | 506.5166 | 1.1459 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.2729 | 5.038 | -0.98 | -0.97951 | 506.4482 | -0.93558 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.2756 | 300.3788 | -0.98 | -0.97956 | 500.8233 | -60.9621 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.2716 | 299.7904 | 0.98 | 0.97994 | 507.256 | 60.7844 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.2726 | 5.0335 | 0.98 | 0.9733 | 506.5294 | 1.1449 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.2813 | 5.038 | -0.98 | -0.97951 | 506.4253 | -0.93681 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.2839 | 300.3788 | -0.98 | -0.97956 | 500.875 | -60.9661 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.2799 | 299.7904 | 0.98 | 0.97994 | 507.2576 | 60.7889 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.2809 | 5.0335 | 0.98 | 0.9733 | 506.5423 | 1.1439 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.2896 | 5.0804 | -0.98 | -0.97994 | 506.4495 | -0.93817 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.2922 | 300.8812 | -0.98 | -0.98005 | 500.9026 | -60.9812 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.2882 | 299.834 | 0.98 | 0.98 | 507.2596 | 60.7914 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.2892 | 5.0335 | 0.98 | 0.9733 | 506.5551 | 1.1431 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.298 | 5.0804 | -0.98 | -0.97994 | 506.5209 | -0.93953 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.3006 | 300.8812 | -0.98 | -0.98005 | 500.9059 | -60.9964 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.2966 | 299.834 | 0.98 | 0.98 | 507.262 | 60.7939 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.2976 | 5.0335 | 0.98 | 0.9733 | 506.568 | 1.1423 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.3063 | 5.0661 | -0.98 | -0.98066 | 506.569 | -0.94061 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.3089 | 300.8568 | -0.98 | -0.98019 | 500.908 | -60.9904 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.3049 | 299.834 | 0.98 | 0.98 | 507.2644 | 60.7964 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.3059 | 5.0416 | 0.98 | 0.97336 | 506.5806 | 1.1415 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.3146 | 5.0661 | -0.98 | -0.98066 | 506.594 | -0.94169 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.3172 | 300.8568 | -0.98 | -0.98019 | 500.9089 | -60.9844 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.3132 | 299.834 | 0.98 | 0.98 | 507.2668 | 60.799 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.3142 | 5.0416 | 0.98 | 0.97336 | 506.593 | 1.1407 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.323 | 5.0736 | -0.98 | -0.9798 | 506.6064 | -0.94301 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.3256 | 300.8348 | -0.98 | -0.98031 | 500.9236 | -60.989 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.3216 | 299.834 | 0.98 | 0.98 | 507.2692 | 60.8015 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.3226 | 5.034 | 0.98 | 0.9733 | 506.6051 | 1.1399 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.3313 | 5.0736 | -0.98 | -0.9798 | 506.6063 | -0.94433 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.3339 | 300.8348 | -0.98 | -0.98031 | 500.9519 | -60.9936 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.3299 | 299.834 | 0.98 | 0.98 | 507.2717 | 60.804 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.3309 | 5.034 | 0.98 | 0.9733 | 506.6169 | 1.1391 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.3396 | 5.0782 | -0.98 | -0.97984 | 506.598 | -0.94589 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.3422 | 299.6153 | -0.98 | -0.98019 | 500.9604 | -60.9897 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.3382 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.2741 | 60.8079 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.3392 | 5.034 | 0.98 | 0.9733 | 506.6291 | 1.1383 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.348 | 5.0782 | -0.98 | -0.97984 | 506.5815 | -0.94746 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.3506 | 299.6153 | -0.98 | -0.98019 | 500.9489 | -60.9859 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.3466 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.2765 | 60.8118 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.3476 | 5.034 | 0.98 | 0.9733 | 506.6418 | 1.1375 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.3563 | 5.0501 | -0.98 | -0.97919 | 506.561 | -0.94889 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.3589 | 299.6153 | -0.98 | -0.98019 | 500.9375 | -60.982 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.3549 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.2789 | 60.8157 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.3559 | 5.034 | 0.98 | 0.9733 | 506.6278 | 1.1368 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.3646 | 5.0501 | -0.98 | -0.97919 | 506.5367 | -0.95032 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.3672 | 299.6153 | -0.98 | -0.98019 | 500.926 | -60.9782 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.3632 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.2813 | 60.8196 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.3642 | 5.034 | 0.98 | 0.9733 | 506.5871 | 1.136 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.373 | 5.0732 | -0.98 | -0.97999 | 506.5385 | -0.95158 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.3756 | 300.3134 | -0.98 | -0.98068 | 500.9255 | -60.968 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.3716 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.2838 | 60.8235 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.3726 | 5.034 | 0.98 | 0.9733 | 506.5618 | 1.1351 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.3813 | 5.0732 | -0.98 | -0.97999 | 506.5666 | -0.95285 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.3839 | 300.3134 | -0.98 | -0.98068 | 500.936 | -60.9579 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.3799 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.2862 | 60.8274 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.3809 | 5.034 | 0.98 | 0.9733 | 506.5519 | 1.1342 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.3897 | 5.0352 | -0.98 | -0.98048 | 506.5587 | -0.95384 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.3923 | 299.6637 | -0.98 | -0.97926 | 500.9395 | -60.9686 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.3882 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.2886 | 60.8313 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.3892 | 5.034 | 0.98 | 0.9733 | 506.5467 | 1.1333 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.398 | 5.0352 | -0.98 | -0.98048 | 506.5149 | -0.95483 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.4006 | 299.6637 | -0.98 | -0.97926 | 500.9361 | -60.9794 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.3965 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.291 | 60.8352 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.3976 | 5.034 | 0.98 | 0.9733 | 506.546 | 1.1324 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.4063 | 5.0844 | -0.98 | -0.97989 | 506.5174 | -0.95589 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.4089 | 299.9265 | -0.98 | -0.98002 | 500.9304 | -60.9925 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.4049 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.2943 | 60.8383 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.4059 | 5.0307 | 0.98 | 0.97327 | 506.5446 | 1.1315 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.4147 | 5.0844 | -0.98 | -0.97989 | 506.5662 | -0.95694 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.4173 | 299.9265 | -0.98 | -0.98002 | 500.9224 | -61.0057 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.4132 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.2984 | 60.8413 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.4142 | 5.0307 | 0.98 | 0.97327 | 506.5425 | 1.1306 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.423 | 5.1032 | -0.98 | -0.98084 | 506.6017 | -0.95817 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.4256 | 299.9265 | -0.98 | -0.98002 | 500.8965 | -61.0042 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.4215 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.3025 | 60.8443 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.4226 | 5.031 | 0.98 | 0.97326 | 506.5414 | 1.1296 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.4314 | 5.1032 | -0.98 | -0.98084 | 506.6238 | -0.95939 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.4339 | 299.9265 | -0.98 | -0.98002 | 500.8528 | -61.0026 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.4299 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.3066 | 60.8473 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.4309 | 5.031 | 0.98 | 0.97326 | 506.5415 | 1.1287 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.4397 | 5.0621 | -0.98 | -0.97926 | 506.6147 | -0.96057 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.4423 | 299.9548 | -0.98 | -0.97993 | 500.8355 | -61.0005 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.4382 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.3108 | 60.8504 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.4392 | 5.031 | 0.98 | 0.97326 | 506.5419 | 1.1279 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.448 | 5.0621 | -0.98 | -0.97926 | 506.5744 | -0.96176 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.4506 | 299.9548 | -0.98 | -0.97993 | 500.845 | -60.9983 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.4465 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.3149 | 60.8534 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.4476 | 5.031 | 0.98 | 0.97326 | 506.5426 | 1.1271 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.4564 | 5.0891 | -0.98 | -0.97963 | 506.5421 | -0.96305 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.4589 | 299.9531 | -0.98 | -0.97993 | 500.8543 | -60.9949 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.4548 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.319 | 60.8564 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.4559 | 5.031 | 0.98 | 0.97326 | 506.5434 | 1.1263 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.4647 | 5.0891 | -0.98 | -0.97963 | 506.5179 | -0.96433 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.4673 | 299.9531 | -0.98 | -0.97993 | 500.8636 | -60.9914 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.4632 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.3231 | 60.8594 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.4642 | 5.031 | 0.98 | 0.97326 | 506.5443 | 1.1255 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.473 | 5.0303 | -0.98 | -0.97922 | 506.4743 | -0.96549 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.4756 | 299.9531 | -0.98 | -0.97993 | 500.8732 | -60.988 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.4715 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.3272 | 60.8625 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.4726 | 5.031 | 0.98 | 0.97326 | 506.5452 | 1.1247 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.4814 | 5.0303 | -0.98 | -0.97922 | 506.4115 | -0.96665 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.4839 | 299.9531 | -0.98 | -0.97993 | 500.8831 | -60.9845 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.4798 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.3314 | 60.8655 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.4809 | 5.031 | 0.98 | 0.97326 | 506.5461 | 1.1239 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.4897 | 5.071 | -0.98 | -0.97986 | 506.3957 | -0.96772 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.4923 | 299.9531 | -0.98 | -0.97993 | 500.8927 | -60.995 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.4882 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.3346 | 60.8675 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.4892 | 5.031 | 0.98 | 0.97326 | 506.547 | 1.1232 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.4981 | 5.071 | -0.98 | -0.97986 | 506.4267 | -0.96879 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.5006 | 299.9531 | -0.98 | -0.97993 | 500.9023 | -61.0055 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.4965 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.337 | 60.8695 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.4976 | 5.031 | 0.98 | 0.97326 | 506.5479 | 1.1224 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.5064 | 5.0642 | -0.98 | -0.98071 | 506.43 | -0.96961 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.5089 | 299.9531 | -0.98 | -0.97993 | 500.8936 | -61.0013 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.5048 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.3394 | 60.8715 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.5059 | 5.0405 | 0.98 | 0.97334 | 506.5491 | 1.1217 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.5147 | 5.0642 | -0.98 | -0.98071 | 506.4053 | -0.97043 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.5173 | 299.9531 | -0.98 | -0.97993 | 500.8668 | -60.9971 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.5132 | 299.8669 | 0.98 | 0.97992 | 507.3418 | 60.8735 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.5142 | 5.0405 | 0.98 | 0.97334 | 506.5508 | 1.1209 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.5231 | 5.0925 | -0.98 | -0.97979 | 506.4086 | -0.97157 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.5256 | 299.9531 | -0.98 | -0.97993 | 500.84 | -61.0038 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.5215 | 300.0739 | 0.98 | 0.98012 | 507.3442 | 60.8729 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.5226 | 5.0314 | 0.98 | 0.97327 | 506.5521 | 1.1202 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.5314 | 5.0925 | -0.98 | -0.97979 | 506.4399 | -0.9727 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.5339 | 299.9531 | -0.98 | -0.97993 | 500.8132 | -61.0106 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.5298 | 300.0739 | 0.98 | 0.98012 | 507.3466 | 60.8722 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.5309 | 5.0314 | 0.98 | 0.97327 | 506.553 | 1.1194 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.5397 | 5.0767 | -0.98 | -0.97986 | 506.4478 | -0.97401 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.5423 | 299.9531 | -0.98 | -0.97993 | 500.7864 | -61.0066 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.5382 | 300.0739 | 0.98 | 0.98012 | 507.349 | 60.8716 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.5392 | 5.0301 | 0.98 | 0.97295 | 506.5537 | 1.1188 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.5481 | 5.0767 | -0.98 | -0.97986 | 506.4322 | -0.97531 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.5506 | 299.9531 | -0.98 | -0.97993 | 500.7596 | -61.0027 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.5465 | 300.0739 | 0.98 | 0.98012 | 507.3514 | 60.8709 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.5476 | 5.0301 | 0.98 | 0.97295 | 506.5541 | 1.1181 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.5564 | 5.0424 | -0.98 | -0.97914 | 506.4087 | -0.97649 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.5589 | 299.9572 | -0.98 | -0.97994 | 500.7446 | -60.9987 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.5548 | 300.0739 | 0.98 | 0.98012 | 507.3538 | 60.8702 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.5559 | 5.0301 | 0.98 | 0.97295 | 506.5545 | 1.1174 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.5648 | 5.0424 | -0.98 | -0.97914 | 506.377 | -0.97767 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.5673 | 299.9572 | -0.98 | -0.97994 | 500.7413 | -60.9948 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.5632 | 300.0739 | 0.98 | 0.98012 | 507.3562 | 60.8696 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.5642 | 5.0301 | 0.98 | 0.97295 | 506.5549 | 1.1168 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.5731 | 5.0835 | -0.98 | -0.97974 | 506.3772 | -0.97884 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.5756 | 299.9541 | -0.98 | -0.97993 | 500.7371 | -60.9908 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.5715 | 299.9843 | 0.98 | 0.97997 | 507.3578 | 60.871 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.5726 | 5.0301 | 0.98 | 0.97295 | 506.5563 | 1.116 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.5814 | 5.0835 | -0.98 | -0.97974 | 506.4093 | -0.98001 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.5839 | 299.9541 | -0.98 | -0.97993 | 500.7319 | -60.9869 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.5798 | 299.9843 | 0.98 | 0.97997 | 507.3587 | 60.8725 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.5809 | 5.0301 | 0.98 | 0.97295 | 506.5587 | 1.1152 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.5898 | 5.0393 | -0.98 | -0.98039 | 506.4113 | -0.98074 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.5923 | 300.0514 | -0.98 | -0.97967 | 500.7296 | -60.9874 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.5882 | 300.0247 | 0.98 | 0.98006 | 507.3595 | 60.8725 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.5892 | 5.0412 | 0.98 | 0.97302 | 506.5605 | 1.1144 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.5981 | 5.0393 | -0.98 | -0.98039 | 506.3834 | -0.98147 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.6006 | 300.0514 | -0.98 | -0.97967 | 500.7302 | -60.9878 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.5965 | 300.0247 | 0.98 | 0.98006 | 507.3604 | 60.8726 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.5976 | 5.0412 | 0.98 | 0.97302 | 506.562 | 1.1136 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.6065 | 5.1074 | -0.98 | -0.98004 | 506.4079 | -0.98265 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.609 | 300.0514 | -0.98 | -0.97967 | 500.7308 | -61.0044 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.6048 | 300.0257 | 0.98 | 0.98007 | 507.3613 | 60.8727 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.6059 | 5.0307 | 0.98 | 0.97293 | 506.5629 | 1.1128 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.6148 | 5.1074 | -0.98 | -0.98004 | 506.4849 | -0.98383 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.6173 | 300.0514 | -0.98 | -0.97967 | 500.7314 | -61.021 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.6131 | 300.0257 | 0.98 | 0.98007 | 507.3622 | 60.8728 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.6142 | 5.0307 | 0.98 | 0.97293 | 506.5633 | 1.112 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.6231 | 5.0901 | -0.98 | -0.9804 | 506.5243 | -0.98504 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.6256 | 300.0514 | -0.98 | -0.97967 | 500.732 | -61.0144 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.6215 | 300.0257 | 0.98 | 0.98007 | 507.3631 | 60.8728 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.6226 | 5.0307 | 0.98 | 0.97293 | 506.5638 | 1.1112 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.6315 | 5.0901 | -0.98 | -0.9804 | 506.5261 | -0.98625 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.634 | 300.0514 | -0.98 | -0.97967 | 500.7326 | -61.0077 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.6298 | 300.0257 | 0.98 | 0.98007 | 507.364 | 60.8729 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.6309 | 5.0307 | 0.98 | 0.97293 | 506.5642 | 1.1104 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.6398 | 5.0694 | -0.98 | -0.97919 | 506.5215 | -0.98738 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.6423 | 300.0565 | -0.98 | -0.97967 | 500.7421 | -61.0116 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.6381 | 299.9384 | 0.98 | 0.97994 | 507.3633 | 60.8747 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.6392 | 5.0218 | 0.98 | 0.97238 | 506.5631 | 1.1097 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.6481 | 5.0694 | -0.98 | -0.97919 | 506.5106 | -0.9885 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.6506 | 300.0565 | -0.98 | -0.97967 | 500.7604 | -61.0154 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.6465 | 299.9384 | 0.98 | 0.97994 | 507.3609 | 60.8766 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.6476 | 5.0218 | 0.98 | 0.97238 | 506.5604 | 1.1091 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.6565 | 5.1029 | -0.98 | -0.98676 | 506.5057 | -0.98784 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.659 | 299.9846 | -0.98 | -0.98012 | 500.7752 | -61.0119 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.6548 | 299.9384 | 0.98 | 0.97994 | 507.3585 | 60.8784 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.6559 | 5.0218 | 0.98 | 0.97238 | 506.5577 | 1.1085 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.6648 | 5.1029 | -0.98 | -0.98676 | 506.507 | -0.98718 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.6673 | 299.9846 | -0.98 | -0.98012 | 500.7863 | -61.0084 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.6631 | 299.9384 | 0.98 | 0.97994 | 507.3562 | 60.8802 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.6642 | 5.0218 | 0.98 | 0.97238 | 506.555 | 1.1079 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.6731 | 5.0717 | -0.98 | -0.98635 | 506.4868 | -0.98608 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.6756 | 299.9846 | -0.98 | -0.98012 | 500.8087 | -61.005 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.6714 | 299.9384 | 0.98 | 0.97994 | 507.3538 | 60.882 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.6726 | 5.0218 | 0.98 | 0.97238 | 506.5514 | 1.1073 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.6815 | 5.0717 | -0.98 | -0.98635 | 506.4451 | -0.98498 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.684 | 299.9846 | -0.98 | -0.98012 | 500.8423 | -61.0015 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.6798 | 299.9384 | 0.98 | 0.97994 | 507.3514 | 60.8838 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.6809 | 5.0218 | 0.98 | 0.97238 | 506.5468 | 1.1067 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.6898 | 5.113 | -0.98 | -0.9867 | 506.4532 | -0.98435 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.6923 | 299.9846 | -0.98 | -0.98012 | 500.8508 | -61.0086 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.6881 | 299.9384 | 0.98 | 0.97994 | 507.3491 | 60.8857 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.6892 | 5.0218 | 0.98 | 0.97238 | 506.5422 | 1.1082 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.6982 | 5.113 | -0.98 | -0.9867 | 506.5112 | -0.98372 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.7006 | 299.9846 | -0.98 | -0.98012 | 500.8341 | -61.0156 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.6964 | 299.9384 | 0.98 | 0.97994 | 507.3467 | 60.8875 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.6976 | 5.0218 | 0.98 | 0.97238 | 506.5376 | 1.1096 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.7065 | 5.0976 | -0.98 | -0.98735 | 506.53 | -0.98261 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.709 | 299.9395 | -0.98 | -0.97984 | 500.812 | -61.0159 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.7048 | 299.9384 | 0.98 | 0.97994 | 507.3439 | 60.8893 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.7059 | 5.0218 | 0.98 | 0.97238 | 506.533 | 1.1111 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.7148 | 5.0976 | -0.98 | -0.98735 | 506.5096 | -0.98151 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.7173 | 299.9395 | -0.98 | -0.97984 | 500.7845 | -61.0161 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.7131 | 299.9384 | 0.98 | 0.97994 | 507.3407 | 60.8911 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.7142 | 5.0218 | 0.98 | 0.97238 | 506.5284 | 1.1125 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.7232 | 5.1083 | -0.98 | -0.98667 | 506.5041 | -0.98067 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.7256 | 299.9395 | -0.98 | -0.97984 | 500.7583 | -61.0164 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.7214 | 300.1921 | 0.98 | 0.98036 | 507.3375 | 60.8869 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.7226 | 4.8029 | 0.98 | 0.96982 | 506.5235 | 1.114 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.7315 | 5.1083 | -0.98 | -0.98667 | 506.5135 | -0.97983 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.734 | 299.9395 | -0.98 | -0.97984 | 500.7333 | -61.0167 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.7298 | 300.1921 | 0.98 | 0.98036 | 507.3343 | 60.8827 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.7309 | 4.8029 | 0.98 | 0.96982 | 506.5182 | 1.1155 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.7399 | 5.1137 | -0.98 | -0.9867 | 506.5208 | -0.97928 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.7423 | 299.9395 | -0.98 | -0.97984 | 500.7091 | -61.0144 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.7381 | 300.1921 | 0.98 | 0.98036 | 507.3311 | 60.8785 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.7392 | 4.8029 | 0.98 | 0.96982 | 506.5132 | 1.1169 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.7482 | 5.1137 | -0.98 | -0.9867 | 506.526 | -0.97874 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.7506 | 299.9395 | -0.98 | -0.97984 | 500.6857 | -61.012 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.7464 | 300.1921 | 0.98 | 0.98036 | 507.3278 | 60.8743 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.7476 | 4.8029 | 0.98 | 0.96982 | 506.5085 | 1.1184 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.7565 | 5.0853 | -0.98 | -0.98602 | 506.5128 | -0.97801 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.759 | 299.9435 | -0.98 | -0.97984 | 500.6822 | -61.0097 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.7548 | 300.1921 | 0.98 | 0.98036 | 507.3246 | 60.8702 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.7559 | 4.8002 | 0.98 | 0.96957 | 506.5025 | 1.1213 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.7649 | 5.0853 | -0.98 | -0.98602 | 506.4811 | -0.97728 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.7673 | 299.9435 | -0.98 | -0.97984 | 500.6985 | -61.0074 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.7631 | 300.1921 | 0.98 | 0.98036 | 507.3214 | 60.866 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.7642 | 4.8002 | 0.98 | 0.96957 | 506.4951 | 1.1242 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.7732 | 5.1065 | -0.98 | -0.9867 | 506.4799 | -0.97646 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.7757 | 299.9668 | -0.98 | -0.97976 | 500.7146 | -61.0064 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.7714 | 300.2046 | 0.98 | 0.98023 | 507.319 | 60.8638 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.7726 | 4.8005 | 0.98 | 0.96955 | 506.4884 | 1.1271 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.7815 | 5.1065 | -0.98 | -0.9867 | 506.5094 | -0.97563 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.784 | 299.9668 | -0.98 | -0.97976 | 500.7305 | -61.0055 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.7797 | 300.2046 | 0.98 | 0.98023 | 507.3175 | 60.8616 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.7809 | 4.8005 | 0.98 | 0.96955 | 506.4823 | 1.13 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.7899 | 5.0765 | -0.98 | -0.98697 | 506.5089 | -0.97442 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.7923 | 300.0046 | -0.98 | -0.97982 | 500.7357 | -61.0035 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.7881 | 300.204 | 0.98 | 0.98023 | 507.3159 | 60.8595 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.7892 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.4762 | 1.1312 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.7982 | 5.0765 | -0.98 | -0.98697 | 506.4785 | -0.97321 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.8007 | 300.0046 | -0.98 | -0.97982 | 500.7301 | -61.0016 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.7964 | 300.204 | 0.98 | 0.98023 | 507.3144 | 60.8573 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.7976 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.4701 | 1.1323 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.8066 | 5.1157 | -0.98 | -0.98661 | 506.4965 | -0.9723 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.809 | 300.0046 | -0.98 | -0.97982 | 500.7285 | -61.0157 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.8047 | 300.2451 | 0.98 | 0.98018 | 507.3136 | 60.856 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.8059 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.464 | 1.1338 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.8149 | 5.1157 | -0.98 | -0.98661 | 506.5629 | -0.97139 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.8173 | 300.0046 | -0.98 | -0.97982 | 500.7307 | -61.0298 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.8131 | 300.2451 | 0.98 | 0.98018 | 507.3135 | 60.8546 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.8142 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.4579 | 1.1353 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.8232 | 5.1068 | -0.98 | -0.98698 | 506.5885 | -0.97057 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.8257 | 300.089 | -0.98 | -0.97991 | 500.7333 | -61.0165 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.8214 | 300.2451 | 0.98 | 0.98018 | 507.3134 | 60.8539 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.8226 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.4519 | 1.1368 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.8316 | 5.1068 | -0.98 | -0.98698 | 506.5734 | -0.96976 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.834 | 300.089 | -0.98 | -0.97991 | 500.7361 | -61.0032 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.8297 | 300.2451 | 0.98 | 0.98018 | 507.3133 | 60.8533 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.8309 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.446 | 1.1383 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.8399 | 5.0991 | -0.98 | -0.98624 | 506.5432 | -0.9689 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.8423 | 300.0937 | -0.98 | -0.97991 | 500.7392 | -61.0008 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.8381 | 300.2451 | 0.98 | 0.98018 | 507.3132 | 60.8526 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.8392 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.4395 | 1.1398 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.8483 | 5.0991 | -0.98 | -0.98624 | 506.498 | -0.96804 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.8507 | 300.0937 | -0.98 | -0.97991 | 500.7424 | -60.9984 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.8464 | 300.2451 | 0.98 | 0.98018 | 507.3131 | 60.8519 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.8476 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.4323 | 1.1414 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.8566 | 5.105 | -0.98 | -0.98675 | 506.4868 | -0.96715 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.859 | 300.2933 | -0.98 | -0.98028 | 500.747 | -60.9927 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.8547 | 300.2451 | 0.98 | 0.98018 | 507.313 | 60.8513 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.8559 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.4252 | 1.1428 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.8649 | 5.105 | -0.98 | -0.98675 | 506.5098 | -0.96627 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.8673 | 300.2933 | -0.98 | -0.98028 | 500.7531 | -60.9871 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.8631 | 300.2451 | 0.98 | 0.98018 | 507.3129 | 60.8506 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.8642 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.418 | 1.1442 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.8733 | 5.0742 | -0.98 | -0.9862 | 506.4985 | -0.96535 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.8757 | 300.2933 | -0.98 | -0.98028 | 500.7592 | -60.9815 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.8714 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3129 | 60.8485 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.8726 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.4109 | 1.1456 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.8816 | 5.0742 | -0.98 | -0.9862 | 506.4531 | -0.96443 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.884 | 300.2933 | -0.98 | -0.98028 | 500.7653 | -60.9758 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.8797 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3128 | 60.8465 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.8809 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.4037 | 1.1469 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.8899 | 5.1137 | -0.98 | -0.9865 | 506.4619 | -0.96351 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.8923 | 300.2933 | -0.98 | -0.98028 | 500.7715 | -60.9702 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.888 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3127 | 60.8445 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.8892 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.3965 | 1.1482 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.8983 | 5.1137 | -0.98 | -0.9865 | 506.5249 | -0.96259 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.9007 | 300.2933 | -0.98 | -0.98028 | 500.7776 | -60.9646 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.8964 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3126 | 60.8424 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.8976 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.3894 | 1.1496 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.9066 | 5.0913 | -0.98 | -0.9874 | 506.5538 | -0.96128 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.909 | 300.1729 | -0.98 | -0.97954 | 500.7853 | -60.9703 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.9047 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3125 | 60.8421 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.9059 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.3823 | 1.1509 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.915 | 5.0913 | -0.98 | -0.9874 | 506.5487 | -0.95996 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.9173 | 300.1729 | -0.98 | -0.97954 | 500.7947 | -60.976 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.913 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3124 | 60.8418 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.9142 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.3751 | 1.1522 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.9233 | 5.1148 | -0.98 | -0.98665 | 506.5566 | -0.95895 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.9257 | 300.177 | -0.98 | -0.97954 | 500.8042 | -60.9835 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.9214 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3123 | 60.8415 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.9226 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.3676 | 1.1535 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.9316 | 5.1148 | -0.98 | -0.98665 | 506.5775 | -0.95793 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.934 | 300.177 | -0.98 | -0.97954 | 500.8139 | -60.9909 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.9297 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3122 | 60.8412 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.9309 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.3596 | 1.1549 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.94 | 5.1062 | -0.98 | -0.9866 | 506.5695 | -0.95715 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.9423 | 299.7761 | -0.98 | -0.98012 | 500.8142 | -60.9885 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.938 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3121 | 60.841 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.9392 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.3521 | 1.1562 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.9483 | 5.1062 | -0.98 | -0.9866 | 506.5325 | -0.95638 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.9507 | 299.7761 | -0.98 | -0.98012 | 500.8051 | -60.9862 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.9464 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.312 | 60.8407 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.9476 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.3449 | 1.1575 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.9566 | 5.0794 | -0.98 | -0.98573 | 506.4894 | -0.95559 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.959 | 299.7761 | -0.98 | -0.98012 | 500.7959 | -60.9838 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.9547 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.312 | 60.8357 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.9559 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.338 | 1.1588 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.965 | 5.0794 | -0.98 | -0.98573 | 506.4401 | -0.9548 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.9673 | 299.7761 | -0.98 | -0.98012 | 500.7868 | -60.9815 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.963 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3119 | 60.8308 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.9642 | 4.76 | 0.98 | 0.97554 | 506.3315 | 1.1602 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.9733 | 5.1108 | -0.98 | -0.98662 | 506.4329 | -0.95381 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.9757 | 299.7721 | -0.98 | -0.98012 | 500.7773 | -60.9782 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.9713 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3118 | 60.8258 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.9726 | 4.7608 | 0.98 | 0.97532 | 506.3258 | 1.1605 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.9817 | 5.1108 | -0.98 | -0.98662 | 506.4678 | -0.95281 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.984 | 299.7721 | -0.98 | -0.98012 | 500.7675 | -60.975 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.9797 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3117 | 60.8209 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.9809 | 4.7608 | 0.98 | 0.97532 | 506.3212 | 1.1609 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.99 | 5.0649 | -0.98 | -0.98696 | 506.4612 | -0.95147 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 9.9924 | 299.7721 | -0.98 | -0.98012 | 500.7578 | -60.9736 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.988 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3123 | 60.8159 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.9892 | 4.7689 | 0.98 | 0.97538 | 506.3169 | 1.1613 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
9.9983 | 5.0649 | -0.98 | -0.98696 | 506.413 | -0.95013 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.0007 | 299.7721 | -0.98 | -0.98012 | 500.7482 | -60.9723 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 9.9963 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3138 | 60.8109 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 9.9976 | 4.7689 | 0.98 | 0.97538 | 506.3129 | 1.1616 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.0067 | 5.1434 | -0.98 | -0.98657 | 506.4332 | -0.94916 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.009 | 301.2471 | -0.98 | -0.98007 | 500.7604 | -60.9767 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.0047 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3152 | 60.806 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.0059 | 4.7618 | 0.98 | 0.97532 | 506.3091 | 1.1606 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.015 | 5.1434 | -0.98 | -0.98657 | 506.5219 | -0.94819 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.0174 | 301.2471 | -0.98 | -0.98007 | 500.7945 | -60.9812 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.013 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3167 | 60.801 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.0142 | 4.7618 | 0.98 | 0.97532 | 506.3055 | 1.1595 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.0234 | 5.1167 | -0.98 | -0.98709 | 506.5516 | -0.94639 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.0257 | 299.9835 | -0.98 | -0.97967 | 500.8095 | -60.9893 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.0213 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3181 | 60.7961 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.0226 | 4.7618 | 0.98 | 0.97532 | 506.3024 | 1.1585 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.0317 | 5.1167 | -0.98 | -0.98709 | 506.5223 | -0.94458 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.034 | 299.9835 | -0.98 | -0.97967 | 500.8055 | -60.9975 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.0297 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3195 | 60.7911 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.0309 | 4.7618 | 0.98 | 0.97532 | 506.2997 | 1.1575 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.04 | 5.121 | -0.98 | -0.98587 | 506.507 | -0.94295 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.0424 | 299.9835 | -0.98 | -0.97967 | 500.8015 | -61.0039 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.038 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3209 | 60.7862 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.0392 | 4.7618 | 0.98 | 0.97532 | 506.2971 | 1.1564 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.0484 | 5.121 | -0.98 | -0.98587 | 506.5059 | -0.94133 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.0507 | 299.9835 | -0.98 | -0.97967 | 500.7975 | -61.0103 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.0463 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3223 | 60.7812 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.0476 | 4.7618 | 0.98 | 0.97532 | 506.2944 | 1.1554 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.0567 | 5.0986 | -0.98 | -0.98642 | 506.5004 | -0.93962 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.059 | 299.318 | -0.98 | -0.98009 | 500.7802 | -61.0051 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.0546 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3246 | 60.7784 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.0559 | 4.7618 | 0.98 | 0.97532 | 506.2933 | 1.1544 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.065 | 5.0986 | -0.98 | -0.98642 | 506.4908 | -0.93792 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.0674 | 299.318 | -0.98 | -0.98009 | 500.7498 | -61 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.063 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3277 | 60.7755 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.0642 | 4.7618 | 0.98 | 0.97532 | 506.2938 | 1.1533 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.0734 | 5.066 | -0.98 | -0.9858 | 506.4638 | -0.93609 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.0757 | 299.318 | -0.98 | -0.98009 | 500.7228 | -60.9919 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.0713 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3308 | 60.7727 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.0726 | 4.7618 | 0.98 | 0.97532 | 506.2943 | 1.1523 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.0817 | 5.066 | -0.98 | -0.9858 | 506.4196 | -0.93427 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.084 | 299.318 | -0.98 | -0.98009 | 500.6994 | -60.9838 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.0796 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.334 | 60.7698 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.0809 | 4.7618 | 0.98 | 0.97532 | 506.2948 | 1.1513 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.09 | 5.1035 | -0.98 | -0.98637 | 506.4141 | -0.93248 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.0924 | 301.294 | -0.98 | -0.98052 | 500.7067 | -60.9876 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.088 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3371 | 60.7656 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.0892 | 4.7619 | 0.98 | 0.97532 | 506.2957 | 1.1502 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.0984 | 5.1035 | -0.98 | -0.98637 | 506.4473 | -0.93069 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.1007 | 301.294 | -0.98 | -0.98052 | 500.7447 | -60.9913 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.0963 | 300.2128 | 0.98 | 0.98027 | 507.3403 | 60.7614 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.0976 | 4.7619 | 0.98 | 0.97532 | 506.2968 | 1.1491 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.1067 | 5.0942 | -0.98 | -0.98712 | 506.4541 | -0.92859 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.109 | 299.8462 | -0.98 | -0.97943 | 500.7639 | -60.9923 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.1046 | 299.9623 | 0.98 | 0.98009 | 507.3422 | 60.7594 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.1059 | 4.7619 | 0.98 | 0.97532 | 506.298 | 1.148 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.1151 | 5.0942 | -0.98 | -0.98712 | 506.4344 | -0.92649 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.1174 | 299.8462 | -0.98 | -0.97943 | 500.7644 | -60.9932 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.113 | 299.9623 | 0.98 | 0.98009 | 507.343 | 60.7574 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.1142 | 4.7619 | 0.98 | 0.97532 | 506.2991 | 1.1469 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.1234 | 5.1251 | -0.98 | -0.98634 | 506.4408 | -0.92472 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.1257 | 299.8472 | -0.98 | -0.97943 | 500.7643 | -61.0009 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.1213 | 299.9623 | 0.98 | 0.98009 | 507.3438 | 60.7563 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.1226 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.3002 | 1.1458 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.1317 | 5.1251 | -0.98 | -0.98634 | 506.4732 | -0.92294 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.134 | 299.8472 | -0.98 | -0.97943 | 500.7637 | -61.0085 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.1296 | 299.9623 | 0.98 | 0.98009 | 507.3446 | 60.7552 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.1309 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.3013 | 1.1447 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.1401 | 5.1075 | -0.98 | -0.98637 | 506.486 | -0.92135 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.1424 | 299.8472 | -0.98 | -0.97943 | 500.7631 | -61.0184 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.138 | 299.9623 | 0.98 | 0.98009 | 507.3454 | 60.7542 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.1392 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.3023 | 1.1436 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.1484 | 5.1075 | -0.98 | -0.98637 | 506.4792 | -0.91976 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.1507 | 299.8472 | -0.98 | -0.97943 | 500.7625 | -61.0283 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.1463 | 299.9623 | 0.98 | 0.98009 | 507.3463 | 60.7531 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.1476 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.3033 | 1.1425 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.1568 | 5.0801 | -0.98 | -0.98558 | 506.4552 | -0.91813 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.159 | 299.8519 | -0.98 | -0.97943 | 500.7622 | -61.0402 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.1546 | 299.8263 | 0.98 | 0.9801 | 507.347 | 60.7516 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.1559 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.3044 | 1.1414 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.1651 | 5.0801 | -0.98 | -0.98558 | 506.4141 | -0.9165 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.1674 | 299.8519 | -0.98 | -0.97943 | 500.7621 | -61.0521 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.1629 | 299.8263 | 0.98 | 0.9801 | 507.3478 | 60.7501 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.1642 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.3054 | 1.1403 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.1734 | 5.1037 | -0.98 | -0.98623 | 506.4058 | -0.9147 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.1757 | 300.1816 | -0.98 | -0.98064 | 500.7613 | -61.0462 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.1713 | 299.828 | 0.98 | 0.98024 | 507.348 | 60.745 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.1726 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.3079 | 1.1393 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.1818 | 5.1037 | -0.98 | -0.98623 | 506.4304 | -0.91291 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.1841 | 300.1816 | -0.98 | -0.98064 | 500.7596 | -61.0403 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.1796 | 299.828 | 0.98 | 0.98024 | 507.3474 | 60.74 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.1809 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.3117 | 1.1382 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.1901 | 5.0675 | -0.98 | -0.98668 | 506.4229 | -0.9108 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.1924 | 300.4285 | -0.98 | -0.97956 | 500.7673 | -61.0519 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.1879 | 299.7251 | 0.98 | 0.98016 | 507.346 | 60.7359 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.1892 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.3148 | 1.1371 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.1984 | 5.0675 | -0.98 | -0.98668 | 506.3833 | -0.90868 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.2007 | 300.4285 | -0.98 | -0.97956 | 500.7847 | -61.0635 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.1963 | 299.7251 | 0.98 | 0.98016 | 507.3438 | 60.7318 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.1976 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.3174 | 1.136 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.2068 | 5.1242 | -0.98 | -0.98625 | 506.3954 | -0.90697 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.2091 | 300.4328 | -0.98 | -0.97956 | 500.8019 | -61.0814 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.2046 | 299.7251 | 0.98 | 0.98016 | 507.3415 | 60.7277 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.2059 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.3199 | 1.1349 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.2151 | 5.1242 | -0.98 | -0.98625 | 506.4593 | -0.90525 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.2174 | 300.4328 | -0.98 | -0.97956 | 500.819 | -61.0993 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.2129 | 299.7251 | 0.98 | 0.98016 | 507.3393 | 60.7236 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.2142 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.3224 | 1.1338 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.2235 | 5.1121 | -0.98 | -0.98677 | 506.4908 | -0.90355 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.2257 | 299.7692 | -0.98 | -0.97938 | 500.826 | -61.0978 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.2213 | 300.4779 | 0.98 | 0.97964 | 507.3518 | 60.7293 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.2226 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.3249 | 1.1327 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.2318 | 5.1121 | -0.98 | -0.98677 | 506.4901 | -0.90185 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.2341 | 299.7692 | -0.98 | -0.97938 | 500.8228 | -61.0963 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.2296 | 300.4779 | 0.98 | 0.97964 | 507.3791 | 60.735 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.2309 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.3275 | 1.1316 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.2401 | 5.1182 | -0.98 | -0.98582 | 506.5 | -0.90021 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.2424 | 299.7692 | -0.98 | -0.97938 | 500.8187 | -61.1059 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.2379 | 299.8257 | 0.98 | 0.98043 | 507.3912 | 60.7269 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.2392 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.33 | 1.1305 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.2485 | 5.1182 | -0.98 | -0.98582 | 506.5204 | -0.89857 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.2507 | 299.7692 | -0.98 | -0.97938 | 500.8135 | -61.1156 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.2462 | 299.8257 | 0.98 | 0.98043 | 507.3881 | 60.7189 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.2476 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.3325 | 1.1294 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.2568 | 5.1059 | -0.98 | -0.98627 | 506.5348 | -0.89698 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.2591 | 299.3163 | -0.98 | -0.98008 | 500.7972 | -61.1134 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.2546 | 299.9215 | 0.98 | 0.98033 | 507.3851 | 60.7126 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.2559 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.335 | 1.1283 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.2652 | 5.1059 | -0.98 | -0.98627 | 506.543 | -0.89539 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.2674 | 299.3163 | -0.98 | -0.98008 | 500.7696 | -61.1111 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.2629 | 299.9215 | 0.98 | 0.98033 | 507.382 | 60.7063 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.2642 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.3375 | 1.1272 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.2735 | 5.0617 | -0.98 | -0.98587 | 506.5208 | -0.89352 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.2757 | 299.3227 | -0.98 | -0.98009 | 500.7409 | -61.1074 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.2712 | 299.8171 | 0.98 | 0.98021 | 507.3789 | 60.7017 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.2726 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.3401 | 1.1261 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.2818 | 5.0617 | -0.98 | -0.98587 | 506.4683 | -0.89165 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.2841 | 299.3227 | -0.98 | -0.98009 | 500.7112 | -61.1038 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.2796 | 299.8171 | 0.98 | 0.98021 | 507.3759 | 60.6971 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.2809 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.3426 | 1.1251 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.2902 | 5.1145 | -0.98 | -0.98626 | 506.4709 | -0.88978 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.2924 | 301.2937 | -0.98 | -0.98052 | 500.7119 | -61.0972 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.2879 | 299.8171 | 0.98 | 0.98021 | 507.3728 | 60.6925 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.2892 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.3451 | 1.124 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.2985 | 5.1145 | -0.98 | -0.98626 | 506.5287 | -0.88791 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.3007 | 301.2937 | -0.98 | -0.98052 | 500.743 | -61.0906 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.2962 | 299.8171 | 0.98 | 0.98021 | 507.3698 | 60.688 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.2976 | 4.76 | 0.98 | 0.9753 | 506.3476 | 1.1229 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.3068 | 5.0892 | -0.98 | -0.98697 | 506.5511 | -0.88579 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.3091 | 299.6247 | -0.98 | -0.97937 | 500.752 | -61.0988 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.3046 | 299.8151 | 0.98 | 0.98021 | 507.3667 | 60.6834 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.3059 | 4.7695 | 0.98 | 0.97538 | 506.3505 | 1.1218 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.3152 | 5.0892 | -0.98 | -0.98697 | 506.5383 | -0.88367 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.3174 | 299.6247 | -0.98 | -0.97937 | 500.7388 | -61.107 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.3129 | 299.8151 | 0.98 | 0.98021 | 507.3635 | 60.6788 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.3142 | 4.7695 | 0.98 | 0.97538 | 506.3538 | 1.1207 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.3235 | 5.1204 | -0.98 | -0.98625 | 506.5533 | -0.88192 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.3257 | 299.6595 | -0.98 | -0.97972 | 500.7243 | -61.1098 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.3212 | 299.8151 | 0.98 | 0.98021 | 507.3604 | 60.6742 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.3226 | 4.7614 | 0.98 | 0.97531 | 506.3568 | 1.1196 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.3319 | 5.1204 | -0.98 | -0.98625 | 506.596 | -0.88016 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.3341 | 299.6595 | -0.98 | -0.97972 | 500.7085 | -61.1126 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.3295 | 299.8151 | 0.98 | 0.98021 | 507.3572 | 60.6696 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.3309 | 4.7614 | 0.98 | 0.97531 | 506.3594 | 1.1185 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.3402 | 5.1102 | -0.98 | -0.98619 | 506.6104 | -0.87865 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.3424 | 299.6518 | -0.98 | -0.97972 | 500.6921 | -61.1154 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.3379 | 299.8151 | 0.98 | 0.98021 | 507.3541 | 60.665 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.3392 | 4.7614 | 0.98 | 0.97531 | 506.362 | 1.1174 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.3485 | 5.1102 | -0.98 | -0.98619 | 506.5966 | -0.87714 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.3508 | 299.6518 | -0.98 | -0.97972 | 500.6751 | -61.1182 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.3462 | 299.8151 | 0.98 | 0.98021 | 507.3509 | 60.6604 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.3476 | 4.7614 | 0.98 | 0.97531 | 506.3646 | 1.1163 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.3569 | 5.0796 | -0.98 | -0.98567 | 506.5787 | -0.87544 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.3591 | 299.6609 | -0.98 | -0.97972 | 500.6681 | -61.121 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.3545 | 299.8151 | 0.98 | 0.98021 | 507.3478 | 60.6585 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.3559 | 4.7614 | 0.98 | 0.97531 | 506.3672 | 1.1152 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.3652 | 5.0796 | -0.98 | -0.98567 | 506.5567 | -0.87374 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.3674 | 299.6609 | -0.98 | -0.97972 | 500.671 | -61.1238 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.3629 | 299.8151 | 0.98 | 0.98021 | 507.3446 | 60.6566 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.3642 | 4.7614 | 0.98 | 0.97531 | 506.3698 | 1.1141 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.3736 | 5.0985 | -0.98 | -0.98619 | 506.5626 | -0.87195 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.3758 | 299.9444 | -0.98 | -0.98065 | 500.6736 | -61.1125 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.3712 | 299.8151 | 0.98 | 0.98021 | 507.3415 | 60.6547 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.3726 | 4.7614 | 0.98 | 0.97531 | 506.3724 | 1.113 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.3819 | 5.0985 | -0.98 | -0.98619 | 506.5963 | -0.87017 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.3841 | 299.9444 | -0.98 | -0.98065 | 500.6762 | -61.1013 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.3795 | 299.8151 | 0.98 | 0.98021 | 507.3383 | 60.6527 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.3809 | 4.7614 | 0.98 | 0.97531 | 506.375 | 1.1118 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.3902 | 5.0697 | -0.98 | -0.98667 | 506.5996 | -0.86807 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.3924 | 299.9615 | -0.98 | -0.98077 | 500.6793 | -61.0881 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.3879 | 299.8088 | 0.98 | 0.98008 | 507.3352 | 60.6528 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.3892 | 4.7705 | 0.98 | 0.97538 | 506.3771 | 1.1106 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.3986 | 5.0697 | -0.98 | -0.98667 | 506.5724 | -0.86597 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.4008 | 299.9615 | -0.98 | -0.98077 | 500.683 | -61.0748 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.3962 | 299.8088 | 0.98 | 0.98008 | 507.332 | 60.6529 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.3976 | 4.7705 | 0.98 | 0.97538 | 506.3786 | 1.1095 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.4069 | 5.12 | -0.98 | -0.98625 | 506.5978 | -0.86416 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.4091 | 299.9326 | -0.98 | -0.98018 | 500.6889 | -61.0709 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.4045 | 299.7705 | 0.98 | 0.97999 | 507.3289 | 60.6522 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.4059 | 4.7552 | 0.98 | 0.97527 | 506.3792 | 1.1083 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.4152 | 5.12 | -0.98 | -0.98625 | 506.6759 | -0.86235 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.4174 | 299.9326 | -0.98 | -0.98018 | 500.697 | -61.067 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.4128 | 299.7705 | 0.98 | 0.97999 | 507.3259 | 60.6516 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.4142 | 4.7552 | 0.98 | 0.97527 | 506.3788 | 1.1071 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.4236 | 5.102 | -0.98 | -0.98678 | 506.6927 | -0.8606 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.4258 | 299.8575 | -0.98 | -0.98005 | 500.6798 | -61.0606 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.4212 | 299.8575 | 0.98 | 0.98011 | 507.3237 | 60.6505 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.4226 | 4.7648 | 0.98 | 0.97534 | 506.3792 | 1.106 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.4319 | 5.102 | -0.98 | -0.98678 | 506.6484 | -0.85885 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.4341 | 299.8575 | -0.98 | -0.98005 | 500.6372 | -61.0542 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.4295 | 299.8575 | 0.98 | 0.98011 | 507.3223 | 60.6495 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.4309 | 4.7648 | 0.98 | 0.97534 | 506.38 | 1.1048 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.4403 | 5.1009 | -0.98 | -0.98574 | 506.6169 | -0.8572 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.4424 | 299.7875 | -0.98 | -0.97991 | 500.6133 | -61.0499 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.4378 | 299.8575 | 0.98 | 0.98011 | 507.321 | 60.6484 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.4392 | 4.7615 | 0.98 | 0.97491 | 506.3819 | 1.1037 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.4486 | 5.1009 | -0.98 | -0.98574 | 506.5984 | -0.85554 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.4508 | 299.7875 | -0.98 | -0.97991 | 500.608 | -61.0456 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.4462 | 299.8575 | 0.98 | 0.98011 | 507.3197 | 60.6474 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.4476 | 4.7615 | 0.98 | 0.97491 | 506.3849 | 1.1027 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.4569 | 5.1076 | -0.98 | -0.98626 | 506.5787 | -0.85387 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.4591 | 299.7845 | -0.98 | -0.97991 | 500.6026 | -61.0413 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.4545 | 299.8613 | 0.98 | 0.98011 | 507.3185 | 60.6464 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.4559 | 4.7615 | 0.98 | 0.97491 | 506.3879 | 1.1016 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.4653 | 5.1076 | -0.98 | -0.98626 | 506.5577 | -0.85219 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.4674 | 299.7845 | -0.98 | -0.97991 | 500.5971 | -61.037 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.4628 | 299.8613 | 0.98 | 0.98011 | 507.3174 | 60.6453 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.4642 | 4.7615 | 0.98 | 0.97491 | 506.3909 | 1.1005 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.4736 | 5.071 | -0.98 | -0.98583 | 506.5363 | -0.85031 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.4758 | 299.7845 | -0.98 | -0.97991 | 500.6046 | -61.0327 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.4712 | 300.1477 | 0.98 | 0.98013 | 507.3169 | 60.6429 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.4726 | 4.7615 | 0.98 | 0.97491 | 506.3939 | 1.0993 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.4819 | 5.071 | -0.98 | -0.98583 | 506.5143 | -0.84843 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.4841 | 299.7845 | -0.98 | -0.97991 | 500.6251 | -61.0284 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.4795 | 300.1477 | 0.98 | 0.98013 | 507.317 | 60.6404 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.4809 | 4.7615 | 0.98 | 0.97491 | 506.3969 | 1.0981 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.4903 | 5.1102 | -0.98 | -0.98635 | 506.5367 | -0.84858 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.4924 | 301.0915 | -0.98 | -0.98058 | 500.664 | -61.0234 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.4878 | 300.1477 | 0.98 | 0.98013 | 507.3172 | 60.6379 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.4892 | 4.7617 | 0.98 | 0.97491 | 506.4002 | 1.097 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.4986 | 5.1102 | -0.98 | -0.98635 | 506.6036 | -0.84872 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.5008 | 301.0915 | -0.98 | -0.98058 | 500.7214 | -61.0183 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.4962 | 300.1477 | 0.98 | 0.98013 | 507.3173 | 60.6355 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.4976 | 4.7617 | 0.98 | 0.97491 | 506.4038 | 1.0958 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.507 | 5.0897 | -0.98 | -0.98686 | 506.6379 | -0.84858 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.5091 | 299.6346 | -0.98 | -0.97954 | 500.7286 | -61.0266 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.5045 | 300.1477 | 0.98 | 0.98013 | 507.3174 | 60.633 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.5059 | 4.7703 | 0.98 | 0.97497 | 506.4076 | 1.0946 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.5153 | 5.0897 | -0.98 | -0.98686 | 506.6395 | -0.84845 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.5174 | 299.6346 | -0.98 | -0.97954 | 500.6856 | -61.035 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.5128 | 300.1477 | 0.98 | 0.98013 | 507.3175 | 60.6305 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.5142 | 4.7703 | 0.98 | 0.97497 | 506.4114 | 1.0934 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.5236 | 5.1099 | -0.98 | -0.98624 | 506.652 | -0.84859 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.5258 | 299.6386 | -0.98 | -0.97954 | 500.6615 | -61.0433 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.5211 | 300.1477 | 0.98 | 0.98013 | 507.3188 | 60.6281 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.5226 | 4.7603 | 0.98 | 0.9749 | 506.4148 | 1.0922 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.532 | 5.1099 | -0.98 | -0.98624 | 506.6755 | -0.84873 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.5341 | 299.6386 | -0.98 | -0.97954 | 500.6563 | -61.0516 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.5295 | 300.1477 | 0.98 | 0.98013 | 507.3213 | 60.6256 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.5309 | 4.7603 | 0.98 | 0.9749 | 506.4177 | 1.0911 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.5403 | 5.0988 | -0.98 | -0.98626 | 506.6704 | -0.84909 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.5425 | 299.7497 | -0.98 | -0.97974 | 500.6508 | -61.0528 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.5378 | 300.2439 | 0.98 | 0.98003 | 507.3237 | 60.6249 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.5392 | 4.7603 | 0.98 | 0.9749 | 506.4206 | 1.0899 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.5487 | 5.0988 | -0.98 | -0.98626 | 506.6366 | -0.84945 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.5508 | 299.7497 | -0.98 | -0.97974 | 500.6451 | -61.0539 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.5461 | 300.2439 | 0.98 | 0.98003 | 507.3262 | 60.6242 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.5475 | 4.7603 | 0.98 | 0.9749 | 506.4236 | 1.0887 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.557 | 5.126 | -0.98 | -0.99329 | 506.5995 | -0.84699 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.5591 | 299.7614 | -0.98 | -0.97967 | 500.6418 | -61.0563 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.5545 | 300.2377 | 0.98 | 0.9799 | 507.3286 | 60.6315 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.5559 | 4.7603 | 0.98 | 0.9749 | 506.4266 | 1.0875 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.5653 | 5.126 | -0.98 | -0.99329 | 506.5589 | -0.84453 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.5675 | 299.7614 | -0.98 | -0.97967 | 500.641 | -61.0586 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.5628 | 300.2377 | 0.98 | 0.9799 | 507.3311 | 60.6388 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.5642 | 4.7603 | 0.98 | 0.9749 | 506.4296 | 1.0863 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.5737 | 5.1608 | -0.98 | -0.99354 | 506.5509 | -0.842 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.5758 | 299.9342 | -0.98 | -0.98037 | 500.6393 | -61.0504 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.5711 | 300.2377 | 0.98 | 0.9799 | 507.3336 | 60.6461 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.5725 | 4.7651 | 0.98 | 0.9754 | 506.4321 | 1.085 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.582 | 5.1608 | -0.98 | -0.99354 | 506.5753 | -0.83947 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.5841 | 299.9342 | -0.98 | -0.98037 | 500.6365 | -61.0421 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.5795 | 300.2377 | 0.98 | 0.9799 | 507.336 | 60.6534 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.5809 | 4.7651 | 0.98 | 0.9754 | 506.434 | 1.0837 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.5903 | 5.1074 | -0.98 | -0.99412 | 506.5611 | -0.83644 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.5925 | 299.939 | -0.98 | -0.98037 | 500.6346 | -61.0339 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.5878 | 300.2133 | 0.98 | 0.98004 | 507.338 | 60.6585 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.5892 | 4.7651 | 0.98 | 0.9754 | 506.4359 | 1.0823 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.5987 | 5.1074 | -0.98 | -0.99412 | 506.5081 | -0.83341 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.6008 | 299.939 | -0.98 | -0.98037 | 500.6336 | -61.0257 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.5961 | 300.2133 | 0.98 | 0.98004 | 507.3395 | 60.6636 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.5975 | 4.7651 | 0.98 | 0.9754 | 506.4379 | 1.081 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.607 | 5.1968 | -0.98 | -0.99373 | 506.5269 | -0.83085 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.6091 | 301.1791 | -0.98 | -0.98017 | 500.6448 | -61.0216 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.6044 | 300.2133 | 0.98 | 0.98004 | 507.341 | 60.6666 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.6059 | 4.7651 | 0.98 | 0.9754 | 506.4398 | 1.0796 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.6154 | 5.1968 | -0.98 | -0.99373 | 506.6173 | -0.82828 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.6175 | 301.1791 | -0.98 | -0.98017 | 500.6682 | -61.0175 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.6128 | 300.2133 | 0.98 | 0.98004 | 507.3425 | 60.6697 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.6142 | 4.7651 | 0.98 | 0.9754 | 506.4417 | 1.0783 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.6237 | 5.1723 | -0.98 | -0.99429 | 506.6574 | -0.82555 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.6258 | 299.4501 | -0.98 | -0.97938 | 500.6666 | -61.0233 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.6211 | 300.1732 | 0.98 | 0.97995 | 507.344 | 60.6741 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.6225 | 4.7651 | 0.98 | 0.9754 | 506.4436 | 1.0783 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.632 | 5.1723 | -0.98 | -0.99429 | 506.647 | -0.82283 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.6341 | 299.4501 | -0.98 | -0.97938 | 500.64 | -61.0291 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.6294 | 300.1732 | 0.98 | 0.97995 | 507.3455 | 60.6785 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.6309 | 4.7651 | 0.98 | 0.9754 | 506.4456 | 1.0783 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.6404 | 5.1822 | -0.98 | -0.99334 | 506.6454 | -0.82039 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.6425 | 299.4676 | -0.98 | -0.97944 | 500.6234 | -61.034 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.6378 | 300.1732 | 0.98 | 0.97995 | 507.3315 | 60.6821 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.6392 | 4.7619 | 0.98 | 0.97539 | 506.4467 | 1.0784 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.6487 | 5.1822 | -0.98 | -0.99334 | 506.6527 | -0.81794 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.6508 | 299.4676 | -0.98 | -0.97944 | 500.6167 | -61.0388 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.6461 | 300.1732 | 0.98 | 0.97995 | 507.3021 | 60.6856 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.6475 | 4.7619 | 0.98 | 0.97539 | 506.4471 | 1.0784 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.6571 | 5.1497 | -0.98 | -0.99389 | 506.6349 | -0.81534 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.6591 | 298.7708 | -0.98 | -0.98076 | 500.5936 | -61.0227 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.6544 | 300.2133 | 0.98 | 0.98004 | 507.2878 | 60.6879 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.6559 | 4.7619 | 0.98 | 0.97539 | 506.4475 | 1.0784 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.6654 | 5.1497 | -0.98 | -0.99389 | 506.5922 | -0.81274 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.6675 | 298.7708 | -0.98 | -0.98076 | 500.5539 | -61.0066 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.6628 | 300.2133 | 0.98 | 0.98004 | 507.2886 | 60.6901 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.6642 | 4.7619 | 0.98 | 0.97539 | 506.4479 | 1.0785 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.6737 | 5.1196 | -0.98 | -0.99319 | 506.549 | -0.8102 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.6758 | 300.2205 | -0.98 | -0.97962 | 500.5548 | -61.0113 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.6711 | 300.1696 | 0.98 | 0.98012 | 507.2884 | 60.691 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.6725 | 4.77 | 0.98 | 0.97546 | 506.4487 | 1.0785 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.6821 | 5.1196 | -0.98 | -0.99319 | 506.5053 | -0.80766 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.6842 | 300.2205 | -0.98 | -0.97962 | 500.5963 | -61.0159 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.6794 | 300.1696 | 0.98 | 0.98012 | 507.2869 | 60.6919 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.6809 | 4.77 | 0.98 | 0.97546 | 506.4497 | 1.0786 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.6904 | 5.1504 | -0.98 | -0.99393 | 506.5025 | -0.80496 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.6925 | 301.0359 | -0.98 | -0.98081 | 500.6453 | -61.009 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.6877 | 300.0256 | 0.98 | 0.9799 | 507.2855 | 60.6959 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.6892 | 4.77 | 0.98 | 0.97546 | 506.4508 | 1.0786 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.6987 | 5.1504 | -0.98 | -0.99393 | 506.5405 | -0.80227 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.7008 | 301.0359 | -0.98 | -0.98081 | 500.7017 | -61.0021 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.6961 | 300.0256 | 0.98 | 0.9799 | 507.2841 | 60.6998 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.6975 | 4.77 | 0.98 | 0.97546 | 506.4519 | 1.0786 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.7071 | 5.1392 | -0.98 | -0.99438 | 506.5451 | -0.79922 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.7092 | 299.418 | -0.98 | -0.97994 | 500.705 | -61.0058 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.7044 | 300.0199 | 0.98 | 0.97997 | 507.2823 | 60.7042 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.7059 | 4.77 | 0.98 | 0.97546 | 506.4529 | 1.0787 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.7154 | 5.1392 | -0.98 | -0.99438 | 506.5165 | -0.79618 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.7175 | 299.418 | -0.98 | -0.97994 | 500.6551 | -61.0095 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.7127 | 300.0199 | 0.98 | 0.97997 | 507.28 | 60.7085 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.7142 | 4.77 | 0.98 | 0.97546 | 506.454 | 1.0787 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.7238 | 5.1643 | -0.98 | -0.99373 | 506.5166 | -0.7935 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.7258 | 299.3511 | -0.98 | -0.97981 | 500.6271 | -61.0151 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.7211 | 300.0199 | 0.98 | 0.97997 | 507.2777 | 60.7128 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.7225 | 4.7645 | 0.98 | 0.97556 | 506.4546 | 1.0787 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.7321 | 5.1643 | -0.98 | -0.99373 | 506.5454 | -0.79082 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.7342 | 299.3511 | -0.98 | -0.97981 | 500.621 | -61.0207 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.7294 | 300.0199 | 0.98 | 0.97997 | 507.2756 | 60.7171 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.7309 | 4.7645 | 0.98 | 0.97556 | 506.4546 | 1.0787 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.7404 | 5.147 | -0.98 | -0.99372 | 506.5425 | -0.78845 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.7425 | 299.2824 | -0.98 | -0.97966 | 500.6143 | -61.017 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.7377 | 300.0199 | 0.98 | 0.97997 | 507.2734 | 60.7215 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.7392 | 4.7645 | 0.98 | 0.97556 | 506.455 | 1.0787 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.7488 | 5.147 | -0.98 | -0.99372 | 506.5079 | -0.78609 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.7508 | 299.2824 | -0.98 | -0.97966 | 500.6069 | -61.0134 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.7461 | 300.0199 | 0.98 | 0.97997 | 507.2712 | 60.7258 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.7475 | 4.7645 | 0.98 | 0.97556 | 506.4557 | 1.0788 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.7571 | 5.1335 | -0.98 | -0.9934 | 506.4777 | -0.78357 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.7592 | 299.3444 | -0.98 | -0.98003 | 500.5998 | -61.0041 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.7544 | 300.0185 | 0.98 | 0.97997 | 507.269 | 60.7301 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.7559 | 4.7645 | 0.98 | 0.97556 | 506.4565 | 1.0788 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.7655 | 5.1335 | -0.98 | -0.9934 | 506.4519 | -0.78106 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.7675 | 299.3444 | -0.98 | -0.98003 | 500.5932 | -60.9948 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.7627 | 300.0185 | 0.98 | 0.97997 | 507.2668 | 60.7344 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.7642 | 4.7645 | 0.98 | 0.97556 | 506.4572 | 1.0788 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.7738 | 5.1487 | -0.98 | -0.99369 | 506.4521 | -0.77842 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.7758 | 299.7534 | -0.98 | -0.9805 | 500.5898 | -60.9887 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.7711 | 300.0185 | 0.98 | 0.97997 | 507.2646 | 60.7388 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.7725 | 4.7645 | 0.98 | 0.97556 | 506.4579 | 1.0788 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.7821 | 5.1487 | -0.98 | -0.99369 | 506.4785 | -0.77579 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.7842 | 299.7534 | -0.98 | -0.9805 | 500.5897 | -60.9826 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.7794 | 300.0185 | 0.98 | 0.97997 | 507.2623 | 60.7431 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.7809 | 4.7645 | 0.98 | 0.97556 | 506.4587 | 1.0788 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.7905 | 5.1205 | -0.98 | -0.99388 | 506.4816 | -0.7728 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.7925 | 299.7534 | -0.98 | -0.9805 | 500.5897 | -60.9764 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.7877 | 300.0185 | 0.98 | 0.97997 | 507.2601 | 60.7474 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.7892 | 4.7712 | 0.98 | 0.97561 | 506.4597 | 1.0788 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.7988 | 5.1205 | -0.98 | -0.99388 | 506.4614 | -0.76982 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.8008 | 299.7534 | -0.98 | -0.9805 | 500.5898 | -60.9703 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.7961 | 300.0185 | 0.98 | 0.97997 | 507.2579 | 60.7517 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.7975 | 4.7712 | 0.98 | 0.97561 | 506.461 | 1.0788 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.8071 | 5.1452 | -0.98 | -0.99369 | 506.4645 | -0.76718 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.8092 | 299.8238 | -0.98 | -0.97988 | 500.594 | -60.9741 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.8044 | 300.0185 | 0.98 | 0.97997 | 507.2557 | 60.7561 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.8059 | 4.7568 | 0.98 | 0.9755 | 506.4614 | 1.0787 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.8155 | 5.1452 | -0.98 | -0.99369 | 506.4909 | -0.76454 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.8175 | 299.8238 | -0.98 | -0.97988 | 500.6021 | -60.9779 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.8127 | 300.0185 | 0.98 | 0.97997 | 507.2534 | 60.7604 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.8142 | 4.7568 | 0.98 | 0.9755 | 506.461 | 1.0787 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.8238 | 5.1511 | -0.98 | -0.994 | 506.4915 | -0.76195 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.8258 | 299.7558 | -0.98 | -0.97974 | 500.6075 | -60.9839 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.821 | 300.0185 | 0.98 | 0.97997 | 507.2512 | 60.7647 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.8225 | 4.7716 | 0.98 | 0.97561 | 506.4616 | 1.0786 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.8321 | 5.1511 | -0.98 | -0.994 | 506.4663 | -0.75936 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.8342 | 299.7558 | -0.98 | -0.97974 | 500.6104 | -60.9898 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.8294 | 300.0185 | 0.98 | 0.97997 | 507.2489 | 60.769 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.8309 | 4.7716 | 0.98 | 0.97561 | 506.4633 | 1.0786 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.8405 | 5.1546 | -0.98 | -0.99336 | 506.4518 | -0.75681 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.8425 | 299.7558 | -0.98 | -0.97974 | 500.6139 | -60.992 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.8377 | 300.0185 | 0.98 | 0.97997 | 507.2457 | 60.7734 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.8392 | 4.7683 | 0.98 | 0.97466 | 506.4699 | 1.0788 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.8488 | 5.1546 | -0.98 | -0.99336 | 506.4479 | -0.75427 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.8508 | 299.7558 | -0.98 | -0.97974 | 500.6179 | -60.9942 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.846 | 300.0185 | 0.98 | 0.97997 | 507.2417 | 60.7777 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.8475 | 4.7683 | 0.98 | 0.97466 | 506.4815 | 1.0789 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.8572 | 5.152 | -0.98 | -0.99366 | 506.4459 | -0.7518 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.8592 | 298.7452 | -0.98 | -0.98025 | 500.6031 | -60.9826 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.8544 | 300.0185 | 0.98 | 0.97997 | 507.2376 | 60.782 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.8559 | 4.9872 | 0.98 | 0.97682 | 506.4921 | 1.0791 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.8655 | 5.152 | -0.98 | -0.99366 | 506.4457 | -0.74932 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.8675 | 298.7452 | -0.98 | -0.98025 | 500.5694 | -60.9709 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.8627 | 300.0185 | 0.98 | 0.97997 | 507.2336 | 60.7863 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.8642 | 4.9872 | 0.98 | 0.97682 | 506.5016 | 1.0792 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.8739 | 5.1191 | -0.98 | -0.99333 | 506.4244 | -0.74656 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.8759 | 299.5298 | -0.98 | -0.97934 | 500.5533 | -60.9751 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.871 | 300.0178 | 0.98 | 0.97997 | 507.2294 | 60.7907 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.8725 | 5.1365 | 0.98 | 0.97952 | 506.511 | 1.079 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.8822 | 5.1191 | -0.98 | -0.99333 | 506.382 | -0.7438 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.8842 | 299.5298 | -0.98 | -0.97934 | 500.5547 | -60.9792 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.8793 | 300.0178 | 0.98 | 0.97997 | 507.2251 | 60.795 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.8809 | 5.1365 | 0.98 | 0.97952 | 506.5205 | 1.0788 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.8905 | 5.1611 | -0.98 | -0.9936 | 506.3868 | -0.74118 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.8925 | 300.9631 | -0.98 | -0.98093 | 500.5724 | -60.9691 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.8877 | 300.0178 | 0.98 | 0.97997 | 507.2202 | 60.7993 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.8892 | 5.1406 | 0.98 | 0.98043 | 506.5253 | 1.0783 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.8988 | 5.1611 | -0.98 | -0.9936 | 506.4387 | -0.73856 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.9009 | 300.9631 | -0.98 | -0.98093 | 500.6064 | -60.9589 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.896 | 300.0178 | 0.98 | 0.97997 | 507.2147 | 60.8036 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.8975 | 5.1406 | 0.98 | 0.98043 | 506.5253 | 1.0779 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.9072 | 5.1365 | -0.98 | -0.99398 | 506.4521 | -0.73559 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.9092 | 299.4699 | -0.98 | -0.97988 | 500.6023 | -60.9625 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.9043 | 300.0178 | 0.98 | 0.97997 | 507.2092 | 60.808 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.9059 | 5.1406 | 0.98 | 0.98043 | 506.5251 | 1.0774 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.9155 | 5.1365 | -0.98 | -0.99398 | 506.4271 | -0.73262 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.9175 | 299.4699 | -0.98 | -0.97988 | 500.56 | -60.966 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.9127 | 300.0178 | 0.98 | 0.97997 | 507.2037 | 60.8123 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.9142 | 5.1406 | 0.98 | 0.98043 | 506.5244 | 1.0769 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.9239 | 5.1663 | -0.98 | -0.99351 | 506.4306 | -0.73002 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.9259 | 299.4025 | -0.98 | -0.97973 | 500.5369 | -60.9747 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.921 | 300.0178 | 0.98 | 0.97997 | 507.1982 | 60.8166 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.9225 | 5.1334 | 0.98 | 0.98039 | 506.523 | 1.0765 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.9322 | 5.1663 | -0.98 | -0.99351 | 506.4626 | -0.72743 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.9342 | 299.4025 | -0.98 | -0.97973 | 500.5329 | -60.9833 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.9293 | 300.0178 | 0.98 | 0.97997 | 507.1927 | 60.8209 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.9309 | 5.1334 | 0.98 | 0.98039 | 506.5209 | 1.076 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.9405 | 5.1484 | -0.98 | -0.99351 | 506.4666 | -0.72506 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.9425 | 299.3998 | -0.98 | -0.97973 | 500.5287 | -60.9776 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.9377 | 300.0178 | 0.98 | 0.97997 | 507.1872 | 60.823 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.9392 | 5.1334 | 0.98 | 0.98039 | 506.5193 | 1.0756 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.9489 | 5.1484 | -0.98 | -0.99351 | 506.4426 | -0.7227 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.9509 | 299.3998 | -0.98 | -0.97973 | 500.5241 | -60.9719 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.946 | 300.0178 | 0.98 | 0.97997 | 507.1817 | 60.8251 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.9475 | 5.1334 | 0.98 | 0.98039 | 506.5182 | 1.0751 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.9572 | 5.1374 | -0.98 | -0.99333 | 506.422 | -0.7201 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.9592 | 299.3998 | -0.98 | -0.97973 | 500.5198 | -60.9663 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.9543 | 300.0178 | 0.98 | 0.97997 | 507.1761 | 60.8271 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.9559 | 5.1334 | 0.98 | 0.98039 | 506.517 | 1.0746 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.9656 | 5.1374 | -0.98 | -0.99333 | 506.4047 | -0.71751 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.9675 | 299.3998 | -0.98 | -0.97973 | 500.5158 | -60.9606 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.9627 | 300.0178 | 0.98 | 0.97997 | 507.1707 | 60.8292 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.9642 | 5.1334 | 0.98 | 0.98039 | 506.5159 | 1.0742 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.9739 | 5.1413 | -0.98 | -0.99334 | 506.4045 | -0.71495 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.9759 | 299.7121 | -0.98 | -0.98044 | 500.511 | -60.9444 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.971 | 300.0178 | 0.98 | 0.97997 | 507.1651 | 60.8313 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.9725 | 5.1334 | 0.98 | 0.98039 | 506.5148 | 1.0737 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.9822 | 5.1413 | -0.98 | -0.99334 | 506.4216 | -0.71239 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.9842 | 299.7121 | -0.98 | -0.98044 | 500.5056 | -60.9283 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.9793 | 300.0178 | 0.98 | 0.97997 | 507.1596 | 60.8333 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.9809 | 5.1334 | 0.98 | 0.98039 | 506.5136 | 1.0732 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.9906 | 5.1131 | -0.98 | -0.99382 | 506.4123 | -0.70938 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 10.9926 | 299.7182 | -0.98 | -0.98044 | 500.501 | -60.9121 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.9876 | 300.0178 | 0.98 | 0.97997 | 507.1541 | 60.8358 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.9892 | 5.14 | 0.98 | 0.98069 | 506.5135 | 1.0727 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
10.9989 | 5.1131 | -0.98 | -0.99382 | 506.3768 | -0.70637 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.0009 | 299.7182 | -0.98 | -0.98044 | 500.4974 | -60.896 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 10.996 | 300.0178 | 0.98 | 0.97997 | 507.1486 | 60.8383 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 10.9975 | 5.14 | 0.98 | 0.98069 | 506.5145 | 1.0722 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.0072 | 5.1746 | -0.98 | -0.99348 | 506.4025 | -0.70375 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.0092 | 300.8254 | -0.98 | -0.98017 | 500.5134 | -60.9048 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.0043 | 299.8486 | 0.98 | 0.98006 | 507.1443 | 60.8411 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.0059 | 5.1134 | 0.98 | 0.98179 | 506.4873 | 1.0713 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.0156 | 5.1746 | -0.98 | -0.99348 | 506.4895 | -0.70112 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.0176 | 300.8254 | -0.98 | -0.98017 | 500.549 | -60.9135 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.0126 | 299.8486 | 0.98 | 0.98006 | 507.1411 | 60.844 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.0142 | 5.1134 | 0.98 | 0.98179 | 506.432 | 1.0704 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.0239 | 5.1651 | -0.98 | -0.99397 | 506.5191 | -0.69847 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.0259 | 299.4311 | -0.98 | -0.97963 | 500.5413 | -60.9104 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.021 | 299.8486 | 0.98 | 0.98006 | 507.1379 | 60.846 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.0225 | 5.1402 | 0.98 | 0.98025 | 506.4083 | 1.07 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.0323 | 5.1651 | -0.98 | -0.99397 | 506.4914 | -0.69581 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.0342 | 299.4311 | -0.98 | -0.97963 | 500.4901 | -60.9072 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.0293 | 299.8486 | 0.98 | 0.98006 | 507.1347 | 60.8479 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.0309 | 5.1402 | 0.98 | 0.98025 | 506.4163 | 1.0696 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.0406 | 5.1445 | -0.98 | -0.99326 | 506.4588 | -0.69323 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.0426 | 299.4311 | -0.98 | -0.97963 | 500.4639 | -60.9041 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.0376 | 299.8486 | 0.98 | 0.98006 | 507.1315 | 60.8498 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.0392 | 5.1402 | 0.98 | 0.98025 | 506.4243 | 1.0692 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.0489 | 5.1445 | -0.98 | -0.99326 | 506.4212 | -0.69064 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.0509 | 299.4311 | -0.98 | -0.97963 | 500.4624 | -60.9009 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.046 | 299.8486 | 0.98 | 0.98006 | 507.1283 | 60.8517 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.0475 | 5.1402 | 0.98 | 0.98025 | 506.4323 | 1.0688 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.0573 | 5.1474 | -0.98 | -0.99327 | 506.3824 | -0.68825 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.0592 | 298.5751 | -0.98 | -0.9805 | 500.4448 | -60.881 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.0543 | 299.8486 | 0.98 | 0.98006 | 507.1251 | 60.8439 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.0559 | 5.1402 | 0.98 | 0.98025 | 506.441 | 1.0684 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.0656 | 5.1474 | -0.98 | -0.99327 | 506.3427 | -0.68585 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.0676 | 298.5751 | -0.98 | -0.9805 | 500.4111 | -60.861 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.0626 | 299.8486 | 0.98 | 0.98006 | 507.1219 | 60.8361 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.0642 | 5.1402 | 0.98 | 0.98025 | 506.4505 | 1.068 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.074 | 5.1203 | -0.98 | -0.99315 | 506.3114 | -0.68316 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.0759 | 299.9571 | -0.98 | -0.97977 | 500.4199 | -60.8553 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.071 | 299.8486 | 0.98 | 0.98006 | 507.1187 | 60.842 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.0725 | 5.1402 | 0.98 | 0.98025 | 506.4601 | 1.0676 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.0823 | 5.1203 | -0.98 | -0.99315 | 506.2888 | -0.68047 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.0842 | 299.9571 | -0.98 | -0.97977 | 500.4713 | -60.8496 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.0793 | 299.8486 | 0.98 | 0.98006 | 507.1155 | 60.8478 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.0808 | 5.1402 | 0.98 | 0.98025 | 506.4695 | 1.0671 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.0906 | 5.1535 | -0.98 | -0.99352 | 506.3029 | -0.67782 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.0926 | 300.9998 | -0.98 | -0.98097 | 500.5054 | -60.839 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.0876 | 299.8503 | 0.98 | 0.98006 | 507.1135 | 60.852 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.0892 | 5.1411 | 0.98 | 0.981 | 506.473 | 1.0665 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.099 | 5.1535 | -0.98 | -0.99352 | 506.3538 | -0.67516 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.1009 | 300.9998 | -0.98 | -0.98097 | 500.5221 | -60.8284 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.0959 | 299.8503 | 0.98 | 0.98006 | 507.1126 | 60.8561 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.0975 | 5.1411 | 0.98 | 0.981 | 506.4704 | 1.0659 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.1073 | 5.1337 | -0.98 | -0.99395 | 506.3818 | -0.67223 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.1092 | 299.6141 | -0.98 | -0.97982 | 500.5136 | -60.8331 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.1043 | 299.8503 | 0.98 | 0.98006 | 507.1118 | 60.8585 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.1058 | 5.1411 | 0.98 | 0.981 | 506.4679 | 1.0653 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.1156 | 5.1337 | -0.98 | -0.99395 | 506.3867 | -0.66931 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.1176 | 299.6141 | -0.98 | -0.97982 | 500.4799 | -60.8378 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.1126 | 299.8503 | 0.98 | 0.98006 | 507.1109 | 60.8609 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.1142 | 5.1411 | 0.98 | 0.981 | 506.4653 | 1.0647 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.124 | 5.1646 | -0.98 | -0.99354 | 506.4053 | -0.66664 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.1259 | 299.6141 | -0.98 | -0.97982 | 500.4688 | -60.8455 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.1209 | 299.8503 | 0.98 | 0.98006 | 507.1105 | 60.8633 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.1225 | 5.1392 | 0.98 | 0.98099 | 506.4626 | 1.0641 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.1323 | 5.1646 | -0.98 | -0.99354 | 506.4373 | -0.66397 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.1343 | 299.6141 | -0.98 | -0.97982 | 500.4805 | -60.8532 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.1293 | 299.8503 | 0.98 | 0.98006 | 507.1104 | 60.8658 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.1308 | 5.1392 | 0.98 | 0.98099 | 506.4599 | 1.0635 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.1407 | 5.1507 | -0.98 | -0.99354 | 506.4432 | -0.66156 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.1426 | 299.6141 | -0.98 | -0.97982 | 500.4925 | -60.8461 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.1376 | 299.8503 | 0.98 | 0.98006 | 507.1104 | 60.8682 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.1392 | 5.1392 | 0.98 | 0.98099 | 506.4572 | 1.0629 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.149 | 5.1507 | -0.98 | -0.99354 | 506.4229 | -0.65914 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.1509 | 299.6141 | -0.98 | -0.97982 | 500.5047 | -60.8391 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.1459 | 299.8503 | 0.98 | 0.98006 | 507.1104 | 60.8706 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.1475 | 5.1392 | 0.98 | 0.98099 | 506.4547 | 1.0622 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.1573 | 5.1343 | -0.98 | -0.99312 | 506.4042 | -0.65662 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.1593 | 299.551 | -0.98 | -0.97968 | 500.5171 | -60.8395 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.1543 | 299.8503 | 0.98 | 0.98006 | 507.1104 | 60.873 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.1558 | 5.139 | 0.98 | 0.981 | 506.4532 | 1.0616 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.1657 | 5.1343 | -0.98 | -0.99312 | 506.3873 | -0.65409 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.1676 | 299.551 | -0.98 | -0.97968 | 500.5298 | -60.8399 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.1626 | 299.8503 | 0.98 | 0.98006 | 507.1104 | 60.8755 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.1642 | 5.139 | 0.98 | 0.981 | 506.4526 | 1.061 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.174 | 5.1664 | -0.98 | -0.99009 | 506.3897 | -0.65284 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.1759 | 299.6061 | -0.98 | -0.98064 | 500.5385 | -60.8253 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.1709 | 299.8503 | 0.98 | 0.98006 | 507.1104 | 60.8779 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.1725 | 5.139 | 0.98 | 0.981 | 506.4521 | 1.0604 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.1824 | 5.1664 | -0.98 | -0.99009 | 506.4113 | -0.65158 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.1843 | 299.6061 | -0.98 | -0.98064 | 500.5433 | -60.8107 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.1792 | 299.8503 | 0.98 | 0.98006 | 507.1104 | 60.8803 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.1808 | 5.139 | 0.98 | 0.981 | 506.4515 | 1.0598 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.1907 | 5.132 | -0.98 | -0.99022 | 506.4074 | -0.65012 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.1926 | 299.2603 | -0.98 | -0.97914 | 500.5458 | -60.8187 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.1876 | 299.6439 | 0.98 | 0.97986 | 507.1105 | 60.8854 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.1892 | 4.9237 | 0.98 | 0.96693 | 506.4509 | 1.062 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.1991 | 5.132 | -0.98 | -0.99022 | 506.3783 | -0.64865 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.2009 | 299.2603 | -0.98 | -0.97914 | 500.5461 | -60.8267 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.1959 | 299.6439 | 0.98 | 0.97986 | 507.1105 | 60.8905 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.1975 | 4.9237 | 0.98 | 0.96693 | 506.4504 | 1.0642 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.2074 | 5.2693 | -0.98 | -0.9871 | 506.3893 | -0.64864 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.2093 | 301.0593 | -0.98 | -0.98042 | 500.5653 | -60.8325 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.2042 | 299.6439 | 0.98 | 0.97986 | 507.1105 | 60.8956 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.2058 | 4.9152 | 0.98 | 0.96684 | 506.4492 | 1.0664 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.2157 | 5.2693 | -0.98 | -0.9871 | 506.4404 | -0.64862 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.2176 | 301.0593 | -0.98 | -0.98042 | 500.6034 | -60.8383 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.2126 | 299.6439 | 0.98 | 0.97986 | 507.1106 | 60.9007 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.2142 | 4.9152 | 0.98 | 0.96684 | 506.4475 | 1.0686 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.224 | 5.2564 | -0.98 | -0.98759 | 506.473 | -0.64862 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.2259 | 299.7207 | -0.98 | -0.97979 | 500.6182 | -60.8533 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.2209 | 299.7318 | 0.98 | 0.97998 | 507.1115 | 60.902 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.2225 | 4.9231 | 0.98 | 0.96709 | 506.4467 | 1.0707 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.2324 | 5.2564 | -0.98 | -0.98759 | 506.4872 | -0.64862 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.2343 | 299.7207 | -0.98 | -0.97979 | 500.6096 | -60.8683 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.2292 | 299.7318 | 0.98 | 0.97998 | 507.1133 | 60.9034 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.2308 | 4.9231 | 0.98 | 0.96709 | 506.4467 | 1.0729 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.2407 | 5.2586 | -0.98 | -0.98676 | 506.4931 | -0.64868 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.2426 | 299.7207 | -0.98 | -0.97979 | 500.6014 | -60.874 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.2376 | 299.7318 | 0.98 | 0.97998 | 507.115 | 60.9034 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.2392 | 4.8952 | 0.98 | 0.96558 | 506.4379 | 1.0753 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.2491 | 5.2586 | -0.98 | -0.98676 | 506.4908 | -0.64874 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.251 | 299.7207 | -0.98 | -0.97979 | 500.5935 | -60.8797 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.2459 | 299.7318 | 0.98 | 0.97998 | 507.1168 | 60.9033 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.2475 | 4.8952 | 0.98 | 0.96558 | 506.4202 | 1.0777 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.2574 | 5.257 | -0.98 | -0.98718 | 506.4881 | -0.64887 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.2593 | 298.9296 | -0.98 | -0.98039 | 500.5698 | -60.8725 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.2542 | 299.6804 | 0.98 | 0.98002 | 507.1177 | 60.9044 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.2558 | 4.9465 | 0.98 | 0.96726 | 506.4178 | 1.0799 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.2657 | 5.257 | -0.98 | -0.98718 | 506.4849 | -0.64899 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.2676 | 298.9296 | -0.98 | -0.98039 | 500.5302 | -60.8653 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.2626 | 299.6804 | 0.98 | 0.98002 | 507.1178 | 60.9055 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.2642 | 4.9465 | 0.98 | 0.96726 | 506.4308 | 1.0821 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.2741 | 5.2312 | -0.98 | -0.98651 | 506.4691 | -0.64896 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.276 | 300.1806 | -0.98 | -0.9797 | 500.5338 | -60.8693 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.2709 | 299.6804 | 0.98 | 0.98002 | 507.118 | 60.9066 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.2725 | 4.9465 | 0.98 | 0.96726 | 506.4438 | 1.0842 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.2824 | 5.2312 | -0.98 | -0.98651 | 506.4405 | -0.64893 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.2843 | 300.1806 | -0.98 | -0.9797 | 500.5808 | -60.8733 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.2792 | 299.6804 | 0.98 | 0.98002 | 507.118 | 60.9076 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.2808 | 4.9465 | 0.98 | 0.96726 | 506.4568 | 1.0863 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.2908 | 5.2742 | -0.98 | -0.9873 | 506.4573 | -0.64887 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.2926 | 301.1616 | -0.98 | -0.98068 | 500.6219 | -60.8638 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.2875 | 299.6873 | 0.98 | 0.98025 | 507.117 | 60.9051 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.2892 | 4.9465 | 0.98 | 0.96726 | 506.4698 | 1.0884 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.2991 | 5.2742 | -0.98 | -0.9873 | 506.5195 | -0.6488 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.301 | 301.1616 | -0.98 | -0.98068 | 500.6572 | -60.8543 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.2959 | 299.6873 | 0.98 | 0.98025 | 507.1149 | 60.9025 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.2975 | 4.9465 | 0.98 | 0.96726 | 506.4828 | 1.0906 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.3074 | 5.2398 | -0.98 | -0.98771 | 506.5369 | -0.64846 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.3093 | 300.1006 | -0.98 | -0.97951 | 500.6594 | -60.8612 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.3042 | 299.6873 | 0.98 | 0.98025 | 507.1128 | 60.8997 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.3058 | 4.9465 | 0.98 | 0.96726 | 506.5006 | 1.0927 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.3158 | 5.2398 | -0.98 | -0.98771 | 506.5095 | -0.64813 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.3176 | 300.1006 | -0.98 | -0.97951 | 500.6285 | -60.868 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.3125 | 299.6873 | 0.98 | 0.98025 | 507.1107 | 60.8968 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.3142 | 4.9465 | 0.98 | 0.96726 | 506.523 | 1.0948 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.3241 | 5.2608 | -0.98 | -0.98721 | 506.5022 | -0.64809 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.326 | 300.3545 | -0.98 | -0.97966 | 500.6177 | -60.881 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.3209 | 299.7153 | 0.98 | 0.98004 | 507.1086 | 60.8973 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.3225 | 4.9217 | 0.98 | 0.96708 | 506.5332 | 1.0968 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.3324 | 5.2608 | -0.98 | -0.98721 | 506.515 | -0.64805 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.3343 | 300.3545 | -0.98 | -0.97966 | 500.6267 | -60.894 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.3292 | 299.7153 | 0.98 | 0.98004 | 507.1065 | 60.8978 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.3308 | 4.9217 | 0.98 | 0.96708 | 506.531 | 1.0989 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.3408 | 5.2608 | -0.98 | -0.98721 | 506.5115 | -0.64822 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.3426 | 299.5703 | -0.98 | -0.97928 | 500.6216 | -60.8979 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.3375 | 299.7153 | 0.98 | 0.98004 | 507.1044 | 60.8983 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.3392 | 4.9217 | 0.98 | 0.96708 | 506.5292 | 1.101 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.3491 | 5.2608 | -0.98 | -0.98721 | 506.4915 | -0.64838 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.351 | 299.5703 | -0.98 | -0.97928 | 500.6024 | -60.9019 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.3459 | 299.7153 | 0.98 | 0.98004 | 507.1023 | 60.8988 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.3475 | 4.9217 | 0.98 | 0.96708 | 506.5276 | 1.1031 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.3575 | 5.2422 | -0.98 | -0.98662 | 506.4732 | -0.64848 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.3593 | 300.9373 | -0.98 | -0.98044 | 500.6006 | -60.8905 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.3542 | 299.7153 | 0.98 | 0.98004 | 507.1002 | 60.8993 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.3558 | 4.9217 | 0.98 | 0.96708 | 506.5261 | 1.1052 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.3658 | 5.2422 | -0.98 | -0.98662 | 506.4566 | -0.64857 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.3677 | 300.9373 | -0.98 | -0.98044 | 500.6161 | -60.8791 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.3625 | 299.7153 | 0.98 | 0.98004 | 507.0981 | 60.8998 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.3642 | 4.9217 | 0.98 | 0.96708 | 506.5246 | 1.1072 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.3741 | 5.2573 | -0.98 | -0.98718 | 506.4581 | -0.64853 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.376 | 300.9268 | -0.98 | -0.98044 | 500.6311 | -60.8705 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.3708 | 299.7163 | 0.98 | 0.98018 | 507.0953 | 60.8963 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.3725 | 4.9303 | 0.98 | 0.96717 | 506.5234 | 1.1093 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.3825 | 5.2573 | -0.98 | -0.98718 | 506.4779 | -0.64849 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.3843 | 300.9268 | -0.98 | -0.98044 | 500.6456 | -60.862 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.3792 | 299.7163 | 0.98 | 0.98018 | 507.0918 | 60.8929 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.3808 | 4.9303 | 0.98 | 0.96717 | 506.5227 | 1.1114 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.3908 | 5.2251 | -0.98 | -0.98727 | 506.482 | -0.65094 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.3927 | 300.9326 | -0.98 | -0.98044 | 500.6586 | -60.8523 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.3875 | 299.8641 | 0.98 | 0.98013 | 507.0891 | 60.8884 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.3892 | 4.9303 | 0.98 | 0.96717 | 506.522 | 1.1135 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.3992 | 5.2251 | -0.98 | -0.98727 | 506.4705 | -0.6534 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.401 | 300.9326 | -0.98 | -0.98044 | 500.67 | -60.8426 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.3958 | 299.8641 | 0.98 | 0.98013 | 507.0871 | 60.884 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.3975 | 4.9303 | 0.98 | 0.96717 | 506.5212 | 1.1156 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.4075 | 5.2714 | -0.98 | -0.98715 | 506.4983 | -0.65603 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.4093 | 302.1707 | -0.98 | -0.98016 | 500.703 | -60.8503 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.4042 | 299.8641 | 0.98 | 0.98013 | 507.0852 | 60.8796 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.4058 | 4.9164 | 0.98 | 0.96702 | 506.5194 | 1.1177 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.4158 | 5.2714 | -0.98 | -0.98715 | 506.5654 | -0.65867 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.4177 | 302.1707 | -0.98 | -0.98016 | 500.7575 | -60.858 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.4125 | 299.8641 | 0.98 | 0.98013 | 507.0833 | 60.8752 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.4142 | 4.9164 | 0.98 | 0.96702 | 506.5166 | 1.1199 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.4242 | 5.2576 | -0.98 | -0.98763 | 506.5876 | -0.66146 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.426 | 300.6249 | -0.98 | -0.97973 | 500.7689 | -60.8694 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.4208 | 299.8631 | 0.98 | 0.98013 | 507.0813 | 60.873 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.4225 | 4.9303 | 0.98 | 0.96717 | 506.5424 | 1.1221 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.4325 | 5.2576 | -0.98 | -0.98763 | 506.5649 | -0.66424 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.4343 | 300.6249 | -0.98 | -0.97973 | 500.7369 | -60.8808 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.4292 | 299.8631 | 0.98 | 0.98013 | 507.0793 | 60.8709 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.4308 | 4.9303 | 0.98 | 0.96717 | 506.597 | 1.1243 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.4408 | 5.2728 | -0.98 | -0.98688 | 506.5536 | -0.66702 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.4427 | 300.6299 | -0.98 | -0.97973 | 500.7271 | -60.8867 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.4375 | 299.8631 | 0.98 | 0.98013 | 507.0773 | 60.8687 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.4392 | 4.9204 | 0.98 | 0.96676 | 506.6215 | 1.1265 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.4492 | 5.2728 | -0.98 | -0.98688 | 506.5538 | -0.6698 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.451 | 300.6299 | -0.98 | -0.97973 | 500.7395 | -60.8925 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.4458 | 299.8631 | 0.98 | 0.98013 | 507.0753 | 60.8665 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.4475 | 4.9204 | 0.98 | 0.96676 | 506.616 | 1.1288 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.4575 | 5.2583 | -0.98 | -0.98718 | 506.5602 | -0.67274 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.4593 | 300.0885 | -0.98 | -0.98018 | 500.7404 | -60.8814 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.4541 | 299.925 | 0.98 | 0.97984 | 507.0733 | 60.8677 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.4558 | 4.9204 | 0.98 | 0.96676 | 506.6105 | 1.131 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.4659 | 5.2583 | -0.98 | -0.98718 | 506.5726 | -0.67569 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.4677 | 300.0885 | -0.98 | -0.98018 | 500.7298 | -60.8703 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.4625 | 299.925 | 0.98 | 0.97984 | 507.0714 | 60.8689 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.4642 | 4.9204 | 0.98 | 0.96676 | 506.605 | 1.1333 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.4742 | 5.2277 | -0.98 | -0.98665 | 506.5683 | -0.67831 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.476 | 300.0966 | -0.98 | -0.98018 | 500.736 | -60.8601 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.4708 | 299.925 | 0.98 | 0.97984 | 507.0694 | 60.87 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.4725 | 4.9204 | 0.98 | 0.96676 | 506.5995 | 1.1355 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.4825 | 5.2277 | -0.98 | -0.98665 | 506.5473 | -0.68093 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.4844 | 300.0966 | -0.98 | -0.98018 | 500.759 | -60.8499 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.4791 | 299.925 | 0.98 | 0.97984 | 507.0674 | 60.8712 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.4808 | 4.9204 | 0.98 | 0.96676 | 506.594 | 1.1378 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.4909 | 5.255 | -0.98 | -0.98713 | 506.5528 | -0.68372 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.4927 | 301.8675 | -0.98 | -0.98075 | 500.782 | -60.8561 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.4875 | 299.9158 | 0.98 | 0.98011 | 507.0639 | 60.8696 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.4892 | 4.9204 | 0.98 | 0.96676 | 506.5884 | 1.14 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.4992 | 5.255 | -0.98 | -0.98713 | 506.5849 | -0.68651 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.501 | 301.8675 | -0.98 | -0.98075 | 500.8053 | -60.8624 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.4958 | 299.9158 | 0.98 | 0.98011 | 507.0589 | 60.8679 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.4975 | 4.9204 | 0.98 | 0.96676 | 506.5829 | 1.1423 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.5076 | 5.1747 | -0.98 | -0.98312 | 506.5897 | -0.69014 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.5094 | 300.4682 | -0.98 | -0.97984 | 500.7975 | -60.8596 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.5041 | 299.9158 | 0.98 | 0.98011 | 507.0538 | 60.8675 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.5058 | 4.9205 | 0.98 | 0.96674 | 506.5822 | 1.1445 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.5159 | 5.1747 | -0.98 | -0.98312 | 506.5673 | -0.69376 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.5177 | 300.4682 | -0.98 | -0.97984 | 500.7589 | -60.8567 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.5125 | 299.9158 | 0.98 | 0.98011 | 507.0487 | 60.8672 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.5142 | 4.9205 | 0.98 | 0.96674 | 506.5862 | 1.1468 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.5242 | 5.2061 | -0.98 | -0.98251 | 506.5735 | -0.69793 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.526 | 300.4729 | -0.98 | -0.97984 | 500.7379 | -60.8711 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.5208 | 300.1461 | 0.98 | 0.98038 | 507.0461 | 60.8599 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.5225 | 4.9205 | 0.98 | 0.96674 | 506.5901 | 1.149 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.5326 | 5.2061 | -0.98 | -0.98251 | 506.6082 | -0.70209 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.5344 | 300.4729 | -0.98 | -0.97984 | 500.7346 | -60.8854 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.5291 | 300.1461 | 0.98 | 0.98038 | 507.0458 | 60.8526 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.5308 | 4.9205 | 0.98 | 0.96674 | 506.5941 | 1.1513 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.5409 | 5.194 | -0.98 | -0.98251 | 506.6133 | -0.70646 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.5427 | 300.4729 | -0.98 | -0.97984 | 500.7314 | -60.8891 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.5375 | 300.1071 | 0.98 | 0.98029 | 507.0455 | 60.8477 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.5392 | 4.9175 | 0.98 | 0.96647 | 506.5968 | 1.1536 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.5492 | 5.194 | -0.98 | -0.98251 | 506.589 | -0.71084 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.551 | 300.4729 | -0.98 | -0.97984 | 500.7281 | -60.8928 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.5458 | 300.1071 | 0.98 | 0.98029 | 507.0453 | 60.8429 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.5475 | 4.9175 | 0.98 | 0.96647 | 506.5981 | 1.1559 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.5576 | 5.1764 | -0.98 | -0.98183 | 506.5662 | -0.71503 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.5594 | 300.4729 | -0.98 | -0.97984 | 500.7248 | -60.8946 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.5541 | 300.1071 | 0.98 | 0.98029 | 507.045 | 60.838 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.5558 | 4.9175 | 0.98 | 0.96647 | 506.5995 | 1.1582 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.5659 | 5.1764 | -0.98 | -0.98183 | 506.545 | -0.71923 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.5677 | 300.4729 | -0.98 | -0.97984 | 500.7216 | -60.8964 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.5625 | 300.1071 | 0.98 | 0.98029 | 507.0447 | 60.8331 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.5642 | 4.9175 | 0.98 | 0.96647 | 506.6008 | 1.1605 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.5743 | 5.1929 | -0.98 | -0.98256 | 506.5446 | -0.72326 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.576 | 300.6957 | -0.98 | -0.98049 | 500.7188 | -60.8862 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.5708 | 300.1071 | 0.98 | 0.98029 | 507.0445 | 60.8282 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.5725 | 4.9318 | 0.98 | 0.96662 | 506.6019 | 1.1629 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.5826 | 5.1929 | -0.98 | -0.98256 | 506.565 | -0.72729 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.5844 | 300.6957 | -0.98 | -0.98049 | 500.7163 | -60.876 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.5791 | 300.1071 | 0.98 | 0.98029 | 507.0442 | 60.8233 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.5808 | 4.9318 | 0.98 | 0.96662 | 506.6028 | 1.1652 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.5909 | 5.1619 | -0.98 | -0.98233 | 506.5575 | -0.7312 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.5927 | 300.7018 | -0.98 | -0.98049 | 500.7182 | -60.8714 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.5874 | 300.1071 | 0.98 | 0.98029 | 507.0439 | 60.8184 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.5892 | 4.9318 | 0.98 | 0.96662 | 506.6037 | 1.1675 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.5993 | 5.1619 | -0.98 | -0.98233 | 506.5221 | -0.73511 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.6011 | 300.7018 | -0.98 | -0.98049 | 500.7242 | -60.8668 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.5958 | 300.1071 | 0.98 | 0.98029 | 507.0437 | 60.8135 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.5975 | 4.9318 | 0.98 | 0.96662 | 506.6045 | 1.1699 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.6076 | 5.2047 | -0.98 | -0.98246 | 506.5315 | -0.73917 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.6094 | 301.8401 | -0.98 | -0.98019 | 500.7504 | -60.8759 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.6041 | 300.1028 | 0.98 | 0.98016 | 507.0434 | 60.8106 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.6058 | 4.8977 | 0.98 | 0.96793 | 506.5788 | 1.1719 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.616 | 5.2047 | -0.98 | -0.98246 | 506.5858 | -0.74324 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.6177 | 301.8401 | -0.98 | -0.98019 | 500.7967 | -60.885 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.6124 | 300.1028 | 0.98 | 0.98016 | 507.0431 | 60.8077 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.6142 | 4.8977 | 0.98 | 0.96793 | 506.5264 | 1.1738 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.6243 | 5.1937 | -0.98 | -0.98297 | 506.6062 | -0.74726 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.6261 | 300.5028 | -0.98 | -0.97973 | 500.8042 | -60.8986 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.6208 | 300 | 0.98 | 0.98004 | 507.0428 | 60.8065 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.6225 | 4.9317 | 0.98 | 0.96571 | 506.5072 | 1.1764 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.6326 | 5.1937 | -0.98 | -0.98297 | 506.5925 | -0.75128 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.6344 | 300.5028 | -0.98 | -0.97973 | 500.7728 | -60.9123 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.6291 | 300 | 0.98 | 0.98004 | 507.0426 | 60.8053 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.6308 | 4.9317 | 0.98 | 0.96571 | 506.5213 | 1.1789 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.641 | 5.1896 | -0.98 | -0.98223 | 506.5815 | -0.75539 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.6427 | 300.5028 | -0.98 | -0.97973 | 500.7605 | -60.916 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.6374 | 300 | 0.98 | 0.98004 | 507.0414 | 60.8041 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.6392 | 4.9212 | 0.98 | 0.96559 | 506.5344 | 1.1814 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.6493 | 5.1896 | -0.98 | -0.98223 | 506.5732 | -0.7595 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.6511 | 300.5028 | -0.98 | -0.97973 | 500.7672 | -60.9198 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.6458 | 300 | 0.98 | 0.98004 | 507.0394 | 60.803 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.6475 | 4.9212 | 0.98 | 0.96559 | 506.5465 | 1.1839 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.6576 | 5.1946 | -0.98 | -0.98227 | 506.5672 | -0.76375 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.6594 | 299.6086 | -0.98 | -0.98049 | 500.7552 | -60.9077 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.6541 | 300 | 0.98 | 0.98004 | 507.0374 | 60.8018 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.6558 | 4.9212 | 0.98 | 0.96559 | 506.5669 | 1.1865 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.666 | 5.1946 | -0.98 | -0.98227 | 506.5633 | -0.76799 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.6677 | 299.6086 | -0.98 | -0.98049 | 500.7248 | -60.8956 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.6624 | 300 | 0.98 | 0.98004 | 507.0354 | 60.8006 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.6642 | 4.9212 | 0.98 | 0.96559 | 506.5957 | 1.189 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.6743 | 5.1611 | -0.98 | -0.98169 | 506.5436 | -0.77204 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.6761 | 300.7316 | -0.98 | -0.97957 | 500.7337 | -60.9002 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.6707 | 300 | 0.98 | 0.98004 | 507.0342 | 60.7994 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.6725 | 4.9212 | 0.98 | 0.96559 | 506.6039 | 1.1913 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.6827 | 5.1611 | -0.98 | -0.98169 | 506.5081 | -0.77608 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.6844 | 300.7316 | -0.98 | -0.97957 | 500.7821 | -60.9048 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.6791 | 300 | 0.98 | 0.98004 | 507.0339 | 60.7982 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.6808 | 4.9212 | 0.98 | 0.96559 | 506.5915 | 1.1936 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.691 | 5.1992 | -0.98 | -0.98237 | 506.5111 | -0.78015 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.6927 | 301.7745 | -0.98 | -0.98051 | 500.8189 | -60.9068 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.6874 | 300.1863 | 0.98 | 0.98006 | 507.0344 | 60.797 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.6892 | 4.9346 | 0.98 | 0.96733 | 506.5755 | 1.1956 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.6993 | 5.1992 | -0.98 | -0.98237 | 506.5526 | -0.78421 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.7011 | 301.7745 | -0.98 | -0.98051 | 500.8443 | -60.9088 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.6957 | 300.1863 | 0.98 | 0.98006 | 507.0359 | 60.7958 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.6975 | 4.9346 | 0.98 | 0.96733 | 506.556 | 1.1976 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.7077 | 5.1721 | -0.98 | -0.983 | 506.5527 | -0.78793 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.7094 | 301.1029 | -0.98 | -0.97973 | 500.8508 | -60.9059 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.7041 | 300.2829 | 0.98 | 0.98014 | 507.0396 | 60.7936 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.7058 | 4.9423 | 0.98 | 0.96741 | 506.5368 | 1.2 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.716 | 5.1721 | -0.98 | -0.983 | 506.5114 | -0.79165 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.7178 | 301.1029 | -0.98 | -0.97973 | 500.8383 | -60.9031 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.7124 | 300.2829 | 0.98 | 0.98014 | 507.0457 | 60.7913 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.7142 | 4.9423 | 0.98 | 0.96741 | 506.518 | 1.2024 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.7243 | 5.1958 | -0.98 | -0.98234 | 506.5016 | -0.79568 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.7261 | 301.1029 | -0.98 | -0.97973 | 500.8426 | -60.9223 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.7207 | 300.2829 | 0.98 | 0.98014 | 507.0518 | 60.7891 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.7225 | 4.9099 | 0.98 | 0.96616 | 506.4944 | 1.2051 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.7327 | 5.1958 | -0.98 | -0.98234 | 506.5236 | -0.7997 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.7344 | 301.1029 | -0.98 | -0.97973 | 500.8636 | -60.9416 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.7291 | 300.2829 | 0.98 | 0.98014 | 507.0579 | 60.7869 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.7308 | 4.9099 | 0.98 | 0.96616 | 506.4658 | 1.2079 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.741 | 5.1976 | -0.98 | -0.98217 | 506.5366 | -0.80399 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.7428 | 300.0889 | -0.98 | -0.97957 | 500.8683 | -60.9477 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.7374 | 300.2829 | 0.98 | 0.98014 | 507.064 | 60.7846 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.7392 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.4496 | 1.2065 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.7494 | 5.1976 | -0.98 | -0.98217 | 506.5407 | -0.80827 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.7511 | 300.0889 | -0.98 | -0.97957 | 500.8569 | -60.9539 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.7457 | 300.2829 | 0.98 | 0.98014 | 507.07 | 60.7824 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.7475 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.4456 | 1.2051 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.7577 | 5.1751 | -0.98 | -0.9815 | 506.5297 | -0.81245 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.7594 | 300.1307 | -0.98 | -0.97963 | 500.8605 | -60.9569 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.7541 | 300.3169 | 0.98 | 0.98006 | 507.0761 | 60.7815 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.7558 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.4416 | 1.2036 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.766 | 5.1751 | -0.98 | -0.9815 | 506.5036 | -0.81663 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.7678 | 300.1307 | -0.98 | -0.97963 | 500.8792 | -60.96 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.7624 | 300.3169 | 0.98 | 0.98006 | 507.0822 | 60.7806 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.7642 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.4377 | 1.2022 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.7744 | 5.1924 | -0.98 | -0.98209 | 506.5004 | -0.8207 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.7761 | 300.7 | -0.98 | -0.98077 | 500.8842 | -60.9463 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.7707 | 300.3169 | 0.98 | 0.98006 | 507.0883 | 60.7797 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.7725 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.4337 | 1.2008 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.7827 | 5.1924 | -0.98 | -0.98209 | 506.5201 | -0.82477 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.7844 | 300.7 | -0.98 | -0.98077 | 500.8757 | -60.9326 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.7791 | 300.3169 | 0.98 | 0.98006 | 507.0944 | 60.7789 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.7808 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.4298 | 1.1994 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.7911 | 5.1572 | -0.98 | -0.9822 | 506.5128 | -0.82867 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.7928 | 300.3627 | -0.98 | -0.97921 | 500.872 | -60.9427 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.7874 | 300.3169 | 0.98 | 0.98006 | 507.1011 | 60.778 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.7892 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.4254 | 1.1979 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.7994 | 5.1572 | -0.98 | -0.9822 | 506.4785 | -0.83257 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.8011 | 300.3627 | -0.98 | -0.97921 | 500.8732 | -60.9528 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.7957 | 300.3169 | 0.98 | 0.98006 | 507.1086 | 60.7771 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.7975 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.4207 | 1.1965 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.8077 | 5.2006 | -0.98 | -0.98208 | 506.4875 | -0.83658 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.8094 | 300.8369 | -0.98 | -0.97998 | 500.8813 | -60.9623 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.804 | 300.3127 | 0.98 | 0.97993 | 507.1153 | 60.7782 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.8058 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.4159 | 1.1951 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.8161 | 5.2006 | -0.98 | -0.98208 | 506.5397 | -0.8406 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.8178 | 300.8369 | -0.98 | -0.97998 | 500.8965 | -60.9718 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.8124 | 300.3127 | 0.98 | 0.97993 | 507.1212 | 60.7793 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.8142 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.4111 | 1.1936 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.8244 | 5.1885 | -0.98 | -0.98265 | 506.5558 | -0.84468 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.8261 | 300.6735 | -0.98 | -0.98003 | 500.8899 | -60.9802 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.8207 | 300.1371 | 0.98 | 0.97985 | 507.1272 | 60.7814 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.8225 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.407 | 1.1923 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.8327 | 5.1885 | -0.98 | -0.98265 | 506.5357 | -0.84877 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.8345 | 300.6735 | -0.98 | -0.98003 | 500.8615 | -60.9887 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.829 | 300.1371 | 0.98 | 0.97985 | 507.1331 | 60.7835 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.8308 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.4033 | 1.1909 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.8411 | 5.1936 | -0.98 | -0.98174 | 506.5249 | -0.85289 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.8428 | 300.6796 | -0.98 | -0.98003 | 500.8568 | -60.9905 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.8374 | 300.1321 | 0.98 | 0.97991 | 507.1386 | 60.7864 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.8392 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.3991 | 1.1899 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.8494 | 5.1936 | -0.98 | -0.98174 | 506.5234 | -0.85702 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.8511 | 300.6796 | -0.98 | -0.98003 | 500.8761 | -60.9923 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.8457 | 300.1321 | 0.98 | 0.97991 | 507.1438 | 60.7892 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.8475 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.3943 | 1.1889 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.8578 | 5.094 | -0.98 | -0.98558 | 506.5072 | -0.86007 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.8595 | 299.1746 | -0.98 | -0.98047 | 500.8676 | -60.9786 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.854 | 300.1321 | 0.98 | 0.97991 | 507.1489 | 60.7921 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.8558 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.388 | 1.1874 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.8661 | 5.094 | -0.98 | -0.98558 | 506.4763 | -0.86312 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.8678 | 299.1746 | -0.98 | -0.98047 | 500.8314 | -60.9649 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.8624 | 300.1321 | 0.98 | 0.97991 | 507.1541 | 60.7949 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.8641 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.3799 | 1.1859 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.8744 | 5.0655 | -0.98 | -0.98499 | 506.4422 | -0.86599 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.8761 | 300.3265 | -0.98 | -0.9797 | 500.8297 | -60.9656 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.8707 | 300.1321 | 0.98 | 0.97991 | 507.1592 | 60.7978 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.8725 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.3719 | 1.1845 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.8828 | 5.0655 | -0.98 | -0.98499 | 506.405 | -0.86886 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.8845 | 300.3265 | -0.98 | -0.9797 | 500.8624 | -60.9663 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.879 | 300.1321 | 0.98 | 0.97991 | 507.1643 | 60.8006 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.8808 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.3639 | 1.183 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.8911 | 5.0956 | -0.98 | -0.98553 | 506.4012 | -0.87163 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.8928 | 300.8112 | -0.98 | -0.98019 | 500.9001 | -60.9756 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.8873 | 300.1321 | 0.98 | 0.97991 | 507.1695 | 60.8035 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.8891 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.3559 | 1.1815 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.8995 | 5.0956 | -0.98 | -0.98553 | 506.4307 | -0.87439 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.9011 | 300.8112 | -0.98 | -0.98019 | 500.9427 | -60.9849 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.8957 | 300.1321 | 0.98 | 0.97991 | 507.1746 | 60.8063 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.8975 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.3478 | 1.18 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.9078 | 5.0787 | -0.98 | -0.9861 | 506.44 | -0.87692 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.9095 | 300.8112 | -0.98 | -0.98019 | 500.9592 | -60.98 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.904 | 300.1321 | 0.98 | 0.97991 | 507.1813 | 60.8092 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.9058 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.3398 | 1.1785 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.9162 | 5.0787 | -0.98 | -0.9861 | 506.4293 | -0.87946 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.9178 | 300.8112 | -0.98 | -0.98019 | 500.9495 | -60.975 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.9123 | 300.1321 | 0.98 | 0.97991 | 507.1895 | 60.812 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.9141 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.3318 | 1.177 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.9245 | 5.1008 | -0.98 | -0.98555 | 506.4342 | -0.88233 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.9261 | 300.815 | -0.98 | -0.98019 | 500.9587 | -60.9869 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.9207 | 300.1321 | 0.98 | 0.97991 | 507.1977 | 60.8148 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.9225 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.3247 | 1.1758 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.9328 | 5.1008 | -0.98 | -0.98555 | 506.4547 | -0.88521 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.9345 | 300.815 | -0.98 | -0.98019 | 500.9868 | -60.9989 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.929 | 300.1321 | 0.98 | 0.97991 | 507.2059 | 60.8177 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.9308 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.3186 | 1.1745 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.9411 | 5.099 | -0.98 | -0.98537 | 506.4554 | -0.88835 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.9428 | 299.7626 | -0.98 | -0.98025 | 500.9969 | -60.9924 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.9373 | 300.1321 | 0.98 | 0.97991 | 507.2116 | 60.8205 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.9391 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.3126 | 1.1732 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.9495 | 5.099 | -0.98 | -0.98537 | 506.436 | -0.8915 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.9512 | 299.7626 | -0.98 | -0.98025 | 500.9891 | -60.9859 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.9457 | 300.1321 | 0.98 | 0.97991 | 507.215 | 60.8234 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.9475 | 5.1643 | 0.98 | 0.98551 | 506.3065 | 1.1719 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.9578 | 5.0813 | -0.98 | -0.98462 | 506.4161 | -0.89462 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.9595 | 299.7667 | -0.98 | -0.98025 | 500.9815 | -60.9794 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.954 | 300.1321 | 0.98 | 0.97991 | 507.2184 | 60.8262 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.9558 | 5.1648 | 0.98 | 0.9855 | 506.3024 | 1.1707 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.9662 | 5.0813 | -0.98 | -0.98462 | 506.3956 | -0.89774 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.9678 | 299.7667 | -0.98 | -0.98025 | 500.9742 | -60.9729 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.9623 | 300.1321 | 0.98 | 0.97991 | 507.2218 | 60.8291 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.9641 | 5.1648 | 0.98 | 0.9855 | 506.3004 | 1.1694 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.9745 | 5.0939 | -0.98 | -0.9853 | 506.3936 | -0.90069 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.9762 | 299.7562 | -0.98 | -0.98025 | 500.9663 | -60.9664 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.9707 | 300.1324 | 0.98 | 0.97991 | 507.2252 | 60.8319 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.9725 | 5.1657 | 0.98 | 0.98533 | 506.2994 | 1.1682 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.9828 | 5.0939 | -0.98 | -0.9853 | 506.4102 | -0.90364 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.9845 | 299.7562 | -0.98 | -0.98025 | 500.9579 | -60.9599 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.979 | 300.1324 | 0.98 | 0.97991 | 507.2286 | 60.8348 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.9808 | 5.1657 | 0.98 | 0.98533 | 506.2993 | 1.1669 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.9912 | 5.0605 | -0.98 | -0.98528 | 506.3989 | -0.90636 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 11.9928 | 299.7661 | -0.98 | -0.98025 | 500.9497 | -60.9513 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.9873 | 300.1324 | 0.98 | 0.97991 | 507.232 | 60.8376 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.9891 | 5.1657 | 0.98 | 0.98533 | 506.2986 | 1.1657 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
11.9995 | 5.0605 | -0.98 | -0.98528 | 506.3598 | -0.90909 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.0012 | 299.7661 | -0.98 | -0.98025 | 500.9417 | -60.9427 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 11.9957 | 300.1324 | 0.98 | 0.97991 | 507.2354 | 60.8404 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 11.9975 | 5.1657 | 0.98 | 0.98533 | 506.297 | 1.1645 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.0079 | 5.1057 | -0.98 | -0.9852 | 506.3672 | -0.91065 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.0095 | 301.3307 | -0.98 | -0.98037 | 500.9586 | -60.9504 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.004 | 299.9958 | 0.98 | 0.97987 | 507.2387 | 60.8436 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.0058 | 5.1657 | 0.98 | 0.98533 | 506.2955 | 1.1633 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.0162 | 5.1057 | -0.98 | -0.9852 | 506.4211 | -0.9122 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.0178 | 301.3307 | -0.98 | -0.98037 | 501.0003 | -60.9582 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.0123 | 299.9958 | 0.98 | 0.97987 | 507.2421 | 60.8468 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.0141 | 5.1657 | 0.98 | 0.98533 | 506.294 | 1.1621 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.0246 | 5.0936 | -0.98 | -0.98573 | 506.4385 | -0.91367 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.0262 | 299.7879 | -0.98 | -0.97994 | 500.997 | -60.947 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.0206 | 299.7964 | 0.98 | 0.97985 | 507.2455 | 60.8473 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.0225 | 5.1715 | 0.98 | 0.98535 | 506.3193 | 1.1581 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.0329 | 5.0936 | -0.98 | -0.98573 | 506.4194 | -0.91514 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.0345 | 299.7879 | -0.98 | -0.97994 | 500.9486 | -60.9358 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.029 | 299.7964 | 0.98 | 0.97985 | 507.2489 | 60.8478 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.0308 | 5.1715 | 0.98 | 0.98535 | 506.3714 | 1.154 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.0412 | 5.0951 | -0.98 | -0.98481 | 506.4074 | -0.91558 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.0428 | 299.793 | -0.98 | -0.97994 | 500.9203 | -60.9409 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.0373 | 299.7964 | 0.98 | 0.97985 | 507.2523 | 60.8482 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.0391 | 5.1715 | 0.98 | 0.98535 | 506.3906 | 1.15 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.0495 | 5.0951 | -0.98 | -0.98481 | 506.4023 | -0.91601 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.0512 | 299.793 | -0.98 | -0.97994 | 500.9123 | -60.9461 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.0456 | 299.7964 | 0.98 | 0.97985 | 507.2556 | 60.8487 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.0475 | 5.1715 | 0.98 | 0.98535 | 506.3768 | 1.146 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.0579 | 5.093 | -0.98 | -0.98528 | 506.3981 | -0.91649 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.0595 | 299.7866 | -0.98 | -0.97994 | 500.9038 | -60.9439 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.054 | 299.8063 | 0.98 | 0.97972 | 507.2599 | 60.853 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.0558 | 5.1715 | 0.98 | 0.98535 | 506.3637 | 1.142 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.0662 | 5.093 | -0.98 | -0.98528 | 506.3947 | -0.91697 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.0679 | 299.7866 | -0.98 | -0.97994 | 500.8951 | -60.9418 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.0623 | 299.8063 | 0.98 | 0.97972 | 507.2649 | 60.8572 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.0641 | 5.1715 | 0.98 | 0.98535 | 506.3511 | 1.138 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.0746 | 5.0688 | -0.98 | -0.98452 | 506.3795 | -0.91735 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.0762 | 299.7866 | -0.98 | -0.97994 | 500.9049 | -60.9397 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.0706 | 299.8063 | 0.98 | 0.97972 | 507.2699 | 60.8615 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.0725 | 5.1715 | 0.98 | 0.98535 | 506.3386 | 1.1337 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.0829 | 5.0688 | -0.98 | -0.98452 | 506.3526 | -0.91773 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.0845 | 299.7866 | -0.98 | -0.97994 | 500.9333 | -60.9375 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.079 | 299.8063 | 0.98 | 0.97972 | 507.2749 | 60.8657 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.0808 | 5.1715 | 0.98 | 0.98535 | 506.326 | 1.1295 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.0913 | 5.0929 | -0.98 | -0.98514 | 506.3548 | -0.91811 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.0929 | 300.3664 | -0.98 | -0.98007 | 500.9471 | -60.9454 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.0873 | 299.804 | 0.98 | 0.97958 | 507.2806 | 60.8728 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.0891 | 5.1715 | 0.98 | 0.98535 | 506.3135 | 1.1255 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.0996 | 5.0929 | -0.98 | -0.98514 | 506.3862 | -0.91848 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.1012 | 300.3664 | -0.98 | -0.98007 | 500.9464 | -60.9533 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.0956 | 299.804 | 0.98 | 0.97958 | 507.287 | 60.8799 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.0975 | 5.1715 | 0.98 | 0.98535 | 506.301 | 1.1214 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.1079 | 5.0755 | -0.98 | -0.98576 | 506.3879 | -0.91846 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.1095 | 300.4452 | -0.98 | -0.9802 | 500.9338 | -60.946 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.104 | 299.804 | 0.98 | 0.97958 | 507.2925 | 60.887 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.1058 | 5.1715 | 0.98 | 0.98535 | 506.292 | 1.1174 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.1163 | 5.0755 | -0.98 | -0.98576 | 506.36 | -0.91844 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.1179 | 300.4452 | -0.98 | -0.9802 | 500.9095 | -60.9387 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.1123 | 299.804 | 0.98 | 0.97958 | 507.2971 | 60.8941 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.1141 | 5.1715 | 0.98 | 0.98535 | 506.2867 | 1.1134 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.1246 | 5.0964 | -0.98 | -0.98526 | 506.3558 | -0.9188 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.1262 | 300.4452 | -0.98 | -0.9802 | 500.8925 | -60.9449 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.1206 | 299.804 | 0.98 | 0.97958 | 507.3005 | 60.9048 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.1225 | 5.1677 | 0.98 | 0.98533 | 506.2807 | 1.1093 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.1329 | 5.0964 | -0.98 | -0.98526 | 506.3753 | -0.91916 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.1345 | 300.4452 | -0.98 | -0.9802 | 500.8829 | -60.951 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.129 | 299.804 | 0.98 | 0.97958 | 507.3027 | 60.9155 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.1308 | 5.1677 | 0.98 | 0.98533 | 506.2743 | 1.1053 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.1413 | 5.0964 | -0.98 | -0.98526 | 506.3813 | -0.91972 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.1429 | 299.9112 | -0.98 | -0.98044 | 500.8634 | -60.9361 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.1373 | 300.0467 | 0.98 | 0.97982 | 507.3049 | 60.9229 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.1391 | 5.1677 | 0.98 | 0.98533 | 506.2727 | 1.1013 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.1496 | 5.0964 | -0.98 | -0.98526 | 506.3738 | -0.92028 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.1512 | 299.9112 | -0.98 | -0.98044 | 500.8338 | -60.9211 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.1456 | 300.0467 | 0.98 | 0.97982 | 507.3071 | 60.9303 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.1475 | 5.1677 | 0.98 | 0.98533 | 506.276 | 1.0972 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.1579 | 5.0806 | -0.98 | -0.98455 | 506.3552 | -0.92082 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.1596 | 299.9821 | -0.98 | -0.98058 | 500.8209 | -60.906 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.1539 | 300.0467 | 0.98 | 0.97982 | 507.3093 | 60.9344 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.1558 | 5.1677 | 0.98 | 0.98533 | 506.2794 | 1.0932 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.1663 | 5.0806 | -0.98 | -0.98455 | 506.3257 | -0.92136 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.1679 | 299.9821 | -0.98 | -0.98058 | 500.8245 | -60.8908 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.1623 | 300.0467 | 0.98 | 0.97982 | 507.3115 | 60.9384 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.1641 | 5.1677 | 0.98 | 0.98533 | 506.2827 | 1.0892 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.1746 | 5.0929 | -0.98 | -0.98514 | 506.3183 | -0.92174 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.1762 | 299.975 | -0.98 | -0.98058 | 500.8272 | -60.8713 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.1706 | 300.0467 | 0.98 | 0.97982 | 507.3137 | 60.9424 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.1725 | 5.1818 | 0.98 | 0.98538 | 506.2871 | 1.0853 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.183 | 5.0929 | -0.98 | -0.98514 | 506.3329 | -0.92213 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.1846 | 299.975 | -0.98 | -0.98058 | 500.829 | -60.8517 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.1789 | 300.0467 | 0.98 | 0.97982 | 507.3159 | 60.9465 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.1808 | 5.1818 | 0.98 | 0.98538 | 506.2924 | 1.0813 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.1913 | 5.0597 | -0.98 | -0.98493 | 506.3215 | -0.92235 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.1929 | 300.0713 | -0.98 | -0.97972 | 500.8328 | -60.8613 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.1873 | 300.0467 | 0.98 | 0.97982 | 507.3181 | 60.9505 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.1891 | 5.0333 | 0.98 | 0.98322 | 506.2978 | 1.0776 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.1997 | 5.0597 | -0.98 | -0.98493 | 506.2839 | -0.92258 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.2012 | 300.0713 | -0.98 | -0.97972 | 500.8387 | -60.8709 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.1956 | 300.0467 | 0.98 | 0.97982 | 507.3203 | 60.9545 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.1975 | 5.0333 | 0.98 | 0.98322 | 506.3031 | 1.074 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.208 | 5.1023 | -0.98 | -0.98511 | 506.29 | -0.92298 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.2096 | 301.572 | -0.98 | -0.98061 | 500.8601 | -60.8695 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.2039 | 300.1159 | 0.98 | 0.98003 | 507.3225 | 60.9577 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.2058 | 5.0243 | 0.98 | 0.98318 | 506.308 | 1.0704 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.2163 | 5.1023 | -0.98 | -0.98511 | 506.3397 | -0.92338 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.2179 | 301.572 | -0.98 | -0.98061 | 500.8969 | -60.868 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.2122 | 300.1159 | 0.98 | 0.98003 | 507.3247 | 60.9608 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.2141 | 5.0243 | 0.98 | 0.98318 | 506.3123 | 1.0668 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.2247 | 5.0878 | -0.98 | -0.98543 | 506.3543 | -0.92375 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.2262 | 300.3047 | -0.98 | -0.98011 | 500.9079 | -60.872 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.2206 | 300.0247 | 0.98 | 0.97989 | 507.3261 | 60.965 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.2225 | 5.0243 | 0.98 | 0.98318 | 506.3167 | 1.0632 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.233 | 5.0878 | -0.98 | -0.98543 | 506.3339 | -0.92411 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.2346 | 300.3047 | -0.98 | -0.98011 | 500.8931 | -60.8759 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.2289 | 300.0247 | 0.98 | 0.97989 | 507.3267 | 60.9692 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.2308 | 5.0243 | 0.98 | 0.98318 | 506.3211 | 1.0595 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.2413 | 5.0892 | -0.98 | -0.98486 | 506.3208 | -0.92453 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.2429 | 300.31 | -0.98 | -0.98011 | 500.8786 | -60.873 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.2372 | 299.936 | 0.98 | 0.97976 | 507.3264 | 60.9751 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.2391 | 4.7667 | 0.98 | 0.97484 | 506.3307 | 1.0575 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.2497 | 5.0892 | -0.98 | -0.98486 | 506.3152 | -0.92495 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.2512 | 300.31 | -0.98 | -0.98011 | 500.8645 | -60.8702 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.2456 | 299.936 | 0.98 | 0.97976 | 507.3253 | 60.9811 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.2475 | 4.7667 | 0.98 | 0.97484 | 506.3455 | 1.0554 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.258 | 5.0951 | -0.98 | -0.9849 | 506.308 | -0.92556 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.2596 | 299.5614 | -0.98 | -0.98034 | 500.8369 | -60.8584 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.2539 | 299.936 | 0.98 | 0.97976 | 507.3245 | 60.987 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.2558 | 4.7667 | 0.98 | 0.97484 | 506.3604 | 1.0534 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.2664 | 5.0951 | -0.98 | -0.9849 | 506.2994 | -0.92617 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.2679 | 299.5614 | -0.98 | -0.98034 | 500.7957 | -60.8467 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.2622 | 299.936 | 0.98 | 0.97976 | 507.3241 | 60.9929 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.2641 | 4.7667 | 0.98 | 0.97484 | 506.3752 | 1.0513 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.2747 | 5.0626 | -0.98 | -0.98436 | 506.2793 | -0.92661 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.2762 | 299.6334 | -0.98 | -0.98047 | 500.7825 | -60.8331 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.2706 | 299.9754 | 0.98 | 0.97985 | 507.3238 | 60.9975 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.2725 | 4.7667 | 0.98 | 0.97484 | 506.39 | 1.0492 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.283 | 5.0626 | -0.98 | -0.98436 | 506.2476 | -0.92704 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.2846 | 299.6334 | -0.98 | -0.98047 | 500.7972 | -60.8195 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.2789 | 299.9754 | 0.98 | 0.97985 | 507.3234 | 61.0021 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.2808 | 4.7667 | 0.98 | 0.97484 | 506.4048 | 1.0471 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.2914 | 5.0998 | -0.98 | -0.98497 | 506.2557 | -0.92748 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.2929 | 301.381 | -0.98 | -0.98099 | 500.8163 | -60.8091 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.2872 | 299.9796 | 0.98 | 0.97998 | 507.3231 | 60.9999 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.2891 | 4.77 | 0.98 | 0.97566 | 506.4155 | 1.0448 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.2997 | 5.0998 | -0.98 | -0.98497 | 506.3036 | -0.92793 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.3013 | 301.381 | -0.98 | -0.98099 | 500.8399 | -60.7988 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.2956 | 299.9796 | 0.98 | 0.97998 | 507.3227 | 60.9978 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.2975 | 4.77 | 0.98 | 0.97566 | 506.4219 | 1.0425 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.3081 | 5.136 | -0.98 | -0.98969 | 506.3209 | -0.92673 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.3096 | 300.1277 | -0.98 | -0.97973 | 500.8415 | -60.8058 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.3039 | 299.9796 | 0.98 | 0.97998 | 507.3224 | 60.9956 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.3058 | 4.7815 | 0.98 | 0.97575 | 506.429 | 1.0402 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.3164 | 5.136 | -0.98 | -0.98969 | 506.3074 | -0.92553 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.3179 | 300.1277 | -0.98 | -0.97973 | 500.8212 | -60.8128 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.3122 | 299.9796 | 0.98 | 0.97998 | 507.322 | 60.9935 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.3141 | 4.7815 | 0.98 | 0.97575 | 506.4368 | 1.038 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.3247 | 5.171 | -0.98 | -0.9892 | 506.3185 | -0.92468 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.3263 | 300.129 | -0.98 | -0.97973 | 500.801 | -60.8255 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.3206 | 299.9796 | 0.98 | 0.97998 | 507.3217 | 60.9955 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.3225 | 4.7696 | 0.98 | 0.97566 | 506.4439 | 1.0357 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.3331 | 5.171 | -0.98 | -0.9892 | 506.354 | -0.92383 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.3346 | 300.129 | -0.98 | -0.97973 | 500.7809 | -60.8382 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.3289 | 299.9796 | 0.98 | 0.97998 | 507.3213 | 60.9976 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.3308 | 4.7696 | 0.98 | 0.97566 | 506.4503 | 1.0334 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.3414 | 5.1619 | -0.98 | -0.98935 | 506.3703 | -0.9218 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.3429 | 300.129 | -0.98 | -0.97973 | 500.7605 | -60.8391 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.3372 | 299.9796 | 0.98 | 0.97998 | 507.321 | 60.9996 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.3391 | 4.7696 | 0.98 | 0.97566 | 506.4567 | 1.0311 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.3497 | 5.1619 | -0.98 | -0.98935 | 506.3672 | -0.91976 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.3513 | 300.129 | -0.98 | -0.97973 | 500.74 | -60.84 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.3456 | 299.9796 | 0.98 | 0.97998 | 507.3206 | 61.0017 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.3475 | 4.7696 | 0.98 | 0.97566 | 506.4631 | 1.0288 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.3581 | 5.1607 | -0.98 | -0.98864 | 506.3669 | -0.91774 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.3596 | 300.5247 | -0.98 | -0.98066 | 500.7392 | -60.8271 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.3539 | 299.982 | 0.98 | 0.97998 | 507.3203 | 61.0076 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.3558 | 4.7696 | 0.98 | 0.97566 | 506.4695 | 1.0265 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.3664 | 5.1607 | -0.98 | -0.98864 | 506.3696 | -0.91572 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.3679 | 300.5247 | -0.98 | -0.98066 | 500.7582 | -60.8142 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.3622 | 299.982 | 0.98 | 0.97998 | 507.32 | 61.0135 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.3641 | 4.7696 | 0.98 | 0.97566 | 506.4759 | 1.0242 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.3748 | 5.1577 | -0.98 | -0.98926 | 506.3799 | -0.9135 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.3763 | 300.5052 | -0.98 | -0.9803 | 500.7767 | -60.8069 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.3705 | 299.982 | 0.98 | 0.97998 | 507.3198 | 61.0181 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.3725 | 4.7696 | 0.98 | 0.97566 | 506.4816 | 1.0218 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.3831 | 5.1577 | -0.98 | -0.98926 | 506.3976 | -0.91127 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.3846 | 300.5052 | -0.98 | -0.9803 | 500.7947 | -60.7996 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.3789 | 299.982 | 0.98 | 0.97998 | 507.3195 | 61.0226 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.3808 | 4.7696 | 0.98 | 0.97566 | 506.4867 | 1.0195 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.3914 | 5.1208 | -0.98 | -0.9892 | 506.3883 | -0.90886 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.3929 | 300.3941 | -0.98 | -0.98019 | 500.8132 | -60.794 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.3872 | 299.9926 | 0.98 | 0.97985 | 507.3201 | 61.0292 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.3891 | 4.7777 | 0.98 | 0.97572 | 506.4913 | 1.0172 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.3998 | 5.1208 | -0.98 | -0.9892 | 506.3519 | -0.90644 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.4013 | 300.3941 | -0.98 | -0.98019 | 500.8323 | -60.7884 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.3955 | 299.9926 | 0.98 | 0.97985 | 507.3215 | 61.0358 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.3975 | 4.7777 | 0.98 | 0.97572 | 506.4953 | 1.0148 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.4081 | 5.1663 | -0.98 | -0.98911 | 506.3612 | -0.9043 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.4096 | 300.4614 | -0.98 | -0.98033 | 500.8513 | -60.7905 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.4039 | 299.9953 | 0.98 | 0.97986 | 507.323 | 61.0424 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.4058 | 4.7605 | 0.98 | 0.97559 | 506.4987 | 1.0125 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.4165 | 5.1663 | -0.98 | -0.98911 | 506.4162 | -0.90216 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.418 | 300.4614 | -0.98 | -0.98033 | 500.8701 | -60.7926 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.4122 | 299.9953 | 0.98 | 0.97986 | 507.3246 | 61.049 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.4141 | 4.7605 | 0.98 | 0.97559 | 506.5013 | 1.0101 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.4248 | 5.1531 | -0.98 | -0.98965 | 506.4348 | -0.8998 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.4263 | 300.4614 | -0.98 | -0.98033 | 500.8638 | -60.7947 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.4205 | 300.3539 | 0.98 | 0.97909 | 507.3361 | 61.0682 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.4225 | 4.7743 | 0.98 | 0.9757 | 506.5044 | 1.0078 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.4331 | 5.1531 | -0.98 | -0.98965 | 506.417 | -0.89744 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.4346 | 300.4614 | -0.98 | -0.98033 | 500.8323 | -60.7968 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.4289 | 300.3539 | 0.98 | 0.97909 | 507.3575 | 61.0875 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.4308 | 4.7743 | 0.98 | 0.9757 | 506.508 | 1.0054 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.4415 | 5.1719 | -0.98 | -0.98903 | 506.4176 | -0.89528 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.443 | 300.4614 | -0.98 | -0.98033 | 500.8244 | -60.7919 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.4372 | 300.3496 | 0.98 | 0.97909 | 507.3788 | 61.1047 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.4391 | 4.7377 | 0.98 | 0.9738 | 506.4997 | 1.0038 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.4498 | 5.1719 | -0.98 | -0.98903 | 506.4366 | -0.89313 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.4513 | 300.4614 | -0.98 | -0.98033 | 500.8399 | -60.787 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.4455 | 300.3496 | 0.98 | 0.97909 | 507.4 | 61.122 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.4475 | 4.7377 | 0.98 | 0.9738 | 506.4793 | 1.0021 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.4581 | 5.1555 | -0.98 | -0.98919 | 506.4405 | -0.89106 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.4596 | 300.5369 | -0.98 | -0.98016 | 500.8557 | -60.7804 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.4539 | 299.9249 | 0.98 | 0.9797 | 507.4107 | 61.1271 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.4558 | 4.7886 | 0.98 | 0.9759 | 506.4796 | 0.99956 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.4665 | 5.1555 | -0.98 | -0.98919 | 506.4293 | -0.889 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.468 | 300.5369 | -0.98 | -0.98016 | 500.8718 | -60.7737 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.4622 | 299.9249 | 0.98 | 0.9797 | 507.4111 | 61.1323 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.4641 | 4.7886 | 0.98 | 0.9759 | 506.5006 | 0.99701 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.4748 | 5.1285 | -0.98 | -0.98862 | 506.4069 | -0.88689 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.4763 | 300.5369 | -0.98 | -0.98016 | 500.8882 | -60.7671 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.4705 | 299.9249 | 0.98 | 0.9797 | 507.4106 | 61.1375 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.4725 | 4.7886 | 0.98 | 0.9759 | 506.5216 | 0.99446 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.4832 | 5.1285 | -0.98 | -0.98862 | 506.3733 | -0.88477 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.4846 | 300.5369 | -0.98 | -0.98016 | 500.9049 | -60.7604 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.4789 | 299.9249 | 0.98 | 0.9797 | 507.4094 | 61.1426 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.4808 | 4.7886 | 0.98 | 0.9759 | 506.5426 | 0.99192 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.4915 | 5.1601 | -0.98 | -0.98921 | 506.3723 | -0.8825 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.493 | 300.3899 | -0.98 | -0.98008 | 500.9205 | -60.7684 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.4872 | 299.9315 | 0.98 | 0.97992 | 507.4081 | 61.1443 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.4891 | 4.7805 | 0.98 | 0.97583 | 506.5632 | 0.98937 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.4998 | 5.1601 | -0.98 | -0.98921 | 506.4039 | -0.88023 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.5013 | 300.3899 | -0.98 | -0.98008 | 500.9349 | -60.7764 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.4955 | 299.9315 | 0.98 | 0.97992 | 507.4068 | 61.146 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.4975 | 4.7805 | 0.98 | 0.97583 | 506.5834 | 0.98682 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.5082 | 5.1339 | -0.98 | -0.98969 | 506.4109 | -0.87764 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.5096 | 300.1903 | -0.98 | -0.97961 | 500.9396 | -60.7747 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.5038 | 299.8163 | 0.98 | 0.97978 | 507.4036 | 61.1496 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.5058 | 4.7935 | 0.98 | 0.97595 | 506.6037 | 0.98428 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.5165 | 5.1339 | -0.98 | -0.98969 | 506.3934 | -0.87506 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.518 | 300.1903 | -0.98 | -0.97961 | 500.9346 | -60.773 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.5122 | 299.8163 | 0.98 | 0.97978 | 507.3986 | 61.1533 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.5141 | 4.7935 | 0.98 | 0.97595 | 506.624 | 0.98173 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.5249 | 5.1742 | -0.98 | -0.98916 | 506.4041 | -0.87284 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.5263 | 300.0781 | -0.98 | -0.97957 | 500.9277 | -60.7843 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.5205 | 299.8163 | 0.98 | 0.97978 | 507.3936 | 61.1569 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.5225 | 4.7669 | 0.98 | 0.97552 | 506.6359 | 0.97954 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.5332 | 5.1742 | -0.98 | -0.98916 | 506.4431 | -0.87063 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.5347 | 300.0781 | -0.98 | -0.97957 | 500.9189 | -60.7957 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.5288 | 299.8163 | 0.98 | 0.97978 | 507.3885 | 61.1605 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.5308 | 4.7669 | 0.98 | 0.97552 | 506.6392 | 0.97736 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.5415 | 5.1581 | -0.98 | -0.9893 | 506.461 | -0.86857 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.543 | 300.074 | -0.98 | -0.97957 | 500.9099 | -60.7961 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.5372 | 299.8163 | 0.98 | 0.97978 | 507.3835 | 61.1651 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.5391 | 4.7669 | 0.98 | 0.97552 | 506.6427 | 0.97517 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.5499 | 5.1581 | -0.98 | -0.9893 | 506.4579 | -0.86652 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.5513 | 300.074 | -0.98 | -0.97957 | 500.9007 | -60.7966 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.5455 | 299.8163 | 0.98 | 0.97978 | 507.3784 | 61.1698 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.5474 | 4.7669 | 0.98 | 0.97552 | 506.6464 | 0.97298 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.5582 | 5.1442 | -0.98 | -0.98864 | 506.4421 | -0.86445 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.5597 | 300.1971 | -0.98 | -0.97955 | 500.9019 | -60.7976 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.5538 | 299.7194 | 0.98 | 0.97984 | 507.3734 | 61.1735 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.5558 | 4.7661 | 0.98 | 0.97574 | 506.649 | 0.97056 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.5665 | 5.1442 | -0.98 | -0.98864 | 506.4135 | -0.86237 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.568 | 300.1971 | -0.98 | -0.97955 | 500.9134 | -60.7987 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.5621 | 299.7194 | 0.98 | 0.97984 | 507.3683 | 61.1771 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.5641 | 4.7661 | 0.98 | 0.97574 | 506.6508 | 0.96815 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.5749 | 5.1552 | -0.98 | -0.98916 | 506.4032 | -0.86008 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.5763 | 300.5226 | -0.98 | -0.98035 | 500.9258 | -60.7873 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.5705 | 299.7194 | 0.98 | 0.97984 | 507.3633 | 61.1808 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.5724 | 4.7661 | 0.98 | 0.97574 | 506.6525 | 0.96995 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.5832 | 5.1552 | -0.98 | -0.98916 | 506.4114 | -0.85778 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.5847 | 300.5226 | -0.98 | -0.98035 | 500.9389 | -60.776 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.5788 | 299.7194 | 0.98 | 0.97984 | 507.3583 | 61.1844 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.5808 | 4.7661 | 0.98 | 0.97574 | 506.6543 | 0.97176 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.5916 | 5.1194 | -0.98 | -0.98898 | 506.3958 | -0.85535 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.593 | 300.5737 | -0.98 | -0.98023 | 500.953 | -60.7675 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.5871 | 299.7194 | 0.98 | 0.97984 | 507.3532 | 61.1867 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.5891 | 4.7747 | 0.98 | 0.97581 | 506.6554 | 0.97357 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.5999 | 5.1194 | -0.98 | -0.98898 | 506.3563 | -0.85292 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.6013 | 300.5737 | -0.98 | -0.98023 | 500.9681 | -60.7591 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.5955 | 299.7194 | 0.98 | 0.97984 | 507.3482 | 61.189 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.5974 | 4.7747 | 0.98 | 0.97581 | 506.6559 | 0.97538 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.6083 | 5.1703 | -0.98 | -0.98914 | 506.3655 | -0.85064 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.6097 | 300.5737 | -0.98 | -0.98023 | 500.9774 | -60.7675 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.6038 | 299.7194 | 0.98 | 0.97984 | 507.3432 | 61.1913 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.6058 | 4.7494 | 0.98 | 0.97582 | 506.6377 | 0.97713 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.6166 | 5.1703 | -0.98 | -0.98914 | 506.4233 | -0.84836 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.618 | 300.5737 | -0.98 | -0.98023 | 500.9809 | -60.7758 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.6121 | 299.7194 | 0.98 | 0.97984 | 507.3381 | 61.1936 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.6141 | 4.7494 | 0.98 | 0.97582 | 506.6008 | 0.97888 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.6249 | 5.1528 | -0.98 | -0.98952 | 506.4444 | -0.84601 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.6263 | 300.554 | -0.98 | -0.98019 | 500.9651 | -60.7609 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.6205 | 299.7083 | 0.98 | 0.97997 | 507.3322 | 61.1938 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.6224 | 4.7494 | 0.98 | 0.97582 | 506.5643 | 0.98062 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.6333 | 5.1528 | -0.98 | -0.98952 | 506.4288 | -0.84367 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.6347 | 300.554 | -0.98 | -0.98019 | 500.9299 | -60.7459 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.6288 | 299.7083 | 0.98 | 0.97997 | 507.3256 | 61.1941 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.6308 | 4.7494 | 0.98 | 0.97582 | 506.5284 | 0.98237 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.6416 | 5.1581 | -0.98 | -0.98874 | 506.4208 | -0.84149 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.643 | 300.444 | -0.98 | -0.98007 | 500.9133 | -60.7437 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.6371 | 299.7387 | 0.98 | 0.98006 | 507.3197 | 61.191 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.6391 | 4.7445 | 0.98 | 0.97581 | 506.4931 | 0.98411 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.6499 | 5.1581 | -0.98 | -0.98874 | 506.4203 | -0.83932 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.6514 | 300.444 | -0.98 | -0.98007 | 500.9152 | -60.7415 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.6454 | 299.7387 | 0.98 | 0.98006 | 507.3146 | 61.1879 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.6474 | 4.7445 | 0.98 | 0.97581 | 506.4586 | 0.98586 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.6583 | 5.1675 | -0.98 | -0.98878 | 506.4206 | -0.83734 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.6597 | 300.444 | -0.98 | -0.98007 | 500.9167 | -60.7404 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.6538 | 299.7387 | 0.98 | 0.98006 | 507.3104 | 61.1838 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.6558 | 4.7872 | 0.98 | 0.97628 | 506.4465 | 0.98759 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.6666 | 5.1675 | -0.98 | -0.98878 | 506.4215 | -0.83535 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.668 | 300.444 | -0.98 | -0.98007 | 500.918 | -60.7392 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.6621 | 299.7387 | 0.98 | 0.98006 | 507.3071 | 61.1797 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.6641 | 4.7872 | 0.98 | 0.97628 | 506.4568 | 0.98932 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.675 | 5.0622 | -0.98 | -0.98389 | 506.4018 | -0.83448 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.6764 | 300.5182 | -0.98 | -0.9802 | 500.9329 | -60.7362 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.6704 | 299.88 | 0.98 | 0.98002 | 507.3042 | 61.1775 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.6724 | 4.7961 | 0.98 | 0.97654 | 506.4688 | 0.991 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.6833 | 5.0622 | -0.98 | -0.98389 | 506.3615 | -0.83362 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.6847 | 300.5182 | -0.98 | -0.9802 | 500.9615 | -60.7332 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.6788 | 299.88 | 0.98 | 0.98002 | 507.3018 | 61.1753 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.6808 | 4.7961 | 0.98 | 0.97654 | 506.4825 | 0.99269 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.6916 | 5.0915 | -0.98 | -0.98475 | 506.3568 | -0.83387 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.693 | 300.5182 | -0.98 | -0.9802 | 500.9896 | -60.7401 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.6871 | 299.88 | 0.98 | 0.98002 | 507.2994 | 61.1731 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.6891 | 4.7961 | 0.98 | 0.97654 | 506.4963 | 0.99437 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.7 | 5.0915 | -0.98 | -0.98475 | 506.3876 | -0.83412 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.7014 | 300.5182 | -0.98 | -0.9802 | 501.0172 | -60.7469 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.6954 | 299.88 | 0.98 | 0.98002 | 507.297 | 61.1709 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.6974 | 4.7961 | 0.98 | 0.97654 | 506.51 | 0.99606 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.7083 | 5.0672 | -0.98 | -0.98521 | 506.3862 | -0.83405 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.7097 | 300.4084 | -0.98 | -0.98009 | 501.0173 | -60.7411 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.7038 | 299.88 | 0.98 | 0.98002 | 507.2946 | 61.1687 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.7058 | 4.7961 | 0.98 | 0.97654 | 506.528 | 0.99775 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.7167 | 5.0672 | -0.98 | -0.98521 | 506.3524 | -0.83399 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.718 | 300.4084 | -0.98 | -0.98009 | 500.99 | -60.7352 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.7121 | 299.88 | 0.98 | 0.98002 | 507.2921 | 61.1665 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.7141 | 4.7961 | 0.98 | 0.97654 | 506.5501 | 0.99943 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.725 | 5.0977 | -0.98 | -0.98479 | 506.3483 | -0.83422 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.7264 | 300.4084 | -0.98 | -0.98009 | 500.9792 | -60.7361 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.7204 | 299.88 | 0.98 | 0.98002 | 507.2897 | 61.1643 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.7224 | 4.7618 | 0.98 | 0.97579 | 506.559 | 1.0012 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.7333 | 5.0977 | -0.98 | -0.98479 | 506.3735 | -0.83445 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.7347 | 300.4084 | -0.98 | -0.98009 | 500.9848 | -60.737 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.7288 | 299.88 | 0.98 | 0.98002 | 507.2873 | 61.1621 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.7308 | 4.7618 | 0.98 | 0.97579 | 506.5548 | 1.003 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.7417 | 5.0977 | -0.98 | -0.98479 | 506.3792 | -0.83488 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.743 | 300.3792 | -0.98 | -0.98021 | 500.9893 | -60.736 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.7371 | 299.88 | 0.98 | 0.98002 | 507.2849 | 61.1599 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.7391 | 4.7618 | 0.98 | 0.97579 | 506.5512 | 1.0048 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.75 | 5.0977 | -0.98 | -0.98479 | 506.3654 | -0.83532 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.7514 | 300.3792 | -0.98 | -0.98021 | 500.9925 | -60.7349 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.7454 | 299.88 | 0.98 | 0.98002 | 507.2825 | 61.1577 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.7474 | 4.7618 | 0.98 | 0.97579 | 506.5483 | 1.0066 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.7583 | 5.0788 | -0.98 | -0.98393 | 506.3465 | -0.83577 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.7597 | 300.2957 | -0.98 | -0.98003 | 500.9959 | -60.7365 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.7538 | 299.88 | 0.98 | 0.98002 | 507.2801 | 61.1555 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.7558 | 4.7618 | 0.98 | 0.97579 | 506.5454 | 1.0084 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.7667 | 5.0788 | -0.98 | -0.98393 | 506.3225 | -0.83622 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.768 | 300.2957 | -0.98 | -0.98003 | 500.9994 | -60.738 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.7621 | 299.88 | 0.98 | 0.98002 | 507.2776 | 61.1533 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.7641 | 4.7618 | 0.98 | 0.97579 | 506.5425 | 1.0101 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.775 | 5.0924 | -0.98 | -0.98463 | 506.304 | -0.83643 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.7764 | 300.2917 | -0.98 | -0.98003 | 501.0007 | -60.7427 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.7704 | 299.8057 | 0.98 | 0.98035 | 507.2744 | 61.1458 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.7724 | 4.7864 | 0.98 | 0.97683 | 506.5409 | 1.0117 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.7834 | 5.0924 | -0.98 | -0.98463 | 506.2908 | -0.83665 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.7847 | 300.2917 | -0.98 | -0.98003 | 500.9999 | -60.7473 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.7787 | 299.8057 | 0.98 | 0.98035 | 507.2703 | 61.1382 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.7808 | 4.7864 | 0.98 | 0.97683 | 506.5405 | 1.0133 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.7917 | 5.0505 | -0.98 | -0.98445 | 506.2607 | -0.83664 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.7931 | 300.0835 | -0.98 | -0.97988 | 500.9993 | -60.7538 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.7871 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.2654 | 61.1324 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.7891 | 4.7864 | 0.98 | 0.97683 | 506.5401 | 1.0149 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.8 | 5.0505 | -0.98 | -0.98445 | 506.2134 | -0.83663 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.8014 | 300.0835 | -0.98 | -0.97988 | 500.999 | -60.7603 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.7954 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.2595 | 61.1266 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.7974 | 4.7864 | 0.98 | 0.97683 | 506.5398 | 1.0165 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.8084 | 5.1117 | -0.98 | -0.98447 | 506.2246 | -0.83692 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.8097 | 300.0248 | -0.98 | -0.97996 | 500.9973 | -60.7654 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.8037 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.2528 | 61.1207 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.8058 | 4.775 | 0.98 | 0.97675 | 506.5384 | 1.0181 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.8167 | 5.1117 | -0.98 | -0.98447 | 506.2942 | -0.8372 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.8181 | 300.0248 | -0.98 | -0.97996 | 500.9943 | -60.7706 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.8121 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.2453 | 61.1149 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.8141 | 4.775 | 0.98 | 0.97675 | 506.5359 | 1.0196 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.8251 | 5.091 | -0.98 | -0.9853 | 506.3237 | -0.83725 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.8264 | 300.0248 | -0.98 | -0.97996 | 500.9908 | -60.7757 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.8204 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.2377 | 61.1091 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.8224 | 4.775 | 0.98 | 0.97675 | 506.5341 | 1.0211 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.8334 | 5.091 | -0.98 | -0.9853 | 506.3132 | -0.83729 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.8347 | 300.0248 | -0.98 | -0.97996 | 500.987 | -60.7809 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.8287 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.23 | 61.1033 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.8308 | 4.775 | 0.98 | 0.97675 | 506.5331 | 1.0227 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.8417 | 5.0994 | -0.98 | -0.98428 | 506.3136 | -0.83756 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.8431 | 300.0248 | -0.98 | -0.97996 | 500.9832 | -60.7847 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.8371 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.2124 | 61.0971 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.8391 | 4.7714 | 0.98 | 0.97634 | 506.532 | 1.0243 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.8501 | 5.0994 | -0.98 | -0.98428 | 506.325 | -0.83782 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.8514 | 300.0248 | -0.98 | -0.97996 | 500.9794 | -60.7885 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.8454 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.1849 | 61.091 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.8474 | 4.7714 | 0.98 | 0.97634 | 506.5306 | 1.0259 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.8584 | 5.0905 | -0.98 | -0.98458 | 506.3159 | -0.83817 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.8597 | 299.9548 | -0.98 | -0.98041 | 500.9723 | -60.7813 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.8537 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.1575 | 61.0849 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.8558 | 4.7714 | 0.98 | 0.97634 | 506.5411 | 1.0275 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.8667 | 5.0905 | -0.98 | -0.98458 | 506.286 | -0.83851 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.8681 | 299.9548 | -0.98 | -0.98041 | 500.9618 | -60.7742 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.8621 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.1302 | 61.0787 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.8641 | 4.7714 | 0.98 | 0.97634 | 506.5633 | 1.0291 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.8751 | 5.0681 | -0.98 | -0.98364 | 506.2619 | -0.83881 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.8764 | 299.9588 | -0.98 | -0.98041 | 500.9509 | -60.767 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.8704 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.1134 | 61.0726 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.8724 | 4.7805 | 0.98 | 0.97641 | 506.5654 | 1.0307 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.8834 | 5.0681 | -0.98 | -0.98364 | 506.2434 | -0.83911 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.8847 | 299.9588 | -0.98 | -0.98041 | 500.9395 | -60.7599 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.8787 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.1069 | 61.0665 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.8808 | 4.7805 | 0.98 | 0.97641 | 506.5472 | 1.0324 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.8918 | 5.0859 | -0.98 | -0.98435 | 506.2475 | -0.83938 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.8931 | 299.9535 | -0.98 | -0.98041 | 500.928 | -60.7527 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.887 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.1005 | 61.0583 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.8891 | 4.7805 | 0.98 | 0.97641 | 506.5291 | 1.034 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.9001 | 5.0859 | -0.98 | -0.98435 | 506.2743 | -0.83965 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.9014 | 299.9535 | -0.98 | -0.98041 | 500.9164 | -60.7456 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.8954 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.094 | 61.0502 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.8974 | 4.7805 | 0.98 | 0.97641 | 506.511 | 1.0356 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.9084 | 5.0283 | -0.98 | -0.97728 | 506.2757 | -0.84154 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.9097 | 300.0423 | -0.98 | -0.98005 | 500.9092 | -60.7442 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.9037 | 299.8212 | 0.98 | 0.98035 | 507.0876 | 61.0404 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.9058 | 4.7805 | 0.98 | 0.97641 | 506.4932 | 1.0372 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.9168 | 5.0283 | -0.98 | -0.97728 | 506.2519 | -0.84342 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.9181 | 300.0423 | -0.98 | -0.98005 | 500.9064 | -60.7429 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.912 | 299.8212 | 0.98 | 0.98035 | 507.0811 | 61.0305 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.9141 | 4.7805 | 0.98 | 0.97641 | 506.4758 | 1.0388 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.9251 | 5.0545 | -0.98 | -0.97687 | 506.2535 | -0.8456 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.9264 | 300.0423 | -0.98 | -0.98005 | 500.9044 | -60.7425 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.9204 | 299.8212 | 0.98 | 0.98035 | 507.0758 | 61.0185 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.9224 | 4.7283 | 0.98 | 0.97652 | 506.4251 | 1.0403 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.9335 | 5.0545 | -0.98 | -0.97687 | 506.2806 | -0.84779 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.9347 | 300.0423 | -0.98 | -0.98005 | 500.9031 | -60.7421 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.9287 | 299.8212 | 0.98 | 0.98035 | 507.0718 | 61.0064 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.9308 | 4.7283 | 0.98 | 0.97652 | 506.3411 | 1.0418 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.9418 | 5.0545 | -0.98 | -0.97687 | 506.2852 | -0.85019 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.9431 | 300.0386 | -0.98 | -0.98005 | 500.9029 | -60.7437 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.937 | 299.8212 | 0.98 | 0.98035 | 507.0677 | 60.9944 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.9391 | 4.7789 | 0.98 | 0.97661 | 506.3021 | 1.0434 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.9501 | 5.0545 | -0.98 | -0.97687 | 506.2673 | -0.8526 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.9514 | 300.0386 | -0.98 | -0.98005 | 500.9037 | -60.7452 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.9454 | 299.8212 | 0.98 | 0.98035 | 507.0636 | 60.9824 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.9474 | 4.7789 | 0.98 | 0.97661 | 506.3079 | 1.0449 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.9585 | 5.0352 | -0.98 | -0.97571 | 506.2474 | -0.85505 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.9598 | 300.0386 | -0.98 | -0.98005 | 500.9048 | -60.7467 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.9537 | 299.8212 | 0.98 | 0.98035 | 507.0595 | 60.9703 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.9558 | 4.7789 | 0.98 | 0.97661 | 506.3138 | 1.0465 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.9668 | 5.0352 | -0.98 | -0.97571 | 506.2254 | -0.85751 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.9681 | 300.0386 | -0.98 | -0.98005 | 500.906 | -60.7483 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.962 | 299.8212 | 0.98 | 0.98035 | 507.0555 | 60.9583 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.9641 | 4.7789 | 0.98 | 0.97661 | 506.3196 | 1.0481 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.9751 | 5.0427 | -0.98 | -0.97641 | 506.2195 | -0.85981 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.9764 | 300.0665 | -0.98 | -0.97997 | 500.9068 | -60.756 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.9704 | 299.8212 | 0.98 | 0.98035 | 507.0514 | 60.9496 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.9724 | 4.7789 | 0.98 | 0.97661 | 506.3264 | 1.0497 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.9835 | 5.0427 | -0.98 | -0.97641 | 506.2296 | -0.86211 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.9848 | 300.0665 | -0.98 | -0.97997 | 500.9073 | -60.7636 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.9787 | 299.8212 | 0.98 | 0.98035 | 507.0473 | 60.9409 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.9808 | 4.7789 | 0.98 | 0.97661 | 506.3342 | 1.0512 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
12.9918 | 5.0064 | -0.98 | -0.97614 | 506.2124 | -0.86421 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 12.9931 | 300.0665 | -0.98 | -0.97997 | 500.9063 | -60.7734 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.987 | 299.8212 | 0.98 | 0.98035 | 507.0433 | 60.9322 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.9891 | 4.7894 | 0.98 | 0.97668 | 506.3425 | 1.0528 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.0002 | 5.0064 | -0.98 | -0.97614 | 506.168 | -0.86631 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.0014 | 300.0665 | -0.98 | -0.97997 | 500.9039 | -60.7832 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 12.9953 | 299.8212 | 0.98 | 0.98035 | 507.0392 | 60.9235 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 12.9974 | 4.7894 | 0.98 | 0.97668 | 506.3514 | 1.0544 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.0085 | 5.0649 | -0.98 | -0.97613 | 506.1786 | -0.8687 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.0098 | 300.0665 | -0.98 | -0.97997 | 500.9009 | -60.793 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.0037 | 299.8212 | 0.98 | 0.98035 | 507.0351 | 60.9148 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.0058 | 4.7746 | 0.98 | 0.97658 | 506.3591 | 1.056 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.0169 | 5.0649 | -0.98 | -0.97613 | 506.2443 | -0.87109 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.0181 | 300.0665 | -0.98 | -0.97997 | 500.8974 | -60.8028 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.012 | 299.8212 | 0.98 | 0.98035 | 507.031 | 60.906 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.0141 | 4.7746 | 0.98 | 0.97658 | 506.3658 | 1.0575 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.0252 | 5.0465 | -0.98 | -0.97742 | 506.2662 | -0.87311 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.0264 | 300.0665 | -0.98 | -0.97997 | 500.8938 | -60.7989 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.0203 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.027 | 60.899 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.0224 | 4.7956 | 0.98 | 0.97673 | 506.3923 | 1.0587 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.0335 | 5.0465 | -0.98 | -0.97742 | 506.2444 | -0.87514 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.0348 | 300.0665 | -0.98 | -0.97997 | 500.8903 | -60.7949 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.0287 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.0229 | 60.892 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.0308 | 4.7956 | 0.98 | 0.97673 | 506.4387 | 1.0599 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.0419 | 5.0513 | -0.98 | -0.97608 | 506.2344 | -0.87748 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.0431 | 300.0665 | -0.98 | -0.97997 | 500.8864 | -60.802 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.037 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.0197 | 60.8881 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.0391 | 4.7485 | 0.98 | 0.97482 | 506.4755 | 1.0614 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.0502 | 5.0513 | -0.98 | -0.97608 | 506.2362 | -0.87983 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.0514 | 300.0665 | -0.98 | -0.97997 | 500.882 | -60.8091 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.0453 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.0172 | 60.8841 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.0474 | 4.7485 | 0.98 | 0.97482 | 506.5027 | 1.063 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.0585 | 5.0596 | -0.98 | -0.97616 | 506.238 | -0.8823 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.0598 | 299.9508 | -0.98 | -0.98015 | 500.8777 | -60.8076 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.0536 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.0148 | 60.8781 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.0558 | 4.7851 | 0.98 | 0.9768 | 506.5402 | 1.0641 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.0669 | 5.0596 | -0.98 | -0.97616 | 506.2399 | -0.88477 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.0681 | 299.9508 | -0.98 | -0.98015 | 500.8734 | -60.8062 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.062 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.0124 | 60.8721 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.0641 | 4.7851 | 0.98 | 0.9768 | 506.5879 | 1.0653 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.0752 | 5.0267 | -0.98 | -0.97506 | 506.226 | -0.88725 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.0764 | 299.9508 | -0.98 | -0.98015 | 500.869 | -60.8048 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.0703 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.0099 | 60.8643 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.0724 | 4.7851 | 0.98 | 0.9768 | 506.6079 | 1.0649 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.0836 | 5.0267 | -0.98 | -0.97506 | 506.1962 | -0.88974 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.0848 | 299.9508 | -0.98 | -0.98015 | 500.8647 | -60.8033 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.0786 | 299.7177 | 0.98 | 0.98023 | 507.0075 | 60.8566 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.0808 | 4.7851 | 0.98 | 0.9768 | 506.6004 | 1.0645 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.0919 | 5.0503 | -0.98 | -0.97638 | 506.1971 | -0.89196 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.0931 | 299.9508 | -0.98 | -0.98015 | 500.8598 | -60.807 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.087 | 299.8979 | 0.98 | 0.98017 | 507.0055 | 60.8501 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.0891 | 4.7813 | 0.98 | 0.97677 | 506.5909 | 1.064 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.1002 | 5.0503 | -0.98 | -0.97638 | 506.2288 | -0.89418 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.1014 | 299.9508 | -0.98 | -0.98015 | 500.8543 | -60.8107 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.0953 | 299.8979 | 0.98 | 0.98017 | 507.0039 | 60.8436 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.0974 | 4.7813 | 0.98 | 0.97677 | 506.5796 | 1.0636 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.1086 | 5.0615 | -0.98 | -0.98493 | 506.2325 | -0.89401 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.1098 | 299.9508 | -0.98 | -0.98015 | 500.8489 | -60.8164 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.1036 | 299.9879 | 0.98 | 0.98032 | 507.0031 | 60.8364 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.1058 | 4.7813 | 0.98 | 0.97677 | 506.5682 | 1.0632 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.1169 | 5.0615 | -0.98 | -0.98493 | 506.2084 | -0.89383 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.1181 | 299.9508 | -0.98 | -0.98015 | 500.8434 | -60.822 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.112 | 299.9879 | 0.98 | 0.98032 | 507.0031 | 60.8292 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.1141 | 4.7813 | 0.98 | 0.97677 | 506.5569 | 1.0628 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.1253 | 5.1068 | -0.98 | -0.98405 | 506.2221 | -0.89412 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.1264 | 299.9508 | -0.98 | -0.98015 | 500.838 | -60.8324 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.1203 | 299.9879 | 0.98 | 0.98032 | 507.0031 | 60.8239 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.1224 | 4.7734 | 0.98 | 0.97676 | 506.5398 | 1.0626 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.1336 | 5.1068 | -0.98 | -0.98405 | 506.2738 | -0.89441 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.1348 | 299.9508 | -0.98 | -0.98015 | 500.8326 | -60.8428 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.1286 | 299.9879 | 0.98 | 0.98032 | 507.0031 | 60.8187 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.1307 | 4.7734 | 0.98 | 0.97676 | 506.5169 | 1.0623 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.1419 | 5.0937 | -0.98 | -0.98423 | 506.2991 | -0.89613 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.1431 | 299.9508 | -0.98 | -0.98015 | 500.8271 | -60.8359 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.137 | 299.9879 | 0.98 | 0.98032 | 507.0031 | 60.8135 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.1391 | 4.7734 | 0.98 | 0.97676 | 506.5066 | 1.0621 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.1503 | 5.0937 | -0.98 | -0.98423 | 506.2981 | -0.89785 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.1515 | 299.9508 | -0.98 | -0.98015 | 500.8217 | -60.829 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.1453 | 299.9879 | 0.98 | 0.98032 | 507.0031 | 60.8083 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.1474 | 4.7734 | 0.98 | 0.97676 | 506.5089 | 1.0618 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.1586 | 5.0812 | -0.98 | -0.98337 | 506.2859 | -0.89957 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.1598 | 299.9508 | -0.98 | -0.98015 | 500.8174 | -60.8221 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.1536 | 300.0851 | 0.98 | 0.98022 | 507.0031 | 60.8048 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.1557 | 4.7734 | 0.98 | 0.97676 | 506.5111 | 1.0616 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.1669 | 5.0812 | -0.98 | -0.98337 | 506.2623 | -0.9013 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.1681 | 299.9508 | -0.98 | -0.98015 | 500.8142 | -60.8152 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.162 | 300.0851 | 0.98 | 0.98022 | 507.0031 | 60.8014 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.1641 | 4.7734 | 0.98 | 0.97676 | 506.5133 | 1.0613 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.1753 | 5.0897 | -0.98 | -0.98413 | 506.2573 | -0.90288 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.1765 | 299.9508 | -0.98 | -0.98015 | 500.8109 | -60.8082 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.1703 | 300.1186 | 0.98 | 0.98013 | 507.0031 | 60.7993 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.1724 | 4.7734 | 0.98 | 0.97676 | 506.5156 | 1.0611 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.1836 | 5.0897 | -0.98 | -0.98413 | 506.2707 | -0.90446 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.1848 | 299.9508 | -0.98 | -0.98015 | 500.8075 | -60.8013 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.1786 | 300.1186 | 0.98 | 0.98013 | 507.0031 | 60.7972 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.1807 | 4.7734 | 0.98 | 0.97676 | 506.5178 | 1.0608 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.192 | 5.0491 | -0.98 | -0.98384 | 506.2552 | -0.9058 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.1931 | 299.9508 | -0.98 | -0.98015 | 500.8043 | -60.8082 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.187 | 300.1186 | 0.98 | 0.98013 | 507.0039 | 60.7951 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.1891 | 4.7809 | 0.98 | 0.97705 | 506.5176 | 1.0605 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.2003 | 5.0491 | -0.98 | -0.98384 | 506.2109 | -0.90714 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.2015 | 299.9508 | -0.98 | -0.98015 | 500.8011 | -60.8151 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.1953 | 300.1186 | 0.98 | 0.98013 | 507.0055 | 60.793 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.1974 | 4.7809 | 0.98 | 0.97705 | 506.515 | 1.0602 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.2086 | 5.1045 | -0.98 | -0.98384 | 506.2287 | -0.90881 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.2098 | 299.9508 | -0.98 | -0.98015 | 500.7979 | -60.8164 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.2036 | 300.1186 | 0.98 | 0.98013 | 507.0079 | 60.7909 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.2057 | 4.7666 | 0.98 | 0.97695 | 506.5118 | 1.0599 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.217 | 5.1045 | -0.98 | -0.98384 | 506.3087 | -0.91048 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.2181 | 299.9508 | -0.98 | -0.98015 | 500.7948 | -60.8177 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.2119 | 300.1186 | 0.98 | 0.98013 | 507.0113 | 60.7888 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.2141 | 4.7666 | 0.98 | 0.97695 | 506.508 | 1.0596 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.2253 | 5.0829 | -0.98 | -0.9847 | 506.3352 | -0.91189 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.2265 | 300.0372 | -0.98 | -0.97979 | 500.7962 | -60.8232 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.2203 | 300.1186 | 0.98 | 0.98013 | 507.0146 | 60.7847 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.2224 | 4.7828 | 0.98 | 0.97706 | 506.5055 | 1.0593 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.2337 | 5.0829 | -0.98 | -0.9847 | 506.3083 | -0.91329 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.2348 | 300.0372 | -0.98 | -0.97979 | 500.8022 | -60.8287 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.2286 | 300.1186 | 0.98 | 0.98013 | 507.0179 | 60.7806 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.2307 | 4.7828 | 0.98 | 0.97706 | 506.5043 | 1.059 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.242 | 5.1056 | -0.98 | -0.98379 | 506.3086 | -0.91491 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.2431 | 300.0372 | -0.98 | -0.97979 | 500.8081 | -60.8362 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.2369 | 300.0804 | 0.98 | 0.98018 | 507.0205 | 60.7756 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.2391 | 4.9907 | 0.98 | 0.97902 | 506.5027 | 1.0587 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.2504 | 5.1056 | -0.98 | -0.98379 | 506.3362 | -0.91653 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.2515 | 300.0372 | -0.98 | -0.97979 | 500.8141 | -60.8438 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.2453 | 300.0804 | 0.98 | 0.98018 | 507.0225 | 60.7707 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.2474 | 4.9907 | 0.98 | 0.97902 | 506.5004 | 1.0584 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.2587 | 5.0884 | -0.98 | -0.9839 | 506.3423 | -0.9183 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.2598 | 299.9468 | -0.98 | -0.98056 | 500.8148 | -60.8391 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.2536 | 299.9784 | 0.98 | 0.98011 | 507.0244 | 60.754 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.2557 | 4.9907 | 0.98 | 0.97902 | 506.4978 | 1.058 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.267 | 5.0884 | -0.98 | -0.9839 | 506.3269 | -0.92007 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.2682 | 299.9468 | -0.98 | -0.98056 | 500.8103 | -60.8344 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.2619 | 299.9784 | 0.98 | 0.98011 | 507.0264 | 60.7374 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.2641 | 4.9907 | 0.98 | 0.97902 | 506.4949 | 1.0577 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.2753 | 5.0561 | -0.98 | -0.98303 | 506.3026 | -0.92178 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.2765 | 299.9468 | -0.98 | -0.98056 | 500.8091 | -60.8297 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.2702 | 299.9675 | 0.98 | 0.98023 | 507.0275 | 60.7187 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.2724 | 4.9907 | 0.98 | 0.97902 | 506.4919 | 1.057 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.2837 | 5.0561 | -0.98 | -0.98303 | 506.2694 | -0.92349 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.2848 | 299.9468 | -0.98 | -0.98056 | 500.8113 | -60.8249 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.2786 | 299.9675 | 0.98 | 0.98023 | 507.0278 | 60.7001 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.2807 | 4.9907 | 0.98 | 0.97902 | 506.4889 | 1.0563 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.292 | 5.096 | -0.98 | -0.98397 | 506.2719 | -0.92509 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.2932 | 299.9468 | -0.98 | -0.98056 | 500.8134 | -60.8174 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.2869 | 299.9675 | 0.98 | 0.98023 | 507.028 | 60.6918 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.2891 | 4.9907 | 0.98 | 0.97902 | 506.4855 | 1.056 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.3004 | 5.096 | -0.98 | -0.98397 | 506.31 | -0.92668 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.3015 | 299.9468 | -0.98 | -0.98056 | 500.8153 | -60.8098 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.2952 | 299.9675 | 0.98 | 0.98023 | 507.0284 | 60.6835 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.2974 | 4.9907 | 0.98 | 0.97902 | 506.4816 | 1.0557 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.3087 | 5.1359 | -0.98 | -0.9888 | 506.3316 | -0.92663 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.3098 | 299.8392 | -0.98 | -0.97983 | 500.8195 | -60.8136 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.3036 | 300.0013 | 0.98 | 0.98015 | 507.0286 | 60.6766 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.3057 | 4.9907 | 0.98 | 0.97902 | 506.4777 | 1.0554 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.3171 | 5.1359 | -0.98 | -0.9888 | 506.3368 | -0.92658 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.3182 | 299.8392 | -0.98 | -0.97983 | 500.8258 | -60.8174 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.3119 | 300.0013 | 0.98 | 0.98015 | 507.0289 | 60.6697 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.3141 | 4.9907 | 0.98 | 0.97902 | 506.4738 | 1.0551 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.3254 | 5.1676 | -0.98 | -0.98831 | 506.3617 | -0.92691 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.3265 | 299.8392 | -0.98 | -0.97983 | 500.8288 | -60.8203 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.3202 | 300.0013 | 0.98 | 0.98015 | 507.0292 | 60.6662 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.3224 | 4.9907 | 0.98 | 0.97902 | 506.4699 | 1.0547 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.3337 | 5.1676 | -0.98 | -0.98831 | 506.4064 | -0.92723 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.3348 | 299.8392 | -0.98 | -0.97983 | 500.8286 | -60.8232 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.3286 | 300.0013 | 0.98 | 0.98015 | 507.0295 | 60.6628 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.3307 | 4.9907 | 0.98 | 0.97902 | 506.466 | 1.0544 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.3421 | 5.1533 | -0.98 | -0.98849 | 506.4291 | -0.92769 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.3432 | 299.8392 | -0.98 | -0.97983 | 500.8285 | -60.819 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.3369 | 300.0932 | 0.98 | 0.98043 | 507.0298 | 60.6532 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.3391 | 4.9907 | 0.98 | 0.97902 | 506.4954 | 1.0541 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.3504 | 5.1533 | -0.98 | -0.98849 | 506.4298 | -0.92815 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.3515 | 299.8392 | -0.98 | -0.97983 | 500.8283 | -60.8149 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.3452 | 300.0932 | 0.98 | 0.98043 | 507.0303 | 60.6437 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.3474 | 4.9907 | 0.98 | 0.97902 | 506.558 | 1.0538 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.3587 | 5.1569 | -0.98 | -0.98772 | 506.4339 | -0.92863 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.3598 | 299.8536 | -0.98 | -0.97976 | 500.8288 | -60.8115 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.3536 | 300.0932 | 0.98 | 0.98043 | 507.0307 | 60.6342 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.3557 | 4.9907 | 0.98 | 0.97902 | 506.5842 | 1.0534 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.3671 | 5.1569 | -0.98 | -0.98772 | 506.4412 | -0.92911 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.3682 | 299.8536 | -0.98 | -0.97976 | 500.8299 | -60.808 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.3619 | 300.0932 | 0.98 | 0.98043 | 507.0312 | 60.6246 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.3641 | 4.9907 | 0.98 | 0.97902 | 506.5739 | 1.0531 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.3754 | 5.1525 | -0.98 | -0.98833 | 506.4546 | -0.92944 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.3765 | 299.4161 | -0.98 | -0.98036 | 500.8207 | -60.7944 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.3702 | 300.0932 | 0.98 | 0.98043 | 507.0316 | 60.6151 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.3724 | 4.9907 | 0.98 | 0.97902 | 506.5636 | 1.0527 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.3838 | 5.1525 | -0.98 | -0.98833 | 506.474 | -0.92978 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.3848 | 299.4161 | -0.98 | -0.98036 | 500.8011 | -60.7807 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.3786 | 300.0932 | 0.98 | 0.98043 | 507.032 | 60.6055 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.3807 | 4.9907 | 0.98 | 0.97902 | 506.5533 | 1.0523 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.3921 | 5.1165 | -0.98 | -0.98807 | 506.4714 | -0.92993 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.3932 | 300.0976 | -0.98 | -0.97972 | 500.796 | -60.7778 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.3869 | 300.0932 | 0.98 | 0.98043 | 507.0325 | 60.597 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.3891 | 4.9907 | 0.98 | 0.97902 | 506.5431 | 1.052 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.4004 | 5.1165 | -0.98 | -0.98807 | 506.4469 | -0.93008 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.4015 | 300.0976 | -0.98 | -0.97972 | 500.8054 | -60.775 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.3952 | 300.0932 | 0.98 | 0.98043 | 507.0329 | 60.5885 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.3974 | 4.9907 | 0.98 | 0.97902 | 506.5328 | 1.0517 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.4088 | 5.1628 | -0.98 | -0.98825 | 506.4729 | -0.93042 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.4098 | 300.0909 | -0.98 | -0.97972 | 500.8147 | -60.784 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.4035 | 300.0932 | 0.98 | 0.98043 | 507.0334 | 60.58 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.4057 | 4.9878 | 0.98 | 0.979 | 506.5219 | 1.0514 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.4171 | 5.1628 | -0.98 | -0.98825 | 506.5494 | -0.93075 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.4182 | 300.0909 | -0.98 | -0.97972 | 500.8237 | -60.7931 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.4119 | 300.0932 | 0.98 | 0.98043 | 507.0338 | 60.5715 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.4141 | 4.9878 | 0.98 | 0.979 | 506.5103 | 1.0511 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.4255 | 5.1428 | -0.98 | -0.98872 | 506.5753 | -0.93087 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.4265 | 300.0909 | -0.98 | -0.97972 | 500.8327 | -60.8001 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.4202 | 300.0932 | 0.98 | 0.98043 | 507.0342 | 60.563 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.4224 | 4.9878 | 0.98 | 0.979 | 506.4995 | 1.0508 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.4338 | 5.1428 | -0.98 | -0.98872 | 506.5506 | -0.931 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.4349 | 300.0909 | -0.98 | -0.97972 | 500.8417 | -60.8072 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.4285 | 300.0932 | 0.98 | 0.98043 | 507.0347 | 60.5545 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.4307 | 4.9878 | 0.98 | 0.979 | 506.4893 | 1.0505 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.4421 | 5.1629 | -0.98 | -0.98813 | 506.5473 | -0.93134 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.4432 | 300.0751 | -0.98 | -0.97993 | 500.8508 | -60.8109 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.4369 | 300.0541 | 0.98 | 0.98033 | 507.0351 | 60.5473 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.4391 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.478 | 1.0516 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.4505 | 5.1629 | -0.98 | -0.98813 | 506.5655 | -0.93169 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.4515 | 300.0751 | -0.98 | -0.97993 | 500.8598 | -60.8146 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.4452 | 300.0541 | 0.98 | 0.98033 | 507.0356 | 60.5402 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.4474 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.4656 | 1.0528 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.4588 | 5.1499 | -0.98 | -0.98833 | 506.5711 | -0.93211 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.4599 | 299.7546 | -0.98 | -0.98013 | 500.8625 | -60.8139 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.4535 | 300.0554 | 0.98 | 0.98034 | 507.036 | 60.535 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.4557 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.4628 | 1.0539 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.4671 | 5.1499 | -0.98 | -0.98833 | 506.5642 | -0.93253 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.4682 | 299.7546 | -0.98 | -0.98013 | 500.8588 | -60.8131 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.4619 | 300.0554 | 0.98 | 0.98034 | 507.0365 | 60.5299 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.4641 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.4695 | 1.0551 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.4755 | 5.1251 | -0.98 | -0.9877 | 506.5425 | -0.93283 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.4765 | 299.7546 | -0.98 | -0.98013 | 500.8552 | -60.8108 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.4702 | 300.0554 | 0.98 | 0.98034 | 507.037 | 60.5262 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.4724 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.4653 | 1.0562 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.4838 | 5.1251 | -0.98 | -0.9877 | 506.506 | -0.93314 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.4849 | 299.7546 | -0.98 | -0.98013 | 500.8515 | -60.8084 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.4785 | 300.0554 | 0.98 | 0.98034 | 507.0375 | 60.5225 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.4807 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.4502 | 1.0574 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.4922 | 5.153 | -0.98 | -0.98833 | 506.5016 | -0.93328 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.4932 | 299.7546 | -0.98 | -0.98013 | 500.8479 | -60.806 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.4868 | 300.0524 | 0.98 | 0.98033 | 507.038 | 60.5187 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.4891 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.435 | 1.0585 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.5005 | 5.153 | -0.98 | -0.98833 | 506.5293 | -0.93341 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.5015 | 299.7546 | -0.98 | -0.98013 | 500.8442 | -60.8036 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.4952 | 300.0524 | 0.98 | 0.98033 | 507.0383 | 60.515 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.4974 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.4199 | 1.0597 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.5089 | 5.1219 | -0.98 | -0.98869 | 506.5311 | -0.93198 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.5099 | 299.7546 | -0.98 | -0.98013 | 500.8406 | -60.8032 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.5035 | 300.1411 | 0.98 | 0.98046 | 507.0387 | 60.5086 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.5057 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.4049 | 1.0609 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.5172 | 5.1219 | -0.98 | -0.98869 | 506.5072 | -0.93055 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.5182 | 299.7546 | -0.98 | -0.98013 | 500.8369 | -60.8027 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.5118 | 300.1411 | 0.98 | 0.98046 | 507.0392 | 60.5023 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.5141 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.39 | 1.0621 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.5255 | 5.1592 | -0.98 | -0.98825 | 506.5192 | -0.92954 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.5265 | 299.6853 | -0.98 | -0.97999 | 500.8329 | -60.8044 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.5202 | 300.2578 | 0.98 | 0.98026 | 507.0396 | 60.4992 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.5224 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.3752 | 1.0633 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.5339 | 5.1592 | -0.98 | -0.98825 | 506.5671 | -0.92852 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.5349 | 299.6853 | -0.98 | -0.97999 | 500.8285 | -60.806 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.5285 | 300.2578 | 0.98 | 0.98026 | 507.04 | 60.4961 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.5307 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.3604 | 1.0645 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.5422 | 5.1513 | -0.98 | -0.98857 | 506.5783 | -0.92756 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.5432 | 299.6111 | -0.98 | -0.97986 | 500.8235 | -60.8079 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.5368 | 300.2578 | 0.98 | 0.98026 | 507.0404 | 60.493 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.5391 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.3513 | 1.0657 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.5506 | 5.1513 | -0.98 | -0.98857 | 506.5529 | -0.92661 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.5515 | 299.6111 | -0.98 | -0.97986 | 500.8179 | -60.8099 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.5452 | 300.2578 | 0.98 | 0.98026 | 507.0409 | 60.4899 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.5474 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.3479 | 1.0669 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.5589 | 5.1461 | -0.98 | -0.9878 | 506.5315 | -0.92573 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.5599 | 299.6111 | -0.98 | -0.97986 | 500.8123 | -60.8118 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.5535 | 300.2578 | 0.98 | 0.98026 | 507.0413 | 60.4868 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.5557 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.3445 | 1.068 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.5672 | 5.1461 | -0.98 | -0.9878 | 506.5142 | -0.92485 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.5682 | 299.6111 | -0.98 | -0.97986 | 500.8068 | -60.8137 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.5618 | 300.2578 | 0.98 | 0.98026 | 507.0418 | 60.4837 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.5641 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.3412 | 1.0691 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.5756 | 5.1552 | -0.98 | -0.98839 | 506.5122 | -0.92378 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.5765 | 299.6553 | -0.98 | -0.97995 | 500.8012 | -60.8162 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.5702 | 300.3169 | 0.98 | 0.98007 | 507.0422 | 60.4837 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.5724 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.3378 | 1.0702 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.5839 | 5.1552 | -0.98 | -0.98839 | 506.5257 | -0.92271 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.5849 | 299.6553 | -0.98 | -0.97995 | 500.7957 | -60.8188 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.5785 | 300.3169 | 0.98 | 0.98007 | 507.0426 | 60.4837 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.5807 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.3345 | 1.0713 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.5922 | 5.1105 | -0.98 | -0.98804 | 506.5103 | -0.92147 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.5932 | 299.6553 | -0.98 | -0.97995 | 500.7901 | -60.8187 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.5868 | 300.2143 | 0.98 | 0.97995 | 507.0431 | 60.4855 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.5891 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.3311 | 1.0725 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.6006 | 5.1105 | -0.98 | -0.98804 | 506.4661 | -0.92022 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.6015 | 299.6553 | -0.98 | -0.97995 | 500.7846 | -60.8187 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.5952 | 300.2143 | 0.98 | 0.97995 | 507.0435 | 60.4872 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.5974 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.3278 | 1.0736 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.6089 | 5.1717 | -0.98 | -0.98831 | 506.4828 | -0.91917 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.6099 | 301.3581 | -0.98 | -0.97997 | 500.8074 | -60.8217 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.6035 | 300.2143 | 0.98 | 0.97995 | 507.044 | 60.4943 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.6057 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.3256 | 1.0749 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.6173 | 5.1717 | -0.98 | -0.98831 | 506.5605 | -0.91812 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.6182 | 301.3581 | -0.98 | -0.97997 | 500.8586 | -60.8248 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.6118 | 300.2143 | 0.98 | 0.97995 | 507.0444 | 60.5014 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.6141 | 5.0293 | 0.98 | 0.97365 | 506.3246 | 1.0761 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.6256 | 5.1491 | -0.98 | -0.98907 | 506.5856 | -0.91678 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.6266 | 299.1646 | -0.98 | -0.97946 | 500.8757 | -60.8295 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.6201 | 300.2143 | 0.98 | 0.97995 | 507.0448 | 60.5067 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.6224 | 5.0374 | 0.98 | 0.97371 | 506.3244 | 1.0774 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.6339 | 5.1491 | -0.98 | -0.98907 | 506.558 | -0.91544 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.6349 | 299.1646 | -0.98 | -0.97946 | 500.859 | -60.8343 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.6285 | 300.2143 | 0.98 | 0.97995 | 507.0453 | 60.5121 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.6307 | 5.0374 | 0.98 | 0.97371 | 506.3252 | 1.0787 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.6423 | 5.1686 | -0.98 | -0.98831 | 506.5555 | -0.9143 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.6432 | 299.1646 | -0.98 | -0.97946 | 500.839 | -60.8404 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.6368 | 300.2143 | 0.98 | 0.97995 | 507.0457 | 60.5175 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.6391 | 5.0059 | 0.98 | 0.97209 | 506.3168 | 1.0803 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.6506 | 5.1686 | -0.98 | -0.98831 | 506.578 | -0.91316 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.6516 | 299.1646 | -0.98 | -0.97946 | 500.8158 | -60.8465 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.6451 | 300.2143 | 0.98 | 0.97995 | 507.0462 | 60.5228 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.6474 | 5.0059 | 0.98 | 0.97209 | 506.2994 | 1.0819 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.659 | 5.1473 | -0.98 | -0.98834 | 506.568 | -0.91226 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.6599 | 298.5021 | -0.98 | -0.98019 | 500.7781 | -60.8397 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.6535 | 300.2203 | 0.98 | 0.97995 | 507.0475 | 60.5282 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.6557 | 5.036 | 0.98 | 0.9739 | 506.2883 | 1.0832 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.6673 | 5.1473 | -0.98 | -0.98834 | 506.5254 | -0.91137 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.6682 | 298.5021 | -0.98 | -0.98019 | 500.7258 | -60.833 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.6618 | 300.2203 | 0.98 | 0.97995 | 507.0496 | 60.5335 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.6641 | 5.036 | 0.98 | 0.9739 | 506.2836 | 1.0845 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.6756 | 5.1348 | -0.98 | -0.98763 | 506.4975 | -0.91037 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.6766 | 300.3294 | -0.98 | -0.98013 | 500.7095 | -60.8309 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.6701 | 300.2126 | 0.98 | 0.98022 | 507.0503 | 60.5347 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.6724 | 5.036 | 0.98 | 0.9739 | 506.2789 | 1.0856 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.684 | 5.1348 | -0.98 | -0.98763 | 506.4844 | -0.90938 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.6849 | 300.3294 | -0.98 | -0.98013 | 500.7293 | -60.8288 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.6785 | 300.2126 | 0.98 | 0.98022 | 507.0494 | 60.5358 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.6807 | 5.036 | 0.98 | 0.9739 | 506.2741 | 1.0868 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.6923 | 5.1518 | -0.98 | -0.98835 | 506.4957 | -0.90826 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.6932 | 300.3243 | -0.98 | -0.98013 | 500.7488 | -60.834 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.6868 | 299.5059 | 0.98 | 0.9806 | 507.0356 | 60.5295 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.6891 | 5.036 | 0.98 | 0.9739 | 506.2694 | 1.088 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.7006 | 5.1518 | -0.98 | -0.98835 | 506.5315 | -0.90715 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.7016 | 300.3243 | -0.98 | -0.98013 | 500.768 | -60.8391 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.6951 | 299.5059 | 0.98 | 0.9806 | 507.0087 | 60.5233 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.6974 | 5.036 | 0.98 | 0.9739 | 506.2646 | 1.0891 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.709 | 5.0627 | -0.98 | -0.98441 | 506.5322 | -0.90692 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.7099 | 299.6693 | -0.98 | -0.97954 | 500.7793 | -60.8522 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.7035 | 299.9858 | 0.98 | 0.98018 | 506.9921 | 60.5246 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.7057 | 5.0442 | 0.98 | 0.97396 | 506.2604 | 1.0903 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.7173 | 5.0627 | -0.98 | -0.98441 | 506.498 | -0.90668 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.7182 | 299.6693 | -0.98 | -0.97954 | 500.7825 | -60.8654 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.7118 | 299.9858 | 0.98 | 0.98018 | 506.9857 | 60.526 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.7141 | 5.0442 | 0.98 | 0.97396 | 506.2566 | 1.0915 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.7257 | 5.0876 | -0.98 | -0.98409 | 506.4845 | -0.90676 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.7266 | 299.6693 | -0.98 | -0.97954 | 500.7837 | -60.8785 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.7201 | 299.8409 | 0.98 | 0.97979 | 506.9792 | 60.5332 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.7224 | 5.0332 | 0.98 | 0.97388 | 506.2522 | 1.0926 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.734 | 5.0876 | -0.98 | -0.98409 | 506.4919 | -0.90684 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.7349 | 299.6693 | -0.98 | -0.97954 | 500.7828 | -60.8916 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.7285 | 299.8409 | 0.98 | 0.97979 | 506.9728 | 60.5403 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.7307 | 5.0332 | 0.98 | 0.97388 | 506.2472 | 1.0938 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.7424 | 5.0876 | -0.98 | -0.98409 | 506.4839 | -0.90512 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.7432 | 299.671 | -0.98 | -0.97954 | 500.782 | -60.8989 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.7368 | 301.4882 | 0.98 | 0.98044 | 506.9912 | 60.5423 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.7391 | 4.821 | 0.98 | 0.97146 | 506.2464 | 1.095 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.7507 | 5.0876 | -0.98 | -0.98409 | 506.4606 | -0.90339 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.7516 | 299.671 | -0.98 | -0.97954 | 500.7813 | -60.9062 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.7451 | 301.4882 | 0.98 | 0.98044 | 507.0345 | 60.5443 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.7474 | 4.821 | 0.98 | 0.97146 | 506.2498 | 1.0962 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.759 | 5.0908 | -0.98 | -0.98335 | 506.4522 | -0.90174 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.7599 | 299.3134 | -0.98 | -0.98061 | 500.7669 | -60.896 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.7534 | 299.9901 | 0.98 | 0.97972 | 507.0564 | 60.5546 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.7557 | 4.821 | 0.98 | 0.97146 | 506.2531 | 1.0975 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.7674 | 5.0908 | -0.98 | -0.98335 | 506.4588 | -0.90009 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.7683 | 299.3134 | -0.98 | -0.98061 | 500.7388 | -60.8858 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.7618 | 299.9901 | 0.98 | 0.97972 | 507.0569 | 60.5648 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.7641 | 4.821 | 0.98 | 0.97146 | 506.2565 | 1.0989 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.7757 | 5.0865 | -0.98 | -0.98396 | 506.4544 | -0.89825 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.7766 | 299.3111 | -0.98 | -0.9806 | 500.71 | -60.8757 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.7701 | 300.0832 | 0.98 | 0.97984 | 507.0584 | 60.5733 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.7724 | 4.8209 | 0.98 | 0.97148 | 506.2609 | 1.1001 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.784 | 5.0865 | -0.98 | -0.98396 | 506.439 | -0.8964 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.7849 | 299.3111 | -0.98 | -0.9806 | 500.6805 | -60.8655 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.7784 | 300.0832 | 0.98 | 0.97984 | 507.061 | 60.5818 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.7807 | 4.8209 | 0.98 | 0.97148 | 506.2662 | 1.1014 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.7924 | 5.05 | -0.98 | -0.98364 | 506.4103 | -0.89435 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.7933 | 299.6059 | -0.98 | -0.97929 | 500.6726 | -60.8764 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.7868 | 300.1718 | 0.98 | 0.97999 | 507.0642 | 60.5882 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.7891 | 4.828 | 0.98 | 0.97155 | 506.2719 | 1.1026 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.8007 | 5.05 | -0.98 | -0.98364 | 506.3684 | -0.8923 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.8016 | 299.6059 | -0.98 | -0.97929 | 500.6864 | -60.8873 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.7951 | 300.1718 | 0.98 | 0.97999 | 507.0681 | 60.5946 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.7974 | 4.828 | 0.98 | 0.97155 | 506.278 | 1.1039 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.8091 | 5.0996 | -0.98 | -0.98398 | 506.3772 | -0.89038 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.8099 | 301.3151 | -0.98 | -0.98033 | 500.709 | -60.8842 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.8034 | 300.1718 | 0.98 | 0.97999 | 507.0721 | 60.601 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.8057 | 4.8202 | 0.98 | 0.97178 | 506.2839 | 1.105 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.8174 | 5.0996 | -0.98 | -0.98398 | 506.4367 | -0.88847 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.8183 | 301.3151 | -0.98 | -0.98033 | 500.7404 | -60.8811 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.8118 | 300.1718 | 0.98 | 0.97999 | 507.076 | 60.6074 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.8141 | 4.8202 | 0.98 | 0.97178 | 506.2898 | 1.1062 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.8257 | 5.082 | -0.98 | -0.98479 | 506.4545 | -0.8863 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.8266 | 299.8731 | -0.98 | -0.97964 | 500.7515 | -60.8858 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.8201 | 300.1718 | 0.98 | 0.97999 | 507.0799 | 60.6138 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.8224 | 4.8202 | 0.98 | 0.97178 | 506.2958 | 1.1074 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.8341 | 5.082 | -0.98 | -0.98479 | 506.4307 | -0.88413 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.8349 | 299.8731 | -0.98 | -0.97964 | 500.7425 | -60.8906 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.8284 | 300.1718 | 0.98 | 0.97999 | 507.0839 | 60.6203 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.8307 | 4.8202 | 0.98 | 0.97178 | 506.3018 | 1.1086 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.8424 | 5.1055 | -0.98 | -0.98381 | 506.4314 | -0.88216 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.8433 | 299.9244 | -0.98 | -0.97937 | 500.7357 | -60.8997 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.8367 | 300.1718 | 0.98 | 0.97999 | 507.0878 | 60.6267 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.8391 | 4.8202 | 0.98 | 0.97178 | 506.3079 | 1.1097 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.8508 | 5.1055 | -0.98 | -0.98381 | 506.4568 | -0.88019 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.8516 | 299.9244 | -0.98 | -0.97937 | 500.7311 | -60.9087 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.8451 | 300.1718 | 0.98 | 0.97999 | 507.0917 | 60.6331 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.8474 | 4.8202 | 0.98 | 0.97178 | 506.3139 | 1.1109 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.8591 | 5.0942 | -0.98 | -0.9841 | 506.4619 | -0.87847 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.8599 | 298.9054 | -0.98 | -0.98013 | 500.7058 | -60.9038 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.8534 | 300.0782 | 0.98 | 0.98004 | 507.0929 | 60.6368 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.8557 | 4.8202 | 0.98 | 0.97178 | 506.32 | 1.1121 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.8674 | 5.0942 | -0.98 | -0.9841 | 506.4467 | -0.87676 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.8683 | 298.9054 | -0.98 | -0.98013 | 500.6597 | -60.8989 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.8617 | 300.0782 | 0.98 | 0.98004 | 507.0913 | 60.6405 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.8641 | 4.8202 | 0.98 | 0.97178 | 506.326 | 1.1133 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.8758 | 5.0611 | -0.98 | -0.98332 | 506.425 | -0.87487 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.8766 | 300.0679 | -0.98 | -0.97938 | 500.6431 | -60.9081 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.8701 | 300.0693 | 0.98 | 0.98017 | 507.0889 | 60.6421 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.8724 | 4.82 | 0.98 | 0.97179 | 506.3315 | 1.1141 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.8841 | 5.0611 | -0.98 | -0.98332 | 506.3965 | -0.87298 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.8849 | 300.0679 | -0.98 | -0.97938 | 500.6559 | -60.9172 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.8784 | 300.0693 | 0.98 | 0.98017 | 507.0857 | 60.6438 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.8807 | 4.82 | 0.98 | 0.97179 | 506.3362 | 1.1149 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.8924 | 5.0911 | -0.98 | -0.98412 | 506.4019 | -0.87091 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.8933 | 301.1617 | -0.98 | -0.98063 | 500.68 | -60.9121 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.8867 | 300.0693 | 0.98 | 0.98017 | 507.0825 | 60.6455 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.8891 | 4.82 | 0.98 | 0.97179 | 506.3411 | 1.1161 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.9008 | 5.0911 | -0.98 | -0.98412 | 506.4412 | -0.86885 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.9016 | 301.1617 | -0.98 | -0.98063 | 500.7153 | -60.907 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.8951 | 300.0693 | 0.98 | 0.98017 | 507.0793 | 60.6471 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.8974 | 4.82 | 0.98 | 0.97179 | 506.3459 | 1.1174 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.9091 | 5.0592 | -0.98 | -0.98449 | 506.447 | -0.86642 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.91 | 299.816 | -0.98 | -0.97968 | 500.733 | -60.9142 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.9034 | 300.069 | 0.98 | 0.98017 | 507.0761 | 60.6488 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.9057 | 4.8314 | 0.98 | 0.97189 | 506.3512 | 1.1186 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.9175 | 5.0592 | -0.98 | -0.98449 | 506.4193 | -0.86399 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.9183 | 299.816 | -0.98 | -0.97968 | 500.7329 | -60.9213 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.9117 | 300.069 | 0.98 | 0.98017 | 507.073 | 60.6505 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.9141 | 4.8314 | 0.98 | 0.97189 | 506.3572 | 1.1198 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.9258 | 5.0987 | -0.98 | -0.98398 | 506.4319 | -0.86206 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.9266 | 299.8116 | -0.98 | -0.97968 | 500.7328 | -60.9285 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.9201 | 300.0833 | 0.98 | 0.98011 | 507.0699 | 60.6519 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.9224 | 4.7702 | 0.98 | 0.97142 | 506.3297 | 1.1209 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.9342 | 5.0987 | -0.98 | -0.98398 | 506.4848 | -0.86012 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.935 | 299.8116 | -0.98 | -0.97968 | 500.7325 | -60.9357 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.9284 | 300.0833 | 0.98 | 0.98011 | 507.0668 | 60.6533 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.9307 | 4.7702 | 0.98 | 0.97142 | 506.2689 | 1.1221 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.9425 | 5.093 | -0.98 | -0.98431 | 506.5066 | -0.86036 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.9433 | 299.9284 | -0.98 | -0.97987 | 500.7325 | -60.94 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.9367 | 300.247 | 0.98 | 0.98009 | 507.0638 | 60.6574 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.9391 | 4.8111 | 0.98 | 0.97807 | 506.2599 | 1.1219 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.9508 | 5.093 | -0.98 | -0.98431 | 506.4973 | -0.8606 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.9516 | 299.9284 | -0.98 | -0.97987 | 500.733 | -60.9443 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.9451 | 300.247 | 0.98 | 0.98009 | 507.0608 | 60.6615 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.9474 | 4.8111 | 0.98 | 0.97807 | 506.3027 | 1.1216 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.9592 | 5.0846 | -0.98 | -0.98339 | 506.4867 | -0.86075 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.96 | 299.9012 | -0.98 | -0.97996 | 500.7341 | -60.9473 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.9534 | 300.247 | 0.98 | 0.98009 | 507.0578 | 60.6657 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.9557 | 4.7854 | 0.98 | 0.97599 | 506.3369 | 1.1218 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.9675 | 5.0846 | -0.98 | -0.98339 | 506.4749 | -0.8609 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.9683 | 299.9012 | -0.98 | -0.97996 | 500.7357 | -60.9502 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.9617 | 300.247 | 0.98 | 0.98009 | 507.0548 | 60.6698 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.9641 | 4.7854 | 0.98 | 0.97599 | 506.3624 | 1.122 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.9758 | 5.0923 | -0.98 | -0.98406 | 506.474 | -0.86095 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.9766 | 299.9012 | -0.98 | -0.97996 | 500.7373 | -60.9531 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.97 | 300.1443 | 0.98 | 0.97988 | 507.0518 | 60.6769 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.9724 | 4.8142 | 0.98 | 0.97826 | 506.3904 | 1.1218 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.9842 | 5.0923 | -0.98 | -0.98406 | 506.4839 | -0.861 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.985 | 299.9012 | -0.98 | -0.97996 | 500.7389 | -60.9561 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.9784 | 300.1443 | 0.98 | 0.97988 | 507.0488 | 60.684 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.9807 | 4.8142 | 0.98 | 0.97826 | 506.4208 | 1.1215 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
13.9925 | 5.0439 | -0.98 | -0.9836 | 506.4607 | -0.86087 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 13.9933 | 300.0165 | -0.98 | -0.97978 | 500.7433 | -60.962 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.9867 | 300.1401 | 0.98 | 0.98015 | 507.0443 | 60.6852 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.9891 | 4.8142 | 0.98 | 0.97826 | 506.4512 | 1.1212 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.0009 | 5.0439 | -0.98 | -0.9836 | 506.4042 | -0.86073 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 14.0016 | 300.0165 | -0.98 | -0.97978 | 500.7504 | -60.9679 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 13.995 | 300.1401 | 0.98 | 0.98015 | 507.0385 | 60.6863 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 13.9974 | 4.8142 | 0.98 | 0.97826 | 506.4816 | 1.121 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.0092 | 5.1038 | -0.98 | -0.98389 | 506.413 | -0.86083 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 14.01 | 299.8745 | -0.98 | -0.97951 | 500.7566 | -60.9779 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 14.0034 | 299.9011 | 0.98 | 0.97981 | 507.0326 | 60.6909 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.0057 | 4.7541 | 0.98 | 0.9793 | 506.4643 | 1.1203 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.0175 | 5.1038 | -0.98 | -0.98389 | 506.4872 | -0.86092 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 14.0183 | 299.8745 | -0.98 | -0.97951 | 500.7619 | -60.9878 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 14.0117 | 299.9011 | 0.98 | 0.97981 | 507.0267 | 60.6954 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.0141 | 4.7541 | 0.98 | 0.9793 | 506.3994 | 1.1197 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.0259 | 5.0824 | -0.98 | -0.98482 | 506.51 | -0.86069 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 14.0266 | 299.8745 | -0.98 | -0.97951 | 500.7389 | -60.9978 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 14.02 | 299.9011 | 0.98 | 0.97981 | 507.0208 | 60.7 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.0224 | 4.7888 | 0.98 | 0.97748 | 506.3672 | 1.1196 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.0342 | 5.0824 | -0.98 | -0.98482 | 506.4815 | -0.86046 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 14.035 | 299.8745 | -0.98 | -0.97951 | 500.6874 | -61.0077 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 14.0284 | 299.9011 | 0.98 | 0.97981 | 507.015 | 60.7046 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.0307 | 4.7888 | 0.98 | 0.97748 | 506.3676 | 1.1195 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.0426 | 5.1039 | -0.98 | -0.98404 | 506.4774 | -0.8604 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 14.0433 | 299.8745 | -0.98 | -0.97951 | 500.67 | -61.0177 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 14.0367 | 299.9996 | 0.98 | 0.9801 | 507.0092 | 60.7049 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.0391 | 4.7716 | 0.98 | 0.97736 | 506.3668 | 1.1194 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.0509 | 5.1039 | -0.98 | -0.98404 | 506.4977 | -0.86034 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 14.0517 | 299.8745 | -0.98 | -0.97951 | 500.6865 | -61.0276 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 14.045 | 299.9996 | 0.98 | 0.9801 | 507.0038 | 60.7052 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.0474 | 4.7716 | 0.98 | 0.97736 | 506.3646 | 1.1193 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.0592 | 5.0902 | -0.98 | -0.9841 | 506.4943 | -0.86053 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 14.06 | 299.8745 | -0.98 | -0.97951 | 500.703 | -61.0317 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 14.0533 | 299.8839 | 0.98 | 0.97957 | 506.9983 | 60.7136 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.0557 | 4.7807 | 0.98 | 0.97742 | 506.3713 | 1.1192 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.0676 | 5.0902 | -0.98 | -0.9841 | 506.4672 | -0.86072 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 14.0683 | 299.8745 | -0.98 | -0.97951 | 500.7195 | -61.0358 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 14.0617 | 299.8839 | 0.98 | 0.97957 | 506.9928 | 60.722 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.0641 | 4.7807 | 0.98 | 0.97742 | 506.3868 | 1.1191 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.0759 | 5.0723 | -0.98 | -0.98298 | 506.4467 | -0.8609 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 14.0767 | 300.0299 | -0.98 | -0.97972 | 500.7506 | -61.037 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 14.07 | 299.8839 | 0.98 | 0.97957 | 506.9872 | 60.7312 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.0724 | 4.7807 | 0.98 | 0.97742 | 506.3965 | 1.1191 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.0842 | 5.0723 | -0.98 | -0.98298 | 506.433 | -0.86107 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 14.085 | 300.0299 | -0.98 | -0.97972 | 500.7962 | -61.0382 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 14.0783 | 299.8839 | 0.98 | 0.97957 | 506.9814 | 60.7404 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.0807 | 4.7807 | 0.98 | 0.97742 | 506.4004 | 1.119 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.0926 | 5.0906 | -0.98 | -0.98414 | 506.4341 | -0.86101 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 14.0933 | 300.0289 | -0.98 | -0.97972 | 500.811 | -61.0516 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 14.0867 | 299.968 | 0.98 | 0.97982 | 506.9772 | 60.7449 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.0891 | 4.7716 | 0.98 | 0.97736 | 506.4038 | 1.119 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.1009 | 5.0906 | -0.98 | -0.98414 | 506.4503 | -0.86094 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 14.1017 | 300.0289 | -0.98 | -0.97972 | 500.795 | -61.0651 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 14.095 | 299.968 | 0.98 | 0.97982 | 506.9747 | 60.7494 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.0974 | 4.7716 | 0.98 | 0.97736 | 506.4069 | 1.1189 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.1093 | 5.0591 | -0.98 | -0.98455 | 506.4454 | -0.8605 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | 14.11 | 300.0289 | -0.98 | -0.97972 | 500.7793 | -61.0785 | -61.9085 | -59.8571 | -27.7184 | 14.1033 | 299.968 | 0.98 | 0.97982 | 506.9861 | 60.7559 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.1058 | 4.7949 | 0.98 | 0.97784 | 506.4134 | 1.1188 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.1176 | 5.0591 | -0.98 | -0.98455 | 506.4195 | -0.86007 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.1117 | 299.968 | 0.98 | 0.97982 | 507.0112 | 60.7625 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.1141 | 4.7949 | 0.98 | 0.97784 | 506.4235 | 1.1187 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.126 | 5.1049 | -0.98 | -0.98384 | 506.4303 | -0.86012 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.12 | 299.9039 | 0.98 | 0.97961 | 507.0262 | 60.7721 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.1224 | 4.776 | 0.98 | 0.97793 | 506.4312 | 1.1185 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.1343 | 5.1049 | -0.98 | -0.98384 | 506.4776 | -0.86017 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.1283 | 299.9039 | 0.98 | 0.97961 | 507.0309 | 60.7817 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.1307 | 4.776 | 0.98 | 0.97793 | 506.4366 | 1.1183 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.1426 | 5.0902 | -0.98 | -0.98426 | 506.503 | -0.86156 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.1367 | 300.4517 | 0.98 | 0.98017 | 507.0431 | 60.7822 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.1391 | 4.776 | 0.98 | 0.97793 | 506.4427 | 1.1181 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.151 | 5.0902 | -0.98 | -0.98426 | 506.5064 | -0.86295 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.145 | 300.4517 | 0.98 | 0.98017 | 507.0628 | 60.7828 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.1474 | 4.776 | 0.98 | 0.97793 | 506.4493 | 1.118 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.1593 | 5.0934 | -0.98 | -0.98339 | 506.504 | -0.86438 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.1533 | 300.5517 | 0.98 | 0.98046 | 507.0579 | 60.7791 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.1557 | 4.776 | 0.98 | 0.97793 | 506.4518 | 1.1178 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.1676 | 5.0934 | -0.98 | -0.98339 | 506.496 | -0.86581 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.1617 | 300.5517 | 0.98 | 0.98046 | 507.0284 | 60.7754 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.1641 | 4.776 | 0.98 | 0.97793 | 506.45 | 1.1176 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.176 | 5.0967 | -0.98 | -0.98403 | 506.4862 | -0.86714 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.17 | 300.5565 | 0.98 | 0.98046 | 507.0203 | 60.7758 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.1724 | 4.776 | 0.98 | 0.97793 | 506.4482 | 1.1174 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.1843 | 5.0967 | -0.98 | -0.98403 | 506.4748 | -0.86847 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.1783 | 300.5565 | 0.98 | 0.98046 | 507.0338 | 60.7763 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.1807 | 4.776 | 0.98 | 0.97793 | 506.4465 | 1.1172 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.1927 | 5.0482 | -0.98 | -0.98333 | 506.4447 | -0.86965 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.1866 | 300.3034 | 0.98 | 0.98018 | 507.0412 | 60.7806 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.1891 | 4.776 | 0.98 | 0.97793 | 506.4438 | 1.117 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.201 | 5.0482 | -0.98 | -0.98333 | 506.3958 | -0.87083 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.195 | 300.3034 | 0.98 | 0.98018 | 507.0427 | 60.7849 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.1974 | 4.776 | 0.98 | 0.97793 | 506.44 | 1.1169 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.2093 | 5.1193 | -0.98 | -0.98396 | 506.4131 | -0.87217 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.2033 | 300.3034 | 0.98 | 0.98018 | 507.0434 | 60.7892 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.2057 | 4.7758 | 0.98 | 0.97795 | 506.437 | 1.1167 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.2177 | 5.1193 | -0.98 | -0.98396 | 506.4968 | -0.87351 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.2116 | 300.3034 | 0.98 | 0.98018 | 507.0435 | 60.7934 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.2141 | 4.7758 | 0.98 | 0.97795 | 506.4345 | 1.1165 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.226 | 5.0852 | -0.98 | -0.9847 | 506.5297 | -0.87453 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.22 | 300.3034 | 0.98 | 0.98018 | 507.0435 | 60.7977 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.2224 | 4.8874 | 0.98 | 0.9747 | 506.4322 | 1.1173 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.2344 | 5.0852 | -0.98 | -0.9847 | 506.5119 | -0.87556 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.2283 | 300.3034 | 0.98 | 0.98018 | 507.0436 | 60.802 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.2307 | 4.8874 | 0.98 | 0.9747 | 506.43 | 1.1181 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.2427 | 5.105 | -0.98 | -0.98378 | 506.5149 | -0.87688 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.2366 | 300.2947 | 0.98 | 0.9801 | 507.0446 | 60.8075 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.2391 | 4.8874 | 0.98 | 0.9747 | 506.4277 | 1.1189 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.251 | 5.105 | -0.98 | -0.98378 | 506.5387 | -0.8782 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.245 | 300.2947 | 0.98 | 0.9801 | 507.0466 | 60.8131 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.2474 | 4.8874 | 0.98 | 0.9747 | 506.4255 | 1.1198 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.2594 | 5.0935 | -0.98 | -0.98374 | 506.5387 | -0.87971 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.2533 | 300.2309 | 0.98 | 0.98003 | 507.0479 | 60.8197 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.2557 | 4.9297 | 0.98 | 0.96885 | 506.4233 | 1.122 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.2677 | 5.0935 | -0.98 | -0.98374 | 506.5147 | -0.88122 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.2616 | 300.2309 | 0.98 | 0.98003 | 507.0487 | 60.8263 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.2641 | 4.9297 | 0.98 | 0.96885 | 506.421 | 1.1242 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.276 | 5.0672 | -0.98 | -0.98279 | 506.4871 | -0.88272 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.27 | 300.1876 | 0.98 | 0.97993 | 507.0521 | 60.8329 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.2724 | 4.9297 | 0.98 | 0.96885 | 506.4188 | 1.125 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.2844 | 5.0672 | -0.98 | -0.98279 | 506.4556 | -0.88422 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.2783 | 300.1876 | 0.98 | 0.97993 | 507.058 | 60.8395 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.2807 | 4.9297 | 0.98 | 0.96885 | 506.4166 | 1.1258 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.2927 | 5.0783 | -0.98 | -0.98376 | 506.4515 | -0.88555 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.2866 | 300.1906 | 0.98 | 0.97993 | 507.0648 | 60.8461 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.2891 | 4.9319 | 0.98 | 0.96893 | 506.4162 | 1.1266 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.3011 | 5.0783 | -0.98 | -0.98376 | 506.4748 | -0.88688 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.295 | 300.1906 | 0.98 | 0.97993 | 507.0724 | 60.8527 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.2974 | 4.9319 | 0.98 | 0.96893 | 506.4177 | 1.1275 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.3094 | 5.0556 | -0.98 | -0.98416 | 506.4696 | -0.88787 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.3033 | 300.1906 | 0.98 | 0.97993 | 507.08 | 60.8593 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.3057 | 4.9319 | 0.98 | 0.96893 | 506.4193 | 1.1283 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.3177 | 5.0556 | -0.98 | -0.98416 | 506.4361 | -0.88886 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.3116 | 300.1906 | 0.98 | 0.97993 | 507.0876 | 60.8659 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.3141 | 4.9319 | 0.98 | 0.96893 | 506.4208 | 1.1291 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.3261 | 5.1063 | -0.98 | -0.98371 | 506.4504 | -0.89025 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.3199 | 300.1906 | 0.98 | 0.97993 | 507.0952 | 60.8725 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.3224 | 4.931 | 0.98 | 0.96892 | 506.4218 | 1.1299 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.3344 | 5.1063 | -0.98 | -0.98371 | 506.5125 | -0.89164 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.3283 | 300.1906 | 0.98 | 0.97993 | 507.1028 | 60.8791 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.3308 | 4.931 | 0.98 | 0.96892 | 506.4221 | 1.1307 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.3428 | 5.0938 | -0.98 | -0.98402 | 506.541 | -0.89309 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.3366 | 300.1906 | 0.98 | 0.97993 | 507.1095 | 60.8875 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.3391 | 4.931 | 0.98 | 0.96892 | 506.4558 | 1.1315 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.3511 | 5.0938 | -0.98 | -0.98402 | 506.5359 | -0.89454 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.3449 | 300.1906 | 0.98 | 0.97993 | 507.1152 | 60.8958 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.3474 | 4.931 | 0.98 | 0.96892 | 506.5229 | 1.1323 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.3595 | 5.0779 | -0.98 | -0.9829 | 506.523 | -0.89607 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.3533 | 300.1906 | 0.98 | 0.97993 | 507.1202 | 60.9009 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.3558 | 4.931 | 0.98 | 0.96892 | 506.5382 | 1.1331 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.3678 | 5.0779 | -0.98 | -0.9829 | 506.5023 | -0.8976 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.3616 | 300.1906 | 0.98 | 0.97993 | 507.1243 | 60.906 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.3641 | 4.931 | 0.98 | 0.96892 | 506.5017 | 1.1339 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.3761 | 5.0825 | -0.98 | -0.98388 | 506.4918 | -0.89898 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.3699 | 300.1906 | 0.98 | 0.97993 | 507.1284 | 60.911 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.3724 | 4.9311 | 0.98 | 0.96891 | 506.4728 | 1.1347 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.3844 | 5.0825 | -0.98 | -0.98388 | 506.4915 | -0.90036 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.3783 | 300.1906 | 0.98 | 0.97993 | 507.1325 | 60.9161 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.3808 | 4.9311 | 0.98 | 0.96891 | 506.4515 | 1.1355 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.3928 | 5.0473 | -0.98 | -0.98318 | 506.4697 | -0.90163 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.3866 | 300.1906 | 0.98 | 0.97993 | 507.1367 | 60.9212 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.3891 | 4.9545 | 0.98 | 0.96913 | 506.4291 | 1.1364 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.4011 | 5.0473 | -0.98 | -0.98318 | 506.4264 | -0.90289 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.3949 | 300.1906 | 0.98 | 0.97993 | 507.1407 | 60.9263 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.3974 | 4.9545 | 0.98 | 0.96913 | 506.4056 | 1.1372 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.4095 | 5.098 | -0.98 | -0.98364 | 506.4469 | -0.9043 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.4033 | 300.1906 | 0.98 | 0.97993 | 507.1463 | 60.9282 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.4058 | 4.93 | 0.98 | 0.97014 | 506.369 | 1.1377 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.4178 | 5.098 | -0.98 | -0.98364 | 506.5313 | -0.90571 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.4116 | 300.1906 | 0.98 | 0.97993 | 507.1533 | 60.9302 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.4141 | 4.93 | 0.98 | 0.97014 | 506.3195 | 1.1383 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.4262 | 5.08 | -0.98 | -0.9846 | 506.5629 | -0.90676 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.4199 | 300.1507 | 0.98 | 0.98001 | 507.1592 | 60.9291 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.4224 | 4.9497 | 0.98 | 0.97016 | 506.3187 | 1.1389 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.4345 | 5.08 | -0.98 | -0.9846 | 506.5418 | -0.90781 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.4283 | 300.1507 | 0.98 | 0.98001 | 507.164 | 60.928 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.4308 | 4.9497 | 0.98 | 0.97016 | 506.3665 | 1.1395 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.4428 | 5.1101 | -0.98 | -0.98376 | 506.549 | -0.90915 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.4366 | 300.1475 | 0.98 | 0.98008 | 507.1684 | 60.9259 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.4391 | 4.9022 | 0.98 | 0.96665 | 506.382 | 1.1407 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.4512 | 5.1101 | -0.98 | -0.98376 | 506.5844 | -0.91049 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.4449 | 300.1475 | 0.98 | 0.98008 | 507.1724 | 60.9239 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.4474 | 4.9022 | 0.98 | 0.96665 | 506.3651 | 1.1419 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.4595 | 5.0873 | -0.98 | -0.98374 | 506.5879 | -0.91211 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.4532 | 300.1475 | 0.98 | 0.98008 | 507.1763 | 60.9218 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.4558 | 4.9423 | 0.98 | 0.96878 | 506.3614 | 1.1427 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.4678 | 5.0873 | -0.98 | -0.98374 | 506.5594 | -0.91372 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.4616 | 300.1475 | 0.98 | 0.98008 | 507.1799 | 60.9197 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.4641 | 4.9423 | 0.98 | 0.96878 | 506.3708 | 1.1436 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.4762 | 5.0783 | -0.98 | -0.98249 | 506.5448 | -0.91538 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.4699 | 299.9742 | 0.98 | 0.97999 | 507.1836 | 60.9186 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.4724 | 4.9423 | 0.98 | 0.96878 | 506.3798 | 1.1442 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.4845 | 5.0783 | -0.98 | -0.98249 | 506.544 | -0.91703 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.4782 | 299.9742 | 0.98 | 0.97999 | 507.1872 | 60.9175 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.4808 | 4.9423 | 0.98 | 0.96878 | 506.3883 | 1.1447 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.4929 | 5.0823 | -0.98 | -0.98356 | 506.5495 | -0.91844 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.4866 | 299.7519 | 0.98 | 0.98015 | 507.1876 | 60.9135 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.4891 | 4.9423 | 0.98 | 0.96878 | 506.3969 | 1.1456 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.5012 | 5.0823 | -0.98 | -0.98356 | 506.5613 | -0.91984 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.4949 | 299.7519 | 0.98 | 0.98015 | 507.1846 | 60.9094 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.4974 | 4.9423 | 0.98 | 0.96878 | 506.4054 | 1.1466 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.5095 | 5.0536 | -0.98 | -0.98424 | 506.5497 | -0.92076 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.5033 | 299.7512 | 0.98 | 0.98015 | 507.1815 | 60.9096 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.5058 | 4.9423 | 0.98 | 0.96878 | 506.4144 | 1.1475 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.5179 | 5.0536 | -0.98 | -0.98424 | 506.5146 | -0.92169 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.5116 | 299.7512 | 0.98 | 0.98015 | 507.1782 | 60.9098 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.5141 | 4.9423 | 0.98 | 0.96878 | 506.4238 | 1.1484 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.5262 | 5.1033 | -0.98 | -0.98337 | 506.5251 | -0.92318 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.5199 | 299.7512 | 0.98 | 0.98015 | 507.1748 | 60.9174 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.5224 | 4.9361 | 0.98 | 0.96872 | 506.4294 | 1.1493 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.5346 | 5.1033 | -0.98 | -0.98337 | 506.5812 | -0.92467 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.5282 | 299.7512 | 0.98 | 0.98015 | 507.1715 | 60.925 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.5308 | 4.9361 | 0.98 | 0.96872 | 506.4312 | 1.1502 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.5429 | 5.0988 | -0.98 | -0.98444 | 506.6055 | -0.92473 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.5366 | 299.7512 | 0.98 | 0.98015 | 507.1682 | 60.9249 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.5391 | 4.9361 | 0.98 | 0.96872 | 506.4349 | 1.1511 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.5513 | 5.0988 | -0.98 | -0.98444 | 506.5981 | -0.92478 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.5449 | 299.7512 | 0.98 | 0.98015 | 507.1649 | 60.9249 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.5474 | 4.9361 | 0.98 | 0.96872 | 506.4404 | 1.152 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.5596 | 5.0777 | -0.98 | -0.98325 | 506.5871 | -0.92501 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.5532 | 299.652 | 0.98 | 0.98003 | 507.1541 | 60.9208 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.5558 | 4.911 | 0.98 | 0.96682 | 506.4426 | 1.1532 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.5679 | 5.0777 | -0.98 | -0.98325 | 506.5723 | -0.92524 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.5616 | 299.652 | 0.98 | 0.98003 | 507.1358 | 60.9166 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.5641 | 4.911 | 0.98 | 0.96682 | 506.4415 | 1.1545 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.5762 | 5.1061 | -0.98 | -0.98333 | 506.5819 | -0.9255 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.5699 | 299.6533 | 0.98 | 0.98003 | 507.1174 | 60.9194 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.5724 | 4.9311 | 0.98 | 0.96999 | 506.4304 | 1.1551 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.5846 | 5.1061 | -0.98 | -0.98333 | 506.6157 | -0.92575 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.5782 | 299.6533 | 0.98 | 0.98003 | 507.0987 | 60.9221 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.5808 | 4.9311 | 0.98 | 0.96999 | 506.4093 | 1.1557 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.5929 | 5.0472 | -0.98 | -0.98314 | 506.6086 | -0.92573 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.5866 | 299.3623 | 0.98 | 0.9798 | 507.0762 | 60.9196 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.5891 | 4.9497 | 0.98 | 0.97016 | 506.3893 | 1.1563 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.6013 | 5.0472 | -0.98 | -0.98314 | 506.5606 | -0.92571 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.5949 | 299.3623 | 0.98 | 0.9798 | 507.0498 | 60.917 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.5974 | 4.9497 | 0.98 | 0.97016 | 506.3704 | 1.1569 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.6096 | 5.1652 | -0.98 | -0.98799 | 506.5724 | -0.92457 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.6032 | 299.3636 | 0.98 | 0.9798 | 507.0284 | 60.9162 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.6058 | 4.9292 | 0.98 | 0.96997 | 506.3503 | 1.1575 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.618 | 5.1652 | -0.98 | -0.98799 | 506.6438 | -0.92342 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.6116 | 299.3636 | 0.98 | 0.9798 | 507.0121 | 60.9154 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.6141 | 4.9292 | 0.98 | 0.96997 | 506.3291 | 1.1581 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.6263 | 5.1426 | -0.98 | -0.98906 | 506.6578 | -0.92184 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.6199 | 299.933 | 0.98 | 0.97965 | 507.0061 | 60.9203 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.6224 | 4.9764 | 0.98 | 0.96889 | 506.3383 | 1.159 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.6346 | 5.1426 | -0.98 | -0.98906 | 506.6144 | -0.92026 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.6282 | 299.933 | 0.98 | 0.97965 | 507.0105 | 60.9252 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.6308 | 4.9764 | 0.98 | 0.96889 | 506.3781 | 1.1599 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.643 | 5.1691 | -0.98 | -0.98795 | 506.6039 | -0.91912 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.6366 | 299.933 | 0.98 | 0.97965 | 507.0149 | 60.93 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.6391 | 4.9045 | 0.98 | 0.9667 | 506.3909 | 1.1612 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.6513 | 5.1691 | -0.98 | -0.98795 | 506.6265 | -0.91798 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.6449 | 299.933 | 0.98 | 0.97965 | 507.0193 | 60.9349 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.6474 | 4.9045 | 0.98 | 0.9667 | 506.3766 | 1.1625 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.6597 | 5.1572 | -0.98 | -0.98822 | 506.6254 | -0.917 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.6532 | 299.9756 | 0.98 | 0.9795 | 507.0242 | 60.9421 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.6558 | 4.9616 | 0.98 | 0.96942 | 506.382 | 1.1634 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.668 | 5.1572 | -0.98 | -0.98822 | 506.6008 | -0.91602 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.6616 | 299.9756 | 0.98 | 0.9795 | 507.0296 | 60.9493 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.6641 | 4.9616 | 0.98 | 0.96942 | 506.4071 | 1.1642 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.6763 | 5.12 | -0.98 | -0.98748 | 506.5658 | -0.9149 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.6699 | 299.9756 | 0.98 | 0.9795 | 507.0356 | 60.9565 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.6724 | 4.9624 | 0.98 | 0.96959 | 506.4323 | 1.1651 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.6847 | 5.12 | -0.98 | -0.98748 | 506.5205 | -0.91378 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.6782 | 299.9756 | 0.98 | 0.9795 | 507.0423 | 60.9637 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.6808 | 4.9624 | 0.98 | 0.96959 | 506.4578 | 1.1659 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.693 | 5.1491 | -0.98 | -0.9881 | 506.5044 | -0.91261 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.6866 | 299.9756 | 0.98 | 0.9795 | 507.0491 | 60.9719 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.6891 | 4.9624 | 0.98 | 0.96959 | 506.4832 | 1.1667 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.7013 | 5.1491 | -0.98 | -0.9881 | 506.5175 | -0.91143 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.6949 | 299.9756 | 0.98 | 0.9795 | 507.0561 | 60.9801 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.6974 | 4.9624 | 0.98 | 0.96959 | 506.5086 | 1.1675 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.7097 | 5.117 | -0.98 | -0.98877 | 506.5108 | -0.9098 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.7032 | 299.9756 | 0.98 | 0.9795 | 507.063 | 60.9903 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.7058 | 4.9374 | 0.98 | 0.96913 | 506.5186 | 1.1684 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.718 | 5.117 | -0.98 | -0.98877 | 506.4845 | -0.90818 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.7115 | 299.9756 | 0.98 | 0.9795 | 507.0699 | 61.0006 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.7141 | 4.9374 | 0.98 | 0.96913 | 506.513 | 1.1693 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.7264 | 5.1728 | -0.98 | -0.98816 | 506.4905 | -0.90702 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.7199 | 300.1079 | 0.98 | 0.98005 | 507.0771 | 61.0026 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.7224 | 4.9297 | 0.98 | 0.96906 | 506.5072 | 1.1701 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.7347 | 5.1728 | -0.98 | -0.98816 | 506.5289 | -0.90587 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.7282 | 300.1079 | 0.98 | 0.98005 | 507.0847 | 61.0046 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.7308 | 4.9297 | 0.98 | 0.96906 | 506.501 | 1.171 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.743 | 5.1647 | -0.98 | -0.98874 | 506.5403 | -0.90467 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.7365 | 300.1095 | 0.98 | 0.98005 | 507.0924 | 61.0066 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.7391 | 4.9297 | 0.98 | 0.96906 | 506.4949 | 1.1718 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.7514 | 5.1647 | -0.98 | -0.98874 | 506.5249 | -0.90347 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.7449 | 300.1095 | 0.98 | 0.98005 | 507.1002 | 61.0086 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.7474 | 4.9297 | 0.98 | 0.96906 | 506.4887 | 1.1727 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.7597 | 5.1721 | -0.98 | -0.98754 | 506.5186 | -0.90247 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.7532 | 300.1095 | 0.98 | 0.98005 | 507.1079 | 61.0096 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.7558 | 4.9297 | 0.98 | 0.96906 | 506.4826 | 1.1736 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.7681 | 5.1721 | -0.98 | -0.98754 | 506.5214 | -0.90147 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.7615 | 300.1095 | 0.98 | 0.98005 | 507.1157 | 61.0106 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.7641 | 4.9297 | 0.98 | 0.96906 | 506.4765 | 1.1745 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.7764 | 5.1456 | -0.98 | -0.98818 | 506.5196 | -0.90033 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.7699 | 300.1095 | 0.98 | 0.98005 | 507.1234 | 61.0109 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.7724 | 4.9297 | 0.98 | 0.96906 | 506.4704 | 1.1768 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.7847 | 5.1456 | -0.98 | -0.98818 | 506.5133 | -0.89918 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.7782 | 300.1095 | 0.98 | 0.98005 | 507.1312 | 61.0112 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.7808 | 4.9297 | 0.98 | 0.96906 | 506.4643 | 1.1791 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.7931 | 5.1034 | -0.98 | -0.98731 | 506.4788 | -0.898 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.7865 | 299.7509 | 0.98 | 0.97964 | 507.1351 | 61.0173 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.7891 | 4.9291 | 0.98 | 0.96931 | 506.4583 | 1.1809 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.8014 | 5.1034 | -0.98 | -0.98731 | 506.416 | -0.89683 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.7949 | 299.7509 | 0.98 | 0.97964 | 507.1352 | 61.0233 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.7974 | 4.9291 | 0.98 | 0.96931 | 506.4524 | 1.1828 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.8097 | 5.1981 | -0.98 | -0.98825 | 506.4333 | -0.89567 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.8032 | 299.7509 | 0.98 | 0.97964 | 507.1353 | 61.0264 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.8058 | 4.9288 | 0.98 | 0.96932 | 506.4445 | 1.185 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.8181 | 5.1981 | -0.98 | -0.98825 | 506.5305 | -0.8945 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.8115 | 299.7509 | 0.98 | 0.97964 | 507.1354 | 61.0294 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.8141 | 4.9288 | 0.98 | 0.96932 | 506.4348 | 1.1873 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.8264 | 5.1471 | -0.98 | -0.98908 | 506.569 | -0.89292 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.8199 | 299.7486 | 0.98 | 0.97964 | 507.1354 | 61.0367 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.8224 | 4.9288 | 0.98 | 0.96932 | 506.438 | 1.1896 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.8348 | 5.1471 | -0.98 | -0.98908 | 506.5488 | -0.89134 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.8282 | 299.7486 | 0.98 | 0.97964 | 507.1353 | 61.044 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.8308 | 4.9288 | 0.98 | 0.96932 | 506.4543 | 1.1919 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.8431 | 5.1675 | -0.98 | -0.98775 | 506.549 | -0.89024 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.8365 | 299.7304 | 0.98 | 0.97978 | 507.1353 | 61.0442 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.8391 | 4.8936 | 0.98 | 0.96718 | 506.4608 | 1.195 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.8515 | 5.1675 | -0.98 | -0.98775 | 506.5697 | -0.88913 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.8449 | 299.7304 | 0.98 | 0.97978 | 507.1353 | 61.0445 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.8474 | 4.8936 | 0.98 | 0.96718 | 506.4578 | 1.198 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.8598 | 5.164 | -0.98 | -0.98818 | 506.5675 | -0.88818 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.8532 | 299.7327 | 0.98 | 0.97978 | 507.1357 | 61.0447 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.8558 | 4.9654 | 0.98 | 0.9701 | 506.4735 | 1.2001 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.8681 | 5.164 | -0.98 | -0.98818 | 506.5423 | -0.88723 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.8615 | 299.7327 | 0.98 | 0.97978 | 507.1367 | 61.045 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.8641 | 4.9654 | 0.98 | 0.9701 | 506.5079 | 1.2022 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.8764 | 5.1436 | -0.98 | -0.9871 | 506.5294 | -0.88635 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.8699 | 299.7327 | 0.98 | 0.97978 | 507.1376 | 61.0495 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.8724 | 4.9654 | 0.98 | 0.9701 | 506.5301 | 1.2042 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.8848 | 5.1436 | -0.98 | -0.9871 | 506.5288 | -0.88546 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.8782 | 299.7327 | 0.98 | 0.97978 | 507.1385 | 61.054 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.8808 | 4.9654 | 0.98 | 0.9701 | 506.5402 | 1.2063 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.8931 | 5.1581 | -0.98 | -0.98794 | 506.529 | -0.88436 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.8865 | 299.7327 | 0.98 | 0.97978 | 507.1394 | 61.0504 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.8891 | 4.9654 | 0.98 | 0.9701 | 506.5502 | 1.2084 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.9015 | 5.1581 | -0.98 | -0.98794 | 506.5299 | -0.88326 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.8949 | 299.7327 | 0.98 | 0.97978 | 507.1404 | 61.0468 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.8974 | 4.9654 | 0.98 | 0.9701 | 506.5602 | 1.2105 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.9098 | 5.1118 | -0.98 | -0.98839 | 506.5151 | -0.88164 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.9032 | 299.7253 | 0.98 | 0.97978 | 507.1444 | 61.0432 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.9058 | 4.9654 | 0.98 | 0.9701 | 506.5703 | 1.2126 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.9182 | 5.1118 | -0.98 | -0.98839 | 506.4845 | -0.88001 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.9115 | 299.7253 | 0.98 | 0.97978 | 507.1516 | 61.0396 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.9141 | 4.9654 | 0.98 | 0.9701 | 506.5803 | 1.2147 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.9265 | 5.1725 | -0.98 | -0.98806 | 506.5019 | -0.8789 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.9198 | 299.7253 | 0.98 | 0.97978 | 507.1588 | 61.0397 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.9224 | 4.8992 | 0.98 | 0.9697 | 506.5536 | 1.2167 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.9348 | 5.1725 | -0.98 | -0.98806 | 506.5673 | -0.87779 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.9282 | 299.7253 | 0.98 | 0.97978 | 507.1661 | 61.0399 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.9308 | 4.8992 | 0.98 | 0.9697 | 506.4901 | 1.2187 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.9432 | 5.1618 | -0.98 | -0.98853 | 506.597 | -0.87668 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.9365 | 299.7253 | 0.98 | 0.97978 | 507.1733 | 61.0401 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.9391 | 4.949 | 0.98 | 0.96893 | 506.4679 | 1.2211 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.9515 | 5.1618 | -0.98 | -0.98853 | 506.5908 | -0.87557 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.9448 | 299.7253 | 0.98 | 0.97978 | 507.1805 | 61.0402 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.9474 | 4.949 | 0.98 | 0.96893 | 506.4871 | 1.2235 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.9599 | 5.1471 | -0.98 | -0.98771 | 506.5757 | -0.87442 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.9532 | 299.7253 | 0.98 | 0.97978 | 507.1877 | 61.0373 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.9558 | 4.949 | 0.98 | 0.96893 | 506.5063 | 1.2259 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.9682 | 5.1471 | -0.98 | -0.98771 | 506.5519 | -0.87328 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.9615 | 299.7253 | 0.98 | 0.97978 | 507.195 | 61.0344 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.9641 | 4.949 | 0.98 | 0.96893 | 506.5255 | 1.2283 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.9765 | 5.1515 | -0.98 | -0.98774 | 506.542 | -0.87228 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.9698 | 299.7253 | 0.98 | 0.97978 | 507.2022 | 61.0392 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.9724 | 4.9599 | 0.98 | 0.97086 | 506.5337 | 1.2304 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.9849 | 5.1515 | -0.98 | -0.98774 | 506.5461 | -0.87128 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.9782 | 299.7253 | 0.98 | 0.97978 | 507.2094 | 61.0439 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.9808 | 4.9599 | 0.98 | 0.97086 | 506.5308 | 1.2324 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
14.9932 | 5.1125 | -0.98 | -0.98756 | 506.5115 | -0.87002 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.9865 | 299.7314 | 0.98 | 0.97965 | 507.2174 | 61.055 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.9891 | 4.9599 | 0.98 | 0.97086 | 506.5378 | 1.2344 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.0015 | 5.1125 | -0.98 | -0.98756 | 506.4381 | -0.86876 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 14.9948 | 299.7314 | 0.98 | 0.97965 | 507.2261 | 61.066 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 14.9974 | 4.9599 | 0.98 | 0.97086 | 506.5549 | 1.2365 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.0099 | 5.1716 | -0.98 | -0.98794 | 506.4381 | -0.86765 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.0032 | 299.7679 | 0.98 | 0.97974 | 507.2384 | 61.0757 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.0058 | 4.9428 | 0.98 | 0.97071 | 506.5699 | 1.2385 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.0182 | 5.1716 | -0.98 | -0.98794 | 506.5117 | -0.86654 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.0115 | 299.7679 | 0.98 | 0.97974 | 507.2545 | 61.0854 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.0141 | 4.9428 | 0.98 | 0.97071 | 506.5829 | 1.2405 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.0266 | 5.1359 | -0.98 | -0.98869 | 506.5343 | -0.86499 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.0198 | 299.7679 | 0.98 | 0.97974 | 507.2705 | 61.0912 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.0224 | 4.9652 | 0.98 | 0.97091 | 506.5984 | 1.2426 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.0349 | 5.1359 | -0.98 | -0.98869 | 506.5061 | -0.86345 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.0282 | 299.7679 | 0.98 | 0.97974 | 507.2864 | 61.0971 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.0308 | 4.9652 | 0.98 | 0.97091 | 506.6165 | 1.2446 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.0433 | 5.1687 | -0.98 | -0.98801 | 506.5074 | -0.86225 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.0365 | 299.6862 | 0.98 | 0.97962 | 507.2913 | 61.1047 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.0391 | 4.9094 | 0.98 | 0.96798 | 506.5946 | 1.2471 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.0516 | 5.1687 | -0.98 | -0.98801 | 506.5384 | -0.86104 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.0448 | 299.6862 | 0.98 | 0.97962 | 507.285 | 61.1123 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.0474 | 4.9094 | 0.98 | 0.96798 | 506.5328 | 1.2497 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.0599 | 5.1515 | -0.98 | -0.98792 | 506.5376 | -0.86012 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.0532 | 299.8499 | 0.98 | 0.98003 | 507.2787 | 61.1138 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.0558 | 4.9399 | 0.98 | 0.97025 | 506.5021 | 1.2508 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.0683 | 5.1515 | -0.98 | -0.98792 | 506.5052 | -0.85921 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.0615 | 299.8499 | 0.98 | 0.98003 | 507.2725 | 61.1153 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.0641 | 4.9399 | 0.98 | 0.97025 | 506.5025 | 1.2519 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.0766 | 5.1306 | -0.98 | -0.98722 | 506.4756 | -0.85818 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.0698 | 299.8842 | 0.98 | 0.98012 | 507.2647 | 61.1141 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.0724 | 4.9399 | 0.98 | 0.97025 | 506.4833 | 1.253 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.0849 | 5.1306 | -0.98 | -0.98722 | 506.4486 | -0.85715 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.0782 | 299.8842 | 0.98 | 0.98012 | 507.2555 | 61.113 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.0808 | 4.9399 | 0.98 | 0.97025 | 506.4444 | 1.2542 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.0933 | 5.1642 | -0.98 | -0.98803 | 506.4605 | -0.85592 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.0865 | 299.8842 | 0.98 | 0.98012 | 507.2463 | 61.1108 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.0891 | 4.9399 | 0.98 | 0.97025 | 506.4053 | 1.2539 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.1016 | 5.1642 | -0.98 | -0.98803 | 506.5114 | -0.85468 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.0948 | 299.8842 | 0.98 | 0.98012 | 507.2371 | 61.1087 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.0974 | 4.9399 | 0.98 | 0.97025 | 506.366 | 1.2536 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.11 | 5.1098 | -0.98 | -0.98848 | 506.5222 | -0.85298 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.1031 | 299.9834 | 0.98 | 0.98002 | 507.2299 | 61.1068 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.1058 | 4.9399 | 0.98 | 0.97025 | 506.3268 | 1.2533 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.1183 | 5.1098 | -0.98 | -0.98848 | 506.4929 | -0.85128 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.1115 | 299.9834 | 0.98 | 0.98002 | 507.2249 | 61.105 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.1141 | 4.9399 | 0.98 | 0.97025 | 506.2875 | 1.2531 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.1266 | 5.1611 | -0.98 | -0.98804 | 506.4967 | -0.85007 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.1198 | 299.9834 | 0.98 | 0.98002 | 507.2198 | 61.1031 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.1224 | 4.9385 | 0.98 | 0.97024 | 506.2624 | 1.2528 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.135 | 5.1611 | -0.98 | -0.98804 | 506.5336 | -0.84886 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.1281 | 299.9834 | 0.98 | 0.98002 | 507.2148 | 61.1013 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.1308 | 4.9385 | 0.98 | 0.97024 | 506.2514 | 1.2525 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.1433 | 5.1604 | -0.98 | -0.98869 | 506.5529 | -0.84758 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.1365 | 299.9894 | 0.98 | 0.98002 | 507.2096 | 61.0995 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.1391 | 4.9864 | 0.98 | 0.9706 | 506.2718 | 1.2523 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.1517 | 5.1604 | -0.98 | -0.98869 | 506.5545 | -0.84631 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.1448 | 299.9894 | 0.98 | 0.98002 | 507.2042 | 61.0976 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.1474 | 4.9864 | 0.98 | 0.9706 | 506.3235 | 1.2521 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.16 | 5.1633 | -0.98 | -0.98762 | 506.5473 | -0.84517 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.1532 | 299.9894 | 0.98 | 0.98002 | 507.1988 | 61.0958 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.1558 | 4.9524 | 0.98 | 0.96957 | 506.3592 | 1.252 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.1683 | 5.1633 | -0.98 | -0.98762 | 506.5314 | -0.84404 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.1615 | 299.9894 | 0.98 | 0.98002 | 507.1933 | 61.0939 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.1641 | 4.9524 | 0.98 | 0.96957 | 506.3788 | 1.2519 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.1767 | 5.1653 | -0.98 | -0.98821 | 506.5148 | -0.84283 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.1698 | 299.9894 | 0.98 | 0.98002 | 507.1878 | 61.0921 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.1724 | 4.9529 | 0.98 | 0.96958 | 506.3985 | 1.2518 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.185 | 5.1653 | -0.98 | -0.98821 | 506.4975 | -0.84161 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.1781 | 299.9894 | 0.98 | 0.98002 | 507.1823 | 61.0903 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.1808 | 4.9529 | 0.98 | 0.96958 | 506.4182 | 1.2517 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.1933 | 5.1117 | -0.98 | -0.9875 | 506.4694 | -0.84026 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.1865 | 299.8325 | 0.98 | 0.97979 | 507.1753 | 61.0917 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.1891 | 4.9529 | 0.98 | 0.96958 | 506.4379 | 1.2517 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.2017 | 5.1117 | -0.98 | -0.9875 | 506.4307 | -0.83891 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.1948 | 299.8325 | 0.98 | 0.97979 | 507.1668 | 61.0932 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.1974 | 4.9529 | 0.98 | 0.96958 | 506.4576 | 1.2516 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.21 | 5.1726 | -0.98 | -0.98841 | 506.4605 | -0.83762 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.2031 | 299.869 | 0.98 | 0.97989 | 507.1621 | 61.0932 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.2058 | 4.9379 | 0.98 | 0.97074 | 506.4586 | 1.2512 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.2184 | 5.1726 | -0.98 | -0.98841 | 506.559 | -0.83632 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.2115 | 299.869 | 0.98 | 0.97989 | 507.1613 | 61.0933 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.2141 | 4.9379 | 0.98 | 0.97074 | 506.441 | 1.2508 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.2267 | 5.1406 | -0.98 | -0.98912 | 506.5783 | -0.83459 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.2198 | 299.869 | 0.98 | 0.97989 | 507.1604 | 61.0934 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.2224 | 4.9379 | 0.98 | 0.97074 | 506.4241 | 1.2504 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.2351 | 5.1406 | -0.98 | -0.98912 | 506.5183 | -0.83286 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.2281 | 299.869 | 0.98 | 0.97989 | 507.1595 | 61.0934 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.2308 | 4.9379 | 0.98 | 0.97074 | 506.4077 | 1.25 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.2434 | 5.1701 | -0.98 | -0.98822 | 506.4996 | -0.83153 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.2365 | 299.9024 | 0.98 | 0.97998 | 507.1588 | 61.0921 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.2391 | 4.9166 | 0.98 | 0.96797 | 506.3975 | 1.2505 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.2517 | 5.1701 | -0.98 | -0.98822 | 506.5222 | -0.8302 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.2448 | 299.9024 | 0.98 | 0.97998 | 507.1583 | 61.0908 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.2474 | 4.9166 | 0.98 | 0.96797 | 506.3936 | 1.2509 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.2601 | 5.1647 | -0.98 | -0.98833 | 506.5244 | -0.82914 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.2531 | 299.9067 | 0.98 | 0.97998 | 507.1589 | 61.0908 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.2558 | 4.9433 | 0.98 | 0.96978 | 506.4033 | 1.251 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.2684 | 5.1647 | -0.98 | -0.98833 | 506.5063 | -0.82808 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.2615 | 299.9067 | 0.98 | 0.97998 | 507.1608 | 61.0909 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.2641 | 4.9433 | 0.98 | 0.96978 | 506.4266 | 1.251 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.2767 | 5.132 | -0.98 | -0.98763 | 506.476 | -0.82691 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.2698 | 300.0018 | 0.98 | 0.9801 | 507.1624 | 61.0902 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.2724 | 4.9433 | 0.98 | 0.96978 | 506.431 | 1.2505 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.2851 | 5.132 | -0.98 | -0.98763 | 506.4337 | -0.82573 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.2781 | 300.0018 | 0.98 | 0.9801 | 507.1638 | 61.0895 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.2808 | 4.9433 | 0.98 | 0.96978 | 506.4163 | 1.2499 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.2934 | 5.1551 | -0.98 | -0.98831 | 506.4132 | -0.82439 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.2865 | 299.907 | 0.98 | 0.97996 | 507.1643 | 61.0909 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.2891 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.4013 | 1.2497 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.3018 | 5.1551 | -0.98 | -0.98831 | 506.4144 | -0.82306 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.2948 | 299.907 | 0.98 | 0.97996 | 507.164 | 61.0922 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.2974 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.3859 | 1.2495 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.3101 | 5.1159 | -0.98 | -0.98886 | 506.3971 | -0.82113 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.3031 | 299.907 | 0.98 | 0.97996 | 507.1637 | 61.0926 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.3058 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.3706 | 1.2493 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.3184 | 5.1159 | -0.98 | -0.98886 | 506.3613 | -0.81919 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.3115 | 299.907 | 0.98 | 0.97996 | 507.1633 | 61.093 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.3141 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.3553 | 1.2491 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.3268 | 5.1796 | -0.98 | -0.98834 | 506.3819 | -0.81784 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.3198 | 299.9016 | 0.98 | 0.97982 | 507.1638 | 61.0985 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.3224 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.3399 | 1.2489 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.3351 | 5.1796 | -0.98 | -0.98834 | 506.459 | -0.81649 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.3281 | 299.9016 | 0.98 | 0.97982 | 507.1651 | 61.104 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.3308 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.3246 | 1.2486 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.3435 | 5.1655 | -0.98 | -0.98932 | 506.4886 | -0.81502 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.3365 | 299.9396 | 0.98 | 0.98004 | 507.1663 | 61.1061 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.3391 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.3461 | 1.2484 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.3518 | 5.1655 | -0.98 | -0.98932 | 506.4707 | -0.81355 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.3448 | 299.9396 | 0.98 | 0.98004 | 507.1676 | 61.1083 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.3474 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.4043 | 1.2482 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.3601 | 5.1627 | -0.98 | -0.98805 | 506.4535 | -0.81218 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.3531 | 299.9396 | 0.98 | 0.98004 | 507.1689 | 61.1104 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.3558 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.4214 | 1.248 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.3685 | 5.1627 | -0.98 | -0.98805 | 506.437 | -0.81081 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.3615 | 299.9396 | 0.98 | 0.98004 | 507.1701 | 61.1125 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.3641 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.3975 | 1.2478 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.3768 | 5.1707 | -0.98 | -0.98883 | 506.4381 | -0.8095 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.3698 | 299.9396 | 0.98 | 0.98004 | 507.1714 | 61.1147 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.3724 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.3735 | 1.2476 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.3851 | 5.1707 | -0.98 | -0.98883 | 506.457 | -0.80819 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.3781 | 299.9396 | 0.98 | 0.98004 | 507.1726 | 61.1168 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.3808 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.3496 | 1.2474 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.3935 | 5.0529 | -0.98 | -0.98344 | 506.447 | -0.80809 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.3864 | 299.9396 | 0.98 | 0.98004 | 507.1739 | 61.1172 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.3891 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.34 | 1.2468 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.4018 | 5.0529 | -0.98 | -0.98344 | 506.4079 | -0.80799 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.3948 | 299.9396 | 0.98 | 0.98004 | 507.1752 | 61.1177 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.3974 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.3448 | 1.2463 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.4102 | 5.1081 | -0.98 | -0.98429 | 506.427 | -0.80771 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.4031 | 299.9396 | 0.98 | 0.98004 | 507.1757 | 61.1181 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.4058 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.3497 | 1.2463 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.4185 | 5.1081 | -0.98 | -0.98429 | 506.5042 | -0.80743 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.4114 | 299.9396 | 0.98 | 0.98004 | 507.1754 | 61.1185 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.4141 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.3545 | 1.2464 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.4268 | 5.074 | -0.98 | -0.98499 | 506.5239 | -0.80694 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.4198 | 299.9393 | 0.98 | 0.98004 | 507.1751 | 61.116 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.4224 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.3603 | 1.2465 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.4352 | 5.074 | -0.98 | -0.98499 | 506.4862 | -0.80644 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.4281 | 299.9393 | 0.98 | 0.98004 | 507.1749 | 61.1134 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.4308 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.3669 | 1.2465 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.4435 | 5.1084 | -0.98 | -0.98415 | 506.4871 | -0.80757 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.4364 | 299.9393 | 0.98 | 0.98004 | 507.1746 | 61.1109 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.4391 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.3723 | 1.2466 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.4519 | 5.1084 | -0.98 | -0.98415 | 506.5266 | -0.8087 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.4448 | 299.9393 | 0.98 | 0.98004 | 507.1743 | 61.1084 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.4474 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.3763 | 1.2467 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.4602 | 5.0993 | -0.98 | -0.98436 | 506.5372 | -0.81015 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.4531 | 299.9393 | 0.98 | 0.98004 | 507.1748 | 61.1023 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.4558 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.3886 | 1.2464 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.4686 | 5.0993 | -0.98 | -0.98436 | 506.5189 | -0.81161 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.4614 | 299.9393 | 0.98 | 0.98004 | 507.1761 | 61.0962 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.4641 | 4.9352 | 0.98 | 0.9697 | 506.4094 | 1.2461 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.4769 | 5.088 | -0.98 | -0.98323 | 506.5172 | -0.81295 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.4698 | 299.9401 | 0.98 | 0.98021 | 507.1772 | 61.0873 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.4724 | 4.9711 | 0.98 | 0.97627 | 506.4261 | 1.2442 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.4852 | 5.088 | -0.98 | -0.98323 | 506.5322 | -0.81429 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.4781 | 299.9401 | 0.98 | 0.98021 | 507.1785 | 61.0785 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.4808 | 4.9711 | 0.98 | 0.97627 | 506.4387 | 1.2422 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.4935 | 5.0924 | -0.98 | -0.98413 | 506.5542 | -0.81548 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.4864 | 299.9401 | 0.98 | 0.98021 | 507.1797 | 61.0673 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.4891 | 4.9711 | 0.98 | 0.97627 | 506.4514 | 1.2407 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.5019 | 5.0924 | -0.98 | -0.98413 | 506.5835 | -0.81668 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.4948 | 299.9401 | 0.98 | 0.98021 | 507.1809 | 61.0561 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.4974 | 4.9711 | 0.98 | 0.97627 | 506.464 | 1.2392 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.5102 | 5.0561 | -0.98 | -0.98468 | 506.578 | -0.81745 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.5031 | 299.9401 | 0.98 | 0.98021 | 507.1821 | 61.0449 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.5058 | 4.972 | 0.98 | 0.97628 | 506.4766 | 1.2377 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.5186 | 5.0561 | -0.98 | -0.98468 | 506.5379 | -0.81822 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.5114 | 299.9401 | 0.98 | 0.98021 | 507.1833 | 61.0337 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.5141 | 4.972 | 0.98 | 0.97628 | 506.4893 | 1.2362 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.5269 | 5.1184 | -0.98 | -0.98403 | 506.5608 | -0.81947 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.5198 | 299.9401 | 0.98 | 0.98021 | 507.1825 | 61.0226 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.5224 | 4.9726 | 0.98 | 0.97627 | 506.5026 | 1.2347 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.5353 | 5.1184 | -0.98 | -0.98403 | 506.6465 | -0.82071 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.5281 | 299.9401 | 0.98 | 0.98021 | 507.1795 | 61.0114 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.5308 | 4.9726 | 0.98 | 0.97627 | 506.5164 | 1.2332 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.5436 | 5.1098 | -0.98 | -0.98512 | 506.703 | -0.82189 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.5364 | 299.9401 | 0.98 | 0.98021 | 507.1766 | 61.0002 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.5391 | 4.9732 | 0.98 | 0.97605 | 506.5313 | 1.2317 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.5519 | 5.1098 | -0.98 | -0.98512 | 506.7302 | -0.82307 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.5448 | 299.9401 | 0.98 | 0.98021 | 507.1736 | 60.989 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.5474 | 4.9732 | 0.98 | 0.97605 | 506.5471 | 1.2302 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.5603 | 5.1009 | -0.98 | -0.98374 | 506.7405 | -0.82435 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.5531 | 299.9401 | 0.98 | 0.98021 | 507.1704 | 60.9861 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.5558 | 4.9732 | 0.98 | 0.97605 | 506.532 | 1.2287 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.5686 | 5.1009 | -0.98 | -0.98374 | 506.7339 | -0.82563 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.5614 | 299.9401 | 0.98 | 0.98021 | 507.1671 | 60.9832 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.5641 | 4.9732 | 0.98 | 0.97605 | 506.4857 | 1.2273 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.577 | 5.09 | -0.98 | -0.98462 | 506.7224 | -0.82685 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.5697 | 299.9401 | 0.98 | 0.98021 | 507.1637 | 60.9802 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.5724 | 4.9732 | 0.98 | 0.97605 | 506.4556 | 1.2258 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.5853 | 5.09 | -0.98 | -0.98462 | 506.706 | -0.82806 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.5781 | 299.9401 | 0.98 | 0.98021 | 507.1603 | 60.9773 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.5808 | 4.9732 | 0.98 | 0.97605 | 506.4414 | 1.2243 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.5936 | 5.0569 | -0.98 | -0.98366 | 506.6755 | -0.82908 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.5864 | 299.8731 | 0.98 | 0.97985 | 507.1569 | 60.9798 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.5891 | 4.9732 | 0.98 | 0.97605 | 506.4272 | 1.2229 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.602 | 5.0569 | -0.98 | -0.98366 | 506.6311 | -0.83009 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.5947 | 299.8731 | 0.98 | 0.97985 | 507.1532 | 60.9824 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.5974 | 4.9732 | 0.98 | 0.97605 | 506.413 | 1.2214 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.6103 | 5.1191 | -0.98 | -0.98467 | 506.6566 | -0.83118 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.6031 | 299.8755 | 0.98 | 0.97985 | 507.1512 | 60.985 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.6058 | 4.9738 | 0.98 | 0.97604 | 506.3994 | 1.2199 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.6186 | 5.1191 | -0.98 | -0.98467 | 506.752 | -0.83227 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.6114 | 299.8755 | 0.98 | 0.97985 | 507.1507 | 60.9875 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.6141 | 4.9738 | 0.98 | 0.97604 | 506.3864 | 1.2185 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.627 | 5.0749 | -0.98 | -0.98521 | 506.7795 | -0.83289 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.6197 | 299.8755 | 0.98 | 0.97985 | 507.1503 | 60.9844 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.6224 | 4.9708 | 0.98 | 0.97581 | 506.3916 | 1.2171 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.6353 | 5.0749 | -0.98 | -0.98521 | 506.7392 | -0.8335 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.6281 | 299.8755 | 0.98 | 0.97985 | 507.1498 | 60.9813 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.6308 | 4.9708 | 0.98 | 0.97581 | 506.4148 | 1.2157 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.6437 | 5.1122 | -0.98 | -0.98462 | 506.7375 | -0.83453 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.6364 | 299.8755 | 0.98 | 0.97985 | 507.1493 | 60.9781 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.6391 | 4.9708 | 0.98 | 0.97581 | 506.4381 | 1.2144 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.652 | 5.1122 | -0.98 | -0.98462 | 506.7745 | -0.83556 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.6447 | 299.8755 | 0.98 | 0.97985 | 507.1489 | 60.975 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.6474 | 4.9708 | 0.98 | 0.97581 | 506.4613 | 1.213 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.6603 | 5.0868 | -0.98 | -0.98462 | 506.7751 | -0.83692 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.6531 | 299.8755 | 0.98 | 0.97985 | 507.1483 | 60.9719 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.6558 | 4.9708 | 0.98 | 0.97581 | 506.4784 | 1.2116 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.6687 | 5.0868 | -0.98 | -0.98462 | 506.7394 | -0.83827 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.6614 | 299.8755 | 0.98 | 0.97985 | 507.1477 | 60.9687 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.6641 | 4.9708 | 0.98 | 0.97581 | 506.4892 | 1.2103 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.677 | 5.076 | -0.98 | -0.98401 | 506.7101 | -0.8393 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.6697 | 299.8755 | 0.98 | 0.97985 | 507.147 | 60.9678 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.6724 | 4.928 | 0.98 | 0.98101 | 506.495 | 1.2072 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.6853 | 5.076 | -0.98 | -0.98401 | 506.6872 | -0.84032 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.6781 | 299.8755 | 0.98 | 0.97985 | 507.1461 | 60.9669 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.6808 | 4.928 | 0.98 | 0.98101 | 506.4957 | 1.2041 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.6937 | 5.0921 | -0.98 | -0.98484 | 506.6909 | -0.84128 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.6864 | 299.8755 | 0.98 | 0.97985 | 507.1453 | 60.966 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.6891 | 4.9285 | 0.98 | 0.98099 | 506.4955 | 1.2014 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.702 | 5.0921 | -0.98 | -0.98484 | 506.7213 | -0.84224 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.6947 | 299.8755 | 0.98 | 0.97985 | 507.1447 | 60.9651 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.6974 | 4.9285 | 0.98 | 0.98099 | 506.4943 | 1.1987 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.7104 | 5.0568 | -0.98 | -0.98521 | 506.7189 | -0.84269 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.703 | 299.8728 | 0.98 | 0.97985 | 507.1449 | 60.9642 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.7058 | 4.9285 | 0.98 | 0.98099 | 506.4934 | 1.196 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.7187 | 5.0568 | -0.98 | -0.98521 | 506.6838 | -0.84315 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.7114 | 299.8728 | 0.98 | 0.97985 | 507.1459 | 60.9633 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.7141 | 4.9285 | 0.98 | 0.98099 | 506.4928 | 1.1934 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.7271 | 5.1172 | -0.98 | -0.98475 | 506.703 | -0.8441 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.7197 | 300.026 | 0.98 | 0.98022 | 507.1476 | 60.957 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.7224 | 4.9256 | 0.98 | 0.98098 | 506.4921 | 1.1907 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.7354 | 5.1172 | -0.98 | -0.98475 | 506.7767 | -0.84506 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.728 | 300.026 | 0.98 | 0.98022 | 507.1501 | 60.9506 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.7308 | 4.9256 | 0.98 | 0.98098 | 506.4914 | 1.188 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.7437 | 5.1025 | -0.98 | -0.9857 | 506.8002 | -0.84593 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.7364 | 300.1208 | 0.98 | 0.98036 | 507.1529 | 60.9421 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.7391 | 4.9262 | 0.98 | 0.98077 | 506.4915 | 1.1854 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.7521 | 5.1025 | -0.98 | -0.9857 | 506.7735 | -0.8468 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.7447 | 300.1208 | 0.98 | 0.98036 | 507.1558 | 60.9337 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.7474 | 4.9262 | 0.98 | 0.98077 | 506.4926 | 1.1828 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.7604 | 5.1183 | -0.98 | -0.98449 | 506.7665 | -0.84785 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.753 | 300.1208 | 0.98 | 0.98036 | 507.1588 | 60.9252 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.7558 | 4.9262 | 0.98 | 0.98077 | 506.4937 | 1.1802 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.7688 | 5.1183 | -0.98 | -0.98449 | 506.7791 | -0.8489 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.7614 | 300.1208 | 0.98 | 0.98036 | 507.1617 | 60.9168 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.7641 | 4.9262 | 0.98 | 0.98077 | 506.4948 | 1.1777 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.7771 | 5.1184 | -0.98 | -0.98529 | 506.7944 | -0.8499 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.7697 | 300.0614 | 0.98 | 0.98016 | 507.1648 | 60.9114 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.7724 | 4.9262 | 0.98 | 0.98077 | 506.4958 | 1.1748 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.7854 | 5.1184 | -0.98 | -0.98529 | 506.8126 | -0.85089 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.778 | 300.0614 | 0.98 | 0.98016 | 507.168 | 60.9061 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.7808 | 4.9262 | 0.98 | 0.98077 | 506.4969 | 1.172 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.7937 | 5.0583 | -0.98 | -0.98455 | 506.7917 | -0.85174 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.7864 | 300.0569 | 0.98 | 0.97991 | 507.1711 | 60.9047 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.7891 | 4.9286 | 0.98 | 0.98079 | 506.498 | 1.1692 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.8021 | 5.0583 | -0.98 | -0.98455 | 506.732 | -0.85259 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.7947 | 300.0569 | 0.98 | 0.97991 | 507.1741 | 60.9034 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.7975 | 4.9286 | 0.98 | 0.98079 | 506.4992 | 1.1664 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.8104 | 5.1024 | -0.98 | -0.98496 | 506.7299 | -0.8534 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.803 | 300.0569 | 0.98 | 0.97991 | 507.1771 | 60.902 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.8058 | 4.9286 | 0.98 | 0.98079 | 506.5005 | 1.1639 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.8188 | 5.1024 | -0.98 | -0.98496 | 506.7856 | -0.85421 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.8114 | 300.0569 | 0.98 | 0.97991 | 507.1801 | 60.9006 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.8141 | 4.9286 | 0.98 | 0.98079 | 506.5017 | 1.1615 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.8271 | 5.0888 | -0.98 | -0.98605 | 506.796 | -0.85466 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.8197 | 300.0569 | 0.98 | 0.97991 | 507.1831 | 60.8972 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.8225 | 4.9319 | 0.98 | 0.9808 | 506.503 | 1.159 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.8355 | 5.0888 | -0.98 | -0.98605 | 506.7611 | -0.85511 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.828 | 300.0569 | 0.98 | 0.97991 | 507.1861 | 60.8938 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.8308 | 4.9319 | 0.98 | 0.9808 | 506.5044 | 1.1566 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.8438 | 5.1259 | -0.98 | -0.98532 | 506.7646 | -0.85588 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.8363 | 299.9838 | 0.98 | 0.97972 | 507.1891 | 60.8945 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.8391 | 4.9271 | 0.98 | 0.98048 | 506.5053 | 1.1542 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.8521 | 5.1259 | -0.98 | -0.98532 | 506.8064 | -0.85666 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.8447 | 299.9838 | 0.98 | 0.97972 | 507.1921 | 60.8952 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.8475 | 4.9271 | 0.98 | 0.98048 | 506.5055 | 1.1519 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.8605 | 5.1332 | -0.98 | -0.98537 | 506.8278 | -0.85775 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.853 | 299.9838 | 0.98 | 0.97972 | 507.1951 | 60.896 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.8558 | 4.9274 | 0.98 | 0.98048 | 506.5061 | 1.1495 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.8688 | 5.1332 | -0.98 | -0.98537 | 506.8288 | -0.85883 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.8613 | 299.9838 | 0.98 | 0.97972 | 507.1981 | 60.8967 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.8641 | 4.9274 | 0.98 | 0.98048 | 506.5069 | 1.1472 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.8772 | 5.1051 | -0.98 | -0.98431 | 506.8317 | -0.85991 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.8697 | 300.0696 | 0.98 | 0.97997 | 507.2013 | 60.8919 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.8725 | 4.9274 | 0.98 | 0.98048 | 506.5078 | 1.1443 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.8855 | 5.1051 | -0.98 | -0.98431 | 506.8365 | -0.86098 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.878 | 300.0696 | 0.98 | 0.97997 | 507.2047 | 60.8872 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.8808 | 4.9274 | 0.98 | 0.98048 | 506.5087 | 1.1415 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.8938 | 5.1034 | -0.98 | -0.98532 | 506.8336 | -0.86174 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.8863 | 300.0696 | 0.98 | 0.97997 | 507.2081 | 60.8885 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.8891 | 4.9274 | 0.98 | 0.98048 | 506.5095 | 1.139 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.9022 | 5.1034 | -0.98 | -0.98532 | 506.8228 | -0.8625 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.8947 | 300.0696 | 0.98 | 0.97997 | 507.2115 | 60.8898 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.8975 | 4.9274 | 0.98 | 0.98048 | 506.5104 | 1.1366 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.9105 | 5.0625 | -0.98 | -0.98569 | 506.7985 | -0.86288 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.903 | 300.0696 | 0.98 | 0.97997 | 507.2149 | 60.8925 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.9058 | 4.9274 | 0.98 | 0.98048 | 506.5113 | 1.1341 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.9188 | 5.0625 | -0.98 | -0.98569 | 506.7607 | -0.86325 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.9113 | 300.0696 | 0.98 | 0.97997 | 507.2184 | 60.8951 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.9141 | 4.9274 | 0.98 | 0.98048 | 506.5121 | 1.1317 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.9272 | 5.0999 | -0.98 | -0.98567 | 506.7592 | -0.86392 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.9197 | 300.0696 | 0.98 | 0.97997 | 507.2217 | 60.8978 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.9225 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.5128 | 1.1292 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.9355 | 5.0999 | -0.98 | -0.98567 | 506.794 | -0.86458 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.928 | 300.0696 | 0.98 | 0.97997 | 507.2252 | 60.9005 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.9308 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.5134 | 1.1268 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.9439 | 5.094 | -0.98 | -0.98564 | 506.7903 | -0.86549 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.9363 | 300.2747 | 0.98 | 0.98015 | 507.231 | 60.8991 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.9391 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.5134 | 1.1243 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.9522 | 5.094 | -0.98 | -0.98564 | 506.7483 | -0.86639 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.9447 | 300.2747 | 0.98 | 0.98015 | 507.2394 | 60.8976 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.9475 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.5128 | 1.1219 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.9605 | 5.0969 | -0.98 | -0.98488 | 506.7133 | -0.8673 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.953 | 300.2747 | 0.98 | 0.98015 | 507.2477 | 60.8962 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.9558 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.5112 | 1.1194 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.9689 | 5.0969 | -0.98 | -0.98488 | 506.6855 | -0.86821 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.9613 | 300.2747 | 0.98 | 0.98015 | 507.2561 | 60.8947 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.9641 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.5088 | 1.117 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.9772 | 5.162 | -0.98 | -0.98968 | 506.6675 | -0.86786 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.9697 | 299.2606 | 0.98 | 0.97985 | 507.2491 | 60.8959 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.9725 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.5063 | 1.1145 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.9855 | 5.162 | -0.98 | -0.98968 | 506.6596 | -0.8675 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.978 | 299.2606 | 0.98 | 0.97985 | 507.2266 | 60.8971 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.9808 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.5039 | 1.112 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
15.9939 | 5.1313 | -0.98 | -0.98941 | 506.6426 | -0.86683 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.9863 | 299.3286 | 0.98 | 0.97956 | 507.2042 | 60.903 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.9891 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.5014 | 1.1094 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.0022 | 5.1313 | -0.98 | -0.98941 | 506.6167 | -0.86616 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 15.9947 | 299.3286 | 0.98 | 0.97956 | 507.1816 | 60.9089 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 15.9975 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.499 | 1.1068 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.0106 | 5.1801 | -0.98 | -0.98982 | 506.6354 | -0.8656 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.003 | 300.1571 | 0.98 | 0.97991 | 507.1711 | 60.9109 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.0058 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4966 | 1.1042 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.0189 | 5.1801 | -0.98 | -0.98982 | 506.699 | -0.86505 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.0113 | 300.1571 | 0.98 | 0.97991 | 507.1728 | 60.913 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.0141 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4941 | 1.1015 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.0272 | 5.1518 | -0.98 | -0.99057 | 506.7087 | -0.86401 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.0197 | 300.1638 | 0.98 | 0.98005 | 507.1738 | 60.9096 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.0225 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4911 | 1.0989 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.0356 | 5.1518 | -0.98 | -0.99057 | 506.6646 | -0.86298 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.028 | 300.1638 | 0.98 | 0.98005 | 507.1741 | 60.9062 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.0308 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4874 | 1.0963 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.0439 | 5.1856 | -0.98 | -0.98989 | 506.6646 | -0.86247 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.0363 | 300.2591 | 0.98 | 0.9802 | 507.1752 | 60.9021 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.0391 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4852 | 1.0939 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.0523 | 5.1856 | -0.98 | -0.98989 | 506.7086 | -0.86195 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.0446 | 300.2591 | 0.98 | 0.9802 | 507.1773 | 60.898 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.0475 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4844 | 1.0916 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.0606 | 5.175 | -0.98 | -0.99002 | 506.7188 | -0.86167 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.053 | 300.3244 | 0.98 | 0.98001 | 507.1793 | 60.8971 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.0558 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4836 | 1.0893 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.069 | 5.175 | -0.98 | -0.99002 | 506.6949 | -0.8614 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.0613 | 300.3244 | 0.98 | 0.98001 | 507.1813 | 60.8961 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.0641 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4828 | 1.0869 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.0773 | 5.1604 | -0.98 | -0.98924 | 506.6792 | -0.86102 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.0696 | 300.3244 | 0.98 | 0.98001 | 507.1834 | 60.8965 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.0725 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4821 | 1.0841 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.0856 | 5.1604 | -0.98 | -0.98924 | 506.6717 | -0.86065 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.078 | 300.3244 | 0.98 | 0.98001 | 507.1854 | 60.8969 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.0808 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4813 | 1.0812 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.0939 | 5.1738 | -0.98 | -0.98995 | 506.677 | -0.86008 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.0863 | 300.3244 | 0.98 | 0.98001 | 507.1874 | 60.8973 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.0891 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4805 | 1.0786 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.1023 | 5.1738 | -0.98 | -0.98995 | 506.6953 | -0.85951 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.0946 | 300.3244 | 0.98 | 0.98001 | 507.1895 | 60.8977 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.0975 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4797 | 1.0761 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.1106 | 5.1257 | -0.98 | -0.99015 | 506.683 | -0.85861 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.103 | 300.3244 | 0.98 | 0.98001 | 507.1915 | 60.8998 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.1058 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4799 | 1.0735 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.119 | 5.1257 | -0.98 | -0.99015 | 506.6399 | -0.85771 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.1113 | 300.3244 | 0.98 | 0.98001 | 507.1935 | 60.9019 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.1141 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4811 | 1.071 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.1273 | 5.1801 | -0.98 | -0.99008 | 506.6408 | -0.85711 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.1196 | 300.3244 | 0.98 | 0.98001 | 507.1956 | 60.902 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.1225 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4824 | 1.0684 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.1357 | 5.1801 | -0.98 | -0.99008 | 506.6856 | -0.85651 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.128 | 300.3244 | 0.98 | 0.98001 | 507.1978 | 60.902 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.1308 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4836 | 1.0659 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.144 | 5.1816 | -0.98 | -0.99063 | 506.702 | -0.85595 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.1363 | 300.3244 | 0.98 | 0.98001 | 507.1993 | 60.9021 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.1391 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4849 | 1.0633 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.1523 | 5.1816 | -0.98 | -0.99063 | 506.6901 | -0.8554 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.1446 | 300.3244 | 0.98 | 0.98001 | 507.2 | 60.9021 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.1475 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4863 | 1.0607 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.1607 | 5.1864 | -0.98 | -0.98961 | 506.6906 | -0.85495 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.153 | 300.3244 | 0.98 | 0.98001 | 507.1997 | 60.9 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.1558 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4868 | 1.0582 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.169 | 5.1864 | -0.98 | -0.98961 | 506.7035 | -0.85451 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.1613 | 300.3244 | 0.98 | 0.98001 | 507.1987 | 60.8979 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.1641 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4863 | 1.0556 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.1774 | 5.1729 | -0.98 | -0.99009 | 506.6966 | -0.85423 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.1696 | 300.3273 | 0.98 | 0.98001 | 507.1978 | 60.8991 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.1725 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4859 | 1.0531 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.1857 | 5.1729 | -0.98 | -0.99009 | 506.6697 | -0.85396 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.178 | 300.3273 | 0.98 | 0.98001 | 507.1969 | 60.9003 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.1808 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4854 | 1.0505 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.194 | 5.1246 | -0.98 | -0.98955 | 506.6165 | -0.85337 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.1863 | 300.3239 | 0.98 | 0.98028 | 507.1944 | 60.8974 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.1891 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.485 | 1.048 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.2023 | 5.1246 | -0.98 | -0.98955 | 506.5371 | -0.85278 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.1946 | 300.3239 | 0.98 | 0.98028 | 507.1904 | 60.8944 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.1975 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4846 | 1.0454 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.2107 | 5.1863 | -0.98 | -0.99015 | 506.5319 | -0.85233 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.203 | 300.1255 | 0.98 | 0.97995 | 507.1864 | 60.8961 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.2058 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.484 | 1.0429 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.219 | 5.1863 | -0.98 | -0.99015 | 506.601 | -0.85187 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.2113 | 300.1255 | 0.98 | 0.97995 | 507.1826 | 60.8978 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.2141 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4835 | 1.0403 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.2274 | 5.1527 | -0.98 | -0.99083 | 506.626 | -0.84958 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.2196 | 300.1255 | 0.98 | 0.97995 | 507.1787 | 60.8996 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.2225 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4829 | 1.0378 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.2357 | 5.1527 | -0.98 | -0.99083 | 506.6071 | -0.8473 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.228 | 300.1255 | 0.98 | 0.97995 | 507.1748 | 60.9013 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.2308 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4823 | 1.0352 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.2441 | 5.1957 | -0.98 | -0.99012 | 506.6193 | -0.84549 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.2363 | 300.0944 | 0.98 | 0.98023 | 507.169 | 60.8986 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.2391 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4816 | 1.0327 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.2524 | 5.1957 | -0.98 | -0.99012 | 506.6624 | -0.84369 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.2446 | 300.0944 | 0.98 | 0.98023 | 507.1612 | 60.8958 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.2475 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4808 | 1.0301 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.2607 | 5.1782 | -0.98 | -0.99044 | 506.6728 | -0.84201 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.2529 | 300.0586 | 0.98 | 0.98014 | 507.1534 | 60.8945 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.2558 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4806 | 1.0275 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.2691 | 5.1782 | -0.98 | -0.99044 | 506.6504 | -0.84033 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.2613 | 300.0586 | 0.98 | 0.98014 | 507.1455 | 60.8931 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.2641 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.481 | 1.025 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.2774 | 5.1739 | -0.98 | -0.98934 | 506.6297 | -0.83874 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.2696 | 300.0586 | 0.98 | 0.98014 | 507.1377 | 60.8917 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.2725 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4811 | 1.0224 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.2858 | 5.1739 | -0.98 | -0.98934 | 506.6107 | -0.83715 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.278 | 300.0586 | 0.98 | 0.98014 | 507.1299 | 60.8903 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.2808 | 4.9241 | 0.98 | 0.98046 | 506.4808 | 1.0199 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.2941 | 5.1693 | -0.98 | -0.99029 | 506.5921 | -0.83528 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.2863 | 300.055 | 0.98 | 0.98014 | 507.1217 | 60.889 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.2891 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4806 | 1.0187 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.3024 | 5.1693 | -0.98 | -0.99029 | 506.5738 | -0.83341 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.2946 | 300.055 | 0.98 | 0.98014 | 507.1133 | 60.8876 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.2975 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4804 | 1.0176 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.3108 | 5.1273 | -0.98 | -0.99033 | 506.5447 | -0.83115 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.3029 | 300.055 | 0.98 | 0.98014 | 507.1049 | 60.889 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.3058 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4802 | 1.0178 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.3191 | 5.1273 | -0.98 | -0.99033 | 506.5048 | -0.8289 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.3113 | 300.055 | 0.98 | 0.98014 | 507.0965 | 60.8903 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.3141 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4799 | 1.0181 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.3274 | 5.1948 | -0.98 | -0.99035 | 506.5229 | -0.82699 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.3196 | 300.055 | 0.98 | 0.98014 | 507.0881 | 60.8917 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.3225 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4797 | 1.0184 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.3358 | 5.1948 | -0.98 | -0.99035 | 506.5989 | -0.82508 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.3279 | 300.055 | 0.98 | 0.98014 | 507.0797 | 60.8931 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.3308 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4795 | 1.0186 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.3441 | 5.1765 | -0.98 | -0.99099 | 506.6455 | -0.82312 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.3363 | 300.055 | 0.98 | 0.98014 | 507.0713 | 60.8944 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.3391 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4793 | 1.0189 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.3525 | 5.1765 | -0.98 | -0.99099 | 506.6626 | -0.82116 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.3446 | 300.055 | 0.98 | 0.98014 | 507.0629 | 60.8958 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.3475 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4793 | 1.0191 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.3608 | 5.1814 | -0.98 | -0.98998 | 506.6784 | -0.8193 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.3529 | 300.061 | 0.98 | 0.98014 | 507.0522 | 60.8972 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.3558 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4793 | 1.0194 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.3691 | 5.1814 | -0.98 | -0.98998 | 506.6927 | -0.81743 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.3613 | 300.061 | 0.98 | 0.98014 | 507.0392 | 60.8985 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.3641 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4793 | 1.0196 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.3775 | 5.1746 | -0.98 | -0.99044 | 506.7014 | -0.81572 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.3696 | 300.061 | 0.98 | 0.98014 | 507.0262 | 60.8999 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.3725 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4793 | 1.0198 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.3858 | 5.1746 | -0.98 | -0.99044 | 506.7045 | -0.81401 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.3779 | 300.061 | 0.98 | 0.98014 | 507.0132 | 60.9013 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.3808 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4793 | 1.02 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.3941 | 5.1324 | -0.98 | -0.9899 | 506.6845 | -0.81205 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.3863 | 299.4728 | 0.98 | 0.97969 | 507.0081 | 60.9085 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.3891 | 4.8939 | 0.98 | 0.97442 | 506.4796 | 1.0202 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.4025 | 5.1324 | -0.98 | -0.9899 | 506.6414 | -0.81009 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.3946 | 299.4728 | 0.98 | 0.97969 | 507.0109 | 60.9157 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.3975 | 4.8939 | 0.98 | 0.97442 | 506.4801 | 1.0204 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.4108 | 5.1963 | -0.98 | -0.99044 | 506.6579 | -0.80829 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.4029 | 299.4728 | 0.98 | 0.97969 | 507.0137 | 60.9229 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.4058 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4804 | 1.0206 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.4192 | 5.1963 | -0.98 | -0.99044 | 506.7342 | -0.8065 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.4113 | 299.4728 | 0.98 | 0.97969 | 507.0166 | 60.9302 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.4141 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4804 | 1.0208 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.4275 | 5.1488 | -0.98 | -0.99105 | 506.7555 | -0.80417 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.4196 | 301.2294 | 0.98 | 0.97955 | 507.0378 | 60.9377 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.4225 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4804 | 1.021 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.4358 | 5.1488 | -0.98 | -0.99105 | 506.7217 | -0.80185 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.4279 | 301.2294 | 0.98 | 0.97955 | 507.0771 | 60.9453 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.4308 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4804 | 1.0212 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.4442 | 5.1849 | -0.98 | -0.99031 | 506.7212 | -0.80005 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.4363 | 300.1158 | 0.98 | 0.98009 | 507.0957 | 60.942 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.4391 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4804 | 1.0214 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.4525 | 5.1849 | -0.98 | -0.99031 | 506.7538 | -0.79826 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.4446 | 300.1158 | 0.98 | 0.98009 | 507.0934 | 60.9388 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.4475 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4804 | 1.0216 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.4609 | 5.1741 | -0.98 | -0.99065 | 506.7583 | -0.79655 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.4529 | 300.1158 | 0.98 | 0.98009 | 507.0903 | 60.9355 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.4558 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4804 | 1.0218 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.4692 | 5.1741 | -0.98 | -0.99065 | 506.7344 | -0.79485 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.4613 | 300.1158 | 0.98 | 0.98009 | 507.0863 | 60.9322 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.4641 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4804 | 1.0219 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.4775 | 5.1709 | -0.98 | -0.98991 | 506.7248 | -0.79318 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.4696 | 300.1087 | 0.98 | 0.98009 | 507.082 | 60.929 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.4725 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4804 | 1.022 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.4859 | 5.1709 | -0.98 | -0.98991 | 506.7294 | -0.79152 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.4779 | 300.1087 | 0.98 | 0.98009 | 507.0775 | 60.9257 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.4808 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4804 | 1.0222 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.4942 | 5.169 | -0.98 | -0.99055 | 506.7392 | -0.78965 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.4863 | 300.1087 | 0.98 | 0.98009 | 507.0728 | 60.9224 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.4891 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4804 | 1.0223 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.5025 | 5.169 | -0.98 | -0.99055 | 506.7542 | -0.78778 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.4946 | 300.1087 | 0.98 | 0.98009 | 507.0683 | 60.9192 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.4975 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4804 | 1.0225 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.5109 | 5.1371 | -0.98 | -0.99067 | 506.7441 | -0.78566 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.5029 | 300.1087 | 0.98 | 0.98009 | 507.0637 | 60.9159 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.5058 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4804 | 1.024 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.5192 | 5.1371 | -0.98 | -0.99067 | 506.7091 | -0.78353 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.5113 | 300.1087 | 0.98 | 0.98009 | 507.0591 | 60.9126 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.5141 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4804 | 1.0256 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.5276 | 5.1857 | -0.98 | -0.99058 | 506.7264 | -0.78173 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.5196 | 300.1087 | 0.98 | 0.98009 | 507.0545 | 60.9094 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.5225 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4804 | 1.0271 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.5359 | 5.1857 | -0.98 | -0.99058 | 506.796 | -0.77993 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.5279 | 300.1087 | 0.98 | 0.98009 | 507.0499 | 60.9061 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.5308 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4804 | 1.0286 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.5442 | 5.1688 | -0.98 | -0.99101 | 506.8309 | -0.77811 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.5363 | 300.2304 | 0.98 | 0.98023 | 507.0466 | 60.9009 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.5391 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4804 | 1.0302 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.5526 | 5.1688 | -0.98 | -0.99101 | 506.8312 | -0.77629 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.5446 | 300.2304 | 0.98 | 0.98023 | 507.0447 | 60.8958 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.5475 | 4.8872 | 0.98 | 0.97437 | 506.4804 | 1.0317 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.5609 | 5.1833 | -0.98 | -0.99038 | 506.8313 | -0.77449 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.5529 | 300.2304 | 0.98 | 0.98023 | 507.0428 | 60.8961 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.5558 | 4.8869 | 0.98 | 0.97438 | 506.4797 | 1.0332 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.5693 | 5.1833 | -0.98 | -0.99038 | 506.8312 | -0.7727 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.5612 | 300.2304 | 0.98 | 0.98023 | 507.0408 | 60.8964 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.5641 | 4.8869 | 0.98 | 0.97438 | 506.4785 | 1.0348 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.5776 | 5.1708 | -0.98 | -0.99066 | 506.8199 | -0.77109 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.5696 | 300.0573 | 0.98 | 0.98014 | 507.0389 | 60.8998 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.5725 | 4.8869 | 0.98 | 0.97438 | 506.4773 | 1.0362 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.5859 | 5.1708 | -0.98 | -0.99066 | 506.7975 | -0.76948 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.5779 | 300.0573 | 0.98 | 0.98014 | 507.037 | 60.9032 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.5808 | 4.8869 | 0.98 | 0.97438 | 506.476 | 1.0377 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.5943 | 5.1442 | -0.98 | -0.99024 | 506.773 | -0.7676 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.5862 | 299.9369 | 0.98 | 0.98 | 507.0336 | 60.9085 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.5891 | 4.8979 | 0.98 | 0.97446 | 506.4753 | 1.0392 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.6026 | 5.1442 | -0.98 | -0.99024 | 506.7463 | -0.76572 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.5946 | 299.9369 | 0.98 | 0.98 | 507.0289 | 60.9138 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.5975 | 4.8979 | 0.98 | 0.97446 | 506.475 | 1.0407 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.6109 | 5.1789 | -0.98 | -0.99085 | 506.7685 | -0.7639 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.6029 | 299.8382 | 0.98 | 0.97988 | 507.0257 | 60.9177 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.6058 | 4.8831 | 0.98 | 0.97435 | 506.4741 | 1.0422 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.6193 | 5.1789 | -0.98 | -0.99085 | 506.8394 | -0.76208 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.6113 | 299.8382 | 0.98 | 0.97988 | 507.024 | 60.9217 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.6141 | 4.8831 | 0.98 | 0.97435 | 506.4727 | 1.0436 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.6276 | 5.1533 | -0.98 | -0.99138 | 506.8581 | -0.75989 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.6196 | 299.8369 | 0.98 | 0.97988 | 507.0222 | 60.9216 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.6225 | 4.8921 | 0.98 | 0.97442 | 506.4715 | 1.0451 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.636 | 5.1533 | -0.98 | -0.99138 | 506.8246 | -0.75771 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.6279 | 299.8369 | 0.98 | 0.97988 | 507.0203 | 60.9216 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.6308 | 4.8921 | 0.98 | 0.97442 | 506.4707 | 1.0466 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.6443 | 5.1848 | -0.98 | -0.9908 | 506.8232 | -0.75584 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.6362 | 299.9333 | 0.98 | 0.98003 | 507.0194 | 60.9195 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464 | 16.6391 | 4.8915 | 0.98 | 0.97465 | 506.4689 | 1.048 | 0.65636 | 1.6164 | 16.6565
16.6526 | 5.1848 | -0.98 | -0.9908 | 506.8537 | -0.75397 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.6446 | 299.9333 | 0.98 | 0.98003 | 507.0193 | 60.9174 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.661 | 5.1804 | -0.98 | -0.99099 | 506.8539 | -0.75238 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.6529 | 299.9279 | 0.98 | 0.97994 | 507.0222 | 60.9165 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.6693 | 5.1804 | -0.98 | -0.99099 | 506.8238 | -0.75079 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.6612 | 299.9279 | 0.98 | 0.97994 | 507.028 | 60.9157 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.6777 | 5.0952 | -0.98 | -0.98619 | 506.7953 | -0.75047 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.6696 | 299.8925 | 0.98 | 0.97985 | 507.0339 | 60.9135 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.686 | 5.0952 | -0.98 | -0.98619 | 506.7683 | -0.75014 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.6779 | 299.8925 | 0.98 | 0.97985 | 507.0398 | 60.9113 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.6943 | 5.1102 | -0.98 | -0.987 | 506.7487 | -0.74958 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.6862 | 299.8982 | 0.98 | 0.97985 | 507.0459 | 60.9091 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.7027 | 5.1102 | -0.98 | -0.987 | 506.7362 | -0.74903 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.6946 | 299.8982 | 0.98 | 0.97985 | 507.0522 | 60.9069 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.711 | 5.0387 | -0.98 | -0.97942 | 506.712 | -0.75026 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.7029 | 299.8925 | 0.98 | 0.97985 | 507.0583 | 60.9084 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.7193 | 5.0387 | -0.98 | -0.97942 | 506.676 | -0.75149 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.7112 | 299.8925 | 0.98 | 0.97985 | 507.0644 | 60.91 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.7277 | 5.0746 | -0.98 | -0.97964 | 506.6794 | -0.75305 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.7196 | 299.9966 | 0.98 | 0.98013 | 507.0707 | 60.9074 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.736 | 5.0746 | -0.98 | -0.97964 | 506.7224 | -0.75461 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.7279 | 299.9966 | 0.98 | 0.98013 | 507.0773 | 60.9048 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.7444 | 5.0763 | -0.98 | -0.98036 | 506.7308 | -0.75616 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.7362 | 299.9355 | 0.98 | 0.97992 | 507.0839 | 60.9054 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.7527 | 5.0763 | -0.98 | -0.98036 | 506.7046 | -0.75772 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.7446 | 299.9355 | 0.98 | 0.97992 | 507.0905 | 60.9059 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.761 | 5.0834 | -0.98 | -0.97933 | 506.6949 | -0.75949 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.7529 | 299.9027 | 0.98 | 0.97983 | 507.0971 | 60.9078 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.7694 | 5.0834 | -0.98 | -0.97933 | 506.7019 | -0.76126 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.7612 | 299.9027 | 0.98 | 0.97983 | 507.1039 | 60.9097 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.7777 | 5.074 | -0.98 | -0.97969 | 506.6985 | -0.76292 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.7696 | 299.9027 | 0.98 | 0.97983 | 507.1104 | 60.914 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.7861 | 5.074 | -0.98 | -0.97969 | 506.6847 | -0.76458 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.7779 | 299.9027 | 0.98 | 0.97983 | 507.1168 | 60.9183 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.7944 | 5.0423 | -0.98 | -0.97883 | 506.6594 | -0.76616 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.7862 | 299.484 | 0.98 | 0.9796 | 507.1175 | 60.9254 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.8027 | 5.0423 | -0.98 | -0.97883 | 506.6226 | -0.76774 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.7946 | 299.484 | 0.98 | 0.9796 | 507.1123 | 60.9325 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.8111 | 5.0841 | -0.98 | -0.98005 | 506.6342 | -0.77057 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.8029 | 299.4926 | 0.98 | 0.97961 | 507.1142 | 60.9367 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.8194 | 5.0841 | -0.98 | -0.98005 | 506.6944 | -0.77341 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.8112 | 299.4926 | 0.98 | 0.97961 | 507.1229 | 60.941 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.8277 | 5.0545 | -0.98 | -0.98079 | 506.6973 | -0.77593 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.8195 | 300.6774 | 0.98 | 0.97924 | 507.1535 | 60.9487 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.8361 | 5.0545 | -0.98 | -0.98079 | 506.643 | -0.77846 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.8279 | 300.6774 | 0.98 | 0.97924 | 507.2059 | 60.9564 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.8444 | 5.09 | -0.98 | -0.97982 | 506.6344 | -0.78139 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.8362 | 299.7351 | 0.98 | 0.97989 | 507.2088 | 60.956 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.8528 | 5.09 | -0.98 | -0.97982 | 506.6715 | -0.78433 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.8446 | 299.7351 | 0.98 | 0.97989 | 507.1623 | 60.9556 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.8611 | 5.0779 | -0.98 | -0.98025 | 506.6776 | -0.78745 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.8529 | 299.7351 | 0.98 | 0.97989 | 507.1372 | 60.9573 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.8694 | 5.0779 | -0.98 | -0.98025 | 506.6527 | -0.79057 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.8612 | 299.7351 | 0.98 | 0.97989 | 507.1335 | 60.9591 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.8778 | 4.9081 | -0.98 | -0.97723 | 506.6272 | -0.79379 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.8696 | 299.7376 | 0.98 | 0.97971 | 507.1299 | 60.9657 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.8861 | 4.9081 | -0.98 | -0.97723 | 506.601 | -0.79702 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.8779 | 299.7376 | 0.98 | 0.97971 | 507.1262 | 60.9723 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.8945 | 4.9211 | -0.98 | -0.97852 | 506.5805 | -0.80002 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.8862 | 299.7376 | 0.98 | 0.97971 | 507.1229 | 60.9758 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.9028 | 4.9211 | -0.98 | -0.97852 | 506.5657 | -0.80302 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.8945 | 299.7376 | 0.98 | 0.97971 | 507.1198 | 60.9792 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.9111 | 4.8845 | -0.98 | -0.97856 | 506.5385 | -0.80567 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.9029 | 299.7356 | 0.98 | 0.97971 | 507.1167 | 60.9827 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.9195 | 4.8845 | -0.98 | -0.97856 | 506.4987 | -0.80832 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.9112 | 299.7356 | 0.98 | 0.97971 | 507.1135 | 60.9862 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.9278 | 4.9375 | -0.98 | -0.97858 | 506.5109 | -0.81131 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.9195 | 299.8779 | 0.98 | 0.98045 | 507.1087 | 60.9783 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.9361 | 4.9375 | -0.98 | -0.97858 | 506.575 | -0.81431 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.9279 | 299.8779 | 0.98 | 0.98045 | 507.1024 | 60.9704 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.9445 | 4.9232 | -0.98 | -0.97933 | 506.6003 | -0.81723 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.9362 | 300.0495 | 0.98 | 0.97979 | 507.1026 | 60.9732 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.9528 | 4.9232 | -0.98 | -0.97933 | 506.5868 | -0.82015 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.9445 | 300.0495 | 0.98 | 0.97979 | 507.1092 | 60.976 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.9612 | 4.9257 | -0.98 | -0.97812 | 506.5821 | -0.82328 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.9529 | 300.0495 | 0.98 | 0.97979 | 507.1144 | 60.9788 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.9695 | 4.9257 | -0.98 | -0.97812 | 506.5863 | -0.8264 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.9612 | 300.0495 | 0.98 | 0.97979 | 507.1184 | 60.9816 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.9778 | 4.9242 | -0.98 | -0.9787 | 506.5779 | -0.82959 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.9695 | 300.0495 | 0.98 | 0.97979 | 507.1223 | 60.9844 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.9862 | 4.9242 | -0.98 | -0.9787 | 506.5568 | -0.83278 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.9779 | 300.0495 | 0.98 | 0.97979 | 507.1262 | 60.9872 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
16.9945 | 4.8897 | -0.98 | -0.97775 | 506.5279 | -0.83573 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.9862 | 300.0088 | 0.98 | 0.9797 | 507.1299 | 60.9913 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.0029 | 4.8897 | -0.98 | -0.97775 | 506.491 | -0.83869 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 16.9945 | 300.0088 | 0.98 | 0.9797 | 507.1332 | 60.9955 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.0112 | 4.9294 | -0.98 | -0.97873 | 506.4945 | -0.84168 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.0029 | 300.0165 | 0.98 | 0.9797 | 507.1382 | 60.9997 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.0195 | 4.9294 | -0.98 | -0.97873 | 506.5383 | -0.84468 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.0112 | 300.0165 | 0.98 | 0.9797 | 507.1447 | 61.0038 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.0279 | 4.9056 | -0.98 | -0.97983 | 506.5468 | -0.84722 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.0195 | 300.0105 | 0.98 | 0.9797 | 507.151 | 61.0122 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.0362 | 4.9056 | -0.98 | -0.97983 | 506.5201 | -0.84975 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.0279 | 300.0105 | 0.98 | 0.9797 | 507.157 | 61.0206 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.0445 | 4.9383 | -0.98 | -0.97872 | 506.5269 | -0.85277 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.0362 | 300.0105 | 0.98 | 0.9797 | 507.1631 | 61.0243 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.0529 | 4.9383 | -0.98 | -0.97872 | 506.5673 | -0.85579 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.0445 | 300.0105 | 0.98 | 0.9797 | 507.1691 | 61.028 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.0612 | 4.9273 | -0.98 | -0.9789 | 506.5786 | -0.85905 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.0529 | 300.0175 | 0.98 | 0.9797 | 507.1747 | 61.0317 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.0696 | 4.9273 | -0.98 | -0.9789 | 506.5609 | -0.86231 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.0612 | 300.0175 | 0.98 | 0.9797 | 507.1796 | 61.0353 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.0779 | 4.908 | -0.98 | -0.97777 | 506.5366 | -0.86548 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.0695 | 299.4634 | 0.98 | 0.97972 | 507.1741 | 61.0421 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.0862 | 4.908 | -0.98 | -0.97777 | 506.5056 | -0.86865 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.0779 | 299.4634 | 0.98 | 0.97972 | 507.1581 | 61.0488 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.0946 | 4.9237 | -0.98 | -0.97875 | 506.4974 | -0.87175 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.0862 | 299.4634 | 0.98 | 0.97972 | 507.1421 | 61.0542 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.1029 | 4.9237 | -0.98 | -0.97875 | 506.5122 | -0.87486 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.0945 | 299.4634 | 0.98 | 0.97972 | 507.1261 | 61.0596 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.1113 | 4.881 | -0.98 | -0.97866 | 506.4951 | -0.87749 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.1029 | 300.0962 | 0.98 | 0.97975 | 507.1203 | 61.0658 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.1196 | 4.881 | -0.98 | -0.97866 | 506.4463 | -0.88012 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.1112 | 300.0962 | 0.98 | 0.97975 | 507.1246 | 61.0721 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.1279 | 4.9325 | -0.98 | -0.97901 | 506.4441 | -0.88313 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.1195 | 300.0584 | 0.98 | 0.97983 | 507.1291 | 61.077 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.1363 | 4.9325 | -0.98 | -0.97901 | 506.4886 | -0.88614 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.1279 | 300.0584 | 0.98 | 0.97983 | 507.1339 | 61.0819 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.1446 | 4.9335 | -0.98 | -0.97978 | 506.522 | -0.88904 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.1362 | 300.0584 | 0.98 | 0.97983 | 507.1384 | 61.0868 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.1529 | 4.9335 | -0.98 | -0.97978 | 506.5445 | -0.89193 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.1445 | 300.0584 | 0.98 | 0.97983 | 507.1426 | 61.0917 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.1613 | 4.928 | -0.98 | -0.97824 | 506.5536 | -0.89511 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.1528 | 300.0962 | 0.98 | 0.97975 | 507.1469 | 61.098 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.1696 | 4.928 | -0.98 | -0.97824 | 506.5494 | -0.89829 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.1612 | 300.0962 | 0.98 | 0.97975 | 507.1511 | 61.1042 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.178 | 4.9147 | -0.98 | -0.97882 | 506.5269 | -0.90157 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.1695 | 300.0981 | 0.98 | 0.97975 | 507.1553 | 61.1105 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.1863 | 4.9147 | -0.98 | -0.97882 | 506.4863 | -0.90485 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.1779 | 300.0981 | 0.98 | 0.97975 | 507.1595 | 61.1168 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.1946 | 5.0246 | -0.98 | -0.98479 | 506.4398 | -0.90633 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.1862 | 298.8388 | 0.98 | 0.97917 | 507.1456 | 61.1293 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.203 | 5.0246 | -0.98 | -0.98479 | 506.3876 | -0.9078 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.1945 | 298.8388 | 0.98 | 0.97917 | 507.1138 | 61.1419 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.2113 | 5.0801 | -0.98 | -0.98551 | 506.3896 | -0.90934 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.2029 | 300.5436 | 0.98 | 0.97945 | 507.1147 | 61.1537 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.2197 | 5.0801 | -0.98 | -0.98551 | 506.4459 | -0.91087 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.2112 | 300.5436 | 0.98 | 0.97945 | 507.1485 | 61.1655 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.228 | 5.0464 | -0.98 | -0.9864 | 506.4603 | -0.91193 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.2195 | 300.5436 | 0.98 | 0.97945 | 507.1829 | 61.1714 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.2363 | 5.0464 | -0.98 | -0.9864 | 506.4329 | -0.91299 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.2278 | 300.5436 | 0.98 | 0.97945 | 507.2178 | 61.1774 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.2447 | 5.0743 | -0.98 | -0.98542 | 506.4397 | -0.91451 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.2362 | 299.8579 | 0.98 | 0.97985 | 507.2173 | 61.1757 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.253 | 5.0743 | -0.98 | -0.98542 | 506.4807 | -0.91604 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.2445 | 299.8579 | 0.98 | 0.97985 | 507.1814 | 61.174 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.2613 | 5.0832 | -0.98 | -0.98548 | 506.5009 | -0.91786 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.2528 | 299.8203 | 0.98 | 0.97993 | 507.1646 | 61.1651 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
17.2697 | 5.0832 | -0.98 | -0.98548 | 506.5002 | -0.91969 | -0.39059 | -1.4028 | -17.2607 | [9 empty] | 17.2612 | 299.8203 | 0.98 | 0.97993 | 507.1672 | 61.1563 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.2695 | 299.8179 | 0.98 | 0.97993 | 507.1696 | 61.1582 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.2778 | 299.8179 | 0.98 | 0.97993 | 507.1721 | 61.1602 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.2862 | 299.8556 | 0.98 | 0.97985 | 507.1744 | 61.1635 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.2945 | 299.8556 | 0.98 | 0.97985 | 507.1768 | 61.1668 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.3028 | 299.8533 | 0.98 | 0.97991 | 507.1789 | 61.1691 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.3112 | 299.8533 | 0.98 | 0.97991 | 507.1805 | 61.1715 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.3195 | 299.9004 | 0.98 | 0.97997 | 507.1828 | 61.1729 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.3278 | 299.9004 | 0.98 | 0.97997 | 507.1856 | 61.1744 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.3362 | 299.9004 | 0.98 | 0.97997 | 507.1899 | 61.1758 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.3445 | 299.9004 | 0.98 | 0.97997 | 507.1958 | 61.1773 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.3528 | 299.9004 | 0.98 | 0.97997 | 507.1953 | 61.1787 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.3612 | 299.9004 | 0.98 | 0.97997 | 507.1883 | 61.1802 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.3695 | 299.9031 | 0.98 | 0.97997 | 507.1814 | 61.1835 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.3778 | 299.9031 | 0.98 | 0.97997 | 507.1745 | 61.1868 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.3862 | 299.1427 | 0.98 | 0.97943 | 507.1579 | 61.1971 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.3945 | 299.1427 | 0.98 | 0.97943 | 507.1313 | 61.2073 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.4028 | 300.6937 | 0.98 | 0.97985 | 507.1288 | 61.2131 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.4112 | 300.6937 | 0.98 | 0.97985 | 507.1503 | 61.2189 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.4195 | 300.6937 | 0.98 | 0.97985 | 507.1715 | 61.2228 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.4278 | 300.6937 | 0.98 | 0.97985 | 507.1924 | 61.2267 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.4362 | 299.9031 | 0.98 | 0.97997 | 507.1997 | 61.2254 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.4445 | 299.9031 | 0.98 | 0.97997 | 507.1934 | 61.2241 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.4528 | 299.9031 | 0.98 | 0.97997 | 507.1871 | 61.2228 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.4612 | 299.9031 | 0.98 | 0.97997 | 507.1807 | 61.2215 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.4695 | 299.9018 | 0.98 | 0.97997 | 507.174 | 61.2223 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.4778 | 299.9018 | 0.98 | 0.97997 | 507.167 | 61.223 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.4861 | 299.9018 | 0.98 | 0.97997 | 507.1694 | 61.2225 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.4945 | 299.9018 | 0.98 | 0.97997 | 507.1814 | 61.222 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.5028 | 299.9001 | 0.98 | 0.97997 | 507.1933 | 61.2201 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.5112 | 299.9001 | 0.98 | 0.97997 | 507.2051 | 61.2182 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.5195 | 299.9001 | 0.98 | 0.97997 | 507.2065 | 61.2164 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.5278 | 299.9001 | 0.98 | 0.97997 | 507.1976 | 61.2145 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.5361 | 299.9021 | 0.98 | 0.97997 | 507.1888 | 61.2126 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.5445 | 299.9021 | 0.98 | 0.97997 | 507.18 | 61.2107 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.5528 | 299.9021 | 0.98 | 0.97997 | 507.1712 | 61.2129 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.5611 | 299.9021 | 0.98 | 0.97997 | 507.1624 | 61.2152 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.5695 | 300.1804 | 0.98 | 0.98035 | 507.1545 | 61.2089 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.5778 | 300.1804 | 0.98 | 0.98035 | 507.1476 | 61.2026 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.5862 | 300.2664 | 0.98 | 0.97974 | 507.1451 | 61.2047 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.5945 | 300.2664 | 0.98 | 0.97974 | 507.1472 | 61.2067 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.6028 | 300.2664 | 0.98 | 0.97974 | 507.1674 | 61.2088 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.6111 | 300.2664 | 0.98 | 0.97974 | 507.2055 | 61.2109 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.6195 | 300.2664 | 0.98 | 0.97974 | 507.2166 | 61.2102 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.6278 | 300.2664 | 0.98 | 0.97974 | 507.2006 | 61.2095 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.6361 | 300.1086 | 0.98 | 0.98019 | 507.179 | 61.2017 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.6445 | 300.1086 | 0.98 | 0.98019 | 507.1518 | 61.1939 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.6528 | 300.2555 | 0.98 | 0.98028 | 507.1392 | 61.1769 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.6611 | 300.2555 | 0.98 | 0.98028 | 507.1413 | 61.1599 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.6695 | 300.1557 | 0.98 | 0.98015 | 507.1422 | 61.1565 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.6778 | 300.1557 | 0.98 | 0.98015 | 507.1419 | 61.1532 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.6861 | 300.1557 | 0.98 | 0.98015 | 507.1418 | 61.1498 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.6945 | 300.1557 | 0.98 | 0.98015 | 507.1417 | 61.1464 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.7028 | 300.2559 | 0.98 | 0.97931 | 507.1477 | 61.1537 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.7111 | 300.2559 | 0.98 | 0.97931 | 507.1598 | 61.1611 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.7195 | 300.3989 | 0.98 | 0.98043 | 507.1711 | 61.1512 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.7278 | 300.3989 | 0.98 | 0.98043 | 507.1815 | 61.1413 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.7361 | 300.3989 | 0.98 | 0.98043 | 507.1913 | 61.1313 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.7445 | 300.3989 | 0.98 | 0.98043 | 507.2007 | 61.1214 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.7528 | 300.3989 | 0.98 | 0.98043 | 507.2101 | 61.1229 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.7611 | 300.3989 | 0.98 | 0.98043 | 507.2195 | 61.1243 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.7695 | 300.3989 | 0.98 | 0.98043 | 507.2288 | 61.1151 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.7778 | 300.3989 | 0.98 | 0.98043 | 507.2382 | 61.1059 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.7861 | 299.414 | 0.98 | 0.97978 | 507.2361 | 61.1049 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.7945 | 299.414 | 0.98 | 0.97978 | 507.2226 | 61.1038 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.8028 | 300.3469 | 0.98 | 0.98053 | 507.2305 | 61.0928 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.8111 | 300.3469 | 0.98 | 0.98053 | 507.2598 | 61.0817 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.8195 | 300.9121 | 0.98 | 0.97949 | 507.2804 | 61.0868 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.8278 | 300.9121 | 0.98 | 0.97949 | 507.2923 | 61.0919 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.8361 | 299.9282 | 0.98 | 0.98004 | 507.2847 | 61.0865 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.8445 | 299.9282 | 0.98 | 0.98004 | 507.2578 | 61.0811 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.8528 | 299.9641 | 0.98 | 0.98013 | 507.2447 | 61.0743 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.8611 | 299.9641 | 0.98 | 0.98013 | 507.2455 | 61.0675 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.8694 | 299.9271 | 0.98 | 0.98021 | 507.2464 | 61.0594 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.8778 | 299.9271 | 0.98 | 0.98021 | 507.2472 | 61.0512 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.8861 | 299.9339 | 0.98 | 0.98021 | 507.2484 | 61.0431 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.8945 | 299.9339 | 0.98 | 0.98021 | 507.2499 | 61.035 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.9028 | 299.9153 | 0.98 | 0.97923 | 507.2563 | 61.0435 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.9111 | 299.9153 | 0.98 | 0.97923 | 507.2674 | 61.0521 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.9194 | 300.2378 | 0.98 | 0.98029 | 507.2782 | 61.0447 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.9278 | 300.2378 | 0.98 | 0.98029 | 507.2888 | 61.0373 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.9361 | 300.2378 | 0.98 | 0.98029 | 507.2994 | 61.0289 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.9444 | 300.2378 | 0.98 | 0.98029 | 507.31 | 61.0206 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.9528 | 300.2378 | 0.98 | 0.98029 | 507.3205 | 61.0137 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.9611 | 300.2378 | 0.98 | 0.98029 | 507.331 | 61.0067 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.9694 | 300.2378 | 0.98 | 0.98029 | 507.3414 | 60.9997 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.9778 | 300.2378 | 0.98 | 0.98029 | 507.3518 | 60.9928 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.9861 | 299.2597 | 0.98 | 0.97971 | 507.3479 | 60.9915 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 17.9944 | 299.2597 | 0.98 | 0.97971 | 507.3297 | 60.9903 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.0028 | 300.3632 | 0.98 | 0.98023 | 507.3243 | 60.9832 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.0111 | 300.3632 | 0.98 | 0.98023 | 507.3317 | 60.9762 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.0194 | 300.3567 | 0.98 | 0.98009 | 507.3398 | 60.965 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.0278 | 300.3567 | 0.98 | 0.98009 | 507.3484 | 60.9537 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.0361 | 300.3583 | 0.98 | 0.98009 | 507.3571 | 60.9433 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.0444 | 300.3583 | 0.98 | 0.98009 | 507.3658 | 60.9329 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.0528 | 300.3583 | 0.98 | 0.98009 | 507.38 | 60.9225 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.0611 | 300.3583 | 0.98 | 0.98009 | 507.3999 | 60.9121 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.0694 | 299.4967 | 0.98 | 0.98002 | 507.407 | 60.9086 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.0778 | 299.4967 | 0.98 | 0.98002 | 507.4014 | 60.9051 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.0861 | 299.4967 | 0.98 | 0.98002 | 507.3969 | 60.903 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.0944 | 299.4967 | 0.98 | 0.98002 | 507.3936 | 60.9009 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.1028 | 300.1518 | 0.98 | 0.97991 | 507.4019 | 60.9018 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.1111 | 300.1518 | 0.98 | 0.97991 | 507.4218 | 60.9028 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.1194 | 300.1518 | 0.98 | 0.97991 | 507.4355 | 60.9023 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.1277 | 300.1518 | 0.98 | 0.97991 | 507.443 | 60.9019 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.1361 | 300.1518 | 0.98 | 0.97991 | 507.4519 | 60.9025 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.1444 | 300.1518 | 0.98 | 0.97991 | 507.4619 | 60.9031 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.1528 | 299.4153 | 0.98 | 0.97998 | 507.4594 | 60.902 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.1611 | 299.4153 | 0.98 | 0.97998 | 507.4444 | 60.901 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.1694 | 299.4153 | 0.98 | 0.97998 | 507.4293 | 60.8999 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.1777 | 299.4153 | 0.98 | 0.97998 | 507.4142 | 60.8988 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.1861 | 299.4083 | 0.98 | 0.97998 | 507.3989 | 60.8977 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.1944 | 299.4083 | 0.98 | 0.97998 | 507.3833 | 60.8966 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.2027 | 299.3206 | 0.98 | 0.97983 | 507.3785 | 60.8976 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.2111 | 299.3206 | 0.98 | 0.97983 | 507.3845 | 60.8985 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.2194 | 300.9513 | 0.98 | 0.97956 | 507.4076 | 60.9003 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.2277 | 300.9513 | 0.98 | 0.97956 | 507.4478 | 60.9021 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.2361 | 299.6469 | 0.98 | 0.97967 | 507.4505 | 60.9029 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.2444 | 299.6469 | 0.98 | 0.97967 | 507.4156 | 60.9036 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.2527 | 299.6469 | 0.98 | 0.97967 | 507.4002 | 60.9043 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.2611 | 299.6469 | 0.98 | 0.97967 | 507.4042 | 60.9051 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.2694 | 299.92 | 0.98 | 0.97988 | 507.4081 | 60.9066 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.2777 | 299.92 | 0.98 | 0.97988 | 507.4121 | 60.9081 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.2861 | 299.92 | 0.98 | 0.97988 | 507.416 | 60.9096 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.2944 | 299.92 | 0.98 | 0.97988 | 507.42 | 60.911 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.3027 | 299.92 | 0.98 | 0.97988 | 507.4236 | 60.9125 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.3111 | 299.92 | 0.98 | 0.97988 | 507.4269 | 60.914 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.3194 | 299.92 | 0.98 | 0.97988 | 507.4255 | 60.9155 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.3277 | 299.92 | 0.98 | 0.97988 | 507.4193 | 60.917 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.3361 | 299.9206 | 0.98 | 0.98001 | 507.4134 | 60.9165 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.3444 | 299.9206 | 0.98 | 0.98001 | 507.4078 | 60.916 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.3527 | 299.9206 | 0.98 | 0.98001 | 507.4022 | 60.9155 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.3611 | 299.9206 | 0.98 | 0.98001 | 507.3966 | 60.915 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.3694 | 299.9206 | 0.98 | 0.98001 | 507.391 | 60.9145 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.3777 | 299.9206 | 0.98 | 0.98001 | 507.3854 | 60.914 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.386 | 299.8283 | 0.98 | 0.97989 | 507.3788 | 60.9152 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.3944 | 299.8283 | 0.98 | 0.97989 | 507.3713 | 60.9164 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.4027 | 299.8283 | 0.98 | 0.97989 | 507.3773 | 60.9231 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.411 | 299.8283 | 0.98 | 0.97989 | 507.3966 | 60.9297 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.4194 | 299.8283 | 0.98 | 0.97989 | 507.3985 | 60.9266 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.4277 | 299.8283 | 0.98 | 0.97989 | 507.383 | 60.9235 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.436 | 299.8283 | 0.98 | 0.97989 | 507.3669 | 60.9204 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.4444 | 299.8283 | 0.98 | 0.97989 | 507.3502 | 60.9173 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.4527 | 299.8283 | 0.98 | 0.97989 | 507.3334 | 60.9142 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.461 | 299.8283 | 0.98 | 0.97989 | 507.3167 | 60.9111 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.4694 | 299.8283 | 0.98 | 0.97989 | 507.3 | 60.9154 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.4777 | 299.8283 | 0.98 | 0.97989 | 507.2832 | 60.9196 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.486 | 299.8283 | 0.98 | 0.97989 | 507.2782 | 60.9248 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.4944 | 299.8283 | 0.98 | 0.97989 | 507.2849 | 60.9301 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.5027 | 299.8283 | 0.98 | 0.97989 | 507.2916 | 60.9337 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.511 | 299.8283 | 0.98 | 0.97989 | 507.2983 | 60.9372 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.5194 | 299.8283 | 0.98 | 0.97989 | 507.2935 | 60.9408 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.5277 | 299.8283 | 0.98 | 0.97989 | 507.277 | 60.9443 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.536 | 299.8648 | 0.98 | 0.97998 | 507.2606 | 60.9331 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.5444 | 299.8648 | 0.98 | 0.97998 | 507.2442 | 60.9218 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.5527 | 299.8681 | 0.98 | 0.97991 | 507.2281 | 60.9289 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.561 | 299.8681 | 0.98 | 0.97991 | 507.2125 | 60.9359 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.5694 | 299.8772 | 0.98 | 0.97991 | 507.2098 | 60.9429 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.5777 | 299.8772 | 0.98 | 0.97991 | 507.2201 | 60.9499 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.586 | 299.7825 | 0.98 | 0.97987 | 507.2288 | 60.9574 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.5943 | 299.7825 | 0.98 | 0.97987 | 507.2359 | 60.9649 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.6027 | 299.8462 | 0.98 | 0.98003 | 507.2433 | 60.9701 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.611 | 299.8462 | 0.98 | 0.98003 | 507.2509 | 60.9753 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.6193 | 299.8462 | 0.98 | 0.98003 | 507.259 | 60.9722 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.6277 | 299.8462 | 0.98 | 0.98003 | 507.2678 | 60.9692 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.636 | 299.8462 | 0.98 | 0.98003 | 507.2479 | 60.9762 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.6443 | 299.8462 | 0.98 | 0.98003 | 507.1993 | 60.9832 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.6527 | 299.8462 | 0.98 | 0.98003 | 507.1732 | 60.9727 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.661 | 299.8462 | 0.98 | 0.98003 | 507.1697 | 60.9622 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.6693 | 299.8462 | 0.98 | 0.98003 | 507.1661 | 60.9621 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.6777 | 299.8462 | 0.98 | 0.98003 | 507.1626 | 60.9621 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.686 | 299.8828 | 0.98 | 0.98012 | 507.1591 | 60.9621 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.6943 | 299.8828 | 0.98 | 0.98012 | 507.1555 | 60.962 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.7027 | 299.8828 | 0.98 | 0.98012 | 507.152 | 60.9634 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.711 | 299.8828 | 0.98 | 0.98012 | 507.1484 | 60.9647 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.7193 | 299.8462 | 0.98 | 0.98003 | 507.1449 | 60.9674 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.7277 | 299.8462 | 0.98 | 0.98003 | 507.1413 | 60.9701 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.736 | 299.8462 | 0.98 | 0.98003 | 507.1378 | 60.9575 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.7443 | 299.8462 | 0.98 | 0.98003 | 507.1342 | 60.9449 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.7527 | 299.8462 | 0.98 | 0.98003 | 507.1307 | 60.9483 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.761 | 299.8462 | 0.98 | 0.98003 | 507.1271 | 60.9517 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.7693 | 299.8462 | 0.98 | 0.98003 | 507.1236 | 60.9551 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.7776 | 299.8462 | 0.98 | 0.98003 | 507.1201 | 60.9585 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.786 | 299.8456 | 0.98 | 0.98003 | 507.1165 | 60.9619 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.7943 | 299.8456 | 0.98 | 0.98003 | 507.1129 | 60.9653 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.8026 | 299.8456 | 0.98 | 0.98003 | 507.1103 | 60.9687 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.811 | 299.8456 | 0.98 | 0.98003 | 507.1086 | 60.9721 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.8193 | 299.8456 | 0.98 | 0.98003 | 507.107 | 60.9684 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.8276 | 299.8456 | 0.98 | 0.98003 | 507.1053 | 60.9647 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.836 | 299.8456 | 0.98 | 0.98003 | 507.1036 | 60.9669 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.8443 | 299.8456 | 0.98 | 0.98003 | 507.102 | 60.969 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.8526 | 299.8456 | 0.98 | 0.98003 | 507.1003 | 60.969 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.861 | 299.8456 | 0.98 | 0.98003 | 507.0986 | 60.9689 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.8693 | 299.9374 | 0.98 | 0.98015 | 507.0979 | 60.9672 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.8776 | 299.9374 | 0.98 | 0.98015 | 507.0981 | 60.9654 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.886 | 299.9401 | 0.98 | 0.98015 | 507.0984 | 60.9637 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.8943 | 299.9401 | 0.98 | 0.98015 | 507.0988 | 60.9619 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.9026 | 299.9371 | 0.98 | 0.98015 | 507.0991 | 60.9608 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.911 | 299.9371 | 0.98 | 0.98015 | 507.0994 | 60.9597 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.9193 | 299.9736 | 0.98 | 0.98007 | 507.0996 | 60.96 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.9276 | 299.9736 | 0.98 | 0.98007 | 507.0998 | 60.9603 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.936 | 299.9736 | 0.98 | 0.98007 | 507.1 | 60.9575 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.9443 | 299.9736 | 0.98 | 0.98007 | 507.1003 | 60.9547 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.9526 | 299.9736 | 0.98 | 0.98007 | 507.1005 | 60.9519 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.961 | 299.9736 | 0.98 | 0.98007 | 507.1007 | 60.9491 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.9693 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.1002 | 60.9453 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.9776 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.0989 | 60.9415 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.9859 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.0972 | 60.9402 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 18.9943 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.0951 | 60.939 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.0026 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.0946 | 60.9377 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.0109 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.0957 | 60.9364 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.0193 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.0968 | 60.9352 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.0276 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.0979 | 60.9339 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.0359 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.099 | 60.9306 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.0443 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.1001 | 60.9273 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.0526 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.1012 | 60.9163 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.0609 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.1023 | 60.9053 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.0693 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.1035 | 60.8987 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.0776 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.1046 | 60.8922 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.0859 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.1057 | 60.8856 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.0943 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.1068 | 60.879 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.1026 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.1078 | 60.8752 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.1109 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.109 | 60.8713 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.1193 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.1101 | 60.8675 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.1276 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.1112 | 60.8637 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.1359 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.1123 | 60.8598 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.1443 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.1134 | 60.856 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.1526 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.1145 | 60.8521 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.1609 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.1156 | 60.8483 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.1693 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.1167 | 60.8465 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.1776 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.1178 | 60.8446 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.1859 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.1189 | 60.8428 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.1942 | 299.9703 | 0.98 | 0.98013 | 507.12 | 60.8409 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.2026 | 300.1749 | 0.98 | 0.98031 | 507.1236 | 60.8367 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.2109 | 300.1749 | 0.98 | 0.98031 | 507.1297 | 60.8324 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.2192 | 300.1749 | 0.98 | 0.98031 | 507.1358 | 60.8264 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.2276 | 300.1749 | 0.98 | 0.98031 | 507.1418 | 60.8204 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.2359 | 300.1749 | 0.98 | 0.98031 | 507.1479 | 60.8144 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.2442 | 300.1749 | 0.98 | 0.98031 | 507.154 | 60.8084 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.2526 | 300.1749 | 0.98 | 0.98031 | 507.1601 | 60.8024 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.2609 | 300.1749 | 0.98 | 0.98031 | 507.1662 | 60.7964 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.2692 | 300.1385 | 0.98 | 0.98022 | 507.1723 | 60.7918 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.2776 | 300.1385 | 0.98 | 0.98022 | 507.1783 | 60.7872 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.2859 | 300.1385 | 0.98 | 0.98022 | 507.1835 | 60.7826 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.2942 | 300.1385 | 0.98 | 0.98022 | 507.1877 | 60.778 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.3026 | 300.1385 | 0.98 | 0.98022 | 507.1917 | 60.7733 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.3109 | 300.1385 | 0.98 | 0.98022 | 507.1958 | 60.7687 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.3192 | 300.0385 | 0.98 | 0.98002 | 507.1999 | 60.7671 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.3276 | 300.0385 | 0.98 | 0.98002 | 507.2041 | 60.7655 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.3359 | 300.0385 | 0.98 | 0.98002 | 507.2083 | 60.7638 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.3442 | 300.0385 | 0.98 | 0.98002 | 507.2124 | 60.7622 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.3526 | 300.1338 | 0.98 | 0.98016 | 507.2175 | 60.7585 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.3609 | 300.1338 | 0.98 | 0.98016 | 507.2234 | 60.7548 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.3692 | 300.1338 | 0.98 | 0.98016 | 507.2293 | 60.7525 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.3775 | 300.1338 | 0.98 | 0.98016 | 507.2353 | 60.7502 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.3859 | 300.1338 | 0.98 | 0.98016 | 507.2416 | 60.7469 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.3942 | 300.1338 | 0.98 | 0.98016 | 507.2483 | 60.7435 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.4025 | 300.0408 | 0.98 | 0.98018 | 507.2543 | 60.7397 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.4109 | 300.0408 | 0.98 | 0.98018 | 507.2598 | 60.7359 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.4192 | 300.0408 | 0.98 | 0.98018 | 507.2652 | 60.7316 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.4275 | 300.0408 | 0.98 | 0.98018 | 507.2707 | 60.7273 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.4359 | 300.0408 | 0.98 | 0.98018 | 507.2761 | 60.7253 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.4442 | 300.0408 | 0.98 | 0.98018 | 507.2816 | 60.7234 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.4525 | 300.0408 | 0.98 | 0.98018 | 507.287 | 60.7214 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.4609 | 300.0408 | 0.98 | 0.98018 | 507.2925 | 60.7195 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.4692 | 300.0046 | 0.98 | 0.98008 | 507.2979 | 60.7189 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.4775 | 300.0046 | 0.98 | 0.98008 | 507.3034 | 60.7183 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.4859 | 300.0046 | 0.98 | 0.98008 | 507.3088 | 60.7177 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.4942 | 300.0046 | 0.98 | 0.98008 | 507.3143 | 60.7171 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.5025 | 300.0044 | 0.98 | 0.98008 | 507.3197 | 60.7165 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.5109 | 300.0044 | 0.98 | 0.98008 | 507.3252 | 60.716 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.5192 | 300.0044 | 0.98 | 0.98008 | 507.3306 | 60.7168 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.5275 | 300.0044 | 0.98 | 0.98008 | 507.3361 | 60.7175 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.5359 | 300.0044 | 0.98 | 0.98008 | 507.3415 | 60.7183 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.5442 | 300.0044 | 0.98 | 0.98008 | 507.347 | 60.7191 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.5525 | 300.0044 | 0.98 | 0.98008 | 507.3524 | 60.7185 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.5609 | 300.0044 | 0.98 | 0.98008 | 507.3578 | 60.7179 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.5692 | 300.0044 | 0.98 | 0.98008 | 507.3633 | 60.7174 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.5775 | 300.0044 | 0.98 | 0.98008 | 507.3687 | 60.7168 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.5858 | 300.0044 | 0.98 | 0.98008 | 507.3741 | 60.7162 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.5942 | 300.0044 | 0.98 | 0.98008 | 507.3796 | 60.7156 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.6025 | 300.0044 | 0.98 | 0.98008 | 507.385 | 60.715 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.6108 | 300.0044 | 0.98 | 0.98008 | 507.3905 | 60.7144 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.6192 | 300.0411 | 0.98 | 0.98 | 507.3935 | 60.7152 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.6275 | 300.0411 | 0.98 | 0.98 | 507.394 | 60.716 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.6358 | 300.0411 | 0.98 | 0.98 | 507.3944 | 60.7168 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.6442 | 300.0411 | 0.98 | 0.98 | 507.3949 | 60.7175 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.6525 | 300.0411 | 0.98 | 0.98 | 507.3954 | 60.7183 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.6608 | 300.0411 | 0.98 | 0.98 | 507.3959 | 60.7191 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.6692 | 300.005 | 0.98 | 0.97991 | 507.3964 | 60.7212 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.6775 | 300.005 | 0.98 | 0.97991 | 507.3969 | 60.7234 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.6858 | 299.9051 | 0.98 | 0.97983 | 507.3974 | 60.7265 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.6942 | 299.9051 | 0.98 | 0.97983 | 507.3979 | 60.7297 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.7025 | 299.9051 | 0.98 | 0.97983 | 507.3984 | 60.7345 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.7108 | 299.9051 | 0.98 | 0.97983 | 507.3989 | 60.7394 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.7192 | 299.9051 | 0.98 | 0.97983 | 507.3994 | 60.7443 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.7275 | 299.9051 | 0.98 | 0.97983 | 507.3999 | 60.7491 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.7358 | 299.9051 | 0.98 | 0.97983 | 507.4004 | 60.754 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.7442 | 299.9051 | 0.98 | 0.97983 | 507.4009 | 60.7589 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.7525 | 299.9051 | 0.98 | 0.97983 | 507.4014 | 60.7624 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.7608 | 299.9051 | 0.98 | 0.97983 | 507.4019 | 60.7659 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.7691 | 299.9051 | 0.98 | 0.97983 | 507.4015 | 60.7694 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.7775 | 299.9051 | 0.98 | 0.97983 | 507.4002 | 60.7729 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.7858 | 299.8684 | 0.98 | 0.97992 | 507.399 | 60.775 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.7941 | 299.8684 | 0.98 | 0.97992 | 507.3978 | 60.7772 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.8025 | 299.8684 | 0.98 | 0.97992 | 507.3965 | 60.7804 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.8108 | 299.8684 | 0.98 | 0.97992 | 507.3953 | 60.7835 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.8192 | 299.9051 | 0.98 | 0.97983 | 507.3947 | 60.788 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.8275 | 299.9051 | 0.98 | 0.97983 | 507.3947 | 60.7926 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.8358 | 299.9051 | 0.98 | 0.97983 | 507.3947 | 60.7971 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.8441 | 299.9051 | 0.98 | 0.97983 | 507.3946 | 60.8016 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.8525 | 299.898 | 0.98 | 0.97987 | 507.3952 | 60.8056 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.8608 | 299.898 | 0.98 | 0.97987 | 507.3965 | 60.8096 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.8691 | 299.898 | 0.98 | 0.97987 | 507.3977 | 60.8135 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.8775 | 299.898 | 0.98 | 0.97987 | 507.3989 | 60.8175 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.8858 | 299.898 | 0.98 | 0.97987 | 507.4001 | 60.8215 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.8941 | 299.898 | 0.98 | 0.97987 | 507.4013 | 60.8254 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.9025 | 299.898 | 0.98 | 0.97987 | 507.4025 | 60.8294 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.9108 | 299.898 | 0.98 | 0.97987 | 507.4037 | 60.8334 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.9191 | 299.9978 | 0.98 | 0.97995 | 507.405 | 60.8364 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.9275 | 299.9978 | 0.98 | 0.97995 | 507.4062 | 60.8393 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.9358 | 300.0038 | 0.98 | 0.97982 | 507.4082 | 60.8443 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.9441 | 300.0038 | 0.98 | 0.97982 | 507.4109 | 60.8494 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.9525 | 300.0038 | 0.98 | 0.97982 | 507.4137 | 60.8544 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.9608 | 300.0038 | 0.98 | 0.97982 | 507.4164 | 60.8594 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.9691 | 300.0038 | 0.98 | 0.97982 | 507.4191 | 60.8644 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.9774 | 300.0038 | 0.98 | 0.97982 | 507.4219 | 60.8694 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.9858 | 300.0403 | 0.98 | 0.97991 | 507.4246 | 60.873 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 19.9941 | 300.0403 | 0.98 | 0.97991 | 507.4273 | 60.8767 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.0025 | 300.0403 | 0.98 | 0.97991 | 507.4301 | 60.8803 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.0108 | 300.0403 | 0.98 | 0.97991 | 507.4328 | 60.8839 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.0191 | 300.0338 | 0.98 | 0.97977 | 507.4362 | 60.8897 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.0275 | 300.0338 | 0.98 | 0.97977 | 507.4402 | 60.8956 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.0358 | 300.1974 | 0.98 | 0.98018 | 507.4441 | 60.8977 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.0441 | 300.1974 | 0.98 | 0.98018 | 507.4481 | 60.8999 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.0524 | 300.1389 | 0.98 | 0.98013 | 507.4512 | 60.9027 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.0608 | 300.1389 | 0.98 | 0.98013 | 507.4535 | 60.9056 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.0691 | 299.9722 | 0.98 | 0.97966 | 507.4554 | 60.9153 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.0774 | 299.9722 | 0.98 | 0.97966 | 507.457 | 60.9251 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.0858 | 299.9722 | 0.98 | 0.97966 | 507.4585 | 60.9348 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.0941 | 299.9722 | 0.98 | 0.97966 | 507.4601 | 60.9446 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.1024 | 299.9731 | 0.98 | 0.97966 | 507.4617 | 60.953 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.1108 | 299.9731 | 0.98 | 0.97966 | 507.4633 | 60.9614 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.1191 | 300.0099 | 0.98 | 0.97976 | 507.4648 | 60.9684 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.1274 | 300.0099 | 0.98 | 0.97976 | 507.4664 | 60.9754 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.1358 | 299.917 | 0.98 | 0.97963 | 507.4671 | 60.9841 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.1441 | 299.917 | 0.98 | 0.97963 | 507.4668 | 60.9928 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.1524 | 299.917 | 0.98 | 0.97963 | 507.4665 | 60.9986 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.1608 | 299.917 | 0.98 | 0.97963 | 507.4661 | 61.0043 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.1691 | 299.917 | 0.98 | 0.97963 | 507.4658 | 61.01 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.1774 | 299.917 | 0.98 | 0.97963 | 507.4655 | 61.0158 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.1858 | 299.9841 | 0.98 | 0.98009 | 507.4652 | 61.0165 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.1941 | 299.9841 | 0.98 | 0.98009 | 507.4649 | 61.0172 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.2024 | 300.0281 | 0.98 | 0.98006 | 507.4654 | 61.0186 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.2108 | 300.0281 | 0.98 | 0.98006 | 507.4666 | 61.02 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.2191 | 300.0281 | 0.98 | 0.98006 | 507.4678 | 61.0214 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.2274 | 300.0281 | 0.98 | 0.98006 | 507.4691 | 61.0228 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.2357 | 300.0291 | 0.98 | 0.98006 | 507.4703 | 61.0246 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.2441 | 300.0291 | 0.98 | 0.98006 | 507.4715 | 61.0265 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.2524 | 300.098 | 0.98 | 0.9801 | 507.4734 | 61.0278 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.2607 | 300.098 | 0.98 | 0.9801 | 507.4759 | 61.029 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.2691 | 300.097 | 0.98 | 0.9801 | 507.4778 | 61.0303 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.2774 | 300.097 | 0.98 | 0.9801 | 507.479 | 61.0316 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.2857 | 300.0031 | 0.98 | 0.97996 | 507.4795 | 61.035 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.2941 | 300.0031 | 0.98 | 0.97996 | 507.479 | 61.0383 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.3024 | 300.0041 | 0.98 | 0.97996 | 507.4786 | 61.0403 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.3107 | 300.0041 | 0.98 | 0.97996 | 507.4782 | 61.0423 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.3191 | 300.171 | 0.98 | 0.98037 | 507.4778 | 61.0382 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.3274 | 300.171 | 0.98 | 0.98037 | 507.4774 | 61.0341 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.3357 | 300.2082 | 0.98 | 0.98046 | 507.477 | 61.0286 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.3441 | 300.2082 | 0.98 | 0.98046 | 507.4765 | 61.0232 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.3524 | 300.2037 | 0.98 | 0.98032 | 507.476 | 61.0199 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.3607 | 300.2037 | 0.98 | 0.98032 | 507.4754 | 61.0166 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.369 | 300.2117 | 0.98 | 0.98019 | 507.4755 | 61.0154 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.3774 | 300.2117 | 0.98 | 0.98019 | 507.4764 | 61.0141 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.3857 | 300.2117 | 0.98 | 0.98019 | 507.4774 | 61.0129 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.394 | 300.2117 | 0.98 | 0.98019 | 507.4783 | 61.0116 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.4024 | 300.2493 | 0.98 | 0.98028 | 507.4792 | 61.009 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.4107 | 300.2493 | 0.98 | 0.98028 | 507.4801 | 61.0064 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.419 | 300.2587 | 0.98 | 0.98028 | 507.4801 | 61.0038 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.4274 | 300.2587 | 0.98 | 0.98028 | 507.4792 | 61.0012 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.4357 | 300.369 | 0.98 | 0.98036 | 507.4784 | 60.9977 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.444 | 300.369 | 0.98 | 0.98036 | 507.4778 | 60.9941 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.4524 | 300.3701 | 0.98 | 0.98036 | 507.4772 | 60.9892 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.4607 | 300.3701 | 0.98 | 0.98036 | 507.4766 | 60.9843 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.469 | 300.5118 | 0.98 | 0.98074 | 507.4768 | 60.9735 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.4774 | 300.5118 | 0.98 | 0.98074 | 507.4779 | 60.9628 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.4857 | 300.4146 | 0.98 | 0.98046 | 507.4792 | 60.9563 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.494 | 300.4146 | 0.98 | 0.98046 | 507.4806 | 60.9498 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.5024 | 300.2121 | 0.98 | 0.97968 | 507.4828 | 60.9539 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.5107 | 300.2121 | 0.98 | 0.97968 | 507.4858 | 60.958 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.519 | 300.2121 | 0.98 | 0.97968 | 507.4888 | 60.9611 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.5274 | 300.2121 | 0.98 | 0.97968 | 507.4919 | 60.9641 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.5357 | 300.3038 | 0.98 | 0.97994 | 507.4939 | 60.9632 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.544 | 300.3038 | 0.98 | 0.97994 | 507.4951 | 60.9623 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.5524 | 300.4151 | 0.98 | 0.97994 | 507.498 | 60.9617 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.5607 | 300.4151 | 0.98 | 0.97994 | 507.5027 | 60.9611 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.569 | 300.4151 | 0.98 | 0.97994 | 507.5074 | 60.9605 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.5773 | 300.4151 | 0.98 | 0.97994 | 507.5121 | 60.96 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.5857 | 300.4161 | 0.98 | 0.97994 | 507.5168 | 60.9594 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.594 | 300.4161 | 0.98 | 0.97994 | 507.5215 | 60.9588 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.6023 | 300.4162 | 0.98 | 0.97994 | 507.5262 | 60.9582 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.6107 | 300.4162 | 0.98 | 0.97994 | 507.5308 | 60.9576 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.619 | 300.461 | 0.98 | 0.97987 | 507.5346 | 60.9596 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.6273 | 300.461 | 0.98 | 0.97987 | 507.5375 | 60.9615 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.6357 | 300.461 | 0.98 | 0.97987 | 507.5403 | 60.9635 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.644 | 300.461 | 0.98 | 0.97987 | 507.5432 | 60.9655 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.6523 | 300.5675 | 0.98 | 0.98007 | 507.5461 | 60.9631 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.6607 | 300.5675 | 0.98 | 0.98007 | 507.549 | 60.9607 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.669 | 300.5675 | 0.98 | 0.98007 | 507.5512 | 60.9584 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.6773 | 300.5675 | 0.98 | 0.98007 | 507.5528 | 60.956 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.6857 | 300.6186 | 0.98 | 0.98007 | 507.5559 | 60.9543 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.694 | 300.6186 | 0.98 | 0.98007 | 507.5605 | 60.9526 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.7023 | 300.6176 | 0.98 | 0.98007 | 507.5659 | 60.9509 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.7106 | 300.6176 | 0.98 | 0.98007 | 507.5722 | 60.9492 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.719 | 300.6176 | 0.98 | 0.98007 | 507.5785 | 60.9475 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.7273 | 300.6176 | 0.98 | 0.98007 | 507.5848 | 60.9458 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.7356 | 300.6349 | 0.98 | 0.98015 | 507.5902 | 60.9429 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.744 | 300.6349 | 0.98 | 0.98015 | 507.5947 | 60.9399 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.7523 | 300.6911 | 0.98 | 0.98039 | 507.5984 | 60.9343 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.7606 | 300.6911 | 0.98 | 0.98039 | 507.6012 | 60.9286 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.769 | 300.6901 | 0.98 | 0.98039 | 507.6035 | 60.9209 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.7773 | 300.6901 | 0.98 | 0.98039 | 507.6051 | 60.9132 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.7856 | 300.6901 | 0.98 | 0.98039 | 507.6059 | 60.9056 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.794 | 300.6901 | 0.98 | 0.98039 | 507.606 | 60.8979 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.8023 | 300.6949 | 0.98 | 0.98039 | 507.6062 | 60.8902 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.8106 | 300.6949 | 0.98 | 0.98039 | 507.6065 | 60.8825 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.819 | 300.6062 | 0.98 | 0.98024 | 507.6067 | 60.8785 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.8273 | 300.6062 | 0.98 | 0.98024 | 507.6068 | 60.8744 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.8356 | 300.7096 | 0.98 | 0.98036 | 507.6078 | 60.8687 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.8439 | 300.7096 | 0.98 | 0.98036 | 507.6098 | 60.8629 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.8523 | 300.7096 | 0.98 | 0.98036 | 507.611 | 60.855 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.8606 | 300.7096 | 0.98 | 0.98036 | 507.6114 | 60.8471 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.8689 | 300.3253 | 0.98 | 0.97954 | 507.6096 | 60.8573 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.8773 | 300.3253 | 0.98 | 0.97954 | 507.6057 | 60.8674 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.8856 | 300.2679 | 0.98 | 0.97974 | 507.6017 | 60.8737 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.8939 | 300.2679 | 0.98 | 0.97974 | 507.5977 | 60.8801 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.9023 | 300.25 | 0.98 | 0.97982 | 507.5948 | 60.8782 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.9106 | 300.25 | 0.98 | 0.97982 | 507.5928 | 60.8763 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.9189 | 300.25 | 0.98 | 0.97982 | 507.5901 | 60.8744 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.9273 | 300.25 | 0.98 | 0.97982 | 507.5865 | 60.8725 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.9356 | 300.25 | 0.98 | 0.97982 | 507.583 | 60.8706 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.9439 | 300.25 | 0.98 | 0.97982 | 507.5795 | 60.8688 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.9522 | 300.25 | 0.98 | 0.97982 | 507.5769 | 60.8682 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.9606 | 300.25 | 0.98 | 0.97982 | 507.5752 | 60.8677 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.9689 | 300.2898 | 0.98 | 0.97991 | 507.5727 | 60.8641 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.9772 | 300.2898 | 0.98 | 0.97991 | 507.5693 | 60.8605 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.9856 | 300.2865 | 0.98 | 0.97991 | 507.5659 | 60.8569 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 20.9939 | 300.2865 | 0.98 | 0.97991 | 507.5624 | 60.8533 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.0022 | 300.2856 | 0.98 | 0.97977 | 507.5596 | 60.8519 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.0106 | 300.2856 | 0.98 | 0.97977 | 507.5575 | 60.8505 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.0189 | 300.2915 | 0.98 | 0.9799 | 507.5554 | 60.8541 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.0272 | 300.2915 | 0.98 | 0.9799 | 507.5533 | 60.8578 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.0356 | 300.2585 | 0.98 | 0.97998 | 507.5514 | 60.8594 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.0439 | 300.2585 | 0.98 | 0.97998 | 507.5495 | 60.861 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.0522 | 300.1686 | 0.98 | 0.97984 | 507.5469 | 60.8648 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.0605 | 300.1686 | 0.98 | 0.97984 | 507.5435 | 60.8685 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.0689 | 300.1683 | 0.98 | 0.97984 | 507.5402 | 60.8722 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.0772 | 300.1683 | 0.98 | 0.97984 | 507.5368 | 60.8759 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.0855 | 300.1683 | 0.98 | 0.97984 | 507.5334 | 60.8802 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.0939 | 300.1683 | 0.98 | 0.97984 | 507.5301 | 60.8845 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.1022 | 300.031 | 0.98 | 0.97985 | 507.5252 | 60.8884 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.1105 | 300.031 | 0.98 | 0.97985 | 507.5188 | 60.8923 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.1189 | 300.0314 | 0.98 | 0.97985 | 507.5124 | 60.8941 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.1272 | 300.0314 | 0.98 | 0.97985 | 507.506 | 60.8959 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.1355 | 300.0314 | 0.98 | 0.97985 | 507.4996 | 60.8977 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.1439 | 300.0314 | 0.98 | 0.97985 | 507.4932 | 60.8995 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.1522 | 299.8321 | 0.98 | 0.97982 | 507.4877 | 60.9073 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.1605 | 299.8321 | 0.98 | 0.97982 | 507.4831 | 60.9151 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.1688 | 299.8321 | 0.98 | 0.97982 | 507.4793 | 60.9243 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.1772 | 299.8321 | 0.98 | 0.97982 | 507.4763 | 60.9335 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.1855 | 299.662 | 0.98 | 0.97987 | 507.4733 | 60.9395 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.1938 | 299.662 | 0.98 | 0.97987 | 507.4702 | 60.9455 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.2022 | 299.662 | 0.98 | 0.97987 | 507.4672 | 60.9494 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.2105 | 299.662 | 0.98 | 0.97987 | 507.4642 | 60.9533 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.2188 | 299.662 | 0.98 | 0.97987 | 507.4611 | 60.9573 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.2272 | 299.662 | 0.98 | 0.97987 | 507.4578 | 60.9612 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.2355 | 299.662 | 0.98 | 0.97987 | 507.4546 | 60.9665 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.2438 | 299.662 | 0.98 | 0.97987 | 507.4515 | 60.9718 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.2522 | 299.662 | 0.98 | 0.97987 | 507.4485 | 60.9771 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.2605 | 299.662 | 0.98 | 0.97987 | 507.4454 | 60.9824 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.2688 | 299.662 | 0.98 | 0.97987 | 507.4423 | 60.9886 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.2771 | 299.662 | 0.98 | 0.97987 | 507.4392 | 60.9949 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.2855 | 299.662 | 0.98 | 0.97987 | 507.4384 | 61.0011 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.2938 | 299.662 | 0.98 | 0.97987 | 507.4397 | 61.0074 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.3021 | 299.662 | 0.98 | 0.97987 | 507.441 | 61.0194 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.3105 | 299.662 | 0.98 | 0.97987 | 507.4423 | 61.0315 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.3188 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4427 | 61.0389 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.3271 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4424 | 61.0463 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.3354 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.442 | 61.0418 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.3438 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4417 | 61.0373 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.3521 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4413 | 61.0328 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.3604 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4409 | 61.0283 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.3688 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4406 | 61.0277 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.3771 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4402 | 61.0272 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.3854 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4398 | 61.0263 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.3938 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4395 | 61.0255 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.4021 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4392 | 61.0246 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.4104 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.439 | 61.0238 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.4188 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4382 | 61.0229 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.4271 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4366 | 61.0221 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.4354 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.435 | 61.0212 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.4438 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4334 | 61.0204 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.4521 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4319 | 61.0183 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.4604 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4303 | 61.0163 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.4687 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4294 | 61.0142 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.4771 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4294 | 61.0122 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.4854 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4294 | 61.0131 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.4937 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4293 | 61.014 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.5021 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4293 | 61.0149 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.5104 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4293 | 61.0159 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.5187 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4292 | 61.0167 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.5271 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4292 | 61.0175 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.5354 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4292 | 61.0183 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.5437 | 299.5258 | 0.98 | 0.97988 | 507.4292 | 61.0191 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.552 | 299.4382 | 0.98 | 0.97975 | 507.4283 | 61.0217 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.5604 | 299.4382 | 0.98 | 0.97975 | 507.4266 | 61.0242 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.5687 | 299.6145 | 0.98 | 0.97984 | 507.4249 | 61.027 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.577 | 299.6145 | 0.98 | 0.97984 | 507.4231 | 61.0299 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.5854 | 299.8198 | 0.98 | 0.97999 | 507.4214 | 61.0345 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.5937 | 299.8198 | 0.98 | 0.97999 | 507.4196 | 61.0391 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.602 | 299.9241 | 0.98 | 0.98011 | 507.4179 | 61.042 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.6104 | 299.9241 | 0.98 | 0.98011 | 507.4162 | 61.0449 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.6187 | 299.9241 | 0.98 | 0.98011 | 507.4144 | 61.0478 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.627 | 299.9241 | 0.98 | 0.98011 | 507.4127 | 61.0507 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.6353 | 299.9241 | 0.98 | 0.98011 | 507.4109 | 61.0536 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.6437 | 299.9241 | 0.98 | 0.98011 | 507.4092 | 61.0566 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.652 | 299.9241 | 0.98 | 0.98011 | 507.4075 | 61.0572 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.6603 | 299.9241 | 0.98 | 0.98011 | 507.4057 | 61.0578 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.6687 | 299.9241 | 0.98 | 0.98011 | 507.404 | 61.0602 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.677 | 299.9241 | 0.98 | 0.98011 | 507.4023 | 61.0625 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.6853 | 299.8287 | 0.98 | 0.98003 | 507.3993 | 61.0659 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.6937 | 299.8287 | 0.98 | 0.98003 | 507.3952 | 61.0693 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.702 | 299.8287 | 0.98 | 0.98003 | 507.3911 | 61.0607 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.7103 | 299.8287 | 0.98 | 0.98003 | 507.387 | 61.0521 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.7187 | 299.8614 | 0.98 | 0.97995 | 507.3829 | 61.048 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.727 | 299.8614 | 0.98 | 0.97995 | 507.3788 | 61.044 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.7353 | 299.8614 | 0.98 | 0.97995 | 507.3746 | 61.0412 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.7437 | 299.8614 | 0.98 | 0.97995 | 507.3705 | 61.0384 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.752 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.3664 | 61.0329 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.7603 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.3623 | 61.0274 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.7686 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.3582 | 61.0219 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.777 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.3541 | 61.0165 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.7853 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.3499 | 61.011 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.7936 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.3458 | 61.0055 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.802 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.3417 | 61.0013 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.8103 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.3376 | 60.9972 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.8186 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.3335 | 60.9931 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.827 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.3294 | 60.989 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.8353 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.3253 | 60.9826 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.8436 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.3211 | 60.9763 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.8519 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.317 | 60.972 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.8603 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.3129 | 60.9677 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.8686 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.3088 | 60.9647 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.8769 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.3047 | 60.9618 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.8853 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.3006 | 60.9567 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.8936 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.2964 | 60.9517 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.9019 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.2924 | 60.9467 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.9103 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.2882 | 60.9416 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.9186 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.2841 | 60.9366 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.9269 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.28 | 60.9315 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.9352 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.2759 | 60.9269 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.9436 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.2718 | 60.9223 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.9519 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.2677 | 60.9176 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.9602 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.2635 | 60.913 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.9686 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.2603 | 60.9083 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.9769 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.2579 | 60.9037 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464
[18 empty] | 21.9852 | 299.8688 | 0.98 | 0.98012 | 507.2556 | 60.8991 | 61.948 | 59.9079 | 27.9464

## Tiempos resp. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.26881 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) | 0.53063
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 3.5776 | Cálculo de tiempo de establecimiento (s) | 3.4579
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 1.0699 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) | 0.52084
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 4.6104 | Cálculo de tiempo de establecimiento (s) | 3.7459
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## Gráficas cont. fp.
Anexo 3 Acuerdo 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia