## Información general
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se resumen características generales de la planta
Pmin (Indique la potencia mínima de la planta) | 1
Pmax(Indique la potencia nominal de la planta) | 99.9

## Reg_Mod. cont. tensión sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación del escalón y hasta que se llegue al tiempo de establecimiento
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 82.4
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | -1
Consigna Ascendente | [8 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0019779 | 81.9533 | 116.0474 | 116.0589 | 8.3883 | 0.9948 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.0032806 | 0.97196 | 116.3384 | 115.8555 | 0.98248 | 0.70329 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.010313 | 81.9533 | 116.0474 | 116.0589 | 8.3879 | 0.9948 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.011612 | 0.97271 | 116.3384 | 115.8524 | 0.98267 | 0.7035 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.018648 | 81.9589 | 116.0474 | 116.0652 | 8.3872 | 0.9948 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.019943 | 0.97271 | 116.3384 | 115.8494 | 0.98287 | 0.70342 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.026983 | 81.9589 | 116.0474 | 116.0716 | 8.3865 | 0.99481 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.028275 | 0.97323 | 116.3384 | 115.8595 | 0.98307 | 0.70354 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.035318 | 81.9673 | 116.0474 | 116.0771 | 8.386 | 0.99481 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.036606 | 0.97323 | 116.3384 | 115.8696 | 0.98327 | 0.70347 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.043653 | 81.9673 | 116.0474 | 116.0827 | 8.3854 | 0.99481 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.044937 | 0.97377 | 116.3384 | 115.8751 | 0.98313 | 0.70372 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.051989 | 81.976 | 116.0474 | 116.0814 | 8.3851 | 0.99481 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.053268 | 0.97377 | 116.3384 | 115.8807 | 0.98299 | 0.70377 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.060324 | 81.976 | 116.0474 | 116.0801 | 8.3848 | 0.99481 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.0616 | 0.97468 | 116.3384 | 115.8694 | 0.98284 | 0.70415 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.068659 | 81.984 | 116.0474 | 116.0861 | 8.3844 | 0.99481 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.069931 | 0.97468 | 116.3384 | 115.8581 | 0.98269 | 0.70421 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.076994 | 81.984 | 116.0474 | 116.0921 | 8.3839 | 0.99481 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.078262 | 0.97497 | 116.3384 | 115.8545 | 0.98255 | 0.70436 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.085329 | 81.9669 | 116.0474 | 116.0937 | 8.3837 | 0.99481 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.086594 | 0.97497 | 116.3384 | 115.851 | 0.9824 | 0.70442 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.093664 | 81.9669 | 116.0474 | 116.0954 | 8.3834 | 0.99481 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.094925 | 0.97562 | 116.3384 | 115.8582 | 0.98221 | 0.70472 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.102 | 81.9497 | 116.0474 | 116.0833 | 8.383 | 0.99481 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.10326 | 0.97562 | 116.3384 | 115.8654 | 0.98201 | 0.70479 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.11033 | 81.9497 | 116.0474 | 116.0713 | 8.3826 | 0.99481 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.11158 | 0.97623 | 116.3384 | 115.8566 | 0.98186 | 0.70507 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.11867 | 81.96 | 116.0474 | 116.0817 | 8.382 | 0.99481 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.11991 | 0.97623 | 116.3384 | 115.8478 | 0.9817 | 0.70513 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.127 | 81.96 | 116.0474 | 116.0922 | 8.3814 | 0.99481 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.12824 | 0.9765 | 116.3384 | 115.8379 | 0.9815 | 0.7053 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.13534 | 81.9878 | 116.0474 | 116.0997 | 8.3811 | 0.99482 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.13657 | 0.9765 | 116.3384 | 115.828 | 0.98129 | 0.70537 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.14367 | 81.9878 | 116.0474 | 116.1073 | 8.3808 | 0.99482 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.14491 | 0.97729 | 116.3384 | 115.852 | 0.98114 | 0.70572 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.15201 | 81.9594 | 116.0474 | 116.0966 | 8.3805 | 0.99481 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.15324 | 0.97729 | 116.3384 | 115.8759 | 0.98098 | 0.70577 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.16034 | 81.9594 | 116.0474 | 116.0861 | 8.3802 | 0.99481 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.16157 | 0.99597 | 116.3384 | 115.857 | 0.98086 | 0.71249 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.16868 | 81.9596 | 116.0474 | 116.0844 | 8.3796 | 0.99481 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.1699 | 0.99597 | 116.3384 | 115.8381 | 0.98074 | 0.71253 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.17702 | 81.9596 | 116.0474 | 116.0828 | 8.3789 | 0.99481 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.17823 | 0.99693 | 116.3384 | 115.8364 | 0.98057 | 0.71293 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.18535 | 81.9301 | 116.0474 | 116.0771 | 8.3785 | 0.99481 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.18656 | 0.99693 | 116.3384 | 115.8346 | 0.9804 | 0.71299 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.19369 | 81.9301 | 116.0474 | 116.0715 | 8.378 | 0.99481 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.19489 | 0.99689 | 116.3384 | 115.832 | 0.98028 | 0.71302 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.20202 | 81.9542 | 116.0474 | 116.0753 | 8.3775 | 0.99482 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.20322 | 0.99689 | 116.3384 | 115.8294 | 0.98015 | 0.71307 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.21036 | 81.9542 | 116.0474 | 116.0793 | 8.377 | 0.99482 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.21156 | 0.97913 | 116.3384 | 115.8388 | 0.97998 | 0.7068 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.21869 | 81.9345 | 116.0474 | 116.0692 | 8.3763 | 0.99481 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.21989 | 0.97913 | 116.3384 | 115.8481 | 0.97981 | 0.70686 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.22702 | 81.9345 | 116.0474 | 116.0592 | 8.3755 | 0.99482 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.22822 | 0.99803 | 116.3384 | 115.8404 | 0.97968 | 0.71364 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.23536 | 81.9507 | 116.0474 | 116.067 | 8.3748 | 0.99482 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.23655 | 0.99803 | 116.3384 | 115.8327 | 0.97954 | 0.71369 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.24369 | 81.9507 | 116.0474 | 116.0748 | 8.3741 | 0.99482 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.24488 | 0.99849 | 116.3384 | 115.832 | 0.97937 | 0.71391 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.25203 | 81.923 | 116.0474 | 116.0626 | 8.3729 | 0.99482 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.25321 | 0.99849 | 116.3384 | 115.8313 | 0.97919 | 0.71397 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.26037 | 81.923 | 116.0474 | 116.0503 | 8.3717 | 0.99482 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.26154 | 0.98057 | 116.3384 | 115.8324 | 0.97901 | 0.70767 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.2687 | 81.9092 | 116.0474 | 116.0487 | 8.37 | 0.99482 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.26987 | 0.98057 | 116.3384 | 115.8335 | 0.97883 | 0.70774 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.27704 | 81.9092 | 116.0474 | 116.0471 | 8.3684 | 0.99482 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.27821 | 0.99978 | 116.3384 | 115.8392 | 0.97869 | 0.71461 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.28537 | 81.9138 | 116.0474 | 116.0478 | 8.3665 | 0.99482 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.28654 | 0.99978 | 116.3384 | 115.8449 | 0.97855 | 0.71466 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.29371 | 81.9138 | 116.0474 | 116.0485 | 8.3646 | 0.99483 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.29487 | 1.0004 | 116.3384 | 115.8571 | 0.97841 | 0.7149 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.30204 | 81.9313 | 116.0474 | 116.0436 | 8.3627 | 0.99483 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.3032 | 1.0004 | 116.3384 | 115.8693 | 0.97827 | 0.71495 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.31038 | 81.9313 | 116.0474 | 116.0387 | 8.3609 | 0.99483 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.31153 | 1.0005 | 116.3384 | 115.8645 | 0.97813 | 0.71505 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.31871 | 81.9357 | 116.0474 | 116.0387 | 8.3593 | 0.99484 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.31986 | 1.0005 | 116.3384 | 115.8597 | 0.97799 | 0.7151 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.32705 | 81.9357 | 116.0474 | 116.0386 | 8.3578 | 0.99484 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.32819 | 0.9817 | 116.3384 | 115.8628 | 0.9778 | 0.70851 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.33538 | 81.9357 | 116.0474 | 116.037 | 8.356 | 0.99484 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.33652 | 0.9817 | 116.3384 | 115.866 | 0.97762 | 0.70858 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.34372 | 81.9357 | 116.0474 | 116.0353 | 8.3542 | 0.99484 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.34486 | 1.0009 | 116.3384 | 115.8605 | 0.97755 | 0.71541 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.35205 | 81.9491 | 116.0474 | 116.0418 | 8.352 | 0.99485 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.35319 | 1.0009 | 116.3384 | 115.8549 | 0.97749 | 0.71543 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.36039 | 81.9491 | 116.0474 | 116.0482 | 8.3499 | 0.99485 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.36152 | 0.98269 | 116.3384 | 115.8606 | 0.97738 | 0.70902 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.36872 | 81.9497 | 116.0474 | 116.0459 | 8.3479 | 0.99485 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.36985 | 0.98269 | 116.3384 | 115.8662 | 0.97728 | 0.70906 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.37706 | 81.9497 | 116.0474 | 116.0437 | 8.346 | 0.99485 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.37818 | 0.983 | 116.3384 | 115.8655 | 0.97709 | 0.70923 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.38539 | 81.946 | 116.0474 | 116.0452 | 8.3438 | 0.99486 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.38651 | 0.983 | 116.3384 | 115.8649 | 0.97691 | 0.7093 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.39373 | 81.946 | 116.0474 | 116.0468 | 8.3416 | 0.99486 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.39484 | 0.98324 | 116.3384 | 115.8642 | 0.97672 | 0.70946 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.40206 | 81.9455 | 116.0474 | 116.0419 | 8.3395 | 0.99486 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.40318 | 0.98324 | 116.3384 | 115.8635 | 0.97653 | 0.70952 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.4104 | 81.9455 | 116.0474 | 116.0371 | 8.3375 | 0.99486 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.41151 | 1.0026 | 116.3384 | 115.8813 | 0.97639 | 0.71639 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.41873 | 81.9678 | 116.0474 | 116.0355 | 8.3355 | 0.99487 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.41984 | 1.0026 | 116.3384 | 115.8991 | 0.97626 | 0.71644 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.42707 | 81.9678 | 116.0474 | 116.0339 | 8.3335 | 0.99487 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.42817 | 0.98377 | 116.3384 | 115.8873 | 0.97633 | 0.70979 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.4354 | 81.9687 | 116.0474 | 116.0401 | 8.3313 | 0.99487 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.43649 | 0.98377 | 116.3384 | 115.8755 | 0.9764 | 0.70976 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.44374 | 81.9687 | 116.0474 | 116.0462 | 8.3291 | 0.99488 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.44482 | 0.98436 | 116.3384 | 115.8868 | 0.97643 | 0.70996 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.45207 | 81.9652 | 116.0474 | 116.0391 | 8.3273 | 0.99488 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.45316 | 0.98436 | 116.3384 | 115.8981 | 0.97646 | 0.70995 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.46041 | 81.9652 | 116.0474 | 116.032 | 8.3255 | 0.99488 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.46149 | 1.0036 | 116.3384 | 115.8973 | 0.97639 | 0.71674 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.46874 | 81.9424 | 116.0474 | 116.0355 | 8.3238 | 0.99488 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.46982 | 1.0036 | 116.3384 | 115.8966 | 0.97632 | 0.71676 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.47708 | 81.9424 | 116.0474 | 116.0391 | 8.322 | 0.99488 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.47815 | 0.98517 | 116.3384 | 115.9117 | 0.97619 | 0.71034 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.48541 | 81.9554 | 116.0474 | 116.0468 | 8.3202 | 0.99489 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.48648 | 0.98517 | 116.3384 | 115.9269 | 0.97606 | 0.71038 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.49375 | 81.9554 | 116.0474 | 116.0545 | 8.3184 | 0.99489 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.49481 | 1.0044 | 116.3384 | 115.9256 | 0.97629 | 0.71708 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.50208 | 81.9594 | 116.0474 | 116.0447 | 8.3163 | 0.99489 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.50314 | 1.0044 | 116.3384 | 115.9244 | 0.97653 | 0.71699 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.51042 | 81.9594 | 116.0474 | 116.035 | 8.3142 | 0.99489 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.51147 | 0.98577 | 116.3384 | 115.9119 | 0.9764 | 0.71048 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.51875 | 81.9583 | 116.0474 | 116.0327 | 8.312 | 0.9949 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.51981 | 0.98577 | 116.3384 | 115.8994 | 0.97627 | 0.71052 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.52709 | 81.9583 | 116.0474 | 116.0305 | 8.3099 | 0.9949 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.52814 | 0.98684 | 116.3384 | 115.9192 | 0.97626 | 0.71091 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.53542 | 81.9427 | 116.0474 | 116.0305 | 8.3079 | 0.9949 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.53647 | 0.98684 | 116.3384 | 115.9389 | 0.97626 | 0.71091 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.54376 | 81.9427 | 116.0474 | 116.0304 | 8.3059 | 0.9949 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.5448 | 1.0054 | 116.3384 | 115.9338 | 0.97618 | 0.71747 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.55209 | 81.9434 | 116.0474 | 116.0288 | 8.3037 | 0.9949 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.55313 | 1.0054 | 116.3384 | 115.9287 | 0.9761 | 0.7175 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.56043 | 81.9434 | 116.0474 | 116.0273 | 8.3015 | 0.99491 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.56146 | 0.98714 | 116.3384 | 115.933 | 0.97598 | 0.71112 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.56876 | 81.9526 | 116.0474 | 116.0334 | 8.2991 | 0.99491 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.56979 | 0.98714 | 116.3384 | 115.9374 | 0.97586 | 0.71116 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.5771 | 81.9526 | 116.0474 | 116.0396 | 8.2968 | 0.99491 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.57812 | 1.0065 | 116.3384 | 115.9432 | 0.9757 | 0.718 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.58544 | 81.9371 | 116.0474 | 116.0314 | 8.2943 | 0.99492 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.58646 | 1.0065 | 116.3384 | 115.9491 | 0.97554 | 0.71806 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.59377 | 81.9371 | 116.0474 | 116.0231 | 8.2919 | 0.99492 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.59479 | 0.988 | 116.3384 | 115.9479 | 0.97534 | 0.71165 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.6021 | 81.9677 | 116.0474 | 116.0288 | 8.2896 | 0.99492 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.60312 | 0.988 | 116.3384 | 115.9467 | 0.97514 | 0.71172 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.61044 | 81.9677 | 116.0474 | 116.0345 | 8.2873 | 0.99493 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.61145 | 1.0072 | 116.3384 | 115.9616 | 0.97498 | 0.7185 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.61877 | 81.9731 | 116.0474 | 116.0334 | 8.2851 | 0.99493 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.61978 | 1.0072 | 116.3384 | 115.9765 | 0.97483 | 0.71855 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.62711 | 81.9731 | 116.0474 | 116.0323 | 8.2829 | 0.99493 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.62811 | 1.0078 | 116.3384 | 115.9825 | 0.97479 | 0.71877 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.63544 | 81.9809 | 116.0474 | 116.031 | 8.2804 | 0.99494 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.63644 | 1.0078 | 116.3384 | 115.9883 | 0.97475 | 0.71879 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.64378 | 81.9809 | 116.0474 | 116.0297 | 8.2778 | 0.99494 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.64478 | 0.98898 | 116.3384 | 115.9749 | 0.97458 | 0.71227 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.65211 | 81.9469 | 116.0474 | 116.0282 | 8.2753 | 0.99494 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.65311 | 0.98898 | 116.3384 | 115.9614 | 0.97441 | 0.71233 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.66045 | 81.9469 | 116.0474 | 116.0267 | 8.2727 | 0.99494 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.66144 | 0.98947 | 116.3384 | 115.9604 | 0.97425 | 0.71257 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.66879 | 81.9578 | 116.0474 | 116.025 | 8.2702 | 0.99495 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.66977 | 0.98947 | 116.3384 | 115.9594 | 0.97408 | 0.71263 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.67712 | 81.9578 | 116.0474 | 116.0233 | 8.2676 | 0.99495 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.6781 | 0.96858 | 116.3384 | 115.9569 | 0.97413 | 0.70508 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.68546 | 81.9727 | 116.0474 | 116.0234 | 8.2654 | 0.99496 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.68643 | 0.96858 | 116.3384 | 115.9544 | 0.97418 | 0.70506 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.69379 | 81.9727 | 116.0474 | 116.0234 | 8.2631 | 0.99496 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.69476 | 0.98762 | 116.3384 | 115.9565 | 0.97426 | 0.71191 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.70213 | 81.9695 | 116.0474 | 116.0251 | 8.2609 | 0.99496 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.70309 | 0.98762 | 116.3384 | 115.9586 | 0.97433 | 0.71188 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.71046 | 81.9695 | 116.0474 | 116.0268 | 8.2588 | 0.99496 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.71143 | 0.98362 | 116.3384 | 115.9397 | 0.97427 | 0.71048 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.7188 | 81.9818 | 116.0474 | 116.0357 | 8.2565 | 0.99497 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.71976 | 0.98362 | 116.3384 | 115.9209 | 0.97422 | 0.7105 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.72713 | 81.9818 | 116.0474 | 116.0447 | 8.2543 | 0.99497 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.72809 | 0.98377 | 116.3384 | 115.9204 | 0.97419 | 0.71056 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.73547 | 81.9696 | 116.0474 | 116.0328 | 8.2516 | 0.99497 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.73642 | 0.98377 | 116.3384 | 115.92 | 0.97416 | 0.71057 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.7438 | 81.9696 | 116.0474 | 116.0209 | 8.249 | 0.99497 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.74475 | 0.98413 | 116.3384 | 115.9195 | 0.97411 | 0.71072 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.75214 | 81.951 | 116.0474 | 116.0193 | 8.2465 | 0.99498 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.75308 | 0.98413 | 116.3384 | 115.919 | 0.97406 | 0.71073 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.76047 | 81.951 | 116.0474 | 116.0177 | 8.2441 | 0.99498 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.76141 | 0.98446 | 116.3384 | 115.9093 | 0.97401 | 0.71087 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.76881 | 81.974 | 116.0474 | 116.0329 | 8.2425 | 0.99498 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.76974 | 0.98446 | 116.3384 | 115.8997 | 0.97396 | 0.71089 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.77714 | 81.974 | 116.0474 | 116.048 | 8.2409 | 0.99498 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.77807 | 0.96565 | 116.3384 | 115.9083 | 0.97394 | 0.70408 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.78548 | 81.97 | 116.0474 | 116.0469 | 8.2397 | 0.99499 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.78641 | 0.96565 | 116.3384 | 115.9169 | 0.97392 | 0.70408 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.79381 | 81.97 | 116.0474 | 116.0458 | 8.2384 | 0.99499 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.79473 | 0.98523 | 116.3384 | 115.8978 | 0.97387 | 0.71119 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.80215 | 81.982 | 116.0474 | 116.0444 | 8.2375 | 0.99499 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.80306 | 0.98523 | 116.3384 | 115.8788 | 0.97383 | 0.71121 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.81048 | 81.982 | 116.0474 | 116.0429 | 8.2366 | 0.99499 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.81139 | 0.99169 | 116.3384 | 115.8875 | 0.97366 | 0.71356 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.81882 | 81.9789 | 116.0474 | 116.04 | 8.2356 | 0.99499 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.81973 | 0.99169 | 116.3384 | 115.8963 | 0.97349 | 0.71363 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.82715 | 81.9789 | 116.0474 | 116.037 | 8.2346 | 0.99499 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.82806 | 0.98591 | 116.3384 | 115.8958 | 0.97344 | 0.71159 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.83549 | 81.9834 | 116.0474 | 116.0381 | 8.2334 | 0.99499 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.83639 | 0.98591 | 116.3384 | 115.8953 | 0.9734 | 0.71161 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.84382 | 81.9834 | 116.0474 | 116.0393 | 8.2322 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.84472 | 0.98611 | 116.3384 | 115.8947 | 0.97336 | 0.71169 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.85216 | 81.9773 | 116.0474 | 116.045 | 8.2311 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.85305 | 0.98611 | 116.3384 | 115.8942 | 0.97333 | 0.7117 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.86049 | 81.9773 | 116.0474 | 116.0507 | 8.23 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.86138 | 0.97198 | 116.3384 | 115.8932 | 0.97342 | 0.70659 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.86883 | 81.9726 | 116.0474 | 116.0556 | 8.2293 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.86971 | 0.97198 | 116.3384 | 115.8922 | 0.97351 | 0.70655 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.87716 | 81.9726 | 116.0474 | 116.0605 | 8.2286 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.87804 | 0.95315 | 116.3384 | 115.8825 | 0.97363 | 0.69955 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.8855 | 81.9688 | 116.0474 | 116.0541 | 8.2277 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.88638 | 0.95315 | 116.3384 | 115.8729 | 0.97375 | 0.69951 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.89383 | 81.9688 | 116.0474 | 116.0477 | 8.2268 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.89471 | 0.95337 | 116.3384 | 115.8725 | 0.97387 | 0.69955 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.90217 | 81.9508 | 116.0474 | 116.048 | 8.2259 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.90304 | 0.95337 | 116.3384 | 115.872 | 0.97399 | 0.6995 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.9105 | 81.9508 | 116.0474 | 116.0482 | 8.225 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.91137 | 0.9536 | 116.3384 | 115.8717 | 0.9741 | 0.69955 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.91884 | 81.9474 | 116.0474 | 116.0451 | 8.2241 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.9197 | 0.9536 | 116.3384 | 115.8713 | 0.97422 | 0.69951 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.92717 | 81.9474 | 116.0474 | 116.0419 | 8.2232 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.92803 | 0.95384 | 116.3384 | 115.871 | 0.97433 | 0.69955 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.93551 | 81.9688 | 116.0474 | 116.0498 | 8.2223 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.93636 | 0.95384 | 116.3384 | 115.8707 | 0.97444 | 0.69951 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.94384 | 81.9688 | 116.0474 | 116.0576 | 8.2214 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.94469 | 0.9544 | 116.3384 | 115.873 | 0.97455 | 0.69968 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.95218 | 81.9592 | 116.0474 | 116.0483 | 8.2207 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.95303 | 0.9544 | 116.3384 | 115.8752 | 0.97466 | 0.69964 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.96051 | 81.9592 | 116.0474 | 116.039 | 8.22 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.96136 | 0.95451 | 116.3384 | 115.8726 | 0.97478 | 0.69964 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.96885 | 81.9629 | 116.0474 | 116.0303 | 8.2193 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.96969 | 0.95451 | 116.3384 | 115.8699 | 0.97489 | 0.6996 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.97718 | 81.9629 | 116.0474 | 116.0216 | 8.2187 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.97802 | 0.95509 | 116.3384 | 115.8803 | 0.975 | 0.69978 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.98552 | 81.9326 | 116.0474 | 116.0289 | 8.2181 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.98635 | 0.95509 | 116.3384 | 115.8907 | 0.9751 | 0.69974 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
0.99385 | 81.9326 | 116.0474 | 116.0362 | 8.2175 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 0.99468 | 0.95503 | 116.3384 | 115.879 | 0.97521 | 0.69967 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.0022 | 81.933 | 116.0474 | 116.0349 | 8.2168 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.003 | 0.95503 | 116.3384 | 115.8674 | 0.97532 | 0.69963 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.0105 | 81.933 | 116.0474 | 116.0335 | 8.2161 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.0113 | 0.95518 | 116.3384 | 115.8694 | 0.97543 | 0.69965 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.0189 | 81.9551 | 116.0474 | 116.0383 | 8.2154 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.0197 | 0.95518 | 116.3384 | 115.8715 | 0.97554 | 0.69961 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.0272 | 81.9551 | 116.0474 | 116.0431 | 8.2147 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.028 | 0.95535 | 116.3384 | 115.8688 | 0.97564 | 0.69964 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.0355 | 81.951 | 116.0474 | 116.0431 | 8.2143 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.0363 | 0.95535 | 116.3384 | 115.8661 | 0.97574 | 0.6996 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.0439 | 81.951 | 116.0474 | 116.043 | 8.214 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.0447 | 0.95573 | 116.3384 | 115.8706 | 0.97584 | 0.69971 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.0522 | 81.9492 | 116.0474 | 116.0495 | 8.2137 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.053 | 0.95573 | 116.3384 | 115.8751 | 0.97594 | 0.69967 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.0605 | 81.9492 | 116.0474 | 116.056 | 8.2134 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.0613 | 0.95613 | 116.3384 | 115.8697 | 0.97591 | 0.69983 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.0689 | 81.9164 | 116.0474 | 116.0471 | 8.2132 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.0697 | 0.95613 | 116.3384 | 115.8643 | 0.97588 | 0.69985 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.0772 | 81.9164 | 116.0474 | 116.0382 | 8.213 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.078 | 0.95626 | 116.3384 | 115.8689 | 0.97596 | 0.69986 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.0855 | 81.9482 | 116.0474 | 116.0514 | 8.2129 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.0863 | 0.95626 | 116.3384 | 115.8736 | 0.97605 | 0.69983 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.0939 | 81.9482 | 116.0474 | 116.0647 | 8.2128 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.0947 | 0.96041 | 116.3384 | 115.862 | 0.97626 | 0.70129 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.1022 | 81.9172 | 116.0474 | 116.0566 | 8.2128 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.103 | 0.96041 | 116.3384 | 115.8503 | 0.97647 | 0.70122 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.1105 | 81.9172 | 116.0474 | 116.0485 | 8.2128 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.1113 | 0.95628 | 116.3384 | 115.8569 | 0.97655 | 0.69965 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.1189 | 81.9472 | 116.0474 | 116.0547 | 8.2128 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.1196 | 0.95628 | 116.3384 | 115.8635 | 0.97662 | 0.69962 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.1272 | 81.9472 | 116.0474 | 116.0609 | 8.2128 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.128 | 0.95618 | 116.3384 | 115.8589 | 0.9767 | 0.69956 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.1356 | 81.9367 | 116.0474 | 116.0528 | 8.2126 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.1363 | 0.95618 | 116.3384 | 115.8543 | 0.97677 | 0.69953 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.1439 | 81.9367 | 116.0474 | 116.0447 | 8.2124 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.1446 | 0.9603 | 116.3384 | 115.8425 | 0.97697 | 0.701 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.1522 | 81.9466 | 116.0474 | 116.0527 | 8.2124 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.153 | 0.9603 | 116.3384 | 115.8306 | 0.97716 | 0.70093 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.1606 | 81.9466 | 116.0474 | 116.0607 | 8.2124 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.1613 | 0.99437 | 116.3384 | 115.8303 | 0.97724 | 0.71323 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.1689 | 81.9595 | 116.0474 | 116.0593 | 8.2124 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.1696 | 0.99437 | 116.3384 | 115.83 | 0.97731 | 0.7132 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.1772 | 81.9595 | 116.0474 | 116.0578 | 8.2123 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.178 | 0.99075 | 116.3384 | 115.8496 | 0.97725 | 0.71194 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.1856 | 81.9557 | 116.0474 | 116.0568 | 8.2124 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.1863 | 0.99075 | 116.3384 | 115.8692 | 0.9772 | 0.71196 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.1939 | 81.9557 | 116.0474 | 116.0558 | 8.2125 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.1946 | 0.99497 | 116.3384 | 115.8562 | 0.97726 | 0.71342 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.2022 | 81.9499 | 116.0474 | 116.0617 | 8.2127 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.203 | 0.99497 | 116.3384 | 115.8433 | 0.97733 | 0.7134 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.2106 | 81.9499 | 116.0474 | 116.0675 | 8.2128 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.2113 | 0.99098 | 116.3384 | 115.8453 | 0.97728 | 0.71201 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.2189 | 81.9601 | 116.0474 | 116.0683 | 8.213 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.2196 | 0.99098 | 116.3384 | 115.8473 | 0.97722 | 0.71203 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.2272 | 81.9601 | 116.0474 | 116.0692 | 8.2132 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.228 | 0.99098 | 116.3384 | 115.8473 | 0.97717 | 0.71205 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.2356 | 81.9415 | 116.0474 | 116.066 | 8.2132 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.2363 | 0.99098 | 116.3384 | 115.8472 | 0.97712 | 0.71207 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.2439 | 81.9415 | 116.0474 | 116.0629 | 8.2133 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.2446 | 0.98077 | 116.3384 | 115.8496 | 0.97729 | 0.70836 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.2522 | 81.9621 | 116.0474 | 116.0707 | 8.2131 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.2529 | 0.98077 | 116.3384 | 115.8519 | 0.97745 | 0.7083 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.2606 | 81.9621 | 116.0474 | 116.0786 | 8.213 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.2613 | 0.9952 | 116.3384 | 115.8316 | 0.97754 | 0.71341 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.2689 | 81.9588 | 116.0474 | 116.0786 | 8.2132 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.2696 | 0.9952 | 116.3384 | 115.8112 | 0.97762 | 0.71338 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.2772 | 81.9588 | 116.0474 | 116.0786 | 8.2135 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.2779 | 0.9915 | 116.3384 | 115.8349 | 0.97757 | 0.71209 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.2856 | 81.9815 | 116.0474 | 116.0837 | 8.2135 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.2863 | 0.9915 | 116.3384 | 115.8586 | 0.97753 | 0.71211 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.2939 | 81.9815 | 116.0474 | 116.0888 | 8.2134 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.2946 | 0.99551 | 116.3384 | 115.852 | 0.97762 | 0.71349 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.3023 | 81.9415 | 116.0474 | 116.0697 | 8.213 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.3029 | 0.99551 | 116.3384 | 115.8453 | 0.97771 | 0.71346 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.3106 | 81.9415 | 116.0474 | 116.0506 | 8.2127 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.3113 | 0.98099 | 116.3384 | 115.8572 | 0.97789 | 0.70822 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.3189 | 81.9416 | 116.0474 | 116.0524 | 8.2125 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.3196 | 0.98099 | 116.3384 | 115.8691 | 0.97808 | 0.70816 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.3273 | 81.9416 | 116.0474 | 116.0542 | 8.2124 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.3279 | 0.9956 | 116.3384 | 115.8701 | 0.97818 | 0.71332 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.3356 | 81.9492 | 116.0474 | 116.0426 | 8.2113 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.3363 | 0.9956 | 116.3384 | 115.8712 | 0.97828 | 0.71329 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.3439 | 81.9492 | 116.0474 | 116.0311 | 8.2103 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.3446 | 0.99147 | 116.3384 | 115.8855 | 0.97825 | 0.71184 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.3523 | 81.9371 | 116.0474 | 116.0301 | 8.2091 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.3529 | 0.99147 | 116.3384 | 115.8999 | 0.97823 | 0.71184 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.3606 | 81.9371 | 116.0474 | 116.0291 | 8.2079 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.3613 | 0.99576 | 116.3384 | 115.8936 | 0.97834 | 0.71332 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.3689 | 81.9316 | 116.0474 | 116.0247 | 8.2066 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.3696 | 0.99576 | 116.3384 | 115.8873 | 0.97846 | 0.71328 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.3773 | 81.9316 | 116.0474 | 116.0203 | 8.2054 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.3779 | 0.99192 | 116.3384 | 115.897 | 0.97844 | 0.71193 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.3856 | 81.9376 | 116.0474 | 116.0131 | 8.2039 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.3862 | 0.99192 | 116.3384 | 115.9066 | 0.97843 | 0.71193 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.3939 | 81.9376 | 116.0474 | 116.0059 | 8.2024 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.3946 | 0.99596 | 116.3384 | 115.903 | 0.97855 | 0.71331 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.4023 | 81.9316 | 116.0474 | 116.0118 | 8.201 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.4029 | 0.99596 | 116.3384 | 115.8994 | 0.97866 | 0.71327 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.4106 | 81.9316 | 116.0474 | 116.0176 | 8.1996 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.4112 | 0.9961 | 116.3384 | 115.9149 | 0.97874 | 0.7133 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.4189 | 81.9535 | 116.0474 | 116.022 | 8.1982 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.4196 | 0.9961 | 116.3384 | 115.9304 | 0.97882 | 0.71327 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.4273 | 81.9535 | 116.0474 | 116.0265 | 8.1968 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.4279 | 0.98143 | 116.3384 | 115.928 | 0.97899 | 0.70798 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.4356 | 81.9463 | 116.0474 | 116.0265 | 8.1954 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.4362 | 0.98143 | 116.3384 | 115.9256 | 0.97917 | 0.70792 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.444 | 81.9463 | 116.0474 | 116.0265 | 8.194 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.4446 | 0.99607 | 116.3384 | 115.928 | 0.97926 | 0.7131 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.4523 | 81.9478 | 116.0474 | 116.0096 | 8.1927 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.4529 | 0.99607 | 116.3384 | 115.9304 | 0.97934 | 0.71307 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.4606 | 81.9478 | 116.0474 | 115.9928 | 8.1913 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.4612 | 0.99659 | 116.3384 | 115.946 | 0.97948 | 0.7132 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.469 | 81.9515 | 116.0474 | 115.9946 | 8.1899 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.4696 | 0.99659 | 116.3384 | 115.9617 | 0.97961 | 0.71316 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.4773 | 81.9515 | 116.0474 | 115.9964 | 8.1885 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.4779 | 0.99657 | 116.3384 | 115.9618 | 0.97971 | 0.71312 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.4856 | 81.9716 | 116.0474 | 116.0104 | 8.187 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.4862 | 0.99657 | 116.3384 | 115.9618 | 0.9798 | 0.71308 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.494 | 81.9716 | 116.0474 | 116.0245 | 8.1855 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.4945 | 0.99676 | 116.3384 | 115.9709 | 0.9799 | 0.71311 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.5023 | 81.9742 | 116.0474 | 116.0276 | 8.1847 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.5029 | 0.99676 | 116.3384 | 115.9801 | 0.98001 | 0.71308 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.5106 | 81.9742 | 116.0474 | 116.0307 | 8.1838 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.5112 | 0.99628 | 116.3384 | 115.9713 | 0.98015 | 0.71285 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.519 | 81.9578 | 116.0474 | 116.0338 | 8.1836 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.5195 | 0.99628 | 116.3384 | 115.9625 | 0.9803 | 0.7128 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.5273 | 81.9578 | 116.0474 | 116.0369 | 8.1833 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.5279 | 0.99628 | 116.3384 | 115.9651 | 0.9804 | 0.71276 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.5356 | 81.949 | 116.0474 | 116.0284 | 8.1831 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.5362 | 0.99628 | 116.3384 | 115.9678 | 0.98051 | 0.71273 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.544 | 81.949 | 116.0474 | 116.0198 | 8.1829 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.5445 | 0.99631 | 116.3384 | 115.9651 | 0.98062 | 0.7127 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.5523 | 81.9346 | 116.0474 | 116.0189 | 8.1826 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.5529 | 0.99631 | 116.3384 | 115.9625 | 0.98073 | 0.71266 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.5606 | 81.9346 | 116.0474 | 116.0181 | 8.1824 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.5612 | 0.99599 | 116.3384 | 115.9629 | 0.98084 | 0.71251 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.569 | 81.9644 | 116.0474 | 116.0171 | 8.1821 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.5695 | 0.99599 | 116.3384 | 115.9633 | 0.98095 | 0.71247 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.5773 | 81.9644 | 116.0474 | 116.0161 | 8.1818 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.5779 | 0.99594 | 116.3384 | 115.9541 | 0.9811 | 0.71239 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.5856 | 81.9483 | 116.0474 | 116.0157 | 8.1818 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.5862 | 0.99594 | 116.3384 | 115.9449 | 0.98125 | 0.71234 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.594 | 81.9483 | 116.0474 | 116.0152 | 8.1818 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.5945 | 0.99618 | 116.3384 | 115.954 | 0.98137 | 0.71238 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.6023 | 81.9525 | 116.0474 | 116.0162 | 8.1819 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.6029 | 0.99618 | 116.3384 | 115.9631 | 0.98149 | 0.71234 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.6107 | 81.9525 | 116.0474 | 116.0171 | 8.1819 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.6112 | 0.9812 | 116.3384 | 115.9571 | 0.98174 | 0.70691 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.619 | 81.9743 | 116.0474 | 116.0235 | 8.1821 | 0.99506 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.6195 | 0.9812 | 116.3384 | 115.9512 | 0.98199 | 0.70682 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.6273 | 81.9743 | 116.0474 | 116.0298 | 8.1823 | 0.99506 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.6278 | 0.98094 | 116.3384 | 115.9399 | 0.98224 | 0.70664 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.6357 | 81.9276 | 116.0474 | 116.0205 | 8.1824 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.6362 | 0.98094 | 116.3384 | 115.9286 | 0.98249 | 0.70655 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.644 | 81.9276 | 116.0474 | 116.0111 | 8.1825 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.6445 | 0.99514 | 116.3384 | 115.929 | 0.98266 | 0.71156 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.6523 | 81.9538 | 116.0474 | 116.0192 | 8.1827 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.6528 | 0.99514 | 116.3384 | 115.9294 | 0.98282 | 0.7115 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.6607 | 81.9538 | 116.0474 | 116.0273 | 8.183 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.6612 | 0.99513 | 116.3384 | 115.9225 | 0.98295 | 0.71145 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.669 | 81.9688 | 116.0474 | 116.0237 | 8.183 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.6695 | 0.99513 | 116.3384 | 115.9157 | 0.98307 | 0.71141 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.6773 | 81.9688 | 116.0474 | 116.0202 | 8.1831 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.6778 | 0.99084 | 116.3384 | 115.9157 | 0.98311 | 0.70987 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.6857 | 81.9688 | 116.0474 | 116.022 | 8.1834 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.6862 | 0.99084 | 116.3384 | 115.9157 | 0.98315 | 0.70986 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.694 | 81.9688 | 116.0474 | 116.0239 | 8.1837 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.6945 | 0.99689 | 116.3384 | 115.9157 | 0.98307 | 0.71203 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.7023 | 81.9565 | 116.0474 | 116.0137 | 8.1837 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.7028 | 0.99689 | 116.3384 | 115.9157 | 0.98298 | 0.71206 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.7107 | 81.9565 | 116.0474 | 116.0034 | 8.1838 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.7112 | 0.9906 | 116.3384 | 115.9091 | 0.98299 | 0.70983 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.719 | 81.9611 | 116.0474 | 116.0156 | 8.1837 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.7195 | 0.9906 | 116.3384 | 115.9026 | 0.98299 | 0.70983 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.7273 | 81.9611 | 116.0474 | 116.0279 | 8.1837 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.7278 | 0.99466 | 116.3384 | 115.9004 | 0.98316 | 0.71121 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.7357 | 81.9366 | 116.0474 | 116.023 | 8.1836 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.7361 | 0.99466 | 116.3384 | 115.8981 | 0.98333 | 0.71114 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.744 | 81.9366 | 116.0474 | 116.0181 | 8.1836 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.7445 | 0.99662 | 116.3384 | 115.8981 | 0.98321 | 0.71188 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.7523 | 81.9338 | 116.0474 | 116.0153 | 8.1837 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.7528 | 0.99662 | 116.3384 | 115.898 | 0.98309 | 0.71192 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.7607 | 81.9338 | 116.0474 | 116.0125 | 8.1838 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.7611 | 0.99637 | 116.3384 | 115.8895 | 0.98302 | 0.71186 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.769 | 81.954 | 116.0474 | 116.0135 | 8.1842 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.7695 | 0.99637 | 116.3384 | 115.881 | 0.98294 | 0.71189 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.7774 | 81.954 | 116.0474 | 116.0145 | 8.1845 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.7778 | 0.99645 | 116.3384 | 115.8807 | 0.98287 | 0.71194 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.7857 | 81.9432 | 116.0474 | 116.02 | 8.1846 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.7861 | 0.99645 | 116.3384 | 115.8805 | 0.98279 | 0.71197 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.794 | 81.9432 | 116.0474 | 116.0255 | 8.1848 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.7945 | 0.98983 | 116.3384 | 115.8651 | 0.98281 | 0.70962 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.8024 | 81.9607 | 116.0474 | 116.0309 | 8.1854 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.8028 | 0.98983 | 116.3384 | 115.8497 | 0.98282 | 0.70962 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.8107 | 81.9607 | 116.0474 | 116.0363 | 8.1861 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.8111 | 0.99055 | 116.3384 | 115.8738 | 0.98287 | 0.70985 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.819 | 81.9536 | 116.0474 | 116.0289 | 8.1865 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.8195 | 0.99055 | 116.3384 | 115.898 | 0.98293 | 0.70983 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.8274 | 81.9536 | 116.0474 | 116.0213 | 8.187 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.8278 | 0.99624 | 116.3384 | 115.8896 | 0.98282 | 0.71188 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.8357 | 81.9569 | 116.0474 | 116.026 | 8.1877 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.8361 | 0.99624 | 116.3384 | 115.8813 | 0.98271 | 0.71192 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.844 | 81.9569 | 116.0474 | 116.0307 | 8.1885 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.8445 | 0.99586 | 116.3384 | 115.8698 | 0.98265 | 0.71181 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.8524 | 81.9953 | 118.2488 | 116.0336 | 8.1896 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.8528 | 0.99586 | 116.3384 | 115.8583 | 0.98259 | 0.71183 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.8607 | 81.9953 | 118.2488 | 116.0365 | 8.1907 | 0.99505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.8611 | 0.99582 | 116.3384 | 115.8609 | 0.98248 | 0.71186 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.869 | 81.9509 | 118.2488 | 116.0336 | 8.1918 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.8694 | 0.99582 | 116.3384 | 115.8635 | 0.98238 | 0.7119 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.8774 | 81.9509 | 118.2488 | 116.0305 | 8.1929 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.8778 | 0.99617 | 116.3384 | 115.8631 | 0.98227 | 0.71206 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.8857 | 81.933 | 118.2488 | 116.0296 | 8.1945 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.8861 | 0.99617 | 116.3384 | 115.8628 | 0.98217 | 0.7121 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.894 | 81.933 | 118.2488 | 116.0286 | 8.196 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.8944 | 0.99609 | 116.3384 | 115.8697 | 0.98211 | 0.71209 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.9024 | 81.9505 | 118.2488 | 116.0296 | 8.1976 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.9028 | 0.99609 | 116.3384 | 115.8767 | 0.98205 | 0.71211 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.9107 | 81.9505 | 118.2488 | 116.0307 | 8.1992 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.9111 | 0.98995 | 116.3384 | 115.8819 | 0.98212 | 0.70991 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.9191 | 81.9534 | 118.2488 | 116.0339 | 8.2009 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.9194 | 0.98995 | 116.3384 | 115.8871 | 0.98219 | 0.70988 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.9274 | 81.9534 | 118.2488 | 116.0371 | 8.2026 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.9278 | 0.99579 | 116.3384 | 115.8754 | 0.98193 | 0.71204 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.9357 | 81.9272 | 118.2488 | 116.0267 | 8.2039 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.9361 | 0.99579 | 116.3384 | 115.8636 | 0.98166 | 0.71214 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.9441 | 81.9272 | 118.2488 | 116.0162 | 8.2052 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.9444 | 0.99599 | 116.3384 | 115.8658 | 0.98135 | 0.71232 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.9524 | 81.9841 | 118.2488 | 116.0362 | 8.2067 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.9528 | 0.99599 | 116.3384 | 115.8681 | 0.98105 | 0.71243 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.9607 | 81.9841 | 118.2488 | 116.0561 | 8.2081 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.9611 | 0.99656 | 116.3384 | 115.8758 | 0.98087 | 0.7127 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.9691 | 81.9596 | 118.2488 | 116.0613 | 8.2095 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.9694 | 0.99656 | 116.3384 | 115.8835 | 0.98069 | 0.71276 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.9774 | 81.9596 | 118.2488 | 116.0664 | 8.2109 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.9777 | 0.99719 | 116.3384 | 115.8713 | 0.98051 | 0.71304 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.9857 | 81.9731 | 118.2488 | 116.0683 | 8.2129 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.9861 | 0.99719 | 116.3384 | 115.8591 | 0.98033 | 0.71311 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
1.9941 | 81.9731 | 118.2488 | 116.0702 | 8.2148 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 1.9944 | 0.99767 | 116.3384 | 115.8674 | 0.98015 | 0.71334 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.0024 | 81.9705 | 118.2488 | 116.0656 | 8.2164 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.0027 | 0.99767 | 116.3384 | 115.8756 | 0.97997 | 0.71341 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.0107 | 81.9705 | 118.2488 | 116.0609 | 8.2179 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.0111 | 0.99241 | 116.3384 | 115.8842 | 0.97991 | 0.71157 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.0191 | 81.9399 | 118.2488 | 116.051 | 8.2189 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.0194 | 0.99241 | 116.3384 | 115.8928 | 0.97986 | 0.71159 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.0274 | 81.9399 | 118.2488 | 116.0412 | 8.2198 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.0277 | 0.99245 | 116.3384 | 115.8841 | 0.97977 | 0.71164 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.0357 | 81.9634 | 118.2488 | 116.0553 | 8.2201 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.0361 | 0.99245 | 116.3384 | 115.8754 | 0.97969 | 0.71167 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.0441 | 81.9634 | 118.2488 | 116.0695 | 8.2204 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.0444 | 0.99921 | 116.3384 | 115.8831 | 0.97951 | 0.71411 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.0524 | 81.966 | 118.2488 | 116.0708 | 8.2203 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.0527 | 0.99921 | 116.3384 | 115.8909 | 0.97933 | 0.71418 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.0607 | 81.966 | 118.2488 | 116.072 | 8.2203 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.0611 | 0.99356 | 116.3384 | 115.8887 | 0.9794 | 0.71216 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.0691 | 81.9513 | 118.2488 | 116.0618 | 8.2205 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.0694 | 0.99356 | 116.3384 | 115.8864 | 0.97947 | 0.71214 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.0774 | 81.9513 | 118.2488 | 116.0517 | 8.2207 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.0777 | 1 | 116.3384 | 115.8695 | 0.97928 | 0.71447 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.0858 | 81.9871 | 118.2488 | 116.0688 | 8.2213 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.086 | 1 | 116.3384 | 115.8527 | 0.9791 | 0.71454 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.0941 | 81.9871 | 118.2488 | 116.0858 | 8.2218 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.0944 | 1.0008 | 116.3384 | 115.8614 | 0.97891 | 0.71488 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.1024 | 81.9597 | 118.2488 | 116.0758 | 8.2224 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.1027 | 1.0008 | 116.3384 | 115.8702 | 0.97872 | 0.71495 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.1108 | 81.9597 | 118.2488 | 116.0657 | 8.2229 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.111 | 1.0013 | 116.3384 | 115.8627 | 0.97845 | 0.71522 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.1191 | 81.9493 | 118.2488 | 116.0578 | 8.223 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.1194 | 1.0013 | 116.3384 | 115.8553 | 0.97817 | 0.71532 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.1274 | 81.9493 | 118.2488 | 116.05 | 8.2232 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.1277 | 0.97658 | 116.3384 | 115.864 | 0.97802 | 0.70658 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.1358 | 81.9583 | 118.2488 | 116.0554 | 8.2233 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.136 | 0.97658 | 116.3384 | 115.8727 | 0.97788 | 0.70664 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.1441 | 81.9583 | 118.2488 | 116.0608 | 8.2234 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.1444 | 0.99633 | 116.3384 | 115.8721 | 0.9777 | 0.71375 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.1524 | 81.9481 | 118.2488 | 116.0683 | 8.2237 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.1527 | 0.99633 | 116.3384 | 115.8715 | 0.97752 | 0.71381 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.1608 | 81.9481 | 118.2488 | 116.0759 | 8.224 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.161 | 1.0012 | 116.3384 | 115.8594 | 0.97746 | 0.71553 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.1691 | 81.949 | 118.2488 | 116.0661 | 8.2243 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.1693 | 1.0012 | 116.3384 | 115.8472 | 0.97741 | 0.71555 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.1774 | 81.949 | 118.2488 | 116.0563 | 8.2246 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.1777 | 0.99767 | 116.3384 | 115.865 | 0.97723 | 0.71439 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.1858 | 81.95 | 118.2488 | 116.0565 | 8.2247 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.186 | 0.99767 | 116.3384 | 115.8829 | 0.97704 | 0.71445 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.1941 | 81.95 | 118.2488 | 116.0568 | 8.2248 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.1943 | 0.998 | 116.3384 | 115.8733 | 0.97686 | 0.71464 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.2024 | 81.9439 | 118.2488 | 116.0631 | 8.2248 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.2027 | 0.998 | 116.3384 | 115.8636 | 0.97667 | 0.7147 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.2108 | 81.9439 | 118.2488 | 116.0693 | 8.2248 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.211 | 0.98852 | 116.3384 | 115.8722 | 0.9767 | 0.71135 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.2191 | 81.9475 | 118.2488 | 116.0571 | 8.2249 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.2193 | 0.98852 | 116.3384 | 115.8807 | 0.97673 | 0.71134 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.2274 | 81.9475 | 118.2488 | 116.0448 | 8.225 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.2277 | 0.98893 | 116.3384 | 115.8687 | 0.97676 | 0.71147 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.2358 | 81.9453 | 118.2488 | 116.0459 | 8.2249 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.236 | 0.98893 | 116.3384 | 115.8566 | 0.97679 | 0.71146 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.2441 | 81.9453 | 118.2488 | 116.0469 | 8.2248 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.2443 | 1.0042 | 116.3384 | 115.8672 | 0.97672 | 0.71684 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.2525 | 81.9317 | 118.2488 | 116.0431 | 8.2245 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.2526 | 1.0042 | 116.3384 | 115.8779 | 0.97666 | 0.71686 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.2608 | 81.9317 | 118.2488 | 116.0392 | 8.2241 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.261 | 1.0049 | 116.3384 | 115.8774 | 0.97659 | 0.71713 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.2691 | 81.9586 | 118.2488 | 116.0476 | 8.2239 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.2693 | 1.0049 | 116.3384 | 115.8768 | 0.97653 | 0.71715 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.2775 | 81.9586 | 118.2488 | 116.056 | 8.2236 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.2776 | 0.99119 | 116.3384 | 115.8892 | 0.97655 | 0.71235 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.2858 | 81.9496 | 118.2488 | 116.049 | 8.223 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.286 | 0.99119 | 116.3384 | 115.9015 | 0.97657 | 0.71234 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.2941 | 81.9496 | 118.2488 | 116.0419 | 8.2224 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.2943 | 0.97286 | 116.3384 | 115.901 | 0.97662 | 0.70574 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.3025 | 81.9239 | 118.2488 | 116.0409 | 8.2221 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.3026 | 0.97286 | 116.3384 | 115.9005 | 0.97667 | 0.70572 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.3108 | 81.9239 | 118.2488 | 116.0399 | 8.2217 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.311 | 0.98832 | 116.3384 | 115.9125 | 0.97656 | 0.71133 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.3191 | 81.943 | 118.2488 | 116.0477 | 8.2211 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.3193 | 0.98832 | 116.3384 | 115.9245 | 0.97645 | 0.71137 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.3275 | 81.943 | 118.2488 | 116.0556 | 8.2206 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.3276 | 0.97417 | 116.3384 | 115.9241 | 0.9765 | 0.70626 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.3358 | 81.9284 | 118.2488 | 116.0556 | 8.22 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.336 | 0.97417 | 116.3384 | 115.9238 | 0.97654 | 0.70625 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.3441 | 81.9284 | 118.2488 | 116.0556 | 8.2194 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.3443 | 0.99369 | 116.3384 | 115.9304 | 0.97643 | 0.71327 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.3525 | 81.9216 | 118.2488 | 116.0451 | 8.2188 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.3526 | 0.99369 | 116.3384 | 115.9371 | 0.97632 | 0.71331 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.3608 | 81.9216 | 118.2488 | 116.0345 | 8.2183 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.3609 | 0.99473 | 116.3384 | 115.9388 | 0.97633 | 0.71368 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.3691 | 81.9354 | 118.2488 | 116.0398 | 8.2176 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.3693 | 0.99473 | 116.3384 | 115.9406 | 0.97634 | 0.71367 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.3775 | 81.9354 | 118.2488 | 116.0451 | 8.2169 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.3776 | 0.9953 | 116.3384 | 115.9407 | 0.97635 | 0.71387 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.3858 | 81.9411 | 118.2488 | 116.0475 | 8.2162 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.3859 | 0.9953 | 116.3384 | 115.9409 | 0.97636 | 0.71387 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.3942 | 81.9411 | 118.2488 | 116.0499 | 8.2154 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.3943 | 0.99592 | 116.3384 | 115.9491 | 0.97624 | 0.71413 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.4025 | 81.9517 | 118.2488 | 116.0504 | 8.2146 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.4026 | 0.99592 | 116.3384 | 115.9574 | 0.97611 | 0.71417 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.4108 | 81.9517 | 118.2488 | 116.051 | 8.2138 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.4109 | 0.97768 | 116.3384 | 115.9616 | 0.97614 | 0.70767 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.4192 | 81.9467 | 118.2488 | 116.0546 | 8.213 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.4193 | 0.97768 | 116.3384 | 115.9659 | 0.97616 | 0.70766 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.4275 | 81.9467 | 118.2488 | 116.0582 | 8.2123 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.4276 | 0.97811 | 116.3384 | 115.959 | 0.97631 | 0.70776 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.4358 | 81.958 | 118.2488 | 116.0503 | 8.2113 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.4359 | 0.97811 | 116.3384 | 115.9522 | 0.97645 | 0.70771 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.4442 | 81.958 | 118.2488 | 116.0423 | 8.2103 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.4442 | 0.9973 | 116.3384 | 115.9454 | 0.97644 | 0.71454 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.4525 | 81.9549 | 118.2488 | 116.0422 | 8.2095 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.4526 | 0.9973 | 116.3384 | 115.9385 | 0.97643 | 0.71455 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.4608 | 81.9549 | 118.2488 | 116.0422 | 8.2088 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.4609 | 0.99803 | 116.3384 | 115.9446 | 0.97654 | 0.71476 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.4692 | 81.9903 | 118.2488 | 116.0577 | 8.208 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.4692 | 0.99803 | 116.3384 | 115.9509 | 0.97665 | 0.71472 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.4775 | 81.9903 | 118.2488 | 116.0731 | 8.2073 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.4776 | 0.99875 | 116.3384 | 115.9507 | 0.97676 | 0.71493 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.4858 | 81.9436 | 118.2488 | 116.0475 | 8.2063 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.4859 | 0.99875 | 116.3384 | 115.9506 | 0.97687 | 0.71489 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.4942 | 81.9436 | 118.2488 | 116.0218 | 8.2053 | 0.99502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.4942 | 0.97944 | 116.3384 | 115.9345 | 0.9768 | 0.70806 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.5025 | 81.9667 | 118.2488 | 116.0362 | 8.2044 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.5026 | 0.97944 | 116.3384 | 115.9182 | 0.97672 | 0.70809 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.5108 | 81.9667 | 118.2488 | 116.0505 | 8.2034 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.5109 | 0.99903 | 116.3384 | 115.9186 | 0.9767 | 0.71505 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.5192 | 81.9639 | 118.2488 | 116.0505 | 8.2025 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.5192 | 0.99903 | 116.3384 | 115.919 | 0.97668 | 0.71506 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.5275 | 81.9639 | 118.2488 | 116.0505 | 8.2015 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.5275 | 0.99976 | 116.3384 | 115.9281 | 0.97678 | 0.71528 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.5358 | 81.9369 | 118.2488 | 116.0431 | 8.2005 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.5359 | 0.99976 | 116.3384 | 115.9372 | 0.97688 | 0.71524 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.5442 | 81.9369 | 118.2488 | 116.0357 | 8.1994 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.5442 | 0.98116 | 116.3384 | 115.9282 | 0.97688 | 0.70865 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.5525 | 81.9288 | 118.2488 | 116.0318 | 8.1987 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.5525 | 0.98116 | 116.3384 | 115.9192 | 0.97688 | 0.70865 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.5609 | 81.9288 | 118.2488 | 116.0279 | 8.198 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.5609 | 1.0007 | 116.3384 | 115.919 | 0.97676 | 0.71563 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.5692 | 81.933 | 118.2488 | 116.0299 | 8.1971 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.5692 | 1.0007 | 116.3384 | 115.9188 | 0.97663 | 0.71568 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.5775 | 81.933 | 118.2488 | 116.032 | 8.1961 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.5775 | 1.0011 | 116.3384 | 115.9002 | 0.97659 | 0.71581 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.5859 | 81.9633 | 118.2488 | 116.0494 | 8.1958 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.5859 | 1.0011 | 116.3384 | 115.8816 | 0.97655 | 0.71583 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.5942 | 81.9633 | 118.2488 | 116.0667 | 8.1955 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.5942 | 1.0017 | 116.3384 | 115.8901 | 0.97663 | 0.71602 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.6025 | 81.9599 | 118.2488 | 116.0454 | 8.1956 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.6025 | 1.0017 | 116.3384 | 115.8988 | 0.97671 | 0.71599 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.6109 | 81.9599 | 118.2488 | 116.0241 | 8.1956 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.6108 | 1.0019 | 116.3384 | 115.8819 | 0.97666 | 0.71606 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.6192 | 81.9589 | 118.2488 | 116.0326 | 8.1957 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.6192 | 1.0019 | 116.3384 | 115.8649 | 0.97661 | 0.71608 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.6275 | 81.9589 | 118.2488 | 116.0412 | 8.1958 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.6275 | 1.0031 | 116.3384 | 115.8715 | 0.97668 | 0.71647 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.6359 | 81.948 | 118.2488 | 116.0302 | 8.1957 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.6358 | 1.0031 | 116.3384 | 115.8782 | 0.97675 | 0.71644 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.6442 | 81.948 | 118.2488 | 116.0193 | 8.1956 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.6442 | 1.0032 | 116.3384 | 115.8646 | 0.97669 | 0.71652 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.6525 | 81.9529 | 118.2488 | 116.0183 | 8.1955 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.6525 | 1.0032 | 116.3384 | 115.8511 | 0.97662 | 0.71654 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.6609 | 81.9529 | 118.2488 | 116.0173 | 8.1954 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.6608 | 0.98485 | 116.3384 | 115.8694 | 0.97659 | 0.71008 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.6692 | 81.9371 | 118.2488 | 116.0095 | 8.1955 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.6692 | 0.98485 | 116.3384 | 115.8878 | 0.97656 | 0.71009 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.6775 | 81.9371 | 118.2488 | 116.0016 | 8.1956 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.6775 | 1.0044 | 116.3384 | 115.8789 | 0.9764 | 0.71704 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.6859 | 81.9311 | 118.2488 | 115.9989 | 8.1957 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.6858 | 1.0044 | 116.3384 | 115.8701 | 0.97624 | 0.71709 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.6942 | 81.9311 | 118.2488 | 115.9962 | 8.1959 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.6942 | 0.98585 | 116.3384 | 115.861 | 0.97619 | 0.71058 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.7026 | 81.9593 | 118.2488 | 116.0065 | 8.196 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.7025 | 0.98585 | 116.3384 | 115.8518 | 0.97615 | 0.71059 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.7109 | 81.9593 | 118.2488 | 116.0168 | 8.1961 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.7108 | 0.9862 | 116.3384 | 115.8427 | 0.9761 | 0.71074 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.7192 | 81.9214 | 118.2488 | 116.016 | 8.1963 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.7191 | 0.9862 | 116.3384 | 115.8337 | 0.97605 | 0.71076 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.7276 | 81.9214 | 118.2488 | 116.0151 | 8.1964 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.7275 | 0.98685 | 116.3384 | 115.8361 | 0.976 | 0.71101 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.7359 | 81.9348 | 118.2488 | 116.0072 | 8.1966 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.7358 | 0.98685 | 116.3384 | 115.8385 | 0.97594 | 0.71103 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.7442 | 81.9348 | 118.2488 | 115.9993 | 8.1968 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.7441 | 0.9879 | 116.3384 | 115.8456 | 0.97588 | 0.71142 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.7526 | 81.9453 | 118.2488 | 116.0042 | 8.1967 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.7525 | 0.9879 | 116.3384 | 115.8527 | 0.97582 | 0.71144 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.7609 | 81.9453 | 118.2488 | 116.0091 | 8.1966 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.7608 | 0.98827 | 116.3384 | 115.8528 | 0.97576 | 0.7116 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.7692 | 81.9491 | 118.2488 | 116.0118 | 8.1964 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.7691 | 0.98827 | 116.3384 | 115.8529 | 0.97569 | 0.71162 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.7776 | 81.9491 | 118.2488 | 116.0144 | 8.1963 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.7775 | 0.98894 | 116.3384 | 115.8437 | 0.97562 | 0.71188 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.7859 | 82.0031 | 118.2488 | 116.0279 | 8.1986 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.7858 | 0.98894 | 116.3384 | 115.8346 | 0.97555 | 0.71191 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.7942 | 82.0031 | 118.2488 | 116.0413 | 8.2009 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.7941 | 0.98935 | 116.3384 | 115.8348 | 0.97548 | 0.71208 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.8026 | 82.074 | 118.2488 | 116.0743 | 8.2078 | 0.99504 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.8024 | 0.98935 | 116.3384 | 115.8349 | 0.97541 | 0.71211 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.8109 | 82.074 | 118.2488 | 116.1073 | 8.2147 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.8108 | 0.99023 | 116.3384 | 115.8329 | 0.97533 | 0.71245 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.8192 | 82.1671 | 118.2488 | 116.1486 | 8.2268 | 0.99503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.8191 | 0.99023 | 116.3384 | 115.8309 | 0.97525 | 0.71248 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.8276 | 82.1671 | 118.2488 | 116.19 | 8.2389 | 0.99501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.8274 | 0.9911 | 116.3384 | 115.8312 | 0.97516 | 0.71281 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.8359 | 82.2467 | 118.2488 | 116.2293 | 8.2569 | 0.995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.8358 | 0.9911 | 116.3384 | 115.8316 | 0.97508 | 0.71284 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.8442 | 82.2467 | 118.2488 | 116.2686 | 8.2749 | 0.99498 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.8441 | 0.99177 | 116.3384 | 115.8409 | 0.97499 | 0.71311 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.8526 | 82.3096 | 118.2488 | 116.3171 | 8.2989 | 0.99496 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.8524 | 0.99177 | 116.3384 | 115.8502 | 0.9749 | 0.71315 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.8609 | 82.3096 | 118.2488 | 116.3656 | 8.3229 | 0.99493 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.8608 | 0.99242 | 116.3384 | 115.8499 | 0.97472 | 0.71344 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.8693 | 82.3396 | 118.2488 | 116.4161 | 8.3527 | 0.99489 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.8691 | 0.99242 | 116.3384 | 115.8497 | 0.97454 | 0.7135 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.8776 | 82.3396 | 118.2488 | 116.4666 | 8.3826 | 0.99486 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.8774 | 0.99306 | 116.3384 | 115.8375 | 0.97435 | 0.7138 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.8859 | 82.3268 | 118.2488 | 116.5059 | 8.4182 | 0.99481 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.8857 | 0.99306 | 116.3384 | 115.8253 | 0.97417 | 0.71387 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.8943 | 82.3268 | 118.2488 | 116.5453 | 8.4538 | 0.99477 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.8941 | 0.99398 | 116.3384 | 115.8301 | 0.97406 | 0.71423 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.9026 | 82.2988 | 118.2488 | 116.5949 | 8.4953 | 0.99471 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.9024 | 0.99398 | 116.3384 | 115.8348 | 0.97395 | 0.71427 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.9109 | 82.2988 | 118.2488 | 116.6445 | 8.5367 | 0.99466 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.9107 | 0.995 | 116.3384 | 115.8353 | 0.97384 | 0.71467 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.9193 | 82.2631 | 118.2488 | 116.6833 | 8.5829 | 0.9946 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.9191 | 0.995 | 116.3384 | 115.8359 | 0.97373 | 0.71471 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.9276 | 82.2631 | 118.2488 | 116.722 | 8.6291 | 0.99454 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.9274 | 0.99012 | 116.3384 | 115.8363 | 0.97387 | 0.71293 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.9359 | 82.1739 | 118.2488 | 116.7371 | 8.678 | 0.99447 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.9357 | 0.99012 | 116.3384 | 115.8367 | 0.97401 | 0.71288 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.9443 | 82.1739 | 118.2488 | 116.7522 | 8.7269 | 0.99441 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.9441 | 0.99645 | 116.3384 | 115.8374 | 0.97415 | 0.71506 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.9526 | 82.0511 | 118.2488 | 116.7756 | 8.7777 | 0.99433 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.9524 | 0.99645 | 116.3384 | 115.838 | 0.97428 | 0.71502 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.9609 | 82.0511 | 118.2488 | 116.7989 | 8.8285 | 0.99426 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.9607 | 0.99702 | 116.3384 | 115.8204 | 0.97428 | 0.71522 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.9693 | 81.9353 | 118.2488 | 116.8097 | 8.8805 | 0.99418 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.9691 | 0.99702 | 116.3384 | 115.8027 | 0.97428 | 0.71522 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.9776 | 81.9353 | 118.2488 | 116.8204 | 8.9326 | 0.99411 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.9774 | 0.99232 | 116.3384 | 115.8058 | 0.97427 | 0.71357 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.9859 | 81.8313 | 118.2488 | 116.8254 | 8.9857 | 0.99403 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.9857 | 0.99232 | 116.3384 | 115.809 | 0.97426 | 0.71357 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
2.9943 | 81.8313 | 118.2488 | 116.8305 | 9.0387 | 0.99396 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 2.994 | 0.99295 | 116.3384 | 115.8036 | 0.9745 | 0.71371 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.0026 | 81.7651 | 118.2488 | 116.8448 | 9.0922 | 0.99387 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.0024 | 0.99295 | 116.3384 | 115.7982 | 0.97474 | 0.71362 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.0109 | 81.7651 | 118.2488 | 116.8592 | 9.1458 | 0.9938 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.0107 | 0.9936 | 116.3384 | 115.7993 | 0.97498 | 0.71376 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.0193 | 81.6648 | 118.2488 | 116.8571 | 9.1996 | 0.99371 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.019 | 0.9936 | 116.3384 | 115.8003 | 0.97521 | 0.71368 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.0276 | 81.6648 | 118.2488 | 116.8551 | 9.2534 | 0.99364 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.0274 | 0.99473 | 116.3384 | 115.8067 | 0.97545 | 0.71399 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.036 | 81.6456 | 118.2488 | 116.8604 | 9.3075 | 0.99356 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.0357 | 0.99473 | 116.3384 | 115.8131 | 0.97568 | 0.71391 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.0443 | 81.6456 | 118.2488 | 116.8657 | 9.3616 | 0.99349 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.044 | 0.99519 | 116.3384 | 115.8055 | 0.97578 | 0.71404 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.0526 | 81.5878 | 118.2488 | 116.8672 | 9.4157 | 0.99341 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.0524 | 0.99519 | 116.3384 | 115.7979 | 0.97589 | 0.714 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.061 | 81.5878 | 118.2488 | 116.8687 | 9.4698 | 0.99333 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.0607 | 0.99624 | 116.3384 | 115.8161 | 0.97598 | 0.71433 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.0693 | 81.5583 | 118.2488 | 116.8669 | 9.5239 | 0.99325 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.069 | 0.99624 | 116.3384 | 115.8343 | 0.97608 | 0.7143 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.0776 | 81.5583 | 118.2488 | 116.865 | 9.578 | 0.99317 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.0773 | 0.99698 | 116.3384 | 115.8294 | 0.97629 | 0.71448 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.086 | 81.5368 | 118.2488 | 116.8624 | 9.6321 | 0.99309 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.0857 | 0.99698 | 116.3384 | 115.8245 | 0.97651 | 0.7144 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.0943 | 81.5368 | 118.2488 | 116.8599 | 9.6863 | 0.99302 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.094 | 0.99776 | 116.3384 | 115.8223 | 0.97671 | 0.7146 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.1026 | 81.5268 | 118.2488 | 116.8613 | 9.7398 | 0.99294 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.1023 | 0.99776 | 116.3384 | 115.8201 | 0.97692 | 0.71453 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.111 | 81.5268 | 118.2488 | 116.8626 | 9.7934 | 0.99286 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.1107 | 0.97946 | 116.3384 | 115.8391 | 0.97709 | 0.70796 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.1193 | 81.5011 | 118.2488 | 116.8608 | 9.8467 | 0.99278 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.119 | 0.97946 | 116.3384 | 115.8581 | 0.97726 | 0.7079 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.1276 | 81.5011 | 118.2488 | 116.859 | 9.8999 | 0.9927 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.1273 | 0.96557 | 116.3384 | 115.8649 | 0.97753 | 0.70274 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.136 | 81.5203 | 118.2488 | 116.8667 | 9.9527 | 0.99263 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.1357 | 0.96557 | 116.3384 | 115.8717 | 0.97779 | 0.70264 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.1443 | 81.5203 | 118.2488 | 116.8744 | 10.0055 | 0.99255 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.144 | 0.99899 | 116.3384 | 115.8809 | 0.978 | 0.71457 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.1526 | 81.4986 | 118.2488 | 116.864 | 10.0585 | 0.99247 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.1523 | 0.99899 | 116.3384 | 115.8901 | 0.97821 | 0.7145 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.161 | 81.4986 | 118.2488 | 116.8535 | 10.1114 | 0.99239 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.1607 | 0.98051 | 116.3384 | 115.8907 | 0.97825 | 0.70792 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.1693 | 81.5615 | 118.2488 | 116.8708 | 10.1643 | 0.99232 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.169 | 0.98051 | 116.3384 | 115.8914 | 0.97829 | 0.70791 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.1777 | 81.5615 | 118.2488 | 116.8881 | 10.2172 | 0.99224 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.1773 | 0.99948 | 116.3384 | 115.8893 | 0.9785 | 0.71457 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.186 | 81.5428 | 118.2488 | 116.8789 | 10.27 | 0.99216 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.1856 | 0.99948 | 116.3384 | 115.8873 | 0.9787 | 0.7145 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.1943 | 81.5428 | 118.2488 | 116.8698 | 10.3228 | 0.99208 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.194 | 0.98571 | 116.3384 | 115.8834 | 0.97899 | 0.70952 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.2027 | 81.5598 | 118.2488 | 116.8662 | 10.3754 | 0.99201 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.2023 | 0.98571 | 116.3384 | 115.8795 | 0.97928 | 0.70942 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.211 | 81.5598 | 118.2488 | 116.8625 | 10.4279 | 0.99193 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.2106 | 1.0003 | 116.3384 | 115.8867 | 0.97948 | 0.71452 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.2193 | 81.5793 | 118.2488 | 116.8715 | 10.4808 | 0.99185 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.219 | 1.0003 | 116.3384 | 115.8938 | 0.97968 | 0.71445 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.2277 | 81.5793 | 118.2488 | 116.8805 | 10.5336 | 0.99177 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.2273 | 1.0009 | 116.3384 | 115.9029 | 0.97989 | 0.71456 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.236 | 81.5717 | 118.2488 | 116.8705 | 10.5863 | 0.99168 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.2356 | 1.0009 | 116.3384 | 115.912 | 0.9801 | 0.71448 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.2443 | 81.5717 | 118.2488 | 116.8605 | 10.639 | 0.9916 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.244 | 1.0011 | 116.3384 | 115.9098 | 0.9803 | 0.71449 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.2527 | 81.6128 | 118.2488 | 116.8572 | 10.6922 | 0.99153 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.2523 | 1.0011 | 116.3384 | 115.9076 | 0.98051 | 0.71442 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.261 | 81.6128 | 118.2488 | 116.8538 | 10.7455 | 0.99144 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.2606 | 1.0017 | 116.3384 | 115.9189 | 0.98059 | 0.7146 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.2693 | 81.7615 | 118.2488 | 116.8551 | 10.7984 | 0.99139 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.269 | 1.0017 | 116.3384 | 115.9303 | 0.98067 | 0.71457 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.2777 | 81.7615 | 118.2488 | 116.8564 | 10.8512 | 0.99131 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.2773 | 0.98768 | 116.3384 | 115.9368 | 0.98085 | 0.70956 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.286 | 81.787 | 118.2488 | 116.8468 | 10.9044 | 0.99123 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.2856 | 0.98768 | 116.3384 | 115.9434 | 0.98103 | 0.70949 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.2943 | 81.787 | 118.2488 | 116.8371 | 10.9576 | 0.99114 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.294 | 1.0021 | 116.3384 | 115.9437 | 0.98125 | 0.71448 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.3027 | 81.861 | 118.2488 | 116.8694 | 11.0136 | 0.99107 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.3023 | 1.0021 | 116.3384 | 115.9439 | 0.98146 | 0.71441 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.311 | 81.861 | 118.2488 | 116.9017 | 11.0695 | 0.99098 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.3106 | 1.0018 | 116.3384 | 115.9288 | 0.98155 | 0.71429 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.3193 | 81.9202 | 118.2488 | 116.9371 | 11.1303 | 0.9909 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.3189 | 1.0018 | 116.3384 | 115.9137 | 0.98164 | 0.71426 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.3277 | 81.9202 | 118.2488 | 116.9725 | 11.1911 | 0.9908 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.3273 | 1.0023 | 116.3384 | 115.921 | 0.98185 | 0.71435 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.336 | 82.0146 | 118.2488 | 117.011 | 11.2567 | 0.99071 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.3356 | 1.0023 | 116.3384 | 115.9283 | 0.98207 | 0.71427 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.3444 | 82.0146 | 118.2488 | 117.0496 | 11.3223 | 0.9906 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.3439 | 0.98864 | 116.3384 | 115.9289 | 0.98239 | 0.70935 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.3527 | 81.9987 | 118.2488 | 117.0637 | 11.3903 | 0.99049 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.3523 | 0.98864 | 116.3384 | 115.9295 | 0.9827 | 0.70923 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.361 | 81.9987 | 118.2488 | 117.0778 | 11.4583 | 0.99038 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.3606 | 1.0026 | 116.3384 | 115.9229 | 0.98292 | 0.71408 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.3694 | 81.9748 | 118.2488 | 117.1114 | 11.5277 | 0.99026 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.3689 | 1.0026 | 116.3384 | 115.9163 | 0.98315 | 0.714 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.3777 | 81.9748 | 118.2488 | 117.145 | 11.5972 | 0.99014 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.3773 | 0.98906 | 116.3384 | 115.9237 | 0.98331 | 0.70916 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.386 | 81.9639 | 118.2488 | 117.1436 | 11.6675 | 0.99002 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.3856 | 0.98906 | 116.3384 | 115.9312 | 0.98347 | 0.70911 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.3944 | 81.9639 | 118.2488 | 117.1422 | 11.7379 | 0.9899 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.3939 | 0.98923 | 116.3384 | 115.9247 | 0.98366 | 0.7091 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.4027 | 81.9215 | 118.2488 | 117.15 | 11.8093 | 0.98977 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.4023 | 0.98923 | 116.3384 | 115.9182 | 0.98385 | 0.70903 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.411 | 81.9215 | 118.2488 | 117.1578 | 11.8808 | 0.98965 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.4106 | 0.98917 | 116.3384 | 115.9002 | 0.98392 | 0.70899 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.4194 | 81.8638 | 118.2488 | 117.1592 | 11.9534 | 0.98951 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.4189 | 0.98917 | 116.3384 | 115.8823 | 0.98399 | 0.70896 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.4277 | 81.8638 | 118.2488 | 117.1605 | 12.026 | 0.98938 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.4273 | 0.98906 | 116.3384 | 115.885 | 0.98418 | 0.70885 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.436 | 81.8496 | 118.2488 | 117.175 | 12.0995 | 0.98925 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.4356 | 0.98906 | 116.3384 | 115.8876 | 0.98438 | 0.70878 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.4444 | 81.8496 | 118.2488 | 117.1896 | 12.1729 | 0.98912 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.4439 | 0.98965 | 116.3384 | 115.8947 | 0.98458 | 0.70892 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.4527 | 81.7894 | 118.2488 | 117.1954 | 12.2474 | 0.98897 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.4522 | 0.98965 | 116.3384 | 115.9017 | 0.98478 | 0.70885 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.461 | 81.7894 | 118.2488 | 117.2012 | 12.3219 | 0.98884 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.4606 | 0.99001 | 116.3384 | 115.8961 | 0.98476 | 0.70898 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.4694 | 81.7707 | 118.2488 | 117.2008 | 12.3967 | 0.9887 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.4689 | 0.99001 | 116.3384 | 115.8905 | 0.98475 | 0.70899 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.4777 | 81.7707 | 118.2488 | 117.2004 | 12.4715 | 0.98857 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.4772 | 0.98996 | 116.3384 | 115.8896 | 0.98474 | 0.70897 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.486 | 81.7659 | 118.2488 | 117.199 | 12.5465 | 0.98843 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.4856 | 0.98996 | 116.3384 | 115.8887 | 0.98473 | 0.70898 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.4944 | 81.7659 | 118.2488 | 117.1975 | 12.6215 | 0.98829 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.4939 | 1.0039 | 116.3384 | 115.8721 | 0.98471 | 0.71391 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.5027 | 81.7391 | 118.2488 | 117.1969 | 12.6968 | 0.98815 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.5022 | 1.0039 | 116.3384 | 115.8555 | 0.98469 | 0.71391 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.5111 | 81.7391 | 118.2488 | 117.1963 | 12.772 | 0.98801 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.5106 | 1.0041 | 116.3384 | 115.8582 | 0.98468 | 0.71397 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.5194 | 81.7407 | 118.2488 | 117.2014 | 12.8475 | 0.98787 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.5189 | 1.0041 | 116.3384 | 115.8609 | 0.98467 | 0.71397 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.5277 | 81.7407 | 118.2488 | 117.2065 | 12.923 | 0.98773 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.5272 | 0.99038 | 116.3384 | 115.8561 | 0.98466 | 0.70915 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.5361 | 81.75 | 118.2488 | 117.2105 | 12.9988 | 0.98759 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.5356 | 0.99038 | 116.3384 | 115.8513 | 0.98465 | 0.70916 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.5444 | 81.75 | 118.2488 | 117.2146 | 13.0746 | 0.98745 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.5439 | 0.99064 | 116.3384 | 115.8453 | 0.98461 | 0.70926 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.5527 | 81.7154 | 118.2488 | 117.2091 | 13.1507 | 0.9873 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.5522 | 0.99064 | 116.3384 | 115.8393 | 0.98457 | 0.70928 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.5611 | 81.7154 | 118.2488 | 117.2037 | 13.2268 | 0.98715 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.5605 | 1.0048 | 116.3384 | 115.8461 | 0.9846 | 0.71425 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.5694 | 81.6956 | 118.2488 | 117.2046 | 13.3036 | 0.987 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.5689 | 1.0048 | 116.3384 | 115.853 | 0.98463 | 0.71424 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.5777 | 81.6956 | 118.2488 | 117.2056 | 13.3804 | 0.98685 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.5772 | 0.9723 | 116.3384 | 115.8469 | 0.98456 | 0.70266 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.5861 | 81.7341 | 118.2488 | 117.2142 | 13.4575 | 0.98671 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.5855 | 0.9723 | 116.3384 | 115.8409 | 0.98449 | 0.70269 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.5944 | 81.7341 | 118.2488 | 117.2227 | 13.5346 | 0.98657 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.5939 | 1.0052 | 116.3384 | 115.8346 | 0.98439 | 0.71446 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.6027 | 81.7511 | 118.2488 | 117.2316 | 13.6118 | 0.98642 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.6022 | 1.0052 | 116.3384 | 115.8283 | 0.98429 | 0.71449 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.6111 | 81.7511 | 118.2488 | 117.2405 | 13.6891 | 0.98627 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.6105 | 1.0055 | 116.3384 | 115.8351 | 0.9842 | 0.71464 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.6194 | 81.7457 | 118.2488 | 117.2393 | 13.7667 | 0.98611 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.6189 | 1.0055 | 116.3384 | 115.842 | 0.98411 | 0.71467 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.6277 | 81.7457 | 118.2488 | 117.238 | 13.8444 | 0.98596 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.6272 | 1.0055 | 116.3384 | 115.8333 | 0.98402 | 0.71471 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.6361 | 81.7558 | 118.2488 | 117.2449 | 13.9227 | 0.98581 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.6355 | 1.0055 | 116.3384 | 115.8246 | 0.98393 | 0.71474 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.6444 | 81.7558 | 118.2488 | 117.2518 | 14.0011 | 0.98565 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.6439 | 1.006 | 116.3384 | 115.8227 | 0.98384 | 0.71495 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.6528 | 81.7394 | 118.2488 | 117.249 | 14.0802 | 0.98549 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.6522 | 1.006 | 116.3384 | 115.8208 | 0.98375 | 0.71498 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.6611 | 81.7394 | 118.2488 | 117.2461 | 14.1594 | 0.98533 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.6605 | 1.0061 | 116.3384 | 115.8235 | 0.98363 | 0.71506 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.6694 | 81.7589 | 118.2488 | 117.2633 | 14.239 | 0.98517 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.6689 | 1.0061 | 116.3384 | 115.8262 | 0.98351 | 0.7151 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.6778 | 81.7589 | 118.2488 | 117.2805 | 14.3187 | 0.98501 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.6772 | 1.006 | 116.3384 | 115.8113 | 0.9834 | 0.71511 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.6861 | 81.7959 | 118.2488 | 117.2826 | 14.399 | 0.98486 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.6855 | 1.006 | 116.3384 | 115.7964 | 0.98328 | 0.71515 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.6944 | 81.7959 | 118.2488 | 117.2847 | 14.4793 | 0.98469 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.6938 | 1.0065 | 116.3384 | 115.8061 | 0.98319 | 0.71534 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.7028 | 81.7706 | 118.2488 | 117.2845 | 14.5599 | 0.98451 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.7022 | 1.0065 | 116.3384 | 115.8157 | 0.98311 | 0.71537 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.7111 | 81.7706 | 118.2488 | 117.2842 | 14.6404 | 0.98435 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.7105 | 1.0068 | 116.3384 | 115.8162 | 0.98303 | 0.71552 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.7194 | 81.7842 | 118.2488 | 117.2908 | 14.7217 | 0.98418 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.7188 | 1.0068 | 116.3384 | 115.8167 | 0.98294 | 0.71555 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.7278 | 81.7842 | 118.2488 | 117.2974 | 14.8029 | 0.98401 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.7272 | 1.0072 | 116.3384 | 115.8149 | 0.98286 | 0.71568 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.7361 | 81.7729 | 118.2488 | 117.2907 | 14.8851 | 0.98383 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.7355 | 1.0072 | 116.3384 | 115.813 | 0.98278 | 0.71571 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.7444 | 81.7729 | 118.2488 | 117.2839 | 14.9673 | 0.98366 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.7438 | 1.0073 | 116.3384 | 115.8046 | 0.98267 | 0.7158 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.7528 | 81.7574 | 118.2488 | 117.2998 | 15.0502 | 0.98348 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.7522 | 1.0073 | 116.3384 | 115.7961 | 0.98255 | 0.71584 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.7611 | 81.7574 | 118.2488 | 117.3157 | 15.1331 | 0.9833 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.7605 | 1.0076 | 116.3384 | 115.8052 | 0.98247 | 0.71599 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.7694 | 81.7523 | 118.2488 | 117.3181 | 15.2161 | 0.98312 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.7688 | 1.0076 | 116.3384 | 115.8142 | 0.98239 | 0.71602 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.7778 | 81.7523 | 118.2488 | 117.3204 | 15.2991 | 0.98294 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.7772 | 0.97536 | 116.3384 | 115.8174 | 0.98237 | 0.70457 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.7861 | 81.7161 | 118.2488 | 117.3245 | 15.383 | 0.98274 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.7855 | 0.97536 | 116.3384 | 115.8205 | 0.98235 | 0.70458 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.7945 | 81.7161 | 118.2488 | 117.3285 | 15.4669 | 0.98255 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.7938 | 1.0083 | 116.3384 | 115.8181 | 0.98225 | 0.71629 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.8028 | 81.7479 | 118.2488 | 117.3486 | 15.553 | 0.98238 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.8021 | 1.0083 | 116.3384 | 115.8157 | 0.98214 | 0.71633 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.8111 | 81.7479 | 118.2488 | 117.3686 | 15.6391 | 0.98219 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.8105 | 0.99016 | 116.3384 | 115.8199 | 0.98203 | 0.71002 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.8195 | 81.7764 | 118.2488 | 117.3845 | 15.7285 | 0.982 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.8188 | 0.99016 | 116.3384 | 115.8241 | 0.98192 | 0.71006 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.8278 | 81.7764 | 118.2488 | 117.4003 | 15.818 | 0.9818 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.8271 | 1.0087 | 116.3384 | 115.8133 | 0.98185 | 0.7166 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.8361 | 81.8112 | 118.2488 | 117.4163 | 15.9099 | 0.98161 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.8355 | 1.0087 | 116.3384 | 115.8025 | 0.98177 | 0.71662 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.8445 | 81.8112 | 118.2488 | 117.4322 | 16.0018 | 0.9814 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.8438 | 0.99033 | 116.3384 | 115.8057 | 0.98167 | 0.71021 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.8528 | 81.7662 | 118.2488 | 117.4436 | 16.0944 | 0.98117 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.8521 | 0.99033 | 116.3384 | 115.809 | 0.98156 | 0.71024 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.8611 | 81.7662 | 118.2488 | 117.455 | 16.1871 | 0.98096 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.8605 | 1.0096 | 116.3384 | 115.8161 | 0.9815 | 0.717 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.8695 | 81.6977 | 118.2488 | 117.4477 | 16.2804 | 0.98072 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.8688 | 1.0096 | 116.3384 | 115.8231 | 0.98143 | 0.71703 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.8778 | 81.6977 | 118.2488 | 117.4405 | 16.3737 | 0.9805 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.8771 | 1.0099 | 116.3384 | 115.8177 | 0.98136 | 0.71718 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.8862 | 81.724 | 118.2488 | 117.4516 | 16.4677 | 0.9803 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.8855 | 1.0099 | 116.3384 | 115.8123 | 0.9813 | 0.7172 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.8945 | 81.724 | 118.2488 | 117.4627 | 16.5618 | 0.98008 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.8938 | 1.0104 | 116.3384 | 115.8198 | 0.98124 | 0.71737 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.9028 | 81.6531 | 118.2488 | 117.4468 | 16.6558 | 0.97982 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.9021 | 1.0104 | 116.3384 | 115.8274 | 0.98117 | 0.71739 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.9112 | 81.6531 | 118.2488 | 117.4309 | 16.7499 | 0.9796 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.9105 | 1.0107 | 116.3384 | 115.825 | 0.98108 | 0.71754 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.9195 | 81.6316 | 118.2488 | 117.4468 | 16.844 | 0.97937 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.9188 | 1.0107 | 116.3384 | 115.8227 | 0.98098 | 0.71758 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.9278 | 81.6316 | 118.2488 | 117.4626 | 16.9382 | 0.97914 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.9271 | 0.97844 | 116.3384 | 115.8261 | 0.98098 | 0.70619 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.9362 | 81.6269 | 118.2488 | 117.4625 | 17.0322 | 0.97892 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.9354 | 0.97844 | 115.2368 | 115.8296 | 0.98098 | 0.70619 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.9445 | 81.6269 | 118.2488 | 117.4623 | 17.1262 | 0.97869 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.9438 | 0.99742 | 115.2368 | 115.8274 | 0.98099 | 0.71296 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.9528 | 81.613 | 118.2488 | 117.4631 | 17.2204 | 0.97846 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.9521 | 0.99742 | 115.2368 | 115.8253 | 0.98099 | 0.71295 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.9612 | 81.613 | 118.2488 | 117.4638 | 17.3145 | 0.97823 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.9604 | 0.97877 | 115.2368 | 115.8195 | 0.98096 | 0.70632 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.9695 | 81.6109 | 118.2488 | 117.4634 | 17.4087 | 0.978 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.9688 | 0.97877 | 115.2368 | 115.8136 | 0.98094 | 0.70633 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.9778 | 81.6109 | 118.2488 | 117.4629 | 17.5028 | 0.97777 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.9771 | 0.99286 | 115.2368 | 115.8078 | 0.98082 | 0.71141 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.9862 | 81.6159 | 118.2488 | 117.4654 | 17.5974 | 0.97754 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.9854 | 0.99286 | 115.2368 | 115.802 | 0.9807 | 0.71145 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
3.9945 | 81.6159 | 118.2488 | 117.4678 | 17.692 | 0.9773 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 3.9938 | 0.97976 | 115.2368 | 115.8095 | 0.98067 | 0.70678 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.0029 | 81.6172 | 118.2488 | 117.4673 | 17.787 | 0.97707 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.0021 | 0.97976 | 115.2368 | 115.8171 | 0.98065 | 0.70679 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.0112 | 81.6172 | 118.2488 | 117.4668 | 17.882 | 0.97683 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.0104 | 0.98019 | 115.2368 | 115.8208 | 0.98062 | 0.70695 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.0195 | 81.6199 | 118.2488 | 117.4733 | 17.977 | 0.97659 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.0188 | 0.98019 | 115.2368 | 115.8246 | 0.9806 | 0.70696 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.0279 | 81.6199 | 118.2488 | 117.4799 | 18.072 | 0.97635 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.0271 | 0.98082 | 115.2368 | 115.8323 | 0.98058 | 0.70719 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.0362 | 81.6343 | 118.2488 | 117.4823 | 18.1652 | 0.97613 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.0354 | 0.98082 | 115.2368 | 115.8401 | 0.98056 | 0.7072 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.0445 | 81.6343 | 118.2488 | 117.4848 | 18.2585 | 0.97589 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.0438 | 0.98102 | 115.2368 | 115.8401 | 0.98054 | 0.70728 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.0529 | 81.6264 | 118.2488 | 117.4784 | 18.3473 | 0.97566 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.0521 | 0.98102 | 115.2368 | 115.8401 | 0.98052 | 0.70729 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.0612 | 81.6264 | 118.2488 | 117.4721 | 18.4362 | 0.97543 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.0604 | 0.98162 | 115.2368 | 115.8436 | 0.98051 | 0.70751 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.0695 | 81.6351 | 118.2488 | 117.4862 | 18.5199 | 0.97522 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.0687 | 0.98162 | 115.2368 | 115.8472 | 0.98049 | 0.70751 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.0779 | 81.6351 | 118.2488 | 117.5002 | 18.6036 | 0.975 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.0771 | 0.98216 | 115.2368 | 115.8392 | 0.98047 | 0.70772 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.0862 | 81.6333 | 118.2488 | 117.4907 | 18.6816 | 0.9748 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.0854 | 0.98216 | 115.2368 | 115.8313 | 0.98045 | 0.70772 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.0945 | 81.6333 | 118.2488 | 117.4812 | 18.7597 | 0.9746 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.0937 | 0.98303 | 115.2368 | 115.848 | 0.98044 | 0.70804 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.1029 | 81.62 | 118.2488 | 117.4746 | 18.832 | 0.9744 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.1021 | 0.98303 | 115.2368 | 115.8647 | 0.98043 | 0.70804 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.1112 | 81.62 | 118.2488 | 117.4679 | 18.9044 | 0.97421 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.1104 | 0.9835 | 115.2368 | 115.8641 | 0.98041 | 0.70822 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.1196 | 81.6445 | 118.2488 | 117.4841 | 18.9712 | 0.97405 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.1187 | 0.9835 | 115.2368 | 115.8635 | 0.9804 | 0.70822 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.1279 | 81.6445 | 118.2488 | 117.5003 | 19.0379 | 0.97387 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.1271 | 0.96549 | 115.2368 | 115.8825 | 0.98043 | 0.70166 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.1362 | 81.6465 | 118.2488 | 117.5005 | 19.0991 | 0.97371 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.1354 | 0.96549 | 115.2368 | 115.9014 | 0.98045 | 0.70165 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.1446 | 81.6465 | 118.2488 | 117.5008 | 19.1604 | 0.97355 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.1437 | 0.9661 | 115.2368 | 115.9006 | 0.98048 | 0.70187 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.1529 | 81.6454 | 118.2488 | 117.4918 | 19.2161 | 0.9734 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.1521 | 0.9661 | 115.2368 | 115.8999 | 0.98051 | 0.70186 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.1612 | 81.6454 | 118.2488 | 117.4829 | 19.2718 | 0.97325 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.1604 | 0.96656 | 115.2368 | 115.9034 | 0.98054 | 0.70201 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.1696 | 81.6673 | 118.2488 | 117.4926 | 19.3234 | 0.97313 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.1687 | 0.96656 | 115.2368 | 115.907 | 0.98057 | 0.702 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.1779 | 81.6673 | 118.2488 | 117.5023 | 19.375 | 0.97299 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.177 | 0.96711 | 115.2368 | 115.9146 | 0.98048 | 0.70224 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.1862 | 81.6594 | 118.2488 | 117.5121 | 19.4237 | 0.97286 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.1854 | 0.96711 | 115.2368 | 115.9222 | 0.98038 | 0.70227 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.1946 | 81.6594 | 118.2488 | 117.5218 | 19.4725 | 0.97273 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.1937 | 0.96732 | 115.2368 | 115.9166 | 0.98042 | 0.70233 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.2029 | 81.6593 | 118.2488 | 117.5131 | 19.5196 | 0.9726 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.202 | 0.96732 | 115.2368 | 115.9111 | 0.98045 | 0.70232 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.2113 | 81.6593 | 118.2488 | 117.5043 | 19.5667 | 0.97247 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.2104 | 0.96797 | 115.2368 | 115.9124 | 0.98049 | 0.70255 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.2196 | 81.628 | 118.2488 | 117.5139 | 19.6126 | 0.97233 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.2187 | 0.96797 | 115.2368 | 115.9137 | 0.98053 | 0.70253 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.2279 | 81.628 | 118.2488 | 117.5234 | 19.6585 | 0.9722 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.227 | 0.96828 | 115.2368 | 115.8997 | 0.98044 | 0.70268 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.2363 | 81.645 | 118.2488 | 117.5143 | 19.7036 | 0.97209 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.2354 | 0.96828 | 115.2368 | 115.8857 | 0.98036 | 0.70271 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.2446 | 81.645 | 118.2488 | 117.5053 | 19.7488 | 0.97197 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.2437 | 0.96864 | 115.2368 | 115.8905 | 0.98028 | 0.70287 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.2529 | 81.6172 | 118.2488 | 117.5119 | 19.7938 | 0.97183 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.252 | 0.96864 | 115.2368 | 115.8954 | 0.98019 | 0.7029 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.2613 | 81.6172 | 118.2488 | 117.5186 | 19.8387 | 0.97171 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.2604 | 0.96922 | 115.2368 | 115.8932 | 0.98011 | 0.70314 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.2696 | 81.6681 | 118.2488 | 117.5099 | 19.8835 | 0.97162 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.2687 | 0.96922 | 115.2368 | 115.891 | 0.98003 | 0.70317 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.2779 | 81.6681 | 118.2488 | 117.5012 | 19.9282 | 0.9715 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.277 | 0.96947 | 115.2368 | 115.8798 | 0.97995 | 0.70329 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.2863 | 81.7012 | 118.2488 | 117.4997 | 19.9728 | 0.9714 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.2854 | 0.96947 | 115.2368 | 115.8687 | 0.97987 | 0.70332 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.2946 | 81.7012 | 118.2488 | 117.4982 | 20.0174 | 0.97127 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.2937 | 0.96972 | 115.2368 | 115.8604 | 0.97979 | 0.70344 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.3029 | 81.7103 | 118.2488 | 117.519 | 20.0626 | 0.97115 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.302 | 0.96972 | 115.2368 | 115.8523 | 0.97971 | 0.70347 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.3113 | 81.7103 | 118.2488 | 117.5398 | 20.1078 | 0.97103 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.3103 | 0.97026 | 115.2368 | 115.8566 | 0.97963 | 0.7037 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.3196 | 81.7416 | 118.2488 | 117.5588 | 20.1568 | 0.97092 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.3187 | 0.97026 | 115.2368 | 115.861 | 0.97956 | 0.70373 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.328 | 81.7416 | 118.2488 | 117.5779 | 20.2058 | 0.97078 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.327 | 0.9708 | 115.2368 | 115.8604 | 0.97948 | 0.70395 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.3363 | 81.7729 | 118.2488 | 117.6006 | 20.2574 | 0.97066 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.3353 | 0.9708 | 115.2368 | 115.8598 | 0.97941 | 0.70398 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.3446 | 81.7729 | 118.2488 | 117.6234 | 20.309 | 0.97052 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.3437 | 0.97093 | 115.2368 | 115.8536 | 0.97933 | 0.70405 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.353 | 81.7712 | 118.2488 | 117.6264 | 20.3622 | 0.97037 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.352 | 0.97093 | 115.2368 | 115.8475 | 0.97926 | 0.70408 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.3613 | 81.7712 | 118.2488 | 117.6293 | 20.4154 | 0.97022 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.3603 | 0.99031 | 115.2368 | 115.8429 | 0.97919 | 0.71109 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.3696 | 81.7498 | 118.2488 | 117.6479 | 20.4694 | 0.97005 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.3687 | 0.99031 | 115.2368 | 115.8382 | 0.97911 | 0.71112 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.378 | 81.7498 | 118.2488 | 117.6665 | 20.5234 | 0.9699 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.377 | 0.97218 | 115.2368 | 115.8316 | 0.97897 | 0.70464 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.3863 | 81.7309 | 118.2488 | 117.6673 | 20.5777 | 0.96974 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.3853 | 0.97218 | 115.2368 | 115.825 | 0.97883 | 0.70469 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.3946 | 81.7309 | 118.2488 | 117.6681 | 20.6321 | 0.96958 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.3937 | 0.97242 | 115.2368 | 115.8195 | 0.97875 | 0.70481 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.403 | 81.7062 | 118.2488 | 117.6683 | 20.6868 | 0.96941 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.402 | 0.97242 | 115.2368 | 115.814 | 0.97866 | 0.70484 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.4113 | 81.7062 | 118.2488 | 117.6686 | 20.7415 | 0.96926 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.4103 | 0.97343 | 115.2368 | 115.8217 | 0.97861 | 0.70523 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.4196 | 81.6788 | 118.2488 | 117.6669 | 20.7963 | 0.96908 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.4187 | 0.97343 | 115.2368 | 115.8294 | 0.97856 | 0.70525 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.428 | 81.6788 | 118.2488 | 117.6652 | 20.8511 | 0.96893 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.427 | 0.97368 | 115.2368 | 115.8228 | 0.97847 | 0.70537 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.4363 | 81.6609 | 118.2488 | 117.6685 | 20.9065 | 0.96876 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.4353 | 0.97368 | 115.2368 | 115.8163 | 0.97838 | 0.7054 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.4447 | 81.6609 | 118.2488 | 117.6718 | 20.9618 | 0.9686 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.4436 | 0.97444 | 115.2368 | 115.8188 | 0.9782 | 0.70574 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.453 | 81.662 | 118.2488 | 117.6801 | 21.0173 | 0.96844 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.452 | 0.97444 | 115.2368 | 115.8214 | 0.97801 | 0.70581 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.4613 | 81.662 | 118.2488 | 117.6884 | 21.0727 | 0.96828 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.4603 | 0.97513 | 115.2368 | 115.8232 | 0.97792 | 0.7061 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.4697 | 81.6411 | 118.2488 | 117.6886 | 21.1282 | 0.96811 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.4686 | 0.97513 | 115.2368 | 115.8251 | 0.97783 | 0.70613 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.478 | 81.6411 | 118.2488 | 117.6888 | 21.1836 | 0.96795 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.477 | 0.97604 | 115.2368 | 115.8205 | 0.97773 | 0.7065 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.4863 | 81.6445 | 118.2488 | 117.6923 | 21.2389 | 0.96779 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.4853 | 0.97604 | 115.2368 | 115.8158 | 0.97763 | 0.70653 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.4947 | 81.6445 | 118.2488 | 117.6958 | 21.2943 | 0.96763 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.4936 | 0.97664 | 115.2368 | 115.8169 | 0.97753 | 0.70678 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.503 | 81.6193 | 118.2488 | 117.6944 | 21.3492 | 0.96745 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.502 | 0.97664 | 115.2368 | 115.8181 | 0.97744 | 0.70682 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.5113 | 81.6193 | 118.2488 | 117.693 | 21.4041 | 0.96729 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.5103 | 0.97701 | 115.2368 | 115.8182 | 0.97733 | 0.70699 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.5197 | 81.6285 | 118.2488 | 117.6893 | 21.4594 | 0.96714 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.5186 | 0.97701 | 115.2368 | 115.8184 | 0.97723 | 0.70702 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.528 | 81.6285 | 118.2488 | 117.6856 | 21.5146 | 0.96698 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.527 | 0.97747 | 115.2368 | 115.8141 | 0.97703 | 0.70727 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.5364 | 81.6134 | 118.2488 | 117.6918 | 21.5698 | 0.9668 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.5353 | 0.97747 | 115.2368 | 115.8099 | 0.97683 | 0.70734 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.5447 | 81.6134 | 118.2488 | 117.698 | 21.6249 | 0.96664 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.5436 | 0.97844 | 115.2368 | 115.8124 | 0.97671 | 0.70773 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.553 | 81.6255 | 118.2488 | 117.7045 | 21.6775 | 0.9665 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.5519 | 0.97844 | 115.2368 | 115.8149 | 0.9766 | 0.70777 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.5614 | 81.6255 | 118.2488 | 117.7111 | 21.73 | 0.96634 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.5603 | 0.97938 | 115.2368 | 115.8086 | 0.97648 | 0.70815 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.5697 | 81.6294 | 118.2488 | 117.7134 | 21.778 | 0.96621 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.5686 | 0.97938 | 115.2368 | 115.8023 | 0.97637 | 0.7082 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.578 | 81.6294 | 118.2488 | 117.7156 | 21.8259 | 0.96606 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.5769 | 0.98008 | 115.2368 | 115.7964 | 0.97625 | 0.70849 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.5864 | 81.6239 | 118.2488 | 117.7072 | 21.869 | 0.96593 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.5853 | 0.98008 | 115.2368 | 115.7905 | 0.97613 | 0.70854 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.5947 | 81.6239 | 118.2488 | 117.6988 | 21.9121 | 0.9658 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.5936 | 0.98691 | 115.2368 | 115.8026 | 0.97604 | 0.71101 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.603 | 81.5925 | 118.2488 | 117.7015 | 21.953 | 0.96566 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.6019 | 0.98691 | 115.2368 | 115.8146 | 0.97594 | 0.71105 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.6114 | 81.5925 | 118.2488 | 117.7042 | 21.9939 | 0.96554 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.6103 | 0.97748 | 115.2368 | 115.8084 | 0.97594 | 0.70766 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.6197 | 81.6302 | 118.2488 | 117.7105 | 22.0335 | 0.96545 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.6186 | 0.97748 | 115.2368 | 115.8023 | 0.97594 | 0.70766 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.6281 | 81.6302 | 118.2488 | 117.7168 | 22.073 | 0.96533 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.6269 | 0.98422 | 115.2368 | 115.7996 | 0.97597 | 0.71008 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.6364 | 81.6388 | 118.2488 | 117.726 | 22.1117 | 0.96522 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.6353 | 0.98422 | 115.2368 | 115.7968 | 0.976 | 0.71007 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.6447 | 81.6388 | 118.2488 | 117.7352 | 22.1505 | 0.96511 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.6436 | 0.98471 | 115.2368 | 115.787 | 0.97602 | 0.71023 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.6531 | 81.6356 | 118.2488 | 117.7356 | 22.1882 | 0.96499 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.6519 | 0.98471 | 115.2368 | 115.7771 | 0.97605 | 0.71022 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.6614 | 81.6356 | 118.2488 | 117.7358 | 22.2258 | 0.96488 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.6603 | 0.98539 | 115.2368 | 115.7794 | 0.97607 | 0.71046 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.6697 | 81.6388 | 118.2488 | 117.7268 | 22.2622 | 0.96477 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.6686 | 0.98539 | 115.2368 | 115.7816 | 0.9761 | 0.71045 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.6781 | 81.6388 | 118.2488 | 117.7176 | 22.2986 | 0.96466 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.6769 | 0.98638 | 115.2368 | 115.7785 | 0.97611 | 0.7108 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.6864 | 81.6335 | 118.2488 | 117.7094 | 22.3342 | 0.96455 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.6852 | 0.98638 | 115.2368 | 115.7753 | 0.97613 | 0.71079 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.6948 | 81.6335 | 118.2488 | 117.7011 | 22.3698 | 0.96444 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.6936 | 0.98135 | 115.2368 | 115.7841 | 0.97602 | 0.70903 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.7031 | 81.639 | 118.2488 | 117.7011 | 22.4042 | 0.96435 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.7019 | 0.98135 | 115.2368 | 115.793 | 0.97591 | 0.70907 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.7114 | 81.639 | 118.2488 | 117.7012 | 22.4386 | 0.96424 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.7102 | 0.98832 | 115.2368 | 115.7987 | 0.97592 | 0.71156 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.7198 | 81.6542 | 118.2488 | 117.703 | 22.473 | 0.96415 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.7186 | 0.98832 | 115.2368 | 115.8043 | 0.97593 | 0.71155 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.7281 | 81.6542 | 118.2488 | 117.7049 | 22.5074 | 0.96405 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.7269 | 0.9891 | 115.2368 | 115.7993 | 0.97593 | 0.71183 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.7364 | 81.6467 | 118.2488 | 117.7118 | 22.5416 | 0.96394 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.7352 | 0.9891 | 115.2368 | 115.7944 | 0.97594 | 0.71183 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.7448 | 81.6467 | 118.2488 | 117.7187 | 22.5757 | 0.96383 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.7436 | 0.99021 | 115.2368 | 115.7973 | 0.97603 | 0.71219 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.7531 | 81.6349 | 118.2488 | 117.7096 | 22.6096 | 0.96372 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.7519 | 0.99021 | 115.2368 | 115.8002 | 0.97613 | 0.71215 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.7614 | 81.6349 | 118.2488 | 117.7005 | 22.6435 | 0.96362 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.7602 | 0.98506 | 115.2368 | 115.8021 | 0.97609 | 0.71033 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.7698 | 81.6547 | 118.2488 | 117.7005 | 22.6773 | 0.96353 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.7686 | 0.98506 | 115.2368 | 115.8041 | 0.97606 | 0.71035 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.7781 | 81.6547 | 118.2488 | 117.7005 | 22.7111 | 0.96343 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.7769 | 0.98602 | 115.2368 | 115.8034 | 0.97593 | 0.71073 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.7865 | 81.7247 | 118.2488 | 117.7166 | 22.7446 | 0.96339 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.7852 | 0.98602 | 115.2368 | 115.8028 | 0.9758 | 0.71078 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.7948 | 81.7247 | 118.2488 | 117.7326 | 22.7782 | 0.96328 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.7935 | 0.98704 | 115.2368 | 115.8036 | 0.97567 | 0.71119 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.8031 | 81.7054 | 118.2488 | 117.7257 | 22.8122 | 0.96316 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.8019 | 0.98704 | 115.2368 | 115.8043 | 0.97553 | 0.71124 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.8115 | 81.7054 | 118.2488 | 117.7188 | 22.8462 | 0.96306 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.8102 | 0.98776 | 115.2368 | 115.7989 | 0.97549 | 0.71151 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.8198 | 81.7306 | 118.2488 | 117.735 | 22.882 | 0.96297 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.8185 | 0.98776 | 115.2368 | 115.7935 | 0.97544 | 0.71153 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.8281 | 81.7306 | 118.2488 | 117.7512 | 22.9177 | 0.96286 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.8269 | 0.99454 | 115.2368 | 115.7993 | 0.97546 | 0.71392 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.8365 | 81.7503 | 118.2488 | 117.7607 | 22.9547 | 0.96277 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.8352 | 0.99454 | 115.2368 | 115.805 | 0.97548 | 0.71392 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.8448 | 81.7503 | 118.2488 | 117.7702 | 22.9916 | 0.96265 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.8435 | 0.9958 | 115.2368 | 115.8059 | 0.97555 | 0.71433 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.8531 | 81.7541 | 118.2488 | 117.786 | 23.0296 | 0.96254 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.8519 | 0.9958 | 115.2368 | 115.8068 | 0.97563 | 0.71431 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.8615 | 81.7541 | 118.2488 | 117.8017 | 23.0675 | 0.96242 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.8602 | 0.99673 | 115.2368 | 115.8052 | 0.97569 | 0.71461 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.8698 | 81.7366 | 118.2488 | 117.8189 | 23.106 | 0.96229 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.8685 | 0.99673 | 115.2368 | 115.8037 | 0.97576 | 0.71458 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.8782 | 81.7366 | 118.2488 | 117.8361 | 23.1444 | 0.96217 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.8769 | 0.99774 | 115.2368 | 115.8057 | 0.97582 | 0.71492 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.8865 | 81.723 | 118.2488 | 117.8364 | 23.1826 | 0.96204 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.8852 | 0.99774 | 115.2368 | 115.8077 | 0.97588 | 0.71489 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.8948 | 81.723 | 118.2488 | 117.8367 | 23.2208 | 0.96192 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.8935 | 0.99889 | 115.2368 | 115.8051 | 0.97594 | 0.71527 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.9032 | 81.7299 | 118.2488 | 117.8298 | 23.2587 | 0.96181 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.9019 | 0.99889 | 115.2368 | 115.8025 | 0.976 | 0.71525 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.9115 | 81.7299 | 118.2488 | 117.8229 | 23.2966 | 0.96169 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.9102 | 0.99978 | 115.2368 | 115.8145 | 0.97605 | 0.71555 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.9198 | 81.7112 | 118.2488 | 117.8388 | 23.3347 | 0.96156 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.9185 | 0.99978 | 115.2368 | 115.8264 | 0.97611 | 0.71553 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.9282 | 81.7112 | 118.2488 | 117.8547 | 23.3729 | 0.96144 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.9268 | 1.0008 | 115.2368 | 115.8281 | 0.97616 | 0.71587 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.9365 | 81.7011 | 118.2488 | 117.8707 | 23.4112 | 0.96131 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.9352 | 1.0008 | 115.2368 | 115.8297 | 0.97621 | 0.71585 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.9449 | 81.7011 | 118.2488 | 117.8867 | 23.4495 | 0.96119 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.9435 | 1.0016 | 115.2368 | 115.8157 | 0.97625 | 0.7161 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.9532 | 81.6692 | 118.2488 | 117.8798 | 23.4878 | 0.96104 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.9518 | 1.0016 | 115.2368 | 115.8018 | 0.9763 | 0.71608 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.9615 | 81.6692 | 118.2488 | 117.8729 | 23.526 | 0.96092 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.9602 | 1.002 | 115.2368 | 115.8046 | 0.97634 | 0.7162 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.9699 | 81.6616 | 118.2488 | 117.8797 | 23.5637 | 0.9608 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.9685 | 1.002 | 115.2368 | 115.8075 | 0.97638 | 0.71619 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.9782 | 81.6616 | 118.2488 | 117.8865 | 23.6013 | 0.96068 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.9768 | 1.0026 | 115.2368 | 115.8272 | 0.97643 | 0.7164 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.9865 | 81.654 | 118.2488 | 117.8838 | 23.6381 | 0.96056 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.9852 | 1.0026 | 115.2368 | 115.8468 | 0.97648 | 0.71638 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
4.9949 | 81.654 | 118.2488 | 117.8812 | 23.6749 | 0.96044 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 4.9935 | 1.0032 | 115.2368 | 115.8428 | 0.97652 | 0.71657 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.0032 | 81.6615 | 118.2488 | 117.8838 | 23.7113 | 0.96034 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.0018 | 1.0032 | 115.2368 | 115.8387 | 0.97657 | 0.71656 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.0115 | 81.6615 | 118.2488 | 117.8864 | 23.7476 | 0.96022 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.0102 | 1.0036 | 115.2368 | 115.8317 | 0.97661 | 0.71668 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.0199 | 81.6274 | 118.2488 | 117.877 | 23.7835 | 0.96008 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.0185 | 1.0036 | 115.2368 | 115.8248 | 0.97665 | 0.71666 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.0282 | 81.6274 | 118.2488 | 117.8675 | 23.8195 | 0.95996 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.0268 | 0.9913 | 115.2368 | 115.843 | 0.97673 | 0.71232 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.0366 | 81.6342 | 118.2488 | 117.8724 | 23.8548 | 0.95986 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.0352 | 0.9913 | 115.2368 | 115.8612 | 0.97681 | 0.71229 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.0449 | 81.6342 | 118.2488 | 117.8773 | 23.8901 | 0.95975 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.0435 | 0.99161 | 115.2368 | 115.8631 | 0.97695 | 0.71235 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.0532 | 81.6112 | 118.2488 | 117.875 | 23.9232 | 0.95962 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.0518 | 0.99161 | 115.2368 | 115.865 | 0.97709 | 0.7123 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.0616 | 81.6112 | 118.2488 | 117.8728 | 23.9564 | 0.95951 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.0602 | 0.99225 | 115.2368 | 115.8769 | 0.97726 | 0.71247 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.0699 | 81.6163 | 118.2488 | 117.8728 | 23.9863 | 0.95942 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.0685 | 0.99225 | 115.2368 | 115.8887 | 0.97744 | 0.71241 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.0782 | 81.6163 | 118.2488 | 117.8728 | 24.0163 | 0.95933 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.0768 | 1.006 | 115.2368 | 115.902 | 0.97748 | 0.71721 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.0866 | 81.6114 | 118.2488 | 117.8728 | 24.044 | 0.95924 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.0852 | 1.006 | 115.2368 | 115.9154 | 0.97752 | 0.71719 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.0949 | 81.6114 | 118.2488 | 117.8728 | 24.0717 | 0.95915 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.0935 | 1.0066 | 115.2368 | 115.9042 | 0.9776 | 0.71736 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.1033 | 81.6024 | 118.2488 | 117.8724 | 24.0988 | 0.95905 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.1018 | 1.0066 | 115.2368 | 115.893 | 0.97767 | 0.71733 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.1116 | 81.6024 | 118.2488 | 117.8719 | 24.1259 | 0.95897 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.1102 | 0.99374 | 115.2368 | 115.8946 | 0.97781 | 0.7128 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.1199 | 81.6162 | 118.2488 | 117.8724 | 24.1524 | 0.95889 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.1185 | 0.99374 | 115.2368 | 115.8962 | 0.97795 | 0.71275 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.1283 | 81.6162 | 118.2488 | 117.8729 | 24.1789 | 0.95881 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.1268 | 0.99426 | 115.2368 | 115.8987 | 0.97808 | 0.71288 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.1366 | 81.6106 | 118.2488 | 117.8728 | 24.2051 | 0.95872 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.1351 | 0.99426 | 115.2368 | 115.9012 | 0.97822 | 0.71283 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.1449 | 81.6106 | 118.2488 | 117.8727 | 24.2313 | 0.95864 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.1435 | 0.9945 | 115.2368 | 115.8894 | 0.97836 | 0.71287 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.1533 | 81.6498 | 118.2488 | 117.8727 | 24.2577 | 0.95859 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.1518 | 0.9945 | 115.2368 | 115.8776 | 0.97849 | 0.71282 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.1616 | 81.6498 | 118.2488 | 117.8728 | 24.2842 | 0.9585 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.1601 | 1.0078 | 115.2368 | 115.8831 | 0.97853 | 0.71745 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.1699 | 81.6365 | 118.2488 | 117.8636 | 24.3105 | 0.95841 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.1685 | 1.0078 | 115.2368 | 115.8887 | 0.97857 | 0.71744 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.1783 | 81.6365 | 118.2488 | 117.8544 | 24.3369 | 0.95832 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.1768 | 0.99503 | 115.2368 | 115.8843 | 0.97865 | 0.71295 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.1866 | 81.6085 | 118.2488 | 117.8669 | 24.363 | 0.95821 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.1851 | 0.99503 | 115.2368 | 115.8799 | 0.97872 | 0.71292 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.195 | 81.6085 | 118.2488 | 117.8794 | 24.3892 | 0.95813 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.1935 | 0.99539 | 115.2368 | 115.875 | 0.97876 | 0.71304 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.2033 | 81.6272 | 118.2488 | 117.8756 | 24.4152 | 0.95806 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.2018 | 0.99539 | 115.2368 | 115.8702 | 0.9788 | 0.71302 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.2116 | 81.6272 | 118.2488 | 117.8718 | 24.4412 | 0.95798 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.2101 | 0.99561 | 115.2368 | 115.8625 | 0.97888 | 0.71307 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.22 | 81.6248 | 118.2488 | 117.8774 | 24.4674 | 0.95789 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.2185 | 0.99561 | 115.2368 | 115.8549 | 0.97896 | 0.71305 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.2283 | 81.6248 | 118.2488 | 117.8831 | 24.4937 | 0.95781 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.2268 | 0.99627 | 115.2368 | 115.8636 | 0.97913 | 0.71322 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.2366 | 81.6382 | 118.2488 | 117.8854 | 24.5195 | 0.95774 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.2351 | 0.99627 | 115.2368 | 115.8723 | 0.97929 | 0.71316 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.245 | 81.6382 | 118.2488 | 117.8876 | 24.5454 | 0.95765 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.2435 | 0.99636 | 115.2368 | 115.8591 | 0.97937 | 0.71316 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.2533 | 81.6256 | 118.2488 | 117.8762 | 24.571 | 0.95756 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.2518 | 0.99636 | 115.2368 | 115.8458 | 0.97944 | 0.71313 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.2616 | 81.6256 | 118.2488 | 117.8646 | 24.5966 | 0.95747 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.2601 | 1.0104 | 115.2368 | 115.8565 | 0.97942 | 0.71802 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.27 | 81.6493 | 118.2488 | 117.8734 | 24.6222 | 0.95741 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.2685 | 1.0104 | 115.2368 | 115.8671 | 0.97939 | 0.71803 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.2783 | 81.6493 | 118.2488 | 117.8822 | 24.6478 | 0.95733 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.2768 | 1.004 | 115.2368 | 115.8509 | 0.97925 | 0.71588 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.2867 | 81.6408 | 118.2488 | 117.8818 | 24.6731 | 0.95724 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.2851 | 1.004 | 115.2368 | 115.8347 | 0.9791 | 0.71593 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.295 | 81.6408 | 118.2488 | 117.8814 | 24.6984 | 0.95716 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.2935 | 1.0049 | 115.2368 | 115.8403 | 0.97895 | 0.71629 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.3033 | 81.673 | 118.2488 | 117.8837 | 24.7233 | 0.95711 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.3018 | 1.0049 | 115.2368 | 115.846 | 0.97879 | 0.71634 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.3117 | 81.673 | 118.2488 | 117.8859 | 24.7481 | 0.95703 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.3101 | 0.99216 | 115.2368 | 115.8477 | 0.97874 | 0.7119 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.32 | 81.7175 | 118.2488 | 117.8947 | 24.7732 | 0.95699 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.3185 | 0.99216 | 115.2368 | 115.8494 | 0.97869 | 0.71192 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.3283 | 81.7175 | 118.2488 | 117.9036 | 24.7983 | 0.95691 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.3268 | 1.0122 | 115.2368 | 115.8423 | 0.97867 | 0.7189 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.3367 | 81.7429 | 118.2488 | 117.9101 | 24.824 | 0.95685 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.3351 | 1.0122 | 115.2368 | 115.8351 | 0.97864 | 0.71891 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.345 | 81.7429 | 118.2488 | 117.9168 | 24.8498 | 0.95677 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.3434 | 1.0064 | 115.2368 | 115.8378 | 0.97849 | 0.71699 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.3534 | 81.7292 | 118.2488 | 117.9229 | 24.8762 | 0.95667 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.3518 | 1.0064 | 115.2368 | 115.8405 | 0.97833 | 0.71704 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.3617 | 81.7292 | 118.2488 | 117.929 | 24.9026 | 0.95658 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.3601 | 1.0071 | 115.2368 | 115.843 | 0.97818 | 0.71735 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.37 | 81.739 | 118.2488 | 117.9378 | 24.9289 | 0.9565 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.3684 | 1.0071 | 115.2368 | 115.8455 | 0.97803 | 0.7174 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.3784 | 81.739 | 118.2488 | 117.9467 | 24.9553 | 0.95642 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.3768 | 1.0072 | 115.2368 | 115.8422 | 0.97784 | 0.71748 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.3867 | 81.7004 | 118.2488 | 117.9307 | 24.9814 | 0.95629 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.3851 | 1.0072 | 115.2368 | 115.839 | 0.97765 | 0.71755 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.395 | 81.7004 | 118.2488 | 117.9147 | 25.0076 | 0.95621 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.3934 | 1.0079 | 115.2368 | 115.8411 | 0.97746 | 0.71785 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.4034 | 81.6913 | 118.2488 | 117.914 | 25.0337 | 0.95611 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.4018 | 1.0079 | 115.2368 | 115.8432 | 0.97727 | 0.71792 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.4117 | 81.6913 | 118.2488 | 117.9134 | 25.0598 | 0.95603 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.4101 | 1.0083 | 115.2368 | 115.8433 | 0.97708 | 0.71813 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.42 | 81.7006 | 118.2488 | 117.9261 | 25.0861 | 0.95595 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.4184 | 1.0083 | 115.2368 | 115.8433 | 0.97689 | 0.71819 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.4284 | 81.7006 | 118.2488 | 117.9388 | 25.1124 | 0.95587 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.4268 | 1.009 | 115.2368 | 115.846 | 0.9767 | 0.7185 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.4367 | 81.7174 | 118.2488 | 117.9501 | 25.1387 | 0.9558 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.4351 | 1.009 | 115.2368 | 115.8487 | 0.97651 | 0.71857 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.4451 | 81.7174 | 118.2488 | 117.9615 | 25.1651 | 0.95571 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.4434 | 1.0093 | 115.2368 | 115.8446 | 0.97632 | 0.71875 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.4534 | 81.6941 | 118.2488 | 117.9522 | 25.1915 | 0.9556 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.4518 | 1.0093 | 115.2368 | 115.8404 | 0.97612 | 0.71882 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.4617 | 81.6941 | 118.2488 | 117.9429 | 25.218 | 0.95551 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.4601 | 1.0099 | 115.2368 | 115.8466 | 0.97593 | 0.71908 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.4701 | 81.6705 | 118.2488 | 117.9517 | 25.2447 | 0.9554 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.4684 | 1.0099 | 115.2368 | 115.8529 | 0.97574 | 0.71915 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.4784 | 81.6705 | 118.2488 | 117.9606 | 25.2714 | 0.95531 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.4768 | 1.0107 | 115.2368 | 115.8518 | 0.97555 | 0.71949 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.4867 | 81.6847 | 118.2488 | 117.9605 | 25.2979 | 0.95524 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.4851 | 1.0107 | 115.2368 | 115.8506 | 0.97535 | 0.71956 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.4951 | 81.6847 | 118.2488 | 117.9605 | 25.3244 | 0.95515 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.4934 | 1.0113 | 115.2368 | 115.8469 | 0.97515 | 0.71987 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.5034 | 81.6707 | 118.2488 | 117.9602 | 25.3511 | 0.95505 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.5017 | 1.0113 | 115.2368 | 115.8432 | 0.97496 | 0.71994 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.5117 | 81.6707 | 118.2488 | 117.96 | 25.3778 | 0.95496 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.5101 | 0.9865 | 115.2368 | 115.8385 | 0.97503 | 0.71123 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.5201 | 81.6832 | 118.2488 | 117.953 | 25.4047 | 0.95488 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.5184 | 0.9865 | 115.2368 | 115.8338 | 0.97509 | 0.71121 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.5284 | 81.6832 | 118.2488 | 117.9461 | 25.4316 | 0.95479 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.5267 | 1.0057 | 115.2368 | 115.8448 | 0.97512 | 0.71794 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.5368 | 81.696 | 118.2488 | 117.9596 | 25.4586 | 0.95472 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.5351 | 1.0057 | 115.2368 | 115.8558 | 0.97514 | 0.71793 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.5451 | 81.696 | 118.2488 | 117.973 | 25.4856 | 0.95463 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.5434 | 1.0063 | 115.2368 | 115.8554 | 0.97517 | 0.71812 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.5534 | 81.6695 | 118.2488 | 117.9661 | 25.5115 | 0.95451 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.5517 | 1.0063 | 115.2368 | 115.855 | 0.97519 | 0.71811 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.5618 | 81.6695 | 118.2488 | 117.9592 | 25.5374 | 0.95443 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.5601 | 1.007 | 115.2368 | 115.8625 | 0.97522 | 0.71836 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.5701 | 81.6758 | 118.2488 | 117.9688 | 25.5598 | 0.95436 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.5684 | 1.007 | 115.2368 | 115.8699 | 0.97524 | 0.71835 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.5784 | 81.6758 | 118.2488 | 117.9784 | 25.5821 | 0.95429 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.5767 | 0.98889 | 115.2368 | 115.8645 | 0.97531 | 0.71198 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.5868 | 81.6639 | 118.2488 | 117.9623 | 25.6018 | 0.95421 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.5851 | 0.98889 | 115.2368 | 115.8591 | 0.97538 | 0.71195 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.5951 | 81.6639 | 118.2488 | 117.9462 | 25.6215 | 0.95414 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.5934 | 1.0079 | 115.2368 | 115.8545 | 0.9754 | 0.71859 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.6035 | 81.6626 | 118.2488 | 117.9596 | 25.6398 | 0.95408 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.6017 | 1.0079 | 115.2368 | 115.85 | 0.97543 | 0.71858 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.6118 | 81.6626 | 118.2488 | 117.973 | 25.6582 | 0.95402 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.6101 | 1.0083 | 115.2368 | 115.8586 | 0.97549 | 0.71872 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.6201 | 81.6504 | 118.2488 | 117.9756 | 25.6758 | 0.95395 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.6184 | 1.0083 | 115.2368 | 115.8671 | 0.97556 | 0.7187 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.6285 | 81.6504 | 118.2488 | 117.9782 | 25.6935 | 0.95389 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.6267 | 1.0087 | 115.2368 | 115.8689 | 0.97559 | 0.71882 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.6368 | 81.6555 | 118.2488 | 117.9783 | 25.7112 | 0.95383 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.6351 | 1.0087 | 115.2368 | 115.8706 | 0.97562 | 0.71881 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.6451 | 81.6555 | 118.2488 | 117.9782 | 25.7289 | 0.95377 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.6434 | 1.0092 | 115.2368 | 115.8588 | 0.97565 | 0.71895 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.6535 | 81.6754 | 118.2488 | 117.9783 | 25.7462 | 0.95374 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.6517 | 1.0092 | 115.2368 | 115.8471 | 0.97568 | 0.71894 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.6618 | 81.6754 | 118.2488 | 117.9784 | 25.7635 | 0.95368 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.6601 | 1.0031 | 115.2368 | 115.8416 | 0.97558 | 0.71688 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.6701 | 81.6821 | 118.2488 | 117.9756 | 25.7806 | 0.95363 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.6684 | 1.0031 | 115.2368 | 115.8362 | 0.97549 | 0.71692 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.6785 | 81.6821 | 118.2488 | 117.9729 | 25.7976 | 0.95357 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.6767 | 1.0103 | 115.2368 | 115.8479 | 0.97552 | 0.7194 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.6868 | 81.6697 | 118.2488 | 117.9661 | 25.8144 | 0.9535 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.6851 | 1.0103 | 115.2368 | 115.8597 | 0.97555 | 0.71939 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.6952 | 81.6697 | 118.2488 | 117.9592 | 25.8312 | 0.95345 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.6934 | 1.0107 | 115.2368 | 115.8511 | 0.97558 | 0.71951 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.7035 | 81.6777 | 118.2488 | 117.9526 | 25.8478 | 0.9534 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.7017 | 1.0107 | 115.2368 | 115.8426 | 0.97561 | 0.7195 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.7118 | 81.6777 | 118.2488 | 117.9461 | 25.8643 | 0.95334 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.7101 | 0.99169 | 115.2368 | 115.8384 | 0.97561 | 0.71286 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.7202 | 81.6498 | 118.2488 | 117.9462 | 25.8807 | 0.95326 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.7184 | 0.99169 | 115.2368 | 115.8342 | 0.97562 | 0.71286 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.7285 | 81.6498 | 118.2488 | 117.9462 | 25.8971 | 0.9532 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.7267 | 0.97409 | 115.2368 | 115.8489 | 0.97567 | 0.70653 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.7368 | 81.664 | 118.2488 | 117.9527 | 25.9135 | 0.95316 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.735 | 0.97409 | 115.2368 | 115.8635 | 0.97572 | 0.70651 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.7452 | 81.664 | 118.2488 | 117.9593 | 25.93 | 0.95311 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.7434 | 0.97448 | 115.2368 | 115.8494 | 0.97577 | 0.70664 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.7535 | 81.6829 | 118.2488 | 117.9527 | 25.9468 | 0.95307 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.7517 | 0.97448 | 115.2368 | 115.8353 | 0.97582 | 0.70662 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.7618 | 81.6829 | 118.2488 | 117.9461 | 25.9636 | 0.95301 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.76 | 0.99426 | 115.2368 | 115.8411 | 0.9759 | 0.71366 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.7702 | 81.7146 | 118.2488 | 117.9687 | 25.9803 | 0.95299 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.7684 | 0.99426 | 115.2368 | 115.8469 | 0.97598 | 0.71364 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.7785 | 81.7146 | 118.2488 | 117.9913 | 25.9971 | 0.95294 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.7767 | 0.97542 | 115.2368 | 115.8521 | 0.97604 | 0.70688 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.7869 | 81.7144 | 118.2488 | 117.9913 | 26.0138 | 0.95288 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.785 | 0.97542 | 115.2368 | 115.8573 | 0.97609 | 0.70686 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.7952 | 81.7144 | 118.2488 | 117.9913 | 26.0306 | 0.95282 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.7934 | 0.97615 | 115.2368 | 115.8645 | 0.97615 | 0.70711 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.8035 | 81.7327 | 118.2488 | 117.9914 | 26.0472 | 0.95279 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.8017 | 0.97615 | 115.2368 | 115.8716 | 0.97621 | 0.70708 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.8119 | 81.7327 | 118.2488 | 117.9914 | 26.0639 | 0.95273 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.81 | 0.97688 | 115.2368 | 115.8658 | 0.97627 | 0.70733 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.8202 | 81.7066 | 118.2488 | 117.9753 | 26.0801 | 0.95265 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.8184 | 0.97688 | 115.2368 | 115.8602 | 0.97633 | 0.70731 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.8285 | 81.7066 | 118.2488 | 117.9592 | 26.0964 | 0.95259 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.8267 | 0.97741 | 115.2368 | 115.8634 | 0.97639 | 0.70748 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.8369 | 81.7404 | 118.2488 | 117.9688 | 26.1132 | 0.95257 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.835 | 0.97741 | 115.2368 | 115.8665 | 0.97645 | 0.70746 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.8452 | 81.7404 | 118.2488 | 117.9783 | 26.1301 | 0.95251 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.8434 | 0.97802 | 115.2368 | 115.8696 | 0.97639 | 0.7077 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.8536 | 81.7309 | 118.2488 | 117.9937 | 26.1476 | 0.95245 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.8517 | 0.97802 | 115.2368 | 115.8728 | 0.97633 | 0.70772 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.8619 | 81.7309 | 118.2488 | 118.0092 | 26.165 | 0.95239 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.86 | 0.96411 | 115.2368 | 115.8751 | 0.97618 | 0.7027 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.8702 | 81.7314 | 118.2488 | 118.0097 | 26.1829 | 0.95233 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.8684 | 0.96411 | 115.2368 | 115.8774 | 0.97603 | 0.70275 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.8786 | 81.7314 | 118.2488 | 118.0104 | 26.2008 | 0.95227 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.8767 | 0.97949 | 115.2368 | 115.8718 | 0.97584 | 0.70842 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.8869 | 81.7253 | 118.2488 | 118.0037 | 26.2185 | 0.9522 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.885 | 0.97949 | 115.2368 | 115.8662 | 0.97566 | 0.70849 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.8952 | 81.7253 | 118.2488 | 117.9971 | 26.2362 | 0.95214 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.8933 | 0.9998 | 115.2368 | 115.8713 | 0.9755 | 0.71575 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.9036 | 81.7055 | 118.2488 | 117.9994 | 26.2539 | 0.95206 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.9017 | 0.9998 | 115.2368 | 115.8764 | 0.97533 | 0.71581 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.9119 | 81.7055 | 118.2488 | 118.0017 | 26.2716 | 0.952 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.91 | 0.98141 | 115.2368 | 115.8838 | 0.97515 | 0.70937 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.9202 | 81.7209 | 118.2488 | 117.9966 | 26.2895 | 0.95195 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.9184 | 0.98141 | 115.2368 | 115.8912 | 0.97496 | 0.70943 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.9286 | 81.7209 | 118.2488 | 117.9915 | 26.3073 | 0.95189 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.9267 | 0.98207 | 115.2368 | 115.894 | 0.97478 | 0.70974 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.9369 | 81.7007 | 118.2488 | 117.9917 | 26.3251 | 0.95181 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.935 | 0.98207 | 115.2368 | 115.8967 | 0.9746 | 0.7098 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.9453 | 81.7007 | 118.2488 | 117.992 | 26.343 | 0.95175 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.9433 | 0.97935 | 115.2368 | 115.9087 | 0.97468 | 0.7088 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.9536 | 81.6894 | 118.2488 | 117.9853 | 26.3609 | 0.95168 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.9517 | 0.97935 | 115.2368 | 115.9206 | 0.97475 | 0.70877 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.9619 | 81.6894 | 118.2488 | 117.9788 | 26.3789 | 0.95162 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.96 | 0.97984 | 115.2368 | 115.9163 | 0.9747 | 0.70896 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.9703 | 81.6939 | 118.2488 | 117.9788 | 26.397 | 0.95156 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.9683 | 0.97984 | 115.2368 | 115.9121 | 0.97465 | 0.70898 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.9786 | 81.6939 | 118.2488 | 117.9789 | 26.4152 | 0.9515 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.9767 | 0.98026 | 115.2368 | 115.9122 | 0.9746 | 0.70915 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.9869 | 81.7025 | 118.2488 | 117.9881 | 26.4336 | 0.95144 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.985 | 0.98026 | 115.2368 | 115.9124 | 0.97456 | 0.70917 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
5.9953 | 81.7025 | 118.2488 | 117.9973 | 26.452 | 0.95138 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 5.9933 | 0.98092 | 115.2368 | 115.9169 | 0.97451 | 0.70942 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.0036 | 81.6896 | 118.2488 | 117.9859 | 26.4704 | 0.9513 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.0017 | 0.98092 | 115.2368 | 115.9213 | 0.97447 | 0.70944 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.0119 | 81.6896 | 118.2488 | 117.9745 | 26.4887 | 0.95124 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.01 | 0.98115 | 115.2368 | 115.9174 | 0.97455 | 0.70949 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.0203 | 81.6899 | 118.2488 | 117.9867 | 26.507 | 0.95118 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.0183 | 0.98115 | 115.2368 | 115.9135 | 0.97464 | 0.70946 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.0286 | 81.6899 | 118.2488 | 117.9989 | 26.5252 | 0.95112 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.0267 | 0.98181 | 115.2368 | 115.9082 | 0.97472 | 0.70966 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.037 | 81.704 | 118.2488 | 118.0055 | 26.5433 | 0.95107 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.035 | 0.98181 | 115.2368 | 115.9029 | 0.97481 | 0.70963 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.0453 | 81.704 | 118.2488 | 118.0121 | 26.5614 | 0.95101 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.0433 | 0.98233 | 115.2368 | 115.9216 | 0.9749 | 0.70979 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.0536 | 81.6888 | 118.2488 | 117.996 | 26.5791 | 0.95093 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.0517 | 0.98233 | 115.2368 | 115.9404 | 0.97499 | 0.70975 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.062 | 81.6888 | 118.2488 | 117.9799 | 26.5968 | 0.95087 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.06 | 0.98227 | 115.2368 | 115.9159 | 0.97508 | 0.7097 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.0703 | 81.7143 | 118.2488 | 117.9913 | 26.612 | 0.95085 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.0683 | 0.98227 | 115.2368 | 115.8914 | 0.97518 | 0.70967 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.0786 | 81.7143 | 118.2488 | 118.0026 | 26.6272 | 0.95079 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.0767 | 0.98296 | 115.2368 | 115.8998 | 0.97515 | 0.70992 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.087 | 81.7051 | 118.2488 | 117.999 | 26.641 | 0.95074 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.085 | 0.98296 | 115.2368 | 115.9081 | 0.97512 | 0.70993 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.0953 | 81.7051 | 118.2488 | 117.9955 | 26.6547 | 0.95069 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.0933 | 0.98289 | 115.2368 | 115.8965 | 0.97509 | 0.70992 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.1037 | 81.6756 | 118.2488 | 117.9967 | 26.6671 | 0.95061 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.1016 | 0.98289 | 115.2368 | 115.885 | 0.97506 | 0.70993 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.112 | 81.6756 | 118.2488 | 117.9978 | 26.6795 | 0.95057 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.11 | 0.98323 | 115.2368 | 115.8776 | 0.97504 | 0.71006 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.1203 | 81.6992 | 118.2488 | 117.9971 | 26.6912 | 0.95056 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.1183 | 0.98323 | 115.2368 | 115.8701 | 0.97502 | 0.71007 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.1287 | 81.6992 | 118.2488 | 117.9964 | 26.703 | 0.95052 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.1266 | 0.98356 | 115.2368 | 115.8751 | 0.975 | 0.71019 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.137 | 81.695 | 118.2488 | 117.997 | 26.7147 | 0.95047 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.135 | 0.98356 | 115.2368 | 115.8801 | 0.97498 | 0.7102 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.1453 | 81.695 | 118.2488 | 117.9977 | 26.7264 | 0.95043 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.1433 | 0.97098 | 115.2368 | 115.8823 | 0.97507 | 0.70562 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.1537 | 81.7105 | 118.2488 | 118.0062 | 26.7378 | 0.95041 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.1516 | 0.97098 | 115.2368 | 115.8844 | 0.97516 | 0.70559 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.162 | 81.7105 | 118.2488 | 118.0146 | 26.7492 | 0.95037 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.16 | 0.98384 | 115.2368 | 115.8858 | 0.97514 | 0.71024 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.1703 | 81.7106 | 118.2488 | 118.0146 | 26.7598 | 0.95033 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.1683 | 0.98384 | 115.2368 | 115.8872 | 0.97513 | 0.71024 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.1787 | 81.7106 | 118.2488 | 118.0147 | 26.7704 | 0.9503 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.1766 | 0.98427 | 115.2368 | 115.8821 | 0.97513 | 0.7104 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.187 | 81.7106 | 118.2488 | 118.0146 | 26.7803 | 0.95026 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.185 | 0.98427 | 115.2368 | 115.877 | 0.97512 | 0.7104 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.1954 | 81.7106 | 118.2488 | 118.0146 | 26.7902 | 0.95023 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.1933 | 0.98478 | 115.2368 | 115.8784 | 0.97512 | 0.71059 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.2037 | 81.7061 | 118.2488 | 118.0123 | 26.7999 | 0.95019 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.2016 | 0.98478 | 115.2368 | 115.8798 | 0.97511 | 0.71059 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.212 | 81.7061 | 118.2488 | 118.01 | 26.8096 | 0.95016 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.21 | 0.98519 | 115.2368 | 115.8842 | 0.97511 | 0.71073 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.2204 | 81.7088 | 118.2488 | 118.0043 | 26.8194 | 0.95013 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.2183 | 0.98519 | 115.2368 | 115.8886 | 0.9751 | 0.71074 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.2287 | 81.7088 | 118.2488 | 117.9986 | 26.8291 | 0.95009 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.2266 | 0.97273 | 115.2368 | 115.876 | 0.9752 | 0.70621 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.237 | 81.7017 | 118.2488 | 118.0053 | 26.8389 | 0.95005 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.235 | 0.97273 | 115.2368 | 115.8633 | 0.97529 | 0.70618 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.2454 | 81.7017 | 118.2488 | 118.0121 | 26.8487 | 0.95002 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.2433 | 0.9737 | 115.2368 | 115.8751 | 0.97539 | 0.7065 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.2537 | 81.6994 | 118.2488 | 118.0179 | 26.8591 | 0.94998 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.2516 | 0.9737 | 115.2368 | 115.8869 | 0.97548 | 0.70646 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.2621 | 81.6994 | 118.2488 | 118.0238 | 26.8695 | 0.94994 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.26 | 0.97367 | 115.2368 | 115.8748 | 0.97558 | 0.70642 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.2704 | 81.7209 | 118.2488 | 118.0198 | 26.8798 | 0.94993 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.2683 | 0.97367 | 115.2368 | 115.8627 | 0.97567 | 0.70638 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.2787 | 81.7209 | 118.2488 | 118.0158 | 26.89 | 0.9499 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.2766 | 0.97431 | 115.2368 | 115.8674 | 0.97567 | 0.70661 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.2871 | 81.7178 | 118.2488 | 118.016 | 26.9004 | 0.94986 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.285 | 0.97431 | 115.2368 | 115.8722 | 0.97566 | 0.70662 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.2954 | 81.7178 | 118.2488 | 118.016 | 26.9107 | 0.94982 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.2933 | 0.97518 | 115.2368 | 115.8758 | 0.97566 | 0.70693 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.3037 | 81.7354 | 118.2488 | 118.023 | 26.921 | 0.94981 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.3016 | 0.97518 | 115.2368 | 115.8794 | 0.97565 | 0.70694 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.3121 | 81.7354 | 118.2488 | 118.0299 | 26.9314 | 0.94977 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.3099 | 0.97552 | 115.2368 | 115.8803 | 0.97565 | 0.70706 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.3204 | 81.7486 | 118.2488 | 118.0292 | 26.9415 | 0.94975 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.3183 | 0.97552 | 115.2368 | 115.8813 | 0.97564 | 0.70706 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.3287 | 81.7486 | 118.2488 | 118.0284 | 26.9516 | 0.94972 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.3266 | 0.97574 | 115.2368 | 115.8741 | 0.97573 | 0.70711 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.3371 | 81.7229 | 118.2488 | 118.0223 | 26.9618 | 0.94965 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.3349 | 0.97574 | 115.2368 | 115.8669 | 0.97582 | 0.70707 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.3454 | 81.7229 | 118.2488 | 118.0162 | 26.9719 | 0.94962 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.3433 | 0.97654 | 115.2368 | 115.865 | 0.97591 | 0.70733 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.3538 | 81.7626 | 118.2488 | 118.0257 | 26.9825 | 0.94963 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.3516 | 0.97654 | 115.2368 | 115.8631 | 0.976 | 0.7073 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.3621 | 81.7626 | 118.2488 | 118.0353 | 26.9931 | 0.94959 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.3599 | 0.97669 | 115.2368 | 115.8641 | 0.976 | 0.70736 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.3704 | 81.7428 | 118.2488 | 118.0353 | 27.0045 | 0.94953 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.3683 | 0.97669 | 115.2368 | 115.865 | 0.97599 | 0.70736 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.3788 | 81.7428 | 118.2488 | 118.0352 | 27.0159 | 0.94949 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.3766 | 0.97709 | 115.2368 | 115.8625 | 0.97599 | 0.70751 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.3871 | 81.7348 | 118.2488 | 118.0414 | 27.0276 | 0.94944 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.3849 | 0.97709 | 115.2368 | 115.8599 | 0.97598 | 0.70751 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.3954 | 81.7348 | 118.2488 | 118.0475 | 27.0393 | 0.9494 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.3933 | 0.97763 | 115.2368 | 115.86 | 0.97597 | 0.70771 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.4038 | 81.7396 | 118.2488 | 118.0443 | 27.0508 | 0.94936 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.4016 | 0.97763 | 115.2368 | 115.8602 | 0.97597 | 0.70771 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.4121 | 81.7396 | 118.2488 | 118.041 | 27.0622 | 0.94932 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.4099 | 0.97801 | 115.2368 | 115.856 | 0.97606 | 0.70781 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.4204 | 81.7263 | 118.2488 | 118.0388 | 27.0738 | 0.94927 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.4183 | 0.97801 | 115.2368 | 115.8518 | 0.97614 | 0.70778 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.4288 | 81.7263 | 118.2488 | 118.0365 | 27.0853 | 0.94923 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.4266 | 0.99095 | 115.2368 | 115.8482 | 0.97603 | 0.71245 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.4371 | 81.7184 | 118.2488 | 118.0428 | 27.0973 | 0.94918 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.4349 | 0.99095 | 115.2368 | 115.8445 | 0.97593 | 0.71249 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.4455 | 81.7184 | 118.2488 | 118.0491 | 27.1094 | 0.94914 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.4433 | 0.9786 | 115.2368 | 115.8419 | 0.97592 | 0.70808 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.4538 | 81.7068 | 118.2488 | 118.0518 | 27.1219 | 0.94908 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.4516 | 0.9786 | 115.2368 | 115.8393 | 0.97591 | 0.70808 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.4621 | 81.7068 | 118.2488 | 118.0545 | 27.1344 | 0.94904 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.4599 | 0.97934 | 115.2368 | 115.8447 | 0.9759 | 0.70835 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.4705 | 81.7159 | 118.2488 | 118.046 | 27.1469 | 0.949 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.4683 | 0.97934 | 115.2368 | 115.8501 | 0.97589 | 0.70835 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.4788 | 81.7159 | 118.2488 | 118.0376 | 27.1594 | 0.94896 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.4766 | 0.99216 | 115.2368 | 115.8465 | 0.97578 | 0.71297 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.4871 | 81.7131 | 118.2488 | 118.0536 | 27.1722 | 0.94891 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.4849 | 0.99216 | 115.2368 | 115.8429 | 0.97567 | 0.71301 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.4955 | 81.7131 | 118.2488 | 118.0697 | 27.1849 | 0.94887 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.4932 | 0.97997 | 115.2368 | 115.8539 | 0.97567 | 0.70866 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.5038 | 81.7031 | 118.2488 | 118.0608 | 27.1981 | 0.94881 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.5016 | 0.97997 | 115.2368 | 115.8649 | 0.97567 | 0.70866 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.5122 | 81.7031 | 118.2488 | 118.052 | 27.2114 | 0.94876 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.5099 | 0.98004 | 115.2368 | 115.8495 | 0.97576 | 0.70865 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.5205 | 81.7092 | 118.2488 | 118.0522 | 27.2248 | 0.94872 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.5182 | 0.98004 | 115.2368 | 115.834 | 0.97585 | 0.70862 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.5288 | 81.7092 | 118.2488 | 118.0522 | 27.2383 | 0.94868 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.5266 | 0.98047 | 115.2368 | 115.8304 | 0.97606 | 0.7087 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.5372 | 81.7035 | 118.2488 | 118.0456 | 27.2516 | 0.94862 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.5349 | 0.98047 | 115.2368 | 115.8268 | 0.97627 | 0.70862 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.5455 | 81.7035 | 118.2488 | 118.039 | 27.2648 | 0.94858 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.5432 | 0.99333 | 115.2368 | 115.8285 | 0.97639 | 0.71316 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.5538 | 81.707 | 118.2488 | 118.0395 | 27.2783 | 0.94853 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.5516 | 0.99333 | 115.2368 | 115.8302 | 0.97651 | 0.71312 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.5622 | 81.707 | 118.2488 | 118.04 | 27.2918 | 0.94849 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.5599 | 0.99362 | 115.2368 | 115.8218 | 0.97652 | 0.71322 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.5705 | 81.7039 | 118.2488 | 118.0414 | 27.3045 | 0.94844 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.5682 | 0.99362 | 115.2368 | 115.8133 | 0.97654 | 0.71321 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.5788 | 81.7039 | 118.2488 | 118.0427 | 27.3172 | 0.9484 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.5766 | 0.98189 | 115.2368 | 115.8277 | 0.97664 | 0.709 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.5872 | 81.6901 | 118.2488 | 118.0497 | 27.3292 | 0.94834 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.5849 | 0.98189 | 115.2368 | 115.842 | 0.97673 | 0.70896 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.5955 | 81.6901 | 118.2488 | 118.0567 | 27.3411 | 0.9483 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.5932 | 0.99444 | 115.2368 | 115.8444 | 0.97686 | 0.71339 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.6039 | 81.6936 | 118.2488 | 118.0569 | 27.3522 | 0.94826 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.6016 | 0.99444 | 115.2368 | 115.8467 | 0.97698 | 0.71334 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.6122 | 81.6936 | 118.2488 | 118.0572 | 27.3633 | 0.94822 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.6099 | 0.98289 | 115.2368 | 115.8494 | 0.9772 | 0.70916 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.6205 | 81.6886 | 118.2488 | 118.0538 | 27.3739 | 0.94818 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.6182 | 0.98289 | 115.2368 | 115.8521 | 0.97742 | 0.70908 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.6289 | 81.6886 | 118.2488 | 118.0504 | 27.3845 | 0.94814 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.6266 | 0.98285 | 115.2368 | 115.8469 | 0.97764 | 0.70898 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.6372 | 81.7035 | 118.2488 | 118.0575 | 27.3954 | 0.94812 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.6349 | 0.98285 | 115.2368 | 115.8417 | 0.97787 | 0.7089 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.6455 | 81.7035 | 118.2488 | 118.0647 | 27.4064 | 0.94808 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.6432 | 0.9832 | 115.2368 | 115.8425 | 0.97809 | 0.70895 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.6539 | 81.7001 | 118.2488 | 118.0532 | 27.4169 | 0.94804 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.6516 | 0.9832 | 115.2368 | 115.8433 | 0.97831 | 0.70886 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.6622 | 81.7001 | 118.2488 | 118.0418 | 27.4274 | 0.94801 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.6599 | 0.9838 | 115.2368 | 115.85 | 0.97854 | 0.709 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.6705 | 81.7103 | 118.2488 | 118.0423 | 27.4378 | 0.94798 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.6682 | 0.9838 | 115.2368 | 115.8566 | 0.97877 | 0.70892 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.6789 | 81.7103 | 118.2488 | 118.0428 | 27.4481 | 0.94795 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.6766 | 0.98181 | 115.2368 | 115.8596 | 0.97881 | 0.70819 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.6872 | 81.7252 | 118.2488 | 118.0431 | 27.4584 | 0.94793 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.6849 | 0.98181 | 115.2368 | 115.8627 | 0.97885 | 0.70817 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.6956 | 81.7252 | 118.2488 | 118.0435 | 27.4687 | 0.94789 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.6932 | 0.98499 | 115.2368 | 115.8579 | 0.97907 | 0.70923 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.7039 | 81.7002 | 118.2488 | 118.0375 | 27.4788 | 0.94783 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.7015 | 0.98499 | 115.2368 | 115.8532 | 0.9793 | 0.70915 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.7122 | 81.7002 | 118.2488 | 118.0316 | 27.4888 | 0.94779 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.7099 | 0.9856 | 115.2368 | 115.8573 | 0.97952 | 0.70929 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.7206 | 81.7102 | 118.2488 | 118.0415 | 27.4989 | 0.94777 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.7182 | 0.9856 | 115.2368 | 115.8613 | 0.97975 | 0.70921 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.7289 | 81.7102 | 118.2488 | 118.0515 | 27.509 | 0.94773 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.7265 | 0.99856 | 115.2368 | 115.8624 | 0.97987 | 0.71375 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.7372 | 81.7268 | 118.2488 | 118.0505 | 27.5193 | 0.94772 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.7349 | 0.99856 | 115.2368 | 115.8635 | 0.98 | 0.71371 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.7456 | 81.7268 | 118.2488 | 118.0496 | 27.5296 | 0.94768 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.7432 | 0.97152 | 115.2368 | 115.8767 | 0.98015 | 0.70398 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.7539 | 81.7327 | 118.2488 | 118.0621 | 27.5398 | 0.94765 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.7515 | 0.97152 | 115.2368 | 115.8899 | 0.98029 | 0.70392 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.7623 | 81.7327 | 118.2488 | 118.0746 | 27.5499 | 0.94761 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.7599 | 0.97203 | 115.2368 | 115.8995 | 0.98018 | 0.70415 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.7706 | 81.7422 | 118.2488 | 118.0728 | 27.5605 | 0.94759 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.7682 | 0.97203 | 115.2368 | 115.9092 | 0.98006 | 0.70419 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.7789 | 81.7422 | 118.2488 | 118.0711 | 27.571 | 0.94755 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.7765 | 0.98792 | 115.2368 | 115.9076 | 0.98007 | 0.70992 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.7873 | 81.7558 | 118.2488 | 118.08 | 27.5816 | 0.94753 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.7849 | 0.98792 | 115.2368 | 115.9061 | 0.98008 | 0.70992 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.7956 | 81.7558 | 118.2488 | 118.0889 | 27.5922 | 0.94749 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.7932 | 0.98835 | 115.2368 | 115.9027 | 0.98009 | 0.71007 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.8039 | 81.7388 | 118.2488 | 118.0828 | 27.6035 | 0.94743 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.8015 | 0.98835 | 115.2368 | 115.8993 | 0.9801 | 0.71006 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.8123 | 81.7388 | 118.2488 | 118.0767 | 27.6147 | 0.94739 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.8099 | 0.98928 | 115.2368 | 115.9186 | 0.98012 | 0.71039 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.8206 | 81.7419 | 118.2488 | 118.0843 | 27.6263 | 0.94736 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.8182 | 0.98928 | 115.2368 | 115.9379 | 0.98013 | 0.71038 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.8289 | 81.7419 | 118.2488 | 118.092 | 27.6378 | 0.94732 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.8265 | 0.98938 | 115.2368 | 115.9222 | 0.9801 | 0.71043 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.8373 | 81.7583 | 118.2488 | 118.1044 | 27.6493 | 0.9473 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.8349 | 0.98938 | 115.2368 | 115.9063 | 0.98007 | 0.71044 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.8456 | 81.7583 | 118.2488 | 118.1169 | 27.6609 | 0.94726 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.8432 | 0.98966 | 115.2368 | 115.9114 | 0.98008 | 0.71054 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.854 | 81.794 | 118.2488 | 118.1147 | 27.6727 | 0.94726 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.8515 | 0.98966 | 115.2368 | 115.9166 | 0.9801 | 0.71053 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.8623 | 81.794 | 118.2488 | 118.1125 | 27.6845 | 0.94721 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.8598 | 0.99059 | 115.2368 | 115.9253 | 0.98011 | 0.71086 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.8706 | 81.7505 | 118.2488 | 118.1132 | 27.6967 | 0.94712 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.8682 | 0.99059 | 115.2368 | 115.9341 | 0.98012 | 0.71085 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.879 | 81.7505 | 118.2488 | 118.1138 | 27.7089 | 0.94708 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.8765 | 0.99066 | 115.2368 | 115.9325 | 0.98014 | 0.71087 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.8873 | 81.7681 | 118.2488 | 118.1154 | 27.7215 | 0.94705 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.8848 | 0.99066 | 115.2368 | 115.9308 | 0.98015 | 0.71087 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.8956 | 81.7681 | 118.2488 | 118.1169 | 27.7341 | 0.94701 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.8932 | 0.99128 | 115.2368 | 115.9377 | 0.98017 | 0.71108 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.904 | 81.7901 | 118.2488 | 118.1308 | 27.7469 | 0.94699 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.9015 | 0.99128 | 115.2368 | 115.9446 | 0.98019 | 0.71107 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.9123 | 81.7901 | 118.2488 | 118.1447 | 27.7596 | 0.94695 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.9098 | 0.99149 | 115.2368 | 115.9414 | 0.98033 | 0.7111 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.9207 | 81.7503 | 118.2488 | 118.139 | 27.7724 | 0.94685 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.9182 | 0.99149 | 115.2368 | 115.9381 | 0.98047 | 0.71105 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.929 | 81.7503 | 118.2488 | 118.1333 | 27.7852 | 0.94681 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.9265 | 0.97325 | 115.2368 | 115.9323 | 0.98054 | 0.70446 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.9373 | 81.7516 | 118.2488 | 118.1365 | 27.7981 | 0.94676 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.9348 | 0.97325 | 115.2368 | 115.9265 | 0.98061 | 0.70444 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.9457 | 81.7516 | 118.2488 | 118.1398 | 27.811 | 0.94672 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.9432 | 0.97367 | 115.2368 | 115.9185 | 0.98068 | 0.70457 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.954 | 81.7673 | 118.2488 | 118.1418 | 27.8245 | 0.94669 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.9515 | 0.97367 | 115.2368 | 115.9105 | 0.98075 | 0.70454 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.9623 | 81.7673 | 118.2488 | 118.1438 | 27.8379 | 0.94664 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.9598 | 0.99195 | 115.2368 | 115.914 | 0.98079 | 0.71109 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.9707 | 81.7286 | 118.2488 | 118.1514 | 27.8518 | 0.94655 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.9682 | 0.99195 | 115.2368 | 115.9176 | 0.98084 | 0.71108 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.979 | 81.7286 | 118.2488 | 118.1591 | 27.8656 | 0.9465 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.9765 | 0.97376 | 115.2368 | 115.9115 | 0.9809 | 0.70452 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.9873 | 81.7351 | 118.2488 | 118.1692 | 27.8797 | 0.94646 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.9848 | 0.97376 | 115.2368 | 115.9055 | 0.98095 | 0.7045 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
6.9957 | 81.7351 | 118.2488 | 118.1794 | 27.8938 | 0.94641 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 6.9932 | 0.97386 | 115.2368 | 115.9044 | 0.98101 | 0.70452 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.004 | 81.6899 | 118.2488 | 118.1586 | 27.9077 | 0.9463 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.0015 | 0.97386 | 115.2368 | 115.9032 | 0.98107 | 0.7045 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.0124 | 81.6899 | 118.2488 | 118.1378 | 27.9215 | 0.94625 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.0098 | 0.97406 | 115.2368 | 115.9069 | 0.9811 | 0.70456 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.0207 | 81.6842 | 118.2488 | 118.1515 | 27.9358 | 0.9462 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.0182 | 0.97406 | 115.2368 | 115.9106 | 0.98114 | 0.70454 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.029 | 81.6842 | 118.2488 | 118.1652 | 27.9501 | 0.94614 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.0265 | 0.97413 | 115.2368 | 115.895 | 0.98119 | 0.70455 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.0374 | 81.6855 | 118.2488 | 118.1692 | 27.9646 | 0.94609 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.0348 | 0.97413 | 115.2368 | 115.8793 | 0.98125 | 0.70453 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.0457 | 81.6855 | 118.2488 | 118.1732 | 27.9791 | 0.94604 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.0432 | 0.959 | 115.2368 | 115.8869 | 0.98123 | 0.69896 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.054 | 81.6506 | 118.2488 | 118.1695 | 27.9941 | 0.94595 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.0515 | 0.959 | 115.2368 | 115.8945 | 0.98121 | 0.69897 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.0624 | 81.6506 | 118.2488 | 118.1658 | 28.009 | 0.94589 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.0598 | 0.95951 | 115.2368 | 115.8974 | 0.98119 | 0.69916 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.0707 | 81.6577 | 118.2488 | 118.1774 | 28.0242 | 0.94585 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.0681 | 0.95951 | 115.2368 | 115.9003 | 0.98117 | 0.69917 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.079 | 81.6577 | 118.2488 | 118.1889 | 28.0394 | 0.94579 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.0765 | 0.97777 | 115.2368 | 115.8945 | 0.98111 | 0.7059 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.0874 | 81.6216 | 118.2488 | 118.177 | 28.0541 | 0.9457 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.0848 | 0.97777 | 115.2368 | 115.8887 | 0.98104 | 0.70592 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.0957 | 81.6216 | 118.2488 | 118.1651 | 28.0687 | 0.94565 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.0931 | 0.97786 | 115.2368 | 115.873 | 0.98098 | 0.70598 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.1041 | 81.6134 | 118.2488 | 118.1728 | 28.0829 | 0.94559 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.1015 | 0.97786 | 115.2368 | 115.8573 | 0.98091 | 0.706 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.1124 | 81.6134 | 118.2488 | 118.1806 | 28.0971 | 0.94554 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.1098 | 0.95966 | 115.2368 | 115.8755 | 0.98099 | 0.6993 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.1207 | 81.616 | 118.2488 | 118.1733 | 28.1109 | 0.94549 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.1181 | 0.95966 | 115.2368 | 115.8937 | 0.98106 | 0.69927 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.1291 | 81.616 | 118.2488 | 118.1661 | 28.1246 | 0.94544 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.1265 | 0.95973 | 115.2368 | 115.8792 | 0.98105 | 0.6993 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.1374 | 81.6117 | 118.2488 | 118.1759 | 28.1386 | 0.94538 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.1348 | 0.95973 | 115.2368 | 115.8648 | 0.98104 | 0.6993 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.1457 | 81.6117 | 118.2488 | 118.1857 | 28.1526 | 0.94533 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.1431 | 0.95989 | 115.2368 | 115.8578 | 0.98101 | 0.69937 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.1541 | 81.6048 | 118.2488 | 118.1844 | 28.1665 | 0.94528 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.1515 | 0.95989 | 115.2368 | 115.8509 | 0.98098 | 0.69938 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.1624 | 81.6048 | 118.2488 | 118.183 | 28.1803 | 0.94523 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.1598 | 0.96033 | 115.2368 | 115.8572 | 0.98098 | 0.69954 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.1708 | 81.5994 | 118.2488 | 118.1909 | 28.1942 | 0.94517 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.1681 | 0.96033 | 115.2368 | 115.8635 | 0.98098 | 0.69954 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.1791 | 81.5994 | 118.2488 | 118.1988 | 28.2082 | 0.94512 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.1765 | 0.9604 | 115.2368 | 115.8584 | 0.98098 | 0.69957 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.1874 | 81.6002 | 118.2488 | 118.1867 | 28.2222 | 0.94507 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.1848 | 0.9604 | 115.2368 | 115.8534 | 0.98098 | 0.69957 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.1958 | 81.6002 | 118.2488 | 118.1746 | 28.2362 | 0.94502 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.1931 | 0.96074 | 115.2368 | 115.85 | 0.98085 | 0.69975 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.2041 | 81.5973 | 118.2488 | 118.1818 | 28.2503 | 0.94497 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.2015 | 0.96074 | 115.2368 | 115.8466 | 0.98072 | 0.69979 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.2124 | 81.5973 | 118.2488 | 118.1891 | 28.2644 | 0.94492 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.2098 | 0.96083 | 115.2368 | 115.8465 | 0.98059 | 0.69987 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.2208 | 81.5953 | 118.2488 | 118.1904 | 28.2781 | 0.94487 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.2181 | 0.96083 | 115.2368 | 115.8465 | 0.98046 | 0.69992 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.2291 | 81.5953 | 118.2488 | 118.1918 | 28.2919 | 0.94482 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.2265 | 0.97915 | 115.2368 | 115.8453 | 0.98029 | 0.7067 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.2374 | 81.5543 | 118.2488 | 118.1801 | 28.3054 | 0.94472 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.2348 | 0.97915 | 115.2368 | 115.8441 | 0.98012 | 0.70676 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.2458 | 81.5543 | 118.2488 | 118.1684 | 28.3188 | 0.94467 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.2431 | 0.99489 | 115.2368 | 115.8409 | 0.98003 | 0.71241 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.2541 | 81.5481 | 118.2488 | 118.1662 | 28.3324 | 0.94461 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.2514 | 0.99489 | 115.2368 | 115.8377 | 0.97994 | 0.71244 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.2625 | 81.5481 | 118.2488 | 118.164 | 28.3459 | 0.94456 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.2598 | 0.99534 | 115.2368 | 115.8388 | 0.97985 | 0.71263 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.2708 | 81.5951 | 118.2488 | 118.1836 | 28.3595 | 0.94457 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.2681 | 0.99534 | 115.2368 | 115.8398 | 0.97976 | 0.71267 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.2791 | 81.5951 | 118.2488 | 118.2032 | 28.3732 | 0.94452 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.2764 | 0.99557 | 115.2368 | 115.8342 | 0.97967 | 0.71278 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.2875 | 81.5995 | 118.2488 | 118.2048 | 28.387 | 0.94448 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.2848 | 0.99557 | 115.2368 | 115.8286 | 0.97958 | 0.71281 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.2958 | 81.5995 | 118.2488 | 118.2064 | 28.4009 | 0.94443 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.2931 | 0.99587 | 115.2368 | 115.8266 | 0.97949 | 0.71295 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.3041 | 81.6469 | 118.2488 | 118.2142 | 28.4146 | 0.94444 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.3014 | 0.99587 | 115.2368 | 115.8246 | 0.9794 | 0.71298 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.3125 | 81.6469 | 118.2488 | 118.222 | 28.4282 | 0.94439 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.3098 | 0.99604 | 115.2368 | 115.8235 | 0.97931 | 0.71307 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.3208 | 81.6566 | 118.2488 | 118.2228 | 28.4419 | 0.94435 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.3181 | 0.99604 | 115.2368 | 115.8223 | 0.97922 | 0.7131 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.3291 | 81.6566 | 118.2488 | 118.2235 | 28.4556 | 0.94431 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.3264 | 0.99653 | 115.2368 | 115.8367 | 0.97913 | 0.7133 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.3375 | 81.6469 | 118.2488 | 118.2084 | 28.4685 | 0.94425 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.3348 | 0.99653 | 115.2368 | 115.8511 | 0.97905 | 0.71333 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.3458 | 81.6469 | 118.2488 | 118.1934 | 28.4814 | 0.9442 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.3431 | 0.97818 | 115.2368 | 115.8418 | 0.97901 | 0.70681 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.3542 | 81.6433 | 118.2488 | 118.1878 | 28.4931 | 0.94415 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.3514 | 0.97818 | 115.2368 | 115.8324 | 0.97898 | 0.70682 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.3625 | 81.6433 | 118.2488 | 118.1823 | 28.5048 | 0.94411 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.3598 | 0.97829 | 115.2368 | 115.8313 | 0.97894 | 0.70687 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.3708 | 81.6569 | 118.2488 | 118.1802 | 28.5159 | 0.94409 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.3681 | 0.97829 | 115.2368 | 115.8302 | 0.97891 | 0.70688 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.3792 | 81.6569 | 118.2488 | 118.1781 | 28.527 | 0.94405 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.3764 | 0.9963 | 115.2368 | 115.8249 | 0.97883 | 0.71333 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.3875 | 81.6651 | 118.2488 | 118.1805 | 28.5378 | 0.94402 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.3848 | 0.9963 | 115.2368 | 115.8195 | 0.97874 | 0.71336 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.3958 | 81.6651 | 118.2488 | 118.183 | 28.5486 | 0.94398 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.3931 | 0.99661 | 115.2368 | 115.8138 | 0.97856 | 0.71354 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.4042 | 81.6648 | 118.2488 | 118.1773 | 28.5592 | 0.94394 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.4014 | 0.99661 | 115.2368 | 115.808 | 0.97838 | 0.71361 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.4125 | 81.6648 | 118.2488 | 118.1717 | 28.5697 | 0.94391 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.4098 | 0.97884 | 115.2368 | 115.8251 | 0.97835 | 0.70728 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.4209 | 81.6686 | 118.2488 | 118.1727 | 28.5806 | 0.94387 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.4181 | 0.97884 | 115.2368 | 115.8422 | 0.97832 | 0.70729 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.4292 | 81.6686 | 118.2488 | 118.1737 | 28.5914 | 0.94383 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.4264 | 0.99686 | 115.2368 | 115.8327 | 0.97824 | 0.71374 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.4375 | 81.675 | 118.2488 | 118.1836 | 28.6024 | 0.9438 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.4348 | 0.99686 | 115.2368 | 115.8232 | 0.97817 | 0.71377 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.4459 | 81.675 | 118.2488 | 118.1935 | 28.6133 | 0.94376 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.4431 | 0.99716 | 115.2368 | 115.8403 | 0.9781 | 0.7139 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.4542 | 81.6908 | 118.2488 | 118.1944 | 28.624 | 0.94374 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.4514 | 0.99716 | 115.2368 | 115.8574 | 0.97802 | 0.71392 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.4625 | 81.6908 | 118.2488 | 118.1953 | 28.6347 | 0.9437 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.4597 | 0.99696 | 115.2368 | 115.8585 | 0.97795 | 0.71388 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.4709 | 81.6946 | 118.2488 | 118.2034 | 28.6454 | 0.94367 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.4681 | 0.99696 | 115.2368 | 115.8597 | 0.97789 | 0.7139 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.4792 | 81.6946 | 118.2488 | 118.2115 | 28.6561 | 0.94363 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.4764 | 0.99745 | 115.2368 | 115.8585 | 0.97772 | 0.71413 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.4875 | 81.6931 | 118.2488 | 118.1969 | 28.6662 | 0.94359 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.4847 | 0.99745 | 115.2368 | 115.8572 | 0.97756 | 0.71419 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.4959 | 81.6931 | 118.2488 | 118.1823 | 28.6763 | 0.94356 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.4931 | 0.97889 | 115.2368 | 115.8497 | 0.97744 | 0.70763 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.5042 | 81.709 | 118.2488 | 118.1906 | 28.6859 | 0.94354 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.5014 | 0.97889 | 115.2368 | 115.8421 | 0.97733 | 0.70767 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.5126 | 81.709 | 118.2488 | 118.1989 | 28.6954 | 0.94351 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.5097 | 0.97886 | 115.2368 | 115.8566 | 0.97722 | 0.7077 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.5209 | 81.7063 | 118.2488 | 118.1928 | 28.705 | 0.94347 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.5181 | 0.97886 | 115.2368 | 115.871 | 0.97712 | 0.70774 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.5292 | 81.7063 | 118.2488 | 118.1867 | 28.7146 | 0.94344 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.5264 | 0.97839 | 115.2368 | 115.8634 | 0.97701 | 0.7076 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.5376 | 81.723 | 118.2488 | 118.1881 | 28.7238 | 0.94342 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.5347 | 0.97839 | 115.2368 | 115.8558 | 0.97691 | 0.70764 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.5459 | 81.723 | 118.2488 | 118.1893 | 28.733 | 0.94339 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.5431 | 0.99682 | 115.2368 | 115.8627 | 0.97676 | 0.71426 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.5542 | 81.7237 | 118.2488 | 118.1897 | 28.742 | 0.94336 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.5514 | 0.99682 | 115.2368 | 115.8695 | 0.97661 | 0.71431 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.5626 | 81.7237 | 118.2488 | 118.19 | 28.751 | 0.94333 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.5597 | 0.99651 | 115.2368 | 115.8603 | 0.97647 | 0.71425 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.5709 | 81.7277 | 118.2488 | 118.191 | 28.76 | 0.9433 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.5681 | 0.99651 | 115.2368 | 115.8512 | 0.97632 | 0.71431 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.5793 | 81.7277 | 118.2488 | 118.192 | 28.7691 | 0.94327 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.5764 | 0.97838 | 115.2368 | 115.8569 | 0.97623 | 0.70788 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.5876 | 81.7166 | 118.2488 | 118.1855 | 28.7777 | 0.94322 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.5847 | 0.97838 | 115.2368 | 115.8626 | 0.97613 | 0.70792 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.5959 | 81.7166 | 118.2488 | 118.179 | 28.7863 | 0.94319 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.5931 | 0.99644 | 115.2368 | 115.8626 | 0.976 | 0.7144 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.6043 | 81.7649 | 118.2488 | 118.1705 | 28.7938 | 0.94322 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.6014 | 0.99644 | 115.2368 | 115.8626 | 0.97586 | 0.71445 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.6126 | 81.7649 | 118.2488 | 118.1621 | 28.8012 | 0.9432 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.6097 | 0.98105 | 115.2368 | 115.8669 | 0.97564 | 0.70906 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.6209 | 81.7698 | 118.2488 | 118.1725 | 28.808 | 0.94318 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.6181 | 0.98105 | 115.2368 | 115.8712 | 0.97543 | 0.70914 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.6293 | 81.7698 | 118.2488 | 118.1828 | 28.8148 | 0.94315 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.6264 | 0.98077 | 115.2368 | 115.8713 | 0.97522 | 0.70911 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.6376 | 81.7834 | 118.2488 | 118.1839 | 28.8212 | 0.94315 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.6347 | 0.98077 | 115.2368 | 115.8713 | 0.97501 | 0.70919 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.6459 | 81.7834 | 118.2488 | 118.1849 | 28.8275 | 0.94312 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.6431 | 0.98072 | 115.2368 | 115.8713 | 0.9748 | 0.70925 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.6543 | 81.8154 | 118.2488 | 118.1789 | 28.8338 | 0.94314 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.6514 | 0.98072 | 115.2368 | 115.8712 | 0.97459 | 0.70932 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.6626 | 81.8154 | 118.2488 | 118.1728 | 28.8402 | 0.94312 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.6597 | 0.98063 | 115.2368 | 115.8724 | 0.97439 | 0.70936 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.671 | 81.8375 | 118.2488 | 118.185 | 28.8464 | 0.94313 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.668 | 0.98063 | 115.2368 | 115.8735 | 0.97419 | 0.70943 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.6793 | 81.8375 | 118.2488 | 118.1971 | 28.8527 | 0.9431 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.6764 | 0.98071 | 115.2368 | 115.8888 | 0.97409 | 0.7095 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.6876 | 81.8049 | 118.2488 | 118.1874 | 28.8584 | 0.94304 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.6847 | 0.98071 | 115.2368 | 115.904 | 0.97399 | 0.70953 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.696 | 81.8049 | 118.2488 | 118.1777 | 28.864 | 0.94302 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.693 | 0.98074 | 115.2368 | 115.914 | 0.9738 | 0.70961 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.7043 | 81.8084 | 118.2488 | 118.1739 | 28.8691 | 0.94301 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.7014 | 0.98074 | 115.2368 | 115.9239 | 0.97361 | 0.70968 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.7126 | 81.8084 | 118.2488 | 118.1701 | 28.8742 | 0.94299 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.7097 | 0.9961 | 115.2368 | 115.9291 | 0.9735 | 0.71517 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.721 | 81.8496 | 118.2488 | 118.1668 | 28.879 | 0.94302 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.718 | 0.9961 | 115.2368 | 115.9344 | 0.9734 | 0.71521 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.7293 | 81.8496 | 118.2488 | 118.1634 | 28.8837 | 0.94301 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.7264 | 0.99564 | 115.2368 | 115.9393 | 0.9734 | 0.71505 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.7376 | 81.8376 | 118.2488 | 118.1561 | 28.8879 | 0.94298 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.7347 | 0.99564 | 115.2368 | 115.9443 | 0.9734 | 0.71505 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.746 | 81.8376 | 118.2488 | 118.1488 | 28.892 | 0.94296 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.743 | 0.99481 | 115.2368 | 115.9306 | 0.97331 | 0.71479 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.7543 | 81.8549 | 118.2488 | 118.1553 | 28.8958 | 0.94297 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.7514 | 0.99481 | 115.2368 | 115.9169 | 0.97321 | 0.71482 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.7627 | 81.8549 | 118.2488 | 118.1618 | 28.8997 | 0.94296 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.7597 | 0.99462 | 115.2368 | 115.9238 | 0.97312 | 0.71479 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.771 | 81.8692 | 118.2488 | 118.1572 | 28.9027 | 0.94296 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.768 | 0.99462 | 115.2368 | 115.9305 | 0.97303 | 0.71482 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.7793 | 81.8692 | 118.2488 | 118.1527 | 28.9057 | 0.94295 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.7764 | 0.9939 | 115.2368 | 115.917 | 0.97295 | 0.7146 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.7877 | 81.8522 | 118.2488 | 118.1515 | 28.9088 | 0.94292 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.7847 | 0.9939 | 115.2368 | 115.9035 | 0.97287 | 0.71463 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.796 | 81.8522 | 118.2488 | 118.1502 | 28.9119 | 0.94291 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.793 | 0.99364 | 115.2368 | 115.9155 | 0.97289 | 0.71453 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.8043 | 81.857 | 118.2488 | 118.1354 | 28.9145 | 0.9429 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.8014 | 0.99364 | 115.2368 | 115.9276 | 0.97292 | 0.71452 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.8127 | 81.857 | 118.2488 | 118.1205 | 28.9172 | 0.94289 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.8097 | 0.99285 | 115.2368 | 115.9134 | 0.97295 | 0.71423 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.821 | 81.8775 | 118.2488 | 118.1402 | 28.9203 | 0.94291 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.818 | 0.99285 | 115.2368 | 115.8992 | 0.97298 | 0.71422 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.8293 | 81.8775 | 118.2488 | 118.1598 | 28.9234 | 0.9429 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.8264 | 0.99239 | 115.2368 | 115.895 | 0.97292 | 0.71408 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.8377 | 81.8432 | 118.2488 | 118.1425 | 28.926 | 0.94284 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.8347 | 0.99239 | 115.2368 | 115.8906 | 0.97285 | 0.7141 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.846 | 81.8432 | 118.2488 | 118.1252 | 28.9286 | 0.94284 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.843 | 0.99191 | 115.2368 | 115.8899 | 0.97289 | 0.71392 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.8544 | 81.879 | 118.2488 | 118.1289 | 28.9312 | 0.94287 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.8513 | 0.99191 | 115.2368 | 115.8891 | 0.97293 | 0.71391 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.8627 | 81.879 | 118.2488 | 118.1326 | 28.9337 | 0.94286 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.8597 | 0.9913 | 115.2368 | 115.8902 | 0.97287 | 0.71371 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.871 | 81.8741 | 118.2488 | 118.1399 | 28.9363 | 0.94285 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.868 | 0.9913 | 115.2368 | 115.8914 | 0.97282 | 0.71373 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.8794 | 81.8741 | 118.2488 | 118.1473 | 28.9389 | 0.94284 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.8763 | 0.99058 | 115.2368 | 115.8953 | 0.97278 | 0.71349 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.8877 | 81.8941 | 118.2488 | 118.142 | 28.941 | 0.94286 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.8847 | 0.99058 | 115.2368 | 115.8993 | 0.97273 | 0.7135 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.896 | 81.8941 | 118.2488 | 118.1368 | 28.9431 | 0.94285 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.893 | 0.98973 | 115.2368 | 115.8961 | 0.97269 | 0.71322 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.9044 | 81.8695 | 118.2488 | 118.1357 | 28.9453 | 0.94281 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.9013 | 0.98973 | 115.2368 | 115.893 | 0.97265 | 0.71323 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.9127 | 81.8695 | 118.2488 | 118.1345 | 28.9474 | 0.9428 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.9097 | 0.98928 | 115.2368 | 115.8922 | 0.97262 | 0.71309 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.9211 | 81.8617 | 118.2488 | 118.1214 | 28.9492 | 0.94278 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.918 | 0.98928 | 115.2368 | 115.8914 | 0.97258 | 0.7131 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.9294 | 81.8617 | 118.2488 | 118.1082 | 28.9509 | 0.94278 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.9263 | 0.98832 | 115.2368 | 115.894 | 0.97274 | 0.7127 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.9377 | 81.8679 | 118.2488 | 118.1177 | 28.9525 | 0.94278 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.9347 | 0.98832 | 115.2368 | 115.8965 | 0.9729 | 0.71264 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.9461 | 81.8679 | 118.2488 | 118.1273 | 28.9542 | 0.94277 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.943 | 0.9881 | 115.2368 | 115.8999 | 0.97289 | 0.71257 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.9544 | 81.8929 | 118.2488 | 118.1193 | 28.9557 | 0.9428 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.9513 | 0.9881 | 115.2368 | 115.9032 | 0.97287 | 0.71258 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.9627 | 81.8929 | 118.2488 | 118.1113 | 28.9573 | 0.9428 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.9597 | 0.9879 | 115.2368 | 115.9033 | 0.97286 | 0.71251 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.9711 | 81.9292 | 118.2488 | 118.1162 | 28.9585 | 0.94284 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.968 | 0.9879 | 115.2368 | 115.9033 | 0.97284 | 0.71252 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.9794 | 81.9292 | 118.2488 | 118.1212 | 28.9597 | 0.94283 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.9763 | 0.98783 | 115.2368 | 115.8975 | 0.97294 | 0.71246 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.9877 | 81.9353 | 118.2488 | 118.1264 | 28.961 | 0.94284 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.9846 | 0.98783 | 115.2368 | 115.8918 | 0.97303 | 0.71242 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
7.9961 | 81.9353 | 118.2488 | 118.1315 | 28.9622 | 0.94283 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 7.993 | 0.98746 | 115.2368 | 115.8881 | 0.97311 | 0.71227 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.0044 | 81.9197 | 118.2488 | 118.1345 | 28.9632 | 0.94281 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.0013 | 0.98746 | 115.2368 | 115.8845 | 0.97318 | 0.71224 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.0128 | 81.9197 | 118.2488 | 118.1376 | 28.9641 | 0.9428 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.0096 | 0.98753 | 115.2368 | 115.8991 | 0.97326 | 0.71223 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.0211 | 81.9056 | 118.2488 | 118.1375 | 28.9646 | 0.94279 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.018 | 0.98753 | 115.2368 | 115.9137 | 0.97335 | 0.7122 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.0294 | 81.9056 | 118.2488 | 118.1375 | 28.9651 | 0.94278 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.0263 | 0.98666 | 115.2368 | 115.8962 | 0.97335 | 0.71189 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.0378 | 81.9134 | 118.2488 | 118.1302 | 28.9653 | 0.94279 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.0346 | 0.98666 | 115.2368 | 115.8787 | 0.97336 | 0.71189 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.0461 | 81.9134 | 118.2488 | 118.123 | 28.9655 | 0.94279 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.043 | 0.9866 | 115.2368 | 115.8929 | 0.97337 | 0.71186 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.0544 | 81.938 | 118.2488 | 118.1241 | 28.9651 | 0.94282 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.0513 | 0.9866 | 115.2368 | 115.907 | 0.97338 | 0.71186 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.0628 | 81.938 | 118.2488 | 118.1254 | 28.9647 | 0.94283 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.0596 | 0.98628 | 115.2368 | 115.8961 | 0.97339 | 0.71174 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.0711 | 81.8904 | 118.2488 | 118.1259 | 28.964 | 0.94277 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.068 | 0.98628 | 115.2368 | 115.8853 | 0.97341 | 0.71174 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.0795 | 81.8904 | 118.2488 | 118.1264 | 28.9634 | 0.94277 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.0763 | 0.97083 | 115.2368 | 115.8867 | 0.97334 | 0.70619 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.0878 | 81.916 | 118.2488 | 118.1287 | 28.9627 | 0.94281 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.0846 | 0.97083 | 115.2368 | 115.8881 | 0.97328 | 0.70622 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.0961 | 81.916 | 118.2488 | 118.1312 | 28.962 | 0.94281 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.093 | 0.98563 | 115.2368 | 115.8915 | 0.9733 | 0.71154 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.1045 | 81.9272 | 118.2488 | 118.1323 | 28.9612 | 0.94283 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.1013 | 0.98563 | 115.2368 | 115.8948 | 0.97332 | 0.71154 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.1128 | 81.9272 | 118.2488 | 118.1335 | 28.9603 | 0.94283 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.1096 | 0.98572 | 115.2368 | 115.8949 | 0.97335 | 0.71156 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.1211 | 81.8947 | 118.2488 | 118.1259 | 28.9589 | 0.94279 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.118 | 0.98572 | 115.2368 | 115.8949 | 0.97337 | 0.71155 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.1295 | 81.8947 | 118.2488 | 118.1183 | 28.9575 | 0.9428 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.1263 | 0.98519 | 115.2368 | 115.8909 | 0.9734 | 0.71135 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.1378 | 81.9167 | 118.2488 | 118.1282 | 28.9557 | 0.94283 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.1346 | 0.98519 | 115.2368 | 115.8869 | 0.97343 | 0.71134 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.1461 | 81.9167 | 118.2488 | 118.1381 | 28.954 | 0.94284 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.1429 | 0.96994 | 115.2368 | 115.8869 | 0.97338 | 0.70585 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.1545 | 81.9282 | 118.2488 | 118.1395 | 28.9522 | 0.94286 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.1513 | 0.96994 | 115.2368 | 115.8869 | 0.97333 | 0.70587 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.1628 | 81.9282 | 118.2488 | 118.1408 | 28.9505 | 0.94287 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.1596 | 0.9696 | 115.2368 | 115.8903 | 0.97329 | 0.70576 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.1712 | 81.9332 | 118.2488 | 118.1386 | 28.9488 | 0.94288 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.1679 | 0.9696 | 115.2368 | 115.8937 | 0.97324 | 0.70578 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.1795 | 81.9332 | 118.2488 | 118.1364 | 28.9471 | 0.94288 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.1763 | 0.96943 | 115.2368 | 115.9001 | 0.97315 | 0.70575 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.1878 | 81.9378 | 118.2488 | 118.1425 | 28.9454 | 0.9429 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.1846 | 0.96943 | 115.2368 | 115.9065 | 0.97306 | 0.70579 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.1962 | 81.9378 | 118.2488 | 118.1486 | 28.9438 | 0.9429 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.1929 | 0.96914 | 115.2368 | 115.9042 | 0.97298 | 0.70571 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.2045 | 81.8737 | 118.2488 | 118.1265 | 28.9417 | 0.94283 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.2013 | 0.96914 | 115.2368 | 115.9019 | 0.97289 | 0.70574 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.2128 | 81.8737 | 118.2488 | 118.1045 | 28.9396 | 0.94283 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.2096 | 0.98138 | 115.2368 | 115.895 | 0.97276 | 0.71022 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.2212 | 81.9254 | 118.2488 | 118.1196 | 28.9375 | 0.94291 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.2179 | 0.98138 | 115.2368 | 115.8881 | 0.97262 | 0.71027 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.2295 | 81.9254 | 118.2488 | 118.1347 | 28.9354 | 0.94292 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.2263 | 0.98369 | 115.2368 | 115.8927 | 0.97263 | 0.71109 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.2379 | 81.9362 | 118.2488 | 118.1431 | 28.9331 | 0.94294 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.2346 | 0.98369 | 115.2368 | 115.8972 | 0.97263 | 0.71109 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.2462 | 81.9362 | 118.2488 | 118.1514 | 28.9309 | 0.94295 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.2429 | 0.96847 | 115.2368 | 115.9012 | 0.97256 | 0.70562 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.2545 | 81.9197 | 118.2488 | 118.1442 | 28.9289 | 0.94293 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.2513 | 0.96847 | 115.2368 | 115.9051 | 0.97248 | 0.70564 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.2629 | 81.9197 | 118.2488 | 118.137 | 28.9268 | 0.94294 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.2596 | 0.96813 | 115.2368 | 115.899 | 0.97241 | 0.70554 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.2712 | 81.9291 | 118.2488 | 118.1377 | 28.9247 | 0.94296 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.2679 | 0.96813 | 115.2368 | 115.8929 | 0.97234 | 0.70557 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.2795 | 81.9291 | 118.2488 | 118.1385 | 28.9225 | 0.94297 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.2762 | 0.98291 | 115.2368 | 115.8999 | 0.97235 | 0.71091 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.2879 | 81.8918 | 118.2488 | 118.1378 | 28.9205 | 0.94293 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.2846 | 0.98291 | 115.2368 | 115.9071 | 0.97237 | 0.71091 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.2962 | 81.8918 | 118.2488 | 118.1372 | 28.9185 | 0.94293 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.2929 | 0.98288 | 115.2368 | 115.9035 | 0.97247 | 0.71086 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.3045 | 81.9011 | 118.2488 | 118.1505 | 28.9167 | 0.94295 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.3012 | 0.98288 | 115.2368 | 115.8999 | 0.97257 | 0.71083 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.3129 | 81.9011 | 118.2488 | 118.1638 | 28.9148 | 0.94296 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.3096 | 0.9825 | 115.2368 | 115.8976 | 0.97267 | 0.71065 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.3212 | 81.9 | 118.2488 | 118.1722 | 28.9133 | 0.94296 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.3179 | 0.9825 | 115.2368 | 115.8953 | 0.97278 | 0.71061 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.3296 | 81.9 | 118.2488 | 118.1806 | 28.9117 | 0.94297 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.3262 | 0.98236 | 115.2368 | 115.9023 | 0.97294 | 0.71051 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.3379 | 81.8725 | 118.2488 | 118.1817 | 28.9106 | 0.94294 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.3346 | 0.98236 | 115.2368 | 115.9093 | 0.97309 | 0.71045 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.3462 | 81.8725 | 118.2488 | 118.1828 | 28.9096 | 0.94294 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.3429 | 0.98191 | 115.2368 | 115.9217 | 0.97326 | 0.71023 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.3546 | 81.8875 | 118.2488 | 118.1841 | 28.9088 | 0.94296 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.3512 | 0.98191 | 115.2368 | 115.9342 | 0.97342 | 0.71017 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.3629 | 81.8875 | 118.2488 | 118.1854 | 28.908 | 0.94297 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.3596 | 0.982 | 115.2368 | 115.9354 | 0.97354 | 0.71016 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.3712 | 81.892 | 118.2488 | 118.1894 | 28.9073 | 0.94297 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.3679 | 0.982 | 115.2368 | 115.9366 | 0.97365 | 0.71012 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.3796 | 81.892 | 118.2488 | 118.1935 | 28.9067 | 0.94298 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.3762 | 0.9661 | 115.2368 | 115.9277 | 0.97369 | 0.70434 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.3879 | 81.8775 | 118.2488 | 118.1855 | 28.906 | 0.94296 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.3845 | 0.9661 | 115.2368 | 115.9187 | 0.97372 | 0.70432 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.3962 | 81.8775 | 118.2488 | 118.1775 | 28.9053 | 0.94296 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.3929 | 0.96581 | 115.2368 | 115.9285 | 0.97377 | 0.7042 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.4046 | 81.8504 | 118.2488 | 118.1783 | 28.9051 | 0.94293 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.4012 | 0.96581 | 115.2368 | 115.9383 | 0.97382 | 0.70418 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.4129 | 81.8504 | 118.2488 | 118.1792 | 28.9049 | 0.94293 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.4095 | 0.9657 | 115.2368 | 115.9442 | 0.97386 | 0.70412 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.4213 | 81.8599 | 118.2488 | 118.1749 | 28.9048 | 0.94294 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.4179 | 0.9657 | 115.2368 | 115.9501 | 0.97391 | 0.70411 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.4296 | 81.8599 | 118.2488 | 118.1706 | 28.9047 | 0.94294 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.4262 | 0.98026 | 115.2368 | 115.9548 | 0.97405 | 0.70935 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.4379 | 81.8548 | 118.2488 | 118.1815 | 28.9048 | 0.94294 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.4345 | 0.98026 | 115.2368 | 115.9596 | 0.97418 | 0.7093 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.4463 | 81.8548 | 118.2488 | 118.1925 | 28.9049 | 0.94294 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.4429 | 0.97967 | 115.2368 | 115.9633 | 0.97433 | 0.70904 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.4546 | 81.8384 | 118.2488 | 118.1919 | 28.9051 | 0.94291 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.4512 | 0.97967 | 115.2368 | 115.967 | 0.97447 | 0.70898 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.4629 | 81.8384 | 118.2488 | 118.1913 | 28.9054 | 0.94291 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.4595 | 0.9641 | 115.2368 | 115.9624 | 0.97453 | 0.70329 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.4713 | 81.8289 | 118.2488 | 118.1864 | 28.9061 | 0.9429 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.4679 | 0.9641 | 115.2368 | 115.9578 | 0.9746 | 0.70327 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.4796 | 81.8289 | 118.2488 | 118.1816 | 28.9069 | 0.9429 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.4762 | 0.96416 | 115.2368 | 115.9673 | 0.97471 | 0.70325 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.4879 | 81.8421 | 118.2488 | 118.1898 | 28.9081 | 0.94291 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.4845 | 0.96416 | 115.2368 | 115.9767 | 0.97482 | 0.70321 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.4963 | 81.8421 | 118.2488 | 118.1979 | 28.9093 | 0.9429 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.4929 | 0.97641 | 115.2368 | 115.9726 | 0.97476 | 0.70771 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.5046 | 81.8328 | 118.2488 | 118.2058 | 28.9108 | 0.94289 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.5012 | 0.97641 | 115.2368 | 115.9686 | 0.9747 | 0.70773 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.513 | 81.8328 | 118.2488 | 118.2137 | 28.9123 | 0.94288 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.5095 | 0.97604 | 115.2368 | 115.9765 | 0.97464 | 0.70762 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.5213 | 81.8408 | 118.2488 | 118.215 | 28.9139 | 0.94289 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.5178 | 0.97604 | 115.2368 | 115.9844 | 0.97458 | 0.70764 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.5296 | 81.8408 | 118.2488 | 118.2163 | 28.9155 | 0.94288 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.5262 | 0.96288 | 115.2368 | 115.994 | 0.97463 | 0.7028 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.538 | 81.8468 | 118.2488 | 118.2204 | 28.9174 | 0.94288 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.5345 | 0.96288 | 115.2368 | 116.0035 | 0.97469 | 0.70279 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.5463 | 81.8468 | 118.2488 | 118.2244 | 28.9193 | 0.94287 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.5428 | 0.97767 | 115.2368 | 116.0027 | 0.97483 | 0.70814 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.5546 | 81.8397 | 118.2488 | 118.2258 | 28.9212 | 0.94286 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.5512 | 0.97767 | 115.2368 | 116.0019 | 0.97497 | 0.70809 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.563 | 81.8397 | 118.2488 | 118.2271 | 28.9231 | 0.94285 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.5595 | 0.9773 | 115.2368 | 116.0091 | 0.97511 | 0.7079 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.5713 | 81.83 | 118.2488 | 118.2204 | 28.9251 | 0.94283 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.5678 | 0.9773 | 115.2368 | 116.0164 | 0.97526 | 0.70785 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.5797 | 81.83 | 118.2488 | 118.2136 | 28.927 | 0.94282 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.5762 | 0.98918 | 115.2368 | 116.0183 | 0.97531 | 0.71208 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.588 | 81.8329 | 118.2488 | 118.2239 | 28.9296 | 0.94282 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.5845 | 0.98918 | 115.2368 | 116.0202 | 0.97536 | 0.71206 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.5963 | 81.8329 | 118.2488 | 118.2342 | 28.9322 | 0.94281 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.5928 | 0.98871 | 115.2368 | 116.0246 | 0.97537 | 0.71189 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.6047 | 81.8239 | 118.2488 | 118.235 | 28.936 | 0.94278 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.6012 | 0.98871 | 115.2368 | 116.0291 | 0.97537 | 0.71189 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.613 | 81.8239 | 118.2488 | 118.2358 | 28.9399 | 0.94277 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.6095 | 0.9888 | 115.2368 | 116.035 | 0.97538 | 0.71192 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.6213 | 81.8015 | 118.2488 | 118.2278 | 28.9441 | 0.94273 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.6178 | 0.9888 | 115.2368 | 116.0409 | 0.97539 | 0.71192 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.6297 | 81.8015 | 118.2488 | 118.2197 | 28.9482 | 0.94271 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.6261 | 0.98858 | 115.2368 | 116.0396 | 0.97546 | 0.71182 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.638 | 81.8176 | 118.2488 | 118.2332 | 28.9523 | 0.94272 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.6345 | 0.98858 | 115.2368 | 116.0384 | 0.97552 | 0.71179 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.6463 | 81.8176 | 118.2488 | 118.2466 | 28.9563 | 0.9427 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.6428 | 0.98858 | 115.2368 | 116.0243 | 0.97558 | 0.71177 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.6547 | 81.8196 | 118.2488 | 118.2418 | 28.9604 | 0.94269 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.6511 | 0.98858 | 115.2368 | 116.0102 | 0.97564 | 0.71175 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.663 | 81.8196 | 118.2488 | 118.2369 | 28.9644 | 0.94268 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.6595 | 0.97572 | 115.2368 | 116.0087 | 0.97575 | 0.7071 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.6714 | 81.8269 | 118.2488 | 118.2301 | 28.968 | 0.94267 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.6678 | 0.97572 | 115.2368 | 116.0071 | 0.97586 | 0.70706 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.6797 | 81.8269 | 118.2488 | 118.2233 | 28.9717 | 0.94266 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.6761 | 0.97561 | 115.2368 | 115.9983 | 0.97602 | 0.70696 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.688 | 81.8454 | 118.2488 | 118.2259 | 28.9749 | 0.94267 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.6845 | 0.97561 | 115.2368 | 115.9894 | 0.97618 | 0.7069 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.6964 | 81.8454 | 118.2488 | 118.2285 | 28.9782 | 0.94266 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.6928 | 0.98827 | 115.2368 | 115.993 | 0.97624 | 0.71142 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.7047 | 81.8362 | 118.2488 | 118.2273 | 28.9815 | 0.94263 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.7011 | 0.98827 | 115.2368 | 115.9966 | 0.9763 | 0.7114 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.713 | 81.8362 | 118.2488 | 118.226 | 28.9849 | 0.94262 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.7094 | 0.97562 | 115.2368 | 115.9953 | 0.97646 | 0.7068 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.7214 | 81.8304 | 118.2488 | 118.2213 | 28.9883 | 0.9426 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.7178 | 0.97562 | 115.2368 | 115.994 | 0.97661 | 0.70675 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.7297 | 81.8304 | 118.2488 | 118.2165 | 28.9917 | 0.94259 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.7261 | 0.97527 | 115.2368 | 115.9931 | 0.97678 | 0.70656 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.7381 | 81.8481 | 118.2488 | 118.2192 | 28.9953 | 0.9426 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.7344 | 0.97527 | 115.2368 | 115.9922 | 0.97694 | 0.7065 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.7464 | 81.8481 | 118.2488 | 118.2221 | 28.999 | 0.94259 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.7428 | 0.97531 | 115.2368 | 115.9834 | 0.97704 | 0.70648 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.7547 | 81.833 | 118.2488 | 118.2214 | 29.0027 | 0.94255 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.7511 | 0.97531 | 115.2368 | 115.9747 | 0.97715 | 0.70644 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.7631 | 81.833 | 118.2488 | 118.2207 | 29.0065 | 0.94254 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.7594 | 0.9754 | 115.2368 | 115.9821 | 0.97726 | 0.70643 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.7714 | 81.8548 | 118.2488 | 118.2294 | 29.0102 | 0.94255 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.7678 | 0.9754 | 115.2368 | 115.9896 | 0.97737 | 0.70639 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.7797 | 81.8548 | 118.2488 | 118.2382 | 29.014 | 0.94254 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.7761 | 0.97508 | 115.2368 | 115.9822 | 0.97748 | 0.70624 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.7881 | 81.8481 | 118.2488 | 118.2259 | 29.0183 | 0.94252 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.7844 | 0.97508 | 115.2368 | 115.9748 | 0.97759 | 0.7062 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.7964 | 81.8481 | 118.2488 | 118.2137 | 29.0226 | 0.9425 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.7927 | 0.97446 | 115.2368 | 115.9557 | 0.97774 | 0.70592 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.8047 | 81.8403 | 118.2488 | 118.2157 | 29.0267 | 0.94248 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.8011 | 0.97446 | 115.2368 | 115.9367 | 0.97789 | 0.70586 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.8131 | 81.8403 | 118.2488 | 118.2177 | 29.0309 | 0.94246 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.8094 | 0.9746 | 115.2368 | 115.95 | 0.97805 | 0.70585 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.8214 | 81.8871 | 118.2488 | 118.2263 | 29.0353 | 0.94251 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.8177 | 0.9746 | 115.2368 | 115.9633 | 0.97821 | 0.7058 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.8298 | 81.8871 | 118.2488 | 118.2349 | 29.0396 | 0.94249 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.8261 | 0.9872 | 115.2368 | 115.9545 | 0.97822 | 0.71033 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.8381 | 81.889 | 118.2488 | 118.2296 | 29.0445 | 0.94247 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.8344 | 0.9872 | 115.2368 | 115.9458 | 0.97823 | 0.71033 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.8464 | 81.889 | 118.2488 | 118.2243 | 29.0493 | 0.94246 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.8427 | 0.97426 | 115.2368 | 115.9472 | 0.97838 | 0.70561 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.8548 | 81.8822 | 118.2488 | 118.2257 | 29.0537 | 0.94243 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.8511 | 0.97426 | 115.2368 | 115.9486 | 0.97854 | 0.70556 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.8631 | 81.8822 | 118.2488 | 118.2271 | 29.0582 | 0.94242 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.8594 | 0.97415 | 115.2368 | 115.9451 | 0.97878 | 0.70543 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.8714 | 81.8796 | 118.2488 | 118.2176 | 29.0621 | 0.9424 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.8677 | 0.97415 | 115.2368 | 115.9415 | 0.97901 | 0.70534 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.8798 | 81.8796 | 118.2488 | 118.2081 | 29.066 | 0.94238 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.8761 | 0.98628 | 115.2368 | 115.926 | 0.97915 | 0.70967 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.8881 | 81.8765 | 118.2488 | 118.2063 | 29.0697 | 0.94237 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.8844 | 0.98628 | 115.2368 | 115.9105 | 0.97929 | 0.70962 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.8964 | 81.8765 | 118.2488 | 118.2044 | 29.0735 | 0.94235 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.8927 | 0.97336 | 115.2368 | 115.924 | 0.97953 | 0.70487 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.9048 | 81.9219 | 118.2488 | 118.2154 | 29.0773 | 0.9424 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.901 | 0.97336 | 115.2368 | 115.9375 | 0.97977 | 0.70478 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.9131 | 81.9219 | 118.2488 | 118.2263 | 29.0812 | 0.94238 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.9094 | 0.97317 | 115.2368 | 115.9281 | 0.98 | 0.70463 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.9215 | 81.902 | 118.2488 | 118.2257 | 29.0852 | 0.94234 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.9177 | 0.97317 | 115.2368 | 115.9187 | 0.98024 | 0.70454 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.9298 | 81.902 | 118.2488 | 118.2251 | 29.0893 | 0.94233 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.926 | 0.97303 | 115.2368 | 115.9113 | 0.98048 | 0.70441 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.9381 | 81.9014 | 118.2488 | 118.2266 | 29.0937 | 0.94231 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.9344 | 0.97303 | 115.2368 | 115.9038 | 0.98071 | 0.70432 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.9465 | 81.9014 | 118.2488 | 118.2281 | 29.0982 | 0.9423 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.9427 | 0.97263 | 115.2368 | 115.9157 | 0.98095 | 0.70409 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.9548 | 81.9107 | 118.2488 | 118.2311 | 29.1027 | 0.94229 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.951 | 0.97263 | 115.2368 | 115.9276 | 0.98119 | 0.704 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.9631 | 81.9107 | 118.2488 | 118.2341 | 29.1072 | 0.94227 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.9594 | 0.97198 | 115.2368 | 115.9151 | 0.98134 | 0.70371 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.9715 | 81.8917 | 118.2488 | 118.2356 | 29.1121 | 0.94223 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.9677 | 0.97198 | 115.2368 | 115.9026 | 0.9815 | 0.70365 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.9798 | 81.8917 | 118.2488 | 118.2372 | 29.117 | 0.94221 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.976 | 0.97867 | 115.2368 | 115.9086 | 0.98177 | 0.70599 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.9882 | 81.8811 | 118.2488 | 118.2377 | 29.1223 | 0.94218 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.9843 | 0.97867 | 115.2368 | 115.9145 | 0.98205 | 0.70589 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
8.9965 | 81.8811 | 118.2488 | 118.2381 | 29.1276 | 0.94216 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 8.9927 | 0.97854 | 115.2368 | 115.9213 | 0.98233 | 0.70574 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.0048 | 81.8697 | 118.2488 | 118.2444 | 29.1333 | 0.94213 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.001 | 0.97854 | 115.2368 | 115.9282 | 0.9826 | 0.70564 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.0132 | 81.8697 | 118.2488 | 118.2507 | 29.139 | 0.94211 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.0093 | 0.97768 | 115.2368 | 115.9241 | 0.98288 | 0.70523 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.0215 | 81.8697 | 118.2488 | 118.2505 | 29.1456 | 0.94208 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.0177 | 0.97768 | 115.2368 | 115.92 | 0.98316 | 0.70513 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.0298 | 81.8697 | 118.2488 | 118.2503 | 29.1522 | 0.94206 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.026 | 0.97403 | 115.2368 | 115.9182 | 0.98356 | 0.70365 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.0382 | 81.8426 | 118.2488 | 118.244 | 29.1593 | 0.942 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.0343 | 0.97403 | 115.2368 | 115.9163 | 0.98397 | 0.70351 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.0465 | 81.8426 | 118.2488 | 118.2377 | 29.1665 | 0.94197 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.0427 | 0.97341 | 115.2368 | 115.9126 | 0.98437 | 0.70314 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.0548 | 81.8399 | 118.2488 | 118.2466 | 29.1747 | 0.94194 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.051 | 0.97341 | 115.2368 | 115.909 | 0.98477 | 0.70299 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.0632 | 81.8399 | 118.2488 | 118.2554 | 29.1829 | 0.94191 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.0593 | 0.97356 | 115.2368 | 115.9198 | 0.98518 | 0.7029 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.0715 | 81.8367 | 118.2488 | 118.2633 | 29.1914 | 0.94187 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.0676 | 0.97356 | 115.2368 | 115.9306 | 0.98558 | 0.70275 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.0799 | 81.8367 | 118.2488 | 118.2711 | 29.1999 | 0.94184 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.076 | 0.97298 | 115.2368 | 115.9339 | 0.98599 | 0.7024 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.0882 | 81.8273 | 118.2488 | 118.2726 | 29.2088 | 0.9418 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.0843 | 0.97298 | 115.2368 | 115.9372 | 0.98639 | 0.70225 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.0965 | 81.8273 | 118.2488 | 118.2741 | 29.2176 | 0.94177 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.0926 | 0.9541 | 115.2368 | 115.9425 | 0.98684 | 0.69508 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.1049 | 81.808 | 118.2488 | 118.273 | 29.2271 | 0.94171 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.101 | 0.9541 | 115.2368 | 115.9479 | 0.98729 | 0.69491 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.1132 | 81.808 | 118.2488 | 118.272 | 29.2365 | 0.94167 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.1093 | 0.9685 | 115.2368 | 115.9337 | 0.98783 | 0.70009 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.1215 | 81.792 | 118.2488 | 118.2862 | 29.2462 | 0.94162 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.1176 | 0.9685 | 115.2368 | 115.9194 | 0.98836 | 0.69989 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.1299 | 81.792 | 118.2488 | 118.3004 | 29.2559 | 0.94158 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.126 | 1.0061 | 115.2368 | 115.9228 | 0.98887 | 0.71318 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.1382 | 81.7632 | 118.2488 | 118.2927 | 29.2661 | 0.9415 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.1343 | 1.0061 | 115.2368 | 115.9263 | 0.98938 | 0.713 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.1465 | 81.7632 | 118.2488 | 118.2851 | 29.2764 | 0.94147 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.1426 | 1.0058 | 115.2368 | 115.9393 | 0.98988 | 0.71272 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.1549 | 81.7814 | 118.2488 | 118.2814 | 29.2869 | 0.94145 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.151 | 1.0058 | 115.2368 | 115.9523 | 0.99039 | 0.71254 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.1632 | 81.7814 | 118.2488 | 118.2778 | 29.2974 | 0.94141 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.1593 | 1.0056 | 115.2368 | 115.9547 | 0.9909 | 0.7123 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.1716 | 81.75 | 118.2488 | 118.2832 | 29.3083 | 0.94133 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.1676 | 1.0056 | 115.2368 | 115.9572 | 0.99141 | 0.71212 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.1799 | 81.75 | 118.2488 | 118.2887 | 29.3192 | 0.94129 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.1759 | 1.0049 | 115.2368 | 115.9493 | 0.99191 | 0.71171 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.1882 | 81.7543 | 118.2488 | 118.3038 | 29.3305 | 0.94126 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.1843 | 1.0049 | 115.2368 | 115.9414 | 0.99242 | 0.71153 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.1966 | 81.7543 | 118.2488 | 118.3188 | 29.3418 | 0.94122 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.1926 | 1.0046 | 115.2368 | 115.94 | 0.99292 | 0.71122 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.2049 | 81.7411 | 118.2488 | 118.3016 | 29.3535 | 0.94116 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.2009 | 1.0046 | 115.2368 | 115.9386 | 0.99342 | 0.71104 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.2132 | 81.7411 | 118.2488 | 118.2844 | 29.3652 | 0.94111 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.2093 | 1.0109 | 115.2368 | 115.9522 | 0.99405 | 0.71301 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.2216 | 81.7432 | 118.2488 | 118.2909 | 29.3773 | 0.94107 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.2176 | 1.0109 | 115.2368 | 115.9657 | 0.99468 | 0.71279 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.2299 | 81.7432 | 118.2488 | 118.2974 | 29.3894 | 0.94103 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.2259 | 1.0031 | 115.2368 | 115.9588 | 0.99519 | 0.7099 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.2383 | 81.7446 | 118.2488 | 118.2998 | 29.4014 | 0.94099 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.2343 | 1.0031 | 115.2368 | 115.9519 | 0.9957 | 0.70972 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.2466 | 81.7446 | 118.2488 | 118.3023 | 29.4134 | 0.94094 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.2426 | 1.0029 | 115.2368 | 115.9593 | 0.99622 | 0.70947 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.2549 | 81.7626 | 118.2488 | 118.3127 | 29.4253 | 0.94092 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.2509 | 1.0029 | 115.2368 | 115.9667 | 0.99673 | 0.70929 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.2633 | 81.7626 | 118.2488 | 118.3231 | 29.4371 | 0.94088 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.2592 | 0.9874 | 115.2368 | 115.9574 | 0.99716 | 0.70362 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.2716 | 81.7458 | 118.2488 | 118.3121 | 29.449 | 0.94081 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.2676 | 0.9874 | 115.2368 | 115.948 | 0.99758 | 0.70347 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.2799 | 81.7458 | 118.2488 | 118.3011 | 29.4608 | 0.94077 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.2759 | 0.99099 | 115.2368 | 115.9481 | 0.99788 | 0.70465 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.2883 | 81.7553 | 118.2488 | 118.2994 | 29.4726 | 0.94074 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.2842 | 0.99099 | 115.2368 | 115.948 | 0.99818 | 0.70455 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.2966 | 81.7553 | 118.2488 | 118.2978 | 29.4843 | 0.9407 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.2926 | 0.97817 | 115.2368 | 115.9514 | 0.99822 | 0.6999 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.3049 | 81.7843 | 118.2488 | 118.3011 | 29.4961 | 0.94069 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.3009 | 0.97817 | 115.2368 | 115.9548 | 0.99826 | 0.69988 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.3133 | 81.7843 | 118.2488 | 118.3045 | 29.5078 | 0.94065 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.3092 | 0.96075 | 115.2368 | 115.9569 | 0.99797 | 0.69355 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.3216 | 81.8038 | 118.2488 | 118.3039 | 29.5194 | 0.94063 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.3176 | 0.96075 | 115.2368 | 115.9591 | 0.99767 | 0.69365 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.33 | 81.8038 | 118.2488 | 118.3033 | 29.531 | 0.94059 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.3259 | 0.97777 | 115.2368 | 115.9659 | 0.99722 | 0.70011 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.3383 | 81.8456 | 118.2488 | 118.299 | 29.5423 | 0.9406 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.3342 | 0.97777 | 115.2368 | 115.9727 | 0.99677 | 0.70027 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.3466 | 81.8456 | 118.2488 | 118.2947 | 29.5537 | 0.94056 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.3425 | 0.97851 | 115.2368 | 115.9747 | 0.99623 | 0.70073 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.355 | 81.8497 | 118.2488 | 118.2885 | 29.5641 | 0.94053 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.3509 | 0.97851 | 115.2368 | 115.9768 | 0.99569 | 0.70093 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.3633 | 81.8497 | 118.2488 | 118.2823 | 29.5746 | 0.94049 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.3592 | 0.95725 | 115.2368 | 115.9714 | 0.99493 | 0.69333 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.3716 | 81.839 | 118.2488 | 118.2752 | 29.5828 | 0.94044 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.3675 | 0.95725 | 115.2368 | 115.9661 | 0.99418 | 0.6936 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.38 | 81.839 | 118.2488 | 118.2682 | 29.591 | 0.94041 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.3758 | 0.958 | 115.2368 | 115.9735 | 0.99342 | 0.69416 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.3883 | 81.8155 | 118.2488 | 118.2455 | 29.5975 | 0.94036 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.3842 | 0.958 | 115.2368 | 115.981 | 0.99266 | 0.69443 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.3966 | 81.8155 | 118.2488 | 118.2228 | 29.6041 | 0.94033 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.3925 | 0.95886 | 115.2368 | 115.9761 | 0.99198 | 0.695 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.405 | 81.8563 | 118.2488 | 118.2246 | 29.61 | 0.94037 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.4008 | 0.95886 | 115.2368 | 115.9712 | 0.99129 | 0.69525 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.4133 | 81.8563 | 118.2488 | 118.2263 | 29.6159 | 0.94035 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.4092 | 0.95966 | 115.2368 | 115.9781 | 0.9906 | 0.6958 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.4217 | 81.8619 | 118.2488 | 118.2124 | 29.6215 | 0.94033 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.4175 | 0.95966 | 115.2368 | 115.9851 | 0.98991 | 0.69605 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.43 | 81.8619 | 118.2488 | 118.1984 | 29.6271 | 0.94031 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.4258 | 0.96014 | 115.2368 | 115.9783 | 0.98921 | 0.69648 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.4383 | 81.8946 | 118.2488 | 118.203 | 29.6323 | 0.94034 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.4342 | 0.96014 | 115.2368 | 115.9714 | 0.98852 | 0.69674 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.4467 | 81.8946 | 118.2488 | 118.2076 | 29.6376 | 0.94032 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.4425 | 0.96786 | 115.2368 | 115.9874 | 0.98794 | 0.69981 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.455 | 81.9049 | 118.2488 | 118.209 | 29.6428 | 0.94031 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.4508 | 0.96786 | 115.2368 | 116.0034 | 0.98735 | 0.70002 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.4633 | 81.9049 | 118.2488 | 118.2104 | 29.648 | 0.94029 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.4591 | 0.98329 | 115.2368 | 115.9985 | 0.98696 | 0.70579 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.4717 | 81.9586 | 118.2488 | 118.2027 | 29.6524 | 0.94035 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.4675 | 0.98329 | 115.2368 | 115.9937 | 0.98656 | 0.70593 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.48 | 81.9586 | 118.2488 | 118.1951 | 29.6568 | 0.94033 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.4758 | 0.9689 | 115.2368 | 116.0068 | 0.98588 | 0.70094 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.4884 | 81.9458 | 118.2488 | 118.1954 | 29.6607 | 0.9403 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.4841 | 0.9689 | 115.2368 | 116.0198 | 0.98521 | 0.70118 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.4967 | 81.9458 | 118.2488 | 118.1957 | 29.6645 | 0.94029 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.4925 | 0.9963 | 115.2368 | 116.0167 | 0.98453 | 0.7113 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.505 | 81.9543 | 118.2488 | 118.2033 | 29.6681 | 0.94028 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.5008 | 0.9963 | 115.2368 | 116.0134 | 0.98385 | 0.71154 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.5134 | 81.9543 | 118.2488 | 118.211 | 29.6716 | 0.94027 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.5091 | 0.96304 | 115.2368 | 116.0038 | 0.98312 | 0.69977 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.5217 | 81.9492 | 118.2488 | 118.2128 | 29.6749 | 0.94025 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.5174 | 0.96304 | 115.2368 | 115.9942 | 0.9824 | 0.70004 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.53 | 81.9492 | 118.2488 | 118.2147 | 29.6783 | 0.94024 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.5258 | 0.96381 | 115.2368 | 115.9942 | 0.98158 | 0.70062 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.5384 | 81.9533 | 118.2488 | 118.2074 | 29.6815 | 0.94023 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.5341 | 0.96381 | 115.2368 | 115.9942 | 0.98077 | 0.70091 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.5467 | 81.9533 | 118.2488 | 118.2002 | 29.6846 | 0.94022 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.5424 | 0.96408 | 115.2368 | 115.9832 | 0.97995 | 0.70131 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.555 | 81.9492 | 118.2488 | 118.2032 | 29.6878 | 0.94021 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.5508 | 0.96408 | 115.2368 | 115.9722 | 0.97912 | 0.70161 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.5634 | 81.9492 | 118.2488 | 118.2063 | 29.691 | 0.94019 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.5591 | 0.96456 | 115.2368 | 115.9656 | 0.9783 | 0.70209 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.5717 | 81.9326 | 118.2488 | 118.2039 | 29.6936 | 0.94016 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.5674 | 0.96456 | 115.2368 | 115.9589 | 0.97747 | 0.70239 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.5801 | 81.9326 | 118.2488 | 118.2015 | 29.6963 | 0.94015 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.5757 | 0.98334 | 115.2368 | 115.9551 | 0.97659 | 0.70954 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.5884 | 81.9444 | 118.2488 | 118.1973 | 29.6986 | 0.94016 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.5841 | 0.98334 | 115.2368 | 115.9514 | 0.9757 | 0.70986 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.5967 | 81.9444 | 118.2488 | 118.1932 | 29.7008 | 0.94015 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.5924 | 0.96534 | 115.2368 | 115.9388 | 0.97486 | 0.70363 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.6051 | 81.9778 | 118.2488 | 118.2206 | 29.7029 | 0.94019 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.6007 | 0.96534 | 115.2368 | 115.9263 | 0.97402 | 0.70393 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.6134 | 81.9778 | 118.2488 | 118.2479 | 29.7049 | 0.94018 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.6091 | 0.9727 | 115.2368 | 115.9361 | 0.97329 | 0.70689 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.6217 | 81.9403 | 118.2488 | 118.235 | 29.707 | 0.94012 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.6174 | 0.9727 | 115.2368 | 115.9458 | 0.97257 | 0.70716 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.6301 | 81.9403 | 118.2488 | 118.222 | 29.7091 | 0.94012 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.6257 | 0.97248 | 115.2368 | 115.947 | 0.97192 | 0.70731 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.6384 | 81.9254 | 118.2488 | 118.2239 | 29.7114 | 0.94009 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.634 | 0.97248 | 115.2368 | 115.9483 | 0.97128 | 0.70754 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.6468 | 81.9254 | 118.2488 | 118.2258 | 29.7138 | 0.94008 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.6424 | 0.96512 | 115.2368 | 115.9367 | 0.97051 | 0.70513 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.6551 | 81.9032 | 118.2488 | 118.2307 | 29.7164 | 0.94004 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.6507 | 0.96512 | 115.2368 | 115.9251 | 0.96974 | 0.70542 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.6634 | 81.9032 | 118.2488 | 118.2357 | 29.7189 | 0.94003 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.659 | 0.96495 | 115.2368 | 115.9271 | 0.96898 | 0.70563 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.6718 | 81.8904 | 118.2488 | 118.2389 | 29.7215 | 0.94 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.6674 | 0.96495 | 115.2368 | 115.9291 | 0.96821 | 0.70591 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.6801 | 81.8904 | 118.2488 | 118.2421 | 29.724 | 0.93999 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.6757 | 0.96472 | 115.2368 | 115.9073 | 0.96735 | 0.70614 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.6884 | 81.8709 | 118.2488 | 118.25 | 29.7265 | 0.93996 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.684 | 0.96472 | 115.2368 | 115.8856 | 0.96649 | 0.70646 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.6968 | 81.8709 | 118.2488 | 118.2579 | 29.729 | 0.93995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.6924 | 0.96486 | 115.2368 | 115.9038 | 0.96563 | 0.70682 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.7051 | 81.8486 | 118.2488 | 118.2532 | 29.7313 | 0.93991 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.7007 | 0.96486 | 115.2368 | 115.9219 | 0.96477 | 0.70714 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.7134 | 81.8486 | 118.2488 | 118.2485 | 29.7336 | 0.9399 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.709 | 0.98313 | 115.2368 | 115.9145 | 0.96394 | 0.71404 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.7218 | 81.8302 | 118.2488 | 118.2564 | 29.7358 | 0.93987 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.7173 | 0.98313 | 115.2368 | 115.907 | 0.96312 | 0.71434 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.7301 | 81.8302 | 118.2488 | 118.2642 | 29.738 | 0.93986 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.7257 | 0.98277 | 115.2368 | 115.9035 | 0.96229 | 0.71451 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.7385 | 81.833 | 118.2488 | 118.2676 | 29.7398 | 0.93986 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.734 | 0.98277 | 115.2368 | 115.9 | 0.96147 | 0.71481 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.7468 | 81.833 | 118.2488 | 118.2709 | 29.7416 | 0.93985 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.7423 | 0.98284 | 115.2368 | 115.9013 | 0.96074 | 0.7151 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.7551 | 81.8152 | 118.2488 | 118.2634 | 29.7434 | 0.93982 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.7507 | 0.98284 | 115.2368 | 115.9026 | 0.96001 | 0.71537 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.7635 | 81.8152 | 118.2488 | 118.2559 | 29.7451 | 0.93982 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.759 | 0.98292 | 115.2368 | 115.9026 | 0.95928 | 0.71566 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.7718 | 81.7921 | 118.2488 | 118.2477 | 29.7466 | 0.93978 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.7673 | 0.98292 | 115.2368 | 115.9025 | 0.95855 | 0.71593 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.7801 | 81.7921 | 118.2488 | 118.2394 | 29.7482 | 0.93977 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.7756 | 0.98282 | 115.2368 | 115.899 | 0.95771 | 0.7162 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.7885 | 81.7757 | 118.2488 | 118.2518 | 29.7495 | 0.93975 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.784 | 0.98282 | 115.2368 | 115.8954 | 0.95687 | 0.7165 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.7968 | 81.7757 | 118.2488 | 118.2642 | 29.7508 | 0.93974 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.7923 | 1.0042 | 115.2368 | 115.8933 | 0.95616 | 0.72422 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.8051 | 81.7651 | 118.2488 | 118.2622 | 29.7521 | 0.93972 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.8006 | 1.0042 | 115.2368 | 115.8913 | 0.95544 | 0.72448 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.8135 | 81.7651 | 118.2488 | 118.2601 | 29.7533 | 0.93972 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.809 | 1.0041 | 115.2368 | 115.8905 | 0.95473 | 0.72469 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.8218 | 81.7687 | 118.2488 | 118.2659 | 29.7547 | 0.93972 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.8173 | 1.0041 | 115.2368 | 115.8897 | 0.95401 | 0.72495 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.8302 | 81.7687 | 118.2488 | 118.2717 | 29.7562 | 0.93971 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.8256 | 0.98819 | 115.2368 | 115.9058 | 0.95362 | 0.71958 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.8385 | 81.7603 | 118.2488 | 118.2658 | 29.7577 | 0.93969 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.834 | 0.98819 | 115.2368 | 115.9219 | 0.95324 | 0.71972 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.8468 | 81.7603 | 118.2488 | 118.2599 | 29.7592 | 0.93969 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.8423 | 1 | 115.2368 | 115.9123 | 0.95275 | 0.72402 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.8552 | 81.7549 | 118.2488 | 118.2528 | 29.7601 | 0.93968 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.8506 | 1 | 115.2368 | 115.9026 | 0.95226 | 0.7242 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.8635 | 81.7549 | 118.2488 | 118.2457 | 29.7611 | 0.93968 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.8589 | 0.98751 | 115.2368 | 115.9137 | 0.95187 | 0.71998 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.8718 | 81.736 | 118.2488 | 118.2304 | 29.7603 | 0.93965 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.8673 | 0.98751 | 115.2368 | 115.9248 | 0.95148 | 0.72012 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.8802 | 81.736 | 118.2488 | 118.2151 | 29.7595 | 0.93966 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.8756 | 0.98708 | 115.2368 | 115.908 | 0.95109 | 0.72011 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.8885 | 81.7197 | 118.2488 | 118.2171 | 29.758 | 0.93964 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.8839 | 0.98708 | 115.2368 | 115.8911 | 0.9507 | 0.72025 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.8969 | 81.7197 | 118.2488 | 118.2191 | 29.7564 | 0.93965 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.8923 | 0.98683 | 115.2368 | 115.9053 | 0.95032 | 0.7203 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.9052 | 81.736 | 118.2488 | 118.2271 | 29.7549 | 0.93967 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.9006 | 0.98683 | 115.2368 | 115.9195 | 0.94994 | 0.72044 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.9135 | 81.736 | 118.2488 | 118.235 | 29.7534 | 0.93968 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.9089 | 0.98605 | 115.2368 | 115.905 | 0.94946 | 0.72035 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.9219 | 81.7205 | 118.2488 | 118.2181 | 29.7518 | 0.93966 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.9172 | 0.98605 | 115.2368 | 115.8905 | 0.94898 | 0.72052 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.9302 | 81.7205 | 118.2488 | 118.2013 | 29.7502 | 0.93967 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.9256 | 0.9858 | 115.2368 | 115.8945 | 0.9485 | 0.72061 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.9385 | 81.745 | 118.2488 | 118.2046 | 29.7489 | 0.93971 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.9339 | 0.9858 | 115.2368 | 115.8985 | 0.94802 | 0.72078 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.9469 | 81.745 | 118.2488 | 118.2079 | 29.7476 | 0.93971 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.9422 | 0.98587 | 115.2368 | 115.9015 | 0.94765 | 0.72094 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.9552 | 81.7877 | 118.2488 | 118.2158 | 29.7463 | 0.93977 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.9506 | 0.98587 | 115.2368 | 115.9044 | 0.94727 | 0.72108 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.9635 | 81.7877 | 118.2488 | 118.2238 | 29.745 | 0.93978 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.9589 | 0.98619 | 115.2368 | 115.9082 | 0.94679 | 0.72137 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.9719 | 81.7921 | 118.2488 | 118.2259 | 29.7432 | 0.93979 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.9672 | 0.98619 | 115.2368 | 115.9121 | 0.94631 | 0.72154 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.9802 | 81.7921 | 118.2488 | 118.2279 | 29.7414 | 0.9398 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.9755 | 0.9681 | 115.2368 | 115.9063 | 0.94588 | 0.71527 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.9886 | 81.8079 | 118.2488 | 118.229 | 29.7396 | 0.93983 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.9839 | 0.9681 | 115.2368 | 115.9006 | 0.94544 | 0.71543 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
9.9969 | 81.8079 | 118.2488 | 118.2301 | 29.7379 | 0.93983 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 9.9922 | 0.98659 | 115.2368 | 115.9006 | 0.94495 | 0.72218 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.0052 | 81.833 | 118.2488 | 118.2241 | 29.7356 | 0.93987 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.0005 | 0.98659 | 115.2368 | 115.9005 | 0.94447 | 0.72236 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.0136 | 81.833 | 118.2488 | 118.2181 | 29.7333 | 0.93988 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.0089 | 0.99511 | 115.2368 | 115.9209 | 0.94418 | 0.72543 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.0219 | 81.8751 | 118.2488 | 118.2249 | 29.7307 | 0.93995 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.0172 | 0.99511 | 115.2368 | 115.9413 | 0.94389 | 0.72553 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.0302 | 81.8751 | 118.2488 | 118.2318 | 29.7281 | 0.93996 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.0255 | 0.99009 | 115.2368 | 115.9298 | 0.94366 | 0.72388 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.0386 | 81.8751 | 118.2488 | 118.2318 | 29.7253 | 0.93997 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.0339 | 0.99009 | 115.2368 | 115.9183 | 0.94343 | 0.72396 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.0469 | 81.8751 | 118.2488 | 118.2317 | 29.7224 | 0.93998 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.0422 | 0.9902 | 115.2368 | 115.9189 | 0.9432 | 0.72408 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.0552 | 81.8982 | 118.2488 | 118.2317 | 29.7195 | 0.94002 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.0505 | 0.9902 | 115.2368 | 115.9195 | 0.94297 | 0.72417 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.0636 | 81.8982 | 118.2488 | 118.2318 | 29.7166 | 0.94003 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.0588 | 0.99062 | 115.2368 | 115.9304 | 0.94274 | 0.7244 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.0719 | 81.9113 | 118.2488 | 118.2318 | 29.7133 | 0.94006 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.0672 | 0.99062 | 115.2368 | 115.9413 | 0.9425 | 0.72448 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.0803 | 81.9113 | 118.2488 | 118.2318 | 29.7101 | 0.94007 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.0755 | 0.99474 | 115.2368 | 115.9378 | 0.94231 | 0.72598 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.0886 | 81.9384 | 118.2488 | 118.2264 | 29.7062 | 0.94012 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.0838 | 0.99474 | 115.2368 | 115.9344 | 0.94212 | 0.72605 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.0969 | 81.9384 | 118.2488 | 118.2209 | 29.7023 | 0.94014 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.0921 | 0.99054 | 115.2368 | 115.9271 | 0.94188 | 0.72468 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.1053 | 81.9194 | 118.2488 | 118.2193 | 29.6987 | 0.94013 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.1005 | 0.99054 | 115.2368 | 115.9198 | 0.94165 | 0.72477 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.1136 | 81.9194 | 118.2488 | 118.2177 | 29.6951 | 0.94014 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.1088 | 0.99086 | 115.2368 | 115.9224 | 0.94141 | 0.72496 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.1219 | 81.9551 | 118.2488 | 118.2232 | 29.692 | 0.9402 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.1171 | 0.99086 | 115.2368 | 115.925 | 0.94118 | 0.72505 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.1303 | 81.9551 | 118.2488 | 118.2287 | 29.6889 | 0.94021 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.1255 | 0.99165 | 115.2368 | 115.9323 | 0.94104 | 0.72538 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.1386 | 81.9535 | 118.2488 | 118.2218 | 29.6856 | 0.94022 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.1338 | 0.99165 | 115.2368 | 115.9395 | 0.9409 | 0.72543 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.147 | 81.9535 | 118.2488 | 118.2148 | 29.6824 | 0.94023 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.1421 | 0.99212 | 115.2368 | 115.9336 | 0.94065 | 0.72568 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.1553 | 81.9941 | 118.2488 | 118.2252 | 29.6789 | 0.9403 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.1504 | 0.99212 | 115.2368 | 115.9277 | 0.9404 | 0.72577 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.1636 | 81.9941 | 118.2488 | 118.2356 | 29.6754 | 0.94031 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.1588 | 0.99304 | 115.2368 | 115.9395 | 0.94015 | 0.72618 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.172 | 82.014 | 118.2488 | 118.2322 | 29.6713 | 0.94035 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.1671 | 0.99304 | 115.2368 | 115.9513 | 0.9399 | 0.72627 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.1803 | 82.014 | 118.2488 | 118.2287 | 29.6672 | 0.94037 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.1754 | 0.99034 | 115.2368 | 115.955 | 0.93977 | 0.72538 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.1886 | 82.0024 | 118.2488 | 118.2213 | 29.6627 | 0.94037 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.1838 | 0.99034 | 115.2368 | 115.9588 | 0.93965 | 0.72543 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.197 | 82.0024 | 118.2488 | 118.2139 | 29.6581 | 0.94038 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.1921 | 0.99101 | 115.2368 | 115.9491 | 0.93951 | 0.72571 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.2053 | 82.0184 | 118.2488 | 118.214 | 29.6534 | 0.94042 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.2004 | 0.99101 | 115.2368 | 115.9393 | 0.93937 | 0.72576 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.2136 | 82.0184 | 118.2488 | 118.214 | 29.6486 | 0.94044 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.2087 | 0.99172 | 115.2368 | 115.9581 | 0.93923 | 0.72606 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.222 | 82.0467 | 118.2488 | 118.2197 | 29.6431 | 0.9405 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.2171 | 0.99172 | 115.2368 | 115.9769 | 0.9391 | 0.72611 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.2303 | 82.0467 | 118.2488 | 118.2254 | 29.6377 | 0.94052 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.2254 | 0.992 | 115.2368 | 115.9733 | 0.93883 | 0.7263 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.2387 | 82.0385 | 118.2488 | 118.2186 | 29.632 | 0.94053 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.2337 | 0.992 | 115.2368 | 115.9697 | 0.93856 | 0.7264 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.247 | 82.0385 | 118.2488 | 118.2119 | 29.6264 | 0.94055 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.2421 | 0.99258 | 115.2368 | 115.973 | 0.93829 | 0.7267 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.2553 | 82.0667 | 118.2488 | 118.2114 | 29.6201 | 0.94061 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.2504 | 0.99258 | 115.2368 | 115.9763 | 0.93802 | 0.7268 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.2637 | 82.0667 | 118.2488 | 118.2109 | 29.6138 | 0.94063 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.2587 | 0.9934 | 115.2368 | 115.9887 | 0.93774 | 0.72719 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.272 | 82.0745 | 118.2488 | 118.2135 | 29.6064 | 0.94067 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.267 | 0.9934 | 115.2368 | 116.0012 | 0.93746 | 0.72729 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.2803 | 82.0745 | 118.2488 | 118.216 | 29.599 | 0.9407 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.2754 | 0.99381 | 115.2368 | 116.003 | 0.93705 | 0.72758 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.2887 | 82.0282 | 118.2488 | 118.2066 | 29.591 | 0.94066 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.2837 | 0.99381 | 115.2368 | 116.0047 | 0.93664 | 0.72773 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.297 | 82.0282 | 118.2488 | 118.1972 | 29.5831 | 0.94069 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.292 | 1.0093 | 115.2368 | 116.0128 | 0.93561 | 0.73337 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.3054 | 82.0324 | 118.2488 | 118.1898 | 29.5742 | 0.94073 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.3004 | 1.0093 | 115.2368 | 116.0209 | 0.93458 | 0.73374 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.3137 | 82.0324 | 118.2488 | 118.1824 | 29.5654 | 0.94076 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.3087 | 1.0118 | 115.2368 | 116.0056 | 0.93276 | 0.73525 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.322 | 82.0383 | 118.2488 | 118.1865 | 29.556 | 0.94081 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.317 | 1.0118 | 115.2368 | 115.9903 | 0.93094 | 0.73591 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.3304 | 82.0383 | 118.2488 | 118.1906 | 29.5466 | 0.94084 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.3253 | 1.0113 | 115.2368 | 115.9937 | 0.92873 | 0.73655 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.3387 | 81.9861 | 118.2488 | 118.1902 | 29.537 | 0.94081 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.3337 | 1.0113 | 115.2368 | 115.997 | 0.92652 | 0.73735 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.347 | 81.9861 | 118.2488 | 118.1897 | 29.5274 | 0.94084 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.342 | 1.0111 | 115.2368 | 115.9908 | 0.92427 | 0.7381 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.3554 | 82.0054 | 118.2488 | 118.2085 | 29.5174 | 0.9409 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.3503 | 1.0111 | 115.2368 | 115.9845 | 0.92201 | 0.73892 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.3637 | 82.0054 | 118.2488 | 118.2274 | 29.5073 | 0.94094 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.3587 | 1.0114 | 115.2368 | 115.9874 | 0.91967 | 0.73985 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.372 | 82.0219 | 118.2488 | 118.2165 | 29.4976 | 0.941 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.367 | 1.0114 | 115.2368 | 115.9902 | 0.91732 | 0.74071 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.3804 | 82.0219 | 118.2488 | 118.2057 | 29.4879 | 0.94103 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.3753 | 0.98931 | 115.2368 | 115.9935 | 0.91479 | 0.73422 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.3887 | 82.0092 | 118.2488 | 118.2147 | 29.4781 | 0.94105 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.3836 | 0.98931 | 115.2368 | 115.9969 | 0.91226 | 0.73515 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.3971 | 82.0092 | 118.2488 | 118.2237 | 29.4683 | 0.94109 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.392 | 0.96969 | 115.2368 | 115.9994 | 0.90971 | 0.7293 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.4054 | 82.0331 | 118.2488 | 118.2293 | 29.4586 | 0.94116 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.4003 | 0.96969 | 115.2368 | 116.0019 | 0.90715 | 0.73026 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.4137 | 82.0331 | 118.2488 | 118.2348 | 29.4489 | 0.94119 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.4086 | 0.9693 | 115.2368 | 115.9952 | 0.9046 | 0.73109 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.4221 | 82 | 118.2488 | 118.2222 | 29.4389 | 0.94118 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.417 | 0.9693 | 115.2368 | 115.9885 | 0.90204 | 0.73205 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.4304 | 82 | 118.2488 | 118.2095 | 29.4289 | 0.94122 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.4253 | 0.98491 | 115.2368 | 115.9855 | 0.89925 | 0.73849 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.4387 | 82.0066 | 118.2488 | 118.2211 | 29.4187 | 0.94127 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.4336 | 0.98491 | 115.2368 | 115.9825 | 0.89646 | 0.73954 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.4471 | 82.0066 | 118.2488 | 118.2326 | 29.4086 | 0.9413 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.4419 | 0.98468 | 115.2368 | 115.9831 | 0.89367 | 0.7405 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.4554 | 82.0258 | 118.2488 | 118.2274 | 29.3982 | 0.94137 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.4503 | 0.98468 | 115.2368 | 115.9838 | 0.89088 | 0.74154 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.4637 | 82.0258 | 118.2488 | 118.2222 | 29.3878 | 0.9414 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.4586 | 0.98458 | 115.2368 | 115.9758 | 0.88796 | 0.7426 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.4721 | 82.0035 | 118.2488 | 118.2189 | 29.377 | 0.94141 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.4669 | 0.98458 | 115.2368 | 115.9677 | 0.88505 | 0.7437 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.4804 | 82.0035 | 118.2488 | 118.2156 | 29.3663 | 0.94145 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.4753 | 0.98445 | 115.2368 | 115.9684 | 0.88225 | 0.7447 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.4888 | 81.9966 | 118.2488 | 118.212 | 29.3555 | 0.94148 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.4836 | 0.98445 | 115.2368 | 115.969 | 0.87945 | 0.74576 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.4971 | 81.9966 | 118.2488 | 118.2085 | 29.3447 | 0.94152 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.4919 | 0.98437 | 115.2368 | 115.9631 | 0.87665 | 0.74679 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.5054 | 81.9877 | 118.2488 | 118.2074 | 29.3341 | 0.94155 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.5002 | 0.98437 | 115.2368 | 115.9573 | 0.87385 | 0.74784 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.5138 | 81.9877 | 118.2488 | 118.2063 | 29.3236 | 0.94159 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.5086 | 0.9841 | 115.2368 | 115.9551 | 0.87114 | 0.74877 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.5221 | 81.989 | 118.2488 | 118.2213 | 29.3127 | 0.94163 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.5169 | 0.9841 | 115.2368 | 115.9529 | 0.86842 | 0.7498 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.5304 | 81.989 | 118.2488 | 118.2362 | 29.3019 | 0.94167 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.5252 | 0.98396 | 115.2368 | 115.9541 | 0.86584 | 0.75073 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.5388 | 81.9995 | 118.2488 | 118.2328 | 29.2913 | 0.94172 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.5336 | 0.98396 | 115.2368 | 115.9554 | 0.86325 | 0.75171 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.5471 | 81.9995 | 118.2488 | 118.2295 | 29.2806 | 0.94176 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.5419 | 0.98386 | 115.2368 | 115.9458 | 0.86092 | 0.75256 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.5554 | 81.9829 | 118.2488 | 118.2225 | 29.2701 | 0.94178 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.5502 | 0.98386 | 115.2368 | 115.9363 | 0.85858 | 0.75345 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.5638 | 81.9829 | 118.2488 | 118.2155 | 29.2596 | 0.94181 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.5585 | 0.98353 | 115.2368 | 115.9295 | 0.85659 | 0.75409 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.5721 | 81.9737 | 118.2488 | 118.224 | 29.2491 | 0.94184 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.5669 | 0.98353 | 115.2368 | 115.9228 | 0.85459 | 0.75485 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.5804 | 81.9737 | 118.2488 | 118.2326 | 29.2386 | 0.94188 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.5752 | 0.98344 | 115.2368 | 115.9294 | 0.85284 | 0.75549 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.5888 | 81.9569 | 118.2488 | 118.228 | 29.2281 | 0.9419 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.5835 | 0.98344 | 115.2368 | 115.9359 | 0.85108 | 0.75616 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.5971 | 81.9569 | 118.2488 | 118.2234 | 29.2177 | 0.94193 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.5919 | 0.9833 | 115.2368 | 115.9265 | 0.84932 | 0.75678 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.6055 | 81.974 | 118.2488 | 118.2248 | 29.2082 | 0.94199 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.6002 | 0.9833 | 115.2368 | 115.9171 | 0.84757 | 0.75745 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.6138 | 81.974 | 118.2488 | 118.2262 | 29.1988 | 0.94202 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.6085 | 0.97639 | 115.2368 | 115.9077 | 0.8459 | 0.75581 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.6221 | 81.9659 | 118.2488 | 118.2131 | 29.1916 | 0.94204 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.6168 | 0.97639 | 115.2368 | 115.8982 | 0.84423 | 0.75644 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.6305 | 81.9659 | 118.2488 | 118.2 | 29.1844 | 0.94207 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.6252 | 0.98369 | 115.2368 | 115.9033 | 0.84269 | 0.75944 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.6388 | 81.9847 | 118.2488 | 118.2102 | 29.1786 | 0.94211 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.6335 | 0.98369 | 115.2368 | 115.9083 | 0.84115 | 0.76003 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.6471 | 81.9847 | 118.2488 | 118.2204 | 29.1728 | 0.94213 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.6418 | 0.97675 | 115.2368 | 115.9029 | 0.83949 | 0.75838 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.6555 | 81.9963 | 118.2488 | 118.2193 | 29.1675 | 0.94217 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.6502 | 0.97675 | 115.2368 | 115.8976 | 0.83783 | 0.75902 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.6638 | 81.9963 | 118.2488 | 118.2182 | 29.1622 | 0.94219 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.6585 | 0.97707 | 115.2368 | 115.8945 | 0.83617 | 0.75976 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.6721 | 82.0076 | 118.2488 | 118.2217 | 29.1573 | 0.94222 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.6668 | 0.97707 | 115.2368 | 115.8914 | 0.83451 | 0.7604 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.6805 | 82.0076 | 118.2488 | 118.2251 | 29.1525 | 0.94224 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.6751 | 0.97759 | 115.2368 | 115.9011 | 0.83285 | 0.76121 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.6888 | 81.9903 | 118.2488 | 118.2237 | 29.1476 | 0.94223 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.6835 | 0.97759 | 115.2368 | 115.9107 | 0.83119 | 0.76185 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.6971 | 81.9903 | 118.2488 | 118.2223 | 29.1428 | 0.94225 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.6918 | 0.98103 | 115.2368 | 115.8968 | 0.82928 | 0.7637 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.7055 | 81.985 | 118.2488 | 118.2256 | 29.1385 | 0.94226 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.7001 | 0.98103 | 115.2368 | 115.8829 | 0.82737 | 0.76443 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.7138 | 81.985 | 118.2488 | 118.2288 | 29.1343 | 0.94227 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.7085 | 0.97798 | 115.2368 | 115.8781 | 0.8255 | 0.76416 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.7221 | 82.0118 | 118.2488 | 118.243 | 29.1306 | 0.94232 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.7168 | 0.97798 | 115.2368 | 115.8731 | 0.82364 | 0.76488 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.7305 | 82.0118 | 118.2488 | 118.2572 | 29.1269 | 0.94233 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.7251 | 0.9814 | 115.2368 | 115.8696 | 0.82172 | 0.76672 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.7388 | 81.9843 | 118.2488 | 118.2501 | 29.1238 | 0.94231 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.7334 | 0.9814 | 115.2368 | 115.8661 | 0.81981 | 0.76746 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.7471 | 81.9843 | 118.2488 | 118.2429 | 29.1207 | 0.94232 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.7418 | 0.97839 | 115.2368 | 115.8576 | 0.81811 | 0.76715 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.7555 | 82.0103 | 118.2488 | 118.2442 | 29.1176 | 0.94237 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.7501 | 0.97839 | 115.2368 | 115.8491 | 0.81641 | 0.7678 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.7638 | 82.0103 | 118.2488 | 118.2454 | 29.1146 | 0.94238 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.7584 | 0.97886 | 115.2368 | 115.8572 | 0.81475 | 0.76859 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.7721 | 82.0099 | 118.2488 | 118.2439 | 29.1117 | 0.94239 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.7667 | 0.97886 | 115.2368 | 115.8652 | 0.8131 | 0.76923 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.7805 | 82.0099 | 118.2488 | 118.2424 | 29.1088 | 0.9424 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.7751 | 0.9797 | 115.2368 | 115.8685 | 0.81112 | 0.77026 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.7888 | 81.9935 | 118.2488 | 118.2453 | 29.106 | 0.94239 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.7834 | 0.9797 | 115.2368 | 115.8717 | 0.80915 | 0.77103 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.7972 | 81.9935 | 118.2488 | 118.2484 | 29.1032 | 0.9424 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.7917 | 1.0344 | 115.2368 | 115.8673 | 0.80575 | 0.7889 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.8055 | 81.9865 | 118.2488 | 118.2527 | 29.1002 | 0.9424 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.8001 | 1.0344 | 115.2368 | 115.8628 | 0.80236 | 0.79016 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.8138 | 81.9865 | 118.2488 | 118.2571 | 29.0973 | 0.94241 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.8084 | 1.048 | 115.2368 | 115.8365 | 0.79646 | 0.79617 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.8222 | 81.9856 | 118.2488 | 118.2514 | 29.0942 | 0.94242 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.8167 | 1.048 | 115.2368 | 115.8102 | 0.79057 | 0.79833 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.8305 | 81.9856 | 118.2488 | 118.2457 | 29.0912 | 0.94243 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.825 | 1.0383 | 115.2368 | 115.8043 | 0.78317 | 0.79834 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.8388 | 82.0001 | 118.2488 | 118.2491 | 29.0881 | 0.94246 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.8334 | 1.0383 | 115.2368 | 115.7985 | 0.77578 | 0.80108 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.8472 | 82.0001 | 118.2488 | 118.2525 | 29.0851 | 0.94247 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.8417 | 0.98951 | 115.2368 | 115.7861 | 0.76768 | 0.7901 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.8555 | 81.9754 | 118.2488 | 118.2708 | 29.0821 | 0.94245 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.85 | 0.98951 | 115.2368 | 115.7737 | 0.75958 | 0.79324 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.8638 | 81.9754 | 118.2488 | 118.289 | 29.079 | 0.94246 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.8583 | 0.99221 | 115.2368 | 115.7708 | 0.75122 | 0.79727 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.8722 | 82.0076 | 118.2488 | 118.2827 | 29.0759 | 0.94251 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.8667 | 0.99221 | 115.2368 | 115.7678 | 0.74287 | 0.8005 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.8805 | 82.0076 | 118.2488 | 118.2763 | 29.0728 | 0.94252 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.875 | 0.96583 | 115.2368 | 115.7665 | 0.73437 | 0.79603 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.8888 | 81.9832 | 118.2488 | 118.2802 | 29.0694 | 0.94251 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.8833 | 0.96583 | 115.2368 | 115.7652 | 0.72587 | 0.79941 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.8972 | 81.9832 | 118.2488 | 118.284 | 29.066 | 0.94252 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.8917 | 1.0036 | 115.2368 | 115.7693 | 0.71715 | 0.81363 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.9055 | 82.0029 | 118.2488 | 118.289 | 29.062 | 0.94256 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.9 | 1.0036 | 115.2368 | 115.7734 | 0.70842 | 0.81697 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.9138 | 82.0029 | 118.2488 | 118.294 | 29.058 | 0.94257 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.9083 | 0.99943 | 115.2368 | 115.7704 | 0.69945 | 0.81929 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.9222 | 81.9712 | 118.2488 | 118.2928 | 29.0542 | 0.94254 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.9166 | 0.99943 | 115.2368 | 115.7674 | 0.69047 | 0.82275 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.9305 | 81.9712 | 118.2488 | 118.2917 | 29.0504 | 0.94256 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.925 | 0.99196 | 115.2368 | 115.7509 | 0.68137 | 0.82428 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.9388 | 81.9653 | 118.2488 | 118.3024 | 29.0466 | 0.94256 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.9333 | 0.99196 | 115.2368 | 115.7344 | 0.67227 | 0.82781 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.9472 | 81.9653 | 118.2488 | 118.3131 | 29.0428 | 0.94258 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.9416 | 0.99167 | 115.2368 | 115.7287 | 0.66317 | 0.83126 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.9555 | 81.948 | 118.2488 | 118.3003 | 29.0391 | 0.94257 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.95 | 0.99167 | 115.2368 | 115.723 | 0.65406 | 0.83478 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.9638 | 81.948 | 118.2488 | 118.2874 | 29.0354 | 0.94258 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.9583 | 0.99138 | 115.2368 | 115.7307 | 0.645 | 0.83821 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.9722 | 81.9501 | 118.2488 | 118.3015 | 29.0315 | 0.9426 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.9666 | 0.99138 | 115.2368 | 115.7384 | 0.63594 | 0.84171 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.9805 | 81.9501 | 118.2488 | 118.3156 | 29.0276 | 0.94261 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.9749 | 0.99115 | 115.2368 | 115.7318 | 0.62688 | 0.84515 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.9888 | 81.9363 | 118.2488 | 118.315 | 29.0237 | 0.94261 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.9833 | 0.99115 | 115.2368 | 115.7252 | 0.61781 | 0.84864 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
10.9972 | 81.9363 | 118.2488 | 118.3144 | 29.0197 | 0.94263 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.9916 | 0.99118 | 115.2368 | 115.7352 | 0.60874 | 0.85212 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.0055 | 81.9255 | 118.2488 | 118.3224 | 29.0162 | 0.94262 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 10.9999 | 0.99118 | 115.2368 | 115.7451 | 0.59968 | 0.85559 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.0138 | 81.9255 | 118.2488 | 118.3304 | 29.0126 | 0.94264 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.0083 | 1.01 | 115.2368 | 115.7306 | 0.59063 | 0.86323 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.0222 | 81.9144 | 118.2488 | 118.3352 | 29.0093 | 0.94263 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.0166 | 1.01 | 115.2368 | 115.7161 | 0.58158 | 0.8666 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.0305 | 81.9144 | 118.2488 | 118.3399 | 29.0059 | 0.94265 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.0249 | 1.0102 | 115.2368 | 115.7244 | 0.57253 | 0.86998 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.0388 | 81.9209 | 118.2488 | 118.3401 | 29.0028 | 0.94267 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.0332 | 1.0102 | 115.2368 | 115.7327 | 0.56348 | 0.87332 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.0472 | 81.9209 | 118.2488 | 118.3402 | 28.9998 | 0.94268 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.0416 | 0.99083 | 115.2368 | 115.743 | 0.55419 | 0.87276 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.0555 | 81.9165 | 118.2488 | 118.3422 | 28.9968 | 0.94268 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.0499 | 0.99083 | 115.2368 | 115.7533 | 0.54491 | 0.87623 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.0639 | 81.9165 | 118.2488 | 118.3442 | 28.9938 | 0.94269 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.0582 | 1.0282 | 115.2368 | 115.7388 | 0.5356 | 0.88689 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.0722 | 81.8732 | 118.2488 | 118.3353 | 28.9908 | 0.94265 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.0665 | 1.0282 | 115.2368 | 115.7242 | 0.52629 | 0.89017 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.0805 | 81.8732 | 118.2488 | 118.3265 | 28.9877 | 0.94266 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.0749 | 1.0211 | 115.2368 | 115.7342 | 0.51662 | 0.89229 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.0889 | 81.8911 | 118.2488 | 118.3375 | 28.9847 | 0.94269 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.0832 | 1.0211 | 115.2368 | 115.7441 | 0.50695 | 0.89568 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.0972 | 81.8911 | 118.2488 | 118.3485 | 28.9817 | 0.9427 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.0915 | 1.0043 | 115.2368 | 115.7372 | 0.49723 | 0.89618 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.1055 | 81.8612 | 118.2488 | 118.3378 | 28.9792 | 0.94268 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.0999 | 1.0043 | 115.2368 | 115.7302 | 0.48752 | 0.89962 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.1139 | 81.8612 | 118.2488 | 118.327 | 28.9768 | 0.94268 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.1082 | 1.0085 | 115.2368 | 115.7339 | 0.47763 | 0.90376 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.1222 | 81.8616 | 118.2488 | 118.3364 | 28.9763 | 0.94269 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.1165 | 1.0085 | 115.2368 | 115.7375 | 0.46774 | 0.90717 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.1305 | 81.8616 | 118.2488 | 118.3457 | 28.9758 | 0.94269 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.1248 | 1.0208 | 115.2368 | 115.7475 | 0.45775 | 0.91247 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.1389 | 81.8386 | 118.2488 | 118.3397 | 28.9762 | 0.94266 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.1332 | 1.0208 | 115.2368 | 115.7574 | 0.44775 | 0.91578 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.1472 | 81.8386 | 118.2488 | 118.3338 | 28.9765 | 0.94266 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.1415 | 0.99704 | 115.2368 | 115.7541 | 0.43748 | 0.91573 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.1555 | 81.8349 | 118.2488 | 118.3337 | 28.9771 | 0.94265 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.1498 | 0.99704 | 115.2368 | 115.7508 | 0.4272 | 0.91918 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.1639 | 81.8349 | 118.2488 | 118.3337 | 28.9777 | 0.94265 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.1582 | 0.99683 | 115.2368 | 115.7526 | 0.41693 | 0.92256 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.1722 | 81.823 | 118.2488 | 118.3337 | 28.9782 | 0.94263 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.1665 | 0.99683 | 115.2368 | 115.7544 | 0.40665 | 0.92592 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.1805 | 81.823 | 118.2488 | 118.3337 | 28.9787 | 0.94263 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.1748 | 0.99686 | 115.2368 | 115.7765 | 0.39637 | 0.92924 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.1889 | 81.8046 | 118.2488 | 118.3341 | 28.9792 | 0.9426 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.1831 | 0.99686 | 115.2368 | 115.7987 | 0.38608 | 0.93251 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.1972 | 81.8046 | 118.2488 | 118.3346 | 28.9797 | 0.9426 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.1915 | 0.9965 | 115.2368 | 115.7804 | 0.3758 | 0.93568 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.2055 | 81.7977 | 118.2488 | 118.3233 | 28.9799 | 0.94259 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.1998 | 0.9965 | 115.2368 | 115.7622 | 0.36551 | 0.93884 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.2139 | 81.7977 | 118.2488 | 118.3121 | 28.9801 | 0.94259 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.2081 | 1.0087 | 115.2368 | 115.7646 | 0.35512 | 0.94325 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.2222 | 81.8215 | 118.2488 | 118.3208 | 28.9806 | 0.94262 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.2164 | 1.0087 | 115.2368 | 115.7671 | 0.34474 | 0.94626 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.2305 | 81.8215 | 118.2488 | 118.3295 | 28.9812 | 0.94262 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.2248 | 0.98876 | 115.2368 | 115.762 | 0.33397 | 0.94742 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.2389 | 81.793 | 118.2488 | 118.3221 | 28.9818 | 0.94258 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.2331 | 0.98876 | 115.2368 | 115.7569 | 0.3232 | 0.95051 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.2472 | 81.793 | 118.2488 | 118.3148 | 28.9825 | 0.94258 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.2414 | 0.98856 | 115.2368 | 115.7699 | 0.31248 | 0.9535 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.2555 | 81.8311 | 118.2488 | 118.3113 | 28.9833 | 0.94262 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.2498 | 0.98856 | 115.2368 | 115.7829 | 0.30176 | 0.95643 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.2639 | 81.8311 | 118.2488 | 118.3078 | 28.9841 | 0.94262 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.2581 | 1.0066 | 115.2368 | 115.7808 | 0.29079 | 0.96072 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.2722 | 81.8179 | 118.2488 | 118.297 | 28.9851 | 0.9426 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.2664 | 1.0066 | 115.2368 | 115.7787 | 0.27983 | 0.96347 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.2805 | 81.8179 | 118.2488 | 118.286 | 28.986 | 0.9426 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.2747 | 1.0118 | 115.2368 | 115.7943 | 0.26857 | 0.96653 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.2889 | 81.8343 | 118.2488 | 118.2875 | 28.9864 | 0.94261 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.2831 | 1.0118 | 115.2368 | 115.81 | 0.25732 | 0.96915 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.2972 | 81.8343 | 118.2488 | 118.289 | 28.9869 | 0.94261 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.2914 | 0.99901 | 115.2368 | 115.803 | 0.24585 | 0.97103 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.3055 | 81.8616 | 118.2488 | 118.2945 | 28.987 | 0.94265 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.2997 | 0.99901 | 115.2368 | 115.7961 | 0.23438 | 0.97356 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.3139 | 81.8616 | 118.2488 | 118.3 | 28.9871 | 0.94265 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.3081 | 0.99889 | 115.2368 | 115.8041 | 0.22291 | 0.97599 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.3222 | 81.853 | 118.2488 | 118.297 | 28.9868 | 0.94264 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.3164 | 0.99889 | 115.2368 | 115.812 | 0.21144 | 0.97832 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.3305 | 81.853 | 118.2488 | 118.2939 | 28.9866 | 0.94264 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.3247 | 0.99894 | 115.2368 | 115.8183 | 0.20003 | 0.98053 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.3389 | 81.8939 | 118.2488 | 118.285 | 28.9864 | 0.94269 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.333 | 0.99894 | 115.2368 | 115.8246 | 0.18862 | 0.98264 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.3472 | 81.8939 | 118.2488 | 118.276 | 28.9863 | 0.94269 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.3414 | 0.99876 | 115.2368 | 115.8278 | 0.17715 | 0.98463 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.3555 | 81.9255 | 118.2488 | 118.2819 | 28.986 | 0.94273 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.3497 | 0.99876 | 115.2368 | 115.831 | 0.16567 | 0.98652 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.3639 | 81.9255 | 118.2488 | 118.2878 | 28.9857 | 0.94273 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.358 | 0.99861 | 115.2368 | 115.8128 | 0.1542 | 0.98829 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.3722 | 81.9363 | 118.2488 | 118.2846 | 28.9853 | 0.94275 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.3663 | 0.99861 | 115.2368 | 115.7945 | 0.14273 | 0.98994 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.3806 | 81.9363 | 118.2488 | 118.2814 | 28.9849 | 0.94275 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.3747 | 0.99807 | 115.2368 | 115.7913 | 0.13126 | 0.99146 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.3889 | 81.9753 | 118.2488 | 118.2703 | 28.9842 | 0.9428 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.383 | 0.99807 | 115.2368 | 115.7881 | 0.11979 | 0.99287 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.3972 | 81.9753 | 118.2488 | 118.2593 | 28.9835 | 0.94281 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.3913 | 0.99337 | 115.2368 | 115.7812 | 0.10808 | 0.99413 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.4056 | 81.9909 | 118.2488 | 118.2644 | 28.9822 | 0.94283 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.3997 | 0.99337 | 115.2368 | 115.7743 | 0.096362 | 0.99533 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.4139 | 81.9909 | 118.2488 | 118.2695 | 28.9809 | 0.94284 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.408 | 1.0049 | 115.2368 | 115.7625 | 0.084546 | 0.99648 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.4222 | 81.9964 | 118.2488 | 118.2419 | 28.9785 | 0.94285 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.4163 | 1.0049 | 115.2368 | 115.7508 | 0.072731 | 0.99739 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.4306 | 81.9964 | 118.2488 | 118.2143 | 28.976 | 0.94286 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.4246 | 1.0052 | 115.2368 | 115.7507 | 0.060788 | 0.99818 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.4389 | 82.0162 | 118.2488 | 118.2275 | 28.9739 | 0.94289 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.433 | 1.0052 | 115.2368 | 115.7506 | 0.048845 | 0.99882 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.4472 | 82.0162 | 118.2488 | 118.2406 | 28.9717 | 0.9429 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.4413 | 0.98947 | 115.2368 | 115.7599 | 0.036825 | 0.99931 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.4556 | 82.0305 | 118.2488 | 118.2502 | 28.97 | 0.94292 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.4496 | 0.98947 | 115.2368 | 115.7693 | 0.024806 | 0.99969 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.4639 | 82.0305 | 118.2488 | 118.2597 | 28.9684 | 0.94293 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.458 | 1.0027 | 115.2368 | 115.7495 | 0.012486 | 0.99992 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.4722 | 82.0308 | 118.2488 | 118.2468 | 28.9668 | 0.94294 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.4663 | 1.0027 | 115.2368 | 115.7297 | 0.00016593 | 1 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.4806 | 82.0308 | 118.2488 | 118.2339 | 28.9653 | 0.94294 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.4746 | 1.0026 | 115.2368 | 115.7411 | -0.012152 | -0.99993 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.4889 | 82.0555 | 118.2488 | 118.2308 | 28.964 | 0.94298 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.4829 | 1.0026 | 115.2368 | 115.7525 | -0.024471 | -0.9997 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.4972 | 82.0555 | 118.2488 | 118.2276 | 28.9626 | 0.94298 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.4913 | 1.0143 | 115.2368 | 115.7445 | -0.036891 | -0.99934 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.5056 | 82.0505 | 118.2488 | 118.2316 | 28.9614 | 0.94298 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.4996 | 1.0143 | 115.2368 | 115.7365 | -0.04931 | -0.99882 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.5139 | 82.0505 | 118.2488 | 118.2356 | 28.9602 | 0.94299 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.5079 | 1.0141 | 115.2368 | 115.7303 | -0.06173 | -0.99815 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.5222 | 82.0614 | 118.2488 | 118.2317 | 28.9594 | 0.943 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.5163 | 1.0141 | 115.2368 | 115.7241 | -0.074149 | -0.99734 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.5306 | 82.0614 | 118.2488 | 118.2278 | 28.9585 | 0.94301 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.5246 | 1.0138 | 115.2368 | 115.7154 | -0.086564 | -0.99637 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.5389 | 82.069 | 118.2488 | 118.2293 | 28.9579 | 0.94302 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.5329 | 1.0138 | 115.2368 | 115.7066 | -0.09898 | -0.99527 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.5472 | 82.069 | 118.2488 | 118.2308 | 28.9572 | 0.94302 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.5412 | 1.0133 | 115.2368 | 115.7112 | -0.11079 | -0.99408 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.5556 | 82.0525 | 118.2488 | 118.2297 | 28.957 | 0.943 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.5496 | 1.0133 | 115.2368 | 115.7158 | -0.1226 | -0.99276 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.5639 | 82.0525 | 118.2488 | 118.2285 | 28.9567 | 0.943 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.5579 | 1.0131 | 115.2368 | 115.7177 | -0.13361 | -0.99141 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.5722 | 82.0528 | 118.2488 | 118.2158 | 28.9569 | 0.943 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.5662 | 1.0131 | 115.2368 | 115.7197 | -0.14463 | -0.98996 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.5806 | 82.0528 | 118.2488 | 118.203 | 28.9571 | 0.943 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.5745 | 1.0128 | 115.2368 | 115.7101 | -0.15527 | -0.98845 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.5889 | 82.0762 | 118.2488 | 118.2164 | 28.9577 | 0.94303 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.5829 | 1.0128 | 115.2368 | 115.7005 | -0.1659 | -0.98685 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.5972 | 82.0762 | 118.2488 | 118.2297 | 28.9582 | 0.94303 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.5912 | 1.0125 | 115.2368 | 115.6936 | -0.17654 | -0.98514 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.6056 | 82.0546 | 118.2488 | 118.2275 | 28.9592 | 0.94299 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.5995 | 1.0125 | 115.2368 | 115.6868 | -0.18718 | -0.98334 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.6139 | 82.0546 | 118.2488 | 118.2253 | 28.9601 | 0.94299 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.6079 | 1.0073 | 115.2368 | 115.6754 | -0.19807 | -0.98121 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.6222 | 82.0654 | 118.2488 | 118.2276 | 28.9605 | 0.943 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.6162 | 1.0073 | 115.2368 | 115.6641 | -0.20897 | -0.97915 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.6306 | 82.0654 | 118.2488 | 118.2299 | 28.9609 | 0.943 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.6245 | 1.0038 | 115.2368 | 115.6706 | -0.21983 | -0.97685 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.6389 | 82.0486 | 118.2488 | 118.2344 | 28.9615 | 0.94298 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.6328 | 1.0038 | 115.2368 | 115.6771 | -0.2307 | -0.97459 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.6473 | 82.0486 | 118.2488 | 118.2389 | 28.962 | 0.94298 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.6412 | 1.0172 | 115.2368 | 115.679 | -0.24185 | -0.97288 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.6556 | 82.0463 | 118.2488 | 118.2343 | 28.9625 | 0.94297 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.6495 | 1.0172 | 115.2368 | 115.681 | -0.25301 | -0.97043 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.6639 | 82.0463 | 118.2488 | 118.2296 | 28.963 | 0.94297 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.6578 | 1.0288 | 115.2368 | 115.6693 | -0.26426 | -0.96856 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.6723 | 82.065 | 118.2488 | 118.2336 | 28.9634 | 0.94299 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.6662 | 1.0288 | 115.2368 | 115.6575 | -0.27552 | -0.96596 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.6806 | 82.065 | 118.2488 | 118.2378 | 28.9637 | 0.94299 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.6745 | 1.0315 | 115.2368 | 115.6563 | -0.28668 | -0.96348 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.6889 | 82.0348 | 118.2488 | 118.2329 | 28.9644 | 0.94295 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.6828 | 1.0315 | 115.2368 | 115.6551 | -0.29784 | -0.96075 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.6973 | 82.0348 | 118.2488 | 118.2282 | 28.965 | 0.94295 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.6911 | 1.0161 | 115.2368 | 115.6631 | -0.30908 | -0.95672 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.7056 | 82.0167 | 118.2488 | 118.224 | 28.9658 | 0.94292 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.6995 | 1.0161 | 115.2368 | 115.671 | -0.32032 | -0.95373 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.7139 | 82.0167 | 118.2488 | 118.2199 | 28.9666 | 0.94292 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.7078 | 0.98833 | 115.2368 | 115.6553 | -0.3317 | -0.94803 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.7223 | 82.0194 | 118.2488 | 118.2261 | 28.9678 | 0.94292 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.7161 | 0.98833 | 115.2368 | 115.6395 | -0.34309 | -0.9447 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.7306 | 82.0194 | 118.2488 | 118.2322 | 28.969 | 0.94291 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.7244 | 0.98777 | 115.2368 | 115.6397 | -0.35447 | -0.94123 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.7389 | 82.0078 | 118.2488 | 118.2312 | 28.9708 | 0.94289 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.7328 | 0.98777 | 115.2368 | 115.6398 | -0.36586 | -0.93774 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.7473 | 82.0078 | 118.2488 | 118.2301 | 28.9726 | 0.94289 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.7411 | 0.98766 | 115.2368 | 115.6422 | -0.37725 | -0.93417 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.7556 | 82.0014 | 118.2488 | 118.2476 | 28.9746 | 0.94287 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.7494 | 0.98766 | 115.2368 | 115.6445 | -0.38864 | -0.93055 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.7639 | 82.0014 | 118.2488 | 118.2651 | 28.9767 | 0.94286 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.7578 | 1.0218 | 115.2368 | 115.6507 | -0.40025 | -0.93112 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.7723 | 82.0087 | 118.2488 | 118.2668 | 28.9794 | 0.94286 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.7661 | 1.0218 | 115.2368 | 115.6568 | -0.41186 | -0.9275 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.7806 | 82.0087 | 118.2488 | 118.2684 | 28.982 | 0.94285 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.7744 | 1.0015 | 115.2368 | 115.6334 | -0.42348 | -0.92104 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.7889 | 81.9787 | 118.2488 | 118.2723 | 28.9851 | 0.9428 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.7827 | 1.0015 | 115.2368 | 115.61 | -0.43511 | -0.91718 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.7973 | 81.9787 | 118.2488 | 118.2762 | 28.9881 | 0.94279 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.7911 | 0.9892 | 115.2368 | 115.6244 | -0.44664 | -0.9114 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.8056 | 81.9828 | 118.2488 | 118.2894 | 28.9914 | 0.94279 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.7994 | 0.9892 | 115.2368 | 115.6388 | -0.45817 | -0.9074 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.8139 | 81.9828 | 118.2488 | 118.3025 | 28.9947 | 0.94278 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.8077 | 0.98653 | 115.2368 | 115.6457 | -0.46957 | -0.90293 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.8223 | 81.9755 | 118.2488 | 118.3018 | 28.9982 | 0.94275 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.8161 | 0.98653 | 115.2368 | 115.6526 | -0.48097 | -0.89886 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.8306 | 81.9755 | 118.2488 | 118.3011 | 29.0017 | 0.94274 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.8244 | 1.0006 | 115.2368 | 115.6461 | -0.49261 | -0.89717 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.8389 | 81.9424 | 118.2488 | 118.298 | 29.0053 | 0.94268 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.8327 | 1.0006 | 115.2368 | 115.6397 | -0.50425 | -0.89301 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.8473 | 81.9424 | 118.2488 | 118.2949 | 29.009 | 0.94267 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.841 | 1.0107 | 115.2368 | 115.6368 | -0.51606 | -0.89062 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.8556 | 81.8821 | 118.2488 | 118.2849 | 29.0123 | 0.94258 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.8494 | 1.0107 | 115.2368 | 115.6339 | -0.52787 | -0.88639 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.8639 | 81.8821 | 118.2488 | 118.2749 | 29.0156 | 0.94257 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.8577 | 1.0106 | 115.2368 | 115.6282 | -0.53955 | -0.88216 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.8723 | 81.9025 | 118.2488 | 118.2849 | 29.019 | 0.94258 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.866 | 1.0106 | 115.2368 | 115.6225 | -0.55124 | -0.8779 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.8806 | 81.9025 | 118.2488 | 118.2949 | 29.0224 | 0.94257 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.8744 | 0.99764 | 115.2368 | 115.6272 | -0.56326 | -0.8708 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.8889 | 81.8627 | 118.2488 | 118.2919 | 29.0252 | 0.94251 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.8827 | 0.99764 | 115.2368 | 115.632 | -0.57528 | -0.86629 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.8973 | 81.8627 | 118.2488 | 118.289 | 29.0279 | 0.9425 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.891 | 1.0013 | 115.2368 | 115.6117 | -0.5874 | -0.86253 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.9056 | 81.8794 | 118.2488 | 118.2899 | 29.0304 | 0.94251 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.8993 | 1.0013 | 115.2368 | 115.5915 | -0.59951 | -0.85797 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.9139 | 81.8794 | 118.2488 | 118.2907 | 29.0329 | 0.9425 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.9077 | 1.0007 | 115.2368 | 115.6014 | -0.61163 | -0.85325 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.9222 | 81.8818 | 118.2488 | 118.2809 | 29.0348 | 0.9425 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.916 | 1.0007 | 115.2368 | 115.6113 | -0.62375 | -0.84864 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.9306 | 81.8818 | 118.2488 | 118.2711 | 29.0367 | 0.94249 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.9243 | 1.003 | 115.2368 | 115.6083 | -0.636 | -0.84453 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.9389 | 81.8395 | 118.2488 | 118.2651 | 29.0387 | 0.94243 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.9326 | 1.003 | 115.2368 | 115.6053 | -0.64826 | -0.83986 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.9472 | 81.8395 | 118.2488 | 118.2591 | 29.0406 | 0.94242 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.941 | 1.0028 | 115.2368 | 115.6168 | -0.66037 | -0.83517 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.9556 | 81.8719 | 118.2488 | 118.2723 | 29.0422 | 0.94246 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.9493 | 1.0028 | 115.2368 | 115.6284 | -0.67249 | -0.83053 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.9639 | 81.8719 | 118.2488 | 118.2855 | 29.0437 | 0.94246 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.9576 | 1.0024 | 115.2368 | 115.6311 | -0.68474 | -0.82573 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.9722 | 81.88 | 118.2488 | 118.2881 | 29.0453 | 0.94246 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.966 | 1.0024 | 115.2368 | 115.6339 | -0.69698 | -0.82103 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.9806 | 81.88 | 118.2488 | 118.2907 | 29.0468 | 0.94245 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.9743 | 1.002 | 115.2368 | 115.6383 | -0.7091 | -0.81629 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.9889 | 81.8794 | 118.2488 | 118.2871 | 29.0481 | 0.94245 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.9826 | 1.002 | 115.2368 | 115.6426 | -0.72121 | -0.81163 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
11.9972 | 81.8794 | 118.2488 | 118.2833 | 29.0495 | 0.94244 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.9909 | 1.0014 | 115.2368 | 115.6368 | -0.73346 | -0.80675 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.0056 | 81.882 | 118.2488 | 118.2773 | 29.0507 | 0.94244 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 11.9993 | 1.0014 | 115.2368 | 115.631 | -0.7457 | -0.80205 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.0139 | 81.882 | 118.2488 | 118.2712 | 29.0518 | 0.94244 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.0076 | 1.0011 | 115.2368 | 115.6372 | -0.75795 | -0.79726 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.0222 | 81.8739 | 118.2488 | 118.2777 | 29.0527 | 0.94243 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.0159 | 1.0011 | 115.2368 | 115.6434 | -0.77019 | -0.79258 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.0306 | 81.8739 | 118.2488 | 118.2842 | 29.0536 | 0.94242 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.0243 | 1.0009 | 115.2368 | 115.6508 | -0.78212 | -0.78796 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.0389 | 81.8729 | 118.2488 | 118.2757 | 29.054 | 0.94242 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.0326 | 1.0009 | 115.2368 | 115.6583 | -0.79405 | -0.78341 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.0472 | 81.8729 | 118.2488 | 118.2671 | 29.0543 | 0.94242 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.0409 | 1.0001 | 115.2368 | 115.6632 | -0.80456 | -0.77917 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.0556 | 81.8859 | 118.2488 | 118.2704 | 29.0542 | 0.94244 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.0492 | 1.0001 | 115.2368 | 115.668 | -0.81507 | -0.77518 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.0639 | 81.8859 | 118.2488 | 118.2738 | 29.0541 | 0.94244 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.0576 | 0.99948 | 115.2368 | 115.6653 | -0.82307 | -0.77194 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.0722 | 81.9076 | 118.2488 | 118.277 | 29.054 | 0.94246 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.0659 | 0.99948 | 115.2368 | 115.6625 | -0.83106 | -0.76892 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.0806 | 81.9076 | 118.2488 | 118.2803 | 29.054 | 0.94246 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.0742 | 0.99906 | 115.2368 | 115.6671 | -0.83752 | -0.76634 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.0889 | 81.9143 | 118.2488 | 118.2766 | 29.0534 | 0.94247 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.0826 | 0.99906 | 115.2368 | 115.6716 | -0.84398 | -0.76391 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.0972 | 81.9143 | 118.2488 | 118.2729 | 29.0529 | 0.94248 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.0909 | 0.9986 | 115.2368 | 115.6783 | -0.84978 | -0.76158 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.1055 | 81.933 | 118.2488 | 118.2849 | 29.0519 | 0.9425 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.0992 | 0.9986 | 115.2368 | 115.6851 | -0.85558 | -0.7594 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.1139 | 81.933 | 118.2488 | 118.297 | 29.0508 | 0.94251 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.1075 | 0.99781 | 115.2368 | 115.6851 | -0.86124 | -0.75701 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.1222 | 81.9467 | 118.2488 | 118.288 | 29.0493 | 0.94253 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.1159 | 0.99781 | 115.2368 | 115.6851 | -0.86691 | -0.75489 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.1305 | 81.9467 | 118.2488 | 118.279 | 29.0477 | 0.94254 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.1242 | 0.99722 | 115.2368 | 115.6904 | -0.87244 | -0.75263 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.1389 | 81.9361 | 118.2488 | 118.275 | 29.046 | 0.94253 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.1325 | 0.99722 | 115.2368 | 115.6957 | -0.87797 | -0.75056 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.1472 | 81.9361 | 118.2488 | 118.271 | 29.0442 | 0.94254 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.1408 | 0.99714 | 115.2368 | 115.7081 | -0.88316 | -0.74859 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.1555 | 81.9571 | 118.2488 | 118.2724 | 29.0421 | 0.94257 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.1492 | 0.99714 | 115.2368 | 115.7204 | -0.88835 | -0.74666 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.1639 | 81.9571 | 118.2488 | 118.2739 | 29.04 | 0.94258 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.1575 | 0.99697 | 115.2368 | 115.723 | -0.89329 | -0.74477 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.1722 | 81.9627 | 118.2488 | 118.269 | 29.0376 | 0.94259 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.1658 | 0.99697 | 115.2368 | 115.7255 | -0.89823 | -0.74294 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.1805 | 81.9627 | 118.2488 | 118.2641 | 29.0351 | 0.9426 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.1742 | 0.99659 | 115.2368 | 115.7393 | -0.90305 | -0.74103 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.1889 | 81.9804 | 118.2488 | 118.2694 | 29.0322 | 0.94264 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.1825 | 0.99659 | 115.2368 | 115.7531 | -0.90787 | -0.73924 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.1972 | 81.9804 | 118.2488 | 118.2747 | 29.0293 | 0.94265 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.1908 | 0.99592 | 115.2368 | 115.7466 | -0.91269 | -0.73724 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.2055 | 81.9909 | 118.2488 | 118.2713 | 29.026 | 0.94267 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.1991 | 0.99592 | 115.2368 | 115.7402 | -0.91751 | -0.73547 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.2139 | 81.9909 | 118.2488 | 118.2679 | 29.0227 | 0.94268 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.2075 | 0.99338 | 115.2368 | 115.7353 | -0.92219 | -0.73288 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.2222 | 81.9953 | 118.2488 | 118.266 | 29.019 | 0.9427 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.2158 | 0.99338 | 115.2368 | 115.7304 | -0.92688 | -0.73116 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.2305 | 81.9953 | 118.2488 | 118.2642 | 29.0154 | 0.94272 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.2241 | 0.9928 | 115.2368 | 115.7315 | -0.93156 | -0.72924 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.2389 | 82.0017 | 118.2488 | 118.2642 | 29.0116 | 0.94274 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.2325 | 0.9928 | 115.2368 | 115.7327 | -0.93625 | -0.72752 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.2472 | 82.0017 | 118.2488 | 118.2642 | 29.0078 | 0.94275 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.2408 | 0.99269 | 115.2368 | 115.7365 | -0.94094 | -0.72577 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.2555 | 82.0085 | 118.2488 | 118.2552 | 29.0029 | 0.94278 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.2491 | 0.99269 | 115.2368 | 115.7403 | -0.94562 | -0.72406 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.2639 | 82.0085 | 118.2488 | 118.2463 | 28.998 | 0.9428 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.2574 | 0.99232 | 115.2368 | 115.7338 | -0.95032 | -0.72222 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.2722 | 82.0117 | 118.2488 | 118.2492 | 28.9927 | 0.94282 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.2658 | 0.99232 | 115.2368 | 115.7271 | -0.95503 | -0.72052 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.2805 | 82.0117 | 118.2488 | 118.2521 | 28.9874 | 0.94284 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.2741 | 0.99185 | 115.2368 | 115.73 | -0.95974 | -0.71865 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.2889 | 82.016 | 118.2488 | 118.2452 | 28.9814 | 0.94287 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.2824 | 0.99185 | 115.2368 | 115.7328 | -0.96444 | -0.71694 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.2972 | 82.016 | 118.2488 | 118.2383 | 28.9754 | 0.94289 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.2907 | 0.97943 | 115.2368 | 115.7267 | -0.96902 | -0.71088 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.3055 | 82.0167 | 118.2488 | 118.2418 | 28.9689 | 0.94291 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.2991 | 0.97943 | 115.2368 | 115.7206 | -0.9736 | -0.70922 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.3139 | 82.0167 | 118.2488 | 118.2453 | 28.9625 | 0.94293 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.3074 | 0.98165 | 115.2368 | 115.7233 | -0.97778 | -0.7085 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.3222 | 82.0243 | 118.2488 | 118.2461 | 28.956 | 0.94297 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.3157 | 0.98165 | 115.2368 | 115.726 | -0.98196 | -0.70699 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.3305 | 82.0243 | 118.2488 | 118.2468 | 28.9495 | 0.94299 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.3241 | 0.98383 | 115.2368 | 115.7194 | -0.98614 | -0.70628 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.3389 | 82.0231 | 118.2488 | 118.2397 | 28.9429 | 0.94301 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.3324 | 0.98383 | 115.2368 | 115.7127 | -0.99032 | -0.70478 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.3472 | 82.0231 | 118.2488 | 118.2327 | 28.9364 | 0.94304 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.3407 | 0.98351 | 115.2368 | 115.7157 | -0.99435 | -0.70322 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.3555 | 82.0332 | 118.2488 | 118.2311 | 28.9297 | 0.94307 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.349 | 0.98351 | 115.2368 | 115.7185 | -0.99839 | -0.70178 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.3639 | 82.0332 | 118.2488 | 118.2294 | 28.923 | 0.9431 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.3574 | 0.98291 | 115.2368 | 115.716 | -1.0024 | -0.70014 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.3722 | 82.0432 | 118.2488 | 118.2259 | 28.916 | 0.94314 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.3657 | 0.98291 | 115.2368 | 115.7134 | -1.0063 | -0.69873 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.3805 | 82.0432 | 118.2488 | 118.2223 | 28.909 | 0.94316 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.374 | 0.99826 | 115.2368 | 115.7201 | -1.0101 | -0.70292 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.3889 | 82.0297 | 118.2488 | 118.228 | 28.902 | 0.94317 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.3824 | 0.99826 | 115.2368 | 115.7267 | -1.0139 | -0.70159 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.3972 | 82.0297 | 118.2488 | 118.2336 | 28.895 | 0.94319 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.3907 | 0.99793 | 115.2368 | 115.7132 | -1.0174 | -0.70023 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.4055 | 82.0454 | 118.2488 | 118.2332 | 28.8877 | 0.94324 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.399 | 0.99793 | 115.2368 | 115.6997 | -1.0209 | -0.699 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.4139 | 82.0454 | 118.2488 | 118.2329 | 28.8803 | 0.94327 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.4073 | 0.97926 | 115.2368 | 115.694 | -1.0244 | -0.691 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.4222 | 82.0417 | 118.2488 | 118.2358 | 28.8732 | 0.94329 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.4157 | 0.97926 | 115.2368 | 115.6883 | -1.0279 | -0.68978 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.4305 | 82.0417 | 118.2488 | 118.2388 | 28.8661 | 0.94331 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.424 | 0.97877 | 115.2368 | 115.6867 | -1.0313 | -0.68839 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.4389 | 82.0586 | 118.2488 | 118.2285 | 28.8589 | 0.94336 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.4323 | 0.97877 | 115.2368 | 115.6851 | -1.0348 | -0.68717 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.4472 | 82.0586 | 118.2488 | 118.2182 | 28.8516 | 0.94339 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.4407 | 0.99626 | 115.2368 | 115.6774 | -1.0383 | -0.69235 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.4555 | 82.0195 | 118.2488 | 118.222 | 28.8447 | 0.94336 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.449 | 0.99626 | 115.2368 | 115.6697 | -1.0418 | -0.69114 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.4638 | 82.0195 | 118.2488 | 118.2259 | 28.8378 | 0.94339 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.4573 | 0.99536 | 115.2368 | 115.6775 | -1.0452 | -0.68963 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.4722 | 82.0656 | 118.2488 | 118.2352 | 28.831 | 0.94347 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.4656 | 0.99536 | 115.2368 | 115.6852 | -1.0486 | -0.68844 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.4805 | 82.0656 | 118.2488 | 118.2445 | 28.8241 | 0.9435 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.474 | 0.97658 | 115.2368 | 115.6606 | -1.0517 | -0.68047 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.4888 | 82.0735 | 118.2488 | 118.238 | 28.8174 | 0.94353 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.4823 | 0.97658 | 115.2368 | 115.636 | -1.0547 | -0.67942 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.4972 | 82.0735 | 118.2488 | 118.2314 | 28.8107 | 0.94355 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.4906 | 0.97607 | 115.2368 | 115.6411 | -1.0577 | -0.67818 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.5055 | 82.0473 | 118.2488 | 118.2282 | 28.8042 | 0.94354 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.4989 | 0.97607 | 115.2368 | 115.6462 | -1.0607 | -0.67713 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.5138 | 82.0473 | 118.2488 | 118.2249 | 28.7977 | 0.94357 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.5073 | 0.983 | 115.2368 | 115.6446 | -1.0636 | -0.67874 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.5222 | 82.0727 | 118.2488 | 118.2301 | 28.7912 | 0.94362 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.5156 | 0.983 | 115.2368 | 115.643 | -1.0664 | -0.67776 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.5305 | 82.0727 | 118.2488 | 118.2354 | 28.7847 | 0.94365 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.5239 | 0.98297 | 115.2368 | 115.6537 | -1.0691 | -0.67684 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.5388 | 82.0589 | 118.2488 | 118.2298 | 28.779 | 0.94365 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.5323 | 0.98297 | 115.2368 | 115.6643 | -1.0717 | -0.67594 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.5472 | 82.0589 | 118.2488 | 118.2242 | 28.7733 | 0.94367 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.5406 | 1.0016 | 115.2368 | 115.6563 | -1.0741 | -0.68197 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.5555 | 82.0437 | 118.2488 | 118.217 | 28.7681 | 0.94367 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.5489 | 1.0016 | 115.2368 | 115.6484 | -1.0765 | -0.68115 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.5638 | 82.0437 | 118.2488 | 118.2097 | 28.763 | 0.94369 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.5572 | 1.0009 | 115.2368 | 115.6435 | -1.0789 | -0.68009 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.5722 | 82.0507 | 118.2488 | 118.2181 | 28.7581 | 0.94371 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.5656 | 1.0009 | 115.2368 | 115.6386 | -1.0814 | -0.67928 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.5805 | 82.0507 | 118.2488 | 118.2264 | 28.7532 | 0.94373 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.5739 | 0.98835 | 115.2368 | 115.6377 | -1.0837 | -0.67387 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.5888 | 82.0746 | 118.2488 | 118.2325 | 28.7488 | 0.94378 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.5822 | 0.98835 | 115.2368 | 115.6367 | -1.086 | -0.67309 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.5972 | 82.0746 | 118.2488 | 118.2386 | 28.7444 | 0.94379 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.5906 | 0.98746 | 115.2368 | 115.6334 | -1.0883 | -0.67198 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.6055 | 82.0593 | 118.2488 | 118.2385 | 28.7404 | 0.94379 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.5989 | 0.98746 | 115.2368 | 115.6302 | -1.0906 | -0.6712 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.6138 | 82.0593 | 118.2488 | 118.2384 | 28.7364 | 0.9438 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.6072 | 0.968 | 115.2368 | 115.6409 | -1.0929 | -0.66304 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.6222 | 82.0532 | 118.2488 | 118.2262 | 28.7325 | 0.94381 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.6155 | 0.968 | 115.2368 | 115.6515 | -1.0952 | -0.66225 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.6305 | 82.0532 | 118.2488 | 118.214 | 28.7286 | 0.94382 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.6239 | 0.98429 | 115.2368 | 115.6406 | -1.0974 | -0.6677 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.6388 | 82.0493 | 118.2488 | 118.2173 | 28.7253 | 0.94383 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.6322 | 0.98429 | 115.2368 | 115.6296 | -1.0996 | -0.66697 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.6472 | 82.0493 | 118.2488 | 118.2205 | 28.722 | 0.94384 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.6405 | 0.98369 | 115.2368 | 115.635 | -1.1015 | -0.66609 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.6555 | 82.0514 | 118.2488 | 118.2266 | 28.7195 | 0.94385 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.6488 | 0.98369 | 115.2368 | 115.6403 | -1.1034 | -0.66544 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.6638 | 82.0514 | 118.2488 | 118.2327 | 28.7169 | 0.94386 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.6572 | 0.99715 | 115.2368 | 115.6292 | -1.1055 | -0.66978 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.6721 | 82.0431 | 118.2488 | 118.2296 | 28.7159 | 0.94386 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.6655 | 0.99715 | 115.2368 | 115.6181 | -1.1076 | -0.66909 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.6805 | 82.0431 | 118.2488 | 118.2264 | 28.7149 | 0.94386 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.6738 | 0.9944 | 115.2368 | 115.6148 | -1.1095 | -0.66742 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.6888 | 82.0646 | 118.2488 | 118.2279 | 28.7138 | 0.94389 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.6822 | 0.9944 | 115.2368 | 115.6114 | -1.1115 | -0.66677 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.6971 | 82.0646 | 118.2488 | 118.2295 | 28.7128 | 0.94389 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.6905 | 0.98167 | 115.2368 | 115.6159 | -1.1132 | -0.6614 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.7055 | 82.0357 | 118.2488 | 118.2156 | 28.7117 | 0.94386 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.6988 | 0.98167 | 115.2368 | 115.6205 | -1.115 | -0.66082 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.7138 | 82.0357 | 118.2488 | 118.2017 | 28.7106 | 0.94387 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.7071 | 0.9814 | 115.2368 | 115.6232 | -1.1164 | -0.66023 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.7221 | 82.0455 | 118.2488 | 118.208 | 28.7099 | 0.94388 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.7155 | 0.9814 | 115.2368 | 115.626 | -1.1179 | -0.65974 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.7305 | 82.0455 | 118.2488 | 118.2143 | 28.7092 | 0.94388 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.7238 | 0.98101 | 115.2368 | 115.6241 | -1.1193 | -0.65911 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.7388 | 82.0498 | 118.2488 | 118.2192 | 28.7089 | 0.94389 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.7321 | 0.98101 | 115.2368 | 115.6221 | -1.1208 | -0.65862 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.7471 | 82.0498 | 118.2488 | 118.224 | 28.7086 | 0.94389 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.7405 | 0.98051 | 115.2368 | 115.6158 | -1.1222 | -0.65798 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.7555 | 82.0339 | 118.2488 | 118.2143 | 28.7085 | 0.94387 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.7488 | 0.98051 | 115.2368 | 115.6095 | -1.1235 | -0.65753 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.7638 | 82.0339 | 118.2488 | 118.2045 | 28.7084 | 0.94387 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.7571 | 0.98011 | 115.2368 | 115.6237 | -1.1249 | -0.65693 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.7721 | 82.0586 | 118.2488 | 118.2155 | 28.7085 | 0.9439 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.7654 | 0.98011 | 115.2368 | 115.6379 | -1.1262 | -0.65648 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.7804 | 82.0586 | 118.2488 | 118.2264 | 28.7086 | 0.9439 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.7738 | 0.98008 | 115.2368 | 115.6487 | -1.1276 | -0.65601 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.7888 | 82.049 | 118.2488 | 118.2172 | 28.7084 | 0.94389 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.7821 | 0.98008 | 115.2368 | 115.6596 | -1.129 | -0.65556 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.7971 | 82.049 | 118.2488 | 118.2081 | 28.7083 | 0.94389 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.7904 | 0.97905 | 115.2368 | 115.6486 | -1.1303 | -0.65472 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.8054 | 82.0317 | 118.2488 | 118.2114 | 28.7077 | 0.94387 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.7988 | 0.97905 | 115.2368 | 115.6377 | -1.1317 | -0.65427 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.8138 | 82.0317 | 118.2488 | 118.2146 | 28.7072 | 0.94387 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.8071 | 0.97829 | 115.2368 | 115.6421 | -1.1331 | -0.65352 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.8221 | 82.0523 | 118.2488 | 118.2202 | 28.7064 | 0.9439 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.8154 | 0.97829 | 115.2368 | 115.6465 | -1.1344 | -0.65307 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.8304 | 82.0523 | 118.2488 | 118.2258 | 28.7056 | 0.9439 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.8237 | 0.98567 | 115.2368 | 115.6367 | -1.1357 | -0.65547 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.8388 | 82.0194 | 118.2488 | 118.214 | 28.7044 | 0.94387 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.8321 | 0.98567 | 115.2368 | 115.627 | -1.1369 | -0.65506 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.8471 | 82.0194 | 118.2488 | 118.2022 | 28.7032 | 0.94387 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.8404 | 1.001 | 115.2368 | 115.6325 | -1.1381 | -0.66044 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.8554 | 82.0053 | 118.2488 | 118.2126 | 28.7016 | 0.94386 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.8487 | 1.001 | 115.2368 | 115.638 | -1.1393 | -0.66005 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.8638 | 82.0053 | 118.2488 | 118.2229 | 28.7001 | 0.94386 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.857 | 1.0006 | 115.2368 | 115.6437 | -1.1402 | -0.6596 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.8721 | 82.0008 | 118.2488 | 118.2219 | 28.699 | 0.94386 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.8654 | 1.0006 | 115.2368 | 115.6495 | -1.1411 | -0.6593 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.8804 | 82.0008 | 118.2488 | 118.2209 | 28.6979 | 0.94387 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.8737 | 0.99987 | 115.2368 | 115.6542 | -1.1418 | -0.65879 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.8887 | 82.0399 | 118.2488 | 118.2275 | 28.6969 | 0.94392 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.882 | 0.99987 | 115.2368 | 115.6589 | -1.1426 | -0.65855 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.8971 | 82.0399 | 118.2488 | 118.234 | 28.696 | 0.94392 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.8904 | 0.99968 | 115.2368 | 115.6617 | -1.143 | -0.65833 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.9054 | 82.0387 | 118.2488 | 118.2454 | 28.6951 | 0.94392 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.8987 | 0.99968 | 115.2368 | 115.6646 | -1.1435 | -0.65819 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.9137 | 82.0387 | 118.2488 | 118.2568 | 28.6943 | 0.94393 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.907 | 0.99898 | 115.2368 | 115.6615 | -1.1438 | -0.65781 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.9221 | 82.0119 | 118.2488 | 118.2512 | 28.6936 | 0.9439 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.9153 | 0.99898 | 115.2368 | 115.6585 | -1.1442 | -0.6577 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.9304 | 82.0119 | 118.2488 | 118.2457 | 28.6929 | 0.9439 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.9237 | 0.99811 | 115.2368 | 115.6606 | -1.1444 | -0.6573 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.9387 | 82.023 | 118.2488 | 118.2525 | 28.692 | 0.94392 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.932 | 0.99811 | 115.2368 | 115.6627 | -1.1446 | -0.65723 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.9471 | 82.023 | 118.2488 | 118.2594 | 28.6912 | 0.94392 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.9403 | 0.99748 | 115.2368 | 115.6715 | -1.1447 | -0.65695 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.9554 | 81.9874 | 118.2488 | 118.2515 | 28.6903 | 0.94388 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.9487 | 0.99748 | 115.2368 | 115.6802 | -1.1449 | -0.6569 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.9637 | 81.9874 | 118.2488 | 118.2437 | 28.6894 | 0.94388 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.957 | 0.99675 | 115.2368 | 115.6804 | -1.1449 | -0.65663 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.972 | 81.9947 | 118.2488 | 118.2416 | 28.6884 | 0.94389 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.9653 | 0.99675 | 115.2368 | 115.6805 | -1.1449 | -0.65663 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.9804 | 81.9947 | 118.2488 | 118.2396 | 28.6873 | 0.9439 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.9736 | 0.99417 | 115.2368 | 115.6908 | -1.1448 | -0.6557 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.9887 | 81.9698 | 118.2488 | 118.2421 | 28.6861 | 0.94387 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.982 | 0.99417 | 115.2368 | 115.7011 | -1.1446 | -0.65574 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
12.997 | 81.9698 | 118.2488 | 118.2445 | 28.6849 | 0.94387 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.9903 | 0.99347 | 115.2368 | 115.7025 | -1.1445 | -0.65552 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.0054 | 81.9581 | 118.2488 | 118.2575 | 28.6836 | 0.94386 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 12.9986 | 0.99347 | 115.2368 | 115.704 | -1.1444 | -0.65556 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.0137 | 81.9581 | 118.2488 | 118.2704 | 28.6822 | 0.94387 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.007 | 0.99253 | 115.2368 | 115.7073 | -1.1441 | -0.65531 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.022 | 81.9528 | 118.2488 | 118.2588 | 28.6808 | 0.94387 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.0153 | 0.99253 | 115.2368 | 115.7105 | -1.1437 | -0.65542 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.0304 | 81.9528 | 118.2488 | 118.2472 | 28.6794 | 0.94387 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.0236 | 0.98012 | 115.2368 | 115.7109 | -1.1433 | -0.65085 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.0387 | 81.9719 | 118.2488 | 118.2735 | 28.6781 | 0.9439 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.0319 | 0.98012 | 115.2368 | 115.7114 | -1.1428 | -0.651 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.047 | 81.9719 | 118.2488 | 118.2998 | 28.6768 | 0.94391 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.0403 | 0.97964 | 115.2368 | 115.7165 | -1.1425 | -0.65093 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.0554 | 81.9677 | 118.2488 | 118.2989 | 28.6755 | 0.94391 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.0486 | 0.97964 | 115.2368 | 115.7216 | -1.1422 | -0.65104 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.0637 | 81.9677 | 118.2488 | 118.298 | 28.6743 | 0.94391 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.0569 | 0.97875 | 115.2368 | 115.7225 | -1.142 | -0.65077 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.072 | 81.9379 | 118.2488 | 118.2979 | 28.6736 | 0.94388 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.0652 | 0.97875 | 115.2368 | 115.7235 | -1.1417 | -0.65084 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.0803 | 81.9379 | 118.2488 | 118.2979 | 28.673 | 0.94388 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.0736 | 0.97762 | 115.2368 | 115.7148 | -1.1413 | -0.65055 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.0887 | 81.9266 | 118.2488 | 118.2979 | 28.6724 | 0.94387 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.0819 | 0.97762 | 115.2368 | 115.7062 | -1.1409 | -0.65069 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.097 | 81.9266 | 118.2488 | 118.298 | 28.6718 | 0.94387 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.0902 | 0.98517 | 115.2368 | 115.713 | -1.1401 | -0.65382 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.1053 | 81.9409 | 118.2488 | 118.3063 | 28.6719 | 0.94389 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.0986 | 0.98517 | 115.2368 | 115.7197 | -1.1394 | -0.65406 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.1137 | 81.9409 | 118.2488 | 118.3146 | 28.672 | 0.94388 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.1069 | 0.98476 | 115.2368 | 115.7232 | -1.1387 | -0.65414 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.122 | 81.9049 | 118.2488 | 118.3146 | 28.6724 | 0.94384 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.1152 | 0.98476 | 115.2368 | 115.7266 | -1.1379 | -0.65438 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.1303 | 81.9049 | 118.2488 | 118.3146 | 28.6729 | 0.94384 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.1235 | 0.98477 | 115.2368 | 115.717 | -1.137 | -0.65469 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.1387 | 81.8503 | 118.2488 | 118.3043 | 28.6742 | 0.94376 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.1319 | 0.98477 | 115.2368 | 115.7075 | -1.1361 | -0.655 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.147 | 81.8503 | 118.2488 | 118.2939 | 28.6756 | 0.94376 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.1402 | 0.98432 | 115.2368 | 115.7031 | -1.1349 | -0.65521 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.1553 | 81.8393 | 118.2488 | 118.2999 | 28.6776 | 0.94374 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.1485 | 0.98432 | 115.2368 | 115.6987 | -1.1337 | -0.6556 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.1637 | 81.8393 | 118.2488 | 118.3059 | 28.6796 | 0.94373 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.1569 | 0.9845 | 115.2368 | 115.6946 | -1.1326 | -0.65605 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.172 | 81.8284 | 118.2488 | 118.3042 | 28.6822 | 0.94371 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.1652 | 0.9845 | 115.2368 | 115.6905 | -1.1314 | -0.65644 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.1803 | 81.8284 | 118.2488 | 118.3025 | 28.6848 | 0.9437 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.1735 | 0.98409 | 115.2368 | 115.6844 | -1.1301 | -0.65671 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.1886 | 81.8155 | 118.2488 | 118.2951 | 28.6874 | 0.94367 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.1818 | 0.98409 | 115.2368 | 115.6782 | -1.1288 | -0.65714 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.197 | 81.8155 | 118.2488 | 118.2877 | 28.69 | 0.94366 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.1902 | 0.97566 | 115.2368 | 115.6773 | -1.1276 | -0.65432 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.2053 | 81.7679 | 118.2488 | 118.2858 | 28.693 | 0.94359 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.1985 | 0.97566 | 115.2368 | 115.6764 | -1.1264 | -0.65471 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.2136 | 81.7679 | 118.2488 | 118.2838 | 28.6961 | 0.94358 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.2068 | 0.98377 | 115.2368 | 115.6932 | -1.1251 | -0.65823 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.222 | 81.7726 | 118.2488 | 118.2898 | 28.6991 | 0.94357 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.2152 | 0.98377 | 115.2368 | 115.7099 | -1.1238 | -0.65867 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.2303 | 81.7726 | 118.2488 | 118.2957 | 28.7022 | 0.94356 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.2235 | 0.98314 | 115.2368 | 115.6865 | -1.1225 | -0.65886 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.2386 | 81.7497 | 118.2488 | 118.2973 | 28.7053 | 0.94352 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.2318 | 0.98314 | 115.2368 | 115.663 | -1.1212 | -0.65929 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.247 | 81.7497 | 118.2488 | 118.2988 | 28.7084 | 0.94351 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.2401 | 0.9829 | 115.2368 | 115.6661 | -1.1199 | -0.65964 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.2553 | 81.7555 | 118.2488 | 118.3054 | 28.712 | 0.94351 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.2485 | 0.9829 | 115.2368 | 115.6691 | -1.1186 | -0.66008 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.2636 | 81.7555 | 118.2488 | 118.312 | 28.7156 | 0.94349 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.2568 | 0.98274 | 115.2368 | 115.6692 | -1.1173 | -0.66045 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.272 | 81.7468 | 118.2488 | 118.3192 | 28.7195 | 0.94347 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.2651 | 0.98274 | 115.2368 | 115.6693 | -1.116 | -0.66089 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.2803 | 81.7468 | 118.2488 | 118.3263 | 28.7234 | 0.94345 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.2735 | 0.98234 | 115.2368 | 115.6546 | -1.1147 | -0.66117 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.2886 | 81.7443 | 118.2488 | 118.3322 | 28.7274 | 0.94344 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.2818 | 0.98234 | 115.2368 | 115.6398 | -1.1133 | -0.66161 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.297 | 81.7443 | 118.2488 | 118.3381 | 28.7313 | 0.94342 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.2901 | 0.98188 | 115.2368 | 115.6459 | -1.112 | -0.66188 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.3053 | 81.7199 | 118.2488 | 118.3272 | 28.7353 | 0.94338 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.2984 | 0.98188 | 115.2368 | 115.6519 | -1.1107 | -0.66232 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.3136 | 81.7199 | 118.2488 | 118.3163 | 28.7393 | 0.94336 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.3068 | 0.97926 | 115.2368 | 115.6492 | -1.1093 | -0.66181 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.3219 | 81.7282 | 118.2488 | 118.3152 | 28.7434 | 0.94336 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.3151 | 0.97926 | 115.2368 | 115.6465 | -1.1078 | -0.66229 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.3303 | 81.7282 | 118.2488 | 118.3141 | 28.7474 | 0.94334 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.3234 | 0.99533 | 115.2368 | 115.6584 | -1.1063 | -0.66883 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.3386 | 81.6953 | 118.2488 | 118.3122 | 28.7516 | 0.94329 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.3318 | 0.99533 | 115.2368 | 115.6704 | -1.1048 | -0.66934 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.3469 | 81.6953 | 118.2488 | 118.3102 | 28.7558 | 0.94327 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.3401 | 0.99471 | 115.2368 | 115.6569 | -1.1033 | -0.66962 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.3553 | 81.7512 | 118.2488 | 118.3171 | 28.7601 | 0.94333 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.3484 | 0.99471 | 115.2368 | 115.6435 | -1.1017 | -0.67013 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.3636 | 81.7512 | 118.2488 | 118.3241 | 28.7644 | 0.94331 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.3567 | 0.97339 | 115.2368 | 115.6468 | -1.0999 | -0.66271 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.3719 | 81.8432 | 118.2488 | 118.3228 | 28.7688 | 0.94341 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.3651 | 0.97339 | 115.2368 | 115.6502 | -1.0981 | -0.66332 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.3803 | 81.8432 | 118.2488 | 118.3216 | 28.7733 | 0.9434 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.3734 | 0.97097 | 115.2368 | 115.647 | -1.0962 | -0.66306 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.3886 | 81.8565 | 118.2488 | 118.317 | 28.7774 | 0.9434 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.3817 | 0.97097 | 115.2368 | 115.6438 | -1.0943 | -0.66371 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.3969 | 81.8565 | 118.2488 | 118.3123 | 28.7815 | 0.94338 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.3901 | 0.97222 | 115.2368 | 115.6292 | -1.0924 | -0.66481 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.4053 | 81.7892 | 118.2488 | 118.3014 | 28.7839 | 0.94329 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.3984 | 0.97222 | 115.2368 | 115.6145 | -1.0906 | -0.66542 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.4136 | 81.7892 | 118.2488 | 118.2905 | 28.7863 | 0.94328 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.4067 | 0.97004 | 115.2368 | 115.6223 | -1.0887 | -0.66525 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.4219 | 81.8245 | 118.2488 | 118.2881 | 28.7878 | 0.94332 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.415 | 0.97004 | 115.2368 | 115.6299 | -1.0868 | -0.66591 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.4302 | 81.8245 | 118.2488 | 118.2857 | 28.7893 | 0.94332 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.4234 | 0.96952 | 115.2368 | 115.6232 | -1.0848 | -0.66637 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.4386 | 81.7916 | 118.2488 | 118.2765 | 28.7909 | 0.94327 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.4317 | 0.96952 | 115.2368 | 115.6165 | -1.0829 | -0.66704 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.4469 | 81.7916 | 118.2488 | 118.2672 | 28.7925 | 0.94326 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.44 | 0.9688 | 115.2368 | 115.6146 | -1.0809 | -0.66743 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.4552 | 81.8073 | 118.2488 | 118.271 | 28.7944 | 0.94328 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.4484 | 0.9688 | 115.2368 | 115.6127 | -1.079 | -0.66809 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.4636 | 81.8073 | 118.2488 | 118.2747 | 28.7962 | 0.94327 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.4567 | 0.96828 | 115.2368 | 115.616 | -1.0772 | -0.66852 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.4719 | 81.8452 | 118.2488 | 118.2728 | 28.798 | 0.94331 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.465 | 0.96828 | 115.2368 | 115.6192 | -1.0754 | -0.66914 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.4802 | 81.8452 | 118.2488 | 118.2709 | 28.7998 | 0.9433 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.4734 | 0.96793 | 115.2368 | 115.6174 | -1.0736 | -0.66963 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.4886 | 81.8537 | 118.2488 | 118.2582 | 28.8016 | 0.94331 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.4817 | 0.96793 | 115.2368 | 115.6154 | -1.0717 | -0.67025 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.4969 | 81.8537 | 118.2488 | 118.2455 | 28.8033 | 0.9433 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.49 | 0.96769 | 115.2368 | 115.6126 | -1.0699 | -0.67078 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.5052 | 81.8655 | 118.2488 | 118.2495 | 28.8052 | 0.94331 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.4983 | 0.96769 | 115.2368 | 115.6098 | -1.0681 | -0.67141 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.5136 | 81.8655 | 118.2488 | 118.2537 | 28.8072 | 0.9433 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.5067 | 0.96726 | 115.2368 | 115.6127 | -1.0663 | -0.67187 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.5219 | 81.9155 | 118.2488 | 118.2559 | 28.8091 | 0.94336 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.515 | 0.96726 | 115.2368 | 115.6155 | -1.0645 | -0.67249 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.5302 | 81.9155 | 118.2488 | 118.2581 | 28.811 | 0.94335 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.5233 | 0.96701 | 115.2368 | 115.6312 | -1.0627 | -0.67302 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.5386 | 81.9161 | 118.2488 | 118.2439 | 28.8129 | 0.94335 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.5316 | 0.96701 | 115.2368 | 115.6468 | -1.0609 | -0.67365 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.5469 | 81.9161 | 118.2488 | 118.2296 | 28.8148 | 0.94334 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.54 | 0.96632 | 115.2368 | 115.6362 | -1.0592 | -0.67397 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.5552 | 81.9441 | 118.2488 | 118.2381 | 28.8169 | 0.94337 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.5483 | 0.96632 | 115.2368 | 115.6255 | -1.0575 | -0.67457 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.5635 | 81.9441 | 118.2488 | 118.2466 | 28.8189 | 0.94336 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.5566 | 0.96566 | 115.2368 | 115.6157 | -1.0562 | -0.67477 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.5719 | 81.9477 | 118.2488 | 118.2325 | 28.8207 | 0.94336 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.565 | 0.96566 | 115.2368 | 115.6058 | -1.0549 | -0.67523 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.5802 | 81.9477 | 118.2488 | 118.2183 | 28.8225 | 0.94335 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.5733 | 0.96567 | 115.2368 | 115.6224 | -1.0534 | -0.67574 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.5885 | 81.9839 | 118.2488 | 118.2185 | 28.8238 | 0.94339 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.5816 | 0.96567 | 115.2368 | 115.6391 | -1.052 | -0.67624 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.5969 | 81.9839 | 118.2488 | 118.2187 | 28.8252 | 0.94339 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.59 | 0.96493 | 115.2368 | 115.6275 | -1.0505 | -0.67647 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.6052 | 81.9979 | 118.2488 | 118.2136 | 28.8265 | 0.9434 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.5983 | 0.96493 | 115.2368 | 115.6159 | -1.0491 | -0.67697 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.6135 | 81.9979 | 118.2488 | 118.2085 | 28.8279 | 0.9434 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.6066 | 0.96451 | 115.2368 | 115.6231 | -1.0476 | -0.67732 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.6219 | 82.0265 | 118.2488 | 118.2082 | 28.8291 | 0.94343 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.6149 | 0.96451 | 115.2368 | 115.6303 | -1.0462 | -0.67783 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.6302 | 82.0265 | 118.2488 | 118.2079 | 28.8303 | 0.94342 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.6233 | 0.964 | 115.2368 | 115.6191 | -1.0448 | -0.67811 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.6385 | 82.0109 | 118.2488 | 118.2041 | 28.8312 | 0.9434 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.6316 | 0.964 | 115.2368 | 115.6078 | -1.0434 | -0.67859 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.6469 | 82.0109 | 118.2488 | 118.2002 | 28.8322 | 0.9434 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.6399 | 0.96398 | 115.2368 | 115.6287 | -1.0421 | -0.67906 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.6552 | 82.016 | 118.2488 | 118.1911 | 28.833 | 0.9434 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.6483 | 0.96398 | 115.2368 | 115.6496 | -1.0407 | -0.67954 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.6635 | 82.016 | 118.2488 | 118.1819 | 28.8339 | 0.9434 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.6566 | 0.9635 | 115.2368 | 115.6431 | -1.0394 | -0.67982 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.6719 | 82.0482 | 118.2488 | 118.1983 | 28.8344 | 0.94344 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.6649 | 0.9635 | 115.2368 | 115.6367 | -1.0381 | -0.68028 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.6802 | 82.0482 | 118.2488 | 118.2148 | 28.8349 | 0.94343 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.6732 | 0.96297 | 115.2368 | 115.6353 | -1.0368 | -0.68054 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.6885 | 82.0341 | 118.2488 | 118.1993 | 28.8353 | 0.94342 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.6816 | 0.96297 | 115.2368 | 115.6339 | -1.0355 | -0.681 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.6968 | 82.0341 | 118.2488 | 118.1838 | 28.8357 | 0.94341 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.6899 | 0.96266 | 115.2368 | 115.6319 | -1.0341 | -0.68136 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.7052 | 82.0841 | 118.2488 | 118.1913 | 28.8357 | 0.94348 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.6982 | 0.96266 | 115.2368 | 115.6299 | -1.0328 | -0.68184 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.7135 | 82.0841 | 118.2488 | 118.1989 | 28.8358 | 0.94348 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.7066 | 0.96204 | 115.2368 | 115.6322 | -1.0314 | -0.68209 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.7218 | 82.1058 | 118.2488 | 118.2047 | 28.8358 | 0.9435 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.7149 | 0.96204 | 115.2368 | 115.6346 | -1.03 | -0.68257 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.7302 | 82.1058 | 118.2488 | 118.2106 | 28.8358 | 0.9435 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.7232 | 0.97779 | 115.2368 | 115.6462 | -1.0287 | -0.68896 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.7385 | 82.104 | 118.2488 | 118.1984 | 28.8352 | 0.9435 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.7315 | 0.97779 | 115.2368 | 115.6578 | -1.0273 | -0.68944 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.7468 | 82.104 | 118.2488 | 118.1863 | 28.8346 | 0.94351 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.7399 | 0.98514 | 115.2368 | 115.6436 | -1.0258 | -0.69268 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.7552 | 82.1235 | 118.2488 | 118.1896 | 28.8337 | 0.94353 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.7482 | 0.98514 | 115.2368 | 115.6294 | -1.0243 | -0.6932 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.7635 | 82.1235 | 118.2488 | 118.1929 | 28.8329 | 0.94354 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.7565 | 0.98552 | 115.2368 | 115.6497 | -1.0229 | -0.69383 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.7718 | 82.1133 | 118.2488 | 118.1778 | 28.8322 | 0.94353 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.7649 | 0.98552 | 115.2368 | 115.6699 | -1.0215 | -0.69431 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.7802 | 82.1133 | 118.2488 | 118.1626 | 28.8314 | 0.94353 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.7732 | 0.98463 | 115.2368 | 115.6631 | -1.0201 | -0.69447 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.7885 | 82.1086 | 118.2488 | 118.1712 | 28.8303 | 0.94353 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.7815 | 0.98463 | 115.2368 | 115.6563 | -1.0188 | -0.69496 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.7968 | 82.1086 | 118.2488 | 118.1797 | 28.8291 | 0.94353 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.7898 | 0.97576 | 115.2368 | 115.6582 | -1.0175 | -0.69214 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.8051 | 82.1507 | 118.2488 | 118.1835 | 28.8277 | 0.94359 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.7982 | 0.97576 | 115.2368 | 115.66 | -1.0163 | -0.69258 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.8135 | 82.1507 | 118.2488 | 118.1873 | 28.8262 | 0.94359 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.8065 | 0.95944 | 115.2368 | 115.6663 | -1.0151 | -0.6869 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.8218 | 82.1259 | 118.2488 | 118.1719 | 28.8249 | 0.94357 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.8148 | 0.95944 | 115.2368 | 115.6726 | -1.0139 | -0.68732 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.8301 | 82.1259 | 118.2488 | 118.1565 | 28.8235 | 0.94357 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.8232 | 0.95935 | 115.2368 | 115.6884 | -1.0129 | -0.68766 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.8385 | 82.1361 | 118.2488 | 118.1475 | 28.8218 | 0.94359 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.8315 | 0.95935 | 115.2368 | 115.7042 | -1.0118 | -0.68804 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.8468 | 82.1361 | 118.2488 | 118.1385 | 28.8201 | 0.9436 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.8398 | 0.9585 | 115.2368 | 115.702 | -1.0108 | -0.6881 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.8551 | 82.0836 | 118.2488 | 118.1367 | 28.8184 | 0.94354 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.8481 | 0.9585 | 115.2368 | 115.6999 | -1.0097 | -0.68848 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.8635 | 82.0836 | 118.2488 | 118.1348 | 28.8167 | 0.94354 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.8565 | 0.95742 | 115.2368 | 115.6963 | -1.0086 | -0.68846 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.8718 | 82.0716 | 118.2488 | 118.141 | 28.815 | 0.94354 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.8648 | 0.95742 | 115.2368 | 115.6927 | -1.0076 | -0.68884 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.8801 | 82.0716 | 118.2488 | 118.1471 | 28.8133 | 0.94354 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.8731 | 0.95667 | 115.2368 | 115.698 | -1.0066 | -0.68889 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.8885 | 82.0651 | 118.2488 | 118.1543 | 28.813 | 0.94353 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.8815 | 0.95667 | 115.2368 | 115.7032 | -1.0057 | -0.68922 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.8968 | 82.0651 | 118.2488 | 118.1616 | 28.8127 | 0.94354 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.8898 | 0.95576 | 115.2368 | 115.7012 | -1.0048 | -0.68921 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.9051 | 82.0999 | 118.2488 | 118.1753 | 28.8135 | 0.94358 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.8981 | 0.95576 | 115.2368 | 115.6992 | -1.0039 | -0.68954 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.9135 | 82.0999 | 118.2488 | 118.1891 | 28.8144 | 0.94357 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.9064 | 0.97136 | 115.2368 | 115.7016 | -1.0026 | -0.69582 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.9218 | 82.1016 | 118.2488 | 118.1992 | 28.8154 | 0.94357 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.9148 | 0.97136 | 115.2368 | 115.7039 | -1.0014 | -0.69626 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.9301 | 82.1016 | 118.2488 | 118.2093 | 28.8165 | 0.94357 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.9231 | 0.97062 | 115.2368 | 115.71 | -1.0003 | -0.69638 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.9384 | 82.1061 | 118.2488 | 118.2055 | 28.8175 | 0.94357 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.9314 | 0.97062 | 115.2368 | 115.7159 | -0.99921 | -0.69677 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.9468 | 82.1061 | 118.2488 | 118.2018 | 28.8185 | 0.94357 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.9398 | 0.97001 | 115.2368 | 115.7196 | -0.99821 | -0.6969 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.9551 | 82.0675 | 118.2488 | 118.2005 | 28.8194 | 0.94351 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.9481 | 0.97001 | 115.2368 | 115.7233 | -0.99722 | -0.69726 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.9634 | 82.0675 | 118.2488 | 118.1991 | 28.8204 | 0.94351 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.9564 | 0.96952 | 115.2368 | 115.7341 | -0.99623 | -0.69743 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.9718 | 82.0457 | 118.2488 | 118.1885 | 28.8213 | 0.94348 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.9647 | 0.96952 | 115.2368 | 115.745 | -0.99524 | -0.69779 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.9801 | 82.0457 | 118.2488 | 118.1778 | 28.8222 | 0.94348 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.9731 | 0.97709 | 115.2368 | 115.737 | -0.99413 | -0.70097 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.9884 | 82.0914 | 118.2488 | 118.1975 | 28.8228 | 0.94353 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.9814 | 0.97709 | 115.2368 | 115.729 | -0.99303 | -0.70136 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
13.9968 | 82.0914 | 118.2488 | 118.2171 | 28.8234 | 0.94353 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.9897 | 0.97652 | 115.2368 | 115.7265 | -0.99193 | -0.70155 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.0051 | 82.0875 | 118.2488 | 118.2081 | 28.8241 | 0.94352 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 13.9981 | 0.97652 | 115.2368 | 115.7241 | -0.99083 | -0.70195 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.0134 | 82.0875 | 118.2488 | 118.1991 | 28.8248 | 0.94352 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.0064 | 0.97578 | 115.2368 | 115.7174 | -0.98972 | -0.70207 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.0218 | 82.067 | 118.2488 | 118.1872 | 28.8254 | 0.94349 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.0147 | 0.97578 | 115.2368 | 115.7107 | -0.98862 | -0.70247 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.0301 | 82.067 | 118.2488 | 118.1753 | 28.8261 | 0.94349 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.023 | 0.96645 | 115.2368 | 115.7123 | -0.98764 | -0.6994 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.0384 | 82.0741 | 118.2488 | 118.1807 | 28.8267 | 0.9435 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.0314 | 0.96645 | 115.2368 | 115.714 | -0.98665 | -0.69976 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.0467 | 82.0741 | 118.2488 | 118.1861 | 28.8273 | 0.94349 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.0397 | 0.97426 | 115.2368 | 115.7128 | -0.98555 | -0.70302 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.0551 | 82.0619 | 118.2488 | 118.1906 | 28.8281 | 0.94348 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.048 | 0.97426 | 115.2368 | 115.7117 | -0.98445 | -0.70342 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.0634 | 82.0619 | 118.2488 | 118.1951 | 28.829 | 0.94347 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.0564 | 0.97336 | 115.2368 | 115.7094 | -0.98335 | -0.70349 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.0717 | 82.073 | 118.2488 | 118.1936 | 28.8298 | 0.94348 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.0647 | 0.97336 | 115.2368 | 115.7071 | -0.98225 | -0.70389 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.0801 | 82.073 | 118.2488 | 118.192 | 28.8305 | 0.94348 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.073 | 0.97298 | 115.2368 | 115.7085 | -0.98126 | -0.7041 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.0884 | 82.0655 | 118.2488 | 118.1892 | 28.8313 | 0.94347 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.0813 | 0.97298 | 115.2368 | 115.7098 | -0.98028 | -0.70446 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.0967 | 82.0655 | 118.2488 | 118.1864 | 28.8321 | 0.94347 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.0897 | 0.97217 | 115.2368 | 115.6955 | -0.97937 | -0.70449 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.1051 | 82.073 | 118.2488 | 118.1849 | 28.8324 | 0.94347 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.098 | 0.97217 | 115.2368 | 115.6812 | -0.97847 | -0.70482 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.1134 | 82.073 | 118.2488 | 118.1834 | 28.8327 | 0.94347 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.1063 | 0.97124 | 115.2368 | 115.6796 | -0.97756 | -0.70481 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.1217 | 82.072 | 118.2488 | 118.1836 | 28.8325 | 0.94347 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.1147 | 0.97124 | 115.2368 | 115.678 | -0.97666 | -0.70514 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.1301 | 82.072 | 118.2488 | 118.1839 | 28.8323 | 0.94347 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.123 | 0.97176 | 115.2368 | 115.6859 | -0.97574 | -0.70566 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.1384 | 82.0791 | 118.2488 | 118.194 | 28.8312 | 0.94349 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.1313 | 0.97176 | 115.2368 | 115.6937 | -0.97483 | -0.70599 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.1467 | 82.0791 | 118.2488 | 118.2041 | 28.8301 | 0.94349 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.1396 | 0.97126 | 115.2368 | 115.6966 | -0.97392 | -0.70614 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.1551 | 82.0954 | 118.2488 | 118.1938 | 28.8287 | 0.94352 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.148 | 0.97126 | 115.2368 | 115.6995 | -0.97301 | -0.70647 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.1634 | 82.0954 | 118.2488 | 118.1836 | 28.8273 | 0.94352 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.1563 | 0.97103 | 115.2368 | 115.699 | -0.9721 | -0.70672 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.1717 | 82.0924 | 118.2488 | 118.1745 | 28.8255 | 0.94352 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.1646 | 0.97103 | 115.2368 | 115.6986 | -0.97118 | -0.70705 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.18 | 82.0924 | 118.2488 | 118.1655 | 28.8238 | 0.94353 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.173 | 0.97094 | 115.2368 | 115.6981 | -0.97026 | -0.70735 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.1884 | 82.0991 | 118.2488 | 118.1631 | 28.8219 | 0.94355 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.1813 | 0.97094 | 115.2368 | 115.6977 | -0.96935 | -0.70769 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.1967 | 82.0991 | 118.2488 | 118.1606 | 28.8201 | 0.94355 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.1896 | 0.97062 | 115.2368 | 115.6937 | -0.96842 | -0.70791 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.205 | 82.1065 | 118.2488 | 118.167 | 28.8179 | 0.94357 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.198 | 0.97062 | 115.2368 | 115.6897 | -0.9675 | -0.70824 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.2134 | 82.1065 | 118.2488 | 118.1733 | 28.8157 | 0.94358 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.2063 | 0.97021 | 115.2368 | 115.6893 | -0.96657 | -0.70844 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.2217 | 82.0994 | 118.2488 | 118.1747 | 28.8133 | 0.94358 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.2146 | 0.97021 | 115.2368 | 115.6889 | -0.96564 | -0.70877 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.23 | 82.0994 | 118.2488 | 118.1761 | 28.8109 | 0.94359 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.2229 | 0.98823 | 115.2368 | 115.6882 | -0.9647 | -0.71557 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.2384 | 82.0865 | 118.2488 | 118.1671 | 28.8085 | 0.94358 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.2313 | 0.98823 | 115.2368 | 115.6876 | -0.96376 | -0.71591 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.2467 | 82.0865 | 118.2488 | 118.1581 | 28.8061 | 0.94359 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.2396 | 0.9681 | 115.2368 | 115.682 | -0.96283 | -0.70903 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.255 | 82.0949 | 118.2488 | 118.168 | 28.8033 | 0.94361 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.2479 | 0.9681 | 115.2368 | 115.6764 | -0.9619 | -0.70938 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.2634 | 82.0949 | 118.2488 | 118.1779 | 28.8005 | 0.94362 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.2563 | 0.96745 | 115.2368 | 115.6665 | -0.96096 | -0.70948 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.2717 | 82.1134 | 118.2488 | 118.1853 | 28.7973 | 0.94365 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.2646 | 0.96745 | 115.2368 | 115.6565 | -0.96002 | -0.70983 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.28 | 82.1134 | 118.2488 | 118.1926 | 28.7941 | 0.94366 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.2729 | 0.98685 | 115.2368 | 115.6468 | -0.95917 | -0.71709 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.2884 | 82.0848 | 118.2488 | 118.1804 | 28.7905 | 0.94364 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.2812 | 0.98685 | 115.2368 | 115.6372 | -0.95832 | -0.7174 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.2967 | 82.0848 | 118.2488 | 118.1682 | 28.7869 | 0.94365 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.2896 | 0.96686 | 115.2368 | 115.6397 | -0.95748 | -0.71054 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.305 | 82.0864 | 118.2488 | 118.1657 | 28.7826 | 0.94367 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.2979 | 0.96686 | 115.2368 | 115.6422 | -0.95664 | -0.71085 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.3133 | 82.0864 | 118.2488 | 118.1631 | 28.7783 | 0.94369 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.3062 | 0.9865 | 115.2368 | 115.6462 | -0.95579 | -0.7182 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.3217 | 82.0971 | 118.2488 | 118.162 | 28.7733 | 0.94372 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.3146 | 0.9865 | 115.2368 | 115.6502 | -0.95493 | -0.71851 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.33 | 82.0971 | 118.2488 | 118.161 | 28.7682 | 0.94374 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.3229 | 0.96606 | 115.2368 | 115.641 | -0.95408 | -0.7115 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.3383 | 82.0855 | 118.2488 | 118.1492 | 28.7626 | 0.94374 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.3312 | 0.96606 | 115.2368 | 115.6319 | -0.95324 | -0.71182 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.3467 | 82.0855 | 118.2488 | 118.1374 | 28.757 | 0.94376 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.3396 | 0.96684 | 115.2368 | 115.6293 | -0.95264 | -0.71232 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.355 | 82.0952 | 118.2488 | 118.1431 | 28.7506 | 0.9438 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.3479 | 0.96684 | 115.2368 | 115.6267 | -0.95204 | -0.71254 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.3633 | 82.0952 | 118.2488 | 118.1489 | 28.7441 | 0.94382 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.3562 | 0.98588 | 115.2368 | 115.626 | -0.95143 | -0.71956 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.3717 | 82.0737 | 118.2488 | 118.1464 | 28.7372 | 0.94382 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.3645 | 0.98588 | 115.2368 | 115.6252 | -0.95083 | -0.71979 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.38 | 82.0737 | 118.2488 | 118.1439 | 28.7303 | 0.94384 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.3729 | 0.98386 | 115.2368 | 115.6243 | -0.95029 | -0.71927 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.3883 | 82.0832 | 118.2488 | 118.1572 | 28.7232 | 0.94388 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.3812 | 0.98386 | 115.2368 | 115.6234 | -0.94975 | -0.71947 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.3967 | 82.0832 | 118.2488 | 118.1705 | 28.7161 | 0.9439 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.3895 | 1.003 | 115.2368 | 115.6264 | -0.94921 | -0.7263 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.405 | 82.0711 | 118.2488 | 118.1734 | 28.7085 | 0.94392 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.3979 | 1.003 | 115.2368 | 115.6293 | -0.94866 | -0.7265 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.4133 | 82.0711 | 118.2488 | 118.1762 | 28.701 | 0.94394 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.4062 | 1.0029 | 115.2368 | 115.6414 | -0.94813 | -0.72666 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.4216 | 82.0912 | 118.2488 | 118.1826 | 28.6944 | 0.94399 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.4145 | 1.0029 | 115.2368 | 115.6534 | -0.94759 | -0.72686 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.43 | 82.0912 | 118.2488 | 118.1889 | 28.6878 | 0.94402 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.4229 | 1.0022 | 115.2368 | 115.6482 | -0.94705 | -0.72683 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.4383 | 82.0935 | 118.2488 | 118.1969 | 28.682 | 0.94404 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.4312 | 1.0022 | 115.2368 | 115.643 | -0.94651 | -0.72702 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.4466 | 82.0935 | 118.2488 | 118.2048 | 28.6761 | 0.94406 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.4395 | 0.98429 | 115.2368 | 115.6545 | -0.9458 | -0.72107 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.455 | 82.0961 | 118.2488 | 118.2048 | 28.6701 | 0.94409 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.4478 | 0.98429 | 115.2368 | 115.6659 | -0.94509 | -0.72133 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.4633 | 82.0961 | 118.2488 | 118.2047 | 28.6642 | 0.94411 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.4562 | 0.98182 | 115.2368 | 115.657 | -0.94456 | -0.72065 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.4716 | 82.0804 | 118.2488 | 118.2066 | 28.6583 | 0.94411 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.4645 | 0.98182 | 115.2368 | 115.648 | -0.94404 | -0.72084 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.48 | 82.0804 | 118.2488 | 118.2084 | 28.6525 | 0.94413 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.4728 | 1.0005 | 115.2368 | 115.6423 | -0.9435 | -0.72751 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.4883 | 82.0625 | 118.2488 | 118.2066 | 28.6464 | 0.94413 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.4812 | 1.0005 | 115.2368 | 115.6365 | -0.94297 | -0.72771 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.4966 | 82.0625 | 118.2488 | 118.2048 | 28.6403 | 0.94415 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.4895 | 1.0002 | 115.2368 | 115.6436 | -0.94244 | -0.7278 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.5049 | 82.0877 | 118.2488 | 118.2102 | 28.6344 | 0.9442 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.4978 | 1.0002 | 115.2368 | 115.6507 | -0.94191 | -0.728 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.5133 | 82.0877 | 118.2488 | 118.2155 | 28.6286 | 0.94422 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.5061 | 0.99968 | 115.2368 | 115.6576 | -0.94138 | -0.72801 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.5216 | 82.0373 | 118.2488 | 118.2155 | 28.6229 | 0.94418 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.5145 | 0.99968 | 115.2368 | 115.6646 | -0.94086 | -0.7282 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.5299 | 82.0373 | 118.2488 | 118.2155 | 28.6172 | 0.9442 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.5228 | 0.99947 | 115.2368 | 115.6687 | -0.94034 | -0.72832 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.5383 | 82.032 | 118.2488 | 118.2194 | 28.6118 | 0.94421 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.5311 | 0.99947 | 115.2368 | 115.6727 | -0.93982 | -0.72851 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.5466 | 82.032 | 118.2488 | 118.2234 | 28.6065 | 0.94423 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.5395 | 0.99926 | 115.2368 | 115.6768 | -0.93929 | -0.72863 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.5549 | 82.0124 | 118.2488 | 118.2233 | 28.6012 | 0.94423 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.5478 | 0.99926 | 115.2368 | 115.6809 | -0.93877 | -0.72882 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.5633 | 82.0124 | 118.2488 | 118.2233 | 28.5959 | 0.94425 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.5561 | 0.99826 | 115.2368 | 115.6653 | -0.93838 | -0.72862 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.5716 | 81.9974 | 118.2488 | 118.2201 | 28.5908 | 0.94425 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.5645 | 0.99826 | 115.2368 | 115.6497 | -0.93799 | -0.72877 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.5799 | 81.9974 | 118.2488 | 118.217 | 28.5856 | 0.94427 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.5728 | 0.99766 | 115.2368 | 115.6525 | -0.93767 | -0.72867 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.5882 | 81.9932 | 118.2488 | 118.2171 | 28.5807 | 0.94428 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.5811 | 0.99766 | 115.2368 | 115.6552 | -0.93736 | -0.72879 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.5966 | 81.9932 | 118.2488 | 118.2171 | 28.5759 | 0.94429 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.5894 | 0.99754 | 115.2368 | 115.6685 | -0.93705 | -0.72886 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.6049 | 81.9843 | 118.2488 | 118.2232 | 28.5712 | 0.9443 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.5978 | 0.99754 | 115.2368 | 115.6817 | -0.93674 | -0.72897 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.6132 | 81.9843 | 118.2488 | 118.2294 | 28.5666 | 0.94432 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.6061 | 0.99698 | 115.2368 | 115.6888 | -0.93671 | -0.72879 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.6216 | 81.9657 | 118.2488 | 118.2294 | 28.5622 | 0.94431 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.6144 | 0.99698 | 115.2368 | 115.6959 | -0.93668 | -0.7288 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.6299 | 81.9657 | 118.2488 | 118.2294 | 28.5578 | 0.94433 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.6228 | 0.99649 | 115.2368 | 115.6784 | -0.93678 | -0.7286 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.6382 | 81.9562 | 118.2488 | 118.2218 | 28.554 | 0.94433 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.6311 | 0.99649 | 115.2368 | 115.6609 | -0.93688 | -0.72856 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.6466 | 81.9562 | 118.2488 | 118.2143 | 28.5501 | 0.94434 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.6394 | 0.99633 | 115.2368 | 115.672 | -0.93686 | -0.72852 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.6549 | 81.9757 | 118.2488 | 118.2319 | 28.5488 | 0.94437 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.6478 | 0.99633 | 115.2368 | 115.6831 | -0.93683 | -0.72853 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.6632 | 81.9757 | 118.2488 | 118.2496 | 28.5474 | 0.94437 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.6561 | 0.99528 | 115.2368 | 115.6681 | -0.93693 | -0.72813 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.6716 | 81.9338 | 118.2488 | 118.2479 | 28.5469 | 0.94432 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.6644 | 0.99528 | 115.2368 | 115.6531 | -0.93704 | -0.72809 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.6799 | 81.9338 | 118.2488 | 118.2462 | 28.5464 | 0.94433 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.6727 | 0.99512 | 115.2368 | 115.6698 | -0.93715 | -0.72799 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.6882 | 81.9244 | 118.2488 | 118.2479 | 28.5464 | 0.94431 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.6811 | 0.99512 | 115.2368 | 115.6864 | -0.93726 | -0.72795 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.6965 | 81.9244 | 118.2488 | 118.2497 | 28.5464 | 0.94431 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.6894 | 0.99435 | 115.2368 | 115.6933 | -0.93737 | -0.72765 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.7049 | 81.8787 | 118.2488 | 118.2465 | 28.5466 | 0.94426 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.6977 | 0.99435 | 115.2368 | 115.7002 | -0.93748 | -0.72761 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.7132 | 81.8787 | 118.2488 | 118.2434 | 28.5469 | 0.94426 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.706 | 0.99373 | 115.2368 | 115.6863 | -0.93759 | -0.72736 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.7215 | 81.8999 | 118.2488 | 118.2433 | 28.5476 | 0.94428 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.7144 | 0.99373 | 115.2368 | 115.6723 | -0.9377 | -0.72732 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.7299 | 81.8999 | 118.2488 | 118.2433 | 28.5483 | 0.94428 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.7227 | 0.99304 | 115.2368 | 115.68 | -0.93781 | -0.72704 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.7382 | 81.8812 | 118.2488 | 118.2451 | 28.5495 | 0.94425 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.731 | 0.99304 | 115.2368 | 115.6877 | -0.93793 | -0.727 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.7465 | 81.8812 | 118.2488 | 118.2469 | 28.5508 | 0.94424 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.7394 | 0.99255 | 115.2368 | 115.6943 | -0.93804 | -0.72678 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.7549 | 81.8575 | 118.2488 | 118.2459 | 28.553 | 0.94421 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.7477 | 0.99255 | 115.2368 | 115.7009 | -0.93816 | -0.72674 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.7632 | 81.8575 | 118.2488 | 118.245 | 28.5553 | 0.9442 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.756 | 0.99212 | 115.2368 | 115.6968 | -0.93827 | -0.72655 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.7715 | 81.8531 | 118.2488 | 118.2539 | 28.5577 | 0.94418 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.7644 | 0.99212 | 115.2368 | 115.6927 | -0.93839 | -0.72651 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.7798 | 81.8531 | 118.2488 | 118.2629 | 28.5601 | 0.94418 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.7727 | 0.99172 | 115.2368 | 115.7004 | -0.9385 | -0.72633 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.7882 | 81.8519 | 118.2488 | 118.2709 | 28.5631 | 0.94416 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.781 | 0.99172 | 115.2368 | 115.7082 | -0.93862 | -0.72628 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.7965 | 81.8519 | 118.2488 | 118.2788 | 28.5661 | 0.94415 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.7893 | 0.99089 | 115.2368 | 115.719 | -0.93874 | -0.72595 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.8048 | 81.8626 | 118.2488 | 118.2774 | 28.5697 | 0.94415 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.7977 | 0.99089 | 115.2368 | 115.7298 | -0.93886 | -0.72591 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.8132 | 81.8626 | 118.2488 | 118.2759 | 28.5733 | 0.94414 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.806 | 0.99049 | 115.2368 | 115.7291 | -0.93898 | -0.72572 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.8215 | 81.8546 | 118.2488 | 118.2749 | 28.5772 | 0.94412 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.8143 | 0.99049 | 115.2368 | 115.7283 | -0.9391 | -0.72568 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.8298 | 81.8546 | 118.2488 | 118.2739 | 28.5812 | 0.9441 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.8227 | 0.98962 | 115.2368 | 115.719 | -0.93923 | -0.72533 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.8382 | 81.8083 | 118.2488 | 118.2708 | 28.586 | 0.94403 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.831 | 0.98962 | 115.2368 | 115.7097 | -0.93935 | -0.72529 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.8465 | 81.8083 | 118.2488 | 118.2677 | 28.5907 | 0.94401 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.8393 | 0.98768 | 115.2368 | 115.7041 | -0.93934 | -0.72462 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.8548 | 81.8242 | 118.2488 | 118.2666 | 28.596 | 0.94401 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.8477 | 0.98768 | 115.2368 | 115.6984 | -0.93933 | -0.72462 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.8631 | 81.8242 | 118.2488 | 118.2654 | 28.6013 | 0.94399 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.856 | 0.98697 | 115.2368 | 115.6965 | -0.93932 | -0.72438 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.8715 | 81.8799 | 118.2488 | 118.2756 | 28.6068 | 0.94404 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.8643 | 0.98697 | 115.2368 | 115.6946 | -0.93932 | -0.72438 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.8798 | 81.8799 | 118.2488 | 118.2857 | 28.6123 | 0.94402 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.8726 | 0.98718 | 115.2368 | 115.6764 | -0.93944 | -0.72441 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.8881 | 81.9061 | 118.2488 | 118.2833 | 28.6179 | 0.94404 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.881 | 0.98718 | 115.2368 | 115.6582 | -0.93957 | -0.72436 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.8965 | 81.9061 | 118.2488 | 118.2809 | 28.6235 | 0.94402 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.8893 | 0.98672 | 115.2368 | 115.6607 | -0.93969 | -0.72415 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.9048 | 81.9085 | 118.2488 | 118.2662 | 28.6286 | 0.944 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.8976 | 0.98672 | 115.2368 | 115.6632 | -0.93982 | -0.72411 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.9131 | 81.9085 | 118.2488 | 118.2515 | 28.6336 | 0.94398 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.906 | 0.98611 | 115.2368 | 115.6623 | -0.93994 | -0.72385 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.9215 | 81.8762 | 118.2488 | 118.2468 | 28.639 | 0.94392 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.9143 | 0.98611 | 115.2368 | 115.6615 | -0.94007 | -0.7238 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.9298 | 81.8762 | 118.2488 | 118.242 | 28.6443 | 0.9439 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.9226 | 0.9855 | 115.2368 | 115.6617 | -0.9402 | -0.72354 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.9381 | 81.9367 | 118.2488 | 118.2626 | 28.65 | 0.94396 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.9309 | 0.9855 | 115.2368 | 115.6619 | -0.94033 | -0.72349 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.9464 | 81.9367 | 118.2488 | 118.2831 | 28.6557 | 0.94394 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.9393 | 0.99598 | 115.2368 | 115.6567 | -0.94056 | -0.72704 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.9548 | 81.9162 | 118.2488 | 118.2644 | 28.6615 | 0.94389 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.9476 | 0.99598 | 115.2368 | 115.6515 | -0.9408 | -0.72696 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.9631 | 81.9162 | 118.2488 | 118.2459 | 28.6674 | 0.94387 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.9559 | 0.97617 | 115.2368 | 115.6515 | -0.94103 | -0.71995 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.9714 | 81.9441 | 118.2488 | 118.248 | 28.6736 | 0.94388 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.9643 | 0.97617 | 115.2368 | 115.6515 | -0.94127 | -0.71986 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.9798 | 81.9441 | 118.2488 | 118.2502 | 28.6797 | 0.94386 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.9726 | 0.98615 | 115.2368 | 115.651 | -0.94169 | -0.72322 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.9881 | 81.9267 | 118.2488 | 118.2572 | 28.6863 | 0.94382 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.9809 | 0.98615 | 115.2368 | 115.6504 | -0.94211 | -0.72307 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
14.9964 | 81.9267 | 118.2488 | 118.2642 | 28.693 | 0.94379 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.9893 | 0.98607 | 115.2368 | 115.6451 | -0.94265 | -0.72284 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.0047 | 81.9097 | 118.2488 | 118.256 | 28.7002 | 0.94374 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 14.9976 | 0.98607 | 115.2368 | 115.6399 | -0.94319 | -0.72264 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.0131 | 81.9097 | 118.2488 | 118.2479 | 28.7074 | 0.94372 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.0059 | 0.98659 | 115.2368 | 115.6443 | -0.94386 | -0.72258 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.0214 | 81.8891 | 118.2488 | 118.2438 | 28.7148 | 0.94367 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.0143 | 0.98659 | 115.2368 | 115.6487 | -0.94452 | -0.72234 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.0297 | 81.8891 | 118.2488 | 118.2398 | 28.7222 | 0.94364 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.0226 | 0.98634 | 115.2368 | 115.6355 | -0.94519 | -0.72201 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.0381 | 81.9262 | 118.2488 | 118.25 | 28.7297 | 0.94366 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.0309 | 0.98634 | 115.2368 | 115.6222 | -0.94585 | -0.72177 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.0464 | 81.9262 | 118.2488 | 118.2601 | 28.7372 | 0.94363 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.0393 | 0.96966 | 115.2368 | 115.6349 | -0.94647 | -0.71561 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.0547 | 81.9277 | 118.2488 | 118.2601 | 28.7451 | 0.94361 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.0476 | 0.96966 | 115.2368 | 115.6477 | -0.94708 | -0.71539 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.063 | 81.9277 | 118.2488 | 118.2601 | 28.753 | 0.94358 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.0559 | 0.96917 | 115.2368 | 115.6352 | -0.94762 | -0.71501 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.0714 | 81.958 | 118.2488 | 118.2689 | 28.7609 | 0.94359 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.0642 | 0.96917 | 115.2368 | 115.6228 | -0.94815 | -0.71481 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.0797 | 81.958 | 118.2488 | 118.2777 | 28.7688 | 0.94356 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.0726 | 0.96895 | 115.2368 | 115.6274 | -0.94869 | -0.71454 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.088 | 81.916 | 118.2488 | 118.2669 | 28.7772 | 0.94348 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.0809 | 0.96895 | 115.2368 | 115.632 | -0.94922 | -0.71435 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.0964 | 81.916 | 118.2488 | 118.2561 | 28.7855 | 0.94345 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.0892 | 0.97693 | 115.2368 | 115.6268 | -0.94992 | -0.71695 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.1047 | 81.9418 | 118.2488 | 118.2577 | 28.7938 | 0.94345 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.0976 | 0.97693 | 115.2368 | 115.6216 | -0.95063 | -0.71669 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.113 | 81.9418 | 118.2488 | 118.2593 | 28.8021 | 0.94342 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.1059 | 0.98774 | 115.2368 | 115.6289 | -0.95144 | -0.72022 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.1213 | 81.9507 | 118.2488 | 118.2597 | 28.8107 | 0.9434 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.1142 | 0.98774 | 115.2368 | 115.6361 | -0.95225 | -0.71992 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.1297 | 81.9507 | 118.2488 | 118.26 | 28.8193 | 0.94337 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.1226 | 0.98731 | 115.2368 | 115.6401 | -0.95306 | -0.71948 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.138 | 81.9344 | 118.2488 | 118.2523 | 28.8263 | 0.94332 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.1309 | 0.98731 | 115.2368 | 115.6441 | -0.95386 | -0.71918 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.1463 | 81.9344 | 118.2488 | 118.2447 | 28.8332 | 0.9433 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.1392 | 0.98694 | 115.2368 | 115.6439 | -0.95467 | -0.71876 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.1547 | 81.9176 | 118.2488 | 118.245 | 28.8392 | 0.94325 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.1475 | 0.98694 | 115.2368 | 115.6435 | -0.95547 | -0.71847 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.163 | 81.9176 | 118.2488 | 118.2452 | 28.8451 | 0.94323 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.1559 | 0.97623 | 115.2368 | 115.643 | -0.95624 | -0.71438 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.1713 | 81.957 | 118.2488 | 118.2557 | 28.8504 | 0.94326 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.1642 | 0.97623 | 115.2368 | 115.6425 | -0.95701 | -0.7141 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.1797 | 81.957 | 118.2488 | 118.2663 | 28.8558 | 0.94324 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.1725 | 0.98633 | 115.2368 | 115.6423 | -0.95788 | -0.71738 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.188 | 81.9523 | 118.2488 | 118.2585 | 28.8607 | 0.94322 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.1809 | 0.98633 | 115.2368 | 115.642 | -0.95875 | -0.71706 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.1963 | 81.9523 | 118.2488 | 118.2508 | 28.8657 | 0.9432 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.1892 | 0.98636 | 115.2368 | 115.6545 | -0.95963 | -0.71675 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.2046 | 81.9653 | 118.2488 | 118.254 | 28.8704 | 0.9432 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.1975 | 0.98636 | 115.2368 | 115.6669 | -0.9605 | -0.71644 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.213 | 81.9653 | 118.2488 | 118.2572 | 28.8751 | 0.94318 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.2058 | 0.98565 | 115.2368 | 115.6534 | -0.96137 | -0.71587 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.2213 | 81.9672 | 118.2488 | 118.2554 | 28.8796 | 0.94317 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.2142 | 0.98565 | 115.2368 | 115.64 | -0.96223 | -0.71556 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.2296 | 81.9672 | 118.2488 | 118.2537 | 28.8842 | 0.94315 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.2225 | 0.98519 | 115.2368 | 115.6483 | -0.96322 | -0.71503 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.238 | 81.9884 | 118.2488 | 118.2476 | 28.8882 | 0.94317 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.2308 | 0.98519 | 115.2368 | 115.6566 | -0.9642 | -0.71468 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.2463 | 81.9884 | 118.2488 | 118.2414 | 28.8923 | 0.94315 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.2392 | 0.98435 | 115.2368 | 115.6472 | -0.96519 | -0.71402 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.2546 | 81.9955 | 118.2488 | 118.2476 | 28.8959 | 0.94315 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.2475 | 0.98435 | 115.2368 | 115.6379 | -0.96617 | -0.71367 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.263 | 81.9955 | 118.2488 | 118.2537 | 28.8995 | 0.94313 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.2558 | 0.98421 | 115.2368 | 115.6409 | -0.96715 | -0.71326 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.2713 | 81.9734 | 118.2488 | 118.2293 | 28.9028 | 0.94309 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.2642 | 0.98421 | 115.2368 | 115.6439 | -0.96813 | -0.71291 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.2796 | 81.9734 | 118.2488 | 118.2049 | 28.9061 | 0.94308 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.2725 | 0.98423 | 115.2368 | 115.6352 | -0.96912 | -0.71255 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.2879 | 81.997 | 118.2488 | 118.2048 | 28.9094 | 0.9431 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.2808 | 0.98423 | 115.2368 | 115.6264 | -0.97012 | -0.71219 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.2963 | 81.997 | 118.2488 | 118.2047 | 28.9127 | 0.94309 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.2892 | 0.98365 | 115.2368 | 115.6354 | -0.97123 | -0.71159 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.3046 | 82.0296 | 118.2488 | 118.2031 | 28.9155 | 0.94312 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.2975 | 0.98365 | 115.2368 | 115.6444 | -0.97234 | -0.71118 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.3129 | 82.0296 | 118.2488 | 118.2014 | 28.9183 | 0.94311 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.3058 | 0.98331 | 115.2368 | 115.6442 | -0.97345 | -0.71066 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.3213 | 82.062 | 118.2488 | 118.2125 | 28.921 | 0.94314 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.3141 | 0.98331 | 115.2368 | 115.6441 | -0.97456 | -0.71026 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.3296 | 82.062 | 118.2488 | 118.2236 | 28.9237 | 0.94313 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.3225 | 0.98302 | 115.2368 | 115.6567 | -0.97567 | -0.70976 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.3379 | 82.0423 | 118.2488 | 118.2141 | 28.9263 | 0.9431 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.3308 | 0.98302 | 115.2368 | 115.6693 | -0.97678 | -0.70936 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.3462 | 82.0423 | 118.2488 | 118.2047 | 28.929 | 0.94309 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.3391 | 0.98149 | 115.2368 | 115.6507 | -0.97776 | -0.70845 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.3546 | 82.0421 | 118.2488 | 118.2047 | 28.9321 | 0.94308 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.3475 | 0.98149 | 115.2368 | 115.6321 | -0.97874 | -0.7081 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.3629 | 82.0421 | 118.2488 | 118.2048 | 28.9352 | 0.94307 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.3558 | 0.99595 | 115.2368 | 115.6363 | -0.97942 | -0.713 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.3712 | 82.0508 | 118.2488 | 118.2031 | 28.9385 | 0.94306 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.3641 | 0.99595 | 115.2368 | 115.6405 | -0.9801 | -0.71275 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.3796 | 82.0508 | 118.2488 | 118.2016 | 28.9417 | 0.94305 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.3725 | 0.97804 | 115.2368 | 115.6353 | -0.98073 | -0.70614 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.3879 | 82.0486 | 118.2488 | 118.2031 | 28.9454 | 0.94304 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.3808 | 0.97804 | 115.2368 | 115.6302 | -0.98135 | -0.70591 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.3962 | 82.0486 | 118.2488 | 118.2047 | 28.949 | 0.94302 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.3891 | 0.97633 | 115.2368 | 115.6297 | -0.98185 | -0.70511 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.4046 | 82.0505 | 118.2488 | 118.2031 | 28.9526 | 0.94301 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.3975 | 0.97633 | 115.2368 | 115.6292 | -0.98235 | -0.70493 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.4129 | 82.0505 | 118.2488 | 118.2014 | 28.9562 | 0.943 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.4058 | 0.97491 | 115.2368 | 115.651 | -0.98262 | -0.70432 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.4212 | 82.0434 | 118.2488 | 118.2109 | 28.9602 | 0.94298 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.4141 | 0.97491 | 115.2368 | 115.6729 | -0.9829 | -0.70422 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.4295 | 82.0434 | 118.2488 | 118.2203 | 28.9642 | 0.94296 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.4224 | 0.97339 | 115.2368 | 115.6669 | -0.98304 | -0.70361 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.4379 | 82.0261 | 118.2488 | 118.2158 | 28.9684 | 0.94293 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.4308 | 0.97339 | 115.2368 | 115.6608 | -0.98319 | -0.70356 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.4462 | 82.0261 | 118.2488 | 118.2113 | 28.9725 | 0.94291 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.4391 | 0.97328 | 115.2368 | 115.6608 | -0.98334 | -0.70346 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.4545 | 82.0367 | 118.2488 | 118.2157 | 28.9773 | 0.94291 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.4474 | 0.97328 | 115.2368 | 115.6606 | -0.98349 | -0.70341 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.4629 | 82.0367 | 118.2488 | 118.22 | 28.9821 | 0.94289 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.4558 | 0.98978 | 115.2368 | 115.6652 | -0.98357 | -0.70933 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.4712 | 82.012 | 118.2488 | 118.2229 | 28.9872 | 0.94284 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.4641 | 0.98978 | 115.2368 | 115.6698 | -0.98364 | -0.7093 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.4795 | 82.012 | 118.2488 | 118.2257 | 28.9922 | 0.94282 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.4724 | 0.97337 | 115.2368 | 115.6652 | -0.98393 | -0.70328 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.4878 | 82.036 | 118.2488 | 118.2424 | 28.9973 | 0.94283 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.4808 | 0.97337 | 115.2368 | 115.6606 | -0.98421 | -0.70318 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.4962 | 82.036 | 118.2488 | 118.259 | 29.0024 | 0.94282 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.4891 | 0.97321 | 115.2368 | 115.6734 | -0.98449 | -0.70302 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.5045 | 82.0002 | 118.2488 | 118.2468 | 29.0078 | 0.94275 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.4974 | 0.97321 | 115.2368 | 115.6862 | -0.98476 | -0.70292 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.5128 | 82.0002 | 118.2488 | 118.2346 | 29.0132 | 0.94273 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.5057 | 0.97331 | 115.2368 | 115.6862 | -0.98504 | -0.70286 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.5212 | 81.9804 | 118.2488 | 118.2395 | 29.019 | 0.94268 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.5141 | 0.97331 | 115.2368 | 115.6862 | -0.98531 | -0.70276 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.5295 | 81.9804 | 118.2488 | 118.2445 | 29.0248 | 0.94266 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.5224 | 0.97312 | 115.2368 | 115.6813 | -0.9856 | -0.70259 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.5378 | 81.9604 | 118.2488 | 118.2404 | 29.0306 | 0.94262 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.5307 | 0.97312 | 115.2368 | 115.6763 | -0.98588 | -0.70248 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.5462 | 81.9604 | 118.2488 | 118.2364 | 29.0365 | 0.9426 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.5391 | 0.97289 | 115.2368 | 115.6809 | -0.98616 | -0.7023 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.5545 | 81.9434 | 118.2488 | 118.2373 | 29.0429 | 0.94255 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.5474 | 0.97289 | 115.2368 | 115.6856 | -0.98644 | -0.7022 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.5628 | 81.9434 | 118.2488 | 118.2383 | 29.0494 | 0.94253 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.5557 | 0.97278 | 115.2368 | 115.6855 | -0.98672 | -0.70206 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.5711 | 81.9127 | 118.2488 | 118.2392 | 29.0563 | 0.94246 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.5641 | 0.97278 | 115.2368 | 115.6854 | -0.98701 | -0.70195 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.5795 | 81.9127 | 118.2488 | 118.2402 | 29.0632 | 0.94244 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.5724 | 0.97302 | 115.2368 | 115.6935 | -0.98729 | -0.70194 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.5878 | 81.9244 | 118.2488 | 118.2533 | 29.0708 | 0.94242 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.5807 | 0.97302 | 115.2368 | 115.7017 | -0.98756 | -0.70184 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.5961 | 81.9244 | 118.2488 | 118.2664 | 29.0783 | 0.9424 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.5891 | 0.97268 | 115.2368 | 115.7102 | -0.9877 | -0.70167 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.6045 | 81.9044 | 118.2488 | 118.2634 | 29.0861 | 0.94234 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.5974 | 0.97268 | 115.2368 | 115.7189 | -0.98785 | -0.70162 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.6128 | 81.9044 | 118.2488 | 118.2605 | 29.0939 | 0.94232 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.6057 | 0.9983 | 115.2368 | 115.7025 | -0.98781 | -0.71083 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.6211 | 81.8837 | 118.2488 | 118.2555 | 29.1017 | 0.94226 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.6141 | 0.9983 | 115.2368 | 115.686 | -0.98777 | -0.71085 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.6294 | 81.8837 | 118.2488 | 118.2506 | 29.1096 | 0.94223 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.6224 | 0.99846 | 115.2368 | 115.7073 | -0.98767 | -0.71094 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.6378 | 81.892 | 118.2488 | 118.2567 | 29.1177 | 0.94221 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.6307 | 0.99846 | 115.2368 | 115.7285 | -0.98757 | -0.71097 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.6461 | 81.892 | 118.2488 | 118.2628 | 29.1258 | 0.94218 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.639 | 0.99818 | 115.2368 | 115.7284 | -0.98748 | -0.71091 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.6544 | 81.89 | 118.2488 | 118.2635 | 29.1342 | 0.94215 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.6474 | 0.99818 | 115.2368 | 115.7283 | -0.98738 | -0.71094 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.6628 | 81.89 | 118.2488 | 118.2642 | 29.1426 | 0.94212 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.6557 | 0.99801 | 115.2368 | 115.7238 | -0.98728 | -0.71092 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.6711 | 81.8488 | 118.2488 | 118.2506 | 29.1498 | 0.94204 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.664 | 0.99801 | 115.2368 | 115.7193 | -0.98719 | -0.71095 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.6794 | 81.8488 | 118.2488 | 118.237 | 29.1569 | 0.94201 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.6724 | 0.99764 | 115.2368 | 115.7021 | -0.98709 | -0.71086 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.6877 | 81.8685 | 118.2488 | 118.2403 | 29.1631 | 0.94202 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.6807 | 0.99764 | 115.2368 | 115.685 | -0.98699 | -0.71089 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.6961 | 81.8685 | 118.2488 | 118.2436 | 29.1692 | 0.942 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.689 | 0.99703 | 115.2368 | 115.6848 | -0.98694 | -0.71069 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.7044 | 81.8962 | 118.2488 | 118.2592 | 29.1752 | 0.94201 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.6974 | 0.99703 | 115.2368 | 115.6846 | -0.9869 | -0.71071 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.7127 | 81.8962 | 118.2488 | 118.2749 | 29.1812 | 0.94199 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.7057 | 0.99734 | 115.2368 | 115.6928 | -0.98679 | -0.71086 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.7211 | 81.8762 | 118.2488 | 118.258 | 29.1868 | 0.94194 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.714 | 0.99734 | 115.2368 | 115.7009 | -0.98667 | -0.7109 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.7294 | 81.8762 | 118.2488 | 118.241 | 29.1924 | 0.94192 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.7224 | 0.99717 | 115.2368 | 115.6881 | -0.98656 | -0.71088 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.7377 | 81.9276 | 118.2488 | 118.2476 | 29.1979 | 0.94197 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.7307 | 0.99717 | 115.2368 | 115.6752 | -0.98645 | -0.71092 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.746 | 81.9276 | 118.2488 | 118.2541 | 29.2035 | 0.94195 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.739 | 0.98764 | 115.2368 | 115.6716 | -0.98645 | -0.70753 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.7544 | 81.916 | 118.2488 | 118.2564 | 29.2085 | 0.94191 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.7474 | 0.98764 | 115.2368 | 115.668 | -0.98646 | -0.70753 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.7627 | 81.916 | 118.2488 | 118.2587 | 29.2136 | 0.9419 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.7557 | 0.98746 | 115.2368 | 115.6631 | -0.98646 | -0.70746 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.771 | 81.8745 | 118.2488 | 118.2384 | 29.2181 | 0.94183 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.764 | 0.98746 | 115.2368 | 115.6581 | -0.98646 | -0.70747 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.7794 | 81.8745 | 118.2488 | 118.2181 | 29.2226 | 0.94181 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.7723 | 0.97072 | 115.2368 | 115.658 | -0.98652 | -0.70137 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.7877 | 81.8757 | 118.2488 | 118.2247 | 29.2267 | 0.94179 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.7807 | 0.97072 | 115.2368 | 115.6579 | -0.98659 | -0.70135 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.796 | 81.8757 | 118.2488 | 118.2313 | 29.2309 | 0.94178 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.789 | 0.96989 | 115.2368 | 115.6449 | -0.98665 | -0.70102 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.8043 | 81.8839 | 118.2488 | 118.2328 | 29.2352 | 0.94177 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.7973 | 0.96989 | 115.2368 | 115.6319 | -0.98672 | -0.701 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.8127 | 81.8839 | 118.2488 | 118.2343 | 29.2394 | 0.94176 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.8057 | 0.97019 | 115.2368 | 115.6447 | -0.98678 | -0.70109 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.821 | 81.8927 | 118.2488 | 118.2373 | 29.2435 | 0.94176 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.814 | 0.97019 | 115.2368 | 115.6575 | -0.98684 | -0.70106 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.8293 | 81.8927 | 118.2488 | 118.2402 | 29.2476 | 0.94174 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.8223 | 0.96938 | 115.2368 | 115.6477 | -0.9869 | -0.70075 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.8377 | 81.9069 | 118.2488 | 118.2544 | 29.2515 | 0.94175 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.8307 | 0.96938 | 115.2368 | 115.638 | -0.98696 | -0.70073 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.846 | 81.9069 | 118.2488 | 118.2687 | 29.2554 | 0.94173 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.839 | 0.96883 | 115.2368 | 115.6374 | -0.98702 | -0.7005 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.8543 | 81.9158 | 118.2488 | 118.2538 | 29.2589 | 0.94173 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.8473 | 0.96883 | 115.2368 | 115.6368 | -0.98708 | -0.70048 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.8626 | 81.9158 | 118.2488 | 118.2389 | 29.2625 | 0.94172 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.8557 | 0.96877 | 115.2368 | 115.6388 | -0.98713 | -0.70044 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.871 | 81.9113 | 118.2488 | 118.2421 | 29.266 | 0.9417 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.864 | 0.96877 | 115.2368 | 115.6407 | -0.98718 | -0.70042 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.8793 | 81.9113 | 118.2488 | 118.2452 | 29.2695 | 0.94169 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.8723 | 0.96829 | 115.2368 | 115.6306 | -0.98724 | -0.70022 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.8876 | 81.9332 | 118.2488 | 118.2467 | 29.2725 | 0.9417 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.8807 | 0.96829 | 115.2368 | 115.6205 | -0.98729 | -0.7002 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.896 | 81.9332 | 118.2488 | 118.2483 | 29.2754 | 0.94169 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.889 | 0.96803 | 115.2368 | 115.6203 | -0.98735 | -0.70009 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.9043 | 81.9382 | 118.2488 | 118.2387 | 29.2776 | 0.94169 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.8973 | 0.96803 | 115.2368 | 115.6201 | -0.9874 | -0.70007 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.9126 | 81.9382 | 118.2488 | 118.2291 | 29.2798 | 0.94168 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.9056 | 0.96736 | 115.2368 | 115.607 | -0.98745 | -0.6998 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.9209 | 81.921 | 118.2488 | 118.2235 | 29.2816 | 0.94165 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.914 | 0.96736 | 115.2368 | 115.5938 | -0.9875 | -0.69978 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.9293 | 81.921 | 118.2488 | 118.2179 | 29.2834 | 0.94165 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.9223 | 0.9668 | 115.2368 | 115.5985 | -0.98755 | -0.69956 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.9376 | 81.9199 | 118.2488 | 118.2156 | 29.2845 | 0.94164 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.9306 | 0.9668 | 115.2368 | 115.6032 | -0.98759 | -0.69954 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.9459 | 81.9199 | 118.2488 | 118.2134 | 29.2857 | 0.94164 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.939 | 0.96686 | 115.2368 | 115.603 | -0.98777 | -0.6995 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.9543 | 81.9323 | 118.2488 | 118.2186 | 29.2867 | 0.94165 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.9473 | 0.96686 | 115.2368 | 115.6028 | -0.98795 | -0.69944 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.9626 | 81.9323 | 118.2488 | 118.224 | 29.2877 | 0.94165 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.9556 | 0.96606 | 115.2368 | 115.6111 | -0.98799 | -0.69913 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.9709 | 81.9463 | 118.2488 | 118.2258 | 29.2884 | 0.94166 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.964 | 0.96606 | 115.2368 | 115.6195 | -0.98804 | -0.69911 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.9792 | 81.9463 | 118.2488 | 118.2277 | 29.2891 | 0.94166 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.9723 | 0.96662 | 115.2368 | 115.6146 | -0.98821 | -0.69925 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.9876 | 81.954 | 118.2488 | 118.22 | 29.2893 | 0.94167 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.9806 | 0.96662 | 115.2368 | 115.6098 | -0.98838 | -0.69919 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
15.9959 | 81.954 | 118.2488 | 118.2123 | 29.2894 | 0.94167 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.989 | 0.96576 | 115.2368 | 115.6058 | -0.98855 | -0.69881 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.0042 | 81.9557 | 118.2488 | 118.2157 | 29.2887 | 0.94167 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 15.9973 | 0.96576 | 115.2368 | 115.6019 | -0.98873 | -0.69875 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.0126 | 81.9557 | 118.2488 | 118.2191 | 29.2881 | 0.94168 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.0056 | 0.96539 | 115.2368 | 115.61 | -0.9889 | -0.69855 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.0209 | 81.9624 | 118.2488 | 118.2115 | 29.2871 | 0.94169 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.014 | 0.96539 | 115.2368 | 115.6181 | -0.98907 | -0.69849 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.0292 | 81.9624 | 118.2488 | 118.204 | 29.2862 | 0.94169 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.0223 | 0.96493 | 115.2368 | 115.618 | -0.98924 | -0.69826 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.0375 | 81.9852 | 118.2488 | 118.2124 | 29.2849 | 0.94173 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.0306 | 0.96493 | 115.2368 | 115.6179 | -0.98941 | -0.6982 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.0459 | 81.9852 | 118.2488 | 118.2209 | 29.2836 | 0.94173 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.0389 | 0.96368 | 115.2368 | 115.6132 | -0.98945 | -0.69772 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.0542 | 81.9897 | 118.2488 | 118.2102 | 29.2818 | 0.94174 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.0473 | 0.96368 | 115.2368 | 115.6083 | -0.98949 | -0.6977 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.0625 | 81.9897 | 118.2488 | 118.1995 | 29.2801 | 0.94175 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.0556 | 0.96373 | 115.2368 | 115.6182 | -0.98965 | -0.69766 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.0709 | 81.9955 | 118.2488 | 118.2033 | 29.2784 | 0.94176 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.0639 | 0.96373 | 115.2368 | 115.628 | -0.98982 | -0.6976 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.0792 | 81.9955 | 118.2488 | 118.2071 | 29.2766 | 0.94177 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.0723 | 0.96346 | 115.2368 | 115.6231 | -0.98999 | -0.69744 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.0875 | 81.9761 | 118.2488 | 118.207 | 29.2745 | 0.94175 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.0806 | 0.96346 | 115.2368 | 115.6183 | -0.99015 | -0.69738 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.0959 | 81.9761 | 118.2488 | 118.2069 | 29.2724 | 0.94176 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.0889 | 0.96307 | 115.2368 | 115.6179 | -0.99045 | -0.69713 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.1042 | 81.9869 | 118.2488 | 118.2069 | 29.2698 | 0.94178 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.0973 | 0.96307 | 115.2368 | 115.6175 | -0.99075 | -0.69702 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.1125 | 81.9869 | 118.2488 | 118.2068 | 29.2673 | 0.94179 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.1056 | 0.96273 | 115.2368 | 115.6269 | -0.99104 | -0.69679 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.1208 | 81.9904 | 118.2488 | 118.2162 | 29.2651 | 0.9418 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.1139 | 0.96273 | 115.2368 | 115.6364 | -0.99134 | -0.69668 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.1292 | 81.9904 | 118.2488 | 118.2256 | 29.2629 | 0.94181 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.1222 | 0.9628 | 115.2368 | 115.635 | -0.99151 | -0.69665 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.1375 | 81.9884 | 118.2488 | 118.2184 | 29.2609 | 0.94182 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.1306 | 0.9628 | 115.2368 | 115.6335 | -0.99167 | -0.69659 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.1458 | 81.9884 | 118.2488 | 118.2112 | 29.2588 | 0.94182 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.1389 | 0.96182 | 115.2368 | 115.6206 | -0.99183 | -0.69616 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.1542 | 81.9879 | 118.2488 | 118.2056 | 29.2576 | 0.94183 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.1472 | 0.96182 | 115.2368 | 115.6077 | -0.992 | -0.6961 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.1625 | 81.9879 | 118.2488 | 118.2001 | 29.2563 | 0.94183 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.1556 | 0.96101 | 115.2368 | 115.608 | -0.99216 | -0.69574 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.1708 | 81.9944 | 118.2488 | 118.1993 | 29.2554 | 0.94184 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.1639 | 0.96101 | 115.2368 | 115.6084 | -0.99232 | -0.69568 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.1791 | 81.9944 | 118.2488 | 118.1985 | 29.2544 | 0.94185 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.1722 | 0.9609 | 115.2368 | 115.6131 | -0.99248 | -0.69559 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.1875 | 81.9844 | 118.2488 | 118.2 | 29.2533 | 0.94184 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.1806 | 0.9609 | 115.2368 | 115.6179 | -0.99264 | -0.69553 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.1958 | 81.9844 | 118.2488 | 118.2015 | 29.2522 | 0.94184 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.1889 | 0.96026 | 115.2368 | 115.6175 | -0.99269 | -0.69527 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.2041 | 81.9827 | 118.2488 | 118.1961 | 29.251 | 0.94185 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.1972 | 0.96026 | 115.2368 | 115.6171 | -0.99275 | -0.69525 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.2125 | 81.9827 | 118.2488 | 118.1906 | 29.2498 | 0.94185 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.2056 | 0.95977 | 115.2368 | 115.6123 | -0.9928 | -0.69505 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.2208 | 81.9953 | 118.2488 | 118.2013 | 29.2487 | 0.94187 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.2139 | 0.95977 | 115.2368 | 115.6076 | -0.99285 | -0.69503 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.2291 | 81.9953 | 118.2488 | 118.2121 | 29.2477 | 0.94187 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.2222 | 0.95904 | 115.2368 | 115.6077 | -0.99279 | -0.69477 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.2375 | 81.9898 | 118.2488 | 118.204 | 29.2463 | 0.94187 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.2306 | 0.95904 | 115.2368 | 115.6077 | -0.99274 | -0.69479 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.2458 | 81.9898 | 118.2488 | 118.196 | 29.245 | 0.94188 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.2389 | 0.95822 | 115.2368 | 115.6131 | -0.99268 | -0.69451 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.2541 | 82.021 | 118.2488 | 118.1999 | 29.2431 | 0.94192 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.2472 | 0.95822 | 115.2368 | 115.6184 | -0.99263 | -0.69453 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.2624 | 82.021 | 118.2488 | 118.2039 | 29.2413 | 0.94193 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.2555 | 0.95741 | 115.2368 | 115.6263 | -0.99245 | -0.69429 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.2708 | 82.055 | 118.2488 | 118.2075 | 29.239 | 0.94198 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.2639 | 0.95741 | 115.2368 | 115.6343 | -0.99226 | -0.69435 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.2791 | 82.055 | 118.2488 | 118.2111 | 29.2367 | 0.94199 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.2722 | 0.95692 | 115.2368 | 115.6213 | -0.99208 | -0.69424 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.2874 | 82.0796 | 118.2488 | 118.2023 | 29.2344 | 0.94203 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.2805 | 0.95692 | 115.2368 | 115.6084 | -0.9919 | -0.6943 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.2958 | 82.0796 | 118.2488 | 118.1936 | 29.232 | 0.94204 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.2889 | 0.95697 | 115.2368 | 115.6002 | -0.99165 | -0.69441 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.3041 | 82.0678 | 118.2488 | 118.1812 | 29.2294 | 0.94203 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.2972 | 0.95697 | 115.2368 | 115.592 | -0.9914 | -0.6945 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.3124 | 82.0678 | 118.2488 | 118.1688 | 29.2267 | 0.94204 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.3055 | 0.95656 | 115.2368 | 115.605 | -0.99101 | -0.69449 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.3208 | 82.0754 | 118.2488 | 118.1702 | 29.2239 | 0.94206 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.3139 | 0.95656 | 115.2368 | 115.618 | -0.99063 | -0.69463 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.3291 | 82.0754 | 118.2488 | 118.1716 | 29.221 | 0.94207 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.3222 | 0.95722 | 115.2368 | 115.6309 | -0.99025 | -0.69502 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.3374 | 82.0784 | 118.2488 | 118.177 | 29.2179 | 0.94209 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.3305 | 0.95722 | 115.2368 | 115.6439 | -0.98986 | -0.69515 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.3458 | 82.0784 | 118.2488 | 118.1824 | 29.2149 | 0.9421 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.3389 | 0.95698 | 115.2368 | 115.6392 | -0.9893 | -0.69527 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.3541 | 82.1183 | 118.2488 | 118.1866 | 29.2114 | 0.94216 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.3472 | 0.95698 | 115.2368 | 115.6346 | -0.98874 | -0.69547 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.3624 | 82.1183 | 118.2488 | 118.1908 | 29.208 | 0.94218 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.3555 | 0.95701 | 115.2368 | 115.6262 | -0.98807 | -0.69573 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.3707 | 82.1117 | 118.2488 | 118.1705 | 29.2042 | 0.94218 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.3639 | 0.95701 | 115.2368 | 115.618 | -0.98739 | -0.69597 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.3791 | 82.1117 | 118.2488 | 118.1503 | 29.2003 | 0.9422 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.3722 | 0.95724 | 115.2368 | 115.6357 | -0.98672 | -0.69631 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.3874 | 82.0804 | 118.2488 | 118.1472 | 29.1962 | 0.94217 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.3805 | 0.95724 | 115.2368 | 115.6535 | -0.98604 | -0.69655 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.3957 | 82.0804 | 118.2488 | 118.144 | 29.1921 | 0.94219 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.3889 | 0.95678 | 115.2368 | 115.6536 | -0.98537 | -0.69662 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.4041 | 82.0914 | 118.2488 | 118.1457 | 29.1876 | 0.94222 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.3972 | 0.95678 | 115.2368 | 115.6536 | -0.9847 | -0.69686 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.4124 | 82.0914 | 118.2488 | 118.1473 | 29.1831 | 0.94223 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.4055 | 0.97338 | 115.2368 | 115.6537 | -0.98407 | -0.70324 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.4207 | 82.105 | 118.2488 | 118.1599 | 29.1795 | 0.94226 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.4139 | 0.97338 | 115.2368 | 115.6538 | -0.98344 | -0.70346 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.4291 | 82.105 | 118.2488 | 118.1725 | 29.1759 | 0.94228 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.4222 | 0.97343 | 115.2368 | 115.6537 | -0.9827 | -0.70375 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.4374 | 82.0948 | 118.2488 | 118.1682 | 29.1735 | 0.94227 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.4305 | 0.97343 | 115.2368 | 115.6537 | -0.98195 | -0.70402 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.4457 | 82.0948 | 118.2488 | 118.164 | 29.1711 | 0.94228 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.4389 | 0.98287 | 115.2368 | 115.6668 | -0.9811 | -0.70775 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.454 | 82.115 | 118.2488 | 118.1655 | 29.1692 | 0.94231 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.4472 | 0.98287 | 115.2368 | 115.6799 | -0.98024 | -0.70805 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.4624 | 82.115 | 118.2488 | 118.1669 | 29.1673 | 0.94232 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.4555 | 0.97333 | 115.2368 | 115.68 | -0.9795 | -0.70487 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.4707 | 82.1172 | 118.2488 | 118.1744 | 29.1656 | 0.94233 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.4638 | 0.97333 | 115.2368 | 115.68 | -0.97875 | -0.70514 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.479 | 82.1172 | 118.2488 | 118.1819 | 29.164 | 0.94234 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.4722 | 0.9825 | 115.2368 | 115.6843 | -0.97789 | -0.70877 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.4874 | 82.0866 | 118.2488 | 118.1801 | 29.1629 | 0.9423 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.4805 | 0.9825 | 115.2368 | 115.6885 | -0.97704 | -0.70908 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.4957 | 82.0866 | 118.2488 | 118.1782 | 29.1618 | 0.9423 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.4888 | 0.98287 | 115.2368 | 115.7009 | -0.97618 | -0.70952 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.504 | 82.0755 | 118.2488 | 118.1765 | 29.1611 | 0.94229 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.4972 | 0.98287 | 115.2368 | 115.7132 | -0.97532 | -0.70983 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.5124 | 82.0755 | 118.2488 | 118.1747 | 29.1604 | 0.94229 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.5055 | 0.98244 | 115.2368 | 115.7177 | -0.97446 | -0.70998 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.5207 | 82.0803 | 118.2488 | 118.1806 | 29.1602 | 0.9423 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.5138 | 0.98244 | 115.2368 | 115.7223 | -0.9736 | -0.71029 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.529 | 82.0803 | 118.2488 | 118.1866 | 29.16 | 0.9423 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.5222 | 0.98246 | 115.2368 | 115.7222 | -0.97261 | -0.71066 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.5373 | 82.022 | 118.2488 | 118.175 | 29.1601 | 0.94223 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.5305 | 0.98246 | 115.2368 | 115.7222 | -0.97161 | -0.71102 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.5457 | 82.022 | 118.2488 | 118.1634 | 29.1603 | 0.94223 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.5388 | 0.98245 | 115.2368 | 115.7133 | -0.97062 | -0.71138 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.554 | 82.0339 | 118.2488 | 118.1803 | 29.1612 | 0.94224 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.5472 | 0.98245 | 115.2368 | 115.7045 | -0.96962 | -0.71174 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.5623 | 82.0339 | 118.2488 | 118.1972 | 29.1621 | 0.94223 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.5555 | 0.98221 | 115.2368 | 115.6843 | -0.96861 | -0.71202 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.5707 | 82.0217 | 118.2488 | 118.1972 | 29.1634 | 0.94221 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.5638 | 0.98221 | 115.2368 | 115.6642 | -0.96761 | -0.71238 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.579 | 82.0217 | 118.2488 | 118.1971 | 29.1648 | 0.94221 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.5722 | 0.98212 | 115.2368 | 115.6718 | -0.9666 | -0.71272 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.5873 | 82.0131 | 118.2488 | 118.2008 | 29.1668 | 0.94219 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.5805 | 0.98212 | 115.2368 | 115.6795 | -0.9656 | -0.71308 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.5957 | 82.0131 | 118.2488 | 118.2046 | 29.1688 | 0.94218 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.5888 | 0.98187 | 115.2368 | 115.6796 | -0.96472 | -0.71331 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.604 | 82.006 | 118.2488 | 118.2148 | 29.1709 | 0.94217 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.5972 | 0.98187 | 115.2368 | 115.6797 | -0.96385 | -0.71363 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.6123 | 82.006 | 118.2488 | 118.2252 | 29.173 | 0.94216 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.6055 | 0.98174 | 115.2368 | 115.6797 | -0.96327 | -0.71379 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.6207 | 81.984 | 118.2488 | 118.2144 | 29.1752 | 0.94212 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.6138 | 0.98174 | 115.2368 | 115.6797 | -0.96268 | -0.714 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.629 | 81.984 | 118.2488 | 118.2037 | 29.1773 | 0.94211 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.6222 | 0.9807 | 115.2368 | 115.6801 | -0.96217 | -0.71382 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.6373 | 81.9539 | 118.2488 | 118.2112 | 29.1797 | 0.94207 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.6305 | 0.9807 | 115.2368 | 115.6806 | -0.96165 | -0.71401 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.6456 | 81.9539 | 118.2488 | 118.2188 | 29.1821 | 0.94206 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.6388 | 0.98 | 115.2368 | 115.6767 | -0.96126 | -0.7139 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.654 | 81.9538 | 118.2488 | 118.2188 | 29.1846 | 0.94205 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.6471 | 0.98 | 115.2368 | 115.6729 | -0.96088 | -0.71404 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.6623 | 81.9538 | 118.2488 | 118.2189 | 29.1871 | 0.94204 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.6555 | 0.97939 | 115.2368 | 115.6654 | -0.96071 | -0.71388 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.6706 | 81.945 | 118.2488 | 118.2155 | 29.1893 | 0.94202 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.6638 | 0.97939 | 115.2368 | 115.6578 | -0.96055 | -0.71394 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.679 | 81.945 | 118.2488 | 118.2121 | 29.1914 | 0.94201 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.6721 | 0.9783 | 115.2368 | 115.6579 | -0.96052 | -0.71356 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.6873 | 81.9337 | 118.2488 | 118.2103 | 29.1934 | 0.94199 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.6805 | 0.9783 | 115.2368 | 115.6581 | -0.96049 | -0.71357 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.6956 | 81.9337 | 118.2488 | 118.2085 | 29.1954 | 0.94198 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.6888 | 0.97786 | 115.2368 | 115.6536 | -0.96046 | -0.71343 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.704 | 81.9126 | 118.2488 | 118.21 | 29.197 | 0.94195 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.6971 | 0.97786 | 115.2368 | 115.6491 | -0.96043 | -0.71344 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.7123 | 81.9126 | 118.2488 | 118.2115 | 29.1986 | 0.94195 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.7055 | 0.9768 | 115.2368 | 115.6415 | -0.96047 | -0.71304 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.7206 | 81.9171 | 118.2488 | 118.2176 | 29.1999 | 0.94195 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.7138 | 0.9768 | 115.2368 | 115.6339 | -0.96052 | -0.71302 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.7289 | 81.9171 | 118.2488 | 118.2237 | 29.2012 | 0.94194 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.7221 | 0.97627 | 115.2368 | 115.6299 | -0.9605 | -0.71284 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.7373 | 81.9247 | 118.2488 | 118.2219 | 29.2024 | 0.94195 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.7305 | 0.97627 | 115.2368 | 115.6259 | -0.96048 | -0.71285 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.7456 | 81.9247 | 118.2488 | 118.2201 | 29.2036 | 0.94194 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.7388 | 0.9752 | 115.2368 | 115.6262 | -0.96046 | -0.71247 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.7539 | 81.9166 | 118.2488 | 118.2291 | 29.2045 | 0.94193 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.7471 | 0.9752 | 115.2368 | 115.6265 | -0.96045 | -0.71248 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.7623 | 81.9166 | 118.2488 | 118.238 | 29.2054 | 0.94193 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.7555 | 0.9744 | 115.2368 | 115.6224 | -0.96043 | -0.71219 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.7706 | 81.9061 | 118.2488 | 118.229 | 29.206 | 0.94191 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.7638 | 0.9744 | 115.2368 | 115.6184 | -0.96042 | -0.7122 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.7789 | 81.9061 | 118.2488 | 118.2201 | 29.2065 | 0.94191 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.7721 | 0.97384 | 115.2368 | 115.6324 | -0.96041 | -0.712 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.7873 | 81.9195 | 118.2488 | 118.2294 | 29.2069 | 0.94192 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.7804 | 0.97384 | 115.2368 | 115.6464 | -0.9604 | -0.712 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.7956 | 81.9195 | 118.2488 | 118.2388 | 29.2073 | 0.94192 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.7888 | 0.97297 | 115.2368 | 115.6419 | -0.9604 | -0.71169 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.8039 | 81.8864 | 118.2488 | 118.2366 | 29.2077 | 0.94188 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.7971 | 0.97297 | 115.2368 | 115.6373 | -0.96039 | -0.71169 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.8122 | 81.8864 | 118.2488 | 118.2343 | 29.208 | 0.94188 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.8054 | 0.99196 | 115.2368 | 115.6298 | -0.96039 | -0.71845 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.8206 | 81.9102 | 118.2488 | 118.223 | 29.2076 | 0.94191 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.8138 | 0.99196 | 115.2368 | 115.6221 | -0.96038 | -0.71845 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.8289 | 81.9102 | 118.2488 | 118.2116 | 29.2073 | 0.94191 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.8221 | 0.97138 | 115.2368 | 115.6233 | -0.96038 | -0.71112 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.8372 | 81.9078 | 118.2488 | 118.2133 | 29.2068 | 0.94191 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.8304 | 0.97138 | 115.2368 | 115.6245 | -0.96038 | -0.71112 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.8456 | 81.9078 | 118.2488 | 118.215 | 29.2063 | 0.94191 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.8388 | 0.97065 | 115.2368 | 115.6171 | -0.96038 | -0.71086 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.8539 | 81.8977 | 118.2488 | 118.2171 | 29.2059 | 0.9419 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.8471 | 0.97065 | 115.2368 | 115.6096 | -0.96038 | -0.71086 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.8622 | 81.8977 | 118.2488 | 118.2192 | 29.2055 | 0.9419 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.8554 | 0.96976 | 115.2368 | 115.6187 | -0.96058 | -0.71046 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.8706 | 81.912 | 118.2488 | 118.2227 | 29.2052 | 0.94192 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.8637 | 0.96976 | 115.2368 | 115.6277 | -0.96077 | -0.71039 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.8789 | 81.912 | 118.2488 | 118.2261 | 29.205 | 0.94192 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.8721 | 0.9592 | 115.2368 | 115.6335 | -0.96109 | -0.70641 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.8872 | 81.9186 | 118.2488 | 118.2303 | 29.2047 | 0.94193 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.8804 | 0.9592 | 115.2368 | 115.6393 | -0.9614 | -0.7063 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.8955 | 81.9186 | 118.2488 | 118.2344 | 29.2044 | 0.94193 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.8887 | 0.9681 | 115.2368 | 115.6359 | -0.9616 | -0.70948 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.9039 | 81.9159 | 118.2488 | 118.236 | 29.204 | 0.94193 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.8971 | 0.9681 | 115.2368 | 115.6325 | -0.9618 | -0.70941 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.9122 | 81.9159 | 118.2488 | 118.2375 | 29.2036 | 0.94193 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.9054 | 0.96755 | 115.2368 | 115.6376 | -0.96201 | -0.70914 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.9205 | 81.9103 | 118.2488 | 118.227 | 29.203 | 0.94193 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.9137 | 0.96755 | 115.2368 | 115.6426 | -0.96222 | -0.70906 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.9289 | 81.9103 | 118.2488 | 118.2164 | 29.2024 | 0.94193 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.9221 | 0.9671 | 115.2368 | 115.6433 | -0.96243 | -0.70882 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.9372 | 81.9256 | 118.2488 | 118.2166 | 29.202 | 0.94195 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.9304 | 0.9671 | 115.2368 | 115.644 | -0.96264 | -0.70874 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.9455 | 81.9256 | 118.2488 | 118.2169 | 29.2015 | 0.94195 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.9387 | 0.98571 | 115.2368 | 115.6408 | -0.96285 | -0.71535 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.9539 | 81.9178 | 118.2488 | 118.2062 | 29.2004 | 0.94195 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.9471 | 0.98571 | 115.2368 | 115.6377 | -0.96307 | -0.71528 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.9622 | 81.9178 | 118.2488 | 118.1955 | 29.1994 | 0.94195 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.9554 | 0.96544 | 115.2368 | 115.6384 | -0.96328 | -0.7079 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.9705 | 81.9428 | 118.2488 | 118.2119 | 29.1984 | 0.94199 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.9637 | 0.96544 | 115.2368 | 115.6392 | -0.9635 | -0.70782 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.9789 | 81.9428 | 118.2488 | 118.2282 | 29.1974 | 0.94199 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.9721 | 0.95394 | 115.2368 | 115.6319 | -0.96384 | -0.70345 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.9872 | 81.9518 | 118.2488 | 118.2165 | 29.1963 | 0.942 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.9804 | 0.95394 | 115.2368 | 115.6247 | -0.96418 | -0.70332 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
16.9955 | 81.9518 | 118.2488 | 118.2048 | 29.1951 | 0.94201 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.9887 | 0.95379 | 115.2368 | 115.6338 | -0.9644 | -0.70318 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.0038 | 81.9418 | 118.2488 | 118.2048 | 29.1936 | 0.942 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 16.997 | 0.95379 | 115.2368 | 115.6429 | -0.96463 | -0.7031 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.0122 | 81.9418 | 118.2488 | 118.2048 | 29.1921 | 0.94201 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.0054 | 0.96264 | 115.2368 | 115.6494 | -0.96475 | -0.70633 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.0205 | 81.9719 | 118.2488 | 118.199 | 29.1906 | 0.94205 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.0137 | 0.96264 | 115.2368 | 115.656 | -0.96487 | -0.70629 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.0288 | 81.9719 | 118.2488 | 118.1931 | 29.1892 | 0.94206 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.022 | 0.98199 | 115.2368 | 115.6564 | -0.96492 | -0.71328 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.0372 | 81.9678 | 118.2488 | 118.1959 | 29.188 | 0.94206 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.0304 | 0.98199 | 115.2368 | 115.6568 | -0.96497 | -0.71326 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.0455 | 81.9678 | 118.2488 | 118.1986 | 29.1867 | 0.94206 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.0387 | 1.0073 | 115.2368 | 115.6456 | -0.96521 | -0.72203 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.0538 | 81.9884 | 118.2488 | 118.1986 | 29.1856 | 0.94209 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.047 | 1.0073 | 115.2368 | 115.6344 | -0.96545 | -0.72194 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.0622 | 81.9884 | 118.2488 | 118.1987 | 29.1844 | 0.94209 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.0554 | 0.99685 | 115.2368 | 115.6347 | -0.96558 | -0.71828 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.0705 | 81.9534 | 118.2488 | 118.184 | 29.183 | 0.94205 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.0637 | 0.99685 | 115.2368 | 115.6351 | -0.9657 | -0.71824 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.0788 | 81.9534 | 118.2488 | 118.1692 | 29.1815 | 0.94206 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.072 | 0.97918 | 115.2368 | 115.6505 | -0.96577 | -0.71196 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.0871 | 81.9904 | 118.2488 | 118.1787 | 29.1799 | 0.94211 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.0804 | 0.97918 | 115.2368 | 115.666 | -0.96584 | -0.71194 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.0955 | 81.9904 | 118.2488 | 118.1881 | 29.1783 | 0.94212 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.0887 | 0.98804 | 115.2368 | 115.6544 | -0.96602 | -0.71503 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.1038 | 81.9947 | 118.2488 | 118.1847 | 29.1769 | 0.94213 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.097 | 0.98804 | 115.2368 | 115.6429 | -0.9662 | -0.71497 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.1121 | 81.9947 | 118.2488 | 118.1814 | 29.1754 | 0.94214 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.1054 | 0.97775 | 115.2368 | 115.6479 | -0.96627 | -0.71127 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.1205 | 81.9704 | 118.2488 | 118.1797 | 29.1742 | 0.94211 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.1137 | 0.97775 | 115.2368 | 115.6529 | -0.96635 | -0.71124 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.1288 | 81.9704 | 118.2488 | 118.1781 | 29.173 | 0.94211 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.122 | 0.99442 | 115.2368 | 115.6488 | -0.96649 | -0.71711 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.1371 | 82.0177 | 118.2488 | 118.1922 | 29.1723 | 0.94218 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.1303 | 0.99442 | 115.2368 | 115.6447 | -0.96663 | -0.71706 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.1455 | 82.0177 | 118.2488 | 118.2063 | 29.1715 | 0.94218 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.1387 | 0.99431 | 115.2368 | 115.6594 | -0.96677 | -0.71697 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.1538 | 81.9886 | 118.2488 | 118.1898 | 29.1709 | 0.94214 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.147 | 0.99431 | 115.2368 | 115.6741 | -0.9669 | -0.71692 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.1621 | 81.9886 | 118.2488 | 118.1732 | 29.1702 | 0.94215 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.1553 | 1.0035 | 115.2368 | 115.6604 | -0.96716 | -0.72004 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.1705 | 81.9908 | 118.2488 | 118.1804 | 29.1701 | 0.94215 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.1637 | 1.0035 | 115.2368 | 115.6466 | -0.96741 | -0.71995 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.1788 | 81.9908 | 118.2488 | 118.1876 | 29.17 | 0.94215 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.172 | 1.0031 | 115.2368 | 115.6438 | -0.96766 | -0.71971 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.1871 | 82.0062 | 118.2488 | 118.2025 | 29.1703 | 0.94217 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.1804 | 1.0031 | 115.2368 | 115.641 | -0.96791 | -0.71962 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.1954 | 82.0062 | 118.2488 | 118.2175 | 29.1707 | 0.94217 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.1887 | 0.99286 | 115.2368 | 115.6417 | -0.96792 | -0.71604 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.2038 | 82.0119 | 118.2488 | 118.2103 | 29.1709 | 0.94217 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.197 | 0.99286 | 115.2368 | 115.6425 | -0.96793 | -0.71604 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.2121 | 82.0119 | 118.2488 | 118.203 | 29.171 | 0.94217 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.2053 | 1.0022 | 115.2368 | 115.6479 | -0.96818 | -0.71921 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.2204 | 82.0185 | 118.2488 | 118.2076 | 29.1714 | 0.94218 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.2137 | 1.0022 | 115.2368 | 115.6533 | -0.96843 | -0.71912 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.2288 | 82.0185 | 118.2488 | 118.2122 | 29.1717 | 0.94218 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.222 | 1.0021 | 115.2368 | 115.6671 | -0.96856 | -0.71905 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.2371 | 81.9845 | 118.2488 | 118.2043 | 29.1721 | 0.94213 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.2303 | 1.0021 | 115.2368 | 115.681 | -0.96868 | -0.719 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.2454 | 81.9845 | 118.2488 | 118.1965 | 29.1724 | 0.94213 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.2387 | 0.99211 | 115.2368 | 115.6814 | -0.96869 | -0.7155 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.2538 | 81.9887 | 118.2488 | 118.1932 | 29.1729 | 0.94214 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.247 | 0.99211 | 115.2368 | 115.6818 | -0.9687 | -0.7155 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.2621 | 81.9887 | 118.2488 | 118.1898 | 29.1735 | 0.94214 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.2553 | 0.99146 | 115.2368 | 115.6931 | -0.96871 | -0.71527 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.2704 | 81.9691 | 118.2488 | 118.1974 | 29.1742 | 0.94211 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.2637 | 0.99146 | 115.2368 | 115.7045 | -0.96872 | -0.71526 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.2787 | 81.9691 | 118.2488 | 118.205 | 29.1749 | 0.9421 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.272 | 1.0006 | 115.2368 | 115.6958 | -0.96885 | -0.71843 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.2871 | 81.9756 | 118.2488 | 118.2139 | 29.1758 | 0.94211 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.2803 | 1.0006 | 115.2368 | 115.6872 | -0.96897 | -0.71839 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.2954 | 81.9756 | 118.2488 | 118.2228 | 29.1768 | 0.94211 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.2887 | 1.0002 | 115.2368 | 115.6931 | -0.96923 | -0.71813 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.3037 | 81.9604 | 118.2488 | 118.2198 | 29.178 | 0.94208 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.297 | 1.0002 | 115.2368 | 115.6991 | -0.96948 | -0.71803 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.3121 | 81.9604 | 118.2488 | 118.2169 | 29.1791 | 0.94208 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.3053 | 0.99944 | 115.2368 | 115.6986 | -0.96961 | -0.71774 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.3204 | 81.9599 | 118.2488 | 118.2241 | 29.1804 | 0.94207 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.3137 | 0.99944 | 115.2368 | 115.698 | -0.96974 | -0.71769 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.3287 | 81.9599 | 118.2488 | 118.2314 | 29.1817 | 0.94207 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.322 | 0.97273 | 115.2368 | 115.6959 | -0.96968 | -0.70821 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.3371 | 81.9541 | 118.2488 | 118.2286 | 29.183 | 0.94206 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.3303 | 0.97273 | 115.2368 | 115.6938 | -0.96963 | -0.70823 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.3454 | 81.9541 | 118.2488 | 118.2258 | 29.1842 | 0.94205 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.3386 | 0.98961 | 115.2368 | 115.713 | -0.96964 | -0.71428 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.3537 | 81.9621 | 118.2488 | 118.2236 | 29.1858 | 0.94206 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.347 | 0.98961 | 115.2368 | 115.7322 | -0.96966 | -0.71427 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.362 | 81.9621 | 118.2488 | 118.2214 | 29.1874 | 0.94205 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.3553 | 0.97198 | 115.2368 | 115.7232 | -0.96961 | -0.70797 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.3704 | 81.951 | 118.2488 | 118.2231 | 29.1886 | 0.94203 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.3636 | 0.97198 | 115.2368 | 115.7142 | -0.96955 | -0.70799 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.3787 | 81.951 | 118.2488 | 118.2248 | 29.1897 | 0.94203 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.372 | 0.97135 | 115.2368 | 115.7155 | -0.9695 | -0.70778 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.387 | 81.9278 | 118.2488 | 118.2166 | 29.1912 | 0.94199 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.3803 | 0.97135 | 115.2368 | 115.7169 | -0.96945 | -0.7078 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.3954 | 81.9278 | 118.2488 | 118.2083 | 29.1928 | 0.94199 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.3886 | 0.9709 | 115.2368 | 115.7183 | -0.9694 | -0.70765 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.4037 | 81.965 | 118.2488 | 118.2295 | 29.1944 | 0.94203 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.397 | 0.9709 | 115.2368 | 115.7197 | -0.96935 | -0.70767 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.412 | 81.965 | 118.2488 | 118.2506 | 29.1961 | 0.94202 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.4053 | 0.97047 | 115.2368 | 115.7159 | -0.9693 | -0.70753 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.4203 | 81.9359 | 118.2488 | 118.2402 | 29.198 | 0.94198 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.4136 | 0.97047 | 115.2368 | 115.7121 | -0.96925 | -0.70755 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.4287 | 81.9359 | 118.2488 | 118.2298 | 29.1999 | 0.94197 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.422 | 0.96979 | 115.2368 | 115.7055 | -0.9692 | -0.70732 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.437 | 81.9795 | 118.2488 | 118.2416 | 29.2026 | 0.94202 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.4303 | 0.96979 | 115.2368 | 115.6988 | -0.96915 | -0.70734 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.4453 | 81.9795 | 118.2488 | 118.2535 | 29.2052 | 0.94201 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.4386 | 0.98585 | 115.2368 | 115.6925 | -0.96917 | -0.71311 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.4537 | 81.9579 | 118.2488 | 118.2438 | 29.208 | 0.94197 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.447 | 0.98585 | 115.2368 | 115.6861 | -0.96918 | -0.71311 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.462 | 81.9579 | 118.2488 | 118.2341 | 29.2109 | 0.94196 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.4553 | 0.98519 | 115.2368 | 115.6866 | -0.9692 | -0.71287 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.4703 | 81.9625 | 118.2488 | 118.2522 | 29.2134 | 0.94196 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.4636 | 0.98519 | 115.2368 | 115.6871 | -0.96922 | -0.71286 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.4786 | 81.9625 | 118.2488 | 118.2704 | 29.2159 | 0.94195 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.472 | 0.98504 | 115.2368 | 115.6883 | -0.96923 | -0.7128 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.487 | 81.9345 | 118.2488 | 118.2651 | 29.219 | 0.9419 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.4803 | 0.98504 | 115.2368 | 115.6895 | -0.96924 | -0.7128 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.4953 | 81.9345 | 118.2488 | 118.2599 | 29.222 | 0.94189 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.4886 | 0.98442 | 115.2368 | 115.6903 | -0.96926 | -0.71257 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.5036 | 81.9207 | 118.2488 | 118.2449 | 29.2253 | 0.94186 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.497 | 0.98442 | 115.2368 | 115.6911 | -0.96927 | -0.71257 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.512 | 81.9207 | 118.2488 | 118.23 | 29.2286 | 0.94185 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.5053 | 0.98394 | 115.2368 | 115.6926 | -0.96928 | -0.71239 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.5203 | 81.9086 | 118.2488 | 118.2262 | 29.2324 | 0.94182 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.5136 | 0.98394 | 115.2368 | 115.6941 | -0.96929 | -0.71239 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.5286 | 81.9086 | 118.2488 | 118.2223 | 29.2362 | 0.9418 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.5219 | 0.98293 | 115.2368 | 115.6865 | -0.9693 | -0.71203 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.5369 | 81.9389 | 118.2488 | 118.229 | 29.24 | 0.94183 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.5303 | 0.98293 | 115.2368 | 115.6789 | -0.96932 | -0.71202 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.5453 | 81.9389 | 118.2488 | 118.2356 | 29.2438 | 0.94182 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.5386 | 0.98253 | 115.2368 | 115.6712 | -0.96933 | -0.71187 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.5536 | 81.9315 | 118.2488 | 118.2346 | 29.2478 | 0.94179 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.5469 | 0.98253 | 115.2368 | 115.6634 | -0.96935 | -0.71187 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.5619 | 81.9315 | 118.2488 | 118.2335 | 29.2517 | 0.94178 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.5553 | 0.98183 | 115.2368 | 115.6602 | -0.96949 | -0.71156 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.5703 | 81.9048 | 118.2488 | 118.2379 | 29.256 | 0.94173 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.5636 | 0.98183 | 115.2368 | 115.657 | -0.96964 | -0.71151 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.5786 | 81.9048 | 118.2488 | 118.2423 | 29.2603 | 0.94171 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.5719 | 0.98113 | 115.2368 | 115.6519 | -0.96979 | -0.7112 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.5869 | 81.8969 | 118.2488 | 118.2422 | 29.2647 | 0.94168 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.5803 | 0.98113 | 115.2368 | 115.6467 | -0.96995 | -0.71115 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.5952 | 81.8969 | 118.2488 | 118.2421 | 29.2692 | 0.94167 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.5886 | 0.9807 | 115.2368 | 115.6511 | -0.9701 | -0.71094 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.6036 | 81.9014 | 118.2488 | 118.2454 | 29.2739 | 0.94166 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.5969 | 0.9807 | 115.2368 | 115.6556 | -0.97026 | -0.71088 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
17.6119 | 81.9014 | 118.2488 | 118.2487 | 29.2787 | 0.94164 | 29.6099 | 28.3629 | 8.8268 | 17.6053 | 0.98021 | 115.2368 | 115.6531 | -0.97041 | -0.71065 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.6136 | 0.98021 | 115.2368 | 115.6507 | -0.97057 | -0.71059 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.6219 | 0.98973 | 115.2368 | 115.6559 | -0.97084 | -0.71389 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.6303 | 0.98973 | 115.2368 | 115.6611 | -0.97111 | -0.71379 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.6386 | 0.97953 | 115.2368 | 115.634 | -0.97126 | -0.7101 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.6469 | 0.97953 | 115.2368 | 115.607 | -0.97141 | -0.71004 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.6553 | 0.97982 | 115.2368 | 115.607 | -0.97162 | -0.71007 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.6636 | 0.97982 | 115.2368 | 115.6069 | -0.97184 | -0.70999 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.6719 | 0.97944 | 115.2368 | 115.6125 | -0.97205 | -0.70978 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.6803 | 0.97944 | 115.2368 | 115.6181 | -0.97227 | -0.7097 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.6886 | 0.97927 | 115.2368 | 115.6101 | -0.9726 | -0.70952 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.6969 | 0.97927 | 115.2368 | 115.602 | -0.97292 | -0.7094 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.7053 | 0.97937 | 115.2368 | 115.602 | -0.97313 | -0.70936 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.7136 | 0.97937 | 115.2368 | 115.6019 | -0.97334 | -0.70929 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.7219 | 0.97904 | 115.2368 | 115.5976 | -0.97366 | -0.70905 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.7303 | 0.97904 | 115.2368 | 115.5932 | -0.97399 | -0.70894 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.7386 | 0.97901 | 115.2368 | 115.5837 | -0.9743 | -0.70881 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.7469 | 0.97901 | 115.2368 | 115.5741 | -0.97462 | -0.70869 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.7553 | 0.97875 | 115.2368 | 115.5793 | -0.97494 | -0.70848 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.7636 | 0.97875 | 115.2368 | 115.5845 | -0.97526 | -0.70837 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.7719 | 0.97897 | 115.2368 | 115.5849 | -0.97558 | -0.70833 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.7803 | 0.97897 | 115.2368 | 115.5853 | -0.9759 | -0.70821 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.7886 | 0.97908 | 115.2368 | 115.6028 | -0.97623 | -0.70814 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.7969 | 0.97908 | 115.2368 | 115.6203 | -0.97656 | -0.70802 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.8053 | 0.97869 | 115.2368 | 115.6065 | -0.97688 | -0.70776 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.8136 | 0.97869 | 115.2368 | 115.5926 | -0.97721 | -0.70764 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.8219 | 0.98786 | 115.2368 | 115.5906 | -0.97765 | -0.71077 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.8303 | 0.98786 | 115.2368 | 115.5885 | -0.97808 | -0.71061 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.8386 | 0.98794 | 115.2368 | 115.6017 | -0.97853 | -0.71048 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.8469 | 0.98794 | 115.2368 | 115.6148 | -0.97897 | -0.71033 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.8552 | 0.97779 | 115.2368 | 115.6073 | -0.97929 | -0.70656 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.8636 | 0.97779 | 115.2368 | 115.5998 | -0.97962 | -0.70645 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.8719 | 0.97786 | 115.2368 | 115.6128 | -0.97994 | -0.70636 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.8803 | 0.97786 | 115.2368 | 115.6257 | -0.98026 | -0.70624 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.8886 | 0.97773 | 115.2368 | 115.6297 | -0.98058 | -0.70608 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.8969 | 0.97773 | 115.2368 | 115.6337 | -0.9809 | -0.70596 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.9053 | 0.97759 | 115.2368 | 115.6263 | -0.98121 | -0.7058 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.9136 | 0.97759 | 115.2368 | 115.619 | -0.98153 | -0.70569 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.9219 | 0.97762 | 115.2368 | 115.6183 | -0.98184 | -0.70558 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.9302 | 0.97762 | 115.2368 | 115.6176 | -0.98215 | -0.70547 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.9386 | 0.97708 | 115.2368 | 115.6274 | -0.98246 | -0.70516 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.9469 | 0.97708 | 115.2368 | 115.6372 | -0.98277 | -0.70505 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.9552 | 0.97653 | 115.2368 | 115.6359 | -0.98308 | -0.70474 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.9636 | 0.97653 | 115.2368 | 115.6345 | -0.98339 | -0.70463 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.9719 | 0.97578 | 115.2368 | 115.6367 | -0.9837 | -0.70424 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.9802 | 0.97578 | 115.2368 | 115.6389 | -0.98401 | -0.70413 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.9886 | 0.97552 | 115.2368 | 115.6541 | -0.98432 | -0.70393 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 17.9969 | 0.97552 | 115.2368 | 115.6693 | -0.98463 | -0.70381 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.0052 | 0.9745 | 115.2368 | 115.6621 | -0.98494 | -0.70333 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.0136 | 0.9745 | 115.2368 | 115.6548 | -0.98526 | -0.70322 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.0219 | 0.97347 | 115.2368 | 115.6528 | -0.98556 | -0.70273 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.0302 | 0.97347 | 115.2368 | 115.6508 | -0.98587 | -0.70262 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.0386 | 0.97313 | 115.2368 | 115.6611 | -0.98618 | -0.70238 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.0469 | 0.97313 | 115.2368 | 115.6714 | -0.98649 | -0.70227 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.0552 | 0.97218 | 115.2368 | 115.6756 | -0.98681 | -0.70181 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.0636 | 0.97218 | 115.2368 | 115.6798 | -0.98713 | -0.70169 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.0719 | 0.97124 | 115.2368 | 115.6779 | -0.98744 | -0.70123 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.0802 | 0.97124 | 115.2368 | 115.676 | -0.98775 | -0.70112 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.0886 | 0.97074 | 115.2368 | 115.6831 | -0.98807 | -0.70082 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.0969 | 0.97074 | 115.2368 | 115.6902 | -0.98839 | -0.70071 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.1052 | 0.96968 | 115.2368 | 115.6804 | -0.98871 | -0.7002 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.1135 | 0.96968 | 115.2368 | 115.6705 | -0.98902 | -0.70009 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.1219 | 0.96881 | 115.2368 | 115.6728 | -0.98922 | -0.6997 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.1302 | 0.96881 | 115.2368 | 115.6751 | -0.98942 | -0.69962 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.1385 | 0.98544 | 115.2368 | 115.6915 | -0.98968 | -0.70559 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.1469 | 0.98544 | 115.2368 | 115.7079 | -0.98993 | -0.7055 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.1552 | 0.98453 | 115.2368 | 115.7032 | -0.99019 | -0.70508 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.1635 | 0.98453 | 115.2368 | 115.6987 | -0.99045 | -0.70499 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.1719 | 0.98337 | 115.2368 | 115.7024 | -0.99071 | -0.70447 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.1802 | 0.98337 | 115.2368 | 115.7061 | -0.99097 | -0.70438 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.1885 | 0.96498 | 115.2368 | 115.7103 | -0.99129 | -0.69753 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.1969 | 0.96498 | 115.2368 | 115.7145 | -0.99161 | -0.69742 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.2052 | 0.99227 | 115.2368 | 115.7255 | -0.99177 | -0.70728 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.2135 | 0.99227 | 115.2368 | 115.7364 | -0.99193 | -0.70723 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.2219 | 0.99192 | 115.2368 | 115.7315 | -0.99184 | -0.70714 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.2302 | 0.99192 | 115.2368 | 115.7266 | -0.99175 | -0.70717 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.2385 | 0.99137 | 115.2368 | 115.7254 | -0.99166 | -0.707 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.2469 | 0.99137 | 115.2368 | 115.7243 | -0.99158 | -0.70703 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.2552 | 0.99037 | 115.2368 | 115.7231 | -0.9916 | -0.70667 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.2635 | 0.99037 | 115.2368 | 115.7217 | -0.99163 | -0.70666 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.2719 | 0.98974 | 115.2368 | 115.7293 | -0.99165 | -0.70643 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.2802 | 0.98974 | 115.2368 | 115.7368 | -0.99168 | -0.70642 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.2885 | 0.98972 | 115.2368 | 115.7447 | -0.99152 | -0.70647 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.2969 | 0.98972 | 115.2368 | 115.7527 | -0.99136 | -0.70652 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.3052 | 0.9894 | 115.2368 | 115.746 | -0.99131 | -0.70642 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.3135 | 0.9894 | 115.2368 | 115.7394 | -0.99127 | -0.70644 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.3218 | 0.98905 | 115.2368 | 115.7355 | -0.99128 | -0.70631 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.3302 | 0.98905 | 115.2368 | 115.7316 | -0.99129 | -0.7063 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.3385 | 0.98851 | 115.2368 | 115.7286 | -0.99119 | -0.70615 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.3469 | 0.98851 | 115.2368 | 115.7257 | -0.99109 | -0.70619 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.3552 | 0.98774 | 115.2368 | 115.7142 | -0.99109 | -0.70591 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.3635 | 0.98774 | 115.2368 | 115.7027 | -0.9911 | -0.7059 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.3718 | 0.971 | 115.2368 | 115.7086 | -0.99097 | -0.69987 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.3802 | 0.971 | 115.2368 | 115.7145 | -0.99084 | -0.69992 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.3885 | 0.97073 | 115.2368 | 115.7104 | -0.99071 | -0.69987 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.3968 | 0.97073 | 115.2368 | 115.7062 | -0.99057 | -0.69992 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.4052 | 0.97027 | 115.2368 | 115.7128 | -0.99033 | -0.69984 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.4135 | 0.97027 | 115.2368 | 115.7195 | -0.99009 | -0.69992 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.4219 | 0.97006 | 115.2368 | 115.7159 | -0.98984 | -0.69993 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.4302 | 0.97006 | 115.2368 | 115.7123 | -0.9896 | -0.70002 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.4385 | 0.96972 | 115.2368 | 115.7097 | -0.98947 | -0.69995 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.4468 | 0.96972 | 115.2368 | 115.7071 | -0.98933 | -0.69999 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.4552 | 0.94096 | 115.2368 | 115.6831 | -0.98925 | -0.6892 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.4635 | 0.94096 | 115.2368 | 115.6592 | -0.98917 | -0.68923 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.4718 | 0.94072 | 115.2368 | 115.6694 | -0.9891 | -0.68916 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.4802 | 0.94072 | 115.2368 | 115.6797 | -0.98902 | -0.68919 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.4885 | 0.94973 | 115.2368 | 115.6732 | -0.98907 | -0.69262 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.4968 | 0.94973 | 115.2368 | 115.6668 | -0.98913 | -0.6926 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.5052 | 0.93858 | 115.2368 | 115.6693 | -0.98929 | -0.68827 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.5135 | 0.93858 | 115.2368 | 115.6717 | -0.98946 | -0.68821 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.5218 | 0.94965 | 115.2368 | 115.6688 | -0.98927 | -0.69251 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.5302 | 0.94965 | 115.2368 | 115.6659 | -0.98907 | -0.69258 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.5385 | 0.93841 | 115.2368 | 115.6689 | -0.98899 | -0.68831 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.5468 | 0.93841 | 115.2368 | 115.6719 | -0.98891 | -0.68834 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.5552 | 0.94832 | 115.2368 | 115.666 | -0.98872 | -0.69221 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.5635 | 0.94832 | 115.2368 | 115.6601 | -0.98852 | -0.69228 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.5718 | 0.94803 | 115.2368 | 115.6673 | -0.98851 | -0.69217 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.5802 | 0.94803 | 115.2368 | 115.6745 | -0.98851 | -0.69218 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.5885 | 0.94722 | 115.2368 | 115.667 | -0.98843 | -0.6919 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.5968 | 0.94722 | 115.2368 | 115.6595 | -0.98835 | -0.69192 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.6052 | 0.94685 | 115.2368 | 115.6614 | -0.98834 | -0.69179 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.6135 | 0.94685 | 115.2368 | 115.6633 | -0.98833 | -0.69179 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.6218 | 0.94633 | 115.2368 | 115.6668 | -0.98832 | -0.6916 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.6302 | 0.94633 | 115.2368 | 115.6703 | -0.98831 | -0.6916 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.6385 | 0.94563 | 115.2368 | 115.6691 | -0.9883 | -0.69134 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.6468 | 0.94563 | 115.2368 | 115.668 | -0.98829 | -0.69134 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.6552 | 0.94498 | 115.2368 | 115.6663 | -0.98828 | -0.69109 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.6635 | 0.94498 | 115.2368 | 115.6646 | -0.98827 | -0.6911 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.6718 | 0.94437 | 115.2368 | 115.6631 | -0.98827 | -0.69087 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.6802 | 0.94437 | 115.2368 | 115.6617 | -0.98826 | -0.69087 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.6885 | 0.96117 | 115.2368 | 115.6551 | -0.98813 | -0.69726 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.6968 | 0.96117 | 115.2368 | 115.6485 | -0.98799 | -0.69731 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.7052 | 0.96034 | 115.2368 | 115.6505 | -0.98786 | -0.69705 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.7135 | 0.96034 | 115.2368 | 115.6525 | -0.98772 | -0.6971 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.7218 | 0.95936 | 115.2368 | 115.6479 | -0.98759 | -0.69678 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.7302 | 0.95936 | 115.2368 | 115.6432 | -0.98746 | -0.69683 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.7385 | 0.9592 | 115.2368 | 115.6524 | -0.98733 | -0.69682 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.7468 | 0.9592 | 115.2368 | 115.6616 | -0.9872 | -0.69686 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.7551 | 0.95868 | 115.2368 | 115.6564 | -0.98707 | -0.69671 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.7635 | 0.95868 | 115.2368 | 115.6512 | -0.98694 | -0.69676 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.7718 | 0.95789 | 115.2368 | 115.6464 | -0.98681 | -0.69652 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.7802 | 0.95789 | 115.2368 | 115.6417 | -0.98667 | -0.69657 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.7885 | 0.9573 | 115.2368 | 115.6483 | -0.98654 | -0.69639 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.7968 | 0.9573 | 115.2368 | 115.6548 | -0.98641 | -0.69644 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.8052 | 0.95665 | 115.2368 | 115.6478 | -0.98629 | -0.69624 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.8135 | 0.95665 | 115.2368 | 115.6407 | -0.98616 | -0.69629 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.8218 | 0.95611 | 115.2368 | 115.6452 | -0.98603 | -0.69613 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.8301 | 0.95611 | 115.2368 | 115.6498 | -0.9859 | -0.69618 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.8385 | 0.95539 | 115.2368 | 115.6434 | -0.98577 | -0.69596 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.8468 | 0.95539 | 115.2368 | 115.637 | -0.98564 | -0.696 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.8551 | 0.9715 | 115.2368 | 115.6392 | -0.98558 | -0.702 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.8635 | 0.9715 | 115.2368 | 115.6414 | -0.98553 | -0.70202 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.8718 | 0.97074 | 115.2368 | 115.6426 | -0.98536 | -0.7018 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.8801 | 0.97074 | 115.2368 | 115.6439 | -0.98519 | -0.70186 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.8885 | 0.97003 | 115.2368 | 115.6449 | -0.98515 | -0.70162 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.8968 | 0.97003 | 115.2368 | 115.6459 | -0.9851 | -0.70164 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.9051 | 0.96969 | 115.2368 | 115.65 | -0.98506 | -0.70153 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.9135 | 0.96969 | 115.2368 | 115.6542 | -0.98502 | -0.70154 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.9218 | 0.96911 | 115.2368 | 115.647 | -0.98498 | -0.70134 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.9301 | 0.96911 | 115.2368 | 115.6397 | -0.98494 | -0.70135 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.9385 | 0.96853 | 115.2368 | 115.6469 | -0.9849 | -0.70116 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.9468 | 0.96853 | 115.2368 | 115.654 | -0.98487 | -0.70117 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.9551 | 0.96809 | 115.2368 | 115.6706 | -0.98484 | -0.70101 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.9635 | 0.96809 | 115.2368 | 115.6872 | -0.98481 | -0.70103 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.9718 | 0.96716 | 115.2368 | 115.6722 | -0.98478 | -0.7007 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.9801 | 0.96716 | 115.2368 | 115.6573 | -0.98476 | -0.70071 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.9885 | 0.96715 | 115.2368 | 115.6793 | -0.98474 | -0.70071 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 18.9968 | 0.96715 | 115.2368 | 115.7012 | -0.98472 | -0.70072 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.0051 | 0.96467 | 115.2368 | 115.6886 | -0.98483 | -0.69976 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.0135 | 0.96467 | 115.2368 | 115.676 | -0.98494 | -0.69971 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.0218 | 0.96565 | 115.2368 | 115.6961 | -0.98493 | -0.70008 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.0301 | 0.96565 | 115.2368 | 115.7161 | -0.98492 | -0.70008 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.0385 | 0.96453 | 115.2368 | 115.7076 | -0.98491 | -0.69968 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.0468 | 0.96453 | 115.2368 | 115.6991 | -0.9849 | -0.69968 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.0551 | 0.96353 | 115.2368 | 115.6996 | -0.9849 | -0.69931 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.0635 | 0.96353 | 115.2368 | 115.7 | -0.9849 | -0.69931 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.0718 | 0.98212 | 115.2368 | 115.7062 | -0.9848 | -0.70614 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.0801 | 0.98212 | 115.2368 | 115.7123 | -0.98469 | -0.70618 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.0885 | 0.96211 | 115.2368 | 115.7152 | -0.98459 | -0.6989 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.0968 | 0.96211 | 115.2368 | 115.7181 | -0.98448 | -0.69893 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.1051 | 0.98121 | 115.2368 | 115.7216 | -0.9845 | -0.70592 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.1135 | 0.98121 | 115.2368 | 115.7252 | -0.98451 | -0.70592 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.1218 | 0.96031 | 115.2368 | 115.7263 | -0.98453 | -0.69825 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.1301 | 0.96031 | 115.2368 | 115.7273 | -0.98454 | -0.69824 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.1385 | 0.97912 | 115.2368 | 115.7205 | -0.98457 | -0.70514 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.1468 | 0.97912 | 115.2368 | 115.7137 | -0.98459 | -0.70513 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.1551 | 0.95897 | 115.2368 | 115.7136 | -0.98461 | -0.69772 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.1635 | 0.95897 | 115.2368 | 115.7134 | -0.98463 | -0.69771 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.1718 | 0.97764 | 115.2368 | 115.7123 | -0.98466 | -0.70457 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.1801 | 0.97764 | 115.2368 | 115.7112 | -0.98469 | -0.70456 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.1885 | 0.95791 | 115.2368 | 115.7104 | -0.98472 | -0.69728 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.1968 | 0.95791 | 115.2368 | 115.7096 | -0.98474 | -0.69727 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.2051 | 0.97647 | 115.2368 | 115.7004 | -0.98477 | -0.70411 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.2134 | 0.97647 | 115.2368 | 115.6913 | -0.9848 | -0.70409 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.2218 | 0.97574 | 115.2368 | 115.6869 | -0.98483 | -0.70382 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.2301 | 0.97574 | 115.2368 | 115.6826 | -0.98487 | -0.70381 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.2385 | 0.95518 | 115.2368 | 115.6821 | -0.98489 | -0.6962 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.2468 | 0.95518 | 115.2368 | 115.6815 | -0.9849 | -0.69619 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.2551 | 0.97431 | 115.2368 | 115.6764 | -0.98493 | -0.70326 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.2635 | 0.97431 | 115.2368 | 115.6712 | -0.98496 | -0.70325 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.2718 | 0.97415 | 115.2368 | 115.6777 | -0.98498 | -0.70319 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.2801 | 0.97415 | 115.2368 | 115.6843 | -0.98501 | -0.70318 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.2884 | 0.97381 | 115.2368 | 115.6677 | -0.98503 | -0.70305 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.2968 | 0.97381 | 115.2368 | 115.6511 | -0.98504 | -0.70304 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.3051 | 0.95421 | 115.2368 | 115.6566 | -0.98505 | -0.69577 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.3135 | 0.95421 | 115.2368 | 115.6622 | -0.98505 | -0.69577 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.3218 | 0.97374 | 115.2368 | 115.6622 | -0.98505 | -0.70301 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.3301 | 0.97374 | 115.2368 | 115.6623 | -0.98506 | -0.70301 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.3384 | 0.95398 | 115.2368 | 115.671 | -0.98505 | -0.69569 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.3468 | 0.95398 | 115.2368 | 115.6797 | -0.98504 | -0.69569 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.3551 | 0.97378 | 115.2368 | 115.6796 | -0.98503 | -0.70303 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.3635 | 0.97378 | 115.2368 | 115.6795 | -0.98503 | -0.70304 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.3718 | 0.97361 | 115.2368 | 115.6623 | -0.98501 | -0.70298 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.3801 | 0.97361 | 115.2368 | 115.6451 | -0.985 | -0.70298 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.3885 | 0.97342 | 115.2368 | 115.6452 | -0.98504 | -0.7029 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.3968 | 0.97342 | 115.2368 | 115.6452 | -0.98508 | -0.70288 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.4051 | 0.97326 | 115.2368 | 115.65 | -0.98512 | -0.70281 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.4135 | 0.97326 | 115.2368 | 115.6547 | -0.98516 | -0.7028 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.4218 | 0.97321 | 115.2368 | 115.6461 | -0.98519 | -0.70277 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.4301 | 0.97321 | 115.2368 | 115.6375 | -0.98521 | -0.70276 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.4385 | 0.97281 | 115.2368 | 115.6413 | -0.98518 | -0.70263 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.4468 | 0.97281 | 115.2368 | 115.645 | -0.98514 | -0.70264 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.4551 | 0.97265 | 115.2368 | 115.6451 | -0.98527 | -0.70254 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.4634 | 0.97265 | 115.2368 | 115.6452 | -0.98539 | -0.70249 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.4718 | 0.97252 | 115.2368 | 115.6373 | -0.98565 | -0.70235 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.4801 | 0.97252 | 115.2368 | 115.6295 | -0.9859 | -0.70226 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.4885 | 0.97198 | 115.2368 | 115.6322 | -0.98615 | -0.70197 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.4968 | 0.97198 | 115.2368 | 115.6348 | -0.9864 | -0.70188 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.5051 | 0.9717 | 115.2368 | 115.6315 | -0.98664 | -0.70169 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.5135 | 0.9717 | 115.2368 | 115.6281 | -0.98689 | -0.7016 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.5218 | 0.97104 | 115.2368 | 115.6175 | -0.98713 | -0.70127 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.5301 | 0.97104 | 115.2368 | 115.6069 | -0.98737 | -0.70118 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.5385 | 0.97114 | 115.2368 | 115.6204 | -0.98761 | -0.70114 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.5468 | 0.97114 | 115.2368 | 115.634 | -0.98786 | -0.70105 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.5551 | 0.97079 | 115.2368 | 115.6311 | -0.9881 | -0.70083 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.5635 | 0.97079 | 115.2368 | 115.6282 | -0.98834 | -0.70074 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.5718 | 0.9704 | 115.2368 | 115.627 | -0.98858 | -0.70051 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.5801 | 0.9704 | 115.2368 | 115.6259 | -0.98883 | -0.70043 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.5885 | 0.96989 | 115.2368 | 115.6193 | -0.98907 | -0.70015 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.5968 | 0.96989 | 115.2368 | 115.6127 | -0.98931 | -0.70006 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.6051 | 0.96952 | 115.2368 | 115.6209 | -0.98956 | -0.69984 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.6135 | 0.96952 | 115.2368 | 115.629 | -0.9898 | -0.69975 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.6218 | 0.96927 | 115.2368 | 115.6308 | -0.99012 | -0.69955 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.6301 | 0.96927 | 115.2368 | 115.6326 | -0.99043 | -0.69943 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.6385 | 0.98002 | 115.2368 | 115.6307 | -0.99064 | -0.70329 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.6468 | 0.98002 | 115.2368 | 115.6288 | -0.99085 | -0.70321 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.6551 | 0.9686 | 115.2368 | 115.631 | -0.99117 | -0.69892 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.6635 | 0.9686 | 115.2368 | 115.6332 | -0.99149 | -0.6988 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.6718 | 0.96788 | 115.2368 | 115.6283 | -0.99181 | -0.69842 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.6801 | 0.96788 | 115.2368 | 115.6236 | -0.99212 | -0.69831 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.6885 | 0.98537 | 115.2368 | 115.6245 | -0.99239 | -0.70459 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.6968 | 0.98537 | 115.2368 | 115.6254 | -0.99265 | -0.7045 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.7051 | 0.9846 | 115.2368 | 115.6201 | -0.99274 | -0.70419 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.7135 | 0.9846 | 115.2368 | 115.6146 | -0.99284 | -0.70416 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.7218 | 0.99576 | 115.2368 | 115.6181 | -0.99282 | -0.70815 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.7301 | 0.99576 | 115.2368 | 115.6216 | -0.99281 | -0.70815 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.7385 | 0.99524 | 115.2368 | 115.618 | -0.99277 | -0.70798 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.7468 | 0.99524 | 115.2368 | 115.6144 | -0.99274 | -0.708 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.7551 | 0.99499 | 115.2368 | 115.621 | -0.99259 | -0.70796 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.7635 | 0.99499 | 115.2368 | 115.6277 | -0.99244 | -0.70801 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.7718 | 0.97676 | 115.2368 | 115.6229 | -0.99259 | -0.7014 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.7801 | 0.97676 | 115.2368 | 115.6181 | -0.99275 | -0.70135 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.7885 | 0.96509 | 115.2368 | 115.6212 | -0.99289 | -0.697 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.7968 | 0.96509 | 115.2368 | 115.6244 | -0.99304 | -0.69694 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.8051 | 0.98249 | 115.2368 | 115.6219 | -0.99324 | -0.70325 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.8135 | 0.98249 | 115.2368 | 115.6194 | -0.99344 | -0.70318 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.8218 | 0.98217 | 115.2368 | 115.6222 | -0.99364 | -0.70299 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.8301 | 0.98217 | 115.2368 | 115.6249 | -0.99384 | -0.70292 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.8385 | 0.98196 | 115.2368 | 115.6326 | -0.99404 | -0.70277 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.8468 | 0.98196 | 115.2368 | 115.6403 | -0.99424 | -0.7027 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.8551 | 0.96317 | 115.2368 | 115.6405 | -0.9945 | -0.6957 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.8635 | 0.96317 | 115.2368 | 115.6407 | -0.99475 | -0.69561 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.8718 | 0.98055 | 115.2368 | 115.644 | -0.99496 | -0.70193 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.8801 | 0.98055 | 115.2368 | 115.6473 | -0.99516 | -0.70186 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.8885 | 0.9618 | 115.2368 | 115.6445 | -0.99541 | -0.69486 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.8968 | 0.9618 | 115.2368 | 115.6416 | -0.99567 | -0.69477 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.9051 | 0.96106 | 115.2368 | 115.6475 | -0.99593 | -0.6944 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.9135 | 0.96106 | 115.2368 | 115.6535 | -0.99619 | -0.6943 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.9218 | 0.941 | 115.2368 | 115.6574 | -0.99644 | -0.68659 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.9301 | 0.941 | 115.2368 | 115.6613 | -0.99669 | -0.6865 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.9385 | 0.95177 | 115.2368 | 115.6681 | -0.99689 | -0.69055 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.9468 | 0.95177 | 115.2368 | 115.6748 | -0.9971 | -0.69047 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.9551 | 0.97047 | 115.2368 | 115.6715 | -0.99712 | -0.69747 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.9635 | 0.97047 | 115.2368 | 115.6682 | -0.99714 | -0.69746 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.9718 | 0.98921 | 115.2368 | 115.6639 | -0.99716 | -0.70427 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.9801 | 0.98921 | 115.2368 | 115.6596 | -0.99719 | -0.70426 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.9885 | 0.96926 | 115.2368 | 115.678 | -0.99721 | -0.69698 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 19.9968 | 0.96926 | 115.2368 | 115.6964 | -0.99723 | -0.69698 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.0051 | 0.96847 | 115.2368 | 115.6885 | -0.99726 | -0.69668 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.0135 | 0.96847 | 115.2368 | 115.6806 | -0.99728 | -0.69667 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.0218 | 0.98721 | 115.2368 | 115.6783 | -0.99731 | -0.7035 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.0301 | 0.98721 | 115.2368 | 115.676 | -0.99735 | -0.70349 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.0385 | 0.98622 | 115.2368 | 115.6589 | -0.99738 | -0.70312 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.0468 | 0.98622 | 115.2368 | 115.6419 | -0.99742 | -0.7031 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.0551 | 0.98536 | 115.2368 | 115.6575 | -0.99745 | -0.70278 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.0635 | 0.98536 | 115.2368 | 115.6731 | -0.99749 | -0.70277 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.0718 | 0.98473 | 115.2368 | 115.6611 | -0.99753 | -0.70253 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.0801 | 0.98473 | 115.2368 | 115.6491 | -0.99756 | -0.70251 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.0885 | 0.98383 | 115.2368 | 115.6496 | -0.9976 | -0.70218 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.0968 | 0.98383 | 115.2368 | 115.6501 | -0.99764 | -0.70216 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.1051 | 0.98335 | 115.2368 | 115.6457 | -0.99761 | -0.702 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.1135 | 0.98335 | 115.2368 | 115.6413 | -0.99757 | -0.70201 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.1218 | 0.98302 | 115.2368 | 115.6242 | -0.99753 | -0.70191 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.1301 | 0.98302 | 115.2368 | 115.6072 | -0.99749 | -0.70192 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.1385 | 0.98291 | 115.2368 | 115.6217 | -0.99745 | -0.70189 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.1468 | 0.98291 | 115.2368 | 115.6362 | -0.99741 | -0.70191 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.1551 | 0.98247 | 115.2368 | 115.6252 | -0.99736 | -0.70177 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.1635 | 0.98247 | 115.2368 | 115.6142 | -0.99731 | -0.70179 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.1718 | 0.9823 | 115.2368 | 115.6154 | -0.99727 | -0.70174 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.1801 | 0.9823 | 115.2368 | 115.6166 | -0.99722 | -0.70176 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.1885 | 0.982 | 115.2368 | 115.6034 | -0.99717 | -0.70167 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.1968 | 0.982 | 115.2368 | 115.5901 | -0.99711 | -0.70169 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.2051 | 0.96204 | 115.2368 | 115.6024 | -0.99705 | -0.69436 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.2135 | 0.96204 | 115.2368 | 115.6147 | -0.99698 | -0.69438 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.2218 | 0.98168 | 115.2368 | 115.6104 | -0.99692 | -0.70164 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.2302 | 0.98168 | 115.2368 | 115.6061 | -0.99687 | -0.70166 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.2385 | 0.98137 | 115.2368 | 115.5936 | -0.9968 | -0.70157 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.2468 | 0.98137 | 115.2368 | 115.5812 | -0.99673 | -0.70159 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.2551 | 0.98056 | 115.2368 | 115.5769 | -0.99654 | -0.70137 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.2635 | 0.98056 | 115.2368 | 115.5727 | -0.99634 | -0.70144 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.2718 | 0.98042 | 115.2368 | 115.5883 | -0.99627 | -0.70142 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.2802 | 0.98042 | 115.2368 | 115.6038 | -0.99619 | -0.70144 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.2885 | 0.97995 | 115.2368 | 115.5881 | -0.99612 | -0.7013 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.2968 | 0.97995 | 115.2368 | 115.5723 | -0.99604 | -0.70132 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.3052 | 0.96086 | 115.2368 | 115.5913 | -0.99595 | -0.69431 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.3135 | 0.96086 | 115.2368 | 115.6102 | -0.99586 | -0.69434 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.3218 | 0.97971 | 115.2368 | 115.5996 | -0.99577 | -0.70133 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.3302 | 0.97971 | 115.2368 | 115.5891 | -0.99568 | -0.70137 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.3385 | 0.97953 | 115.2368 | 115.5804 | -0.9956 | -0.70133 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.3468 | 0.97953 | 115.2368 | 115.5717 | -0.99551 | -0.70136 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.3552 | 0.97902 | 115.2368 | 115.5704 | -0.99541 | -0.70121 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.3635 | 0.97902 | 115.2368 | 115.569 | -0.99531 | -0.70125 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.3718 | 0.97821 | 115.2368 | 115.5647 | -0.99522 | -0.70099 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.3802 | 0.97821 | 115.2368 | 115.5604 | -0.99512 | -0.70102 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.3885 | 0.97828 | 115.2368 | 115.5748 | -0.99501 | -0.70108 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.3968 | 0.97828 | 115.2368 | 115.5893 | -0.99491 | -0.70112 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.4052 | 0.97778 | 115.2368 | 115.5868 | -0.99481 | -0.70098 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.4135 | 0.97778 | 115.2368 | 115.5844 | -0.99471 | -0.70101 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.4218 | 0.97723 | 115.2368 | 115.5797 | -0.9946 | -0.70085 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.4302 | 0.97723 | 115.2368 | 115.575 | -0.99449 | -0.70089 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.4385 | 0.97673 | 115.2368 | 115.5691 | -0.99439 | -0.70074 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.4468 | 0.97673 | 115.2368 | 115.5632 | -0.99429 | -0.70078 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.4552 | 0.97668 | 115.2368 | 115.5701 | -0.99418 | -0.7008 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.4635 | 0.97668 | 115.2368 | 115.577 | -0.99407 | -0.70084 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.4718 | 0.97619 | 115.2368 | 115.5757 | -0.99396 | -0.7007 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.4802 | 0.97619 | 115.2368 | 115.5744 | -0.99385 | -0.70074 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.4885 | 0.97549 | 115.2368 | 115.576 | -0.99374 | -0.70052 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.4968 | 0.97549 | 115.2368 | 115.5776 | -0.99364 | -0.70056 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.5052 | 0.97514 | 115.2368 | 115.5751 | -0.99352 | -0.70047 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.5135 | 0.97514 | 115.2368 | 115.5726 | -0.99341 | -0.70051 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.5218 | 0.97466 | 115.2368 | 115.5754 | -0.9933 | -0.70038 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.5302 | 0.97466 | 115.2368 | 115.5783 | -0.99318 | -0.70042 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.5385 | 0.97441 | 115.2368 | 115.5869 | -0.99307 | -0.70037 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.5469 | 0.97441 | 115.2368 | 115.5956 | -0.99297 | -0.70041 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.5552 | 0.97381 | 115.2368 | 115.5906 | -0.99287 | -0.70022 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.5635 | 0.97381 | 115.2368 | 115.5857 | -0.99277 | -0.70026 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.5719 | 0.97295 | 115.2368 | 115.5816 | -0.99267 | -0.69998 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.5802 | 0.97295 | 115.2368 | 115.5775 | -0.99257 | -0.70001 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.5885 | 0.97286 | 115.2368 | 115.5845 | -0.99248 | -0.70001 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.5969 | 0.97286 | 115.2368 | 115.5916 | -0.99239 | -0.70005 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.6052 | 0.97236 | 115.2368 | 115.593 | -0.9923 | -0.6999 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.6135 | 0.97236 | 115.2368 | 115.5945 | -0.9922 | -0.69993 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.6219 | 0.97228 | 115.2368 | 115.6046 | -0.99211 | -0.69993 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.6302 | 0.97228 | 115.2368 | 115.6147 | -0.99202 | -0.69997 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.6385 | 0.97177 | 115.2368 | 115.6092 | -0.99193 | -0.69981 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.6469 | 0.97177 | 115.2368 | 115.6036 | -0.99184 | -0.69984 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.6552 | 0.97164 | 115.2368 | 115.6092 | -0.99176 | -0.69983 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.6635 | 0.97164 | 115.2368 | 115.6148 | -0.99167 | -0.69986 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.6719 | 0.97121 | 115.2368 | 115.629 | -0.99159 | -0.69973 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.6802 | 0.97121 | 115.2368 | 115.6432 | -0.9915 | -0.69976 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.6885 | 0.97103 | 115.2368 | 115.6465 | -0.99142 | -0.69972 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.6969 | 0.97103 | 115.2368 | 115.6499 | -0.99134 | -0.69975 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.7052 | 0.97032 | 115.2368 | 115.6401 | -0.99126 | -0.69952 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.7135 | 0.97032 | 115.2368 | 115.6304 | -0.99118 | -0.69955 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.7219 | 0.96984 | 115.2368 | 115.6393 | -0.9911 | -0.6994 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.7302 | 0.96984 | 115.2368 | 115.6481 | -0.99103 | -0.69943 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.7385 | 0.96934 | 115.2368 | 115.6536 | -0.99095 | -0.69927 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.7469 | 0.96934 | 115.2368 | 115.6591 | -0.99088 | -0.6993 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.7552 | 0.96917 | 115.2368 | 115.675 | -0.99081 | -0.69926 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.7635 | 0.96917 | 115.2368 | 115.6909 | -0.99074 | -0.69928 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.7719 | 0.96856 | 115.2368 | 115.6875 | -0.99067 | -0.69908 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.7802 | 0.96856 | 115.2368 | 115.6841 | -0.99061 | -0.69911 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.7886 | 0.96796 | 115.2368 | 115.6941 | -0.99055 | -0.69891 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.7969 | 0.96796 | 115.2368 | 115.704 | -0.99048 | -0.69893 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.8052 | 0.96777 | 115.2368 | 115.7018 | -0.99042 | -0.69888 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.8135 | 0.96777 | 115.2368 | 115.6995 | -0.99036 | -0.6989 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.8219 | 0.97891 | 115.2368 | 115.7041 | -0.9902 | -0.70304 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.8302 | 0.97891 | 115.2368 | 115.7088 | -0.99004 | -0.7031 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.8386 | 0.9779 | 115.2368 | 115.6939 | -0.98987 | -0.70279 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.8469 | 0.9779 | 115.2368 | 115.679 | -0.98971 | -0.70285 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.8552 | 0.97717 | 115.2368 | 115.6914 | -0.98955 | -0.70264 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.8636 | 0.97717 | 115.2368 | 115.7039 | -0.98939 | -0.7027 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.8719 | 0.97639 | 115.2368 | 115.6931 | -0.98923 | -0.70247 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.8802 | 0.97639 | 115.2368 | 115.6823 | -0.98907 | -0.70253 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.8886 | 0.97593 | 115.2368 | 115.6963 | -0.98902 | -0.70238 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.8969 | 0.97593 | 115.2368 | 115.7104 | -0.98897 | -0.7024 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.9052 | 0.97509 | 115.2368 | 115.6989 | -0.98882 | -0.70215 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.9136 | 0.97509 | 115.2368 | 115.6875 | -0.98866 | -0.7022 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.9219 | 0.97453 | 115.2368 | 115.6945 | -0.98851 | -0.70205 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.9302 | 0.97453 | 115.2368 | 115.7014 | -0.98836 | -0.70211 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.9386 | 0.97366 | 115.2368 | 115.6824 | -0.98826 | -0.70183 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.9469 | 0.97366 | 115.2368 | 115.6634 | -0.98816 | -0.70186 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.9552 | 0.97278 | 115.2368 | 115.6615 | -0.98807 | -0.70157 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.9636 | 0.97278 | 115.2368 | 115.6597 | -0.98797 | -0.70161 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.9719 | 0.97243 | 115.2368 | 115.652 | -0.98798 | -0.70147 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.9802 | 0.97243 | 115.2368 | 115.6442 | -0.988 | -0.70147 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.9886 | 0.97131 | 115.2368 | 115.629 | -0.98801 | -0.70106 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 20.9969 | 0.97131 | 115.2368 | 115.6138 | -0.98802 | -0.70105 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.0052 | 0.97051 | 115.2368 | 115.6106 | -0.98804 | -0.70075 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.0136 | 0.97051 | 115.2368 | 115.6073 | -0.98805 | -0.70075 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.0219 | 0.96992 | 115.2368 | 115.6095 | -0.98801 | -0.70054 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.0302 | 0.96992 | 115.2368 | 115.6116 | -0.98797 | -0.70056 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.0386 | 0.96914 | 115.2368 | 115.6081 | -0.98782 | -0.70033 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.0469 | 0.96914 | 115.2368 | 115.6045 | -0.98767 | -0.70038 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.0552 | 0.95611 | 115.2368 | 115.6039 | -0.98769 | -0.69553 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.0636 | 0.95611 | 115.2368 | 115.6033 | -0.9877 | -0.69552 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.0719 | 0.96875 | 115.2368 | 115.5997 | -0.98793 | -0.70014 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.0803 | 0.96875 | 115.2368 | 115.5962 | -0.98815 | -0.70006 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.0886 | 0.9681 | 115.2368 | 115.594 | -0.98838 | -0.69974 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.0969 | 0.9681 | 115.2368 | 115.5918 | -0.98861 | -0.69966 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.1052 | 0.96748 | 115.2368 | 115.5868 | -0.98877 | -0.69937 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.1136 | 0.96748 | 115.2368 | 115.5818 | -0.98894 | -0.69931 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.1219 | 0.9747 | 115.2368 | 115.5798 | -0.98928 | -0.70184 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.1303 | 0.9747 | 115.2368 | 115.5778 | -0.98962 | -0.70172 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.1386 | 0.967 | 115.2368 | 115.5778 | -0.98978 | -0.69883 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.1469 | 0.967 | 115.2368 | 115.5777 | -0.98994 | -0.69877 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.1553 | 0.96681 | 115.2368 | 115.5763 | -0.99009 | -0.69864 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.1636 | 0.96681 | 115.2368 | 115.5748 | -0.99024 | -0.69859 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.1719 | 0.96918 | 115.2368 | 115.5836 | -0.99027 | -0.69945 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.1803 | 0.96918 | 115.2368 | 115.5925 | -0.99031 | -0.69944 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.1886 | 0.96928 | 115.2368 | 115.5864 | -0.99044 | -0.69943 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.1969 | 0.96928 | 115.2368 | 115.5805 | -0.99057 | -0.69938 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.2053 | 0.96893 | 115.2368 | 115.5763 | -0.99089 | -0.69914 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.2136 | 0.96893 | 115.2368 | 115.5722 | -0.9912 | -0.69902 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.2219 | 0.96662 | 115.2368 | 115.5804 | -0.99164 | -0.69802 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.2303 | 0.96662 | 115.2368 | 115.5886 | -0.99207 | -0.69786 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.2386 | 0.96868 | 115.2368 | 115.5874 | -0.99238 | -0.69851 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.247 | 0.96868 | 115.2368 | 115.5862 | -0.99268 | -0.6984 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.2553 | 0.96618 | 115.2368 | 115.5772 | -0.99312 | -0.69732 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.2636 | 0.96618 | 115.2368 | 115.5682 | -0.99355 | -0.69716 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.2719 | 0.966 | 115.2368 | 115.5737 | -0.99397 | -0.69695 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.2803 | 0.966 | 115.2368 | 115.5792 | -0.99439 | -0.6968 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.2886 | 0.97373 | 115.2368 | 115.582 | -0.99493 | -0.69945 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.297 | 0.97373 | 115.2368 | 115.5847 | -0.99546 | -0.69926 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.3053 | 0.97335 | 115.2368 | 115.5922 | -0.996 | -0.69893 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.3136 | 0.97335 | 115.2368 | 115.5997 | -0.99653 | -0.69874 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.322 | 0.97295 | 115.2368 | 115.5869 | -0.99706 | -0.6984 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.3303 | 0.97295 | 115.2368 | 115.574 | -0.99759 | -0.69821 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.3386 | 0.97282 | 115.2368 | 115.5813 | -0.99811 | -0.69797 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.347 | 0.97282 | 115.2368 | 115.5885 | -0.99864 | -0.69779 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.3553 | 0.97245 | 115.2368 | 115.5953 | -0.99917 | -0.69746 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.3636 | 0.97245 | 115.2368 | 115.602 | -0.99969 | -0.69727 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.372 | 0.97214 | 115.2368 | 115.606 | -1.0002 | -0.69697 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.3803 | 0.97214 | 115.2368 | 115.6099 | -1.0008 | -0.69678 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.3886 | 0.97188 | 115.2368 | 115.602 | -1.0013 | -0.69649 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.397 | 0.97188 | 115.2368 | 115.594 | -1.0018 | -0.6963 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.4053 | 0.96384 | 115.2368 | 115.6076 | -1.0022 | -0.69317 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.4137 | 0.96384 | 115.2368 | 115.6211 | -1.0026 | -0.69302 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.422 | 0.95067 | 115.2368 | 115.6227 | -1.0028 | -0.68798 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.4303 | 0.95067 | 115.2368 | 115.6243 | -1.003 | -0.6879 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.4387 | 0.9502 | 115.2368 | 115.617 | -1.0033 | -0.68765 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.447 | 0.9502 | 115.2368 | 115.6096 | -1.0035 | -0.68757 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.4553 | 0.962 | 115.2368 | 115.6245 | -1.0036 | -0.692 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.4637 | 0.962 | 115.2368 | 115.6393 | -1.0037 | -0.69196 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.472 | 0.97954 | 115.2368 | 115.6313 | -1.0037 | -0.69843 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.4803 | 0.97954 | 115.2368 | 115.6233 | -1.0038 | -0.69841 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.4887 | 0.97428 | 115.2368 | 115.6129 | -1.0036 | -0.69655 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.497 | 0.97428 | 115.2368 | 115.6025 | -1.0034 | -0.69662 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.5053 | 0.97359 | 115.2368 | 115.6127 | -1.0032 | -0.69643 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.5137 | 0.97359 | 115.2368 | 115.6228 | -1.003 | -0.6965 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.522 | 0.97353 | 115.2368 | 115.6169 | -1.0028 | -0.69655 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.5303 | 0.97353 | 115.2368 | 115.6109 | -1.0026 | -0.69662 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.5387 | 0.97307 | 115.2368 | 115.624 | -1.0024 | -0.69652 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.547 | 0.97307 | 115.2368 | 115.6371 | -1.0022 | -0.69659 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.5554 | 0.97289 | 115.2368 | 115.6352 | -1.0021 | -0.69658 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.5637 | 0.97289 | 115.2368 | 115.6332 | -1.0019 | -0.69665 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.572 | 0.9723 | 115.2368 | 115.6382 | -1.0017 | -0.6965 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.5804 | 0.9723 | 115.2368 | 115.6432 | -1.0015 | -0.69657 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.5887 | 0.97193 | 115.2368 | 115.6399 | -1.0013 | -0.6965 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.597 | 0.97193 | 115.2368 | 115.6366 | -1.0011 | -0.69657 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.6054 | 0.97164 | 115.2368 | 115.6504 | -1.0009 | -0.69652 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.6137 | 0.97164 | 115.2368 | 115.6643 | -1.0008 | -0.69659 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.622 | 0.97087 | 115.2368 | 115.653 | -1.0006 | -0.69637 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.6304 | 0.97087 | 115.2368 | 115.6416 | -1.0004 | -0.69644 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.6387 | 0.97048 | 115.2368 | 115.6547 | -1.0002 | -0.69636 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.647 | 0.97048 | 115.2368 | 115.6677 | -1 | -0.69642 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.6554 | 0.97046 | 115.2368 | 115.68 | -0.99986 | -0.69648 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.6637 | 0.97046 | 115.2368 | 115.6923 | -0.99969 | -0.69654 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.672 | 0.96961 | 115.2368 | 115.6907 | -0.99951 | -0.69629 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.6804 | 0.96961 | 115.2368 | 115.689 | -0.99934 | -0.69635 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.6887 | 0.9689 | 115.2368 | 115.6764 | -0.99916 | -0.69615 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.697 | 0.9689 | 115.2368 | 115.6638 | -0.99899 | -0.69621 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.7054 | 0.98071 | 115.2368 | 115.6772 | -0.99871 | -0.70065 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.7137 | 0.98071 | 115.2368 | 115.6905 | -0.99843 | -0.70075 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.7221 | 0.98026 | 115.2368 | 115.6812 | -0.99816 | -0.70068 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.7304 | 0.98026 | 115.2368 | 115.6718 | -0.99788 | -0.70078 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.7387 | 0.97964 | 115.2368 | 115.6776 | -0.9976 | -0.70065 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.7471 | 0.97964 | 115.2368 | 115.6834 | -0.99733 | -0.70075 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.7554 | 0.97886 | 115.2368 | 115.6771 | -0.99706 | -0.70057 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.7637 | 0.97886 | 115.2368 | 115.6708 | -0.99678 | -0.70066 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.7721 | 0.97844 | 115.2368 | 115.6659 | -0.99651 | -0.70061 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.7804 | 0.97844 | 115.2368 | 115.6609 | -0.99623 | -0.70071 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.7887 | 0.9781 | 115.2368 | 115.6695 | -0.99596 | -0.70068 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.7971 | 0.9781 | 115.2368 | 115.678 | -0.99569 | -0.70078 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.8054 | 0.97753 | 115.2368 | 115.6665 | -0.99541 | -0.70067 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.8137 | 0.97753 | 115.2368 | 115.6551 | -0.99513 | -0.70077 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.8221 | 0.97693 | 115.2368 | 115.6447 | -0.99486 | -0.70065 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.8304 | 0.97693 | 115.2368 | 115.6343 | -0.99458 | -0.70075 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.8387 | 0.97613 | 115.2368 | 115.6369 | -0.9943 | -0.70056 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.8471 | 0.97613 | 115.2368 | 115.6395 | -0.99402 | -0.70066 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.8554 | 0.97572 | 115.2368 | 115.6451 | -0.99375 | -0.70061 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.8637 | 0.97572 | 115.2368 | 115.6507 | -0.99347 | -0.70071 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.8721 | 0.97481 | 115.2368 | 115.6335 | -0.99319 | -0.70047 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.8804 | 0.97481 | 115.2368 | 115.6163 | -0.99291 | -0.70057 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.8888 | 0.97443 | 115.2368 | 115.6194 | -0.99263 | -0.70053 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.8971 | 0.97443 | 115.2368 | 115.6226 | -0.99236 | -0.70063 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.9054 | 0.97402 | 115.2368 | 115.6301 | -0.99208 | -0.70058 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.9138 | 0.97402 | 115.2368 | 115.6375 | -0.99181 | -0.70068 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.9221 | 0.9804 | 115.2368 | 115.6161 | -0.99166 | -0.70306 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.9304 | 0.9804 | 115.2368 | 115.5947 | -0.9915 | -0.70312 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.9388 | 0.97949 | 115.2368 | 115.5972 | -0.99135 | -0.70284 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.9471 | 0.97949 | 115.2368 | 115.5998 | -0.9912 | -0.7029 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.9554 | 0.95949 | 115.2368 | 115.608 | -0.99103 | -0.69559 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.9638 | 0.95949 | 115.2368 | 115.6163 | -0.99086 | -0.69565 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.9721 | 0.9905 | 115.2368 | 115.6102 | -0.9906 | -0.70707 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.9804 | 0.9905 | 115.2368 | 115.6041 | -0.99034 | -0.70716 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.9888 | 0.97781 | 115.2368 | 115.6023 | -0.99019 | -0.70265 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 21.9971 | 0.97781 | 115.2368 | 115.6006 | -0.99004 | -0.7027 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.0054 | 0.97642 | 115.2368 | 115.5853 | -0.98988 | -0.70225 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.0138 | 0.97642 | 115.2368 | 115.57 | -0.98973 | -0.7023 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.0221 | 0.96914 | 115.2368 | 115.5842 | -0.98945 | -0.69974 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.0304 | 0.96914 | 115.2368 | 115.5985 | -0.98917 | -0.69984 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.0388 | 0.98797 | 115.2368 | 115.5953 | -0.98891 | -0.70677 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.0471 | 0.98797 | 115.2368 | 115.5921 | -0.98865 | -0.70687 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.0555 | 0.98719 | 115.2368 | 115.5823 | -0.98839 | -0.70668 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.0638 | 0.98719 | 115.2368 | 115.5725 | -0.98813 | -0.70677 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.0721 | 0.99407 | 115.2368 | 115.5831 | -0.98809 | -0.70924 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.0805 | 0.99407 | 115.2368 | 115.5938 | -0.98806 | -0.70925 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.0888 | 0.98594 | 115.2368 | 115.5738 | -0.9879 | -0.7064 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.0971 | 0.98594 | 115.2368 | 115.5539 | -0.98775 | -0.70646 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.1055 | 0.98007 | 115.2368 | 115.5738 | -0.98782 | -0.70432 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.1138 | 0.98007 | 115.2368 | 115.5936 | -0.98789 | -0.70429 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.1221 | 0.97938 | 115.2368 | 115.5781 | -0.98796 | -0.70402 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.1305 | 0.97938 | 115.2368 | 115.5626 | -0.98803 | -0.70399 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.1388 | 0.99058 | 115.2368 | 115.5481 | -0.98799 | -0.70803 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.1471 | 0.99058 | 115.2368 | 115.5336 | -0.98796 | -0.70804 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.1555 | 0.98234 | 115.2368 | 115.5416 | -0.9878 | -0.70514 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.1638 | 0.98234 | 115.2368 | 115.5496 | -0.98765 | -0.7052 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.1721 | 0.98153 | 115.2368 | 115.5508 | -0.9875 | -0.70496 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.1805 | 0.98153 | 115.2368 | 115.552 | -0.98734 | -0.70501 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.1888 | 0.96831 | 115.2368 | 115.5479 | -0.9873 | -0.70021 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.1972 | 0.96831 | 115.2368 | 115.544 | -0.98725 | -0.70023 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.2055 | 0.98034 | 115.2368 | 115.5569 | -0.9871 | -0.70467 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.2138 | 0.98034 | 115.2368 | 115.5698 | -0.98695 | -0.70473 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.2222 | 0.97953 | 115.2368 | 115.5776 | -0.98681 | -0.70448 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.2305 | 0.97953 | 115.2368 | 115.5853 | -0.98667 | -0.70453 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.2388 | 0.97889 | 115.2368 | 115.573 | -0.98652 | -0.70436 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.2472 | 0.97889 | 115.2368 | 115.5606 | -0.98638 | -0.70441 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.2555 | 0.97805 | 115.2368 | 115.57 | -0.98623 | -0.70415 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.2638 | 0.97805 | 115.2368 | 115.5795 | -0.98609 | -0.7042 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.2722 | 0.97758 | 115.2368 | 115.5724 | -0.98595 | -0.70409 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.2805 | 0.97758 | 115.2368 | 115.5654 | -0.9858 | -0.70414 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.2888 | 0.98459 | 115.2368 | 115.5714 | -0.98578 | -0.70668 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.2972 | 0.98459 | 115.2368 | 115.5773 | -0.98576 | -0.70669 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.3055 | 0.98391 | 115.2368 | 115.5755 | -0.98563 | -0.70649 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.3139 | 0.98391 | 115.2368 | 115.5737 | -0.9855 | -0.70654 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.3222 | 0.97645 | 115.2368 | 115.5723 | -0.98503 | -0.70401 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.3305 | 0.97645 | 115.2368 | 115.5709 | -0.98457 | -0.70417 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.3389 | 0.97654 | 115.2368 | 115.5677 | -0.9841 | -0.70437 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.3472 | 0.97654 | 115.2368 | 115.5645 | -0.98364 | -0.70454 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.3555 | 0.97607 | 115.2368 | 115.5648 | -0.98317 | -0.70454 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.3639 | 0.97607 | 115.2368 | 115.5651 | -0.9827 | -0.70471 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.3722 | 0.98227 | 115.2368 | 115.5605 | -0.98224 | -0.70712 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.3805 | 0.98227 | 115.2368 | 115.556 | -0.98177 | -0.70729 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.3889 | 0.98212 | 115.2368 | 115.5656 | -0.98143 | -0.70735 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.3972 | 0.98212 | 115.2368 | 115.5753 | -0.9811 | -0.70748 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.4055 | 0.97463 | 115.2368 | 115.5731 | -0.98064 | -0.70493 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.4139 | 0.97463 | 115.2368 | 115.5709 | -0.98018 | -0.7051 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.4222 | 0.94243 | 115.2368 | 115.5839 | -0.97993 | -0.69318 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.4305 | 0.94243 | 115.2368 | 115.597 | -0.97969 | -0.69327 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.4389 | 0.95431 | 115.2368 | 115.5884 | -0.97934 | -0.69789 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.4472 | 0.95431 | 115.2368 | 115.5799 | -0.979 | -0.69802 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.4556 | 0.95362 | 115.2368 | 115.5835 | -0.97866 | -0.69788 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.4639 | 0.95362 | 115.2368 | 115.5871 | -0.97832 | -0.69801 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.4722 | 0.95326 | 115.2368 | 115.6001 | -0.97786 | -0.69804 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.4806 | 0.95326 | 115.2368 | 115.6131 | -0.97739 | -0.69821 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.4889 | 0.95234 | 115.2368 | 115.6003 | -0.97706 | -0.69799 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.4972 | 0.95234 | 115.2368 | 115.5875 | -0.97672 | -0.69811 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.5056 | 0.95213 | 115.2368 | 115.5985 | -0.97627 | -0.6982 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.5139 | 0.95213 | 115.2368 | 115.6096 | -0.97581 | -0.69837 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.5222 | 0.95162 | 115.2368 | 115.607 | -0.97535 | -0.69835 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.5306 | 0.95162 | 115.2368 | 115.6044 | -0.9749 | -0.69851 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.5389 | 0.95078 | 115.2368 | 115.6039 | -0.97432 | -0.69841 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.5472 | 0.95078 | 115.2368 | 115.6034 | -0.97374 | -0.69862 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.5556 | 0.95076 | 115.2368 | 115.5994 | -0.97317 | -0.69882 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.5639 | 0.95076 | 115.2368 | 115.5955 | -0.97259 | -0.69903 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.5723 | 0.94998 | 115.2368 | 115.6165 | -0.97203 | -0.69895 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.5806 | 0.94998 | 115.2368 | 115.6375 | -0.97147 | -0.69916 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.5889 | 0.94945 | 115.2368 | 115.6348 | -0.9709 | -0.69917 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.5973 | 0.94945 | 115.2368 | 115.6321 | -0.97033 | -0.69938 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.6056 | 0.94883 | 115.2368 | 115.63 | -0.96977 | -0.69935 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.6139 | 0.94883 | 115.2368 | 115.6279 | -0.96921 | -0.69956 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.6223 | 0.94862 | 115.2368 | 115.6345 | -0.96864 | -0.69968 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.6306 | 0.94862 | 115.2368 | 115.6411 | -0.96808 | -0.69989 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.639 | 0.94758 | 115.2368 | 115.6234 | -0.96752 | -0.69971 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.6473 | 0.94758 | 115.2368 | 115.6059 | -0.96695 | -0.69991 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.6556 | 0.94679 | 115.2368 | 115.6013 | -0.96651 | -0.69978 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.664 | 0.94679 | 115.2368 | 115.5967 | -0.96607 | -0.69995 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.6723 | 0.94613 | 115.2368 | 115.5932 | -0.96584 | -0.69978 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.6806 | 0.94613 | 115.2368 | 115.5897 | -0.96561 | -0.69986 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.689 | 0.94538 | 115.2368 | 115.5988 | -0.96538 | -0.69967 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.6973 | 0.94538 | 115.2368 | 115.6078 | -0.96516 | -0.69975 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.7056 | 0.96398 | 115.2368 | 115.5947 | -0.96506 | -0.70671 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.714 | 0.96398 | 115.2368 | 115.5815 | -0.96496 | -0.70675 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.7223 | 0.94379 | 115.2368 | 115.5883 | -0.96489 | -0.69925 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.7306 | 0.94379 | 115.2368 | 115.595 | -0.96482 | -0.69927 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.739 | 0.96582 | 115.2368 | 115.5881 | -0.9649 | -0.70744 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.7473 | 0.96582 | 115.2368 | 115.5812 | -0.96498 | -0.70741 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.7557 | 0.94522 | 115.2368 | 115.5737 | -0.96504 | -0.69973 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.764 | 0.94522 | 115.2368 | 115.5663 | -0.9651 | -0.69971 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.7723 | 0.96055 | 115.2368 | 115.5632 | -0.96531 | -0.70536 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.7807 | 0.96055 | 115.2368 | 115.56 | -0.96552 | -0.70528 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.789 | 0.95971 | 115.2368 | 115.5715 | -0.96574 | -0.70489 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.7973 | 0.95971 | 115.2368 | 115.5828 | -0.96595 | -0.70481 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.8057 | 0.95869 | 115.2368 | 115.5804 | -0.96617 | -0.70435 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.814 | 0.95869 | 115.2368 | 115.5779 | -0.96639 | -0.70427 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.8223 | 0.95765 | 115.2368 | 115.5731 | -0.96661 | -0.70381 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.8307 | 0.95765 | 115.2368 | 115.5682 | -0.96684 | -0.70372 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.839 | 0.96044 | 115.2368 | 115.5739 | -0.96693 | -0.70472 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.8473 | 0.96044 | 115.2368 | 115.5796 | -0.96702 | -0.70469 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.8557 | 0.95935 | 115.2368 | 115.5698 | -0.96712 | -0.70425 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.864 | 0.95935 | 115.2368 | 115.56 | -0.96722 | -0.70421 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.8724 | 0.95462 | 115.2368 | 115.5545 | -0.96745 | -0.70237 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.8807 | 0.95462 | 115.2368 | 115.549 | -0.96767 | -0.70229 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.889 | 0.95729 | 115.2368 | 115.5452 | -0.96777 | -0.70324 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.8974 | 0.95729 | 115.2368 | 115.5414 | -0.96787 | -0.70321 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.9057 | 0.97485 | 115.2368 | 115.5412 | -0.96793 | -0.70962 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.914 | 0.97485 | 115.2368 | 115.5411 | -0.96798 | -0.7096 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.9224 | 0.974 | 115.2368 | 115.5392 | -0.96804 | -0.70927 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.9307 | 0.974 | 115.2368 | 115.5372 | -0.9681 | -0.70925 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.939 | 0.96959 | 115.2368 | 115.543 | -0.96828 | -0.70758 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.9474 | 0.96959 | 115.2368 | 115.5488 | -0.96847 | -0.70751 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.9557 | 0.96952 | 115.2368 | 115.5572 | -0.96876 | -0.70738 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.9641 | 0.96952 | 115.2368 | 115.5656 | -0.96905 | -0.70728 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.9724 | 0.96875 | 115.2368 | 115.5632 | -0.96934 | -0.70689 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.9807 | 0.96875 | 115.2368 | 115.5609 | -0.96964 | -0.70678 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.9891 | 0.9687 | 115.2368 | 115.5673 | -0.96993 | -0.70666 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 22.9974 | 0.9687 | 115.2368 | 115.5737 | -0.97021 | -0.70655 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.0057 | 0.97193 | 115.2368 | 115.566 | -0.97037 | -0.70768 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.0141 | 0.97193 | 115.2368 | 115.5583 | -0.97053 | -0.70762 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.0224 | 0.97161 | 115.2368 | 115.5576 | -0.97068 | -0.70744 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.0308 | 0.97161 | 115.2368 | 115.557 | -0.97084 | -0.70739 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.0391 | 0.97127 | 115.2368 | 115.5532 | -0.97099 | -0.70721 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.0474 | 0.97127 | 115.2368 | 115.5495 | -0.97115 | -0.70715 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.0558 | 0.98188 | 115.2368 | 115.5509 | -0.97152 | -0.71085 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.0641 | 0.98188 | 115.2368 | 115.5524 | -0.97189 | -0.71071 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.0724 | 0.9663 | 115.2368 | 115.5424 | -0.97217 | -0.70496 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.0808 | 0.9663 | 115.2368 | 115.5324 | -0.97246 | -0.70486 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.0891 | 0.98032 | 115.2368 | 115.5494 | -0.97283 | -0.70981 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.0975 | 0.98032 | 115.2368 | 115.5664 | -0.9732 | -0.70968 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.1058 | 0.97964 | 115.2368 | 115.558 | -0.97357 | -0.7093 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.1141 | 0.97964 | 115.2368 | 115.5496 | -0.97394 | -0.70917 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.1225 | 0.98272 | 115.2368 | 115.546 | -0.97419 | -0.71018 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.1308 | 0.98272 | 115.2368 | 115.5423 | -0.97443 | -0.7101 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.1391 | 0.96709 | 115.2368 | 115.5314 | -0.97459 | -0.70437 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.1475 | 0.96709 | 115.2368 | 115.5205 | -0.97475 | -0.70431 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.1558 | 0.9821 | 115.2368 | 115.538 | -0.97499 | -0.70967 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.1641 | 0.9821 | 115.2368 | 115.5554 | -0.97523 | -0.70958 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.1725 | 0.98111 | 115.2368 | 115.5519 | -0.97535 | -0.70919 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.1808 | 0.98111 | 115.2368 | 115.5484 | -0.97547 | -0.70914 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.1891 | 0.9807 | 115.2368 | 115.5498 | -0.97559 | -0.70895 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.1975 | 0.9807 | 115.2368 | 115.5512 | -0.97571 | -0.70891 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.2058 | 0.98019 | 115.2368 | 115.5546 | -0.97585 | -0.70868 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.2141 | 0.98019 | 115.2368 | 115.5579 | -0.97599 | -0.70863 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.2225 | 0.97974 | 115.2368 | 115.5501 | -0.97621 | -0.70838 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.2308 | 0.97974 | 115.2368 | 115.5422 | -0.97643 | -0.7083 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.2392 | 0.99181 | 115.2368 | 115.541 | -0.97645 | -0.7126 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.2475 | 0.99181 | 115.2368 | 115.5397 | -0.97647 | -0.7126 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.2558 | 0.99133 | 115.2368 | 115.5384 | -0.97649 | -0.71242 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.2642 | 0.99133 | 115.2368 | 115.5371 | -0.97651 | -0.71241 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.2725 | 0.9785 | 115.2368 | 115.5464 | -0.97675 | -0.70774 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.2808 | 0.9785 | 115.2368 | 115.5556 | -0.97699 | -0.70766 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.2892 | 0.98473 | 115.2368 | 115.5527 | -0.97732 | -0.70977 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.2975 | 0.98473 | 115.2368 | 115.5499 | -0.97766 | -0.70965 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.3059 | 0.97458 | 115.2368 | 115.5564 | -0.978 | -0.70587 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.3142 | 0.97458 | 115.2368 | 115.5629 | -0.97834 | -0.70574 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.3225 | 0.97863 | 115.2368 | 115.5657 | -0.97843 | -0.70718 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.3309 | 0.97863 | 115.2368 | 115.5686 | -0.97852 | -0.70715 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.3392 | 0.97469 | 115.2368 | 115.5676 | -0.97885 | -0.7056 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.3476 | 0.97469 | 115.2368 | 115.5667 | -0.97918 | -0.70548 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.3559 | 0.97838 | 115.2368 | 115.5668 | -0.97916 | -0.70683 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.3642 | 0.97838 | 115.2368 | 115.5669 | -0.97913 | -0.70684 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.3726 | 0.97829 | 115.2368 | 115.5688 | -0.97911 | -0.70681 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.3809 | 0.97829 | 115.2368 | 115.5707 | -0.97908 | -0.70682 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.3892 | 0.97827 | 115.2368 | 115.5623 | -0.97915 | -0.70679 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.3976 | 0.97827 | 115.2368 | 115.5539 | -0.97922 | -0.70676 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.4059 | 0.97811 | 115.2368 | 115.5623 | -0.97941 | -0.70664 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.4143 | 0.97811 | 115.2368 | 115.5707 | -0.97961 | -0.70657 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.4226 | 0.97807 | 115.2368 | 115.5798 | -0.97979 | -0.70648 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.4309 | 0.97807 | 115.2368 | 115.589 | -0.97998 | -0.70642 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.4393 | 0.96328 | 115.2368 | 115.5889 | -0.97997 | -0.70101 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.4476 | 0.96328 | 115.2368 | 115.5889 | -0.97997 | -0.70101 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.4559 | 0.94503 | 115.2368 | 115.5889 | -0.9801 | -0.69411 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.4643 | 0.94503 | 115.2368 | 115.5889 | -0.98023 | -0.69406 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.4726 | 0.94516 | 115.2368 | 115.5954 | -0.98035 | -0.69407 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.4809 | 0.94516 | 115.2368 | 115.6019 | -0.98047 | -0.69402 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.4893 | 0.94488 | 115.2368 | 115.5955 | -0.98059 | -0.69387 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.4976 | 0.94488 | 115.2368 | 115.5891 | -0.98072 | -0.69383 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.506 | 0.94482 | 115.2368 | 115.5831 | -0.98083 | -0.69376 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.5143 | 0.94482 | 115.2368 | 115.5771 | -0.98094 | -0.69372 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.5226 | 0.94458 | 115.2368 | 115.5712 | -0.98105 | -0.69359 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.531 | 0.94458 | 115.2368 | 115.5653 | -0.98117 | -0.69355 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.5393 | 0.94464 | 115.2368 | 115.5743 | -0.98115 | -0.69358 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.5476 | 0.94464 | 115.2368 | 115.5834 | -0.98114 | -0.69358 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.556 | 0.94435 | 115.2368 | 115.5765 | -0.98112 | -0.69347 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.5643 | 0.94435 | 115.2368 | 115.5696 | -0.98111 | -0.69348 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.5727 | 0.94462 | 115.2368 | 115.5759 | -0.98121 | -0.69355 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.581 | 0.94462 | 115.2368 | 115.5823 | -0.98132 | -0.69351 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.5893 | 0.94453 | 115.2368 | 115.5737 | -0.98142 | -0.69344 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.5977 | 0.94453 | 115.2368 | 115.5652 | -0.98152 | -0.6934 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.606 | 0.94419 | 115.2368 | 115.558 | -0.98162 | -0.69323 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.6144 | 0.94419 | 115.2368 | 115.5509 | -0.98172 | -0.6932 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.6227 | 0.94435 | 115.2368 | 115.5693 | -0.9817 | -0.69326 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.631 | 0.94435 | 115.2368 | 115.5878 | -0.98167 | -0.69327 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.6394 | 0.94417 | 115.2368 | 115.5755 | -0.98165 | -0.69321 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.6477 | 0.94417 | 115.2368 | 115.5632 | -0.98162 | -0.69322 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.656 | 0.94383 | 115.2368 | 115.5563 | -0.98171 | -0.69306 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.6644 | 0.94383 | 115.2368 | 115.5494 | -0.98181 | -0.69303 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.6727 | 0.9394 | 115.2368 | 115.5396 | -0.98194 | -0.69128 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.6811 | 0.9394 | 115.2368 | 115.5298 | -0.98208 | -0.69123 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.6894 | 0.9434 | 115.2368 | 115.5379 | -0.98219 | -0.69272 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.6977 | 0.9434 | 115.2368 | 115.546 | -0.9823 | -0.69268 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.7061 | 0.9432 | 115.2368 | 115.5367 | -0.9824 | -0.69257 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.7144 | 0.9432 | 115.2368 | 115.5273 | -0.9825 | -0.69253 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.7227 | 0.94244 | 115.2368 | 115.5108 | -0.9826 | -0.69221 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.7311 | 0.94244 | 115.2368 | 115.4944 | -0.98269 | -0.69217 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.7394 | 0.94201 | 115.2368 | 115.4914 | -0.98279 | -0.69197 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.7477 | 0.94201 | 115.2368 | 115.4884 | -0.98289 | -0.69193 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.7561 | 0.9417 | 115.2368 | 115.4879 | -0.98299 | -0.69178 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.7644 | 0.9417 | 115.2368 | 115.4873 | -0.98308 | -0.69175 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.7728 | 0.94112 | 115.2368 | 115.4893 | -0.98317 | -0.69149 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.7811 | 0.94112 | 115.2368 | 115.4912 | -0.98327 | -0.69146 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.7894 | 0.94118 | 115.2368 | 115.4884 | -0.98336 | -0.69145 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.7978 | 0.94118 | 115.2368 | 115.4856 | -0.98345 | -0.69141 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.8061 | 0.94122 | 115.2368 | 115.4877 | -0.98354 | -0.69139 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.8145 | 0.94122 | 115.2368 | 115.4898 | -0.98363 | -0.69136 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.8228 | 0.9407 | 115.2368 | 115.4935 | -0.98371 | -0.69113 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.8311 | 0.9407 | 115.2368 | 115.4971 | -0.98379 | -0.6911 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.8395 | 0.94032 | 115.2368 | 115.4923 | -0.98387 | -0.69093 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.8478 | 0.94032 | 115.2368 | 115.4876 | -0.98395 | -0.6909 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.8561 | 0.94035 | 115.2368 | 115.494 | -0.98402 | -0.69088 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.8645 | 0.94035 | 115.2368 | 115.5005 | -0.9841 | -0.69085 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.8728 | 0.94041 | 115.2368 | 115.5005 | -0.98418 | -0.69085 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.8812 | 0.94041 | 115.2368 | 115.5006 | -0.98425 | -0.69082 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.8895 | 0.94031 | 115.2368 | 115.5069 | -0.98432 | -0.69075 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.8978 | 0.94031 | 115.2368 | 115.5133 | -0.9844 | -0.69073 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.9062 | 0.93995 | 115.2368 | 115.5085 | -0.98447 | -0.69056 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.9145 | 0.93995 | 115.2368 | 115.5037 | -0.98454 | -0.69054 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.9228 | 0.93568 | 115.2368 | 115.4966 | -0.98474 | -0.68882 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.9312 | 0.93568 | 115.2368 | 115.4895 | -0.98494 | -0.68874 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.9395 | 0.93951 | 115.2368 | 115.4927 | -0.985 | -0.6902 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.9479 | 0.93951 | 115.2368 | 115.4958 | -0.98507 | -0.69018 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.9562 | 0.95814 | 115.2368 | 115.5141 | -0.98506 | -0.69724 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.9645 | 0.95814 | 115.2368 | 115.5325 | -0.98506 | -0.69724 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.9729 | 0.95757 | 115.2368 | 115.5135 | -0.98508 | -0.69703 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.9812 | 0.95757 | 115.2368 | 115.4944 | -0.98509 | -0.69702 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.9895 | 0.98513 | 115.2368 | 115.4964 | -0.9852 | -0.70708 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 23.9979 | 0.98513 | 115.2368 | 115.4982 | -0.98531 | -0.70704 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.0062 | 0.98468 | 115.2368 | 115.5041 | -0.98545 | -0.70683 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.0145 | 0.98468 | 115.2368 | 115.51 | -0.98558 | -0.70679 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.0229 | 0.98445 | 115.2368 | 115.5095 | -0.98555 | -0.70671 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.0312 | 0.98445 | 115.2368 | 115.5091 | -0.98553 | -0.70672 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.0396 | 0.98468 | 115.2368 | 115.5168 | -0.9855 | -0.70681 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.0479 | 0.98468 | 115.2368 | 115.5246 | -0.98547 | -0.70682 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.0562 | 0.98438 | 115.2368 | 115.5333 | -0.98544 | -0.70673 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.0646 | 0.98438 | 115.2368 | 115.542 | -0.9854 | -0.70674 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.0729 | 0.96911 | 115.2368 | 115.533 | -0.98528 | -0.70123 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.0813 | 0.96911 | 115.2368 | 115.524 | -0.98515 | -0.70128 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.0896 | 0.96894 | 115.2368 | 115.5119 | -0.98515 | -0.70122 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.0979 | 0.96894 | 115.2368 | 115.4998 | -0.98515 | -0.70122 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.1063 | 0.96904 | 115.2368 | 115.5178 | -0.98515 | -0.70126 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.1146 | 0.96904 | 115.2368 | 115.5357 | -0.98515 | -0.70126 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.1229 | 0.96867 | 115.2368 | 115.5348 | -0.98501 | -0.70117 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.1313 | 0.96867 | 115.2368 | 115.5338 | -0.98487 | -0.70122 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.1396 | 0.96852 | 115.2368 | 115.5355 | -0.98486 | -0.70117 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.148 | 0.96852 | 115.2368 | 115.5373 | -0.98485 | -0.70117 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.1563 | 0.98323 | 115.2368 | 115.5438 | -0.98496 | -0.70648 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.1646 | 0.98323 | 115.2368 | 115.5503 | -0.98508 | -0.70644 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.173 | 0.98223 | 115.2368 | 115.54 | -0.98519 | -0.70604 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.1813 | 0.98223 | 115.2368 | 115.5298 | -0.9853 | -0.706 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.1896 | 0.98215 | 115.2368 | 115.5292 | -0.98528 | -0.70598 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.198 | 0.98215 | 115.2368 | 115.5287 | -0.98526 | -0.70599 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.2063 | 0.98188 | 115.2368 | 115.5464 | -0.98524 | -0.7059 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.2147 | 0.98188 | 115.2368 | 115.5642 | -0.98522 | -0.7059 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.223 | 0.98206 | 115.2368 | 115.5705 | -0.9852 | -0.70597 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.2313 | 0.98206 | 115.2368 | 115.5767 | -0.98518 | -0.70598 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.2397 | 0.9671 | 115.2368 | 115.5918 | -0.98508 | -0.70057 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.248 | 0.9671 | 115.2368 | 115.6068 | -0.98497 | -0.7006 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.2563 | 0.96649 | 115.2368 | 115.602 | -0.985 | -0.70037 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.2647 | 0.96649 | 115.2368 | 115.5972 | -0.98502 | -0.70036 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.273 | 0.96655 | 115.2368 | 115.6057 | -0.98505 | -0.70037 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.2813 | 0.96655 | 115.2368 | 115.6142 | -0.98507 | -0.70036 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.2897 | 0.96657 | 115.2368 | 115.6268 | -0.9851 | -0.70036 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.298 | 0.96657 | 115.2368 | 115.6393 | -0.98513 | -0.70035 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.3064 | 0.9658 | 115.2368 | 115.6323 | -0.98494 | -0.70013 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.3147 | 0.9658 | 115.2368 | 115.6254 | -0.98476 | -0.7002 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.323 | 0.9659 | 115.2368 | 115.6341 | -0.98465 | -0.70027 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.3314 | 0.9659 | 115.2368 | 115.6429 | -0.98455 | -0.70031 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.3397 | 0.96564 | 115.2368 | 115.6507 | -0.98436 | -0.70029 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.3481 | 0.96564 | 115.2368 | 115.6585 | -0.98418 | -0.70035 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.3564 | 0.96572 | 115.2368 | 115.6741 | -0.98399 | -0.70045 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.3647 | 0.96572 | 115.2368 | 115.6897 | -0.98379 | -0.70052 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.3731 | 0.97968 | 115.2368 | 115.6823 | -0.98382 | -0.70561 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.3814 | 0.97968 | 115.2368 | 115.675 | -0.98385 | -0.7056 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.3897 | 0.96463 | 115.2368 | 115.6718 | -0.98387 | -0.70009 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.3981 | 0.96463 | 115.2368 | 115.6686 | -0.9839 | -0.70008 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.4064 | 0.9789 | 115.2368 | 115.6638 | -0.98392 | -0.70529 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.4148 | 0.9789 | 115.2368 | 115.6591 | -0.98394 | -0.70529 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.4231 | 0.96429 | 115.2368 | 115.6625 | -0.98388 | -0.69996 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.4314 | 0.96429 | 115.2368 | 115.6658 | -0.98381 | -0.69998 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.4398 | 0.96383 | 115.2368 | 115.6611 | -0.98375 | -0.69984 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.4481 | 0.96383 | 115.2368 | 115.6564 | -0.98368 | -0.69986 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.4564 | 0.96371 | 115.2368 | 115.6537 | -0.9836 | -0.69985 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.4648 | 0.96371 | 115.2368 | 115.651 | -0.98353 | -0.69987 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.4731 | 0.96332 | 115.2368 | 115.6414 | -0.98345 | -0.69976 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.4815 | 0.96332 | 115.2368 | 115.6317 | -0.98338 | -0.69978 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.4898 | 0.96302 | 115.2368 | 115.638 | -0.9834 | -0.69967 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.4981 | 0.96302 | 115.2368 | 115.6442 | -0.98342 | -0.69966 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.5065 | 0.96228 | 115.2368 | 115.6214 | -0.98344 | -0.69938 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.5148 | 0.96228 | 115.2368 | 115.5986 | -0.98346 | -0.69937 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.5231 | 0.96651 | 115.2368 | 115.6209 | -0.98326 | -0.70101 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.5315 | 0.96651 | 115.2368 | 115.6431 | -0.98305 | -0.70108 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.5398 | 0.96162 | 115.2368 | 115.6287 | -0.98286 | -0.69934 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.5481 | 0.96162 | 115.2368 | 115.6144 | -0.98266 | -0.69941 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.5565 | 0.9551 | 115.2368 | 115.6141 | -0.98233 | -0.6971 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.5648 | 0.9551 | 115.2368 | 115.6138 | -0.98201 | -0.69722 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.5732 | 0.96516 | 115.2368 | 115.6199 | -0.98181 | -0.70104 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.5815 | 0.96516 | 115.2368 | 115.626 | -0.98161 | -0.70111 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.5898 | 0.9643 | 115.2368 | 115.6101 | -0.98129 | -0.70091 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.5982 | 0.9643 | 115.2368 | 115.5943 | -0.98096 | -0.70102 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.6065 | 0.96403 | 115.2368 | 115.6001 | -0.98076 | -0.701 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.6149 | 0.96403 | 115.2368 | 115.6059 | -0.98057 | -0.70107 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.6232 | 0.96368 | 115.2368 | 115.6227 | -0.98037 | -0.70101 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.6315 | 0.96368 | 115.2368 | 115.6395 | -0.98018 | -0.70108 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.6399 | 0.96355 | 115.2368 | 115.622 | -0.97999 | -0.7011 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.6482 | 0.96355 | 115.2368 | 115.6044 | -0.9798 | -0.70117 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.6565 | 0.96321 | 115.2368 | 115.6132 | -0.97961 | -0.70111 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.6649 | 0.96321 | 115.2368 | 115.6221 | -0.97941 | -0.70118 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.6732 | 0.95654 | 115.2368 | 115.6213 | -0.9791 | -0.69882 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.6816 | 0.95654 | 115.2368 | 115.6205 | -0.97879 | -0.69893 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.6899 | 0.9618 | 115.2368 | 115.6107 | -0.97869 | -0.70093 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.6982 | 0.9618 | 115.2368 | 115.601 | -0.97859 | -0.70096 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.7066 | 0.95596 | 115.2368 | 115.6096 | -0.97832 | -0.69889 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.7149 | 0.95596 | 115.2368 | 115.6182 | -0.97806 | -0.69898 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.7232 | 0.95547 | 115.2368 | 115.6255 | -0.9778 | -0.69889 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.7316 | 0.95547 | 115.2368 | 115.6328 | -0.97754 | -0.69899 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.7399 | 0.9546 | 115.2368 | 115.6196 | -0.97728 | -0.69876 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.7483 | 0.9546 | 115.2368 | 115.6064 | -0.97703 | -0.69885 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.7566 | 0.95398 | 115.2368 | 115.6031 | -0.97677 | -0.69871 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.7649 | 0.95398 | 115.2368 | 115.5998 | -0.97652 | -0.6988 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.7733 | 0.95362 | 115.2368 | 115.597 | -0.97627 | -0.69876 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.7816 | 0.95362 | 115.2368 | 115.5942 | -0.97602 | -0.69885 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.7899 | 0.95919 | 115.2368 | 115.6092 | -0.9759 | -0.70097 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.7983 | 0.95919 | 115.2368 | 115.6242 | -0.97577 | -0.70102 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.8066 | 0.95277 | 115.2368 | 115.6105 | -0.97553 | -0.69871 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.8149 | 0.95277 | 115.2368 | 115.5967 | -0.97529 | -0.6988 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.8233 | 0.95196 | 115.2368 | 115.5869 | -0.97504 | -0.69859 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.8316 | 0.95196 | 115.2368 | 115.5771 | -0.9748 | -0.69868 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.84 | 0.96511 | 115.2368 | 115.5835 | -0.97447 | -0.70369 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.8483 | 0.96511 | 115.2368 | 115.5898 | -0.97413 | -0.70381 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.8566 | 0.96988 | 115.2368 | 115.5797 | -0.97386 | -0.70566 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.865 | 0.96988 | 115.2368 | 115.5695 | -0.97358 | -0.70576 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.8733 | 0.95065 | 115.2368 | 115.5694 | -0.97335 | -0.69872 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.8817 | 0.95065 | 115.2368 | 115.5692 | -0.97311 | -0.6988 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.89 | 0.95016 | 115.2368 | 115.578 | -0.97288 | -0.6987 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.8983 | 0.95016 | 115.2368 | 115.5866 | -0.97265 | -0.69879 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.9067 | 0.96274 | 115.2368 | 115.58 | -0.97233 | -0.70359 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.915 | 0.96274 | 115.2368 | 115.5732 | -0.97201 | -0.70371 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.9233 | 0.9548 | 115.2368 | 115.5731 | -0.97178 | -0.70085 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.9317 | 0.9548 | 115.2368 | 115.573 | -0.97155 | -0.70093 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.94 | 0.94839 | 115.2368 | 115.5852 | -0.97133 | -0.6986 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.9484 | 0.94839 | 115.2368 | 115.5974 | -0.97111 | -0.69869 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.9567 | 0.94786 | 115.2368 | 115.5903 | -0.9709 | -0.69857 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.965 | 0.94786 | 115.2368 | 115.5832 | -0.97068 | -0.69865 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.9734 | 0.94713 | 115.2368 | 115.5856 | -0.97047 | -0.69845 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.9817 | 0.94713 | 115.2368 | 115.588 | -0.97025 | -0.69853 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.99 | 0.96527 | 115.2368 | 115.5877 | -0.97 | -0.70537 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 24.9984 | 0.96527 | 115.2368 | 115.5874 | -0.96975 | -0.70547 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.0067 | 0.97849 | 115.2368 | 115.5939 | -0.96941 | -0.71039 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.0151 | 0.97849 | 115.2368 | 115.6003 | -0.96907 | -0.71052 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.0234 | 0.95095 | 115.2368 | 115.5898 | -0.96898 | -0.70043 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.0317 | 0.95095 | 115.2368 | 115.5793 | -0.9689 | -0.70047 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.0401 | 0.94614 | 115.2368 | 115.5785 | -0.96894 | -0.69864 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.0484 | 0.94614 | 115.2368 | 115.5776 | -0.96899 | -0.69862 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.0567 | 0.94557 | 115.2368 | 115.5804 | -0.96904 | -0.69839 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.0651 | 0.94557 | 115.2368 | 115.5831 | -0.96909 | -0.69837 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.0734 | 0.94478 | 115.2368 | 115.5803 | -0.96914 | -0.69805 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.0817 | 0.94478 | 115.2368 | 115.5773 | -0.96919 | -0.69803 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.0901 | 0.95842 | 115.2368 | 115.5886 | -0.96934 | -0.70309 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.0984 | 0.95842 | 115.2368 | 115.6 | -0.96949 | -0.70304 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.1068 | 0.95811 | 115.2368 | 115.5973 | -0.96964 | -0.70287 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.1151 | 0.95811 | 115.2368 | 115.5946 | -0.96979 | -0.70281 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.1235 | 0.95781 | 115.2368 | 115.5971 | -0.96994 | -0.70264 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.1318 | 0.95781 | 115.2368 | 115.5995 | -0.97009 | -0.70259 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.1401 | 0.95774 | 115.2368 | 115.6055 | -0.97024 | -0.70251 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.1485 | 0.95774 | 115.2368 | 115.6115 | -0.97039 | -0.70245 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.1568 | 0.95724 | 115.2368 | 115.6047 | -0.97054 | -0.70221 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.1651 | 0.95724 | 115.2368 | 115.598 | -0.97069 | -0.70216 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.1735 | 0.9572 | 115.2368 | 115.6137 | -0.97071 | -0.70213 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.1818 | 0.9572 | 115.2368 | 115.6295 | -0.97074 | -0.70212 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.1901 | 0.94256 | 115.2368 | 115.6294 | -0.9708 | -0.69659 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.1985 | 0.94256 | 115.2368 | 115.6293 | -0.97086 | -0.69657 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.2068 | 0.95698 | 115.2368 | 115.6359 | -0.97106 | -0.70192 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.2152 | 0.95698 | 115.2368 | 115.6426 | -0.97126 | -0.70185 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.2235 | 0.94279 | 115.2368 | 115.6426 | -0.97136 | -0.69647 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.2318 | 0.94279 | 115.2368 | 115.6426 | -0.97147 | -0.69643 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.2402 | 0.97539 | 115.2368 | 115.6334 | -0.97163 | -0.70847 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.2485 | 0.97539 | 115.2368 | 115.6242 | -0.9718 | -0.70841 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.2569 | 0.96167 | 115.2368 | 115.6363 | -0.97194 | -0.70334 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.2652 | 0.96167 | 115.2368 | 115.6485 | -0.97208 | -0.70329 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.2735 | 0.94217 | 115.2368 | 115.6367 | -0.97219 | -0.69593 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.2819 | 0.94217 | 115.2368 | 115.6249 | -0.9723 | -0.69589 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.2902 | 0.942 | 115.2368 | 115.625 | -0.97241 | -0.69579 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.2985 | 0.942 | 115.2368 | 115.625 | -0.97252 | -0.69575 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.3069 | 0.97478 | 115.2368 | 115.6115 | -0.97268 | -0.70787 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.3152 | 0.97478 | 115.2368 | 115.5981 | -0.97283 | -0.70781 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.3236 | 0.94175 | 115.2368 | 115.6023 | -0.97302 | -0.69547 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.3319 | 0.94175 | 115.2368 | 115.6065 | -0.97322 | -0.6954 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.3402 | 0.94195 | 115.2368 | 115.6022 | -0.97341 | -0.6954 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.3486 | 0.94195 | 115.2368 | 115.598 | -0.97359 | -0.69533 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.3569 | 0.94125 | 115.2368 | 115.5937 | -0.97378 | -0.695 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.3653 | 0.94125 | 115.2368 | 115.5895 | -0.97397 | -0.69493 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.3736 | 0.94116 | 115.2368 | 115.592 | -0.97416 | -0.69482 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.3819 | 0.94116 | 115.2368 | 115.5944 | -0.97434 | -0.69475 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.3903 | 0.95497 | 115.2368 | 115.5852 | -0.97462 | -0.69987 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.3986 | 0.95497 | 115.2368 | 115.5758 | -0.9749 | -0.69977 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.4069 | 0.95433 | 115.2368 | 115.5691 | -0.97509 | -0.69946 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.4153 | 0.95433 | 115.2368 | 115.5622 | -0.97528 | -0.69939 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.4236 | 0.95438 | 115.2368 | 115.5625 | -0.97546 | -0.69934 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.432 | 0.95438 | 115.2368 | 115.5627 | -0.97565 | -0.69927 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.4403 | 0.95388 | 115.2368 | 115.56 | -0.97583 | -0.69902 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.4486 | 0.95388 | 115.2368 | 115.5573 | -0.97602 | -0.69895 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.457 | 0.95312 | 115.2368 | 115.5621 | -0.97621 | -0.6986 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.4653 | 0.95312 | 115.2368 | 115.5669 | -0.9764 | -0.69853 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.4737 | 0.93809 | 115.2368 | 115.5551 | -0.9765 | -0.69278 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.482 | 0.93809 | 115.2368 | 115.5434 | -0.9766 | -0.69275 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.4903 | 0.95164 | 115.2368 | 115.5517 | -0.97687 | -0.69779 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.4987 | 0.95164 | 115.2368 | 115.5601 | -0.97715 | -0.69769 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.507 | 0.93686 | 115.2368 | 115.5625 | -0.97734 | -0.692 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.5153 | 0.93686 | 115.2368 | 115.565 | -0.97753 | -0.69193 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.5237 | 0.93594 | 115.2368 | 115.565 | -0.97773 | -0.6915 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.532 | 0.93594 | 115.2368 | 115.565 | -0.97792 | -0.69143 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.5404 | 0.96816 | 115.2368 | 115.565 | -0.97817 | -0.70346 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.5487 | 0.96816 | 115.2368 | 115.5649 | -0.97841 | -0.70337 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.557 | 0.96749 | 115.2368 | 115.5559 | -0.97866 | -0.70304 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.5654 | 0.96749 | 115.2368 | 115.5469 | -0.97891 | -0.70295 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.5737 | 0.96633 | 115.2368 | 115.5539 | -0.97916 | -0.70243 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.582 | 0.96633 | 115.2368 | 115.5609 | -0.97941 | -0.70234 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.5904 | 0.94707 | 115.2368 | 115.5549 | -0.9797 | -0.69503 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.5987 | 0.94707 | 115.2368 | 115.5489 | -0.97999 | -0.69492 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.607 | 0.965 | 115.2368 | 115.5554 | -0.98025 | -0.70154 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.6154 | 0.965 | 115.2368 | 115.5618 | -0.9805 | -0.70145 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.6237 | 0.98354 | 115.2368 | 115.5624 | -0.98071 | -0.70813 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.6321 | 0.98354 | 115.2368 | 115.563 | -0.98091 | -0.70805 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.6404 | 0.96351 | 115.2368 | 115.5542 | -0.98117 | -0.70066 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.6487 | 0.96351 | 115.2368 | 115.5453 | -0.98142 | -0.70057 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.6571 | 0.96297 | 115.2368 | 115.5707 | -0.9816 | -0.7003 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.6654 | 0.96297 | 115.2368 | 115.5961 | -0.98178 | -0.70024 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.6737 | 0.96211 | 115.2368 | 115.5891 | -0.98205 | -0.69982 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.6821 | 0.96211 | 115.2368 | 115.5822 | -0.98232 | -0.69972 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.6904 | 0.96149 | 115.2368 | 115.5848 | -0.98259 | -0.69939 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.6988 | 0.96149 | 115.2368 | 115.5875 | -0.98286 | -0.69929 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.7071 | 0.97985 | 115.2368 | 115.5785 | -0.98316 | -0.70591 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.7154 | 0.97985 | 115.2368 | 115.5695 | -0.98347 | -0.7058 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.7238 | 0.9792 | 115.2368 | 115.57 | -0.98378 | -0.70545 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.7321 | 0.9792 | 115.2368 | 115.5705 | -0.98409 | -0.70534 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.7405 | 0.98287 | 115.2368 | 115.5777 | -0.98409 | -0.70667 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.7488 | 0.98287 | 115.2368 | 115.5849 | -0.9841 | -0.70667 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.7571 | 0.99148 | 115.2368 | 115.576 | -0.98432 | -0.70966 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.7655 | 0.99148 | 115.2368 | 115.5671 | -0.98454 | -0.70958 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.7738 | 0.99039 | 115.2368 | 115.5607 | -0.98489 | -0.70907 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.7821 | 0.99039 | 115.2368 | 115.5544 | -0.98525 | -0.70894 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.7905 | 0.97541 | 115.2368 | 115.5711 | -0.98557 | -0.70344 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.7988 | 0.97541 | 115.2368 | 115.5878 | -0.98589 | -0.70332 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.8072 | 0.99334 | 115.2368 | 115.5798 | -0.98612 | -0.70968 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.8155 | 0.99334 | 115.2368 | 115.5718 | -0.98635 | -0.7096 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.8238 | 0.99263 | 115.2368 | 115.5749 | -0.98658 | -0.70926 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.8322 | 0.99263 | 115.2368 | 115.5779 | -0.98682 | -0.70918 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.8405 | 0.99181 | 115.2368 | 115.5848 | -0.98705 | -0.70881 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.8488 | 0.99181 | 115.2368 | 115.5916 | -0.98729 | -0.70872 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.8572 | 0.97764 | 115.2368 | 115.5833 | -0.98744 | -0.70357 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.8655 | 0.97764 | 115.2368 | 115.575 | -0.98758 | -0.70352 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.8738 | 0.99029 | 115.2368 | 115.5785 | -0.98782 | -0.70799 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.8822 | 0.99029 | 115.2368 | 115.582 | -0.98806 | -0.7079 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.8905 | 0.97627 | 115.2368 | 115.5891 | -0.98821 | -0.70279 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.8989 | 0.97627 | 115.2368 | 115.5962 | -0.98836 | -0.70274 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.9072 | 0.97528 | 115.2368 | 115.5904 | -0.98852 | -0.70232 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.9155 | 0.97528 | 115.2368 | 115.5845 | -0.98867 | -0.70227 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.9239 | 0.98882 | 115.2368 | 115.5817 | -0.98904 | -0.70703 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.9322 | 0.98882 | 115.2368 | 115.5789 | -0.98941 | -0.7069 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.9405 | 0.98812 | 115.2368 | 115.589 | -0.98965 | -0.70656 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.9489 | 0.98812 | 115.2368 | 115.5991 | -0.9899 | -0.70647 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.9572 | 0.98747 | 115.2368 | 115.5996 | -0.99027 | -0.7061 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.9656 | 0.98747 | 115.2368 | 115.6001 | -0.99065 | -0.70597 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.9739 | 0.98734 | 115.2368 | 115.6005 | -0.99102 | -0.70579 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.9822 | 0.98734 | 115.2368 | 115.6008 | -0.99139 | -0.70566 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.9906 | 0.97296 | 115.2368 | 115.6177 | -0.99167 | -0.70034 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 25.9989 | 0.97296 | 115.2368 | 115.6344 | -0.99195 | -0.70024 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.0073 | 0.98602 | 115.2368 | 115.6306 | -0.99233 | -0.70485 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.0156 | 0.98602 | 115.2368 | 115.6267 | -0.99271 | -0.70471 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.0239 | 0.98556 | 115.2368 | 115.6343 | -0.99309 | -0.70441 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.0323 | 0.98556 | 115.2368 | 115.6419 | -0.99347 | -0.70428 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.0406 | 0.9711 | 115.2368 | 115.6432 | -0.99364 | -0.69895 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.0489 | 0.9711 | 115.2368 | 115.6445 | -0.9938 | -0.69889 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.0573 | 0.98434 | 115.2368 | 115.6411 | -0.99418 | -0.70358 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.0656 | 0.98434 | 115.2368 | 115.6378 | -0.99457 | -0.70345 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.074 | 0.96989 | 115.2368 | 115.6521 | -0.99486 | -0.69806 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.0823 | 0.96989 | 115.2368 | 115.6664 | -0.99516 | -0.69796 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.0906 | 0.96923 | 115.2368 | 115.667 | -0.99555 | -0.69757 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.099 | 0.96923 | 115.2368 | 115.6675 | -0.99594 | -0.69743 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.1073 | 0.9689 | 115.2368 | 115.6749 | -0.99628 | -0.69719 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.1156 | 0.9689 | 115.2368 | 115.6822 | -0.99661 | -0.69707 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.124 | 0.96923 | 115.2368 | 115.6905 | -0.99691 | -0.69709 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.1323 | 0.96923 | 115.2368 | 115.6989 | -0.9972 | -0.69698 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.1406 | 0.9694 | 115.2368 | 115.6962 | -0.99749 | -0.69694 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.149 | 0.9694 | 115.2368 | 115.6935 | -0.99778 | -0.69683 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.1573 | 0.96968 | 115.2368 | 115.7049 | -0.99816 | -0.6968 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.1657 | 0.96968 | 115.2368 | 115.7163 | -0.99854 | -0.69666 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.174 | 0.96934 | 115.2368 | 115.7072 | -0.9987 | -0.69648 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.1824 | 0.96934 | 115.2368 | 115.6981 | -0.99886 | -0.69642 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.1907 | 0.96975 | 115.2368 | 115.6977 | -0.99913 | -0.69648 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.199 | 0.96975 | 115.2368 | 115.6973 | -0.99941 | -0.69638 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.2074 | 0.96966 | 115.2368 | 115.6958 | -0.99968 | -0.69625 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.2157 | 0.96966 | 115.2368 | 115.6942 | -0.99996 | -0.69615 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.224 | 0.96967 | 115.2368 | 115.6983 | -1.0002 | -0.69605 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.2324 | 0.96967 | 115.2368 | 115.7025 | -1.0005 | -0.69596 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.2407 | 0.9696 | 115.2368 | 115.6888 | -1.0008 | -0.69583 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.249 | 0.9696 | 115.2368 | 115.675 | -1.0011 | -0.69572 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.2574 | 0.97009 | 115.2368 | 115.6926 | -1.0015 | -0.69576 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.2657 | 0.97009 | 115.2368 | 115.7102 | -1.0019 | -0.69562 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.2741 | 0.96985 | 115.2368 | 115.6952 | -1.002 | -0.69548 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.2824 | 0.96985 | 115.2368 | 115.6803 | -1.0021 | -0.69544 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.2907 | 0.96946 | 115.2368 | 115.6804 | -1.0021 | -0.69529 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.2991 | 0.96946 | 115.2368 | 115.6804 | -1.0021 | -0.69529 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.3074 | 0.95078 | 115.2368 | 115.6804 | -1.0021 | -0.68829 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.3158 | 0.95078 | 115.2368 | 115.6803 | -1.0021 | -0.6883 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.3241 | 0.9695 | 115.2368 | 115.6804 | -1.0021 | -0.69534 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.3324 | 0.9695 | 115.2368 | 115.6805 | -1.002 | -0.69534 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.3408 | 0.96966 | 115.2368 | 115.6778 | -1.0019 | -0.69544 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.3491 | 0.96966 | 115.2368 | 115.675 | -1.0018 | -0.69548 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.3574 | 0.96942 | 115.2368 | 115.6685 | -1.0017 | -0.69542 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.3658 | 0.96942 | 115.2368 | 115.662 | -1.0016 | -0.69546 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.3741 | 0.96961 | 115.2368 | 115.6685 | -1.0015 | -0.69558 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.3825 | 0.96961 | 115.2368 | 115.6749 | -1.0014 | -0.69562 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.3908 | 0.96996 | 115.2368 | 115.6749 | -1.0013 | -0.69579 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.3991 | 0.96996 | 115.2368 | 115.6749 | -1.0012 | -0.69583 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.4075 | 0.96938 | 115.2368 | 115.662 | -1.001 | -0.69565 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.4158 | 0.96938 | 115.2368 | 115.6493 | -1.0009 | -0.69569 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.4242 | 0.96948 | 115.2368 | 115.6492 | -1.0008 | -0.69578 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.4325 | 0.96948 | 115.2368 | 115.6492 | -1.0007 | -0.69582 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.4408 | 0.96902 | 115.2368 | 115.6499 | -1.0007 | -0.69566 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.4492 | 0.96902 | 115.2368 | 115.6505 | -1.0006 | -0.69567 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.4575 | 0.96874 | 115.2368 | 115.6513 | -1.0005 | -0.69561 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.4658 | 0.96874 | 115.2368 | 115.6521 | -1.0004 | -0.69565 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.4742 | 0.96802 | 115.2368 | 115.6435 | -1.0004 | -0.6954 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.4825 | 0.96802 | 115.2368 | 115.6349 | -1.0003 | -0.69541 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.4909 | 0.98135 | 115.2368 | 115.6362 | -1.0003 | -0.7003 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.4992 | 0.98135 | 115.2368 | 115.6375 | -1.0004 | -0.70029 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.5075 | 0.96705 | 115.2368 | 115.6468 | -1.0003 | -0.69505 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.5159 | 0.96705 | 115.2368 | 115.656 | -1.0003 | -0.69507 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.5242 | 0.98034 | 115.2368 | 115.6409 | -1.0003 | -0.69994 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.5325 | 0.98034 | 115.2368 | 115.6257 | -1.0004 | -0.69991 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.5409 | 0.96614 | 115.2368 | 115.645 | -1.0004 | -0.69469 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.5492 | 0.96614 | 115.2368 | 115.6644 | -1.0004 | -0.69469 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.5576 | 0.97907 | 115.2368 | 115.647 | -1.0004 | -0.69945 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.5659 | 0.97907 | 115.2368 | 115.6296 | -1.0004 | -0.69944 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.5742 | 0.97871 | 115.2368 | 115.6277 | -1.0005 | -0.69927 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.5826 | 0.97871 | 115.2368 | 115.6258 | -1.0006 | -0.69924 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.5909 | 0.97806 | 115.2368 | 115.6268 | -1.0007 | -0.69898 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.5993 | 0.97806 | 115.2368 | 115.6278 | -1.0008 | -0.69894 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.6076 | 0.97703 | 115.2368 | 115.6225 | -1.0009 | -0.69853 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.6159 | 0.97703 | 115.2368 | 115.6171 | -1.001 | -0.6985 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.6243 | 0.97699 | 115.2368 | 115.6246 | -1.0011 | -0.69845 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.6326 | 0.97699 | 115.2368 | 115.632 | -1.0011 | -0.69842 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.6409 | 0.96257 | 115.2368 | 115.6329 | -1.0011 | -0.69312 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.6493 | 0.96257 | 115.2368 | 115.634 | -1.001 | -0.69315 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.6576 | 0.9759 | 115.2368 | 115.628 | -1.001 | -0.69808 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.6659 | 0.9759 | 115.2368 | 115.6221 | -1.001 | -0.69808 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.6743 | 0.97544 | 115.2368 | 115.6205 | -1.001 | -0.6979 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.6826 | 0.97544 | 115.2368 | 115.619 | -1.001 | -0.6979 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.691 | 0.97483 | 115.2368 | 115.6184 | -1.001 | -0.69767 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.6993 | 0.97483 | 115.2368 | 115.6178 | -1.001 | -0.69767 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.7076 | 0.97412 | 115.2368 | 115.6049 | -1.001 | -0.6974 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.716 | 0.97412 | 115.2368 | 115.592 | -1.001 | -0.6974 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.7243 | 0.9738 | 115.2368 | 115.6023 | -1.0011 | -0.69725 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.7326 | 0.9738 | 115.2368 | 115.6126 | -1.0012 | -0.69722 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.741 | 0.97344 | 115.2368 | 115.6067 | -1.0012 | -0.69708 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.7493 | 0.97344 | 115.2368 | 115.6009 | -1.0012 | -0.69708 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.7577 | 0.9728 | 115.2368 | 115.6085 | -1.0013 | -0.69681 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.766 | 0.9728 | 115.2368 | 115.6161 | -1.0014 | -0.69677 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.7743 | 0.97203 | 115.2368 | 115.6082 | -1.0015 | -0.69646 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.7827 | 0.97203 | 115.2368 | 115.6002 | -1.0016 | -0.69643 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.791 | 0.97175 | 115.2368 | 115.6008 | -1.0017 | -0.69631 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.7993 | 0.97175 | 115.2368 | 115.6014 | -1.0017 | -0.6963 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.8077 | 0.97106 | 115.2368 | 115.596 | -1.0017 | -0.69603 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.816 | 0.97106 | 115.2368 | 115.5907 | -1.0018 | -0.69601 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.8244 | 0.97106 | 115.2368 | 115.5977 | -1.0018 | -0.696 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.8327 | 0.97106 | 115.2368 | 115.6048 | -1.0018 | -0.69599 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.841 | 0.97047 | 115.2368 | 115.5989 | -1.0018 | -0.69578 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.8494 | 0.97047 | 115.2368 | 115.5931 | -1.0018 | -0.69578 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.8577 | 0.97006 | 115.2368 | 115.6093 | -1.0019 | -0.69562 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.8661 | 0.97006 | 115.2368 | 115.6256 | -1.0019 | -0.69561 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.8744 | 0.96997 | 115.2368 | 115.6267 | -1.0019 | -0.69557 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.8827 | 0.96997 | 115.2368 | 115.6277 | -1.0019 | -0.69557 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.8911 | 0.96951 | 115.2368 | 115.6284 | -1.0019 | -0.69539 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.8994 | 0.96951 | 115.2368 | 115.6291 | -1.0019 | -0.69538 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.9077 | 0.96888 | 115.2368 | 115.6305 | -1.002 | -0.69514 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.9161 | 0.96888 | 115.2368 | 115.6319 | -1.002 | -0.69514 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.9244 | 0.9686 | 115.2368 | 115.6423 | -1.002 | -0.69502 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.9327 | 0.9686 | 115.2368 | 115.6526 | -1.002 | -0.69502 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.9411 | 0.96767 | 115.2368 | 115.6476 | -1.002 | -0.69466 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.9494 | 0.96767 | 115.2368 | 115.6425 | -1.0021 | -0.69465 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.9578 | 0.96744 | 115.2368 | 115.6525 | -1.0021 | -0.69457 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.9661 | 0.96744 | 115.2368 | 115.6626 | -1.0021 | -0.69457 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.9744 | 0.96715 | 115.2368 | 115.6609 | -1.002 | -0.69447 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.9828 | 0.96715 | 115.2368 | 115.6593 | -1.002 | -0.69447 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.9911 | 0.94845 | 115.2368 | 115.6698 | -1.0021 | -0.68739 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 26.9994 | 0.94845 | 115.2368 | 115.6803 | -1.0022 | -0.68737 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.0078 | 0.96182 | 115.2368 | 115.673 | -1.002 | -0.69251 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.0161 | 0.96182 | 115.2368 | 115.6657 | -1.0017 | -0.69259 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.0245 | 0.96142 | 115.2368 | 115.6731 | -1.0015 | -0.69253 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.0328 | 0.96142 | 115.2368 | 115.6805 | -1.0013 | -0.69261 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.0411 | 0.96658 | 115.2368 | 115.6883 | -1.0008 | -0.6947 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.0495 | 0.96658 | 115.2368 | 115.696 | -1.0003 | -0.69486 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.0578 | 0.96578 | 115.2368 | 115.6909 | -1.0001 | -0.69465 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.0661 | 0.96578 | 115.2368 | 115.6857 | -0.99987 | -0.69474 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.0745 | 0.94555 | 115.2368 | 115.671 | -0.99984 | -0.6871 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.0828 | 0.94555 | 115.2368 | 115.6563 | -0.99982 | -0.68711 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.0912 | 0.94499 | 115.2368 | 115.6577 | -0.99979 | -0.68691 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.0995 | 0.94499 | 115.2368 | 115.6591 | -0.99977 | -0.68692 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.1078 | 0.94476 | 115.2368 | 115.6599 | -0.99983 | -0.6868 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.1162 | 0.94476 | 115.2368 | 115.6607 | -0.9999 | -0.68678 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.1245 | 0.94445 | 115.2368 | 115.6614 | -0.99986 | -0.68668 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.1329 | 0.94445 | 115.2368 | 115.6622 | -0.99983 | -0.68669 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.1412 | 0.96263 | 115.2368 | 115.6517 | -0.99993 | -0.69354 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.1495 | 0.96263 | 115.2368 | 115.6412 | -1 | -0.69351 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.1579 | 0.94355 | 115.2368 | 115.6539 | -1.0001 | -0.68625 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.1662 | 0.94355 | 115.2368 | 115.6667 | -1.0001 | -0.68623 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.1745 | 0.94769 | 115.2368 | 115.6527 | -1.0002 | -0.68779 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.1829 | 0.94769 | 115.2368 | 115.6386 | -1.0003 | -0.68775 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.1912 | 0.94735 | 115.2368 | 115.6365 | -1.0004 | -0.68759 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.1995 | 0.94735 | 115.2368 | 115.6345 | -1.0005 | -0.68756 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.2079 | 0.95608 | 115.2368 | 115.6292 | -1.0004 | -0.69092 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.2162 | 0.95608 | 115.2368 | 115.6238 | -1.0002 | -0.69097 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.2246 | 0.94175 | 115.2368 | 115.6335 | -1.0002 | -0.68552 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.2329 | 0.94175 | 115.2368 | 115.6433 | -1.0002 | -0.68553 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.2412 | 0.9458 | 115.2368 | 115.6442 | -1.0003 | -0.68703 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.2496 | 0.9458 | 115.2368 | 115.6452 | -1.0005 | -0.68696 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.2579 | 0.95512 | 115.2368 | 115.6376 | -1.0004 | -0.69056 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.2662 | 0.95512 | 115.2368 | 115.6299 | -1.0002 | -0.69061 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.2746 | 0.94512 | 115.2368 | 115.635 | -1.0003 | -0.68677 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.2829 | 0.94512 | 115.2368 | 115.6401 | -1.0004 | -0.68675 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.2913 | 0.97227 | 115.2368 | 115.6308 | -1.0005 | -0.6969 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.2996 | 0.97227 | 115.2368 | 115.6216 | -1.0007 | -0.69684 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.3079 | 0.94439 | 115.2368 | 115.6296 | -1.0008 | -0.68632 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.3163 | 0.94439 | 115.2368 | 115.6376 | -1.0009 | -0.68629 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.3246 | 0.9523 | 115.2368 | 115.6321 | -1.001 | -0.68927 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.3329 | 0.9523 | 115.2368 | 115.6266 | -1.0011 | -0.68922 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.3413 | 0.95801 | 115.2368 | 115.6402 | -1.0012 | -0.69136 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.3496 | 0.95801 | 115.2368 | 115.6539 | -1.0013 | -0.69133 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.358 | 0.9575 | 115.2368 | 115.6485 | -1.0013 | -0.69111 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.3663 | 0.9575 | 115.2368 | 115.643 | -1.0014 | -0.69109 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.3746 | 0.95731 | 115.2368 | 115.6438 | -1.0015 | -0.69099 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.383 | 0.95731 | 115.2368 | 115.6447 | -1.0015 | -0.69097 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.3913 | 0.95221 | 115.2368 | 115.6428 | -1.0015 | -0.68906 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.3997 | 0.95221 | 115.2368 | 115.6409 | -1.0014 | -0.68908 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.408 | 0.95254 | 115.2368 | 115.6557 | -1.0014 | -0.68922 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.4163 | 0.95254 | 115.2368 | 115.6705 | -1.0013 | -0.68924 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.4247 | 0.97662 | 115.2368 | 115.6622 | -1.0011 | -0.6983 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.433 | 0.97662 | 115.2368 | 115.6539 | -1.0009 | -0.69837 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.4413 | 0.97663 | 115.2368 | 115.6509 | -1.0007 | -0.69845 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.4497 | 0.97663 | 115.2368 | 115.6481 | -1.0005 | -0.69852 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.458 | 0.98922 | 115.2368 | 115.6381 | -1.0006 | -0.70304 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.4663 | 0.98922 | 115.2368 | 115.6282 | -1.0008 | -0.703 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.4747 | 0.97487 | 115.2368 | 115.6311 | -1.001 | -0.6977 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.483 | 0.97487 | 115.2368 | 115.634 | -1.0012 | -0.69762 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.4914 | 0.98966 | 115.2368 | 115.6421 | -1.0014 | -0.70294 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.4997 | 0.98966 | 115.2368 | 115.6501 | -1.0015 | -0.70289 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.508 | 0.99028 | 115.2368 | 115.6585 | -1.0016 | -0.70307 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.5164 | 0.99028 | 115.2368 | 115.6668 | -1.0018 | -0.70302 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.5247 | 0.99019 | 115.2368 | 115.6639 | -1.0019 | -0.70294 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.5331 | 0.99019 | 115.2368 | 115.6612 | -1.002 | -0.70289 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.5414 | 0.99061 | 115.2368 | 115.6481 | -1.0022 | -0.70299 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.5497 | 0.99061 | 115.2368 | 115.6351 | -1.0023 | -0.70295 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.5581 | 0.99053 | 115.2368 | 115.6308 | -1.0025 | -0.70286 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.5664 | 0.99053 | 115.2368 | 115.6264 | -1.0026 | -0.7028 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.5747 | 0.99059 | 115.2368 | 115.6264 | -1.0028 | -0.70278 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.5831 | 0.99059 | 115.2368 | 115.6263 | -1.0029 | -0.70273 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.5914 | 0.97732 | 115.2368 | 115.6186 | -1.0029 | -0.69791 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.5998 | 0.97732 | 115.2368 | 115.6108 | -1.003 | -0.6979 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.6081 | 0.98606 | 115.2368 | 115.593 | -1.0029 | -0.70108 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.6164 | 0.98606 | 115.2368 | 115.5752 | -1.0029 | -0.70108 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.6248 | 0.95895 | 115.2368 | 115.5827 | -1.003 | -0.69105 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.6331 | 0.95895 | 115.2368 | 115.5902 | -1.0031 | -0.69103 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.6415 | 0.95423 | 115.2368 | 115.5902 | -1.003 | -0.68928 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.6498 | 0.95423 | 115.2368 | 115.5903 | -1.0029 | -0.6893 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.6581 | 0.99147 | 115.2368 | 115.5874 | -1.003 | -0.70299 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.6665 | 0.99147 | 115.2368 | 115.5845 | -1.0032 | -0.70295 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.6748 | 0.97308 | 115.2368 | 115.5979 | -1.0033 | -0.69621 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.6831 | 0.97308 | 115.2368 | 115.6113 | -1.0035 | -0.69615 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.6915 | 0.99234 | 115.2368 | 115.6022 | -1.0036 | -0.70311 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.6998 | 0.99234 | 115.2368 | 115.5931 | -1.0037 | -0.70307 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.7082 | 0.97369 | 115.2368 | 115.6007 | -1.0039 | -0.69624 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.7165 | 0.97369 | 115.2368 | 115.6083 | -1.004 | -0.69619 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.7248 | 0.97418 | 115.2368 | 115.6167 | -1.0041 | -0.69632 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.7332 | 0.97418 | 115.2368 | 115.6252 | -1.0043 | -0.69627 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.7415 | 0.97493 | 115.2368 | 115.6328 | -1.0043 | -0.69653 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.7499 | 0.97493 | 115.2368 | 115.6404 | -1.0044 | -0.69651 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.7582 | 0.96086 | 115.2368 | 115.6375 | -1.0046 | -0.69121 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.7665 | 0.96086 | 115.2368 | 115.6346 | -1.0048 | -0.69113 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.7749 | 0.96082 | 115.2368 | 115.6253 | -1.0049 | -0.69107 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.7832 | 0.96082 | 115.2368 | 115.6161 | -1.005 | -0.69103 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.7915 | 0.96053 | 115.2368 | 115.6333 | -1.0053 | -0.69084 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.7999 | 0.96053 | 115.2368 | 115.6506 | -1.0055 | -0.69076 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.8082 | 0.97436 | 115.2368 | 115.6463 | -1.0055 | -0.6959 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.8166 | 0.97436 | 115.2368 | 115.6421 | -1.0055 | -0.69589 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.8249 | 0.95965 | 115.2368 | 115.6415 | -1.0057 | -0.69037 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.8332 | 0.95965 | 115.2368 | 115.6407 | -1.0058 | -0.69032 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.8416 | 0.97328 | 115.2368 | 115.6468 | -1.0058 | -0.69539 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.8499 | 0.97328 | 115.2368 | 115.6529 | -1.0058 | -0.69538 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.8582 | 0.99176 | 115.2368 | 115.643 | -1.0058 | -0.7021 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.8666 | 0.99176 | 115.2368 | 115.6333 | -1.0058 | -0.7021 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.8749 | 0.96776 | 115.2368 | 115.6436 | -1.0058 | -0.69337 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.8832 | 0.96776 | 115.2368 | 115.654 | -1.0057 | -0.6934 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.8916 | 0.97877 | 115.2368 | 115.6679 | -1.0054 | -0.69755 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.8999 | 0.97877 | 115.2368 | 115.6819 | -1.0052 | -0.69764 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.9083 | 0.97847 | 115.2368 | 115.6782 | -1.0048 | -0.69766 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.9166 | 0.97847 | 115.2368 | 115.6746 | -1.0045 | -0.69778 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.9249 | 0.97825 | 115.2368 | 115.6662 | -1.0041 | -0.69782 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.9333 | 0.97825 | 115.2368 | 115.6577 | -1.0038 | -0.69795 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.9416 | 0.97851 | 115.2368 | 115.6754 | -1.0034 | -0.69817 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.95 | 0.97851 | 115.2368 | 115.6931 | -1.0031 | -0.6983 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.9583 | 0.97821 | 115.2368 | 115.7011 | -1.0027 | -0.69831 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.9666 | 0.97821 | 115.2368 | 115.709 | -1.0023 | -0.69844 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.975 | 0.97845 | 115.2368 | 115.711 | -1.002 | -0.69865 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.9833 | 0.97845 | 115.2368 | 115.713 | -1.0016 | -0.69878 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 27.9916 | 0.97833 | 115.2368 | 115.713 | -1.0013 | -0.69887 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 28 | 0.97833 | 115.2368 | 115.7131 | -1.0009 | -0.69899 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 28.0083 | 0.98617 | 115.2368 | 115.711 | -1.0008 | -0.70189 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 28.0167 | 0.98617 | 115.2368 | 115.709 | -1.0006 | -0.70194 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 28.025 | 0.99062 | 115.2368 | 115.7036 | -1.0006 | -0.70355 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715
[9 empty] | 28.0333 | 0.99062 | 115.2368 | 115.6981 | -1.0006 | -0.70356 | -1.0439 | -0.92625 | 0.91715

## Tiempos resp cont. sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 1.2109
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 8.522
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | --** | **: La planta se limita en ±1 MVAr ante escalones del 1 % en la referencia de tensión, por lo que no es posible medir tiempos con escalones de tal tamaño. En la hoja "Tiempos resp cont. sin es.A" se presenta un escalón a una potencia activa mayor al 10% (dentro de la curva PQ CREG 060) donde el límite de Q es mayor al 10%.
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | --**
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. tension sin. est
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.

## Reg_Mod. cont. tensión sin es.A
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación del escalón y hasta que se llegue al tiempo de establecimiento
Nota: Se presenta escalón adicional de tensión sin estatismo en el mínimo nivel de despacho para cumplir con el tamaño del escalón según CNO 1830 sin que se active la limitación del parque. De esta forma se pueden calcular los tiempos asociados a la dinámica del control
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 82.4
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | --
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | -2
Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0040894 | 10.4592 | 114.7847 | 114.7 | 10.943 | 0.69095 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.012421 | 10.4592 | 114.7847 | 114.697 | 10.9403 | 0.69104 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.020752 | 10.487 | 114.7847 | 114.7064 | 10.9373 | 0.69209 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.029099 | 10.487 | 114.7847 | 114.7158 | 10.9343 | 0.69219 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.03743 | 10.4938 | 114.7847 | 114.7056 | 10.9315 | 0.69251 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.045776 | 10.4938 | 114.7847 | 114.6955 | 10.9288 | 0.69261 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.054108 | 10.48 | 114.7847 | 114.6928 | 10.9261 | 0.69222 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.062454 | 10.48 | 114.7847 | 114.6901 | 10.9234 | 0.69231 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.070786 | 10.4852 | 114.7847 | 114.6901 | 10.9207 | 0.69257 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.079132 | 10.4852 | 114.7847 | 114.6901 | 10.9181 | 0.69266 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.087463 | 10.49 | 114.7847 | 114.6964 | 10.9154 | 0.69292 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.09581 | 10.49 | 114.7847 | 114.7026 | 10.9128 | 0.693 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.10414 | 10.4873 | 114.7847 | 114.7016 | 10.91 | 0.693 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.11247 | 10.4873 | 114.7847 | 114.7005 | 10.9073 | 0.69309 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.12082 | 10.4909 | 114.7847 | 114.7117 | 10.9045 | 0.69331 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.12915 | 10.4909 | 114.7847 | 114.7228 | 10.9017 | 0.6934 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.1375 | 10.4781 | 114.7847 | 114.7097 | 10.8987 | 0.69306 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.14583 | 10.4781 | 114.7847 | 114.6966 | 10.8957 | 0.69316 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.15417 | 10.4767 | 114.7847 | 114.6987 | 10.893 | 0.6932 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.16251 | 10.4767 | 114.7847 | 114.7007 | 10.8902 | 0.69329 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.17085 | 10.4815 | 114.7847 | 114.7161 | 10.8874 | 0.69355 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.17918 | 10.4815 | 114.7847 | 114.7314 | 10.8846 | 0.69364 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.18753 | 10.4825 | 114.7847 | 114.7212 | 10.8817 | 0.69377 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.19586 | 10.4825 | 114.7847 | 114.711 | 10.8788 | 0.69387 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.20421 | 10.4868 | 114.7847 | 114.7186 | 10.876 | 0.69411 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.21254 | 10.4868 | 114.7847 | 114.7263 | 10.8732 | 0.6942 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.22087 | 10.4832 | 114.7847 | 114.7325 | 10.8706 | 0.69416 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.22922 | 10.4832 | 114.7847 | 114.7386 | 10.868 | 0.69425 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.23755 | 10.4855 | 114.7847 | 114.7384 | 10.8654 | 0.69441 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.2459 | 10.4855 | 114.7847 | 114.7382 | 10.8628 | 0.6945 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.25423 | 10.4889 | 114.7847 | 114.7371 | 10.8603 | 0.6947 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.26257 | 10.4889 | 114.7847 | 114.736 | 10.8578 | 0.69478 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.2709 | 10.4934 | 114.7847 | 114.7442 | 10.8552 | 0.69502 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.27925 | 10.4934 | 114.7847 | 114.7525 | 10.8527 | 0.69511 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.28758 | 10.4967 | 114.7847 | 114.7514 | 10.8501 | 0.6953 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.29593 | 10.4967 | 114.7847 | 114.7503 | 10.8474 | 0.69539 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.30426 | 10.4874 | 114.7847 | 114.7556 | 10.8449 | 0.69516 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.31259 | 10.4874 | 114.7847 | 114.7609 | 10.8423 | 0.69524 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.32094 | 10.4895 | 114.7847 | 114.7628 | 10.8397 | 0.6954 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.32927 | 10.4895 | 114.7847 | 114.7646 | 10.8372 | 0.69549 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.33762 | 10.4895 | 114.7847 | 114.7577 | 10.8346 | 0.69557 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.34595 | 10.4895 | 114.7847 | 114.7508 | 10.832 | 0.69566 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.35429 | 10.4971 | 114.7847 | 114.7648 | 10.8295 | 0.696 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.36263 | 10.4971 | 114.7847 | 114.7789 | 10.827 | 0.69608 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.37097 | 10.5005 | 114.7847 | 114.782 | 10.8254 | 0.69625 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.3793 | 10.5005 | 114.7847 | 114.7851 | 10.8238 | 0.69631 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.38765 | 10.4842 | 114.7847 | 114.7799 | 10.8228 | 0.69578 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.39598 | 10.4842 | 114.7847 | 114.7747 | 10.8218 | 0.69581 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.40433 | 10.4684 | 114.7847 | 114.7745 | 10.8214 | 0.69529 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.41266 | 10.4684 | 114.7847 | 114.7743 | 10.8209 | 0.6953 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.42099 | 10.4581 | 114.7847 | 114.7798 | 10.8206 | 0.69496 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.42934 | 10.4581 | 114.7847 | 114.7854 | 10.8202 | 0.69497 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.43767 | 10.4716 | 114.7847 | 114.7787 | 10.8197 | 0.69545 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.44601 | 10.4716 | 114.7847 | 114.7721 | 10.8191 | 0.69547 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.45435 | 10.4804 | 114.7847 | 114.7707 | 10.8183 | 0.6958 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.46269 | 10.4804 | 114.7847 | 114.7694 | 10.8175 | 0.69583 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.47102 | 10.4938 | 114.7847 | 114.769 | 10.8169 | 0.6963 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.47937 | 10.4938 | 114.7847 | 114.7686 | 10.8163 | 0.69632 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.4877 | 10.4622 | 114.7847 | 114.7693 | 10.8155 | 0.69527 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.49605 | 10.4622 | 114.7847 | 114.77 | 10.8148 | 0.6953 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.50438 | 10.4633 | 114.7847 | 114.7601 | 10.814 | 0.69536 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.51273 | 10.4633 | 114.7847 | 114.7502 | 10.8133 | 0.69538 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.52106 | 10.4676 | 114.7847 | 114.7582 | 10.8128 | 0.69555 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.52939 | 10.4676 | 114.7847 | 114.7661 | 10.8123 | 0.69556 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.53773 | 10.4674 | 114.7847 | 114.7662 | 10.8121 | 0.69556 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.54607 | 10.4674 | 114.7847 | 114.7663 | 10.8119 | 0.69557 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.55441 | 10.4676 | 114.7847 | 114.7663 | 10.8117 | 0.69558 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.56274 | 10.4676 | 114.7847 | 114.7664 | 10.8116 | 0.69559 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.57109 | 10.4687 | 114.7847 | 114.7563 | 10.8113 | 0.69563 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.57942 | 10.4687 | 114.7847 | 114.7462 | 10.8111 | 0.69564 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.58777 | 10.4913 | 114.7847 | 114.7614 | 10.8105 | 0.69643 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.5961 | 10.4913 | 114.7847 | 114.7766 | 10.81 | 0.69645 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.60445 | 10.4944 | 114.7847 | 114.7768 | 10.8092 | 0.69658 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.61278 | 10.4944 | 114.7847 | 114.777 | 10.8084 | 0.69661 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.62112 | 10.495 | 114.7847 | 114.7634 | 10.8075 | 0.69666 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.62946 | 10.495 | 114.7847 | 114.7498 | 10.8065 | 0.69669 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.63779 | 10.4931 | 114.7847 | 114.748 | 10.8055 | 0.69666 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.64613 | 10.4931 | 114.7847 | 114.7461 | 10.8045 | 0.69669 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.65446 | 10.4803 | 114.7847 | 114.7521 | 10.8033 | 0.69629 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.66281 | 10.4803 | 114.7847 | 114.7581 | 10.8021 | 0.69633 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.67114 | 10.4777 | 114.7847 | 114.7445 | 10.801 | 0.69628 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.67949 | 10.4777 | 114.7847 | 114.731 | 10.7998 | 0.69632 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.68782 | 10.4813 | 114.7847 | 114.7285 | 10.7986 | 0.69649 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.69617 | 10.4813 | 114.7847 | 114.7259 | 10.7974 | 0.69653 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.7045 | 10.4843 | 114.7847 | 114.7241 | 10.7962 | 0.69667 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.71284 | 10.4843 | 114.7847 | 114.7223 | 10.7951 | 0.6967 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.72118 | 10.4863 | 114.7847 | 114.7243 | 10.7936 | 0.69682 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.72952 | 10.4863 | 114.7847 | 114.7263 | 10.7921 | 0.69687 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.73785 | 10.4842 | 114.7847 | 114.7243 | 10.7909 | 0.69684 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.74619 | 10.4842 | 114.7847 | 114.7225 | 10.7897 | 0.69688 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.75453 | 10.4887 | 114.7847 | 114.7237 | 10.7886 | 0.69707 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.76286 | 10.4887 | 114.7847 | 114.725 | 10.7875 | 0.69711 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.77121 | 10.4872 | 114.7847 | 114.7156 | 10.7863 | 0.6971 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.77954 | 10.4872 | 114.7847 | 114.7063 | 10.7852 | 0.69713 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.78789 | 10.5045 | 114.7847 | 114.7035 | 10.7842 | 0.69776 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.79622 | 10.5045 | 114.7847 | 114.7007 | 10.7831 | 0.69779 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.80457 | 10.492 | 114.7847 | 114.7005 | 10.782 | 0.6974 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.8129 | 10.492 | 114.7847 | 114.7004 | 10.7809 | 0.69744 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.82124 | 10.4897 | 114.7847 | 114.7004 | 10.7805 | 0.69737 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.82957 | 10.4897 | 114.7847 | 114.7005 | 10.7801 | 0.69739 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.83791 | 10.5066 | 114.7847 | 114.6955 | 10.7801 | 0.69796 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.84625 | 10.5066 | 114.7847 | 114.6905 | 10.7801 | 0.69796 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.85458 | 10.4791 | 114.7847 | 114.6974 | 10.7805 | 0.69701 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.86293 | 10.4791 | 114.7847 | 114.7044 | 10.7809 | 0.697 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.87126 | 10.4941 | 114.7847 | 114.7045 | 10.7813 | 0.6975 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.87961 | 10.4941 | 114.7847 | 114.7046 | 10.7817 | 0.69748 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.88794 | 10.4972 | 114.7847 | 114.7002 | 10.7819 | 0.69758 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.89629 | 10.4972 | 114.7847 | 114.6959 | 10.7821 | 0.69758 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.90462 | 10.4959 | 114.7847 | 114.705 | 10.782 | 0.69754 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.91296 | 10.4959 | 114.7847 | 114.7142 | 10.782 | 0.69754 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.9213 | 10.5026 | 114.7847 | 114.7142 | 10.7819 | 0.69777 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.92964 | 10.5026 | 114.7847 | 114.7142 | 10.7818 | 0.69777 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.93797 | 10.5025 | 114.7847 | 114.7142 | 10.7817 | 0.69777 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.9463 | 10.5025 | 114.7847 | 114.7142 | 10.7817 | 0.69777 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.95465 | 10.5048 | 114.7847 | 114.7233 | 10.7817 | 0.69785 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.96298 | 10.5048 | 114.7847 | 114.7325 | 10.7817 | 0.69785 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.97133 | 10.5029 | 114.7847 | 114.7357 | 10.7818 | 0.69778 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.97966 | 10.5029 | 114.7847 | 114.739 | 10.7819 | 0.69778 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.98801 | 10.4992 | 114.7847 | 114.7266 | 10.7817 | 0.69766 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
0.99634 | 10.4992 | 114.7847 | 114.7143 | 10.7815 | 0.69767 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.0047 | 10.4865 | 114.7847 | 114.7142 | 10.7812 | 0.69724 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.013 | 10.4865 | 114.7847 | 114.7142 | 10.781 | 0.69725 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.0214 | 10.4864 | 114.7847 | 114.7141 | 10.7805 | 0.69726 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.0297 | 10.4864 | 114.7847 | 114.7141 | 10.7801 | 0.69728 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.038 | 10.4884 | 114.7847 | 114.7162 | 10.7797 | 0.69736 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.0464 | 10.4884 | 114.7847 | 114.7183 | 10.7793 | 0.69737 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.0547 | 10.4911 | 114.7847 | 114.7316 | 10.779 | 0.69747 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.063 | 10.4911 | 114.7847 | 114.7449 | 10.7786 | 0.69748 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.0714 | 10.4909 | 114.7847 | 114.7381 | 10.7781 | 0.69749 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.0797 | 10.4909 | 114.7847 | 114.7313 | 10.7776 | 0.69751 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.0881 | 10.4953 | 114.7847 | 114.7394 | 10.7772 | 0.69767 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.0964 | 10.4953 | 114.7847 | 114.7476 | 10.7767 | 0.69769 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.1047 | 10.5104 | 114.7847 | 114.7504 | 10.7766 | 0.69821 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.1131 | 10.5104 | 114.7835 | 114.7533 | 10.7765 | 0.69821 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.1214 | 10.5038 | 114.7651 | 114.7604 | 10.7763 | 0.69799 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.1297 | 10.5038 | 114.7468 | 114.7674 | 10.7762 | 0.698 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.1381 | 10.5127 | 114.7284 | 114.7764 | 10.7759 | 0.69831 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.1464 | 10.5127 | 114.7101 | 114.7854 | 10.7757 | 0.69832 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.1548 | 10.4963 | 114.6917 | 114.7784 | 10.7752 | 0.69777 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.1631 | 10.4963 | 114.6734 | 114.7714 | 10.7748 | 0.69779 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.1714 | 10.4772 | 114.655 | 114.7665 | 10.7742 | 0.69716 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.1798 | 10.4772 | 114.6366 | 114.7617 | 10.7736 | 0.69718 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.1881 | 10.4791 | 114.6183 | 114.7636 | 10.7725 | 0.69728 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.1965 | 10.4791 | 114.5999 | 114.7655 | 10.7715 | 0.69731 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.2048 | 10.5015 | 114.5816 | 114.7626 | 10.7702 | 0.69812 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.2131 | 10.5015 | 114.5632 | 114.7597 | 10.7689 | 0.69816 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.2215 | 10.4891 | 114.5449 | 114.7664 | 10.7677 | 0.69778 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.2298 | 10.4891 | 114.5265 | 114.7731 | 10.7665 | 0.69782 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.2381 | 10.4911 | 114.5082 | 114.775 | 10.7653 | 0.69793 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.2465 | 10.4911 | 114.4898 | 114.7769 | 10.7641 | 0.69797 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.2548 | 10.4958 | 114.4714 | 114.7923 | 10.763 | 0.69816 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.2632 | 10.4958 | 114.4531 | 114.8077 | 10.7619 | 0.6982 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.2715 | 10.5076 | 114.4347 | 114.8004 | 10.7603 | 0.69865 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.2798 | 10.5076 | 114.4164 | 114.793 | 10.7588 | 0.6987 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.2882 | 10.4994 | 114.398 | 114.8015 | 10.757 | 0.69849 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.2965 | 10.4994 | 114.3797 | 114.8099 | 10.7551 | 0.69855 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.3049 | 10.502 | 114.3613 | 114.8162 | 10.7532 | 0.6987 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.3132 | 10.502 | 114.3429 | 114.8226 | 10.7513 | 0.69876 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.3215 | 10.5028 | 114.3246 | 114.8062 | 10.7494 | 0.69885 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.3299 | 10.5028 | 114.3062 | 114.7898 | 10.7475 | 0.69892 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.3382 | 10.5026 | 114.2879 | 114.7894 | 10.7456 | 0.69897 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.3465 | 10.5026 | 114.2695 | 114.7889 | 10.7437 | 0.69904 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.3549 | 10.5059 | 114.2512 | 114.7879 | 10.7415 | 0.69922 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.3632 | 10.5059 | 114.2328 | 114.7869 | 10.7394 | 0.69929 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.3716 | 10.4902 | 114.2145 | 114.8053 | 10.7373 | 0.69883 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.3799 | 10.4902 | 114.1961 | 114.8236 | 10.7351 | 0.6989 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.3882 | 10.4917 | 114.1777 | 114.8062 | 10.7329 | 0.69902 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.3966 | 10.4917 | 114.1594 | 114.7888 | 10.7307 | 0.6991 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.4049 | 10.4942 | 114.141 | 114.795 | 10.7283 | 0.69926 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.4133 | 10.4942 | 114.1227 | 114.8013 | 10.7258 | 0.69935 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.4216 | 10.4806 | 114.1043 | 114.7984 | 10.7234 | 0.69896 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.4299 | 10.4806 | 114.086 | 114.7955 | 10.721 | 0.69904 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.4383 | 10.4826 | 114.0676 | 114.7975 | 10.7187 | 0.69919 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.4466 | 10.4826 | 114.0492 | 114.7995 | 10.7163 | 0.69927 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.4549 | 10.5001 | 114.0309 | 114.7918 | 10.7138 | 0.69995 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.4633 | 10.5001 | 114.0125 | 114.7841 | 10.7113 | 0.70003 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.4716 | 10.4865 | 113.9942 | 114.7812 | 10.7088 | 0.69965 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.48 | 10.4865 | 113.9758 | 114.7783 | 10.7063 | 0.69974 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.4883 | 10.4916 | 113.9575 | 114.7787 | 10.7038 | 0.69999 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.4966 | 10.4916 | 113.9391 | 114.7792 | 10.7012 | 0.70008 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.505 | 10.4891 | 113.9208 | 114.7762 | 10.6985 | 0.70008 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.5133 | 10.4891 | 113.9024 | 114.7733 | 10.6959 | 0.70017 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.5217 | 10.4915 | 113.884 | 114.7669 | 10.6932 | 0.70034 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.53 | 10.4915 | 113.8657 | 114.7605 | 10.6905 | 0.70043 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.5383 | 10.4946 | 113.8473 | 114.7658 | 10.6878 | 0.70063 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.5467 | 10.4946 | 113.829 | 114.7712 | 10.6852 | 0.70072 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.555 | 10.4829 | 113.8106 | 114.7631 | 10.6825 | 0.70041 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.5633 | 10.4829 | 113.7923 | 114.7551 | 10.6798 | 0.7005 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.5717 | 10.4882 | 113.7739 | 114.7602 | 10.6771 | 0.70077 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.58 | 10.4882 | 113.7555 | 114.7653 | 10.6744 | 0.70086 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.5884 | 10.4913 | 113.7372 | 114.7646 | 10.6717 | 0.70105 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.5967 | 10.4913 | 113.7188 | 114.7639 | 10.669 | 0.70114 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.605 | 10.4968 | 113.7005 | 114.7626 | 10.6663 | 0.70142 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.6134 | 10.4968 | 113.6821 | 114.7613 | 10.6636 | 0.70151 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.6217 | 10.502 | 113.6638 | 114.7624 | 10.6608 | 0.70178 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.6301 | 10.502 | 113.6454 | 114.7635 | 10.6581 | 0.70187 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.6384 | 10.4966 | 113.6271 | 114.7544 | 10.6555 | 0.70178 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.6467 | 10.4966 | 113.6087 | 114.7453 | 10.6529 | 0.70186 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.6551 | 10.4705 | 113.5903 | 114.753 | 10.6505 | 0.70105 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.6634 | 10.4705 | 113.572 | 114.7606 | 10.6482 | 0.70113 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.6717 | 10.4719 | 113.5536 | 114.7582 | 10.6459 | 0.70126 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.6801 | 10.4719 | 113.5353 | 114.7559 | 10.6437 | 0.70133 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.6884 | 10.477 | 113.5169 | 114.7571 | 10.6413 | 0.70159 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.6968 | 10.477 | 113.4986 | 114.7584 | 10.6389 | 0.70166 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.7051 | 10.4791 | 113.4802 | 114.7464 | 10.6366 | 0.70181 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.7134 | 10.4791 | 113.4618 | 114.7345 | 10.6344 | 0.70189 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.7218 | 10.4822 | 113.4435 | 114.7268 | 10.6319 | 0.70207 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.7301 | 10.4822 | 113.4251 | 114.719 | 10.6295 | 0.70215 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.7384 | 10.4874 | 113.4068 | 114.7242 | 10.6272 | 0.70241 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.7468 | 10.4874 | 113.3884 | 114.7295 | 10.6248 | 0.70249 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.7551 | 10.4904 | 113.3701 | 114.7215 | 10.6224 | 0.70267 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.7635 | 10.4904 | 113.3517 | 114.7135 | 10.6201 | 0.70275 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.7718 | 10.4947 | 113.3334 | 114.7097 | 10.6177 | 0.70298 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.7801 | 10.4947 | 113.315 | 114.706 | 10.6153 | 0.70306 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.7885 | 10.502 | 113.2966 | 114.7075 | 10.6128 | 0.70339 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.7968 | 10.502 | 113.2783 | 114.7091 | 10.6104 | 0.70347 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.8052 | 10.5042 | 113.2599 | 114.6964 | 10.6079 | 0.70363 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.8135 | 10.5042 | 113.2416 | 114.6837 | 10.6054 | 0.70371 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.8218 | 10.5043 | 113.2232 | 114.6944 | 10.6031 | 0.70379 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.8302 | 10.5043 | 113.2049 | 114.705 | 10.6007 | 0.70387 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.8385 | 10.5075 | 113.1865 | 114.7044 | 10.5987 | 0.70404 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.8468 | 10.5075 | 113.1681 | 114.7038 | 10.5966 | 0.70411 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.8552 | 10.5136 | 113.1498 | 114.7021 | 10.5948 | 0.70438 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.8635 | 10.5136 | 113.1314 | 114.7004 | 10.5929 | 0.70444 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.8719 | 10.5179 | 113.1131 | 114.7014 | 10.5913 | 0.70464 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.8802 | 10.5179 | 113.0947 | 114.7024 | 10.5897 | 0.7047 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.8885 | 10.4723 | 113.0764 | 114.6987 | 10.5881 | 0.70321 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.8969 | 10.4723 | 113.058 | 114.6949 | 10.5865 | 0.70326 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.9052 | 10.4756 | 113.0396 | 114.6943 | 10.5852 | 0.70342 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.9136 | 10.4756 | 113.0213 | 114.6937 | 10.5838 | 0.70346 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.9219 | 10.4787 | 113.0029 | 114.6865 | 10.5824 | 0.70362 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.9302 | 10.4787 | 112.9846 | 114.6792 | 10.581 | 0.70367 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.9386 | 10.4848 | 112.9662 | 114.6777 | 10.5795 | 0.70392 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.9469 | 10.4848 | 112.9479 | 114.6761 | 10.5781 | 0.70397 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.9552 | 10.4916 | 112.9295 | 114.6906 | 10.5767 | 0.70424 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.9636 | 10.4916 | 112.9112 | 114.705 | 10.5753 | 0.70429 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.9719 | 10.4968 | 112.8928 | 114.6923 | 10.5738 | 0.70452 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.9803 | 10.4968 | 112.8745 | 114.6795 | 10.5724 | 0.70457 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.9886 | 10.5033 | 112.8561 | 114.6902 | 10.5709 | 0.70483 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
1.9969 | 10.5033 | 112.8377 | 114.7008 | 10.5694 | 0.70488 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.0053 | 10.5117 | 112.8194 | 114.706 | 10.5679 | 0.70522 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.0136 | 10.5117 | 112.801 | 114.7111 | 10.5664 | 0.70527 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.022 | 10.5193 | 112.7827 | 114.7188 | 10.5648 | 0.70558 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.0303 | 10.5193 | 112.7643 | 114.7265 | 10.5633 | 0.70563 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.0386 | 10.4912 | 112.746 | 114.7264 | 10.5616 | 0.70474 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.047 | 10.4912 | 112.7276 | 114.7262 | 10.56 | 0.70479 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.0553 | 10.4963 | 112.7092 | 114.7346 | 10.5584 | 0.70502 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.0636 | 10.4963 | 112.6909 | 114.743 | 10.5568 | 0.70507 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.072 | 10.4988 | 112.6725 | 114.7408 | 10.5551 | 0.70521 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.0803 | 10.4988 | 112.6542 | 114.7386 | 10.5534 | 0.70527 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.0887 | 10.4918 | 112.6358 | 114.7373 | 10.5516 | 0.70509 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.097 | 10.4918 | 112.6175 | 114.736 | 10.5499 | 0.70515 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.1053 | 10.5357 | 112.5991 | 114.7377 | 10.5473 | 0.70672 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.1137 | 10.5357 | 112.5833 | 114.7395 | 10.5447 | 0.7068 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.122 | 10.5607 | 112.5833 | 114.711 | 10.5395 | 0.70782 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.1304 | 10.5607 | 112.5833 | 114.6825 | 10.5342 | 0.708 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.1387 | 10.6019 | 112.5833 | 114.6636 | 10.5244 | 0.7097 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.147 | 10.6019 | 112.5833 | 114.6447 | 10.5147 | 0.71002 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.1554 | 10.597 | 112.5833 | 114.5924 | 10.5003 | 0.71034 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.1637 | 10.597 | 112.5833 | 114.5401 | 10.4859 | 0.71082 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.172 | 10.5551 | 112.5833 | 114.5045 | 10.4668 | 0.71007 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.1804 | 10.5551 | 112.5833 | 114.469 | 10.4476 | 0.71072 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.1887 | 10.5281 | 112.5833 | 114.4337 | 10.4233 | 0.71063 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.1971 | 10.5281 | 112.5833 | 114.3985 | 10.3989 | 0.71146 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.2054 | 10.5117 | 112.5833 | 114.3512 | 10.3694 | 0.71191 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.2137 | 10.5117 | 112.5833 | 114.3039 | 10.34 | 0.71291 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.2221 | 10.4811 | 112.5833 | 114.2694 | 10.3056 | 0.71305 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.2304 | 10.4811 | 112.5833 | 114.2349 | 10.2712 | 0.71422 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.2388 | 10.4741 | 112.5833 | 114.1997 | 10.2335 | 0.71527 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.2471 | 10.4741 | 112.5833 | 114.1645 | 10.1958 | 0.71656 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.2554 | 10.4579 | 112.5833 | 114.145 | 10.1561 | 0.71738 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.2638 | 10.4579 | 112.5833 | 114.1255 | 10.1164 | 0.71874 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.2721 | 10.4825 | 112.5833 | 114.1097 | 10.0755 | 0.72097 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.2804 | 10.4825 | 112.5833 | 114.0937 | 10.0345 | 0.72238 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.2888 | 10.5266 | 112.5833 | 114.0889 | 9.9922 | 0.72528 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.2971 | 10.5266 | 112.5833 | 114.0841 | 9.95 | 0.72673 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.3055 | 10.5355 | 112.5833 | 114.0623 | 9.9065 | 0.72852 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.3138 | 10.5355 | 112.5833 | 114.0405 | 9.863 | 0.73002 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.3221 | 10.582 | 112.5833 | 114.0393 | 9.8185 | 0.73306 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.3305 | 10.582 | 112.5833 | 114.0381 | 9.7741 | 0.73459 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.3388 | 10.606 | 112.5833 | 114.0307 | 9.7292 | 0.73691 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.3472 | 10.606 | 112.5833 | 114.0233 | 9.6842 | 0.73847 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.3555 | 10.6411 | 112.5833 | 114.0139 | 9.6386 | 0.74116 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.3638 | 10.6411 | 112.5833 | 114.0046 | 9.5931 | 0.74274 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.3722 | 10.6264 | 112.5833 | 113.9945 | 9.5468 | 0.74388 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.3805 | 10.6264 | 112.5833 | 113.9845 | 9.5006 | 0.74549 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.3888 | 10.6273 | 112.5833 | 113.9869 | 9.4545 | 0.74713 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.3972 | 10.6273 | 112.5833 | 113.9893 | 9.4084 | 0.74874 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.4055 | 10.6635 | 112.5833 | 113.9863 | 9.3627 | 0.75145 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.4139 | 10.6635 | 112.5833 | 113.9833 | 9.3171 | 0.75305 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.4222 | 10.6834 | 112.5833 | 113.9828 | 9.2714 | 0.75525 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.4305 | 10.6834 | 112.5833 | 113.9823 | 9.2258 | 0.75685 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.4389 | 10.6826 | 112.5833 | 113.9755 | 9.1801 | 0.75843 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.4472 | 10.6826 | 112.5833 | 113.9687 | 9.1345 | 0.76003 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.4556 | 10.6826 | 112.5833 | 113.9688 | 9.0891 | 0.76163 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.4639 | 10.6826 | 112.5833 | 113.9689 | 9.0436 | 0.76323 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.4722 | 10.6803 | 112.5833 | 113.9755 | 8.998 | 0.76477 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.4806 | 10.6803 | 112.5833 | 113.9819 | 8.9523 | 0.76638 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.4889 | 10.6865 | 112.5833 | 113.9721 | 8.9065 | 0.76818 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.4973 | 10.6865 | 112.5833 | 113.9623 | 8.8607 | 0.7698 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.5056 | 10.6872 | 112.5833 | 113.9559 | 8.8147 | 0.77145 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.5139 | 10.6872 | 112.5833 | 113.9496 | 8.7687 | 0.77308 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.5223 | 10.6899 | 112.5833 | 113.9585 | 8.7229 | 0.77478 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.5306 | 10.6899 | 112.5833 | 113.9674 | 8.6772 | 0.77641 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.5389 | 10.687 | 112.5833 | 113.9645 | 8.6313 | 0.77796 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.5473 | 10.687 | 112.5833 | 113.9617 | 8.5855 | 0.77959 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.5556 | 10.6895 | 112.5833 | 113.9704 | 8.5396 | 0.7813 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.564 | 10.6895 | 112.5833 | 113.9792 | 8.4938 | 0.78293 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.5723 | 10.687 | 112.5833 | 113.9605 | 8.4479 | 0.7845 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.5806 | 10.687 | 112.5833 | 113.9418 | 8.4021 | 0.78613 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.589 | 10.6156 | 112.5833 | 113.9412 | 8.3559 | 0.78578 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.5973 | 10.6156 | 112.5833 | 113.9407 | 8.3098 | 0.78744 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.6057 | 10.553 | 112.5833 | 113.9425 | 8.2636 | 0.78733 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.614 | 10.553 | 112.5833 | 113.9445 | 8.2174 | 0.78901 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.6223 | 10.5401 | 112.5833 | 113.9353 | 8.1708 | 0.79033 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.6307 | 10.5401 | 112.5833 | 113.9262 | 8.1243 | 0.79202 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.639 | 10.5356 | 112.5833 | 113.9052 | 8.0752 | 0.79368 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.6474 | 10.5356 | 112.5833 | 113.8842 | 8.0262 | 0.79547 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.6557 | 10.5042 | 112.5833 | 113.8485 | 7.9735 | 0.79652 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.664 | 10.5042 | 112.5833 | 113.8129 | 7.9209 | 0.79844 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.6724 | 10.4917 | 112.5833 | 113.794 | 7.8642 | 0.80017 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.6807 | 10.4917 | 112.5833 | 113.7752 | 7.8076 | 0.80224 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.689 | 10.474 | 112.5833 | 113.7459 | 7.7482 | 0.80394 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.6974 | 10.474 | 112.5833 | 113.7165 | 7.6888 | 0.80612 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.7057 | 10.5038 | 112.5833 | 113.6969 | 7.6274 | 0.80916 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.7141 | 10.5038 | 112.5833 | 113.6772 | 7.566 | 0.81141 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.7224 | 10.4978 | 112.5833 | 113.668 | 7.5025 | 0.81358 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.7307 | 10.4978 | 112.5833 | 113.6588 | 7.439 | 0.81591 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.7391 | 10.5075 | 112.5833 | 113.6403 | 7.3737 | 0.81856 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.7474 | 10.5075 | 112.5833 | 113.6218 | 7.3083 | 0.82095 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.7558 | 10.5153 | 112.5833 | 113.604 | 7.2415 | 0.8236 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.7641 | 10.5153 | 112.5833 | 113.5862 | 7.1747 | 0.82604 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.7724 | 10.5068 | 112.5833 | 113.5789 | 7.1062 | 0.82833 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.7808 | 10.5068 | 112.5833 | 113.5717 | 7.0377 | 0.83084 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.7891 | 10.5118 | 112.5833 | 113.5557 | 6.9681 | 0.8335 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.7975 | 10.5118 | 112.5833 | 113.5397 | 6.8984 | 0.83605 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.8058 | 10.5306 | 112.5833 | 113.5311 | 6.8277 | 0.83907 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.8141 | 10.5306 | 112.5833 | 113.5224 | 6.7569 | 0.84164 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.8225 | 10.5577 | 112.5833 | 113.5197 | 6.6856 | 0.84485 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.8308 | 10.5577 | 112.5833 | 113.517 | 6.6143 | 0.84743 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.8392 | 10.5553 | 112.5833 | 113.517 | 6.5427 | 0.84996 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.8475 | 10.5553 | 112.5833 | 113.517 | 6.471 | 0.85254 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.8558 | 10.5752 | 112.5833 | 113.5079 | 6.3989 | 0.85557 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.8642 | 10.5752 | 112.5833 | 113.4988 | 6.3268 | 0.85815 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.8725 | 10.5766 | 112.5833 | 113.4919 | 6.2544 | 0.86076 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.8808 | 10.5766 | 112.5833 | 113.485 | 6.1819 | 0.86335 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.8892 | 10.5788 | 112.5833 | 113.4823 | 6.1088 | 0.86598 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.8975 | 10.5788 | 112.5833 | 113.4795 | 6.0358 | 0.86857 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.9059 | 10.5835 | 112.5833 | 113.4888 | 5.962 | 0.87127 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.9142 | 10.5835 | 112.5833 | 113.4981 | 5.8883 | 0.87386 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.9225 | 10.5948 | 112.5833 | 113.4977 | 5.814 | 0.87667 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.9309 | 10.5948 | 112.5833 | 113.4973 | 5.7398 | 0.87926 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.9392 | 10.6007 | 112.5833 | 113.4974 | 5.6655 | 0.88195 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.9476 | 10.6007 | 112.5833 | 113.4975 | 5.5911 | 0.88451 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.9559 | 10.588 | 112.5833 | 113.4998 | 5.5168 | 0.88684 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.9642 | 10.588 | 112.5833 | 113.5021 | 5.4424 | 0.88939 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.9726 | 10.5864 | 112.5833 | 113.4935 | 5.368 | 0.89189 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.9809 | 10.5864 | 112.5833 | 113.4849 | 5.2937 | 0.89441 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.9893 | 10.6071 | 112.5833 | 113.487 | 5.219 | 0.89727 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
2.9976 | 10.6071 | 112.5833 | 113.4892 | 5.1444 | 0.89976 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.0059 | 10.5877 | 112.5833 | 113.4958 | 5.0701 | 0.90192 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.0143 | 10.5877 | 112.5833 | 113.5023 | 4.9957 | 0.90438 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.0226 | 10.5887 | 112.5833 | 113.509 | 4.9215 | 0.90684 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.0309 | 10.5887 | 112.5833 | 113.5158 | 4.8472 | 0.90926 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.0393 | 10.5898 | 112.5833 | 113.5148 | 4.7727 | 0.91169 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.0476 | 10.5898 | 112.5833 | 113.5139 | 4.6981 | 0.91408 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.056 | 10.6048 | 112.5833 | 113.5205 | 4.6235 | 0.91667 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.0643 | 10.6048 | 112.5833 | 113.527 | 4.5489 | 0.91902 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.0726 | 10.6047 | 112.5833 | 113.5303 | 4.4742 | 0.92135 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.081 | 10.6047 | 112.5833 | 113.5337 | 4.3994 | 0.92367 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.0893 | 10.5716 | 112.5833 | 113.5334 | 4.3247 | 0.92555 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.0977 | 10.5716 | 112.5833 | 113.5332 | 4.2499 | 0.92783 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.106 | 10.6049 | 112.5833 | 113.5402 | 4.1751 | 0.93049 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.1143 | 10.6049 | 112.5833 | 113.5472 | 4.1003 | 0.93271 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.1227 | 10.6117 | 112.5833 | 113.5308 | 4.0238 | 0.93504 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.131 | 10.6117 | 112.5833 | 113.5145 | 3.9472 | 0.93726 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.1393 | 10.6842 | 112.5833 | 113.4799 | 3.8664 | 0.94032 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.1477 | 10.6842 | 112.5833 | 113.4454 | 3.7857 | 0.94258 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.156 | 10.6278 | 112.5833 | 113.4198 | 3.7015 | 0.94436 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.1644 | 10.6278 | 112.5833 | 113.3942 | 3.6174 | 0.94667 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.1727 | 10.5761 | 112.5833 | 113.384 | 3.5318 | 0.94851 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.181 | 10.5761 | 112.5833 | 113.3738 | 3.4462 | 0.9508 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.1894 | 10.5473 | 112.5833 | 113.3673 | 3.3595 | 0.95283 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.1977 | 10.5473 | 112.5833 | 113.3609 | 3.2728 | 0.95508 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.2061 | 10.548 | 112.5833 | 113.3448 | 3.1852 | 0.95731 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.2144 | 10.548 | 112.5833 | 113.3288 | 3.0976 | 0.95948 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.2227 | 10.5507 | 112.5833 | 113.3195 | 3.0089 | 0.96166 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.2311 | 10.5507 | 112.5833 | 113.3101 | 2.9202 | 0.96377 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.2394 | 10.5661 | 112.5833 | 113.3033 | 2.8307 | 0.96594 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.2477 | 10.5661 | 112.5833 | 113.2965 | 2.7411 | 0.96796 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.2561 | 10.585 | 112.5833 | 113.2878 | 2.6509 | 0.97004 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.2644 | 10.585 | 112.5833 | 113.2791 | 2.5607 | 0.97196 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.2728 | 10.5677 | 112.5833 | 113.2767 | 2.4698 | 0.97376 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.2811 | 10.5677 | 112.5833 | 113.2742 | 2.3789 | 0.97559 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.2894 | 10.5865 | 112.5833 | 113.2675 | 2.2872 | 0.97745 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.2978 | 10.5865 | 112.5833 | 113.2607 | 2.1955 | 0.97916 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.3061 | 10.5913 | 112.5833 | 113.2519 | 2.1033 | 0.98085 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.3145 | 10.5913 | 112.5833 | 113.2431 | 2.011 | 0.98245 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.3228 | 10.5917 | 112.5833 | 113.2425 | 1.9181 | 0.98399 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.3311 | 10.5917 | 112.5833 | 113.2419 | 1.8253 | 0.98547 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.3395 | 10.5999 | 112.5833 | 113.2413 | 1.7323 | 0.98691 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.3478 | 10.5999 | 112.5833 | 113.2406 | 1.6394 | 0.98825 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.3561 | 10.6217 | 112.5833 | 113.2344 | 1.5471 | 0.98956 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.3645 | 10.6217 | 112.5833 | 113.2282 | 1.4548 | 0.99075 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.3728 | 10.6362 | 112.5833 | 113.2214 | 1.3653 | 0.99186 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.3812 | 10.6362 | 112.5833 | 113.2146 | 1.2758 | 0.99288 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.3895 | 10.6342 | 112.5833 | 113.212 | 1.1907 | 0.99379 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.3978 | 10.6342 | 112.5833 | 113.2094 | 1.1057 | 0.99464 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.4062 | 10.6304 | 112.5833 | 113.2071 | 1.0253 | 0.99538 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.4145 | 10.6304 | 112.5833 | 113.2048 | 0.94497 | 0.99607 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.4229 | 10.631 | 112.5833 | 113.2164 | 0.86952 | 0.99667 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.4312 | 10.631 | 112.5833 | 113.228 | 0.79406 | 0.99722 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.4395 | 10.6272 | 112.5833 | 113.2161 | 0.72372 | 0.99769 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.4479 | 10.6272 | 112.5833 | 113.2041 | 0.65337 | 0.99812 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.4562 | 10.6405 | 112.5833 | 113.2046 | 0.58782 | 0.99848 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.4645 | 10.6405 | 112.5833 | 113.2052 | 0.52226 | 0.9988 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.4729 | 10.6409 | 112.5833 | 113.2168 | 0.46155 | 0.99906 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.4812 | 10.6409 | 112.5833 | 113.2283 | 0.40083 | 0.99929 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.4896 | 10.6387 | 112.5833 | 113.2259 | 0.34356 | 0.99948 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.4979 | 10.6387 | 112.5833 | 113.2234 | 0.2863 | 0.99964 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.5062 | 10.6374 | 112.5833 | 113.2235 | 0.23106 | 0.99976 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.5146 | 10.6374 | 112.5833 | 113.2236 | 0.17583 | 0.99986 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.5229 | 10.6345 | 112.5833 | 113.217 | 0.12189 | 0.99993 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.5312 | 10.6345 | 112.5833 | 113.2103 | 0.067946 | 0.99998 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.5396 | 10.6308 | 112.5833 | 113.2022 | 0.015234 | 1 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.5479 | 10.6308 | 112.5833 | 113.194 | -0.037478 | -0.99999 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.5563 | 10.6303 | 112.5833 | 113.2003 | -0.088983 | -0.99996 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.5646 | 10.6303 | 112.5833 | 113.2066 | -0.14049 | -0.99991 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.5729 | 10.6495 | 112.5833 | 113.2148 | -0.19109 | -0.99984 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.5813 | 10.6495 | 112.5833 | 113.223 | -0.24169 | -0.99974 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.5896 | 10.6459 | 112.5833 | 113.2153 | -0.29182 | -0.99962 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.598 | 10.6459 | 112.5833 | 113.2076 | -0.34195 | -0.99948 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.6063 | 10.6454 | 112.5833 | 113.217 | -0.39174 | -0.99932 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.6146 | 10.6454 | 112.5833 | 113.2264 | -0.44152 | -0.99914 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.623 | 10.6424 | 112.5833 | 113.2175 | -0.49082 | -0.99894 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.6313 | 10.6424 | 112.5833 | 113.2085 | -0.54011 | -0.99871 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.6396 | 10.6476 | 112.5833 | 113.2179 | -0.58929 | -0.99847 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.648 | 10.6476 | 112.5833 | 113.2272 | -0.63847 | -0.99821 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.6563 | 10.621 | 112.5833 | 113.2272 | -0.68759 | -0.99791 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.6647 | 10.621 | 112.5833 | 113.2273 | -0.73671 | -0.9976 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.673 | 10.6199 | 112.5833 | 113.2275 | -0.7858 | -0.99727 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.6813 | 10.6199 | 112.5833 | 113.2277 | -0.83489 | -0.99692 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.6897 | 10.6137 | 112.5833 | 113.2274 | -0.88431 | -0.99655 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.698 | 10.6137 | 112.5833 | 113.2271 | -0.93374 | -0.99615 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.7064 | 10.652 | 112.5833 | 113.2115 | -0.98503 | -0.99575 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.7147 | 10.652 | 112.5833 | 113.1957 | -1.0363 | -0.9953 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.723 | 10.6523 | 112.5833 | 113.1782 | -1.0891 | -0.99481 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.7314 | 10.6523 | 112.5833 | 113.1606 | -1.1419 | -0.9943 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.7397 | 10.6142 | 112.5833 | 113.1474 | -1.1954 | -0.99372 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.748 | 10.6142 | 112.5833 | 113.1342 | -1.249 | -0.99315 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.7564 | 10.5871 | 112.5833 | 113.1409 | -1.3026 | -0.99252 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.7647 | 10.5871 | 112.5833 | 113.1477 | -1.3562 | -0.99189 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.7731 | 10.5859 | 112.5833 | 113.1473 | -1.4103 | -0.99124 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.7814 | 10.5859 | 112.5833 | 113.1469 | -1.4644 | -0.99057 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.7897 | 10.6011 | 112.5833 | 113.1388 | -1.5187 | -0.98989 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.7981 | 10.6011 | 112.5833 | 113.1307 | -1.5729 | -0.98917 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.8064 | 10.5979 | 112.5833 | 113.125 | -1.6272 | -0.98842 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.8148 | 10.5979 | 112.5833 | 113.1193 | -1.6814 | -0.98765 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.8231 | 10.6103 | 112.5833 | 113.1194 | -1.7358 | -0.98688 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.8314 | 10.6103 | 112.5833 | 113.1194 | -1.7901 | -0.98606 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.8398 | 10.6096 | 112.5833 | 113.1264 | -1.8441 | -0.98523 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.8481 | 10.6096 | 112.5833 | 113.1334 | -1.8982 | -0.98437 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.8564 | 10.6065 | 112.5833 | 113.1246 | -1.9522 | -0.98348 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.8648 | 10.6065 | 112.5833 | 113.1157 | -2.0062 | -0.98258 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.8731 | 10.6038 | 112.5833 | 113.1085 | -2.0602 | -0.98164 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.8815 | 10.6038 | 112.5833 | 113.1013 | -2.1141 | -0.9807 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.8898 | 10.6028 | 112.5833 | 113.1109 | -2.1656 | -0.97977 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.8981 | 10.6028 | 112.5833 | 113.1206 | -2.2171 | -0.97883 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.9065 | 10.5999 | 112.5833 | 113.1141 | -2.265 | -0.97792 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.9148 | 10.5999 | 112.5833 | 113.1077 | -2.3129 | -0.97701 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.9231 | 10.6007 | 112.5833 | 113.1215 | -2.3569 | -0.97616 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.9315 | 10.6007 | 112.5833 | 113.1353 | -2.4008 | -0.9753 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.9398 | 10.629 | 112.5833 | 113.1266 | -2.4422 | -0.9746 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.9482 | 10.629 | 112.5833 | 113.1179 | -2.4836 | -0.97377 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.9565 | 10.6205 | 112.5833 | 113.1203 | -2.5232 | -0.97292 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.9648 | 10.6205 | 112.5833 | 113.1226 | -2.5627 | -0.9721 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.9732 | 10.6153 | 112.5833 | 113.1305 | -2.6003 | -0.97128 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.9815 | 10.6153 | 112.5833 | 113.1383 | -2.6379 | -0.97048 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.9899 | 10.63 | 112.5833 | 113.1319 | -2.6735 | -0.9698 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
3.9982 | 10.63 | 112.5833 | 113.1255 | -2.709 | -0.96903 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.0065 | 10.6223 | 112.5833 | 113.123 | -2.7428 | -0.96824 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.0149 | 10.6223 | 112.5833 | 113.1205 | -2.7767 | -0.96749 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.0232 | 10.6244 | 112.5833 | 113.139 | -2.8089 | -0.96678 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.0315 | 10.6244 | 112.5833 | 113.1576 | -2.8411 | -0.96606 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.0399 | 10.6192 | 112.5833 | 113.1423 | -2.8721 | -0.96532 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.0482 | 10.6192 | 112.5833 | 113.127 | -2.9031 | -0.9646 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.0566 | 10.6224 | 112.5833 | 113.1319 | -2.9333 | -0.96392 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.0649 | 10.6224 | 112.5833 | 113.1367 | -2.9635 | -0.96322 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.0732 | 10.6185 | 112.5833 | 113.1234 | -2.993 | -0.96249 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.0816 | 10.6185 | 112.5833 | 113.11 | -3.0226 | -0.96179 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.0899 | 10.6126 | 112.5833 | 113.1197 | -3.052 | -0.96105 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.0983 | 10.6126 | 112.5833 | 113.1294 | -3.0814 | -0.96034 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.1066 | 10.5968 | 112.5833 | 113.1305 | -3.1104 | -0.95952 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.1149 | 10.5968 | 112.5833 | 113.1316 | -3.1394 | -0.95881 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.1233 | 10.555 | 112.5833 | 113.1234 | -3.1681 | -0.95779 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.1316 | 10.555 | 112.5833 | 113.1152 | -3.1967 | -0.95707 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.1399 | 10.5576 | 112.5833 | 113.1305 | -3.2254 | -0.95637 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.1483 | 10.5576 | 112.5833 | 113.1459 | -3.254 | -0.95564 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.1566 | 10.6118 | 112.5833 | 113.1289 | -3.2844 | -0.95529 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.165 | 10.6118 | 112.5833 | 113.1119 | -3.3148 | -0.95452 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.1733 | 10.6083 | 112.5833 | 113.0868 | -3.3471 | -0.95366 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.1816 | 10.6083 | 112.5833 | 113.0616 | -3.3793 | -0.95282 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.19 | 10.534 | 112.5833 | 113.0473 | -3.4126 | -0.95133 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.1983 | 10.534 | 112.5833 | 113.0329 | -3.4458 | -0.95044 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.2066 | 10.5129 | 112.5833 | 113.0337 | -3.4794 | -0.94936 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.215 | 10.5129 | 112.5833 | 113.0345 | -3.513 | -0.94845 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.2233 | 10.5438 | 112.5833 | 113.0349 | -3.547 | -0.9478 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.2317 | 10.5438 | 112.5833 | 113.0354 | -3.5811 | -0.94688 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.24 | 10.5269 | 112.5833 | 113.0292 | -3.6151 | -0.94578 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.2483 | 10.5269 | 112.5833 | 113.0231 | -3.6492 | -0.94484 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.2567 | 10.5528 | 112.5833 | 113.0054 | -3.6844 | -0.94411 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.265 | 10.5528 | 112.5833 | 112.9877 | -3.7196 | -0.94313 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.2734 | 10.5172 | 112.5833 | 112.9815 | -3.7551 | -0.94177 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.2817 | 10.5172 | 112.5833 | 112.9753 | -3.7907 | -0.94076 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.29 | 10.5267 | 112.5833 | 112.9721 | -3.8264 | -0.93984 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.2984 | 10.5267 | 112.5833 | 112.969 | -3.8621 | -0.93881 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.3067 | 10.5414 | 112.5833 | 112.9589 | -3.8981 | -0.93793 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.315 | 10.5414 | 112.5833 | 112.9489 | -3.9341 | -0.93688 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.3234 | 10.5362 | 112.5833 | 112.9401 | -3.9706 | -0.93576 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.3317 | 10.5362 | 112.5833 | 112.9313 | -4.007 | -0.93469 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.3401 | 10.5328 | 112.5833 | 112.932 | -4.0435 | -0.93357 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.3484 | 10.5328 | 112.5833 | 112.9326 | -4.0799 | -0.93249 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.3567 | 10.5467 | 112.5833 | 112.919 | -4.1168 | -0.93155 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.3651 | 10.5467 | 112.5833 | 112.9054 | -4.1536 | -0.93044 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.3734 | 10.5546 | 112.5833 | 112.903 | -4.1891 | -0.92947 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.3818 | 10.5546 | 112.5833 | 112.9006 | -4.2245 | -0.9284 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.3901 | 10.554 | 112.5833 | 112.8923 | -4.2559 | -0.92743 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.3984 | 10.554 | 112.5833 | 112.8841 | -4.2873 | -0.92647 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.4068 | 10.5647 | 112.5833 | 112.8851 | -4.3157 | -0.92574 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.4151 | 10.5647 | 112.5833 | 112.8861 | -4.3441 | -0.92486 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.4234 | 10.5754 | 112.5833 | 112.8863 | -4.3714 | -0.92416 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.4318 | 10.5754 | 112.5833 | 112.8867 | -4.3986 | -0.92332 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.4401 | 10.5599 | 112.5833 | 112.8785 | -4.425 | -0.9223 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.4485 | 10.5599 | 112.5833 | 112.8703 | -4.4515 | -0.92147 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.4568 | 10.5698 | 112.5833 | 112.8888 | -4.4772 | -0.9208 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.4651 | 10.5698 | 112.5833 | 112.9073 | -4.503 | -0.91999 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.4735 | 10.5664 | 112.5833 | 112.8921 | -4.5278 | -0.91916 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.4818 | 10.5664 | 112.5833 | 112.877 | -4.5526 | -0.91838 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.4902 | 10.5634 | 112.5833 | 112.8794 | -4.5766 | -0.91758 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.4985 | 10.5634 | 112.5833 | 112.8818 | -4.6006 | -0.91682 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.5068 | 10.5904 | 112.5833 | 112.8807 | -4.6242 | -0.91645 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.5152 | 10.5904 | 112.5833 | 112.8796 | -4.6478 | -0.9157 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.5235 | 10.5864 | 112.5833 | 112.8739 | -4.6707 | -0.91491 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.5318 | 10.5864 | 112.5833 | 112.8682 | -4.6937 | -0.91418 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.5402 | 10.5679 | 112.5833 | 112.8664 | -4.7156 | -0.91321 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.5485 | 10.5679 | 112.5833 | 112.8646 | -4.7375 | -0.91251 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.5569 | 10.5792 | 112.5833 | 112.8685 | -4.7585 | -0.91199 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.5652 | 10.5792 | 112.5833 | 112.8724 | -4.7795 | -0.91131 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.5735 | 10.5739 | 112.5833 | 112.8643 | -4.8 | -0.91057 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.5819 | 10.5739 | 112.5833 | 112.8561 | -4.8206 | -0.9099 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.5902 | 10.5749 | 112.5833 | 112.8599 | -4.8406 | -0.90927 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.5986 | 10.5749 | 112.5833 | 112.8637 | -4.8607 | -0.90861 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.6069 | 10.5831 | 112.5833 | 112.8556 | -4.8804 | -0.90809 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.6152 | 10.5831 | 112.5833 | 112.8476 | -4.9001 | -0.90745 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.6236 | 10.5846 | 112.5833 | 112.856 | -4.9198 | -0.90683 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.6319 | 10.5846 | 112.5833 | 112.8645 | -4.9395 | -0.90618 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.6402 | 10.5778 | 112.5833 | 112.8747 | -4.9589 | -0.90544 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.6486 | 10.5778 | 112.5833 | 112.8849 | -4.9782 | -0.9048 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.6569 | 10.5739 | 112.5833 | 112.8865 | -4.9974 | -0.90411 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.6653 | 10.5739 | 112.5833 | 112.888 | -5.0165 | -0.90348 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.6736 | 10.576 | 112.5833 | 112.889 | -5.0353 | -0.90289 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.6819 | 10.576 | 112.5833 | 112.8901 | -5.0541 | -0.90227 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.6903 | 10.5861 | 112.5833 | 112.8842 | -5.0726 | -0.90181 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.6986 | 10.5861 | 112.5833 | 112.8784 | -5.091 | -0.9012 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.707 | 10.5633 | 112.5833 | 112.8775 | -5.1089 | -0.90024 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.7153 | 10.5633 | 112.5833 | 112.8766 | -5.1268 | -0.89964 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.7236 | 10.5637 | 112.5833 | 112.8965 | -5.1443 | -0.89906 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.732 | 10.5637 | 112.5833 | 112.9164 | -5.1617 | -0.89848 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.7403 | 10.559 | 112.5833 | 112.9056 | -5.1792 | -0.89781 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.7486 | 10.559 | 112.5833 | 112.8948 | -5.1967 | -0.89722 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.757 | 10.5876 | 112.5833 | 112.8828 | -5.2153 | -0.89707 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.7653 | 10.5876 | 112.5833 | 112.8708 | -5.2339 | -0.89645 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.7737 | 10.5826 | 112.5833 | 112.8629 | -5.2536 | -0.8957 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.782 | 10.5826 | 112.5833 | 112.855 | -5.2734 | -0.89503 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.7903 | 10.5633 | 112.5833 | 112.8472 | -5.2934 | -0.89403 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.7987 | 10.5633 | 112.5833 | 112.8393 | -5.3135 | -0.89335 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.807 | 10.5386 | 112.5833 | 112.8385 | -5.3341 | -0.89222 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.8154 | 10.5386 | 112.5833 | 112.8377 | -5.3546 | -0.89152 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.8237 | 10.5486 | 112.5833 | 112.8407 | -5.3755 | -0.89098 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.832 | 10.5486 | 112.5833 | 112.8436 | -5.3964 | -0.89027 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.8404 | 10.5297 | 112.5833 | 112.8633 | -5.4175 | -0.88921 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.8487 | 10.5297 | 112.5833 | 112.883 | -5.4386 | -0.88849 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.857 | 10.5623 | 112.5833 | 112.8754 | -5.4599 | -0.88833 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.8654 | 10.5623 | 112.5833 | 112.8677 | -5.4812 | -0.8876 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.8737 | 10.5535 | 112.5833 | 112.8684 | -5.5027 | -0.88671 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.882 | 10.5535 | 112.5833 | 112.8691 | -5.5242 | -0.88597 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.8904 | 10.5386 | 112.5833 | 112.8714 | -5.546 | -0.88494 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.8987 | 10.5386 | 112.5833 | 112.8737 | -5.5679 | -0.88418 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.9071 | 10.541 | 112.5833 | 112.8658 | -5.5902 | -0.88345 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.9154 | 10.541 | 112.5833 | 112.858 | -5.6126 | -0.88267 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.9238 | 10.5408 | 112.5833 | 112.8751 | -5.635 | -0.88189 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.9321 | 10.5408 | 112.5833 | 112.8922 | -5.6575 | -0.88111 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.9404 | 10.5585 | 112.5833 | 112.8878 | -5.6797 | -0.88067 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.9488 | 10.5585 | 112.5833 | 112.8833 | -5.702 | -0.87989 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.9571 | 10.5675 | 112.5833 | 112.8851 | -5.7225 | -0.87934 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.9654 | 10.5675 | 112.5833 | 112.8868 | -5.7431 | -0.87863 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.9738 | 10.5638 | 112.5833 | 112.8883 | -5.762 | -0.8779 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.9821 | 10.5638 | 112.5833 | 112.8899 | -5.781 | -0.87723 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.9904 | 10.5584 | 112.5833 | 112.8847 | -5.7993 | -0.87649 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
4.9988 | 10.5584 | 112.5833 | 112.8794 | -5.8176 | -0.87585 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.0071 | 10.54 | 112.5833 | 112.8763 | -5.8357 | -0.87485 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.0155 | 10.54 | 112.5833 | 112.8732 | -5.8539 | -0.87422 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.0238 | 10.5691 | 112.5833 | 112.8792 | -5.8717 | -0.87416 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.0322 | 10.5691 | 112.5833 | 112.8853 | -5.8896 | -0.87353 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.0405 | 10.562 | 112.5833 | 112.8786 | -5.9074 | -0.87276 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.0488 | 10.562 | 112.5833 | 112.8718 | -5.9252 | -0.87214 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.0572 | 10.5604 | 112.5833 | 112.8799 | -5.943 | -0.87148 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.0655 | 10.5604 | 112.5833 | 112.8881 | -5.9609 | -0.87085 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.0738 | 10.5729 | 112.5833 | 112.8798 | -5.9788 | -0.87046 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.0822 | 10.5729 | 112.5833 | 112.8715 | -5.9968 | -0.86983 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.0905 | 10.5491 | 112.5833 | 112.8659 | -6.015 | -0.86871 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.0988 | 10.5491 | 112.5833 | 112.8604 | -6.0331 | -0.86806 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.1072 | 10.5615 | 112.5833 | 112.8532 | -6.0514 | -0.86767 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.1155 | 10.5615 | 112.5833 | 112.846 | -6.0696 | -0.86702 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.1239 | 10.575 | 112.5833 | 112.8407 | -6.0878 | -0.86665 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.1322 | 10.575 | 112.5833 | 112.8354 | -6.106 | -0.86601 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.1405 | 10.5647 | 112.5833 | 112.8262 | -6.1243 | -0.86515 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.1489 | 10.5647 | 112.5833 | 112.817 | -6.1426 | -0.8645 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.1572 | 10.5603 | 112.5833 | 112.8218 | -6.1609 | -0.86375 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.1656 | 10.5603 | 112.5833 | 112.8267 | -6.1792 | -0.8631 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.1739 | 10.5741 | 112.5833 | 112.8281 | -6.1977 | -0.86273 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.1822 | 10.5741 | 112.5833 | 112.8296 | -6.2163 | -0.86207 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.1906 | 10.5498 | 112.5833 | 112.8238 | -6.2349 | -0.86089 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.1989 | 10.5498 | 112.5833 | 112.818 | -6.2536 | -0.86023 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.2072 | 10.5485 | 112.5833 | 112.8225 | -6.272 | -0.85954 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.2156 | 10.5485 | 112.5833 | 112.8271 | -6.2904 | -0.85888 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.2239 | 10.5645 | 112.5833 | 112.812 | -6.3089 | -0.85856 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.2323 | 10.5645 | 112.5833 | 112.7969 | -6.3273 | -0.8579 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.2406 | 10.5784 | 112.5833 | 112.7889 | -6.3476 | -0.85747 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.2489 | 10.5784 | 112.5833 | 112.7809 | -6.3678 | -0.85675 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.2573 | 10.5676 | 112.5833 | 112.7718 | -6.3892 | -0.85575 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.2656 | 10.5676 | 112.5833 | 112.7626 | -6.4106 | -0.85498 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.274 | 10.5326 | 112.5833 | 112.7607 | -6.4323 | -0.85344 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.2823 | 10.5326 | 112.5833 | 112.7589 | -6.454 | -0.85265 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.2906 | 10.5435 | 112.5833 | 112.7497 | -6.476 | -0.8521 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.299 | 10.5435 | 112.5833 | 112.7405 | -6.4981 | -0.85131 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.3073 | 10.5347 | 112.5833 | 112.7527 | -6.5202 | -0.85031 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.3157 | 10.5347 | 112.5833 | 112.7649 | -6.5423 | -0.84951 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.324 | 10.5417 | 112.5833 | 112.7525 | -6.5645 | -0.84887 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.3323 | 10.5417 | 112.5833 | 112.74 | -6.5868 | -0.84806 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.3407 | 10.5416 | 112.5833 | 112.7401 | -6.6089 | -0.84726 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.349 | 10.5416 | 112.5833 | 112.7403 | -6.631 | -0.84646 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.3573 | 10.5648 | 112.5833 | 112.7402 | -6.6531 | -0.84619 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.3657 | 10.5648 | 112.5833 | 112.7401 | -6.6752 | -0.84539 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.374 | 10.549 | 112.5833 | 112.7311 | -6.6974 | -0.84423 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.3824 | 10.549 | 112.5833 | 112.7221 | -6.7196 | -0.84342 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.3907 | 10.5604 | 112.5833 | 112.7333 | -6.7415 | -0.84289 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.399 | 10.5604 | 112.5833 | 112.7444 | -6.7634 | -0.8421 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.4074 | 10.5646 | 112.5833 | 112.7371 | -6.7832 | -0.84148 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.4157 | 10.5646 | 112.5833 | 112.7298 | -6.803 | -0.84076 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.4241 | 10.5631 | 112.5833 | 112.7208 | -6.8204 | -0.8401 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.4324 | 10.5631 | 112.5833 | 112.7117 | -6.8379 | -0.83947 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.4408 | 10.5598 | 112.5833 | 112.7181 | -6.8543 | -0.83879 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.4491 | 10.5598 | 112.5833 | 112.7245 | -6.8708 | -0.83819 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.4574 | 10.5776 | 112.5833 | 112.7245 | -6.8869 | -0.83803 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.4658 | 10.5776 | 112.5833 | 112.7244 | -6.9031 | -0.83744 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.4741 | 10.5636 | 112.5833 | 112.7246 | -6.919 | -0.83653 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.4824 | 10.5636 | 112.5833 | 112.7248 | -6.9348 | -0.83596 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.4908 | 10.5651 | 112.5833 | 112.7338 | -6.9503 | -0.83543 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.4991 | 10.5651 | 112.5833 | 112.7428 | -6.9658 | -0.83487 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.5075 | 10.5636 | 112.5833 | 112.7338 | -6.9805 | -0.8343 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.5158 | 10.5636 | 112.5833 | 112.7248 | -6.9952 | -0.83377 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.5241 | 10.5658 | 112.5833 | 112.7312 | -7.0094 | -0.8333 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.5325 | 10.5658 | 112.5833 | 112.7376 | -7.0237 | -0.83278 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.5408 | 10.5813 | 112.5833 | 112.7394 | -7.0375 | -0.83266 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.5491 | 10.5813 | 112.5833 | 112.7413 | -7.0513 | -0.83216 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.5575 | 10.582 | 112.5833 | 112.7384 | -7.0646 | -0.83169 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.5658 | 10.582 | 112.5833 | 112.7356 | -7.0779 | -0.83121 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.5742 | 10.5686 | 112.5833 | 112.7284 | -7.0906 | -0.83042 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.5825 | 10.5686 | 112.5833 | 112.7213 | -7.1033 | -0.82996 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.5909 | 10.5702 | 112.5833 | 112.723 | -7.116 | -0.82953 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.5992 | 10.5702 | 112.5833 | 112.7247 | -7.1287 | -0.82907 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.6075 | 10.5705 | 112.5833 | 112.7219 | -7.1411 | -0.82863 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.6159 | 10.5705 | 112.5833 | 112.7191 | -7.1534 | -0.82818 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.6242 | 10.569 | 112.5833 | 112.7097 | -7.1654 | -0.82771 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.6325 | 10.569 | 112.5833 | 112.7003 | -7.1774 | -0.82727 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.6409 | 10.5539 | 112.5833 | 112.7016 | -7.1892 | -0.82647 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.6492 | 10.5539 | 112.5833 | 112.7029 | -7.201 | -0.82604 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.6576 | 10.5558 | 112.5833 | 112.712 | -7.2124 | -0.82567 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.6659 | 10.5558 | 112.5833 | 112.7211 | -7.2239 | -0.82525 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.6742 | 10.5569 | 112.5833 | 112.721 | -7.2347 | -0.82489 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.6826 | 10.5569 | 112.5833 | 112.7209 | -7.2455 | -0.82449 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.6909 | 10.5736 | 112.5833 | 112.7245 | -7.256 | -0.82453 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.6992 | 10.5736 | 112.5833 | 112.7279 | -7.2665 | -0.82415 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.7076 | 10.5429 | 112.5833 | 112.7299 | -7.2767 | -0.823 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.7159 | 10.5429 | 112.5833 | 112.7319 | -7.287 | -0.82263 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.7243 | 10.5195 | 112.5833 | 112.7264 | -7.297 | -0.82167 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.7326 | 10.5195 | 112.5833 | 112.721 | -7.3071 | -0.8213 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.741 | 10.5014 | 112.5833 | 112.7281 | -7.3172 | -0.82047 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.7493 | 10.5014 | 112.5833 | 112.7352 | -7.3273 | -0.8201 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.7576 | 10.4829 | 112.5833 | 112.7269 | -7.3373 | -0.81926 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.766 | 10.4829 | 112.5833 | 112.7186 | -7.3474 | -0.81889 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.7743 | 10.4903 | 112.5833 | 112.7206 | -7.3578 | -0.8187 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.7826 | 10.4903 | 112.5833 | 112.7227 | -7.3683 | -0.81831 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.791 | 10.4901 | 112.5833 | 112.7226 | -7.379 | -0.81791 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.7993 | 10.4901 | 112.5833 | 112.7226 | -7.3897 | -0.81752 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.8076 | 10.4877 | 112.5833 | 112.7264 | -7.4005 | -0.81706 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.816 | 10.4877 | 112.5833 | 112.7303 | -7.4113 | -0.81666 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.8243 | 10.4752 | 112.5833 | 112.7374 | -7.422 | -0.81595 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.8327 | 10.4752 | 112.5833 | 112.7445 | -7.4327 | -0.81556 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.841 | 10.5091 | 112.5833 | 112.7353 | -7.4439 | -0.81602 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.8493 | 10.5091 | 112.5833 | 112.7261 | -7.4551 | -0.81561 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.8577 | 10.4849 | 112.5833 | 112.7362 | -7.4666 | -0.81457 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.866 | 10.4849 | 112.5833 | 112.7463 | -7.478 | -0.81415 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.8744 | 10.4881 | 112.5833 | 112.74 | -7.4894 | -0.81381 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.8827 | 10.4881 | 112.5833 | 112.7338 | -7.5007 | -0.81339 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.891 | 10.4815 | 112.5833 | 112.7418 | -7.5123 | -0.8128 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.8994 | 10.4815 | 112.5833 | 112.7497 | -7.5238 | -0.81237 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.9077 | 10.4854 | 112.5833 | 112.7533 | -7.5357 | -0.81204 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.916 | 10.4854 | 112.5833 | 112.7569 | -7.5476 | -0.8116 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.9244 | 10.4791 | 112.5833 | 112.7548 | -7.5596 | -0.81099 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.9327 | 10.4791 | 112.5833 | 112.7528 | -7.5717 | -0.81055 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.9411 | 10.4794 | 112.5833 | 112.7593 | -7.5841 | -0.81011 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.9494 | 10.4794 | 112.5833 | 112.7658 | -7.5965 | -0.80965 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.9577 | 10.4972 | 112.5833 | 112.7688 | -7.6092 | -0.80966 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.9661 | 10.4972 | 112.5833 | 112.7718 | -7.6218 | -0.8092 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.9744 | 10.495 | 112.5833 | 112.7655 | -7.6348 | -0.80866 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.9828 | 10.495 | 112.5833 | 112.7591 | -7.6478 | -0.80818 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.9911 | 10.4949 | 112.5833 | 112.7667 | -7.6609 | -0.8077 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
5.9994 | 10.4949 | 112.5833 | 112.7744 | -7.6739 | -0.80723 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.0078 | 10.4972 | 112.5833 | 112.7681 | -7.6859 | -0.80685 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.0161 | 10.4972 | 112.5833 | 112.7617 | -7.6978 | -0.80641 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.0244 | 10.4767 | 112.5833 | 112.7751 | -7.7085 | -0.80547 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.0328 | 10.4767 | 112.5833 | 112.7885 | -7.7192 | -0.80507 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.0411 | 10.4765 | 112.5833 | 112.7878 | -7.7295 | -0.80469 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.0495 | 10.4765 | 112.5833 | 112.7871 | -7.7398 | -0.80431 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.0578 | 10.501 | 112.5833 | 112.7962 | -7.7497 | -0.80461 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.0661 | 10.501 | 112.5833 | 112.8052 | -7.7597 | -0.80425 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.0745 | 10.4774 | 112.5833 | 112.7987 | -7.7693 | -0.80325 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.0828 | 10.4774 | 112.5833 | 112.7921 | -7.779 | -0.8029 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.0912 | 10.4939 | 112.5833 | 112.7832 | -7.7884 | -0.803 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.0995 | 10.4939 | 112.5833 | 112.7742 | -7.7978 | -0.80266 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.1078 | 10.4808 | 112.5833 | 112.7713 | -7.807 | -0.80196 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.1162 | 10.4808 | 112.5833 | 112.7684 | -7.8162 | -0.80163 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.1245 | 10.4801 | 112.5833 | 112.7714 | -7.8253 | -0.80127 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.1328 | 10.4801 | 112.5833 | 112.7743 | -7.8344 | -0.80094 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.1412 | 10.4828 | 112.5833 | 112.7803 | -7.8432 | -0.80069 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.1495 | 10.4828 | 112.5833 | 112.7862 | -7.852 | -0.80037 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.1579 | 10.4947 | 112.5833 | 112.7791 | -7.8608 | -0.80037 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.1662 | 10.4947 | 112.5833 | 112.772 | -7.8697 | -0.80005 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.1745 | 10.4797 | 112.5833 | 112.7742 | -7.8786 | -0.79931 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.1829 | 10.4797 | 112.5833 | 112.7764 | -7.8875 | -0.79898 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.1912 | 10.4776 | 112.5833 | 112.7652 | -7.8965 | -0.7986 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.1996 | 10.4776 | 112.5833 | 112.754 | -7.9054 | -0.79827 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.2079 | 10.5067 | 112.5833 | 112.7476 | -7.9143 | -0.79875 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.2162 | 10.5067 | 112.5833 | 112.7412 | -7.9233 | -0.79842 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.2246 | 10.5052 | 112.5833 | 112.7411 | -7.9324 | -0.79805 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.2329 | 10.5052 | 112.5833 | 112.7411 | -7.9414 | -0.79772 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.2412 | 10.5498 | 112.5833 | 112.7349 | -7.951 | -0.79859 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.2496 | 10.5498 | 112.5833 | 112.7285 | -7.9606 | -0.79825 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.2579 | 10.5806 | 112.5833 | 112.7156 | -7.9714 | -0.79869 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.2663 | 10.5806 | 112.5833 | 112.7027 | -7.9823 | -0.7983 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.2746 | 10.5375 | 112.5833 | 112.696 | -7.9941 | -0.79669 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.2829 | 10.5375 | 112.5833 | 112.6893 | -8.0059 | -0.79626 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.2913 | 10.5497 | 112.5833 | 112.6913 | -8.0179 | -0.79616 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.2996 | 10.5497 | 112.5833 | 112.6933 | -8.0298 | -0.79572 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.3079 | 10.5404 | 112.5833 | 112.6772 | -8.0418 | -0.79503 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.3163 | 10.5404 | 112.5833 | 112.6612 | -8.0538 | -0.7946 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.3246 | 10.5469 | 112.5833 | 112.6658 | -8.0659 | -0.79433 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.3329 | 10.5469 | 112.5833 | 112.6705 | -8.0781 | -0.79389 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.3413 | 10.526 | 112.5833 | 112.6629 | -8.0901 | -0.79287 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.3496 | 10.526 | 112.5833 | 112.6553 | -8.1021 | -0.79244 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.358 | 10.5335 | 112.5833 | 112.6548 | -8.1144 | -0.7922 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.3663 | 10.5335 | 112.5833 | 112.6542 | -8.1267 | -0.79175 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.3746 | 10.5476 | 112.5833 | 112.6311 | -8.1389 | -0.7917 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.383 | 10.5476 | 112.5833 | 112.608 | -8.1512 | -0.79126 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.3913 | 10.5452 | 112.5833 | 112.6163 | -8.1633 | -0.79075 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.3997 | 10.5452 | 112.5833 | 112.6246 | -8.1754 | -0.79031 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.408 | 10.5397 | 112.5833 | 112.6287 | -8.1875 | -0.78972 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.4163 | 10.5397 | 112.5833 | 112.6329 | -8.1997 | -0.78928 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.4247 | 10.5307 | 112.5833 | 112.6177 | -8.2116 | -0.78859 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.433 | 10.5307 | 112.5833 | 112.6025 | -8.2235 | -0.78816 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.4413 | 10.5356 | 112.5833 | 112.6051 | -8.2349 | -0.78788 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.4497 | 10.5356 | 112.5833 | 112.6077 | -8.2464 | -0.78746 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.458 | 10.5387 | 112.5833 | 112.6083 | -8.2578 | -0.78714 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.4664 | 10.5387 | 112.5833 | 112.609 | -8.2692 | -0.78673 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.4747 | 10.5516 | 112.5833 | 112.6139 | -8.2804 | -0.78669 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.483 | 10.5516 | 112.5833 | 112.6187 | -8.2915 | -0.78628 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.4914 | 10.567 | 112.5833 | 112.6272 | -8.3012 | -0.78637 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.4997 | 10.567 | 112.5833 | 112.6357 | -8.3109 | -0.78602 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.508 | 10.5588 | 112.5833 | 112.6194 | -8.3196 | -0.78547 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.5164 | 10.5588 | 112.5833 | 112.6031 | -8.3283 | -0.78516 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.5247 | 10.5721 | 112.5833 | 112.6134 | -8.3365 | -0.78524 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.5331 | 10.5721 | 112.5833 | 112.6236 | -8.3447 | -0.78494 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.5414 | 10.5663 | 112.5833 | 112.6169 | -8.3524 | -0.7845 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.5497 | 10.5663 | 112.5833 | 112.6101 | -8.3601 | -0.78422 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.5581 | 10.562 | 112.5833 | 112.6126 | -8.3677 | -0.78383 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.5664 | 10.562 | 112.5833 | 112.6152 | -8.3752 | -0.78355 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.5747 | 10.5355 | 112.5833 | 112.6108 | -8.3825 | -0.78253 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.5831 | 10.5355 | 112.5833 | 112.6064 | -8.3898 | -0.78227 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.5914 | 10.5728 | 112.5833 | 112.5996 | -8.3969 | -0.78308 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.5997 | 10.5728 | 112.5833 | 112.5928 | -8.4039 | -0.78282 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.6081 | 10.5677 | 112.5833 | 112.5878 | -8.4109 | -0.78243 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.6164 | 10.5677 | 112.5833 | 112.5829 | -8.4178 | -0.78218 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.6248 | 10.5566 | 112.5833 | 112.5842 | -8.4246 | -0.78161 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.6331 | 10.5566 | 112.5833 | 112.5856 | -8.4314 | -0.78137 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.6414 | 10.5541 | 112.5833 | 112.5938 | -8.438 | -0.78106 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.6498 | 10.5541 | 112.5833 | 112.6022 | -8.4446 | -0.78082 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.6581 | 10.5691 | 112.5833 | 112.5978 | -8.4509 | -0.78103 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.6665 | 10.5691 | 112.5833 | 112.5935 | -8.4573 | -0.7808 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.6748 | 10.5614 | 112.5833 | 112.5899 | -8.4636 | -0.78034 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.6831 | 10.5614 | 112.5833 | 112.5863 | -8.47 | -0.78011 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.6915 | 10.5562 | 112.5833 | 112.5956 | -8.4763 | -0.77974 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.6998 | 10.5562 | 112.5833 | 112.6049 | -8.4827 | -0.77951 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.7081 | 10.5168 | 112.5833 | 112.6009 | -8.4889 | -0.77814 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.7165 | 10.5168 | 112.5833 | 112.5968 | -8.4951 | -0.77792 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.7248 | 10.5113 | 112.5833 | 112.5923 | -8.5012 | -0.77753 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.7332 | 10.5113 | 112.5833 | 112.5878 | -8.5073 | -0.77731 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.7415 | 10.4712 | 112.5833 | 112.592 | -8.5129 | -0.77593 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.7498 | 10.4712 | 112.5833 | 112.5962 | -8.5185 | -0.77573 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.7582 | 10.4818 | 112.5833 | 112.6029 | -8.524 | -0.77584 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.7665 | 10.4818 | 112.5833 | 112.6096 | -8.5295 | -0.77564 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.7748 | 10.5047 | 112.5833 | 112.6017 | -8.5351 | -0.77611 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.7832 | 10.5047 | 112.5833 | 112.5937 | -8.5408 | -0.77591 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.7915 | 10.4813 | 112.5833 | 112.5935 | -8.547 | -0.775 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.7999 | 10.4813 | 112.5833 | 112.5933 | -8.5531 | -0.77477 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.8082 | 10.4938 | 112.5833 | 112.5963 | -8.5595 | -0.77491 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.8165 | 10.4938 | 112.5833 | 112.5994 | -8.5659 | -0.77468 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.8249 | 10.483 | 112.5833 | 112.5947 | -8.5728 | -0.77411 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.8332 | 10.483 | 112.5833 | 112.5901 | -8.5796 | -0.77386 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.8415 | 10.4894 | 112.5833 | 112.5927 | -8.5868 | -0.77379 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.8499 | 10.4894 | 112.5833 | 112.5953 | -8.5941 | -0.77353 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.8582 | 10.504 | 112.5833 | 112.608 | -8.6015 | -0.77369 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.8665 | 10.504 | 112.5833 | 112.6208 | -8.609 | -0.77342 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.8749 | 10.5073 | 112.5833 | 112.6019 | -8.6168 | -0.77324 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.8832 | 10.5073 | 112.5833 | 112.5829 | -8.6247 | -0.77295 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.8916 | 10.4904 | 112.5833 | 112.5798 | -8.6329 | -0.77216 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.8999 | 10.4904 | 112.5833 | 112.5768 | -8.641 | -0.77186 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.9082 | 10.5009 | 112.5833 | 112.5684 | -8.6497 | -0.77186 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.9166 | 10.5009 | 112.5833 | 112.5599 | -8.6583 | -0.77155 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.9249 | 10.4869 | 112.5833 | 112.5616 | -8.668 | -0.77079 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.9333 | 10.4869 | 112.5833 | 112.5632 | -8.6777 | -0.77044 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.9416 | 10.5025 | 112.5833 | 112.5692 | -8.6882 | -0.77052 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.9499 | 10.5025 | 112.5833 | 112.5752 | -8.6987 | -0.77014 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.9583 | 10.4942 | 112.5833 | 112.5628 | -8.7096 | -0.76951 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.9666 | 10.4942 | 112.5833 | 112.5505 | -8.7204 | -0.76911 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.9749 | 10.4912 | 112.5833 | 112.537 | -8.7318 | -0.76861 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.9833 | 10.4912 | 112.5833 | 112.5235 | -8.7433 | -0.7682 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
6.9916 | 10.4915 | 112.5833 | 112.5203 | -8.7553 | -0.76777 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7 | 10.4915 | 112.5833 | 112.5171 | -8.7674 | -0.76734 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.0083 | 10.4999 | 112.5833 | 112.501 | -8.7796 | -0.76715 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.0166 | 10.4999 | 112.5833 | 112.4849 | -8.7918 | -0.76672 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.025 | 10.499 | 112.5833 | 112.489 | -8.8038 | -0.76625 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.0333 | 10.499 | 112.5833 | 112.4931 | -8.8159 | -0.76582 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.0417 | 10.49 | 112.5833 | 112.4767 | -8.8283 | -0.76511 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.05 | 10.49 | 112.5833 | 112.4604 | -8.8408 | -0.76466 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.0583 | 10.4889 | 112.5833 | 112.4671 | -8.8536 | -0.76416 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.0667 | 10.4889 | 112.5833 | 112.4738 | -8.8663 | -0.76371 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.075 | 10.5199 | 112.5833 | 112.4601 | -8.8794 | -0.76418 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.0833 | 10.5199 | 112.5833 | 112.4464 | -8.8924 | -0.76371 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.0917 | 10.5141 | 112.5833 | 112.4536 | -8.9053 | -0.76307 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.1 | 10.5141 | 112.5833 | 112.4607 | -8.9183 | -0.76261 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.1084 | 10.5179 | 112.5833 | 112.4608 | -8.9313 | -0.76226 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.1167 | 10.5179 | 112.5833 | 112.4608 | -8.9444 | -0.76179 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.125 | 10.503 | 112.5833 | 112.4551 | -8.9579 | -0.76085 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.1334 | 10.503 | 112.5833 | 112.4495 | -8.9713 | -0.76037 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.1417 | 10.5069 | 112.5833 | 112.4495 | -8.985 | -0.76 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.1501 | 10.5069 | 112.5833 | 112.4494 | -8.9987 | -0.75952 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.1584 | 10.5028 | 112.5833 | 112.4491 | -9.0122 | -0.7589 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.1667 | 10.5028 | 112.5833 | 112.4487 | -9.0258 | -0.75842 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.1751 | 10.4894 | 112.5833 | 112.4368 | -9.0398 | -0.75751 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.1834 | 10.4894 | 112.5833 | 112.4249 | -9.0538 | -0.75701 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.1917 | 10.4867 | 112.5833 | 112.4334 | -9.0678 | -0.75643 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.2001 | 10.4867 | 112.5833 | 112.4419 | -9.0818 | -0.75593 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.2084 | 10.5035 | 112.5833 | 112.4339 | -9.0959 | -0.75594 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.2168 | 10.5035 | 112.5833 | 112.4258 | -9.11 | -0.75544 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.2251 | 10.4896 | 112.5833 | 112.4451 | -9.1232 | -0.75454 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.2334 | 10.4896 | 112.5833 | 112.4645 | -9.1364 | -0.75407 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.2418 | 10.4334 | 112.5833 | 112.4823 | -9.1473 | -0.75193 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.2501 | 10.4334 | 112.5833 | 112.5 | -9.1582 | -0.75154 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.2585 | 10.4581 | 112.5833 | 112.5198 | -9.1673 | -0.75199 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.2668 | 10.4581 | 112.5833 | 112.5394 | -9.1765 | -0.75166 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.2751 | 10.4959 | 112.5833 | 112.5422 | -9.1852 | -0.75253 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.2835 | 10.4959 | 112.5833 | 112.5449 | -9.1939 | -0.75222 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.2918 | 10.5117 | 112.5833 | 112.5463 | -9.2021 | -0.75242 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.3001 | 10.5117 | 112.5833 | 112.5476 | -9.2102 | -0.75213 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.3085 | 10.5318 | 112.5833 | 112.5627 | -9.218 | -0.75248 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.3168 | 10.5318 | 112.5833 | 112.5777 | -9.2258 | -0.7522 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.3252 | 10.5251 | 112.5833 | 112.5824 | -9.2335 | -0.75172 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.3335 | 10.5251 | 112.5833 | 112.5871 | -9.2411 | -0.75145 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.3418 | 10.526 | 112.5833 | 112.5816 | -9.2489 | -0.75121 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.3502 | 10.526 | 112.5833 | 112.5762 | -9.2566 | -0.75093 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.3585 | 10.5034 | 112.5833 | 112.5683 | -9.2643 | -0.74996 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.3669 | 10.5034 | 112.5833 | 112.5604 | -9.272 | -0.74969 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.3752 | 10.4867 | 112.5833 | 112.5621 | -9.2797 | -0.74889 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.3835 | 10.4867 | 112.5833 | 112.5636 | -9.2875 | -0.74861 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.3919 | 10.4967 | 112.5833 | 112.556 | -9.2951 | -0.74866 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.4002 | 10.4967 | 112.5833 | 112.5484 | -9.3028 | -0.74839 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.4085 | 10.4748 | 112.5833 | 112.5509 | -9.31 | -0.74744 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.4169 | 10.4748 | 112.5833 | 112.5535 | -9.3172 | -0.74719 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.4252 | 10.489 | 112.5833 | 112.5622 | -9.324 | -0.74739 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.4336 | 10.489 | 112.5833 | 112.5709 | -9.3308 | -0.74715 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.4419 | 10.4979 | 112.5833 | 112.5755 | -9.3371 | -0.74721 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.4502 | 10.4979 | 112.5833 | 112.58 | -9.3435 | -0.74699 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.4586 | 10.5035 | 112.5833 | 112.576 | -9.3495 | -0.74695 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.4669 | 10.5035 | 112.5833 | 112.5721 | -9.3556 | -0.74673 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.4753 | 10.5072 | 112.5833 | 112.581 | -9.3613 | -0.74665 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.4836 | 10.5072 | 112.5833 | 112.5899 | -9.3671 | -0.74644 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.4919 | 10.501 | 112.5833 | 112.5732 | -9.3721 | -0.74607 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.5003 | 10.501 | 112.5833 | 112.5565 | -9.3772 | -0.74589 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.5086 | 10.4924 | 112.5833 | 112.5584 | -9.3809 | -0.74549 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.5169 | 10.4924 | 112.5833 | 112.5602 | -9.3846 | -0.74536 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.5253 | 10.4731 | 112.5833 | 112.5563 | -9.3874 | -0.74465 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.5336 | 10.4731 | 112.5833 | 112.5523 | -9.3901 | -0.74455 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.542 | 10.4694 | 112.5833 | 112.5566 | -9.3924 | -0.74435 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.5503 | 10.4694 | 112.5833 | 112.5609 | -9.3947 | -0.74427 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.5586 | 10.4842 | 112.5833 | 112.566 | -9.3973 | -0.74465 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.567 | 10.4842 | 112.5833 | 112.5712 | -9.3998 | -0.74456 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.5753 | 10.4791 | 112.5833 | 112.5668 | -9.4019 | -0.74433 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.5836 | 10.4791 | 112.5833 | 112.5624 | -9.4041 | -0.74425 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.592 | 10.5006 | 112.5833 | 112.5569 | -9.4065 | -0.74484 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.6003 | 10.5006 | 112.5833 | 112.5514 | -9.409 | -0.74476 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.6087 | 10.4943 | 112.5833 | 112.5515 | -9.4117 | -0.74446 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.617 | 10.4943 | 112.5833 | 112.5516 | -9.4145 | -0.74437 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.6253 | 10.4643 | 112.5833 | 112.5546 | -9.4178 | -0.7433 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.6337 | 10.4643 | 112.5833 | 112.5576 | -9.4211 | -0.74318 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.642 | 10.4881 | 112.5833 | 112.5432 | -9.4253 | -0.74379 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.6504 | 10.4881 | 112.5833 | 112.5288 | -9.4295 | -0.74364 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.6587 | 10.4745 | 112.5833 | 112.5297 | -9.4342 | -0.74304 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.667 | 10.4745 | 112.5833 | 112.5306 | -9.439 | -0.74287 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.6754 | 10.487 | 112.5833 | 112.5264 | -9.4443 | -0.74308 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.6837 | 10.487 | 112.5833 | 112.5221 | -9.4496 | -0.74289 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.692 | 10.4714 | 112.5833 | 112.5223 | -9.4557 | -0.74219 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.7004 | 10.4714 | 112.5833 | 112.5224 | -9.4617 | -0.74197 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.7087 | 10.4905 | 112.5833 | 112.5044 | -9.468 | -0.74236 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.7171 | 10.4905 | 112.5833 | 112.4864 | -9.4743 | -0.74214 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.7254 | 10.4581 | 112.5833 | 112.5002 | -9.4799 | -0.74091 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.7337 | 10.4581 | 112.5833 | 112.5141 | -9.4856 | -0.74071 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.7421 | 10.4566 | 112.5833 | 112.5247 | -9.4903 | -0.7405 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.7504 | 10.4566 | 112.5833 | 112.5353 | -9.4949 | -0.74033 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.7588 | 10.482 | 112.5833 | 112.5352 | -9.499 | -0.741 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.7671 | 10.482 | 112.5833 | 112.5351 | -9.5031 | -0.74085 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.7754 | 10.5024 | 112.5833 | 112.5348 | -9.5072 | -0.74136 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.7838 | 10.5024 | 112.5833 | 112.5346 | -9.5112 | -0.74122 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.7921 | 10.4966 | 112.5833 | 112.5398 | -9.5152 | -0.74089 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.8004 | 10.4966 | 112.5833 | 112.5449 | -9.5192 | -0.74075 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.8088 | 10.5032 | 112.5833 | 112.5523 | -9.523 | -0.74083 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.8171 | 10.5032 | 112.5833 | 112.5596 | -9.5269 | -0.74069 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.8255 | 10.4942 | 112.5833 | 112.5555 | -9.5306 | -0.74028 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.8338 | 10.4942 | 112.5833 | 112.5513 | -9.5343 | -0.74015 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.8421 | 10.5046 | 112.5833 | 112.5416 | -9.5382 | -0.74034 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.8505 | 10.5046 | 112.5833 | 112.5318 | -9.5422 | -0.7402 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.8588 | 10.4952 | 112.5833 | 112.529 | -9.5458 | -0.73977 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.8672 | 10.4952 | 112.5833 | 112.5262 | -9.5495 | -0.73964 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.8755 | 10.4735 | 112.5833 | 112.5336 | -9.5531 | -0.73882 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.8838 | 10.4735 | 112.5833 | 112.5409 | -9.5567 | -0.7387 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.8922 | 10.4694 | 112.5833 | 112.5335 | -9.5603 | -0.73844 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.9005 | 10.4694 | 112.5833 | 112.5261 | -9.5639 | -0.73831 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.9088 | 10.471 | 112.5833 | 112.5356 | -9.5677 | -0.73823 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.9172 | 10.471 | 112.5833 | 112.5451 | -9.5714 | -0.7381 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.9255 | 10.4666 | 112.5833 | 112.5375 | -9.5752 | -0.73783 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.9339 | 10.4666 | 112.5833 | 112.5299 | -9.5789 | -0.7377 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.9422 | 10.4597 | 112.5833 | 112.533 | -9.5823 | -0.73736 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.9505 | 10.4597 | 112.5833 | 112.5361 | -9.5858 | -0.73723 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.9589 | 10.4721 | 112.5833 | 112.5522 | -9.589 | -0.73752 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.9672 | 10.4721 | 112.5833 | 112.5683 | -9.5922 | -0.73741 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.9756 | 10.4746 | 112.5833 | 112.5529 | -9.595 | -0.73739 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.9839 | 10.4746 | 112.5833 | 112.5376 | -9.5978 | -0.73729 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
7.9922 | 10.4579 | 112.5833 | 112.55 | -9.6011 | -0.73664 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.0006 | 10.4579 | 112.5833 | 112.5625 | -9.6045 | -0.73652 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.0089 | 10.4705 | 112.5833 | 112.5604 | -9.6078 | -0.73681 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.0172 | 10.4705 | 112.5833 | 112.5584 | -9.6112 | -0.73669 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.0256 | 10.4731 | 112.5833 | 112.5584 | -9.6142 | -0.73667 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.0339 | 10.4731 | 112.5833 | 112.5584 | -9.6171 | -0.73657 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.0423 | 10.4578 | 112.5833 | 112.5602 | -9.6196 | -0.73599 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.0506 | 10.4578 | 112.5833 | 112.562 | -9.6221 | -0.7359 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.0589 | 10.4573 | 112.5833 | 112.5727 | -9.6243 | -0.7358 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.0673 | 10.4573 | 112.5833 | 112.5835 | -9.6266 | -0.73573 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.0756 | 10.4555 | 112.5833 | 112.582 | -9.6285 | -0.7356 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.0839 | 10.4555 | 112.5833 | 112.5806 | -9.6305 | -0.73553 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.0923 | 10.4508 | 112.5833 | 112.5685 | -9.6321 | -0.73532 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.1006 | 10.4508 | 112.5833 | 112.5566 | -9.6337 | -0.73527 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.109 | 10.4522 | 112.5833 | 112.5658 | -9.6348 | -0.73527 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.1173 | 10.4522 | 112.5833 | 112.575 | -9.636 | -0.73523 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.1256 | 10.4492 | 112.5833 | 112.5643 | -9.6368 | -0.7351 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.134 | 10.4492 | 112.5833 | 112.5536 | -9.6377 | -0.73507 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.1423 | 10.4491 | 112.5833 | 112.5536 | -9.6382 | -0.73506 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.1507 | 10.4491 | 112.5833 | 112.5536 | -9.6386 | -0.73504 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.159 | 10.4486 | 112.5833 | 112.5614 | -9.6387 | -0.73502 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.1673 | 10.4486 | 112.5833 | 112.5693 | -9.6387 | -0.73502 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.1757 | 10.4571 | 112.5833 | 112.5683 | -9.6383 | -0.73531 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.184 | 10.4571 | 112.5833 | 112.5673 | -9.6379 | -0.73532 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.1923 | 10.4471 | 112.5833 | 112.5548 | -9.6372 | -0.73503 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.2007 | 10.4471 | 112.5833 | 112.5423 | -9.6364 | -0.73505 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.209 | 10.4434 | 112.5833 | 112.5517 | -9.6358 | -0.73495 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.2174 | 10.4434 | 112.5833 | 112.5611 | -9.6352 | -0.73497 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.2257 | 10.4346 | 112.5833 | 112.5458 | -9.6344 | -0.73472 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.234 | 10.4346 | 112.5833 | 112.5306 | -9.6335 | -0.73475 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.2424 | 10.4352 | 112.5833 | 112.5431 | -9.6321 | -0.73482 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.2507 | 10.4352 | 112.5833 | 112.5557 | -9.6306 | -0.73487 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.259 | 10.4175 | 112.5833 | 112.5357 | -9.6286 | -0.73436 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.2674 | 10.4175 | 112.5833 | 112.5158 | -9.6266 | -0.73444 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.2757 | 10.4269 | 112.5833 | 112.5326 | -9.6237 | -0.73484 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.2841 | 10.4269 | 112.5833 | 112.5493 | -9.6207 | -0.73495 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.2924 | 10.4294 | 112.5833 | 112.54 | -9.6175 | -0.73514 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.3007 | 10.4294 | 112.5833 | 112.5308 | -9.6143 | -0.73525 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.3091 | 10.4336 | 112.5833 | 112.538 | -9.6112 | -0.7355 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.3174 | 10.4336 | 112.5833 | 112.5452 | -9.6081 | -0.73561 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.3258 | 10.434 | 112.5833 | 112.5526 | -9.6049 | -0.73574 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.3341 | 10.434 | 112.5833 | 112.5599 | -9.6016 | -0.73585 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.3424 | 10.4341 | 112.5833 | 112.5418 | -9.5984 | -0.73597 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.3508 | 10.4341 | 112.5833 | 112.5236 | -9.5951 | -0.73608 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.3591 | 10.4341 | 112.5833 | 112.5234 | -9.5915 | -0.73621 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.3674 | 10.4341 | 112.5833 | 112.5232 | -9.588 | -0.73633 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.3758 | 10.4434 | 112.5833 | 112.5312 | -9.5845 | -0.73675 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.3841 | 10.4434 | 112.5833 | 112.5392 | -9.5811 | -0.73687 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.3925 | 10.4444 | 112.5833 | 112.5259 | -9.5776 | -0.73703 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.4008 | 10.4444 | 112.5833 | 112.5125 | -9.5742 | -0.73715 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.4091 | 10.4422 | 112.5833 | 112.511 | -9.5707 | -0.7372 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.4175 | 10.4422 | 112.5833 | 112.5095 | -9.5673 | -0.73732 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.4258 | 10.4349 | 112.5833 | 112.5128 | -9.5636 | -0.73722 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.4342 | 10.4349 | 112.5833 | 112.5162 | -9.56 | -0.73734 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.4425 | 10.4339 | 112.5833 | 112.5142 | -9.5563 | -0.73744 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.4508 | 10.4339 | 112.5833 | 112.5122 | -9.5526 | -0.73757 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.4592 | 10.4399 | 112.5833 | 112.5212 | -9.5487 | -0.7379 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.4675 | 10.4399 | 112.5833 | 112.5302 | -9.5448 | -0.73804 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.4758 | 10.44 | 112.5833 | 112.5302 | -9.5419 | -0.73814 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.4842 | 10.44 | 112.5833 | 112.5302 | -9.539 | -0.73824 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.4925 | 10.4507 | 112.5833 | 112.5287 | -9.5385 | -0.73861 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.5009 | 10.4507 | 112.5833 | 112.5272 | -9.5379 | -0.73863 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.5092 | 10.4458 | 112.5833 | 112.5272 | -9.5394 | -0.73842 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.5175 | 10.4458 | 112.5833 | 112.5272 | -9.5408 | -0.73837 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.5259 | 10.4523 | 112.5833 | 112.5253 | -9.543 | -0.7385 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.5342 | 10.4523 | 112.5833 | 112.5234 | -9.5452 | -0.73842 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.5426 | 10.4486 | 112.5833 | 112.527 | -9.5482 | -0.7382 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.5509 | 10.4486 | 112.5833 | 112.5305 | -9.5512 | -0.73809 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.5592 | 10.4482 | 112.5833 | 112.5348 | -9.5549 | -0.73795 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.5676 | 10.4482 | 112.5833 | 112.5391 | -9.5586 | -0.73782 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.5759 | 10.4545 | 112.5833 | 112.5258 | -9.5628 | -0.73787 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.5842 | 10.4545 | 112.5833 | 112.5125 | -9.567 | -0.73773 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.5926 | 10.4482 | 112.5833 | 112.5214 | -9.5714 | -0.73737 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.6009 | 10.4482 | 112.5833 | 112.5302 | -9.5758 | -0.73722 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.6093 | 10.4484 | 112.5833 | 112.5302 | -9.5802 | -0.73707 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.6176 | 10.4484 | 112.5833 | 112.5302 | -9.5846 | -0.73691 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.6259 | 10.4384 | 112.5833 | 112.5362 | -9.5888 | -0.73644 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.6343 | 10.4384 | 112.5833 | 112.5423 | -9.593 | -0.73629 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.6426 | 10.4593 | 112.5833 | 112.5425 | -9.5971 | -0.73682 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.651 | 10.4593 | 112.5833 | 112.5426 | -9.6012 | -0.73668 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.6593 | 10.4432 | 112.5833 | 112.5513 | -9.6054 | -0.73602 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.6676 | 10.4432 | 112.5833 | 112.56 | -9.6096 | -0.73587 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.676 | 10.4416 | 112.5833 | 112.5582 | -9.6139 | -0.73566 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.6843 | 10.4416 | 112.5833 | 112.5563 | -9.6183 | -0.73551 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.6926 | 10.4415 | 112.5833 | 112.5563 | -9.6229 | -0.73535 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.701 | 10.4415 | 112.5833 | 112.5562 | -9.6274 | -0.73519 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.7093 | 10.4386 | 112.5833 | 112.5617 | -9.632 | -0.73493 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.7177 | 10.4386 | 112.5833 | 112.5673 | -9.6365 | -0.73477 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.726 | 10.4364 | 112.5833 | 112.5766 | -9.641 | -0.73454 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.7343 | 10.4364 | 112.5833 | 112.5861 | -9.6455 | -0.73439 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.7427 | 10.4279 | 112.5833 | 112.586 | -9.6491 | -0.73399 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.751 | 10.4279 | 112.5833 | 112.5859 | -9.6527 | -0.73386 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.7594 | 10.3894 | 112.5833 | 112.5969 | -9.6541 | -0.73256 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.7677 | 10.3894 | 112.5833 | 112.6078 | -9.6555 | -0.73251 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.776 | 10.4078 | 112.5833 | 112.622 | -9.655 | -0.73312 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.7844 | 10.4078 | 112.5833 | 112.6363 | -9.6545 | -0.73314 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.7927 | 10.4425 | 112.5833 | 112.6512 | -9.6535 | -0.7343 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.801 | 10.4425 | 112.5833 | 112.666 | -9.6524 | -0.73434 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.8094 | 10.4588 | 112.5833 | 112.6675 | -9.651 | -0.73492 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.8177 | 10.4588 | 112.5833 | 112.669 | -9.6496 | -0.73497 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.826 | 10.459 | 112.5833 | 112.6585 | -9.6481 | -0.73503 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.8344 | 10.459 | 112.5833 | 112.6481 | -9.6466 | -0.73508 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.8427 | 10.4481 | 112.5833 | 112.6434 | -9.6448 | -0.73479 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.8511 | 10.4481 | 112.5833 | 112.6387 | -9.6429 | -0.73486 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.8594 | 10.4482 | 112.5833 | 112.6388 | -9.6404 | -0.73495 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.8678 | 10.4482 | 112.5833 | 112.6389 | -9.6379 | -0.73504 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.8761 | 10.4252 | 112.5833 | 112.6448 | -9.6348 | -0.7344 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.8844 | 10.4252 | 112.5833 | 112.6507 | -9.6317 | -0.73451 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.8928 | 10.4292 | 112.5833 | 112.6448 | -9.6275 | -0.73478 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.9011 | 10.4292 | 112.5833 | 112.639 | -9.6234 | -0.73493 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.9094 | 10.4163 | 112.5833 | 112.6333 | -9.6188 | -0.73467 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.9178 | 10.4163 | 112.5833 | 112.6277 | -9.6142 | -0.73483 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.9261 | 10.429 | 112.5833 | 112.6277 | -9.6091 | -0.73542 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.9344 | 10.429 | 112.5833 | 112.6277 | -9.604 | -0.7356 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.9428 | 10.4183 | 112.5833 | 112.635 | -9.5986 | -0.73545 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.9511 | 10.4183 | 112.5833 | 112.6424 | -9.5931 | -0.73564 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.9595 | 10.4132 | 112.5833 | 112.6381 | -9.5876 | -0.73567 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.9678 | 10.4132 | 112.5833 | 112.6338 | -9.582 | -0.73587 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.9761 | 10.4021 | 112.5833 | 112.6296 | -9.5772 | -0.73567 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.9845 | 10.4021 | 112.5833 | 112.6254 | -9.5725 | -0.73584 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
8.9928 | 10.3991 | 112.5833 | 112.62 | -9.5686 | -0.73588 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.0011 | 10.3991 | 112.5833 | 112.6146 | -9.5647 | -0.73602 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.0095 | 10.3951 | 112.5833 | 112.6075 | -9.5614 | -0.73601 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.0178 | 10.3951 | 112.5833 | 112.6004 | -9.5581 | -0.73612 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.0262 | 10.4117 | 112.5833 | 112.6057 | -9.5549 | -0.73677 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.0345 | 10.4117 | 112.5833 | 112.6109 | -9.5518 | -0.73688 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.0428 | 10.4144 | 112.5833 | 112.6144 | -9.549 | -0.73707 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.0512 | 10.4144 | 112.5833 | 112.6178 | -9.5463 | -0.73716 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.0595 | 10.4269 | 112.5833 | 112.6179 | -9.5438 | -0.73766 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.0678 | 10.4269 | 112.5833 | 112.618 | -9.5412 | -0.73775 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.0762 | 10.4219 | 112.5833 | 112.611 | -9.5388 | -0.73767 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.0845 | 10.4219 | 112.5833 | 112.6039 | -9.5364 | -0.73775 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.0929 | 10.4177 | 112.5833 | 112.5965 | -9.5341 | -0.7377 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.1012 | 10.4177 | 112.5833 | 112.5891 | -9.5317 | -0.73778 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.1095 | 10.4253 | 112.5833 | 112.5906 | -9.53 | -0.73809 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.1179 | 10.4253 | 112.5833 | 112.5921 | -9.5282 | -0.73815 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.1262 | 10.4269 | 112.5833 | 112.5831 | -9.5267 | -0.73826 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.1346 | 10.4269 | 112.5833 | 112.5742 | -9.5252 | -0.73831 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.1429 | 10.4209 | 112.5833 | 112.5714 | -9.5239 | -0.73816 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.1512 | 10.4209 | 112.5833 | 112.5686 | -9.5227 | -0.73821 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.1596 | 10.4191 | 112.5833 | 112.567 | -9.5214 | -0.73819 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.1679 | 10.4191 | 112.5833 | 112.5655 | -9.5202 | -0.73824 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.1762 | 10.4268 | 112.5833 | 112.5593 | -9.519 | -0.73852 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.1846 | 10.4268 | 112.5833 | 112.5531 | -9.5179 | -0.73856 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.1929 | 10.4123 | 112.5833 | 112.5545 | -9.5169 | -0.73813 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.2012 | 10.4123 | 112.5833 | 112.5559 | -9.5158 | -0.73817 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.2096 | 10.4139 | 112.5833 | 112.5523 | -9.5149 | -0.73825 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.2179 | 10.4139 | 112.5833 | 112.5487 | -9.5139 | -0.73829 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.2263 | 10.4451 | 112.5833 | 112.5487 | -9.5134 | -0.73931 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.2346 | 10.4451 | 112.5833 | 112.5487 | -9.5129 | -0.73933 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.2429 | 10.4344 | 112.5833 | 112.5494 | -9.5126 | -0.739 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.2513 | 10.4344 | 112.5833 | 112.5501 | -9.5123 | -0.73901 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.2596 | 10.4302 | 112.5833 | 112.5426 | -9.512 | -0.73888 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.2679 | 10.4302 | 112.5833 | 112.5351 | -9.5118 | -0.73889 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.2763 | 10.4402 | 112.5833 | 112.5326 | -9.5123 | -0.73919 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.2846 | 10.4402 | 112.5833 | 112.5301 | -9.5128 | -0.73918 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.293 | 10.4221 | 112.5833 | 112.5318 | -9.5135 | -0.73857 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.3013 | 10.4221 | 112.5833 | 112.5336 | -9.5142 | -0.73854 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.3096 | 10.416 | 112.5833 | 112.5246 | -9.5149 | -0.73832 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.318 | 10.416 | 112.5833 | 112.5158 | -9.5157 | -0.7383 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.3263 | 10.4087 | 112.5833 | 112.5193 | -9.5165 | -0.73803 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.3346 | 10.4087 | 112.5833 | 112.5229 | -9.5174 | -0.738 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.343 | 10.4121 | 112.5833 | 112.5241 | -9.5181 | -0.73808 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.3513 | 10.4121 | 112.5833 | 112.5253 | -9.5188 | -0.73806 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.3597 | 10.4003 | 112.5833 | 112.5357 | -9.5186 | -0.73769 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.368 | 10.4003 | 112.5833 | 112.546 | -9.5183 | -0.73769 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.3763 | 10.4205 | 112.5833 | 112.5465 | -9.5177 | -0.73837 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.3847 | 10.4205 | 112.5833 | 112.5469 | -9.517 | -0.7384 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.393 | 10.4242 | 112.5833 | 112.5416 | -9.5162 | -0.73854 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.4014 | 10.4242 | 112.5833 | 112.5362 | -9.5154 | -0.73857 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.4097 | 10.4132 | 112.5833 | 112.5397 | -9.5148 | -0.73824 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.418 | 10.4132 | 112.5833 | 112.5432 | -9.5141 | -0.73826 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.4264 | 10.4175 | 112.5833 | 112.5343 | -9.513 | -0.73844 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.4347 | 10.4175 | 112.5833 | 112.5255 | -9.5119 | -0.73848 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.443 | 10.4153 | 112.5833 | 112.5346 | -9.5104 | -0.73846 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.4514 | 10.4153 | 112.5833 | 112.5436 | -9.5088 | -0.73851 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.4597 | 10.4067 | 112.5833 | 112.5452 | -9.507 | -0.7383 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.468 | 10.4067 | 112.5833 | 112.5468 | -9.5051 | -0.73837 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.4764 | 10.4119 | 112.5833 | 112.534 | -9.5029 | -0.73861 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.4847 | 10.4119 | 112.5833 | 112.5212 | -9.5007 | -0.73869 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.4931 | 10.4135 | 112.5833 | 112.5308 | -9.4987 | -0.73881 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.5014 | 10.4135 | 112.5833 | 112.5404 | -9.4967 | -0.73888 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.5097 | 10.4063 | 112.5833 | 112.5282 | -9.4948 | -0.73872 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.5181 | 10.4063 | 112.5833 | 112.516 | -9.4928 | -0.73879 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.5264 | 10.4228 | 112.5833 | 112.525 | -9.4916 | -0.73936 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.5347 | 10.4228 | 112.5833 | 112.5341 | -9.4903 | -0.73941 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.5431 | 10.4197 | 112.5833 | 112.532 | -9.489 | -0.73936 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.5514 | 10.4197 | 112.5833 | 112.5299 | -9.4877 | -0.7394 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.5598 | 10.4113 | 112.5833 | 112.521 | -9.4863 | -0.73918 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.5681 | 10.4113 | 112.5833 | 112.512 | -9.4849 | -0.73923 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.5764 | 10.423 | 112.5833 | 112.5176 | -9.4838 | -0.73964 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.5848 | 10.423 | 112.5833 | 112.5232 | -9.4827 | -0.73968 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.5931 | 10.416 | 112.5833 | 112.5181 | -9.4816 | -0.7395 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.6014 | 10.416 | 112.5833 | 112.5131 | -9.4804 | -0.73954 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.6098 | 10.4226 | 112.5833 | 112.5226 | -9.4796 | -0.73978 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.6181 | 10.4226 | 112.5833 | 112.5321 | -9.4789 | -0.73981 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.6265 | 10.4175 | 112.5833 | 112.5282 | -9.4778 | -0.73968 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.6348 | 10.4175 | 112.5833 | 112.5242 | -9.4767 | -0.73972 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.6431 | 10.4281 | 112.5833 | 112.5286 | -9.4757 | -0.74009 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.6515 | 10.4281 | 112.5833 | 112.5331 | -9.4748 | -0.74013 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.6598 | 10.4183 | 112.5833 | 112.5281 | -9.4741 | -0.73984 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.6682 | 10.4183 | 112.5833 | 112.5232 | -9.4734 | -0.73986 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.6765 | 10.413 | 112.5833 | 112.5188 | -9.4727 | -0.73972 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.6848 | 10.413 | 112.5833 | 112.5144 | -9.4719 | -0.73975 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.6932 | 10.4153 | 112.5833 | 112.5166 | -9.4715 | -0.73983 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.7015 | 10.4153 | 112.5833 | 112.5188 | -9.4711 | -0.73985 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.7098 | 10.4248 | 112.5833 | 112.5143 | -9.4712 | -0.74015 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.7182 | 10.4248 | 112.5833 | 112.5097 | -9.4713 | -0.74015 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.7265 | 10.409 | 112.5833 | 112.5121 | -9.4716 | -0.73963 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.7348 | 10.409 | 112.5833 | 112.5145 | -9.4718 | -0.73962 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.7432 | 10.4122 | 112.5833 | 112.5167 | -9.472 | -0.73972 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.7515 | 10.4122 | 112.5833 | 112.5188 | -9.4721 | -0.73971 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.7599 | 10.3713 | 112.5833 | 112.5224 | -9.4707 | -0.73844 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.7682 | 10.3713 | 112.5833 | 112.5258 | -9.4693 | -0.73849 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.7765 | 10.3796 | 112.5833 | 112.5317 | -9.4662 | -0.73887 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.7849 | 10.3796 | 112.5833 | 112.5375 | -9.4632 | -0.73898 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.7932 | 10.4121 | 112.5833 | 112.5597 | -9.4592 | -0.74017 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.8016 | 10.4121 | 112.5833 | 112.582 | -9.4553 | -0.74031 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.8099 | 10.422 | 112.5833 | 112.5628 | -9.4506 | -0.74078 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.8182 | 10.422 | 112.5833 | 112.5435 | -9.446 | -0.74095 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.8266 | 10.4233 | 112.5833 | 112.5584 | -9.4409 | -0.74117 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.8349 | 10.4233 | 112.5833 | 112.5732 | -9.4358 | -0.74135 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.8432 | 10.4255 | 112.5833 | 112.5554 | -9.4302 | -0.74162 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.8516 | 10.4255 | 112.5833 | 112.5377 | -9.4246 | -0.74182 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.8599 | 10.4317 | 112.5833 | 112.5537 | -9.419 | -0.74221 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.8683 | 10.4317 | 112.5833 | 112.5698 | -9.4135 | -0.74241 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.8766 | 10.4191 | 112.5833 | 112.5613 | -9.4081 | -0.7422 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.8849 | 10.4191 | 112.5833 | 112.5528 | -9.4028 | -0.74239 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.8933 | 10.4076 | 112.5833 | 112.5483 | -9.3979 | -0.74219 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.9016 | 10.4076 | 112.5833 | 112.5438 | -9.3929 | -0.74237 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.91 | 10.4219 | 112.5833 | 112.5496 | -9.3881 | -0.743 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.9183 | 10.4219 | 112.5833 | 112.5554 | -9.3833 | -0.74317 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.9266 | 10.4167 | 112.5833 | 112.5495 | -9.3789 | -0.74316 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.935 | 10.4167 | 112.5833 | 112.5436 | -9.3745 | -0.74331 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.9433 | 10.4193 | 112.5833 | 112.5387 | -9.37 | -0.74356 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.9516 | 10.4193 | 112.5833 | 112.5338 | -9.3656 | -0.74371 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.96 | 10.4036 | 112.5833 | 112.5372 | -9.3615 | -0.74336 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.9683 | 10.4036 | 112.5833 | 112.5406 | -9.3573 | -0.7435 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.9767 | 10.4095 | 112.5833 | 112.5297 | -9.3537 | -0.74382 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.985 | 10.4095 | 112.5833 | 112.5189 | -9.35 | -0.74395 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
9.9933 | 10.4083 | 112.5833 | 112.5189 | -9.3473 | -0.74401 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.0017 | 10.4083 | 112.5833 | 112.5189 | -9.3446 | -0.74411 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.01 | 10.4029 | 112.5833 | 112.5188 | -9.3443 | -0.74394 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.0184 | 10.4029 | 112.5833 | 112.5186 | -9.3441 | -0.74395 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.0267 | 10.3972 | 112.5833 | 112.5187 | -9.346 | -0.7437 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.035 | 10.3972 | 112.5833 | 112.5188 | -9.348 | -0.74363 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.0434 | 10.3963 | 112.5833 | 112.5224 | -9.3505 | -0.74351 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.0517 | 10.3963 | 112.5833 | 112.526 | -9.353 | -0.74342 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.06 | 10.4025 | 112.5833 | 112.516 | -9.356 | -0.74352 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.0684 | 10.4025 | 112.5833 | 112.5059 | -9.359 | -0.74341 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.0767 | 10.4105 | 112.5833 | 112.5142 | -9.3621 | -0.74356 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.0851 | 10.4105 | 112.5833 | 112.5225 | -9.3652 | -0.74344 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.0934 | 10.4068 | 112.5833 | 112.5174 | -9.3685 | -0.74321 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.1017 | 10.4068 | 112.5833 | 112.5123 | -9.3717 | -0.7431 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.1101 | 10.4003 | 112.5833 | 112.5123 | -9.375 | -0.74277 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.1184 | 10.4003 | 112.5833 | 112.5124 | -9.3783 | -0.74265 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.1267 | 10.4048 | 112.5833 | 112.5065 | -9.3816 | -0.74268 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.1351 | 10.4048 | 112.5833 | 112.5006 | -9.385 | -0.74256 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.1434 | 10.4285 | 112.5833 | 112.5073 | -9.3886 | -0.74319 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.1517 | 10.4285 | 112.5833 | 112.5139 | -9.3922 | -0.74306 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.1601 | 10.4249 | 112.5833 | 112.509 | -9.3958 | -0.74282 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.1684 | 10.4249 | 112.5833 | 112.504 | -9.3994 | -0.74269 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.1768 | 10.4246 | 112.5833 | 112.4881 | -9.4031 | -0.74255 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.1851 | 10.4246 | 112.5833 | 112.4721 | -9.4067 | -0.74242 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.1934 | 10.4339 | 112.5833 | 112.4661 | -9.4102 | -0.7426 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.2018 | 10.4339 | 112.5833 | 112.4602 | -9.4138 | -0.74247 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.2101 | 10.4294 | 112.5833 | 112.4645 | -9.4173 | -0.7422 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.2185 | 10.4294 | 112.5833 | 112.4687 | -9.4209 | -0.74208 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.2268 | 10.4181 | 112.5833 | 112.4671 | -9.4245 | -0.74158 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.2351 | 10.4181 | 112.5833 | 112.4655 | -9.4282 | -0.74145 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.2435 | 10.4088 | 112.5833 | 112.4682 | -9.4321 | -0.74102 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.2518 | 10.4088 | 112.5833 | 112.4709 | -9.4361 | -0.74088 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.2601 | 10.4035 | 112.5833 | 112.4776 | -9.4398 | -0.74057 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.2685 | 10.4035 | 112.5833 | 112.4842 | -9.4436 | -0.74044 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.2768 | 10.3865 | 112.5833 | 112.4829 | -9.4459 | -0.73981 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.2852 | 10.3865 | 112.5833 | 112.4815 | -9.4482 | -0.73973 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.2935 | 10.3794 | 112.5833 | 112.5024 | -9.4482 | -0.7395 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.3018 | 10.3794 | 112.5833 | 112.5232 | -9.4481 | -0.7395 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.3102 | 10.4253 | 112.5833 | 112.5301 | -9.4471 | -0.74102 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.3185 | 10.4253 | 112.5833 | 112.5371 | -9.4461 | -0.74105 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.3268 | 10.4247 | 112.5833 | 112.5495 | -9.4448 | -0.74108 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.3352 | 10.4247 | 112.5833 | 112.5618 | -9.4436 | -0.74112 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.3435 | 10.4177 | 112.5833 | 112.557 | -9.4421 | -0.74095 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.3519 | 10.4177 | 112.5833 | 112.5523 | -9.4405 | -0.741 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.3602 | 10.4324 | 112.5833 | 112.5593 | -9.4385 | -0.74155 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.3685 | 10.4324 | 112.5833 | 112.5663 | -9.4365 | -0.74162 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.3769 | 10.4294 | 112.5833 | 112.5653 | -9.4342 | -0.7416 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.3852 | 10.4294 | 112.5833 | 112.5643 | -9.4319 | -0.74169 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.3935 | 10.4299 | 112.5833 | 112.5597 | -9.4292 | -0.7418 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.4019 | 10.4299 | 112.5833 | 112.5551 | -9.4265 | -0.74189 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.4102 | 10.4211 | 112.5833 | 112.553 | -9.4239 | -0.7417 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.4185 | 10.4211 | 112.5833 | 112.5509 | -9.4213 | -0.74179 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.4269 | 10.4147 | 112.5833 | 112.5463 | -9.4186 | -0.74169 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.4352 | 10.4147 | 112.5833 | 112.5416 | -9.4159 | -0.74178 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.4436 | 10.4088 | 112.5833 | 112.545 | -9.4133 | -0.74168 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.4519 | 10.4088 | 112.5833 | 112.5485 | -9.4108 | -0.74177 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.4602 | 10.4178 | 112.5833 | 112.5601 | -9.4086 | -0.74214 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.4686 | 10.4178 | 112.5833 | 112.5718 | -9.4064 | -0.74222 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.4769 | 10.3942 | 112.5833 | 112.5691 | -9.404 | -0.74155 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.4853 | 10.3942 | 112.5833 | 112.5664 | -9.4016 | -0.74163 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.4936 | 10.4033 | 112.5833 | 112.5697 | -9.399 | -0.74202 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.5019 | 10.4033 | 112.5833 | 112.5729 | -9.3964 | -0.74211 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.5103 | 10.3961 | 112.5833 | 112.5725 | -9.3939 | -0.74197 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.5186 | 10.3961 | 112.5833 | 112.5721 | -9.3913 | -0.74206 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.5269 | 10.3967 | 112.5833 | 112.5769 | -9.3882 | -0.74219 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.5353 | 10.3967 | 112.5833 | 112.5816 | -9.3851 | -0.7423 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.5436 | 10.411 | 112.5833 | 112.5782 | -9.3819 | -0.74287 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.552 | 10.411 | 112.5833 | 112.5748 | -9.3786 | -0.74299 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.5603 | 10.4063 | 112.5833 | 112.5835 | -9.3755 | -0.74295 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.5686 | 10.4063 | 112.5833 | 112.5923 | -9.3723 | -0.74306 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.577 | 10.3964 | 112.5833 | 112.594 | -9.3691 | -0.74285 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.5853 | 10.3964 | 112.5833 | 112.5957 | -9.366 | -0.74297 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.5936 | 10.4024 | 112.5833 | 112.6028 | -9.3632 | -0.74326 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.602 | 10.4024 | 112.5833 | 112.6099 | -9.3604 | -0.74336 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.6103 | 10.3928 | 112.5833 | 112.6124 | -9.3588 | -0.74311 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.6187 | 10.3928 | 112.5833 | 112.615 | -9.3571 | -0.74317 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.627 | 10.3999 | 112.5833 | 112.615 | -9.3557 | -0.74344 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.6353 | 10.3999 | 112.5833 | 112.6151 | -9.3544 | -0.74349 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.6437 | 10.4309 | 112.5833 | 112.6131 | -9.3531 | -0.74453 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.652 | 10.4309 | 112.5833 | 112.6111 | -9.3517 | -0.74457 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.6604 | 10.4331 | 112.5833 | 112.6168 | -9.3503 | -0.7447 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.6687 | 10.4331 | 112.5833 | 112.6226 | -9.3488 | -0.74475 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.677 | 10.4292 | 112.5833 | 112.6157 | -9.3474 | -0.74467 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.6854 | 10.4292 | 112.5833 | 112.6089 | -9.3461 | -0.74472 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.6937 | 10.3926 | 112.5833 | 112.6116 | -9.3448 | -0.7436 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.702 | 10.3926 | 112.5833 | 112.6143 | -9.3435 | -0.74364 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.7104 | 10.4173 | 112.5833 | 112.6104 | -9.3423 | -0.74447 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.7187 | 10.4173 | 112.5833 | 112.6065 | -9.3411 | -0.74452 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.7271 | 10.4161 | 112.5833 | 112.6026 | -9.3397 | -0.74453 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.7354 | 10.4161 | 112.5833 | 112.5987 | -9.3384 | -0.74458 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.7437 | 10.4585 | 112.5833 | 112.5863 | -9.3369 | -0.74598 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.7521 | 10.4585 | 112.5833 | 112.5739 | -9.3353 | -0.74603 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.7604 | 10.4801 | 112.5833 | 112.6002 | -9.3336 | -0.74677 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.7688 | 10.4801 | 112.5833 | 112.6264 | -9.3319 | -0.74683 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.7771 | 10.439 | 112.5833 | 112.6088 | -9.3298 | -0.74561 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.7854 | 10.439 | 112.5833 | 112.5913 | -9.3278 | -0.74568 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.7938 | 10.4635 | 112.5833 | 112.5924 | -9.3254 | -0.74654 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.8021 | 10.4635 | 112.5833 | 112.5936 | -9.3231 | -0.74662 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.8104 | 10.4758 | 112.5833 | 112.6024 | -9.3202 | -0.74711 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.8188 | 10.4758 | 112.5833 | 112.6111 | -9.3174 | -0.74721 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.8271 | 10.4789 | 112.5833 | 112.6131 | -9.3142 | -0.74742 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.8355 | 10.4789 | 112.5833 | 112.6151 | -9.311 | -0.74753 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.8438 | 10.4789 | 112.5833 | 112.615 | -9.3078 | -0.74765 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.8521 | 10.4789 | 112.5833 | 112.615 | -9.3046 | -0.74776 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.8605 | 10.4806 | 112.5833 | 112.6161 | -9.301 | -0.74795 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.8688 | 10.4806 | 112.5833 | 112.6173 | -9.2974 | -0.74807 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.8772 | 10.4806 | 112.5833 | 112.6172 | -9.2937 | -0.7482 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.8855 | 10.4806 | 112.5833 | 112.6172 | -9.2901 | -0.74833 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.8938 | 10.4829 | 112.5833 | 112.623 | -9.2861 | -0.74854 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.9022 | 10.4829 | 112.5833 | 112.6288 | -9.2822 | -0.74868 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.9105 | 10.4798 | 112.5833 | 112.6288 | -9.2779 | -0.74874 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.9188 | 10.4798 | 112.5833 | 112.6287 | -9.2736 | -0.74889 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.9272 | 10.4645 | 112.5833 | 112.6262 | -9.2692 | -0.74857 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.9355 | 10.4645 | 112.5833 | 112.6237 | -9.2647 | -0.74872 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.9439 | 10.4839 | 112.5833 | 112.6248 | -9.26 | -0.7495 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.9522 | 10.4839 | 112.5833 | 112.6258 | -9.2552 | -0.74967 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.9605 | 10.469 | 112.5833 | 112.6282 | -9.2499 | -0.74939 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.9689 | 10.469 | 112.5833 | 112.6305 | -9.2445 | -0.74958 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.9772 | 10.4708 | 112.5833 | 112.6315 | -9.2391 | -0.74983 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.9855 | 10.4708 | 112.5833 | 112.6325 | -9.2336 | -0.75003 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
10.9939 | 10.4708 | 112.5833 | 112.6213 | -9.2281 | -0.75022 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.0022 | 10.4708 | 112.5833 | 112.6101 | -9.2226 | -0.75042 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.0106 | 10.4632 | 112.5833 | 112.617 | -9.2181 | -0.75034 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.0189 | 10.4632 | 112.5833 | 112.6237 | -9.2136 | -0.7505 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.0272 | 10.4642 | 112.5833 | 112.6125 | -9.2106 | -0.75064 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.0356 | 10.4642 | 112.5833 | 112.6013 | -9.2077 | -0.75074 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.0439 | 10.4733 | 112.5833 | 112.6066 | -9.2052 | -0.75111 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.0522 | 10.4733 | 112.5833 | 112.612 | -9.2028 | -0.7512 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.0606 | 10.4708 | 112.5833 | 112.6179 | -9.2004 | -0.75121 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.0689 | 10.4708 | 112.5833 | 112.6238 | -9.1981 | -0.75129 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.0773 | 10.4687 | 112.5833 | 112.615 | -9.1959 | -0.7513 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.0856 | 10.4687 | 112.5833 | 112.6062 | -9.1937 | -0.75138 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.0939 | 10.4639 | 112.5833 | 112.6031 | -9.1917 | -0.7513 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.1023 | 10.4639 | 112.5833 | 112.6 | -9.1896 | -0.75138 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.1106 | 10.4637 | 112.5833 | 112.6076 | -9.1876 | -0.75144 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.119 | 10.4637 | 112.5833 | 112.6152 | -9.1856 | -0.75151 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.1273 | 10.4641 | 112.5833 | 112.6227 | -9.1834 | -0.7516 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.1356 | 10.4641 | 112.5833 | 112.6303 | -9.1813 | -0.75168 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.144 | 10.4762 | 112.5833 | 112.6304 | -9.1788 | -0.75215 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.1523 | 10.4762 | 112.5833 | 112.6304 | -9.1762 | -0.75224 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.1606 | 10.4825 | 112.5833 | 112.6338 | -9.1735 | -0.75253 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.169 | 10.4825 | 112.5833 | 112.6372 | -9.1707 | -0.75263 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.1773 | 10.4825 | 112.5833 | 112.6372 | -9.1677 | -0.75274 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.1857 | 10.4825 | 112.5833 | 112.6371 | -9.1647 | -0.75284 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.194 | 10.4802 | 112.5833 | 112.6314 | -9.1618 | -0.75288 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.2023 | 10.4802 | 112.5833 | 112.6258 | -9.1588 | -0.75298 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.2107 | 10.467 | 112.5833 | 112.6316 | -9.1557 | -0.75268 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.219 | 10.467 | 112.5833 | 112.6374 | -9.1525 | -0.75279 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.2273 | 10.4635 | 112.5833 | 112.6285 | -9.1491 | -0.75281 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.2357 | 10.4635 | 112.5833 | 112.6195 | -9.1456 | -0.75293 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.244 | 10.4642 | 112.5833 | 112.6241 | -9.1421 | -0.75308 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.2523 | 10.4642 | 112.5833 | 112.6288 | -9.1385 | -0.7532 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.2607 | 10.4056 | 112.5833 | 112.6287 | -9.1348 | -0.75151 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.269 | 10.4056 | 112.5833 | 112.6286 | -9.131 | -0.75164 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.2774 | 10.4088 | 112.5833 | 112.6219 | -9.1267 | -0.7519 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.2857 | 10.4088 | 112.5833 | 112.615 | -9.1223 | -0.75205 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.294 | 10.4086 | 112.5833 | 112.615 | -9.118 | -0.7522 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.3024 | 10.4086 | 112.5833 | 112.615 | -9.1137 | -0.75235 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.3107 | 10.4073 | 112.5833 | 112.6162 | -9.1089 | -0.75249 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.319 | 10.4073 | 112.5833 | 112.6174 | -9.1041 | -0.75266 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.3274 | 10.3956 | 112.5833 | 112.6172 | -9.0991 | -0.75247 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.3357 | 10.3956 | 112.5833 | 112.6172 | -9.094 | -0.75265 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.3441 | 10.3955 | 112.5833 | 112.6173 | -9.0888 | -0.75284 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.3524 | 10.3955 | 112.5833 | 112.6175 | -9.0836 | -0.75302 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.3607 | 10.3956 | 112.5833 | 112.6174 | -9.0784 | -0.75322 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.3691 | 10.3956 | 112.5833 | 112.6174 | -9.0732 | -0.7534 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.3774 | 10.4104 | 112.5833 | 112.6175 | -9.0676 | -0.75406 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.3858 | 10.4104 | 112.5833 | 112.6176 | -9.0621 | -0.75426 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.3941 | 10.4153 | 112.5833 | 112.6275 | -9.0564 | -0.75462 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.4024 | 10.4153 | 112.5833 | 112.6375 | -9.0508 | -0.75482 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.4108 | 10.4171 | 112.5833 | 112.6387 | -9.0449 | -0.75509 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.4191 | 10.4171 | 112.5833 | 112.6399 | -9.0391 | -0.7553 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.4274 | 10.4188 | 112.5833 | 112.6385 | -9.0331 | -0.75557 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.4358 | 10.4188 | 112.5833 | 112.6371 | -9.0271 | -0.75578 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.4441 | 10.4188 | 112.5833 | 112.6371 | -9.021 | -0.756 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.4525 | 10.4188 | 112.5833 | 112.6372 | -9.0149 | -0.75622 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.4608 | 10.4041 | 112.5833 | 112.6528 | -9.0086 | -0.75599 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.4691 | 10.4041 | 112.5833 | 112.6684 | -9.0022 | -0.75622 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.4775 | 10.4077 | 112.5833 | 112.6649 | -8.9957 | -0.75656 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.4858 | 10.4077 | 112.5833 | 112.6614 | -8.9892 | -0.7568 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.4941 | 10.3928 | 112.5833 | 112.6615 | -8.9826 | -0.75657 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.5025 | 10.3928 | 112.5833 | 112.6615 | -8.9759 | -0.75681 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.5108 | 10.3899 | 112.5833 | 112.6616 | -8.9692 | -0.75696 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.5191 | 10.3899 | 112.5833 | 112.6616 | -8.9626 | -0.7572 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.5275 | 10.3942 | 112.5833 | 112.6709 | -8.9575 | -0.75752 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.5358 | 10.3942 | 112.5833 | 112.6803 | -8.9523 | -0.75771 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.5442 | 10.415 | 112.5833 | 112.6736 | -8.9494 | -0.75845 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.5525 | 10.415 | 112.5833 | 112.6668 | -8.9465 | -0.75856 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.5608 | 10.3961 | 112.5833 | 112.663 | -8.9445 | -0.75804 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.5692 | 10.3961 | 112.5833 | 112.6591 | -8.9425 | -0.75812 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.5775 | 10.3969 | 112.5833 | 112.6555 | -8.9406 | -0.75821 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.5858 | 10.3969 | 112.5833 | 112.6518 | -8.9387 | -0.75828 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.5942 | 10.399 | 112.5833 | 112.6606 | -8.9371 | -0.7584 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.6025 | 10.399 | 112.5833 | 112.6695 | -8.9355 | -0.75846 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.6109 | 10.4028 | 112.5833 | 112.6763 | -8.934 | -0.75863 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.6192 | 10.4028 | 112.5833 | 112.6831 | -8.9325 | -0.75869 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.6275 | 10.402 | 112.5833 | 112.6888 | -8.9311 | -0.75871 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.6359 | 10.402 | 112.5833 | 112.6945 | -8.9297 | -0.75876 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.6442 | 10.4053 | 112.5833 | 112.6945 | -8.9285 | -0.75891 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.6526 | 10.4053 | 112.5833 | 112.6946 | -8.9272 | -0.75895 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.6609 | 10.4061 | 112.5833 | 112.7015 | -8.9258 | -0.75903 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.6692 | 10.4061 | 112.5833 | 112.7084 | -8.9244 | -0.75908 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.6776 | 10.4085 | 112.5833 | 112.7173 | -8.923 | -0.75921 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.6859 | 10.4085 | 112.5833 | 112.7262 | -8.9215 | -0.75926 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.6942 | 10.4137 | 112.5833 | 112.7235 | -8.9201 | -0.75947 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.7026 | 10.4137 | 112.5833 | 112.7209 | -8.9187 | -0.75952 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.7109 | 10.4087 | 112.5833 | 112.7122 | -8.9169 | -0.75943 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.7193 | 10.4087 | 112.5833 | 112.7035 | -8.9151 | -0.7595 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.7276 | 10.4086 | 112.5833 | 112.6952 | -8.9134 | -0.75955 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.7359 | 10.4086 | 112.5833 | 112.6869 | -8.9117 | -0.75961 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.7443 | 10.4535 | 112.5833 | 112.6927 | -8.91 | -0.76106 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.7526 | 10.4535 | 112.5833 | 112.6986 | -8.9083 | -0.76112 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.7609 | 10.474 | 112.5833 | 112.6886 | -8.9066 | -0.76181 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.7693 | 10.474 | 112.5833 | 112.6786 | -8.9048 | -0.76187 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.7776 | 10.487 | 112.5833 | 112.6751 | -8.9042 | -0.76229 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.7859 | 10.487 | 112.5833 | 112.6715 | -8.9037 | -0.76231 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.7943 | 10.4524 | 112.5833 | 112.6625 | -8.9038 | -0.76125 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.8026 | 10.4524 | 112.5833 | 112.6537 | -8.9038 | -0.76125 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.811 | 10.4588 | 112.5833 | 112.6602 | -8.9039 | -0.76144 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.8193 | 10.4588 | 112.5833 | 112.6667 | -8.904 | -0.76144 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.8276 | 10.4555 | 112.5833 | 112.6589 | -8.9041 | -0.76133 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.836 | 10.4555 | 112.5833 | 112.6513 | -8.9042 | -0.76133 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.8443 | 10.4515 | 112.5833 | 112.6532 | -8.9041 | -0.76121 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.8526 | 10.4515 | 112.5833 | 112.6551 | -8.9041 | -0.76121 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.861 | 10.4475 | 112.5833 | 112.6406 | -8.9041 | -0.76109 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.8693 | 10.4475 | 112.5833 | 112.6261 | -8.9041 | -0.76109 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.8777 | 10.4522 | 112.5833 | 112.629 | -8.9045 | -0.76122 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.886 | 10.4522 | 112.5833 | 112.6318 | -8.9049 | -0.7612 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.8943 | 10.4486 | 112.5833 | 112.6136 | -8.9054 | -0.76107 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.9027 | 10.4486 | 112.5833 | 112.5954 | -8.9059 | -0.76105 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.911 | 10.4487 | 112.5833 | 112.5955 | -8.9064 | -0.76104 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.9194 | 10.4487 | 112.5833 | 112.5957 | -8.9068 | -0.76103 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.9277 | 10.4502 | 112.5833 | 112.5969 | -8.9073 | -0.76105 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.936 | 10.4502 | 112.5833 | 112.5981 | -8.9078 | -0.76104 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.9444 | 10.4503 | 112.5833 | 112.598 | -8.9081 | -0.76103 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.9527 | 10.4503 | 112.5833 | 112.5978 | -8.9084 | -0.76102 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.961 | 10.4528 | 112.5833 | 112.5954 | -8.9085 | -0.76109 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.9694 | 10.4528 | 112.5833 | 112.5929 | -8.9087 | -0.76108 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.9777 | 10.4876 | 112.5833 | 112.5912 | -8.9087 | -0.76215 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.9861 | 10.4876 | 112.5833 | 112.5895 | -8.9088 | -0.76214 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
11.9944 | 10.4647 | 112.5833 | 112.5912 | -8.9088 | -0.76144 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.0027 | 10.4647 | 112.5833 | 112.593 | -8.9087 | -0.76145 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.0111 | 10.4649 | 112.5833 | 112.582 | -8.9088 | -0.76145 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.0194 | 10.4649 | 112.5833 | 112.5711 | -8.9089 | -0.76145 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.0277 | 10.4663 | 112.5833 | 112.5802 | -8.9093 | -0.76148 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.0361 | 10.4663 | 112.5833 | 112.5893 | -8.9097 | -0.76146 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.0444 | 10.4762 | 112.5833 | 112.5758 | -8.9105 | -0.76173 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.0527 | 10.4762 | 112.5833 | 112.5624 | -8.9113 | -0.76171 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.0611 | 10.4736 | 112.5833 | 112.5642 | -8.9125 | -0.76158 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.0694 | 10.4736 | 112.5833 | 112.566 | -8.9137 | -0.76154 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.0778 | 10.4733 | 112.5833 | 112.5585 | -8.9149 | -0.76149 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.0861 | 10.4733 | 112.5833 | 112.5511 | -8.9161 | -0.76144 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.0944 | 10.4732 | 112.5833 | 112.551 | -8.9173 | -0.7614 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.1028 | 10.4732 | 112.5833 | 112.551 | -8.9185 | -0.76135 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.1111 | 10.4659 | 112.5833 | 112.5509 | -8.9199 | -0.76108 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.1194 | 10.4659 | 112.5833 | 112.5508 | -8.9212 | -0.76104 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.1278 | 10.4681 | 112.5833 | 112.5521 | -8.9225 | -0.76105 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.1361 | 10.4681 | 112.5833 | 112.5534 | -8.9238 | -0.76101 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.1445 | 10.4691 | 112.5833 | 112.5573 | -8.9251 | -0.76099 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.1528 | 10.4691 | 112.5833 | 112.5612 | -8.9265 | -0.76094 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.1611 | 10.4663 | 112.5833 | 112.556 | -8.9279 | -0.7608 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.1695 | 10.4663 | 112.5833 | 112.5509 | -8.9294 | -0.76075 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.1778 | 10.4662 | 112.5833 | 112.5509 | -8.9309 | -0.7607 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.1862 | 10.4662 | 112.5833 | 112.5508 | -8.9324 | -0.76064 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.1945 | 10.4778 | 112.5833 | 112.5508 | -8.934 | -0.76094 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.2028 | 10.4778 | 112.5833 | 112.5508 | -8.9356 | -0.76088 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.2112 | 10.4773 | 112.5833 | 112.5439 | -8.9374 | -0.7608 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.2195 | 10.4773 | 112.5833 | 112.537 | -8.9392 | -0.76074 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.2278 | 10.4818 | 112.5833 | 112.5515 | -8.941 | -0.76081 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.2362 | 10.4818 | 112.5833 | 112.5659 | -8.9428 | -0.76074 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.2445 | 10.4613 | 112.5833 | 112.5753 | -8.9449 | -0.76004 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.2529 | 10.4613 | 112.5833 | 112.5847 | -8.9469 | -0.75997 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.2612 | 10.4105 | 112.5833 | 112.579 | -8.949 | -0.75833 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.2695 | 10.4105 | 112.5833 | 112.5732 | -8.951 | -0.75826 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.2779 | 10.4023 | 112.5833 | 112.5733 | -8.9527 | -0.75794 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.2862 | 10.4023 | 112.5833 | 112.5735 | -8.9545 | -0.75788 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.2945 | 10.4172 | 112.5833 | 112.5662 | -8.956 | -0.75829 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.3029 | 10.4172 | 112.5833 | 112.5589 | -8.9575 | -0.75823 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.3112 | 10.436 | 112.5833 | 112.5589 | -8.959 | -0.75876 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.3195 | 10.436 | 112.5833 | 112.5589 | -8.9605 | -0.7587 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.3279 | 10.4341 | 112.5833 | 112.5577 | -8.962 | -0.75859 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.3362 | 10.4341 | 112.5833 | 112.5566 | -8.9635 | -0.75854 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.3446 | 10.4356 | 112.5833 | 112.5659 | -8.965 | -0.75853 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.3529 | 10.4356 | 112.5833 | 112.5753 | -8.9665 | -0.75848 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.3612 | 10.4354 | 112.5833 | 112.5753 | -8.9679 | -0.75842 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.3696 | 10.4354 | 112.5833 | 112.5754 | -8.9694 | -0.75837 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.3779 | 10.3929 | 112.5833 | 112.5519 | -8.9708 | -0.757 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.3862 | 10.3929 | 112.5833 | 112.5285 | -8.9722 | -0.75695 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.3946 | 10.4215 | 112.5833 | 112.5413 | -8.9737 | -0.75778 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.4029 | 10.4215 | 112.5833 | 112.554 | -8.9752 | -0.75773 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.4113 | 10.405 | 112.5833 | 112.5583 | -8.9766 | -0.75717 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.4196 | 10.405 | 112.5833 | 112.5627 | -8.978 | -0.75712 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.4279 | 10.4073 | 112.5833 | 112.575 | -8.9794 | -0.75714 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.4363 | 10.4073 | 112.5833 | 112.5874 | -8.9808 | -0.75709 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.4446 | 10.4228 | 112.5833 | 112.5836 | -8.9821 | -0.75752 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.453 | 10.4228 | 112.5833 | 112.5798 | -8.9834 | -0.75747 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.4613 | 10.4241 | 112.5833 | 112.5888 | -8.9848 | -0.75746 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.4696 | 10.4241 | 112.5833 | 112.5978 | -8.9862 | -0.75741 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.478 | 10.4119 | 112.5833 | 112.5837 | -8.9872 | -0.757 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.4863 | 10.4119 | 112.5833 | 112.5696 | -8.9883 | -0.75696 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.4946 | 10.4117 | 112.5833 | 112.5809 | -8.9893 | -0.75692 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.503 | 10.4117 | 112.5833 | 112.5922 | -8.9904 | -0.75688 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.5113 | 10.4121 | 112.5833 | 112.5998 | -8.9913 | -0.75686 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.5197 | 10.4121 | 112.5833 | 112.6074 | -8.9922 | -0.75683 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.528 | 10.4225 | 112.5833 | 112.5929 | -8.9931 | -0.75712 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.5363 | 10.4225 | 112.5833 | 112.5783 | -8.9941 | -0.75708 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.5447 | 10.4214 | 112.5833 | 112.5953 | -8.9949 | -0.75702 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.553 | 10.4214 | 112.5833 | 112.6123 | -8.9957 | -0.75699 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.5613 | 10.4317 | 112.5833 | 112.6193 | -8.9967 | -0.75727 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.5697 | 10.4317 | 112.5833 | 112.6263 | -8.9977 | -0.75724 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.578 | 10.4233 | 112.5833 | 112.6298 | -8.9989 | -0.75693 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.5863 | 10.4233 | 112.5833 | 112.6334 | -9.0002 | -0.75689 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.5947 | 10.4195 | 112.5833 | 112.6273 | -9.0014 | -0.75672 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.603 | 10.4195 | 112.5833 | 112.6211 | -9.0026 | -0.75668 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.6114 | 10.4147 | 112.5833 | 112.6231 | -9.0038 | -0.75649 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.6197 | 10.4147 | 112.5833 | 112.625 | -9.0049 | -0.75645 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.628 | 10.4144 | 112.5833 | 112.6325 | -9.0061 | -0.75639 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.6364 | 10.4144 | 112.5833 | 112.64 | -9.0074 | -0.75635 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.6447 | 10.4184 | 112.5833 | 112.6347 | -9.0085 | -0.75643 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.653 | 10.4184 | 112.5833 | 112.6293 | -9.0097 | -0.75639 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.6614 | 10.4004 | 112.5833 | 112.6324 | -9.0108 | -0.75579 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.6697 | 10.4004 | 112.5833 | 112.6355 | -9.0119 | -0.75575 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.6781 | 10.3842 | 112.5833 | 112.6368 | -9.0129 | -0.75521 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.6864 | 10.3842 | 112.5833 | 112.6381 | -9.014 | -0.75517 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.6947 | 10.3828 | 112.5833 | 112.6407 | -9.0151 | -0.75509 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.7031 | 10.3828 | 112.5833 | 112.6432 | -9.0162 | -0.75505 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.7114 | 10.3779 | 112.5833 | 112.6362 | -9.0174 | -0.75485 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.7198 | 10.3779 | 112.5833 | 112.6292 | -9.0187 | -0.7548 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.7281 | 10.3754 | 112.5833 | 112.6353 | -9.0199 | -0.75468 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.7364 | 10.3754 | 112.5833 | 112.6414 | -9.0211 | -0.75464 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.7448 | 10.3703 | 112.5833 | 112.6226 | -9.0222 | -0.75444 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.7531 | 10.3703 | 112.5833 | 112.6039 | -9.0233 | -0.7544 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.7614 | 10.4279 | 112.5833 | 112.6069 | -9.0244 | -0.75616 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.7698 | 10.4279 | 112.5833 | 112.6099 | -9.0255 | -0.75612 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.7781 | 10.441 | 112.5833 | 112.6063 | -9.0262 | -0.7565 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.7865 | 10.441 | 112.5833 | 112.6027 | -9.0268 | -0.75648 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.7948 | 10.4777 | 112.5833 | 112.6062 | -9.0283 | -0.75756 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.8031 | 10.4777 | 112.5833 | 112.6096 | -9.0297 | -0.75751 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.8115 | 10.4468 | 112.5833 | 112.6011 | -9.0317 | -0.75648 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.8198 | 10.4468 | 112.5833 | 112.5927 | -9.0337 | -0.75641 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.8281 | 10.4574 | 112.5833 | 112.5883 | -9.0359 | -0.75666 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.8365 | 10.4574 | 112.5833 | 112.5839 | -9.0382 | -0.75658 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.8448 | 10.4516 | 112.5833 | 112.5682 | -9.0405 | -0.75632 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.8531 | 10.4516 | 112.5833 | 112.5526 | -9.0428 | -0.75623 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.8615 | 10.452 | 112.5833 | 112.5596 | -9.0451 | -0.75617 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.8698 | 10.452 | 112.5833 | 112.5665 | -9.0474 | -0.75608 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.8782 | 10.4456 | 112.5833 | 112.5724 | -9.0501 | -0.75579 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.8865 | 10.4456 | 112.5833 | 112.5783 | -9.0527 | -0.75569 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.8948 | 10.4436 | 112.5833 | 112.5735 | -9.0553 | -0.75554 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.9032 | 10.4436 | 112.5833 | 112.5686 | -9.0578 | -0.75545 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.9115 | 10.4418 | 112.5833 | 112.5674 | -9.0605 | -0.7553 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.9198 | 10.4418 | 112.5833 | 112.5662 | -9.0632 | -0.7552 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.9282 | 10.4347 | 112.5833 | 112.5623 | -9.0659 | -0.75488 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.9365 | 10.4347 | 112.5833 | 112.5583 | -9.0686 | -0.75478 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.9449 | 10.4497 | 112.5833 | 112.5581 | -9.0712 | -0.75516 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.9532 | 10.4497 | 112.5833 | 112.558 | -9.0737 | -0.75507 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.9615 | 10.4415 | 112.5833 | 112.572 | -9.0761 | -0.75473 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.9699 | 10.4415 | 112.5833 | 112.5861 | -9.0784 | -0.75464 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.9782 | 10.448 | 112.5833 | 112.5925 | -9.0804 | -0.75478 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.9866 | 10.448 | 112.5833 | 112.599 | -9.0823 | -0.75471 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
12.9949 | 10.441 | 112.5833 | 112.5872 | -9.0843 | -0.75442 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.0032 | 10.441 | 112.5833 | 112.5754 | -9.0862 | -0.75435 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.0116 | 10.4535 | 112.5833 | 112.5637 | -9.088 | -0.75468 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.0199 | 10.4535 | 112.5833 | 112.5521 | -9.0897 | -0.75461 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.0282 | 10.4532 | 112.5833 | 112.5633 | -9.0903 | -0.75459 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.0366 | 10.4532 | 112.5833 | 112.5744 | -9.0908 | -0.75457 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.0449 | 10.4402 | 112.5833 | 112.5804 | -9.0907 | -0.75417 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.0533 | 10.4402 | 112.5833 | 112.5864 | -9.0906 | -0.75417 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.0616 | 10.4365 | 112.5833 | 112.5801 | -9.0904 | -0.75406 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.0699 | 10.4365 | 112.5833 | 112.5738 | -9.0901 | -0.75407 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.0783 | 10.4335 | 112.5833 | 112.5719 | -9.0897 | -0.75399 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.0866 | 10.4335 | 112.5833 | 112.57 | -9.0893 | -0.75401 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.0949 | 10.429 | 112.5833 | 112.5644 | -9.0888 | -0.75389 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.1033 | 10.429 | 112.5833 | 112.5587 | -9.0883 | -0.7539 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.1116 | 10.4292 | 112.5833 | 112.5633 | -9.0875 | -0.75394 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.1199 | 10.4292 | 112.5833 | 112.5679 | -9.0866 | -0.75397 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.1283 | 10.4634 | 112.5833 | 112.5813 | -9.0853 | -0.75508 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.1366 | 10.4634 | 112.5833 | 112.5947 | -9.0841 | -0.75512 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.145 | 10.4598 | 112.5833 | 112.5881 | -9.0829 | -0.75505 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.1533 | 10.4598 | 112.5833 | 112.5814 | -9.0817 | -0.7551 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.1616 | 10.4601 | 112.5833 | 112.589 | -9.0805 | -0.75515 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.17 | 10.4601 | 112.5833 | 112.5967 | -9.0793 | -0.7552 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.1783 | 10.4533 | 112.5833 | 112.585 | -9.0781 | -0.75503 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.1866 | 10.4533 | 112.5833 | 112.5733 | -9.0769 | -0.75507 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.195 | 10.4497 | 112.5833 | 112.5785 | -9.0758 | -0.75499 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.2033 | 10.4497 | 112.5833 | 112.5837 | -9.0747 | -0.75503 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.2117 | 10.4558 | 112.5833 | 112.5955 | -9.0735 | -0.75526 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.22 | 10.4558 | 112.5833 | 112.6074 | -9.0723 | -0.75531 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.2283 | 10.4524 | 112.5833 | 112.5967 | -9.0712 | -0.75524 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.2367 | 10.4524 | 112.5833 | 112.586 | -9.0701 | -0.75528 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.245 | 10.4349 | 112.5833 | 112.5925 | -9.0689 | -0.75478 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.2534 | 10.4349 | 112.5833 | 112.599 | -9.0677 | -0.75482 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.2617 | 10.4314 | 112.5833 | 112.5909 | -9.0666 | -0.75475 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.27 | 10.4314 | 112.5833 | 112.5829 | -9.0655 | -0.75479 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.2784 | 10.3939 | 112.5833 | 112.595 | -9.0644 | -0.75366 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.2867 | 10.3939 | 112.5833 | 112.6072 | -9.0632 | -0.75371 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.295 | 10.4183 | 112.5833 | 112.594 | -9.0623 | -0.7545 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.3034 | 10.4183 | 112.5833 | 112.5808 | -9.0613 | -0.75454 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.3117 | 10.4034 | 112.5833 | 112.5891 | -9.0608 | -0.75409 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.3201 | 10.4034 | 112.5833 | 112.5975 | -9.0603 | -0.75411 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.3284 | 10.4001 | 112.5833 | 112.5853 | -9.06 | -0.75401 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.3367 | 10.4001 | 112.5833 | 112.573 | -9.0597 | -0.75403 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.3451 | 10.3934 | 112.5833 | 112.5727 | -9.0596 | -0.75382 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.3534 | 10.3934 | 112.5833 | 112.5724 | -9.0596 | -0.75382 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.3617 | 10.4063 | 112.5833 | 112.5785 | -9.0593 | -0.75423 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.3701 | 10.4063 | 112.5833 | 112.5845 | -9.0591 | -0.75424 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.3784 | 10.4132 | 112.5833 | 112.5846 | -9.0588 | -0.75447 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.3867 | 10.4132 | 112.5833 | 112.5846 | -9.0584 | -0.75448 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.3951 | 10.4036 | 112.5833 | 112.5903 | -9.0582 | -0.75419 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.4034 | 10.4036 | 112.5833 | 112.5959 | -9.058 | -0.75419 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.4118 | 10.3864 | 112.5833 | 112.5949 | -9.0579 | -0.75366 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.4201 | 10.3864 | 112.5833 | 112.5939 | -9.0578 | -0.75366 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.4284 | 10.4009 | 112.5833 | 112.5978 | -9.0577 | -0.75412 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.4368 | 10.4009 | 112.5833 | 112.6016 | -9.0575 | -0.75413 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.4451 | 10.4073 | 112.5833 | 112.6053 | -9.0571 | -0.75434 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.4535 | 10.4073 | 112.5833 | 112.6091 | -9.0567 | -0.75436 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.4618 | 10.4046 | 112.5833 | 112.6091 | -9.0561 | -0.7543 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.4701 | 10.4046 | 112.5833 | 112.6091 | -9.0555 | -0.75432 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.4785 | 10.4206 | 112.5833 | 112.5989 | -9.0548 | -0.75484 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.4868 | 10.4206 | 112.5833 | 112.5886 | -9.0541 | -0.75486 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.4951 | 10.4203 | 112.5833 | 112.5975 | -9.0533 | -0.75489 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.5035 | 10.4203 | 112.5833 | 112.6065 | -9.0524 | -0.75492 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.5118 | 10.4038 | 112.5833 | 112.6183 | -9.0517 | -0.75443 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.5202 | 10.4038 | 112.5833 | 112.63 | -9.0509 | -0.75446 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.5285 | 10.4199 | 112.5833 | 112.629 | -9.0505 | -0.75497 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.5368 | 10.4199 | 112.5833 | 112.628 | -9.0502 | -0.75499 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.5452 | 10.4042 | 112.5833 | 112.6363 | -9.0501 | -0.7545 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.5535 | 10.4042 | 112.5833 | 112.6446 | -9.05 | -0.7545 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.5618 | 10.422 | 112.5833 | 112.6529 | -9.05 | -0.75506 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.5702 | 10.422 | 112.5833 | 112.6613 | -9.05 | -0.75506 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.5785 | 10.4197 | 112.5833 | 112.6558 | -9.05 | -0.75499 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.5869 | 10.4197 | 112.5833 | 112.6502 | -9.05 | -0.75499 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.5952 | 10.4214 | 112.5833 | 112.6597 | -9.05 | -0.75504 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.6035 | 10.4214 | 112.5833 | 112.6691 | -9.05 | -0.75504 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.6119 | 10.4211 | 112.5833 | 112.669 | -9.05 | -0.75503 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.6202 | 10.4211 | 112.5833 | 112.6689 | -9.05 | -0.75503 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.6285 | 10.4212 | 112.5833 | 112.6689 | -9.05 | -0.75503 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.6369 | 10.4212 | 112.5833 | 112.6688 | -9.05 | -0.75503 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.6452 | 10.3848 | 112.5833 | 112.658 | -9.0501 | -0.75389 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.6535 | 10.3848 | 112.5833 | 112.6472 | -9.0502 | -0.75389 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.6619 | 10.3989 | 112.5833 | 112.6735 | -9.0501 | -0.75433 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.6702 | 10.3989 | 112.5833 | 112.6998 | -9.05 | -0.75434 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.6786 | 10.4085 | 112.5833 | 112.6945 | -9.0498 | -0.75465 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.6869 | 10.4085 | 112.5833 | 112.6892 | -9.0495 | -0.75465 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.6952 | 10.4148 | 112.5833 | 112.6972 | -9.0491 | -0.75486 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.7036 | 10.4148 | 112.5833 | 112.7051 | -9.0487 | -0.75488 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.7119 | 10.4165 | 112.5833 | 112.703 | -9.0483 | -0.75495 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.7203 | 10.4165 | 112.5833 | 112.7008 | -9.0478 | -0.75496 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.7286 | 10.4034 | 112.5833 | 112.7071 | -9.0477 | -0.75456 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.7369 | 10.4034 | 112.5833 | 112.7133 | -9.0475 | -0.75457 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.7453 | 10.4057 | 112.5833 | 112.7105 | -9.0473 | -0.75464 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.7536 | 10.4057 | 112.5833 | 112.7078 | -9.0471 | -0.75465 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.7619 | 10.4302 | 112.5833 | 112.727 | -9.0469 | -0.75542 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.7703 | 10.4302 | 112.5833 | 112.7462 | -9.0467 | -0.75543 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.7786 | 10.4536 | 112.5833 | 112.7397 | -9.0464 | -0.75617 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.787 | 10.4536 | 112.5833 | 112.7331 | -9.0461 | -0.75618 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.7953 | 10.4681 | 112.5833 | 112.7277 | -9.0462 | -0.75662 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.8036 | 10.4681 | 112.5833 | 112.7223 | -9.0464 | -0.75662 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.812 | 10.4697 | 112.5833 | 112.7107 | -9.0479 | -0.75661 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.8203 | 10.4697 | 112.5833 | 112.699 | -9.0494 | -0.75656 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.8286 | 10.4416 | 112.5833 | 112.6849 | -9.0514 | -0.75562 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.837 | 10.4416 | 112.5833 | 112.6707 | -9.0534 | -0.75554 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.8453 | 10.4373 | 112.5833 | 112.6698 | -9.0558 | -0.75532 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.8537 | 10.4373 | 112.5833 | 112.6689 | -9.0582 | -0.75524 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.862 | 10.4592 | 112.5833 | 112.6568 | -9.0609 | -0.75582 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.8703 | 10.4592 | 112.5833 | 112.6446 | -9.0635 | -0.75573 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.8787 | 10.456 | 112.5833 | 112.6338 | -9.0663 | -0.75553 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.887 | 10.456 | 112.5833 | 112.623 | -9.069 | -0.75543 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.8953 | 10.4511 | 112.5833 | 112.6281 | -9.072 | -0.75517 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.9037 | 10.4511 | 112.5833 | 112.6333 | -9.075 | -0.75507 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.912 | 10.4572 | 112.5833 | 112.6331 | -9.078 | -0.75515 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.9203 | 10.4572 | 112.5833 | 112.633 | -9.081 | -0.75504 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.9287 | 10.4654 | 112.5833 | 112.6177 | -9.0839 | -0.75519 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.937 | 10.4654 | 112.5833 | 112.6024 | -9.0868 | -0.75509 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.9454 | 10.461 | 112.5833 | 112.5996 | -9.0897 | -0.75485 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.9537 | 10.461 | 112.5833 | 112.5967 | -9.0927 | -0.75474 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.962 | 10.4652 | 112.5833 | 112.5921 | -9.0956 | -0.75477 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.9704 | 10.4652 | 112.5833 | 112.5875 | -9.0985 | -0.75467 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.9787 | 10.4709 | 112.5833 | 112.5736 | -9.1014 | -0.75474 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.9871 | 10.4709 | 112.5833 | 112.5597 | -9.1044 | -0.75463 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
13.9954 | 10.4578 | 112.5833 | 112.568 | -9.1073 | -0.75412 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.0037 | 10.4578 | 112.5833 | 112.5762 | -9.1103 | -0.75401 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.0121 | 10.4557 | 112.5833 | 112.5791 | -9.1134 | -0.75384 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.0204 | 10.4557 | 112.5833 | 112.582 | -9.1166 | -0.75372 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.0287 | 10.4646 | 112.5833 | 112.5714 | -9.1199 | -0.75388 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.0371 | 10.4646 | 112.5833 | 112.5607 | -9.1233 | -0.75376 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.0454 | 10.4719 | 112.5833 | 112.5725 | -9.1257 | -0.7539 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.0538 | 10.4719 | 112.5833 | 112.5843 | -9.1282 | -0.75381 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.0621 | 10.4527 | 112.5833 | 112.5703 | -9.1304 | -0.75314 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.0704 | 10.4527 | 112.5833 | 112.5563 | -9.1326 | -0.75306 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.0788 | 10.4567 | 112.5833 | 112.563 | -9.1344 | -0.75312 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.0871 | 10.4567 | 112.5833 | 112.5697 | -9.1363 | -0.75305 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.0954 | 10.4668 | 112.5833 | 112.5754 | -9.138 | -0.75331 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.1038 | 10.4668 | 112.5833 | 112.5811 | -9.1397 | -0.75325 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.1121 | 10.4672 | 112.5833 | 112.57 | -9.1414 | -0.7532 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.1205 | 10.4672 | 112.5833 | 112.559 | -9.1431 | -0.75314 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.1288 | 10.4722 | 112.5833 | 112.5621 | -9.1445 | -0.75324 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.1371 | 10.4722 | 112.5833 | 112.5653 | -9.1459 | -0.75319 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.1455 | 10.4741 | 112.5833 | 112.555 | -9.1473 | -0.7532 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.1538 | 10.4741 | 112.5833 | 112.5447 | -9.1487 | -0.75315 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.1621 | 10.4789 | 112.5833 | 112.5475 | -9.15 | -0.75325 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.1705 | 10.4789 | 112.5833 | 112.5502 | -9.1514 | -0.75321 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.1788 | 10.4559 | 112.5833 | 112.552 | -9.1527 | -0.75244 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.1871 | 10.4559 | 112.5833 | 112.5537 | -9.1541 | -0.75239 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.1955 | 10.4772 | 112.5833 | 112.5474 | -9.1556 | -0.753 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.2038 | 10.4772 | 112.5833 | 112.5411 | -9.157 | -0.75295 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.2122 | 10.4563 | 112.5833 | 112.5391 | -9.1588 | -0.75224 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.2205 | 10.4563 | 112.5833 | 112.5371 | -9.1605 | -0.75218 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.2288 | 10.4633 | 112.5833 | 112.537 | -9.1626 | -0.75232 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.2372 | 10.4633 | 112.5833 | 112.5369 | -9.1646 | -0.75225 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.2455 | 10.4592 | 112.5833 | 112.5383 | -9.1664 | -0.75206 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.2538 | 10.4592 | 112.5833 | 112.5397 | -9.1682 | -0.75199 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.2622 | 10.4583 | 112.5833 | 112.5433 | -9.1703 | -0.75189 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.2705 | 10.4583 | 112.5833 | 112.5469 | -9.1724 | -0.75181 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.2789 | 10.4518 | 112.5833 | 112.5344 | -9.1745 | -0.75153 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.2872 | 10.4518 | 112.5833 | 112.5219 | -9.1766 | -0.75146 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.2955 | 10.3873 | 112.5833 | 112.5284 | -9.1787 | -0.74936 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.3039 | 10.3873 | 112.5833 | 112.5349 | -9.1809 | -0.74928 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.3122 | 10.3879 | 112.5833 | 112.5413 | -9.1828 | -0.74923 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.3205 | 10.3879 | 112.5833 | 112.5476 | -9.1847 | -0.74916 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.3289 | 10.3962 | 112.5833 | 112.5523 | -9.187 | -0.74934 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.3372 | 10.3962 | 112.5833 | 112.557 | -9.1892 | -0.74926 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.3456 | 10.4172 | 112.5833 | 112.5425 | -9.1919 | -0.74983 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.3539 | 10.4172 | 112.5833 | 112.5281 | -9.1945 | -0.74974 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.3622 | 10.3986 | 112.5833 | 112.5335 | -9.1974 | -0.74904 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.3706 | 10.3986 | 112.5833 | 112.5389 | -9.2004 | -0.74894 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.3789 | 10.3987 | 112.5833 | 112.5426 | -9.2034 | -0.74883 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.3872 | 10.3987 | 112.5833 | 112.5464 | -9.2064 | -0.74873 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.3956 | 10.3907 | 112.5833 | 112.5298 | -9.2094 | -0.74836 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.4039 | 10.3907 | 112.5833 | 112.5131 | -9.2125 | -0.74826 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.4122 | 10.3944 | 112.5833 | 112.5331 | -9.2157 | -0.74826 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.4206 | 10.3944 | 112.5833 | 112.553 | -9.2188 | -0.74815 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.4289 | 10.3901 | 112.5833 | 112.5506 | -9.222 | -0.7479 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.4373 | 10.3901 | 112.5833 | 112.5482 | -9.2252 | -0.74778 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.4456 | 10.3862 | 112.5833 | 112.5491 | -9.2284 | -0.74754 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.4539 | 10.3862 | 112.5833 | 112.5499 | -9.2316 | -0.74743 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.4623 | 10.4129 | 112.5833 | 112.556 | -9.2347 | -0.74817 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.4706 | 10.4129 | 112.5833 | 112.5621 | -9.2378 | -0.74806 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.4789 | 10.4062 | 112.5833 | 112.558 | -9.241 | -0.74773 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.4873 | 10.4062 | 112.5833 | 112.554 | -9.2442 | -0.74762 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.4956 | 10.4208 | 112.5833 | 112.5587 | -9.2475 | -0.74796 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.504 | 10.4208 | 112.5833 | 112.5633 | -9.2509 | -0.74784 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.5123 | 10.4163 | 112.5833 | 112.565 | -9.2543 | -0.74757 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.5206 | 10.4163 | 112.5833 | 112.5666 | -9.2577 | -0.74745 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.529 | 10.4208 | 112.5833 | 112.5693 | -9.2611 | -0.74748 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.5373 | 10.4208 | 112.5833 | 112.5719 | -9.2644 | -0.74736 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.5456 | 10.4141 | 112.5833 | 112.5794 | -9.2674 | -0.74703 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.554 | 10.4141 | 112.5833 | 112.5869 | -9.2705 | -0.74693 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.5623 | 10.4267 | 112.5833 | 112.5813 | -9.273 | -0.74724 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.5706 | 10.4267 | 112.5833 | 112.5757 | -9.2754 | -0.74715 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.579 | 10.42 | 112.5833 | 112.5715 | -9.2777 | -0.74686 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.5873 | 10.42 | 112.5833 | 112.5674 | -9.2801 | -0.74677 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.5957 | 10.4134 | 112.5833 | 112.563 | -9.2822 | -0.74649 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.604 | 10.4134 | 112.5833 | 112.5585 | -9.2843 | -0.74641 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.6123 | 10.4055 | 112.5833 | 112.564 | -9.2864 | -0.74609 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.6207 | 10.4055 | 112.5833 | 112.5694 | -9.2885 | -0.74601 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.629 | 10.396 | 112.5833 | 112.5782 | -9.2905 | -0.74564 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.6373 | 10.396 | 112.5833 | 112.5871 | -9.2925 | -0.74557 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.6457 | 10.4245 | 112.5833 | 112.5867 | -9.2944 | -0.74641 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.654 | 10.4245 | 112.5833 | 112.5865 | -9.2962 | -0.74634 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.6624 | 10.4169 | 112.5833 | 112.5797 | -9.298 | -0.74604 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.6707 | 10.4169 | 112.5833 | 112.5729 | -9.2998 | -0.74598 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.679 | 10.412 | 112.5833 | 112.57 | -9.3016 | -0.74575 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.6874 | 10.412 | 112.5833 | 112.5672 | -9.3035 | -0.74569 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.6957 | 10.41 | 112.5833 | 112.5769 | -9.3055 | -0.74555 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.704 | 10.41 | 112.5833 | 112.5867 | -9.3075 | -0.74548 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.7124 | 10.4147 | 112.5833 | 112.5754 | -9.3098 | -0.74555 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.7207 | 10.4147 | 112.5833 | 112.5642 | -9.3121 | -0.74547 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.729 | 10.4129 | 112.5833 | 112.5661 | -9.3144 | -0.74533 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.7374 | 10.4129 | 112.5833 | 112.5679 | -9.3167 | -0.74525 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.7457 | 10.4108 | 112.5833 | 112.5784 | -9.319 | -0.7451 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.754 | 10.4108 | 112.5833 | 112.5889 | -9.3213 | -0.74501 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.7624 | 10.4038 | 112.5833 | 112.5777 | -9.3237 | -0.74471 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.7707 | 10.4038 | 112.5833 | 112.5663 | -9.326 | -0.74462 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.7791 | 10.3972 | 112.5833 | 112.5625 | -9.3284 | -0.74433 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.7874 | 10.3972 | 112.5833 | 112.5587 | -9.3307 | -0.74424 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.7957 | 10.3943 | 112.5833 | 112.5731 | -9.3332 | -0.74406 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.8041 | 10.3943 | 112.5833 | 112.5875 | -9.3357 | -0.74398 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.8124 | 10.4223 | 112.5833 | 112.5664 | -9.3381 | -0.74478 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.8207 | 10.4223 | 112.5833 | 112.5452 | -9.3405 | -0.7447 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.8291 | 10.4398 | 112.5833 | 112.5426 | -9.3437 | -0.74514 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.8374 | 10.4398 | 112.5833 | 112.5399 | -9.3468 | -0.74503 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.8457 | 10.4086 | 112.5833 | 112.5457 | -9.3501 | -0.74392 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.8541 | 10.4086 | 112.5833 | 112.5515 | -9.3535 | -0.7438 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.8624 | 10.4206 | 112.5833 | 112.5503 | -9.3568 | -0.74406 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.8708 | 10.4206 | 112.5833 | 112.5491 | -9.3602 | -0.74394 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.8791 | 10.4168 | 112.5833 | 112.5309 | -9.3635 | -0.7437 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.8874 | 10.4168 | 112.5833 | 112.5128 | -9.3669 | -0.74359 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.8958 | 10.4168 | 112.5833 | 112.5128 | -9.3703 | -0.74347 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.9041 | 10.4168 | 112.5833 | 112.5128 | -9.3737 | -0.74335 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.9124 | 10.415 | 112.5833 | 112.5117 | -9.3775 | -0.74315 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.9208 | 10.415 | 112.5833 | 112.5106 | -9.3813 | -0.74302 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.9291 | 10.4148 | 112.5833 | 112.5037 | -9.3852 | -0.74287 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.9375 | 10.4148 | 112.5833 | 112.4967 | -9.3892 | -0.74273 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.9458 | 10.4195 | 112.5833 | 112.5049 | -9.3935 | -0.74273 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.9541 | 10.4195 | 112.5833 | 112.5129 | -9.3978 | -0.74257 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.9625 | 10.4 | 112.5833 | 112.5058 | -9.4022 | -0.7418 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.9708 | 10.4 | 112.5833 | 112.4987 | -9.4065 | -0.74164 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.9792 | 10.4167 | 112.5833 | 112.5057 | -9.4108 | -0.74203 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.9875 | 10.4167 | 112.5833 | 112.5127 | -9.4151 | -0.74187 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
14.9958 | 10.4031 | 112.5833 | 112.5047 | -9.4193 | -0.74129 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.0042 | 10.4031 | 112.5833 | 112.4966 | -9.4235 | -0.74114 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.0125 | 10.4052 | 112.5833 | 112.4989 | -9.4274 | -0.74107 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.0208 | 10.4052 | 112.5833 | 112.5012 | -9.4313 | -0.74093 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.0292 | 10.4059 | 112.5833 | 112.5005 | -9.4355 | -0.74081 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.0375 | 10.4059 | 112.5833 | 112.4997 | -9.4396 | -0.74066 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.0459 | 10.4211 | 112.5833 | 112.4912 | -9.4434 | -0.74101 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.0542 | 10.4211 | 112.5833 | 112.4826 | -9.4473 | -0.74088 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.0625 | 10.4037 | 112.5833 | 112.4825 | -9.4497 | -0.74023 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.0709 | 10.4037 | 112.5833 | 112.4823 | -9.452 | -0.74015 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.0792 | 10.3969 | 112.5833 | 112.4758 | -9.4537 | -0.73987 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.0875 | 10.3969 | 112.5833 | 112.4691 | -9.4553 | -0.73981 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.0959 | 10.3985 | 112.5833 | 112.4786 | -9.4566 | -0.73982 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.1042 | 10.3985 | 112.5833 | 112.4881 | -9.4578 | -0.73978 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.1125 | 10.4056 | 112.5833 | 112.4881 | -9.4588 | -0.73997 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.1209 | 10.4056 | 112.5833 | 112.4882 | -9.4598 | -0.73993 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.1292 | 10.4147 | 112.5833 | 112.4814 | -9.4605 | -0.7402 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.1376 | 10.4147 | 112.5833 | 112.4745 | -9.4611 | -0.74018 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.1459 | 10.412 | 112.5833 | 112.4779 | -9.4617 | -0.74007 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.1542 | 10.412 | 112.5833 | 112.4812 | -9.4623 | -0.74005 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.1626 | 10.4093 | 112.5833 | 112.4678 | -9.4629 | -0.73994 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.1709 | 10.4093 | 112.5833 | 112.4544 | -9.4635 | -0.73992 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.1792 | 10.408 | 112.5833 | 112.4612 | -9.4643 | -0.73985 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.1876 | 10.408 | 112.5833 | 112.4681 | -9.4651 | -0.73982 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.1959 | 10.4028 | 112.5833 | 112.472 | -9.4655 | -0.73964 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.2043 | 10.4028 | 112.5833 | 112.4759 | -9.466 | -0.73962 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.2126 | 10.402 | 112.5833 | 112.4797 | -9.4666 | -0.73958 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.2209 | 10.402 | 112.5833 | 112.4836 | -9.4671 | -0.73956 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.2293 | 10.3961 | 112.5833 | 112.4762 | -9.4676 | -0.73935 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.2376 | 10.3961 | 112.5833 | 112.4688 | -9.4681 | -0.73933 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.246 | 10.3967 | 112.5833 | 112.4765 | -9.4687 | -0.73933 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.2543 | 10.3967 | 112.5833 | 112.4842 | -9.4692 | -0.73931 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.2626 | 10.4103 | 112.5833 | 112.474 | -9.4696 | -0.73974 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.271 | 10.4103 | 112.5833 | 112.4637 | -9.47 | -0.73972 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.2793 | 10.4413 | 112.5833 | 112.4626 | -9.4706 | -0.7407 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.2876 | 10.4413 | 112.5833 | 112.4616 | -9.4712 | -0.74068 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.296 | 10.4464 | 112.5833 | 112.4652 | -9.4717 | -0.74082 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.3043 | 10.4464 | 112.5833 | 112.4689 | -9.4722 | -0.74081 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.3127 | 10.4404 | 112.5833 | 112.4702 | -9.4724 | -0.7406 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.321 | 10.4404 | 112.5833 | 112.4715 | -9.4727 | -0.74059 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.3293 | 10.4738 | 112.5833 | 112.475 | -9.4729 | -0.74166 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.3377 | 10.4738 | 112.5833 | 112.4785 | -9.4731 | -0.74165 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.346 | 10.4809 | 112.5833 | 112.49 | -9.4733 | -0.74187 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.3543 | 10.4809 | 112.5833 | 112.5014 | -9.4735 | -0.74186 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.3627 | 10.4711 | 112.5833 | 112.5045 | -9.4739 | -0.74153 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.371 | 10.4711 | 112.5833 | 112.5076 | -9.4743 | -0.74152 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.3793 | 10.4783 | 112.5833 | 112.5077 | -9.4747 | -0.74174 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.3877 | 10.4783 | 112.5833 | 112.5078 | -9.475 | -0.74172 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.396 | 10.4737 | 112.5833 | 112.5051 | -9.4753 | -0.74156 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.4044 | 10.4737 | 112.5833 | 112.5024 | -9.4757 | -0.74155 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.4127 | 10.472 | 112.5833 | 112.5157 | -9.476 | -0.74149 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.421 | 10.472 | 112.5833 | 112.529 | -9.4763 | -0.74148 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.4294 | 10.4707 | 112.5833 | 112.5359 | -9.4766 | -0.74143 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.4377 | 10.4707 | 112.5833 | 112.5427 | -9.4769 | -0.74142 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.446 | 10.4714 | 112.5833 | 112.541 | -9.477 | -0.74143 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.4544 | 10.4714 | 112.5833 | 112.5393 | -9.4771 | -0.74143 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.4627 | 10.4719 | 112.5833 | 112.547 | -9.4773 | -0.74144 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.4711 | 10.4719 | 112.5833 | 112.5547 | -9.4774 | -0.74143 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.4794 | 10.4694 | 112.5833 | 112.5575 | -9.4777 | -0.74135 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.4877 | 10.4694 | 112.5833 | 112.5603 | -9.478 | -0.74134 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.4961 | 10.4678 | 112.5833 | 112.5594 | -9.4786 | -0.74126 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.5044 | 10.4678 | 112.5833 | 112.5585 | -9.4791 | -0.74124 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.5128 | 10.4678 | 112.5833 | 112.5584 | -9.4797 | -0.74122 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.5211 | 10.4678 | 112.5833 | 112.5583 | -9.4802 | -0.74121 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.5294 | 10.4734 | 112.5833 | 112.5574 | -9.4807 | -0.74137 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.5378 | 10.4734 | 112.5833 | 112.5565 | -9.4811 | -0.74135 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.5461 | 10.4546 | 112.5833 | 112.5684 | -9.4814 | -0.74074 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.5544 | 10.4546 | 112.5833 | 112.5802 | -9.4817 | -0.74073 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.5628 | 10.4516 | 112.5833 | 112.5755 | -9.4822 | -0.74062 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.5711 | 10.4516 | 112.5833 | 112.5708 | -9.4828 | -0.7406 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.5795 | 10.4503 | 112.5833 | 112.5776 | -9.4829 | -0.74055 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.5878 | 10.4503 | 112.5833 | 112.5845 | -9.4831 | -0.74054 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.5961 | 10.4462 | 112.5833 | 112.5781 | -9.4829 | -0.74042 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.6045 | 10.4462 | 112.5833 | 112.5718 | -9.4828 | -0.74043 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.6128 | 10.4399 | 112.5833 | 112.563 | -9.4822 | -0.74024 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.6211 | 10.4399 | 112.5833 | 112.5541 | -9.4817 | -0.74026 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.6295 | 10.4757 | 112.5833 | 112.5668 | -9.4811 | -0.74143 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.6378 | 10.4757 | 112.5833 | 112.5794 | -9.4805 | -0.74145 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.6461 | 10.4728 | 112.5833 | 112.5748 | -9.4799 | -0.74138 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.6545 | 10.4728 | 112.5833 | 112.5702 | -9.4793 | -0.7414 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.6628 | 10.4733 | 112.5833 | 112.5663 | -9.4785 | -0.74144 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.6712 | 10.4733 | 112.5833 | 112.5625 | -9.4777 | -0.74147 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.6795 | 10.4542 | 112.5833 | 112.5624 | -9.4769 | -0.74089 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.6878 | 10.4542 | 112.5833 | 112.5623 | -9.4761 | -0.74092 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.6962 | 10.4663 | 112.5833 | 112.5602 | -9.4751 | -0.74134 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.7045 | 10.4663 | 112.5833 | 112.5581 | -9.4742 | -0.74137 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.7128 | 10.4642 | 112.5833 | 112.5596 | -9.4734 | -0.74133 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.7212 | 10.4642 | 112.5833 | 112.5611 | -9.4725 | -0.74136 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.7295 | 10.4625 | 112.5833 | 112.5719 | -9.4717 | -0.74134 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.7379 | 10.4625 | 112.5833 | 112.5827 | -9.4709 | -0.74137 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.7462 | 10.4618 | 112.5833 | 112.5752 | -9.4701 | -0.74137 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.7545 | 10.4618 | 112.5833 | 112.5678 | -9.4692 | -0.7414 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.7629 | 10.458 | 112.5833 | 112.5695 | -9.4684 | -0.74131 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.7712 | 10.458 | 112.5833 | 112.5712 | -9.4675 | -0.74134 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.7796 | 10.4231 | 112.5833 | 112.5648 | -9.4667 | -0.74025 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.7879 | 10.4231 | 112.5833 | 112.5584 | -9.4659 | -0.74028 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.7962 | 10.4107 | 112.5833 | 112.5584 | -9.4647 | -0.73992 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.8046 | 10.4107 | 112.5833 | 112.5584 | -9.4635 | -0.73997 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.8129 | 10.4012 | 112.5833 | 112.5625 | -9.4628 | -0.73969 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.8212 | 10.4012 | 112.5833 | 112.5665 | -9.4621 | -0.73971 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.8296 | 10.4231 | 112.5833 | 112.561 | -9.4618 | -0.74042 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.8379 | 10.4231 | 112.5833 | 112.5554 | -9.4615 | -0.74044 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.8463 | 10.3992 | 112.5833 | 112.538 | -9.4615 | -0.73967 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.8546 | 10.3992 | 112.5833 | 112.5206 | -9.4614 | -0.73967 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.8629 | 10.4006 | 112.5833 | 112.5293 | -9.4615 | -0.73972 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.8713 | 10.4006 | 112.5833 | 112.5381 | -9.4615 | -0.73971 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.8796 | 10.3965 | 112.5833 | 112.5316 | -9.4617 | -0.73957 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.8879 | 10.3965 | 112.5833 | 112.5252 | -9.4619 | -0.73956 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.8963 | 10.3967 | 112.5833 | 112.5257 | -9.4622 | -0.73956 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.9046 | 10.3967 | 112.5833 | 112.5263 | -9.4625 | -0.73956 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.9129 | 10.3951 | 112.5833 | 112.517 | -9.4627 | -0.73949 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.9213 | 10.3951 | 112.5833 | 112.5077 | -9.4629 | -0.73949 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.9296 | 10.408 | 112.5833 | 112.517 | -9.4632 | -0.73989 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.938 | 10.408 | 112.5833 | 112.5264 | -9.4635 | -0.73988 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.9463 | 10.4127 | 112.5833 | 112.5171 | -9.4637 | -0.74003 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.9546 | 10.4127 | 112.5833 | 112.5078 | -9.4639 | -0.74002 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.963 | 10.4277 | 112.5833 | 112.5221 | -9.4641 | -0.74049 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.9713 | 10.4277 | 112.5833 | 112.5364 | -9.4643 | -0.74048 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.9796 | 10.4296 | 112.5833 | 112.5372 | -9.4644 | -0.74054 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.988 | 10.4296 | 112.5833 | 112.538 | -9.4646 | -0.74053 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
15.9963 | 10.4262 | 112.5833 | 112.5213 | -9.4647 | -0.74042 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.0047 | 10.4262 | 112.5833 | 112.5046 | -9.4648 | -0.74042 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.013 | 10.4297 | 112.5833 | 112.5211 | -9.4649 | -0.74053 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.0213 | 10.4297 | 112.5833 | 112.5378 | -9.465 | -0.74052 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.0297 | 10.4303 | 112.5833 | 112.5346 | -9.4651 | -0.74054 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.038 | 10.4303 | 112.5833 | 112.5315 | -9.4651 | -0.74054 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.0464 | 10.4314 | 112.5833 | 112.5221 | -9.4652 | -0.74057 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.0547 | 10.4314 | 112.5833 | 112.5127 | -9.4653 | -0.74057 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.063 | 10.4326 | 112.5833 | 112.5059 | -9.4653 | -0.74061 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.0714 | 10.4326 | 112.5833 | 112.4991 | -9.4654 | -0.7406 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.0797 | 10.4373 | 112.5833 | 112.5131 | -9.4647 | -0.74078 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.088 | 10.4373 | 112.5833 | 112.5271 | -9.464 | -0.74081 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.0964 | 10.435 | 112.5833 | 112.5185 | -9.4631 | -0.74076 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.1047 | 10.435 | 112.5833 | 112.5099 | -9.4622 | -0.74079 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.1131 | 10.4016 | 112.5833 | 112.5089 | -9.461 | -0.73976 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.1214 | 10.4016 | 112.5833 | 112.5078 | -9.4598 | -0.7398 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.1297 | 10.4033 | 112.5833 | 112.5088 | -9.4587 | -0.7399 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.1381 | 10.4033 | 112.5833 | 112.5098 | -9.4575 | -0.73994 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.1464 | 10.4208 | 112.5833 | 112.5098 | -9.4564 | -0.74055 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.1547 | 10.4208 | 112.5833 | 112.5099 | -9.4552 | -0.74059 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.1631 | 10.4363 | 112.5833 | 112.5098 | -9.454 | -0.74112 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.1714 | 10.4363 | 112.5833 | 112.5098 | -9.4528 | -0.74117 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.1797 | 10.4231 | 112.5833 | 112.5148 | -9.4517 | -0.74078 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.1881 | 10.4231 | 112.5833 | 112.5199 | -9.4506 | -0.74082 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.1964 | 10.4054 | 112.5833 | 112.5236 | -9.4493 | -0.7403 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.2048 | 10.4054 | 112.5833 | 112.5272 | -9.448 | -0.74035 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.2131 | 10.4213 | 112.5833 | 112.5234 | -9.4466 | -0.74091 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.2214 | 10.4213 | 112.5833 | 112.5196 | -9.4452 | -0.74095 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.2298 | 10.4193 | 112.5833 | 112.511 | -9.4439 | -0.74094 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.2381 | 10.4193 | 112.5833 | 112.5023 | -9.4427 | -0.74098 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.2465 | 10.4209 | 112.5833 | 112.5148 | -9.4415 | -0.74107 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.2548 | 10.4209 | 112.5833 | 112.5272 | -9.4404 | -0.74111 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.2631 | 10.4071 | 112.5833 | 112.5359 | -9.4396 | -0.7407 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.2715 | 10.4071 | 112.5833 | 112.5446 | -9.4387 | -0.74073 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.2798 | 10.4303 | 112.5833 | 112.5522 | -9.4377 | -0.74151 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.2881 | 10.4303 | 112.5833 | 112.5598 | -9.4367 | -0.74154 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.2965 | 10.4299 | 112.5833 | 112.5655 | -9.4355 | -0.74157 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.3048 | 10.4299 | 112.5833 | 112.5712 | -9.4343 | -0.74161 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.3132 | 10.4317 | 112.5833 | 112.5605 | -9.4332 | -0.74171 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.3215 | 10.4317 | 112.5833 | 112.5498 | -9.432 | -0.74175 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.3298 | 10.4233 | 112.5833 | 112.5439 | -9.4312 | -0.74152 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.3382 | 10.4233 | 112.5833 | 112.5381 | -9.4304 | -0.74154 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.3465 | 10.4192 | 112.5833 | 112.5441 | -9.4295 | -0.74144 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.3548 | 10.4192 | 112.5833 | 112.5501 | -9.4287 | -0.74147 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.3632 | 10.4172 | 112.5833 | 112.5603 | -9.428 | -0.74143 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.3715 | 10.4172 | 112.5833 | 112.5706 | -9.4274 | -0.74145 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.3799 | 10.4143 | 112.5833 | 112.5578 | -9.4269 | -0.74138 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.3882 | 10.4143 | 112.5833 | 112.5451 | -9.4264 | -0.74139 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.3965 | 10.416 | 112.5833 | 112.5545 | -9.426 | -0.74147 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.4049 | 10.416 | 112.5833 | 112.5639 | -9.4255 | -0.74148 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.4132 | 10.4161 | 112.5833 | 112.568 | -9.4249 | -0.74151 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.4215 | 10.4161 | 112.5833 | 112.5721 | -9.4243 | -0.74153 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.4299 | 10.4183 | 112.5833 | 112.565 | -9.4238 | -0.74162 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.4382 | 10.4183 | 112.5833 | 112.558 | -9.4232 | -0.74164 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.4465 | 10.4177 | 112.5833 | 112.5588 | -9.4228 | -0.74163 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.4549 | 10.4177 | 112.5833 | 112.5597 | -9.4224 | -0.74165 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.4632 | 10.4231 | 112.5833 | 112.5608 | -9.422 | -0.74183 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.4716 | 10.4231 | 112.5833 | 112.5619 | -9.4216 | -0.74185 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.4799 | 10.4254 | 112.5833 | 112.5707 | -9.4213 | -0.74193 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.4882 | 10.4254 | 112.5833 | 112.5795 | -9.4209 | -0.74195 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.4966 | 10.4064 | 112.5833 | 112.5795 | -9.4205 | -0.74135 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.5049 | 10.4064 | 112.5833 | 112.5795 | -9.4201 | -0.74137 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.5133 | 10.428 | 112.5833 | 112.5773 | -9.4197 | -0.74207 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.5216 | 10.428 | 112.5833 | 112.575 | -9.4193 | -0.74209 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.5299 | 10.4087 | 112.5833 | 112.5797 | -9.4188 | -0.74149 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.5383 | 10.4087 | 112.5833 | 112.5845 | -9.4183 | -0.7415 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.5466 | 10.3993 | 112.5833 | 112.5737 | -9.4178 | -0.74122 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.5549 | 10.3993 | 112.5833 | 112.5628 | -9.4172 | -0.74124 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.5633 | 10.4035 | 112.5833 | 112.5694 | -9.4167 | -0.74139 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.5716 | 10.4035 | 112.5833 | 112.576 | -9.4163 | -0.74141 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.58 | 10.4051 | 112.5833 | 112.5768 | -9.4159 | -0.74148 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.5883 | 10.4051 | 112.5833 | 112.5776 | -9.4155 | -0.74149 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.5966 | 10.39 | 112.5833 | 112.5794 | -9.4151 | -0.74102 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.605 | 10.39 | 112.5833 | 112.5812 | -9.4147 | -0.74103 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.6133 | 10.3994 | 112.5833 | 112.5822 | -9.4141 | -0.74136 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.6216 | 10.3994 | 112.5833 | 112.5831 | -9.4134 | -0.74138 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.63 | 10.4016 | 112.5833 | 112.5794 | -9.4129 | -0.74147 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.6383 | 10.4016 | 112.5833 | 112.5758 | -9.4123 | -0.74149 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.6467 | 10.4023 | 112.5833 | 112.5654 | -9.4117 | -0.74153 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.655 | 10.4023 | 112.5833 | 112.5552 | -9.4111 | -0.74156 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.6633 | 10.3989 | 112.5833 | 112.5526 | -9.4107 | -0.74146 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.6717 | 10.3989 | 112.5833 | 112.5501 | -9.4102 | -0.74148 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.68 | 10.4018 | 112.5833 | 112.5511 | -9.4097 | -0.74159 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.6883 | 10.4018 | 112.5833 | 112.5522 | -9.4093 | -0.7416 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.6967 | 10.4052 | 112.5833 | 112.5626 | -9.409 | -0.74172 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.705 | 10.4052 | 112.5833 | 112.573 | -9.4086 | -0.74173 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.7133 | 10.4059 | 112.5833 | 112.5691 | -9.4083 | -0.74177 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.7217 | 10.4059 | 112.5833 | 112.5652 | -9.4079 | -0.74178 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.73 | 10.4062 | 112.5833 | 112.5542 | -9.4075 | -0.7418 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.7384 | 10.4062 | 112.5833 | 112.5431 | -9.4071 | -0.74182 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.7467 | 10.4091 | 112.5833 | 112.5481 | -9.4067 | -0.74193 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.755 | 10.4091 | 112.5833 | 112.5531 | -9.4063 | -0.74194 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.7634 | 10.4085 | 112.5833 | 112.5454 | -9.4059 | -0.74194 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.7717 | 10.4085 | 112.5833 | 112.5377 | -9.4054 | -0.74195 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.7801 | 10.4145 | 112.5833 | 112.5529 | -9.4051 | -0.74216 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.7884 | 10.4145 | 112.5833 | 112.5681 | -9.4048 | -0.74217 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.7967 | 10.4475 | 112.5833 | 112.5643 | -9.4049 | -0.74322 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.8051 | 10.4475 | 112.5833 | 112.5603 | -9.4049 | -0.74322 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.8134 | 10.4473 | 112.5833 | 112.5443 | -9.405 | -0.74321 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.8217 | 10.4473 | 112.5833 | 112.5284 | -9.405 | -0.74321 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.8301 | 10.4601 | 112.5833 | 112.5221 | -9.4054 | -0.7436 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.8384 | 10.4601 | 112.5833 | 112.5159 | -9.4058 | -0.74359 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.8468 | 10.4675 | 112.5833 | 112.5169 | -9.4065 | -0.7438 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.8551 | 10.4675 | 112.5833 | 112.5178 | -9.4073 | -0.74377 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.8634 | 10.4554 | 112.5833 | 112.5033 | -9.4083 | -0.74335 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.8718 | 10.4554 | 112.5833 | 112.4887 | -9.4093 | -0.74331 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.8801 | 10.4599 | 112.5833 | 112.5031 | -9.4104 | -0.74342 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.8884 | 10.4599 | 112.5833 | 112.5174 | -9.4115 | -0.74338 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.8968 | 10.4541 | 112.5833 | 112.5062 | -9.4127 | -0.74316 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.9051 | 10.4541 | 112.5833 | 112.495 | -9.4138 | -0.74311 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.9135 | 10.4576 | 112.5833 | 112.4914 | -9.4151 | -0.74318 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.9218 | 10.4576 | 112.5833 | 112.4878 | -9.4164 | -0.74313 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.9301 | 10.464 | 112.5833 | 112.5031 | -9.4176 | -0.74329 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.9385 | 10.464 | 112.5833 | 112.5183 | -9.4189 | -0.74325 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.9468 | 10.4683 | 112.5833 | 112.5139 | -9.4202 | -0.74334 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.9551 | 10.4683 | 112.5833 | 112.5094 | -9.4216 | -0.74329 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.9635 | 10.487 | 112.5833 | 112.5209 | -9.4229 | -0.74383 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.9718 | 10.487 | 112.5833 | 112.5323 | -9.4243 | -0.74379 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.9801 | 10.4906 | 112.5833 | 112.5313 | -9.4257 | -0.74385 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.9885 | 10.4906 | 112.5833 | 112.5302 | -9.427 | -0.74381 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
16.9968 | 10.4984 | 112.5833 | 112.5364 | -9.4283 | -0.74401 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.0052 | 10.4984 | 112.5833 | 112.5427 | -9.4296 | -0.74396 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.0135 | 10.4637 | 112.5833 | 112.5382 | -9.4311 | -0.74281 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.0219 | 10.4637 | 112.5833 | 112.5336 | -9.4327 | -0.74275 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.0302 | 10.4705 | 112.5833 | 112.5405 | -9.4343 | -0.74291 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.0385 | 10.4705 | 112.5833 | 112.5473 | -9.4359 | -0.74285 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.0468 | 10.471 | 112.5833 | 112.5357 | -9.4378 | -0.74281 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.0552 | 10.471 | 112.5833 | 112.5241 | -9.4396 | -0.74274 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.0635 | 10.4711 | 112.5833 | 112.5402 | -9.4411 | -0.74269 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.0719 | 10.4711 | 112.5833 | 112.5564 | -9.4426 | -0.74264 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.0802 | 10.468 | 112.5833 | 112.5517 | -9.4436 | -0.7425 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.0885 | 10.468 | 112.5833 | 112.547 | -9.4447 | -0.74246 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.0969 | 10.4826 | 112.5833 | 112.5433 | -9.4455 | -0.7429 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.1052 | 10.4826 | 112.5833 | 112.5396 | -9.4463 | -0.74287 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.1136 | 10.4618 | 112.5833 | 112.5385 | -9.4471 | -0.74218 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.1219 | 10.4618 | 112.5833 | 112.5374 | -9.4479 | -0.74216 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.1302 | 10.4802 | 112.5833 | 112.5414 | -9.4486 | -0.74271 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.1385 | 10.4802 | 112.5833 | 112.5453 | -9.4494 | -0.74268 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.1469 | 10.4829 | 112.5833 | 112.544 | -9.45 | -0.74275 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.1552 | 10.4829 | 112.5833 | 112.5428 | -9.4505 | -0.74273 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.1636 | 10.4757 | 112.5833 | 112.5415 | -9.4513 | -0.74248 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.1719 | 10.4757 | 112.5833 | 112.5403 | -9.4521 | -0.74245 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.1802 | 10.474 | 112.5833 | 112.5401 | -9.4529 | -0.74237 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.1886 | 10.474 | 112.5833 | 112.5398 | -9.4536 | -0.74234 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.1969 | 10.4699 | 112.5833 | 112.5332 | -9.4544 | -0.74218 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.2053 | 10.4699 | 112.5833 | 112.5265 | -9.4552 | -0.74216 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.2136 | 10.467 | 112.5833 | 112.5296 | -9.4559 | -0.74204 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.2219 | 10.467 | 112.5833 | 112.5326 | -9.4566 | -0.74201 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.2303 | 10.4624 | 112.5833 | 112.5298 | -9.4573 | -0.74184 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.2386 | 10.4624 | 112.5833 | 112.5269 | -9.4581 | -0.74181 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.2469 | 10.4823 | 112.5833 | 112.5434 | -9.4589 | -0.74242 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.2553 | 10.4823 | 112.5833 | 112.5597 | -9.4597 | -0.74239 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.2636 | 10.4771 | 112.5833 | 112.5571 | -9.4606 | -0.74219 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.2719 | 10.4771 | 112.5833 | 112.5545 | -9.4614 | -0.74216 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.2803 | 10.4737 | 112.5833 | 112.5527 | -9.4623 | -0.74203 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.2886 | 10.4737 | 112.5833 | 112.5508 | -9.4632 | -0.74199 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.297 | 10.4318 | 112.5833 | 112.548 | -9.464 | -0.74063 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.3053 | 10.4318 | 112.5833 | 112.5451 | -9.4647 | -0.7406 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.3136 | 10.4144 | 112.5833 | 112.548 | -9.4656 | -0.74001 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.322 | 10.4144 | 112.5833 | 112.5509 | -9.4665 | -0.73998 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.3303 | 10.4264 | 112.5833 | 112.5658 | -9.4674 | -0.74033 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.3386 | 10.4264 | 112.5833 | 112.5807 | -9.4683 | -0.7403 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.347 | 10.4243 | 112.5833 | 112.5751 | -9.4691 | -0.7402 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.3553 | 10.4243 | 112.5833 | 112.5696 | -9.47 | -0.74017 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.3636 | 10.419 | 112.5833 | 112.5727 | -9.4711 | -0.73997 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.372 | 10.419 | 112.5833 | 112.5757 | -9.4721 | -0.73993 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.3803 | 10.4038 | 112.5833 | 112.5768 | -9.4731 | -0.73941 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.3887 | 10.4038 | 112.5833 | 112.5779 | -9.4741 | -0.73937 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.397 | 10.4034 | 112.5833 | 112.589 | -9.475 | -0.73933 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.4053 | 10.4034 | 112.5833 | 112.6 | -9.476 | -0.73929 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.4137 | 10.3989 | 112.5833 | 112.5862 | -9.477 | -0.73911 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.422 | 10.3989 | 112.5833 | 112.5725 | -9.4781 | -0.73907 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.4303 | 10.3965 | 112.5833 | 112.5746 | -9.479 | -0.73896 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.4387 | 10.3965 | 112.5833 | 112.5766 | -9.48 | -0.73893 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.447 | 10.3958 | 112.5833 | 112.5805 | -9.4811 | -0.73887 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.4554 | 10.3958 | 112.5833 | 112.5845 | -9.4821 | -0.73883 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.4637 | 10.399 | 112.5833 | 112.5781 | -9.4831 | -0.7389 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.472 | 10.399 | 112.5833 | 112.5717 | -9.4842 | -0.73886 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.4803 | 10.3968 | 112.5833 | 112.5631 | -9.4852 | -0.73875 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746
17.4887 | 10.3968 | 112.5833 | 112.5545 | -9.4862 | -0.73871 | -9.9114 | -8.7063 | 10.1746

## Tiempos resp cont. sin es.A
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 1.115
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 5.8178
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. tension sin es.A
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.

## Reg_Mod. cont. tensión con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 82.4
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 4.09
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | -1
Valor del estatismo ajustado en las pruebas (%) |  |  | 8
Consigna Ascendente | [8 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0067043 | 81.9743 | 116.9134 | 115.7683 | 3.948 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.0046387 | 0.96483 | 116.4614 | 116.0974 | 0.9808 | 0.70128 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.015033 | 81.9743 | 116.9134 | 115.7628 | 3.948 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.01297 | 0.96483 | 116.4614 | 116.0968 | 0.98096 | 0.70122 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.02336 | 81.9546 | 116.9134 | 115.7529 | 3.9477 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.021301 | 0.9649 | 116.4614 | 116.0967 | 0.98111 | 0.70119 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.031689 | 81.9546 | 116.9134 | 115.7429 | 3.9474 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.029648 | 0.9649 | 116.4614 | 116.0967 | 0.98127 | 0.70113 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.040016 | 81.9809 | 116.9134 | 115.7507 | 3.9475 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.037979 | 0.9652 | 116.4614 | 116.1017 | 0.98143 | 0.70119 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.048345 | 81.9809 | 116.9134 | 115.7585 | 3.9475 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.04631 | 0.9652 | 116.4614 | 116.1067 | 0.98159 | 0.70113 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.056672 | 81.9917 | 116.9134 | 115.7451 | 3.9474 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.054657 | 0.96583 | 116.4614 | 116.1135 | 0.98169 | 0.70132 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.065001 | 81.9917 | 116.9134 | 115.7317 | 3.9472 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.062988 | 0.96583 | 116.4614 | 116.1203 | 0.98179 | 0.70129 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.07333 | 81.9941 | 116.9134 | 115.7454 | 3.9476 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.07132 | 0.98319 | 116.4614 | 116.1176 | 0.98189 | 0.70757 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.081658 | 81.9941 | 116.9134 | 115.7591 | 3.9479 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.079666 | 0.98319 | 116.4614 | 116.1149 | 0.98199 | 0.70754 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.089987 | 82.0075 | 116.9134 | 115.7563 | 3.9484 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.087997 | 0.96629 | 116.4614 | 116.1219 | 0.98215 | 0.70133 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.098315 | 82.0075 | 116.9134 | 115.7535 | 3.9488 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.096329 | 0.96629 | 116.4614 | 116.1289 | 0.98231 | 0.70127 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.10664 | 82.0331 | 116.9134 | 115.769 | 3.9493 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.10466 | 0.9667 | 116.4614 | 116.133 | 0.98247 | 0.70136 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.11497 | 82.0331 | 116.9134 | 115.7845 | 3.9498 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.11301 | 0.9667 | 116.4614 | 116.137 | 0.98264 | 0.7013 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.1233 | 81.9627 | 116.9134 | 115.7571 | 3.9503 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.12134 | 0.96694 | 116.4614 | 116.1451 | 0.9828 | 0.70133 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.13163 | 81.9627 | 116.9134 | 115.7297 | 3.9507 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.12967 | 0.96694 | 116.4614 | 116.1532 | 0.98297 | 0.70127 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.13996 | 81.9775 | 116.9134 | 115.7413 | 3.9515 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.13802 | 0.96714 | 116.4614 | 116.1528 | 0.98313 | 0.70129 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.14829 | 81.9775 | 116.9134 | 115.7529 | 3.9522 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.14635 | 0.96714 | 116.4614 | 116.1524 | 0.9833 | 0.70123 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.15662 | 81.9986 | 116.9134 | 115.7521 | 3.9529 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.15468 | 0.96725 | 116.4614 | 116.1393 | 0.98341 | 0.70123 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.16495 | 81.9986 | 116.9134 | 115.7513 | 3.9536 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.16302 | 0.96725 | 116.4614 | 116.1262 | 0.98351 | 0.70119 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.17327 | 81.9961 | 116.9134 | 115.7565 | 3.9544 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.17136 | 0.96774 | 116.4614 | 116.1387 | 0.98368 | 0.70131 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.1816 | 81.9961 | 116.9134 | 115.7618 | 3.9552 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.17969 | 0.96774 | 116.4614 | 116.1512 | 0.98384 | 0.70125 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.18993 | 81.9871 | 116.9134 | 115.7502 | 3.9558 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.18802 | 0.96801 | 116.4614 | 116.146 | 0.98401 | 0.70129 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.19826 | 81.9871 | 116.9134 | 115.7385 | 3.9564 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.19637 | 0.96801 | 116.4614 | 116.1409 | 0.98417 | 0.70123 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.20659 | 81.9745 | 116.9134 | 115.7299 | 3.9574 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.2047 | 0.96835 | 116.4614 | 116.1454 | 0.98434 | 0.70129 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.21492 | 81.9745 | 116.9134 | 115.7212 | 3.9583 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.21303 | 0.96835 | 116.4614 | 116.1498 | 0.9845 | 0.70123 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.22325 | 81.986 | 116.9134 | 115.7243 | 3.9593 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.22137 | 0.96847 | 116.4614 | 116.1364 | 0.98461 | 0.70124 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.23158 | 81.986 | 116.9134 | 115.7274 | 3.9602 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.22971 | 0.96847 | 116.4614 | 116.123 | 0.98472 | 0.7012 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.23991 | 82.0227 | 116.9134 | 115.7436 | 3.9611 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.23804 | 0.96894 | 116.4614 | 116.1356 | 0.98481 | 0.70134 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.24823 | 82.0227 | 116.9134 | 115.7598 | 3.9621 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.24638 | 0.96894 | 116.4614 | 116.1483 | 0.9849 | 0.70131 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.25656 | 82.0073 | 116.9134 | 115.7492 | 3.963 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.25471 | 0.96934 | 116.4614 | 116.1391 | 0.98501 | 0.70142 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.26489 | 82.0073 | 116.9134 | 115.7386 | 3.9639 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.26305 | 0.96934 | 116.4614 | 116.1298 | 0.98512 | 0.70138 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.27322 | 82.0072 | 116.9134 | 115.7386 | 3.9648 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.27138 | 0.96923 | 116.4614 | 116.125 | 0.98522 | 0.7013 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.28155 | 82.0072 | 116.9134 | 115.7386 | 3.9657 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.27972 | 0.96923 | 116.4614 | 116.1202 | 0.98533 | 0.70126 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.28988 | 82.0122 | 116.9134 | 115.7424 | 3.9669 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.28806 | 0.9696 | 116.4614 | 116.1162 | 0.98543 | 0.70136 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.29821 | 82.0122 | 116.9134 | 115.7462 | 3.9681 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.29639 | 0.9696 | 116.4614 | 116.1123 | 0.98554 | 0.70132 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.30654 | 81.9816 | 116.9134 | 115.7463 | 3.9692 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.30473 | 0.96943 | 116.4614 | 116.1028 | 0.98564 | 0.70122 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.31487 | 81.9816 | 116.9134 | 115.7463 | 3.9702 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.31306 | 0.96943 | 116.4614 | 116.0932 | 0.98574 | 0.70118 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.3232 | 81.996 | 116.9134 | 115.7495 | 3.9713 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.3214 | 0.97011 | 116.4614 | 116.1061 | 0.98585 | 0.7014 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.33153 | 81.996 | 116.9134 | 115.7527 | 3.9724 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.32974 | 0.97011 | 116.4614 | 116.1189 | 0.98595 | 0.70136 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.33986 | 82.0075 | 116.9134 | 115.7495 | 3.9732 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.33807 | 0.97018 | 116.4614 | 116.1013 | 0.98592 | 0.70139 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.34819 | 82.0075 | 116.9134 | 115.7462 | 3.9739 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.34641 | 0.97018 | 116.4614 | 116.0837 | 0.98588 | 0.70141 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.35652 | 81.9839 | 116.9134 | 115.7488 | 3.9751 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.35475 | 0.97033 | 116.4614 | 116.0932 | 0.98585 | 0.70147 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.36485 | 81.9839 | 116.9134 | 115.7513 | 3.9762 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.36308 | 0.97033 | 116.4614 | 116.1027 | 0.98582 | 0.70148 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.37318 | 81.9965 | 116.9134 | 115.7581 | 3.9773 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.37141 | 0.97051 | 116.4614 | 116.092 | 0.98568 | 0.7016 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.38151 | 81.9965 | 116.9134 | 115.7649 | 3.9783 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.37975 | 0.97051 | 116.4614 | 116.0814 | 0.98554 | 0.70165 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.38984 | 82.0155 | 116.9134 | 115.7588 | 3.9799 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.38809 | 0.97069 | 116.4614 | 116.0812 | 0.98551 | 0.70173 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.39817 | 82.0155 | 116.9134 | 115.7526 | 3.9815 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.39642 | 0.97069 | 116.4614 | 116.0811 | 0.98548 | 0.70174 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.4065 | 82.002 | 116.9134 | 115.7626 | 3.9824 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.40475 | 0.97117 | 116.4614 | 116.0938 | 0.98535 | 0.70196 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.41482 | 82.002 | 116.9134 | 115.7726 | 3.9833 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.4131 | 0.97117 | 116.4614 | 116.1065 | 0.98521 | 0.70201 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.42315 | 82.0095 | 116.9134 | 115.7708 | 3.9846 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.42143 | 0.97112 | 116.4614 | 116.0981 | 0.98508 | 0.70204 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.43148 | 82.0095 | 116.9134 | 115.7689 | 3.9859 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.42976 | 0.97112 | 116.4614 | 116.0898 | 0.98494 | 0.70209 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.43981 | 81.9943 | 116.9134 | 115.7677 | 3.987 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.43811 | 0.9714 | 116.4614 | 116.0847 | 0.98474 | 0.70227 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.44814 | 81.9943 | 116.9134 | 115.7666 | 3.9881 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.44644 | 0.9714 | 116.4614 | 116.0795 | 0.98453 | 0.70234 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.45647 | 81.9988 | 116.9134 | 115.7703 | 3.9893 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.45477 | 0.97133 | 116.4614 | 116.0796 | 0.98432 | 0.7024 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.4648 | 81.9988 | 116.9134 | 115.7741 | 3.9904 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.4631 | 0.97133 | 116.4614 | 116.0798 | 0.98412 | 0.70247 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.47313 | 81.99 | 116.9134 | 115.7684 | 3.9916 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.47145 | 0.9716 | 116.4614 | 116.0708 | 0.98391 | 0.70264 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.48146 | 81.99 | 116.9134 | 115.7627 | 3.9928 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.47978 | 0.9716 | 116.4614 | 116.0618 | 0.9837 | 0.70272 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.48979 | 81.9779 | 116.9134 | 115.7711 | 3.9936 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.48811 | 0.97204 | 116.4614 | 116.0697 | 0.98349 | 0.70295 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.49812 | 81.9779 | 116.9134 | 115.7794 | 3.9944 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.49646 | 0.97204 | 116.4614 | 116.0776 | 0.98329 | 0.70303 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.50645 | 82.0005 | 116.9134 | 115.7735 | 3.9952 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.50479 | 0.97222 | 116.4614 | 116.0822 | 0.98308 | 0.70317 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.51478 | 82.0005 | 116.9134 | 115.7675 | 3.996 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.51312 | 0.97222 | 116.4614 | 116.0867 | 0.98288 | 0.70324 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.52311 | 81.9823 | 116.9134 | 115.7758 | 3.9966 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.52147 | 0.97238 | 116.4614 | 116.0821 | 0.98256 | 0.70342 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.53144 | 81.9823 | 116.9134 | 115.7842 | 3.9972 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.5298 | 0.97238 | 116.4614 | 116.0775 | 0.98223 | 0.70354 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.53977 | 81.9639 | 116.9134 | 115.7855 | 3.998 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.53813 | 0.97287 | 116.4614 | 116.077 | 0.98203 | 0.70379 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.5481 | 81.9639 | 116.9134 | 115.7868 | 3.9987 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.54646 | 0.97287 | 116.4614 | 116.0765 | 0.98183 | 0.70386 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.55643 | 81.9926 | 116.9134 | 115.7831 | 3.999 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.55481 | 0.97302 | 116.4614 | 116.0858 | 0.9817 | 0.70396 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.56476 | 81.9926 | 116.9134 | 115.7794 | 3.9992 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.56314 | 0.97302 | 116.4614 | 116.0952 | 0.98158 | 0.704 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.57308 | 81.9866 | 116.9134 | 115.7763 | 4.0001 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.57147 | 0.99035 | 116.4614 | 116.0857 | 0.98132 | 0.71034 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.58141 | 81.9866 | 116.9134 | 115.7733 | 4.001 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.57982 | 0.99035 | 116.4614 | 116.0763 | 0.98105 | 0.71043 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.58974 | 81.9547 | 116.9134 | 115.7657 | 4.0016 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.58815 | 0.99069 | 116.4614 | 116.0807 | 0.98068 | 0.71069 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.59807 | 81.9547 | 116.9134 | 115.7581 | 4.0021 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.59648 | 0.99069 | 116.4614 | 116.0851 | 0.9803 | 0.71082 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.6064 | 81.9726 | 116.9134 | 115.7657 | 4.0026 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.60483 | 0.99085 | 116.4614 | 116.0884 | 0.97993 | 0.71102 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.61473 | 81.9726 | 116.9134 | 115.7732 | 4.0032 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.61316 | 0.99085 | 116.4614 | 116.0917 | 0.97955 | 0.71115 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.62306 | 81.9875 | 116.9134 | 115.7709 | 4.0038 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.62149 | 0.99136 | 116.4614 | 116.0975 | 0.97917 | 0.71147 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.63139 | 81.9875 | 116.9134 | 115.7686 | 4.0044 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.62982 | 0.99136 | 116.4614 | 116.1032 | 0.97879 | 0.7116 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.63972 | 81.961 | 116.9134 | 115.7565 | 4.0049 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.63817 | 0.99189 | 116.4614 | 116.1147 | 0.97842 | 0.71193 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.64805 | 81.961 | 116.9134 | 115.7444 | 4.0054 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.6465 | 0.99189 | 116.4614 | 116.1261 | 0.97805 | 0.71206 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.65638 | 81.9583 | 116.9134 | 115.7433 | 4.006 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.65483 | 0.99191 | 116.4614 | 116.122 | 0.97775 | 0.71217 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.66471 | 81.9583 | 116.9134 | 115.7421 | 4.0066 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.66318 | 0.99191 | 116.4614 | 116.118 | 0.97746 | 0.71228 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.67304 | 81.963 | 116.9134 | 115.7459 | 4.0074 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.67151 | 0.99216 | 116.4614 | 116.1262 | 0.97709 | 0.7125 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.68137 | 81.963 | 116.9134 | 115.7496 | 4.0082 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.67984 | 0.99216 | 116.4614 | 116.1344 | 0.97672 | 0.71263 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.6897 | 81.9546 | 116.9134 | 115.744 | 4.0088 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.68819 | 0.99248 | 116.4614 | 116.1432 | 0.97635 | 0.71287 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.69803 | 81.9546 | 116.9134 | 115.7383 | 4.0094 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.69652 | 0.99248 | 116.4614 | 116.152 | 0.97599 | 0.71301 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.70636 | 81.993 | 116.9134 | 115.7352 | 4.0097 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.70485 | 0.99231 | 116.4614 | 116.1507 | 0.97563 | 0.71308 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.71469 | 81.993 | 116.9134 | 115.7321 | 4.01 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.71318 | 0.99231 | 116.4614 | 116.1494 | 0.97527 | 0.71321 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.72302 | 82.0202 | 116.9134 | 115.7264 | 4.0105 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.72153 | 0.99255 | 116.4614 | 116.1332 | 0.9749 | 0.71342 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.73135 | 82.0202 | 116.9134 | 115.7206 | 4.011 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.72986 | 0.99255 | 116.4614 | 116.117 | 0.97454 | 0.71355 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.73967 | 82.0229 | 116.9134 | 115.7326 | 4.0112 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.73819 | 0.99294 | 116.4614 | 116.1291 | 0.97418 | 0.71382 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.748 | 82.0229 | 116.9134 | 115.7445 | 4.0115 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.74654 | 0.99294 | 116.4614 | 116.1412 | 0.97382 | 0.71395 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.75633 | 82.065 | 116.9134 | 115.7491 | 4.012 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.75487 | 0.99337 | 116.4614 | 116.1448 | 0.97346 | 0.71423 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.76466 | 82.065 | 116.9134 | 115.7537 | 4.0125 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.7632 | 0.99337 | 116.4614 | 116.1483 | 0.9731 | 0.71436 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.77299 | 82.0257 | 116.9134 | 115.7402 | 4.0129 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.77155 | 0.99384 | 116.4614 | 116.1624 | 0.97274 | 0.71465 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.78132 | 82.0257 | 116.9134 | 115.7266 | 4.0134 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.77988 | 0.99384 | 116.4614 | 116.1765 | 0.97239 | 0.71478 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.78965 | 82.0459 | 116.9134 | 115.7302 | 4.0137 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.78821 | 0.99379 | 116.4614 | 116.1688 | 0.97197 | 0.71491 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.79797 | 82.0459 | 116.9134 | 115.7339 | 4.0141 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.79655 | 0.99379 | 116.4614 | 116.1611 | 0.97156 | 0.71506 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.8063 | 82.0565 | 116.9134 | 115.7375 | 4.0147 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.80489 | 0.99407 | 116.4614 | 116.1692 | 0.97101 | 0.71536 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.81463 | 82.0565 | 116.9134 | 115.741 | 4.0153 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.81322 | 0.99407 | 116.4614 | 116.1773 | 0.97047 | 0.71555 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.82296 | 82.0284 | 116.9134 | 115.7365 | 4.0157 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.82155 | 0.97694 | 116.4614 | 116.182 | 0.96999 | 0.70963 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.83129 | 82.0284 | 116.9134 | 115.7321 | 4.0161 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.8299 | 0.97694 | 116.4614 | 116.1867 | 0.96951 | 0.7098 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.83962 | 82.0334 | 116.9134 | 115.7241 | 4.0163 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.83823 | 0.99474 | 116.4614 | 116.186 | 0.9691 | 0.71628 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.84795 | 82.0334 | 116.9134 | 115.7162 | 4.0165 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.84656 | 0.99474 | 116.4614 | 116.1853 | 0.96869 | 0.71643 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.85627 | 82.0238 | 116.9134 | 115.7122 | 4.0169 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.8549 | 0.99484 | 116.4614 | 116.1853 | 0.96828 | 0.71661 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.8646 | 82.0238 | 116.9134 | 115.7083 | 4.0173 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.86324 | 0.99484 | 116.4614 | 116.1852 | 0.96787 | 0.71676 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.87293 | 82.0281 | 116.9134 | 115.7046 | 4.0176 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.87157 | 0.99552 | 116.4614 | 116.1847 | 0.96771 | 0.71705 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.88126 | 82.0281 | 116.9134 | 115.7009 | 4.0179 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.87991 | 0.99552 | 116.4614 | 116.1841 | 0.96755 | 0.71711 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.88959 | 82.0499 | 116.9134 | 115.7092 | 4.0185 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.88824 | 0.97869 | 116.4614 | 116.1969 | 0.96746 | 0.71118 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.89792 | 82.0499 | 116.9134 | 115.7174 | 4.0191 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.89658 | 0.97869 | 116.4614 | 116.2096 | 0.96737 | 0.71121 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.90625 | 82.0659 | 116.9134 | 115.7232 | 4.0196 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.90491 | 0.97874 | 116.4614 | 116.1999 | 0.96728 | 0.71126 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.91458 | 82.0659 | 116.9134 | 115.7289 | 4.0201 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.91325 | 0.97874 | 116.4614 | 116.1901 | 0.96718 | 0.71129 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.9229 | 82.0637 | 116.9134 | 115.7334 | 4.0204 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.92159 | 0.99659 | 116.4614 | 116.1939 | 0.96703 | 0.71767 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.93123 | 82.0637 | 116.9134 | 115.7378 | 4.0207 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.92992 | 0.99659 | 116.4614 | 116.1978 | 0.96688 | 0.71772 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.93956 | 82.0636 | 116.9134 | 115.724 | 4.0208 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.93826 | 0.99717 | 116.4614 | 116.2074 | 0.96673 | 0.71798 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.94789 | 82.0636 | 116.9134 | 115.7102 | 4.0209 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.94659 | 0.99717 | 116.4614 | 116.217 | 0.96658 | 0.71803 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.95622 | 82.0709 | 116.9134 | 115.7225 | 4.0212 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.95493 | 0.99763 | 116.4614 | 116.2202 | 0.96644 | 0.71825 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.96455 | 82.0709 | 116.9134 | 115.7347 | 4.0216 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.96327 | 0.99763 | 116.4614 | 116.2234 | 0.9663 | 0.7183 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.97288 | 82.0732 | 116.9134 | 115.7308 | 4.0219 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.9716 | 0.98056 | 116.4614 | 116.2277 | 0.96621 | 0.7123 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.98121 | 82.0732 | 116.9134 | 115.7268 | 4.0223 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.97993 | 0.98056 | 116.4614 | 116.2319 | 0.96613 | 0.71233 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.98954 | 82.0287 | 116.9134 | 115.7228 | 4.0226 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.98827 | 0.98114 | 116.4614 | 116.2316 | 0.96605 | 0.71257 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
0.99786 | 82.0287 | 116.9134 | 115.7188 | 4.0228 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 0.99661 | 0.98114 | 116.4614 | 116.2312 | 0.96597 | 0.7126 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.0062 | 82.0563 | 116.9134 | 115.7145 | 4.0228 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.0049 | 0.99883 | 116.4614 | 116.2358 | 0.96583 | 0.71888 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.0145 | 82.0563 | 116.9134 | 115.7103 | 4.0227 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.0133 | 0.99883 | 116.4614 | 116.2404 | 0.9657 | 0.71893 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.0228 | 82.051 | 116.9134 | 115.7223 | 4.023 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.0216 | 0.98171 | 116.4614 | 116.232 | 0.96563 | 0.71292 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.0312 | 82.051 | 116.9134 | 115.7344 | 4.0232 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.03 | 0.98171 | 116.4614 | 116.2237 | 0.96556 | 0.71295 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.0395 | 82.0494 | 116.9134 | 115.7273 | 4.0232 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.0383 | 0.98203 | 116.4614 | 116.2144 | 0.96549 | 0.71309 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.0478 | 82.0494 | 116.9134 | 115.7202 | 4.0232 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.0466 | 0.98203 | 116.4614 | 116.2052 | 0.96541 | 0.71312 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.0562 | 82.0478 | 116.9134 | 115.7249 | 4.0234 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.055 | 0.98225 | 116.4614 | 116.2006 | 0.96534 | 0.71322 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.0645 | 82.0478 | 116.9134 | 115.7296 | 4.0237 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.0633 | 0.98225 | 116.4614 | 116.196 | 0.96527 | 0.71324 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.0728 | 82.0422 | 116.9134 | 115.7248 | 4.024 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.0716 | 0.9826 | 116.4614 | 116.1872 | 0.9652 | 0.7134 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.0812 | 82.0422 | 116.9134 | 115.7199 | 4.0242 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.08 | 0.9826 | 116.4614 | 116.1784 | 0.96513 | 0.71342 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.0895 | 82.0765 | 116.9134 | 115.7305 | 4.0248 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.0883 | 0.98298 | 116.4614 | 116.1818 | 0.96507 | 0.71358 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.0978 | 82.0765 | 116.9134 | 115.7412 | 4.0253 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.0966 | 0.98298 | 116.4614 | 116.185 | 0.965 | 0.7136 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.1061 | 82.0382 | 116.9134 | 115.7284 | 4.0257 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.105 | 0.98354 | 116.4614 | 116.1765 | 0.96493 | 0.71383 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.1145 | 82.0382 | 116.9134 | 115.7156 | 4.026 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.1133 | 0.98354 | 116.4614 | 116.1679 | 0.96486 | 0.71385 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.1228 | 82.0643 | 116.9134 | 115.7336 | 4.0261 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.1216 | 0.98374 | 116.4614 | 116.1679 | 0.96479 | 0.71395 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.1311 | 82.0643 | 116.9134 | 115.7516 | 4.0262 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.13 | 0.98374 | 116.4614 | 116.1679 | 0.96472 | 0.71398 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.1395 | 82.0549 | 116.9134 | 115.7444 | 4.0261 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.1383 | 0.98423 | 116.4614 | 116.1674 | 0.96459 | 0.7142 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.1478 | 82.0549 | 116.9134 | 115.7373 | 4.0261 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.1467 | 0.98423 | 116.4614 | 116.167 | 0.96446 | 0.71424 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.1561 | 82.0457 | 116.9134 | 115.731 | 4.0261 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.155 | 0.98419 | 116.4614 | 116.1574 | 0.96439 | 0.71426 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.1644 | 82.0457 | 116.9134 | 115.7246 | 4.0261 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.1633 | 0.98419 | 116.4614 | 116.1479 | 0.96431 | 0.71428 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.1728 | 82.053 | 116.9134 | 115.7392 | 4.0264 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.1717 | 0.9846 | 116.4614 | 116.1444 | 0.96424 | 0.71446 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.1811 | 82.053 | 116.9134 | 115.7538 | 4.0266 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.18 | 0.9846 | 116.4614 | 116.1409 | 0.96416 | 0.71448 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.1894 | 82.0402 | 116.9134 | 115.745 | 4.0271 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.1883 | 0.98483 | 116.4614 | 116.1235 | 0.96402 | 0.71462 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.1978 | 82.0402 | 116.9134 | 115.7362 | 4.0275 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.1967 | 0.98483 | 116.4614 | 116.1061 | 0.96388 | 0.71467 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.2061 | 82.0583 | 116.9134 | 115.7356 | 4.0279 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.205 | 0.98523 | 116.4614 | 116.1187 | 0.96375 | 0.71486 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.2144 | 82.0583 | 116.9134 | 115.7349 | 4.0282 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.2133 | 0.98523 | 116.4614 | 116.1312 | 0.96361 | 0.71491 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.2228 | 82.0086 | 116.9134 | 115.7325 | 4.0285 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.2217 | 0.98518 | 116.4614 | 116.1183 | 0.96347 | 0.71494 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.2311 | 82.0086 | 116.9134 | 115.73 | 4.0287 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.23 | 0.98518 | 116.4614 | 116.1053 | 0.96333 | 0.71499 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.2394 | 82.0197 | 116.9134 | 115.7371 | 4.0288 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.2384 | 0.9858 | 116.4614 | 116.1134 | 0.96319 | 0.71526 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.2477 | 82.0197 | 116.9134 | 115.7441 | 4.0288 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.2467 | 0.9858 | 116.4614 | 116.1215 | 0.96305 | 0.71531 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.2561 | 82.0327 | 116.9134 | 115.7454 | 4.0296 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.255 | 0.98616 | 116.4614 | 116.1214 | 0.96291 | 0.71549 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.2644 | 82.0327 | 116.9134 | 115.7466 | 4.0303 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.2634 | 0.98616 | 116.4614 | 116.1214 | 0.96277 | 0.71554 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.2727 | 82.0038 | 116.9134 | 115.7518 | 4.0316 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.2717 | 0.98685 | 116.4614 | 116.1168 | 0.96262 | 0.71584 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.2811 | 82.0038 | 116.9134 | 115.757 | 4.0328 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.28 | 0.98685 | 116.4614 | 116.1123 | 0.96248 | 0.71589 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.2894 | 82.0444 | 116.9134 | 115.7639 | 4.0338 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.2884 | 0.98695 | 116.4614 | 116.1088 | 0.96233 | 0.71598 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.2977 | 82.0444 | 116.9134 | 115.7708 | 4.0348 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.2967 | 0.98695 | 116.4614 | 116.1052 | 0.96219 | 0.71603 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.3061 | 82.049 | 116.9134 | 115.7745 | 4.036 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.305 | 0.98713 | 116.4614 | 116.1005 | 0.96204 | 0.71615 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.3144 | 82.049 | 116.9134 | 115.7782 | 4.0371 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.3134 | 0.98713 | 116.4614 | 116.0957 | 0.9619 | 0.7162 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.3227 | 82.0444 | 116.9134 | 115.7747 | 4.0381 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.3217 | 0.98756 | 116.4614 | 116.1004 | 0.96181 | 0.71638 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.331 | 82.0444 | 116.9134 | 115.771 | 4.0391 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.33 | 0.98756 | 116.4614 | 116.1051 | 0.96172 | 0.71642 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.3394 | 82.0148 | 116.9134 | 115.771 | 4.0401 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.3384 | 0.98789 | 116.4614 | 116.1047 | 0.96157 | 0.71659 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.3477 | 82.0148 | 116.9134 | 115.771 | 4.041 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.3467 | 0.98789 | 116.4614 | 116.1043 | 0.96142 | 0.71664 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.356 | 81.9942 | 116.9134 | 115.7634 | 4.0417 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.3551 | 0.98798 | 116.4614 | 116.0817 | 0.96127 | 0.71673 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.3644 | 81.9942 | 116.9134 | 115.7559 | 4.0424 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.3634 | 0.98798 | 116.4614 | 116.0591 | 0.96112 | 0.71678 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.3727 | 81.9804 | 116.9134 | 115.7634 | 4.0435 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.3717 | 0.98856 | 116.4614 | 116.0817 | 0.96096 | 0.71705 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.381 | 81.9804 | 116.9134 | 115.771 | 4.0445 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.3801 | 0.98856 | 116.4614 | 116.1042 | 0.96081 | 0.7171 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.3893 | 81.9681 | 116.9134 | 115.7622 | 4.0453 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.3884 | 0.98882 | 116.4614 | 116.0998 | 0.96066 | 0.71725 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.3977 | 81.9681 | 116.9134 | 115.7535 | 4.0462 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.3967 | 0.98882 | 116.4614 | 116.0953 | 0.96051 | 0.7173 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.406 | 81.984 | 116.9134 | 115.7534 | 4.047 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.4051 | 0.98913 | 116.4614 | 116.1001 | 0.96036 | 0.71746 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.4143 | 81.984 | 116.9134 | 115.7535 | 4.0479 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.4134 | 0.98913 | 116.4614 | 116.1048 | 0.96021 | 0.71752 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.4227 | 81.9699 | 116.9134 | 115.7546 | 4.0489 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.4217 | 0.98954 | 116.4614 | 116.1048 | 0.96005 | 0.71772 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.431 | 81.9699 | 116.9134 | 115.7558 | 4.0499 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.4301 | 0.98954 | 116.4614 | 116.1049 | 0.9599 | 0.71777 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.4393 | 81.9838 | 116.9134 | 115.7412 | 4.051 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.4384 | 0.98964 | 116.4614 | 116.0872 | 0.95975 | 0.71787 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.4476 | 81.9838 | 116.9134 | 115.7267 | 4.052 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.4467 | 0.98964 | 116.4614 | 116.0695 | 0.95959 | 0.71792 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.456 | 81.9575 | 116.9134 | 115.7325 | 4.0529 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.4551 | 0.99012 | 116.4614 | 116.0777 | 0.95944 | 0.71814 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.4643 | 81.9575 | 116.9134 | 115.7384 | 4.0539 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.4634 | 0.99012 | 116.4614 | 116.0859 | 0.95929 | 0.7182 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.4726 | 82.0045 | 116.9134 | 115.747 | 4.0547 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.4718 | 0.99075 | 116.4614 | 116.0854 | 0.95913 | 0.71848 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.481 | 82.0045 | 116.9134 | 115.7557 | 4.0555 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.4801 | 0.99075 | 116.4614 | 116.085 | 0.95898 | 0.71854 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.4893 | 82.0045 | 116.9134 | 115.7558 | 4.0562 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.4884 | 0.99084 | 116.4614 | 116.0852 | 0.95882 | 0.71862 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.4976 | 82.0045 | 116.9134 | 115.7558 | 4.0569 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.4968 | 0.99084 | 116.4614 | 116.0854 | 0.95866 | 0.71868 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.506 | 81.9833 | 116.9134 | 115.7539 | 4.0576 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.5051 | 0.9914 | 116.4614 | 116.0809 | 0.95851 | 0.71893 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.5143 | 81.9833 | 116.9134 | 115.752 | 4.0582 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.5134 | 0.9914 | 116.4614 | 116.0764 | 0.95835 | 0.71899 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.5226 | 82.0229 | 116.9134 | 115.7615 | 4.0588 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.5218 | 0.99158 | 116.4614 | 116.0813 | 0.9582 | 0.71911 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.5309 | 82.0229 | 116.9134 | 115.771 | 4.0594 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.5301 | 0.99158 | 116.4614 | 116.0861 | 0.95805 | 0.71916 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.5393 | 81.9898 | 116.9134 | 115.7676 | 4.0602 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.5384 | 0.99166 | 116.4614 | 116.0732 | 0.95789 | 0.71925 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.5476 | 81.9898 | 116.9134 | 115.7642 | 4.061 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.5468 | 0.99166 | 116.4614 | 116.0603 | 0.95774 | 0.7193 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.5559 | 81.9935 | 116.9134 | 115.7606 | 4.0619 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.5551 | 0.99221 | 116.4614 | 116.0604 | 0.95758 | 0.71955 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.5643 | 81.9935 | 116.9134 | 115.7569 | 4.0628 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.5634 | 0.99221 | 116.4614 | 116.0605 | 0.95742 | 0.71961 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.5726 | 82.0036 | 116.9134 | 115.7658 | 4.0633 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.5718 | 0.99275 | 116.4614 | 116.0735 | 0.95726 | 0.71986 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.5809 | 82.0036 | 116.9134 | 115.7747 | 4.0638 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.5801 | 0.99275 | 116.4614 | 116.0865 | 0.9571 | 0.71992 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.5893 | 81.9833 | 116.9134 | 115.7606 | 4.0648 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.5885 | 0.99325 | 116.4614 | 116.0913 | 0.95695 | 0.72014 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.5976 | 81.9833 | 116.9134 | 115.7465 | 4.0657 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.5968 | 0.99325 | 116.4614 | 116.0962 | 0.9568 | 0.7202 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.6059 | 81.9769 | 116.9134 | 115.7502 | 4.0664 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.6051 | 0.99345 | 116.4614 | 116.0788 | 0.95664 | 0.72033 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.6142 | 81.9769 | 116.9134 | 115.754 | 4.0671 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.6135 | 0.99345 | 116.4614 | 116.0614 | 0.95648 | 0.72038 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.6226 | 81.9723 | 116.9134 | 115.7503 | 4.0678 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.6218 | 0.99381 | 116.4614 | 116.0738 | 0.95632 | 0.72057 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.6309 | 81.9723 | 116.9134 | 115.7466 | 4.0684 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.6301 | 0.99381 | 116.4614 | 116.0861 | 0.95617 | 0.72062 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.6392 | 81.9811 | 116.9134 | 115.7454 | 4.0689 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.6385 | 0.98346 | 116.4614 | 116.0957 | 0.95625 | 0.71695 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.6476 | 81.9811 | 116.9134 | 115.7442 | 4.0694 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.6468 | 0.98346 | 116.4614 | 116.1054 | 0.95634 | 0.71692 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.6559 | 81.9836 | 116.9134 | 115.7454 | 4.0702 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.6552 | 0.99334 | 116.4614 | 116.1006 | 0.95654 | 0.72033 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.6642 | 81.9836 | 116.9134 | 115.7466 | 4.071 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.6635 | 0.99334 | 116.4614 | 116.0959 | 0.95674 | 0.72025 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.6725 | 81.9959 | 116.9134 | 115.7466 | 4.0718 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.6718 | 0.99332 | 116.4614 | 116.093 | 0.95694 | 0.72017 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.6809 | 81.9959 | 116.9134 | 115.7465 | 4.0726 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.6802 | 0.99332 | 116.4614 | 116.0901 | 0.95714 | 0.7201 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.6892 | 82.0049 | 116.9134 | 115.7535 | 4.0736 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.6885 | 0.99409 | 116.4614 | 116.0936 | 0.95734 | 0.7203 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.6975 | 82.0049 | 116.9134 | 115.7606 | 4.0746 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.6968 | 0.99409 | 116.4614 | 116.097 | 0.95754 | 0.72022 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.7059 | 81.9857 | 116.9134 | 115.756 | 4.0754 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.7052 | 0.99436 | 116.4614 | 116.102 | 0.95774 | 0.72025 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.7142 | 81.9857 | 116.9134 | 115.7515 | 4.0761 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.7135 | 0.99436 | 116.4614 | 116.1069 | 0.95794 | 0.72017 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.7225 | 81.9965 | 116.9134 | 115.7678 | 4.0767 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.7218 | 0.99447 | 116.4614 | 116.0939 | 0.95814 | 0.72014 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.7309 | 81.9965 | 116.9134 | 115.7842 | 4.0772 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.7302 | 0.99447 | 116.4614 | 116.0809 | 0.95834 | 0.72007 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.7392 | 81.9991 | 116.9134 | 115.7854 | 4.0778 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.7385 | 0.99534 | 116.4614 | 116.1021 | 0.95854 | 0.7203 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.7475 | 81.9991 | 116.9134 | 115.7866 | 4.0784 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.7468 | 0.99534 | 116.4614 | 116.1232 | 0.95874 | 0.72023 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.7558 | 81.9982 | 116.9134 | 115.7811 | 4.079 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.7552 | 0.99562 | 116.4614 | 116.1151 | 0.95893 | 0.72025 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.7642 | 81.9982 | 116.9134 | 115.7757 | 4.0795 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.7635 | 0.99562 | 116.4614 | 116.107 | 0.95913 | 0.72018 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.7725 | 81.9881 | 116.9134 | 115.7786 | 4.08 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.7719 | 0.99608 | 116.4614 | 116.1236 | 0.95933 | 0.72027 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.7808 | 81.9881 | 116.9134 | 115.7814 | 4.0804 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.7802 | 0.99608 | 116.4614 | 116.1402 | 0.95953 | 0.7202 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.7892 | 82.022 | 116.9134 | 115.7866 | 4.0807 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.7885 | 0.97934 | 116.4614 | 116.1451 | 0.95979 | 0.7142 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.7975 | 82.022 | 116.9134 | 115.7918 | 4.0811 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.7969 | 0.97934 | 116.4614 | 116.1499 | 0.96005 | 0.7141 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.8058 | 81.9858 | 116.9134 | 115.781 | 4.0819 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.8052 | 0.99681 | 116.4614 | 116.147 | 0.96025 | 0.72019 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.8141 | 81.9858 | 116.9134 | 115.7701 | 4.0827 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.8135 | 0.99681 | 116.4614 | 116.144 | 0.96045 | 0.72012 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.8225 | 82.0162 | 116.9134 | 115.7823 | 4.0831 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.8219 | 0.98037 | 116.4614 | 116.1519 | 0.96077 | 0.71421 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.8308 | 82.0162 | 116.9134 | 115.7945 | 4.0836 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.8302 | 0.98037 | 116.4614 | 116.1597 | 0.96109 | 0.71409 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.8391 | 82.0057 | 116.9134 | 115.7881 | 4.0844 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.8385 | 0.98076 | 116.4614 | 116.1647 | 0.96141 | 0.71412 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.8475 | 82.0057 | 116.9134 | 115.7818 | 4.0852 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.8469 | 0.98076 | 116.4614 | 116.1696 | 0.96173 | 0.714 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.8558 | 81.9793 | 116.9134 | 115.7759 | 4.0859 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.8552 | 0.98125 | 116.4614 | 116.1823 | 0.96205 | 0.71406 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.8641 | 81.9793 | 116.9134 | 115.7699 | 4.0865 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.8635 | 0.98125 | 116.4614 | 116.195 | 0.96237 | 0.71394 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.8724 | 82.0046 | 116.9134 | 115.7827 | 4.087 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.8719 | 0.98172 | 116.4614 | 116.2 | 0.96269 | 0.71399 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.8808 | 82.0046 | 116.9134 | 115.7954 | 4.0876 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.8802 | 0.98172 | 116.4614 | 116.2049 | 0.96302 | 0.71388 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.8891 | 82.0029 | 116.9134 | 115.7931 | 4.0882 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.8885 | 0.98236 | 116.4614 | 116.2181 | 0.96334 | 0.71399 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.8974 | 82.0029 | 116.9134 | 115.7909 | 4.0889 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.8969 | 0.98236 | 116.4614 | 116.2313 | 0.96366 | 0.71387 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.9058 | 81.9739 | 116.9134 | 115.7778 | 4.0894 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.9052 | 0.98234 | 116.4614 | 116.2184 | 0.96398 | 0.71375 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.9141 | 81.9739 | 116.9134 | 115.7647 | 4.09 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.9136 | 0.98234 | 116.4614 | 116.2055 | 0.9643 | 0.71363 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.9224 | 81.9952 | 116.9134 | 115.777 | 4.0903 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.9219 | 0.98252 | 116.4614 | 116.1963 | 0.96461 | 0.71358 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.9307 | 81.9952 | 116.9134 | 115.7893 | 4.0907 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.9302 | 0.98252 | 116.4614 | 116.1872 | 0.96492 | 0.71347 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.9391 | 81.9977 | 116.9134 | 115.7906 | 4.0909 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.9386 | 0.9826 | 116.4614 | 116.1968 | 0.96537 | 0.71333 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.9474 | 81.9977 | 116.9134 | 115.7919 | 4.0911 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.9469 | 0.9826 | 116.4614 | 116.2064 | 0.96582 | 0.71317 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.9557 | 81.9859 | 116.9134 | 115.7901 | 4.0917 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.9552 | 0.98296 | 116.4614 | 116.2076 | 0.96626 | 0.71314 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.9641 | 81.9859 | 116.9134 | 115.7884 | 4.0924 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.9636 | 0.98296 | 116.4614 | 116.2089 | 0.96671 | 0.71298 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.9724 | 81.9828 | 116.9134 | 115.7861 | 4.093 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.9719 | 0.98304 | 116.4614 | 116.1995 | 0.96715 | 0.71284 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.9807 | 81.9828 | 116.9134 | 115.7838 | 4.0936 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.9802 | 0.98304 | 116.4614 | 116.1901 | 0.9676 | 0.71268 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.989 | 81.9943 | 116.9134 | 115.7814 | 4.0945 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.9886 | 0.99 | 116.4614 | 116.1868 | 0.96823 | 0.71492 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
1.9974 | 81.9943 | 116.9134 | 115.779 | 4.0953 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 1.9969 | 0.99 | 116.4614 | 116.1834 | 0.96886 | 0.7147 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.0057 | 81.9841 | 116.9134 | 115.7767 | 4.0959 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.0052 | 0.97314 | 116.4614 | 116.1835 | 0.96942 | 0.70846 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.014 | 81.9841 | 116.9134 | 115.7744 | 4.0966 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.0136 | 0.97314 | 116.4614 | 116.1835 | 0.96998 | 0.70826 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.0224 | 81.9644 | 116.9134 | 115.7692 | 4.0972 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.0219 | 0.97348 | 116.4614 | 116.1835 | 0.97053 | 0.70818 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.0307 | 81.9644 | 116.9134 | 115.7639 | 4.0978 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.0303 | 0.97348 | 116.4614 | 116.1834 | 0.97109 | 0.70798 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.039 | 81.9733 | 116.9134 | 115.7664 | 4.0985 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.0386 | 0.97376 | 116.4614 | 116.1789 | 0.97165 | 0.70787 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.0473 | 81.9733 | 116.9134 | 115.769 | 4.0992 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.0469 | 0.97376 | 116.4614 | 116.1744 | 0.9722 | 0.70767 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.0557 | 81.9821 | 116.9134 | 115.7751 | 4.0997 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.0553 | 0.97353 | 116.4614 | 116.166 | 0.97276 | 0.70739 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.064 | 81.9821 | 116.9134 | 115.7812 | 4.1003 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.0636 | 0.97353 | 116.4614 | 116.1577 | 0.97331 | 0.70719 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.0723 | 81.9878 | 116.9134 | 115.7756 | 4.1009 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.0719 | 0.97399 | 116.4614 | 116.1568 | 0.97381 | 0.70717 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.0807 | 81.9878 | 116.9134 | 115.7699 | 4.1015 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.0803 | 0.97399 | 116.4614 | 116.1559 | 0.9743 | 0.707 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.089 | 81.9594 | 116.9134 | 115.7617 | 4.1023 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.0886 | 0.98423 | 116.4614 | 116.1527 | 0.97474 | 0.71053 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.0973 | 81.9594 | 116.9134 | 115.7535 | 4.103 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.097 | 0.98423 | 116.4614 | 116.1495 | 0.97518 | 0.71037 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.1056 | 81.9824 | 116.9134 | 115.7689 | 4.1038 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.1053 | 0.985 | 116.4614 | 116.1545 | 0.97548 | 0.71053 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.114 | 81.9824 | 116.9134 | 115.7842 | 4.1045 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.1136 | 0.985 | 116.4614 | 116.1595 | 0.97579 | 0.71042 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.1223 | 81.9823 | 116.9134 | 115.7807 | 4.1053 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.122 | 0.98496 | 116.4614 | 116.1533 | 0.9761 | 0.7103 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.1306 | 81.9823 | 116.9134 | 115.7771 | 4.1061 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.1303 | 0.98496 | 116.4614 | 116.1473 | 0.97641 | 0.71018 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.139 | 81.9705 | 116.9134 | 115.7666 | 4.1068 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.1386 | 0.98492 | 116.4614 | 116.1391 | 0.97665 | 0.71008 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.1473 | 81.9705 | 116.9134 | 115.7561 | 4.1074 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.147 | 0.98492 | 116.4614 | 116.1309 | 0.9769 | 0.70999 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.1556 | 81.9859 | 116.9134 | 115.7667 | 4.108 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.1553 | 1.0024 | 116.4614 | 116.1359 | 0.97708 | 0.71608 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.1639 | 81.9859 | 116.9134 | 115.7772 | 4.1087 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.1636 | 1.0024 | 116.4614 | 116.1409 | 0.97726 | 0.71601 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.1723 | 81.9963 | 116.9134 | 115.7825 | 4.1092 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.172 | 1.0025 | 116.4614 | 116.1364 | 0.97751 | 0.71599 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.1806 | 81.9963 | 116.9134 | 115.7878 | 4.1098 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.1803 | 1.0025 | 116.4614 | 116.1319 | 0.97775 | 0.7159 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.1889 | 81.9908 | 116.9134 | 115.7838 | 4.1106 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.1886 | 1.0028 | 116.4614 | 116.1153 | 0.97799 | 0.7159 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.1973 | 81.9908 | 116.9134 | 115.7798 | 4.1114 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.197 | 1.0028 | 116.4614 | 116.0986 | 0.97823 | 0.71582 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.2056 | 81.9852 | 116.9134 | 115.7669 | 4.112 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.2053 | 0.98616 | 116.4614 | 116.1117 | 0.97854 | 0.70984 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.2139 | 81.9852 | 116.9134 | 115.754 | 4.1126 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.2137 | 0.98616 | 116.4614 | 116.1248 | 0.97885 | 0.70973 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.2222 | 81.9787 | 116.9134 | 115.759 | 4.1131 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.222 | 0.99346 | 116.4614 | 116.1117 | 0.97891 | 0.7123 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.2306 | 81.9787 | 116.9134 | 115.7639 | 4.1135 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.2303 | 0.99346 | 116.4614 | 116.0985 | 0.97898 | 0.71228 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.2389 | 81.9841 | 116.9134 | 115.7589 | 4.1138 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.2387 | 0.99388 | 116.4614 | 116.1082 | 0.97905 | 0.7124 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.2472 | 81.9841 | 116.9134 | 115.754 | 4.1142 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.247 | 0.99388 | 116.4614 | 116.1178 | 0.97912 | 0.71238 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.2556 | 81.996 | 116.9134 | 115.7561 | 4.1146 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.2553 | 0.99412 | 116.4614 | 116.1089 | 0.97924 | 0.71242 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.2639 | 81.996 | 116.9134 | 115.7583 | 4.115 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.2637 | 0.99412 | 116.4614 | 116.1 | 0.97937 | 0.71237 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.2722 | 81.9713 | 116.9134 | 115.7458 | 4.1154 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.272 | 0.99491 | 116.4614 | 116.1183 | 0.97944 | 0.71262 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.2805 | 81.9713 | 116.9134 | 115.7334 | 4.1159 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.2803 | 0.99491 | 116.4614 | 116.1367 | 0.97951 | 0.7126 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.2889 | 81.9698 | 116.9134 | 115.7281 | 4.1161 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.2887 | 0.99499 | 116.4614 | 116.1287 | 0.97958 | 0.7126 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.2972 | 81.9698 | 116.9134 | 115.7229 | 4.1163 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.297 | 0.99499 | 116.4614 | 116.1207 | 0.97965 | 0.71258 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.3055 | 81.9692 | 116.9134 | 115.733 | 4.1163 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.3053 | 0.99528 | 116.4614 | 116.1244 | 0.97972 | 0.71266 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.3139 | 81.9692 | 116.9134 | 115.7431 | 4.1164 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.3137 | 0.99528 | 116.4614 | 116.1281 | 0.97979 | 0.71263 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.3222 | 81.9661 | 116.9134 | 115.7463 | 4.1168 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.322 | 0.99566 | 116.4614 | 116.1204 | 0.97986 | 0.71274 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.3305 | 81.9661 | 116.9134 | 115.7495 | 4.1173 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.3304 | 0.99566 | 116.4614 | 116.1127 | 0.97994 | 0.71271 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.3388 | 82.0047 | 116.9134 | 115.7572 | 4.1174 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.3387 | 0.97911 | 116.4614 | 116.1261 | 0.98008 | 0.70676 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.3472 | 82.0047 | 116.9134 | 115.765 | 4.1175 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.347 | 0.97911 | 116.4614 | 116.1395 | 0.98021 | 0.70671 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.3555 | 81.985 | 116.9134 | 115.7561 | 4.1178 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.3554 | 0.99621 | 116.4614 | 116.1395 | 0.98029 | 0.71278 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.3638 | 81.985 | 116.9134 | 115.7471 | 4.1182 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.3637 | 0.99621 | 116.4614 | 116.1395 | 0.98037 | 0.71275 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.3721 | 81.9985 | 116.9134 | 115.7506 | 4.1185 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.372 | 0.99652 | 116.4614 | 116.1315 | 0.98044 | 0.71283 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.3805 | 81.9985 | 116.9134 | 115.7542 | 4.1188 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.3804 | 0.99652 | 116.4614 | 116.1234 | 0.98052 | 0.71281 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.3888 | 81.9979 | 116.9134 | 115.766 | 4.1191 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.3887 | 0.99731 | 116.4614 | 116.1315 | 0.9806 | 0.71306 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.3971 | 81.9979 | 116.9134 | 115.7779 | 4.1195 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.397 | 0.99731 | 116.4614 | 116.1395 | 0.98067 | 0.71303 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.4055 | 81.9889 | 116.9134 | 115.7711 | 4.1197 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.4054 | 0.99721 | 116.4614 | 116.1396 | 0.98075 | 0.71297 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.4138 | 81.9889 | 116.9134 | 115.7644 | 4.1199 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.4137 | 0.99721 | 116.4614 | 116.1396 | 0.98083 | 0.71294 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.4221 | 81.9823 | 116.9134 | 115.7674 | 4.1202 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.422 | 0.99772 | 116.4614 | 116.1404 | 0.98091 | 0.71309 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.4304 | 81.9823 | 116.9134 | 115.7705 | 4.1206 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.4304 | 0.99772 | 116.4614 | 116.1412 | 0.98098 | 0.71306 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.4388 | 82.0139 | 116.9134 | 115.7743 | 4.121 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.4387 | 0.9978 | 116.4614 | 116.1421 | 0.98107 | 0.71306 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.4471 | 82.0139 | 116.9134 | 115.7781 | 4.1215 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.4471 | 0.9978 | 116.4614 | 116.143 | 0.98115 | 0.71303 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.4554 | 82.0017 | 116.9134 | 115.7843 | 4.1217 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.4554 | 0.99828 | 116.4614 | 116.1435 | 0.98123 | 0.71317 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.4638 | 82.0017 | 116.9134 | 115.7906 | 4.122 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.4637 | 0.99828 | 116.4614 | 116.144 | 0.98131 | 0.71314 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.4721 | 81.9884 | 116.9134 | 115.7867 | 4.1223 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.4721 | 0.99842 | 116.4614 | 116.1441 | 0.98139 | 0.71316 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.4804 | 81.9884 | 116.9134 | 115.7829 | 4.1226 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.4804 | 0.99842 | 116.4614 | 116.1443 | 0.98147 | 0.71313 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.4887 | 81.9971 | 116.9134 | 115.7817 | 4.123 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.4887 | 0.99875 | 116.4614 | 116.1446 | 0.98156 | 0.71322 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.4971 | 81.9971 | 116.9134 | 115.7805 | 4.1235 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.4971 | 0.99875 | 116.4614 | 116.145 | 0.98164 | 0.71319 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.5054 | 81.974 | 116.9134 | 115.7632 | 4.1234 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.5054 | 0.99913 | 116.4614 | 116.1499 | 0.98173 | 0.71329 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.5137 | 81.974 | 116.9134 | 115.7459 | 4.1232 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.5137 | 0.99913 | 116.4614 | 116.1549 | 0.98181 | 0.71326 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.522 | 81.9757 | 116.9134 | 115.7606 | 4.1227 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.5221 | 0.99927 | 116.4614 | 116.1503 | 0.98176 | 0.71333 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.5304 | 81.9757 | 116.9134 | 115.7753 | 4.1222 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.5304 | 0.99927 | 116.4614 | 116.1458 | 0.98171 | 0.71334 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.5387 | 82.0051 | 116.9134 | 115.7749 | 4.1216 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.5388 | 0.9831 | 116.4614 | 116.1467 | 0.9816 | 0.70765 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.547 | 82.0051 | 116.9134 | 115.7745 | 4.121 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.5471 | 0.9831 | 116.4614 | 116.1476 | 0.98148 | 0.70769 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.5554 | 81.9905 | 116.9134 | 115.7683 | 4.1203 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.5554 | 1.0003 | 116.4614 | 116.1354 | 0.98156 | 0.71377 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.5637 | 81.9905 | 116.9134 | 115.7621 | 4.1196 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.5638 | 1.0003 | 116.4614 | 116.1231 | 0.98164 | 0.71374 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.572 | 81.9744 | 116.9134 | 115.762 | 4.119 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.5721 | 1.0005 | 116.4614 | 116.1281 | 0.98173 | 0.71376 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.5803 | 81.9744 | 116.9134 | 115.762 | 4.1184 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.5804 | 1.0005 | 116.4614 | 116.1331 | 0.98181 | 0.71373 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.5887 | 81.9736 | 116.9134 | 115.7526 | 4.1179 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.5888 | 0.9811 | 116.4614 | 116.1337 | 0.98189 | 0.70682 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.597 | 81.9736 | 116.9134 | 115.7433 | 4.1175 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.5971 | 0.9811 | 116.4614 | 116.1342 | 0.98197 | 0.70679 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.6053 | 82.0109 | 116.9134 | 115.7615 | 4.1174 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.6054 | 1.001 | 116.4614 | 116.1424 | 0.98206 | 0.71382 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.6137 | 82.0109 | 116.9303 | 115.7798 | 4.1172 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.6138 | 1.001 | 116.4614 | 116.1507 | 0.98214 | 0.71379 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.622 | 82.0111 | 116.9678 | 115.7799 | 4.1169 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.6221 | 1.0014 | 116.4614 | 116.151 | 0.98223 | 0.71392 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.6303 | 82.0111 | 117.0053 | 115.7799 | 4.1165 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.6304 | 1.0014 | 116.4614 | 116.1512 | 0.98231 | 0.71389 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.6386 | 81.9943 | 117.0429 | 115.7675 | 4.116 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.6388 | 1.0015 | 116.4614 | 116.1514 | 0.98239 | 0.71388 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.647 | 81.9943 | 117.0804 | 115.7552 | 4.1156 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.6471 | 1.0015 | 116.4614 | 116.1516 | 0.98248 | 0.71385 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.6553 | 81.9865 | 117.1179 | 115.7492 | 4.115 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.6555 | 1.0121 | 116.4614 | 116.1518 | 0.98245 | 0.71753 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.6636 | 81.9865 | 117.1554 | 115.7433 | 4.1145 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.6638 | 1.0121 | 116.4614 | 116.1519 | 0.98241 | 0.71754 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.672 | 81.9832 | 117.1929 | 115.7414 | 4.114 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.6721 | 1.0027 | 116.4614 | 116.1535 | 0.98236 | 0.71433 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.6803 | 81.9832 | 117.2304 | 115.7394 | 4.1135 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.6805 | 1.0027 | 116.4614 | 116.1549 | 0.98231 | 0.71435 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.6886 | 81.9867 | 117.2679 | 115.7414 | 4.1129 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.6888 | 1.003 | 116.4614 | 116.1599 | 0.9824 | 0.7144 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.6969 | 81.9867 | 117.3054 | 115.7433 | 4.1123 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.6971 | 1.003 | 116.4614 | 116.1649 | 0.98248 | 0.71437 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.7053 | 81.9994 | 117.3429 | 115.7399 | 4.112 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.7055 | 1.0032 | 116.4614 | 116.1527 | 0.98256 | 0.71441 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.7136 | 81.9994 | 117.3804 | 115.7364 | 4.1116 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.7138 | 1.0032 | 116.4614 | 116.1407 | 0.98265 | 0.71438 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.7219 | 82.0022 | 117.4179 | 115.7379 | 4.1112 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.7221 | 1.0036 | 116.4614 | 116.1578 | 0.98273 | 0.71451 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.7303 | 82.0022 | 117.4554 | 115.7394 | 4.1108 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.7305 | 1.0036 | 116.4614 | 116.1749 | 0.98282 | 0.71448 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.7386 | 82.0228 | 117.4929 | 115.7487 | 4.1103 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.7388 | 1.004 | 116.4614 | 116.1802 | 0.9829 | 0.71456 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.7469 | 82.0228 | 117.5304 | 115.7581 | 4.1098 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.7471 | 1.004 | 116.4614 | 116.1854 | 0.98299 | 0.71453 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.7553 | 82.0452 | 117.568 | 115.7507 | 4.1093 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.7555 | 1.0045 | 116.4614 | 116.1905 | 0.98308 | 0.71467 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.7636 | 82.0452 | 117.6055 | 115.7433 | 4.1089 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.7638 | 1.0045 | 116.4614 | 116.1957 | 0.98316 | 0.71464 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.7719 | 82.0372 | 117.643 | 115.7526 | 4.1084 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.7722 | 1.0047 | 116.4614 | 116.2006 | 0.98325 | 0.71471 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.7802 | 82.0372 | 117.6805 | 115.762 | 4.1079 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.7805 | 1.0047 | 116.4614 | 116.2054 | 0.98334 | 0.71468 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.7886 | 82.0081 | 117.718 | 115.7635 | 4.1071 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.7888 | 1.0046 | 116.4614 | 116.1929 | 0.98343 | 0.7146 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.7969 | 82.0081 | 117.7555 | 115.7649 | 4.1063 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.7972 | 1.0046 | 116.4614 | 116.1804 | 0.98352 | 0.71457 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.8052 | 82.0404 | 117.793 | 115.7694 | 4.1056 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.8055 | 1.0147 | 116.4614 | 116.1887 | 0.98372 | 0.71799 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.8136 | 82.0404 | 117.8305 | 115.7739 | 4.1049 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.8138 | 1.0147 | 116.4614 | 116.1971 | 0.98393 | 0.71792 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.8219 | 82.027 | 117.868 | 115.7654 | 4.1046 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.8222 | 1.0049 | 116.4614 | 116.189 | 0.98402 | 0.71449 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.8302 | 82.027 | 117.9055 | 115.7569 | 4.1043 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.8305 | 1.0049 | 116.4614 | 116.1808 | 0.98411 | 0.71446 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.8385 | 82.0491 | 117.943 | 115.7629 | 4.1035 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.8388 | 1.005 | 116.4614 | 116.1765 | 0.9842 | 0.71446 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.8469 | 82.0491 | 117.9805 | 115.7689 | 4.1027 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.8472 | 1.005 | 116.4614 | 116.1722 | 0.98429 | 0.71443 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.8552 | 82.0446 | 118.018 | 115.7663 | 4.1021 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.8555 | 1.0049 | 116.4614 | 116.1593 | 0.98439 | 0.71436 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.8635 | 82.0446 | 118.0555 | 115.7638 | 4.1015 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.8638 | 1.0049 | 116.4614 | 116.1464 | 0.98448 | 0.71433 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.8719 | 82.0369 | 118.093 | 115.7623 | 4.1008 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.8722 | 1.0052 | 116.4614 | 116.1466 | 0.98458 | 0.71441 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.8802 | 82.0369 | 118.1306 | 115.7608 | 4.1002 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.8805 | 1.0052 | 116.4614 | 116.1467 | 0.98467 | 0.71437 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.8885 | 82.0154 | 118.1681 | 115.7588 | 4.0994 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.8889 | 1.0054 | 116.4614 | 116.1552 | 0.98452 | 0.71449 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.8968 | 82.0154 | 118.2056 | 115.7569 | 4.0987 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.8972 | 1.0054 | 116.4614 | 116.1635 | 0.98437 | 0.71454 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.9052 | 82.024 | 118.2431 | 115.7495 | 4.0979 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.9055 | 1.0052 | 116.4614 | 116.151 | 0.98411 | 0.71455 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.9135 | 82.024 | 118.2806 | 115.7421 | 4.0971 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.9139 | 1.0052 | 116.4614 | 116.1386 | 0.98384 | 0.71464 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.9218 | 82.0045 | 118.3181 | 115.7465 | 4.0963 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.9222 | 1.0057 | 116.4614 | 116.144 | 0.98358 | 0.71493 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.9302 | 82.0045 | 118.3556 | 115.7509 | 4.0955 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.9305 | 1.0057 | 116.4614 | 116.1495 | 0.98332 | 0.71502 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.9385 | 82.0169 | 118.3931 | 115.7505 | 4.0945 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.9389 | 1.0055 | 116.4614 | 116.1354 | 0.98292 | 0.71511 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.9468 | 82.0169 | 118.4306 | 115.7501 | 4.0935 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.9472 | 1.0055 | 116.4614 | 116.1214 | 0.98253 | 0.71525 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.9551 | 82.0382 | 118.4681 | 115.754 | 4.0928 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.9556 | 1.006 | 116.4614 | 116.1318 | 0.98226 | 0.71549 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.9635 | 82.0382 | 118.5056 | 115.758 | 4.092 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.9639 | 1.006 | 116.4614 | 116.1422 | 0.98199 | 0.71559 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.9718 | 82.0174 | 118.5431 | 115.7529 | 4.091 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.9722 | 1.0059 | 116.4614 | 116.125 | 0.98173 | 0.71564 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.9801 | 82.0174 | 118.5806 | 115.7478 | 4.0901 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.9806 | 1.0059 | 116.4614 | 116.1079 | 0.98146 | 0.71573 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.9884 | 82.0269 | 118.6181 | 115.7506 | 4.0893 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.9889 | 1.0059 | 116.4614 | 116.1083 | 0.9812 | 0.71583 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
2.9968 | 82.0269 | 118.6556 | 115.7534 | 4.0886 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 2.9972 | 1.0059 | 116.4614 | 116.1087 | 0.98093 | 0.71593 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.0051 | 82.038 | 118.6931 | 115.7447 | 4.0876 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.0056 | 1.0063 | 116.4614 | 116.1168 | 0.98067 | 0.71618 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.0134 | 82.038 | 118.7306 | 115.736 | 4.0866 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.0139 | 1.0063 | 116.4614 | 116.1249 | 0.98041 | 0.71627 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.0218 | 82.0358 | 118.7681 | 115.7375 | 4.086 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.0222 | 1.0062 | 116.4614 | 116.1094 | 0.98014 | 0.71633 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.0301 | 82.0358 | 118.8056 | 115.739 | 4.0853 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.0306 | 1.0062 | 116.4614 | 116.0938 | 0.97988 | 0.71643 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.0384 | 82.0337 | 118.8431 | 115.7445 | 4.0846 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.0389 | 1.0065 | 116.4614 | 116.1016 | 0.97955 | 0.71664 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.0467 | 82.0337 | 118.8806 | 115.7501 | 4.0839 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.0472 | 1.0065 | 116.4614 | 116.1093 | 0.97922 | 0.71675 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.0551 | 82.0281 | 118.9181 | 115.7441 | 4.0827 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.0556 | 1.0065 | 116.4614 | 116.0999 | 0.97896 | 0.71683 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.0634 | 82.0281 | 118.9556 | 115.7382 | 4.0815 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.0639 | 1.0065 | 116.4614 | 116.0905 | 0.9787 | 0.71692 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.0717 | 82.0294 | 118.9931 | 115.7419 | 4.0806 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.0723 | 1.007 | 116.4614 | 116.1006 | 0.97837 | 0.71722 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.0801 | 82.0294 | 119.0306 | 115.7456 | 4.0798 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.0806 | 1.007 | 116.4614 | 116.1107 | 0.97804 | 0.71733 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.0884 | 82.0453 | 119.0681 | 115.7441 | 4.0787 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.0889 | 0.95335 | 116.4614 | 116.1031 | 0.97772 | 0.69813 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.0967 | 82.0453 | 119.1056 | 115.7427 | 4.0776 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.0973 | 0.95335 | 116.4614 | 116.0955 | 0.9774 | 0.69825 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.105 | 82.0537 | 119.1431 | 115.7422 | 4.0768 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.1056 | 0.98762 | 116.4614 | 116.1042 | 0.97707 | 0.71089 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.1134 | 82.0537 | 119.1806 | 115.7418 | 4.076 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.1139 | 0.98762 | 116.4614 | 116.1129 | 0.97674 | 0.71101 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.1217 | 82.0479 | 119.2182 | 115.7473 | 4.0749 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.1223 | 0.9708 | 116.4614 | 116.1049 | 0.97649 | 0.70504 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.13 | 82.0479 | 119.2557 | 115.7528 | 4.0738 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.1306 | 0.9708 | 116.4614 | 116.0968 | 0.97623 | 0.70513 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.1383 | 82.0517 | 119.2932 | 115.7584 | 4.073 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.1389 | 0.98789 | 116.4614 | 116.1098 | 0.9759 | 0.71141 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.1467 | 82.0517 | 119.3307 | 115.764 | 4.0722 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.1473 | 0.98789 | 116.4614 | 116.1228 | 0.97558 | 0.71153 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.155 | 82.0325 | 119.3682 | 115.7548 | 4.0713 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.1556 | 0.98811 | 116.4614 | 116.1106 | 0.97526 | 0.71172 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.1633 | 82.0325 | 119.4057 | 115.7455 | 4.0704 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.1639 | 0.98811 | 116.4614 | 116.0983 | 0.97493 | 0.71184 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.1717 | 82.0231 | 119.4432 | 115.7531 | 4.0698 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.1723 | 0.95427 | 116.4614 | 116.0938 | 0.97461 | 0.69961 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.18 | 82.0231 | 119.4807 | 115.7606 | 4.0692 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.1806 | 0.95427 | 116.4614 | 116.0892 | 0.97429 | 0.69973 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.1883 | 82.0273 | 119.5182 | 115.7541 | 4.0686 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.1889 | 0.98864 | 116.4614 | 116.0949 | 0.97384 | 0.71242 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.1966 | 82.0273 | 119.5557 | 115.7476 | 4.0681 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.1973 | 0.98864 | 116.4614 | 116.1005 | 0.97338 | 0.71259 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.205 | 82.0407 | 119.5932 | 115.76 | 4.0673 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.2056 | 0.97204 | 116.4614 | 116.0959 | 0.97299 | 0.70676 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.2133 | 82.0407 | 119.6307 | 115.7723 | 4.0665 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.214 | 0.97204 | 116.4614 | 116.0913 | 0.97261 | 0.7069 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.2216 | 82.0514 | 119.6682 | 115.7765 | 4.0658 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.2223 | 0.9723 | 116.4614 | 116.0966 | 0.97222 | 0.70714 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.23 | 82.0514 | 119.7057 | 115.7806 | 4.065 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.2306 | 0.9723 | 116.4614 | 116.1019 | 0.97183 | 0.70728 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.2383 | 82.0585 | 119.7432 | 115.7808 | 4.0641 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.239 | 0.97217 | 116.4614 | 116.1023 | 0.97113 | 0.70748 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.2466 | 82.0585 | 119.7807 | 115.7809 | 4.0632 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.2473 | 0.97217 | 116.4614 | 116.1027 | 0.97043 | 0.70774 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.2549 | 82.0016 | 119.8182 | 115.768 | 4.0624 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.2556 | 0.98926 | 116.4614 | 116.0982 | 0.96986 | 0.71407 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.2633 | 82.0016 | 119.8557 | 115.755 | 4.0616 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.264 | 0.98926 | 116.4614 | 116.0937 | 0.9693 | 0.71428 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.2716 | 81.997 | 119.8932 | 115.7517 | 4.0611 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.2723 | 0.95581 | 116.4614 | 116.0907 | 0.96873 | 0.70234 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.2799 | 81.997 | 119.9307 | 115.7483 | 4.0605 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.2806 | 0.95581 | 116.4614 | 116.0878 | 0.96816 | 0.70255 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.2882 | 81.9902 | 119.9682 | 115.7454 | 4.0599 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.289 | 0.97284 | 116.4614 | 116.0925 | 0.96767 | 0.70899 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.2966 | 81.9902 | 120.0057 | 115.7424 | 4.0592 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.2973 | 0.97284 | 116.4614 | 116.0972 | 0.96717 | 0.70917 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.3049 | 81.9979 | 120.0432 | 115.7528 | 4.0587 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.3056 | 0.95646 | 116.4614 | 116.1025 | 0.9666 | 0.70337 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.3132 | 81.9979 | 120.0807 | 115.7632 | 4.0581 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.314 | 0.95646 | 116.4614 | 116.1078 | 0.96604 | 0.70358 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.3216 | 82.0142 | 120.1182 | 115.7585 | 4.0575 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.3223 | 0.95696 | 116.4614 | 116.117 | 0.96547 | 0.70397 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.3299 | 82.0142 | 120.1557 | 115.7539 | 4.057 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.3307 | 0.95696 | 116.4614 | 116.1262 | 0.96491 | 0.70418 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.3382 | 81.9842 | 120.1932 | 115.7614 | 4.0564 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.339 | 0.9739 | 116.4614 | 116.1136 | 0.96439 | 0.71057 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.3465 | 81.9842 | 120.2307 | 115.7689 | 4.0559 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.3473 | 0.9739 | 116.4614 | 116.101 | 0.96388 | 0.71075 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.3549 | 81.9687 | 120.2682 | 115.7489 | 4.0554 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.3557 | 0.95744 | 116.4614 | 116.102 | 0.96356 | 0.70485 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.3632 | 81.9687 | 120.3057 | 115.729 | 4.0549 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.364 | 0.95744 | 116.4614 | 116.103 | 0.96324 | 0.70497 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.3715 | 81.9938 | 120.3433 | 115.7347 | 4.0542 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.3723 | 0.97424 | 116.4614 | 116.0854 | 0.96299 | 0.7112 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.3799 | 81.9938 | 120.3808 | 115.7404 | 4.0535 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.3807 | 0.97424 | 116.4614 | 116.0678 | 0.96273 | 0.71129 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.3882 | 81.9818 | 120.4183 | 115.7476 | 4.0528 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.389 | 0.95763 | 116.4614 | 116.0758 | 0.96241 | 0.70534 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.3965 | 81.9818 | 120.4558 | 115.7547 | 4.0522 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.3974 | 0.95763 | 116.4614 | 116.0838 | 0.9621 | 0.70546 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.4048 | 81.9953 | 120.4933 | 115.7528 | 4.0517 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.4057 | 0.97509 | 116.4614 | 116.0848 | 0.96191 | 0.7119 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.4132 | 81.9953 | 120.5308 | 115.7509 | 4.0511 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.414 | 0.97509 | 116.4614 | 116.0858 | 0.96172 | 0.71197 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.4215 | 81.9981 | 120.5683 | 115.7553 | 4.0506 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.4224 | 0.95809 | 116.4614 | 116.0781 | 0.96147 | 0.70586 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.4298 | 81.9981 | 120.6058 | 115.7596 | 4.0501 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.4307 | 0.95809 | 116.4614 | 116.0703 | 0.96121 | 0.70595 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.4382 | 81.9691 | 120.6433 | 115.7491 | 4.0495 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.439 | 0.95838 | 116.4614 | 116.0749 | 0.96096 | 0.70615 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.4465 | 81.9691 | 120.6808 | 115.7385 | 4.0489 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.4474 | 0.95838 | 116.4614 | 116.0795 | 0.96071 | 0.70625 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.4548 | 81.9907 | 120.7183 | 115.7442 | 4.0481 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.4557 | 0.9585 | 116.4614 | 116.0805 | 0.9604 | 0.70641 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.4631 | 81.9907 | 120.7558 | 115.75 | 4.0474 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.464 | 0.9585 | 116.4614 | 116.0815 | 0.96008 | 0.70652 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.4715 | 82.0073 | 120.7933 | 115.7499 | 4.0469 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.4724 | 0.9587 | 116.4614 | 116.0901 | 0.95995 | 0.70665 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.4798 | 82.0073 | 120.8308 | 115.7498 | 4.0463 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.4807 | 0.9587 | 116.4614 | 116.0988 | 0.95982 | 0.7067 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.4881 | 82.0134 | 120.8683 | 115.7614 | 4.0459 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.489 | 0.95953 | 116.4614 | 116.1096 | 0.95968 | 0.70705 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.4964 | 82.0134 | 120.9058 | 115.7731 | 4.0456 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.4974 | 0.95953 | 116.4614 | 116.1204 | 0.95955 | 0.7071 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.5048 | 82.0064 | 120.9433 | 115.7658 | 4.0454 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.5057 | 0.95965 | 116.4614 | 116.1285 | 0.95942 | 0.7072 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.5131 | 82.0064 | 120.9808 | 115.7585 | 4.0452 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.5141 | 0.95965 | 116.4614 | 116.1365 | 0.95929 | 0.70724 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.5214 | 82.0212 | 121.0183 | 115.7661 | 4.0449 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.5224 | 0.95962 | 116.4614 | 116.1291 | 0.95915 | 0.70728 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.5298 | 82.0212 | 121.0558 | 115.7737 | 4.0446 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.5307 | 0.95962 | 116.4614 | 116.1217 | 0.95902 | 0.70733 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.5381 | 81.9896 | 121.0933 | 115.7501 | 4.0444 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.5391 | 0.96041 | 116.4614 | 116.1236 | 0.95889 | 0.70767 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.5464 | 81.9896 | 121.1308 | 115.7266 | 4.0441 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.5474 | 0.96041 | 116.4614 | 116.1256 | 0.95875 | 0.70772 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.5547 | 81.9784 | 121.1683 | 115.7374 | 4.044 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.5557 | 0.9606 | 116.4614 | 116.1262 | 0.95862 | 0.70784 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.5631 | 81.9784 | 121.2058 | 115.7483 | 4.0439 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.5641 | 0.9606 | 116.4614 | 116.1268 | 0.95848 | 0.70789 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.5714 | 81.9706 | 121.2433 | 115.7443 | 4.0435 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.5724 | 0.96125 | 116.4614 | 116.1355 | 0.95835 | 0.70817 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.5797 | 81.9706 | 121.2808 | 115.7404 | 4.0432 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.5807 | 0.96125 | 116.4614 | 116.1441 | 0.95822 | 0.70822 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.5881 | 81.9971 | 121.3183 | 115.7487 | 4.0432 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.5891 | 0.96169 | 116.4614 | 116.1573 | 0.95802 | 0.70846 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.5964 | 81.9971 | 121.3558 | 115.7571 | 4.0431 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.5974 | 0.96169 | 116.4614 | 116.1704 | 0.95782 | 0.70853 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.6047 | 82.0116 | 121.3933 | 115.7542 | 4.0428 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.6057 | 0.97913 | 116.4614 | 116.1667 | 0.95775 | 0.71487 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.613 | 82.0116 | 121.4168 | 115.7514 | 4.0425 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.6141 | 0.97913 | 116.4614 | 116.1629 | 0.95768 | 0.71489 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.6214 | 81.9852 | 121.4168 | 115.7457 | 4.0422 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.6224 | 1.0264 | 116.4614 | 116.1734 | 0.95766 | 0.73117 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.6297 | 81.9852 | 121.4168 | 115.7401 | 4.042 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.6308 | 1.0264 | 116.4614 | 116.1839 | 0.95763 | 0.73118 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.638 | 81.998 | 121.4168 | 115.7517 | 4.0418 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.6391 | 1.0104 | 116.4614 | 116.1893 | 0.95767 | 0.72577 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.6463 | 81.998 | 121.4168 | 115.7634 | 4.0416 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.6474 | 1.0104 | 116.4614 | 116.1947 | 0.95772 | 0.72576 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.6547 | 82.0002 | 121.4168 | 115.7637 | 4.0413 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.6558 | 1.011 | 116.4614 | 116.2042 | 0.95776 | 0.72596 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.663 | 82.0002 | 121.4168 | 115.7641 | 4.041 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.6641 | 1.011 | 116.4614 | 116.2136 | 0.9578 | 0.72594 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.6713 | 82.0016 | 121.4168 | 115.7651 | 4.0407 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.6724 | 1.0109 | 116.4614 | 116.2008 | 0.95784 | 0.72589 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.6797 | 82.0016 | 121.4168 | 115.7662 | 4.0404 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.6808 | 1.0109 | 116.4614 | 116.1879 | 0.95788 | 0.72587 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.688 | 82.0085 | 121.4168 | 115.7636 | 4.04 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.6891 | 1.0114 | 116.4614 | 116.1838 | 0.95806 | 0.72599 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.6963 | 82.0085 | 121.4168 | 115.761 | 4.0396 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.6974 | 1.0114 | 116.4614 | 116.1797 | 0.95823 | 0.72593 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.7046 | 82.0008 | 121.4168 | 115.757 | 4.0394 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.7058 | 1.0117 | 116.4614 | 116.1772 | 0.9584 | 0.72598 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.713 | 82.0008 | 121.4168 | 115.753 | 4.0391 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.7141 | 1.0117 | 116.4614 | 116.1747 | 0.95857 | 0.72592 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.7213 | 82.0003 | 121.4168 | 115.757 | 4.039 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.7224 | 1.0123 | 116.4614 | 116.1669 | 0.95874 | 0.72604 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.7296 | 82.0003 | 121.4168 | 115.7609 | 4.0389 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.7308 | 1.0123 | 116.4614 | 116.1591 | 0.95891 | 0.72598 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.738 | 81.972 | 121.4168 | 115.7527 | 4.0385 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.7391 | 1.0124 | 116.4614 | 116.1591 | 0.95908 | 0.72596 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.7463 | 81.972 | 121.4168 | 115.7445 | 4.0382 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.7475 | 1.0124 | 116.4614 | 116.1592 | 0.95924 | 0.7259 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.7546 | 81.9864 | 121.4168 | 115.7428 | 4.0379 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.7558 | 1.0128 | 116.4614 | 116.1603 | 0.95941 | 0.72597 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.7629 | 81.9864 | 121.4168 | 115.7412 | 4.0377 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.7641 | 1.0128 | 116.4614 | 116.1613 | 0.95958 | 0.72591 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.7713 | 81.9689 | 121.4168 | 115.7387 | 4.038 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.7725 | 1.0029 | 116.4614 | 116.1449 | 0.96 | 0.72239 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.7796 | 81.9689 | 121.4168 | 115.7363 | 4.0384 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.7808 | 1.0029 | 116.4614 | 116.1285 | 0.96041 | 0.72224 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.7879 | 82.0686 | 121.4168 | 115.7736 | 4.042 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.7891 | 1.0032 | 116.4614 | 116.1211 | 0.9609 | 0.72219 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.7963 | 82.0686 | 121.4168 | 115.811 | 4.0457 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.7975 | 1.0032 | 116.4614 | 116.1138 | 0.96138 | 0.72201 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.8046 | 82.1567 | 121.4168 | 115.8433 | 4.054 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.8058 | 1.0037 | 116.4614 | 116.1182 | 0.96166 | 0.72208 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.8129 | 82.1567 | 121.4168 | 115.8756 | 4.0622 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.8141 | 1.0037 | 116.4614 | 116.1226 | 0.96195 | 0.72198 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.8212 | 82.2306 | 121.4168 | 115.9127 | 4.0756 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.8225 | 1.0041 | 116.4614 | 116.1196 | 0.96223 | 0.72199 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.8296 | 82.2306 | 121.4168 | 115.9498 | 4.0889 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.8308 | 1.0041 | 116.4614 | 116.1166 | 0.96251 | 0.72189 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.8379 | 82.2872 | 121.4168 | 115.9909 | 4.1075 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.8392 | 1.0039 | 116.4614 | 116.1119 | 0.9628 | 0.72173 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.8462 | 82.2872 | 121.4168 | 116.032 | 4.126 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.8475 | 1.0039 | 116.4614 | 116.1072 | 0.96309 | 0.72163 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.8545 | 82.3466 | 121.4168 | 116.0685 | 4.1498 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.8558 | 1.0138 | 116.4614 | 116.1159 | 0.96326 | 0.72496 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.8629 | 82.3466 | 121.4168 | 116.1049 | 4.1736 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.8642 | 1.0138 | 116.4614 | 116.1247 | 0.96343 | 0.7249 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.8712 | 82.38 | 121.4168 | 116.1697 | 4.203 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.8725 | 1.0145 | 116.4614 | 116.1181 | 0.9636 | 0.72505 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.8795 | 82.38 | 121.4168 | 116.2345 | 4.2324 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.8808 | 1.0145 | 116.4614 | 116.1115 | 0.96377 | 0.72499 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.8879 | 82.3665 | 121.4168 | 116.2647 | 4.2672 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.8892 | 1.0146 | 116.4614 | 116.1165 | 0.96394 | 0.72498 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.8962 | 82.3665 | 121.4168 | 116.2948 | 4.3021 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.8975 | 1.0146 | 116.4614 | 116.1215 | 0.96411 | 0.72492 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.9045 | 82.3537 | 121.4168 | 116.3418 | 4.3427 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.9058 | 1.0054 | 116.4614 | 116.1251 | 0.96451 | 0.72161 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.9128 | 82.3537 | 121.4168 | 116.3887 | 4.3834 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.9142 | 1.0054 | 116.4614 | 116.1286 | 0.96491 | 0.72147 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.9212 | 82.3417 | 121.4168 | 116.4212 | 4.4295 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.9225 | 1.0055 | 116.4614 | 116.1247 | 0.96533 | 0.72138 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.9295 | 82.3417 | 121.4168 | 116.4537 | 4.4756 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.9308 | 1.0055 | 116.4614 | 116.1208 | 0.96575 | 0.72123 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.9378 | 82.2259 | 121.4168 | 116.4653 | 4.5247 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.9392 | 1.0057 | 116.4614 | 116.1104 | 0.96603 | 0.7212 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.9462 | 82.2259 | 121.4168 | 116.4769 | 4.5738 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.9475 | 1.0057 | 116.4614 | 116.1001 | 0.96632 | 0.7211 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.9545 | 82.1308 | 121.4168 | 116.4985 | 4.6243 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.9559 | 1.006 | 116.4614 | 116.104 | 0.96661 | 0.72109 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.9628 | 82.1308 | 121.4168 | 116.5202 | 4.6748 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.9642 | 1.006 | 116.4614 | 116.1081 | 0.9669 | 0.72098 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.9711 | 82.0262 | 121.4168 | 116.5355 | 4.7262 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.9725 | 1.0065 | 116.4614 | 116.1136 | 0.96718 | 0.72104 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.9795 | 82.0262 | 121.4168 | 116.5508 | 4.7775 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.9809 | 1.0065 | 116.4614 | 116.1191 | 0.96747 | 0.72093 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.9878 | 81.9283 | 121.4168 | 116.5397 | 4.8296 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.9892 | 1.0168 | 116.4614 | 116.1191 | 0.96787 | 0.72431 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
3.9961 | 81.9283 | 121.4168 | 116.5286 | 4.8817 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 3.9975 | 1.0168 | 116.4614 | 116.119 | 0.96827 | 0.72417 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.0044 | 81.8267 | 121.4168 | 116.5431 | 4.9342 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.0059 | 1.0068 | 116.4614 | 116.1173 | 0.96856 | 0.72067 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.0128 | 81.8267 | 121.4168 | 116.5577 | 4.9867 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.0142 | 1.0068 | 116.4614 | 116.1155 | 0.96884 | 0.72057 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.0211 | 81.7535 | 121.4168 | 116.5547 | 5.0398 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.0225 | 1.0173 | 116.4614 | 116.1075 | 0.96924 | 0.72401 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.0294 | 81.7535 | 121.4168 | 116.5516 | 5.0929 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.0309 | 1.0173 | 116.4614 | 116.0996 | 0.96964 | 0.72387 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.0378 | 81.6916 | 121.4168 | 116.5476 | 5.1463 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.0392 | 1.0076 | 116.4614 | 116.1126 | 0.96992 | 0.72045 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.0461 | 81.6916 | 121.4168 | 116.5436 | 5.1998 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.0475 | 1.0076 | 116.4614 | 116.1257 | 0.97021 | 0.72035 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.0544 | 81.6856 | 121.4168 | 116.5594 | 5.2541 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.0559 | 1.0181 | 116.4614 | 116.1218 | 0.97049 | 0.72384 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.0627 | 81.6856 | 121.4168 | 116.5752 | 5.3085 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.0642 | 1.0181 | 116.4614 | 116.1179 | 0.97078 | 0.72374 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.0711 | 81.6618 | 121.4168 | 116.5781 | 5.3635 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.0726 | 1.0081 | 116.4614 | 116.1151 | 0.97106 | 0.72022 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.0794 | 81.6618 | 121.4168 | 116.581 | 5.4186 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.0809 | 1.0081 | 116.4614 | 116.1123 | 0.97134 | 0.72012 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.0877 | 81.6756 | 121.4168 | 116.594 | 5.475 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.0892 | 1.0189 | 116.4614 | 116.1219 | 0.97174 | 0.72365 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.0961 | 81.6756 | 121.4168 | 116.607 | 5.5314 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.0976 | 1.0189 | 116.4614 | 116.1316 | 0.97213 | 0.72351 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.1044 | 81.6938 | 121.4168 | 116.623 | 5.5887 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.1059 | 0.98898 | 116.4614 | 116.1152 | 0.97242 | 0.71305 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.1127 | 81.6938 | 121.4168 | 116.6389 | 5.6461 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.1142 | 0.98898 | 116.4614 | 116.0988 | 0.97271 | 0.71295 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.121 | 81.7021 | 121.4168 | 116.6458 | 5.7047 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.1226 | 0.99961 | 116.4614 | 116.1084 | 0.9731 | 0.71654 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.1294 | 81.7021 | 121.4168 | 116.6527 | 5.7633 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.1309 | 0.99961 | 116.4614 | 116.118 | 0.9735 | 0.7164 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.1377 | 81.6808 | 121.4168 | 116.6472 | 5.8229 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.1393 | 0.98978 | 116.4614 | 116.1269 | 0.97378 | 0.71284 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.146 | 81.6808 | 121.4168 | 116.6418 | 5.8825 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.1476 | 0.98978 | 116.4614 | 116.1358 | 0.97407 | 0.71274 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.1544 | 81.6862 | 121.4168 | 116.6694 | 5.9434 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.1559 | 0.98981 | 116.4614 | 116.112 | 0.97435 | 0.71265 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.1627 | 81.6862 | 121.4168 | 116.697 | 6.0043 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.1642 | 0.98981 | 116.4614 | 116.0882 | 0.97463 | 0.71255 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.171 | 81.7093 | 121.4168 | 116.7049 | 6.0659 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.1726 | 0.98993 | 116.4614 | 116.0929 | 0.97491 | 0.71249 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.1793 | 81.7093 | 121.4168 | 116.7128 | 6.1275 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.1809 | 0.98993 | 116.4614 | 116.0978 | 0.9752 | 0.71239 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.1877 | 81.6788 | 121.4168 | 116.7133 | 6.1901 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.1893 | 0.99076 | 116.4614 | 116.1112 | 0.97561 | 0.71253 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.196 | 81.6788 | 121.4168 | 116.7137 | 6.2527 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.1976 | 0.99076 | 116.4614 | 116.1246 | 0.97603 | 0.71238 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.2043 | 81.7188 | 121.4168 | 116.7296 | 6.3162 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.2059 | 0.99078 | 116.4614 | 116.1121 | 0.97631 | 0.71229 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.2126 | 81.7188 | 121.4168 | 116.7454 | 6.3797 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.2143 | 0.99078 | 116.4614 | 116.0996 | 0.97659 | 0.71219 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.221 | 81.6639 | 121.4168 | 116.7335 | 6.4438 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.2226 | 0.99097 | 116.4614 | 116.0993 | 0.97687 | 0.71215 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.2293 | 81.6639 | 121.4168 | 116.7216 | 6.508 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.2309 | 0.99097 | 116.4614 | 116.0991 | 0.97716 | 0.71205 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.2376 | 81.669 | 121.4168 | 116.7301 | 6.5727 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.2393 | 0.99133 | 116.4614 | 116.1084 | 0.97744 | 0.71208 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.246 | 81.669 | 121.4168 | 116.7386 | 6.6374 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.2476 | 0.99133 | 116.4614 | 116.1178 | 0.97772 | 0.71198 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.2543 | 81.6999 | 121.4168 | 116.7471 | 6.7028 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.256 | 0.99151 | 116.4614 | 116.1186 | 0.97801 | 0.71194 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.2626 | 81.6999 | 121.4168 | 116.7557 | 6.7682 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.2643 | 0.99151 | 116.4614 | 116.1194 | 0.9783 | 0.71183 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.2709 | 81.817 | 121.4168 | 116.7557 | 6.8338 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.2726 | 0.99199 | 116.4614 | 116.113 | 0.97858 | 0.7119 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.2793 | 81.817 | 121.4168 | 116.7556 | 6.8993 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.281 | 0.99199 | 116.4614 | 116.1066 | 0.97886 | 0.7118 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.2876 | 81.8408 | 121.4168 | 116.7735 | 6.9657 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.2893 | 0.99201 | 116.4614 | 116.1066 | 0.97914 | 0.71171 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.2959 | 81.8408 | 121.4168 | 116.7913 | 7.0321 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.2976 | 0.99201 | 116.4614 | 116.1066 | 0.97943 | 0.7116 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.3043 | 81.821 | 121.4168 | 116.782 | 7.0989 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.306 | 0.99232 | 116.4614 | 116.1163 | 0.97971 | 0.71161 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.3126 | 81.821 | 121.4168 | 116.7727 | 7.1657 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.3143 | 0.99232 | 116.4614 | 116.1259 | 0.98 | 0.71151 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.3209 | 81.8629 | 121.4168 | 116.7849 | 7.2328 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.3226 | 0.99225 | 116.4614 | 116.1176 | 0.98028 | 0.71138 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.3292 | 81.8629 | 121.4168 | 116.797 | 7.2999 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.331 | 0.99225 | 116.4614 | 116.1093 | 0.98057 | 0.71128 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.3376 | 81.8666 | 121.4168 | 116.8014 | 7.3676 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.3393 | 0.9928 | 116.4614 | 116.1065 | 0.98085 | 0.71137 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.3459 | 81.8666 | 121.4168 | 116.8057 | 7.4353 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.3476 | 0.9928 | 116.4614 | 116.1037 | 0.98113 | 0.71127 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.3542 | 81.8433 | 121.4168 | 116.8042 | 7.5037 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.356 | 0.99313 | 116.4614 | 116.1206 | 0.98142 | 0.71129 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.3626 | 81.8433 | 121.4168 | 116.8026 | 7.5722 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.3643 | 0.99313 | 116.4614 | 116.1375 | 0.9817 | 0.71118 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.3709 | 81.8972 | 121.4168 | 116.8146 | 7.641 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.3727 | 0.99331 | 116.4614 | 116.1343 | 0.98192 | 0.71117 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.3792 | 81.8972 | 121.4168 | 116.8266 | 7.7099 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.381 | 0.99331 | 116.4614 | 116.1312 | 0.98214 | 0.71109 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.3875 | 81.879 | 121.4168 | 116.8312 | 7.7791 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.3893 | 0.99373 | 116.4614 | 116.1321 | 0.98242 | 0.71114 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.3959 | 81.879 | 121.4168 | 116.8357 | 7.8483 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.3977 | 0.99373 | 116.4614 | 116.133 | 0.98271 | 0.71104 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.4042 | 81.8732 | 121.4168 | 116.8372 | 7.9177 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.406 | 0.99413 | 116.4614 | 116.1467 | 0.98299 | 0.71108 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.4125 | 81.8732 | 121.4168 | 116.8386 | 7.9871 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.4143 | 0.99413 | 116.4614 | 116.1604 | 0.98327 | 0.71098 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.4209 | 81.8716 | 121.4168 | 116.8369 | 8.0565 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.4227 | 0.99403 | 116.4614 | 116.1428 | 0.98356 | 0.71084 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.4292 | 81.8716 | 121.4168 | 116.8351 | 8.1259 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.431 | 0.99403 | 116.4614 | 116.1253 | 0.98384 | 0.71074 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.4375 | 81.8582 | 121.4168 | 116.8289 | 8.1953 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.4393 | 0.99426 | 116.4614 | 116.1447 | 0.984 | 0.71076 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.4458 | 81.8582 | 121.4168 | 116.8227 | 8.2647 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.4477 | 0.99426 | 116.4614 | 116.164 | 0.98415 | 0.71071 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.4542 | 81.8735 | 121.4168 | 116.8223 | 8.334 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.456 | 0.9951 | 116.4614 | 116.1741 | 0.98437 | 0.71093 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.4625 | 81.8735 | 121.4168 | 116.8219 | 8.4033 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.4643 | 0.9951 | 116.4614 | 116.1842 | 0.98459 | 0.71085 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.4708 | 81.8608 | 121.4168 | 116.817 | 8.473 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.4727 | 0.99527 | 116.4614 | 116.1876 | 0.98481 | 0.71083 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.4792 | 81.8608 | 121.4168 | 116.8122 | 8.5427 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.481 | 0.99527 | 116.4614 | 116.191 | 0.98503 | 0.71075 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.4875 | 81.8817 | 121.4168 | 116.8131 | 8.6123 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.4893 | 0.99564 | 116.4614 | 116.1968 | 0.98538 | 0.71076 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.4958 | 81.8817 | 121.4168 | 116.8139 | 8.6819 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.4977 | 0.99564 | 116.4614 | 116.2026 | 0.98574 | 0.71063 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.5042 | 81.912 | 121.4168 | 116.8257 | 8.7514 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.506 | 0.99603 | 116.4614 | 116.2077 | 0.98602 | 0.71067 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.5125 | 81.912 | 121.4168 | 116.8376 | 8.8209 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.5144 | 0.99603 | 116.4614 | 116.2128 | 0.98631 | 0.71057 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.5208 | 81.8944 | 121.4168 | 116.8262 | 8.8905 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.5227 | 0.99649 | 116.4614 | 116.2218 | 0.9866 | 0.71062 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.5291 | 81.8944 | 121.4168 | 116.8148 | 8.96 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.531 | 0.99649 | 116.4614 | 116.2308 | 0.98689 | 0.71052 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.5375 | 81.9092 | 121.4168 | 116.8181 | 9.0298 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.5394 | 0.99633 | 116.4614 | 116.2266 | 0.98712 | 0.71038 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.5458 | 81.9092 | 121.4168 | 116.8213 | 9.0996 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.5477 | 0.99633 | 116.4614 | 116.2223 | 0.98734 | 0.71031 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.5541 | 81.9085 | 121.4168 | 116.8242 | 9.1698 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.556 | 0.99651 | 116.4614 | 116.2148 | 0.98763 | 0.71027 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.5625 | 81.9085 | 121.4168 | 116.8271 | 9.2399 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.5644 | 0.99651 | 116.4614 | 116.2072 | 0.98792 | 0.71016 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.5708 | 81.9286 | 121.4168 | 116.8376 | 9.3107 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.5727 | 0.99684 | 116.4614 | 116.212 | 0.98821 | 0.71017 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.5791 | 81.9286 | 121.4168 | 116.8482 | 9.3815 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.5811 | 0.99684 | 116.4614 | 116.2169 | 0.9885 | 0.71007 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.5874 | 81.952 | 121.4168 | 116.8419 | 9.4528 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.5894 | 0.99672 | 116.4614 | 116.2001 | 0.98886 | 0.7099 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.5958 | 81.952 | 121.4168 | 116.8356 | 9.5241 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.5977 | 0.99672 | 116.4614 | 116.1834 | 0.98921 | 0.70977 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.6041 | 81.9454 | 121.4168 | 116.8508 | 9.596 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.606 | 0.99653 | 116.4614 | 116.1787 | 0.98951 | 0.7096 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.6124 | 81.9454 | 121.4168 | 116.866 | 9.668 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.6144 | 0.99653 | 116.4614 | 116.1741 | 0.9898 | 0.7095 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.6207 | 81.9425 | 121.4168 | 116.8676 | 9.7404 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.6227 | 0.99692 | 116.4614 | 116.1744 | 0.99003 | 0.70955 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.6291 | 81.9425 | 121.4168 | 116.8693 | 9.8128 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.6311 | 0.99692 | 116.4614 | 116.1748 | 0.99025 | 0.70947 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.6374 | 81.9706 | 121.4168 | 116.8796 | 9.8856 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.6394 | 0.97945 | 116.4614 | 116.1713 | 0.99048 | 0.70314 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.6457 | 81.9706 | 121.4168 | 116.89 | 9.9584 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.6477 | 0.97945 | 116.4614 | 116.1678 | 0.99071 | 0.70305 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.6541 | 81.9259 | 121.4168 | 116.8814 | 10.0316 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.6561 | 0.99668 | 116.4614 | 116.1513 | 0.99094 | 0.70915 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.6624 | 81.9259 | 121.4168 | 116.8728 | 10.1049 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.6644 | 0.99668 | 116.4614 | 116.1347 | 0.99117 | 0.70907 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.6707 | 81.924 | 121.4168 | 116.8668 | 10.1782 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.6727 | 0.97963 | 116.4614 | 116.1396 | 0.9914 | 0.70287 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.679 | 81.924 | 121.4168 | 116.8608 | 10.2514 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.6811 | 0.97963 | 116.4614 | 116.1445 | 0.99163 | 0.70279 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.6874 | 81.9544 | 121.4168 | 116.8784 | 10.325 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.6894 | 0.99714 | 116.4614 | 116.1495 | 0.99192 | 0.70896 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.6957 | 81.9544 | 121.4168 | 116.896 | 10.3985 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.6978 | 0.99714 | 116.4614 | 116.1545 | 0.99222 | 0.70886 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.704 | 81.9415 | 121.4168 | 116.8961 | 10.4724 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.7061 | 0.97987 | 116.4614 | 116.1546 | 0.99245 | 0.70258 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.7124 | 81.9415 | 121.4168 | 116.896 | 10.5463 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.7144 | 0.97987 | 116.4614 | 116.1546 | 0.99268 | 0.7025 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.7207 | 81.9378 | 121.4168 | 116.895 | 10.6202 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.7228 | 0.97987 | 116.4614 | 116.1458 | 0.99291 | 0.70241 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.729 | 81.9378 | 121.4168 | 116.8939 | 10.6941 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.7311 | 0.97987 | 116.4614 | 116.1371 | 0.99314 | 0.70233 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.7373 | 81.93 | 121.4168 | 116.9112 | 10.7682 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.7394 | 0.97981 | 116.4614 | 116.1328 | 0.99338 | 0.70223 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.7457 | 81.93 | 121.4168 | 116.9285 | 10.8422 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.7478 | 0.97981 | 116.4614 | 116.1285 | 0.99361 | 0.70214 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.754 | 81.8921 | 121.4168 | 116.9274 | 10.9162 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.7561 | 0.9797 | 116.4614 | 116.1159 | 0.99384 | 0.70202 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.7623 | 81.8921 | 121.4168 | 116.9263 | 10.9902 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.7644 | 0.9797 | 116.4614 | 116.1032 | 0.99407 | 0.70194 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.7706 | 81.8772 | 121.4168 | 116.9263 | 11.0639 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.7728 | 0.98011 | 116.4614 | 116.1169 | 0.9943 | 0.70201 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.779 | 81.8772 | 121.4168 | 116.9263 | 11.1376 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.7811 | 0.98011 | 116.4614 | 116.1305 | 0.99453 | 0.70192 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.7873 | 81.9109 | 121.4168 | 116.9347 | 11.2115 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.7894 | 0.97992 | 116.4614 | 116.1179 | 0.99477 | 0.70177 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.7956 | 81.9109 | 121.4168 | 116.9431 | 11.2853 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.7978 | 0.97992 | 116.4614 | 116.1051 | 0.995 | 0.70168 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.804 | 81.887 | 121.4168 | 116.9276 | 11.3589 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.8061 | 0.98041 | 116.4614 | 116.1142 | 0.99524 | 0.70178 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.8123 | 81.887 | 121.4168 | 116.9121 | 11.4325 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.8145 | 0.98041 | 116.4614 | 116.1231 | 0.99548 | 0.7017 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.8206 | 81.8994 | 121.4168 | 116.9204 | 11.5061 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.8228 | 0.99773 | 116.4614 | 116.1241 | 0.99578 | 0.7078 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.8289 | 81.8994 | 121.4168 | 116.9286 | 11.5797 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.8311 | 0.99773 | 116.4614 | 116.1252 | 0.99608 | 0.70769 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.8373 | 81.912 | 121.4168 | 116.938 | 11.6531 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.8395 | 0.98027 | 116.4614 | 116.113 | 0.99632 | 0.70134 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.8456 | 81.912 | 121.4168 | 116.9474 | 11.7265 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.8478 | 0.98027 | 116.4614 | 116.1008 | 0.99655 | 0.70126 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.8539 | 81.8978 | 121.4168 | 116.9405 | 11.8004 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.8561 | 0.98021 | 116.4614 | 116.0912 | 0.99672 | 0.70118 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.8623 | 81.8978 | 121.4168 | 116.9336 | 11.8744 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.8645 | 0.98021 | 116.4614 | 116.0818 | 0.9969 | 0.70111 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.8706 | 81.8906 | 121.4168 | 116.9335 | 11.9486 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.8728 | 0.98036 | 116.4614 | 116.0902 | 0.99703 | 0.70112 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.8789 | 81.8906 | 121.4168 | 116.9335 | 12.0227 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.8811 | 0.98036 | 116.4614 | 116.0988 | 0.99716 | 0.70107 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.8872 | 81.9433 | 121.4168 | 116.9501 | 12.0971 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.8895 | 0.99749 | 116.4614 | 116.0903 | 0.99729 | 0.70718 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.8956 | 81.9433 | 121.4168 | 116.9667 | 12.1715 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.8978 | 0.99749 | 116.4614 | 116.0818 | 0.99742 | 0.70713 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.9039 | 81.9268 | 121.4168 | 116.9537 | 12.2466 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.9061 | 0.98011 | 116.4614 | 116.0818 | 0.99749 | 0.70087 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.9122 | 81.9268 | 121.4168 | 116.9406 | 12.3218 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.9145 | 0.98011 | 116.4614 | 116.0818 | 0.99755 | 0.70084 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.9206 | 81.9146 | 121.4168 | 116.9407 | 12.397 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.9228 | 0.98026 | 116.4614 | 116.0779 | 0.99762 | 0.70087 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.9289 | 81.9146 | 121.4168 | 116.9407 | 12.4722 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.9312 | 0.98026 | 116.4614 | 116.0739 | 0.99769 | 0.70085 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.9372 | 81.9077 | 121.4168 | 116.9421 | 12.5477 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.9395 | 0.9796 | 116.4614 | 116.0778 | 0.9975 | 0.70067 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.9455 | 81.9077 | 121.4168 | 116.9435 | 12.6231 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.9478 | 0.9796 | 116.4614 | 116.0817 | 0.99731 | 0.70074 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.9539 | 81.9104 | 121.4168 | 116.9518 | 12.6991 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.9562 | 0.97939 | 116.4614 | 116.0738 | 0.99713 | 0.70073 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.9622 | 81.9104 | 121.4168 | 116.9602 | 12.775 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.9645 | 0.97939 | 116.4614 | 116.0658 | 0.99694 | 0.7008 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.9705 | 81.9249 | 121.4168 | 116.9623 | 12.8511 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.9728 | 0.98874 | 116.4614 | 116.0564 | 0.99664 | 0.70429 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.9788 | 81.9249 | 121.4168 | 116.9644 | 12.9273 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.9812 | 0.98874 | 116.4614 | 116.0469 | 0.99634 | 0.70439 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.9872 | 81.9371 | 121.4168 | 116.9737 | 13.0037 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.9895 | 0.98934 | 116.4614 | 116.0701 | 0.99604 | 0.70472 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
4.9955 | 81.9371 | 121.4168 | 116.9831 | 13.08 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 4.9978 | 0.98934 | 116.4614 | 116.0933 | 0.99574 | 0.70483 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.0038 | 81.9246 | 121.4168 | 116.9812 | 13.1566 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.0062 | 0.98909 | 116.4614 | 116.088 | 0.99544 | 0.70484 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.0122 | 81.9246 | 121.4168 | 116.9794 | 13.2331 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.0145 | 0.98909 | 116.4614 | 116.0828 | 0.99515 | 0.70495 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.0205 | 81.9119 | 121.4168 | 116.9829 | 13.3094 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.0229 | 0.97978 | 116.4614 | 116.0828 | 0.99486 | 0.70169 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.0288 | 81.9119 | 121.4168 | 116.9863 | 13.3856 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.0312 | 0.97978 | 116.4614 | 116.0828 | 0.99457 | 0.70179 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.0371 | 81.9095 | 121.4168 | 116.9817 | 13.4585 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.0395 | 0.97874 | 116.4614 | 116.0709 | 0.99405 | 0.7016 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.0455 | 81.9095 | 121.4168 | 116.9771 | 13.5314 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.0479 | 0.97874 | 116.4614 | 116.0591 | 0.99353 | 0.70178 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.0538 | 81.9099 | 121.4168 | 116.9743 | 13.5998 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.0562 | 0.98878 | 116.4614 | 116.0586 | 0.99313 | 0.70555 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.0621 | 81.9099 | 121.4168 | 116.9715 | 13.6683 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.0645 | 0.98878 | 116.4614 | 116.0582 | 0.99272 | 0.7057 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.0705 | 81.9203 | 121.4168 | 116.977 | 13.7317 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.0729 | 0.98 | 116.4614 | 116.0841 | 0.99244 | 0.70263 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.0788 | 81.9203 | 121.4168 | 116.9824 | 13.7951 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.0812 | 0.98 | 116.4614 | 116.1101 | 0.99216 | 0.70274 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.0871 | 81.904 | 121.4168 | 116.9798 | 13.8535 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.0895 | 0.97964 | 116.4614 | 116.0964 | 0.99188 | 0.70271 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.0954 | 81.904 | 121.4168 | 116.9771 | 13.9119 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.0979 | 0.97964 | 116.4614 | 116.0828 | 0.99159 | 0.70281 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.1038 | 81.9088 | 121.4168 | 116.9787 | 13.9651 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.1062 | 0.98878 | 116.4614 | 116.0823 | 0.99131 | 0.7062 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.1121 | 81.9088 | 121.4168 | 116.9803 | 14.0183 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.1145 | 0.98878 | 116.4614 | 116.0818 | 0.99103 | 0.7063 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.1204 | 81.909 | 121.4168 | 116.9892 | 14.0657 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.1229 | 0.98924 | 116.4614 | 116.0784 | 0.99075 | 0.70657 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.1287 | 81.909 | 121.4168 | 116.998 | 14.1131 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.1312 | 0.98924 | 116.4614 | 116.075 | 0.99047 | 0.70667 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.1371 | 81.8902 | 121.4168 | 116.9903 | 14.1551 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.1396 | 0.97879 | 116.4614 | 116.067 | 0.99008 | 0.70304 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.1454 | 81.8902 | 121.4168 | 116.9826 | 14.1971 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.1479 | 0.97879 | 116.4614 | 116.059 | 0.98969 | 0.70318 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.1537 | 81.901 | 121.4168 | 116.984 | 14.2333 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.1562 | 0.97896 | 116.4614 | 116.0642 | 0.98918 | 0.70343 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.1621 | 81.901 | 121.4168 | 116.9855 | 14.2696 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.1646 | 0.97896 | 116.4614 | 116.0694 | 0.98867 | 0.70361 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.1704 | 81.9046 | 121.4168 | 116.9959 | 14.3006 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.1729 | 0.98945 | 116.4614 | 116.078 | 0.98828 | 0.70753 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.1787 | 81.9046 | 121.4168 | 117.0062 | 14.3316 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.1812 | 0.98945 | 116.4614 | 116.0865 | 0.98789 | 0.70767 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.187 | 81.9026 | 121.4168 | 117.0089 | 14.3599 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.1896 | 0.98973 | 116.4614 | 116.0837 | 0.9875 | 0.7079 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.1954 | 81.9026 | 121.4168 | 117.0117 | 14.3881 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.1979 | 0.98973 | 116.4614 | 116.081 | 0.98711 | 0.70804 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.2037 | 81.8962 | 121.4168 | 117.0055 | 14.4145 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.2062 | 0.99034 | 116.4614 | 116.0862 | 0.98672 | 0.7084 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.212 | 81.8962 | 121.4168 | 116.9993 | 14.441 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.2146 | 0.99034 | 116.4614 | 116.0915 | 0.98633 | 0.70854 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.2204 | 81.896 | 121.4168 | 116.999 | 14.4665 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.2229 | 0.98137 | 116.4614 | 116.081 | 0.98604 | 0.70542 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.2287 | 81.896 | 121.4168 | 116.9988 | 14.492 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.2312 | 0.98137 | 116.4614 | 116.0706 | 0.98576 | 0.70552 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.237 | 81.9094 | 121.4168 | 117.0086 | 14.5167 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.2396 | 0.98279 | 116.4614 | 116.0816 | 0.9855 | 0.70613 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.2453 | 81.9094 | 121.4168 | 117.0185 | 14.5414 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.2479 | 0.98279 | 116.4614 | 116.0926 | 0.98524 | 0.70623 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.2537 | 81.926 | 121.4168 | 117.0096 | 14.5657 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.2563 | 0.98281 | 116.4614 | 116.1025 | 0.98496 | 0.70633 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.262 | 81.926 | 121.4168 | 117.0006 | 14.5901 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.2646 | 0.98281 | 116.4614 | 116.1125 | 0.98468 | 0.70643 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.2703 | 81.8927 | 121.4168 | 116.9959 | 14.6134 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.2729 | 0.98344 | 116.4614 | 116.1143 | 0.98429 | 0.7068 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.2786 | 81.8927 | 121.4168 | 116.9912 | 14.6367 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.2812 | 0.98344 | 116.4614 | 116.1161 | 0.98389 | 0.70694 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.287 | 81.8967 | 121.4168 | 116.9867 | 14.6585 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.2896 | 0.98269 | 116.4614 | 116.1099 | 0.98338 | 0.70686 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.2953 | 81.8967 | 121.4168 | 116.9821 | 14.6804 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.2979 | 0.98269 | 116.4614 | 116.1037 | 0.98287 | 0.70704 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.3036 | 81.8882 | 121.4168 | 116.9816 | 14.7008 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.3063 | 0.98336 | 116.4614 | 116.1096 | 0.98225 | 0.70751 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.312 | 81.8882 | 121.4168 | 116.981 | 14.7213 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.3146 | 0.98336 | 116.4614 | 116.1154 | 0.98162 | 0.70773 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.3203 | 81.8618 | 121.4168 | 116.9722 | 14.7407 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.3229 | 0.98392 | 116.4614 | 116.1176 | 0.98111 | 0.70812 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.3286 | 81.8618 | 121.4168 | 116.9634 | 14.76 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.3313 | 0.98392 | 116.4614 | 116.1198 | 0.98059 | 0.7083 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.3369 | 81.8819 | 121.4168 | 116.9589 | 14.7784 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.3396 | 0.98468 | 116.4614 | 116.1197 | 0.97996 | 0.7088 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.3453 | 81.8819 | 121.4168 | 116.9545 | 14.7967 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.3479 | 0.98468 | 116.4614 | 116.1196 | 0.97933 | 0.70903 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.3536 | 81.9069 | 121.4168 | 116.9608 | 14.8139 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.3563 | 0.98578 | 116.4614 | 116.1279 | 0.97881 | 0.70961 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.3619 | 81.9069 | 121.4168 | 116.9671 | 14.831 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.3646 | 0.98578 | 116.4614 | 116.1361 | 0.97829 | 0.7098 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.3703 | 81.903 | 121.4168 | 116.9613 | 14.847 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.3729 | 0.98656 | 116.4614 | 116.1469 | 0.97765 | 0.7103 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.3786 | 81.903 | 121.4168 | 116.9556 | 14.863 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.3813 | 0.98656 | 116.4614 | 116.1577 | 0.97702 | 0.71053 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.3869 | 81.9309 | 121.4168 | 116.9559 | 14.878 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.3896 | 0.98851 | 116.4614 | 116.1592 | 0.97671 | 0.71134 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.3952 | 81.9309 | 121.4168 | 116.9562 | 14.893 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.3979 | 0.98851 | 116.4614 | 116.1608 | 0.97641 | 0.71145 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.4036 | 81.9178 | 121.4168 | 116.957 | 14.9066 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.4063 | 0.98872 | 116.4614 | 116.1533 | 0.97611 | 0.71163 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.4119 | 81.9178 | 121.4168 | 116.9579 | 14.9202 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.4146 | 0.98872 | 116.4614 | 116.1459 | 0.97581 | 0.71174 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.4202 | 81.9647 | 121.4168 | 116.9713 | 14.9329 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.423 | 0.98967 | 116.4614 | 116.1626 | 0.97551 | 0.71218 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.4286 | 81.9647 | 121.4168 | 116.9847 | 14.9457 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.4313 | 0.98967 | 116.4614 | 116.1793 | 0.97521 | 0.71229 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.4369 | 81.9436 | 121.4168 | 116.9804 | 14.9575 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.4396 | 0.99065 | 116.4614 | 116.1738 | 0.9749 | 0.71275 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.4452 | 81.9436 | 121.4168 | 116.9762 | 14.9692 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.448 | 0.99065 | 116.4614 | 116.1684 | 0.97459 | 0.71286 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.4535 | 81.9511 | 121.4168 | 116.9763 | 14.9801 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.4563 | 0.99192 | 116.4614 | 116.1829 | 0.97442 | 0.71337 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.4619 | 81.9511 | 121.4168 | 116.9763 | 14.991 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.4646 | 0.99192 | 116.4614 | 116.1975 | 0.97425 | 0.71343 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.4702 | 81.9606 | 121.4168 | 116.9822 | 15.0014 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.473 | 0.99272 | 116.4614 | 116.2009 | 0.97407 | 0.71378 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.4785 | 81.9606 | 121.4168 | 116.9881 | 15.0118 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.4813 | 0.99272 | 116.4614 | 116.2043 | 0.97389 | 0.71384 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.4868 | 81.9647 | 121.4168 | 116.9806 | 15.0214 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.4896 | 0.99346 | 116.4614 | 116.2037 | 0.97371 | 0.71417 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.4952 | 81.9647 | 121.4168 | 116.9732 | 15.031 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.498 | 0.99346 | 116.4614 | 116.203 | 0.97353 | 0.71423 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.5035 | 81.9527 | 121.4168 | 116.9772 | 15.0403 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.5063 | 0.99371 | 116.4614 | 116.19 | 0.97335 | 0.71439 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.5118 | 81.9527 | 121.4168 | 116.9812 | 15.0495 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.5146 | 0.99371 | 116.4614 | 116.1769 | 0.97316 | 0.71446 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.5202 | 81.9877 | 121.4168 | 116.9845 | 15.0584 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.523 | 0.99374 | 116.4614 | 116.1966 | 0.97285 | 0.71458 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.5285 | 81.9877 | 121.4168 | 116.9877 | 15.0674 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.5313 | 0.99374 | 116.4614 | 116.2164 | 0.97253 | 0.71469 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.5368 | 81.9586 | 121.4168 | 116.983 | 15.0755 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.5396 | 0.9775 | 116.4614 | 116.1985 | 0.97242 | 0.70895 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.5451 | 81.9586 | 121.4168 | 116.9784 | 15.0835 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.548 | 0.9775 | 116.4614 | 116.1806 | 0.97231 | 0.70899 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.5535 | 81.9481 | 121.4168 | 116.9747 | 15.0915 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.5563 | 0.97757 | 116.4614 | 116.1806 | 0.9722 | 0.70905 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.5618 | 81.9481 | 121.4168 | 116.9711 | 15.0995 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.5647 | 0.97757 | 116.4614 | 116.1805 | 0.97209 | 0.70909 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.5701 | 81.9583 | 121.4168 | 116.9851 | 15.1071 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.573 | 0.99384 | 116.4614 | 116.184 | 0.97191 | 0.71495 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.5785 | 81.9583 | 121.4168 | 116.999 | 15.1147 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.5813 | 0.99384 | 116.4614 | 116.1876 | 0.97173 | 0.71502 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.5868 | 81.9383 | 121.4168 | 116.9913 | 15.1217 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.5897 | 0.99366 | 116.4614 | 116.1755 | 0.97155 | 0.71502 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.5951 | 81.9383 | 121.4168 | 116.9837 | 15.1286 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.598 | 0.99366 | 116.4614 | 116.1634 | 0.97138 | 0.71508 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.6034 | 81.9466 | 121.4168 | 116.9904 | 15.1347 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.6063 | 0.99318 | 116.4614 | 116.1761 | 0.97107 | 0.71502 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.6118 | 81.9466 | 121.4168 | 116.9971 | 15.1409 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.6147 | 0.99318 | 116.4614 | 116.1888 | 0.97076 | 0.71513 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.6201 | 81.9519 | 121.4168 | 116.991 | 15.1468 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.623 | 0.99298 | 116.4614 | 116.1769 | 0.97045 | 0.71517 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.6284 | 81.9519 | 121.4168 | 116.985 | 15.1528 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.6313 | 0.99298 | 116.4614 | 116.1649 | 0.97014 | 0.71528 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.6367 | 81.964 | 121.4168 | 116.9838 | 15.1582 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.6397 | 0.99378 | 116.4614 | 116.1595 | 0.96997 | 0.71563 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.6451 | 81.964 | 121.4168 | 116.9826 | 15.1635 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.648 | 0.99378 | 116.4614 | 116.1541 | 0.96979 | 0.71569 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.6534 | 81.96 | 121.4168 | 116.9763 | 15.1685 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.6563 | 1.0111 | 116.4614 | 116.1501 | 0.96968 | 0.72175 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.6617 | 81.96 | 121.4168 | 116.97 | 15.1735 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.6647 | 1.0111 | 116.4614 | 116.146 | 0.96956 | 0.72179 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.67 | 81.9554 | 121.4168 | 116.9733 | 15.1786 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.673 | 1.0203 | 116.4614 | 116.1459 | 0.96934 | 0.72498 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.6784 | 81.9554 | 121.4168 | 116.9766 | 15.1837 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.6814 | 1.0203 | 116.4614 | 116.1459 | 0.96911 | 0.72506 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.6867 | 81.9631 | 121.4168 | 116.9767 | 15.1887 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.6897 | 1.0194 | 116.4614 | 116.1338 | 0.96888 | 0.72486 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.695 | 81.9631 | 121.4168 | 116.9767 | 15.1938 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.698 | 1.0194 | 116.4614 | 116.1218 | 0.96865 | 0.72494 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.7034 | 81.9308 | 121.4168 | 116.9697 | 15.1989 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.7064 | 1.0029 | 116.4614 | 116.1342 | 0.96822 | 0.71944 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.7117 | 81.9308 | 121.4168 | 116.9626 | 15.2039 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.7147 | 1.0029 | 116.4614 | 116.1465 | 0.96779 | 0.71959 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.72 | 81.949 | 121.4168 | 116.9643 | 15.2086 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.723 | 1.0217 | 116.4614 | 116.131 | 0.96756 | 0.72607 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.7283 | 81.949 | 121.4168 | 116.966 | 15.2133 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.7314 | 1.0217 | 116.4614 | 116.1155 | 0.96732 | 0.72615 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.7367 | 81.937 | 121.4168 | 116.955 | 15.2183 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.7397 | 1.0212 | 116.4614 | 116.1258 | 0.96695 | 0.72612 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.745 | 81.937 | 121.4168 | 116.9439 | 15.2233 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.748 | 1.0212 | 116.4614 | 116.1362 | 0.96658 | 0.72625 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.7533 | 81.9482 | 121.4168 | 116.9478 | 15.2279 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.7564 | 1.0221 | 116.4614 | 116.133 | 0.9662 | 0.72671 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.7616 | 81.9482 | 121.4168 | 116.9516 | 15.2326 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.7647 | 1.0221 | 116.4614 | 116.1298 | 0.96582 | 0.72684 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.77 | 81.9281 | 121.4168 | 116.9476 | 15.237 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.773 | 1.0231 | 116.4614 | 116.1412 | 0.96543 | 0.72732 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.7783 | 81.9281 | 121.4168 | 116.9436 | 15.2414 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.7814 | 1.0231 | 116.4614 | 116.1526 | 0.96505 | 0.72746 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.7866 | 81.9324 | 121.4168 | 116.9524 | 15.2455 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.7897 | 1.0153 | 116.4614 | 116.1467 | 0.96491 | 0.72488 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.7949 | 81.9324 | 121.4168 | 116.9611 | 15.2496 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.798 | 1.0153 | 116.4614 | 116.1407 | 0.96477 | 0.72493 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.8033 | 81.9491 | 121.4168 | 116.959 | 15.2532 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.8064 | 1.0157 | 116.4614 | 116.1349 | 0.96463 | 0.72511 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.8116 | 81.9491 | 121.4168 | 116.9568 | 15.2568 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.8147 | 1.0157 | 116.4614 | 116.129 | 0.96449 | 0.72516 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.8199 | 81.9297 | 121.4168 | 116.9579 | 15.2595 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.8231 | 1.0163 | 116.4614 | 116.1296 | 0.96435 | 0.72541 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.8282 | 81.9297 | 121.4168 | 116.959 | 15.2621 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.8314 | 1.0163 | 116.4614 | 116.1302 | 0.96421 | 0.72546 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.8366 | 81.9212 | 121.4168 | 116.9491 | 15.2644 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.8397 | 1.0259 | 116.4614 | 116.125 | 0.96394 | 0.72878 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.8449 | 81.9212 | 121.4168 | 116.9391 | 15.2666 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.8481 | 1.0259 | 116.4614 | 116.1198 | 0.96368 | 0.72887 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.8532 | 81.9645 | 121.4168 | 116.9531 | 15.2683 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.8564 | 1.0178 | 116.4614 | 116.1282 | 0.96353 | 0.72619 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.8615 | 81.9645 | 121.4168 | 116.9671 | 15.27 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.8647 | 1.0178 | 116.4614 | 116.1365 | 0.96338 | 0.72625 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.8699 | 81.9732 | 121.4168 | 116.9605 | 15.2713 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.8731 | 1.0183 | 115.3598 | 116.1298 | 0.96323 | 0.72648 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.8782 | 81.9732 | 121.4168 | 116.9539 | 15.2726 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.8814 | 1.0183 | 115.3598 | 116.123 | 0.96308 | 0.72654 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.8865 | 81.9415 | 121.4168 | 116.9532 | 15.2732 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.8897 | 1.0192 | 115.3598 | 116.1393 | 0.96299 | 0.72687 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.8948 | 81.9415 | 121.4168 | 116.9525 | 15.2739 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.8981 | 1.0192 | 115.3598 | 116.1556 | 0.9629 | 0.72691 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.9032 | 81.9651 | 121.4168 | 116.9656 | 15.2739 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.9064 | 1.0196 | 115.3598 | 116.1444 | 0.96274 | 0.72709 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.9115 | 81.9651 | 121.4168 | 116.9788 | 15.274 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.9147 | 1.0196 | 115.3598 | 116.1332 | 0.96259 | 0.72715 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.9198 | 81.9565 | 121.4168 | 116.9718 | 15.2743 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.9231 | 1.0201 | 115.3598 | 116.1235 | 0.96249 | 0.72735 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.9281 | 81.9565 | 121.4168 | 116.9648 | 15.2746 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.9314 | 1.0201 | 115.3598 | 116.1139 | 0.96239 | 0.72739 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.9365 | 81.9626 | 121.4168 | 116.9628 | 15.2743 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.9397 | 1.021 | 115.3598 | 116.122 | 0.96223 | 0.72776 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.9448 | 81.9626 | 121.4168 | 116.9607 | 15.2741 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.9481 | 1.021 | 115.3598 | 116.1302 | 0.96206 | 0.72781 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.9531 | 81.9671 | 121.4168 | 116.9662 | 15.2741 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.9564 | 1.0215 | 115.3598 | 116.1362 | 0.96196 | 0.72802 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.9615 | 81.9671 | 121.4168 | 116.9717 | 15.274 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.9648 | 1.0215 | 115.3598 | 116.1421 | 0.96186 | 0.72805 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.9698 | 81.9418 | 121.4168 | 116.9585 | 15.2739 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.9731 | 1.022 | 115.3598 | 116.137 | 0.96175 | 0.72826 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.9781 | 81.9418 | 121.4168 | 116.9452 | 15.2737 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.9814 | 1.022 | 115.3598 | 116.1319 | 0.96164 | 0.7283 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.9864 | 81.9548 | 121.4168 | 116.9563 | 15.2732 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.9898 | 1.0228 | 115.3598 | 116.1257 | 0.96153 | 0.72858 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
5.9948 | 81.9548 | 121.4168 | 116.9673 | 15.2727 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 5.9981 | 1.0228 | 115.3598 | 116.1196 | 0.96142 | 0.72862 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.0031 | 81.9469 | 121.4168 | 116.9663 | 15.2722 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.0064 | 1.0233 | 115.3598 | 116.1189 | 0.9613 | 0.72882 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.0114 | 81.9469 | 121.4168 | 116.9654 | 15.2718 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.0148 | 1.0233 | 115.3598 | 116.1182 | 0.96119 | 0.72886 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.0197 | 81.9432 | 121.4168 | 116.9595 | 15.2717 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.0231 | 1.0241 | 115.3598 | 116.1288 | 0.96108 | 0.72918 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.0281 | 81.9432 | 121.4168 | 116.9537 | 15.2716 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.0314 | 1.0241 | 115.3598 | 116.1395 | 0.96096 | 0.72922 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.0364 | 81.9606 | 121.4168 | 116.9528 | 15.2716 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.0398 | 1.0236 | 115.3598 | 116.1333 | 0.96085 | 0.72911 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.0447 | 81.9606 | 121.4168 | 116.9519 | 15.2716 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.0481 | 1.0236 | 115.3598 | 116.1271 | 0.96074 | 0.72915 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.053 | 81.9172 | 121.4168 | 116.9417 | 15.2718 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.0564 | 1.0234 | 115.3598 | 116.1184 | 0.96062 | 0.72912 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.0614 | 81.9172 | 121.4168 | 116.9315 | 15.2719 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.0648 | 1.0234 | 115.3598 | 116.1099 | 0.96051 | 0.72916 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.0697 | 81.9482 | 121.4168 | 116.9495 | 15.272 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.0731 | 1.0242 | 115.3598 | 116.1246 | 0.96033 | 0.72947 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.078 | 81.9482 | 121.4168 | 116.9674 | 15.2722 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.0815 | 1.0242 | 115.3598 | 116.1394 | 0.96016 | 0.72953 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.0863 | 81.9233 | 121.4168 | 116.9493 | 15.2722 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.0898 | 1.0241 | 115.3598 | 116.1354 | 0.96005 | 0.72955 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.0947 | 81.9233 | 121.4168 | 116.9311 | 15.2722 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.0981 | 1.0241 | 115.3598 | 116.1314 | 0.95993 | 0.72959 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.103 | 81.9414 | 121.4168 | 116.9262 | 15.2719 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.1065 | 1.0238 | 115.3598 | 116.126 | 0.95982 | 0.72954 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.1113 | 81.9414 | 121.4168 | 116.9212 | 15.2716 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.1148 | 1.0238 | 115.3598 | 116.1205 | 0.95971 | 0.72958 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.1196 | 81.9414 | 121.4168 | 116.9268 | 15.2711 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.1231 | 1.0065 | 115.3598 | 116.126 | 0.95954 | 0.72377 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.128 | 81.9414 | 121.4168 | 116.9323 | 15.2705 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.1315 | 1.0065 | 115.3598 | 116.1314 | 0.95937 | 0.72383 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.1363 | 81.9264 | 121.4168 | 116.9184 | 15.2698 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.1398 | 1.0065 | 115.3598 | 116.1355 | 0.95914 | 0.72392 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.1446 | 81.9264 | 121.4168 | 116.9045 | 15.269 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.1481 | 1.0065 | 115.3598 | 116.1395 | 0.95891 | 0.724 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.1529 | 81.9147 | 121.4168 | 116.9097 | 15.2678 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.1565 | 1.0066 | 115.3598 | 116.144 | 0.95873 | 0.72411 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.1613 | 81.9147 | 121.4168 | 116.915 | 15.2666 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.1648 | 1.0066 | 115.3598 | 116.1486 | 0.95856 | 0.72417 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.1696 | 81.9511 | 121.4168 | 116.9268 | 15.2649 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.1731 | 1.0287 | 115.3598 | 116.1401 | 0.95704 | 0.73215 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.1779 | 81.9511 | 121.4168 | 116.9387 | 15.2632 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.1815 | 1.0287 | 115.3598 | 116.1315 | 0.95553 | 0.73269 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.1862 | 81.9586 | 121.4168 | 116.9288 | 15.2611 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.1898 | 1.0537 | 115.3598 | 116.1318 | 0.95163 | 0.74213 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.1946 | 81.9586 | 121.4168 | 116.919 | 15.2589 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.1982 | 1.0537 | 115.3598 | 116.1319 | 0.94773 | 0.7435 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.2029 | 81.9422 | 121.4168 | 116.9209 | 15.2564 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.2065 | 1.0168 | 115.3598 | 116.1155 | 0.94268 | 0.73333 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.2112 | 81.9422 | 121.4168 | 116.9228 | 15.2539 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.2148 | 1.0168 | 115.3598 | 116.0991 | 0.93764 | 0.73514 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.2195 | 81.9456 | 121.4168 | 116.923 | 15.2511 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.2232 | 0.97626 | 115.3598 | 116.0871 | 0.93229 | 0.72321 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.2279 | 81.9456 | 121.4168 | 116.9231 | 15.2483 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.2315 | 0.97626 | 115.3598 | 116.0751 | 0.92695 | 0.72519 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.2362 | 81.9527 | 121.4168 | 116.9177 | 15.2451 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.2398 | 0.97316 | 115.3598 | 116.0759 | 0.92124 | 0.72621 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.2445 | 81.9527 | 121.4168 | 116.9122 | 15.242 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.2482 | 0.97316 | 115.3598 | 116.0766 | 0.91554 | 0.72834 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.2528 | 81.9567 | 121.4168 | 116.9123 | 15.2388 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.2565 | 0.97205 | 115.3598 | 116.0765 | 0.9097 | 0.73014 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.2612 | 81.9567 | 121.4168 | 116.9123 | 15.2356 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.2648 | 0.97205 | 115.3598 | 116.0764 | 0.90386 | 0.73233 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.2695 | 81.9459 | 121.4168 | 116.898 | 15.232 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.2732 | 0.97226 | 115.3598 | 116.0896 | 0.89791 | 0.73464 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.2778 | 81.9459 | 121.4168 | 116.8837 | 15.2285 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.2815 | 0.97226 | 115.3598 | 116.1028 | 0.89196 | 0.73688 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.2862 | 81.9754 | 121.4168 | 116.8974 | 15.2251 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.2898 | 0.98002 | 115.3598 | 116.1078 | 0.88599 | 0.7418 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.2945 | 81.9754 | 121.4168 | 116.9111 | 15.2217 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.2982 | 0.98002 | 115.3598 | 116.1129 | 0.88001 | 0.74405 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.3028 | 81.9677 | 121.4168 | 116.908 | 15.2185 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.3065 | 1.0055 | 115.3598 | 116.1166 | 0.87374 | 0.75482 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.3111 | 81.9677 | 121.4168 | 116.9049 | 15.2153 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.3148 | 1.0055 | 115.3598 | 116.1204 | 0.86747 | 0.75715 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.3195 | 81.9611 | 121.4168 | 116.9099 | 15.2119 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.3232 | 1.0043 | 115.3598 | 116.1211 | 0.86095 | 0.75922 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.3278 | 81.9611 | 121.4168 | 116.9149 | 15.2084 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.3315 | 1.0043 | 115.3598 | 116.1217 | 0.85442 | 0.76166 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.3361 | 81.9549 | 121.4168 | 116.9007 | 15.205 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.3399 | 1.0131 | 115.3598 | 116.1123 | 0.84779 | 0.7669 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.3444 | 81.9549 | 121.4168 | 116.8865 | 15.2016 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.3482 | 1.0131 | 115.3598 | 116.1028 | 0.84115 | 0.76937 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.3528 | 81.9574 | 121.4168 | 116.8819 | 15.1984 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.3565 | 1.0132 | 115.3598 | 116.1124 | 0.83462 | 0.77184 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.3611 | 81.9574 | 121.4168 | 116.8774 | 15.1952 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.3649 | 1.0132 | 115.3598 | 116.1218 | 0.8281 | 0.77429 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.3694 | 81.962 | 121.4168 | 116.8872 | 15.1923 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.3732 | 1.0133 | 115.3598 | 116.1268 | 0.82157 | 0.77676 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.3777 | 81.962 | 121.4168 | 116.897 | 15.1895 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.3815 | 1.0133 | 115.3598 | 116.1318 | 0.81505 | 0.77921 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.3861 | 81.998 | 121.4168 | 116.9117 | 15.1871 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.3899 | 1.0129 | 115.3598 | 116.1183 | 0.80864 | 0.78151 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.3944 | 81.998 | 121.4168 | 116.9263 | 15.1848 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.3982 | 1.0129 | 115.3598 | 116.1048 | 0.80223 | 0.78392 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.4027 | 81.9969 | 121.4168 | 116.9336 | 15.1828 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.4066 | 1.0128 | 115.3598 | 116.0969 | 0.79582 | 0.7863 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.411 | 81.9969 | 121.4168 | 116.9409 | 15.1808 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.4149 | 1.0128 | 115.3598 | 116.089 | 0.78942 | 0.78872 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.4194 | 81.9829 | 121.4168 | 116.9296 | 15.1787 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.4232 | 1.0126 | 115.3598 | 116.0883 | 0.7829 | 0.79111 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.4277 | 81.9829 | 121.4168 | 116.9183 | 15.1766 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.4315 | 1.0126 | 115.3598 | 116.0875 | 0.77638 | 0.79357 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.436 | 81.9696 | 121.4168 | 116.9171 | 15.1748 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.4399 | 1.0125 | 115.3598 | 116.0821 | 0.76986 | 0.79602 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.4444 | 81.9696 | 121.4168 | 116.9159 | 15.1729 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.4482 | 1.0125 | 115.3598 | 116.0767 | 0.76334 | 0.79849 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.4527 | 81.9865 | 121.4168 | 116.9283 | 15.1716 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.4566 | 1.0083 | 115.3598 | 116.0767 | 0.75634 | 0.79995 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.461 | 81.9865 | 121.4168 | 116.9408 | 15.1702 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.4649 | 1.0083 | 115.3598 | 116.0767 | 0.74934 | 0.80262 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.4693 | 81.9591 | 121.4168 | 116.9383 | 15.1693 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.4732 | 1.0051 | 115.3598 | 116.0674 | 0.74187 | 0.80458 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.4777 | 81.9591 | 121.4168 | 116.9357 | 15.1685 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.4816 | 1.0051 | 115.3598 | 116.058 | 0.7344 | 0.80743 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.486 | 81.9721 | 121.4168 | 116.9385 | 15.1677 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.4899 | 1.0186 | 115.3598 | 116.0665 | 0.72637 | 0.81417 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.4943 | 81.9721 | 121.4168 | 116.9412 | 15.167 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.4982 | 1.0186 | 115.3598 | 116.0751 | 0.71834 | 0.81721 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.5026 | 81.9436 | 121.4168 | 116.9307 | 15.1663 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.5066 | 1.0251 | 115.3598 | 116.069 | 0.71007 | 0.82205 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.511 | 81.9436 | 121.4168 | 116.9202 | 15.1656 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.5149 | 1.0251 | 115.3598 | 116.0628 | 0.70179 | 0.82516 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.5193 | 81.9664 | 121.4168 | 116.9346 | 15.1656 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.5233 | 1.0129 | 115.3598 | 116.0558 | 0.69328 | 0.82521 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.5276 | 81.9664 | 121.4168 | 116.9491 | 15.1656 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.5316 | 1.0129 | 115.3598 | 116.0487 | 0.68477 | 0.82844 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.5359 | 81.9315 | 121.4168 | 116.9384 | 15.1666 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.5399 | 1.0127 | 115.3598 | 116.0409 | 0.67649 | 0.83154 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.5443 | 81.9315 | 121.4168 | 116.9277 | 15.1677 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.5482 | 1.0127 | 115.3598 | 116.0331 | 0.6682 | 0.83468 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.5526 | 81.9403 | 121.4168 | 116.9258 | 15.1692 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.5566 | 0.99182 | 115.3598 | 116.0367 | 0.6595 | 0.83271 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.5609 | 81.9403 | 121.4168 | 116.924 | 15.1707 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.5649 | 0.99182 | 115.3598 | 116.0402 | 0.6508 | 0.83608 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.5692 | 81.9277 | 121.4168 | 116.9319 | 15.1725 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.5733 | 0.99146 | 115.3598 | 116.0256 | 0.6421 | 0.83935 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.5776 | 81.9277 | 121.4168 | 116.9399 | 15.1743 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.5816 | 0.99146 | 115.3598 | 116.0109 | 0.6334 | 0.84271 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.5859 | 81.9276 | 121.4168 | 116.935 | 15.1759 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.5899 | 0.99161 | 115.3598 | 116.0203 | 0.62471 | 0.84609 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.5942 | 81.9276 | 121.4168 | 116.9302 | 15.1776 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.5983 | 0.99161 | 115.3598 | 116.0297 | 0.61601 | 0.84944 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.6026 | 81.9073 | 121.4168 | 116.9219 | 15.1792 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.6066 | 0.99111 | 115.3598 | 116.0201 | 0.60731 | 0.85265 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.6109 | 81.9073 | 121.4168 | 116.9135 | 15.1808 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.6149 | 0.99111 | 115.3598 | 116.0106 | 0.59862 | 0.85598 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.6192 | 81.9223 | 121.4168 | 116.9107 | 15.1824 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.6233 | 1.0071 | 115.3598 | 116.0051 | 0.58985 | 0.8629 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.6275 | 81.9223 | 121.4168 | 116.9078 | 15.1841 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.6316 | 1.0071 | 115.3598 | 115.9995 | 0.58108 | 0.86617 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.6359 | 81.9467 | 121.4168 | 116.9316 | 15.1855 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.6399 | 1.0147 | 115.3598 | 116.0067 | 0.57183 | 0.87119 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.6442 | 81.9467 | 121.4168 | 116.9554 | 15.187 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.6483 | 1.0147 | 115.3598 | 116.0139 | 0.56259 | 0.87458 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.6525 | 81.9435 | 121.4168 | 116.9403 | 15.1888 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.6566 | 1.0034 | 115.3598 | 115.9972 | 0.55324 | 0.87572 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.6608 | 81.9435 | 121.4168 | 116.9252 | 15.1907 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.6649 | 1.0034 | 115.3598 | 115.9805 | 0.54389 | 0.87916 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.6692 | 81.9292 | 121.4168 | 116.9202 | 15.1922 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.6733 | 1.0034 | 115.3598 | 115.9883 | 0.53454 | 0.88257 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.6775 | 81.9292 | 121.4168 | 116.9153 | 15.1938 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.6816 | 1.0034 | 115.3598 | 115.996 | 0.52519 | 0.88598 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.6858 | 81.934 | 121.4168 | 116.913 | 15.1952 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.69 | 1.003 | 115.3598 | 115.9929 | 0.51584 | 0.88928 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.6941 | 81.934 | 121.4168 | 116.9107 | 15.1966 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.6983 | 1.003 | 115.3598 | 115.9898 | 0.5065 | 0.89264 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.7025 | 81.9275 | 121.4168 | 116.9098 | 15.1982 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.7066 | 1.0032 | 115.3598 | 116.0011 | 0.49702 | 0.89605 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.7108 | 81.9275 | 121.4168 | 116.909 | 15.1998 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.715 | 1.0032 | 115.3598 | 116.0125 | 0.48754 | 0.89941 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.7191 | 81.9174 | 121.4168 | 116.9061 | 15.2013 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.7233 | 1.003 | 115.3598 | 116.0093 | 0.47806 | 0.9027 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.7274 | 81.9174 | 121.4168 | 116.9032 | 15.2027 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.7316 | 1.003 | 115.3598 | 116.0062 | 0.46859 | 0.906 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.7358 | 81.9562 | 121.4168 | 116.902 | 15.2045 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.74 | 1.0115 | 115.3598 | 116.0032 | 0.459 | 0.91063 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.7441 | 81.9562 | 121.4168 | 116.9009 | 15.2062 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.7483 | 1.0115 | 115.3598 | 116.0003 | 0.44941 | 0.91386 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.7524 | 81.963 | 121.4168 | 116.9027 | 15.2076 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.7566 | 1.0105 | 115.3598 | 116.0161 | 0.43969 | 0.91696 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.7608 | 81.963 | 121.4168 | 116.9045 | 15.2089 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.765 | 1.0105 | 115.3598 | 116.032 | 0.42997 | 0.92016 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.7691 | 81.993 | 121.4168 | 116.9046 | 15.2099 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.7733 | 1.0305 | 115.3598 | 116.0107 | 0.4197 | 0.92613 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.7774 | 81.993 | 121.4168 | 116.9046 | 15.2108 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.7816 | 1.0305 | 115.3598 | 115.9894 | 0.40944 | 0.92933 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.7857 | 81.979 | 121.4168 | 116.9029 | 15.2116 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.79 | 1.0328 | 115.3598 | 115.9997 | 0.39823 | 0.93304 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.7941 | 81.979 | 121.4168 | 116.9011 | 15.2124 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.7983 | 1.0328 | 115.3598 | 116.0101 | 0.38702 | 0.93641 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.8024 | 81.977 | 121.4168 | 116.8918 | 15.2127 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.8066 | 1.02 | 115.3598 | 115.9849 | 0.37558 | 0.93841 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.8107 | 81.977 | 121.4168 | 116.8826 | 15.213 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.815 | 1.02 | 115.3598 | 115.9596 | 0.36413 | 0.94179 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.819 | 81.9908 | 121.4168 | 116.8907 | 15.2133 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.8233 | 1.0289 | 115.3598 | 115.9739 | 0.35263 | 0.94599 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.8274 | 81.9908 | 121.4168 | 116.8988 | 15.2136 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.8316 | 1.0289 | 115.3598 | 115.9881 | 0.34113 | 0.94919 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.8357 | 81.9912 | 121.4168 | 116.8963 | 15.2138 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.84 | 1.0116 | 115.3598 | 115.9926 | 0.32957 | 0.95081 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.844 | 81.9912 | 121.4168 | 116.8937 | 15.2141 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.8483 | 1.0116 | 115.3598 | 115.997 | 0.31802 | 0.95397 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.8523 | 82.0212 | 121.4168 | 116.905 | 15.2142 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.8567 | 0.99853 | 115.3598 | 115.9776 | 0.30635 | 0.95602 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.8607 | 82.0212 | 121.4168 | 116.9162 | 15.2144 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.865 | 0.99853 | 115.3598 | 115.9582 | 0.29467 | 0.95911 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.869 | 81.9959 | 121.4168 | 116.8994 | 15.2147 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.8733 | 0.9985 | 115.3598 | 115.9759 | 0.28301 | 0.9621 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.8773 | 81.9959 | 121.4168 | 116.8826 | 15.215 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.8817 | 0.9985 | 115.3598 | 115.9936 | 0.27134 | 0.965 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.8856 | 81.9922 | 121.4168 | 116.8821 | 15.2151 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.89 | 0.99813 | 115.3598 | 115.9824 | 0.25954 | 0.96782 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.894 | 81.9922 | 121.4168 | 116.8816 | 15.2152 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.8983 | 0.99813 | 115.3598 | 115.9713 | 0.24774 | 0.97055 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.9023 | 82.0149 | 121.4168 | 116.8802 | 15.2156 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.9067 | 1.0235 | 115.3598 | 115.9847 | 0.23568 | 0.9745 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.9106 | 82.0149 | 121.4168 | 116.8789 | 15.2161 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.915 | 1.0235 | 115.3598 | 115.9981 | 0.22363 | 0.97695 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.919 | 82.0203 | 121.4168 | 116.8833 | 15.2163 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.9233 | 1.0232 | 115.3598 | 115.989 | 0.21169 | 0.97926 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.9273 | 82.0203 | 121.4168 | 116.8878 | 15.2166 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.9317 | 1.0232 | 115.3598 | 115.9799 | 0.19975 | 0.98147 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.9356 | 82.0296 | 121.4168 | 116.8874 | 15.217 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.94 | 1.0227 | 115.3598 | 115.9792 | 0.18795 | 0.98353 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.9439 | 82.0296 | 121.4168 | 116.887 | 15.2173 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.9483 | 1.0227 | 115.3598 | 115.9784 | 0.17615 | 0.98549 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.9523 | 82.0091 | 121.4168 | 116.8828 | 15.2177 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.9567 | 1.023 | 115.3598 | 115.9869 | 0.16441 | 0.98733 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.9606 | 82.0091 | 121.4168 | 116.8785 | 15.2181 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.965 | 1.023 | 115.3598 | 115.9955 | 0.15267 | 0.98905 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.9689 | 82.0328 | 121.4168 | 116.8768 | 15.2185 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.9733 | 1.023 | 115.3598 | 116.0027 | 0.14074 | 0.99067 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.9772 | 82.0328 | 121.4168 | 116.8751 | 15.219 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.9817 | 1.023 | 115.3598 | 116.0099 | 0.12881 | 0.99217 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.9856 | 82.0216 | 121.4168 | 116.879 | 15.2193 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.99 | 1.0231 | 115.3598 | 116.0098 | 0.11702 | 0.99352 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
6.9939 | 82.0216 | 121.4168 | 116.8828 | 15.2196 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 6.9984 | 1.0231 | 115.3598 | 116.0097 | 0.10522 | 0.99475 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.0022 | 82.0248 | 121.4168 | 116.8867 | 15.2202 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.0067 | 1.0229 | 115.3598 | 116.0081 | 0.093438 | 0.99585 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.0105 | 82.0248 | 121.4168 | 116.8906 | 15.2207 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.015 | 1.0229 | 115.3598 | 116.0064 | 0.081651 | 0.99683 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.0189 | 82.015 | 121.4168 | 116.8915 | 15.2213 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.0234 | 1.0213 | 115.3598 | 116.0026 | 0.069737 | 0.99768 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.0272 | 82.015 | 121.4168 | 116.8923 | 15.2218 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.0317 | 1.0213 | 115.3598 | 115.9987 | 0.057823 | 0.9984 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.0355 | 82.0331 | 121.4168 | 116.8901 | 15.2227 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.04 | 1.0107 | 115.3598 | 116.0216 | 0.045553 | 0.99899 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.0438 | 82.0331 | 121.4168 | 116.8878 | 15.2235 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.0484 | 1.0107 | 115.3598 | 116.0446 | 0.033282 | 0.99946 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.0522 | 81.9985 | 121.4168 | 116.8814 | 15.2243 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.0567 | 1.0103 | 115.3598 | 116.032 | 0.021016 | 0.99978 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.0605 | 81.9985 | 121.4168 | 116.875 | 15.2251 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.065 | 1.0103 | 115.3598 | 116.0194 | 0.0087507 | 0.99996 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.0688 | 82.0217 | 121.4168 | 116.8714 | 15.2261 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.0734 | 1.0107 | 115.3598 | 116.032 | -0.0035126 | -0.99999 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.0772 | 82.0217 | 121.4168 | 116.8678 | 15.2272 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.0817 | 1.0107 | 115.3598 | 116.0446 | -0.015776 | -0.99988 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.0855 | 82.0176 | 121.4168 | 116.8835 | 15.2281 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.09 | 1.0197 | 115.3598 | 116.0405 | -0.028033 | -0.99962 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.0938 | 82.0176 | 121.4168 | 116.8991 | 15.2291 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.0984 | 1.0197 | 115.3598 | 116.0364 | -0.040291 | -0.99922 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.1021 | 82.0033 | 121.4168 | 116.8864 | 15.23 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.1067 | 1.0192 | 115.3598 | 116.0365 | -0.052663 | -0.99867 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.1105 | 82.0033 | 121.4168 | 116.8737 | 15.2309 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.115 | 1.0192 | 115.3598 | 116.0366 | -0.065035 | -0.99797 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.1188 | 82.0468 | 121.4168 | 116.8803 | 15.2319 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.1234 | 1.0169 | 115.3598 | 116.0391 | -0.077663 | -0.9971 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.1271 | 82.0468 | 121.4168 | 116.8869 | 15.2328 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.1317 | 1.0169 | 115.3598 | 116.0416 | -0.090291 | -0.99608 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.1354 | 82.0141 | 121.4168 | 116.885 | 15.2339 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.14 | 1.0169 | 115.3598 | 116.0472 | -0.10292 | -0.99492 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.1438 | 82.0141 | 121.4168 | 116.8832 | 15.2351 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.1484 | 1.0169 | 115.3598 | 116.0526 | -0.11554 | -0.99361 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.1521 | 82.0341 | 121.4168 | 116.8846 | 15.2363 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.1567 | 1.0149 | 115.3598 | 116.0525 | -0.12839 | -0.99209 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.1604 | 82.0341 | 121.4168 | 116.886 | 15.2375 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.1651 | 1.0149 | 115.3598 | 116.0523 | -0.14124 | -0.99045 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.1687 | 82.0122 | 121.4168 | 116.8844 | 15.2386 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.1734 | 1.0147 | 115.3598 | 116.0469 | -0.15408 | -0.98867 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.1771 | 82.0122 | 121.4168 | 116.8828 | 15.2397 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.1817 | 1.0147 | 115.3598 | 116.0414 | -0.16693 | -0.98674 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.1854 | 82.0214 | 121.4168 | 116.8878 | 15.241 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.1901 | 1.0147 | 115.3598 | 116.0556 | -0.17977 | -0.98467 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.1937 | 82.0214 | 121.4168 | 116.8927 | 15.2422 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.1984 | 1.0147 | 115.3598 | 116.0698 | -0.19261 | -0.98246 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.202 | 82.0117 | 121.4168 | 116.8795 | 15.2429 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.2067 | 1.0149 | 115.3598 | 116.0634 | -0.20544 | -0.98012 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.2104 | 82.0117 | 121.4168 | 116.8663 | 15.2437 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.2151 | 1.0149 | 115.3598 | 116.057 | -0.21828 | -0.97764 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.2187 | 81.9956 | 121.4168 | 116.8663 | 15.2446 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.2234 | 1.0157 | 115.3598 | 116.0779 | -0.23111 | -0.97508 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.227 | 81.9956 | 121.4168 | 116.8662 | 15.2455 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.2317 | 1.0157 | 115.3598 | 116.0988 | -0.24394 | -0.97235 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.2354 | 82.0319 | 121.4168 | 116.8903 | 15.2468 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.2401 | 1.0156 | 115.3598 | 116.0925 | -0.25676 | -0.9695 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.2437 | 82.0319 | 121.4168 | 116.9144 | 15.2481 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.2484 | 1.0156 | 115.3598 | 116.0862 | -0.26958 | -0.96653 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.252 | 81.9878 | 121.4168 | 116.9055 | 15.2493 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.2567 | 1.0182 | 115.3598 | 116.0885 | -0.28217 | -0.96368 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.2603 | 81.9878 | 121.4168 | 116.8967 | 15.2504 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.2651 | 1.0182 | 115.3598 | 116.0909 | -0.29476 | -0.96056 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.2687 | 81.9865 | 121.4168 | 116.9013 | 15.2515 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.2734 | 1.0186 | 115.3598 | 116.0893 | -0.30735 | -0.95737 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.277 | 81.9865 | 121.4168 | 116.906 | 15.2525 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.2817 | 1.0186 | 115.3598 | 116.0878 | -0.31993 | -0.95405 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.2853 | 81.989 | 121.4168 | 116.9073 | 15.2535 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.2901 | 1.0187 | 115.3598 | 116.0783 | -0.33252 | -0.95064 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.2936 | 81.989 | 121.4168 | 116.9088 | 15.2545 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.2984 | 1.0187 | 115.3598 | 116.0688 | -0.3451 | -0.94713 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.302 | 81.9706 | 121.4168 | 116.9056 | 15.2556 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.3067 | 1.019 | 115.3598 | 116.0841 | -0.35769 | -0.94356 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.3103 | 81.9706 | 121.4168 | 116.9025 | 15.2567 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.3151 | 1.019 | 115.3598 | 116.0995 | -0.37027 | -0.93988 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.3186 | 82.0035 | 121.4168 | 116.9191 | 15.2578 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.3234 | 1.0192 | 115.3598 | 116.0901 | -0.38285 | -0.93613 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.3269 | 82.0035 | 121.4168 | 116.9359 | 15.2589 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.3318 | 1.0192 | 115.3598 | 116.0806 | -0.39543 | -0.93229 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.3353 | 81.9713 | 121.4168 | 116.9338 | 15.2601 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.3401 | 1.0086 | 115.3598 | 116.0845 | -0.40812 | -0.92698 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.3436 | 81.9713 | 121.4168 | 116.9317 | 15.2613 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.3484 | 1.0086 | 115.3598 | 116.0884 | -0.42081 | -0.92289 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.3519 | 81.9641 | 121.4168 | 116.9244 | 15.2627 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.3568 | 1.0198 | 115.3598 | 116.075 | -0.43338 | -0.92034 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.3602 | 81.9641 | 121.4168 | 116.917 | 15.264 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.3651 | 1.0198 | 115.3598 | 116.0616 | -0.44595 | -0.91623 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.3686 | 81.9631 | 121.4168 | 116.929 | 15.2653 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.3734 | 1.0199 | 115.3598 | 116.0653 | -0.45847 | -0.91208 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.3769 | 81.9631 | 121.4168 | 116.9411 | 15.2666 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.3818 | 1.0199 | 115.3598 | 116.0691 | -0.47098 | -0.90787 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.3852 | 81.9663 | 121.4168 | 116.9313 | 15.2678 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.3901 | 1.0044 | 115.3598 | 116.074 | -0.48342 | -0.90106 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.3935 | 81.9663 | 121.4168 | 116.9216 | 15.2691 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.3984 | 1.0044 | 115.3598 | 116.0789 | -0.49586 | -0.89668 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.4019 | 81.9701 | 121.4168 | 116.9204 | 15.2703 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.4068 | 1.0232 | 115.3598 | 116.0629 | -0.5081 | -0.89565 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.4102 | 81.9701 | 121.4168 | 116.9192 | 15.2715 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.4151 | 1.0232 | 115.3598 | 116.0469 | -0.52034 | -0.89136 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.4185 | 81.9894 | 121.4168 | 116.9173 | 15.2728 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.4234 | 1.0057 | 115.3598 | 116.0433 | -0.53129 | -0.88421 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.4269 | 81.9894 | 121.4168 | 116.9156 | 15.274 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.4318 | 1.0057 | 115.3598 | 116.0397 | -0.54224 | -0.88022 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.4352 | 81.9753 | 121.4168 | 116.933 | 15.2757 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.4401 | 1.0064 | 115.3598 | 116.0428 | -0.55068 | -0.87725 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.4435 | 81.9753 | 121.4168 | 116.9505 | 15.2773 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.4484 | 1.0064 | 115.3598 | 116.046 | -0.55912 | -0.87415 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.4518 | 81.9832 | 121.4168 | 116.9492 | 15.2789 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.4568 | 1.0065 | 115.3598 | 116.0292 | -0.5664 | -0.87148 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.4602 | 81.9832 | 121.4168 | 116.9481 | 15.2805 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.4651 | 1.0065 | 115.3598 | 116.0124 | -0.57368 | -0.86878 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.4685 | 81.9813 | 121.4168 | 116.9382 | 15.2818 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.4734 | 1.0072 | 115.3598 | 116.0186 | -0.58054 | -0.86638 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.4768 | 81.9813 | 121.4168 | 116.9284 | 15.283 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.4818 | 1.0072 | 115.3598 | 116.0247 | -0.58741 | -0.86382 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.4851 | 81.9699 | 121.4168 | 116.9276 | 15.2849 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.4901 | 1.0072 | 115.3598 | 116.0272 | -0.59391 | -0.8614 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.4935 | 81.9699 | 121.4168 | 116.9268 | 15.2867 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.4985 | 1.0072 | 115.3598 | 116.0296 | -0.60041 | -0.85897 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.5018 | 81.9814 | 121.4168 | 116.935 | 15.2885 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.5068 | 1.0076 | 115.3598 | 116.02 | -0.60678 | -0.85665 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.5101 | 81.9814 | 121.4168 | 116.9432 | 15.2902 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.5151 | 1.0076 | 115.3598 | 116.0105 | -0.61315 | -0.85426 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.5184 | 81.9669 | 121.4168 | 116.9353 | 15.2916 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.5235 | 1.0076 | 115.3598 | 115.9996 | -0.61952 | -0.85186 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.5268 | 81.9669 | 121.4168 | 116.9274 | 15.293 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.5318 | 1.0076 | 115.3598 | 115.9888 | -0.62589 | -0.84945 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.5351 | 81.9532 | 121.4168 | 116.9268 | 15.2944 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.5401 | 1.0075 | 115.3598 | 115.9897 | -0.632 | -0.84713 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.5434 | 81.9532 | 121.4168 | 116.9261 | 15.2959 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.5485 | 1.0075 | 115.3598 | 115.9907 | -0.63812 | -0.84481 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.5518 | 81.9772 | 121.4168 | 116.9407 | 15.2972 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.5568 | 1.0075 | 115.3598 | 115.9811 | -0.64404 | -0.84255 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.5601 | 81.9772 | 121.4168 | 116.9553 | 15.2986 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.5651 | 1.0075 | 115.3598 | 115.9716 | -0.64997 | -0.8403 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.5684 | 81.9604 | 121.4168 | 116.9375 | 15.2998 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.5735 | 1.0072 | 115.3598 | 115.9738 | -0.65577 | -0.83803 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.5767 | 81.9604 | 121.4168 | 116.9196 | 15.301 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.5818 | 1.0072 | 115.3598 | 115.976 | -0.66157 | -0.83583 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.5851 | 81.9809 | 121.4168 | 116.9271 | 15.302 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.5901 | 1.025 | 115.3598 | 115.9855 | -0.6672 | -0.83808 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.5934 | 81.9809 | 121.4168 | 116.9345 | 15.3029 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.5985 | 1.025 | 115.3598 | 115.995 | -0.67282 | -0.83598 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.6017 | 81.9629 | 121.4168 | 116.9471 | 15.3036 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.6068 | 1.0248 | 115.3598 | 115.9941 | -0.67845 | -0.83382 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.61 | 81.9629 | 121.4168 | 116.9598 | 15.3044 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.6151 | 1.0248 | 115.3598 | 115.9933 | -0.68407 | -0.83172 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.6184 | 81.9643 | 121.4168 | 116.9441 | 15.3048 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.6235 | 1.0251 | 115.3598 | 116.0066 | -0.6897 | -0.82969 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.6267 | 81.9643 | 121.4168 | 116.9284 | 15.3053 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.6318 | 1.0251 | 115.3598 | 116.0199 | -0.69532 | -0.82758 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.635 | 81.9855 | 121.4168 | 116.9364 | 15.3055 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.6401 | 1.0248 | 115.3598 | 116.0042 | -0.70095 | -0.8254 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.6433 | 81.9855 | 121.4168 | 116.9444 | 15.3056 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.6485 | 1.0248 | 115.3598 | 115.9886 | -0.70658 | -0.82328 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.6517 | 81.9834 | 121.4168 | 116.9423 | 15.3052 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.6568 | 1.0248 | 115.3598 | 115.9886 | -0.7122 | -0.82118 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.66 | 81.9834 | 121.4168 | 116.9403 | 15.3048 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.6651 | 1.0248 | 115.3598 | 115.9886 | -0.71783 | -0.81906 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.6683 | 81.9721 | 121.4168 | 116.9448 | 15.3046 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.6735 | 1.0222 | 115.3598 | 115.9791 | -0.72372 | -0.81615 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.6766 | 81.9721 | 121.4168 | 116.9493 | 15.3045 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.6818 | 1.0222 | 115.3598 | 115.9697 | -0.72961 | -0.81393 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.685 | 81.9789 | 121.4168 | 116.9466 | 15.3035 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.6901 | 1.0113 | 115.3598 | 115.9754 | -0.73561 | -0.80868 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.6933 | 81.9789 | 121.4168 | 116.944 | 15.3026 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.6985 | 1.0113 | 115.3598 | 115.9811 | -0.74161 | -0.8064 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.7016 | 81.9695 | 121.4168 | 116.943 | 15.3014 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.7068 | 1.02 | 115.3598 | 115.9813 | -0.74724 | -0.80668 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.71 | 81.9695 | 121.4168 | 116.9419 | 15.3003 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.7151 | 1.02 | 115.3598 | 115.9814 | -0.75286 | -0.80456 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.7183 | 81.9926 | 121.4168 | 116.9485 | 15.299 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.7235 | 1.0184 | 115.3598 | 115.9829 | -0.75827 | -0.80209 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.7266 | 81.9926 | 121.4168 | 116.9551 | 15.2978 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.7318 | 1.0184 | 115.3598 | 115.9843 | -0.76367 | -0.80005 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.7349 | 81.9619 | 121.4168 | 116.9503 | 15.2964 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.7402 | 1.0075 | 115.3598 | 115.9803 | -0.76876 | -0.795 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.7433 | 81.9619 | 121.4168 | 116.9456 | 15.2949 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.7485 | 1.0075 | 115.3598 | 115.9762 | -0.77384 | -0.79306 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.7516 | 81.9683 | 121.4168 | 116.9431 | 15.2935 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.7568 | 1.0141 | 115.3598 | 115.9771 | -0.77892 | -0.79306 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.7599 | 81.9683 | 121.4168 | 116.9407 | 15.2921 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.7652 | 1.0141 | 115.3598 | 115.978 | -0.78401 | -0.79114 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.7682 | 82.0381 | 121.4168 | 116.94 | 15.2902 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.7735 | 1.0137 | 115.3598 | 115.9685 | -0.78885 | -0.7892 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.7766 | 82.0381 | 121.4168 | 116.9393 | 15.2883 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.7818 | 1.0137 | 115.3598 | 115.9591 | -0.79369 | -0.78738 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.7849 | 82.0238 | 121.4168 | 116.9256 | 15.2863 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.7902 | 1.0028 | 115.3598 | 115.9732 | -0.79865 | -0.78225 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.7932 | 82.0238 | 121.4168 | 116.912 | 15.2842 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.7985 | 1.0028 | 115.3598 | 115.9873 | -0.8036 | -0.78037 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.8015 | 82.0054 | 121.4168 | 116.9183 | 15.2821 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.8068 | 1.0027 | 115.3598 | 115.9873 | -0.80813 | -0.77859 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.8099 | 82.0054 | 121.4168 | 116.9247 | 15.28 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.8152 | 1.0027 | 115.3598 | 115.9873 | -0.81266 | -0.77687 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.8182 | 81.9902 | 121.4168 | 116.9288 | 15.2778 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.8235 | 1.0135 | 115.3598 | 115.97 | -0.81708 | -0.77851 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.8265 | 81.9902 | 121.4168 | 116.9328 | 15.2756 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.8318 | 1.0135 | 115.3598 | 115.9527 | -0.8215 | -0.77685 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.8348 | 81.9865 | 121.4168 | 116.9219 | 15.2734 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.8402 | 1.0112 | 115.3598 | 115.9541 | -0.82614 | -0.7744 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.8432 | 81.9865 | 121.4168 | 116.9112 | 15.2711 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.8485 | 1.0112 | 115.3598 | 115.9554 | -0.83079 | -0.77266 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.8515 | 82.0088 | 121.4168 | 116.9148 | 15.2691 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.8568 | 1.0117 | 115.3598 | 115.9721 | -0.83543 | -0.77107 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.8598 | 82.0088 | 121.4168 | 116.9184 | 15.267 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.8652 | 1.0117 | 115.3598 | 115.9888 | -0.84007 | -0.76934 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.8681 | 82.0243 | 121.4168 | 116.9276 | 15.265 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.8735 | 1.0112 | 115.3598 | 115.9776 | -0.84463 | -0.76748 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.8765 | 82.0243 | 121.4168 | 116.9367 | 15.263 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.8818 | 1.0112 | 115.3598 | 115.9664 | -0.84919 | -0.76578 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.8848 | 82.0207 | 121.4168 | 116.9271 | 15.2611 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.8902 | 1.0106 | 115.3598 | 115.9554 | -0.85351 | -0.764 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.8931 | 82.0207 | 121.4168 | 116.9175 | 15.2591 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.8985 | 1.0106 | 115.3598 | 115.9445 | -0.85782 | -0.7624 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.9015 | 82.0357 | 121.4168 | 116.9266 | 15.257 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.9068 | 1.0106 | 115.3598 | 115.9482 | -0.86202 | -0.76083 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.9098 | 82.0357 | 121.4168 | 116.9356 | 15.2548 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.9152 | 1.0106 | 115.3598 | 115.952 | -0.86622 | -0.75926 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.9181 | 82.0223 | 121.4168 | 116.9262 | 15.2527 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.9235 | 1.0092 | 115.3598 | 115.9616 | -0.87056 | -0.7572 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.9264 | 82.0223 | 121.4168 | 116.9168 | 15.2505 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.9318 | 1.0092 | 115.3598 | 115.9711 | -0.87489 | -0.75559 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.9348 | 82.0254 | 121.4168 | 116.9276 | 15.2487 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.9402 | 1.0092 | 115.3598 | 115.9691 | -0.87923 | -0.75399 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.9431 | 82.0254 | 121.4168 | 116.9385 | 15.2468 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.9485 | 1.0092 | 115.3598 | 115.9671 | -0.88356 | -0.75239 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.9514 | 82.0359 | 121.4168 | 116.9382 | 15.2448 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.9568 | 1.0089 | 115.3598 | 115.978 | -0.88789 | -0.7507 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.9597 | 82.0359 | 121.4168 | 116.938 | 15.2428 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.9652 | 1.0089 | 115.3598 | 115.989 | -0.89223 | -0.7491 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.9681 | 82.0305 | 121.4168 | 116.9421 | 15.2409 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.9735 | 1.0085 | 115.3598 | 115.9862 | -0.89656 | -0.74735 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.9764 | 82.0305 | 121.4168 | 116.9462 | 15.2391 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.9818 | 1.0085 | 115.3598 | 115.9833 | -0.9009 | -0.74576 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.9847 | 82.0187 | 121.4168 | 116.9487 | 15.2373 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.9902 | 1.0083 | 115.3598 | 115.9973 | -0.90511 | -0.74415 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
7.993 | 82.0187 | 121.4168 | 116.9512 | 15.2354 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 7.9985 | 1.0083 | 115.3598 | 116.0113 | -0.90933 | -0.7426 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.0014 | 82.0139 | 121.4168 | 116.9442 | 15.2336 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.0069 | 1.0077 | 115.3598 | 116.0044 | -0.91342 | -0.74092 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.0097 | 82.0139 | 121.4168 | 116.9372 | 15.2317 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.0152 | 1.0077 | 115.3598 | 115.9975 | -0.9175 | -0.73943 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.018 | 82.0244 | 121.4168 | 116.9439 | 15.2304 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.0235 | 1.0073 | 115.3598 | 115.9912 | -0.92091 | -0.73806 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.0263 | 82.0244 | 121.4168 | 116.9506 | 15.2291 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.0318 | 1.0073 | 115.3598 | 115.9849 | -0.92431 | -0.73682 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.0347 | 82.0172 | 121.4168 | 116.9438 | 15.228 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.0402 | 1.0071 | 115.3598 | 115.9895 | -0.92698 | -0.73578 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.043 | 82.0172 | 121.4168 | 116.9369 | 15.2268 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.0485 | 1.0071 | 115.3598 | 115.9941 | -0.92965 | -0.73481 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.0513 | 82.0413 | 121.4168 | 116.9527 | 15.2261 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.0569 | 1.0069 | 115.3598 | 115.9997 | -0.93209 | -0.73386 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.0597 | 82.0413 | 121.4168 | 116.9685 | 15.2253 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.0652 | 1.0069 | 115.3598 | 116.0054 | -0.93452 | -0.73298 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.068 | 82.0279 | 121.4168 | 116.9569 | 15.2243 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.0735 | 1.0079 | 115.3598 | 116.0109 | -0.9367 | -0.73251 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.0763 | 82.0279 | 121.4168 | 116.9453 | 15.2234 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.0819 | 1.0079 | 115.3598 | 116.0163 | -0.93888 | -0.73172 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.0846 | 82.0467 | 121.4168 | 116.9483 | 15.2226 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.0902 | 1.0068 | 115.3598 | 116.0076 | -0.94114 | -0.73054 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.093 | 82.0467 | 121.4168 | 116.9512 | 15.2219 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.0985 | 1.0068 | 115.3598 | 115.999 | -0.94339 | -0.72973 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.1013 | 82.0345 | 121.4168 | 116.9421 | 15.2211 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.1069 | 1.0065 | 115.3598 | 116.0135 | -0.94541 | -0.72889 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.1096 | 82.0345 | 121.4168 | 116.9329 | 15.2204 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.1152 | 1.0065 | 115.3598 | 116.0281 | -0.94742 | -0.72816 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.1179 | 82.0396 | 121.4168 | 116.9351 | 15.2194 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.1235 | 1.0057 | 115.3598 | 116.0165 | -0.94944 | -0.72714 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.1263 | 82.0396 | 121.4168 | 116.9374 | 15.2184 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.1319 | 1.0057 | 115.3598 | 116.0048 | -0.95145 | -0.72641 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.1346 | 82.0199 | 121.4168 | 116.9352 | 15.2179 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.1402 | 1.0057 | 115.3598 | 116.0103 | -0.95347 | -0.7257 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.1429 | 82.0199 | 121.4168 | 116.933 | 15.2173 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.1485 | 1.0057 | 115.3598 | 116.0157 | -0.95549 | -0.72498 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.1512 | 82.0336 | 121.4168 | 116.9304 | 15.2166 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.1569 | 1.0052 | 115.3598 | 115.9999 | -0.95731 | -0.72415 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.1596 | 82.0336 | 121.4168 | 116.9279 | 15.2159 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.1652 | 1.0052 | 115.3598 | 115.9841 | -0.95913 | -0.72349 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.1679 | 82.0399 | 121.4168 | 116.9326 | 15.215 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.1735 | 1.005 | 115.3598 | 115.9908 | -0.96095 | -0.72277 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.1762 | 82.0399 | 121.4168 | 116.9374 | 15.2141 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.1819 | 1.005 | 115.3598 | 115.9975 | -0.96278 | -0.72211 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.1846 | 82.0455 | 121.4168 | 116.9341 | 15.2132 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.1902 | 1.0052 | 115.3598 | 116.006 | -0.96461 | -0.72151 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.1929 | 82.0455 | 121.4168 | 116.9309 | 15.2123 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.1985 | 1.0052 | 115.3598 | 116.0145 | -0.96643 | -0.72086 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.2012 | 82.0138 | 121.4168 | 116.9225 | 15.2114 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.2069 | 1.0049 | 115.3598 | 116.0106 | -0.96826 | -0.7201 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.2095 | 82.0138 | 121.4168 | 116.914 | 15.2106 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.2152 | 1.0049 | 115.3598 | 116.0066 | -0.97009 | -0.71944 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.2179 | 82.0134 | 121.4168 | 116.9139 | 15.2099 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.2235 | 1.0044 | 115.3598 | 115.9949 | -0.97191 | -0.71862 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.2262 | 82.0134 | 121.4168 | 116.9138 | 15.2092 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.2319 | 1.0044 | 115.3598 | 115.9833 | -0.97374 | -0.71797 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.2345 | 82.0278 | 121.4168 | 116.9161 | 15.2086 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.2402 | 1.0041 | 115.3598 | 115.9896 | -0.97557 | -0.71721 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.2428 | 82.0278 | 121.4168 | 116.9185 | 15.2079 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.2486 | 1.0041 | 115.3598 | 115.9959 | -0.9774 | -0.71656 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.2512 | 82.0135 | 121.4168 | 116.9162 | 15.2073 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.2569 | 0.99635 | 115.3598 | 115.9864 | -0.97897 | -0.7133 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.2595 | 82.0135 | 121.4168 | 116.9139 | 15.2066 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.2652 | 0.99635 | 115.3598 | 115.9768 | -0.98055 | -0.71273 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.2678 | 82.0245 | 121.4168 | 116.9224 | 15.2059 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.2735 | 0.99625 | 115.3598 | 115.9824 | -0.982 | -0.71218 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.2761 | 82.0245 | 121.4168 | 116.9308 | 15.2053 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.2819 | 0.99625 | 115.3598 | 115.9879 | -0.98345 | -0.71166 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.2845 | 82.026 | 121.4168 | 116.9333 | 15.2043 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.2902 | 0.99583 | 115.3598 | 115.9913 | -0.98479 | -0.71104 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.2928 | 82.026 | 121.4168 | 116.9357 | 15.2033 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.2986 | 0.99583 | 115.3598 | 115.9946 | -0.98612 | -0.71056 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.3011 | 82.006 | 121.4168 | 116.9333 | 15.2026 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.3069 | 0.97935 | 115.3598 | 115.9955 | -0.98739 | -0.70421 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.3094 | 82.006 | 121.4168 | 116.9308 | 15.2019 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.3152 | 0.97935 | 115.3598 | 115.9963 | -0.98866 | -0.70375 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.3178 | 82.0105 | 121.4168 | 116.9403 | 15.2014 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.3235 | 0.97913 | 115.3598 | 115.9932 | -0.98993 | -0.70322 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.3261 | 82.0105 | 121.4168 | 116.9498 | 15.201 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.3319 | 0.97913 | 115.3598 | 115.99 | -0.9912 | -0.70276 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.3344 | 82.0057 | 121.4168 | 116.9403 | 15.2003 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.3402 | 0.97865 | 115.3598 | 115.9882 | -0.99235 | -0.70218 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.3427 | 82.0057 | 121.4168 | 116.9309 | 15.1997 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.3486 | 0.97865 | 115.3598 | 115.9864 | -0.99351 | -0.70176 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.3511 | 81.9855 | 121.4168 | 116.9341 | 15.1993 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.3569 | 0.97833 | 115.3598 | 115.9828 | -0.99466 | -0.70123 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.3594 | 81.9855 | 121.4168 | 116.9373 | 15.1989 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.3652 | 0.97833 | 115.3598 | 115.9792 | -0.99581 | -0.70082 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.3677 | 81.9729 | 121.4168 | 116.9283 | 15.1982 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.3736 | 0.99376 | 115.3598 | 115.9644 | -0.99678 | -0.70603 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.3761 | 81.9729 | 121.4168 | 116.9193 | 15.1975 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.3819 | 0.99376 | 115.3598 | 115.9497 | -0.99775 | -0.70569 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.3844 | 81.9734 | 121.4168 | 116.9169 | 15.1968 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.3902 | 0.9937 | 115.3598 | 115.9647 | -0.99872 | -0.70532 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.3927 | 81.9734 | 121.4168 | 116.9145 | 15.196 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.3986 | 0.9937 | 115.3598 | 115.9798 | -0.99969 | -0.70498 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.401 | 81.9785 | 121.4168 | 116.9167 | 15.1951 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.4069 | 0.99343 | 115.3598 | 115.9758 | -1.0004 | -0.70462 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.4094 | 81.9785 | 121.4168 | 116.9188 | 15.1942 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.4152 | 0.99343 | 115.3598 | 115.9719 | -1.0012 | -0.70436 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.4177 | 81.9672 | 121.4168 | 116.9187 | 15.1933 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.4236 | 0.99277 | 115.3598 | 115.9673 | -1.0019 | -0.70386 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.426 | 81.9672 | 121.4168 | 116.9186 | 15.1923 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.4319 | 0.99277 | 115.3598 | 115.9626 | -1.0027 | -0.70359 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.4343 | 81.9609 | 121.4168 | 116.925 | 15.1913 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.4402 | 0.99265 | 115.3598 | 115.9549 | -1.0034 | -0.70328 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.4427 | 81.9609 | 121.4168 | 116.9314 | 15.1904 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.4486 | 0.99265 | 115.3598 | 115.9472 | -1.0042 | -0.70302 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.451 | 81.9785 | 121.4168 | 116.9488 | 15.1897 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.4569 | 0.97613 | 115.3598 | 115.952 | -1.0048 | -0.69679 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.4593 | 81.9785 | 121.4168 | 116.9663 | 15.1891 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.4652 | 0.97613 | 115.3598 | 115.9568 | -1.0055 | -0.69654 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.4676 | 81.9735 | 121.4168 | 116.9553 | 15.1884 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.4736 | 0.97525 | 115.3598 | 115.9432 | -1.0062 | -0.69598 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.476 | 81.9735 | 121.4168 | 116.9444 | 15.1878 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.4819 | 0.97525 | 115.3598 | 115.9296 | -1.0069 | -0.69573 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.4843 | 81.992 | 121.4168 | 116.9444 | 15.1867 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.4902 | 0.99111 | 115.3598 | 115.9316 | -1.0076 | -0.70124 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.4926 | 81.992 | 121.4168 | 116.9444 | 15.1856 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.4986 | 0.99111 | 115.3598 | 115.9336 | -1.0084 | -0.70097 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.5009 | 81.9684 | 121.4168 | 116.9398 | 15.1845 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.5069 | 0.97433 | 115.3598 | 115.9228 | -1.0093 | -0.69453 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.5093 | 81.9684 | 121.4168 | 116.9352 | 15.1834 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.5152 | 0.97433 | 115.3598 | 115.9121 | -1.0102 | -0.6942 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.5176 | 81.9852 | 121.4168 | 116.9331 | 15.1823 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.5236 | 0.97421 | 115.3598 | 115.9178 | -1.0111 | -0.69383 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.5259 | 81.9852 | 121.4168 | 116.931 | 15.1812 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.5319 | 0.97421 | 115.3598 | 115.9234 | -1.0121 | -0.69351 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.5342 | 81.9881 | 121.4168 | 116.9401 | 15.1802 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.5403 | 0.97372 | 115.3598 | 115.9213 | -1.013 | -0.693 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.5426 | 81.9881 | 121.4168 | 116.9491 | 15.1792 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.5486 | 0.97372 | 115.3598 | 115.9192 | -1.0139 | -0.69267 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.5509 | 81.9632 | 121.4168 | 116.9552 | 15.178 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.5569 | 0.97393 | 115.3598 | 115.9277 | -1.0148 | -0.69242 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.5592 | 81.9632 | 121.4168 | 116.9612 | 15.1769 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.5652 | 0.97393 | 115.3598 | 115.9363 | -1.0157 | -0.69209 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.5675 | 81.9935 | 121.4168 | 116.9702 | 15.1759 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.5736 | 0.97353 | 115.3598 | 115.9301 | -1.0167 | -0.69162 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.5759 | 81.9935 | 121.4168 | 116.9793 | 15.175 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.5819 | 0.97353 | 115.3598 | 115.924 | -1.0176 | -0.69129 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.5842 | 82.0243 | 121.4168 | 116.9792 | 15.1741 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.5903 | 0.97328 | 115.3598 | 115.9305 | -1.0184 | -0.6909 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.5925 | 82.0243 | 121.4168 | 116.9791 | 15.1732 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.5986 | 0.97328 | 115.3598 | 115.9369 | -1.0192 | -0.69061 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.6008 | 81.9986 | 121.4168 | 116.9767 | 15.1721 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.6069 | 0.97282 | 115.3598 | 115.9263 | -1.0202 | -0.69011 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.6092 | 81.9986 | 121.4168 | 116.9744 | 15.1711 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.6152 | 0.97282 | 115.3598 | 115.9155 | -1.0211 | -0.68978 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.6175 | 81.9821 | 121.4168 | 116.9698 | 15.1702 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.6236 | 0.9719 | 115.3598 | 115.8954 | -1.0221 | -0.6891 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.6258 | 81.9821 | 121.4168 | 116.9653 | 15.1693 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.6319 | 0.9719 | 115.3598 | 115.8754 | -1.023 | -0.68877 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.6341 | 81.9821 | 121.4168 | 116.9653 | 15.1684 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.6403 | 0.97203 | 115.3598 | 115.8895 | -1.024 | -0.68846 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.6425 | 81.9821 | 121.4168 | 116.9654 | 15.1674 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.6486 | 0.97203 | 115.3598 | 115.9037 | -1.025 | -0.6881 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.6508 | 81.9689 | 121.4168 | 116.9652 | 15.1664 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.6569 | 0.97175 | 115.3598 | 115.9098 | -1.0262 | -0.68756 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.6591 | 81.9689 | 121.4168 | 116.9651 | 15.1654 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.6653 | 0.97175 | 115.3598 | 115.9159 | -1.0275 | -0.68714 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.6674 | 81.9806 | 121.4168 | 116.9711 | 15.1644 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.6736 | 0.97097 | 115.3598 | 115.8957 | -1.0286 | -0.68644 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.6758 | 81.9806 | 121.4168 | 116.9771 | 15.1635 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.6819 | 0.97097 | 115.3598 | 115.8755 | -1.0298 | -0.68603 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.6841 | 81.9858 | 121.4168 | 116.9769 | 15.1625 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.6903 | 0.98208 | 115.3598 | 115.8898 | -1.0308 | -0.68978 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.6924 | 81.9858 | 121.4168 | 116.9767 | 15.1614 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.6986 | 0.98208 | 115.3598 | 115.9041 | -1.0319 | -0.68941 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.7007 | 81.9917 | 121.4168 | 116.9792 | 15.1602 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.7069 | 0.98185 | 115.3598 | 115.9105 | -1.0329 | -0.68895 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.7091 | 81.9917 | 121.4168 | 116.9816 | 15.159 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.7153 | 0.98185 | 115.3598 | 115.9169 | -1.034 | -0.68858 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.7174 | 81.9907 | 121.4168 | 116.9792 | 15.158 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.7236 | 0.99811 | 115.3598 | 115.9169 | -1.0352 | -0.69411 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.7257 | 81.9907 | 121.4168 | 116.9767 | 15.157 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.7319 | 0.99811 | 115.3598 | 115.917 | -1.0363 | -0.69371 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.734 | 81.9706 | 121.4168 | 116.9676 | 15.1558 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.7403 | 0.99785 | 115.3598 | 115.914 | -1.0374 | -0.69322 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.7424 | 81.9706 | 121.4168 | 116.9585 | 15.1545 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.7486 | 0.99785 | 115.3598 | 115.911 | -1.0386 | -0.69282 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.7507 | 81.9558 | 121.4168 | 116.9515 | 15.1531 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.7569 | 0.98151 | 115.3598 | 115.9176 | -1.0397 | -0.68648 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.759 | 81.9558 | 121.4168 | 116.9444 | 15.1517 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.7653 | 0.98151 | 115.3598 | 115.9242 | -1.0408 | -0.6861 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.7673 | 81.9575 | 121.4168 | 116.951 | 15.1505 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.7736 | 0.98259 | 115.3598 | 115.9271 | -1.0417 | -0.68617 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.7757 | 81.9575 | 121.4168 | 116.9577 | 15.1494 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.7819 | 0.98259 | 115.3598 | 115.93 | -1.0427 | -0.68583 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.784 | 81.9653 | 121.4168 | 116.9578 | 15.1484 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.7903 | 0.97362 | 115.3598 | 115.927 | -1.0435 | -0.6822 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.7923 | 81.9653 | 121.4168 | 116.9579 | 15.1473 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.7986 | 0.97362 | 115.3598 | 115.924 | -1.0443 | -0.68191 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.8006 | 81.9622 | 121.4168 | 116.9587 | 15.146 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.8069 | 0.97328 | 115.3598 | 115.93 | -1.0452 | -0.68149 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.809 | 81.9622 | 121.4168 | 116.9595 | 15.1446 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.8153 | 0.97328 | 115.3598 | 115.936 | -1.046 | -0.68119 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.8173 | 81.9656 | 121.4168 | 116.9504 | 15.1436 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.8236 | 0.97291 | 115.3598 | 115.9312 | -1.0468 | -0.68076 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.8256 | 81.9656 | 121.4168 | 116.9412 | 15.1427 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.8319 | 0.97291 | 115.3598 | 115.9263 | -1.0477 | -0.68047 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.8339 | 81.969 | 121.4168 | 116.9346 | 15.1416 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.8403 | 0.99039 | 115.3598 | 115.9414 | -1.0485 | -0.68666 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.8423 | 81.969 | 121.4168 | 116.928 | 15.1406 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.8486 | 0.99039 | 115.3598 | 115.9564 | -1.0494 | -0.68637 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.8506 | 81.9933 | 121.4168 | 116.9195 | 15.1394 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.8569 | 1.001 | 115.3598 | 115.9515 | -1.0501 | -0.68996 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.8589 | 81.9933 | 121.4168 | 116.9109 | 15.1383 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.8653 | 1.001 | 115.3598 | 115.9466 | -1.0508 | -0.68971 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.8672 | 82.0317 | 121.4168 | 116.9198 | 15.137 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.8736 | 1.0008 | 115.3598 | 115.9588 | -1.0516 | -0.6894 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.8756 | 82.0317 | 121.4168 | 116.9286 | 15.1357 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.882 | 1.0008 | 115.3598 | 115.9711 | -1.0523 | -0.68914 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.8839 | 82.0248 | 121.4168 | 116.9173 | 15.1339 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.8903 | 1.0006 | 115.3598 | 115.9677 | -1.0531 | -0.68881 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.8922 | 82.0248 | 121.4168 | 116.9061 | 15.1321 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.8986 | 1.0006 | 115.3598 | 115.9642 | -1.0538 | -0.68855 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.9005 | 82.0147 | 121.4168 | 116.9088 | 15.1302 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.907 | 0.99996 | 115.3598 | 115.9592 | -1.0546 | -0.68807 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.9089 | 82.0147 | 121.4168 | 116.9115 | 15.1283 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.9153 | 0.99996 | 115.3598 | 115.9543 | -1.0553 | -0.68782 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.9172 | 82.0391 | 121.4168 | 116.9211 | 15.1263 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.9236 | 1.0013 | 115.3598 | 115.9652 | -1.0557 | -0.68819 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.9255 | 82.0391 | 121.4168 | 116.9307 | 15.1243 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.932 | 1.0013 | 115.3598 | 115.9761 | -1.056 | -0.68807 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.9338 | 82.0202 | 121.4168 | 116.9279 | 15.1226 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.9403 | 1.0013 | 115.3598 | 115.9693 | -1.0563 | -0.68796 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.9422 | 82.0202 | 121.4168 | 116.9253 | 15.1209 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.9486 | 1.0013 | 115.3598 | 115.9625 | -1.0565 | -0.68787 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.9505 | 82.028 | 121.4168 | 116.9281 | 15.1193 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.957 | 1.0009 | 115.3598 | 115.973 | -1.0567 | -0.68768 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.9588 | 82.028 | 121.4168 | 116.9309 | 15.1178 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.9653 | 1.0009 | 115.3598 | 115.9835 | -1.0568 | -0.68763 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.9671 | 82.0486 | 121.4168 | 116.9391 | 15.1158 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.9736 | 1.0008 | 115.3598 | 115.9747 | -1.0568 | -0.6876 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.9755 | 82.0486 | 121.4168 | 116.9473 | 15.1138 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.982 | 1.0008 | 115.3598 | 115.9659 | -1.0568 | -0.6876 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.9838 | 82.0583 | 121.4168 | 116.941 | 15.1119 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.9903 | 1.0003 | 115.3598 | 115.9632 | -1.0567 | -0.68748 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
8.9921 | 82.0583 | 121.4168 | 116.9347 | 15.1101 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 8.9986 | 1.0003 | 115.3598 | 115.9605 | -1.0566 | -0.68752 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.0004 | 82.0336 | 121.4168 | 116.9261 | 15.1081 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.007 | 0.99855 | 115.3598 | 115.953 | -1.0562 | -0.68699 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.0088 | 82.0336 | 121.4168 | 116.9175 | 15.1062 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.0153 | 0.99855 | 115.3598 | 115.9456 | -1.0559 | -0.68711 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.0171 | 82.045 | 121.4168 | 116.9115 | 15.1046 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.0236 | 0.99835 | 115.3598 | 115.9476 | -1.0555 | -0.68715 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.0254 | 82.045 | 121.4168 | 116.9056 | 15.103 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.032 | 0.99835 | 115.3598 | 115.9495 | -1.0552 | -0.68727 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.0337 | 82.0218 | 121.4168 | 116.9136 | 15.1016 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.0403 | 0.9975 | 115.3598 | 115.9376 | -1.0547 | -0.68712 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.0421 | 82.0218 | 121.4168 | 116.9216 | 15.1002 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.0486 | 0.9975 | 115.3598 | 115.9256 | -1.0543 | -0.68728 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.0504 | 82.0297 | 121.4168 | 116.922 | 15.099 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.057 | 0.99696 | 115.3598 | 115.9228 | -1.0538 | -0.68724 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.0587 | 82.0297 | 121.4168 | 116.9225 | 15.0978 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.0653 | 0.99696 | 115.3598 | 115.92 | -1.0534 | -0.6874 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.067 | 82.0244 | 121.4168 | 116.9161 | 15.0967 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.0736 | 0.99669 | 115.3598 | 115.927 | -1.053 | -0.68742 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.0754 | 82.0244 | 121.4168 | 116.9098 | 15.0955 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.082 | 0.99669 | 115.3598 | 115.934 | -1.0527 | -0.68754 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.0837 | 82.0319 | 121.4168 | 116.9169 | 15.0945 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.0903 | 0.99657 | 115.3598 | 115.9301 | -1.0521 | -0.68769 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.092 | 82.0319 | 121.4168 | 116.924 | 15.0935 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.0986 | 0.99657 | 115.3598 | 115.9262 | -1.0515 | -0.68789 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.1003 | 82.0208 | 121.4168 | 116.906 | 15.0924 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.107 | 0.99781 | 115.3598 | 115.9274 | -1.0508 | -0.68858 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.1087 | 82.0208 | 121.4168 | 116.888 | 15.0914 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.1153 | 0.99781 | 115.3598 | 115.9285 | -1.0501 | -0.68882 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.117 | 82.0274 | 121.4168 | 116.8951 | 15.0903 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.1236 | 0.99743 | 115.3598 | 115.9299 | -1.0494 | -0.68892 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.1253 | 82.0274 | 121.4168 | 116.9023 | 15.0892 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.132 | 0.99743 | 115.3598 | 115.9314 | -1.0487 | -0.68917 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.1336 | 82.0385 | 121.4168 | 116.8967 | 15.0881 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.1403 | 0.99686 | 115.3598 | 115.9208 | -1.048 | -0.6892 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.142 | 82.0385 | 121.4168 | 116.891 | 15.087 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.1487 | 0.99686 | 115.3598 | 115.9103 | -1.0473 | -0.68944 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.1503 | 82.0302 | 121.4168 | 116.8847 | 15.0859 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.157 | 0.99528 | 115.3598 | 115.9154 | -1.0468 | -0.68906 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.1586 | 82.0302 | 121.4168 | 116.8784 | 15.0848 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.1653 | 0.99528 | 115.3598 | 115.9206 | -1.0462 | -0.68925 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.1669 | 82.0302 | 121.4168 | 116.8851 | 15.0839 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.1736 | 0.99671 | 115.3598 | 115.9196 | -1.0454 | -0.69006 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.1753 | 82.0302 | 121.4168 | 116.8917 | 15.083 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.182 | 0.99671 | 115.3598 | 115.9185 | -1.0445 | -0.69035 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.1836 | 82.041 | 121.4168 | 116.8944 | 15.0818 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.1903 | 0.9963 | 115.3598 | 115.9157 | -1.0437 | -0.69049 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.1919 | 82.041 | 121.4168 | 116.8972 | 15.0807 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.1987 | 0.9963 | 115.3598 | 115.9129 | -1.0429 | -0.69077 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.2002 | 82.0598 | 121.4168 | 116.895 | 15.0796 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.207 | 0.99607 | 115.3598 | 115.9234 | -1.0421 | -0.69098 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.2086 | 82.0598 | 121.4168 | 116.8928 | 15.0785 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.2153 | 0.99607 | 115.3598 | 115.934 | -1.0412 | -0.69127 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.2169 | 82.0488 | 121.4168 | 116.9026 | 15.0774 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.2237 | 0.99593 | 115.3598 | 115.9351 | -1.0404 | -0.6915 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.2252 | 82.0488 | 121.4168 | 116.9124 | 15.0764 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.232 | 0.99593 | 115.3598 | 115.9361 | -1.0396 | -0.69179 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.2336 | 82.041 | 121.4168 | 116.9061 | 15.0751 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.2403 | 0.99507 | 115.3598 | 115.9226 | -1.0387 | -0.69177 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.2419 | 82.041 | 121.4168 | 116.8998 | 15.0738 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.2487 | 0.99507 | 115.3598 | 115.9089 | -1.0379 | -0.69205 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.2502 | 82.0461 | 121.4168 | 116.9003 | 15.073 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.257 | 0.99329 | 115.3598 | 115.9147 | -1.0372 | -0.69165 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.2585 | 82.0461 | 121.4168 | 116.9009 | 15.0722 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.2653 | 0.99329 | 115.3598 | 115.9204 | -1.0365 | -0.69189 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.2669 | 82.0596 | 121.4168 | 116.904 | 15.0709 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.2737 | 0.99295 | 115.3598 | 115.922 | -1.0358 | -0.69201 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.2752 | 82.0596 | 121.4168 | 116.907 | 15.0696 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.282 | 0.99295 | 115.3598 | 115.9237 | -1.0351 | -0.69226 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.2835 | 82.0186 | 121.4168 | 116.8965 | 15.0684 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.2903 | 0.99247 | 115.3598 | 115.918 | -1.0344 | -0.69232 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.2918 | 82.0186 | 121.4168 | 116.8859 | 15.0673 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.2987 | 0.99247 | 115.3598 | 115.9122 | -1.0337 | -0.69257 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.3002 | 82.0154 | 121.4168 | 116.889 | 15.0661 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.307 | 0.99259 | 115.3598 | 115.9173 | -1.033 | -0.69285 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.3085 | 82.0154 | 121.4168 | 116.892 | 15.0649 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.3153 | 0.99259 | 115.3598 | 115.9225 | -1.0323 | -0.6931 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.3168 | 82.0489 | 121.4168 | 116.9029 | 15.064 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.3237 | 0.99213 | 115.3598 | 115.9216 | -1.0318 | -0.69313 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.3251 | 82.0489 | 121.4168 | 116.9139 | 15.063 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.332 | 0.99213 | 115.3598 | 115.9206 | -1.0312 | -0.69332 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.3335 | 82.0499 | 121.4168 | 116.9174 | 15.0625 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.3403 | 0.99162 | 115.3598 | 115.9151 | -1.0305 | -0.69338 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.3418 | 82.0499 | 121.4168 | 116.9209 | 15.062 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.3487 | 0.99162 | 115.3598 | 115.9096 | -1.0298 | -0.69363 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.3501 | 82.0282 | 121.4168 | 116.9145 | 15.0618 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.357 | 0.99115 | 115.3598 | 115.9125 | -1.0291 | -0.6937 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.3584 | 82.0282 | 121.4168 | 116.9082 | 15.0615 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.3653 | 0.99115 | 115.3598 | 115.9155 | -1.0284 | -0.69394 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.3668 | 82.0577 | 121.4168 | 116.9226 | 15.0615 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.3737 | 0.99077 | 115.3598 | 115.9166 | -1.0277 | -0.69405 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.3751 | 82.0577 | 121.4168 | 116.9369 | 15.0615 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.382 | 0.99077 | 115.3598 | 115.9177 | -1.027 | -0.69429 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.3834 | 82.0416 | 121.4168 | 116.9318 | 15.0611 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.3904 | 0.98996 | 115.3598 | 115.9177 | -1.0263 | -0.69424 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.3917 | 82.0416 | 121.4168 | 116.9266 | 15.0607 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.3987 | 0.98996 | 115.3598 | 115.9176 | -1.0256 | -0.69448 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.4001 | 82.0378 | 121.4168 | 116.9336 | 15.0606 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.407 | 0.98951 | 115.3598 | 115.9168 | -1.025 | -0.69456 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.4084 | 82.0378 | 121.4168 | 116.9406 | 15.0605 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.4153 | 0.98951 | 115.3598 | 115.916 | -1.0243 | -0.6948 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.4167 | 82.0399 | 121.4168 | 116.9323 | 15.0606 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.4237 | 0.98921 | 115.3598 | 115.9133 | -1.0236 | -0.69493 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.425 | 82.0399 | 121.4168 | 116.924 | 15.0608 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.432 | 0.98921 | 115.3598 | 115.9106 | -1.0229 | -0.69517 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.4334 | 82.049 | 121.4168 | 116.925 | 15.0606 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.4404 | 0.98864 | 115.3598 | 115.9049 | -1.0222 | -0.69521 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.4417 | 82.049 | 121.4168 | 116.9259 | 15.0605 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.4487 | 0.98864 | 115.3598 | 115.8991 | -1.0215 | -0.69545 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.45 | 82.0263 | 121.4168 | 116.9284 | 15.0605 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.457 | 0.98808 | 115.3598 | 115.8946 | -1.0208 | -0.69549 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.4583 | 82.0263 | 121.4168 | 116.9309 | 15.0605 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.4653 | 0.98808 | 115.3598 | 115.89 | -1.0201 | -0.69573 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.4667 | 82.0366 | 121.4168 | 116.9315 | 15.0604 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.4737 | 0.98785 | 115.3598 | 115.8967 | -1.0194 | -0.69589 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.475 | 82.0366 | 121.4168 | 116.932 | 15.0602 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.482 | 0.98785 | 115.3598 | 115.9035 | -1.0188 | -0.69613 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.4833 | 82.0208 | 121.4168 | 116.9259 | 15.06 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.4904 | 0.98754 | 115.3598 | 115.9096 | -1.0181 | -0.69626 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.4916 | 82.0208 | 121.4168 | 116.9197 | 15.0598 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.4987 | 0.98754 | 115.3598 | 115.9156 | -1.0174 | -0.6965 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.5 | 82.0168 | 121.4168 | 116.911 | 15.0599 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.507 | 0.98893 | 115.3598 | 115.9137 | -1.0168 | -0.6972 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.5083 | 82.0168 | 121.4168 | 116.9022 | 15.06 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.5154 | 0.98893 | 115.3598 | 115.9118 | -1.0163 | -0.6974 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.5166 | 81.993 | 121.4168 | 116.9038 | 15.0598 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.5237 | 0.98874 | 115.3598 | 115.9181 | -1.0157 | -0.69753 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.5249 | 81.993 | 121.4168 | 116.9054 | 15.0597 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.532 | 0.98874 | 115.3598 | 115.9244 | -1.0151 | -0.69773 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.5333 | 82.0288 | 121.4168 | 116.9066 | 15.0598 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.5404 | 0.98655 | 115.3598 | 115.9271 | -1.0147 | -0.69708 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.5416 | 82.0288 | 121.4168 | 116.9077 | 15.0598 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.5487 | 0.98655 | 115.3598 | 115.9298 | -1.0143 | -0.69724 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.5499 | 82.0062 | 121.4168 | 116.9002 | 15.0596 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.557 | 0.98792 | 115.3598 | 115.9252 | -1.0138 | -0.69791 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.5582 | 82.0062 | 121.4168 | 116.8926 | 15.0593 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.5654 | 0.98792 | 115.3598 | 115.9206 | -1.0133 | -0.69808 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.5666 | 82.015 | 121.4168 | 116.9029 | 15.0591 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.5737 | 0.98545 | 115.3598 | 115.9143 | -1.013 | -0.69731 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.5749 | 82.015 | 121.4168 | 116.9132 | 15.0588 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.582 | 0.98545 | 115.3598 | 115.908 | -1.0126 | -0.69743 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.5832 | 82.0297 | 121.4168 | 116.9144 | 15.0586 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.5904 | 0.98706 | 115.3598 | 115.9165 | -1.0121 | -0.69819 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.5915 | 82.0297 | 121.4168 | 116.9157 | 15.0584 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.5987 | 0.98706 | 115.3598 | 115.925 | -1.0116 | -0.69836 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.5999 | 82.0284 | 121.4168 | 116.9238 | 15.0581 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.607 | 0.98709 | 115.3598 | 115.925 | -1.0111 | -0.69854 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.6082 | 82.0284 | 121.4168 | 116.932 | 15.0577 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.6154 | 0.98709 | 115.3598 | 115.9249 | -1.0107 | -0.69872 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.6165 | 82.0251 | 121.4168 | 116.9205 | 15.0576 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.6237 | 0.98656 | 115.3598 | 115.9241 | -1.0101 | -0.69872 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.6248 | 82.0251 | 121.4168 | 116.909 | 15.0575 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.632 | 0.98656 | 115.3598 | 115.9233 | -1.0095 | -0.69892 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.6332 | 82.0038 | 121.4168 | 116.907 | 15.0573 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.6404 | 0.98621 | 115.3598 | 115.9162 | -1.009 | -0.69899 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.6415 | 82.0038 | 121.4168 | 116.9049 | 15.0571 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.6487 | 0.98621 | 115.3598 | 115.909 | -1.0084 | -0.69919 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.6498 | 82.0029 | 121.4168 | 116.8991 | 15.0572 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.657 | 0.98585 | 115.3598 | 115.9216 | -1.0079 | -0.69926 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.6582 | 82.0029 | 121.4168 | 116.8933 | 15.0573 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.6654 | 0.98585 | 115.3598 | 115.9342 | -1.0073 | -0.69946 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.6665 | 82.0238 | 121.4168 | 116.8992 | 15.0575 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.6737 | 0.98578 | 115.3598 | 115.9353 | -1.0067 | -0.69963 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.6748 | 82.0238 | 121.4168 | 116.9051 | 15.0577 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.6821 | 0.98578 | 115.3598 | 115.9365 | -1.0062 | -0.69983 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.6831 | 82.0263 | 121.4168 | 116.9055 | 15.0578 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.6904 | 0.9854 | 115.3598 | 115.9485 | -1.0056 | -0.69989 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.6915 | 82.0263 | 121.4168 | 116.9058 | 15.0578 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.6987 | 0.9854 | 115.3598 | 115.9605 | -1.0051 | -0.70008 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.6998 | 82.0294 | 121.4168 | 116.9155 | 15.058 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.707 | 0.98541 | 115.3598 | 115.9662 | -1.0046 | -0.70026 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.7081 | 82.0294 | 121.4168 | 116.9252 | 15.0581 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.7154 | 0.98541 | 115.3598 | 115.9719 | -1.0041 | -0.70043 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.7164 | 81.9993 | 121.4168 | 116.9215 | 15.0582 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.7237 | 0.98482 | 115.3598 | 115.9704 | -1.0036 | -0.70039 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.7248 | 81.9993 | 121.4168 | 116.9178 | 15.0583 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.7321 | 0.98482 | 115.3598 | 115.969 | -1.0032 | -0.70056 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.7331 | 82.0243 | 121.4168 | 116.9129 | 15.0588 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.7404 | 0.98474 | 115.3598 | 115.972 | -1.0026 | -0.70072 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.7414 | 82.0243 | 121.4168 | 116.9079 | 15.0594 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.7487 | 0.98474 | 115.3598 | 115.975 | -1.002 | -0.70092 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.7497 | 82.0458 | 121.4168 | 116.9223 | 15.0603 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.757 | 0.98388 | 115.3598 | 115.9809 | -1.0016 | -0.70078 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.7581 | 82.0458 | 121.4168 | 116.9367 | 15.0612 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.7654 | 0.98388 | 115.3598 | 115.9868 | -1.0011 | -0.70095 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.7664 | 82.0279 | 121.4168 | 116.9295 | 15.0628 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.7737 | 0.98359 | 115.3598 | 115.9896 | -1.0006 | -0.70101 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.7747 | 82.0279 | 121.4168 | 116.9223 | 15.0643 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.7821 | 0.98359 | 115.3598 | 115.9924 | -1.0002 | -0.70118 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.783 | 82.0338 | 121.4168 | 116.9309 | 15.0667 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.7904 | 0.98295 | 115.3598 | 115.9973 | -0.99968 | -0.70112 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.7914 | 82.0338 | 121.4168 | 116.9395 | 15.069 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.7987 | 0.98295 | 115.3598 | 116.0022 | -0.99921 | -0.70128 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.7997 | 82.0611 | 121.4168 | 116.9392 | 15.0718 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.8071 | 0.98289 | 115.3598 | 116.0083 | -0.99874 | -0.70143 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.808 | 82.0611 | 121.4168 | 116.9389 | 15.0746 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.8154 | 0.98289 | 115.3598 | 116.0144 | -0.99827 | -0.70159 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.8163 | 82.0498 | 121.4168 | 116.9462 | 15.078 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.8237 | 0.97448 | 115.3598 | 116.0295 | -0.99769 | -0.69874 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.8247 | 82.0498 | 121.4168 | 116.9536 | 15.0814 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.8321 | 0.97448 | 115.3598 | 116.0446 | -0.99711 | -0.69895 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.833 | 82.0734 | 121.4168 | 116.9722 | 15.0857 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.8404 | 0.97399 | 115.3598 | 116.039 | -0.99652 | -0.69898 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.8413 | 82.0734 | 121.4168 | 116.9908 | 15.09 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.8487 | 0.97399 | 115.3598 | 116.0336 | -0.99593 | -0.69919 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.8496 | 82.0766 | 121.4168 | 116.984 | 15.0948 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.8571 | 0.98505 | 115.3598 | 116.037 | -0.99524 | -0.70346 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.858 | 82.0766 | 121.4168 | 116.9772 | 15.0996 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.8654 | 0.98505 | 115.3598 | 116.0405 | -0.99455 | -0.70371 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.8663 | 82.0704 | 121.4168 | 116.9704 | 15.105 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.8737 | 0.98463 | 115.3598 | 116.0342 | -0.99386 | -0.7038 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.8746 | 82.0704 | 121.4168 | 116.9636 | 15.1104 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.8821 | 0.98463 | 115.3598 | 116.0278 | -0.99318 | -0.70405 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.8829 | 82.0544 | 121.4168 | 116.9737 | 15.1162 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.8904 | 0.96858 | 115.3598 | 116.0383 | -0.99241 | -0.69846 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.8913 | 82.0544 | 121.4168 | 116.9837 | 15.122 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.8987 | 0.96858 | 115.3598 | 116.0487 | -0.99164 | -0.69874 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.8996 | 82.0419 | 121.4168 | 116.9863 | 15.1284 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.9071 | 0.98369 | 115.3598 | 116.03 | -0.99095 | -0.7045 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.9079 | 82.0419 | 121.4168 | 116.9888 | 15.1348 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.9154 | 0.98369 | 115.3598 | 116.0112 | -0.99026 | -0.70475 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.9162 | 82.0123 | 121.4168 | 116.979 | 15.1416 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.9237 | 0.9837 | 115.3598 | 116.021 | -0.98957 | -0.705 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.9246 | 82.0123 | 121.4168 | 116.9691 | 15.1484 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.9321 | 0.9837 | 115.3598 | 116.0309 | -0.98888 | -0.70525 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.9329 | 82.0276 | 121.4168 | 116.9889 | 15.1553 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.9404 | 0.98338 | 115.3598 | 116.0235 | -0.9883 | -0.70534 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.9412 | 82.0276 | 121.4168 | 117.0087 | 15.1622 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.9487 | 0.98338 | 115.3598 | 116.0162 | -0.98772 | -0.70555 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.9495 | 82.0499 | 121.4168 | 117.0122 | 15.1693 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.9571 | 0.98312 | 115.3598 | 116.0098 | -0.98714 | -0.70566 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.9579 | 82.0499 | 121.4168 | 117.0156 | 15.1765 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.9654 | 0.98312 | 115.3598 | 116.0034 | -0.98655 | -0.70587 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.9662 | 82.0263 | 121.4168 | 117.0168 | 15.1835 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.9737 | 0.97173 | 115.3598 | 116.0081 | -0.986 | -0.70194 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.9745 | 82.0263 | 121.4168 | 117.018 | 15.1906 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.9821 | 0.97173 | 115.3598 | 116.0127 | -0.98544 | -0.70214 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.9828 | 82.037 | 121.4168 | 117.014 | 15.1975 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.9904 | 0.98285 | 115.3598 | 116.0033 | -0.98478 | -0.70641 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.9912 | 82.037 | 121.4168 | 117.01 | 15.2044 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 9.9987 | 0.98285 | 115.3598 | 115.9938 | -0.98412 | -0.70665 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
9.9995 | 81.9776 | 121.4168 | 117.0004 | 15.2116 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.0071 | 0.98235 | 115.3598 | 115.9974 | -0.98353 | -0.70668 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.0078 | 81.9776 | 121.4168 | 116.9907 | 15.2187 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.0154 | 0.98235 | 115.3598 | 116.0011 | -0.98295 | -0.70689 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.0161 | 82.0054 | 121.4168 | 116.9832 | 15.2257 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.0238 | 0.98148 | 115.3598 | 115.9912 | -0.98249 | -0.70674 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.0245 | 82.0054 | 121.4168 | 116.9757 | 15.2328 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.0321 | 0.98148 | 115.3598 | 115.9813 | -0.98203 | -0.70691 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.0328 | 81.9987 | 121.4168 | 116.9788 | 15.2399 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.0404 | 0.98153 | 115.3598 | 115.9806 | -0.98169 | -0.70705 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.0411 | 81.9987 | 121.4168 | 116.9818 | 15.2471 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.0488 | 0.98153 | 115.3598 | 115.9798 | -0.98136 | -0.70717 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.0494 | 81.9996 | 121.4168 | 116.9825 | 15.2542 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.0571 | 0.98127 | 115.3598 | 115.9793 | -0.98102 | -0.7072 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.0578 | 81.9996 | 121.4168 | 116.9832 | 15.2614 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.0654 | 0.98127 | 115.3598 | 115.9787 | -0.98068 | -0.70732 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.0661 | 82.0093 | 121.4168 | 116.9758 | 15.2682 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.0738 | 0.98108 | 115.3598 | 115.975 | -0.98034 | -0.70737 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.0744 | 82.0093 | 121.4168 | 116.9684 | 15.2751 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.0821 | 0.98108 | 115.3598 | 115.9714 | -0.98 | -0.7075 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.0828 | 81.9896 | 121.4168 | 116.9722 | 15.2822 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.0904 | 0.98041 | 115.3598 | 115.9614 | -0.97971 | -0.70736 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.0911 | 81.9896 | 121.4168 | 116.9761 | 15.2893 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.0988 | 0.98041 | 115.3598 | 115.9514 | -0.97942 | -0.70746 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.0994 | 82.0202 | 121.4168 | 116.9857 | 15.2963 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.1071 | 0.9805 | 115.3598 | 115.9513 | -0.97924 | -0.70756 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.1077 | 82.0202 | 121.4168 | 116.9952 | 15.3032 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.1154 | 0.9805 | 115.3598 | 115.9512 | -0.97906 | -0.70763 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.1161 | 82.0157 | 121.4168 | 116.9959 | 15.3104 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.1238 | 0.98016 | 115.3598 | 115.9578 | -0.97887 | -0.70757 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.1244 | 82.0157 | 121.4168 | 116.9965 | 15.3175 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.1321 | 0.98016 | 115.3598 | 115.9644 | -0.97869 | -0.70764 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.1327 | 81.9973 | 121.4168 | 116.9857 | 15.3249 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.1404 | 0.98002 | 115.3598 | 115.9753 | -0.9785 | -0.70765 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.141 | 81.9973 | 121.4168 | 116.9749 | 15.3323 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.1488 | 0.98002 | 115.3598 | 115.9862 | -0.97832 | -0.70772 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.1494 | 81.9941 | 121.4168 | 116.9729 | 15.3398 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.1571 | 0.98 | 115.3598 | 115.9754 | -0.97813 | -0.70778 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.1577 | 81.9941 | 121.4168 | 116.971 | 15.3473 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.1654 | 0.98 | 115.3598 | 115.9644 | -0.97795 | -0.70785 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.166 | 82.0002 | 121.4168 | 116.9693 | 15.3546 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.1738 | 0.97968 | 115.3598 | 115.9657 | -0.97789 | -0.70775 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.1743 | 82.0002 | 121.4168 | 116.9676 | 15.3619 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.1821 | 0.97968 | 115.3598 | 115.967 | -0.97783 | -0.70777 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.1827 | 81.9999 | 121.4168 | 116.9671 | 15.3689 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.1904 | 0.97971 | 115.3598 | 115.974 | -0.97778 | -0.7078 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.191 | 81.9999 | 121.4168 | 116.9666 | 15.3759 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.1988 | 0.97971 | 115.3598 | 115.981 | -0.97772 | -0.70782 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.1993 | 81.9898 | 121.4168 | 116.9572 | 15.3828 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.2071 | 0.97906 | 115.3598 | 115.968 | -0.97767 | -0.70761 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.2076 | 81.9898 | 121.4168 | 116.9478 | 15.3897 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.2154 | 0.97906 | 115.3598 | 115.9551 | -0.97761 | -0.70763 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.216 | 82.035 | 121.4168 | 116.9677 | 15.3968 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.2238 | 0.97931 | 115.3598 | 115.9644 | -0.97755 | -0.70774 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.2243 | 82.035 | 121.4168 | 116.9875 | 15.4038 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.2321 | 0.97931 | 115.3598 | 115.9738 | -0.97749 | -0.70776 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.2326 | 81.9977 | 121.4168 | 116.9774 | 15.4108 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.2404 | 0.98674 | 115.3598 | 115.9574 | -0.97755 | -0.71041 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.241 | 81.9977 | 121.4168 | 116.9673 | 15.4178 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.2488 | 0.98674 | 115.3598 | 115.9411 | -0.97761 | -0.71039 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.2493 | 82.0074 | 121.4168 | 116.9524 | 15.4245 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.2571 | 0.98651 | 115.3598 | 115.9525 | -0.97754 | -0.71033 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.2576 | 82.0074 | 121.4168 | 116.9375 | 15.4311 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.2654 | 0.98651 | 115.3598 | 115.964 | -0.97747 | -0.71036 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.2659 | 82.0107 | 121.4168 | 116.9428 | 15.4379 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.2738 | 0.97876 | 115.3598 | 115.9641 | -0.97728 | -0.70764 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.2743 | 82.0107 | 121.4168 | 116.9481 | 15.4447 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.2821 | 0.97876 | 115.3598 | 115.9641 | -0.97708 | -0.70771 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.2826 | 81.998 | 121.4168 | 116.9499 | 15.4513 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.2905 | 0.97836 | 115.3598 | 115.9636 | -0.97689 | -0.70764 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.2909 | 81.998 | 121.4168 | 116.9518 | 15.458 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.2988 | 0.97836 | 115.3598 | 115.963 | -0.9767 | -0.70771 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.2992 | 81.9989 | 121.4168 | 116.939 | 15.4639 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.3071 | 0.97444 | 115.3598 | 115.9606 | -0.97674 | -0.70628 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.3076 | 81.9989 | 121.4168 | 116.9263 | 15.4699 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.3154 | 0.97444 | 115.3598 | 115.9583 | -0.97677 | -0.70626 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.3159 | 81.9715 | 121.4168 | 116.9152 | 15.474 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.3238 | 0.97422 | 115.3598 | 115.96 | -0.9768 | -0.70617 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.3242 | 81.9715 | 121.4168 | 116.904 | 15.4781 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.3321 | 0.97422 | 115.3598 | 115.9617 | -0.97684 | -0.70616 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.3325 | 81.9386 | 121.4168 | 116.8957 | 15.4813 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.3405 | 0.97328 | 115.3598 | 115.9522 | -0.97687 | -0.70581 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.3409 | 81.9386 | 121.4168 | 116.8873 | 15.4846 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.3488 | 0.97328 | 115.3598 | 115.9427 | -0.9769 | -0.70579 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.3492 | 81.971 | 121.4168 | 116.8814 | 15.4877 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.3571 | 0.97222 | 115.3598 | 115.9305 | -0.97707 | -0.70535 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.3575 | 81.971 | 121.4168 | 116.8754 | 15.4907 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.3655 | 0.97222 | 115.3598 | 115.9183 | -0.97723 | -0.70529 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.3658 | 81.9996 | 121.4168 | 116.8808 | 15.4936 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.3738 | 0.97241 | 115.3598 | 115.9329 | -0.9774 | -0.7053 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.3742 | 81.9996 | 121.4168 | 116.8861 | 15.4964 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.3821 | 0.97241 | 115.3598 | 115.9475 | -0.97757 | -0.70523 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.3825 | 81.9975 | 121.4168 | 116.875 | 15.4991 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.3905 | 0.98363 | 115.3598 | 115.9509 | -0.97763 | -0.70927 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.3908 | 81.9975 | 121.4168 | 116.864 | 15.5019 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.3988 | 0.98363 | 115.3598 | 115.9544 | -0.97769 | -0.70924 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.3992 | 82.0118 | 121.4168 | 116.868 | 15.5044 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.4071 | 0.97533 | 115.3598 | 115.9481 | -0.97751 | -0.70632 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.4075 | 82.0118 | 121.4168 | 116.872 | 15.5069 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.4155 | 0.97533 | 115.3598 | 115.9418 | -0.97732 | -0.70639 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.4158 | 82.0081 | 121.4168 | 116.8689 | 15.5093 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.4238 | 0.98318 | 115.3598 | 115.947 | -0.97738 | -0.7092 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.4241 | 82.0081 | 121.4168 | 116.8659 | 15.5116 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.4321 | 0.98318 | 115.3598 | 115.9522 | -0.97744 | -0.70917 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.4325 | 82.0344 | 121.4168 | 116.8652 | 15.5138 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.4405 | 0.98287 | 115.3598 | 115.9475 | -0.97751 | -0.70904 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.4408 | 82.0344 | 121.4168 | 116.8646 | 15.516 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.4488 | 0.98287 | 115.3598 | 115.9427 | -0.97757 | -0.70902 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.4491 | 82.0404 | 121.4168 | 116.861 | 15.5177 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.4571 | 0.98295 | 115.3598 | 115.9427 | -0.97763 | -0.70902 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.4574 | 82.0404 | 121.4168 | 116.8573 | 15.5193 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.4655 | 0.98295 | 115.3598 | 115.9427 | -0.97769 | -0.709 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.4658 | 82.0452 | 121.4168 | 116.8539 | 15.5206 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.4738 | 0.98211 | 115.3598 | 115.9332 | -0.97775 | -0.70868 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.4741 | 82.0452 | 121.4168 | 116.8505 | 15.5218 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.4821 | 0.98211 | 115.3598 | 115.9238 | -0.97781 | -0.70866 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.4824 | 82.027 | 121.4168 | 116.8383 | 15.5228 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.4905 | 0.97019 | 115.3598 | 115.9268 | -0.97797 | -0.70427 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.4908 | 82.027 | 121.4168 | 116.826 | 15.5238 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.4988 | 0.97019 | 115.3598 | 115.9298 | -0.97814 | -0.70421 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.4991 | 82.0353 | 121.4168 | 116.834 | 15.5242 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.5071 | 0.96986 | 115.3598 | 115.9371 | -0.97818 | -0.70408 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.5074 | 82.0353 | 121.4168 | 116.842 | 15.5247 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.5155 | 0.96986 | 115.3598 | 115.9443 | -0.97821 | -0.70407 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.5157 | 82.0348 | 121.4168 | 116.835 | 15.5255 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.5238 | 0.98163 | 115.3598 | 115.9455 | -0.97814 | -0.70836 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.5241 | 82.0348 | 121.4168 | 116.828 | 15.5262 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.5322 | 0.98163 | 115.3598 | 115.9466 | -0.97807 | -0.70839 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.5324 | 82.0214 | 121.4168 | 116.8195 | 15.5266 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.5405 | 0.98127 | 115.3598 | 115.9444 | -0.978 | -0.70829 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.5407 | 82.0214 | 121.4168 | 116.8111 | 15.5269 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.5488 | 0.98127 | 115.3598 | 115.942 | -0.97793 | -0.70831 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.549 | 82.0292 | 121.4168 | 116.8128 | 15.5272 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.5571 | 0.98125 | 115.3598 | 115.9392 | -0.97786 | -0.70833 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.5574 | 82.0292 | 121.4168 | 116.8145 | 15.5275 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.5655 | 0.98125 | 115.3598 | 115.9362 | -0.97779 | -0.70836 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.5657 | 82.0294 | 121.4168 | 116.8067 | 15.5272 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.5738 | 0.98057 | 115.3598 | 115.9353 | -0.97772 | -0.70814 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.574 | 82.0294 | 121.4168 | 116.799 | 15.5269 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.5822 | 0.98057 | 115.3598 | 115.9343 | -0.97764 | -0.70816 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.5824 | 82.0513 | 121.4168 | 116.8095 | 15.5264 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.5905 | 0.96889 | 115.3598 | 115.9356 | -0.97767 | -0.70391 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.5907 | 82.0513 | 121.4168 | 116.8201 | 15.526 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.5988 | 0.96889 | 115.3598 | 115.937 | -0.9777 | -0.7039 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.599 | 82.0675 | 121.4168 | 116.8291 | 15.5252 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.6071 | 0.98044 | 115.3598 | 115.9392 | -0.97763 | -0.70812 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.6073 | 82.0675 | 121.4168 | 116.8381 | 15.5245 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.6155 | 0.98044 | 115.3598 | 115.9415 | -0.97755 | -0.70815 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.6157 | 82.0513 | 121.4168 | 116.8294 | 15.5237 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.6238 | 0.98007 | 115.3598 | 115.9353 | -0.97748 | -0.70804 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.624 | 82.0513 | 121.4168 | 116.8206 | 15.5228 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.6322 | 0.98007 | 115.3598 | 115.9291 | -0.97741 | -0.70807 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.6323 | 82.0721 | 121.4168 | 116.8201 | 15.5221 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.6405 | 0.96828 | 115.3598 | 115.9398 | -0.97743 | -0.70377 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.6406 | 82.0721 | 121.4168 | 116.8197 | 15.5214 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.6488 | 0.96828 | 115.3598 | 115.9505 | -0.97746 | -0.70376 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.649 | 82.0733 | 121.4168 | 116.8124 | 15.5205 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.6572 | 0.97961 | 115.3598 | 115.9449 | -0.97738 | -0.70791 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.6573 | 82.0733 | 121.4168 | 116.805 | 15.5197 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.6655 | 0.97961 | 115.3598 | 115.9394 | -0.97731 | -0.70794 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.6656 | 82.0885 | 121.4168 | 116.815 | 15.5188 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.6738 | 0.97916 | 115.3598 | 115.9424 | -0.97723 | -0.7078 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.674 | 82.0885 | 121.4168 | 116.825 | 15.5179 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.6822 | 0.97916 | 115.3598 | 115.9454 | -0.97715 | -0.70783 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.6823 | 82.102 | 121.4168 | 116.8251 | 15.5172 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.6905 | 0.9789 | 115.3598 | 115.9578 | -0.97708 | -0.70776 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.6906 | 82.102 | 121.4168 | 116.8251 | 15.5165 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.6988 | 0.9789 | 115.3598 | 115.9702 | -0.97701 | -0.70779 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.6989 | 82.0783 | 121.4168 | 116.828 | 15.5154 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.7072 | 0.97864 | 115.3598 | 115.9715 | -0.97694 | -0.70772 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.7073 | 82.0783 | 121.4168 | 116.8308 | 15.5144 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.7155 | 0.97864 | 115.3598 | 115.9727 | -0.97686 | -0.70775 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.7156 | 82.0804 | 121.4168 | 116.8262 | 15.5135 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.7238 | 0.96701 | 115.3598 | 115.9838 | -0.97689 | -0.7035 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.7239 | 82.0804 | 121.4168 | 116.8215 | 15.5126 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.7322 | 0.96701 | 115.3598 | 115.9949 | -0.97692 | -0.70349 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.7323 | 82.0821 | 121.4168 | 116.8306 | 15.5116 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.7405 | 0.9778 | 115.3598 | 115.9911 | -0.97685 | -0.70745 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.7406 | 82.0821 | 121.4168 | 116.8396 | 15.5106 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.7488 | 0.9778 | 115.3598 | 115.9873 | -0.97677 | -0.70748 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.7489 | 82.0786 | 121.4168 | 116.8387 | 15.5096 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.7572 | 0.97794 | 115.3598 | 115.9872 | -0.97683 | -0.70751 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.7572 | 82.0786 | 121.4168 | 116.8376 | 15.5085 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.7655 | 0.97794 | 115.3598 | 115.9872 | -0.97688 | -0.70749 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.7656 | 82.0704 | 121.4168 | 116.8385 | 15.5077 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.7738 | 0.9772 | 115.3598 | 115.9925 | -0.97694 | -0.7072 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.7739 | 82.0704 | 121.4168 | 116.8393 | 15.5069 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.7822 | 0.9772 | 115.3598 | 115.9978 | -0.97699 | -0.70718 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.7822 | 82.0167 | 121.4168 | 116.8332 | 15.5062 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.7905 | 0.98744 | 115.3598 | 115.989 | -0.97674 | -0.71095 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.7906 | 82.0167 | 121.4168 | 116.8271 | 15.5055 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.7988 | 0.98744 | 115.3598 | 115.9801 | -0.97648 | -0.71104 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.7989 | 82.0311 | 121.4168 | 116.8283 | 15.5048 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.8072 | 0.99466 | 115.3598 | 115.9704 | -0.97648 | -0.7136 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.8072 | 82.0311 | 121.4168 | 116.8297 | 15.5041 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.8155 | 0.99466 | 115.3598 | 115.9607 | -0.97648 | -0.7136 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.8155 | 82.0431 | 121.4168 | 116.8341 | 15.5044 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.8239 | 0.97651 | 115.3598 | 115.96 | -0.9764 | -0.70715 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.8239 | 82.0431 | 121.4168 | 116.8386 | 15.5048 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.8322 | 0.97651 | 115.3598 | 115.9594 | -0.97632 | -0.70718 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.8322 | 82.0368 | 121.4168 | 116.8441 | 15.5052 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.8405 | 0.98663 | 115.3598 | 115.9519 | -0.97619 | -0.71086 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.8405 | 82.0368 | 121.4168 | 116.8495 | 15.5056 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.8488 | 0.98663 | 115.3598 | 115.9444 | -0.97606 | -0.7109 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.8488 | 82.0204 | 121.4168 | 116.8436 | 15.5063 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.8572 | 0.98607 | 115.3598 | 115.9388 | -0.97594 | -0.71075 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.8572 | 82.0204 | 121.4168 | 116.8377 | 15.5069 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.8655 | 0.98607 | 115.3598 | 115.9333 | -0.97581 | -0.71079 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.8655 | 82.0181 | 121.4168 | 116.8355 | 15.5076 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.8739 | 0.97601 | 115.3598 | 115.9421 | -0.97586 | -0.70716 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.8738 | 82.0181 | 121.4168 | 116.8333 | 15.5082 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.8822 | 0.97601 | 115.3598 | 115.9509 | -0.9759 | -0.70715 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.8822 | 82.0089 | 121.4168 | 116.8344 | 15.509 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.8905 | 0.97518 | 115.3598 | 115.9383 | -0.97595 | -0.70683 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.8905 | 82.0089 | 121.4168 | 116.8354 | 15.5097 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.8988 | 0.97518 | 115.3598 | 115.9258 | -0.97599 | -0.70681 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.8988 | 82.0023 | 121.4168 | 116.8388 | 15.5104 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.9072 | 0.97523 | 115.3598 | 115.9258 | -0.97603 | -0.70681 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.9071 | 82.0023 | 121.4168 | 116.8423 | 15.5111 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.9155 | 0.97523 | 115.3598 | 115.9258 | -0.97607 | -0.7068 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.9155 | 81.9837 | 121.4168 | 116.8403 | 15.5119 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.9239 | 0.97481 | 115.3598 | 115.9256 | -0.97612 | -0.70663 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.9238 | 81.9837 | 121.4168 | 116.8383 | 15.5126 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.9322 | 0.97481 | 115.3598 | 115.9254 | -0.97616 | -0.70662 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.9321 | 82.012 | 121.4168 | 116.8439 | 15.5139 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.9405 | 0.99248 | 115.3598 | 115.9185 | -0.97614 | -0.71295 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.9405 | 82.012 | 121.4168 | 116.8495 | 15.5151 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.9489 | 0.99248 | 115.3598 | 115.9117 | -0.97613 | -0.71296 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.9488 | 81.997 | 121.4168 | 116.85 | 15.516 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.9572 | 0.97463 | 115.3598 | 115.9224 | -0.97617 | -0.70655 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.9571 | 81.997 | 121.4168 | 116.8505 | 15.517 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.9655 | 0.97463 | 115.3598 | 115.9332 | -0.97621 | -0.70653 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.9654 | 81.9835 | 121.4168 | 116.8431 | 15.5183 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.9739 | 0.99212 | 115.3598 | 115.9311 | -0.97619 | -0.71281 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.9738 | 81.9835 | 121.4168 | 116.8356 | 15.5196 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.9822 | 0.99212 | 115.3598 | 115.929 | -0.97618 | -0.71281 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.9821 | 81.9809 | 121.4168 | 116.8408 | 15.5207 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.9905 | 0.97395 | 115.3598 | 115.9267 | -0.97621 | -0.70628 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.9904 | 81.9809 | 121.4168 | 116.846 | 15.5218 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 10.9989 | 0.97395 | 115.3598 | 115.9245 | -0.97625 | -0.70627 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
10.9987 | 81.9947 | 121.4168 | 116.8633 | 15.5229 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.0072 | 0.99166 | 115.3598 | 115.9209 | -0.97623 | -0.71263 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.0071 | 81.9947 | 121.4168 | 116.8805 | 15.524 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.0155 | 0.99166 | 115.3598 | 115.9173 | -0.9762 | -0.71264 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.0154 | 81.9962 | 121.4168 | 116.8726 | 15.5247 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.0239 | 0.97285 | 115.3598 | 115.9079 | -0.97623 | -0.70588 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.0237 | 81.9962 | 121.4168 | 116.8646 | 15.5254 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.0322 | 0.97285 | 115.3598 | 115.8984 | -0.97626 | -0.70587 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.0321 | 82.0003 | 121.4168 | 116.8794 | 15.5256 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.0405 | 0.97287 | 115.3598 | 115.9138 | -0.97629 | -0.70586 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.0404 | 82.0003 | 121.4168 | 116.8942 | 15.5258 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.0489 | 0.97287 | 115.3598 | 115.9292 | -0.97632 | -0.70585 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.0487 | 82.0009 | 121.4168 | 116.8901 | 15.5257 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.0572 | 1.0101 | 115.3598 | 115.917 | -0.9763 | -0.71902 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.057 | 82.0009 | 121.4168 | 116.8861 | 15.5256 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.0655 | 1.0101 | 115.3598 | 115.9049 | -0.97629 | -0.71903 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.0654 | 81.9853 | 121.4168 | 116.8863 | 15.5247 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.0739 | 0.992 | 115.3598 | 115.907 | -0.97645 | -0.71267 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.0737 | 81.9853 | 121.4168 | 116.8865 | 15.5239 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.0822 | 0.992 | 115.3598 | 115.909 | -0.9766 | -0.71262 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.082 | 81.966 | 121.4168 | 116.8812 | 15.5221 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.0905 | 0.99019 | 115.3598 | 115.9055 | -0.97669 | -0.71194 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.0904 | 81.966 | 121.4168 | 116.8758 | 15.5204 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.0989 | 0.99019 | 115.3598 | 115.902 | -0.97678 | -0.71191 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.0987 | 81.9783 | 121.4168 | 116.8819 | 15.5183 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.1072 | 0.97192 | 115.3598 | 115.9093 | -0.97703 | -0.70525 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.107 | 81.9783 | 121.4168 | 116.8879 | 15.5162 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.1155 | 0.97192 | 115.3598 | 115.9166 | -0.97727 | -0.70516 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.1153 | 81.9835 | 121.4168 | 116.8883 | 15.5136 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.1239 | 0.97177 | 115.3598 | 115.9134 | -0.97752 | -0.70502 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.1237 | 81.9835 | 121.4168 | 116.8888 | 15.5111 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.1322 | 0.97177 | 115.3598 | 115.9101 | -0.97776 | -0.70493 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.132 | 82.0032 | 121.4168 | 116.9017 | 15.5081 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.1405 | 0.97178 | 115.3598 | 115.919 | -0.97808 | -0.70482 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.1403 | 82.0032 | 121.4168 | 116.9146 | 15.5052 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.1489 | 0.97178 | 115.3598 | 115.9279 | -0.97841 | -0.7047 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.1487 | 81.9769 | 121.4168 | 116.9048 | 15.5015 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.1572 | 0.97168 | 115.3598 | 115.9351 | -0.97865 | -0.70457 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.157 | 81.9769 | 121.4168 | 116.8949 | 15.4978 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.1656 | 0.97168 | 115.3598 | 115.9423 | -0.9789 | -0.70449 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.1653 | 81.9673 | 121.4168 | 116.8886 | 15.4939 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.1739 | 0.97104 | 115.3598 | 115.9246 | -0.97914 | -0.70417 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.1736 | 81.9673 | 121.4168 | 116.8824 | 15.4899 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.1822 | 0.97104 | 115.3598 | 115.9069 | -0.97938 | -0.70408 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.182 | 81.9627 | 121.4168 | 116.8848 | 15.4854 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.1906 | 0.97104 | 115.3598 | 115.9157 | -0.97963 | -0.70399 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.1903 | 81.9627 | 121.4168 | 116.8873 | 15.4809 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.1989 | 0.97104 | 115.3598 | 115.9244 | -0.97987 | -0.7039 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.1986 | 81.9438 | 121.4168 | 116.8841 | 15.4762 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.2072 | 0.98924 | 115.3598 | 115.9208 | -0.98006 | -0.7104 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.2069 | 81.9438 | 121.4168 | 116.881 | 15.4714 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.2156 | 0.98924 | 115.3598 | 115.9173 | -0.98025 | -0.71033 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.2153 | 81.9582 | 121.4168 | 116.8778 | 15.4668 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.2239 | 0.97049 | 115.3598 | 115.9172 | -0.9804 | -0.70351 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.2236 | 81.9582 | 121.4168 | 116.8745 | 15.4621 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.2322 | 0.97049 | 115.3598 | 115.9172 | -0.98054 | -0.70346 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.2319 | 81.9492 | 121.4168 | 116.8782 | 15.4575 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.2406 | 0.97016 | 115.3598 | 115.9062 | -0.98078 | -0.70325 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.2403 | 81.9492 | 121.4168 | 116.8819 | 15.4528 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.2489 | 0.97016 | 115.3598 | 115.8953 | -0.98103 | -0.70316 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.2486 | 81.9568 | 121.4168 | 116.884 | 15.4479 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.2572 | 0.96942 | 115.3598 | 115.8933 | -0.98127 | -0.7028 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.2569 | 81.9568 | 121.4168 | 116.8862 | 15.443 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.2656 | 0.96942 | 115.3598 | 115.8913 | -0.98151 | -0.70271 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.2652 | 81.9572 | 121.4168 | 116.8836 | 15.4381 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.2739 | 0.96927 | 115.3598 | 115.8986 | -0.98176 | -0.70257 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.2736 | 81.9572 | 121.4168 | 116.881 | 15.4332 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.2822 | 0.96927 | 115.3598 | 115.9059 | -0.982 | -0.70248 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.2819 | 81.9783 | 121.4168 | 116.8759 | 15.428 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.2906 | 0.95707 | 115.3598 | 115.9076 | -0.98235 | -0.69783 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.2902 | 81.9783 | 121.4168 | 116.8709 | 15.4229 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.2989 | 0.95707 | 115.3598 | 115.9092 | -0.9827 | -0.6977 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.2986 | 82.0104 | 121.4168 | 116.8819 | 15.4176 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.3072 | 0.9686 | 115.3598 | 115.9032 | -0.98295 | -0.70189 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.3069 | 82.0104 | 121.4168 | 116.8929 | 15.4124 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.3156 | 0.9686 | 115.3598 | 115.8971 | -0.98319 | -0.7018 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.3152 | 82.0494 | 121.4168 | 116.8951 | 15.407 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.3239 | 0.96859 | 115.3598 | 115.903 | -0.98344 | -0.70171 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.3235 | 82.0494 | 121.4168 | 116.8974 | 15.4015 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.3322 | 0.96859 | 115.3598 | 115.9089 | -0.98368 | -0.70162 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.3319 | 82.0289 | 121.4168 | 116.8906 | 15.3956 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.3406 | 0.96822 | 115.3598 | 115.9082 | -0.98393 | -0.70139 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.3402 | 82.0289 | 121.4168 | 116.8838 | 15.3897 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.3489 | 0.96822 | 115.3598 | 115.9076 | -0.98418 | -0.7013 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.3485 | 82.0145 | 121.4168 | 116.8802 | 15.3841 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.3572 | 0.96848 | 115.3598 | 115.9134 | -0.98443 | -0.70131 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.3569 | 82.0145 | 121.4168 | 116.8766 | 15.3785 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.3656 | 0.96848 | 115.3598 | 115.9193 | -0.98467 | -0.70122 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.3652 | 82.0222 | 121.4168 | 116.8773 | 15.3725 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.3739 | 0.96793 | 115.3598 | 115.9173 | -0.98492 | -0.70093 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.3735 | 82.0222 | 121.4168 | 116.878 | 15.3666 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.3822 | 0.96793 | 115.3598 | 115.9153 | -0.98517 | -0.70084 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.3818 | 82.0493 | 121.4168 | 116.8899 | 15.3609 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.3906 | 0.96803 | 115.3598 | 115.9153 | -0.98541 | -0.70079 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.3902 | 82.0493 | 121.4168 | 116.9018 | 15.3553 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.3989 | 0.96803 | 115.3598 | 115.9153 | -0.98566 | -0.7007 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.3985 | 82.0559 | 121.4168 | 116.8995 | 15.3496 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.4072 | 0.9555 | 115.3598 | 115.9109 | -0.98601 | -0.69591 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.4068 | 82.0559 | 121.4168 | 116.8972 | 15.3439 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.4156 | 0.9555 | 115.3598 | 115.9066 | -0.98636 | -0.69578 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.4152 | 82.0415 | 121.4168 | 116.8915 | 15.3382 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.4239 | 0.95538 | 115.3598 | 115.8993 | -0.98671 | -0.69561 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.4235 | 82.0415 | 121.4168 | 116.8859 | 15.3325 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.4323 | 0.95538 | 115.3598 | 115.892 | -0.98706 | -0.69548 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.4318 | 82.0571 | 121.4168 | 116.8924 | 15.3272 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.4406 | 0.9555 | 115.3598 | 115.9097 | -0.9874 | -0.6954 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.4402 | 82.0571 | 121.4168 | 116.8989 | 15.322 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.4489 | 0.9555 | 115.3598 | 115.9273 | -0.98775 | -0.69527 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.4485 | 82.0647 | 121.4168 | 116.8998 | 15.3164 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.4572 | 0.96705 | 115.3598 | 115.9223 | -0.98799 | -0.69949 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.4568 | 82.0647 | 121.4168 | 116.9006 | 15.3109 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.4656 | 0.96705 | 115.3598 | 115.9173 | -0.98824 | -0.6994 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.4651 | 82.0573 | 121.4168 | 116.8954 | 15.3053 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.4739 | 0.96702 | 115.3598 | 115.9187 | -0.98849 | -0.6993 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.4735 | 82.0573 | 121.4168 | 116.8902 | 15.2998 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.4823 | 0.96702 | 115.3598 | 115.9202 | -0.98873 | -0.69921 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.4818 | 82.0474 | 121.4168 | 116.8866 | 15.2944 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.4906 | 0.96711 | 115.3598 | 115.9288 | -0.98887 | -0.6992 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.4901 | 82.0474 | 121.4168 | 116.8829 | 15.289 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.4989 | 0.96711 | 115.3598 | 115.9374 | -0.989 | -0.69915 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.4985 | 82.0561 | 121.4168 | 116.8816 | 15.2837 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.5073 | 0.95453 | 115.3598 | 115.9238 | -0.98923 | -0.69437 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.5068 | 82.0561 | 121.4168 | 116.8802 | 15.2784 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.5156 | 0.95453 | 115.3598 | 115.9101 | -0.98946 | -0.69429 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.5151 | 82.0682 | 121.4168 | 116.8815 | 15.2731 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.5239 | 0.95436 | 115.3598 | 115.9249 | -0.98981 | -0.6941 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.5234 | 82.0682 | 121.4168 | 116.8828 | 15.2677 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.5323 | 0.95436 | 115.3598 | 115.9397 | -0.99016 | -0.69397 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.5318 | 82.0536 | 121.4168 | 116.8802 | 15.2625 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.5406 | 0.95421 | 115.3598 | 115.9382 | -0.99052 | -0.69379 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.5401 | 82.0536 | 121.4168 | 116.8776 | 15.2574 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.5489 | 0.95421 | 115.3598 | 115.9368 | -0.99087 | -0.69366 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.5484 | 82.058 | 121.4168 | 116.8824 | 15.2527 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.5573 | 0.95374 | 115.3598 | 115.9355 | -0.99099 | -0.69343 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.5568 | 82.058 | 121.4168 | 116.8872 | 15.248 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.5656 | 0.95374 | 115.3598 | 115.9343 | -0.99112 | -0.69339 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.5651 | 82.0568 | 121.4168 | 116.8836 | 15.245 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.5739 | 0.96543 | 115.3598 | 115.9411 | -0.99114 | -0.69776 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.5734 | 82.0568 | 121.4168 | 116.8801 | 15.2421 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.5823 | 0.96543 | 115.3598 | 115.9479 | -0.99117 | -0.69775 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.5817 | 82.0582 | 121.4168 | 116.8724 | 15.2401 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.5906 | 0.96552 | 115.3598 | 115.9532 | -0.99119 | -0.69777 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.5901 | 82.0582 | 121.4168 | 116.8647 | 15.2381 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.5989 | 0.96552 | 115.3598 | 115.9585 | -0.99122 | -0.69776 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.5984 | 82.0153 | 121.4168 | 116.853 | 15.2364 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.6073 | 0.96513 | 115.3598 | 115.9585 | -0.99124 | -0.69761 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.6067 | 82.0153 | 121.4168 | 116.8414 | 15.2346 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.6156 | 0.96513 | 115.3598 | 115.9585 | -0.99126 | -0.6976 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.6151 | 82.055 | 121.4168 | 116.8607 | 15.2329 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.6239 | 0.95281 | 115.3598 | 115.9699 | -0.99139 | -0.69294 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.6234 | 82.055 | 121.4168 | 116.88 | 15.2313 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.6323 | 0.95281 | 115.3598 | 115.9813 | -0.99152 | -0.69289 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.6317 | 82.0551 | 121.4168 | 116.8787 | 15.2301 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.6406 | 0.95277 | 115.3598 | 115.9826 | -0.99175 | -0.69279 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.64 | 82.0551 | 121.4168 | 116.8775 | 15.2288 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.6489 | 0.95277 | 115.3598 | 115.9839 | -0.99198 | -0.69271 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.6484 | 82.0712 | 121.4168 | 116.8821 | 15.228 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.6573 | 0.95259 | 115.3598 | 115.9951 | -0.99233 | -0.69251 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.6567 | 82.0712 | 121.4168 | 116.8868 | 15.2271 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.6656 | 0.95259 | 115.3598 | 116.0063 | -0.99268 | -0.69239 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.665 | 82.071 | 121.4168 | 116.8868 | 15.2264 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.674 | 0.96416 | 115.3598 | 116.0004 | -0.99281 | -0.69668 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.6734 | 82.071 | 121.4168 | 116.8869 | 15.2256 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.6823 | 0.96416 | 115.3598 | 115.9946 | -0.99294 | -0.69664 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.6817 | 82.0693 | 121.4168 | 116.8889 | 15.2254 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.6906 | 0.96391 | 115.3598 | 115.9972 | -0.99307 | -0.69649 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.69 | 82.0693 | 121.4168 | 116.891 | 15.2251 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.6989 | 0.96391 | 115.3598 | 115.9998 | -0.9932 | -0.69645 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.6983 | 82.0744 | 121.4168 | 116.8937 | 15.2253 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.7073 | 0.96328 | 115.3598 | 115.9909 | -0.99333 | -0.69617 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.7067 | 82.0744 | 121.4168 | 116.8964 | 15.2255 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.7156 | 0.96328 | 115.3598 | 115.9821 | -0.99346 | -0.69612 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.715 | 82.072 | 121.4168 | 116.8982 | 15.2262 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.724 | 0.96319 | 115.3598 | 115.9749 | -0.99358 | -0.69604 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.7233 | 82.072 | 121.4168 | 116.9 | 15.227 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.7323 | 0.96319 | 115.3598 | 115.9676 | -0.99371 | -0.696 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.7317 | 82.0638 | 121.4168 | 116.903 | 15.2279 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.7406 | 0.96299 | 115.3598 | 115.979 | -0.99374 | -0.69591 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.74 | 82.0638 | 121.4168 | 116.906 | 15.2288 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.7489 | 0.96299 | 115.3598 | 115.9904 | -0.99376 | -0.6959 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.7483 | 82.0584 | 121.4168 | 116.8991 | 15.2302 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.7573 | 0.96283 | 115.3598 | 115.9917 | -0.99378 | -0.69583 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.7566 | 82.0584 | 121.4168 | 116.8922 | 15.2315 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.7656 | 0.96283 | 115.3598 | 115.993 | -0.9938 | -0.69582 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.765 | 82.0594 | 121.4168 | 116.8863 | 15.2329 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.774 | 1.0001 | 115.3598 | 115.9824 | -0.9939 | -0.7093 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.7733 | 82.0594 | 121.4168 | 116.8805 | 15.2344 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.7823 | 1.0001 | 115.3598 | 115.9718 | -0.99399 | -0.70926 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.7816 | 82.0734 | 121.4168 | 116.8887 | 15.236 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.7906 | 0.99967 | 115.3598 | 115.9718 | -0.99408 | -0.70909 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.79 | 82.0734 | 121.4168 | 116.8969 | 15.2376 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.799 | 0.99967 | 115.3598 | 115.9719 | -0.99418 | -0.70905 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.7983 | 82.0788 | 121.4168 | 116.8986 | 15.2394 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.8073 | 0.9997 | 115.3598 | 115.9719 | -0.99427 | -0.70903 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.8066 | 82.0788 | 121.4168 | 116.9002 | 15.2411 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.8156 | 0.9997 | 115.3598 | 115.9719 | -0.99437 | -0.70899 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.8149 | 82.0269 | 121.4168 | 116.8989 | 15.2435 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.824 | 0.99499 | 115.3598 | 115.9778 | -0.99421 | -0.70739 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.8233 | 82.0269 | 121.4168 | 116.8977 | 15.2458 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.8323 | 0.99499 | 115.3598 | 115.9837 | -0.99405 | -0.70744 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.8316 | 82.0525 | 121.4168 | 116.9101 | 15.2479 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.8406 | 0.99461 | 115.3598 | 115.9861 | -0.99379 | -0.7074 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.8399 | 82.0525 | 121.4168 | 116.9226 | 15.25 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.849 | 0.99461 | 115.3598 | 115.9885 | -0.99353 | -0.70749 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.8483 | 82.0351 | 121.4168 | 116.9079 | 15.252 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.8573 | 0.99453 | 115.3598 | 115.99 | -0.99338 | -0.70752 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.8566 | 82.0351 | 121.4168 | 116.8933 | 15.254 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.8656 | 0.99453 | 115.3598 | 115.9916 | -0.99322 | -0.70757 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.8649 | 82.0356 | 121.4168 | 116.892 | 15.2559 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.874 | 0.99928 | 115.3598 | 115.9842 | -0.99331 | -0.70922 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.8732 | 82.0356 | 121.4168 | 116.8908 | 15.2578 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.8823 | 0.99928 | 115.3598 | 115.9768 | -0.9934 | -0.70919 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.8816 | 82.0257 | 121.4168 | 116.8908 | 15.2597 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.8906 | 0.99852 | 115.3598 | 115.9758 | -0.99339 | -0.70892 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.8899 | 82.0257 | 121.4168 | 116.8908 | 15.2617 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.899 | 0.99852 | 115.3598 | 115.9748 | -0.99338 | -0.70893 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.8982 | 82.0091 | 121.4168 | 116.8945 | 15.2639 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.9073 | 0.99803 | 115.3598 | 115.9634 | -0.99347 | -0.70872 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.9066 | 82.0091 | 121.4168 | 116.8982 | 15.2661 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.9156 | 0.99803 | 115.3598 | 115.9521 | -0.99357 | -0.70869 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.9149 | 82.0439 | 121.4168 | 116.9077 | 15.268 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.924 | 1.0005 | 115.3598 | 115.9581 | -0.99353 | -0.70957 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.9232 | 82.0439 | 121.4168 | 116.9173 | 15.2699 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.9323 | 1.0005 | 115.3598 | 115.9642 | -0.99348 | -0.70959 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.9315 | 82.0481 | 121.4168 | 116.9173 | 15.2722 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.9406 | 0.99269 | 115.3598 | 115.9615 | -0.99332 | -0.70688 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.9399 | 82.0481 | 121.4168 | 116.9174 | 15.2745 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.949 | 0.99269 | 115.3598 | 115.9587 | -0.99316 | -0.70694 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.9482 | 82.0315 | 121.4168 | 116.9123 | 15.2768 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.9573 | 0.99244 | 115.3598 | 115.9656 | -0.993 | -0.70691 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.9565 | 82.0315 | 121.4168 | 116.9071 | 15.2791 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.9656 | 0.99244 | 115.3598 | 115.9726 | -0.99284 | -0.70697 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.9649 | 82.0313 | 121.4168 | 116.9071 | 15.2814 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.974 | 0.99916 | 115.3598 | 115.9453 | -0.99269 | -0.7094 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.9732 | 82.0313 | 121.4168 | 116.9071 | 15.2836 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.9823 | 0.99916 | 115.3598 | 115.918 | -0.99254 | -0.70945 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.9815 | 82.0478 | 121.4168 | 116.9174 | 15.2858 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.9906 | 0.99133 | 115.3598 | 115.9161 | -0.99237 | -0.70673 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.9898 | 82.0478 | 121.4168 | 116.9278 | 15.288 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 11.999 | 0.99133 | 115.3598 | 115.9142 | -0.99221 | -0.70679 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
11.9982 | 82.0076 | 121.4168 | 116.9105 | 15.2901 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.0073 | 0.99856 | 115.3598 | 115.9293 | -0.99216 | -0.70938 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.0065 | 82.0076 | 121.4168 | 116.8931 | 15.2922 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.0157 | 0.99856 | 115.3598 | 115.9442 | -0.99212 | -0.70939 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.0148 | 82.0171 | 121.4168 | 116.8947 | 15.2944 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.024 | 0.9987 | 115.3598 | 115.9501 | -0.99208 | -0.70946 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.0232 | 82.0171 | 121.4168 | 116.8962 | 15.2966 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.0323 | 0.9987 | 115.3598 | 115.956 | -0.99203 | -0.70947 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.0315 | 82.0181 | 121.4168 | 116.9056 | 15.2988 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.0406 | 0.99531 | 115.3598 | 115.9469 | -0.99229 | -0.70818 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.0398 | 82.0181 | 121.4168 | 116.915 | 15.3009 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.049 | 0.99531 | 115.3598 | 115.9377 | -0.99255 | -0.70809 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.0481 | 82.0347 | 121.4168 | 116.9215 | 15.3034 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.0573 | 0.99781 | 115.3598 | 115.9392 | -0.99256 | -0.70897 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.0565 | 82.0347 | 121.4168 | 116.9279 | 15.3058 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.0657 | 0.99781 | 115.3598 | 115.9407 | -0.99257 | -0.70897 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.0648 | 82.0294 | 121.4168 | 116.9241 | 15.3074 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.074 | 0.99769 | 115.3598 | 115.9315 | -0.99253 | -0.70894 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.0731 | 82.0294 | 121.4168 | 116.9202 | 15.309 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.0823 | 0.99769 | 115.3598 | 115.9222 | -0.99249 | -0.70895 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.0815 | 82.0043 | 121.4168 | 116.9144 | 15.3105 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.0907 | 0.9902 | 115.3598 | 115.9366 | -0.9925 | -0.70629 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.0898 | 82.0043 | 121.4168 | 116.9085 | 15.3119 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.099 | 0.9902 | 115.3598 | 115.9509 | -0.99251 | -0.70628 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.0981 | 82.0171 | 121.4168 | 116.9148 | 15.313 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.1073 | 0.99726 | 115.3598 | 115.9371 | -0.99265 | -0.70875 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.1064 | 82.0171 | 121.4168 | 116.9211 | 15.3141 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.1157 | 0.99726 | 115.3598 | 115.9232 | -0.99278 | -0.7087 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.1148 | 82.0058 | 121.4168 | 116.9124 | 15.3152 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.124 | 0.99718 | 115.3598 | 115.9263 | -0.99274 | -0.70868 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.1231 | 82.0058 | 121.4168 | 116.9038 | 15.3162 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.1323 | 0.99718 | 115.3598 | 115.9295 | -0.9927 | -0.7087 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.1314 | 82.0202 | 121.4168 | 116.9149 | 15.3174 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.1407 | 0.99667 | 115.3598 | 115.9277 | -0.99267 | -0.70853 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.1398 | 82.0202 | 121.4168 | 116.926 | 15.3186 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.149 | 0.99667 | 115.3598 | 115.9259 | -0.99263 | -0.70854 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.1481 | 82.0262 | 121.4168 | 116.9203 | 15.3195 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.1573 | 1.0087 | 115.3598 | 115.9274 | -0.99249 | -0.7128 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.1564 | 82.0262 | 121.4168 | 116.9145 | 15.3204 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.1657 | 1.0087 | 115.3598 | 115.9289 | -0.99235 | -0.71285 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.1647 | 82.0338 | 121.4168 | 116.9166 | 15.3212 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.174 | 1.0086 | 115.3598 | 115.9323 | -0.99221 | -0.71287 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.1731 | 82.0338 | 121.4168 | 116.9187 | 15.3221 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.1823 | 1.0086 | 115.3598 | 115.9358 | -0.99206 | -0.71292 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.1814 | 82.0287 | 121.4168 | 116.9117 | 15.3226 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.1907 | 1.0011 | 115.3598 | 115.9373 | -0.99185 | -0.71039 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.1897 | 82.0287 | 121.4168 | 116.9047 | 15.323 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.199 | 1.0011 | 115.3598 | 115.9389 | -0.99164 | -0.71047 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.1981 | 82.021 | 121.4168 | 116.9035 | 15.3238 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.2073 | 1.0013 | 115.3598 | 115.9449 | -0.99137 | -0.71063 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.2064 | 82.021 | 121.4168 | 116.9023 | 15.3246 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.2157 | 1.0013 | 115.3598 | 115.951 | -0.99111 | -0.71072 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.2147 | 81.9997 | 121.4168 | 116.8979 | 15.3249 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.224 | 1.0011 | 115.3598 | 115.9431 | -0.9909 | -0.71072 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.223 | 81.9997 | 121.4168 | 116.8934 | 15.3253 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.2323 | 1.0011 | 115.3598 | 115.9352 | -0.99068 | -0.7108 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.2314 | 82.0248 | 121.4168 | 116.8952 | 15.3257 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.2407 | 0.96924 | 115.3598 | 115.9324 | -0.9905 | -0.69939 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.2397 | 82.0248 | 121.4168 | 116.8969 | 15.3262 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.249 | 0.96924 | 115.3598 | 115.9296 | -0.99032 | -0.69946 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.248 | 82.0157 | 121.4168 | 116.893 | 15.3261 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.2573 | 0.96906 | 115.3598 | 115.9366 | -0.99019 | -0.69944 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.2564 | 82.0157 | 121.4168 | 116.8891 | 15.3259 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.2657 | 0.96906 | 115.3598 | 115.9435 | -0.99007 | -0.69949 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.2647 | 82.0206 | 121.4168 | 116.9003 | 15.3259 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.274 | 0.96879 | 115.3598 | 115.9346 | -0.98988 | -0.69945 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.273 | 82.0206 | 121.4168 | 116.9114 | 15.3258 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.2823 | 0.96879 | 115.3598 | 115.9257 | -0.9897 | -0.69952 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.2813 | 82.0226 | 121.4168 | 116.9169 | 15.3253 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.2907 | 0.96545 | 115.3598 | 115.9241 | -0.98964 | -0.6983 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.2897 | 82.0226 | 121.4168 | 116.9223 | 15.3248 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.299 | 0.96545 | 115.3598 | 115.9225 | -0.98959 | -0.69832 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.298 | 82.049 | 121.4168 | 116.9239 | 15.3243 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.3074 | 0.96842 | 115.3598 | 115.9224 | -0.98944 | -0.69948 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.3063 | 82.049 | 121.4168 | 116.9255 | 15.3238 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.3157 | 0.96842 | 115.3598 | 115.9223 | -0.98929 | -0.69953 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.3147 | 82.0311 | 121.4168 | 116.9186 | 15.3233 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.324 | 0.96881 | 115.3598 | 115.9317 | -0.98909 | -0.69974 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.323 | 82.0311 | 121.4168 | 116.9116 | 15.3228 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.3324 | 0.96881 | 115.3598 | 115.941 | -0.98889 | -0.69982 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.3313 | 82.0339 | 121.4168 | 116.9071 | 15.3219 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.3407 | 0.96865 | 115.3598 | 115.9316 | -0.98876 | -0.69981 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.3397 | 82.0339 | 121.4168 | 116.9026 | 15.321 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.349 | 0.96865 | 115.3598 | 115.9222 | -0.98862 | -0.69985 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.348 | 82.0161 | 121.4168 | 116.8983 | 15.3197 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.3574 | 0.9504 | 115.3598 | 115.9297 | -0.98848 | -0.69309 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.3563 | 82.0161 | 121.4168 | 116.8941 | 15.3184 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.3657 | 0.9504 | 115.3598 | 115.9372 | -0.98834 | -0.69314 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.3646 | 82.0275 | 121.4168 | 116.8901 | 15.3171 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.374 | 0.95007 | 115.3598 | 115.9443 | -0.98821 | -0.69306 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.373 | 82.0275 | 121.4168 | 116.886 | 15.3158 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.3824 | 0.95007 | 115.3598 | 115.9515 | -0.98807 | -0.69311 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.3813 | 82.0355 | 121.4168 | 116.8805 | 15.3144 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.3907 | 0.94716 | 115.3598 | 115.9497 | -0.98807 | -0.69201 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.3896 | 82.0355 | 121.4168 | 116.8749 | 15.3129 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.399 | 0.94716 | 115.3598 | 115.9479 | -0.98806 | -0.69201 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.398 | 82.0342 | 121.4168 | 116.8747 | 15.3117 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.4074 | 0.94711 | 115.3598 | 115.9672 | -0.98806 | -0.69199 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.4063 | 82.0342 | 121.4168 | 116.8745 | 15.3105 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.4157 | 0.94711 | 115.3598 | 115.9864 | -0.98805 | -0.69199 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.4146 | 82.0279 | 121.4168 | 116.882 | 15.3093 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.424 | 0.94677 | 115.3598 | 115.9798 | -0.98805 | -0.69186 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.4229 | 82.0279 | 121.4168 | 116.8896 | 15.3081 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.4324 | 0.94677 | 115.3598 | 115.9733 | -0.98805 | -0.69186 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.4313 | 82.0387 | 121.4168 | 116.8868 | 15.3074 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.4407 | 0.949 | 115.3598 | 115.9791 | -0.98792 | -0.69276 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.4396 | 82.0387 | 121.4168 | 116.884 | 15.3067 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.449 | 0.949 | 115.3598 | 115.985 | -0.98779 | -0.69281 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.4479 | 82.0451 | 121.4168 | 116.881 | 15.3058 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.4574 | 0.94882 | 115.3598 | 115.985 | -0.98771 | -0.69277 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.4563 | 82.0451 | 121.4168 | 116.878 | 15.3049 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.4657 | 0.94882 | 115.3598 | 115.985 | -0.98763 | -0.6928 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.4646 | 82.046 | 121.4168 | 116.8824 | 15.3044 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.474 | 0.94903 | 115.3598 | 115.991 | -0.98749 | -0.69292 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.4729 | 82.046 | 121.4168 | 116.8869 | 15.3038 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.4824 | 0.94903 | 115.3598 | 115.9971 | -0.98736 | -0.69297 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.4812 | 82.0234 | 121.4168 | 116.8853 | 15.3032 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.4907 | 0.96666 | 115.3598 | 115.988 | -0.98718 | -0.69964 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.4896 | 82.0234 | 121.4168 | 116.8838 | 15.3025 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.499 | 0.96666 | 115.3598 | 115.9788 | -0.987 | -0.6997 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.4979 | 82.0287 | 121.4168 | 116.8742 | 15.3021 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.5074 | 0.94873 | 115.3598 | 116.0011 | -0.98687 | -0.69304 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.5062 | 82.0287 | 121.4168 | 116.8647 | 15.3016 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.5157 | 0.94873 | 115.3598 | 116.0234 | -0.98674 | -0.69309 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.5146 | 82.0126 | 121.4168 | 116.8634 | 15.3013 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.524 | 0.94875 | 115.3598 | 116.0248 | -0.98661 | -0.69314 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.5229 | 82.0126 | 121.4168 | 116.8621 | 15.301 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.5324 | 0.94875 | 115.3598 | 116.0262 | -0.98648 | -0.69319 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.5312 | 82.0609 | 121.4168 | 116.8828 | 15.3007 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.5407 | 0.95088 | 115.3598 | 116.0156 | -0.98611 | -0.69413 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.5395 | 82.0609 | 121.4168 | 116.9033 | 15.3005 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.549 | 0.95088 | 115.3598 | 116.005 | -0.98574 | -0.69426 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.5479 | 82.0297 | 121.4168 | 116.8892 | 15.3003 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.5574 | 0.96636 | 115.3598 | 116.005 | -0.98556 | -0.70012 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.5562 | 82.0297 | 121.4168 | 116.875 | 15.3002 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.5657 | 0.96636 | 115.3598 | 116.005 | -0.98537 | -0.70018 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.5645 | 82.0335 | 121.4168 | 116.8787 | 15.3005 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.5741 | 0.94811 | 115.3598 | 116.0049 | -0.98524 | -0.6934 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.5729 | 82.0335 | 121.4168 | 116.8824 | 15.3008 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.5824 | 0.94811 | 115.3598 | 116.0049 | -0.98511 | -0.69345 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.5812 | 82.0497 | 121.4168 | 116.8822 | 15.3016 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.5907 | 0.9661 | 115.3598 | 116.0032 | -0.98492 | -0.70025 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.5895 | 82.0497 | 121.4168 | 116.8819 | 15.3024 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.599 | 0.9661 | 115.3598 | 116.0015 | -0.98474 | -0.70032 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.5978 | 82.0621 | 121.4168 | 116.8913 | 15.303 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.6074 | 0.96563 | 115.3598 | 115.9948 | -0.98455 | -0.70021 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.6062 | 82.0621 | 121.4168 | 116.9008 | 15.3037 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.6157 | 0.96563 | 115.3598 | 115.9881 | -0.98436 | -0.70028 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.6145 | 82.0378 | 121.4168 | 116.8827 | 15.3046 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.6241 | 0.95035 | 115.3598 | 115.9863 | -0.98409 | -0.69467 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.6228 | 82.0378 | 121.4168 | 116.8645 | 15.3055 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.6324 | 0.95035 | 115.3598 | 115.9845 | -0.98382 | -0.69477 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.6312 | 82.0447 | 121.4168 | 116.8796 | 15.3065 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.6407 | 0.96536 | 115.3598 | 115.9862 | -0.98363 | -0.70045 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.6395 | 82.0447 | 121.4168 | 116.8947 | 15.3075 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.6491 | 0.96536 | 115.3598 | 115.9878 | -0.98344 | -0.70051 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.6478 | 82.0301 | 121.4168 | 116.8894 | 15.3085 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.6574 | 0.94997 | 115.3598 | 115.9825 | -0.98307 | -0.6949 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.6561 | 82.0301 | 121.4168 | 116.8841 | 15.3095 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.6657 | 0.94997 | 115.3598 | 115.9773 | -0.9827 | -0.69503 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.6645 | 82.0564 | 121.4168 | 116.8856 | 15.3105 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.6741 | 0.94959 | 115.3598 | 115.9701 | -0.98232 | -0.69503 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.6728 | 82.0564 | 121.4168 | 116.8871 | 15.3115 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.6824 | 0.94959 | 115.3598 | 115.9629 | -0.98195 | -0.69517 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.6811 | 82.0565 | 121.4168 | 116.8993 | 15.3124 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.6907 | 0.94939 | 115.3598 | 115.9596 | -0.98157 | -0.69523 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.6895 | 82.0565 | 121.4168 | 116.9115 | 15.3133 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.6991 | 0.94939 | 115.3598 | 115.9563 | -0.98119 | -0.69537 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.6978 | 82.0703 | 121.4168 | 116.9041 | 15.3144 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.7074 | 0.93115 | 115.3598 | 115.9578 | -0.98097 | -0.68845 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.7061 | 82.0703 | 121.4168 | 116.8967 | 15.3155 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.7157 | 0.93115 | 115.3598 | 115.9594 | -0.98075 | -0.68853 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.7144 | 82.0396 | 121.4168 | 116.8888 | 15.3168 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.7241 | 0.9648 | 115.3598 | 115.9594 | -0.98055 | -0.70136 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.7228 | 82.0396 | 121.4168 | 116.8808 | 15.318 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.7324 | 0.9648 | 115.3598 | 115.9594 | -0.98036 | -0.70143 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.7311 | 82.0312 | 121.4168 | 116.8826 | 15.3192 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.7407 | 0.96439 | 115.3598 | 115.9495 | -0.98017 | -0.70135 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.7394 | 82.0312 | 121.4168 | 116.8844 | 15.3203 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.7491 | 0.96439 | 115.3598 | 115.9396 | -0.97997 | -0.70142 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.7478 | 82.0534 | 121.4168 | 116.8902 | 15.3219 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.7574 | 0.96424 | 115.3598 | 115.9378 | -0.97967 | -0.70147 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.7561 | 82.0534 | 121.4168 | 116.896 | 15.3234 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.7657 | 0.96424 | 115.3598 | 115.9361 | -0.97938 | -0.70158 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.7644 | 82.0385 | 121.4168 | 116.8934 | 15.3247 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.7741 | 0.99605 | 115.3598 | 115.9448 | -0.97899 | -0.71319 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.7727 | 82.0385 | 121.4168 | 116.8907 | 15.326 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.7824 | 0.99605 | 115.3598 | 115.9535 | -0.97861 | -0.71332 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.7811 | 82.0462 | 121.4168 | 116.8846 | 15.3273 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.7907 | 0.99601 | 115.3598 | 115.9596 | -0.97822 | -0.71345 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.7894 | 82.0462 | 121.4168 | 116.8785 | 15.3287 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.7991 | 0.99601 | 115.3598 | 115.9657 | -0.97784 | -0.71359 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.7977 | 82.0305 | 121.4168 | 116.8755 | 15.33 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.8074 | 0.99585 | 115.3598 | 115.9523 | -0.97745 | -0.71367 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.8061 | 82.0305 | 121.4168 | 116.8724 | 15.3314 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.8158 | 0.99585 | 115.3598 | 115.9389 | -0.97707 | -0.71381 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.8144 | 82.0641 | 121.4168 | 116.881 | 15.3328 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.8241 | 0.99054 | 115.3598 | 115.9344 | -0.97701 | -0.71195 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.8227 | 82.0641 | 121.4168 | 116.8895 | 15.3342 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.8324 | 0.99054 | 115.3598 | 115.9299 | -0.97695 | -0.71198 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.8311 | 82.0548 | 121.4168 | 116.8773 | 15.3352 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.8407 | 0.98311 | 115.3598 | 115.9449 | -0.97677 | -0.70939 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.8394 | 82.0548 | 121.4168 | 116.865 | 15.3362 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.8491 | 0.98311 | 115.3598 | 115.96 | -0.97659 | -0.70946 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.8477 | 82.0436 | 121.4168 | 116.87 | 15.3374 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.8574 | 0.99481 | 115.3598 | 115.9454 | -0.9763 | -0.71372 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.856 | 82.0436 | 121.4168 | 116.875 | 15.3385 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.8658 | 0.99481 | 115.3598 | 115.9309 | -0.97601 | -0.71382 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.8644 | 82.057 | 121.4168 | 116.8689 | 15.3396 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.8741 | 1.0021 | 115.3598 | 115.9365 | -0.97575 | -0.71646 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.8727 | 82.057 | 121.4168 | 116.8629 | 15.3407 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.8824 | 1.0021 | 115.3598 | 115.9421 | -0.97548 | -0.71655 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.881 | 82.0299 | 121.4168 | 116.8429 | 15.3416 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.8907 | 0.99452 | 115.3598 | 115.9467 | -0.97509 | -0.71405 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.8894 | 82.0299 | 121.4168 | 116.8228 | 15.3425 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.8991 | 0.99452 | 115.3598 | 115.9513 | -0.9747 | -0.71419 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.8977 | 82.0253 | 121.4168 | 116.8299 | 15.3433 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.9074 | 1.0016 | 115.3598 | 115.9445 | -0.97443 | -0.71677 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.906 | 82.0253 | 121.4168 | 116.837 | 15.3442 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.9158 | 1.0016 | 115.3598 | 115.9378 | -0.97416 | -0.71687 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.9143 | 82.0464 | 121.4168 | 116.8335 | 15.3448 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.9241 | 1.0166 | 115.3598 | 115.9361 | -0.97408 | -0.72206 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.9227 | 82.0464 | 121.4168 | 116.83 | 15.3453 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.9324 | 1.0166 | 115.3598 | 115.9344 | -0.974 | -0.72209 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.931 | 82.0434 | 121.4168 | 116.8387 | 15.3458 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.9408 | 1.0041 | 115.3598 | 115.9506 | -0.97401 | -0.71778 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.9393 | 82.0434 | 121.4168 | 116.8474 | 15.3462 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.9491 | 1.0041 | 115.3598 | 115.9668 | -0.97403 | -0.71777 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.9477 | 82.0421 | 121.4168 | 116.8446 | 15.3467 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.9574 | 1.0162 | 115.3598 | 115.9635 | -0.97395 | -0.72195 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.956 | 82.0421 | 121.4168 | 116.8418 | 15.3472 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.9658 | 1.0162 | 115.3598 | 115.9602 | -0.97386 | -0.72198 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.9643 | 82.0579 | 121.4168 | 116.8417 | 15.3474 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.9741 | 1.0008 | 115.3598 | 115.9602 | -0.9737 | -0.71675 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.9727 | 82.0579 | 121.4168 | 116.8417 | 15.3475 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.9824 | 1.0008 | 115.3598 | 115.9602 | -0.97353 | -0.71681 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.981 | 82.0576 | 121.4168 | 116.8462 | 15.3478 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.9908 | 1.0003 | 115.3598 | 115.9572 | -0.97337 | -0.7167 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.9893 | 82.0576 | 121.4168 | 116.8507 | 15.3481 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 12.9991 | 1.0003 | 115.3598 | 115.9542 | -0.9732 | -0.71676 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
12.9976 | 82.0534 | 121.4168 | 116.8461 | 15.3483 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.0074 | 0.99995 | 115.3598 | 115.9457 | -0.97303 | -0.71669 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.006 | 82.0534 | 121.4168 | 116.8414 | 15.3485 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.0158 | 0.99995 | 115.3598 | 115.9372 | -0.97286 | -0.71675 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.0143 | 82.0644 | 121.4168 | 116.8476 | 15.3487 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.0241 | 1.0149 | 115.3598 | 115.9334 | -0.97281 | -0.72191 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.0226 | 82.0644 | 121.4168 | 116.8537 | 15.3489 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.0324 | 1.0149 | 115.3598 | 115.9296 | -0.97276 | -0.72193 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.031 | 82.0695 | 121.4168 | 116.8534 | 15.3491 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.0408 | 0.99963 | 115.3598 | 115.9456 | -0.97295 | -0.7166 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.0393 | 82.0695 | 121.4168 | 116.8531 | 15.3493 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.0491 | 0.99963 | 115.3598 | 115.9616 | -0.97313 | -0.71654 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.0476 | 82.0776 | 121.4168 | 116.8541 | 15.3494 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.0574 | 0.99891 | 115.3598 | 115.953 | -0.97332 | -0.71622 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.056 | 82.0776 | 121.4168 | 116.8551 | 15.3496 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.0658 | 0.99891 | 115.3598 | 115.9444 | -0.9735 | -0.71616 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.0643 | 82.0577 | 121.4168 | 116.8505 | 15.3495 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.0741 | 0.99773 | 115.3598 | 115.9389 | -0.97394 | -0.71559 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.0726 | 82.0577 | 121.4168 | 116.846 | 15.3495 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.0824 | 0.99773 | 115.3598 | 115.9334 | -0.97437 | -0.71543 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.0809 | 82.0405 | 121.4168 | 116.8356 | 15.3495 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.0908 | 1.0132 | 115.3598 | 115.9432 | -0.97458 | -0.72072 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.0893 | 82.0405 | 121.4168 | 116.8253 | 15.3495 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.0991 | 1.0132 | 115.3598 | 115.9531 | -0.97478 | -0.72065 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.0976 | 82.0229 | 121.4168 | 116.819 | 15.3495 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.1074 | 1.0128 | 115.3598 | 115.9548 | -0.97499 | -0.72042 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.1059 | 82.0229 | 121.4168 | 116.8127 | 15.3495 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.1158 | 1.0128 | 115.3598 | 115.9565 | -0.9752 | -0.72035 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.1143 | 82.0683 | 121.4168 | 116.8298 | 15.3496 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.1241 | 0.99022 | 115.3598 | 115.967 | -0.97496 | -0.71258 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.1226 | 82.0683 | 121.4168 | 116.847 | 15.3497 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.1324 | 0.99022 | 115.3598 | 115.9774 | -0.97471 | -0.71267 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.1309 | 82.0345 | 121.4168 | 116.8374 | 15.3496 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.1408 | 1.0303 | 115.3598 | 115.9592 | -0.97462 | -0.72645 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.1392 | 82.0345 | 121.4168 | 116.8278 | 15.3496 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.1491 | 1.0303 | 115.3598 | 115.941 | -0.97453 | -0.72648 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.1476 | 82.0621 | 121.4168 | 116.8341 | 15.3494 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.1575 | 1.0116 | 115.3598 | 115.9368 | -0.97449 | -0.72019 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.1559 | 82.0621 | 121.4168 | 116.8403 | 15.3492 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.1658 | 1.0116 | 115.3598 | 115.9327 | -0.97445 | -0.72021 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.1642 | 82.0506 | 121.4168 | 116.8309 | 15.349 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.1741 | 0.99898 | 115.3598 | 115.936 | -0.97465 | -0.71577 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.1726 | 82.0506 | 121.4168 | 116.8216 | 15.3487 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.1824 | 0.99898 | 115.3598 | 115.9394 | -0.97484 | -0.7157 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.1809 | 82.0397 | 121.4168 | 116.8179 | 15.3481 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.1908 | 0.99827 | 115.3598 | 115.9422 | -0.97515 | -0.71534 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.1892 | 82.0397 | 121.4168 | 116.8142 | 15.3475 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.1991 | 0.99827 | 115.3598 | 115.945 | -0.97547 | -0.71523 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.1976 | 82.0668 | 121.4168 | 116.8332 | 15.3471 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.2075 | 0.99502 | 115.3598 | 115.9496 | -0.97592 | -0.71393 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.2059 | 82.0668 | 121.4168 | 116.8522 | 15.3467 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.2158 | 0.99502 | 115.3598 | 115.9542 | -0.97636 | -0.71377 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.2142 | 82.0525 | 121.4168 | 116.8465 | 15.346 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.2241 | 0.99443 | 115.3598 | 115.9661 | -0.97669 | -0.71344 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.2225 | 82.0525 | 121.4168 | 116.8408 | 15.3453 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.2325 | 0.99443 | 115.3598 | 115.9782 | -0.97703 | -0.71332 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.2309 | 82.0872 | 121.4168 | 116.8498 | 15.3448 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.2408 | 0.99407 | 115.3598 | 115.97 | -0.97748 | -0.71303 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.2392 | 82.0872 | 121.4168 | 116.8588 | 15.3442 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.2491 | 0.99407 | 115.3598 | 115.9619 | -0.97793 | -0.71287 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.2475 | 82.0875 | 121.4168 | 116.8669 | 15.3436 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.2575 | 0.99351 | 115.3598 | 115.9593 | -0.97827 | -0.71255 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.2559 | 82.0875 | 121.4168 | 116.8751 | 15.343 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.2658 | 0.99351 | 115.3598 | 115.9566 | -0.9786 | -0.71243 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.2642 | 82.053 | 121.4168 | 116.8621 | 15.3424 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.2741 | 0.97709 | 115.3598 | 115.9574 | -0.97886 | -0.70647 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.2725 | 82.053 | 121.4168 | 116.8492 | 15.3418 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.2825 | 0.97709 | 115.3598 | 115.9581 | -0.97912 | -0.70637 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.2808 | 82.0841 | 121.4168 | 116.8672 | 15.341 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.2908 | 0.95701 | 115.3598 | 115.964 | -0.97923 | -0.69895 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.2892 | 82.0841 | 121.4168 | 116.8852 | 15.3403 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.2991 | 0.95701 | 115.3598 | 115.9699 | -0.97934 | -0.69891 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.2975 | 82.0725 | 121.4168 | 116.8811 | 15.3394 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.3075 | 0.95641 | 115.3598 | 115.9732 | -0.97958 | -0.6986 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.3058 | 82.0725 | 121.4168 | 116.877 | 15.3386 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.3158 | 0.95641 | 115.3598 | 115.9766 | -0.97982 | -0.69851 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.3142 | 82.0455 | 121.4168 | 116.8744 | 15.3373 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.3241 | 0.95156 | 115.3598 | 115.9646 | -0.97982 | -0.69669 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.3225 | 82.0455 | 121.4168 | 116.8719 | 15.336 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.3325 | 0.95156 | 115.3598 | 115.9526 | -0.97981 | -0.69669 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.3308 | 82.0197 | 121.4168 | 116.8846 | 15.3348 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.3408 | 0.95095 | 115.3598 | 115.9613 | -0.97992 | -0.69642 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.3392 | 82.0197 | 121.4168 | 116.8974 | 15.3337 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.3491 | 0.95095 | 115.3598 | 115.97 | -0.98004 | -0.69638 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.3475 | 82.0193 | 121.4168 | 116.8889 | 15.3329 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.3575 | 0.95059 | 115.3598 | 115.9657 | -0.98003 | -0.69624 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.3558 | 82.0193 | 121.4168 | 116.8804 | 15.3321 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.3658 | 0.95059 | 115.3598 | 115.9615 | -0.98003 | -0.69624 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.3641 | 82.0297 | 121.4168 | 116.8806 | 15.3316 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.3741 | 0.94975 | 115.3598 | 115.9608 | -0.98003 | -0.69593 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.3725 | 82.0297 | 121.4168 | 116.8808 | 15.3311 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.3825 | 0.94975 | 115.3598 | 115.9602 | -0.98003 | -0.69593 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.3808 | 82.0247 | 121.4168 | 116.8839 | 15.3303 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.3908 | 0.94931 | 115.3598 | 115.9633 | -0.98003 | -0.69576 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.3891 | 82.0247 | 121.4168 | 116.887 | 15.3296 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.3991 | 0.94931 | 115.3598 | 115.9664 | -0.98004 | -0.69576 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.3975 | 82.016 | 121.4168 | 116.8935 | 15.3292 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.4075 | 0.9342 | 115.3598 | 115.9658 | -0.98045 | -0.68983 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.4058 | 82.016 | 121.4168 | 116.9 | 15.3288 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.4158 | 0.9342 | 115.3598 | 115.9651 | -0.98086 | -0.68967 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.4141 | 82.009 | 121.4168 | 116.8885 | 15.3279 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.4241 | 0.95214 | 115.3598 | 115.9699 | -0.98122 | -0.69639 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.4225 | 82.009 | 121.4168 | 116.877 | 15.327 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.4325 | 0.95214 | 115.3598 | 115.9747 | -0.98159 | -0.69626 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.4308 | 81.9953 | 121.4168 | 116.879 | 15.3265 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.4408 | 0.93252 | 115.3598 | 115.9615 | -0.98212 | -0.68856 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.4391 | 81.9953 | 121.4168 | 116.881 | 15.3259 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.4492 | 0.93252 | 115.3598 | 115.9483 | -0.98266 | -0.68836 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.4474 | 81.9887 | 121.4168 | 116.8707 | 15.3248 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.4575 | 0.93136 | 115.3598 | 115.9379 | -0.9832 | -0.68771 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.4558 | 81.9887 | 121.4168 | 116.8605 | 15.3237 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.4658 | 0.93136 | 115.3598 | 115.9274 | -0.98374 | -0.68751 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.4641 | 82.0152 | 121.4168 | 116.8664 | 15.3228 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.4742 | 0.91837 | 115.3598 | 115.9419 | -0.98438 | -0.68216 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.4724 | 82.0152 | 121.4168 | 116.8723 | 15.3219 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.4825 | 0.91837 | 115.3598 | 115.9564 | -0.98503 | -0.68192 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.4808 | 81.9967 | 121.4168 | 116.8709 | 15.321 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.4908 | 0.92982 | 115.3598 | 115.945 | -0.98549 | -0.68627 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.4891 | 81.9967 | 121.4168 | 116.8694 | 15.3201 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.4992 | 0.92982 | 115.3598 | 115.9336 | -0.98595 | -0.6861 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.4974 | 81.9837 | 121.4168 | 116.872 | 15.3196 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.5075 | 0.92916 | 115.3598 | 115.9335 | -0.98641 | -0.68567 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.5058 | 81.9837 | 121.4168 | 116.8747 | 15.3191 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.5158 | 0.92916 | 115.3598 | 115.9334 | -0.98687 | -0.6855 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.5141 | 82.0017 | 121.4168 | 116.8806 | 15.3184 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.5242 | 0.92848 | 115.3598 | 115.9228 | -0.98733 | -0.68506 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.5224 | 82.0017 | 121.4168 | 116.8866 | 15.3177 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.5325 | 0.92848 | 115.3598 | 115.9121 | -0.9878 | -0.68489 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.5307 | 82.0032 | 121.4168 | 116.8922 | 15.3173 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.5408 | 0.92842 | 115.3598 | 115.9094 | -0.98813 | -0.68474 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.5391 | 82.0032 | 121.4168 | 116.8979 | 15.3169 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.5492 | 0.92842 | 115.3598 | 115.9065 | -0.98847 | -0.68462 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.5474 | 82.0054 | 121.4168 | 116.8887 | 15.3166 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.5575 | 0.92812 | 115.3598 | 115.9052 | -0.98893 | -0.68433 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.5557 | 82.0054 | 121.4168 | 116.8794 | 15.3163 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.5658 | 0.92812 | 115.3598 | 115.9039 | -0.98939 | -0.68416 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.5641 | 81.9987 | 121.4168 | 116.8691 | 15.3158 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.5742 | 0.94654 | 115.3598 | 115.9021 | -0.98981 | -0.69113 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.5724 | 81.9987 | 121.4168 | 116.8588 | 15.3152 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.5825 | 0.94654 | 115.3598 | 115.9004 | -0.99022 | -0.69098 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.5807 | 82.0304 | 121.4168 | 116.8742 | 15.3151 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.5908 | 0.92797 | 115.3598 | 115.9021 | -0.99068 | -0.68363 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.5891 | 82.0304 | 121.4168 | 116.8896 | 15.3149 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.5992 | 0.92797 | 115.3598 | 115.9039 | -0.99115 | -0.68346 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.5974 | 82.0104 | 121.4168 | 116.8876 | 15.3147 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.6075 | 0.92792 | 115.3598 | 115.9097 | -0.99156 | -0.68329 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.6057 | 82.0104 | 121.4168 | 116.8855 | 15.3145 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.6158 | 0.92792 | 115.3598 | 115.9155 | -0.99198 | -0.68314 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.614 | 82.0208 | 121.4168 | 116.8896 | 15.3144 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.6242 | 0.92794 | 115.3598 | 115.9025 | -0.99238 | -0.68299 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.6224 | 82.0208 | 121.4168 | 116.8938 | 15.3142 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.6325 | 0.92794 | 115.3598 | 115.8894 | -0.99279 | -0.68284 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.6307 | 81.981 | 121.4168 | 116.8893 | 15.3144 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.6409 | 0.92763 | 115.3598 | 115.8954 | -0.99307 | -0.68262 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.639 | 81.981 | 121.4168 | 116.8849 | 15.3145 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.6492 | 0.92763 | 115.3598 | 115.9013 | -0.99335 | -0.68252 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.6474 | 81.9806 | 121.4168 | 116.8805 | 15.3143 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.6575 | 0.92753 | 115.3598 | 115.8923 | -0.99363 | -0.68238 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.6557 | 81.9806 | 121.4168 | 116.8761 | 15.3141 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.6659 | 0.92753 | 115.3598 | 115.8834 | -0.9939 | -0.68228 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.664 | 82.0049 | 121.4168 | 116.8882 | 15.3141 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.6742 | 0.92763 | 115.3598 | 115.8923 | -0.99418 | -0.68221 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.6724 | 82.0049 | 121.4168 | 116.9003 | 15.314 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.6825 | 0.92763 | 115.3598 | 115.9012 | -0.99445 | -0.68211 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.6807 | 81.9984 | 121.4168 | 116.8985 | 15.3137 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.6909 | 0.92744 | 115.3598 | 115.8829 | -0.99485 | -0.68189 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.689 | 81.9984 | 121.4168 | 116.8966 | 15.3134 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.6992 | 0.92744 | 115.3598 | 115.8646 | -0.99525 | -0.68174 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.6974 | 82.0059 | 121.4168 | 116.9074 | 15.3135 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.7075 | 0.92795 | 115.3598 | 115.8669 | -0.99564 | -0.6818 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.7057 | 82.0059 | 121.4168 | 116.9182 | 15.3136 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.7159 | 0.92795 | 115.3598 | 115.8692 | -0.99603 | -0.68166 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.714 | 81.9983 | 121.4168 | 116.9048 | 15.3133 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.7242 | 0.92847 | 115.3598 | 115.8647 | -0.99642 | -0.68172 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.7223 | 81.9983 | 121.4168 | 116.8913 | 15.313 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.7325 | 0.92847 | 115.3598 | 115.8602 | -0.99681 | -0.68158 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.7307 | 81.9834 | 121.4168 | 116.878 | 15.3128 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.7409 | 0.92897 | 115.3598 | 115.8688 | -0.99725 | -0.68161 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.739 | 81.9834 | 121.4168 | 116.8647 | 15.3126 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.7492 | 0.92897 | 115.3598 | 115.8774 | -0.99769 | -0.68145 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.7473 | 81.9966 | 121.4168 | 116.8841 | 15.3123 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.7576 | 0.92962 | 115.3598 | 115.8756 | -0.99807 | -0.68157 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.7557 | 81.9966 | 121.4168 | 116.9035 | 15.312 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.7659 | 0.92962 | 115.3598 | 115.8738 | -0.99845 | -0.68143 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.764 | 82.0062 | 121.4168 | 116.9123 | 15.312 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.7742 | 0.9834 | 115.3598 | 115.8795 | -0.99888 | -0.70156 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.7723 | 82.0062 | 121.4168 | 116.9211 | 15.3119 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.7826 | 0.9834 | 115.3598 | 115.8852 | -0.99932 | -0.70141 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.7807 | 81.9923 | 121.4168 | 116.9234 | 15.3117 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.7909 | 0.98351 | 115.3598 | 115.8726 | -0.99988 | -0.70125 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.789 | 81.9923 | 121.4168 | 116.9256 | 15.3115 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.7992 | 0.98351 | 115.3598 | 115.8599 | -1.0004 | -0.70105 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.7973 | 82.0003 | 121.4168 | 116.9177 | 15.3115 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.8076 | 0.99981 | 115.3598 | 115.8644 | -1.0007 | -0.7068 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.8056 | 82.0003 | 121.4168 | 116.9097 | 15.3114 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.8159 | 0.99981 | 115.3598 | 115.8689 | -1.0009 | -0.70671 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.814 | 82.0131 | 121.4168 | 116.918 | 15.3112 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.8242 | 0.98478 | 115.3598 | 115.8699 | -1.001 | -0.7013 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.8223 | 82.0131 | 121.4168 | 116.9264 | 15.311 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.8326 | 0.98478 | 115.3598 | 115.871 | -1.0011 | -0.70126 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.8306 | 81.9665 | 121.4168 | 116.9129 | 15.3105 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.8409 | 1.0002 | 115.3598 | 115.8636 | -1.0014 | -0.70668 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.839 | 81.9665 | 121.4168 | 116.8994 | 15.3099 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.8492 | 1.0002 | 115.3598 | 115.8562 | -1.0016 | -0.7066 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.8473 | 81.9797 | 121.4168 | 116.9088 | 15.3094 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.8576 | 1.0005 | 115.3598 | 115.8633 | -1.0019 | -0.70663 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.8556 | 81.9797 | 121.4168 | 116.9182 | 15.309 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.8659 | 1.0005 | 115.3598 | 115.8704 | -1.0021 | -0.70654 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.864 | 82.0005 | 121.4168 | 116.9262 | 15.3085 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.8743 | 0.98504 | 115.3598 | 115.8785 | -1.0023 | -0.70092 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.8723 | 82.0005 | 121.4168 | 116.9341 | 15.3081 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.8826 | 0.98504 | 115.3598 | 115.8865 | -1.0026 | -0.70084 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.8806 | 82.0205 | 121.4168 | 116.934 | 15.3076 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.8909 | 0.99594 | 115.3598 | 115.8759 | -1.0026 | -0.70476 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.8889 | 82.0205 | 121.4168 | 116.9339 | 15.3072 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.8993 | 0.99594 | 115.3598 | 115.8654 | -1.0026 | -0.70476 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.8973 | 82.0305 | 121.4168 | 116.934 | 15.3066 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.9076 | 0.99578 | 115.3598 | 115.8824 | -1.0026 | -0.70468 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.9056 | 82.0305 | 121.4168 | 116.9341 | 15.3061 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.9159 | 0.99578 | 115.3598 | 115.8993 | -1.0027 | -0.70465 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.9139 | 82.0455 | 121.4168 | 116.9334 | 15.3052 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.9243 | 0.99544 | 115.3598 | 115.8948 | -1.0028 | -0.7045 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.9223 | 82.0455 | 121.4168 | 116.9328 | 15.3043 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.9326 | 0.99544 | 115.3598 | 115.8902 | -1.0029 | -0.70448 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.9306 | 82.0249 | 121.4168 | 116.9295 | 15.3031 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.9409 | 0.99832 | 115.3598 | 115.8825 | -1.0028 | -0.70552 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.9389 | 82.0249 | 121.4168 | 116.9262 | 15.3019 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.9493 | 0.99832 | 115.3598 | 115.8748 | -1.0028 | -0.70554 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.9473 | 82.0226 | 121.4168 | 116.9322 | 15.3006 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.9576 | 1.0106 | 115.3598 | 115.8901 | -1.0026 | -0.70992 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.9556 | 82.0226 | 121.4168 | 116.9383 | 15.2994 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.9659 | 1.0106 | 115.3598 | 115.9054 | -1.0023 | -0.70999 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.9639 | 82.0413 | 121.4168 | 116.9298 | 15.2978 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.9743 | 1.0102 | 115.3598 | 115.8978 | -1.0021 | -0.70995 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.9723 | 82.0413 | 121.4168 | 116.9213 | 15.2962 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.9826 | 1.0102 | 115.3598 | 115.8902 | -1.0019 | -0.71003 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.9806 | 82.042 | 121.4168 | 116.9258 | 15.295 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.9909 | 1.01 | 115.3598 | 115.9053 | -1.0017 | -0.71003 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.9889 | 82.042 | 121.4168 | 116.9304 | 15.2937 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 13.9993 | 1.01 | 115.3598 | 115.9204 | -1.0014 | -0.71011 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
13.9972 | 82.0336 | 121.4168 | 116.9284 | 15.2924 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.0076 | 1.0099 | 115.3598 | 115.9099 | -1.0012 | -0.71015 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.0056 | 82.0336 | 121.4168 | 116.9266 | 15.2911 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.0159 | 1.0099 | 115.3598 | 115.8993 | -1.001 | -0.71023 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.0139 | 82.0744 | 121.4168 | 116.9397 | 15.2896 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.0243 | 1.009 | 115.3598 | 115.9109 | -1.0008 | -0.70997 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.0222 | 82.0744 | 121.4168 | 116.9529 | 15.2882 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.0326 | 1.009 | 115.3598 | 115.9224 | -1.0007 | -0.71002 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.0306 | 82.0474 | 121.4168 | 116.9494 | 15.2867 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.041 | 1.0081 | 115.3598 | 115.918 | -1.0006 | -0.70976 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.0389 | 82.0474 | 121.4168 | 116.9459 | 15.2853 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.0493 | 1.0081 | 115.3598 | 115.9135 | -1.0004 | -0.70981 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.0472 | 82.0579 | 121.4168 | 116.9512 | 15.2838 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.0576 | 1.0068 | 115.3598 | 115.9084 | -1.0003 | -0.70938 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.0556 | 82.0579 | 121.4168 | 116.9565 | 15.2823 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.0659 | 1.0068 | 115.3598 | 115.9033 | -1.0002 | -0.70943 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.0639 | 82.0653 | 121.4168 | 116.9602 | 15.2809 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.0743 | 1.006 | 115.3598 | 115.9088 | -0.99985 | -0.70927 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.0722 | 82.0653 | 121.4168 | 116.9639 | 15.2796 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.0826 | 1.006 | 115.3598 | 115.9143 | -0.99951 | -0.70939 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.0805 | 82.0553 | 121.4168 | 116.9519 | 15.2784 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.091 | 0.99801 | 115.3598 | 115.9186 | -0.99917 | -0.70669 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.0889 | 82.0553 | 121.4168 | 116.9398 | 15.2773 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.0993 | 0.99801 | 115.3598 | 115.9229 | -0.99884 | -0.70681 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.0972 | 82.0573 | 121.4168 | 116.942 | 15.276 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.1076 | 0.99752 | 115.3598 | 115.9368 | -0.99861 | -0.70672 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.1055 | 82.0573 | 121.4168 | 116.9442 | 15.2748 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.116 | 0.99752 | 115.3598 | 115.9507 | -0.99838 | -0.7068 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.1139 | 82.0325 | 121.4168 | 116.9456 | 15.2739 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.1243 | 0.99678 | 115.3598 | 115.9655 | -0.99804 | -0.70666 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.1222 | 82.0325 | 121.4168 | 116.9471 | 15.273 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.1326 | 0.99678 | 115.3598 | 115.9803 | -0.9977 | -0.70678 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.1305 | 82.0684 | 121.4168 | 116.9456 | 15.2723 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.141 | 0.99941 | 115.3598 | 115.9805 | -0.99735 | -0.70784 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.1389 | 82.0684 | 121.4168 | 116.944 | 15.2716 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.1493 | 0.99941 | 115.3598 | 115.9808 | -0.997 | -0.70796 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.1472 | 82.0447 | 121.4168 | 116.9507 | 15.2709 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.1576 | 0.99525 | 115.3598 | 115.9872 | -0.99667 | -0.7066 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.1555 | 82.0447 | 121.4168 | 116.9574 | 15.2701 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.166 | 0.99525 | 115.3598 | 115.9936 | -0.99634 | -0.70672 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.1638 | 82.0739 | 121.4168 | 116.9686 | 15.2697 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.1743 | 0.99812 | 115.3598 | 115.9977 | -0.9958 | -0.70793 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.1722 | 82.0739 | 121.4168 | 116.9797 | 15.2692 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.1826 | 0.99812 | 115.3598 | 116.0018 | -0.99526 | -0.70812 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.1805 | 82.0463 | 121.4168 | 116.9695 | 15.2688 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.191 | 0.99384 | 115.3598 | 115.9918 | -0.99475 | -0.70679 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.1888 | 82.0463 | 121.4168 | 116.9593 | 15.2684 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.1993 | 0.99384 | 115.3598 | 115.9819 | -0.99424 | -0.70697 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.1972 | 82.0778 | 121.4168 | 116.9793 | 15.2681 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.2076 | 0.99726 | 115.3598 | 115.9806 | -0.9937 | -0.70837 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.2055 | 82.0778 | 121.4168 | 116.9994 | 15.2679 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.216 | 0.99726 | 115.3598 | 115.9794 | -0.99316 | -0.70856 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.2138 | 82.0708 | 121.4168 | 116.9811 | 15.2678 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.2243 | 0.99669 | 115.3598 | 115.9839 | -0.99271 | -0.70852 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.2222 | 82.0708 | 121.4168 | 116.9629 | 15.2677 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.2327 | 0.99669 | 115.3598 | 115.9884 | -0.99226 | -0.70868 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.2305 | 82.0517 | 121.4168 | 116.9629 | 15.2679 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.241 | 0.9929 | 115.3598 | 115.9806 | -0.99194 | -0.70745 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.2388 | 82.0517 | 121.4168 | 116.9629 | 15.2681 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.2493 | 0.9929 | 115.3598 | 115.9729 | -0.99161 | -0.70756 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.2471 | 82.0567 | 121.4168 | 116.9698 | 15.2681 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.2576 | 0.99207 | 115.3598 | 115.9647 | -0.99129 | -0.70739 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.2555 | 82.0567 | 121.4168 | 116.9767 | 15.2682 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.266 | 0.99207 | 115.3598 | 115.9565 | -0.99097 | -0.7075 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.2638 | 82.0674 | 121.4168 | 116.9873 | 15.2681 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.2743 | 0.97703 | 115.3598 | 115.9453 | -0.99048 | -0.70226 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.2721 | 82.0674 | 121.4168 | 116.998 | 15.2681 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.2827 | 0.97703 | 115.3598 | 115.9342 | -0.98998 | -0.70243 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.2805 | 82.0717 | 121.4168 | 116.9882 | 15.2683 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.291 | 0.93882 | 115.3598 | 115.9415 | -0.98928 | -0.68837 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.2888 | 82.0717 | 121.4168 | 116.9784 | 15.2685 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.2993 | 0.93882 | 115.3598 | 115.9487 | -0.98858 | -0.68862 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.2971 | 82.0679 | 121.4168 | 116.9727 | 15.2688 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.3077 | 0.92598 | 115.3598 | 115.9587 | -0.98798 | -0.68384 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.3054 | 82.0679 | 121.4168 | 116.967 | 15.269 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.316 | 0.92598 | 115.3598 | 115.9688 | -0.98738 | -0.68407 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.3138 | 82.042 | 121.4168 | 116.9736 | 15.2687 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.3243 | 0.9254 | 115.3598 | 115.9497 | -0.98677 | -0.68406 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.3221 | 82.042 | 121.4168 | 116.9802 | 15.2684 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.3327 | 0.9254 | 115.3598 | 115.9307 | -0.98617 | -0.68428 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.3304 | 82.013 | 121.4168 | 116.973 | 15.2676 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.341 | 0.92512 | 115.3598 | 115.934 | -0.98579 | -0.68431 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.3388 | 82.013 | 121.4168 | 116.9658 | 15.2669 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.3493 | 0.92512 | 115.3598 | 115.9374 | -0.98542 | -0.68445 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.3471 | 82.0165 | 121.4168 | 116.9831 | 15.2664 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.3577 | 0.925 | 115.3598 | 115.9389 | -0.98504 | -0.68454 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.3554 | 82.0165 | 121.4168 | 117.0004 | 15.266 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.366 | 0.925 | 115.3598 | 115.9404 | -0.98467 | -0.68468 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.3637 | 81.9923 | 121.4168 | 116.9824 | 15.2654 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.3743 | 0.92511 | 115.3598 | 115.9262 | -0.98449 | -0.68479 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.3721 | 81.9923 | 121.4168 | 116.9644 | 15.2648 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.3827 | 0.92511 | 115.3598 | 115.9121 | -0.98431 | -0.68486 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.3804 | 81.9775 | 121.4168 | 116.9583 | 15.2638 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.391 | 0.92562 | 115.3598 | 115.9266 | -0.98397 | -0.68518 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.3887 | 81.9775 | 121.4168 | 116.9523 | 15.2627 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.3994 | 0.92562 | 115.3598 | 115.9412 | -0.98363 | -0.6853 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.3971 | 81.9908 | 121.4168 | 116.9538 | 15.2612 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.4077 | 0.94704 | 115.3598 | 115.9215 | -0.98345 | -0.69365 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.4054 | 81.9908 | 121.4168 | 116.9553 | 15.2597 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.416 | 0.94704 | 115.3598 | 115.9017 | -0.98327 | -0.69371 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.4137 | 81.9935 | 121.4168 | 116.9564 | 15.258 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.4244 | 0.9472 | 115.3598 | 115.9023 | -0.98298 | -0.69388 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.422 | 81.9935 | 121.4168 | 116.9576 | 15.2563 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.4327 | 0.9472 | 115.3598 | 115.903 | -0.9827 | -0.69398 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.4304 | 81.985 | 121.4168 | 116.9498 | 15.2549 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.441 | 0.94712 | 115.3598 | 115.8984 | -0.98241 | -0.69406 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.4387 | 81.985 | 121.4168 | 116.942 | 15.2535 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.4494 | 0.94712 | 115.3598 | 115.8939 | -0.98211 | -0.69417 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.447 | 82.0107 | 121.4168 | 116.9475 | 15.2517 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.4577 | 0.93271 | 115.3598 | 115.8945 | -0.9816 | -0.68882 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.4554 | 82.0107 | 121.4168 | 116.953 | 15.25 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.466 | 0.93271 | 115.3598 | 115.8952 | -0.98109 | -0.68901 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.4637 | 82.0174 | 121.4168 | 116.9537 | 15.2484 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.4744 | 0.94042 | 115.3598 | 115.8881 | -0.98053 | -0.69219 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.472 | 82.0174 | 121.4168 | 116.9544 | 15.2469 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.4827 | 0.94042 | 115.3598 | 115.8811 | -0.97997 | -0.6924 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.4803 | 82.0368 | 121.4168 | 116.9646 | 15.2454 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.491 | 0.92579 | 115.3598 | 115.8819 | -0.97932 | -0.68697 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.4887 | 82.0368 | 121.4168 | 116.9748 | 15.2439 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.4994 | 0.92579 | 115.3598 | 115.8826 | -0.97867 | -0.68721 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.497 | 82.0422 | 121.4168 | 116.9777 | 15.2426 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.5077 | 0.92571 | 115.3598 | 115.8737 | -0.97802 | -0.68742 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.5053 | 82.0422 | 121.4168 | 116.9806 | 15.2413 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.5161 | 0.92571 | 115.3598 | 115.8647 | -0.97737 | -0.68766 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.5137 | 82.0271 | 121.4168 | 116.9686 | 15.2396 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.5244 | 0.92587 | 115.3598 | 115.8677 | -0.97679 | -0.68794 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.522 | 82.0271 | 121.4168 | 116.9567 | 15.2378 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.5327 | 0.92587 | 115.3598 | 115.8709 | -0.97621 | -0.68815 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.5303 | 82.0135 | 121.4168 | 116.957 | 15.2363 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.5411 | 0.92629 | 115.3598 | 115.8792 | -0.97565 | -0.68852 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.5386 | 82.0135 | 121.4168 | 116.9574 | 15.2347 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.5494 | 0.92629 | 115.3598 | 115.8876 | -0.97509 | -0.68873 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.547 | 82.0315 | 121.4168 | 116.9587 | 15.2329 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.5577 | 0.94806 | 115.3598 | 115.8811 | -0.97473 | -0.69723 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.5553 | 82.0315 | 121.4168 | 116.96 | 15.231 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.5661 | 0.94806 | 115.3598 | 115.8746 | -0.97436 | -0.69737 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.5636 | 82.0081 | 121.4168 | 116.9609 | 15.2295 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.5744 | 0.94847 | 115.3598 | 115.8775 | -0.97425 | -0.69756 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.5719 | 82.0081 | 121.4168 | 116.9617 | 15.2281 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.5827 | 0.94847 | 115.3598 | 115.8804 | -0.97414 | -0.6976 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.5803 | 82.0049 | 121.4168 | 116.9556 | 15.2265 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.5911 | 0.94866 | 115.3598 | 115.8862 | -0.97402 | -0.69772 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.5886 | 82.0049 | 121.4168 | 116.9494 | 15.225 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.5994 | 0.94866 | 115.3598 | 115.8919 | -0.9739 | -0.69776 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.5969 | 82.0334 | 121.4168 | 116.9689 | 15.2233 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.6078 | 0.94546 | 115.3598 | 115.8949 | -0.9739 | -0.69655 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.6053 | 82.0334 | 121.4168 | 116.9883 | 15.2217 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.6161 | 0.94546 | 115.3598 | 115.8979 | -0.97391 | -0.69655 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.6136 | 82.0483 | 121.4168 | 116.9843 | 15.2196 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.6244 | 0.94897 | 115.3598 | 115.8991 | -0.97378 | -0.69793 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.6219 | 82.0483 | 121.4168 | 116.9804 | 15.2176 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.6328 | 0.94897 | 115.3598 | 115.9004 | -0.97365 | -0.69798 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.6302 | 82.0246 | 121.4168 | 116.9793 | 15.2157 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.6411 | 0.94893 | 115.3598 | 115.9062 | -0.97351 | -0.69801 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.6386 | 82.0246 | 121.4168 | 116.9781 | 15.2139 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.6494 | 0.94893 | 115.3598 | 115.912 | -0.97338 | -0.69806 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.6469 | 82.0442 | 121.4168 | 116.9868 | 15.2117 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.6578 | 0.94932 | 115.3598 | 115.9109 | -0.97294 | -0.69837 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.6552 | 82.0442 | 121.4168 | 116.9955 | 15.2095 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.6661 | 0.94932 | 115.3598 | 115.9098 | -0.97249 | -0.69853 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.6636 | 82.0378 | 121.4168 | 116.9901 | 15.2079 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.6744 | 0.93459 | 115.3598 | 115.9038 | -0.97201 | -0.6931 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.6719 | 82.0378 | 121.4168 | 116.9847 | 15.2063 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.6828 | 0.93459 | 115.3598 | 115.8978 | -0.97152 | -0.69328 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.6802 | 82.0132 | 121.4168 | 116.9815 | 15.2045 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.6911 | 0.93464 | 115.3598 | 115.8978 | -0.97099 | -0.69349 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.6885 | 82.0132 | 121.4168 | 116.9783 | 15.2028 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.6994 | 0.93464 | 115.3598 | 115.8978 | -0.97045 | -0.69369 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.6969 | 82.0451 | 121.4168 | 116.9755 | 15.2012 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.7078 | 0.93426 | 115.3598 | 115.9056 | -0.96992 | -0.69374 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.7052 | 82.0451 | 121.4168 | 116.9728 | 15.1996 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.7161 | 0.93426 | 115.3598 | 115.9135 | -0.96938 | -0.69394 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.7135 | 82.0096 | 121.4168 | 116.9696 | 15.1978 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.7244 | 0.93404 | 115.3598 | 115.9038 | -0.96874 | -0.6941 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.7218 | 82.0096 | 121.4168 | 116.9665 | 15.1961 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.7328 | 0.93404 | 115.3598 | 115.8941 | -0.96809 | -0.69434 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.7302 | 82.0026 | 121.4168 | 116.9635 | 15.1942 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.7411 | 0.9338 | 115.3598 | 115.8948 | -0.96755 | -0.69444 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.7385 | 82.0026 | 121.4168 | 116.9605 | 15.1923 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.7495 | 0.9338 | 115.3598 | 115.8954 | -0.96702 | -0.69464 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.7468 | 82.0052 | 121.4168 | 116.9567 | 15.1903 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.7578 | 0.93345 | 115.3598 | 115.8923 | -0.96647 | -0.69471 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.7552 | 82.0052 | 121.4168 | 116.9529 | 15.1883 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.7661 | 0.93345 | 115.3598 | 115.8893 | -0.96592 | -0.69491 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.7635 | 82.0038 | 121.4168 | 116.9456 | 15.1861 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.7745 | 0.9676 | 115.3598 | 115.8881 | -0.96549 | -0.70788 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.7718 | 82.0038 | 121.4168 | 116.9383 | 15.1839 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.7828 | 0.9676 | 115.3598 | 115.887 | -0.96506 | -0.70804 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.7801 | 82.0295 | 121.4168 | 116.9431 | 15.1816 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.7911 | 0.98555 | 115.3598 | 115.8771 | -0.96457 | -0.71467 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.7885 | 82.0295 | 121.4168 | 116.9479 | 15.1793 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.7995 | 0.98555 | 115.3598 | 115.8672 | -0.96409 | -0.71484 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.7968 | 82.0097 | 121.4168 | 116.9416 | 15.1768 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.8078 | 0.98528 | 115.3598 | 115.8772 | -0.96362 | -0.71492 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.8051 | 82.0097 | 121.4168 | 116.9353 | 15.1744 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.8161 | 0.98528 | 115.3598 | 115.8872 | -0.96314 | -0.7151 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.8135 | 82.0327 | 121.4168 | 116.9325 | 15.1721 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.8245 | 0.98532 | 115.3598 | 115.8931 | -0.96271 | -0.71527 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.8218 | 82.0327 | 121.4168 | 116.9297 | 15.1698 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.8328 | 0.98532 | 115.3598 | 115.8991 | -0.96228 | -0.71542 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.8301 | 82.0388 | 121.4168 | 116.9345 | 15.1674 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.8411 | 0.98465 | 115.3598 | 115.8953 | -0.96181 | -0.71536 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.8384 | 82.0388 | 121.4168 | 116.9393 | 15.165 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.8495 | 0.98465 | 115.3598 | 115.8916 | -0.96134 | -0.71553 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.8468 | 82.0528 | 121.4168 | 116.9331 | 15.163 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.8578 | 0.99726 | 115.3598 | 115.9006 | -0.96076 | -0.72016 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.8551 | 82.0528 | 121.4168 | 116.9269 | 15.161 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.8661 | 0.99726 | 115.3598 | 115.9096 | -0.96019 | -0.72037 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.8634 | 82.0376 | 121.4168 | 116.911 | 15.1585 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.8745 | 0.99704 | 115.3598 | 115.9237 | -0.95963 | -0.7205 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.8718 | 82.0376 | 121.4168 | 116.8951 | 15.156 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.8828 | 0.99704 | 115.3598 | 115.9378 | -0.95906 | -0.7207 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.8801 | 82.0346 | 121.4168 | 116.8951 | 15.1537 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.8911 | 0.99664 | 115.3598 | 115.9219 | -0.95849 | -0.72077 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.8884 | 82.0346 | 121.4168 | 116.8951 | 15.1513 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.8995 | 0.99664 | 115.3598 | 115.906 | -0.95793 | -0.72097 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.8967 | 82.0528 | 121.4168 | 116.9005 | 15.1491 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.9078 | 0.99622 | 115.3598 | 115.9133 | -0.95736 | -0.72103 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.9051 | 82.0528 | 121.4168 | 116.9058 | 15.1469 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.9162 | 0.99622 | 115.3598 | 115.9206 | -0.9568 | -0.72123 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.9134 | 82.0594 | 121.4168 | 116.9013 | 15.1445 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.9245 | 0.99608 | 115.3598 | 115.9352 | -0.95624 | -0.72139 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.9217 | 82.0594 | 121.4168 | 116.8968 | 15.142 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.9328 | 0.99608 | 115.3598 | 115.9497 | -0.95568 | -0.72159 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.9301 | 82.031 | 121.4168 | 116.8901 | 15.1396 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.9412 | 0.99582 | 115.3598 | 115.9505 | -0.95513 | -0.7217 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.9384 | 82.031 | 121.4168 | 116.8833 | 15.1371 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.9495 | 0.99582 | 115.3598 | 115.9513 | -0.95458 | -0.7219 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.9467 | 82.0507 | 121.4168 | 116.8824 | 15.1348 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.9578 | 0.99496 | 115.3598 | 115.9465 | -0.95403 | -0.7218 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.955 | 82.0507 | 121.4168 | 116.8816 | 15.1324 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.9662 | 0.99496 | 115.3598 | 115.9418 | -0.95349 | -0.72199 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.9634 | 82.0437 | 121.4168 | 116.8841 | 15.1301 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.9745 | 0.99453 | 115.3598 | 115.9498 | -0.95295 | -0.72204 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.9717 | 82.0437 | 121.4168 | 116.8866 | 15.1277 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.9828 | 0.99453 | 115.3598 | 115.9578 | -0.95241 | -0.72224 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.98 | 82.0626 | 121.4168 | 116.8848 | 15.1256 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.9912 | 0.99376 | 115.3598 | 115.9546 | -0.95188 | -0.72216 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.9884 | 82.0626 | 121.4168 | 116.8831 | 15.1236 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 14.9995 | 0.99376 | 115.3598 | 115.9514 | -0.95134 | -0.72235 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
14.9967 | 82.0537 | 121.4168 | 116.8764 | 15.1215 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.0078 | 0.99342 | 115.3598 | 115.9566 | -0.95082 | -0.72243 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.005 | 82.0537 | 121.4168 | 116.8698 | 15.1194 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.0162 | 0.99342 | 115.3598 | 115.9619 | -0.95029 | -0.72262 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.0133 | 82.0676 | 121.4168 | 116.8804 | 15.1168 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.0245 | 0.99308 | 115.3598 | 115.9672 | -0.94972 | -0.72271 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.0217 | 82.0676 | 121.4168 | 116.891 | 15.1142 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.0329 | 0.99308 | 115.3598 | 115.9725 | -0.94914 | -0.72292 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.03 | 82.0664 | 121.4168 | 116.8816 | 15.1121 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.0412 | 0.99195 | 115.3598 | 115.966 | -0.94857 | -0.72273 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.0383 | 82.0664 | 121.4168 | 116.872 | 15.11 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.0495 | 0.99195 | 115.3598 | 115.9595 | -0.94801 | -0.72294 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.0467 | 82.0773 | 121.4168 | 116.8781 | 15.1076 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.0578 | 0.99153 | 115.3598 | 115.9556 | -0.94767 | -0.72291 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.055 | 82.0773 | 121.4168 | 116.8841 | 15.1052 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.0662 | 0.99153 | 115.3598 | 115.9517 | -0.94734 | -0.72303 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.0633 | 82.0616 | 121.4168 | 116.883 | 15.1028 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.0745 | 0.99128 | 115.3598 | 115.953 | -0.9471 | -0.72304 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.0716 | 82.0616 | 121.4168 | 116.8819 | 15.1005 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.0829 | 0.99128 | 115.3598 | 115.9543 | -0.94685 | -0.72313 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.08 | 82.0415 | 121.4168 | 116.8738 | 15.0984 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.0912 | 0.99092 | 115.3598 | 115.9592 | -0.94653 | -0.72312 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.0883 | 82.0415 | 121.4168 | 116.8657 | 15.0963 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.0995 | 0.99092 | 115.3598 | 115.964 | -0.94621 | -0.72324 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.0966 | 82.0582 | 121.4168 | 116.8677 | 15.0941 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.1079 | 0.9904 | 115.3598 | 115.956 | -0.94589 | -0.72317 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.105 | 82.0582 | 121.4168 | 116.8697 | 15.0919 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.1162 | 0.9904 | 115.3598 | 115.9481 | -0.94557 | -0.72329 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.1133 | 82.0121 | 121.4168 | 116.8485 | 15.0897 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.1245 | 0.98973 | 115.3598 | 115.9461 | -0.94533 | -0.72314 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.1216 | 82.0121 | 121.4168 | 116.8272 | 15.0876 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.1329 | 0.98973 | 115.3598 | 115.9441 | -0.9451 | -0.72322 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.1299 | 82.0468 | 121.4168 | 116.8387 | 15.0856 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.1412 | 0.98922 | 115.3598 | 115.943 | -0.94504 | -0.72307 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.1383 | 82.0468 | 121.4168 | 116.8502 | 15.0837 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.1495 | 0.98922 | 115.3598 | 115.9418 | -0.94497 | -0.72309 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.1466 | 82.0371 | 121.4168 | 116.8362 | 15.0815 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.1579 | 0.98864 | 115.3598 | 115.9341 | -0.94491 | -0.72291 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.1549 | 82.0371 | 121.4168 | 116.8222 | 15.0794 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.1662 | 0.98864 | 115.3598 | 115.9264 | -0.94484 | -0.72294 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.1633 | 82.0175 | 121.4168 | 116.8248 | 15.0775 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.1745 | 0.98815 | 115.3598 | 115.9225 | -0.94478 | -0.72279 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.1716 | 82.0175 | 121.4168 | 116.8275 | 15.0757 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.1829 | 0.98815 | 115.3598 | 115.9187 | -0.94471 | -0.72281 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.1799 | 82.0358 | 121.4168 | 116.8181 | 15.0742 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.1912 | 0.98764 | 115.3598 | 115.9106 | -0.94478 | -0.72261 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.1883 | 82.0358 | 121.4168 | 116.8088 | 15.0726 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.1996 | 0.98764 | 115.3598 | 115.9026 | -0.94484 | -0.72259 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.1966 | 82.0113 | 121.4168 | 116.7992 | 15.0712 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.2079 | 0.98747 | 115.3598 | 115.9201 | -0.94501 | -0.72247 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.2049 | 82.0113 | 121.4168 | 116.7896 | 15.0698 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.2162 | 0.98747 | 115.3598 | 115.9376 | -0.94518 | -0.72241 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.2132 | 82.0483 | 121.4168 | 116.7965 | 15.0685 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.2245 | 0.98684 | 115.3598 | 115.9171 | -0.94534 | -0.72213 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.2216 | 82.0483 | 121.4168 | 116.8033 | 15.0672 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.2329 | 0.98684 | 115.3598 | 115.8967 | -0.94551 | -0.72207 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.2299 | 82.0468 | 121.4168 | 116.8101 | 15.0658 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.2412 | 0.98642 | 115.3598 | 115.8994 | -0.94567 | -0.72186 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.2382 | 82.0468 | 121.4168 | 116.8169 | 15.0644 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.2496 | 0.98642 | 115.3598 | 115.902 | -0.94584 | -0.7218 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.2466 | 82.0641 | 121.4168 | 116.8164 | 15.0626 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.2579 | 0.98583 | 115.3598 | 115.8946 | -0.946 | -0.72153 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.2549 | 82.0641 | 121.4168 | 116.8158 | 15.0608 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.2662 | 0.98583 | 115.3598 | 115.8873 | -0.94617 | -0.72147 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.2632 | 82.052 | 121.4168 | 116.809 | 15.0596 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.2746 | 0.98528 | 115.3598 | 115.8855 | -0.94633 | -0.72122 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.2716 | 82.052 | 121.4168 | 116.8023 | 15.0584 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.2829 | 0.98528 | 115.3598 | 115.8837 | -0.94649 | -0.72116 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.2799 | 82.0579 | 121.4168 | 116.8134 | 15.0571 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.2912 | 0.97154 | 115.3598 | 115.8843 | -0.94675 | -0.71618 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.2882 | 82.0579 | 121.4168 | 116.8246 | 15.0557 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.2996 | 0.97154 | 115.3598 | 115.885 | -0.94701 | -0.71609 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.2965 | 82.0389 | 121.4168 | 116.8229 | 15.0544 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.3079 | 0.97125 | 115.3598 | 115.8832 | -0.94727 | -0.71589 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.3049 | 82.0389 | 121.4168 | 116.8212 | 15.0531 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.3162 | 0.97125 | 115.3598 | 115.8815 | -0.94752 | -0.7158 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.3132 | 82.0448 | 121.4168 | 116.8197 | 15.0517 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.3246 | 0.95203 | 115.3598 | 115.8803 | -0.94781 | -0.70867 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.3215 | 82.0448 | 121.4168 | 116.8181 | 15.0502 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.3329 | 0.95203 | 115.3598 | 115.8792 | -0.94811 | -0.70857 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.3299 | 81.9896 | 121.4168 | 116.8089 | 15.0486 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.3412 | 0.96968 | 115.3598 | 115.8664 | -0.94848 | -0.71488 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.3382 | 81.9896 | 121.4168 | 116.7997 | 15.0471 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.3496 | 0.96968 | 115.3598 | 115.8536 | -0.94884 | -0.71474 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.3465 | 82.0175 | 121.4168 | 116.8138 | 15.0458 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.3579 | 0.96885 | 115.3598 | 115.854 | -0.94921 | -0.71431 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.3548 | 82.0175 | 121.4168 | 116.8278 | 15.0445 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.3663 | 0.96885 | 115.3598 | 115.8544 | -0.94958 | -0.71418 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.3632 | 82.0458 | 121.4168 | 116.8306 | 15.0439 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.3746 | 0.9806 | 115.3598 | 115.8399 | -0.94984 | -0.71828 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.3715 | 82.0458 | 121.4168 | 116.8335 | 15.0433 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.3829 | 0.9806 | 115.3598 | 115.8253 | -0.9501 | -0.71819 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.3798 | 82.0264 | 121.4168 | 116.8289 | 15.0428 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.3913 | 1.036 | 115.3598 | 115.622 | -0.94999 | -0.73702 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.3882 | 82.0264 | 121.4168 | 116.8243 | 15.0423 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.3996 | 1.036 | 115.3598 | 115.4188 | -0.94988 | -0.73706 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.3965 | 82.0531 | 121.4168 | 116.8346 | 15.0418 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.4079 | 0.98446 | 115.3598 | 115.3397 | -0.94919 | -0.71988 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.4048 | 82.0531 | 121.4168 | 116.845 | 15.0413 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.4163 | 0.98446 | 115.3598 | 115.2605 | -0.94851 | -0.72013 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.4132 | 82.037 | 121.4168 | 116.8436 | 15.0408 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.4246 | 0.94852 | 115.3598 | 115.2105 | -0.94815 | -0.70724 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.4215 | 82.037 | 121.4168 | 116.8422 | 15.0403 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.4329 | 0.94852 | 115.3598 | 115.1605 | -0.9478 | -0.70737 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.4298 | 82.0177 | 121.4168 | 116.8319 | 15.0394 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.4413 | 0.93762 | 115.3598 | 115.1339 | -0.94767 | -0.70333 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.4381 | 82.0177 | 121.4168 | 116.8216 | 15.0385 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.4496 | 0.93762 | 115.3598 | 115.1073 | -0.94754 | -0.70338 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.4465 | 82.0108 | 121.4168 | 116.8286 | 15.0377 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.4579 | 0.90314 | 115.3598 | 115.1978 | -0.94782 | -0.68984 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.4548 | 82.0108 | 121.4168 | 116.8356 | 15.0368 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.4663 | 0.90314 | 115.3598 | 115.2882 | -0.9481 | -0.68973 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.4631 | 81.9999 | 121.4168 | 116.8346 | 15.0359 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.4746 | 0.92016 | 115.3598 | 115.3164 | -0.94872 | -0.69622 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.4715 | 81.9999 | 121.4168 | 116.8336 | 15.0351 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.4829 | 0.92016 | 115.3598 | 115.3446 | -0.94935 | -0.69598 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.4798 | 81.9721 | 121.4168 | 116.8232 | 15.0339 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.4913 | 0.94008 | 115.3598 | 115.365 | -0.94987 | -0.70343 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.4881 | 81.9721 | 121.4168 | 116.8128 | 15.0326 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.4996 | 0.94008 | 115.3598 | 115.3855 | -0.9504 | -0.70324 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.4964 | 81.9861 | 121.4168 | 116.8241 | 15.0312 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.5079 | 0.97948 | 115.3598 | 115.3986 | -0.95109 | -0.71743 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.5048 | 81.9861 | 121.4168 | 116.8354 | 15.0297 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.5163 | 0.97948 | 115.3598 | 115.4117 | -0.95179 | -0.71717 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.5131 | 81.9749 | 121.4168 | 116.8177 | 15.0285 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.5246 | 0.97907 | 115.3598 | 115.4165 | -0.95257 | -0.71674 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.5214 | 81.9749 | 121.4168 | 116.8 | 15.0273 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.533 | 0.97907 | 115.3598 | 115.4212 | -0.95336 | -0.71645 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.5298 | 82.0008 | 121.4168 | 116.8119 | 15.026 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.5413 | 0.96383 | 115.3598 | 115.4214 | -0.95404 | -0.71071 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.5381 | 82.0008 | 121.4168 | 116.8238 | 15.0247 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.5496 | 0.96383 | 115.3598 | 115.4215 | -0.95472 | -0.71046 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.5464 | 81.9907 | 121.4168 | 116.8311 | 15.0237 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.558 | 0.96305 | 115.3598 | 115.4235 | -0.95529 | -0.70996 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.5548 | 81.9907 | 121.4168 | 116.8383 | 15.0226 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.5663 | 0.96305 | 115.3598 | 115.4255 | -0.95587 | -0.70975 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.5631 | 81.9996 | 121.4168 | 116.8455 | 15.0224 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.5746 | 0.97749 | 115.3598 | 115.4376 | -0.95654 | -0.71473 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.5714 | 81.9996 | 121.4168 | 116.8527 | 15.0222 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.583 | 0.97749 | 115.3598 | 115.4498 | -0.95721 | -0.71448 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.5797 | 82.0142 | 121.4168 | 116.8568 | 15.0225 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.5913 | 0.94359 | 115.3598 | 115.4579 | -0.95783 | -0.70179 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.5881 | 82.0142 | 121.4168 | 116.8609 | 15.0227 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.5996 | 0.94359 | 115.3598 | 115.4661 | -0.95846 | -0.70156 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.5964 | 82.0077 | 121.4168 | 116.8655 | 15.0232 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.608 | 0.96143 | 115.3598 | 115.4495 | -0.95904 | -0.70799 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.6047 | 82.0077 | 121.4168 | 116.87 | 15.0236 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.6163 | 0.96143 | 115.3598 | 115.4329 | -0.95962 | -0.70777 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.6131 | 82.0032 | 121.4168 | 116.8596 | 15.0242 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.6246 | 0.97129 | 115.3598 | 115.4396 | -0.95987 | -0.71128 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.6214 | 82.0032 | 121.4168 | 116.8491 | 15.0248 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.633 | 0.97129 | 115.3598 | 115.4462 | -0.96011 | -0.71119 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.6297 | 82.0014 | 121.4168 | 116.8448 | 15.026 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.6413 | 0.97106 | 115.3598 | 115.452 | -0.96036 | -0.71101 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.6381 | 82.0014 | 121.4168 | 116.8405 | 15.0273 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.6496 | 0.97106 | 115.3598 | 115.4578 | -0.96061 | -0.71092 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.6464 | 81.9936 | 121.4168 | 116.8484 | 15.0289 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.658 | 0.96992 | 115.3598 | 115.4659 | -0.96066 | -0.71049 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.6547 | 81.9936 | 121.4168 | 116.8564 | 15.0305 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.6663 | 0.96992 | 115.3598 | 115.474 | -0.96072 | -0.71047 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.663 | 81.9956 | 121.4168 | 116.8616 | 15.0325 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.6747 | 0.97004 | 115.3598 | 115.4826 | -0.96077 | -0.71049 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.6714 | 81.9956 | 121.4168 | 116.8669 | 15.0344 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.683 | 0.97004 | 115.3598 | 115.4912 | -0.96082 | -0.71047 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.6797 | 81.9586 | 121.4168 | 116.8614 | 15.0362 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.6913 | 0.96949 | 115.3598 | 115.4978 | -0.96089 | -0.71025 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.688 | 81.9586 | 121.4168 | 116.856 | 15.0379 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.6997 | 0.96949 | 115.3598 | 115.5045 | -0.96095 | -0.71023 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.6964 | 81.9848 | 121.4168 | 116.8649 | 15.0398 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.708 | 0.96902 | 115.3598 | 115.5028 | -0.9611 | -0.71 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.7047 | 81.9848 | 121.4168 | 116.8739 | 15.0417 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.7163 | 0.96902 | 115.3598 | 115.5011 | -0.96125 | -0.70995 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.713 | 81.9727 | 121.4168 | 116.8608 | 15.0438 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.7247 | 0.95477 | 115.3598 | 115.4907 | -0.96155 | -0.7046 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.7214 | 81.9727 | 121.4168 | 116.8477 | 15.0459 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.733 | 0.95477 | 115.3598 | 115.4803 | -0.96184 | -0.70449 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.7297 | 81.9687 | 121.4168 | 116.8552 | 15.0476 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.7413 | 0.95406 | 115.3598 | 115.4855 | -0.96222 | -0.70409 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.738 | 81.9687 | 121.4168 | 116.8627 | 15.0493 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.7497 | 0.95406 | 115.3598 | 115.4907 | -0.96261 | -0.70395 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.7464 | 82.0051 | 121.4168 | 116.867 | 15.0509 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.758 | 0.96669 | 115.3598 | 115.5013 | -0.9629 | -0.70849 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.7547 | 82.0051 | 121.4168 | 116.8713 | 15.0525 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.7663 | 0.96669 | 115.3598 | 115.5119 | -0.9632 | -0.70839 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.763 | 81.9955 | 121.4168 | 116.8794 | 15.0545 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.7747 | 0.96561 | 115.3598 | 115.5053 | -0.9635 | -0.70788 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.7713 | 81.9955 | 121.4168 | 116.8874 | 15.0565 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.783 | 0.96561 | 115.3598 | 115.4987 | -0.9638 | -0.70777 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.7797 | 81.9894 | 121.4168 | 116.8827 | 15.0586 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.7913 | 0.96511 | 115.3598 | 115.5113 | -0.9641 | -0.70748 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.788 | 81.9894 | 121.4168 | 116.8779 | 15.0608 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.7997 | 0.96511 | 115.3598 | 115.5241 | -0.96441 | -0.70736 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.7963 | 82.0045 | 121.4168 | 116.8731 | 15.063 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.808 | 0.96404 | 115.3598 | 115.5198 | -0.96452 | -0.70693 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.8047 | 82.0045 | 121.4168 | 116.8683 | 15.0653 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.8163 | 0.96404 | 115.3598 | 115.5156 | -0.96463 | -0.70689 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.813 | 82.0105 | 121.4168 | 116.861 | 15.0673 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.8247 | 0.9631 | 115.3598 | 115.5242 | -0.96474 | -0.7065 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.8213 | 82.0105 | 121.4168 | 116.8537 | 15.0694 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.833 | 0.9631 | 115.3598 | 115.5328 | -0.96486 | -0.70646 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.8297 | 82.0062 | 121.4168 | 116.857 | 15.0711 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.8414 | 0.96212 | 115.3598 | 115.5302 | -0.96498 | -0.70606 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.838 | 82.0062 | 121.4168 | 116.8602 | 15.0729 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.8497 | 0.96212 | 115.3598 | 115.5277 | -0.96511 | -0.70601 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.8463 | 82.02 | 121.4168 | 116.8568 | 15.0748 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.858 | 0.96113 | 115.3598 | 115.5331 | -0.96511 | -0.70564 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.8547 | 82.02 | 121.4168 | 116.8533 | 15.0767 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.8664 | 0.96113 | 115.3598 | 115.5384 | -0.96511 | -0.70564 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.863 | 82.0235 | 121.4168 | 116.8529 | 15.0787 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.8747 | 0.96039 | 115.3598 | 115.54 | -0.96525 | -0.70532 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.8713 | 82.0235 | 121.4168 | 116.8525 | 15.0806 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.883 | 0.96039 | 115.3598 | 115.5415 | -0.96539 | -0.70527 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.8797 | 82.0237 | 121.4168 | 116.8476 | 15.0822 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.8914 | 0.95919 | 115.3598 | 115.5489 | -0.96554 | -0.70477 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.888 | 82.0237 | 121.4168 | 116.8428 | 15.0839 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.8997 | 0.95919 | 115.3598 | 115.5563 | -0.96568 | -0.70472 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.8963 | 82.028 | 121.4168 | 116.8523 | 15.0858 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.908 | 0.95872 | 115.3598 | 115.5598 | -0.96584 | -0.70449 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.9046 | 82.028 | 121.4168 | 116.8618 | 15.0878 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.9164 | 0.95872 | 115.3598 | 115.5632 | -0.96599 | -0.70443 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.913 | 82.0516 | 121.4168 | 116.8748 | 15.0895 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.9247 | 0.95765 | 115.3598 | 115.5642 | -0.96624 | -0.70394 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.9213 | 82.0516 | 121.4168 | 116.8877 | 15.0912 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.933 | 0.95765 | 115.3598 | 115.5653 | -0.96648 | -0.70385 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.9296 | 82.0219 | 121.4168 | 116.8783 | 15.0927 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.9414 | 0.95667 | 115.3598 | 115.573 | -0.96674 | -0.7034 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.938 | 82.0219 | 121.4168 | 116.8688 | 15.0943 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.9497 | 0.95667 | 115.3598 | 115.5808 | -0.96699 | -0.7033 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.9463 | 82.0405 | 121.4168 | 116.8704 | 15.0962 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.958 | 0.95608 | 115.3598 | 115.5889 | -0.96724 | -0.70299 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.9546 | 82.0405 | 121.4168 | 116.8721 | 15.0981 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.9664 | 0.95608 | 115.3598 | 115.597 | -0.9675 | -0.7029 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.963 | 82.013 | 121.4168 | 116.858 | 15.0997 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.9747 | 0.95536 | 115.3598 | 115.5933 | -0.96776 | -0.70253 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.9713 | 82.013 | 121.4168 | 116.8439 | 15.1014 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.983 | 0.95536 | 115.3598 | 115.5895 | -0.96803 | -0.70244 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.9796 | 82.0581 | 121.4168 | 116.8534 | 15.1031 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.9914 | 0.95461 | 115.3598 | 115.5915 | -0.96829 | -0.70206 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.988 | 82.0581 | 121.4168 | 116.863 | 15.1048 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 15.9997 | 0.95461 | 115.3598 | 115.5934 | -0.96855 | -0.70196 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
15.9963 | 82.0367 | 121.4168 | 116.876 | 15.1065 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.0081 | 0.95345 | 115.3598 | 115.5917 | -0.96883 | -0.70143 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.0046 | 82.0367 | 121.4168 | 116.8891 | 15.1083 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.0164 | 0.95345 | 115.3598 | 115.59 | -0.9691 | -0.70133 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.013 | 82.0258 | 121.4168 | 116.8806 | 15.1102 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.0247 | 0.95341 | 115.3598 | 115.5901 | -0.96926 | -0.70125 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.0213 | 82.0258 | 121.4168 | 116.872 | 15.1122 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.0331 | 0.95341 | 115.3598 | 115.5902 | -0.96942 | -0.70119 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.0296 | 82.0459 | 121.4168 | 116.8797 | 15.114 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.0414 | 0.95292 | 115.3598 | 115.5966 | -0.96964 | -0.70093 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.038 | 82.0459 | 121.4168 | 116.8874 | 15.1159 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.0497 | 0.95292 | 115.3598 | 115.603 | -0.96985 | -0.70085 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.0463 | 82.0557 | 121.4168 | 116.9006 | 15.1177 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.0581 | 0.95238 | 115.3598 | 115.5961 | -0.97006 | -0.70057 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.0546 | 82.0557 | 121.4168 | 116.9137 | 15.1195 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.0664 | 0.95238 | 115.3598 | 115.5891 | -0.97027 | -0.7005 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.063 | 82.0329 | 121.4168 | 116.9008 | 15.1213 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.0747 | 0.95167 | 115.3598 | 115.5801 | -0.97048 | -0.70015 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.0713 | 82.0329 | 121.4168 | 116.8879 | 15.1231 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.0831 | 0.95167 | 115.3598 | 115.571 | -0.97069 | -0.70008 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.0796 | 82.039 | 121.4168 | 116.8967 | 15.125 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.0914 | 0.95143 | 115.3598 | 115.571 | -0.97089 | -0.69991 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.0879 | 82.039 | 121.4168 | 116.9055 | 15.1269 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.0997 | 0.95143 | 115.3598 | 115.5709 | -0.9711 | -0.69983 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.0963 | 82.0425 | 121.4168 | 116.9021 | 15.1286 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.1081 | 0.95147 | 115.3598 | 115.5731 | -0.97141 | -0.69974 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.1046 | 82.0425 | 121.4168 | 116.8988 | 15.1302 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.1164 | 0.95147 | 115.3598 | 115.5752 | -0.97172 | -0.69962 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.1129 | 82.0176 | 121.4168 | 116.9068 | 15.1321 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.1248 | 0.95076 | 115.3598 | 115.5633 | -0.97202 | -0.69925 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.1213 | 82.0176 | 121.4168 | 116.9149 | 15.1341 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.1331 | 0.95076 | 115.3598 | 115.5513 | -0.97232 | -0.69913 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.1296 | 82.029 | 121.4168 | 116.9151 | 15.1358 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.1414 | 0.95015 | 115.3598 | 115.5502 | -0.97263 | -0.69879 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.1379 | 82.029 | 121.4168 | 116.9153 | 15.1374 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.1498 | 0.95015 | 115.3598 | 115.5493 | -0.97294 | -0.69868 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.1463 | 82.0517 | 121.4168 | 116.9238 | 15.1395 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.1581 | 0.9496 | 115.3598 | 115.5427 | -0.97324 | -0.69836 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.1546 | 82.0517 | 121.4168 | 116.9324 | 15.1415 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.1664 | 0.9496 | 115.3598 | 115.5362 | -0.97355 | -0.69825 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.1629 | 82.0325 | 121.4168 | 116.9243 | 15.1433 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.1748 | 0.94899 | 115.3598 | 115.5358 | -0.97385 | -0.69791 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.1713 | 82.0325 | 121.4168 | 116.9164 | 15.1451 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.1831 | 0.94899 | 115.3598 | 115.5354 | -0.97415 | -0.6978 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.1796 | 82.0299 | 121.4168 | 116.917 | 15.1469 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.1915 | 0.94849 | 115.3598 | 115.5354 | -0.97445 | -0.6975 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.1879 | 82.0299 | 121.4168 | 116.9176 | 15.1488 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.1998 | 0.94849 | 115.3598 | 115.5353 | -0.97475 | -0.69738 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.1963 | 82.054 | 121.4168 | 116.9271 | 15.1504 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.2081 | 0.94756 | 115.3598 | 115.5256 | -0.97505 | -0.69692 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.2046 | 82.054 | 121.4168 | 116.9367 | 15.152 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.2164 | 0.94756 | 115.3598 | 115.5158 | -0.97536 | -0.69681 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.2129 | 82.0329 | 121.4168 | 116.9406 | 15.1538 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.2248 | 0.94727 | 115.3598 | 115.5247 | -0.97566 | -0.69659 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.2213 | 82.0329 | 121.4168 | 116.9444 | 15.1555 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.2331 | 0.94727 | 115.3598 | 115.5336 | -0.97596 | -0.69648 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.2296 | 82.0263 | 121.4168 | 116.9316 | 15.1574 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.2415 | 0.94656 | 115.3598 | 115.5303 | -0.97626 | -0.6961 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.2379 | 82.0263 | 121.4168 | 116.9188 | 15.1593 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.2498 | 0.94656 | 115.3598 | 115.5269 | -0.97656 | -0.69599 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.2463 | 82.0381 | 121.4168 | 116.9189 | 15.1611 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.2581 | 0.94679 | 115.3598 | 115.5358 | -0.97686 | -0.69597 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.2546 | 82.0381 | 121.4168 | 116.919 | 15.1629 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.2665 | 0.94679 | 115.3598 | 115.5448 | -0.97716 | -0.69585 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.2629 | 82.0511 | 121.4168 | 116.9285 | 15.1648 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.2748 | 0.94608 | 115.3598 | 115.5471 | -0.97747 | -0.69548 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.2712 | 82.0511 | 121.4168 | 116.9379 | 15.1668 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.2831 | 0.94608 | 115.3598 | 115.5495 | -0.97777 | -0.69537 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.2796 | 82.0508 | 121.4168 | 116.9379 | 15.1684 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.2915 | 0.9457 | 115.3598 | 115.5491 | -0.97807 | -0.69511 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.2879 | 82.0508 | 121.4168 | 116.9379 | 15.17 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.2998 | 0.9457 | 115.3598 | 115.5486 | -0.97837 | -0.695 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.2962 | 82.0338 | 121.4168 | 116.9286 | 15.172 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.3082 | 0.94529 | 115.3598 | 115.5415 | -0.97867 | -0.69474 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.3046 | 82.0338 | 121.4168 | 116.9193 | 15.174 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.3165 | 0.94529 | 115.3598 | 115.5345 | -0.97897 | -0.69463 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.3129 | 82.0515 | 121.4168 | 116.9323 | 15.1759 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.3248 | 0.96422 | 115.3598 | 115.5502 | -0.9793 | -0.7016 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.3212 | 82.0515 | 121.4168 | 116.9453 | 15.1778 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.3332 | 0.96422 | 115.3598 | 115.566 | -0.97963 | -0.70148 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.3296 | 82.0313 | 121.4168 | 116.9326 | 15.1795 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.3415 | 1.0098 | 115.3598 | 115.5565 | -0.97991 | -0.71764 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.3379 | 82.0313 | 121.4168 | 116.9198 | 15.1812 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.3498 | 1.0098 | 115.3598 | 115.547 | -0.9802 | -0.71754 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.3462 | 82.0386 | 121.4168 | 116.9249 | 15.183 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.3582 | 1.0091 | 115.3598 | 115.547 | -0.98049 | -0.71719 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.3546 | 82.0386 | 121.4168 | 116.9299 | 15.1848 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.3665 | 1.0091 | 115.3598 | 115.5471 | -0.98078 | -0.71709 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.3629 | 82.026 | 121.4168 | 116.9288 | 15.1862 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.3748 | 1.0086 | 115.3598 | 115.5382 | -0.98107 | -0.71683 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.3712 | 82.026 | 121.4168 | 116.9276 | 15.1877 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.3832 | 1.0086 | 115.3598 | 115.5293 | -0.98135 | -0.71673 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.3796 | 82.0206 | 121.4168 | 116.9243 | 15.1886 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.3915 | 1.008 | 115.3598 | 115.536 | -0.98164 | -0.71643 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.3879 | 82.0206 | 121.4168 | 116.9209 | 15.1896 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.3998 | 1.008 | 115.3598 | 115.5427 | -0.98193 | -0.71632 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.3962 | 82.0265 | 121.4168 | 116.9342 | 15.1909 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.4082 | 1.0075 | 115.3598 | 115.5424 | -0.98222 | -0.71604 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.4045 | 82.0265 | 121.4168 | 116.9474 | 15.1923 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.4165 | 1.0075 | 115.3598 | 115.5421 | -0.98251 | -0.71594 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.4129 | 82.0232 | 121.4168 | 116.935 | 15.1934 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.4249 | 1.0066 | 115.3598 | 115.5422 | -0.9828 | -0.71552 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.4212 | 82.0232 | 121.4168 | 116.9226 | 15.1946 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.4332 | 1.0066 | 115.3598 | 115.5422 | -0.9831 | -0.71542 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.4295 | 82.0273 | 121.4168 | 116.9305 | 15.1959 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.4415 | 1.0062 | 115.3598 | 115.5511 | -0.98339 | -0.71517 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.4379 | 82.0273 | 121.4168 | 116.9385 | 15.1972 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.4499 | 1.0062 | 115.3598 | 115.5599 | -0.98369 | -0.71507 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.4462 | 82.0312 | 121.4168 | 116.9305 | 15.1982 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.4582 | 1.0057 | 115.3598 | 115.5593 | -0.98398 | -0.71478 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.4545 | 82.0312 | 121.4168 | 116.9226 | 15.1992 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.4665 | 1.0057 | 115.3598 | 115.5588 | -0.98428 | -0.71467 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.4629 | 82.035 | 121.4168 | 116.9314 | 15.2002 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.4749 | 1.0053 | 115.3598 | 115.5746 | -0.98458 | -0.71443 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.4712 | 82.035 | 121.4168 | 116.9402 | 15.2011 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.4832 | 1.0053 | 115.3598 | 115.5904 | -0.98488 | -0.71432 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.4795 | 82.0085 | 121.4168 | 116.9281 | 15.2021 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.4915 | 1.0044 | 115.3598 | 115.5683 | -0.98517 | -0.7139 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.4879 | 82.0085 | 121.4168 | 116.9162 | 15.203 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.4999 | 1.0044 | 115.3598 | 115.5461 | -0.98547 | -0.7138 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.4962 | 82.0569 | 121.4168 | 116.9209 | 15.2042 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.5082 | 1.0043 | 115.3598 | 115.553 | -0.98577 | -0.71365 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.5045 | 82.0569 | 121.4168 | 116.9257 | 15.2055 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.5165 | 1.0043 | 115.3598 | 115.5598 | -0.98607 | -0.71354 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.5128 | 82.0445 | 121.4168 | 116.9217 | 15.2064 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.5249 | 1.0037 | 115.3598 | 115.5707 | -0.98637 | -0.71323 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.5212 | 82.0445 | 121.4168 | 116.9176 | 15.2072 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.5332 | 1.0037 | 115.3598 | 115.5815 | -0.98668 | -0.71312 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.5295 | 82.0284 | 121.4168 | 116.9181 | 15.2081 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.5415 | 1.0031 | 115.3598 | 115.5907 | -0.98688 | -0.71285 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.5378 | 82.0284 | 121.4168 | 116.9187 | 15.2089 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.5499 | 1.0031 | 115.3598 | 115.5999 | -0.98708 | -0.71277 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.5462 | 82.0459 | 121.4168 | 116.9376 | 15.2099 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.5582 | 1.0024 | 115.3598 | 115.5969 | -0.98729 | -0.71246 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.5545 | 82.0459 | 121.4168 | 116.9566 | 15.2109 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.5666 | 1.0024 | 115.3598 | 115.594 | -0.98749 | -0.71238 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.5628 | 82.0534 | 121.4168 | 116.9532 | 15.212 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.5749 | 1.0013 | 115.3598 | 115.597 | -0.98765 | -0.71196 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.5712 | 82.0534 | 121.4168 | 116.9499 | 15.213 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.5832 | 1.0013 | 115.3598 | 115.6 | -0.98782 | -0.7119 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.5795 | 82.0613 | 121.4168 | 116.941 | 15.2142 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.5916 | 1.0056 | 115.3598 | 115.5908 | -0.9879 | -0.71337 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.5878 | 82.0613 | 121.4168 | 116.9322 | 15.2154 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.5999 | 1.0056 | 115.3598 | 115.5816 | -0.98797 | -0.71335 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
16.5962 | 82.0759 | 121.4168 | 116.9492 | 15.2161 | 0.99884 | 15.4909 | 14.8266 | 4.4192 | 16.6082 | 1.0051 | 115.3598 | 115.586 | -0.98805 | -0.71314 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.6166 | 1.0051 | 115.3598 | 115.5904 | -0.98813 | -0.71311 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.6249 | 1.004 | 115.3598 | 115.5906 | -0.98831 | -0.71265 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.6333 | 1.004 | 115.3598 | 115.5908 | -0.98849 | -0.71259 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.6416 | 1.0036 | 115.3598 | 115.5849 | -0.98916 | -0.71223 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.6499 | 1.0036 | 115.3598 | 115.579 | -0.98983 | -0.71199 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.6582 | 1.0032 | 115.3598 | 115.587 | -0.99095 | -0.71145 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.6666 | 1.0032 | 115.3598 | 115.5951 | -0.99207 | -0.71105 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.6749 | 0.99814 | 115.3598 | 115.6027 | -0.99311 | -0.70889 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.6833 | 0.99814 | 115.3598 | 115.6103 | -0.99415 | -0.70852 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.6916 | 0.99775 | 115.3598 | 115.6202 | -0.99485 | -0.70814 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.6999 | 0.99775 | 115.3598 | 115.6301 | -0.99554 | -0.70789 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.7083 | 0.99762 | 115.3598 | 115.6392 | -0.99595 | -0.7077 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.7166 | 0.99762 | 115.3598 | 115.6483 | -0.99636 | -0.70755 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.7249 | 1.0015 | 115.3598 | 115.6438 | -0.9963 | -0.70896 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.7333 | 1.0015 | 115.3598 | 115.6394 | -0.99624 | -0.70898 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.7416 | 1.0009 | 115.3598 | 115.6367 | -0.99616 | -0.70877 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.75 | 1.0009 | 115.3598 | 115.634 | -0.99607 | -0.70881 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.7583 | 1.0004 | 115.3598 | 115.6503 | -0.99582 | -0.70874 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.7666 | 1.0004 | 115.3598 | 115.6665 | -0.99557 | -0.70883 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.775 | 0.99991 | 115.3598 | 115.6665 | -0.99531 | -0.70873 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.7833 | 0.99991 | 115.3598 | 115.6665 | -0.99506 | -0.70882 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.7916 | 0.9993 | 115.3598 | 115.6743 | -0.99489 | -0.70867 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.8 | 0.9993 | 115.3598 | 115.6822 | -0.99473 | -0.70872 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.8083 | 0.99889 | 115.3598 | 115.6844 | -0.99456 | -0.70864 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.8166 | 0.99889 | 115.3598 | 115.6868 | -0.9944 | -0.7087 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.825 | 0.99814 | 115.3598 | 115.6847 | -0.99415 | -0.70852 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.8333 | 0.99814 | 115.3598 | 115.6826 | -0.9939 | -0.70861 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.8416 | 0.96019 | 115.3598 | 115.7014 | -0.99377 | -0.69485 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.85 | 0.96019 | 115.3598 | 115.7202 | -0.99364 | -0.6949 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.8583 | 0.96392 | 115.3598 | 115.6953 | -0.99335 | -0.6964 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.8667 | 0.96392 | 115.3598 | 115.6705 | -0.99306 | -0.6965 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.875 | 0.9442 | 115.3598 | 115.6741 | -0.99316 | -0.68902 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.8833 | 0.9442 | 115.3598 | 115.6777 | -0.99326 | -0.68898 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.8917 | 0.94356 | 115.3598 | 115.6849 | -0.99336 | -0.6887 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.9 | 0.94356 | 115.3598 | 115.6921 | -0.99345 | -0.68866 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.9083 | 0.94326 | 115.3598 | 115.6856 | -0.99355 | -0.68851 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.9167 | 0.94326 | 115.3598 | 115.679 | -0.99364 | -0.68848 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.925 | 0.94272 | 115.3598 | 115.6787 | -0.99373 | -0.68824 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.9333 | 0.94272 | 115.3598 | 115.6783 | -0.99382 | -0.68821 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.9417 | 0.94244 | 115.3598 | 115.6788 | -0.99391 | -0.68807 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.95 | 0.94244 | 115.3598 | 115.6793 | -0.994 | -0.68804 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.9583 | 0.9281 | 115.3598 | 115.6679 | -0.99418 | -0.6824 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.9667 | 0.9281 | 115.3598 | 115.6565 | -0.99436 | -0.68233 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.975 | 0.92785 | 115.3598 | 115.6653 | -0.99444 | -0.6822 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.9834 | 0.92785 | 115.3598 | 115.6741 | -0.99452 | -0.68217 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 16.9917 | 0.9275 | 115.3598 | 115.6744 | -0.9946 | -0.68201 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17 | 0.9275 | 115.3598 | 115.6747 | -0.99467 | -0.68198 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.0084 | 0.92733 | 115.3598 | 115.6749 | -0.99484 | -0.68185 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.0167 | 0.92733 | 115.3598 | 115.6752 | -0.99502 | -0.68179 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.025 | 0.927 | 115.3598 | 115.6759 | -0.99518 | -0.6816 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.0334 | 0.927 | 115.3598 | 115.6767 | -0.99535 | -0.68154 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.0417 | 0.92166 | 115.3598 | 115.6752 | -0.99564 | -0.67932 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.05 | 0.92166 | 115.3598 | 115.6738 | -0.99593 | -0.67921 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.0584 | 0.92105 | 115.3598 | 115.6769 | -0.99622 | -0.67886 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.0667 | 0.92105 | 115.3598 | 115.68 | -0.9965 | -0.67876 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.0751 | 0.92069 | 115.3598 | 115.6643 | -0.99679 | -0.67851 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.0834 | 0.92069 | 115.3598 | 115.6486 | -0.99707 | -0.67841 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.0917 | 0.92506 | 115.3598 | 115.6398 | -0.99721 | -0.68009 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.1001 | 0.92506 | 115.3598 | 115.631 | -0.99736 | -0.68003 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.1084 | 0.93888 | 115.3598 | 115.6373 | -0.99741 | -0.68542 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.1167 | 0.93888 | 115.3598 | 115.6436 | -0.99745 | -0.6854 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.1251 | 0.93825 | 115.3598 | 115.6442 | -0.9975 | -0.68514 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.1334 | 0.93825 | 115.3598 | 115.6448 | -0.99754 | -0.68513 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.1417 | 0.93822 | 115.3598 | 115.654 | -0.99758 | -0.6851 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.1501 | 0.93822 | 115.3598 | 115.6632 | -0.99762 | -0.68508 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.1584 | 0.93771 | 115.3598 | 115.6569 | -0.99766 | -0.68487 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.1667 | 0.93771 | 115.3598 | 115.6506 | -0.9977 | -0.68486 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.1751 | 0.9376 | 115.3598 | 115.6415 | -0.99773 | -0.68481 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.1834 | 0.9376 | 115.3598 | 115.6325 | -0.99776 | -0.6848 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.1918 | 0.92323 | 115.3598 | 115.6268 | -0.99787 | -0.67912 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.2001 | 0.92323 | 115.3598 | 115.621 | -0.99799 | -0.67908 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.2084 | 0.92324 | 115.3598 | 115.6277 | -0.9981 | -0.67904 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.2168 | 0.92324 | 115.3598 | 115.6344 | -0.99821 | -0.679 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.2251 | 0.92266 | 115.3598 | 115.6282 | -0.99832 | -0.67873 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.2334 | 0.92266 | 115.3598 | 115.6221 | -0.99843 | -0.67869 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.2418 | 0.91724 | 115.3598 | 115.6294 | -0.99866 | -0.67645 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.2501 | 0.91724 | 115.3598 | 115.6366 | -0.99889 | -0.67636 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.2584 | 0.91693 | 115.3598 | 115.6396 | -0.99912 | -0.67615 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.2668 | 0.91693 | 115.3598 | 115.6425 | -0.99935 | -0.67607 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.2751 | 0.92198 | 115.3598 | 115.6493 | -0.99945 | -0.67805 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.2834 | 0.92198 | 115.3598 | 115.6561 | -0.99955 | -0.67801 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.2918 | 0.95382 | 115.3598 | 115.6408 | -0.99953 | -0.69037 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.3001 | 0.95382 | 115.3598 | 115.6255 | -0.9995 | -0.69038 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.3085 | 0.98705 | 115.3598 | 115.6256 | -0.99959 | -0.70263 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.3168 | 0.98705 | 115.3598 | 115.6258 | -0.99969 | -0.70259 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.3251 | 0.98684 | 115.3598 | 115.6324 | -0.99979 | -0.70248 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.3335 | 0.98684 | 115.3598 | 115.639 | -0.99989 | -0.70245 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.3418 | 0.98613 | 115.3598 | 115.6233 | -0.99999 | -0.70216 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.3501 | 0.98613 | 115.3598 | 115.6076 | -1.0001 | -0.70212 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.3585 | 0.98553 | 115.3598 | 115.6089 | -1.0002 | -0.70187 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.3668 | 0.98553 | 115.3598 | 115.6102 | -1.0003 | -0.70184 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.3751 | 1.0039 | 115.3598 | 115.5994 | -1.0003 | -0.70838 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.3835 | 1.0039 | 115.3598 | 115.5887 | -1.0004 | -0.70836 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.3918 | 1.0039 | 115.3598 | 115.591 | -1.0005 | -0.70833 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.4001 | 1.0039 | 115.3598 | 115.5933 | -1.0005 | -0.70831 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.4085 | 1.0036 | 115.3598 | 115.5945 | -1.0006 | -0.70817 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.4168 | 1.0036 | 115.3598 | 115.5956 | -1.0006 | -0.70815 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.4252 | 1.0032 | 115.3598 | 115.6029 | -1.0007 | -0.70798 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.4335 | 1.0032 | 115.3598 | 115.6101 | -1.0008 | -0.70796 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.4418 | 0.98409 | 115.3598 | 115.6129 | -1.0009 | -0.70111 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.4502 | 0.98409 | 115.3598 | 115.6156 | -1.001 | -0.70107 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.4585 | 1.0025 | 115.3598 | 115.6095 | -1.001 | -0.70763 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.4668 | 1.0025 | 115.3598 | 115.6035 | -1.0011 | -0.70761 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.4752 | 1.0023 | 115.3598 | 115.601 | -1.0011 | -0.70752 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.4835 | 1.0023 | 115.3598 | 115.5986 | -1.0012 | -0.7075 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.4919 | 0.98334 | 115.3598 | 115.6083 | -1.0013 | -0.70068 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.5002 | 0.98334 | 115.3598 | 115.6179 | -1.0014 | -0.70065 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.5085 | 1.0023 | 115.3598 | 115.6179 | -1.0014 | -0.70742 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.5169 | 1.0023 | 115.3598 | 115.6179 | -1.0015 | -0.7074 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.5252 | 1.002 | 115.3598 | 115.6151 | -1.0015 | -0.70727 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.5335 | 1.002 | 115.3598 | 115.6123 | -1.0016 | -0.70726 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.5419 | 1.0021 | 115.3598 | 115.6308 | -1.0016 | -0.70728 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.5502 | 1.0021 | 115.3598 | 115.6494 | -1.0017 | -0.70726 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.5585 | 0.98285 | 115.3598 | 115.6362 | -1.0018 | -0.70034 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.5669 | 0.98285 | 115.3598 | 115.6231 | -1.0018 | -0.70031 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.5752 | 0.98309 | 115.3598 | 115.6454 | -1.0019 | -0.70038 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.5835 | 0.98309 | 115.3598 | 115.6678 | -1.0019 | -0.70036 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.5919 | 1.0018 | 115.3598 | 115.6593 | -1.002 | -0.70703 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.6002 | 1.0018 | 115.3598 | 115.6508 | -1.0021 | -0.70701 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.6086 | 1.0019 | 115.3598 | 115.6593 | -1.0021 | -0.70704 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.6169 | 1.0019 | 115.3598 | 115.6678 | -1.0022 | -0.70702 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.6252 | 1.0016 | 115.3598 | 115.6752 | -1.0022 | -0.70688 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.6336 | 1.0016 | 115.3598 | 115.6826 | -1.0023 | -0.70686 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.6419 | 1.0017 | 115.3598 | 115.6917 | -1.0023 | -0.7069 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.6502 | 1.0017 | 115.3598 | 115.7009 | -1.0024 | -0.70688 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.6586 | 1.0156 | 115.3598 | 115.701 | -1.0023 | -0.71175 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.6669 | 1.0156 | 115.3598 | 115.7011 | -1.0023 | -0.71176 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.6752 | 1.0153 | 115.3598 | 115.7047 | -1.0023 | -0.71167 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.6836 | 1.0153 | 115.3598 | 115.7083 | -1.0022 | -0.71169 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.6919 | 1.0017 | 115.3598 | 115.7135 | -1.0022 | -0.70692 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.7002 | 1.0017 | 115.3598 | 115.7187 | -1.0023 | -0.70691 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.7086 | 1.0153 | 115.3598 | 115.7172 | -1.0022 | -0.71167 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.7169 | 1.0153 | 115.3598 | 115.7156 | -1.0022 | -0.71169 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.7253 | 1.0017 | 115.3598 | 115.7266 | -1.0022 | -0.70694 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.7336 | 1.0017 | 115.3598 | 115.7375 | -1.0022 | -0.70692 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.7419 | 1.0018 | 115.3598 | 115.7375 | -1.0023 | -0.70694 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.7503 | 1.0018 | 115.3598 | 115.7375 | -1.0023 | -0.70693 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.7586 | 1.015 | 115.3598 | 115.7279 | -1.0022 | -0.71158 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.7669 | 1.015 | 115.3598 | 115.7182 | -1.0022 | -0.7116 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.7753 | 1.0151 | 115.3598 | 115.7183 | -1.0021 | -0.71164 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.7836 | 1.0151 | 115.3598 | 115.7183 | -1.002 | -0.71166 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.7919 | 1.0152 | 115.3598 | 115.7114 | -1.002 | -0.71172 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.8003 | 1.0152 | 115.3598 | 115.7045 | -1.0019 | -0.71174 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.8086 | 0.9822 | 115.3598 | 115.7044 | -1.0019 | -0.70003 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.8169 | 0.9822 | 115.3598 | 115.7044 | -1.002 | -0.70002 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.8253 | 0.96833 | 115.3598 | 115.7044 | -1.0019 | -0.69494 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.8336 | 0.96833 | 115.3598 | 115.7044 | -1.0019 | -0.69496 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.8419 | 0.94879 | 115.3598 | 115.6957 | -1.0019 | -0.68759 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.8503 | 0.94879 | 115.3598 | 115.687 | -1.002 | -0.68757 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.8586 | 0.94932 | 115.3598 | 115.6957 | -1.002 | -0.68776 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.867 | 0.94932 | 115.3598 | 115.7044 | -1.002 | -0.68775 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.8753 | 0.94893 | 115.3598 | 115.6979 | -1.0021 | -0.68759 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.8836 | 0.94893 | 115.3598 | 115.6914 | -1.0021 | -0.68758 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.892 | 0.94952 | 115.3598 | 115.7 | -1.0021 | -0.68779 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.9003 | 0.94952 | 115.3598 | 115.7086 | -1.0022 | -0.68778 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.9086 | 0.94922 | 115.3598 | 115.7064 | -1.0022 | -0.68766 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.917 | 0.94922 | 115.3598 | 115.7043 | -1.0022 | -0.68765 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.9253 | 0.96871 | 115.3598 | 115.7063 | -1.0021 | -0.69501 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.9337 | 0.96871 | 115.3598 | 115.7082 | -1.0021 | -0.69504 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.942 | 0.96854 | 115.3598 | 115.699 | -1.002 | -0.69501 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.9503 | 0.96854 | 115.3598 | 115.6898 | -1.0019 | -0.69504 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.9587 | 0.96827 | 115.3598 | 115.6739 | -1.0018 | -0.69497 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.967 | 0.96827 | 115.3598 | 115.6581 | -1.0017 | -0.695 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.9753 | 0.96801 | 115.3598 | 115.656 | -1.0018 | -0.69489 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.9837 | 0.96801 | 115.3598 | 115.6539 | -1.0018 | -0.69488 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 17.992 | 0.94906 | 115.3598 | 115.654 | -1.0018 | -0.68774 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.0003 | 0.94906 | 115.3598 | 115.654 | -1.0018 | -0.68774 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.0087 | 0.96785 | 115.3598 | 115.6474 | -1.0018 | -0.69481 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.017 | 0.96785 | 115.3598 | 115.6409 | -1.0018 | -0.6948 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.0253 | 0.96798 | 115.3598 | 115.643 | -1.0019 | -0.69484 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.0337 | 0.96798 | 115.3598 | 115.6451 | -1.0019 | -0.69483 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.042 | 0.96794 | 115.3598 | 115.643 | -1.0019 | -0.69481 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.0504 | 0.96794 | 115.3598 | 115.6409 | -1.0019 | -0.69481 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.0587 | 0.94914 | 115.3598 | 115.6473 | -1.0019 | -0.68773 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.067 | 0.94914 | 115.3598 | 115.6537 | -1.0019 | -0.68774 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.0754 | 0.9491 | 115.3598 | 115.656 | -1.0019 | -0.68774 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.0837 | 0.9491 | 115.3598 | 115.6584 | -1.0018 | -0.68774 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.092 | 0.94928 | 115.3598 | 115.6557 | -1.0017 | -0.68785 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.1004 | 0.94928 | 115.3598 | 115.653 | -1.0016 | -0.68789 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.1087 | 0.94987 | 115.3598 | 115.662 | -1.0017 | -0.68808 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.117 | 0.94987 | 115.3598 | 115.6709 | -1.0018 | -0.68805 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.1254 | 0.94956 | 115.3598 | 115.6709 | -1.0018 | -0.68791 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.1337 | 0.94956 | 115.3598 | 115.6709 | -1.0019 | -0.68789 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.142 | 0.94913 | 115.3598 | 115.6577 | -1.0019 | -0.68771 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.1504 | 0.94913 | 115.3598 | 115.6446 | -1.002 | -0.6877 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.1587 | 0.94897 | 115.3598 | 115.6423 | -1.002 | -0.68762 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.1671 | 0.94897 | 115.3598 | 115.64 | -1.0021 | -0.68761 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.1754 | 0.94891 | 115.3598 | 115.6401 | -1.0021 | -0.68757 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.1837 | 0.94891 | 115.3598 | 115.6401 | -1.0021 | -0.68756 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.1921 | 0.94872 | 115.3598 | 115.6475 | -1.0022 | -0.68747 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.2004 | 0.94872 | 115.3598 | 115.6548 | -1.0022 | -0.68745 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.2087 | 0.94842 | 115.3598 | 115.6674 | -1.0022 | -0.68736 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.2171 | 0.94842 | 115.3598 | 115.6801 | -1.0021 | -0.68738 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.2254 | 0.96675 | 115.3598 | 115.6784 | -1.0021 | -0.69429 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.2337 | 0.96675 | 115.3598 | 115.6767 | -1.0021 | -0.69429 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.2421 | 0.94677 | 115.3598 | 115.6625 | -1.0021 | -0.68676 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.2504 | 0.94677 | 115.3598 | 115.6482 | -1.002 | -0.68678 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.2587 | 0.94612 | 115.3598 | 115.6535 | -1.002 | -0.68655 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.2671 | 0.94612 | 115.3598 | 115.6587 | -1.0019 | -0.68656 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.2754 | 0.94552 | 115.3598 | 115.6625 | -1.0019 | -0.68635 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.2838 | 0.94552 | 115.3598 | 115.6662 | -1.0019 | -0.68636 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.2921 | 0.94459 | 115.3598 | 115.6512 | -1.0017 | -0.68607 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.3004 | 0.94459 | 115.3598 | 115.6362 | -1.0015 | -0.68613 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.3087 | 0.96368 | 115.3598 | 115.6372 | -1.0014 | -0.69341 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.3171 | 0.96368 | 115.3598 | 115.6381 | -1.0013 | -0.69346 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.3254 | 0.99531 | 115.3598 | 115.6386 | -1.0012 | -0.70502 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.3338 | 0.99531 | 115.3598 | 115.6392 | -1.0011 | -0.70504 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.3421 | 0.99531 | 115.3598 | 115.6437 | -1.0012 | -0.70502 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.3504 | 0.99531 | 115.3598 | 115.6483 | -1.0013 | -0.705 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.3588 | 0.99441 | 115.3598 | 115.6535 | -1.0014 | -0.70462 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.3671 | 0.99441 | 115.3598 | 115.6588 | -1.0016 | -0.70457 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.3754 | 0.99404 | 115.3598 | 115.6529 | -1.0017 | -0.70438 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.3838 | 0.99404 | 115.3598 | 115.6471 | -1.0019 | -0.70432 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.3921 | 0.9937 | 115.3598 | 115.6545 | -1.002 | -0.70414 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.4004 | 0.9937 | 115.3598 | 115.6619 | -1.0022 | -0.70409 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.4088 | 0.99321 | 115.3598 | 115.6722 | -1.0024 | -0.70385 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.4171 | 0.99321 | 115.3598 | 115.6826 | -1.0025 | -0.7038 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.4254 | 1.0067 | 115.3598 | 115.6768 | -1.0026 | -0.70854 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.4338 | 1.0067 | 115.3598 | 115.671 | -1.0027 | -0.70852 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.4421 | 1.0255 | 115.3598 | 115.6866 | -1.0027 | -0.71501 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.4505 | 1.0255 | 115.3598 | 115.7022 | -1.0027 | -0.715 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.4588 | 1.0059 | 115.3598 | 115.7032 | -1.0027 | -0.70823 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.4671 | 1.0059 | 115.3598 | 115.7043 | -1.0027 | -0.70823 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.4754 | 1.0242 | 115.3598 | 115.7067 | -1.0027 | -0.71454 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.4838 | 1.0242 | 115.3598 | 115.7091 | -1.0028 | -0.71453 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.4921 | 1.0044 | 115.3598 | 115.7108 | -1.0026 | -0.70775 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.5005 | 1.0044 | 115.3598 | 115.7126 | -1.0025 | -0.70779 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.5088 | 1.004 | 115.3598 | 115.7232 | -1.0024 | -0.7077 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.5171 | 1.004 | 115.3598 | 115.7339 | -1.0022 | -0.70774 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.5255 | 1.0035 | 115.3598 | 115.7255 | -1.0022 | -0.70755 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.5338 | 1.0035 | 115.3598 | 115.717 | -1.0022 | -0.70755 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.5421 | 1.0217 | 115.3598 | 115.7212 | -1.0024 | -0.71381 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.5505 | 1.0217 | 115.3598 | 115.7252 | -1.0025 | -0.71375 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.5588 | 1.0207 | 115.3598 | 115.7256 | -1.0026 | -0.7134 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.5671 | 1.0207 | 115.3598 | 115.726 | -1.0026 | -0.71338 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.5755 | 1.0204 | 115.3598 | 115.7437 | -1.0027 | -0.71328 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.5838 | 1.0204 | 115.3598 | 115.7615 | -1.0027 | -0.71326 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.5921 | 1.0009 | 115.3598 | 115.7621 | -1.0028 | -0.70646 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.6005 | 1.0009 | 115.3598 | 115.7628 | -1.0028 | -0.70646 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.6088 | 1.0001 | 115.3598 | 115.755 | -1.0028 | -0.70614 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.6172 | 1.0001 | 115.3598 | 115.7473 | -1.0028 | -0.70614 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.6255 | 1.005 | 115.3598 | 115.7503 | -1.0027 | -0.70791 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.6338 | 1.005 | 115.3598 | 115.7532 | -1.0027 | -0.70793 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.6422 | 1.0233 | 115.3598 | 115.7467 | -1.0026 | -0.71428 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.6505 | 1.0233 | 115.3598 | 115.7401 | -1.0026 | -0.71429 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.6588 | 1.017 | 115.3598 | 115.7351 | -1.0027 | -0.71211 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.6672 | 1.017 | 115.3598 | 115.7301 | -1.0028 | -0.71208 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.6755 | 1.0032 | 115.3598 | 115.7317 | -1.0027 | -0.70727 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.6838 | 1.0032 | 115.3598 | 115.7333 | -1.0026 | -0.7073 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.6922 | 1.0215 | 115.3598 | 115.7235 | -1.0026 | -0.71369 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.7005 | 1.0215 | 115.3598 | 115.7137 | -1.0025 | -0.71371 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.7088 | 1.0206 | 115.3598 | 115.7168 | -1.0025 | -0.71341 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.7172 | 1.0206 | 115.3598 | 115.72 | -1.0024 | -0.71342 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.7255 | 1.0199 | 115.3598 | 115.7129 | -1.0024 | -0.71321 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.7338 | 1.0199 | 115.3598 | 115.7058 | -1.0024 | -0.71322 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.7422 | 1.0195 | 115.3598 | 115.6975 | -1.0023 | -0.7131 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.7505 | 1.0195 | 115.3598 | 115.6892 | -1.0023 | -0.71312 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.7589 | 1.0187 | 115.3598 | 115.6936 | -1.0022 | -0.71286 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.7672 | 1.0187 | 115.3598 | 115.6979 | -1.0022 | -0.71287 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.7755 | 1.0182 | 115.3598 | 115.6995 | -1.0022 | -0.71268 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.7839 | 1.0182 | 115.3598 | 115.7009 | -1.0022 | -0.71268 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.7922 | 1.0172 | 115.3598 | 115.6873 | -1.0021 | -0.71235 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.8005 | 1.0172 | 115.3598 | 115.6736 | -1.0021 | -0.71236 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.8089 | 0.99219 | 115.3598 | 115.6665 | -1.0022 | -0.70356 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.8172 | 0.99219 | 115.3598 | 115.6595 | -1.0022 | -0.70355 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.8255 | 0.94446 | 115.3598 | 115.6593 | -1.0023 | -0.68581 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.8339 | 0.94446 | 115.3598 | 115.6591 | -1.0023 | -0.68579 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.8422 | 0.92034 | 115.3598 | 115.6516 | -1.0023 | -0.67636 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.8505 | 0.92034 | 115.3598 | 115.644 | -1.0022 | -0.67639 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.8589 | 0.91969 | 115.3598 | 115.6515 | -1.0021 | -0.67615 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.8672 | 0.91969 | 115.3598 | 115.6589 | -1.0021 | -0.67617 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.8755 | 0.91917 | 115.3598 | 115.6457 | -1.002 | -0.67598 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.8839 | 0.91917 | 115.3598 | 115.6326 | -1.002 | -0.676 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.8922 | 0.91824 | 115.3598 | 115.6384 | -1.0019 | -0.67565 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.9005 | 0.91824 | 115.3598 | 115.6443 | -1.0019 | -0.67567 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.9089 | 0.91791 | 115.3598 | 115.6548 | -1.0019 | -0.67552 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.9172 | 0.91791 | 115.3598 | 115.6653 | -1.0019 | -0.67551 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.9256 | 0.91703 | 115.3598 | 115.651 | -1.002 | -0.67514 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.9339 | 0.91703 | 115.3598 | 115.6366 | -1.002 | -0.67512 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.9422 | 0.91656 | 115.3598 | 115.6525 | -1.002 | -0.67495 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.9506 | 0.91656 | 115.3598 | 115.6684 | -1.002 | -0.67496 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.9589 | 0.91611 | 115.3598 | 115.6631 | -1.002 | -0.67476 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.9672 | 0.91611 | 115.3598 | 115.6578 | -1.0021 | -0.67475 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.9756 | 0.91552 | 115.3598 | 115.6573 | -1.002 | -0.67452 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.9839 | 0.91552 | 115.3598 | 115.6568 | -1.002 | -0.67454 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 18.9922 | 0.9152 | 115.3598 | 115.6608 | -1.0019 | -0.67442 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.0006 | 0.9152 | 115.3598 | 115.6649 | -1.0019 | -0.67444 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.0089 | 0.91443 | 115.3598 | 115.6669 | -1.002 | -0.67411 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.0172 | 0.91443 | 115.3598 | 115.6689 | -1.002 | -0.67408 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.0256 | 0.91424 | 115.3598 | 115.6782 | -1.0021 | -0.67399 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.0339 | 0.91424 | 115.3598 | 115.6875 | -1.0021 | -0.67396 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.0423 | 0.91407 | 115.3598 | 115.67 | -1.0022 | -0.67387 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.0506 | 0.91407 | 115.3598 | 115.6526 | -1.0023 | -0.67385 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.0589 | 0.91393 | 115.3598 | 115.6555 | -1.0022 | -0.67382 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.0672 | 0.91393 | 115.3598 | 115.6583 | -1.0021 | -0.67384 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.0756 | 0.91402 | 115.3598 | 115.6555 | -1.0022 | -0.67387 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.0839 | 0.91402 | 115.3598 | 115.6527 | -1.0022 | -0.67386 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.0923 | 0.91433 | 115.3598 | 115.661 | -1.0022 | -0.67396 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.1006 | 0.91433 | 115.3598 | 115.6693 | -1.0023 | -0.67394 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.1089 | 0.91429 | 115.3598 | 115.6627 | -1.0024 | -0.6739 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.1173 | 0.91429 | 115.3598 | 115.6561 | -1.0024 | -0.67388 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.1256 | 0.9146 | 115.3598 | 115.6624 | -1.0025 | -0.67398 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.1339 | 0.9146 | 115.3598 | 115.6687 | -1.0025 | -0.67396 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.1423 | 0.91443 | 115.3598 | 115.6604 | -1.0026 | -0.67387 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.1506 | 0.91443 | 115.3598 | 115.6521 | -1.0027 | -0.67385 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.159 | 0.91445 | 115.3598 | 115.6441 | -1.0027 | -0.67384 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.1673 | 0.91445 | 115.3598 | 115.636 | -1.0028 | -0.67382 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.1756 | 0.9204 | 115.3598 | 115.633 | -1.0027 | -0.67624 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.184 | 0.9204 | 115.3598 | 115.63 | -1.0026 | -0.67627 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.1923 | 0.91495 | 115.3598 | 115.6452 | -1.0026 | -0.67408 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.2006 | 0.91495 | 115.3598 | 115.6605 | -1.0026 | -0.67407 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.209 | 0.92045 | 115.3598 | 115.6441 | -1.0025 | -0.67632 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.2173 | 0.92045 | 115.3598 | 115.6278 | -1.0024 | -0.67635 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.2256 | 0.91501 | 115.3598 | 115.6341 | -1.0024 | -0.67416 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.234 | 0.91501 | 115.3598 | 115.6404 | -1.0025 | -0.67415 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.2423 | 0.91541 | 115.3598 | 115.6483 | -1.0025 | -0.67429 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.2506 | 0.91541 | 115.3598 | 115.6562 | -1.0026 | -0.67427 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.259 | 0.91579 | 115.3598 | 115.6554 | -1.0026 | -0.67442 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.2673 | 0.91579 | 115.3598 | 115.6547 | -1.0026 | -0.67441 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.2757 | 0.91582 | 115.3598 | 115.6494 | -1.0026 | -0.67442 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.284 | 0.91582 | 115.3598 | 115.6441 | -1.0027 | -0.67441 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.2923 | 0.91598 | 115.3598 | 115.641 | -1.0027 | -0.67447 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.3007 | 0.91598 | 115.3598 | 115.638 | -1.0027 | -0.67446 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.309 | 0.91657 | 115.3598 | 115.6626 | -1.0027 | -0.67468 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.3173 | 0.91657 | 115.3598 | 115.6873 | -1.0028 | -0.67466 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.3257 | 0.94171 | 115.3598 | 115.6856 | -1.0028 | -0.68457 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.334 | 0.94171 | 115.3598 | 115.6838 | -1.0027 | -0.68458 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.3423 | 0.97517 | 115.3598 | 115.6747 | -1.0026 | -0.69725 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.3507 | 0.97517 | 115.3598 | 115.6656 | -1.0024 | -0.69731 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.359 | 0.99326 | 115.3598 | 115.6747 | -1.0025 | -0.70384 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.3673 | 0.99326 | 115.3598 | 115.6839 | -1.0025 | -0.70382 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.3757 | 0.9745 | 115.3598 | 115.6947 | -1.0024 | -0.69707 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.384 | 0.9745 | 115.3598 | 115.7054 | -1.0022 | -0.69712 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.3923 | 0.97458 | 115.3598 | 115.7063 | -1.0021 | -0.6972 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.4007 | 0.97458 | 115.3598 | 115.7073 | -1.0019 | -0.69726 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.409 | 0.97432 | 115.3598 | 115.7091 | -1.0018 | -0.69721 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.4174 | 0.97432 | 115.3598 | 115.7108 | -1.0016 | -0.69727 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.4257 | 0.97419 | 115.3598 | 115.7088 | -1.0015 | -0.69727 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.434 | 0.97419 | 115.3598 | 115.7069 | -1.0013 | -0.69732 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.4424 | 0.97376 | 115.3598 | 115.7172 | -1.0012 | -0.69722 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.4507 | 0.97376 | 115.3598 | 115.7275 | -1.001 | -0.69727 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.459 | 0.97371 | 115.3598 | 115.7306 | -1.0009 | -0.69731 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.4674 | 0.97371 | 115.3598 | 115.7336 | -1.0007 | -0.69736 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.4757 | 0.97336 | 115.3598 | 115.7348 | -1.0006 | -0.6973 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.484 | 0.97336 | 115.3598 | 115.736 | -1.0004 | -0.69737 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.4924 | 0.97294 | 115.3598 | 115.7345 | -1.0002 | -0.69727 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.5007 | 0.97294 | 115.3598 | 115.733 | -1.0001 | -0.69732 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.509 | 0.97259 | 115.3598 | 115.7369 | -0.9999 | -0.69725 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.5174 | 0.97259 | 115.3598 | 115.7408 | -0.99975 | -0.6973 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.5257 | 0.97262 | 115.3598 | 115.748 | -0.99959 | -0.69737 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.534 | 0.97262 | 115.3598 | 115.7552 | -0.99943 | -0.69743 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.5424 | 0.97235 | 115.3598 | 115.7463 | -0.99927 | -0.69739 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.5507 | 0.97235 | 115.3598 | 115.7375 | -0.99911 | -0.69744 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.5591 | 0.97198 | 115.3598 | 115.7321 | -0.99891 | -0.69738 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.5674 | 0.97198 | 115.3598 | 115.7267 | -0.99871 | -0.69745 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.5757 | 0.97162 | 115.3598 | 115.7298 | -0.99845 | -0.69741 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.5841 | 0.97162 | 115.3598 | 115.7329 | -0.99819 | -0.6975 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.5924 | 0.98598 | 115.3598 | 115.7276 | -0.99784 | -0.70287 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.6007 | 0.98598 | 115.3598 | 115.7224 | -0.99749 | -0.70299 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.6091 | 0.98612 | 115.3598 | 115.7275 | -0.99713 | -0.70317 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.6174 | 0.98612 | 115.3598 | 115.7326 | -0.99677 | -0.7033 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.6257 | 0.98594 | 115.3598 | 115.7234 | -0.99641 | -0.70336 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.6341 | 0.98594 | 115.3598 | 115.7141 | -0.99605 | -0.70349 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.6424 | 0.98577 | 115.3598 | 115.7158 | -0.99569 | -0.70356 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.6507 | 0.98577 | 115.3598 | 115.7175 | -0.99533 | -0.70369 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.6591 | 0.98602 | 115.3598 | 115.7138 | -0.99496 | -0.70391 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.6674 | 0.98602 | 115.3598 | 115.7101 | -0.99459 | -0.70404 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.6757 | 0.97097 | 115.3598 | 115.7067 | -0.9944 | -0.69863 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.6841 | 0.97097 | 115.3598 | 115.7033 | -0.99421 | -0.6987 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.6924 | 0.98418 | 115.3598 | 115.6922 | -0.99408 | -0.70356 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.7007 | 0.98418 | 115.3598 | 115.681 | -0.99394 | -0.70361 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.7091 | 0.98445 | 115.3598 | 115.681 | -0.99384 | -0.70374 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.7174 | 0.98445 | 115.3598 | 115.681 | -0.99374 | -0.70378 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.7258 | 0.98442 | 115.3598 | 115.6973 | -0.9936 | -0.70382 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.7341 | 0.98442 | 115.3598 | 115.7136 | -0.99346 | -0.70387 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.7424 | 0.98883 | 115.3598 | 115.6972 | -0.99347 | -0.70545 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.7508 | 0.98883 | 115.3598 | 115.6808 | -0.99348 | -0.70545 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.7591 | 0.98441 | 115.3598 | 115.6901 | -0.99336 | -0.7039 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.7674 | 0.98441 | 115.3598 | 115.6993 | -0.99324 | -0.70394 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.7758 | 1.0032 | 115.3598 | 115.7064 | -0.99316 | -0.71066 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.7841 | 1.0032 | 115.3598 | 115.7134 | -0.99308 | -0.71069 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.7924 | 0.99864 | 115.3598 | 115.7042 | -0.99283 | -0.70917 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.8008 | 0.99864 | 115.3598 | 115.6949 | -0.99258 | -0.70926 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.8091 | 0.98539 | 115.3598 | 115.6897 | -0.99222 | -0.70466 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.8174 | 0.98539 | 115.3598 | 115.6846 | -0.99186 | -0.70479 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.8258 | 0.97073 | 115.3598 | 115.6846 | -0.99159 | -0.69955 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.8341 | 0.97073 | 115.3598 | 115.6846 | -0.99131 | -0.69965 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.8424 | 0.97096 | 115.3598 | 115.6816 | -0.99106 | -0.69982 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.8508 | 0.97096 | 115.3598 | 115.6787 | -0.99082 | -0.69991 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.8591 | 0.97074 | 115.3598 | 115.6888 | -0.99057 | -0.69992 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.8674 | 0.97074 | 115.3598 | 115.6989 | -0.99033 | -0.70001 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.8758 | 0.95101 | 115.3598 | 115.6822 | -0.99024 | -0.69268 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.8841 | 0.95101 | 115.3598 | 115.6655 | -0.99015 | -0.69271 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.8925 | 0.9503 | 115.3598 | 115.6656 | -0.99002 | -0.69249 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.9008 | 0.9503 | 115.3598 | 115.6656 | -0.9899 | -0.69253 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.9091 | 0.94953 | 115.3598 | 115.6542 | -0.98964 | -0.69233 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.9174 | 0.94953 | 115.3598 | 115.6427 | -0.98939 | -0.69242 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.9258 | 0.94934 | 115.3598 | 115.6597 | -0.9893 | -0.69238 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.9341 | 0.94934 | 115.3598 | 115.6767 | -0.98922 | -0.69241 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.9425 | 0.96776 | 115.3598 | 115.6542 | -0.98906 | -0.69937 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.9508 | 0.96776 | 115.3598 | 115.6317 | -0.98891 | -0.69942 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.9591 | 0.94836 | 115.3598 | 115.642 | -0.98878 | -0.6922 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.9675 | 0.94836 | 115.3598 | 115.6524 | -0.98865 | -0.69225 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.9758 | 0.94787 | 115.3598 | 115.6546 | -0.98852 | -0.69211 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.9841 | 0.94787 | 115.3598 | 115.6568 | -0.9884 | -0.69216 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 19.9925 | 0.96676 | 115.3598 | 115.6516 | -0.98824 | -0.6993 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.0008 | 0.96676 | 115.3598 | 115.6463 | -0.98809 | -0.69935 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.0091 | 0.94695 | 115.3598 | 115.6548 | -0.98796 | -0.69197 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.0175 | 0.94695 | 115.3598 | 115.6632 | -0.98783 | -0.69201 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.0258 | 0.96546 | 115.3598 | 115.6562 | -0.98768 | -0.69902 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.0341 | 0.96546 | 115.3598 | 115.6492 | -0.98752 | -0.69908 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.0425 | 0.9653 | 115.3598 | 115.6504 | -0.98736 | -0.69907 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.0508 | 0.9653 | 115.3598 | 115.6516 | -0.9872 | -0.69913 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.0591 | 0.94578 | 115.3598 | 115.6467 | -0.98699 | -0.69187 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.0675 | 0.94578 | 115.3598 | 115.6417 | -0.98677 | -0.69195 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.0758 | 0.9644 | 115.3598 | 115.6368 | -0.98649 | -0.69905 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.0841 | 0.9644 | 115.3598 | 115.6319 | -0.98621 | -0.69916 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.0925 | 0.94498 | 115.3598 | 115.6404 | -0.98613 | -0.69188 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.1008 | 0.94498 | 115.3598 | 115.6489 | -0.98605 | -0.69191 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.1091 | 0.96345 | 115.3598 | 115.6336 | -0.98593 | -0.6989 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.1175 | 0.96345 | 115.3598 | 115.6182 | -0.98581 | -0.69895 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.1258 | 0.96302 | 115.3598 | 115.6131 | -0.98569 | -0.69883 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.1341 | 0.96302 | 115.3598 | 115.6081 | -0.98557 | -0.69887 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.1425 | 0.96253 | 115.3598 | 115.6032 | -0.98545 | -0.69874 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.1508 | 0.96253 | 115.3598 | 115.5983 | -0.98533 | -0.69878 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.1591 | 0.96236 | 115.3598 | 115.6068 | -0.98521 | -0.69876 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.1675 | 0.96236 | 115.3598 | 115.6153 | -0.98508 | -0.69881 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.1758 | 0.96229 | 115.3598 | 115.6153 | -0.98495 | -0.69883 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.1841 | 0.96229 | 115.3598 | 115.6152 | -0.98483 | -0.69887 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.1925 | 0.95509 | 115.3598 | 115.629 | -0.98447 | -0.69631 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.2008 | 0.95509 | 115.3598 | 115.6428 | -0.98412 | -0.69644 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.2092 | 0.94659 | 115.3598 | 115.6497 | -0.98351 | -0.69345 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.2175 | 0.94659 | 115.3598 | 115.6566 | -0.9829 | -0.69368 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.2258 | 0.9465 | 115.3598 | 115.664 | -0.98228 | -0.69387 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.2342 | 0.9465 | 115.3598 | 115.6714 | -0.98167 | -0.69409 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.2425 | 0.94654 | 115.3598 | 115.69 | -0.98106 | -0.69433 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.2508 | 0.94654 | 115.3598 | 115.7087 | -0.98045 | -0.69456 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.2592 | 0.94644 | 115.3598 | 115.7116 | -0.97983 | -0.69475 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.2675 | 0.94644 | 115.3598 | 115.7145 | -0.97922 | -0.69497 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.2758 | 0.94645 | 115.3598 | 115.7129 | -0.97861 | -0.6952 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.2842 | 0.94645 | 115.3598 | 115.7114 | -0.97799 | -0.69542 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.2925 | 0.94664 | 115.3598 | 115.729 | -0.97738 | -0.69572 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.3008 | 0.94664 | 115.3598 | 115.7466 | -0.97676 | -0.69595 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.3092 | 0.94618 | 115.3598 | 115.7417 | -0.97615 | -0.696 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.3175 | 0.94618 | 115.3598 | 115.7368 | -0.97554 | -0.69622 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.3258 | 0.96481 | 115.3598 | 115.7349 | -0.97497 | -0.70339 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.3342 | 0.96481 | 115.3598 | 115.733 | -0.9744 | -0.7036 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.3425 | 0.99726 | 115.3598 | 115.7421 | -0.9739 | -0.71544 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.3508 | 0.99726 | 115.3598 | 115.7511 | -0.9734 | -0.71562 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.3592 | 0.99763 | 115.3598 | 115.7604 | -0.9729 | -0.71592 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.3675 | 0.99763 | 115.3598 | 115.7696 | -0.9724 | -0.7161 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.3758 | 1.0044 | 115.3598 | 115.7665 | -0.97159 | -0.71876 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.3842 | 1.0044 | 115.3598 | 115.7634 | -0.97078 | -0.71905 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.3925 | 1.0048 | 115.3598 | 115.7675 | -0.96997 | -0.71945 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.4008 | 1.0048 | 115.3598 | 115.7716 | -0.96917 | -0.71974 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.4092 | 1.0048 | 115.3598 | 115.7747 | -0.96836 | -0.72004 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.4175 | 1.0048 | 115.3598 | 115.7778 | -0.96756 | -0.72032 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.4258 | 1.0045 | 115.3598 | 115.7688 | -0.96688 | -0.72048 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.4342 | 1.0045 | 115.3598 | 115.7598 | -0.9662 | -0.72072 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.4425 | 1.0042 | 115.3598 | 115.7486 | -0.9654 | -0.72091 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.4509 | 1.0042 | 115.3598 | 115.7374 | -0.96459 | -0.7212 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.4592 | 0.99703 | 115.3598 | 115.7375 | -0.96422 | -0.71883 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.4675 | 0.99703 | 115.3598 | 115.7375 | -0.96386 | -0.71897 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.4758 | 1.0008 | 115.3598 | 115.7318 | -0.96349 | -0.72039 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.4842 | 1.0008 | 115.3598 | 115.726 | -0.96313 | -0.72052 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.4925 | 0.98186 | 115.3598 | 115.7277 | -0.96279 | -0.71401 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.5009 | 0.98186 | 115.3598 | 115.7294 | -0.96246 | -0.71413 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.5092 | 0.98156 | 115.3598 | 115.7247 | -0.96212 | -0.71414 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.5175 | 0.98156 | 115.3598 | 115.7199 | -0.96179 | -0.71426 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.5259 | 0.98939 | 115.3598 | 115.7287 | -0.96167 | -0.71708 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.5342 | 0.98939 | 115.3598 | 115.7375 | -0.96156 | -0.71712 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.5425 | 0.99797 | 115.3598 | 115.7375 | -0.96171 | -0.72007 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.5509 | 0.99797 | 115.3598 | 115.7375 | -0.96186 | -0.72001 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.5592 | 0.99764 | 115.3598 | 115.7229 | -0.962 | -0.71985 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.5675 | 0.99764 | 115.3598 | 115.7082 | -0.96214 | -0.7198 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.5759 | 0.99827 | 115.3598 | 115.7156 | -0.96238 | -0.71993 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.5842 | 0.99827 | 115.3598 | 115.7231 | -0.96262 | -0.71985 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.5925 | 1.0084 | 115.3598 | 115.7231 | -0.96276 | -0.72329 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.6009 | 1.0084 | 115.3598 | 115.7231 | -0.9629 | -0.72324 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.6092 | 1.0081 | 115.3598 | 115.7141 | -0.96282 | -0.72315 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.6175 | 1.0081 | 115.3598 | 115.7052 | -0.96273 | -0.72318 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.6259 | 0.99822 | 115.3598 | 115.7024 | -0.96308 | -0.71966 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.6342 | 0.99822 | 115.3598 | 115.6997 | -0.96342 | -0.71954 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.6425 | 0.99818 | 115.3598 | 115.6956 | -0.96377 | -0.7194 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.6509 | 0.99818 | 115.3598 | 115.6916 | -0.96411 | -0.71928 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.6592 | 0.99808 | 115.3598 | 115.6814 | -0.96445 | -0.71912 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.6675 | 0.99808 | 115.3598 | 115.6712 | -0.96479 | -0.719 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.6759 | 1.0082 | 115.3598 | 115.6798 | -0.96491 | -0.72245 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.6842 | 1.0082 | 115.3598 | 115.6883 | -0.96503 | -0.72241 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.6925 | 1.0083 | 115.3598 | 115.6828 | -0.96515 | -0.7224 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.7009 | 1.0083 | 115.3598 | 115.6773 | -0.96527 | -0.72236 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.7092 | 1.0124 | 115.3598 | 115.6617 | -0.96551 | -0.72368 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.7175 | 1.0124 | 115.3598 | 115.6462 | -0.96575 | -0.72359 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.7259 | 0.99808 | 115.3598 | 115.6574 | -0.96608 | -0.71853 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.7342 | 0.99808 | 115.3598 | 115.6686 | -0.96641 | -0.71841 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.7426 | 0.9987 | 115.3598 | 115.6838 | -0.96674 | -0.71851 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.7509 | 0.9987 | 115.3598 | 115.699 | -0.96706 | -0.71839 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.7592 | 0.99856 | 115.3598 | 115.6925 | -0.96739 | -0.71823 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.7675 | 0.99856 | 115.3598 | 115.6859 | -0.96771 | -0.71811 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.7759 | 0.99867 | 115.3598 | 115.6765 | -0.96803 | -0.71804 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.7842 | 0.99867 | 115.3598 | 115.6672 | -0.96835 | -0.71792 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.7926 | 0.99856 | 115.3598 | 115.6641 | -0.96866 | -0.71777 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.8009 | 0.99856 | 115.3598 | 115.661 | -0.96898 | -0.71766 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.8092 | 0.99854 | 115.3598 | 115.661 | -0.9693 | -0.71754 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.8176 | 0.99854 | 115.3598 | 115.661 | -0.96962 | -0.71742 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.8259 | 0.99873 | 115.3598 | 115.6556 | -0.96993 | -0.71738 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.8342 | 0.99873 | 115.3598 | 115.6502 | -0.97024 | -0.71726 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.8426 | 0.98015 | 115.3598 | 115.6519 | -0.9706 | -0.71056 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.8509 | 0.98015 | 115.3598 | 115.6535 | -0.97096 | -0.71043 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.8592 | 0.97381 | 115.3598 | 115.6401 | -0.97145 | -0.70797 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.8676 | 0.97381 | 115.3598 | 115.6266 | -0.97193 | -0.70779 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.8759 | 0.9738 | 115.3598 | 115.6267 | -0.97242 | -0.70761 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.8842 | 0.9738 | 115.3598 | 115.6267 | -0.97291 | -0.70743 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.8926 | 0.97982 | 115.3598 | 115.6264 | -0.97327 | -0.70948 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.9009 | 0.97982 | 115.3598 | 115.6261 | -0.97362 | -0.70935 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.9092 | 0.97404 | 115.3598 | 115.6265 | -0.97411 | -0.70708 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.9176 | 0.97404 | 115.3598 | 115.6269 | -0.97459 | -0.7069 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.9259 | 0.98009 | 115.3598 | 115.6238 | -0.97487 | -0.70899 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.9342 | 0.98009 | 115.3598 | 115.6206 | -0.97514 | -0.70889 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.9426 | 0.97476 | 115.3598 | 115.6389 | -0.97544 | -0.70686 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.9509 | 0.97476 | 115.3598 | 115.6572 | -0.97574 | -0.70675 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.9592 | 0.97453 | 115.3598 | 115.6572 | -0.97604 | -0.70656 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.9676 | 0.97453 | 115.3598 | 115.6572 | -0.97634 | -0.70645 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.9759 | 0.97485 | 115.3598 | 115.659 | -0.97664 | -0.70646 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.9842 | 0.97485 | 115.3598 | 115.6608 | -0.97693 | -0.70635 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 20.9926 | 0.96774 | 115.3598 | 115.6641 | -0.97689 | -0.70378 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.0009 | 0.96774 | 115.3598 | 115.6675 | -0.97684 | -0.70379 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.0092 | 0.97461 | 115.3598 | 115.6612 | -0.97714 | -0.70619 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.0176 | 0.97461 | 115.3598 | 115.6549 | -0.97744 | -0.70608 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.0259 | 0.97513 | 115.3598 | 115.6463 | -0.97769 | -0.70618 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.0343 | 0.97513 | 115.3598 | 115.6378 | -0.97795 | -0.70608 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.0426 | 0.97514 | 115.3598 | 115.6441 | -0.97833 | -0.70595 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.0509 | 0.97514 | 115.3598 | 115.6504 | -0.97871 | -0.70581 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.0592 | 0.95643 | 115.3598 | 115.6612 | -0.97922 | -0.69873 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.0676 | 0.95643 | 115.3598 | 115.6721 | -0.97974 | -0.69855 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.0759 | 0.9761 | 115.3598 | 115.6753 | -0.98013 | -0.70565 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.0843 | 0.9761 | 115.3598 | 115.6784 | -0.98052 | -0.70551 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.0926 | 0.95682 | 115.3598 | 115.6713 | -0.98094 | -0.69825 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.1009 | 0.95682 | 115.3598 | 115.6643 | -0.98136 | -0.6981 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.1093 | 0.95744 | 115.3598 | 115.679 | -0.98178 | -0.69818 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.1176 | 0.95744 | 115.3598 | 115.6937 | -0.9822 | -0.69802 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.1259 | 0.95749 | 115.3598 | 115.6949 | -0.98258 | -0.6979 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.1343 | 0.95749 | 115.3598 | 115.6961 | -0.98297 | -0.69776 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.1426 | 0.94477 | 115.3598 | 115.7042 | -0.98326 | -0.69285 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.1509 | 0.94477 | 115.3598 | 115.7123 | -0.98354 | -0.69275 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.1593 | 0.97741 | 115.3598 | 115.7183 | -0.98389 | -0.70477 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.1676 | 0.97741 | 115.3598 | 115.7242 | -0.98424 | -0.70464 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.1759 | 0.94547 | 115.3598 | 115.7234 | -0.98451 | -0.69266 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.1843 | 0.94547 | 115.3598 | 115.7225 | -0.98479 | -0.69256 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.1926 | 0.95879 | 115.3598 | 115.7316 | -0.98519 | -0.69744 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.2009 | 0.95879 | 115.3598 | 115.7406 | -0.98559 | -0.69729 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.2093 | 0.94598 | 115.3598 | 115.7533 | -0.98586 | -0.69236 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.2176 | 0.94598 | 115.3598 | 115.766 | -0.98613 | -0.69226 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.2259 | 0.96643 | 115.3598 | 115.742 | -0.98611 | -0.69994 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.2343 | 0.96643 | 115.3598 | 115.718 | -0.98609 | -0.69995 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.2426 | 0.94194 | 115.3598 | 115.7262 | -0.98626 | -0.69067 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.2509 | 0.94194 | 115.3598 | 115.7343 | -0.98642 | -0.69061 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.2593 | 0.94699 | 115.3598 | 115.7399 | -0.98667 | -0.69245 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.2676 | 0.94699 | 115.3598 | 115.7456 | -0.98693 | -0.69236 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.2759 | 0.94681 | 115.3598 | 115.7386 | -0.9872 | -0.69219 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.2843 | 0.94681 | 115.3598 | 115.7315 | -0.98748 | -0.69209 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.2926 | 0.94259 | 115.3598 | 115.7304 | -0.98763 | -0.69042 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.3009 | 0.94259 | 115.3598 | 115.7293 | -0.98777 | -0.69037 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.3093 | 0.94854 | 115.3598 | 115.7185 | -0.98776 | -0.69264 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.3176 | 0.94854 | 115.3598 | 115.7077 | -0.98775 | -0.69265 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.3259 | 0.94711 | 115.3598 | 115.7067 | -0.98801 | -0.69201 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.3343 | 0.94711 | 115.3598 | 115.7056 | -0.98828 | -0.69191 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.3426 | 0.98556 | 115.3598 | 115.7076 | -0.98845 | -0.70607 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.351 | 0.98556 | 115.3598 | 115.7096 | -0.98862 | -0.70601 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.3593 | 0.98579 | 115.3598 | 115.6944 | -0.98882 | -0.70602 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.3676 | 0.98579 | 115.3598 | 115.6792 | -0.98902 | -0.70595 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.376 | 0.98041 | 115.3598 | 115.6924 | -0.98934 | -0.70389 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.3843 | 0.98041 | 115.3598 | 115.7056 | -0.98966 | -0.70378 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.3926 | 0.98614 | 115.3598 | 115.6933 | -0.98985 | -0.70578 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.401 | 0.98614 | 115.3598 | 115.6811 | -0.99004 | -0.70571 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.4093 | 0.98687 | 115.3598 | 115.6884 | -0.99023 | -0.70591 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.4176 | 0.98687 | 115.3598 | 115.6957 | -0.99041 | -0.70584 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.426 | 0.98674 | 115.3598 | 115.6817 | -0.99059 | -0.70573 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.4343 | 0.98674 | 115.3598 | 115.6678 | -0.99077 | -0.70566 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.4426 | 0.98712 | 115.3598 | 115.6777 | -0.99118 | -0.70566 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.451 | 0.98712 | 115.3598 | 115.6875 | -0.99158 | -0.70551 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.4593 | 0.98772 | 115.3598 | 115.6919 | -0.99223 | -0.70549 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.4676 | 0.98772 | 115.3598 | 115.6962 | -0.99289 | -0.70526 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.476 | 1.0065 | 115.3598 | 115.6834 | -0.99357 | -0.71165 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.4843 | 1.0065 | 115.3598 | 115.6705 | -0.99426 | -0.71141 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.4926 | 1.007 | 115.3598 | 115.6787 | -0.99494 | -0.71137 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.501 | 1.007 | 115.3598 | 115.687 | -0.99562 | -0.71113 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.5093 | 1.0071 | 115.3598 | 115.6765 | -0.9963 | -0.71091 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.5176 | 1.0071 | 115.3598 | 115.6661 | -0.99698 | -0.71067 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.526 | 1.0075 | 115.3598 | 115.6738 | -0.99765 | -0.71058 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.5343 | 1.0075 | 115.3598 | 115.6815 | -0.99833 | -0.71035 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.5426 | 1.008 | 115.3598 | 115.6896 | -0.999 | -0.71027 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.551 | 1.008 | 115.3598 | 115.6978 | -0.99967 | -0.71003 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.5593 | 1.0082 | 115.3598 | 115.6941 | -1.0003 | -0.70988 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.5676 | 1.0082 | 115.3598 | 115.6903 | -1.001 | -0.70964 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.576 | 1.0082 | 115.3598 | 115.683 | -1.0016 | -0.70942 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.5843 | 1.0082 | 115.3598 | 115.6756 | -1.0023 | -0.7092 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.5927 | 1.0091 | 115.3598 | 115.6821 | -1.0028 | -0.70931 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.601 | 1.0091 | 115.3598 | 115.6887 | -1.0034 | -0.70911 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.6093 | 1.0092 | 115.3598 | 115.6836 | -1.0039 | -0.70896 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.6176 | 1.0092 | 115.3598 | 115.6786 | -1.0045 | -0.70877 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.626 | 1.0094 | 115.3598 | 115.674 | -1.0053 | -0.70854 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.6343 | 1.0094 | 115.3598 | 115.6694 | -1.0062 | -0.70824 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.6427 | 1.0098 | 115.3598 | 115.6661 | -1.007 | -0.70807 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.651 | 1.0098 | 115.3598 | 115.6628 | -1.0079 | -0.70777 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.6593 | 1.0102 | 115.3598 | 115.6631 | -1.0087 | -0.70763 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.6677 | 1.0102 | 115.3598 | 115.6634 | -1.0096 | -0.70733 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.676 | 1.0105 | 115.3598 | 115.6624 | -1.0104 | -0.70712 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.6843 | 1.0105 | 115.3598 | 115.6614 | -1.0113 | -0.70683 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.6927 | 1.011 | 115.3598 | 115.6663 | -1.0121 | -0.7067 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.701 | 1.011 | 115.3598 | 115.6712 | -1.013 | -0.7064 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.7093 | 1.0114 | 115.3598 | 115.663 | -1.0135 | -0.70636 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.7177 | 1.0114 | 115.3598 | 115.6549 | -1.014 | -0.70617 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.726 | 1.0061 | 115.3598 | 115.6542 | -1.0146 | -0.70412 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.7343 | 1.0061 | 115.3598 | 115.6534 | -1.0151 | -0.70394 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.7427 | 1.0123 | 115.3598 | 115.6677 | -1.0155 | -0.706 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.751 | 1.0123 | 115.3598 | 115.682 | -1.0158 | -0.70587 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.7593 | 1.0071 | 115.3598 | 115.6812 | -1.0163 | -0.70386 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.7677 | 1.0071 | 115.3598 | 115.6805 | -1.0168 | -0.70368 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.776 | 1.0076 | 115.3598 | 115.6792 | -1.0171 | -0.70378 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.7843 | 1.0076 | 115.3598 | 115.678 | -1.0174 | -0.70369 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.7927 | 1.0078 | 115.3598 | 115.6864 | -1.0174 | -0.70376 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.801 | 1.0078 | 115.3598 | 115.6948 | -1.0174 | -0.70375 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.8093 | 1.0142 | 115.3598 | 115.7023 | -1.0173 | -0.70604 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.8177 | 1.0142 | 115.3598 | 115.7097 | -1.0172 | -0.70608 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.826 | 1.0139 | 115.3598 | 115.6846 | -1.0171 | -0.70599 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.8343 | 1.0139 | 115.3598 | 115.6596 | -1.017 | -0.70603 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.8427 | 0.98984 | 115.3598 | 115.6767 | -1.0172 | -0.69741 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.851 | 0.98984 | 115.3598 | 115.6939 | -1.0174 | -0.69735 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.8593 | 0.97116 | 115.3598 | 115.6831 | -1.0176 | -0.69042 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.8677 | 0.97116 | 115.3598 | 115.6722 | -1.0178 | -0.69034 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.876 | 0.93877 | 115.3598 | 115.6721 | -1.0177 | -0.67804 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.8844 | 0.93877 | 115.3598 | 115.6719 | -1.0175 | -0.67809 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.8927 | 0.9536 | 115.3598 | 115.6774 | -1.0173 | -0.68389 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.901 | 0.9536 | 115.3598 | 115.6828 | -1.0171 | -0.68397 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.9093 | 0.95964 | 115.3598 | 115.6747 | -1.0167 | -0.68639 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.9177 | 0.95964 | 115.3598 | 115.6665 | -1.0164 | -0.68651 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.926 | 0.94112 | 115.3598 | 115.6677 | -1.0162 | -0.67947 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.9344 | 0.94112 | 115.3598 | 115.669 | -1.0161 | -0.67954 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.9427 | 0.92169 | 115.3598 | 115.6696 | -1.0161 | -0.67186 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.951 | 0.92169 | 115.3598 | 115.6702 | -1.0161 | -0.67185 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.9594 | 0.92197 | 115.3598 | 115.6657 | -1.0161 | -0.67199 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.9677 | 0.92197 | 115.3598 | 115.6611 | -1.016 | -0.67202 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.976 | 0.92256 | 115.3598 | 115.6745 | -1.0158 | -0.67232 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.9844 | 0.92256 | 115.3598 | 115.688 | -1.0156 | -0.67238 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 21.9927 | 0.92285 | 115.3598 | 115.6944 | -1.0154 | -0.67256 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.001 | 0.92285 | 115.3598 | 115.7008 | -1.0153 | -0.67263 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.0094 | 0.92287 | 115.3598 | 115.6935 | -1.0151 | -0.6727 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.0177 | 0.92287 | 115.3598 | 115.6863 | -1.0149 | -0.67277 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.026 | 0.92306 | 115.3598 | 115.6856 | -1.0147 | -0.67291 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.0344 | 0.92306 | 115.3598 | 115.685 | -1.0145 | -0.67297 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.0427 | 0.92329 | 115.3598 | 115.6871 | -1.0144 | -0.67313 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.051 | 0.92329 | 115.3598 | 115.6891 | -1.0142 | -0.67319 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.0594 | 0.92346 | 115.3598 | 115.6861 | -1.014 | -0.67332 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.0677 | 0.92346 | 115.3598 | 115.6832 | -1.0138 | -0.67339 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.076 | 0.92963 | 115.3598 | 115.6938 | -1.0135 | -0.67595 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.0844 | 0.92963 | 115.3598 | 115.7043 | -1.0132 | -0.67605 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.0927 | 0.92993 | 115.3598 | 115.7074 | -1.013 | -0.67627 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.101 | 0.92993 | 115.3598 | 115.7107 | -1.0127 | -0.67637 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.1094 | 0.93047 | 115.3598 | 115.7091 | -1.0123 | -0.67672 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.1177 | 0.93047 | 115.3598 | 115.7077 | -1.0119 | -0.67687 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.126 | 0.92548 | 115.3598 | 115.7128 | -1.0116 | -0.67499 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.1344 | 0.92548 | 115.3598 | 115.718 | -1.0114 | -0.67509 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.1427 | 0.92584 | 115.3598 | 115.7165 | -1.0112 | -0.67528 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.151 | 0.92584 | 115.3598 | 115.715 | -1.0111 | -0.67534 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.1594 | 0.92609 | 115.3598 | 115.6991 | -1.0108 | -0.67554 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.1677 | 0.92609 | 115.3598 | 115.6833 | -1.0105 | -0.67564 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.1761 | 0.92634 | 115.3598 | 115.6853 | -1.0104 | -0.67579 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.1844 | 0.92634 | 115.3598 | 115.6873 | -1.0102 | -0.67585 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.1927 | 0.92677 | 115.3598 | 115.6929 | -1.0099 | -0.67612 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.201 | 0.92677 | 115.3598 | 115.6984 | -1.0096 | -0.67622 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.2094 | 0.92743 | 115.3598 | 115.6945 | -1.0094 | -0.67659 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.2177 | 0.92743 | 115.3598 | 115.6905 | -1.0091 | -0.67669 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.2261 | 0.92747 | 115.3598 | 115.6825 | -1.0088 | -0.67681 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.2344 | 0.92747 | 115.3598 | 115.6745 | -1.0085 | -0.67692 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.2427 | 0.92804 | 115.3598 | 115.6828 | -1.0084 | -0.67716 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.2511 | 0.92804 | 115.3598 | 115.6911 | -1.0084 | -0.67719 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.2594 | 0.9285 | 115.3598 | 115.6893 | -1.0081 | -0.67748 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.2677 | 0.9285 | 115.3598 | 115.6874 | -1.0078 | -0.67758 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.2761 | 0.92929 | 115.3598 | 115.6773 | -1.0075 | -0.678 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.2844 | 0.92929 | 115.3598 | 115.6671 | -1.0072 | -0.67811 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.2927 | 0.92962 | 115.3598 | 115.6744 | -1.0069 | -0.67835 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.3011 | 0.92962 | 115.3598 | 115.6818 | -1.0066 | -0.67846 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.3094 | 0.93032 | 115.3598 | 115.6831 | -1.0063 | -0.67885 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.3177 | 0.93032 | 115.3598 | 115.6844 | -1.006 | -0.67897 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.3261 | 0.93046 | 115.3598 | 115.6744 | -1.0057 | -0.67913 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.3344 | 0.93046 | 115.3598 | 115.6644 | -1.0054 | -0.67924 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.3427 | 0.94999 | 115.3598 | 115.6723 | -1.0051 | -0.68692 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.3511 | 0.94999 | 115.3598 | 115.6802 | -1.0048 | -0.68702 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.3594 | 0.96917 | 115.3598 | 115.6773 | -1.0045 | -0.69434 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.3677 | 0.96917 | 115.3598 | 115.6744 | -1.0042 | -0.69443 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.3761 | 0.98762 | 115.3598 | 115.6589 | -1.0039 | -0.70129 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.3844 | 0.98762 | 115.3598 | 115.6433 | -1.0037 | -0.70139 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.3927 | 0.96851 | 115.3598 | 115.6504 | -1.0035 | -0.69445 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.4011 | 0.96851 | 115.3598 | 115.6577 | -1.0033 | -0.69451 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.4094 | 0.98751 | 115.3598 | 115.6603 | -1.0031 | -0.70156 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.4177 | 0.98751 | 115.3598 | 115.6629 | -1.0028 | -0.70165 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.4261 | 0.9875 | 115.3598 | 115.6629 | -1.0026 | -0.70171 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.4344 | 0.9875 | 115.3598 | 115.6629 | -1.0024 | -0.70178 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.4427 | 0.98749 | 115.3598 | 115.6629 | -1.0021 | -0.70188 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.4511 | 0.98749 | 115.3598 | 115.6629 | -1.0019 | -0.70198 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.4594 | 0.9926 | 115.3598 | 115.6608 | -1.0015 | -0.70393 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.4677 | 0.9926 | 115.3598 | 115.6588 | -1.0012 | -0.70404 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.4761 | 0.98731 | 115.3598 | 115.6617 | -1.0013 | -0.70211 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.4844 | 0.98731 | 115.3598 | 115.6645 | -1.0014 | -0.70207 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.4927 | 1.0013 | 115.3598 | 115.6638 | -1.0015 | -0.70707 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.5011 | 1.0013 | 115.3598 | 115.663 | -1.0015 | -0.70706 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.5094 | 1.0013 | 115.3598 | 115.663 | -1.0014 | -0.70707 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.5177 | 1.0013 | 115.3598 | 115.6629 | -1.0013 | -0.7071 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.5261 | 1.0015 | 115.3598 | 115.6694 | -1.0012 | -0.70722 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.5344 | 1.0015 | 115.3598 | 115.6759 | -1.0011 | -0.70725 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.5427 | 1.001 | 115.3598 | 115.6695 | -1.0012 | -0.70704 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.5511 | 1.001 | 115.3598 | 115.663 | -1.0012 | -0.70702 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.5594 | 1.0013 | 115.3598 | 115.6694 | -1.0014 | -0.70707 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.5677 | 1.0013 | 115.3598 | 115.6758 | -1.0016 | -0.70702 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.5761 | 1.0018 | 115.3598 | 115.685 | -1.0015 | -0.70722 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.5844 | 1.0018 | 115.3598 | 115.6941 | -1.0014 | -0.70725 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.5927 | 0.99302 | 115.3598 | 115.6872 | -1.0011 | -0.70422 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.6011 | 0.99302 | 115.3598 | 115.6802 | -1.0009 | -0.7043 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.6094 | 1.0071 | 115.3598 | 115.6872 | -1.0008 | -0.70935 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.6177 | 1.0071 | 115.3598 | 115.6941 | -1.0006 | -0.7094 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.6261 | 1.0074 | 115.3598 | 115.6934 | -1.0003 | -0.70959 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.6344 | 1.0074 | 115.3598 | 115.6926 | -1.0001 | -0.70968 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.6427 | 1.0018 | 115.3598 | 115.6765 | -1.0001 | -0.70772 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.6511 | 1.0018 | 115.3598 | 115.6605 | -1 | -0.70772 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.6594 | 1.0019 | 115.3598 | 115.6667 | -1 | -0.70778 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.6677 | 1.0019 | 115.3598 | 115.673 | -1 | -0.70779 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.6761 | 1.0072 | 115.3598 | 115.6639 | -0.99987 | -0.7097 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.6844 | 1.0072 | 115.3598 | 115.6548 | -0.99973 | -0.70975 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.6927 | 1.0019 | 115.3598 | 115.6449 | -0.99971 | -0.70786 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.7011 | 1.0019 | 115.3598 | 115.635 | -0.99969 | -0.70787 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.7094 | 1.0021 | 115.3598 | 115.6633 | -0.99968 | -0.70797 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.7177 | 1.0021 | 115.3598 | 115.6915 | -0.99967 | -0.70798 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.7261 | 1.0021 | 115.3598 | 115.6725 | -0.99963 | -0.70796 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.7344 | 1.0021 | 115.3598 | 115.6534 | -0.99958 | -0.70798 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.7427 | 1.0024 | 115.3598 | 115.6554 | -0.99953 | -0.70813 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.7511 | 1.0024 | 115.3598 | 115.6574 | -0.99948 | -0.70814 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.7594 | 1.0027 | 115.3598 | 115.6635 | -0.99944 | -0.70825 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.7677 | 1.0027 | 115.3598 | 115.6695 | -0.9994 | -0.70826 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.7761 | 1.0025 | 115.3598 | 115.6695 | -0.99935 | -0.70822 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.7844 | 1.0025 | 115.3598 | 115.6695 | -0.99931 | -0.70823 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.7927 | 1.0026 | 115.3598 | 115.6787 | -0.99927 | -0.70828 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.8011 | 1.0026 | 115.3598 | 115.688 | -0.99923 | -0.7083 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.8094 | 1.0026 | 115.3598 | 115.6806 | -0.99919 | -0.70832 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.8177 | 1.0026 | 115.3598 | 115.6732 | -0.99915 | -0.70834 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.8261 | 1.0033 | 115.3598 | 115.6934 | -0.99911 | -0.70858 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.8344 | 1.0033 | 115.3598 | 115.7137 | -0.99907 | -0.70859 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.8427 | 1.0028 | 115.3598 | 115.7002 | -0.99904 | -0.70844 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.8511 | 1.0028 | 115.3598 | 115.6868 | -0.99901 | -0.70845 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.8594 | 0.96965 | 115.3598 | 115.6848 | -0.9991 | -0.69645 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.8678 | 0.96965 | 115.3598 | 115.6827 | -0.99919 | -0.69642 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.8761 | 0.95609 | 115.3598 | 115.6942 | -0.99919 | -0.69135 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.8844 | 0.95609 | 115.3598 | 115.7056 | -0.9992 | -0.69135 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.8927 | 0.95602 | 115.3598 | 115.6969 | -0.9992 | -0.69132 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.9011 | 0.95602 | 115.3598 | 115.688 | -0.9992 | -0.69132 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.9094 | 0.95094 | 115.3598 | 115.6951 | -0.99909 | -0.68944 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.9177 | 0.95094 | 115.3598 | 115.7021 | -0.99897 | -0.68948 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.9261 | 0.96548 | 115.3598 | 115.7106 | -0.99876 | -0.69503 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.9344 | 0.96548 | 115.3598 | 115.7191 | -0.99855 | -0.6951 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.9427 | 0.97128 | 115.3598 | 115.721 | -0.99822 | -0.69737 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.9511 | 0.97128 | 115.3598 | 115.723 | -0.99789 | -0.69749 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.9594 | 0.96595 | 115.3598 | 115.7296 | -0.99769 | -0.69559 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.9677 | 0.96595 | 115.3598 | 115.7361 | -0.99749 | -0.69566 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.9761 | 0.97114 | 115.3598 | 115.7361 | -0.99703 | -0.69774 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.9844 | 0.97114 | 115.3598 | 115.7361 | -0.99658 | -0.69791 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 22.9928 | 0.96649 | 115.3598 | 115.7446 | -0.99638 | -0.69626 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.0011 | 0.96649 | 115.3598 | 115.7531 | -0.99618 | -0.69633 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.0094 | 0.97224 | 115.3598 | 115.7595 | -0.99573 | -0.69862 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.0177 | 0.97224 | 115.3598 | 115.7659 | -0.99528 | -0.69878 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.0261 | 0.95298 | 115.3598 | 115.7588 | -0.99505 | -0.69168 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.0344 | 0.95298 | 115.3598 | 115.7517 | -0.99482 | -0.69176 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.0428 | 0.95296 | 115.3598 | 115.7582 | -0.99459 | -0.69183 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.0511 | 0.95296 | 115.3598 | 115.7646 | -0.99436 | -0.69192 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.0594 | 0.97262 | 115.3598 | 115.7575 | -0.99403 | -0.69936 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.0677 | 0.97262 | 115.3598 | 115.7504 | -0.99371 | -0.69948 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.0761 | 0.96721 | 115.3598 | 115.7462 | -0.99352 | -0.69756 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.0844 | 0.96721 | 115.3598 | 115.742 | -0.99332 | -0.69763 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.0927 | 0.97249 | 115.3598 | 115.7363 | -0.99291 | -0.69972 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.1011 | 0.97249 | 115.3598 | 115.7305 | -0.9925 | -0.69987 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.1094 | 0.97286 | 115.3598 | 115.73 | -0.99206 | -0.70017 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.1178 | 0.97286 | 115.3598 | 115.7295 | -0.99162 | -0.70033 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.1261 | 0.97343 | 115.3598 | 115.7274 | -0.99131 | -0.70065 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.1344 | 0.97343 | 115.3598 | 115.7255 | -0.991 | -0.70076 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.1427 | 0.95388 | 115.3598 | 115.7256 | -0.99099 | -0.69349 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.1511 | 0.95388 | 115.3598 | 115.7257 | -0.99099 | -0.69349 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.1594 | 0.9351 | 115.3598 | 115.7183 | -0.99108 | -0.68627 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.1678 | 0.9351 | 115.3598 | 115.7109 | -0.99117 | -0.68624 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.1761 | 0.93536 | 115.3598 | 115.708 | -0.99129 | -0.68629 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.1844 | 0.93536 | 115.3598 | 115.7051 | -0.99142 | -0.68624 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.1927 | 0.93515 | 115.3598 | 115.7052 | -0.99133 | -0.68619 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.2011 | 0.93515 | 115.3598 | 115.7054 | -0.99125 | -0.68623 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.2094 | 0.93573 | 115.3598 | 115.7041 | -0.99116 | -0.68648 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.2178 | 0.93573 | 115.3598 | 115.7029 | -0.99107 | -0.68651 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.2261 | 0.93541 | 115.3598 | 115.6872 | -0.99099 | -0.68642 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.2344 | 0.93541 | 115.3598 | 115.6716 | -0.99091 | -0.68645 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.2428 | 0.93563 | 115.3598 | 115.6717 | -0.99082 | -0.68657 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.2511 | 0.93563 | 115.3598 | 115.6718 | -0.99073 | -0.6866 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.2594 | 0.93616 | 115.3598 | 115.6803 | -0.99065 | -0.68684 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.2678 | 0.93616 | 115.3598 | 115.6886 | -0.99056 | -0.68687 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.2761 | 0.93628 | 115.3598 | 115.6797 | -0.99048 | -0.68694 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.2844 | 0.93628 | 115.3598 | 115.6707 | -0.99039 | -0.68697 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.2928 | 0.9365 | 115.3598 | 115.6701 | -0.9903 | -0.68709 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.3011 | 0.9365 | 115.3598 | 115.6695 | -0.99022 | -0.68713 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.3094 | 0.93668 | 115.3598 | 115.6596 | -0.99012 | -0.68723 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.3177 | 0.93668 | 115.3598 | 115.6498 | -0.99003 | -0.68726 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.3261 | 0.93696 | 115.3598 | 115.6563 | -0.99007 | -0.68736 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.3344 | 0.93696 | 115.3598 | 115.6628 | -0.99011 | -0.68734 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.3428 | 0.95622 | 115.3598 | 115.6622 | -0.99018 | -0.69466 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.3511 | 0.95622 | 115.3598 | 115.6616 | -0.99026 | -0.69464 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.3594 | 0.99491 | 115.3598 | 115.6717 | -0.99034 | -0.70873 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.3678 | 0.99491 | 115.3598 | 115.6818 | -0.99041 | -0.70871 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.3761 | 1.0086 | 115.3598 | 115.672 | -0.99045 | -0.7135 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.3844 | 1.0086 | 115.3598 | 115.6622 | -0.9905 | -0.71349 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.3928 | 1.0089 | 115.3598 | 115.6616 | -0.99054 | -0.71357 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.4011 | 1.0089 | 115.3598 | 115.6611 | -0.99058 | -0.71356 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.4094 | 1.0094 | 115.3598 | 115.6574 | -0.99063 | -0.71372 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.4178 | 1.0094 | 115.3598 | 115.6537 | -0.99068 | -0.71371 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.4261 | 0.97636 | 115.3598 | 115.6494 | -0.99085 | -0.70188 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.4344 | 0.97636 | 115.3598 | 115.645 | -0.99102 | -0.70182 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.4428 | 0.97664 | 115.3598 | 115.6582 | -0.99119 | -0.70186 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.4511 | 0.97664 | 115.3598 | 115.6713 | -0.99136 | -0.7018 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.4594 | 0.99065 | 115.3598 | 115.6708 | -0.99145 | -0.70682 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.4678 | 0.99065 | 115.3598 | 115.6702 | -0.99153 | -0.70679 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.4761 | 0.99601 | 115.3598 | 115.661 | -0.99168 | -0.70864 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.4844 | 0.99601 | 115.3598 | 115.6518 | -0.99182 | -0.70859 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.4928 | 1.011 | 115.3598 | 115.669 | -0.99187 | -0.71382 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.5011 | 1.011 | 115.3598 | 115.6863 | -0.99192 | -0.7138 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.5094 | 0.99233 | 115.3598 | 115.695 | -0.992 | -0.70722 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.5178 | 0.99233 | 115.3598 | 115.7037 | -0.99209 | -0.70719 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.5261 | 1.0117 | 115.3598 | 115.6934 | -0.99214 | -0.71399 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.5344 | 1.0117 | 115.3598 | 115.6833 | -0.99219 | -0.71397 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.5428 | 0.99813 | 115.3598 | 115.6828 | -0.99233 | -0.70916 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.5511 | 0.99813 | 115.3598 | 115.6822 | -0.99248 | -0.70911 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.5594 | 0.9795 | 115.3598 | 115.6741 | -0.99265 | -0.70237 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.5678 | 0.9795 | 115.3598 | 115.666 | -0.99283 | -0.70231 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.5761 | 0.97975 | 115.3598 | 115.6724 | -0.99301 | -0.70234 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.5844 | 0.97975 | 115.3598 | 115.6789 | -0.99319 | -0.70227 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.5928 | 0.98047 | 115.3598 | 115.6874 | -0.99334 | -0.70248 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.6011 | 0.98047 | 115.3598 | 115.696 | -0.99348 | -0.70243 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.6094 | 1.0001 | 115.3598 | 115.6927 | -0.99355 | -0.70942 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.6178 | 1.0001 | 115.3598 | 115.6893 | -0.99362 | -0.7094 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.6261 | 0.98124 | 115.3598 | 115.6852 | -0.99376 | -0.70261 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.6344 | 0.98124 | 115.3598 | 115.681 | -0.9939 | -0.70256 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.6428 | 1.0005 | 115.3598 | 115.6802 | -0.99396 | -0.70941 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.6511 | 1.0005 | 115.3598 | 115.6793 | -0.99402 | -0.70939 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.6594 | 1.0011 | 115.3598 | 115.6923 | -0.99412 | -0.70959 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.6678 | 1.0011 | 115.3598 | 115.7051 | -0.99421 | -0.70956 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.6761 | 1.0014 | 115.3598 | 115.6817 | -0.9943 | -0.70961 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.6844 | 1.0014 | 115.3598 | 115.6582 | -0.99439 | -0.70958 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.6928 | 1.0013 | 115.3598 | 115.6745 | -0.99449 | -0.70951 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.7011 | 1.0013 | 115.3598 | 115.6908 | -0.99458 | -0.70947 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.7094 | 1.0009 | 115.3598 | 115.701 | -0.9948 | -0.70927 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.7178 | 1.0009 | 115.3598 | 115.7113 | -0.99503 | -0.70919 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.7261 | 1 | 115.3598 | 115.7096 | -0.99513 | -0.70884 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.7344 | 1 | 115.3598 | 115.7079 | -0.99523 | -0.70881 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.7428 | 1.0134 | 115.3598 | 115.7114 | -0.99515 | -0.71351 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.7511 | 1.0134 | 115.3598 | 115.715 | -0.99507 | -0.71353 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.7594 | 0.9987 | 115.3598 | 115.7233 | -0.9951 | -0.70838 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.7677 | 0.9987 | 115.3598 | 115.7317 | -0.99512 | -0.70837 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.7761 | 0.99795 | 115.3598 | 115.7333 | -0.99514 | -0.7081 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.7844 | 0.99795 | 115.3598 | 115.7349 | -0.99517 | -0.70809 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.7927 | 1.0112 | 115.3598 | 115.7359 | -0.99511 | -0.71276 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.8011 | 1.0112 | 115.3598 | 115.7369 | -0.99505 | -0.71278 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.8094 | 1.0106 | 115.3598 | 115.7476 | -0.995 | -0.71258 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.8177 | 1.0106 | 115.3598 | 115.7583 | -0.99495 | -0.7126 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.8261 | 1.0098 | 115.3598 | 115.7529 | -0.9949 | -0.71233 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.8344 | 1.0098 | 115.3598 | 115.7475 | -0.99485 | -0.71235 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.8427 | 1.0088 | 115.3598 | 115.7513 | -0.99503 | -0.71196 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.8511 | 1.0088 | 115.3598 | 115.755 | -0.9952 | -0.7119 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.8594 | 0.97544 | 115.3598 | 115.7693 | -0.99542 | -0.6999 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.8677 | 0.97544 | 115.3598 | 115.7837 | -0.99564 | -0.69983 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.8761 | 0.96055 | 115.3598 | 115.7765 | -0.99576 | -0.69427 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.8844 | 0.96055 | 115.3598 | 115.7694 | -0.99589 | -0.69422 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.8927 | 0.95494 | 115.3598 | 115.7635 | -0.99577 | -0.69216 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.9011 | 0.95494 | 115.3598 | 115.7576 | -0.99565 | -0.6922 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.9094 | 0.95431 | 115.3598 | 115.7645 | -0.99554 | -0.692 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.9177 | 0.95431 | 115.3598 | 115.7713 | -0.99543 | -0.69204 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.9261 | 0.9348 | 115.3598 | 115.7688 | -0.99541 | -0.68457 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.9344 | 0.9348 | 115.3598 | 115.7662 | -0.99539 | -0.68457 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.9427 | 0.93936 | 115.3598 | 115.749 | -0.99513 | -0.68644 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.951 | 0.93936 | 115.3598 | 115.7318 | -0.99486 | -0.68653 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.9594 | 0.93311 | 115.3598 | 115.7305 | -0.99472 | -0.68416 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.9677 | 0.93311 | 115.3598 | 115.7292 | -0.99458 | -0.68421 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.976 | 0.93271 | 115.3598 | 115.7234 | -0.99445 | -0.6841 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.9844 | 0.93271 | 115.3598 | 115.7176 | -0.99432 | -0.68415 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 23.9927 | 0.93191 | 115.3598 | 115.7126 | -0.99419 | -0.68389 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.001 | 0.93191 | 115.3598 | 115.7076 | -0.99406 | -0.68393 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.0094 | 0.93101 | 115.3598 | 115.7095 | -0.99394 | -0.68363 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.0177 | 0.93101 | 115.3598 | 115.7113 | -0.99381 | -0.68367 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.026 | 0.93104 | 115.3598 | 115.719 | -0.99369 | -0.68373 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.0344 | 0.93104 | 115.3598 | 115.7266 | -0.99357 | -0.68377 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.0427 | 0.93116 | 115.3598 | 115.7265 | -0.99345 | -0.68386 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.051 | 0.93116 | 115.3598 | 115.7265 | -0.99332 | -0.68391 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.0594 | 0.93138 | 115.3598 | 115.726 | -0.9932 | -0.68404 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.0677 | 0.93138 | 115.3598 | 115.7255 | -0.99308 | -0.68408 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.076 | 0.93084 | 115.3598 | 115.7099 | -0.99296 | -0.68392 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.0844 | 0.93084 | 115.3598 | 115.6942 | -0.99284 | -0.68396 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.0927 | 0.93101 | 115.3598 | 115.7035 | -0.99271 | -0.68408 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.101 | 0.93101 | 115.3598 | 115.7128 | -0.99259 | -0.68412 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.1094 | 0.93091 | 115.3598 | 115.6944 | -0.99234 | -0.68417 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.1177 | 0.93091 | 115.3598 | 115.6759 | -0.9921 | -0.68426 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.126 | 0.93085 | 115.3598 | 115.6922 | -0.99195 | -0.68429 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.1344 | 0.93085 | 115.3598 | 115.7084 | -0.99179 | -0.68435 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.1427 | 0.93072 | 115.3598 | 115.695 | -0.99164 | -0.68436 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.151 | 0.93072 | 115.3598 | 115.6814 | -0.99149 | -0.68441 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.1594 | 0.93049 | 115.3598 | 115.6794 | -0.99146 | -0.68433 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.1677 | 0.93049 | 115.3598 | 115.6774 | -0.99143 | -0.68434 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.176 | 0.93025 | 115.3598 | 115.6779 | -0.9915 | -0.68422 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.1844 | 0.93025 | 115.3598 | 115.6784 | -0.99156 | -0.6842 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.1927 | 0.93027 | 115.3598 | 115.6715 | -0.99175 | -0.68414 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.201 | 0.93027 | 115.3598 | 115.6646 | -0.99194 | -0.68407 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.2094 | 0.93021 | 115.3598 | 115.6619 | -0.99201 | -0.68402 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.2177 | 0.93021 | 115.3598 | 115.6592 | -0.99207 | -0.684 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.226 | 0.93008 | 115.3598 | 115.6535 | -0.99227 | -0.68388 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.2344 | 0.93008 | 115.3598 | 115.6478 | -0.99246 | -0.68381 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.2427 | 0.92976 | 115.3598 | 115.6414 | -0.99252 | -0.68366 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.251 | 0.92976 | 115.3598 | 115.6351 | -0.99259 | -0.68363 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.2594 | 0.9296 | 115.3598 | 115.6236 | -0.99278 | -0.6835 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.2677 | 0.9296 | 115.3598 | 115.6122 | -0.99297 | -0.68343 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.276 | 0.92927 | 115.3598 | 115.6222 | -0.99295 | -0.68331 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.2843 | 0.92927 | 115.3598 | 115.6322 | -0.99293 | -0.68331 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.2927 | 0.92892 | 115.3598 | 115.6302 | -0.99291 | -0.68318 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.301 | 0.92892 | 115.3598 | 115.6282 | -0.99289 | -0.68319 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.3094 | 0.92942 | 115.3598 | 115.6374 | -0.99309 | -0.68331 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.3177 | 0.92942 | 115.3598 | 115.6465 | -0.99329 | -0.68324 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.326 | 0.92874 | 115.3598 | 115.6244 | -0.99337 | -0.68295 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.3344 | 0.92874 | 115.3598 | 115.6023 | -0.99344 | -0.68292 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.3427 | 0.93361 | 115.3598 | 115.6094 | -0.99377 | -0.6847 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.351 | 0.93361 | 115.3598 | 115.6165 | -0.99411 | -0.68458 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.3593 | 0.94762 | 115.3598 | 115.6166 | -0.99435 | -0.68989 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.3677 | 0.94762 | 115.3598 | 115.6166 | -0.99459 | -0.6898 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.376 | 0.99892 | 115.3598 | 115.6107 | -0.99494 | -0.70852 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.3843 | 0.99892 | 115.3598 | 115.6047 | -0.99528 | -0.7084 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.3927 | 0.99849 | 115.3598 | 115.6126 | -0.99541 | -0.7082 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.401 | 0.99849 | 115.3598 | 115.6204 | -0.99555 | -0.70815 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.4093 | 0.99851 | 115.3598 | 115.6112 | -0.99572 | -0.7081 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.4177 | 0.99851 | 115.3598 | 115.6019 | -0.99589 | -0.70803 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.426 | 0.99848 | 115.3598 | 115.5976 | -0.99606 | -0.70797 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.4343 | 0.99848 | 115.3598 | 115.5933 | -0.99623 | -0.7079 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.4427 | 0.99837 | 115.3598 | 115.6004 | -0.99641 | -0.7078 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.451 | 0.99837 | 115.3598 | 115.6075 | -0.99658 | -0.70774 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.4593 | 0.99828 | 115.3598 | 115.6053 | -0.99675 | -0.70765 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.4677 | 0.99828 | 115.3598 | 115.6031 | -0.99693 | -0.70758 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.476 | 0.99809 | 115.3598 | 115.5941 | -0.99711 | -0.70745 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.4843 | 0.99809 | 115.3598 | 115.585 | -0.99728 | -0.70739 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.4927 | 1.0034 | 115.3598 | 115.5943 | -0.99734 | -0.70923 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.501 | 1.0034 | 115.3598 | 115.6036 | -0.99739 | -0.70921 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.5093 | 0.99825 | 115.3598 | 115.6127 | -0.99757 | -0.70735 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.5177 | 0.99825 | 115.3598 | 115.6218 | -0.99776 | -0.70728 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.526 | 0.99793 | 115.3598 | 115.6127 | -0.99794 | -0.7071 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.5343 | 0.99793 | 115.3598 | 115.6037 | -0.99812 | -0.70704 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.5427 | 1.0035 | 115.3598 | 115.6198 | -0.99819 | -0.70899 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.551 | 1.0035 | 115.3598 | 115.6359 | -0.99825 | -0.70897 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.5593 | 0.99812 | 115.3598 | 115.641 | -0.99844 | -0.70699 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.5677 | 0.99812 | 115.3598 | 115.6462 | -0.99864 | -0.70692 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.576 | 1.0037 | 115.3598 | 115.6503 | -0.9987 | -0.70885 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.5843 | 1.0037 | 115.3598 | 115.6544 | -0.99877 | -0.70883 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.5927 | 1.0037 | 115.3598 | 115.6544 | -0.9988 | -0.70884 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.601 | 1.0037 | 115.3598 | 115.6544 | -0.99883 | -0.70883 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.6093 | 1.0038 | 115.3598 | 115.6544 | -0.99887 | -0.70884 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.6177 | 1.0038 | 115.3598 | 115.6546 | -0.99891 | -0.70882 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.626 | 1.0039 | 115.3598 | 115.6594 | -0.99885 | -0.7089 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.6343 | 1.0039 | 115.3598 | 115.6642 | -0.9988 | -0.70892 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.6427 | 0.99872 | 115.3598 | 115.6706 | -0.99887 | -0.70705 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.651 | 0.99872 | 115.3598 | 115.6771 | -0.99894 | -0.70703 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.6593 | 1.0042 | 115.3598 | 115.6841 | -0.99889 | -0.70897 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.6677 | 1.0042 | 115.3598 | 115.6911 | -0.99885 | -0.70898 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.676 | 1.0044 | 115.3598 | 115.6975 | -0.99867 | -0.70913 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.6843 | 1.0044 | 115.3598 | 115.7038 | -0.9985 | -0.70919 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.6927 | 1.0047 | 115.3598 | 115.7059 | -0.99833 | -0.70934 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.701 | 1.0047 | 115.3598 | 115.708 | -0.99815 | -0.7094 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.7093 | 0.99937 | 115.3598 | 115.7193 | -0.9982 | -0.70752 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.7177 | 0.99937 | 115.3598 | 115.7306 | -0.99825 | -0.7075 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.726 | 1.0044 | 115.3598 | 115.7101 | -0.99811 | -0.70933 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.7343 | 1.0044 | 115.3598 | 115.6896 | -0.99797 | -0.70938 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.7426 | 0.99889 | 115.3598 | 115.6997 | -0.99806 | -0.7074 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.751 | 0.99889 | 115.3598 | 115.7097 | -0.99815 | -0.70737 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.7593 | 1.0045 | 115.3598 | 115.7157 | -0.99808 | -0.70936 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.7677 | 1.0045 | 115.3598 | 115.7216 | -0.998 | -0.70939 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.776 | 0.99995 | 115.3598 | 115.73 | -0.99784 | -0.70785 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.7843 | 0.99995 | 115.3598 | 115.7385 | -0.99769 | -0.70791 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.7926 | 0.99968 | 115.3598 | 115.7262 | -0.99744 | -0.7079 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.801 | 0.99968 | 115.3598 | 115.7138 | -0.99719 | -0.70799 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.8093 | 0.9997 | 115.3598 | 115.7202 | -0.99691 | -0.7081 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.8176 | 0.9997 | 115.3598 | 115.7266 | -0.99663 | -0.70819 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.826 | 1.0001 | 115.3598 | 115.7346 | -0.99635 | -0.70843 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.8343 | 1.0001 | 115.3598 | 115.7426 | -0.99607 | -0.70853 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.8426 | 1 | 115.3598 | 115.7396 | -0.9958 | -0.7086 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.851 | 1 | 115.3598 | 115.7367 | -0.99552 | -0.7087 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.8593 | 0.98627 | 115.3598 | 115.7284 | -0.99519 | -0.70392 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.8676 | 0.98627 | 115.3598 | 115.7201 | -0.99485 | -0.70404 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.876 | 0.96762 | 115.3598 | 115.7193 | -0.99452 | -0.69735 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.8843 | 0.96762 | 115.3598 | 115.7185 | -0.99418 | -0.69747 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.8926 | 0.92897 | 115.3598 | 115.7085 | -0.99406 | -0.68278 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.901 | 0.92897 | 115.3598 | 115.6985 | -0.99394 | -0.68283 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.9093 | 0.92904 | 115.3598 | 115.6922 | -0.99382 | -0.6829 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.9176 | 0.92904 | 115.3598 | 115.6859 | -0.9937 | -0.68294 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.926 | 0.9291 | 115.3598 | 115.6942 | -0.99359 | -0.68301 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.9343 | 0.9291 | 115.3598 | 115.7025 | -0.99348 | -0.68305 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.9426 | 0.92903 | 115.3598 | 115.6849 | -0.99336 | -0.68306 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.951 | 0.92903 | 115.3598 | 115.6674 | -0.99323 | -0.68311 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.9593 | 0.92933 | 115.3598 | 115.6738 | -0.99311 | -0.68327 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.9676 | 0.92933 | 115.3598 | 115.6801 | -0.99298 | -0.68332 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.976 | 0.92914 | 115.3598 | 115.6758 | -0.99285 | -0.68329 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.9843 | 0.92914 | 115.3598 | 115.6714 | -0.99272 | -0.68334 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 24.9926 | 0.92957 | 115.3598 | 115.6863 | -0.99267 | -0.68352 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.001 | 0.92957 | 115.3598 | 115.7012 | -0.99263 | -0.68354 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.0093 | 0.9297 | 115.3598 | 115.7011 | -0.99249 | -0.68364 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.0176 | 0.9297 | 115.3598 | 115.701 | -0.99234 | -0.6837 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.026 | 0.92939 | 115.3598 | 115.6833 | -0.99219 | -0.68363 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.0343 | 0.92939 | 115.3598 | 115.6656 | -0.99204 | -0.68369 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.0426 | 0.92849 | 115.3598 | 115.6677 | -0.99198 | -0.68336 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.0509 | 0.92849 | 115.3598 | 115.6698 | -0.99192 | -0.68338 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.0593 | 0.92812 | 115.3598 | 115.6707 | -0.99186 | -0.68325 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.0676 | 0.92812 | 115.3598 | 115.6716 | -0.99179 | -0.68328 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.076 | 0.92767 | 115.3598 | 115.6729 | -0.99173 | -0.68313 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.0843 | 0.92767 | 115.3598 | 115.6743 | -0.99167 | -0.68315 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.0926 | 0.92721 | 115.3598 | 115.6681 | -0.9916 | -0.683 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.101 | 0.92721 | 115.3598 | 115.6618 | -0.99153 | -0.68302 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.1093 | 0.94575 | 115.3598 | 115.6611 | -0.99136 | -0.69026 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.1176 | 0.94575 | 115.3598 | 115.6604 | -0.9912 | -0.69032 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.1259 | 0.92621 | 115.3598 | 115.6641 | -0.9911 | -0.68278 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.1343 | 0.92621 | 115.3598 | 115.6677 | -0.99099 | -0.68282 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.1426 | 0.94442 | 115.3598 | 115.6671 | -0.99105 | -0.68987 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.1509 | 0.94442 | 115.3598 | 115.6666 | -0.99111 | -0.68985 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.1593 | 0.92486 | 115.3598 | 115.6588 | -0.99113 | -0.68224 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.1676 | 0.92486 | 115.3598 | 115.651 | -0.99115 | -0.68224 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.1759 | 0.92426 | 115.3598 | 115.6458 | -0.9912 | -0.68198 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.1843 | 0.92426 | 115.3598 | 115.6405 | -0.99125 | -0.68196 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.1926 | 0.9238 | 115.3598 | 115.6531 | -0.99143 | -0.68171 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.2009 | 0.9238 | 115.3598 | 115.6658 | -0.99162 | -0.68165 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.2093 | 0.92318 | 115.3598 | 115.6583 | -0.99167 | -0.68138 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.2176 | 0.92318 | 115.3598 | 115.6508 | -0.99173 | -0.68136 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.2259 | 0.92263 | 115.3598 | 115.6523 | -0.99178 | -0.68112 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.2343 | 0.92263 | 115.3598 | 115.6538 | -0.99184 | -0.6811 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.2426 | 0.94046 | 115.3598 | 115.6486 | -0.99193 | -0.68803 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.2509 | 0.94046 | 115.3598 | 115.6433 | -0.99203 | -0.688 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.2592 | 0.92128 | 115.3598 | 115.6534 | -0.99208 | -0.68048 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.2676 | 0.92128 | 115.3598 | 115.6635 | -0.99214 | -0.68045 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.2759 | 0.92064 | 115.3598 | 115.6724 | -0.9922 | -0.68018 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.2843 | 0.92064 | 115.3598 | 115.6814 | -0.99226 | -0.68016 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.2926 | 0.92001 | 115.3598 | 115.6759 | -0.99232 | -0.67988 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.3009 | 0.92001 | 115.3598 | 115.6704 | -0.99239 | -0.67986 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.3092 | 0.91957 | 115.3598 | 115.6631 | -0.99245 | -0.67966 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.3176 | 0.91957 | 115.3598 | 115.6558 | -0.99252 | -0.67964 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.3259 | 0.91914 | 115.3598 | 115.6636 | -0.99259 | -0.67944 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.3342 | 0.91914 | 115.3598 | 115.6715 | -0.99266 | -0.67941 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.3426 | 0.9187 | 115.3598 | 115.6736 | -0.99273 | -0.67921 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.3509 | 0.9187 | 115.3598 | 115.6757 | -0.99281 | -0.67918 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.3592 | 0.91854 | 115.3598 | 115.688 | -0.99288 | -0.67909 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.3676 | 0.91854 | 115.3598 | 115.7002 | -0.99296 | -0.67906 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.3759 | 0.97643 | 115.3598 | 115.6882 | -0.99283 | -0.7012 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.3842 | 0.97643 | 115.3598 | 115.6762 | -0.99269 | -0.70124 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.3926 | 0.99482 | 115.3598 | 115.6777 | -0.99278 | -0.70783 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.4009 | 0.99482 | 115.3598 | 115.6792 | -0.99287 | -0.7078 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.4092 | 0.99479 | 115.3598 | 115.6888 | -0.99295 | -0.70776 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.4176 | 0.99479 | 115.3598 | 115.6984 | -0.99304 | -0.70773 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.4259 | 0.99503 | 115.3598 | 115.6971 | -0.99313 | -0.70778 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.4342 | 0.99503 | 115.3598 | 115.6959 | -0.99321 | -0.70775 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.4426 | 0.99508 | 115.3598 | 115.7029 | -0.9933 | -0.70774 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.4509 | 0.99508 | 115.3598 | 115.7099 | -0.99339 | -0.70771 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.4592 | 0.99034 | 115.3598 | 115.7101 | -0.99335 | -0.70604 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.4676 | 0.99034 | 115.3598 | 115.7103 | -0.99331 | -0.70605 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.4759 | 0.99059 | 115.3598 | 115.7072 | -0.99327 | -0.70615 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.4842 | 0.99059 | 115.3598 | 115.7042 | -0.99323 | -0.70617 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.4926 | 0.9903 | 115.3598 | 115.7072 | -0.99319 | -0.70608 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.5009 | 0.9903 | 115.3598 | 115.7103 | -0.99315 | -0.70609 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.5092 | 0.99041 | 115.3598 | 115.7031 | -0.99311 | -0.70614 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.5176 | 0.99041 | 115.3598 | 115.696 | -0.99307 | -0.70616 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.5259 | 0.99053 | 115.3598 | 115.7031 | -0.99303 | -0.70622 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.5342 | 0.99053 | 115.3598 | 115.7101 | -0.99299 | -0.70623 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.5426 | 0.99059 | 115.3598 | 115.71 | -0.99294 | -0.70627 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.5509 | 0.99059 | 115.3598 | 115.71 | -0.9929 | -0.70628 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.5592 | 0.99031 | 115.3598 | 115.708 | -0.99286 | -0.7062 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.5676 | 0.99031 | 115.3598 | 115.706 | -0.99282 | -0.70621 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042
[9 empty] | 25.5759 | 0.99051 | 115.3598 | 115.7152 | -0.99278 | -0.7063 | -1.0574 | -0.93971 | 0.9042

## Tiempos resp_est cont. con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 1.2304 |  | Vref [kV] | 121.4168
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 8.4829 |  | Vmed [kV] | 116.9453
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No |  | DB | 0
Estatismo calculado a partir de los registros (%) |  |  | 7.9999 |  | Q [MVAr] | 15.1778
[5 empty] | Qmax [MVAr] | 32.97
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | --** | **: La planta se limita en ±1 MVAr ante escalones del 1 % en la referencia de tensión, por lo que no es posible medir tiempos con escalones de tal tamaño. En la hoja "Tiempos resp_est cont. con es.A" se presenta un escalón a una potencia activa mayor al 10% (dentro de la curva PQ CREG 060) donde el límite de Q es mayor al 10%.
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | --**
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Estatismo calculado a partir de los registros (%) |  |  | --**
𝐷𝑟𝑜𝑜𝑝=((𝑉_𝑟𝑒𝑓−𝑉_𝑚𝑒𝑑)/𝑉_𝑟𝑒𝑓 −𝐷𝐵)/(𝑄/𝑄_𝑚𝑎𝑥 )+𝐷𝐵

## Gráficas cont. tens con. est
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.

## Reg_Mod. cont. tensión con es.A
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Nota: Se presenta escalón adicional de tensión sin estatismo en el mínimo nivel de despacho para cumplir con el tamaño del escalón según CNO 1830 sin que se active la limitación del parque. De esta forma se pueden calcular los tiempos asociados a la dinámica del control
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 82.4
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | --
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | -4.09
Valor del estatismo ajustado en las pruebas (%) |  |  | 8
Consigna Ascendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0078125 | 10.0311 | 118.6455 | 116.7016 | 7.0182 | 0.81937 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.016144 | 10.0311 | 118.6455 | 116.7054 | 7.0177 | 0.81939 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.024475 | 10.027 | 118.6455 | 116.709 | 7.0172 | 0.8193 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.032806 | 10.027 | 118.6455 | 116.7126 | 7.0168 | 0.81931 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.041138 | 10.0228 | 118.6455 | 116.7093 | 7.0164 | 0.81922 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.049469 | 10.0228 | 118.6455 | 116.7059 | 7.0159 | 0.81923 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.0578 | 10.0375 | 118.6455 | 116.706 | 7.0156 | 0.81964 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.066132 | 10.0375 | 118.6455 | 116.7061 | 7.0153 | 0.81965 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.074463 | 10.0522 | 118.6455 | 116.7185 | 7.0151 | 0.82005 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.082825 | 10.0522 | 118.6455 | 116.731 | 7.0148 | 0.82006 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.091156 | 10.0487 | 118.6455 | 116.7364 | 7.0146 | 0.81998 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.099487 | 10.0487 | 118.6455 | 116.7419 | 7.0144 | 0.81999 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.10782 | 10.044 | 118.6455 | 116.7432 | 7.0142 | 0.81987 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.11615 | 10.044 | 118.6455 | 116.7445 | 7.014 | 0.81987 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.12448 | 10.0409 | 118.6455 | 116.7484 | 7.0138 | 0.8198 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.13281 | 10.0409 | 118.6455 | 116.7523 | 7.0136 | 0.81981 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.14114 | 10.0466 | 118.6455 | 116.7362 | 7.0133 | 0.81997 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.14948 | 10.0466 | 118.6455 | 116.7202 | 7.013 | 0.81999 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.15781 | 10.0482 | 118.6455 | 116.7442 | 7.0127 | 0.82004 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.16614 | 10.0482 | 118.6455 | 116.7682 | 7.0124 | 0.82005 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.17447 | 10.042 | 118.6455 | 116.7456 | 7.0121 | 0.81989 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.18283 | 10.042 | 118.6455 | 116.7228 | 7.0119 | 0.8199 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.19116 | 10.0387 | 118.6455 | 116.7279 | 7.0117 | 0.81982 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.19949 | 10.0387 | 118.6455 | 116.7329 | 7.0115 | 0.81983 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.20782 | 10.0464 | 118.6455 | 116.7234 | 7.0111 | 0.82005 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.21616 | 10.0464 | 118.6455 | 116.714 | 7.0107 | 0.82007 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.22449 | 10.0473 | 118.6455 | 116.7181 | 7.0103 | 0.82011 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.23282 | 10.0473 | 118.6455 | 116.7221 | 7.0098 | 0.82012 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.24115 | 10.0372 | 118.6455 | 116.7102 | 7.0095 | 0.81987 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.24948 | 10.0372 | 118.6455 | 116.6983 | 7.0092 | 0.81988 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.25781 | 10.0501 | 118.6455 | 116.6932 | 7.0087 | 0.82024 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.26614 | 10.0501 | 118.6455 | 116.6882 | 7.0082 | 0.82026 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.27448 | 10.0445 | 118.6455 | 116.6854 | 7.0077 | 0.82013 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.28281 | 10.0445 | 118.6455 | 116.6825 | 7.0072 | 0.82015 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.29114 | 10.0387 | 118.6455 | 116.6762 | 7.0067 | 0.82001 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.29947 | 10.0387 | 118.6455 | 116.6699 | 7.0063 | 0.82003 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.30783 | 10.033 | 118.6455 | 116.67 | 7.0054 | 0.81991 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.31616 | 10.033 | 118.6455 | 116.67 | 7.0044 | 0.81995 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.32449 | 10.0324 | 118.6455 | 116.672 | 7.0032 | 0.81998 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.33282 | 10.0324 | 118.6455 | 116.6739 | 7.002 | 0.82002 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.34116 | 10.0651 | 118.6455 | 116.6714 | 7.0006 | 0.82095 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.34949 | 10.0651 | 118.6455 | 116.6688 | 6.9993 | 0.821 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.35782 | 10.0516 | 118.6455 | 116.6655 | 6.9978 | 0.8207 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.36615 | 10.0516 | 118.6455 | 116.6621 | 6.9963 | 0.82076 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.37448 | 10.0551 | 118.6455 | 116.6672 | 6.9948 | 0.82091 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.38281 | 10.0551 | 118.6455 | 116.6722 | 6.9933 | 0.82097 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.39114 | 10.0518 | 118.6455 | 116.6722 | 6.9915 | 0.82095 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.39948 | 10.0518 | 118.6455 | 116.6722 | 6.9897 | 0.82101 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.40781 | 10.0532 | 118.6455 | 116.6662 | 6.988 | 0.82112 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.41614 | 10.0532 | 118.6455 | 116.6602 | 6.9862 | 0.82119 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.42447 | 10.0539 | 118.6455 | 116.653 | 6.9845 | 0.82127 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.4328 | 10.0539 | 118.6455 | 116.6458 | 6.9827 | 0.82134 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.44113 | 10.0549 | 118.6455 | 116.6445 | 6.981 | 0.82143 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.44946 | 10.0549 | 118.6455 | 116.6432 | 6.9793 | 0.8215 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.45779 | 10.0581 | 118.6455 | 116.6482 | 6.9775 | 0.82165 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.46613 | 10.0581 | 118.6455 | 116.6533 | 6.9758 | 0.82171 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.47446 | 10.0583 | 118.6455 | 116.6532 | 6.9741 | 0.82178 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.48279 | 10.0583 | 118.6455 | 116.6532 | 6.9724 | 0.82185 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.49112 | 10.06 | 118.6455 | 116.6626 | 6.9707 | 0.82196 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.49945 | 10.06 | 118.6455 | 116.672 | 6.9691 | 0.82202 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.50778 | 10.0599 | 118.6455 | 116.6719 | 6.9674 | 0.82208 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.51611 | 10.0599 | 118.6455 | 116.6719 | 6.9658 | 0.82214 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.52444 | 10.0597 | 118.6455 | 116.666 | 6.9642 | 0.8222 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.53278 | 10.0597 | 118.6455 | 116.6601 | 6.9626 | 0.82226 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.54111 | 10.0582 | 118.6455 | 116.6566 | 6.961 | 0.82228 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.54944 | 10.0582 | 118.6455 | 116.6531 | 6.9594 | 0.82235 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.55777 | 10.0601 | 118.6455 | 116.6625 | 6.9578 | 0.82245 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.5661 | 10.0601 | 118.6455 | 116.6719 | 6.9562 | 0.82251 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.57443 | 10.0574 | 118.6455 | 116.6691 | 6.9547 | 0.8225 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.58276 | 10.0574 | 118.6455 | 116.6663 | 6.9531 | 0.82256 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.59109 | 10.0561 | 118.6455 | 116.6729 | 6.9517 | 0.82258 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.59943 | 10.0561 | 118.6455 | 116.6796 | 6.9502 | 0.82264 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.60776 | 10.0542 | 118.6455 | 116.6721 | 6.9487 | 0.82265 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.61609 | 10.0542 | 118.6455 | 116.6646 | 6.9472 | 0.82271 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.62442 | 10.0542 | 118.6455 | 116.6705 | 6.9456 | 0.82277 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.63275 | 10.0542 | 118.6455 | 116.6764 | 6.9441 | 0.82283 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.64108 | 10.0649 | 118.6455 | 116.6743 | 6.9424 | 0.82317 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.64941 | 10.0649 | 118.6455 | 116.6721 | 6.9407 | 0.82324 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.65775 | 10.0641 | 118.6455 | 116.6775 | 6.939 | 0.82328 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.66608 | 10.0641 | 118.6455 | 116.6829 | 6.9374 | 0.82334 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.67441 | 10.0643 | 118.6455 | 116.6842 | 6.9355 | 0.82342 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.68274 | 10.0643 | 118.6455 | 116.6854 | 6.9337 | 0.82349 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.69107 | 10.0595 | 118.6455 | 116.6717 | 6.9318 | 0.82343 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.6994 | 10.0595 | 118.6455 | 116.6579 | 6.93 | 0.8235 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.70773 | 10.0607 | 118.6455 | 116.6728 | 6.9282 | 0.8236 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.71609 | 10.0607 | 118.6455 | 116.6876 | 6.9264 | 0.82367 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.72443 | 10.0537 | 118.6455 | 116.6653 | 6.9246 | 0.82356 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.73276 | 10.0537 | 118.6455 | 116.643 | 6.9228 | 0.82363 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.74109 | 10.0543 | 118.6455 | 116.6591 | 6.9211 | 0.82371 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.74942 | 10.0543 | 118.6455 | 116.6751 | 6.9193 | 0.82377 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.75775 | 10.0501 | 118.6455 | 116.6715 | 6.9176 | 0.82373 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.76608 | 10.0501 | 118.6455 | 116.6679 | 6.9159 | 0.82379 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.77441 | 10.0411 | 118.6455 | 116.6658 | 6.9141 | 0.82363 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.78275 | 10.0411 | 118.6455 | 116.6637 | 6.9123 | 0.8237 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.79108 | 10.0556 | 118.6455 | 116.6604 | 6.9105 | 0.82415 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.79941 | 10.0556 | 118.6455 | 116.6572 | 6.9087 | 0.82422 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.80774 | 10.0552 | 118.6455 | 116.6626 | 6.9068 | 0.82428 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.81607 | 10.0552 | 118.6455 | 116.6679 | 6.905 | 0.82434 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.8244 | 10.0569 | 118.6455 | 116.6773 | 6.9032 | 0.82446 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.83273 | 10.0569 | 118.6455 | 116.6866 | 6.9014 | 0.82453 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.84106 | 10.0454 | 118.6455 | 116.6793 | 6.8997 | 0.82429 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.8494 | 10.0454 | 118.6455 | 116.6721 | 6.898 | 0.82436 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.85773 | 10.0439 | 118.6455 | 116.6795 | 6.8964 | 0.82438 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.86606 | 10.0439 | 118.6455 | 116.6869 | 6.8949 | 0.82444 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.87439 | 10.0462 | 118.6455 | 116.7009 | 6.8933 | 0.82456 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.88272 | 10.0462 | 118.6455 | 116.715 | 6.8918 | 0.82462 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.89105 | 10.0471 | 118.6455 | 116.7136 | 6.8901 | 0.8247 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.89938 | 10.0471 | 118.6455 | 116.7121 | 6.8885 | 0.82476 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.90771 | 10.047 | 118.6455 | 116.7062 | 6.8869 | 0.82482 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.91605 | 10.047 | 118.6455 | 116.7002 | 6.8852 | 0.82489 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.92438 | 10.049 | 118.6455 | 116.7077 | 6.8836 | 0.825 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.93271 | 10.049 | 118.6455 | 116.7151 | 6.8819 | 0.82507 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.94104 | 10.0484 | 118.6455 | 116.7111 | 6.8803 | 0.82512 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.94937 | 10.0484 | 118.6455 | 116.7071 | 6.8786 | 0.82518 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.9577 | 10.0383 | 118.6455 | 116.7133 | 6.877 | 0.82497 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.96603 | 10.0383 | 118.6455 | 116.7194 | 6.8754 | 0.82504 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.97437 | 10.0384 | 118.6455 | 116.7193 | 6.8737 | 0.8251 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.9827 | 10.0384 | 118.6455 | 116.7193 | 6.8721 | 0.82516 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.99103 | 10.0398 | 118.6455 | 116.7228 | 6.8704 | 0.82527 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
0.99936 | 10.0398 | 118.6455 | 116.7264 | 6.8687 | 0.82533 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.0077 | 10.04 | 118.6455 | 116.7322 | 6.8669 | 0.82541 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.016 | 10.04 | 118.6455 | 116.7381 | 6.865 | 0.82548 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.0244 | 10.04 | 118.6455 | 116.738 | 6.8632 | 0.82555 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.0327 | 10.04 | 118.6455 | 116.738 | 6.8613 | 0.82562 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.041 | 10.0384 | 118.6455 | 116.7227 | 6.8594 | 0.82565 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.0493 | 10.0384 | 118.6455 | 116.7075 | 6.8574 | 0.82573 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.0577 | 10.0371 | 118.6455 | 116.6987 | 6.8556 | 0.82576 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.066 | 10.0371 | 118.6455 | 116.6898 | 6.8538 | 0.82583 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.0743 | 10.037 | 118.6455 | 116.6957 | 6.8519 | 0.8259 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.0826 | 10.037 | 118.6455 | 116.7017 | 6.8501 | 0.82597 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.091 | 10.037 | 118.6455 | 116.6957 | 6.8482 | 0.82604 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.0993 | 10.037 | 118.6455 | 116.6897 | 6.8464 | 0.82611 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.1076 | 10.0371 | 118.6455 | 116.6897 | 6.8444 | 0.82619 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.116 | 10.0371 | 118.6455 | 116.6898 | 6.8424 | 0.82627 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.1243 | 10.0417 | 118.6455 | 116.6823 | 6.8408 | 0.82645 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.1326 | 10.0417 | 118.6455 | 116.6749 | 6.8393 | 0.82651 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.141 | 10.0515 | 118.6455 | 116.6655 | 6.8379 | 0.82682 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.1493 | 10.0515 | 118.6455 | 116.656 | 6.8365 | 0.82687 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.1576 | 10.0518 | 118.6455 | 116.6619 | 6.8349 | 0.82694 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.166 | 10.0518 | 118.6455 | 116.6678 | 6.8332 | 0.827 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.1743 | 10.0551 | 118.6455 | 116.6619 | 6.8314 | 0.82716 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.1826 | 10.0551 | 118.6455 | 116.656 | 6.8297 | 0.82723 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.1909 | 10.0343 | 118.6455 | 116.6432 | 6.8281 | 0.82675 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.1993 | 10.0343 | 118.6455 | 116.6304 | 6.8265 | 0.82681 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.2076 | 10.0518 | 118.6455 | 116.6383 | 6.8251 | 0.82731 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.2159 | 10.0518 | 118.6455 | 116.6461 | 6.8238 | 0.82736 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.2243 | 10.0366 | 118.6455 | 116.6401 | 6.8225 | 0.82702 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.2326 | 10.0366 | 118.6455 | 116.6341 | 6.8211 | 0.82707 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.2409 | 10.0341 | 118.6455 | 116.6323 | 6.8202 | 0.82704 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.2493 | 10.0341 | 118.6455 | 116.6306 | 6.8193 | 0.82707 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.2576 | 10.0472 | 118.6455 | 116.6398 | 6.8186 | 0.82744 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.2659 | 10.0472 | 118.6455 | 116.6489 | 6.8179 | 0.82747 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.2743 | 10.0472 | 118.6455 | 116.649 | 6.8172 | 0.8275 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.2826 | 10.0472 | 118.6455 | 116.649 | 6.8164 | 0.82753 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.2909 | 10.0457 | 118.6455 | 116.6398 | 6.8156 | 0.82752 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.2993 | 10.0457 | 118.6455 | 116.6306 | 6.8149 | 0.82755 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.3076 | 10.0445 | 118.6455 | 116.6218 | 6.814 | 0.82755 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.3159 | 10.0445 | 118.6455 | 116.6129 | 6.8131 | 0.82758 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.3242 | 10.0455 | 118.6455 | 116.6215 | 6.8123 | 0.82764 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.3326 | 10.0455 | 118.6455 | 116.6301 | 6.8114 | 0.82768 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.3409 | 10.042 | 118.6455 | 116.6194 | 6.8105 | 0.82762 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.3492 | 10.042 | 118.6455 | 116.6088 | 6.8096 | 0.82765 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.3576 | 10.0442 | 118.6455 | 116.6163 | 6.8086 | 0.82775 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.3659 | 10.0442 | 118.6455 | 116.6238 | 6.8076 | 0.82778 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.3742 | 10.0443 | 118.6455 | 116.6238 | 6.8067 | 0.82782 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.3826 | 10.0443 | 118.6455 | 116.6238 | 6.8058 | 0.82786 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.3909 | 10.0449 | 118.6455 | 116.6243 | 6.805 | 0.8279 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.3992 | 10.0449 | 118.6455 | 116.6248 | 6.8041 | 0.82794 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.4076 | 10.0449 | 118.6455 | 116.6248 | 6.8033 | 0.82797 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.4159 | 10.0449 | 118.6455 | 116.6249 | 6.8024 | 0.828 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.4242 | 10.0412 | 118.6455 | 116.608 | 6.8015 | 0.82794 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.4326 | 10.0412 | 118.6455 | 116.5911 | 6.8006 | 0.82798 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.4409 | 10.0385 | 118.6455 | 116.5892 | 6.7997 | 0.82794 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.4492 | 10.0385 | 118.6455 | 116.5873 | 6.7988 | 0.82798 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.4576 | 10.0383 | 118.6455 | 116.5872 | 6.798 | 0.828 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.4659 | 10.0383 | 118.6455 | 116.5871 | 6.7972 | 0.82803 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.4742 | 10.0415 | 118.6455 | 116.6055 | 6.7966 | 0.82814 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.4825 | 10.0415 | 118.6455 | 116.6238 | 6.7959 | 0.82816 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.4909 | 10.0398 | 118.6455 | 116.6203 | 6.7951 | 0.82815 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.4992 | 10.0398 | 118.6455 | 116.6168 | 6.7943 | 0.82818 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.5075 | 10.0378 | 118.6455 | 116.6041 | 6.7937 | 0.82815 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.5159 | 10.0378 | 118.6455 | 116.5913 | 6.7931 | 0.82818 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.5242 | 10.0389 | 118.6455 | 116.6056 | 6.7924 | 0.82823 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.5325 | 10.0389 | 118.6455 | 116.6197 | 6.7918 | 0.82825 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.5409 | 10.0381 | 118.6455 | 116.6217 | 6.7911 | 0.82826 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.5492 | 10.0381 | 118.6455 | 116.6238 | 6.7905 | 0.82829 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.5575 | 10.0369 | 118.6455 | 116.6149 | 6.7902 | 0.82826 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.5659 | 10.0369 | 118.6455 | 116.606 | 6.79 | 0.82827 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.5742 | 10.037 | 118.6455 | 116.606 | 6.79 | 0.82827 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.5825 | 10.037 | 118.6455 | 116.606 | 6.7901 | 0.82827 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.5909 | 10.0381 | 118.6455 | 116.6148 | 6.7903 | 0.82829 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.5992 | 10.0381 | 118.6455 | 116.6236 | 6.7905 | 0.82828 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.6075 | 10.0372 | 118.6455 | 116.6148 | 6.7908 | 0.82825 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.6158 | 10.0372 | 118.6455 | 116.606 | 6.7911 | 0.82824 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.6242 | 10.0352 | 118.6455 | 116.5964 | 6.7914 | 0.82817 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.6325 | 10.0352 | 118.6455 | 116.5869 | 6.7918 | 0.82816 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.6408 | 10.0348 | 118.6455 | 116.5942 | 6.7924 | 0.82813 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.6492 | 10.0348 | 118.6455 | 116.6014 | 6.793 | 0.8281 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.6575 | 10.0346 | 118.6455 | 116.6015 | 6.7936 | 0.82807 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.6658 | 10.0346 | 118.6455 | 116.6015 | 6.7942 | 0.82805 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.6742 | 10.0324 | 118.6455 | 116.5994 | 6.7949 | 0.82797 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.6825 | 10.0324 | 118.6455 | 116.5973 | 6.7956 | 0.82794 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.6908 | 10.0316 | 118.6455 | 116.6047 | 6.7963 | 0.82789 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.6992 | 10.0316 | 118.6455 | 116.6121 | 6.797 | 0.82786 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.7075 | 10.0324 | 118.6455 | 116.6107 | 6.7977 | 0.82786 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.7158 | 10.0324 | 118.6455 | 116.6094 | 6.7984 | 0.82783 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.7242 | 10.0315 | 118.6455 | 116.6164 | 6.7992 | 0.82778 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.7325 | 10.0315 | 118.6455 | 116.6233 | 6.7999 | 0.82775 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.7408 | 10.0311 | 118.6455 | 116.6287 | 6.8007 | 0.82771 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.7491 | 10.0311 | 118.6455 | 116.634 | 6.8014 | 0.82768 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.7575 | 10.0293 | 118.6455 | 116.6265 | 6.8022 | 0.82761 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.7658 | 10.0293 | 118.6455 | 116.619 | 6.803 | 0.82758 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.7741 | 10.029 | 118.6455 | 116.6172 | 6.8037 | 0.82754 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.7825 | 10.029 | 118.6455 | 116.6153 | 6.8045 | 0.82751 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.7908 | 10.0304 | 118.6455 | 116.632 | 6.8053 | 0.82752 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.7991 | 10.0304 | 118.6455 | 116.6488 | 6.8061 | 0.82749 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.8075 | 10.0268 | 118.6455 | 116.6381 | 6.8069 | 0.82736 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.8158 | 10.0268 | 118.6455 | 116.6274 | 6.8076 | 0.82733 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.8241 | 10.0422 | 118.6455 | 116.6289 | 6.8086 | 0.82769 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.8325 | 10.0422 | 118.6455 | 116.6304 | 6.8097 | 0.82766 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.8408 | 10.053 | 118.6455 | 116.6437 | 6.8109 | 0.82789 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.8491 | 10.053 | 118.6455 | 116.657 | 6.8121 | 0.82784 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.8575 | 10.0576 | 118.6455 | 116.6496 | 6.8135 | 0.82791 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.8658 | 10.0576 | 118.6455 | 116.6422 | 6.8148 | 0.82786 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.8741 | 10.0526 | 118.6455 | 116.6544 | 6.8163 | 0.82767 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.8824 | 10.0526 | 118.6455 | 116.6666 | 6.8179 | 0.82761 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.8908 | 10.0544 | 118.6455 | 116.659 | 6.8193 | 0.8276 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.8991 | 10.0544 | 118.6455 | 116.6515 | 6.8208 | 0.82755 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.9074 | 10.052 | 118.6455 | 116.6555 | 6.8223 | 0.82743 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.9158 | 10.052 | 118.6455 | 116.6594 | 6.8238 | 0.82737 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.9241 | 10.0518 | 118.6455 | 116.6593 | 6.8253 | 0.8273 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.9324 | 10.0518 | 118.6455 | 116.6593 | 6.8269 | 0.82724 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.9408 | 10.0486 | 118.6455 | 116.6588 | 6.8285 | 0.8271 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.9491 | 10.0486 | 118.6455 | 116.6584 | 6.8301 | 0.82704 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.9574 | 10.0452 | 118.6455 | 116.653 | 6.8317 | 0.82689 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.9658 | 10.0452 | 118.6455 | 116.6477 | 6.8332 | 0.82683 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.9741 | 10.0453 | 118.6455 | 116.6483 | 6.8348 | 0.82677 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.9824 | 10.0453 | 118.6455 | 116.6488 | 6.8364 | 0.82671 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.9908 | 10.0414 | 118.6455 | 116.6422 | 6.838 | 0.82655 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
1.9991 | 10.0414 | 118.6455 | 116.6356 | 6.8397 | 0.82648 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.0074 | 10.0468 | 118.6455 | 116.6376 | 6.8412 | 0.82657 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.0157 | 10.0468 | 118.6455 | 116.6395 | 6.8426 | 0.82651 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.0241 | 10.0475 | 118.6455 | 116.64 | 6.8442 | 0.82647 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.0324 | 10.0475 | 118.6455 | 116.6405 | 6.8458 | 0.82641 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.0407 | 10.0457 | 118.6455 | 116.6311 | 6.8474 | 0.8263 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.0491 | 10.0457 | 118.6455 | 116.6217 | 6.8489 | 0.82624 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.0574 | 10.0493 | 118.6455 | 116.6266 | 6.8505 | 0.82628 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.0657 | 10.0493 | 118.6455 | 116.6315 | 6.852 | 0.82622 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.074 | 10.047 | 118.6455 | 116.6145 | 6.8535 | 0.8261 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.0824 | 10.047 | 118.6455 | 116.5974 | 6.8551 | 0.82604 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.0907 | 10.0482 | 118.6455 | 116.6056 | 6.8564 | 0.82602 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.099 | 10.0482 | 118.6455 | 116.6137 | 6.8578 | 0.82597 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.1074 | 10.047 | 118.6455 | 116.6057 | 6.8591 | 0.82589 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.1157 | 10.047 | 118.6455 | 116.5976 | 6.8603 | 0.82584 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.124 | 10.0498 | 118.6455 | 116.5977 | 6.8615 | 0.82587 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.1324 | 10.0498 | 118.6455 | 116.5977 | 6.8627 | 0.82582 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.1407 | 10.0522 | 118.6455 | 116.5997 | 6.8639 | 0.82584 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.149 | 10.0522 | 118.6455 | 116.6017 | 6.8651 | 0.82579 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.1573 | 10.0368 | 118.6455 | 116.6131 | 6.8665 | 0.82534 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.1657 | 10.0368 | 118.6455 | 116.6246 | 6.8678 | 0.82529 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.174 | 10.0277 | 118.6455 | 116.6238 | 6.8692 | 0.82499 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.1823 | 10.0277 | 118.6455 | 116.6231 | 6.8706 | 0.82494 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.1907 | 10.0322 | 118.6455 | 116.6272 | 6.872 | 0.825 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.199 | 10.0322 | 118.6455 | 116.6314 | 6.8734 | 0.82495 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.2073 | 10.0355 | 118.6455 | 116.626 | 6.8747 | 0.82499 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.2157 | 10.0355 | 118.6455 | 116.6205 | 6.8759 | 0.82494 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.224 | 10.0401 | 118.6455 | 116.6223 | 6.8771 | 0.82502 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.2323 | 10.0401 | 118.6455 | 116.624 | 6.8783 | 0.82497 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.2406 | 10.0249 | 118.6455 | 116.6351 | 6.8795 | 0.82453 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.249 | 10.0249 | 118.6455 | 116.6461 | 6.8807 | 0.82448 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.2573 | 10.0272 | 118.6455 | 116.6423 | 6.8818 | 0.8245 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.2656 | 10.0272 | 118.6455 | 116.6385 | 6.883 | 0.82445 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.274 | 10.0293 | 118.6455 | 116.6348 | 6.8841 | 0.82447 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.2823 | 10.0293 | 118.6455 | 116.6311 | 6.8852 | 0.82442 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.2906 | 10.0296 | 118.6455 | 116.6322 | 6.8864 | 0.82439 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.299 | 10.0296 | 118.6455 | 116.6332 | 6.8876 | 0.82434 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.3073 | 10.0306 | 118.6455 | 116.6188 | 6.8888 | 0.82432 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.3156 | 10.0306 | 118.6455 | 116.6042 | 6.89 | 0.82428 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.3239 | 10.0306 | 118.6455 | 116.617 | 6.8913 | 0.82422 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.3323 | 10.0306 | 118.5812 | 116.6298 | 6.8927 | 0.82417 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.3406 | 10.0327 | 118.5437 | 116.6261 | 6.8941 | 0.82417 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.3489 | 10.0327 | 118.5062 | 116.6224 | 6.8954 | 0.82412 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.3573 | 10.0336 | 118.4687 | 116.615 | 6.8967 | 0.82409 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.3656 | 10.0336 | 118.4312 | 116.6077 | 6.8981 | 0.82404 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.3739 | 10.0201 | 118.3936 | 116.628 | 6.8993 | 0.82364 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.3822 | 10.0201 | 118.3561 | 116.6484 | 6.9006 | 0.82359 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.3906 | 10.0357 | 118.3186 | 116.6413 | 6.9017 | 0.82396 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.3989 | 10.0357 | 118.2811 | 116.6344 | 6.9028 | 0.82392 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.4072 | 10.0235 | 118.2436 | 116.6309 | 6.9037 | 0.82356 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.4156 | 10.0235 | 118.2061 | 116.6276 | 6.9047 | 0.82352 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.4239 | 10.0276 | 118.1686 | 116.6373 | 6.9058 | 0.82359 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.4322 | 10.0276 | 118.1311 | 116.647 | 6.9069 | 0.82355 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.4406 | 10.0265 | 118.0936 | 116.638 | 6.908 | 0.82348 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.4489 | 10.0265 | 118.056 | 116.6291 | 6.9091 | 0.82343 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.4572 | 10.0405 | 118.0185 | 116.6251 | 6.9104 | 0.82375 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.4655 | 10.0405 | 117.981 | 116.621 | 6.9116 | 0.82371 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.4739 | 10.0306 | 117.9435 | 116.6273 | 6.9131 | 0.82339 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.4822 | 10.0306 | 117.906 | 116.6336 | 6.9145 | 0.82333 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.4905 | 10.038 | 117.8685 | 116.6385 | 6.916 | 0.82347 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.4989 | 10.038 | 117.831 | 116.6434 | 6.9176 | 0.82341 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.5072 | 10.0372 | 117.7935 | 116.6325 | 6.9189 | 0.82334 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.5155 | 10.0372 | 117.756 | 116.6216 | 6.9202 | 0.82329 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.5238 | 10.0345 | 117.7185 | 116.6222 | 6.9216 | 0.82317 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.5322 | 10.0345 | 117.6809 | 116.6228 | 6.923 | 0.82311 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.5405 | 10.039 | 117.6434 | 116.6325 | 6.9244 | 0.82317 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.5488 | 10.039 | 117.6059 | 116.6422 | 6.9258 | 0.82312 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.5572 | 10.039 | 117.5684 | 116.6422 | 6.9273 | 0.82307 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.5655 | 10.039 | 117.5309 | 116.6422 | 6.9287 | 0.82301 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.5738 | 10.0075 | 117.4934 | 116.6423 | 6.9303 | 0.82212 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.5822 | 10.0075 | 117.4559 | 116.6424 | 6.9318 | 0.82206 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.5905 | 10.0092 | 117.4184 | 116.6458 | 6.9334 | 0.82204 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.5988 | 10.0092 | 117.3809 | 116.6493 | 6.9349 | 0.82198 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.6071 | 10.0156 | 117.3433 | 116.6494 | 6.9366 | 0.82209 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.6155 | 10.0156 | 117.3058 | 116.6495 | 6.9382 | 0.82202 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.6238 | 10.0167 | 117.2683 | 116.6422 | 6.9399 | 0.82199 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.6321 | 10.0167 | 117.2308 | 116.6349 | 6.9415 | 0.82193 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.6405 | 10.0199 | 117.1933 | 116.6454 | 6.9432 | 0.82195 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.6488 | 10.0199 | 117.1558 | 116.6558 | 6.9448 | 0.82189 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.6571 | 10.0351 | 117.1183 | 116.6618 | 6.9466 | 0.82222 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.6654 | 10.0351 | 117.0808 | 116.6677 | 6.9483 | 0.82216 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.6738 | 10.0353 | 117.0433 | 116.6778 | 6.9501 | 0.8221 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.6821 | 10.0353 | 117.0058 | 116.688 | 6.9518 | 0.82203 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.6904 | 10.0319 | 116.9682 | 116.6879 | 6.9537 | 0.82186 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.6988 | 10.0319 | 116.9307 | 116.6879 | 6.9556 | 0.82179 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.7071 | 10.0351 | 116.8932 | 116.6872 | 6.9573 | 0.82181 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.7154 | 10.0351 | 116.8557 | 116.6866 | 6.9591 | 0.82174 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.7238 | 10.0533 | 116.8182 | 116.6925 | 6.9608 | 0.82216 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.7321 | 10.0533 | 116.7807 | 116.6984 | 6.9625 | 0.8221 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.7404 | 10.0449 | 116.7432 | 116.6983 | 6.9639 | 0.82182 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.7487 | 10.0449 | 116.7057 | 116.6982 | 6.9652 | 0.82177 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.7571 | 10.046 | 116.6682 | 116.7019 | 6.9665 | 0.82175 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.7654 | 10.046 | 116.6306 | 116.7057 | 6.9678 | 0.8217 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.7737 | 10.0384 | 116.5931 | 116.7075 | 6.969 | 0.82145 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.7821 | 10.0384 | 116.5556 | 116.7094 | 6.9701 | 0.82141 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.7904 | 10.0398 | 116.5181 | 116.7135 | 6.971 | 0.82141 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.7987 | 10.0398 | 116.4806 | 116.7175 | 6.9718 | 0.82138 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.807 | 10.0371 | 116.4431 | 116.7171 | 6.9727 | 0.82127 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.8154 | 10.0371 | 116.4056 | 116.7167 | 6.9736 | 0.82124 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.8237 | 10.0348 | 116.3681 | 116.7095 | 6.9744 | 0.82115 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.832 | 10.0348 | 116.3306 | 116.7023 | 6.9753 | 0.82111 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.8404 | 10.0238 | 116.2931 | 116.6984 | 6.9761 | 0.82079 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.8487 | 10.0238 | 116.2555 | 116.6944 | 6.9769 | 0.82076 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.857 | 10.0564 | 116.218 | 116.6975 | 6.9774 | 0.82161 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.8654 | 10.0564 | 116.1805 | 116.7006 | 6.978 | 0.82159 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.8737 | 10.038 | 116.143 | 116.6996 | 6.9785 | 0.82108 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.882 | 10.038 | 116.1055 | 116.6986 | 6.9789 | 0.82106 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.8904 | 10.0318 | 116.068 | 116.6856 | 6.9794 | 0.82087 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.8987 | 10.0318 | 116.0305 | 116.6726 | 6.9799 | 0.82086 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.907 | 10.0218 | 115.993 | 116.6718 | 6.9803 | 0.82057 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.9153 | 10.0218 | 115.9555 | 116.671 | 6.9807 | 0.82056 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.9237 | 10.0222 | 115.9179 | 116.6668 | 6.981 | 0.82056 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.932 | 10.0222 | 115.8804 | 116.6626 | 6.9813 | 0.82055 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.9403 | 10.0307 | 115.8429 | 116.659 | 6.9814 | 0.82077 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.9486 | 10.0307 | 115.8054 | 116.6553 | 6.9816 | 0.82076 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.957 | 10.0286 | 115.7679 | 116.6688 | 6.9819 | 0.82069 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.9653 | 10.0286 | 115.7304 | 116.6823 | 6.9821 | 0.82069 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.9736 | 10.0249 | 115.6929 | 116.6655 | 6.9823 | 0.82058 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.982 | 10.0249 | 115.6554 | 116.6486 | 6.9825 | 0.82057 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.9903 | 10.0276 | 115.6179 | 116.6566 | 6.9827 | 0.82064 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
2.9986 | 10.0276 | 115.5804 | 116.6645 | 6.9829 | 0.82063 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.007 | 10.0239 | 115.5429 | 116.6477 | 6.9831 | 0.82052 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.0153 | 10.0239 | 115.5053 | 116.631 | 6.9833 | 0.82052 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.0236 | 10.024 | 115.4678 | 116.6309 | 6.9835 | 0.82051 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.032 | 10.024 | 115.4303 | 116.6309 | 6.9837 | 0.8205 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.0403 | 10.024 | 115.3928 | 116.6308 | 6.9838 | 0.8205 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.0486 | 10.024 | 115.3553 | 116.6307 | 6.984 | 0.82049 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.0569 | 10.0224 | 115.3178 | 116.6274 | 6.9841 | 0.82044 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.0652 | 10.0224 | 115.2803 | 116.624 | 6.9843 | 0.82044 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.0736 | 10.0226 | 115.2428 | 116.6402 | 6.9843 | 0.82044 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.0819 | 10.0226 | 115.2053 | 116.6565 | 6.9842 | 0.82045 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.0902 | 10.0227 | 115.1678 | 116.6563 | 6.9839 | 0.82046 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.0986 | 10.0227 | 115.1303 | 116.6561 | 6.9836 | 0.82047 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.1069 | 10.0251 | 115.0928 | 116.6473 | 6.9831 | 0.82056 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.1152 | 10.0251 | 115.0553 | 116.6386 | 6.9825 | 0.82058 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.1236 | 10.018 | 115.0178 | 116.644 | 6.9817 | 0.82042 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.1319 | 10.018 | 114.9803 | 116.6493 | 6.9808 | 0.82045 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.1402 | 10.0185 | 114.9428 | 116.6439 | 6.9801 | 0.82049 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.1485 | 10.0185 | 114.9053 | 116.6385 | 6.9794 | 0.82052 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.1569 | 10.0207 | 114.8677 | 116.6348 | 6.9786 | 0.82061 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.1652 | 10.0207 | 114.8302 | 116.6311 | 6.9778 | 0.82064 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.1735 | 10.0236 | 114.7927 | 116.6372 | 6.977 | 0.82075 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.1819 | 10.0236 | 114.7552 | 116.6433 | 6.9762 | 0.82078 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.1902 | 10.0238 | 114.7177 | 116.6433 | 6.9754 | 0.82082 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.1985 | 10.0238 | 114.6802 | 116.6432 | 6.9746 | 0.82085 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.2068 | 10.0247 | 114.6427 | 116.6311 | 6.9737 | 0.82091 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.2151 | 10.0247 | 114.6052 | 116.6189 | 6.9728 | 0.82094 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.2235 | 10.0271 | 114.5677 | 116.6149 | 6.9718 | 0.82104 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.2318 | 10.0271 | 114.5302 | 116.611 | 6.9709 | 0.82108 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.2401 | 10.029 | 114.4927 | 116.6126 | 6.9699 | 0.82117 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.2485 | 10.029 | 114.4552 | 116.6142 | 6.9688 | 0.82121 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.2568 | 10.0162 | 114.4177 | 116.616 | 6.9678 | 0.8209 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.2651 | 10.0162 | 114.3802 | 116.6178 | 6.9668 | 0.82094 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.2735 | 10.0192 | 114.3427 | 116.6128 | 6.9657 | 0.82107 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.2818 | 10.0192 | 114.3052 | 116.6079 | 6.9647 | 0.82111 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.2901 | 10.0348 | 114.2677 | 116.6247 | 6.9638 | 0.82155 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.2984 | 10.0348 | 114.2302 | 116.6415 | 6.963 | 0.82158 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.3068 | 10.0357 | 114.1927 | 116.6403 | 6.9622 | 0.82164 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.3151 | 10.0357 | 114.1552 | 116.639 | 6.9614 | 0.82167 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.3234 | 10.0338 | 114.1422 | 116.621 | 6.9599 | 0.82168 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.3318 | 10.0338 | 114.1422 | 116.6028 | 6.9584 | 0.82174 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.3401 | 10.0814 | 114.1422 | 116.594 | 6.9551 | 0.82312 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.3484 | 10.0814 | 114.1422 | 116.5853 | 6.9518 | 0.82325 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.3568 | 10.1069 | 114.1422 | 116.5516 | 6.9452 | 0.82417 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.3651 | 10.1069 | 114.1422 | 116.5179 | 6.9385 | 0.82442 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.3734 | 10.1067 | 114.1422 | 116.4934 | 6.928 | 0.82482 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.3817 | 10.1067 | 114.1422 | 116.4689 | 6.9175 | 0.82522 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.39 | 10.0742 | 114.1422 | 116.4383 | 6.9032 | 0.82491 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.3984 | 10.0742 | 114.1422 | 116.4077 | 6.8889 | 0.82546 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.4067 | 10.0385 | 114.1422 | 116.3764 | 6.8708 | 0.82522 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.415 | 10.0385 | 114.1422 | 116.3453 | 6.8527 | 0.82591 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.4234 | 10.0206 | 114.1422 | 116.3198 | 6.8308 | 0.82628 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.4317 | 10.0206 | 114.1422 | 116.2943 | 6.8089 | 0.82712 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.44 | 9.969 | 114.1422 | 116.2629 | 6.7829 | 0.82677 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.4483 | 9.969 | 114.1422 | 116.2315 | 6.7569 | 0.82778 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.4567 | 9.9937 | 114.1422 | 116.1882 | 6.7255 | 0.82963 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.465 | 9.9937 | 114.1422 | 116.145 | 6.6942 | 0.83083 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.4733 | 10.0414 | 114.1422 | 116.1019 | 6.6571 | 0.83347 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.4817 | 10.0414 | 114.1422 | 116.0587 | 6.62 | 0.83489 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.49 | 10.0679 | 114.1422 | 116.0191 | 6.579 | 0.83712 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.4983 | 10.0679 | 114.1422 | 115.9794 | 6.5379 | 0.83868 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.5067 | 10.1282 | 114.1422 | 115.972 | 6.4943 | 0.84181 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.515 | 10.1282 | 114.1422 | 115.9646 | 6.4506 | 0.84346 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.5233 | 10.1266 | 114.1422 | 115.9485 | 6.4046 | 0.84516 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.5316 | 10.1266 | 114.1422 | 115.9324 | 6.3585 | 0.84689 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.5399 | 10.1306 | 114.1422 | 115.9155 | 6.3103 | 0.8488 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.5483 | 10.1306 | 114.1422 | 115.8986 | 6.2621 | 0.85061 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.5566 | 10.1084 | 114.1422 | 115.9086 | 6.2131 | 0.85194 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.5649 | 10.1084 | 114.1422 | 115.9186 | 6.1642 | 0.85378 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.5733 | 10.1193 | 114.1422 | 115.9126 | 6.1152 | 0.85586 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.5816 | 10.1193 | 114.1422 | 115.9065 | 6.0662 | 0.85769 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.5899 | 10.1561 | 114.1422 | 115.9176 | 6.0171 | 0.86034 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.5982 | 10.1561 | 114.1422 | 115.9287 | 5.968 | 0.86217 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.6066 | 10.1742 | 114.1422 | 115.9254 | 5.9188 | 0.86438 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.6149 | 10.1742 | 114.1422 | 115.9221 | 5.8696 | 0.86619 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.6232 | 10.2008 | 114.1422 | 115.9256 | 5.8205 | 0.86856 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.6316 | 10.2008 | 114.1422 | 115.9291 | 5.7714 | 0.87035 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.6399 | 10.1877 | 114.1422 | 115.946 | 5.7228 | 0.87186 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.6482 | 10.1877 | 114.1422 | 115.963 | 5.6743 | 0.87363 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.6566 | 10.1992 | 114.1422 | 115.9591 | 5.6264 | 0.87561 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.6649 | 10.1992 | 114.1422 | 115.9553 | 5.5785 | 0.87734 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.6732 | 10.2388 | 114.1422 | 115.9722 | 5.5312 | 0.87982 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.6815 | 10.2388 | 114.1422 | 115.9892 | 5.484 | 0.88152 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.6898 | 10.2389 | 114.1422 | 115.9892 | 5.4368 | 0.88321 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.6982 | 10.2389 | 114.1422 | 115.9892 | 5.3896 | 0.88489 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.7065 | 10.2704 | 114.1422 | 115.9724 | 5.3419 | 0.88717 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.7148 | 10.2704 | 114.1422 | 115.9555 | 5.2943 | 0.88885 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.7232 | 10.2521 | 114.1422 | 115.9554 | 5.2462 | 0.89021 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.7315 | 10.2521 | 114.1422 | 115.9552 | 5.1981 | 0.8919 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.7398 | 10.2258 | 114.1422 | 115.9482 | 5.1494 | 0.89315 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.7481 | 10.2258 | 114.1422 | 115.9411 | 5.1007 | 0.89485 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.7565 | 10.2445 | 114.1422 | 115.9234 | 5.0512 | 0.8969 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.7648 | 10.2445 | 114.1422 | 115.9057 | 5.0017 | 0.89862 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.7731 | 10.2266 | 114.1422 | 115.8947 | 4.9509 | 0.90007 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.7815 | 10.2266 | 114.1422 | 115.8836 | 4.9 | 0.90182 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.7898 | 10.2299 | 114.1422 | 115.8822 | 4.848 | 0.90366 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.7981 | 10.2299 | 114.1422 | 115.8808 | 4.796 | 0.90543 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.8065 | 10.1553 | 114.1422 | 115.8499 | 4.7427 | 0.90606 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.8148 | 10.1553 | 114.1422 | 115.819 | 4.6894 | 0.90788 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.8231 | 10.1472 | 114.1422 | 115.8103 | 4.6344 | 0.90962 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.8314 | 10.1472 | 114.1422 | 115.8015 | 4.5794 | 0.91148 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.8398 | 10.1925 | 114.1422 | 115.7765 | 4.5214 | 0.9141 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.8481 | 10.1925 | 114.1422 | 115.7514 | 4.4633 | 0.91602 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.8564 | 10.2173 | 114.1422 | 115.7105 | 4.4009 | 0.91843 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.8647 | 10.2173 | 114.1422 | 115.6696 | 4.3384 | 0.92046 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.8731 | 10.1347 | 114.1422 | 115.6454 | 4.2729 | 0.92145 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.8814 | 10.1347 | 114.1422 | 115.6212 | 4.2075 | 0.92357 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.8897 | 10.1186 | 114.1422 | 115.6052 | 4.14 | 0.92553 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.898 | 10.1186 | 114.1422 | 115.5892 | 4.0726 | 0.92768 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.9064 | 10.1166 | 114.1422 | 115.564 | 4.0035 | 0.92984 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.9147 | 10.1166 | 114.1422 | 115.5387 | 3.9344 | 0.932 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.923 | 10.1279 | 114.1422 | 115.5365 | 3.8637 | 0.93432 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.9314 | 10.1279 | 114.1422 | 115.5343 | 3.7931 | 0.93648 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.9397 | 10.1595 | 114.1422 | 115.5281 | 3.721 | 0.939 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.948 | 10.1595 | 114.1422 | 115.5219 | 3.6488 | 0.94114 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.9564 | 10.1822 | 114.1422 | 115.5145 | 3.5759 | 0.94351 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.9647 | 10.1822 | 114.1422 | 115.5071 | 3.5029 | 0.94561 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.973 | 10.177 | 114.1422 | 115.4986 | 3.4287 | 0.94766 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.9813 | 10.177 | 114.1422 | 115.49 | 3.3544 | 0.94974 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.9897 | 10.1774 | 114.1422 | 115.4724 | 3.2794 | 0.95181 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
3.998 | 10.1774 | 114.1422 | 115.4548 | 3.2043 | 0.95384 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.0063 | 10.1971 | 114.1422 | 115.4496 | 3.1285 | 0.95602 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.0146 | 10.1971 | 114.1422 | 115.4444 | 3.0526 | 0.95799 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.023 | 10.2144 | 114.1422 | 115.4314 | 2.9761 | 0.96008 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.0313 | 10.2144 | 114.1422 | 115.4185 | 2.8995 | 0.96199 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.0396 | 10.2119 | 114.1422 | 115.419 | 2.8227 | 0.96386 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.0479 | 10.2119 | 114.1422 | 115.4195 | 2.7459 | 0.9657 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.0563 | 10.2251 | 114.1422 | 115.413 | 2.6688 | 0.96758 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.0646 | 10.2251 | 114.1422 | 115.4066 | 2.5917 | 0.96935 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.0729 | 10.2222 | 114.1422 | 115.4168 | 2.5144 | 0.97106 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.0813 | 10.2222 | 114.1422 | 115.427 | 2.437 | 0.97274 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.0896 | 10.2286 | 114.1422 | 115.4199 | 2.3594 | 0.97441 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.0979 | 10.2286 | 114.1422 | 115.4128 | 2.2817 | 0.97601 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.1063 | 10.2108 | 114.1422 | 115.4092 | 2.2042 | 0.97748 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.1146 | 10.2108 | 114.1422 | 115.4057 | 2.1267 | 0.97899 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.1229 | 10.2085 | 114.1422 | 115.4031 | 2.0492 | 0.98044 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.1312 | 10.2085 | 114.1422 | 115.4006 | 1.9718 | 0.98185 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.1396 | 10.2173 | 114.1422 | 115.4041 | 1.8939 | 0.98325 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.1479 | 10.2173 | 114.1422 | 115.4077 | 1.816 | 0.98457 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.1562 | 10.2339 | 114.1422 | 115.4081 | 1.7382 | 0.98588 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.1646 | 10.2339 | 114.1422 | 115.4084 | 1.6603 | 0.98709 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.1729 | 10.2135 | 114.1422 | 115.4109 | 1.5826 | 0.98821 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.1812 | 10.2135 | 114.1422 | 115.4132 | 1.5048 | 0.98932 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.1895 | 10.1897 | 114.1422 | 115.3928 | 1.4267 | 0.99034 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.1978 | 10.1897 | 114.1422 | 115.3724 | 1.3487 | 0.99135 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.2062 | 10.1895 | 114.1422 | 115.3827 | 1.2706 | 0.99232 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.2145 | 10.1895 | 114.1422 | 115.3931 | 1.1924 | 0.99322 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.2228 | 10.2019 | 114.1422 | 115.3963 | 1.1142 | 0.99409 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.2312 | 10.2019 | 114.1422 | 115.3996 | 1.0359 | 0.99488 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.2395 | 10.1978 | 114.1422 | 115.3881 | 0.95766 | 0.99562 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.2478 | 10.1978 | 114.1422 | 115.3765 | 0.8794 | 0.9963 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.2562 | 10.1991 | 114.1422 | 115.3806 | 0.80097 | 0.99693 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.2645 | 10.1991 | 114.1422 | 115.3847 | 0.72254 | 0.9975 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.2728 | 10.1979 | 114.1422 | 115.3834 | 0.6441 | 0.99801 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.2811 | 10.1979 | 114.1422 | 115.3821 | 0.56566 | 0.99847 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.2895 | 10.1908 | 114.1422 | 115.3805 | 0.48731 | 0.99886 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.2978 | 10.1908 | 114.1422 | 115.3789 | 0.40895 | 0.9992 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.3061 | 10.188 | 114.1422 | 115.372 | 0.33057 | 0.99947 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.3145 | 10.188 | 114.1422 | 115.365 | 0.25219 | 0.99969 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.3228 | 10.1833 | 114.1422 | 115.367 | 0.1735 | 0.99985 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.3311 | 10.1833 | 114.1422 | 115.3691 | 0.094813 | 0.99996 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.3394 | 10.1744 | 114.1422 | 115.3788 | 0.016132 | 1 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.3477 | 10.1744 | 114.1422 | 115.3885 | -0.062549 | -0.99998 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.3561 | 10.1356 | 114.1422 | 115.3995 | -0.13992 | -0.9999 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.3644 | 10.1356 | 114.1422 | 115.4107 | -0.2173 | -0.99977 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.3727 | 10.1553 | 114.1422 | 115.4219 | -0.29425 | -0.99958 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.3811 | 10.1553 | 114.1422 | 115.4332 | -0.37121 | -0.99933 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.3894 | 10.1657 | 114.1422 | 115.4174 | -0.44845 | -0.99903 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.3977 | 10.1657 | 114.1422 | 115.4016 | -0.5257 | -0.99867 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.4061 | 10.1551 | 114.1422 | 115.4076 | -0.60358 | -0.99824 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.4144 | 10.1551 | 114.1422 | 115.4137 | -0.68145 | -0.99776 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.4227 | 10.1579 | 114.1422 | 115.3934 | -0.76005 | -0.99721 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.431 | 10.1579 | 114.1422 | 115.373 | -0.83865 | -0.99661 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.4394 | 10.1448 | 114.1422 | 115.3706 | -0.91803 | -0.99593 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.4477 | 10.1448 | 114.1422 | 115.3682 | -0.9974 | -0.9952 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.456 | 10.1421 | 114.1422 | 115.3651 | -1.0776 | -0.9944 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.4644 | 10.1421 | 114.1422 | 115.3621 | -1.1577 | -0.99355 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.4727 | 10.1586 | 114.1422 | 115.3493 | -1.2387 | -0.99265 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.481 | 10.1586 | 114.1422 | 115.3365 | -1.3197 | -0.99167 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.4893 | 10.1296 | 114.1422 | 115.344 | -1.4016 | -0.99056 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.4977 | 10.1296 | 114.1422 | 115.3514 | -1.4834 | -0.98945 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.506 | 10.1608 | 114.1422 | 115.3356 | -1.5663 | -0.98833 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.5143 | 10.1608 | 114.1422 | 115.3198 | -1.6491 | -0.98708 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.5226 | 10.1596 | 114.1422 | 115.3204 | -1.7331 | -0.98576 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.531 | 10.1596 | 114.1422 | 115.3211 | -1.817 | -0.98438 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.5393 | 10.1356 | 114.1422 | 115.3113 | -1.9025 | -0.98284 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.5476 | 10.1356 | 114.1422 | 115.3015 | -1.9879 | -0.9813 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.556 | 10.1554 | 114.1422 | 115.3049 | -2.0742 | -0.97977 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.5643 | 10.1554 | 114.1422 | 115.3083 | -2.1604 | -0.97811 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.5726 | 10.1812 | 114.1422 | 115.3072 | -2.2467 | -0.97651 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.5809 | 10.1812 | 114.1422 | 115.3062 | -2.333 | -0.97474 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.5893 | 10.1695 | 114.1422 | 115.3053 | -2.4179 | -0.97288 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.5976 | 10.1695 | 114.1422 | 115.3045 | -2.5029 | -0.97102 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.6059 | 10.1621 | 114.1422 | 115.311 | -2.585 | -0.96914 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.6143 | 10.1621 | 114.1422 | 115.3175 | -2.6671 | -0.96724 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.6226 | 10.1732 | 114.1422 | 115.3143 | -2.7456 | -0.96546 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.6309 | 10.1732 | 114.1422 | 115.311 | -2.8241 | -0.96356 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.6392 | 10.1808 | 114.1422 | 115.3061 | -2.8989 | -0.96177 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.6476 | 10.1808 | 114.1422 | 115.3012 | -2.9738 | -0.95989 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.6559 | 10.1821 | 114.1422 | 115.2931 | -3.045 | -0.95807 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.6642 | 10.1821 | 114.1422 | 115.285 | -3.1163 | -0.95622 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.6725 | 10.1906 | 114.1422 | 115.2891 | -3.1841 | -0.95449 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.6809 | 10.1906 | 114.1422 | 115.2931 | -3.2519 | -0.95267 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.6892 | 10.185 | 114.1422 | 115.2703 | -3.3158 | -0.95088 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.6975 | 10.185 | 114.1422 | 115.2476 | -3.3797 | -0.94911 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.7059 | 10.1816 | 114.1422 | 115.2558 | -3.4383 | -0.94743 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.7142 | 10.1816 | 114.1422 | 115.264 | -3.497 | -0.94577 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.7225 | 10.1774 | 114.1422 | 115.2628 | -3.5497 | -0.94422 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.7308 | 10.1774 | 114.1422 | 115.2617 | -3.6024 | -0.94269 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.7392 | 10.1728 | 114.1422 | 115.2573 | -3.6511 | -0.94121 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.7475 | 10.1728 | 114.1422 | 115.2529 | -3.6999 | -0.93977 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.7558 | 10.1852 | 114.1422 | 115.2574 | -3.7459 | -0.93854 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.7642 | 10.1852 | 114.1422 | 115.2619 | -3.792 | -0.93716 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.7725 | 10.1802 | 114.1422 | 115.2465 | -3.8357 | -0.93578 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.7808 | 10.1802 | 114.1422 | 115.2311 | -3.8793 | -0.93445 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.7891 | 10.1796 | 114.1422 | 115.2384 | -3.9209 | -0.93317 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.7975 | 10.1796 | 114.1422 | 115.2458 | -3.9625 | -0.93189 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.8058 | 10.1788 | 114.1422 | 115.2456 | -4.0035 | -0.93061 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.8141 | 10.1788 | 114.1422 | 115.2455 | -4.0445 | -0.92933 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.8224 | 10.1538 | 114.1422 | 115.2322 | -4.0859 | -0.92771 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.8308 | 10.1538 | 114.1422 | 115.2189 | -4.1272 | -0.92639 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.8391 | 10.1521 | 114.1422 | 115.2213 | -4.1684 | -0.92506 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.8474 | 10.1521 | 114.1422 | 115.2238 | -4.2096 | -0.92374 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.8558 | 10.1353 | 114.1422 | 115.2278 | -4.2505 | -0.92219 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.8641 | 10.1353 | 114.1422 | 115.2318 | -4.2913 | -0.92086 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.8724 | 10.0903 | 114.1422 | 115.2402 | -4.3308 | -0.91893 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.8807 | 10.0903 | 114.1422 | 115.2486 | -4.3702 | -0.91763 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.8891 | 10.0978 | 114.1422 | 115.2629 | -4.4082 | -0.91648 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.8974 | 10.0978 | 114.1422 | 115.2773 | -4.4462 | -0.91521 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.9057 | 10.1356 | 114.1422 | 115.2905 | -4.4833 | -0.91453 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.9141 | 10.1356 | 114.1422 | 115.3036 | -4.5203 | -0.91329 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.9224 | 10.1478 | 114.1422 | 115.2939 | -4.558 | -0.91221 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.9307 | 10.1478 | 114.1422 | 115.2841 | -4.5957 | -0.91094 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.939 | 10.1478 | 114.1422 | 115.2992 | -4.6337 | -0.90965 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.9474 | 10.1478 | 114.1422 | 115.3143 | -4.6717 | -0.90836 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.9557 | 10.1377 | 114.1422 | 115.3118 | -4.7097 | -0.90691 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.964 | 10.1377 | 114.1422 | 115.3093 | -4.7476 | -0.90561 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.9724 | 10.1201 | 114.1422 | 115.3077 | -4.7852 | -0.90403 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.9807 | 10.1201 | 114.1422 | 115.3061 | -4.8229 | -0.90273 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.989 | 10.1325 | 114.1422 | 115.3031 | -4.8601 | -0.90165 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
4.9973 | 10.1325 | 114.1422 | 115.3001 | -4.8972 | -0.90036 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.0057 | 10.1423 | 114.1422 | 115.3013 | -4.934 | -0.89924 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.014 | 10.1423 | 114.1422 | 115.3027 | -4.9708 | -0.89795 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.0223 | 10.1156 | 114.1422 | 115.2964 | -5.0067 | -0.89623 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.0306 | 10.1156 | 114.1422 | 115.2901 | -5.0426 | -0.89497 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.039 | 10.1138 | 114.1422 | 115.2929 | -5.0776 | -0.89369 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.0473 | 10.1138 | 114.1422 | 115.2956 | -5.1126 | -0.89245 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.0556 | 10.1036 | 114.1422 | 115.2888 | -5.1465 | -0.89106 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.064 | 10.1036 | 114.1422 | 115.2821 | -5.1804 | -0.88985 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.0723 | 10.101 | 114.1422 | 115.2754 | -5.2127 | -0.88865 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.0806 | 10.101 | 114.1422 | 115.2687 | -5.2451 | -0.88749 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.0889 | 10.1334 | 114.1422 | 115.2724 | -5.2747 | -0.88703 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.0973 | 10.1334 | 114.1422 | 115.2761 | -5.3043 | -0.88596 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.1056 | 10.1396 | 114.1422 | 115.2611 | -5.33 | -0.88516 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.1139 | 10.1396 | 114.1422 | 115.2462 | -5.3558 | -0.88423 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.1223 | 10.1198 | 114.1422 | 115.2337 | -5.3791 | -0.88301 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.1306 | 10.1198 | 114.1422 | 115.2212 | -5.4025 | -0.88216 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.1389 | 10.1198 | 114.1422 | 115.223 | -5.424 | -0.88138 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.1472 | 10.1198 | 114.1422 | 115.2247 | -5.4455 | -0.8806 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.1556 | 10.1219 | 114.1422 | 115.2335 | -5.4654 | -0.87992 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.1639 | 10.1219 | 114.1422 | 115.2423 | -5.4854 | -0.87919 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.1722 | 10.1217 | 114.1422 | 115.246 | -5.5038 | -0.87852 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.1805 | 10.1217 | 114.1422 | 115.2497 | -5.5222 | -0.87785 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.1889 | 10.1311 | 114.1422 | 115.2511 | -5.5395 | -0.87741 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.1972 | 10.1311 | 114.1422 | 115.2524 | -5.5567 | -0.87678 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.2055 | 10.1266 | 114.1422 | 115.2524 | -5.5732 | -0.87609 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.2139 | 10.1266 | 114.1422 | 115.2525 | -5.5897 | -0.87548 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.2222 | 10.1292 | 114.1422 | 115.2469 | -5.6046 | -0.87499 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.2305 | 10.1292 | 114.1422 | 115.2413 | -5.6196 | -0.87444 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.2388 | 10.1316 | 114.1422 | 115.2583 | -5.6334 | -0.87398 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.2472 | 10.1316 | 114.1422 | 115.2752 | -5.6472 | -0.87348 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.2555 | 10.1294 | 114.1422 | 115.2583 | -5.6602 | -0.87296 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.2638 | 10.1294 | 114.1422 | 115.2413 | -5.6732 | -0.87248 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.2722 | 10.1244 | 114.1422 | 115.2478 | -5.6855 | -0.87192 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.2805 | 10.1244 | 114.1422 | 115.2542 | -5.6979 | -0.87147 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.2888 | 10.1237 | 114.1422 | 115.2581 | -5.7098 | -0.87102 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.2971 | 10.1237 | 114.1422 | 115.262 | -5.7216 | -0.87058 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.3055 | 10.1085 | 114.1422 | 115.262 | -5.7332 | -0.86983 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.3138 | 10.1085 | 114.1422 | 115.262 | -5.7449 | -0.8694 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.3221 | 10.1076 | 114.1422 | 115.2719 | -5.7563 | -0.86896 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.3304 | 10.1076 | 114.1422 | 115.2818 | -5.7677 | -0.86854 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.3388 | 10.1308 | 114.1422 | 115.2999 | -5.7785 | -0.86863 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.3471 | 10.1308 | 114.1422 | 115.3179 | -5.7892 | -0.86824 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.3554 | 10.1291 | 114.1422 | 115.3093 | -5.7998 | -0.86781 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.3638 | 10.1291 | 114.1422 | 115.3006 | -5.8105 | -0.86742 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.3721 | 10.1187 | 114.1422 | 115.313 | -5.821 | -0.8668 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.3804 | 10.1187 | 114.1422 | 115.3255 | -5.8315 | -0.86642 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.3887 | 10.125 | 114.1422 | 115.3329 | -5.8402 | -0.86623 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.3971 | 10.125 | 114.1422 | 115.3402 | -5.8489 | -0.86591 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.4054 | 10.1057 | 114.1422 | 115.3692 | -5.8548 | -0.86527 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.4137 | 10.1057 | 114.1422 | 115.3982 | -5.8607 | -0.86505 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.4221 | 10.142 | 114.1422 | 115.4116 | -5.8646 | -0.86569 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.4304 | 10.142 | 114.1422 | 115.425 | -5.8684 | -0.86555 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.4387 | 10.1442 | 114.1422 | 115.4332 | -5.8708 | -0.86551 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.4471 | 10.1442 | 114.1422 | 115.4413 | -5.8731 | -0.86542 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.4554 | 10.1277 | 114.1422 | 115.4538 | -5.8747 | -0.86501 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.4637 | 10.1277 | 114.1422 | 115.4663 | -5.8762 | -0.86495 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.472 | 10.1218 | 114.1422 | 115.4815 | -5.8769 | -0.8648 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.4803 | 10.1218 | 114.1422 | 115.4968 | -5.8777 | -0.86477 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.4887 | 10.0924 | 114.1422 | 115.4832 | -5.878 | -0.86412 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.497 | 10.0924 | 114.1422 | 115.4695 | -5.8783 | -0.86411 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.5053 | 10.1157 | 114.1422 | 115.487 | -5.8782 | -0.86462 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.5137 | 10.1157 | 114.1422 | 115.5045 | -5.878 | -0.86463 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.522 | 10.1035 | 114.1422 | 115.5044 | -5.8777 | -0.86437 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.5303 | 10.1035 | 114.1422 | 115.5043 | -5.8775 | -0.86438 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.5386 | 10.0853 | 114.1422 | 115.5045 | -5.8772 | -0.864 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.547 | 10.0853 | 114.1422 | 115.5046 | -5.877 | -0.86401 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.5553 | 10.0897 | 114.1422 | 115.5046 | -5.8765 | -0.86412 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.5636 | 10.0897 | 114.1422 | 115.5045 | -5.876 | -0.86414 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.572 | 10.0775 | 114.1422 | 115.5045 | -5.8751 | -0.86391 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.5803 | 10.0775 | 114.1422 | 115.5044 | -5.8742 | -0.86394 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.5886 | 10.0753 | 114.1422 | 115.492 | -5.8733 | -0.86392 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.597 | 10.0753 | 114.1422 | 115.4797 | -5.8725 | -0.86396 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.6053 | 10.0804 | 114.1422 | 115.4687 | -5.8731 | -0.86404 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.6136 | 10.0804 | 114.1422 | 115.4576 | -5.8738 | -0.86402 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.6219 | 10.096 | 114.1422 | 115.4549 | -5.8748 | -0.86432 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.6302 | 10.096 | 114.1422 | 115.4521 | -5.8758 | -0.86428 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.6386 | 10.0879 | 114.1422 | 115.449 | -5.877 | -0.86406 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.6469 | 10.0879 | 114.1422 | 115.4459 | -5.8781 | -0.86402 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.6552 | 10.0865 | 114.1422 | 115.4365 | -5.8786 | -0.86397 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.6636 | 10.0865 | 114.1422 | 115.4272 | -5.8791 | -0.86395 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.6719 | 10.0917 | 114.1422 | 115.4144 | -5.8792 | -0.86406 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.6802 | 10.0917 | 114.1422 | 115.4015 | -5.8793 | -0.86406 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.6885 | 10.075 | 114.1422 | 115.4005 | -5.8787 | -0.86372 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.6969 | 10.075 | 114.1422 | 115.3995 | -5.8781 | -0.86374 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.7052 | 10.0809 | 114.1422 | 115.3938 | -5.877 | -0.86391 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.7135 | 10.0809 | 114.1422 | 115.3882 | -5.876 | -0.86395 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.7219 | 10.1 | 114.1422 | 115.384 | -5.8742 | -0.86443 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.7302 | 10.1 | 114.1422 | 115.3797 | -5.8725 | -0.86449 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.7385 | 10.0886 | 114.1422 | 115.3825 | -5.8702 | -0.86433 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.7469 | 10.0886 | 114.1422 | 115.3852 | -5.868 | -0.86441 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.7552 | 10.0869 | 114.1422 | 115.3759 | -5.8646 | -0.8645 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.7635 | 10.0869 | 114.1422 | 115.3666 | -5.8612 | -0.86463 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.7718 | 10.1125 | 114.1422 | 115.3665 | -5.8571 | -0.86533 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.7802 | 10.1125 | 114.1422 | 115.3665 | -5.8529 | -0.86549 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.7885 | 10.0733 | 114.1422 | 115.3665 | -5.8479 | -0.86483 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.7968 | 10.0733 | 114.1422 | 115.3665 | -5.8429 | -0.86502 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.8051 | 10.0791 | 114.1422 | 115.3608 | -5.8373 | -0.86535 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.8135 | 10.0791 | 114.1422 | 115.3551 | -5.8318 | -0.86555 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.8218 | 10.076 | 114.1422 | 115.3424 | -5.8259 | -0.86571 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.8301 | 10.076 | 114.1422 | 115.3297 | -5.82 | -0.86593 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.8384 | 10.0949 | 114.1422 | 115.3368 | -5.8136 | -0.86657 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.8468 | 10.0949 | 114.1422 | 115.344 | -5.8073 | -0.86681 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.8551 | 10.0872 | 114.1422 | 115.347 | -5.8006 | -0.86689 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.8634 | 10.0872 | 114.1422 | 115.3501 | -5.7939 | -0.86714 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.8718 | 10.0866 | 114.1422 | 115.343 | -5.7869 | -0.86739 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.8801 | 10.0866 | 114.1422 | 115.3359 | -5.7799 | -0.86765 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.8884 | 10.1053 | 114.1422 | 115.3486 | -5.7721 | -0.86833 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.8968 | 10.1053 | 114.1422 | 115.3614 | -5.7643 | -0.86862 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.9051 | 10.1176 | 114.1422 | 115.3615 | -5.7558 | -0.86919 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.9134 | 10.1176 | 114.1422 | 115.3617 | -5.7472 | -0.86951 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.9217 | 10.1056 | 114.1422 | 115.3595 | -5.7379 | -0.8696 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.9301 | 10.1056 | 114.1422 | 115.3572 | -5.7287 | -0.86994 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.9384 | 10.0896 | 114.1422 | 115.3563 | -5.7189 | -0.86997 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.9467 | 10.0896 | 114.1422 | 115.3553 | -5.7091 | -0.87033 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.955 | 10.0986 | 114.1422 | 115.363 | -5.6988 | -0.8709 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.9634 | 10.0986 | 114.1422 | 115.3706 | -5.6886 | -0.87128 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.9717 | 10.0849 | 114.1422 | 115.3705 | -5.6781 | -0.87138 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.98 | 10.0849 | 114.1422 | 115.3704 | -5.6677 | -0.87176 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.9883 | 10.0899 | 114.1422 | 115.38 | -5.657 | -0.87226 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
5.9967 | 10.0899 | 114.1422 | 115.3895 | -5.6464 | -0.87265 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.005 | 10.0946 | 114.1422 | 115.3924 | -5.6355 | -0.87315 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.0133 | 10.0946 | 114.1422 | 115.3953 | -5.6247 | -0.87355 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.0217 | 10.0927 | 114.1422 | 115.3868 | -5.6138 | -0.87391 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.03 | 10.0927 | 114.1422 | 115.3782 | -5.6029 | -0.87431 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.0383 | 10.0871 | 114.1422 | 115.3897 | -5.5916 | -0.87461 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.0467 | 10.0871 | 114.1422 | 115.4012 | -5.5804 | -0.87502 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.055 | 10.0942 | 114.1422 | 115.4045 | -5.5685 | -0.8756 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.0633 | 10.0942 | 114.1422 | 115.4077 | -5.5566 | -0.87604 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.0716 | 10.0942 | 114.1422 | 115.4076 | -5.5446 | -0.87648 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.08 | 10.0942 | 114.1422 | 115.4076 | -5.5325 | -0.87692 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.0883 | 10.0739 | 114.1422 | 115.4067 | -5.5204 | -0.87696 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.0966 | 10.0739 | 114.1422 | 115.4058 | -5.5084 | -0.8774 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.1049 | 10.0412 | 114.1422 | 115.4089 | -5.4963 | -0.87719 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.1133 | 10.0412 | 114.1422 | 115.4119 | -5.4842 | -0.87763 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.1216 | 10.08 | 114.1422 | 115.4128 | -5.4733 | -0.87881 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.1299 | 10.08 | 114.1422 | 115.4137 | -5.4624 | -0.8792 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.1382 | 10.0728 | 114.1422 | 115.4069 | -5.4534 | -0.87939 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.1466 | 10.0728 | 114.1422 | 115.4003 | -5.4444 | -0.87972 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.1549 | 10.0883 | 114.1422 | 115.4173 | -5.4367 | -0.88031 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.1632 | 10.0883 | 114.1422 | 115.4344 | -5.4289 | -0.88059 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.1716 | 10.0637 | 114.1422 | 115.4286 | -5.4209 | -0.8804 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.1799 | 10.0637 | 114.1422 | 115.423 | -5.4129 | -0.88069 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.1882 | 10.076 | 114.1422 | 115.4452 | -5.4042 | -0.88125 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.1966 | 10.076 | 114.1422 | 115.4673 | -5.3955 | -0.88157 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.2049 | 10.0808 | 114.1422 | 115.4712 | -5.3863 | -0.88199 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.2132 | 10.0808 | 114.1422 | 115.475 | -5.3772 | -0.88232 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.2215 | 10.0642 | 114.1422 | 115.4624 | -5.3677 | -0.88235 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.2299 | 10.0642 | 114.1422 | 115.4498 | -5.3582 | -0.88269 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.2382 | 10.0703 | 114.1422 | 115.4631 | -5.3486 | -0.88316 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.2465 | 10.0703 | 114.1422 | 115.4764 | -5.3389 | -0.88351 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.2549 | 10.0547 | 114.1422 | 115.4742 | -5.3285 | -0.88359 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.2632 | 10.0547 | 114.1422 | 115.472 | -5.3181 | -0.88397 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.2715 | 10.0561 | 114.1422 | 115.4849 | -5.3074 | -0.88438 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.2798 | 10.0561 | 114.1422 | 115.4979 | -5.2968 | -0.88477 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.2881 | 10.0571 | 114.1422 | 115.5056 | -5.2858 | -0.88519 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.2965 | 10.0571 | 114.1422 | 115.5133 | -5.2748 | -0.88558 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.3048 | 10.063 | 114.1422 | 115.5078 | -5.2636 | -0.8861 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.3131 | 10.063 | 114.1422 | 115.5023 | -5.2523 | -0.88651 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.3215 | 10.0652 | 114.1422 | 115.5194 | -5.2411 | -0.88696 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.3298 | 10.0652 | 114.1422 | 115.5365 | -5.2299 | -0.88736 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.3381 | 10.0643 | 114.1422 | 115.546 | -5.2182 | -0.88777 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.3465 | 10.0643 | 114.1422 | 115.5554 | -5.2066 | -0.88819 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.3548 | 10.0627 | 114.1422 | 115.5458 | -5.1944 | -0.88859 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.3631 | 10.0627 | 114.1422 | 115.5363 | -5.1823 | -0.88903 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.3714 | 10.0517 | 114.1422 | 115.5458 | -5.1702 | -0.88926 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.3798 | 10.0517 | 114.1422 | 115.5553 | -5.1582 | -0.88969 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.3881 | 10.0503 | 114.1422 | 115.5458 | -5.146 | -0.89011 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.3964 | 10.0503 | 114.1422 | 115.5364 | -5.1338 | -0.89054 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.4048 | 10.0547 | 114.1422 | 115.5364 | -5.1214 | -0.89107 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.4131 | 10.0547 | 114.1422 | 115.5364 | -5.1089 | -0.89152 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.4214 | 10.0702 | 114.1422 | 115.5364 | -5.0964 | -0.89224 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.4297 | 10.0702 | 114.1422 | 115.5364 | -5.0838 | -0.89269 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.438 | 10.0714 | 114.1422 | 115.5308 | -5.0713 | -0.89316 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.4464 | 10.0714 | 114.1422 | 115.5251 | -5.0587 | -0.89361 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.4547 | 10.0651 | 114.1422 | 115.5164 | -5.0462 | -0.89394 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.463 | 10.0651 | 114.1422 | 115.5077 | -5.0336 | -0.89439 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.4714 | 10.0682 | 114.1422 | 115.4926 | -5.0217 | -0.89487 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.4797 | 10.0682 | 114.1422 | 115.4774 | -5.0098 | -0.89529 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.488 | 10.0698 | 114.1422 | 115.4764 | -4.998 | -0.89574 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.4964 | 10.0698 | 114.1422 | 115.4755 | -4.9861 | -0.89616 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.5047 | 10.0558 | 114.1422 | 115.4642 | -4.9747 | -0.89632 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.513 | 10.0558 | 114.1422 | 115.453 | -4.9632 | -0.89672 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.5213 | 10.077 | 114.1422 | 115.4653 | -4.9517 | -0.8975 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.5297 | 10.077 | 114.1422 | 115.4777 | -4.9401 | -0.89791 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.538 | 10.0778 | 114.1422 | 115.4621 | -4.9288 | -0.89832 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.5463 | 10.0778 | 114.1422 | 115.4466 | -4.9175 | -0.89872 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.5547 | 10.0745 | 114.1422 | 115.4362 | -4.9061 | -0.89906 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.563 | 10.0745 | 114.1422 | 115.4258 | -4.8947 | -0.89946 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.5713 | 10.0606 | 114.1422 | 115.4249 | -4.8835 | -0.89962 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.5797 | 10.0606 | 114.1422 | 115.4239 | -4.8723 | -0.90001 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.588 | 10.059 | 114.1422 | 115.4255 | -4.8615 | -0.90036 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.5963 | 10.059 | 114.1422 | 115.4271 | -4.8506 | -0.90074 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.6046 | 10.0573 | 114.1422 | 115.4216 | -4.8398 | -0.90109 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.6129 | 10.0573 | 114.1422 | 115.4161 | -4.829 | -0.90147 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.6213 | 10.0548 | 114.1422 | 115.4095 | -4.8182 | -0.90181 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.6296 | 10.0548 | 114.1422 | 115.403 | -4.8075 | -0.90218 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.6379 | 10.0634 | 114.1422 | 115.4001 | -4.7984 | -0.90264 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.6463 | 10.0634 | 114.1422 | 115.3972 | -4.7892 | -0.90296 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.6546 | 10.0667 | 114.1422 | 115.3973 | -4.7826 | -0.90325 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.6629 | 10.0667 | 114.1422 | 115.3974 | -4.776 | -0.90348 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.6712 | 10.0648 | 114.1422 | 115.4032 | -4.7714 | -0.9036 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.6796 | 10.0648 | 114.1422 | 115.4089 | -4.7669 | -0.90376 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.6879 | 10.06 | 114.1422 | 115.4029 | -4.7634 | -0.9038 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.6962 | 10.06 | 114.1422 | 115.3968 | -4.7598 | -0.90393 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.7046 | 10.0659 | 114.1422 | 115.3912 | -4.757 | -0.90412 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.7129 | 10.0659 | 114.1422 | 115.3856 | -4.7542 | -0.90422 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.7212 | 10.0739 | 114.1422 | 115.3992 | -4.7516 | -0.90444 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.7296 | 10.0739 | 114.1422 | 115.4129 | -4.7491 | -0.90453 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.7379 | 10.0907 | 114.1422 | 115.4065 | -4.7469 | -0.90488 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.7462 | 10.0907 | 114.1422 | 115.4002 | -4.7447 | -0.90495 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.7545 | 10.0887 | 114.1422 | 115.4061 | -4.7429 | -0.90498 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.7628 | 10.0887 | 114.1422 | 115.4119 | -4.7411 | -0.90504 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.7712 | 10.0717 | 114.1422 | 115.4055 | -4.7392 | -0.90483 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.7795 | 10.0717 | 114.1422 | 115.399 | -4.7373 | -0.9049 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.7878 | 10.0782 | 114.1422 | 115.4019 | -4.7353 | -0.90507 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.7962 | 10.0782 | 114.1422 | 115.4048 | -4.7334 | -0.90514 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.8045 | 10.0758 | 114.1422 | 115.4157 | -4.7316 | -0.90517 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.8128 | 10.0758 | 114.1422 | 115.4265 | -4.7297 | -0.90523 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.8211 | 10.0769 | 114.1422 | 115.4187 | -4.7278 | -0.90531 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.8295 | 10.0769 | 114.1422 | 115.4109 | -4.7259 | -0.90538 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.8378 | 10.0631 | 114.1422 | 115.4129 | -4.7239 | -0.90522 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.8461 | 10.0631 | 114.1422 | 115.4148 | -4.7219 | -0.90529 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.8545 | 10.0629 | 114.1422 | 115.4186 | -4.7196 | -0.90537 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.8628 | 10.0629 | 114.1422 | 115.4224 | -4.7172 | -0.90545 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.8711 | 10.0605 | 114.1422 | 115.4261 | -4.7149 | -0.90549 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.8795 | 10.0605 | 114.1422 | 115.4297 | -4.7125 | -0.90557 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.8878 | 10.0702 | 114.1422 | 115.4164 | -4.7095 | -0.90584 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.8961 | 10.0702 | 114.1422 | 115.403 | -4.7065 | -0.90594 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.9044 | 10.0778 | 114.1422 | 115.4177 | -4.7034 | -0.90617 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.9128 | 10.0778 | 114.1422 | 115.4324 | -4.7004 | -0.90627 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.9211 | 10.0736 | 114.1422 | 115.4174 | -4.697 | -0.90632 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.9294 | 10.0736 | 114.1422 | 115.4024 | -4.6936 | -0.90644 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.9377 | 10.06 | 114.1422 | 115.4078 | -4.69 | -0.90634 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.9461 | 10.06 | 114.1422 | 115.4132 | -4.6865 | -0.90647 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.9544 | 10.0591 | 114.1422 | 115.4202 | -4.6826 | -0.90659 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.9627 | 10.0591 | 114.1422 | 115.4272 | -4.6787 | -0.90672 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.971 | 10.0567 | 114.1422 | 115.4208 | -4.6746 | -0.90682 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.9794 | 10.0567 | 114.1422 | 115.4144 | -4.6706 | -0.90696 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.9877 | 10.0509 | 114.1422 | 115.4111 | -4.6661 | -0.90702 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
6.996 | 10.0509 | 114.1422 | 115.4079 | -4.6616 | -0.90718 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.0044 | 10.0516 | 114.1422 | 115.4196 | -4.6572 | -0.90734 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.0127 | 10.0516 | 114.1422 | 115.4313 | -4.6527 | -0.90749 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.021 | 10.0725 | 114.1422 | 115.4288 | -4.6477 | -0.908 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.0294 | 10.0725 | 114.1422 | 115.4263 | -4.6427 | -0.90817 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.0377 | 10.0524 | 114.1422 | 115.4241 | -4.6373 | -0.90804 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.046 | 10.0524 | 114.1422 | 115.4219 | -4.6319 | -0.90822 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.0543 | 10.0683 | 114.1422 | 115.4196 | -4.6262 | -0.90867 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.0627 | 10.0683 | 114.1422 | 115.4174 | -4.6205 | -0.90886 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.071 | 10.0706 | 114.1422 | 115.4378 | -4.6146 | -0.9091 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.0793 | 10.0706 | 114.1422 | 115.4583 | -4.6086 | -0.90931 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.0876 | 10.0684 | 114.1422 | 115.4559 | -4.6026 | -0.90948 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.096 | 10.0684 | 114.1422 | 115.4535 | -4.5966 | -0.90968 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.1043 | 10.0651 | 114.1422 | 115.4503 | -4.5905 | -0.90984 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.1126 | 10.0651 | 114.1422 | 115.4472 | -4.5845 | -0.91004 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.1209 | 10.0819 | 114.1422 | 115.4519 | -4.5784 | -0.91051 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.1293 | 10.0819 | 114.1422 | 115.4565 | -4.5724 | -0.91072 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.1376 | 10.0488 | 114.1422 | 115.46 | -4.5667 | -0.9104 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.1459 | 10.0488 | 114.1422 | 115.4635 | -4.561 | -0.91059 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.1543 | 10.0466 | 114.1422 | 115.4612 | -4.556 | -0.91073 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.1626 | 10.0466 | 114.1422 | 115.4589 | -4.551 | -0.9109 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.1709 | 10.0713 | 114.1422 | 115.4685 | -4.5465 | -0.91143 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.1793 | 10.0713 | 114.1422 | 115.4782 | -4.542 | -0.91159 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.1876 | 10.0701 | 114.1422 | 115.4769 | -4.5377 | -0.91171 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.1959 | 10.0701 | 114.1422 | 115.4757 | -4.5334 | -0.91186 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.2042 | 10.0682 | 114.1422 | 115.4782 | -4.5295 | -0.91196 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.2126 | 10.0682 | 114.1422 | 115.4806 | -4.5257 | -0.91209 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.2209 | 10.0669 | 114.1422 | 115.4862 | -4.5222 | -0.91219 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.2292 | 10.0669 | 114.1422 | 115.4917 | -4.5187 | -0.91231 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.2375 | 10.0477 | 114.1422 | 115.4986 | -4.5153 | -0.91213 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.2459 | 10.0477 | 114.1422 | 115.5054 | -4.512 | -0.91224 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.2542 | 10.0605 | 114.1422 | 115.5077 | -4.5087 | -0.91255 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.2625 | 10.0605 | 114.1422 | 115.51 | -4.5054 | -0.91266 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.2708 | 10.0532 | 114.1422 | 115.511 | -4.5019 | -0.91267 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.2792 | 10.0532 | 114.1422 | 115.512 | -4.4985 | -0.91279 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.2875 | 10.0729 | 114.1422 | 115.5149 | -4.4951 | -0.9132 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.2958 | 10.0729 | 114.1422 | 115.5178 | -4.4917 | -0.91331 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.3042 | 10.0485 | 114.1422 | 115.5178 | -4.4884 | -0.91306 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.3125 | 10.0485 | 114.1422 | 115.5177 | -4.485 | -0.91317 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.3208 | 10.0505 | 114.1422 | 115.5177 | -4.4813 | -0.91332 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.3292 | 10.0505 | 114.1422 | 115.5176 | -4.4776 | -0.91345 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.3375 | 10.044 | 114.1422 | 115.5178 | -4.4736 | -0.91349 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.3458 | 10.044 | 114.1422 | 115.5179 | -4.4695 | -0.91363 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.3541 | 10.065 | 114.1422 | 115.5179 | -4.4654 | -0.91408 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.3625 | 10.065 | 114.1422 | 115.5178 | -4.4613 | -0.91422 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.3708 | 10.047 | 114.1422 | 115.5244 | -4.4578 | -0.91407 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.3791 | 10.047 | 114.1422 | 115.5311 | -4.4544 | -0.91418 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.3875 | 10.0536 | 114.1422 | 115.5271 | -4.4514 | -0.91438 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.3958 | 10.0536 | 114.1422 | 115.5232 | -4.4485 | -0.91448 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.4041 | 10.0508 | 114.1422 | 115.5114 | -4.4461 | -0.91452 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.4124 | 10.0508 | 114.1422 | 115.4994 | -4.4437 | -0.9146 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.4208 | 10.0414 | 114.1422 | 115.49 | -4.4416 | -0.91453 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.4291 | 10.0414 | 114.1422 | 115.4806 | -4.4396 | -0.9146 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.4374 | 10.0683 | 114.1422 | 115.4868 | -4.4383 | -0.91504 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.4458 | 10.0683 | 114.1422 | 115.493 | -4.4371 | -0.91508 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.4541 | 10.0514 | 114.1422 | 115.479 | -4.4363 | -0.91486 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.4624 | 10.0514 | 114.1422 | 115.465 | -4.4355 | -0.91488 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.4707 | 10.0591 | 114.1422 | 115.4704 | -4.4353 | -0.915 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.4791 | 10.0591 | 114.1422 | 115.4758 | -4.4352 | -0.91501 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.4874 | 10.0644 | 114.1422 | 115.4702 | -4.4356 | -0.91507 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.4957 | 10.0644 | 114.1422 | 115.4646 | -4.436 | -0.91506 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.5041 | 10.0666 | 114.1422 | 115.4647 | -4.4367 | -0.91507 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.5124 | 10.0666 | 114.1422 | 115.4647 | -4.4375 | -0.91504 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.5207 | 10.0587 | 114.1422 | 115.4607 | -4.4384 | -0.91489 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.5291 | 10.0587 | 114.1422 | 115.4568 | -4.4392 | -0.91487 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.5374 | 10.0715 | 114.1422 | 115.4403 | -4.4403 | -0.91502 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.5457 | 10.0715 | 114.1422 | 115.4239 | -4.4413 | -0.91498 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.554 | 10.0572 | 114.1422 | 115.4333 | -4.4426 | -0.91473 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.5623 | 10.0572 | 114.1422 | 115.4428 | -4.4438 | -0.91469 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.5707 | 10.0563 | 114.1422 | 115.4274 | -4.445 | -0.91463 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.579 | 10.0563 | 114.1422 | 115.4119 | -4.4463 | -0.91459 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.5873 | 10.0582 | 114.1422 | 115.4205 | -4.4476 | -0.91458 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.5957 | 10.0582 | 114.1422 | 115.4291 | -4.4489 | -0.91453 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.604 | 10.0574 | 114.1422 | 115.4173 | -4.4502 | -0.91448 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.6123 | 10.0574 | 114.1422 | 115.4056 | -4.4515 | -0.91443 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.6207 | 10.0572 | 114.1422 | 115.4094 | -4.4522 | -0.91441 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.629 | 10.0572 | 114.1422 | 115.4132 | -4.4528 | -0.91439 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.6373 | 10.054 | 114.1422 | 115.396 | -4.4534 | -0.91432 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.6457 | 10.054 | 114.1422 | 115.3787 | -4.4541 | -0.9143 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.654 | 10.055 | 114.1422 | 115.3866 | -4.4549 | -0.91428 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.6623 | 10.055 | 114.1422 | 115.3944 | -4.4558 | -0.91425 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.6706 | 10.0602 | 114.1422 | 115.4031 | -4.4566 | -0.9143 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.679 | 10.0602 | 114.1422 | 115.4119 | -4.4574 | -0.91427 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.6873 | 10.0675 | 114.1422 | 115.4165 | -4.4578 | -0.91437 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.6956 | 10.0675 | 114.1422 | 115.4211 | -4.4582 | -0.91436 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.7039 | 10.0683 | 114.1422 | 115.4218 | -4.4584 | -0.91436 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.7123 | 10.0683 | 114.1422 | 115.4224 | -4.4585 | -0.91436 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.7206 | 10.0682 | 114.1422 | 115.4194 | -4.4583 | -0.91437 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.7289 | 10.0682 | 114.1422 | 115.4164 | -4.458 | -0.91437 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.7373 | 10.0679 | 114.1422 | 115.4164 | -4.4577 | -0.91438 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.7456 | 10.0679 | 114.1422 | 115.4164 | -4.4573 | -0.91439 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.7539 | 10.0667 | 114.1422 | 115.4132 | -4.4564 | -0.9144 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.7622 | 10.0667 | 114.1422 | 115.41 | -4.4556 | -0.91443 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.7706 | 10.0687 | 114.1422 | 115.4193 | -4.4545 | -0.9145 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.7789 | 10.0687 | 114.1422 | 115.4286 | -4.4535 | -0.91453 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.7872 | 10.0566 | 114.1422 | 115.4247 | -4.4521 | -0.9144 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.7956 | 10.0566 | 114.1422 | 115.4209 | -4.4507 | -0.91445 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.8039 | 10.0651 | 114.1422 | 115.4113 | -4.4494 | -0.91462 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.8122 | 10.0651 | 114.1422 | 115.4018 | -4.4481 | -0.91466 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.8206 | 10.0575 | 114.1422 | 115.3941 | -4.4464 | -0.91461 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.8289 | 10.0575 | 114.1422 | 115.3865 | -4.4447 | -0.91466 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.8372 | 10.0537 | 114.1422 | 115.4091 | -4.4428 | -0.91467 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.8455 | 10.0537 | 114.1422 | 115.4316 | -4.4408 | -0.91474 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.8539 | 10.0591 | 114.1422 | 115.4295 | -4.4388 | -0.91489 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.8622 | 10.0591 | 114.1422 | 115.4273 | -4.4367 | -0.91496 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.8705 | 10.0616 | 114.1422 | 115.4341 | -4.4345 | -0.91507 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.8788 | 10.0616 | 114.1422 | 115.4409 | -4.4323 | -0.91514 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.8872 | 10.0579 | 114.1422 | 115.4394 | -4.4299 | -0.91517 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.8955 | 10.0579 | 114.1422 | 115.4379 | -4.4274 | -0.91525 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.9038 | 10.063 | 114.1422 | 115.4429 | -4.4251 | -0.9154 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.9121 | 10.063 | 114.1422 | 115.4478 | -4.4227 | -0.91548 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.9205 | 10.0825 | 114.1422 | 115.4578 | -4.4204 | -0.91585 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.9288 | 10.0825 | 114.1422 | 115.4678 | -4.418 | -0.91593 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.9371 | 10.0592 | 114.1422 | 115.4578 | -4.4158 | -0.91566 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.9455 | 10.0592 | 114.1422 | 115.4479 | -4.4136 | -0.91573 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.9538 | 10.0462 | 114.1422 | 115.4534 | -4.4114 | -0.91561 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.9621 | 10.0462 | 114.1422 | 115.459 | -4.4092 | -0.91569 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.9705 | 10.0606 | 114.1422 | 115.4598 | -4.4074 | -0.91596 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.9788 | 10.0606 | 114.1422 | 115.4604 | -4.4055 | -0.91602 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.9871 | 10.0719 | 114.1422 | 115.4591 | -4.4039 | -0.91624 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
7.9954 | 10.0719 | 114.1422 | 115.4578 | -4.4023 | -0.9163 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.0038 | 10.0703 | 114.1422 | 115.46 | -4.4007 | -0.91633 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.0121 | 10.0703 | 114.1422 | 115.4623 | -4.3991 | -0.91638 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.0204 | 10.0695 | 114.1422 | 115.4727 | -4.3977 | -0.91641 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.0287 | 10.0695 | 114.1422 | 115.4831 | -4.3963 | -0.91646 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.0371 | 10.04 | 114.1422 | 115.4835 | -4.3953 | -0.91607 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.0454 | 10.04 | 114.1422 | 115.484 | -4.3942 | -0.9161 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.0537 | 10.0781 | 114.1422 | 115.4911 | -4.3934 | -0.91668 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.062 | 10.0781 | 114.1422 | 115.4981 | -4.3926 | -0.91671 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.0704 | 10.052 | 114.1422 | 115.492 | -4.3923 | -0.91634 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.0787 | 10.052 | 114.1422 | 115.4859 | -4.3919 | -0.91635 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.087 | 10.0455 | 114.1422 | 115.493 | -4.3919 | -0.91626 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.0954 | 10.0455 | 114.1422 | 115.5 | -4.3919 | -0.91626 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.1037 | 10.0556 | 114.1422 | 115.506 | -4.3921 | -0.9164 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.112 | 10.0556 | 114.1422 | 115.512 | -4.3922 | -0.9164 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.1204 | 10.0515 | 114.1422 | 115.4972 | -4.3923 | -0.91633 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.1287 | 10.0515 | 114.1422 | 115.4824 | -4.3924 | -0.91633 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.137 | 10.0516 | 114.1422 | 115.4936 | -4.3928 | -0.91632 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.1453 | 10.0516 | 114.1422 | 115.5049 | -4.3931 | -0.91631 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.1537 | 10.0676 | 114.1422 | 115.4916 | -4.3935 | -0.91653 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.162 | 10.0676 | 114.1422 | 115.4783 | -4.3939 | -0.91651 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.1703 | 10.0561 | 114.1422 | 115.4936 | -4.3942 | -0.91634 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.1786 | 10.0561 | 114.1422 | 115.5089 | -4.3946 | -0.91632 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.187 | 10.055 | 114.1422 | 115.5039 | -4.395 | -0.91629 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.1953 | 10.055 | 114.1422 | 115.4989 | -4.3954 | -0.91628 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.2036 | 10.0513 | 114.1422 | 115.4889 | -4.3958 | -0.91621 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.2119 | 10.0513 | 114.1422 | 115.4789 | -4.3962 | -0.9162 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.2203 | 10.0507 | 114.1422 | 115.4845 | -4.3966 | -0.91618 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.2286 | 10.0507 | 114.1422 | 115.49 | -4.397 | -0.91616 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.2369 | 10.0616 | 114.1422 | 115.4935 | -4.3976 | -0.9163 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.2453 | 10.0616 | 114.1422 | 115.497 | -4.3982 | -0.91628 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.2536 | 10.0591 | 114.1422 | 115.491 | -4.3988 | -0.91622 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.2619 | 10.0591 | 114.1422 | 115.4849 | -4.3995 | -0.9162 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.2703 | 10.0566 | 114.1422 | 115.4829 | -4.4003 | -0.91614 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.2786 | 10.0566 | 114.1422 | 115.4809 | -4.4011 | -0.91611 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.2869 | 10.0451 | 114.1422 | 115.4921 | -4.4019 | -0.91592 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.2952 | 10.0451 | 114.1422 | 115.5033 | -4.4026 | -0.91589 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.3036 | 10.0525 | 114.1422 | 115.493 | -4.4035 | -0.91597 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.3119 | 10.0525 | 114.1422 | 115.4825 | -4.4043 | -0.91595 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.3202 | 10.0604 | 114.1422 | 115.4807 | -4.4047 | -0.91605 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.3286 | 10.0604 | 114.1422 | 115.4789 | -4.4051 | -0.91604 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.3369 | 10.0594 | 114.1422 | 115.4823 | -4.4055 | -0.91601 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.3452 | 10.0594 | 114.1422 | 115.4858 | -4.4059 | -0.91599 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.3535 | 10.0546 | 114.1422 | 115.4712 | -4.4062 | -0.91591 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.3618 | 10.0546 | 114.1422 | 115.4567 | -4.4066 | -0.9159 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.3702 | 10.0415 | 114.1422 | 115.4627 | -4.4069 | -0.9157 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.3785 | 10.0415 | 114.1422 | 115.4687 | -4.4072 | -0.91569 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.3868 | 10.0372 | 114.1422 | 115.4626 | -4.4076 | -0.91561 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.3952 | 10.0372 | 114.1422 | 115.4565 | -4.408 | -0.9156 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.4035 | 10.0348 | 114.1422 | 115.4539 | -4.4084 | -0.91555 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.4118 | 10.0348 | 114.1422 | 115.4514 | -4.4089 | -0.91553 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.4202 | 10.0469 | 114.1422 | 115.4579 | -4.4096 | -0.91569 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.4285 | 10.0469 | 114.1422 | 115.4644 | -4.4103 | -0.91566 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.4368 | 10.0445 | 114.1422 | 115.458 | -4.4111 | -0.9156 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.4451 | 10.0445 | 114.1422 | 115.4516 | -4.4118 | -0.91558 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.4535 | 10.042 | 114.1422 | 115.4509 | -4.4125 | -0.91552 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.4618 | 10.042 | 114.1422 | 115.4501 | -4.4132 | -0.91549 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.4701 | 10.0405 | 114.1422 | 115.4563 | -4.414 | -0.91544 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.4785 | 10.0405 | 114.1422 | 115.4623 | -4.4147 | -0.91542 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.4868 | 10.0365 | 114.1422 | 115.4519 | -4.4155 | -0.91533 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.4951 | 10.0365 | 114.1422 | 115.4414 | -4.4162 | -0.91531 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.5034 | 10.0282 | 114.1422 | 115.4355 | -4.4175 | -0.91514 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.5117 | 10.0282 | 114.1422 | 115.4297 | -4.4187 | -0.9151 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.5201 | 10.0358 | 114.1422 | 115.4104 | -4.4204 | -0.91516 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.5284 | 10.0358 | 114.1422 | 115.391 | -4.422 | -0.9151 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.5367 | 10.0375 | 114.1422 | 115.3952 | -4.4241 | -0.91506 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.5451 | 10.0375 | 114.1422 | 115.3993 | -4.4262 | -0.91499 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.5534 | 10.0363 | 114.1422 | 115.3877 | -4.429 | -0.91488 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.5617 | 10.0363 | 114.1422 | 115.3761 | -4.4318 | -0.91478 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.5701 | 10.0213 | 114.1422 | 115.3796 | -4.4351 | -0.91445 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.5784 | 10.0213 | 114.1422 | 115.3831 | -4.4384 | -0.91434 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.5867 | 10.0271 | 114.1422 | 115.3803 | -4.4423 | -0.91429 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.595 | 10.0271 | 114.1422 | 115.3774 | -4.4461 | -0.91416 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.6034 | 10.0369 | 114.1422 | 115.3677 | -4.4506 | -0.91416 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.6117 | 10.0369 | 114.1422 | 115.3579 | -4.4551 | -0.91401 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.62 | 10.0347 | 114.1422 | 115.3633 | -4.4593 | -0.91383 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.6284 | 10.0347 | 114.1422 | 115.3687 | -4.4635 | -0.91369 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.6367 | 10.0357 | 114.1422 | 115.3668 | -4.4676 | -0.91356 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.645 | 10.0357 | 114.1422 | 115.3649 | -4.4717 | -0.91342 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.6534 | 10.0339 | 114.1422 | 115.3625 | -4.4757 | -0.91326 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.6617 | 10.0339 | 114.1422 | 115.3602 | -4.4797 | -0.91313 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.67 | 10.0486 | 114.1422 | 115.3579 | -4.4837 | -0.91321 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.6783 | 10.0486 | 114.1422 | 115.3557 | -4.4877 | -0.91308 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.6866 | 10.0461 | 114.1422 | 115.3499 | -4.4913 | -0.91292 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.695 | 10.0461 | 114.1422 | 115.3441 | -4.4949 | -0.9128 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.7033 | 10.0374 | 114.1422 | 115.3349 | -4.4985 | -0.91255 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.7116 | 10.0374 | 114.1422 | 115.3257 | -4.5021 | -0.91242 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.72 | 10.0223 | 114.1422 | 115.3274 | -4.5053 | -0.91208 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.7283 | 10.0223 | 114.1422 | 115.329 | -4.5085 | -0.91198 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.7366 | 10.0385 | 114.1422 | 115.3449 | -4.5113 | -0.91213 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.7449 | 10.0385 | 114.1422 | 115.3608 | -4.5141 | -0.91203 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.7533 | 10.0352 | 114.1422 | 115.3538 | -4.5168 | -0.91189 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.7616 | 10.0352 | 114.1422 | 115.3469 | -4.5195 | -0.9118 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.7699 | 10.0332 | 114.1422 | 115.354 | -4.5221 | -0.91168 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.7783 | 10.0332 | 114.1422 | 115.3612 | -4.5247 | -0.91159 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.7866 | 10.0518 | 114.1422 | 115.364 | -4.5272 | -0.91179 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.7949 | 10.0518 | 114.1422 | 115.3668 | -4.5296 | -0.91171 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.8033 | 10.0504 | 114.1422 | 115.3736 | -4.532 | -0.9116 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.8116 | 10.0504 | 114.1422 | 115.3804 | -4.5344 | -0.91152 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.8199 | 10.0274 | 114.1422 | 115.379 | -4.5368 | -0.91109 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.8282 | 10.0274 | 114.1422 | 115.3776 | -4.5393 | -0.911 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.8365 | 10.0248 | 114.1422 | 115.376 | -4.5418 | -0.91088 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.8449 | 10.0248 | 114.1422 | 115.3745 | -4.5443 | -0.91079 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.8532 | 10.0399 | 114.1422 | 115.3762 | -4.5467 | -0.91094 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.8615 | 10.0399 | 114.1422 | 115.3779 | -4.5492 | -0.91086 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.8699 | 10.0451 | 114.1422 | 115.3801 | -4.5515 | -0.91086 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.8782 | 10.0451 | 114.1422 | 115.3824 | -4.5538 | -0.91078 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.8865 | 10.0616 | 114.1422 | 115.3978 | -4.5561 | -0.91096 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.8948 | 10.0616 | 114.1422 | 115.4133 | -4.5585 | -0.91088 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.9032 | 10.0587 | 114.1422 | 115.4123 | -4.5608 | -0.91075 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.9115 | 10.0587 | 114.1422 | 115.4114 | -4.5631 | -0.91067 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.9198 | 10.0456 | 114.1422 | 115.418 | -4.5648 | -0.91041 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.9282 | 10.0456 | 114.1422 | 115.4245 | -4.5665 | -0.91035 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.9365 | 10.0621 | 114.1422 | 115.4352 | -4.5678 | -0.91057 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.9448 | 10.0621 | 114.1422 | 115.4458 | -4.5691 | -0.91052 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.9532 | 10.0709 | 114.1422 | 115.4427 | -4.57 | -0.91063 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.9615 | 10.0709 | 114.1422 | 115.4396 | -4.5709 | -0.9106 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.9698 | 10.066 | 114.1422 | 115.4335 | -4.5719 | -0.91049 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.9781 | 10.066 | 114.1422 | 115.4275 | -4.5728 | -0.91045 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.9865 | 10.0672 | 114.1422 | 115.4509 | -4.5739 | -0.91044 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
8.9948 | 10.0672 | 114.1422 | 115.4743 | -4.5749 | -0.9104 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.0031 | 10.0614 | 114.1422 | 115.4593 | -4.5761 | -0.91027 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.0114 | 10.0614 | 114.1422 | 115.4443 | -4.5773 | -0.91023 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.0198 | 10.0564 | 114.1422 | 115.4337 | -4.5785 | -0.91011 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.0281 | 10.0564 | 114.1422 | 115.4231 | -4.5798 | -0.91007 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.0364 | 10.0431 | 114.1422 | 115.4393 | -4.5809 | -0.90982 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.0447 | 10.0431 | 114.1422 | 115.4554 | -4.5821 | -0.90978 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.0531 | 10.0505 | 114.1422 | 115.4408 | -4.5833 | -0.90986 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.0614 | 10.0505 | 114.1422 | 115.4262 | -4.5844 | -0.90982 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.0697 | 10.0369 | 114.1422 | 115.4293 | -4.5857 | -0.90956 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.0781 | 10.0369 | 114.1422 | 115.4323 | -4.587 | -0.90952 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.0864 | 10.0338 | 114.1422 | 115.4305 | -4.5886 | -0.90942 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.0947 | 10.0338 | 114.1422 | 115.4287 | -4.5901 | -0.90936 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.1031 | 10.0412 | 114.1422 | 115.4322 | -4.5916 | -0.90943 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.1114 | 10.0412 | 114.1422 | 115.4357 | -4.5932 | -0.90937 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.1197 | 10.0379 | 114.1422 | 115.4334 | -4.5949 | -0.90926 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.128 | 10.0379 | 114.1422 | 115.431 | -4.5966 | -0.90921 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.1364 | 10.0342 | 114.1422 | 115.4325 | -4.5985 | -0.90908 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.1447 | 10.0342 | 114.1422 | 115.434 | -4.6004 | -0.90902 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.153 | 10.0463 | 114.1422 | 115.42 | -4.6023 | -0.90914 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.1613 | 10.0463 | 114.1422 | 115.406 | -4.6042 | -0.90908 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.1697 | 10.0451 | 114.1422 | 115.4172 | -4.6061 | -0.90899 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.178 | 10.0451 | 114.1422 | 115.4283 | -4.608 | -0.90893 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.1863 | 10.0419 | 114.1422 | 115.4263 | -4.6099 | -0.90881 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.1946 | 10.0419 | 114.1422 | 115.4243 | -4.6119 | -0.90874 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.203 | 10.0378 | 114.1422 | 115.4154 | -4.6139 | -0.90861 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.2113 | 10.0378 | 114.1422 | 115.4065 | -4.6159 | -0.90854 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.2196 | 10.0316 | 114.1422 | 115.3917 | -4.6181 | -0.90837 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.228 | 10.0316 | 114.1422 | 115.3769 | -4.6202 | -0.90829 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.2363 | 10.029 | 114.1422 | 115.3827 | -4.6222 | -0.90819 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.2446 | 10.029 | 114.1422 | 115.3885 | -4.6241 | -0.90812 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.253 | 10.0225 | 114.1422 | 115.3814 | -4.626 | -0.90795 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.2613 | 10.0225 | 114.1422 | 115.3743 | -4.6278 | -0.90789 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.2696 | 10.0469 | 114.1422 | 115.3816 | -4.6296 | -0.90822 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.2779 | 10.0469 | 114.1422 | 115.389 | -4.6313 | -0.90816 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.2863 | 10.044 | 114.1422 | 115.3831 | -4.6329 | -0.90806 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.2946 | 10.044 | 114.1422 | 115.3772 | -4.6345 | -0.908 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.3029 | 10.0549 | 114.1422 | 115.3753 | -4.6359 | -0.90813 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.3112 | 10.0549 | 114.1422 | 115.3734 | -4.6372 | -0.90808 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.3196 | 10.0414 | 114.1422 | 115.3633 | -4.6385 | -0.90782 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.3279 | 10.0414 | 114.1422 | 115.3531 | -4.6399 | -0.90777 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.3362 | 10.0247 | 114.1422 | 115.3646 | -4.6412 | -0.90746 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.3445 | 10.0247 | 114.1422 | 115.3761 | -4.6425 | -0.90742 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.3529 | 10.0196 | 114.1422 | 115.369 | -4.6437 | -0.9073 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.3612 | 10.0196 | 114.1422 | 115.362 | -4.6449 | -0.90725 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.3695 | 10.03 | 114.1422 | 115.3431 | -4.6461 | -0.90738 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.3779 | 10.03 | 114.1422 | 115.3241 | -4.6474 | -0.90733 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.3862 | 10.0287 | 114.1422 | 115.3393 | -4.6487 | -0.90727 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.3945 | 10.0287 | 114.1422 | 115.3545 | -4.65 | -0.90722 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.4029 | 10.0297 | 114.1422 | 115.35 | -4.651 | -0.9072 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.4112 | 10.0297 | 114.1422 | 115.3454 | -4.652 | -0.90717 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.4195 | 10.0381 | 114.1422 | 115.3468 | -4.6527 | -0.90728 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.4278 | 10.0381 | 114.1422 | 115.3482 | -4.6534 | -0.90725 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.4362 | 10.0615 | 114.1422 | 115.3505 | -4.6539 | -0.90761 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.4445 | 10.0615 | 114.1422 | 115.3529 | -4.6544 | -0.90759 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.4528 | 10.0435 | 114.1422 | 115.3383 | -4.6548 | -0.90729 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.4612 | 10.0435 | 114.1422 | 115.3236 | -4.6552 | -0.90728 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.4695 | 10.0595 | 114.1422 | 115.3312 | -4.6556 | -0.90752 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.4778 | 10.0595 | 114.1422 | 115.3388 | -4.6559 | -0.90751 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.4861 | 10.0567 | 114.1422 | 115.3383 | -4.656 | -0.90746 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.4944 | 10.0567 | 114.1422 | 115.3377 | -4.6561 | -0.90746 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.5028 | 10.0629 | 114.1422 | 115.3367 | -4.6561 | -0.90756 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.5111 | 10.0629 | 114.1422 | 115.3358 | -4.6561 | -0.90756 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.5194 | 10.0456 | 114.1422 | 115.3399 | -4.656 | -0.90729 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.5278 | 10.0456 | 114.1422 | 115.3441 | -4.656 | -0.90729 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.5361 | 10.0432 | 114.1422 | 115.3388 | -4.656 | -0.90725 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.5444 | 10.0432 | 114.1422 | 115.3335 | -4.656 | -0.90725 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.5528 | 10.0414 | 114.1422 | 115.3337 | -4.6559 | -0.90722 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.5611 | 10.0414 | 114.1422 | 115.3339 | -4.6558 | -0.90723 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.5694 | 10.0406 | 114.1422 | 115.3336 | -4.6561 | -0.9072 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.5778 | 10.0406 | 114.1422 | 115.3333 | -4.6565 | -0.90719 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.5861 | 10.0391 | 114.1422 | 115.3328 | -4.6568 | -0.90715 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.5944 | 10.0391 | 114.1422 | 115.3323 | -4.6571 | -0.90714 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.6027 | 10.0545 | 114.1422 | 115.3314 | -4.6575 | -0.90738 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.6111 | 10.0545 | 114.1422 | 115.3306 | -4.6579 | -0.90736 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.6194 | 10.0516 | 114.1422 | 115.3213 | -4.6584 | -0.9073 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.6277 | 10.0516 | 114.1422 | 115.312 | -4.6588 | -0.90728 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.636 | 10.0341 | 114.1422 | 115.3237 | -4.6594 | -0.90698 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.6444 | 10.0341 | 114.1422 | 115.3354 | -4.6599 | -0.90697 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.6527 | 10.0399 | 114.1422 | 115.3234 | -4.6604 | -0.90704 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.661 | 10.0399 | 114.1422 | 115.3115 | -4.6608 | -0.90703 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.6694 | 10.0545 | 114.1422 | 115.3255 | -4.6611 | -0.90725 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.6777 | 10.0545 | 114.1422 | 115.3396 | -4.6614 | -0.90724 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.686 | 10.0283 | 114.1422 | 115.3449 | -4.6615 | -0.90682 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.6944 | 10.0283 | 114.1422 | 115.3502 | -4.6615 | -0.90682 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.7027 | 10.0287 | 114.1422 | 115.354 | -4.6614 | -0.90683 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.711 | 10.0287 | 114.1422 | 115.3578 | -4.6613 | -0.90683 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.7194 | 10.0382 | 114.1422 | 115.3575 | -4.6611 | -0.90699 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.7277 | 10.0382 | 114.1422 | 115.3572 | -4.6608 | -0.907 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.736 | 10.0562 | 114.1422 | 115.3627 | -4.6604 | -0.9073 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.7443 | 10.0562 | 114.1422 | 115.3683 | -4.6601 | -0.90731 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.7527 | 10.0456 | 114.1422 | 115.3761 | -4.6592 | -0.90718 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.761 | 10.0456 | 114.1422 | 115.3841 | -4.6583 | -0.90721 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.7693 | 10.0457 | 114.1422 | 115.3884 | -4.6572 | -0.90725 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.7776 | 10.0457 | 114.1422 | 115.3927 | -4.6561 | -0.90728 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.786 | 10.0557 | 114.1422 | 115.3973 | -4.6547 | -0.90749 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.7943 | 10.0557 | 114.1422 | 115.402 | -4.6533 | -0.90754 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.8026 | 10.0543 | 114.1422 | 115.3974 | -4.6517 | -0.90757 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.811 | 10.0543 | 114.1422 | 115.3929 | -4.65 | -0.90763 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.8193 | 10.0543 | 114.1422 | 115.393 | -4.6482 | -0.90769 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.8276 | 10.0543 | 114.1422 | 115.393 | -4.6463 | -0.90776 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.836 | 10.0487 | 114.1422 | 115.406 | -4.6443 | -0.90774 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.8443 | 10.0487 | 114.1422 | 115.419 | -4.6423 | -0.90781 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.8526 | 10.0489 | 114.1422 | 115.419 | -4.6401 | -0.90789 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.861 | 10.0489 | 114.1422 | 115.4191 | -4.6379 | -0.90796 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.8693 | 10.0522 | 114.1422 | 115.4243 | -4.6357 | -0.90809 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.8776 | 10.0522 | 114.1422 | 115.4296 | -4.6335 | -0.90816 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.8859 | 10.047 | 114.1422 | 115.4251 | -4.6313 | -0.90816 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.8943 | 10.047 | 114.1422 | 115.4207 | -4.629 | -0.90824 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.9026 | 10.0224 | 114.1422 | 115.4385 | -4.6267 | -0.90792 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.9109 | 10.0224 | 114.1422 | 115.4565 | -4.6245 | -0.908 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.9193 | 10.0223 | 114.1422 | 115.4564 | -4.6221 | -0.90808 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.9276 | 10.0223 | 114.1422 | 115.4563 | -4.6197 | -0.90817 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.9359 | 10.019 | 114.1422 | 115.4385 | -4.6173 | -0.9082 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.9442 | 10.019 | 114.1422 | 115.4207 | -4.6149 | -0.90828 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.9526 | 10.0208 | 114.1422 | 115.429 | -4.6123 | -0.9084 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.9609 | 10.0208 | 114.1422 | 115.4373 | -4.6097 | -0.90849 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.9692 | 10.0019 | 114.1422 | 115.4347 | -4.6068 | -0.90829 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.9776 | 10.0019 | 114.1422 | 115.4321 | -4.6039 | -0.90839 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.9859 | 10.0004 | 114.1422 | 115.4269 | -4.6011 | -0.90846 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
9.9942 | 10.0004 | 114.1422 | 115.4217 | -4.5983 | -0.90856 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.0026 | 10.0007 | 114.1422 | 115.4268 | -4.5953 | -0.90866 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.0109 | 10.0007 | 114.1422 | 115.4319 | -4.5923 | -0.90877 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.0192 | 10.0168 | 114.1422 | 115.4274 | -4.5892 | -0.90913 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.0275 | 10.0168 | 114.1422 | 115.4228 | -4.5861 | -0.90924 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.0359 | 10.0152 | 114.1422 | 115.4145 | -4.5829 | -0.90932 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.0442 | 10.0152 | 114.1422 | 115.4062 | -4.5798 | -0.90943 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.0525 | 10.0223 | 114.1422 | 115.4011 | -4.5765 | -0.90965 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.0609 | 10.0223 | 114.1422 | 115.3961 | -4.5733 | -0.90976 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.0692 | 10.013 | 114.1422 | 115.4011 | -4.5698 | -0.90973 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.0775 | 10.013 | 114.1422 | 115.406 | -4.5664 | -0.90985 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.0858 | 10.0138 | 114.1422 | 115.4063 | -4.5629 | -0.90998 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.0942 | 10.0138 | 114.1422 | 115.4067 | -4.5594 | -0.9101 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.1025 | 10.0114 | 114.1422 | 115.4015 | -4.556 | -0.91018 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.1108 | 10.0114 | 114.1422 | 115.3963 | -4.5527 | -0.9103 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.1192 | 10.0112 | 114.1422 | 115.3961 | -4.5494 | -0.91041 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.1275 | 10.0112 | 114.1422 | 115.396 | -4.5461 | -0.91052 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.1358 | 10.0114 | 114.1422 | 115.396 | -4.5428 | -0.91063 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.1442 | 10.0114 | 114.1422 | 115.396 | -4.5396 | -0.91075 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.1525 | 10.0094 | 114.1422 | 115.3877 | -4.5363 | -0.91083 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.1608 | 10.0094 | 114.1422 | 115.3794 | -4.533 | -0.91094 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.1691 | 10.009 | 114.1422 | 115.3825 | -4.5305 | -0.91102 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.1775 | 10.009 | 114.1422 | 115.3856 | -4.528 | -0.9111 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.1858 | 10.0067 | 114.1422 | 115.3731 | -4.5261 | -0.91113 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.1941 | 10.0067 | 114.1422 | 115.3604 | -4.5242 | -0.9112 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.2025 | 10.005 | 114.1422 | 115.3554 | -4.5226 | -0.91123 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.2108 | 10.005 | 114.1422 | 115.3504 | -4.5211 | -0.91128 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.2191 | 10.0068 | 114.1422 | 115.3554 | -4.5195 | -0.91136 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.2274 | 10.0068 | 114.1422 | 115.3604 | -4.5179 | -0.91142 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.2358 | 10.0052 | 114.1422 | 115.3599 | -4.5163 | -0.91145 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.2441 | 10.0052 | 114.1422 | 115.3594 | -4.5146 | -0.9115 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.2524 | 10.0059 | 114.1422 | 115.364 | -4.513 | -0.91157 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.2608 | 10.0059 | 114.1422 | 115.3686 | -4.5113 | -0.91163 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.2691 | 10.0064 | 114.1422 | 115.364 | -4.5097 | -0.91169 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.2774 | 10.0064 | 114.1422 | 115.3593 | -4.5081 | -0.91174 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.2858 | 10.0042 | 114.1422 | 115.3544 | -4.5068 | -0.91175 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.2941 | 10.0042 | 114.1422 | 115.3494 | -4.5054 | -0.9118 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.3024 | 10.005 | 114.1422 | 115.3631 | -4.5039 | -0.91187 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.3107 | 10.005 | 114.1422 | 115.3767 | -4.5024 | -0.91192 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.3191 | 10.0177 | 114.1422 | 115.3618 | -4.5009 | -0.91216 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.3274 | 10.0177 | 114.1422 | 115.3469 | -4.4994 | -0.91221 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.3357 | 10.0139 | 114.1422 | 115.349 | -4.498 | -0.9122 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.3441 | 10.0139 | 114.1422 | 115.3511 | -4.4965 | -0.91225 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.3524 | 10.0126 | 114.1422 | 115.3596 | -4.4952 | -0.91228 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.3607 | 10.0126 | 114.1422 | 115.3681 | -4.4938 | -0.91232 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.369 | 10.0177 | 114.1422 | 115.3706 | -4.4924 | -0.91245 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.3774 | 10.0177 | 114.1422 | 115.3731 | -4.491 | -0.9125 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.3857 | 10.0304 | 114.1422 | 115.3641 | -4.4894 | -0.91274 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.394 | 10.0304 | 114.1422 | 115.3551 | -4.4879 | -0.9128 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.4023 | 10.0266 | 114.1422 | 115.3534 | -4.4865 | -0.91279 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.4107 | 10.0266 | 114.1422 | 115.3518 | -4.485 | -0.91284 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.419 | 9.998 | 114.1422 | 115.3559 | -4.4838 | -0.91244 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.4273 | 9.998 | 114.1422 | 115.36 | -4.4826 | -0.91249 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.4357 | 9.9954 | 114.1422 | 115.3622 | -4.4814 | -0.91249 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.444 | 9.9954 | 114.1422 | 115.3644 | -4.4802 | -0.91253 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.4523 | 10.0193 | 114.1422 | 115.373 | -4.4788 | -0.91294 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.4607 | 10.0193 | 114.1422 | 115.3817 | -4.4774 | -0.91299 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.469 | 10.015 | 114.1422 | 115.3754 | -4.476 | -0.91297 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.4773 | 10.015 | 114.1422 | 115.3692 | -4.4746 | -0.91302 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.4856 | 10.029 | 114.1422 | 115.3728 | -4.4733 | -0.91327 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.494 | 10.029 | 114.1422 | 115.3763 | -4.4719 | -0.91332 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.5023 | 10.0533 | 114.1422 | 115.384 | -4.4704 | -0.91374 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.5106 | 10.0533 | 114.1422 | 115.3917 | -4.4688 | -0.91379 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.519 | 10.0461 | 114.1422 | 115.3902 | -4.467 | -0.91374 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.5273 | 10.0461 | 114.1422 | 115.3886 | -4.4651 | -0.9138 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.5356 | 10.047 | 114.1422 | 115.3871 | -4.463 | -0.91389 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.5439 | 10.047 | 114.1422 | 115.3856 | -4.4609 | -0.91396 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.5523 | 10.0553 | 114.1422 | 115.3997 | -4.4588 | -0.91416 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.5606 | 10.0553 | 114.1422 | 115.4137 | -4.4566 | -0.91423 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.5689 | 10.0346 | 114.1422 | 115.4166 | -4.4543 | -0.914 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.5773 | 10.0346 | 114.1422 | 115.4195 | -4.452 | -0.91408 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.5856 | 10.0177 | 114.1422 | 115.4088 | -4.4492 | -0.91392 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.5939 | 10.0177 | 114.1422 | 115.3981 | -4.4464 | -0.91401 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.6022 | 10.0415 | 114.1422 | 115.4114 | -4.4435 | -0.91447 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.6106 | 10.0415 | 114.1422 | 115.4246 | -4.4405 | -0.91457 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.6189 | 10.0374 | 114.1422 | 115.4234 | -4.4375 | -0.91461 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.6272 | 10.0374 | 114.1422 | 115.4222 | -4.4345 | -0.91471 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.6356 | 10.0326 | 114.1422 | 115.4209 | -4.4316 | -0.91474 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.6439 | 10.0326 | 114.1422 | 115.4196 | -4.4286 | -0.91484 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.6522 | 10.0283 | 114.1422 | 115.4195 | -4.4258 | -0.91486 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.6606 | 10.0283 | 114.1422 | 115.4194 | -4.4231 | -0.91496 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.6689 | 10.0246 | 114.1422 | 115.4271 | -4.4208 | -0.91498 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.6772 | 10.0246 | 114.1422 | 115.4347 | -4.4185 | -0.91506 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.6855 | 10.0547 | 114.1422 | 115.4303 | -4.4162 | -0.91558 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.6938 | 10.0547 | 114.1422 | 115.4258 | -4.4138 | -0.91566 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.7022 | 10.0604 | 114.1422 | 115.4421 | -4.4114 | -0.91582 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.7105 | 10.0604 | 114.1422 | 115.4585 | -4.4089 | -0.91591 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.7188 | 10.0437 | 114.1422 | 115.4483 | -4.4065 | -0.91574 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.7272 | 10.0437 | 114.1422 | 115.4382 | -4.404 | -0.91582 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.7355 | 10.0559 | 114.1422 | 115.4475 | -4.4016 | -0.91609 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.7438 | 10.0559 | 114.1422 | 115.4569 | -4.3991 | -0.91617 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.7522 | 10.0483 | 114.1422 | 115.4424 | -4.3968 | -0.91613 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.7605 | 10.0483 | 114.1422 | 115.4278 | -4.3945 | -0.91621 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.7688 | 10.026 | 114.1422 | 115.4441 | -4.3919 | -0.91597 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.7772 | 10.026 | 114.1422 | 115.4603 | -4.3893 | -0.91606 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.7855 | 10.0465 | 114.1422 | 115.4599 | -4.3865 | -0.91645 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.7938 | 10.0465 | 114.1422 | 115.4595 | -4.3836 | -0.91655 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.8021 | 10.0267 | 114.1422 | 115.4722 | -4.3805 | -0.91636 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.8105 | 10.0267 | 114.1422 | 115.4849 | -4.3774 | -0.91647 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.8188 | 10.0234 | 114.1422 | 115.4848 | -4.3742 | -0.91653 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.8271 | 10.0234 | 114.1422 | 115.4846 | -4.371 | -0.91663 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.8354 | 10.0367 | 114.1422 | 115.4799 | -4.3675 | -0.91695 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.8438 | 10.0367 | 114.1422 | 115.4751 | -4.364 | -0.91706 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.8521 | 10.0357 | 114.1422 | 115.4798 | -4.3603 | -0.91717 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.8604 | 10.0357 | 114.1422 | 115.4845 | -4.3566 | -0.9173 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.8688 | 10.0325 | 114.1422 | 115.4843 | -4.3527 | -0.91738 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.8771 | 10.0325 | 114.1422 | 115.4841 | -4.3488 | -0.91751 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.8854 | 10.0311 | 114.1422 | 115.4923 | -4.3448 | -0.91762 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.8938 | 10.0311 | 114.1422 | 115.5005 | -4.3408 | -0.91776 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.9021 | 10.0443 | 114.1422 | 115.4839 | -4.3369 | -0.91808 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.9104 | 10.0443 | 114.1422 | 115.4673 | -4.3329 | -0.91821 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.9188 | 10.0264 | 114.1422 | 115.4755 | -4.3288 | -0.91809 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.9271 | 10.0264 | 114.1422 | 115.4837 | -4.3247 | -0.91822 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.9354 | 10.0423 | 114.1422 | 115.4837 | -4.3209 | -0.91858 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.9437 | 10.0423 | 114.1422 | 115.4837 | -4.317 | -0.91871 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.9521 | 10.025 | 114.1422 | 115.4754 | -4.3138 | -0.91857 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.9604 | 10.025 | 114.1422 | 115.4672 | -4.3106 | -0.91868 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.9687 | 10.0189 | 114.1422 | 115.4706 | -4.3082 | -0.91867 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.9771 | 10.0189 | 114.1422 | 115.4739 | -4.3058 | -0.91875 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.9854 | 10.028 | 114.1422 | 115.4609 | -4.3036 | -0.91895 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
10.9937 | 10.028 | 114.1422 | 115.4479 | -4.3014 | -0.91902 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.002 | 10.0291 | 114.1422 | 115.4432 | -4.2996 | -0.9191 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.0104 | 10.0291 | 114.1422 | 115.4387 | -4.2977 | -0.91916 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.0187 | 10.0339 | 114.1422 | 115.4611 | -4.2958 | -0.91929 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.027 | 10.0339 | 114.1422 | 115.4835 | -4.294 | -0.91935 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.0354 | 10.0322 | 114.1422 | 115.4753 | -4.2922 | -0.91939 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.0437 | 10.0322 | 114.1422 | 115.4671 | -4.2905 | -0.91944 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.052 | 10.0346 | 114.1422 | 115.4754 | -4.2887 | -0.91954 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.0604 | 10.0346 | 114.1422 | 115.4837 | -4.2869 | -0.9196 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.0687 | 10.0101 | 114.1422 | 115.4837 | -4.2853 | -0.9193 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.077 | 10.0101 | 114.1422 | 115.4838 | -4.2838 | -0.91935 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.0854 | 10.0096 | 114.1422 | 115.471 | -4.282 | -0.9194 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.0937 | 10.0096 | 114.1422 | 115.458 | -4.2803 | -0.91946 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.102 | 10.0375 | 114.1422 | 115.458 | -4.2787 | -0.91991 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.1104 | 10.0375 | 114.1422 | 115.4579 | -4.2771 | -0.91996 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.1187 | 10.038 | 114.1422 | 115.4579 | -4.2756 | -0.92002 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.127 | 10.038 | 114.1422 | 115.4579 | -4.274 | -0.92007 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.1353 | 10.0374 | 114.1422 | 115.4579 | -4.2722 | -0.92012 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.1437 | 10.0374 | 114.1422 | 115.4579 | -4.2704 | -0.92018 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.152 | 10.0397 | 114.1422 | 115.4661 | -4.2685 | -0.92028 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.1603 | 10.0397 | 114.1422 | 115.4743 | -4.2667 | -0.92034 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.1686 | 10.0404 | 114.1422 | 115.4791 | -4.2647 | -0.92041 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.177 | 10.0404 | 114.1422 | 115.4839 | -4.2627 | -0.92048 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.1853 | 10.0222 | 114.1422 | 115.4745 | -4.2606 | -0.92029 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.1936 | 10.0222 | 114.1422 | 115.4651 | -4.2586 | -0.92036 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.202 | 10.0123 | 114.1422 | 115.4669 | -4.2564 | -0.92029 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.2103 | 10.0123 | 114.1422 | 115.4688 | -4.2542 | -0.92036 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.2186 | 10.038 | 114.1422 | 115.4641 | -4.2522 | -0.92079 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.227 | 10.038 | 114.1422 | 115.4594 | -4.2501 | -0.92086 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.2353 | 10.0383 | 114.1422 | 115.4594 | -4.248 | -0.92093 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.2436 | 10.0383 | 114.1422 | 115.4594 | -4.246 | -0.921 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.252 | 10.0369 | 114.1422 | 115.45 | -4.244 | -0.92104 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.2603 | 10.0369 | 114.1422 | 115.4405 | -4.2421 | -0.92111 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.2686 | 10.0372 | 114.1422 | 115.4322 | -4.2406 | -0.92116 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.2769 | 10.0372 | 114.1422 | 115.4239 | -4.2391 | -0.92121 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.2853 | 10.038 | 114.1422 | 115.4193 | -4.2377 | -0.92127 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.2936 | 10.038 | 114.1422 | 115.4147 | -4.2363 | -0.92131 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.3019 | 10.0292 | 114.1422 | 115.4146 | -4.2351 | -0.92123 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.3103 | 10.0292 | 114.1422 | 115.4146 | -4.234 | -0.92127 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.3186 | 10.0418 | 114.1422 | 115.4194 | -4.2331 | -0.92147 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.3269 | 10.0418 | 114.1422 | 115.4241 | -4.2323 | -0.9215 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.3353 | 10.0237 | 114.1422 | 115.4147 | -4.2316 | -0.92127 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.3436 | 10.0237 | 114.1422 | 115.4052 | -4.2308 | -0.9213 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.3519 | 10.0329 | 114.1422 | 115.4017 | -4.2304 | -0.92144 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.3603 | 10.0329 | 114.1422 | 115.3982 | -4.2299 | -0.92145 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.3686 | 10.0442 | 114.1422 | 115.3984 | -4.2295 | -0.92162 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.3769 | 10.0442 | 114.1422 | 115.3985 | -4.2292 | -0.92163 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.3853 | 10.0441 | 114.1422 | 115.3985 | -4.2288 | -0.92165 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.3936 | 10.0441 | 114.1422 | 115.3985 | -4.2284 | -0.92166 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.4019 | 10.0164 | 114.1422 | 115.3984 | -4.2279 | -0.92129 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.4102 | 10.0164 | 114.1422 | 115.3983 | -4.2274 | -0.92131 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.4185 | 10.0239 | 114.1422 | 115.3983 | -4.2266 | -0.92144 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.4269 | 10.0239 | 114.1422 | 115.3983 | -4.2258 | -0.92146 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.4352 | 10.0248 | 114.1422 | 115.3983 | -4.2251 | -0.9215 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.4435 | 10.0248 | 114.1422 | 115.3983 | -4.2245 | -0.92152 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.4519 | 10.0249 | 114.1422 | 115.3984 | -4.2238 | -0.92154 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.4602 | 10.0249 | 114.1422 | 115.3985 | -4.2232 | -0.92156 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.4685 | 10.0214 | 114.1422 | 115.3807 | -4.2225 | -0.92154 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.4769 | 10.0214 | 114.1422 | 115.3629 | -4.2219 | -0.92156 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.4852 | 10.0241 | 114.1422 | 115.3806 | -4.2212 | -0.92162 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.4935 | 10.0241 | 114.1422 | 115.3983 | -4.2205 | -0.92164 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.5019 | 10.0373 | 114.1422 | 115.3805 | -4.2198 | -0.92185 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.5102 | 10.0373 | 114.1422 | 115.3626 | -4.2191 | -0.92187 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.5185 | 10.0378 | 114.1422 | 115.3802 | -4.2181 | -0.92191 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.5269 | 10.0378 | 114.1422 | 115.3979 | -4.2171 | -0.92194 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.5352 | 10.0364 | 114.1422 | 115.3979 | -4.2159 | -0.92196 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.5435 | 10.0364 | 114.1422 | 115.398 | -4.2147 | -0.922 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.5518 | 10.0179 | 114.1422 | 115.3979 | -4.2133 | -0.92179 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.5602 | 10.0179 | 114.1422 | 115.3978 | -4.2119 | -0.92184 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.5685 | 10.0347 | 114.1422 | 115.4156 | -4.2103 | -0.92212 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.5768 | 10.0347 | 114.1422 | 115.4333 | -4.2088 | -0.92217 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.5852 | 10.0331 | 114.1422 | 115.4326 | -4.207 | -0.92221 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.5935 | 10.0331 | 114.1422 | 115.4318 | -4.2053 | -0.92226 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.6018 | 10.0303 | 114.1422 | 115.4318 | -4.2033 | -0.92229 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.6102 | 10.0303 | 114.1422 | 115.4319 | -4.2013 | -0.92236 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.6185 | 10.0304 | 114.1422 | 115.4452 | -4.1991 | -0.92243 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.6268 | 10.0304 | 114.1422 | 115.4585 | -4.1969 | -0.9225 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.6352 | 10.027 | 114.1422 | 115.4534 | -4.1946 | -0.92253 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.6435 | 10.027 | 114.1422 | 115.4483 | -4.1922 | -0.92261 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.6518 | 10.0264 | 114.1422 | 115.453 | -4.1898 | -0.92268 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.6602 | 10.0264 | 114.1422 | 115.4576 | -4.1875 | -0.92276 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.6685 | 10.0267 | 114.1422 | 115.4625 | -4.1849 | -0.92285 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.6768 | 10.0267 | 114.1422 | 115.4673 | -4.1822 | -0.92293 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.6851 | 10.0231 | 114.1422 | 115.4625 | -4.1795 | -0.92297 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.6935 | 10.0231 | 114.1422 | 115.4578 | -4.1767 | -0.92306 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.7018 | 10.0239 | 114.1422 | 115.4658 | -4.1743 | -0.92315 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.7101 | 10.0239 | 114.1422 | 115.4739 | -4.1718 | -0.92323 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.7184 | 10.0215 | 114.1422 | 115.4658 | -4.1693 | -0.92328 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.7268 | 10.0215 | 114.1422 | 115.4577 | -4.1668 | -0.92336 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.7351 | 10.0203 | 114.1422 | 115.4575 | -4.1642 | -0.92343 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.7434 | 10.0203 | 114.1422 | 115.4574 | -4.1616 | -0.92352 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.7518 | 10.0407 | 114.1422 | 115.4621 | -4.1596 | -0.92386 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.7601 | 10.0407 | 114.1422 | 115.4669 | -4.1576 | -0.92392 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.7684 | 10.0559 | 114.1422 | 115.4624 | -4.156 | -0.92418 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.7768 | 10.0559 | 114.1422 | 115.458 | -4.1543 | -0.92424 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.7851 | 10.0541 | 114.1422 | 115.4549 | -4.1531 | -0.92425 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.7934 | 10.0541 | 114.1422 | 115.4517 | -4.1519 | -0.92429 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.8018 | 10.0374 | 114.1422 | 115.447 | -4.151 | -0.92409 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.8101 | 10.0374 | 114.1422 | 115.4422 | -4.1502 | -0.92412 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.8184 | 10.0525 | 114.1422 | 115.4279 | -4.1498 | -0.92434 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.8268 | 10.0525 | 114.1422 | 115.4137 | -4.1493 | -0.92435 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.8351 | 10.0137 | 114.1422 | 115.4103 | -4.1494 | -0.92383 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.8434 | 10.0137 | 114.1422 | 115.4068 | -4.1494 | -0.92383 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.8517 | 10.0169 | 114.1422 | 115.415 | -4.1497 | -0.92386 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.8601 | 10.0169 | 114.1422 | 115.4232 | -4.1501 | -0.92385 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.8684 | 10.0358 | 114.1422 | 115.4185 | -4.1505 | -0.92409 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.8767 | 10.0358 | 114.1422 | 115.4138 | -4.1509 | -0.92407 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.8851 | 10.0508 | 114.1422 | 115.4056 | -4.1514 | -0.92426 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.8934 | 10.0508 | 114.1422 | 115.3974 | -4.1518 | -0.92425 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.9017 | 10.051 | 114.1422 | 115.4097 | -4.1524 | -0.92423 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.9101 | 10.051 | 114.1422 | 115.422 | -4.1529 | -0.92422 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.9184 | 10.0607 | 114.1422 | 115.422 | -4.1536 | -0.92432 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.9267 | 10.0607 | 114.1422 | 115.422 | -4.1544 | -0.9243 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.935 | 10.0565 | 114.1422 | 115.4095 | -4.1552 | -0.92421 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.9434 | 10.0565 | 114.1422 | 115.3971 | -4.1561 | -0.92418 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.9517 | 10.0545 | 114.1422 | 115.3924 | -4.1573 | -0.92412 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.96 | 10.0545 | 114.1422 | 115.3876 | -4.1585 | -0.92408 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.9684 | 10.0301 | 114.1422 | 115.4006 | -4.1599 | -0.92371 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.9767 | 10.0301 | 114.1422 | 115.4137 | -4.1614 | -0.92366 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.985 | 10.0538 | 114.1422 | 115.4008 | -4.1631 | -0.92392 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
11.9933 | 10.0538 | 114.1422 | 115.3879 | -4.1648 | -0.92387 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.0017 | 10.0538 | 114.1422 | 115.3876 | -4.1665 | -0.92381 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.01 | 10.0538 | 114.1422 | 115.3873 | -4.1682 | -0.92376 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.0183 | 10.0518 | 114.1422 | 115.3922 | -4.1702 | -0.92366 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.0267 | 10.0518 | 114.1422 | 115.3969 | -4.1723 | -0.9236 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.035 | 10.0507 | 114.1422 | 115.4004 | -4.1746 | -0.92351 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.0433 | 10.0507 | 114.1422 | 115.4039 | -4.1769 | -0.92343 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.0517 | 10.0634 | 114.1422 | 115.3918 | -4.1794 | -0.92352 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.06 | 10.0634 | 114.1422 | 115.3797 | -4.1818 | -0.92344 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.0683 | 10.063 | 114.1422 | 115.3845 | -4.1844 | -0.92335 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.0767 | 10.063 | 114.1422 | 115.3892 | -4.187 | -0.92327 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.085 | 10.0522 | 114.1422 | 115.3945 | -4.1898 | -0.92303 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.0933 | 10.0522 | 114.1422 | 115.3999 | -4.1926 | -0.92294 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.1017 | 10.0425 | 114.1422 | 115.4127 | -4.1954 | -0.92272 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.11 | 10.0425 | 114.1422 | 115.4255 | -4.1982 | -0.92262 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.1183 | 10.0381 | 114.1422 | 115.4127 | -4.2011 | -0.92247 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.1266 | 10.0381 | 114.1422 | 115.3998 | -4.2039 | -0.92238 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.135 | 10.0518 | 114.1422 | 115.3917 | -4.2069 | -0.92247 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.1433 | 10.0518 | 114.1422 | 115.3835 | -4.2098 | -0.92238 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.1516 | 10.0674 | 114.1422 | 115.382 | -4.2125 | -0.9225 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.16 | 10.0674 | 114.1422 | 115.3805 | -4.2153 | -0.92241 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.1683 | 10.0474 | 114.1422 | 115.3853 | -4.2182 | -0.92204 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.1766 | 10.0474 | 114.1422 | 115.39 | -4.221 | -0.92195 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.1849 | 10.065 | 114.1422 | 115.3907 | -4.2236 | -0.9221 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.1933 | 10.065 | 114.1422 | 115.3914 | -4.2263 | -0.92201 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.2016 | 10.0621 | 114.1422 | 115.3868 | -4.2285 | -0.9219 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.2099 | 10.0621 | 114.1422 | 115.3821 | -4.2308 | -0.92183 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.2183 | 10.0612 | 114.1422 | 115.3921 | -4.2323 | -0.92177 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.2266 | 10.0612 | 114.1422 | 115.4021 | -4.2339 | -0.92172 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.2349 | 10.0588 | 114.1422 | 115.3977 | -4.2353 | -0.92164 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.2433 | 10.0588 | 114.1422 | 115.3934 | -4.2368 | -0.92159 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.2516 | 10.057 | 114.1422 | 115.3936 | -4.2382 | -0.92152 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.2599 | 10.057 | 114.1422 | 115.3937 | -4.2395 | -0.92147 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.2682 | 10.0549 | 114.1422 | 115.394 | -4.241 | -0.9214 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.2766 | 10.0549 | 114.1422 | 115.3943 | -4.2424 | -0.92135 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.2849 | 10.0511 | 114.1422 | 115.3819 | -4.2438 | -0.92125 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.2932 | 10.0511 | 114.1422 | 115.3696 | -4.2452 | -0.9212 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.3016 | 10.0492 | 114.1422 | 115.3699 | -4.2467 | -0.92113 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.3099 | 10.0492 | 114.1422 | 115.3701 | -4.2482 | -0.92108 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.3182 | 10.0468 | 114.1422 | 115.378 | -4.2496 | -0.921 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.3266 | 10.0468 | 114.1422 | 115.3858 | -4.2509 | -0.92096 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.3349 | 10.0475 | 114.1422 | 115.4039 | -4.2524 | -0.92092 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.3432 | 10.0475 | 114.1422 | 115.4221 | -4.2538 | -0.92087 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.3516 | 10.0429 | 114.1422 | 115.4045 | -4.2551 | -0.92076 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.3599 | 10.0429 | 114.1422 | 115.387 | -4.2564 | -0.92072 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.3682 | 10.0414 | 114.1422 | 115.3922 | -4.2576 | -0.92066 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.3766 | 10.0414 | 114.1422 | 115.3973 | -4.2588 | -0.92062 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.3849 | 10.0504 | 114.1422 | 115.4063 | -4.26 | -0.92071 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.3932 | 10.0504 | 114.1422 | 115.4153 | -4.2613 | -0.92066 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.4016 | 10.0636 | 114.1422 | 115.4127 | -4.2624 | -0.92081 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.4099 | 10.0636 | 114.1422 | 115.4101 | -4.2634 | -0.92078 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.4182 | 10.0608 | 114.1422 | 115.4056 | -4.2647 | -0.9207 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.4265 | 10.0608 | 114.1422 | 115.4012 | -4.266 | -0.92066 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.4349 | 10.0598 | 114.1422 | 115.41 | -4.2673 | -0.9206 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.4432 | 10.0598 | 114.1422 | 115.4188 | -4.2687 | -0.92055 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.4515 | 10.0467 | 114.1422 | 115.4207 | -4.27 | -0.92033 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.4598 | 10.0467 | 114.1422 | 115.4227 | -4.2713 | -0.92028 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.4682 | 10.0409 | 114.1422 | 115.4089 | -4.2728 | -0.92015 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.4765 | 10.0409 | 114.1422 | 115.3951 | -4.2743 | -0.9201 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.4848 | 10.0516 | 114.1422 | 115.4179 | -4.2758 | -0.9202 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.4932 | 10.0516 | 114.1422 | 115.4406 | -4.2773 | -0.92015 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.5015 | 10.0473 | 114.1422 | 115.433 | -4.2787 | -0.92005 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.5098 | 10.0473 | 114.1422 | 115.4253 | -4.28 | -0.92 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.5182 | 10.0602 | 114.1422 | 115.4224 | -4.2811 | -0.92015 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.5265 | 10.0602 | 114.1422 | 115.4195 | -4.2821 | -0.92012 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.5348 | 10.0568 | 114.1422 | 115.4205 | -4.283 | -0.92004 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.5432 | 10.0568 | 114.1422 | 115.4215 | -4.284 | -0.92001 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.5515 | 10.0538 | 114.1422 | 115.4305 | -4.2849 | -0.91993 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.5598 | 10.0538 | 114.1422 | 115.4394 | -4.2858 | -0.9199 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.5681 | 10.0412 | 114.1422 | 115.4395 | -4.2864 | -0.91971 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.5765 | 10.0412 | 114.1422 | 115.4397 | -4.287 | -0.91969 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.5848 | 10.0499 | 114.1422 | 115.445 | -4.2875 | -0.91979 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.5931 | 10.0499 | 114.1422 | 115.4503 | -4.2879 | -0.91978 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.6015 | 10.048 | 114.1422 | 115.4513 | -4.2881 | -0.91975 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.6098 | 10.048 | 114.1422 | 115.4522 | -4.2883 | -0.91974 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.6181 | 10.045 | 114.1422 | 115.4614 | -4.2885 | -0.91969 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.6265 | 10.045 | 114.1422 | 115.4705 | -4.2887 | -0.91968 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.6348 | 10.0441 | 114.1422 | 115.4759 | -4.2889 | -0.91967 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.6431 | 10.0441 | 114.1422 | 115.4812 | -4.2891 | -0.91966 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.6515 | 10.0626 | 114.1422 | 115.4902 | -4.2893 | -0.91991 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.6598 | 10.0626 | 114.1422 | 115.4991 | -4.2896 | -0.9199 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.6681 | 10.0599 | 114.1422 | 115.4921 | -4.2902 | -0.91985 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.6765 | 10.0599 | 114.1422 | 115.4851 | -4.2907 | -0.91983 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.6848 | 10.0589 | 114.1422 | 115.4908 | -4.2914 | -0.91979 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.6931 | 10.0589 | 114.1422 | 115.4965 | -4.2921 | -0.91977 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.7014 | 10.0534 | 114.1422 | 115.4792 | -4.2928 | -0.91967 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.7097 | 10.0534 | 114.1422 | 115.462 | -4.2936 | -0.91964 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.7181 | 10.054 | 114.1422 | 115.4798 | -4.2942 | -0.91963 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.7264 | 10.054 | 114.1422 | 115.4976 | -4.2949 | -0.91961 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.7347 | 10.0505 | 114.1422 | 115.4852 | -4.2957 | -0.91953 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.7431 | 10.0505 | 114.1422 | 115.4728 | -4.2964 | -0.91951 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.7514 | 10.0496 | 114.1422 | 115.4869 | -4.2973 | -0.91946 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.7597 | 10.0496 | 114.1422 | 115.501 | -4.2983 | -0.91943 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.7681 | 10.0461 | 114.1422 | 115.4834 | -4.2991 | -0.91935 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.7764 | 10.0461 | 114.1422 | 115.4659 | -4.3 | -0.91933 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.7847 | 10.0607 | 114.1422 | 115.4672 | -4.3011 | -0.9195 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.7931 | 10.0607 | 114.1422 | 115.4685 | -4.3021 | -0.91946 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.8014 | 10.0423 | 114.1422 | 115.4738 | -4.3036 | -0.91915 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.8097 | 10.0423 | 114.1422 | 115.4792 | -4.3051 | -0.9191 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.8181 | 10.0367 | 114.1422 | 115.4632 | -4.3071 | -0.91896 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.8264 | 10.0367 | 114.1422 | 115.4471 | -4.3092 | -0.91889 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.8347 | 10.0354 | 114.1422 | 115.4526 | -4.3113 | -0.9188 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.843 | 10.0354 | 114.1422 | 115.4581 | -4.3135 | -0.91873 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.8514 | 10.0319 | 114.1422 | 115.4547 | -4.3159 | -0.9186 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.8597 | 10.0319 | 114.1422 | 115.4513 | -4.3183 | -0.91852 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.868 | 10.038 | 114.1422 | 115.4476 | -4.3209 | -0.91852 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.8764 | 10.038 | 114.1422 | 115.4439 | -4.3235 | -0.91843 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.8847 | 10.0343 | 114.1422 | 115.4398 | -4.3263 | -0.91828 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.893 | 10.0343 | 114.1422 | 115.4356 | -4.3291 | -0.91819 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.9014 | 10.0474 | 114.1422 | 115.4284 | -4.3319 | -0.91829 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.9097 | 10.0474 | 114.1422 | 115.4212 | -4.3347 | -0.9182 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.918 | 10.0451 | 114.1422 | 115.4316 | -4.3375 | -0.91807 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.9264 | 10.0451 | 114.1422 | 115.442 | -4.3403 | -0.91797 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.9347 | 10.0328 | 114.1422 | 115.4437 | -4.3432 | -0.9177 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.943 | 10.0328 | 114.1422 | 115.4454 | -4.346 | -0.91761 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.9514 | 10.0552 | 114.1422 | 115.4381 | -4.349 | -0.91783 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.9597 | 10.0552 | 114.1422 | 115.4308 | -4.3519 | -0.91773 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.968 | 10.0713 | 114.1422 | 115.4276 | -4.3548 | -0.91787 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.9763 | 10.0713 | 114.1422 | 115.4243 | -4.3578 | -0.91777 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.9846 | 10.0649 | 114.1422 | 115.4085 | -4.3608 | -0.91758 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
12.993 | 10.0649 | 114.1422 | 115.3927 | -4.3638 | -0.91748 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.0013 | 10.061 | 114.1422 | 115.3895 | -4.3665 | -0.91733 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.0096 | 10.061 | 114.1422 | 115.3863 | -4.3693 | -0.91724 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.018 | 10.0593 | 114.1422 | 115.3919 | -4.3721 | -0.91712 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.0263 | 10.0593 | 114.1422 | 115.3975 | -4.3748 | -0.91703 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.0346 | 10.0552 | 114.1422 | 115.3907 | -4.3773 | -0.91689 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.043 | 10.0552 | 114.1422 | 115.384 | -4.3798 | -0.9168 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.0513 | 10.0708 | 114.1422 | 115.3941 | -4.3817 | -0.91696 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.0596 | 10.0708 | 114.1422 | 115.4042 | -4.3837 | -0.9169 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.068 | 10.0481 | 114.1422 | 115.3931 | -4.3852 | -0.91652 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.0763 | 10.0481 | 114.1422 | 115.3821 | -4.3867 | -0.91647 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.0846 | 10.0457 | 114.1422 | 115.3881 | -4.388 | -0.91639 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.093 | 10.0457 | 114.1422 | 115.3941 | -4.3894 | -0.91635 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.1013 | 10.0442 | 114.1422 | 115.4039 | -4.3905 | -0.91629 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.1096 | 10.0442 | 114.1422 | 115.4138 | -4.3917 | -0.91625 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.118 | 10.0388 | 114.1422 | 115.4084 | -4.3926 | -0.91614 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.1263 | 10.0388 | 114.1422 | 115.4029 | -4.3936 | -0.9161 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.1346 | 10.0447 | 114.1422 | 115.3969 | -4.3944 | -0.91616 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.1429 | 10.0447 | 114.1422 | 115.3908 | -4.3952 | -0.91614 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.1513 | 10.0409 | 114.1422 | 115.3861 | -4.396 | -0.91605 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.1596 | 10.0409 | 114.1422 | 115.3815 | -4.3968 | -0.91603 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.1679 | 10.0548 | 114.1422 | 115.3837 | -4.3975 | -0.91621 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.1763 | 10.0548 | 114.1422 | 115.386 | -4.3981 | -0.91619 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.1846 | 10.0353 | 114.1422 | 115.3876 | -4.3989 | -0.91587 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.1929 | 10.0353 | 114.1422 | 115.3893 | -4.3996 | -0.91585 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.2013 | 10.0313 | 114.1422 | 115.388 | -4.4003 | -0.91577 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.2096 | 10.0313 | 114.1422 | 115.3867 | -4.401 | -0.91575 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.2179 | 10.0812 | 114.1422 | 115.3842 | -4.4015 | -0.91646 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.2262 | 10.0812 | 114.1422 | 115.3817 | -4.402 | -0.91644 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.2346 | 10.015 | 114.1422 | 115.3879 | -4.4022 | -0.91546 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.2429 | 10.015 | 114.1422 | 115.3939 | -4.4025 | -0.91545 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.2512 | 10.0476 | 114.1422 | 115.392 | -4.4027 | -0.91593 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.2596 | 10.0476 | 114.1422 | 115.39 | -4.403 | -0.91592 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.2679 | 10.0452 | 114.1422 | 115.3917 | -4.4032 | -0.91587 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.2762 | 10.0452 | 114.1422 | 115.3934 | -4.4035 | -0.91587 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.2845 | 10.0513 | 114.1422 | 115.3965 | -4.4035 | -0.91595 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.2929 | 10.0513 | 114.1422 | 115.3996 | -4.4036 | -0.91595 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.3012 | 10.05 | 114.1422 | 115.4096 | -4.4037 | -0.91593 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.3095 | 10.05 | 114.1422 | 115.4197 | -4.4039 | -0.91592 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.3179 | 10.0469 | 114.1422 | 115.4073 | -4.404 | -0.91587 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.3262 | 10.0469 | 114.1422 | 115.3949 | -4.4041 | -0.91587 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.3345 | 10.0451 | 114.1422 | 115.3962 | -4.4044 | -0.91583 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.3429 | 10.0451 | 114.1422 | 115.3975 | -4.4046 | -0.91583 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.3512 | 10.0445 | 114.1422 | 115.3987 | -4.405 | -0.9158 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.3595 | 10.0445 | 114.1422 | 115.3998 | -4.4054 | -0.91579 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.3679 | 10.0449 | 114.1422 | 115.3998 | -4.4059 | -0.91578 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.3762 | 10.0449 | 114.1422 | 115.3999 | -4.4064 | -0.91576 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.3845 | 10.0425 | 114.1422 | 115.396 | -4.4069 | -0.91571 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.3929 | 10.0425 | 114.1422 | 115.3922 | -4.4075 | -0.91569 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.4012 | 10.0433 | 114.1422 | 115.4063 | -4.4083 | -0.91568 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.4095 | 10.0433 | 114.1422 | 115.4204 | -4.4091 | -0.91565 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.4178 | 10.0547 | 114.1422 | 115.4043 | -4.4099 | -0.91579 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.4262 | 10.0547 | 114.1422 | 115.3882 | -4.4108 | -0.91576 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.4345 | 10.0373 | 114.1422 | 115.3938 | -4.4117 | -0.91547 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.4428 | 10.0373 | 114.1422 | 115.3993 | -4.4126 | -0.91544 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.4512 | 10.0176 | 114.1422 | 115.4095 | -4.4135 | -0.91512 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.4595 | 10.0176 | 114.1422 | 115.4195 | -4.4144 | -0.91509 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.4678 | 10.0062 | 114.1422 | 115.4158 | -4.4152 | -0.91489 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.4762 | 10.0062 | 114.1422 | 115.4121 | -4.416 | -0.91487 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.4845 | 10.006 | 114.1422 | 115.4179 | -4.4166 | -0.91484 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.4928 | 10.006 | 114.1422 | 115.4236 | -4.4173 | -0.91482 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.5012 | 10.0154 | 114.1422 | 115.4335 | -4.4178 | -0.91494 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.5095 | 10.0154 | 114.1422 | 115.4434 | -4.4184 | -0.91492 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.5178 | 10.0152 | 114.1422 | 115.4524 | -4.4189 | -0.9149 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.5262 | 10.0152 | 114.1422 | 115.4614 | -4.4194 | -0.91489 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.5345 | 9.9998 | 114.1422 | 115.4706 | -4.4199 | -0.91464 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.5428 | 9.9998 | 114.1422 | 115.4797 | -4.4204 | -0.91462 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.5511 | 9.9971 | 114.1422 | 115.4777 | -4.4209 | -0.91457 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.5595 | 9.9971 | 114.1422 | 115.4755 | -4.4213 | -0.91455 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.5678 | 10.0147 | 114.1422 | 115.4851 | -4.4217 | -0.9148 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.5761 | 10.0147 | 114.1422 | 115.4946 | -4.4221 | -0.91479 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.5845 | 10.014 | 114.1422 | 115.4952 | -4.4224 | -0.91477 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.5928 | 10.014 | 114.1422 | 115.4957 | -4.4228 | -0.91476 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.6011 | 10.0123 | 114.1422 | 115.4973 | -4.4231 | -0.91472 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.6095 | 10.0123 | 114.1422 | 115.499 | -4.4235 | -0.91471 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.6178 | 10.0087 | 114.1422 | 115.4864 | -4.4238 | -0.91464 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.6261 | 10.0087 | 114.1422 | 115.4738 | -4.4241 | -0.91463 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.6345 | 10.0065 | 114.1422 | 115.4722 | -4.4246 | -0.91458 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.6428 | 10.0065 | 114.1422 | 115.4706 | -4.425 | -0.91457 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.6511 | 9.9974 | 114.1422 | 115.4742 | -4.4252 | -0.91442 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.6595 | 9.9974 | 114.1422 | 115.4777 | -4.4255 | -0.91442 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.6678 | 10.024 | 114.1422 | 115.4703 | -4.4258 | -0.9148 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.6761 | 10.024 | 114.1422 | 115.4629 | -4.4262 | -0.91479 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.6844 | 10.0241 | 114.1422 | 115.4719 | -4.4265 | -0.91478 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.6928 | 10.0241 | 114.1422 | 115.4809 | -4.4268 | -0.91477 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.7011 | 10.0014 | 114.1422 | 115.469 | -4.4273 | -0.91441 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.7094 | 10.0014 | 114.1422 | 115.4571 | -4.4279 | -0.91439 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.7178 | 10.0187 | 114.1422 | 115.4586 | -4.4285 | -0.91463 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.7261 | 10.0187 | 114.1422 | 115.4601 | -4.4292 | -0.91461 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.7344 | 10.024 | 114.1422 | 115.4578 | -4.4297 | -0.91467 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.7428 | 10.024 | 114.1422 | 115.4556 | -4.4303 | -0.91465 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.7511 | 10.0229 | 114.1422 | 115.4514 | -4.4309 | -0.91461 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.7594 | 10.0229 | 114.1422 | 115.4471 | -4.4316 | -0.91459 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.7678 | 10.0203 | 114.1422 | 115.4493 | -4.4323 | -0.91453 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.7761 | 10.0203 | 114.1422 | 115.4515 | -4.433 | -0.9145 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.7844 | 10.0183 | 114.1422 | 115.4492 | -4.4337 | -0.91445 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.7928 | 10.0183 | 114.1422 | 115.4469 | -4.4344 | -0.91443 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.8011 | 10.0092 | 114.1422 | 115.4471 | -4.4348 | -0.91428 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.8094 | 10.0092 | 114.1422 | 115.4474 | -4.4353 | -0.91426 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.8177 | 10.0058 | 114.1422 | 115.4368 | -4.4359 | -0.91419 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.8261 | 10.0058 | 114.1422 | 115.4262 | -4.4364 | -0.91417 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.8344 | 10.0019 | 114.1422 | 115.424 | -4.4371 | -0.91409 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.8427 | 10.0019 | 114.1422 | 115.422 | -4.4378 | -0.91406 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.8511 | 9.9993 | 114.1422 | 115.4204 | -4.4385 | -0.914 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.8594 | 9.9993 | 114.1422 | 115.4188 | -4.4392 | -0.91398 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.8677 | 10.0148 | 114.1422 | 115.4204 | -4.4398 | -0.91419 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.8761 | 10.0148 | 114.1422 | 115.422 | -4.4404 | -0.91417 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.8844 | 10.0154 | 114.1422 | 115.4315 | -4.4409 | -0.91416 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.8927 | 10.0154 | 114.1422 | 115.441 | -4.4413 | -0.91415 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.9011 | 10.0083 | 114.1422 | 115.4215 | -4.4419 | -0.91402 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.9094 | 10.0083 | 114.1422 | 115.4021 | -4.4425 | -0.914 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.9177 | 10.0058 | 114.1422 | 115.4036 | -4.4432 | -0.91394 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.9261 | 10.0058 | 114.1422 | 115.4052 | -4.4438 | -0.91392 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.9344 | 10.0121 | 114.1422 | 115.4001 | -4.4442 | -0.914 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.9427 | 10.0121 | 114.1422 | 115.395 | -4.4446 | -0.91399 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.951 | 10.0076 | 114.1422 | 115.385 | -4.445 | -0.91391 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.9594 | 10.0076 | 114.1422 | 115.3749 | -4.4454 | -0.91389 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.9677 | 10.043 | 114.1422 | 115.3799 | -4.446 | -0.9144 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.976 | 10.043 | 114.1422 | 115.3847 | -4.4466 | -0.91438 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.9844 | 10.0544 | 114.1422 | 115.3747 | -4.447 | -0.91454 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
13.9927 | 10.0544 | 114.1422 | 115.3646 | -4.4474 | -0.91453 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.001 | 10.0542 | 114.1422 | 115.3705 | -4.4478 | -0.91451 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.0094 | 10.0542 | 114.1422 | 115.3764 | -4.4482 | -0.9145 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.0177 | 10.0508 | 114.1422 | 115.3739 | -4.4488 | -0.91443 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.026 | 10.0508 | 114.1422 | 115.3714 | -4.4494 | -0.91441 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.0344 | 10.0381 | 114.1422 | 115.3668 | -4.4499 | -0.9142 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.0427 | 10.0381 | 114.1422 | 115.3621 | -4.4504 | -0.91418 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.051 | 10.0366 | 114.1422 | 115.363 | -4.4506 | -0.91415 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.0594 | 10.0366 | 114.1422 | 115.3637 | -4.4508 | -0.91415 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.0677 | 10.0443 | 114.1422 | 115.3674 | -4.4507 | -0.91427 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.076 | 10.0443 | 114.1422 | 115.3711 | -4.4505 | -0.91427 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.0844 | 10.0409 | 114.1422 | 115.3634 | -4.4504 | -0.91423 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.0927 | 10.0409 | 114.1422 | 115.3557 | -4.4502 | -0.91423 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.101 | 10.035 | 114.1422 | 115.3464 | -4.4501 | -0.91414 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.1093 | 10.035 | 114.1422 | 115.3371 | -4.45 | -0.91415 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.1177 | 10.0339 | 114.1422 | 115.3422 | -4.45 | -0.91413 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.126 | 10.0339 | 114.1422 | 115.3474 | -4.45 | -0.91413 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.1343 | 10.0159 | 114.1422 | 115.3491 | -4.4499 | -0.91387 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.1427 | 10.0159 | 114.1422 | 115.3508 | -4.4498 | -0.91387 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.151 | 10.0148 | 114.1422 | 115.3422 | -4.4497 | -0.91386 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.1593 | 10.0148 | 114.1422 | 115.3336 | -4.4496 | -0.91386 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.1677 | 10.0157 | 114.1422 | 115.3423 | -4.4495 | -0.91388 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.176 | 10.0157 | 114.1422 | 115.3511 | -4.4493 | -0.91388 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.1843 | 10.0139 | 114.1422 | 115.3432 | -4.4493 | -0.91386 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.1927 | 10.0139 | 114.1422 | 115.3353 | -4.4492 | -0.91386 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.201 | 10.0158 | 114.1422 | 115.3449 | -4.4489 | -0.9139 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.2093 | 10.0158 | 114.1422 | 115.3544 | -4.4487 | -0.91391 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.2177 | 10.0428 | 114.1422 | 115.3501 | -4.448 | -0.91433 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.226 | 10.0428 | 114.1422 | 115.3458 | -4.4474 | -0.91435 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.2343 | 10.0441 | 114.1422 | 115.3501 | -4.4468 | -0.9144 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.2426 | 10.0441 | 114.1422 | 115.3543 | -4.4461 | -0.91442 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.251 | 10.0443 | 114.1422 | 115.3542 | -4.4454 | -0.91444 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.2593 | 10.0443 | 114.1422 | 115.3539 | -4.4447 | -0.91447 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.2676 | 10.0335 | 114.1422 | 115.3499 | -4.4438 | -0.91434 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.276 | 10.0335 | 114.1422 | 115.3458 | -4.4429 | -0.91436 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.2843 | 10.0336 | 114.1422 | 115.3459 | -4.4422 | -0.91439 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.2926 | 10.0336 | 114.1422 | 115.346 | -4.4414 | -0.91442 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.301 | 10.0454 | 114.1422 | 115.3696 | -4.441 | -0.91461 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.3093 | 10.0454 | 114.1422 | 115.3932 | -4.4406 | -0.91462 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.3176 | 10.0452 | 114.1422 | 115.3932 | -4.4403 | -0.91463 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.326 | 10.0452 | 114.1422 | 115.3932 | -4.4399 | -0.91464 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.3343 | 10.0449 | 114.1422 | 115.3937 | -4.4395 | -0.91465 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.3426 | 10.0449 | 114.1422 | 115.3943 | -4.4391 | -0.91466 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.351 | 10.0462 | 114.1422 | 115.4083 | -4.4387 | -0.9147 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.3593 | 10.0462 | 114.1422 | 115.4222 | -4.4382 | -0.91471 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.3676 | 10.0349 | 114.1422 | 115.4188 | -4.4378 | -0.91456 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.3759 | 10.0349 | 114.1422 | 115.4154 | -4.4373 | -0.91458 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.3843 | 10.035 | 114.1422 | 115.4206 | -4.4369 | -0.91459 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.3926 | 10.035 | 114.1422 | 115.4259 | -4.4365 | -0.9146 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.4009 | 10.033 | 114.1422 | 115.4238 | -4.4362 | -0.91459 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.4093 | 10.033 | 114.1422 | 115.4217 | -4.4358 | -0.9146 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.4176 | 10.0316 | 114.1422 | 115.4233 | -4.4353 | -0.9146 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.4259 | 10.0316 | 114.1422 | 115.4249 | -4.4348 | -0.91461 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.4343 | 10.0324 | 114.1422 | 115.4387 | -4.4343 | -0.91464 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.4426 | 10.0324 | 114.1422 | 115.4526 | -4.4339 | -0.91465 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.4509 | 10.0326 | 114.1422 | 115.4526 | -4.4334 | -0.91467 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.4593 | 10.0326 | 114.1422 | 115.4527 | -4.4329 | -0.91469 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.4676 | 10.0308 | 114.1422 | 115.4493 | -4.4324 | -0.91468 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.4759 | 10.0308 | 114.1422 | 115.4459 | -4.4319 | -0.9147 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.4843 | 10.0308 | 114.1422 | 115.4508 | -4.4314 | -0.91471 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.4926 | 10.0308 | 114.1422 | 115.4557 | -4.431 | -0.91473 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.5009 | 10.0396 | 114.1422 | 115.4564 | -4.4307 | -0.91487 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.5093 | 10.0396 | 114.1422 | 115.4572 | -4.4304 | -0.91488 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.5176 | 10.0361 | 114.1422 | 115.4452 | -4.43 | -0.91484 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.5259 | 10.0361 | 114.1422 | 115.4332 | -4.4297 | -0.91485 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.5343 | 10.0376 | 114.1422 | 115.4418 | -4.4295 | -0.91488 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.5426 | 10.0376 | 114.1422 | 115.4504 | -4.4293 | -0.91488 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.5509 | 10.0522 | 114.1422 | 115.4525 | -4.4292 | -0.9151 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.5593 | 10.0522 | 114.1422 | 115.4547 | -4.4291 | -0.91511 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.5676 | 10.0491 | 114.1422 | 115.4424 | -4.429 | -0.91507 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.5759 | 10.0491 | 114.1422 | 115.4302 | -4.4289 | -0.91507 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.5843 | 10.0455 | 114.1422 | 115.413 | -4.4287 | -0.91502 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.5926 | 10.0455 | 114.1422 | 115.3959 | -4.4286 | -0.91503 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.6009 | 10.0443 | 114.1422 | 115.3932 | -4.4285 | -0.91501 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.6093 | 10.0443 | 114.1422 | 115.3905 | -4.4283 | -0.91502 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.6176 | 10.0616 | 114.1422 | 115.3876 | -4.4282 | -0.91528 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.6259 | 10.0616 | 114.1422 | 115.3846 | -4.4281 | -0.91528 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.6342 | 10.0613 | 114.1422 | 115.3906 | -4.428 | -0.91528 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.6426 | 10.0613 | 114.1422 | 115.3966 | -4.4278 | -0.91529 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.6509 | 10.0577 | 114.1422 | 115.3912 | -4.4277 | -0.91524 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.6592 | 10.0577 | 114.1422 | 115.3857 | -4.4276 | -0.91524 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.6676 | 10.0571 | 114.1422 | 115.3912 | -4.4274 | -0.91524 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.6759 | 10.0571 | 114.1422 | 115.3966 | -4.4273 | -0.91524 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.6842 | 10.0554 | 114.1422 | 115.3981 | -4.4272 | -0.91522 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.6926 | 10.0554 | 114.1422 | 115.3997 | -4.4271 | -0.91523 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.7009 | 10.0523 | 114.1422 | 115.3877 | -4.4269 | -0.91518 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.7092 | 10.0523 | 114.1422 | 115.3759 | -4.4268 | -0.91519 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.7176 | 10.0529 | 114.1422 | 115.3851 | -4.4268 | -0.9152 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.7259 | 10.0529 | 114.1422 | 115.3944 | -4.4268 | -0.9152 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.7342 | 10.0485 | 114.1422 | 115.3855 | -4.4269 | -0.91513 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.7426 | 10.0485 | 114.1422 | 115.3766 | -4.4271 | -0.91512 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.7509 | 10.0463 | 114.1422 | 115.3734 | -4.4273 | -0.91508 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.7592 | 10.0463 | 114.1422 | 115.3701 | -4.4275 | -0.91507 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.7675 | 10.035 | 114.1422 | 115.3729 | -4.4277 | -0.9149 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.7759 | 10.035 | 114.1422 | 115.3756 | -4.4278 | -0.9149 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.7842 | 10.0493 | 114.1422 | 115.3638 | -4.4279 | -0.91511 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.7925 | 10.0493 | 114.1422 | 115.3519 | -4.428 | -0.9151 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.8009 | 10.0575 | 114.1422 | 115.3544 | -4.4281 | -0.91522 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.8092 | 10.0575 | 114.1422 | 115.3569 | -4.4281 | -0.91522 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.8175 | 10.0553 | 114.1422 | 115.3599 | -4.4282 | -0.91518 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.8259 | 10.0553 | 114.1422 | 115.3629 | -4.4283 | -0.91518 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.8342 | 10.0528 | 114.1422 | 115.3605 | -4.4285 | -0.91514 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.8425 | 10.0528 | 114.1422 | 115.358 | -4.4286 | -0.91513 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.8509 | 10.0522 | 114.1422 | 115.3602 | -4.4286 | -0.91513 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.8592 | 10.0522 | 114.1422 | 115.3623 | -4.4286 | -0.91513 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.8675 | 10.033 | 114.1422 | 115.3558 | -4.4285 | -0.91484 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.8759 | 10.033 | 114.1422 | 115.3492 | -4.4285 | -0.91484 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.8842 | 10.0467 | 114.1422 | 115.3467 | -4.4285 | -0.91505 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.8925 | 10.0467 | 114.1422 | 115.3443 | -4.4285 | -0.91505 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.9009 | 10.0451 | 114.1422 | 115.3465 | -4.4288 | -0.91501 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.9092 | 10.0451 | 114.1422 | 115.3486 | -4.429 | -0.91501 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.9175 | 10.0435 | 114.1422 | 115.3507 | -4.4292 | -0.91498 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.9259 | 10.0435 | 114.1422 | 115.3527 | -4.4294 | -0.91497 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.9342 | 10.0414 | 114.1422 | 115.3511 | -4.4296 | -0.91493 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.9425 | 10.0414 | 114.1422 | 115.3494 | -4.4297 | -0.91493 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.9509 | 10.0386 | 114.1422 | 115.3516 | -4.4299 | -0.91488 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.9592 | 10.0386 | 114.1422 | 115.3538 | -4.4301 | -0.91487 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.9675 | 10.037 | 114.1422 | 115.3583 | -4.4302 | -0.91485 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.9759 | 10.037 | 114.1422 | 115.3628 | -4.4303 | -0.91484 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.9842 | 10.0395 | 114.1422 | 115.3589 | -4.4301 | -0.91489 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
14.9925 | 10.0395 | 114.1422 | 115.3548 | -4.4298 | -0.9149 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.0009 | 10.0463 | 114.1422 | 115.3483 | -4.4295 | -0.91501 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.0092 | 10.0463 | 114.1422 | 115.3417 | -4.4292 | -0.91502 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.0175 | 10.0379 | 114.1422 | 115.3518 | -4.4286 | -0.91491 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.0258 | 10.0379 | 114.1422 | 115.3619 | -4.428 | -0.91493 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.0342 | 10.0362 | 114.1422 | 115.366 | -4.4275 | -0.91493 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.0425 | 10.0362 | 114.1422 | 115.3699 | -4.4269 | -0.91495 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.0508 | 10.0324 | 114.1422 | 115.3636 | -4.4265 | -0.9149 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.0592 | 10.0324 | 114.1422 | 115.3572 | -4.4262 | -0.91491 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.0675 | 10.0308 | 114.1422 | 115.3595 | -4.4258 | -0.9149 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.0758 | 10.0308 | 114.1422 | 115.3616 | -4.4254 | -0.91491 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.0842 | 10.0427 | 114.1422 | 115.3689 | -4.4247 | -0.91512 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.0925 | 10.0427 | 114.1422 | 115.3762 | -4.4239 | -0.91514 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.1008 | 10.0407 | 114.1422 | 115.3794 | -4.4232 | -0.91514 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.1092 | 10.0407 | 114.1422 | 115.3827 | -4.4224 | -0.91516 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.1175 | 10.0358 | 114.1422 | 115.3734 | -4.4218 | -0.91511 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.1258 | 10.0358 | 114.1422 | 115.3641 | -4.4211 | -0.91514 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.1342 | 10.0264 | 114.1422 | 115.3698 | -4.4204 | -0.91502 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.1425 | 10.0264 | 114.1422 | 115.3754 | -4.4198 | -0.91504 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.1508 | 10.0231 | 114.1422 | 115.3699 | -4.4191 | -0.91502 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.1591 | 10.0231 | 114.1422 | 115.3643 | -4.4184 | -0.91504 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.1675 | 10.0226 | 114.1422 | 115.3753 | -4.4177 | -0.91505 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.1758 | 10.0226 | 114.1422 | 115.3864 | -4.4171 | -0.91507 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.1841 | 10.0187 | 114.1422 | 115.3822 | -4.4165 | -0.91504 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.1925 | 10.0187 | 114.1422 | 115.378 | -4.4159 | -0.91506 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.2008 | 10.0174 | 114.1422 | 115.3848 | -4.4154 | -0.91506 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.2091 | 10.0174 | 114.1422 | 115.3916 | -4.4148 | -0.91507 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.2175 | 10.0325 | 114.1422 | 115.3862 | -4.4142 | -0.91532 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.2258 | 10.0325 | 114.1422 | 115.3808 | -4.4136 | -0.91534 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.2341 | 10.0414 | 114.1422 | 115.3762 | -4.4128 | -0.9155 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.2425 | 10.0414 | 114.1422 | 115.3715 | -4.412 | -0.91552 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.2508 | 10.0377 | 114.1422 | 115.3659 | -4.4112 | -0.9155 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.2591 | 10.0377 | 114.1422 | 115.3602 | -4.4104 | -0.91552 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.2675 | 10.055 | 114.1422 | 115.378 | -4.4096 | -0.91581 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.2758 | 10.055 | 114.1422 | 115.3958 | -4.4088 | -0.91583 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.2841 | 10.0508 | 114.1422 | 115.3906 | -4.4081 | -0.91579 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.2924 | 10.0508 | 114.1422 | 115.3854 | -4.4074 | -0.91582 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.3008 | 10.051 | 114.1422 | 115.4077 | -4.4068 | -0.91584 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.3091 | 10.051 | 114.1422 | 115.43 | -4.4063 | -0.91586 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.3175 | 10.0483 | 114.1422 | 115.434 | -4.4058 | -0.91583 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.3258 | 10.0483 | 114.1422 | 115.4381 | -4.4054 | -0.91585 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.3341 | 10.0445 | 114.1422 | 115.4333 | -4.405 | -0.9158 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.3425 | 10.0445 | 114.1422 | 115.4284 | -4.4046 | -0.91582 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.3508 | 10.0415 | 114.1422 | 115.4342 | -4.4042 | -0.91579 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.3591 | 10.0415 | 114.1422 | 115.4399 | -4.4038 | -0.9158 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.3675 | 10.0404 | 114.1422 | 115.4521 | -4.4034 | -0.9158 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.3758 | 10.0404 | 114.1422 | 115.4644 | -4.403 | -0.91581 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.3841 | 10.0428 | 114.1422 | 115.4674 | -4.4023 | -0.91587 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.3925 | 10.0428 | 114.1422 | 115.4703 | -4.4016 | -0.91589 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.4008 | 10.0377 | 114.1422 | 115.4617 | -4.401 | -0.91584 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.4091 | 10.0377 | 114.1422 | 115.4531 | -4.4004 | -0.91586 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.4174 | 10.034 | 114.1422 | 115.4528 | -4.3998 | -0.91582 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.4258 | 10.034 | 114.1422 | 115.4525 | -4.3992 | -0.91584 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.4341 | 10.033 | 114.1422 | 115.464 | -4.3987 | -0.91585 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.4424 | 10.033 | 114.1422 | 115.4755 | -4.3982 | -0.91587 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.4508 | 10.0309 | 114.1422 | 115.4764 | -4.3977 | -0.91585 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.4591 | 10.0309 | 114.1422 | 115.4771 | -4.3972 | -0.91587 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.4674 | 10.0294 | 114.1422 | 115.4733 | -4.397 | -0.91585 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.4758 | 10.0294 | 114.1422 | 115.4695 | -4.3968 | -0.91586 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.4841 | 10.0282 | 114.1422 | 115.4654 | -4.3966 | -0.91585 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.4924 | 10.0282 | 114.1422 | 115.4612 | -4.3964 | -0.91585 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.5008 | 10.0244 | 114.1422 | 115.4609 | -4.3966 | -0.91579 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.5091 | 10.0244 | 114.1422 | 115.4605 | -4.3968 | -0.91578 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.5174 | 10.0403 | 114.1422 | 115.462 | -4.3971 | -0.91601 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.5258 | 10.0403 | 114.1422 | 115.4636 | -4.3975 | -0.91599 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.5341 | 10.0378 | 114.1422 | 115.4548 | -4.398 | -0.91594 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.5424 | 10.0378 | 114.1422 | 115.4461 | -4.3985 | -0.91592 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.5508 | 10.0378 | 114.1422 | 115.446 | -4.3988 | -0.91591 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.5591 | 10.0378 | 114.1422 | 115.4459 | -4.3991 | -0.9159 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.5674 | 10.0348 | 114.1422 | 115.4327 | -4.3995 | -0.91585 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.5758 | 10.0348 | 114.1422 | 115.4194 | -4.3998 | -0.91584 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.5841 | 10.0369 | 114.1422 | 115.4244 | -4.4 | -0.91586 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.5924 | 10.0369 | 114.1422 | 115.4294 | -4.4002 | -0.91585 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.6008 | 10.0355 | 114.1422 | 115.4255 | -4.4004 | -0.91583 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.6091 | 10.0355 | 114.1422 | 115.4215 | -4.4006 | -0.91582 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.6174 | 10.0342 | 114.1422 | 115.419 | -4.4009 | -0.91579 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.6258 | 10.0342 | 114.1422 | 115.4165 | -4.4012 | -0.91578 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.6341 | 10.0353 | 114.1422 | 115.4252 | -4.4015 | -0.91579 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.6424 | 10.0353 | 114.1422 | 115.4339 | -4.4018 | -0.91578 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.6508 | 10.0352 | 114.1422 | 115.4339 | -4.4021 | -0.91577 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.6591 | 10.0352 | 114.1422 | 115.4338 | -4.4024 | -0.91576 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.6674 | 10.0323 | 114.1422 | 115.4222 | -4.4026 | -0.91571 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.6758 | 10.0323 | 114.1422 | 115.4105 | -4.4029 | -0.9157 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.6841 | 10.0336 | 114.1422 | 115.4192 | -4.4031 | -0.91571 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.6924 | 10.0336 | 114.1422 | 115.428 | -4.4034 | -0.9157 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.7007 | 10.0326 | 114.1422 | 115.4249 | -4.4036 | -0.91568 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.7091 | 10.0326 | 114.1422 | 115.4218 | -4.4038 | -0.91567 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.7174 | 10.032 | 114.1422 | 115.4227 | -4.4041 | -0.91565 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.7257 | 10.032 | 114.1422 | 115.4237 | -4.4043 | -0.91564 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.7341 | 10.0307 | 114.1422 | 115.4198 | -4.4045 | -0.91562 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.7424 | 10.0307 | 114.1422 | 115.4159 | -4.4048 | -0.91561 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.7508 | 10.0299 | 114.1422 | 115.417 | -4.4049 | -0.91559 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.7591 | 10.0299 | 114.1422 | 115.4181 | -4.405 | -0.91559 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.7674 | 10.0301 | 114.1422 | 115.418 | -4.4051 | -0.91559 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.7758 | 10.0301 | 114.1422 | 115.418 | -4.4052 | -0.91559 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.7841 | 10.0284 | 114.1422 | 115.4155 | -4.4053 | -0.91556 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.7924 | 10.0284 | 114.1422 | 115.4131 | -4.4054 | -0.91555 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.8008 | 10.0268 | 114.1422 | 115.4108 | -4.4055 | -0.91553 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.8091 | 10.0268 | 114.1422 | 115.4084 | -4.4055 | -0.91553 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.8174 | 10.0253 | 114.1422 | 115.399 | -4.4055 | -0.9155 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.8257 | 10.0253 | 114.1422 | 115.3897 | -4.4055 | -0.9155 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.8341 | 10.025 | 114.1422 | 115.3914 | -4.4055 | -0.9155 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.8424 | 10.025 | 114.1422 | 115.3931 | -4.4056 | -0.9155 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.8507 | 10.0249 | 114.1422 | 115.3931 | -4.4056 | -0.9155 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.8591 | 10.0249 | 114.1422 | 115.3931 | -4.4056 | -0.9155 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.8674 | 10.0235 | 114.1422 | 115.3893 | -4.4056 | -0.91547 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.8757 | 10.0235 | 114.1422 | 115.3855 | -4.4056 | -0.91547 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.8841 | 10.0235 | 114.1422 | 115.3856 | -4.4056 | -0.91548 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.8924 | 10.0235 | 114.1422 | 115.3855 | -4.4055 | -0.91548 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.9007 | 10.023 | 114.1422 | 115.3865 | -4.4055 | -0.91547 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.9091 | 10.023 | 114.1422 | 115.3875 | -4.4054 | -0.91547 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.9174 | 10.022 | 114.1422 | 115.3844 | -4.4054 | -0.91546 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.9257 | 10.022 | 114.1422 | 115.3813 | -4.4053 | -0.91546 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.9341 | 10.0185 | 114.1422 | 115.3713 | -4.4052 | -0.91541 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.9424 | 10.0185 | 114.1422 | 115.3612 | -4.4051 | -0.91542 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.9507 | 10.02 | 114.1422 | 115.369 | -4.405 | -0.91544 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.9591 | 10.02 | 114.1422 | 115.3769 | -4.405 | -0.91544 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.9674 | 10.0382 | 114.1422 | 115.3692 | -4.4049 | -0.91572 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.9757 | 10.0382 | 114.1422 | 115.3614 | -4.4048 | -0.91572 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.9841 | 10.0679 | 114.1422 | 115.3615 | -4.4043 | -0.91617 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
15.9924 | 10.0679 | 114.1422 | 115.3616 | -4.4039 | -0.91619 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.0007 | 10.0445 | 114.1422 | 115.3702 | -4.4033 | -0.91586 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.0091 | 10.0445 | 114.1422 | 115.3788 | -4.4026 | -0.91588 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.0174 | 10.0431 | 114.1422 | 115.375 | -4.4021 | -0.91588 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.0257 | 10.0431 | 114.1422 | 115.3711 | -4.4015 | -0.9159 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.0341 | 10.0429 | 114.1422 | 115.3778 | -4.401 | -0.91591 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.0424 | 10.0429 | 114.1422 | 115.3845 | -4.4006 | -0.91593 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.0507 | 10.0434 | 114.1422 | 115.3834 | -4.4001 | -0.91595 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.0591 | 10.0434 | 114.1422 | 115.3824 | -4.3997 | -0.91597 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.0674 | 10.0418 | 114.1422 | 115.3728 | -4.3992 | -0.91596 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.0757 | 10.0418 | 114.1422 | 115.3632 | -4.3988 | -0.91597 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.084 | 10.0413 | 114.1422 | 115.3711 | -4.3983 | -0.91598 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.0924 | 10.0413 | 114.1422 | 115.3791 | -4.3978 | -0.916 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.1007 | 10.0339 | 114.1422 | 115.3928 | -4.3974 | -0.9159 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.109 | 10.0339 | 114.1422 | 115.4065 | -4.3969 | -0.91592 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.1174 | 10.0321 | 114.1422 | 115.3989 | -4.3965 | -0.91591 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.1257 | 10.0321 | 114.1422 | 115.3912 | -4.3961 | -0.91592 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.1341 | 10.0516 | 114.1422 | 115.3942 | -4.3955 | -0.91623 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.1424 | 10.0516 | 114.1422 | 115.3972 | -4.3949 | -0.91625 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.1507 | 10.0478 | 114.1422 | 115.3982 | -4.3943 | -0.91621 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.1591 | 10.0478 | 114.1422 | 115.3992 | -4.3938 | -0.91623 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.1674 | 10.0354 | 114.1422 | 115.3998 | -4.3931 | -0.91607 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.1757 | 10.0354 | 114.1422 | 115.4003 | -4.3925 | -0.91609 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.1841 | 10.0486 | 114.1422 | 115.3914 | -4.3918 | -0.91631 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.1924 | 10.0486 | 114.1422 | 115.3825 | -4.3911 | -0.91633 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.2007 | 10.0448 | 114.1422 | 115.386 | -4.3904 | -0.9163 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.209 | 10.0448 | 114.1422 | 115.3894 | -4.3897 | -0.91632 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.2174 | 10.0395 | 114.1422 | 115.3869 | -4.3891 | -0.91627 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.2257 | 10.0395 | 114.1422 | 115.3844 | -4.3884 | -0.91629 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.234 | 10.0378 | 114.1422 | 115.4007 | -4.3883 | -0.91626 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.2424 | 10.0378 | 114.1422 | 115.417 | -4.3882 | -0.91627 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.2507 | 10.043 | 114.1422 | 115.4089 | -4.3882 | -0.91635 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.259 | 10.043 | 114.1422 | 115.4008 | -4.3881 | -0.91635 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.2674 | 10.0385 | 114.1422 | 115.3918 | -4.3882 | -0.91628 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.2757 | 10.0385 | 114.1422 | 115.3829 | -4.3883 | -0.91628 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.284 | 10.0335 | 114.1422 | 115.3855 | -4.3884 | -0.9162 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.2924 | 10.0335 | 114.1422 | 115.3882 | -4.3885 | -0.9162 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.3007 | 10.0328 | 114.1422 | 115.4011 | -4.3886 | -0.91618 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.309 | 10.0328 | 114.1422 | 115.4141 | -4.3888 | -0.91618 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.3174 | 10.0322 | 114.1422 | 115.4219 | -4.3889 | -0.91616 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.3257 | 10.0322 | 114.1422 | 115.4297 | -4.389 | -0.91616 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.334 | 10.0542 | 114.1422 | 115.4415 | -4.3892 | -0.91648 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.3423 | 10.0542 | 114.1422 | 115.4534 | -4.3893 | -0.91647 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.3507 | 10.0526 | 114.1422 | 115.4511 | -4.3893 | -0.91645 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.359 | 10.0526 | 114.1422 | 115.4488 | -4.3894 | -0.91644 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.3673 | 10.0529 | 114.1422 | 115.4539 | -4.3895 | -0.91645 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.3757 | 10.0529 | 114.1422 | 115.459 | -4.3895 | -0.91645 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.384 | 10.0492 | 114.1422 | 115.4489 | -4.3897 | -0.91639 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.3924 | 10.0492 | 114.1422 | 115.4388 | -4.3898 | -0.91638 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.4007 | 10.0474 | 114.1422 | 115.4436 | -4.39 | -0.91635 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.409 | 10.0474 | 114.1422 | 115.4483 | -4.3902 | -0.91634 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.4174 | 10.0426 | 114.1422 | 115.4344 | -4.3903 | -0.91627 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.4257 | 10.0426 | 114.1422 | 115.4204 | -4.3905 | -0.91626 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.434 | 10.0406 | 114.1422 | 115.4241 | -4.3906 | -0.91623 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.4424 | 10.0406 | 114.1422 | 115.4278 | -4.3908 | -0.91622 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.4507 | 10.0388 | 114.1422 | 115.4255 | -4.3909 | -0.91619 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.459 | 10.0388 | 114.1422 | 115.4233 | -4.3911 | -0.91619 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.4673 | 10.0352 | 114.1422 | 115.4131 | -4.3912 | -0.91613 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.4757 | 10.0352 | 114.1422 | 115.4029 | -4.3913 | -0.91613 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.484 | 10.0319 | 114.1422 | 115.3984 | -4.3916 | -0.91607 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.4923 | 10.0319 | 114.1422 | 115.394 | -4.392 | -0.91606 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.5007 | 10.0261 | 114.1422 | 115.3898 | -4.3926 | -0.91595 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.509 | 10.0261 | 114.1422 | 115.3857 | -4.3933 | -0.91593 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.5173 | 10.0224 | 114.1422 | 115.3829 | -4.394 | -0.91585 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.5257 | 10.0224 | 114.1422 | 115.38 | -4.3947 | -0.91582 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.534 | 10.0412 | 114.1422 | 115.3864 | -4.3954 | -0.91608 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.5423 | 10.0412 | 114.1422 | 115.3928 | -4.3961 | -0.91605 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.5507 | 10.0387 | 114.1422 | 115.3875 | -4.3968 | -0.916 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.559 | 10.0387 | 114.1422 | 115.3822 | -4.3974 | -0.91597 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.5674 | 10.0366 | 114.1422 | 115.3865 | -4.3981 | -0.91592 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.5757 | 10.0366 | 114.1422 | 115.3908 | -4.3987 | -0.9159 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.584 | 10.0447 | 114.1422 | 115.3854 | -4.3993 | -0.916 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.5923 | 10.0447 | 114.1422 | 115.38 | -4.3998 | -0.91598 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.6007 | 10.0573 | 114.1422 | 115.3751 | -4.4004 | -0.91615 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.609 | 10.0573 | 114.1422 | 115.3702 | -4.401 | -0.91613 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.6173 | 10.0533 | 114.1422 | 115.3613 | -4.4015 | -0.91605 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.6257 | 10.0533 | 114.1422 | 115.3524 | -4.4021 | -0.91603 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.634 | 10.0524 | 114.1422 | 115.3599 | -4.403 | -0.91599 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.6423 | 10.0524 | 114.1422 | 115.3674 | -4.4039 | -0.91596 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.6507 | 10.0481 | 114.1422 | 115.3592 | -4.4048 | -0.91586 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.659 | 10.0481 | 114.1422 | 115.3511 | -4.4057 | -0.91583 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.6673 | 10.0462 | 114.1422 | 115.3554 | -4.4066 | -0.91578 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.6757 | 10.0462 | 114.1422 | 115.3597 | -4.4075 | -0.91575 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.684 | 10.0305 | 114.1422 | 115.363 | -4.4082 | -0.91549 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.6923 | 10.0305 | 114.1422 | 115.3663 | -4.4089 | -0.91547 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.7007 | 10.0371 | 114.1422 | 115.3616 | -4.4094 | -0.91555 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.709 | 10.0371 | 114.1422 | 115.3568 | -4.4099 | -0.91553 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.7173 | 10.0356 | 114.1422 | 115.354 | -4.4104 | -0.91549 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.7256 | 10.0356 | 114.1422 | 115.3513 | -4.4109 | -0.91548 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.734 | 10.043 | 114.1422 | 115.3465 | -4.4113 | -0.91557 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.7423 | 10.043 | 114.1422 | 115.3417 | -4.4117 | -0.91556 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.7507 | 10.0403 | 114.1422 | 115.3431 | -4.4119 | -0.91551 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.759 | 10.0403 | 114.1422 | 115.3446 | -4.412 | -0.91551 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.7673 | 10.038 | 114.1422 | 115.3441 | -4.412 | -0.91547 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.7757 | 10.038 | 114.1422 | 115.3435 | -4.4121 | -0.91547 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.784 | 10.0379 | 114.1422 | 115.3561 | -4.4121 | -0.91547 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.7923 | 10.0379 | 114.1422 | 115.3686 | -4.4121 | -0.91547 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.8007 | 10.0344 | 114.1422 | 115.3564 | -4.412 | -0.91542 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.809 | 10.0344 | 114.1422 | 115.3442 | -4.4119 | -0.91542 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.8173 | 10.0328 | 114.1422 | 115.354 | -4.4118 | -0.9154 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.8257 | 10.0328 | 114.1422 | 115.3638 | -4.4118 | -0.91541 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.834 | 10.0313 | 114.1422 | 115.3672 | -4.4119 | -0.91538 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.8423 | 10.0313 | 114.1422 | 115.3707 | -4.412 | -0.91538 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.8506 | 10.0313 | 114.1422 | 115.3777 | -4.4121 | -0.91537 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.859 | 10.0313 | 114.1422 | 115.3849 | -4.4122 | -0.91537 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.8673 | 10.0389 | 114.1422 | 115.3749 | -4.4122 | -0.91548 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.8756 | 10.0389 | 114.1422 | 115.365 | -4.4122 | -0.91548 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.884 | 10.0359 | 114.1422 | 115.3664 | -4.4123 | -0.91543 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.8923 | 10.0359 | 114.1422 | 115.3678 | -4.4123 | -0.91543 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.9006 | 10.0323 | 114.1422 | 115.358 | -4.4124 | -0.91538 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.909 | 10.0323 | 114.1422 | 115.3482 | -4.4125 | -0.91537 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.9173 | 10.0481 | 114.1422 | 115.3502 | -4.4127 | -0.9156 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.9257 | 10.0481 | 114.1422 | 115.3522 | -4.4128 | -0.9156 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.934 | 10.0625 | 114.1422 | 115.3534 | -4.4129 | -0.9158 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.9423 | 10.0625 | 114.1422 | 115.3546 | -4.4131 | -0.9158 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.9507 | 10.0498 | 114.1422 | 115.3484 | -4.4131 | -0.91561 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.959 | 10.0498 | 114.1422 | 115.3423 | -4.4132 | -0.91561 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.9673 | 10.051 | 114.1422 | 115.3511 | -4.4133 | -0.91562 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.9756 | 10.051 | 114.1422 | 115.3599 | -4.4133 | -0.91562 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.984 | 10.0518 | 114.1422 | 115.3564 | -4.4132 | -0.91564 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
16.9923 | 10.0518 | 114.1422 | 115.3528 | -4.4132 | -0.91564 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.0006 | 10.0426 | 114.1422 | 115.3632 | -4.4127 | -0.91552 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.009 | 10.0426 | 114.1422 | 115.3737 | -4.4122 | -0.91554 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.0173 | 10.0428 | 114.1422 | 115.3736 | -4.4117 | -0.91555 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.0256 | 10.0428 | 114.1422 | 115.3734 | -4.4112 | -0.91557 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.034 | 10.0409 | 114.1422 | 115.3664 | -4.4107 | -0.91556 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.0423 | 10.0409 | 114.1422 | 115.3594 | -4.4102 | -0.91558 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.0507 | 10.0409 | 114.1422 | 115.3589 | -4.4096 | -0.9156 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.059 | 10.0409 | 114.1422 | 115.3584 | -4.4091 | -0.91561 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.0673 | 10.0232 | 114.1422 | 115.3658 | -4.4086 | -0.91537 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.0757 | 10.0232 | 114.1422 | 115.3733 | -4.408 | -0.91539 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.084 | 10.0231 | 114.1422 | 115.3733 | -4.4075 | -0.91541 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.0923 | 10.0231 | 114.1422 | 115.3732 | -4.4069 | -0.91542 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.1006 | 10.0414 | 114.1422 | 115.3716 | -4.4064 | -0.91571 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.109 | 10.0414 | 114.1422 | 115.3699 | -4.4059 | -0.91573 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.1173 | 10.0432 | 114.1422 | 115.3847 | -4.4054 | -0.91577 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.1256 | 10.0432 | 114.1422 | 115.3995 | -4.4049 | -0.91579 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.134 | 10.0412 | 114.1422 | 115.3971 | -4.4044 | -0.91578 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.1423 | 10.0412 | 114.1422 | 115.3948 | -4.4039 | -0.91579 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.1506 | 10.0586 | 114.1422 | 115.3961 | -4.4033 | -0.91607 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.159 | 10.0586 | 114.1422 | 115.3974 | -4.4028 | -0.91609 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.1673 | 10.0577 | 114.1422 | 115.3998 | -4.4023 | -0.91609 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.1757 | 10.0577 | 114.1422 | 115.4021 | -4.4018 | -0.91611 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.184 | 10.0693 | 114.1422 | 115.4021 | -4.4011 | -0.9163 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.1923 | 10.0693 | 114.1422 | 115.4021 | -4.4004 | -0.91632 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.2007 | 10.0652 | 114.1422 | 115.4167 | -4.3996 | -0.91629 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.209 | 10.0652 | 114.1422 | 115.4313 | -4.3987 | -0.91632 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.2173 | 10.0452 | 114.1422 | 115.4326 | -4.3978 | -0.91606 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.2256 | 10.0452 | 114.1422 | 115.4339 | -4.3969 | -0.91609 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.234 | 10.045 | 114.1422 | 115.4388 | -4.3963 | -0.9161 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.2423 | 10.045 | 114.1422 | 115.4437 | -4.3957 | -0.91612 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.2506 | 10.0449 | 114.1422 | 115.4508 | -4.3953 | -0.91613 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.259 | 10.0449 | 114.1422 | 115.4579 | -4.395 | -0.91615 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.2673 | 10.045 | 114.1422 | 115.4652 | -4.3946 | -0.91616 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.2756 | 10.045 | 114.1422 | 115.4726 | -4.3942 | -0.91617 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.284 | 10.0633 | 114.1422 | 115.4642 | -4.3939 | -0.91645 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.2923 | 10.0633 | 114.1422 | 115.4558 | -4.3935 | -0.91647 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.3007 | 10.0634 | 114.1422 | 115.4625 | -4.3931 | -0.91648 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.309 | 10.0634 | 114.1422 | 115.4693 | -4.3928 | -0.91649 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.3173 | 10.0632 | 114.1422 | 115.4693 | -4.3924 | -0.9165 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.3257 | 10.0632 | 114.1422 | 115.4694 | -4.3921 | -0.91651 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.334 | 10.0412 | 114.1422 | 115.4626 | -4.3917 | -0.9162 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.3423 | 10.0412 | 114.1422 | 115.4558 | -4.3914 | -0.91621 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.3506 | 10.0612 | 114.1422 | 115.4544 | -4.3911 | -0.91651 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.359 | 10.0612 | 114.1422 | 115.453 | -4.3908 | -0.91652 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.3673 | 10.0604 | 114.1422 | 115.4483 | -4.3905 | -0.91652 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.3756 | 10.0604 | 114.1422 | 115.4435 | -4.3903 | -0.91653 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.384 | 10.0616 | 114.1422 | 115.4522 | -4.3901 | -0.91655 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.3923 | 10.0616 | 114.1422 | 115.4609 | -4.3899 | -0.91656 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.4007 | 10.0601 | 114.1422 | 115.4535 | -4.3897 | -0.91655 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.409 | 10.0601 | 114.1422 | 115.4461 | -4.3894 | -0.91655 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.4173 | 10.0599 | 114.1422 | 115.446 | -4.3892 | -0.91656 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.4257 | 10.0599 | 114.1422 | 115.446 | -4.3891 | -0.91656 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.434 | 10.0594 | 114.1422 | 115.4474 | -4.3889 | -0.91656 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.4423 | 10.0594 | 114.1422 | 115.4488 | -4.3888 | -0.91657 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.4507 | 10.0581 | 114.1422 | 115.4452 | -4.3885 | -0.91655 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.459 | 10.0581 | 114.1422 | 115.4416 | -4.3883 | -0.91656 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.4673 | 10.0547 | 114.1422 | 115.4195 | -4.388 | -0.91652 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.4756 | 10.0547 | 114.1422 | 115.3974 | -4.3877 | -0.91653 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.484 | 10.0175 | 114.1422 | 115.4033 | -4.3874 | -0.916 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.4923 | 10.0175 | 114.1422 | 115.4091 | -4.3871 | -0.91601 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.5006 | 10.0348 | 114.1422 | 115.4157 | -4.3868 | -0.91627 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.509 | 10.0348 | 114.1422 | 115.4224 | -4.3865 | -0.91628 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.5173 | 10.0099 | 114.1422 | 115.4076 | -4.3867 | -0.91591 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.5257 | 10.0099 | 114.1422 | 115.3928 | -4.3868 | -0.91591 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.534 | 10.01 | 114.1422 | 115.3986 | -4.3869 | -0.9159 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.5423 | 10.01 | 114.1422 | 115.4044 | -4.387 | -0.9159 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.5507 | 10.01 | 114.1422 | 115.4044 | -4.387 | -0.9159 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.559 | 10.01 | 114.1422 | 115.4044 | -4.3871 | -0.9159 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.5673 | 10.0055 | 114.1422 | 115.3848 | -4.3871 | -0.91583 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.5757 | 10.0055 | 114.1422 | 115.3652 | -4.3871 | -0.91583 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.584 | 10.0055 | 114.1422 | 115.3651 | -4.3875 | -0.91582 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.5923 | 10.0055 | 114.1422 | 115.365 | -4.3879 | -0.91581 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.6006 | 10.0072 | 114.1422 | 115.3736 | -4.3882 | -0.91582 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.609 | 10.0072 | 114.1422 | 115.3823 | -4.3886 | -0.91581 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.6173 | 10.007 | 114.1422 | 115.3825 | -4.3889 | -0.91579 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.6257 | 10.007 | 114.1422 | 115.3828 | -4.3893 | -0.91578 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.634 | 10.005 | 114.1422 | 115.37 | -4.3896 | -0.91574 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.6423 | 10.005 | 114.1422 | 115.3572 | -4.3899 | -0.91573 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.6507 | 10.0037 | 114.1422 | 115.3536 | -4.3902 | -0.9157 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.659 | 10.0037 | 114.1422 | 115.35 | -4.3905 | -0.91569 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.6673 | 10.0055 | 114.1422 | 115.3576 | -4.3908 | -0.91571 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.6757 | 10.0055 | 114.1422 | 115.3651 | -4.391 | -0.9157 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.684 | 10.0049 | 114.1422 | 115.3665 | -4.3913 | -0.91568 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.6923 | 10.0049 | 114.1422 | 115.3679 | -4.3915 | -0.91567 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.7007 | 10.0065 | 114.1422 | 115.3765 | -4.3917 | -0.91569 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.709 | 10.0065 | 114.1422 | 115.385 | -4.3919 | -0.91568 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.7173 | 10.0223 | 114.1422 | 115.385 | -4.3922 | -0.91591 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.7256 | 10.0223 | 114.1422 | 115.3851 | -4.3925 | -0.9159 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.734 | 10.0027 | 114.1422 | 115.3766 | -4.3928 | -0.9156 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.7423 | 10.0027 | 114.1422 | 115.368 | -4.393 | -0.91559 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.7507 | 10.0049 | 114.1422 | 115.368 | -4.3928 | -0.91563 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.759 | 10.0049 | 114.1422 | 115.3679 | -4.3926 | -0.91564 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.7673 | 10.0077 | 114.1422 | 115.3854 | -4.3924 | -0.91569 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.7757 | 10.0077 | 114.1422 | 115.403 | -4.3922 | -0.91569 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.784 | 10.0207 | 114.1422 | 115.3855 | -4.3919 | -0.91589 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.7923 | 10.0207 | 114.1422 | 115.368 | -4.3917 | -0.9159 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.8007 | 10.0048 | 114.1422 | 115.3679 | -4.3914 | -0.91568 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.809 | 10.0048 | 114.1422 | 115.3679 | -4.3911 | -0.91569 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.8173 | 10.0048 | 114.1422 | 115.3679 | -4.3907 | -0.9157 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.8257 | 10.0048 | 114.1422 | 115.3679 | -4.3904 | -0.91571 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.834 | 10.0065 | 114.1422 | 115.3766 | -4.3901 | -0.91574 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.8423 | 10.0065 | 114.1422 | 115.3852 | -4.3898 | -0.91575 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.8506 | 10.0056 | 114.1422 | 115.3751 | -4.3895 | -0.91575 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.859 | 10.0056 | 114.1422 | 115.3649 | -4.3891 | -0.91577 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.8673 | 10.0037 | 114.1422 | 115.3575 | -4.3886 | -0.91575 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.8757 | 10.0037 | 114.1422 | 115.3502 | -4.3882 | -0.91577 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.884 | 10.005 | 114.1422 | 115.3589 | -4.3878 | -0.9158 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.8923 | 10.005 | 114.1422 | 115.3677 | -4.3873 | -0.91582 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.9007 | 10.0047 | 114.1422 | 115.3678 | -4.3868 | -0.91583 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.909 | 10.0047 | 114.1422 | 115.3679 | -4.3863 | -0.91585 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.9173 | 10.0055 | 114.1422 | 115.3665 | -4.3858 | -0.91587 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.9257 | 10.0055 | 114.1422 | 115.365 | -4.3852 | -0.91589 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.934 | 10.0032 | 114.1422 | 115.3588 | -4.3849 | -0.91587 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.9423 | 10.0032 | 114.1422 | 115.3526 | -4.3845 | -0.91588 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.9507 | 10.0048 | 114.1422 | 115.367 | -4.3844 | -0.91591 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.959 | 10.0048 | 114.1422 | 115.3812 | -4.3842 | -0.91592 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.9673 | 10.0057 | 114.1422 | 115.3857 | -4.384 | -0.91594 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.9757 | 10.0057 | 114.1422 | 115.3901 | -4.3838 | -0.91595 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.984 | 10.022 | 114.1422 | 115.374 | -4.3836 | -0.91619 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
17.9923 | 10.022 | 114.1422 | 115.3578 | -4.3835 | -0.91619 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.0007 | 10.0273 | 114.1422 | 115.3875 | -4.3833 | -0.91628 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.009 | 10.0273 | 114.1422 | 115.4171 | -4.3832 | -0.91628 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.0173 | 10.0261 | 114.1422 | 115.4071 | -4.383 | -0.91627 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.0257 | 10.0261 | 114.1422 | 115.3971 | -4.3828 | -0.91628 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.034 | 10.044 | 114.1422 | 115.3968 | -4.3825 | -0.91655 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.0423 | 10.044 | 114.1422 | 115.3964 | -4.3822 | -0.91656 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.0507 | 10.0571 | 114.1422 | 115.4055 | -4.3819 | -0.91676 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.059 | 10.0571 | 114.1422 | 115.4145 | -4.3816 | -0.91677 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.0673 | 10.0556 | 114.1422 | 115.4058 | -4.3812 | -0.91676 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.0757 | 10.0556 | 114.1422 | 115.3971 | -4.3809 | -0.91677 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.084 | 10.0382 | 114.1422 | 115.4038 | -4.3803 | -0.91654 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.0923 | 10.0382 | 114.1422 | 115.4105 | -4.3798 | -0.91656 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.1007 | 10.0515 | 114.1422 | 115.4198 | -4.3792 | -0.91677 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.109 | 10.0515 | 114.1422 | 115.4292 | -4.3785 | -0.91679 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.1173 | 10.0334 | 114.1422 | 115.4382 | -4.378 | -0.91655 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.1257 | 10.0334 | 114.1422 | 115.4472 | -4.3774 | -0.91657 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.134 | 10.0336 | 114.1422 | 115.4529 | -4.3768 | -0.91659 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.1423 | 10.0336 | 114.1422 | 115.4586 | -4.3762 | -0.91661 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.1507 | 10.0353 | 114.1422 | 115.4661 | -4.3756 | -0.91666 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.159 | 10.0353 | 114.1422 | 115.4736 | -4.375 | -0.91668 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.1673 | 10.0364 | 114.1422 | 115.477 | -4.3742 | -0.91672 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.1757 | 10.0364 | 114.1422 | 115.4804 | -4.3735 | -0.91674 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.184 | 10.0365 | 114.1422 | 115.4803 | -4.3728 | -0.91676 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.1923 | 10.0365 | 114.1422 | 115.4803 | -4.3721 | -0.91679 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.2007 | 10.0382 | 114.1422 | 115.4897 | -4.3715 | -0.91684 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.209 | 10.0382 | 114.1422 | 115.4991 | -4.3708 | -0.91686 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.2173 | 10.0403 | 114.1422 | 115.5054 | -4.3702 | -0.91691 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.2257 | 10.0403 | 114.1422 | 115.5116 | -4.3695 | -0.91693 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.234 | 10.0433 | 114.1422 | 115.5225 | -4.369 | -0.91699 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.2423 | 10.0433 | 114.1422 | 115.5334 | -4.3684 | -0.91701 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.2507 | 10.0237 | 114.1422 | 115.5187 | -4.3683 | -0.91673 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.259 | 10.0237 | 114.1422 | 115.504 | -4.3683 | -0.91673 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.2673 | 10.0231 | 114.1422 | 115.5055 | -4.3682 | -0.91672 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.2757 | 10.0231 | 114.1422 | 115.5071 | -4.3681 | -0.91673 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.284 | 10.0239 | 114.1422 | 115.5056 | -4.368 | -0.91674 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.2923 | 10.0239 | 114.1422 | 115.5042 | -4.3679 | -0.91675 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.3007 | 10.0237 | 114.1422 | 115.4988 | -4.3678 | -0.91675 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.309 | 10.0237 | 114.1422 | 115.4935 | -4.3677 | -0.91675 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.3174 | 10.025 | 114.1422 | 115.5024 | -4.3676 | -0.91677 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.3257 | 10.025 | 114.1422 | 115.5113 | -4.3675 | -0.91678 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.334 | 10.0256 | 114.1422 | 115.5099 | -4.3674 | -0.91679 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.3423 | 10.0256 | 114.1422 | 115.5084 | -4.3673 | -0.91679 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.3507 | 10.0258 | 114.1422 | 115.5012 | -4.3671 | -0.9168 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.359 | 10.0258 | 114.1422 | 115.494 | -4.367 | -0.91681 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.3673 | 10.0275 | 114.1422 | 115.4963 | -4.3668 | -0.91684 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.3757 | 10.0275 | 114.1422 | 115.4985 | -4.3666 | -0.91684 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.384 | 10.0171 | 114.1422 | 115.4997 | -4.3664 | -0.91669 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.3923 | 10.0171 | 114.1422 | 115.5008 | -4.3663 | -0.9167 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.4007 | 10.0152 | 114.1422 | 115.4941 | -4.3664 | -0.91667 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.409 | 10.0152 | 114.1422 | 115.4875 | -4.3664 | -0.91667 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.4173 | 10.0165 | 114.1422 | 115.4909 | -4.3664 | -0.91669 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.4257 | 10.0165 | 114.1422 | 115.4943 | -4.3664 | -0.91669 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.434 | 10.026 | 114.1422 | 115.503 | -4.3666 | -0.91682 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.4424 | 10.026 | 114.1422 | 115.5117 | -4.3668 | -0.91681 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.4507 | 10.0259 | 114.1422 | 115.505 | -4.3673 | -0.9168 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.459 | 10.0259 | 114.1422 | 115.4983 | -4.3677 | -0.91678 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.4673 | 10.0245 | 114.1422 | 115.4906 | -4.3682 | -0.91675 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.4757 | 10.0245 | 114.1422 | 115.483 | -4.3686 | -0.91673 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.484 | 10.0245 | 114.1422 | 115.476 | -4.369 | -0.91672 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.4923 | 10.0245 | 114.1422 | 115.469 | -4.3694 | -0.9167 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.5007 | 10.0221 | 114.1422 | 115.4788 | -4.3701 | -0.91665 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.509 | 10.0221 | 114.1422 | 115.4885 | -4.3708 | -0.91662 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.5173 | 10.0182 | 114.1422 | 115.4885 | -4.3718 | -0.91653 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.5257 | 10.0182 | 114.1422 | 115.4885 | -4.3727 | -0.9165 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.534 | 10.0051 | 114.1422 | 115.4745 | -4.3738 | -0.91627 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.5423 | 10.0051 | 114.1422 | 115.4606 | -4.3748 | -0.91624 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.5507 | 10.0138 | 114.1422 | 115.4592 | -4.3759 | -0.91633 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.559 | 10.0138 | 114.1422 | 115.4579 | -4.377 | -0.91629 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.5674 | 10.0148 | 114.1422 | 115.4615 | -4.3781 | -0.91627 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.5757 | 10.0148 | 114.1422 | 115.4651 | -4.3792 | -0.91623 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.584 | 10.0151 | 114.1422 | 115.465 | -4.3804 | -0.9162 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.5923 | 10.0151 | 114.1422 | 115.465 | -4.3815 | -0.91616 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.6007 | 10.0152 | 114.1422 | 115.4579 | -4.3825 | -0.91613 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.609 | 10.0152 | 114.1422 | 115.4508 | -4.3836 | -0.91609 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.6173 | 10.0167 | 114.1422 | 115.4582 | -4.3847 | -0.91608 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.6257 | 10.0167 | 114.1422 | 115.4656 | -4.3858 | -0.91604 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.634 | 10.015 | 114.1422 | 115.4582 | -4.3869 | -0.91598 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.6423 | 10.015 | 114.1422 | 115.4508 | -4.3879 | -0.91594 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.6507 | 10.0152 | 114.1422 | 115.4507 | -4.389 | -0.91591 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.659 | 10.0152 | 114.1422 | 115.4507 | -4.3901 | -0.91587 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.6674 | 10.017 | 114.1422 | 115.4459 | -4.3911 | -0.91587 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.6757 | 10.017 | 114.1422 | 115.441 | -4.3921 | -0.91583 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.684 | 10.015 | 114.1422 | 115.441 | -4.3933 | -0.91576 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.6924 | 10.015 | 114.1422 | 115.441 | -4.3944 | -0.91572 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.7007 | 10.0163 | 114.1422 | 115.4446 | -4.3955 | -0.91571 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.709 | 10.0163 | 114.1422 | 115.4483 | -4.3967 | -0.91567 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.7173 | 10.0323 | 114.1422 | 115.4481 | -4.3979 | -0.91586 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.7257 | 10.0323 | 114.1422 | 115.448 | -4.3991 | -0.91582 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.734 | 10.0317 | 114.1422 | 115.4426 | -4.4003 | -0.91577 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.7423 | 10.0317 | 114.1422 | 115.4373 | -4.4015 | -0.91574 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.7507 | 10.0308 | 114.1422 | 115.4284 | -4.4026 | -0.91568 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.759 | 10.0308 | 114.1422 | 115.4195 | -4.4038 | -0.91564 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.7673 | 10.0329 | 114.1422 | 115.4259 | -4.4046 | -0.91565 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.7757 | 10.0329 | 114.1422 | 115.4323 | -4.4054 | -0.91562 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.784 | 10.0312 | 114.1422 | 115.4248 | -4.4061 | -0.91557 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.7924 | 10.0312 | 114.1422 | 115.4173 | -4.4069 | -0.91554 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.8007 | 10.0323 | 114.1422 | 115.4206 | -4.4077 | -0.91554 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.809 | 10.0323 | 114.1422 | 115.4239 | -4.4084 | -0.91551 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.8174 | 10.0176 | 114.1422 | 115.4255 | -4.4091 | -0.91527 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.8257 | 10.0176 | 114.1422 | 115.4272 | -4.4098 | -0.91525 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.834 | 10.0182 | 114.1422 | 115.4259 | -4.4104 | -0.91523 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.8423 | 10.0182 | 114.1422 | 115.4246 | -4.4111 | -0.91521 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.8507 | 10.0179 | 114.1422 | 115.4188 | -4.4117 | -0.91519 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.859 | 10.0179 | 114.1422 | 115.4129 | -4.4123 | -0.91516 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.8673 | 10.02 | 114.1422 | 115.4211 | -4.413 | -0.91517 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.8757 | 10.02 | 114.1422 | 115.4293 | -4.4136 | -0.91515 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.884 | 10.0186 | 114.1422 | 115.4145 | -4.4142 | -0.91511 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.8924 | 10.0186 | 114.1422 | 115.3998 | -4.4148 | -0.91509 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.9007 | 10.0364 | 114.1422 | 115.4132 | -4.4155 | -0.91533 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.909 | 10.0364 | 114.1422 | 115.4267 | -4.4162 | -0.91531 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.9174 | 10.0328 | 114.1422 | 115.4208 | -4.4171 | -0.91522 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.9257 | 10.0328 | 114.1422 | 115.415 | -4.4181 | -0.91519 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.934 | 10.0443 | 114.1422 | 115.415 | -4.4189 | -0.91534 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.9424 | 10.0443 | 114.1422 | 115.4149 | -4.4197 | -0.91531 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.9507 | 10.0452 | 114.1422 | 115.4238 | -4.4205 | -0.9153 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515
18.959 | 10.0452 | 114.1422 | 115.4328 | -4.4213 | -0.91527 | -4.7678 | -4.0886 | 6.5515

## Tiempos resp_est cont. con es.A
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 1.3425 | Vref [kV] | 118.6455
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 4.5238 | Vmed [kV] | 116.6591
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | DB | 0
Estatismo calculado a partir de los registros (%) |  |  | 7.9756 | Q [MVAr] | 6.9211
|  |  |  | Qmax [MVAr] | 32.97
𝐷𝑟𝑜𝑜𝑝=((𝑉_𝑟𝑒𝑓−𝑉_𝑚𝑒𝑑)/𝑉_𝑟𝑒𝑓 −𝐷𝐵)/(𝑄/𝑄_𝑚𝑎𝑥 )+𝐷𝐵

## Gráficas cont. tens con. es.A
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.

## Reg_Mod. cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 82.31
Tamaño del escalón ascendente RI (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente RI (%) |  |  | -5
Tamaño del escalón ascendente RC (%) |  |  | 5
Tamaño del escalón descendente RC (%) |  |  | -2
Región Inductiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Inductiva Consigna Descendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0014496 | 1.0352 | -0.999 | -0.98991 | 115.8795 | -0.72276 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.0072021 | 82.0275 | -3 | -3.1036 | 115.0916 | -0.99928 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.0035706 | 82.0196 | 4 | 3.9608 | 115.7123 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.0079346 | 1.0053 | 0.999 | 0.97533 | 116.0491 | 0.71773 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.0097809 | 1.0352 | -0.999 | -0.98994 | 115.8935 | -0.72275 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.015503 | 82.0275 | -3 | -3.1034 | 115.086 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.011902 | 82.0196 | 4 | 3.9603 | 115.7085 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.016266 | 1.0058 | 0.999 | 0.97528 | 116.0461 | 0.71793 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.018112 | 1.0331 | -0.999 | -0.99016 | 115.8897 | -0.72196 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.023865 | 82.0103 | -3 | -3.1031 | 115.0901 | -0.99928 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.020248 | 82.025 | 4 | 3.96 | 115.7144 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.024597 | 1.0058 | 0.999 | 0.97523 | 116.0431 | 0.71795 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.026443 | 1.0331 | -0.999 | -0.99038 | 115.8858 | -0.72188 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.032166 | 82.0103 | -3 | -3.1028 | 115.0942 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.02858 | 82.025 | 4 | 3.9597 | 115.7202 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.032928 | 1.0048 | 0.999 | 0.97521 | 116.0425 | 0.71758 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.03476 | 1.0353 | -0.999 | -0.9905 | 115.8802 | -0.72258 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.040527 | 82.0425 | -3 | -3.1026 | 115.1021 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.036911 | 82.0003 | 4 | 3.959 | 115.7159 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.041229 | 1.0048 | 0.999 | 0.9752 | 116.0418 | 0.71759 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.043091 | 1.0353 | -0.999 | -0.99062 | 115.8745 | -0.72254 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.048828 | 82.0425 | -3 | -3.1024 | 115.1101 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.045242 | 82.0003 | 4 | 3.9584 | 115.7116 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.049561 | 1.0048 | 0.999 | 0.97519 | 116.0381 | 0.7176 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.051422 | 1.035 | -0.999 | -0.99065 | 115.8735 | -0.72242 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.05719 | 82.0502 | -3 | -3.1018 | 115.1194 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.053589 | 81.9844 | 4 | 3.958 | 115.7202 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.057892 | 1.0048 | 0.999 | 0.97517 | 116.0343 | 0.7176 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.059753 | 1.035 | -0.999 | -0.99068 | 115.8724 | -0.72241 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.065491 | 82.0502 | -3 | -3.1013 | 115.1287 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.06192 | 81.9844 | 4 | 3.9575 | 115.7288 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.066223 | 0.99005 | 0.999 | 0.97521 | 116.0383 | 0.71243 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.068085 | 1.0348 | -0.999 | -0.99081 | 115.8731 | -0.72231 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.073853 | 82.0164 | -3 | -3.1006 | 115.1258 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.070251 | 81.9876 | 4 | 3.9569 | 115.7327 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.074554 | 0.99005 | 0.999 | 0.97524 | 116.0423 | 0.71241 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.076416 | 1.0348 | -0.999 | -0.99093 | 115.8738 | -0.72226 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.082214 | 82.0164 | -3 | -3.1 | 115.1228 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.078583 | 81.9876 | 4 | 3.9564 | 115.7367 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.082886 | 1.0088 | 0.999 | 0.97522 | 116.0278 | 0.71898 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.084732 | 1.0187 | -0.999 | -0.99085 | 115.8703 | -0.71685 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.090515 | 82.0168 | -3 | -3.0988 | 115.1174 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.086929 | 81.9555 | 4 | 3.9558 | 115.7187 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.091217 | 1.0088 | 0.999 | 0.9752 | 116.0133 | 0.71899 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.093063 | 1.0187 | -0.999 | -0.99077 | 115.8667 | -0.71688 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.098877 | 82.0168 | -3 | -3.0976 | 115.112 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.095261 | 81.9555 | 4 | 3.9552 | 115.7007 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.099548 | 1.0092 | 0.999 | 0.97518 | 116.0242 | 0.71914 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.10139 | 0.98891 | -0.999 | -0.99069 | 115.8573 | -0.70647 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.10718 | 82.0154 | -3 | -3.0964 | 115.112 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.10359 | 81.9731 | 4 | 3.9549 | 115.7018 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.10788 | 1.0092 | 0.999 | 0.97515 | 116.0352 | 0.71915 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.10973 | 0.98891 | -0.999 | -0.9906 | 115.8479 | -0.7065 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.11554 | 82.0154 | -3 | -3.0952 | 115.1119 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.11192 | 81.9731 | 4 | 3.9545 | 115.7028 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.11621 | 1.0103 | 0.999 | 0.97521 | 116.031 | 0.71949 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.11806 | 0.94512 | -0.999 | -0.99057 | 115.8438 | -0.69032 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.12384 | 82.0153 | -3 | -3.094 | 115.112 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.12027 | 81.9745 | 4 | 3.9544 | 115.7028 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.12454 | 1.0103 | 0.999 | 0.97527 | 116.0268 | 0.71947 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.12639 | 0.94512 | -0.999 | -0.99053 | 115.8397 | -0.69033 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.1322 | 82.0153 | -3 | -3.0927 | 115.112 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.1286 | 81.9745 | 4 | 3.9543 | 115.7028 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.13284 | 0.99312 | 0.999 | 0.97529 | 116.0345 | 0.71348 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.1347 | 0.95671 | -0.999 | -0.99033 | 115.8309 | -0.69479 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.1405 | 81.9977 | -3 | -3.0914 | 115.1072 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.13693 | 81.9679 | 4 | 3.9541 | 115.7064 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.14117 | 0.99312 | 0.999 | 0.97531 | 116.0422 | 0.71348 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.14304 | 0.95671 | -0.999 | -0.99012 | 115.822 | -0.69487 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.14886 | 81.9977 | -3 | -3.0902 | 115.1023 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.14526 | 81.9679 | 4 | 3.9538 | 115.71 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.14951 | 0.99146 | 0.999 | 0.97522 | 116.0334 | 0.71292 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.15137 | 0.94257 | -0.999 | -0.9901 | 115.8376 | -0.68951 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.15723 | 82.006 | -3 | -3.089 | 115.0976 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.15361 | 81.9855 | 4 | 3.9537 | 115.7114 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.15784 | 0.99146 | 0.999 | 0.97513 | 116.0247 | 0.71295 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.1597 | 0.94257 | -0.999 | -0.99008 | 115.8532 | -0.68952 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.16553 | 82.006 | -3 | -3.0878 | 115.0929 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.16194 | 81.9855 | 4 | 3.9537 | 115.7129 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.16617 | 1.0129 | 0.999 | 0.97518 | 116.0198 | 0.7204 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.16803 | 0.94492 | -0.999 | -0.99005 | 115.8499 | -0.69043 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.17389 | 82.0097 | -3 | -3.0866 | 115.1024 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.17027 | 81.9849 | 4 | 3.9539 | 115.72 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.1745 | 1.0129 | 0.999 | 0.97522 | 116.0149 | 0.72039 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.17636 | 0.94492 | -0.999 | -0.99002 | 115.8466 | -0.69044 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.18219 | 82.0097 | -3 | -3.0854 | 115.1118 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.1786 | 81.9849 | 4 | 3.9541 | 115.727 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.18283 | 1.0142 | 0.999 | 0.97525 | 116.0177 | 0.7208 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.18468 | 0.92519 | -0.999 | -0.98988 | 115.8402 | -0.68283 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.19055 | 81.9862 | -3 | -3.0842 | 115.1023 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.18695 | 81.998 | 4 | 3.954 | 115.7234 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.19116 | 1.0142 | 0.999 | 0.97529 | 116.0204 | 0.72079 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.19301 | 0.92519 | -0.999 | -0.98975 | 115.8338 | -0.68288 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.19885 | 81.9862 | -3 | -3.083 | 115.0928 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.19528 | 81.998 | 4 | 3.954 | 115.7197 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.19949 | 1.0149 | 0.999 | 0.97532 | 116.021 | 0.72103 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.20134 | 0.94155 | -0.999 | -0.98988 | 115.8314 | -0.6892 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.20721 | 81.979 | -3 | -3.0819 | 115.0884 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.20361 | 81.9907 | 4 | 3.9542 | 115.7363 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.20782 | 1.0149 | 0.999 | 0.97535 | 116.0217 | 0.72102 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.20967 | 0.94155 | -0.999 | -0.99 | 115.8289 | -0.68915 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.21558 | 81.979 | -3 | -3.0808 | 115.084 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.21194 | 81.9907 | 4 | 3.9545 | 115.7528 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.21616 | 1.016 | 0.999 | 0.97523 | 116.0256 | 0.72144 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.218 | 0.9227 | -0.999 | -0.99003 | 115.8461 | -0.68179 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.22388 | 81.9659 | -3 | -3.0801 | 115.0754 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.22029 | 82.0132 | 4 | 3.9551 | 115.7523 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.22449 | 1.016 | 0.999 | 0.97511 | 116.0293 | 0.72148 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.22633 | 0.9227 | -0.999 | -0.99005 | 115.8633 | -0.68179 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.23224 | 81.9659 | -3 | -3.0795 | 115.0668 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.22862 | 82.0132 | 4 | 3.9557 | 115.7518 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.23282 | 1.016 | 0.999 | 0.97509 | 116.0308 | 0.72149 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.23465 | 0.92256 | -0.999 | -0.99002 | 115.8596 | -0.68174 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.24054 | 81.9823 | -3 | -3.0788 | 115.0716 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.23695 | 82.0034 | 4 | 3.9563 | 115.7551 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.24115 | 1.016 | 0.999 | 0.97506 | 116.0323 | 0.7215 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.24298 | 0.92256 | -0.999 | -0.98999 | 115.8559 | -0.68175 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.2489 | 81.9823 | -3 | -3.0781 | 115.0764 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.24529 | 82.0034 | 4 | 3.9569 | 115.7584 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.24945 | 1.0171 | 0.999 | 0.97509 | 116.0342 | 0.72185 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.25131 | 0.92316 | -0.999 | -0.99011 | 115.874 | -0.68194 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.2572 | 81.9738 | -3 | -3.0774 | 115.0717 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.25362 | 81.9883 | 4 | 3.9575 | 115.7597 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.25778 | 1.0171 | 0.999 | 0.97512 | 116.0362 | 0.72184 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.25964 | 0.92316 | -0.999 | -0.99024 | 115.8921 | -0.6819 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.26556 | 81.9738 | -3 | -3.0767 | 115.067 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.26196 | 81.9883 | 4 | 3.9581 | 115.761 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.26611 | 1.0172 | 0.999 | 0.97506 | 116.0401 | 0.72191 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.26797 | 0.92215 | -0.999 | -0.99043 | 115.8844 | -0.68143 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.27393 | 81.9622 | -3 | -3.076 | 115.0587 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.27029 | 81.9915 | 4 | 3.9585 | 115.753 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.27444 | 1.0172 | 0.999 | 0.975 | 116.044 | 0.72193 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.27631 | 0.92215 | -0.999 | -0.99061 | 115.8766 | -0.68136 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.28223 | 81.9622 | -3 | -3.0753 | 115.0504 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.27863 | 81.9915 | 4 | 3.959 | 115.745 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.28278 | 1.0179 | 0.999 | 0.97502 | 116.0494 | 0.72216 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.28462 | 0.92207 | -0.999 | -0.9908 | 115.8885 | -0.68126 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.29059 | 81.9858 | -3 | -3.0746 | 115.0551 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.28697 | 81.9763 | 4 | 3.9592 | 115.7463 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.29111 | 1.0179 | 0.999 | 0.97505 | 116.0549 | 0.72215 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.29295 | 0.92207 | -0.999 | -0.99099 | 115.9004 | -0.68119 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.29889 | 81.9858 | -3 | -3.0739 | 115.0599 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.2953 | 81.9763 | 4 | 3.9595 | 115.7477 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.29944 | 1.0181 | 0.999 | 0.97494 | 116.0559 | 0.72227 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.30128 | 0.92512 | -0.999 | -0.99108 | 115.9197 | -0.68236 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.30725 | 81.9848 | -3 | -3.0733 | 115.06 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.30363 | 81.9768 | 4 | 3.9597 | 115.7522 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.30777 | 1.0181 | 0.999 | 0.97482 | 116.0569 | 0.72231 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.30962 | 0.92512 | -0.999 | -0.99118 | 115.9391 | -0.68233 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.31555 | 81.9848 | -3 | -3.0727 | 115.0601 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.31197 | 81.9768 | 4 | 3.9598 | 115.7567 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.3161 | 1.0185 | 0.999 | 0.97476 | 116.0446 | 0.72244 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.31795 | 0.92514 | -0.999 | -0.99127 | 115.9352 | -0.6823 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.32391 | 81.9846 | -3 | -3.072 | 115.06 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.3203 | 81.9811 | 4 | 3.9599 | 115.7506 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.32443 | 1.0185 | 0.999 | 0.97469 | 116.0323 | 0.72246 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.32628 | 0.92514 | -0.999 | -0.99136 | 115.9312 | -0.68227 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.33221 | 81.9846 | -3 | -3.0713 | 115.0599 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.32864 | 81.9811 | 4 | 3.96 | 115.7443 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.33276 | 1.0189 | 0.999 | 0.97458 | 116.0315 | 0.72266 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.33459 | 0.92217 | -0.999 | -0.99144 | 115.9383 | -0.68107 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.34058 | 81.9775 | -3 | -3.0707 | 115.0552 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.33698 | 81.9636 | 4 | 3.9601 | 115.7526 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.34109 | 1.0189 | 0.999 | 0.97446 | 116.0306 | 0.7227 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.34293 | 0.92217 | -0.999 | -0.99152 | 115.9454 | -0.68104 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.34894 | 81.9775 | -3 | -3.0701 | 115.0505 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.34531 | 81.9636 | 4 | 3.9602 | 115.7609 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.34943 | 0.99879 | 0.999 | 0.97435 | 116.0332 | 0.71581 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.35126 | 0.92207 | -0.999 | -0.9917 | 115.9438 | -0.68093 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.35724 | 82.0086 | -3 | -3.0697 | 115.0587 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.35365 | 81.9286 | 4 | 3.9604 | 115.7403 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.35776 | 0.99879 | 0.999 | 0.97424 | 116.0357 | 0.71585 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.35959 | 0.92207 | -0.999 | -0.99189 | 115.9422 | -0.68086 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.3656 | 82.0086 | -3 | -3.0693 | 115.067 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.36198 | 81.9286 | 4 | 3.9605 | 115.7196 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.36609 | 0.9862 | 0.999 | 0.9742 | 116.0312 | 0.71142 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.36792 | 0.95296 | -0.999 | -0.9919 | 115.9507 | -0.69281 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.3739 | 81.9835 | -3 | -3.0687 | 115.0493 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.37032 | 81.9842 | 4 | 3.9608 | 115.7373 | 0.99884 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.37442 | 0.9862 | 0.999 | 0.97416 | 116.0266 | 0.71144 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.37625 | 0.95296 | -0.999 | -0.99191 | 115.9592 | -0.69281 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.38226 | 81.9835 | -3 | -3.0682 | 115.0316 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.37865 | 81.9842 | 4 | 3.961 | 115.7551 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.38275 | 1.0182 | 0.999 | 0.97403 | 116.0334 | 0.72259 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.38457 | 0.92433 | -0.999 | -0.992 | 115.9686 | -0.68171 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.39056 | 81.9979 | -3 | -3.0677 | 115.0417 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.38699 | 81.962 | 4 | 3.9612 | 115.7459 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.39105 | 1.0182 | 0.999 | 0.9739 | 116.0401 | 0.72264 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.3929 | 0.92433 | -0.999 | -0.99209 | 115.978 | -0.68168 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.39893 | 81.9979 | -3 | -3.0672 | 115.0518 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.39532 | 81.962 | 4 | 3.9614 | 115.7367 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.39938 | 1.0212 | 0.999 | 0.97378 | 116.0408 | 0.7237 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.40123 | 0.95552 | -0.999 | -0.99211 | 115.988 | -0.6937 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.40723 | 82.0153 | -3 | -3.0668 | 115.0518 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.40366 | 81.9559 | 4 | 3.9617 | 115.732 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.40771 | 1.0212 | 0.999 | 0.97366 | 116.0414 | 0.72374 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.40956 | 0.95552 | -0.999 | -0.99213 | 115.9979 | -0.69369 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.41559 | 82.0153 | -3 | -3.0664 | 115.0517 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.41199 | 81.9559 | 4 | 3.962 | 115.7272 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.41605 | 0.98057 | 0.999 | 0.97371 | 116.0667 | 0.70958 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.41789 | 0.9355 | -0.999 | -0.99214 | 115.9944 | -0.68603 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.42395 | 81.9907 | -3 | -3.0661 | 115.034 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.42032 | 81.97 | 4 | 3.9623 | 115.7463 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.42438 | 0.98057 | 0.999 | 0.97376 | 116.092 | 0.70957 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.42621 | 0.9355 | -0.999 | -0.99215 | 115.9909 | -0.68603 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.43225 | 81.9907 | -3 | -3.0657 | 115.0162 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.42867 | 81.97 | 4 | 3.9627 | 115.7653 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.43271 | 1.0112 | 0.999 | 0.97386 | 116.0887 | 0.72029 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.43454 | 0.93551 | -0.999 | -0.99205 | 115.9842 | -0.68607 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.44061 | 81.9997 | -3 | -3.0655 | 115.0162 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.437 | 81.9693 | 4 | 3.9631 | 115.7548 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.44104 | 1.0112 | 0.999 | 0.97397 | 116.0854 | 0.72026 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.44287 | 0.93551 | -0.999 | -0.99194 | 115.9776 | -0.68611 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.44891 | 81.9997 | -3 | -3.0652 | 115.0162 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.44533 | 81.9693 | 4 | 3.9636 | 115.7443 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.44937 | 1.0114 | 0.999 | 0.97408 | 116.0683 | 0.72028 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.4512 | 0.93553 | -0.999 | -0.99195 | 115.9798 | -0.68611 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.45728 | 81.9836 | -3 | -3.0649 | 115.0115 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.45367 | 81.9758 | 4 | 3.9642 | 115.7407 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.4577 | 1.0114 | 0.999 | 0.97419 | 116.0512 | 0.72024 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.45952 | 0.93553 | -0.999 | -0.99195 | 115.9819 | -0.68611 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.46558 | 81.9836 | -3 | -3.0647 | 115.0068 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.46201 | 81.9758 | 4 | 3.9648 | 115.7371 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.46603 | 1.0151 | 0.999 | 0.9744 | 116.0581 | 0.72142 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.46785 | 0.93546 | -0.999 | -0.99203 | 115.9735 | -0.68606 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.47394 | 81.9899 | -3 | -3.0644 | 115.0116 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.47034 | 81.9605 | 4 | 3.9655 | 115.7325 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.47437 | 1.0151 | 0.999 | 0.9746 | 116.065 | 0.72135 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.47618 | 0.93546 | -0.999 | -0.99212 | 115.965 | -0.68602 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.4823 | 81.9899 | -3 | -3.0641 | 115.0164 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.47867 | 81.9605 | 4 | 3.9662 | 115.7279 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.4827 | 1.0159 | 0.999 | 0.9748 | 116.0745 | 0.72157 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.48451 | 0.95479 | -0.999 | -0.99212 | 115.9582 | -0.69342 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.4906 | 81.9898 | -3 | -3.0639 | 115.0163 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.487 | 81.9797 | 4 | 3.9666 | 115.7246 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.49103 | 1.0159 | 0.999 | 0.975 | 116.084 | 0.72149 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.49284 | 0.95479 | -0.999 | -0.99212 | 115.9513 | -0.69342 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.49896 | 81.9898 | -3 | -3.0637 | 115.0162 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.49535 | 81.9797 | 4 | 3.9671 | 115.7213 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.49936 | 1.0171 | 0.999 | 0.9752 | 116.0904 | 0.72183 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.50117 | 0.93469 | -0.999 | -0.99212 | 115.9513 | -0.68573 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.50726 | 81.9907 | -3 | -3.0634 | 115.0163 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.50368 | 81.9603 | 4 | 3.9676 | 115.7323 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.50769 | 1.0171 | 0.999 | 0.9754 | 116.0968 | 0.72176 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.50951 | 0.93469 | -0.999 | -0.99211 | 115.9514 | -0.68573 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.51562 | 81.9907 | -3 | -3.0632 | 115.0163 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.51201 | 81.9603 | 4 | 3.968 | 115.7433 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.51602 | 1.0176 | 0.999 | 0.9756 | 116.094 | 0.72185 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.51784 | 0.93484 | -0.999 | -0.992 | 115.9439 | -0.68583 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.52393 | 82.0532 | -3 | -3.063 | 115.0163 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.52036 | 81.9545 | 4 | 3.9684 | 115.7354 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.52435 | 1.0176 | 0.999 | 0.9758 | 116.091 | 0.72178 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.52617 | 0.93484 | -0.999 | -0.99188 | 115.9364 | -0.68587 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.53229 | 82.0532 | -3 | -3.0629 | 115.0162 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.52869 | 81.9545 | 4 | 3.9688 | 115.7276 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.53265 | 1.018 | 0.999 | 0.97605 | 116.0994 | 0.72181 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.5345 | 0.94135 | -0.999 | -0.99195 | 115.9201 | -0.68836 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.54059 | 82.0467 | -3 | -3.0629 | 115.0116 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.53702 | 81.9616 | 4 | 3.9691 | 115.7303 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.54099 | 1.018 | 0.999 | 0.97631 | 116.1078 | 0.72172 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.54283 | 0.94135 | -0.999 | -0.99203 | 115.9037 | -0.68833 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.54895 | 82.0467 | -3 | -3.0629 | 115.0069 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.54535 | 81.9616 | 4 | 3.9695 | 115.7331 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.54932 | 1.0159 | 0.999 | 0.97631 | 116.1184 | 0.721 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.55113 | 0.92158 | -0.999 | -0.9921 | 115.9188 | -0.68059 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.55731 | 82.0536 | -3 | -3.0628 | 115.0115 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.55368 | 81.9674 | 4 | 3.9701 | 115.7315 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.55765 | 1.0159 | 0.999 | 0.9763 | 116.129 | 0.721 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.55946 | 0.92158 | -0.999 | -0.99218 | 115.9338 | -0.68056 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.56561 | 82.0536 | -3 | -3.0628 | 115.0162 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.56203 | 81.9674 | 4 | 3.9707 | 115.7299 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.56598 | 1.0194 | 0.999 | 0.97632 | 116.1325 | 0.72219 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.56779 | 0.93347 | -0.999 | -0.99227 | 115.9321 | -0.6852 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.57397 | 82.0159 | -3 | -3.0626 | 115.002 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.57036 | 82.018 | 4 | 3.9711 | 115.7398 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.57431 | 1.0194 | 0.999 | 0.97634 | 116.136 | 0.72218 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.57613 | 0.93347 | -0.999 | -0.99235 | 115.9304 | -0.68517 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.58228 | 82.0159 | -3 | -3.0625 | 114.9878 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.57869 | 82.018 | 4 | 3.9714 | 115.7497 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.58264 | 1.0199 | 0.999 | 0.97637 | 116.125 | 0.72237 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.58446 | 0.95308 | -0.999 | -0.99234 | 115.9213 | -0.69269 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.59064 | 82.042 | -3 | -3.0625 | 114.9973 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.58702 | 82.0199 | 4 | 3.9717 | 115.7433 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.59097 | 1.0199 | 0.999 | 0.97639 | 116.1139 | 0.72236 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.59279 | 0.95308 | -0.999 | -0.99234 | 115.9122 | -0.6927 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.59894 | 82.042 | -3 | -3.0625 | 115.0069 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.59537 | 82.0199 | 4 | 3.9721 | 115.737 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.5993 | 1.0205 | 0.999 | 0.97641 | 116.1304 | 0.72254 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.60112 | 0.98654 | -0.999 | -0.99245 | 115.905 | -0.70499 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.6073 | 82.0192 | -3 | -3.0624 | 114.9979 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.6037 | 82.0299 | 4 | 3.9726 | 115.7308 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.60764 | 1.0205 | 0.999 | 0.97643 | 116.1469 | 0.72253 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.60945 | 0.98654 | -0.999 | -0.99257 | 115.8979 | -0.70495 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.6156 | 82.0192 | -3 | -3.0623 | 114.9888 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.61203 | 82.0299 | 4 | 3.973 | 115.7244 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.61597 | 1.0211 | 0.999 | 0.97644 | 116.1529 | 0.72275 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.61778 | 1.0056 | -0.999 | -0.99269 | 115.8941 | -0.71166 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.62396 | 82.0374 | -3 | -3.0623 | 114.9983 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.62036 | 82.0163 | 4 | 3.9732 | 115.7271 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.6243 | 1.0211 | 0.999 | 0.97646 | 116.159 | 0.72274 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.62611 | 1.0056 | -0.999 | -0.99282 | 115.8904 | -0.71161 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.63232 | 82.0374 | -3 | -3.0624 | 115.0079 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.62871 | 82.0163 | 4 | 3.9733 | 115.7298 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.63263 | 1.0214 | 0.999 | 0.97647 | 116.1496 | 0.72282 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.63445 | 1.0286 | -0.999 | -0.993 | 115.8869 | -0.71944 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.64062 | 82.0208 | -3 | -3.0623 | 114.9982 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.63704 | 81.9928 | 4 | 3.9734 | 115.7162 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.64096 | 1.0214 | 0.999 | 0.97649 | 116.1402 | 0.72281 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.64278 | 1.0286 | -0.999 | -0.99319 | 115.8833 | -0.71937 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.64899 | 82.0208 | -3 | -3.0622 | 114.9885 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.64537 | 81.9928 | 4 | 3.9735 | 115.7027 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.64929 | 1.0143 | 0.999 | 0.97661 | 116.1426 | 0.72038 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.65108 | 1.0284 | -0.999 | -0.99337 | 115.8871 | -0.71924 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.65729 | 82.0443 | -3 | -3.0623 | 114.9885 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.6537 | 82.0289 | 4 | 3.9735 | 115.7231 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.65762 | 1.0143 | 0.999 | 0.97673 | 116.1451 | 0.72034 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.65941 | 1.0284 | -0.999 | -0.99356 | 115.8909 | -0.71917 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.66565 | 82.0443 | -3 | -3.0624 | 114.9886 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.66205 | 82.0289 | 4 | 3.9735 | 115.7436 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.66595 | 1.0221 | 0.999 | 0.97675 | 116.1356 | 0.72298 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.66774 | 1.0047 | -0.999 | -0.99367 | 115.8854 | -0.711 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.67395 | 82.0243 | -3 | -3.0625 | 114.9882 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.67038 | 82.0294 | 4 | 3.9737 | 115.7464 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.67426 | 1.0221 | 0.999 | 0.97677 | 116.1262 | 0.72297 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.67607 | 1.0047 | -0.999 | -0.99378 | 115.88 | -0.71096 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.68231 | 82.0243 | -3 | -3.0627 | 114.9877 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.67871 | 82.0294 | 4 | 3.9739 | 115.7492 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.68259 | 1.0227 | 0.999 | 0.97678 | 116.132 | 0.72315 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.6844 | 1.0275 | -0.999 | -0.99406 | 115.8846 | -0.71871 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.69061 | 82.0352 | -3 | -3.0626 | 114.985 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.68704 | 82.0391 | 4 | 3.974 | 115.76 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.69092 | 1.0227 | 0.999 | 0.9768 | 116.1379 | 0.72314 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.69273 | 1.0275 | -0.999 | -0.99433 | 115.8891 | -0.71862 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.69897 | 82.0352 | -3 | -3.0625 | 114.9822 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.69539 | 82.0391 | 4 | 3.9742 | 115.7709 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.69925 | 1.023 | 0.999 | 0.97682 | 116.1448 | 0.72325 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.70107 | 1.0035 | -0.999 | -0.99436 | 115.893 | -0.71033 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.70734 | 82.037 | -3 | -3.0625 | 114.991 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.70372 | 82.0529 | 4 | 3.9744 | 115.7659 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.70758 | 1.023 | 0.999 | 0.97684 | 116.1517 | 0.72324 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.7094 | 1.0035 | -0.999 | -0.99439 | 115.8969 | -0.71032 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.71564 | 82.037 | -3 | -3.0625 | 114.9998 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.71205 | 82.0529 | 4 | 3.9746 | 115.7609 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.71591 | 1.0233 | 0.999 | 0.97676 | 116.147 | 0.72337 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.71773 | 1.004 | -0.999 | -0.99441 | 115.8929 | -0.71051 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.724 | 82.0233 | -3 | -3.0628 | 114.9997 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.72038 | 82.061 | 4 | 3.9747 | 115.7636 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.72424 | 1.0233 | 0.999 | 0.97668 | 116.1423 | 0.72339 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.72606 | 1.004 | -0.999 | -0.99443 | 115.8891 | -0.7105 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.7323 | 82.0233 | -3 | -3.0631 | 114.9996 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.72873 | 82.061 | 4 | 3.9748 | 115.7663 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.73257 | 1.0209 | 0.999 | 0.9766 | 116.1516 | 0.72261 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.73439 | 1.0154 | -0.999 | -0.99448 | 115.8963 | -0.71443 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.74066 | 82.0198 | -3 | -3.0633 | 114.9998 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.73706 | 82.0406 | 4 | 3.975 | 115.7603 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.74091 | 1.0209 | 0.999 | 0.97652 | 116.1609 | 0.72263 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.74272 | 1.0154 | -0.999 | -0.99452 | 115.9036 | -0.71442 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.74896 | 82.0198 | -3 | -3.0635 | 114.9999 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.74539 | 82.0406 | 4 | 3.9753 | 115.7544 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.74924 | 1.0237 | 0.999 | 0.97654 | 116.1496 | 0.72359 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.75102 | 1.0264 | -0.999 | -0.99471 | 115.9016 | -0.71812 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.75732 | 82.0528 | -3 | -3.0637 | 115.0131 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.75372 | 82.0412 | 4 | 3.9755 | 115.7604 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.75757 | 1.0237 | 0.999 | 0.97657 | 116.1384 | 0.72358 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.75935 | 1.0264 | -0.999 | -0.9949 | 115.8997 | -0.71805 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.76562 | 82.0528 | -3 | -3.0638 | 115.0263 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.76207 | 82.0412 | 4 | 3.9757 | 115.7664 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.7659 | 1.0244 | 0.999 | 0.97648 | 116.1455 | 0.72382 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.76768 | 1.0206 | -0.999 | -0.99499 | 115.8843 | -0.71602 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.77399 | 82.0293 | -3 | -3.0636 | 115.0235 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.7704 | 82.0402 | 4 | 3.976 | 115.7613 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.77423 | 1.0244 | 0.999 | 0.9764 | 116.1525 | 0.72385 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.77602 | 1.0206 | -0.999 | -0.99507 | 115.8688 | -0.71599 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.78229 | 82.0293 | -3 | -3.0635 | 115.0208 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.77873 | 82.0402 | 4 | 3.9763 | 115.7563 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.78256 | 1.0249 | 0.999 | 0.97642 | 116.1451 | 0.72403 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.78435 | 1.014 | -0.999 | -0.99507 | 115.8581 | -0.71375 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.79065 | 82.0372 | -3 | -3.0633 | 115.0206 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.78706 | 82.0209 | 4 | 3.9763 | 115.757 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.79089 | 1.0249 | 0.999 | 0.97644 | 116.1377 | 0.72402 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.79268 | 1.014 | -0.999 | -0.99507 | 115.8473 | -0.71375 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.79901 | 82.0372 | -3 | -3.0631 | 115.0205 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.79541 | 82.0209 | 4 | 3.9763 | 115.7578 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.79922 | 1.0258 | 0.999 | 0.97638 | 116.158 | 0.72434 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.80101 | 1.0196 | -0.999 | -0.99512 | 115.8549 | -0.71563 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.80731 | 82.0525 | -3 | -3.0631 | 115.0285 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.80374 | 82.0364 | 4 | 3.9765 | 115.7568 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.80756 | 1.0258 | 0.999 | 0.97631 | 116.1782 | 0.72436 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.80934 | 1.0196 | -0.999 | -0.99516 | 115.8625 | -0.71562 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.81567 | 82.0525 | -3 | -3.063 | 115.0365 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.81207 | 82.0364 | 4 | 3.9766 | 115.7559 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.81586 | 1.0261 | 0.999 | 0.97624 | 116.1666 | 0.72449 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.81767 | 1.0134 | -0.999 | -0.99507 | 115.8553 | -0.71352 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.82397 | 82.0229 | -3 | -3.0632 | 115.0367 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.8204 | 82.0189 | 4 | 3.9768 | 115.7665 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.82419 | 1.0261 | 0.999 | 0.97617 | 116.1549 | 0.72451 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.826 | 1.0134 | -0.999 | -0.99497 | 115.8481 | -0.71355 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.83234 | 82.0229 | -3 | -3.0635 | 115.037 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.82875 | 82.0189 | 4 | 3.9769 | 115.7769 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.83252 | 1.0271 | 0.999 | 0.9761 | 116.1606 | 0.72488 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.83434 | 1.0011 | -0.999 | -0.99497 | 115.839 | -0.70928 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.84064 | 82.0187 | -3 | -3.0638 | 115.0482 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.83708 | 82.0234 | 4 | 3.9771 | 115.7706 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.84085 | 1.0271 | 0.999 | 0.97602 | 116.1662 | 0.72491 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.84267 | 1.0011 | -0.999 | -0.99497 | 115.8299 | -0.70928 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.849 | 82.0187 | -3 | -3.0641 | 115.0593 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.84541 | 82.0234 | 4 | 3.9773 | 115.7644 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.84918 | 1.0266 | 0.999 | 0.97604 | 116.1663 | 0.72472 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.85097 | 1.0192 | -0.999 | -0.99483 | 115.8279 | -0.71561 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.8573 | 82.026 | -3 | -3.0644 | 115.0594 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.85374 | 81.9965 | 4 | 3.9774 | 115.7509 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.85751 | 1.0266 | 0.999 | 0.97606 | 116.1663 | 0.72471 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.8593 | 1.0192 | -0.999 | -0.99469 | 115.8258 | -0.71566 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.86566 | 82.026 | -3 | -3.0647 | 115.0594 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.86209 | 81.9965 | 4 | 3.9774 | 115.7374 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.86584 | 1.0267 | 0.999 | 0.97599 | 116.1632 | 0.72477 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.86763 | 1.042 | -0.999 | -0.9947 | 115.8218 | -0.72334 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.87396 | 82.0246 | -3 | -3.0649 | 115.055 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.87042 | 82.0259 | 4 | 3.9776 | 115.7406 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.87418 | 1.0267 | 0.999 | 0.97592 | 116.1603 | 0.72479 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.87596 | 1.042 | -0.999 | -0.99471 | 115.8178 | -0.72334 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.88232 | 82.0246 | -3 | -3.0651 | 115.0505 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.87875 | 82.0259 | 4 | 3.9778 | 115.7438 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.88251 | 1.0202 | 0.999 | 0.97594 | 116.16 | 0.72259 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.88429 | 1.0337 | -0.999 | -0.99463 | 115.8106 | -0.72058 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.89069 | 81.9985 | -3 | -3.0654 | 115.0463 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.8871 | 82.0186 | 4 | 3.9782 | 115.7488 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.89084 | 1.0202 | 0.999 | 0.97596 | 116.1598 | 0.72258 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.89262 | 1.0337 | -0.999 | -0.99455 | 115.8034 | -0.72061 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.89899 | 81.9985 | -3 | -3.0658 | 115.042 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.89543 | 82.0186 | 4 | 3.9785 | 115.7538 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.89917 | 1.0275 | 0.999 | 0.97588 | 116.1587 | 0.72507 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.90096 | 1.0414 | -0.999 | -0.99465 | 115.8196 | -0.72316 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.90735 | 82.0166 | -3 | -3.0662 | 115.0519 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.90376 | 82.0202 | 4 | 3.9786 | 115.7545 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.9075 | 1.0275 | 0.999 | 0.97581 | 116.1576 | 0.7251 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.90929 | 1.0414 | -0.999 | -0.99474 | 115.8359 | -0.72313 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.91565 | 82.0166 | -3 | -3.0665 | 115.0618 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.91209 | 82.0202 | 4 | 3.9788 | 115.7552 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.91583 | 1.0275 | 0.999 | 0.97574 | 116.1596 | 0.72515 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.91762 | 1.0416 | -0.999 | -0.99466 | 115.8248 | -0.72321 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.92401 | 81.9966 | -3 | -3.067 | 115.0544 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.92044 | 82.0419 | 4 | 3.979 | 115.7606 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.92416 | 1.0275 | 0.999 | 0.97567 | 116.1616 | 0.72518 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.92595 | 1.0416 | -0.999 | -0.99458 | 115.8138 | -0.72324 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.93231 | 81.9966 | -3 | -3.0675 | 115.0469 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.92877 | 82.0419 | 4 | 3.9791 | 115.766 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.9325 | 1.0278 | 0.999 | 0.9756 | 116.151 | 0.72528 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.93428 | 1.0229 | -0.999 | -0.99463 | 115.8178 | -0.71694 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.94067 | 82.0027 | -3 | -3.0679 | 115.0418 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.9371 | 82.051 | 4 | 3.9795 | 115.7766 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.94083 | 1.0278 | 0.999 | 0.97553 | 116.1404 | 0.7253 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.94258 | 1.0229 | -0.999 | -0.99467 | 115.8218 | -0.71692 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.94897 | 82.0027 | -3 | -3.0683 | 115.0366 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.94545 | 82.051 | 4 | 3.9798 | 115.7872 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.94916 | 1.0287 | 0.999 | 0.97529 | 116.1536 | 0.7257 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.95091 | 1.0223 | -0.999 | -0.99481 | 115.8291 | -0.71667 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.95734 | 82.0022 | -3 | -3.0686 | 115.0377 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.95378 | 82.0251 | 4 | 3.9801 | 115.7813 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.95746 | 1.0287 | 0.999 | 0.97505 | 116.1669 | 0.72579 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.95924 | 1.0223 | -0.999 | -0.99494 | 115.8365 | -0.71662 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.9657 | 82.0022 | -3 | -3.0688 | 115.0389 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.96211 | 82.0251 | 4 | 3.9804 | 115.7754 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.96579 | 1.0289 | 0.999 | 0.97498 | 116.173 | 0.72585 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.96758 | 1.022 | -0.999 | -0.99499 | 115.8427 | -0.71651 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.974 | 82.0121 | -3 | -3.0689 | 115.0477 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.97046 | 82.0508 | 4 | 3.9806 | 115.783 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.97412 | 1.0289 | 0.999 | 0.97491 | 116.1791 | 0.72588 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.97591 | 1.022 | -0.999 | -0.99504 | 115.849 | -0.71649 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.98236 | 82.0121 | -3 | -3.069 | 115.0565 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.97879 | 82.0508 | 4 | 3.9809 | 115.7906 | 0.99883 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.98245 | 1.0258 | 0.999 | 0.97474 | 116.1715 | 0.72492 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.98424 | 1.0438 | -0.999 | -0.99479 | 115.8334 | -0.72388 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.99066 | 82.0114 | -3 | -3.0688 | 115.0574 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.98712 | 82.0446 | 4 | 3.9813 | 115.7906 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.99078 | 1.0258 | 0.999 | 0.97457 | 116.164 | 0.72498 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
0.99257 | 1.0438 | -0.999 | -0.99453 | 115.8179 | -0.72397 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 0.99902 | 82.0114 | -3 | -3.0687 | 115.0582 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 0.99545 | 82.0446 | 4 | 3.9816 | 115.7906 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 0.99911 | 1.0288 | 0.999 | 0.9745 | 116.1716 | 0.72599 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.0009 | 1.04 | -0.999 | -0.99445 | 115.8156 | -0.72276 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.0073 | 82.0014 | -3 | -3.0684 | 115.0538 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.0038 | 82.0173 | 4 | 3.9819 | 115.7844 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.0074 | 1.0288 | 0.999 | 0.97444 | 116.1793 | 0.72602 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.0092 | 1.04 | -0.999 | -0.99436 | 115.8133 | -0.72279 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.0157 | 82.0014 | -3 | -3.0682 | 115.0495 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.0121 | 82.0173 | 4 | 3.9821 | 115.7781 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.0158 | 1.0287 | 0.999 | 0.97437 | 116.1715 | 0.72602 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.0176 | 1.0393 | -0.999 | -0.99436 | 115.8173 | -0.72257 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.024 | 82.0291 | -3 | -3.0677 | 115.0501 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.0205 | 82.0223 | 4 | 3.9824 | 115.7858 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.0241 | 1.0287 | 0.999 | 0.97429 | 116.1637 | 0.72605 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.0259 | 1.0393 | -0.999 | -0.99437 | 115.8212 | -0.72257 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.0323 | 82.0291 | -3 | -3.0673 | 115.0507 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.0288 | 82.0223 | 4 | 3.9827 | 115.7935 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.0324 | 1.0287 | 0.999 | 0.97421 | 116.1612 | 0.72607 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.0342 | 1.0207 | -0.999 | -0.99449 | 115.8245 | -0.71625 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.0406 | 81.9993 | -3 | -3.0668 | 115.0385 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.0371 | 82.0084 | 4 | 3.983 | 115.7785 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.0408 | 1.0287 | 0.999 | 0.97413 | 116.1587 | 0.7261 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.0425 | 1.0207 | -0.999 | -0.99462 | 115.8278 | -0.71621 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.049 | 81.9993 | -3 | -3.0662 | 115.0263 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.0455 | 82.0084 | 4 | 3.9833 | 115.7634 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.0491 | 1.0259 | 0.999 | 0.97381 | 116.1491 | 0.72528 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.0509 | 1.0254 | -0.999 | -0.99457 | 115.8338 | -0.71781 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.0574 | 82.0136 | -3 | -3.0656 | 115.0268 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.0538 | 82.0155 | 4 | 3.9836 | 115.7708 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.0574 | 1.0259 | 0.999 | 0.97348 | 116.1394 | 0.72539 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.0592 | 1.0254 | -0.999 | -0.99452 | 115.8397 | -0.71783 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.0657 | 82.0136 | -3 | -3.065 | 115.0273 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.0621 | 82.0155 | 4 | 3.984 | 115.7782 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.0658 | 1.0262 | 0.999 | 0.97332 | 116.141 | 0.72555 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.0675 | 1.0389 | -0.999 | -0.9946 | 115.8363 | -0.72233 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.074 | 82.0136 | -3 | -3.0643 | 115.0287 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.0705 | 81.9752 | 4 | 3.9842 | 115.7707 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.0741 | 1.0262 | 0.999 | 0.97315 | 116.1425 | 0.7256 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.0759 | 1.0389 | -0.999 | -0.99468 | 115.8328 | -0.7223 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.0823 | 82.0136 | -3 | -3.0636 | 115.03 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.0788 | 81.9752 | 4 | 3.9845 | 115.7632 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.0824 | 1.0258 | 0.999 | 0.97299 | 116.1338 | 0.72554 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.0842 | 1.0196 | -0.999 | -0.9949 | 115.8373 | -0.71571 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.0907 | 82.0076 | -3 | -3.0628 | 115.0211 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.0872 | 81.9807 | 4 | 3.9851 | 115.7726 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.0908 | 1.0258 | 0.999 | 0.97282 | 116.125 | 0.7256 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.0925 | 1.0196 | -0.999 | -0.99512 | 115.8418 | -0.71563 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.099 | 82.0076 | -3 | -3.0621 | 115.0123 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.0955 | 81.9807 | 4 | 3.9857 | 115.7819 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.0991 | 1.0288 | 0.999 | 0.97274 | 116.1235 | 0.72663 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.1008 | 0.99698 | -0.999 | -0.99523 | 115.8506 | -0.70773 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.1074 | 82.0019 | -3 | -3.0613 | 115.0101 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.1038 | 81.9824 | 4 | 3.9863 | 115.7742 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.1074 | 1.0288 | 0.999 | 0.97266 | 116.1219 | 0.72666 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.1092 | 0.99698 | -0.999 | -0.99534 | 115.8594 | -0.70769 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.1157 | 82.0019 | -3 | -3.0606 | 115.0078 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.1122 | 81.9824 | 4 | 3.987 | 115.7664 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.1157 | 1.0283 | 0.999 | 0.97269 | 116.1327 | 0.72649 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.1175 | 0.97718 | -0.999 | -0.9953 | 115.8557 | -0.70058 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.124 | 81.9847 | -3 | -3.0598 | 115.0043 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.1205 | 81.9776 | 4 | 3.9876 | 115.7759 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.1241 | 1.0283 | 0.999 | 0.97271 | 116.1434 | 0.72648 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.1258 | 0.97718 | -0.999 | -0.99526 | 115.852 | -0.70059 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.1324 | 81.9847 | -3 | -3.059 | 115.0008 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.1288 | 81.9776 | 4 | 3.9883 | 115.7854 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.1324 | 1.0284 | 0.999 | 0.97282 | 116.136 | 0.72646 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.1342 | 0.9583 | -0.999 | -0.99536 | 115.856 | -0.69357 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.1407 | 81.9827 | -3 | -3.0581 | 115.0014 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.1372 | 81.9934 | 4 | 3.9889 | 115.796 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.1407 | 1.0284 | 0.999 | 0.97292 | 116.1286 | 0.72642 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.1425 | 0.9583 | -0.999 | -0.99545 | 115.8599 | -0.69353 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.149 | 81.9827 | -3 | -3.0572 | 115.002 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.1455 | 81.9934 | 4 | 3.9895 | 115.8066 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.149 | 1.0284 | 0.999 | 0.97303 | 116.1267 | 0.72639 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.1508 | 0.9762 | -0.999 | -0.99551 | 115.8688 | -0.70015 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.1573 | 82.0013 | -3 | -3.0562 | 114.9984 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.1538 | 81.9748 | 4 | 3.9899 | 115.7928 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.1574 | 1.0284 | 0.999 | 0.97314 | 116.1248 | 0.72636 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.1591 | 0.9762 | -0.999 | -0.99557 | 115.8777 | -0.70012 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.1657 | 82.0013 | -3 | -3.0552 | 114.9947 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.1622 | 81.9748 | 4 | 3.9904 | 115.7791 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.1657 | 1.0283 | 0.999 | 0.97325 | 116.1171 | 0.72629 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.1675 | 0.97593 | -0.999 | -0.99564 | 115.8866 | -0.7 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.174 | 81.991 | -3 | -3.0544 | 115.0011 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.1705 | 81.9729 | 4 | 3.9907 | 115.7775 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.174 | 1.0283 | 0.999 | 0.97336 | 116.1095 | 0.72625 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.1758 | 0.97593 | -0.999 | -0.9957 | 115.8954 | -0.69998 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.1824 | 81.991 | -3 | -3.0536 | 115.0075 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.1788 | 81.9729 | 4 | 3.9911 | 115.7758 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.1824 | 1.0284 | 0.999 | 0.97347 | 116.1173 | 0.72624 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.1841 | 0.97591 | -0.999 | -0.99576 | 115.9027 | -0.69995 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.1907 | 81.9791 | -3 | -3.0527 | 114.9958 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.1872 | 81.9423 | 4 | 3.9916 | 115.7698 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.1907 | 1.0284 | 0.999 | 0.97357 | 116.1252 | 0.72621 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.1925 | 0.97591 | -0.999 | -0.99582 | 115.91 | -0.69993 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.199 | 81.9791 | -3 | -3.0519 | 114.9841 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.1955 | 81.9423 | 4 | 3.9921 | 115.7638 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.199 | 1.0256 | 0.999 | 0.97359 | 116.1262 | 0.72524 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.2008 | 0.97518 | -0.999 | -0.99579 | 115.91 | -0.69968 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.2073 | 82.0153 | -3 | -3.0509 | 114.9978 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.2039 | 81.949 | 4 | 3.9927 | 115.7638 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.2074 | 1.0256 | 0.999 | 0.97361 | 116.1273 | 0.72523 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.2091 | 0.97518 | -0.999 | -0.99575 | 115.9099 | -0.69969 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.2157 | 82.0153 | -3 | -3.0498 | 115.0116 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.2122 | 81.949 | 4 | 3.9932 | 115.7637 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.2157 | 1.0281 | 0.999 | 0.97382 | 116.1288 | 0.72602 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.2175 | 0.97482 | -0.999 | -0.99582 | 115.9105 | -0.69953 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.2241 | 81.9985 | -3 | -3.0492 | 115.0086 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.2205 | 81.9865 | 4 | 3.9937 | 115.7767 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.224 | 1.0281 | 0.999 | 0.97404 | 116.1302 | 0.72594 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.2258 | 0.97482 | -0.999 | -0.99588 | 115.911 | -0.69951 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.2324 | 81.9985 | -3 | -3.0485 | 115.0057 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.2289 | 81.9865 | 4 | 3.9942 | 115.7897 | 0.99882 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.2324 | 1.0251 | 0.999 | 0.97405 | 116.1285 | 0.72493 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.2341 | 0.9744 | -0.999 | -0.99595 | 115.9171 | -0.69933 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.2407 | 82.0031 | -3 | -3.0478 | 115.0036 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.2372 | 81.9751 | 4 | 3.9947 | 115.7812 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.2407 | 1.0251 | 0.999 | 0.97406 | 116.1268 | 0.72492 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.2424 | 0.9744 | -0.999 | -0.99601 | 115.9232 | -0.69931 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.249 | 82.0031 | -3 | -3.047 | 115.0016 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.2455 | 81.9751 | 4 | 3.9953 | 115.7727 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.249 | 1.0277 | 0.999 | 0.97428 | 116.1308 | 0.72573 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.2507 | 0.97366 | -0.999 | -0.99613 | 115.935 | -0.69899 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.2574 | 81.9835 | -3 | -3.0462 | 115.0027 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.2539 | 81.9637 | 4 | 3.9958 | 115.7727 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.2573 | 1.0277 | 0.999 | 0.97449 | 116.1348 | 0.72565 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.2591 | 0.97366 | -0.999 | -0.99625 | 115.9468 | -0.69895 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.2657 | 81.9835 | -3 | -3.0454 | 115.0039 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.2622 | 81.9637 | 4 | 3.9964 | 115.7728 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.2657 | 1.0251 | 0.999 | 0.97453 | 116.1445 | 0.72478 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.2674 | 0.95741 | -0.999 | -0.9962 | 115.9339 | -0.69293 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.274 | 82.0135 | -3 | -3.0446 | 115.0132 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.2705 | 81.9968 | 4 | 3.9968 | 115.7829 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.274 | 1.0251 | 0.999 | 0.97456 | 116.1542 | 0.72476 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.2757 | 0.95741 | -0.999 | -0.99616 | 115.9211 | -0.69295 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.2823 | 82.0135 | -3 | -3.0438 | 115.0225 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.2789 | 81.9968 | 4 | 3.9972 | 115.7931 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.2823 | 1.0248 | 0.999 | 0.97458 | 116.1525 | 0.72463 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.2841 | 0.97241 | -0.999 | -0.99602 | 115.9177 | -0.69857 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.2907 | 81.964 | -3 | -3.0429 | 115.0074 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.2872 | 81.97 | 4 | 3.9974 | 115.7827 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.2906 | 1.0248 | 0.999 | 0.97461 | 116.1507 | 0.72462 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.2924 | 0.97241 | -0.999 | -0.99587 | 115.9144 | -0.69863 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.299 | 81.964 | -3 | -3.0419 | 114.9923 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.2955 | 81.97 | 4 | 3.9976 | 115.7724 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.299 | 1.0246 | 0.999 | 0.97457 | 116.1477 | 0.72457 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.3007 | 0.97219 | -0.999 | -0.99589 | 115.9214 | -0.69854 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.3074 | 81.9742 | -3 | -3.0411 | 114.989 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.3039 | 81.9635 | 4 | 3.9979 | 115.7697 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.3073 | 1.0246 | 0.999 | 0.97453 | 116.1448 | 0.72458 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.3091 | 0.97219 | -0.999 | -0.99591 | 115.9285 | -0.69854 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.3157 | 81.9742 | -3 | -3.0402 | 114.9857 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.3122 | 81.9635 | 4 | 3.9982 | 115.767 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.3156 | 1.0122 | 0.999 | 0.97449 | 116.1599 | 0.72041 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.3174 | 0.97134 | -0.999 | -0.99587 | 115.9268 | -0.69824 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.324 | 81.9671 | -3 | -3.0395 | 114.9821 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.3206 | 81.9703 | 4 | 3.9984 | 115.7669 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.324 | 1.0122 | 0.999 | 0.97444 | 116.1749 | 0.72043 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.3257 | 0.97134 | -0.999 | -0.99583 | 115.9252 | -0.69825 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.3324 | 81.9671 | -3 | -3.0389 | 114.9786 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.3289 | 81.9703 | 4 | 3.9987 | 115.767 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.3323 | 1.0119 | 0.999 | 0.97432 | 116.1692 | 0.72036 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.334 | 0.97081 | -0.999 | -0.9957 | 115.9203 | -0.6981 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.3407 | 82.0054 | -3 | -3.0382 | 114.9935 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.3372 | 81.9709 | 4 | 3.999 | 115.7687 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.3406 | 1.0119 | 0.999 | 0.97421 | 116.1635 | 0.72041 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.3424 | 0.97081 | -0.999 | -0.99557 | 115.9155 | -0.69815 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.3491 | 82.0054 | -3 | -3.0375 | 115.0084 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.3456 | 81.9709 | 4 | 3.9992 | 115.7705 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.349 | 1.0244 | 0.999 | 0.97418 | 116.1707 | 0.72464 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.3507 | 0.98195 | -0.999 | -0.99536 | 115.9158 | -0.7023 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.3574 | 81.9989 | -3 | -3.0369 | 115.0051 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.3539 | 81.9683 | 4 | 3.9995 | 115.7795 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.3573 | 1.0244 | 0.999 | 0.97415 | 116.178 | 0.72465 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.359 | 0.98195 | -0.999 | -0.99515 | 115.9161 | -0.70237 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.3657 | 81.9989 | -3 | -3.0363 | 115.0019 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.3622 | 81.9683 | 4 | 3.9999 | 115.7885 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.3656 | 1.0245 | 0.999 | 0.97419 | 116.1889 | 0.72468 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.3674 | 0.97002 | -0.999 | -0.99517 | 115.9112 | -0.698 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.374 | 81.982 | -3 | -3.0356 | 114.9907 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.3706 | 81.9674 | 4 | 4.0002 | 115.7848 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.374 | 1.0245 | 0.999 | 0.97423 | 116.1998 | 0.72466 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.3757 | 0.97002 | -0.999 | -0.9952 | 115.9062 | -0.69799 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.3824 | 81.982 | -3 | -3.035 | 114.9795 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.3789 | 81.9674 | 4 | 4.0006 | 115.7811 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.3823 | 1.0244 | 0.999 | 0.97427 | 116.1996 | 0.72462 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.384 | 0.96923 | -0.999 | -0.99516 | 115.8996 | -0.69771 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.3907 | 82.0059 | -3 | -3.0343 | 114.998 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.3873 | 81.9786 | 4 | 4.0009 | 115.778 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.3906 | 1.0244 | 0.999 | 0.97431 | 116.1992 | 0.72461 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.3923 | 0.96923 | -0.999 | -0.99513 | 115.8931 | -0.69772 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.399 | 82.0059 | -3 | -3.0335 | 115.0164 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.3956 | 81.9786 | 4 | 4.0012 | 115.7749 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.3989 | 0.99435 | 0.999 | 0.97424 | 116.2026 | 0.7143 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.4007 | 0.96907 | -0.999 | -0.9951 | 115.9019 | -0.69767 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.4074 | 81.994 | -3 | -3.0328 | 115.0095 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.4039 | 81.9767 | 4 | 4.0016 | 115.7793 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.4073 | 0.99435 | 0.999 | 0.97416 | 116.2059 | 0.71432 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.409 | 0.96907 | -0.999 | -0.99507 | 115.9106 | -0.69769 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.4157 | 81.994 | -3 | -3.0321 | 115.0026 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.4123 | 81.9767 | 4 | 4.002 | 115.7838 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.4156 | 1.025 | 0.999 | 0.97421 | 116.2039 | 0.72484 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.4173 | 0.96773 | -0.999 | -0.99504 | 115.8893 | -0.6972 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.4241 | 81.9945 | -3 | -3.0313 | 115.0038 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.4206 | 82.0176 | 4 | 4.0026 | 115.7931 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.4239 | 1.025 | 0.999 | 0.97425 | 116.2019 | 0.72483 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.4257 | 0.96773 | -0.999 | -0.99501 | 115.8679 | -0.69721 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.4324 | 81.9945 | -3 | -3.0304 | 115.005 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.4289 | 82.0176 | 4 | 4.0033 | 115.8025 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.4323 | 1.0253 | 0.999 | 0.97429 | 116.1926 | 0.72492 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.434 | 0.9674 | -0.999 | -0.99498 | 115.8645 | -0.6971 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.4407 | 81.9897 | -3 | -3.0297 | 114.9911 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.4373 | 81.9677 | 4 | 4.0037 | 115.7948 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.4406 | 1.0253 | 0.999 | 0.97433 | 116.1833 | 0.72491 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.4423 | 0.9674 | -0.999 | -0.99495 | 115.861 | -0.69711 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.449 | 81.9897 | -3 | -3.029 | 114.9772 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.4456 | 81.9677 | 4 | 4.0042 | 115.7872 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.4489 | 0.99526 | 0.999 | 0.97427 | 116.1927 | 0.7146 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.4506 | 0.96672 | -0.999 | -0.99498 | 115.8608 | -0.69685 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.4574 | 81.9676 | -3 | -3.0284 | 114.9749 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.4539 | 81.9608 | 4 | 4.0046 | 115.7816 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.4572 | 0.99526 | 0.999 | 0.97421 | 116.2021 | 0.71462 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.459 | 0.96672 | -0.999 | -0.99501 | 115.8607 | -0.69684 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.4657 | 81.9676 | -3 | -3.0278 | 114.9726 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.4623 | 81.9608 | 4 | 4.005 | 115.7761 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.4656 | 1.0259 | 0.999 | 0.97425 | 116.1832 | 0.72512 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.4673 | 0.96613 | -0.999 | -0.99498 | 115.8623 | -0.69663 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.4741 | 81.9865 | -3 | -3.0271 | 114.9874 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.4706 | 81.9894 | 4 | 4.0055 | 115.7881 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.4739 | 1.0259 | 0.999 | 0.97429 | 116.1642 | 0.72511 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.4756 | 0.96613 | -0.999 | -0.99496 | 115.864 | -0.69664 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.4824 | 81.9865 | -3 | -3.0263 | 115.0023 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.4789 | 81.9894 | 4 | 4.006 | 115.8001 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.4822 | 1.0083 | 0.999 | 0.9743 | 116.1772 | 0.71911 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.484 | 0.96568 | -0.999 | -0.99499 | 115.8682 | -0.69646 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.4907 | 82.0141 | -3 | -3.0256 | 115.0037 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.4873 | 81.9942 | 4 | 4.0065 | 115.7926 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.4905 | 1.0083 | 0.999 | 0.97431 | 116.1903 | 0.71911 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.4923 | 0.96568 | -0.999 | -0.99502 | 115.8724 | -0.69645 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.4991 | 82.0141 | -3 | -3.0249 | 115.0051 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.4956 | 81.9942 | 4 | 4.007 | 115.7851 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.4989 | 1.0299 | 0.999 | 0.97444 | 116.1797 | 0.72638 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.5006 | 0.94936 | -0.999 | -0.99485 | 115.8803 | -0.69037 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.5074 | 81.9919 | -3 | -3.0243 | 115.0028 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.504 | 81.9549 | 4 | 4.0077 | 115.7884 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.5072 | 1.0299 | 0.999 | 0.97458 | 116.1692 | 0.72633 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.509 | 0.94936 | -0.999 | -0.99467 | 115.8881 | -0.69044 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.5157 | 81.9919 | -3 | -3.0237 | 115.0006 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.5123 | 81.9549 | 4 | 4.0085 | 115.7917 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.5155 | 1.0298 | 0.999 | 0.97482 | 116.1718 | 0.72623 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.5173 | 0.94884 | -0.999 | -0.99459 | 115.8791 | -0.69027 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.524 | 82.006 | -3 | -3.0232 | 114.9867 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.5206 | 81.9849 | 4 | 4.0092 | 115.8006 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.5239 | 1.0298 | 0.999 | 0.97507 | 116.1745 | 0.72614 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.5256 | 0.94884 | -0.999 | -0.99451 | 115.8702 | -0.6903 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.5324 | 82.006 | -3 | -3.0227 | 114.9727 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.529 | 81.9849 | 4 | 4.0099 | 115.8096 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.5322 | 1.0142 | 0.999 | 0.97517 | 116.1638 | 0.72086 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.5339 | 0.9484 | -0.999 | -0.99434 | 115.8589 | -0.69019 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.5407 | 82.018 | -3 | -3.0222 | 114.9829 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.5373 | 81.9864 | 4 | 4.0104 | 115.8045 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.5405 | 1.0142 | 0.999 | 0.97528 | 116.1531 | 0.72082 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.5423 | 0.9484 | -0.999 | -0.99417 | 115.8476 | -0.69026 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.5491 | 82.018 | -3 | -3.0216 | 114.9931 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.5456 | 81.9864 | 4 | 4.0109 | 115.7994 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.5489 | 0.9965 | 0.999 | 0.97522 | 116.1487 | 0.7147 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.5506 | 0.96335 | -0.999 | -0.99415 | 115.8577 | -0.69589 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.5574 | 82.0089 | -3 | -3.0212 | 114.9878 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.554 | 81.9885 | 4 | 4.0115 | 115.8013 | 0.99881 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.5572 | 0.9965 | 0.999 | 0.97515 | 116.1443 | 0.71472 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.5589 | 0.96335 | -0.999 | -0.99414 | 115.8678 | -0.6959 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.5657 | 82.0089 | -3 | -3.0208 | 114.9824 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.5623 | 81.9885 | 4 | 4.0122 | 115.8032 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.5655 | 0.99748 | 0.999 | 0.97519 | 116.1504 | 0.71505 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.5672 | 0.9618 | -0.999 | -0.99413 | 115.8622 | -0.69533 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.5741 | 82.0092 | -3 | -3.0205 | 114.9844 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.5706 | 81.9976 | 4 | 4.0129 | 115.8064 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.5738 | 0.99748 | 0.999 | 0.97522 | 116.1565 | 0.71504 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.5756 | 0.9618 | -0.999 | -0.99412 | 115.8566 | -0.69533 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.5824 | 82.0092 | -3 | -3.0202 | 114.9864 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.579 | 81.9976 | 4 | 4.0137 | 115.8096 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.5822 | 0.99769 | 0.999 | 0.97515 | 116.153 | 0.71514 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.5839 | 0.96177 | -0.999 | -0.99411 | 115.8535 | -0.69532 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.5908 | 82.0092 | -3 | -3.02 | 114.9864 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.5873 | 81.9874 | 4 | 4.0144 | 115.8122 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.5905 | 0.99769 | 0.999 | 0.97509 | 116.1494 | 0.71516 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.5922 | 0.96177 | -0.999 | -0.9941 | 115.8504 | -0.69532 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.5991 | 82.0092 | -3 | -3.0198 | 114.9864 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.5956 | 81.9874 | 4 | 4.0152 | 115.8148 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.5988 | 0.99797 | 0.999 | 0.97502 | 116.146 | 0.71529 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.6006 | 0.96094 | -0.999 | -0.99415 | 115.8484 | -0.695 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.6074 | 81.9979 | -3 | -3.0197 | 114.9791 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.604 | 81.9994 | 4 | 4.016 | 115.8073 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.6071 | 0.99797 | 0.999 | 0.97495 | 116.1426 | 0.71531 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.6089 | 0.96094 | -0.999 | -0.9942 | 115.8465 | -0.69498 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.6157 | 81.9979 | -3 | -3.0196 | 114.9719 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.6123 | 81.9994 | 4 | 4.0167 | 115.7997 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.6155 | 0.99867 | 0.999 | 0.97488 | 116.131 | 0.71558 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.6172 | 1.0101 | -0.999 | -0.9941 | 115.8424 | -0.71273 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.6241 | 82.0439 | -3 | -3.0196 | 114.9932 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.6207 | 82.0325 | 4 | 4.0173 | 115.7974 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.6238 | 0.99867 | 0.999 | 0.97482 | 116.1195 | 0.7156 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.6256 | 1.0101 | -0.999 | -0.99399 | 115.8382 | -0.71277 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.6324 | 82.0439 | -3 | -3.0197 | 115.0144 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.629 | 82.0325 | 4 | 4.0179 | 115.795 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.6321 | 0.98028 | 0.999 | 0.97487 | 116.1172 | 0.70906 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.6339 | 1.0125 | -0.999 | -0.99379 | 115.8438 | -0.71367 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.6407 | 82.0104 | -3 | -3.0196 | 115.0022 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.6373 | 82.0134 | 4 | 4.0184 | 115.7908 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.6404 | 0.98028 | 0.999 | 0.97491 | 116.1149 | 0.70904 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.6422 | 1.0125 | -0.999 | -0.99359 | 115.8493 | -0.71374 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.6491 | 82.0104 | -3 | -3.0195 | 114.9899 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.6457 | 82.0134 | 4 | 4.019 | 115.7866 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.6488 | 0.9999 | 0.999 | 0.97494 | 116.1124 | 0.71599 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.6505 | 1.0121 | -0.999 | -0.9933 | 115.8371 | -0.71369 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.6574 | 82.0174 | -3 | -3.0196 | 114.9954 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.654 | 82.0261 | 4 | 4.0198 | 115.7885 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.6571 | 0.9999 | 0.999 | 0.97497 | 116.1099 | 0.71598 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.6589 | 1.0121 | -0.999 | -0.99301 | 115.8249 | -0.7138 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.6658 | 82.0174 | -3 | -3.0197 | 115.001 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.6623 | 82.0261 | 4 | 4.0206 | 115.7904 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.6654 | 1.001 | 0.999 | 0.97491 | 116.1121 | 0.71638 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.6672 | 1.0239 | -0.999 | -0.99297 | 115.8383 | -0.71788 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.6741 | 82.0311 | -3 | -3.0198 | 115.011 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.6707 | 81.9992 | 4 | 4.0214 | 115.7814 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.6738 | 1.001 | 0.999 | 0.97484 | 116.1144 | 0.71641 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.6755 | 1.0239 | -0.999 | -0.99293 | 115.8517 | -0.71789 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.6824 | 82.0311 | -3 | -3.0199 | 115.0211 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.679 | 81.9992 | 4 | 4.0222 | 115.7725 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.6821 | 0.98171 | 0.999 | 0.97479 | 116.1049 | 0.70961 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.6839 | 1.0225 | -0.999 | -0.9928 | 115.8314 | -0.71745 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.6908 | 82.0209 | -3 | -3.0201 | 115.0144 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.6873 | 82.0157 | 4 | 4.0228 | 115.7806 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.6904 | 0.98171 | 0.999 | 0.97474 | 116.0953 | 0.70962 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.6922 | 1.0225 | -0.999 | -0.99266 | 115.8111 | -0.7175 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.6991 | 82.0209 | -3 | -3.0203 | 115.0077 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.6957 | 82.0157 | 4 | 4.0234 | 115.7888 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.6988 | 1.002 | 0.999 | 0.97477 | 116.0987 | 0.71679 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.7005 | 1.0252 | -0.999 | -0.99254 | 115.8075 | -0.71847 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.7075 | 82.0044 | -3 | -3.0206 | 115.0047 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.704 | 82.0297 | 4 | 4.0242 | 115.8052 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.7071 | 1.002 | 0.999 | 0.9748 | 116.1021 | 0.71678 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.7088 | 1.0252 | -0.999 | -0.99241 | 115.8038 | -0.71852 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.7158 | 82.0044 | -3 | -3.0209 | 115.0016 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.7123 | 82.0297 | 4 | 4.025 | 115.8216 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.7154 | 1.0025 | 0.999 | 0.97483 | 116.0991 | 0.71693 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.7172 | 1.022 | -0.999 | -0.99238 | 115.8098 | -0.71744 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.7241 | 82.0214 | -3 | -3.0211 | 115.0064 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.7207 | 82.0049 | 4 | 4.0256 | 115.8054 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.7237 | 1.0025 | 0.999 | 0.97486 | 116.0961 | 0.71692 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.7255 | 1.022 | -0.999 | -0.99235 | 115.8158 | -0.71745 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.7324 | 82.0214 | -3 | -3.0212 | 115.0112 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.729 | 82.0049 | 4 | 4.0263 | 115.7893 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.7321 | 1.0023 | 0.999 | 0.97483 | 116.0969 | 0.71687 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.7338 | 1.0216 | -0.999 | -0.99232 | 115.8137 | -0.71731 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.7408 | 82.0406 | -3 | -3.0213 | 115.0129 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.7374 | 82.0372 | 4 | 4.0271 | 115.7926 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.7404 | 1.0023 | 0.999 | 0.97481 | 116.0977 | 0.71688 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.7421 | 1.0216 | -0.999 | -0.99229 | 115.8118 | -0.71732 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.7491 | 82.0406 | -3 | -3.0213 | 115.0145 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.7457 | 82.0372 | 4 | 4.028 | 115.7959 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.7487 | 1.0164 | 0.999 | 0.97482 | 116.0895 | 0.72172 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.7505 | 1.0207 | -0.999 | -0.99232 | 115.8131 | -0.717 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.7574 | 82.0306 | -3 | -3.0212 | 115.0187 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.754 | 82.0314 | 4 | 4.0284 | 115.7903 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.757 | 1.0164 | 0.999 | 0.97484 | 116.0813 | 0.72172 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.7588 | 1.0207 | -0.999 | -0.99235 | 115.8144 | -0.71699 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.7658 | 82.0306 | -3 | -3.0211 | 115.0228 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.7624 | 82.0314 | 4 | 4.0289 | 115.7848 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.7654 | 0.98457 | 0.999 | 0.97479 | 116.0817 | 0.71063 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.7671 | 1.02 | -0.999 | -0.99239 | 115.8032 | -0.71674 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.7741 | 82.0494 | -3 | -3.0209 | 115.0249 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.7707 | 82.0466 | 4 | 4.0295 | 115.7901 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.7737 | 0.98457 | 0.999 | 0.97475 | 116.0821 | 0.71064 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.7755 | 1.02 | -0.999 | -0.99243 | 115.792 | -0.71673 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.7825 | 82.0494 | -3 | -3.0207 | 115.027 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.779 | 82.0466 | 4 | 4.0301 | 115.7955 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.782 | 0.98525 | 0.999 | 0.9747 | 116.0694 | 0.7109 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.7838 | 1.0189 | -0.999 | -0.99251 | 115.791 | -0.71632 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.7908 | 82.0302 | -3 | -3.0205 | 115.0326 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.7874 | 82.0146 | 4 | 4.0307 | 115.7916 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.7903 | 0.98525 | 0.999 | 0.97465 | 116.0568 | 0.71092 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.7921 | 1.0189 | -0.999 | -0.99259 | 115.79 | -0.71629 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.7991 | 82.0302 | -3 | -3.0204 | 115.0381 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.7957 | 82.0146 | 4 | 4.0312 | 115.7877 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.7987 | 0.98579 | 0.999 | 0.97465 | 116.0642 | 0.71111 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.8005 | 1.0185 | -0.999 | -0.99275 | 115.796 | -0.71612 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.8074 | 82.0292 | -3 | -3.0202 | 115.0314 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.804 | 82.0319 | 4 | 4.0316 | 115.7985 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.807 | 0.98579 | 0.999 | 0.97464 | 116.0716 | 0.71112 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.8088 | 1.0185 | -0.999 | -0.99291 | 115.8019 | -0.71606 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.8158 | 82.0292 | -3 | -3.0201 | 115.0247 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.8124 | 82.0319 | 4 | 4.032 | 115.8092 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.8153 | 0.98609 | 0.999 | 0.97474 | 116.0694 | 0.71119 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.8171 | 1.0371 | -0.999 | -0.99291 | 115.7859 | -0.72231 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.8242 | 82.0312 | -3 | -3.0201 | 115.0339 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.8207 | 82.0412 | 4 | 4.0325 | 115.8015 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.8237 | 0.98609 | 0.999 | 0.97483 | 116.0673 | 0.71116 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.8254 | 1.0371 | -0.999 | -0.99291 | 115.7699 | -0.72231 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.8325 | 82.0312 | -3 | -3.02 | 115.043 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.8291 | 82.0412 | 4 | 4.033 | 115.7939 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.832 | 1.0065 | 0.999 | 0.97477 | 116.0634 | 0.71834 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.8338 | 1.0364 | -0.999 | -0.99301 | 115.7766 | -0.72205 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.8408 | 82.0486 | -3 | -3.0199 | 115.0483 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.8374 | 82.0013 | 4.0103 | 4.0331 | 115.7731 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.8403 | 1.0065 | 0.999 | 0.97472 | 116.0596 | 0.71836 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.8421 | 1.0364 | -0.999 | -0.99311 | 115.7834 | -0.72202 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.8491 | 82.0486 | -3 | -3.0199 | 115.0536 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.8457 | 82.0013 | 4.0519 | 4.0333 | 115.7523 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.8487 | 0.98722 | 0.999 | 0.97468 | 116.0636 | 0.71161 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.8504 | 1.0161 | -0.999 | -0.99321 | 115.7888 | -0.71511 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.8575 | 81.9976 | -3 | -3.0198 | 115.0369 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.8541 | 82.0084 | 4.0936 | 4.0336 | 115.7562 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.857 | 0.98722 | 0.999 | 0.97464 | 116.0677 | 0.71163 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.8587 | 1.0161 | -0.999 | -0.99331 | 115.7941 | -0.71507 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.8658 | 81.9976 | -3 | -3.0197 | 115.0202 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.8624 | 82.0084 | 4.1353 | 4.0339 | 115.7602 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.8653 | 0.98756 | 0.999 | 0.97461 | 116.0692 | 0.71176 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.8671 | 1.0159 | -0.999 | -0.9933 | 115.7891 | -0.71501 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.8741 | 82.0332 | -3 | -3.0196 | 115.027 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.8707 | 82.0153 | 4.177 | 4.0341 | 115.7702 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.8736 | 0.98756 | 0.999 | 0.97457 | 116.0707 | 0.71177 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.8754 | 1.0159 | -0.999 | -0.99329 | 115.7841 | -0.71502 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.8824 | 82.0332 | -3 | -3.0194 | 115.0338 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.8791 | 82.0153 | 4.2187 | 4.0342 | 115.7803 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.882 | 0.99126 | 0.999 | 0.97463 | 116.0652 | 0.71306 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.8837 | 1.0339 | -0.999 | -0.99331 | 115.7743 | -0.72112 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.8908 | 82.0454 | -3 | -3.0192 | 115.0428 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.8874 | 82.0166 | 4.2603 | 4.0341 | 115.783 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.8903 | 0.99126 | 0.999 | 0.9747 | 116.0596 | 0.71304 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.8921 | 1.0339 | -0.999 | -0.99333 | 115.7646 | -0.72111 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.8992 | 82.0454 | -3 | -3.0189 | 115.0518 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.8957 | 82.0166 | 4.302 | 4.0339 | 115.7857 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.8986 | 0.9885 | 0.999 | 0.97466 | 116.0578 | 0.71208 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.9004 | 1.0138 | -0.999 | -0.99334 | 115.779 | -0.71429 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.9075 | 82.0105 | -3 | -3.0188 | 115.0274 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.9041 | 82.0317 | 4.3437 | 4.0337 | 115.7751 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.907 | 0.9885 | 0.999 | 0.97462 | 116.0561 | 0.71209 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.9087 | 1.0138 | -0.999 | -0.99335 | 115.7933 | -0.71428 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.9158 | 82.0105 | -3 | -3.0186 | 115.003 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.9124 | 82.0317 | 4.3854 | 4.0334 | 115.7644 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.9153 | 0.98899 | 0.999 | 0.97458 | 116.0609 | 0.71228 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.9171 | 1.0167 | -0.999 | -0.99326 | 115.7967 | -0.7153 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.9241 | 82.0139 | -3 | -3.0185 | 115.0053 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.9207 | 82.0508 | 4.4271 | 4.0334 | 115.7768 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.9236 | 0.98899 | 0.999 | 0.97455 | 116.0657 | 0.71229 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.9254 | 1.0167 | -0.999 | -0.99318 | 115.8001 | -0.71533 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.9325 | 82.0139 | -3 | -3.0183 | 115.0075 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.9291 | 82.0508 | 4.4687 | 4.0334 | 115.7892 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.9319 | 1.0095 | 0.999 | 0.97449 | 116.0735 | 0.71947 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.9337 | 1.0319 | -0.999 | -0.9932 | 115.7977 | -0.72048 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.9408 | 81.9917 | -3 | -3.0182 | 114.9993 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.9374 | 82.0334 | 4.5104 | 4.0331 | 115.7839 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.9402 | 1.0095 | 0.999 | 0.97444 | 116.0813 | 0.71949 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.942 | 1.0319 | -0.999 | -0.99323 | 115.7952 | -0.72047 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.9492 | 81.9917 | -3 | -3.0181 | 114.9912 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.9458 | 82.0334 | 4.5521 | 4.0329 | 115.7787 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.9486 | 0.99365 | 0.999 | 0.9745 | 116.0728 | 0.71395 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.9504 | 1.0315 | -0.999 | -0.99326 | 115.8159 | -0.72034 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.9575 | 81.9963 | -3 | -3.0179 | 114.9874 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.9541 | 82.0444 | 4.5938 | 4.0328 | 115.7882 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.9569 | 0.99365 | 0.999 | 0.97456 | 116.0643 | 0.71393 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.9587 | 1.0315 | -0.999 | -0.99329 | 115.8366 | -0.72033 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.9658 | 81.9963 | -3 | -3.0176 | 114.9837 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.9624 | 82.0444 | 4.6355 | 4.0327 | 115.7977 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.9652 | 1.0069 | 0.999 | 0.97469 | 116.0771 | 0.71851 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.967 | 1.0109 | -0.999 | -0.99339 | 115.8113 | -0.71326 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.9742 | 82.0119 | -3 | -3.0174 | 114.9902 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.9708 | 82.0244 | 4.6771 | 4.0325 | 115.7775 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.9736 | 1.0069 | 0.999 | 0.97483 | 116.0898 | 0.71846 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.9754 | 1.0109 | -0.999 | -0.9935 | 115.7859 | -0.71322 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.9825 | 82.0119 | -3 | -3.0172 | 114.9967 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.9791 | 82.0244 | 4.7188 | 4.0324 | 115.7573 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.9819 | 1.0072 | 0.999 | 0.97496 | 116.0872 | 0.7185 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.9837 | 1.0108 | -0.999 | -0.99361 | 115.801 | -0.71316 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.9908 | 82.0111 | -3 | -3.0171 | 114.9898 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.9874 | 82.0245 | 4.7605 | 4.0322 | 115.7653 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.9902 | 1.0072 | 0.999 | 0.9751 | 116.0845 | 0.71845 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
1.992 | 1.0108 | -0.999 | -0.99372 | 115.816 | -0.71312 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 1.9991 | 82.0111 | -3 | -3.017 | 114.9829 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 1.9958 | 82.0245 | 4.8022 | 4.032 | 115.7732 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 1.9986 | 0.99275 | 0.999 | 0.9753 | 116.0905 | 0.71335 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.0004 | 1.0329 | -0.999 | -0.99366 | 115.8197 | -0.72067 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.0075 | 82.0144 | -3 | -3.0169 | 114.9843 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.0041 | 82.0486 | 4.8439 | 4.0318 | 115.7767 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.0069 | 0.99275 | 0.999 | 0.97549 | 116.0963 | 0.71328 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.0087 | 1.0329 | -0.999 | -0.99359 | 115.8234 | -0.72069 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.0158 | 82.0144 | -3 | -3.0168 | 114.9856 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.0124 | 82.0486 | 4.8855 | 4.0317 | 115.7803 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.0152 | 0.99317 | 0.999 | 0.97583 | 116.0913 | 0.71331 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.017 | 1.0293 | -0.999 | -0.99362 | 115.8204 | -0.71948 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.0242 | 82.0181 | -3 | -3.0166 | 114.9825 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.0208 | 82.0165 | 4.9272 | 4.0314 | 115.761 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.0235 | 0.99317 | 0.999 | 0.97616 | 116.0862 | 0.71319 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.0253 | 1.0293 | -0.999 | -0.99366 | 115.8174 | -0.71947 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.0325 | 82.0181 | -3 | -3.0164 | 114.9794 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.0291 | 82.0165 | 4.9689 | 4.0312 | 115.7417 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.0319 | 0.98684 | 0.999 | 0.97642 | 116.0965 | 0.71085 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.0336 | 1.0286 | -0.999 | -0.99376 | 115.8321 | -0.71917 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.0408 | 82.0154 | -3 | -3.0162 | 114.964 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.0374 | 82.0479 | 5.0106 | 4.0308 | 115.7522 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.0402 | 0.98684 | 0.999 | 0.97669 | 116.1067 | 0.71075 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.042 | 1.0286 | -0.999 | -0.99387 | 115.8468 | -0.71914 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.0492 | 82.0154 | -3 | -3.016 | 114.9485 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.0458 | 82.0479 | 5.0522 | 4.0304 | 115.7627 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.0485 | 0.98729 | 0.999 | 0.97707 | 116.1085 | 0.71078 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.0503 | 1.0285 | -0.999 | -0.99401 | 115.8504 | -0.71905 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.0575 | 82.0306 | -3 | -3.0158 | 114.9543 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.0541 | 82.0426 | 5.0939 | 4.0302 | 115.7649 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.0569 | 0.98729 | 0.999 | 0.97746 | 116.1104 | 0.71064 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.0586 | 1.0285 | -0.99092 | -0.99414 | 115.8541 | -0.719 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.0659 | 82.0306 | -3 | -3.0155 | 114.9599 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.0625 | 82.0426 | 5.1356 | 4.0299 | 115.7671 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.0652 | 0.98762 | 0.999 | 0.97775 | 116.0859 | 0.71065 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.067 | 1.0279 | -0.9826 | -0.99435 | 115.8695 | -0.71875 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.0742 | 82.0224 | -3 | -3.0151 | 114.9656 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.0708 | 82.0335 | 5.1773 | 4.0297 | 115.7548 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.0735 | 0.98762 | 0.999 | 0.97803 | 116.0614 | 0.71055 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.0753 | 1.0279 | -0.97428 | -0.99456 | 115.8849 | -0.71868 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.0825 | 82.0224 | -3 | -3.0147 | 114.9712 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.0791 | 82.0335 | 5.219 | 4.0295 | 115.7424 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.0818 | 1.0036 | 0.999 | 0.97814 | 116.0703 | 0.71613 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.0836 | 1.0275 | -0.96596 | -0.99478 | 115.8758 | -0.71844 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.0909 | 82.0274 | -3 | -3.0144 | 114.9683 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.0875 | 82.0381 | 5.2606 | 4.0292 | 115.7556 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.0901 | 1.0036 | 0.999 | 0.97824 | 116.0791 | 0.71609 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.092 | 1.0275 | -0.95764 | -0.99501 | 115.8668 | -0.71837 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.0992 | 82.0274 | -3 | -3.0141 | 114.9654 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.0958 | 82.0381 | 5.3023 | 4.0289 | 115.7687 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.0985 | 0.98922 | 0.999 | 0.9783 | 116.0811 | 0.71102 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.1003 | 1.0305 | -0.94932 | -0.99513 | 115.8866 | -0.71936 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.1075 | 82.0265 | -3 | -3.0139 | 114.9538 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.1041 | 82.0264 | 5.344 | 4.0287 | 115.7724 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.1068 | 0.98922 | 0.999 | 0.97836 | 116.083 | 0.711 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.1086 | 1.0305 | -0.941 | -0.99526 | 115.9065 | -0.71931 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.1158 | 82.0265 | -3 | -3.0138 | 114.9422 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.1125 | 82.0264 | 5.3857 | 4.0285 | 115.776 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.1151 | 0.98966 | 0.999 | 0.97841 | 116.0803 | 0.71114 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.117 | 1.0298 | -0.93268 | -0.99539 | 115.8983 | -0.71903 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.1242 | 82.0256 | -3 | -3.0136 | 114.9489 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.1208 | 81.9998 | 5.4274 | 4.0282 | 115.7798 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.1235 | 0.98966 | 0.999 | 0.97847 | 116.0776 | 0.71112 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.1253 | 1.0298 | -0.92436 | -0.99553 | 115.8901 | -0.71899 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.1325 | 82.0256 | -3 | -3.0134 | 114.9556 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.1292 | 81.9998 | 5.469 | 4.0279 | 115.7835 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.1318 | 0.99042 | 0.999 | 0.97842 | 116.0752 | 0.7114 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.1336 | 0.99466 | -0.91603 | -0.99559 | 115.9051 | -0.70678 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.1409 | 82.0308 | -3 | -3.0132 | 114.9652 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.1375 | 81.9809 | 5.5107 | 4.0276 | 115.7864 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.1401 | 0.99042 | 0.999 | 0.97838 | 116.0728 | 0.71142 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.1419 | 0.99466 | -0.90771 | -0.99564 | 115.92 | -0.70676 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.1492 | 82.0308 | -3 | -3.013 | 114.9748 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.1458 | 81.9809 | 5.5524 | 4.0273 | 115.7893 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.1485 | 0.99108 | 0.999 | 0.97834 | 116.0955 | 0.71167 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.1503 | 0.97548 | -0.89939 | -0.99567 | 115.92 | -0.69982 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.1575 | 82.0274 | -3 | -3.0127 | 114.9716 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.1541 | 82.0327 | 5.5941 | 4.0272 | 115.7987 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.1568 | 0.99108 | 0.999 | 0.9783 | 116.1182 | 0.71168 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.1586 | 0.97548 | -0.89107 | -0.9957 | 115.9201 | -0.69981 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.1659 | 82.0274 | -3 | -3.0125 | 114.9683 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.1625 | 82.0327 | 5.6358 | 4.0271 | 115.8081 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.1651 | 0.99118 | 0.999 | 0.97826 | 116.0988 | 0.71173 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.1669 | 0.93506 | -0.88275 | -0.99562 | 115.9185 | -0.68459 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.1742 | 82.0158 | -3 | -3.0122 | 114.9673 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.1708 | 81.9983 | 5.6774 | 4.0272 | 115.8024 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.1734 | 0.99118 | 0.999 | 0.97822 | 116.0793 | 0.71174 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.1752 | 0.93506 | -0.87443 | -0.99554 | 115.917 | -0.68462 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.1826 | 82.0158 | -3 | -3.0119 | 114.9662 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.1792 | 81.9983 | 5.7191 | 4.0272 | 115.7966 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.1818 | 1.0107 | 0.999 | 0.97822 | 116.0878 | 0.71856 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.1836 | 0.95056 | -0.86611 | -0.99553 | 115.92 | -0.69058 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.1909 | 82.0014 | -3 | -3.0115 | 114.9491 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.1875 | 82.0028 | 5.7608 | 4.0272 | 115.7988 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.1901 | 1.0107 | 0.999 | 0.97821 | 116.0962 | 0.71856 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.1919 | 0.95056 | -0.85779 | -0.99551 | 115.923 | -0.69059 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.1992 | 82.0014 | -3 | -3.0111 | 114.932 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.1958 | 82.0028 | 5.8025 | 4.0273 | 115.8009 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.1984 | 0.99288 | 0.999 | 0.97817 | 116.1029 | 0.71237 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.2002 | 0.97003 | -0.84946 | -0.99542 | 115.9284 | -0.69791 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.2075 | 81.9883 | -3 | -3.0108 | 114.9306 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.2042 | 81.9761 | 5.8442 | 4.0273 | 115.8046 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.2068 | 0.99288 | 0.999 | 0.97813 | 116.1096 | 0.71238 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.2086 | 0.97003 | -0.84114 | -0.99533 | 115.9337 | -0.69795 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.2159 | 81.9883 | -3 | -3.0106 | 114.9291 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.2125 | 81.9761 | 5.8858 | 4.0273 | 115.8083 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.2151 | 0.99409 | 0.999 | 0.97818 | 116.1218 | 0.71279 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.2169 | 0.95782 | -0.83282 | -0.99532 | 115.9352 | -0.6934 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.2242 | 81.9829 | -3 | -3.0103 | 114.9297 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.2208 | 82.0008 | 5.9275 | 4.027 | 115.7961 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.2234 | 0.99409 | 0.999 | 0.97824 | 116.134 | 0.71277 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.2252 | 0.95782 | -0.8245 | -0.99532 | 115.9367 | -0.6934 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.2325 | 81.9829 | -3 | -3.0099 | 114.9302 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.2292 | 82.0008 | 5.9692 | 4.0268 | 115.7838 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.2318 | 0.99446 | 0.999 | 0.97819 | 116.1228 | 0.71291 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.2336 | 0.95117 | -0.81618 | -0.99529 | 115.9466 | -0.6909 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.2409 | 81.9904 | -3 | -3.0099 | 114.936 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.2375 | 82.013 | 6.0109 | 4.0267 | 115.7968 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.2401 | 0.99446 | 0.999 | 0.97815 | 116.1116 | 0.71293 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.2419 | 0.95117 | -0.80786 | -0.99527 | 115.9566 | -0.69091 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.2492 | 81.9904 | -3 | -3.0099 | 114.9419 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.2458 | 82.013 | 6.0526 | 4.0267 | 115.8097 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.2484 | 0.99592 | 0.999 | 0.9781 | 116.1173 | 0.71346 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.2502 | 0.95804 | -0.79954 | -0.99533 | 115.9657 | -0.69348 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.2576 | 81.9891 | -3 | -3.0097 | 114.9403 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.2542 | 81.9722 | 6.0942 | 4.0267 | 115.806 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.2567 | 0.99592 | 0.999 | 0.97805 | 116.1229 | 0.71348 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.2585 | 0.95804 | -0.79122 | -0.9954 | 115.9748 | -0.69346 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.2659 | 81.9891 | -3 | -3.0096 | 114.9386 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.2625 | 81.9722 | 6.1359 | 4.0267 | 115.8023 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.265 | 0.9964 | 0.999 | 0.978 | 116.1184 | 0.71367 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.2669 | 0.95148 | -0.7829 | -0.99534 | 115.9687 | -0.691 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.2742 | 82.0064 | -3 | -3.0096 | 114.9466 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.2709 | 81.9894 | 6.1776 | 4.0267 | 115.8062 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.2734 | 0.9964 | 0.999 | 0.97795 | 116.1139 | 0.71368 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.2752 | 0.95148 | -0.77457 | -0.99529 | 115.9626 | -0.69102 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.2826 | 82.0064 | -3 | -3.0096 | 114.9546 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.2792 | 81.9894 | 6.2193 | 4.0267 | 115.8101 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.2817 | 0.99729 | 0.999 | 0.97791 | 116.1229 | 0.71401 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.2835 | 0.95184 | -0.76625 | -0.99521 | 115.9488 | -0.69118 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.2909 | 81.9968 | -3 | -3.0096 | 114.9403 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.2875 | 82.0055 | 6.261 | 4.027 | 115.8062 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.29 | 0.99729 | 0.999 | 0.97786 | 116.1319 | 0.71403 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.2919 | 0.95184 | -0.75793 | -0.99514 | 115.935 | -0.69121 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.2993 | 81.9968 | -3 | -3.0095 | 114.926 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.2959 | 82.0055 | 6.3026 | 4.0272 | 115.8024 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.2984 | 0.99815 | 0.999 | 0.97781 | 116.1435 | 0.71435 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.3002 | 0.9586 | -0.74961 | -0.99501 | 115.9471 | -0.69381 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.3076 | 82.0051 | -3 | -3.0095 | 114.9392 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.3042 | 81.9943 | 6.3443 | 4.0273 | 115.8071 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.3067 | 0.99815 | 0.999 | 0.97775 | 116.1551 | 0.71437 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.3085 | 0.9586 | -0.74129 | -0.99488 | 115.9593 | -0.69386 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.3159 | 82.0051 | -3 | -3.0096 | 114.9524 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.3125 | 81.9943 | 6.386 | 4.0275 | 115.8118 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.315 | 1.0022 | 0.999 | 0.97771 | 116.1448 | 0.71579 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.3168 | 0.93599 | -0.73297 | -0.99459 | 115.9552 | -0.68533 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.3242 | 81.9993 | -3 | -3.0096 | 114.9415 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.3209 | 81.999 | 6.4277 | 4.0277 | 115.8203 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.3233 | 1.0022 | 0.999 | 0.97766 | 116.1345 | 0.7158 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.3252 | 0.93599 | -0.72465 | -0.99431 | 115.951 | -0.68543 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.3326 | 81.9993 | -3 | -3.0096 | 114.9306 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.3292 | 81.999 | 6.4693 | 4.028 | 115.8289 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.3317 | 1 | 0.999 | 0.9776 | 116.1481 | 0.71508 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.3335 | 0.9511 | -0.71633 | -0.99423 | 115.9556 | -0.69126 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.3409 | 82.0134 | -3 | -3.0098 | 114.948 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.3375 | 81.9876 | 6.511 | 4.0282 | 115.8127 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.34 | 1 | 0.999 | 0.97754 | 116.1618 | 0.7151 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.3418 | 0.9511 | -0.70801 | -0.99416 | 115.9602 | -0.69129 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.3492 | 82.0134 | -3 | -3.0099 | 114.9654 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.3459 | 81.9876 | 6.5527 | 4.0283 | 115.7964 | 0.9988 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.3483 | 1.0009 | 0.999 | 0.97749 | 116.1695 | 0.71543 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.3502 | 0.93576 | -0.69969 | -0.99387 | 115.9415 | -0.6855 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.3576 | 82.0092 | -3 | -3.0103 | 114.9553 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.3542 | 81.9745 | 6.5944 | 4.0284 | 115.8009 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.3567 | 1.0009 | 0.999 | 0.97743 | 116.1771 | 0.71545 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.3585 | 0.93576 | -0.69137 | -0.99359 | 115.9227 | -0.6856 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.3659 | 82.0092 | -3 | -3.0106 | 114.9452 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.3625 | 81.9745 | 6.6361 | 4.0284 | 115.8055 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.365 | 1.0052 | 0.999 | 0.97747 | 116.1818 | 0.71691 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.3668 | 0.9349 | -0.68305 | -0.99345 | 115.9228 | -0.68532 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.3743 | 82.0128 | -3 | -3.0108 | 114.9473 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.3709 | 81.9755 | 6.6778 | 4.0286 | 115.8107 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.3733 | 1.0052 | 0.999 | 0.97751 | 116.1864 | 0.7169 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.3751 | 0.9349 | -0.67473 | -0.99331 | 115.9229 | -0.68537 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.3826 | 82.0128 | -3 | -3.011 | 114.9494 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.3792 | 81.9755 | 6.7194 | 4.0288 | 115.816 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.3817 | 1.0058 | 0.999 | 0.97755 | 116.1872 | 0.71711 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.3835 | 0.95001 | -0.66641 | -0.99323 | 115.9231 | -0.69121 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.3909 | 82.0346 | -3 | -3.0113 | 114.9532 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.3876 | 81.9941 | 6.7611 | 4.029 | 115.8171 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.39 | 1.0058 | 0.999 | 0.97759 | 116.1881 | 0.7171 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.3918 | 0.95001 | -0.65809 | -0.99316 | 115.9233 | -0.69124 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.3993 | 82.0346 | -3 | -3.0115 | 114.9569 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.3959 | 81.9941 | 6.8028 | 4.0291 | 115.8182 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.3983 | 1.0055 | 0.999 | 0.97773 | 116.179 | 0.71693 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.4001 | 0.93467 | -0.64977 | -0.9931 | 115.9203 | -0.68536 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.4076 | 82.0287 | -3 | -3.0117 | 114.9633 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.4042 | 81.968 | 6.8445 | 4.0292 | 115.8174 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.4066 | 1.0055 | 0.999 | 0.97787 | 116.1699 | 0.71688 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.4085 | 0.93467 | -0.64145 | -0.99304 | 115.9174 | -0.68538 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.416 | 82.0287 | -3 | -3.0118 | 114.9698 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.4126 | 81.968 | 6.8861 | 4.0292 | 115.8167 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.4149 | 1.0057 | 0.999 | 0.97791 | 116.1762 | 0.71694 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.4168 | 0.9345 | -0.63313 | -0.99275 | 115.9252 | -0.68542 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.4243 | 82.0053 | -3 | -3.0122 | 114.9602 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.4209 | 81.9917 | 6.9278 | 4.0293 | 115.8188 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.4233 | 1.0057 | 0.999 | 0.97796 | 116.1825 | 0.71692 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.4251 | 0.9345 | -0.62481 | -0.99246 | 115.9331 | -0.68553 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.4326 | 82.0053 | -3 | -3.0126 | 114.9507 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.4292 | 81.9917 | 6.9695 | 4.0295 | 115.8209 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.4316 | 1.0024 | 0.999 | 0.9779 | 116.1831 | 0.71581 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.4335 | 0.9495 | -0.61649 | -0.99242 | 115.9227 | -0.69131 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.4409 | 82.0416 | -3 | -3.013 | 114.9582 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.4376 | 81.9833 | 7.0112 | 4.0296 | 115.8243 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.4399 | 1.0024 | 0.999 | 0.97785 | 116.1838 | 0.71583 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.4418 | 0.9495 | -0.60817 | -0.99238 | 115.9123 | -0.69132 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.4493 | 82.0416 | -3 | -3.0134 | 114.9656 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.4459 | 81.9833 | 7.0529 | 4.0296 | 115.8277 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.4483 | 1.0024 | 0.999 | 0.9778 | 116.1808 | 0.71585 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.4501 | 0.93461 | -0.59985 | -0.99232 | 115.9123 | -0.68562 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.4576 | 82.054 | -3 | -3.0138 | 114.9738 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.4542 | 81.9751 | 7.0945 | 4.0299 | 115.8251 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.4566 | 1.0024 | 0.999 | 0.97774 | 116.1779 | 0.71587 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.4585 | 0.93461 | -0.59153 | -0.99227 | 115.9123 | -0.68564 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.4659 | 82.054 | -3 | -3.0142 | 114.9819 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.4626 | 81.9751 | 7.1362 | 4.0301 | 115.8225 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.4649 | 1.0179 | 0.999 | 0.97762 | 116.1726 | 0.72124 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.4668 | 0.93452 | -0.58321 | -0.99216 | 115.9196 | -0.68564 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.4743 | 82.0355 | -3 | -3.0145 | 114.9805 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.4709 | 81.9626 | 7.1779 | 4.0302 | 115.8169 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.4733 | 1.0179 | 0.999 | 0.9775 | 116.1673 | 0.72129 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.4751 | 0.93452 | -0.57488 | -0.99206 | 115.9269 | -0.68568 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.4826 | 82.0355 | -3 | -3.0148 | 114.9791 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.4792 | 81.9626 | 7.2196 | 4.0303 | 115.8113 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.4816 | 1.0095 | 0.999 | 0.97735 | 116.1572 | 0.71845 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.4834 | 0.93471 | -0.56656 | -0.992 | 115.9299 | -0.68578 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.491 | 82.0459 | -3 | -3.0148 | 114.9855 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.4876 | 81.9631 | 7.2613 | 4.0305 | 115.8159 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.4899 | 1.0095 | 0.999 | 0.9772 | 116.1472 | 0.7185 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.4917 | 0.93471 | -0.55824 | -0.99193 | 115.933 | -0.6858 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.4993 | 82.0459 | -3 | -3.0148 | 114.992 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.4959 | 81.9631 | 7.3029 | 4.0307 | 115.8205 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.4982 | 0.99679 | 0.999 | 0.97698 | 116.1349 | 0.71417 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.5001 | 0.93493 | -0.54992 | -0.99179 | 115.9415 | -0.68594 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.5076 | 82.0445 | -3 | -3.0148 | 114.9915 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.5043 | 81.975 | 7.3446 | 4.0311 | 115.8206 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.5066 | 0.99679 | 0.999 | 0.97676 | 116.1228 | 0.71425 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.5084 | 0.93493 | -0.5416 | -0.99165 | 115.9501 | -0.68599 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.516 | 82.0445 | -3 | -3.0149 | 114.991 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.5126 | 81.975 | 7.3863 | 4.0316 | 115.8209 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.5149 | 0.99749 | 0.999 | 0.97653 | 116.1241 | 0.71457 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.5167 | 0.95016 | -0.53328 | -0.99161 | 115.9395 | -0.69186 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.5243 | 82.0431 | -3 | -3.0148 | 114.9969 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.5209 | 81.9824 | 7.428 | 4.0321 | 115.8224 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.5232 | 0.99749 | 0.999 | 0.97631 | 116.1254 | 0.71465 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.5251 | 0.95016 | -0.52496 | -0.99156 | 115.929 | -0.69187 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.5327 | 82.0431 | -3 | -3.0147 | 115.0027 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.5293 | 81.9824 | 7.4697 | 4.0325 | 115.8238 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.5316 | 0.99799 | 0.999 | 0.97609 | 116.1379 | 0.71491 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.5334 | 0.93458 | -0.51664 | -0.99131 | 115.9158 | -0.68598 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.541 | 82.0466 | -3 | -3.0147 | 114.9985 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.5376 | 81.9748 | 7.5113 | 4.0329 | 115.8155 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.5399 | 0.99799 | 0.999 | 0.97587 | 116.1504 | 0.71499 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.5417 | 0.93458 | -0.50832 | -0.99105 | 115.9026 | -0.68608 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.5493 | 82.0466 | -3 | -3.0147 | 114.9943 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.5459 | 81.9748 | 7.553 | 4.0333 | 115.8072 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.5482 | 1.0109 | 0.999 | 0.97563 | 116.1452 | 0.71954 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.5501 | 0.93495 | -0.5 | -0.99088 | 115.9039 | -0.68628 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.5577 | 82.039 | -3 | -3.0146 | 115.0088 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.5543 | 81.9569 | 7.5947 | 4.0336 | 115.8121 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.5565 | 1.0109 | 0.999 | 0.97538 | 116.14 | 0.71963 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.5584 | 0.93495 | -0.49168 | -0.99071 | 115.9052 | -0.68634 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.566 | 82.039 | -3 | -3.0145 | 115.0233 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.5626 | 81.9569 | 7.6364 | 4.034 | 115.8169 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.5649 | 1.0265 | 0.999 | 0.97517 | 116.1288 | 0.72499 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.5667 | 0.93573 | -0.48336 | -0.99044 | 115.908 | -0.68674 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.5743 | 82.0296 | -3 | -3.0143 | 115.023 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.5709 | 81.9681 | 7.6781 | 4.0345 | 115.8206 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.5732 | 1.0265 | 0.999 | 0.97495 | 116.1175 | 0.72506 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.575 | 0.93573 | -0.47504 | -0.99018 | 115.9107 | -0.68684 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.5826 | 82.0296 | -3 | -3.014 | 115.0227 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.5793 | 81.9681 | 7.7197 | 4.0349 | 115.8242 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.5815 | 1.0097 | 0.999 | 0.97457 | 116.1242 | 0.7195 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.5834 | 0.93573 | -0.46672 | -0.98991 | 115.9077 | -0.68694 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.591 | 82.0358 | -3 | -3.0137 | 115.032 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.5876 | 81.9623 | 7.7614 | 4.0352 | 115.8109 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.5898 | 1.0097 | 0.999 | 0.97418 | 116.1307 | 0.71964 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.5917 | 0.93573 | -0.4584 | -0.98965 | 115.9048 | -0.68703 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.5993 | 82.0358 | -3 | -3.0135 | 115.0414 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.5959 | 81.9623 | 7.8031 | 4.0355 | 115.7976 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.5982 | 0.9993 | 0.999 | 0.97395 | 116.1266 | 0.71613 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.6 | 0.93576 | -0.45008 | -0.98934 | 115.9058 | -0.68716 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.6077 | 82.0335 | -3 | -3.013 | 115.0465 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.6043 | 81.9639 | 7.8448 | 4.0357 | 115.8125 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.6065 | 0.9993 | 0.999 | 0.97373 | 116.1225 | 0.71621 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.6084 | 0.93576 | -0.44176 | -0.98903 | 115.907 | -0.68727 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.616 | 82.0335 | -3 | -3.0126 | 115.0516 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.6126 | 81.9639 | 7.8865 | 4.0359 | 115.8275 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.6148 | 1.0126 | 0.999 | 0.97358 | 116.1314 | 0.72087 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.6167 | 0.93607 | -0.43344 | -0.98872 | 115.9094 | -0.68751 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.6243 | 82.0387 | -3 | -3.0121 | 115.0595 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.621 | 81.967 | 7.9281 | 4.0362 | 115.823 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.6232 | 1.0126 | 0.999 | 0.97343 | 116.1403 | 0.72092 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.625 | 0.93607 | -0.42512 | -0.98841 | 115.9118 | -0.68762 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.6327 | 82.0387 | -3 | -3.0117 | 115.0674 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.6293 | 81.967 | 7.9698 | 4.0366 | 115.8185 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.6315 | 0.99658 | 0.999 | 0.9731 | 116.141 | 0.71548 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.6333 | 0.951 | -0.4168 | -0.98816 | 115.9124 | -0.69343 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.641 | 82.0456 | -3 | -3.0114 | 115.073 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.6376 | 81.9823 | 8.0115 | 4.0367 | 115.8284 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.6398 | 0.99658 | 0.999 | 0.97278 | 116.1418 | 0.7156 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.6417 | 0.951 | -0.40848 | -0.98791 | 115.9129 | -0.69352 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.6494 | 82.0456 | -3 | -3.0111 | 115.0786 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.646 | 81.9823 | 8.0532 | 4.0369 | 115.8385 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.6482 | 1.0007 | 0.99335 | 0.97265 | 116.1453 | 0.7171 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.65 | 0.95116 | -0.40016 | -0.98787 | 115.9276 | -0.6936 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.6577 | 82.0363 | -3 | -3.0108 | 115.0787 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.6543 | 81.9503 | 8.0949 | 4.0369 | 115.8328 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.6565 | 1.0007 | 0.97671 | 0.97252 | 116.1488 | 0.71715 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.6583 | 0.95116 | -0.39184 | -0.98783 | 115.9424 | -0.69361 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.666 | 82.0363 | -3 | -3.0105 | 115.0787 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.6626 | 81.9503 | 8.1365 | 4.0368 | 115.8271 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.6648 | 0.99711 | 0.96007 | 0.9722 | 116.1506 | 0.716 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.6666 | 0.93547 | -0.38352 | -0.98756 | 115.9469 | -0.6877 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.6743 | 82.0318 | -3 | -3.0102 | 115.0882 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.671 | 81.9971 | 8.1782 | 4.0369 | 115.8316 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.6732 | 0.99711 | 0.94342 | 0.97187 | 116.1523 | 0.71611 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.675 | 0.93547 | -0.3752 | -0.98729 | 115.9515 | -0.6878 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.6827 | 82.0318 | -3 | -3.0099 | 115.0978 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.6793 | 81.9971 | 8.2199 | 4.037 | 115.8361 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.6815 | 0.99453 | 0.92678 | 0.97173 | 116.1418 | 0.71526 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.6833 | 0.95047 | -0.36688 | -0.98708 | 115.9442 | -0.69362 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.691 | 82.0151 | -3 | -3.0098 | 115.0974 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.6877 | 82.0288 | 8.2616 | 4.0372 | 115.8334 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.6898 | 0.99453 | 0.91014 | 0.97159 | 116.1312 | 0.71531 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.6916 | 0.95047 | -0.35856 | -0.98687 | 115.937 | -0.6937 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.6993 | 82.0151 | -3 | -3.0097 | 115.0969 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.696 | 82.0288 | 8.3033 | 4.0373 | 115.8306 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.6981 | 1.0149 | 0.8935 | 0.97143 | 116.1293 | 0.72241 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.7 | 0.98856 | -0.35024 | -0.9866 | 115.9538 | -0.70781 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.7077 | 82.014 | -3 | -3.0102 | 115.0975 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.7043 | 82.0208 | 8.3449 | 4.0375 | 115.8269 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.7065 | 1.0149 | 0.87685 | 0.97127 | 116.1275 | 0.72247 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.7083 | 0.98856 | -0.34192 | -0.98633 | 115.9705 | -0.7079 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.716 | 82.014 | -3 | -3.0106 | 115.0981 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.7127 | 82.0208 | 8.3866 | 4.0378 | 115.8232 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.7148 | 1.0019 | 0.86021 | 0.97113 | 116.1269 | 0.71804 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.7166 | 1.0188 | -0.3336 | -0.98612 | 115.9765 | -0.71853 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.7244 | 82.0311 | -3 | -3.011 | 115.1097 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.721 | 82.0831 | 8.4283 | 4.0405 | 115.8631 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.7231 | 1.0019 | 0.84357 | 0.97099 | 116.1263 | 0.71809 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.7249 | 1.0188 | -0.32528 | -0.98591 | 115.9825 | -0.7186 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.7327 | 82.0311 | -3 | -3.0113 | 115.1213 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.7293 | 82.0831 | 8.47 | 4.0431 | 115.903 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.7314 | 1.0028 | 0.82693 | 0.97085 | 116.1247 | 0.71845 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.7333 | 0.99349 | -0.31696 | -0.98401 | 115.9751 | -0.71049 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.741 | 82.0308 | -3 | -3.0118 | 115.1214 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.7377 | 82.1795 | 8.5117 | 4.0492 | 115.9334 | 0.99879 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.7398 | 1.0028 | 0.81028 | 0.97071 | 116.1229 | 0.7185 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.7416 | 0.99349 | -0.30865 | -0.98211 | 115.9677 | -0.71117 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.7493 | 82.0308 | -3 | -3.0123 | 115.1214 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.746 | 82.1795 | 8.5533 | 4.0552 | 115.9638 | 0.99878 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.7481 | 1.0033 | 0.79364 | 0.97056 | 116.1213 | 0.71874 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.7499 | 0.99189 | -0.30033 | -0.97837 | 115.9975 | -0.71194 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.7577 | 82.0032 | -3 | -3.0125 | 115.1202 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.7543 | 82.3048 | 8.595 | 4.0649 | 116.0083 | 0.99878 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.7564 | 1.0033 | 0.777 | 0.97042 | 116.1197 | 0.71879 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.7583 | 0.99189 | -0.29201 | -0.97463 | 116.0273 | -0.71329 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.7661 | 82.0032 | -3 | -3.0128 | 115.1189 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.7627 | 82.3048 | 8.6367 | 4.0746 | 116.0529 | 0.99878 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.7648 | 1.0039 | 0.76036 | 0.97018 | 116.1251 | 0.71908 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.7666 | 1.0195 | -0.28369 | -0.9705 | 116.0284 | -0.7243 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.7744 | 82.0209 | -3 | -3.013 | 115.1311 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.771 | 82.3105 | 8.6784 | 4.0864 | 116.066 | 0.99877 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.7731 | 1.0039 | 0.74372 | 0.96994 | 116.1306 | 0.71917 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.7749 | 1.0195 | -0.27537 | -0.96637 | 116.0295 | -0.72577 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.7827 | 82.0209 | -3 | -3.0131 | 115.1434 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.7793 | 82.3105 | 8.72 | 4.0983 | 116.0791 | 0.99876 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.7814 | 1.0043 | 0.72707 | 0.9697 | 116.1247 | 0.71941 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.7832 | 1.0312 | -0.26705 | -0.96189 | 116.0272 | -0.73125 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.791 | 82.0013 | -3 | -3.0135 | 115.1296 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.7877 | 82.2707 | 8.7617 | 4.1108 | 116.098 | 0.99875 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.7897 | 1.0043 | 0.71043 | 0.96945 | 116.1189 | 0.7195 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.7916 | 1.0312 | -0.25873 | -0.95741 | 116.025 | -0.73284 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.7994 | 82.0013 | -3 | -3.0138 | 115.1158 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.796 | 82.2707 | 8.8034 | 4.1233 | 116.1169 | 0.99875 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.7981 | 0.99787 | 0.69379 | 0.96929 | 116.1087 | 0.7173 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.7999 | 1.0237 | -0.25041 | -0.9528 | 116.0198 | -0.73199 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.8077 | 81.9929 | -3 | -3.0143 | 115.1049 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.8044 | 82.1962 | 8.8451 | 4.1361 | 116.1161 | 0.99874 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.8064 | 0.99787 | 0.67715 | 0.96913 | 116.0986 | 0.71736 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.8082 | 1.0237 | -0.24209 | -0.94819 | 116.0147 | -0.73363 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.816 | 81.9929 | -3 | -3.0148 | 115.094 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.8127 | 82.1962 | 8.8868 | 4.1489 | 116.1153 | 0.99873 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.8147 | 0.99892 | 0.6605 | 0.96897 | 116.1187 | 0.71779 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.8165 | 1.0398 | -0.23377 | -0.94344 | 116.0271 | -0.74059 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.8244 | 81.972 | -3 | -3.0154 | 115.0977 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.821 | 82.1182 | 8.9284 | 4.1621 | 116.1123 | 0.99872 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.8231 | 0.99892 | 0.64386 | 0.96881 | 116.1388 | 0.71784 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.8249 | 1.0398 | -0.22545 | -0.93869 | 116.0396 | -0.74228 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.8327 | 81.972 | -3 | -3.016 | 115.1014 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.8294 | 82.1182 | 8.9701 | 4.1752 | 116.1092 | 0.99871 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.8314 | 0.99923 | 0.62722 | 0.96865 | 116.1314 | 0.71801 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.8332 | 1.0201 | -0.21713 | -0.93369 | 116.0334 | -0.73767 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.8411 | 81.9781 | -3 | -3.0163 | 115.105 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.8377 | 82.0711 | 9 | 4.1885 | 116.1139 | 0.9987 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.8397 | 0.99923 | 0.61058 | 0.96848 | 116.1239 | 0.71807 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.8415 | 1.0201 | -0.20881 | -0.92869 | 116.0273 | -0.73948 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.8494 | 81.9781 | -3 | -3.0166 | 115.1086 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.846 | 82.0711 | 9 | 4.2018 | 116.1186 | 0.99869 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.8481 | 1.0131 | 0.59393 | 0.96839 | 116.1127 | 0.72288 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.8499 | 1.0284 | -0.20049 | -0.92337 | 116.0454 | -0.74409 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.8577 | 81.9523 | -3 | -3.0168 | 115.0967 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.8544 | 82.0336 | 9 | 4.2154 | 116.1223 | 0.99868 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.8564 | 1.0131 | 0.57729 | 0.9683 | 116.1015 | 0.72292 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.8582 | 1.0284 | -0.19217 | -0.91805 | 116.0635 | -0.746 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.866 | 81.9523 | -3 | -3.0171 | 115.0847 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.8627 | 82.0336 | 9 | 4.2291 | 116.1261 | 0.99867 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.8647 | 1.0135 | 0.56065 | 0.9683 | 116.1 | 0.72305 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.8665 | 1.0129 | -0.18385 | -0.91266 | 116.0563 | -0.74292 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.8744 | 81.9857 | -3 | -3.0173 | 115.1008 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.871 | 82.0184 | 9 | 4.2428 | 116.1221 | 0.99866 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.873 | 1.0135 | 0.54401 | 0.9683 | 116.0985 | 0.72305 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.8748 | 1.0129 | -0.17553 | -0.90727 | 116.0491 | -0.74489 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.8827 | 81.9857 | -3 | -3.0175 | 115.1169 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.8794 | 82.0184 | 9 | 4.2566 | 116.1182 | 0.99866 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.8814 | 1.0076 | 0.52737 | 0.96803 | 116.0891 | 0.72112 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.8832 | 1.013 | -0.16721 | -0.90188 | 116.0441 | -0.74688 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.8911 | 81.9502 | -3 | -3.0174 | 115.1028 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.8877 | 81.9887 | 9 | 4.2706 | 116.1227 | 0.99865 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.8897 | 1.0076 | 0.51073 | 0.96776 | 116.0796 | 0.72122 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.8915 | 1.013 | -0.15889 | -0.8965 | 116.039 | -0.74886 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.8994 | 81.9502 | -3 | -3.0173 | 115.0888 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.896 | 81.9887 | 9 | 4.2846 | 116.1271 | 0.99864 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.898 | 1.0077 | 0.49409 | 0.96758 | 116.0762 | 0.72133 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.8998 | 1.0182 | -0.15057 | -0.89093 | 116.039 | -0.75256 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.9077 | 81.9771 | -3 | -3.0173 | 115.0836 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.9044 | 81.9844 | 9 | 4.2984 | 116.1311 | 0.99863 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.9063 | 1.0077 | 0.47745 | 0.96741 | 116.0727 | 0.72139 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.9082 | 1.0182 | -0.14225 | -0.88537 | 116.0391 | -0.7546 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.9161 | 81.9771 | -3 | -3.0174 | 115.0784 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.9127 | 81.9844 | 9 | 4.3123 | 116.1352 | 0.99862 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.9147 | 1.0022 | 0.46081 | 0.96722 | 116.0705 | 0.71956 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.9165 | 1.0254 | -0.13393 | -0.87989 | 116.0515 | -0.75891 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.9244 | 82.0107 | -3 | -3.0175 | 115.0879 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.9211 | 81.9598 | 9 | 4.326 | 116.125 | 0.99861 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.923 | 1.0022 | 0.44417 | 0.96704 | 116.0683 | 0.71963 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.9248 | 1.0254 | -0.12561 | -0.87441 | 116.064 | -0.76091 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.9327 | 82.0107 | -3 | -3.0175 | 115.0975 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.9294 | 81.9598 | 9 | 4.3398 | 116.1149 | 0.9986 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.9313 | 1.0027 | 0.42753 | 0.96695 | 116.067 | 0.71983 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.9332 | 1.0257 | -0.11729 | -0.869 | 116.0638 | -0.76299 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.941 | 81.9973 | -3 | -3.0175 | 115.0879 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.9377 | 81.9627 | 9 | 4.3538 | 116.1234 | 0.99859 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.9397 | 1.0027 | 0.41088 | 0.96685 | 116.0657 | 0.71987 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.9415 | 1.0257 | -0.10897 | -0.86358 | 116.0636 | -0.76498 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.9494 | 81.9973 | -3 | -3.0175 | 115.0783 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.9461 | 81.9627 | 9 | 4.3679 | 116.1319 | 0.99858 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.948 | 1.0165 | 0.39424 | 0.96684 | 116.0801 | 0.72458 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.9498 | 1.0186 | -0.10066 | -0.85801 | 116.0511 | -0.76481 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.9577 | 81.9807 | -3 | -3.0174 | 115.0925 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.9544 | 81.9432 | 9 | 4.3823 | 116.1266 | 0.99857 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.9563 | 1.0165 | 0.3776 | 0.96682 | 116.0945 | 0.72459 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.9581 | 1.0186 | -0.092336 | -0.85244 | 116.0387 | -0.76687 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.9661 | 81.9807 | -3 | -3.0174 | 115.1068 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.9627 | 81.9432 | 9 | 4.3967 | 116.1213 | 0.99856 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.9647 | 1.0102 | 0.36096 | 0.96662 | 116.0805 | 0.72251 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.9664 | 1.0214 | -0.084016 | -0.84677 | 116.048 | -0.76986 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.9744 | 82.0083 | -3 | -3.0173 | 115.093 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.9711 | 81.9318 | 9 | 4.4114 | 116.1133 | 0.99855 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.973 | 1.0102 | 0.34432 | 0.96643 | 116.0663 | 0.72258 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.9748 | 1.0214 | -0.075696 | -0.8411 | 116.0574 | -0.77196 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.9827 | 82.0083 | -3 | -3.0173 | 115.0792 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.9794 | 81.9318 | 9 | 4.4261 | 116.1054 | 0.99854 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.9813 | 1.0544 | 0.32768 | 0.96537 | 116.0569 | 0.73755 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.9831 | 1.022 | -0.067377 | -0.83543 | 116.0624 | -0.77422 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.9911 | 82.0146 | -3 | -3.0171 | 115.0835 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.9877 | 81.9461 | 9 | 4.4414 | 116.1193 | 0.99853 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.9896 | 1.0544 | 0.31104 | 0.96432 | 116.0474 | 0.73792 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.9914 | 1.022 | -0.059057 | -0.82975 | 116.0674 | -0.77633 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 2.9994 | 82.0146 | -3 | -3.0169 | 115.0877 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 2.9961 | 81.9461 | 9 | 4.4567 | 116.1332 | 0.99852 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 2.998 | 1.0518 | 0.2944 | 0.96158 | 116.0399 | 0.73804 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
2.9998 | 1.0069 | -0.050737 | -0.82402 | 116.0797 | -0.77388 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.0078 | 82.0146 | -3 | -3.0168 | 115.0878 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.0044 | 81.9602 | 9 | 4.473 | 116.136 | 0.99851 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.0063 | 1.0518 | 0.27776 | 0.95884 | 116.0323 | 0.739 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.0081 | 1.0069 | -0.042419 | -0.81829 | 116.0919 | -0.77604 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.0161 | 82.0146 | -3 | -3.0166 | 115.0879 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.0127 | 81.9602 | 9 | 4.4893 | 116.1388 | 0.9985 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.0146 | 1.0505 | 0.26112 | 0.95505 | 116.0191 | 0.73992 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.0164 | 0.98924 | -0.034099 | -0.81225 | 116.0752 | -0.77286 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.0244 | 82.0148 | -3 | -3.0163 | 115.0874 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.0211 | 81.9491 | 9 | 4.5063 | 116.1461 | 0.99849 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.0229 | 1.0505 | 0.24448 | 0.95125 | 116.0059 | 0.74125 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.0247 | 0.98924 | -0.025779 | -0.80622 | 116.0585 | -0.77517 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.0327 | 82.0148 | -3 | -3.0161 | 115.0869 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.0294 | 81.9491 | 9 | 4.5233 | 116.1533 | 0.99848 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.0313 | 1.0387 | 0.22784 | 0.94691 | 115.9953 | 0.73899 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.0331 | 1.0017 | -0.01746 | -0.79974 | 116.0754 | -0.78148 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.0411 | 82.0209 | -3 | -3.0158 | 115.0912 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.0378 | 81.9887 | 9 | 4.541 | 116.1648 | 0.99847 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.0396 | 1.0387 | 0.2112 | 0.94256 | 115.9848 | 0.74053 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.0414 | 1.0017 | -0.0091399 | -0.79327 | 116.0925 | -0.78394 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.0494 | 82.0209 | -3 | -3.0155 | 115.0955 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.0461 | 81.9887 | 9 | 4.5588 | 116.1763 | 0.99846 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.0479 | 1.0036 | 0.19456 | 0.938 | 115.9859 | 0.73059 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.0497 | 1.0052 | -0.00082018 | -0.78669 | 116.098 | -0.78749 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.0577 | 82.0078 | -3 | -3.0154 | 115.087 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.0544 | 81.9789 | 9 | 4.5765 | 116.1811 | 0.99845 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.0563 | 1.0036 | 0.17792 | 0.93345 | 115.987 | 0.73224 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.0581 | 1.0052 | 0.0074995 | -0.78011 | 116.1034 | -0.79 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.0661 | 82.0078 | -3 | -3.0154 | 115.0786 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.0628 | 81.9789 | 9 | 4.5942 | 116.186 | 0.99843 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.0646 | 1.0247 | 0.16128 | 0.92885 | 115.9901 | 0.7409 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.0664 | 1.005 | 0.015819 | -0.77354 | 116.1035 | -0.79246 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.0744 | 82.0175 | -3 | -3.0153 | 115.0736 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.0711 | 81.9753 | 9 | 4.6119 | 116.1859 | 0.99842 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.0729 | 1.0247 | 0.14464 | 0.92425 | 115.9933 | 0.74256 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.0747 | 1.005 | 0.024139 | -0.76696 | 116.1036 | -0.79496 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.0828 | 82.0175 | -3 | -3.0152 | 115.0687 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.0794 | 81.9753 | 9 | 4.6295 | 116.1858 | 0.99841 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.0812 | 1.014 | 0.128 | 0.91927 | 115.979 | 0.74087 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.0831 | 0.99551 | 0.032459 | -0.76016 | 116.1125 | -0.79479 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.0911 | 82.0438 | -3 | -3.0158 | 115.076 | -0.99933 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.0878 | 81.9363 | 9 | 4.6468 | 116.184 | 0.9984 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.0896 | 1.014 | 0.11136 | 0.91429 | 115.9647 | 0.74268 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.0914 | 0.99551 | 0.040778 | -0.75335 | 116.1215 | -0.79741 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.0994 | 82.0438 | -3 | -3.0164 | 115.0834 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.0961 | 81.9363 | 9 | 4.6641 | 116.1822 | 0.99838 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.0979 | 1.025 | 0.094725 | 0.90915 | 115.9726 | 0.74811 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.0997 | 0.99922 | 0.049097 | -0.74644 | 116.1369 | -0.80114 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.1077 | 81.9999 | -3 | -3.017 | 115.0644 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.1044 | 81.9232 | 9 | 4.6814 | 116.1779 | 0.99837 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.1062 | 1.025 | 0.078086 | 0.90401 | 115.9804 | 0.74997 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.108 | 0.99922 | 0.057417 | -0.73954 | 116.1523 | -0.8038 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.1161 | 81.9999 | -3 | -3.0176 | 115.0455 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.1128 | 81.9232 | 9 | 4.6986 | 116.1736 | 0.99836 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.1146 | 1.0192 | 0.061446 | 0.89877 | 115.9879 | 0.75002 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.1163 | 1.0115 | 0.065736 | -0.73255 | 116.1534 | -0.8099 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.1244 | 82.0101 | -3 | -3.0186 | 115.0416 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.1211 | 81.9268 | 9 | 4.7159 | 116.1697 | 0.99835 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.1229 | 1.0192 | 0.044807 | 0.89352 | 115.9955 | 0.75193 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.1247 | 1.0115 | 0.074056 | -0.72556 | 116.1545 | -0.81256 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.1328 | 82.0101 | -3 | -3.0195 | 115.0377 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.1295 | 81.9268 | 9 | 4.7332 | 116.1658 | 0.99834 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.1312 | 1.0193 | 0.028168 | 0.88816 | 116.0013 | 0.75395 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.133 | 1.0262 | 0.082376 | -0.71835 | 116.1567 | -0.81924 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.1411 | 81.961 | -3 | -3.0206 | 115.0275 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.1378 | 81.9209 | 9 | 4.7504 | 116.1679 | 0.99832 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.1396 | 1.0193 | 0.011528 | 0.8828 | 116.0071 | 0.75591 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.1413 | 1.0262 | 0.090695 | -0.71113 | 116.1589 | -0.82194 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.1494 | 81.961 | -3 | -3.0216 | 115.0174 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.1461 | 81.9209 | 9 | 4.7675 | 116.17 | 0.99831 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.1479 | 1.015 | -0.0051109 | 0.87738 | 116.0144 | 0.75654 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.1497 | 1.0107 | 0.099015 | -0.70386 | 116.1358 | -0.82061 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.1578 | 82.0161 | -3 | -3.023 | 115.0254 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.1545 | 81.928 | 9 | 4.7847 | 116.1706 | 0.9983 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.1562 | 1.015 | -0.02175 | 0.87196 | 116.0218 | 0.75854 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.158 | 1.0107 | 0.10733 | -0.69659 | 116.1127 | -0.82338 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.1661 | 82.0161 | -3 | -3.0243 | 115.0334 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.1628 | 81.928 | 9 | 4.802 | 116.1712 | 0.99829 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.1646 | 1.0151 | -0.03839 | 0.8664 | 116.02 | 0.76061 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.1663 | 1.0108 | 0.11565 | -0.68936 | 116.1251 | -0.82617 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.1744 | 82.0219 | -3 | -3.0257 | 115.0321 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.1711 | 81.9692 | 9 | 4.8196 | 116.1732 | 0.99828 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.1729 | 1.0151 | -0.055027 | 0.86085 | 116.0181 | 0.76267 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.1746 | 1.0108 | 0.12397 | -0.68214 | 116.1374 | -0.82892 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.1827 | 82.0219 | -3 | -3.027 | 115.0307 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.1795 | 81.9692 | 9 | 4.8373 | 116.1752 | 0.99826 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.1812 | 1.0154 | -0.071666 | 0.85528 | 116.0286 | 0.76483 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.183 | 1.0104 | 0.13229 | -0.67492 | 116.1252 | -0.83156 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.1911 | 82.0014 | -3 | -3.0285 | 115.0215 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.1878 | 81.9674 | 9 | 4.8553 | 116.1804 | 0.99825 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.1895 | 1.0154 | -0.088306 | 0.84972 | 116.0391 | 0.7669 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.1913 | 1.0104 | 0.14061 | -0.6677 | 116.1129 | -0.8343 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.1994 | 82.0014 | -3 | -3.0301 | 115.0121 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.1961 | 81.9674 | 9 | 4.8733 | 116.1857 | 0.99824 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.1978 | 0.99983 | -0.10494 | 0.84445 | 116.0331 | 0.76397 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.1996 | 0.98133 | 0.14893 | -0.65994 | 116.1147 | -0.82981 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.2078 | 82.0345 | -3 | -3.0318 | 115.0245 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.2045 | 81.9868 | 9 | 4.8919 | 116.1947 | 0.99822 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.2062 | 0.99983 | -0.12158 | 0.83918 | 116.0271 | 0.76596 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.208 | 0.98133 | 0.15725 | -0.65218 | 116.1165 | -0.83285 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.2161 | 82.0345 | -3 | -3.0335 | 115.0368 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.2128 | 81.9868 | 9 | 4.9104 | 116.2037 | 0.99821 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.2145 | 1.0323 | -0.13822 | 0.83399 | 116.037 | 0.77786 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.2163 | 0.99319 | 0.16557 | -0.644 | 116.1046 | -0.83905 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.2244 | 82.0159 | -3 | -3.0351 | 115.0228 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.2211 | 81.9766 | 9 | 4.9293 | 116.2048 | 0.9982 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.2228 | 1.0323 | -0.15486 | 0.82881 | 116.0469 | 0.77977 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.2246 | 0.99319 | 0.17389 | -0.63582 | 116.0927 | -0.8422 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.2328 | 82.0159 | -3 | -3.0366 | 115.0089 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.2295 | 81.9766 | 9 | 4.9482 | 116.2058 | 0.99818 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.2312 | 1.0148 | -0.1715 | 0.82344 | 116.0461 | 0.77652 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.233 | 1.0024 | 0.18221 | -0.62737 | 116.1005 | -0.84767 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.2411 | 82.0494 | -3 | -3.0376 | 115.0191 | -0.99932 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.2378 | 81.9779 | 9 | 4.9674 | 116.2079 | 0.99817 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.2395 | 1.0148 | -0.18814 | 0.81808 | 116.0454 | 0.77852 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.2413 | 1.0024 | 0.19053 | -0.61893 | 116.1084 | -0.85088 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.2495 | 82.0494 | -3 | -3.0387 | 115.0292 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.2462 | 81.9779 | 9 | 4.9867 | 116.2101 | 0.99816 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.2478 | 1.0483 | -0.20478 | 0.81269 | 116.051 | 0.79033 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.2496 | 0.9902 | 0.19885 | -0.61032 | 116.1084 | -0.85129 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.2578 | 82.0494 | -3 | -3.0394 | 115.0276 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.2545 | 81.9808 | 9 | 5.006 | 116.21 | 0.99814 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.2562 | 1.0483 | -0.22142 | 0.8073 | 116.0567 | 0.79229 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.2579 | 0.9902 | 0.20717 | -0.60171 | 116.1084 | -0.85459 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.2661 | 82.0494 | -3 | -3.0402 | 115.0259 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.2628 | 81.9808 | 9 | 5.0253 | 116.21 | 0.99813 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.2645 | 1.0294 | -0.23806 | 0.80188 | 116.048 | 0.78891 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.2663 | 0.99585 | 0.21549 | -0.59292 | 116.101 | -0.85923 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.2744 | 82.0382 | -3 | -3.041 | 115.0295 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.2712 | 81.9861 | 9 | 5.0449 | 116.2146 | 0.99811 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.2728 | 1.0294 | -0.2547 | 0.79646 | 116.0393 | 0.79092 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.2746 | 0.99585 | 0.22381 | -0.58414 | 116.0936 | -0.86256 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.2828 | 82.0382 | -3 | -3.0417 | 115.033 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.2795 | 81.9861 | 9 | 5.0645 | 116.2191 | 0.9981 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.2811 | 1.0183 | -0.27134 | 0.7912 | 116.036 | 0.78967 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.2829 | 1.0027 | 0.23213 | -0.57555 | 116.086 | -0.86729 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.2911 | 82.0446 | -3 | -3.0423 | 115.0368 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.2878 | 81.9615 | 9 | 5.0847 | 116.2154 | 0.99808 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.2895 | 1.0183 | -0.28798 | 0.78594 | 116.0327 | 0.79164 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.2912 | 1.0027 | 0.24045 | -0.56696 | 116.0783 | -0.87049 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.2994 | 82.0446 | -3 | -3.0429 | 115.0405 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.2962 | 81.9615 | 9 | 5.1048 | 116.2116 | 0.99807 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.2978 | 1.0286 | -0.30462 | 0.7805 | 116.0325 | 0.79663 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.2996 | 0.99538 | 0.24877 | -0.55837 | 116.0683 | -0.87215 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.3077 | 82.0557 | -3 | -3.0436 | 115.0474 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.3045 | 81.9695 | 9 | 5.1252 | 116.2174 | 0.99805 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.3061 | 1.0286 | -0.32125 | 0.77506 | 116.0324 | 0.79866 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.3079 | 0.99538 | 0.25709 | -0.54978 | 116.0583 | -0.87535 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.3161 | 82.0557 | -3 | -3.0443 | 115.0543 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.3128 | 81.9695 | 9 | 5.1456 | 116.2232 | 0.99804 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.3145 | 1.0289 | -0.33789 | 0.76964 | 116.0336 | 0.80075 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.3162 | 0.99631 | 0.26541 | -0.5412 | 116.0518 | -0.87873 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.3245 | 82.0537 | -3 | -3.045 | 115.0523 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.3212 | 81.9668 | 9 | 5.1663 | 116.2348 | 0.99802 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.3228 | 1.0289 | -0.35453 | 0.76422 | 116.0349 | 0.80277 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.3245 | 0.99631 | 0.27373 | -0.53261 | 116.0452 | -0.8819 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.3328 | 82.0537 | -3 | -3.0456 | 115.0504 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.3295 | 81.9668 | 9 | 5.1869 | 116.2464 | 0.998 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.3311 | 1.0351 | -0.37117 | 0.7587 | 116.0494 | 0.80653 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.3329 | 0.9961 | 0.28205 | -0.52386 | 116.0416 | -0.88507 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.3411 | 82.0453 | -3 | -3.0465 | 115.0446 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.3378 | 81.962 | 9 | 5.2079 | 116.2431 | 0.99799 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.3394 | 1.0351 | -0.38781 | 0.75319 | 116.0639 | 0.80858 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.3412 | 0.9961 | 0.29037 | -0.51511 | 116.038 | -0.88826 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.3494 | 82.0453 | -3 | -3.0475 | 115.0387 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.3462 | 81.962 | 9 | 5.2288 | 116.2397 | 0.99797 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.3478 | 1.0346 | -0.40445 | 0.74766 | 116.0559 | 0.81052 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.3495 | 1.0183 | 0.29869 | -0.50623 | 116.0438 | -0.89546 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.3578 | 82.0579 | -3 | -3.0482 | 115.0468 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.3545 | 81.966 | 9 | 5.25 | 116.2455 | 0.99796 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.3561 | 1.0346 | -0.42109 | 0.74213 | 116.0479 | 0.81258 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.3579 | 1.0183 | 0.307 | -0.49735 | 116.0497 | -0.89856 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.3661 | 82.0579 | -3 | -3.049 | 115.0548 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.3629 | 81.966 | 9 | 5.2712 | 116.2511 | 0.99794 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.3644 | 1.0346 | -0.43773 | 0.73662 | 116.0406 | 0.81462 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.3662 | 1.0185 | 0.31532 | -0.48856 | 116.0339 | -0.90163 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.3745 | 82.0371 | -3 | -3.0495 | 115.0568 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.3712 | 81.9512 | 9 | 5.2922 | 116.2475 | 0.99792 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.3728 | 1.0346 | -0.45437 | 0.73111 | 116.0333 | 0.81667 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.3745 | 1.0185 | 0.32364 | -0.47978 | 116.0181 | -0.90465 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.3828 | 82.0371 | -3 | -3.05 | 115.0587 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.3795 | 81.9512 | 9 | 5.3132 | 116.2438 | 0.9979 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.3811 | 1.0349 | -0.47101 | 0.7256 | 116.0533 | 0.8188 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.3829 | 1.0188 | 0.33196 | -0.4709 | 116.0352 | -0.90773 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.3911 | 82.0854 | -3 | -3.0506 | 115.0733 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.3879 | 81.94 | 9 | 5.3343 | 116.2428 | 0.99789 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.3894 | 1.0349 | -0.48765 | 0.72009 | 116.0734 | 0.82085 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.3912 | 1.0188 | 0.34028 | -0.46202 | 116.0523 | -0.91073 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.3995 | 82.0854 | -3 | -3.0513 | 115.088 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.3962 | 81.94 | 9 | 5.3555 | 116.2419 | 0.99787 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.3977 | 1.0346 | -0.50429 | 0.71459 | 116.0504 | 0.82282 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.3995 | 1.0186 | 0.3486 | -0.45314 | 116.0422 | -0.91367 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.4078 | 82.0676 | -3 | -3.052 | 115.0861 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.4045 | 81.9438 | 9 | 5.3766 | 116.2533 | 0.99785 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.4061 | 1.0346 | -0.52093 | 0.70908 | 116.0276 | 0.82487 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.4078 | 1.0186 | 0.35692 | -0.44425 | 116.0322 | -0.91661 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.4161 | 82.0676 | -3 | -3.0527 | 115.0844 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.4129 | 81.9438 | 9 | 5.3976 | 116.2648 | 0.99784 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.4144 | 1.0348 | -0.53757 | 0.7035 | 116.0348 | 0.827 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.4162 | 1.0243 | 0.36524 | -0.4352 | 116.0304 | -0.92038 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.4244 | 82.0457 | -3 | -3.0537 | 115.0888 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.4212 | 81.9671 | 9 | 5.4188 | 116.2788 | 0.99782 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.4227 | 1.0348 | -0.55422 | 0.69793 | 116.0419 | 0.82907 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.4245 | 1.0243 | 0.37356 | -0.42614 | 116.0285 | -0.92329 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.4328 | 82.0457 | -3 | -3.0546 | 115.0932 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.4296 | 81.9671 | 9 | 5.4399 | 116.2927 | 0.9978 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.4311 | 1.035 | -0.57086 | 0.69241 | 116.0348 | 0.83116 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.4328 | 1.0132 | 0.38188 | -0.41721 | 116.0422 | -0.92468 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.4411 | 82.0572 | -3 | -3.0555 | 115.1009 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.4379 | 81.9502 | 9 | 5.4609 | 116.2863 | 0.99779 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.4394 | 1.035 | -0.5875 | 0.6869 | 116.0277 | 0.83321 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.4411 | 1.0132 | 0.3902 | -0.40828 | 116.0558 | -0.92753 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.4495 | 82.0572 | -3 | -3.0564 | 115.1085 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.4462 | 81.9502 | 9 | 5.4818 | 116.2797 | 0.99777 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.4477 | 1.0378 | -0.60414 | 0.68106 | 116.0253 | 0.83606 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.4495 | 1.0191 | 0.39852 | -0.39939 | 116.0475 | -0.93105 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.4578 | 82.0685 | -3 | -3.0574 | 115.11 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.4545 | 81.9459 | 9 | 5.5028 | 116.274 | 0.99775 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.4561 | 1.0378 | -0.62078 | 0.67522 | 116.0229 | 0.83821 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.4578 | 1.0191 | 0.40684 | -0.3905 | 116.0393 | -0.93379 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.4661 | 82.0685 | -3 | -3.0584 | 115.1114 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.4629 | 81.9459 | 9 | 5.5237 | 116.2682 | 0.99774 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.4644 | 1.0616 | -0.63742 | 0.66884 | 116.0226 | 0.84607 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.4661 | 1.0102 | 0.41516 | -0.38138 | 116.0444 | -0.93554 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.4744 | 82.0449 | -3 | -3.0592 | 115.106 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.4712 | 81.957 | 9 | 5.5449 | 116.2758 | 0.99772 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.4727 | 1.0616 | -0.65406 | 0.66246 | 116.0224 | 0.84837 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.4744 | 1.0102 | 0.42348 | -0.37226 | 116.0497 | -0.93832 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.4828 | 82.0449 | -3 | -3.06 | 115.1006 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.4796 | 81.957 | 9 | 5.566 | 116.2835 | 0.9977 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.481 | 1.049 | -0.6707 | 0.6554 | 116.0131 | 0.84808 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.4828 | 1.0102 | 0.4318 | -0.36312 | 116.0516 | -0.94105 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.4911 | 82.0641 | -3 | -3.0608 | 115.1208 | -0.99931 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.4879 | 81.9542 | 9 | 5.5871 | 116.2809 | 0.99768 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.4894 | 1.049 | -0.68734 | 0.64833 | 116.0038 | 0.85065 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.4911 | 1.0102 | 0.44012 | -0.35398 | 116.0536 | -0.94374 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.4995 | 82.0641 | -3 | -3.0616 | 115.1411 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.4962 | 81.9542 | 9 | 5.6081 | 116.2783 | 0.99767 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.4977 | 1.0347 | -0.70398 | 0.64074 | 115.9831 | 0.85019 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.4994 | 1.0139 | 0.44844 | -0.34474 | 116.0439 | -0.94677 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.5078 | 82.071 | -3 | -3.0622 | 115.1451 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.5046 | 81.9379 | 9 | 5.6292 | 116.2786 | 0.99765 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.506 | 1.0347 | -0.72062 | 0.63315 | 115.9623 | 0.85298 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.5078 | 1.0139 | 0.45676 | -0.3355 | 116.0343 | -0.94937 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.5161 | 82.071 | -3 | -3.0628 | 115.1492 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.5129 | 81.9379 | 9 | 5.6502 | 116.2789 | 0.99763 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.5144 | 1.0572 | -0.73726 | 0.6252 | 115.9596 | 0.86074 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.5161 | 1.0071 | 0.46508 | -0.32618 | 116.0407 | -0.95135 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.5245 | 82.045 | -3 | -3.0634 | 115.1441 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.5212 | 81.9538 | 9 | 5.6713 | 116.2819 | 0.99761 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.5227 | 1.0572 | -0.75391 | 0.61725 | 115.9569 | 0.86357 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.5244 | 1.0071 | 0.4734 | -0.31685 | 116.0472 | -0.9539 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.5328 | 82.045 | -3 | -3.064 | 115.139 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.5296 | 81.9538 | 9 | 5.6925 | 116.2849 | 0.9976 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.531 | 1.0215 | -0.77054 | 0.6091 | 115.953 | 0.85891 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.5328 | 1.0197 | 0.48171 | -0.30746 | 116.0364 | -0.95742 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.5411 | 82.0336 | -3 | -3.0645 | 115.1424 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.5379 | 81.9685 | 9 | 5.7139 | 116.2955 | 0.99758 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.5393 | 1.0215 | -0.78719 | 0.60096 | 115.9491 | 0.86192 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.5411 | 1.0197 | 0.49003 | -0.29806 | 116.0256 | -0.95983 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.5494 | 82.0336 | -3 | -3.065 | 115.1457 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.5462 | 81.9685 | 9 | 5.7354 | 116.3061 | 0.99756 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.5477 | 1.0216 | -0.80383 | 0.59271 | 115.9532 | 0.86496 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.5494 | 1.0201 | 0.49835 | -0.28865 | 116.0271 | -0.96222 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.5578 | 82.0368 | -3 | -3.0655 | 115.1546 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.5546 | 81.9634 | 9 | 5.7573 | 116.3035 | 0.99754 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.556 | 1.0216 | -0.82047 | 0.58447 | 115.9573 | 0.86798 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.5577 | 1.0201 | 0.50667 | -0.27923 | 116.0287 | -0.96452 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.5661 | 82.0368 | -3 | -3.066 | 115.1634 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.5629 | 81.9634 | 9 | 5.7793 | 116.3009 | 0.99752 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.5643 | 1.0274 | -0.83711 | 0.57624 | 115.9509 | 0.87219 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.5661 | 1.0202 | 0.51499 | -0.26983 | 116.0297 | -0.96675 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.5745 | 82.0046 | -3 | -3.0662 | 115.1661 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.5713 | 81.9612 | 9 | 5.8013 | 116.298 | 0.9975 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.5727 | 1.0274 | -0.85375 | 0.568 | 115.9444 | 0.87517 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.5744 | 1.0202 | 0.52331 | -0.26043 | 116.0308 | -0.96893 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.5828 | 82.0046 | -3 | -3.0665 | 115.1688 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.5796 | 81.9612 | 9 | 5.8234 | 116.2952 | 0.99749 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.581 | 1.0379 | -0.87039 | 0.55961 | 115.9378 | 0.8802 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.5827 | 1.0203 | 0.53163 | -0.25113 | 116.0416 | -0.97102 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.5911 | 82.0115 | -3 | -3.0666 | 115.1728 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.5879 | 81.9562 | 9 | 5.8457 | 116.2962 | 0.99747 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.5893 | 1.0379 | -0.88703 | 0.55121 | 115.9312 | 0.88317 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.591 | 1.0203 | 0.53995 | -0.24182 | 116.0523 | -0.97304 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.5994 | 82.0115 | -3 | -3.0668 | 115.1769 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.5963 | 81.9562 | 9 | 5.8679 | 116.2973 | 0.99745 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.5977 | 1.038 | -0.90367 | 0.54284 | 115.9292 | 0.88614 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.5994 | 1.0057 | 0.54827 | -0.23234 | 116.0439 | -0.97434 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.6078 | 81.9819 | -3 | -3.0667 | 115.1671 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.6046 | 81.9497 | 9 | 5.8903 | 116.2922 | 0.99743 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.606 | 1.038 | -0.92031 | 0.53447 | 115.9271 | 0.88907 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.6077 | 1.0057 | 0.55659 | -0.22286 | 116.0355 | -0.97632 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.6161 | 81.9819 | -3 | -3.0666 | 115.1572 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.6129 | 81.9497 | 9 | 5.9126 | 116.2871 | 0.99741 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.6143 | 1.0381 | -0.93695 | 0.52598 | 115.9269 | 0.89202 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.616 | 1.0093 | 0.56491 | -0.21328 | 116.031 | -0.97839 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.6245 | 81.9957 | -3 | -3.0667 | 115.1613 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.6213 | 81.9861 | 9 | 5.9349 | 116.2978 | 0.99739 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.6227 | 1.0381 | -0.95359 | 0.5175 | 115.9267 | 0.89495 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.6243 | 1.0093 | 0.57323 | -0.20369 | 116.0265 | -0.98024 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.6328 | 81.9957 | -3.0149 | -3.0668 | 115.1655 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.6296 | 81.9861 | 9 | 5.9572 | 116.3085 | 0.99737 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.631 | 1.0247 | -0.97023 | 0.50887 | 115.9294 | 0.89565 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.6327 | 1.0056 | 0.58155 | -0.19423 | 116.023 | -0.98185 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.6411 | 81.9987 | -3.0565 | -3.0668 | 115.1601 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.6379 | 81.9568 | 9 | 5.9796 | 116.3021 | 0.99735 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.6393 | 1.0247 | -0.98687 | 0.50024 | 115.9321 | 0.89864 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.641 | 1.0056 | 0.58987 | -0.18476 | 116.0194 | -0.98354 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.6495 | 81.9987 | -3.0982 | -3.0668 | 115.1547 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.6463 | 81.9568 | 9 | 6.0019 | 116.2958 | 0.99733 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.6476 | 1.025 | -0.999 | 0.49161 | 115.9368 | 0.90166 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.6493 | 1.0096 | 0.59819 | -0.17519 | 116.0248 | -0.98527 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.6578 | 81.9718 | -3.1399 | -3.0668 | 115.1535 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.6546 | 81.9716 | 9 | 6.0247 | 116.2972 | 0.99731 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.656 | 1.025 | -0.999 | 0.48298 | 115.9414 | 0.90461 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.6577 | 1.0096 | 0.60651 | -0.16563 | 116.0302 | -0.98681 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.6661 | 81.9718 | -3.1815 | -3.0667 | 115.1522 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.6629 | 81.9716 | 9 | 6.0474 | 116.2985 | 0.99729 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.6643 | 1.0254 | -0.999 | 0.4743 | 115.9441 | 0.90761 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.666 | 1.0098 | 0.61483 | -0.15614 | 116.0218 | -0.98826 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.6744 | 81.9861 | -3.2232 | -3.0666 | 115.1432 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.6713 | 81.9744 | 9 | 6.0701 | 116.3044 | 0.99727 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.6726 | 1.0254 | -0.999 | 0.46561 | 115.9469 | 0.91053 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.6743 | 1.0098 | 0.62315 | -0.14666 | 116.0134 | -0.98962 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.6828 | 81.9861 | -3.2649 | -3.0665 | 115.1342 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.6796 | 81.9744 | 9 | 6.0929 | 116.3104 | 0.99725 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.6809 | 1.039 | -0.999 | 0.45701 | 115.9473 | 0.91537 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.6827 | 1.0217 | 0.63147 | -0.13723 | 116.0276 | -0.9911 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.6911 | 81.9926 | -3.3065 | -3.0665 | 115.138 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.688 | 81.9787 | 9 | 6.1158 | 116.3172 | 0.99723 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.6893 | 1.039 | -0.999 | 0.4484 | 115.9477 | 0.91815 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.691 | 1.0217 | 0.63979 | -0.1278 | 116.0417 | -0.99227 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.6995 | 81.9926 | -3.3482 | -3.0665 | 115.1419 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.6963 | 81.9787 | 9 | 6.1388 | 116.324 | 0.99721 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.6976 | 1.0257 | -0.999 | 0.43963 | 115.9386 | 0.91913 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.6993 | 1.0102 | 0.64811 | -0.11821 | 116.0322 | -0.99322 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.7078 | 81.9578 | -3.3899 | -3.0664 | 115.1354 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.7046 | 81.988 | 9 | 6.162 | 116.3214 | 0.99719 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.7059 | 1.0257 | -0.999 | 0.43086 | 115.9296 | 0.92196 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.7076 | 1.0102 | 0.65643 | -0.10862 | 116.0227 | -0.99427 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.7161 | 81.9578 | -3.4315 | -3.0664 | 115.1289 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.713 | 81.988 | 9 | 6.1853 | 116.3189 | 0.99717 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.7143 | 1.0318 | -0.999 | 0.422 | 115.9294 | 0.92557 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.716 | 0.98393 | 0.66475 | -0.098919 | 116.0222 | -0.99498 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.7244 | 81.9665 | -3.4732 | -3.0665 | 115.1157 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.7213 | 81.9797 | 9 | 6.2083 | 116.3246 | 0.99714 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.7226 | 1.0318 | -0.999 | 0.41314 | 115.9292 | 0.92834 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.7243 | 0.98393 | 0.67307 | -0.089217 | 116.0217 | -0.99591 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.7328 | 81.9665 | -3.5149 | -3.0667 | 115.1025 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.7296 | 81.9797 | 9 | 6.2314 | 116.3303 | 0.99712 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.7309 | 1.0313 | -0.999 | 0.40428 | 115.9198 | 0.93102 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.7326 | 0.98453 | 0.68138 | -0.079509 | 116.0327 | -0.99675 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.7411 | 81.9667 | -3.5565 | -3.0668 | 115.1015 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.738 | 81.9975 | 9 | 6.2543 | 116.3317 | 0.9971 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.7393 | 1.0313 | -0.999 | 0.39543 | 115.9105 | 0.93372 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.741 | 0.98453 | 0.6897 | -0.069802 | 116.0437 | -0.9975 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.7495 | 81.9667 | -3.5982 | -3.0669 | 115.1006 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.7463 | 81.9975 | 9 | 6.2773 | 116.3331 | 0.99708 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.7476 | 1.0312 | -0.999 | 0.38664 | 115.9105 | 0.93634 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.7493 | 0.98469 | 0.69802 | -0.060094 | 116.0436 | -0.99814 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.7578 | 81.9669 | -3.6399 | -3.067 | 115.1001 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.7546 | 81.9779 | 9 | 6.3004 | 116.322 | 0.99706 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.7559 | 1.0312 | -0.999 | 0.37785 | 115.9105 | 0.93895 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.7576 | 0.98469 | 0.70634 | -0.050386 | 116.0435 | -0.99869 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.7661 | 81.9669 | -3.6815 | -3.067 | 115.0996 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.763 | 81.9779 | 9 | 6.3235 | 116.3109 | 0.99704 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.7643 | 1.0265 | -0.999 | 0.36889 | 115.9214 | 0.94108 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.7659 | 0.98494 | 0.71466 | -0.04077 | 116.038 | -0.99914 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.7745 | 81.9611 | -3.7232 | -3.0669 | 115.0946 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.7713 | 81.9752 | 9 | 6.3469 | 116.3149 | 0.99702 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.7726 | 1.0265 | -0.999 | 0.35993 | 115.9322 | 0.94367 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.7742 | 0.98494 | 0.72298 | -0.031154 | 116.0324 | -0.9995 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.7828 | 81.9611 | -3.7649 | -3.0667 | 115.0896 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.7796 | 81.9752 | 9 | 6.3703 | 116.3188 | 0.99699 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.7809 | 1.0305 | -0.999 | 0.35108 | 115.945 | 0.94657 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.7826 | 1.0045 | 0.7313 | -0.021557 | 116.031 | -0.99977 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.7911 | 81.9876 | -3.8065 | -3.0668 | 115.0938 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.788 | 81.98 | 9 | 6.3938 | 116.3237 | 0.99697 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.7892 | 1.0305 | -0.999 | 0.34222 | 115.9578 | 0.94903 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.7909 | 1.0045 | 0.73962 | -0.011959 | 116.0295 | -0.99993 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.7994 | 81.9876 | -3.8482 | -3.0668 | 115.098 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.7963 | 81.98 | 9 | 6.4173 | 116.3286 | 0.99695 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.7975 | 1.0307 | -0.999 | 0.33337 | 115.9571 | 0.95147 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.7992 | 0.98509 | 0.74794 | -0.0024177 | 116.0322 | -1 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.8078 | 81.9761 | -3.8899 | -3.0666 | 115.0887 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.8047 | 81.9673 | 9 | 6.4409 | 116.323 | 0.99693 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.8059 | 1.0307 | -0.999 | 0.32451 | 115.9564 | 0.95384 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.8076 | 0.98509 | 0.75626 | 0.0071236 | 116.0349 | 0.99997 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.8161 | 81.9761 | -3.9315 | -3.0665 | 115.0794 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.813 | 81.9673 | 9 | 6.4646 | 116.3175 | 0.9969 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.8142 | 1.0303 | -0.999 | 0.31566 | 115.9496 | 0.95613 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.8159 | 0.98556 | 0.76458 | 0.016646 | 116.0274 | 0.99986 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.8245 | 81.9779 | -3.9732 | -3.0666 | 115.0822 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.8213 | 81.9848 | 9 | 6.4882 | 116.337 | 0.99688 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.8225 | 1.0303 | -0.999 | 0.3068 | 115.9428 | 0.95841 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.8242 | 0.98556 | 0.7729 | 0.026169 | 116.0199 | 0.99965 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.8328 | 81.9779 | -4.0149 | -3.0667 | 115.085 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.8297 | 81.9848 | 9 | 6.5119 | 116.3566 | 0.99686 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.8309 | 1.0657 | -0.999 | 0.29767 | 115.9337 | 0.96313 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.8326 | 0.98599 | 0.78122 | 0.035572 | 116.0342 | 0.99935 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.8411 | 81.987 | -4.0565 | -3.0669 | 115.0894 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.838 | 81.9685 | 9 | 6.5355 | 116.3415 | 0.99684 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.8392 | 1.0657 | -0.999 | 0.28854 | 115.9247 | 0.96524 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.8409 | 0.98599 | 0.78954 | 0.044976 | 116.0484 | 0.99896 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.8494 | 81.987 | -4.0982 | -3.0671 | 115.0939 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.8463 | 81.9685 | 9 | 6.5592 | 116.3264 | 0.99681 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.8475 | 1.0481 | -0.999 | 0.27921 | 115.9333 | 0.9663 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.8492 | 0.98626 | 0.79786 | 0.054439 | 116.0381 | 0.99848 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.8578 | 81.9938 | -4.1399 | -3.0673 | 115.0979 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.8547 | 81.9835 | 9 | 6.583 | 116.3382 | 0.99679 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.8559 | 1.0481 | -0.999 | 0.26988 | 115.9419 | 0.96841 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.8575 | 0.98626 | 0.80618 | 0.063901 | 116.0278 | 0.99791 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.8661 | 81.9938 | -4.1815 | -3.0676 | 115.1018 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.863 | 81.9835 | 9 | 6.6069 | 116.3499 | 0.99677 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.8642 | 1.0328 | -0.999 | 0.26071 | 115.9394 | 0.96958 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.8659 | 0.98595 | 0.8145 | 0.073385 | 116.04 | 0.99724 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.8745 | 81.9991 | -4.2232 | -3.0674 | 115.1044 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.8714 | 81.9633 | 9 | 6.6308 | 116.3479 | 0.99674 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.8725 | 1.0328 | -0.999 | 0.25153 | 115.937 | 0.9716 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.8742 | 0.98595 | 0.82282 | 0.082868 | 116.0521 | 0.99649 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.8828 | 81.9991 | -4.2649 | -3.0672 | 115.107 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.8797 | 81.9633 | 9 | 6.6547 | 116.346 | 0.99672 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.8808 | 1.0479 | -0.999 | 0.24224 | 115.939 | 0.97431 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.8825 | 0.98617 | 0.83114 | 0.092427 | 116.0492 | 0.99564 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.8911 | 82.0113 | -4.3066 | -3.0673 | 115.1025 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.888 | 81.9541 | 9 | 6.6786 | 116.3394 | 0.9967 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.8892 | 1.0479 | -0.999 | 0.23294 | 115.9411 | 0.97617 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.8909 | 0.98617 | 0.83946 | 0.10199 | 116.0463 | 0.9947 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.8995 | 82.0113 | -4.3482 | -3.0674 | 115.098 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.8963 | 81.9541 | 9 | 6.7025 | 116.3327 | 0.99667 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.8975 | 1.0089 | -0.999 | 0.22364 | 115.9421 | 0.9763 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.8992 | 1.0026 | 0.84778 | 0.11162 | 116.0509 | 0.99386 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.9078 | 81.9916 | -4.3899 | -3.0673 | 115.0847 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.9047 | 81.9669 | 9 | 6.7261 | 116.3395 | 0.99665 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.9058 | 1.0089 | -0.999 | 0.21433 | 115.943 | 0.97817 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.9075 | 1.0026 | 0.8561 | 0.12125 | 116.0555 | 0.99277 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.9161 | 81.9916 | -4.4315 | -3.0671 | 115.0713 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.913 | 81.9669 | 9 | 6.7498 | 116.3463 | 0.99663 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.9142 | 1.0471 | -0.999 | 0.20504 | 115.949 | 0.98136 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.9158 | 1.0029 | 0.86442 | 0.13098 | 116.0543 | 0.99158 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.9244 | 82.007 | -4.4732 | -3.0672 | 115.0773 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.9214 | 81.9871 | 9 | 6.7735 | 116.3495 | 0.9966 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.9225 | 1.0471 | -0.999 | 0.19575 | 115.955 | 0.98297 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.9241 | 1.0029 | 0.87274 | 0.1407 | 116.0531 | 0.9903 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.9328 | 82.007 | -4.5148 | -3.0672 | 115.0832 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.9297 | 81.9871 | 9 | 6.7971 | 116.3528 | 0.99658 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.9308 | 1.0331 | -0.999 | 0.18633 | 115.9606 | 0.98412 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.9325 | 1.0034 | 0.88106 | 0.15033 | 116.0778 | 0.98896 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.9411 | 82.0288 | -4.5565 | -3.0671 | 115.0883 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.938 | 81.9758 | 9 | 6.8208 | 116.3458 | 0.99656 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.9391 | 1.0331 | -0.999 | 0.1769 | 115.9663 | 0.98565 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.9408 | 1.0034 | 0.88937 | 0.15996 | 116.1025 | 0.98753 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.9495 | 82.0288 | -4.5982 | -3.0671 | 115.0933 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.9464 | 81.9758 | 9 | 6.8444 | 116.3389 | 0.99653 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.9474 | 1.0658 | -0.999 | 0.16745 | 115.9748 | 0.98788 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.9491 | 0.98718 | 0.89769 | 0.16941 | 116.0955 | 0.98559 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.9578 | 81.9866 | -4.6398 | -3.0671 | 115.0837 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.9547 | 81.9691 | 9 | 6.868 | 116.3325 | 0.99651 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.9558 | 1.0658 | -0.999 | 0.15799 | 115.9832 | 0.98919 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.9575 | 0.98718 | 0.90601 | 0.17886 | 116.0884 | 0.98398 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.9661 | 81.9866 | -4.6815 | -3.0671 | 115.074 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.963 | 81.9691 | 9 | 6.8915 | 116.3261 | 0.99648 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.9641 | 1.042 | -0.999 | 0.14841 | 115.9828 | 0.99001 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.9658 | 0.99721 | 0.91433 | 0.18868 | 116.0957 | 0.98257 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.9744 | 82.0009 | -4.7231 | -3.067 | 115.0733 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.9714 | 81.9312 | 9 | 6.9152 | 116.312 | 0.99646 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.9724 | 1.042 | -0.999 | 0.13882 | 115.9823 | 0.99124 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.9741 | 0.99721 | 0.92265 | 0.19849 | 116.103 | 0.98076 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.9828 | 82.0009 | -4.7648 | -3.067 | 115.0727 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.9797 | 81.9312 | 9 | 6.9388 | 116.2979 | 0.99643 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.9808 | 1.0284 | -0.999 | 0.12908 | 115.9727 | 0.99222 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.9825 | 0.9973 | 0.93097 | 0.20815 | 116.1127 | 0.97891 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.9911 | 81.9896 | -4.8065 | -3.0667 | 115.0668 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.9881 | 81.9541 | 9 | 6.9624 | 116.301 | 0.99641 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.9891 | 1.0284 | -0.999 | 0.11933 | 115.963 | 0.99334 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.9908 | 0.9973 | 0.93929 | 0.21781 | 116.1224 | 0.97697 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 3.9995 | 81.9896 | -4.8481 | -3.0664 | 115.0609 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 3.9964 | 81.9541 | 9 | 6.986 | 116.304 | 0.99639 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 3.9974 | 1.0338 | -0.999 | 0.10958 | 115.9644 | 0.99443 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
3.9991 | 1.0045 | 0.94761 | 0.22744 | 116.1304 | 0.97531 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.0078 | 81.9772 | -4.8898 | -3.0663 | 115.0541 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.0047 | 81.9495 | 9 | 7.0095 | 116.3012 | 0.99636 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.0058 | 1.0338 | -0.999 | 0.09984 | 115.9659 | 0.99537 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.0074 | 1.0045 | 0.95593 | 0.23706 | 116.1383 | 0.97326 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.0161 | 81.9772 | -4.9314 | -3.0661 | 115.0474 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.0131 | 81.9495 | 9 | 7.033 | 116.2984 | 0.99634 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.0141 | 1.033 | -0.999 | 0.090095 | 115.9745 | 0.99622 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.0158 | 0.99815 | 0.96425 | 0.24672 | 116.1536 | 0.97078 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.0244 | 81.9904 | -4.9731 | -3.066 | 115.0585 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.0214 | 81.9613 | 9 | 7.0566 | 116.3062 | 0.99631 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.0224 | 1.033 | -0.999 | 0.08035 | 115.9832 | 0.99699 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.0241 | 0.99815 | 0.97257 | 0.25638 | 116.169 | 0.96856 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.0328 | 81.9904 | -5.0148 | -3.066 | 115.0696 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.0297 | 81.9613 | 9 | 7.0802 | 116.314 | 0.99629 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.0307 | 1.0324 | -0.999 | 0.070504 | 115.9917 | 0.99768 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.0324 | 0.99796 | 0.98089 | 0.26604 | 116.1595 | 0.96625 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.0411 | 82.0005 | -5.0564 | -3.0659 | 115.0584 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.0381 | 81.982 | 9 | 7.1037 | 116.3114 | 0.99627 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.0391 | 1.0324 | -0.999 | 0.060659 | 116.0001 | 0.99828 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.0408 | 0.99796 | 0.98921 | 0.2757 | 116.1501 | 0.96389 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.0494 | 82.0005 | -5.0981 | -3.0658 | 115.0472 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.0464 | 81.982 | 9 | 7.1273 | 116.3089 | 0.99624 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.0474 | 1.0465 | -0.999 | 0.050745 | 116.0039 | 0.99883 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.0491 | 1.0049 | 0.99753 | 0.28533 | 116.1566 | 0.96197 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.0577 | 82.0157 | -5.1397 | -3.0655 | 115.0455 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.0547 | 81.9524 | 9 | 7.1509 | 116.3066 | 0.99621 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.0557 | 1.0465 | -0.999 | 0.040832 | 116.0078 | 0.99924 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.0574 | 1.0049 | 0.999 | 0.29496 | 116.1632 | 0.95952 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.0661 | 82.0157 | -5.1814 | -3.0651 | 115.0437 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.0631 | 81.9524 | 9 | 7.1745 | 116.3043 | 0.99619 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.0641 | 1.0317 | -0.999 | 0.030985 | 116.0046 | 0.99955 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.0658 | 1.0023 | 0.999 | 0.30472 | 116.178 | 0.95676 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.0744 | 82.0258 | -5.2231 | -3.065 | 115.0403 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.0714 | 81.9656 | 9 | 7.1983 | 116.3152 | 0.99617 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.0724 | 1.0317 | -0.999 | 0.021138 | 116.0014 | 0.99979 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.0741 | 1.0023 | 0.999 | 0.31448 | 116.1928 | 0.95413 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.0828 | 82.0258 | -5.2647 | -3.0648 | 115.0369 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.0797 | 81.9656 | 9 | 7.222 | 116.3262 | 0.99614 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.0807 | 1.0303 | -0.999 | 0.011286 | 115.9864 | 0.99994 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.0824 | 1.0023 | 0.999 | 0.32424 | 116.1961 | 0.95145 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.0911 | 82.0166 | -5.3064 | -3.0647 | 115.0431 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.0881 | 81.9961 | 9 | 7.2461 | 116.3347 | 0.99612 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.0891 | 1.0303 | -0.999 | 0.0014348 | 115.9714 | 1 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.0907 | 1.0023 | 0.999 | 0.33401 | 116.1993 | 0.94871 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.0994 | 82.0166 | -5.348 | -3.0645 | 115.0492 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.0964 | 81.9961 | 9 | 7.2703 | 116.3432 | 0.99609 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.0974 | 1.0444 | -0.999 | -0.0083924 | 115.9828 | -0.99997 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.099 | 1.0174 | 0.999 | 0.34377 | 116.208 | 0.94738 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.1077 | 82.0251 | -5.3897 | -3.0645 | 115.0389 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.1048 | 82.0248 | 9 | 7.2946 | 116.3542 | 0.99607 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.1057 | 1.0444 | -0.999 | -0.01822 | 115.9942 | -0.99985 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.1074 | 1.0174 | 0.999 | 0.35353 | 116.2168 | 0.9446 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.1161 | 82.0251 | -5.4314 | -3.0644 | 115.0286 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.1131 | 82.0248 | 9 | 7.3189 | 116.3652 | 0.99604 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.114 | 1.0393 | -0.999 | -0.028142 | 115.9981 | -0.99963 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.1157 | 1.0023 | 0.999 | 0.3633 | 116.2181 | 0.94015 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.1244 | 81.9768 | -5.473 | -3.0645 | 115.0142 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.1214 | 82.0033 | 9 | 7.3434 | 116.3529 | 0.99601 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.1223 | 1.0393 | -0.999 | -0.038065 | 116.0019 | -0.99933 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.124 | 1.0023 | 0.999 | 0.37306 | 116.2195 | 0.93719 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.1328 | 81.9768 | -5.5147 | -3.0646 | 114.9999 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.1298 | 82.0033 | 9 | 7.3679 | 116.3405 | 0.99599 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.1307 | 1.0388 | -0.999 | -0.047925 | 116.0038 | -0.99894 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.1324 | 0.98338 | 0.999 | 0.38279 | 116.2126 | 0.93189 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.1411 | 81.9777 | -5.5563 | -3.0647 | 115.0021 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.1381 | 82.0043 | 9 | 7.3926 | 116.3438 | 0.99596 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.139 | 1.0388 | -0.999 | -0.057785 | 116.0058 | -0.99846 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.1407 | 0.98338 | 0.999 | 0.39252 | 116.2057 | 0.92875 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.1494 | 81.9777 | -5.598 | -3.0648 | 115.0044 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.1464 | 82.0043 | 9 | 7.4173 | 116.3471 | 0.99593 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.1473 | 1.0386 | -0.999 | -0.067618 | 116.0211 | -0.99789 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.149 | 0.98321 | 0.999 | 0.40225 | 116.2056 | 0.92554 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.1577 | 82.0322 | -5.6397 | -3.065 | 115.0118 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.1548 | 82.0036 | 9 | 7.442 | 116.3672 | 0.99591 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.1557 | 1.0386 | -0.999 | -0.077451 | 116.0364 | -0.99723 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.1573 | 0.98321 | 0.999 | 0.41198 | 116.2055 | 0.9223 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.1661 | 82.0322 | -5.6813 | -3.0651 | 115.0193 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.1631 | 82.0036 | 9 | 7.4668 | 116.3873 | 0.99588 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.164 | 1.0375 | -0.999 | -0.087211 | 116.0208 | -0.99649 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.1657 | 0.98317 | 0.999 | 0.42171 | 116.2023 | 0.91903 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.1744 | 82.0099 | -5.723 | -3.0651 | 115.0118 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.1714 | 82.0219 | 9 | 7.4915 | 116.3823 | 0.99585 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.1723 | 1.0375 | -0.999 | -0.096971 | 116.0053 | -0.99566 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.174 | 0.98317 | 0.999 | 0.43144 | 116.1991 | 0.91571 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.1827 | 82.0099 | -5.7646 | -3.065 | 115.0044 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.1798 | 82.0219 | 9 | 7.5162 | 116.3774 | 0.99583 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.1806 | 1.0434 | -0.999 | -0.10683 | 116.014 | -0.9948 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.1823 | 0.98343 | 0.999 | 0.44123 | 116.1992 | 0.91238 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.1911 | 82.0231 | -5.8063 | -3.0649 | 115.0073 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.1881 | 82.01 | 9 | 7.5408 | 116.368 | 0.9958 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.189 | 1.0434 | -0.999 | -0.11668 | 116.0226 | -0.9938 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.1907 | 0.98343 | 0.999 | 0.45102 | 116.1992 | 0.90897 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.1994 | 82.0231 | -5.8479 | -3.0647 | 115.0103 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.1964 | 82.01 | 9 | 7.5655 | 116.3587 | 0.99577 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.1973 | 1.0428 | -0.999 | -0.12654 | 116.0344 | -0.99272 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.199 | 0.98348 | 0.999 | 0.46075 | 116.2081 | 0.90555 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.2078 | 82.0255 | -5.8896 | -3.0646 | 115.0017 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.2048 | 81.9855 | 9 | 7.5901 | 116.3602 | 0.99574 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.2056 | 1.0428 | -0.999 | -0.1364 | 116.0463 | -0.99155 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.2073 | 0.98348 | 0.999 | 0.47048 | 116.217 | 0.90209 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.2161 | 82.0255 | -5.9313 | -3.0645 | 114.993 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.2131 | 81.9855 | 9 | 7.6148 | 116.3617 | 0.99571 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.214 | 1.0476 | -0.999 | -0.14643 | 116.0346 | -0.99037 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.2157 | 0.9834 | 0.999 | 0.48021 | 116.2155 | 0.89859 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.2244 | 82.0244 | -5.9729 | -3.0645 | 115.0001 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.2215 | 82.0052 | 9 | 7.6394 | 116.369 | 0.99569 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.2223 | 1.0476 | -0.999 | -0.15645 | 116.0229 | -0.98903 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.224 | 0.9834 | 0.999 | 0.48993 | 116.214 | 0.89507 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.2327 | 82.0244 | -6.0146 | -3.0644 | 115.0071 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.2298 | 82.0052 | 9 | 7.664 | 116.3763 | 0.99566 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.2306 | 1.0428 | -0.999 | -0.16651 | 116.0228 | -0.98749 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.2323 | 1.002 | 0.999 | 0.49969 | 116.2099 | 0.8949 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.2411 | 82.0207 | -6.0563 | -3.0645 | 115.0105 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.2381 | 81.9838 | 9 | 7.6888 | 116.3668 | 0.99563 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.239 | 1.0428 | -0.999 | -0.17656 | 116.0228 | -0.98597 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.2406 | 1.002 | 0.999 | 0.50945 | 116.2057 | 0.8914 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.2494 | 82.0207 | -6.0979 | -3.0647 | 115.0139 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.2465 | 81.9838 | 9 | 7.7137 | 116.3572 | 0.9956 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.2473 | 1.0282 | -0.999 | -0.18632 | 116.0296 | -0.98397 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.2489 | 1.0018 | 0.999 | 0.51921 | 116.2127 | 0.88785 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.2578 | 82.0001 | -6.1396 | -3.0649 | 115.0002 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.2548 | 82.0033 | 9 | 7.7388 | 116.3722 | 0.99558 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.2556 | 1.0282 | -0.999 | -0.19609 | 116.0364 | -0.9823 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.2573 | 1.0018 | 0.999 | 0.52897 | 116.2197 | 0.88431 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.2661 | 82.0001 | -6.1812 | -3.0652 | 114.9865 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.2631 | 82.0033 | 9 | 7.7639 | 116.3872 | 0.99555 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.2639 | 1.0282 | -0.999 | -0.20601 | 116.0298 | -0.98051 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.2656 | 0.98313 | 0.999 | 0.53869 | 116.2165 | 0.87698 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.2744 | 82.0197 | -6.2229 | -3.0657 | 114.9901 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.2715 | 81.9884 | 9 | 7.7891 | 116.3724 | 0.99552 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.2722 | 1.0282 | -0.999 | -0.21593 | 116.0232 | -0.97865 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.2739 | 0.98313 | 0.999 | 0.54841 | 116.2133 | 0.87331 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.2827 | 82.0197 | -6.2645 | -3.0662 | 114.9937 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.2798 | 81.9884 | 9 | 7.8143 | 116.3575 | 0.99549 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.2806 | 1.029 | -0.999 | -0.22593 | 116.023 | -0.97673 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.2823 | 0.98345 | 0.999 | 0.55814 | 116.2165 | 0.8697 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.2911 | 82.0238 | -6.3062 | -3.0667 | 114.9968 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.2881 | 81.9712 | 9 | 7.8396 | 116.3605 | 0.99546 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.2889 | 1.029 | -0.999 | -0.23592 | 116.023 | -0.97471 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.2906 | 0.98345 | 0.999 | 0.56786 | 116.2196 | 0.866 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.2994 | 82.0238 | -6.3479 | -3.0672 | 114.9999 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.2965 | 81.9712 | 9 | 7.8649 | 116.3635 | 0.99543 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.2972 | 1.029 | -0.999 | -0.24574 | 116.0251 | -0.97265 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.2989 | 0.98318 | 0.999 | 0.57765 | 116.2126 | 0.8622 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.3077 | 82.0268 | -6.3895 | -3.0675 | 115.0028 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.3048 | 82.0186 | 9 | 7.8904 | 116.3862 | 0.9954 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.3056 | 1.029 | -0.999 | -0.25556 | 116.0272 | -0.97052 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.3072 | 0.98318 | 0.999 | 0.58743 | 116.2055 | 0.85845 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.316 | 82.0268 | -6.4312 | -3.0679 | 115.0057 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.3132 | 82.0186 | 9 | 7.916 | 116.4088 | 0.99537 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.3139 | 1.0422 | -0.999 | -0.26541 | 116.0249 | -0.96907 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.3156 | 1.0017 | 0.999 | 0.59725 | 116.2054 | 0.85891 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.3244 | 82.0328 | -6.4728 | -3.0682 | 115.0104 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.3215 | 81.9805 | 9 | 7.9416 | 116.3875 | 0.99534 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.3222 | 1.0422 | -0.999 | -0.27526 | 116.0224 | -0.96685 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.3239 | 1.0017 | 0.999 | 0.60707 | 116.2053 | 0.8552 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.3327 | 82.0328 | -6.5145 | -3.0685 | 115.0151 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.3298 | 81.9805 | 9 | 7.9672 | 116.3663 | 0.99531 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.3306 | 1.0414 | -0.999 | -0.285 | 116.0066 | -0.96453 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.3322 | 1.0051 | 0.999 | 0.61693 | 116.2183 | 0.85227 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.3411 | 82.0389 | -6.5562 | -3.0689 | 115.0196 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.3382 | 81.9843 | 9 | 7.9928 | 116.3768 | 0.99528 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.3389 | 1.0414 | -0.999 | -0.29475 | 115.9907 | -0.9622 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.3406 | 1.0051 | 0.999 | 0.62679 | 116.2313 | 0.84854 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.3494 | 82.0389 | -6.5978 | -3.0694 | 115.0241 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.3465 | 81.9843 | 9 | 8.0183 | 116.3874 | 0.99525 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.3472 | 1.0286 | -0.999 | -0.30475 | 115.9997 | -0.95881 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.3489 | 1.0115 | 0.999 | 0.63688 | 116.2314 | 0.84624 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.3577 | 82.0016 | -6.6395 | -3.0698 | 115.0105 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.3548 | 81.9602 | 9 | 8.0438 | 116.3671 | 0.99522 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.3555 | 1.0286 | -0.999 | -0.31475 | 116.0087 | -0.95624 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.3572 | 1.0115 | 0.999 | 0.64697 | 116.2315 | 0.84243 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.366 | 82.0016 | -6.6811 | -3.0703 | 114.9969 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.3632 | 81.9602 | 9 | 8.0693 | 116.3469 | 0.99519 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.3639 | 1.0573 | -0.999 | -0.32491 | 115.9995 | -0.95588 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.3656 | 1.0115 | 0.999 | 0.65704 | 116.2344 | 0.83861 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.3744 | 82.0433 | -6.7228 | -3.0704 | 115.0149 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.3715 | 81.9874 | 9 | 8.0945 | 116.3579 | 0.99516 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.3722 | 1.0573 | -0.999 | -0.33508 | 115.9903 | -0.95327 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.3739 | 1.0115 | 0.999 | 0.66711 | 116.2374 | 0.83479 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.3827 | 82.0433 | -6.7645 | -3.0706 | 115.0328 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.3798 | 81.9874 | 9 | 8.1198 | 116.3689 | 0.99513 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.3805 | 1.0627 | -0.999 | -0.34526 | 115.9905 | -0.95106 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.3822 | 1.0111 | 0.999 | 0.67708 | 116.2287 | 0.8309 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.3911 | 82.0151 | -6.8061 | -3.0708 | 115.0249 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.3882 | 81.9779 | 9 | 8.1427 | 116.3644 | 0.9951 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.3889 | 1.0627 | -0.999 | -0.35545 | 115.9907 | -0.94836 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.3905 | 1.0111 | 0.999 | 0.68704 | 116.2201 | 0.82711 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.3994 | 82.0151 | -6.8478 | -3.071 | 115.0168 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.3965 | 81.9779 | 9 | 8.1657 | 116.3599 | 0.99508 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.3972 | 1.0627 | -0.999 | -0.36563 | 115.9907 | -0.9456 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.3988 | 1.0178 | 0.999 | 0.69535 | 116.2109 | 0.8257 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.4077 | 82.0199 | -6.8895 | -3.0711 | 115.0211 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.4048 | 81.9722 | 9 | 8.1851 | 116.3617 | 0.99505 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.4055 | 1.0627 | -0.999 | -0.37581 | 115.9907 | -0.94279 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.4072 | 1.0178 | 0.999 | 0.70365 | 116.2018 | 0.82256 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.416 | 82.0199 | -6.9311 | -3.0712 | 115.0254 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.4132 | 81.9722 | 9 | 8.2046 | 116.3634 | 0.99503 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.4138 | 1.0492 | -0.999 | -0.38606 | 115.9882 | -0.93849 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.4155 | 1.0177 | 0.999 | 0.71017 | 116.2089 | 0.82007 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.4244 | 82.0222 | -6.9728 | -3.0713 | 115.0328 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.4215 | 81.9656 | 9 | 8.2202 | 116.3569 | 0.99501 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.4222 | 1.0492 | -0.999 | -0.39631 | 115.9858 | -0.93549 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.4238 | 1.0177 | 0.999 | 0.71668 | 116.216 | 0.8176 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.4327 | 82.0222 | -7.0144 | -3.0714 | 115.0402 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.4299 | 81.9656 | 9 | 8.2358 | 116.3503 | 0.99499 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.4305 | 1.0492 | -0.999 | -0.40656 | 115.9859 | -0.93244 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.4322 | 1.0173 | 0.999 | 0.72266 | 116.2126 | 0.81525 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.441 | 82.025 | -7.0561 | -3.0715 | 115.0419 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.4382 | 81.9788 | 9 | 8.2493 | 116.3548 | 0.99498 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.4388 | 1.0492 | -0.999 | -0.41681 | 115.9861 | -0.92935 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.4405 | 1.0173 | 0.999 | 0.72863 | 116.2092 | 0.81299 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.4493 | 82.025 | -7.0978 | -3.0716 | 115.0436 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.4465 | 81.9788 | 9 | 8.2627 | 116.3592 | 0.99496 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.4472 | 1.0433 | -0.999 | -0.42696 | 115.9701 | -0.9255 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.4488 | 1.0104 | 0.999 | 0.73434 | 116.2072 | 0.80892 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.4577 | 82.0235 | -7.1394 | -3.0716 | 115.0422 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.4549 | 81.964 | 9 | 8.2755 | 116.3546 | 0.99494 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.4555 | 1.0433 | -0.999 | -0.43711 | 115.9541 | -0.92233 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.4571 | 1.0104 | 0.999 | 0.74005 | 116.2052 | 0.80675 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.466 | 82.0235 | -7.1811 | -3.0716 | 115.0409 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.4632 | 81.964 | 9 | 8.2882 | 116.35 | 0.99493 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.4638 | 1.0624 | -0.999 | -0.44737 | 115.9632 | -0.92163 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.4655 | 1.0176 | 0.999 | 0.74558 | 116.2021 | 0.80665 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.4744 | 82.0251 | -7.2228 | -3.0718 | 115.0366 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.4715 | 81.9989 | 9 | 8.3008 | 116.3619 | 0.99492 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.4721 | 1.0624 | -0.999 | -0.45763 | 115.9722 | -0.91842 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.4738 | 1.0176 | 0.999 | 0.7511 | 116.1991 | 0.80456 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.4827 | 82.0251 | -7.2644 | -3.0721 | 115.0322 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.4799 | 81.9989 | 9 | 8.3133 | 116.3738 | 0.9949 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.4805 | 1.0486 | -0.999 | -0.46797 | 115.9765 | -0.9132 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.4821 | 1.0173 | 0.999 | 0.75645 | 116.2016 | 0.80246 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.491 | 82.0257 | -7.3061 | -3.0723 | 115.0407 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.4882 | 81.999 | 9 | 8.3256 | 116.3676 | 0.99488 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.4888 | 1.0486 | -0.999 | -0.4783 | 115.9808 | -0.90983 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.4905 | 1.0173 | 0.999 | 0.7618 | 116.2042 | 0.80044 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.4994 | 82.0257 | -7.3477 | -3.0725 | 115.0492 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.4965 | 81.999 | 9 | 8.338 | 116.3614 | 0.99487 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.4971 | 1.0445 | -0.999 | -0.48873 | 115.965 | -0.90576 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.4988 | 1.0101 | 0.999 | 0.767 | 116.2058 | 0.79643 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.5077 | 82.026 | -7.3894 | -3.0728 | 115.0415 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.5049 | 82.0108 | 9 | 8.3502 | 116.3693 | 0.99486 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.5055 | 1.0445 | -0.999 | -0.49915 | 115.9493 | -0.90227 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.5071 | 1.0101 | 0.999 | 0.77219 | 116.2075 | 0.79445 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.5161 | 82.026 | -7.4311 | -3.0731 | 115.0338 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.5132 | 82.0108 | 9 | 8.3624 | 116.3772 | 0.99484 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.5138 | 1.0449 | -0.999 | -0.50965 | 115.9583 | -0.89879 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.5155 | 1.0099 | 0.999 | 0.77707 | 116.2142 | 0.79254 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.5244 | 81.9935 | -7.4727 | -3.0732 | 115.0162 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.5215 | 81.9595 | 9 | 8.3742 | 116.3593 | 0.99482 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.5221 | 1.0449 | -0.999 | -0.52014 | 115.9674 | -0.89522 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.5238 | 1.0099 | 0.999 | 0.78195 | 116.221 | 0.79069 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.5327 | 81.9935 | -7.5144 | -3.0733 | 114.9985 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.5299 | 81.9595 | 9 | 8.386 | 116.3415 | 0.99481 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.5305 | 1.0313 | -0.999 | -0.53076 | 115.9605 | -0.88916 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.5321 | 1.0096 | 0.999 | 0.78677 | 116.209 | 0.78878 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.541 | 81.9862 | -7.5561 | -3.0736 | 114.993 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.5382 | 81.9776 | 9 | 8.3977 | 116.3486 | 0.99479 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.5388 | 1.0313 | -0.999 | -0.54137 | 115.9536 | -0.88542 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.5404 | 1.0096 | 0.999 | 0.79159 | 116.197 | 0.78696 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.5494 | 81.9862 | -7.5977 | -3.0738 | 114.9875 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.5466 | 81.9776 | 9 | 8.4094 | 116.3556 | 0.99478 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.5471 | 1.063 | -0.999 | -0.55186 | 115.9564 | -0.88753 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.5488 | 1.0163 | 0.999 | 0.79631 | 116.1971 | 0.78716 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.5577 | 81.9903 | -7.6394 | -3.0743 | 114.9913 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.5549 | 81.9824 | 9 | 8.4209 | 116.3537 | 0.99477 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.5554 | 1.063 | -0.999 | -0.56235 | 115.9592 | -0.88394 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.5571 | 1.0163 | 0.999 | 0.80104 | 116.1972 | 0.78538 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.566 | 81.9903 | -7.6811 | -3.0747 | 114.9951 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.5632 | 81.9824 | 9 | 8.4324 | 116.3517 | 0.99475 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.5638 | 1.0433 | -0.999 | -0.57267 | 115.9628 | -0.87661 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.5654 | 1.0162 | 0.999 | 0.80559 | 116.204 | 0.78364 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.5743 | 81.9796 | -7.7227 | -3.0751 | 114.9795 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.5716 | 81.9733 | 9 | 8.4442 | 116.3476 | 0.99474 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.5721 | 1.0433 | -0.999 | -0.58299 | 115.9663 | -0.87295 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.5737 | 1.0162 | 0.999 | 0.81015 | 116.2108 | 0.78193 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.5827 | 81.9796 | -7.7644 | -3.0755 | 114.964 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.5799 | 81.9733 | 9 | 8.456 | 116.3435 | 0.99472 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.5804 | 1.0474 | -0.999 | -0.59331 | 115.9502 | -0.87009 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.5821 | 1.0091 | 0.999 | 0.81489 | 116.1936 | 0.77798 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.591 | 81.9697 | -7.8061 | -3.0764 | 114.9577 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.5882 | 81.9988 | 9 | 8.4679 | 116.3548 | 0.99471 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.5887 | 1.0474 | -0.999 | -0.60363 | 115.934 | -0.86641 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.5904 | 1.0091 | 0.999 | 0.81963 | 116.1763 | 0.7762 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.5994 | 81.9697 | -7.8477 | -3.0774 | 114.9513 | -0.9993 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.5966 | 81.9988 | 9 | 8.4797 | 116.3661 | 0.9947 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.5971 | 1.0419 | -0.999 | -0.61404 | 115.9431 | -0.86151 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.5987 | 1.0086 | 0.999 | 0.82437 | 116.171 | 0.77428 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.6077 | 81.9391 | -7.8894 | -3.08 | 114.9399 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.6049 | 81.999 | 9 | 8.4913 | 116.3661 | 0.99468 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.6054 | 1.0419 | -0.999 | -0.62446 | 115.9523 | -0.85774 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.607 | 1.0086 | 0.999 | 0.82911 | 116.1656 | 0.7725 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.616 | 81.9391 | -7.9311 | -3.0826 | 114.9285 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.6132 | 81.999 | 9 | 8.5029 | 116.3661 | 0.99467 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.6137 | 1.041 | -0.999 | -0.63495 | 115.9429 | -0.85372 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.6154 | 1.0154 | 0.999 | 0.83366 | 116.1667 | 0.77288 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.6244 | 81.8748 | -7.9727 | -3.0883 | 114.8815 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.6216 | 82.0054 | 9 | 8.514 | 116.3691 | 0.99465 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.622 | 1.041 | -0.999 | -0.64544 | 115.9335 | -0.84989 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.6237 | 1.0154 | 0.999 | 0.83822 | 116.1678 | 0.77118 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.6327 | 81.8748 | -8 | -3.0939 | 114.8344 | -0.99929 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.6299 | 82.0054 | 9 | 8.5252 | 116.3721 | 0.99464 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.6304 | 1.0404 | -0.999 | -0.65576 | 115.933 | -0.84598 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.632 | 1.0145 | 0.999 | 0.84268 | 116.1629 | 0.76923 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.6411 | 81.8152 | -8 | -3.1033 | 114.7972 | -0.99928 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.6382 | 81.9879 | 9 | 8.536 | 116.3582 | 0.99462 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.6387 | 1.0404 | -0.999 | -0.66608 | 115.9325 | -0.84219 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.6404 | 1.0145 | 0.999 | 0.84714 | 116.158 | 0.76757 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.6494 | 81.8152 | -8 | -3.1126 | 114.7599 | -0.99928 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.6466 | 81.9879 | 9 | 8.5468 | 116.3444 | 0.99461 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.647 | 1.0203 | -0.999 | -0.6755 | 115.9239 | -0.83382 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.6487 | 1.0142 | 0.999 | 0.85161 | 116.1498 | 0.76582 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.6577 | 81.7461 | -8 | -3.1255 | 114.7232 | -0.99927 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.6549 | 81.9964 | 9 | 8.5565 | 116.357 | 0.9946 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.6554 | 1.0203 | -0.999 | -0.68492 | 115.9153 | -0.83028 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.657 | 1.0142 | 0.999 | 0.85607 | 116.1416 | 0.76417 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.666 | 81.7461 | -8 | -3.1385 | 114.6866 | -0.99926 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.6633 | 81.9964 | 9 | 8.5662 | 116.3696 | 0.99459 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.6637 | 1.0388 | -0.999 | -0.69263 | 115.9152 | -0.83201 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.6654 | 1.0135 | 0.999 | 0.86048 | 116.1409 | 0.76232 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.6744 | 81.7461 | -8 | -3.1538 | 114.6583 | -0.99926 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.6716 | 81.9906 | 9 | 8.5746 | 116.368 | 0.99458 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.672 | 1.0388 | -0.999 | -0.70033 | 115.9151 | -0.82916 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.6737 | 1.0135 | 0.999 | 0.86488 | 116.1402 | 0.76069 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.6827 | 81.7461 | -8 | -3.1692 | 114.63 | -0.99925 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.6799 | 81.9906 | 9 | 8.583 | 116.3665 | 0.99457 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.6804 | 1.0382 | -0.999 | -0.70707 | 115.9235 | -0.82651 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.682 | 1.0007 | 0.999 | 0.86884 | 116.1412 | 0.75512 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.691 | 81.7483 | -8 | -3.1862 | 114.6122 | -0.99924 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.6883 | 81.9888 | 9 | 8.5909 | 116.3666 | 0.99456 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.6887 | 1.0382 | -0.999 | -0.71381 | 115.9318 | -0.82402 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.6903 | 1.0007 | 0.999 | 0.8728 | 116.1421 | 0.75364 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.6993 | 81.7483 | -8 | -3.2032 | 114.5943 | -0.99923 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.6966 | 81.9888 | 9 | 8.5988 | 116.3667 | 0.99455 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.697 | 1.0571 | -0.999 | -0.72015 | 115.9226 | -0.82644 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.6987 | 1.0133 | 0.999 | 0.87647 | 116.1527 | 0.75633 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.7077 | 81.803 | -8 | -3.221 | 114.5827 | -0.99923 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.7049 | 81.9992 | 9 | 8.6062 | 116.3665 | 0.99454 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.7053 | 1.0571 | -0.999 | -0.7265 | 115.9134 | -0.82413 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.707 | 1.0133 | 0.999 | 0.88015 | 116.1633 | 0.75498 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.716 | 81.803 | -8 | -3.2388 | 114.5712 | -0.99922 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.7133 | 81.9992 | 9 | 8.6135 | 116.3664 | 0.99453 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.7137 | 1.0424 | -0.999 | -0.73257 | 115.9041 | -0.81816 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.7153 | 1.0003 | 0.999 | 0.88365 | 116.1615 | 0.74945 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.7244 | 81.89 | -8 | -3.2567 | 114.5705 | -0.99921 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.7216 | 82.0029 | 9 | 8.6214 | 116.3752 | 0.99452 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.722 | 1.0424 | -0.999 | -0.73865 | 115.8947 | -0.81591 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.7236 | 1.0003 | 0.999 | 0.88715 | 116.1597 | 0.74815 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.7327 | 81.89 | -8 | -3.2746 | 114.5699 | -0.9992 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.7299 | 82.0029 | 9 | 8.6293 | 116.3841 | 0.99451 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.7303 | 1.0553 | -0.999 | -0.74463 | 115.8974 | -0.81707 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.732 | 1.0124 | 0.999 | 0.89074 | 116.1575 | 0.75076 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.741 | 81.9463 | -8 | -3.2931 | 114.5586 | -0.99919 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.7383 | 82.0247 | 9 | 8.6374 | 116.3959 | 0.9945 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.7386 | 1.0553 | -0.999 | -0.75062 | 115.9001 | -0.81489 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.7403 | 1.0124 | 0.999 | 0.89432 | 116.1552 | 0.74945 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.7494 | 81.9463 | -8 | -3.3115 | 114.5473 | -0.99918 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.7466 | 82.0247 | 9 | 8.6455 | 116.4077 | 0.99449 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.747 | 1.0545 | -0.999 | -0.75634 | 115.9001 | -0.8126 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.7486 | 0.9988 | 0.999 | 0.8976 | 116.1476 | 0.74378 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.7577 | 81.9836 | -8 | -3.3296 | 114.5424 | -0.99918 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.7549 | 82.0244 | 9 | 8.654 | 116.3987 | 0.99448 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.7553 | 1.0545 | -0.999 | -0.76206 | 115.9001 | -0.81051 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.7569 | 0.9988 | 0.999 | 0.90088 | 116.14 | 0.74257 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.7661 | 81.9836 | -8 | -3.3477 | 114.5376 | -0.99917 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.7633 | 82.0244 | 9 | 8.6626 | 116.3897 | 0.99447 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.7636 | 1.0532 | -0.999 | -0.76762 | 115.8913 | -0.80814 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.7653 | 0.9983 | 0.999 | 0.90406 | 116.1354 | 0.74123 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.7744 | 82.0371 | -8 | -3.3661 | 114.5289 | -0.99916 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.7716 | 82.0342 | 9 | 8.6715 | 116.3938 | 0.99446 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.7719 | 1.0532 | -0.999 | -0.77319 | 115.8826 | -0.80611 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.7736 | 0.9983 | 0.999 | 0.90724 | 116.1308 | 0.74005 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.7827 | 82.0371 | -8 | -3.3845 | 114.5202 | -0.99915 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.78 | 82.0342 | 9 | 8.6805 | 116.3979 | 0.99445 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.7803 | 1.0529 | -0.999 | -0.77853 | 115.8915 | -0.80407 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.7819 | 0.97928 | 0.999 | 0.91032 | 116.1396 | 0.73243 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.791 | 82.0871 | -8 | -3.403 | 114.5208 | -0.99914 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.7883 | 82.0228 | 9 | 8.6897 | 116.3979 | 0.99443 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.7886 | 1.0529 | -0.999 | -0.78387 | 115.9003 | -0.80212 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.7903 | 0.97928 | 0.999 | 0.91339 | 116.1483 | 0.73128 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.7994 | 82.0871 | -8 | -3.4215 | 114.5215 | -0.99913 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.7966 | 82.0228 | 9 | 8.699 | 116.3979 | 0.99442 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.7969 | 1.0424 | -0.999 | -0.78906 | 115.9007 | -0.79733 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.7986 | 0.99758 | 0.999 | 0.91628 | 116.1567 | 0.73648 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.8077 | 82.0889 | -8 | -3.4401 | 114.512 | -0.99912 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.805 | 82.0143 | 9 | 8.7081 | 116.4014 | 0.99441 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.8053 | 1.0424 | -0.999 | -0.79424 | 115.901 | -0.79543 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.8069 | 0.99758 | 0.999 | 0.91916 | 116.165 | 0.73542 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.816 | 82.0889 | -8 | -3.4588 | 114.5025 | -0.99911 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.8133 | 82.0143 | 9 | 8.7173 | 116.4048 | 0.9944 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.8136 | 1.0461 | -0.999 | -0.7994 | 115.9033 | -0.79455 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.8153 | 1.0099 | 0.999 | 0.92207 | 116.1795 | 0.73851 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.8244 | 82.1034 | -8 | -3.4774 | 114.5006 | -0.9991 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.8216 | 82.0095 | 9 | 8.7265 | 116.4055 | 0.99439 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.8219 | 1.0461 | -0.999 | -0.80455 | 115.9055 | -0.79267 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.8236 | 1.0099 | 0.999 | 0.92498 | 116.194 | 0.73745 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.8327 | 82.1034 | -8 | -3.496 | 114.4987 | -0.99909 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.83 | 82.0095 | 9 | 8.7358 | 116.4062 | 0.99437 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.8303 | 1.0495 | -0.999 | -0.80948 | 115.9099 | -0.79183 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.8319 | 1.0098 | 0.999 | 0.92789 | 116.1827 | 0.73636 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.8411 | 82.1483 | -8 | -3.5146 | 114.5008 | -0.99909 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.8383 | 81.9947 | 9 | 8.7443 | 116.4048 | 0.99436 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.8386 | 1.0495 | -0.999 | -0.8144 | 115.9142 | -0.79003 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.8402 | 1.0098 | 0.999 | 0.9308 | 116.1714 | 0.7353 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.8494 | 82.1483 | -8 | -3.5331 | 114.5028 | -0.99908 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.8466 | 81.9947 | 9 | 8.7528 | 116.4033 | 0.99435 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.8469 | 1.0432 | -0.999 | -0.81942 | 115.9122 | -0.78642 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.8486 | 0.99638 | 0.999 | 0.93363 | 116.1644 | 0.72971 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.8577 | 82.1329 | -8 | -3.5513 | 114.4908 | -0.99907 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.855 | 81.9883 | 9 | 8.7609 | 116.3979 | 0.99434 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.8552 | 1.0432 | -0.999 | -0.82443 | 115.9102 | -0.78458 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.8569 | 0.99638 | 0.999 | 0.93647 | 116.1575 | 0.72868 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.866 | 82.1329 | -8 | -3.5694 | 114.4788 | -0.99906 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.8633 | 81.9883 | 9 | 8.7691 | 116.3925 | 0.99433 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.8636 | 1.0566 | -0.999 | -0.82964 | 115.9155 | -0.78651 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.8652 | 0.99621 | 0.999 | 0.93877 | 116.1635 | 0.72778 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.8744 | 82.1467 | -8 | -3.5871 | 114.4875 | -0.99905 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.8717 | 82.0062 | 9 | 8.7769 | 116.4065 | 0.99432 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.8719 | 1.0566 | -0.999 | -0.83484 | 115.9208 | -0.78463 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.8736 | 0.99621 | 0.999 | 0.94107 | 116.1696 | 0.72694 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.8827 | 82.1467 | -8 | -3.6048 | 114.4961 | -0.99904 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.88 | 82.0062 | 9 | 8.7847 | 116.4205 | 0.99431 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.8802 | 1.0468 | -0.999 | -0.83993 | 115.9183 | -0.77995 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.8819 | 0.9958 | 0.999 | 0.94302 | 116.1851 | 0.72609 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.8911 | 82.188 | -8 | -3.6224 | 114.5108 | -0.99903 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.8883 | 81.9947 | 9 | 8.7921 | 116.4118 | 0.9943 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.8885 | 1.0468 | -0.999 | -0.84502 | 115.916 | -0.7781 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.8902 | 0.9958 | 0.999 | 0.94497 | 116.2006 | 0.72538 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.8994 | 82.188 | -8 | -3.64 | 114.5254 | -0.99902 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.8967 | 81.9947 | 9 | 8.7994 | 116.4031 | 0.99429 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.8969 | 1.0459 | -0.999 | -0.84994 | 115.9169 | -0.77607 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.8985 | 1.0074 | 0.999 | 0.94673 | 116.1973 | 0.72872 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.9077 | 82.1808 | -8 | -3.6579 | 114.5153 | -0.99901 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.905 | 81.9947 | 9 | 8.8065 | 116.4039 | 0.99428 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.9052 | 1.0459 | -0.999 | -0.85486 | 115.9179 | -0.77428 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.9068 | 1.0074 | 0.999 | 0.94849 | 116.194 | 0.72808 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.9161 | 82.1808 | -8 | -3.6757 | 114.5053 | -0.999 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.9133 | 81.9947 | 9 | 8.8136 | 116.4047 | 0.99427 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.9135 | 1.0552 | -0.999 | -0.85991 | 115.9199 | -0.77519 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.9152 | 1.0069 | 0.999 | 0.9501 | 116.2052 | 0.72732 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.9244 | 82.1814 | -8 | -3.6938 | 114.5124 | -0.99899 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.9217 | 81.9944 | 9 | 8.8206 | 116.4047 | 0.99426 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.9218 | 1.0552 | -0.999 | -0.86495 | 115.9219 | -0.77338 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.9235 | 1.0069 | 0.999 | 0.9517 | 116.2164 | 0.72674 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.9327 | 82.1814 | -8 | -3.7118 | 114.5194 | -0.99898 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.93 | 81.9944 | 9 | 8.8275 | 116.4047 | 0.99425 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.9302 | 1.0402 | -0.999 | -0.86991 | 115.9343 | -0.76711 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.9318 | 0.99391 | 0.999 | 0.95306 | 116.2197 | 0.72178 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.941 | 82.1754 | -8 | -3.7296 | 114.5152 | -0.99897 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.9383 | 82.0014 | 9 | 8.834 | 116.4141 | 0.99425 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.9385 | 1.0402 | -0.999 | -0.87486 | 115.9467 | -0.76531 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.9402 | 0.99391 | 0.999 | 0.95443 | 116.2229 | 0.72129 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.9494 | 82.1754 | -8 | -3.7474 | 114.511 | -0.99896 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.9467 | 82.0014 | 9 | 8.8404 | 116.4236 | 0.99424 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.9468 | 1.0299 | -0.999 | -0.87995 | 115.9418 | -0.76029 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.9485 | 1.0056 | 0.999 | 0.95597 | 116.2283 | 0.72477 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.9577 | 82.1689 | -8 | -3.7654 | 114.5147 | -0.99895 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.955 | 81.9883 | 9 | 8.8466 | 116.4142 | 0.99423 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.9552 | 1.0299 | -0.999 | -0.88503 | 115.9368 | -0.75843 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.9568 | 1.0056 | 0.999 | 0.95751 | 116.2337 | 0.72421 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.9661 | 82.1689 | -8 | -3.7834 | 114.5185 | -0.99894 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.9633 | 81.9883 | 9 | 8.8527 | 116.4048 | 0.99422 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.9635 | 1.0056 | -0.999 | -0.89008 | 115.9397 | -0.74881 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.9652 | 1.0054 | 0.999 | 0.95896 | 116.2388 | 0.72361 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.9744 | 82.1935 | -8 | -3.8013 | 114.5284 | -0.99893 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.9717 | 81.9881 | 9 | 8.8585 | 116.4047 | 0.99421 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.9718 | 1.0056 | -0.999 | -0.89513 | 115.9426 | -0.74695 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.9735 | 1.0054 | 0.999 | 0.96041 | 116.2438 | 0.72309 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.9827 | 82.1935 | -8 | -3.8191 | 114.5383 | -0.99892 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.98 | 81.9881 | 9 | 8.8643 | 116.4047 | 0.99421 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.9802 | 1.0045 | -0.999 | -0.90018 | 115.9522 | -0.74472 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.9818 | 1.0049 | 0.999 | 0.96186 | 116.2357 | 0.72241 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.9911 | 82.1674 | -8 | -3.8368 | 114.5332 | -0.99891 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.9884 | 81.9943 | 9 | 8.8699 | 116.4101 | 0.9942 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.9885 | 1.0045 | -0.999 | -0.90523 | 115.9619 | -0.74286 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.9901 | 1.0049 | 0.999 | 0.96332 | 116.2276 | 0.72188 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 4.9994 | 82.1674 | -8 | -3.8545 | 114.528 | -0.9989 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 4.9967 | 81.9943 | 9 | 8.8754 | 116.4154 | 0.99419 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 4.9968 | 1.0171 | -0.999 | -0.90988 | 115.9717 | -0.7453 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
4.9985 | 0.99237 | 0.999 | 0.96469 | 116.2278 | 0.71704 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.0078 | 82.1485 | -8 | -3.8718 | 114.5212 | -0.99889 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.005 | 81.9862 | 9 | 8.8807 | 116.4101 | 0.99418 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.0051 | 1.0171 | -0.999 | -0.91452 | 115.9814 | -0.74361 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.0068 | 0.99237 | 0.999 | 0.96607 | 116.228 | 0.71654 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.0161 | 82.1485 | -8 | -3.8891 | 114.5143 | -0.99888 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.0134 | 81.9862 | 9 | 8.8859 | 116.4047 | 0.99418 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.0135 | 1.0023 | -0.999 | -0.91911 | 115.9798 | -0.73702 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.0151 | 1.0044 | 0.999 | 0.96739 | 116.2164 | 0.72024 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.0244 | 82.1346 | -8 | -3.9064 | 114.5173 | -0.99887 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.0217 | 81.987 | 9 | 8.8912 | 116.4006 | 0.99417 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.0218 | 1.0023 | -0.999 | -0.92369 | 115.9782 | -0.73535 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.0235 | 1.0044 | 0.999 | 0.96872 | 116.2047 | 0.71977 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.0327 | 82.1346 | -8 | -3.9237 | 114.5203 | -0.99886 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.03 | 81.987 | 9 | 8.8965 | 116.3965 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.0301 | 1.002 | -0.999 | -0.92827 | 115.9876 | -0.73359 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.0318 | 1.0042 | 0.999 | 0.97005 | 116.213 | 0.71923 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.0411 | 82.1384 | -8 | -3.9412 | 114.5058 | -0.99885 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.0384 | 81.9947 | 9 | 8.9017 | 116.3997 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.0385 | 1.002 | -0.999 | -0.93286 | 115.997 | -0.73192 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.0401 | 1.0042 | 0.999 | 0.97138 | 116.2212 | 0.71875 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.0494 | 82.1384 | -8 | -3.9587 | 114.4913 | -0.99884 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.0467 | 81.9947 | 9 | 8.907 | 116.403 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.0468 | 1.0009 | -0.999 | -0.93744 | 115.9953 | -0.72987 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.0484 | 1.0041 | 0.999 | 0.97271 | 116.2218 | 0.71823 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.0577 | 82.0827 | -8 | -3.9763 | 114.4992 | -0.99883 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.055 | 81.9876 | 9 | 8.9122 | 116.3991 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.0551 | 1.0009 | -0.999 | -0.94203 | 115.9935 | -0.7282 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.0567 | 1.0041 | 0.999 | 0.97405 | 116.2223 | 0.71775 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.066 | 82.0827 | -8 | -3.994 | 114.5071 | -0.99882 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.0634 | 81.9876 | 9 | 8.9174 | 116.395 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.0634 | 1.014 | -0.999 | -0.94669 | 115.9929 | -0.73097 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.0651 | 1.0033 | 0.999 | 0.97538 | 116.2029 | 0.717 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.0744 | 82.0245 | -8 | -4.0116 | 114.51 | -0.99881 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.0717 | 81.9815 | 9 | 8.9225 | 116.3896 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.0717 | 1.014 | -0.999 | -0.95135 | 115.9924 | -0.72929 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.0734 | 1.0033 | 0.999 | 0.97671 | 116.1835 | 0.71653 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.0828 | 82.0245 | -8 | -4.0293 | 114.513 | -0.9988 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.08 | 81.9815 | 9 | 8.9276 | 116.3842 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.0801 | 1.0129 | -0.999 | -0.95602 | 115.996 | -0.72723 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.0817 | 0.99066 | 0.999 | 0.9778 | 116.1804 | 0.71171 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.0911 | 82.0286 | -8 | -4.0471 | 114.506 | -0.99879 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.0884 | 81.981 | 9 | 8.9329 | 116.3798 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.0884 | 1.0129 | -0.999 | -0.96069 | 115.9995 | -0.72556 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.09 | 0.99066 | 0.999 | 0.97889 | 116.1773 | 0.71132 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.0994 | 82.0286 | -8 | -4.065 | 114.4991 | -0.99877 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.0967 | 81.981 | 9 | 8.9383 | 116.3754 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.0967 | 1.0116 | -0.999 | -0.96536 | 116.0001 | -0.72346 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.0984 | 0.98724 | 0.999 | 0.98001 | 116.1831 | 0.7097 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.1077 | 82.0173 | -8 | -4.084 | 114.5027 | -0.99876 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.1051 | 81.9792 | 9 | 8.9437 | 116.3753 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.1051 | 1.0116 | -0.999 | -0.97003 | 116.0007 | -0.72179 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.1067 | 0.98724 | 0.999 | 0.98114 | 116.1888 | 0.7093 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.1161 | 82.0173 | -8 | -4.1031 | 114.5062 | -0.99875 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.1134 | 81.9792 | 9 | 8.9491 | 116.3753 | 0.99409 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.1134 | 1.0103 | -0.999 | -0.97437 | 115.9867 | -0.7198 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.115 | 0.98678 | 0.999 | 0.98231 | 116.1925 | 0.70871 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.1244 | 81.9662 | -8 | -4.1231 | 114.4795 | -0.99874 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.1217 | 82.024 | 9 | 8.9543 | 116.3839 | 0.99409 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.1217 | 1.0103 | -0.999 | -0.97871 | 115.9727 | -0.71826 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.1234 | 0.98678 | 0.999 | 0.98348 | 116.1962 | 0.70829 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.1328 | 81.9662 | -8 | -4.1431 | 114.4528 | -0.99872 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.1301 | 82.024 | 9 | 8.9596 | 116.3925 | 0.99409 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.1301 | 0.99601 | -0.999 | -0.98245 | 115.971 | -0.71194 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.1317 | 0.98677 | 0.999 | 0.98442 | 116.2046 | 0.70795 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.1411 | 81.946 | -8 | -4.1643 | 114.4426 | -0.99871 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.1384 | 82.0302 | 9 | 8.9647 | 116.3839 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.1384 | 0.99601 | -0.999 | -0.98618 | 115.9693 | -0.7106 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.14 | 0.98677 | 0.999 | 0.98536 | 116.2129 | 0.70761 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.1494 | 81.946 | -8 | -4.1855 | 114.4324 | -0.9987 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.1467 | 82.0302 | 9 | 8.9699 | 116.3753 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.1467 | 0.99513 | -0.999 | -0.98924 | 115.979 | -0.7092 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.1483 | 1.0012 | 0.999 | 0.98624 | 116.2038 | 0.71239 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.1577 | 81.9201 | -8 | -4.2076 | 114.4228 | -0.99868 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.1551 | 82.0195 | 9 | 8.9748 | 116.3753 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.155 | 0.99513 | -0.999 | -0.99229 | 115.9887 | -0.70812 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.1567 | 1.0012 | 0.999 | 0.98712 | 116.1948 | 0.71208 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.1661 | 81.9201 | -8 | -4.2297 | 114.4133 | -0.99867 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.1634 | 82.0195 | 9 | 8.9797 | 116.3753 | 0.99406 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.1634 | 0.99405 | -0.999 | -0.9948 | 115.9806 | -0.70684 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.165 | 0.98597 | 0.999 | 0.98797 | 116.2021 | 0.70639 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.1744 | 81.9077 | -8 | -4.2525 | 114.3996 | -0.99865 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.1718 | 82.0248 | 9 | 8.9845 | 116.3753 | 0.99405 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.1717 | 0.99405 | -0.999 | -0.99731 | 115.9725 | -0.70595 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.1733 | 0.98597 | 0.999 | 0.98882 | 116.2095 | 0.70608 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.1827 | 81.9077 | -8 | -4.2753 | 114.386 | -0.99864 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.1801 | 82.0248 | 9 | 8.9892 | 116.3754 | 0.99405 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.18 | 0.99809 | -0.999 | -0.99938 | 115.9735 | -0.70665 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.1817 | 1.0005 | 0.999 | 0.98952 | 116.1977 | 0.711 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.1911 | 81.9142 | -8 | -4.2989 | 114.3849 | -0.99863 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.1884 | 82.0402 | 9 | 8.9936 | 116.3839 | 0.99404 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.1884 | 0.99809 | -0.999 | -1.0014 | 115.9746 | -0.70592 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.19 | 1.0005 | 0.999 | 0.99021 | 116.1858 | 0.71075 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.1994 | 81.9142 | -8 | -4.3225 | 114.3838 | -0.99861 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.1967 | 82.0402 | 9 | 8.998 | 116.3924 | 0.99404 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.1967 | 0.99681 | -0.999 | -1.0033 | 115.9779 | -0.7048 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.1983 | 0.98474 | 0.999 | 0.9909 | 116.1844 | 0.7049 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.2078 | 81.9329 | -8 | -4.3464 | 114.3877 | -0.9986 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.2051 | 82.0466 | 9 | 9.002 | 116.3977 | 0.99403 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.205 | 0.99681 | -0.999 | -1.0052 | 115.9813 | -0.70414 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.2066 | 0.98474 | 0.999 | 0.99159 | 116.1831 | 0.70465 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.2161 | 81.9329 | -8 | -4.3703 | 114.3917 | -0.99858 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.2134 | 82.0466 | 9 | 9.0061 | 116.403 | 0.99403 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.2133 | 1.0097 | -0.999 | -1.007 | 115.9707 | -0.70804 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.215 | 0.98448 | 0.999 | 0.99228 | 116.1863 | 0.70431 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.2244 | 81.9779 | -8 | -4.3945 | 114.3962 | -0.99857 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.2218 | 82.0434 | 9 | 9.0098 | 116.3892 | 0.99402 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.2216 | 1.0097 | -0.999 | -1.0088 | 115.9602 | -0.70741 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.2233 | 0.98448 | 0.999 | 0.99296 | 116.1895 | 0.70407 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.2327 | 81.9779 | -8 | -4.4186 | 114.4008 | -0.99855 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.2301 | 82.0434 | 9 | 9.0136 | 116.3752 | 0.99402 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.23 | 1.0099 | -0.999 | -1.0105 | 115.9637 | -0.7069 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.2316 | 1.0031 | 0.999 | 0.99364 | 116.191 | 0.71046 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.2411 | 81.9803 | -8 | -4.4429 | 114.4029 | -0.99853 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.2384 | 82.0389 | 9 | 9.0172 | 116.3857 | 0.99401 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.2383 | 1.0099 | -0.999 | -1.0123 | 115.9671 | -0.70629 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.2399 | 1.0031 | 0.999 | 0.99432 | 116.1925 | 0.71022 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.2495 | 81.9803 | -8 | -4.4671 | 114.405 | -0.99852 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.2468 | 82.0389 | 9 | 9.0208 | 116.3962 | 0.99401 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.2466 | 1.0078 | -0.999 | -1.0138 | 115.9683 | -0.705 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.2483 | 0.99848 | 0.999 | 0.99495 | 116.194 | 0.70835 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.2578 | 82.0146 | -8 | -4.4915 | 114.4054 | -0.9985 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.2551 | 82.0463 | 9 | 9.0241 | 116.3878 | 0.99401 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.255 | 1.0078 | -0.999 | -1.0154 | 115.9693 | -0.70445 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.2566 | 0.99848 | 0.999 | 0.99559 | 116.1955 | 0.70813 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.2661 | 82.0146 | -8 | -4.516 | 114.4058 | -0.99849 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.2634 | 82.0463 | 9 | 9.0274 | 116.3794 | 0.994 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.2633 | 1.0017 | -0.999 | -1.0169 | 115.962 | -0.70178 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.2649 | 0.98268 | 0.999 | 0.99623 | 116.1886 | 0.70225 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.2744 | 82.0391 | -8 | -4.5406 | 114.4185 | -0.99847 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.2718 | 82.045 | 9 | 9.0307 | 116.3775 | 0.994 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.2716 | 1.0017 | -0.999 | -1.0183 | 115.9547 | -0.70126 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.2732 | 0.98268 | 0.999 | 0.99687 | 116.1817 | 0.70202 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.2828 | 82.0391 | -8 | -4.5652 | 114.4311 | -0.99846 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.2801 | 82.045 | 9 | 9.034 | 116.3756 | 0.99399 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.28 | 1.0013 | -0.999 | -1.0198 | 115.9622 | -0.70059 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.2816 | 0.982 | 0.999 | 0.99741 | 116.176 | 0.70158 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.2911 | 82.0369 | -8 | -4.5898 | 114.4318 | -0.99844 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.2884 | 82.0412 | 9 | 9.0374 | 116.3854 | 0.99399 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.2883 | 1.0013 | -0.999 | -1.0213 | 115.9698 | -0.70008 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.2899 | 0.982 | 0.999 | 0.99796 | 116.1703 | 0.70138 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.2994 | 82.0369 | -8 | -4.6143 | 114.4325 | -0.99842 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.2968 | 82.0412 | 9 | 9.0409 | 116.3952 | 0.99398 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.2966 | 1.0003 | -0.999 | -1.0227 | 115.967 | -0.69922 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.2982 | 1.0006 | 0.999 | 0.99859 | 116.1732 | 0.70782 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.3077 | 82.0225 | -8 | -4.639 | 114.4317 | -0.9984 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.3051 | 82.0551 | 9 | 9.0444 | 116.3933 | 0.99398 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.3049 | 1.0003 | -0.999 | -1.0241 | 115.9643 | -0.69873 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.3066 | 1.0006 | 0.999 | 0.99922 | 116.176 | 0.70759 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.3161 | 82.0225 | -8 | -4.6637 | 114.431 | -0.99839 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.3134 | 82.0551 | 9 | 9.0479 | 116.3913 | 0.99398 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.3133 | 0.99957 | -0.999 | -1.0255 | 115.9635 | -0.69799 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.3149 | 0.98125 | 0.999 | 0.99977 | 116.1865 | 0.70046 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.3244 | 82.0433 | -8 | -4.6885 | 114.4367 | -0.99837 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.3218 | 82.039 | 9 | 9.0513 | 116.3941 | 0.99397 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.3216 | 0.99957 | -0.999 | -1.0269 | 115.9629 | -0.6975 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.3232 | 0.98125 | 0.999 | 1.0003 | 116.197 | 0.70027 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.3328 | 82.0433 | -8 | -4.7134 | 114.4425 | -0.99835 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.3301 | 82.039 | 9 | 9.0547 | 116.3968 | 0.99396 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.3299 | 0.99854 | -0.999 | -1.0283 | 115.9554 | -0.69663 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.3315 | 1.0073 | 0.999 | 1.0008 | 116.1838 | 0.70942 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.3411 | 82.0124 | -8 | -4.7381 | 114.434 | -0.99834 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.3385 | 82.0605 | 9 | 9.0579 | 116.3987 | 0.99396 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.3383 | 0.99854 | -0.999 | -1.0298 | 115.9479 | -0.69614 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.3399 | 1.0073 | 0.999 | 1.0012 | 116.1706 | 0.70926 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.3494 | 82.0124 | -8 | -4.7629 | 114.4256 | -0.99832 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.3468 | 82.0605 | 9 | 9.061 | 116.4007 | 0.99396 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.3466 | 1.0027 | -0.999 | -1.0312 | 115.9514 | -0.69714 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.3482 | 1.022 | 0.999 | 1.0018 | 116.1791 | 0.71414 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.3578 | 82.0426 | -8 | -4.7876 | 114.4468 | -0.9983 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.3551 | 82.0478 | 9 | 9.0638 | 116.3894 | 0.99395 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.3549 | 1.0027 | -0.999 | -1.0326 | 115.9549 | -0.69665 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.3565 | 1.022 | 0.999 | 1.0023 | 116.1876 | 0.71395 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.3661 | 82.0426 | -8 | -4.8123 | 114.4679 | -0.99828 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.3635 | 82.0478 | 9 | 9.0667 | 116.3781 | 0.99395 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.3633 | 0.99633 | -0.999 | -1.034 | 115.9638 | -0.69386 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.3649 | 0.99507 | 0.999 | 1.0028 | 116.1862 | 0.70435 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.3745 | 82.0526 | -8 | -4.8371 | 114.4779 | -0.99827 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.3718 | 82.0304 | 9 | 9.0694 | 116.3846 | 0.99394 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.3716 | 0.99633 | -0.999 | -1.0354 | 115.9727 | -0.69337 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.3732 | 0.99507 | 0.999 | 1.0033 | 116.1848 | 0.70417 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.3828 | 82.0526 | -8 | -4.862 | 114.488 | -0.99825 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.3801 | 82.0304 | 9 | 9.0721 | 116.391 | 0.99394 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.3799 | 0.99512 | -0.999 | -1.0368 | 115.9553 | -0.69246 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.3815 | 0.99409 | 0.999 | 1.0037 | 116.1759 | 0.70368 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.3911 | 82.0324 | -8 | -4.8865 | 114.4741 | -0.99823 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.3885 | 82.0566 | 9 | 9.0748 | 116.3884 | 0.99394 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.3882 | 0.99512 | -0.999 | -1.0381 | 115.9378 | -0.692 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.3898 | 0.99409 | 0.999 | 1.0041 | 116.167 | 0.70354 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.3994 | 82.0324 | -8 | -4.911 | 114.4601 | -0.99821 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.3968 | 82.0566 | 9 | 9.0775 | 116.3858 | 0.99394 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.3965 | 0.99464 | -0.999 | -1.0395 | 115.9417 | -0.69136 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.3981 | 1.02 | 0.999 | 1.0044 | 116.168 | 0.71252 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.4078 | 82.0315 | -8 | -4.9359 | 114.4739 | -0.99819 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.4051 | 82.034 | 9 | 9.0802 | 116.3818 | 0.99393 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.4049 | 0.99464 | -0.999 | -1.0408 | 115.9457 | -0.69089 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.4065 | 1.02 | 0.999 | 1.0047 | 116.169 | 0.71242 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.4161 | 82.0315 | -8 | -4.9607 | 114.4878 | -0.99818 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.4135 | 82.034 | 9 | 9.0828 | 116.3777 | 0.99393 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.4132 | 0.99975 | -0.999 | -1.0421 | 115.9512 | -0.69231 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.4148 | 0.99998 | 0.999 | 1.005 | 116.175 | 0.70532 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.4244 | 82.0531 | -8 | -4.9854 | 114.4911 | -0.99816 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.4218 | 82.0522 | 9 | 9.0853 | 116.3706 | 0.99393 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.4215 | 0.99975 | -0.999 | -1.0433 | 115.9567 | -0.69188 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.4231 | 0.99998 | 0.999 | 1.0053 | 116.181 | 0.70521 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.4328 | 82.0531 | -8 | -5.0102 | 114.4944 | -0.99814 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.4301 | 82.0522 | 9 | 9.0878 | 116.3634 | 0.99392 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.4299 | 1.0189 | -0.999 | -1.0444 | 115.9526 | -0.69829 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.4315 | 1.019 | 0.999 | 1.0056 | 116.1832 | 0.71177 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.4411 | 82.0231 | -8 | -5.035 | 114.4865 | -0.99812 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.4385 | 82.0414 | 9 | 9.0899 | 116.3616 | 0.99392 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.4382 | 1.0189 | -0.999 | -1.0455 | 115.9486 | -0.69791 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.4398 | 1.019 | 0.999 | 1.0059 | 116.1853 | 0.71167 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.4495 | 82.0231 | -8 | -5.0598 | 114.4786 | -0.9981 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.4468 | 82.0414 | 9 | 9.0921 | 116.3598 | 0.99392 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.4465 | 1.0367 | -0.999 | -1.0468 | 115.9409 | -0.70366 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.4481 | 1.0182 | 0.999 | 1.0063 | 116.183 | 0.71128 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.4578 | 82.024 | -8 | -5.0843 | 114.4796 | -0.99808 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.4551 | 82.0318 | 9 | 9.0942 | 116.3534 | 0.99391 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.4549 | 1.0367 | -0.999 | -1.048 | 115.9332 | -0.70323 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.4564 | 1.0182 | 0.999 | 1.0066 | 116.1806 | 0.71117 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.4661 | 82.024 | -8 | -5.1088 | 114.4806 | -0.99807 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.4635 | 82.0318 | 9 | 9.0963 | 116.3469 | 0.99391 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.4632 | 1.05 | -0.999 | -1.0492 | 115.9272 | -0.70736 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.4648 | 0.9985 | 0.999 | 1.0069 | 116.1807 | 0.70413 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.4744 | 82.0377 | -8 | -5.1335 | 114.4799 | -0.99805 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.4718 | 82.0402 | 9 | 9.0982 | 116.3521 | 0.99391 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.4715 | 1.05 | -0.999 | -1.0504 | 115.9212 | -0.70696 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.4731 | 0.9985 | 0.999 | 1.0072 | 116.1808 | 0.70402 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.4828 | 82.0377 | -8 | -5.1582 | 114.4791 | -0.99803 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.4801 | 82.0402 | 9 | 9.1001 | 116.3573 | 0.9939 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.4798 | 1.0503 | -0.999 | -1.0516 | 115.928 | -0.70668 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.4814 | 0.99895 | 0.999 | 1.0076 | 116.1769 | 0.70407 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.4911 | 81.9948 | -8 | -5.1827 | 114.4629 | -0.99801 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.4885 | 82.0364 | 9 | 9.102 | 116.3554 | 0.9939 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.4882 | 1.0503 | -0.999 | -1.0527 | 115.9347 | -0.70628 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.4898 | 0.99895 | 0.999 | 1.0079 | 116.1731 | 0.70396 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.4995 | 81.9948 | -8 | -5.2073 | 114.4466 | -0.99799 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.4968 | 82.0364 | 9 | 9.104 | 116.3537 | 0.9939 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.4965 | 1.0496 | -0.999 | -1.0536 | 115.9178 | -0.70576 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.4981 | 1.0192 | 0.999 | 1.0082 | 116.1742 | 0.71095 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.5078 | 82.012 | -8 | -5.2319 | 114.4482 | -0.99797 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.5052 | 82.0441 | 9 | 9.1058 | 116.3513 | 0.9939 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.5048 | 1.0496 | -0.999 | -1.0546 | 115.9008 | -0.70546 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.5064 | 1.0192 | 0.999 | 1.0085 | 116.1753 | 0.71085 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.5161 | 82.012 | -8 | -5.2565 | 114.4497 | -0.99795 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.5135 | 82.0441 | 9 | 9.1076 | 116.349 | 0.99389 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.5132 | 1.049 | -0.999 | -1.0553 | 115.9027 | -0.705 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.5147 | 1.0194 | 0.999 | 1.0088 | 116.1673 | 0.71082 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.5245 | 81.9965 | -8 | -5.2809 | 114.4498 | -0.99793 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.5218 | 82.0383 | 9 | 9.1094 | 116.3519 | 0.99389 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.5215 | 1.049 | -0.999 | -1.056 | 115.9044 | -0.70475 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.5231 | 1.0194 | 0.999 | 1.0091 | 116.1594 | 0.71071 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.5328 | 81.9965 | -8 | -5.3053 | 114.4499 | -0.99791 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.5302 | 82.0383 | 9 | 9.1111 | 116.3548 | 0.99389 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.5298 | 1.0486 | -0.999 | -1.0569 | 115.905 | -0.70433 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.5314 | 1.0005 | 0.999 | 1.0094 | 116.1599 | 0.70398 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.5411 | 82.0119 | -8 | -5.3301 | 114.4513 | -0.99789 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.5385 | 82.0289 | 9 | 9.1129 | 116.3469 | 0.99389 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.5381 | 1.0486 | -0.999 | -1.0577 | 115.9055 | -0.70404 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.5397 | 1.0005 | 0.999 | 1.0097 | 116.1604 | 0.70387 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.5494 | 82.0119 | -8 | -5.3548 | 114.4526 | -0.99788 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.5468 | 82.0289 | 9 | 9.1146 | 116.339 | 0.99388 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.5465 | 1.0484 | -0.999 | -1.0585 | 115.9059 | -0.70371 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.548 | 1.02 | 0.999 | 1.01 | 116.1648 | 0.7106 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.5578 | 82.0416 | -8 | -5.3793 | 114.4521 | -0.99786 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.5552 | 82.055 | 9 | 9.1163 | 116.3492 | 0.99388 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.5548 | 1.0484 | -0.999 | -1.0592 | 115.9063 | -0.70346 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.5564 | 1.02 | 0.999 | 1.0103 | 116.1692 | 0.71049 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.5661 | 82.0416 | -8 | -5.4037 | 114.4515 | -0.99784 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.5635 | 82.055 | 9 | 9.118 | 116.3594 | 0.99388 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.5631 | 1.0485 | -0.999 | -1.0599 | 115.9016 | -0.70326 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.5647 | 0.99423 | 0.999 | 1.0105 | 116.1681 | 0.70133 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.5745 | 82.0451 | -8 | -5.4284 | 114.4443 | -0.99782 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.5718 | 82.0402 | 9 | 9.1199 | 116.3552 | 0.99388 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.5715 | 1.0485 | -0.999 | -1.0606 | 115.8969 | -0.70302 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.573 | 0.99423 | 0.999 | 1.0108 | 116.167 | 0.70125 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.5828 | 82.0451 | -8 | -5.4531 | 114.4371 | -0.9978 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.5802 | 82.0402 | 9 | 9.1218 | 116.3509 | 0.99388 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.5798 | 1.0484 | -0.999 | -1.0614 | 115.9007 | -0.70277 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.5813 | 1.0208 | 0.999 | 1.0109 | 116.1546 | 0.71054 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.5911 | 82.0581 | -8 | -5.4774 | 114.4493 | -0.99778 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.5885 | 82.0557 | 9 | 9.1236 | 116.3614 | 0.99388 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.5881 | 1.0484 | -0.999 | -1.0621 | 115.9045 | -0.70252 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.5896 | 1.0208 | 0.999 | 1.011 | 116.1421 | 0.7105 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.5995 | 82.0581 | -8 | -5.5016 | 114.4615 | -0.99776 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.5968 | 82.0557 | 9 | 9.1255 | 116.3718 | 0.99387 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.5964 | 1.0484 | -0.999 | -1.0627 | 115.8952 | -0.70231 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.598 | 1.002 | 0.999 | 1.0111 | 116.1683 | 0.70388 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.6078 | 82.0586 | -8 | -5.5256 | 114.4526 | -0.99774 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.6052 | 82.0424 | 9 | 9.1273 | 116.3742 | 0.99387 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.6048 | 1.0484 | -0.999 | -1.0633 | 115.8859 | -0.70211 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.6063 | 1.002 | 0.999 | 1.0113 | 116.1945 | 0.70383 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.6161 | 82.0586 | -8 | -5.5495 | 114.4437 | -0.99772 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.6135 | 82.0424 | 9 | 9.1291 | 116.3766 | 0.99387 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.6131 | 1.0483 | -0.999 | -1.0638 | 115.8792 | -0.70189 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.6146 | 1.0025 | 0.999 | 1.0116 | 116.1928 | 0.7039 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.6245 | 82.0634 | -8 | -5.5733 | 114.4462 | -0.9977 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.6218 | 82.052 | 9 | 9.131 | 116.3697 | 0.99386 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.6214 | 1.0483 | -0.999 | -1.0644 | 115.8725 | -0.70171 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.623 | 1.0025 | 0.999 | 1.0119 | 116.1912 | 0.70379 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.6328 | 82.0634 | -8 | -5.5971 | 114.4486 | -0.99768 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.6302 | 82.052 | 9 | 9.1329 | 116.3628 | 0.99386 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.6298 | 1.0487 | -0.999 | -1.0648 | 115.87 | -0.70169 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.6313 | 1.0224 | 0.999 | 1.0119 | 116.1856 | 0.71074 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.6411 | 82.0665 | -8 | -5.6212 | 114.4545 | -0.99766 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.6385 | 82.0484 | 9 | 9.1349 | 116.3744 | 0.99386 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.6381 | 1.0487 | -0.999 | -1.0652 | 115.8675 | -0.70155 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.6396 | 1.0224 | 0.999 | 1.012 | 116.1801 | 0.71073 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.6495 | 82.0665 | -8 | -5.6453 | 114.4604 | -0.99764 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.6469 | 82.0484 | 9 | 9.137 | 116.386 | 0.99386 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.6464 | 1.03 | -0.999 | -1.0655 | 115.8769 | -0.69503 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.6479 | 1.0034 | 0.999 | 1.012 | 116.1791 | 0.70408 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.6578 | 82.0485 | -8 | -5.6694 | 114.4472 | -0.99762 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.6552 | 82.0165 | 9 | 9.139 | 116.3832 | 0.99385 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.6548 | 1.03 | -0.999 | -1.0659 | 115.8862 | -0.69493 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.6563 | 1.0034 | 0.999 | 1.012 | 116.1781 | 0.70407 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.6661 | 82.0485 | -8 | -5.6935 | 114.4339 | -0.9976 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.6635 | 82.0165 | 9 | 9.141 | 116.3804 | 0.99385 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.6631 | 1.0491 | -0.999 | -1.0661 | 115.8811 | -0.70139 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.6646 | 1.004 | 0.999 | 1.0122 | 116.1767 | 0.70424 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.6745 | 82.0532 | -8 | -5.7174 | 114.4384 | -0.99758 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.6719 | 82.0017 | 9 | 9.1427 | 116.3772 | 0.99384 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.6714 | 1.0491 | -0.999 | -1.0664 | 115.876 | -0.70131 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.6729 | 1.004 | 0.999 | 1.0123 | 116.1753 | 0.70419 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.6828 | 82.0532 | -8 | -5.7413 | 114.443 | -0.99756 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.6802 | 82.0017 | 9 | 9.1443 | 116.374 | 0.99384 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.6797 | 1.0488 | -0.999 | -1.0666 | 115.8831 | -0.70113 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.6812 | 1.0039 | 0.999 | 1.0123 | 116.1771 | 0.70414 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.6912 | 82.0473 | -8 | -5.7651 | 114.4382 | -0.99754 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.6885 | 81.9717 | 9 | 9.1458 | 116.3697 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.6881 | 1.0488 | -0.999 | -1.0669 | 115.8902 | -0.70105 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.6896 | 1.0039 | 0.999 | 1.0124 | 116.1789 | 0.70412 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.6995 | 82.0473 | -8 | -5.7889 | 114.4333 | -0.99752 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.6969 | 81.9717 | 9 | 9.1473 | 116.3655 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.6964 | 1.0488 | -0.999 | -1.0671 | 115.8831 | -0.70095 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.6979 | 0.9973 | 0.999 | 1.0125 | 116.1793 | 0.70173 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.7078 | 82.0408 | -8 | -5.8129 | 114.4424 | -0.9975 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.7052 | 81.9875 | 9 | 9.1487 | 116.3676 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.7047 | 1.0488 | -0.999 | -1.0673 | 115.876 | -0.70087 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.7062 | 0.9973 | 0.999 | 1.0126 | 116.1797 | 0.70169 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.7161 | 82.0408 | -8 | -5.8369 | 114.4514 | -0.99748 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.7135 | 81.9875 | 9 | 9.15 | 116.3697 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.7131 | 1.0487 | -0.999 | -1.0675 | 115.8794 | -0.70079 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.7145 | 1.0051 | 0.999 | 1.0128 | 116.188 | 0.70442 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.7245 | 82.0676 | -8 | -5.8608 | 114.4639 | -0.99746 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.7219 | 81.982 | 9 | 9.1513 | 116.3639 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.7214 | 1.0487 | -0.999 | -1.0677 | 115.8827 | -0.70074 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.7229 | 1.0051 | 0.999 | 1.0129 | 116.1963 | 0.70438 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.7328 | 82.0676 | -8 | -5.8847 | 114.4763 | -0.99744 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.7302 | 81.982 | 9 | 9.1526 | 116.3582 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.7297 | 1.0299 | -0.999 | -1.0679 | 115.8918 | -0.6942 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.7312 | 1.0051 | 0.999 | 1.0128 | 116.1911 | 0.70441 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.7411 | 82.0431 | -8 | -5.9087 | 114.4659 | -0.99742 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.7385 | 81.9703 | 9 | 9.1538 | 116.3502 | 0.99382 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.738 | 1.0299 | -0.999 | -1.0681 | 115.901 | -0.69413 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.7395 | 1.0051 | 0.999 | 1.0128 | 116.1858 | 0.70443 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.7495 | 82.0431 | -8 | -5.9327 | 114.4554 | -0.9974 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.7469 | 81.9703 | 9 | 9.155 | 116.3423 | 0.99382 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.7464 | 1.0305 | -0.999 | -1.0683 | 115.9031 | -0.69426 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.7478 | 0.99889 | 0.999 | 1.0128 | 116.1905 | 0.7022 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.7578 | 82.0285 | -8 | -5.9568 | 114.4537 | -0.99737 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.7552 | 81.9869 | 9 | 9.1558 | 116.3423 | 0.99382 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.7547 | 1.0305 | -0.999 | -1.0685 | 115.9053 | -0.69419 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.7562 | 0.99889 | 0.999 | 1.0128 | 116.1951 | 0.70219 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.7662 | 82.0285 | -8 | -5.9809 | 114.4519 | -0.99735 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.7635 | 81.9869 | 9 | 9.1565 | 116.3422 | 0.99382 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.763 | 1.0304 | -0.999 | -1.0687 | 115.9032 | -0.6941 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.7645 | 1.025 | 0.999 | 1.0128 | 116.1876 | 0.71133 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.7745 | 82.0427 | -8 | -6.0049 | 114.4556 | -0.99733 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.7719 | 81.9874 | 9 | 9.157 | 116.3417 | 0.99382 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.7714 | 1.0304 | -0.999 | -1.0688 | 115.901 | -0.69405 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.7728 | 1.025 | 0.999 | 1.0128 | 116.1801 | 0.71134 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.7828 | 82.0427 | -8 | -6.0289 | 114.4594 | -0.99731 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.7802 | 81.9874 | 9 | 9.1576 | 116.3412 | 0.99382 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.7797 | 1.0302 | -0.999 | -1.0688 | 115.8951 | -0.69399 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.7811 | 1.0062 | 0.999 | 1.0127 | 116.184 | 0.70481 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.7911 | 82.0429 | -8 | -6.0528 | 114.4584 | -0.99729 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.7886 | 82.0042 | 9 | 9.1579 | 116.3417 | 0.99382 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.788 | 1.0302 | -0.999 | -1.0689 | 115.8891 | -0.69398 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.7895 | 1.0062 | 0.999 | 1.0126 | 116.1879 | 0.70484 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.7995 | 82.0429 | -8 | -6.0767 | 114.4573 | -0.99727 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.7969 | 82.0042 | 9 | 9.1583 | 116.3422 | 0.99382 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.7964 | 1.0304 | -0.999 | -1.0689 | 115.8978 | -0.69402 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.7978 | 0.98816 | 0.999 | 1.0126 | 116.1826 | 0.69843 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.8078 | 82.0319 | -8 | -6.1006 | 114.4564 | -0.99725 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.8052 | 82.0071 | 9 | 9.1585 | 116.3417 | 0.99382 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.8047 | 1.0304 | -0.999 | -1.0689 | 115.9063 | -0.69401 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.8061 | 0.98816 | 0.999 | 1.0125 | 116.1773 | 0.69846 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.8162 | 82.0319 | -8 | -6.1244 | 114.4554 | -0.99722 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.8136 | 82.0071 | 9 | 9.1586 | 116.3411 | 0.99382 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.813 | 1.0307 | -0.999 | -1.069 | 115.9247 | -0.69411 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.8144 | 1.0074 | 0.999 | 1.0124 | 116.1941 | 0.70535 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.8245 | 82.0322 | -8 | -6.1483 | 114.4545 | -0.9972 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.8219 | 82.0185 | 9 | 9.1588 | 116.3497 | 0.99382 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.8214 | 1.0307 | -0.999 | -1.069 | 115.943 | -0.6941 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.8228 | 1.0074 | 0.999 | 1.0124 | 116.211 | 0.70537 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.8328 | 82.0322 | -8 | -6.1721 | 114.4535 | -0.99718 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.8302 | 82.0185 | 9 | 9.159 | 116.3583 | 0.99382 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.8297 | 1.0171 | -0.999 | -1.0689 | 115.9316 | -0.68931 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.8311 | 0.98564 | 0.999 | 1.0125 | 116.2027 | 0.69753 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.8412 | 82.0548 | -8 | -6.1961 | 114.4622 | -0.99716 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.8386 | 82.0265 | 9 | 9.1589 | 116.3497 | 0.99382 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.838 | 1.0171 | -0.999 | -1.0689 | 115.9201 | -0.68933 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.8394 | 0.98564 | 0.999 | 1.0126 | 116.1945 | 0.69749 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.8495 | 82.0548 | -8 | -6.22 | 114.4709 | -0.99714 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.8469 | 82.0265 | 9 | 9.1588 | 116.3411 | 0.99382 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.8463 | 1.0357 | -0.999 | -1.0688 | 115.9293 | -0.69591 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.8477 | 0.99282 | 0.999 | 1.0126 | 116.1993 | 0.70008 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.8578 | 82.021 | -8 | -6.2439 | 114.4652 | -0.99711 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.8552 | 82.0374 | 9 | 9.1587 | 116.3417 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.8547 | 1.0357 | -0.999 | -1.0687 | 115.9386 | -0.69595 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.8561 | 0.99282 | 0.999 | 1.0127 | 116.2041 | 0.70008 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.8661 | 82.021 | -8 | -6.2678 | 114.4596 | -0.99709 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.8636 | 82.0374 | 9 | 9.1586 | 116.3422 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.863 | 1.0114 | -0.999 | -1.0684 | 115.9366 | -0.68747 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.8644 | 1.0063 | 0.999 | 1.0128 | 116.2104 | 0.70485 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.8745 | 82.0431 | -8 | -6.2916 | 114.4624 | -0.99707 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.8719 | 82.0374 | 9 | 9.1585 | 116.3423 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.8713 | 1.0114 | -0.999 | -1.0682 | 115.9345 | -0.68755 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.8727 | 1.0063 | 0.999 | 1.0128 | 116.2168 | 0.70482 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.8829 | 82.0431 | -8 | -6.3154 | 114.4651 | -0.99705 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.8802 | 82.0374 | 9 | 9.1585 | 116.3423 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.8796 | 1.0167 | -0.999 | -1.0678 | 115.9466 | -0.68958 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.8811 | 0.98744 | 0.999 | 1.0129 | 116.2235 | 0.69803 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.8912 | 82.0484 | -8 | -6.3394 | 114.4707 | -0.99703 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.8886 | 82.0307 | 9 | 9.1584 | 116.3375 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.888 | 1.0167 | -0.999 | -1.0673 | 115.9587 | -0.68973 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.8894 | 0.98744 | 0.999 | 1.013 | 116.2302 | 0.698 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.8995 | 82.0484 | -8 | -6.3634 | 114.4763 | -0.99701 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.8969 | 82.0307 | 9 | 9.1584 | 116.3327 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.8963 | 1.016 | -0.999 | -1.0668 | 115.9512 | -0.68966 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.8977 | 0.98784 | 0.999 | 1.0131 | 116.2295 | 0.69812 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.9078 | 82.0625 | -8 | -6.3875 | 114.4872 | -0.99698 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.9053 | 82.0123 | 9 | 9.1581 | 116.3201 | 0.99382 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.9046 | 1.016 | -0.999 | -1.0663 | 115.9436 | -0.68984 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.906 | 0.98784 | 0.999 | 1.0132 | 116.2287 | 0.69809 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.9162 | 82.0625 | -8 | -6.4116 | 114.498 | -0.99696 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.9136 | 82.0123 | 9 | 9.1579 | 116.3075 | 0.99382 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.913 | 1.0159 | -0.999 | -1.0659 | 115.9503 | -0.68993 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.9144 | 0.98836 | 0.999 | 1.0133 | 116.2202 | 0.69826 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.9245 | 82.0304 | -8 | -6.4357 | 114.4886 | -0.99694 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.9219 | 82.024 | 9 | 9.1574 | 116.3154 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.9213 | 1.0159 | -0.999 | -1.0655 | 115.9569 | -0.69006 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.9227 | 0.98836 | 0.999 | 1.0133 | 116.2117 | 0.69824 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.9329 | 82.0304 | -8 | -6.4598 | 114.4791 | -0.99691 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.9303 | 82.024 | 9 | 9.1569 | 116.3233 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.9296 | 1.0152 | -0.999 | -1.0651 | 115.9603 | -0.68996 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.931 | 0.98877 | 0.999 | 1.0134 | 116.2166 | 0.69835 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.9412 | 82.0127 | -8 | -6.4836 | 114.4776 | -0.99689 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.9386 | 82.0269 | 9 | 9.1563 | 116.3249 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.938 | 1.0152 | -0.999 | -1.0647 | 115.9637 | -0.69009 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.9393 | 0.98877 | 0.999 | 1.0135 | 116.2215 | 0.69832 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.9495 | 82.0127 | -8 | -6.5074 | 114.476 | -0.99687 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.9469 | 82.0269 | 9 | 9.1557 | 116.3265 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.9463 | 1.0151 | -0.999 | -1.0643 | 115.9555 | -0.69019 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.9476 | 0.98907 | 0.999 | 1.0136 | 116.2114 | 0.69839 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.9579 | 82.0235 | -8 | -6.5312 | 114.483 | -0.99684 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.9553 | 82.0135 | 9 | 9.155 | 116.3244 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.9546 | 1.0151 | -0.999 | -1.0639 | 115.9475 | -0.69033 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.956 | 0.98907 | 0.999 | 1.0137 | 116.2013 | 0.69836 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.9662 | 82.0235 | -8 | -6.5551 | 114.4899 | -0.99682 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.9636 | 82.0135 | 9 | 9.1543 | 116.3223 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.9629 | 1.0146 | -0.999 | -1.0635 | 115.9574 | -0.69029 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.9643 | 0.98962 | 0.999 | 1.0138 | 116.2056 | 0.69852 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.9745 | 82.0254 | -8 | -6.5792 | 114.493 | -0.9968 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.9719 | 82.0191 | 9 | 9.1534 | 116.3259 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.9713 | 1.0146 | -0.999 | -1.0631 | 115.9674 | -0.69042 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.9726 | 0.98962 | 0.999 | 1.0139 | 116.21 | 0.69849 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.9828 | 82.0254 | -8 | -6.6032 | 114.4961 | -0.99678 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.9803 | 82.0191 | 9 | 9.1526 | 116.3296 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.9796 | 0.99508 | -0.999 | -1.0628 | 115.9498 | -0.68346 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.9809 | 1.0094 | 0.999 | 1.0139 | 116.1884 | 0.70551 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.9912 | 82.0167 | -8 | -6.6273 | 114.4895 | -0.99675 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.9886 | 82.0249 | 9 | 9.1518 | 116.3354 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.9879 | 0.99508 | -0.999 | -1.0625 | 115.9323 | -0.68356 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.9893 | 1.0094 | 0.999 | 1.014 | 116.1669 | 0.7055 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 5.9995 | 82.0167 | -8 | -6.6514 | 114.4829 | -0.99673 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 5.9969 | 82.0249 | 9 | 9.151 | 116.3411 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 5.9962 | 0.99459 | -0.999 | -1.0622 | 115.9341 | -0.68348 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
5.9976 | 0.99657 | 0.999 | 1.0138 | 116.167 | 0.70101 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.0079 | 82.0307 | -8 | -6.6757 | 114.4933 | -0.9967 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.0053 | 82.0027 | 9 | 9.1501 | 116.336 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.0046 | 0.99459 | -0.999 | -1.0619 | 115.9358 | -0.68358 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.0059 | 0.99657 | 0.999 | 1.0137 | 116.1672 | 0.70105 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.0162 | 82.0307 | -8 | -6.6999 | 114.5037 | -0.99668 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.0136 | 82.0027 | 9 | 9.1492 | 116.3308 | 0.99383 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.0129 | 0.98903 | -0.999 | -1.0617 | 115.9454 | -0.68163 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.0143 | 1.0123 | 0.999 | 1.0133 | 116.1706 | 0.70675 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.0245 | 82.0418 | -8 | -6.724 | 114.5095 | -0.99666 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.022 | 82.0321 | 9 | 9.1485 | 116.3403 | 0.99384 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.0212 | 0.98903 | -0.999 | -1.0614 | 115.9549 | -0.68172 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.0226 | 1.0123 | 0.999 | 1.013 | 116.174 | 0.70688 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.0329 | 82.0418 | -8 | -6.748 | 114.5153 | -0.99663 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.0303 | 82.0321 | 9 | 9.1479 | 116.3498 | 0.99384 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.0296 | 0.97897 | -0.999 | -1.0611 | 115.9471 | -0.67808 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.0309 | 0.9721 | 0.999 | 1.0127 | 116.179 | 0.69249 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.0412 | 82.0387 | -8 | -6.7722 | 114.5137 | -0.99661 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.0386 | 82.019 | 9 | 9.1472 | 116.3396 | 0.99384 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.0379 | 0.97897 | -0.999 | -1.0608 | 115.9394 | -0.67818 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.0392 | 0.9721 | 0.999 | 1.0125 | 116.184 | 0.69258 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.0496 | 82.0387 | -8 | -6.7964 | 114.512 | -0.99659 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.047 | 82.019 | 9 | 9.1466 | 116.3295 | 0.99384 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.0462 | 0.9786 | -0.999 | -1.0605 | 115.94 | -0.67818 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.0476 | 0.99106 | 0.999 | 1.0122 | 116.1727 | 0.69959 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.0579 | 82.0557 | -8 | -6.8206 | 114.5225 | -0.99656 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.0553 | 82.0252 | 9 | 9.1459 | 116.3348 | 0.99384 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.0546 | 0.9786 | -0.999 | -1.0601 | 115.9405 | -0.67831 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.0559 | 0.99106 | 0.999 | 1.012 | 116.1614 | 0.69966 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.0662 | 82.0557 | -8 | -6.8447 | 114.5329 | -0.99654 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.0636 | 82.0252 | 9 | 9.1451 | 116.3402 | 0.99384 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.0629 | 0.97794 | -0.999 | -1.0597 | 115.9325 | -0.67819 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.0642 | 0.99159 | 0.999 | 1.0119 | 116.16 | 0.6999 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.0745 | 82.0442 | -8 | -6.869 | 114.5272 | -0.99651 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.072 | 81.9891 | 9 | 9.1445 | 116.3407 | 0.99384 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.0712 | 0.97794 | -0.999 | -1.0593 | 115.9244 | -0.67832 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.0725 | 0.99159 | 0.999 | 1.0118 | 116.1585 | 0.69995 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.0829 | 82.0442 | -8 | -6.8933 | 114.5215 | -0.99649 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.0803 | 81.9891 | 9 | 9.1439 | 116.3413 | 0.99384 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.0795 | 0.97765 | -0.999 | -1.0589 | 115.9253 | -0.67836 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.0809 | 0.99163 | 0.999 | 1.0117 | 116.1513 | 0.7 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.0912 | 82.0201 | -8 | -6.9179 | 114.5178 | -0.99646 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.0887 | 82.0359 | 9 | 9.1433 | 116.3411 | 0.99385 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.0879 | 0.97765 | -0.999 | -1.0584 | 115.9263 | -0.67852 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.0892 | 0.99163 | 0.999 | 1.0115 | 116.1442 | 0.70005 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.0995 | 82.0201 | -8 | -6.9425 | 114.5141 | -0.99644 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.097 | 82.0359 | 9 | 9.1428 | 116.3411 | 0.99385 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.0962 | 0.97725 | -0.999 | -1.058 | 115.9211 | -0.67852 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.0975 | 1.0334 | 0.999 | 1.0112 | 116.1489 | 0.71473 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.1079 | 82.0261 | -8 | -6.9674 | 114.5284 | -0.99641 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.1053 | 82.0546 | 9 | 9.1422 | 116.3555 | 0.99385 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.1045 | 0.97725 | -0.999 | -1.0575 | 115.916 | -0.67868 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.1059 | 1.0334 | 0.999 | 1.0109 | 116.1536 | 0.71484 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.1162 | 82.0261 | -8 | -6.9923 | 114.5426 | -0.99639 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.1136 | 82.0546 | 9 | 9.1416 | 116.3699 | 0.99385 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.1129 | 0.97664 | -0.999 | -1.0572 | 115.9084 | -0.67857 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.1142 | 1.0075 | 0.999 | 1.0106 | 116.154 | 0.70602 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.1246 | 82.0344 | -8 | -7.0171 | 114.5475 | -0.99636 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.122 | 82.0299 | 9 | 9.1409 | 116.3698 | 0.99385 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.1212 | 0.97664 | -0.999 | -1.0568 | 115.9008 | -0.67869 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.1225 | 1.0075 | 0.999 | 1.0103 | 116.1544 | 0.70612 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.1329 | 82.0344 | -8 | -7.0419 | 114.5524 | -0.99634 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.1303 | 82.0299 | 9 | 9.1402 | 116.3698 | 0.99385 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.1295 | 0.98994 | -0.999 | -1.0565 | 115.8992 | -0.68374 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.1308 | 0.99267 | 0.999 | 1.0102 | 116.1479 | 0.70089 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.1412 | 82.0338 | -8 | -7.0666 | 114.5462 | -0.99631 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.1387 | 82.0298 | 9 | 9.1396 | 116.3698 | 0.99385 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.1378 | 0.98994 | -0.999 | -1.0562 | 115.8976 | -0.68384 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.1391 | 0.99267 | 0.999 | 1.0101 | 116.1414 | 0.70094 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.1495 | 82.0338 | -8 | -7.0913 | 114.54 | -0.99628 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.147 | 82.0298 | 9 | 9.139 | 116.3698 | 0.99385 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.1462 | 0.98954 | -0.999 | -1.0559 | 115.9012 | -0.68382 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.1475 | 0.98083 | 0.999 | 1.0098 | 116.124 | 0.69674 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.1579 | 82.0366 | -8 | -7.1159 | 114.5371 | -0.99626 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.1553 | 82.0316 | 9 | 9.1381 | 116.3697 | 0.99385 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.1545 | 0.98954 | -0.999 | -1.0555 | 115.9048 | -0.68395 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.1558 | 0.98083 | 0.999 | 1.0095 | 116.1067 | 0.69684 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.1662 | 82.0366 | -8 | -7.1405 | 114.5343 | -0.99623 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.1637 | 82.0316 | 9 | 9.1373 | 116.3697 | 0.99385 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.1628 | 0.98919 | -0.999 | -1.055 | 115.9085 | -0.68398 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.1641 | 0.99291 | 0.999 | 1.0093 | 116.1076 | 0.7013 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.1746 | 82.0383 | -8 | -7.1652 | 114.548 | -0.99621 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.172 | 82.0316 | 9 | 9.1365 | 116.3698 | 0.99385 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.1711 | 0.98919 | -0.999 | -1.0546 | 115.9121 | -0.68414 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.1724 | 0.99291 | 0.999 | 1.0091 | 116.1085 | 0.70138 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.1829 | 82.0383 | -8 | -7.1899 | 114.5616 | -0.99618 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.1803 | 82.0316 | 9 | 9.1358 | 116.3698 | 0.99386 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.1795 | 0.9745 | -0.999 | -1.054 | 115.904 | -0.67886 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.1808 | 1.0085 | 0.999 | 1.0088 | 116.1031 | 0.70702 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.1912 | 82.0466 | -8 | -7.2149 | 114.5616 | -0.99616 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.1887 | 82.0115 | 9 | 9.135 | 116.3704 | 0.99385 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.1878 | 0.9745 | -0.999 | -1.0535 | 115.8959 | -0.67905 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.1891 | 1.0085 | 0.999 | 1.0085 | 116.0978 | 0.70713 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.1996 | 82.0466 | -8 | -7.2399 | 114.5617 | -0.99613 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.197 | 82.0115 | 9 | 9.1343 | 116.371 | 0.99385 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.1961 | 0.98748 | -0.999 | -1.0529 | 115.8905 | -0.68408 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.1974 | 0.97623 | 0.999 | 1.0082 | 116.1135 | 0.69563 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.2079 | 82.0186 | -8 | -7.2649 | 114.5627 | -0.9961 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.2054 | 82.0245 | 9 | 9.1336 | 116.367 | 0.99386 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.2045 | 0.98748 | -0.999 | -1.0523 | 115.8851 | -0.68428 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.2057 | 0.97623 | 0.999 | 1.0079 | 116.1293 | 0.69573 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.2162 | 82.0186 | -8 | -7.2899 | 114.5637 | -0.99607 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.2137 | 82.0245 | 9 | 9.1328 | 116.3631 | 0.99386 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.2128 | 0.9742 | -0.999 | -1.0516 | 115.8922 | -0.67958 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.2141 | 0.97663 | 0.999 | 1.0077 | 116.1273 | 0.69594 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.2245 | 82.0091 | -8 | -7.3146 | 114.5557 | -0.99605 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.222 | 82.0246 | 9 | 9.1321 | 116.3631 | 0.99386 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.2211 | 0.9742 | -0.999 | -1.0509 | 115.8993 | -0.67982 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.2224 | 0.97663 | 0.999 | 1.0075 | 116.1253 | 0.69601 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.2329 | 82.0091 | -8 | -7.3394 | 114.5477 | -0.99602 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.2304 | 82.0246 | 9 | 9.1314 | 116.3631 | 0.99386 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.2295 | 0.98731 | -0.999 | -1.0505 | 115.9104 | -0.68485 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.2307 | 0.97722 | 0.999 | 1.0073 | 116.1149 | 0.6963 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.2412 | 82.0156 | -8 | -7.3639 | 114.5614 | -0.99599 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.2387 | 82.0245 | 9 | 9.1304 | 116.3546 | 0.99386 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.2378 | 0.98731 | -0.999 | -1.05 | 115.9215 | -0.68501 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.2391 | 0.97722 | 0.999 | 1.0071 | 116.1046 | 0.69637 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.2496 | 82.0156 | -8 | -7.3885 | 114.5752 | -0.99597 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.247 | 82.0245 | 9 | 9.1294 | 116.3461 | 0.99386 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.2461 | 0.97328 | -0.999 | -1.0496 | 115.9175 | -0.67994 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.2474 | 1.0114 | 0.999 | 1.0068 | 116.1114 | 0.70871 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.2579 | 81.9974 | -8 | -7.4127 | 114.5636 | -0.99594 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.2554 | 82.0247 | 9 | 9.1284 | 116.3461 | 0.99386 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.2545 | 0.97328 | -0.999 | -1.0492 | 115.9135 | -0.6801 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.2557 | 1.0114 | 0.999 | 1.0065 | 116.1181 | 0.70882 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.2662 | 81.9974 | -8 | -7.4369 | 114.5521 | -0.99591 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.2637 | 82.0247 | 9 | 9.1274 | 116.3461 | 0.99387 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.2628 | 0.98596 | -0.999 | -1.0487 | 115.9079 | -0.68498 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.264 | 0.99678 | 0.999 | 1.0062 | 116.118 | 0.70376 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.2746 | 82.0535 | -8 | -7.4593 | 114.5692 | -0.99589 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.272 | 82.0362 | 9 | 9.1264 | 116.3541 | 0.99387 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.2711 | 0.98596 | -0.999 | -1.0482 | 115.9022 | -0.68514 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.2724 | 0.99678 | 0.999 | 1.006 | 116.1179 | 0.70385 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.2829 | 82.0535 | -8 | -7.4818 | 114.5863 | -0.99587 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.2804 | 82.0362 | 9 | 9.1253 | 116.362 | 0.99387 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.2794 | 0.97178 | -0.999 | -1.0477 | 115.9061 | -0.68004 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.2807 | 1.0064 | 0.999 | 1.0061 | 116.1116 | 0.70722 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.2913 | 82.0089 | -8 | -7.5013 | 114.5769 | -0.99584 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.2887 | 82.0244 | 9 | 9.1245 | 116.3541 | 0.99387 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.2878 | 0.97178 | -0.999 | -1.0472 | 115.9099 | -0.68023 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.289 | 1.0064 | 0.999 | 1.0062 | 116.1054 | 0.70718 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.2996 | 82.0089 | -8 | -7.5208 | 114.5674 | -0.99582 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.297 | 82.0244 | 9 | 9.1236 | 116.3461 | 0.99387 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.2961 | 0.98509 | -0.999 | -1.0467 | 115.9014 | -0.68535 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.2973 | 1.0141 | 0.999 | 1.0062 | 116.1123 | 0.70986 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.3079 | 82.0186 | -8 | -7.5365 | 114.5712 | -0.9958 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.3054 | 82.0242 | 9 | 9.1229 | 116.3468 | 0.99387 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.3044 | 0.98509 | -0.999 | -1.0462 | 115.8929 | -0.68551 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.3056 | 1.0141 | 0.999 | 1.0062 | 116.1191 | 0.70986 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.3162 | 82.0186 | -8 | -7.5521 | 114.575 | -0.99579 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.3137 | 82.0242 | 9 | 9.1221 | 116.3474 | 0.99387 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.3127 | 0.97137 | -0.999 | -1.0457 | 115.9027 | -0.6806 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.314 | 1.0015 | 0.999 | 1.0061 | 116.1182 | 0.7055 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.3246 | 82.0204 | -8 | -7.5641 | 114.575 | -0.99577 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.3221 | 82.0429 | 9 | 9.1217 | 116.3468 | 0.99388 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.3211 | 0.97137 | -0.999 | -1.0451 | 115.9126 | -0.68079 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.3223 | 1.0015 | 0.999 | 1.006 | 116.1172 | 0.70552 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.3329 | 82.0204 | -8 | -7.576 | 114.575 | -0.99576 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.3304 | 82.0429 | 9 | 9.1212 | 116.3462 | 0.99388 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.3294 | 0.9709 | -0.999 | -1.0446 | 115.9048 | -0.6808 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.3306 | 1.015 | 0.999 | 1.006 | 116.1164 | 0.71025 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.3412 | 82.0306 | -8 | -7.5856 | 114.5722 | -0.99575 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.3387 | 82.0363 | 9 | 9.121 | 116.3407 | 0.99388 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.3377 | 0.9709 | -0.999 | -1.044 | 115.897 | -0.68099 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.3389 | 1.015 | 0.999 | 1.006 | 116.1157 | 0.71025 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.3496 | 82.0306 | -8 | -7.5952 | 114.5694 | -0.99574 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.3471 | 82.0363 | 9 | 9.1208 | 116.335 | 0.99388 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.3461 | 0.97019 | -0.999 | -1.0435 | 115.8903 | -0.68091 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.3473 | 1.0028 | 0.999 | 1.006 | 116.1141 | 0.70596 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.3579 | 81.9914 | -8 | -7.6031 | 114.5701 | -0.99573 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.3554 | 82.0543 | 9 | 9.1205 | 116.3491 | 0.99388 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.3544 | 0.97019 | -0.999 | -1.043 | 115.8837 | -0.6811 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.3556 | 1.0028 | 0.999 | 1.006 | 116.1124 | 0.70597 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.3663 | 81.9914 | -8 | -7.6111 | 114.5709 | -0.99572 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.3637 | 82.0543 | 9 | 9.1203 | 116.3632 | 0.99388 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.3627 | 0.96989 | -0.999 | -1.0423 | 115.8844 | -0.68123 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.3639 | 1.0029 | 0.999 | 1.0059 | 116.0939 | 0.70606 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.3746 | 82.0054 | -8 | -7.6183 | 114.5692 | -0.99571 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.3721 | 82.0526 | 9 | 9.1199 | 116.3631 | 0.99388 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.371 | 0.96989 | -0.999 | -1.0416 | 115.8852 | -0.68148 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.3722 | 1.0029 | 0.999 | 1.0058 | 116.0753 | 0.7061 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.3829 | 82.0054 | -8 | -7.6255 | 114.5675 | -0.9957 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.3804 | 82.0526 | 9 | 9.1194 | 116.3631 | 0.99388 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.3794 | 0.98291 | -0.999 | -1.041 | 115.8868 | -0.68652 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.3806 | 1.0039 | 0.999 | 1.0058 | 116.0891 | 0.70644 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.3912 | 82.002 | -8 | -7.6325 | 114.5598 | -0.9957 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.3887 | 82.0309 | 9 | 9.1187 | 116.3488 | 0.99388 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.3877 | 0.98291 | -0.999 | -1.0405 | 115.8884 | -0.68672 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.3889 | 1.0039 | 0.999 | 1.0058 | 116.103 | 0.70644 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.3996 | 82.002 | -8 | -7.6396 | 114.5521 | -0.99569 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.3971 | 82.0309 | 9 | 9.118 | 116.3345 | 0.99388 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.396 | 0.96833 | -0.999 | -1.0398 | 115.8837 | -0.68152 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.3972 | 1.0101 | 0.999 | 1.0058 | 116.1011 | 0.7086 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.4079 | 82.0136 | -8 | -7.6461 | 114.5598 | -0.99568 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.4054 | 82.0609 | 9 | 9.1171 | 116.3442 | 0.99388 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.4044 | 0.96833 | -0.999 | -1.0391 | 115.8791 | -0.68177 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.4056 | 1.0101 | 0.999 | 1.0059 | 116.0993 | 0.70857 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.4163 | 82.0136 | -8 | -7.6525 | 114.5675 | -0.99568 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.4137 | 82.0609 | 9 | 9.1163 | 116.354 | 0.99389 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.4127 | 0.96788 | -0.999 | -1.0383 | 115.879 | -0.68185 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.4139 | 1.0109 | 0.999 | 1.006 | 116.0879 | 0.70882 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.4246 | 81.9973 | -8 | -7.6591 | 114.5607 | -0.99567 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.4221 | 82.031 | 9 | 9.1151 | 116.3525 | 0.99388 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.421 | 0.96788 | -0.999 | -1.0376 | 115.8789 | -0.6821 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.4222 | 1.0109 | 0.999 | 1.0062 | 116.0766 | 0.70878 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.4329 | 81.9973 | -8 | -7.6657 | 114.554 | -0.99566 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.4304 | 82.031 | 9 | 9.114 | 116.3509 | 0.99388 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.4294 | 0.96808 | -0.999 | -1.0369 | 115.8799 | -0.68242 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.4305 | 1.0114 | 0.999 | 1.0063 | 116.0717 | 0.70889 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.4413 | 81.9659 | -8 | -7.6719 | 114.5322 | -0.99565 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.4388 | 82.056 | 9 | 9.1127 | 116.3496 | 0.99389 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.4377 | 0.96808 | -0.999 | -1.0362 | 115.8808 | -0.68267 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.4389 | 1.0114 | 0.999 | 1.0064 | 116.0668 | 0.70885 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.4496 | 81.9659 | -8 | -7.6781 | 114.5103 | -0.99564 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.4471 | 82.056 | 9 | 9.1115 | 116.3482 | 0.99389 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.446 | 0.98175 | -0.999 | -1.0355 | 115.8824 | -0.68804 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.4472 | 1.0188 | 0.999 | 1.0065 | 116.0767 | 0.71139 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.4579 | 81.9744 | -8 | -7.684 | 114.5052 | -0.99564 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.4554 | 82.0437 | 9 | 9.1102 | 116.3518 | 0.99389 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.4543 | 0.98175 | -0.999 | -1.0347 | 115.884 | -0.68831 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.4555 | 1.0188 | 0.999 | 1.0066 | 116.0867 | 0.71136 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.4662 | 81.9744 | -8 | -7.6898 | 114.5002 | -0.99563 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.4638 | 82.0437 | 9 | 9.1088 | 116.3555 | 0.99389 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.4626 | 1.0136 | -0.999 | -1.0341 | 115.8983 | -0.7 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.4638 | 1.0125 | 0.999 | 1.0067 | 116.0829 | 0.70913 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.4746 | 82.0013 | -8 | -7.6955 | 114.5005 | -0.99563 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.4721 | 82.044 | 9 | 9.1075 | 116.3535 | 0.9939 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.471 | 1.0136 | -0.999 | -1.0336 | 115.9127 | -0.70019 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.4722 | 1.0125 | 0.999 | 1.0068 | 116.0792 | 0.70909 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.4829 | 82.0013 | -8 | -7.7013 | 114.5009 | -0.99562 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.4804 | 82.044 | 9 | 9.1062 | 116.3515 | 0.9939 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.4793 | 1.0135 | -0.999 | -1.0329 | 115.9027 | -0.70036 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.4805 | 1.0128 | 0.999 | 1.0068 | 116.0904 | 0.7092 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.4913 | 81.9902 | -8 | -7.7069 | 114.4928 | -0.99561 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.4888 | 82.0591 | 9 | 9.1047 | 116.3617 | 0.9939 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.4876 | 1.0135 | -0.999 | -1.0323 | 115.8928 | -0.70058 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.4888 | 1.0128 | 0.999 | 1.0069 | 116.1016 | 0.70919 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.4996 | 81.9902 | -8 | -7.7124 | 114.4848 | -0.99561 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.4971 | 82.0591 | 9 | 9.1033 | 116.3719 | 0.9939 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.496 | 1.0132 | -0.999 | -1.0319 | 115.898 | -0.70063 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.4971 | 1.0201 | 0.999 | 1.0068 | 116.1061 | 0.71172 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.5079 | 81.9903 | -8 | -7.7179 | 114.4848 | -0.9956 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.5054 | 82.0525 | 9 | 9.1021 | 116.374 | 0.9939 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.5043 | 1.0132 | -0.999 | -1.0315 | 115.903 | -0.70077 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.5054 | 1.0201 | 0.999 | 1.0068 | 116.1105 | 0.71174 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.5163 | 81.9903 | -8 | -7.7234 | 114.4848 | -0.99559 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.5138 | 82.0525 | 9 | 9.1009 | 116.3762 | 0.99391 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.5126 | 1.0189 | -0.999 | -1.0309 | 115.9122 | -0.70298 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.5138 | 1.0139 | 0.999 | 1.0069 | 116.1092 | 0.70956 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.5246 | 82.0111 | -8 | -7.7292 | 114.4873 | -0.99559 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.5221 | 82.0381 | 9 | 9.0998 | 116.3714 | 0.9939 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.521 | 1.0189 | -0.999 | -1.0303 | 115.9214 | -0.70319 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.5221 | 1.0139 | 0.999 | 1.007 | 116.1079 | 0.70952 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.533 | 82.0111 | -8 | -7.735 | 114.4899 | -0.99558 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.5304 | 82.0381 | 9 | 9.0987 | 116.3667 | 0.99391 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.5293 | 1.0132 | -0.999 | -1.0297 | 115.9222 | -0.70138 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.5304 | 1.0021 | 0.999 | 1.007 | 116.1212 | 0.70536 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.5413 | 82.0127 | -8 | -7.7409 | 114.4909 | -0.99558 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.5388 | 82.0343 | 9 | 9.0974 | 116.3568 | 0.99391 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.5376 | 1.0132 | -0.999 | -1.0291 | 115.9231 | -0.70158 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.5388 | 1.0021 | 0.999 | 1.007 | 116.1346 | 0.70535 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.5496 | 82.0127 | -8 | -7.7468 | 114.4919 | -0.99557 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.5471 | 82.0343 | 9 | 9.0962 | 116.3469 | 0.99391 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.546 | 1.0128 | -0.999 | -1.0287 | 115.9331 | -0.70157 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.5471 | 1.0021 | 0.999 | 1.007 | 116.1202 | 0.70538 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.5579 | 82.0063 | -8 | -7.753 | 114.4881 | -0.99556 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.5554 | 82.0609 | 9 | 9.095 | 116.3585 | 0.99391 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.5543 | 1.0128 | -0.999 | -1.0283 | 115.9431 | -0.70171 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.5554 | 1.0021 | 0.999 | 1.0071 | 116.106 | 0.70537 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.5663 | 82.0063 | -8 | -7.7591 | 114.4843 | -0.99555 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.5638 | 82.0609 | 9 | 9.0938 | 116.3702 | 0.99392 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.5626 | 1.0311 | -0.999 | -1.0279 | 115.935 | -0.70819 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.5637 | 1.0159 | 0.999 | 1.0071 | 116.1174 | 0.71018 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.5746 | 82.0349 | -8 | -7.7648 | 114.4882 | -0.99555 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.5721 | 82.0491 | 9 | 9.0926 | 116.3694 | 0.99392 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.5709 | 1.0311 | -0.999 | -1.0275 | 115.927 | -0.70833 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.5721 | 1.0159 | 0.999 | 1.0071 | 116.1289 | 0.71018 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.5829 | 82.0349 | -8 | -7.7706 | 114.492 | -0.99554 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.5804 | 82.0491 | 9 | 9.0914 | 116.3687 | 0.99392 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.5793 | 1.0307 | -0.999 | -1.027 | 115.9281 | -0.70837 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.5804 | 1.0104 | 0.999 | 1.0069 | 116.1274 | 0.70832 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.5913 | 82.055 | -8 | -7.7765 | 114.4938 | -0.99554 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.5888 | 82.009 | 9 | 9.0901 | 116.3713 | 0.99391 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.5876 | 1.0307 | -0.999 | -1.0264 | 115.9291 | -0.70856 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.5887 | 1.0104 | 0.999 | 1.0068 | 116.1258 | 0.70838 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.5996 | 82.055 | -8 | -7.7824 | 114.4957 | -0.99553 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.5971 | 82.009 | 9 | 9.0888 | 116.374 | 0.99391 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.5959 | 1.0174 | -0.999 | -1.0258 | 115.9371 | -0.70417 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.597 | 0.99213 | 0.999 | 1.0067 | 116.1417 | 0.70195 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.608 | 82.0526 | -8 | -7.7886 | 114.4887 | -0.99553 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.6055 | 82.0101 | 9 | 9.0878 | 116.3688 | 0.99392 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.6042 | 1.0174 | -0.999 | -1.0252 | 115.9452 | -0.70438 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.6054 | 0.99213 | 0.999 | 1.0065 | 116.1576 | 0.70199 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.6163 | 82.0526 | -8 | -7.7947 | 114.4817 | -0.99552 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.6138 | 82.0101 | 9 | 9.0868 | 116.3636 | 0.99392 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.6126 | 1.0044 | -0.999 | -1.0246 | 115.9634 | -0.70006 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.6137 | 1.0174 | 0.999 | 1.0065 | 116.1557 | 0.7109 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.6246 | 82.0309 | -8 | -7.8008 | 114.4733 | -0.99551 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.6221 | 82.0364 | 9 | 9.0859 | 116.3675 | 0.99392 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.6209 | 1.0044 | -0.999 | -1.0239 | 115.9815 | -0.70029 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.622 | 1.0174 | 0.999 | 1.0065 | 116.1538 | 0.7109 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.6329 | 82.0309 | -8 | -7.8069 | 114.4648 | -0.9955 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.6305 | 82.0364 | 9 | 9.085 | 116.3714 | 0.99392 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.6292 | 1.0311 | -0.999 | -1.0233 | 115.9631 | -0.70978 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.6304 | 1.0058 | 0.999 | 1.0065 | 116.1609 | 0.70687 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.6413 | 82.0529 | -8 | -7.8131 | 114.4611 | -0.9955 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.6388 | 82.0165 | 9 | 9.084 | 116.37 | 0.99392 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.6376 | 1.0311 | -0.999 | -1.0227 | 115.9446 | -0.70998 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.6387 | 1.0058 | 0.999 | 1.0064 | 116.168 | 0.7069 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.6496 | 82.0529 | -8 | -7.8193 | 114.4573 | -0.99549 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.6471 | 82.0165 | 9 | 9.083 | 116.3686 | 0.99392 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.6459 | 1.0116 | -0.999 | -1.0221 | 115.9505 | -0.70345 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.647 | 1.0193 | 0.999 | 1.0064 | 116.1661 | 0.7116 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.658 | 82.0665 | -8 | -7.8256 | 114.4678 | -0.99548 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.6555 | 82.0109 | 9 | 9.0819 | 116.3629 | 0.99392 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.6542 | 1.0116 | -0.999 | -1.0215 | 115.9564 | -0.70366 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.6553 | 1.0193 | 0.999 | 1.0063 | 116.1641 | 0.7116 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.6663 | 82.0665 | -8 | -7.832 | 114.4783 | -0.99548 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.6638 | 82.0109 | 9 | 9.0807 | 116.3573 | 0.99393 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.6625 | 0.99788 | -0.999 | -1.0211 | 115.9706 | -0.69893 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.6637 | 1.0133 | 0.999 | 1.0062 | 116.1629 | 0.70956 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.6746 | 82.043 | -8 | -7.8386 | 114.4612 | -0.99547 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.6721 | 82.005 | 9 | 9.0794 | 116.359 | 0.99393 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.6709 | 0.99788 | -0.999 | -1.0207 | 115.9848 | -0.69906 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.672 | 1.0133 | 0.999 | 1.0061 | 116.1617 | 0.7096 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.683 | 82.043 | -8 | -7.8451 | 114.444 | -0.99546 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.6805 | 82.005 | 9 | 9.0781 | 116.3607 | 0.99393 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.6792 | 0.99859 | -0.999 | -1.0202 | 115.995 | -0.69949 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.6803 | 1.0017 | 0.999 | 1.0061 | 116.1692 | 0.70557 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.6913 | 82.0435 | -8 | -7.8518 | 114.446 | -0.99545 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.6888 | 82.0034 | 9 | 9.0765 | 116.3684 | 0.99393 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.6875 | 0.99859 | -0.999 | -1.0197 | 116.0052 | -0.69967 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.6886 | 1.0017 | 0.999 | 1.006 | 116.1768 | 0.70559 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.6996 | 82.0435 | -8 | -7.8584 | 114.4479 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.6971 | 82.0034 | 9 | 9.0748 | 116.3762 | 0.99393 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.6959 | 0.99838 | -0.999 | -1.0192 | 115.9962 | -0.69978 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.6969 | 1.0083 | 0.999 | 1.0059 | 116.1823 | 0.70794 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.7079 | 82.025 | -8 | -7.8649 | 114.4452 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.7055 | 82.0038 | 9 | 9.0732 | 116.3752 | 0.99393 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.7042 | 0.99838 | -0.999 | -1.0187 | 115.9872 | -0.69996 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.7053 | 1.0083 | 0.999 | 1.0058 | 116.1878 | 0.70797 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.7163 | 82.025 | -8 | -7.8713 | 114.4425 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.7138 | 82.0038 | 9 | 9.0716 | 116.3743 | 0.99394 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.7125 | 0.99893 | -0.999 | -1.0182 | 116.0037 | -0.70033 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.7136 | 0.99693 | 0.999 | 1.0056 | 116.1856 | 0.70403 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.7246 | 82.0202 | -8 | -7.8777 | 114.441 | -0.99542 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.7221 | 81.999 | 9 | 9.0699 | 116.3696 | 0.99394 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.7209 | 0.99893 | -0.999 | -1.0176 | 116.0201 | -0.70051 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.7219 | 0.99693 | 0.999 | 1.0054 | 116.1834 | 0.70411 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.733 | 82.0202 | -8 | -7.8841 | 114.4396 | -0.99541 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.7305 | 81.999 | 9 | 9.0681 | 116.365 | 0.99394 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.7292 | 0.99826 | -0.999 | -1.0171 | 116.0059 | -0.70048 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.7302 | 0.99759 | 0.999 | 1.0052 | 116.1969 | 0.70443 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.7413 | 82.0326 | -8 | -7.8904 | 114.4275 | -0.99541 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.7388 | 82.0265 | 9 | 9.0665 | 116.3773 | 0.99395 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.7375 | 0.99826 | -0.999 | -1.0165 | 115.9917 | -0.70068 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.7386 | 0.99759 | 0.999 | 1.0049 | 116.2103 | 0.70451 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.7496 | 82.0326 | -8 | -7.8967 | 114.4152 | -0.9954 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.7471 | 82.0265 | 9 | 9.0648 | 116.3895 | 0.99395 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.7458 | 0.99831 | -0.999 | -1.0159 | 116.0074 | -0.70091 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.7469 | 1.0167 | 0.999 | 1.0048 | 116.2023 | 0.71126 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.7579 | 82.0438 | -8 | -7.9029 | 114.4308 | -0.99539 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.7555 | 82.0035 | 9 | 9.063 | 116.3783 | 0.99395 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.7542 | 0.99831 | -0.999 | -1.0153 | 116.0231 | -0.70111 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.7552 | 1.0167 | 0.999 | 1.0047 | 116.1943 | 0.71131 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.7663 | 82.0438 | -8 | -7.909 | 114.4462 | -0.99539 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.7638 | 82.0035 | 9 | 9.0612 | 116.367 | 0.99395 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.7625 | 0.99848 | -0.999 | -1.0147 | 116.0329 | -0.70138 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.7636 | 1.0176 | 0.999 | 1.0046 | 116.2049 | 0.71161 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.7747 | 82.0254 | -8 | -7.914 | 114.4348 | -0.99538 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.7722 | 82.0076 | 9 | 9.0595 | 116.3709 | 0.99395 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.7708 | 0.99848 | -0.999 | -1.0141 | 116.0428 | -0.70159 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.7719 | 1.0176 | 0.999 | 1.0046 | 116.2155 | 0.71162 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.783 | 82.0254 | -8 | -7.9189 | 114.4234 | -0.99537 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.7805 | 82.0076 | 9 | 9.0578 | 116.3747 | 0.99396 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.7791 | 0.99756 | -0.999 | -1.0135 | 116.029 | -0.70147 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.7802 | 0.99307 | 0.999 | 1.0046 | 116.2093 | 0.703 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.7913 | 82.0449 | -8 | -7.9227 | 114.4234 | -0.99537 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.7888 | 82.0125 | 9 | 9.0562 | 116.3786 | 0.99396 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.7875 | 0.99756 | -0.999 | -1.0129 | 116.0151 | -0.70168 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.7885 | 0.99307 | 0.999 | 1.0047 | 116.2032 | 0.70299 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.7996 | 82.0449 | -8 | -7.9266 | 114.4233 | -0.99537 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.7972 | 82.0125 | 9 | 9.0547 | 116.3825 | 0.99396 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.7958 | 1.0157 | -0.999 | -1.0126 | 116.0313 | -0.70821 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.7969 | 1.0253 | 0.999 | 1.0048 | 116.2018 | 0.71421 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.808 | 82.0715 | -8 | -7.9293 | 114.4224 | -0.99537 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.8055 | 82.0104 | 9 | 9.0533 | 116.3805 | 0.99396 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.8041 | 1.0157 | -0.999 | -1.0122 | 116.0476 | -0.70833 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.8052 | 1.0253 | 0.999 | 1.0049 | 116.2004 | 0.71417 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.8163 | 82.0715 | -8 | -7.9321 | 114.4216 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.8138 | 82.0104 | 9 | 9.0519 | 116.3785 | 0.99396 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.8125 | 1.0048 | -0.999 | -1.0119 | 116.0516 | -0.70461 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.8135 | 1.013 | 0.999 | 1.005 | 116.2081 | 0.7099 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.8246 | 82.0688 | -8 | -7.934 | 114.4266 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.8222 | 81.9942 | 9 | 9.0505 | 116.3754 | 0.99396 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.8208 | 1.0048 | -0.999 | -1.0115 | 116.0557 | -0.70474 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.8218 | 1.013 | 0.999 | 1.0051 | 116.2158 | 0.70987 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.8329 | 82.0688 | -8 | -7.9358 | 114.4316 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.8305 | 81.9942 | 9 | 9.0492 | 116.3721 | 0.99397 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.8291 | 1.0019 | -0.999 | -1.0111 | 116.0461 | -0.70389 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.8302 | 0.99525 | 0.999 | 1.0051 | 116.2143 | 0.70361 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.8413 | 82.053 | -8 | -7.937 | 114.4251 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.8388 | 82.0167 | 9 | 9.0484 | 116.3787 | 0.99397 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.8375 | 1.0019 | -0.999 | -1.0106 | 116.0366 | -0.70404 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.8385 | 0.99525 | 0.999 | 1.0051 | 116.2129 | 0.70361 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.8497 | 82.053 | -8 | -7.9382 | 114.4186 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.8472 | 82.0167 | 9 | 9.0476 | 116.3852 | 0.99397 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.8458 | 0.99188 | -0.999 | -1.0103 | 116.0458 | -0.70058 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.8468 | 1.0139 | 0.999 | 1.0052 | 116.1933 | 0.71015 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.858 | 82.0517 | -8 | -7.9388 | 114.4127 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.8555 | 82.0048 | 9 | 9.0468 | 116.3748 | 0.99397 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.8541 | 0.99188 | -0.999 | -1.0099 | 116.055 | -0.7007 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.8551 | 1.0139 | 0.999 | 1.0053 | 116.1737 | 0.71012 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.8663 | 82.0517 | -8 | -7.9393 | 114.4068 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.8638 | 82.0048 | 9 | 9.0461 | 116.3643 | 0.99397 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.8624 | 1.0204 | -0.999 | -1.0096 | 116.0354 | -0.71084 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.8634 | 0.99574 | 0.999 | 1.0053 | 116.1724 | 0.70371 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.8746 | 82.0594 | -8 | -7.9396 | 114.4063 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.8722 | 82.0201 | 9 | 9.0452 | 116.366 | 0.99397 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.8708 | 1.0204 | -0.999 | -1.0093 | 116.0159 | -0.71096 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.8718 | 0.99574 | 0.999 | 1.0053 | 116.1711 | 0.70372 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.883 | 82.0594 | -8 | -7.9399 | 114.4058 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.8805 | 82.0201 | 9 | 9.0443 | 116.3676 | 0.99398 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.8791 | 1.0013 | -0.999 | -1.009 | 116.0189 | -0.7044 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.8801 | 1.0216 | 0.999 | 1.0052 | 116.1759 | 0.71279 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.8913 | 82.0543 | -8 | -7.9401 | 114.4035 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.8888 | 81.9914 | 9 | 9.0434 | 116.3664 | 0.99397 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.8874 | 1.0013 | -0.999 | -1.0087 | 116.0218 | -0.7045 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.8884 | 1.0216 | 0.999 | 1.0052 | 116.1807 | 0.71281 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.8997 | 82.0543 | -8 | -7.9402 | 114.4012 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.8972 | 81.9914 | 9 | 9.0425 | 116.3652 | 0.99397 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.8958 | 0.9966 | -0.999 | -1.0084 | 116.0239 | -0.70295 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.8968 | 1.0156 | 0.999 | 1.0052 | 116.1822 | 0.71074 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.908 | 82.0709 | -8 | -7.9403 | 114.4109 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.9055 | 82.01 | 9 | 9.0415 | 116.3657 | 0.99398 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.9041 | 0.9966 | -0.999 | -1.008 | 116.026 | -0.70308 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.9051 | 1.0156 | 0.999 | 1.0053 | 116.1836 | 0.71072 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.9163 | 82.0709 | -8 | -7.9405 | 114.4207 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.9138 | 82.01 | 9 | 9.0404 | 116.3663 | 0.99398 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.9124 | 1.0145 | -0.999 | -1.0078 | 116.0239 | -0.70946 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.9134 | 1.0038 | 0.999 | 1.0052 | 116.1702 | 0.70662 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.9246 | 82.0554 | -8 | -7.9407 | 114.4237 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.9222 | 82.0214 | 9 | 9.0394 | 116.3727 | 0.99398 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.9207 | 1.0145 | -0.999 | -1.0075 | 116.0218 | -0.70953 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.9217 | 1.0038 | 0.999 | 1.0052 | 116.1569 | 0.70664 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.933 | 82.0554 | -8 | -7.9408 | 114.4268 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.9305 | 82.0214 | 9 | 9.0384 | 116.3792 | 0.99398 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.9291 | 1.0202 | -0.999 | -1.0074 | 116.022 | -0.71156 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.9301 | 0.99802 | 0.999 | 1.0051 | 116.1647 | 0.70459 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.9413 | 82.0488 | -8 | -7.9409 | 114.4166 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.9389 | 82.0028 | 9 | 9.0375 | 116.3655 | 0.99398 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.9374 | 1.0202 | -0.999 | -1.0072 | 116.0221 | -0.71162 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.9384 | 0.99802 | 0.999 | 1.0051 | 116.1725 | 0.7046 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.9496 | 82.0488 | -8 | -7.9409 | 114.4064 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.9472 | 82.0028 | 9 | 9.0365 | 116.3519 | 0.99398 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.9457 | 1.0103 | -0.999 | -1.007 | 116.022 | -0.70828 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.9467 | 0.99813 | 0.999 | 1.0051 | 116.1668 | 0.70465 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.958 | 82.0611 | -8 | -7.9411 | 114.4094 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.9555 | 82.0086 | 9 | 9.0355 | 116.3591 | 0.99399 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.954 | 1.0103 | -0.999 | -1.0068 | 116.0219 | -0.70836 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.955 | 0.99813 | 0.999 | 1.0051 | 116.1611 | 0.70466 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.9663 | 82.0611 | -8 | -7.9412 | 114.4125 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.9639 | 82.0086 | 9 | 9.0344 | 116.3663 | 0.99399 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.9624 | 1.0011 | -0.999 | -1.0066 | 116.02 | -0.70519 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.9634 | 1.0121 | 0.999 | 1.0051 | 116.1579 | 0.70955 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.9747 | 82.0543 | -8 | -7.9412 | 114.4023 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.9722 | 82.0106 | 9 | 9.0333 | 116.3622 | 0.99399 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.9707 | 1.0011 | -0.999 | -1.0064 | 116.0181 | -0.70526 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.9717 | 1.0121 | 0.999 | 1.0052 | 116.1546 | 0.70953 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.983 | 82.0543 | -8 | -7.9412 | 114.392 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.9805 | 82.0106 | 9 | 9.0322 | 116.3582 | 0.99399 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.979 | 0.99039 | -0.999 | -1.0061 | 116.0211 | -0.70151 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.98 | 0.99967 | 0.999 | 1.0051 | 116.1509 | 0.70518 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.9913 | 82.0828 | -8 | -7.9411 | 114.4178 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.9889 | 82.0256 | 9 | 9.0311 | 116.3621 | 0.99399 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.9874 | 0.99039 | -0.999 | -1.0059 | 116.0242 | -0.70158 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.9883 | 0.99967 | 0.999 | 1.0051 | 116.1471 | 0.70519 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 6.9996 | 82.0828 | -8 | -7.941 | 114.4436 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 6.9972 | 82.0256 | 9 | 9.03 | 116.3661 | 0.99399 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 6.9957 | 0.99046 | -0.999 | -1.0057 | 116.0213 | -0.70168 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
6.9967 | 0.98474 | 0.999 | 1.0052 | 116.1397 | 0.69979 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.008 | 82.0647 | -8 | -7.9408 | 114.4425 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.0055 | 82.0141 | 9 | 9.0289 | 116.3634 | 0.99399 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.004 | 0.99046 | -0.999 | -1.0055 | 116.0185 | -0.70175 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.005 | 0.98474 | 0.999 | 1.0053 | 116.1322 | 0.69975 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.0164 | 82.0647 | -8 | -7.9406 | 114.4413 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.0139 | 82.0141 | 9 | 9.0278 | 116.3607 | 0.994 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.0124 | 0.99072 | -0.999 | -1.0054 | 116.0119 | -0.70189 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.0133 | 0.99894 | 0.999 | 1.0056 | 116.1463 | 0.70475 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.0247 | 82.0803 | -8 | -7.9404 | 114.445 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.0222 | 82.0277 | 9 | 9.0268 | 116.3703 | 0.994 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.0207 | 0.99072 | -0.999 | -1.0053 | 116.0054 | -0.70194 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.0217 | 0.99894 | 0.999 | 1.0059 | 116.1604 | 0.70466 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.033 | 82.0803 | -8 | -7.9401 | 114.4487 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.0305 | 82.0277 | 9 | 9.0258 | 116.3799 | 0.994 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.029 | 0.99503 | -0.999 | -1.0051 | 116.0148 | -0.70353 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.03 | 1.0196 | 0.999 | 1.0059 | 116.1434 | 0.71188 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.0413 | 82.0901 | -8 | -7.9399 | 114.458 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.0389 | 82.0198 | 9 | 9.0247 | 116.3774 | 0.994 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.0373 | 0.99503 | -0.999 | -1.005 | 116.0242 | -0.70357 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.0383 | 1.0196 | 0.999 | 1.0059 | 116.1264 | 0.71186 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.0497 | 82.0901 | -8 | -7.9398 | 114.4673 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.0472 | 82.0198 | 9 | 9.0236 | 116.3749 | 0.994 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.0457 | 0.99491 | -0.999 | -1.0049 | 116.0225 | -0.70358 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.0466 | 0.98681 | 0.999 | 1.006 | 116.1435 | 0.70026 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.058 | 82.0484 | -8 | -7.9396 | 114.4639 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.0555 | 82.0261 | 9 | 9.0227 | 116.3744 | 0.994 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.054 | 0.99491 | -0.999 | -1.0047 | 116.0209 | -0.70362 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.0549 | 0.98681 | 0.999 | 1.0061 | 116.1606 | 0.70024 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.0663 | 82.0484 | -8 | -7.9395 | 114.4605 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.0639 | 82.0261 | 9 | 9.0218 | 116.3739 | 0.99401 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.0623 | 0.99387 | -0.999 | -1.0046 | 116.0159 | -0.7033 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.0633 | 0.98752 | 0.999 | 1.0063 | 116.1567 | 0.70043 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.0746 | 82.0843 | -8 | -7.9392 | 114.4705 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.0722 | 82.0188 | 9 | 9.0209 | 116.3688 | 0.99401 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.0706 | 0.99387 | -0.999 | -1.0045 | 116.0109 | -0.70334 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.0716 | 0.98752 | 0.999 | 1.0064 | 116.1529 | 0.70037 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.083 | 82.0843 | -8 | -7.9389 | 114.4804 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.0806 | 82.0188 | 9 | 9.02 | 116.3638 | 0.99401 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.079 | 0.98852 | -0.999 | -1.0043 | 116.0078 | -0.70147 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.0799 | 1.0028 | 0.999 | 1.0065 | 116.1584 | 0.7058 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.0913 | 82.0716 | -8 | -7.9388 | 114.4859 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.0889 | 82.0267 | 9 | 9.019 | 116.3678 | 0.99401 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.0873 | 0.98852 | -0.999 | -1.0042 | 116.0047 | -0.70151 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.0882 | 1.0028 | 0.999 | 1.0066 | 116.164 | 0.70577 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.0997 | 82.0716 | -8 | -7.9386 | 114.4914 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.0972 | 82.0267 | 9 | 9.018 | 116.3718 | 0.99401 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.0956 | 0.99831 | -0.999 | -1.0041 | 116.0017 | -0.70505 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.0966 | 0.98842 | 0.999 | 1.0067 | 116.1714 | 0.70058 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.108 | 82.0458 | -8 | -7.9384 | 114.5025 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.1056 | 82.0301 | 9 | 9.0171 | 116.3671 | 0.99401 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.104 | 0.99831 | -0.999 | -1.004 | 115.9988 | -0.70509 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.1049 | 0.98842 | 0.999 | 1.0069 | 116.1788 | 0.70053 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.1163 | 82.0458 | -8 | -7.9381 | 114.5137 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.1139 | 82.0301 | 9 | 9.0161 | 116.3624 | 0.99401 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.1123 | 0.99368 | -0.999 | -1.0038 | 115.9965 | -0.70352 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.1132 | 1.0036 | 0.999 | 1.007 | 116.1744 | 0.70591 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.1247 | 82 | -8 | -7.9379 | 114.507 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.1222 | 82.0081 | 9 | 9.0153 | 116.3663 | 0.99401 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.1206 | 0.99368 | -0.999 | -1.0036 | 115.9943 | -0.70359 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.1215 | 1.0036 | 0.999 | 1.0071 | 116.1699 | 0.70588 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.133 | 82 | -8 | -7.9376 | 114.5002 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.1306 | 82.0081 | 9 | 9.0145 | 116.3702 | 0.99401 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.1289 | 0.99317 | -0.999 | -1.0034 | 115.9869 | -0.70347 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.1299 | 0.98429 | 0.999 | 1.0072 | 116.1701 | 0.69894 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.1414 | 82.0319 | -8 | -7.9374 | 114.5108 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.1389 | 82.0119 | 9 | 9.0134 | 116.3694 | 0.99401 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.1373 | 0.99317 | -0.999 | -1.0033 | 115.9797 | -0.70352 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.1382 | 0.98429 | 0.999 | 1.0073 | 116.1702 | 0.6989 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.1497 | 82.0319 | -8 | -7.9371 | 114.5214 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.1472 | 82.0119 | 9 | 9.0123 | 116.3685 | 0.99402 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.1456 | 0.98686 | -0.999 | -1.0032 | 115.9908 | -0.70127 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.1465 | 1.0164 | 0.999 | 1.0074 | 116.161 | 0.71026 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.158 | 82.0279 | -8 | -7.9368 | 114.5308 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.1556 | 82.0173 | 9 | 9.011 | 116.3602 | 0.99402 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.1539 | 0.98686 | -0.999 | -1.0032 | 116.002 | -0.70129 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.1549 | 1.0164 | 0.999 | 1.0076 | 116.1518 | 0.7102 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.1663 | 82.0279 | -8 | -7.9365 | 114.5402 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.1639 | 82.0173 | 9 | 9.0098 | 116.3517 | 0.99402 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.1623 | 0.99052 | -0.999 | -1.0032 | 115.9947 | -0.7026 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.1632 | 0.98361 | 0.999 | 1.0077 | 116.1345 | 0.69851 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.1747 | 82.0078 | -8 | -7.9361 | 114.5448 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.1722 | 82.0192 | 9 | 9.0086 | 116.3462 | 0.99402 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.1706 | 0.99052 | -0.999 | -1.0032 | 115.9874 | -0.70258 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.1715 | 0.98361 | 0.999 | 1.0078 | 116.1173 | 0.69847 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.183 | 82.0078 | -8 | -7.9358 | 114.5493 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.1806 | 82.0192 | 9 | 9.0075 | 116.3406 | 0.99402 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.1789 | 0.98973 | -0.999 | -1.0033 | 115.9894 | -0.70229 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.1798 | 0.98817 | 0.999 | 1.0079 | 116.1174 | 0.70007 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.1913 | 82.0195 | -8 | -7.9356 | 114.545 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.1889 | 82.0026 | 9 | 9.0064 | 116.3355 | 0.99402 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.1872 | 0.98973 | -0.999 | -1.0033 | 115.9913 | -0.70227 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.1882 | 0.98817 | 0.999 | 1.0081 | 116.1175 | 0.70001 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.1997 | 82.0195 | -8 | -7.9354 | 114.5408 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.1973 | 82.0026 | 9 | 9.0053 | 116.3304 | 0.99402 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.1956 | 0.9893 | -0.999 | -1.0033 | 115.9927 | -0.7021 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.1965 | 1.0009 | 0.999 | 1.0083 | 116.1268 | 0.70447 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.208 | 82.0077 | -8 | -7.935 | 114.5308 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.2056 | 82.0397 | 9 | 9.0042 | 116.3344 | 0.99403 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.2039 | 0.9893 | -0.999 | -1.0034 | 115.9941 | -0.70209 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.2048 | 1.0009 | 0.999 | 1.0085 | 116.1361 | 0.7044 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.2164 | 82.0077 | -8 | -7.9346 | 114.5207 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.2139 | 82.0397 | 9 | 9.0031 | 116.3384 | 0.99403 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.2122 | 1.0022 | -0.999 | -1.0035 | 115.9799 | -0.70663 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.2132 | 1.0213 | 0.999 | 1.0087 | 116.134 | 0.71149 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.2247 | 81.9767 | -8 | -7.9345 | 114.5138 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.2222 | 82.0495 | 9 | 9.0021 | 116.3326 | 0.99404 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.2206 | 1.0022 | -0.999 | -1.0036 | 115.9658 | -0.70659 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.2215 | 1.0213 | 0.999 | 1.0088 | 116.1319 | 0.71144 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.233 | 81.9767 | -8 | -7.9345 | 114.5069 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.2306 | 82.0495 | 9 | 9.0011 | 116.3268 | 0.99404 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.2289 | 0.98825 | -0.999 | -1.0037 | 115.9586 | -0.70162 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.2298 | 0.98792 | 0.999 | 1.0089 | 116.1319 | 0.69965 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.2413 | 82.0078 | -8 | -7.9344 | 114.512 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.2389 | 82.0636 | 9 | 9 | 116.3358 | 0.99404 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.2372 | 0.98825 | -0.999 | -1.0037 | 115.9515 | -0.7016 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.2381 | 0.98792 | 0.999 | 1.0089 | 116.1318 | 0.69962 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.2497 | 82.0078 | -8 | -7.9344 | 114.5172 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.2473 | 82.0636 | 9 | 8.9989 | 116.3449 | 0.99404 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.2455 | 1.0005 | -0.999 | -1.0038 | 115.9545 | -0.70595 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.2464 | 1.0089 | 0.999 | 1.009 | 116.1317 | 0.7071 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.258 | 81.9896 | -8 | -7.9347 | 114.5036 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.2556 | 82.0499 | 9 | 8.9979 | 116.3352 | 0.99404 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.2539 | 1.0005 | -0.999 | -1.0039 | 115.9576 | -0.70591 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.2548 | 1.0089 | 0.999 | 1.009 | 116.1316 | 0.70709 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.2664 | 81.9896 | -8 | -7.935 | 114.49 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.2639 | 82.0499 | 9 | 8.9969 | 116.3254 | 0.99404 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.2622 | 1.0001 | -0.999 | -1.0041 | 115.9665 | -0.70572 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.2631 | 1.0047 | 0.999 | 1.0089 | 116.1322 | 0.70562 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.2747 | 81.9632 | -8 | -7.9354 | 114.4767 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.2723 | 82.0394 | 9 | 8.9958 | 116.329 | 0.99404 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.2705 | 1.0001 | -0.999 | -1.0042 | 115.9755 | -0.70567 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.2714 | 1.0047 | 0.999 | 1.0088 | 116.1328 | 0.70566 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.283 | 81.9632 | -8 | -7.9359 | 114.4634 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.2806 | 82.0394 | 9 | 8.9948 | 116.3326 | 0.99404 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.2788 | 0.99212 | -0.999 | -1.0041 | 115.9622 | -0.70283 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.2797 | 1.0039 | 0.999 | 1.0087 | 116.1186 | 0.70543 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.2914 | 81.9634 | -8 | -7.9367 | 114.4649 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.2889 | 82.0628 | 9 | 8.9937 | 116.3371 | 0.99405 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.2872 | 0.99212 | -0.999 | -1.0041 | 115.9489 | -0.70285 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.2881 | 1.0039 | 0.999 | 1.0086 | 116.1044 | 0.70546 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.2997 | 81.9634 | -8 | -7.9375 | 114.4663 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.2973 | 82.0628 | 9 | 8.9927 | 116.3416 | 0.99405 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.2955 | 0.98579 | -0.999 | -1.0042 | 115.9515 | -0.70054 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.2964 | 1.0037 | 0.999 | 1.0085 | 116.1045 | 0.7054 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.308 | 81.978 | -8 | -7.9381 | 114.4593 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.3056 | 82.0547 | 9 | 8.9916 | 116.3361 | 0.99405 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.3038 | 0.98579 | -0.999 | -1.0042 | 115.9541 | -0.70052 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.3047 | 1.0037 | 0.999 | 1.0084 | 116.1047 | 0.70542 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.3163 | 81.978 | -8 | -7.9388 | 114.4524 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.3139 | 82.0547 | 9 | 8.9905 | 116.3305 | 0.99405 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.3122 | 0.9982 | -0.999 | -1.0044 | 115.95 | -0.70492 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.3131 | 1.0032 | 0.999 | 1.0083 | 116.1053 | 0.70529 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.3247 | 81.9847 | -8 | -7.9395 | 114.4576 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.3223 | 82.0749 | 9 | 8.9894 | 116.3426 | 0.99406 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.3205 | 0.9982 | -0.999 | -1.0045 | 115.9459 | -0.70486 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.3214 | 1.0032 | 0.999 | 1.0083 | 116.1057 | 0.70532 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.333 | 81.9847 | -8 | -7.9403 | 114.4629 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.3306 | 82.0749 | 9 | 8.9882 | 116.3548 | 0.99406 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.3288 | 0.98619 | -0.999 | -1.0044 | 115.9483 | -0.7006 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.3297 | 1.003 | 0.999 | 1.0082 | 116.1072 | 0.70527 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.3414 | 81.9737 | -8 | -7.9411 | 114.4479 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.3389 | 82.0644 | 9 | 8.9873 | 116.346 | 0.99406 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.3372 | 0.98619 | -0.999 | -1.0043 | 115.9506 | -0.70065 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.338 | 1.003 | 0.999 | 1.0081 | 116.1086 | 0.7053 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.3497 | 81.9737 | -8 | -7.9418 | 114.433 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.3473 | 82.0644 | 9 | 8.9865 | 116.3372 | 0.99406 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.3455 | 0.98503 | -0.999 | -1.0042 | 115.935 | -0.70027 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.3464 | 1.0034 | 0.999 | 1.008 | 116.1084 | 0.70548 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.358 | 81.9936 | -8 | -7.9426 | 114.4353 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.3556 | 82.0582 | 9 | 8.9857 | 116.3317 | 0.99406 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.3538 | 0.98503 | -0.999 | -1.0041 | 115.9194 | -0.70031 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.3547 | 1.0034 | 0.999 | 1.0079 | 116.1081 | 0.70551 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.3664 | 81.9936 | -8 | -7.9435 | 114.4377 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.3639 | 82.0582 | 9 | 8.9849 | 116.3262 | 0.99406 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.3621 | 0.98462 | -0.999 | -1.0039 | 115.9218 | -0.7002 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.363 | 1.0031 | 0.999 | 1.0078 | 116.1023 | 0.70546 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.3747 | 81.9737 | -8 | -7.9443 | 114.4283 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.3723 | 82.0294 | 9 | 8.9843 | 116.3179 | 0.99406 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.3705 | 0.98462 | -0.999 | -1.0038 | 115.9241 | -0.70025 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.3713 | 1.0031 | 0.999 | 1.0076 | 116.0964 | 0.70552 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.3831 | 81.9737 | -8 | -7.9451 | 114.419 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.3806 | 82.0294 | 9 | 8.9837 | 116.3095 | 0.99406 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.3788 | 0.98814 | -0.999 | -1.0038 | 115.9179 | -0.70153 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.3797 | 1.0025 | 0.999 | 1.0075 | 116.0957 | 0.70532 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.3914 | 81.9786 | -8 | -7.946 | 114.422 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.3889 | 82.0704 | 9 | 8.9832 | 116.3247 | 0.99406 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.3871 | 0.98814 | -0.999 | -1.0038 | 115.9118 | -0.70154 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.388 | 1.0025 | 0.999 | 1.0074 | 116.0949 | 0.70535 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.3997 | 81.9786 | -8 | -7.947 | 114.425 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.3973 | 82.0704 | 9 | 8.9826 | 116.3399 | 0.99406 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.3954 | 0.98416 | -0.999 | -1.0037 | 115.916 | -0.70013 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.3963 | 1.0022 | 0.999 | 1.0074 | 116.0979 | 0.70527 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.408 | 81.9626 | -8 | -7.9481 | 114.4187 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.4056 | 82.073 | 9 | 8.9821 | 116.3355 | 0.99406 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.4038 | 0.98416 | -0.999 | -1.0036 | 115.9202 | -0.70016 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.4046 | 1.0022 | 0.999 | 1.0073 | 116.1009 | 0.70529 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.4164 | 81.9626 | -8 | -7.9493 | 114.4124 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.414 | 82.073 | 9 | 8.9817 | 116.3313 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.4121 | 0.98408 | -0.999 | -1.0035 | 115.9204 | -0.70017 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.413 | 1.0014 | 0.999 | 1.0071 | 116.1 | 0.7051 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.4247 | 81.9903 | -8 | -7.9505 | 114.4137 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.4223 | 82.0747 | 9 | 8.9812 | 116.3396 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.4204 | 0.98408 | -0.999 | -1.0034 | 115.9206 | -0.7002 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.4213 | 1.0014 | 0.999 | 1.007 | 116.0992 | 0.70516 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.433 | 81.9903 | -8 | -7.9517 | 114.415 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.4306 | 82.0747 | 9 | 8.9807 | 116.3481 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.4287 | 0.98388 | -0.999 | -1.0033 | 115.9144 | -0.70016 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.4296 | 1.0011 | 0.999 | 1.0069 | 116.1083 | 0.70505 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.4414 | 81.9878 | -8 | -7.9531 | 114.4186 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.439 | 82.0496 | 9 | 8.9801 | 116.3423 | 0.99406 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.4371 | 0.98388 | -0.999 | -1.0032 | 115.9083 | -0.70019 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.4379 | 1.0011 | 0.999 | 1.0069 | 116.1174 | 0.70507 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.4497 | 81.9878 | -8 | -7.9545 | 114.4222 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.4473 | 82.0496 | 9 | 8.9795 | 116.3365 | 0.99406 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.4454 | 0.98405 | -0.999 | -1.0031 | 115.9105 | -0.70029 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.4463 | 1.0008 | 0.999 | 1.0068 | 116.1119 | 0.70497 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.4581 | 81.9766 | -8 | -7.9563 | 114.4126 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.4556 | 82.0767 | 9 | 8.9789 | 116.3406 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.4537 | 0.98405 | -0.999 | -1.003 | 115.9127 | -0.70032 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.4546 | 1.0008 | 0.999 | 1.0068 | 116.1063 | 0.70499 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.4664 | 81.9766 | -8 | -7.9581 | 114.4031 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.464 | 82.0767 | 9 | 8.9783 | 116.3447 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.4621 | 0.99783 | -0.999 | -1.003 | 115.9112 | -0.70527 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.4629 | 1.0009 | 0.999 | 1.0067 | 116.1161 | 0.70505 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.4747 | 81.9797 | -8 | -7.9601 | 114.3967 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.4723 | 82.0528 | 9 | 8.9778 | 116.3392 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.4704 | 0.99783 | -0.999 | -1.003 | 115.9097 | -0.70528 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.4712 | 1.0009 | 0.999 | 1.0067 | 116.1259 | 0.70505 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.483 | 81.9797 | -8 | -7.9622 | 114.3904 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.4806 | 82.0528 | 9 | 8.9773 | 116.3338 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.4787 | 1.0215 | -0.999 | -1.0031 | 115.9248 | -0.71351 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.4796 | 1.0013 | 0.999 | 1.0067 | 116.1408 | 0.70522 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.4914 | 81.9677 | -8 | -7.9643 | 114.3865 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.489 | 82.0703 | 9 | 8.9767 | 116.3334 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.4871 | 1.0215 | -0.999 | -1.0032 | 115.94 | -0.71348 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.4879 | 1.0013 | 0.999 | 1.0066 | 116.1556 | 0.70524 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.4998 | 81.9677 | -8 | -7.9664 | 114.3827 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.4973 | 82.0703 | 9 | 8.9761 | 116.333 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.4954 | 1.0209 | -0.999 | -1.0034 | 115.9402 | -0.71321 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.4962 | 1.001 | 0.999 | 1.0064 | 116.1648 | 0.70521 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.5081 | 81.9971 | -8 | -7.9686 | 114.3921 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.5056 | 82.0595 | 9 | 8.9758 | 116.3323 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.5037 | 1.0209 | -0.999 | -1.0035 | 115.9405 | -0.71315 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.5046 | 1.001 | 0.999 | 1.0062 | 116.1738 | 0.70528 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.5164 | 81.9971 | -8 | -7.9708 | 114.4016 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.514 | 82.0595 | 9 | 8.9755 | 116.3318 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.5121 | 1.0182 | -0.999 | -1.0034 | 115.9505 | -0.71225 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.5129 | 1.0017 | 0.999 | 1.0061 | 116.1778 | 0.70556 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.5247 | 81.9756 | -8 | -7.9729 | 114.383 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.5223 | 82.0757 | 9 | 8.9751 | 116.3352 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.5204 | 1.0182 | -0.999 | -1.0034 | 115.9606 | -0.71228 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.5212 | 1.0017 | 0.999 | 1.006 | 116.1818 | 0.7056 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.5331 | 81.9756 | -8 | -7.9749 | 114.3643 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.5306 | 82.0757 | 9 | 8.9748 | 116.3385 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.5287 | 0.99932 | -0.999 | -1.0034 | 115.9536 | -0.70568 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.5295 | 1.0016 | 0.999 | 1.0058 | 116.184 | 0.70561 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.5414 | 81.9763 | -8 | -7.9773 | 114.3686 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.539 | 82.0596 | 9 | 8.9745 | 116.3389 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.537 | 0.99932 | -0.999 | -1.0034 | 115.9468 | -0.70568 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.5379 | 1.0016 | 0.999 | 1.0056 | 116.1861 | 0.70567 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.5497 | 81.9763 | -8 | -7.9797 | 114.3729 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.5473 | 82.0596 | 9 | 8.9741 | 116.3393 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.5453 | 0.99922 | -0.999 | -1.0035 | 115.9509 | -0.70561 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.5462 | 1.0018 | 0.999 | 1.0054 | 116.1982 | 0.70583 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.558 | 81.9825 | -8 | -7.9818 | 114.3639 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.5556 | 82.066 | 9 | 8.9737 | 116.343 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.5537 | 0.99922 | -0.999 | -1.0036 | 115.955 | -0.70557 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.5545 | 1.0018 | 0.999 | 1.0052 | 116.2103 | 0.7059 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.5664 | 81.9825 | -8 | -7.984 | 114.3549 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.564 | 82.066 | 9 | 8.9733 | 116.3467 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.562 | 1.0053 | -0.999 | -1.0036 | 115.955 | -0.70773 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.5628 | 1.0021 | 0.999 | 1.005 | 116.226 | 0.70605 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.5748 | 81.9896 | -8 | -7.9861 | 114.3634 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.5723 | 82.0757 | 9 | 8.973 | 116.3551 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.5703 | 1.0053 | -0.999 | -1.0036 | 115.9551 | -0.70773 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.5712 | 1.0021 | 0.999 | 1.0049 | 116.2417 | 0.70612 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.5831 | 81.9896 | -8 | -7.9881 | 114.3718 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.5807 | 82.0757 | 9 | 8.9727 | 116.3636 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.5787 | 1.0431 | -0.999 | -1.0036 | 115.965 | -0.72062 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.5795 | 1.0015 | 0.999 | 1.0047 | 116.2305 | 0.70599 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.5914 | 82.0205 | -8 | -7.9898 | 114.379 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.589 | 82.0416 | 9 | 8.9723 | 116.3589 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.587 | 1.0431 | -0.999 | -1.0036 | 115.9748 | -0.72061 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.5878 | 1.0015 | 0.999 | 1.0045 | 116.2193 | 0.70605 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.5997 | 82.0205 | -8 | -7.9915 | 114.3861 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.5973 | 82.0416 | 9 | 8.972 | 116.3541 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.5953 | 1.0243 | -0.999 | -1.0036 | 115.9679 | -0.7143 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.5961 | 1.0022 | 0.999 | 1.0043 | 116.2304 | 0.70636 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.6081 | 82.0387 | -8 | -7.9934 | 114.3726 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.6057 | 82.0568 | 9 | 8.9715 | 116.3489 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.6037 | 1.0243 | -0.999 | -1.0035 | 115.961 | -0.71431 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.6044 | 1.0022 | 0.999 | 1.0041 | 116.2416 | 0.70643 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.6164 | 82.0387 | -8 | -7.9953 | 114.359 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.614 | 82.0568 | 9 | 8.9711 | 116.3435 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.612 | 1.0244 | -0.999 | -1.0035 | 115.9696 | -0.71436 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.6128 | 1.0018 | 0.999 | 1.0039 | 116.2493 | 0.70638 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.6248 | 82.0435 | -8 | -7.9969 | 114.364 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.6223 | 82.0295 | 9 | 8.9707 | 116.3402 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.6203 | 1.0244 | -0.999 | -1.0035 | 115.9783 | -0.71437 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.6211 | 1.0018 | 0.999 | 1.0037 | 116.257 | 0.70644 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.6331 | 82.0435 | -8 | -7.9985 | 114.369 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.6307 | 82.0295 | 9 | 8.9704 | 116.3368 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.6286 | 1.024 | -0.999 | -1.0034 | 115.9744 | -0.71424 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.6294 | 1.0021 | 0.999 | 1.0035 | 116.2581 | 0.70659 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.6414 | 82.0787 | -8 | -7.9996 | 114.3851 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.639 | 82.0584 | 9 | 8.9699 | 116.3439 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.637 | 1.024 | -0.999 | -1.0034 | 115.9706 | -0.71425 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.6378 | 1.0021 | 0.999 | 1.0034 | 116.2592 | 0.70666 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.6498 | 82.0787 | -8 | -8.0006 | 114.4012 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.6473 | 82.0584 | 9 | 8.9695 | 116.351 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.6453 | 1.0242 | -0.999 | -1.0034 | 115.9811 | -0.71434 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.6461 | 1.0028 | 0.999 | 1.0032 | 116.2709 | 0.70698 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.6581 | 82.0629 | -8 | -8.0012 | 114.3947 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.6557 | 82.0461 | 9 | 8.969 | 116.3468 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.6536 | 1.0242 | -0.999 | -1.0033 | 115.9916 | -0.71436 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.6544 | 1.0028 | 0.999 | 1.003 | 116.2826 | 0.70704 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.6664 | 82.0629 | -8 | -8.0018 | 114.3881 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.664 | 82.0461 | 9 | 8.9685 | 116.3425 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.662 | 1.0246 | -0.999 | -1.0033 | 115.9925 | -0.7145 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.6627 | 1.0026 | 0.999 | 1.0029 | 116.2757 | 0.70697 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.6747 | 82.0669 | -8 | -8.0021 | 114.4008 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.6723 | 82.0347 | 9 | 8.9682 | 116.3422 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.6703 | 1.0246 | -0.999 | -1.0032 | 115.9935 | -0.71452 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.6711 | 1.0026 | 0.999 | 1.0028 | 116.2689 | 0.707 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.6831 | 82.0669 | -8 | -8.0025 | 114.4134 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.6807 | 82.0347 | 9 | 8.9679 | 116.3418 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.6786 | 1.0433 | -0.999 | -1.0031 | 115.9839 | -0.72088 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.6794 | 1.0025 | 0.999 | 1.0028 | 116.2613 | 0.70701 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.6914 | 82.0691 | -8 | -8.0029 | 114.4127 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.689 | 82.029 | 9 | 8.9677 | 116.3371 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.687 | 1.0433 | -0.999 | -1.003 | 115.9743 | -0.72092 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.6877 | 1.0025 | 0.999 | 1.0028 | 116.2537 | 0.70702 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.6998 | 82.0691 | -8 | -8.0033 | 114.4121 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.6973 | 82.029 | 9 | 8.9674 | 116.3325 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.6953 | 1.0245 | -0.999 | -1.0026 | 115.9835 | -0.71469 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.696 | 1.0071 | 0.999 | 1.0027 | 116.2574 | 0.70864 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.7081 | 82.0668 | -8 | -8.0038 | 114.4124 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.7057 | 82.0249 | 9 | 8.9671 | 116.3407 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.7036 | 1.0245 | -0.999 | -1.0023 | 115.9926 | -0.7148 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.7044 | 1.0071 | 0.999 | 1.0027 | 116.261 | 0.70865 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.7164 | 82.0668 | -8 | -8.0043 | 114.4127 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.714 | 82.0249 | 9 | 8.9669 | 116.349 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.7119 | 1.0244 | -0.999 | -1.002 | 116.002 | -0.71488 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.7127 | 1.026 | 0.999 | 1.0026 | 116.2603 | 0.71522 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.7248 | 82.0518 | -8 | -8.0047 | 114.4114 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.7224 | 82.0134 | 9 | 8.9664 | 116.3387 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.7202 | 1.0244 | -0.999 | -1.0017 | 116.0115 | -0.71499 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.721 | 1.026 | 0.999 | 1.0026 | 116.2596 | 0.71524 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.7331 | 82.0518 | -8 | -8.0051 | 114.4101 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.7307 | 82.0134 | 9 | 8.9659 | 116.3285 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.7286 | 1.0234 | -0.999 | -1.0014 | 115.9968 | -0.71476 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.7293 | 1.0203 | 0.999 | 1.0026 | 116.255 | 0.71325 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.7415 | 82.0453 | -8 | -8.0055 | 114.4072 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.739 | 81.9817 | 9 | 8.9657 | 116.3286 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.7369 | 1.0234 | -0.999 | -1.0011 | 115.9822 | -0.71487 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.7377 | 1.0203 | 0.999 | 1.0027 | 116.2503 | 0.71324 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.7498 | 82.0453 | -8 | -8.0059 | 114.4043 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.7474 | 81.9817 | 9 | 8.9654 | 116.3287 | 0.99407 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.7452 | 1.0234 | -0.999 | -1.0007 | 115.9863 | -0.71498 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.746 | 0.98048 | 0.999 | 1.0028 | 116.25 | 0.69909 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.7581 | 82.0479 | -8 | -8.0062 | 114.4051 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.7557 | 82.0294 | 9 | 8.9652 | 116.3285 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.7536 | 1.0234 | -0.999 | -1.0004 | 115.9904 | -0.71509 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.7543 | 0.98048 | 0.999 | 1.003 | 116.2497 | 0.69903 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.7665 | 82.0479 | -8 | -8.0064 | 114.406 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.764 | 82.0294 | 9 | 8.965 | 116.3282 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.7619 | 1.0156 | -0.999 | -1.0003 | 115.9947 | -0.71247 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.7626 | 1.0235 | 0.999 | 1.0035 | 116.2483 | 0.71405 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.7748 | 82.046 | -8 | -8.0065 | 114.404 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.7724 | 82.0081 | 9 | 8.9647 | 116.332 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.7702 | 1.0156 | -0.999 | -1.0001 | 115.9989 | -0.71253 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.771 | 1.0235 | 0.999 | 1.0039 | 116.2469 | 0.7139 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.7831 | 82.046 | -8 | -8.0065 | 114.4019 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.7807 | 82.0081 | 9 | 8.9645 | 116.3357 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.7786 | 1.0212 | -0.999 | -0.99977 | 115.985 | -0.71456 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.7793 | 0.99776 | 0.999 | 1.0043 | 116.2442 | 0.70478 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.7914 | 82.05 | -8 | -8.0066 | 114.4027 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.789 | 82.0154 | 9 | 8.9646 | 116.3354 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.7869 | 1.0212 | -0.999 | -0.99946 | 115.971 | -0.71467 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.7876 | 0.99776 | 0.999 | 1.0048 | 116.2414 | 0.70462 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.7998 | 82.05 | -8 | -8.0066 | 114.4034 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.7974 | 82.0154 | 9 | 8.9647 | 116.335 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.7952 | 1.021 | -0.999 | -0.99907 | 115.9697 | -0.71473 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.7959 | 0.99788 | 0.999 | 1.0052 | 116.2321 | 0.70452 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.8081 | 82.0363 | -8 | -8.0064 | 114.4099 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.8057 | 82.0233 | 9 | 8.9646 | 116.3388 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.8035 | 1.021 | -0.999 | -0.99869 | 115.9685 | -0.71486 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.8042 | 0.99788 | 0.999 | 1.0056 | 116.2228 | 0.70439 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.8165 | 82.0363 | -8 | -8.0063 | 114.4163 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.814 | 82.0233 | 9 | 8.9646 | 116.3427 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.8119 | 1.0388 | -0.999 | -0.99834 | 115.965 | -0.72101 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.8126 | 0.99868 | 0.999 | 1.0061 | 116.2332 | 0.70449 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.8248 | 82.0422 | -8 | -8.0061 | 114.4203 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.8224 | 82.0367 | 9 | 8.9646 | 116.3502 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.8202 | 1.0388 | -0.999 | -0.99799 | 115.9615 | -0.72113 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.8209 | 0.99868 | 0.999 | 1.0066 | 116.2437 | 0.7043 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.8331 | 82.0422 | -8 | -8.0059 | 114.4242 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.8307 | 82.0367 | 9 | 8.9645 | 116.3577 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.8285 | 1.0381 | -0.999 | -0.99764 | 115.9489 | -0.721 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.8292 | 1.0052 | 0.999 | 1.0069 | 116.2492 | 0.70651 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.8415 | 81.9992 | -8 | -8.0056 | 114.4038 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.8391 | 82.0218 | 9 | 8.9644 | 116.3527 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.8369 | 1.0381 | -0.999 | -0.99729 | 115.9364 | -0.72112 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.8375 | 1.0052 | 0.999 | 1.0072 | 116.2546 | 0.70641 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.8498 | 81.9992 | -8 | -8.0053 | 114.3835 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.8474 | 82.0218 | 9 | 8.9643 | 116.3477 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.8452 | 1.0371 | -0.999 | -0.99702 | 115.9493 | -0.72089 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.8459 | 1.0051 | 0.999 | 1.0076 | 116.245 | 0.70622 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.8582 | 82.03 | -8 | -8.0049 | 114.4034 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.8557 | 82.0058 | 9 | 8.9642 | 116.3436 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.8535 | 1.0371 | -0.999 | -0.99674 | 115.9622 | -0.72098 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.8542 | 1.0051 | 0.999 | 1.0079 | 116.2354 | 0.70609 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.8665 | 82.03 | -8 | -8.0045 | 114.4232 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.864 | 82.0058 | 9 | 8.9641 | 116.3394 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.8618 | 1.036 | -0.999 | -0.99639 | 115.9557 | -0.72076 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.8625 | 0.99899 | 0.999 | 1.0084 | 116.2354 | 0.70379 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.8748 | 82.012 | -8 | -8.0041 | 114.4205 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.8724 | 81.998 | 9 | 8.9642 | 116.334 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.8701 | 1.036 | -0.999 | -0.99605 | 115.9493 | -0.72088 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.8709 | 0.99899 | 0.999 | 1.0088 | 116.2355 | 0.70364 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.8831 | 82.012 | -8 | -8.0037 | 114.4177 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.8807 | 81.998 | 9 | 8.9642 | 116.3286 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.8785 | 1.0354 | -0.999 | -0.99577 | 115.9407 | -0.72076 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.8792 | 1.0253 | 0.999 | 1.0091 | 116.2341 | 0.7127 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.8915 | 82.0149 | -8 | -8.0035 | 114.4143 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.8891 | 82.002 | 9 | 8.9641 | 116.3159 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.8868 | 1.0354 | -0.999 | -0.99549 | 115.9321 | -0.72085 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.8875 | 1.0253 | 0.999 | 1.0094 | 116.2326 | 0.71259 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.8998 | 82.0149 | -8 | -8.0032 | 114.4108 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.8974 | 82.002 | 9 | 8.9641 | 116.3032 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.8951 | 1.0345 | -0.999 | -0.99515 | 115.9232 | -0.72067 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.8958 | 1.0191 | 0.999 | 1.0099 | 116.2324 | 0.71034 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.9081 | 82.0098 | -8 | -8.0032 | 114.4128 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.9057 | 82.0144 | 9 | 8.9641 | 116.3113 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.9035 | 1.0345 | -0.999 | -0.9948 | 115.9143 | -0.72079 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.9042 | 1.0191 | 0.999 | 1.0103 | 116.2323 | 0.71019 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.9165 | 82.0098 | -8 | -8.0033 | 114.4147 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.9141 | 82.0144 | 9 | 8.9641 | 116.3194 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.9118 | 1.0341 | -0.999 | -0.99453 | 115.9234 | -0.72078 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.9125 | 0.99988 | 0.999 | 1.0107 | 116.2159 | 0.70328 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.9248 | 82.0265 | -8 | -8.0033 | 114.4259 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.9224 | 81.9895 | 9 | 8.9642 | 116.323 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.9201 | 1.0341 | -0.999 | -0.99426 | 115.9325 | -0.72087 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.9208 | 0.99988 | 0.999 | 1.0112 | 116.1996 | 0.70312 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.9332 | 82.0265 | -8 | -8.0032 | 114.4372 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.9307 | 81.9895 | 9 | 8.9643 | 116.3265 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.9285 | 1.0333 | -0.999 | -0.99392 | 115.9367 | -0.72071 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.9291 | 1.0001 | 0.999 | 1.0116 | 116.2084 | 0.70305 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.9415 | 82.0221 | -8 | -8.0034 | 114.4333 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.9391 | 82.0228 | 9 | 8.9645 | 116.3309 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.9368 | 1.0333 | -0.999 | -0.99358 | 115.9409 | -0.72083 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.9375 | 1.0001 | 0.999 | 1.012 | 116.2172 | 0.70291 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.9498 | 82.0221 | -8 | -8.0035 | 114.4295 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.9474 | 82.0228 | 9 | 8.9647 | 116.3355 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.9451 | 1.0283 | -0.999 | -0.99322 | 115.9284 | -0.71927 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.9458 | 1.0008 | 0.999 | 1.0121 | 116.2323 | 0.7031 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.9581 | 82.0699 | -8 | -8.0036 | 114.4503 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.9557 | 82.0066 | 9 | 8.9648 | 116.3348 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.9534 | 1.0283 | -0.999 | -0.99285 | 115.916 | -0.71939 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.9541 | 1.0008 | 0.999 | 1.0123 | 116.2474 | 0.70305 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.9665 | 82.0699 | -8 | -8.0037 | 114.4711 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.9641 | 82.0066 | 9 | 8.9649 | 116.3341 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.9618 | 1.0319 | -0.999 | -0.99252 | 115.9115 | -0.72074 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.9624 | 1.02 | 0.999 | 1.0125 | 116.2358 | 0.70973 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.9749 | 82.0399 | -8 | -8.004 | 114.4656 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.9724 | 82.0212 | 9 | 8.9649 | 116.3292 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.9701 | 1.0319 | -0.999 | -0.99218 | 115.907 | -0.72086 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.9707 | 1.02 | 0.999 | 1.0127 | 116.2243 | 0.70966 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.9832 | 82.0399 | -8 | -8.0043 | 114.4601 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.9807 | 82.0212 | 9 | 8.9649 | 116.3243 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.9784 | 1.0304 | -0.999 | -0.99192 | 115.9221 | -0.72043 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.9791 | 1.0012 | 0.999 | 1.013 | 116.2263 | 0.70297 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.9915 | 82.0561 | -8 | -8.0046 | 114.4692 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.9891 | 82.0025 | 9 | 8.9648 | 116.3231 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.9868 | 1.0304 | -0.999 | -0.99166 | 115.937 | -0.72052 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.9874 | 1.0012 | 0.999 | 1.0133 | 116.2283 | 0.70286 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 7.9998 | 82.0561 | -8 | -8.0049 | 114.4782 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 7.9974 | 82.0025 | 9 | 8.9647 | 116.3219 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 7.9951 | 0.98776 | -0.999 | -0.99129 | 115.9315 | -0.70585 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
7.9957 | 1.0016 | 0.999 | 1.0135 | 116.2233 | 0.7029 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.0082 | 82.0236 | -8 | -8.0052 | 114.465 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.0058 | 81.9874 | 9 | 8.9647 | 116.3174 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.0034 | 0.98776 | -0.999 | -0.99092 | 115.926 | -0.70598 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.004 | 1.0016 | 0.999 | 1.0138 | 116.2183 | 0.70282 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.0165 | 82.0236 | -8 | -8.0054 | 114.4518 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.0141 | 81.9874 | 9 | 8.9647 | 116.3128 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.0117 | 0.98764 | -0.999 | -0.99056 | 115.9272 | -0.70606 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.0124 | 0.9722 | 0.999 | 1.0138 | 116.2129 | 0.69215 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.0248 | 82.0679 | -8 | -8.0057 | 114.4782 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.0224 | 82.0164 | 9 | 8.9647 | 116.3129 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.0201 | 0.98764 | -0.999 | -0.99019 | 115.9283 | -0.70619 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.0207 | 0.9722 | 0.999 | 1.0138 | 116.2074 | 0.69215 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.0332 | 82.0679 | -8 | -8.0059 | 114.5045 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.0307 | 82.0164 | 9 | 8.9647 | 116.3129 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.0284 | 0.97345 | -0.999 | -0.98975 | 115.9253 | -0.70121 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.029 | 1.0067 | 0.999 | 1.0137 | 116.2066 | 0.70466 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.0415 | 82.0333 | -8 | -8.006 | 114.4905 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.0391 | 82.0014 | 9 | 8.9646 | 116.3117 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.0367 | 0.97345 | -0.999 | -0.98932 | 115.9224 | -0.70137 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.0373 | 1.0067 | 0.999 | 1.0137 | 116.2058 | 0.70468 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.0499 | 82.0333 | -8 | -8.0061 | 114.4766 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.0474 | 82.0014 | 9 | 8.9644 | 116.3104 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.045 | 0.98589 | -0.999 | -0.98888 | 115.9295 | -0.70603 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.0457 | 1.0064 | 0.999 | 1.0136 | 116.2059 | 0.7046 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.0582 | 82.0366 | -8 | -8.0061 | 114.4898 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.0558 | 82.0113 | 9 | 8.9642 | 116.3051 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.0534 | 0.98589 | -0.999 | -0.98845 | 115.9366 | -0.70619 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.054 | 1.0064 | 0.999 | 1.0135 | 116.206 | 0.70462 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.0665 | 82.0366 | -8 | -8.0061 | 114.503 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.0641 | 82.0113 | 9 | 8.964 | 116.2998 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.0617 | 0.98464 | -0.999 | -0.98809 | 115.9326 | -0.70587 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.0623 | 1.0065 | 0.999 | 1.0133 | 116.205 | 0.70474 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.0748 | 82.0427 | -8 | -8.0063 | 114.5072 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.0724 | 82.0201 | 9 | 8.9637 | 116.3046 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.07 | 0.98464 | -0.999 | -0.98773 | 115.9287 | -0.706 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.0706 | 1.0065 | 0.999 | 1.013 | 116.204 | 0.70482 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.0832 | 82.0427 | -8 | -8.0065 | 114.5114 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.0808 | 82.0201 | 9 | 8.9634 | 116.3094 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.0784 | 0.97098 | -0.999 | -0.98731 | 115.9312 | -0.70119 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.079 | 1.0136 | 0.999 | 1.0127 | 116.2032 | 0.70741 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.0915 | 82.0049 | -8 | -8.0062 | 114.5219 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.0891 | 82.0135 | 9 | 8.963 | 116.3041 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.0867 | 0.97098 | -0.999 | -0.98688 | 115.9337 | -0.70134 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.0873 | 1.0136 | 0.999 | 1.0124 | 116.2024 | 0.70752 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.0999 | 82.0049 | -8 | -8.006 | 114.5325 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.0974 | 82.0135 | 9 | 8.9626 | 116.2989 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.095 | 0.97036 | -0.999 | -0.98646 | 115.9289 | -0.70127 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.0956 | 1.0135 | 0.999 | 1.0121 | 116.1866 | 0.70759 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.1082 | 81.9909 | -8 | -8.0057 | 114.5208 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.1058 | 82.0315 | 9 | 8.9621 | 116.2982 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.1033 | 0.97036 | -0.999 | -0.98603 | 115.9242 | -0.70142 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.1039 | 1.0135 | 0.999 | 1.0117 | 116.1707 | 0.7077 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.1165 | 81.9909 | -8 | -8.0054 | 114.5092 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.1141 | 82.0315 | 9 | 8.9616 | 116.2975 | 0.99409 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.1117 | 0.97042 | -0.999 | -0.98567 | 115.924 | -0.70157 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.1123 | 0.98775 | 0.999 | 1.0116 | 116.1707 | 0.69861 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.1249 | 81.9611 | -8 | -8.005 | 114.497 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.1224 | 82.0109 | 9 | 8.961 | 116.3022 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.12 | 0.97042 | -0.999 | -0.98531 | 115.9238 | -0.7017 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.1206 | 0.98775 | 0.999 | 1.0115 | 116.1707 | 0.69865 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.1332 | 81.9611 | -8 | -8.0045 | 114.4848 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.1308 | 82.0109 | 9 | 8.9605 | 116.3068 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.1283 | 0.96923 | -0.999 | -0.9849 | 115.9318 | -0.70141 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.1289 | 0.9929 | 0.999 | 1.0114 | 116.1609 | 0.70057 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.1415 | 81.9743 | -8 | -8.004 | 114.4943 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.1391 | 82.0089 | 9 | 8.9601 | 116.2977 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.1367 | 0.96923 | -0.999 | -0.9845 | 115.9397 | -0.70156 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.1373 | 0.9929 | 0.999 | 1.0112 | 116.1511 | 0.70062 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.1498 | 81.9743 | -8 | -8.0036 | 114.5039 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.1474 | 82.0089 | 9 | 8.9597 | 116.2886 | 0.99408 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.145 | 0.98123 | -0.999 | -0.98417 | 115.9388 | -0.70605 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.1456 | 0.99333 | 0.999 | 1.011 | 116.158 | 0.70084 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.1582 | 81.9743 | -8 | -8.0032 | 114.5037 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.1558 | 82.0539 | 9 | 8.9591 | 116.2921 | 0.99409 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.1533 | 0.98123 | -0.999 | -0.98385 | 115.9378 | -0.70616 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.1539 | 0.99333 | 0.999 | 1.0109 | 116.1648 | 0.7009 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.1666 | 81.9743 | -8 | -8.0027 | 114.5035 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.1641 | 82.0539 | 9 | 8.9586 | 116.2956 | 0.99409 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.1617 | 0.96715 | -0.999 | -0.98345 | 115.9335 | -0.70117 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.1622 | 0.99314 | 0.999 | 1.0108 | 116.1486 | 0.70085 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.1749 | 81.964 | -8 | -8.0024 | 114.4963 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.1725 | 82.0765 | 9 | 8.958 | 116.2991 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.17 | 0.96715 | -0.999 | -0.98306 | 115.9293 | -0.70131 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.1705 | 0.99314 | 0.999 | 1.0107 | 116.1324 | 0.70088 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.1832 | 81.964 | -8 | -8.0021 | 114.4891 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.1808 | 82.0765 | 9 | 8.9575 | 116.3026 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.1783 | 0.96645 | -0.999 | -0.98276 | 115.9405 | -0.70117 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.1789 | 1.008 | 0.999 | 1.0105 | 116.1345 | 0.70624 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.1915 | 81.9376 | -8 | -8.0018 | 114.4801 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.1891 | 82.0729 | 9 | 8.9568 | 116.298 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.1866 | 0.96645 | -0.999 | -0.98246 | 115.9516 | -0.70128 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.1872 | 1.008 | 0.999 | 1.0103 | 116.1366 | 0.70632 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.1999 | 81.9376 | -8 | -8.0015 | 114.4711 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.1974 | 82.0729 | 9 | 8.9561 | 116.2935 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.1949 | 0.97801 | -0.999 | -0.98214 | 115.9281 | -0.70562 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.1955 | 1.0139 | 0.999 | 1.01 | 116.1211 | 0.70846 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.2082 | 81.9694 | -8 | -8.0013 | 114.483 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.2058 | 82.074 | 9 | 8.9553 | 116.2846 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.2033 | 0.97801 | -0.999 | -0.98182 | 115.9046 | -0.70573 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.2038 | 1.0139 | 0.999 | 1.0098 | 116.1056 | 0.70855 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.2166 | 81.9694 | -8 | -8.0012 | 114.4949 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.2141 | 82.074 | 9 | 8.9546 | 116.2757 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.2116 | 0.96459 | -0.999 | -0.98143 | 115.9132 | -0.70096 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.2122 | 1.0103 | 0.999 | 1.0094 | 116.1269 | 0.70742 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.2249 | 81.9503 | -8 | -8.0011 | 114.4811 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.2225 | 82.0475 | 9 | 8.9537 | 116.2746 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.2199 | 0.96459 | -0.999 | -0.98104 | 115.9217 | -0.70111 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.2205 | 1.0103 | 0.999 | 1.0091 | 116.1482 | 0.70754 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.2332 | 81.9503 | -8 | -8.001 | 114.4674 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.2308 | 82.0475 | 9 | 8.9529 | 116.2736 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.2283 | 0.99638 | -0.999 | -0.98067 | 115.917 | -0.7127 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.2288 | 1.0102 | 0.999 | 1.0087 | 116.1326 | 0.70766 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.2416 | 81.9678 | -8 | -8.0012 | 114.4767 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.2391 | 82.0807 | 9 | 8.9522 | 116.278 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.2366 | 0.99638 | -0.999 | -0.98031 | 115.9123 | -0.71283 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.2371 | 1.0102 | 0.999 | 1.0083 | 116.1169 | 0.7078 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.2499 | 81.9678 | -8 | -8.0014 | 114.486 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.2475 | 82.0807 | 9 | 8.9514 | 116.2823 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.2449 | 0.97704 | -0.999 | -0.97996 | 115.9199 | -0.70605 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.2455 | 0.99774 | 0.999 | 1.0079 | 116.1164 | 0.7035 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.2582 | 81.9528 | -8 | -8.0014 | 114.4741 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.2558 | 82.0817 | 9 | 8.9508 | 116.2813 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.2533 | 0.97704 | -0.999 | -0.97962 | 115.9277 | -0.70618 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.2538 | 0.99774 | 0.999 | 1.0076 | 116.1159 | 0.70362 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.2665 | 81.9528 | -8 | -8.0014 | 114.4621 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.2641 | 82.0817 | 9 | 8.9501 | 116.2803 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.2616 | 0.97624 | -0.999 | -0.9794 | 115.9146 | -0.70596 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.2621 | 1.0109 | 0.999 | 1.0074 | 116.1196 | 0.70834 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.2749 | 81.9527 | -8 | -8.0013 | 114.4621 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.2725 | 82.0834 | 9 | 8.9493 | 116.2794 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.2699 | 0.97624 | -0.999 | -0.97917 | 115.9015 | -0.70605 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.2704 | 1.0109 | 0.999 | 1.0072 | 116.1234 | 0.70841 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.2833 | 81.9527 | -8 | -8.0012 | 114.4622 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.2808 | 82.0834 | 9 | 8.9485 | 116.2785 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.2782 | 0.98245 | -0.999 | -0.97892 | 115.9009 | -0.70838 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.2788 | 1.0111 | 0.999 | 1.0068 | 116.1341 | 0.70861 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.2916 | 81.9535 | -8 | -8.0012 | 114.4638 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.2891 | 82.0772 | 9 | 8.9476 | 116.2735 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.2866 | 0.98245 | -0.999 | -0.97867 | 115.9003 | -0.70847 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.2871 | 1.0111 | 0.999 | 1.0064 | 116.1448 | 0.70875 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.2999 | 81.9535 | -8 | -8.0011 | 114.4653 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.2975 | 82.0772 | 9 | 8.9468 | 116.2685 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.2949 | 0.97553 | -0.999 | -0.97833 | 115.9051 | -0.70609 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.2954 | 1.0115 | 0.999 | 1.006 | 116.1385 | 0.70901 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.3082 | 81.9718 | -8 | -8.0013 | 114.4547 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.3058 | 82.0765 | 9 | 8.946 | 116.2724 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.3032 | 0.97553 | -0.999 | -0.97799 | 115.9098 | -0.70622 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.3037 | 1.0115 | 0.999 | 1.0057 | 116.1323 | 0.70912 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.3166 | 81.9718 | -8 | -8.0015 | 114.4441 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.3141 | 82.0765 | 9 | 8.9452 | 116.2763 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.3116 | 0.97485 | -0.999 | -0.97767 | 115.9057 | -0.70608 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.3121 | 0.99814 | 0.999 | 1.0052 | 116.1323 | 0.7046 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.3249 | 81.9593 | -8 | -8.0018 | 114.4442 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.3225 | 82.0819 | 9 | 8.9446 | 116.2709 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.3199 | 0.97485 | -0.999 | -0.97736 | 115.9015 | -0.7062 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.3204 | 0.99814 | 0.999 | 1.0047 | 116.1323 | 0.70477 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.3333 | 81.9593 | -8 | -8.002 | 114.4441 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.3308 | 82.0819 | 9 | 8.9439 | 116.2655 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.3282 | 0.98121 | -0.999 | -0.97702 | 115.9105 | -0.70861 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.3287 | 0.99931 | 0.999 | 1.0044 | 116.1441 | 0.7053 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.3416 | 81.9665 | -8 | -8.0023 | 114.4424 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.3392 | 82.093 | 9 | 8.9434 | 116.2732 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.3365 | 0.98121 | -0.999 | -0.97669 | 115.9194 | -0.70874 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.337 | 0.99931 | 0.999 | 1.0041 | 116.1559 | 0.70541 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.3499 | 81.9665 | -8 | -8.0026 | 114.4406 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.3475 | 82.093 | 9 | 8.9429 | 116.281 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.3449 | 0.9741 | -0.999 | -0.97664 | 115.9135 | -0.70618 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.3454 | 0.9993 | 0.999 | 1.0037 | 116.1584 | 0.70556 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.3583 | 81.9499 | -8 | -8.0027 | 114.4312 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.3558 | 82.0896 | 9 | 8.9425 | 116.2763 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.3532 | 0.9741 | -0.999 | -0.97659 | 115.9075 | -0.7062 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.3537 | 0.9993 | 0.999 | 1.0032 | 116.1609 | 0.70572 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.3666 | 81.9499 | -8 | -8.0028 | 114.4218 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.3642 | 82.0896 | 9 | 8.9421 | 116.2716 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.3615 | 0.97376 | -0.999 | -0.97654 | 115.9151 | -0.7061 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.362 | 1.0123 | 0.999 | 1.0029 | 116.1515 | 0.71038 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.3749 | 81.9642 | -8 | -8.003 | 114.4197 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.3725 | 82.0693 | 9 | 8.9418 | 116.2754 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.3698 | 0.97376 | -0.999 | -0.97649 | 115.9228 | -0.70612 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.3703 | 1.0123 | 0.999 | 1.0026 | 116.1421 | 0.71049 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.3832 | 81.9642 | -8 | -8.0033 | 114.4175 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.3808 | 82.0693 | 9 | 8.9415 | 116.2792 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.3782 | 0.96059 | -0.999 | -0.97637 | 115.9282 | -0.70132 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.3786 | 0.99953 | 0.999 | 1.0023 | 116.148 | 0.70612 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.3916 | 81.9803 | -8 | -8.0035 | 114.419 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.3892 | 82.096 | 9 | 8.9414 | 116.2793 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.3865 | 0.96059 | -0.999 | -0.97624 | 115.9338 | -0.70137 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.387 | 0.99953 | 0.999 | 1.002 | 116.154 | 0.70622 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.4 | 81.9803 | -8 | -8.0038 | 114.4204 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.3975 | 82.096 | 9 | 8.9413 | 116.2794 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.3948 | 0.95992 | -0.999 | -0.97612 | 115.9298 | -0.70117 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.3953 | 1.0055 | 0.999 | 1.0017 | 116.1539 | 0.70845 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.4083 | 81.9804 | -8 | -8.0042 | 114.4205 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.4058 | 82.0917 | 9 | 8.9413 | 116.275 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.4032 | 0.95992 | -0.999 | -0.97599 | 115.9258 | -0.70121 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.4036 | 1.0055 | 0.999 | 1.0013 | 116.1538 | 0.70858 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.4166 | 81.9804 | -8 | -8.0046 | 114.4206 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.4142 | 82.0917 | 9 | 8.9412 | 116.2706 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.4115 | 0.97228 | -0.999 | -0.97595 | 115.9383 | -0.70578 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.4119 | 1.0058 | 0.999 | 1.0009 | 116.1533 | 0.70882 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.4249 | 81.9875 | -8 | -8.005 | 114.4206 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.4225 | 82.0885 | 9 | 8.9412 | 116.2781 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.4198 | 0.97228 | -0.999 | -0.9759 | 115.9509 | -0.70579 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.4203 | 1.0058 | 0.999 | 1.0005 | 116.1527 | 0.70896 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.4333 | 81.9875 | -8 | -8.0054 | 114.4206 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.4308 | 82.0885 | 9 | 8.9411 | 116.2857 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.4282 | 0.95945 | -0.999 | -0.97578 | 115.9601 | -0.70112 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.4286 | 1.0063 | 0.999 | 1.0002 | 116.1612 | 0.70927 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.4416 | 82.0002 | -8 | -8.0056 | 114.4205 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.4392 | 82.0987 | 9 | 8.9408 | 116.2841 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.4365 | 0.95945 | -0.999 | -0.97566 | 115.9693 | -0.70116 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.4369 | 1.0063 | 0.999 | 0.99976 | 116.1697 | 0.7094 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.45 | 82.0002 | -8 | -8.0059 | 114.4205 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.4475 | 82.0987 | 9 | 8.9404 | 116.2826 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.4448 | 0.95895 | -0.999 | -0.97554 | 115.9721 | -0.70102 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.4453 | 1.0067 | 0.999 | 0.99931 | 116.1627 | 0.70971 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.4583 | 81.9943 | -8 | -8.0063 | 114.4173 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.4558 | 82.0922 | 9 | 8.9402 | 116.2907 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.4531 | 0.95895 | -0.999 | -0.97542 | 115.975 | -0.70106 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.4536 | 1.0067 | 0.999 | 0.99886 | 116.1557 | 0.70987 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.4666 | 81.9943 | -8 | -8.0068 | 114.414 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.4642 | 82.0922 | 9 | 8.9399 | 116.2989 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.4615 | 0.95813 | -0.999 | -0.97514 | 115.9726 | -0.70086 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.4619 | 1.0069 | 0.999 | 0.99831 | 116.1595 | 0.71013 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.475 | 82 | -8 | -8.0071 | 114.4173 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.4725 | 82.0923 | 9 | 8.9397 | 116.2987 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.4698 | 0.95813 | -0.999 | -0.97485 | 115.9701 | -0.70096 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.4702 | 1.0069 | 0.999 | 0.99775 | 116.1634 | 0.71033 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.4833 | 82 | -8 | -8.0074 | 114.4205 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.4809 | 82.0923 | 9 | 8.9395 | 116.2986 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.4781 | 0.97753 | -0.999 | -0.97454 | 115.9684 | -0.70819 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.4786 | 1.0031 | 0.999 | 0.99718 | 116.1651 | 0.70919 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.4916 | 82.0014 | -8 | -8.0078 | 114.4173 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.4892 | 82.0882 | 9 | 8.9395 | 116.2938 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.4865 | 0.97753 | -0.999 | -0.97424 | 115.9667 | -0.7083 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.4869 | 1.0031 | 0.999 | 0.9966 | 116.1668 | 0.70939 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.4999 | 82.0014 | -8 | -8.0083 | 114.4141 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.4975 | 82.0882 | 9 | 8.9396 | 116.2892 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.4948 | 1.0237 | -0.999 | -0.97405 | 115.9794 | -0.72444 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.4952 | 1.0076 | 0.999 | 0.99615 | 116.1727 | 0.71114 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.5083 | 82.0196 | -8 | -8.0087 | 114.4262 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.5059 | 82.0794 | 9 | 8.9393 | 116.2812 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.5031 | 1.0237 | -0.999 | -0.97387 | 115.992 | -0.7245 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.5035 | 1.0076 | 0.999 | 0.99571 | 116.1786 | 0.7113 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.5167 | 82.0196 | -8 | -8.0092 | 114.4385 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.5142 | 82.0794 | 9 | 8.939 | 116.2732 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.5114 | 1.0229 | -0.999 | -0.97369 | 116.0013 | -0.72433 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.5119 | 1.0077 | 0.999 | 0.99523 | 116.188 | 0.7115 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.525 | 82.0022 | -8 | -8.0098 | 114.4279 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.5225 | 82.0799 | 9 | 8.9386 | 116.2633 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.5198 | 1.0229 | -0.999 | -0.9735 | 116.0107 | -0.7244 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.5202 | 1.0077 | 0.999 | 0.99476 | 116.1973 | 0.71167 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.5333 | 82.0022 | -8 | -8.0103 | 114.4173 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.5309 | 82.0799 | 9 | 8.9383 | 116.2535 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.5281 | 1.0297 | -0.999 | -0.9732 | 116.0106 | -0.72676 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.5285 | 1.0082 | 0.999 | 0.99432 | 116.1992 | 0.71199 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.5416 | 82.0021 | -8 | -8.0109 | 114.4172 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.5392 | 82.0782 | 9 | 8.938 | 116.2579 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.5364 | 1.0297 | -0.999 | -0.9729 | 116.0104 | -0.72686 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.5368 | 1.0082 | 0.999 | 0.99387 | 116.2011 | 0.71214 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.55 | 82.0021 | -8 | -8.0114 | 114.4172 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.5475 | 82.0782 | 9 | 8.9377 | 116.2624 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.5448 | 1.0232 | -0.999 | -0.97271 | 116.0245 | -0.72475 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.5452 | 1.0085 | 0.999 | 0.9935 | 116.1997 | 0.71239 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.5583 | 81.9935 | -8 | -8.0117 | 114.4095 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.5559 | 82.0743 | 9 | 8.9374 | 116.2569 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.5531 | 1.0232 | -0.999 | -0.97253 | 116.0386 | -0.72482 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.5535 | 1.0085 | 0.999 | 0.99312 | 116.1983 | 0.71253 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.5667 | 81.9935 | -8 | -8.012 | 114.4017 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.5642 | 82.0743 | 9 | 8.937 | 116.2514 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.5614 | 1.0227 | -0.999 | -0.97245 | 116.0405 | -0.72468 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.5618 | 1.0088 | 0.999 | 0.99264 | 116.1909 | 0.71277 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.575 | 81.9937 | -8 | -8.0125 | 114.4018 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.5725 | 82.0566 | 9 | 8.9367 | 116.2637 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.5697 | 1.0227 | -0.999 | -0.97236 | 116.0423 | -0.72471 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.5701 | 1.0088 | 0.999 | 0.99217 | 116.1836 | 0.71294 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.5833 | 81.9937 | -8 | -8.013 | 114.4018 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.5809 | 82.0566 | 9 | 8.9363 | 116.2759 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.5781 | 1.0221 | -0.999 | -0.97212 | 116.0266 | -0.72459 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.5784 | 1.0045 | 0.999 | 0.99173 | 116.183 | 0.71161 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.5917 | 82.0118 | -8 | -8.0133 | 114.414 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.5892 | 82.0951 | 9 | 8.9362 | 116.2761 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.5864 | 1.0221 | -0.999 | -0.97187 | 116.0109 | -0.72468 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.5868 | 1.0045 | 0.999 | 0.99128 | 116.1823 | 0.71176 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.6 | 82.0118 | -8 | -8.0137 | 114.4262 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.5975 | 82.0951 | 9 | 8.9361 | 116.2762 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.5947 | 1.0214 | -0.999 | -0.97166 | 116.0073 | -0.72454 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.5951 | 1.009 | 0.999 | 0.99084 | 116.1888 | 0.71349 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.6083 | 82.0098 | -8 | -8.0141 | 114.4151 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.6059 | 82.072 | 9 | 8.9358 | 116.2714 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.6031 | 1.0214 | -0.999 | -0.97146 | 116.0037 | -0.72461 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.6034 | 1.009 | 0.999 | 0.9904 | 116.1953 | 0.71365 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.6167 | 82.0098 | -8 | -8.0146 | 114.404 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.6142 | 82.072 | 9 | 8.9355 | 116.2667 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.6114 | 1.0283 | -0.999 | -0.97121 | 116.0141 | -0.72698 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.6117 | 1.0038 | 0.999 | 0.99006 | 116.1856 | 0.71198 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.625 | 82.0345 | -8 | -8.0149 | 114.414 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.6225 | 82.0791 | 9 | 8.9354 | 116.2697 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.6197 | 1.0283 | -0.999 | -0.97097 | 116.0245 | -0.72707 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.6201 | 1.0038 | 0.999 | 0.98972 | 116.1761 | 0.7121 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.6334 | 82.0345 | -8 | -8.0152 | 114.4241 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.6309 | 82.0791 | 9 | 8.9352 | 116.2727 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.6281 | 1.028 | -0.999 | -0.9707 | 116.0245 | -0.72708 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.6284 | 1.0099 | 0.999 | 0.9892 | 116.1686 | 0.7144 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.6417 | 82.0434 | -8 | -8.0155 | 114.4341 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.6392 | 82.0701 | 9 | 8.9351 | 116.2646 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.6364 | 1.028 | -0.999 | -0.97043 | 116.0245 | -0.72717 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.6367 | 1.0099 | 0.999 | 0.98869 | 116.1611 | 0.71459 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.65 | 82.0434 | -8 | -8.0157 | 114.4442 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.6476 | 82.0701 | 9 | 8.935 | 116.2565 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.6447 | 1.0275 | -0.999 | -0.97017 | 116.0171 | -0.7271 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.645 | 1.006 | 0.999 | 0.98816 | 116.1581 | 0.7134 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.6583 | 82.0551 | -8 | -8.0159 | 114.4529 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.6559 | 82.0577 | 9 | 8.9348 | 116.2644 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.653 | 1.0275 | -0.999 | -0.9699 | 116.0099 | -0.7272 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.6534 | 1.006 | 0.999 | 0.98763 | 116.1551 | 0.71359 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.6667 | 82.0551 | -8 | -8.016 | 114.4617 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.6642 | 82.0577 | 9 | 8.9346 | 116.2723 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.6613 | 1.0268 | -0.999 | -0.96964 | 116.0133 | -0.72704 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.6617 | 1.0107 | 0.999 | 0.98712 | 116.1543 | 0.7154 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.675 | 82.0604 | -8 | -8.0162 | 114.4635 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.6726 | 82.0339 | 9 | 8.9346 | 116.2801 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.6697 | 1.0268 | -0.999 | -0.96938 | 116.0168 | -0.72713 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.67 | 1.0107 | 0.999 | 0.98662 | 116.1536 | 0.71558 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.6833 | 82.0604 | -8 | -8.0163 | 114.4654 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.6809 | 82.0339 | 9 | 8.9345 | 116.2879 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.678 | 1.0082 | -0.999 | -0.96909 | 116.02 | -0.72096 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.6784 | 1.0046 | 0.999 | 0.98614 | 116.1371 | 0.71364 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.6917 | 82.0546 | -8 | -8.0165 | 114.4548 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.6892 | 82.0119 | 9 | 8.9345 | 116.2707 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.6863 | 1.0082 | -0.999 | -0.96879 | 116.0233 | -0.72106 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.6867 | 1.0046 | 0.999 | 0.98566 | 116.1207 | 0.71381 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.7 | 82.0546 | -8 | -8.0168 | 114.4442 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.6976 | 82.0119 | 9 | 8.9346 | 116.2536 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.6947 | 1.0264 | -0.999 | -0.96844 | 116.0176 | -0.72735 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.695 | 1.0114 | 0.999 | 0.98519 | 116.1193 | 0.71633 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.7084 | 82.0495 | -8 | -8.017 | 114.4501 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.7059 | 82.023 | 9 | 8.9346 | 116.2654 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.703 | 1.0264 | -0.999 | -0.96809 | 116.0119 | -0.72748 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.7033 | 1.0114 | 0.999 | 0.98472 | 116.118 | 0.7165 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.7167 | 82.0495 | -8 | -8.0172 | 114.456 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.7142 | 82.023 | 9 | 8.9347 | 116.2772 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.7113 | 1.0198 | -0.999 | -0.96783 | 116.0199 | -0.72535 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.7117 | 1.006 | 0.999 | 0.98431 | 116.1067 | 0.71477 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.725 | 82.0483 | -8 | -8.0173 | 114.4544 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.7226 | 82.0152 | 9 | 8.9347 | 116.2817 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.7197 | 1.0198 | -0.999 | -0.96757 | 116.0279 | -0.72544 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.72 | 1.006 | 0.999 | 0.9839 | 116.0955 | 0.71492 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.7334 | 82.0483 | -8 | -8.0175 | 114.4528 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.7309 | 82.0152 | 9 | 8.9347 | 116.2862 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.728 | 1.0256 | -0.999 | -0.96721 | 116.0205 | -0.72751 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.7283 | 1.0203 | 0.999 | 0.98357 | 116.1058 | 0.71993 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.7417 | 82.044 | -8 | -8.0178 | 114.4514 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.7392 | 82.0154 | 9 | 8.9346 | 116.2772 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.7363 | 1.0256 | -0.999 | -0.96686 | 116.0131 | -0.72763 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.7366 | 1.0203 | 0.999 | 0.98323 | 116.116 | 0.72005 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.7501 | 82.044 | -8 | -8.0181 | 114.4499 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.7476 | 82.0154 | 9 | 8.9346 | 116.2682 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.7446 | 1.0254 | -0.999 | -0.9666 | 116.0095 | -0.72765 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.7449 | 0.98772 | 0.999 | 0.98291 | 116.1156 | 0.70883 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.7584 | 82.0387 | -8 | -8.0182 | 114.4527 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.7559 | 82.006 | 9 | 8.9347 | 116.2667 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.753 | 1.0254 | -0.999 | -0.96633 | 116.0059 | -0.72774 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.7533 | 0.98772 | 0.999 | 0.98258 | 116.1151 | 0.70895 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.7667 | 82.0387 | -8 | -8.0183 | 114.4554 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.7642 | 82.006 | 9 | 8.9348 | 116.2652 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.7613 | 1.0182 | -0.999 | -0.96616 | 116.0017 | -0.72541 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.7616 | 1.021 | 0.999 | 0.98224 | 116.1026 | 0.72065 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.775 | 82.0517 | -8 | -8.0186 | 114.466 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.7726 | 82.0166 | 9 | 8.9347 | 116.2615 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.7696 | 1.0182 | -0.999 | -0.96599 | 115.9975 | -0.72548 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.7699 | 1.021 | 0.999 | 0.98191 | 116.09 | 0.72077 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.7834 | 82.0517 | -8 | -8.0188 | 114.4765 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.7809 | 82.0166 | 9 | 8.9345 | 116.2579 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.778 | 1.0247 | -0.999 | -0.96582 | 116.0065 | -0.7277 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.7782 | 1.0022 | 0.999 | 0.98165 | 116.0974 | 0.71438 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.7917 | 82.0528 | -8 | -8.0192 | 114.4841 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.7892 | 82.0203 | 9 | 8.9343 | 116.266 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.7863 | 1.0247 | -0.999 | -0.96565 | 116.0155 | -0.72776 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.7866 | 1.0022 | 0.999 | 0.9814 | 116.1047 | 0.71447 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.8 | 82.0528 | -8 | -8.0196 | 114.4917 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.7976 | 82.0203 | 9 | 8.9341 | 116.2741 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.7946 | 1.0169 | -0.999 | -0.96558 | 116.0023 | -0.72518 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.7949 | 1.022 | 0.999 | 0.9811 | 116.1043 | 0.7214 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.8084 | 82.0388 | -8 | -8.02 | 114.4812 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.8059 | 82.0054 | 9 | 8.9341 | 116.2655 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.8029 | 1.0169 | -0.999 | -0.96551 | 115.9892 | -0.7252 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.8032 | 1.022 | 0.999 | 0.9808 | 116.1038 | 0.72151 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.8167 | 82.0388 | -8 | -8.0204 | 114.4706 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.8143 | 82.0054 | 9 | 8.9341 | 116.2569 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.8113 | 1.0231 | -0.999 | -0.96525 | 115.9998 | -0.72738 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.8115 | 1.0035 | 0.999 | 0.98046 | 116.108 | 0.71526 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.8251 | 82.0394 | -8 | -8.0208 | 114.4783 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.8226 | 82.0187 | 9 | 8.9342 | 116.2605 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.8196 | 1.0231 | -0.999 | -0.96499 | 116.0105 | -0.72747 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.8199 | 1.0035 | 0.999 | 0.98013 | 116.1123 | 0.71538 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.8334 | 82.0394 | -8 | -8.0212 | 114.4859 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.8309 | 82.0187 | 9 | 8.9342 | 116.2641 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.8279 | 1.0226 | -0.999 | -0.96464 | 116.0068 | -0.72741 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.8282 | 1.004 | 0.999 | 0.97984 | 116.1093 | 0.71568 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.8417 | 82.0383 | -8 | -8.0215 | 114.4893 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.8393 | 82.0049 | 9 | 8.9342 | 116.2644 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.8363 | 1.0226 | -0.999 | -0.96428 | 116.0031 | -0.72754 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.8365 | 1.004 | 0.999 | 0.97956 | 116.1063 | 0.71578 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.85 | 82.0383 | -8 | -8.0218 | 114.4927 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.8476 | 82.0049 | 9 | 8.9342 | 116.2648 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.8446 | 1.0228 | -0.999 | -0.96392 | 115.9913 | -0.72775 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.8448 | 1.0287 | 0.999 | 0.9793 | 116.1122 | 0.72427 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.8584 | 82.0364 | -8 | -8.022 | 114.4993 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.8559 | 82.0213 | 9 | 8.934 | 116.273 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.8529 | 1.0228 | -0.999 | -0.96356 | 115.9794 | -0.72788 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.8532 | 1.0287 | 0.999 | 0.97904 | 116.1181 | 0.72436 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.8668 | 82.0364 | -8 | -8.0222 | 114.5058 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.8643 | 82.0213 | 9 | 8.9339 | 116.2813 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.8612 | 1.0229 | -0.999 | -0.9632 | 115.9974 | -0.72803 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.8615 | 1.0293 | 0.999 | 0.9787 | 116.1128 | 0.72469 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.8751 | 82.0511 | -8 | -8.0224 | 114.5118 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.8726 | 82.0308 | 9 | 8.9337 | 116.2856 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.8696 | 1.0229 | -0.999 | -0.96284 | 116.0154 | -0.72816 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.8698 | 1.0293 | 0.999 | 0.97836 | 116.1073 | 0.72481 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.8834 | 82.0511 | -8 | -8.0225 | 114.5177 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.8809 | 82.0308 | 9 | 8.9336 | 116.2899 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.8779 | 1.0224 | -0.999 | -0.96241 | 116.0214 | -0.72814 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.8781 | 1.0005 | 0.999 | 0.97815 | 116.107 | 0.71505 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.8917 | 82.0329 | -8 | -8.0226 | 114.5182 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.8893 | 82.0321 | 9 | 8.9334 | 116.2879 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.8862 | 1.0224 | -0.999 | -0.96198 | 116.0274 | -0.72829 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.8865 | 1.0005 | 0.999 | 0.97793 | 116.1067 | 0.71512 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.9001 | 82.0329 | -8 | -8.0226 | 114.5186 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.8976 | 82.0321 | 9 | 8.9332 | 116.2859 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.8946 | 1.0215 | -0.999 | -0.96163 | 116.0232 | -0.72811 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.8948 | 0.99058 | 0.999 | 0.97784 | 116.0944 | 0.71167 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.9084 | 82.0573 | -8 | -8.0226 | 114.523 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.9059 | 82.007 | 9 | 8.9331 | 116.2853 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.9029 | 1.0215 | -0.999 | -0.96127 | 116.019 | -0.72824 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.9031 | 0.99058 | 0.999 | 0.97775 | 116.0822 | 0.7117 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.9167 | 82.0573 | -8 | -8.0226 | 114.5274 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.9143 | 82.007 | 9 | 8.9331 | 116.2848 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.9112 | 1.0213 | -0.999 | -0.96084 | 116.011 | -0.72835 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.9115 | 1.0163 | 0.999 | 0.9777 | 116.0756 | 0.72066 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.925 | 82.0303 | -8 | -8.0225 | 114.536 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.9226 | 82.0148 | 9 | 8.933 | 116.2818 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.9196 | 1.0213 | -0.999 | -0.9604 | 116.003 | -0.7285 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.9198 | 1.0163 | 0.999 | 0.97764 | 116.0691 | 0.72068 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.9334 | 82.0303 | -8 | -8.0224 | 114.5445 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.9309 | 82.0148 | 9 | 8.9329 | 116.2788 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.9279 | 1.0214 | -0.999 | -0.95996 | 116.005 | -0.72869 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.9281 | 1.0272 | 0.999 | 0.97752 | 116.0651 | 0.72442 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.9418 | 82.0304 | -8 | -8.0224 | 114.542 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.9393 | 82.025 | 9 | 8.9329 | 116.2838 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.9362 | 1.0214 | -0.999 | -0.95953 | 116.0068 | -0.72885 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.9364 | 1.0272 | 0.999 | 0.97739 | 116.0612 | 0.72447 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.9501 | 82.0304 | -8 | -8.0224 | 114.5395 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.9476 | 82.025 | 9 | 8.9329 | 116.2887 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.9445 | 1.0207 | -0.999 | -0.95926 | 116.0028 | -0.72872 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.9447 | 1.0027 | 0.999 | 0.97737 | 116.0523 | 0.7161 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.9584 | 82.0335 | -8 | -8.0223 | 114.5513 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.9559 | 82.0195 | 9 | 8.9328 | 116.2885 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.9529 | 1.0207 | -0.999 | -0.95899 | 115.9988 | -0.72881 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.953 | 1.0027 | 0.999 | 0.97736 | 116.0433 | 0.71611 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.9667 | 82.0335 | -8 | -8.0222 | 114.563 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.9643 | 82.0195 | 9 | 8.9328 | 116.2884 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.9612 | 1.0202 | -0.999 | -0.95862 | 115.9997 | -0.72874 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.9614 | 1.0142 | 0.999 | 0.97729 | 116.0518 | 0.7201 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.9751 | 82.0466 | -8 | -8.0217 | 114.5714 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.9726 | 82.0005 | 9 | 8.9325 | 116.2831 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.9695 | 1.0202 | -0.999 | -0.95826 | 116.0005 | -0.72887 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.9697 | 1.0142 | 0.999 | 0.97722 | 116.0602 | 0.72013 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.9834 | 82.0466 | -8 | -8.0212 | 114.5797 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.981 | 82.0005 | 9 | 8.9323 | 116.2777 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.9778 | 1.0133 | -0.999 | -0.95791 | 115.9946 | -0.72669 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.978 | 1.0104 | 0.999 | 0.9771 | 116.0683 | 0.71885 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 8.9918 | 82.0411 | -8 | -8.0208 | 114.5752 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.9893 | 82.0201 | 9 | 8.9323 | 116.2907 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.9862 | 1.0133 | -0.999 | -0.95756 | 115.9888 | -0.72681 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.9864 | 1.0104 | 0.999 | 0.97698 | 116.0765 | 0.7189 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.0001 | 82.0411 | -8 | -8.0203 | 114.5706 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 8.9976 | 82.0201 | 9 | 8.9323 | 116.3037 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 8.9945 | 1.0127 | -0.999 | -0.95747 | 115.9729 | -0.72664 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
8.9947 | 1.011 | 0.999 | 0.97685 | 116.073 | 0.71916 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.0084 | 82.0147 | -8 | -8.02 | 114.5706 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.006 | 82.0214 | 9 | 8.9323 | 116.2954 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.0028 | 1.0127 | -0.999 | -0.95739 | 115.9571 | -0.72667 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.003 | 1.011 | 0.999 | 0.97672 | 116.0695 | 0.71921 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.0167 | 82.0147 | -8 | -8.0196 | 114.5705 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.0143 | 82.0214 | 9 | 8.9324 | 116.2871 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.0112 | 0.99402 | -0.999 | -0.95726 | 115.971 | -0.7203 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.0113 | 0.9967 | 0.999 | 0.97685 | 116.0781 | 0.71418 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.0251 | 82.0044 | -8 | -8.0193 | 114.5692 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.0226 | 82.0294 | 9 | 8.9324 | 116.295 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.0195 | 0.99402 | -0.999 | -0.95714 | 115.985 | -0.72034 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.0197 | 0.9967 | 0.999 | 0.97698 | 116.0868 | 0.71414 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.0334 | 82.0044 | -8 | -8.0189 | 114.5678 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.031 | 82.0294 | 9 | 8.9324 | 116.3029 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.0278 | 0.98061 | -0.999 | -0.95694 | 115.978 | -0.71569 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.028 | 1.0073 | 0.999 | 0.97694 | 116.0797 | 0.71786 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.0417 | 82.0009 | -8 | -8.0186 | 114.5644 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.0393 | 82.0041 | 9 | 8.9324 | 116.2942 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.0362 | 0.98061 | -0.999 | -0.95674 | 115.971 | -0.71576 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.0363 | 1.0073 | 0.999 | 0.9769 | 116.0726 | 0.71787 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.0501 | 82.0009 | -8 | -8.0183 | 114.561 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.0476 | 82.0041 | 9 | 8.9324 | 116.2856 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.0445 | 0.99312 | -0.999 | -0.95653 | 115.9879 | -0.72025 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.0446 | 0.99402 | 0.999 | 0.97691 | 116.0693 | 0.71322 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.0584 | 82.0049 | -8 | -8.0179 | 114.5585 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.056 | 82.0103 | 9 | 8.9325 | 116.2814 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.0528 | 0.99312 | -0.999 | -0.95631 | 116.0049 | -0.72033 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.053 | 0.99402 | 0.999 | 0.97693 | 116.0662 | 0.71321 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.0668 | 82.0049 | -8 | -8.0175 | 114.556 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.0643 | 82.0103 | 9 | 8.9327 | 116.2773 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.0611 | 0.9805 | -0.999 | -0.95612 | 115.9921 | -0.71595 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.0613 | 0.99495 | 0.999 | 0.97694 | 116.0689 | 0.71353 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.0751 | 82.0244 | -8 | -8.0168 | 114.5691 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.0726 | 82.0241 | 9 | 8.9325 | 116.2943 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.0695 | 0.9805 | -0.999 | -0.95593 | 115.9794 | -0.71602 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.0696 | 0.99495 | 0.999 | 0.97695 | 116.0715 | 0.71353 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.0834 | 82.0244 | -8 | -8.0161 | 114.5822 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.081 | 82.0241 | 9 | 8.9324 | 116.3113 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.0778 | 0.98018 | -0.999 | -0.95573 | 115.9855 | -0.71598 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.0779 | 1.0161 | 0.999 | 0.9768 | 116.087 | 0.7209 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.0917 | 82.006 | -8 | -8.0151 | 114.5688 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.0893 | 82.0284 | 9 | 8.9322 | 116.3066 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.0861 | 0.98018 | -0.999 | -0.95554 | 115.9915 | -0.71605 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.0863 | 1.0161 | 0.999 | 0.97664 | 116.1026 | 0.72095 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.1001 | 82.006 | -8 | -8.0142 | 114.5555 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.0977 | 82.0284 | 9 | 8.9321 | 116.3019 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.0945 | 0.98006 | -0.999 | -0.95535 | 115.9979 | -0.71607 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.0946 | 1.0228 | 0.999 | 0.97638 | 116.0909 | 0.72333 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.1085 | 81.9894 | -8 | -8.0132 | 114.5527 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.106 | 82.0185 | 9 | 8.932 | 116.3019 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.1028 | 0.98006 | -0.999 | -0.95516 | 116.0044 | -0.71614 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.1029 | 1.0228 | 0.999 | 0.97612 | 116.0792 | 0.72343 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.1168 | 81.9894 | -8 | -8.0122 | 114.5499 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.1143 | 82.0185 | 9 | 8.932 | 116.3019 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.1111 | 0.97988 | -0.999 | -0.95497 | 115.9976 | -0.71615 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.1112 | 1.0046 | 0.999 | 0.97587 | 116.0835 | 0.7173 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.1251 | 81.9545 | -8 | -8.0108 | 114.5495 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.1227 | 82.0094 | 9 | 8.9321 | 116.2944 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.1194 | 0.97988 | -0.999 | -0.95478 | 115.9908 | -0.71622 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.1196 | 1.0046 | 0.999 | 0.97563 | 116.0878 | 0.71739 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.1334 | 81.9545 | -8 | -8.0094 | 114.549 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.131 | 82.0094 | 9 | 8.9322 | 116.2868 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.1278 | 0.98654 | -0.999 | -0.95443 | 115.9909 | -0.71871 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.1279 | 1.0059 | 0.999 | 0.97538 | 116.085 | 0.7179 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.1418 | 81.9915 | -8 | -8.0079 | 114.5528 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.1393 | 82.0205 | 9 | 8.9322 | 116.2822 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.1361 | 0.98654 | -0.999 | -0.95408 | 115.9909 | -0.71883 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.1362 | 1.0059 | 0.999 | 0.97513 | 116.0821 | 0.71799 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.1501 | 81.9915 | -8 | -8.0064 | 114.5566 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.1477 | 82.0205 | 9 | 8.9322 | 116.2775 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.1444 | 0.98635 | -0.999 | -0.9536 | 115.9964 | -0.71894 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.1445 | 1.025 | 0.999 | 0.97485 | 116.0887 | 0.72462 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.1584 | 82.0023 | -8 | -8.0049 | 114.5639 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.156 | 82.0282 | 9 | 8.9322 | 116.2822 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.1527 | 0.98635 | -0.999 | -0.95313 | 116.0019 | -0.71911 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.1528 | 1.025 | 0.999 | 0.97457 | 116.0954 | 0.72472 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.1668 | 82.0023 | -8 | -8.0034 | 114.5712 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.1643 | 82.0282 | 9 | 8.9322 | 116.2869 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.1611 | 0.99149 | -0.999 | -0.95282 | 115.9951 | -0.72103 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.1612 | 1.0062 | 0.999 | 0.97431 | 116.0978 | 0.71841 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.1751 | 81.9858 | -8 | -8.0019 | 114.5608 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.1727 | 82.0416 | 9 | 8.932 | 116.2951 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.1694 | 0.99149 | -0.999 | -0.95251 | 115.9883 | -0.72114 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.1695 | 1.0062 | 0.999 | 0.97405 | 116.1004 | 0.71851 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.1835 | 81.9858 | -8 | -8.0005 | 114.5504 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.181 | 82.0416 | 9 | 8.9318 | 116.3033 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.1777 | 0.97948 | -0.999 | -0.9526 | 115.9882 | -0.71687 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.1778 | 1.0068 | 0.999 | 0.97379 | 116.0916 | 0.7188 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.1918 | 81.9794 | -8 | -7.9993 | 114.541 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.1893 | 82.0484 | 9 | 8.9316 | 116.3002 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.1861 | 0.97948 | -0.999 | -0.95268 | 115.9881 | -0.71684 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.1862 | 1.0068 | 0.999 | 0.97353 | 116.0829 | 0.71889 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.2001 | 81.9794 | -8 | -7.9981 | 114.5316 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.1977 | 82.0484 | 9 | 8.9315 | 116.2971 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.1944 | 0.97882 | -0.999 | -0.9528 | 115.9844 | -0.71657 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.1945 | 1.0267 | 0.999 | 0.97324 | 116.0822 | 0.72575 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.2084 | 81.9749 | -8 | -7.9967 | 114.5289 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.206 | 82.0479 | 9 | 8.9314 | 116.2841 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.2027 | 0.97882 | -0.999 | -0.95292 | 115.9806 | -0.71652 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.2028 | 1.0267 | 0.999 | 0.97295 | 116.0814 | 0.72585 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.2168 | 81.9749 | -8 | -7.9953 | 114.5261 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.2144 | 82.0479 | 9 | 8.9314 | 116.2711 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.2111 | 0.9593 | -0.999 | -0.95306 | 115.9885 | -0.70941 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.2111 | 0.98411 | 0.999 | 0.97256 | 116.0797 | 0.71127 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.2251 | 81.9671 | -8 | -7.9939 | 114.5199 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.2227 | 82.0827 | 9 | 8.9314 | 116.2829 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.2194 | 0.9593 | -0.999 | -0.95319 | 115.9964 | -0.70936 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.2195 | 0.98411 | 0.999 | 0.97216 | 116.0779 | 0.71141 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.2335 | 81.9671 | -8 | -7.9926 | 114.5136 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.231 | 82.0827 | 9 | 8.9315 | 116.2946 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.2277 | 0.97815 | -0.999 | -0.95341 | 115.9927 | -0.7161 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.2278 | 0.99007 | 0.999 | 0.97186 | 116.0897 | 0.71364 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.2418 | 81.9865 | -8 | -7.9912 | 114.5137 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.2394 | 82.0696 | 9 | 8.9314 | 116.2911 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.236 | 0.97815 | -0.999 | -0.95363 | 115.9889 | -0.71602 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.2361 | 0.99007 | 0.999 | 0.97156 | 116.1015 | 0.71375 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.2501 | 81.9865 | -8 | -7.9899 | 114.5137 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.2477 | 82.0696 | 9 | 8.9312 | 116.2876 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.2444 | 0.97776 | -0.999 | -0.95383 | 115.9971 | -0.71581 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.2444 | 0.99091 | 0.999 | 0.97126 | 116.0922 | 0.71415 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.2585 | 81.975 | -8 | -7.9888 | 114.5199 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.256 | 82.0565 | 9 | 8.9312 | 116.2829 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.2527 | 0.97776 | -0.999 | -0.95404 | 116.0053 | -0.71573 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.2528 | 0.99091 | 0.999 | 0.97096 | 116.083 | 0.71426 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.2668 | 81.975 | -8 | -7.9877 | 114.5262 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.2644 | 82.0565 | 9 | 8.9311 | 116.2782 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.261 | 0.97736 | -0.999 | -0.95428 | 115.9994 | -0.7155 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.2611 | 0.99168 | 0.999 | 0.97066 | 116.0945 | 0.71464 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.2751 | 81.9755 | -8 | -7.9866 | 114.5128 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.2727 | 82.0575 | 9 | 8.9313 | 116.2782 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.2693 | 0.97736 | -0.999 | -0.95451 | 115.9935 | -0.71542 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.2694 | 0.99168 | 0.999 | 0.97035 | 116.1059 | 0.71475 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.2834 | 81.9755 | -8 | -7.9856 | 114.4993 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.281 | 82.0575 | 9 | 8.9315 | 116.2782 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.2777 | 0.97666 | -0.999 | -0.95476 | 115.9975 | -0.71508 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.2778 | 0.98744 | 0.999 | 0.96994 | 116.1031 | 0.7134 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.2918 | 81.9654 | -8 | -7.985 | 114.4947 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.2894 | 82.0655 | 9 | 8.9315 | 116.283 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.286 | 0.97666 | -0.999 | -0.955 | 116.0014 | -0.71499 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.2861 | 0.98744 | 0.999 | 0.96954 | 116.1004 | 0.71355 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.3002 | 81.9654 | -8 | -7.9845 | 114.4901 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.2977 | 82.0655 | 9 | 8.9315 | 116.2878 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.2943 | 0.957 | -0.999 | -0.95526 | 115.9978 | -0.70775 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.2944 | 0.99285 | 0.999 | 0.96922 | 116.1073 | 0.71557 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.3085 | 81.9763 | -8 | -7.9846 | 114.4839 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.306 | 82.0484 | 9 | 8.9315 | 116.2879 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.3027 | 0.957 | -0.999 | -0.95552 | 115.9941 | -0.70765 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.3027 | 0.99285 | 0.999 | 0.96891 | 116.1142 | 0.71568 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.3168 | 81.9763 | -8 | -7.9847 | 114.4776 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.3144 | 82.0484 | 9 | 8.9315 | 116.2879 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.311 | 0.97559 | -0.999 | -0.95576 | 115.9946 | -0.71433 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.3111 | 0.99358 | 0.999 | 0.96859 | 116.1149 | 0.71605 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.3251 | 81.9462 | -8 | -7.9854 | 114.4685 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.3227 | 82.0616 | 9 | 8.9315 | 116.2832 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.3193 | 0.97559 | -0.999 | -0.95601 | 115.9951 | -0.71424 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.3194 | 0.99358 | 0.999 | 0.96828 | 116.1157 | 0.71617 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.3335 | 81.9462 | -8 | -7.9862 | 114.4594 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.3311 | 82.0616 | 9 | 8.9314 | 116.2784 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.3277 | 0.97511 | -0.999 | -0.95625 | 115.9827 | -0.71398 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.3277 | 0.98048 | 0.999 | 0.96803 | 116.1253 | 0.71161 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.3418 | 81.9628 | -8 | -7.9874 | 114.4566 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.3394 | 82.0339 | 9 | 8.9312 | 116.2784 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.336 | 0.97511 | -0.999 | -0.9565 | 115.9703 | -0.71389 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.336 | 0.98048 | 0.999 | 0.96778 | 116.135 | 0.7117 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.3502 | 81.9628 | -8 | -7.9885 | 114.4537 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.3477 | 82.0339 | 9 | 8.931 | 116.2785 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.3443 | 0.97439 | -0.999 | -0.95672 | 115.9836 | -0.71355 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.3443 | 0.9942 | 0.999 | 0.96779 | 116.1304 | 0.71656 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.3585 | 81.9807 | -8 | -7.9899 | 114.455 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.3561 | 82.034 | 9 | 8.9308 | 116.2785 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.3526 | 0.97439 | -0.999 | -0.95694 | 115.9969 | -0.71347 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.3527 | 0.9942 | 0.999 | 0.9678 | 116.1259 | 0.71656 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.3668 | 81.9807 | -8 | -7.9913 | 114.4564 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.3644 | 82.034 | 9 | 8.9305 | 116.2786 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.361 | 0.97083 | -0.999 | -0.9571 | 115.9917 | -0.71212 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.361 | 0.98985 | 0.999 | 0.96781 | 116.133 | 0.71502 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.3752 | 81.9779 | -8 | -7.9928 | 114.4475 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.3727 | 82.0408 | 9 | 8.9304 | 116.2829 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.3693 | 0.97083 | -0.999 | -0.95726 | 115.9866 | -0.71207 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.3693 | 0.98985 | 0.999 | 0.96782 | 116.1401 | 0.71502 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.3835 | 81.9779 | -8 | -7.9942 | 114.4387 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.3811 | 82.0408 | 9 | 8.9303 | 116.2872 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.3776 | 0.97093 | -0.999 | -0.95741 | 115.9898 | -0.71204 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.3776 | 0.9814 | 0.999 | 0.968 | 116.152 | 0.71195 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.3918 | 81.9579 | -8 | -7.9961 | 114.4357 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.3894 | 82.0458 | 9 | 8.9303 | 116.2825 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.386 | 0.97093 | -0.999 | -0.95757 | 115.993 | -0.71199 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.386 | 0.9814 | 0.999 | 0.96819 | 116.164 | 0.71188 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.4001 | 81.9579 | -8 | -7.998 | 114.4326 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.3977 | 82.0458 | 9 | 8.9303 | 116.2778 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.3943 | 0.97046 | -0.999 | -0.95772 | 116.0012 | -0.71176 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.3943 | 0.9952 | 0.999 | 0.96835 | 116.1604 | 0.71671 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.4085 | 81.981 | -8 | -7.9999 | 114.427 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.4061 | 82.0405 | 9 | 8.9301 | 116.2779 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.4026 | 0.97046 | -0.999 | -0.95788 | 116.0093 | -0.7117 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.4026 | 0.9952 | 0.999 | 0.96851 | 116.1568 | 0.71665 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.4168 | 81.981 | -8 | -8.0018 | 114.4214 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.4144 | 82.0405 | 9 | 8.93 | 116.278 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.4109 | 0.98573 | -0.999 | -0.95797 | 116.0128 | -0.71713 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.411 | 0.98273 | 0.999 | 0.96847 | 116.1658 | 0.71225 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.4252 | 81.9931 | -8 | -8.0037 | 114.4304 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.4227 | 82.0631 | 9 | 8.9296 | 116.2909 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.4193 | 0.98573 | -0.999 | -0.95807 | 116.0162 | -0.7171 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.4193 | 0.98273 | 0.999 | 0.96844 | 116.1747 | 0.71227 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.4335 | 81.9931 | -8 | -8.0055 | 114.4394 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.4311 | 82.0631 | 9 | 8.9293 | 116.3038 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.4276 | 0.96908 | -0.999 | -0.95807 | 116.0099 | -0.71113 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.4276 | 1.0164 | 0.999 | 0.96834 | 116.1845 | 0.72403 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.4418 | 82.0071 | -8 | -8.0075 | 114.4363 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.4394 | 82.0786 | 9 | 8.929 | 116.3039 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.4359 | 0.96908 | -0.999 | -0.95807 | 116.0036 | -0.71113 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.4359 | 1.0164 | 0.999 | 0.96824 | 116.1943 | 0.72406 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.4502 | 82.0071 | -8 | -8.0094 | 114.4331 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.4478 | 82.0786 | 9 | 8.9286 | 116.3041 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.4442 | 0.96921 | -0.999 | -0.95822 | 116.0054 | -0.71113 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.4443 | 1.0174 | 0.999 | 0.96803 | 116.1924 | 0.72447 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.4585 | 82.0036 | -8 | -8.0116 | 114.4321 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.4561 | 82.0564 | 9 | 8.928 | 116.2916 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.4526 | 0.96921 | -0.999 | -0.95838 | 116.0072 | -0.71107 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.4526 | 1.0174 | 0.999 | 0.96781 | 116.1906 | 0.72455 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.4669 | 82.0036 | -8 | -8.0137 | 114.4311 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.4644 | 82.0564 | 9 | 8.9274 | 116.279 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.4609 | 0.96959 | -0.999 | -0.95852 | 116.0199 | -0.71115 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.4609 | 0.98569 | 0.999 | 0.96755 | 116.2022 | 0.71364 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.4752 | 81.9924 | -8 | -8.016 | 114.4238 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.4728 | 82.0496 | 9 | 8.9269 | 116.2839 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.4692 | 0.96959 | -0.999 | -0.95867 | 116.0325 | -0.7111 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.4692 | 0.98569 | 0.999 | 0.96729 | 116.2138 | 0.71374 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.4835 | 81.9924 | -8 | -8.0183 | 114.4166 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.4811 | 82.0496 | 9 | 8.9265 | 116.2888 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.4776 | 1.0069 | -0.999 | -0.95886 | 116.031 | -0.72416 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.4776 | 0.99991 | 0.999 | 0.96709 | 116.2052 | 0.71881 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.4918 | 81.9962 | -8 | -8.0205 | 114.4151 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.4894 | 82.0851 | 9 | 8.9262 | 116.2978 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.4859 | 1.0069 | -0.999 | -0.95904 | 116.0296 | -0.7241 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.4859 | 0.99991 | 0.999 | 0.96689 | 116.1965 | 0.71888 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.5002 | 81.9962 | -8 | -8.0227 | 114.4136 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.4978 | 82.0851 | 9 | 8.9259 | 116.3067 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.4942 | 1.0062 | -0.999 | -0.95922 | 116.0298 | -0.72382 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.4942 | 1.0198 | 0.999 | 0.96677 | 116.1883 | 0.72574 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.5085 | 81.9933 | -8 | -8.0249 | 114.4105 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.5061 | 82.0657 | 9 | 8.9257 | 116.3021 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.5026 | 1.0062 | -0.999 | -0.9594 | 116.03 | -0.72375 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.5025 | 1.0198 | 0.999 | 0.96664 | 116.18 | 0.72579 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.5168 | 81.9933 | -8 | -8.0271 | 114.4074 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.5144 | 82.0657 | 9 | 8.9256 | 116.2975 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.5109 | 1.006 | -0.999 | -0.95958 | 116.0218 | -0.72361 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.5108 | 1.0209 | 0.999 | 0.9665 | 116.1874 | 0.72618 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.5252 | 82.0229 | -8 | -8.0293 | 114.4243 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.5228 | 82.0468 | 9 | 8.9252 | 116.2989 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.5192 | 1.006 | -0.999 | -0.95976 | 116.0136 | -0.72355 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.5192 | 1.0209 | 0.999 | 0.96637 | 116.1948 | 0.72623 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.5335 | 82.0229 | -8 | -8.0314 | 114.4412 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.5311 | 82.0468 | 9 | 8.9248 | 116.3002 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.5276 | 1.0059 | -0.999 | -0.95993 | 116.0064 | -0.72346 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.5275 | 1.0027 | 0.999 | 0.96617 | 116.1891 | 0.72009 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.5419 | 82.0179 | -8 | -8.0337 | 114.4398 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.5394 | 82.0687 | 9 | 8.9243 | 116.2999 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.5359 | 1.0059 | -0.999 | -0.96011 | 115.9991 | -0.7234 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.5358 | 1.0027 | 0.999 | 0.96597 | 116.1834 | 0.72016 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.5502 | 82.0179 | -8 | -8.036 | 114.4384 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.5478 | 82.0687 | 9 | 8.9237 | 116.2996 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.5442 | 1.006 | -0.999 | -0.96028 | 116.0074 | -0.72337 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.5441 | 1.003 | 0.999 | 0.96587 | 116.1751 | 0.72032 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.5585 | 82.0296 | -8 | -8.0379 | 114.4386 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.5561 | 82.0792 | 9 | 8.9234 | 116.3038 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.5525 | 1.006 | -0.999 | -0.96045 | 116.0156 | -0.72331 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.5525 | 1.003 | 0.999 | 0.96578 | 116.1667 | 0.72035 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.5669 | 82.0296 | -8 | -8.0398 | 114.4388 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.5644 | 82.0792 | 9 | 8.9231 | 116.3079 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.5609 | 1.0055 | -0.999 | -0.96062 | 116.0179 | -0.72305 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.5608 | 0.9982 | 0.999 | 0.96569 | 116.1581 | 0.71871 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.5752 | 82.0287 | -8 | -8.0417 | 114.4375 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.5728 | 82.0492 | 9 | 8.9228 | 116.309 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.5692 | 1.0055 | -0.999 | -0.96079 | 116.0202 | -0.72299 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.5691 | 0.9982 | 0.999 | 0.9656 | 116.1496 | 0.71875 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.5836 | 82.0287 | -8 | -8.0436 | 114.4362 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.5811 | 82.0492 | 9 | 8.9225 | 116.31 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.5775 | 1.0058 | -0.999 | -0.96096 | 116.0167 | -0.72304 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.5775 | 0.99914 | 0.999 | 0.96548 | 116.1412 | 0.71912 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.5919 | 82.0012 | -8 | -8.0456 | 114.4337 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.5894 | 82.0823 | 9 | 8.9221 | 116.3149 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.5858 | 1.0058 | -0.999 | -0.96112 | 116.0132 | -0.72298 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.5858 | 0.99914 | 0.999 | 0.96537 | 116.1329 | 0.71916 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.6002 | 82.0012 | -8 | -8.0476 | 114.4311 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.5978 | 82.0823 | 9 | 8.9217 | 116.3198 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.5942 | 1.0055 | -0.999 | -0.96128 | 116.0168 | -0.7228 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.5941 | 1.0001 | 0.999 | 0.96525 | 116.1278 | 0.71954 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.6085 | 82.0272 | -8 | -8.0495 | 114.4329 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.6061 | 82.0756 | 9 | 8.9213 | 116.3252 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.6025 | 1.0055 | -0.999 | -0.96144 | 116.0204 | -0.72275 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.6024 | 1.0001 | 0.999 | 0.96513 | 116.1226 | 0.71958 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.6169 | 82.0272 | -8 | -8.0514 | 114.4348 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.6145 | 82.0756 | 9 | 8.9208 | 116.3306 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.6108 | 1.0056 | -0.999 | -0.9617 | 116.0203 | -0.72272 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.6108 | 1.0012 | 0.999 | 0.96501 | 116.1303 | 0.72 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.6252 | 82.0158 | -8 | -8.0532 | 114.4378 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.6228 | 82.0764 | 9 | 8.9204 | 116.3268 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.6192 | 1.0056 | -0.999 | -0.96196 | 116.0203 | -0.72262 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.6191 | 1.0012 | 0.999 | 0.96489 | 116.138 | 0.72004 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.6335 | 82.0158 | -8 | -8.055 | 114.4409 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.6311 | 82.0764 | 9 | 8.92 | 116.3229 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.6275 | 1.025 | -0.999 | -0.9621 | 116.0202 | -0.72914 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.6274 | 1.0011 | 0.999 | 0.96479 | 116.1319 | 0.72004 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.6419 | 82.0089 | -8 | -8.0563 | 114.4417 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.6395 | 82.0607 | 9 | 8.9196 | 116.3273 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.6358 | 1.025 | -0.999 | -0.96224 | 116.0202 | -0.72909 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.6357 | 1.0011 | 0.999 | 0.96469 | 116.1257 | 0.72008 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.6502 | 82.0089 | -8 | -8.0577 | 114.4425 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.6478 | 82.0607 | 9 | 8.9192 | 116.3316 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.6441 | 1.0055 | -0.999 | -0.96238 | 116.0129 | -0.72242 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.6441 | 1.0014 | 0.999 | 0.96457 | 116.1257 | 0.72022 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.6586 | 82.0416 | -8 | -8.0584 | 114.4493 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.6561 | 82.0668 | 9 | 8.9191 | 116.3321 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.6525 | 1.0055 | -0.999 | -0.96253 | 116.0055 | -0.72237 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.6524 | 1.0014 | 0.999 | 0.96445 | 116.1256 | 0.72026 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.6669 | 82.0416 | -8 | -8.0591 | 114.4561 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.6645 | 82.0668 | 9 | 8.9191 | 116.3327 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.6608 | 1.0371 | -0.999 | -0.96284 | 115.9967 | -0.73286 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.6607 | 1.0206 | 0.999 | 0.9643 | 116.1254 | 0.72688 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.6752 | 82.0386 | -8 | -8.0594 | 114.4569 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.6728 | 82.0437 | 9 | 8.919 | 116.3387 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.6691 | 1.0371 | -0.999 | -0.96316 | 115.9878 | -0.73275 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.6691 | 1.0206 | 0.999 | 0.96416 | 116.1251 | 0.72693 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.6835 | 82.0386 | -8 | -8.0597 | 114.4576 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.6811 | 82.0437 | 9 | 8.9189 | 116.3447 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.6775 | 1.0242 | -0.999 | -0.96339 | 115.9927 | -0.72841 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.6774 | 1.0016 | 0.999 | 0.96433 | 116.1165 | 0.72039 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.6919 | 82.0392 | -8 | -8.06 | 114.4556 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.6895 | 82.0456 | 9 | 8.9186 | 116.341 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.6858 | 1.0242 | -0.999 | -0.96362 | 115.9975 | -0.72833 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.6857 | 1.0016 | 0.999 | 0.96451 | 116.1079 | 0.72033 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.7003 | 82.0392 | -8 | -8.0604 | 114.4535 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.6978 | 82.0456 | 9 | 8.9183 | 116.3374 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.6941 | 1.0244 | -0.999 | -0.96392 | 115.9864 | -0.72829 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.694 | 1.002 | 0.999 | 0.96477 | 116.1105 | 0.72037 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.7086 | 82.0317 | -8 | -8.0609 | 114.4597 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.7061 | 82.0511 | 9 | 8.9182 | 116.3376 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.7025 | 1.0244 | -0.999 | -0.96422 | 115.9753 | -0.72818 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.7023 | 1.002 | 0.999 | 0.96503 | 116.1131 | 0.72028 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.7169 | 82.0317 | -8 | -8.0614 | 114.4659 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.7145 | 82.0511 | 9 | 8.9182 | 116.3379 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.7108 | 1.024 | -0.999 | -0.96444 | 115.9849 | -0.72797 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.7107 | 1.002 | 0.999 | 0.96529 | 116.1045 | 0.72018 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.7252 | 82.0203 | -8 | -8.062 | 114.4726 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.7228 | 82.0344 | 9 | 8.918 | 116.3339 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.7191 | 1.024 | -0.999 | -0.96467 | 115.9944 | -0.7279 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.719 | 1.002 | 0.999 | 0.96555 | 116.0958 | 0.72009 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.7336 | 82.0203 | -8 | -8.0626 | 114.4794 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.7311 | 82.0344 | 9 | 8.9178 | 116.3298 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.7274 | 1.0046 | -0.999 | -0.9649 | 115.9869 | -0.72122 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.7273 | 1.0021 | 0.999 | 0.96581 | 116.0869 | 0.72003 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.7419 | 82.0069 | -8 | -8.0629 | 114.4839 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.7395 | 82.0372 | 9 | 8.9179 | 116.3351 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.7357 | 1.0046 | -0.999 | -0.96514 | 115.9794 | -0.72113 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.7357 | 1.0021 | 0.999 | 0.96607 | 116.0781 | 0.71994 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.7502 | 82.0069 | -8 | -8.0633 | 114.4883 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.7478 | 82.0372 | 9 | 8.9179 | 116.3403 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.7441 | 1.031 | -0.999 | -0.96533 | 115.9921 | -0.72996 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.744 | 0.99375 | 0.999 | 0.96626 | 116.0849 | 0.71696 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.7585 | 82.041 | -8 | -8.0635 | 114.4949 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.7561 | 82.0377 | 9 | 8.9179 | 116.3313 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.7524 | 1.031 | -0.999 | -0.96553 | 116.0047 | -0.72989 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.7523 | 0.99375 | 0.999 | 0.96644 | 116.0918 | 0.71689 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.7669 | 82.041 | -8 | -8.0638 | 114.5014 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.7645 | 82.0377 | 9 | 8.9179 | 116.3222 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.7607 | 1.0364 | -0.999 | -0.96589 | 116.0032 | -0.73156 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.7606 | 0.99429 | 0.999 | 0.96663 | 116.0924 | 0.71701 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.7753 | 82.0055 | -8 | -8.0639 | 114.5063 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.7728 | 82.018 | 9 | 8.9178 | 116.3227 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.7691 | 1.0364 | -0.999 | -0.96625 | 116.0017 | -0.73143 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.769 | 0.99429 | 0.999 | 0.96682 | 116.093 | 0.71694 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.7836 | 82.0055 | -8 | -8.0641 | 114.5113 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.7812 | 82.018 | 9 | 8.9178 | 116.3232 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.7774 | 1.0233 | -0.999 | -0.96653 | 115.9869 | -0.72698 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.7773 | 0.99418 | 0.999 | 0.9669 | 116.0931 | 0.71687 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.7919 | 81.9973 | -8 | -8.0642 | 114.5134 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.7895 | 82.0046 | 9 | 8.9177 | 116.3115 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.7857 | 1.0233 | -0.999 | -0.96681 | 115.9722 | -0.72688 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.7856 | 0.99418 | 0.999 | 0.96697 | 116.0932 | 0.71685 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.8002 | 81.9973 | -8 | -8.0644 | 114.5155 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.7978 | 82.0046 | 9 | 8.9176 | 116.2999 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.7941 | 1.0308 | -0.999 | -0.967 | 115.9858 | -0.7293 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.7939 | 1.027 | 0.999 | 0.96705 | 116.1021 | 0.72803 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.8086 | 82.0044 | -8 | -8.0644 | 114.5177 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.8062 | 82.0069 | 9 | 8.9176 | 116.3106 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.8024 | 1.0308 | -0.999 | -0.96718 | 115.9994 | -0.72924 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.8023 | 1.027 | 0.999 | 0.96713 | 116.111 | 0.72801 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.8169 | 82.0044 | -8 | -8.0644 | 114.5198 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.8145 | 82.0069 | 9 | 8.9176 | 116.3213 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.8107 | 1.0301 | -0.999 | -0.96729 | 115.9973 | -0.729 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.8106 | 0.99448 | 0.999 | 0.96716 | 116.1018 | 0.71688 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.8253 | 82.0047 | -8 | -8.0644 | 114.5105 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.8228 | 82.032 | 9 | 8.9178 | 116.3302 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.8191 | 1.0301 | -0.999 | -0.9674 | 115.9952 | -0.72896 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.8189 | 0.99448 | 0.999 | 0.9672 | 116.0925 | 0.71687 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.8336 | 82.0047 | -8 | -8.0645 | 114.5012 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.8312 | 82.032 | 9 | 8.9179 | 116.3391 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.8274 | 1.0303 | -0.999 | -0.96757 | 115.9902 | -0.72895 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.8273 | 0.98896 | 0.999 | 0.96714 | 116.0862 | 0.71495 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.8419 | 82.0144 | -8 | -8.0644 | 114.5151 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.8395 | 82.0183 | 9 | 8.918 | 116.3304 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.8357 | 1.0303 | -0.999 | -0.96775 | 115.9852 | -0.72889 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.8356 | 0.98896 | 0.999 | 0.96708 | 116.0799 | 0.71497 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.8503 | 82.0144 | -8 | -8.0644 | 114.529 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.8478 | 82.0183 | 9 | 8.918 | 116.3216 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.844 | 1.0234 | -0.999 | -0.96802 | 115.9886 | -0.72648 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.8439 | 1.0133 | 0.999 | 0.96715 | 116.0825 | 0.72337 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.8586 | 81.9921 | -8 | -8.0643 | 114.5205 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.8562 | 81.9941 | 9 | 8.918 | 116.3189 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.8524 | 1.0234 | -0.999 | -0.96828 | 115.9921 | -0.72639 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.8522 | 1.0133 | 0.999 | 0.96722 | 116.0851 | 0.72335 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.8669 | 81.9921 | -8 | -8.0642 | 114.512 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.8645 | 81.9941 | 9 | 8.918 | 116.3162 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.8607 | 1.023 | -0.999 | -0.96847 | 115.9909 | -0.72621 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.8605 | 0.96959 | 0.999 | 0.9673 | 116.0826 | 0.70794 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.8752 | 81.9921 | -8 | -8.0638 | 114.5169 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.8728 | 81.9996 | 9 | 8.9181 | 116.3163 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.869 | 1.023 | -0.999 | -0.96866 | 115.9898 | -0.72614 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.8689 | 0.96959 | 0.999 | 0.96737 | 116.0801 | 0.70792 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.8836 | 81.9921 | -8 | -8.0634 | 114.5218 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.8812 | 81.9996 | 9 | 8.9182 | 116.3164 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.8773 | 1.035 | -0.999 | -0.969 | 115.9844 | -0.73001 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.8772 | 0.99446 | 0.999 | 0.96766 | 116.0869 | 0.7167 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.8919 | 81.9727 | -8 | -8.0631 | 114.5198 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.8895 | 82.0387 | 9 | 8.9184 | 116.3403 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.8857 | 1.035 | -0.999 | -0.96933 | 115.979 | -0.72989 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.8855 | 0.99446 | 0.999 | 0.96796 | 116.0937 | 0.71659 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.9003 | 81.9727 | -8 | -8.0627 | 114.5179 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.8978 | 82.0387 | 9 | 8.9186 | 116.3642 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.894 | 1.0355 | -0.999 | -0.96961 | 115.9825 | -0.72995 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.8938 | 1.014 | 0.999 | 0.96822 | 116.0938 | 0.72323 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.9086 | 81.9881 | -8 | -8.0625 | 114.5097 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.9062 | 82.0204 | 9 | 8.9188 | 116.3479 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.9023 | 1.0355 | -0.999 | -0.96989 | 115.9861 | -0.72985 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.9022 | 1.014 | 0.999 | 0.96849 | 116.0939 | 0.72314 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.9169 | 81.9881 | -8 | -8.0623 | 114.5015 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.9145 | 82.0204 | 9 | 8.9191 | 116.3316 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.9107 | 1.023 | -0.999 | -0.97008 | 115.9824 | -0.72564 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.9105 | 1.0141 | 0.999 | 0.96884 | 116.0854 | 0.72306 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.9253 | 81.9689 | -8 | -8.0622 | 114.5002 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.9229 | 82.0469 | 9 | 8.9193 | 116.3454 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.919 | 1.023 | -0.999 | -0.97026 | 115.9786 | -0.72558 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.9188 | 1.0141 | 0.999 | 0.96918 | 116.0768 | 0.72294 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.9336 | 81.9689 | -8 | -8.062 | 114.4989 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.9312 | 82.0469 | 9 | 8.9194 | 116.3591 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.9273 | 1.0346 | -0.999 | -0.97052 | 115.973 | -0.72935 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.9272 | 0.98989 | 0.999 | 0.96938 | 116.0947 | 0.71447 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.942 | 81.9781 | -8 | -8.0619 | 114.504 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.9395 | 82.0075 | 9 | 8.9196 | 116.3422 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.9356 | 1.0346 | -0.999 | -0.97078 | 115.9674 | -0.72926 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.9355 | 0.98989 | 0.999 | 0.96958 | 116.1126 | 0.7144 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.9503 | 81.9781 | -8 | -8.0618 | 114.509 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.9479 | 82.0075 | 9 | 8.9197 | 116.3253 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.944 | 1.0353 | -0.999 | -0.97113 | 115.9716 | -0.72934 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.9438 | 1.0085 | 0.999 | 0.96976 | 116.1012 | 0.72082 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.9586 | 81.956 | -8 | -8.0616 | 114.5024 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.9562 | 82.0211 | 9 | 8.9198 | 116.3441 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.9523 | 1.0353 | -0.999 | -0.97148 | 115.9757 | -0.72921 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.9521 | 1.0085 | 0.999 | 0.96993 | 116.0899 | 0.72076 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.967 | 81.956 | -8 | -8.0613 | 114.4958 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.9645 | 82.0211 | 9 | 8.92 | 116.3629 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.9606 | 1.0226 | -0.999 | -0.97166 | 115.9773 | -0.72494 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.9605 | 0.9949 | 0.999 | 0.97023 | 116.0919 | 0.71593 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.9753 | 81.9581 | -8 | -8.061 | 114.4929 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.9729 | 82.0282 | 9 | 8.9202 | 116.3639 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.969 | 1.0226 | -0.999 | -0.97184 | 115.9788 | -0.72488 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.9688 | 0.9949 | 0.999 | 0.97052 | 116.0939 | 0.71582 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.9836 | 81.9581 | -8 | -8.0607 | 114.4901 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.9812 | 82.0282 | 9 | 8.9204 | 116.3649 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.9773 | 1.0035 | -0.999 | -0.97203 | 115.9786 | -0.7183 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.9771 | 0.99469 | 0.999 | 0.97089 | 116.0874 | 0.71562 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 9.9919 | 81.9742 | -8 | -8.0604 | 114.495 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.9895 | 82.0236 | 9 | 8.9207 | 116.3647 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.9856 | 1.0035 | -0.999 | -0.97222 | 115.9784 | -0.71823 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.9855 | 0.99469 | 0.999 | 0.97127 | 116.081 | 0.71548 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.0003 | 81.9742 | -8 | -8.0602 | 114.5 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 9.9979 | 82.0236 | 9 | 8.921 | 116.3646 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 9.994 | 0.9696 | -0.999 | -0.97252 | 115.9783 | -0.70604 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
9.9938 | 1.0139 | 0.999 | 0.97161 | 116.0853 | 0.72201 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.0086 | 81.9649 | -8 | -8.06 | 114.4828 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.0062 | 81.9972 | 9 | 8.921 | 116.3477 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.0023 | 0.9696 | -0.999 | -0.97283 | 115.9783 | -0.70593 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.0021 | 1.0139 | 0.999 | 0.97196 | 116.0895 | 0.72189 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.017 | 81.9649 | -8 | -8.0598 | 114.4656 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.0145 | 81.9972 | 9 | 8.9211 | 116.3309 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.0106 | 0.94988 | -0.999 | -0.97306 | 115.9784 | -0.69853 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.0104 | 1.0096 | 0.999 | 0.97221 | 116.099 | 0.7203 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.0253 | 81.9774 | -8 | -8.0597 | 114.4797 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.0229 | 82.0035 | 9 | 8.9213 | 116.3319 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.0189 | 0.94988 | -0.999 | -0.97329 | 115.9785 | -0.69845 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.0188 | 1.0096 | 0.999 | 0.97246 | 116.1084 | 0.72022 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.0336 | 81.9774 | -8 | -8.0597 | 114.4938 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.0312 | 82.0035 | 9 | 8.9216 | 116.3328 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.0273 | 0.95067 | -0.999 | -0.97351 | 115.9908 | -0.69866 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.0271 | 1.0089 | 0.999 | 0.97263 | 116.1039 | 0.71992 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.042 | 81.9892 | -8 | -8.0595 | 114.4799 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.0396 | 82.0139 | 9 | 8.9217 | 116.3304 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.0356 | 0.95067 | -0.999 | -0.97374 | 116.0031 | -0.69858 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.0354 | 1.0089 | 0.999 | 0.97281 | 116.0993 | 0.71986 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.0503 | 81.9892 | -8 | -8.0594 | 114.466 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.0479 | 82.0139 | 9 | 8.9218 | 116.3279 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.0439 | 0.95007 | -0.999 | -0.97404 | 116.0006 | -0.69824 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.0437 | 1.0041 | 0.999 | 0.97297 | 116.0969 | 0.71816 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.0587 | 81.9878 | -8 | -8.0594 | 114.4681 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.0562 | 82.0132 | 9 | 8.9218 | 116.3349 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.0522 | 0.95007 | -0.999 | -0.97435 | 115.9982 | -0.69813 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.052 | 1.0041 | 0.999 | 0.97313 | 116.0946 | 0.7181 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.067 | 81.9878 | -8 | -8.0594 | 114.4703 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.0645 | 82.0132 | 9 | 8.9218 | 116.3419 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.0606 | 0.96964 | -0.999 | -0.97463 | 115.9958 | -0.70529 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.0604 | 1.0039 | 0.999 | 0.97338 | 116.097 | 0.71795 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.0753 | 81.9763 | -8 | -8.0594 | 114.463 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.0729 | 82.0152 | 9 | 8.9218 | 116.3374 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.0689 | 0.96964 | -0.999 | -0.97491 | 115.9934 | -0.70519 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.0687 | 1.0039 | 0.999 | 0.97363 | 116.0995 | 0.71786 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.0836 | 81.9763 | -8 | -8.0594 | 114.4558 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.0812 | 82.0152 | 9 | 8.9218 | 116.3329 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.0772 | 0.95033 | -0.999 | -0.97513 | 115.9956 | -0.69794 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.077 | 1.0096 | 0.999 | 0.97379 | 116.1131 | 0.71975 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.092 | 81.9689 | -8 | -8.0596 | 114.4539 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.0896 | 82.0125 | 9 | 8.9219 | 116.3262 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.0856 | 0.95033 | -0.999 | -0.97535 | 115.9978 | -0.69786 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.0854 | 1.0096 | 0.999 | 0.97395 | 116.1267 | 0.7197 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.1003 | 81.9689 | -8 | -8.0598 | 114.452 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.0979 | 82.0125 | 9 | 8.9219 | 116.3195 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.0939 | 0.95016 | -0.999 | -0.97565 | 116.0068 | -0.69769 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.0937 | 1.0089 | 0.999 | 0.9741 | 116.1222 | 0.71941 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.1086 | 81.9909 | -8 | -8.0604 | 114.4421 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.1062 | 82.0241 | 9 | 8.9222 | 116.3215 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.1022 | 0.95016 | -0.999 | -0.97594 | 116.0158 | -0.69758 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.102 | 1.0089 | 0.999 | 0.97425 | 116.1177 | 0.71935 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.117 | 81.9909 | -8 | -8.0611 | 114.4322 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.1146 | 82.0241 | 9 | 8.9224 | 116.3234 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.1106 | 0.94726 | -0.999 | -0.97613 | 116.0158 | -0.69641 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.1103 | 1.0083 | 0.999 | 0.97441 | 116.1133 | 0.7191 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.1253 | 81.9698 | -8 | -8.0618 | 114.4204 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.1229 | 81.9969 | 9 | 8.9225 | 116.3245 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.1189 | 0.94726 | -0.999 | -0.97632 | 116.0158 | -0.69634 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.1187 | 1.0083 | 0.999 | 0.97456 | 116.109 | 0.71905 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.1337 | 81.9698 | -8 | -8.0626 | 114.4086 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.1312 | 81.9969 | 9 | 8.9226 | 116.3255 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.1272 | 0.94999 | -0.999 | -0.97661 | 116.012 | -0.69727 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.127 | 1.0227 | 0.999 | 0.97485 | 116.1205 | 0.72382 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.142 | 81.992 | -8 | -8.0637 | 114.4156 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.1396 | 82.017 | 9 | 8.9226 | 116.3225 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.1355 | 0.94999 | -0.999 | -0.9769 | 116.0082 | -0.69716 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.1353 | 1.0227 | 0.999 | 0.97513 | 116.132 | 0.72372 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.1503 | 81.992 | -8 | -8.0648 | 114.4226 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.1479 | 82.017 | 9 | 8.9226 | 116.3195 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.1439 | 0.94999 | -0.999 | -0.97721 | 116.0082 | -0.69705 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.1436 | 1.0231 | 0.999 | 0.97552 | 116.1315 | 0.72372 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.1586 | 81.9787 | -8 | -8.0657 | 114.4125 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.1562 | 82.005 | 9 | 8.9227 | 116.3177 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.1522 | 0.94999 | -0.999 | -0.97752 | 116.0083 | -0.69694 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.152 | 1.0231 | 0.999 | 0.9759 | 116.1311 | 0.72359 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.167 | 81.9787 | -8 | -8.0666 | 114.4023 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.1646 | 82.005 | 9 | 8.9227 | 116.3159 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.1605 | 0.94995 | -0.999 | -0.97778 | 116.0157 | -0.69682 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.1603 | 1.0092 | 0.999 | 0.97607 | 116.1288 | 0.7188 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.1754 | 81.9827 | -8 | -8.0675 | 114.4033 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.1729 | 82.0313 | 9 | 8.9227 | 116.3039 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.1689 | 0.94995 | -0.999 | -0.97805 | 116.0232 | -0.69673 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.1686 | 1.0092 | 0.999 | 0.97623 | 116.1266 | 0.71874 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.1837 | 81.9827 | -8 | -8.0685 | 114.4044 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.1812 | 82.0313 | 9 | 8.9227 | 116.2919 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.1772 | 0.94236 | -0.999 | -0.9784 | 116.0207 | -0.69372 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.177 | 1.0233 | 0.999 | 0.97652 | 116.1351 | 0.72344 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.192 | 81.9959 | -8 | -8.0695 | 114.4104 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.1896 | 82.0559 | 9 | 8.9227 | 116.285 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.1855 | 0.94236 | -0.999 | -0.97875 | 116.0182 | -0.69359 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.1853 | 1.0233 | 0.999 | 0.97681 | 116.1436 | 0.72334 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.2003 | 81.9959 | -8 | -8.0706 | 114.4164 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.1979 | 82.0559 | 9 | 8.9227 | 116.2782 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.1938 | 0.94935 | -0.999 | -0.9791 | 116.0168 | -0.69612 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.1936 | 1.004 | 0.999 | 0.97708 | 116.1438 | 0.71664 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.2087 | 81.9885 | -8 | -8.0717 | 114.4058 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.2063 | 82.0361 | 9 | 8.9227 | 116.2767 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.2022 | 0.94935 | -0.999 | -0.97945 | 116.0154 | -0.69599 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.2019 | 1.004 | 0.999 | 0.97734 | 116.1439 | 0.71655 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.217 | 81.9885 | -8 | -8.0728 | 114.3951 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.2146 | 82.0361 | 9 | 8.9227 | 116.2753 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.2105 | 0.94815 | -0.999 | -0.97971 | 116.0139 | -0.69544 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.2103 | 1.009 | 0.999 | 0.97752 | 116.1346 | 0.71821 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.2253 | 82.0276 | -8 | -8.0741 | 114.4004 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.2229 | 82.0405 | 9 | 8.9225 | 116.2725 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.2188 | 0.94815 | -0.999 | -0.97998 | 116.0124 | -0.69534 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.2186 | 1.009 | 0.999 | 0.97769 | 116.1252 | 0.71815 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.2337 | 82.0276 | -8 | -8.0754 | 114.4056 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.2312 | 82.0405 | 9 | 8.9223 | 116.2697 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.2271 | 0.94478 | -0.999 | -0.98014 | 116.0246 | -0.694 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.2269 | 1.0088 | 0.999 | 0.97786 | 116.1347 | 0.71802 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.242 | 82.025 | -8 | -8.0764 | 114.4096 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.2396 | 82.0476 | 9 | 8.9223 | 116.27 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.2355 | 0.94478 | -0.999 | -0.98031 | 116.0368 | -0.69394 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.2352 | 1.0088 | 0.999 | 0.97803 | 116.1442 | 0.71796 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.2504 | 82.025 | -8 | -8.0775 | 114.4135 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.2479 | 82.0476 | 9 | 8.9222 | 116.2703 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.2438 | 0.94452 | -0.999 | -0.98048 | 116.0358 | -0.69378 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.2436 | 0.99009 | 0.999 | 0.97833 | 116.1532 | 0.71132 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.2587 | 82.0331 | -8 | -8.0787 | 114.4091 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.2563 | 82.0487 | 9 | 8.9219 | 116.2648 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.2521 | 0.94452 | -0.999 | -0.98065 | 116.0348 | -0.69372 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.2519 | 0.99009 | 0.999 | 0.97863 | 116.1624 | 0.71121 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.267 | 82.0331 | -8 | -8.0799 | 114.4047 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.2646 | 82.0487 | 9 | 8.9215 | 116.2592 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.2605 | 0.94328 | -0.999 | -0.98082 | 116.0406 | -0.69318 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.2602 | 1.0097 | 0.999 | 0.97881 | 116.1714 | 0.718 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.2753 | 82.0301 | -8 | -8.0813 | 114.4054 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.2729 | 82.0481 | 9 | 8.9214 | 116.2609 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.2688 | 0.94328 | -0.999 | -0.98099 | 116.0464 | -0.69311 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.2685 | 1.0097 | 0.999 | 0.97899 | 116.1805 | 0.71794 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.2837 | 82.0301 | -8 | -8.0826 | 114.4062 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.2813 | 82.0481 | 9 | 8.9212 | 116.2627 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.2771 | 0.93044 | -0.999 | -0.98118 | 116.0509 | -0.68809 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.2769 | 1.0092 | 0.999 | 0.97908 | 116.1829 | 0.71773 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.292 | 82.0409 | -8 | -8.0843 | 114.4171 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.2896 | 82.0573 | 9 | 8.9209 | 116.2647 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.2854 | 0.93044 | -0.999 | -0.98138 | 116.0554 | -0.68802 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.2852 | 1.0092 | 0.999 | 0.97917 | 116.1853 | 0.7177 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.3004 | 82.0409 | -8 | -8.0859 | 114.428 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.2979 | 82.0573 | 9 | 8.9207 | 116.2668 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.2938 | 0.94208 | -0.999 | -0.98165 | 116.0624 | -0.69242 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.2935 | 1.0281 | 0.999 | 0.97938 | 116.1924 | 0.72407 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.3087 | 82.0122 | -8 | -8.0878 | 114.4094 | -0.99517 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.3063 | 82.0911 | 9 | 8.9203 | 116.291 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.3021 | 0.94208 | -0.999 | -0.98192 | 116.0695 | -0.69232 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.3018 | 1.0281 | 0.999 | 0.97959 | 116.1994 | 0.72399 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.317 | 82.0122 | -8 | -8.0897 | 114.3908 | -0.99517 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.3146 | 82.0911 | 9 | 8.9199 | 116.3152 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.3104 | 0.94805 | -0.999 | -0.98209 | 116.0672 | -0.69453 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.3102 | 0.99597 | 0.999 | 0.97994 | 116.1971 | 0.71282 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.3254 | 82.0023 | -8 | -8.0916 | 114.3856 | -0.99517 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.3229 | 82.0827 | 9 | 8.9196 | 116.3041 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.3188 | 0.94805 | -0.999 | -0.98227 | 116.0648 | -0.69446 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.3185 | 0.99597 | 0.999 | 0.98029 | 116.1947 | 0.7127 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.3337 | 82.0023 | -8 | -8.0936 | 114.3804 | -0.99516 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.3313 | 82.0827 | 9 | 8.9193 | 116.2931 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.3271 | 0.96014 | -0.999 | -0.98253 | 116.0731 | -0.69891 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.3268 | 1.0247 | 0.999 | 0.9806 | 116.2061 | 0.7225 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.342 | 82.012 | -8 | -8.096 | 114.3911 | -0.99516 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.3396 | 82.0725 | 9 | 8.919 | 116.2946 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.3354 | 0.96014 | -0.999 | -0.98279 | 116.0813 | -0.69882 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.3352 | 1.0247 | 0.999 | 0.98091 | 116.2175 | 0.72239 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.3503 | 82.012 | -8 | -8.0984 | 114.4018 | -0.99516 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.3479 | 82.0725 | 9 | 8.9186 | 116.2961 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.3438 | 0.94032 | -0.999 | -0.98309 | 116.0731 | -0.69121 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.3435 | 1.0116 | 0.999 | 0.98099 | 116.2255 | 0.71788 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.3587 | 82.0307 | -8 | -8.1006 | 114.4042 | -0.99516 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.3563 | 82.0711 | 9 | 8.9181 | 116.2974 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.3521 | 0.94032 | -0.999 | -0.9834 | 116.0648 | -0.6911 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.3518 | 1.0116 | 0.999 | 0.98108 | 116.2334 | 0.71785 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.3671 | 82.0307 | -8 | -8.1029 | 114.4066 | -0.99516 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.3646 | 82.0711 | 9 | 8.9177 | 116.2987 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.3604 | 0.93892 | -0.999 | -0.98367 | 116.0604 | -0.69046 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.3601 | 1.0112 | 0.999 | 0.98127 | 116.2154 | 0.71765 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.3754 | 82.0277 | -8 | -8.1051 | 114.4119 | -0.99515 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.373 | 82.0976 | 9 | 8.9173 | 116.3126 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.3687 | 0.93892 | -0.999 | -0.98394 | 116.056 | -0.69036 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.3685 | 1.0112 | 0.999 | 0.98146 | 116.1974 | 0.71759 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.3837 | 82.0277 | -8 | -8.1074 | 114.4172 | -0.99515 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.3813 | 82.0976 | 9 | 8.9169 | 116.3266 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.377 | 0.92515 | -0.999 | -0.98405 | 116.048 | -0.68497 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.3768 | 0.974 | 0.999 | 0.98174 | 116.1919 | 0.7043 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.392 | 82.0598 | -8 | -8.1097 | 114.4184 | -0.99515 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.3896 | 82.0684 | 9 | 8.9164 | 116.3152 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.3854 | 0.92515 | -0.999 | -0.98416 | 116.04 | -0.68493 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.3851 | 0.974 | 0.999 | 0.98203 | 116.1863 | 0.7042 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.4004 | 82.0598 | -8 | -8.112 | 114.4196 | -0.99515 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.3979 | 82.0684 | 9 | 8.9159 | 116.3039 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.3937 | 0.95668 | -0.999 | -0.98442 | 116.0273 | -0.69693 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.3934 | 1.0076 | 0.999 | 0.98214 | 116.1956 | 0.7161 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.4087 | 82.0485 | -8 | -8.1142 | 114.4179 | -0.99515 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.4063 | 82.0909 | 9 | 8.9154 | 116.3207 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.402 | 0.95668 | -0.999 | -0.98467 | 116.0146 | -0.69684 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.4017 | 1.0076 | 0.999 | 0.98226 | 116.2049 | 0.71606 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.4171 | 82.0485 | -8 | -8.1164 | 114.4162 | -0.99514 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.4146 | 82.0909 | 9 | 8.915 | 116.3375 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.4104 | 0.95598 | -0.999 | -0.98494 | 116.0132 | -0.69648 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.4101 | 1.0129 | 0.999 | 0.98233 | 116.2038 | 0.71787 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.4254 | 82.0294 | -8 | -8.1188 | 114.414 | -0.99514 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.423 | 82.0694 | 9 | 8.9146 | 116.3287 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.4187 | 0.95598 | -0.999 | -0.9852 | 116.0118 | -0.69638 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.4184 | 1.0129 | 0.999 | 0.98241 | 116.2026 | 0.71784 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.4337 | 82.0294 | -8 | -8.1212 | 114.4118 | -0.99513 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.4313 | 82.0694 | 9 | 8.9142 | 116.3199 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.427 | 0.93526 | -0.999 | -0.98539 | 116.0022 | -0.68842 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.4267 | 1.0082 | 0.999 | 0.98253 | 116.194 | 0.71617 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.4421 | 82.0429 | -8 | -8.1235 | 114.4128 | -0.99513 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.4396 | 82.0789 | 9 | 8.9139 | 116.32 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.4353 | 0.93526 | -0.999 | -0.98557 | 115.9926 | -0.68835 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.435 | 1.0082 | 0.999 | 0.98265 | 116.1854 | 0.71613 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.4504 | 82.0429 | -8 | -8.1259 | 114.4139 | -0.99513 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.448 | 82.0789 | 9 | 8.9136 | 116.32 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.4437 | 0.94234 | -0.999 | -0.98576 | 115.9881 | -0.69101 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.4434 | 1.0133 | 0.999 | 0.98265 | 116.173 | 0.71789 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.4587 | 82.0175 | -8 | -8.1281 | 114.4122 | -0.99513 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.4563 | 82.0788 | 9 | 8.9133 | 116.32 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.452 | 0.94234 | -0.999 | -0.98595 | 115.9836 | -0.69094 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.4517 | 1.0133 | 0.999 | 0.98266 | 116.1606 | 0.71789 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.467 | 82.0175 | -8 | -8.1304 | 114.4105 | -0.99512 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.4646 | 82.0788 | 9 | 8.913 | 116.32 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.4603 | 0.93804 | -0.999 | -0.98599 | 115.9883 | -0.68927 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.46 | 1.0137 | 0.999 | 0.98268 | 116.159 | 0.71802 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.4754 | 82.0516 | -8 | -8.1326 | 114.4188 | -0.99512 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.473 | 82.071 | 9 | 8.9128 | 116.3205 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.4687 | 0.93804 | -0.999 | -0.98604 | 115.9931 | -0.68925 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.4684 | 1.0137 | 0.999 | 0.98271 | 116.1575 | 0.71801 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.4837 | 82.0516 | -8 | -8.1348 | 114.427 | -0.99512 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.4813 | 82.071 | 9 | 8.9125 | 116.3209 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.477 | 0.96849 | -0.999 | -0.98625 | 116.0002 | -0.70066 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.4767 | 1.0141 | 0.999 | 0.98272 | 116.1577 | 0.71813 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.4921 | 82.0472 | -8 | -8.1371 | 114.426 | -0.99512 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.4897 | 82.0918 | 9 | 8.9122 | 116.3347 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.4853 | 0.96849 | -0.999 | -0.98645 | 116.0074 | -0.70058 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.485 | 1.0141 | 0.999 | 0.98272 | 116.158 | 0.71813 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.5004 | 82.0472 | -8 | -8.1394 | 114.425 | -0.99512 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.498 | 82.0918 | 9 | 8.912 | 116.3485 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.4937 | 0.99366 | -0.999 | -0.9866 | 116.0009 | -0.70963 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.4933 | 0.99027 | 0.999 | 0.98285 | 116.1494 | 0.70976 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.5087 | 82.0244 | -8 | -8.142 | 114.415 | -0.99511 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.5063 | 82.0911 | 9 | 8.9117 | 116.3395 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.502 | 0.99366 | -0.999 | -0.98675 | 115.9945 | -0.70957 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.5017 | 0.99027 | 0.999 | 0.98298 | 116.1407 | 0.70972 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.5171 | 82.0244 | -8 | -8.1447 | 114.405 | -0.99511 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.5147 | 82.0911 | 9 | 8.9114 | 116.3305 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.5103 | 1.0128 | -0.999 | -0.98688 | 115.9999 | -0.71621 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.51 | 1.0145 | 0.999 | 0.98292 | 116.141 | 0.71818 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.5254 | 82.039 | -8 | -8.1477 | 114.4222 | -0.9951 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.523 | 82.0903 | 9 | 8.9114 | 116.3308 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.5186 | 1.0128 | -0.999 | -0.98702 | 116.0052 | -0.71616 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.5183 | 1.0145 | 0.999 | 0.98286 | 116.1412 | 0.71821 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.5338 | 82.039 | -8 | -8.1508 | 114.4395 | -0.9951 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.5313 | 82.0903 | 9 | 8.9113 | 116.3311 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.5269 | 1.0077 | -0.999 | -0.98735 | 115.9938 | -0.71429 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.5266 | 1.0153 | 0.999 | 0.98279 | 116.1446 | 0.7185 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.5421 | 82.0177 | -8 | -8.1542 | 114.4209 | -0.99509 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.5397 | 82.1028 | 9 | 8.9113 | 116.3395 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.5353 | 1.0077 | -0.999 | -0.98767 | 115.9824 | -0.71417 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.535 | 1.0153 | 0.999 | 0.98273 | 116.1479 | 0.71852 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.5504 | 82.0177 | -8 | -8.1576 | 114.4024 | -0.99509 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.548 | 82.1028 | 9 | 8.9112 | 116.348 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.5436 | 1.0107 | -0.999 | -0.9878 | 115.97 | -0.71516 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.5433 | 1.0153 | 0.999 | 0.98265 | 116.1354 | 0.71858 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.5587 | 82.0339 | -8 | -8.1612 | 114.4115 | -0.99509 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.5563 | 82.108 | 9 | 8.9109 | 116.3492 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.5519 | 1.0107 | -0.999 | -0.98794 | 115.9575 | -0.71511 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.5516 | 1.0153 | 0.999 | 0.98256 | 116.123 | 0.71861 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.5671 | 82.0339 | -8 | -8.1647 | 114.4205 | -0.99508 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.5647 | 82.108 | 9 | 8.9107 | 116.3504 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.5603 | 1.0254 | -0.999 | -0.98802 | 115.9634 | -0.72012 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.5599 | 0.99156 | 0.999 | 0.98244 | 116.1192 | 0.71037 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.5754 | 82.0176 | -8 | -8.1683 | 114.4256 | -0.99508 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.573 | 82.0887 | 9 | 8.9104 | 116.3548 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.5686 | 1.0254 | -0.999 | -0.98809 | 115.9693 | -0.7201 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.5683 | 0.99156 | 0.999 | 0.98232 | 116.1155 | 0.71041 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.5837 | 82.0176 | -8 | -8.1719 | 114.4307 | -0.99507 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.5813 | 82.0887 | 9 | 8.9102 | 116.3592 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.5769 | 1.0246 | -0.999 | -0.98817 | 115.963 | -0.71979 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.5766 | 0.99171 | 0.999 | 0.98232 | 116.1134 | 0.71046 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.5921 | 82.0013 | -8 | -8.1757 | 114.4208 | -0.99507 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.5897 | 82.0637 | 9 | 8.9101 | 116.3552 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.5852 | 1.0246 | -0.999 | -0.98825 | 115.9568 | -0.71977 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.5849 | 0.99171 | 0.999 | 0.98231 | 116.1114 | 0.71046 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.6004 | 82.0013 | -8 | -8.1796 | 114.4108 | -0.99506 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.598 | 82.0637 | 9 | 8.9099 | 116.3512 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.5936 | 1.0239 | -0.999 | -0.98834 | 115.9504 | -0.7195 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.5932 | 1.0163 | 0.999 | 0.98236 | 116.119 | 0.71902 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.6088 | 82.0105 | -8 | -8.1835 | 114.4192 | -0.99506 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.6064 | 82.0909 | 9 | 8.9096 | 116.3557 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.6019 | 1.0239 | -0.999 | -0.98842 | 115.9439 | -0.71947 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.6015 | 1.0163 | 0.999 | 0.9824 | 116.1267 | 0.719 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.6171 | 82.0105 | -8 | -8.1875 | 114.4275 | -0.99505 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.6147 | 82.0909 | 9 | 8.9094 | 116.3601 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.6102 | 1.0228 | -0.999 | -0.9885 | 115.9422 | -0.71905 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.6099 | 1.0022 | 0.999 | 0.98225 | 116.1229 | 0.71417 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.6254 | 82.0154 | -8 | -8.1914 | 114.4355 | -0.99505 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.623 | 82.0666 | 9 | 8.9092 | 116.3429 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.6186 | 1.0228 | -0.999 | -0.98859 | 115.9406 | -0.71902 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.6182 | 1.0022 | 0.999 | 0.98211 | 116.1191 | 0.71422 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.6338 | 82.0154 | -8 | -8.1953 | 114.4436 | -0.99504 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.6314 | 82.0666 | 9 | 8.9089 | 116.3257 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.6269 | 1.0216 | -0.999 | -0.98868 | 115.9427 | -0.71857 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.6265 | 0.98422 | 0.999 | 0.98204 | 116.1111 | 0.70789 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.6421 | 82.0349 | -8 | -8.199 | 114.4519 | -0.99504 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.6397 | 82.0786 | 9 | 8.9088 | 116.3345 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.6352 | 1.0216 | -0.999 | -0.98877 | 115.9449 | -0.71854 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.6349 | 0.98422 | 0.999 | 0.98198 | 116.1031 | 0.70791 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.6505 | 82.0349 | -8 | -8.2028 | 114.4603 | -0.99504 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.648 | 82.0786 | 9 | 8.9087 | 116.3432 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.6436 | 1.0213 | -0.999 | -0.98877 | 115.9388 | -0.71845 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.6432 | 0.9936 | 0.999 | 0.98213 | 116.1064 | 0.7112 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.6588 | 82.059 | -8 | -8.2052 | 114.4803 | -0.99504 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.6564 | 82.0891 | 9 | 8.9083 | 116.3484 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.6519 | 1.0213 | -0.999 | -0.98877 | 115.9326 | -0.71845 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.6515 | 0.9936 | 0.999 | 0.98227 | 116.1097 | 0.71115 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.6671 | 82.059 | -8 | -8.2076 | 114.5002 | -0.99504 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.6647 | 82.0891 | 9 | 8.9079 | 116.3536 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.6602 | 1.02 | -0.999 | -0.98878 | 115.9309 | -0.71801 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.6598 | 1.0131 | 0.999 | 0.9824 | 116.1019 | 0.71791 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.6754 | 82.0775 | -8 | -8.2093 | 114.5023 | -0.99504 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.673 | 82.0597 | 9 | 8.9075 | 116.3462 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.6685 | 1.02 | -0.999 | -0.98878 | 115.9292 | -0.71801 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.6682 | 1.0131 | 0.999 | 0.98252 | 116.0941 | 0.71787 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.6838 | 82.0775 | -8 | -8.211 | 114.5043 | -0.99503 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.6814 | 82.0597 | 9 | 8.9071 | 116.3388 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.6768 | 1.019 | -0.999 | -0.98882 | 115.937 | -0.71765 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.6765 | 1.0182 | 0.999 | 0.98229 | 116.086 | 0.7197 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.6921 | 82.0947 | -8 | -8.2126 | 114.5186 | -0.99503 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.6897 | 82.0393 | 9 | 8.907 | 116.3345 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.6852 | 1.019 | -0.999 | -0.98886 | 115.9449 | -0.71764 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.6848 | 1.0182 | 0.999 | 0.98206 | 116.0779 | 0.71978 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.7004 | 82.0947 | -8 | -8.2142 | 114.5329 | -0.99503 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.698 | 82.0393 | 9 | 8.9068 | 116.3302 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.6935 | 1.018 | -0.999 | -0.98898 | 115.929 | -0.71726 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.6931 | 1.019 | 0.999 | 0.98199 | 116.079 | 0.72005 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.7088 | 82.0432 | -8 | -8.216 | 114.5228 | -0.99502 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.7064 | 82.0353 | 9 | 8.9069 | 116.3216 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.7018 | 1.018 | -0.999 | -0.98909 | 115.9131 | -0.71722 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.7015 | 1.019 | 0.999 | 0.98192 | 116.08 | 0.72008 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.7171 | 82.0432 | -8 | -8.2178 | 114.5128 | -0.99502 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.7147 | 82.0353 | 9 | 8.907 | 116.313 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.7102 | 1.0179 | -0.999 | -0.98914 | 115.9232 | -0.71718 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.7098 | 1.0195 | 0.999 | 0.98179 | 116.0831 | 0.72031 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.7255 | 82.0193 | -8 | -8.2203 | 114.5212 | -0.99502 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.7231 | 82.0416 | 9 | 8.9072 | 116.3215 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.7185 | 1.0179 | -0.999 | -0.98918 | 115.9334 | -0.71716 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.7181 | 1.0195 | 0.999 | 0.98166 | 116.0862 | 0.72035 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.7338 | 82.0193 | -8 | -8.2227 | 114.5296 | -0.99501 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.7314 | 82.0416 | 9 | 8.9074 | 116.3299 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.7268 | 1.0178 | -0.999 | -0.98929 | 115.9357 | -0.71708 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.7265 | 0.98188 | 0.999 | 0.98173 | 116.082 | 0.70716 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.7421 | 82.0187 | -8 | -8.2249 | 114.5216 | -0.99501 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.7397 | 82.0343 | 9 | 8.9078 | 116.3304 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.7352 | 1.0178 | -0.999 | -0.98941 | 115.938 | -0.71704 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.7348 | 0.98188 | 0.999 | 0.98179 | 116.0778 | 0.70714 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.7504 | 82.0187 | -8 | -8.2272 | 114.5136 | -0.99501 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.7481 | 82.0343 | 9 | 8.9082 | 116.331 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.7435 | 1.0171 | -0.999 | -0.98953 | 115.9314 | -0.71675 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.7431 | 0.9824 | 0.999 | 0.98202 | 116.0726 | 0.70724 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.7588 | 81.9956 | -8 | -8.2291 | 114.5136 | -0.995 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.7564 | 82.0436 | 9 | 8.9085 | 116.3311 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.7518 | 1.0171 | -0.999 | -0.98965 | 115.9248 | -0.71671 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.7514 | 0.9824 | 0.999 | 0.98225 | 116.0673 | 0.70716 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.7672 | 81.9956 | -8 | -8.231 | 114.5136 | -0.995 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.7647 | 82.0436 | 9 | 8.9087 | 116.3311 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.7601 | 1.0171 | -0.999 | -0.98976 | 115.9361 | -0.71668 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.7598 | 0.98821 | 0.999 | 0.98267 | 116.0683 | 0.70909 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.7755 | 81.9946 | -8 | -8.2323 | 114.5136 | -0.995 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.7731 | 82.0416 | 9 | 8.9091 | 116.3307 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.7685 | 1.0171 | -0.999 | -0.98988 | 115.9474 | -0.71664 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.7681 | 0.98821 | 0.999 | 0.9831 | 116.0694 | 0.70894 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.7838 | 81.9946 | -8 | -8.2337 | 114.5136 | -0.995 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.7814 | 82.0416 | 9 | 8.9096 | 116.3302 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.7768 | 1.0166 | -0.999 | -0.98999 | 115.9332 | -0.71642 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.7764 | 0.9888 | 0.999 | 0.9835 | 116.0764 | 0.709 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.7921 | 81.9886 | -8 | -8.235 | 114.5257 | -0.99499 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.7897 | 82.0253 | 9 | 8.9096 | 116.339 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.7851 | 1.0166 | -0.999 | -0.99011 | 115.919 | -0.71638 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.7847 | 0.9888 | 0.999 | 0.9839 | 116.0834 | 0.70886 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.8005 | 81.9886 | -8 | -8.2363 | 114.5378 | -0.99499 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.7981 | 82.0253 | 9 | 8.9096 | 116.3479 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.7935 | 1.0162 | -0.999 | -0.99032 | 115.9256 | -0.71618 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.793 | 0.98988 | 0.999 | 0.98431 | 116.0936 | 0.7091 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.8088 | 82.0039 | -8 | -8.2375 | 114.5405 | -0.99499 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.8064 | 82.0484 | 9 | 8.9097 | 116.3471 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.8018 | 1.0162 | -0.999 | -0.99053 | 115.9322 | -0.71611 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.8014 | 0.98988 | 0.999 | 0.98471 | 116.1037 | 0.70896 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.8171 | 82.0039 | -8 | -8.2387 | 114.5432 | -0.99499 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.8148 | 82.0484 | 9 | 8.9097 | 116.3463 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.8101 | 1.0161 | -0.999 | -0.99074 | 115.9218 | -0.71598 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.8097 | 0.98996 | 0.999 | 0.98514 | 116.098 | 0.70883 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.8254 | 81.9974 | -8 | -8.24 | 114.5368 | -0.99499 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.8231 | 82.0334 | 9 | 8.9098 | 116.3365 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.8185 | 1.0161 | -0.999 | -0.99095 | 115.9114 | -0.7159 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.818 | 0.98996 | 0.999 | 0.98557 | 116.0922 | 0.70868 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.8338 | 81.9974 | -8 | -8.2413 | 114.5304 | -0.99499 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.8314 | 82.0334 | 9 | 8.9099 | 116.3266 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.8268 | 1.0232 | -0.999 | -0.9909 | 115.9193 | -0.71835 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.8263 | 0.99005 | 0.999 | 0.98597 | 116.0903 | 0.70856 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.8422 | 81.9546 | -8 | -8.243 | 114.519 | -0.99498 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.8398 | 82.056 | 9 | 8.91 | 116.349 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.8351 | 1.0232 | -0.999 | -0.99085 | 115.9272 | -0.71837 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.8347 | 0.99005 | 0.999 | 0.98638 | 116.0885 | 0.70842 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.8505 | 81.9546 | -8 | -8.2448 | 114.5076 | -0.99498 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.8481 | 82.056 | 9 | 8.9101 | 116.3713 | 0.99416 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.8434 | 1.0158 | -0.999 | -0.99073 | 115.926 | -0.71589 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.843 | 0.99009 | 0.999 | 0.98678 | 116.0806 | 0.70829 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.8588 | 81.9418 | -8 | -8.2465 | 114.4924 | -0.99497 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.8564 | 82.0313 | 9 | 8.9101 | 116.3542 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.8517 | 1.0158 | -0.999 | -0.99062 | 115.9247 | -0.71593 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.8513 | 0.99009 | 0.999 | 0.98719 | 116.0727 | 0.70814 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.8671 | 81.9418 | -8 | -8.2483 | 114.4771 | -0.99497 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.8648 | 82.0313 | 9 | 8.91 | 116.3371 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.8601 | 1.0152 | -0.999 | -0.9905 | 115.9227 | -0.71576 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.8597 | 0.9905 | 0.999 | 0.98762 | 116.0825 | 0.70814 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.8755 | 81.9461 | -8 | -8.2504 | 114.477 | -0.99497 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.8731 | 82.0259 | 9 | 8.9101 | 116.3357 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.8684 | 1.0152 | -0.999 | -0.99038 | 115.9207 | -0.7158 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.868 | 0.9905 | 0.999 | 0.98805 | 116.0922 | 0.70798 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.8838 | 81.9461 | -8 | -8.2524 | 114.477 | -0.99497 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.8814 | 82.0259 | 9 | 8.9102 | 116.3343 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.8767 | 1.0225 | -0.999 | -0.99016 | 115.9183 | -0.71839 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.8763 | 0.99172 | 0.999 | 0.98858 | 116.1021 | 0.70823 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.8922 | 81.9336 | -8 | -8.2549 | 114.477 | -0.99496 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.8898 | 82.0259 | 9 | 8.9102 | 116.3345 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.8851 | 1.0225 | -0.999 | -0.98993 | 115.916 | -0.71847 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.8846 | 0.99172 | 0.999 | 0.98912 | 116.1119 | 0.70803 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.9005 | 81.9336 | -8 | -8.2574 | 114.477 | -0.99496 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.8981 | 82.0259 | 9 | 8.9103 | 116.3346 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.8934 | 1.014 | -0.999 | -0.98981 | 115.9132 | -0.71558 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.893 | 0.99157 | 0.999 | 0.98955 | 116.0974 | 0.70783 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.9088 | 81.9414 | -8 | -8.2602 | 114.477 | -0.99496 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.9064 | 82.0258 | 9 | 8.9103 | 116.3345 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.9017 | 1.014 | -0.999 | -0.9897 | 115.9104 | -0.71562 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.9013 | 0.99157 | 0.999 | 0.98999 | 116.083 | 0.70767 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.9172 | 81.9414 | -8 | -8.2629 | 114.4771 | -0.99495 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.9148 | 82.0258 | 9 | 8.9104 | 116.3345 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.9101 | 1.0139 | -0.999 | -0.98958 | 115.921 | -0.71563 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.9096 | 1.0109 | 0.999 | 0.9904 | 116.09 | 0.71431 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.9255 | 81.9189 | -8 | -8.2657 | 114.4596 | -0.99495 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.9231 | 82.0371 | 9 | 8.9105 | 116.3377 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.9184 | 1.0139 | -0.999 | -0.98946 | 115.9316 | -0.71567 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.9179 | 1.0109 | 0.999 | 0.9908 | 116.097 | 0.71417 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.9338 | 81.9189 | -8 | -8.2686 | 114.4421 | -0.99494 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.9315 | 82.0371 | 9 | 8.9107 | 116.3409 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.9267 | 1.0212 | -0.999 | -0.98925 | 115.9325 | -0.71825 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.9263 | 0.99303 | 0.999 | 0.99124 | 116.0984 | 0.70774 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.9421 | 81.9506 | -8 | -8.2714 | 114.4515 | -0.99495 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.9398 | 82.0394 | 9 | 8.9107 | 116.3445 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.9351 | 1.0212 | -0.999 | -0.98904 | 115.9334 | -0.71833 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.9346 | 0.99303 | 0.999 | 0.99168 | 116.0998 | 0.70759 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.9505 | 81.9506 | -8 | -8.2742 | 114.4608 | -0.99494 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.9481 | 82.0394 | 9 | 8.9107 | 116.3481 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.9434 | 1.0129 | -0.999 | -0.98893 | 115.9364 | -0.71552 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.9429 | 0.99342 | 0.999 | 0.99221 | 116.102 | 0.70754 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.9588 | 81.9486 | -8 | -8.2767 | 114.4466 | -0.99494 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.9565 | 82.0184 | 9 | 8.9107 | 116.3429 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.9517 | 1.0129 | -0.999 | -0.98881 | 115.9393 | -0.71556 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.9512 | 0.99342 | 0.999 | 0.99274 | 116.1042 | 0.70735 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.9672 | 81.9486 | -8 | -8.2792 | 114.4323 | -0.99494 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.9648 | 82.0184 | 9 | 8.9107 | 116.3376 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.96 | 1.0124 | -0.999 | -0.98868 | 115.932 | -0.71545 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.9595 | 0.99373 | 0.999 | 0.99318 | 116.0984 | 0.7073 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.9755 | 81.9478 | -8 | -8.2816 | 114.4413 | -0.99493 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.9731 | 82.0183 | 9 | 8.9107 | 116.3376 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.9684 | 1.0124 | -0.999 | -0.98854 | 115.9248 | -0.7155 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.9679 | 0.99373 | 0.999 | 0.99362 | 116.0926 | 0.70715 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.9838 | 81.9478 | -8 | -8.284 | 114.4502 | -0.99493 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.9815 | 82.0183 | 9 | 8.9108 | 116.3376 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.9767 | 1.0118 | -0.999 | -0.98843 | 115.9247 | -0.71531 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.9762 | 0.99401 | 0.999 | 0.99406 | 116.1053 | 0.70709 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 10.9922 | 81.9584 | -8 | -8.2864 | 114.4412 | -0.99493 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.9898 | 82.0227 | 9 | 8.911 | 116.3417 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.985 | 1.0118 | -0.999 | -0.98831 | 115.9246 | -0.71535 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.9845 | 0.99401 | 0.999 | 0.9945 | 116.1179 | 0.70693 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.0005 | 81.9584 | -8 | -8.2887 | 114.4322 | -0.99492 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 10.9981 | 82.0227 | 9 | 8.9112 | 116.3458 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 10.9933 | 1.0117 | -0.999 | -0.9882 | 115.9287 | -0.71536 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
10.9929 | 0.99479 | 0.999 | 0.99487 | 116.1002 | 0.70708 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.0089 | 81.9755 | -8 | -8.2906 | 114.4336 | -0.99492 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.0065 | 82.041 | 9 | 8.9114 | 116.3534 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.0017 | 1.0117 | -0.999 | -0.98808 | 115.933 | -0.7154 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.0012 | 0.99479 | 0.999 | 0.99524 | 116.0825 | 0.70695 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.0172 | 81.9755 | -8 | -8.2925 | 114.4349 | -0.99492 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.0148 | 82.041 | 9 | 8.9116 | 116.361 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.01 | 1.011 | -0.999 | -0.98797 | 115.9387 | -0.71519 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.0095 | 0.99564 | 0.999 | 0.99535 | 116.0989 | 0.70721 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.0255 | 81.9864 | -8 | -8.2942 | 114.442 | -0.99492 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.0231 | 82.0427 | 9 | 8.9117 | 116.3614 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.0183 | 1.011 | -0.999 | -0.98785 | 115.9443 | -0.71523 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.0178 | 0.99564 | 0.999 | 0.99546 | 116.1152 | 0.70717 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.0339 | 81.9864 | -8 | -8.296 | 114.449 | -0.99492 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.0315 | 82.0427 | 9 | 8.9118 | 116.3618 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.0267 | 0.99868 | -0.999 | -0.98776 | 115.9568 | -0.71098 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.0262 | 0.99656 | 0.999 | 0.99548 | 116.1171 | 0.70749 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.0422 | 81.9643 | -8 | -8.2974 | 114.4407 | -0.99492 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.0398 | 82.0423 | 9 | 8.9118 | 116.3617 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.035 | 0.99868 | -0.999 | -0.98766 | 115.9694 | -0.71102 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.0345 | 0.99656 | 0.999 | 0.99549 | 116.119 | 0.70749 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.0505 | 81.9643 | -8 | -8.2989 | 114.4323 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.0482 | 82.0423 | 9 | 8.9118 | 116.3617 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.0433 | 1.0095 | -0.999 | -0.98765 | 115.9698 | -0.71481 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.0428 | 1.0164 | 0.999 | 0.99532 | 116.1203 | 0.71447 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.0588 | 81.9892 | -8 | -8.2999 | 114.4363 | -0.99492 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.0565 | 82.0333 | 9 | 8.912 | 116.3617 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.0516 | 1.0095 | -0.999 | -0.98763 | 115.9703 | -0.71482 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.0511 | 1.0164 | 0.999 | 0.99514 | 116.1216 | 0.71454 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.0672 | 81.9892 | -8 | -8.301 | 114.4403 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.0648 | 82.0333 | 9 | 8.9122 | 116.3616 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.06 | 1.0086 | -0.999 | -0.98762 | 115.969 | -0.7145 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.0595 | 0.99231 | 0.999 | 0.99497 | 116.115 | 0.70616 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.0755 | 81.9837 | -8 | -8.302 | 114.4374 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.0732 | 82.0134 | 9 | 8.9124 | 116.3552 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.0683 | 1.0086 | -0.999 | -0.9876 | 115.9676 | -0.7145 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.0678 | 0.99231 | 0.999 | 0.9948 | 116.1084 | 0.70622 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.0839 | 81.9837 | -8 | -8.3029 | 114.4346 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.0815 | 82.0134 | 9 | 8.9127 | 116.3487 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.0766 | 0.9889 | -0.999 | -0.98766 | 115.974 | -0.70755 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.0761 | 0.99843 | 0.999 | 0.99459 | 116.1199 | 0.70847 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.0922 | 81.9882 | -8 | -8.3038 | 114.444 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.0898 | 82.021 | 9 | 8.9128 | 116.3372 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.085 | 0.9889 | -0.999 | -0.98773 | 115.9804 | -0.70753 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.0844 | 0.99843 | 0.999 | 0.99439 | 116.1313 | 0.70854 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.1005 | 81.9882 | -8 | -8.3046 | 114.4535 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.0982 | 82.021 | 9 | 8.9129 | 116.3256 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.0933 | 0.98764 | -0.999 | -0.98773 | 115.9844 | -0.70708 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.0928 | 0.99441 | 0.999 | 0.99424 | 116.1324 | 0.70717 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.1089 | 82.0133 | -8 | -8.3053 | 114.4499 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.1065 | 82.0332 | 9 | 8.9131 | 116.3261 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.1016 | 0.98764 | -0.999 | -0.98773 | 115.9884 | -0.70707 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.1011 | 0.99441 | 0.999 | 0.99409 | 116.1335 | 0.70722 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.1172 | 82.0133 | -8 | -8.306 | 114.4463 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.1148 | 82.0332 | 9 | 8.9133 | 116.3265 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.11 | 1.007 | -0.999 | -0.98772 | 115.9872 | -0.7139 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.1094 | 0.98129 | 0.999 | 0.99401 | 116.1333 | 0.70254 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.1255 | 82.0038 | -8 | -8.3068 | 114.4412 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.1232 | 82.0026 | 9 | 8.9135 | 116.3337 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.1183 | 1.007 | -0.999 | -0.98772 | 115.986 | -0.71391 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.1178 | 0.98129 | 0.999 | 0.99394 | 116.1331 | 0.70257 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.1339 | 82.0038 | -8 | -8.3075 | 114.4362 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.1315 | 82.0026 | 9 | 8.9136 | 116.3408 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.1266 | 1.0065 | -0.999 | -0.98771 | 115.9784 | -0.71373 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.1261 | 0.98229 | 0.999 | 0.9939 | 116.1284 | 0.70294 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.1422 | 82.0339 | -8 | -8.308 | 114.4391 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.1398 | 81.991 | 9 | 8.9138 | 116.3288 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.1349 | 1.0065 | -0.999 | -0.9877 | 115.9709 | -0.71373 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.1344 | 0.98229 | 0.999 | 0.99387 | 116.1236 | 0.70295 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.1505 | 82.0339 | -8 | -8.3085 | 114.4421 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.1482 | 81.991 | 9 | 8.9141 | 116.3168 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.1432 | 1.0016 | -0.999 | -0.98747 | 115.9791 | -0.71212 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.1427 | 0.99755 | 0.999 | 0.99369 | 116.1367 | 0.70848 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.1589 | 82.0615 | -8 | -8.3084 | 114.4595 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.1565 | 82.0218 | 9 | 8.9143 | 116.3272 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.1516 | 1.0016 | -0.999 | -0.98723 | 115.9874 | -0.71221 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.151 | 0.99755 | 0.999 | 0.99352 | 116.1499 | 0.70854 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.1672 | 82.0615 | -8 | -8.3084 | 114.4769 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.1648 | 82.0218 | 9 | 8.9145 | 116.3376 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.1599 | 1.0021 | -0.999 | -0.98706 | 115.986 | -0.71245 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.1594 | 0.99844 | 0.999 | 0.99336 | 116.1515 | 0.70891 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.1755 | 82.0304 | -8 | -8.3077 | 114.4695 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.1732 | 82.0122 | 9 | 8.9145 | 116.3339 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.1682 | 1.0021 | -0.999 | -0.9869 | 115.9847 | -0.71251 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.1677 | 0.99844 | 0.999 | 0.9932 | 116.1532 | 0.70896 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.1838 | 82.0304 | -8 | -8.307 | 114.4622 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.1815 | 82.0122 | 9 | 8.9145 | 116.3302 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.1766 | 0.97912 | -0.999 | -0.98653 | 115.9822 | -0.70444 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.176 | 0.98606 | 0.999 | 0.99312 | 116.1652 | 0.70458 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.1922 | 82.0489 | -8 | -8.3064 | 114.4656 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.1898 | 82.0608 | 9 | 8.9146 | 116.3279 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.1849 | 0.97912 | -0.999 | -0.98616 | 115.9797 | -0.70457 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.1843 | 0.98606 | 0.999 | 0.99304 | 116.1772 | 0.70461 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.2006 | 82.0489 | -8 | -8.3058 | 114.469 | -0.99492 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.1982 | 82.0608 | 9 | 8.9148 | 116.3255 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.1932 | 1.0084 | -0.999 | -0.98591 | 115.9746 | -0.71504 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.1927 | 0.98734 | 0.999 | 0.99293 | 116.181 | 0.70511 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.2089 | 82.0545 | -8 | -8.3051 | 114.4709 | -0.99492 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.2065 | 82.0487 | 9 | 8.915 | 116.3215 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.2016 | 1.0084 | -0.999 | -0.98566 | 115.9695 | -0.71513 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.201 | 0.98734 | 0.999 | 0.99282 | 116.1848 | 0.70515 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.2172 | 82.0545 | -8 | -8.3044 | 114.4727 | -0.99492 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.2149 | 82.0487 | 9 | 8.9152 | 116.3175 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.2099 | 0.97105 | -0.999 | -0.98554 | 115.9739 | -0.70185 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.2093 | 0.98882 | 0.999 | 0.99271 | 116.1788 | 0.70572 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.2255 | 82.0334 | -8 | -8.3043 | 114.4657 | -0.99492 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.2232 | 82.05 | 9 | 8.9152 | 116.3273 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.2182 | 0.97105 | -0.999 | -0.98541 | 115.9781 | -0.7019 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.2176 | 0.98882 | 0.999 | 0.9926 | 116.1727 | 0.70576 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.2339 | 82.0334 | -8 | -8.3042 | 114.4587 | -0.99492 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.2315 | 82.05 | 9 | 8.9151 | 116.337 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.2266 | 1.0013 | -0.999 | -0.98536 | 115.9574 | -0.71275 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.226 | 0.98932 | 0.999 | 0.99239 | 116.1867 | 0.70601 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.2422 | 81.9961 | -8 | -8.3043 | 114.4488 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.2399 | 82.0465 | 9 | 8.9151 | 116.33 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.2349 | 1.0013 | -0.999 | -0.9853 | 115.9368 | -0.71277 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.2343 | 0.98932 | 0.999 | 0.99219 | 116.2008 | 0.70608 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.2505 | 81.9961 | -8 | -8.3044 | 114.4389 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.2482 | 82.0465 | 9 | 8.9151 | 116.3229 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.2432 | 1.0007 | -0.999 | -0.98525 | 115.9291 | -0.71258 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.2426 | 1.0039 | 0.999 | 0.99191 | 116.183 | 0.71134 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.2589 | 81.9919 | -8 | -8.3044 | 114.438 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.2565 | 82.0521 | 9 | 8.9152 | 116.3194 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.2515 | 1.0007 | -0.999 | -0.9852 | 115.9213 | -0.7126 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.251 | 1.0039 | 0.999 | 0.99163 | 116.1652 | 0.71144 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.2672 | 81.9919 | -8 | -8.3044 | 114.4371 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.2649 | 82.0521 | 9 | 8.9154 | 116.3158 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.2599 | 0.95136 | -0.999 | -0.98504 | 115.9257 | -0.6947 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.2593 | 1.0059 | 0.999 | 0.99136 | 116.1806 | 0.71223 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.2755 | 81.9922 | -8 | -8.3046 | 114.4371 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.2732 | 82.0258 | 9 | 8.9155 | 116.3141 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.2682 | 0.95136 | -0.999 | -0.98488 | 115.9302 | -0.69476 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.2676 | 1.0059 | 0.999 | 0.99108 | 116.1961 | 0.71233 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.2839 | 81.9922 | -8 | -8.3047 | 114.4371 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.2815 | 82.0258 | 9 | 8.9156 | 116.3124 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.2765 | 0.98181 | -0.999 | -0.9848 | 115.9306 | -0.70603 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.2759 | 1.0105 | 0.999 | 0.9907 | 116.1841 | 0.71405 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.2922 | 81.987 | -8 | -8.3049 | 114.4345 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.2899 | 82.0356 | 9 | 8.9159 | 116.3166 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.2849 | 0.98181 | -0.999 | -0.98471 | 115.931 | -0.70606 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.2843 | 1.0105 | 0.999 | 0.99032 | 116.1721 | 0.71418 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.3005 | 81.987 | -8 | -8.3052 | 114.4319 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.2982 | 82.0356 | 9 | 8.9162 | 116.3207 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.2932 | 0.98773 | -0.999 | -0.98461 | 115.9265 | -0.70823 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.2926 | 1.0112 | 0.999 | 0.98995 | 116.1642 | 0.71457 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.3089 | 82.02 | -8 | -8.306 | 114.4492 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.3065 | 82.0685 | 9 | 8.9164 | 116.3141 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.3015 | 0.98773 | -0.999 | -0.9845 | 115.922 | -0.70826 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.3009 | 1.0112 | 0.999 | 0.98957 | 116.1563 | 0.7147 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.3172 | 82.02 | -8 | -8.3068 | 114.4666 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.3149 | 82.0685 | 9 | 8.9167 | 116.3076 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.3098 | 0.9673 | -0.999 | -0.9844 | 115.9231 | -0.70088 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.3092 | 1.0121 | 0.999 | 0.98919 | 116.167 | 0.71516 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.3256 | 82.0063 | -8 | -8.3082 | 114.4588 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.3232 | 82.0295 | 9 | 8.9167 | 116.3037 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.3182 | 0.9673 | -0.999 | -0.98429 | 115.9243 | -0.70092 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.3176 | 1.0121 | 0.999 | 0.98881 | 116.1777 | 0.71529 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.3339 | 82.0063 | -8 | -8.3096 | 114.451 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.3315 | 82.0295 | 9 | 8.9168 | 116.2997 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.3265 | 0.94867 | -0.999 | -0.98409 | 115.9296 | -0.69403 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.3259 | 1.0121 | 0.999 | 0.98845 | 116.1636 | 0.71543 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.3422 | 82.0109 | -8 | -8.3113 | 114.4568 | -0.9949 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.3399 | 82.0486 | 9 | 8.9168 | 116.3181 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.3348 | 0.94867 | -0.999 | -0.98389 | 115.9349 | -0.69411 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.3342 | 1.0121 | 0.999 | 0.98809 | 116.1495 | 0.71556 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.3505 | 82.0109 | -8 | -8.3129 | 114.4627 | -0.9949 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.3482 | 82.0486 | 9 | 8.9168 | 116.3365 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.3431 | 0.9969 | -0.999 | -0.98387 | 115.9261 | -0.71174 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.3425 | 1.0089 | 0.999 | 0.98781 | 116.1524 | 0.71453 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.3589 | 82.0186 | -8 | -8.3146 | 114.4599 | -0.9949 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.3566 | 82.0457 | 9 | 8.9168 | 116.3247 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.3515 | 0.9969 | -0.999 | -0.98386 | 115.9173 | -0.71175 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.3509 | 1.0089 | 0.999 | 0.98752 | 116.1553 | 0.71463 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.3672 | 82.0186 | -8 | -8.3163 | 114.4571 | -0.9949 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.3649 | 82.0457 | 9 | 8.9169 | 116.313 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.3598 | 0.97825 | -0.999 | -0.98381 | 115.9171 | -0.7051 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.3592 | 1.013 | 0.999 | 0.98713 | 116.1483 | 0.7162 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.3755 | 82.0066 | -8 | -8.3181 | 114.4498 | -0.9949 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.3732 | 82.0672 | 9 | 8.9168 | 116.327 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.3681 | 0.97825 | -0.999 | -0.98376 | 115.9169 | -0.70512 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.3675 | 1.013 | 0.999 | 0.98674 | 116.1414 | 0.71634 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.3839 | 82.0066 | -8 | -8.3199 | 114.4425 | -0.99489 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.3816 | 82.0672 | 9 | 8.9167 | 116.341 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.3765 | 0.99507 | -0.999 | -0.98375 | 115.9129 | -0.71114 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.3758 | 1.01 | 0.999 | 0.98644 | 116.1298 | 0.71538 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.3922 | 82.0144 | -8 | -8.3215 | 114.4503 | -0.99489 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.3899 | 82.0572 | 9 | 8.9167 | 116.3424 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.3848 | 0.99507 | -0.999 | -0.98374 | 115.9089 | -0.71114 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.3842 | 1.01 | 0.999 | 0.98615 | 116.1183 | 0.71549 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.4006 | 82.0144 | -8 | -8.3231 | 114.4579 | -0.99489 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.3982 | 82.0572 | 9 | 8.9167 | 116.3438 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.3931 | 0.97596 | -0.999 | -0.98368 | 115.9039 | -0.70432 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.3925 | 1.0106 | 0.999 | 0.98585 | 116.1182 | 0.71583 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.4089 | 81.9913 | -8 | -8.3249 | 114.4422 | -0.99488 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.4066 | 82.0493 | 9 | 8.9164 | 116.3364 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.4015 | 0.97596 | -0.999 | -0.98362 | 115.899 | -0.70434 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.4008 | 1.0106 | 0.999 | 0.98555 | 116.1182 | 0.71593 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.4172 | 81.9913 | -8 | -8.3266 | 114.4264 | -0.99488 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.4149 | 82.0493 | 9 | 8.9162 | 116.3289 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.4098 | 0.99359 | -0.999 | -0.98371 | 115.9021 | -0.71063 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.4091 | 1.0117 | 0.999 | 0.98541 | 116.1154 | 0.71636 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.4255 | 82.0206 | -8 | -8.3287 | 114.441 | -0.99488 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.4232 | 82.0619 | 9 | 8.916 | 116.3424 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.4181 | 0.99359 | -0.999 | -0.9838 | 115.9052 | -0.7106 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.4175 | 1.0117 | 0.999 | 0.98528 | 116.1127 | 0.71641 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.4339 | 82.0206 | -8 | -8.3307 | 114.4556 | -0.99488 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.4316 | 82.0619 | 9 | 8.9157 | 116.3558 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.4265 | 0.99284 | -0.999 | -0.98372 | 115.9109 | -0.71036 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.4258 | 1.0172 | 0.999 | 0.98504 | 116.1051 | 0.71838 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.4422 | 81.9935 | -8 | -8.3327 | 114.4392 | -0.99488 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.4399 | 82.0574 | 9 | 8.9156 | 116.3515 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.4348 | 0.99284 | -0.999 | -0.98365 | 115.9165 | -0.71039 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.4341 | 1.0172 | 0.999 | 0.9848 | 116.0975 | 0.71846 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.4506 | 81.9935 | -8 | -8.3347 | 114.4229 | -0.99487 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.4482 | 82.0574 | 9 | 8.9154 | 116.3473 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.4431 | 0.97975 | -0.999 | -0.98357 | 115.9022 | -0.70573 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.4425 | 1.012 | 0.999 | 0.98446 | 116.086 | 0.71678 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.4589 | 81.9734 | -8 | -8.3367 | 114.4204 | -0.99487 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.4566 | 82.0563 | 9 | 8.9154 | 116.3435 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.4514 | 0.97975 | -0.999 | -0.9835 | 115.8879 | -0.70575 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.4508 | 1.012 | 0.999 | 0.98412 | 116.0745 | 0.7169 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.4672 | 81.9734 | -8 | -8.3388 | 114.4178 | -0.99487 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.4649 | 82.0563 | 9 | 8.9153 | 116.3396 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.4597 | 0.99042 | -0.999 | -0.9836 | 115.8963 | -0.70955 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.4591 | 1.0126 | 0.999 | 0.98374 | 116.0773 | 0.71724 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.4756 | 81.9961 | -8 | -8.341 | 114.4355 | -0.99487 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.4733 | 82.0641 | 9 | 8.915 | 116.3415 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.4681 | 0.99042 | -0.999 | -0.98371 | 115.9046 | -0.70951 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.4674 | 1.0126 | 0.999 | 0.98335 | 116.0801 | 0.71738 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.4839 | 81.9961 | -8 | -8.3432 | 114.4532 | -0.99486 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.4816 | 82.0641 | 9 | 8.9146 | 116.3435 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.4764 | 0.98938 | -0.999 | -0.98381 | 115.8999 | -0.7091 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.4758 | 1.0192 | 0.999 | 0.9831 | 116.0882 | 0.71972 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.4922 | 82.0095 | -8 | -8.3453 | 114.455 | -0.99486 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.4899 | 82.0757 | 9 | 8.9144 | 116.3489 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.4847 | 0.98938 | -0.999 | -0.98392 | 115.8953 | -0.70906 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.4841 | 1.0192 | 0.999 | 0.98285 | 116.0964 | 0.71981 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.5005 | 82.0095 | -8 | -8.3475 | 114.4567 | -0.99486 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.4982 | 82.0757 | 9 | 8.9142 | 116.3542 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.4931 | 0.99671 | -0.999 | -0.98394 | 115.8945 | -0.71165 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.4924 | 1.0134 | 0.999 | 0.9826 | 116.0765 | 0.71794 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.5089 | 82.0123 | -8 | -8.3496 | 114.4626 | -0.99486 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.5066 | 82.0476 | 9 | 8.914 | 116.3594 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.5014 | 0.99671 | -0.999 | -0.98396 | 115.8937 | -0.71164 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.5007 | 1.0134 | 0.999 | 0.98235 | 116.0567 | 0.71803 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.5172 | 82.0123 | -8 | -8.3517 | 114.4685 | -0.99485 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.5149 | 82.0476 | 9 | 8.9139 | 116.3645 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.5097 | 0.99552 | -0.999 | -0.98389 | 115.8901 | -0.71125 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.5091 | 1.0142 | 0.999 | 0.98203 | 116.0664 | 0.71842 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.5256 | 81.973 | -8 | -8.3538 | 114.4678 | -0.99485 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.5233 | 82.0387 | 9 | 8.914 | 116.3572 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.5181 | 0.99552 | -0.999 | -0.98382 | 115.8864 | -0.71128 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.5174 | 1.0142 | 0.999 | 0.98171 | 116.0762 | 0.71853 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.5339 | 81.973 | -8 | -8.3558 | 114.4669 | -0.99484 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.5316 | 82.0387 | 9 | 8.914 | 116.3499 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.5264 | 1.036 | -0.999 | -0.98395 | 115.8735 | -0.72508 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.5257 | 1.0145 | 0.999 | 0.98148 | 116.0628 | 0.7187 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.5422 | 82.0188 | -8 | -8.3581 | 114.4802 | -0.99485 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.5399 | 82.0446 | 9 | 8.9139 | 116.3517 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.5347 | 1.036 | -0.999 | -0.98408 | 115.8606 | -0.72504 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.534 | 1.0145 | 0.999 | 0.98125 | 116.0494 | 0.71878 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.5506 | 82.0188 | -8 | -8.3603 | 114.4935 | -0.99485 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.5483 | 82.0446 | 9 | 8.9138 | 116.3536 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.543 | 1.017 | -0.999 | -0.98425 | 115.8494 | -0.71858 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.5424 | 1.0152 | 0.999 | 0.98089 | 116.0467 | 0.71915 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.5589 | 82.0076 | -8 | -8.3624 | 114.4922 | -0.99484 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.5566 | 82.0474 | 9 | 8.9137 | 116.3531 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.5514 | 1.017 | -0.999 | -0.98442 | 115.8382 | -0.71853 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.5507 | 1.0152 | 0.999 | 0.98054 | 116.0441 | 0.71928 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.5673 | 82.0076 | -8 | -8.3644 | 114.4908 | -0.99484 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.5649 | 82.0474 | 9 | 8.9136 | 116.3525 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.5597 | 1.0165 | -0.999 | -0.98459 | 115.8442 | -0.71829 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.559 | 1.0158 | 0.999 | 0.9802 | 116.041 | 0.7196 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.5756 | 82.0299 | -8 | -8.3664 | 114.4988 | -0.99484 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.5733 | 82.0215 | 9 | 8.9135 | 116.3376 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.568 | 1.0165 | -0.999 | -0.98476 | 115.85 | -0.71823 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.5674 | 1.0158 | 0.999 | 0.97987 | 116.0378 | 0.71972 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.5839 | 82.0299 | -8 | -8.3684 | 114.5067 | -0.99484 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.5816 | 82.0215 | 9 | 8.9133 | 116.3226 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.5764 | 1.0343 | -0.999 | -0.98501 | 115.8403 | -0.72415 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.5757 | 1.0013 | 0.999 | 0.97946 | 116.0385 | 0.71487 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.5922 | 82.0219 | -8 | -8.3702 | 114.506 | -0.99483 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.5899 | 82.0398 | 9 | 8.9133 | 116.3268 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.5847 | 1.0343 | -0.999 | -0.98525 | 115.8306 | -0.72406 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.584 | 1.0013 | 0.999 | 0.97905 | 116.0393 | 0.71502 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.6006 | 82.0219 | -8 | -8.372 | 114.5052 | -0.99483 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.5983 | 82.0398 | 9 | 8.9133 | 116.3309 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.593 | 1.0331 | -0.999 | -0.98542 | 115.8359 | -0.72362 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.5923 | 1.0191 | 0.999 | 0.97897 | 116.0326 | 0.72116 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.6089 | 82.015 | -8 | -8.374 | 114.5041 | -0.99483 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.6066 | 82.039 | 9 | 8.9133 | 116.3329 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.6013 | 1.0331 | -0.999 | -0.9856 | 115.8411 | -0.72356 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.6007 | 1.0191 | 0.999 | 0.97888 | 116.0259 | 0.72119 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.6172 | 82.015 | -8 | -8.376 | 114.5031 | -0.99483 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.6149 | 82.039 | 9 | 8.9132 | 116.335 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.6097 | 1.0327 | -0.999 | -0.98577 | 115.8374 | -0.72334 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.609 | 1.0184 | 0.999 | 0.97863 | 116.0152 | 0.72103 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.6256 | 82.0295 | -8 | -8.3781 | 114.5195 | -0.99482 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.6233 | 82.0446 | 9 | 8.9132 | 116.3407 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.618 | 1.0327 | -0.999 | -0.98595 | 115.8337 | -0.72327 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.6173 | 1.0184 | 0.999 | 0.97838 | 116.0045 | 0.72112 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.6339 | 82.0295 | -8 | -8.3801 | 114.536 | -0.99482 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.6316 | 82.0446 | 9 | 8.9131 | 116.3466 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.6263 | 1.0318 | -0.999 | -0.98621 | 115.842 | -0.72291 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.6257 | 1.0192 | 0.999 | 0.97801 | 116.0169 | 0.72154 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.6423 | 81.9904 | -8 | -8.3819 | 114.5233 | -0.99482 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.64 | 82.0399 | 9 | 8.913 | 116.3349 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.6346 | 1.0318 | -0.999 | -0.98647 | 115.8502 | -0.72282 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.634 | 1.0192 | 0.999 | 0.97763 | 116.0294 | 0.72167 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.6506 | 81.9904 | -8 | -8.3837 | 114.5107 | -0.99481 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.6483 | 82.0399 | 9 | 8.9129 | 116.3232 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.643 | 1.0306 | -0.999 | -0.98672 | 115.858 | -0.72231 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.6423 | 1.0055 | 0.999 | 0.97718 | 116.0162 | 0.71714 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.6589 | 81.9929 | -8 | -8.3853 | 114.5213 | -0.99481 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.6566 | 82.0465 | 9 | 8.9127 | 116.3246 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.6513 | 1.0306 | -0.999 | -0.98697 | 115.8658 | -0.72222 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.6506 | 1.0055 | 0.999 | 0.97673 | 116.0029 | 0.7173 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.6672 | 81.9929 | -8 | -8.3868 | 114.5319 | -0.99481 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.6649 | 82.0465 | 9 | 8.9125 | 116.3261 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.6596 | 1.0294 | -0.999 | -0.98719 | 115.8706 | -0.72175 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.659 | 1.0065 | 0.999 | 0.9763 | 116.0069 | 0.71779 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.6756 | 82.0058 | -8 | -8.3881 | 114.5379 | -0.99481 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.6733 | 82.0423 | 9 | 8.9124 | 116.3266 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.668 | 1.0294 | -0.999 | -0.98742 | 115.8754 | -0.72167 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.6673 | 1.0065 | 0.999 | 0.97588 | 116.0107 | 0.71795 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.6839 | 82.0058 | -8 | -8.3893 | 114.5439 | -0.99481 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.6816 | 82.0423 | 9 | 8.9124 | 116.3272 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.6763 | 1.0276 | -0.999 | -0.98764 | 115.8611 | -0.72098 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.6756 | 1.0074 | 0.999 | 0.97554 | 116.0068 | 0.71838 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.6923 | 81.9891 | -8 | -8.3905 | 114.5341 | -0.9948 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.69 | 82.0259 | 9 | 8.9123 | 116.3193 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.6846 | 1.0276 | -0.999 | -0.98785 | 115.8468 | -0.72091 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.6839 | 1.0074 | 0.999 | 0.9752 | 116.0029 | 0.7185 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.7006 | 81.9891 | -8 | -8.3917 | 114.5244 | -0.9948 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.6983 | 82.0259 | 9 | 8.9122 | 116.3113 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.693 | 1.0263 | -0.999 | -0.98807 | 115.8478 | -0.72041 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.6923 | 1.0231 | 0.999 | 0.97493 | 116.0141 | 0.72394 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.7089 | 81.9744 | -8 | -8.3931 | 114.5165 | -0.9948 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.7066 | 82.0327 | 9 | 8.9122 | 116.3266 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.7013 | 1.0263 | -0.999 | -0.98829 | 115.8488 | -0.72033 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.7006 | 1.0231 | 0.999 | 0.97465 | 116.0253 | 0.72404 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.7173 | 81.9744 | -8 | -8.3945 | 114.5086 | -0.9948 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.715 | 82.0327 | 9 | 8.9121 | 116.3418 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.7096 | 1.0258 | -0.999 | -0.98851 | 115.8583 | -0.72006 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.7089 | 0.99438 | 0.999 | 0.97476 | 116.0133 | 0.71412 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.7256 | 81.9703 | -8 | -8.396 | 114.51 | -0.9948 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.7233 | 82.0026 | 9 | 8.9121 | 116.3329 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.718 | 1.0258 | -0.999 | -0.98873 | 115.8678 | -0.71998 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.7172 | 0.99438 | 0.999 | 0.97487 | 116.0013 | 0.71408 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.7339 | 81.9703 | -8 | -8.3975 | 114.5113 | -0.99479 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.7316 | 82.0026 | 9 | 8.9122 | 116.3239 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.7263 | 1.0258 | -0.999 | -0.98898 | 115.8623 | -0.71992 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.7256 | 1.0275 | 0.999 | 0.97486 | 116.0074 | 0.72544 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.7422 | 81.9579 | -8 | -8.3992 | 114.4958 | -0.99479 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.74 | 81.9997 | 9 | 8.9122 | 116.3255 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.7346 | 1.0258 | -0.999 | -0.98922 | 115.8567 | -0.71984 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.7339 | 1.0275 | 0.999 | 0.97486 | 116.0135 | 0.72544 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.7506 | 81.9579 | -8 | -8.401 | 114.4802 | -0.99479 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.7483 | 81.9997 | 9 | 8.9122 | 116.3271 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.7429 | 1.0249 | -0.999 | -0.98944 | 115.858 | -0.71943 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.7422 | 0.99638 | 0.999 | 0.97505 | 116.0086 | 0.71471 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.7589 | 81.9573 | -8 | -8.4027 | 114.4836 | -0.99479 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.7566 | 82.0129 | 9 | 8.9122 | 116.3228 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.7513 | 1.0249 | -0.999 | -0.98967 | 115.8594 | -0.71935 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.7506 | 0.99638 | 0.999 | 0.97524 | 116.0038 | 0.71465 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.7673 | 81.9573 | -8 | -8.4044 | 114.4871 | -0.99478 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.765 | 82.0129 | 9 | 8.9122 | 116.3185 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.7596 | 1.0241 | -0.999 | -0.9899 | 115.857 | -0.719 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.7589 | 0.99807 | 0.999 | 0.97543 | 116.0126 | 0.71517 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.7756 | 81.976 | -8 | -8.4057 | 114.4922 | -0.99478 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.7733 | 82.0077 | 9 | 8.9122 | 116.3243 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.7679 | 1.0241 | -0.999 | -0.99012 | 115.8546 | -0.71892 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.7672 | 0.99807 | 0.999 | 0.97562 | 116.0214 | 0.7151 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.7839 | 81.976 | -8 | -8.4069 | 114.4973 | -0.99478 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.7816 | 82.0077 | 9 | 8.9122 | 116.3302 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.7762 | 1.0243 | -0.999 | -0.99045 | 115.858 | -0.7189 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.7755 | 0.99916 | 0.999 | 0.9758 | 116.0109 | 0.71542 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.7923 | 81.973 | -8 | -8.4079 | 114.474 | -0.99478 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.79 | 82.0103 | 9 | 8.9122 | 116.3229 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.7846 | 1.0243 | -0.999 | -0.99079 | 115.8614 | -0.71878 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.7839 | 0.99916 | 0.999 | 0.97599 | 116.0003 | 0.71535 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.8006 | 81.973 | -8 | -8.4089 | 114.4507 | -0.99478 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.7983 | 82.0103 | 9 | 8.9121 | 116.3155 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.7929 | 1.0397 | -0.999 | -0.99096 | 115.8598 | -0.72388 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.7922 | 0.99968 | 0.999 | 0.97604 | 115.9997 | 0.71551 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.809 | 81.9584 | -8 | -8.4096 | 114.4474 | -0.99478 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.8067 | 82.0184 | 9 | 8.912 | 116.3253 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.8012 | 1.0397 | -0.999 | -0.99114 | 115.8582 | -0.72381 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.8005 | 0.99968 | 0.999 | 0.9761 | 115.9991 | 0.71549 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.8173 | 81.9584 | -8 | -8.4104 | 114.444 | -0.99478 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.815 | 82.0184 | 9 | 8.9119 | 116.3351 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.8096 | 1.0315 | -0.999 | -0.99128 | 115.8595 | -0.72101 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.8089 | 1.0007 | 0.999 | 0.97615 | 116.0143 | 0.71584 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.8256 | 81.9885 | -8 | -8.4111 | 114.436 | -0.99478 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.8233 | 82.0162 | 9 | 8.9118 | 116.3311 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.8179 | 1.0315 | -0.999 | -0.99142 | 115.8609 | -0.72096 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.8172 | 1.0007 | 0.999 | 0.9762 | 116.0295 | 0.71582 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.8339 | 81.9885 | -8 | -8.4119 | 114.4281 | -0.99478 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.8316 | 82.0162 | 9 | 8.9117 | 116.3271 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.8262 | 1.0231 | -0.999 | -0.99166 | 115.8858 | -0.71806 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.8255 | 1.0013 | 0.999 | 0.97637 | 116.0288 | 0.71596 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.8423 | 81.9574 | -8 | -8.4125 | 114.4259 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.84 | 82.0112 | 9 | 8.9117 | 116.3276 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.8346 | 1.0231 | -0.999 | -0.9919 | 115.9108 | -0.71797 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.8338 | 1.0013 | 0.999 | 0.97654 | 116.028 | 0.7159 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.8506 | 81.9574 | -8 | -8.4132 | 114.4238 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.8483 | 82.0112 | 9 | 8.9118 | 116.3281 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.8429 | 1.0227 | -0.999 | -0.99205 | 115.9094 | -0.71777 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.8421 | 1.0012 | 0.999 | 0.97659 | 116.0184 | 0.71585 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.8589 | 81.9746 | -8 | -8.4136 | 114.4041 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.8567 | 82.015 | 9 | 8.9118 | 116.3291 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.8512 | 1.0227 | -0.999 | -0.99219 | 115.908 | -0.71772 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.8505 | 1.0012 | 0.999 | 0.97663 | 116.0088 | 0.71583 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.8672 | 81.9746 | -8 | -8.4141 | 114.3844 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.865 | 82.015 | 9 | 8.9119 | 116.3302 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.8596 | 1.0223 | -0.999 | -0.99243 | 115.9186 | -0.7175 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.8588 | 1.0019 | 0.999 | 0.9767 | 116.0082 | 0.71604 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.8756 | 81.9949 | -8 | -8.4144 | 114.3991 | -0.99478 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.8733 | 82.0086 | 9 | 8.9121 | 116.3308 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.8679 | 1.0223 | -0.999 | -0.99268 | 115.9293 | -0.71741 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.8671 | 1.0019 | 0.999 | 0.97677 | 116.0077 | 0.71602 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.884 | 81.9949 | -8 | -8.4147 | 114.4139 | -0.99478 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.8817 | 82.0086 | 9 | 8.9124 | 116.3313 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.8762 | 1.0219 | -0.999 | -0.99292 | 115.9365 | -0.7172 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.8755 | 1.0031 | 0.999 | 0.97693 | 116.0117 | 0.71638 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.8923 | 81.9923 | -8 | -8.4151 | 114.4148 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.89 | 82.0068 | 9 | 8.9127 | 116.3286 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.8845 | 1.0219 | -0.999 | -0.99316 | 115.9438 | -0.71711 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.8838 | 1.0031 | 0.999 | 0.97709 | 116.0157 | 0.71633 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.9006 | 81.9923 | -8 | -8.4154 | 114.4157 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.8983 | 82.0068 | 9 | 8.9131 | 116.326 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.8929 | 1.0214 | -0.999 | -0.9935 | 115.9443 | -0.71683 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.8921 | 1.0035 | 0.999 | 0.97725 | 116.001 | 0.71643 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.9089 | 81.9739 | -8 | -8.416 | 114.405 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.9067 | 82.004 | 9 | 8.9134 | 116.3244 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.9012 | 1.0214 | -0.999 | -0.99384 | 115.9449 | -0.71671 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.9005 | 1.0035 | 0.999 | 0.9774 | 115.9862 | 0.71637 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.9173 | 81.9739 | -8 | -8.4165 | 114.3941 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.915 | 82.004 | 9 | 8.9136 | 116.3228 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.9095 | 1.0204 | -0.999 | -0.99417 | 115.9469 | -0.71625 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.9088 | 1.0043 | 0.999 | 0.97753 | 115.9978 | 0.7166 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.9256 | 81.965 | -8 | -8.4168 | 114.3924 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.9233 | 82.0164 | 9 | 8.9141 | 116.3287 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.9178 | 1.0204 | -0.999 | -0.99451 | 115.949 | -0.71613 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.9171 | 1.0043 | 0.999 | 0.97766 | 116.0094 | 0.71655 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.934 | 81.965 | -8 | -8.4171 | 114.3907 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.9317 | 82.0164 | 9 | 8.9145 | 116.3347 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.9262 | 1.0197 | -0.999 | -0.99485 | 115.9551 | -0.71576 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.9254 | 1.0051 | 0.999 | 0.97781 | 116.0042 | 0.71676 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.9423 | 81.9659 | -8 | -8.4173 | 114.387 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.94 | 82.0371 | 9 | 8.915 | 116.3352 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.9345 | 1.0197 | -0.999 | -0.99518 | 115.9613 | -0.71564 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.9338 | 1.0051 | 0.999 | 0.97796 | 115.999 | 0.7167 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.9506 | 81.9659 | -8 | -8.4174 | 114.3832 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.9483 | 82.0371 | 9 | 8.9156 | 116.3356 | 0.99415 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.9428 | 1.0356 | -0.999 | -0.99554 | 115.9676 | -0.7209 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.9421 | 1.0058 | 0.999 | 0.9781 | 116.0072 | 0.71692 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.959 | 81.9674 | -8 | -8.4175 | 114.3819 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.9567 | 82.0053 | 9 | 8.9159 | 116.3236 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.9512 | 1.0356 | -0.999 | -0.9959 | 115.9739 | -0.72078 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.9504 | 1.0058 | 0.999 | 0.97824 | 116.0154 | 0.71687 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.9673 | 81.9674 | -8 | -8.4175 | 114.3807 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.965 | 82.0053 | 9 | 8.9163 | 116.3115 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.9595 | 1.0349 | -0.999 | -0.99618 | 115.9757 | -0.72045 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.9588 | 1.0066 | 0.999 | 0.97836 | 116.0112 | 0.71709 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.9756 | 81.9684 | -8 | -8.4175 | 114.3784 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.9734 | 82.0058 | 9 | 8.9168 | 116.3114 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.9678 | 1.0349 | -0.999 | -0.99645 | 115.9774 | -0.72035 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.9671 | 1.0066 | 0.999 | 0.97848 | 116.0069 | 0.71705 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.9839 | 81.9684 | -8 | -8.4176 | 114.376 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.9817 | 82.0058 | 9 | 8.9173 | 116.3113 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.9762 | 1.0406 | -0.999 | -0.99664 | 115.9759 | -0.72219 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.9754 | 1.0083 | 0.999 | 0.97854 | 116.0207 | 0.7176 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 11.9923 | 81.9871 | -8 | -8.4175 | 114.3836 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.99 | 82.0289 | 9 | 8.9176 | 116.3257 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.9845 | 1.0406 | -0.999 | -0.99682 | 115.9744 | -0.72213 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.9837 | 1.0083 | 0.999 | 0.97861 | 116.0346 | 0.71758 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.0006 | 81.9871 | -8 | -8.4175 | 114.3913 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 11.9984 | 82.0289 | 9 | 8.9179 | 116.3402 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 11.9928 | 1.0397 | -0.999 | -0.99693 | 115.9718 | -0.72179 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
11.9921 | 1.012 | 0.999 | 0.97881 | 116.031 | 0.71879 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.009 | 82.0022 | -8 | -8.4172 | 114.3974 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.0067 | 82.0135 | 9 | 8.9183 | 116.3275 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.0012 | 1.0397 | -0.999 | -0.99703 | 115.969 | -0.72175 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.0004 | 1.012 | 0.999 | 0.97901 | 116.0275 | 0.71872 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.0173 | 82.0022 | -8 | -8.4169 | 114.4034 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.015 | 82.0135 | 9 | 8.9187 | 116.3148 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.0095 | 0.96571 | -0.999 | -0.99716 | 115.9626 | -0.69569 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.0087 | 1.0167 | 0.999 | 0.97924 | 116.0266 | 0.72026 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.0256 | 81.9896 | -8 | -8.4167 | 114.3943 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.0234 | 82.0373 | 9 | 8.9191 | 116.3292 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.0178 | 0.96571 | -0.999 | -0.99728 | 115.9562 | -0.69564 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.017 | 1.0167 | 0.999 | 0.97946 | 116.0257 | 0.72018 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.0339 | 81.9896 | -8 | -8.4166 | 114.3853 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.0317 | 82.0373 | 9 | 8.9195 | 116.3436 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.0261 | 0.97349 | -0.999 | -0.99732 | 115.9585 | -0.69851 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.0254 | 1.0139 | 0.999 | 0.97978 | 116.0219 | 0.71909 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.0423 | 81.9924 | -8 | -8.4163 | 114.3842 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.04 | 82.0207 | 9 | 8.9198 | 116.3311 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.0345 | 0.97349 | -0.999 | -0.99735 | 115.9609 | -0.6985 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.0337 | 1.0139 | 0.999 | 0.9801 | 116.0181 | 0.71898 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.0507 | 81.9924 | -8 | -8.416 | 114.3832 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.0484 | 82.0207 | 9 | 8.9202 | 116.3187 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.0428 | 0.98919 | -0.999 | -0.99741 | 115.9671 | -0.70418 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.042 | 1.0027 | 0.999 | 0.9803 | 116.0258 | 0.71503 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.059 | 81.984 | -8 | -8.4159 | 114.3734 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.0567 | 82.0113 | 9 | 8.9206 | 116.3114 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.0511 | 0.98919 | -0.999 | -0.99746 | 115.9734 | -0.70416 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.0504 | 1.0027 | 0.999 | 0.9805 | 116.0335 | 0.71496 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.0673 | 81.984 | -8 | -8.4159 | 114.3635 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.065 | 82.0113 | 9 | 8.921 | 116.3041 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.0594 | 0.97172 | -0.999 | -0.99751 | 115.959 | -0.69778 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.0587 | 1.0038 | 0.999 | 0.98079 | 116.0407 | 0.71526 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.0756 | 81.9861 | -8 | -8.416 | 114.3689 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.0734 | 82.0433 | 9 | 8.9214 | 116.318 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.0678 | 0.97172 | -0.999 | -0.99756 | 115.9446 | -0.69777 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.067 | 1.0038 | 0.999 | 0.98108 | 116.0478 | 0.71516 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.084 | 81.9861 | -8 | -8.4162 | 114.3742 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.0817 | 82.0433 | 9 | 8.9218 | 116.3319 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.0761 | 0.98649 | -0.999 | -0.99746 | 115.956 | -0.70318 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.0753 | 1.0051 | 0.999 | 0.98147 | 116.0537 | 0.71548 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.0923 | 81.9773 | -8 | -8.4164 | 114.3697 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.09 | 82.0324 | 9 | 8.9222 | 116.3285 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.0844 | 0.98649 | -0.999 | -0.99735 | 115.9674 | -0.70322 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.0837 | 1.0051 | 0.999 | 0.98185 | 116.0596 | 0.71534 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.1006 | 81.9773 | -8 | -8.4166 | 114.3651 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.0984 | 82.0324 | 9 | 8.9225 | 116.325 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.0928 | 0.98577 | -0.999 | -0.99723 | 115.966 | -0.70301 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.092 | 1.0062 | 0.999 | 0.98213 | 116.0583 | 0.71561 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.109 | 81.9771 | -8 | -8.4169 | 114.3706 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.1067 | 82.0405 | 9 | 8.923 | 116.3303 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.1011 | 0.98577 | -0.999 | -0.99711 | 115.9645 | -0.70305 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.1003 | 1.0062 | 0.999 | 0.98241 | 116.057 | 0.71551 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.1173 | 81.9771 | -8 | -8.4172 | 114.3762 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.1151 | 82.0405 | 9 | 8.9234 | 116.3355 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.1094 | 0.9853 | -0.999 | -0.99709 | 115.9535 | -0.70289 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.1087 | 1.0074 | 0.999 | 0.98279 | 116.069 | 0.71579 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.1257 | 81.9915 | -8 | -8.4178 | 114.3685 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.1234 | 82.0241 | 9 | 8.9237 | 116.3361 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.1178 | 0.9853 | -0.999 | -0.99706 | 115.9425 | -0.7029 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.117 | 1.0074 | 0.999 | 0.98317 | 116.0809 | 0.71566 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.134 | 81.9915 | -8 | -8.4183 | 114.3608 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.1317 | 82.0241 | 9 | 8.9241 | 116.3367 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.1261 | 0.98626 | -0.999 | -0.99718 | 115.9432 | -0.7032 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.1253 | 1.0085 | 0.999 | 0.98354 | 116.0785 | 0.71591 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.1423 | 81.9646 | -8 | -8.419 | 114.358 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.1401 | 82.0467 | 9 | 8.9244 | 116.337 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.1344 | 0.98626 | -0.999 | -0.9973 | 115.944 | -0.70316 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.1337 | 1.0085 | 0.999 | 0.98392 | 116.076 | 0.71577 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.1506 | 81.9646 | -8 | -8.4197 | 114.3551 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.1484 | 82.0467 | 9 | 8.9247 | 116.3374 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.1428 | 0.96886 | -0.999 | -0.9974 | 115.9468 | -0.69677 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.142 | 1.0101 | 0.999 | 0.98429 | 116.0662 | 0.71619 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.159 | 81.9913 | -8 | -8.4198 | 114.3571 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.1567 | 82.0402 | 9 | 8.925 | 116.3381 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.1511 | 0.96886 | -0.999 | -0.99751 | 115.9496 | -0.69673 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.1503 | 1.0101 | 0.999 | 0.98466 | 116.0565 | 0.71606 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.1673 | 81.9913 | -8 | -8.4199 | 114.359 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.1651 | 82.0402 | 9 | 8.9253 | 116.3387 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.1594 | 0.96719 | -0.999 | -0.99758 | 115.9469 | -0.69609 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.1586 | 1.0107 | 0.999 | 0.98491 | 116.0568 | 0.7162 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.1757 | 81.9895 | -8 | -8.4188 | 114.356 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.1734 | 82.0217 | 9 | 8.9256 | 116.3273 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.1677 | 0.96719 | -0.999 | -0.99765 | 115.9442 | -0.69606 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.1669 | 1.0107 | 0.999 | 0.98516 | 116.0572 | 0.71611 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.184 | 81.9895 | -8 | -8.4178 | 114.353 | -0.99477 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.1817 | 82.0217 | 9 | 8.9258 | 116.3158 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.1761 | 0.98401 | -0.999 | -0.99777 | 115.9429 | -0.70218 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.1753 | 1.0121 | 0.999 | 0.98552 | 116.0611 | 0.71643 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.1923 | 82.0172 | -8 | -8.4157 | 114.3609 | -0.99478 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.1901 | 82.0258 | 9 | 8.9262 | 116.3243 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.1844 | 0.98401 | -0.999 | -0.9979 | 115.9417 | -0.70214 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.1836 | 1.0121 | 0.999 | 0.98589 | 116.065 | 0.7163 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.2007 | 82.0172 | -8 | -8.4137 | 114.3689 | -0.99478 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.1984 | 82.0258 | 9 | 8.9265 | 116.3327 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.1927 | 0.98326 | -0.999 | -0.99784 | 115.9353 | -0.70189 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.1919 | 1.0132 | 0.999 | 0.98625 | 116.0726 | 0.71659 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.209 | 81.9763 | -8 | -8.4112 | 114.359 | -0.99478 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.2067 | 82.0309 | 9 | 8.9267 | 116.3344 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.201 | 0.98326 | -0.999 | -0.99778 | 115.929 | -0.70191 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.2003 | 1.0132 | 0.999 | 0.98661 | 116.0801 | 0.71646 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.2173 | 81.9763 | -8 | -8.4087 | 114.3493 | -0.99478 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.2151 | 82.0309 | 9 | 8.927 | 116.3361 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.2094 | 0.98264 | -0.999 | -0.9979 | 115.9352 | -0.70164 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.2086 | 1.0144 | 0.999 | 0.98697 | 116.0778 | 0.71673 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.2256 | 82.0277 | -8 | -8.4059 | 114.373 | -0.99479 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.2234 | 82.0599 | 9 | 8.9275 | 116.3361 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.2177 | 0.98264 | -0.999 | -0.99803 | 115.9413 | -0.70159 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.2169 | 1.0144 | 0.999 | 0.98733 | 116.0754 | 0.7166 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.234 | 82.0277 | -8 | -8.403 | 114.3966 | -0.99479 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.2317 | 82.0599 | 9 | 8.928 | 116.3361 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.226 | 0.98224 | -0.999 | -0.99822 | 115.9361 | -0.70138 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.2252 | 1.0154 | 0.999 | 0.98757 | 116.0719 | 0.71687 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.2423 | 82.0331 | -8 | -8.3999 | 114.3921 | -0.9948 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.2401 | 82.0705 | 9 | 8.9283 | 116.3421 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.2344 | 0.98224 | -0.999 | -0.99841 | 115.9308 | -0.70131 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.2336 | 1.0154 | 0.999 | 0.9878 | 116.0683 | 0.71679 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.2507 | 82.0331 | -8 | -8.3967 | 114.3877 | -0.9948 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.2484 | 82.0705 | 9 | 8.9286 | 116.348 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.2427 | 0.98082 | -0.999 | -0.99859 | 115.9369 | -0.70073 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.2419 | 1.0163 | 0.999 | 0.98803 | 116.0683 | 0.71699 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.259 | 82.0387 | -8 | -8.3932 | 114.4 | -0.99481 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.2567 | 82.0668 | 9 | 8.9288 | 116.344 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.251 | 0.98082 | -0.999 | -0.99878 | 115.943 | -0.70066 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.2502 | 1.0163 | 0.999 | 0.98827 | 116.0683 | 0.71691 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.2673 | 82.0387 | -8 | -8.3897 | 114.4122 | -0.99481 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.2651 | 82.0668 | 9 | 8.9291 | 116.3401 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.2594 | 0.96416 | -0.999 | -0.99902 | 115.9352 | -0.69444 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.2586 | 1.0175 | 0.999 | 0.98862 | 116.0771 | 0.7172 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.2757 | 82.0166 | -8 | -8.3859 | 114.4057 | -0.99481 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.2734 | 82.0567 | 9 | 8.9293 | 116.3322 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.2677 | 0.96416 | -0.999 | -0.99927 | 115.9274 | -0.69435 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.2669 | 1.0175 | 0.999 | 0.98897 | 116.0859 | 0.71708 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.284 | 82.0166 | -8 | -8.3821 | 114.3992 | -0.99482 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.2818 | 82.0567 | 9 | 8.9296 | 116.3243 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.276 | 0.96313 | -0.999 | -0.9995 | 115.9077 | -0.69388 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.2752 | 0.99246 | 0.999 | 0.98928 | 116.0841 | 0.70824 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.2924 | 82.0342 | -8 | -8.378 | 114.4083 | -0.99483 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.2901 | 82.0668 | 9 | 8.9299 | 116.3322 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.2844 | 0.96313 | -0.999 | -0.99974 | 115.8879 | -0.6938 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.2836 | 0.99246 | 0.999 | 0.98959 | 116.0823 | 0.70813 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.3007 | 82.0342 | -8 | -8.3739 | 114.4174 | -0.99483 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.2984 | 82.0668 | 9 | 8.9301 | 116.3401 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.2927 | 0.96234 | -0.999 | -0.99997 | 115.8915 | -0.69342 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.2919 | 1.006 | 0.999 | 0.98979 | 116.0852 | 0.71281 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.309 | 82.0043 | -8 | -8.37 | 114.4139 | -0.99483 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.3068 | 82.0439 | 9 | 8.9304 | 116.3228 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.301 | 0.96234 | -0.999 | -1.0002 | 115.8951 | -0.69333 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.3002 | 1.006 | 0.999 | 0.98999 | 116.0882 | 0.71274 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.3174 | 82.0043 | -8 | -8.3661 | 114.4103 | -0.99484 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.3151 | 82.0439 | 9 | 8.9306 | 116.3055 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.3093 | 0.95239 | -0.999 | -1.0005 | 115.8874 | -0.68947 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.3085 | 1.0325 | 0.999 | 0.99014 | 116.0725 | 0.72174 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.3257 | 81.9865 | -8 | -8.3635 | 114.4055 | -0.99484 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.3234 | 82.0582 | 9 | 8.9308 | 116.3156 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.3177 | 0.95239 | -0.999 | -1.0009 | 115.8797 | -0.68935 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.3168 | 1.0325 | 0.999 | 0.99028 | 116.0569 | 0.72169 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.334 | 81.9865 | -8 | -8.3609 | 114.4007 | -0.99484 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.3318 | 82.0582 | 9 | 8.931 | 116.3257 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.326 | 0.95199 | -0.999 | -1.0012 | 115.8775 | -0.68908 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.3252 | 1.0009 | 0.999 | 0.99052 | 116.053 | 0.71078 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.3423 | 81.9513 | -8 | -8.3592 | 114.4068 | -0.99484 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.3401 | 82.0668 | 9 | 8.9314 | 116.3305 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.3343 | 0.95199 | -0.999 | -1.0015 | 115.8753 | -0.68897 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.3335 | 1.0009 | 0.999 | 0.99075 | 116.0491 | 0.7107 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.3507 | 81.9513 | -8 | -8.3574 | 114.413 | -0.99484 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.3484 | 82.0668 | 9 | 8.9317 | 116.3353 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.3427 | 0.95132 | -0.999 | -1.0018 | 115.8697 | -0.68859 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.3418 | 1.0077 | 0.999 | 0.99091 | 116.0492 | 0.71304 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.359 | 81.9793 | -8 | -8.3555 | 114.4195 | -0.99485 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.3568 | 82.0665 | 9 | 8.9318 | 116.3354 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.351 | 0.95132 | -0.999 | -1.0021 | 115.8642 | -0.68848 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.3502 | 1.0077 | 0.999 | 0.99107 | 116.0493 | 0.71298 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.3674 | 81.9793 | -8 | -8.3536 | 114.426 | -0.99485 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.3651 | 82.0665 | 9 | 8.932 | 116.3355 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.3593 | 0.95107 | -0.999 | -1.0025 | 115.8712 | -0.68827 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.3585 | 0.99578 | 0.999 | 0.9913 | 116.0591 | 0.7087 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.3757 | 81.9851 | -8 | -8.3515 | 114.4249 | -0.99485 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.3734 | 82.0217 | 9 | 8.9318 | 116.3192 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.3676 | 0.95107 | -0.999 | -1.0028 | 115.8782 | -0.68815 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.3668 | 0.99578 | 0.999 | 0.99154 | 116.0689 | 0.70862 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.384 | 81.9851 | -8 | -8.3493 | 114.4239 | -0.99485 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.3818 | 82.0217 | 9 | 8.9317 | 116.3028 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.376 | 0.95005 | -0.999 | -1.0031 | 115.8761 | -0.68765 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.3752 | 0.99584 | 0.999 | 0.99177 | 116.0684 | 0.70855 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.3924 | 81.9992 | -8 | -8.3467 | 114.4262 | -0.99486 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.3901 | 82.0492 | 9 | 8.9314 | 116.3234 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.3843 | 0.95005 | -0.999 | -1.0034 | 115.8739 | -0.68753 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.3835 | 0.99584 | 0.999 | 0.992 | 116.0679 | 0.70847 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.4007 | 81.9992 | -8 | -8.344 | 114.4285 | -0.99486 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.3984 | 82.0492 | 9 | 8.9312 | 116.3439 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.3926 | 0.94916 | -0.999 | -1.0037 | 115.8667 | -0.68708 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.3918 | 1.0092 | 0.999 | 0.99196 | 116.0527 | 0.71316 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.4091 | 81.9915 | -8 | -8.3417 | 114.4355 | -0.99486 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.4068 | 82.0498 | 9 | 8.9309 | 116.3361 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.401 | 0.94916 | -0.999 | -1.0041 | 115.8596 | -0.68696 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.4001 | 1.0092 | 0.999 | 0.99192 | 116.0374 | 0.71318 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.4174 | 81.9915 | -8 | -8.3394 | 114.4426 | -0.99487 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.4151 | 82.0498 | 9 | 8.9307 | 116.3284 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.4093 | 0.9479 | -0.999 | -1.0044 | 115.8631 | -0.68636 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.4085 | 1.0045 | 0.999 | 0.99205 | 116.0415 | 0.71149 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.4257 | 81.9724 | -8 | -8.3373 | 114.4351 | -0.99487 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.4234 | 82.0265 | 9 | 8.9305 | 116.3198 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.4176 | 0.9479 | -0.999 | -1.0047 | 115.8666 | -0.68625 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.4168 | 1.0045 | 0.999 | 0.99219 | 116.0456 | 0.71144 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.434 | 81.9724 | -8 | -8.3353 | 114.4275 | -0.99487 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.4318 | 82.0265 | 9 | 8.9302 | 116.3113 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.426 | 0.9566 | -0.999 | -1.0049 | 115.8789 | -0.68947 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.4251 | 0.99853 | 0.999 | 0.99213 | 116.0433 | 0.70938 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.4424 | 81.9554 | -8 | -8.3336 | 114.4343 | -0.99487 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.4401 | 82.0452 | 9 | 8.9299 | 116.3156 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.4343 | 0.9566 | -0.999 | -1.0052 | 115.8913 | -0.68939 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.4335 | 0.99853 | 0.999 | 0.99208 | 116.041 | 0.7094 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.4507 | 81.9554 | -8 | -8.3319 | 114.4409 | -0.99487 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.4485 | 82.0452 | 9 | 8.9297 | 116.3199 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.4426 | 0.95553 | -0.999 | -1.0054 | 115.876 | -0.6889 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.4418 | 1.0111 | 0.999 | 0.99194 | 116.0287 | 0.71385 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.459 | 81.9687 | -8 | -8.3301 | 114.4506 | -0.99488 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.4568 | 82.0607 | 9 | 8.9295 | 116.33 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.4509 | 0.95553 | -0.999 | -1.0056 | 115.8606 | -0.68881 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.4501 | 1.0111 | 0.999 | 0.99181 | 116.0162 | 0.7139 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.4674 | 81.9687 | -8 | -8.3284 | 114.4603 | -0.99488 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.4651 | 82.0607 | 9 | 8.9294 | 116.3402 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.4593 | 0.97183 | -0.999 | -1.0058 | 115.8595 | -0.69485 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.4585 | 0.99854 | 0.999 | 0.99175 | 116.0227 | 0.70951 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.4757 | 81.9889 | -8 | -8.3265 | 114.469 | -0.99488 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.4735 | 82.0483 | 9 | 8.9294 | 116.3306 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.4676 | 0.97183 | -0.999 | -1.006 | 115.8584 | -0.69478 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.4668 | 0.99854 | 0.999 | 0.9917 | 116.0292 | 0.70953 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.4841 | 81.9889 | -8 | -8.3247 | 114.4778 | -0.99488 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.4818 | 82.0483 | 9 | 8.9294 | 116.3212 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.4759 | 0.96982 | -0.999 | -1.0061 | 115.8643 | -0.69401 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.4751 | 0.99865 | 0.999 | 0.99164 | 116.0233 | 0.70959 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.4924 | 81.978 | -8 | -8.3229 | 114.4777 | -0.99489 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.4901 | 82.0522 | 9 | 8.9293 | 116.3253 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.4843 | 0.96982 | -0.999 | -1.0062 | 115.8703 | -0.69397 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.4834 | 0.99865 | 0.999 | 0.99159 | 116.0174 | 0.70961 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.5007 | 81.978 | -8 | -8.3211 | 114.4776 | -0.99489 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.4985 | 82.0522 | 9 | 8.9292 | 116.3294 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.4926 | 0.98997 | -0.999 | -1.0065 | 115.8657 | -0.70124 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.4918 | 1.0057 | 0.999 | 0.99162 | 116.0114 | 0.71208 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.509 | 81.9857 | -8 | -8.319 | 114.478 | -0.99489 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.5068 | 82.0479 | 9 | 8.9293 | 116.3263 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.5009 | 0.98997 | -0.999 | -1.0067 | 115.8611 | -0.70115 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.5001 | 1.0057 | 0.999 | 0.99166 | 116.0055 | 0.71206 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.5174 | 81.9857 | -8 | -8.3168 | 114.4784 | -0.99489 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.5151 | 82.0479 | 9 | 8.9293 | 116.3232 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.5092 | 1.0156 | -0.999 | -1.0069 | 115.859 | -0.71014 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.5084 | 0.99881 | 0.999 | 0.99161 | 116.0227 | 0.70966 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.5258 | 81.965 | -8 | -8.3147 | 114.4695 | -0.99489 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.5235 | 82.0706 | 9 | 8.9294 | 116.3395 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.5176 | 1.0156 | -0.999 | -1.007 | 115.857 | -0.71009 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.5167 | 0.99881 | 0.999 | 0.99156 | 116.04 | 0.70968 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.5341 | 81.965 | -8 | -8.3125 | 114.4605 | -0.9949 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.5318 | 82.0706 | 9 | 8.9296 | 116.356 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.5259 | 1.0153 | -0.999 | -1.0071 | 115.8687 | -0.70995 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.5251 | 0.99932 | 0.999 | 0.99151 | 116.0383 | 0.70987 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.5424 | 81.944 | -8 | -8.31 | 114.4611 | -0.9949 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.5401 | 82.0334 | 9 | 8.9295 | 116.3426 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.5342 | 1.0153 | -0.999 | -1.0073 | 115.8804 | -0.7099 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.5334 | 0.99932 | 0.999 | 0.99146 | 116.0366 | 0.70989 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.5507 | 81.944 | -8 | -8.3075 | 114.4617 | -0.9949 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.5485 | 82.0334 | 9 | 8.9295 | 116.3293 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.5426 | 1.0056 | -0.999 | -1.0076 | 115.8716 | -0.7064 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.5417 | 1.0116 | 0.999 | 0.99133 | 116.022 | 0.71423 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.5591 | 81.9664 | -8 | -8.3047 | 114.471 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.5568 | 82.0605 | 9 | 8.9294 | 116.3347 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.5509 | 1.0056 | -0.999 | -1.0079 | 115.8626 | -0.70629 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.5501 | 1.0116 | 0.999 | 0.9912 | 116.0074 | 0.71428 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.5674 | 81.9664 | -8 | -8.3019 | 114.4804 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.5651 | 82.0605 | 9 | 8.9293 | 116.3402 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.5592 | 1.0057 | -0.999 | -1.0081 | 115.8628 | -0.70624 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.5584 | 1.0121 | 0.999 | 0.99108 | 116.0107 | 0.71449 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.5757 | 81.9635 | -8 | -8.299 | 114.4808 | -0.99491 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.5735 | 82.024 | 9 | 8.9291 | 116.3222 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.5676 | 1.0057 | -0.999 | -1.0084 | 115.8631 | -0.70616 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.5667 | 1.0121 | 0.999 | 0.99096 | 116.0139 | 0.71453 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.5841 | 81.9635 | -8 | -8.296 | 114.4813 | -0.99492 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.5818 | 82.024 | 9 | 8.929 | 116.3041 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.5759 | 1.0132 | -0.999 | -1.0084 | 115.8629 | -0.70878 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.5751 | 1.012 | 0.999 | 0.99087 | 116.014 | 0.71454 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.5924 | 81.9841 | -8 | -8.2929 | 114.4909 | -0.99492 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.5901 | 82.0412 | 9 | 8.9288 | 116.3168 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.5842 | 1.0132 | -0.999 | -1.0084 | 115.8628 | -0.70876 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.5834 | 1.012 | 0.999 | 0.99077 | 116.0141 | 0.71457 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.6008 | 81.9841 | -8 | -8.2898 | 114.5005 | -0.99493 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.5985 | 82.0412 | 9 | 8.9287 | 116.3295 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.5926 | 1.0134 | -0.999 | -1.0086 | 115.8627 | -0.70879 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.5917 | 1.012 | 0.999 | 0.99065 | 116.0158 | 0.71461 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.6091 | 81.9815 | -8 | -8.2868 | 114.4981 | -0.99493 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.6068 | 82.0218 | 9 | 8.9285 | 116.3162 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.6009 | 1.0134 | -0.999 | -1.0087 | 115.8626 | -0.70875 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.6001 | 1.012 | 0.999 | 0.99053 | 116.0174 | 0.71466 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.6174 | 81.9815 | -8 | -8.2838 | 114.4957 | -0.99493 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.6152 | 82.0218 | 9 | 8.9284 | 116.3028 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.6092 | 1.0047 | -0.999 | -1.0088 | 115.8705 | -0.70567 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.6084 | 1.0153 | 0.999 | 0.99032 | 116.0145 | 0.71586 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.6257 | 81.9654 | -8 | -8.2812 | 114.4876 | -0.99493 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.6235 | 82.0343 | 9 | 8.9283 | 116.3114 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.6176 | 1.0047 | -0.999 | -1.0089 | 115.8785 | -0.70563 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.6167 | 1.0153 | 0.999 | 0.9901 | 116.0116 | 0.71594 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.6341 | 81.9654 | -8 | -8.2785 | 114.4794 | -0.99494 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.6318 | 82.0343 | 9 | 8.9281 | 116.3199 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.6259 | 1.0135 | -0.999 | -1.009 | 115.8707 | -0.70869 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.625 | 1.012 | 0.999 | 0.98999 | 116.0128 | 0.71482 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.6425 | 81.9685 | -8 | -8.2757 | 114.4728 | -0.99494 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.6402 | 82.0261 | 9 | 8.9281 | 116.3147 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.6342 | 1.0135 | -0.999 | -1.009 | 115.8629 | -0.70868 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.6334 | 1.012 | 0.999 | 0.98988 | 116.0139 | 0.71486 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.6508 | 81.9685 | -8 | -8.273 | 114.4662 | -0.99495 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.6485 | 82.0261 | 9 | 8.928 | 116.3094 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.6425 | 1.0149 | -0.999 | -1.0091 | 115.876 | -0.70913 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.6417 | 1.0029 | 0.999 | 0.98974 | 116.0216 | 0.71176 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.6591 | 81.9519 | -8 | -8.2703 | 114.4578 | -0.99495 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.6568 | 82.0552 | 9 | 8.9278 | 116.3189 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.6508 | 1.0149 | -0.999 | -1.0092 | 115.889 | -0.70909 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.65 | 1.0029 | 0.999 | 0.98961 | 116.0292 | 0.71181 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.6674 | 81.9519 | -8 | -8.2675 | 114.4495 | -0.99495 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.6652 | 82.0552 | 9 | 8.9276 | 116.3284 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.6592 | 1.0125 | -0.999 | -1.0092 | 115.8889 | -0.70826 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.6583 | 1.0117 | 0.999 | 0.9895 | 116.0216 | 0.71492 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.6758 | 81.9577 | -8 | -8.2652 | 114.4426 | -0.99495 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.6735 | 82.0621 | 9 | 8.9274 | 116.3278 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.6675 | 1.0125 | -0.999 | -1.0091 | 115.8888 | -0.70829 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.6667 | 1.0117 | 0.999 | 0.9894 | 116.0141 | 0.71495 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.6841 | 81.9577 | -8 | -8.2629 | 114.4356 | -0.99496 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.6818 | 82.0621 | 9 | 8.9272 | 116.3272 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.6758 | 1.0128 | -0.999 | -1.009 | 115.8886 | -0.70844 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.675 | 1.0116 | 0.999 | 0.98929 | 116.0143 | 0.71495 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.6924 | 81.9844 | -8 | -8.2608 | 114.4446 | -0.99496 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.6902 | 82.0562 | 9 | 8.9271 | 116.3233 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.6842 | 1.0128 | -0.999 | -1.0089 | 115.8884 | -0.70847 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.6833 | 1.0116 | 0.999 | 0.98919 | 116.0146 | 0.71499 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.7008 | 81.9844 | -8 | -8.2588 | 114.4536 | -0.99496 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.6985 | 82.0562 | 9 | 8.927 | 116.3195 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.6925 | 0.99615 | -0.999 | -1.009 | 115.8889 | -0.70257 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.6917 | 0.99947 | 0.999 | 0.98916 | 116.0146 | 0.71076 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.7091 | 81.9553 | -8 | -8.2569 | 114.4362 | -0.99496 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.7068 | 82.0667 | 9 | 8.927 | 116.3273 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.7008 | 0.99615 | -0.999 | -1.009 | 115.8893 | -0.70255 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.7 | 0.99947 | 0.999 | 0.98914 | 116.0146 | 0.71077 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.7175 | 81.9553 | -8 | -8.2551 | 114.4188 | -0.99497 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.7152 | 82.0667 | 9 | 8.927 | 116.3352 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.7092 | 1.0125 | -0.999 | -1.0089 | 115.8988 | -0.70834 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.7083 | 1.0124 | 0.999 | 0.98902 | 116.0231 | 0.7153 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.7258 | 81.9729 | -8 | -8.2535 | 114.4209 | -0.99497 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.7235 | 82.012 | 9 | 8.9269 | 116.3347 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.7175 | 1.0125 | -0.999 | -1.0088 | 115.9083 | -0.70837 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.7167 | 1.0124 | 0.999 | 0.9889 | 116.0315 | 0.71535 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.7341 | 81.9729 | -8 | -8.2518 | 114.423 | -0.99497 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.7318 | 82.012 | 9 | 8.9268 | 116.3341 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.7258 | 0.99674 | -0.999 | -1.0088 | 115.9218 | -0.70284 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.725 | 1.0155 | 0.999 | 0.98861 | 116.0291 | 0.71653 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.7425 | 81.9798 | -8 | -8.2501 | 114.4185 | -0.99497 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.7402 | 82.0034 | 9 | 8.9266 | 116.3293 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.7342 | 0.99674 | -0.999 | -1.0088 | 115.9353 | -0.70285 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.7333 | 1.0155 | 0.999 | 0.98833 | 116.0267 | 0.71663 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.7508 | 81.9798 | -8 | -8.2484 | 114.4141 | -0.99498 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.7485 | 82.0034 | 9 | 8.9263 | 116.3244 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.7425 | 0.99694 | -0.999 | -1.0087 | 115.9386 | -0.70294 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.7417 | 1.0008 | 0.999 | 0.98808 | 116.0414 | 0.71161 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.7592 | 81.9626 | -8 | -8.2468 | 114.4084 | -0.99498 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.7569 | 82.0212 | 9 | 8.9264 | 116.3244 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.7508 | 0.99694 | -0.999 | -1.0087 | 115.942 | -0.70296 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.75 | 1.0008 | 0.999 | 0.98783 | 116.0561 | 0.71169 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.7675 | 81.9626 | -8 | -8.2452 | 114.4027 | -0.99498 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.7652 | 82.0212 | 9 | 8.9264 | 116.3243 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.7592 | 1.0077 | -0.999 | -1.0089 | 115.947 | -0.7067 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.7583 | 1.0124 | 0.999 | 0.98765 | 116.0526 | 0.71579 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.7758 | 81.9714 | -8 | -8.2436 | 114.4032 | -0.99498 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.7735 | 81.9971 | 9 | 8.9265 | 116.3224 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.7675 | 1.0077 | -0.999 | -1.009 | 115.9522 | -0.70664 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.7666 | 1.0124 | 0.999 | 0.98747 | 116.0491 | 0.71585 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.7841 | 81.9714 | -8 | -8.2419 | 114.4037 | -0.99498 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.7819 | 81.9971 | 9 | 8.9266 | 116.3204 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.7758 | 1.0074 | -0.999 | -1.0092 | 115.9394 | -0.70647 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.775 | 1.0122 | 0.999 | 0.98722 | 116.0492 | 0.71588 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.7925 | 81.9823 | -8 | -8.2403 | 114.397 | -0.99499 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.7902 | 82.0324 | 9 | 8.9267 | 116.3336 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.7841 | 1.0074 | -0.999 | -1.0094 | 115.9266 | -0.7064 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.7833 | 1.0122 | 0.999 | 0.98697 | 116.0494 | 0.71597 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.8008 | 81.9823 | -8 | -8.2386 | 114.3904 | -0.99499 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.7985 | 82.0324 | 9 | 8.9269 | 116.3468 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.7925 | 1.0076 | -0.999 | -1.0096 | 115.9394 | -0.70642 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.7916 | 1.0121 | 0.999 | 0.98672 | 116.0548 | 0.71603 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.8091 | 81.9631 | -8 | -8.2371 | 114.3821 | -0.99499 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.8069 | 82.0387 | 9 | 8.9271 | 116.3624 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.8008 | 1.0076 | -0.999 | -1.0098 | 115.9522 | -0.70636 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.7999 | 1.0121 | 0.999 | 0.98648 | 116.0601 | 0.71611 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.8175 | 81.9631 | -8 | -8.2356 | 114.3739 | -0.99499 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.8152 | 82.0387 | 9 | 8.9273 | 116.378 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.8091 | 1.0079 | -0.999 | -1.0101 | 115.9605 | -0.70634 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.8083 | 1.0123 | 0.999 | 0.98631 | 116.062 | 0.71622 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.8258 | 81.9903 | -8 | -8.2348 | 114.3739 | -0.99499 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.8235 | 82.0427 | 9 | 8.9275 | 116.3822 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.8175 | 1.0079 | -0.999 | -1.0105 | 115.9688 | -0.70622 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.8166 | 1.0123 | 0.999 | 0.98615 | 116.0639 | 0.71628 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.8342 | 81.9903 | -8 | -8.234 | 114.3739 | -0.995 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.8319 | 82.0427 | 9 | 8.9276 | 116.3865 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.8258 | 1.008 | -0.999 | -1.0107 | 115.9652 | -0.70615 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.8249 | 1.0123 | 0.999 | 0.98599 | 116.064 | 0.71635 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.8425 | 81.9872 | -8 | -8.2337 | 114.3758 | -0.995 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.8402 | 82.0169 | 9 | 8.9278 | 116.3711 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.8341 | 1.008 | -0.999 | -1.011 | 115.9615 | -0.70605 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.8333 | 1.0123 | 0.999 | 0.98583 | 116.0642 | 0.71641 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.8508 | 81.9872 | -8 | -8.2335 | 114.3777 | -0.995 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.8485 | 82.0169 | 9 | 8.9281 | 116.3557 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.8425 | 1.008 | -0.999 | -1.0115 | 115.9743 | -0.70588 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.8416 | 1.013 | 0.999 | 0.98561 | 116.0808 | 0.71673 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.8592 | 82.0021 | -8 | -8.2333 | 114.3807 | -0.995 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.8569 | 82.0187 | 9 | 8.9282 | 116.3592 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.8508 | 1.008 | -0.999 | -1.012 | 115.9871 | -0.70571 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.8499 | 1.013 | 0.999 | 0.98539 | 116.0974 | 0.71681 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.8675 | 82.0021 | -8 | -8.233 | 114.3837 | -0.995 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.8652 | 82.0187 | 9 | 8.9284 | 116.3627 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.8591 | 1.0082 | -0.999 | -1.0123 | 115.9879 | -0.70568 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.8583 | 1.016 | 0.999 | 0.98507 | 116.1085 | 0.71794 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.8759 | 81.9945 | -8 | -8.2328 | 114.3727 | -0.995 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.8736 | 82.0174 | 9 | 8.9285 | 116.3568 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.8675 | 1.0082 | -0.999 | -1.0127 | 115.9886 | -0.70555 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.8666 | 1.016 | 0.999 | 0.98476 | 116.1195 | 0.71805 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.8842 | 81.9945 | -8 | -8.2326 | 114.3618 | -0.995 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.8819 | 82.0174 | 9 | 8.9286 | 116.351 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.8758 | 1.0088 | -0.999 | -1.0129 | 116.0029 | -0.70568 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.8749 | 1.0159 | 0.999 | 0.98445 | 116.1209 | 0.71814 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.8925 | 82.0217 | -8 | -8.232 | 114.3712 | -0.995 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.8902 | 82.0171 | 9 | 8.9288 | 116.351 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.8841 | 1.0088 | -0.999 | -1.0131 | 116.0172 | -0.7056 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.8833 | 1.0159 | 0.999 | 0.98414 | 116.1222 | 0.71825 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.9008 | 82.0217 | -8 | -8.2314 | 114.3807 | -0.995 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.8985 | 82.0171 | 9 | 8.929 | 116.351 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.8925 | 1.009 | -0.999 | -1.0133 | 116.0168 | -0.7056 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.8916 | 1.0121 | 0.999 | 0.98394 | 116.1251 | 0.71701 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.9092 | 82.0057 | -8 | -8.2305 | 114.3746 | -0.995 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.9069 | 82.0077 | 9 | 8.9294 | 116.3611 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.9008 | 1.009 | -0.999 | -1.0135 | 116.0164 | -0.70555 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.8999 | 1.0121 | 0.999 | 0.98373 | 116.128 | 0.71708 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.9175 | 82.0057 | -8 | -8.2296 | 114.3686 | -0.995 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.9152 | 82.0077 | 9 | 8.9297 | 116.3713 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.9091 | 1.0076 | -0.999 | -1.0135 | 116.0137 | -0.70503 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.9082 | 1.0004 | 0.999 | 0.98344 | 116.1282 | 0.71312 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.9258 | 81.9959 | -8 | -8.2287 | 114.3648 | -0.995 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.9236 | 82.0324 | 9 | 8.9297 | 116.3735 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.9174 | 1.0076 | -0.999 | -1.0136 | 116.0111 | -0.70501 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.9166 | 1.0004 | 0.999 | 0.98315 | 116.1283 | 0.71322 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.9342 | 81.9959 | -8 | -8.2277 | 114.3611 | -0.995 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.9319 | 82.0324 | 9 | 8.9298 | 116.3758 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.9258 | 1.0146 | -0.999 | -1.0136 | 116.0058 | -0.70747 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.9249 | 0.99728 | 0.999 | 0.98297 | 116.1283 | 0.7122 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.9425 | 82.0092 | -8 | -8.2268 | 114.3762 | -0.99501 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.9402 | 82.0391 | 9 | 8.93 | 116.377 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.9341 | 1.0146 | -0.999 | -1.0135 | 116.0005 | -0.70748 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.9332 | 0.99728 | 0.999 | 0.98278 | 116.1283 | 0.71226 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.9509 | 82.0092 | -8 | -8.2258 | 114.3913 | -0.99501 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.9485 | 82.0391 | 9 | 8.9302 | 116.3781 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.9424 | 1.003 | -0.999 | -1.0133 | 115.9967 | -0.70349 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.9415 | 1.0124 | 0.999 | 0.98277 | 116.1439 | 0.71754 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.9592 | 82.0045 | -8 | -8.2247 | 114.3805 | -0.99501 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.9569 | 82.0246 | 9 | 8.9302 | 116.3787 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.9507 | 1.003 | -0.999 | -1.013 | 115.9929 | -0.70359 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.9499 | 1.0124 | 0.999 | 0.98275 | 116.1595 | 0.71755 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.9675 | 82.0045 | -8 | -8.2236 | 114.3696 | -0.99501 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.9652 | 82.0246 | 9 | 8.9302 | 116.3793 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.9591 | 1.0046 | -0.999 | -1.0128 | 116.0064 | -0.70422 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.9582 | 1.0154 | 0.999 | 0.98264 | 116.1702 | 0.71862 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.9759 | 82.0211 | -8 | -8.2225 | 114.3858 | -0.99501 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.9736 | 82.012 | 9 | 8.9305 | 116.3673 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.9674 | 1.0046 | -0.999 | -1.0127 | 116.0197 | -0.70427 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.9665 | 1.0154 | 0.999 | 0.98253 | 116.181 | 0.71866 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.9842 | 82.0211 | -8 | -8.2213 | 114.402 | -0.99501 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.9819 | 82.012 | 9 | 8.9309 | 116.3552 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.9757 | 1.0046 | -0.999 | -1.0125 | 116.0254 | -0.70432 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.9749 | 1.0122 | 0.999 | 0.98252 | 116.1743 | 0.71755 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 12.9926 | 82.0117 | -8 | -8.2202 | 114.396 | -0.99501 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.9902 | 82.0273 | 9 | 8.9311 | 116.3515 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.9841 | 1.0046 | -0.999 | -1.0124 | 116.031 | -0.70437 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.9832 | 1.0122 | 0.999 | 0.98251 | 116.1677 | 0.71756 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.0009 | 82.0117 | -8 | -8.2192 | 114.3901 | -0.99502 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 12.9986 | 82.0273 | 9 | 8.9314 | 116.3478 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 12.9924 | 1.0051 | -0.999 | -1.0122 | 116.0227 | -0.70461 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.9915 | 1.0125 | 0.999 | 0.9825 | 116.174 | 0.71767 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.0092 | 82.0256 | -8 | -8.2184 | 114.3999 | -0.99502 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.0069 | 82.0131 | 9 | 8.9318 | 116.3541 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.0007 | 1.0051 | -0.999 | -1.0121 | 116.0144 | -0.70466 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
12.9999 | 1.0125 | 0.999 | 0.98249 | 116.1802 | 0.71767 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.0176 | 82.0256 | -8 | -8.2176 | 114.4097 | -0.99502 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.0152 | 82.0131 | 9 | 8.9322 | 116.3603 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.0091 | 1.0036 | -0.999 | -1.0118 | 116.0062 | -0.70424 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.0082 | 1.013 | 0.999 | 0.98238 | 116.1835 | 0.71787 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.0259 | 81.9956 | -8 | -8.2167 | 114.3946 | -0.99502 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.0236 | 82.0206 | 9 | 8.9327 | 116.3616 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.0174 | 1.0036 | -0.999 | -1.0114 | 115.998 | -0.70435 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.0165 | 1.013 | 0.999 | 0.98228 | 116.1868 | 0.71791 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.0342 | 81.9956 | -8 | -8.2159 | 114.3795 | -0.99502 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.0319 | 82.0206 | 9 | 8.9332 | 116.3629 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.0257 | 1.0041 | -0.999 | -1.0111 | 116.0035 | -0.70464 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.0249 | 1.0133 | 0.999 | 0.98228 | 116.1741 | 0.71801 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.0425 | 82.0378 | -8 | -8.2149 | 114.3872 | -0.99502 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.0402 | 82.0004 | 9 | 8.9338 | 116.3588 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.0341 | 1.0041 | -0.999 | -1.0108 | 116.0091 | -0.70474 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.0332 | 1.0133 | 0.999 | 0.98228 | 116.1613 | 0.71801 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.0509 | 82.0378 | -8 | -8.2139 | 114.3948 | -0.99503 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.0486 | 82.0004 | 9 | 8.9343 | 116.3547 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.0424 | 1.0038 | -0.999 | -1.0105 | 116.0048 | -0.70476 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.0415 | 1.013 | 0.999 | 0.98218 | 116.1616 | 0.71794 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.0592 | 82.0041 | -8 | -8.2129 | 114.3871 | -0.99502 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.0569 | 82.0165 | 9 | 8.9349 | 116.3559 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.0507 | 1.0038 | -0.999 | -1.0101 | 116.0005 | -0.70488 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.0498 | 1.013 | 0.999 | 0.98209 | 116.1619 | 0.71797 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.0676 | 82.0041 | -8 | -8.2119 | 114.3794 | -0.99502 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.0652 | 82.0165 | 9 | 8.9354 | 116.3571 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.0591 | 0.98914 | -0.999 | -1.01 | 116.0009 | -0.69969 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.0582 | 0.98544 | 0.999 | 0.98201 | 116.1631 | 0.70834 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.0759 | 82.009 | -8 | -8.2109 | 114.3798 | -0.99503 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.0736 | 82.0196 | 9 | 8.936 | 116.3504 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.0674 | 0.98914 | -0.999 | -1.0098 | 116.0014 | -0.69975 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.0665 | 0.98544 | 0.999 | 0.98192 | 116.1643 | 0.70837 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.0842 | 82.009 | -8 | -8.2099 | 114.3801 | -0.99503 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.0819 | 82.0196 | 9 | 8.9365 | 116.3437 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.0757 | 0.98749 | -0.999 | -1.0095 | 116.0014 | -0.69926 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.0748 | 1.0136 | 0.999 | 0.98184 | 116.1723 | 0.71828 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.0926 | 82.0276 | -8 | -8.2088 | 114.3904 | -0.99503 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.0902 | 82.0439 | 9 | 8.937 | 116.3509 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.084 | 0.98749 | -0.999 | -1.0092 | 116.0015 | -0.69937 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.0831 | 1.0136 | 0.999 | 0.98175 | 116.1804 | 0.71831 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.1009 | 82.0276 | -8 | -8.2077 | 114.4006 | -0.99503 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.0986 | 82.0439 | 9 | 8.9375 | 116.3581 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.0924 | 0.98914 | -0.999 | -1.009 | 115.9924 | -0.70003 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.0915 | 1.0138 | 0.999 | 0.98176 | 116.1801 | 0.71838 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.1093 | 82.0114 | -8 | -8.2067 | 114.3929 | -0.99503 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.1069 | 82.0223 | 9 | 8.938 | 116.3539 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.1007 | 0.98914 | -0.999 | -1.0088 | 115.9833 | -0.70011 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.0998 | 1.0138 | 0.999 | 0.98178 | 116.1799 | 0.71837 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.1176 | 82.0114 | -8 | -8.2056 | 114.3851 | -0.99503 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.1152 | 82.0223 | 9 | 8.9385 | 116.3496 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.109 | 0.98943 | -0.999 | -1.0087 | 115.9878 | -0.70026 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.1081 | 1.0138 | 0.999 | 0.98189 | 116.1601 | 0.71831 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.1259 | 82.0204 | -8 | -8.2047 | 114.395 | -0.99503 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.1236 | 81.9919 | 9 | 8.9388 | 116.3462 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.1174 | 0.98943 | -0.999 | -1.0086 | 115.9923 | -0.70031 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.1165 | 1.0138 | 0.999 | 0.982 | 116.1404 | 0.71827 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.1343 | 82.0204 | -8 | -8.2037 | 114.405 | -0.99504 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.1319 | 81.9919 | 9 | 8.9392 | 116.3427 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.1257 | 0.98928 | -0.999 | -1.0083 | 115.9968 | -0.70033 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.1248 | 1.0146 | 0.999 | 0.98212 | 116.1408 | 0.7185 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.1426 | 82.012 | -8 | -8.2027 | 114.4059 | -0.99504 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.1402 | 82.0003 | 9 | 8.9398 | 116.3479 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.134 | 0.98928 | -0.999 | -1.0081 | 116.0012 | -0.70041 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.1331 | 1.0146 | 0.999 | 0.98223 | 116.1413 | 0.71846 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.1509 | 82.012 | -8 | -8.2018 | 114.4068 | -0.99504 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.1486 | 82.0003 | 9 | 8.9404 | 116.3531 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.1424 | 0.98894 | -0.999 | -1.0079 | 115.9873 | -0.70036 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.1414 | 1.0027 | 0.999 | 0.98209 | 116.1439 | 0.71442 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.1592 | 81.9825 | -8 | -8.2008 | 114.3988 | -0.99503 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.1569 | 82.0235 | 9 | 8.9408 | 116.3507 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.1507 | 0.98894 | -0.999 | -1.0077 | 115.9734 | -0.70044 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.1498 | 1.0027 | 0.999 | 0.98195 | 116.1465 | 0.71447 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.1676 | 81.9825 | -8 | -8.1998 | 114.3907 | -0.99504 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.1652 | 82.0235 | 9 | 8.9413 | 116.3482 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.159 | 0.98938 | -0.999 | -1.0075 | 115.9833 | -0.70064 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.1581 | 1.015 | 0.999 | 0.98206 | 116.1469 | 0.71869 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.1759 | 81.9757 | -8 | -8.1987 | 114.3885 | -0.99504 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.1736 | 82.0043 | 9 | 8.9419 | 116.3482 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.1673 | 0.98938 | -0.999 | -1.0074 | 115.9933 | -0.70069 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.1664 | 1.015 | 0.999 | 0.98217 | 116.1473 | 0.71865 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.1843 | 81.9757 | -8 | -8.1976 | 114.3863 | -0.99504 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.1819 | 82.0043 | 9 | 8.9425 | 116.3482 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.1757 | 0.98931 | -0.999 | -1.0073 | 115.9758 | -0.70072 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.1748 | 1.0155 | 0.999 | 0.98228 | 116.1377 | 0.71876 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.1926 | 82.009 | -8 | -8.1963 | 114.3986 | -0.99504 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.1902 | 82.012 | 9 | 8.9431 | 116.3518 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.184 | 0.98931 | -0.999 | -1.0071 | 115.9584 | -0.70077 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.1831 | 1.0155 | 0.999 | 0.98239 | 116.1281 | 0.71873 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.2009 | 82.009 | -8 | -8.195 | 114.411 | -0.99504 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.1986 | 82.012 | 9 | 8.9436 | 116.3555 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.1923 | 0.96965 | -0.999 | -1.0068 | 115.9631 | -0.6937 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.1914 | 1.0162 | 0.999 | 0.9825 | 116.1267 | 0.71893 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.2093 | 82.014 | -8 | -8.1935 | 114.4188 | -0.99505 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.2069 | 82.0378 | 9 | 8.9444 | 116.3657 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.2007 | 0.96965 | -0.999 | -1.0065 | 115.9679 | -0.69381 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.1998 | 1.0162 | 0.999 | 0.98261 | 116.1253 | 0.71889 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.2176 | 82.014 | -8 | -8.192 | 114.4267 | -0.99505 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.2153 | 82.0378 | 9 | 8.9451 | 116.3759 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.209 | 0.98968 | -0.999 | -1.006 | 115.9675 | -0.7013 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.2081 | 1.017 | 0.999 | 0.98272 | 116.12 | 0.71912 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.226 | 82.0113 | -8 | -8.1905 | 114.4282 | -0.99505 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.2236 | 82.0235 | 9 | 8.9459 | 116.3713 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.2173 | 0.98968 | -0.999 | -1.0055 | 115.9672 | -0.70146 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.2164 | 1.017 | 0.999 | 0.98283 | 116.1147 | 0.71908 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.2343 | 82.0113 | -8 | -8.189 | 114.4296 | -0.99505 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.2319 | 82.0235 | 9 | 8.9466 | 116.3668 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.2256 | 0.98895 | -0.999 | -1.0051 | 115.9675 | -0.70137 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.2247 | 1.0175 | 0.999 | 0.98295 | 116.1132 | 0.7192 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.2426 | 82.0219 | -8 | -8.1876 | 114.44 | -0.99505 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.2402 | 82.0875 | 9 | 8.9471 | 116.3667 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.234 | 0.98895 | -0.999 | -1.0046 | 115.9678 | -0.70153 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.233 | 1.0175 | 0.999 | 0.98306 | 116.1117 | 0.71916 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.251 | 82.0219 | -8 | -8.1861 | 114.4504 | -0.99506 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.2486 | 82.0875 | 9 | 8.9476 | 116.3666 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.2423 | 0.98969 | -0.999 | -1.0042 | 115.964 | -0.70196 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.2414 | 1.0056 | 0.999 | 0.98308 | 116.1079 | 0.71508 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.2593 | 82.0177 | -8 | -8.1846 | 114.4505 | -0.99506 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.2569 | 82.0607 | 9 | 8.9481 | 116.3666 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.2506 | 0.98969 | -0.999 | -1.0037 | 115.9602 | -0.70212 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.2497 | 1.0056 | 0.999 | 0.98311 | 116.1041 | 0.71507 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.2676 | 82.0177 | -8 | -8.1832 | 114.4504 | -0.99506 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.2653 | 82.0607 | 9 | 8.9485 | 116.3666 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.259 | 0.99003 | -0.999 | -1.0032 | 115.9601 | -0.70241 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.258 | 0.99051 | 0.999 | 0.98305 | 116.0988 | 0.70978 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.2759 | 82.011 | -8 | -8.1815 | 114.4445 | -0.99506 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.2736 | 82.0804 | 9 | 8.9489 | 116.3727 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.2673 | 0.99003 | -0.999 | -1.0028 | 115.96 | -0.70257 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.2664 | 0.99051 | 0.999 | 0.98298 | 116.0935 | 0.7098 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.2843 | 82.011 | -8 | -8.1798 | 114.4385 | -0.99506 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.2819 | 82.0804 | 9 | 8.9494 | 116.3788 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.2756 | 0.99 | -0.999 | -1.0023 | 115.96 | -0.70273 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.2747 | 1.0065 | 0.999 | 0.98317 | 116.0831 | 0.71536 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.2927 | 82.0077 | -8 | -8.1784 | 114.4379 | -0.99506 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.2903 | 82.0726 | 9 | 8.9495 | 116.3715 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.284 | 0.99 | -0.999 | -1.0018 | 115.9599 | -0.70289 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.283 | 1.0065 | 0.999 | 0.98337 | 116.0726 | 0.7153 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.301 | 82.0077 | -8 | -8.1769 | 114.4373 | -0.99507 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.2986 | 82.0726 | 9 | 8.9497 | 116.3643 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.2923 | 0.97044 | -0.999 | -1.0014 | 115.9574 | -0.69593 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.2913 | 1.0043 | 0.999 | 0.98342 | 116.0733 | 0.71448 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.3093 | 82.0056 | -8 | -8.1757 | 114.4376 | -0.99507 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.3069 | 82.0805 | 9 | 8.9499 | 116.3687 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.3006 | 0.97044 | -0.999 | -1.0009 | 115.9549 | -0.6961 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.2997 | 1.0043 | 0.999 | 0.98347 | 116.0741 | 0.71446 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.3176 | 82.0056 | -8 | -8.1745 | 114.438 | -0.99507 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.3153 | 82.0805 | 9 | 8.95 | 116.3731 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.309 | 0.98942 | -0.999 | -1.0004 | 115.9324 | -0.70319 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.308 | 1.0055 | 0.999 | 0.98359 | 116.0814 | 0.71484 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.326 | 82.0081 | -8 | -8.1733 | 114.4525 | -0.99507 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.3236 | 82.0802 | 9 | 8.9502 | 116.373 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.3173 | 0.98942 | -0.999 | -0.99994 | 115.9098 | -0.70336 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.3163 | 1.0055 | 0.999 | 0.98371 | 116.0887 | 0.71479 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.3343 | 82.0081 | -8 | -8.1721 | 114.4669 | -0.99507 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.3319 | 82.0802 | 9 | 8.9504 | 116.3729 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.3256 | 0.99014 | -0.999 | -0.99946 | 115.9276 | -0.70379 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.3247 | 1.0088 | 0.999 | 0.98374 | 116.0922 | 0.71595 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.3427 | 81.9899 | -8 | -8.1712 | 114.4702 | -0.99507 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.3403 | 82.0891 | 9 | 8.9505 | 116.3783 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.334 | 0.99014 | -0.999 | -0.99898 | 115.9453 | -0.70396 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.333 | 1.0088 | 0.999 | 0.98376 | 116.0957 | 0.71594 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.351 | 81.9899 | -8 | -8.1703 | 114.4735 | -0.99507 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.3486 | 82.0891 | 9 | 8.9506 | 116.3837 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.3423 | 0.99028 | -0.999 | -0.99848 | 115.9329 | -0.70418 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.3413 | 0.99379 | 0.999 | 0.98396 | 116.0774 | 0.71061 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.3593 | 82.0109 | -8 | -8.1694 | 114.4813 | -0.99508 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.3569 | 82.0879 | 9 | 8.9506 | 116.3837 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.3506 | 0.99028 | -0.999 | -0.99799 | 115.9205 | -0.70436 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.3496 | 0.99379 | 0.999 | 0.98416 | 116.0591 | 0.71054 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.3677 | 82.0109 | -8 | -8.1684 | 114.4891 | -0.99508 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.3653 | 82.0879 | 9 | 8.9506 | 116.3837 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.3589 | 0.98986 | -0.999 | -0.9975 | 115.9231 | -0.70438 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.358 | 1.0097 | 0.999 | 0.98413 | 116.0686 | 0.71612 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.376 | 82 | -8 | -8.1672 | 114.493 | -0.99508 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.3736 | 82.0641 | 9 | 8.9505 | 116.3741 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.3673 | 0.98986 | -0.999 | -0.997 | 115.9257 | -0.70456 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.3663 | 1.0097 | 0.999 | 0.98409 | 116.0783 | 0.71614 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.3843 | 82 | -8 | -8.1659 | 114.4968 | -0.99508 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.3819 | 82.0641 | 9 | 8.9504 | 116.3647 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.3756 | 0.98991 | -0.999 | -0.9965 | 115.9233 | -0.70476 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.3746 | 0.9947 | 0.999 | 0.98394 | 116.0832 | 0.71094 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.3926 | 82.0176 | -8 | -8.1645 | 114.4974 | -0.99508 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.3903 | 82.0719 | 9 | 8.9501 | 116.362 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.3839 | 0.98991 | -0.999 | -0.996 | 115.921 | -0.70494 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.3829 | 0.9947 | 0.999 | 0.98379 | 116.0882 | 0.711 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.401 | 82.0176 | -8 | -8.1631 | 114.498 | -0.99508 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.3986 | 82.0719 | 9 | 8.9498 | 116.3595 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.3923 | 0.99019 | -0.999 | -0.9955 | 115.9246 | -0.70521 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.3913 | 1.0073 | 0.999 | 0.98366 | 116.0856 | 0.71545 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.4094 | 82.0339 | -8 | -8.1613 | 114.5135 | -0.99509 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.4069 | 82.0718 | 9 | 8.9494 | 116.3594 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.4006 | 0.99019 | -0.999 | -0.995 | 115.9282 | -0.70539 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.3996 | 1.0073 | 0.999 | 0.98354 | 116.083 | 0.71549 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.4177 | 82.0339 | -8 | -8.1594 | 114.529 | -0.99509 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.4153 | 82.0718 | 9 | 8.9491 | 116.3594 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.4089 | 0.99215 | -0.999 | -0.99466 | 115.9202 | -0.70621 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.4079 | 1.008 | 0.999 | 0.98331 | 116.0915 | 0.71581 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.426 | 82.0082 | -8 | -8.1573 | 114.5232 | -0.99509 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.4236 | 82.0478 | 9 | 8.9487 | 116.342 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.4172 | 0.99215 | -0.999 | -0.99432 | 115.9123 | -0.70633 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.4163 | 1.008 | 0.999 | 0.98309 | 116.1 | 0.71589 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.4343 | 82.0082 | -8 | -8.1553 | 114.5173 | -0.99509 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.4319 | 82.0478 | 9 | 8.9483 | 116.3247 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.4256 | 0.99366 | -0.999 | -0.99408 | 115.9123 | -0.70696 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.4246 | 1.0115 | 0.999 | 0.98277 | 116.0955 | 0.71723 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.4427 | 82.029 | -8 | -8.1534 | 114.534 | -0.9951 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.4403 | 82.0586 | 9 | 8.9479 | 116.3326 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.4339 | 0.99366 | -0.999 | -0.99384 | 115.9124 | -0.70704 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.4329 | 1.0115 | 0.999 | 0.98245 | 116.091 | 0.71734 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.451 | 82.029 | -8 | -8.1515 | 114.5506 | -0.9951 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.4486 | 82.0586 | 9 | 8.9475 | 116.3406 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.4422 | 0.9742 | -0.999 | -0.9936 | 115.9124 | -0.7001 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.4412 | 1.0116 | 0.999 | 0.98213 | 116.0889 | 0.71749 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.4594 | 82.0041 | -8 | -8.1495 | 114.5513 | -0.9951 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.4569 | 82.0717 | 9 | 8.9472 | 116.35 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.4506 | 0.9742 | -0.999 | -0.99337 | 115.9124 | -0.70019 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.4496 | 1.0116 | 0.999 | 0.98182 | 116.0868 | 0.7176 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.4677 | 82.0041 | -8 | -8.1475 | 114.5519 | -0.9951 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.4653 | 82.0717 | 9 | 8.9468 | 116.3595 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.4589 | 0.97446 | -0.999 | -0.99318 | 115.9005 | -0.70035 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.4579 | 0.9964 | 0.999 | 0.98168 | 116.0963 | 0.71235 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.476 | 82.0268 | -8 | -8.1456 | 114.5681 | -0.99511 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.4736 | 82.0734 | 9 | 8.9465 | 116.3602 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.4672 | 0.97446 | -0.999 | -0.993 | 115.8886 | -0.70041 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.4662 | 0.9964 | 0.999 | 0.98154 | 116.1058 | 0.7124 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.4844 | 82.0268 | -8 | -8.1437 | 114.5844 | -0.99511 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.4819 | 82.0734 | 9 | 8.9461 | 116.3608 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.4756 | 0.97417 | -0.999 | -0.99284 | 115.8887 | -0.70036 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.4746 | 0.99929 | 0.999 | 0.98131 | 116.1033 | 0.7135 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.4927 | 82.0177 | -8 | -8.1418 | 114.5758 | -0.99511 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.4903 | 82.0608 | 9 | 8.9458 | 116.3523 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.4839 | 0.97417 | -0.999 | -0.99269 | 115.8888 | -0.70042 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.4829 | 0.99929 | 0.999 | 0.98107 | 116.1008 | 0.71358 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.501 | 82.0177 | -8 | -8.1398 | 114.5672 | -0.99511 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.4986 | 82.0608 | 9 | 8.9455 | 116.3438 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.4922 | 0.97432 | -0.999 | -0.99244 | 115.8881 | -0.70056 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.4912 | 1.0238 | 0.999 | 0.98093 | 116.0935 | 0.72208 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.5093 | 82.0091 | -8 | -8.1382 | 114.5791 | -0.99511 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.5069 | 82.0799 | 9 | 8.9453 | 116.3428 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.5005 | 0.97432 | -0.999 | -0.99219 | 115.8875 | -0.70065 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.4996 | 1.0238 | 0.999 | 0.98078 | 116.0862 | 0.72213 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.5177 | 82.0091 | -8 | -8.1365 | 114.591 | -0.99511 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.5153 | 82.0799 | 9 | 8.9451 | 116.3417 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.5089 | 0.97442 | -0.999 | -0.99194 | 115.88 | -0.70078 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.5079 | 1.0116 | 0.999 | 0.98048 | 116.0854 | 0.71807 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.5261 | 82.0083 | -8 | -8.135 | 114.6002 | -0.99512 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.5236 | 82.081 | 9 | 8.9451 | 116.3418 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.5172 | 0.97442 | -0.999 | -0.99169 | 115.8725 | -0.70087 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.5162 | 1.0116 | 0.999 | 0.98017 | 116.0846 | 0.71818 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.5344 | 82.0083 | -8 | -8.1334 | 114.6095 | -0.99512 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.532 | 82.081 | 9 | 8.9451 | 116.3418 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.5255 | 0.97408 | -0.999 | -0.99143 | 115.8675 | -0.70084 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.5245 | 1.012 | 0.999 | 0.97987 | 116.0963 | 0.71842 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.5427 | 81.9683 | -8 | -8.132 | 114.5827 | -0.99511 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.5403 | 82.0708 | 9 | 8.9449 | 116.3339 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.5339 | 0.97408 | -0.999 | -0.99118 | 115.8624 | -0.70093 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.5329 | 1.012 | 0.999 | 0.97957 | 116.108 | 0.71852 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.551 | 81.9683 | -8 | -8.1306 | 114.5559 | -0.99512 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.5486 | 82.0708 | 9 | 8.9448 | 116.326 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.5422 | 0.9739 | -0.999 | -0.99092 | 115.8624 | -0.70095 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.5412 | 1.0119 | 0.999 | 0.97927 | 116.0974 | 0.7186 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.5594 | 81.9725 | -8 | -8.1291 | 114.5581 | -0.99512 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.557 | 82.0892 | 9 | 8.9447 | 116.3392 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.5505 | 0.9739 | -0.999 | -0.99066 | 115.8623 | -0.70105 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.5495 | 1.0119 | 0.999 | 0.97896 | 116.0869 | 0.7187 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.5677 | 81.9725 | -8 | -8.1275 | 114.5602 | -0.99512 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.5653 | 82.0892 | 9 | 8.9446 | 116.3525 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.5589 | 0.95769 | -0.999 | -0.99045 | 115.8623 | -0.69512 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.5578 | 1.0113 | 0.999 | 0.97867 | 116.0939 | 0.7186 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.576 | 81.9807 | -8 | -8.1263 | 114.5674 | -0.99512 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.5736 | 82.0891 | 9 | 8.9445 | 116.3524 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.5672 | 0.95769 | -0.999 | -0.99024 | 115.8623 | -0.69519 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.5662 | 1.0113 | 0.999 | 0.97838 | 116.101 | 0.71871 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.5844 | 81.9807 | -8 | -8.1251 | 114.5745 | -0.99512 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.582 | 82.0891 | 9 | 8.9444 | 116.3523 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.5755 | 0.97413 | -0.999 | -0.98998 | 115.8713 | -0.70138 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.5745 | 1.0085 | 0.999 | 0.97818 | 116.1009 | 0.71781 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.5927 | 81.9987 | -8 | -8.124 | 114.5652 | -0.99513 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.5903 | 82.0791 | 9 | 8.9442 | 116.3445 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.5839 | 0.97413 | -0.999 | -0.98972 | 115.8802 | -0.70147 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.5828 | 1.0085 | 0.999 | 0.97799 | 116.1007 | 0.71788 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.6011 | 81.9987 | -8 | -8.123 | 114.5559 | -0.99513 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.5986 | 82.0791 | 9 | 8.944 | 116.3367 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.5922 | 0.97476 | -0.999 | -0.98945 | 115.8921 | -0.7018 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.5912 | 1.0116 | 0.999 | 0.9777 | 116.0937 | 0.71906 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.6094 | 81.9763 | -8 | -8.122 | 114.5469 | -0.99513 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.607 | 82.0614 | 9 | 8.9437 | 116.3367 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.6005 | 0.97476 | -0.999 | -0.98918 | 115.9041 | -0.7019 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.5995 | 1.0116 | 0.999 | 0.97741 | 116.0867 | 0.71916 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.6177 | 81.9763 | -8 | -8.1211 | 114.5378 | -0.99513 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.6153 | 82.0614 | 9 | 8.9434 | 116.3367 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.6089 | 0.97493 | -0.999 | -0.98896 | 115.9038 | -0.70204 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.6078 | 1.0118 | 0.999 | 0.97713 | 116.0866 | 0.71932 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.6261 | 81.9611 | -8 | -8.1202 | 114.5312 | -0.99513 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.6236 | 82.0821 | 9 | 8.9431 | 116.3506 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.6172 | 0.97493 | -0.999 | -0.98874 | 115.9035 | -0.70212 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.6161 | 1.0118 | 0.999 | 0.97685 | 116.0865 | 0.71942 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.6344 | 81.9611 | -8 | -8.1193 | 114.5246 | -0.99513 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.632 | 82.0821 | 9 | 8.9429 | 116.3646 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.6255 | 0.95859 | -0.999 | -0.98857 | 115.9086 | -0.69614 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.6245 | 1.0083 | 0.999 | 0.97667 | 116.0866 | 0.71829 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.6428 | 81.973 | -8 | -8.1185 | 114.5251 | -0.99513 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.6403 | 82.0659 | 9 | 8.9425 | 116.3544 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.6339 | 0.95859 | -0.999 | -0.98841 | 115.9138 | -0.6962 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.6328 | 1.0083 | 0.999 | 0.97649 | 116.0868 | 0.71835 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.6511 | 81.973 | -8 | -8.1177 | 114.5257 | -0.99513 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.6486 | 82.0659 | 9 | 8.9421 | 116.3443 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.6422 | 0.95866 | -0.999 | -0.98843 | 115.9138 | -0.69622 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.6411 | 1.0087 | 0.999 | 0.97631 | 116.0865 | 0.71853 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.6594 | 81.9557 | -8 | -8.1168 | 114.5094 | -0.99513 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.657 | 82.0792 | 9 | 8.9418 | 116.3484 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.6505 | 0.95866 | -0.999 | -0.98844 | 115.9139 | -0.69621 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.6495 | 1.0087 | 0.999 | 0.97614 | 116.0863 | 0.7186 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.6677 | 81.9557 | -8 | -8.116 | 114.4932 | -0.99513 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.6653 | 82.0792 | 9 | 8.9415 | 116.3526 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.6588 | 0.97533 | -0.999 | -0.9884 | 115.9222 | -0.70238 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.6578 | 1.012 | 0.999 | 0.97568 | 116.0932 | 0.7199 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.6761 | 81.9675 | -8 | -8.1151 | 114.5006 | -0.99513 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.6736 | 82.0434 | 9 | 8.9411 | 116.3346 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.6672 | 0.97533 | -0.999 | -0.98836 | 115.9306 | -0.7024 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.6661 | 1.012 | 0.999 | 0.97522 | 116.1 | 0.72006 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.6844 | 81.9675 | -8 | -8.1142 | 114.508 | -0.99514 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.682 | 82.0434 | 9 | 8.9406 | 116.3167 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.6755 | 0.95842 | -0.999 | -0.98834 | 115.917 | -0.69616 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.6745 | 1.0117 | 0.999 | 0.97486 | 116.0931 | 0.7201 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.6927 | 81.9951 | -8 | -8.1132 | 114.5142 | -0.99514 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.6903 | 82.0821 | 9 | 8.9401 | 116.3441 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.6838 | 0.95842 | -0.999 | -0.98832 | 115.9033 | -0.69617 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.6828 | 1.0117 | 0.999 | 0.97451 | 116.0861 | 0.72023 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.7011 | 81.9951 | -8 | -8.1121 | 114.5205 | -0.99514 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.6986 | 82.0821 | 9 | 8.9397 | 116.3715 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.6921 | 0.95839 | -0.999 | -0.98839 | 115.9087 | -0.69613 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.6911 | 1.0121 | 0.999 | 0.97406 | 116.0931 | 0.72053 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.7094 | 81.9981 | -8 | -8.1108 | 114.5231 | -0.99514 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.707 | 82.0509 | 9 | 8.9394 | 116.3542 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.7005 | 0.95839 | -0.999 | -0.98845 | 115.914 | -0.69611 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.6994 | 1.0121 | 0.999 | 0.97361 | 116.1001 | 0.72069 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.7178 | 81.9981 | -8 | -8.1096 | 114.5257 | -0.99515 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.7153 | 82.0509 | 9 | 8.9391 | 116.337 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.7088 | 0.97478 | -0.999 | -0.98852 | 115.9269 | -0.70214 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.7078 | 1.0121 | 0.999 | 0.97309 | 116.1194 | 0.72087 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.7261 | 82.0001 | -8 | -8.1078 | 114.516 | -0.99515 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.7236 | 82.0347 | 9 | 8.9389 | 116.3508 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.7171 | 0.97478 | -0.999 | -0.98859 | 115.9398 | -0.70212 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.7161 | 1.0121 | 0.999 | 0.97258 | 116.1387 | 0.72106 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.7344 | 82.0001 | -8 | -8.1061 | 114.5062 | -0.99515 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.732 | 82.0347 | 9 | 8.9386 | 116.3647 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.7255 | 0.95878 | -0.999 | -0.98865 | 115.9268 | -0.69618 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.7244 | 1.012 | 0.999 | 0.97206 | 116.1308 | 0.72118 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.7428 | 81.998 | -8 | -8.1042 | 114.509 | -0.99515 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.7403 | 82.0357 | 9 | 8.9386 | 116.3508 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.7338 | 0.95878 | -0.999 | -0.98871 | 115.9138 | -0.69616 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.7327 | 1.012 | 0.999 | 0.97155 | 116.1229 | 0.72137 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.7511 | 81.998 | -8 | -8.1023 | 114.5118 | -0.99515 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.7486 | 82.0357 | 9 | 8.9385 | 116.3369 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.7421 | 0.97498 | -0.999 | -0.98887 | 115.9261 | -0.70209 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.7411 | 1.0093 | 0.999 | 0.97114 | 116.1384 | 0.72058 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.7595 | 82.0207 | -8 | -8.1002 | 114.5012 | -0.99516 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.757 | 82.045 | 9 | 8.9385 | 116.3422 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.7505 | 0.97498 | -0.999 | -0.98903 | 115.9385 | -0.70203 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.7494 | 1.0093 | 0.999 | 0.97073 | 116.1539 | 0.72073 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.7678 | 82.0207 | -8 | -8.098 | 114.4906 | -0.99516 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.7653 | 82.045 | 9 | 8.9384 | 116.3476 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.7588 | 0.95774 | -0.999 | -0.98924 | 115.9425 | -0.69557 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.7577 | 1.0127 | 0.999 | 0.97047 | 116.1651 | 0.722 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.7761 | 82.0108 | -8 | -8.0957 | 114.4938 | -0.99516 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.7737 | 82.0365 | 9 | 8.9384 | 116.3422 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.7671 | 0.95774 | -0.999 | -0.98946 | 115.9465 | -0.6955 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.7661 | 1.0127 | 0.999 | 0.9702 | 116.1763 | 0.72209 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.7844 | 82.0108 | -8 | -8.0934 | 114.4971 | -0.99517 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.782 | 82.0365 | 9 | 8.9384 | 116.3369 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.7755 | 0.97429 | -0.999 | -0.98961 | 115.9469 | -0.70157 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.7744 | 1.0016 | 0.999 | 0.97007 | 116.1769 | 0.71832 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.7928 | 81.9968 | -8 | -8.0908 | 114.4871 | -0.99517 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.7903 | 82.0301 | 9 | 8.9385 | 116.3488 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.7838 | 0.97429 | -0.999 | -0.98977 | 115.9474 | -0.70151 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.7827 | 1.0016 | 0.999 | 0.96994 | 116.1775 | 0.71836 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.8011 | 81.9968 | -8 | -8.0881 | 114.4771 | -0.99517 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.7986 | 82.0301 | 9 | 8.9386 | 116.3608 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.7921 | 0.97422 | -0.999 | -0.98982 | 115.947 | -0.70147 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.7911 | 1.0014 | 0.999 | 0.96981 | 116.1866 | 0.71834 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.8094 | 81.9871 | -8 | -8.0854 | 114.4715 | -0.99517 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.807 | 82.0388 | 9 | 8.9387 | 116.3662 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.8004 | 0.97422 | -0.999 | -0.98988 | 115.9467 | -0.70145 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.7994 | 1.0014 | 0.999 | 0.96969 | 116.1956 | 0.71838 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.8178 | 81.9871 | -8 | -8.0828 | 114.466 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.8153 | 82.0388 | 9 | 8.9388 | 116.3717 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.8088 | 0.97424 | -0.999 | -0.98987 | 115.9388 | -0.70146 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.8077 | 1.0016 | 0.999 | 0.96956 | 116.1921 | 0.71851 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.8261 | 82.0039 | -8 | -8.0804 | 114.4822 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.8237 | 82.0303 | 9 | 8.9389 | 116.3663 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.8171 | 0.97424 | -0.999 | -0.98986 | 115.931 | -0.70146 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.816 | 1.0016 | 0.999 | 0.96944 | 116.1886 | 0.71856 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.8345 | 82.0039 | -8 | -8.078 | 114.4984 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.832 | 82.0303 | 9 | 8.939 | 116.361 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.8254 | 0.97424 | -0.999 | -0.98995 | 115.9309 | -0.70143 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.8244 | 1.0021 | 0.999 | 0.96932 | 116.1831 | 0.71877 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.8428 | 81.9921 | -8 | -8.0765 | 114.4871 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.8403 | 82.0492 | 9 | 8.9391 | 116.3689 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.8338 | 0.97424 | -0.999 | -0.99004 | 115.9307 | -0.7014 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.8327 | 1.0021 | 0.999 | 0.9692 | 116.1775 | 0.71881 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.8511 | 81.9921 | -8 | -8.0749 | 114.4757 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.8487 | 82.0492 | 9 | 8.9392 | 116.3767 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.8421 | 0.97462 | -0.999 | -0.99008 | 115.9261 | -0.70152 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.841 | 0.99938 | 0.999 | 0.96918 | 116.1839 | 0.71787 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.8595 | 82.017 | -8 | -8.0741 | 114.4855 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.857 | 82.0385 | 9 | 8.939 | 116.3766 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.8504 | 0.97462 | -0.999 | -0.99012 | 115.9215 | -0.7015 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.8493 | 0.99938 | 0.999 | 0.96916 | 116.1902 | 0.71788 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.8678 | 82.017 | -8 | -8.0732 | 114.4953 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.8653 | 82.0385 | 9 | 8.9389 | 116.3766 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.8588 | 0.97441 | -0.999 | -0.99016 | 115.912 | -0.70142 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.8577 | 0.99997 | 0.999 | 0.96915 | 116.1936 | 0.71809 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.8762 | 81.9809 | -8 | -8.0723 | 114.4911 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.8737 | 82.048 | 9 | 8.9388 | 116.3741 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.8671 | 0.97441 | -0.999 | -0.9902 | 115.9025 | -0.7014 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.866 | 0.99997 | 0.999 | 0.96914 | 116.197 | 0.71809 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.8845 | 81.9809 | -8 | -8.0715 | 114.4868 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.882 | 82.048 | 9 | 8.9388 | 116.3716 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.8754 | 0.97458 | -0.999 | -0.99023 | 115.9029 | -0.70145 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.8743 | 1.0007 | 0.999 | 0.96913 | 116.2125 | 0.71835 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.8928 | 81.9851 | -8 | -8.0708 | 114.4938 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.8903 | 82.0386 | 9 | 8.9387 | 116.3715 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.8838 | 0.97458 | -0.999 | -0.99026 | 115.9033 | -0.70144 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.8827 | 1.0007 | 0.999 | 0.96912 | 116.2281 | 0.71836 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.9012 | 81.9851 | -8 | -8.0701 | 114.5007 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.8987 | 82.0386 | 9 | 8.9387 | 116.3714 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.8921 | 0.97458 | -0.999 | -0.99029 | 115.9032 | -0.70143 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.891 | 1.0006 | 0.999 | 0.96912 | 116.2248 | 0.71832 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.9095 | 82.0081 | -8 | -8.0694 | 114.5007 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.907 | 82.03 | 9 | 8.9388 | 116.3662 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.9004 | 0.97458 | -0.999 | -0.99032 | 115.903 | -0.70142 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.8993 | 1.0006 | 0.999 | 0.96911 | 116.2214 | 0.71832 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.9178 | 82.0081 | -8 | -8.0687 | 114.5007 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.9153 | 82.03 | 9 | 8.939 | 116.3609 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.9088 | 0.95775 | -0.999 | -0.99041 | 115.9033 | -0.69516 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.9077 | 1.0009 | 0.999 | 0.96911 | 116.2098 | 0.71841 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.9261 | 82.0037 | -8 | -8.0684 | 114.4987 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.9237 | 82.0402 | 9 | 8.9391 | 116.3688 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.9171 | 0.95775 | -0.999 | -0.99049 | 115.9035 | -0.69513 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.916 | 1.0009 | 0.999 | 0.9691 | 116.1983 | 0.71841 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.9345 | 82.0037 | -8 | -8.068 | 114.4966 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.932 | 82.0402 | 9 | 8.9392 | 116.3767 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.9254 | 0.97386 | -0.999 | -0.99046 | 115.9035 | -0.70111 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.9243 | 1.0008 | 0.999 | 0.9691 | 116.1918 | 0.7184 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.9428 | 82.0156 | -8 | -8.0679 | 114.4968 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.9403 | 82.0308 | 9 | 8.9393 | 116.382 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.9337 | 0.97386 | -0.999 | -0.99043 | 115.9036 | -0.70112 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.9326 | 1.0008 | 0.999 | 0.9691 | 116.1854 | 0.7184 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.9512 | 82.0156 | -8 | -8.0677 | 114.4969 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.9487 | 82.0308 | 9 | 8.9394 | 116.3873 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.942 | 0.97421 | -0.999 | -0.9904 | 115.9035 | -0.70126 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.941 | 1.0013 | 0.999 | 0.96921 | 116.1934 | 0.71851 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.9595 | 82.0024 | -8 | -8.0677 | 114.4995 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.957 | 82.0225 | 9 | 8.9395 | 116.382 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.9504 | 0.97421 | -0.999 | -0.99037 | 115.9032 | -0.70127 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.9493 | 1.0013 | 0.999 | 0.96933 | 116.2014 | 0.71847 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.9678 | 82.0024 | -8 | -8.0677 | 114.5021 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.9653 | 82.0225 | 9 | 8.9396 | 116.3767 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.9587 | 0.95735 | -0.999 | -0.99038 | 115.9035 | -0.69502 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.9576 | 1.0014 | 0.999 | 0.96953 | 116.1849 | 0.71844 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.9762 | 82.0068 | -8 | -8.068 | 114.5066 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.9737 | 82.0242 | 9 | 8.9397 | 116.3723 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.967 | 0.95735 | -0.999 | -0.9904 | 115.9037 | -0.69501 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.966 | 1.0014 | 0.999 | 0.96972 | 116.1685 | 0.71837 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.9845 | 82.0068 | -8 | -8.0683 | 114.5111 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.982 | 82.0242 | 9 | 8.9399 | 116.368 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.9754 | 0.97442 | -0.999 | -0.99027 | 115.9036 | -0.70138 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.9743 | 1.0018 | 0.999 | 0.96981 | 116.1674 | 0.71847 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 13.9929 | 81.9928 | -8 | -8.0684 | 114.4976 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.9903 | 82.0518 | 9 | 8.9402 | 116.3758 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.9837 | 0.97442 | -0.999 | -0.99014 | 115.9036 | -0.70143 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.9826 | 1.0018 | 0.999 | 0.96989 | 116.1663 | 0.71844 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.0012 | 81.9928 | -8 | -8.0684 | 114.484 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 13.9987 | 82.0518 | 9 | 8.9406 | 116.3836 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 13.992 | 0.95814 | -0.999 | -0.99007 | 115.9036 | -0.69542 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.991 | 1.0024 | 0.999 | 0.96992 | 116.1615 | 0.71865 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.0095 | 81.9665 | -8 | -8.0685 | 114.467 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.007 | 82.0149 | 9 | 8.9409 | 116.3784 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.0004 | 0.95814 | -0.999 | -0.98999 | 115.9037 | -0.69545 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
13.9993 | 1.0024 | 0.999 | 0.96994 | 116.1568 | 0.71864 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.0179 | 81.9665 | -8 | -8.0685 | 114.4501 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.0153 | 82.0149 | 9 | 8.9411 | 116.3731 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.0087 | 0.95823 | -0.999 | -0.98991 | 115.9037 | -0.69552 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.0076 | 1.0242 | 0.999 | 0.97 | 116.159 | 0.72607 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.0262 | 82.01 | -8 | -8.0688 | 114.4594 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.0237 | 82.028 | 9 | 8.9414 | 116.3825 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.017 | 0.95823 | -0.999 | -0.98983 | 115.9036 | -0.69554 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.0159 | 1.0242 | 0.999 | 0.97007 | 116.1612 | 0.72604 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.0345 | 82.01 | -8 | -8.069 | 114.4687 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.032 | 82.028 | 9 | 8.9416 | 116.3919 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.0254 | 0.9584 | -0.999 | -0.98975 | 115.9114 | -0.69564 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.0242 | 1.0065 | 0.999 | 0.97009 | 116.1604 | 0.72001 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.0428 | 81.9945 | -8 | -8.0692 | 114.4622 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.0403 | 82.0211 | 9 | 8.9419 | 116.3871 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.0337 | 0.9584 | -0.999 | -0.98968 | 115.9191 | -0.69566 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.0326 | 1.0065 | 0.999 | 0.97011 | 116.1597 | 0.72001 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.0512 | 81.9945 | -8 | -8.0694 | 114.4557 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.0487 | 82.0211 | 9 | 8.9422 | 116.3824 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.042 | 0.95814 | -0.999 | -0.9896 | 115.9247 | -0.69559 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.0409 | 1.0065 | 0.999 | 0.97014 | 116.161 | 0.72 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.0595 | 81.9904 | -8 | -8.0695 | 114.4607 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.057 | 82.0261 | 9 | 8.9425 | 116.3866 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.0504 | 0.95814 | -0.999 | -0.98952 | 115.9303 | -0.69562 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.0492 | 1.0065 | 0.999 | 0.97016 | 116.1622 | 0.71999 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.0679 | 81.9904 | -8 | -8.0697 | 114.4656 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.0654 | 82.0261 | 9 | 8.9427 | 116.3907 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.0587 | 1.0225 | -0.999 | -0.9895 | 115.9287 | -0.71862 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.0576 | 1.0041 | 0.999 | 0.97036 | 116.1589 | 0.7191 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.0762 | 81.9803 | -8 | -8.0697 | 114.4591 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.0737 | 82.0143 | 9 | 8.943 | 116.3847 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.067 | 1.0225 | -0.999 | -0.98948 | 115.927 | -0.71862 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.0659 | 1.0041 | 0.999 | 0.97056 | 116.1557 | 0.71902 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.0845 | 81.9803 | -8 | -8.0698 | 114.4525 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.082 | 82.0143 | 9 | 8.9432 | 116.3787 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.0753 | 1.0113 | -0.999 | -0.98937 | 115.9367 | -0.7148 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.0742 | 1.0046 | 0.999 | 0.97059 | 116.147 | 0.71918 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.0929 | 81.9933 | -8 | -8.07 | 114.4619 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.0903 | 82.0397 | 9 | 8.9435 | 116.3967 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.0837 | 1.0113 | -0.999 | -0.98927 | 115.9463 | -0.71484 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.0826 | 1.0046 | 0.999 | 0.97062 | 116.1383 | 0.71917 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.1012 | 81.9933 | -8 | -8.0701 | 114.4712 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.0987 | 82.0397 | 9 | 8.9438 | 116.4147 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.092 | 1.0115 | -0.999 | -0.98925 | 115.9462 | -0.71492 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.0909 | 1.0049 | 0.999 | 0.97074 | 116.1379 | 0.71923 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.1096 | 81.9918 | -8 | -8.0704 | 114.4717 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.107 | 82.0122 | 9 | 8.9442 | 116.3961 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.1003 | 1.0115 | -0.999 | -0.98923 | 115.946 | -0.71493 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.0992 | 1.0049 | 0.999 | 0.97086 | 116.1374 | 0.71918 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.1179 | 81.9918 | -8 | -8.0707 | 114.4722 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.1154 | 82.0122 | 9 | 8.9446 | 116.3774 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.1087 | 1.0217 | -0.999 | -0.98929 | 115.941 | -0.71842 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.1075 | 1.0056 | 0.999 | 0.97106 | 116.1244 | 0.71935 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.1262 | 82.0153 | -8 | -8.071 | 114.4795 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.1237 | 82.0271 | 9 | 8.9449 | 116.3875 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.117 | 1.0217 | -0.999 | -0.98935 | 115.9359 | -0.7184 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.1159 | 1.0056 | 0.999 | 0.97126 | 116.1114 | 0.71927 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.1346 | 82.0153 | -8 | -8.0712 | 114.4867 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.132 | 82.0271 | 9 | 8.9453 | 116.3977 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.1253 | 1.0116 | -0.999 | -0.98938 | 115.941 | -0.71491 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.1242 | 0.99388 | 0.999 | 0.97145 | 116.106 | 0.71513 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.1429 | 82.0153 | -8 | -8.0716 | 114.4867 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.1404 | 82.0294 | 9 | 8.9457 | 116.4012 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.1337 | 1.0116 | -0.999 | -0.98941 | 115.9462 | -0.7149 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.1325 | 0.99388 | 0.999 | 0.97165 | 116.1006 | 0.71506 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.1512 | 82.0153 | -8 | -8.0719 | 114.4866 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.1487 | 82.0294 | 9 | 8.9461 | 116.4047 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.142 | 1.022 | -0.999 | -0.98962 | 115.9239 | -0.71838 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.1409 | 1.0069 | 0.999 | 0.97176 | 116.1 | 0.71954 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.1595 | 82.0016 | -8 | -8.072 | 114.4897 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.157 | 82.0387 | 9 | 8.9465 | 116.4151 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.1503 | 1.022 | -0.999 | -0.98982 | 115.9015 | -0.71831 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.1492 | 1.0069 | 0.999 | 0.97188 | 116.0994 | 0.7195 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.1679 | 82.0016 | -8 | -8.072 | 114.4929 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.1654 | 82.0387 | 9 | 8.9468 | 116.4255 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.1587 | 1.011 | -0.999 | -0.98985 | 115.9105 | -0.71456 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.1575 | 0.99521 | 0.999 | 0.97198 | 116.0911 | 0.71541 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.1763 | 81.9885 | -8 | -8.0718 | 114.4838 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.1737 | 82.0472 | 9 | 8.9472 | 116.4208 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.167 | 1.011 | -0.999 | -0.98988 | 115.9194 | -0.71455 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.1658 | 0.99521 | 0.999 | 0.97207 | 116.0826 | 0.71537 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.1846 | 81.9885 | -8 | -8.0715 | 114.4747 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.182 | 82.0472 | 9 | 8.9475 | 116.4162 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.1753 | 1.0108 | -0.999 | -0.98996 | 115.92 | -0.71445 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.1742 | 0.99585 | 0.999 | 0.97226 | 116.0791 | 0.71553 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.1929 | 81.9999 | -8 | -8.0714 | 114.4846 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.1904 | 82.0285 | 9 | 8.9476 | 116.4185 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.1836 | 1.0108 | -0.999 | -0.99003 | 115.9206 | -0.71442 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.1825 | 0.99585 | 0.999 | 0.97245 | 116.0755 | 0.71546 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.2012 | 81.9999 | -8 | -8.0713 | 114.4944 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.1987 | 82.0285 | 9 | 8.9478 | 116.4209 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.192 | 1.0108 | -0.999 | -0.9901 | 115.9026 | -0.71438 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.1908 | 0.99686 | 0.999 | 0.97263 | 116.0726 | 0.71575 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.2096 | 81.9844 | -8 | -8.0713 | 114.4951 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.207 | 82.0193 | 9 | 8.948 | 116.4165 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.2003 | 1.0108 | -0.999 | -0.99017 | 115.8847 | -0.71436 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.1992 | 0.99686 | 0.999 | 0.97281 | 116.0698 | 0.71569 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.2179 | 81.9844 | -8 | -8.0712 | 114.4958 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.2154 | 82.0193 | 9 | 8.9483 | 116.4121 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.2086 | 1.0218 | -0.999 | -0.99023 | 115.8879 | -0.71811 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.2075 | 0.99772 | 0.999 | 0.97307 | 116.0685 | 0.7159 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.2263 | 81.9985 | -8 | -8.071 | 114.4958 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.2237 | 82.0647 | 9 | 8.9485 | 116.4121 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.2169 | 1.0218 | -0.999 | -0.99029 | 115.8912 | -0.71809 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.2158 | 0.99772 | 0.999 | 0.97333 | 116.0673 | 0.7158 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.2346 | 81.9985 | -8 | -8.0708 | 114.4959 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.232 | 82.0647 | 9 | 8.9486 | 116.4122 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.2253 | 1.0105 | -0.999 | -0.99027 | 115.8871 | -0.71422 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.2241 | 0.99872 | 0.999 | 0.97358 | 116.068 | 0.71606 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.2429 | 81.9608 | -8 | -8.0704 | 114.4812 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.2404 | 82.044 | 9 | 8.9488 | 116.399 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.2336 | 1.0105 | -0.999 | -0.99025 | 115.883 | -0.71422 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.2325 | 0.99872 | 0.999 | 0.97383 | 116.0687 | 0.71597 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.2513 | 81.9608 | -8 | -8.07 | 114.4665 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.2487 | 82.044 | 9 | 8.9491 | 116.3858 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.2419 | 1.0207 | -0.999 | -0.9905 | 115.8829 | -0.71764 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.2408 | 0.99905 | 0.999 | 0.97407 | 116.0562 | 0.716 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.2596 | 81.9774 | -8 | -8.0698 | 114.4801 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.257 | 82.0424 | 9 | 8.9492 | 116.393 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.2503 | 1.0207 | -0.999 | -0.99075 | 115.8826 | -0.71755 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.2491 | 0.99905 | 0.999 | 0.97432 | 116.0436 | 0.71591 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.2679 | 81.9774 | -8 | -8.0695 | 114.4937 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.2654 | 82.0424 | 9 | 8.9493 | 116.4002 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.2586 | 1.0204 | -0.999 | -0.991 | 115.8776 | -0.71736 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.2575 | 1.013 | 0.999 | 0.97449 | 116.049 | 0.72066 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.2762 | 81.9795 | -8 | -8.0692 | 114.4898 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.2737 | 82.0717 | 9 | 8.9493 | 116.4044 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.2669 | 1.0204 | -0.999 | -0.99125 | 115.8725 | -0.71727 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.2658 | 1.013 | 0.999 | 0.97465 | 116.0542 | 0.7206 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.2846 | 81.9795 | -8 | -8.0688 | 114.486 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.282 | 82.0717 | 9 | 8.9492 | 116.4086 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.2753 | 1.01 | -0.999 | -0.99133 | 115.8723 | -0.71368 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.2741 | 1.0164 | 0.999 | 0.97482 | 116.0478 | 0.72172 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.293 | 81.9921 | -8 | -8.0683 | 114.4924 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.2904 | 82.0391 | 9 | 8.9492 | 116.3994 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.2836 | 1.01 | -0.999 | -0.99141 | 115.872 | -0.71365 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.2825 | 1.0164 | 0.999 | 0.97498 | 116.0414 | 0.72166 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.3013 | 81.9921 | -8 | -8.0678 | 114.4988 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.2987 | 82.0391 | 9 | 8.9492 | 116.3903 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.2919 | 1.0209 | -0.999 | -0.99166 | 115.8761 | -0.7173 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.2908 | 1.0173 | 0.999 | 0.97503 | 116.0294 | 0.72196 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.3096 | 81.9678 | -8 | -8.0677 | 114.4974 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.307 | 82.0522 | 9 | 8.9492 | 116.397 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.3003 | 1.0209 | -0.999 | -0.99191 | 115.8802 | -0.71721 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.2991 | 1.0173 | 0.999 | 0.97509 | 116.0174 | 0.72194 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.3179 | 81.9678 | -8 | -8.0676 | 114.4959 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.3154 | 82.0522 | 9 | 8.9493 | 116.4037 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.3086 | 1.0094 | -0.999 | -0.99198 | 115.8759 | -0.71325 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.3074 | 1.0137 | 0.999 | 0.97497 | 116.0136 | 0.72073 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.3263 | 81.9844 | -8 | -8.0675 | 114.4968 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.3237 | 82.0417 | 9 | 8.9495 | 116.3978 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.3169 | 1.0094 | -0.999 | -0.99205 | 115.8716 | -0.71323 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.3158 | 1.0137 | 0.999 | 0.97485 | 116.0099 | 0.72077 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.3346 | 81.9844 | -8 | -8.0675 | 114.4976 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.332 | 82.0417 | 9 | 8.9497 | 116.3918 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.3253 | 1.0096 | -0.999 | -0.99232 | 115.8755 | -0.71317 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.3241 | 0.99628 | 0.999 | 0.97474 | 116.0256 | 0.71479 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.343 | 81.9896 | -8 | -8.0673 | 114.5032 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.3404 | 82.0502 | 9 | 8.9498 | 116.3918 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.3336 | 1.0096 | -0.999 | -0.99258 | 115.8794 | -0.71307 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.3324 | 0.99628 | 0.999 | 0.97463 | 116.0413 | 0.71483 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.3513 | 81.9896 | -8 | -8.0672 | 114.5089 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.3487 | 82.0502 | 9 | 8.9498 | 116.3918 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.3419 | 1.0093 | -0.999 | -0.99285 | 115.8876 | -0.71291 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.3407 | 0.99686 | 0.999 | 0.97452 | 116.0317 | 0.71507 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.3596 | 81.9857 | -8 | -8.0669 | 114.5068 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.357 | 82.0193 | 9 | 8.95 | 116.3852 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.3503 | 1.0093 | -0.999 | -0.99312 | 115.8958 | -0.71281 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.3491 | 0.99686 | 0.999 | 0.9744 | 116.0221 | 0.71511 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.368 | 81.9857 | -8 | -8.0667 | 114.5047 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.3654 | 82.0193 | 9 | 8.9501 | 116.3786 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.3586 | 1.009 | -0.999 | -0.99334 | 115.8952 | -0.71263 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.3574 | 1.0132 | 0.999 | 0.97427 | 116.0067 | 0.7208 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.3763 | 81.9843 | -8 | -8.0663 | 114.5056 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.3737 | 82.0307 | 9 | 8.9502 | 116.3748 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.3669 | 1.009 | -0.999 | -0.99356 | 115.8946 | -0.71255 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.3657 | 1.0132 | 0.999 | 0.97414 | 115.9914 | 0.72085 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.3846 | 81.9843 | -8 | -8.066 | 114.5064 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.382 | 82.0307 | 9 | 8.9503 | 116.3711 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.3752 | 1.0203 | -0.999 | -0.99391 | 115.8862 | -0.71632 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.3741 | 0.99958 | 0.999 | 0.97401 | 116.0031 | 0.71621 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.3929 | 81.9734 | -8 | -8.0656 | 114.5144 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.3904 | 82.0478 | 9 | 8.9503 | 116.3784 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.3836 | 1.0203 | -0.999 | -0.99427 | 115.8777 | -0.71619 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.3824 | 0.99958 | 0.999 | 0.97388 | 116.0149 | 0.71625 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.4013 | 81.9734 | -8 | -8.0652 | 114.5223 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.3987 | 82.0478 | 9 | 8.9504 | 116.3858 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.3919 | 1.0196 | -0.999 | -0.99457 | 115.8768 | -0.71583 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.3907 | 1.0003 | 0.999 | 0.97385 | 116.0084 | 0.71652 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.4097 | 81.9769 | -8 | -8.0648 | 114.4997 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.4071 | 82.039 | 9 | 8.9505 | 116.3858 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.4002 | 1.0196 | -0.999 | -0.99487 | 115.8759 | -0.71572 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.399 | 1.0003 | 0.999 | 0.97382 | 116.0018 | 0.71653 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.418 | 81.9769 | -8 | -8.0644 | 114.4769 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.4154 | 82.039 | 9 | 8.9507 | 116.3859 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.4086 | 1.0193 | -0.999 | -0.99517 | 115.8832 | -0.71552 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.4074 | 1.0016 | 0.999 | 0.97384 | 116.0124 | 0.71697 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.4263 | 81.98 | -8 | -8.0639 | 114.4796 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.4237 | 82.0284 | 9 | 8.9507 | 116.3812 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.4169 | 1.0193 | -0.999 | -0.99547 | 115.8905 | -0.71541 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.4157 | 1.0016 | 0.999 | 0.97387 | 116.0229 | 0.71696 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.4346 | 81.98 | -8 | -8.0634 | 114.4822 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.4321 | 82.0284 | 9 | 8.9506 | 116.3765 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.4252 | 1.0191 | -0.999 | -0.99554 | 115.8905 | -0.71532 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.424 | 1.0023 | 0.999 | 0.97372 | 116.0068 | 0.71725 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.443 | 81.9827 | -8 | -8.063 | 114.4766 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.4404 | 82.0311 | 9 | 8.9505 | 116.3795 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.4336 | 1.0191 | -0.999 | -0.99561 | 115.8905 | -0.71529 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.4324 | 1.0023 | 0.999 | 0.97358 | 115.9907 | 0.7173 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.4513 | 81.9827 | -8 | -8.0626 | 114.471 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.4487 | 82.0311 | 9 | 8.9504 | 116.3825 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.4419 | 1.019 | -0.999 | -0.99568 | 115.8894 | -0.71523 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.4407 | 1.004 | 0.999 | 0.97343 | 115.9964 | 0.71795 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.4597 | 81.9958 | -8 | -8.0621 | 114.4788 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.4571 | 82.0459 | 9 | 8.9505 | 116.3946 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.4502 | 1.019 | -0.999 | -0.99575 | 115.8884 | -0.71521 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.449 | 1.004 | 0.999 | 0.97328 | 116.0022 | 0.71801 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.468 | 81.9958 | -8 | -8.0616 | 114.4867 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.4654 | 82.0459 | 9 | 8.9505 | 116.4067 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.4585 | 1.0191 | -0.999 | -0.99583 | 115.9093 | -0.71521 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.4574 | 1.0044 | 0.999 | 0.97312 | 115.9923 | 0.71821 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.4763 | 81.9829 | -8 | -8.0608 | 114.4782 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.4737 | 82.0492 | 9 | 8.9503 | 116.393 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.4669 | 1.0191 | -0.999 | -0.99591 | 115.9303 | -0.71518 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.4657 | 1.0044 | 0.999 | 0.97296 | 115.9823 | 0.71827 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.4847 | 81.9829 | -8 | -8.0601 | 114.4698 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.4821 | 82.0492 | 9 | 8.95 | 116.3793 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.4752 | 1.0186 | -0.999 | -0.99599 | 115.9253 | -0.71499 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.474 | 1.0055 | 0.999 | 0.9728 | 115.9985 | 0.7187 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.493 | 81.9833 | -8 | -8.0593 | 114.461 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.4904 | 82.051 | 9 | 8.9499 | 116.3908 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.4835 | 1.0186 | -0.999 | -0.99607 | 115.9204 | -0.71496 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.4823 | 1.0055 | 0.999 | 0.97264 | 116.0146 | 0.71876 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.5013 | 81.9833 | -8 | -8.0585 | 114.4523 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.4987 | 82.051 | 9 | 8.9498 | 116.4023 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.4919 | 1.0203 | -0.999 | -0.99624 | 115.9202 | -0.71549 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.4907 | 1.0057 | 0.999 | 0.97248 | 116.0024 | 0.71889 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.5097 | 81.9919 | -8 | -8.0575 | 114.4469 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.5071 | 82.0383 | 9 | 8.9495 | 116.3885 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.5002 | 1.0203 | -0.999 | -0.99642 | 115.92 | -0.71543 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.499 | 1.0057 | 0.999 | 0.97231 | 115.9902 | 0.71894 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.518 | 81.9919 | -8 | -8.0566 | 114.4415 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.5154 | 82.0383 | 9 | 8.9492 | 116.3746 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.5085 | 1.0115 | -0.999 | -0.99668 | 115.9154 | -0.7123 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.5073 | 0.98697 | 0.999 | 0.97213 | 115.9817 | 0.71245 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.5264 | 81.9924 | -8 | -8.0556 | 114.4426 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.5237 | 82.0382 | 9 | 8.9489 | 116.3824 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.5168 | 1.0115 | -0.999 | -0.99694 | 115.9109 | -0.7122 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.5157 | 0.98697 | 0.999 | 0.97194 | 115.9733 | 0.71251 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.5347 | 81.9924 | -8 | -8.0546 | 114.4438 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.5321 | 82.0382 | 9 | 8.9486 | 116.3901 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.5252 | 1.02 | -0.999 | -0.99712 | 115.909 | -0.71508 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.524 | 1.0076 | 0.999 | 0.97186 | 115.9808 | 0.71975 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.543 | 81.9929 | -8 | -8.0536 | 114.4424 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.5404 | 82.0434 | 9 | 8.9482 | 116.3817 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.5335 | 1.02 | -0.999 | -0.99729 | 115.9072 | -0.71502 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.5323 | 1.0076 | 0.999 | 0.97179 | 115.9884 | 0.71978 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.5513 | 81.9929 | -8 | -8.0526 | 114.441 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.5487 | 82.0434 | 9 | 8.9478 | 116.3733 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.5418 | 1.018 | -0.999 | -0.99737 | 115.908 | -0.71432 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.5406 | 0.99119 | 0.999 | 0.97159 | 116.006 | 0.71413 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.5597 | 81.9945 | -8 | -8.0517 | 114.4355 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.5571 | 82.0424 | 9 | 8.9475 | 116.3674 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.5502 | 1.018 | -0.999 | -0.99745 | 115.9088 | -0.71429 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.549 | 0.99119 | 0.999 | 0.9714 | 116.0236 | 0.7142 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.5681 | 81.9945 | -8 | -8.0508 | 114.4301 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.5654 | 82.0424 | 9 | 8.9472 | 116.3615 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.5585 | 1.0188 | -0.999 | -0.99764 | 115.9063 | -0.71448 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.5573 | 0.98948 | 0.999 | 0.9712 | 116.0273 | 0.71367 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.5764 | 81.9961 | -8 | -8.0499 | 114.4288 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.5737 | 82.0281 | 9 | 8.9468 | 116.3658 | 0.9941 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.5668 | 1.0188 | -0.999 | -0.99782 | 115.904 | -0.71441 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.5656 | 0.98948 | 0.999 | 0.97101 | 116.031 | 0.71374 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.5847 | 81.9961 | -8 | -8.049 | 114.4275 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.5821 | 82.0281 | 9 | 8.9463 | 116.37 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.5752 | 1.0185 | -0.999 | -0.99811 | 115.9177 | -0.71423 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.574 | 0.99248 | 0.999 | 0.97087 | 116.0271 | 0.71485 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.593 | 81.9854 | -8 | -8.0481 | 114.4357 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.5904 | 82.0362 | 9 | 8.9462 | 116.3641 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.5835 | 1.0185 | -0.999 | -0.99839 | 115.9314 | -0.71413 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.5823 | 0.99248 | 0.999 | 0.97073 | 116.0232 | 0.7149 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.6014 | 81.9854 | -8 | -8.0471 | 114.444 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.5987 | 82.0362 | 9 | 8.9461 | 116.3581 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.5918 | 1.0093 | -0.999 | -0.99895 | 115.9303 | -0.71073 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.5906 | 0.99772 | 0.999 | 0.97032 | 116.0219 | 0.71688 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.6097 | 81.9938 | -8 | -8.0461 | 114.4312 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.6071 | 82.0577 | 9 | 8.9458 | 116.3623 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.6002 | 1.0093 | -0.999 | -0.99952 | 115.9291 | -0.71053 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.599 | 0.99772 | 0.999 | 0.96991 | 116.0207 | 0.71703 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.618 | 81.9938 | -8 | -8.045 | 114.4184 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.6154 | 82.0577 | 9 | 8.9455 | 116.3665 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.6085 | 0.97292 | -0.999 | -1.0003 | 115.9315 | -0.69722 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.6073 | 0.99824 | 0.999 | 0.96942 | 116.0208 | 0.71739 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.6264 | 81.9702 | -8 | -8.0441 | 114.411 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.6237 | 82.053 | 9 | 8.945 | 116.366 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.6168 | 0.97292 | -0.999 | -1.0011 | 115.9338 | -0.69693 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.6156 | 0.99824 | 0.999 | 0.96894 | 116.0208 | 0.71756 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.6347 | 81.9702 | -8 | -8.0432 | 114.4035 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.6321 | 82.053 | 9 | 8.9445 | 116.3656 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.6252 | 0.94264 | -0.999 | -1.0016 | 115.9474 | -0.68534 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.6239 | 1.018 | 0.999 | 0.96852 | 116.0368 | 0.72449 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.6431 | 82.0006 | -8 | -8.0422 | 114.4201 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.6404 | 82.0579 | 9 | 8.9441 | 116.3719 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.6335 | 0.94264 | -0.999 | -1.0021 | 115.961 | -0.68517 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.6323 | 1.018 | 0.999 | 0.96809 | 116.0529 | 0.72464 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.6514 | 82.0006 | -8 | -8.0412 | 114.4366 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.6487 | 82.0579 | 9 | 8.9437 | 116.3783 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.6418 | 0.95123 | -0.999 | -1.0025 | 115.9559 | -0.68831 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.6406 | 1.0189 | 0.999 | 0.96756 | 116.0475 | 0.72513 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.6597 | 81.996 | -8 | -8.0401 | 114.4316 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.6571 | 82.0505 | 9 | 8.9434 | 116.3739 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.6501 | 0.95123 | -0.999 | -1.0029 | 115.9509 | -0.68817 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.6489 | 1.0189 | 0.999 | 0.96703 | 116.0422 | 0.72532 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.668 | 81.996 | -8 | -8.039 | 114.4266 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.6654 | 82.0505 | 9 | 8.9431 | 116.3696 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.6585 | 0.95151 | -0.999 | -1.0033 | 115.9676 | -0.68813 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.6573 | 1.0041 | 0.999 | 0.96644 | 116.0354 | 0.7205 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.6764 | 82.0001 | -8 | -8.0378 | 114.4282 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.6738 | 82.0684 | 9 | 8.9427 | 116.3733 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.6668 | 0.95151 | -0.999 | -1.0037 | 115.9843 | -0.68798 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.6656 | 1.0041 | 0.999 | 0.96585 | 116.0286 | 0.72071 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.6848 | 82.0001 | -8 | -8.0365 | 114.4298 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.6821 | 82.0684 | 9 | 8.9423 | 116.3769 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.6751 | 0.96563 | -0.999 | -1.0041 | 115.9662 | -0.69318 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.6739 | 1.0055 | 0.999 | 0.96525 | 116.0484 | 0.72141 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.6931 | 82.0143 | -8 | -8.0353 | 114.4319 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.6904 | 82.0386 | 9 | 8.9418 | 116.371 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.6835 | 0.96563 | -0.999 | -1.0044 | 115.948 | -0.69305 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.6822 | 1.0055 | 0.999 | 0.96465 | 116.0682 | 0.72163 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.7014 | 82.0143 | -8 | -8.0342 | 114.434 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.6988 | 82.0386 | 9 | 8.9412 | 116.3651 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.6918 | 0.95491 | -0.999 | -1.0047 | 115.9601 | -0.68892 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.6906 | 1.0082 | 0.999 | 0.96395 | 116.0552 | 0.72279 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.7097 | 82.0002 | -8 | -8.0332 | 114.4263 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.7071 | 82.0303 | 9 | 8.9407 | 116.3599 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.7001 | 0.95491 | -0.999 | -1.005 | 115.9723 | -0.68882 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.6989 | 1.0082 | 0.999 | 0.96326 | 116.0422 | 0.72304 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.7181 | 82.0002 | -8 | -8.0321 | 114.4186 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.7154 | 82.0303 | 9 | 8.9401 | 116.3546 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.7084 | 0.95512 | -0.999 | -1.0052 | 115.9734 | -0.6888 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.7072 | 1.0097 | 0.999 | 0.96255 | 116.0481 | 0.72379 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.7264 | 81.9864 | -8 | -8.0311 | 114.4267 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.7238 | 82.0375 | 9 | 8.9395 | 116.3619 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.7168 | 0.95512 | -0.999 | -1.0055 | 115.9744 | -0.6887 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.7156 | 1.0097 | 0.999 | 0.96185 | 116.054 | 0.72404 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.7347 | 81.9864 | -8 | -8.0301 | 114.4347 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.7321 | 82.0375 | 9 | 8.9389 | 116.3692 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.7251 | 0.96376 | -0.999 | -1.0056 | 115.9679 | -0.69194 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.7239 | 1.011 | 0.999 | 0.96113 | 116.0572 | 0.72474 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.7431 | 82.0101 | -8 | -8.029 | 114.4271 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.7404 | 82.0214 | 9 | 8.9384 | 116.3729 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.7334 | 0.96376 | -0.999 | -1.0056 | 115.9613 | -0.69193 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.7322 | 1.011 | 0.999 | 0.96041 | 116.0604 | 0.725 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.7514 | 82.0101 | -8 | -8.028 | 114.4196 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.7488 | 82.0214 | 9 | 8.938 | 116.3765 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.7418 | 0.95443 | -0.999 | -1.0058 | 115.9575 | -0.68833 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.7406 | 1.0039 | 0.999 | 0.9596 | 116.0715 | 0.72287 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.7598 | 82.0085 | -8 | -8.0268 | 114.4298 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.7571 | 82.028 | 9 | 8.9376 | 116.3708 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.7501 | 0.95443 | -0.999 | -1.006 | 115.9536 | -0.68825 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.7489 | 1.0039 | 0.999 | 0.9588 | 116.0826 | 0.72316 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.7681 | 82.0085 | -8 | -8.0256 | 114.4401 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.7654 | 82.028 | 9 | 8.9372 | 116.365 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.7584 | 0.96281 | -0.999 | -1.0061 | 115.9484 | -0.6914 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.7572 | 0.99294 | 0.999 | 0.95821 | 116.0724 | 0.71958 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.7764 | 82.012 | -8 | -8.0245 | 114.4355 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.7738 | 82.0039 | 9 | 8.9368 | 116.3634 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.7668 | 0.96281 | -0.999 | -1.0061 | 115.9432 | -0.69139 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.7655 | 0.99294 | 0.999 | 0.95763 | 116.0621 | 0.71979 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.7848 | 82.012 | -8 | -8.0234 | 114.4309 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.7821 | 82.0039 | 9 | 8.9364 | 116.3618 | 0.99411 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.7751 | 0.9541 | -0.999 | -1.0062 | 115.9473 | -0.68806 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.7739 | 0.99425 | 0.999 | 0.95705 | 116.0741 | 0.72046 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.7931 | 81.9969 | -8 | -8.0223 | 114.4329 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.7904 | 82.0332 | 9 | 8.9359 | 116.3736 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.7834 | 0.9541 | -0.999 | -1.0064 | 115.9514 | -0.68801 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.7822 | 0.99425 | 0.999 | 0.95646 | 116.086 | 0.72067 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.8015 | 81.9969 | -8 | -8.0211 | 114.4349 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.7988 | 82.0332 | 9 | 8.9353 | 116.3854 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.7917 | 0.94453 | -0.999 | -1.0064 | 115.9491 | -0.68435 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.7905 | 0.98362 | 0.999 | 0.95595 | 116.0887 | 0.71712 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.8098 | 82.0077 | -8 | -8.0199 | 114.445 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.8071 | 82.0103 | 9 | 8.9348 | 116.3715 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.8001 | 0.94453 | -0.999 | -1.0064 | 115.9466 | -0.68435 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.7989 | 0.98362 | 0.999 | 0.95544 | 116.0914 | 0.71731 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.8181 | 82.0077 | -8 | -8.0187 | 114.4551 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.8154 | 82.0103 | 9 | 8.9343 | 116.3577 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.8084 | 0.96164 | -0.999 | -1.0064 | 115.9379 | -0.69084 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.8072 | 0.99227 | 0.999 | 0.95518 | 116.074 | 0.72044 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.8264 | 82.0071 | -8 | -8.0176 | 114.4569 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.8238 | 81.994 | 9 | 8.9337 | 116.3613 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.8167 | 0.96164 | -0.999 | -1.0065 | 115.9292 | -0.69083 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.8155 | 0.99227 | 0.999 | 0.95492 | 116.0566 | 0.72054 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.8348 | 82.0071 | -8 | -8.0164 | 114.4587 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.8321 | 81.994 | 9 | 8.933 | 116.365 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.8251 | 0.94372 | -0.999 | -1.0065 | 115.9287 | -0.68401 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.8239 | 1.0066 | 0.999 | 0.95466 | 116.0616 | 0.72558 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.8431 | 81.9855 | -8 | -8.0153 | 114.446 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.8404 | 82.0121 | 9 | 8.9322 | 116.3628 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.8334 | 0.94372 | -0.999 | -1.0065 | 115.9282 | -0.68401 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.8322 | 1.0066 | 0.999 | 0.95439 | 116.0666 | 0.72567 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.8514 | 81.9855 | -8 | -8.0142 | 114.4333 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.8488 | 82.0121 | 9 | 8.9314 | 116.3605 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.8417 | 0.94218 | -0.999 | -1.0064 | 115.9269 | -0.68345 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.8405 | 0.98399 | 0.999 | 0.95444 | 116.0715 | 0.7178 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.8598 | 81.9961 | -8 | -8.0134 | 114.4322 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.8571 | 82.0121 | 9 | 8.9307 | 116.3637 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.8501 | 0.94218 | -0.999 | -1.0063 | 115.9256 | -0.68348 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.8488 | 0.98399 | 0.999 | 0.95448 | 116.0764 | 0.71779 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.8681 | 81.9961 | -8 | -8.0126 | 114.4311 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.8654 | 82.0121 | 9 | 8.9299 | 116.3669 | 0.99412 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.8584 | 0.94152 | -0.999 | -1.0062 | 115.9248 | -0.68326 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.8572 | 0.98447 | 0.999 | 0.95453 | 116.0818 | 0.71794 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.8765 | 81.9597 | -8 | -8.0118 | 114.4168 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.8738 | 82.0267 | 9 | 8.9292 | 116.3697 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.8667 | 0.94152 | -0.999 | -1.0061 | 115.924 | -0.68329 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.8655 | 0.98447 | 0.999 | 0.95458 | 116.0872 | 0.71792 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.8848 | 81.9597 | -8 | -8.0111 | 114.4024 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.8821 | 82.0267 | 9 | 8.9284 | 116.3724 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.8751 | 0.93039 | -0.999 | -1.0059 | 115.923 | -0.67901 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.8738 | 0.99509 | 0.999 | 0.95495 | 116.0766 | 0.72151 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.8931 | 82.0165 | -8 | -8.0103 | 114.4281 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.8904 | 82.0009 | 9 | 8.9275 | 116.363 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.8834 | 0.93039 | -0.999 | -1.0057 | 115.922 | -0.67907 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.8822 | 0.99509 | 0.999 | 0.95532 | 116.0659 | 0.72137 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.9015 | 82.0165 | -8 | -8.0095 | 114.4538 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.8988 | 82.0009 | 9 | 8.9266 | 116.3535 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.8917 | 0.92993 | -0.999 | -1.0056 | 115.9336 | -0.67895 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.8905 | 0.99585 | 0.999 | 0.95569 | 116.0674 | 0.7215 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.9098 | 82.01 | -8 | -8.0088 | 114.4497 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.9071 | 81.9994 | 9 | 8.9259 | 116.3664 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.9001 | 0.92993 | -0.999 | -1.0054 | 115.9453 | -0.67901 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.8988 | 0.99585 | 0.999 | 0.95606 | 116.069 | 0.72137 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.9182 | 82.01 | -8 | -8.008 | 114.4455 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.9155 | 81.9994 | 9 | 8.9252 | 116.3793 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.9084 | 0.95612 | -0.999 | -1.0053 | 115.9266 | -0.68917 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.9072 | 0.9961 | 0.999 | 0.95659 | 116.0641 | 0.72126 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.9265 | 81.9671 | -8 | -8.0074 | 114.4392 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.9238 | 82.0218 | 9 | 8.9244 | 116.3809 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.9167 | 0.95612 | -0.999 | -1.0051 | 115.908 | -0.68922 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.9155 | 0.9961 | 0.999 | 0.95712 | 116.0592 | 0.72107 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.9348 | 81.9671 | -8 | -8.0068 | 114.4329 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.9321 | 82.0218 | 9 | 8.9237 | 116.3825 | 0.99413 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.925 | 0.92862 | -0.999 | -1.005 | 115.925 | -0.67865 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.9238 | 0.99676 | 0.999 | 0.95748 | 116.0443 | 0.72117 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.9431 | 81.9926 | -8 | -8.0061 | 114.4432 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.9404 | 82.0484 | 9 | 8.9231 | 116.3902 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.9334 | 0.92862 | -0.999 | -1.0048 | 115.9419 | -0.67871 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.9321 | 0.99676 | 0.999 | 0.95783 | 116.0293 | 0.72105 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.9515 | 81.9926 | -8 | -8.0054 | 114.4534 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.9488 | 82.0484 | 9 | 8.9225 | 116.3979 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.9417 | 0.94447 | -0.999 | -1.0046 | 115.9408 | -0.68496 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.9405 | 0.99779 | 0.999 | 0.95813 | 116.033 | 0.7213 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.9598 | 81.988 | -8 | -8.0046 | 114.4577 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.9571 | 82.0386 | 9 | 8.9221 | 116.3929 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.95 | 0.94447 | -0.999 | -1.0044 | 115.9396 | -0.68504 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.9488 | 0.99779 | 0.999 | 0.95842 | 116.0367 | 0.72119 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.9681 | 81.988 | -8 | -8.0038 | 114.462 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.9655 | 82.0386 | 9 | 8.9217 | 116.3879 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.9583 | 0.94405 | -0.999 | -1.0042 | 115.9383 | -0.68496 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.9571 | 0.99918 | 0.999 | 0.95885 | 116.0418 | 0.72152 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.9765 | 81.9912 | -8 | -8.0028 | 114.459 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.9738 | 82.0242 | 9 | 8.9213 | 116.39 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.9667 | 0.94405 | -0.999 | -1.004 | 115.937 | -0.68504 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.9655 | 0.99918 | 0.999 | 0.95929 | 116.0469 | 0.72136 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.9848 | 81.9912 | -8 | -8.0019 | 114.4559 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.9821 | 82.0242 | 9 | 8.9209 | 116.392 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.975 | 0.94377 | -0.999 | -1.0038 | 115.9328 | -0.685 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.9738 | 0.99892 | 0.999 | 0.95972 | 116.025 | 0.72112 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 14.9932 | 81.9752 | -8 | -8.0011 | 114.4574 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.9904 | 82.0314 | 9 | 8.9205 | 116.3865 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.9833 | 0.94377 | -0.999 | -1.0036 | 115.9286 | -0.68507 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.9821 | 0.99892 | 0.999 | 0.96015 | 116.0031 | 0.72096 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.0015 | 81.9752 | -8 | -8.0003 | 114.4589 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 14.9988 | 82.0314 | 9 | 8.9201 | 116.3809 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 14.9917 | 0.93626 | -0.999 | -1.0033 | 115.9355 | -0.68225 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.9905 | 0.99917 | 0.999 | 0.96068 | 116.0005 | 0.72085 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.0098 | 81.989 | -8 | -7.9995 | 114.4537 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 15.0071 | 82.0352 | 9 | 8.9197 | 116.3827 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 15 | 0.93626 | -0.999 | -1.0031 | 115.9425 | -0.68234 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
14.9988 | 0.99917 | 0.999 | 0.9612 | 115.9978 | 0.72066 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.0182 | 81.989 | -8 | -7.9988 | 114.4486 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 15.0155 | 82.0352 | 9 | 8.9194 | 116.3844 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 15.0083 | 0.94343 | -0.999 | -1.0029 | 115.9504 | -0.68519 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.0071 | 1 | 0.999 | 0.96156 | 116.0187 | 0.72084 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.0265 | 81.9891 | -8 | -7.9982 | 114.4428 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 15.0238 | 82.0033 | 9 | 8.919 | 116.3783 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 15.0167 | 0.94343 | -0.999 | -1.0027 | 115.9582 | -0.68526 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.0155 | 1 | 0.999 | 0.96192 | 116.0395 | 0.72071 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.0349 | 81.9891 | -8 | -7.9977 | 114.4369 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 15.0321 | 82.0033 | 9 | 8.9186 | 116.3721 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 15.025 | 0.95301 | -0.999 | -1.0026 | 115.9536 | -0.68897 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.0238 | 1.001 | 0.999 | 0.96245 | 116.0283 | 0.72085 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.0432 | 81.9981 | -8 | -7.9971 | 114.4471 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 15.0405 | 81.9961 | 9 | 8.9186 | 116.3706 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 15.0333 | 0.95301 | -0.999 | -1.0024 | 115.9489 | -0.68901 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.0321 | 1.001 | 0.999 | 0.96299 | 116.0171 | 0.72065 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.0515 | 81.9981 | -8 | -7.9966 | 114.4572 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 15.0488 | 81.9961 | 9 | 8.9185 | 116.369 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 15.0417 | 0.97082 | -0.999 | -1.0022 | 115.9437 | -0.69579 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.0405 | 1.0016 | 0.999 | 0.96334 | 116.015 | 0.72073 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.0599 | 82.0109 | -8 | -7.9959 | 114.4683 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 15.0571 | 82.0052 | 9 | 8.9185 | 116.3677 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 15.05 | 0.97082 | -0.999 | -1.0019 | 115.9385 | -0.69589 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.0488 | 1.0016 | 0.999 | 0.96369 | 116.013 | 0.72061 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.0682 | 82.0109 | -8 | -7.9952 | 114.4794 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | 15.0655 | 82.0052 | 9 | 8.9185 | 116.3663 | 0.99414 | 9.0773 | 8.7817 | 4.1505 | 15.0583 | 0.9885 | -0.999 | -1.0016 | 115.9307 | -0.70243 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.0571 | 1.0017 | 0.999 | 0.96413 | 116.0156 | 0.72048 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.0765 | 82.0126 | -8 | -7.9947 | 114.4881 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.0667 | 0.9885 | -0.999 | -1.0014 | 115.9228 | -0.70252 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.0654 | 1.0017 | 0.999 | 0.96456 | 116.0182 | 0.72033 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.0848 | 82.0126 | -8 | -7.9943 | 114.4969 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.075 | 0.98847 | -0.999 | -1.001 | 115.94 | -0.70265 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.0738 | 1.0006 | 0.999 | 0.9651 | 116.0222 | 0.71975 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.0932 | 82.0262 | -8 | -7.9937 | 114.4988 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.0833 | 0.98847 | -0.999 | -1.0006 | 115.9572 | -0.70279 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.0821 | 1.0006 | 0.999 | 0.96563 | 116.0261 | 0.71956 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.1015 | 82.0262 | -8 | -7.9931 | 114.5008 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.0916 | 0.99903 | -0.999 | -1.0001 | 115.9475 | -0.70672 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.0904 | 0.98293 | 0.999 | 0.96631 | 116.0331 | 0.71311 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.1099 | 81.9893 | -8 | -7.9927 | 114.4864 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.1 | 0.99903 | -0.999 | -0.99971 | 115.9378 | -0.70687 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.0988 | 0.98293 | 0.999 | 0.96698 | 116.0402 | 0.71287 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.1182 | 81.9893 | -8 | -7.9922 | 114.472 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.1083 | 0.99964 | -0.999 | -0.99927 | 115.9428 | -0.70724 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.1071 | 1.0015 | 0.999 | 0.96762 | 116.041 | 0.71918 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.1265 | 82.0136 | -8 | -7.9919 | 114.4837 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.1166 | 0.99964 | -0.999 | -0.99883 | 115.9479 | -0.70739 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.1154 | 1.0015 | 0.999 | 0.96825 | 116.0418 | 0.71895 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.1349 | 82.0136 | -8 | -7.9917 | 114.4954 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.125 | 0.99059 | -0.999 | -0.99849 | 115.9405 | -0.70429 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.1238 | 1.0037 | 0.999 | 0.96861 | 116.0312 | 0.71958 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.1432 | 81.9931 | -8 | -7.9912 | 114.4947 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.1333 | 0.99059 | -0.999 | -0.99814 | 115.933 | -0.70442 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.1321 | 1.0037 | 0.999 | 0.96897 | 116.0207 | 0.71945 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.1516 | 81.9931 | -8 | -7.9907 | 114.494 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.1416 | 0.99062 | -0.999 | -0.99779 | 115.9355 | -0.70455 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.1404 | 1.0035 | 0.999 | 0.96942 | 116.0154 | 0.71921 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.1599 | 82.0021 | -8 | -7.9903 | 114.4993 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.15 | 0.99062 | -0.999 | -0.99744 | 115.938 | -0.70468 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.1488 | 1.0035 | 0.999 | 0.96987 | 116.0101 | 0.71905 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.1682 | 82.0021 | -8 | -7.9898 | 114.5047 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.1583 | 0.99001 | -0.999 | -0.9971 | 115.9304 | -0.70458 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.1571 | 1.0025 | 0.999 | 0.97034 | 116.0124 | 0.71853 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.1766 | 82.0057 | -8 | -7.989 | 114.5064 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.1666 | 0.99001 | -0.999 | -0.99675 | 115.9228 | -0.7047 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.1654 | 1.0025 | 0.999 | 0.9708 | 116.0146 | 0.71836 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.1849 | 82.0057 | -8 | -7.9881 | 114.5081 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.175 | 0.99025 | -0.999 | -0.9964 | 115.9227 | -0.70491 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.1738 | 1.0045 | 0.999 | 0.97132 | 116.0079 | 0.71888 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.1932 | 82.0026 | -8 | -7.9876 | 114.5107 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.1833 | 0.99025 | -0.999 | -0.99606 | 115.9225 | -0.70504 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.1821 | 1.0045 | 0.999 | 0.97184 | 116.0013 | 0.7187 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.2015 | 82.0026 | -8 | -7.987 | 114.5133 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.1916 | 0.9903 | -0.999 | -0.99571 | 115.9344 | -0.70518 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.1904 | 1.0031 | 0.999 | 0.97247 | 115.9975 | 0.71798 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.2099 | 82.0027 | -8 | -7.9864 | 114.5155 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.2 | 0.9903 | -0.999 | -0.99537 | 115.9464 | -0.7053 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.1987 | 1.0031 | 0.999 | 0.97309 | 115.9938 | 0.71776 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.2182 | 82.0027 | -8 | -7.9857 | 114.5177 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.2083 | 0.99109 | -0.999 | -0.99512 | 115.9246 | -0.70567 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.2071 | 1.005 | 0.999 | 0.97361 | 115.9873 | 0.71823 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.2266 | 81.9942 | -8 | -7.9852 | 114.5178 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.2166 | 0.99109 | -0.999 | -0.99487 | 115.9029 | -0.70576 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.2154 | 1.005 | 0.999 | 0.97413 | 115.9808 | 0.71805 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.2349 | 81.9942 | -8 | -7.9848 | 114.518 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.2249 | 0.99042 | -0.999 | -0.99457 | 115.9017 | -0.70563 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.2237 | 1.0056 | 0.999 | 0.97465 | 115.9792 | 0.71809 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.2432 | 82.0044 | -8 | -7.9838 | 114.5297 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.2333 | 0.99042 | -0.999 | -0.99427 | 115.9005 | -0.70573 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.2321 | 1.0056 | 0.999 | 0.97517 | 115.9775 | 0.7179 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.2516 | 82.0044 | -8 | -7.9829 | 114.5413 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.2416 | 0.99031 | -0.999 | -0.99403 | 115.9006 | -0.70578 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.2404 | 0.98634 | 0.999 | 0.97573 | 115.9748 | 0.71092 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.2599 | 82.0014 | -8 | -7.9818 | 114.5363 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.2499 | 0.99031 | -0.999 | -0.99378 | 115.9006 | -0.70587 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.2487 | 0.98634 | 0.999 | 0.97628 | 115.9721 | 0.71072 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.2682 | 82.0014 | -8 | -7.9807 | 114.5313 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.2583 | 0.99906 | -0.999 | -0.99345 | 115.8955 | -0.7091 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.2571 | 1.0049 | 0.999 | 0.97689 | 115.9784 | 0.71703 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.2766 | 82.0075 | -8 | -7.9794 | 114.5338 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.2666 | 0.99906 | -0.999 | -0.99311 | 115.8905 | -0.70922 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.2654 | 1.0049 | 0.999 | 0.9775 | 115.9847 | 0.71682 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.2849 | 82.0075 | -8 | -7.9781 | 114.5363 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.2749 | 0.99756 | -0.999 | -0.99269 | 115.8947 | -0.70884 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.2737 | 1.0068 | 0.999 | 0.97801 | 115.9706 | 0.7173 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.2933 | 81.9899 | -8 | -7.9767 | 114.5286 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.2833 | 0.99756 | -0.999 | -0.99226 | 115.8988 | -0.70899 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.2821 | 1.0068 | 0.999 | 0.97852 | 115.9564 | 0.71712 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.3016 | 81.9899 | -8 | -7.9753 | 114.5209 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.2916 | 0.98861 | -0.999 | -0.99187 | 115.8936 | -0.70594 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.2904 | 1.0078 | 0.999 | 0.97893 | 115.9625 | 0.71732 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.3099 | 82.0164 | -8 | -7.9738 | 114.5164 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.2999 | 0.98861 | -0.999 | -0.99147 | 115.8883 | -0.70608 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.2987 | 1.0078 | 0.999 | 0.97934 | 115.9686 | 0.71717 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.3182 | 82.0164 | -8 | -7.9723 | 114.5119 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.3083 | 0.98878 | -0.999 | -0.99108 | 115.8928 | -0.70628 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.3071 | 0.99969 | 0.999 | 0.97966 | 115.9724 | 0.71423 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.3266 | 81.9812 | -8 | -7.971 | 114.5115 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.3166 | 0.98878 | -0.999 | -0.99069 | 115.8973 | -0.70642 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.3154 | 0.99969 | 0.999 | 0.97998 | 115.9761 | 0.71411 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.3349 | 81.9812 | -8 | -7.9696 | 114.5112 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.3249 | 0.98918 | -0.999 | -0.99045 | 115.8968 | -0.70665 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.3237 | 0.9842 | 0.999 | 0.98034 | 115.9656 | 0.7085 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.3433 | 81.9901 | -8 | -7.9682 | 114.5063 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.3333 | 0.98918 | -0.999 | -0.99021 | 115.8962 | -0.70674 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.332 | 0.9842 | 0.999 | 0.98069 | 115.9552 | 0.70837 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.3516 | 81.9901 | -8 | -7.9669 | 114.5015 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.3416 | 0.98888 | -0.999 | -0.98992 | 115.9085 | -0.70673 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.3404 | 1.0123 | 0.999 | 0.98102 | 115.9665 | 0.71812 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.3599 | 81.9841 | -8 | -7.9658 | 114.5039 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.3499 | 0.98888 | -0.999 | -0.98963 | 115.9207 | -0.70684 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.3487 | 1.0123 | 0.999 | 0.98136 | 115.9779 | 0.718 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.3683 | 81.9841 | -8 | -7.9648 | 114.5063 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.3582 | 0.99768 | -0.999 | -0.98926 | 115.9167 | -0.7101 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.357 | 0.9862 | 0.999 | 0.98161 | 115.9646 | 0.70876 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.3766 | 81.9956 | -8 | -7.9641 | 114.5024 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.3666 | 0.99768 | -0.999 | -0.98888 | 115.9127 | -0.71023 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.3654 | 0.9862 | 0.999 | 0.98186 | 115.9513 | 0.70866 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.3849 | 81.9956 | -8 | -7.9635 | 114.4986 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.3749 | 0.98836 | -0.999 | -0.98865 | 115.9198 | -0.707 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.3737 | 0.99799 | 0.999 | 0.98204 | 115.9627 | 0.71278 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.3933 | 81.9778 | -8 | -7.963 | 114.4885 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.3832 | 0.98836 | -0.999 | -0.98842 | 115.9269 | -0.70709 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.382 | 0.99799 | 0.999 | 0.98221 | 115.9741 | 0.71272 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.4016 | 81.9778 | -8 | -7.9626 | 114.4784 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.3916 | 0.98789 | -0.999 | -0.98814 | 115.9261 | -0.70702 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.3904 | 0.99879 | 0.999 | 0.98239 | 115.982 | 0.71294 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.41 | 81.9783 | -8 | -7.9623 | 114.4798 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.3999 | 0.98789 | -0.999 | -0.98786 | 115.9254 | -0.70712 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.3987 | 0.99879 | 0.999 | 0.98256 | 115.9899 | 0.71288 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.4183 | 81.9783 | -8 | -7.9619 | 114.4811 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.4082 | 0.98715 | -0.999 | -0.98764 | 115.9251 | -0.70693 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.407 | 0.9987 | 0.999 | 0.98263 | 115.9915 | 0.71282 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.4266 | 81.989 | -8 | -7.9616 | 114.4762 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.4166 | 0.98715 | -0.999 | -0.98741 | 115.9248 | -0.70701 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.4154 | 0.9987 | 0.999 | 0.9827 | 115.9931 | 0.71279 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.4349 | 81.989 | -8 | -7.9613 | 114.4714 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.4249 | 0.98583 | -0.999 | -0.98703 | 115.929 | -0.70668 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.4237 | 0.99879 | 0.999 | 0.98264 | 115.9975 | 0.71285 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.4433 | 81.9974 | -8 | -7.9612 | 114.48 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.4332 | 0.98583 | -0.999 | -0.98665 | 115.9332 | -0.70681 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.432 | 0.99879 | 0.999 | 0.98258 | 116.0019 | 0.71287 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.4517 | 81.9974 | -8 | -7.9612 | 114.4886 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.4416 | 0.99425 | -0.999 | -0.98624 | 115.9404 | -0.70996 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.4404 | 0.99976 | 0.999 | 0.98238 | 116.0134 | 0.71328 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.46 | 81.9996 | -8 | -7.961 | 114.4891 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.4499 | 0.99425 | -0.999 | -0.98584 | 115.9476 | -0.7101 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.4487 | 0.99976 | 0.999 | 0.98219 | 116.0248 | 0.71335 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.4683 | 81.9996 | -8 | -7.9609 | 114.4895 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.4582 | 1.0124 | -0.999 | -0.98557 | 115.9385 | -0.71654 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.457 | 0.99929 | 0.999 | 0.98199 | 116.0254 | 0.71325 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.4766 | 82.0065 | -8 | -7.9609 | 114.4744 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.4666 | 1.0124 | -0.999 | -0.98531 | 115.9294 | -0.71664 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.4653 | 0.99929 | 0.999 | 0.98179 | 116.026 | 0.71332 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.485 | 82.0065 | -8 | -7.9608 | 114.4594 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.4749 | 0.98442 | -0.999 | -0.98499 | 115.9413 | -0.7069 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.4737 | 0.99995 | 0.999 | 0.9816 | 116.0333 | 0.71362 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.4933 | 82.0122 | -8 | -7.9609 | 114.464 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.4832 | 0.98442 | -0.999 | -0.98468 | 115.9532 | -0.70702 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.482 | 0.99995 | 0.999 | 0.9814 | 116.0406 | 0.71369 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.5016 | 82.0122 | -8 | -7.961 | 114.4687 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.4915 | 0.99312 | -0.999 | -0.98428 | 115.9495 | -0.71026 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.4903 | 1.0003 | 0.999 | 0.98121 | 116.0388 | 0.71388 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.51 | 81.9928 | -8 | -7.9612 | 114.4795 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.4999 | 0.99312 | -0.999 | -0.98388 | 115.9459 | -0.71041 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.4987 | 1.0003 | 0.999 | 0.98101 | 116.0371 | 0.71395 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.5183 | 81.9928 | -8 | -7.9614 | 114.4905 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812 | [9 empty] | 15.5082 | 0.99233 | -0.999 | -0.98349 | 115.9395 | -0.71026 | -1.0471 | -0.92939 | 0.9152
15.507 | 1.0007 | 0.999 | 0.98072 | 116.0533 | 0.71421 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.5267 | 82.0054 | -8 | -7.9615 | 114.4897 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.5153 | 1.0007 | 0.999 | 0.98043 | 116.0695 | 0.71431 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.535 | 82.0054 | -8 | -7.9616 | 114.4889 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.5237 | 1.0012 | 0.999 | 0.98014 | 116.0647 | 0.71459 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.5433 | 82.0043 | -8 | -7.9621 | 114.4903 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.532 | 1.0012 | 0.999 | 0.97984 | 116.0599 | 0.71469 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.5516 | 82.0043 | -8 | -7.9625 | 114.4916 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.5403 | 1.0014 | 0.999 | 0.97955 | 116.0671 | 0.71487 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.56 | 82.0013 | -8 | -7.9628 | 114.4887 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.5487 | 1.0014 | 0.999 | 0.97926 | 116.0744 | 0.71498 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.5684 | 82.0013 | -8 | -7.9631 | 114.4858 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.557 | 1.0018 | 0.999 | 0.97897 | 116.0732 | 0.7152 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.5767 | 82.0132 | -8 | -7.9636 | 114.4823 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.5653 | 1.0018 | 0.999 | 0.97867 | 116.0721 | 0.71531 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.585 | 82.0132 | -8 | -7.9641 | 114.4788 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.5737 | 1.0026 | 0.999 | 0.97838 | 116.0877 | 0.71569 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.5933 | 82.007 | -8 | -7.9645 | 114.4878 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.582 | 1.0026 | 0.999 | 0.97809 | 116.1033 | 0.71579 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.6017 | 82.007 | -8 | -7.965 | 114.4967 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.5903 | 1.0025 | 0.999 | 0.97781 | 116.1028 | 0.71587 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.61 | 81.9904 | -8 | -7.9653 | 114.4816 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.5986 | 1.0025 | 0.999 | 0.97752 | 116.1022 | 0.71597 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.6183 | 81.9904 | -8 | -7.9657 | 114.4665 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.607 | 1.003 | 0.999 | 0.97723 | 116.1016 | 0.71623 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.6267 | 81.9872 | -8 | -7.9664 | 114.4694 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.6153 | 1.003 | 0.999 | 0.97694 | 116.101 | 0.71634 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.635 | 81.9872 | -8 | -7.9672 | 114.4722 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.6236 | 1.0032 | 0.999 | 0.97664 | 116.1033 | 0.71652 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.6434 | 81.9964 | -8 | -7.9679 | 114.4795 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.632 | 1.0032 | 0.999 | 0.97635 | 116.1055 | 0.71663 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.6517 | 81.9964 | -8 | -7.9685 | 114.4868 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.6403 | 1.0038 | 0.999 | 0.97606 | 116.122 | 0.71693 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.66 | 82.0086 | -8 | -7.9692 | 114.4778 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.6486 | 1.0038 | 0.999 | 0.97577 | 116.1384 | 0.71703 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.6684 | 82.0086 | -8 | -7.9699 | 114.4689 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.657 | 1.0045 | 0.999 | 0.97548 | 116.1376 | 0.71739 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.6767 | 82.021 | -8 | -7.9706 | 114.4793 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.6653 | 1.0045 | 0.999 | 0.9752 | 116.1368 | 0.71749 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.6851 | 82.021 | -8 | -7.9712 | 114.4896 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.6736 | 1.0048 | 0.999 | 0.97505 | 116.1534 | 0.71765 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.6934 | 82.0085 | -8 | -7.9718 | 114.4744 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.6819 | 1.0048 | 0.999 | 0.9749 | 116.17 | 0.7177 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.7017 | 82.0085 | -8 | -7.9723 | 114.4592 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.6903 | 1.0044 | 0.999 | 0.97471 | 116.1613 | 0.71763 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.71 | 82.0015 | -8 | -7.9727 | 114.4594 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.6986 | 1.0044 | 0.999 | 0.97453 | 116.1526 | 0.7177 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.7184 | 82.0015 | -8 | -7.9731 | 114.4596 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.707 | 1.0042 | 0.999 | 0.97435 | 116.1529 | 0.71771 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.7267 | 82.0143 | -8 | -7.9736 | 114.4684 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.7153 | 1.0042 | 0.999 | 0.97417 | 116.1532 | 0.71778 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.735 | 82.0143 | -8 | -7.974 | 114.4772 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.7236 | 1.0046 | 0.999 | 0.97389 | 116.153 | 0.718 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.7434 | 82.0068 | -8 | -7.9744 | 114.4757 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.7319 | 1.0046 | 0.999 | 0.97361 | 116.1527 | 0.7181 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.7517 | 82.0068 | -8 | -7.9747 | 114.4742 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.7402 | 1.0045 | 0.999 | 0.97333 | 116.1491 | 0.71817 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.7601 | 82.0006 | -8 | -7.9752 | 114.4852 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.7486 | 1.0045 | 0.999 | 0.97306 | 116.1454 | 0.71826 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.7684 | 82.0006 | -8 | -7.9758 | 114.4962 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.7569 | 1.0044 | 0.999 | 0.97279 | 116.1454 | 0.71833 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.7767 | 82.0044 | -8 | -7.976 | 114.4977 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.7652 | 1.0044 | 0.999 | 0.97251 | 116.1455 | 0.71843 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.785 | 82.0044 | -8 | -7.9763 | 114.4992 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.7736 | 1.0042 | 0.999 | 0.97225 | 116.1366 | 0.71843 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.7934 | 81.9934 | -8 | -7.9766 | 114.4927 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.7819 | 1.0042 | 0.999 | 0.97198 | 116.1277 | 0.71853 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.8018 | 81.9934 | -8 | -7.977 | 114.4862 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.7902 | 1.0047 | 0.999 | 0.97164 | 116.135 | 0.71883 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.8101 | 82.0231 | -8 | -7.9773 | 114.4948 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.7986 | 1.0047 | 0.999 | 0.9713 | 116.1422 | 0.71895 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.8184 | 82.0231 | -8 | -7.9776 | 114.5033 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.8069 | 1.0045 | 0.999 | 0.97104 | 116.1438 | 0.71896 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.8267 | 82.0274 | -8 | -7.9781 | 114.5081 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.8152 | 1.0045 | 0.999 | 0.97078 | 116.1453 | 0.71906 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.8351 | 82.0274 | -8 | -7.9786 | 114.5127 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.8236 | 1.0042 | 0.999 | 0.97045 | 116.1358 | 0.7191 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.8434 | 82.0008 | -8 | -7.9792 | 114.5082 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.8319 | 1.0042 | 0.999 | 0.97011 | 116.1262 | 0.71922 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.8517 | 82.0008 | -8 | -7.9798 | 114.5036 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.8402 | 1.0037 | 0.999 | 0.96978 | 116.1232 | 0.71915 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.8601 | 82.0035 | -8 | -7.98 | 114.5109 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.8486 | 1.0037 | 0.999 | 0.96945 | 116.1203 | 0.71927 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.8684 | 82.0035 | -8 | -7.9802 | 114.5182 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.8569 | 1.0043 | 0.999 | 0.96912 | 116.1272 | 0.7196 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.8768 | 81.9991 | -8 | -7.9805 | 114.5197 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.8652 | 1.0043 | 0.999 | 0.9688 | 116.1341 | 0.71972 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.8851 | 81.9991 | -8 | -7.9807 | 114.5213 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.8736 | 1.0046 | 0.999 | 0.96848 | 116.1422 | 0.71992 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.8934 | 81.9994 | -8 | -7.9811 | 114.5195 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.8819 | 1.0046 | 0.999 | 0.96816 | 116.1504 | 0.72003 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.9017 | 81.9994 | -8 | -7.9816 | 114.5178 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.8902 | 1.004 | 0.999 | 0.96784 | 116.1384 | 0.71995 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.9101 | 81.9981 | -8 | -7.9822 | 114.5187 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.8985 | 1.004 | 0.999 | 0.96753 | 116.1263 | 0.72006 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.9184 | 81.9981 | -8 | -7.9829 | 114.5197 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.9069 | 1.004 | 0.999 | 0.96722 | 116.122 | 0.72017 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.9268 | 81.9884 | -8 | -7.9835 | 114.5135 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.9152 | 1.004 | 0.999 | 0.96691 | 116.1177 | 0.72028 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.9351 | 81.9884 | -8 | -7.9841 | 114.5072 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.9235 | 1.0039 | 0.999 | 0.96668 | 116.1274 | 0.72035 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.9434 | 82.0143 | -8 | -7.9847 | 114.5256 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.9319 | 1.0039 | 0.999 | 0.96645 | 116.137 | 0.72043 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.9518 | 82.0143 | -8 | -7.9853 | 114.5439 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.9402 | 1.0036 | 0.999 | 0.96633 | 116.1335 | 0.72036 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.9601 | 81.9967 | -8 | -7.9859 | 114.5362 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.9485 | 1.0036 | 0.999 | 0.9662 | 116.13 | 0.72041 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.9684 | 81.9967 | -8 | -7.9864 | 114.5286 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.9569 | 1.0034 | 0.999 | 0.96608 | 116.126 | 0.72037 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.9767 | 82.0103 | -8 | -7.9867 | 114.5391 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.9652 | 1.0034 | 0.999 | 0.96597 | 116.1221 | 0.72042 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.9851 | 82.0103 | -8 | -7.987 | 114.5497 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.9735 | 1.0034 | 0.999 | 0.96605 | 116.132 | 0.72039 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 15.9935 | 81.9934 | -8 | -7.9869 | 114.548 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.9819 | 1.0034 | 0.999 | 0.96613 | 116.1419 | 0.72036 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.0018 | 81.9934 | -8 | -7.9869 | 114.5464 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.9902 | 1.0036 | 0.999 | 0.96618 | 116.1404 | 0.72042 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.0101 | 82.0145 | -8 | -7.9868 | 114.5625 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
15.9985 | 1.0036 | 0.999 | 0.96623 | 116.1388 | 0.7204 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.0184 | 82.0145 | -8 | -7.9868 | 114.5787 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.0069 | 1.0031 | 0.999 | 0.96629 | 116.1413 | 0.72019 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.0268 | 82.0213 | -8 | -7.9865 | 114.5824 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.0152 | 1.0031 | 0.999 | 0.96634 | 116.1438 | 0.72017 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.0351 | 82.0213 | -8 | -7.9862 | 114.5861 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.0235 | 1.0024 | 0.999 | 0.96634 | 116.1323 | 0.71995 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.0435 | 82.0262 | -8 | -7.9857 | 114.5917 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.0318 | 1.0024 | 0.999 | 0.96635 | 116.1208 | 0.71995 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.0518 | 82.0262 | -8 | -7.9852 | 114.5973 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.0402 | 1.0025 | 0.999 | 0.96642 | 116.1301 | 0.71993 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.0601 | 82.005 | -8 | -7.9847 | 114.6063 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.0485 | 1.0025 | 0.999 | 0.96649 | 116.1394 | 0.7199 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.0685 | 82.005 | -8 | -7.9842 | 114.6153 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.0568 | 1.002 | 0.999 | 0.96657 | 116.1358 | 0.71971 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.0768 | 82.0028 | -8 | -7.9839 | 114.6153 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.0652 | 1.002 | 0.999 | 0.96665 | 116.1322 | 0.71968 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.0851 | 82.0028 | -8 | -7.9837 | 114.6153 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.0735 | 1.0017 | 0.999 | 0.96673 | 116.1328 | 0.71957 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.0934 | 82.0158 | -8 | -7.9836 | 114.6246 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.0818 | 1.0017 | 0.999 | 0.96681 | 116.1335 | 0.71954 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.1018 | 82.0158 | -8 | -7.9834 | 114.634 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.0902 | 1.0012 | 0.999 | 0.96691 | 116.1361 | 0.71931 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.1101 | 82.013 | -8 | -7.983 | 114.6293 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.0985 | 1.0012 | 0.999 | 0.967 | 116.1387 | 0.71928 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.1185 | 82.013 | -8 | -7.9826 | 114.6245 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.1068 | 1.0009 | 0.999 | 0.9671 | 116.1266 | 0.71916 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.1268 | 82.0389 | -8 | -7.9823 | 114.6428 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.1152 | 1.0009 | 0.999 | 0.9672 | 116.1145 | 0.71912 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.1351 | 82.0389 | -8 | -7.982 | 114.661 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.1235 | 1.0004 | 0.999 | 0.96731 | 116.1158 | 0.7189 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.1435 | 81.9857 | -8 | -7.982 | 114.6517 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.1318 | 1.0004 | 0.999 | 0.96742 | 116.1171 | 0.71886 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.1518 | 81.9857 | -8 | -7.9821 | 114.6424 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.1402 | 1.0007 | 0.999 | 0.96754 | 116.1171 | 0.71891 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.1602 | 81.9772 | -8 | -7.9821 | 114.6338 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.1485 | 1.0007 | 0.999 | 0.96765 | 116.1171 | 0.71886 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.1685 | 81.9772 | -8 | -7.9821 | 114.6252 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.1568 | 1.0002 | 0.999 | 0.96777 | 116.12 | 0.71865 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.1768 | 81.991 | -8 | -7.9823 | 114.6314 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.1651 | 1.0002 | 0.999 | 0.96789 | 116.1229 | 0.71861 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.1851 | 81.991 | -8 | -7.9826 | 114.6376 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.1735 | 0.99952 | 0.999 | 0.96803 | 116.1244 | 0.71833 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.1935 | 81.9614 | -8 | -7.9829 | 114.6288 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.1818 | 0.99952 | 0.999 | 0.96817 | 116.1259 | 0.71828 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.2018 | 81.9614 | -8 | -7.9832 | 114.6199 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.1901 | 1.017 | 0.999 | 0.96826 | 116.1276 | 0.72426 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.2101 | 81.9849 | -8 | -7.9834 | 114.6247 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.1985 | 1.017 | 0.999 | 0.96835 | 116.1294 | 0.72423 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.2185 | 81.9849 | -8 | -7.9837 | 114.6294 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.2068 | 0.99912 | 0.999 | 0.9686 | 116.1215 | 0.71799 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.2268 | 81.9979 | -8 | -7.9837 | 114.6371 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.2151 | 0.99912 | 0.999 | 0.96884 | 116.1136 | 0.7179 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.2352 | 81.9979 | -8 | -7.9838 | 114.6448 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.2235 | 1.0163 | 0.999 | 0.96895 | 116.1098 | 0.72377 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.2435 | 81.98 | -8 | -7.9834 | 114.6273 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.2318 | 1.0163 | 0.999 | 0.96906 | 116.106 | 0.72373 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.2518 | 81.98 | -8 | -7.9831 | 114.6097 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.2401 | 0.99768 | 0.999 | 0.96931 | 116.091 | 0.71723 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.2601 | 81.9666 | -8 | -7.9827 | 114.6113 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.2485 | 0.99768 | 0.999 | 0.96957 | 116.076 | 0.71714 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.2685 | 81.9666 | -8 | -7.9824 | 114.6128 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.2568 | 1.015 | 0.999 | 0.96996 | 116.0785 | 0.72295 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.2769 | 81.9642 | -8 | -7.9819 | 114.6133 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.2651 | 1.015 | 0.999 | 0.97035 | 116.0811 | 0.72281 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.2852 | 81.9642 | -8 | -7.9815 | 114.6138 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.2735 | 0.99659 | 0.999 | 0.97078 | 116.0833 | 0.71632 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.2935 | 81.9865 | -8 | -7.9809 | 114.6149 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.2818 | 0.99659 | 0.999 | 0.97122 | 116.0856 | 0.71616 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.3018 | 81.9865 | -8 | -7.9802 | 114.616 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.2901 | 0.99661 | 0.999 | 0.97171 | 116.0857 | 0.716 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.3102 | 81.9821 | -8 | -7.9797 | 114.6227 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.2984 | 0.99661 | 0.999 | 0.97219 | 116.0859 | 0.71582 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.3185 | 81.9821 | -8 | -7.9792 | 114.6294 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.3068 | 0.99726 | 0.999 | 0.97267 | 116.09 | 0.71588 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.3268 | 82.0001 | -8 | -7.9787 | 114.6326 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.3151 | 0.99726 | 0.999 | 0.97316 | 116.0942 | 0.7157 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.3351 | 82.0001 | -8 | -7.9783 | 114.6358 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.3234 | 0.99635 | 0.999 | 0.97371 | 116.0955 | 0.71518 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.3435 | 81.9927 | -8 | -7.9777 | 114.6296 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.3318 | 0.99635 | 0.999 | 0.97427 | 116.0968 | 0.71498 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.3519 | 81.9927 | -8 | -7.9772 | 114.6235 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.3401 | 0.99677 | 0.999 | 0.97483 | 116.0915 | 0.71493 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.3602 | 81.9762 | -8 | -7.9764 | 114.6203 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.3484 | 0.99677 | 0.999 | 0.97539 | 116.0863 | 0.71473 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.3685 | 81.9762 | -8 | -7.9756 | 114.6172 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.3568 | 1.015 | 0.999 | 0.976 | 116.0902 | 0.72081 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.3768 | 81.9859 | -8 | -7.9749 | 114.6155 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.3651 | 1.015 | 0.999 | 0.97662 | 116.0941 | 0.7206 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.3852 | 81.9859 | -8 | -7.9743 | 114.6138 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.3734 | 0.99681 | 0.999 | 0.97729 | 116.0955 | 0.71407 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.3935 | 81.9926 | -8 | -7.9737 | 114.6187 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.3818 | 0.99681 | 0.999 | 0.97796 | 116.0969 | 0.71383 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.4019 | 81.9926 | -8 | -7.9731 | 114.6236 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.3901 | 0.99764 | 0.999 | 0.97863 | 116.1226 | 0.71387 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.4102 | 81.9895 | -8 | -7.9724 | 114.6204 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.3984 | 0.99764 | 0.999 | 0.97931 | 116.1482 | 0.71363 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.4185 | 81.9895 | -8 | -7.9717 | 114.6172 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.4068 | 0.99682 | 0.999 | 0.98009 | 116.1358 | 0.71307 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.4268 | 81.9991 | -8 | -7.9711 | 114.6233 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.4151 | 0.99682 | 0.999 | 0.98086 | 116.1235 | 0.71279 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.4352 | 81.9991 | -8 | -7.9704 | 114.6295 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.4234 | 1.015 | 0.999 | 0.98137 | 116.1318 | 0.71892 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.4435 | 81.9644 | -8 | -7.9697 | 114.631 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.4317 | 1.015 | 0.999 | 0.98188 | 116.1402 | 0.71874 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.4518 | 81.9644 | -8 | -7.969 | 114.6326 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.44 | 1.0146 | 0.999 | 0.98239 | 116.1456 | 0.71842 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.4602 | 81.9557 | -8 | -7.9683 | 114.6259 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.4484 | 1.0146 | 0.999 | 0.98291 | 116.1511 | 0.71824 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.4685 | 81.9557 | -8 | -7.9675 | 114.6192 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.4567 | 0.99715 | 0.999 | 0.98339 | 116.159 | 0.712 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.4769 | 81.9546 | -8 | -7.9667 | 114.6145 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.465 | 0.99715 | 0.999 | 0.98388 | 116.167 | 0.71183 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.4852 | 81.9546 | -8 | -7.966 | 114.6099 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.4734 | 0.99712 | 0.999 | 0.98428 | 116.1591 | 0.71167 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.4935 | 81.9563 | -8 | -7.9654 | 114.6025 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.4817 | 0.99712 | 0.999 | 0.98467 | 116.1512 | 0.71153 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.5018 | 81.9563 | -8 | -7.9649 | 114.5951 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.49 | 0.99673 | 0.999 | 0.98492 | 116.157 | 0.71131 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.5102 | 81.9801 | -8 | -7.9646 | 114.5994 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.4984 | 0.99673 | 0.999 | 0.98517 | 116.1629 | 0.71122 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.5186 | 81.9801 | -8 | -7.9643 | 114.6037 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.5067 | 0.99698 | 0.999 | 0.98511 | 116.181 | 0.71133 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.5269 | 81.953 | -8 | -7.9643 | 114.6025 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.515 | 0.99698 | 0.999 | 0.98505 | 116.1992 | 0.71135 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.5352 | 81.953 | -8 | -7.9644 | 114.6013 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.5234 | 0.99707 | 0.999 | 0.985 | 116.198 | 0.7114 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.5435 | 81.942 | -8 | -7.9645 | 114.5988 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.5317 | 0.99707 | 0.999 | 0.98495 | 116.1968 | 0.71142 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.5519 | 81.942 | -8 | -7.9646 | 114.5963 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.54 | 0.99637 | 0.999 | 0.98458 | 116.2081 | 0.7113 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.5602 | 81.9404 | -8 | -7.9649 | 114.5847 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.5484 | 0.99637 | 0.999 | 0.98421 | 116.2195 | 0.71144 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.5685 | 81.9404 | -8 | -7.9652 | 114.5732 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.5567 | 0.99678 | 0.999 | 0.98384 | 116.2249 | 0.71171 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.5768 | 81.938 | -8 | -7.9656 | 114.5718 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.565 | 0.99678 | 0.999 | 0.98347 | 116.2303 | 0.71184 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.5852 | 81.938 | -8 | -7.966 | 114.5703 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.5733 | 0.99658 | 0.999 | 0.98311 | 116.2438 | 0.7119 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.5935 | 81.9712 | -8 | -7.9665 | 114.5798 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.5817 | 0.99658 | 0.999 | 0.98276 | 116.2574 | 0.71203 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.6019 | 81.9712 | -8 | -7.967 | 114.5892 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.59 | 1.0124 | 0.999 | 0.98245 | 116.24 | 0.71763 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.6102 | 81.9732 | -8 | -7.9678 | 114.5779 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.5983 | 1.0124 | 0.999 | 0.98215 | 116.2227 | 0.71774 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.6185 | 81.9732 | -8 | -7.9686 | 114.5666 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.6067 | 1.0068 | 0.999 | 0.98213 | 116.2296 | 0.71582 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.6269 | 81.9614 | -8 | -7.9697 | 114.5626 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.615 | 1.0068 | 0.999 | 0.9821 | 116.2364 | 0.71583 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.6352 | 81.9614 | -8 | -7.9707 | 114.5587 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.6233 | 1.007 | 0.999 | 0.98208 | 116.245 | 0.71591 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.6436 | 81.9686 | -8 | -7.9719 | 114.559 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.6317 | 1.007 | 0.999 | 0.98207 | 116.2536 | 0.71591 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.6519 | 81.9686 | -8 | -7.9731 | 114.5594 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.64 | 1.0264 | 0.999 | 0.98206 | 116.2502 | 0.72256 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.6602 | 81.9725 | -8 | -7.9739 | 114.5621 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.6483 | 1.0264 | 0.999 | 0.98206 | 116.2469 | 0.72256 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.6685 | 81.9725 | -8 | -7.9747 | 114.5649 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.6567 | 1.0062 | 0.999 | 0.98205 | 116.2485 | 0.71566 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.6769 | 81.9742 | -8 | -7.9752 | 114.5631 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.665 | 1.0062 | 0.999 | 0.98204 | 116.25 | 0.71566 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.6852 | 81.9742 | -8 | -7.9757 | 114.5614 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.6733 | 1.0059 | 0.999 | 0.98203 | 116.2411 | 0.71556 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.6935 | 82.0104 | -8 | -7.9761 | 114.5589 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.6816 | 1.0059 | 0.999 | 0.98202 | 116.2322 | 0.71556 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.7019 | 82.0104 | -8 | -7.9764 | 114.5564 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.69 | 1.0058 | 0.999 | 0.98201 | 116.2376 | 0.71552 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.7102 | 82.0031 | -8 | -7.9771 | 114.5546 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.6983 | 1.0058 | 0.999 | 0.98201 | 116.243 | 0.71553 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.7186 | 82.0031 | -8 | -7.9778 | 114.5527 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.7066 | 1.0057 | 0.999 | 0.98201 | 116.2395 | 0.71548 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.7269 | 82.0279 | -8 | -7.9786 | 114.552 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.715 | 1.0057 | 0.999 | 0.98201 | 116.236 | 0.71548 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.7352 | 82.0279 | -8 | -7.9794 | 114.5512 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.7233 | 1.0053 | 0.999 | 0.98201 | 116.2366 | 0.71533 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.7435 | 82.03 | -8 | -7.9802 | 114.5646 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.7316 | 1.0053 | 0.999 | 0.98201 | 116.2371 | 0.71533 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.7519 | 82.03 | -8 | -7.981 | 114.578 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.7399 | 1.0083 | 0.999 | 0.98175 | 116.2285 | 0.71649 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.7602 | 82.0269 | -8 | -7.9817 | 114.5748 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.7483 | 1.0083 | 0.999 | 0.98148 | 116.2199 | 0.71658 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.7686 | 82.0269 | -8 | -7.9824 | 114.5716 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.7566 | 1.0081 | 0.999 | 0.98117 | 116.2165 | 0.71661 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.7769 | 82.0136 | -8 | -7.9832 | 114.5717 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.7649 | 1.0081 | 0.999 | 0.98087 | 116.2131 | 0.71672 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.7852 | 82.0136 | -8 | -7.9839 | 114.5718 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.7733 | 1.0078 | 0.999 | 0.98061 | 116.2037 | 0.71669 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.7936 | 82.0405 | -8 | -7.9843 | 114.5797 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.7816 | 1.0078 | 0.999 | 0.98034 | 116.1943 | 0.71679 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.8019 | 82.0405 | -8 | -7.9847 | 114.5877 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.7899 | 1.0164 | 0.999 | 0.98027 | 116.1869 | 0.71979 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.8102 | 82.0635 | -8 | -7.9853 | 114.6029 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.7983 | 1.0164 | 0.999 | 0.9802 | 116.1796 | 0.71981 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.8185 | 82.0635 | -8 | -7.9858 | 114.6181 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.8066 | 1.0163 | 0.999 | 0.98013 | 116.1709 | 0.71979 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.8269 | 82.0468 | -8 | -7.9862 | 114.617 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.8149 | 1.0163 | 0.999 | 0.98005 | 116.1622 | 0.71982 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.8352 | 82.0468 | -8 | -7.9866 | 114.6159 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.8233 | 1.0098 | 0.999 | 0.9797 | 116.17 | 0.71773 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.8436 | 82.0507 | -8 | -7.9873 | 114.6159 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.8316 | 1.0098 | 0.999 | 0.97935 | 116.1777 | 0.71786 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.8519 | 82.0507 | -8 | -7.988 | 114.616 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.8399 | 0.99141 | 0.999 | 0.97914 | 116.1707 | 0.7115 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.8602 | 82.0633 | -8 | -7.9882 | 114.6232 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.8483 | 0.99141 | 0.999 | 0.97893 | 116.1637 | 0.71157 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.8685 | 82.0633 | -8 | -7.9884 | 114.6305 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.8566 | 1.0091 | 0.999 | 0.97858 | 116.1371 | 0.71787 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.8769 | 82.0634 | -8 | -7.9887 | 114.6305 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.8649 | 1.0091 | 0.999 | 0.97822 | 116.1106 | 0.718 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.8852 | 82.0634 | -8 | -7.9889 | 114.6305 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.8732 | 0.99332 | 0.999 | 0.97791 | 116.1215 | 0.71261 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.8936 | 82.0539 | -8 | -7.9887 | 114.6385 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.8816 | 0.99332 | 0.999 | 0.97761 | 116.1324 | 0.71272 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.9019 | 82.0539 | -8 | -7.9886 | 114.6466 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.8899 | 0.99319 | 0.999 | 0.9773 | 116.124 | 0.71279 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.9102 | 82.0508 | -8 | -7.9886 | 114.6434 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.8982 | 0.99319 | 0.999 | 0.97699 | 116.1154 | 0.7129 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.9186 | 82.0508 | -8 | -7.9886 | 114.6403 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.9066 | 0.99325 | 0.999 | 0.97655 | 116.1157 | 0.71308 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.9269 | 82.0439 | -8 | -7.9885 | 114.6403 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.9149 | 0.99325 | 0.999 | 0.9761 | 116.1158 | 0.71324 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.9352 | 82.0439 | -8 | -7.9884 | 114.6403 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.9232 | 1.011 | 0.999 | 0.97566 | 116.1156 | 0.71958 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.9435 | 82.0166 | -8 | -7.9881 | 114.6478 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.9315 | 1.011 | 0.999 | 0.97522 | 116.1154 | 0.71974 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.9519 | 82.0166 | -8 | -7.9878 | 114.6553 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.9399 | 1.0112 | 0.999 | 0.97488 | 116.1147 | 0.71992 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.9602 | 82.0162 | -8 | -7.9874 | 114.6539 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.9482 | 1.0112 | 0.999 | 0.97453 | 116.114 | 0.72004 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.9686 | 82.0162 | -8 | -7.9869 | 114.6524 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.9565 | 1.0113 | 0.999 | 0.97419 | 116.1183 | 0.7202 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.9769 | 82.0008 | -8 | -7.9865 | 114.6511 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.9649 | 1.0113 | 0.999 | 0.97385 | 116.1225 | 0.72032 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.9852 | 82.0008 | -8 | -7.9861 | 114.6498 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.9732 | 0.99376 | 0.999 | 0.97364 | 116.1175 | 0.7143 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 16.9935 | 82.0178 | -8 | -7.9854 | 114.6597 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.9815 | 0.99376 | 0.999 | 0.97343 | 116.1124 | 0.71438 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.0019 | 82.0178 | -8 | -7.9846 | 114.6695 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.9899 | 0.98513 | 0.999 | 0.97319 | 116.1043 | 0.71141 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.0102 | 82.0255 | -8 | -7.9841 | 114.6745 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
16.9982 | 0.98513 | 0.999 | 0.97295 | 116.0962 | 0.71149 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.0186 | 82.0255 | -8 | -7.9836 | 114.6795 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.0065 | 0.99376 | 0.999 | 0.97282 | 116.104 | 0.7146 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.0269 | 82.0083 | -8 | -7.9827 | 114.678 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.0148 | 0.99376 | 0.999 | 0.97269 | 116.1119 | 0.71464 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.0352 | 82.0083 | -8 | -7.9818 | 114.6765 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.0232 | 1.0155 | 0.999 | 0.97243 | 116.1094 | 0.72224 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.0436 | 81.9895 | -8 | -7.9808 | 114.6721 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.0315 | 1.0155 | 0.999 | 0.97217 | 116.1069 | 0.72233 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.0519 | 81.9895 | -8 | -7.9799 | 114.6676 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.0398 | 1.0153 | 0.999 | 0.97199 | 116.1062 | 0.72234 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.0602 | 81.9786 | -8 | -7.9787 | 114.661 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.0482 | 1.0153 | 0.999 | 0.97181 | 116.1056 | 0.72241 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.0685 | 81.9786 | -8 | -7.9775 | 114.6544 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.0565 | 1.0176 | 0.999 | 0.97152 | 116.0952 | 0.7233 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.0769 | 81.9598 | -8 | -7.9765 | 114.6498 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.0648 | 1.0176 | 0.999 | 0.97124 | 116.0848 | 0.7234 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.0852 | 81.9598 | -8 | -7.9754 | 114.6453 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.0732 | 1.0177 | 0.999 | 0.97096 | 116.0852 | 0.72354 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.0936 | 81.9432 | -8 | -7.9742 | 114.6341 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.0815 | 1.0177 | 0.999 | 0.97068 | 116.0855 | 0.72364 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.1019 | 81.9432 | -8 | -7.973 | 114.623 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.0898 | 1.0178 | 0.999 | 0.9704 | 116.0923 | 0.72376 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.1102 | 81.9675 | -8 | -7.9717 | 114.6236 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.0982 | 1.0178 | 0.999 | 0.97012 | 116.0992 | 0.72386 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.1185 | 81.9675 | -8 | -7.9704 | 114.6242 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.1065 | 1.018 | 0.999 | 0.96984 | 116.0977 | 0.72402 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.1269 | 81.9802 | -8 | -7.9695 | 114.6228 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.1148 | 1.018 | 0.999 | 0.96956 | 116.0962 | 0.72412 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.1353 | 81.9802 | -8 | -7.9686 | 114.6214 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.1232 | 1.0183 | 0.999 | 0.96928 | 116.0946 | 0.72431 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.1436 | 81.9913 | -8 | -7.9673 | 114.627 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.1315 | 1.0183 | 0.999 | 0.96899 | 116.093 | 0.72441 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.1519 | 81.9913 | -8 | -7.9661 | 114.6326 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.1398 | 1.0189 | 0.999 | 0.96871 | 116.0916 | 0.72473 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.1602 | 82.0146 | -8 | -7.9648 | 114.623 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.1481 | 1.0189 | 0.999 | 0.96843 | 116.0902 | 0.72483 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.1686 | 82.0146 | -8 | -7.9636 | 114.6135 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.1565 | 1.0034 | 0.999 | 0.96809 | 116.0933 | 0.71966 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.1769 | 81.9952 | -8 | -7.9625 | 114.6104 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.1648 | 1.0034 | 0.999 | 0.96775 | 116.0965 | 0.71978 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.1852 | 81.9952 | -8 | -7.9614 | 114.6074 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.1731 | 0.99705 | 0.999 | 0.96721 | 116.089 | 0.71776 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.1935 | 81.9997 | -8 | -7.9602 | 114.6084 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.1815 | 0.99705 | 0.999 | 0.96668 | 116.0816 | 0.71796 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.2019 | 81.9997 | -8 | -7.9591 | 114.6093 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.1898 | 0.99768 | 0.999 | 0.96614 | 116.0789 | 0.71837 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.2102 | 81.9933 | -8 | -7.9579 | 114.6083 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.1981 | 0.99768 | 0.999 | 0.96561 | 116.0763 | 0.71856 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.2186 | 81.9933 | -8 | -7.9568 | 114.6073 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.2064 | 0.99836 | 0.999 | 0.96507 | 116.0829 | 0.71899 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.2269 | 82.0011 | -8 | -7.9557 | 114.5937 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.2148 | 0.99836 | 0.999 | 0.96454 | 116.0896 | 0.71918 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.2352 | 82.0011 | -8 | -7.9547 | 114.58 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.2231 | 1.0101 | 0.999 | 0.96392 | 116.0789 | 0.72343 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.2435 | 82.0074 | -8 | -7.9539 | 114.5773 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.2314 | 1.0101 | 0.999 | 0.9633 | 116.0682 | 0.72366 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.2519 | 82.0074 | -8 | -7.9532 | 114.5746 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.2398 | 0.99934 | 0.999 | 0.96276 | 116.0749 | 0.72016 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.2602 | 81.9885 | -8 | -7.9527 | 114.5656 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.2481 | 0.99934 | 0.999 | 0.96222 | 116.0815 | 0.72036 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.2686 | 81.9885 | -8 | -7.9522 | 114.5565 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.2564 | 1.0006 | 0.999 | 0.96168 | 116.0916 | 0.72098 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.2769 | 82.0027 | -8 | -7.9517 | 114.5539 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.2648 | 1.0006 | 0.999 | 0.96113 | 116.1016 | 0.72118 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.2852 | 82.0027 | -8 | -7.9513 | 114.5512 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.2731 | 1.0007 | 0.999 | 0.96059 | 116.0922 | 0.7214 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.2935 | 82.001 | -8 | -7.9505 | 114.5535 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.2814 | 1.0007 | 0.999 | 0.96005 | 116.0827 | 0.72159 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.3019 | 82.001 | -8 | -7.9497 | 114.5558 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.2897 | 0.99918 | 0.999 | 0.9596 | 116.0807 | 0.72125 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.3102 | 82.0036 | -8 | -7.9488 | 114.5574 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.2981 | 0.99918 | 0.999 | 0.95916 | 116.0788 | 0.72141 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.3185 | 82.0036 | -8 | -7.9479 | 114.5589 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.3064 | 0.99039 | 0.999 | 0.95885 | 116.0857 | 0.71845 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.3269 | 82.017 | -8 | -7.947 | 114.5651 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.3147 | 0.99039 | 0.999 | 0.95853 | 116.0926 | 0.71857 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.3352 | 82.017 | -8 | -7.9461 | 114.5712 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.3231 | 1.003 | 0.999 | 0.95853 | 116.0959 | 0.72294 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.3436 | 82.03 | -8 | -7.945 | 114.5659 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.3314 | 1.003 | 0.999 | 0.95854 | 116.0993 | 0.72294 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.3519 | 82.03 | -8 | -7.944 | 114.5606 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.3397 | 0.99128 | 0.999 | 0.95871 | 116.101 | 0.71882 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.3602 | 82.063 | -8 | -7.9431 | 114.5644 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.3481 | 0.99128 | 0.999 | 0.95889 | 116.1027 | 0.71875 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.3685 | 82.063 | -8 | -7.9422 | 114.5682 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.3564 | 0.99224 | 0.999 | 0.95907 | 116.1132 | 0.71902 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.3769 | 82.0386 | -8 | -7.9415 | 114.5541 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.3647 | 0.99224 | 0.999 | 0.95924 | 116.1237 | 0.71896 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.3852 | 82.0386 | -8 | -7.9408 | 114.5399 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.3731 | 1.0181 | 0.999 | 0.95956 | 116.1249 | 0.7277 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.3936 | 82.052 | -8 | -7.9401 | 114.5525 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.3814 | 1.0181 | 0.999 | 0.95987 | 116.1261 | 0.72759 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.4019 | 82.052 | -8 | -7.9395 | 114.5651 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.3897 | 1.0185 | 0.999 | 0.96019 | 116.1232 | 0.72762 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.4102 | 81.9838 | -8 | -7.939 | 114.5443 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.3981 | 1.0185 | 0.999 | 0.9605 | 116.1204 | 0.72751 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.4185 | 81.9838 | -8 | -7.9385 | 114.5235 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.4064 | 1.0195 | 0.999 | 0.96081 | 116.1175 | 0.72774 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.4269 | 81.9848 | -8 | -7.9377 | 114.5127 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.4147 | 1.0195 | 0.999 | 0.96112 | 116.1146 | 0.72763 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.4352 | 81.9848 | -8 | -7.9369 | 114.5018 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.423 | 1.0028 | 0.999 | 0.96147 | 116.1198 | 0.72184 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.4435 | 82.0421 | -8 | -7.9363 | 114.5122 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.4314 | 1.0028 | 0.999 | 0.96181 | 116.125 | 0.72171 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.4518 | 82.0421 | -8 | -7.9358 | 114.5227 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.4397 | 1.0221 | 0.999 | 0.96211 | 116.1383 | 0.72814 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.4602 | 82.0378 | -8 | -7.935 | 114.519 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.448 | 1.0221 | 0.999 | 0.96241 | 116.1516 | 0.72804 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.4685 | 82.0378 | -8 | -7.9343 | 114.5154 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.4563 | 1.0048 | 0.999 | 0.96274 | 116.1464 | 0.72206 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.4769 | 82.03 | -8 | -7.9335 | 114.5219 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.4647 | 1.0048 | 0.999 | 0.96308 | 116.1412 | 0.72193 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.4852 | 82.03 | -8 | -7.9327 | 114.5286 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.473 | 1.0234 | 0.999 | 0.96337 | 116.1466 | 0.72812 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.4935 | 82.0506 | -8 | -7.9317 | 114.5314 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.4813 | 1.0234 | 0.999 | 0.96367 | 116.1521 | 0.72802 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.5018 | 82.0506 | -8 | -7.9307 | 114.5343 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.4897 | 1.0242 | 0.999 | 0.96395 | 116.1492 | 0.72819 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.5102 | 82.0359 | -8 | -7.9296 | 114.5289 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.498 | 1.0242 | 0.999 | 0.96424 | 116.1463 | 0.72809 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.5185 | 82.0359 | -8 | -7.9285 | 114.5235 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.5063 | 1.006 | 0.999 | 0.96466 | 116.149 | 0.72176 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.5269 | 82.0455 | -8 | -7.9275 | 114.528 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.5147 | 1.006 | 0.999 | 0.96509 | 116.1517 | 0.72161 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.5352 | 82.0455 | -8 | -7.9265 | 114.5325 | -0.99537 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.523 | 1.026 | 0.999 | 0.96536 | 116.136 | 0.7283 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.5435 | 82.0391 | -8 | -7.9253 | 114.529 | -0.99537 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.5313 | 1.026 | 0.999 | 0.96564 | 116.1202 | 0.7282 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.5518 | 82.0391 | -8 | -7.924 | 114.5255 | -0.99537 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.5397 | 1.0078 | 0.999 | 0.96606 | 116.1173 | 0.7219 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.5602 | 82.0249 | -8 | -7.9224 | 114.5297 | -0.99537 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.548 | 1.0078 | 0.999 | 0.96647 | 116.1144 | 0.72175 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.5685 | 82.0249 | -8 | -7.9208 | 114.534 | -0.99537 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.5563 | 1.0089 | 0.999 | 0.96688 | 116.1326 | 0.72198 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.5768 | 82.0115 | -8 | -7.9193 | 114.5276 | -0.99537 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.5647 | 1.0089 | 0.999 | 0.96729 | 116.1507 | 0.72183 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.5851 | 82.0115 | -8 | -7.9178 | 114.5213 | -0.99537 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.573 | 0.99898 | 0.999 | 0.96777 | 116.1575 | 0.71824 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.5935 | 82.0382 | -8 | -7.9163 | 114.5317 | -0.99538 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.5813 | 0.99898 | 0.999 | 0.96826 | 116.1642 | 0.71806 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.6018 | 82.0382 | -8 | -7.9148 | 114.5422 | -0.99538 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.5896 | 1.0109 | 0.999 | 0.96865 | 116.1481 | 0.72202 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.6102 | 82.0064 | -8 | -7.9136 | 114.5321 | -0.99538 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.598 | 1.0109 | 0.999 | 0.96905 | 116.132 | 0.72188 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.6185 | 82.0064 | -8 | -7.9123 | 114.5221 | -0.99538 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.6063 | 1.013 | 0.999 | 0.96934 | 116.1309 | 0.72251 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.6268 | 82.0189 | -8 | -7.9107 | 114.5298 | -0.99538 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.6146 | 1.013 | 0.999 | 0.96963 | 116.1298 | 0.72241 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.6352 | 82.0189 | -8 | -7.9092 | 114.5374 | -0.99538 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.623 | 1.0125 | 0.999 | 0.97002 | 116.1229 | 0.72209 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.6435 | 82.0303 | -8 | -7.9076 | 114.5329 | -0.99539 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.6313 | 1.0125 | 0.999 | 0.97041 | 116.1161 | 0.72195 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.6519 | 82.0303 | -8 | -7.906 | 114.5285 | -0.99539 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.6396 | 1.0133 | 0.999 | 0.97079 | 116.1089 | 0.72209 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.6602 | 82.0205 | -8 | -7.9044 | 114.539 | -0.99539 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.648 | 1.0133 | 0.999 | 0.97116 | 116.1018 | 0.72195 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.6685 | 82.0205 | -8 | -7.9027 | 114.5495 | -0.99539 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.6563 | 1.0032 | 0.999 | 0.97162 | 116.1051 | 0.71831 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.6768 | 82.0441 | -8 | -7.9008 | 114.5512 | -0.9954 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.6646 | 1.0032 | 0.999 | 0.97208 | 116.1083 | 0.71814 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.6852 | 82.0441 | -8 | -7.8989 | 114.5529 | -0.9954 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.673 | 1.0038 | 0.999 | 0.97253 | 116.102 | 0.71819 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.6935 | 82.0661 | -8 | -7.8973 | 114.5561 | -0.9954 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.6813 | 1.0038 | 0.999 | 0.97299 | 116.0957 | 0.71803 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.7018 | 82.0661 | -8 | -7.8956 | 114.5592 | -0.9954 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.6896 | 1.0043 | 0.999 | 0.97344 | 116.0949 | 0.71806 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.7101 | 82.0434 | -8 | -7.8943 | 114.5603 | -0.9954 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.698 | 1.0043 | 0.999 | 0.97389 | 116.0942 | 0.7179 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.7185 | 82.0434 | -8 | -7.893 | 114.5613 | -0.9954 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.7063 | 1.005 | 0.999 | 0.97433 | 116.0925 | 0.71798 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.7268 | 82.0268 | -8 | -7.8916 | 114.5635 | -0.9954 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.7146 | 1.005 | 0.999 | 0.97477 | 116.0908 | 0.71782 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.7352 | 82.0268 | -8 | -7.8902 | 114.5657 | -0.99541 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.7229 | 1.0056 | 0.999 | 0.97521 | 116.0895 | 0.71787 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.7435 | 82.0229 | -8 | -7.8886 | 114.5597 | -0.99541 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.7313 | 1.0056 | 0.999 | 0.97564 | 116.0882 | 0.71771 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.7518 | 82.0229 | -8 | -7.887 | 114.5536 | -0.99541 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.7396 | 1.0148 | 0.999 | 0.97617 | 116.0872 | 0.72069 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.7601 | 81.9966 | -8 | -7.8855 | 114.5471 | -0.99541 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.7479 | 1.0148 | 0.999 | 0.97669 | 116.0862 | 0.72051 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.7685 | 81.9966 | -8 | -7.884 | 114.5406 | -0.99541 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.7563 | 1.007 | 0.999 | 0.97712 | 116.0792 | 0.71766 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.7768 | 81.9972 | -8 | -7.8829 | 114.55 | -0.99541 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.7646 | 1.007 | 0.999 | 0.97754 | 116.0722 | 0.71751 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.7852 | 81.9972 | -8 | -7.8818 | 114.5594 | -0.99541 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.7729 | 1.0074 | 0.999 | 0.97797 | 116.0755 | 0.7175 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.7935 | 81.985 | -8 | -7.881 | 114.56 | -0.99541 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.7813 | 1.0074 | 0.999 | 0.97839 | 116.0788 | 0.71735 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.8018 | 81.985 | -8 | -7.8802 | 114.5606 | -0.99541 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.7896 | 1.0077 | 0.999 | 0.97881 | 116.0783 | 0.71731 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.8102 | 81.9796 | -8 | -7.8796 | 114.555 | -0.99541 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.7979 | 1.0077 | 0.999 | 0.97923 | 116.0777 | 0.71716 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.8185 | 81.9796 | -8 | -7.879 | 114.5493 | -0.99541 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.8063 | 1.02 | 0.999 | 0.97947 | 116.0809 | 0.7213 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.8268 | 81.9858 | -8 | -7.8785 | 114.5495 | -0.99541 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.8146 | 1.02 | 0.999 | 0.9797 | 116.084 | 0.72121 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.8351 | 81.9858 | -8 | -7.878 | 114.5495 | -0.99542 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.8229 | 1.0203 | 0.999 | 0.97994 | 116.0758 | 0.72123 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.8435 | 81.972 | -8 | -7.8774 | 114.551 | -0.99541 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.8313 | 1.0203 | 0.999 | 0.98018 | 116.0676 | 0.72115 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.8518 | 81.972 | -8 | -7.8769 | 114.5526 | -0.99541 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.8396 | 1.004 | 0.999 | 0.98036 | 116.0673 | 0.71547 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.8602 | 82.0207 | -8 | -7.8763 | 114.5766 | -0.99542 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.8479 | 1.004 | 0.999 | 0.98053 | 116.0671 | 0.7154 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.8685 | 82.0207 | -8 | -7.8757 | 114.6005 | -0.99542 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.8562 | 0.98467 | 0.999 | 0.98075 | 116.0715 | 0.70852 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.8768 | 81.9984 | -8 | -7.8752 | 114.5944 | -0.99542 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.8646 | 0.98467 | 0.999 | 0.98096 | 116.0758 | 0.70844 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.8851 | 81.9984 | -8 | -7.8746 | 114.5883 | -0.99542 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.8729 | 0.98462 | 0.999 | 0.98112 | 116.0681 | 0.70836 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.8935 | 82.0398 | -8 | -7.8741 | 114.6066 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.8812 | 0.98462 | 0.999 | 0.98129 | 116.0604 | 0.7083 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.9018 | 82.0398 | -8 | -7.8735 | 114.6249 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.8896 | 1.0044 | 0.999 | 0.98151 | 116.0681 | 0.71522 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.9102 | 82.0171 | -8 | -7.8733 | 114.6169 | -0.99542 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.8979 | 1.0044 | 0.999 | 0.98173 | 116.0757 | 0.71514 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.9185 | 82.0171 | -8 | -7.8731 | 114.6089 | -0.99542 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.9062 | 1.0044 | 0.999 | 0.9819 | 116.0757 | 0.71508 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.9268 | 82.0501 | -8 | -7.873 | 114.6239 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.9146 | 1.0044 | 0.999 | 0.98207 | 116.0756 | 0.71502 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.9351 | 82.0501 | -8 | -7.8728 | 114.6389 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.9229 | 1.0048 | 0.999 | 0.98228 | 116.0801 | 0.71507 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.9435 | 82.0106 | -8 | -7.8727 | 114.6239 | -0.99542 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.9312 | 1.0048 | 0.999 | 0.98249 | 116.0845 | 0.71499 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.9518 | 82.0106 | -8 | -7.8726 | 114.6088 | -0.99542 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.9396 | 0.97584 | 0.999 | 0.98257 | 116.0723 | 0.70467 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.9601 | 82.0264 | -8 | -7.8724 | 114.6178 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.9479 | 0.97584 | 0.999 | 0.98264 | 116.0601 | 0.70465 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.9684 | 82.0264 | -8 | -7.8723 | 114.6267 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.9562 | 1.0047 | 0.999 | 0.9828 | 116.067 | 0.71485 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.9768 | 82.0335 | -8 | -7.8718 | 114.6244 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.9646 | 1.0047 | 0.999 | 0.98297 | 116.0738 | 0.71479 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.9851 | 82.0335 | -8 | -7.8714 | 114.6221 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.9729 | 1.0049 | 0.999 | 0.98313 | 116.0742 | 0.71479 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 17.9935 | 82.0162 | -8 | -7.8709 | 114.6221 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.9812 | 1.0049 | 0.999 | 0.9833 | 116.0744 | 0.71473 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.0018 | 82.0162 | -8 | -7.8704 | 114.6221 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.9895 | 1.0221 | 0.999 | 0.98342 | 116.0664 | 0.72061 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.0101 | 82.0225 | -8 | -7.8699 | 114.613 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
17.9979 | 1.0221 | 0.999 | 0.98354 | 116.0583 | 0.72057 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.0185 | 82.0225 | -8 | -7.8695 | 114.6039 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.0062 | 1.0133 | 0.999 | 0.98357 | 116.058 | 0.71754 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.0268 | 82.0134 | -8 | -7.8694 | 114.6125 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.0145 | 1.0133 | 0.999 | 0.9836 | 116.0577 | 0.71753 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.0352 | 82.0134 | -8 | -7.8692 | 114.6211 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.0229 | 0.99341 | 0.999 | 0.98367 | 116.0529 | 0.71058 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.0435 | 81.9649 | -8 | -7.869 | 114.6125 | -0.99542 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.0312 | 0.99341 | 0.999 | 0.98374 | 116.0482 | 0.71056 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.0518 | 81.9649 | -8 | -7.8687 | 114.6039 | -0.99542 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.0395 | 0.97626 | 0.999 | 0.98381 | 116.0656 | 0.70438 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.0601 | 81.9747 | -8 | -7.8683 | 114.5966 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.0479 | 0.97626 | 0.999 | 0.98387 | 116.0831 | 0.70436 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.0685 | 81.9747 | -8 | -7.868 | 114.5892 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.0562 | 1.0384 | 0.999 | 0.98404 | 116.0655 | 0.72585 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.0768 | 82.0142 | -8 | -7.8674 | 114.6005 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.0645 | 1.0384 | 0.999 | 0.98421 | 116.0477 | 0.72579 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.0851 | 82.0142 | -8 | -7.8668 | 114.6118 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.0729 | 1.0049 | 0.999 | 0.98437 | 116.0559 | 0.71437 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.0934 | 81.9987 | -8 | -7.8663 | 114.6045 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.0812 | 1.0049 | 0.999 | 0.98453 | 116.0641 | 0.71431 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.1018 | 81.9987 | -8 | -7.8658 | 114.5973 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.0895 | 1.0048 | 0.999 | 0.98473 | 116.0596 | 0.71421 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.1101 | 81.9705 | -8 | -7.8654 | 114.5899 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.0979 | 1.0048 | 0.999 | 0.98493 | 116.0551 | 0.71414 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.1185 | 81.9705 | -8 | -7.8649 | 114.5826 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.1062 | 1.0048 | 0.999 | 0.98513 | 116.0593 | 0.71407 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.1268 | 81.9891 | -8 | -7.8646 | 114.581 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.1145 | 1.0048 | 0.999 | 0.98533 | 116.0636 | 0.714 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.1351 | 81.9891 | -8 | -7.8644 | 114.5794 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.1229 | 1.0031 | 0.999 | 0.98544 | 116.0636 | 0.71337 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.1434 | 81.9819 | -8 | -7.8641 | 114.5782 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.1312 | 1.0031 | 0.999 | 0.98554 | 116.0636 | 0.71334 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.1518 | 81.9819 | -8 | -7.8638 | 114.5771 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.1395 | 0.99425 | 0.999 | 0.98556 | 116.0597 | 0.7102 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.1601 | 81.9918 | -8 | -7.8631 | 114.5817 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.1479 | 0.99425 | 0.999 | 0.98558 | 116.0558 | 0.7102 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.1685 | 81.9918 | -8 | -7.8624 | 114.5863 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.1562 | 1.0138 | 0.999 | 0.9856 | 116.0555 | 0.71701 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.1768 | 81.9728 | -8 | -7.8616 | 114.5795 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.1645 | 1.0138 | 0.999 | 0.98562 | 116.0552 | 0.717 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.1851 | 81.9728 | -8 | -7.8609 | 114.5728 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.1729 | 0.99402 | 0.999 | 0.98564 | 116.0548 | 0.71009 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.1935 | 81.9967 | -8 | -7.8596 | 114.5808 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.1812 | 0.99402 | 0.999 | 0.98565 | 116.0545 | 0.71009 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.2018 | 81.9967 | -8 | -7.8582 | 114.5889 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.1895 | 0.99405 | 0.999 | 0.98567 | 116.0634 | 0.71009 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.2101 | 81.9973 | -8 | -7.8572 | 114.5873 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.1979 | 0.99405 | 0.999 | 0.98569 | 116.0724 | 0.71009 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.2184 | 81.9973 | -8 | -7.8562 | 114.5858 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.2062 | 1.0142 | 0.999 | 0.9857 | 116.0676 | 0.71712 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.2268 | 81.9667 | -8 | -7.8558 | 114.5686 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.2145 | 1.0142 | 0.999 | 0.98572 | 116.0628 | 0.71712 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.2351 | 81.9667 | -8 | -7.8554 | 114.5516 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.2229 | 1.0142 | 0.999 | 0.98573 | 116.0719 | 0.71711 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.2435 | 81.9701 | -8 | -7.8554 | 114.5444 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.2312 | 1.0142 | 0.999 | 0.98575 | 116.081 | 0.71711 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.2518 | 81.9701 | -8 | -7.8554 | 114.5373 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.2395 | 1.0146 | 0.999 | 0.98576 | 116.0842 | 0.71723 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.2601 | 81.9714 | -8 | -7.8558 | 114.5327 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.2478 | 1.0146 | 0.999 | 0.98577 | 116.0874 | 0.71723 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.2684 | 81.9714 | -8 | -7.8562 | 114.5281 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.2562 | 0.99693 | 0.999 | 0.98578 | 116.0973 | 0.71107 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.2768 | 81.9577 | -8 | -7.8565 | 114.5303 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.2645 | 0.99693 | 0.999 | 0.98578 | 116.1073 | 0.71107 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.2851 | 81.9577 | -8 | -7.8568 | 114.5326 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.2728 | 1.0147 | 0.999 | 0.98547 | 116.1197 | 0.71738 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.2935 | 81.9645 | -8 | -7.8566 | 114.5326 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.2812 | 1.0147 | 0.999 | 0.98516 | 116.1321 | 0.71748 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.3018 | 81.9645 | -8 | -7.8564 | 114.5327 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.2895 | 0.9965 | 0.999 | 0.98489 | 116.1292 | 0.71124 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.3101 | 81.9772 | -8 | -7.8562 | 114.5358 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.2978 | 0.9965 | 0.999 | 0.98462 | 116.1263 | 0.71133 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.3184 | 81.9772 | -8 | -7.8559 | 114.539 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.3062 | 0.99733 | 0.999 | 0.98434 | 116.1285 | 0.71173 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.3268 | 82.0048 | -8 | -7.8562 | 114.5354 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.3145 | 0.99733 | 0.999 | 0.98407 | 116.1307 | 0.71182 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.3351 | 82.0048 | -8 | -7.8565 | 114.5317 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.3228 | 0.99577 | 0.999 | 0.98374 | 116.1305 | 0.71139 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.3434 | 81.9898 | -8 | -7.8571 | 114.5346 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.3312 | 0.99577 | 0.999 | 0.98342 | 116.1303 | 0.7115 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.3517 | 81.9898 | -8 | -7.8577 | 114.5375 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.3395 | 0.97817 | 0.999 | 0.98314 | 116.1303 | 0.70531 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.3601 | 82.0072 | -8 | -7.8584 | 114.5392 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.3478 | 0.97817 | 0.999 | 0.98286 | 116.1304 | 0.70541 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.3684 | 82.0072 | -8 | -7.8592 | 114.5408 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.3562 | 1.0155 | 0.999 | 0.98253 | 116.1264 | 0.71866 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.3768 | 82.0072 | -8 | -7.8595 | 114.5352 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.3645 | 1.0155 | 0.999 | 0.98221 | 116.1225 | 0.71877 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.3851 | 82.0072 | -8 | -7.8599 | 114.5295 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.3728 | 0.99625 | 0.999 | 0.98188 | 116.1291 | 0.71223 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.3934 | 82.0105 | -8 | -7.8602 | 114.5263 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.3811 | 0.99625 | 0.999 | 0.98155 | 116.1356 | 0.71234 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.4017 | 82.0105 | -8 | -7.8605 | 114.523 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.3895 | 1.0278 | 0.999 | 0.98104 | 116.1355 | 0.72337 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.4101 | 81.9975 | -8 | -7.8609 | 114.5152 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.3978 | 1.0278 | 0.999 | 0.98054 | 116.1353 | 0.72355 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.4184 | 81.9975 | -8 | -7.8613 | 114.5073 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.4061 | 0.99735 | 0.999 | 0.98028 | 116.1353 | 0.71319 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.4268 | 82.0071 | -8 | -7.8618 | 114.5135 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.4145 | 0.99735 | 0.999 | 0.98001 | 116.1352 | 0.71328 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.4351 | 82.0071 | -8 | -7.8622 | 114.5198 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.4228 | 0.9968 | 0.999 | 0.97975 | 116.1173 | 0.71318 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.4434 | 82.0077 | -8 | -7.8625 | 114.5195 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.4311 | 0.9968 | 0.999 | 0.97949 | 116.0994 | 0.71327 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.4517 | 82.0077 | -8 | -7.8628 | 114.5193 | -0.99544 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.4395 | 1.028 | 0.999 | 0.97915 | 116.112 | 0.72411 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.4601 | 82.0077 | -8 | -7.8634 | 114.5193 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.4478 | 1.028 | 0.999 | 0.97881 | 116.1246 | 0.72423 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.4684 | 82.0077 | -8 | -7.8639 | 114.5193 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.4561 | 1.008 | 0.999 | 0.97838 | 116.1161 | 0.71758 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.4767 | 82.0079 | -8 | -7.8644 | 114.5182 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.4645 | 1.008 | 0.999 | 0.97794 | 116.1076 | 0.71774 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.485 | 82.0079 | -8 | -7.8649 | 114.5171 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.4728 | 1.0276 | 0.999 | 0.97752 | 116.1077 | 0.72455 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.4934 | 82.0017 | -8 | -7.8655 | 114.5126 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.4811 | 1.0276 | 0.999 | 0.97709 | 116.1077 | 0.7247 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.5017 | 82.0017 | -8 | -7.866 | 114.5082 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.4895 | 1.0277 | 0.999 | 0.97685 | 116.1075 | 0.7248 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.5101 | 82.0117 | -8 | -7.8666 | 114.5126 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.4978 | 1.0277 | 0.999 | 0.97661 | 116.1074 | 0.72489 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.5184 | 82.0117 | -8 | -7.8672 | 114.517 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.5061 | 1.0277 | 0.999 | 0.97633 | 116.112 | 0.72498 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.5267 | 82.0056 | -8 | -7.868 | 114.517 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.5145 | 1.0277 | 0.999 | 0.97605 | 116.1166 | 0.72508 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.5351 | 82.0056 | -8 | -7.8688 | 114.517 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.5228 | 1.008 | 0.999 | 0.9758 | 116.107 | 0.71847 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.5434 | 82.0095 | -8 | -7.8696 | 114.5187 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.5311 | 1.008 | 0.999 | 0.97556 | 116.0974 | 0.71856 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.5518 | 82.0095 | -8 | -7.8703 | 114.5204 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.5394 | 1.0277 | 0.999 | 0.97538 | 116.1025 | 0.72533 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.5601 | 82.0155 | -8 | -7.8712 | 114.5098 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.5478 | 1.0277 | 0.999 | 0.9752 | 116.1076 | 0.72539 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.5684 | 82.0155 | -8 | -7.8721 | 114.4993 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
18.5561 | 1.0275 | 0.999 | 0.97502 | 116.116 | 0.72538 | 1.033 | 0.91492 | -0.93582 | 18.5767 | 82.0324 | -8 | -7.8732 | 114.4994 | -0.99543 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.5851 | 82.0324 | -8 | -7.8743 | 114.4994 | -0.99542 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.5934 | 82.0238 | -8 | -7.8758 | 114.5076 | -0.99542 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.6017 | 82.0238 | -8 | -7.8772 | 114.5158 | -0.99542 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.61 | 82.0257 | -8 | -7.8786 | 114.5138 | -0.99542 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.6184 | 82.0257 | -8 | -7.8801 | 114.5117 | -0.99542 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.6267 | 82.0365 | -8 | -7.8818 | 114.52 | -0.99542 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.6351 | 82.0365 | -8 | -7.8835 | 114.5284 | -0.99541 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.6434 | 82.0339 | -8 | -7.885 | 114.5263 | -0.99541 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.6517 | 82.0339 | -8 | -7.8866 | 114.5242 | -0.99541 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.66 | 82.0136 | -8 | -7.8883 | 114.5225 | -0.99541 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.6684 | 82.0136 | -8 | -7.8901 | 114.5208 | -0.9954 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.6767 | 82.0221 | -8 | -7.8917 | 114.5276 | -0.9954 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.6851 | 82.0221 | -8 | -7.8934 | 114.5343 | -0.9954 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.6934 | 82.0353 | -8 | -7.8951 | 114.542 | -0.9954 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.7017 | 82.0353 | -8 | -7.8969 | 114.5496 | -0.9954 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.71 | 82.0255 | -8 | -7.8986 | 114.5435 | -0.9954 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.7184 | 82.0255 | -8 | -7.9003 | 114.5374 | -0.99539 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.7267 | 82.0062 | -8 | -7.902 | 114.5451 | -0.99539 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.735 | 82.0062 | -8 | -7.9036 | 114.5529 | -0.99539 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.7433 | 82.0137 | -8 | -7.9048 | 114.5544 | -0.99539 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.7517 | 82.0137 | -8 | -7.906 | 114.556 | -0.99539 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.76 | 82.0445 | -8 | -7.9071 | 114.5649 | -0.99539 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.7684 | 82.0445 | -8 | -7.9083 | 114.5739 | -0.99539 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.7767 | 82.0205 | -8 | -7.9093 | 114.5738 | -0.99538 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.785 | 82.0205 | -8 | -7.9104 | 114.5737 | -0.99538 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.7933 | 82.01 | -8 | -7.9113 | 114.5781 | -0.99538 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.8017 | 82.01 | -8 | -7.9123 | 114.5824 | -0.99538 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.81 | 82.0101 | -8 | -7.9134 | 114.5824 | -0.99538 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.8184 | 82.0101 | -8 | -7.9146 | 114.5824 | -0.99538 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.8267 | 82.0034 | -8 | -7.9158 | 114.5787 | -0.99537 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.835 | 82.0034 | -8 | -7.9169 | 114.575 | -0.99537 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.8433 | 81.9854 | -8 | -7.9179 | 114.5756 | -0.99537 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.8517 | 81.9854 | -8 | -7.9188 | 114.5761 | -0.99537 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.86 | 81.9912 | -8 | -7.9198 | 114.5684 | -0.99537 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.8683 | 81.9912 | -8 | -7.9207 | 114.5606 | -0.99537 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.8766 | 82.0011 | -8 | -7.9217 | 114.5734 | -0.99537 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.885 | 82.0011 | -8 | -7.9227 | 114.5862 | -0.99537 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.8933 | 81.9715 | -8 | -7.9237 | 114.5622 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.9017 | 81.9715 | -8 | -7.9248 | 114.5381 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.91 | 81.9699 | -8 | -7.9255 | 114.5376 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.9183 | 81.9699 | -8 | -7.9262 | 114.5371 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.9266 | 81.9731 | -8 | -7.9267 | 114.5404 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.935 | 81.9731 | -8 | -7.9272 | 114.5436 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.9433 | 82.0004 | -8 | -7.9276 | 114.5359 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.9517 | 82.0004 | -8 | -7.928 | 114.5282 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.96 | 81.9779 | -8 | -7.9287 | 114.5132 | -0.99536 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.9683 | 81.9779 | -8 | -7.9294 | 114.4982 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.9766 | 81.9757 | -8 | -7.9302 | 114.4887 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.985 | 81.9757 | -8 | -7.931 | 114.4793 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 18.9933 | 81.9822 | -8 | -7.9316 | 114.4824 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.0016 | 81.9822 | -8 | -7.9323 | 114.4854 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.0099 | 81.998 | -8 | -7.9331 | 114.4945 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.0183 | 81.998 | -8 | -7.9338 | 114.5036 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.0266 | 81.9936 | -8 | -7.9344 | 114.4996 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.035 | 81.9936 | -8 | -7.9349 | 114.4956 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.0433 | 81.9874 | -8 | -7.9354 | 114.4863 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.0516 | 81.9874 | -8 | -7.9359 | 114.4769 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.0599 | 82.002 | -8 | -7.9361 | 114.4786 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.0683 | 82.002 | -8 | -7.9364 | 114.4803 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.0766 | 82.0075 | -8 | -7.9366 | 114.4759 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.085 | 82.0075 | -8 | -7.9368 | 114.4716 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.0933 | 82.0167 | -8 | -7.9371 | 114.481 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.1016 | 82.0167 | -8 | -7.9373 | 114.4904 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.1099 | 81.9992 | -8 | -7.9375 | 114.4857 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.1183 | 81.9992 | -8 | -7.9378 | 114.481 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.1266 | 81.9977 | -8 | -7.9381 | 114.4828 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.1349 | 81.9977 | -8 | -7.9384 | 114.4845 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.1432 | 81.9906 | -8 | -7.9389 | 114.4948 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.1516 | 81.9906 | -8 | -7.9394 | 114.505 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.1599 | 82.0184 | -8 | -7.94 | 114.4978 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.1683 | 82.0184 | -8 | -7.9406 | 114.4906 | -0.99535 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.1766 | 82.0112 | -8 | -7.9411 | 114.4939 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.1849 | 82.0112 | -8 | -7.9416 | 114.4972 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.1932 | 82.0182 | -8 | -7.9422 | 114.4966 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.2016 | 82.0182 | -8 | -7.9428 | 114.4959 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.2099 | 82.0093 | -8 | -7.9437 | 114.4906 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.2183 | 82.0093 | -8 | -7.9446 | 114.4854 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.2266 | 81.9863 | -8 | -7.9458 | 114.4717 | -0.99534 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.2349 | 81.9863 | -8 | -7.947 | 114.458 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.2432 | 81.9927 | -8 | -7.9482 | 114.464 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.2516 | 81.9927 | -8 | -7.9493 | 114.47 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.2599 | 82.0006 | -8 | -7.9505 | 114.4656 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.2682 | 82.0006 | -8 | -7.9517 | 114.4613 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.2766 | 82.0079 | -8 | -7.9526 | 114.4625 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.2849 | 82.0079 | -8 | -7.9535 | 114.4637 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.2932 | 82.0164 | -8 | -7.9548 | 114.4753 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.3016 | 82.0164 | -8 | -7.956 | 114.487 | -0.99533 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.3099 | 81.9965 | -8 | -7.9572 | 114.4831 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.3182 | 81.9965 | -8 | -7.9584 | 114.4792 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.3265 | 82.0108 | -8 | -7.9596 | 114.4762 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.3349 | 82.0108 | -8 | -7.9607 | 114.4731 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.3432 | 81.9992 | -8 | -7.9619 | 114.4762 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.3516 | 81.9992 | -8 | -7.9632 | 114.4793 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.3599 | 82.0016 | -8 | -7.9643 | 114.4811 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.3682 | 82.0016 | -8 | -7.9654 | 114.4829 | -0.99532 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.3765 | 81.9979 | -8 | -7.9664 | 114.486 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.3849 | 81.9979 | -8 | -7.9673 | 114.4892 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.3932 | 82.0234 | -8 | -7.9685 | 114.4923 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.4016 | 82.0234 | -8 | -7.9696 | 114.4955 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.4099 | 82.0286 | -8 | -7.9706 | 114.4973 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.4182 | 82.0286 | -8 | -7.9716 | 114.4992 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.4265 | 81.9932 | -8 | -7.9725 | 114.4934 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.4348 | 81.9932 | -8 | -7.9735 | 114.4875 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.4432 | 82.0175 | -8 | -7.974 | 114.5001 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.4515 | 82.0175 | -8 | -7.9746 | 114.5126 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.4598 | 82.0178 | -8 | -7.9749 | 114.5129 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.4681 | 82.0178 | -8 | -7.9752 | 114.5132 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.4765 | 81.9921 | -8 | -7.9752 | 114.5062 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.4848 | 81.9921 | -8 | -7.9752 | 114.4992 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.4932 | 81.9859 | -8 | -7.9754 | 114.5006 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.5015 | 81.9859 | -8 | -7.9757 | 114.502 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.5098 | 81.996 | -8 | -7.976 | 114.5071 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.5181 | 81.996 | -8 | -7.9763 | 114.5122 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.5265 | 82.0021 | -8 | -7.9768 | 114.5215 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.5348 | 82.0021 | -8 | -7.9773 | 114.5308 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.5432 | 82.026 | -8 | -7.9778 | 114.5354 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.5515 | 82.026 | -8 | -7.9784 | 114.5401 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.5598 | 81.9941 | -8 | -7.9789 | 114.5403 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.5681 | 81.9941 | -8 | -7.9795 | 114.5405 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.5765 | 82.0086 | -8 | -7.9801 | 114.554 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.5848 | 82.0086 | -8 | -7.9808 | 114.5676 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.5931 | 82.0316 | -8 | -7.9814 | 114.5713 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.6014 | 82.0316 | -8 | -7.982 | 114.575 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.6098 | 82.037 | -8 | -7.9827 | 114.5753 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.6181 | 82.037 | -8 | -7.9834 | 114.5756 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.6265 | 82.0236 | -8 | -7.9843 | 114.5937 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.6348 | 82.0236 | -8 | -7.9851 | 114.6117 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.6431 | 82.0315 | -8 | -7.9863 | 114.6073 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.6514 | 82.0315 | -8 | -7.9875 | 114.6029 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.6598 | 82.004 | -8 | -7.9886 | 114.6063 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.6681 | 82.004 | -8 | -7.9897 | 114.6098 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.6765 | 82.0214 | -8 | -7.9907 | 114.62 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.6848 | 82.0214 | -8 | -7.9917 | 114.6302 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.6931 | 82.009 | -8 | -7.9926 | 114.6233 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.7014 | 82.009 | -8 | -7.9936 | 114.6165 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.7098 | 81.9961 | -8 | -7.9946 | 114.6124 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.7181 | 81.9961 | -8 | -7.9957 | 114.6083 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.7264 | 81.9734 | -8 | -7.9967 | 114.5974 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.7347 | 81.9734 | -8 | -7.9977 | 114.5866 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.7431 | 81.9737 | -8 | -7.999 | 114.5866 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.7514 | 81.9737 | -8 | -8.0003 | 114.5867 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.7598 | 81.9743 | -8 | -8.0016 | 114.5779 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.7681 | 81.9743 | -8 | -8.003 | 114.5692 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.7764 | 82.0102 | -8 | -8.0045 | 114.5821 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.7847 | 82.0102 | -8 | -8.0061 | 114.595 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.7931 | 81.9753 | -8 | -8.0074 | 114.583 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.8014 | 81.9753 | -8 | -8.0088 | 114.571 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.8098 | 81.9794 | -8 | -8.0103 | 114.5752 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.8181 | 81.9794 | -8 | -8.0117 | 114.5795 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.8264 | 81.9558 | -8 | -8.0134 | 114.5628 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.8348 | 81.9558 | -8 | -8.0152 | 114.5461 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.8431 | 81.9642 | -8 | -8.0167 | 114.5408 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.8514 | 81.9642 | -8 | -8.0183 | 114.5356 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.8597 | 81.9491 | -8 | -8.0202 | 114.5263 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.8681 | 81.9491 | -8 | -8.0222 | 114.5171 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.8764 | 81.9876 | -8 | -8.0237 | 114.5288 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.8848 | 81.9876 | -8 | -8.0253 | 114.5405 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.8931 | 81.9607 | -8 | -8.0262 | 114.5444 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.9014 | 81.9607 | -8 | -8.0271 | 114.5482 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.9097 | 81.9866 | -8 | -8.0274 | 114.5428 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.9181 | 81.9866 | -8 | -8.0277 | 114.5375 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.9264 | 81.9958 | -8 | -8.0277 | 114.5449 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.9348 | 81.9958 | -8 | -8.0277 | 114.5523 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.9431 | 81.9766 | -8 | -8.0275 | 114.5523 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.9514 | 81.9766 | -8 | -8.0272 | 114.5522 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.9597 | 82.015 | -8 | -8.0271 | 114.5504 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.9681 | 82.015 | -8 | -8.027 | 114.5487 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.9764 | 82.002 | -8 | -8.0268 | 114.5397 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.9847 | 82.002 | -8 | -8.0267 | 114.5308 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 19.993 | 82.0026 | -8 | -8.0263 | 114.5323 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.0014 | 82.0026 | -8 | -8.026 | 114.5339 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.0097 | 82.0153 | -8 | -8.0256 | 114.5427 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.0181 | 82.0153 | -8 | -8.0252 | 114.5515 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.0264 | 82.0065 | -8 | -8.0246 | 114.5542 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.0347 | 82.0065 | -8 | -8.024 | 114.5568 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.043 | 82.0215 | -8 | -8.0236 | 114.5569 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.0514 | 82.0215 | -8 | -8.0232 | 114.5569 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.0597 | 82.002 | -8 | -8.0227 | 114.5577 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.0681 | 82.002 | -8 | -8.0223 | 114.5585 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.0764 | 82.0343 | -8 | -8.0215 | 114.5653 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.0847 | 82.0343 | -8 | -8.0208 | 114.572 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.093 | 81.9959 | -8 | -8.0198 | 114.5659 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.1013 | 81.9959 | -8 | -8.0188 | 114.5599 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.1097 | 82.0005 | -8 | -8.0179 | 114.5542 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.118 | 82.0005 | -8 | -8.017 | 114.5486 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.1263 | 82.01 | -8 | -8.0161 | 114.556 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.1346 | 82.01 | -8 | -8.0152 | 114.5634 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.143 | 82.0187 | -8 | -8.0141 | 114.5667 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.1513 | 82.0187 | -8 | -8.0131 | 114.57 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.1597 | 82.0187 | -8 | -8.012 | 114.57 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.168 | 82.0187 | -8 | -8.011 | 114.57 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.1763 | 81.9905 | -8 | -8.0099 | 114.5612 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.1846 | 81.9905 | -8 | -8.0088 | 114.5523 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.193 | 82.0003 | -8 | -8.0078 | 114.5601 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.2013 | 82.0003 | -8 | -8.0067 | 114.5679 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.2097 | 82.0002 | -8 | -8.0056 | 114.5674 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.218 | 82.0002 | -8 | -8.0046 | 114.567 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.2263 | 82.0005 | -8 | -8.0038 | 114.5689 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.2346 | 82.0005 | -8 | -8.0029 | 114.5709 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.243 | 81.9876 | -8 | -8.0019 | 114.5615 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.2513 | 81.9876 | -8 | -8.0009 | 114.5522 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.2596 | 82.0264 | -8 | -7.9999 | 114.5704 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.2679 | 82.0264 | -8 | -7.9988 | 114.5887 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.2763 | 81.9927 | -8 | -7.9981 | 114.5887 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.2846 | 81.9927 | -8 | -7.9973 | 114.5888 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.293 | 82.005 | -8 | -7.9964 | 114.5971 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.3013 | 82.005 | -8 | -7.9955 | 114.6055 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.3096 | 82.0113 | -8 | -7.9946 | 114.6095 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.3179 | 82.0113 | -8 | -7.9937 | 114.6136 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.3262 | 82.0088 | -8 | -7.9927 | 114.6114 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.3346 | 82.0088 | -8 | -7.9918 | 114.6093 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.3429 | 82.0028 | -8 | -7.9908 | 114.6083 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.3513 | 82.0028 | -8 | -7.9898 | 114.6072 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.3596 | 82.0063 | -8 | -7.9891 | 114.6072 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.3679 | 82.0063 | -8 | -7.9883 | 114.6072 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.3762 | 82.0281 | -8 | -7.9873 | 114.6198 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.3846 | 82.0281 | -8 | -7.9863 | 114.6324 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.3929 | 81.9767 | -8 | -7.9856 | 114.6216 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.4012 | 81.9767 | -8 | -7.9848 | 114.6108 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.4095 | 81.9993 | -8 | -7.9844 | 114.6257 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.4179 | 81.9993 | -8 | -7.984 | 114.6406 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.4262 | 82.0067 | -8 | -7.9837 | 114.6406 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.4346 | 82.0067 | -8 | -7.9833 | 114.6405 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.4429 | 82.0162 | -8 | -7.9829 | 114.6452 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.4512 | 82.0162 | -8 | -7.9825 | 114.6499 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.4595 | 82.0292 | -8 | -7.9818 | 114.657 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.4679 | 82.0292 | -8 | -7.9812 | 114.6641 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.4762 | 82.0211 | -8 | -7.9807 | 114.6734 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.4846 | 82.0211 | -8 | -7.9802 | 114.6825 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.4929 | 82.0083 | -8 | -7.9797 | 114.6862 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.5012 | 82.0083 | -8 | -7.9792 | 114.69 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.5095 | 82.0152 | -8 | -7.9787 | 114.6924 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.5179 | 82.0152 | -8 | -7.9781 | 114.6948 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.5262 | 82.0023 | -8 | -7.9778 | 114.6958 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.5345 | 82.0023 | -8 | -7.9774 | 114.6967 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.5428 | 82.0144 | -8 | -7.9768 | 114.7062 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.5512 | 82.0144 | -8 | -7.9761 | 114.7156 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.5595 | 82.0005 | -8 | -7.9755 | 114.7048 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.5678 | 82.0005 | -8 | -7.9748 | 114.6939 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.5762 | 82.0134 | -8 | -7.9741 | 114.7014 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.5845 | 82.0134 | -8 | -7.9733 | 114.7089 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.5928 | 82.0002 | -8 | -7.9726 | 114.7018 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.6011 | 82.0002 | -8 | -7.9719 | 114.6947 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.6095 | 81.9999 | -8 | -7.9714 | 114.6965 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.6178 | 81.9999 | -8 | -7.9709 | 114.6982 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.6262 | 81.9812 | -8 | -7.9705 | 114.6828 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.6345 | 81.9812 | -8 | -7.9701 | 114.6673 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.6428 | 81.958 | -8 | -7.97 | 114.6686 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.6511 | 81.958 | -8 | -7.9699 | 114.67 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.6595 | 81.9619 | -8 | -7.9702 | 114.6543 | -0.99531 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.6678 | 81.9619 | -8 | -7.9706 | 114.6387 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.6761 | 81.9479 | -8 | -7.9712 | 114.6388 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.6844 | 81.9479 | -8 | -7.9719 | 114.6389 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.6927 | 81.9601 | -8 | -7.9729 | 114.6406 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.7011 | 81.9601 | -8 | -7.9739 | 114.6423 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.7094 | 81.9754 | -8 | -7.9748 | 114.639 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.7178 | 81.9754 | -8 | -7.9758 | 114.6358 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.7261 | 81.985 | -8 | -7.977 | 114.6297 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.7344 | 81.985 | -8 | -7.9782 | 114.6237 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.7427 | 81.9754 | -8 | -7.9794 | 114.6181 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.7511 | 81.9754 | -8 | -7.9806 | 114.6125 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.7594 | 82.0099 | -8 | -7.9821 | 114.6043 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.7677 | 82.0099 | -8 | -7.9836 | 114.5962 | -0.9953 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.7761 | 81.9962 | -8 | -7.9851 | 114.6003 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.7844 | 81.9962 | -8 | -7.9866 | 114.6044 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.7927 | 82.0003 | -8 | -7.9882 | 114.607 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.801 | 82.0003 | -8 | -7.9897 | 114.6096 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.8094 | 81.9982 | -8 | -7.9911 | 114.5948 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.8177 | 81.9982 | -8 | -7.9925 | 114.5801 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.826 | 82.0307 | -8 | -7.994 | 114.5956 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.8344 | 82.0307 | -8 | -7.9955 | 114.6112 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.8427 | 82.0078 | -8 | -7.9972 | 114.6056 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.851 | 82.0078 | -8 | -7.9988 | 114.6 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.8593 | 82.0121 | -8 | -8.0004 | 114.5943 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.8677 | 82.0121 | -8 | -8.0019 | 114.5885 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.876 | 82.0094 | -8 | -8.0036 | 114.5761 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.8843 | 82.0094 | -8 | -8.0053 | 114.5637 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.8926 | 82.0125 | -8 | -8.0068 | 114.5763 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.901 | 82.0125 | -8 | -8.0083 | 114.5888 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.9093 | 81.9918 | -8 | -8.0098 | 114.5789 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.9176 | 81.9918 | -8 | -8.0113 | 114.569 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.926 | 82.0192 | -8 | -8.0124 | 114.5744 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.9343 | 82.0192 | -8 | -8.0136 | 114.5797 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.9426 | 81.9992 | -8 | -8.0149 | 114.5667 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.9509 | 81.9992 | -8 | -8.0161 | 114.5537 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.9593 | 82.006 | -8 | -8.0172 | 114.554 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.9676 | 82.006 | -8 | -8.0183 | 114.5544 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.976 | 82.0169 | -8 | -8.0192 | 114.5545 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.9843 | 82.0169 | -8 | -8.0202 | 114.5546 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 20.9926 | 82.0168 | -8 | -8.0214 | 114.5579 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.0009 | 82.0168 | -8 | -8.0227 | 114.5612 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.0092 | 82.0037 | -8 | -8.0242 | 114.5542 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.0176 | 82.0037 | -8 | -8.0258 | 114.5473 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.0259 | 82.0164 | -8 | -8.0272 | 114.5517 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.0342 | 82.0164 | -8 | -8.0286 | 114.5563 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.0425 | 82.0314 | -8 | -8.0297 | 114.5549 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.0509 | 82.0314 | -8 | -8.0308 | 114.5535 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.0592 | 82.0401 | -8 | -8.0316 | 114.5583 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.0675 | 82.0401 | -8 | -8.0325 | 114.5631 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.0759 | 82.0338 | -8 | -8.0335 | 114.5718 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.0842 | 82.0338 | -8 | -8.0345 | 114.5805 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.0925 | 82.0403 | -8 | -8.0353 | 114.577 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.1008 | 82.0403 | -8 | -8.0362 | 114.5735 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.1092 | 82.0437 | -8 | -8.0372 | 114.5792 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.1175 | 82.0437 | -8 | -8.0383 | 114.585 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.1259 | 82.016 | -8 | -8.0391 | 114.5764 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.1342 | 82.016 | -8 | -8.04 | 114.5678 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.1425 | 82.0283 | -8 | -8.0409 | 114.5645 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.1508 | 82.0283 | -8 | -8.0418 | 114.5612 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.1591 | 82.0257 | -8 | -8.0424 | 114.5742 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.1675 | 82.0257 | -8 | -8.043 | 114.5872 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.1758 | 82.0098 | -8 | -8.0434 | 114.5835 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.1841 | 82.0098 | -8 | -8.0437 | 114.5797 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.1924 | 82.0447 | -8 | -8.0439 | 114.5852 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.2008 | 82.0447 | -8 | -8.0441 | 114.5908 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.2091 | 82.04 | -8 | -8.0444 | 114.5923 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.2175 | 82.04 | -8 | -8.0447 | 114.5937 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.2258 | 82.0216 | -8 | -8.0452 | 114.5944 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.2341 | 82.0216 | -8 | -8.0457 | 114.5951 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.2424 | 82.0314 | -8 | -8.0463 | 114.5988 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.2507 | 82.0314 | -8 | -8.0468 | 114.6025 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.2591 | 81.9953 | -8 | -8.0472 | 114.6026 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.2674 | 81.9953 | -8 | -8.0476 | 114.6028 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.2758 | 82.0129 | -8 | -8.0478 | 114.6002 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.2841 | 82.0129 | -8 | -8.048 | 114.5976 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.2924 | 82.0213 | -8 | -8.048 | 114.6047 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.3007 | 82.0213 | -8 | -8.048 | 114.6119 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.3091 | 82.0151 | -8 | -8.048 | 114.6167 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.3174 | 82.0151 | -8 | -8.048 | 114.6215 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.3257 | 81.9987 | -8 | -8.0482 | 114.6218 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.334 | 81.9987 | -8 | -8.0484 | 114.6221 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.3423 | 82.0138 | -8 | -8.0487 | 114.6225 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.3507 | 82.0138 | -8 | -8.049 | 114.623 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.359 | 81.9761 | -8 | -8.0489 | 114.6175 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.3674 | 81.9761 | -8 | -8.0489 | 114.6119 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.3757 | 81.9888 | -8 | -8.0488 | 114.6258 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.384 | 81.9888 | -8 | -8.0487 | 114.6396 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.3923 | 82.0068 | -8 | -8.0487 | 114.6382 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.4006 | 82.0068 | -8 | -8.0487 | 114.6368 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.409 | 81.9777 | -8 | -8.0486 | 114.6294 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.4173 | 81.9777 | -8 | -8.0485 | 114.622 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.4257 | 81.9805 | -8 | -8.0485 | 114.6229 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.434 | 81.9805 | -8 | -8.0485 | 114.6237 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.4423 | 81.9786 | -8 | -8.0484 | 114.6236 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.4506 | 81.9786 | -8 | -8.0483 | 114.6234 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.459 | 81.9711 | -8 | -8.0484 | 114.6194 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.4673 | 81.9711 | -8 | -8.0484 | 114.6154 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.4756 | 81.9578 | -8 | -8.0482 | 114.5982 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.4839 | 81.9578 | -8 | -8.048 | 114.581 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.4922 | 81.9736 | -8 | -8.0477 | 114.5764 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.5006 | 81.9736 | -8 | -8.0475 | 114.5718 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.5089 | 81.9737 | -8 | -8.0473 | 114.5719 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.5173 | 81.9737 | -8 | -8.0471 | 114.5719 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.5256 | 81.9616 | -8 | -8.0468 | 114.5683 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.5339 | 81.9616 | -8 | -8.0466 | 114.5647 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.5422 | 81.9665 | -8 | -8.0463 | 114.5632 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.5505 | 81.9665 | -8 | -8.046 | 114.5617 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.5589 | 81.9797 | -8 | -8.0457 | 114.5726 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.5672 | 81.9797 | -8 | -8.0454 | 114.5834 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.5756 | 81.9516 | -8 | -8.0452 | 114.5645 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.5839 | 81.9516 | -8 | -8.0451 | 114.5456 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.5922 | 81.9384 | -8 | -8.0449 | 114.5413 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.6005 | 81.9384 | -8 | -8.0447 | 114.5369 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.6089 | 81.9773 | -8 | -8.0445 | 114.5478 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.6172 | 81.9773 | -8 | -8.0443 | 114.5586 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.6255 | 81.9664 | -8 | -8.0443 | 114.5424 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.6339 | 81.9664 | -8 | -8.0444 | 114.5261 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.6422 | 81.9608 | -8 | -8.0442 | 114.5295 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.6505 | 81.9608 | -8 | -8.044 | 114.5329 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.6588 | 81.9956 | -8 | -8.0438 | 114.5364 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.6672 | 81.9956 | -8 | -8.0436 | 114.5398 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.6755 | 81.9774 | -8 | -8.0435 | 114.5274 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.6838 | 81.9774 | -8 | -8.0433 | 114.515 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.6921 | 81.9826 | -8 | -8.0431 | 114.5212 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.7004 | 81.9826 | -8 | -8.0428 | 114.5273 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.7088 | 81.9703 | -8 | -8.0428 | 114.5171 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.7171 | 81.9703 | -8 | -8.0428 | 114.5069 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.7255 | 81.9936 | -8 | -8.0425 | 114.5001 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.7338 | 81.9936 | -8 | -8.0423 | 114.4932 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.7421 | 81.989 | -8 | -8.0422 | 114.4873 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.7504 | 81.989 | -8 | -8.0422 | 114.4814 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.7588 | 81.9719 | -8 | -8.0425 | 114.4863 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.7671 | 81.9719 | -8 | -8.0427 | 114.4913 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.7754 | 81.9661 | -8 | -8.0429 | 114.4866 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.7838 | 81.9661 | -8 | -8.0431 | 114.4818 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.7921 | 81.9903 | -8 | -8.0432 | 114.4863 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.8004 | 81.9903 | -8 | -8.0434 | 114.4908 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.8087 | 81.9933 | -8 | -8.0439 | 114.4944 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.8171 | 81.9933 | -8 | -8.0444 | 114.498 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.8254 | 81.9938 | -8 | -8.0449 | 114.4986 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.8337 | 81.9938 | -8 | -8.0455 | 114.4992 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.842 | 82.0131 | -8 | -8.0458 | 114.4954 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.8503 | 82.0131 | -8 | -8.0462 | 114.4916 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.8587 | 81.9998 | -8 | -8.0465 | 114.4825 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.867 | 81.9998 | -8 | -8.0468 | 114.4734 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.8754 | 81.9975 | -8 | -8.0471 | 114.4724 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.8837 | 81.9975 | -8 | -8.0474 | 114.4714 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.892 | 82.0041 | -8 | -8.0477 | 114.4859 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.9003 | 82.0041 | -8 | -8.048 | 114.5004 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.9087 | 82.0055 | -8 | -8.0482 | 114.482 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.917 | 82.0055 | -8 | -8.0483 | 114.4636 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.9253 | 82.0258 | -8 | -8.0484 | 114.4786 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.9337 | 82.0258 | -8 | -8.0485 | 114.4935 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.942 | 82.0165 | -8 | -8.0484 | 114.4858 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.9503 | 82.0165 | -8 | -8.0482 | 114.478 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.9586 | 82.0347 | -8 | -8.048 | 114.4766 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.967 | 82.0347 | -8 | -8.0478 | 114.4752 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.9753 | 81.9854 | -8 | -8.0476 | 114.4643 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.9836 | 81.9854 | -8 | -8.0474 | 114.4534 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 21.9919 | 81.9976 | -8 | -8.0474 | 114.4631 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.0002 | 81.9976 | -8 | -8.0473 | 114.4727 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.0086 | 82.0032 | -8 | -8.0471 | 114.4665 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.0169 | 82.0032 | -8 | -8.0468 | 114.4603 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.0253 | 81.9955 | -8 | -8.0464 | 114.4645 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.0336 | 81.9955 | -8 | -8.0461 | 114.4687 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.0419 | 82.0334 | -8 | -8.0457 | 114.4794 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.0502 | 82.0334 | -8 | -8.0454 | 114.4901 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.0586 | 82.0192 | -8 | -8.0449 | 114.4932 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.0669 | 82.0192 | -8 | -8.0445 | 114.4963 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.0752 | 82.0099 | -8 | -8.044 | 114.4933 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.0836 | 82.0099 | -8 | -8.0436 | 114.4902 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.0919 | 82.0233 | -8 | -8.0432 | 114.4928 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.1002 | 82.0233 | -8 | -8.0427 | 114.4955 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.1085 | 82.0387 | -8 | -8.0425 | 114.5081 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.1169 | 82.0387 | -8 | -8.0423 | 114.5208 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.1252 | 82.0098 | -8 | -8.0423 | 114.514 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.1335 | 82.0098 | -8 | -8.0423 | 114.5072 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.1418 | 82.0103 | -8 | -8.0419 | 114.5136 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.1501 | 82.0103 | -8 | -8.0414 | 114.52 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.1585 | 82.0194 | -8 | -8.0411 | 114.5177 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.1668 | 82.0194 | -8 | -8.0408 | 114.5155 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.1752 | 82.021 | -8 | -8.0406 | 114.5257 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.1835 | 82.021 | -8 | -8.0403 | 114.536 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.1918 | 81.997 | -8 | -8.0399 | 114.5339 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.2001 | 81.997 | -8 | -8.0395 | 114.5318 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.2085 | 82.0163 | -8 | -8.0393 | 114.547 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.2168 | 82.0163 | -8 | -8.0392 | 114.5622 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.2251 | 81.9906 | -8 | -8.0391 | 114.546 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.2335 | 81.9906 | -8 | -8.0391 | 114.5299 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.2418 | 82.0065 | -8 | -8.0394 | 114.5424 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.2501 | 82.0065 | -8 | -8.0396 | 114.555 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.2584 | 81.9985 | -8 | -8.0396 | 114.548 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.2668 | 81.9985 | -8 | -8.0397 | 114.541 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.2751 | 81.9869 | -8 | -8.0396 | 114.5434 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.2834 | 81.9869 | -8 | -8.0396 | 114.5458 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.2917 | 81.9761 | -8 | -8.0395 | 114.5389 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.3001 | 81.9761 | -8 | -8.0394 | 114.532 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.3084 | 82.0085 | -8 | -8.0388 | 114.5454 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.3167 | 82.0085 | -8 | -8.0383 | 114.5588 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.3251 | 81.9996 | -8 | -8.0376 | 114.5531 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.3334 | 81.9996 | -8 | -8.0369 | 114.5474 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.3417 | 81.9793 | -8 | -8.0364 | 114.5359 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.35 | 81.9793 | -8 | -8.0358 | 114.5245 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.3584 | 81.9763 | -8 | -8.0351 | 114.5233 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.3667 | 81.9763 | -8 | -8.0344 | 114.5221 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.3751 | 81.9895 | -8 | -8.034 | 114.5239 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.3834 | 81.9895 | -8 | -8.0335 | 114.5257 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.3917 | 81.9838 | -8 | -8.033 | 114.5225 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.4 | 81.9838 | -8 | -8.0325 | 114.5192 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.4084 | 81.9881 | -8 | -8.0321 | 114.5234 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.4167 | 81.9881 | -8 | -8.0316 | 114.5275 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.425 | 81.9834 | -8 | -8.0309 | 114.5207 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.4333 | 81.9834 | -8 | -8.0302 | 114.5139 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.4417 | 82.0036 | -8 | -8.0294 | 114.5171 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.45 | 82.0036 | -8 | -8.0286 | 114.5204 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.4583 | 82.0142 | -8 | -8.0278 | 114.5136 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.4667 | 82.0142 | -8 | -8.027 | 114.5068 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.475 | 81.9853 | -8 | -8.0264 | 114.504 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.4833 | 81.9853 | -8 | -8.0258 | 114.5011 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.4916 | 82.0266 | -8 | -8.0249 | 114.5132 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.5 | 82.0266 | -8 | -8.024 | 114.5252 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.5083 | 81.9925 | -8 | -8.0231 | 114.5001 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.5166 | 81.9925 | -8 | -8.0222 | 114.4751 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.525 | 82.0138 | -8 | -8.0211 | 114.4864 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.5333 | 82.0138 | -8 | -8.0201 | 114.4978 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.5416 | 82.0196 | -8 | -8.0187 | 114.4991 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.5499 | 82.0196 | -8 | -8.0173 | 114.5005 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.5583 | 82.0088 | -8 | -8.0159 | 114.4972 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.5666 | 82.0088 | -8 | -8.0145 | 114.4939 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.575 | 82.0278 | -8 | -8.0131 | 114.4994 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.5833 | 82.0278 | -8 | -8.0117 | 114.5049 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.5916 | 82.0311 | -8 | -8.0105 | 114.4982 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.5999 | 82.0311 | -8 | -8.0093 | 114.4914 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.6083 | 82.0196 | -8 | -8.0082 | 114.4927 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.6166 | 82.0196 | -8 | -8.007 | 114.494 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.6249 | 82.0047 | -8 | -8.0058 | 114.494 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.6332 | 82.0047 | -8 | -8.0046 | 114.4941 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.6415 | 82.0057 | -8 | -8.0036 | 114.4967 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.6499 | 82.0057 | -8 | -8.0027 | 114.4992 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.6582 | 81.9975 | -8 | -8.0017 | 114.4961 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.6666 | 81.9975 | -8 | -8.0007 | 114.493 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.6749 | 82.0176 | -8 | -7.9995 | 114.492 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.6832 | 82.0176 | -8 | -7.9982 | 114.491 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.6915 | 81.9958 | -8 | -7.9974 | 114.4929 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.6999 | 81.9958 | -8 | -7.9965 | 114.4948 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.7082 | 82.0065 | -8 | -7.9958 | 114.4981 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.7165 | 82.0065 | -8 | -7.9952 | 114.5014 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.7249 | 82.0288 | -8 | -7.9945 | 114.5091 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.7332 | 82.0288 | -8 | -7.9939 | 114.5168 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.7415 | 82.0129 | -8 | -7.9933 | 114.5107 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.7498 | 82.0129 | -8 | -7.9927 | 114.5046 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.7582 | 82.0157 | -8 | -7.9921 | 114.5077 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.7665 | 82.0157 | -8 | -7.9916 | 114.5108 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.7748 | 81.995 | -8 | -7.9911 | 114.497 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.7831 | 81.995 | -8 | -7.9906 | 114.4833 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.7915 | 82.0149 | -8 | -7.9904 | 114.4993 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.7998 | 82.0149 | -8 | -7.9903 | 114.5152 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.8081 | 82.0059 | -8 | -7.99 | 114.5095 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.8165 | 82.0059 | -8 | -7.9898 | 114.5038 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.8248 | 82.0238 | -8 | -7.9899 | 114.5115 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.8331 | 82.0238 | -8 | -7.9901 | 114.5191 | -0.99529 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.8414 | 81.991 | -8 | -7.9906 | 114.5114 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.8498 | 81.991 | -8 | -7.991 | 114.5038 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.8581 | 82.0009 | -8 | -7.9916 | 114.5115 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.8665 | 82.0009 | -8 | -7.9922 | 114.5192 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.8748 | 82.0046 | -8 | -7.9927 | 114.5229 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.8831 | 82.0046 | -8 | -7.9932 | 114.5266 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.8914 | 81.9865 | -8 | -7.9936 | 114.5137 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.8998 | 81.9865 | -8 | -7.9941 | 114.5009 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.9081 | 82.0018 | -8 | -7.9945 | 114.5127 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.9164 | 82.0018 | -8 | -7.995 | 114.5245 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.9247 | 82.0018 | -8 | -7.9957 | 114.5245 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.933 | 82.0018 | -8 | -7.9963 | 114.5245 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.9414 | 81.9933 | -8 | -7.9972 | 114.5192 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.9497 | 81.9933 | -8 | -7.9981 | 114.5139 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.9581 | 82.0025 | -8 | -7.9993 | 114.5208 | -0.99528 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.9664 | 82.0025 | -8 | -8.0004 | 114.5279 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.9747 | 82.0068 | -8 | -8.0017 | 114.5303 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.983 | 82.0068 | -8 | -8.0029 | 114.5328 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.9914 | 82.0039 | -8 | -8.0041 | 114.5318 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 22.9997 | 82.0039 | -8 | -8.0053 | 114.5306 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.008 | 82.0066 | -8 | -8.0066 | 114.5331 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.0164 | 82.0066 | -8 | -8.0078 | 114.5357 | -0.99527 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.0247 | 81.9782 | -8 | -8.0093 | 114.5413 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.033 | 81.9782 | -8 | -8.0107 | 114.5469 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.0413 | 82.0206 | -8 | -8.0121 | 114.5639 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.0497 | 82.0206 | -8 | -8.0135 | 114.581 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.058 | 81.9983 | -8 | -8.0149 | 114.5772 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.0663 | 81.9983 | -8 | -8.0163 | 114.5734 | -0.99526 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.0746 | 82.0012 | -8 | -8.0177 | 114.5746 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.083 | 82.0012 | -8 | -8.019 | 114.5757 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.0913 | 82.0095 | -8 | -8.0201 | 114.566 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.0996 | 82.0095 | -8 | -8.0212 | 114.5563 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.108 | 81.9889 | -8 | -8.0224 | 114.5563 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.1163 | 81.9889 | -8 | -8.0236 | 114.5562 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.1246 | 82.0104 | -8 | -8.0248 | 114.562 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.1329 | 82.0104 | -8 | -8.0259 | 114.5677 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.1413 | 82.0023 | -8 | -8.027 | 114.5602 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.1496 | 82.0023 | -8 | -8.0282 | 114.5527 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.158 | 82.0008 | -8 | -8.0292 | 114.5472 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.1663 | 82.0008 | -8 | -8.0302 | 114.5418 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.1746 | 81.9867 | -8 | -8.0312 | 114.5449 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.1829 | 81.9867 | -8 | -8.0321 | 114.548 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.1913 | 81.9979 | -8 | -8.0332 | 114.5368 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.1996 | 81.9979 | -8 | -8.0343 | 114.5257 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.2079 | 81.9899 | -8 | -8.0358 | 114.5237 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.2162 | 81.9899 | -8 | -8.0372 | 114.5218 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.2245 | 81.9814 | -8 | -8.0384 | 114.5243 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.2329 | 81.9814 | -8 | -8.0397 | 114.5267 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.2412 | 81.9668 | -8 | -8.0408 | 114.5156 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.2496 | 81.9668 | -8 | -8.0419 | 114.5044 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.2579 | 82.0041 | -8 | -8.0428 | 114.5158 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.2662 | 82.0041 | -8 | -8.0438 | 114.5272 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.2745 | 82.0089 | -8 | -8.0445 | 114.5307 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.2828 | 82.0089 | -8 | -8.0453 | 114.5342 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.2912 | 82.0253 | -8 | -8.0458 | 114.533 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.2995 | 82.0253 | -8 | -8.0463 | 114.5318 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.3079 | 82.0114 | -8 | -8.0467 | 114.5356 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.3162 | 82.0114 | -8 | -8.047 | 114.5394 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.3245 | 82.0123 | -8 | -8.0471 | 114.5393 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.3328 | 82.0123 | -8 | -8.0471 | 114.5393 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.3412 | 82.0057 | -8 | -8.0469 | 114.5382 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.3495 | 82.0057 | -8 | -8.0468 | 114.5371 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.3578 | 82.0102 | -8 | -8.0468 | 114.5408 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.3661 | 82.0102 | -8 | -8.0469 | 114.5446 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.3745 | 82.0041 | -8 | -8.0467 | 114.5462 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.3828 | 82.0041 | -8 | -8.0466 | 114.5479 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.3911 | 82.0231 | -8 | -8.0465 | 114.5479 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.3995 | 82.0231 | -8 | -8.0465 | 114.5477 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.4078 | 82.0037 | -8 | -8.0464 | 114.5478 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.4161 | 82.0037 | -8 | -8.0464 | 114.5478 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.4244 | 81.9753 | -8 | -8.0464 | 114.5391 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.4327 | 81.9753 | -8 | -8.0464 | 114.5303 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.4411 | 82.0038 | -8 | -8.0464 | 114.5391 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.4494 | 82.0038 | -8 | -8.0464 | 114.5479 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.4578 | 82.0046 | -8 | -8.0463 | 114.5573 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.4661 | 82.0046 | -8 | -8.0463 | 114.5667 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.4744 | 81.9882 | -8 | -8.0462 | 114.5573 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.4827 | 81.9882 | -8 | -8.0461 | 114.5478 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.4911 | 81.9882 | -8 | -8.0461 | 114.5478 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.4994 | 81.9882 | -8 | -8.046 | 114.5478 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.5077 | 81.9699 | -8 | -8.0459 | 114.5334 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.5161 | 81.9699 | -8 | -8.0459 | 114.519 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.5244 | 81.9788 | -8 | -8.0458 | 114.5247 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.5327 | 81.9788 | -8 | -8.0457 | 114.5305 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.541 | 82.0031 | -8 | -8.0455 | 114.5368 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.5494 | 82.0031 | -8 | -8.0453 | 114.5431 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.5577 | 81.9748 | -8 | -8.0451 | 114.5344 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.566 | 81.9748 | -8 | -8.0448 | 114.5256 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.5743 | 81.9821 | -8 | -8.0449 | 114.5324 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.5826 | 81.9821 | -8 | -8.0449 | 114.5393 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.591 | 81.9821 | -8 | -8.0449 | 114.5393 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.5993 | 81.9821 | -8 | -8.0448 | 114.5393 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.6077 | 81.9968 | -8 | -8.045 | 114.5404 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.616 | 81.9968 | -8 | -8.0452 | 114.5415 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.6243 | 81.9873 | -8 | -8.0454 | 114.5454 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.6326 | 81.9873 | -8 | -8.0457 | 114.5493 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.641 | 82.004 | -8 | -8.0461 | 114.5505 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.6493 | 82.004 | -8 | -8.0465 | 114.5516 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.6576 | 82.0202 | -8 | -8.0471 | 114.5569 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.666 | 82.0202 | -8 | -8.0476 | 114.5622 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.6743 | 81.9858 | -8 | -8.0483 | 114.5622 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.6826 | 81.9858 | -8 | -8.0491 | 114.5622 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.6909 | 81.9969 | -8 | -8.05 | 114.5508 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.6993 | 81.9969 | -8 | -8.051 | 114.5394 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.7076 | 81.9804 | -8 | -8.0523 | 114.5405 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.7159 | 81.9804 | -8 | -8.0537 | 114.5415 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.7242 | 81.9913 | -8 | -8.055 | 114.539 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.7325 | 81.9913 | -8 | -8.0563 | 114.5365 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.7409 | 82.0003 | -8 | -8.0576 | 114.5422 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.7492 | 82.0003 | -8 | -8.0588 | 114.5478 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.7576 | 81.9908 | -8 | -8.0602 | 114.5372 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.7659 | 81.9908 | -8 | -8.0616 | 114.5265 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.7742 | 82.012 | -8 | -8.0628 | 114.5409 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.7825 | 82.012 | -8 | -8.064 | 114.5554 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.7909 | 81.9892 | -8 | -8.065 | 114.5367 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.7992 | 81.9892 | -8 | -8.0661 | 114.518 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.8075 | 82.0012 | -8 | -8.0675 | 114.5324 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.8159 | 82.0012 | -8 | -8.0689 | 114.5469 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.8242 | 81.9968 | -8 | -8.0702 | 114.5404 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.8325 | 81.9968 | -8 | -8.0715 | 114.5338 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.8408 | 82.0178 | -8 | -8.0726 | 114.5459 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.8492 | 82.0178 | -8 | -8.0737 | 114.5578 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.8575 | 82.0092 | -8 | -8.0749 | 114.5665 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.8658 | 82.0092 | -8 | -8.0761 | 114.5751 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.8741 | 82.0172 | -8 | -8.077 | 114.5884 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.8824 | 82.0172 | -8 | -8.0779 | 114.6018 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.8908 | 82.0403 | -8 | -8.0783 | 114.5974 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.8991 | 82.0403 | -8 | -8.0788 | 114.593 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.9075 | 82.0435 | -8 | -8.0792 | 114.6006 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.9158 | 82.0435 | -8 | -8.0796 | 114.6082 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.9241 | 82.0374 | -8 | -8.08 | 114.615 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.9324 | 82.0374 | -8 | -8.0803 | 114.6219 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.9408 | 82.0217 | -8 | -8.0806 | 114.6193 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.9491 | 82.0217 | -8 | -8.0809 | 114.6167 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.9574 | 82.0148 | -8 | -8.0811 | 114.6267 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.9658 | 82.0148 | -8 | -8.0814 | 114.6366 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.9741 | 82.0227 | -8 | -8.0816 | 114.631 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.9824 | 82.0227 | -8 | -8.0818 | 114.6255 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.9907 | 82.0258 | -8 | -8.082 | 114.6326 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 23.9991 | 82.0258 | -8 | -8.0821 | 114.6397 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.0074 | 81.9947 | -8 | -8.0818 | 114.6372 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.0157 | 81.9947 | -8 | -8.0815 | 114.6348 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.024 | 81.9963 | -8 | -8.0813 | 114.6288 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.0323 | 81.9963 | -8 | -8.081 | 114.6229 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.0407 | 82.0152 | -8 | -8.0806 | 114.6328 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.049 | 82.0152 | -8 | -8.0802 | 114.6427 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.0574 | 81.9983 | -8 | -8.0796 | 114.6332 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.0657 | 81.9983 | -8 | -8.0791 | 114.6236 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.074 | 82.0064 | -8 | -8.0785 | 114.6269 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.0823 | 82.0064 | -8 | -8.0779 | 114.6302 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.0907 | 81.9892 | -8 | -8.0773 | 114.6208 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.099 | 81.9892 | -8 | -8.0766 | 114.6115 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.1073 | 81.9881 | -8 | -8.0762 | 114.5986 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.1157 | 81.9881 | -8 | -8.0757 | 114.5857 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.124 | 81.9865 | -8 | -8.0755 | 114.5839 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.1323 | 81.9865 | -8 | -8.0753 | 114.5821 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.1406 | 81.9681 | -8 | -8.0749 | 114.5715 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.149 | 81.9681 | -8 | -8.0746 | 114.5608 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.1573 | 81.9897 | -8 | -8.0744 | 114.5667 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.1656 | 81.9897 | -8 | -8.0742 | 114.5725 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.174 | 81.9942 | -8 | -8.0741 | 114.5624 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.1823 | 81.9942 | -8 | -8.0741 | 114.5523 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.1906 | 81.9671 | -8 | -8.0743 | 114.5591 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.1989 | 81.9671 | -8 | -8.0746 | 114.566 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.2073 | 81.9998 | -8 | -8.075 | 114.5529 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.2156 | 81.9998 | -8 | -8.0754 | 114.5399 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.2239 | 81.9821 | -8 | -8.0759 | 114.5271 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.2322 | 81.9821 | -8 | -8.0763 | 114.5143 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.2406 | 81.9543 | -8 | -8.0767 | 114.509 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.2489 | 81.9543 | -8 | -8.0771 | 114.5036 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.2572 | 82.0133 | -8 | -8.0777 | 114.5176 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.2656 | 82.0133 | -8 | -8.0782 | 114.5317 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.2739 | 81.9803 | -8 | -8.0788 | 114.5136 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.2822 | 81.9803 | -8 | -8.0794 | 114.4954 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.2905 | 81.9736 | -8 | -8.0803 | 114.4791 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.2989 | 81.9736 | -8 | -8.0811 | 114.4628 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.3072 | 81.9982 | -8 | -8.0817 | 114.4782 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.3156 | 81.9982 | -8 | -8.0823 | 114.4935 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.3239 | 82.0008 | -8 | -8.0829 | 114.4835 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.3322 | 82.0008 | -8 | -8.0834 | 114.4735 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.3405 | 82.0061 | -8 | -8.0839 | 114.466 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.3488 | 82.0061 | -8 | -8.0844 | 114.4585 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.3572 | 82.0505 | -8 | -8.0845 | 114.4742 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.3655 | 82.0505 | -8 | -8.0847 | 114.4899 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.3738 | 82.022 | -8 | -8.0849 | 114.4841 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.3821 | 82.022 | -8 | -8.0851 | 114.4783 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.3905 | 82.0224 | -8 | -8.0854 | 114.4747 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.3988 | 82.0224 | -8 | -8.0857 | 114.4711 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.4071 | 82.007 | -8 | -8.0861 | 114.4693 | -0.99517 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.4155 | 82.007 | -8 | -8.0865 | 114.4675 | -0.99517 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.4238 | 82.0137 | -8 | -8.087 | 114.4705 | -0.99517 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.4321 | 82.0137 | -8 | -8.0875 | 114.4735 | -0.99517 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.4404 | 82.0178 | -8 | -8.0878 | 114.4722 | -0.99517 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.4488 | 82.0178 | -8 | -8.0882 | 114.471 | -0.99517 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.4571 | 82.0016 | -8 | -8.0883 | 114.4635 | -0.99517 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.4655 | 82.0016 | -8 | -8.0884 | 114.4559 | -0.99517 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.4738 | 82.0497 | -8 | -8.0884 | 114.4634 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.4821 | 82.0497 | -8 | -8.0884 | 114.471 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.4904 | 82.0399 | -8 | -8.0881 | 114.4634 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.4987 | 82.0399 | -8 | -8.0878 | 114.4559 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.5071 | 82.0415 | -8 | -8.0874 | 114.4672 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.5154 | 82.0415 | -8 | -8.087 | 114.4784 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.5237 | 82.0288 | -8 | -8.0866 | 114.4696 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.532 | 82.0288 | -8 | -8.0862 | 114.4608 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.5404 | 82.0285 | -8 | -8.0857 | 114.4608 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.5487 | 82.0285 | -8 | -8.0852 | 114.4608 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.557 | 82.0219 | -8 | -8.0848 | 114.456 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.5654 | 82.0219 | -8 | -8.0843 | 114.4512 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.5737 | 82.0256 | -8 | -8.0838 | 114.4548 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.582 | 82.0256 | -8 | -8.0833 | 114.4585 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.5903 | 82.0256 | -8 | -8.0829 | 114.4583 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.5987 | 82.0256 | -8 | -8.0824 | 114.4582 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.607 | 82.0257 | -8 | -8.0819 | 114.4583 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.6154 | 82.0257 | -8 | -8.0813 | 114.4585 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.6237 | 82.0341 | -8 | -8.0808 | 114.4607 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.632 | 82.0341 | -8 | -8.0802 | 114.4629 | -0.99518 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.6403 | 82.0398 | -8 | -8.0795 | 114.4681 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.6486 | 82.0398 | -8 | -8.0788 | 114.4734 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.657 | 82.0432 | -8 | -8.0782 | 114.4768 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.6653 | 82.0432 | -8 | -8.0775 | 114.4802 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.6736 | 82.0368 | -8 | -8.0766 | 114.4769 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.6819 | 82.0368 | -8 | -8.0758 | 114.4736 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.6903 | 82.0122 | -8 | -8.075 | 114.4769 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.6986 | 82.0122 | -8 | -8.0743 | 114.4802 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.7069 | 82.0402 | -8 | -8.0734 | 114.4857 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.7153 | 82.0402 | -8 | -8.0726 | 114.491 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.7236 | 82.0255 | -8 | -8.0719 | 114.495 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.7319 | 82.0255 | -8 | -8.0713 | 114.499 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.7402 | 82.0286 | -8 | -8.0707 | 114.5154 | -0.99519 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.7486 | 82.0286 | -8 | -8.0702 | 114.5317 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.7569 | 82.0405 | -8 | -8.0696 | 114.5383 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.7653 | 82.0405 | -8 | -8.0691 | 114.545 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.7736 | 82.0379 | -8 | -8.0684 | 114.5442 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.7819 | 82.0379 | -8 | -8.0677 | 114.5434 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.7902 | 82.0314 | -8 | -8.0667 | 114.5527 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.7985 | 82.0314 | -8 | -8.0657 | 114.5619 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.8069 | 82.0268 | -8 | -8.0648 | 114.5632 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.8152 | 82.0268 | -8 | -8.0638 | 114.5645 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.8235 | 82.0208 | -8 | -8.0628 | 114.5715 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.8318 | 82.0208 | -8 | -8.0618 | 114.5784 | -0.9952 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.8402 | 82.0348 | -8 | -8.0606 | 114.589 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.8485 | 82.0348 | -8 | -8.0595 | 114.5996 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.8568 | 82.0154 | -8 | -8.0581 | 114.5997 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.8652 | 82.0154 | -8 | -8.0568 | 114.5997 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.8735 | 82.0027 | -8 | -8.0552 | 114.5996 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.8818 | 82.0027 | -8 | -8.0536 | 114.5995 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.8901 | 82.0189 | -8 | -8.052 | 114.6102 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.8985 | 82.0189 | -8 | -8.0505 | 114.6208 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.9068 | 81.9811 | -8 | -8.0489 | 114.6102 | -0.99521 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.9152 | 81.9811 | -8 | -8.0473 | 114.5996 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.9235 | 81.9982 | -8 | -8.0459 | 114.612 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.9318 | 81.9982 | -8 | -8.0445 | 114.6245 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.9401 | 81.9895 | -8 | -8.043 | 114.6215 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.9484 | 81.9895 | -8 | -8.0415 | 114.6184 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.9568 | 81.9768 | -8 | -8.0402 | 114.609 | -0.99522 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.9651 | 81.9768 | -8 | -8.039 | 114.5996 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.9734 | 81.9698 | -8 | -8.0381 | 114.5995 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.9818 | 81.9698 | -8 | -8.0372 | 114.5996 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.9901 | 81.9473 | -8 | -8.0365 | 114.5832 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 24.9984 | 81.9473 | -8 | -8.0358 | 114.5669 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.0067 | 81.9805 | -8 | -8.0353 | 114.5808 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.0151 | 81.9805 | -8 | -8.0347 | 114.5947 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.0234 | 81.9591 | -8 | -8.0342 | 114.5878 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.0317 | 81.9591 | -8 | -8.0337 | 114.5809 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.04 | 81.947 | -8 | -8.0334 | 114.5738 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.0484 | 81.947 | -8 | -8.0331 | 114.5667 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.0567 | 81.9715 | -8 | -8.0326 | 114.5749 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.0651 | 81.9715 | -8 | -8.0321 | 114.5831 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.0734 | 81.9756 | -8 | -8.0315 | 114.5807 | -0.99523 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.0817 | 81.9756 | -8 | -8.0308 | 114.5783 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.09 | 81.9686 | -8 | -8.0303 | 114.5796 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.0983 | 81.9686 | -8 | -8.0298 | 114.5808 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.1067 | 81.978 | -8 | -8.0293 | 114.5738 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.115 | 81.978 | -8 | -8.0289 | 114.5668 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.1234 | 81.9664 | -8 | -8.0284 | 114.5668 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.1317 | 81.9664 | -8 | -8.0279 | 114.5667 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.14 | 81.9657 | -8 | -8.0272 | 114.5623 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.1483 | 81.9657 | -8 | -8.0266 | 114.5578 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.1566 | 82.0081 | -8 | -8.026 | 114.566 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.165 | 82.0081 | -8 | -8.0255 | 114.5741 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.1733 | 82.0042 | -8 | -8.0249 | 114.5704 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.1816 | 82.0042 | -8 | -8.0244 | 114.5668 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.1899 | 81.973 | -8 | -8.0239 | 114.5586 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.1983 | 81.973 | -8 | -8.0234 | 114.5504 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.2066 | 81.9722 | -8 | -8.0231 | 114.541 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.215 | 81.9722 | -8 | -8.0228 | 114.5316 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.2233 | 81.9458 | -8 | -8.0224 | 114.524 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.2316 | 81.9458 | -8 | -8.0221 | 114.5164 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.2399 | 81.9681 | -8 | -8.0218 | 114.524 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.2482 | 81.9681 | -8 | -8.0215 | 114.5315 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.2566 | 81.9417 | -8 | -8.0213 | 114.5252 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.2649 | 81.9417 | -8 | -8.0211 | 114.5189 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.2733 | 81.9979 | -8 | -8.0213 | 114.5265 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.2816 | 81.9979 | -8 | -8.0214 | 114.534 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.2899 | 81.9873 | -8 | -8.0216 | 114.5171 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.2982 | 81.9873 | -8 | -8.0217 | 114.5002 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.3065 | 82.0053 | -8 | -8.0217 | 114.4969 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.3149 | 82.0053 | -8 | -8.0218 | 114.4935 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.3232 | 81.988 | -8 | -8.0219 | 114.4859 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.3315 | 81.988 | -8 | -8.022 | 114.4783 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.3398 | 81.9931 | -8 | -8.022 | 114.4853 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.3482 | 81.9931 | -8 | -8.022 | 114.4924 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.3565 | 82.0228 | -8 | -8.0219 | 114.4887 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.3649 | 82.0228 | -8 | -8.0219 | 114.4851 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.3732 | 82.0362 | -8 | -8.0217 | 114.4945 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.3815 | 82.0362 | -8 | -8.0215 | 114.5039 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.3898 | 82.0128 | -8 | -8.0215 | 114.4933 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.3981 | 82.0128 | -8 | -8.0215 | 114.4827 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.4065 | 82.016 | -8 | -8.0214 | 114.4839 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.4148 | 82.016 | -8 | -8.0214 | 114.4851 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.4232 | 82.0158 | -8 | -8.0214 | 114.4852 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.4315 | 82.0158 | -8 | -8.0214 | 114.4852 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.4398 | 82.0159 | -8 | -8.0215 | 114.4852 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.4481 | 82.0159 | -8 | -8.0215 | 114.4851 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.4564 | 82.016 | -8 | -8.0219 | 114.4828 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.4648 | 82.016 | -8 | -8.0222 | 114.4805 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.4731 | 82.0251 | -8 | -8.0223 | 114.4862 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.4814 | 82.0251 | -8 | -8.0225 | 114.492 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.4897 | 82.027 | -8 | -8.0225 | 114.4926 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.4981 | 82.027 | -8 | -8.0226 | 114.4931 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.5064 | 82.0194 | -8 | -8.023 | 114.4895 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.5148 | 82.0194 | -8 | -8.0234 | 114.4859 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.5231 | 82.0313 | -8 | -8.0238 | 114.4927 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.5314 | 82.0313 | -8 | -8.0242 | 114.4996 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.5397 | 82.0189 | -8 | -8.0247 | 114.5009 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.548 | 82.0189 | -8 | -8.0252 | 114.5021 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.5564 | 82.0119 | -8 | -8.0259 | 114.5091 | -0.99525 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.5647 | 82.0119 | -8 | -8.0266 | 114.5161 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.5731 | 82.0198 | -8 | -8.0273 | 114.5137 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.5814 | 82.0198 | -8 | -8.0281 | 114.5114 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.5897 | 82.0238 | -8 | -8.0289 | 114.5152 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.598 | 82.0238 | -8 | -8.0297 | 114.5191 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.6063 | 82.0346 | -8 | -8.0307 | 114.5149 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.6147 | 82.0346 | -8 | -8.0317 | 114.5106 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.623 | 82.0053 | -8 | -8.0326 | 114.5159 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812
[9 empty] | 25.6313 | 82.0053 | -8 | -8.0335 | 114.5211 | -0.99524 | -8.1015 | -7.8063 | -3.1812

## Tiempos resp_cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
**: La planta se limita en ±1 MVAr, por lo que no es posible hacer escalones que muevan el 2% de Pnom en reactiva (1.998 MVAr) en el lado capacitivo o inductivo para medir tiempos. En la hoja "Tiempos resp_cont. pot. react.A" se presenta un escalón a una potencia activa mayor al 10% (dentro de la curva PQ CREG 060) donde el límite de Q es mayor al 10%.
0.68424
9.3527
No
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | --** | Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) | 0.68424
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | --** | Cálculo de tiempo de establecimiento (s) | 9.3527
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
--**
--**
No
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.94051 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) | --**
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 4.8083 | Cálculo de tiempo de establecimiento (s) | --**
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## Gráficas cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.

## Reg_Mod. cont. pot. react.A
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 82.31
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | -5.01
Región Inductiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0029602 | 10.0578 | -6 | -5.9698 | 115.1241 | -0.85993 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.00035095 | 10.1053 | 9 | 8.9067 | 116.6097 | 0.75019 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.011292 | 10.0682 | -6 | -5.9702 | 115.1131 | -0.86015 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.0086975 | 10.1053 | 9 | 8.9067 | 116.5973 | 0.7502 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.019623 | 10.0682 | -6 | -5.9706 | 115.102 | -0.86013 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.017029 | 10.103 | 9 | 8.9066 | 116.5957 | 0.75012 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.027969 | 10.0654 | -6 | -5.971 | 115.0952 | -0.86006 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.02536 | 10.103 | 9 | 8.9066 | 116.5941 | 0.75013 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.036301 | 10.0654 | -6 | -5.9713 | 115.0884 | -0.86004 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.033707 | 10.0999 | 9 | 8.9066 | 116.5982 | 0.75003 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.044647 | 10.0639 | -6 | -5.9717 | 115.0909 | -0.85999 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.042038 | 10.0999 | 9 | 8.9066 | 116.6021 | 0.75003 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.052979 | 10.0639 | -6 | -5.9721 | 115.0934 | -0.85998 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.050385 | 10.0969 | 9 | 8.9066 | 116.5943 | 0.74993 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.061325 | 10.0611 | -6 | -5.9726 | 115.1012 | -0.8599 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.058716 | 10.0969 | 9 | 8.9066 | 116.5864 | 0.74993 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.069656 | 10.0611 | -6 | -5.9731 | 115.1091 | -0.85988 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.067047 | 10.0966 | 9 | 8.9067 | 116.6087 | 0.74992 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.078003 | 10.0609 | -6 | -5.9734 | 115.101 | -0.85987 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.075394 | 10.0966 | 9 | 8.9068 | 116.6309 | 0.74991 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.086334 | 10.0609 | -6 | -5.9737 | 115.0929 | -0.85985 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.083725 | 10.0862 | 9 | 8.9067 | 116.6206 | 0.74958 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.094681 | 10.054 | -6 | -5.9741 | 115.0753 | -0.85968 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.092072 | 10.0862 | 9 | 8.9067 | 116.6104 | 0.74958 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.10301 | 10.054 | -6 | -5.9744 | 115.0577 | -0.85967 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.1004 | 10.0828 | 9 | 8.9067 | 116.6104 | 0.74947 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.11134 | 10.0517 | -6 | -5.9749 | 115.062 | -0.8596 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.10873 | 10.0828 | 9 | 8.9067 | 116.6106 | 0.74946 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.11969 | 10.0517 | -6 | -5.9754 | 115.0663 | -0.85958 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.11708 | 10.0823 | 9 | 8.9069 | 116.6018 | 0.74944 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.12802 | 10.0485 | -6 | -5.9758 | 115.0602 | -0.8595 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.12541 | 10.0823 | 9 | 8.9071 | 116.593 | 0.74943 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.13637 | 10.0485 | -6 | -5.9763 | 115.0541 | -0.85948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.13376 | 10.08 | 9 | 8.9073 | 116.602 | 0.74935 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.1447 | 10.0476 | -6 | -5.9768 | 115.0636 | -0.85944 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.14209 | 10.08 | 9 | 8.9075 | 116.6109 | 0.74934 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.15305 | 10.0476 | -6 | -5.9772 | 115.0731 | -0.85943 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.15042 | 10.0834 | 9 | 8.9078 | 116.6017 | 0.74945 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.16138 | 10.0411 | -6 | -5.9777 | 115.0522 | -0.85926 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.15877 | 10.0834 | 9 | 8.908 | 116.5925 | 0.74944 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.16972 | 10.0411 | -6 | -5.9781 | 115.0314 | -0.85925 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.1671 | 10.077 | 9 | 8.908 | 116.5982 | 0.74923 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.17805 | 10.0274 | -6 | -5.9781 | 115.0328 | -0.85894 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.17545 | 10.077 | 9 | 8.9081 | 116.604 | 0.74923 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.1864 | 10.0274 | -6 | -5.978 | 115.0342 | -0.85894 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.18378 | 10.089 | 9 | 8.9081 | 116.5951 | 0.74961 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.19473 | 10.0452 | -6 | -5.978 | 115.0437 | -0.85934 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.19212 | 10.089 | 9 | 8.9082 | 116.5861 | 0.74961 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.20308 | 10.0452 | -6 | -5.9779 | 115.0532 | -0.85935 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.20045 | 10.0858 | 9 | 8.9083 | 116.5835 | 0.74951 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.21141 | 10.0428 | -6 | -5.9779 | 115.0546 | -0.85929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.20879 | 10.0858 | 9 | 8.9083 | 116.5808 | 0.7495 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.21974 | 10.0428 | -6 | -5.978 | 115.0561 | -0.85929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.21713 | 10.0849 | 9 | 8.9083 | 116.5831 | 0.74947 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.22809 | 10.0403 | -6 | -5.978 | 115.0605 | -0.85923 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.22546 | 10.0849 | 9 | 8.9083 | 116.5853 | 0.74948 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.23642 | 10.0403 | -6 | -5.9781 | 115.0648 | -0.85923 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.23381 | 10.0817 | 9 | 8.9083 | 116.5896 | 0.74937 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.24477 | 10.0396 | -6 | -5.978 | 115.0462 | -0.85922 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.24214 | 10.0817 | 9 | 8.9083 | 116.5938 | 0.74937 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.2531 | 10.0396 | -6 | -5.978 | 115.0276 | -0.85922 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.25047 | 10.0745 | 9 | 8.9083 | 116.5815 | 0.74914 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.26144 | 10.0519 | -6 | -5.9782 | 115.0323 | -0.85948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.25882 | 10.0745 | 9 | 8.9083 | 116.5692 | 0.74914 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.26978 | 10.0519 | -6 | -5.9784 | 115.037 | -0.85948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.26715 | 10.0699 | 9 | 8.9084 | 116.564 | 0.74898 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.27812 | 10.0326 | -6 | -5.9783 | 115.0329 | -0.85905 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.2755 | 10.0699 | 9 | 8.9084 | 116.5589 | 0.74898 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.28645 | 10.0326 | -6 | -5.9783 | 115.0287 | -0.85905 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.28383 | 10.0795 | 9 | 8.9084 | 116.5692 | 0.7493 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.2948 | 10.0251 | -6 | -5.9782 | 115.013 | -0.85888 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.29216 | 10.0795 | 9 | 8.9083 | 116.5796 | 0.7493 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.30313 | 10.0251 | -6 | -5.9782 | 114.9972 | -0.85888 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.30051 | 10.0944 | 9 | 8.9084 | 116.5806 | 0.74978 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.31146 | 10.0223 | -6 | -5.9781 | 115.0031 | -0.85882 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.30884 | 10.0944 | 9 | 8.9084 | 116.5816 | 0.74978 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.31981 | 10.0223 | -6 | -5.9781 | 115.009 | -0.85882 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.31718 | 10.0883 | 9 | 8.9084 | 116.5746 | 0.74958 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.32814 | 10.0165 | -6 | -5.978 | 114.9951 | -0.8587 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.32552 | 10.0883 | 9 | 8.9085 | 116.5675 | 0.74958 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.33649 | 10.0165 | -6 | -5.978 | 114.9813 | -0.8587 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.33385 | 10.1052 | 9 | 8.9085 | 116.5809 | 0.75013 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.34482 | 10.0227 | -6 | -5.9779 | 114.9954 | -0.85884 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.34219 | 10.1052 | 9 | 8.9086 | 116.5942 | 0.75012 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.35316 | 10.0227 | -6 | -5.9778 | 115.0095 | -0.85884 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.35052 | 10.0782 | 9 | 8.9087 | 116.5872 | 0.74924 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.3615 | 10.0337 | -6 | -5.9777 | 115.005 | -0.85909 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.35887 | 10.0782 | 9 | 8.9088 | 116.5802 | 0.74924 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.36984 | 10.0337 | -6 | -5.9777 | 115.0005 | -0.8591 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.3672 | 10.1064 | 9 | 8.909 | 116.5775 | 0.75015 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.37817 | 10.0506 | -6 | -5.9776 | 115.002 | -0.85948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.37553 | 10.1064 | 9 | 8.9092 | 116.5747 | 0.75014 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.38652 | 10.0506 | -6 | -5.9775 | 115.0035 | -0.85948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.38388 | 10.0848 | 9 | 8.9091 | 116.5695 | 0.74944 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.39485 | 10.0479 | -6 | -5.9776 | 115.0114 | -0.85942 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.39221 | 10.0848 | 9 | 8.9089 | 116.5643 | 0.74945 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.4032 | 10.0479 | -6 | -5.9777 | 115.0193 | -0.85941 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.40056 | 10.0821 | 9 | 8.9088 | 116.5572 | 0.74936 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.41153 | 10.0436 | -6 | -5.9778 | 115.0149 | -0.85931 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.40889 | 10.0821 | 9 | 8.9086 | 116.55 | 0.74937 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.41988 | 10.0436 | -6 | -5.978 | 115.0107 | -0.85931 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.41722 | 10.0762 | 9 | 8.9086 | 116.5528 | 0.74918 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.42821 | 10.0466 | -6 | -5.978 | 115.0174 | -0.85937 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.42557 | 10.0762 | 9 | 8.9085 | 116.5556 | 0.74918 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.43655 | 10.0466 | -6 | -5.9781 | 115.0241 | -0.85937 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.4339 | 10.0941 | 9 | 8.9087 | 116.5593 | 0.74976 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.44489 | 10.0452 | -6 | -5.9782 | 115.015 | -0.85933 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.44225 | 10.0941 | 9 | 8.9089 | 116.563 | 0.74975 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.45323 | 10.0452 | -6 | -5.9783 | 115.0059 | -0.85933 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.45058 | 10.0776 | 9 | 8.9088 | 116.5549 | 0.74922 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.46156 | 10.0438 | -6 | -5.9784 | 115.0082 | -0.8593 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.45892 | 10.0776 | 9 | 8.9088 | 116.5467 | 0.74922 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.46991 | 10.0438 | -6 | -5.9784 | 115.0106 | -0.85929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.46725 | 10.0894 | 9 | 8.9088 | 116.5511 | 0.7496 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.47824 | 10.0456 | -6 | -5.9785 | 115.0193 | -0.85933 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.47559 | 10.0894 | 9 | 8.9089 | 116.5555 | 0.7496 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.48659 | 10.0456 | -6 | -5.9786 | 115.0281 | -0.85933 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.48393 | 10.0715 | 9 | 8.909 | 116.57 | 0.74901 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.49492 | 10.0415 | -6 | -5.9785 | 115.027 | -0.85924 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.49226 | 10.0715 | 9 | 8.9091 | 116.5845 | 0.74901 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.50327 | 10.0415 | -6 | -5.9784 | 115.0259 | -0.85924 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.50061 | 10.0947 | 9 | 8.9093 | 116.5727 | 0.74975 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.5116 | 10.0416 | -6 | -5.9783 | 115.026 | -0.85925 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.50894 | 10.0947 | 9 | 8.9095 | 116.5609 | 0.74975 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.51994 | 10.0416 | -6 | -5.9782 | 115.0262 | -0.85925 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.51727 | 10.0924 | 9 | 8.9096 | 116.5576 | 0.74967 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.52827 | 10.0426 | -6 | -5.978 | 115.0278 | -0.85928 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.52562 | 10.0924 | 9 | 8.9098 | 116.5544 | 0.74966 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.53662 | 10.0426 | -6 | -5.9779 | 115.0294 | -0.85929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.53395 | 10.0885 | 9 | 8.9098 | 116.5677 | 0.74954 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.54495 | 10.0417 | -6 | -5.9779 | 115.0277 | -0.85927 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.5423 | 10.0885 | 9 | 8.9098 | 116.581 | 0.74954 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.5533 | 10.0417 | -6 | -5.978 | 115.026 | -0.85926 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.55063 | 10.0818 | 9 | 8.9099 | 116.5756 | 0.74932 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.56163 | 10.0396 | -6 | -5.978 | 115.0242 | -0.85921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.55896 | 10.0818 | 9 | 8.9099 | 116.5701 | 0.74931 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.56998 | 10.0396 | -6 | -5.9781 | 115.0224 | -0.85921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.56731 | 10.0969 | 9 | 8.9101 | 116.5756 | 0.7498 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.57831 | 10.0396 | -6 | -5.9781 | 115.0193 | -0.85921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.57564 | 10.0969 | 9 | 8.9103 | 116.5812 | 0.74979 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.58665 | 10.0396 | -6 | -5.9781 | 115.0162 | -0.85921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.58398 | 10.0939 | 9 | 8.9105 | 116.5856 | 0.74968 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.59499 | 10.0398 | -6 | -5.9781 | 115.0276 | -0.85922 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.59232 | 10.0939 | 9 | 8.9107 | 116.59 | 0.74968 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.60333 | 10.0398 | -6 | -5.9781 | 115.039 | -0.85922 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.60065 | 10.0884 | 9 | 8.911 | 116.5972 | 0.74949 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.61166 | 10.0347 | -6 | -5.978 | 115.0193 | -0.8591 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.60899 | 10.0884 | 9 | 8.9113 | 116.6045 | 0.74948 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.62001 | 10.0347 | -6 | -5.978 | 114.9997 | -0.85911 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.61732 | 10.0855 | 9 | 8.9117 | 116.6151 | 0.74937 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.62834 | 10.0336 | -6 | -5.978 | 114.9987 | -0.85908 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.62567 | 10.0855 | 9 | 8.9121 | 116.6257 | 0.74935 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.63669 | 10.0336 | -6 | -5.9779 | 114.9978 | -0.85908 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.634 | 10.0731 | 9 | 8.9122 | 116.6185 | 0.74895 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.64502 | 10.0359 | -6 | -5.9778 | 115.0143 | -0.85914 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.64233 | 10.0731 | 9 | 8.9124 | 116.6113 | 0.74894 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.65337 | 10.0359 | -6 | -5.9777 | 115.0309 | -0.85914 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.65068 | 10.0989 | 9 | 8.9125 | 116.6138 | 0.74977 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.6617 | 10.0415 | -6 | -5.9776 | 115.0257 | -0.85927 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.65901 | 10.0989 | 9 | 8.9125 | 116.6163 | 0.74977 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.67004 | 10.0415 | -6 | -5.9775 | 115.0205 | -0.85928 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.66736 | 10.1185 | 9 | 8.9127 | 116.6281 | 0.7504 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.67838 | 10.0341 | -6 | -5.9776 | 115.0205 | -0.85911 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.67569 | 10.1185 | 9 | 8.9129 | 116.6398 | 0.75039 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.68672 | 10.0341 | -6 | -5.9776 | 115.0205 | -0.85911 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.68402 | 10.0899 | 9 | 8.9132 | 116.6386 | 0.74946 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.69507 | 10.0356 | -6 | -5.9777 | 115.0299 | -0.85914 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.69235 | 10.0899 | 9 | 8.9135 | 116.6374 | 0.74945 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.7034 | 10.0356 | -6 | -5.9778 | 115.0393 | -0.85913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.7007 | 10.094 | 9 | 8.9136 | 116.6319 | 0.74958 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.71175 | 10.0363 | -6 | -5.9779 | 115.0469 | -0.85914 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.70903 | 10.094 | 9 | 8.9136 | 116.6263 | 0.74958 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.72008 | 10.0363 | -6 | -5.978 | 115.0544 | -0.85914 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.71736 | 10.082 | 9 | 8.9137 | 116.6277 | 0.74918 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.72842 | 10.0351 | -6 | -5.9781 | 115.0534 | -0.85911 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.72571 | 10.082 | 9 | 8.9138 | 116.6291 | 0.74918 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.73676 | 10.0351 | -6 | -5.9782 | 115.0524 | -0.85911 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.73404 | 10.0902 | 9 | 8.9142 | 116.6323 | 0.74943 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.7451 | 10.0337 | -6 | -5.9783 | 115.0551 | -0.85907 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.74237 | 10.0902 | 9 | 8.9146 | 116.6354 | 0.74942 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.75343 | 10.0337 | -6 | -5.9784 | 115.0577 | -0.85907 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.75072 | 10.087 | 9 | 8.9146 | 116.6308 | 0.74931 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.76178 | 10.0321 | -6 | -5.9784 | 115.0523 | -0.85903 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.75905 | 10.087 | 9 | 8.9147 | 116.6262 | 0.74931 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.77011 | 10.0321 | -6 | -5.9784 | 115.0468 | -0.85903 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.76738 | 10.0956 | 9 | 8.915 | 116.6273 | 0.74958 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.77846 | 10.0505 | -6 | -5.9785 | 115.0619 | -0.85944 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.77571 | 10.0956 | 9 | 8.9153 | 116.6285 | 0.74957 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.78679 | 10.0505 | -6 | -5.9786 | 115.0769 | -0.85944 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.78406 | 10.0997 | 9 | 8.9155 | 116.6292 | 0.74969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.79514 | 10.0403 | -6 | -5.9784 | 115.0852 | -0.85921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.79239 | 10.0997 | 9 | 8.9158 | 116.6299 | 0.74968 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.80347 | 10.0403 | -6 | -5.9783 | 115.0935 | -0.85922 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.80072 | 10.1017 | 9 | 8.9161 | 116.6324 | 0.74973 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.81181 | 10.0376 | -6 | -5.9782 | 115.0976 | -0.85916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.80907 | 10.1017 | 9 | 8.9164 | 116.635 | 0.74972 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.82014 | 10.0376 | -6 | -5.9781 | 115.1017 | -0.85917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.8174 | 10.1028 | 9 | 8.9166 | 116.6281 | 0.74975 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.82849 | 10.041 | -6 | -5.9778 | 115.1016 | -0.85925 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.82573 | 10.1028 | 9 | 8.9168 | 116.6211 | 0.74974 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.83682 | 10.041 | -6 | -5.9775 | 115.1015 | -0.85927 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.83408 | 10.0866 | 9 | 8.917 | 116.6227 | 0.74921 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.84517 | 10.0418 | -6 | -5.9772 | 115.1093 | -0.85929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.84241 | 10.0866 | 9 | 8.9172 | 116.6243 | 0.7492 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.8535 | 10.0418 | -6 | -5.977 | 115.117 | -0.8593 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.85074 | 10.0895 | 9 | 8.9174 | 116.6201 | 0.74929 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.86185 | 10.0368 | -6 | -5.9767 | 115.1121 | -0.8592 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.85909 | 10.0895 | 9 | 8.9175 | 116.616 | 0.74928 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.87018 | 10.0368 | -6 | -5.9764 | 115.1073 | -0.85921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.86742 | 10.0913 | 9 | 8.9177 | 116.6227 | 0.74934 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.87852 | 10.0378 | -6 | -5.9762 | 115.1017 | -0.85924 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.87575 | 10.0913 | 9 | 8.9178 | 116.6293 | 0.74933 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.88686 | 10.0378 | -6 | -5.976 | 115.0961 | -0.85925 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.88408 | 10.0936 | 9 | 8.9179 | 116.616 | 0.7494 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.8952 | 10.0405 | -6 | -5.9758 | 115.1094 | -0.85932 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.89243 | 10.0936 | 9 | 8.918 | 116.6027 | 0.7494 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.90353 | 10.0405 | -6 | -5.9755 | 115.1227 | -0.85933 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.90076 | 10.0861 | 9 | 8.9182 | 116.6158 | 0.74915 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.91188 | 10.0383 | -6 | -5.9753 | 115.1209 | -0.85929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.90909 | 10.0861 | 9 | 8.9183 | 116.6289 | 0.74914 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.92021 | 10.0383 | -6 | -5.975 | 115.119 | -0.8593 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.91743 | 10.0874 | 9 | 8.9183 | 116.622 | 0.74919 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.92856 | 10.0493 | -6 | -5.9749 | 115.1156 | -0.85955 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.92577 | 10.0874 | 9 | 8.9183 | 116.6151 | 0.74919 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.93689 | 10.0493 | -6 | -5.9748 | 115.1122 | -0.85955 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.9341 | 10.0916 | 9 | 8.9184 | 116.6144 | 0.74932 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.94524 | 10.0494 | -6 | -5.9747 | 115.1229 | -0.85956 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.94244 | 10.0916 | 9 | 8.9185 | 116.6137 | 0.74932 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.95357 | 10.0494 | -6 | -5.9747 | 115.1336 | -0.85956 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.95078 | 10.0939 | 9 | 8.9186 | 116.621 | 0.74939 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.96191 | 10.0357 | -6 | -5.9744 | 115.1279 | -0.85926 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.95911 | 10.0939 | 9 | 8.9186 | 116.6283 | 0.74939 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.97025 | 10.0357 | -6 | -5.9741 | 115.1223 | -0.85927 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.96744 | 10.0945 | 9 | 8.9187 | 116.6227 | 0.74941 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.97859 | 10.0355 | -6 | -5.9738 | 115.1222 | -0.85928 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.97578 | 10.0945 | 9 | 8.9187 | 116.617 | 0.7494 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.98692 | 10.0355 | -6 | -5.9734 | 115.1221 | -0.8593 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.98412 | 10.0733 | 9 | 8.9189 | 116.6095 | 0.74871 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
0.99527 | 10.0339 | -6 | -5.9728 | 115.1171 | -0.85928 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 0.99245 | 10.0733 | 9 | 8.9191 | 116.6018 | 0.7487 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.0036 | 10.0339 | -6 | -5.9722 | 115.1119 | -0.8593 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.0008 | 10.0767 | 9 | 8.9192 | 116.5965 | 0.74881 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.0119 | 10.0299 | -6 | -5.9715 | 115.1081 | -0.85924 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.0091 | 10.0767 | 9 | 8.9193 | 116.5912 | 0.7488 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.0203 | 10.0299 | -6 | -5.9708 | 115.1042 | -0.85927 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.0175 | 10.0775 | 9 | 8.9194 | 116.5856 | 0.74883 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.0286 | 10.0293 | -6 | -5.97 | 115.0992 | -0.85929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.0258 | 10.0775 | 9 | 8.9195 | 116.5799 | 0.74882 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.037 | 10.0293 | -6 | -5.9692 | 115.0943 | -0.85932 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.0341 | 10.0811 | 9 | 8.9195 | 116.5959 | 0.74894 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.0453 | 10.0309 | -6 | -5.9687 | 115.0934 | -0.85937 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.0425 | 10.0811 | 9 | 8.9196 | 116.6119 | 0.74893 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.0536 | 10.0309 | -6 | -5.9681 | 115.0925 | -0.85939 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.0508 | 10.0825 | 9 | 8.9196 | 116.6042 | 0.74898 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.062 | 10.0293 | -6 | -5.9674 | 115.0874 | -0.85938 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.0591 | 10.0825 | 9 | 8.9196 | 116.5966 | 0.74898 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.0703 | 10.0293 | -6 | -5.9667 | 115.0823 | -0.85941 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.0675 | 10.0846 | 9 | 8.9196 | 116.5894 | 0.74905 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.0787 | 10.0278 | -6 | -5.9661 | 115.07 | -0.8594 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.0758 | 10.0846 | 9 | 8.9196 | 116.5822 | 0.74905 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.087 | 10.0278 | -6 | -5.9655 | 115.0577 | -0.85942 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.0842 | 10.0887 | 9 | 8.9196 | 116.5922 | 0.74918 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.0953 | 10.0244 | -6 | -5.9648 | 115.0545 | -0.85937 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.0925 | 10.0887 | 9 | 8.9195 | 116.6021 | 0.74918 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.1037 | 10.0244 | -6 | -5.9642 | 115.0514 | -0.85939 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.1008 | 10.0885 | 9 | 8.9194 | 116.5961 | 0.74918 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.112 | 10.0245 | -6 | -5.9635 | 115.0514 | -0.85942 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.1092 | 10.0885 | 9 | 8.9194 | 116.59 | 0.74918 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.1204 | 10.0245 | -6 | -5.9628 | 115.0515 | -0.85945 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.1175 | 10.0888 | 9 | 8.9192 | 116.58 | 0.7492 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.1287 | 10.0424 | -6 | -5.9621 | 115.0552 | -0.85988 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.1258 | 10.0888 | 9 | 8.9191 | 116.5701 | 0.7492 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.137 | 10.0424 | -6 | -5.9614 | 115.0589 | -0.8599 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.1342 | 10.0928 | 9 | 8.9189 | 116.5748 | 0.74934 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.1454 | 10.0532 | -6 | -5.9609 | 115.0611 | -0.86016 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.1425 | 10.0928 | 9 | 8.9187 | 116.5796 | 0.74935 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.1537 | 10.0532 | -6 | -5.9603 | 115.0633 | -0.86019 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.1508 | 10.0917 | 9 | 8.9185 | 116.5649 | 0.74932 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.162 | 10.0502 | -6 | -5.9599 | 115.0533 | -0.86013 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.1592 | 10.0917 | 9 | 8.9183 | 116.5502 | 0.74933 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.1704 | 10.0502 | -6 | -5.9595 | 115.0434 | -0.86015 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.1675 | 10.0824 | 9 | 8.9181 | 116.5665 | 0.74903 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.1787 | 10.0428 | -6 | -5.9593 | 115.0434 | -0.85999 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.1758 | 10.0824 | 9 | 8.918 | 116.5827 | 0.74904 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.1871 | 10.0428 | -6 | -5.9591 | 115.0435 | -0.86 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.1842 | 10.085 | 9 | 8.9178 | 116.584 | 0.74913 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.1954 | 10.0283 | -6 | -5.959 | 115.0379 | -0.85968 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.1925 | 10.085 | 9 | 8.9176 | 116.5852 | 0.74914 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.2038 | 10.0283 | -6 | -5.9589 | 115.0323 | -0.85968 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.2009 | 10.0924 | 9 | 8.9174 | 116.5835 | 0.74938 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.2121 | 10.0269 | -6 | -5.9588 | 115.0352 | -0.85965 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.2092 | 10.0924 | 9 | 8.9173 | 116.5819 | 0.74939 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.2204 | 10.0269 | -6 | -5.9587 | 115.038 | -0.85966 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.2175 | 10.0931 | 9 | 8.9172 | 116.5764 | 0.74941 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.2288 | 10.0258 | -6 | -5.9586 | 115.0369 | -0.85964 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.2259 | 10.0931 | 9 | 8.9172 | 116.5709 | 0.74942 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.2371 | 10.0258 | -6 | -5.9585 | 115.0358 | -0.85964 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.2342 | 10.0936 | 9 | 8.9171 | 116.5692 | 0.74943 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.2454 | 10.0379 | -6 | -5.9583 | 115.033 | -0.85992 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.2425 | 10.0936 | 9 | 8.917 | 116.5676 | 0.74944 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.2538 | 10.0379 | -6 | -5.9581 | 115.0303 | -0.85993 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.2509 | 10.0905 | 9 | 8.9172 | 116.556 | 0.74933 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.2621 | 10.0558 | -6 | -5.9579 | 115.0292 | -0.86033 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.2592 | 10.0905 | 9 | 8.9173 | 116.5445 | 0.74933 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.2705 | 10.0558 | -6 | -5.9578 | 115.0281 | -0.86034 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.2675 | 10.0917 | 9 | 8.9174 | 116.5431 | 0.74936 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.2788 | 10.0544 | -6 | -5.9576 | 115.0227 | -0.86031 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.2759 | 10.0917 | 9 | 8.9175 | 116.5417 | 0.74935 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.2871 | 10.0544 | -6 | -5.9574 | 115.0173 | -0.86032 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.2842 | 10.0762 | 9 | 8.9176 | 116.5435 | 0.74885 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.2955 | 10.066 | -6 | -5.9574 | 115.0215 | -0.86058 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.2925 | 10.0762 | 9 | 8.9177 | 116.5454 | 0.74884 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.3038 | 10.066 | -6 | -5.9573 | 115.0258 | -0.86058 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.3009 | 10.0793 | 9 | 8.9178 | 116.5411 | 0.74894 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.3121 | 10.066 | -6 | -5.9572 | 115.0258 | -0.86059 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.3092 | 10.0793 | 9 | 8.9178 | 116.5368 | 0.74894 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.3205 | 10.066 | -6 | -5.957 | 115.0257 | -0.86059 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.3176 | 10.0804 | 9 | 8.9179 | 116.5456 | 0.74898 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.3288 | 10.0516 | -6 | -5.9571 | 115.0266 | -0.86027 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.3259 | 10.0804 | 9 | 8.9179 | 116.5545 | 0.74898 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.3372 | 10.0516 | -6 | -5.9571 | 115.0274 | -0.86027 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.3342 | 10.0821 | 9 | 8.918 | 116.5474 | 0.74903 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.3455 | 10.0573 | -6 | -5.957 | 115.0219 | -0.8604 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.3426 | 10.0821 | 9 | 8.9181 | 116.5403 | 0.74902 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.3539 | 10.0573 | -6 | -5.9569 | 115.0164 | -0.86041 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.3509 | 10.0863 | 9 | 8.9182 | 116.551 | 0.74916 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.3622 | 10.056 | -6 | -5.9567 | 115.0153 | -0.86038 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.3592 | 10.0863 | 9 | 8.9182 | 116.5617 | 0.74915 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.3705 | 10.056 | -6 | -5.9566 | 115.0141 | -0.86039 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.3676 | 10.0865 | 9 | 8.9182 | 116.5617 | 0.74916 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.3789 | 10.0512 | -6 | -5.9563 | 115.0152 | -0.86029 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.3759 | 10.0865 | 9 | 8.9181 | 116.5617 | 0.74917 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.3872 | 10.0512 | -6 | -5.956 | 115.0163 | -0.8603 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.3842 | 10.0913 | 9 | 8.9179 | 116.5701 | 0.74933 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.3956 | 10.0493 | -6 | -5.9558 | 115.0146 | -0.86027 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.3926 | 10.0913 | 9 | 8.9178 | 116.5785 | 0.74933 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.4039 | 10.0493 | -6 | -5.9555 | 115.013 | -0.86028 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.4009 | 10.0741 | 9 | 8.9177 | 116.5797 | 0.74878 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.4122 | 10.0498 | -6 | -5.9552 | 115.0213 | -0.8603 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.4092 | 10.0741 | 9 | 8.9175 | 116.581 | 0.74878 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.4206 | 10.0498 | -6 | -5.9549 | 115.0297 | -0.86031 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.4176 | 10.0952 | 9 | 8.9175 | 116.5903 | 0.74947 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.4289 | 10.047 | -6 | -5.9551 | 115.0237 | -0.86024 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.4259 | 10.0952 | 9 | 8.9175 | 116.5997 | 0.74947 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.4372 | 10.047 | -6 | -5.9553 | 115.0177 | -0.86024 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.4342 | 10.066 | 9 | 8.9176 | 116.6015 | 0.74851 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.4456 | 10.0448 | -6 | -5.9554 | 115.016 | -0.86018 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.4426 | 10.066 | 9 | 8.9177 | 116.6033 | 0.74851 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.4539 | 10.0448 | -6 | -5.9556 | 115.0144 | -0.86017 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.4509 | 10.0678 | 9 | 8.9178 | 116.6065 | 0.74857 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.4623 | 10.0439 | -6 | -5.9558 | 115.0135 | -0.86015 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.4593 | 10.0678 | 9 | 8.9178 | 116.6097 | 0.74857 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.4706 | 10.0439 | -6 | -5.9559 | 115.0126 | -0.86014 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.4676 | 10.0701 | 9 | 8.918 | 116.6171 | 0.74863 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.4789 | 10.0443 | -6 | -5.9561 | 115.0241 | -0.86014 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.4759 | 10.0701 | 9 | 8.9182 | 116.6245 | 0.74863 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.4873 | 10.0443 | -6 | -5.9562 | 115.0357 | -0.86014 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.4843 | 10.0712 | 9 | 8.9183 | 116.623 | 0.74866 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.4956 | 10.0431 | -6 | -5.9565 | 115.0347 | -0.8601 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.4926 | 10.0712 | 9 | 8.9184 | 116.6214 | 0.74865 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.504 | 10.0431 | -6 | -5.9567 | 115.0336 | -0.86009 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.5009 | 10.0864 | 9 | 8.9186 | 116.6214 | 0.74915 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.5123 | 10.0446 | -6 | -5.957 | 115.0466 | -0.86012 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.5093 | 10.0864 | 9 | 8.9187 | 116.6215 | 0.74914 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.5206 | 10.0446 | -6 | -5.9573 | 115.0597 | -0.86011 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.5176 | 10.0725 | 9 | 8.9188 | 116.6199 | 0.74868 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.529 | 10.0437 | -6 | -5.9578 | 115.0623 | -0.86007 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.526 | 10.0725 | 9 | 8.9188 | 116.6183 | 0.74868 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.5373 | 10.0437 | -6 | -5.9583 | 115.0649 | -0.86005 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.5343 | 10.0732 | 9 | 8.9189 | 116.6236 | 0.7487 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.5457 | 10.0406 | -6 | -5.9587 | 115.0551 | -0.85996 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.5426 | 10.0732 | 9 | 8.919 | 116.6288 | 0.7487 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.554 | 10.0406 | -6 | -5.9592 | 115.0453 | -0.85994 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.551 | 10.0733 | 9 | 8.9191 | 116.6228 | 0.7487 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.5623 | 10.0393 | -6 | -5.9596 | 115.0482 | -0.8599 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.5593 | 10.0733 | 9 | 8.9191 | 116.6168 | 0.7487 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.5707 | 10.0393 | -6 | -5.9601 | 115.0511 | -0.85988 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.5676 | 10.0714 | 9 | 8.9191 | 116.6135 | 0.74864 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.579 | 10.0391 | -6 | -5.9605 | 115.051 | -0.85986 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.576 | 10.0714 | 9 | 8.9191 | 116.6101 | 0.74864 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.5873 | 10.0391 | -6 | -5.9609 | 115.0509 | -0.85985 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.5843 | 10.1043 | 9 | 8.9192 | 116.6069 | 0.7497 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.5957 | 10.0395 | -6 | -5.9614 | 115.0619 | -0.85984 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.5926 | 10.1043 | 9 | 8.9193 | 116.6037 | 0.7497 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.604 | 10.0395 | -6 | -5.9619 | 115.0729 | -0.85982 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.601 | 10.0693 | 9 | 8.9193 | 116.6032 | 0.74856 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.6124 | 10.0496 | -6 | -5.9626 | 115.0673 | -0.86002 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.6093 | 10.0693 | 9 | 8.9192 | 116.6028 | 0.74856 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.6207 | 10.0496 | -6 | -5.9632 | 115.0618 | -0.86 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.6176 | 10.0825 | 9 | 8.9191 | 116.5955 | 0.749 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.629 | 10.0691 | -6 | -5.9641 | 115.0608 | -0.8604 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.626 | 10.0825 | 9 | 8.9191 | 116.5882 | 0.749 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.6374 | 10.0691 | -6 | -5.9649 | 115.0599 | -0.86037 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.6343 | 10.0661 | 9 | 8.9193 | 116.5957 | 0.74846 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.6457 | 10.0486 | -6 | -5.9655 | 115.0754 | -0.85989 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.6427 | 10.0661 | 9 | 8.9194 | 116.6032 | 0.74845 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.6541 | 10.0486 | -6 | -5.9662 | 115.091 | -0.85986 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.651 | 10.0662 | 9 | 8.9196 | 116.6031 | 0.74845 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.6624 | 10.0339 | -6 | -5.9667 | 115.0852 | -0.85951 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.6593 | 10.0662 | 9 | 8.9198 | 116.603 | 0.74844 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.6707 | 10.0339 | -6 | -5.9672 | 115.0795 | -0.85949 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.6677 | 10.1132 | 9 | 8.92 | 116.6091 | 0.74996 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.6791 | 10.0308 | -6 | -5.9678 | 115.0729 | -0.8594 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.676 | 10.1132 | 9 | 8.9201 | 116.6152 | 0.74996 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.6874 | 10.0308 | -6 | -5.9683 | 115.0663 | -0.85938 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.6843 | 10.0934 | 9 | 8.92 | 116.594 | 0.74932 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.6958 | 10.0544 | -6 | -5.9687 | 115.0777 | -0.85989 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.6927 | 10.0934 | 9 | 8.9198 | 116.5728 | 0.74933 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.7041 | 10.0544 | -6 | -5.9691 | 115.089 | -0.85988 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.701 | 10.1125 | 9 | 8.9196 | 116.5786 | 0.74996 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.7124 | 10.0488 | -6 | -5.9694 | 115.0863 | -0.85975 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.7093 | 10.1125 | 9 | 8.9193 | 116.5844 | 0.74997 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.7208 | 10.0488 | -6 | -5.9696 | 115.0837 | -0.85974 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.7177 | 10.1042 | 9 | 8.9189 | 116.5769 | 0.74971 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.7291 | 10.0378 | -6 | -5.9698 | 115.099 | -0.85948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.726 | 10.1042 | 9 | 8.9184 | 116.5694 | 0.74973 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.7375 | 10.0378 | -6 | -5.97 | 115.1144 | -0.85948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.7343 | 10.0945 | 9 | 8.9179 | 116.5676 | 0.74943 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.7458 | 10.0351 | -6 | -5.9703 | 115.1123 | -0.8594 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.7427 | 10.0945 | 9 | 8.9173 | 116.5658 | 0.74945 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.7541 | 10.0351 | -6 | -5.9707 | 115.1103 | -0.85939 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.751 | 10.1008 | 9 | 8.9168 | 116.572 | 0.74968 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.7625 | 10.0354 | -6 | -5.971 | 115.1218 | -0.85938 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.7594 | 10.1008 | 9 | 8.9163 | 116.5782 | 0.74969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.7708 | 10.0354 | -6 | -5.9714 | 115.1334 | -0.85937 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.7677 | 10.0945 | 9 | 8.9158 | 116.5782 | 0.74951 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.7791 | 10.0424 | -6 | -5.9717 | 115.1475 | -0.85952 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.776 | 10.0945 | 9 | 8.9153 | 116.5782 | 0.74953 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.7875 | 10.0424 | -6 | -5.972 | 115.1617 | -0.85951 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.7844 | 10.1008 | 9 | 8.915 | 116.5842 | 0.74974 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.7958 | 10.0735 | -6 | -5.972 | 115.1609 | -0.8602 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.7927 | 10.1008 | 9 | 8.9148 | 116.5902 | 0.74975 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.8042 | 10.0735 | -6 | -5.9721 | 115.16 | -0.86019 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.801 | 10.0998 | 9 | 8.9143 | 116.5758 | 0.74974 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.8125 | 10.0695 | -6 | -5.9722 | 115.1493 | -0.8601 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.8094 | 10.0998 | 9 | 8.9139 | 116.5614 | 0.74975 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.8208 | 10.0695 | -6 | -5.9722 | 115.1387 | -0.8601 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.8177 | 10.1178 | 9 | 8.9135 | 116.5629 | 0.75035 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.8292 | 10.0679 | -6 | -5.9723 | 115.1359 | -0.86006 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.826 | 10.1178 | 4 | 8.913 | 116.5644 | 0.75037 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.8375 | 10.0679 | -6 | -5.9724 | 115.1332 | -0.86006 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.8344 | 10.1097 | 4 | 8.9124 | 116.5671 | 0.75013 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.8459 | 10.0692 | -6 | -5.9725 | 115.1425 | -0.86009 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.8427 | 10.1097 | 4 | 8.9118 | 116.5699 | 0.75015 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.8542 | 10.0692 | -6 | -5.9725 | 115.1518 | -0.86008 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.8511 | 10.0875 | 4 | 8.9112 | 116.562 | 0.74945 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.8625 | 10.0646 | -6 | -5.9726 | 115.1368 | -0.85998 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.8594 | 10.0875 | 4 | 8.9105 | 116.5542 | 0.74948 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.8709 | 10.0646 | -6 | -5.9727 | 115.1219 | -0.85998 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.8677 | 10.0714 | 4 | 8.9097 | 116.5453 | 0.74898 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.8792 | 10.0629 | -6 | -5.9727 | 115.1162 | -0.85993 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.8761 | 10.0714 | 4 | 8.9089 | 116.5365 | 0.74901 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.8876 | 10.0629 | -6 | -5.9728 | 115.1105 | -0.85993 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.8844 | 10.0908 | 4 | 8.9082 | 116.5365 | 0.74967 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.8959 | 10.061 | -6 | -5.9729 | 115.1049 | -0.85989 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.8927 | 10.0908 | 4 | 8.9075 | 116.5365 | 0.7497 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.9042 | 10.061 | -6 | -5.9729 | 115.0994 | -0.85989 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.9011 | 10.0878 | 4 | 8.9069 | 116.5347 | 0.74962 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.9126 | 10.0588 | -6 | -5.9731 | 115.1022 | -0.85983 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.9094 | 10.0878 | 4 | 8.9063 | 116.5328 | 0.74964 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.9209 | 10.0588 | -6 | -5.9733 | 115.105 | -0.85982 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.9177 | 10.0857 | 4 | 8.9058 | 116.5254 | 0.74959 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.9292 | 10.057 | -6 | -5.9734 | 115.1039 | -0.85978 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.9261 | 10.0857 | 4 | 8.9052 | 116.518 | 0.74962 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.9376 | 10.057 | -6 | -5.9735 | 115.1028 | -0.85977 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.9344 | 10.085 | 4 | 8.9045 | 116.5243 | 0.74962 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.9459 | 10.0563 | -6 | -5.9736 | 115.0979 | -0.85975 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.9427 | 10.085 | 4 | 8.9039 | 116.5306 | 0.74964 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.9543 | 10.0563 | -6 | -5.9737 | 115.093 | -0.85975 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.9511 | 10.086 | 4 | 8.9033 | 116.5343 | 0.7497 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.9626 | 10.0524 | -6 | -5.9738 | 115.0828 | -0.85966 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.9594 | 10.086 | 4 | 8.9027 | 116.538 | 0.74972 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.9709 | 10.0524 | -6 | -5.9739 | 115.0725 | -0.85966 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.9678 | 10.0981 | 4 | 8.9023 | 116.531 | 0.75013 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.9793 | 10.0508 | -6 | -5.974 | 115.0755 | -0.85962 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.9761 | 10.0981 | 4 | 8.9018 | 116.524 | 0.75014 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.9876 | 10.0508 | -6 | -5.9741 | 115.0786 | -0.85961 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.9844 | 10.0957 | 4 | 8.9012 | 116.5227 | 0.75008 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
1.996 | 10.0471 | -6 | -5.9742 | 115.0712 | -0.85953 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 1.9928 | 10.0957 | 4 | 8.9006 | 116.5213 | 0.75011 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.0043 | 10.0471 | -6 | -5.9743 | 115.0637 | -0.85952 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.0011 | 10.0986 | 4 | 8.9001 | 116.5224 | 0.75022 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.0126 | 10.0455 | -6 | -5.9744 | 115.0627 | -0.85948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.0094 | 10.0986 | 4 | 8.8997 | 116.5234 | 0.75024 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.021 | 10.0455 | -6 | -5.9746 | 115.0617 | -0.85948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.0178 | 10.1082 | 4 | 8.899 | 116.5208 | 0.75057 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.0293 | 10.0514 | -6 | -5.9745 | 115.0598 | -0.85961 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.0261 | 10.1082 | 4 | 8.8983 | 116.5181 | 0.7506 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.0377 | 10.0514 | -6 | -5.9744 | 115.058 | -0.85962 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.0344 | 10.092 | 4 | 8.8976 | 116.519 | 0.7501 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.046 | 10.0501 | -6 | -5.9745 | 115.061 | -0.85958 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.0428 | 10.092 | 4 | 8.8969 | 116.5199 | 0.75012 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.0543 | 10.0501 | -6 | -5.9746 | 115.064 | -0.85958 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.0511 | 10.0986 | 4 | 8.8963 | 116.5322 | 0.75036 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.0627 | 10.0471 | -6 | -5.9747 | 115.0577 | -0.85951 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.0594 | 10.0986 | 4 | 8.8957 | 116.5445 | 0.75039 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.071 | 10.0471 | -6 | -5.9748 | 115.0513 | -0.85951 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.0678 | 10.0888 | 4 | 8.8952 | 116.5371 | 0.75008 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.0794 | 10.043 | -6 | -5.9751 | 115.0406 | -0.8594 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.0761 | 10.0888 | 4 | 8.8948 | 116.5297 | 0.7501 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.0877 | 10.043 | -6 | -5.9753 | 115.0299 | -0.85939 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.0844 | 10.0984 | 4 | 8.8943 | 116.5276 | 0.75043 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.096 | 10.0555 | -6 | -5.9756 | 115.0346 | -0.85966 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.0928 | 10.0984 | 4 | 8.8939 | 116.5255 | 0.75045 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.1044 | 10.0555 | -6 | -5.9758 | 115.0393 | -0.85965 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.1011 | 10.0946 | 4 | 8.8933 | 116.536 | 0.75034 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.1127 | 10.0545 | -6 | -5.9762 | 115.0383 | -0.85962 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.1094 | 10.0946 | 4 | 8.8927 | 116.5466 | 0.75037 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.121 | 10.0545 | -6 | -5.9765 | 115.0374 | -0.8596 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.1178 | 10.101 | 4 | 8.8922 | 116.555 | 0.75059 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.1294 | 10.0531 | -6 | -5.9768 | 115.0437 | -0.85956 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.1261 | 10.101 | 4 | 8.8917 | 116.5633 | 0.75061 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.1377 | 10.0531 | -6 | -5.9771 | 115.0501 | -0.85955 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.1344 | 10.0946 | 4 | 8.8912 | 116.5556 | 0.75042 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.1461 | 10.0461 | -6 | -5.9772 | 115.0392 | -0.85939 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.1428 | 10.0946 | 4 | 8.8908 | 116.5478 | 0.75044 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.1544 | 10.0461 | -6 | -5.9774 | 115.0283 | -0.85938 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.1511 | 10.0816 | 4 | 8.8903 | 116.5451 | 0.75003 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.1628 | 10.0329 | -6 | -5.9774 | 115.0314 | -0.85909 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.1594 | 10.0816 | 4 | 8.8898 | 116.5424 | 0.75005 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.1711 | 10.0329 | -6 | -5.9775 | 115.0345 | -0.85909 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.1678 | 10.1012 | 4 | 8.8888 | 116.5382 | 0.75072 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.1794 | 10.0302 | -6 | -5.9774 | 115.0283 | -0.85903 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.1761 | 10.1012 | 4 | 8.8878 | 116.534 | 0.75076 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.1878 | 10.0302 | -6 | -5.9774 | 115.0222 | -0.85903 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.1844 | 10.1626 | 4 | 8.8842 | 116.5221 | 0.75288 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.1961 | 10.0466 | -6 | -5.9773 | 115.0202 | -0.8594 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.1928 | 10.1626 | 4 | 8.8805 | 116.5101 | 0.75301 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.2044 | 10.0466 | -6 | -5.9773 | 115.0181 | -0.8594 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.2011 | 10.1909 | 4 | 8.8729 | 116.481 | 0.75419 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.2128 | 10.0454 | -6 | -5.9773 | 115.0171 | -0.85937 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.2095 | 10.1909 | 4 | 8.8653 | 116.452 | 0.75447 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.2211 | 10.0454 | -6 | -5.9774 | 115.0161 | -0.85937 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.2178 | 10.166 | 4 | 8.8539 | 116.4366 | 0.75409 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.2295 | 10.0519 | -6 | -5.9773 | 115.0192 | -0.85952 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.2261 | 10.166 | 4 | 8.8426 | 116.4212 | 0.75451 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.2378 | 10.0519 | -6 | -5.9773 | 115.0223 | -0.85952 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.2345 | 10.0982 | 4 | 8.8296 | 116.4003 | 0.75281 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.2461 | 10.0507 | -6 | -5.9773 | 115.0286 | -0.85949 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.2428 | 10.0982 | 4 | 8.8165 | 116.3794 | 0.75329 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.2545 | 10.0507 | -6 | -5.9773 | 115.0348 | -0.85949 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.2511 | 10.0473 | 4 | 8.803 | 116.3713 | 0.75215 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.2628 | 10.0474 | -6 | -5.9774 | 115.0353 | -0.85941 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.2595 | 10.0473 | 4 | 8.7894 | 116.3632 | 0.75265 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.2711 | 10.0474 | -6 | -5.9776 | 115.0359 | -0.85941 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.2678 | 10.0591 | 4 | 8.7757 | 116.3761 | 0.75354 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.2795 | 10.0455 | -6 | -5.9777 | 115.031 | -0.85936 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.2761 | 10.0591 | 4 | 8.7619 | 116.3891 | 0.75405 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.2878 | 10.0455 | -6 | -5.9779 | 115.0262 | -0.85935 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.2845 | 10.0594 | 4 | 8.7476 | 116.3896 | 0.7546 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.2962 | 10.0436 | -6 | -5.9779 | 115.0206 | -0.85931 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.2928 | 10.0594 | 4 | 8.7333 | 116.3901 | 0.75513 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.3045 | 10.0436 | -6 | -5.9779 | 115.015 | -0.85931 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.3011 | 10.0729 | 4 | 8.7186 | 116.3837 | 0.75611 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.3129 | 10.0435 | -6 | -5.978 | 115.034 | -0.8593 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.3095 | 10.0729 | 4 | 8.7039 | 116.3773 | 0.75665 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.3212 | 10.0435 | -6 | -5.9781 | 115.0529 | -0.8593 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.3178 | 10.0897 | 4 | 8.689 | 116.3675 | 0.75775 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.3295 | 10.0396 | -6 | -5.9782 | 115.0429 | -0.85921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.3261 | 10.0897 | 4 | 8.6741 | 116.3579 | 0.7583 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.3379 | 10.0396 | -6 | -5.9783 | 115.033 | -0.85921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.3345 | 10.097 | 4 | 8.6585 | 116.375 | 0.75911 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.3462 | 10.0377 | -6 | -5.9784 | 115.0343 | -0.85916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.3428 | 10.097 | 4 | 8.643 | 116.3921 | 0.75969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.3545 | 10.0377 | -6 | -5.9785 | 115.0356 | -0.85915 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.3511 | 10.1185 | 4 | 8.6275 | 116.3886 | 0.76095 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.3629 | 10.0501 | -6 | -5.9785 | 115.0306 | -0.85943 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.3595 | 10.1185 | 4 | 8.6119 | 116.385 | 0.76152 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.3712 | 10.0501 | -6 | -5.9786 | 115.0256 | -0.85943 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.3678 | 10.1058 | 4 | 8.5962 | 116.3987 | 0.76171 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.3796 | 10.0489 | -6 | -5.9786 | 115.032 | -0.8594 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.3761 | 10.1058 | 4 | 8.5804 | 116.4124 | 0.76229 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.3879 | 10.0489 | -6 | -5.9786 | 115.0384 | -0.8594 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.3845 | 10.1242 | 4 | 8.5643 | 116.4 | 0.76347 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.3962 | 10.0454 | -6 | -5.9784 | 115.0412 | -0.85933 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.3928 | 10.1242 | 4 | 8.5482 | 116.3876 | 0.76407 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.4046 | 10.0454 | -6 | -5.9782 | 115.0439 | -0.85934 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.4011 | 10.141 | 4 | 8.5319 | 116.3857 | 0.7652 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.4129 | 10.0424 | -6 | -5.978 | 115.0417 | -0.85928 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.4095 | 10.141 | 4 | 8.5157 | 116.3838 | 0.76581 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.4213 | 10.0424 | -6 | -5.9778 | 115.0394 | -0.85929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.4178 | 10.1428 | 4 | 8.4993 | 116.3649 | 0.76647 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.4296 | 10.0414 | -6 | -5.9775 | 115.0393 | -0.85928 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.4261 | 10.1428 | 4 | 8.4829 | 116.3459 | 0.76709 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.4379 | 10.0414 | -6 | -5.9772 | 115.0391 | -0.85929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.4345 | 10.1366 | 4 | 8.4665 | 116.3515 | 0.7675 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.4463 | 10.0462 | -4 | -5.9765 | 115.0368 | -0.85942 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.4428 | 10.1366 | 4 | 8.4502 | 116.357 | 0.76811 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.4546 | 10.0462 | -4 | -5.9759 | 115.0346 | -0.85944 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.4511 | 10.1368 | 4 | 8.4336 | 116.3353 | 0.76873 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.463 | 10.0457 | -4 | -5.9753 | 115.0455 | -0.85945 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.4595 | 10.1368 | 4 | 8.4171 | 116.3137 | 0.76935 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.4713 | 10.0457 | -4 | -5.9747 | 115.0565 | -0.85948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.4678 | 10.1351 | 4 | 8.4001 | 116.3161 | 0.76993 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.4796 | 10.0434 | -4 | -5.9741 | 115.0583 | -0.85945 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.4762 | 10.1351 | 4 | 8.3832 | 116.3185 | 0.77056 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.488 | 10.0434 | -4 | -5.9736 | 115.0602 | -0.85947 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.4845 | 10.1738 | 4 | 8.3654 | 116.3038 | 0.77242 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.4963 | 10.0432 | -4 | -5.9731 | 115.0641 | -0.85948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.4928 | 10.1738 | 4 | 8.3476 | 116.289 | 0.77308 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.5047 | 10.0432 | -4 | -5.9725 | 115.0681 | -0.8595 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.5012 | 10.1782 | 4 | 8.3289 | 116.2912 | 0.77391 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.513 | 10.0404 | -4 | -5.9721 | 115.0651 | -0.85946 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.5095 | 10.1782 | 4 | 8.3103 | 116.2934 | 0.7746 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.5213 | 10.0404 | -4 | -5.9716 | 115.0621 | -0.85948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.5178 | 10.1475 | 4 | 8.291 | 116.2727 | 0.77439 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.5297 | 10.0417 | -4 | -5.9711 | 115.0786 | -0.85952 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.5262 | 10.1475 | 4 | 8.2717 | 116.252 | 0.77511 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.538 | 10.0417 | -4 | -5.9706 | 115.0951 | -0.85954 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.5345 | 10.153 | 4 | 8.2524 | 116.2596 | 0.776 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.5463 | 10.0382 | -4 | -5.9701 | 115.0809 | -0.85948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.5428 | 10.153 | 4 | 8.233 | 116.2672 | 0.77672 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.5547 | 10.0382 | -4 | -5.9695 | 115.0668 | -0.85951 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.5512 | 10.1509 | 4 | 8.2132 | 116.2588 | 0.7774 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.563 | 10.0366 | -4 | -5.969 | 115.0743 | -0.85949 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.5595 | 10.1509 | 4 | 8.1934 | 116.2505 | 0.77814 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.5714 | 10.0366 | -4 | -5.9684 | 115.0817 | -0.85951 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.5678 | 10.1504 | 4 | 8.1732 | 116.2452 | 0.77888 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.5797 | 10.0374 | -4 | -5.968 | 115.0935 | -0.85954 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.5762 | 10.1504 | 4 | 8.1531 | 116.2399 | 0.77964 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.588 | 10.0374 | -4 | -5.9675 | 115.1054 | -0.85956 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.5845 | 10.1282 | 4 | 8.1325 | 116.2382 | 0.77974 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.5964 | 10.0469 | -4 | -5.9672 | 115.0938 | -0.85979 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.5928 | 10.1282 | 4 | 8.1119 | 116.2364 | 0.78052 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.6047 | 10.0469 | -4 | -5.9668 | 115.0821 | -0.8598 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.6012 | 10.1488 | 4 | 8.0911 | 116.226 | 0.78192 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.6131 | 10.0525 | -4 | -5.9663 | 115.0877 | -0.85994 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.6095 | 10.1488 | 4 | 8.0704 | 116.2156 | 0.7827 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.6214 | 10.0525 | -4 | -5.9659 | 115.0932 | -0.85996 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.6178 | 10.1479 | 4 | 8.0492 | 116.2118 | 0.78346 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.6297 | 10.0488 | -4 | -5.9656 | 115.0904 | -0.85989 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.6262 | 10.1479 | 4 | 8.028 | 116.2079 | 0.78426 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.6381 | 10.0488 | -4 | -5.9653 | 115.0877 | -0.8599 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.6345 | 10.1469 | 4 | 8.0061 | 116.2077 | 0.78506 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.6464 | 10.0492 | -4 | -5.9649 | 115.099 | -0.85992 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.6428 | 10.1469 | 4 | 7.9843 | 116.2075 | 0.78588 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.6548 | 10.0492 | -4 | -5.9646 | 115.1103 | -0.85993 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.6512 | 10.1431 | 4 | 7.9624 | 116.2018 | 0.78659 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.6631 | 10.0501 | -4 | -5.9641 | 115.0995 | -0.85997 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.6595 | 10.1431 | 4 | 7.9404 | 116.1961 | 0.78742 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.6714 | 10.0501 | -4 | -5.9635 | 115.0886 | -0.85999 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.6678 | 10.1295 | 4 | 7.9186 | 116.1916 | 0.78784 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.6798 | 10.0492 | -4 | -5.963 | 115.1038 | -0.85999 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.6762 | 10.1295 | 4 | 7.8968 | 116.1871 | 0.78866 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.6881 | 10.0492 | -4 | -5.9625 | 115.119 | -0.86001 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.6845 | 10.1105 | 4 | 7.875 | 116.1869 | 0.78893 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.6964 | 10.0426 | -4 | -5.9608 | 115.1301 | -0.85993 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.6928 | 10.1105 | 4 | 7.8531 | 116.1868 | 0.78975 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.7048 | 10.0426 | -4 | -5.9592 | 115.1412 | -0.85999 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.7012 | 10.1459 | 4 | 7.8298 | 116.1904 | 0.79167 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.7131 | 10.0491 | -4 | -5.9547 | 115.1554 | -0.8603 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.7095 | 10.1459 | 4 | 7.8064 | 116.194 | 0.79255 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.7215 | 10.0491 | -4 | -5.9503 | 115.1697 | -0.86047 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.7178 | 10.156 | 4 | 7.7818 | 116.1715 | 0.79378 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.7298 | 10.0818 | -4 | -5.9432 | 115.1991 | -0.86146 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.7262 | 10.156 | 4 | 7.7572 | 116.149 | 0.79471 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.7381 | 10.0818 | -4 | -5.9361 | 115.2286 | -0.86173 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.7345 | 10.1212 | 4 | 7.7317 | 116.14 | 0.79466 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.7465 | 10.0932 | -4 | -5.9275 | 115.2485 | -0.8623 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.7429 | 10.1212 | 4 | 7.7061 | 116.131 | 0.79563 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.7548 | 10.0932 | -4 | -5.9189 | 115.2686 | -0.86261 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.7512 | 10.1096 | 4 | 7.6798 | 116.1251 | 0.79629 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.7632 | 10.0808 | -4 | -5.9097 | 115.2741 | -0.86269 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.7595 | 10.1096 | 4 | 7.6535 | 116.1192 | 0.79729 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.7715 | 10.0808 | -4 | -5.9004 | 115.2796 | -0.86303 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.7679 | 10.1122 | 4 | 7.6271 | 116.1181 | 0.79837 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.7798 | 10.0651 | -4 | -5.891 | 115.2779 | -0.86305 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.7762 | 10.1122 | 4 | 7.6007 | 116.1169 | 0.79937 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.7882 | 10.0651 | -4 | -5.8815 | 115.276 | -0.8634 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.7845 | 10.1053 | 4 | 7.5738 | 116.1169 | 0.8002 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.7965 | 10.0654 | -4 | -5.8717 | 115.2727 | -0.86377 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.7929 | 10.1053 | 4 | 7.547 | 116.1169 | 0.80122 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.8049 | 10.0654 | -4 | -5.8619 | 115.2694 | -0.86414 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.8012 | 10.1089 | 4 | 7.5199 | 116.1095 | 0.80235 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.8132 | 10.0601 | -4 | -5.8517 | 115.2807 | -0.8644 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.8095 | 10.1089 | 4 | 7.4928 | 116.1021 | 0.80338 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.8215 | 10.0601 | -4 | -5.8415 | 115.2921 | -0.86478 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.8179 | 10.1204 | 4 | 7.4653 | 116.102 | 0.80475 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.8299 | 10.0269 | -4 | -5.8312 | 115.2822 | -0.86445 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.8262 | 10.1204 | 4 | 7.4377 | 116.1019 | 0.80579 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.8382 | 10.0269 | -4 | -5.821 | 115.2722 | -0.86483 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.8345 | 10.1181 | 4 | 7.4095 | 116.1094 | 0.8068 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.8466 | 10.0272 | -4 | -5.8106 | 115.2722 | -0.86522 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.8429 | 10.1181 | 4 | 7.3812 | 116.1169 | 0.80788 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.8549 | 10.0272 | -4 | -5.8003 | 115.2721 | -0.86561 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.8512 | 10.1165 | 4 | 7.3531 | 116.1024 | 0.8089 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.8632 | 10.0228 | -4 | -5.7899 | 115.2574 | -0.8659 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.8595 | 10.1165 | 4 | 7.3249 | 116.0879 | 0.80997 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.8716 | 10.0228 | -4 | -5.7795 | 115.2426 | -0.86629 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.8679 | 10.1139 | 4 | 7.2964 | 116.0969 | 0.81099 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.8799 | 10.0195 | -4 | -5.7688 | 115.2484 | -0.86662 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.8762 | 10.1139 | 4 | 7.2679 | 116.1059 | 0.81207 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.8882 | 10.0195 | -4 | -5.7581 | 115.2543 | -0.86702 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.8846 | 10.1078 | 4 | 7.2393 | 116.0874 | 0.81299 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.8966 | 10.0173 | -4 | -5.7476 | 115.2528 | -0.86737 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.8929 | 10.1078 | 4 | 7.2107 | 116.0688 | 0.81408 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.9049 | 10.0173 | -4 | -5.7371 | 115.2513 | -0.86776 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.9012 | 10.1276 | 4 | 7.182 | 116.0783 | 0.81571 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.9133 | 10.0107 | -4 | -5.7265 | 115.2477 | -0.86801 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.9096 | 10.1276 | 4 | 7.1534 | 116.0877 | 0.8168 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.9216 | 10.0107 | -4 | -5.7159 | 115.2441 | -0.86841 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.9179 | 10.125 | 4 | 7.1244 | 116.0969 | 0.81783 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.9299 | 10.0095 | -4 | -5.7053 | 115.2459 | -0.86878 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.9262 | 10.125 | 4 | 7.0955 | 116.1061 | 0.81893 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.9383 | 10.0095 | -4 | -5.6946 | 115.2477 | -0.86918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.9346 | 10.1376 | 4 | 7.0665 | 116.1047 | 0.82036 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.9466 | 10.0213 | -4 | -5.6842 | 115.2414 | -0.86982 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.9429 | 10.1376 | 4 | 7.0376 | 116.1032 | 0.82146 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.955 | 10.0213 | -4 | -5.6737 | 115.2351 | -0.87021 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.9512 | 10.1378 | 4 | 7.0089 | 116.1047 | 0.82255 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.9633 | 10.0171 | -4 | -5.6633 | 115.2203 | -0.87051 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.9596 | 10.1378 | 4 | 6.9803 | 116.1062 | 0.82364 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.9716 | 10.0171 | -4 | -5.653 | 115.2056 | -0.87089 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.9679 | 10.1348 | 4 | 6.9518 | 116.0952 | 0.82464 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.98 | 10.0181 | -4 | -5.6427 | 115.2176 | -0.87129 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.9762 | 10.1348 | 4 | 6.9233 | 116.0844 | 0.82573 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.9883 | 10.0181 | -4 | -5.6325 | 115.2296 | -0.87168 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.9846 | 10.1374 | 4 | 6.8949 | 116.0949 | 0.82687 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
2.9967 | 10.0143 | -4 | -5.6222 | 115.2202 | -0.87198 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 2.9929 | 10.1374 | 4 | 6.8665 | 116.1055 | 0.82795 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.005 | 10.0143 | -4 | -5.612 | 115.2107 | -0.87236 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.0013 | 10.1391 | 4 | 6.8379 | 116.1037 | 0.82908 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.0133 | 10.0122 | -4 | -5.6017 | 115.2158 | -0.87269 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.0096 | 10.1391 | 4 | 6.8092 | 116.102 | 0.83016 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.0217 | 10.0122 | -4 | -5.5915 | 115.2208 | -0.87307 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.0179 | 10.117 | 4 | 6.7805 | 116.1008 | 0.83069 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.03 | 10.0106 | -4 | -5.5814 | 115.2197 | -0.87342 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.0262 | 10.117 | 4 | 6.7517 | 116.0996 | 0.83178 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.0383 | 10.0106 | -4 | -5.5712 | 115.2186 | -0.87379 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.0346 | 10.1057 | 4 | 6.7225 | 116.1008 | 0.83261 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.0467 | 10.0081 | -4 | -5.5613 | 115.2093 | -0.87411 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.0429 | 10.1057 | 4 | 6.6932 | 116.1019 | 0.83372 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.055 | 10.0081 | -4 | -5.5514 | 115.2 | -0.87448 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.0513 | 10.1087 | 4 | 6.664 | 116.1018 | 0.8349 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.0634 | 10.0066 | -4 | -5.5415 | 115.2059 | -0.87481 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.0596 | 10.1087 | 4 | 6.6347 | 116.1018 | 0.83601 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.0717 | 10.0066 | -4 | -5.5316 | 115.2119 | -0.87518 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.0679 | 10.1174 | 4 | 6.6051 | 116.1072 | 0.83736 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.08 | 10.0109 | -4 | -5.5215 | 115.2141 | -0.87564 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.0763 | 10.1174 | 4 | 6.5754 | 116.1125 | 0.83848 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.0884 | 10.0109 | -4 | -5.5114 | 115.2164 | -0.87602 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.0846 | 10.1176 | 4 | 6.5459 | 116.1124 | 0.8396 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.0967 | 10.0089 | -4 | -5.5013 | 115.2147 | -0.87635 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.0929 | 10.1176 | 4 | 6.5164 | 116.1123 | 0.84072 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.1051 | 10.0089 | -4 | -5.4912 | 115.213 | -0.87672 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.1013 | 10.1183 | 4 | 6.4869 | 116.1158 | 0.84185 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.1134 | 10.0066 | -4 | -5.4811 | 115.2112 | -0.87705 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.1096 | 10.1183 | 4 | 6.4574 | 116.1192 | 0.84296 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.1217 | 10.0066 | -4 | -5.471 | 115.2094 | -0.87742 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.1179 | 10.1035 | 4 | 6.4279 | 116.1246 | 0.84372 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.1301 | 10.0026 | -4 | -5.4609 | 115.1949 | -0.87771 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.1263 | 10.1035 | 4 | 6.3984 | 116.1299 | 0.84484 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.1384 | 10.0026 | -4 | -5.4508 | 115.1803 | -0.87808 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.1346 | 10.1031 | 4 | 6.3688 | 116.1189 | 0.84595 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.1468 | 10.0161 | -4 | -5.4407 | 115.1857 | -0.87873 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.1429 | 10.1031 | 4 | 6.3391 | 116.1079 | 0.84707 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.1551 | 10.0161 | -4 | -5.4306 | 115.1911 | -0.8791 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.1513 | 10.0993 | 4 | 6.3094 | 116.1259 | 0.8481 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.1634 | 10.0139 | -4 | -5.4205 | 115.1894 | -0.87943 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.1596 | 10.0993 | 4 | 6.2796 | 116.1441 | 0.84922 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.1718 | 10.0139 | -4 | -5.4104 | 115.1876 | -0.8798 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.168 | 10.1023 | 4 | 6.2499 | 116.1552 | 0.85041 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.1801 | 10.0333 | -4 | -5.4003 | 115.1989 | -0.88055 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.1763 | 10.1023 | 4 | 6.2201 | 116.1664 | 0.85154 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.1885 | 10.0333 | -4 | -5.3902 | 115.2103 | -0.88092 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.1846 | 10.1132 | 4 | 6.1902 | 116.1646 | 0.85291 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.1968 | 10.0281 | -4 | -5.3801 | 115.1958 | -0.88119 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.1929 | 10.1132 | 4 | 6.1603 | 116.1629 | 0.85403 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.2051 | 10.0281 | -4 | -5.37 | 115.1813 | -0.88156 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.2013 | 10.1095 | 4 | 6.1302 | 116.1628 | 0.85508 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.2135 | 10.0264 | -4 | -5.36 | 115.1839 | -0.88189 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.2096 | 10.1095 | 4 | 6.1001 | 116.1627 | 0.8562 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.2218 | 10.0264 | -4 | -5.3499 | 115.1865 | -0.88226 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.218 | 10.0938 | 4 | 6.0698 | 116.1608 | 0.85699 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.2301 | 10.0225 | -4 | -5.3395 | 115.2021 | -0.88257 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.2263 | 10.0938 | 4 | 6.0395 | 116.1589 | 0.85812 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.2385 | 10.0225 | -4 | -5.3291 | 115.2178 | -0.88295 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.2346 | 10.0778 | 4 | 6.0091 | 116.1816 | 0.8589 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.2468 | 10.0432 | -4 | -5.3184 | 115.2207 | -0.88374 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.243 | 10.0778 | 4 | 5.9788 | 116.2042 | 0.86004 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.2552 | 10.0432 | -4 | -5.3077 | 115.2235 | -0.88413 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.2513 | 10.0897 | 4 | 5.9483 | 116.1879 | 0.86144 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.2635 | 10.0388 | -4 | -5.297 | 115.2159 | -0.88443 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.2596 | 10.0897 | 4 | 5.9177 | 116.1717 | 0.86258 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.2719 | 10.0388 | -4 | -5.2863 | 115.2084 | -0.88482 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.268 | 10.1001 | 4 | 5.8871 | 116.1636 | 0.86395 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.2802 | 10.0269 | -4 | -5.2756 | 115.2119 | -0.88498 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.2763 | 10.1001 | 4 | 5.8565 | 116.1555 | 0.86509 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.2885 | 10.0269 | -4 | -5.265 | 115.2153 | -0.88537 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.2846 | 10.0943 | 4 | 5.8255 | 116.1705 | 0.86612 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.2969 | 10.0242 | -4 | -5.2543 | 115.2164 | -0.8857 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.293 | 10.0943 | 4 | 5.7945 | 116.1856 | 0.86727 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.3052 | 10.0242 | -4 | -5.2437 | 115.2173 | -0.88609 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.3013 | 10.0993 | 4 | 5.7631 | 116.1668 | 0.86854 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.3135 | 10.004 | -4 | -5.233 | 115.2124 | -0.88609 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.3096 | 10.0993 | 4 | 5.7317 | 116.148 | 0.8697 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.3219 | 10.004 | -4 | -5.2223 | 115.2075 | -0.88648 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.318 | 10.1057 | 4 | 5.6999 | 116.1487 | 0.87101 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.3302 | 10.0025 | -4 | -5.2116 | 115.2096 | -0.88684 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.3263 | 10.1057 | 4 | 5.668 | 116.1494 | 0.87218 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.3386 | 10.0025 | -4 | -5.201 | 115.2117 | -0.88723 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.3347 | 10.0977 | 4 | 5.6361 | 116.1394 | 0.87319 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.3469 | 10.001 | -4 | -5.1903 | 115.2105 | -0.88759 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.343 | 10.0977 | 4 | 5.6043 | 116.1294 | 0.87436 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.3552 | 10.001 | -4 | -5.1797 | 115.2094 | -0.88797 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.3513 | 10.0988 | 4 | 5.5725 | 116.1208 | 0.87555 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.3636 | 10.0254 | -4 | -5.1689 | 115.222 | -0.88882 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.3596 | 10.0988 | 4 | 5.5407 | 116.1122 | 0.87672 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.3719 | 10.0254 | -4 | -5.1581 | 115.2345 | -0.88921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.368 | 10.1016 | 4 | 5.5088 | 116.1185 | 0.87794 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.3803 | 10.0187 | -4 | -5.1472 | 115.2227 | -0.88948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.3763 | 10.1016 | 4 | 5.4769 | 116.1248 | 0.8791 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.3886 | 10.0187 | -4 | -5.1362 | 115.2109 | -0.88987 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.3847 | 10.103 | 4 | 5.4449 | 116.1179 | 0.8803 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.3969 | 10.0191 | -4 | -5.1255 | 115.2259 | -0.89027 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.393 | 10.103 | 4 | 5.4129 | 116.111 | 0.88146 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.4053 | 10.0191 | -4 | -5.1147 | 115.2408 | -0.89066 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.4013 | 10.088 | 4 | 5.381 | 116.1159 | 0.88233 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.4136 | 10.0169 | -4 | -5.104 | 115.236 | -0.891 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.4097 | 10.088 | 4 | 5.349 | 116.1208 | 0.88349 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.422 | 10.0169 | -4 | -5.0933 | 115.2311 | -0.89139 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.418 | 10.0897 | 4 | 5.3175 | 116.1162 | 0.88466 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.4303 | 10.0154 | -4 | -5.0827 | 115.2342 | -0.89174 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.4263 | 10.0897 | 4 | 5.286 | 116.1117 | 0.8858 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.4386 | 10.0154 | -4 | -5.072 | 115.2372 | -0.89212 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.4347 | 10.0908 | 4 | 5.2571 | 116.1019 | 0.88686 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.447 | 10.0105 | -4 | -5.0611 | 115.2399 | -0.89243 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.443 | 10.0908 | 4 | 5.2282 | 116.0922 | 0.8879 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.4553 | 10.0105 | -4 | -5.0503 | 115.2426 | -0.89282 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.4513 | 10.0918 | 4 | 5.2033 | 116.0886 | 0.88881 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.4637 | 10.0228 | -4 | -5.0393 | 115.2483 | -0.89343 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.4597 | 10.0918 | 4 | 5.1784 | 116.0851 | 0.88971 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.472 | 10.0228 | -4 | -5.0282 | 115.2541 | -0.89383 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.468 | 10.1012 | 4 | 5.1573 | 116.0871 | 0.89063 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.4803 | 10.0368 | -4 | -5.0171 | 115.2525 | -0.89447 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.4763 | 10.1012 | 4 | 5.1362 | 116.089 | 0.89138 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.4887 | 10.0368 | -4 | -5.006 | 115.2509 | -0.89487 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.4847 | 10.0978 | 4 | 5.1164 | 116.0902 | 0.89203 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.497 | 10.0339 | -4 | -4.9947 | 115.2573 | -0.89522 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.493 | 10.0978 | 4 | 5.0967 | 116.0913 | 0.89273 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.5053 | 10.0339 | -4 | -4.9835 | 115.2638 | -0.89562 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.5013 | 10.0983 | 4 | 5.0775 | 116.0826 | 0.89342 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.5137 | 10.033 | -4 | -4.9722 | 115.2699 | -0.896 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.5097 | 10.0983 | 4 | 5.0583 | 116.074 | 0.8941 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.522 | 10.033 | -4 | -4.961 | 115.2761 | -0.8964 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.518 | 10.1009 | 4 | 5.0392 | 116.0736 | 0.89482 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.5304 | 10.0292 | -4 | -4.9498 | 115.2734 | -0.89673 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.5263 | 10.1009 | 4 | 5.0202 | 116.0732 | 0.8955 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.5387 | 10.0292 | -4 | -4.9385 | 115.2708 | -0.89713 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.5347 | 10.1021 | 4 | 5.0016 | 116.0631 | 0.89617 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.547 | 10.0282 | -4 | -4.9274 | 115.2813 | -0.89751 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.543 | 10.1021 | 4 | 4.9831 | 116.0529 | 0.89683 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.5554 | 10.0282 | -4 | -4.9162 | 115.2918 | -0.89791 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.5513 | 10.1037 | 4 | 4.9649 | 116.0555 | 0.89749 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.5637 | 10.024 | -4 | -4.905 | 115.2817 | -0.89823 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.5597 | 10.1037 | 4 | 4.9468 | 116.058 | 0.89813 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.5721 | 10.024 | -4 | -4.8938 | 115.2716 | -0.89862 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.568 | 10.1053 | 4 | 4.9288 | 116.0539 | 0.89879 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.5804 | 10.0192 | -4 | -4.8827 | 115.265 | -0.89894 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.5763 | 10.1053 | 4 | 4.9109 | 116.0499 | 0.89942 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.5887 | 10.0192 | -4 | -4.8715 | 115.2584 | -0.89933 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.5847 | 10.0926 | 4 | 4.8935 | 116.0552 | 0.89981 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.5971 | 10.0211 | -4 | -4.8604 | 115.2795 | -0.89976 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.593 | 10.0926 | 4 | 4.876 | 116.0606 | 0.90042 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.6054 | 10.0211 | -4 | -4.8492 | 115.3007 | -0.90015 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.6013 | 10.1112 | 4 | 4.8587 | 116.0642 | 0.90134 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.6138 | 10.0345 | -4 | -4.8381 | 115.3055 | -0.90077 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.6097 | 10.1112 | 4 | 4.8413 | 116.0677 | 0.90194 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.6221 | 10.0345 | -4 | -4.827 | 115.3103 | -0.90116 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.618 | 10.094 | 4 | 4.8241 | 116.0665 | 0.90225 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.6304 | 10.0313 | -4 | -4.8159 | 115.3051 | -0.90149 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.6263 | 10.094 | 4 | 4.8069 | 116.0653 | 0.90285 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.6388 | 10.0313 | -4 | -4.8048 | 115.2998 | -0.90188 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.6347 | 10.0926 | 4 | 4.7901 | 116.0504 | 0.90341 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.6471 | 10.0303 | -4 | -4.7939 | 115.3107 | -0.90225 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.643 | 10.0926 | 4 | 4.7732 | 116.0355 | 0.904 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.6554 | 10.0303 | -4 | -4.783 | 115.3216 | -0.90263 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.6514 | 10.0803 | 4 | 4.7564 | 116.0401 | 0.90438 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.6638 | 10.0356 | -4 | -4.7719 | 115.3154 | -0.9031 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.6597 | 10.0803 | 4 | 4.7396 | 116.0447 | 0.90496 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.6721 | 10.0356 | -4 | -4.7608 | 115.3092 | -0.90349 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.668 | 10.0969 | 4 | 4.7229 | 116.0416 | 0.9058 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.6805 | 10.0297 | -4 | -4.7497 | 115.3025 | -0.90378 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.6764 | 10.0969 | 4 | 4.7062 | 116.0384 | 0.90638 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.6888 | 10.0297 | -4 | -4.7385 | 115.2959 | -0.90417 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.6847 | 10.1165 | 4 | 4.6895 | 116.0435 | 0.90726 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.6971 | 10.0266 | -4 | -4.7275 | 115.2938 | -0.9045 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.693 | 10.1165 | 4 | 4.6728 | 116.0486 | 0.90784 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.7055 | 10.0266 | -4 | -4.7165 | 115.2916 | -0.90489 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.7014 | 10.1002 | 4 | 4.6564 | 116.0405 | 0.90814 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.7138 | 10.0137 | -4 | -4.7054 | 115.2904 | -0.90506 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.7097 | 10.1002 | 4 | 4.6399 | 116.0324 | 0.9087 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.7222 | 10.0137 | -4 | -4.6942 | 115.2891 | -0.90545 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.718 | 10.1023 | 4 | 4.6239 | 116.0277 | 0.90928 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.7305 | 10.0174 | -4 | -4.6828 | 115.2846 | -0.9059 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.7264 | 10.1023 | 4 | 4.6078 | 116.0231 | 0.90983 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.7388 | 10.0174 | -4 | -4.6715 | 115.2801 | -0.9063 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.7347 | 10.0911 | 4 | 4.5925 | 116.0142 | 0.91017 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.7472 | 10.0355 | -4 | -4.6599 | 115.2828 | -0.90699 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.743 | 10.0911 | 4 | 4.5773 | 116.0054 | 0.91069 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.7555 | 10.0355 | -4 | -4.6484 | 115.2855 | -0.90739 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.7514 | 10.1027 | 4 | 4.5628 | 116.0199 | 0.91136 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.7639 | 10.0141 | -4 | -4.6366 | 115.2859 | -0.90745 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.7597 | 10.1027 | 4 | 4.5483 | 116.0344 | 0.91185 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.7722 | 10.0141 | -4 | -4.6248 | 115.2863 | -0.90786 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.7681 | 10.0967 | 4 | 4.5343 | 116.0375 | 0.91223 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.7805 | 10.0055 | -4 | -4.6131 | 115.2819 | -0.90813 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.7764 | 10.0967 | 4 | 4.5203 | 116.0406 | 0.9127 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.7889 | 10.0055 | -4 | -4.6014 | 115.2774 | -0.90853 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.7847 | 10.0947 | 4 | 4.5065 | 116.045 | 0.91314 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.7972 | 10.0144 | -4 | -4.5896 | 115.2748 | -0.90908 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.793 | 10.0947 | 4 | 4.4927 | 116.0495 | 0.9136 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.8056 | 10.0144 | -4 | -4.5778 | 115.2722 | -0.90948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.8014 | 10.0945 | 4 | 4.4793 | 116.0381 | 0.91405 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.8139 | 10.0152 | -4 | -4.5659 | 115.2725 | -0.9099 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.8097 | 10.0945 | 4 | 4.4659 | 116.0267 | 0.9145 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.8222 | 10.0152 | -4 | -4.554 | 115.2729 | -0.91031 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.8181 | 10.1139 | 4 | 4.4528 | 116.0268 | 0.91523 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.8306 | 10.0149 | -4 | -4.542 | 115.2738 | -0.91072 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.8264 | 10.1139 | 4 | 4.4397 | 116.0269 | 0.91566 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.8389 | 10.0149 | -4 | -4.5299 | 115.2748 | -0.91113 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.8347 | 10.0944 | 4 | 4.4272 | 116.0268 | 0.91579 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.8473 | 10.0343 | -4 | -4.5179 | 115.2749 | -0.91184 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.8431 | 10.0944 | 4 | 4.4146 | 116.0268 | 0.91621 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.8556 | 10.0343 | -4 | -4.5058 | 115.2749 | -0.91225 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.8514 | 10.0817 | 4 | 4.402 | 116.0436 | 0.91645 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.8639 | 10.0342 | -4 | -4.4938 | 115.2759 | -0.91266 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.8597 | 10.0817 | 4 | 4.3894 | 116.0603 | 0.91687 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.8723 | 10.0342 | -4 | -4.4817 | 115.2769 | -0.91307 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.8681 | 10.0799 | 4 | 4.3774 | 116.0533 | 0.91724 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.8806 | 10.0216 | -4 | -4.4694 | 115.2643 | -0.91329 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.8764 | 10.0799 | 4 | 4.3654 | 116.0464 | 0.91764 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.889 | 10.0216 | -4 | -4.4572 | 115.2517 | -0.91371 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.8847 | 10.0838 | 4 | 4.3539 | 116.0623 | 0.91808 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.8973 | 10.0307 | -4 | -4.4447 | 115.2479 | -0.91426 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.8931 | 10.0838 | 4 | 4.3425 | 116.0783 | 0.91846 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.9056 | 10.0307 | -4 | -4.4323 | 115.244 | -0.91468 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.9014 | 10.0806 | 4 | 4.3312 | 116.0613 | 0.91878 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.914 | 10.0222 | -4 | -4.4203 | 115.244 | -0.91496 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.9097 | 10.0806 | 4 | 4.3199 | 116.0442 | 0.91916 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.9223 | 10.0222 | -4 | -4.4082 | 115.2439 | -0.91537 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.9181 | 10.0843 | 4 | 4.3085 | 116.0639 | 0.91959 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.9307 | 10.0237 | -4 | -4.3961 | 115.2536 | -0.9158 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.9264 | 10.0843 | 4 | 4.297 | 116.0835 | 0.91996 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.939 | 10.0237 | -4 | -4.384 | 115.2633 | -0.9162 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.9348 | 10.0833 | 4 | 4.2855 | 116.0796 | 0.92033 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.9473 | 10.004 | -4 | -4.373 | 115.2589 | -0.91628 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.9431 | 10.0833 | 4 | 4.2741 | 116.0756 | 0.9207 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.9557 | 10.004 | -4 | -4.362 | 115.2545 | -0.91665 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.9514 | 10.0849 | 4 | 4.2641 | 116.0851 | 0.92105 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.964 | 10.0314 | -4 | -4.3536 | 115.2456 | -0.91733 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.9597 | 10.0849 | 4 | 4.2542 | 116.0945 | 0.92138 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.9724 | 10.0314 | -4 | -4.3452 | 115.2368 | -0.91761 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.9681 | 10.0845 | 4 | 4.2455 | 116.0955 | 0.92166 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.9807 | 10.0311 | -4 | -4.3394 | 115.2461 | -0.9178 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.9764 | 10.0845 | 4 | 4.2368 | 116.0965 | 0.92194 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.989 | 10.0311 | -4 | -4.3336 | 115.2553 | -0.918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.9848 | 10.0845 | 4 | 4.2291 | 116.0965 | 0.92219 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
3.9974 | 10.0305 | -4 | -4.3292 | 115.2464 | -0.91813 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 3.9931 | 10.0845 | 4 | 4.2213 | 116.0965 | 0.92244 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.0057 | 10.0305 | -4 | -4.3248 | 115.2375 | -0.91828 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.0014 | 10.0863 | 4 | 4.2142 | 116.0993 | 0.9227 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.0141 | 10.0124 | -4 | -4.321 | 115.2426 | -0.91815 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.0098 | 10.0863 | 4 | 4.2072 | 116.102 | 0.92293 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.0224 | 10.0124 | -4 | -4.3173 | 115.2477 | -0.91827 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.0181 | 10.0882 | 4 | 4.2003 | 116.104 | 0.92318 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.0307 | 10.0123 | -4 | -4.3137 | 115.2435 | -0.91839 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.0264 | 10.0882 | 4 | 4.1934 | 116.1058 | 0.9234 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.0391 | 10.0123 | -4 | -4.3102 | 115.2393 | -0.91851 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.0348 | 10.0919 | 4 | 4.1869 | 116.1088 | 0.92366 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.0474 | 10.0143 | -4 | -4.3069 | 115.2444 | -0.91864 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.0431 | 10.0919 | 4 | 4.1803 | 116.1118 | 0.92387 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.0558 | 10.0143 | -4 | -4.3037 | 115.2495 | -0.91875 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.0514 | 10.0944 | 4 | 4.174 | 116.1122 | 0.92411 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.0641 | 10.0143 | -4 | -4.3008 | 115.2496 | -0.91885 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.0598 | 10.0944 | 4 | 4.1677 | 116.1126 | 0.92432 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.0724 | 10.0143 | -4 | -4.2979 | 115.2496 | -0.91894 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.0681 | 10.0929 | 4 | 4.1618 | 116.0972 | 0.92449 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.0808 | 10.0133 | -4 | -4.2951 | 115.2418 | -0.91902 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.0764 | 10.0929 | 4 | 4.1559 | 116.0819 | 0.92468 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.0891 | 10.0133 | -4 | -4.2923 | 115.234 | -0.91912 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.0848 | 10.094 | 4 | 4.1506 | 116.0789 | 0.92486 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.0975 | 10.0134 | -4 | -4.2895 | 115.2333 | -0.91921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.0931 | 10.094 | 4 | 4.1452 | 116.0759 | 0.92504 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.1058 | 10.0134 | -4 | -4.2867 | 115.2327 | -0.9193 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.1014 | 10.0979 | 4 | 4.1399 | 116.0833 | 0.92526 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.1141 | 10.0149 | -4 | -4.2839 | 115.2374 | -0.91942 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.1098 | 10.0979 | 4 | 4.1345 | 116.0907 | 0.92543 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.1225 | 10.0149 | -4 | -4.2811 | 115.2423 | -0.91951 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.1181 | 10.0982 | 4 | 4.1294 | 116.0829 | 0.9256 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.1308 | 10.0132 | -4 | -4.2783 | 115.2337 | -0.91958 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.1264 | 10.0982 | 4 | 4.1242 | 116.0751 | 0.92577 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.1392 | 10.0132 | -4 | -4.2756 | 115.2251 | -0.91967 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.1348 | 10.0997 | 4 | 4.1193 | 116.0726 | 0.92595 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.1475 | 10.0353 | -4 | -4.2728 | 115.2342 | -0.92007 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.1431 | 10.0997 | 4 | 4.1143 | 116.07 | 0.92611 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.1558 | 10.0353 | -4 | -4.2701 | 115.2433 | -0.92016 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.1514 | 10.1025 | 4 | 4.1093 | 116.0755 | 0.9263 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.1642 | 10.0353 | -4 | -4.2675 | 115.2433 | -0.92025 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.1598 | 10.1025 | 4 | 4.1043 | 116.0811 | 0.92646 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.1725 | 10.0353 | -4 | -4.2649 | 115.2432 | -0.92033 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.1681 | 10.1051 | 4 | 4.0996 | 116.0867 | 0.92665 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.1809 | 10.0364 | -4 | -4.2623 | 115.2484 | -0.92044 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.1765 | 10.1051 | 4 | 4.0948 | 116.0924 | 0.9268 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.1892 | 10.0364 | -4 | -4.2597 | 115.2536 | -0.92052 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.1848 | 10.105 | 4 | 4.0901 | 116.0813 | 0.92695 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.1975 | 10.0178 | -4 | -4.2571 | 115.2547 | -0.92035 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.1931 | 10.105 | 4 | 4.0854 | 116.0701 | 0.9271 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.2059 | 10.0178 | -4 | -4.2545 | 115.2559 | -0.92043 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.2014 | 10.0997 | 4 | 4.0806 | 116.07 | 0.92718 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.2142 | 10.0405 | -4 | -4.2519 | 115.2688 | -0.92084 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.2098 | 10.0997 | 4 | 4.0757 | 116.0698 | 0.92734 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.2225 | 10.0405 | -4 | -4.2493 | 115.2818 | -0.92092 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.2181 | 10.1035 | 4 | 4.0707 | 116.0624 | 0.92755 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.2309 | 10.0386 | -4 | -4.2466 | 115.2691 | -0.92098 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.2265 | 10.1035 | 4 | 4.0657 | 116.0549 | 0.92771 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.2392 | 10.0386 | -4 | -4.244 | 115.2564 | -0.92107 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.2348 | 10.1012 | 4 | 4.0604 | 116.0496 | 0.92784 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.2476 | 10.0182 | -4 | -4.2413 | 115.249 | -0.92088 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.2431 | 10.1012 | 4 | 4.0552 | 116.0444 | 0.92801 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.2559 | 10.0182 | -4 | -4.2386 | 115.2417 | -0.92096 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.2514 | 10.1044 | 4 | 4.05 | 116.0499 | 0.92821 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.2643 | 10.0192 | -4 | -4.2359 | 115.249 | -0.92107 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.2598 | 10.1044 | 4 | 4.0448 | 116.0555 | 0.92838 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.2726 | 10.0192 | -4 | -4.2332 | 115.2563 | -0.92116 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.2681 | 10.0926 | 4 | 4.0399 | 116.0475 | 0.92838 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.2809 | 10.0192 | -4 | -4.2305 | 115.2606 | -0.92125 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.2765 | 10.0926 | 4 | 4.0351 | 116.0395 | 0.92854 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.2893 | 10.0192 | -4 | -4.2277 | 115.2649 | -0.92134 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.2848 | 10.0963 | 4 | 4.0305 | 116.0548 | 0.92873 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.2976 | 10.0182 | -4 | -4.225 | 115.2561 | -0.92141 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.2931 | 10.0963 | 4 | 4.026 | 116.0701 | 0.92887 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.306 | 10.0182 | -4 | -4.2222 | 115.2472 | -0.9215 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.3015 | 10.0951 | 4 | 4.0215 | 116.0498 | 0.929 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.3143 | 10.0216 | -4 | -4.2194 | 115.2609 | -0.92164 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.3098 | 10.0951 | 4 | 4.0171 | 116.0295 | 0.92914 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.3226 | 10.0216 | -4 | -4.2167 | 115.2746 | -0.92173 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.3181 | 10.0955 | 4 | 4.013 | 116.0348 | 0.92927 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.331 | 10.021 | -4 | -4.2141 | 115.274 | -0.92181 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.3265 | 10.0955 | 4 | 4.009 | 116.0401 | 0.9294 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.3393 | 10.021 | -4 | -4.2115 | 115.2735 | -0.92189 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.3348 | 10.1006 | 4 | 4.0049 | 116.045 | 0.9296 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.3477 | 10.0223 | -4 | -4.2089 | 115.279 | -0.922 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.3431 | 10.1006 | 4 | 4.0007 | 116.0499 | 0.92973 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.356 | 10.0223 | -4 | -4.2063 | 115.2845 | -0.92208 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.3515 | 10.1001 | 4 | 3.9966 | 116.0514 | 0.92985 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.3643 | 10.0215 | -4 | -4.2037 | 115.2811 | -0.92216 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.3598 | 10.1001 | 4 | 3.9925 | 116.0529 | 0.92998 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.3727 | 10.0215 | -4 | -4.2011 | 115.2776 | -0.92224 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.3681 | 10.0833 | 4 | 3.9883 | 116.0462 | 0.9299 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.381 | 10.0232 | -4 | -4.1984 | 115.2855 | -0.92235 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.3765 | 10.0833 | 4 | 3.9842 | 116.0395 | 0.93003 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.3894 | 10.0232 | -4 | -4.1958 | 115.2934 | -0.92244 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.3848 | 10.1052 | 4 | 3.9802 | 116.053 | 0.93043 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.3977 | 10.0224 | -4 | -4.1932 | 115.2929 | -0.92251 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.3931 | 10.1052 | 4 | 3.9763 | 116.0665 | 0.93055 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.406 | 10.0224 | -4 | -4.1906 | 115.2924 | -0.9226 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.4015 | 10.1199 | 4 | 3.9725 | 116.0609 | 0.93085 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.4144 | 10.0223 | -4 | -4.1879 | 115.2924 | -0.92269 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.4098 | 10.1199 | 4 | 3.9687 | 116.0554 | 0.93097 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.4227 | 10.0223 | -4 | -4.1853 | 115.2924 | -0.92277 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.4181 | 10.0896 | 4 | 3.9649 | 116.0611 | 0.93072 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.431 | 10.0236 | -4 | -4.1827 | 115.3046 | -0.92287 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.4265 | 10.0896 | 4 | 3.9611 | 116.0667 | 0.93084 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.4394 | 10.0236 | -4 | -4.18 | 115.3169 | -0.92296 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.4348 | 10.1138 | 4 | 3.9575 | 116.0578 | 0.93125 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.4477 | 10.0223 | -4 | -4.1774 | 115.3117 | -0.92303 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.4431 | 10.1138 | 4 | 3.9539 | 116.0488 | 0.93136 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.4561 | 10.0223 | -4 | -4.1747 | 115.3065 | -0.92312 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.4515 | 10.1141 | 4 | 3.9505 | 116.0478 | 0.93147 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.4644 | 10.0214 | -4 | -4.172 | 115.306 | -0.92319 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.4598 | 10.1141 | 4 | 3.9472 | 116.0468 | 0.93157 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.4727 | 10.0214 | -4 | -4.1694 | 115.3055 | -0.92328 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.4682 | 10.1044 | 4 | 3.944 | 116.0477 | 0.93155 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.4811 | 10.0232 | -4 | -4.167 | 115.3151 | -0.92338 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.4765 | 10.1044 | 4 | 3.9408 | 116.0486 | 0.93165 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.4894 | 10.0232 | -4 | -4.1647 | 115.3246 | -0.92346 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.4848 | 10.1035 | 4 | 3.9376 | 116.0391 | 0.93174 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.4978 | 10.0113 | -4 | -4.1625 | 115.3273 | -0.92337 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.4931 | 10.1035 | 4 | 3.9344 | 116.0295 | 0.93184 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.5061 | 10.0113 | -4 | -4.1603 | 115.3301 | -0.92344 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.5015 | 10.1049 | 4 | 3.9313 | 116.0267 | 0.93195 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.5145 | 10.0324 | -4 | -4.1581 | 115.331 | -0.9238 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.5098 | 10.1049 | 4 | 3.9283 | 116.0239 | 0.93205 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.5228 | 10.0324 | -4 | -4.1559 | 115.3318 | -0.92387 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.5182 | 10.0847 | 4 | 3.9256 | 116.0202 | 0.93189 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.5311 | 10.0149 | -4 | -4.1538 | 115.3446 | -0.9237 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.5265 | 10.0847 | 4 | 3.9228 | 116.0166 | 0.93197 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.5395 | 10.0149 | -4 | -4.1516 | 115.3574 | -0.92377 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.5348 | 10.0873 | 4 | 3.9204 | 116.0215 | 0.93208 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.5478 | 10.0117 | -4 | -4.1493 | 115.3523 | -0.9238 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.5432 | 10.0873 | 4 | 3.918 | 116.0264 | 0.93216 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.5562 | 10.0117 | -4 | -4.1471 | 115.3472 | -0.92388 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.5515 | 10.0884 | 4 | 3.916 | 116.0299 | 0.93223 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.5645 | 10.0114 | -4 | -4.1448 | 115.3481 | -0.92395 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.5598 | 10.0884 | 4 | 3.9139 | 116.0334 | 0.9323 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.5728 | 10.0114 | -4 | -4.1425 | 115.3491 | -0.92402 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.5682 | 10.0891 | 4 | 3.9121 | 116.0266 | 0.93236 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.5812 | 10.0323 | -4 | -4.1404 | 115.3447 | -0.92437 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.5765 | 10.0891 | 4 | 3.9103 | 116.0198 | 0.93242 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.5895 | 10.0323 | -4 | -4.1382 | 115.3403 | -0.92444 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.5848 | 10.0904 | 4 | 3.9086 | 116.0172 | 0.93248 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.5979 | 10.0293 | -4 | -4.1359 | 115.3353 | -0.92448 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.5932 | 10.0904 | 4 | 3.9069 | 116.0146 | 0.93254 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.6062 | 10.0293 | -4 | -4.1336 | 115.3303 | -0.92455 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.6015 | 10.0916 | 4 | 3.9053 | 116.0176 | 0.9326 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.6145 | 10.0278 | -4 | -4.1314 | 115.3216 | -0.9246 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.6098 | 10.0916 | 4 | 3.9036 | 116.0205 | 0.93266 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.6229 | 10.0278 | -4 | -4.1293 | 115.313 | -0.92467 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.6182 | 10.1216 | 4 | 3.902 | 116.0256 | 0.93306 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.6312 | 10.0097 | -4 | -4.1272 | 115.3226 | -0.9245 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.6265 | 10.1216 | 4 | 3.9005 | 116.0308 | 0.93311 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.6396 | 10.0097 | -4 | -4.1252 | 115.3321 | -0.92456 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.6348 | 10.0899 | 4 | 3.8991 | 116.0242 | 0.93278 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.6479 | 10.0089 | -4 | -4.1231 | 115.3189 | -0.92462 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.6432 | 10.0899 | 4 | 3.8976 | 116.0176 | 0.93282 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.6562 | 10.0089 | -4 | -4.1209 | 115.3056 | -0.92469 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.6515 | 10.0901 | 4 | 3.8962 | 116.0177 | 0.93287 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.6646 | 10.0089 | -4 | -4.1188 | 115.3056 | -0.92476 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.6598 | 10.0901 | 4 | 3.8948 | 116.0176 | 0.93291 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.6729 | 10.0089 | -4 | -4.1167 | 115.3057 | -0.92483 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.6682 | 10.0919 | 4 | 3.8934 | 116.0205 | 0.93298 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.6812 | 10.009 | -4 | -4.1145 | 115.31 | -0.9249 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.6765 | 10.0919 | 4 | 3.8919 | 116.0233 | 0.93302 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.6896 | 10.009 | -4 | -4.1124 | 115.3144 | -0.92497 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.6848 | 10.0726 | 4 | 3.8907 | 116.0267 | 0.93283 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.6979 | 10.03 | -4 | -4.1104 | 115.3195 | -0.92531 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.6932 | 10.0726 | 4 | 3.8895 | 116.0301 | 0.93287 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.7063 | 10.03 | -4 | -4.1084 | 115.3247 | -0.92538 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.7015 | 10.0767 | 4 | 3.8884 | 116.0454 | 0.93295 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.7146 | 10.0648 | -4 | -4.1066 | 115.3071 | -0.92589 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.7098 | 10.0767 | 4 | 3.8872 | 116.0606 | 0.93299 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.7229 | 10.0648 | -4 | -4.1048 | 115.2894 | -0.92595 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.7182 | 10.09 | 4 | 3.8862 | 116.0604 | 0.93318 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.7313 | 10.0562 | -4 | -4.1033 | 115.2896 | -0.92589 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.7265 | 10.09 | 4 | 3.8852 | 116.0602 | 0.93321 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.7396 | 10.0562 | -4 | -4.1019 | 115.2897 | -0.92594 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.7348 | 10.0879 | 4 | 3.8844 | 116.049 | 0.93321 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.748 | 10.0627 | -4 | -4.1004 | 115.2812 | -0.92607 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.7432 | 10.0879 | 4 | 3.8837 | 116.0379 | 0.93323 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.7563 | 10.0627 | -4 | -4.0989 | 115.2728 | -0.92612 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.7515 | 10.0919 | 4 | 3.883 | 116.0469 | 0.9333 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.7646 | 10.0611 | -4 | -4.0972 | 115.2764 | -0.92615 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.7598 | 10.0919 | 4 | 3.8822 | 116.0561 | 0.93332 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.773 | 10.0611 | -4 | -4.0955 | 115.2799 | -0.9262 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.7682 | 10.0939 | 4 | 3.8815 | 116.0574 | 0.93337 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.7813 | 10.0479 | -4 | -4.0937 | 115.2707 | -0.92609 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.7765 | 10.0939 | 4 | 3.8808 | 116.0588 | 0.93339 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.7897 | 10.0479 | -4 | -4.0919 | 115.2615 | -0.92615 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.7849 | 10.0958 | 4 | 3.8801 | 116.0606 | 0.93344 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.798 | 10.0482 | -4 | -4.0901 | 115.2648 | -0.92621 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.7932 | 10.0958 | 4 | 3.8794 | 116.0624 | 0.93346 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.8064 | 10.0482 | -4 | -4.0882 | 115.268 | -0.92627 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.8015 | 10.0991 | 4 | 3.8787 | 116.068 | 0.93352 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.8147 | 10.0492 | -4 | -4.0864 | 115.277 | -0.92634 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.8099 | 10.0991 | 4 | 3.878 | 116.0735 | 0.93354 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.823 | 10.0492 | -4 | -4.0845 | 115.2859 | -0.9264 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.8182 | 10.0999 | 4 | 3.8773 | 116.072 | 0.93357 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.8314 | 10.0478 | -4 | -4.0826 | 115.2737 | -0.92645 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.8265 | 10.0999 | 4 | 3.8766 | 116.0704 | 0.93359 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.8397 | 10.0478 | -4 | -4.0806 | 115.2615 | -0.92651 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.8349 | 10.1012 | 4 | 3.876 | 116.0671 | 0.93363 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.8481 | 10.0465 | -4 | -4.0787 | 115.2563 | -0.92655 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.8432 | 10.1012 | 4 | 3.8753 | 116.0637 | 0.93365 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.8564 | 10.0465 | -4 | -4.0767 | 115.2511 | -0.92662 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.8515 | 10.1012 | 4 | 3.8747 | 116.0638 | 0.93367 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.8647 | 10.0548 | -4 | -4.0746 | 115.251 | -0.92679 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.8599 | 10.1012 | 4 | 3.874 | 116.0639 | 0.93369 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.8731 | 10.0548 | -4 | -4.0725 | 115.2509 | -0.92686 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.8682 | 10.0742 | 4 | 3.8736 | 116.0685 | 0.93338 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.8814 | 10.054 | -4 | -4.0704 | 115.2504 | -0.92692 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.8765 | 10.0742 | 4 | 3.8731 | 116.0731 | 0.9334 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.8898 | 10.054 | -4 | -4.0684 | 115.2499 | -0.92698 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.8849 | 10.0814 | 4 | 3.8729 | 116.0756 | 0.93349 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.8981 | 10.0685 | -4 | -4.066 | 115.2499 | -0.92725 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.8932 | 10.0814 | 4 | 3.8726 | 116.0781 | 0.9335 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.9064 | 10.0685 | -4 | -4.0637 | 115.25 | -0.92732 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.9015 | 10.0828 | 4 | 3.8725 | 116.0757 | 0.93352 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.9148 | 10.0768 | -4 | -4.0613 | 115.2499 | -0.9275 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.9099 | 10.0828 | 4 | 3.8724 | 116.0733 | 0.93352 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.9231 | 10.0768 | -4 | -4.0589 | 115.2498 | -0.92758 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.9182 | 10.0816 | 4 | 3.8722 | 116.0648 | 0.93351 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.9314 | 10.087 | -4 | -4.0565 | 115.2584 | -0.92779 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.9265 | 10.0816 | 4 | 3.872 | 116.0563 | 0.93352 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.9398 | 10.087 | -4 | -4.0541 | 115.267 | -0.92786 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.9349 | 10.0846 | 4 | 3.8717 | 116.0618 | 0.93356 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.9481 | 10.0854 | -4 | -4.0515 | 115.2671 | -0.92793 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.9432 | 10.0846 | 4 | 3.8715 | 116.0674 | 0.93357 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.9565 | 10.0854 | -4 | -4.0489 | 115.2671 | -0.92801 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.9515 | 10.0831 | 4 | 3.871 | 116.0532 | 0.93357 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.9648 | 10.0871 | -4 | -4.0466 | 115.2674 | -0.9281 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.9599 | 10.0831 | 4 | 3.8705 | 116.0391 | 0.93358 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.9731 | 10.0871 | -4 | -4.0442 | 115.2676 | -0.92818 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.9682 | 10.0864 | 4 | 3.8701 | 116.0499 | 0.93363 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.9815 | 10.0837 | -4 | -4.0419 | 115.2635 | -0.92821 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.9765 | 10.0864 | 4 | 3.8697 | 116.0607 | 0.93365 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.9898 | 10.0837 | -4 | -4.0397 | 115.2594 | -0.92828 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.9849 | 10.086 | 4 | 3.8693 | 116.0553 | 0.93365 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
4.9982 | 10.0856 | -4 | -4.0375 | 115.2679 | -0.92837 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 4.9932 | 10.086 | 4 | 3.8689 | 116.0499 | 0.93367 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.0065 | 10.0856 | -4 | -4.0354 | 115.2763 | -0.92844 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.0015 | 10.0877 | 4 | 3.8684 | 116.0529 | 0.9337 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.0148 | 10.0869 | -4 | -4.0335 | 115.2809 | -0.92852 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.0099 | 10.0877 | 4 | 3.868 | 116.0559 | 0.93371 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.0232 | 10.0869 | -4 | -4.0316 | 115.2856 | -0.92858 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.0182 | 10.0861 | 4 | 3.8677 | 116.0528 | 0.9337 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.0315 | 10.0823 | -4 | -4.0295 | 115.2629 | -0.92858 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.0266 | 10.0861 | 4 | 3.8674 | 116.0497 | 0.93371 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.0399 | 10.0823 | -4 | -4.0275 | 115.2402 | -0.92865 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.0349 | 10.0843 | 4 | 3.867 | 116.042 | 0.9337 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.0482 | 10.0847 | -4 | -4.0256 | 115.2573 | -0.92874 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.0432 | 10.0843 | 4 | 3.8666 | 116.0342 | 0.93372 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.0565 | 10.0847 | -4 | -4.0238 | 115.2744 | -0.9288 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.0516 | 10.0991 | 4 | 3.8664 | 116.0304 | 0.9339 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.0649 | 10.0816 | -4 | -4.0219 | 115.2612 | -0.92882 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.0599 | 10.0991 | 4 | 3.8662 | 116.0266 | 0.9339 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.0732 | 10.0816 | -4 | -4.0201 | 115.248 | -0.92888 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.0682 | 10.0822 | 4 | 3.8659 | 116.0232 | 0.93371 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.0816 | 10.0834 | -4 | -4.0185 | 115.2479 | -0.92895 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.0766 | 10.0822 | 4 | 3.8656 | 116.0198 | 0.93372 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.0899 | 10.0834 | -4 | -4.0169 | 115.2478 | -0.929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.0849 | 10.0815 | 4 | 3.8653 | 116.0218 | 0.93372 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.0983 | 10.0834 | -4 | -4.0154 | 115.248 | -0.92905 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.0932 | 10.0815 | 4 | 3.865 | 116.0237 | 0.93373 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.1066 | 10.0834 | -4 | -4.0138 | 115.2481 | -0.9291 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.1016 | 10.0813 | 4 | 3.8649 | 116.0234 | 0.93374 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.1149 | 10.0834 | -4 | -4.0124 | 115.248 | -0.92914 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.1099 | 10.0813 | 4 | 3.8647 | 116.0231 | 0.93374 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.1233 | 10.0834 | -4 | -4.011 | 115.2479 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.1182 | 10.0778 | 4 | 3.8645 | 116.0125 | 0.9337 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.1316 | 10.0805 | -4 | -4.0097 | 115.2417 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.1266 | 10.0778 | 4 | 3.8643 | 116.0018 | 0.93371 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.1399 | 10.0805 | -4 | -4.0084 | 115.2355 | -0.92923 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.1349 | 10.0771 | 4 | 3.8642 | 116.0034 | 0.93371 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.1483 | 10.079 | -4 | -4.0072 | 115.2398 | -0.92925 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.1432 | 10.0771 | 4 | 3.864 | 116.0049 | 0.93371 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.1566 | 10.079 | -4 | -4.0059 | 115.2441 | -0.92929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.1516 | 10.0764 | 4 | 3.8639 | 116.0059 | 0.93371 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.165 | 10.0791 | -4 | -4.0046 | 115.2441 | -0.92934 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.1599 | 10.0764 | 4 | 3.8638 | 116.0068 | 0.93371 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.1733 | 10.0791 | -4 | -4.0032 | 115.2441 | -0.92938 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.1682 | 10.0766 | 4 | 3.8636 | 116.0059 | 0.93372 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.1816 | 10.079 | -4 | -4.0018 | 115.2442 | -0.92942 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.1766 | 10.0766 | 4 | 3.8635 | 116.005 | 0.93372 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.19 | 10.079 | -4 | -4.0004 | 115.2443 | -0.92946 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.1849 | 10.0945 | 4 | 3.8634 | 116.0081 | 0.93394 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.1983 | 10.077 | -4 | -3.9991 | 115.2429 | -0.92948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.1933 | 10.0945 | 4 | 3.8633 | 116.0111 | 0.93394 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.2067 | 10.077 | -4 | -3.9978 | 115.2415 | -0.92952 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.2016 | 10.0957 | 4 | 3.8632 | 116.0087 | 0.93396 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.215 | 10.0403 | -4 | -3.9965 | 115.2463 | -0.9291 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.2099 | 10.0957 | 4 | 3.8631 | 116.0063 | 0.93396 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.2233 | 10.0403 | -4 | -3.9953 | 115.2511 | -0.92914 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.2182 | 10.0904 | 4 | 3.8633 | 115.9976 | 0.93389 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.2317 | 10.0392 | -4 | -3.9942 | 115.2461 | -0.92916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.2266 | 10.0904 | 4 | 3.8634 | 115.9889 | 0.93389 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.24 | 10.0392 | -4 | -3.9931 | 115.2411 | -0.9292 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.2349 | 10.0941 | 4 | 3.8636 | 115.9998 | 0.93393 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.2484 | 10.028 | -4 | -3.9919 | 115.2405 | -0.92909 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.2433 | 10.0941 | 4 | 3.8637 | 116.0108 | 0.93392 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.2567 | 10.028 | -4 | -3.9907 | 115.24 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.2516 | 10.0939 | 4 | 3.8639 | 115.9993 | 0.93391 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.265 | 10.0268 | -4 | -3.9895 | 115.2423 | -0.92915 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.2599 | 10.0939 | 4 | 3.864 | 115.9878 | 0.93391 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.2734 | 10.0268 | -4 | -3.9883 | 115.2446 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.2683 | 10.0923 | 4 | 3.8643 | 115.9868 | 0.93388 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.2817 | 10.0269 | -4 | -3.9872 | 115.2507 | -0.92923 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.2766 | 10.0923 | 4 | 3.8646 | 115.9859 | 0.93387 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.2901 | 10.0269 | -4 | -3.986 | 115.2568 | -0.92927 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.2849 | 10.0935 | 4 | 3.8649 | 115.984 | 0.93388 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.2984 | 10.0267 | -4 | -3.9849 | 115.2595 | -0.9293 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.2933 | 10.0935 | 4 | 3.8652 | 115.982 | 0.93387 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.3067 | 10.0267 | -4 | -3.9838 | 115.2622 | -0.92933 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.3016 | 10.0771 | 4 | 3.8656 | 115.9852 | 0.93366 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.3151 | 10.0261 | -4 | -3.9827 | 115.2661 | -0.92936 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.3099 | 10.0771 | 4 | 3.8659 | 115.9885 | 0.93365 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.3234 | 10.0261 | -4 | -3.9816 | 115.27 | -0.9294 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.3183 | 10.0685 | 4 | 3.8664 | 115.9986 | 0.93353 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.3318 | 10.0261 | -4 | -3.9805 | 115.2699 | -0.92943 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.3266 | 10.0685 | 4 | 3.8669 | 116.0088 | 0.93352 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.3401 | 10.0261 | -4 | -3.9794 | 115.2698 | -0.92947 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.3349 | 10.0688 | 4 | 3.8674 | 116.0024 | 0.93351 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.3484 | 10.0273 | -4 | -3.9784 | 115.2815 | -0.92951 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.3433 | 10.0688 | 4 | 3.8679 | 115.9961 | 0.93349 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.3568 | 10.0273 | -4 | -3.9773 | 115.2932 | -0.92955 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.3516 | 10.0771 | 4 | 3.8686 | 115.9946 | 0.93357 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.3651 | 10.0446 | -4 | -3.9762 | 115.3055 | -0.9298 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.3599 | 10.0771 | 4 | 3.8692 | 115.9932 | 0.93355 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.3735 | 10.0446 | -4 | -3.9751 | 115.3176 | -0.92984 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.3683 | 10.0776 | 4 | 3.8698 | 115.9868 | 0.93354 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.3818 | 10.0414 | -4 | -3.974 | 115.3002 | -0.92983 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.3766 | 10.0776 | 4 | 3.8705 | 115.9805 | 0.93352 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.3901 | 10.0414 | -4 | -3.9729 | 115.2828 | -0.92987 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.3849 | 10.079 | 4 | 3.8712 | 115.984 | 0.93351 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.3985 | 10.0247 | -4 | -3.9719 | 115.2866 | -0.92969 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.3933 | 10.079 | 4 | 3.8718 | 115.9877 | 0.93349 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.4068 | 10.0247 | -4 | -3.9709 | 115.2904 | -0.92972 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.4016 | 10.0812 | 4 | 3.8725 | 115.9948 | 0.9335 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.4152 | 10.0444 | -4 | -3.9698 | 115.3085 | -0.93 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.4099 | 10.0812 | 4 | 3.8732 | 116.002 | 0.93348 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.4235 | 10.0444 | -4 | -3.9688 | 115.3265 | -0.93003 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.4183 | 10.0838 | 4 | 3.8739 | 116.0082 | 0.93349 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.4318 | 10.026 | -4 | -3.9678 | 115.321 | -0.92983 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.4266 | 10.0838 | 4 | 3.8746 | 116.0144 | 0.93346 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.4402 | 10.026 | -4 | -3.9668 | 115.3154 | -0.92986 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.435 | 10.0829 | 4 | 3.8752 | 115.9999 | 0.93343 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.4485 | 10.0242 | -4 | -3.9657 | 115.3153 | -0.92988 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.4433 | 10.0829 | 4 | 3.8759 | 115.9854 | 0.93341 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.4569 | 10.0242 | -4 | -3.9646 | 115.3152 | -0.92991 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.4516 | 10.0843 | 4 | 3.8768 | 115.983 | 0.9334 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.4652 | 10.0417 | -4 | -3.9635 | 115.3272 | -0.93017 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.4599 | 10.0843 | 4 | 3.8776 | 115.9806 | 0.93338 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.4735 | 10.0417 | -4 | -3.9624 | 115.3392 | -0.9302 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.4683 | 10.0854 | 4 | 3.8786 | 115.9892 | 0.93336 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.4819 | 10.0488 | -4 | -3.9612 | 115.3353 | -0.93033 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.4766 | 10.0854 | 4 | 3.8796 | 115.9977 | 0.93333 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.4902 | 10.0488 | -4 | -3.9599 | 115.3314 | -0.93037 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.485 | 10.0875 | 4 | 3.8808 | 116.0003 | 0.93331 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.4986 | 10.0497 | -4 | -3.9587 | 115.3392 | -0.93042 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.4933 | 10.0875 | 4 | 3.882 | 116.0028 | 0.93328 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.5069 | 10.0497 | -4 | -3.9575 | 115.3471 | -0.93046 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.5016 | 10.0864 | 4 | 3.8833 | 116.0069 | 0.93322 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.5152 | 10.0459 | -4 | -3.9563 | 115.3331 | -0.93045 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.5099 | 10.0864 | 4 | 3.8847 | 116.011 | 0.93318 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.5236 | 10.0459 | -4 | -3.9551 | 115.319 | -0.93048 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.5183 | 10.0877 | 4 | 3.886 | 116.0133 | 0.93316 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.5319 | 10.0459 | -4 | -3.9539 | 115.3232 | -0.93052 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.5266 | 10.0877 | 4 | 3.8872 | 116.0156 | 0.93312 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.5403 | 10.0459 | -4 | -3.9527 | 115.3274 | -0.93056 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.535 | 10.0879 | 4 | 3.8885 | 116.011 | 0.93308 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.5486 | 10.0457 | -4 | -3.9515 | 115.3232 | -0.9306 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.5433 | 10.0879 | 4 | 3.8898 | 116.0064 | 0.93304 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.5569 | 10.0457 | -4 | -3.9503 | 115.3189 | -0.93063 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.5516 | 10.0799 | 4 | 3.8912 | 116.0156 | 0.9329 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.5653 | 10.0452 | -4 | -3.9491 | 115.3183 | -0.93067 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.56 | 10.0799 | 4 | 3.8926 | 116.0248 | 0.93286 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.5736 | 10.0452 | -4 | -3.9479 | 115.3177 | -0.9307 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.5683 | 10.0961 | 4 | 3.8937 | 116.0374 | 0.93302 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.582 | 10.0439 | -4 | -3.9467 | 115.3171 | -0.93072 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.5766 | 10.0961 | 4 | 3.8947 | 116.0501 | 0.93299 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.5903 | 10.0439 | -4 | -3.9455 | 115.3164 | -0.93076 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.585 | 10.0968 | 4 | 3.8959 | 116.043 | 0.93296 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.5986 | 10.0431 | -4 | -3.9444 | 115.3159 | -0.93079 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.5933 | 10.0968 | 4 | 3.8971 | 116.0359 | 0.93292 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.607 | 10.0431 | -4 | -3.9432 | 115.3154 | -0.93082 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.6016 | 10.0979 | 4 | 3.8982 | 116.0399 | 0.9329 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.6153 | 10.0407 | -4 | -3.9421 | 115.3022 | -0.93083 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.61 | 10.0979 | 4 | 3.8993 | 116.0438 | 0.93287 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.6237 | 10.0407 | -4 | -3.9409 | 115.2891 | -0.93087 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.6183 | 10.1014 | 4 | 3.9005 | 116.0508 | 0.93287 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.632 | 10.04 | -4 | -3.9397 | 115.2886 | -0.93089 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.6266 | 10.1014 | 4 | 3.9017 | 116.0578 | 0.93283 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.6403 | 10.04 | -4 | -3.9386 | 115.288 | -0.93093 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.635 | 10.0893 | 4 | 3.903 | 116.061 | 0.93265 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.6487 | 10.0414 | -4 | -3.9374 | 115.3004 | -0.93099 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.6433 | 10.0893 | 4 | 3.9044 | 116.0641 | 0.9326 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.657 | 10.0414 | -4 | -3.9363 | 115.3127 | -0.93102 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.6516 | 10.0727 | 4 | 3.9057 | 116.0602 | 0.93236 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.6654 | 10.0398 | -4 | -3.9351 | 115.3033 | -0.93104 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.66 | 10.0727 | 4 | 3.9069 | 116.0563 | 0.93232 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.6737 | 10.0398 | -4 | -3.934 | 115.294 | -0.93107 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.6683 | 10.0745 | 4 | 3.9083 | 116.0599 | 0.9323 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.682 | 10.0398 | -4 | -3.9328 | 115.2939 | -0.93111 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.6766 | 10.0745 | 4 | 3.9096 | 116.0634 | 0.93226 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.6904 | 10.0398 | -4 | -3.9317 | 115.2939 | -0.93115 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.685 | 10.0776 | 4 | 3.9108 | 116.0739 | 0.93226 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.6987 | 10.0367 | -4 | -3.9305 | 115.2807 | -0.93115 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.6933 | 10.0776 | 4 | 3.9119 | 116.0844 | 0.93223 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.7071 | 10.0367 | -4 | -3.9293 | 115.2674 | -0.93118 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.7016 | 10.0949 | 4 | 3.9131 | 116.0822 | 0.9324 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.7154 | 10.0562 | -4 | -3.9281 | 115.2674 | -0.93146 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.71 | 10.0949 | 4 | 3.9144 | 116.08 | 0.93236 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.7237 | 10.0562 | -4 | -3.9269 | 115.2673 | -0.9315 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.7183 | 10.0793 | 4 | 3.9154 | 116.0739 | 0.93214 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.7321 | 10.0554 | -4 | -3.9258 | 115.267 | -0.93152 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.7266 | 10.0793 | 4 | 3.9165 | 116.0677 | 0.93211 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.7404 | 10.0554 | -4 | -3.9246 | 115.2666 | -0.93156 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.735 | 10.0808 | 4 | 3.9175 | 116.0709 | 0.93209 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.7488 | 10.0547 | -4 | -3.9235 | 115.2629 | -0.93159 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.7433 | 10.0808 | 4 | 3.9186 | 116.0741 | 0.93206 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.7571 | 10.0547 | -4 | -3.9224 | 115.2592 | -0.93162 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.7516 | 10.0972 | 4 | 3.9197 | 116.069 | 0.93222 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.7654 | 10.0741 | -4 | -3.9218 | 115.2536 | -0.93188 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.76 | 10.0972 | 4 | 3.9208 | 116.0638 | 0.93219 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.7738 | 10.0741 | -4 | -3.9211 | 115.248 | -0.9319 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.7683 | 10.1065 | 4 | 3.922 | 116.0682 | 0.93226 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.7821 | 10.0734 | -4 | -3.9205 | 115.2478 | -0.93191 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.7767 | 10.1065 | 4 | 3.9232 | 116.0726 | 0.93223 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.7905 | 10.0734 | -4 | -3.9199 | 115.2475 | -0.93193 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.785 | 10.1054 | 4 | 3.9245 | 116.0693 | 0.93217 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.7988 | 10.0735 | -4 | -3.9194 | 115.2516 | -0.93195 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.7933 | 10.1054 | 4 | 3.9258 | 116.0659 | 0.93213 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.8071 | 10.0735 | -4 | -3.9189 | 115.2556 | -0.93196 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.8017 | 10.1066 | 4 | 3.9271 | 116.0582 | 0.93211 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.8155 | 10.0721 | -4 | -3.9183 | 115.2465 | -0.93196 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.81 | 10.1066 | 4 | 3.9284 | 116.0505 | 0.93207 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.8238 | 10.0721 | -4 | -3.9178 | 115.2374 | -0.93198 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.8183 | 10.1081 | 4 | 3.9296 | 116.0539 | 0.93205 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.8322 | 10.0746 | -4 | -3.9172 | 115.2503 | -0.93203 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.8267 | 10.1081 | 4 | 3.9309 | 116.0572 | 0.93201 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.8405 | 10.0746 | -4 | -3.9166 | 115.2632 | -0.93205 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.835 | 10.095 | 4 | 3.9323 | 116.0432 | 0.9318 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.8488 | 10.0747 | -4 | -3.9161 | 115.2673 | -0.93206 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.8433 | 10.095 | 4 | 3.9337 | 116.0292 | 0.93176 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.8572 | 10.0747 | -4 | -3.9156 | 115.2713 | -0.93208 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.8517 | 10.0968 | 4 | 3.9351 | 116.0326 | 0.93174 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.8655 | 10.0749 | -4 | -3.9151 | 115.2713 | -0.93209 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.86 | 10.0968 | 4 | 3.9365 | 116.0361 | 0.93169 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.8739 | 10.0749 | -4 | -3.9146 | 115.2714 | -0.93211 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.8683 | 10.0986 | 4 | 3.9378 | 116.0332 | 0.93168 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.8822 | 10.0733 | -4 | -3.9141 | 115.2664 | -0.93211 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.8767 | 10.0986 | 4 | 3.9391 | 116.0303 | 0.93164 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.8905 | 10.0733 | -4 | -3.9136 | 115.2615 | -0.93212 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.885 | 10.1 | 4 | 3.9402 | 116.0286 | 0.93162 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.8989 | 10.0727 | -4 | -3.9132 | 115.2609 | -0.93213 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.8933 | 10.1 | 4 | 3.9414 | 116.0268 | 0.93158 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.9072 | 10.0727 | -4 | -3.9127 | 115.2603 | -0.93214 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.9017 | 10.1021 | 4 | 3.9425 | 116.0309 | 0.93157 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.9156 | 10.0722 | -4 | -3.9123 | 115.2643 | -0.93215 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.91 | 10.1021 | 4 | 3.9437 | 116.035 | 0.93153 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.9239 | 10.0722 | -4 | -3.9118 | 115.2682 | -0.93216 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.9183 | 10.1039 | 4 | 3.9448 | 116.0297 | 0.93152 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.9322 | 10.0708 | -4 | -3.9114 | 115.2648 | -0.93216 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.9267 | 10.1039 | 4 | 3.9459 | 116.0244 | 0.93149 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.9406 | 10.0708 | -4 | -3.911 | 115.2613 | -0.93217 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.935 | 10.1065 | 4 | 3.9469 | 116.0379 | 0.93149 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.9489 | 10.0685 | -4 | -3.9106 | 115.2551 | -0.93216 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.9433 | 10.1065 | 4 | 3.9478 | 116.0515 | 0.93146 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.9573 | 10.0685 | -4 | -3.9102 | 115.2489 | -0.93217 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.9517 | 10.1052 | 4 | 3.9487 | 116.0314 | 0.93141 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.9656 | 10.0685 | -4 | -3.9097 | 115.2495 | -0.93219 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.96 | 10.1052 | 4 | 3.9497 | 116.0114 | 0.93138 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.9739 | 10.0685 | -4 | -3.9093 | 115.2501 | -0.9322 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.9683 | 10.1081 | 4 | 3.9503 | 116.0233 | 0.9314 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.9823 | 10.0664 | -4 | -3.9088 | 115.2483 | -0.93219 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.9767 | 10.1081 | 4 | 3.951 | 116.0353 | 0.93138 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.9906 | 10.0664 | -4 | -3.9083 | 115.2465 | -0.93221 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.985 | 10.0913 | 4 | 3.9516 | 116.0338 | 0.93116 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
5.999 | 10.0656 | -4 | -3.9079 | 115.2462 | -0.93221 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 5.9933 | 10.0913 | 4 | 3.9521 | 116.0323 | 0.93114 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.0073 | 10.0656 | -4 | -3.9075 | 115.2459 | -0.93222 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.0017 | 10.1117 | 4 | 3.9527 | 116.0349 | 0.93137 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.0156 | 10.0731 | -4 | -3.9071 | 115.241 | -0.93232 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.01 | 10.1117 | 4 | 3.9532 | 116.0374 | 0.93135 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.024 | 10.0731 | -4 | -3.9067 | 115.2362 | -0.93234 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.0183 | 10.0916 | 4 | 3.9539 | 116.0309 | 0.93108 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.0323 | 10.074 | -4 | -3.9064 | 115.2444 | -0.93236 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.0267 | 10.0916 | 4 | 3.9547 | 116.0245 | 0.93106 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.0406 | 10.074 | -4 | -3.9062 | 115.2525 | -0.93236 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.035 | 10.0999 | 4 | 3.9555 | 116.0184 | 0.93114 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.049 | 10.0734 | -4 | -3.9059 | 115.2519 | -0.93237 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.0434 | 10.0999 | 4 | 3.9564 | 116.0123 | 0.93111 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.0573 | 10.0734 | -4 | -3.9056 | 115.2514 | -0.93237 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.0517 | 10.1011 | 4 | 3.9572 | 116.0104 | 0.9311 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.0657 | 10.0639 | -4 | -3.9054 | 115.2479 | -0.93226 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.06 | 10.1011 | 4 | 3.9581 | 116.0085 | 0.93107 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.074 | 10.0639 | -4 | -3.9053 | 115.2444 | -0.93227 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.0684 | 10.1031 | 4 | 3.9589 | 116.0059 | 0.93107 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.0824 | 10.0651 | -4 | -3.9051 | 115.2563 | -0.93229 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.0767 | 10.1031 | 4 | 3.9598 | 116.0034 | 0.93104 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.0907 | 10.0651 | -4 | -3.905 | 115.2682 | -0.93229 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.085 | 10.0955 | 4 | 3.9607 | 116.0156 | 0.93092 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.099 | 10.0638 | -4 | -3.9049 | 115.2632 | -0.93228 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.0934 | 10.0955 | 4 | 3.9617 | 116.0278 | 0.93089 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.1074 | 10.0638 | -4 | -3.9048 | 115.2583 | -0.93228 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.1017 | 10.0762 | 4 | 3.9626 | 116.0217 | 0.93062 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.1157 | 10.0613 | -4 | -3.9048 | 115.2495 | -0.93225 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.11 | 10.0762 | 4 | 3.9636 | 116.0156 | 0.93059 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.1241 | 10.0613 | -4 | -3.9048 | 115.2407 | -0.93225 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.1184 | 10.0977 | 4 | 3.9643 | 116.0134 | 0.93083 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.1324 | 10.0708 | -4 | -3.9047 | 115.2487 | -0.93237 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.1267 | 10.0977 | 4 | 3.9651 | 116.0112 | 0.93081 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.1407 | 10.0708 | -4 | -3.9045 | 115.2566 | -0.93238 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.135 | 10.0981 | 4 | 3.9656 | 116.0099 | 0.9308 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.1491 | 10.0708 | -4 | -3.9046 | 115.2566 | -0.93237 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.1434 | 10.0981 | 4 | 3.9662 | 116.0085 | 0.93078 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.1574 | 10.0708 | -4 | -3.9047 | 115.2565 | -0.93237 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.1517 | 10.0988 | 4 | 3.9667 | 116.0018 | 0.93077 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.1658 | 10.0715 | -4 | -3.905 | 115.273 | -0.93237 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.16 | 10.0988 | 4 | 3.9672 | 115.9951 | 0.93076 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.1741 | 10.0715 | -4 | -3.9052 | 115.2894 | -0.93236 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.1684 | 10.0809 | 4 | 3.9677 | 115.9986 | 0.93052 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.1824 | 10.06 | -4 | -3.9055 | 115.289 | -0.93222 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.1767 | 10.0809 | 4 | 3.9683 | 116.002 | 0.9305 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.1908 | 10.06 | -4 | -3.9058 | 115.2886 | -0.93221 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.185 | 10.0843 | 4 | 3.9688 | 116.008 | 0.93053 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.1991 | 10.0596 | -4 | -3.906 | 115.2933 | -0.93219 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.1934 | 10.0843 | 4 | 3.9693 | 116.0139 | 0.93051 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.2075 | 10.0596 | -4 | -3.9063 | 115.2981 | -0.93218 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.2017 | 10.0841 | 4 | 3.9699 | 116.0173 | 0.93049 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.2158 | 10.0436 | -4 | -3.9065 | 115.3028 | -0.93198 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.21 | 10.0841 | 4 | 3.9705 | 116.0206 | 0.93047 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.2241 | 10.0436 | -4 | -3.9068 | 115.3075 | -0.93198 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.2184 | 10.0821 | 4 | 3.9712 | 116.0019 | 0.93043 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.2325 | 10.0408 | -4 | -3.9071 | 115.2974 | -0.93193 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.2267 | 10.0821 | 4 | 3.9718 | 115.9833 | 0.93041 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.2408 | 10.0408 | -4 | -3.9075 | 115.2873 | -0.93192 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.235 | 10.0855 | 4 | 3.9724 | 115.9946 | 0.93043 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.2492 | 10.0436 | -4 | -3.9078 | 115.3047 | -0.93194 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.2434 | 10.0855 | 4 | 3.973 | 116.006 | 0.93041 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.2575 | 10.0436 | -4 | -3.9082 | 115.322 | -0.93193 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.2517 | 10.0864 | 4 | 3.9737 | 116.0045 | 0.9304 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.2658 | 10.0353 | -4 | -3.9087 | 115.3265 | -0.93181 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.26 | 10.0864 | 4 | 3.9743 | 116.0031 | 0.93038 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.2742 | 10.0353 | -4 | -3.9092 | 115.3309 | -0.9318 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.2684 | 10.0571 | 4 | 3.975 | 116.0024 | 0.92999 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.2825 | 10.033 | -4 | -3.9097 | 115.321 | -0.93175 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.2767 | 10.0571 | 4 | 3.9758 | 116.0017 | 0.92997 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.2908 | 10.033 | -4 | -3.9102 | 115.311 | -0.93174 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.285 | 10.0604 | 4 | 3.9765 | 116.0034 | 0.92999 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.2992 | 10.0332 | -4 | -3.9107 | 115.3199 | -0.93172 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.2934 | 10.0604 | 4 | 3.9772 | 116.0051 | 0.92997 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.3075 | 10.0332 | -4 | -3.9112 | 115.3287 | -0.93171 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.3017 | 10.061 | 4 | 3.9778 | 116.0045 | 0.92995 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.3159 | 10.0421 | -4 | -3.9116 | 115.3358 | -0.9318 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.31 | 10.061 | 4 | 3.9784 | 116.0039 | 0.92994 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.3242 | 10.0421 | -4 | -3.912 | 115.3429 | -0.93179 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.3184 | 10.0707 | 4 | 3.9791 | 116.0008 | 0.93003 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.3326 | 10.0422 | -4 | -3.9123 | 115.3469 | -0.93178 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.3267 | 10.0707 | 4 | 3.9799 | 115.9978 | 0.93001 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.3409 | 10.0422 | -4 | -3.9126 | 115.351 | -0.93178 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.3351 | 10.0704 | 4 | 3.9806 | 115.9925 | 0.92998 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.3492 | 10.0423 | -4 | -3.9128 | 115.3605 | -0.93177 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.3434 | 10.0704 | 4 | 3.9813 | 115.9872 | 0.92996 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.3576 | 10.0423 | -4 | -3.9129 | 115.37 | -0.93177 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.3517 | 10.0728 | 4 | 3.982 | 115.9853 | 0.92997 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.3659 | 10.0418 | -4 | -3.9131 | 115.3686 | -0.93175 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.36 | 10.0728 | 4 | 3.9827 | 115.9833 | 0.92995 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.3743 | 10.0418 | -4 | -3.9133 | 115.3671 | -0.93175 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.3684 | 10.0743 | 4 | 3.9833 | 115.9812 | 0.92995 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.3826 | 10.0426 | -4 | -3.9135 | 115.3673 | -0.93175 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.3767 | 10.0743 | 4 | 3.9839 | 115.979 | 0.92993 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.3909 | 10.0426 | -4 | -3.9138 | 115.3675 | -0.93174 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.3851 | 10.079 | 4 | 3.9845 | 115.9946 | 0.92997 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.3993 | 10.0409 | -4 | -3.9142 | 115.3632 | -0.93171 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.3934 | 10.079 | 4 | 3.985 | 116.0102 | 0.92995 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.4076 | 10.0409 | -4 | -3.9146 | 115.359 | -0.9317 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.4017 | 10.0798 | 4 | 3.9856 | 116.0037 | 0.92994 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.416 | 10.039 | -4 | -3.9151 | 115.3535 | -0.93166 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.4101 | 10.0798 | 4 | 3.9861 | 115.9972 | 0.92993 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.4243 | 10.039 | -4 | -3.9155 | 115.3481 | -0.93165 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.4184 | 10.0808 | 4 | 3.9866 | 115.9954 | 0.92992 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.4326 | 10.0376 | -4 | -3.9158 | 115.3481 | -0.93162 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.4267 | 10.0808 | 4 | 3.9871 | 115.9937 | 0.92991 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.441 | 10.0376 | -4 | -3.9161 | 115.3481 | -0.93161 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.4351 | 10.0841 | 4 | 3.9876 | 116.0094 | 0.92993 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.4493 | 10.0366 | -4 | -3.9165 | 115.335 | -0.93158 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.4434 | 10.0841 | 4 | 3.9882 | 116.0251 | 0.92991 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.4577 | 10.0366 | -4 | -3.9169 | 115.3217 | -0.93157 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.4517 | 10.0748 | 4 | 3.9888 | 116.0222 | 0.92978 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.466 | 10.0353 | -4 | -3.9172 | 115.3295 | -0.93155 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.4601 | 10.0748 | 4 | 3.9895 | 116.0193 | 0.92976 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.4743 | 10.0353 | -4 | -3.9175 | 115.3372 | -0.93154 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.4684 | 10.0761 | 4 | 3.9898 | 116.0177 | 0.92976 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.4827 | 10.0356 | -4 | -3.9178 | 115.3371 | -0.93153 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.4767 | 10.0761 | 4 | 3.9901 | 116.016 | 0.92976 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.491 | 10.0356 | -4 | -3.9182 | 115.337 | -0.93152 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.4851 | 10.0797 | 4 | 3.9904 | 116.0216 | 0.92979 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.4993 | 10.0354 | -4 | -3.9186 | 115.3371 | -0.9315 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.4934 | 10.0797 | 4 | 3.9907 | 116.0272 | 0.92978 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.5077 | 10.0354 | -4 | -3.919 | 115.3372 | -0.93149 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.5017 | 10.0639 | 4 | 3.991 | 116.0248 | 0.92957 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.516 | 10.0324 | -4 | -3.9194 | 115.3236 | -0.93144 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.5101 | 10.0639 | 4 | 3.9914 | 116.0224 | 0.92956 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.5244 | 10.0324 | -4 | -3.9198 | 115.31 | -0.93143 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.5184 | 10.082 | 4 | 3.9915 | 116.0176 | 0.92978 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.5327 | 10.0338 | -4 | -3.9202 | 115.3151 | -0.93143 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.5267 | 10.082 | 4 | 3.9916 | 116.0129 | 0.92978 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.541 | 10.0338 | -4 | -3.9206 | 115.3202 | -0.93142 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.5351 | 10.0687 | 4 | 3.9918 | 116.0192 | 0.92961 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.5494 | 10.0326 | -4 | -3.9211 | 115.3071 | -0.93139 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.5434 | 10.0687 | 4 | 3.992 | 116.0254 | 0.9296 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.5577 | 10.0326 | -4 | -3.9216 | 115.294 | -0.93137 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.5517 | 10.0744 | 4 | 3.9921 | 116.0438 | 0.92967 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.5661 | 10.0345 | -4 | -3.9221 | 115.3024 | -0.93138 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.5601 | 10.0744 | 4 | 3.9922 | 116.0621 | 0.92967 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.5744 | 10.0345 | -4 | -3.9226 | 115.3109 | -0.93137 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.5684 | 10.0759 | 4 | 3.9922 | 116.0562 | 0.92969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.5827 | 10.0503 | -4 | -3.9231 | 115.3025 | -0.93154 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.5768 | 10.0759 | 4 | 3.9921 | 116.0503 | 0.92969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.5911 | 10.0503 | -4 | -3.9236 | 115.2941 | -0.93153 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.5851 | 10.0819 | 4 | 3.9924 | 116.0511 | 0.92975 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.5994 | 10.0607 | -4 | -3.9243 | 115.2925 | -0.93164 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.5934 | 10.0819 | 4 | 3.9927 | 116.052 | 0.92975 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.6078 | 10.0607 | -4 | -3.9249 | 115.291 | -0.93162 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.6017 | 10.0738 | 4 | 3.9929 | 116.0635 | 0.92964 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.6161 | 10.0591 | -4 | -3.9256 | 115.2832 | -0.93158 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.6101 | 10.0738 | 4 | 3.9932 | 116.075 | 0.92963 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.6245 | 10.0591 | -4 | -3.9262 | 115.2755 | -0.93155 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.6184 | 10.0742 | 4 | 3.9934 | 116.0649 | 0.92963 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.6328 | 10.0521 | -4 | -3.927 | 115.285 | -0.93144 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.6268 | 10.0742 | 4 | 3.9937 | 116.0549 | 0.92962 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.6411 | 10.0521 | -4 | -3.9279 | 115.2946 | -0.93142 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.6351 | 10.0777 | 4 | 3.9939 | 116.067 | 0.92965 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.6495 | 10.033 | -4 | -3.9285 | 115.2895 | -0.93116 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.6434 | 10.0777 | 4 | 3.9942 | 116.0791 | 0.92965 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.6578 | 10.033 | -4 | -3.9292 | 115.2843 | -0.93114 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.6517 | 10.078 | 4 | 3.9944 | 116.0692 | 0.92964 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.6662 | 10.0506 | -4 | -3.93 | 115.2844 | -0.93133 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.6601 | 10.078 | 4 | 3.9946 | 116.0593 | 0.92964 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.6745 | 10.0506 | -4 | -3.9307 | 115.2844 | -0.93131 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.6684 | 10.0807 | 4 | 3.9948 | 116.0662 | 0.92966 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.6828 | 10.0593 | -4 | -3.9313 | 115.2845 | -0.9314 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.6768 | 10.0807 | 4 | 3.995 | 116.0731 | 0.92966 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.6912 | 10.0593 | -4 | -3.9319 | 115.2846 | -0.93138 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.6851 | 10.0801 | 4 | 3.9952 | 116.0583 | 0.92964 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.6995 | 10.0499 | -4 | -3.9327 | 115.2841 | -0.93124 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.6934 | 10.0801 | 4 | 3.9954 | 116.0436 | 0.92964 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.7079 | 10.0499 | -4 | -3.9336 | 115.2837 | -0.93121 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.7018 | 10.0816 | 4 | 3.9956 | 116.0419 | 0.92965 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.7162 | 10.0586 | -4 | -3.9343 | 115.2837 | -0.93129 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.7101 | 10.0816 | 4 | 3.9959 | 116.0402 | 0.92964 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.7245 | 10.0586 | -4 | -3.9351 | 115.2836 | -0.93127 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.7184 | 10.0834 | 4 | 3.996 | 116.038 | 0.92966 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.7329 | 10.0787 | -4 | -3.936 | 115.2795 | -0.93149 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.7268 | 10.0834 | 4 | 3.9962 | 116.0358 | 0.92965 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.7412 | 10.0787 | -4 | -3.9368 | 115.2753 | -0.93146 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.7351 | 10.0841 | 4 | 3.9963 | 116.0206 | 0.92966 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.7495 | 10.0781 | -4 | -3.9377 | 115.2794 | -0.93143 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.7434 | 10.0841 | 4 | 3.9964 | 116.0055 | 0.92966 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.7579 | 10.0781 | -4 | -3.9385 | 115.2835 | -0.9314 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.7518 | 10.0725 | 4 | 3.9963 | 116.0199 | 0.92951 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.7662 | 10.0768 | -4 | -3.9394 | 115.2784 | -0.93136 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.7601 | 10.0725 | 4 | 3.9962 | 116.0345 | 0.92952 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.7746 | 10.0768 | -4 | -3.9402 | 115.2734 | -0.93133 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.7684 | 10.0761 | 4 | 3.9961 | 116.0358 | 0.92957 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.7829 | 10.0767 | -4 | -3.9411 | 115.2734 | -0.93131 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.7768 | 10.0761 | 4 | 3.9959 | 116.0371 | 0.92957 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.7912 | 10.0767 | -4 | -3.9419 | 115.2735 | -0.93128 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.7851 | 10.0594 | 4 | 3.9958 | 116.0311 | 0.92936 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.7996 | 10.0748 | -4 | -3.9428 | 115.2651 | -0.93123 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.7934 | 10.0594 | 4 | 3.9957 | 116.025 | 0.92937 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.8079 | 10.0748 | -4 | -3.9436 | 115.2568 | -0.9312 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.8018 | 10.063 | 4 | 3.9954 | 116.0327 | 0.92942 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.8163 | 10.0735 | -4 | -3.9445 | 115.2517 | -0.93116 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.8101 | 10.063 | 4 | 3.9952 | 116.0403 | 0.92943 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.8246 | 10.0735 | -4 | -3.9453 | 115.2465 | -0.93113 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.8184 | 10.065 | 4 | 3.9952 | 116.0379 | 0.92946 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.8329 | 10.0765 | -4 | -3.9461 | 115.26 | -0.93114 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.8268 | 10.065 | 4 | 3.9951 | 116.0354 | 0.92946 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.8413 | 10.0765 | -4 | -3.9469 | 115.2735 | -0.93112 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.8351 | 10.0666 | 4 | 3.9951 | 116.0279 | 0.92948 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.8496 | 10.093 | -4 | -3.9477 | 115.2778 | -0.9313 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.8434 | 10.0666 | 4 | 3.995 | 116.0204 | 0.92948 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.858 | 10.093 | -4 | -3.9484 | 115.2821 | -0.93127 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.8518 | 10.0588 | 4 | 3.9952 | 116.0314 | 0.92938 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.8663 | 10.0764 | -4 | -3.9492 | 115.2778 | -0.93105 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.8601 | 10.0588 | 4 | 3.9953 | 116.0424 | 0.92937 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.8746 | 10.0764 | -4 | -3.9501 | 115.2735 | -0.93102 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.8685 | 10.0614 | 4 | 3.9953 | 116.0327 | 0.9294 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.883 | 10.0728 | -4 | -3.9509 | 115.2596 | -0.93095 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.8768 | 10.0614 | 4 | 3.9953 | 116.023 | 0.9294 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.8913 | 10.0728 | -4 | -3.9517 | 115.2458 | -0.93092 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.8851 | 10.0649 | 4 | 3.9952 | 116.0333 | 0.92945 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.8997 | 10.0733 | -4 | -3.9525 | 115.2462 | -0.93091 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.8934 | 10.0649 | 4 | 3.995 | 116.0436 | 0.92946 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.908 | 10.0733 | -4 | -3.9533 | 115.2465 | -0.93088 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.9018 | 10.0648 | 4 | 3.9948 | 116.0288 | 0.92946 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.9164 | 10.0728 | -4 | -3.9541 | 115.2462 | -0.93085 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.9101 | 10.0648 | 4 | 3.9946 | 116.014 | 0.92947 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.9247 | 10.0728 | -4 | -3.9549 | 115.2459 | -0.93082 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.9185 | 10.0676 | 4 | 3.9944 | 116.0123 | 0.92951 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.933 | 10.0743 | -4 | -3.9557 | 115.2553 | -0.93082 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.9268 | 10.0676 | 4 | 3.9942 | 116.0107 | 0.92952 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.9414 | 10.0743 | -4 | -3.9565 | 115.2647 | -0.93079 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.9351 | 10.0701 | 4 | 3.9939 | 116.0115 | 0.92956 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.9497 | 10.0727 | -4 | -3.9573 | 115.2598 | -0.93075 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.9435 | 10.0701 | 4 | 3.9937 | 116.0123 | 0.92957 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.9581 | 10.0727 | -4 | -3.9581 | 115.2548 | -0.93072 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.9518 | 10.0729 | 4 | 3.9933 | 116.0063 | 0.92961 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.9664 | 10.0726 | -4 | -3.9589 | 115.2503 | -0.93069 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.9601 | 10.0729 | 4 | 3.9929 | 116.0004 | 0.92963 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.9747 | 10.0726 | -4 | -3.9597 | 115.2458 | -0.93067 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.9685 | 10.0763 | 4 | 3.9926 | 116.0031 | 0.92968 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.9831 | 10.0721 | -4 | -3.9605 | 115.2442 | -0.93064 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.9768 | 10.0763 | 4 | 3.9923 | 116.0059 | 0.92969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.9914 | 10.0721 | -4 | -3.9613 | 115.2427 | -0.93061 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.9851 | 10.0801 | 4 | 3.9919 | 116.0128 | 0.92975 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
6.9997 | 10.0736 | -4 | -3.9621 | 115.2523 | -0.93061 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 6.9935 | 10.0801 | 4 | 3.9916 | 116.0198 | 0.92976 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.0081 | 10.0736 | -4 | -3.9629 | 115.262 | -0.93058 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.0018 | 10.0804 | 4 | 3.9911 | 116.0087 | 0.92978 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.0164 | 10.076 | -4 | -3.9633 | 115.2673 | -0.9306 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.0101 | 10.0804 | 4 | 3.9907 | 115.9976 | 0.92979 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.0248 | 10.076 | -4 | -3.9636 | 115.2727 | -0.93059 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.0185 | 10.0638 | 4 | 3.9901 | 116.0054 | 0.9296 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.0331 | 10.0749 | -4 | -3.964 | 115.2646 | -0.93056 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.0268 | 10.0638 | 4 | 3.9895 | 116.0132 | 0.92962 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.0414 | 10.0749 | -4 | -3.9643 | 115.2565 | -0.93055 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.0351 | 10.0834 | 4 | 3.9888 | 116.0135 | 0.92989 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.0498 | 10.0781 | -4 | -3.9646 | 115.2745 | -0.93058 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.0435 | 10.0834 | 4 | 3.9882 | 116.0137 | 0.92991 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.0581 | 10.0781 | -4 | -3.965 | 115.2924 | -0.93057 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.0518 | 10.0835 | 4 | 3.9875 | 116.0082 | 0.92993 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.0665 | 10.0678 | -4 | -3.9654 | 115.2829 | -0.93043 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.0602 | 10.0835 | 4 | 3.9868 | 116.0026 | 0.92995 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.0748 | 10.0678 | -4 | -3.9658 | 115.2733 | -0.93042 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.0685 | 10.0823 | 4 | 3.9862 | 115.9943 | 0.92996 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.0831 | 10.0679 | -4 | -3.9663 | 115.2735 | -0.9304 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.0768 | 10.0823 | 4 | 3.9855 | 115.9861 | 0.92998 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.0915 | 10.0679 | -4 | -3.9667 | 115.2736 | -0.93039 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.0851 | 10.0865 | 4 | 3.9848 | 116.0061 | 0.93005 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.0998 | 10.068 | -4 | -3.9672 | 115.2735 | -0.93038 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.0935 | 10.0865 | 4 | 3.9841 | 116.0261 | 0.93008 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.1082 | 10.068 | -4 | -3.9676 | 115.2734 | -0.93036 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.1018 | 10.0866 | 4 | 3.9833 | 116.0206 | 0.9301 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.1165 | 10.0692 | -4 | -3.968 | 115.2831 | -0.93037 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.1102 | 10.0866 | 4 | 3.9826 | 116.015 | 0.93012 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.1248 | 10.0692 | -4 | -3.9685 | 115.2928 | -0.93035 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.1185 | 10.0676 | 4 | 3.9819 | 116.0067 | 0.92991 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.1332 | 10.0705 | -4 | -3.9689 | 115.305 | -0.93035 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.1268 | 10.0676 | 4 | 3.9813 | 115.9983 | 0.92993 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.1415 | 10.0705 | -4 | -3.9694 | 115.3172 | -0.93034 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.1352 | 10.0488 | 4 | 3.9806 | 115.9979 | 0.92971 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.1499 | 10.0709 | -4 | -3.9698 | 115.3173 | -0.93033 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.1435 | 10.0488 | 4 | 3.98 | 115.9974 | 0.92973 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.1582 | 10.0709 | -4 | -3.9702 | 115.3174 | -0.93032 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.1518 | 10.0697 | 4 | 3.9793 | 115.9968 | 0.93001 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.1665 | 10.0698 | -4 | -3.9707 | 115.3171 | -0.93029 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.1602 | 10.0697 | 4 | 3.9787 | 115.9961 | 0.93003 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.1749 | 10.0698 | -4 | -3.9711 | 115.3168 | -0.93028 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.1685 | 10.0513 | 4 | 3.9781 | 116.0044 | 0.92982 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.1832 | 10.0715 | -4 | -3.9715 | 115.3246 | -0.93028 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.1768 | 10.0513 | 4 | 3.9775 | 116.0128 | 0.92984 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.1916 | 10.0715 | -4 | -3.9719 | 115.3323 | -0.93027 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.1852 | 10.0533 | 4 | 3.9769 | 116.0169 | 0.92989 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.1999 | 10.07 | -4 | -3.9723 | 115.329 | -0.93024 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.1935 | 10.0533 | 4 | 3.9763 | 116.0211 | 0.92991 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.2082 | 10.07 | -4 | -3.9727 | 115.3257 | -0.93023 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.2018 | 10.0513 | 4 | 3.976 | 116.0249 | 0.92989 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.2166 | 10.0514 | -4 | -3.9732 | 115.3292 | -0.92998 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.2102 | 10.0513 | 4 | 3.9758 | 116.0289 | 0.9299 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.2249 | 10.0514 | -4 | -3.9736 | 115.3327 | -0.92997 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.2185 | 10.0682 | 4 | 3.9757 | 116.0289 | 0.93011 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.2333 | 10.0522 | -4 | -3.974 | 115.337 | -0.92997 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.2269 | 10.0682 | 4 | 3.9755 | 116.0289 | 0.93012 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.2416 | 10.0522 | -4 | -3.9743 | 115.3412 | -0.92995 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.2352 | 10.0682 | 4 | 3.9753 | 116.0235 | 0.93012 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.2499 | 10.053 | -4 | -3.9747 | 115.3466 | -0.92995 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.2435 | 10.0682 | 4 | 3.9751 | 116.0182 | 0.93013 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.2583 | 10.053 | -4 | -3.9751 | 115.3519 | -0.92994 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.2518 | 10.07 | 4 | 3.975 | 116.0218 | 0.93015 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.2666 | 10.0521 | -4 | -3.9756 | 115.3465 | -0.92991 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.2602 | 10.07 | 4 | 3.9749 | 116.0254 | 0.93016 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.275 | 10.0521 | -4 | -3.9761 | 115.3411 | -0.9299 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.2685 | 10.0906 | 4 | 3.9746 | 116.0284 | 0.93042 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.2833 | 10.0518 | -4 | -3.9766 | 115.3414 | -0.92988 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.2769 | 10.0906 | 4 | 3.9743 | 116.0314 | 0.93043 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.2916 | 10.0518 | -4 | -3.9771 | 115.3418 | -0.92986 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.2852 | 10.0673 | 4 | 3.9743 | 116.0329 | 0.93014 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.3 | 10.053 | -4 | -3.9775 | 115.3451 | -0.92986 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.2935 | 10.0673 | 4 | 3.9742 | 116.0344 | 0.93014 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.3083 | 10.053 | -4 | -3.978 | 115.3485 | -0.92985 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.3019 | 10.0723 | 4 | 3.9743 | 116.0418 | 0.93021 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.3167 | 10.052 | -4 | -3.9783 | 115.3422 | -0.92982 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.3102 | 10.0723 | 4 | 3.9743 | 116.0491 | 0.9302 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.325 | 10.052 | -4 | -3.9787 | 115.336 | -0.92981 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.3185 | 10.0904 | 4 | 3.9743 | 116.0455 | 0.93043 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.3333 | 10.0519 | -4 | -3.979 | 115.3343 | -0.9298 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.3269 | 10.0904 | 4 | 3.9743 | 116.0418 | 0.93043 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.3417 | 10.0519 | -4 | -3.9793 | 115.3326 | -0.92979 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.3352 | 10.0555 | 4 | 3.9743 | 116.0494 | 0.93 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.35 | 10.0551 | -4 | -3.9796 | 115.3461 | -0.92982 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.3435 | 10.0555 | 4 | 3.9742 | 116.0571 | 0.93 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.3584 | 10.0551 | -4 | -3.9799 | 115.3596 | -0.92981 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.3519 | 10.0574 | 4 | 3.9743 | 116.0634 | 0.93002 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.3667 | 10.0571 | -4 | -3.9802 | 115.365 | -0.92983 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.3602 | 10.0574 | 4 | 3.9744 | 116.0698 | 0.93002 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.375 | 10.0571 | -4 | -3.9805 | 115.3704 | -0.92982 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.3685 | 10.0749 | 4 | 3.9748 | 116.0787 | 0.93022 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.3834 | 10.054 | -4 | -3.9808 | 115.3525 | -0.92977 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.3769 | 10.0749 | 4 | 3.9752 | 116.0875 | 0.93021 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.3917 | 10.054 | -4 | -3.9812 | 115.3347 | -0.92976 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.3852 | 10.0766 | 4 | 3.9756 | 116.0912 | 0.93022 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.4001 | 10.0539 | -4 | -3.9816 | 115.3345 | -0.92975 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.3936 | 10.0766 | 4 | 3.976 | 116.0949 | 0.93021 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.4084 | 10.0539 | -4 | -3.982 | 115.3344 | -0.92973 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.4019 | 10.078 | 4 | 3.9764 | 116.094 | 0.93021 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.4167 | 10.0553 | -4 | -3.9823 | 115.3439 | -0.92974 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.4102 | 10.078 | 4 | 3.9768 | 116.0931 | 0.9302 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.4251 | 10.0553 | -4 | -3.9827 | 115.3534 | -0.92973 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.4185 | 10.0802 | 4 | 3.9772 | 116.101 | 0.93021 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.4334 | 10.0537 | -4 | -3.9831 | 115.344 | -0.9297 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.4269 | 10.0802 | 4 | 3.9776 | 116.1088 | 0.9302 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.4418 | 10.0537 | -4 | -3.9835 | 115.3347 | -0.92968 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.4352 | 10.0826 | 4 | 3.978 | 116.1128 | 0.93022 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.4501 | 10.0536 | -4 | -3.9841 | 115.3346 | -0.92966 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.4436 | 10.0826 | 4 | 3.9784 | 116.1167 | 0.9302 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.4584 | 10.0536 | -4 | -3.9847 | 115.3345 | -0.92965 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.4519 | 10.083 | 4 | 3.9787 | 116.1148 | 0.9302 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.4668 | 10.0507 | -4 | -3.9852 | 115.3261 | -0.92959 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.4602 | 10.083 | 4 | 3.979 | 116.113 | 0.93019 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.4751 | 10.0507 | -4 | -3.9857 | 115.3177 | -0.92958 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.4686 | 10.0835 | 4 | 3.9793 | 116.1088 | 0.93019 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.4835 | 10.0508 | -4 | -3.9862 | 115.3177 | -0.92956 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.4769 | 10.0835 | 4 | 3.9796 | 116.1046 | 0.93018 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.4918 | 10.0508 | -4 | -3.9866 | 115.3176 | -0.92955 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.4852 | 10.0859 | 4 | 3.98 | 116.1122 | 0.9302 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.5001 | 10.0521 | -4 | -3.9871 | 115.3181 | -0.92955 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.4936 | 10.0859 | 4 | 3.9803 | 116.1198 | 0.93019 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.5085 | 10.0521 | -4 | -3.9876 | 115.3186 | -0.92953 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.5019 | 10.0856 | 4 | 3.9806 | 116.111 | 0.93017 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.5168 | 10.0524 | -4 | -3.9879 | 115.3186 | -0.92953 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.5102 | 10.0856 | 4 | 3.9809 | 116.1021 | 0.93016 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.5252 | 10.0524 | -4 | -3.9882 | 115.3186 | -0.92952 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.5186 | 10.0875 | 4 | 3.981 | 116.11 | 0.93018 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.5335 | 10.0525 | -4 | -3.9886 | 115.3188 | -0.92951 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.5269 | 10.0875 | 4 | 3.9812 | 116.118 | 0.93018 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.5418 | 10.0525 | -4 | -3.9889 | 115.3189 | -0.9295 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.5352 | 10.0857 | 4 | 3.9814 | 116.1058 | 0.93015 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.5502 | 10.0499 | -4 | -3.9892 | 115.3057 | -0.92945 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.5436 | 10.0857 | 4 | 3.9815 | 116.0936 | 0.93014 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.5585 | 10.0499 | -4 | -3.9895 | 115.2924 | -0.92945 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.5519 | 10.0841 | 4 | 3.9817 | 116.0848 | 0.93012 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.5669 | 10.0499 | -4 | -3.9899 | 115.2881 | -0.92943 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.5603 | 10.0841 | 4 | 3.9819 | 116.0761 | 0.93011 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.5752 | 10.0499 | -4 | -3.9902 | 115.2837 | -0.92942 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.5686 | 10.0737 | 4 | 3.9821 | 116.0706 | 0.92998 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.5835 | 10.0514 | -4 | -3.9906 | 115.2915 | -0.92943 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.5769 | 10.0737 | 4 | 3.9823 | 116.0652 | 0.92997 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.5919 | 10.0514 | -4 | -3.991 | 115.2993 | -0.92942 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.5853 | 10.0676 | 4 | 3.9826 | 116.0688 | 0.92988 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.6002 | 10.0499 | -4 | -3.9915 | 115.296 | -0.92938 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.5936 | 10.0676 | 4 | 3.9829 | 116.0725 | 0.92988 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.6086 | 10.0499 | -4 | -3.992 | 115.2926 | -0.92936 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.6019 | 10.0845 | 4 | 3.983 | 116.0631 | 0.93008 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.6169 | 10.0497 | -4 | -3.9925 | 115.2882 | -0.92935 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.6103 | 10.0845 | 4 | 3.9832 | 116.0537 | 0.93008 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.6252 | 10.0497 | -4 | -3.993 | 115.2838 | -0.92933 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.6186 | 10.0863 | 4 | 3.9833 | 116.0579 | 0.9301 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.6336 | 10.0518 | -4 | -3.9934 | 115.2967 | -0.92935 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.6269 | 10.0863 | 4 | 3.9834 | 116.062 | 0.93009 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.6419 | 10.0518 | -4 | -3.9938 | 115.3095 | -0.92933 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.6353 | 10.06 | 4 | 3.9838 | 116.0661 | 0.92975 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.6503 | 10.0505 | -4 | -3.9941 | 115.297 | -0.92931 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.6436 | 10.06 | 4 | 3.9841 | 116.0701 | 0.92974 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.6586 | 10.0505 | -4 | -3.9944 | 115.2845 | -0.9293 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.6519 | 10.0691 | 4 | 3.9845 | 116.0631 | 0.92985 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.6669 | 10.0499 | -4 | -3.9948 | 115.284 | -0.92928 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.6603 | 10.0691 | 4 | 3.9848 | 116.0561 | 0.92983 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.6753 | 10.0499 | -4 | -3.9951 | 115.2836 | -0.92927 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.6686 | 10.0784 | 4 | 3.9853 | 116.0652 | 0.92994 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.6836 | 10.0519 | -4 | -3.9955 | 115.2892 | -0.92928 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.6769 | 10.0784 | 4 | 3.9857 | 116.0743 | 0.92992 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.692 | 10.0519 | -4 | -3.996 | 115.2948 | -0.92926 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.6853 | 10.0606 | 4 | 3.9861 | 116.0659 | 0.92969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.7003 | 10.0501 | -4 | -3.9963 | 115.2846 | -0.92923 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.6936 | 10.0606 | 4 | 3.9864 | 116.0575 | 0.92968 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.7086 | 10.0501 | -4 | -3.9966 | 115.2745 | -0.92922 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.702 | 10.0612 | 4 | 3.9867 | 116.0533 | 0.92968 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.717 | 10.0492 | -4 | -3.997 | 115.267 | -0.9292 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.7103 | 10.0612 | 4 | 3.987 | 116.0491 | 0.92967 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.7253 | 10.0492 | -4 | -3.9974 | 115.2596 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.7186 | 10.0631 | 4 | 3.9873 | 116.0572 | 0.92968 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.7337 | 10.0503 | -4 | -3.9978 | 115.2677 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.7269 | 10.0631 | 4 | 3.9876 | 116.0653 | 0.92967 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.742 | 10.0503 | -4 | -3.9982 | 115.2756 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.7353 | 10.0625 | 4 | 3.9879 | 116.0603 | 0.92965 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.7503 | 10.0703 | -4 | -3.9986 | 115.2754 | -0.92941 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.7436 | 10.0625 | 4 | 3.9882 | 116.0553 | 0.92964 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.7587 | 10.0703 | -4 | -3.999 | 115.2752 | -0.9294 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.752 | 10.0632 | 4 | 3.9885 | 116.0554 | 0.92964 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.767 | 10.0492 | -4 | -3.9994 | 115.2674 | -0.92912 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.7603 | 10.0632 | 4 | 3.9888 | 116.0556 | 0.92963 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.7754 | 10.0492 | -4 | -3.9998 | 115.2596 | -0.92911 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.7686 | 10.0638 | 4 | 3.9892 | 116.0552 | 0.92963 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.7837 | 10.0491 | -4 | -4.0002 | 115.2596 | -0.92909 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.777 | 10.0638 | 4 | 3.9896 | 116.0549 | 0.92962 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.792 | 10.0491 | -4 | -4.0006 | 115.2595 | -0.92908 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.7853 | 10.0473 | 4 | 3.9899 | 116.0499 | 0.9294 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.8004 | 10.0507 | -4 | -4.0009 | 115.2674 | -0.92909 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.7936 | 10.0473 | 4 | 3.9902 | 116.0449 | 0.92939 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.8087 | 10.0507 | -4 | -4.0012 | 115.2753 | -0.92908 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.802 | 10.0637 | 4 | 3.9905 | 116.0406 | 0.92959 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.8171 | 10.0493 | -4 | -4.0015 | 115.2675 | -0.92906 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.8103 | 10.0637 | 4 | 3.9909 | 116.0362 | 0.92957 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.8254 | 10.0493 | -4 | -4.0018 | 115.2596 | -0.92905 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.8186 | 10.0663 | 4 | 3.9913 | 116.0438 | 0.92959 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.8337 | 10.052 | -4 | -4.002 | 115.2681 | -0.92908 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.827 | 10.0663 | 4 | 3.9918 | 116.0514 | 0.92958 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.8421 | 10.052 | -4 | -4.0022 | 115.2766 | -0.92907 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.8353 | 10.0657 | 4 | 3.9919 | 116.0466 | 0.92957 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.8504 | 10.053 | -4 | -4.0023 | 115.2815 | -0.92908 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.8436 | 10.0657 | 4 | 3.992 | 116.0417 | 0.92956 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.8587 | 10.053 | -4 | -4.0023 | 115.2863 | -0.92908 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.852 | 10.0651 | 4 | 3.9921 | 116.038 | 0.92955 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.8671 | 10.053 | -4 | -4.0024 | 115.2818 | -0.92907 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.8603 | 10.0651 | 4 | 3.9921 | 116.0344 | 0.92955 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.8754 | 10.053 | -4 | -4.0025 | 115.2773 | -0.92907 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.8687 | 10.0658 | 4 | 3.9921 | 116.0288 | 0.92956 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.8838 | 10.0528 | -4 | -4.0024 | 115.2773 | -0.92907 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.877 | 10.0658 | 4 | 3.9922 | 116.0233 | 0.92956 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.8921 | 10.0528 | -4 | -4.0024 | 115.2773 | -0.92907 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.8853 | 10.0675 | 4 | 3.9923 | 116.0328 | 0.92958 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.9005 | 10.0528 | -4 | -4.0024 | 115.2704 | -0.92907 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.8937 | 10.0675 | 4 | 3.9923 | 116.0424 | 0.92958 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.9088 | 10.0528 | -4 | -4.0024 | 115.2635 | -0.92907 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.902 | 10.0658 | 4 | 3.9924 | 116.0279 | 0.92955 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.9171 | 10.0522 | -4 | -4.0023 | 115.255 | -0.92907 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.9103 | 10.0658 | 4 | 3.9925 | 116.0135 | 0.92955 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.9255 | 10.0522 | -4 | -4.0022 | 115.2465 | -0.92907 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.9187 | 10.0687 | 4 | 3.9926 | 116.0259 | 0.92958 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.9338 | 10.0563 | -4 | -4.0022 | 115.2649 | -0.92912 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.927 | 10.0687 | 4 | 3.9927 | 116.0384 | 0.92958 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.9422 | 10.0563 | -4 | -4.0022 | 115.2832 | -0.92912 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.9353 | 10.0687 | 4 | 3.9929 | 116.0384 | 0.92957 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.9505 | 10.0571 | -4 | -4.0022 | 115.2799 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.9437 | 10.0687 | 4 | 3.993 | 116.0384 | 0.92957 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.9588 | 10.0571 | -4 | -4.0022 | 115.2765 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.952 | 10.0694 | 4 | 3.9932 | 116.0382 | 0.92957 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.9672 | 10.0696 | -4 | -4.0025 | 115.28 | -0.92928 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.9603 | 10.0694 | 4 | 3.9934 | 116.0379 | 0.92957 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.9755 | 10.0696 | -4 | -4.0027 | 115.2836 | -0.92928 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.9687 | 10.0724 | 4 | 3.9936 | 116.0518 | 0.9296 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.9839 | 10.0589 | -4 | -4.0028 | 115.2836 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.977 | 10.0724 | 4 | 3.9938 | 116.0656 | 0.92959 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
7.9922 | 10.0589 | -4 | -4.003 | 115.2837 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.9853 | 10.0715 | 4 | 3.994 | 116.0557 | 0.92957 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.0005 | 10.0595 | -4 | -4.0031 | 115.284 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 7.9937 | 10.0715 | 4 | 3.9943 | 116.0459 | 0.92956 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.0089 | 10.0595 | -4 | -4.0032 | 115.2843 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.002 | 10.0561 | 4 | 3.9946 | 116.0504 | 0.92936 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.0172 | 10.0718 | -4 | -4.0034 | 115.2894 | -0.92928 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.0103 | 10.0561 | 4 | 3.9948 | 116.055 | 0.92935 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.0256 | 10.0718 | -4 | -4.0036 | 115.2945 | -0.92927 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.0187 | 10.0699 | 4 | 3.9952 | 116.037 | 0.92951 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.0339 | 10.0594 | -4 | -4.0038 | 115.2893 | -0.92911 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.027 | 10.0699 | 4 | 3.9956 | 116.019 | 0.9295 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.0422 | 10.0594 | -4 | -4.0039 | 115.2843 | -0.92911 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.0354 | 10.0726 | 4 | 3.996 | 116.0372 | 0.92952 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.0506 | 10.0606 | -4 | -4.004 | 115.2849 | -0.92912 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.0437 | 10.0726 | 4 | 3.9964 | 116.0553 | 0.92951 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.0589 | 10.0606 | -4 | -4.0041 | 115.2855 | -0.92912 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.052 | 10.0812 | 4 | 3.997 | 116.0552 | 0.9296 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.0673 | 10.0642 | -4 | -4.0042 | 115.308 | -0.92916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.0604 | 10.0812 | 4 | 3.9975 | 116.0551 | 0.92958 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.0756 | 10.0642 | -4 | -4.0043 | 115.3304 | -0.92916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.0687 | 10.0704 | 4 | 3.998 | 116.0369 | 0.92943 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.0839 | 10.0624 | -4 | -4.0043 | 115.3164 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.077 | 10.0704 | 4 | 3.9984 | 116.0187 | 0.92942 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.0923 | 10.0624 | -4 | -4.0044 | 115.3024 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.0854 | 10.0837 | 4 | 3.9991 | 116.0447 | 0.92957 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.1006 | 10.0745 | -4 | -4.0047 | 115.2999 | -0.92927 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.0937 | 10.0837 | 4 | 3.9997 | 116.0707 | 0.92955 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.1089 | 10.0745 | -4 | -4.0049 | 115.2975 | -0.92927 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.102 | 10.0763 | 4 | 4 | 116.0751 | 0.92944 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.1173 | 10.0771 | -4 | -4.0051 | 115.3149 | -0.92929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.1104 | 10.0763 | 4 | 4.0003 | 116.0795 | 0.92943 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.1256 | 10.0771 | -4 | -4.0053 | 115.3324 | -0.92929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.1187 | 10.0763 | 4 | 4.0008 | 116.0796 | 0.92942 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.134 | 10.0799 | -4 | -4.0054 | 115.3383 | -0.92932 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.127 | 10.0763 | 4 | 4.0013 | 116.0796 | 0.9294 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.1423 | 10.0799 | -4 | -4.0056 | 115.3443 | -0.92931 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.1354 | 10.0774 | 4 | 4.0017 | 116.0845 | 0.9294 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.1507 | 10.0689 | -4 | -4.0056 | 115.34 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.1437 | 10.0774 | 4 | 4.0021 | 116.0894 | 0.92939 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.159 | 10.0689 | -4 | -4.0056 | 115.3357 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.152 | 10.0754 | 4 | 4.0026 | 116.0802 | 0.92935 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.1673 | 10.0803 | -4 | -4.0057 | 115.3317 | -0.92931 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.1604 | 10.0754 | 4 | 4.0031 | 116.0709 | 0.92934 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.1757 | 10.0803 | -4 | -4.0058 | 115.3276 | -0.92931 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.1687 | 10.0803 | 4 | 4.0036 | 116.0917 | 0.92938 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.184 | 10.0828 | -4 | -4.0059 | 115.3365 | -0.92934 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.177 | 10.0803 | 4 | 4.0041 | 116.1124 | 0.92937 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.1924 | 10.0828 | -4 | -4.006 | 115.3453 | -0.92934 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.1854 | 10.0805 | 4 | 4.0046 | 116.1125 | 0.92935 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.2007 | 10.0803 | -4 | -4.006 | 115.3209 | -0.9293 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.1937 | 10.0805 | 4 | 4.0051 | 116.1125 | 0.92933 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.209 | 10.0803 | -4 | -4.0061 | 115.2964 | -0.9293 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.2021 | 10.0659 | 4 | 4.0057 | 116.1152 | 0.92913 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.2174 | 10.0563 | -4 | -4.0061 | 115.3095 | -0.929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.2104 | 10.0659 | 4 | 4.0062 | 116.1179 | 0.92912 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.2257 | 10.0563 | -4 | -4.0061 | 115.3226 | -0.929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.2187 | 10.0666 | 4 | 4.0067 | 116.1189 | 0.92911 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.2341 | 10.0543 | -4 | -4.0061 | 115.3012 | -0.92897 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.2271 | 10.0666 | 4 | 4.0073 | 116.12 | 0.92909 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.2424 | 10.0543 | -4 | -4.006 | 115.2798 | -0.92898 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.2354 | 10.0675 | 4 | 4.0079 | 116.1285 | 0.92908 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.2507 | 10.0487 | -4 | -4.0061 | 115.2944 | -0.9289 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.2437 | 10.0675 | 4 | 4.0085 | 116.1369 | 0.92906 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.2591 | 10.0487 | -4 | -4.0062 | 115.3091 | -0.9289 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.2521 | 10.0659 | 4 | 4.0091 | 116.1237 | 0.92902 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.2674 | 10.0491 | -4 | -4.0063 | 115.3044 | -0.9289 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.2604 | 10.0659 | 4 | 4.0098 | 116.1104 | 0.929 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.2758 | 10.0491 | -4 | -4.0064 | 115.2997 | -0.9289 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.2687 | 10.0692 | 4 | 4.0104 | 116.1229 | 0.92902 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.2841 | 10.0497 | -4 | -4.0064 | 115.2958 | -0.92891 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.2771 | 10.0692 | 4 | 4.0111 | 116.1354 | 0.929 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.2924 | 10.0497 | -4 | -4.0065 | 115.292 | -0.9289 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.2854 | 10.0694 | 4 | 4.0117 | 116.1354 | 0.92899 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.3008 | 10.0519 | -4 | -4.0065 | 115.2976 | -0.92893 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.2937 | 10.0694 | 4 | 4.0124 | 116.1354 | 0.92896 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.3091 | 10.0519 | -4 | -4.0066 | 115.3031 | -0.92893 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.3021 | 10.0711 | 4 | 4.0131 | 116.1435 | 0.92896 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.3175 | 10.0656 | -4 | -4.0066 | 115.3052 | -0.9291 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.3104 | 10.0711 | 4 | 4.0137 | 116.1516 | 0.92894 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.3258 | 10.0656 | -4 | -4.0066 | 115.3074 | -0.9291 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.3187 | 10.0692 | 4 | 4.0144 | 116.1437 | 0.9289 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.3341 | 10.0639 | -4 | -4.0066 | 115.2939 | -0.92908 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.3271 | 10.0692 | 4 | 4.0151 | 116.1357 | 0.92888 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.3425 | 10.0639 | -4 | -4.0065 | 115.2804 | -0.92908 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.3354 | 10.0715 | 4 | 4.0158 | 116.1435 | 0.92888 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.3508 | 10.0673 | -4 | -4.0065 | 115.2911 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.3438 | 10.0715 | 4 | 4.0164 | 116.1513 | 0.92886 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.3591 | 10.0673 | -4 | -4.0065 | 115.3017 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.3521 | 10.0716 | 4 | 4.0171 | 116.1473 | 0.92884 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.3675 | 10.0663 | -4 | -4.0064 | 115.2937 | -0.92912 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.3604 | 10.0716 | 4 | 4.0178 | 116.1434 | 0.92882 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.3758 | 10.0663 | -4 | -4.0063 | 115.2857 | -0.92912 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.3688 | 10.0712 | 4 | 4.0184 | 116.1385 | 0.9288 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.3842 | 10.0688 | -4 | -4.0062 | 115.287 | -0.92915 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.3771 | 10.0712 | 4 | 4.019 | 116.1336 | 0.92878 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.3925 | 10.0688 | -4 | -4.0061 | 115.2884 | -0.92916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.3854 | 10.0714 | 4 | 4.0197 | 116.1336 | 0.92876 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.4008 | 10.0694 | -4 | -4.006 | 115.2802 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.3938 | 10.0714 | 4 | 4.0203 | 116.1335 | 0.92874 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.4092 | 10.0694 | -4 | -4.0058 | 115.272 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.4021 | 10.0702 | 4 | 4.021 | 116.129 | 0.9287 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.4175 | 10.071 | -4 | -4.0056 | 115.2728 | -0.9292 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.4104 | 10.0702 | 4 | 4.0216 | 116.1245 | 0.92868 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.4259 | 10.071 | -4 | -4.0055 | 115.2737 | -0.9292 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.4188 | 10.0715 | 4 | 4.0223 | 116.129 | 0.92868 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.4342 | 10.062 | -4 | -4.0052 | 115.275 | -0.9291 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.4271 | 10.0715 | 4 | 4.0229 | 116.1334 | 0.92866 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.4426 | 10.062 | -4 | -4.0048 | 115.2763 | -0.92911 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.4354 | 10.0701 | 4 | 4.0236 | 116.129 | 0.92862 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.4509 | 10.0623 | -4 | -4.0045 | 115.2727 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.4438 | 10.0701 | 4 | 4.0243 | 116.1247 | 0.9286 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.4592 | 10.0623 | -4 | -4.0041 | 115.2692 | -0.92914 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.4521 | 10.0688 | 4 | 4.0246 | 116.1202 | 0.92857 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.4676 | 10.0636 | -4 | -4.0038 | 115.2668 | -0.92916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.4604 | 10.0688 | 4 | 4.025 | 116.1158 | 0.92856 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.4759 | 10.0636 | -4 | -4.0034 | 115.2644 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.4688 | 10.0684 | 4 | 4.0253 | 116.1122 | 0.92854 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.4843 | 10.0672 | -4 | -4.003 | 115.2742 | -0.92924 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.4771 | 10.0684 | 4 | 4.0255 | 116.1086 | 0.92853 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.4926 | 10.0672 | -4 | -4.0026 | 115.2839 | -0.92925 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.4854 | 10.0688 | 4 | 4.0257 | 116.1087 | 0.92853 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.5009 | 10.0487 | -4 | -4.0021 | 115.2774 | -0.92903 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.4938 | 10.0688 | 4 | 4.0259 | 116.1088 | 0.92853 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.5093 | 10.0487 | -4 | -4.0017 | 115.2709 | -0.92904 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.5021 | 10.0696 | 4 | 4.0261 | 116.1135 | 0.92853 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.5176 | 10.0502 | -4 | -4.0012 | 115.2745 | -0.92908 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.5105 | 10.0696 | 4 | 4.0263 | 116.1182 | 0.92853 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.526 | 10.0502 | -4 | -4.0008 | 115.2779 | -0.92909 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.5188 | 10.0695 | 4 | 4.0264 | 116.1132 | 0.92852 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.5343 | 10.0512 | -4 | -4.0003 | 115.2712 | -0.92912 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.5271 | 10.0695 | 4 | 4.0266 | 116.1082 | 0.92851 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.5426 | 10.0512 | -4 | -3.9998 | 115.2644 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.5355 | 10.0697 | 4 | 4.0265 | 116.113 | 0.92852 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.551 | 10.0531 | -4 | -3.9993 | 115.2701 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.5438 | 10.0697 | 4 | 4.0263 | 116.1179 | 0.92853 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.5593 | 10.0531 | -4 | -3.9988 | 115.2759 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.5521 | 10.0802 | 4 | 4.026 | 116.113 | 0.92867 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.5676 | 10.0502 | -4 | -3.9984 | 115.2775 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.5605 | 10.0802 | 4 | 4.0256 | 116.1081 | 0.92868 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.576 | 10.0502 | -4 | -3.9981 | 115.2791 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.5688 | 10.0694 | 4 | 4.0255 | 116.1082 | 0.92855 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.5843 | 10.0527 | -4 | -3.9977 | 115.281 | -0.92922 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.5771 | 10.0694 | 4 | 4.0254 | 116.1083 | 0.92855 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.5927 | 10.0527 | -4 | -3.9973 | 115.2828 | -0.92923 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.5855 | 10.0677 | 4 | 4.0253 | 116.1085 | 0.92853 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.601 | 10.0556 | -4 | -3.9969 | 115.2843 | -0.92928 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.5938 | 10.0677 | 4 | 4.0253 | 116.1088 | 0.92853 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.6093 | 10.0556 | -4 | -3.9965 | 115.2858 | -0.92929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.6021 | 10.0667 | 4 | 4.0252 | 116.1093 | 0.92852 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.6177 | 10.0544 | -4 | -3.9961 | 115.2725 | -0.92929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.6105 | 10.0667 | 4 | 4.0251 | 116.1097 | 0.92853 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.626 | 10.0544 | -4 | -3.9957 | 115.2592 | -0.92931 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.6188 | 10.0657 | 4 | 4.0246 | 116.1005 | 0.92853 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.6344 | 10.0572 | -4 | -3.9952 | 115.2612 | -0.92936 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.6272 | 10.0657 | 4 | 4.0241 | 116.0913 | 0.92855 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.6427 | 10.0572 | -4 | -3.9948 | 115.2632 | -0.92937 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.6355 | 10.0642 | 4 | 4.0236 | 116.0831 | 0.92854 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.651 | 10.0592 | -4 | -3.9943 | 115.2649 | -0.92941 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.6438 | 10.0642 | 4 | 4.0231 | 116.0749 | 0.92856 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.6594 | 10.0592 | -4 | -3.9938 | 115.2667 | -0.92943 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.6521 | 10.0653 | 4 | 4.0226 | 116.0833 | 0.92859 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.6677 | 10.0621 | -4 | -3.9933 | 115.2693 | -0.92948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.6605 | 10.0653 | 4 | 4.0222 | 116.0917 | 0.9286 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.6761 | 10.0621 | -4 | -3.9927 | 115.2719 | -0.9295 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.6688 | 10.0661 | 4 | 4.0217 | 116.0914 | 0.92863 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.6844 | 10.0649 | -4 | -3.9922 | 115.2737 | -0.92955 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.6772 | 10.0661 | 4 | 4.0212 | 116.0911 | 0.92864 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.6927 | 10.0649 | -4 | -3.9916 | 115.2756 | -0.92957 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.6855 | 10.0734 | 4 | 4.0207 | 116.0787 | 0.92875 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.7011 | 10.04 | -4 | -3.9909 | 115.286 | -0.92928 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.6938 | 10.0734 | 4 | 4.0202 | 116.0663 | 0.92877 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.7094 | 10.04 | -4 | -3.9901 | 115.2965 | -0.9293 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.7022 | 10.0732 | 4 | 4.0197 | 116.0664 | 0.92878 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.7178 | 10.0435 | -4 | -3.9895 | 115.2857 | -0.92936 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.7105 | 10.0732 | 4 | 4.0192 | 116.0665 | 0.9288 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.7261 | 10.0435 | -4 | -3.9889 | 115.275 | -0.92938 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.7188 | 10.0634 | 4 | 4.0186 | 116.064 | 0.92869 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.7345 | 10.0658 | -4 | -3.9884 | 115.2771 | -0.92968 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.7272 | 10.0634 | 4 | 4.018 | 116.0615 | 0.92871 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.7428 | 10.0658 | -4 | -3.988 | 115.2793 | -0.92969 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.7355 | 10.0727 | 4 | 4.0175 | 116.0701 | 0.92884 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.7511 | 10.0677 | -4 | -3.9875 | 115.2726 | -0.92973 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.7438 | 10.0727 | 4 | 4.0171 | 116.0787 | 0.92886 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.7595 | 10.0677 | -4 | -3.987 | 115.266 | -0.92975 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.7522 | 10.0636 | 4 | 4.0166 | 116.0787 | 0.92876 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.7678 | 10.0712 | -4 | -3.9865 | 115.2722 | -0.92981 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.7605 | 10.0636 | 4 | 4.016 | 116.0787 | 0.92878 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.7762 | 10.0712 | -4 | -3.986 | 115.2784 | -0.92982 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.7688 | 10.0736 | 4 | 4.0157 | 116.0885 | 0.92891 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.7845 | 10.0595 | -4 | -3.9858 | 115.2682 | -0.92968 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.7772 | 10.0736 | 4 | 4.0153 | 116.0982 | 0.92893 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.7928 | 10.0595 | -4 | -3.9857 | 115.2579 | -0.92968 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.7855 | 10.0699 | 4 | 4.0149 | 116.0846 | 0.92889 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.8012 | 10.0621 | -4 | -3.9856 | 115.2597 | -0.92972 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.7939 | 10.0699 | 4 | 4.0145 | 116.071 | 0.9289 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.8095 | 10.0621 | -4 | -3.9854 | 115.2615 | -0.92973 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.8022 | 10.0611 | 4 | 4.0141 | 116.0709 | 0.92881 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.8178 | 10.0602 | -4 | -3.9855 | 115.2685 | -0.9297 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.8105 | 10.0611 | 4 | 4.0136 | 116.0709 | 0.92882 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.8262 | 10.0602 | -4 | -3.9855 | 115.2756 | -0.9297 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.8188 | 10.0621 | 4 | 4.013 | 116.0807 | 0.92885 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.8345 | 10.0918 | -4 | -3.9856 | 115.2698 | -0.93009 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.8272 | 10.0621 | 4 | 4.0125 | 116.0905 | 0.92887 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.8429 | 10.0918 | -4 | -3.9858 | 115.264 | -0.93009 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.8355 | 10.0712 | 4 | 4.012 | 116.0852 | 0.929 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.8512 | 10.0609 | -4 | -3.986 | 115.2709 | -0.9297 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.8439 | 10.0712 | 4 | 4.0115 | 116.08 | 0.92902 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.8595 | 10.0609 | -4 | -3.9861 | 115.2778 | -0.92969 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.8522 | 10.0719 | 4 | 4.0111 | 116.0762 | 0.92904 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.8679 | 10.0657 | -4 | -3.9862 | 115.2851 | -0.92975 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.8605 | 10.0719 | 4 | 4.0108 | 116.0724 | 0.92905 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.8762 | 10.0657 | -4 | -3.9864 | 115.2925 | -0.92974 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.8689 | 10.0717 | 4 | 4.0104 | 116.0618 | 0.92906 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.8846 | 10.0624 | -4 | -3.9867 | 115.2918 | -0.92969 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.8772 | 10.0717 | 4 | 4.01 | 116.0511 | 0.92907 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.8929 | 10.0624 | -4 | -3.987 | 115.291 | -0.92968 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.8855 | 10.0637 | 4 | 4.0096 | 116.05 | 0.92898 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.9012 | 10.0655 | -4 | -3.9873 | 115.2938 | -0.92971 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.8939 | 10.0637 | 4 | 4.0091 | 116.0488 | 0.929 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.9096 | 10.0655 | -4 | -3.9875 | 115.2965 | -0.9297 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.9022 | 10.0649 | 4 | 4.0087 | 116.0532 | 0.92903 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.9179 | 10.0679 | -4 | -3.9878 | 115.3067 | -0.92972 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.9105 | 10.0649 | 4 | 4.0082 | 116.0576 | 0.92904 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.9263 | 10.0679 | -4 | -3.9881 | 115.3168 | -0.92972 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.9189 | 10.0682 | 4 | 4.0077 | 116.0649 | 0.9291 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.9346 | 10.0646 | -4 | -3.9884 | 115.3176 | -0.92966 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.9272 | 10.0682 | 4 | 4.0071 | 116.0723 | 0.92912 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.9429 | 10.0646 | -4 | -3.9888 | 115.3185 | -0.92965 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.9355 | 10.0687 | 4 | 4.0065 | 116.0632 | 0.92914 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.9513 | 10.0731 | -4 | -3.989 | 115.3293 | -0.92975 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.9439 | 10.0687 | 4 | 4.0059 | 116.0541 | 0.92916 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.9596 | 10.0731 | -4 | -3.9893 | 115.3402 | -0.92974 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.9522 | 10.0494 | 4 | 4.0054 | 116.0576 | 0.92893 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.968 | 10.0669 | -4 | -3.9895 | 115.3327 | -0.92966 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.9605 | 10.0494 | 4 | 4.005 | 116.0611 | 0.92895 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.9763 | 10.0669 | -4 | -3.9897 | 115.3253 | -0.92965 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.9689 | 10.0487 | 4 | 4.0045 | 116.0526 | 0.92895 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.9846 | 10.0858 | -4 | -3.9899 | 115.3286 | -0.92988 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.9772 | 10.0487 | 4 | 4.004 | 116.0441 | 0.92897 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
8.993 | 10.0858 | -4 | -3.99 | 115.3319 | -0.92988 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.9855 | 10.0516 | 4 | 4.0035 | 116.0563 | 0.92902 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.0013 | 10.0856 | -4 | -3.9903 | 115.3471 | -0.92987 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 8.9939 | 10.0516 | 4 | 4.003 | 116.0687 | 0.92904 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.0096 | 10.0856 | -4 | -3.9906 | 115.3622 | -0.92986 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.0022 | 10.0557 | 4 | 4.0025 | 116.0756 | 0.92911 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.018 | 10.1011 | -4 | -3.9908 | 115.3657 | -0.93005 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.0105 | 10.0557 | 4 | 4.002 | 116.0826 | 0.92912 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.0263 | 10.1011 | -4 | -3.991 | 115.3692 | -0.93004 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.0189 | 10.0554 | 4 | 4.0014 | 116.0739 | 0.92914 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.0347 | 10.1003 | -4 | -3.9912 | 115.3772 | -0.93002 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.0272 | 10.0554 | 4 | 4.0009 | 116.0652 | 0.92915 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.043 | 10.1003 | -4 | -3.9914 | 115.3851 | -0.93002 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.0355 | 10.0594 | 4 | 4.0004 | 116.0738 | 0.92922 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.0513 | 10.1015 | -4 | -3.9917 | 115.393 | -0.93002 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.0439 | 10.0594 | 4 | 3.9999 | 116.0823 | 0.92923 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.0597 | 10.1015 | -4 | -3.9919 | 115.401 | -0.93001 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.0522 | 10.063 | 4 | 3.9993 | 116.0889 | 0.9293 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.068 | 10.0988 | -4 | -3.9922 | 115.3993 | -0.92997 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.0605 | 10.063 | 4 | 3.9988 | 116.0955 | 0.92932 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.0764 | 10.0988 | -4 | -3.9925 | 115.3977 | -0.92996 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.0689 | 10.0647 | 4 | 3.9982 | 116.0948 | 0.92936 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.0847 | 10.0959 | -4 | -3.9928 | 115.3877 | -0.92992 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.0772 | 10.0647 | 4 | 3.9976 | 116.0941 | 0.92937 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.093 | 10.0959 | -4 | -3.9931 | 115.3778 | -0.92991 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.0856 | 10.068 | 4 | 3.997 | 116.1066 | 0.92944 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.1014 | 10.0959 | -4 | -3.9934 | 115.3846 | -0.9299 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.0939 | 10.068 | 4 | 3.9963 | 116.119 | 0.92946 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.1097 | 10.0959 | -4 | -3.9938 | 115.3913 | -0.92989 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.1022 | 10.0687 | 4 | 3.9957 | 116.1107 | 0.92949 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.118 | 10.1007 | -4 | -3.994 | 115.3803 | -0.92994 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.1105 | 10.0687 | 4 | 3.9951 | 116.1023 | 0.92951 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.1264 | 10.1007 | -4 | -3.9943 | 115.3694 | -0.92993 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.1189 | 10.0436 | 4 | 3.9946 | 116.11 | 0.9292 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.1347 | 10.0909 | -4 | -3.9947 | 115.3658 | -0.9298 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.1272 | 10.0436 | 4 | 3.9941 | 116.1176 | 0.92922 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.1431 | 10.0909 | -4 | -3.995 | 115.3622 | -0.92978 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.1356 | 10.0437 | 4 | 3.9936 | 116.1176 | 0.92924 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.1514 | 10.097 | -4 | -3.9953 | 115.3564 | -0.92985 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.1439 | 10.0437 | 4 | 3.9932 | 116.1176 | 0.92925 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.1597 | 10.097 | -4 | -3.9956 | 115.3505 | -0.92984 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.1522 | 10.0563 | 4 | 3.9929 | 116.1289 | 0.92942 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.1681 | 10.0962 | -4 | -3.996 | 115.35 | -0.92982 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.1606 | 10.0563 | 4 | 3.9927 | 116.1403 | 0.92943 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.1764 | 10.0962 | -4 | -3.9963 | 115.3494 | -0.92981 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.1689 | 10.0556 | 4 | 3.9924 | 116.1271 | 0.92943 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.1848 | 10.0931 | -4 | -3.9967 | 115.3358 | -0.92976 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.1772 | 10.0556 | 4 | 3.9921 | 116.1139 | 0.92943 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.1931 | 10.0931 | -4 | -3.997 | 115.3221 | -0.92975 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.1856 | 10.0576 | 4 | 3.9918 | 116.113 | 0.92947 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.2014 | 10.0934 | -4 | -3.9973 | 115.3337 | -0.92974 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.1939 | 10.0576 | 4 | 3.9915 | 116.112 | 0.92948 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.2098 | 10.0934 | -4 | -3.9975 | 115.3452 | -0.92974 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.2022 | 10.0593 | 4 | 3.9912 | 116.1114 | 0.92951 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.2181 | 10.0913 | -4 | -3.9977 | 115.34 | -0.9297 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.2106 | 10.0593 | 4 | 3.9908 | 116.1108 | 0.92952 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.2264 | 10.0913 | -4 | -3.9979 | 115.3346 | -0.9297 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.2189 | 10.0754 | 4 | 3.9905 | 116.1023 | 0.92973 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.2348 | 10.0915 | -4 | -3.9982 | 115.3389 | -0.92969 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.2272 | 10.0754 | 4 | 3.9903 | 116.0937 | 0.92974 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.2431 | 10.0915 | -4 | -3.9985 | 115.3431 | -0.92968 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.2356 | 10.0653 | 4 | 3.9902 | 116.0968 | 0.92961 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.2514 | 10.0587 | -4 | -3.9985 | 115.3374 | -0.92927 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.2439 | 10.0653 | 4 | 3.9902 | 116.0998 | 0.92962 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.2598 | 10.0587 | -4 | -3.9985 | 115.3316 | -0.92927 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.2522 | 10.0747 | 4 | 3.9903 | 116.091 | 0.92973 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.2681 | 10.0551 | -4 | -3.9985 | 115.3214 | -0.92923 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.2606 | 10.0747 | 4 | 3.9905 | 116.0822 | 0.92973 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.2765 | 10.0551 | -4 | -3.9984 | 115.3111 | -0.92923 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.2689 | 10.0602 | 4 | 3.9906 | 116.095 | 0.92954 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.2848 | 10.0544 | -4 | -3.9985 | 115.3138 | -0.92922 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.2772 | 10.0602 | 4 | 3.9907 | 116.1078 | 0.92954 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.2932 | 10.0544 | -4 | -3.9986 | 115.3166 | -0.92921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.2856 | 10.0606 | 4 | 3.9908 | 116.0985 | 0.92954 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.3015 | 10.0523 | -4 | -3.9987 | 115.3118 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.2939 | 10.0606 | 4 | 3.9908 | 116.0892 | 0.92954 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.3098 | 10.0523 | -4 | -3.9988 | 115.3071 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.3022 | 10.0491 | 4 | 3.9909 | 116.0769 | 0.92939 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.3182 | 10.0503 | -4 | -3.9989 | 115.3056 | -0.92915 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.3106 | 10.0491 | 4 | 3.9909 | 116.0646 | 0.92939 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.3265 | 10.0503 | -4 | -3.9991 | 115.3042 | -0.92915 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.3189 | 10.0533 | 4 | 3.9912 | 116.0805 | 0.92944 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.3348 | 10.0513 | -4 | -3.9992 | 115.3122 | -0.92915 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.3272 | 10.0533 | 4 | 3.9914 | 116.0964 | 0.92943 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.3432 | 10.0513 | -4 | -3.9994 | 115.3203 | -0.92915 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.3356 | 10.0557 | 4 | 3.9914 | 116.1007 | 0.92946 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.3515 | 10.0513 | -4 | -3.9994 | 115.3201 | -0.92915 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.3439 | 10.0557 | 4 | 3.9914 | 116.1051 | 0.92946 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.3598 | 10.0513 | -4 | -3.9995 | 115.3199 | -0.92915 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.3522 | 10.0649 | 4 | 3.9915 | 116.1006 | 0.92957 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.3682 | 10.0477 | -4 | -3.9996 | 115.3064 | -0.9291 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.3606 | 10.0649 | 4 | 3.9915 | 116.0961 | 0.92957 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.3765 | 10.0477 | -4 | -3.9997 | 115.2929 | -0.92909 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.3689 | 10.0645 | 4 | 3.9915 | 116.0962 | 0.92956 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.3849 | 10.0469 | -4 | -3.9998 | 115.2971 | -0.92908 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.3773 | 10.0645 | 4 | 3.9915 | 116.0962 | 0.92956 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.3932 | 10.0469 | -4 | -3.9999 | 115.3014 | -0.92908 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.3856 | 10.063 | 4 | 3.9916 | 116.0929 | 0.92954 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.4016 | 10.0472 | -4 | -4.0002 | 115.3013 | -0.92907 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.3939 | 10.063 | 4 | 3.9917 | 116.0897 | 0.92954 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.4099 | 10.0472 | -4 | -4.0004 | 115.3013 | -0.92906 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.4023 | 10.0593 | 4 | 3.9917 | 116.0758 | 0.92949 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.4182 | 10.0466 | -4 | -4.0006 | 115.3078 | -0.92905 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.4106 | 10.0593 | 4 | 3.9918 | 116.0619 | 0.92949 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.4266 | 10.0466 | -4 | -4.0008 | 115.3143 | -0.92905 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.4189 | 10.0578 | 4 | 3.992 | 116.0661 | 0.92946 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.4349 | 10.0457 | -4 | -4.001 | 115.3137 | -0.92903 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.4273 | 10.0578 | 4 | 3.9922 | 116.0702 | 0.92946 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.4432 | 10.0457 | -4 | -4.0012 | 115.3132 | -0.92902 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.4356 | 10.0558 | 4 | 3.9923 | 116.058 | 0.92943 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.4516 | 10.0422 | -4 | -4.0015 | 115.303 | -0.92897 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.4439 | 10.0558 | 4 | 3.9925 | 116.0457 | 0.92942 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.4599 | 10.0422 | -4 | -4.0018 | 115.2927 | -0.92896 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.4523 | 10.0557 | 4 | 3.9927 | 116.0495 | 0.92942 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.4682 | 10.0406 | -4 | -4.0021 | 115.2875 | -0.92893 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.4606 | 10.0557 | 4 | 3.9929 | 116.0533 | 0.92941 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.4766 | 10.0406 | -4 | -4.0024 | 115.2823 | -0.92892 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.4689 | 10.0448 | 4 | 3.9933 | 116.0583 | 0.92926 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.4849 | 10.0411 | -4 | -4.0028 | 115.2941 | -0.92891 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.4773 | 10.0448 | 4 | 3.9936 | 116.0634 | 0.92925 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.4933 | 10.0411 | -4 | -4.0032 | 115.3059 | -0.9289 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.4856 | 10.0524 | 4 | 3.9939 | 116.0506 | 0.92934 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.5016 | 10.0378 | -4 | -4.0035 | 115.2923 | -0.92885 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.4939 | 10.0524 | 4 | 3.9941 | 116.0378 | 0.92933 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.5099 | 10.0378 | -4 | -4.0038 | 115.2786 | -0.92884 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.5023 | 10.0515 | 4 | 3.9944 | 116.0436 | 0.92931 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.5183 | 10.0262 | -4 | -4.004 | 115.2781 | -0.92868 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.5106 | 10.0515 | 4 | 3.9947 | 116.0494 | 0.9293 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.5266 | 10.0262 | -4 | -4.0042 | 115.2776 | -0.92868 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.519 | 10.0512 | 4 | 3.995 | 116.0546 | 0.92929 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.535 | 10.0316 | -4 | -4.0042 | 115.2723 | -0.92875 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.5273 | 10.0512 | 4 | 3.9954 | 116.0598 | 0.92928 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.5433 | 10.0316 | -4 | -4.0042 | 115.267 | -0.92875 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.5356 | 10.0497 | 4 | 3.9957 | 116.0554 | 0.92925 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.5516 | 10.0262 | -4 | -4.0045 | 115.2766 | -0.92867 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.544 | 10.0497 | 4 | 3.996 | 116.051 | 0.92924 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.56 | 10.0262 | -4 | -4.0047 | 115.2863 | -0.92866 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.5523 | 10.0452 | 4 | 3.9965 | 116.0384 | 0.92916 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.5683 | 10.0369 | -4 | -4.005 | 115.2894 | -0.92879 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.5606 | 10.0452 | 4 | 3.997 | 116.0259 | 0.92915 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.5766 | 10.0369 | -4 | -4.0053 | 115.2925 | -0.92878 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.569 | 10.0652 | 4 | 3.9973 | 116.0392 | 0.92939 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.585 | 10.0352 | -4 | -4.0057 | 115.2836 | -0.92874 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.5773 | 10.0652 | 4 | 3.9977 | 116.0525 | 0.92938 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.5933 | 10.0352 | -4 | -4.006 | 115.2748 | -0.92873 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.5856 | 10.0474 | 4 | 3.9981 | 116.0571 | 0.92914 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.6017 | 10.0361 | -4 | -4.0064 | 115.2873 | -0.92873 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.594 | 10.0474 | 4 | 3.9985 | 116.0617 | 0.92913 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.61 | 10.0361 | -4 | -4.0068 | 115.2999 | -0.92872 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.6023 | 10.0639 | 4 | 3.9989 | 116.0576 | 0.92932 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.6183 | 10.0369 | -4 | -4.0071 | 115.3006 | -0.92872 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.6106 | 10.0639 | 4 | 3.9992 | 116.0534 | 0.92931 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.6267 | 10.0369 | -4 | -4.0075 | 115.3012 | -0.92871 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.619 | 10.0618 | 4 | 3.9997 | 116.0491 | 0.92927 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.635 | 10.0366 | -4 | -4.0079 | 115.3006 | -0.92869 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.6273 | 10.0618 | 4 | 4.0001 | 116.0447 | 0.92926 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.6434 | 10.0366 | -4 | -4.0084 | 115.3001 | -0.92868 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.6357 | 10.0597 | 4 | 4.0005 | 116.0456 | 0.92922 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.6517 | 10.0364 | -4 | -4.0088 | 115.3001 | -0.92866 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.644 | 10.0597 | 4 | 4.001 | 116.0465 | 0.92921 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.66 | 10.0364 | -4 | -4.0093 | 115.3001 | -0.92864 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.6523 | 10.0579 | 4 | 4.0014 | 116.0384 | 0.92917 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.6684 | 10.0346 | -4 | -4.0098 | 115.2916 | -0.92861 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.6606 | 10.0579 | 4 | 4.0018 | 116.0303 | 0.92915 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.6767 | 10.0346 | -4 | -4.0103 | 115.2831 | -0.92859 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.669 | 10.0595 | 4 | 4.0023 | 116.0383 | 0.92916 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.685 | 10.0346 | -4 | -4.0109 | 115.2831 | -0.92857 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.6773 | 10.0595 | 4 | 4.0027 | 116.0465 | 0.92915 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.6934 | 10.0346 | -4 | -4.0115 | 115.2831 | -0.92855 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.6857 | 10.0775 | 4 | 4.0032 | 116.0511 | 0.92936 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.7017 | 10.0355 | -4 | -4.0121 | 115.2911 | -0.92854 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.694 | 10.0775 | 4 | 4.0037 | 116.0558 | 0.92934 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.7101 | 10.0355 | -4 | -4.0128 | 115.2991 | -0.92852 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.7023 | 10.0458 | 4 | 4.0042 | 116.0636 | 0.92893 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.7184 | 10.0349 | -4 | -4.0135 | 115.2954 | -0.92849 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.7107 | 10.0458 | 4 | 4.0047 | 116.0714 | 0.92891 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.7267 | 10.0349 | -4 | -4.0141 | 115.2917 | -0.92847 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.719 | 10.0627 | 4 | 4.0051 | 116.0678 | 0.92911 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.7351 | 10.051 | -4 | -4.0148 | 115.2919 | -0.92866 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.7273 | 10.0627 | 4 | 4.0055 | 116.0641 | 0.9291 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.7434 | 10.051 | -4 | -4.0154 | 115.292 | -0.92864 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.7357 | 10.0637 | 4 | 4.006 | 116.0639 | 0.9291 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.7518 | 10.0501 | -4 | -4.0161 | 115.2915 | -0.9286 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.744 | 10.0637 | 4 | 4.0065 | 116.0637 | 0.92908 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.7601 | 10.0501 | -4 | -4.0167 | 115.291 | -0.92858 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.7523 | 10.0638 | 4 | 4.007 | 116.0586 | 0.92906 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.7684 | 10.0585 | -4 | -4.0173 | 115.2909 | -0.92867 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.7607 | 10.0638 | 4 | 4.0075 | 116.0535 | 0.92905 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.7768 | 10.0585 | -4 | -4.0179 | 115.2909 | -0.92865 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.769 | 10.0654 | 4 | 4.0081 | 116.0629 | 0.92905 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.7851 | 10.0778 | -4 | -4.0185 | 115.2994 | -0.92888 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.7773 | 10.0654 | 4 | 4.0086 | 116.0724 | 0.92904 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.7934 | 10.0778 | -4 | -4.0192 | 115.3078 | -0.92885 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.7857 | 10.0546 | 4 | 4.009 | 116.0629 | 0.92889 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.8018 | 10.0762 | -4 | -4.0199 | 115.2983 | -0.92881 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.794 | 10.0546 | 4 | 4.0093 | 116.0534 | 0.92888 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.8101 | 10.0762 | -4 | -4.0205 | 115.2889 | -0.92879 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.8023 | 10.0635 | 4 | 4.0099 | 116.049 | 0.92897 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.8185 | 10.0964 | -4 | -4.0211 | 115.2978 | -0.92903 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.8107 | 10.0635 | 4 | 4.0105 | 116.0445 | 0.92895 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.8268 | 10.0964 | -4 | -4.0216 | 115.3066 | -0.92901 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.819 | 10.0564 | 4 | 4.0109 | 116.0485 | 0.92885 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.8351 | 10.098 | -4 | -4.0221 | 115.3034 | -0.92902 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.8273 | 10.0564 | 4 | 4.0113 | 116.0524 | 0.92884 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.8435 | 10.098 | -4 | -4.0226 | 115.3002 | -0.929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.8357 | 10.0573 | 4 | 4.0114 | 116.0523 | 0.92884 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.8518 | 10.098 | -4 | -4.0232 | 115.3001 | -0.92898 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.844 | 10.0573 | 4 | 4.0115 | 116.0523 | 0.92884 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.8602 | 10.098 | -4 | -4.0238 | 115.3 | -0.92897 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.8523 | 10.0571 | 4 | 4.0115 | 116.0522 | 0.92884 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.8685 | 10.0994 | -4 | -4.0244 | 115.3048 | -0.92896 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.8607 | 10.0571 | 4 | 4.0116 | 116.0521 | 0.92883 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.8768 | 10.0994 | -4 | -4.0249 | 115.3097 | -0.92895 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.869 | 10.0511 | 4 | 4.0116 | 116.0522 | 0.92876 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.8852 | 10.1013 | -4 | -4.0256 | 115.3182 | -0.92895 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.8773 | 10.0511 | 4 | 4.0116 | 116.0522 | 0.92876 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.8935 | 10.1013 | -4 | -4.0262 | 115.3267 | -0.92893 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.8857 | 10.0511 | 4 | 4.0117 | 116.0522 | 0.92876 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.9018 | 10.1033 | -4 | -4.0268 | 115.3367 | -0.92894 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.894 | 10.0511 | 4 | 4.0117 | 116.0523 | 0.92876 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.9102 | 10.1033 | -4 | -4.0275 | 115.3467 | -0.92891 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.9023 | 10.0529 | 4 | 4.0117 | 116.0617 | 0.92878 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.9185 | 10.0994 | -4 | -4.0282 | 115.3323 | -0.92884 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.9107 | 10.0529 | 4 | 4.0117 | 116.0712 | 0.92878 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.9268 | 10.0994 | -4 | -4.0289 | 115.318 | -0.92882 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.919 | 10.0544 | 4 | 4.0118 | 116.0794 | 0.9288 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.9352 | 10.1002 | -4 | -4.0297 | 115.3377 | -0.92881 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.9274 | 10.0544 | 4 | 4.0118 | 116.0876 | 0.92879 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.9435 | 10.1002 | -4 | -4.0305 | 115.3573 | -0.92878 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.9357 | 10.0545 | 4 | 4.0119 | 116.0876 | 0.92879 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.9519 | 10.0949 | -4 | -4.0314 | 115.3516 | -0.92869 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.944 | 10.0545 | 4 | 4.012 | 116.0875 | 0.92879 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.9602 | 10.0949 | -4 | -4.0323 | 115.346 | -0.92866 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.9523 | 10.0544 | 4 | 4.0121 | 116.0876 | 0.92878 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.9686 | 10.0931 | -4 | -4.0331 | 115.3489 | -0.92861 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.9607 | 10.0544 | 4 | 4.0123 | 116.0877 | 0.92878 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.9769 | 10.0931 | -4 | -4.0338 | 115.3519 | -0.92858 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.969 | 10.0469 | 4 | 4.0124 | 116.0922 | 0.92868 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.9852 | 10.1073 | -4 | -4.0344 | 115.3575 | -0.92875 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.9774 | 10.0469 | 4 | 4.0125 | 116.0967 | 0.92868 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
9.9936 | 10.1073 | -4 | -4.035 | 115.3632 | -0.92873 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.9857 | 10.0474 | 4 | 4.0124 | 116.0996 | 0.92868 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.0019 | 10.1041 | -4 | -4.0354 | 115.3669 | -0.92867 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 9.994 | 10.0474 | 4 | 4.0124 | 116.1025 | 0.92869 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.0102 | 10.1041 | -4 | -4.0359 | 115.3707 | -0.92866 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.0023 | 10.0486 | 4 | 4.0125 | 116.107 | 0.9287 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.0186 | 10.1033 | -4 | -4.0364 | 115.3776 | -0.92863 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.0107 | 10.0486 | 4 | 4.0125 | 116.1115 | 0.9287 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.0269 | 10.1033 | -4 | -4.0369 | 115.3845 | -0.92862 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.019 | 10.0577 | 4 | 4.0126 | 116.1115 | 0.92881 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.0352 | 10.1013 | -4 | -4.0371 | 115.3833 | -0.92859 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.0274 | 10.0577 | 4 | 4.0126 | 116.1116 | 0.92881 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.0436 | 10.1013 | -4 | -4.0372 | 115.3821 | -0.92858 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.0357 | 10.0489 | 4 | 4.0126 | 116.1115 | 0.9287 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.0519 | 10.1006 | -4 | -4.0374 | 115.3822 | -0.92857 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.044 | 10.0489 | 4 | 4.0125 | 116.1114 | 0.9287 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.0603 | 10.1006 | -4 | -4.0376 | 115.3823 | -0.92856 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.0524 | 10.0506 | 4 | 4.0125 | 116.1202 | 0.92872 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.0686 | 10.098 | -4 | -4.0376 | 115.3805 | -0.92853 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.0607 | 10.0506 | 4 | 4.0125 | 116.129 | 0.92872 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.0769 | 10.098 | -4 | -4.0377 | 115.3788 | -0.92852 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.069 | 10.0512 | 4 | 4.0126 | 116.1376 | 0.92873 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.0853 | 10.0992 | -4 | -4.0376 | 115.3911 | -0.92854 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.0774 | 10.0512 | 4 | 4.0126 | 116.1463 | 0.92873 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.0936 | 10.0992 | -4 | -4.0376 | 115.4034 | -0.92854 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.0857 | 10.0524 | 4 | 4.0124 | 116.1507 | 0.92875 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.1019 | 10.0759 | -4 | -4.0375 | 115.3853 | -0.92825 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.094 | 10.0524 | 4 | 4.0123 | 116.1552 | 0.92875 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.1103 | 10.0759 | -4 | -4.0374 | 115.3672 | -0.92825 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.1024 | 10.0507 | 4 | 4.0121 | 116.1501 | 0.92874 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.1186 | 10.074 | -4 | -4.0374 | 115.3657 | -0.92823 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.1107 | 10.0507 | 4 | 4.012 | 116.145 | 0.92874 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.127 | 10.074 | -4 | -4.0374 | 115.3642 | -0.92823 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.119 | 10.0499 | 4 | 4.0119 | 116.1465 | 0.92873 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.1353 | 10.075 | -4 | -4.0372 | 115.3715 | -0.92825 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.1274 | 10.0499 | 4 | 4.0118 | 116.1479 | 0.92874 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.1436 | 10.075 | -4 | -4.037 | 115.3787 | -0.92826 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.1357 | 10.0508 | 4 | 4.0117 | 116.1562 | 0.92875 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.152 | 10.0698 | -4 | -4.0367 | 115.3695 | -0.9282 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.144 | 10.0508 | 4 | 4.0116 | 116.1645 | 0.92876 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.1603 | 10.0698 | -4 | -4.0365 | 115.3603 | -0.92821 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.1524 | 10.0485 | 4 | 4.0114 | 116.157 | 0.92873 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.1686 | 10.0687 | -4 | -4.0362 | 115.3671 | -0.9282 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.1607 | 10.0485 | 4 | 4.0113 | 116.1496 | 0.92873 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.177 | 10.0687 | -4 | -4.036 | 115.374 | -0.92821 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.169 | 10.0437 | 4 | 4.0113 | 116.1335 | 0.92867 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.1853 | 10.0649 | -4 | -4.0358 | 115.36 | -0.92816 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.1774 | 10.0437 | 4 | 4.0112 | 116.1172 | 0.92868 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.1937 | 10.0649 | -4 | -4.0355 | 115.3459 | -0.92817 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.1857 | 10.0451 | 4 | 4.0112 | 116.1255 | 0.92869 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.202 | 10.0662 | -4 | -4.0354 | 115.3583 | -0.92819 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.194 | 10.0451 | 4 | 4.0112 | 116.1339 | 0.92869 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.2103 | 10.0662 | -4 | -4.0352 | 115.3707 | -0.9282 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.2024 | 10.0523 | 4 | 4.011 | 116.1257 | 0.92879 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.2187 | 10.0615 | -4 | -4.0352 | 115.3596 | -0.92814 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.2107 | 10.0523 | 4 | 4.0108 | 116.1175 | 0.9288 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.227 | 10.0615 | -4 | -4.0352 | 115.3485 | -0.92814 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.2191 | 10.0415 | 4 | 4.0107 | 116.1176 | 0.92866 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.2354 | 10.0596 | -4 | -4.0352 | 115.3446 | -0.92812 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.2274 | 10.0415 | 4 | 4.0107 | 116.1177 | 0.92867 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.2437 | 10.0596 | -4 | -4.0352 | 115.3407 | -0.92812 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.2357 | 10.0521 | 4 | 4.0105 | 116.1176 | 0.92881 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.252 | 10.0588 | -4 | -4.0351 | 115.3477 | -0.92811 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.244 | 10.0521 | 4 | 4.0103 | 116.1175 | 0.92881 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.2604 | 10.0588 | -4 | -4.0351 | 115.3548 | -0.92811 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.2524 | 10.0488 | 4 | 4.0102 | 116.1101 | 0.92877 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.2687 | 10.0556 | -4 | -4.0351 | 115.3457 | -0.92807 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.2607 | 10.0488 | 4 | 4.0101 | 116.1028 | 0.92878 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.277 | 10.0556 | -4 | -4.0352 | 115.3366 | -0.92806 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.2691 | 10.0656 | 4 | 4.01 | 116.1069 | 0.92899 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.2854 | 10.0452 | -4 | -4.0351 | 115.3442 | -0.92793 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.2774 | 10.0656 | 4 | 4.0099 | 116.111 | 0.929 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.2937 | 10.0452 | -4 | -4.035 | 115.3517 | -0.92794 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.2857 | 10.0658 | 4 | 4.0099 | 116.1155 | 0.929 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.302 | 10.043 | -4 | -4.035 | 115.3507 | -0.92791 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.2941 | 10.0658 | 4 | 4.0098 | 116.1201 | 0.929 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.3104 | 10.043 | -4 | -4.0349 | 115.3497 | -0.92791 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.3024 | 10.0642 | 4 | 4.0098 | 116.1159 | 0.92898 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.3187 | 10.0481 | -4 | -4.0347 | 115.3401 | -0.92798 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.3107 | 10.0642 | 4 | 4.0098 | 116.1118 | 0.92898 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.3271 | 10.0481 | -4 | -4.0345 | 115.3304 | -0.92799 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.3191 | 10.0608 | 4 | 4.0099 | 116.1045 | 0.92894 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.3354 | 10.0437 | -4 | -4.0343 | 115.3144 | -0.92794 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.3274 | 10.0608 | 4 | 4.01 | 116.0971 | 0.92893 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.3437 | 10.0437 | -4 | -4.0341 | 115.2984 | -0.92794 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.3357 | 10.0598 | 4 | 4.0101 | 116.0982 | 0.92892 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.3521 | 10.0439 | -4 | -4.0338 | 115.3123 | -0.92796 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.3441 | 10.0598 | 4 | 4.0102 | 116.0993 | 0.92891 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.3604 | 10.0439 | -4 | -4.0335 | 115.3263 | -0.92797 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.3524 | 10.0587 | 4 | 4.0103 | 116.0998 | 0.92889 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.3687 | 10.0404 | -4 | -4.0333 | 115.3159 | -0.92793 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.3607 | 10.0587 | 4 | 4.0105 | 116.1002 | 0.92889 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.3771 | 10.0404 | -4 | -4.0331 | 115.3055 | -0.92794 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.3691 | 10.0555 | 4 | 4.0106 | 116.0914 | 0.92885 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.3854 | 10.0382 | -4 | -4.0328 | 115.3001 | -0.92792 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.3774 | 10.0555 | 4 | 4.0106 | 116.0827 | 0.92885 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.3938 | 10.0382 | -4 | -4.0325 | 115.2946 | -0.92793 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.3857 | 10.0566 | 4 | 4.0106 | 116.0877 | 0.92886 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.4021 | 10.0359 | -4 | -4.0323 | 115.2901 | -0.9279 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.3941 | 10.0566 | 4 | 4.0105 | 116.0928 | 0.92886 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.4104 | 10.0359 | -4 | -4.0321 | 115.2857 | -0.92791 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.4024 | 10.054 | 4 | 4.0103 | 116.0888 | 0.92884 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.4188 | 10.0384 | -4 | -4.0319 | 115.3032 | -0.92795 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.4107 | 10.054 | 4 | 4.01 | 116.0848 | 0.92884 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.4271 | 10.0384 | -4 | -4.0317 | 115.3208 | -0.92795 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.4191 | 10.054 | 4 | 4.0098 | 116.0894 | 0.92885 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.4354 | 10.0373 | -4 | -4.0316 | 115.3158 | -0.92794 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.4274 | 10.054 | 4 | 4.0096 | 116.0941 | 0.92886 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.4438 | 10.0373 | -4 | -4.0314 | 115.3108 | -0.92795 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.4357 | 10.0732 | 4 | 4.0095 | 116.1051 | 0.9291 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.4521 | 10.0354 | -4 | -4.0312 | 115.3102 | -0.92793 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.4441 | 10.0732 | 4 | 4.0094 | 116.1161 | 0.92911 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.4605 | 10.0354 | -4 | -4.031 | 115.3097 | -0.92794 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.4524 | 10.0682 | 4 | 4.0094 | 116.0941 | 0.92905 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.4688 | 10.0509 | -4 | -4.0307 | 115.3094 | -0.92815 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.4607 | 10.0682 | 4 | 4.0093 | 116.0721 | 0.92905 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.4771 | 10.0509 | -4 | -4.0305 | 115.3091 | -0.92815 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.4691 | 10.0775 | 4 | 4.0091 | 116.0729 | 0.92917 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.4855 | 10.0503 | -4 | -4.0302 | 115.3131 | -0.92815 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.4774 | 10.0775 | 4 | 4.0089 | 116.0737 | 0.92918 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.4938 | 10.0503 | -4 | -4.03 | 115.3172 | -0.92816 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.4857 | 10.0664 | 4 | 4.0084 | 116.0742 | 0.92905 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.5022 | 10.0502 | -4 | -4.03 | 115.3129 | -0.92816 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.4941 | 10.0664 | 4 | 4.0079 | 116.0746 | 0.92907 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.5105 | 10.0502 | -4 | -4.03 | 115.3084 | -0.92816 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.5024 | 10.0663 | 4 | 4.0074 | 116.0798 | 0.92908 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.5188 | 10.0505 | -4 | -4.03 | 115.3128 | -0.92816 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.5107 | 10.0663 | 4 | 4.0068 | 116.085 | 0.9291 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.5272 | 10.0505 | -4 | -4.03 | 115.3172 | -0.92817 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.5191 | 10.0644 | 4 | 4.0063 | 116.087 | 0.9291 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.5355 | 10.0487 | -4 | -4.0299 | 115.3121 | -0.92814 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.5274 | 10.0644 | 4 | 4.0057 | 116.089 | 0.92911 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.5438 | 10.0487 | -4 | -4.0299 | 115.3069 | -0.92814 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.5358 | 10.08 | 4 | 4.0051 | 116.0845 | 0.92933 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.5522 | 10.0467 | -4 | -4.0299 | 115.3027 | -0.92812 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.5441 | 10.08 | 4 | 4.0046 | 116.08 | 0.92935 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.5605 | 10.0467 | -4 | -4.0299 | 115.2984 | -0.92812 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.5524 | 10.0785 | 4 | 4.0039 | 116.0809 | 0.92935 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.5688 | 10.0454 | -4 | -4.0298 | 115.2937 | -0.9281 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.5608 | 10.0785 | 4 | 4.0033 | 116.0818 | 0.92937 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.5772 | 10.0454 | -4 | -4.0298 | 115.289 | -0.92811 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.5691 | 10.0763 | 4 | 4.0026 | 116.0777 | 0.92936 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.5855 | 10.0454 | -4 | -4.0298 | 115.2966 | -0.92811 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.5774 | 10.0763 | 4 | 4.002 | 116.0736 | 0.92938 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.5939 | 10.0454 | -4 | -4.0297 | 115.3041 | -0.92811 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.5858 | 10.0732 | 4 | 4.0014 | 116.0715 | 0.92936 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.6022 | 10.0448 | -4 | -4.0297 | 115.2993 | -0.9281 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.5941 | 10.0732 | 4 | 4.0009 | 116.0695 | 0.92938 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.6105 | 10.0448 | -4 | -4.0297 | 115.2946 | -0.9281 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.6024 | 10.0721 | 4 | 4.0004 | 116.0705 | 0.92938 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.6189 | 10.0456 | -4 | -4.0296 | 115.3036 | -0.92811 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.6108 | 10.0721 | 4 | 4 | 116.0715 | 0.92939 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.6272 | 10.0456 | -4 | -4.0296 | 115.3126 | -0.92811 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.6191 | 10.0689 | 4 | 3.9995 | 116.063 | 0.92937 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.6355 | 10.0419 | -4 | -4.0296 | 115.2943 | -0.92807 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.6274 | 10.0689 | 4 | 3.999 | 116.0544 | 0.92938 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.6439 | 10.0419 | -4 | -4.0295 | 115.2761 | -0.92807 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.6358 | 10.0697 | 4 | 3.9986 | 116.0735 | 0.92941 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.6522 | 10.0436 | -4 | -4.0295 | 115.2889 | -0.92809 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.6441 | 10.0697 | 4 | 3.9981 | 116.0926 | 0.92942 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.6606 | 10.0436 | -4 | -4.0294 | 115.3017 | -0.92809 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.6524 | 10.0769 | 4 | 3.9976 | 116.0886 | 0.92953 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.6689 | 10.045 | -4 | -4.0294 | 115.3066 | -0.92812 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.6608 | 10.0769 | 4 | 3.9971 | 116.0847 | 0.92954 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.6772 | 10.045 | -4 | -4.0293 | 115.3116 | -0.92812 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.6691 | 10.0774 | 4 | 3.9964 | 116.0898 | 0.92957 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.6856 | 10.0449 | -4 | -4.0292 | 115.3146 | -0.92812 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.6774 | 10.0774 | 4 | 3.9958 | 116.0949 | 0.92959 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.6939 | 10.0449 | -4 | -4.0291 | 115.3177 | -0.92812 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.6858 | 10.0757 | 4 | 3.9952 | 116.0876 | 0.92959 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.7022 | 10.0436 | -4 | -4.029 | 115.3095 | -0.92811 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.6941 | 10.0757 | 4 | 3.9947 | 116.0803 | 0.9296 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.7106 | 10.0436 | -4 | -4.0289 | 115.3013 | -0.92811 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.7024 | 10.0768 | 4 | 3.9942 | 116.0879 | 0.92963 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.7189 | 10.0455 | -4 | -4.0288 | 115.31 | -0.92814 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.7108 | 10.0768 | 4 | 3.9936 | 116.0954 | 0.92965 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.7273 | 10.0455 | -4 | -4.0287 | 115.3186 | -0.92814 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.7191 | 10.0768 | 4 | 3.993 | 116.0955 | 0.92967 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.7356 | 10.0468 | -4 | -4.0286 | 115.3236 | -0.92816 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.7274 | 10.0768 | 4 | 3.9923 | 116.0956 | 0.92969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.7439 | 10.0468 | -4 | -4.0284 | 115.3286 | -0.92817 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.7358 | 10.0751 | 4 | 3.9918 | 116.092 | 0.92969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.7523 | 10.0461 | -4 | -4.0283 | 115.3281 | -0.92816 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.7441 | 10.0751 | 4 | 3.9912 | 116.0884 | 0.92971 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.7606 | 10.0461 | -4 | -4.0281 | 115.3275 | -0.92817 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.7524 | 10.0764 | 4 | 3.9906 | 116.093 | 0.92974 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.769 | 10.0543 | -4 | -4.0279 | 115.3275 | -0.92828 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.7608 | 10.0764 | 4 | 3.99 | 116.0976 | 0.92976 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.7773 | 10.0543 | -4 | -4.0278 | 115.3274 | -0.92828 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.7691 | 10.0745 | 4 | 3.9894 | 116.0933 | 0.92976 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.7856 | 10.0764 | -4 | -4.0279 | 115.3405 | -0.92856 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.7774 | 10.0745 | 4 | 3.9888 | 116.0891 | 0.92978 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.794 | 10.0764 | -4 | -4.0279 | 115.3536 | -0.92856 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.7858 | 10.0749 | 4 | 3.9882 | 116.0942 | 0.9298 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.8023 | 10.078 | -4 | -4.0278 | 115.3631 | -0.92859 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.7941 | 10.0749 | 4 | 3.9876 | 116.0993 | 0.92982 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.8106 | 10.078 | -4 | -4.0276 | 115.3726 | -0.92859 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.8024 | 10.0776 | 4 | 3.9869 | 116.1171 | 0.92987 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.819 | 10.0753 | -4 | -4.0273 | 115.355 | -0.92857 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.8108 | 10.0776 | 4 | 3.9862 | 116.135 | 0.9299 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.8273 | 10.0753 | -4 | -4.027 | 115.3374 | -0.92858 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.8191 | 10.0764 | 4 | 3.9857 | 116.1359 | 0.9299 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.8356 | 10.0768 | -4 | -4.0267 | 115.347 | -0.92861 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.8274 | 10.0764 | 4 | 3.9851 | 116.1368 | 0.92992 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.844 | 10.0768 | -4 | -4.0263 | 115.3565 | -0.92862 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.8358 | 10.0759 | 4 | 3.9845 | 116.1321 | 0.92993 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.8523 | 10.0786 | -4 | -4.026 | 115.3649 | -0.92865 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.8441 | 10.0759 | 4 | 3.9839 | 116.1275 | 0.92995 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.8607 | 10.0786 | -4 | -4.0257 | 115.3732 | -0.92866 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.8524 | 10.0762 | 4 | 3.9833 | 116.1321 | 0.92997 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.869 | 10.0782 | -4 | -4.0254 | 115.3687 | -0.92867 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.8608 | 10.0762 | 4 | 3.9828 | 116.1367 | 0.92999 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.8773 | 10.0782 | -4 | -4.025 | 115.3643 | -0.92868 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.8691 | 10.0775 | 4 | 3.9822 | 116.1408 | 0.93002 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.8857 | 10.0782 | -4 | -4.0247 | 115.3642 | -0.92869 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.8774 | 10.0775 | 4 | 3.9816 | 116.145 | 0.93004 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.894 | 10.0782 | -4 | -4.0243 | 115.3642 | -0.9287 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.8858 | 10.0757 | 4 | 3.981 | 116.1412 | 0.93004 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.9023 | 10.0812 | -4 | -4.024 | 115.3767 | -0.92875 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.8941 | 10.0757 | 4 | 3.9804 | 116.1374 | 0.93006 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.9107 | 10.0812 | -4 | -4.0236 | 115.3892 | -0.92876 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.9024 | 10.0773 | 4 | 3.9798 | 116.1456 | 0.9301 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.919 | 10.0827 | -4 | -4.0233 | 115.3942 | -0.92879 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.9108 | 10.0773 | 4 | 3.9792 | 116.1537 | 0.93012 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.9274 | 10.0827 | -4 | -4.0229 | 115.3993 | -0.9288 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.9191 | 10.076 | 4 | 3.9786 | 116.1507 | 0.93012 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.9357 | 10.0818 | -4 | -4.0226 | 115.3946 | -0.9288 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.9274 | 10.076 | 4 | 3.978 | 116.1476 | 0.93014 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.944 | 10.0818 | -4 | -4.0222 | 115.39 | -0.92881 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.9358 | 10.0759 | 4 | 3.9773 | 116.1516 | 0.93016 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.9524 | 10.0813 | -4 | -4.0218 | 115.3832 | -0.92882 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.9441 | 10.0759 | 4 | 3.9767 | 116.1555 | 0.93018 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.9607 | 10.0813 | -4 | -4.0214 | 115.3765 | -0.92883 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.9524 | 10.0789 | 4 | 3.9761 | 116.1778 | 0.93023 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.969 | 10.0816 | -4 | -4.0211 | 115.3764 | -0.92884 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.9608 | 10.0789 | 4 | 3.9755 | 116.2 | 0.93025 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.9774 | 10.0816 | -4 | -4.0207 | 115.3764 | -0.92886 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.9691 | 10.0758 | 4 | 3.975 | 116.1883 | 0.93023 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.9857 | 10.0644 | -4 | -4.0204 | 115.3845 | -0.92865 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.9774 | 10.0758 | 4 | 3.9745 | 116.1765 | 0.93025 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
10.9941 | 10.0644 | -4 | -4.02 | 115.3926 | -0.92866 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.9858 | 10.0751 | 4 | 3.974 | 116.1809 | 0.93025 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.0024 | 10.0631 | -4 | -4.0197 | 115.3802 | -0.92865 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 10.9941 | 10.0751 | 4 | 3.9735 | 116.1852 | 0.93027 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.0107 | 10.0631 | -4 | -4.0193 | 115.3678 | -0.92866 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.0024 | 10.0751 | 4 | 3.973 | 116.1845 | 0.93028 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.0191 | 10.0547 | -4 | -4.0192 | 115.3593 | -0.92856 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.0108 | 10.0751 | 4 | 3.9726 | 116.1837 | 0.9303 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.0274 | 10.0547 | -4 | -4.0191 | 115.3508 | -0.92857 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.0191 | 10.067 | 4 | 3.972 | 116.1929 | 0.93021 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.0358 | 10.0579 | -4 | -4.0188 | 115.3566 | -0.92861 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.0274 | 10.067 | 4 | 3.9714 | 116.2021 | 0.93023 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.0441 | 10.0579 | -4 | -4.0186 | 115.3625 | -0.92862 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.0358 | 10.0729 | 4 | 3.9711 | 116.1896 | 0.93031 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.0524 | 10.0575 | -4 | -4.0184 | 115.3582 | -0.92862 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.0441 | 10.0729 | 4 | 3.9708 | 116.1771 | 0.93032 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.0608 | 10.0575 | -4 | -4.0181 | 115.3538 | -0.92863 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.0524 | 10.0712 | 4 | 3.9704 | 116.1738 | 0.93032 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.0691 | 10.0602 | -4 | -4.0178 | 115.3551 | -0.92868 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.0608 | 10.0712 | 4 | 3.97 | 116.1705 | 0.93033 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.0774 | 10.0602 | -4 | -4.0175 | 115.3565 | -0.92869 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.0691 | 10.0608 | 4 | 3.9696 | 116.1711 | 0.93021 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.0858 | 10.062 | -4 | -4.0173 | 115.3574 | -0.92872 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.0774 | 10.0608 | 4 | 3.9693 | 116.1717 | 0.93022 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.0941 | 10.062 | -4 | -4.017 | 115.3583 | -0.92873 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.0858 | 10.0592 | 4 | 3.9691 | 116.168 | 0.93021 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.1024 | 10.0634 | -4 | -4.0168 | 115.3508 | -0.92875 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.0941 | 10.0592 | 4 | 3.9688 | 116.1642 | 0.93022 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.1108 | 10.0634 | -4 | -4.0167 | 115.3434 | -0.92875 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.1024 | 10.0562 | 4 | 3.9686 | 116.1518 | 0.93018 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.1191 | 10.0761 | -4 | -4.0166 | 115.3486 | -0.92892 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.1108 | 10.0562 | 4 | 3.9684 | 116.1394 | 0.93019 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.1275 | 10.0761 | -4 | -4.0165 | 115.3538 | -0.92892 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.1191 | 10.0554 | 4 | 3.9685 | 116.1451 | 0.93018 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.1358 | 10.0767 | -4 | -4.0164 | 115.3462 | -0.92893 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.1274 | 10.0554 | 4 | 3.9685 | 116.1507 | 0.93018 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.1441 | 10.0767 | -4 | -4.0163 | 115.3386 | -0.92893 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.1358 | 10.0552 | 4 | 3.9685 | 116.1549 | 0.93018 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.1525 | 10.0788 | -4 | -4.0162 | 115.344 | -0.92896 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.1441 | 10.0552 | 4 | 3.9685 | 116.159 | 0.93018 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.1608 | 10.0788 | -4 | -4.0161 | 115.3495 | -0.92897 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.1525 | 10.0566 | 4 | 3.9685 | 116.1695 | 0.9302 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.1691 | 10.0786 | -4 | -4.0159 | 115.3376 | -0.92897 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.1608 | 10.0566 | 4 | 3.9684 | 116.1801 | 0.9302 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.1775 | 10.0786 | -4 | -4.0158 | 115.3256 | -0.92897 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.1691 | 10.0564 | 4 | 3.9683 | 116.1855 | 0.9302 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.1858 | 10.0783 | -4 | -4.0156 | 115.3212 | -0.92898 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.1774 | 10.0564 | 4 | 3.9683 | 116.191 | 0.9302 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.1942 | 10.0783 | -4 | -4.0153 | 115.3169 | -0.92898 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.1858 | 10.0706 | 4 | 3.9682 | 116.1794 | 0.93038 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.2025 | 10.0803 | -4 | -4.0152 | 115.318 | -0.92901 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.1941 | 10.0706 | 4 | 3.9681 | 116.1679 | 0.93038 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.2108 | 10.0803 | -4 | -4.015 | 115.3191 | -0.92902 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.2024 | 10.0693 | 4 | 3.9681 | 116.1687 | 0.93036 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.2192 | 10.0651 | -4 | -4.0148 | 115.3158 | -0.92883 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.2108 | 10.0693 | 4 | 3.968 | 116.1695 | 0.93037 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.2275 | 10.0651 | -4 | -4.0147 | 115.3125 | -0.92884 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.2191 | 10.078 | 4 | 3.968 | 116.1662 | 0.93048 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.2358 | 10.0671 | -4 | -4.0145 | 115.3133 | -0.92887 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.2274 | 10.078 | 4 | 3.968 | 116.163 | 0.93048 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.2442 | 10.0671 | -4 | -4.0143 | 115.314 | -0.92887 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.2358 | 10.0611 | 4 | 3.9679 | 116.1724 | 0.93027 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.2525 | 10.0613 | -4 | -4.0145 | 115.3194 | -0.9288 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.2441 | 10.0611 | 4 | 3.9679 | 116.1819 | 0.93027 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.2609 | 10.0613 | -4 | -4.0146 | 115.3248 | -0.92879 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.2524 | 10.0762 | 4 | 3.9679 | 116.1789 | 0.93046 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.2692 | 10.0626 | -4 | -4.0147 | 115.33 | -0.92881 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.2608 | 10.0762 | 4 | 3.968 | 116.176 | 0.93045 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.2775 | 10.0626 | -4 | -4.0148 | 115.3351 | -0.9288 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.2691 | 10.0546 | 4 | 3.9679 | 116.1651 | 0.93019 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.2859 | 10.0622 | -4 | -4.0148 | 115.3187 | -0.9288 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.2775 | 10.0546 | 4 | 3.9678 | 116.1543 | 0.93019 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.2942 | 10.0622 | -4 | -4.0148 | 115.3023 | -0.9288 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.2858 | 10.0531 | 4 | 3.9678 | 116.1554 | 0.93017 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.3026 | 10.0628 | -4 | -4.0148 | 115.2983 | -0.92881 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.2941 | 10.0531 | 4 | 3.9679 | 116.1565 | 0.93017 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.3109 | 10.0628 | -4 | -4.0147 | 115.2944 | -0.92881 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.3024 | 10.0513 | 4 | 3.968 | 116.1523 | 0.93014 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.3192 | 10.0463 | -4 | -4.0147 | 115.3011 | -0.9286 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.3108 | 10.0513 | 4 | 3.968 | 116.148 | 0.93014 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.3276 | 10.0463 | -4 | -4.0146 | 115.3077 | -0.9286 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.3191 | 10.0505 | 4 | 3.9681 | 116.152 | 0.93013 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.3359 | 10.0467 | -4 | -4.0144 | 115.2997 | -0.92861 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.3275 | 10.0505 | 4 | 3.9682 | 116.156 | 0.93013 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.3442 | 10.0467 | -4 | -4.0143 | 115.2917 | -0.92862 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.3358 | 10.0676 | 4 | 3.9685 | 116.157 | 0.93033 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.3526 | 10.0502 | -4 | -4.0142 | 115.302 | -0.92866 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.3441 | 10.0676 | 4 | 3.9687 | 116.1579 | 0.93032 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.3609 | 10.0502 | -4 | -4.014 | 115.3124 | -0.92867 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.3524 | 10.068 | 4 | 3.9689 | 116.1437 | 0.93032 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.3692 | 10.036 | -4 | -4.0139 | 115.3049 | -0.92849 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.3608 | 10.068 | 4 | 3.9691 | 116.1294 | 0.93032 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.3776 | 10.036 | -4 | -4.0138 | 115.2975 | -0.9285 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.3691 | 10.0585 | 4 | 3.9694 | 116.1269 | 0.93019 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.3859 | 10.0394 | -4 | -4.0137 | 115.3031 | -0.92854 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.3774 | 10.0585 | 4 | 3.9696 | 116.1243 | 0.93018 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.3943 | 10.0394 | -4 | -4.0137 | 115.3088 | -0.92854 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.3858 | 10.0605 | 4 | 3.97 | 116.1272 | 0.9302 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.4026 | 10.0305 | -4 | -4.0138 | 115.2926 | -0.92842 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.3941 | 10.0605 | 4 | 3.9703 | 116.13 | 0.93019 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.4109 | 10.0305 | -4 | -4.014 | 115.2765 | -0.92842 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.4024 | 10.0712 | 4 | 3.9707 | 116.1285 | 0.93031 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.4193 | 10.0364 | -4 | -4.014 | 115.292 | -0.92849 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.4108 | 10.0712 | 4 | 3.9711 | 116.1269 | 0.93029 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.4276 | 10.0364 | -4 | -4.0141 | 115.3076 | -0.92849 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.4191 | 10.0541 | 4 | 3.9714 | 116.1121 | 0.93007 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.4359 | 10.036 | -4 | -4.0141 | 115.2958 | -0.92849 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.4274 | 10.0541 | 4 | 3.9718 | 116.0973 | 0.93006 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.4443 | 10.036 | -4 | -4.0141 | 115.284 | -0.92849 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.4358 | 10.0574 | 4 | 3.9721 | 116.1041 | 0.93009 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.4526 | 10.0386 | -4 | -4.014 | 115.2854 | -0.92852 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.4441 | 10.0574 | 4 | 3.9724 | 116.111 | 0.93008 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.461 | 10.0386 | -4 | -4.014 | 115.2868 | -0.92852 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.4524 | 10.0613 | 4 | 3.9727 | 116.113 | 0.93012 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.4693 | 10.0405 | -4 | -4.0139 | 115.288 | -0.92855 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.4608 | 10.0613 | 4 | 3.9731 | 116.115 | 0.93011 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.4776 | 10.0405 | -4 | -4.0138 | 115.2892 | -0.92856 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.4691 | 10.0628 | 4 | 3.9733 | 116.1141 | 0.93012 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.486 | 10.0432 | -4 | -4.0136 | 115.291 | -0.9286 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.4774 | 10.0628 | 4 | 3.9735 | 116.1131 | 0.93011 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.4943 | 10.0432 | -4 | -4.0134 | 115.2928 | -0.9286 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.4857 | 10.0671 | 4 | 3.9737 | 116.1214 | 0.93016 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.5026 | 10.0461 | -4 | -4.0131 | 115.295 | -0.92865 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.4941 | 10.0671 | 4 | 3.974 | 116.1298 | 0.93015 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.511 | 10.0461 | -4 | -4.0129 | 115.2973 | -0.92865 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.5024 | 10.0655 | 4 | 3.9742 | 116.1057 | 0.93013 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.5193 | 10.0488 | -4 | -4.0126 | 115.2992 | -0.9287 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.5107 | 10.0655 | 4 | 3.9743 | 116.0816 | 0.93012 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.5277 | 10.0488 | -4 | -4.0123 | 115.3012 | -0.92871 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.5191 | 10.0584 | 4 | 3.9746 | 116.0885 | 0.93002 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.536 | 10.0515 | -4 | -4.012 | 115.2983 | -0.92875 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.5274 | 10.0584 | 4 | 3.9749 | 116.0953 | 0.93001 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.5443 | 10.0515 | -4 | -4.0117 | 115.2954 | -0.92876 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.5358 | 10.0612 | 4 | 3.9751 | 116.0988 | 0.93004 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.5527 | 10.0421 | -4 | -4.0116 | 115.3104 | -0.92864 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.5441 | 10.0612 | 4 | 3.9753 | 116.1023 | 0.93004 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.561 | 10.0421 | -4 | -4.0114 | 115.3253 | -0.92865 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.5524 | 10.0627 | 4 | 3.9756 | 116.1008 | 0.93004 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.5694 | 10.0458 | -4 | -4.0116 | 115.3192 | -0.92869 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.5607 | 10.0627 | 4 | 3.9759 | 116.0992 | 0.93004 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.5777 | 10.0458 | -4 | -4.0117 | 115.3131 | -0.92869 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.5691 | 10.0665 | 4 | 3.9761 | 116.1075 | 0.93008 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.586 | 10.0463 | -4 | -4.0118 | 115.3151 | -0.92869 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.5774 | 10.0665 | 4 | 3.9763 | 116.1158 | 0.93007 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.5944 | 10.0463 | -4 | -4.012 | 115.3171 | -0.92869 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.5857 | 10.0756 | 4 | 3.9766 | 116.1044 | 0.93017 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.6027 | 10.0432 | -4 | -4.0122 | 115.3171 | -0.92864 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.5941 | 10.0756 | 4 | 3.9769 | 116.0931 | 0.93017 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.611 | 10.0432 | -4 | -4.0125 | 115.317 | -0.92863 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.6024 | 10.0614 | 4 | 3.9772 | 116.0969 | 0.92998 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.6194 | 10.0293 | -4 | -4.0126 | 115.3236 | -0.92845 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.6107 | 10.0614 | 4 | 3.9774 | 116.1008 | 0.92997 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.6277 | 10.0293 | -4 | -4.0127 | 115.3303 | -0.92845 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.6191 | 10.0619 | 4 | 3.9776 | 116.0904 | 0.92997 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.636 | 10.0351 | -4 | -4.0126 | 115.3331 | -0.92852 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.6274 | 10.0619 | 4 | 3.9778 | 116.0801 | 0.92997 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.6444 | 10.0351 | -4 | -4.0126 | 115.336 | -0.92852 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.6357 | 10.0548 | 4 | 3.9782 | 116.088 | 0.92986 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.6527 | 10.0486 | -4 | -4.0125 | 115.3341 | -0.9287 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.6441 | 10.0548 | 4 | 3.9786 | 116.0961 | 0.92985 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.661 | 10.0486 | -4 | -4.0124 | 115.3322 | -0.9287 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.6524 | 10.058 | 4 | 3.9789 | 116.1047 | 0.92988 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.6694 | 10.0452 | -4 | -4.0124 | 115.3338 | -0.92866 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.6607 | 10.058 | 4 | 3.9792 | 116.1133 | 0.92987 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.6777 | 10.0452 | -4 | -4.0124 | 115.3355 | -0.92866 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.6691 | 10.0571 | 4 | 3.9796 | 116.1079 | 0.92985 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.6861 | 10.0441 | -4 | -4.0124 | 115.3416 | -0.92865 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.6774 | 10.0571 | 4 | 3.9801 | 116.1024 | 0.92983 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.6944 | 10.0441 | -4 | -4.0124 | 115.3476 | -0.92865 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.6857 | 10.06 | 4 | 3.9804 | 116.119 | 0.92986 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.7027 | 10.0429 | -4 | -4.0124 | 115.3551 | -0.92863 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.6941 | 10.06 | 4 | 3.9808 | 116.1355 | 0.92985 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.7111 | 10.0429 | -4 | -4.0124 | 115.3628 | -0.92863 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.7024 | 10.0582 | 4 | 3.9812 | 116.1274 | 0.92981 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.7194 | 10.0409 | -4 | -4.0125 | 115.362 | -0.9286 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.7107 | 10.0582 | 4 | 3.9815 | 116.1192 | 0.9298 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.7277 | 10.0409 | -4 | -4.0126 | 115.3612 | -0.9286 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.7191 | 10.0603 | 4 | 3.982 | 116.1324 | 0.92981 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.7361 | 10.0384 | -4 | -4.0127 | 115.3641 | -0.92856 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.7274 | 10.0603 | 4 | 3.9825 | 116.1456 | 0.9298 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.7444 | 10.0384 | -4 | -4.0128 | 115.367 | -0.92856 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.7357 | 10.0602 | 4 | 3.983 | 116.1457 | 0.92978 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.7527 | 10.0437 | -4 | -4.0128 | 115.3732 | -0.92863 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.744 | 10.0602 | 4 | 3.9835 | 116.1458 | 0.92976 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.7611 | 10.0437 | -4 | -4.0127 | 115.3794 | -0.92863 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.7524 | 10.0615 | 4 | 3.9839 | 116.1405 | 0.92977 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.7694 | 10.0552 | -4 | -4.0127 | 115.3722 | -0.92878 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.7607 | 10.0615 | 4 | 3.9842 | 116.1352 | 0.92976 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.7777 | 10.0552 | -4 | -4.0126 | 115.3651 | -0.92878 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.769 | 10.0626 | 4 | 3.9846 | 116.145 | 0.92976 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.7861 | 10.0735 | -4 | -4.0125 | 115.3727 | -0.92901 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.7774 | 10.0626 | 4 | 3.9849 | 116.1548 | 0.92975 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.7944 | 10.0735 | -4 | -4.0124 | 115.3803 | -0.92901 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.7857 | 10.0736 | 4 | 3.9851 | 116.1546 | 0.92988 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.8027 | 10.0725 | -4 | -4.0124 | 115.3867 | -0.929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.7941 | 10.0736 | 4 | 3.9854 | 116.1545 | 0.92987 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.8111 | 10.0725 | -4 | -4.0124 | 115.3931 | -0.92901 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.8024 | 10.0724 | 4 | 3.9856 | 116.1462 | 0.92985 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.8194 | 10.0684 | -4 | -4.0121 | 115.3921 | -0.92896 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.8107 | 10.0724 | 4 | 3.9858 | 116.1378 | 0.92984 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.8278 | 10.0684 | -4 | -4.0118 | 115.391 | -0.92897 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.819 | 10.0736 | 4 | 3.986 | 116.1456 | 0.92985 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.8361 | 10.0742 | -4 | -4.0117 | 115.3838 | -0.92905 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.8274 | 10.0736 | 4 | 3.9862 | 116.1533 | 0.92984 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.8444 | 10.0742 | -4 | -4.0116 | 115.3765 | -0.92905 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.8357 | 10.0756 | 4 | 3.9864 | 116.1624 | 0.92987 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.8528 | 10.0623 | -4 | -4.0117 | 115.3746 | -0.9289 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.844 | 10.0756 | 4 | 3.9866 | 116.1715 | 0.92986 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.8611 | 10.0623 | -4 | -4.0118 | 115.3726 | -0.92889 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.8524 | 10.0751 | 4 | 3.9868 | 116.1719 | 0.92985 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.8694 | 10.0594 | -4 | -4.0116 | 115.381 | -0.92886 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.8607 | 10.0751 | 4 | 3.9871 | 116.1722 | 0.92984 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.8778 | 10.0594 | -4 | -4.0115 | 115.3894 | -0.92887 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.869 | 10.0751 | 4 | 3.9873 | 116.1722 | 0.92983 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.8861 | 10.0556 | -4 | -4.0114 | 115.3834 | -0.92882 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.8774 | 10.0751 | 4 | 3.9875 | 116.1722 | 0.92982 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.8945 | 10.0556 | -4 | -4.0113 | 115.3775 | -0.92882 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.8857 | 10.0725 | 4 | 3.9877 | 116.1589 | 0.92979 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.9028 | 10.0669 | -4 | -4.011 | 115.3679 | -0.92898 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.894 | 10.0725 | 4 | 3.9879 | 116.1455 | 0.92978 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.9111 | 10.0669 | -4 | -4.0107 | 115.3585 | -0.92899 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.9024 | 10.0635 | 4 | 3.988 | 116.1456 | 0.92966 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.9194 | 10.0664 | -4 | -4.0105 | 115.3694 | -0.92899 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.9107 | 10.0635 | 4 | 3.9881 | 116.1457 | 0.92966 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.9278 | 10.0664 | -4 | -4.0102 | 115.3803 | -0.92899 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.919 | 10.0635 | 4 | 3.9882 | 116.1553 | 0.92966 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.9361 | 10.063 | -4 | -4.01 | 115.3696 | -0.92896 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.9274 | 10.0635 | 4 | 3.9884 | 116.1649 | 0.92965 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.9445 | 10.063 | -4 | -4.0098 | 115.359 | -0.92897 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.9357 | 10.0777 | 4 | 3.9885 | 116.1483 | 0.92983 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.9528 | 10.0602 | -4 | -4.0096 | 115.3576 | -0.92894 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.944 | 10.0777 | 4 | 3.9886 | 116.1316 | 0.92982 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.9611 | 10.0602 | -4 | -4.0094 | 115.3562 | -0.92894 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.9524 | 10.0775 | 4 | 3.9886 | 116.1316 | 0.92982 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.9695 | 10.0578 | -4 | -4.0093 | 115.3592 | -0.92892 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.9607 | 10.0775 | 4 | 3.9887 | 116.1317 | 0.92982 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.9778 | 10.0578 | -4 | -4.0092 | 115.3622 | -0.92892 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.969 | 10.0784 | 4 | 3.9888 | 116.1402 | 0.92982 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.9861 | 10.0557 | -4 | -4.0091 | 115.3655 | -0.9289 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.9774 | 10.0784 | 4 | 3.9889 | 116.1486 | 0.92982 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
11.9945 | 10.0557 | -4 | -4.009 | 115.3689 | -0.9289 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.9857 | 10.0786 | 4 | 3.989 | 116.1529 | 0.92982 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.0028 | 10.0609 | -4 | -4.0088 | 115.3583 | -0.92897 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 11.994 | 10.0786 | 4 | 3.9891 | 116.1572 | 0.92982 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.0112 | 10.0609 | -4 | -4.0086 | 115.3478 | -0.92898 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.0024 | 10.0571 | 4 | 3.9892 | 116.1406 | 0.92954 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.0195 | 10.059 | -4 | -4.0086 | 115.3484 | -0.92895 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.0107 | 10.0571 | 4 | 3.9894 | 116.1239 | 0.92954 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.0278 | 10.059 | -4 | -4.0086 | 115.3491 | -0.92895 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.019 | 10.0751 | 4 | 3.9895 | 116.1286 | 0.92976 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.0362 | 10.0729 | -4 | -4.0086 | 115.3333 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.0274 | 10.0751 | 4 | 3.9896 | 116.1332 | 0.92976 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.0445 | 10.0729 | -4 | -4.0086 | 115.3175 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.0357 | 10.0753 | 4 | 3.9897 | 116.1332 | 0.92976 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.0528 | 10.0874 | -4 | -4.0085 | 115.3246 | -0.92931 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.044 | 10.0753 | 4 | 3.9898 | 116.1333 | 0.92976 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.0612 | 10.0874 | -4 | -4.0085 | 115.3316 | -0.92931 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.0524 | 10.074 | 4 | 3.9898 | 116.1293 | 0.92974 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.0695 | 10.084 | -4 | -4.0085 | 115.3259 | -0.92927 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.0607 | 10.074 | 4 | 3.9899 | 116.1253 | 0.92973 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.0778 | 10.084 | -4 | -4.0086 | 115.3201 | -0.92927 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.069 | 10.0717 | 4 | 3.99 | 116.1175 | 0.9297 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.0862 | 10.0776 | -4 | -4.0086 | 115.3054 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.0774 | 10.0717 | 4 | 3.99 | 116.1097 | 0.9297 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.0945 | 10.0776 | -4 | -4.0087 | 115.2907 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.0857 | 10.0725 | 4 | 3.9901 | 116.1144 | 0.92971 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.1028 | 10.0754 | -4 | -4.0087 | 115.2974 | -0.92916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.094 | 10.0725 | 4 | 3.9902 | 116.1191 | 0.92971 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.1112 | 10.0754 | -4 | -4.0087 | 115.3041 | -0.92916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.1024 | 10.0715 | 4 | 3.9902 | 116.1177 | 0.92969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.1195 | 10.0722 | -4 | -4.0087 | 115.3001 | -0.92912 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.1107 | 10.0715 | 4 | 3.9903 | 116.1163 | 0.92969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.1279 | 10.0722 | -4 | -4.0088 | 115.296 | -0.92912 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.119 | 10.0716 | 4 | 3.9904 | 116.1213 | 0.92969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.1362 | 10.0792 | -4 | -4.0087 | 115.3028 | -0.92921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.1273 | 10.0716 | 4 | 3.9905 | 116.1263 | 0.92969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.1445 | 10.0792 | -4 | -4.0087 | 115.3096 | -0.92921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.1357 | 10.0718 | 4 | 3.9906 | 116.1264 | 0.92969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.1529 | 10.0642 | -4 | -4.0086 | 115.3 | -0.92902 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.144 | 10.0718 | 4 | 3.9907 | 116.1264 | 0.92968 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.1612 | 10.0642 | -4 | -4.0085 | 115.2904 | -0.92902 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.1524 | 10.07 | 4 | 3.9908 | 116.1221 | 0.92966 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.1695 | 10.0765 | -4 | -4.0084 | 115.2842 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.1607 | 10.07 | 4 | 3.9909 | 116.1178 | 0.92965 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.1779 | 10.0765 | -4 | -4.0083 | 115.2781 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.169 | 10.0724 | 4 | 3.9908 | 116.1224 | 0.92969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.1862 | 10.0737 | -4 | -4.0082 | 115.2763 | -0.92915 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.1774 | 10.0724 | 4 | 3.9908 | 116.1271 | 0.92969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.1945 | 10.0737 | -4 | -4.0082 | 115.2746 | -0.92915 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.1857 | 10.0703 | 4 | 3.9908 | 116.114 | 0.92966 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.2029 | 10.0718 | -4 | -4.0081 | 115.2738 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.194 | 10.0703 | 4 | 3.9908 | 116.101 | 0.92966 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.2112 | 10.0718 | -4 | -4.0081 | 115.2731 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.2023 | 10.0707 | 4 | 3.9908 | 116.0955 | 0.92967 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.2195 | 10.0696 | -4 | -4.0082 | 115.2765 | -0.9291 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.2107 | 10.0707 | 4 | 3.9908 | 116.0901 | 0.92967 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.2279 | 10.0696 | -4 | -4.0082 | 115.2799 | -0.9291 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.219 | 10.0724 | 4 | 3.9907 | 116.0938 | 0.92969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.2362 | 10.0865 | -4 | -4.0082 | 115.2794 | -0.92931 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.2273 | 10.0724 | 4 | 3.9907 | 116.0975 | 0.92969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.2446 | 10.0865 | -4 | -4.0083 | 115.2789 | -0.92931 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.2357 | 10.0757 | 4 | 3.9906 | 116.1065 | 0.92973 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.2529 | 10.0851 | -4 | -4.0084 | 115.2859 | -0.92929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.244 | 10.0757 | 4 | 3.9905 | 116.1155 | 0.92974 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.2612 | 10.0851 | -4 | -4.0086 | 115.293 | -0.92928 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.2523 | 10.0776 | 4 | 3.9904 | 116.1184 | 0.92976 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.2696 | 10.0619 | -4 | -4.0087 | 115.2885 | -0.92899 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.2607 | 10.0776 | 4 | 3.9903 | 116.1214 | 0.92977 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.2779 | 10.0619 | -4 | -4.0088 | 115.284 | -0.92898 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.269 | 10.0579 | 4 | 3.9903 | 116.1082 | 0.92952 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.2862 | 10.0558 | -4 | -4.0088 | 115.2778 | -0.92891 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.2773 | 10.0579 | 4 | 3.9903 | 116.0949 | 0.92952 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.2946 | 10.0558 | -4 | -4.0089 | 115.2716 | -0.9289 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.2857 | 10.0611 | 4 | 3.9902 | 116.0985 | 0.92956 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.3029 | 10.0617 | -4 | -4.0089 | 115.2697 | -0.92898 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.294 | 10.0611 | 4 | 3.9901 | 116.1021 | 0.92957 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.3112 | 10.0617 | -4 | -4.0089 | 115.2679 | -0.92898 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.3023 | 10.0607 | 4 | 3.9901 | 116.1063 | 0.92956 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.3196 | 10.0577 | -4 | -4.009 | 115.262 | -0.92892 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.3107 | 10.0607 | 4 | 3.9902 | 116.1105 | 0.92956 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.3279 | 10.0577 | -4 | -4.0091 | 115.2561 | -0.92892 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.319 | 10.0592 | 4 | 3.9903 | 116.0959 | 0.92954 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.3363 | 10.0469 | -4 | -4.0091 | 115.2649 | -0.92878 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.3273 | 10.0592 | 4 | 3.9904 | 116.0814 | 0.92953 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.3446 | 10.0469 | -4 | -4.0091 | 115.2737 | -0.92878 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.3357 | 10.0605 | 4 | 3.9905 | 116.0857 | 0.92955 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.3529 | 10.0423 | -4 | -4.0091 | 115.2683 | -0.92873 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.344 | 10.0605 | 4 | 3.9906 | 116.09 | 0.92954 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.3613 | 10.0423 | -4 | -4.0091 | 115.2628 | -0.92873 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.3523 | 10.0607 | 4 | 3.9908 | 116.0843 | 0.92954 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.3696 | 10.0398 | -4 | -4.009 | 115.262 | -0.9287 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.3607 | 10.0607 | 4 | 3.991 | 116.0785 | 0.92953 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.3779 | 10.0398 | -4 | -4.009 | 115.2612 | -0.9287 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.369 | 10.0617 | 4 | 3.9911 | 116.0774 | 0.92954 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.3863 | 10.0542 | -4 | -4.0088 | 115.2554 | -0.92889 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.3773 | 10.0617 | 4 | 3.9912 | 116.0764 | 0.92954 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.3946 | 10.0542 | -4 | -4.0087 | 115.2496 | -0.92889 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.3857 | 10.0635 | 4 | 3.9913 | 116.0754 | 0.92956 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.4029 | 10.014 | -4 | -4.0086 | 115.2485 | -0.92838 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.394 | 10.0635 | 4 | 3.9914 | 116.0744 | 0.92956 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.4113 | 10.014 | -4 | -4.0085 | 115.2474 | -0.92838 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.4023 | 10.0634 | 4 | 3.9915 | 116.0712 | 0.92955 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.4196 | 10.0129 | -4 | -4.0084 | 115.2471 | -0.92837 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.4106 | 10.0634 | 4 | 3.9917 | 116.068 | 0.92955 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.4279 | 10.0129 | -4 | -4.0084 | 115.2468 | -0.92837 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.419 | 10.0672 | 4 | 3.9918 | 116.0789 | 0.92959 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.4363 | 10.014 | -4 | -4.0083 | 115.2588 | -0.92839 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.4273 | 10.0672 | 4 | 3.9919 | 116.0899 | 0.92959 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.4446 | 10.014 | -4 | -4.0083 | 115.2709 | -0.92839 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.4356 | 10.0639 | 4 | 3.9921 | 116.081 | 0.92954 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.453 | 10.0504 | -4 | -4.0084 | 115.2708 | -0.92885 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.444 | 10.0639 | 4 | 3.9923 | 116.0721 | 0.92953 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.4613 | 10.0504 | -4 | -4.0084 | 115.2706 | -0.92885 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.4523 | 10.0482 | 4 | 3.9924 | 116.0719 | 0.92933 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.4696 | 10.0309 | -4 | -4.0084 | 115.2705 | -0.9286 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.4606 | 10.0482 | 4 | 3.9924 | 116.0717 | 0.92933 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.478 | 10.0309 | -4 | -4.0085 | 115.2704 | -0.9286 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.469 | 10.0697 | 4 | 3.9926 | 116.0758 | 0.9296 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.4863 | 10.0343 | -4 | -4.0085 | 115.2883 | -0.92864 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.4773 | 10.0697 | 4 | 3.9927 | 116.0799 | 0.92959 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.4946 | 10.0343 | -4 | -4.0086 | 115.3063 | -0.92864 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.4856 | 10.0698 | 4 | 3.9929 | 116.0701 | 0.92959 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.503 | 10.0146 | -4 | -4.0085 | 115.3016 | -0.92839 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.494 | 10.0698 | 4 | 3.993 | 116.0603 | 0.92958 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.5113 | 10.0146 | -4 | -4.0084 | 115.2969 | -0.92839 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.5023 | 10.0873 | 4 | 3.9931 | 116.0644 | 0.9298 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.5197 | 10.0161 | -4 | -4.0084 | 115.3055 | -0.92842 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.5106 | 10.0873 | 4 | 3.9932 | 116.0686 | 0.9298 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.528 | 10.0161 | -4 | -4.0083 | 115.3141 | -0.92842 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.519 | 10.0719 | 4 | 3.9933 | 116.0683 | 0.9296 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.5363 | 10.0147 | -4 | -4.0083 | 115.3054 | -0.9284 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.5273 | 10.0719 | 4 | 3.9933 | 116.0679 | 0.9296 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.5447 | 10.0147 | -4 | -4.0083 | 115.2966 | -0.9284 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.5356 | 10.0668 | 4 | 3.9936 | 116.0576 | 0.92953 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.553 | 10.0154 | -4 | -4.0083 | 115.3052 | -0.92841 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.544 | 10.0668 | 4 | 3.9939 | 116.0473 | 0.92952 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.5613 | 10.0154 | -4 | -4.0083 | 115.3137 | -0.92841 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.5523 | 10.0332 | 4 | 3.9941 | 116.0435 | 0.92909 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.5697 | 10.0158 | -4 | -4.0083 | 115.3175 | -0.92841 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.5606 | 10.0332 | 4 | 3.9944 | 116.0397 | 0.92908 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.578 | 10.0158 | -4 | -4.0084 | 115.3213 | -0.92841 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.569 | 10.0369 | 4 | 3.9946 | 116.052 | 0.92912 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.5863 | 10.0168 | -4 | -4.0084 | 115.3298 | -0.92842 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.5773 | 10.0369 | 4 | 3.9948 | 116.0643 | 0.92911 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.5947 | 10.0168 | -4 | -4.0085 | 115.3384 | -0.92842 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.5856 | 10.0547 | 4 | 3.9949 | 116.0676 | 0.92933 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.603 | 10.0154 | -4 | -4.0086 | 115.3343 | -0.9284 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.5939 | 10.0547 | 4 | 3.9951 | 116.0709 | 0.92933 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.6114 | 10.0154 | -4 | -4.0087 | 115.3302 | -0.92839 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.6023 | 10.0539 | 4 | 3.9955 | 116.067 | 0.92931 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.6197 | 10.0149 | -4 | -4.0089 | 115.3345 | -0.92838 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.6106 | 10.0539 | 4 | 3.9958 | 116.0632 | 0.9293 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.628 | 10.0149 | -4 | -4.009 | 115.3387 | -0.92838 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.6189 | 10.0386 | 4 | 3.9959 | 116.0573 | 0.9291 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.6364 | 10.0253 | -4 | -4.0089 | 115.3476 | -0.92852 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.6273 | 10.0386 | 4 | 3.9959 | 116.0514 | 0.9291 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.6447 | 10.0253 | -4 | -4.0088 | 115.3563 | -0.92852 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.6356 | 10.0412 | 4 | 3.996 | 116.0651 | 0.92913 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.653 | 10.0252 | -4 | -4.0086 | 115.3564 | -0.92853 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.6439 | 10.0412 | 4 | 3.9961 | 116.0788 | 0.92913 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.6614 | 10.0252 | -4 | -4.0084 | 115.3565 | -0.92853 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.6523 | 10.06 | 4 | 3.9962 | 116.0868 | 0.92936 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.6697 | 10.0254 | -4 | -4.0083 | 115.3564 | -0.92854 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.6606 | 10.06 | 4 | 3.9962 | 116.0948 | 0.92936 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.6781 | 10.0254 | -4 | -4.0081 | 115.3563 | -0.92854 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.6689 | 10.0613 | 4 | 3.9963 | 116.0991 | 0.92937 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.6864 | 10.0264 | -4 | -4.008 | 115.3645 | -0.92856 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.6773 | 10.0613 | 4 | 3.9964 | 116.1034 | 0.92937 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.6947 | 10.0264 | -4 | -4.0079 | 115.3727 | -0.92856 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.6856 | 10.0609 | 4 | 3.9964 | 116.0987 | 0.92936 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.7031 | 10.025 | -4 | -4.0079 | 115.3678 | -0.92854 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.6939 | 10.0609 | 4 | 3.9965 | 116.094 | 0.92936 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.7114 | 10.025 | -4 | -4.0078 | 115.3628 | -0.92855 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.7023 | 10.0645 | 4 | 3.9967 | 116.1064 | 0.9294 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.7197 | 10.0248 | -4 | -4.0078 | 115.3628 | -0.92854 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.7106 | 10.0645 | 4 | 3.9968 | 116.1189 | 0.9294 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.7281 | 10.0248 | -4 | -4.0078 | 115.3627 | -0.92855 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.7189 | 10.065 | 4 | 3.9969 | 116.1138 | 0.9294 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.7364 | 10.0234 | -4 | -4.0078 | 115.3544 | -0.92853 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.7272 | 10.065 | 4 | 3.997 | 116.1087 | 0.9294 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.7448 | 10.0234 | -4 | -4.0078 | 115.3461 | -0.92853 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.7356 | 10.0679 | 4 | 3.9972 | 116.1213 | 0.92943 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.7531 | 10.0233 | -4 | -4.0079 | 115.3461 | -0.92852 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.7439 | 10.0679 | 4 | 3.9974 | 116.134 | 0.92942 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.7614 | 10.0233 | -4 | -4.0079 | 115.3461 | -0.92852 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.7523 | 10.0661 | 4 | 3.9976 | 116.1259 | 0.92939 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.7698 | 10.0586 | -4 | -4.008 | 115.346 | -0.92897 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.7606 | 10.0661 | 4 | 3.9978 | 116.1178 | 0.92938 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.7781 | 10.0586 | -4 | -4.008 | 115.3458 | -0.92897 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.7689 | 10.0497 | 4 | 3.9979 | 116.1177 | 0.92918 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.7864 | 10.0769 | -4 | -4.0081 | 115.3459 | -0.9292 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.7773 | 10.0497 | 4 | 3.998 | 116.1176 | 0.92917 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.7948 | 10.0769 | -4 | -4.0082 | 115.346 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.7856 | 10.0669 | 4 | 3.9982 | 116.118 | 0.92938 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.8031 | 10.0755 | -4 | -4.0082 | 115.3372 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.7939 | 10.0669 | 4 | 3.9984 | 116.1183 | 0.92938 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.8114 | 10.0755 | -4 | -4.0082 | 115.3285 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.8022 | 10.0688 | 4 | 3.9984 | 116.1227 | 0.9294 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.8198 | 10.0753 | -4 | -4.0079 | 115.3286 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.8106 | 10.0688 | 4 | 3.9985 | 116.127 | 0.9294 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.8281 | 10.0753 | -4 | -4.0077 | 115.3288 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.8189 | 10.0506 | 4 | 3.9986 | 116.1175 | 0.92917 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.8364 | 10.0768 | -4 | -4.0075 | 115.3374 | -0.92921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.8272 | 10.0506 | 4 | 3.9986 | 116.108 | 0.92916 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.8448 | 10.0768 | -4 | -4.0073 | 115.3461 | -0.92922 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.8356 | 10.0528 | 4 | 3.9985 | 116.1125 | 0.9292 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.8531 | 10.0745 | -4 | -4.007 | 115.3292 | -0.9292 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.8439 | 10.0528 | 4 | 3.9983 | 116.117 | 0.9292 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.8615 | 10.0745 | -4 | -4.0067 | 115.3123 | -0.92921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.8522 | 10.0519 | 4 | 3.9982 | 116.1171 | 0.92919 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.8698 | 10.0737 | -4 | -4.0066 | 115.3121 | -0.9292 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.8606 | 10.0519 | 4 | 3.9982 | 116.1172 | 0.92919 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.8781 | 10.0737 | -4 | -4.0065 | 115.312 | -0.92921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.8689 | 10.0517 | 4 | 3.9982 | 116.1122 | 0.92919 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.8865 | 10.0744 | -4 | -4.0065 | 115.3123 | -0.92921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.8772 | 10.0517 | 4 | 3.9982 | 116.1073 | 0.92919 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.8948 | 10.0744 | -4 | -4.0065 | 115.3126 | -0.92922 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.8856 | 10.0449 | 4 | 3.9978 | 116.1031 | 0.92912 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.9031 | 10.0727 | -4 | -4.0065 | 115.3041 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.8939 | 10.0449 | 4 | 3.9974 | 116.0988 | 0.92913 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.9115 | 10.0727 | -4 | -4.0065 | 115.2956 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.9022 | 10.0441 | 4 | 3.9971 | 116.0941 | 0.92913 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.9198 | 10.0721 | -4 | -4.0065 | 115.3 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.9106 | 10.0441 | 4 | 3.9967 | 116.0895 | 0.92914 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.9281 | 10.0721 | -4 | -4.0065 | 115.3045 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.9189 | 10.0537 | 4 | 3.9964 | 116.0892 | 0.92928 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.9365 | 10.0707 | -4 | -4.0064 | 115.2995 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.9272 | 10.0537 | 4 | 3.996 | 116.0889 | 0.92929 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.9448 | 10.0707 | -4 | -4.0063 | 115.2946 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.9356 | 10.0513 | 4 | 3.9957 | 116.0706 | 0.92926 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.9532 | 10.0717 | -4 | -4.0063 | 115.3027 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.9439 | 10.0513 | 4 | 3.9955 | 116.0524 | 0.92927 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.9615 | 10.0717 | -4 | -4.0062 | 115.3108 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.9522 | 10.0532 | 4 | 3.9952 | 116.0604 | 0.92931 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.9698 | 10.0725 | -4 | -4.006 | 115.3111 | -0.92921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.9606 | 10.0532 | 4 | 3.9949 | 116.0684 | 0.92931 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.9782 | 10.0725 | -4 | -4.0059 | 115.3114 | -0.92921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.9689 | 10.0538 | 4 | 3.9946 | 116.0595 | 0.92933 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.9865 | 10.0726 | -4 | -4.0057 | 115.3113 | -0.92922 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.9772 | 10.0538 | 4 | 3.9943 | 116.0506 | 0.92934 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
12.9948 | 10.0726 | -4 | -4.0055 | 115.3112 | -0.92922 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.9855 | 10.0542 | 4 | 3.994 | 116.0498 | 0.92936 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.0032 | 10.07 | -4 | -4.0056 | 115.3027 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 12.9939 | 10.0542 | 4 | 3.9936 | 116.049 | 0.92937 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.0115 | 10.07 | -4 | -4.0056 | 115.2943 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.0022 | 10.054 | 4 | 3.9934 | 116.0447 | 0.92937 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.0199 | 10.0718 | -4 | -4.0056 | 115.3025 | -0.92921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.0105 | 10.054 | 4 | 3.9932 | 116.0405 | 0.92938 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.0282 | 10.0718 | -4 | -4.0057 | 115.3109 | -0.92921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.0189 | 10.0547 | 4 | 3.993 | 116.0346 | 0.92939 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.0365 | 10.0701 | -4 | -4.0057 | 115.3014 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.0272 | 10.0547 | 4 | 3.9928 | 116.0287 | 0.9294 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.0449 | 10.0701 | -4 | -4.0057 | 115.2919 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.0355 | 10.0562 | 4 | 3.9926 | 116.0331 | 0.92942 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.0532 | 10.0692 | -4 | -4.0057 | 115.2838 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.0439 | 10.0562 | 4 | 3.9925 | 116.0375 | 0.92943 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.0615 | 10.0692 | -4 | -4.0056 | 115.2756 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.0522 | 10.0577 | 4 | 3.9924 | 116.037 | 0.92945 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.0699 | 10.0691 | -4 | -4.0058 | 115.2756 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.0605 | 10.0577 | 4 | 3.9922 | 116.0365 | 0.92946 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.0782 | 10.0691 | -4 | -4.006 | 115.2757 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.0689 | 10.0577 | 4 | 3.992 | 116.0366 | 0.92946 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.0865 | 10.0706 | -4 | -4.006 | 115.2851 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.0772 | 10.0577 | 4 | 3.9919 | 116.0367 | 0.92947 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.0949 | 10.0706 | -4 | -4.006 | 115.2946 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.0855 | 10.0751 | 4 | 3.9918 | 116.0333 | 0.92969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.1032 | 10.0701 | -4 | -4.0058 | 115.2932 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.0939 | 10.0751 | 4 | 3.9917 | 116.03 | 0.92969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.1116 | 10.0701 | -4 | -4.0056 | 115.2917 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.1022 | 10.0749 | 4 | 3.9915 | 116.0255 | 0.92969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.1199 | 10.0687 | -4 | -4.0056 | 115.2791 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.1105 | 10.0749 | 4 | 3.9914 | 116.0209 | 0.9297 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.1282 | 10.0687 | -4 | -4.0056 | 115.2664 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.1189 | 10.0777 | 4 | 3.9913 | 116.0333 | 0.92974 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.1366 | 10.0715 | -4 | -4.0056 | 115.284 | -0.92921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.1272 | 10.0777 | 4 | 3.9911 | 116.0456 | 0.92974 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.1449 | 10.0715 | -4 | -4.0056 | 115.3016 | -0.92921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.1355 | 10.0784 | 4 | 3.991 | 116.0453 | 0.92976 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.1532 | 10.0691 | -4 | -4.0057 | 115.2886 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.1438 | 10.0784 | 4 | 3.9908 | 116.0451 | 0.92976 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.1616 | 10.0691 | -4 | -4.0059 | 115.2756 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.1522 | 10.062 | 4 | 3.9907 | 116.0402 | 0.92956 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.1699 | 10.0706 | -4 | -4.006 | 115.2805 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.1605 | 10.062 | 4 | 3.9905 | 116.0353 | 0.92956 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.1783 | 10.0706 | -4 | -4.0061 | 115.2853 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.1689 | 10.067 | 4 | 3.9905 | 116.0269 | 0.92963 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.1866 | 10.0689 | -4 | -4.0062 | 115.2758 | -0.92916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.1772 | 10.067 | 4 | 3.9906 | 116.0184 | 0.92963 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.1949 | 10.0689 | -4 | -4.0062 | 115.2663 | -0.92915 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.1855 | 10.0683 | 4 | 3.9906 | 116.0218 | 0.92964 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.2033 | 10.0689 | -4 | -4.0063 | 115.2663 | -0.92915 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.1938 | 10.0683 | 4 | 3.9907 | 116.025 | 0.92964 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.2116 | 10.0689 | -4 | -4.0063 | 115.2663 | -0.92915 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.2022 | 10.0691 | 4 | 3.9907 | 116.0212 | 0.92965 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.2199 | 10.0721 | -4 | -4.0063 | 115.2796 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.2105 | 10.0691 | 4 | 3.9907 | 116.0173 | 0.92965 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.2283 | 10.0721 | -4 | -4.0063 | 115.2928 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.2188 | 10.0556 | 4 | 3.9906 | 116.03 | 0.92948 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.2366 | 10.0704 | -4 | -4.0062 | 115.2845 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.2272 | 10.0556 | 4 | 3.9906 | 116.0426 | 0.92948 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.2449 | 10.0704 | -4 | -4.0061 | 115.2762 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.2355 | 10.0734 | 4 | 3.9905 | 116.0473 | 0.92971 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.2533 | 10.071 | -4 | -4.0061 | 115.2764 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.2438 | 10.0734 | 4 | 3.9905 | 116.0519 | 0.92971 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.2616 | 10.071 | -4 | -4.0061 | 115.2766 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.2522 | 10.0743 | 4 | 3.9904 | 116.0466 | 0.92972 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.27 | 10.0724 | -4 | -4.0061 | 115.2816 | -0.9292 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.2605 | 10.0743 | 4 | 3.9903 | 116.0414 | 0.92973 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.2783 | 10.0724 | -4 | -4.0061 | 115.2865 | -0.9292 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.2688 | 10.074 | 4 | 3.9902 | 116.0365 | 0.92973 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.2866 | 10.0719 | -4 | -4.006 | 115.2818 | -0.9292 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.2772 | 10.074 | 4 | 3.9901 | 116.0317 | 0.92973 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.295 | 10.0719 | -4 | -4.006 | 115.2771 | -0.9292 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.2855 | 10.0759 | 4 | 3.99 | 116.0361 | 0.92975 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.3033 | 10.0716 | -4 | -4.0059 | 115.2725 | -0.9292 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.2938 | 10.0759 | 4 | 3.9899 | 116.0406 | 0.92976 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.3116 | 10.0716 | -4 | -4.0058 | 115.268 | -0.9292 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.3022 | 10.0758 | 4 | 3.9899 | 116.0358 | 0.92976 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.32 | 10.0181 | -4 | -4.0058 | 115.2679 | -0.92852 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.3105 | 10.0758 | 4 | 3.9899 | 116.0311 | 0.92976 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.3283 | 10.0181 | -4 | -4.0057 | 115.2679 | -0.92853 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.3188 | 10.069 | 4 | 3.9901 | 116.0352 | 0.92967 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.3367 | 10.0211 | -4 | -4.0056 | 115.2812 | -0.92857 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.3271 | 10.069 | 4 | 3.9902 | 116.0393 | 0.92966 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.345 | 10.0211 | -4 | -4.0054 | 115.2946 | -0.92857 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.3355 | 10.0695 | 4 | 3.9903 | 116.0306 | 0.92966 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.3533 | 10.0201 | -4 | -4.0054 | 115.2863 | -0.92856 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.3438 | 10.0695 | 4 | 3.9904 | 116.022 | 0.92966 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.3617 | 10.0201 | -4 | -4.0053 | 115.2781 | -0.92856 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.3521 | 10.0634 | 4 | 3.9907 | 116.0243 | 0.92958 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.37 | 10.0139 | -4 | -4.0053 | 115.2864 | -0.92849 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.3605 | 10.0634 | 4 | 3.9909 | 116.0266 | 0.92957 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.3783 | 10.0139 | -4 | -4.0053 | 115.2948 | -0.92849 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.3688 | 10.0657 | 4 | 3.9911 | 116.0264 | 0.92959 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.3867 | 10.0142 | -4 | -4.0054 | 115.2997 | -0.92849 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.3771 | 10.0657 | 4 | 3.9913 | 116.0263 | 0.92959 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.395 | 10.0142 | -4 | -4.0054 | 115.3047 | -0.92848 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.3855 | 10.0793 | 4 | 3.9916 | 116.025 | 0.92975 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.4034 | 10.0162 | -4 | -4.0056 | 115.3094 | -0.92851 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.3938 | 10.0793 | 4 | 3.9918 | 116.0237 | 0.92974 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.4117 | 10.0162 | -4 | -4.0057 | 115.3142 | -0.9285 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.4021 | 10.0818 | 4 | 3.992 | 116.0183 | 0.92977 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.42 | 10.0161 | -4 | -4.0059 | 115.3141 | -0.9285 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.4105 | 10.0818 | 4 | 3.9921 | 116.0128 | 0.92976 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.4284 | 10.0161 | -4 | -4.006 | 115.314 | -0.92849 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.4188 | 10.0586 | 4 | 3.9925 | 116.021 | 0.92946 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.4367 | 10.0162 | -4 | -4.0061 | 115.3141 | -0.92849 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.4271 | 10.0586 | 4 | 3.993 | 116.0292 | 0.92944 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.445 | 10.0162 | -4 | -4.0062 | 115.3141 | -0.92849 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.4355 | 10.0612 | 4 | 3.9934 | 116.0294 | 0.92946 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.4534 | 10.0172 | -4 | -4.0063 | 115.3223 | -0.92849 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.4438 | 10.0612 | 4 | 3.9938 | 116.0296 | 0.92945 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.4617 | 10.0172 | -4 | -4.0064 | 115.3304 | -0.92849 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.4521 | 10.0665 | 4 | 3.9941 | 116.0422 | 0.92951 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.47 | 10.0163 | -4 | -4.0065 | 115.3223 | -0.92848 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.4604 | 10.0665 | 4 | 3.9945 | 116.0548 | 0.92949 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.4784 | 10.0163 | -4 | -4.0065 | 115.3143 | -0.92848 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.4688 | 10.0687 | 4 | 3.9948 | 116.0509 | 0.92951 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.4867 | 10.017 | -4 | -4.0065 | 115.3224 | -0.92849 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.4771 | 10.0687 | 4 | 3.9952 | 116.047 | 0.9295 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.4951 | 10.017 | -4 | -4.0065 | 115.3305 | -0.92849 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.4854 | 10.069 | 4 | 3.9955 | 116.0373 | 0.9295 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.5034 | 10.0186 | -4 | -4.0065 | 115.3388 | -0.92851 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.4938 | 10.069 | 4 | 3.9958 | 116.0276 | 0.92949 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.5117 | 10.0186 | -4 | -4.0064 | 115.3471 | -0.92851 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.5021 | 10.0563 | 4 | 3.9961 | 116.0399 | 0.92932 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.5201 | 10.0221 | -4 | -4.0063 | 115.3569 | -0.92856 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.5104 | 10.0563 | 4 | 3.9964 | 116.0522 | 0.92931 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.5284 | 10.0221 | -4 | -4.0062 | 115.3666 | -0.92856 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.5188 | 10.0611 | 4 | 3.9965 | 116.0608 | 0.92936 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.5367 | 10.0226 | -4 | -4.0062 | 115.3668 | -0.92857 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.5271 | 10.0611 | 4 | 3.9967 | 116.0693 | 0.92936 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.5451 | 10.0226 | -4 | -4.0061 | 115.367 | -0.92857 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.5354 | 10.0546 | 4 | 3.9969 | 116.0689 | 0.92927 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.5534 | 10.0242 | -4 | -4.0061 | 115.3717 | -0.92859 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.5438 | 10.0546 | 4 | 3.9972 | 116.0686 | 0.92926 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.5617 | 10.0242 | -4 | -4.0061 | 115.3766 | -0.92859 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.5521 | 10.0416 | 4 | 3.9973 | 116.0773 | 0.92909 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.5701 | 10.0237 | -4 | -4.0061 | 115.3687 | -0.92859 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.5604 | 10.0416 | 4 | 3.9973 | 116.086 | 0.92909 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.5784 | 10.0237 | -4 | -4.006 | 115.3608 | -0.92859 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.5688 | 10.0455 | 4 | 3.9975 | 116.0946 | 0.92914 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.5867 | 10.0247 | -4 | -4.0061 | 115.3643 | -0.9286 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.5771 | 10.0455 | 4 | 3.9977 | 116.1033 | 0.92913 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.5951 | 10.0247 | -4 | -4.0061 | 115.3678 | -0.9286 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.5854 | 10.0593 | 4 | 3.9979 | 116.1104 | 0.9293 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.6034 | 10.024 | -4 | -4.006 | 115.3554 | -0.92859 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.5938 | 10.0593 | 4 | 3.9981 | 116.1174 | 0.92929 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.6118 | 10.024 | -4 | -4.006 | 115.343 | -0.92859 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.6021 | 10.0784 | 4 | 3.9983 | 116.1129 | 0.92952 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.6201 | 10.0279 | -4 | -4.0058 | 115.3559 | -0.92865 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.6104 | 10.0784 | 4 | 3.9985 | 116.1083 | 0.92952 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.6284 | 10.0279 | -4 | -4.0057 | 115.3689 | -0.92865 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.6187 | 10.0648 | 4 | 3.9986 | 116.1177 | 0.92935 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.6368 | 10.0278 | -4 | -4.0057 | 115.3689 | -0.92865 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.6271 | 10.0648 | 4 | 3.9987 | 116.1272 | 0.92934 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.6451 | 10.0278 | -4 | -4.0056 | 115.3689 | -0.92865 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.6354 | 10.0569 | 4 | 3.9988 | 116.1271 | 0.92924 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.6534 | 10.0298 | -4 | -4.0056 | 115.3695 | -0.92868 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.6437 | 10.0569 | 4 | 3.999 | 116.127 | 0.92923 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.6618 | 10.0298 | -4 | -4.0055 | 115.37 | -0.92868 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.6521 | 10.0596 | 4 | 3.9992 | 116.1306 | 0.92926 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.6701 | 10.0298 | -4 | -4.0054 | 115.37 | -0.92868 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.6604 | 10.0596 | 4 | 3.9994 | 116.1341 | 0.92925 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.6785 | 10.0298 | -4 | -4.0054 | 115.37 | -0.92869 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.6687 | 10.0768 | 4 | 3.9996 | 116.1215 | 0.92946 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.6868 | 10.0309 | -4 | -4.0052 | 115.3624 | -0.9287 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.6771 | 10.0768 | 4 | 3.9998 | 116.1088 | 0.92946 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.6951 | 10.0309 | -4 | -4.0051 | 115.3548 | -0.92871 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.6854 | 10.0632 | 4 | 3.9999 | 116.118 | 0.92928 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.7035 | 10.0339 | -4 | -4.005 | 115.3595 | -0.92875 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.6937 | 10.0632 | 4 | 4 | 116.1272 | 0.92928 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.7118 | 10.0339 | -4 | -4.0049 | 115.3642 | -0.92875 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.7021 | 10.081 | 4 | 4.0003 | 116.1144 | 0.92949 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.7201 | 10.0338 | -4 | -4.0048 | 115.3604 | -0.92875 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.7104 | 10.081 | 4 | 4.0006 | 116.1016 | 0.92948 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.7285 | 10.0338 | -4 | -4.0047 | 115.3566 | -0.92876 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.7187 | 10.0821 | 4 | 4.0009 | 116.0935 | 0.92949 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.7368 | 10.0348 | -4 | -4.0045 | 115.3529 | -0.92878 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.7271 | 10.0821 | 4 | 4.0012 | 116.0853 | 0.92948 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.7451 | 10.0348 | -4 | -4.0044 | 115.3493 | -0.92878 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.7354 | 10.0841 | 4 | 4.0014 | 116.0845 | 0.9295 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.7535 | 10.0353 | -4 | -4.0043 | 115.3457 | -0.92879 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.7437 | 10.0841 | 4 | 4.0017 | 116.0836 | 0.92949 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.7618 | 10.0353 | -4 | -4.0042 | 115.3422 | -0.92879 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.752 | 10.0694 | 4 | 4.0019 | 116.0842 | 0.9293 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.7702 | 10.0197 | -4 | -4.0041 | 115.3379 | -0.9286 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.7604 | 10.0694 | 4 | 4.0021 | 116.0848 | 0.92929 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.7785 | 10.0197 | -4 | -4.004 | 115.3335 | -0.9286 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.7687 | 10.0708 | 4 | 4.0024 | 116.0801 | 0.9293 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.7868 | 10.0111 | -4 | -4.0041 | 115.3304 | -0.92849 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.777 | 10.0708 | 4 | 4.0027 | 116.0754 | 0.92929 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.7952 | 10.0111 | -4 | -4.0041 | 115.3272 | -0.92849 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.7854 | 10.0366 | 4 | 4.0026 | 116.0755 | 0.92886 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.8035 | 10.0192 | -4 | -4.0039 | 115.3104 | -0.9286 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.7937 | 10.0366 | 4 | 4.0025 | 116.0756 | 0.92886 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.8118 | 10.0192 | -4 | -4.0038 | 115.2935 | -0.9286 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.802 | 10.0393 | 4 | 4.0024 | 116.081 | 0.9289 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.8202 | 10.0371 | -4 | -4.0036 | 115.2974 | -0.92884 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.8104 | 10.0393 | 4 | 4.0023 | 116.0865 | 0.9289 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.8285 | 10.0371 | -4 | -4.0033 | 115.3012 | -0.92884 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.8187 | 10.0411 | 4 | 4.0021 | 116.0818 | 0.92893 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.8369 | 10.068 | -4 | -4.0032 | 115.3063 | -0.92924 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.827 | 10.0411 | 4 | 4.0018 | 116.0772 | 0.92894 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.8452 | 10.068 | -4 | -4.0031 | 115.3114 | -0.92924 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.8354 | 10.0439 | 4 | 4.0015 | 116.0776 | 0.92899 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.8535 | 10.07 | -4 | -4.003 | 115.3169 | -0.92927 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.8437 | 10.0439 | 4 | 4.0011 | 116.078 | 0.929 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.8619 | 10.07 | -4 | -4.0029 | 115.3224 | -0.92927 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.852 | 10.0448 | 4 | 4.0006 | 116.0747 | 0.92903 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.8702 | 10.0884 | -4 | -4.0027 | 115.3061 | -0.92951 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.8604 | 10.0448 | 4 | 4.0002 | 116.0714 | 0.92904 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.8785 | 10.0884 | -4 | -4.0025 | 115.2897 | -0.92952 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.8687 | 10.048 | 4 | 3.9998 | 116.0745 | 0.92909 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.8869 | 10.0816 | -4 | -4.0025 | 115.2949 | -0.92943 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.877 | 10.048 | 4 | 3.9995 | 116.0774 | 0.9291 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.8952 | 10.0816 | -4 | -4.0025 | 115.3001 | -0.92943 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.8853 | 10.0514 | 4 | 3.9991 | 116.0821 | 0.92916 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.9035 | 10.0627 | -4 | -4.0025 | 115.2959 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.8937 | 10.0514 | 4 | 3.9986 | 116.0868 | 0.92917 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.9119 | 10.0627 | -4 | -4.0025 | 115.2916 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.902 | 10.0505 | 4 | 3.9982 | 116.0746 | 0.92918 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.9202 | 10.066 | -4 | -4.0026 | 115.297 | -0.92923 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.9103 | 10.0505 | 4 | 3.9977 | 116.0623 | 0.92919 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.9286 | 10.066 | -4 | -4.0028 | 115.3023 | -0.92923 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.9187 | 10.0546 | 4 | 3.9973 | 116.0672 | 0.92926 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.9369 | 10.0661 | -4 | -4.0028 | 115.2974 | -0.92923 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.927 | 10.0546 | 4 | 3.9968 | 116.0721 | 0.92927 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.9452 | 10.0661 | -4 | -4.0029 | 115.2925 | -0.92922 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.9353 | 10.0567 | 4 | 3.9963 | 116.0758 | 0.92931 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.9536 | 10.0698 | -4 | -4.003 | 115.3061 | -0.92927 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.9436 | 10.0567 | 4 | 3.9958 | 116.0795 | 0.92933 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.9619 | 10.0698 | -4 | -4.003 | 115.3198 | -0.92927 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.952 | 10.0591 | 4 | 3.9953 | 116.0805 | 0.92938 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.9702 | 10.0693 | -4 | -4.0031 | 115.3033 | -0.92926 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.9603 | 10.0591 | 4 | 3.9948 | 116.0815 | 0.92939 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.9786 | 10.0693 | -4 | -4.0031 | 115.2869 | -0.92926 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.9686 | 10.0607 | 4 | 3.9943 | 116.0781 | 0.92943 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.9869 | 10.0696 | -4 | -4.0031 | 115.2834 | -0.92926 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.977 | 10.0607 | 4 | 3.9938 | 116.0747 | 0.92945 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
13.9953 | 10.0696 | -4 | -4.0031 | 115.2799 | -0.92926 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.9853 | 10.0614 | 4 | 3.9932 | 116.0659 | 0.92947 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.0036 | 10.0748 | -4 | -4.0031 | 115.2985 | -0.92933 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 13.9936 | 10.0614 | 4 | 3.9927 | 116.0572 | 0.92949 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.0119 | 10.0748 | -4 | -4.003 | 115.3171 | -0.92933 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.002 | 10.0526 | 4 | 3.9922 | 116.0522 | 0.92939 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.0203 | 10.0757 | -4 | -4.0031 | 115.3128 | -0.92934 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.0103 | 10.0526 | 4 | 3.9917 | 116.0472 | 0.92941 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.0286 | 10.0757 | -4 | -4.0031 | 115.3086 | -0.92934 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.0186 | 10.0377 | 4 | 3.9913 | 116.0477 | 0.92923 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.0369 | 10.0761 | -4 | -4.003 | 115.3045 | -0.92935 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.027 | 10.0377 | 4 | 3.9909 | 116.0482 | 0.92925 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.0453 | 10.0761 | -4 | -4.003 | 115.3004 | -0.92935 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.0353 | 10.0554 | 4 | 3.9904 | 116.0356 | 0.92949 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.0536 | 10.0614 | -4 | -4.003 | 115.3012 | -0.92916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.0436 | 10.0554 | 4 | 3.9898 | 116.023 | 0.9295 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.062 | 10.0614 | -4 | -4.003 | 115.3019 | -0.92916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.052 | 10.0587 | 4 | 3.9892 | 116.0312 | 0.92956 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.0703 | 10.0624 | -4 | -4.0029 | 115.2953 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.0603 | 10.0587 | 4 | 3.9887 | 116.0394 | 0.92958 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.0786 | 10.0624 | -4 | -4.0029 | 115.2887 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.0686 | 10.0593 | 4 | 3.9881 | 116.0326 | 0.92961 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.087 | 10.0754 | -4 | -4.0029 | 115.2973 | -0.92934 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.077 | 10.0593 | 4 | 3.9876 | 116.0259 | 0.92962 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.0953 | 10.0754 | -4 | -4.003 | 115.306 | -0.92934 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.0853 | 10.0558 | 4 | 3.9873 | 116.0348 | 0.92959 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.1036 | 10.0742 | -4 | -4.003 | 115.289 | -0.92932 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.0936 | 10.0558 | 4 | 3.9871 | 116.0437 | 0.9296 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.112 | 10.0742 | -4 | -4.003 | 115.272 | -0.92932 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.1019 | 10.0563 | 4 | 3.9868 | 116.0359 | 0.92961 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.1203 | 10.0781 | -4 | -4.003 | 115.2857 | -0.92937 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.1103 | 10.0563 | 4 | 3.9865 | 116.0281 | 0.92962 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.1286 | 10.0781 | -4 | -4.003 | 115.2994 | -0.92937 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.1186 | 10.0495 | 4 | 3.9863 | 116.0412 | 0.92954 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.137 | 10.0801 | -4 | -4.003 | 115.3003 | -0.9294 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.1269 | 10.0495 | 4 | 3.9861 | 116.0543 | 0.92955 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.1453 | 10.0801 | -4 | -4.003 | 115.3012 | -0.9294 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.1353 | 10.0511 | 4 | 3.9862 | 116.047 | 0.92956 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.1537 | 10.0795 | -4 | -4.0029 | 115.289 | -0.92939 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.1436 | 10.0511 | 4 | 3.9863 | 116.0398 | 0.92956 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.162 | 10.0795 | -4 | -4.0029 | 115.2768 | -0.92939 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.1519 | 10.0561 | 4 | 3.9863 | 116.0577 | 0.92962 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.1703 | 10.0717 | -4 | -4.0029 | 115.2696 | -0.92929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.1603 | 10.0561 | 4 | 3.9863 | 116.0755 | 0.92962 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.1787 | 10.0717 | -4 | -4.0029 | 115.2625 | -0.92929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.1686 | 10.0717 | 4 | 3.9863 | 116.0583 | 0.92982 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.187 | 10.0917 | -4 | -4.0031 | 115.2657 | -0.92954 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.1769 | 10.0717 | 4 | 3.9862 | 116.0411 | 0.92982 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.1953 | 10.0917 | -4 | -4.0033 | 115.269 | -0.92953 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.1853 | 10.0572 | 4 | 3.986 | 116.0411 | 0.92965 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.2037 | 10.0795 | -4 | -4.0033 | 115.288 | -0.92938 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.1936 | 10.0572 | 4 | 3.9857 | 116.0411 | 0.92966 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.212 | 10.0795 | -4 | -4.0034 | 115.3072 | -0.92938 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.2019 | 10.0597 | 4 | 3.9854 | 116.0333 | 0.9297 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.2203 | 10.08 | -4 | -4.0035 | 115.3027 | -0.92938 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.2103 | 10.0597 | 4 | 3.9851 | 116.0256 | 0.92971 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.2287 | 10.08 | -4 | -4.0036 | 115.2983 | -0.92938 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.2186 | 10.0619 | 4 | 3.9848 | 116.0263 | 0.92974 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.237 | 10.0815 | -4 | -4.0036 | 115.2915 | -0.9294 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.2269 | 10.0619 | 4 | 3.9845 | 116.0272 | 0.92975 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.2453 | 10.0815 | -4 | -4.0036 | 115.2847 | -0.92939 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.2352 | 10.0464 | 4 | 3.9843 | 116.0322 | 0.92956 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.2537 | 10.1008 | -4 | -4.0037 | 115.2887 | -0.92964 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.2436 | 10.0464 | 4 | 3.9842 | 116.0371 | 0.92957 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.262 | 10.1008 | -4 | -4.0037 | 115.2927 | -0.92963 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.2519 | 10.0674 | 4 | 3.9841 | 116.0416 | 0.92984 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.2704 | 10.1034 | -4 | -4.0038 | 115.3001 | -0.92966 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.2602 | 10.0674 | 4 | 3.984 | 116.0461 | 0.92984 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.2787 | 10.1034 | -4 | -4.0038 | 115.3075 | -0.92966 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.2686 | 10.0856 | 4 | 3.9838 | 116.0385 | 0.93007 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.287 | 10.1064 | -4 | -4.0038 | 115.3164 | -0.9297 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.2769 | 10.0856 | 4 | 3.9837 | 116.0309 | 0.93008 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.2954 | 10.1064 | -4 | -4.0039 | 115.3253 | -0.9297 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.2852 | 10.0705 | 4 | 3.9835 | 116.0317 | 0.92989 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.3037 | 10.0738 | -4 | -4.0039 | 115.3217 | -0.92929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.2936 | 10.0705 | 4 | 3.9834 | 116.0324 | 0.9299 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.312 | 10.0738 | -4 | -4.0039 | 115.318 | -0.92929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.3019 | 10.0545 | 4 | 3.9834 | 116.0374 | 0.92969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.3204 | 10.0557 | -4 | -4.0039 | 115.3232 | -0.92906 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.3102 | 10.0545 | 4 | 3.9835 | 116.0423 | 0.92969 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.3287 | 10.0557 | -4 | -4.0039 | 115.3283 | -0.92906 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.3186 | 10.0455 | 4 | 3.9838 | 116.0337 | 0.92957 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.3371 | 10.0576 | -4 | -4.0039 | 115.3366 | -0.92908 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.3269 | 10.0455 | 4 | 3.9841 | 116.0251 | 0.92956 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.3454 | 10.0576 | -4 | -4.0039 | 115.345 | -0.92908 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.3352 | 10.0489 | 4 | 3.9843 | 116.0358 | 0.9296 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.3537 | 10.0485 | -4 | -4.0038 | 115.3462 | -0.92897 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.3436 | 10.0489 | 4 | 3.9845 | 116.0464 | 0.92959 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.3621 | 10.0485 | -4 | -4.0037 | 115.3474 | -0.92898 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.3519 | 10.0526 | 4 | 3.9846 | 116.0522 | 0.92963 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.3704 | 10.0512 | -4 | -4.0034 | 115.3574 | -0.92902 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.3602 | 10.0526 | 4 | 3.9848 | 116.0581 | 0.92963 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.3787 | 10.0512 | -4 | -4.0031 | 115.3674 | -0.92903 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.3685 | 10.0556 | 4 | 3.9849 | 116.0627 | 0.92966 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.3871 | 10.0548 | -4 | -4.0029 | 115.3762 | -0.92908 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.3769 | 10.0556 | 4 | 3.9851 | 116.0674 | 0.92966 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.3954 | 10.0548 | -4 | -4.0028 | 115.3849 | -0.92909 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.3852 | 10.0514 | 4 | 3.9854 | 116.0725 | 0.92959 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.4037 | 10.0551 | -4 | -4.0026 | 115.3776 | -0.9291 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.3935 | 10.0514 | 4 | 3.9857 | 116.0777 | 0.92958 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.4121 | 10.0551 | -4 | -4.0024 | 115.3702 | -0.9291 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.4019 | 10.0547 | 4 | 3.9862 | 116.0788 | 0.92961 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.4204 | 10.053 | -4 | -4.0021 | 115.3697 | -0.92908 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.4102 | 10.0547 | 4 | 3.9866 | 116.0799 | 0.9296 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.4288 | 10.053 | -4 | -4.0018 | 115.3693 | -0.92909 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.4185 | 10.0563 | 4 | 3.9869 | 116.0806 | 0.92961 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.4371 | 10.0329 | -4 | -4.0015 | 115.3724 | -0.92885 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.4269 | 10.0563 | 4 | 3.9872 | 116.0813 | 0.9296 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.4454 | 10.0329 | -4 | -4.0011 | 115.3755 | -0.92886 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.4352 | 10.0498 | 4 | 3.9875 | 116.082 | 0.92951 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.4538 | 10.029 | -4 | -4.0009 | 115.3698 | -0.92882 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143 | 14.4435 | 10.0498 | 4 | 3.9879 | 116.0827 | 0.9295 | 3.8433 | 4.139 | 8.7701
14.4621 | 10.029 | -4 | -4.0006 | 115.3641 | -0.92883 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.4704 | 10.0245 | -4 | -4.0004 | 115.3611 | -0.92878 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.4788 | 10.0245 | -4 | -4.0002 | 115.3581 | -0.92878 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.4871 | 10.0211 | -4 | -4.0001 | 115.3565 | -0.92874 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.4954 | 10.0211 | -4 | -3.9999 | 115.3549 | -0.92875 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.5038 | 10.0348 | -4 | -3.9998 | 115.3536 | -0.92893 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.5121 | 10.0348 | -4 | -3.9996 | 115.3523 | -0.92893 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.5204 | 10.0406 | -4 | -3.9994 | 115.3551 | -0.92901 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.5288 | 10.0406 | -4 | -3.9992 | 115.3579 | -0.92902 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.5371 | 10.0362 | -4 | -3.9989 | 115.3521 | -0.92897 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.5454 | 10.0362 | -4 | -3.9986 | 115.3464 | -0.92898 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.5538 | 10.033 | -4 | -3.9983 | 115.3454 | -0.92895 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.5621 | 10.033 | -4 | -3.9981 | 115.3445 | -0.92896 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.5704 | 10.0309 | -4 | -3.9979 | 115.3437 | -0.92894 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.5788 | 10.0309 | -4 | -3.9976 | 115.3428 | -0.92895 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.5871 | 10.0143 | -4 | -3.9974 | 115.3319 | -0.92874 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.5955 | 10.0143 | -4 | -3.9971 | 115.3209 | -0.92875 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.6038 | 10.0317 | -4 | -3.9969 | 115.3279 | -0.92898 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.6121 | 10.0317 | -4 | -3.9967 | 115.3348 | -0.92899 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.6205 | 10.0293 | -4 | -3.9964 | 115.3383 | -0.92897 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.6288 | 10.0293 | -4 | -3.9962 | 115.3418 | -0.92897 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.6371 | 10.0339 | -4 | -3.9958 | 115.3354 | -0.92904 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.6455 | 10.0339 | -4 | -3.9955 | 115.329 | -0.92905 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.6538 | 10.0314 | -4 | -3.9952 | 115.3315 | -0.92903 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.6621 | 10.0314 | -4 | -3.995 | 115.334 | -0.92904 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.6705 | 10.044 | -4 | -3.9945 | 115.3346 | -0.92921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.6788 | 10.044 | -4 | -3.9941 | 115.3353 | -0.92922 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.6871 | 10.0379 | -4 | -3.9937 | 115.323 | -0.92916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.6955 | 10.0379 | -4 | -3.9934 | 115.3108 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.7038 | 10.0352 | -4 | -3.993 | 115.307 | -0.92915 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.7121 | 10.0352 | -4 | -3.9927 | 115.3031 | -0.92916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.7205 | 10.0312 | -4 | -3.9924 | 115.3017 | -0.92912 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.7288 | 10.0312 | -4 | -3.9921 | 115.3002 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.7372 | 10.0274 | -4 | -3.9919 | 115.2944 | -0.92908 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.7455 | 10.0274 | -4 | -3.9917 | 115.2887 | -0.92909 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.7538 | 10.0269 | -4 | -3.9915 | 115.2929 | -0.92909 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.7622 | 10.0269 | -4 | -3.9913 | 115.2972 | -0.9291 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.7705 | 10.0357 | -4 | -3.991 | 115.305 | -0.92922 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.7788 | 10.0357 | -4 | -3.9907 | 115.3128 | -0.92923 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.7872 | 10.0215 | -4 | -3.9903 | 115.2925 | -0.92906 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.7955 | 10.0215 | -4 | -3.9899 | 115.2722 | -0.92907 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.8038 | 10.0198 | -4 | -3.9896 | 115.2699 | -0.92906 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.8122 | 10.0198 | -4 | -3.9892 | 115.2677 | -0.92907 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.8205 | 10.0185 | -4 | -3.9889 | 115.264 | -0.92907 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.8289 | 10.0185 | -4 | -3.9886 | 115.2604 | -0.92908 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.8372 | 10.0177 | -4 | -3.9883 | 115.2601 | -0.92908 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.8455 | 10.0177 | -4 | -3.988 | 115.2598 | -0.92909 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.8539 | 10.0328 | -4 | -3.9876 | 115.2549 | -0.92929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.8622 | 10.0328 | -4 | -3.9873 | 115.25 | -0.9293 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.8705 | 10.0326 | -4 | -3.987 | 115.2621 | -0.92931 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.8789 | 10.0326 | -4 | -3.9867 | 115.2743 | -0.92932 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.8872 | 10.0627 | -4 | -3.9865 | 115.2743 | -0.9297 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.8955 | 10.0627 | -4 | -3.9863 | 115.2744 | -0.92971 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.9039 | 10.0753 | -4 | -3.9863 | 115.2605 | -0.92987 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.9122 | 10.0753 | -4 | -3.9862 | 115.2466 | -0.92987 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.9205 | 10.0779 | -4 | -3.9862 | 115.2636 | -0.9299 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.9289 | 10.0779 | -4 | -3.9862 | 115.2806 | -0.9299 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.9372 | 10.0764 | -4 | -3.9862 | 115.2757 | -0.92988 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.9456 | 10.0764 | -4 | -3.9862 | 115.2708 | -0.92988 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.9539 | 10.0739 | -4 | -3.9861 | 115.2658 | -0.92985 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.9622 | 10.0739 | -4 | -3.986 | 115.2608 | -0.92986 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.9706 | 10.0746 | -4 | -3.9859 | 115.261 | -0.92987 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.9789 | 10.0746 | -4 | -3.9859 | 115.2612 | -0.92987 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.9872 | 10.0734 | -4 | -3.9859 | 115.2651 | -0.92986 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
14.9956 | 10.0734 | -4 | -3.9858 | 115.269 | -0.92986 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.0039 | 10.0719 | -4 | -3.9858 | 115.2639 | -0.92984 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.0122 | 10.0719 | -4 | -3.9859 | 115.2588 | -0.92984 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.0206 | 10.0729 | -4 | -3.9858 | 115.2683 | -0.92985 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.0289 | 10.0729 | -4 | -3.9858 | 115.2777 | -0.92985 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.0372 | 10.0731 | -4 | -3.9857 | 115.2822 | -0.92986 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.0456 | 10.0731 | -4 | -3.9856 | 115.2868 | -0.92986 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.0539 | 10.0702 | -4 | -3.9856 | 115.2724 | -0.92982 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.0623 | 10.0702 | -4 | -3.9857 | 115.258 | -0.92982 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.0706 | 10.0688 | -4 | -3.9859 | 115.2621 | -0.9298 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.0789 | 10.0688 | -4 | -3.986 | 115.2662 | -0.92979 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.0873 | 10.0692 | -4 | -3.9861 | 115.2709 | -0.9298 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.0956 | 10.0692 | -4 | -3.9861 | 115.2755 | -0.92979 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.1039 | 10.0656 | -4 | -3.9862 | 115.2627 | -0.92975 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.1123 | 10.0656 | -4 | -3.9863 | 115.2499 | -0.92974 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.1206 | 10.066 | -4 | -3.9864 | 115.2625 | -0.92975 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.1289 | 10.066 | -4 | -3.9866 | 115.275 | -0.92974 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.1373 | 10.0673 | -4 | -3.9866 | 115.2877 | -0.92975 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.1456 | 10.0673 | -4 | -3.9867 | 115.3004 | -0.92975 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.1539 | 10.0902 | -4 | -3.9865 | 115.2999 | -0.93004 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.1623 | 10.0902 | -4 | -3.9863 | 115.2994 | -0.93005 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.1706 | 10.0905 | -4 | -3.9861 | 115.3039 | -0.93006 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.179 | 10.0905 | -4 | -3.9859 | 115.3085 | -0.93007 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.1873 | 10.0865 | -4 | -3.9857 | 115.2953 | -0.93002 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.1956 | 10.0865 | -4 | -3.9854 | 115.282 | -0.93003 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.204 | 10.0849 | -4 | -3.9852 | 115.2888 | -0.93002 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.2123 | 10.0849 | -4 | -3.985 | 115.2956 | -0.93003 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.2206 | 10.0845 | -4 | -3.9849 | 115.3001 | -0.93002 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.229 | 10.0845 | -4 | -3.9847 | 115.3045 | -0.93003 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.2373 | 10.0839 | -4 | -3.9846 | 115.3091 | -0.93002 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.2457 | 10.0839 | -4 | -3.9845 | 115.3136 | -0.93003 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.254 | 10.0829 | -4 | -3.9845 | 115.3167 | -0.93002 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.2623 | 10.0829 | -4 | -3.9845 | 115.3197 | -0.93002 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.2707 | 10.0815 | -4 | -3.9845 | 115.3196 | -0.93 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.279 | 10.0815 | -4 | -3.9845 | 115.3194 | -0.93 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.2873 | 10.0996 | -4 | -3.9845 | 115.3274 | -0.93022 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.2957 | 10.0996 | -4 | -3.9846 | 115.3355 | -0.93022 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.304 | 10.0895 | -4 | -3.9845 | 115.3401 | -0.9301 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.3123 | 10.0895 | -4 | -3.9844 | 115.3447 | -0.9301 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.3207 | 10.069 | -4 | -3.9844 | 115.3526 | -0.92985 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.329 | 10.069 | -4 | -3.9844 | 115.3604 | -0.92985 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.3373 | 10.0497 | -4 | -3.9843 | 115.3553 | -0.92961 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.3457 | 10.0497 | -4 | -3.9842 | 115.3503 | -0.92961 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.354 | 10.0468 | -4 | -3.9841 | 115.338 | -0.92958 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.3624 | 10.0468 | -4 | -3.984 | 115.3255 | -0.92958 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.3707 | 10.0463 | -4 | -3.9839 | 115.3335 | -0.92958 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.379 | 10.0463 | -4 | -3.9839 | 115.3415 | -0.92958 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.3874 | 10.0434 | -4 | -3.9839 | 115.3324 | -0.92954 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.3957 | 10.0434 | -4 | -3.9839 | 115.3234 | -0.92954 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.404 | 10.0422 | -4 | -3.9838 | 115.3319 | -0.92953 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.4124 | 10.0422 | -4 | -3.9838 | 115.3404 | -0.92953 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.4207 | 10.0377 | -4 | -3.9836 | 115.3188 | -0.92948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.429 | 10.0377 | -4 | -3.9835 | 115.2973 | -0.92948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.4374 | 10.0373 | -4 | -3.9832 | 115.3017 | -0.92949 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.4457 | 10.0373 | -4 | -3.9829 | 115.3062 | -0.9295 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.454 | 10.0366 | -4 | -3.9827 | 115.3141 | -0.92949 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.4624 | 10.0366 | -4 | -3.9825 | 115.322 | -0.9295 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.4707 | 10.0434 | -4 | -3.9823 | 115.3175 | -0.92959 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.479 | 10.0434 | -4 | -3.9821 | 115.313 | -0.9296 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.4874 | 10.0429 | -4 | -3.9819 | 115.3126 | -0.9296 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.4957 | 10.0429 | -4 | -3.9817 | 115.3122 | -0.9296 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.5041 | 10.0392 | -4 | -3.9815 | 115.3035 | -0.92956 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.5124 | 10.0392 | -4 | -3.9813 | 115.2947 | -0.92957 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.5207 | 10.0375 | -4 | -3.9811 | 115.294 | -0.92955 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.5291 | 10.0375 | -4 | -3.981 | 115.2933 | -0.92956 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.5374 | 10.037 | -4 | -3.9808 | 115.2933 | -0.92956 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.5457 | 10.037 | -4 | -3.9807 | 115.2932 | -0.92956 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.5541 | 10.0352 | -4 | -3.9806 | 115.2933 | -0.92954 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.5624 | 10.0352 | -4 | -3.9806 | 115.2933 | -0.92954 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.5707 | 10.033 | -4 | -3.9805 | 115.2884 | -0.92952 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.5791 | 10.033 | -4 | -3.9805 | 115.2836 | -0.92952 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.5874 | 10.0207 | -4 | -3.9803 | 115.2805 | -0.92937 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.5957 | 10.0207 | -4 | -3.9802 | 115.2774 | -0.92937 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.6041 | 10.0299 | -4 | -3.9803 | 115.2726 | -0.92949 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.6124 | 10.0299 | -4 | -3.9804 | 115.2678 | -0.92948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.6208 | 10.0177 | -4 | -3.9806 | 115.275 | -0.92932 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.6291 | 10.0177 | -4 | -3.9808 | 115.2823 | -0.92931 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.6374 | 10.054 | -4 | -3.9808 | 115.287 | -0.92977 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.6458 | 10.054 | -4 | -3.9809 | 115.2917 | -0.92977 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.6541 | 10.0537 | -4 | -3.9809 | 115.2915 | -0.92976 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.6624 | 10.0537 | -4 | -3.981 | 115.2914 | -0.92976 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.6708 | 10.0481 | -4 | -3.9812 | 115.2731 | -0.92969 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.6791 | 10.0481 | -4 | -3.9814 | 115.2549 | -0.92968 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.6875 | 10.0474 | -4 | -3.9817 | 115.2585 | -0.92966 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.6958 | 10.0474 | -4 | -3.9819 | 115.2621 | -0.92965 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.7041 | 10.0463 | -4 | -3.9821 | 115.2621 | -0.92963 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.7125 | 10.0463 | -4 | -3.9824 | 115.2621 | -0.92963 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.7208 | 10.0439 | -4 | -3.9825 | 115.2584 | -0.92959 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.7291 | 10.0439 | -4 | -3.9827 | 115.2548 | -0.92958 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.7375 | 10.0417 | -4 | -3.9829 | 115.2511 | -0.92955 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.7458 | 10.0417 | -4 | -3.983 | 115.2473 | -0.92955 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.7541 | 10.0409 | -4 | -3.9832 | 115.2553 | -0.92953 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.7625 | 10.0409 | -4 | -3.9834 | 115.2633 | -0.92952 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.7708 | 10.039 | -4 | -3.9837 | 115.2586 | -0.92949 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.7791 | 10.039 | -4 | -3.984 | 115.2538 | -0.92948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.7875 | 10.0438 | -4 | -3.9842 | 115.245 | -0.92954 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.7958 | 10.0438 | -4 | -3.9844 | 115.2362 | -0.92953 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.8042 | 10.0422 | -4 | -3.9845 | 115.2324 | -0.92951 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.8125 | 10.0422 | -4 | -3.9847 | 115.2285 | -0.9295 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.8208 | 10.0418 | -4 | -3.9848 | 115.2366 | -0.92949 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.8292 | 10.0418 | -4 | -3.985 | 115.2446 | -0.92949 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.8375 | 10.0936 | -4 | -3.9852 | 115.2447 | -0.93013 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.8458 | 10.0936 | -4 | -3.9854 | 115.2448 | -0.93012 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.8542 | 10.0912 | -4 | -3.9856 | 115.2364 | -0.93008 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.8625 | 10.0912 | -4 | -3.9858 | 115.228 | -0.93008 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.8708 | 10.091 | -4 | -3.9859 | 115.2356 | -0.93007 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.8792 | 10.091 | -4 | -3.9861 | 115.2431 | -0.93007 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.8875 | 10.0901 | -4 | -3.9864 | 115.2478 | -0.93005 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.8958 | 10.0901 | -4 | -3.9866 | 115.2525 | -0.93004 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.9042 | 10.0872 | -4 | -3.9869 | 115.2438 | -0.93 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.9125 | 10.0872 | -4 | -3.9871 | 115.2351 | -0.92999 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.9209 | 10.0848 | -4 | -3.9875 | 115.2354 | -0.92995 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.9292 | 10.0848 | -4 | -3.9879 | 115.2357 | -0.92993 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.9375 | 10.0826 | -4 | -3.9883 | 115.2309 | -0.92989 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.9459 | 10.0826 | -4 | -3.9887 | 115.2261 | -0.92988 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.9542 | 10.0928 | -4 | -3.989 | 115.2438 | -0.93 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.9625 | 10.0928 | -4 | -3.9893 | 115.2615 | -0.92999 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.9709 | 10.0896 | -4 | -3.9895 | 115.2538 | -0.92994 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.9792 | 10.0896 | -4 | -3.9898 | 115.2462 | -0.92993 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.9875 | 10.0872 | -4 | -3.99 | 115.245 | -0.9299 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
15.9959 | 10.0872 | -4 | -3.9902 | 115.2439 | -0.92989 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.0042 | 10.0859 | -4 | -3.9905 | 115.2482 | -0.92987 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.0125 | 10.0859 | -4 | -3.9907 | 115.2525 | -0.92986 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.0209 | 10.0842 | -4 | -3.9911 | 115.253 | -0.92982 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.0292 | 10.0842 | -4 | -3.9915 | 115.2534 | -0.92981 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.0376 | 10.0836 | -4 | -3.9919 | 115.2535 | -0.92979 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.0459 | 10.0836 | -4 | -3.9924 | 115.2535 | -0.92978 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.0542 | 10.0992 | -4 | -3.9927 | 115.2624 | -0.92996 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.0626 | 10.0992 | -4 | -3.9931 | 115.2712 | -0.92995 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.0709 | 10.0988 | -4 | -3.9934 | 115.2752 | -0.92994 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.0792 | 10.0988 | -4 | -3.9937 | 115.2793 | -0.92993 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.0876 | 10.0968 | -4 | -3.994 | 115.2836 | -0.92989 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.0959 | 10.0968 | -4 | -3.9944 | 115.2878 | -0.92988 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.1042 | 10.0936 | -4 | -3.9949 | 115.2877 | -0.92982 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.1126 | 10.0936 | -4 | -3.9953 | 115.2874 | -0.92981 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.1209 | 10.0762 | -4 | -3.9957 | 115.2923 | -0.92958 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.1293 | 10.0762 | -4 | -3.9961 | 115.2972 | -0.92957 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.1376 | 10.0652 | -4 | -3.9963 | 115.3065 | -0.92942 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.1459 | 10.0652 | -4 | -3.9965 | 115.3157 | -0.92942 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.1543 | 10.0747 | -4 | -3.9965 | 115.3241 | -0.92953 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.1626 | 10.0747 | -4 | -3.9966 | 115.3325 | -0.92953 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.1709 | 10.0743 | -4 | -3.9966 | 115.3373 | -0.92953 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.1793 | 10.0743 | -4 | -3.9966 | 115.3421 | -0.92953 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.1876 | 10.0718 | -4 | -3.9967 | 115.3403 | -0.92949 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.1959 | 10.0718 | -4 | -3.9967 | 115.3385 | -0.92949 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.2043 | 10.0713 | -4 | -3.9968 | 115.343 | -0.92948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.2126 | 10.0713 | -4 | -3.9969 | 115.3474 | -0.92948 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.2209 | 10.0692 | -4 | -3.997 | 115.3484 | -0.92945 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.2293 | 10.0692 | -4 | -3.9971 | 115.3493 | -0.92945 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.2376 | 10.0666 | -4 | -3.9972 | 115.341 | -0.92941 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.246 | 10.0666 | -4 | -3.9972 | 115.3327 | -0.92941 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.2543 | 10.0649 | -4 | -3.9974 | 115.3332 | -0.92938 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.2626 | 10.0649 | -4 | -3.9975 | 115.3338 | -0.92938 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.271 | 10.0646 | -4 | -3.9975 | 115.3422 | -0.92938 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.2793 | 10.0646 | -4 | -3.9974 | 115.3507 | -0.92938 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.2876 | 10.0623 | -4 | -3.9974 | 115.3426 | -0.92935 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.296 | 10.0623 | -4 | -3.9974 | 115.3345 | -0.92935 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.3043 | 10.059 | -4 | -3.9974 | 115.3215 | -0.92931 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.3126 | 10.059 | -4 | -3.9974 | 115.3085 | -0.92931 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.321 | 10.0587 | -4 | -3.9974 | 115.3215 | -0.9293 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.3293 | 10.0587 | -4 | -3.9975 | 115.3345 | -0.9293 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.3376 | 10.0545 | -4 | -3.9975 | 115.3213 | -0.92925 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.346 | 10.0545 | -4 | -3.9975 | 115.308 | -0.92925 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.3543 | 10.0449 | -4 | -3.9974 | 115.3128 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.3627 | 10.0449 | -4 | -3.9973 | 115.3177 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.371 | 10.0411 | -4 | -3.9972 | 115.3053 | -0.92909 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.3793 | 10.0411 | -4 | -3.9971 | 115.293 | -0.92909 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.3877 | 10.0426 | -4 | -3.997 | 115.3059 | -0.92911 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.396 | 10.0426 | -4 | -3.9969 | 115.3189 | -0.92912 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.4043 | 10.0391 | -4 | -3.9971 | 115.3109 | -0.92907 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.4127 | 10.0391 | -4 | -3.9974 | 115.3029 | -0.92906 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.421 | 10.0184 | -4 | -3.9974 | 115.291 | -0.9288 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.4294 | 10.0184 | -4 | -3.9974 | 115.279 | -0.92879 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.4377 | 10.0158 | -4 | -3.9976 | 115.2739 | -0.92876 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.446 | 10.0158 | -4 | -3.9977 | 115.2688 | -0.92875 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.4544 | 10.0145 | -4 | -3.9979 | 115.2691 | -0.92873 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.4627 | 10.0145 | -4 | -3.998 | 115.2694 | -0.92873 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.471 | 10.0143 | -4 | -3.9982 | 115.2739 | -0.92872 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.4794 | 10.0143 | -4 | -3.9983 | 115.2783 | -0.92871 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.4877 | 10.0106 | -4 | -3.9984 | 115.266 | -0.92866 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.496 | 10.0106 | -4 | -3.9986 | 115.2536 | -0.92866 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.5044 | 10.02 | -4 | -3.9986 | 115.2622 | -0.92878 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.5127 | 10.02 | -4 | -3.9986 | 115.2707 | -0.92878 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.521 | 10.0182 | -4 | -3.9986 | 115.2662 | -0.92875 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.5294 | 10.0182 | -4 | -3.9987 | 115.2617 | -0.92875 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.5377 | 10.0504 | -4 | -3.9986 | 115.2536 | -0.92916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.5461 | 10.0504 | -4 | -3.9986 | 115.2454 | -0.92916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.5544 | 10.0481 | -4 | -3.9987 | 115.2466 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.5627 | 10.0481 | -4 | -3.9988 | 115.2477 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.5711 | 10.0482 | -4 | -3.9989 | 115.2518 | -0.92912 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.5794 | 10.0482 | -4 | -3.999 | 115.2558 | -0.92912 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.5877 | 10.0446 | -4 | -3.9991 | 115.2439 | -0.92907 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.5961 | 10.0446 | -4 | -3.9993 | 115.232 | -0.92907 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.6044 | 10.0435 | -4 | -3.9993 | 115.2358 | -0.92905 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.6127 | 10.0435 | -4 | -3.9994 | 115.2396 | -0.92905 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.6211 | 10.0417 | -4 | -3.9994 | 115.2399 | -0.92903 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.6294 | 10.0417 | -4 | -3.9994 | 115.2403 | -0.92903 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.6377 | 10.0403 | -4 | -3.9995 | 115.2455 | -0.92901 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.6461 | 10.0403 | -4 | -3.9995 | 115.2507 | -0.92901 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.6544 | 10.0377 | -4 | -3.9997 | 115.2464 | -0.92897 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.6628 | 10.0377 | -4 | -3.9999 | 115.2422 | -0.92896 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.6711 | 10.0355 | -4 | -4.0001 | 115.239 | -0.92893 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.6794 | 10.0355 | -4 | -4.0003 | 115.2357 | -0.92892 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.6878 | 10.0327 | -4 | -4.0005 | 115.2346 | -0.92888 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.6961 | 10.0327 | -4 | -4.0007 | 115.2334 | -0.92887 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.7044 | 10.0245 | -4 | -4.0007 | 115.2306 | -0.92877 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.7128 | 10.0245 | -4 | -4.0007 | 115.2278 | -0.92877 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.7211 | 10.0392 | -4 | -4.0009 | 115.2277 | -0.92895 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.7294 | 10.0392 | -4 | -4.0011 | 115.2277 | -0.92894 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.7378 | 10.058 | -4 | -4.0013 | 115.2278 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.7461 | 10.058 | -4 | -4.0015 | 115.228 | -0.92916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.7544 | 10.0565 | -4 | -4.0017 | 115.229 | -0.92914 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.7628 | 10.0565 | -4 | -4.002 | 115.2299 | -0.92913 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.7711 | 10.0537 | -4 | -4.0022 | 115.2258 | -0.92909 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.7794 | 10.0537 | -4 | -4.0024 | 115.2215 | -0.92909 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.7878 | 10.0519 | -4 | -4.0026 | 115.2271 | -0.92905 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.7961 | 10.0519 | -4 | -4.0029 | 115.2327 | -0.92905 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.8045 | 10.0507 | -4 | -4.0031 | 115.2367 | -0.92902 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.8128 | 10.0507 | -4 | -4.0033 | 115.2406 | -0.92902 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.8211 | 10.0491 | -4 | -4.0033 | 115.2374 | -0.929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.8295 | 10.0491 | -4 | -4.0033 | 115.2341 | -0.929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.8378 | 10.0646 | -4 | -4.0035 | 115.2346 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.8461 | 10.0646 | -4 | -4.0036 | 115.2352 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.8545 | 10.064 | -4 | -4.0037 | 115.244 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.8628 | 10.064 | -4 | -4.0038 | 115.2528 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.8712 | 10.0716 | -4 | -4.0038 | 115.2498 | -0.92926 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.8795 | 10.0716 | -4 | -4.0039 | 115.2469 | -0.92926 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.8878 | 10.0706 | -4 | -4.004 | 115.2502 | -0.92925 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.8962 | 10.0706 | -4 | -4.0042 | 115.2535 | -0.92924 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.9045 | 10.0691 | -4 | -4.0043 | 115.2553 | -0.92922 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.9128 | 10.0691 | -4 | -4.0045 | 115.2572 | -0.92921 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.9212 | 10.0602 | -4 | -4.0045 | 115.2656 | -0.9291 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.9295 | 10.0602 | -4 | -4.0045 | 115.274 | -0.9291 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.9378 | 10.0667 | -4 | -4.0047 | 115.2651 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.9462 | 10.0667 | -4 | -4.0048 | 115.2561 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.9545 | 10.0819 | -4 | -4.0049 | 115.2568 | -0.92936 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.9628 | 10.0819 | -4 | -4.005 | 115.2574 | -0.92936 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.9712 | 10.0744 | -4 | -4.005 | 115.2804 | -0.92926 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.9795 | 10.0744 | -4 | -4.005 | 115.3034 | -0.92926 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.9879 | 10.0903 | -4 | -4.005 | 115.3003 | -0.92946 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
16.9962 | 10.0903 | -4 | -4.005 | 115.2972 | -0.92946 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.0045 | 10.0889 | -4 | -4.0051 | 115.2979 | -0.92944 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.0129 | 10.0889 | -4 | -4.0051 | 115.2986 | -0.92944 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.0212 | 10.0879 | -4 | -4.0051 | 115.3041 | -0.92943 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.0295 | 10.0879 | -4 | -4.0051 | 115.3095 | -0.92943 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.0379 | 10.0851 | -4 | -4.0052 | 115.3094 | -0.92939 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.0462 | 10.0851 | -4 | -4.0054 | 115.3092 | -0.92938 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.0545 | 10.0833 | -4 | -4.0055 | 115.3052 | -0.92936 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.0629 | 10.0833 | -4 | -4.0057 | 115.3012 | -0.92935 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.0712 | 10.0944 | -4 | -4.0057 | 115.3197 | -0.92949 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.0795 | 10.0944 | -4 | -4.0058 | 115.3383 | -0.92949 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.0879 | 10.0926 | -4 | -4.0058 | 115.3391 | -0.92947 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.0962 | 10.0926 | -4 | -4.0059 | 115.3399 | -0.92946 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.1046 | 10.0904 | -4 | -4.0059 | 115.3363 | -0.92943 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.1129 | 10.0904 | -4 | -4.006 | 115.3326 | -0.92943 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.1212 | 10.0869 | -4 | -4.006 | 115.3246 | -0.92939 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.1296 | 10.0869 | -4 | -4.0061 | 115.3165 | -0.92939 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.1379 | 10.0874 | -4 | -4.0062 | 115.3342 | -0.92939 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.1462 | 10.0874 | -4 | -4.0063 | 115.3519 | -0.92939 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.1546 | 10.0834 | -4 | -4.0063 | 115.3364 | -0.92933 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.1629 | 10.0834 | -4 | -4.0064 | 115.321 | -0.92933 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.1712 | 10.0824 | -4 | -4.0065 | 115.3266 | -0.92932 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.1796 | 10.0824 | -4 | -4.0065 | 115.3323 | -0.92931 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.1879 | 10.0807 | -4 | -4.0066 | 115.328 | -0.92929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.1962 | 10.0807 | -4 | -4.0067 | 115.3237 | -0.92929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.2046 | 10.0934 | -4 | -4.0068 | 115.3067 | -0.92945 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.2129 | 10.0934 | -4 | -4.0069 | 115.2896 | -0.92944 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.2213 | 10.0926 | -4 | -4.0069 | 115.2953 | -0.92943 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.2296 | 10.0926 | -4 | -4.007 | 115.3008 | -0.92943 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.2379 | 10.0797 | -4 | -4.007 | 115.2921 | -0.92927 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.2463 | 10.0797 | -4 | -4.007 | 115.2834 | -0.92927 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.2546 | 10.0875 | -4 | -4.007 | 115.2753 | -0.92936 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.2629 | 10.0875 | -4 | -4.0071 | 115.2671 | -0.92936 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.2713 | 10.0891 | -4 | -4.0071 | 115.2752 | -0.92938 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.2796 | 10.0891 | -4 | -4.0072 | 115.2833 | -0.92938 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.2879 | 10.0873 | -4 | -4.0072 | 115.2753 | -0.92936 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.2963 | 10.0873 | -4 | -4.0072 | 115.2672 | -0.92936 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.3046 | 10.0879 | -4 | -4.0073 | 115.2619 | -0.92936 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.313 | 10.0879 | -4 | -4.0075 | 115.2565 | -0.92935 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.3213 | 10.0909 | -4 | -4.0076 | 115.2691 | -0.92939 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.3296 | 10.0909 | -4 | -4.0078 | 115.2817 | -0.92938 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.338 | 10.0633 | -4 | -4.0078 | 115.2733 | -0.92903 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.3463 | 10.0633 | -4 | -4.0078 | 115.2649 | -0.92903 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.3546 | 10.0267 | -4 | -4.0077 | 115.265 | -0.92857 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.363 | 10.0267 | -4 | -4.0076 | 115.265 | -0.92857 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.3713 | 10.0263 | -4 | -4.0075 | 115.2599 | -0.92857 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.3797 | 10.0263 | -4 | -4.0075 | 115.2549 | -0.92857 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.388 | 10.0268 | -4 | -4.0075 | 115.2546 | -0.92858 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.3963 | 10.0268 | -4 | -4.0075 | 115.2544 | -0.92858 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.4047 | 10.0286 | -4 | -4.0076 | 115.2639 | -0.9286 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.413 | 10.0286 | -4 | -4.0076 | 115.2734 | -0.9286 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.4213 | 10.0249 | -4 | -4.0077 | 115.2557 | -0.92855 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.4297 | 10.0249 | -4 | -4.0078 | 115.2381 | -0.92855 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.438 | 10.0269 | -4 | -4.0078 | 115.2462 | -0.92857 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.4464 | 10.0269 | -4 | -4.0078 | 115.2544 | -0.92857 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.4547 | 10.027 | -4 | -4.0078 | 115.2543 | -0.92857 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.463 | 10.027 | -4 | -4.0078 | 115.2543 | -0.92857 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.4714 | 10.027 | -4 | -4.0078 | 115.2544 | -0.92857 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.4797 | 10.027 | -4 | -4.0078 | 115.2546 | -0.92857 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.488 | 10.0258 | -4 | -4.0077 | 115.2462 | -0.92856 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.4964 | 10.0258 | -4 | -4.0077 | 115.2378 | -0.92856 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.5047 | 10.0464 | -4 | -4.0076 | 115.246 | -0.92883 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.513 | 10.0464 | -4 | -4.0075 | 115.2544 | -0.92883 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.5214 | 10.0268 | -4 | -4.0075 | 115.2494 | -0.92858 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.5297 | 10.0268 | -4 | -4.0075 | 115.2444 | -0.92858 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.5381 | 10.0284 | -4 | -4.0075 | 115.2539 | -0.9286 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.5464 | 10.0284 | -4 | -4.0075 | 115.2634 | -0.9286 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.5547 | 10.027 | -4 | -4.0076 | 115.2588 | -0.92858 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.5631 | 10.027 | -4 | -4.0076 | 115.2543 | -0.92858 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.5714 | 10.0367 | -4 | -4.0076 | 115.2543 | -0.9287 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.5797 | 10.0367 | -4 | -4.0077 | 115.2543 | -0.9287 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.5881 | 10.0382 | -4 | -4.0077 | 115.2589 | -0.92872 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.5964 | 10.0382 | -4 | -4.0078 | 115.2634 | -0.92872 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.6048 | 10.0364 | -4 | -4.0079 | 115.2588 | -0.92869 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.6131 | 10.0364 | -4 | -4.0081 | 115.2543 | -0.92868 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.6214 | 10.0358 | -4 | -4.0082 | 115.2545 | -0.92867 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.6298 | 10.0358 | -4 | -4.0083 | 115.2547 | -0.92867 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.6381 | 10.025 | -4 | -4.0083 | 115.2517 | -0.92853 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.6464 | 10.025 | -4 | -4.0084 | 115.2487 | -0.92853 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.6548 | 10.0266 | -4 | -4.0083 | 115.2568 | -0.92855 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.6631 | 10.0266 | -4 | -4.0083 | 115.2649 | -0.92855 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.6714 | 10.0445 | -4 | -4.0083 | 115.2568 | -0.92878 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.6798 | 10.0445 | -4 | -4.0084 | 115.2488 | -0.92878 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.6881 | 10.0432 | -4 | -4.0084 | 115.2443 | -0.92876 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.6964 | 10.0432 | -4 | -4.0084 | 115.2398 | -0.92876 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.7048 | 10.0433 | -4 | -4.0084 | 115.2397 | -0.92876 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.7131 | 10.0433 | -4 | -4.0084 | 115.2398 | -0.92876 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.7215 | 10.0245 | -4 | -4.0083 | 115.2482 | -0.92852 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.7298 | 10.0245 | -4 | -4.0083 | 115.2565 | -0.92852 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.7381 | 10.0252 | -4 | -4.0083 | 115.2562 | -0.92853 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.7465 | 10.0252 | -4 | -4.0082 | 115.256 | -0.92854 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.7548 | 10.0261 | -4 | -4.0082 | 115.2608 | -0.92855 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.7631 | 10.0261 | -4 | -4.0083 | 115.2656 | -0.92855 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.7715 | 10.0253 | -4 | -4.0083 | 115.2607 | -0.92853 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.7798 | 10.0253 | -4 | -4.0083 | 115.2558 | -0.92853 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.7881 | 10.0234 | -4 | -4.0084 | 115.253 | -0.92851 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.7965 | 10.0234 | -4 | -4.0084 | 115.2502 | -0.92851 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.8048 | 10.0264 | -4 | -4.0084 | 115.2629 | -0.92855 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.8132 | 10.0264 | -4 | -4.0084 | 115.2756 | -0.92855 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.8215 | 10.0243 | -4 | -4.0084 | 115.2713 | -0.92852 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.8298 | 10.0243 | -4 | -4.0084 | 115.267 | -0.92852 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.8382 | 10.044 | -4 | -4.0083 | 115.2671 | -0.92877 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.8465 | 10.044 | -4 | -4.0083 | 115.2673 | -0.92877 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.8548 | 10.0627 | -4 | -4.0083 | 115.2766 | -0.92901 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.8632 | 10.0627 | -4 | -4.0084 | 115.286 | -0.92901 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.8715 | 10.0617 | -4 | -4.0085 | 115.2899 | -0.92899 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.8799 | 10.0617 | -4 | -4.0087 | 115.2939 | -0.92899 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.8882 | 10.0786 | -4 | -4.0087 | 115.2931 | -0.9292 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.8965 | 10.0786 | -4 | -4.0087 | 115.2923 | -0.9292 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.9049 | 10.0786 | -4 | -4.0088 | 115.2977 | -0.9292 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.9132 | 10.0786 | -4 | -4.0088 | 115.3032 | -0.9292 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.9215 | 10.077 | -4 | -4.0087 | 115.299 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.9299 | 10.077 | -4 | -4.0086 | 115.2948 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.9382 | 10.0618 | -4 | -4.0084 | 115.3044 | -0.929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.9465 | 10.0618 | -4 | -4.0081 | 115.314 | -0.929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.9549 | 10.0617 | -4 | -4.0081 | 115.3178 | -0.929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.9632 | 10.0617 | -4 | -4.0081 | 115.3216 | -0.929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.9716 | 10.0798 | -4 | -4.008 | 115.335 | -0.92923 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.9799 | 10.0798 | -4 | -4.008 | 115.3484 | -0.92924 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.9882 | 10.088 | -4 | -4.0078 | 115.3404 | -0.92934 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
17.9966 | 10.088 | -4 | -4.0077 | 115.3324 | -0.92935 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.0049 | 10.0881 | -4 | -4.0075 | 115.3324 | -0.92936 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.0132 | 10.0881 | -4 | -4.0073 | 115.3324 | -0.92936 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.0216 | 10.0707 | -4 | -4.007 | 115.3325 | -0.92915 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.0299 | 10.0707 | -4 | -4.0067 | 115.3327 | -0.92916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.0383 | 10.071 | -4 | -4.0064 | 115.3324 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.0466 | 10.071 | -4 | -4.0061 | 115.3322 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.0549 | 10.0594 | -4 | -4.0058 | 115.328 | -0.92905 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.0633 | 10.0594 | -4 | -4.0056 | 115.3238 | -0.92905 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.0716 | 10.0707 | -4 | -4.0055 | 115.3283 | -0.9292 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.0799 | 10.0707 | -4 | -4.0054 | 115.3327 | -0.9292 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.0883 | 10.0862 | -4 | -4.0053 | 115.3282 | -0.9294 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.0966 | 10.0862 | -4 | -4.0051 | 115.3238 | -0.92941 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.1049 | 10.0842 | -4 | -4.005 | 115.3157 | -0.92939 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.1133 | 10.0842 | -4 | -4.0048 | 115.3076 | -0.92939 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.1216 | 10.0827 | -4 | -4.0047 | 115.2981 | -0.92937 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.13 | 10.0827 | -4 | -4.0047 | 115.2887 | -0.92938 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.1383 | 10.066 | -4 | -4.0045 | 115.2938 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.1466 | 10.066 | -4 | -4.0043 | 115.2988 | -0.92918 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.155 | 10.0647 | -4 | -4.0042 | 115.2943 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.1633 | 10.0647 | -4 | -4.004 | 115.2899 | -0.92917 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.1716 | 10.0661 | -4 | -4.0039 | 115.2943 | -0.92919 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.18 | 10.0661 | -4 | -4.0038 | 115.2987 | -0.9292 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.1883 | 10.0626 | -4 | -4.0036 | 115.287 | -0.92916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.1967 | 10.0626 | -4 | -4.0034 | 115.2753 | -0.92916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.205 | 10.0614 | -4 | -4.0032 | 115.2656 | -0.92916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.2133 | 10.0614 | -4 | -4.003 | 115.2559 | -0.92916 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.2217 | 10.0781 | -4 | -4.003 | 115.2612 | -0.92937 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.23 | 10.0781 | -4 | -4.003 | 115.2667 | -0.92937 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.2383 | 10.076 | -4 | -4.0029 | 115.2584 | -0.92935 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.2467 | 10.076 | -4 | -4.0028 | 115.2502 | -0.92935 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.255 | 10.0757 | -4 | -4.0028 | 115.2506 | -0.92935 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.2634 | 10.0757 | -4 | -4.0027 | 115.2511 | -0.92935 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.2717 | 10.076 | -4 | -4.0026 | 115.2561 | -0.92936 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.28 | 10.076 | -4 | -4.0025 | 115.2611 | -0.92936 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.2884 | 10.0724 | -4 | -4.0025 | 115.2478 | -0.92932 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.2967 | 10.0724 | -4 | -4.0025 | 115.2345 | -0.92932 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.305 | 10.0693 | -4 | -4.0025 | 115.222 | -0.92928 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.3134 | 10.0693 | -4 | -4.0025 | 115.2095 | -0.92928 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.3217 | 10.0707 | -4 | -4.0025 | 115.2225 | -0.92929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.33 | 10.0707 | -4 | -4.0026 | 115.2354 | -0.92929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.3384 | 10.0706 | -4 | -4.0027 | 115.2408 | -0.92929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.3467 | 10.0706 | -4 | -4.0028 | 115.2461 | -0.92929 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.3551 | 10.0687 | -4 | -4.0028 | 115.2381 | -0.92926 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.3634 | 10.0687 | -4 | -4.0029 | 115.2301 | -0.92926 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.3717 | 10.1046 | -4 | -4.0028 | 115.2343 | -0.92971 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.3801 | 10.1046 | -4 | -4.0028 | 115.2385 | -0.92971 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.3884 | 10.1143 | -4 | -4.0026 | 115.2438 | -0.92984 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143
18.3967 | 10.1143 | -4 | -4.0023 | 115.2492 | -0.92985 | -3.9444 | -4.0626 | -5.9143

## Tiempos resp_cont. pot. react.A
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.26977
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 4.3229
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.42298
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 2.2566
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. pot. react.A
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.

## Reg_Mod. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 82.27
Variación en potencia reactiva ascendente RI (%) |  |  | 1.93
Variación en potencia reactiva descendente RI (%) |  |  | -5.27
Variación en potencia reactiva ascendente RC (%) |  |  | 5.29
Variación en potencia reactiva descendente RC (%) |  |  | -1.95
Región Inductiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Inductiva Consigna Descendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0063019 | 1.009 | -0.707 | -0.74268 | 113.5663 | -0.98442 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.0081329 | 81.9914 | -0.999 | -0.99897 | 113.8847 | -3.7263 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.0015831 | 82.0293 | 0.999 | 0.99904 | 114.699 | 3.6555 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.0020599 | 1.024 | 0.707 | 0.73008 | 113.6706 | 0.98113 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.014641 | 1.009 | -0.707 | -0.74268 | 113.565 | -0.98394 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.016472 | 81.9985 | -0.999 | -0.99898 | 113.8875 | -3.7264 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.0099144 | 82.0289 | 0.999 | 0.99902 | 114.7083 | 3.655 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.010399 | 1.024 | 0.707 | 0.73008 | 113.6751 | 0.98098 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.022972 | 1.0086 | -0.707 | -0.74242 | 113.5643 | -0.98338 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.024811 | 81.9985 | -0.999 | -0.99898 | 113.8904 | -3.7265 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.01825 | 82.0289 | 0.999 | 0.99902 | 114.7175 | 3.6546 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.01873 | 1.0241 | 0.707 | 0.73027 | 113.6706 | 0.98084 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.031311 | 1.0086 | -0.707 | -0.74242 | 113.5636 | -0.98283 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.033142 | 81.9944 | -0.999 | -0.99898 | 113.8875 | -3.7266 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.026581 | 82.0359 | 0.999 | 0.99903 | 114.7116 | 3.6539 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.027069 | 1.0241 | 0.707 | 0.73027 | 113.6661 | 0.98069 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.039642 | 1.0081 | -0.707 | -0.74223 | 113.5565 | -0.98227 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.041481 | 81.9944 | -0.999 | -0.99898 | 113.8847 | -3.7268 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.034916 | 82.0359 | 0.999 | 0.99903 | 114.7056 | 3.6533 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.0354 | 0.99271 | 0.707 | 0.71222 | 113.6629 | 0.98062 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.047974 | 1.0081 | -0.707 | -0.74223 | 113.5495 | -0.98171 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.04982 | 81.9891 | -0.999 | -0.99897 | 113.8825 | -3.7268 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.043251 | 82.0407 | 0.999 | 0.99903 | 114.7041 | 3.6525 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.043739 | 0.99271 | 0.707 | 0.71222 | 113.6596 | 0.98056 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.056313 | 1.0082 | -0.707 | -0.74213 | 113.5487 | -0.98122 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.058159 | 81.9891 | -0.999 | -0.99897 | 113.8803 | -3.7269 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.051582 | 82.0407 | 0.999 | 0.99903 | 114.7026 | 3.6518 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.052071 | 1.0247 | 0.707 | 0.73073 | 113.6628 | 0.9804 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.064644 | 1.0082 | -0.707 | -0.74213 | 113.548 | -0.98074 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.066498 | 81.9834 | -0.999 | -0.99897 | 113.8763 | -3.7272 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.059917 | 82.0225 | 0.999 | 0.99903 | 114.7027 | 3.651 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.06041 | 1.0247 | 0.707 | 0.73073 | 113.6661 | 0.98025 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.072975 | 1.0076 | -0.707 | -0.74182 | 113.5478 | -0.98032 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.074829 | 81.9834 | -0.999 | -0.99897 | 113.8724 | -3.7274 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.068249 | 82.0225 | 0.999 | 0.99903 | 114.7026 | 3.6502 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.068741 | 1.0256 | 0.707 | 0.73112 | 113.6776 | 0.9801 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.081314 | 1.0076 | -0.707 | -0.74182 | 113.5476 | -0.97989 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.083168 | 81.9916 | -0.999 | -0.99897 | 113.8785 | -3.7274 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.076584 | 81.9924 | 0.999 | 0.99904 | 114.6897 | 3.6496 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.07708 | 1.0256 | 0.707 | 0.73112 | 113.689 | 0.97995 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.089645 | 1.0075 | -0.707 | -0.7417 | 113.5471 | -0.97947 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.091507 | 81.9916 | -0.999 | -0.99897 | 113.8846 | -3.7274 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.084915 | 81.9924 | 0.999 | 0.99904 | 114.6769 | 3.649 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.085411 | 1.0126 | 0.707 | 0.72182 | 113.671 | 0.97985 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.097984 | 1.0075 | -0.707 | -0.7417 | 113.5466 | -0.97904 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.099846 | 81.9913 | -0.999 | -0.99897 | 113.8846 | -3.7274 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.09325 | 82.0109 | 0.999 | 0.99905 | 114.6805 | 3.6481 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.09375 | 1.0126 | 0.707 | 0.72182 | 113.6531 | 0.97975 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.10632 | 1.0074 | -0.707 | -0.74161 | 113.544 | -0.97862 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.10818 | 81.9913 | -0.999 | -0.99897 | 113.8845 | -3.7274 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.10159 | 82.0109 | 0.999 | 0.99905 | 114.6841 | 3.6472 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.10208 | 1.0131 | 0.707 | 0.722 | 113.6632 | 0.97973 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.11465 | 1.0074 | -0.707 | -0.74161 | 113.5415 | -0.97819 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.11652 | 81.9914 | -0.999 | -0.99897 | 113.8845 | -3.7276 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.10992 | 81.9946 | 0.999 | 0.99904 | 114.6781 | 3.6465 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.11042 | 1.0131 | 0.707 | 0.722 | 113.6733 | 0.97971 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.12299 | 1.0069 | -0.707 | -0.74145 | 113.5317 | -0.97776 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.12486 | 81.9914 | -0.999 | -0.99897 | 113.8845 | -3.7278 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.11825 | 81.9946 | 0.999 | 0.99904 | 114.672 | 3.6457 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.11875 | 1.0266 | 0.707 | 0.73197 | 113.6723 | 0.97955 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.13132 | 1.0069 | -0.707 | -0.74145 | 113.5218 | -0.97733 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.13319 | 82.0037 | -0.999 | -0.99896 | 113.8934 | -3.7281 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.12658 | 82.0144 | 0.999 | 0.99902 | 114.6631 | 3.6452 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.12709 | 1.0266 | 0.707 | 0.73197 | 113.6713 | 0.97939 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.13966 | 0.98552 | -0.707 | -0.74569 | 113.5291 | -0.97678 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.14153 | 82.0037 | -0.999 | -0.99896 | 113.9022 | -3.7283 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.13492 | 82.0144 | 0.999 | 0.99902 | 114.6543 | 3.6447 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.13542 | 1.0137 | 0.707 | 0.72251 | 113.6686 | 0.97929 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.14799 | 0.98552 | -0.707 | -0.74569 | 113.5364 | -0.97623 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.14987 | 82.0097 | -0.999 | -0.99896 | 113.9006 | -3.7285 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.14325 | 82.0014 | 0.999 | 0.99904 | 114.6657 | 3.6443 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.14376 | 1.0137 | 0.707 | 0.72251 | 113.6659 | 0.97919 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.15632 | 0.98777 | -0.707 | -0.73238 | 113.5294 | -0.97583 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.15821 | 82.0097 | -0.999 | -0.99896 | 113.899 | -3.7286 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.15158 | 82.0014 | 0.999 | 0.99904 | 114.6772 | 3.6438 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.15209 | 1.0271 | 0.707 | 0.73227 | 113.6692 | 0.97903 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.16466 | 0.98777 | -0.707 | -0.73238 | 113.5225 | -0.97543 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.16654 | 81.9869 | -0.999 | -0.99895 | 113.8918 | -3.7292 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.15992 | 81.962 | 0.999 | 0.99902 | 114.6772 | 3.6434 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.16043 | 1.0271 | 0.707 | 0.73227 | 113.6725 | 0.97887 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.17299 | 0.97679 | -0.707 | -0.70905 | 113.5213 | -0.97517 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.17488 | 81.9869 | -0.999 | -0.99895 | 113.8847 | -3.7297 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.16825 | 81.962 | 0.999 | 0.99902 | 114.6772 | 3.643 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.16876 | 1.0277 | 0.707 | 0.73261 | 113.6814 | 0.97872 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.18133 | 0.97679 | -0.707 | -0.70905 | 113.5202 | -0.97492 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.18322 | 81.95 | -0.999 | -0.99897 | 113.8769 | -3.7298 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.17659 | 81.9817 | 0.999 | 0.99901 | 114.6713 | 3.6425 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.1771 | 1.0277 | 0.707 | 0.73261 | 113.6903 | 0.97856 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.18966 | 0.9763 | -0.707 | -0.7086 | 113.5215 | -0.97473 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.19156 | 81.95 | -0.999 | -0.99897 | 113.8692 | -3.7299 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.18492 | 81.9817 | 0.999 | 0.99901 | 114.6654 | 3.6419 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.18543 | 1.0275 | 0.707 | 0.73264 | 113.6842 | 0.97848 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.19799 | 0.9763 | -0.707 | -0.7086 | 113.5228 | -0.97453 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.1999 | 82.0023 | -0.999 | -0.99897 | 113.8842 | -3.73 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.19325 | 81.9797 | 0.999 | 0.99899 | 114.6668 | 3.6417 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.19377 | 1.0275 | 0.707 | 0.73264 | 113.6781 | 0.9784 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.20633 | 0.97601 | -0.707 | -0.70856 | 113.511 | -0.97428 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.20823 | 82.0023 | -0.999 | -0.99897 | 113.8993 | -3.7302 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.20158 | 81.9797 | 0.999 | 0.99899 | 114.6683 | 3.6414 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.2021 | 1.0275 | 0.707 | 0.73273 | 113.6692 | 0.97831 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.21466 | 0.97601 | -0.707 | -0.70856 | 113.4992 | -0.97402 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.21657 | 82.0025 | -0.999 | -0.99897 | 113.8991 | -3.7301 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.20992 | 81.9811 | 0.999 | 0.999 | 114.6743 | 3.6409 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.21044 | 1.0275 | 0.707 | 0.73273 | 113.6604 | 0.97823 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.223 | 0.97588 | -0.707 | -0.7084 | 113.5078 | -0.97376 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.22491 | 82.0025 | -0.999 | -0.99897 | 113.8989 | -3.7299 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.21825 | 81.9811 | 0.999 | 0.999 | 114.6803 | 3.6405 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.21877 | 1.0276 | 0.707 | 0.7328 | 113.6681 | 0.97808 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.23133 | 0.97588 | -0.707 | -0.7084 | 113.5164 | -0.9735 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.23325 | 81.9942 | -0.999 | -0.99898 | 113.8929 | -3.7299 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.22659 | 81.9845 | 0.999 | 0.99901 | 114.6743 | 3.64 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.22711 | 1.0276 | 0.707 | 0.7328 | 113.6759 | 0.97792 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.23966 | 0.97535 | -0.707 | -0.70809 | 113.5072 | -0.97324 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.24158 | 81.9942 | -0.999 | -0.99898 | 113.887 | -3.7299 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.23492 | 81.9845 | 0.999 | 0.99901 | 114.6683 | 3.6396 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.23544 | 1.0281 | 0.707 | 0.73307 | 113.6804 | 0.97784 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.248 | 0.97535 | -0.707 | -0.70809 | 113.4981 | -0.97299 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.24992 | 81.9955 | -0.999 | -0.99897 | 113.8884 | -3.73 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.24325 | 81.979 | 0.999 | 0.99903 | 114.6635 | 3.639 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.24378 | 1.0281 | 0.707 | 0.73307 | 113.6849 | 0.97776 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.25633 | 0.97527 | -0.707 | -0.70806 | 113.4974 | -0.97279 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.25826 | 81.9955 | -0.999 | -0.99897 | 113.8898 | -3.7301 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.25159 | 81.979 | 0.999 | 0.99903 | 114.6587 | 3.6384 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.25211 | 1.0285 | 0.707 | 0.7332 | 113.6881 | 0.9776 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.26467 | 0.97527 | -0.707 | -0.70806 | 113.4967 | -0.97259 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.26659 | 81.9833 | -0.999 | -0.99897 | 113.8811 | -3.7301 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.25992 | 81.974 | 0.999 | 0.99901 | 114.6587 | 3.6379 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.26045 | 1.0285 | 0.707 | 0.7332 | 113.6914 | 0.97745 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.273 | 0.97507 | -0.707 | -0.70785 | 113.4953 | -0.97239 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.27493 | 81.9833 | -0.999 | -0.99897 | 113.8724 | -3.7302 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.26825 | 81.974 | 0.999 | 0.99901 | 114.6588 | 3.6375 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.26878 | 1.0285 | 0.707 | 0.73321 | 113.6914 | 0.9773 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.28133 | 0.97507 | -0.707 | -0.70785 | 113.4938 | -0.97219 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.28327 | 81.9516 | -0.99897 | -0.99897 | 113.8724 | -3.7301 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.27659 | 81.9608 | 0.999 | 0.999 | 114.6509 | 3.6371 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.27712 | 1.0285 | 0.707 | 0.73321 | 113.6914 | 0.97715 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.28967 | 0.97458 | -0.707 | -0.70754 | 113.4912 | -0.97199 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.29161 | 81.9516 | -0.99893 | -0.99897 | 113.8724 | -3.7301 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.28492 | 81.9608 | 0.999 | 0.999 | 114.6429 | 3.6367 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.28545 | 1.0289 | 0.707 | 0.73344 | 113.6966 | 0.97699 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.298 | 0.97458 | -0.707 | -0.70754 | 113.4885 | -0.97179 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.29994 | 81.9785 | -0.99889 | -0.99895 | 113.8722 | -3.7303 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.29325 | 81.9764 | 0.999 | 0.99899 | 114.6523 | 3.6365 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.29379 | 1.0289 | 0.707 | 0.73344 | 113.7019 | 0.97684 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.30634 | 0.97379 | -0.707 | -0.70708 | 113.481 | -0.97167 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.30828 | 81.9785 | -0.99885 | -0.99895 | 113.8722 | -3.7305 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.30159 | 81.9764 | 0.999 | 0.99899 | 114.6617 | 3.6364 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.30212 | 1.0292 | 0.707 | 0.73368 | 113.6972 | 0.97669 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.31467 | 0.97379 | -0.707 | -0.70708 | 113.4735 | -0.97154 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.31662 | 81.9901 | -0.99881 | -0.99896 | 113.8813 | -3.7306 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.30992 | 81.9965 | 0.999 | 0.99899 | 114.6628 | 3.6362 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.31046 | 1.0292 | 0.707 | 0.73368 | 113.6926 | 0.97653 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.32301 | 0.97376 | -0.707 | -0.70688 | 113.4899 | -0.97145 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.32496 | 81.9901 | -0.99876 | -0.99896 | 113.8905 | -3.7308 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.31826 | 81.9965 | 0.999 | 0.99899 | 114.6639 | 3.636 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.31879 | 1.0291 | 0.707 | 0.73376 | 113.6909 | 0.97646 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.33134 | 0.97376 | -0.707 | -0.70688 | 113.5063 | -0.97135 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.3333 | 81.9888 | -0.99872 | -0.99898 | 113.8773 | -3.7307 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.32659 | 81.999 | 0.999 | 0.999 | 114.6654 | 3.6359 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.32713 | 1.0291 | 0.707 | 0.73376 | 113.6892 | 0.97638 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.33968 | 0.97357 | -0.707 | -0.70669 | 113.515 | -0.97126 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.34163 | 81.9888 | -0.99868 | -0.99898 | 113.8641 | -3.7306 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.33492 | 81.999 | 0.999 | 0.999 | 114.6668 | 3.6357 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.33546 | 1.0297 | 0.707 | 0.73395 | 113.6999 | 0.97631 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.34801 | 0.97357 | -0.707 | -0.70669 | 113.5237 | -0.97117 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.34997 | 81.9817 | -0.99864 | -0.99895 | 113.8641 | -3.7311 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.34325 | 81.9729 | 0.999 | 0.99901 | 114.6476 | 3.6351 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.3438 | 1.0297 | 0.707 | 0.73395 | 113.7105 | 0.97623 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.35635 | 0.97315 | -0.707 | -0.7065 | 113.5077 | -0.97107 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.35831 | 81.9817 | -0.9986 | -0.99895 | 113.8641 | -3.7316 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.35159 | 81.9729 | 0.999 | 0.99901 | 114.6283 | 3.6346 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.35213 | 1.0297 | 0.707 | 0.73399 | 113.7143 | 0.97608 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.36468 | 0.97315 | -0.707 | -0.7065 | 113.4917 | -0.97098 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.36665 | 82.0185 | -0.99856 | -0.99895 | 113.8728 | -3.7318 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.35992 | 81.993 | 0.999 | 0.999 | 114.639 | 3.6344 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.36047 | 1.0297 | 0.707 | 0.73399 | 113.718 | 0.97593 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.37302 | 0.9875 | -0.707 | -0.70692 | 113.4906 | -0.97093 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.37498 | 82.0185 | -0.99851 | -0.99895 | 113.8815 | -3.732 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.36826 | 81.993 | 0.999 | 0.999 | 114.6498 | 3.6342 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.3688 | 1.0302 | 0.707 | 0.73426 | 113.7104 | 0.97578 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.38135 | 0.9875 | -0.707 | -0.70692 | 113.4895 | -0.97089 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.38332 | 82.0119 | -0.99847 | -0.99892 | 113.8772 | -3.7327 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.37659 | 81.9917 | 0.999 | 0.999 | 114.6464 | 3.6339 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.37714 | 1.0302 | 0.707 | 0.73426 | 113.7027 | 0.97562 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.38969 | 0.97016 | -0.707 | -0.68807 | 113.4982 | -0.97098 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.39165 | 82.0119 | -0.99843 | -0.99892 | 113.8728 | -3.7335 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.38492 | 81.9917 | 0.999 | 0.999 | 114.6431 | 3.6337 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.38548 | 1.0302 | 0.707 | 0.73442 | 113.7044 | 0.97554 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.39802 | 0.97016 | -0.707 | -0.68807 | 113.507 | -0.97107 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.39999 | 82.0174 | -0.99839 | -0.99892 | 113.8712 | -3.7342 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.39326 | 81.9711 | 0.999 | 0.99899 | 114.6445 | 3.6337 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.39381 | 1.0302 | 0.707 | 0.73442 | 113.7061 | 0.97547 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.40635 | 0.97561 | -0.707 | -0.68337 | 113.51 | -0.97124 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.40833 | 82.0174 | -0.99835 | -0.99892 | 113.8695 | -3.7349 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.40159 | 81.9711 | 0.999 | 0.99899 | 114.6459 | 3.6337 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.40215 | 1.012 | 0.707 | 0.72619 | 113.7078 | 0.97549 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.41469 | 0.97561 | -0.707 | -0.68337 | 113.5131 | -0.97141 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.41667 | 82.0036 | -0.99831 | -0.99893 | 113.8604 | -3.7355 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.40992 | 81.97 | 0.999 | 0.999 | 114.6447 | 3.6335 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.41048 | 1.012 | 0.707 | 0.72619 | 113.7094 | 0.97551 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.42302 | 0.97487 | -0.707 | -0.68301 | 113.4966 | -0.97158 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.42501 | 82.0036 | -0.99826 | -0.99893 | 113.8511 | -3.736 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.41825 | 81.97 | 0.999 | 0.999 | 114.6433 | 3.6333 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.41882 | 0.99968 | 0.707 | 0.71694 | 113.7052 | 0.97559 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.43135 | 0.97487 | -0.707 | -0.68301 | 113.4801 | -0.97174 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.43335 | 82.0265 | -0.99822 | -0.99893 | 113.8616 | -3.7366 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.42659 | 81.9912 | 0.999 | 0.999 | 114.647 | 3.6332 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.42715 | 0.99968 | 0.707 | 0.71694 | 113.701 | 0.97567 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.43969 | 0.97457 | -0.707 | -0.6827 | 113.4855 | -0.97191 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.44168 | 82.0265 | -0.99818 | -0.99893 | 113.8719 | -3.7372 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.43493 | 81.9912 | 0.999 | 0.999 | 114.6507 | 3.633 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.43549 | 0.99989 | 0.707 | 0.71695 | 113.7083 | 0.97575 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.44802 | 0.97457 | -0.707 | -0.6827 | 113.491 | -0.97207 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.45002 | 82.019 | -0.99814 | -0.99894 | 113.8663 | -3.7378 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.44326 | 81.964 | 0.999 | 0.99901 | 114.6497 | 3.6327 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.44382 | 0.99989 | 0.707 | 0.71695 | 113.7156 | 0.97583 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.45636 | 0.97403 | -0.707 | -0.68243 | 113.4835 | -0.97216 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.45836 | 82.019 | -0.9981 | -0.99894 | 113.8607 | -3.7384 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.45159 | 81.964 | 0.999 | 0.99901 | 114.6488 | 3.6324 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.45216 | 1.0002 | 0.707 | 0.71736 | 113.7094 | 0.97597 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.46469 | 0.97403 | -0.707 | -0.68243 | 113.476 | -0.97225 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.4667 | 82.0227 | -0.99806 | -0.99892 | 113.8622 | -3.7392 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.45992 | 81.9875 | 0.999 | 0.999 | 114.6602 | 3.6323 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.46049 | 1.0002 | 0.707 | 0.71736 | 113.7032 | 0.97611 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.47302 | 0.97314 | -0.707 | -0.68187 | 113.4659 | -0.97233 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.47504 | 82.0227 | -0.99801 | -0.99892 | 113.8638 | -3.7401 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.46826 | 81.9875 | 0.999 | 0.999 | 114.6717 | 3.6322 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.46883 | 1.0005 | 0.707 | 0.7175 | 113.7103 | 0.97617 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.48136 | 0.97314 | -0.707 | -0.68187 | 113.4559 | -0.97242 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.48337 | 82.0192 | -0.99797 | -0.99895 | 113.8598 | -3.7406 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.47659 | 81.9822 | 0.999 | 0.99897 | 114.6732 | 3.6324 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.47717 | 1.0005 | 0.707 | 0.7175 | 113.7175 | 0.97623 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.48969 | 0.99187 | -0.707 | -0.6874 | 113.4555 | -0.97252 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.49171 | 82.0192 | -0.99793 | -0.99895 | 113.8559 | -3.741 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.48492 | 81.9822 | 0.999 | 0.99897 | 114.6748 | 3.6326 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.4855 | 1.0013 | 0.707 | 0.71783 | 113.7248 | 0.97629 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.49803 | 0.99187 | -0.707 | -0.6874 | 113.455 | -0.97262 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.50005 | 82.0358 | -0.99789 | -0.99892 | 113.8627 | -3.7417 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.49326 | 81.9744 | 0.999 | 0.99896 | 114.664 | 3.633 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.49384 | 1.0013 | 0.707 | 0.71783 | 113.732 | 0.97635 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.50636 | 0.97198 | -0.707 | -0.6812 | 113.4449 | -0.9727 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.50838 | 82.0358 | -0.99785 | -0.99892 | 113.8695 | -3.7423 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.50159 | 81.9744 | 0.999 | 0.99896 | 114.6532 | 3.6334 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.50217 | 1.0018 | 0.707 | 0.71805 | 113.7471 | 0.97634 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.51469 | 0.97198 | -0.707 | -0.6812 | 113.4348 | -0.97279 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.51672 | 82.0494 | -0.99781 | -0.99892 | 113.8704 | -3.7429 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.50993 | 81.9856 | 0.999 | 0.99897 | 114.6604 | 3.6338 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.51051 | 1.0018 | 0.707 | 0.71805 | 113.7623 | 0.97633 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.52303 | 0.97159 | -0.707 | -0.68077 | 113.4456 | -0.97294 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.52505 | 82.0494 | -0.99776 | -0.99892 | 113.8713 | -3.7436 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.51826 | 81.9856 | 0.999 | 0.99897 | 114.6676 | 3.6342 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.51884 | 1.0024 | 0.707 | 0.71866 | 113.7602 | 0.97631 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.53136 | 0.97159 | -0.707 | -0.68077 | 113.4563 | -0.97309 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.53339 | 82.0437 | -0.99772 | -0.99892 | 113.8683 | -3.7441 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.52659 | 81.9627 | 0.999 | 0.99899 | 114.6504 | 3.6343 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.52718 | 1.0024 | 0.707 | 0.71866 | 113.7582 | 0.97629 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.5397 | 0.97135 | -0.707 | -0.6805 | 113.4684 | -0.97326 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.54173 | 82.0437 | -0.99768 | -0.99892 | 113.8653 | -3.7446 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.53493 | 81.9627 | 0.999 | 0.99899 | 114.6331 | 3.6344 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.53551 | 1.0028 | 0.707 | 0.71893 | 113.7444 | 0.9762 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.54803 | 0.97135 | -0.707 | -0.6805 | 113.4804 | -0.97342 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.55007 | 82.0424 | -0.99764 | -0.99892 | 113.8727 | -3.7451 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.54326 | 81.9338 | 0.999 | 0.99899 | 114.6394 | 3.6349 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.54385 | 1.0028 | 0.707 | 0.71893 | 113.7307 | 0.9761 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.55637 | 0.97018 | -0.707 | -0.67991 | 113.466 | -0.9735 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.55841 | 82.0424 | -0.9976 | -0.99892 | 113.88 | -3.7456 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.55159 | 81.9338 | 0.999 | 0.99899 | 114.6456 | 3.6353 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.55218 | 1.003 | 0.707 | 0.71906 | 113.7323 | 0.97608 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.5647 | 0.97018 | -0.707 | -0.67991 | 113.4517 | -0.97359 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.56675 | 82.0504 | -0.99756 | -0.99895 | 113.8758 | -3.7457 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.55993 | 81.9524 | 0.999 | 0.99897 | 114.6498 | 3.6359 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.56052 | 1.003 | 0.707 | 0.71906 | 113.734 | 0.97607 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.57304 | 0.96982 | -0.707 | -0.6795 | 113.4642 | -0.97375 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.57508 | 82.0504 | -0.99751 | -0.99895 | 113.8715 | -3.7458 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.56826 | 81.9524 | 0.999 | 0.99897 | 114.6541 | 3.6364 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.56885 | 1.0036 | 0.707 | 0.71937 | 113.7431 | 0.97612 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.58138 | 0.96982 | -0.707 | -0.6795 | 113.4768 | -0.97391 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.58342 | 82.0381 | -0.99747 | -0.99894 | 113.8793 | -3.7462 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.5766 | 81.9857 | 0.999 | 0.99897 | 114.6575 | 3.6369 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.57719 | 1.0036 | 0.707 | 0.71937 | 113.7523 | 0.97618 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.58971 | 0.96892 | -0.707 | -0.67907 | 113.4604 | -0.97407 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.59176 | 82.0381 | -0.99743 | -0.99894 | 113.8872 | -3.7466 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.58493 | 81.9857 | 0.999 | 0.99897 | 114.6609 | 3.6373 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.58552 | 1.004 | 0.707 | 0.71965 | 113.748 | 0.97624 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.59804 | 0.96892 | -0.707 | -0.67907 | 113.4441 | -0.97423 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.6001 | 82.0379 | -0.99739 | -0.99894 | 113.8885 | -3.7471 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.59326 | 81.9755 | 0.999 | 0.99896 | 114.6581 | 3.6378 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.59386 | 1.004 | 0.707 | 0.71965 | 113.7438 | 0.97629 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.60638 | 0.96847 | -0.707 | -0.67863 | 113.4524 | -0.97431 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.60844 | 82.0379 | -0.99735 | -0.99894 | 113.8899 | -3.7476 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.60159 | 81.9755 | 0.999 | 0.99896 | 114.6552 | 3.6384 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.60219 | 1.0005 | 0.707 | 0.71167 | 113.7462 | 0.97644 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.61471 | 0.96847 | -0.707 | -0.67863 | 113.4607 | -0.97438 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.61677 | 82.0606 | -0.99731 | -0.99893 | 113.8809 | -3.7478 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.60993 | 81.985 | 0.999 | 0.99892 | 114.6553 | 3.6394 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.61053 | 1.0005 | 0.707 | 0.71167 | 113.7486 | 0.9766 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.62305 | 0.98724 | -0.707 | -0.68406 | 113.4662 | -0.97447 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.62511 | 82.0606 | -0.99726 | -0.99893 | 113.872 | -3.748 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.61826 | 81.985 | 0.999 | 0.99892 | 114.6553 | 3.6404 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.61886 | 1.0009 | 0.707 | 0.71206 | 113.743 | 0.97675 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.63138 | 0.98724 | -0.707 | -0.68406 | 113.4717 | -0.97455 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.63345 | 82.0586 | -0.99722 | -0.99894 | 113.8827 | -3.7481 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.62659 | 81.9938 | 0.999 | 0.99895 | 114.6559 | 3.641 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.6272 | 1.0009 | 0.707 | 0.71206 | 113.7374 | 0.9769 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.63971 | 1.0195 | -0.707 | -0.69305 | 113.4726 | -0.97468 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.64178 | 82.0586 | -0.99718 | -0.99894 | 113.8934 | -3.7481 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.63493 | 81.9938 | 0.999 | 0.99895 | 114.6566 | 3.6416 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.63553 | 1.001 | 0.707 | 0.71229 | 113.7298 | 0.97703 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.64805 | 1.0195 | -0.707 | -0.69305 | 113.4735 | -0.97481 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.65012 | 82.0599 | -0.99714 | -0.99896 | 113.8919 | -3.7481 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.64326 | 81.9693 | 0.999 | 0.99897 | 114.6381 | 3.6421 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.64387 | 1.001 | 0.707 | 0.71229 | 113.7222 | 0.97716 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.65638 | 1.018 | -0.707 | -0.70174 | 113.4889 | -0.97483 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.65845 | 82.0599 | -0.9971 | -0.99896 | 113.8904 | -3.748 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.6516 | 81.9693 | 0.999 | 0.99897 | 114.6197 | 3.6425 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.6522 | 1.001 | 0.707 | 0.7123 | 113.7222 | 0.97731 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.66472 | 1.018 | -0.707 | -0.70174 | 113.5043 | -0.97484 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.66679 | 82.0494 | -0.99706 | -0.99895 | 113.8923 | -3.748 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.65993 | 81.9821 | 0.999 | 0.99898 | 114.6229 | 3.643 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.66054 | 1.001 | 0.707 | 0.7123 | 113.7222 | 0.97747 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.67305 | 1.0114 | -0.707 | -0.70587 | 113.4947 | -0.97478 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.67513 | 82.0494 | -0.99701 | -0.99895 | 113.8942 | -3.748 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.66826 | 81.9821 | 0.999 | 0.99898 | 114.6261 | 3.6435 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.66887 | 1.0014 | 0.707 | 0.71273 | 113.7162 | 0.97766 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.68138 | 1.0114 | -0.707 | -0.70587 | 113.485 | -0.97473 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.68347 | 82.0375 | -0.99697 | -0.99896 | 113.8871 | -3.7482 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.67659 | 81.9926 | 0.999 | 0.99898 | 114.6242 | 3.6442 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.67721 | 1.0014 | 0.707 | 0.71273 | 113.7102 | 0.97784 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.68972 | 1.015 | -0.707 | -0.71349 | 113.5025 | -0.97466 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.69181 | 82.0375 | -0.99693 | -0.99896 | 113.88 | -3.7484 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.68493 | 81.9926 | 0.999 | 0.99898 | 114.6224 | 3.6448 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.68554 | 1.0018 | 0.707 | 0.71302 | 113.7059 | 0.97782 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.69805 | 1.015 | -0.707 | -0.71349 | 113.52 | -0.97459 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.70015 | 82.0285 | -0.99689 | -0.99897 | 113.8669 | -3.7483 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.69326 | 81.9813 | 0.999 | 0.99898 | 114.6177 | 3.6452 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.69388 | 1.0018 | 0.707 | 0.71302 | 113.7017 | 0.9778 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.70639 | 1.0142 | -0.707 | -0.71311 | 113.5045 | -0.97452 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.70848 | 82.0285 | -0.99685 | -0.99897 | 113.8538 | -3.7481 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.7016 | 81.9813 | 0.999 | 0.99898 | 114.6131 | 3.6456 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.70221 | 1.0021 | 0.707 | 0.71314 | 113.7096 | 0.97778 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.71472 | 1.0142 | -0.707 | -0.71311 | 113.489 | -0.97445 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.71682 | 82.0533 | -0.99681 | -0.99894 | 113.8653 | -3.7483 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.70993 | 81.9933 | 0.999 | 0.99898 | 114.6016 | 3.6459 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.71054 | 1.0021 | 0.707 | 0.71314 | 113.7175 | 0.97776 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.72305 | 1.0138 | -0.707 | -0.71272 | 113.4951 | -0.97444 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.72516 | 82.0533 | -0.99676 | -0.99894 | 113.8769 | -3.7485 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.71826 | 81.9933 | 0.999 | 0.99898 | 114.5901 | 3.6462 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.71888 | 1.0023 | 0.707 | 0.71343 | 113.701 | 0.97774 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.73139 | 1.0138 | -0.707 | -0.71272 | 113.5011 | -0.97444 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.7335 | 82.0311 | -0.99672 | -0.99895 | 113.8604 | -3.7486 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.7266 | 81.9948 | 0.999 | 0.99898 | 114.608 | 3.6465 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.72722 | 1.0023 | 0.707 | 0.71343 | 113.6846 | 0.97772 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.73972 | 1.0133 | -0.707 | -0.71217 | 113.5116 | -0.97443 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.74184 | 82.0311 | -0.99668 | -0.99895 | 113.8438 | -3.7486 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.73493 | 81.9948 | 0.999 | 0.99898 | 114.6258 | 3.6468 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.73555 | 1.0028 | 0.707 | 0.71374 | 113.6893 | 0.97777 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.74806 | 1.0133 | -0.707 | -0.71217 | 113.5221 | -0.97442 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.75017 | 82.0435 | -0.99664 | -0.99895 | 113.8527 | -3.7487 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.74326 | 81.9997 | 0.999 | 0.99898 | 114.6063 | 3.6472 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.74389 | 1.0028 | 0.707 | 0.71374 | 113.6939 | 0.97782 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.75639 | 1.0131 | -0.707 | -0.71202 | 113.526 | -0.97441 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.75851 | 82.0435 | -0.9966 | -0.99895 | 113.8616 | -3.7487 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.7516 | 81.9997 | 0.999 | 0.99898 | 114.5868 | 3.6475 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.75222 | 1.0031 | 0.707 | 0.71401 | 113.6938 | 0.97797 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.76473 | 1.0131 | -0.707 | -0.71202 | 113.5299 | -0.97441 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.76685 | 82.0177 | -0.99656 | -0.99896 | 113.8546 | -3.7487 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.75993 | 81.9897 | 0.999 | 0.99897 | 114.5911 | 3.648 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.76056 | 1.0031 | 0.707 | 0.71401 | 113.6937 | 0.97811 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.77306 | 1.0132 | -0.707 | -0.7121 | 113.53 | -0.97443 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.77518 | 82.0177 | -0.99651 | -0.99896 | 113.8477 | -3.7487 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.76826 | 81.9897 | 0.999 | 0.99897 | 114.5955 | 3.6486 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.76889 | 1.0035 | 0.707 | 0.71412 | 113.7065 | 0.97824 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.7814 | 1.0132 | -0.707 | -0.7121 | 113.5301 | -0.97444 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.78352 | 82.029 | -0.99647 | -0.99894 | 113.8416 | -3.7487 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.7766 | 82.0231 | 0.999 | 0.99897 | 114.6062 | 3.6492 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.77723 | 1.0035 | 0.707 | 0.71412 | 113.7194 | 0.97838 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.78973 | 1.0127 | -0.707 | -0.71175 | 113.5227 | -0.97446 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.79185 | 82.029 | -0.99643 | -0.99894 | 113.8355 | -3.7486 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.78493 | 82.0231 | 0.999 | 0.99897 | 114.617 | 3.6499 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.78556 | 1.0035 | 0.707 | 0.71421 | 113.7178 | 0.97853 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.79807 | 1.0127 | -0.707 | -0.71175 | 113.5154 | -0.97448 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.80019 | 82.0279 | -0.99639 | -0.99894 | 113.8428 | -3.749 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.79327 | 82.0069 | 0.999 | 0.99897 | 114.6112 | 3.6508 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.7939 | 1.0035 | 0.707 | 0.71421 | 113.7163 | 0.97868 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.8064 | 1.0148 | -0.707 | -0.69918 | 113.5338 | -0.97464 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.80853 | 82.0279 | -0.99635 | -0.99894 | 113.8501 | -3.7494 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.8016 | 82.0069 | 0.999 | 0.99897 | 114.6054 | 3.6517 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.80223 | 1.0038 | 0.707 | 0.71437 | 113.7212 | 0.97881 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.81474 | 1.0148 | -0.707 | -0.69918 | 113.5522 | -0.97481 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.81687 | 82.0196 | -0.99631 | -0.99896 | 113.8431 | -3.7495 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.80993 | 82.0284 | 0.999 | 0.99896 | 114.6169 | 3.6524 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.81057 | 1.0038 | 0.707 | 0.71437 | 113.7261 | 0.97894 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.82307 | 1.0145 | -0.707 | -0.69909 | 113.5496 | -0.97494 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.82521 | 82.0196 | -0.99626 | -0.99896 | 113.8361 | -3.7496 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.81826 | 82.0284 | 0.999 | 0.99896 | 114.6283 | 3.6531 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.8189 | 1.0079 | 0.707 | 0.72276 | 113.7246 | 0.97894 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.83141 | 1.0145 | -0.707 | -0.69909 | 113.5469 | -0.97508 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.83355 | 82.0222 | -0.99622 | -0.99896 | 113.8377 | -3.7496 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.8266 | 81.9974 | 0.999 | 0.99896 | 114.6139 | 3.6539 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.82724 | 1.0079 | 0.707 | 0.72276 | 113.7231 | 0.97895 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.83974 | 1.0089 | -0.707 | -0.70359 | 113.5587 | -0.97514 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.84188 | 82.0222 | -0.99618 | -0.99896 | 113.8394 | -3.7495 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.83493 | 81.9974 | 0.999 | 0.99896 | 114.5995 | 3.6546 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.83557 | 1.0045 | 0.707 | 0.71479 | 113.7205 | 0.97901 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.84808 | 1.0089 | -0.707 | -0.70359 | 113.5705 | -0.97519 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.85022 | 82.0274 | -0.99614 | -0.99895 | 113.8471 | -3.7496 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.84327 | 81.9959 | 0.999 | 0.99896 | 114.6061 | 3.6554 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.84391 | 1.0045 | 0.707 | 0.71479 | 113.7179 | 0.97906 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.85641 | 1.0128 | -0.707 | -0.71169 | 113.559 | -0.9752 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.85856 | 82.0274 | -0.9961 | -0.99895 | 113.8549 | -3.7497 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.8516 | 81.9959 | 0.999 | 0.99896 | 114.6128 | 3.6562 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.85224 | 1.0046 | 0.707 | 0.71499 | 113.7143 | 0.97912 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.86475 | 1.0128 | -0.707 | -0.71169 | 113.5475 | -0.9752 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.8669 | 82.0588 | -0.99606 | -0.99896 | 113.8512 | -3.7496 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.85994 | 81.9973 | 0.999 | 0.99899 | 114.6128 | 3.6568 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.86057 | 1.0046 | 0.707 | 0.71499 | 113.7107 | 0.97917 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.87309 | 1.0128 | -0.707 | -0.71159 | 113.5558 | -0.97518 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.87524 | 82.0588 | -0.99601 | -0.99896 | 113.8474 | -3.7496 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.86827 | 81.9973 | 0.999 | 0.99899 | 114.6128 | 3.6575 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.86891 | 1.0051 | 0.707 | 0.71531 | 113.7067 | 0.97915 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.88142 | 1.0128 | -0.707 | -0.71159 | 113.564 | -0.97515 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.88357 | 82.0102 | -0.99597 | -0.99894 | 113.8355 | -3.7498 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.87661 | 81.9886 | 0.999 | 0.999 | 114.5921 | 3.6578 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.87725 | 1.0051 | 0.707 | 0.71531 | 113.7026 | 0.97913 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.88976 | 1.0131 | -0.707 | -0.71166 | 113.5708 | -0.97515 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.89191 | 82.0102 | -0.99593 | -0.99894 | 113.8236 | -3.75 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.88494 | 81.9886 | 0.999 | 0.999 | 114.5715 | 3.6581 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.88558 | 1.0051 | 0.707 | 0.71555 | 113.6871 | 0.97919 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.89809 | 1.0131 | -0.707 | -0.71166 | 113.5776 | -0.97515 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.90025 | 82.0099 | -0.99589 | -0.99894 | 113.8313 | -3.75 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.89327 | 82.0076 | 0.999 | 0.999 | 114.5777 | 3.6587 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.89392 | 1.0051 | 0.707 | 0.71555 | 113.6715 | 0.97924 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.90643 | 1.0126 | -0.707 | -0.71153 | 113.5622 | -0.97515 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.90858 | 82.0099 | -0.99585 | -0.99894 | 113.8389 | -3.7501 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.90161 | 82.0076 | 0.999 | 0.999 | 114.584 | 3.6593 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.90225 | 1.0056 | 0.707 | 0.71575 | 113.6822 | 0.97939 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.91476 | 1.0126 | -0.707 | -0.71153 | 113.547 | -0.97515 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.91692 | 82.0217 | -0.99581 | -0.99895 | 113.8482 | -3.7503 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.90994 | 82.0201 | 0.999 | 0.999 | 114.596 | 3.6599 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.91059 | 1.0056 | 0.707 | 0.71575 | 113.693 | 0.97954 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.9231 | 1.0125 | -0.707 | -0.71151 | 113.5401 | -0.97514 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.92525 | 82.0217 | -0.99576 | -0.99895 | 113.8575 | -3.7505 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.91827 | 82.0201 | 0.999 | 0.999 | 114.6081 | 3.6604 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.91892 | 1.006 | 0.707 | 0.71615 | 113.6873 | 0.97969 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.93143 | 1.0125 | -0.707 | -0.71151 | 113.5333 | -0.97514 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.93359 | 82.0079 | -0.99572 | -0.99897 | 113.8467 | -3.7506 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.92661 | 82.0294 | 0.999 | 0.99899 | 114.6053 | 3.6611 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.92725 | 1.006 | 0.707 | 0.71615 | 113.6817 | 0.97983 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.93977 | 1.0126 | -0.707 | -0.71158 | 113.5401 | -0.97513 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.94193 | 82.0079 | -0.99568 | -0.99897 | 113.8359 | -3.7506 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.93494 | 82.0294 | 0.999 | 0.99899 | 114.6025 | 3.6618 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.93559 | 1.006 | 0.707 | 0.71614 | 113.6817 | 0.97991 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.9481 | 1.0126 | -0.707 | -0.71158 | 113.5469 | -0.97512 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.95027 | 81.9967 | -0.99564 | -0.99895 | 113.8434 | -3.7506 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.94328 | 82.0203 | 0.999 | 0.99899 | 114.6015 | 3.6623 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.94392 | 1.006 | 0.707 | 0.71614 | 113.6817 | 0.97998 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.95644 | 1.0122 | -0.707 | -0.71133 | 113.5466 | -0.97512 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.95861 | 81.9967 | -0.9956 | -0.99895 | 113.8508 | -3.7507 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.95161 | 82.0203 | 0.999 | 0.99899 | 114.6005 | 3.6628 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.95226 | 1.0003 | 0.707 | 0.70232 | 113.6961 | 0.98026 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.96478 | 1.0122 | -0.707 | -0.71133 | 113.5462 | -0.97511 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.96695 | 81.9721 | -0.99555 | -0.99895 | 113.8343 | -3.7507 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.95995 | 82.0116 | 0.999 | 0.99899 | 114.6065 | 3.6632 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.9606 | 1.0003 | 0.707 | 0.70232 | 113.7106 | 0.98054 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.97311 | 1.0123 | -0.707 | -0.7115 | 113.5397 | -0.97509 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.97528 | 81.9721 | -0.99551 | -0.99895 | 113.8178 | -3.7508 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.96828 | 82.0116 | 0.999 | 0.99899 | 114.6126 | 3.6636 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.96893 | 1.0001 | 0.707 | 0.70237 | 113.7018 | 0.98075 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.98145 | 1.0123 | -0.707 | -0.7115 | 113.5332 | -0.97508 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.98362 | 81.9763 | -0.99547 | -0.99897 | 113.8199 | -3.7506 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.97662 | 82.0261 | 0.999 | 0.99899 | 114.6171 | 3.6642 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.97727 | 1.0001 | 0.707 | 0.70237 | 113.693 | 0.98096 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.98978 | 1.0082 | -0.707 | -0.70337 | 113.5332 | -0.97514 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 0.99196 | 81.9763 | -0.99543 | -0.99897 | 113.822 | -3.7504 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.98495 | 82.0261 | 0.999 | 0.99899 | 114.6216 | 3.6647 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.9856 | 1.0003 | 0.707 | 0.70249 | 113.6914 | 0.98116 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
0.99812 | 1.0082 | -0.707 | -0.70337 | 113.5334 | -0.9752 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.0003 | 81.9817 | -0.99539 | -0.99898 | 113.8254 | -3.7501 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 0.99329 | 82.0169 | 0.994 | 0.99901 | 114.6091 | 3.6651 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 0.99394 | 1.0003 | 0.707 | 0.70249 | 113.6899 | 0.98137 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.0064 | 1.014 | -0.707 | -0.69889 | 113.5307 | -0.97533 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.0086 | 81.9817 | -0.99535 | -0.99898 | 113.8288 | -3.7498 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.0016 | 82.0169 | 0.994 | 0.99901 | 114.5966 | 3.6656 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.0023 | 0.98804 | 0.707 | 0.71144 | 113.6991 | 0.98135 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.0148 | 1.014 | -0.707 | -0.69889 | 113.5281 | -0.97547 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.017 | 81.9821 | -0.9953 | -0.99899 | 113.8281 | -3.7495 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.01 | 82.0197 | 0.994 | 0.999 | 114.6022 | 3.6659 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.0106 | 0.98804 | 0.707 | 0.71144 | 113.7084 | 0.98134 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.0231 | 1.0139 | -0.707 | -0.69897 | 113.5124 | -0.97559 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.0253 | 81.9821 | -0.99526 | -0.99899 | 113.8273 | -3.7492 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.0183 | 82.0197 | 0.994 | 0.999 | 114.6078 | 3.6662 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.0189 | 0.98178 | 0.707 | 0.69729 | 113.7025 | 0.98146 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.0315 | 1.0139 | -0.707 | -0.69897 | 113.4966 | -0.97572 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.0336 | 81.9971 | -0.99522 | -0.99899 | 113.8274 | -3.7489 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.0266 | 82.0222 | 0.994 | 0.999 | 114.6068 | 3.6666 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.0273 | 0.98178 | 0.707 | 0.69729 | 113.6965 | 0.98158 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.0398 | 1.0116 | -0.707 | -0.71131 | 113.4896 | -0.9757 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.042 | 81.9971 | -0.99518 | -0.99899 | 113.8274 | -3.7485 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.035 | 82.0222 | 0.994 | 0.999 | 114.6056 | 3.667 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.0356 | 0.97548 | 0.707 | 0.70168 | 113.6999 | 0.98162 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.0481 | 1.0116 | -0.707 | -0.71131 | 113.4827 | -0.97567 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.0503 | 81.9935 | -0.99514 | -0.99897 | 113.8293 | -3.7484 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.0433 | 82.0213 | 0.994 | 0.99901 | 114.6043 | 3.6673 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.044 | 0.97548 | 0.707 | 0.70168 | 113.7033 | 0.98167 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.0565 | 1.0135 | -0.707 | -0.6987 | 113.4892 | -0.9758 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.0587 | 81.9935 | -0.9951 | -0.99897 | 113.8311 | -3.7482 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.0516 | 82.0213 | 0.994 | 0.99901 | 114.6029 | 3.6677 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.0523 | 1.0073 | 0.707 | 0.71707 | 113.6944 | 0.98167 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.0648 | 1.0135 | -0.707 | -0.6987 | 113.4958 | -0.97592 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.067 | 81.985 | -0.99505 | -0.99898 | 113.8241 | -3.7479 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.06 | 82.0258 | 0.994 | 0.99902 | 114.6103 | 3.6679 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.0606 | 1.0073 | 0.707 | 0.71707 | 113.6856 | 0.98167 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.0731 | 1.0135 | -0.707 | -0.69884 | 113.4892 | -0.97604 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.0753 | 81.985 | -0.99501 | -0.99898 | 113.8171 | -3.7476 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.0683 | 82.0258 | 0.994 | 0.99902 | 114.6177 | 3.6681 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.069 | 0.98203 | 0.707 | 0.69739 | 113.7038 | 0.9818 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.0815 | 1.0135 | -0.707 | -0.69884 | 113.4826 | -0.97616 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.0837 | 81.9886 | -0.99497 | -0.99894 | 113.8259 | -3.7479 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.0766 | 82.019 | 0.994 | 0.99904 | 114.6073 | 3.6681 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.0773 | 0.98203 | 0.69576 | 0.69739 | 113.722 | 0.98192 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.0898 | 1.0138 | -0.707 | -0.69895 | 113.4895 | -0.97628 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.092 | 81.9886 | -0.99493 | -0.99894 | 113.8348 | -3.7482 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.085 | 82.019 | 0.994 | 0.99904 | 114.5969 | 3.668 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.0856 | 0.97541 | 0.68397 | 0.70188 | 113.6979 | 0.98191 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.0981 | 1.0138 | -0.707 | -0.69895 | 113.4965 | -0.9764 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.1003 | 81.9814 | -0.99489 | -0.99895 | 113.8291 | -3.7483 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.0933 | 82.0154 | 0.994 | 0.99904 | 114.6033 | 3.6678 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.094 | 0.97541 | 0.67219 | 0.70188 | 113.6736 | 0.9819 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.1065 | 1.0081 | -0.707 | -0.70344 | 113.5034 | -0.97644 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.1087 | 81.9814 | -0.99485 | -0.99895 | 113.8234 | -3.7485 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.1016 | 82.0154 | 0.994 | 0.99904 | 114.6096 | 3.6676 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.1023 | 0.9756 | 0.6604 | 0.70199 | 113.6724 | 0.98195 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.1148 | 1.0081 | -0.707 | -0.70344 | 113.5103 | -0.97648 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.117 | 81.9669 | -0.9948 | -0.99896 | 113.8128 | -3.7486 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.11 | 81.9901 | 0.994 | 0.99904 | 114.5992 | 3.6675 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.1106 | 0.9756 | 0.64861 | 0.70199 | 113.671 | 0.982 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.1231 | 1.012 | -0.707 | -0.71154 | 113.4968 | -0.97652 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.1254 | 81.9669 | -0.99476 | -0.99896 | 113.8022 | -3.7488 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.1183 | 81.9901 | 0.994 | 0.99904 | 114.5889 | 3.6674 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.119 | 1.0077 | 0.63683 | 0.7174 | 113.6695 | 0.98199 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.1315 | 1.012 | -0.707 | -0.71154 | 113.4834 | -0.97656 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.1337 | 81.9788 | -0.99472 | -0.99896 | 113.8109 | -3.7488 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.1266 | 81.9913 | 0.994 | 0.99905 | 114.5935 | 3.6672 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.1273 | 1.0077 | 0.62504 | 0.7174 | 113.668 | 0.98197 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.1398 | 1.0122 | -0.707 | -0.71163 | 113.4902 | -0.97659 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.142 | 81.9788 | -0.99468 | -0.99896 | 113.8195 | -3.7488 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.135 | 81.9913 | 0.994 | 0.99905 | 114.5981 | 3.667 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.1356 | 0.96335 | 0.61326 | 0.68836 | 113.6754 | 0.98213 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.1481 | 1.0122 | -0.707 | -0.71163 | 113.497 | -0.97662 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.1504 | 81.9786 | -0.99464 | -0.99898 | 113.8201 | -3.7486 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.1433 | 81.9906 | 0.994 | 0.99906 | 114.6052 | 3.6667 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.144 | 0.96335 | 0.60147 | 0.68836 | 113.6828 | 0.98229 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.1565 | 0.99322 | -0.707 | -0.70635 | 113.5063 | -0.97664 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.1587 | 81.9786 | -0.9946 | -0.99898 | 113.8206 | -3.7484 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.1517 | 81.9906 | 0.994 | 0.99906 | 114.6123 | 3.6663 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.1523 | 1.0015 | 0.58969 | 0.70339 | 113.6801 | 0.98244 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.1648 | 0.99322 | -0.707 | -0.70635 | 113.5155 | -0.97665 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.167 | 81.9949 | -0.99455 | -0.99897 | 113.828 | -3.7485 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.16 | 81.9973 | 0.994 | 0.99905 | 114.61 | 3.6662 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.1606 | 1.0015 | 0.5779 | 0.70339 | 113.6775 | 0.98259 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.1731 | 1.0123 | -0.707 | -0.71158 | 113.5156 | -0.97668 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.1754 | 81.9949 | -0.99451 | -0.99897 | 113.8353 | -3.7487 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.1683 | 81.9973 | 0.994 | 0.99905 | 114.6076 | 3.666 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.169 | 0.98817 | 0.56611 | 0.71181 | 113.6741 | 0.98254 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.1815 | 1.0123 | -0.707 | -0.71158 | 113.5157 | -0.97671 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.1837 | 81.9926 | -0.99447 | -0.99899 | 113.8387 | -3.7486 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.1767 | 81.9842 | 0.994 | 0.99905 | 114.6047 | 3.666 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.1773 | 0.98817 | 0.55433 | 0.71181 | 113.6706 | 0.98249 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.1898 | 1.0121 | -0.707 | -0.71177 | 113.4998 | -0.97678 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.1921 | 81.9926 | -0.99443 | -0.99899 | 113.8422 | -3.7486 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.185 | 81.9842 | 0.994 | 0.99905 | 114.6016 | 3.6659 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.1856 | 0.98224 | 0.54254 | 0.69776 | 113.6741 | 0.98257 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.1982 | 1.0121 | -0.707 | -0.71177 | 113.4838 | -0.97685 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.2004 | 81.9867 | -0.99439 | -0.99898 | 113.8347 | -3.7486 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.1933 | 81.9841 | 0.994 | 0.99906 | 114.5978 | 3.6656 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.194 | 0.98224 | 0.53076 | 0.69776 | 113.6775 | 0.98266 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.2065 | 0.99321 | -0.707 | -0.70662 | 113.4773 | -0.97691 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.2087 | 81.9867 | -0.99435 | -0.99898 | 113.8272 | -3.7486 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.2017 | 81.9841 | 0.994 | 0.99906 | 114.5939 | 3.6654 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.2023 | 0.98267 | 0.51897 | 0.6943 | 113.6741 | 0.98279 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.2148 | 0.99321 | -0.707 | -0.70662 | 113.4707 | -0.97696 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.2171 | 81.9844 | -0.9943 | -0.99897 | 113.8218 | -3.7486 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.21 | 81.9826 | 0.994 | 0.99907 | 114.5966 | 3.6649 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.2107 | 0.98267 | 0.50718 | 0.6943 | 113.6707 | 0.98292 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.2232 | 0.97877 | -0.707 | -0.70604 | 113.4776 | -0.97704 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.2254 | 81.9844 | -0.99426 | -0.99897 | 113.8163 | -3.7486 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.2183 | 81.9826 | 0.994 | 0.99907 | 114.5993 | 3.6645 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.219 | 1.0013 | 0.4954 | 0.70331 | 113.6708 | 0.98301 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.2315 | 0.97877 | -0.707 | -0.70604 | 113.4846 | -0.97711 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.2337 | 81.9717 | -0.99422 | -0.99897 | 113.8149 | -3.7486 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.2267 | 81.9664 | 0.994 | 0.99909 | 114.5967 | 3.6636 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.2273 | 1.0013 | 0.48361 | 0.70331 | 113.6709 | 0.98309 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.2398 | 0.97891 | -0.707 | -0.70622 | 113.4823 | -0.97719 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.2421 | 81.9717 | -0.99418 | -0.99897 | 113.8135 | -3.7486 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.235 | 81.9664 | 0.994 | 0.99909 | 114.5942 | 3.6627 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.2357 | 0.96305 | 0.47183 | 0.68813 | 113.6797 | 0.9832 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.2482 | 0.97891 | -0.707 | -0.70622 | 113.48 | -0.97726 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.2504 | 81.9943 | -0.99414 | -0.99898 | 113.815 | -3.7485 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.2433 | 81.9885 | 0.994 | 0.99905 | 114.5938 | 3.6625 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.244 | 0.96305 | 0.46004 | 0.68813 | 113.6885 | 0.9833 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.2565 | 0.97872 | -0.707 | -0.70606 | 113.4823 | -0.97726 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.2588 | 81.9943 | -0.9941 | -0.99898 | 113.8164 | -3.7483 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.2517 | 81.9885 | 0.994 | 0.99905 | 114.5934 | 3.6623 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.2523 | 0.98238 | 0.44826 | 0.69387 | 113.6945 | 0.98343 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.2648 | 0.97872 | -0.707 | -0.70606 | 113.4845 | -0.97725 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.2671 | 81.9904 | -0.99405 | -0.99898 | 113.8163 | -3.7484 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.26 | 81.9804 | 0.994 | 0.99905 | 114.5999 | 3.662 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.2607 | 0.98238 | 0.43647 | 0.69387 | 113.7004 | 0.98355 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.2732 | 0.97842 | -0.707 | -0.70581 | 113.4816 | -0.97733 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.2754 | 81.9904 | -0.99401 | -0.99898 | 113.8164 | -3.7484 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.2683 | 81.9804 | 0.994 | 0.99905 | 114.6065 | 3.6616 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.269 | 1.0005 | 0.42468 | 0.70258 | 113.6986 | 0.98365 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.2815 | 0.97842 | -0.707 | -0.70581 | 113.4787 | -0.9774 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.2838 | 81.9757 | -0.994 | -0.99896 | 113.8149 | -3.7487 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.2767 | 81.9968 | 0.994 | 0.99901 | 114.602 | 3.6619 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.2773 | 1.0005 | 0.4129 | 0.70258 | 113.6966 | 0.98376 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.2898 | 0.97775 | -0.707 | -0.70556 | 113.4714 | -0.97747 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.2921 | 81.9757 | -0.994 | -0.99896 | 113.8133 | -3.7489 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.285 | 81.9968 | 0.994 | 0.99901 | 114.5976 | 3.6622 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.2857 | 0.98175 | 0.40111 | 0.69346 | 113.7026 | 0.98389 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.2982 | 0.97775 | -0.707 | -0.70556 | 113.4642 | -0.97754 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.3004 | 81.9812 | -0.994 | -0.99896 | 113.8168 | -3.749 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.2933 | 81.9976 | 0.994 | 0.999 | 114.6105 | 3.6627 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.294 | 0.98175 | 0.38933 | 0.69346 | 113.7086 | 0.98403 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.3065 | 0.97743 | -0.707 | -0.70519 | 113.4726 | -0.97761 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.3088 | 81.9812 | -0.994 | -0.99896 | 113.8203 | -3.7491 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.3017 | 81.9976 | 0.994 | 0.999 | 114.6234 | 3.6631 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.3023 | 0.98099 | 0.37754 | 0.69679 | 113.7047 | 0.98405 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.3148 | 0.97743 | -0.707 | -0.70519 | 113.4811 | -0.97768 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.3171 | 81.9935 | -0.994 | -0.99896 | 113.8292 | -3.7492 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.31 | 82.0004 | 0.994 | 0.99899 | 114.6244 | 3.6636 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.3107 | 0.98099 | 0.36576 | 0.69679 | 113.7008 | 0.98406 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.3232 | 0.9773 | -0.707 | -0.70487 | 113.4944 | -0.97776 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.3255 | 81.9935 | -0.994 | -0.99896 | 113.838 | -3.7493 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.3184 | 82.0004 | 0.994 | 0.99899 | 114.6253 | 3.6641 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.319 | 0.98165 | 0.35397 | 0.69332 | 113.7024 | 0.9842 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.3315 | 0.9773 | -0.707 | -0.70487 | 113.5078 | -0.97783 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.3338 | 81.9808 | -0.994 | -0.99896 | 113.837 | -3.7494 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.3267 | 81.9883 | 0.994 | 0.999 | 114.6074 | 3.6647 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.3273 | 0.98165 | 0.34218 | 0.69332 | 113.7039 | 0.98434 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.3398 | 0.97118 | -0.707 | -0.70932 | 113.5101 | -0.97782 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.3421 | 81.9808 | -0.994 | -0.99896 | 113.8361 | -3.7494 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.335 | 81.9883 | 0.994 | 0.999 | 114.5896 | 3.6652 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.3357 | 0.98115 | 0.3304 | 0.69671 | 113.7127 | 0.98444 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.3482 | 0.97118 | -0.707 | -0.70932 | 113.5124 | -0.97782 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.3505 | 81.9973 | -0.994 | -0.99897 | 113.8331 | -3.7493 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.3434 | 81.9877 | 0.994 | 0.99899 | 114.5975 | 3.6659 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.344 | 0.98115 | 0.31861 | 0.69671 | 113.7216 | 0.98454 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.3565 | 0.97059 | -0.707 | -0.70894 | 113.5032 | -0.97782 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.3588 | 81.9973 | -0.994 | -0.99897 | 113.8301 | -3.7493 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.3517 | 81.9877 | 0.994 | 0.99899 | 114.6054 | 3.6666 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.3523 | 0.98736 | 0.30683 | 0.71092 | 113.7217 | 0.98443 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.3648 | 0.97059 | -0.707 | -0.70894 | 113.4939 | -0.97781 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.3671 | 81.9897 | -0.994 | -0.99898 | 113.838 | -3.7491 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.36 | 81.9787 | 0.994 | 0.999 | 114.5943 | 3.667 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.3607 | 0.98736 | 0.29504 | 0.71092 | 113.7217 | 0.98432 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.3732 | 0.97049 | -0.707 | -0.70873 | 113.5038 | -0.9778 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.3755 | 81.9897 | -0.994 | -0.99898 | 113.8459 | -3.7489 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.3684 | 81.9787 | 0.994 | 0.999 | 114.5833 | 3.6675 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.369 | 0.97501 | 0.28325 | 0.69728 | 113.7291 | 0.98439 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.3815 | 0.97049 | -0.707 | -0.70873 | 113.5137 | -0.9778 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.3838 | 82.0209 | -0.994 | -0.99896 | 113.8397 | -3.749 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.3767 | 82.0141 | 0.994 | 0.99899 | 114.5958 | 3.6678 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.3773 | 0.97501 | 0.27147 | 0.69728 | 113.7366 | 0.98446 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.3898 | 0.97371 | -0.707 | -0.71671 | 113.5083 | -0.97772 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.3922 | 82.0209 | -0.994 | -0.99896 | 113.8334 | -3.7491 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.385 | 82.0141 | 0.994 | 0.99899 | 114.6083 | 3.6682 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.3857 | 0.98697 | 0.25968 | 0.71048 | 113.7437 | 0.98444 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.3982 | 0.97371 | -0.707 | -0.71671 | 113.5028 | -0.97763 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.4005 | 82.0193 | -0.994 | -0.99897 | 113.8321 | -3.749 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.3934 | 81.9766 | 0.994 | 0.99899 | 114.6043 | 3.6688 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.394 | 0.98697 | 0.2479 | 0.71048 | 113.7507 | 0.98441 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.4065 | 0.98826 | -0.707 | -0.71327 | 113.5047 | -0.97765 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.4088 | 82.0193 | -0.994 | -0.99897 | 113.8309 | -3.7489 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.4017 | 81.9766 | 0.994 | 0.99899 | 114.6003 | 3.6694 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.4024 | 0.97422 | 0.23611 | 0.70044 | 113.7567 | 0.98437 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.4148 | 0.98826 | -0.707 | -0.71327 | 113.5065 | -0.97766 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.4172 | 82.0266 | -0.994 | -0.99896 | 113.8309 | -3.7488 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.41 | 81.9516 | 0.994 | 0.999 | 114.5847 | 3.6696 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.4107 | 0.97422 | 0.22432 | 0.70044 | 113.7627 | 0.98433 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.4232 | 0.96835 | -0.707 | -0.70745 | 113.497 | -0.97765 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.4255 | 82.0266 | -0.994 | -0.99896 | 113.8308 | -3.7487 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.4184 | 81.9516 | 0.994 | 0.999 | 114.5691 | 3.6699 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.419 | 0.98057 | 0.21254 | 0.69608 | 113.7643 | 0.98444 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.4315 | 0.96835 | -0.707 | -0.70745 | 113.4876 | -0.97764 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.4338 | 82.0347 | -0.994 | -0.99898 | 113.8409 | -3.7487 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.4267 | 81.9706 | 0.994 | 0.99901 | 114.5775 | 3.6698 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.4274 | 0.98057 | 0.20075 | 0.69608 | 113.7659 | 0.98455 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.4399 | 0.98744 | -0.707 | -0.71261 | 113.5031 | -0.97766 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.4422 | 82.0347 | -0.994 | -0.99898 | 113.851 | -3.7486 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.4351 | 81.9706 | 0.994 | 0.99901 | 114.5859 | 3.6698 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.4357 | 0.9995 | 0.18897 | 0.70139 | 113.7728 | 0.98461 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.4482 | 0.98744 | -0.707 | -0.71261 | 113.5186 | -0.97767 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.4505 | 82.0186 | -0.994 | -0.99896 | 113.8349 | -3.7487 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.4434 | 81.9632 | 0.994 | 0.99902 | 114.5817 | 3.6694 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.444 | 0.9995 | 0.17718 | 0.70139 | 113.7797 | 0.98466 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.4565 | 0.99981 | -0.707 | -0.72203 | 113.5115 | -0.97762 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.4589 | 82.0186 | -0.994 | -0.99896 | 113.8188 | -3.7489 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.4517 | 81.9632 | 0.994 | 0.99902 | 114.5775 | 3.6691 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.4524 | 1.0144 | 0.1654 | 0.7021 | 113.7856 | 0.98484 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.4649 | 0.99981 | 0.707 | -0.72203 | 113.5045 | -0.97757 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.4672 | 82.0343 | -0.994 | -0.99898 | 113.8348 | -3.7488 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.4601 | 81.9634 | 0.994 | 0.99899 | 114.5775 | 3.6692 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.4607 | 1.0144 | 0.15361 | 0.7021 | 113.7915 | 0.98502 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.4732 | 0.96703 | 0.707 | -0.70637 | 113.5046 | -0.97757 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.4755 | 82.0343 | -0.994 | -0.99898 | 113.8508 | -3.7487 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.4684 | 81.9634 | 0.994 | 0.99899 | 114.5775 | 3.6693 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.469 | 1.0139 | 0.14182 | 0.70175 | 113.7863 | 0.98513 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.4815 | 0.96703 | 0.707 | -0.70637 | 113.5048 | -0.97756 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.4839 | 82.0165 | -0.994 | -0.99898 | 113.84 | -3.7488 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.4767 | 81.963 | 0.994 | 0.99902 | 114.5774 | 3.6692 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.4774 | 1.0139 | 0.13004 | 0.70175 | 113.781 | 0.98524 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.4899 | 0.96683 | 0.707 | -0.70625 | 113.5038 | -0.97756 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.4922 | 82.0165 | -0.994 | -0.99898 | 113.8291 | -3.7488 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.4851 | 81.963 | 0.994 | 0.99902 | 114.5773 | 3.6692 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.4857 | 1.0102 | 0.11825 | 0.69384 | 113.7904 | 0.98542 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.4982 | 0.96683 | 0.707 | -0.70625 | 113.5029 | -0.97755 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.5005 | 82.0316 | -0.994 | -0.99897 | 113.8332 | -3.7488 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.4934 | 81.9847 | 0.994 | 0.99901 | 114.5932 | 3.6694 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.494 | 1.0102 | 0.10647 | 0.69384 | 113.7998 | 0.98561 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.5065 | 0.96676 | 0.707 | -0.70601 | 113.5118 | -0.97754 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.5089 | 82.0316 | -0.994 | -0.99897 | 113.8372 | -3.7488 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.5017 | 81.9847 | 0.994 | 0.99901 | 114.6091 | 3.6696 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.5024 | 1.0158 | 0.09468 | 0.68936 | 113.7867 | 0.98587 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.5149 | 0.96676 | 0.707 | -0.70601 | 113.5207 | -0.97754 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.5172 | 82.0226 | -0.994 | -0.99896 | 113.8282 | -3.749 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.5101 | 81.9825 | 0.994 | 0.99901 | 114.5944 | 3.6697 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.5107 | 1.0158 | 0.082894 | 0.68936 | 113.7736 | 0.98612 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.5232 | 0.97013 | 0.707 | -0.7141 | 113.5113 | -0.97745 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.5256 | 82.0226 | -0.994 | -0.99896 | 113.8192 | -3.7492 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.5184 | 81.9825 | 0.994 | 0.99901 | 114.5797 | 3.6697 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.5191 | 1.0159 | 0.071109 | 0.68917 | 113.7884 | 0.98638 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.5315 | 0.97013 | 0.707 | -0.7141 | 113.5019 | -0.97737 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.5339 | 82.0068 | -0.994 | -0.99896 | 113.8193 | -3.7492 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.5267 | 81.9718 | 0.994 | 0.99901 | 114.5811 | 3.6697 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.5274 | 1.0159 | 0.059324 | 0.68917 | 113.8031 | 0.98664 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.5399 | 0.96998 | 0.707 | -0.71388 | 113.5083 | -0.97729 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.5422 | 82.0068 | -0.994 | -0.99896 | 113.8194 | -3.7492 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.5351 | 81.9718 | 0.994 | 0.99901 | 114.5824 | 3.6696 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.5357 | 1.0096 | 0.047539 | 0.69336 | 113.8065 | 0.9869 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.5482 | 0.96998 | 0.707 | -0.71388 | 113.5148 | -0.97721 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.5506 | 82.0134 | -0.994 | -0.99899 | 113.8194 | -3.7488 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.5434 | 81.9818 | 0.994 | 0.999 | 114.5901 | 3.6696 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.5441 | 1.0096 | 0.035754 | 0.69336 | 113.81 | 0.98716 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.5565 | 0.98262 | 0.707 | -0.7236 | 113.5077 | -0.97706 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.5589 | 82.0134 | -0.994 | -0.99899 | 113.8193 | -3.7483 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.5518 | 81.9818 | 0.994 | 0.999 | 114.5977 | 3.6695 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.5524 | 1.0161 | 0.02397 | 0.68948 | 113.7937 | 0.98749 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.5649 | 0.98262 | 0.707 | -0.7236 | 113.5007 | -0.97692 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.5672 | 82.0207 | -0.994 | -0.99898 | 113.8194 | -3.748 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.5601 | 81.9678 | 0.994 | 0.99901 | 114.5793 | 3.6693 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.5607 | 1.0161 | 0.012186 | 0.68948 | 113.7774 | 0.98782 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.5732 | 0.98271 | 0.707 | -0.72349 | 113.5165 | -0.97678 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.5756 | 82.0207 | -0.994 | -0.99898 | 113.8194 | -3.7478 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.5684 | 81.9678 | 0.994 | 0.99901 | 114.561 | 3.669 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.5691 | 1.0165 | 0.00040016 | 0.68981 | 113.7793 | 0.98815 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.5815 | 0.98271 | 0.707 | -0.72349 | 113.5322 | -0.97664 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.5839 | 82.0206 | -0.994 | -0.99898 | 113.8194 | -3.7477 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.5768 | 81.9688 | 0.994 | 0.999 | 114.57 | 3.6691 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.5774 | 1.0165 | -0.011384 | 0.68981 | 113.7811 | 0.98848 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.5899 | 0.96827 | 0.707 | -0.71287 | 113.5098 | -0.97662 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.5923 | 82.0206 | -0.994 | -0.99898 | 113.8193 | -3.7477 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.5851 | 81.9688 | 0.994 | 0.999 | 114.579 | 3.6691 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.5857 | 1.017 | -0.023168 | 0.69013 | 113.777 | 0.9888 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.5982 | 0.96827 | 0.707 | -0.71287 | 113.4872 | -0.97659 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.6006 | 82.0069 | -0.994 | -0.99896 | 113.8193 | -3.7475 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.5934 | 81.9652 | 0.994 | 0.99901 | 114.5789 | 3.6691 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.5941 | 1.017 | -0.034954 | 0.69013 | 113.7729 | 0.98913 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.6065 | 0.98158 | 0.707 | -0.72289 | 113.5005 | -0.97651 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.6089 | 82.0069 | -0.994 | -0.99896 | 113.8193 | -3.7473 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.6018 | 81.9652 | 0.994 | 0.99901 | 114.5789 | 3.6692 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.6024 | 1.0171 | -0.046738 | 0.6902 | 113.7715 | 0.98945 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.6149 | 0.98158 | 0.707 | -0.72289 | 113.5139 | -0.97643 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.6173 | 82.014 | -0.994 | -0.99896 | 113.8242 | -3.7472 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.6101 | 81.9782 | 0.994 | 0.99901 | 114.5882 | 3.6691 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.6107 | 1.0171 | -0.058523 | 0.6902 | 113.7701 | 0.98977 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.6232 | 1.0003 | 0.707 | -0.72764 | 113.5138 | -0.97643 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.6256 | 82.014 | -0.994 | -0.99896 | 113.8291 | -3.7471 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.6184 | 81.9782 | 0.994 | 0.99901 | 114.5975 | 3.669 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.6191 | 1.0108 | -0.070308 | 0.69451 | 113.7626 | 0.99002 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.6315 | 1.0003 | 0.707 | -0.72764 | 113.5138 | -0.97644 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.6339 | 82.0038 | -0.994 | -0.99898 | 113.8257 | -3.7464 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.6268 | 81.9704 | 0.994 | 0.99899 | 114.606 | 3.669 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.6274 | 1.0108 | -0.082093 | 0.69451 | 113.7551 | 0.99027 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.6399 | 1.0004 | 0.707 | -0.72765 | 113.5137 | -0.97637 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.6423 | 82.0038 | -0.994 | -0.99898 | 113.8222 | -3.7457 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.6351 | 81.9704 | 0.994 | 0.99899 | 114.6146 | 3.6691 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.6357 | 1.0112 | -0.093877 | 0.69482 | 113.7511 | 0.99051 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.6482 | 1.0004 | 0.707 | -0.72765 | 113.5137 | -0.97631 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.6506 | 82.0345 | -0.994 | -0.99898 | 113.8365 | -3.7449 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.6435 | 81.9772 | 0.994 | 0.999 | 114.6178 | 3.6689 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.6441 | 1.0112 | -0.10566 | 0.69482 | 113.7471 | 0.99076 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.6565 | 0.98114 | 0.707 | -0.76838 | 113.5294 | -0.97573 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.659 | 82.0345 | -0.994 | -0.99898 | 113.8508 | -3.7442 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.6518 | 81.9772 | 0.994 | 0.999 | 114.6209 | 3.6687 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.6524 | 1.0179 | -0.11745 | 0.69078 | 113.7561 | 0.991 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.6649 | 0.98114 | 0.707 | -0.76838 | 113.5451 | -0.97516 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.6673 | 82.0297 | -0.994 | -0.99899 | 113.8454 | -3.7434 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.6601 | 82.0121 | 0.994 | 0.99903 | 114.6146 | 3.6683 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.6607 | 1.0179 | -0.12923 | 0.69078 | 113.7651 | 0.99124 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.6732 | 0.94753 | 0.707 | 0.89749 | 113.555 | -0.97318 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.6756 | 82.0297 | -0.994 | -0.99899 | 113.84 | -3.7426 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.6685 | 82.0121 | 0.994 | 0.99903 | 114.6083 | 3.6678 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.6691 | 1.0178 | -0.14102 | 0.69085 | 113.7592 | 0.99148 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.6815 | 0.94753 | 0.707 | 0.89749 | 113.5649 | -0.9712 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.684 | 82.0346 | -0.994 | -0.99898 | 113.8455 | -3.7421 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.6768 | 82.0201 | 0.994 | 0.99903 | 114.6052 | 3.6675 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.6774 | 1.0178 | -0.1528 | 0.69085 | 113.7533 | 0.99172 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.6899 | 0.9729 | 0.707 | 0.96186 | 113.599 | -0.96846 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.6923 | 82.0346 | -0.994 | -0.99898 | 113.8509 | -3.7415 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.6851 | 82.0201 | 0.994 | 0.99903 | 114.6021 | 3.6672 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.6857 | 1.0184 | -0.16459 | 0.69117 | 113.7543 | 0.99196 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.6982 | 0.9729 | 0.707 | 0.96186 | 113.6331 | -0.96572 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.7006 | 82.0402 | -0.994 | -0.99898 | 113.8544 | -3.741 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.6935 | 82.0103 | 0.994 | 0.99902 | 114.6071 | 3.6671 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.6941 | 1.0184 | -0.17637 | 0.69117 | 113.7554 | 0.9922 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.7066 | 1.003 | 0.707 | 0.977 | 113.6235 | -0.96278 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.709 | 82.0402 | -0.994 | -0.99898 | 113.8579 | -3.7404 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.7018 | 82.0103 | 0.994 | 0.99902 | 114.6121 | 3.667 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.7024 | 1.0185 | -0.18816 | 0.69117 | 113.7553 | 0.99244 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.7149 | 1.003 | 0.707 | 0.977 | 113.6138 | -0.95983 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.7173 | 82.0035 | -0.994 | -0.99898 | 113.8401 | -3.7397 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.7101 | 82.0183 | 0.994 | 0.99901 | 114.6195 | 3.6668 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.7107 | 1.0185 | -0.19994 | 0.69117 | 113.7553 | 0.99268 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.7232 | 1.0031 | 0.707 | 0.97693 | 113.623 | -0.95689 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.7257 | 82.0035 | -0.994 | -0.99898 | 113.8222 | -3.7391 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.7185 | 82.0183 | 0.994 | 0.99901 | 114.6268 | 3.6667 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.7191 | 1.0189 | -0.21172 | 0.69136 | 113.7662 | 0.99284 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.7316 | 1.0031 | 0.707 | 0.97693 | 113.6322 | -0.95394 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.734 | 81.9996 | -0.994 | -0.99896 | 113.8204 | -3.7388 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.7268 | 82.0155 | 0.994 | 0.99901 | 114.6314 | 3.6663 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.7274 | 1.0189 | -0.22351 | 0.69136 | 113.777 | 0.993 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.7399 | 1.0064 | 0.707 | 0.98564 | 113.6382 | -0.95081 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.7423 | 81.9996 | -0.994 | -0.99896 | 113.8185 | -3.7386 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.7351 | 82.0155 | 0.994 | 0.99901 | 114.6359 | 3.6659 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.7357 | 1.0188 | -0.23529 | 0.6915 | 113.7611 | 0.99324 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.7482 | 1.0064 | 0.707 | 0.98564 | 113.6443 | -0.94767 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.7507 | 82.0234 | -0.994 | -0.99897 | 113.8348 | -3.7381 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.7435 | 82.0156 | 0.994 | 0.99901 | 114.6323 | 3.6652 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.7441 | 1.0188 | -0.24708 | 0.6915 | 113.7453 | 0.99347 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.7566 | 1.0003 | 0.707 | 0.98833 | 113.6443 | -0.94445 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.759 | 82.0234 | -0.994 | -0.99897 | 113.8511 | -3.7375 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.7518 | 82.0156 | 0.994 | 0.99901 | 114.6288 | 3.6645 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.7524 | 1.0193 | -0.25886 | 0.69193 | 113.7414 | 0.9937 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.7649 | 1.0003 | 0.707 | 0.98833 | 113.6442 | -0.94123 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.7673 | 82.0089 | -0.994 | -0.99896 | 113.8336 | -3.737 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.7601 | 82.0147 | 0.994 | 0.999 | 114.6409 | 3.6642 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.7607 | 1.0193 | -0.27065 | 0.69193 | 113.7376 | 0.99394 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.7732 | 1.0194 | 0.707 | 0.98952 | 113.6648 | -0.93799 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.7757 | 82.0089 | -0.994 | -0.99896 | 113.8162 | -3.7365 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.7685 | 82.0147 | 0.994 | 0.999 | 114.653 | 3.6638 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.7691 | 1.0194 | -0.28243 | 0.69204 | 113.736 | 0.99417 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.7816 | 1.0194 | 0.707 | 0.98952 | 113.6854 | -0.93476 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.784 | 82.0009 | -0.994 | -0.99899 | 113.825 | -3.7358 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.7768 | 82.0262 | 0.994 | 0.99901 | 114.6516 | 3.6636 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.7774 | 1.0194 | -0.29422 | 0.69204 | 113.7344 | 0.9944 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.7899 | 1.0167 | 0.707 | 0.99665 | 113.6831 | -0.93134 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.7924 | 82.0009 | -0.994 | -0.99899 | 113.8338 | -3.735 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.7852 | 82.0262 | 0.994 | 0.99901 | 114.6501 | 3.6634 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.7858 | 1.02 | -0.306 | 0.69231 | 113.7431 | 0.99463 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.7982 | 1.0167 | 0.707 | 0.99665 | 113.6807 | -0.92792 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.8007 | 82.0308 | -0.994 | -0.999 | 113.8338 | -3.734 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.7935 | 81.9969 | 0.994 | 0.999 | 114.655 | 3.6633 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.7941 | 1.02 | -0.31779 | 0.69231 | 113.7519 | 0.99486 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.8066 | 1.0167 | 0.707 | 0.99661 | 113.6804 | -0.92451 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.809 | 82.0308 | -0.994 | -0.999 | 113.8338 | -3.733 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.8018 | 81.9969 | 0.994 | 0.999 | 114.6599 | 3.6632 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.8024 | 1.0204 | -0.32957 | 0.69264 | 113.7478 | 0.99509 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.8149 | 1.0167 | 0.707 | 0.99661 | 113.6801 | -0.92109 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.8174 | 82.0311 | -0.994 | -0.999 | 113.8339 | -3.7324 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.8102 | 82.0265 | 0.994 | 0.99902 | 114.6667 | 3.6625 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.8108 | 1.0204 | -0.34136 | 0.69264 | 113.7438 | 0.99532 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.8232 | 0.9976 | 0.707 | 0.9968 | 113.6732 | -0.91773 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.8257 | 82.0311 | -0.994 | -0.999 | 113.8339 | -3.7318 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.8185 | 82.0265 | 0.994 | 0.99902 | 114.6735 | 3.6619 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.8191 | 1.0208 | -0.35314 | 0.69289 | 113.7455 | 0.99555 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.8316 | 0.9976 | 0.707 | 0.9968 | 113.6662 | -0.91437 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.834 | 82.0162 | -0.994 | -0.99898 | 113.8339 | -3.7313 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.8268 | 82.0092 | 0.994 | 0.99902 | 114.6557 | 3.6613 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.8274 | 1.0208 | -0.36493 | 0.69289 | 113.7471 | 0.99578 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.8399 | 1.0207 | 0.707 | 0.99794 | 113.6644 | -0.91095 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.8424 | 82.0162 | -0.994 | -0.99898 | 113.8338 | -3.7308 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.8352 | 82.0092 | 0.994 | 0.99902 | 114.6378 | 3.6607 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.8358 | 1.0209 | -0.37671 | 0.69306 | 113.7398 | 0.99601 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.8482 | 1.0207 | 0.707 | 0.99794 | 113.6625 | -0.90753 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.8507 | 82.0362 | -0.994 | -0.99897 | 113.8304 | -3.7305 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.8435 | 82.0096 | 0.994 | 0.99902 | 114.6457 | 3.6601 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.8441 | 1.0209 | -0.3885 | 0.69306 | 113.7324 | 0.99624 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.8566 | 1.0152 | 0.707 | 0.99893 | 113.6709 | -0.90396 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.8591 | 82.0362 | -0.994 | -0.99897 | 113.827 | -3.7301 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.8518 | 82.0096 | 0.994 | 0.99902 | 114.6536 | 3.6594 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.8524 | 1.0209 | -0.40028 | 0.69302 | 113.7323 | 0.99647 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.8649 | 1.0152 | 0.707 | 0.99893 | 113.6792 | -0.90039 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.8674 | 81.982 | -0.994 | -0.99896 | 113.8196 | -3.7297 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.8602 | 82.0149 | 0.994 | 0.99902 | 114.6592 | 3.6583 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.8608 | 1.0209 | -0.41207 | 0.69302 | 113.7323 | 0.99671 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.8732 | 0.99601 | 0.707 | 0.99907 | 113.6821 | -0.89681 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.8757 | 81.982 | -0.994 | -0.99896 | 113.8123 | -3.7293 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.8685 | 82.0149 | 0.994 | 0.99902 | 114.6647 | 3.6571 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.8691 | 1.0186 | -0.42385 | 0.70544 | 113.7268 | 0.99678 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.8816 | 0.99601 | 0.707 | 0.99907 | 113.6849 | -0.89322 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.8841 | 81.9687 | -0.994 | -0.99896 | 113.8014 | -3.7291 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.8768 | 82.0242 | 0.994 | 0.99901 | 114.6733 | 3.6565 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.8774 | 1.0186 | -0.43563 | 0.70544 | 113.7214 | 0.99686 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.8899 | 0.98182 | 0.707 | 0.99953 | 113.6832 | -0.88966 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.8924 | 81.9687 | -0.994 | -0.99896 | 113.7906 | -3.7288 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.8852 | 82.0242 | 0.994 | 0.99901 | 114.6819 | 3.6558 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.8858 | 1.0318 | -0.44742 | 0.7153 | 113.7181 | 0.99688 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.8982 | 0.98182 | 0.707 | 0.99953 | 113.6815 | -0.8861 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.9007 | 81.9775 | -0.994 | -0.99892 | 113.8054 | -3.7292 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.8935 | 82.0386 | 0.994 | 0.99899 | 114.685 | 3.6556 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.8941 | 1.0318 | -0.4592 | 0.7153 | 113.7147 | 0.9969 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.9066 | 0.99472 | 0.707 | 0.99987 | 113.6723 | -0.88253 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.9091 | 81.9775 | -0.994 | -0.99892 | 113.8201 | -3.7297 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.9018 | 82.0386 | 0.994 | 0.99899 | 114.6881 | 3.6554 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.9024 | 1.0047 | -0.47099 | 0.70531 | 113.7195 | 0.99693 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.9149 | 0.99472 | 0.707 | 0.99987 | 113.6631 | -0.87897 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.9174 | 81.9114 | -0.994 | -0.99867 | 113.7851 | -3.7328 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.9102 | 82.017 | 0.994 | 0.999 | 114.6829 | 3.6552 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.9108 | 1.0047 | -0.48277 | 0.70531 | 113.7242 | 0.99695 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.9232 | 0.99347 | 0.707 | 0.99976 | 113.6625 | -0.87526 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.9258 | 81.9114 | -0.994 | -0.99867 | 113.7501 | -3.7359 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.9185 | 82.017 | 0.994 | 0.999 | 114.6777 | 3.6551 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.9191 | 1.0175 | -0.49456 | 0.71531 | 113.7066 | 0.99692 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.9316 | 0.99347 | 0.707 | 0.99976 | 113.6619 | -0.87154 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.9341 | 81.8446 | -0.994 | -0.99822 | 113.7314 | -3.7435 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.9268 | 82.0187 | 0.994 | 0.99898 | 114.6826 | 3.655 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.9274 | 1.0175 | -0.50634 | 0.71531 | 113.689 | 0.99689 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.9399 | 0.99365 | 0.707 | 0.99976 | 113.6644 | -0.86783 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.9424 | 81.8446 | -0.994 | -0.99822 | 113.7127 | -3.751 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.9352 | 82.0187 | 0.994 | 0.99898 | 114.6875 | 3.655 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.9358 | 1.0152 | -0.51813 | 0.72796 | 113.6998 | 0.99678 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.9482 | 0.99365 | 0.707 | 0.99976 | 113.667 | -0.86411 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.9508 | 81.7429 | -0.994 | -0.99776 | 113.6703 | -3.7627 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.9435 | 82.0257 | 0.994 | 0.999 | 114.6913 | 3.6547 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.9441 | 1.0152 | -0.52991 | 0.72796 | 113.7107 | 0.99667 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.9566 | 0.99391 | 0.707 | 0.99977 | 113.6737 | -0.86039 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.9591 | 81.7429 | -0.994 | -0.99776 | 113.6278 | -3.7744 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.9519 | 82.0257 | 0.994 | 0.999 | 114.6951 | 3.6544 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.9524 | 0.99607 | -0.5417 | 0.72294 | 113.7064 | 0.99655 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.9649 | 0.99391 | 0.707 | 0.99977 | 113.6804 | -0.85667 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.9674 | 81.7405 | -0.994 | -0.99741 | 113.6177 | -3.7885 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.9602 | 82.0059 | 0.994 | 0.99901 | 114.6849 | 3.654 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.9608 | 0.99607 | -0.55348 | 0.72294 | 113.7022 | 0.99643 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.9733 | 0.99354 | 0.707 | 0.99977 | 113.6645 | -0.85296 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.9758 | 81.7405 | -0.994 | -0.99741 | 113.6076 | -3.8025 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.9685 | 82.0059 | 0.994 | 0.99901 | 114.6747 | 3.6537 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.9691 | 0.99645 | -0.56527 | 0.7233 | 113.6901 | 0.9963 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.9816 | 0.99354 | 0.707 | 0.99977 | 113.6486 | -0.84924 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.9841 | 81.7844 | -0.994 | -0.99728 | 113.5994 | -3.8178 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.9769 | 81.9886 | 0.994 | 0.99902 | 114.6725 | 3.6533 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.9774 | 0.99645 | -0.57705 | 0.7233 | 113.6781 | 0.99618 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.9899 | 0.99359 | 0.707 | 0.99978 | 113.655 | -0.84552 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 1.9925 | 81.7844 | -0.994 | -0.99728 | 113.5912 | -3.833 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.9852 | 81.9886 | 0.994 | 0.99902 | 114.6703 | 3.6529 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.9858 | 0.99648 | -0.58883 | 0.7234 | 113.676 | 0.99608 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
1.9983 | 0.99359 | 0.707 | 0.99978 | 113.6614 | -0.84181 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.0008 | 81.8092 | -0.994 | -0.99718 | 113.575 | -3.8489 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 1.9935 | 81.9994 | 0.994 | 0.99901 | 114.6785 | 3.6524 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 1.9941 | 0.99648 | -0.60062 | 0.7234 | 113.674 | 0.99599 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.0066 | 0.9933 | 0.707 | 0.99979 | 113.6546 | -0.83809 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.0091 | 81.8092 | -0.994 | -0.99718 | 113.5588 | -3.8649 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.0019 | 81.9994 | 0.994 | 0.99901 | 114.6866 | 3.6519 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.0024 | 0.99689 | -0.6124 | 0.72374 | 113.6706 | 0.99595 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.0149 | 0.9933 | 0.707 | 0.99979 | 113.6479 | -0.83438 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.0175 | 81.8507 | -0.994 | -0.99706 | 113.5493 | -3.882 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.0102 | 81.9992 | 0.994 | 0.999 | 114.6885 | 3.6516 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.0108 | 0.99689 | -0.62419 | 0.72374 | 113.6672 | 0.99591 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.0233 | 0.99334 | 0.707 | 0.99978 | 113.6479 | -0.83066 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.0258 | 81.8507 | -0.994 | -0.99706 | 113.5398 | -3.899 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.0185 | 81.9992 | 0.994 | 0.999 | 114.6904 | 3.6513 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.0191 | 0.9975 | -0.63597 | 0.72404 | 113.672 | 0.99581 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.0316 | 0.99334 | 0.707 | 0.99978 | 113.6479 | -0.82694 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.0341 | 81.8721 | -0.994 | -0.99684 | 113.5207 | -3.9173 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.0269 | 82.0176 | 0.994 | 0.99901 | 114.6898 | 3.6508 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.0274 | 0.9975 | -0.64776 | 0.72404 | 113.6769 | 0.99572 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.0399 | 0.99334 | 0.707 | 0.99979 | 113.6411 | -0.82322 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.0425 | 81.8721 | -0.994 | -0.99684 | 113.5016 | -3.9356 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.0352 | 82.0176 | 0.994 | 0.99901 | 114.6892 | 3.6504 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.0358 | 0.99759 | -0.65954 | 0.72417 | 113.6741 | 0.99568 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.0483 | 0.99334 | 0.707 | 0.99979 | 113.6344 | -0.81951 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.0508 | 81.8945 | -0.994 | -0.99658 | 113.4848 | -3.9557 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.0435 | 82.0294 | 0.994 | 0.99903 | 114.6871 | 3.6496 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.0441 | 0.99759 | -0.67133 | 0.72417 | 113.6714 | 0.99564 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.0566 | 0.9936 | 0.707 | 0.99979 | 113.6388 | -0.81579 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.0592 | 81.8945 | -0.994 | -0.99658 | 113.468 | -3.9758 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.0519 | 82.0294 | 0.994 | 0.99903 | 114.685 | 3.6489 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.0524 | 0.99795 | -0.68311 | 0.72438 | 113.6735 | 0.99554 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.0649 | 0.9936 | 0.707 | 0.99979 | 113.6431 | -0.81206 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.0675 | 81.8837 | -0.994 | -0.99632 | 113.4513 | -3.9977 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.0602 | 82.0068 | 0.994 | 0.99902 | 114.6811 | 3.6482 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.0608 | 0.99795 | -0.6949 | 0.72438 | 113.6755 | 0.99545 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.0733 | 0.99343 | 0.707 | 0.99979 | 113.6431 | -0.80835 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.0758 | 81.8837 | -0.994 | -0.99632 | 113.4346 | -4.0197 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.0685 | 82.0068 | 0.994 | 0.99902 | 114.6772 | 3.6475 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.0691 | 0.99815 | -0.70668 | 0.72451 | 113.6783 | 0.99541 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.0816 | 0.99343 | 0.707 | 0.99979 | 113.6431 | -0.80463 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.0842 | 81.9095 | -0.994 | -0.99619 | 113.4307 | -4.0426 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.0769 | 82.0179 | 0.994 | 0.99901 | 114.6777 | 3.6469 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.0774 | 0.99815 | -0.707 | 0.72451 | 113.6811 | 0.99537 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.0899 | 0.97319 | 0.707 | 0.99855 | 113.6447 | -0.80078 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.0925 | 81.9095 | -0.994 | -0.99619 | 113.4268 | -4.0656 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.0852 | 82.0179 | 0.994 | 0.99901 | 114.6783 | 3.6462 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.0858 | 0.99841 | -0.707 | 0.72487 | 113.6683 | 0.99533 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.0983 | 0.97319 | 0.707 | 0.99855 | 113.6463 | -0.79693 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.1008 | 81.9728 | -0.994 | -0.99623 | 113.4356 | -4.088 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.0935 | 82.0153 | 0.994 | 0.99901 | 114.6759 | 3.6457 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.0941 | 0.99841 | -0.707 | 0.72487 | 113.6556 | 0.99529 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.1066 | 0.99091 | 0.707 | 0.99626 | 113.6403 | -0.79294 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.1092 | 81.9728 | -0.994 | -0.99623 | 113.4445 | -4.1105 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.1019 | 82.0153 | 0.994 | 0.99901 | 114.6734 | 3.6452 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.1025 | 0.99901 | -0.707 | 0.7251 | 113.6662 | 0.99526 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.1149 | 0.99091 | 0.707 | 0.99626 | 113.6343 | -0.78896 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.1175 | 82.0526 | -0.994 | -0.99637 | 113.4445 | -4.1322 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.1102 | 82.0405 | 0.994 | 0.99901 | 114.6815 | 3.6449 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.1108 | 0.99901 | -0.707 | 0.7251 | 113.6768 | 0.99522 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.1233 | 0.99113 | 0.707 | 0.99627 | 113.641 | -0.78498 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.1259 | 82.0526 | -0.994 | -0.99637 | 113.4446 | -4.154 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.1186 | 82.0405 | 0.994 | 0.99901 | 114.6897 | 3.6446 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.1191 | 0.98408 | -0.707 | 0.72468 | 113.6742 | 0.99505 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.1316 | 0.99113 | 0.707 | 0.99627 | 113.6477 | -0.78099 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.1342 | 82.1199 | -0.994 | -0.99649 | 113.4687 | -4.1748 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.1269 | 82.0435 | 0.994 | 0.99899 | 114.6957 | 3.6448 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.1275 | 0.98408 | -0.707 | 0.72468 | 113.6715 | 0.99488 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.1399 | 0.99116 | 0.707 | 0.99625 | 113.6543 | -0.77701 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.1425 | 82.1199 | -0.994 | -0.99649 | 113.4929 | -4.1956 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.1352 | 82.0435 | 0.994 | 0.99899 | 114.7017 | 3.6451 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.1358 | 0.98455 | -0.707 | 0.72498 | 113.6766 | 0.99479 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.1483 | 0.99116 | 0.707 | 0.99625 | 113.661 | -0.77302 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.1509 | 82.1256 | -0.994 | -0.99658 | 113.4821 | -4.2159 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.1436 | 82.0125 | 0.994 | 0.99902 | 114.6869 | 3.6449 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.1441 | 0.98455 | -0.707 | 0.72498 | 113.6816 | 0.9947 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.1566 | 0.9727 | 0.707 | 0.97691 | 113.6543 | -0.76852 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.1592 | 82.1256 | -0.994 | -0.99658 | 113.4713 | -4.2361 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.1519 | 82.0125 | 0.994 | 0.99902 | 114.6722 | 3.6447 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.1525 | 0.9846 | -0.707 | 0.72503 | 113.6762 | 0.99462 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.1649 | 0.9727 | 0.707 | 0.97691 | 113.6477 | -0.76403 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.1675 | 82.1826 | -0.994 | -0.99664 | 113.4802 | -4.2561 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.1602 | 82.0167 | 0.994 | 0.99899 | 114.6693 | 3.6449 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.1608 | 0.9846 | -0.707 | 0.72503 | 113.6707 | 0.99453 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.1733 | 0.96651 | 0.707 | 0.92671 | 113.6545 | -0.75882 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.1759 | 82.1826 | -0.994 | -0.99664 | 113.4891 | -4.2761 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.1686 | 82.0167 | 0.994 | 0.99899 | 114.6664 | 3.645 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.1691 | 0.99984 | -0.707 | 0.72582 | 113.6728 | 0.99443 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.1816 | 0.96651 | 0.707 | 0.92671 | 113.6613 | -0.75361 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.1842 | 82.1908 | -0.994 | -0.9967 | 113.5132 | -4.2959 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.1769 | 82.0365 | 0.994 | 0.99885 | 114.6734 | 3.6467 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.1775 | 0.99984 | -0.707 | 0.72582 | 113.6749 | 0.99434 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.1899 | 0.95887 | 0.707 | 0.89558 | 113.6629 | -0.74806 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.1926 | 82.1908 | -0.994 | -0.9967 | 113.5374 | -4.3156 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.1852 | 82.0365 | 0.994 | 0.99885 | 114.6803 | 3.6484 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.1858 | 0.98493 | -0.707 | 0.72533 | 113.6734 | 0.9942 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.1983 | 0.95887 | 0.707 | 0.89558 | 113.6646 | -0.7425 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.2009 | 82.1844 | -0.994 | -0.99685 | 113.5375 | -4.3341 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.1936 | 82.1505 | 0.994 | 0.99846 | 114.7348 | 3.6542 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.1941 | 0.98493 | -0.707 | 0.72533 | 113.672 | 0.99405 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.2066 | 0.97664 | 0.707 | 0.88658 | 113.6628 | -0.73682 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.2092 | 82.1844 | -0.994 | -0.99685 | 113.5376 | -4.3526 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.2019 | 82.1505 | 0.994 | 0.99846 | 114.7894 | 3.6601 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.2025 | 0.98521 | -0.707 | 0.72551 | 113.6696 | 0.99397 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.2149 | 0.97664 | 0.707 | 0.88658 | 113.6609 | -0.73114 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.2176 | 82.2088 | -0.994 | -0.99682 | 113.545 | -4.3714 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.2102 | 82.189 | 0.994 | 0.99794 | 114.8065 | 3.6707 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.2108 | 0.98521 | -0.707 | 0.72551 | 113.6672 | 0.99388 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.2233 | 0.98944 | 0.707 | 0.87998 | 113.6603 | -0.72548 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.2259 | 82.2088 | -0.994 | -0.99682 | 113.5526 | -4.3902 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.2186 | 82.189 | 0.994 | 0.99794 | 114.8236 | 3.6814 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.2191 | 0.97857 | -0.707 | 0.73019 | 113.657 | 0.99367 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.2316 | 0.98944 | 0.707 | 0.87998 | 113.6597 | -0.71982 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.2342 | 82.1632 | -0.994 | -0.99681 | 113.5525 | -4.4092 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.2269 | 82.2652 | 0.994 | 0.99749 | 114.8644 | 3.6958 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.2275 | 0.97857 | -0.707 | 0.73019 | 113.6468 | 0.99345 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.2399 | 0.99383 | 0.707 | 0.87375 | 113.6597 | -0.71393 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.2426 | 82.1632 | -0.994 | -0.99681 | 113.5525 | -4.4283 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.2352 | 82.2652 | 0.994 | 0.99749 | 114.9052 | 3.7101 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.2358 | 0.97904 | -0.707 | 0.73043 | 113.6569 | 0.99329 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.2483 | 0.99383 | 0.707 | 0.87375 | 113.6597 | -0.70805 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.2509 | 82.1263 | -0.994 | -0.99672 | 113.5357 | -4.448 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.2436 | 82.2493 | 0.994 | 0.99731 | 114.9063 | 3.726 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.2441 | 0.97904 | -0.707 | 0.73043 | 113.6669 | 0.99313 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.2566 | 0.97969 | 0.707 | 0.86564 | 113.6689 | -0.7019 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.2593 | 82.1263 | -0.994 | -0.99672 | 113.519 | -4.4677 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.2519 | 82.2493 | 0.994 | 0.99731 | 114.9075 | 3.7419 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.2525 | 0.9859 | -0.707 | 0.72588 | 113.6793 | 0.99305 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.265 | 0.97969 | 0.707 | 0.86564 | 113.6781 | -0.69574 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.2676 | 82.1101 | -0.994 | -0.99668 | 113.5155 | -4.4879 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.2603 | 82.1567 | 0.994 | 0.99729 | 114.9064 | 3.7579 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.2608 | 0.9859 | -0.707 | 0.72588 | 113.6917 | 0.99297 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.2733 | 0.97932 | 0.707 | 0.8656 | 113.6689 | -0.68959 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.2759 | 82.1101 | -0.994 | -0.99668 | 113.5121 | -4.5081 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.2686 | 82.1567 | 0.994 | 0.99729 | 114.9053 | 3.7738 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.2691 | 1.0011 | -0.707 | 0.72652 | 113.6962 | 0.99294 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.2816 | 0.97932 | 0.707 | 0.8656 | 113.6596 | -0.68343 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.2843 | 82.0855 | -0.994 | -0.99666 | 113.503 | -4.5283 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.2769 | 82.1118 | 0.994 | 0.99729 | 114.9194 | 3.7897 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.2775 | 1.0011 | -0.707 | 0.72652 | 113.7006 | 0.9929 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.29 | 0.99276 | 0.707 | 0.86299 | 113.6579 | -0.67722 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.2926 | 82.0855 | -0.994 | -0.99666 | 113.4939 | -4.5485 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.2853 | 82.1118 | 0.994 | 0.99729 | 114.9336 | 3.8056 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.2858 | 0.98606 | -0.707 | 0.72589 | 113.702 | 0.99282 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.2983 | 0.99276 | 0.707 | 0.86299 | 113.6564 | -0.67101 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.3009 | 82.089 | -0.994 | -0.99669 | 113.5051 | -4.5683 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.2936 | 82.0508 | 0.994 | 0.99723 | 114.9352 | 3.8221 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.2941 | 0.98606 | -0.707 | 0.72589 | 113.7034 | 0.99274 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.3066 | 0.99163 | 0.707 | 0.84837 | 113.6696 | -0.66464 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.3093 | 82.089 | -0.994 | -0.99669 | 113.5163 | -4.5881 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.3019 | 82.0508 | 0.994 | 0.99723 | 114.9368 | 3.8386 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.3025 | 0.98608 | -0.707 | 0.72603 | 113.6961 | 0.99266 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.315 | 0.99163 | 0.707 | 0.84837 | 113.6828 | -0.65828 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.3176 | 82.087 | -0.994 | -0.99669 | 113.5146 | -4.6081 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.3103 | 81.9965 | 0.994 | 0.99716 | 114.9338 | 3.8556 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.3108 | 0.98608 | -0.707 | 0.72603 | 113.6888 | 0.99258 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.3233 | 0.99182 | 0.707 | 0.84839 | 113.6871 | -0.65191 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.326 | 82.087 | -0.994 | -0.99669 | 113.5129 | -4.6281 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.3186 | 81.9965 | 0.994 | 0.99716 | 114.9308 | 3.8727 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.3191 | 0.97977 | -0.707 | 0.73067 | 113.6962 | 0.99243 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.3316 | 0.99182 | 0.707 | 0.84839 | 113.6915 | -0.64555 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.3343 | 82.1054 | -0.994 | -0.9967 | 113.519 | -4.6476 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.3269 | 82.0078 | 0.994 | 0.99709 | 114.9358 | 3.8904 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.3275 | 0.97977 | -0.707 | 0.73067 | 113.7037 | 0.99228 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.34 | 0.992 | 0.707 | 0.84837 | 113.7006 | -0.63918 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.3426 | 82.1054 | -0.994 | -0.9967 | 113.5252 | -4.667 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.3353 | 82.0078 | 0.994 | 0.99709 | 114.9407 | 3.9082 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.3358 | 0.97982 | -0.707 | 0.73083 | 113.6983 | 0.99212 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.3483 | 0.992 | 0.707 | 0.84837 | 113.7097 | -0.63281 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.351 | 82.099 | -0.994 | -0.99671 | 113.5265 | -4.6864 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.3436 | 81.9871 | 0.994 | 0.99706 | 114.9511 | 3.9263 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.3441 | 0.97982 | -0.707 | 0.73083 | 113.6929 | 0.99197 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.3566 | 0.99174 | 0.707 | 0.8483 | 113.703 | -0.62645 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.3593 | 82.099 | -0.994 | -0.99671 | 113.5279 | -4.7059 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.3519 | 81.9871 | 0.994 | 0.99706 | 114.9614 | 3.9444 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.3525 | 0.9802 | -0.707 | 0.73096 | 113.7011 | 0.99181 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.365 | 0.99174 | 0.707 | 0.8483 | 113.6965 | -0.62008 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.3676 | 82.0628 | -0.994 | -0.99667 | 113.5245 | -4.7257 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.3603 | 81.9278 | 0.994 | 0.99704 | 114.9606 | 3.9625 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.3608 | 0.9802 | -0.707 | 0.73096 | 113.7092 | 0.99166 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.3733 | 0.99162 | 0.707 | 0.84837 | 113.6805 | -0.61371 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.376 | 82.0628 | -0.994 | -0.99667 | 113.521 | -4.7455 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.3686 | 81.9278 | 0.994 | 0.99704 | 114.9598 | 3.9806 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.3691 | 0.98733 | -0.707 | 0.72658 | 113.7202 | 0.99158 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.3816 | 0.99162 | 0.707 | 0.84837 | 113.6645 | -0.60734 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.3843 | 82.0561 | -0.994 | -0.99662 | 113.5211 | -4.7656 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.3769 | 81.9214 | 0.994 | 0.99707 | 114.9505 | 3.9987 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.3775 | 0.98733 | -0.707 | 0.72658 | 113.7312 | 0.9915 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.39 | 0.97734 | 0.707 | 0.83966 | 113.6712 | -0.60092 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.3927 | 82.0561 | -0.994 | -0.99662 | 113.5212 | -4.7857 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.3853 | 81.9214 | 0.994 | 0.99707 | 114.9411 | 4.0168 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.3858 | 0.98731 | -0.707 | 0.7266 | 113.7312 | 0.99142 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.3983 | 0.97734 | 0.707 | 0.83966 | 113.6779 | -0.59449 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.401 | 82.0198 | -0.994 | -0.99641 | 113.5029 | -4.8075 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.3936 | 81.9128 | 0.994 | 0.99708 | 114.941 | 4.0349 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.3941 | 0.98731 | -0.707 | 0.7266 | 113.7313 | 0.99134 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.4066 | 0.95849 | 0.707 | 0.83302 | 113.6871 | -0.58805 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.4093 | 82.0198 | -0.994 | -0.99641 | 113.4846 | -4.8293 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.4019 | 81.9128 | 0.994 | 0.99708 | 114.941 | 4.0529 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.4025 | 0.98062 | -0.707 | 0.73117 | 113.7313 | 0.99119 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.415 | 0.95849 | 0.707 | 0.83302 | 113.6963 | -0.5816 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.4177 | 81.9423 | -0.994 | -0.99598 | 113.4678 | -4.8536 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.4103 | 81.9006 | 0.994 | 0.99702 | 114.9464 | 4.0714 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.4108 | 0.98062 | -0.707 | 0.73117 | 113.7313 | 0.99104 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.4233 | 0.96626 | 0.707 | 0.82191 | 113.6895 | -0.57503 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.426 | 81.9423 | -0.994 | -0.99598 | 113.451 | -4.8779 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.4186 | 81.9006 | 0.994 | 0.99702 | 114.9518 | 4.0898 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.4192 | 1.0456 | -0.707 | 0.85944 | 113.7232 | 0.98971 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.4316 | 0.96626 | 0.707 | 0.82191 | 113.6827 | -0.56845 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.4343 | 81.8972 | -0.994 | -0.99579 | 113.4335 | -4.9035 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.427 | 81.9187 | 0.994 | 0.99694 | 114.9555 | 4.1088 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.4275 | 1.0456 | -0.707 | 0.85944 | 113.7152 | 0.98839 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.44 | 0.99081 | 0.707 | 0.83764 | 113.6719 | -0.56197 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.4427 | 81.8972 | -0.994 | -0.99579 | 113.4159 | -4.9291 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.4353 | 81.9187 | 0.994 | 0.99694 | 114.9592 | 4.1278 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.4358 | 1.0426 | -0.707 | 0.94512 | 113.6991 | 0.98602 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.4483 | 0.99081 | 0.707 | 0.83764 | 113.6612 | -0.55548 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.451 | 81.9177 | -0.994 | -0.99572 | 113.4172 | -4.9551 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.4436 | 81.9164 | 0.994 | 0.99682 | 114.9657 | 4.1477 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.4442 | 1.0426 | -0.707 | 0.94512 | 113.683 | 0.98365 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.4566 | 0.9664 | 0.707 | 0.82212 | 113.6633 | -0.54885 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.4594 | 81.9177 | -0.994 | -0.99572 | 113.4184 | -4.9811 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.452 | 81.9164 | 0.994 | 0.99682 | 114.9722 | 4.1677 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.4525 | 0.99651 | -0.707 | 0.96755 | 113.6999 | 0.98088 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.465 | 0.9664 | 0.707 | 0.82212 | 113.6655 | -0.54222 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.4677 | 81.9261 | -0.994 | -0.99564 | 113.399 | -5.0075 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.4603 | 81.9194 | 0.994 | 0.99673 | 114.9803 | 4.1884 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.4608 | 0.99651 | -0.707 | 0.96755 | 113.7168 | 0.97811 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.4733 | 0.98553 | 0.707 | 0.82904 | 113.6749 | -0.53547 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.476 | 81.9261 | -0.994 | -0.99564 | 113.3795 | -5.0338 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.4686 | 81.9194 | 0.994 | 0.99673 | 114.9884 | 4.2091 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.4692 | 0.99628 | -0.707 | 0.96754 | 113.7 | 0.97534 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.4816 | 0.98553 | 0.707 | 0.82904 | 113.6843 | -0.52872 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.4844 | 81.9641 | -0.994 | -0.9956 | 113.3796 | -5.0605 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.477 | 81.9292 | 0.994 | 0.99667 | 114.9854 | 4.2304 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.4775 | 0.99628 | -0.707 | 0.96754 | 113.6833 | 0.97258 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.49 | 0.97079 | 0.707 | 0.81573 | 113.688 | -0.5218 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.4927 | 81.9641 | -0.994 | -0.9956 | 113.3796 | -5.0871 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.4853 | 81.9292 | 0.994 | 0.99667 | 114.9823 | 4.2518 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.4858 | 0.99991 | -0.707 | 0.9722 | 113.6826 | 0.96971 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.4983 | 0.97079 | 0.707 | 0.81573 | 113.6916 | -0.51488 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.501 | 81.9738 | -0.994 | -0.99552 | 113.3795 | -5.1143 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.4936 | 81.9152 | 0.994 | 0.99659 | 114.9907 | 4.2732 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.4942 | 0.99991 | -0.707 | 0.9722 | 113.682 | 0.96684 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.5066 | 0.97086 | 0.707 | 0.81583 | 113.6878 | -0.50795 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.5094 | 81.9738 | -0.994 | -0.99552 | 113.3794 | -5.1416 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.502 | 81.9152 | 0.994 | 0.99659 | 114.9991 | 4.2945 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.5025 | 0.99113 | -0.707 | 0.98125 | 113.6949 | 0.96373 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.515 | 0.97086 | 0.707 | 0.81583 | 113.684 | -0.50103 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.5177 | 81.9744 | -0.994 | -0.99546 | 113.3734 | -5.1691 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.5103 | 81.9324 | 0.994 | 0.99652 | 114.9887 | 4.3164 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.5108 | 0.99113 | -0.707 | 0.98125 | 113.7079 | 0.96062 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.5233 | 0.97098 | 0.707 | 0.81575 | 113.6908 | -0.4941 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.5261 | 81.9744 | -0.994 | -0.99546 | 113.3674 | -5.1966 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.5186 | 81.9324 | 0.994 | 0.99652 | 114.9784 | 4.3383 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.5192 | 1.0003 | -0.707 | 0.99013 | 113.6925 | 0.9573 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.5316 | 0.97098 | 0.707 | 0.81575 | 113.6976 | -0.48718 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.5344 | 82.0142 | -0.994 | -0.99533 | 113.3734 | -5.2246 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.527 | 81.9458 | 0.994 | 0.99644 | 114.9928 | 4.3601 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.5275 | 1.0003 | -0.707 | 0.99013 | 113.6772 | 0.95397 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.54 | 0.97098 | 0.707 | 0.81578 | 113.6976 | -0.48025 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.5427 | 82.0142 | -0.994 | -0.99533 | 113.3794 | -5.2527 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.5353 | 81.9458 | 0.994 | 0.99644 | 115.0072 | 4.3819 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.5358 | 1.0005 | -0.707 | 0.9901 | 113.683 | 0.95066 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.5483 | 0.97098 | 0.707 | 0.81578 | 113.6975 | -0.47332 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.5511 | 82.0168 | -0.994 | -0.9953 | 113.3719 | -5.281 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.5436 | 81.9108 | 0.994 | 0.99638 | 114.9991 | 4.4041 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.5442 | 1.0005 | -0.707 | 0.9901 | 113.6889 | 0.94734 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.5566 | 0.97095 | 0.707 | 0.81573 | 113.7038 | -0.46639 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.5594 | 82.0168 | -0.994 | -0.9953 | 113.3645 | -5.3093 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.552 | 81.9108 | 0.994 | 0.99638 | 114.9909 | 4.4262 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.5525 | 1.0189 | -0.707 | 0.99133 | 113.6814 | 0.94399 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.565 | 0.97095 | 0.707 | 0.81573 | 113.7101 | -0.45946 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.5677 | 82.0176 | -0.994 | -0.99529 | 113.366 | -5.3376 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.5603 | 81.9092 | 0.994 | 0.99637 | 115.0063 | 4.4483 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.5608 | 1.0189 | -0.707 | 0.99133 | 113.6739 | 0.94065 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.5733 | 0.97062 | 0.707 | 0.81555 | 113.7032 | -0.45252 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.5761 | 82.0176 | -0.994 | -0.99529 | 113.3676 | -5.366 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.5686 | 81.9092 | 0.994 | 0.99637 | 115.0217 | 4.4703 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.5692 | 1.0186 | -0.707 | 0.99133 | 113.6646 | 0.9373 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.5817 | 0.97062 | 0.707 | 0.81555 | 113.6962 | -0.44557 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.5844 | 82.0563 | -0.994 | -0.99529 | 113.3736 | -5.3943 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.577 | 81.8989 | 0.994 | 0.99635 | 115.0114 | 4.4926 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.5775 | 1.0186 | -0.707 | 0.99133 | 113.6553 | 0.93396 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.59 | 0.97099 | 0.707 | 0.8157 | 113.7031 | -0.43864 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.5928 | 82.0563 | -0.994 | -0.99529 | 113.3796 | -5.4227 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.5853 | 81.8989 | 0.994 | 0.99635 | 115.0011 | 4.5149 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.5858 | 1.0188 | -0.707 | 0.99131 | 113.6538 | 0.93061 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.5983 | 0.97099 | 0.707 | 0.8157 | 113.71 | -0.43171 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.6011 | 82.0571 | -0.994 | -0.99528 | 113.3811 | -5.4512 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.5937 | 81.9001 | 0.994 | 0.99633 | 115.0027 | 4.5373 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.5942 | 1.0188 | -0.707 | 0.99131 | 113.6524 | 0.92727 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.6067 | 0.95667 | 0.707 | 0.80625 | 113.7101 | -0.42472 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.6094 | 82.0571 | -0.994 | -0.99528 | 113.3825 | -5.4798 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.602 | 81.9001 | 0.994 | 0.99633 | 115.0044 | 4.5596 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.6025 | 1.0222 | -0.707 | 0.99361 | 113.6444 | 0.92386 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.615 | 0.95667 | 0.707 | 0.80625 | 113.7101 | -0.41773 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.6178 | 82.0635 | -0.994 | -0.99524 | 113.3795 | -5.5087 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.6103 | 81.9211 | 0.994 | 0.99629 | 115.0216 | 4.5824 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.6108 | 1.0222 | -0.707 | 0.99361 | 113.6364 | 0.92044 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.6233 | 0.97114 | 0.707 | 0.81588 | 113.7038 | -0.41079 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.6261 | 82.0635 | -0.994 | -0.99524 | 113.3765 | -5.5376 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.6187 | 81.9211 | 0.994 | 0.99629 | 115.039 | 4.6051 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.6192 | 1.0188 | -0.707 | 0.99129 | 113.6458 | 0.9171 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.6317 | 0.97114 | 0.707 | 0.81588 | 113.6976 | -0.40385 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.6344 | 82.0427 | -0.994 | -0.99514 | 113.369 | -5.5667 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.627 | 81.9283 | 0.994 | 0.99623 | 115.0335 | 4.628 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.6275 | 1.0188 | -0.707 | 0.99129 | 113.6552 | 0.91377 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.64 | 0.97103 | 0.707 | 0.81577 | 113.7037 | -0.39691 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.6428 | 82.0427 | -0.994 | -0.99514 | 113.3616 | -5.5959 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.6353 | 81.9283 | 0.994 | 0.99623 | 115.028 | 4.6509 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.6358 | 1.0188 | -0.707 | 0.9913 | 113.6458 | 0.91043 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.6483 | 0.97103 | 0.707 | 0.81577 | 113.7099 | -0.38997 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.6511 | 82.0221 | -0.994 | -0.99508 | 113.3522 | -5.6255 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.6437 | 81.9234 | 0.994 | 0.99619 | 115.0269 | 4.6741 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.6442 | 1.0188 | -0.707 | 0.9913 | 113.6364 | 0.90709 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.6567 | 0.97096 | 0.707 | 0.8157 | 113.71 | -0.38303 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.6595 | 82.0221 | -0.994 | -0.99508 | 113.3428 | -5.655 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.652 | 81.9234 | 0.994 | 0.99619 | 115.0258 | 4.6972 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.6525 | 1.0186 | -0.707 | 0.99129 | 113.6384 | 0.90376 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.665 | 0.97096 | 0.707 | 0.8157 | 113.7101 | -0.37609 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.6678 | 82.0412 | -0.994 | -0.99506 | 113.3462 | -5.6847 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.6603 | 81.9255 | 0.994 | 0.99618 | 115.018 | 4.7207 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.6609 | 1.0186 | -0.707 | 0.99129 | 113.6404 | 0.90042 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.6733 | 0.97101 | 0.707 | 0.81578 | 113.7101 | -0.36915 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.6761 | 82.0412 | -0.994 | -0.99506 | 113.3496 | -5.7143 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.6687 | 81.9255 | 0.994 | 0.99618 | 115.0103 | 4.7442 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.6692 | 1.0184 | -0.707 | 0.99133 | 113.6296 | 0.89709 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.6817 | 0.97101 | 0.707 | 0.81578 | 113.7101 | -0.3622 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.6845 | 82.0301 | -0.994 | -0.99501 | 113.3569 | -5.7443 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.677 | 81.951 | 0.994 | 0.99602 | 115.0235 | 4.7688 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.6775 | 1.0184 | -0.707 | 0.99133 | 113.6189 | 0.89376 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.69 | 0.9568 | 0.707 | 0.80632 | 113.7192 | -0.3552 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.6928 | 82.0301 | -0.994 | -0.99501 | 113.3642 | -5.7744 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.6853 | 81.951 | 0.994 | 0.99602 | 115.0368 | 4.7934 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.6859 | 1.0219 | -0.707 | 0.99364 | 113.6189 | 0.89027 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.6983 | 0.9568 | 0.707 | 0.80632 | 113.7284 | -0.3482 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.7011 | 82.0305 | -0.994 | -0.99502 | 113.3568 | -5.8043 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.6937 | 81.9671 | 0.994 | 0.99581 | 115.0452 | 4.8193 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.6942 | 1.0219 | -0.707 | 0.99364 | 113.6188 | 0.88678 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.7067 | 0.96911 | 0.707 | 0.78917 | 113.7352 | -0.34097 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.7095 | 82.0305 | -0.994 | -0.99502 | 113.3494 | -5.8341 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.702 | 81.9671 | 0.994 | 0.99581 | 115.0537 | 4.8453 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.7025 | 1.0221 | -0.707 | 0.99363 | 113.6208 | 0.8833 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.715 | 0.96911 | 0.707 | 0.78917 | 113.7419 | -0.33375 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.7178 | 82.0416 | -0.994 | -0.99498 | 113.357 | -5.8644 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.7103 | 81.9831 | 0.994 | 0.99569 | 115.0608 | 4.8716 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.7109 | 1.0221 | -0.707 | 0.99363 | 113.6227 | 0.87981 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.7233 | 0.95385 | 0.707 | 0.76403 | 113.7506 | -0.32628 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.7262 | 82.0416 | -0.994 | -0.99498 | 113.3646 | -5.8947 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.7187 | 81.9831 | 0.994 | 0.99569 | 115.0681 | 4.898 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.7192 | 1.0277 | -0.707 | 0.99675 | 113.6135 | 0.8762 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.7317 | 0.95385 | 0.707 | 0.76403 | 113.7593 | -0.31882 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.7345 | 82.0418 | -0.994 | -0.99487 | 113.3591 | -5.9255 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.727 | 81.9648 | 0.994 | 0.99558 | 115.0735 | 4.9253 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.7275 | 1.0277 | -0.707 | 0.99675 | 113.6043 | 0.87259 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.74 | 0.98609 | 0.707 | 0.76671 | 113.7617 | -0.31138 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.7428 | 82.0418 | -0.994 | -0.99487 | 113.3536 | -5.9563 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.7354 | 81.9648 | 0.994 | 0.99558 | 115.079 | 4.9527 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.7359 | 1.0163 | -0.707 | 0.9987 | 113.6049 | 0.86885 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.7483 | 0.98609 | 0.707 | 0.76671 | 113.7641 | -0.30395 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.7512 | 82.0269 | -0.994 | -0.99472 | 113.3549 | -5.988 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.7437 | 81.9616 | 0.994 | 0.99558 | 115.0863 | 4.9799 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.7442 | 1.0163 | -0.707 | 0.9987 | 113.6054 | 0.86511 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.7567 | 0.98054 | 0.707 | 0.75776 | 113.7664 | -0.29651 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.7595 | 82.0269 | -0.994 | -0.99472 | 113.3562 | -6.0197 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.752 | 81.9616 | 0.994 | 0.99558 | 115.0937 | 5.0072 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.7525 | 1.0159 | -0.707 | 0.99868 | 113.5926 | 0.86138 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.765 | 0.98054 | 0.707 | 0.75776 | 113.7686 | -0.28907 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.7678 | 82.0448 | -0.994 | -0.99464 | 113.3567 | -6.0515 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.7604 | 81.9685 | 0.994 | 0.99552 | 115.0866 | 5.0347 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.7609 | 1.0159 | -0.707 | 0.99868 | 113.5798 | 0.85764 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.7733 | 0.98469 | 0.707 | 0.75186 | 113.7664 | -0.28163 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.7762 | 82.0448 | -0.994 | -0.99464 | 113.3572 | -6.0834 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.7687 | 81.9685 | 0.994 | 0.99552 | 115.0795 | 5.0623 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.7692 | 1.0093 | -0.707 | 0.99942 | 113.5858 | 0.85384 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.7817 | 0.98469 | 0.707 | 0.75186 | 113.7642 | -0.27419 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.7845 | 82.0016 | -0.994 | -0.99457 | 113.3437 | -6.1157 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.777 | 81.9673 | 0.994 | 0.99548 | 115.0926 | 5.09 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.7775 | 1.0093 | -0.707 | 0.99942 | 113.5918 | 0.85004 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.79 | 0.98471 | 0.707 | 0.75183 | 113.7642 | -0.26675 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.7929 | 82.0016 | -0.994 | -0.99457 | 113.3302 | -6.1481 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.7854 | 81.9673 | 0.994 | 0.99548 | 115.1058 | 5.1178 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.7859 | 1.0093 | -0.707 | 0.9994 | 113.5867 | 0.84624 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.7983 | 0.98471 | 0.707 | 0.75183 | 113.7642 | -0.2593 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.8012 | 82.0287 | -0.994 | -0.99457 | 113.3376 | -6.1808 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.7937 | 81.9401 | 0.994 | 0.99542 | 115.1026 | 5.1458 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.7942 | 1.0093 | -0.707 | 0.9994 | 113.5815 | 0.84244 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.8067 | 0.98476 | 0.707 | 0.75192 | 113.7616 | -0.25186 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.8095 | 82.0287 | -0.994 | -0.99457 | 113.345 | -6.2135 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.802 | 81.9401 | 0.994 | 0.99542 | 115.0994 | 5.1738 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.8025 | 1.0218 | -0.707 | 0.9998 | 113.5768 | 0.83858 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.815 | 0.98476 | 0.707 | 0.75192 | 113.7592 | -0.24441 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.8179 | 82.0392 | -0.994 | -0.99459 | 113.3509 | -6.2459 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.8104 | 81.9612 | 0.994 | 0.99535 | 115.1007 | 5.2024 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.8109 | 1.0218 | -0.707 | 0.9998 | 113.5721 | 0.83473 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.8233 | 0.98453 | 0.707 | 0.75181 | 113.7526 | -0.23696 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.8262 | 82.0392 | -0.994 | -0.99459 | 113.3568 | -6.2783 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.8187 | 81.9612 | 0.994 | 0.99535 | 115.1021 | 5.231 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.8192 | 1.0106 | -0.707 | 0.99995 | 113.5776 | 0.83075 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.8317 | 0.98453 | 0.707 | 0.75181 | 113.7459 | -0.22952 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.8345 | 82.0375 | -0.994 | -0.99457 | 113.3385 | -6.3109 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.827 | 81.9681 | 0.994 | 0.99534 | 115.1013 | 5.2595 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.8276 | 1.0106 | -0.707 | 0.99995 | 113.5831 | 0.82677 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.84 | 0.98452 | 0.707 | 0.75176 | 113.7488 | -0.22206 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.8429 | 82.0375 | -0.994 | -0.99457 | 113.3201 | -6.3435 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.8354 | 81.9681 | 0.994 | 0.99534 | 115.1005 | 5.2879 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.8359 | 1.0218 | -0.707 | 0.99977 | 113.5801 | 0.82292 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.8484 | 0.98452 | 0.707 | 0.75176 | 113.7516 | -0.21461 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.8512 | 82.0357 | -0.994 | -0.99456 | 113.3267 | -6.3758 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.8437 | 81.952 | 0.994 | 0.99533 | 115.099 | 5.3166 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.8442 | 1.0218 | -0.707 | 0.99977 | 113.5771 | 0.81907 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.8567 | 0.98454 | 0.707 | 0.75184 | 113.7487 | -0.20716 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.8596 | 82.0357 | -0.994 | -0.99456 | 113.3333 | -6.4082 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.852 | 81.952 | 0.994 | 0.99533 | 115.0974 | 5.3452 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.8526 | 1.0253 | -0.707 | 1 | 113.5811 | 0.81515 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.865 | 0.98454 | 0.707 | 0.75184 | 113.7458 | -0.19971 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.8679 | 82.037 | -0.994 | -0.99448 | 113.3286 | -6.441 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.8604 | 81.9279 | 0.994 | 0.99532 | 115.0895 | 5.3739 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.8609 | 1.0253 | -0.707 | 1 | 113.5851 | 0.81123 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.8734 | 0.98449 | 0.707 | 0.75188 | 113.7376 | -0.19226 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.8762 | 82.037 | -0.994 | -0.99448 | 113.3239 | -6.4738 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.8687 | 81.9279 | 0.994 | 0.99532 | 115.0817 | 5.4025 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.8692 | 1.0219 | -0.707 | 0.99976 | 113.5953 | 0.80739 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.8817 | 0.98449 | 0.707 | 0.75188 | 113.7295 | -0.18481 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.8846 | 82.0435 | -0.994 | -0.99445 | 113.3242 | -6.507 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.877 | 81.9337 | 0.994 | 0.99535 | 115.0831 | 5.4308 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.8776 | 1.0219 | -0.707 | 0.99976 | 113.6056 | 0.80354 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.89 | 0.97005 | 0.707 | 0.74181 | 113.7353 | -0.17715 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.8929 | 82.0435 | -0.994 | -0.99445 | 113.3245 | -6.5401 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.8854 | 81.9337 | 0.994 | 0.99535 | 115.0845 | 5.4591 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.8859 | 1.0093 | -0.707 | 0.99932 | 113.6041 | 0.79976 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.8984 | 0.97005 | 0.707 | 0.74181 | 113.741 | -0.16949 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.9012 | 82.0551 | -0.994 | -0.99445 | 113.3334 | -6.5733 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.8937 | 81.9146 | 0.994 | 0.9953 | 115.0762 | 5.4878 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.8942 | 1.0093 | -0.707 | 0.99932 | 113.6027 | 0.79597 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.9067 | 0.98433 | 0.707 | 0.75182 | 113.7285 | -0.16189 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.9096 | 82.0551 | -0.994 | -0.99445 | 113.3423 | -6.6064 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.9021 | 81.9146 | 0.994 | 0.9953 | 115.0679 | 5.5165 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.9026 | 1.0218 | -0.707 | 0.99976 | 113.5954 | 0.79221 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.915 | 0.98433 | 0.707 | 0.75182 | 113.716 | -0.15429 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.9179 | 82.0434 | -0.994 | -0.99443 | 113.3295 | -6.6398 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.9104 | 81.9005 | 0.994 | 0.99531 | 115.0659 | 5.5455 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.9109 | 1.0218 | -0.707 | 0.99976 | 113.5881 | 0.78844 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.9234 | 0.97011 | 0.707 | 0.74182 | 113.7247 | -0.1467 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.9263 | 82.0434 | -0.994 | -0.99443 | 113.3166 | -6.6732 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.9187 | 81.9005 | 0.994 | 0.99531 | 115.0638 | 5.5746 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.9192 | 1.0332 | -0.707 | 0.99166 | 113.5682 | 0.78397 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.9317 | 0.97011 | 0.707 | 0.74182 | 113.7333 | -0.13912 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.9346 | 82.0525 | -0.994 | -0.99441 | 113.318 | -6.7066 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.9271 | 81.9491 | 0.994 | 0.99528 | 115.0897 | 5.6037 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.9276 | 1.0332 | -0.707 | 0.99166 | 113.5483 | 0.77951 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.94 | 0.9697 | 0.707 | 0.7416 | 113.7309 | -0.13161 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.9429 | 82.0525 | -0.994 | -0.99441 | 113.3194 | -6.7399 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.9354 | 81.9491 | 0.994 | 0.99528 | 115.1157 | 5.6329 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.9359 | 1.0191 | -0.707 | 0.95598 | 113.5439 | 0.77433 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.9484 | 0.9697 | 0.707 | 0.7416 | 113.7285 | -0.1241 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.9513 | 82.0471 | -0.994 | -0.99436 | 113.3213 | -6.7736 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.9437 | 81.9534 | 0.994 | 0.99523 | 115.1023 | 5.6622 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.9442 | 1.0191 | -0.707 | 0.95598 | 113.5396 | 0.76915 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.9567 | 0.96947 | 0.707 | 0.74154 | 113.7192 | -0.1166 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.9596 | 82.0471 | -0.994 | -0.99436 | 113.3233 | -6.8073 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.9521 | 81.9534 | 0.994 | 0.99523 | 115.0889 | 5.6916 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.9526 | 1.0257 | -0.707 | 0.93057 | 113.538 | 0.7636 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.965 | 0.96947 | 0.707 | 0.74154 | 113.71 | -0.10909 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.9679 | 82.0281 | -0.994 | -0.99432 | 113.3253 | -6.8411 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.9604 | 81.9564 | 0.994 | 0.99517 | 115.0922 | 5.7211 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.9609 | 1.0257 | -0.707 | 0.93057 | 113.5366 | 0.75806 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.9734 | 0.96922 | 0.707 | 0.74148 | 113.7009 | -0.10158 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.9763 | 82.0281 | -0.994 | -0.99432 | 113.3273 | -6.8749 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.9687 | 81.9564 | 0.994 | 0.99517 | 115.0955 | 5.7507 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.9692 | 1.0079 | -0.707 | 0.91183 | 113.5366 | 0.75232 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.9817 | 0.96922 | 0.707 | 0.74148 | 113.6919 | -0.09407 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.9846 | 82.0722 | -0.994 | -0.99436 | 113.3304 | -6.9084 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.9771 | 81.9543 | 0.994 | 0.99515 | 115.1066 | 5.7803 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.9776 | 1.0079 | -0.707 | 0.91183 | 113.5366 | 0.74658 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.99 | 0.96909 | 0.707 | 0.74143 | 113.685 | -0.086562 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 2.993 | 82.0722 | -0.994 | -0.99436 | 113.3335 | -6.9418 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.9854 | 81.9543 | 0.994 | 0.99515 | 115.1177 | 5.8099 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.9859 | 1.0048 | -0.707 | 0.8982 | 113.5401 | 0.74069 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
2.9984 | 0.96909 | 0.707 | 0.74143 | 113.678 | -0.079054 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.0013 | 82.079 | -0.994 | -0.99436 | 113.332 | -6.9754 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 2.9937 | 81.951 | 0.994 | 0.99506 | 115.1171 | 5.8401 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 2.9942 | 1.0048 | -0.707 | 0.8982 | 113.5435 | 0.7348 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.0067 | 0.96916 | 0.707 | 0.74141 | 113.6781 | -0.071546 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.0096 | 82.079 | -0.994 | -0.99436 | 113.3305 | -7.0089 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.0021 | 81.951 | 0.994 | 0.99506 | 115.1165 | 5.8703 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.0026 | 1.0294 | -0.707 | -0.88838 | 113.5416 | 0.72875 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.015 | 0.96916 | 0.707 | 0.74141 | 113.6781 | -0.064038 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.018 | 82.0705 | -0.994 | -0.99437 | 113.3306 | -7.0423 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.0104 | 81.9179 | 0.994 | 0.99506 | 115.1055 | 5.9004 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.0109 | 1.0294 | -0.707 | -0.88838 | 113.5397 | 0.7227 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.0234 | 0.95761 | 0.707 | 0.72318 | 113.6781 | -0.05638 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.0263 | 82.0705 | -0.994 | -0.99437 | 113.3306 | -7.0757 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.0187 | 81.9179 | 0.994 | 0.99506 | 115.0945 | 5.9304 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.0192 | 1.033 | -0.707 | -0.88223 | 113.5308 | 0.71657 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.0317 | 0.95761 | 0.707 | 0.72318 | 113.6781 | -0.048722 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.0346 | 82.0698 | -0.994 | -0.99439 | 113.3291 | -7.1093 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.0271 | 81.9695 | 0.994 | 0.99505 | 115.1072 | 5.9606 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.0276 | 1.033 | -0.707 | -0.88223 | 113.5219 | 0.71044 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.04 | 0.9619 | 0.707 | 0.71749 | 113.678 | -0.040986 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.043 | 82.0698 | -0.994 | -0.99439 | 113.3277 | -7.1428 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.0354 | 81.9695 | 0.994 | 0.99505 | 115.1199 | 5.9908 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.0359 | 1.033 | -0.707 | -0.88222 | 113.5219 | 0.70418 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.0484 | 0.9619 | 0.707 | 0.71749 | 113.6779 | -0.03325 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.0513 | 82.0585 | -0.994 | -0.99436 | 113.3224 | -7.1767 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.0438 | 81.9592 | 0.994 | 0.99503 | 115.1217 | 6.021 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.0442 | 1.033 | -0.707 | -0.88222 | 113.5218 | 0.69792 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.0567 | 0.96208 | 0.707 | 0.7174 | 113.694 | -0.025514 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.0597 | 82.0585 | -0.994 | -0.99436 | 113.317 | -7.2106 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.0521 | 81.9592 | 0.994 | 0.99503 | 115.1235 | 6.0512 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.0526 | 1.018 | -0.707 | -0.87462 | 113.5347 | 0.69161 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.065 | 0.96208 | 0.707 | 0.7174 | 113.71 | -0.017778 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.068 | 82.0734 | -0.994 | -0.99435 | 113.3286 | -7.2445 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.0604 | 81.9544 | 0.994 | 0.99491 | 115.1278 | 6.0824 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.0609 | 1.018 | -0.707 | -0.87462 | 113.5477 | 0.6853 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.0734 | 0.98053 | 0.707 | 0.7255 | 113.7033 | -0.0099814 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.0763 | 82.0734 | -0.994 | -0.99435 | 113.3401 | -7.2784 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.0688 | 81.9544 | 0.994 | 0.99491 | 115.1321 | 6.1135 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.0692 | 1.0179 | -0.707 | -0.87462 | 113.5368 | 0.67899 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.0817 | 0.98053 | 0.707 | 0.7255 | 113.6966 | -0.0021852 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.0847 | 82.0582 | -0.994 | -0.99435 | 113.3418 | -7.3121 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.0771 | 81.9634 | 0.994 | 0.99484 | 115.1356 | 6.145 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.0776 | 1.0179 | -0.707 | -0.87462 | 113.5259 | 0.67268 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.09 | 0.98055 | 0.707 | 0.72551 | 113.6966 | 0.0056863 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.093 | 82.0582 | -0.994 | -0.99435 | 113.3436 | -7.3458 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.0854 | 81.9634 | 0.994 | 0.99484 | 115.1392 | 6.1765 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.0859 | 1.0177 | -0.707 | -0.87453 | 113.5293 | 0.66652 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.0984 | 0.98055 | 0.707 | 0.72551 | 113.6967 | 0.013558 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.1013 | 82.0424 | -0.994 | -0.99432 | 113.3362 | -7.3795 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.0938 | 81.9537 | 0.994 | 0.99475 | 115.1434 | 6.2084 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.0943 | 1.0177 | -0.707 | -0.87453 | 113.5328 | 0.66036 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.1067 | 0.96133 | 0.707 | 0.71711 | 113.6875 | 0.021445 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.1097 | 82.0424 | -0.994 | -0.99432 | 113.3288 | -7.4131 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.1021 | 81.9537 | 0.994 | 0.99475 | 115.1476 | 6.2404 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.1026 | 1.0175 | -0.707 | -0.87452 | 113.5234 | 0.65406 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.1151 | 0.96133 | 0.707 | 0.71711 | 113.6782 | 0.029331 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.118 | 82.0569 | -0.994 | -0.99436 | 113.3235 | -7.4466 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.1104 | 81.9433 | 0.994 | 0.99464 | 115.1456 | 6.2729 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.1109 | 1.0175 | -0.707 | -0.87452 | 113.514 | 0.64777 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.1234 | 0.96101 | 0.707 | 0.71677 | 113.6808 | 0.037069 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.1264 | 82.0569 | -0.994 | -0.99436 | 113.3182 | -7.48 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.1188 | 81.9433 | 0.994 | 0.99464 | 115.1436 | 6.3054 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.1193 | 1.0175 | -0.707 | -0.87433 | 113.523 | 0.64155 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.1317 | 0.96101 | 0.707 | 0.71677 | 113.6833 | 0.044807 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.1347 | 82.0546 | -0.994 | -0.9943 | 113.321 | -7.5138 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.1271 | 81.9547 | 0.994 | 0.99459 | 115.1418 | 6.3381 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.1276 | 1.0175 | -0.707 | -0.87433 | 113.5319 | 0.63533 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.1401 | 0.96067 | 0.707 | 0.71682 | 113.6657 | 0.052696 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.143 | 82.0546 | -0.994 | -0.9943 | 113.3237 | -7.5475 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.1354 | 81.9547 | 0.994 | 0.99459 | 115.1399 | 6.3708 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.1359 | 1.0302 | -0.707 | -0.87154 | 113.5333 | 0.62909 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.1484 | 0.96067 | 0.707 | 0.71682 | 113.6479 | 0.060585 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.1514 | 82.0566 | -0.994 | -0.99429 | 113.3258 | -7.5808 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.1438 | 81.9502 | 0.994 | 0.9946 | 115.1382 | 6.4032 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.1443 | 1.0302 | -0.707 | -0.87154 | 113.5347 | 0.62286 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.1567 | 0.96082 | 0.707 | 0.7166 | 113.6664 | 0.068475 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.1597 | 82.0566 | -0.994 | -0.99429 | 113.3278 | -7.614 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.1521 | 81.9502 | 0.994 | 0.9946 | 115.1364 | 6.4357 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.1526 | 1.03 | -0.707 | -0.87158 | 113.5281 | 0.6165 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.1651 | 0.96082 | 0.707 | 0.7166 | 113.6849 | 0.076365 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.168 | 82.0827 | -0.994 | -0.99436 | 113.3427 | -7.6443 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.1604 | 81.9575 | 0.994 | 0.99458 | 115.1342 | 6.4683 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.1609 | 1.03 | -0.707 | -0.87158 | 113.5215 | 0.61015 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.1734 | 0.96071 | 0.707 | 0.71649 | 113.6826 | 0.084256 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.1764 | 82.0827 | -0.994 | -0.99436 | 113.3576 | -7.6745 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.1688 | 81.9575 | 0.994 | 0.99458 | 115.1319 | 6.5009 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.1693 | 1.0304 | -0.707 | -0.87164 | 113.5247 | 0.60387 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.1817 | 0.96071 | 0.707 | 0.71649 | 113.6802 | 0.092147 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.1847 | 82.0561 | -0.994 | -0.9944 | 113.3433 | -7.7001 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.1771 | 81.9473 | 0.994 | 0.99446 | 115.1325 | 6.534 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.1776 | 1.0304 | -0.707 | -0.87164 | 113.5279 | 0.59759 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.1901 | 0.96026 | 0.707 | 0.71634 | 113.6796 | 0.099963 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.1931 | 82.0561 | -0.994 | -0.9944 | 113.3291 | -7.7257 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.1854 | 81.9473 | 0.994 | 0.99446 | 115.133 | 6.567 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.1859 | 1.0277 | -0.707 | -0.85727 | 113.5338 | 0.59117 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.1984 | 0.96026 | 0.707 | 0.71634 | 113.6791 | 0.10778 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.2014 | 82.0436 | -0.994 | -0.99434 | 113.329 | -7.7475 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.1938 | 81.9501 | 0.994 | 0.99444 | 115.1363 | 6.6004 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.1943 | 1.0277 | -0.707 | -0.85727 | 113.5398 | 0.58474 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.2067 | 0.96001 | 0.707 | 0.71611 | 113.6798 | 0.11552 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.2097 | 82.0436 | -0.994 | -0.99434 | 113.329 | -7.7694 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.2021 | 81.9501 | 0.994 | 0.99444 | 115.1397 | 6.6339 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.2026 | 1.0276 | -0.707 | -0.85735 | 113.5418 | 0.57836 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.2151 | 0.96001 | 0.707 | 0.71611 | 113.6805 | 0.12326 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.2181 | 82.0299 | -0.994 | -0.99434 | 113.3196 | -7.7885 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.2105 | 81.9467 | 0.994 | 0.99438 | 115.1377 | 6.6676 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.2109 | 1.0276 | -0.707 | -0.85735 | 113.5438 | 0.57197 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.2234 | 0.95984 | 0.707 | 0.71603 | 113.6806 | 0.131 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.2264 | 82.0299 | -0.994 | -0.99434 | 113.3102 | -7.8077 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.2188 | 81.9467 | 0.994 | 0.99438 | 115.1358 | 6.7014 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.2193 | 1.0279 | -0.707 | -0.8574 | 113.5531 | 0.56544 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.2317 | 0.95984 | 0.707 | 0.71603 | 113.6806 | 0.13874 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.2347 | 82.0627 | -0.994 | -0.99432 | 113.3344 | -7.826 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.2271 | 81.9409 | 0.994 | 0.99435 | 115.1387 | 6.7354 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.2276 | 1.0279 | -0.707 | -0.8574 | 113.5625 | 0.55892 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.2401 | 0.97871 | 0.707 | 0.7242 | 113.6828 | 0.14645 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.2431 | 82.0627 | -0.994 | -0.99432 | 113.3585 | -7.8442 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.2355 | 81.9409 | 0.994 | 0.99435 | 115.1416 | 6.7695 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.2359 | 1.0282 | -0.707 | -0.85759 | 113.5699 | 0.5524 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.2484 | 0.97871 | 0.707 | 0.7242 | 113.685 | 0.15416 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.2514 | 82.0358 | -0.994 | -0.99434 | 113.3526 | -7.8616 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.2438 | 81.9285 | 0.994 | 0.99434 | 115.1445 | 6.8036 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.2443 | 1.0282 | -0.707 | -0.85759 | 113.5773 | 0.54589 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.2567 | 0.95958 | 0.707 | 0.71569 | 113.6918 | 0.1619 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.2598 | 82.0358 | -0.994 | -0.99434 | 113.3466 | -7.879 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.2521 | 81.9285 | 0.994 | 0.99434 | 115.1475 | 6.8376 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.2526 | 1.0283 | -0.707 | -0.85772 | 113.5659 | 0.53952 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.2651 | 0.95958 | 0.707 | 0.71569 | 113.6985 | 0.16965 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.2681 | 82.044 | -0.994 | -0.99431 | 113.354 | -7.8957 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.2605 | 81.9453 | 0.994 | 0.99442 | 115.1299 | 6.8711 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.2609 | 1.0283 | -0.707 | -0.85772 | 113.5545 | 0.53315 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.2734 | 0.95896 | 0.707 | 0.71542 | 113.6803 | 0.17739 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.2764 | 82.044 | -0.994 | -0.99431 | 113.3613 | -7.9124 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.2688 | 81.9453 | 0.994 | 0.99442 | 115.1123 | 6.9046 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.2693 | 1.0285 | -0.707 | -0.85781 | 113.5603 | 0.52666 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.2817 | 0.95896 | 0.707 | 0.71542 | 113.662 | 0.18513 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.2848 | 82.0439 | -0.994 | -0.99431 | 113.3613 | -7.9275 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.2771 | 81.9345 | 0.994 | 0.99437 | 115.1262 | 6.9385 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.2776 | 1.0285 | -0.707 | -0.85781 | 113.5662 | 0.52016 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.2901 | 0.95866 | 0.707 | 0.71517 | 113.6684 | 0.19285 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.2931 | 82.0439 | -0.994 | -0.99431 | 113.3612 | -7.9426 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.2855 | 81.9345 | 0.994 | 0.99437 | 115.14 | 6.9724 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.2859 | 1.0284 | -0.707 | -0.85771 | 113.5697 | 0.51362 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.2984 | 0.95866 | 0.707 | 0.71517 | 113.6748 | 0.20058 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.3014 | 82.0182 | -0.994 | -0.99431 | 113.343 | -7.9559 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.2938 | 81.9003 | 0.994 | 0.99435 | 115.1248 | 7.0065 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.2943 | 1.0284 | -0.707 | -0.85771 | 113.5731 | 0.50708 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.3067 | 0.95856 | 0.707 | 0.71508 | 113.6774 | 0.20826 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.3098 | 82.0182 | -0.994 | -0.99431 | 113.3247 | -7.9692 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.3021 | 81.9003 | 0.994 | 0.99435 | 115.1096 | 7.0407 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.3026 | 1.0287 | -0.707 | -0.85781 | 113.5785 | 0.50056 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.3151 | 0.95856 | 0.707 | 0.71508 | 113.68 | 0.21593 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.3181 | 82.0458 | -0.994 | -0.99428 | 113.3324 | -7.9809 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.3105 | 81.9288 | 0.994 | 0.99428 | 115.1157 | 7.0751 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.3109 | 1.0287 | -0.707 | -0.85781 | 113.5839 | 0.49405 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.3234 | 0.97764 | 0.707 | 0.72325 | 113.6869 | 0.22359 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.3264 | 82.0458 | -0.994 | -0.99428 | 113.34 | -7.9927 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.3188 | 81.9288 | 0.994 | 0.99428 | 115.1217 | 7.1096 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.3193 | 1.0422 | -0.707 | -0.83448 | 113.5858 | 0.48723 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.3317 | 0.97764 | 0.707 | 0.72325 | 113.6939 | 0.23125 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.3348 | 82.0271 | -0.994 | -0.99426 | 113.3414 | -8.0037 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.3271 | 81.9352 | 0.994 | 0.99423 | 115.1374 | 7.1442 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.3276 | 1.0422 | -0.707 | -0.83448 | 113.5877 | 0.48042 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.3401 | 0.9768 | 0.707 | 0.72301 | 113.6713 | 0.23891 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.3431 | 82.0271 | -0.994 | -0.99426 | 113.3429 | -8.0147 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.3355 | 81.9352 | 0.994 | 0.99423 | 115.153 | 7.1788 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.3359 | 1.0423 | -0.707 | -0.83454 | 113.5932 | 0.47359 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.3484 | 0.9768 | 0.707 | 0.72301 | 113.6487 | 0.24657 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.3515 | 82.0342 | -0.994 | -0.99425 | 113.3488 | -8.026 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.3438 | 81.9706 | 0.994 | 0.9942 | 115.1496 | 7.2135 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.3443 | 1.0423 | -0.707 | -0.83454 | 113.5987 | 0.46676 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.3567 | 0.95729 | 0.707 | 0.71423 | 113.6558 | 0.25425 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.3598 | 82.0342 | -0.994 | -0.99425 | 113.3547 | -8.0373 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.3522 | 81.9706 | 0.994 | 0.9942 | 115.1462 | 7.2483 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.3526 | 1.0521 | -0.707 | -0.81776 | 113.6 | 0.45974 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.3651 | 0.95729 | 0.707 | 0.71423 | 113.6629 | 0.26193 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.3681 | 82.0204 | -0.994 | -0.99425 | 113.3454 | -8.0495 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.3605 | 81.9592 | 0.994 | 0.9942 | 115.1454 | 7.283 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.3609 | 1.0521 | -0.707 | -0.81776 | 113.6013 | 0.45273 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.3734 | 0.97642 | 0.707 | 0.72247 | 113.672 | 0.2696 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.3765 | 82.0204 | -0.994 | -0.99425 | 113.3359 | -8.0616 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.3688 | 81.9592 | 0.994 | 0.9942 | 115.1446 | 7.3178 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.3693 | 1.0182 | -0.707 | -0.8026 | 113.6073 | 0.44562 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.3817 | 0.97642 | 0.707 | 0.72247 | 113.681 | 0.27726 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.3848 | 82.0266 | -0.994 | -0.99427 | 113.3453 | -8.0745 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.3772 | 81.942 | 0.994 | 0.99421 | 115.1468 | 7.3522 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.3776 | 1.0182 | -0.707 | -0.8026 | 113.6132 | 0.43851 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.3901 | 0.95706 | 0.707 | 0.71385 | 113.681 | 0.28495 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.3931 | 82.0266 | -0.994 | -0.99427 | 113.3546 | -8.0873 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.3855 | 81.942 | 0.994 | 0.99421 | 115.1491 | 7.3866 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.386 | 1.0186 | -0.707 | -0.80281 | 113.6153 | 0.43145 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.3984 | 0.95706 | 0.707 | 0.71385 | 113.681 | 0.29263 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.4015 | 82.0207 | -0.994 | -0.99425 | 113.3451 | -8.1008 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.3938 | 81.9298 | 0.994 | 0.9942 | 115.1485 | 7.4213 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.3943 | 1.0186 | -0.707 | -0.80281 | 113.6173 | 0.42438 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.4068 | 0.97592 | 0.707 | 0.72212 | 113.6812 | 0.30031 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.4098 | 82.0207 | -0.994 | -0.99425 | 113.3357 | -8.1143 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.4022 | 81.9298 | 0.994 | 0.9942 | 115.1479 | 7.4561 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.4026 | 1.0121 | -0.707 | -0.79391 | 113.6187 | 0.4172 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.4151 | 0.97592 | 0.707 | 0.72212 | 113.6814 | 0.30798 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.4182 | 82.0172 | -0.994 | -0.99411 | 113.3303 | -8.1288 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.4105 | 81.9329 | 0.994 | 0.99421 | 115.1469 | 7.4906 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.411 | 1.0121 | -0.707 | -0.79391 | 113.6202 | 0.41002 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.4234 | 0.95648 | 0.707 | 0.71342 | 113.6816 | 0.3156 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.4265 | 82.0172 | -0.994 | -0.99411 | 113.3248 | -8.1434 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.4188 | 81.9329 | 0.994 | 0.99421 | 115.146 | 7.525 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.4193 | 1.047 | -0.707 | -0.78895 | 113.6141 | 0.40272 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.4318 | 0.95648 | 0.707 | 0.71342 | 113.6818 | 0.32322 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.4348 | 81.9582 | -0.994 | -0.99396 | 113.2998 | -8.1591 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.4272 | 81.9267 | 0.994 | 0.99415 | 115.1402 | 7.558 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.4276 | 1.047 | -0.707 | -0.78895 | 113.6081 | 0.39541 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.4401 | 0.95624 | 0.707 | 0.71321 | 113.6916 | 0.33084 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.4432 | 81.9582 | -0.994 | -0.99396 | 113.2748 | -8.1748 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.4355 | 81.9267 | 0.994 | 0.99415 | 115.1344 | 7.591 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.436 | 1.0456 | -0.707 | -0.75803 | 113.6015 | 0.38791 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.4484 | 0.95624 | 0.707 | 0.71321 | 113.7014 | 0.33846 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.4515 | 81.9771 | -0.994 | -0.99383 | 113.2763 | -8.1922 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.4438 | 81.9288 | 0.994 | 0.99414 | 115.1339 | 7.62 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.4443 | 1.0456 | -0.707 | -0.75803 | 113.5948 | 0.3804 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.4568 | 0.97466 | 0.707 | 0.72125 | 113.6829 | 0.34607 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.4598 | 81.9771 | -0.994 | -0.99383 | 113.2777 | -8.2097 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.4522 | 81.9288 | 0.994 | 0.99414 | 115.1333 | 7.649 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.4526 | 1.0245 | -0.707 | -0.74027 | 113.5948 | 0.37267 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.4651 | 0.97466 | 0.707 | 0.72125 | 113.6645 | 0.35368 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.4682 | 81.9814 | -0.994 | -0.99379 | 113.2832 | -8.2271 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.4605 | 81.941 | 0.994 | 0.99415 | 115.1287 | 7.6731 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.461 | 1.0245 | -0.707 | -0.74027 | 113.5947 | 0.36494 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.4734 | 0.97477 | 0.707 | 0.72115 | 113.6622 | 0.36121 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.4765 | 81.9814 | -0.994 | -0.99379 | 113.2887 | -8.2444 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.4689 | 81.941 | 0.994 | 0.99415 | 115.1241 | 7.6972 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.4693 | 1.0348 | -0.707 | -0.72528 | 113.5819 | 0.3571 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.4818 | 0.97477 | 0.707 | 0.72115 | 113.6599 | 0.36875 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.4848 | 81.982 | -0.994 | -0.99377 | 113.2902 | -8.2618 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.4772 | 81.9418 | 0.994 | 0.99417 | 115.132 | 7.7175 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.4776 | 1.0348 | -0.707 | -0.72528 | 113.5691 | 0.34926 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.4901 | 0.97394 | 0.707 | 0.72089 | 113.6557 | 0.37638 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.4932 | 81.982 | -0.994 | -0.99377 | 113.2916 | -8.2792 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.4855 | 81.9418 | 0.994 | 0.99417 | 115.1399 | 7.7378 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.486 | 1.0536 | -0.707 | -0.72931 | 113.567 | 0.34134 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.4984 | 0.97394 | 0.707 | 0.72089 | 113.6516 | 0.38401 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.5015 | 81.98 | -0.994 | -0.99374 | 113.2738 | -8.2962 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.4939 | 81.9538 | 0.994 | 0.99414 | 115.1368 | 7.7569 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.4943 | 1.0536 | -0.707 | -0.72931 | 113.565 | 0.33341 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.5068 | 0.95478 | 0.707 | 0.71215 | 113.6675 | 0.39164 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.5099 | 81.98 | -0.994 | -0.99374 | 113.2561 | -8.3132 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.5022 | 81.9538 | 0.994 | 0.99414 | 115.1337 | 7.776 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.5026 | 1.0393 | -0.707 | -0.72046 | 113.5709 | 0.32537 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.5151 | 0.95478 | 0.707 | 0.71215 | 113.6835 | 0.39928 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.5182 | 81.9987 | -0.994 | -0.99376 | 113.2545 | -8.3298 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.5105 | 81.9264 | 0.994 | 0.99415 | 115.1331 | 7.7949 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.511 | 1.0393 | -0.707 | -0.72046 | 113.5769 | 0.31732 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.5234 | 0.95393 | 0.707 | 0.71168 | 113.6746 | 0.40693 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.5265 | 81.9987 | -0.994 | -0.99376 | 113.253 | -8.3464 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.5189 | 81.9264 | 0.994 | 0.99415 | 115.1324 | 7.8138 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.5193 | 1.0545 | -0.707 | -0.73002 | 113.5658 | 0.30931 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.5318 | 0.95393 | 0.707 | 0.71168 | 113.6658 | 0.41459 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.5349 | 82.0166 | -0.994 | -0.99375 | 113.2545 | -8.363 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.5272 | 81.9245 | 0.994 | 0.99407 | 115.1323 | 7.8332 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.5276 | 1.0545 | -0.707 | -0.73002 | 113.5547 | 0.30129 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.5401 | 0.97296 | 0.707 | 0.71988 | 113.6728 | 0.42217 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.5432 | 82.0166 | -0.994 | -0.99375 | 113.256 | -8.3796 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.5355 | 81.9245 | 0.994 | 0.99407 | 115.1321 | 7.8526 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.536 | 1.0358 | -0.707 | -0.72273 | 113.5548 | 0.29322 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.5484 | 0.97296 | 0.707 | 0.71988 | 113.6798 | 0.42976 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.5515 | 82.0435 | -0.994 | -0.99373 | 113.2649 | -8.3965 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.5439 | 81.9193 | 0.994 | 0.99412 | 115.1258 | 7.8713 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.5443 | 1.0358 | -0.707 | -0.72273 | 113.5549 | 0.28514 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.5568 | 0.97237 | 0.707 | 0.71952 | 113.6827 | 0.43739 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.5599 | 82.0435 | -0.994 | -0.99373 | 113.2738 | -8.4134 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.5522 | 81.9193 | 0.994 | 0.99412 | 115.1195 | 7.89 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.5526 | 1.0556 | -0.707 | -0.73078 | 113.5557 | 0.27708 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.5651 | 0.97237 | 0.707 | 0.71952 | 113.6856 | 0.44502 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.5682 | 82.0486 | -0.994 | -0.99368 | 113.2737 | -8.4305 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.5606 | 81.9275 | 0.994 | 0.99413 | 115.1274 | 7.9081 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.561 | 1.0556 | -0.707 | -0.73078 | 113.5566 | 0.26902 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.5734 | 0.97209 | 0.707 | 0.71921 | 113.6864 | 0.45265 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.5765 | 82.0486 | -0.994 | -0.99368 | 113.2737 | -8.4477 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.5689 | 81.9275 | 0.994 | 0.99413 | 115.1354 | 7.9263 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.5693 | 1.056 | -0.707 | -0.73119 | 113.5439 | 0.26088 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.5818 | 0.97209 | 0.707 | 0.71921 | 113.6872 | 0.46028 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.5849 | 82.0143 | -0.994 | -0.99359 | 113.2555 | -8.4653 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.5772 | 81.9276 | 0.994 | 0.99413 | 115.117 | 7.9439 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.5776 | 1.056 | -0.707 | -0.73119 | 113.5311 | 0.25275 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.5901 | 0.97208 | 0.707 | 0.71913 | 113.6935 | 0.46792 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.5932 | 82.0143 | -0.994 | -0.99359 | 113.2373 | -8.483 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.5856 | 81.9276 | 0.994 | 0.99413 | 115.0985 | 7.9616 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.586 | 1.0414 | -0.707 | -0.72211 | 113.534 | 0.24449 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.5984 | 0.97208 | 0.707 | 0.71913 | 113.6997 | 0.47556 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.6016 | 82.041 | -0.994 | -0.99355 | 113.2442 | -8.5008 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.5939 | 81.9495 | 0.994 | 0.99409 | 115.1136 | 7.9792 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.5943 | 1.0414 | -0.707 | -0.72211 | 113.5369 | 0.23623 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.6068 | 0.97164 | 0.707 | 0.71872 | 113.7024 | 0.48312 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.6099 | 82.041 | -0.994 | -0.99355 | 113.2511 | -8.5187 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.6022 | 81.9495 | 0.994 | 0.99409 | 115.1287 | 7.9969 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.6026 | 1.0459 | -0.707 | -0.7171 | 113.5453 | 0.22789 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.6151 | 0.97164 | 0.707 | 0.71872 | 113.7051 | 0.49068 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.6182 | 82.0157 | -0.994 | -0.9935 | 113.2368 | -8.5366 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.6106 | 81.9415 | 0.994 | 0.99415 | 115.1191 | 8.0142 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.611 | 1.0459 | -0.707 | -0.7171 | 113.5538 | 0.21955 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.6234 | 0.97141 | 0.707 | 0.71853 | 113.7054 | 0.49825 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.6266 | 82.0157 | -0.994 | -0.9935 | 113.2224 | -8.5545 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.6189 | 81.9415 | 0.994 | 0.99415 | 115.1096 | 8.0314 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.6193 | 1.0572 | -0.707 | -0.73216 | 113.5434 | 0.21142 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.6318 | 0.97141 | 0.707 | 0.71853 | 113.7057 | 0.50582 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.6349 | 82.0092 | -0.994 | -0.99348 | 113.219 | -8.5721 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.6273 | 81.9664 | 0.994 | 0.99408 | 115.1275 | 8.0492 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.6276 | 1.0572 | -0.707 | -0.73216 | 113.5331 | 0.20329 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.6401 | 0.9707 | 0.707 | 0.71825 | 113.6951 | 0.51333 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.6432 | 82.0092 | -0.994 | -0.99348 | 113.2155 | -8.5897 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.6356 | 81.9664 | 0.994 | 0.99408 | 115.1455 | 8.067 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.636 | 1.058 | -0.707 | -0.73259 | 113.534 | 0.19508 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.6484 | 0.9707 | 0.707 | 0.71825 | 113.6845 | 0.52084 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.6516 | 82.0209 | -0.994 | -0.99348 | 113.2243 | -8.606 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.6439 | 81.9598 | 0.994 | 0.99403 | 115.136 | 8.0851 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.6443 | 1.058 | -0.707 | -0.73259 | 113.5348 | 0.18688 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.6568 | 0.97086 | 0.707 | 0.71813 | 113.7022 | 0.52835 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.6599 | 82.0209 | -0.994 | -0.99348 | 113.2331 | -8.6223 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.6523 | 81.9598 | 0.994 | 0.99403 | 115.1265 | 8.1032 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.6526 | 1.0584 | -0.707 | -0.73282 | 113.5466 | 0.17868 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.6651 | 0.97086 | 0.707 | 0.71813 | 113.7199 | 0.53587 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.6683 | 82.0378 | -0.994 | -0.99347 | 113.2332 | -8.636 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.6606 | 81.9826 | 0.994 | 0.99402 | 115.1355 | 8.121 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.661 | 1.0584 | -0.707 | -0.73282 | 113.5584 | 0.17048 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.6734 | 0.9702 | 0.707 | 0.71768 | 113.7198 | 0.54344 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.6766 | 82.0378 | -0.994 | -0.99347 | 113.2334 | -8.6496 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.6689 | 81.9826 | 0.994 | 0.99402 | 115.1445 | 8.1387 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.6693 | 1.0479 | -0.707 | -0.7187 | 113.5429 | 0.16216 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.6818 | 0.9702 | 0.707 | 0.71768 | 113.7197 | 0.55102 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.6849 | 82.0319 | -0.994 | -0.99345 | 113.2244 | -8.6623 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.6773 | 81.9721 | 0.994 | 0.99401 | 115.1448 | 8.1559 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.6777 | 1.0479 | -0.707 | -0.7187 | 113.5275 | 0.15384 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.6901 | 0.96973 | 0.707 | 0.71733 | 113.7226 | 0.55854 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.6933 | 82.0319 | -0.994 | -0.99345 | 113.2154 | -8.675 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.6856 | 81.9721 | 0.994 | 0.99401 | 115.1451 | 8.1732 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.686 | 1.0419 | -0.707 | -0.71054 | 113.5199 | 0.14545 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.6984 | 0.96973 | 0.707 | 0.71733 | 113.7255 | 0.56606 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.7016 | 82.0383 | -0.994 | -0.99347 | 113.2189 | -8.6871 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.6939 | 81.9475 | 0.994 | 0.99403 | 115.1425 | 8.1895 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.6943 | 1.0419 | -0.707 | -0.71054 | 113.5124 | 0.13706 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.7068 | 0.96943 | 0.707 | 0.71722 | 113.7148 | 0.5736 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.7099 | 82.0383 | -0.994 | -0.99347 | 113.2223 | -8.6993 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.7023 | 81.9475 | 0.994 | 0.99403 | 115.1399 | 8.2058 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.7027 | 1.0424 | -0.707 | -0.71091 | 113.5166 | 0.12874 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.7151 | 0.96943 | 0.707 | 0.71722 | 113.7041 | 0.58114 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.7183 | 82.0638 | -0.994 | -0.99341 | 113.2188 | -8.7113 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.7106 | 81.9451 | 0.994 | 0.99401 | 115.133 | 8.2216 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.711 | 1.0424 | -0.707 | -0.71091 | 113.5209 | 0.12043 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.7235 | 0.96942 | 0.707 | 0.71706 | 113.7133 | 0.58868 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.7266 | 82.0638 | -0.994 | -0.99341 | 113.2153 | -8.7232 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.719 | 81.9451 | 0.994 | 0.99401 | 115.1261 | 8.2374 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.7193 | 1.0556 | -0.707 | -0.7106 | 113.5049 | 0.11206 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.7318 | 0.96942 | 0.707 | 0.71706 | 113.7225 | 0.59622 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.7349 | 82.076 | -0.994 | -0.9934 | 113.2242 | -8.735 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.7273 | 81.9636 | 0.994 | 0.99403 | 115.141 | 8.2527 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.7277 | 1.0556 | -0.707 | -0.7106 | 113.489 | 0.1037 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.7401 | 0.96912 | 0.707 | 0.71674 | 113.7259 | 0.60326 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.7433 | 82.076 | -0.994 | -0.9934 | 113.233 | -8.7467 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.7356 | 81.9636 | 0.994 | 0.99403 | 115.1559 | 8.2681 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.736 | 1.037 | -0.707 | -0.70314 | 113.497 | 0.095239 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.7485 | 0.96912 | 0.707 | 0.71674 | 113.7294 | 0.6103 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.7516 | 82.0496 | -0.994 | -0.9934 | 113.2256 | -8.7579 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.744 | 81.9521 | 0.994 | 0.99405 | 115.1403 | 8.2827 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.7443 | 1.037 | -0.707 | -0.70314 | 113.5049 | 0.086782 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.7568 | 0.96906 | 0.707 | 0.71665 | 113.7355 | 0.61594 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.76 | 82.0496 | -0.994 | -0.9934 | 113.2183 | -8.7691 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.7523 | 81.9521 | 0.994 | 0.99405 | 115.1248 | 8.2973 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.7527 | 1.0568 | -0.707 | -0.71137 | 113.5023 | 0.078345 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.7651 | 0.96906 | 0.707 | 0.71665 | 113.7417 | 0.62157 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.7683 | 82.0713 | -0.994 | -0.99338 | 113.2237 | -8.7801 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.7606 | 81.9545 | 0.994 | 0.99405 | 115.1246 | 8.3115 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.761 | 1.0568 | -0.707 | -0.71137 | 113.4997 | 0.069907 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.7735 | 0.96834 | 0.707 | 0.71629 | 113.7333 | 0.62645 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.7766 | 82.0713 | -0.994 | -0.99338 | 113.2291 | -8.7911 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.769 | 81.9545 | 0.994 | 0.99405 | 115.1243 | 8.3257 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.7693 | 1.0383 | -0.707 | -0.70415 | 113.4935 | 0.06146 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.7818 | 0.96834 | 0.707 | 0.71629 | 113.7249 | 0.63133 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.785 | 82.0564 | -0.994 | -0.99339 | 113.2291 | -8.8013 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.7773 | 81.938 | 0.994 | 0.99405 | 115.1088 | 8.3393 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.7777 | 1.0383 | -0.707 | -0.70415 | 113.4873 | 0.053012 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.7901 | 0.96815 | 0.707 | 0.71606 | 113.7252 | 0.63598 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.7933 | 82.0564 | -0.994 | -0.99339 | 113.2291 | -8.8115 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.7856 | 81.938 | 0.994 | 0.99405 | 115.0931 | 8.353 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.786 | 1.0392 | -0.707 | -0.70463 | 113.4923 | 0.044567 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.7985 | 0.96815 | 0.707 | 0.71606 | 113.7256 | 0.64063 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.8016 | 82.0324 | -0.994 | -0.99343 | 113.2236 | -8.8213 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.794 | 81.935 | 0.994 | 0.99406 | 115.1107 | 8.3662 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.7943 | 1.0392 | -0.707 | -0.70463 | 113.4973 | 0.036121 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.8068 | 0.96757 | 0.707 | 0.71566 | 113.7284 | 0.64529 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.81 | 82.0324 | -0.994 | -0.99343 | 113.2182 | -8.8311 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.8023 | 81.935 | 0.994 | 0.99406 | 115.1282 | 8.3793 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.8027 | 1.0373 | -0.707 | -0.6914 | 113.5015 | 0.027526 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.8151 | 0.96757 | 0.707 | 0.71566 | 113.7312 | 0.64994 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.8183 | 82.0564 | -0.994 | -0.99339 | 113.2237 | -8.8411 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.8107 | 81.9646 | 0.994 | 0.99406 | 115.128 | 8.3925 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.811 | 1.0373 | -0.707 | -0.6914 | 113.5056 | 0.018932 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.8235 | 0.96757 | 0.707 | 0.71558 | 113.738 | 0.65441 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.8267 | 82.0564 | -0.994 | -0.99339 | 113.2292 | -8.851 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.819 | 81.9646 | 0.994 | 0.99406 | 115.1278 | 8.4057 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.8193 | 1.036 | -0.707 | -0.6823 | 113.4879 | 0.010234 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.8318 | 0.96757 | 0.707 | 0.71558 | 113.7448 | 0.65888 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.835 | 82.0623 | -0.994 | -0.99343 | 113.2312 | -8.8608 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.8273 | 81.9472 | 0.994 | 0.99407 | 115.1185 | 8.4187 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.8277 | 1.036 | -0.707 | -0.6823 | 113.4703 | 0.0015368 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.8401 | 0.96692 | 0.707 | 0.71506 | 113.7388 | 0.66328 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.8433 | 82.0623 | -0.994 | -0.99343 | 113.2332 | -8.8706 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.8357 | 81.9472 | 0.994 | 0.99407 | 115.1091 | 8.4317 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.836 | 1.0237 | -0.707 | -0.68288 | 113.4687 | -0.0070978 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.8485 | 0.96692 | 0.707 | 0.71506 | 113.7327 | 0.66767 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.8517 | 82.0525 | -0.994 | -0.99339 | 113.2243 | -8.8805 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.844 | 81.9509 | 0.994 | 0.99406 | 115.0999 | 8.4446 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.8443 | 1.0237 | -0.707 | -0.68288 | 113.4671 | -0.015732 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.8568 | 0.96607 | 0.707 | 0.71455 | 113.7309 | 0.67205 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.86 | 82.0525 | -0.994 | -0.99339 | 113.2153 | -8.8903 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.8523 | 81.9509 | 0.994 | 0.99406 | 115.0906 | 8.4575 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.8527 | 1.0371 | -0.707 | -0.68298 | 113.4692 | -0.024422 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.8651 | 0.96607 | 0.707 | 0.71455 | 113.729 | 0.67643 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.8683 | 82.0319 | -0.994 | -0.9934 | 113.2247 | -8.8999 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.8607 | 81.962 | 0.994 | 0.99407 | 115.1057 | 8.4701 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.861 | 1.0371 | -0.707 | -0.68298 | 113.4712 | -0.033112 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.8735 | 0.96565 | 0.707 | 0.71415 | 113.7391 | 0.68055 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.8767 | 82.0319 | -0.994 | -0.9934 | 113.2341 | -8.9094 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.869 | 81.962 | 0.994 | 0.99407 | 115.1207 | 8.4827 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.8693 | 1.0378 | -0.707 | -0.68325 | 113.4788 | -0.041801 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.8818 | 0.96565 | 0.707 | 0.71415 | 113.7491 | 0.68467 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.885 | 82.0429 | -0.994 | -0.99343 | 113.2337 | -8.9183 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.8773 | 81.9588 | 0.994 | 0.99406 | 115.1142 | 8.495 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.8777 | 1.0378 | -0.707 | -0.68325 | 113.4864 | -0.05049 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.8901 | 0.96522 | 0.707 | 0.71388 | 113.7429 | 0.68879 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.8933 | 82.0429 | -0.994 | -0.99343 | 113.2333 | -8.9272 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.8857 | 81.9588 | 0.994 | 0.99406 | 115.1078 | 8.5072 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.886 | 1.0376 | -0.707 | -0.68315 | 113.4863 | -0.059176 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.8985 | 0.96522 | 0.707 | 0.71388 | 113.7366 | 0.69292 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.9017 | 82.0691 | -0.994 | -0.99344 | 113.2372 | -8.9357 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.894 | 81.9627 | 0.994 | 0.99405 | 115.0986 | 8.5193 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.8943 | 1.0376 | -0.707 | -0.68315 | 113.4862 | -0.067863 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.9068 | 0.96459 | 0.707 | 0.71354 | 113.7301 | 0.69702 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.91 | 82.0691 | -0.994 | -0.99344 | 113.2411 | -8.9442 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.9024 | 81.9627 | 0.994 | 0.99405 | 115.0892 | 8.5315 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.9027 | 1.0376 | -0.707 | -0.68314 | 113.4863 | -0.076549 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.9151 | 0.96459 | 0.707 | 0.71354 | 113.7236 | 0.70113 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.9184 | 82.0709 | -0.994 | -0.99345 | 113.2555 | -8.9526 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.9107 | 82.0059 | 0.994 | 0.99405 | 115.116 | 8.5434 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.911 | 1.0376 | -0.707 | -0.68314 | 113.4865 | -0.085235 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.9235 | 0.96419 | 0.707 | 0.71324 | 113.7218 | 0.70519 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.9267 | 82.0709 | -0.994 | -0.99345 | 113.2698 | -8.9609 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.919 | 82.0059 | 0.994 | 0.99405 | 115.1427 | 8.5554 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.9193 | 1.0374 | -0.707 | -0.68313 | 113.4865 | -0.093919 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.9318 | 0.96419 | 0.707 | 0.71324 | 113.72 | 0.70924 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.935 | 82.0754 | -0.994 | -0.99365 | 113.2787 | -8.9681 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.9274 | 81.9947 | 0.994 | 0.99403 | 115.1454 | 8.5665 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.9277 | 1.0374 | -0.707 | -0.68313 | 113.4865 | -0.1026 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.9401 | 0.96374 | 0.707 | 0.71301 | 113.7111 | 0.71322 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.9434 | 82.0754 | -0.994 | -0.99365 | 113.2875 | -8.9752 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.9357 | 81.9947 | 0.994 | 0.99403 | 115.1482 | 8.5776 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.936 | 1.0247 | -0.707 | -0.68352 | 113.4864 | -0.11123 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.9485 | 0.96374 | 0.707 | 0.71301 | 113.7023 | 0.7172 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.9517 | 82.0934 | -0.994 | -0.99374 | 113.2948 | -8.982 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.944 | 81.9773 | 0.994 | 0.99402 | 115.1431 | 8.5874 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.9443 | 1.0247 | -0.707 | -0.68352 | 113.4864 | -0.11985 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.9568 | 0.96348 | 0.707 | 0.71272 | 113.7053 | 0.72116 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.96 | 82.0934 | -0.994 | -0.99374 | 113.302 | -8.9887 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.9524 | 81.9773 | 0.994 | 0.99402 | 115.1381 | 8.5973 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.9527 | 1.025 | -0.707 | -0.68368 | 113.4924 | -0.12832 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.9651 | 0.96348 | 0.707 | 0.71272 | 113.7083 | 0.72513 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.9684 | 82.0936 | -0.994 | -0.99374 | 113.3021 | -8.9952 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.9607 | 81.9722 | 0.994 | 0.99404 | 115.1302 | 8.6064 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.961 | 1.025 | -0.707 | -0.68368 | 113.4984 | -0.13679 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.9735 | 0.96292 | 0.707 | 0.71239 | 113.7066 | 0.72904 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.9767 | 82.0936 | -0.994 | -0.99374 | 113.3022 | -9.0017 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.9691 | 81.9722 | 0.994 | 0.99404 | 115.1223 | 8.6154 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.9693 | 1.0249 | -0.707 | -0.68368 | 113.4938 | -0.1452 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.9818 | 0.96292 | 0.707 | 0.71239 | 113.7048 | 0.73296 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.985 | 82.082 | -0.994 | -0.99371 | 113.3095 | -9.0078 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.9774 | 81.9743 | 0.994 | 0.99401 | 115.131 | 8.6239 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.9777 | 1.0249 | -0.707 | -0.68368 | 113.4893 | -0.15361 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.9902 | 0.96272 | 0.707 | 0.71219 | 113.7052 | 0.73682 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 3.9934 | 82.082 | -0.994 | -0.99371 | 113.3168 | -9.0138 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.9857 | 81.9743 | 0.994 | 0.99401 | 115.1397 | 8.6325 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.986 | 1.0248 | -0.707 | -0.68358 | 113.4879 | -0.16203 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
3.9985 | 0.96272 | 0.707 | 0.71219 | 113.7057 | 0.74068 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.0017 | 82.0518 | -0.994 | -0.99373 | 113.3129 | -9.019 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 3.9941 | 81.9881 | 0.994 | 0.994 | 115.149 | 8.6411 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 3.9943 | 1.0248 | -0.707 | -0.68358 | 113.4865 | -0.17044 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.0068 | 0.96223 | 0.707 | 0.71192 | 113.698 | 0.74439 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.0101 | 82.0518 | -0.994 | -0.99373 | 113.309 | -9.0241 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.0024 | 81.9881 | 0.994 | 0.994 | 115.1583 | 8.6497 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.0027 | 1.0251 | -0.707 | -0.68368 | 113.4953 | -0.17879 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.0152 | 0.96223 | 0.707 | 0.71192 | 113.6902 | 0.74809 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.0184 | 82.0418 | -0.994 | -0.99376 | 113.3109 | -9.0286 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.0107 | 81.9725 | 0.994 | 0.99398 | 115.1424 | 8.658 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.011 | 1.0251 | -0.707 | -0.68368 | 113.5043 | -0.18715 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.0235 | 0.96198 | 0.707 | 0.71163 | 113.7016 | 0.75181 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.0267 | 82.0418 | -0.994 | -0.99376 | 113.3129 | -9.0331 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.0191 | 81.9725 | 0.994 | 0.99398 | 115.1265 | 8.6664 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.0193 | 1.0376 | -0.707 | -0.68321 | 113.4953 | -0.19541 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.0318 | 0.96198 | 0.707 | 0.71163 | 113.713 | 0.75552 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.0351 | 82.0235 | -0.994 | -0.99378 | 113.2988 | -9.0372 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.0274 | 81.9671 | 0.994 | 0.99399 | 115.1357 | 8.6744 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.0277 | 1.0376 | -0.707 | -0.68321 | 113.4864 | -0.20367 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.0402 | 0.96147 | 0.707 | 0.71121 | 113.7132 | 0.75923 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.0434 | 82.0235 | -0.994 | -0.99378 | 113.2847 | -9.0412 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.0357 | 81.9671 | 0.994 | 0.99399 | 115.1448 | 8.6824 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.036 | 1.0377 | -0.707 | -0.68322 | 113.4954 | -0.21191 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.0485 | 0.96147 | 0.707 | 0.71121 | 113.7134 | 0.76295 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.0517 | 82.0295 | -0.994 | -0.99377 | 113.2899 | -9.0453 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.0441 | 81.9883 | 0.994 | 0.99399 | 115.1665 | 8.6901 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.0443 | 1.0377 | -0.707 | -0.68322 | 113.5043 | -0.22016 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.0568 | 0.96132 | 0.707 | 0.71095 | 113.7207 | 0.76667 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.0601 | 82.0295 | -0.994 | -0.99377 | 113.2951 | -9.0494 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.0524 | 81.9883 | 0.994 | 0.99399 | 115.1883 | 8.6979 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.0527 | 1.0376 | -0.707 | -0.68317 | 113.4955 | -0.2284 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.0652 | 0.96132 | 0.707 | 0.71095 | 113.728 | 0.77039 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.0684 | 82.0235 | -0.994 | -0.99378 | 113.2899 | -9.0535 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.0608 | 81.964 | 0.994 | 0.99396 | 115.1754 | 8.7053 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.061 | 1.0376 | -0.707 | -0.68317 | 113.4866 | -0.23664 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.0735 | 0.97909 | 0.707 | 0.71512 | 113.7044 | 0.77413 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.0768 | 82.0235 | -0.994 | -0.99378 | 113.2846 | -9.0577 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.0691 | 81.964 | 0.994 | 0.99396 | 115.1625 | 8.7127 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.0693 | 1.0379 | -0.707 | -0.68325 | 113.4999 | -0.24488 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.0818 | 0.97909 | 0.707 | 0.71512 | 113.6807 | 0.77788 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.0851 | 82.0219 | -0.994 | -0.9938 | 113.2825 | -9.0616 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.0774 | 81.9927 | 0.994 | 0.994 | 115.1762 | 8.7199 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.0777 | 1.0379 | -0.707 | -0.68325 | 113.5132 | -0.25312 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.0902 | 0.99605 | 0.707 | 0.70872 | 113.6972 | 0.78176 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.0934 | 82.0219 | -0.994 | -0.9938 | 113.2804 | -9.0655 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.0858 | 81.9927 | 0.994 | 0.994 | 115.1899 | 8.7272 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.086 | 1.0377 | -0.707 | -0.68315 | 113.5093 | -0.26136 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.0985 | 0.99605 | 0.707 | 0.70872 | 113.7136 | 0.78564 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.1018 | 81.9978 | -0.994 | -0.99379 | 113.2643 | -9.0695 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.0941 | 81.9705 | 0.994 | 0.99403 | 115.1833 | 8.7342 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.0943 | 1.0377 | -0.707 | -0.68315 | 113.5053 | -0.2696 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.1068 | 0.98934 | 0.707 | 0.69949 | 113.7135 | 0.7896 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.1101 | 81.9978 | -0.994 | -0.99379 | 113.2482 | -9.0734 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.1024 | 81.9705 | 0.994 | 0.99403 | 115.1766 | 8.7412 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.1027 | 1.0377 | -0.707 | -0.68316 | 113.5032 | -0.27784 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.1152 | 0.98934 | 0.707 | 0.69949 | 113.7135 | 0.79356 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.1184 | 82.0249 | -0.994 | -0.99374 | 113.259 | -9.0772 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.1108 | 81.9511 | 0.994 | 0.99407 | 115.1771 | 8.7479 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.111 | 1.0377 | -0.707 | -0.68316 | 113.5011 | -0.28608 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.1235 | 0.98882 | 0.707 | 0.69911 | 113.7149 | 0.79753 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.1268 | 82.0249 | -0.994 | -0.99374 | 113.2698 | -9.0809 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.1191 | 81.9511 | 0.994 | 0.99407 | 115.1775 | 8.7546 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.1193 | 1.0413 | -0.707 | -0.67806 | 113.509 | -0.29439 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.1318 | 0.98882 | 0.707 | 0.69911 | 113.7163 | 0.80149 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.1351 | 81.9908 | -0.994 | -0.99369 | 113.2625 | -9.0847 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.1275 | 81.991 | 0.994 | 0.99403 | 115.187 | 8.7618 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.1277 | 1.0413 | -0.707 | -0.67806 | 113.5169 | -0.30271 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.1402 | 0.99454 | 0.707 | 0.70781 | 113.7072 | 0.80538 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.1434 | 81.9908 | -0.994 | -0.99369 | 113.2552 | -9.0885 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.1358 | 81.991 | 0.994 | 0.99403 | 115.1964 | 8.769 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.136 | 1.0369 | -0.707 | -0.68286 | 113.4975 | -0.31094 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.1485 | 0.99454 | 0.707 | 0.70781 | 113.698 | 0.80927 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.1518 | 82.0158 | -0.994 | -0.99371 | 113.27 | -9.0922 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.1441 | 81.988 | 0.994 | 0.99403 | 115.1849 | 8.7759 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.1443 | 1.0369 | -0.707 | -0.68286 | 113.4782 | -0.31918 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.1568 | 0.98787 | 0.707 | 0.69872 | 113.6919 | 0.81323 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.1601 | 82.0158 | -0.994 | -0.99371 | 113.2847 | -9.0959 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.1525 | 81.988 | 0.994 | 0.99403 | 115.1735 | 8.7828 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.1527 | 1.0372 | -0.707 | -0.6829 | 113.4875 | -0.32742 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.1652 | 0.98787 | 0.707 | 0.69872 | 113.6858 | 0.81719 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.1685 | 82.0112 | -0.994 | -0.9937 | 113.2759 | -9.0997 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.1608 | 81.9814 | 0.994 | 0.99401 | 115.1762 | 8.7898 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.161 | 1.0372 | -0.707 | -0.6829 | 113.4968 | -0.33565 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.1735 | 0.98746 | 0.707 | 0.69835 | 113.6863 | 0.82103 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.1768 | 82.0112 | -0.994 | -0.9937 | 113.2671 | -9.1034 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.1691 | 81.9814 | 0.994 | 0.99401 | 115.1789 | 8.7968 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.1693 | 1.0372 | -0.707 | -0.6828 | 113.4948 | -0.34389 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.1818 | 0.98746 | 0.707 | 0.69835 | 113.6867 | 0.82487 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.1851 | 82.0109 | -0.994 | -0.99372 | 113.2605 | -9.1068 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.1775 | 81.9863 | 0.994 | 0.99403 | 115.1859 | 8.8035 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.1777 | 1.0372 | -0.707 | -0.6828 | 113.4928 | -0.35212 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.1902 | 0.98752 | 0.707 | 0.6984 | 113.6867 | 0.82858 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.1935 | 82.0109 | -0.994 | -0.99372 | 113.2538 | -9.1103 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.1858 | 81.9863 | 0.994 | 0.99403 | 115.193 | 8.8102 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.186 | 1.0371 | -0.707 | -0.68274 | 113.496 | -0.36036 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.1985 | 0.98752 | 0.707 | 0.6984 | 113.6868 | 0.83228 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.2018 | 82.0096 | -0.994 | -0.99375 | 113.251 | -9.1134 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.1941 | 81.9626 | 0.994 | 0.99407 | 115.1782 | 8.8164 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.1944 | 1.0371 | -0.707 | -0.68274 | 113.4992 | -0.36859 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.2068 | 0.99305 | 0.707 | 0.70689 | 113.6782 | 0.83591 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.2101 | 82.0096 | -0.994 | -0.99375 | 113.2482 | -9.1165 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.2025 | 81.9626 | 0.994 | 0.99407 | 115.1633 | 8.8227 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.2027 | 1.0371 | -0.707 | -0.68285 | 113.4886 | -0.37677 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.2152 | 0.99305 | 0.707 | 0.70689 | 113.6697 | 0.83954 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.2185 | 82.0025 | -0.994 | -0.99375 | 113.2552 | -9.1193 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.2108 | 81.9587 | 0.994 | 0.99404 | 115.1727 | 8.8287 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.211 | 1.0371 | -0.707 | -0.68285 | 113.478 | -0.38495 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.2235 | 0.98671 | 0.707 | 0.69787 | 113.6771 | 0.84325 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.2268 | 82.0025 | -0.994 | -0.99375 | 113.2622 | -9.1222 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.2192 | 81.9587 | 0.994 | 0.99404 | 115.182 | 8.8347 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.2193 | 1.0369 | -0.707 | -0.68268 | 113.4858 | -0.39313 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.2318 | 0.98671 | 0.707 | 0.69787 | 113.6846 | 0.84695 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.2351 | 82.0233 | -0.994 | -0.9937 | 113.2613 | -9.1254 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.2275 | 81.9585 | 0.994 | 0.99404 | 115.1824 | 8.8406 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.2277 | 1.0369 | -0.707 | -0.68268 | 113.4935 | -0.40131 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.2402 | 0.98663 | 0.707 | 0.69768 | 113.694 | 0.85016 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.2435 | 82.0233 | -0.994 | -0.9937 | 113.2604 | -9.1287 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.2358 | 81.9585 | 0.994 | 0.99404 | 115.1827 | 8.8465 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.236 | 1.0366 | -0.707 | -0.68253 | 113.4953 | -0.4095 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.2485 | 0.98663 | 0.707 | 0.69768 | 113.7033 | 0.85336 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.2518 | 81.9994 | -0.994 | -0.99372 | 113.2491 | -9.1319 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.2442 | 81.9613 | 0.994 | 0.99411 | 115.1806 | 8.8516 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.2443 | 1.0366 | -0.707 | -0.68253 | 113.4972 | -0.41768 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.2569 | 0.98638 | 0.707 | 0.69759 | 113.6968 | 0.85584 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.2602 | 81.9994 | -0.994 | -0.99372 | 113.2379 | -9.1351 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.2525 | 81.9613 | 0.994 | 0.99411 | 115.1785 | 8.8567 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.2527 | 1.0369 | -0.707 | -0.68262 | 113.4966 | -0.42591 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.2652 | 0.98638 | 0.707 | 0.69759 | 113.6903 | 0.85833 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.2685 | 82.0206 | -0.994 | -0.99373 | 113.2526 | -9.1383 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.2608 | 81.9524 | 0.994 | 0.99413 | 115.1748 | 8.8616 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.261 | 1.0369 | -0.707 | -0.68262 | 113.4961 | -0.43414 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.2735 | 0.98679 | 0.707 | 0.69789 | 113.6965 | 0.86047 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.2768 | 82.0206 | -0.994 | -0.99373 | 113.2673 | -9.1415 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.2692 | 81.9524 | 0.994 | 0.99413 | 115.171 | 8.8665 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.2693 | 1.037 | -0.707 | -0.68264 | 113.5056 | -0.44232 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.2818 | 0.98679 | 0.707 | 0.69789 | 113.7027 | 0.86262 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.2852 | 81.9984 | -0.994 | -0.9937 | 113.2648 | -9.145 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.2775 | 81.9389 | 0.994 | 0.99412 | 115.1622 | 8.8714 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.2777 | 1.037 | -0.707 | -0.68264 | 113.5151 | -0.4505 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.2902 | 0.98699 | 0.707 | 0.69796 | 113.7049 | 0.86463 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.2935 | 81.9984 | -0.994 | -0.9937 | 113.2623 | -9.1484 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.2859 | 81.9389 | 0.994 | 0.99412 | 115.1535 | 8.8763 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.286 | 1.0367 | -0.707 | -0.68238 | 113.5162 | -0.45868 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.2985 | 0.98699 | 0.707 | 0.69796 | 113.707 | 0.86664 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.3018 | 81.9983 | -0.994 | -0.99368 | 113.2522 | -9.1518 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.2942 | 81.9368 | 0.994 | 0.99414 | 115.1623 | 8.881 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.2943 | 1.0367 | -0.707 | -0.68238 | 113.5174 | -0.46686 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.3068 | 0.97264 | 0.707 | 0.68806 | 113.7109 | 0.86861 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.3102 | 81.9983 | -0.994 | -0.99368 | 113.2422 | -9.1552 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.3025 | 81.9368 | 0.994 | 0.99414 | 115.1711 | 8.8857 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.3027 | 1.0362 | -0.707 | -0.68209 | 113.5189 | -0.47496 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.3152 | 0.97264 | 0.707 | 0.68806 | 113.7149 | 0.87058 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.3185 | 82.0042 | -0.994 | -0.99369 | 113.2454 | -9.1585 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.3109 | 81.9505 | 0.994 | 0.99412 | 115.1689 | 8.8899 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.311 | 1.0362 | -0.707 | -0.68209 | 113.5204 | -0.48307 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.3235 | 0.98741 | 0.707 | 0.69829 | 113.7079 | 0.87241 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.3269 | 82.0042 | -0.994 | -0.99369 | 113.2487 | -9.1618 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.3192 | 81.9505 | 0.994 | 0.99412 | 115.1665 | 8.894 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.3194 | 1.0355 | -0.707 | -0.68176 | 113.5112 | -0.49118 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.3318 | 0.98741 | 0.707 | 0.69829 | 113.701 | 0.87425 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.3352 | 82.0285 | -0.994 | -0.99371 | 113.265 | -9.165 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.3275 | 81.956 | 0.994 | 0.99412 | 115.1604 | 8.8978 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.3277 | 1.0355 | -0.707 | -0.68176 | 113.502 | -0.49928 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.3402 | 0.98788 | 0.707 | 0.69858 | 113.7004 | 0.87603 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.3435 | 82.0285 | -0.994 | -0.99371 | 113.2812 | -9.1683 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.3359 | 81.956 | 0.994 | 0.99412 | 115.1542 | 8.9016 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.336 | 1.0356 | -0.707 | -0.68172 | 113.5129 | -0.50747 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.3485 | 0.98788 | 0.707 | 0.69858 | 113.7 | 0.87781 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.3519 | 82.0345 | -0.994 | -0.99374 | 113.2833 | -9.1712 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.3442 | 81.9643 | 0.994 | 0.99413 | 115.1644 | 8.9048 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.3444 | 1.0356 | -0.707 | -0.68172 | 113.5237 | -0.51565 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.3568 | 0.98806 | 0.707 | 0.69879 | 113.6928 | 0.87959 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.3602 | 82.0345 | -0.994 | -0.99374 | 113.2854 | -9.1742 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.3525 | 81.9643 | 0.994 | 0.99413 | 115.1746 | 8.9081 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.3527 | 1.0354 | -0.707 | -0.68161 | 113.5196 | -0.52388 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.3652 | 0.98806 | 0.707 | 0.69879 | 113.6857 | 0.88137 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.3685 | 82.049 | -0.994 | -0.99373 | 113.2964 | -9.1774 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.3609 | 81.9468 | 0.994 | 0.99414 | 115.1653 | 8.9107 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.361 | 1.0354 | -0.707 | -0.68161 | 113.5155 | -0.53211 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.3735 | 0.98829 | 0.707 | 0.69885 | 113.6949 | 0.88309 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.3769 | 82.049 | -0.994 | -0.99373 | 113.3074 | -9.1806 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.3692 | 81.9468 | 0.994 | 0.99414 | 115.1561 | 8.9133 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.3694 | 1.0352 | -0.707 | -0.68144 | 113.5139 | -0.5403 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.3819 | 0.98829 | 0.707 | 0.69885 | 113.7041 | 0.88481 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.3852 | 82.0326 | -0.994 | -0.99373 | 113.3076 | -9.1835 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.3776 | 81.9659 | 0.994 | 0.99414 | 115.1566 | 8.9157 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.3777 | 1.0352 | -0.707 | -0.68144 | 113.5124 | -0.54848 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.3902 | 0.97391 | 0.707 | 0.68918 | 113.6926 | 0.88643 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.3935 | 82.0326 | -0.994 | -0.99373 | 113.3076 | -9.1864 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.3859 | 81.9659 | 0.994 | 0.99414 | 115.1572 | 8.918 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.386 | 1.0347 | -0.707 | -0.68126 | 113.5049 | -0.55667 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.3985 | 0.97391 | 0.707 | 0.68918 | 113.681 | 0.88805 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.4019 | 82.0274 | -0.994 | -0.9937 | 113.2949 | -9.1894 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.3942 | 81.9792 | 0.994 | 0.99417 | 115.1714 | 8.9203 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.3943 | 1.0347 | -0.707 | -0.68126 | 113.4973 | -0.56485 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.4069 | 0.9741 | 0.707 | 0.68926 | 113.6892 | 0.88967 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.4102 | 82.0274 | -0.994 | -0.9937 | 113.2821 | -9.1924 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.4026 | 81.9792 | 0.994 | 0.99417 | 115.1856 | 8.9226 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.4027 | 1.0346 | -0.707 | -0.68132 | 113.489 | -0.57296 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.4152 | 0.9741 | 0.707 | 0.68926 | 113.6975 | 0.89129 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.4186 | 82.0563 | -0.994 | -0.99372 | 113.3011 | -9.1956 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.4109 | 81.9609 | 0.994 | 0.99417 | 115.1728 | 8.9247 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.411 | 1.0346 | -0.707 | -0.68132 | 113.4808 | -0.58107 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.4235 | 0.97425 | 0.707 | 0.68942 | 113.6937 | 0.89291 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.4269 | 82.0563 | -0.994 | -0.99372 | 113.3201 | -9.1988 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.4192 | 81.9609 | 0.994 | 0.99417 | 115.1599 | 8.9268 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.4193 | 1.0344 | -0.707 | -0.68101 | 113.4915 | -0.58918 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.4319 | 0.97425 | 0.707 | 0.68942 | 113.69 | 0.89453 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.4352 | 82.0213 | -0.994 | -0.99375 | 113.3128 | -9.2021 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.4276 | 81.9757 | 0.994 | 0.99416 | 115.167 | 8.9284 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.4277 | 1.0344 | -0.707 | -0.68101 | 113.5021 | -0.59728 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.4402 | 0.97464 | 0.707 | 0.68964 | 113.6932 | 0.89615 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.4436 | 82.0213 | -0.994 | -0.99375 | 113.3054 | -9.2054 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.4359 | 81.9757 | 0.994 | 0.99416 | 115.1742 | 8.9301 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.436 | 1.0213 | -0.707 | -0.68132 | 113.4913 | -0.60533 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.4485 | 0.97464 | 0.707 | 0.68964 | 113.6965 | 0.89777 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.4519 | 82.0118 | -0.994 | -0.99377 | 113.3112 | -9.2083 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.4442 | 81.9709 | 0.994 | 0.99411 | 115.1684 | 8.9317 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.4444 | 1.0213 | -0.707 | -0.68132 | 113.4804 | -0.61338 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.4568 | 0.97453 | 0.707 | 0.68957 | 113.6966 | 0.89938 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.4602 | 82.0118 | -0.994 | -0.99377 | 113.3169 | -9.2112 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.4526 | 81.9709 | 0.994 | 0.99411 | 115.1627 | 8.9334 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.4527 | 1.0361 | -0.707 | -0.6907 | 113.4837 | -0.62146 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.4652 | 0.97453 | 0.707 | 0.68957 | 113.6966 | 0.901 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.4686 | 82.0181 | -0.994 | -0.9938 | 113.313 | -9.2139 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.4609 | 81.9609 | 0.994 | 0.99417 | 115.1609 | 8.9345 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.461 | 1.0361 | -0.707 | -0.6907 | 113.487 | -0.62953 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.4735 | 0.97503 | 0.707 | 0.68977 | 113.7049 | 0.90257 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.4769 | 82.0181 | -0.994 | -0.9938 | 113.3092 | -9.2167 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.4693 | 81.9609 | 0.994 | 0.99417 | 115.1591 | 8.9356 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.4694 | 1.0208 | -0.707 | -0.68087 | 113.4889 | -0.63766 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.4818 | 0.97503 | 0.707 | 0.68977 | 113.7132 | 0.90413 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.4853 | 82.0161 | -0.994 | -0.99378 | 113.3154 | -9.2194 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.4776 | 81.9628 | 0.994 | 0.99413 | 115.1669 | 8.9368 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.4777 | 1.0208 | -0.707 | -0.68087 | 113.4907 | -0.64578 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.4902 | 0.97513 | 0.707 | 0.68995 | 113.7044 | 0.90568 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.4936 | 82.0161 | -0.994 | -0.99378 | 113.3217 | -9.2221 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.4859 | 81.9628 | 0.994 | 0.99413 | 115.1747 | 8.938 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.486 | 1.0205 | -0.707 | -0.6808 | 113.4797 | -0.65384 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.4985 | 0.97513 | 0.707 | 0.68995 | 113.6956 | 0.90723 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.5019 | 81.9698 | -0.994 | -0.99379 | 113.2933 | -9.2248 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.4943 | 81.9814 | 0.994 | 0.99407 | 115.1799 | 8.9394 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.4944 | 1.0205 | -0.707 | -0.6808 | 113.4687 | -0.66189 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.5069 | 0.97529 | 0.707 | 0.69008 | 113.6972 | 0.90864 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.5103 | 81.9698 | -0.994 | -0.99379 | 113.265 | -9.2276 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.5026 | 81.9814 | 0.994 | 0.99407 | 115.1851 | 8.9408 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.5027 | 1.0203 | -0.707 | -0.68066 | 113.4721 | -0.66877 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.5152 | 0.97529 | 0.707 | 0.69008 | 113.6987 | 0.91005 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.5186 | 82.0136 | -0.994 | -0.99379 | 113.2773 | -9.2302 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.5109 | 81.9715 | 0.994 | 0.99413 | 115.1835 | 8.9424 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.511 | 1.0203 | -0.707 | -0.68066 | 113.4754 | -0.67565 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.5235 | 0.97538 | 0.707 | 0.69018 | 113.6967 | 0.91156 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.5269 | 82.0136 | -0.994 | -0.99379 | 113.2897 | -9.2328 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.5193 | 81.9715 | 0.994 | 0.99413 | 115.1819 | 8.9439 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.5194 | 1.0328 | -0.707 | -0.68002 | 113.485 | -0.68154 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.5319 | 0.97538 | 0.707 | 0.69018 | 113.6947 | 0.91306 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.5353 | 82.0251 | -0.994 | -0.9938 | 113.297 | -9.2354 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.5276 | 81.9552 | 0.994 | 0.9941 | 115.1823 | 8.9453 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.5277 | 1.0328 | -0.707 | -0.68002 | 113.4947 | -0.68744 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.5402 | 0.97562 | 0.707 | 0.69015 | 113.7037 | 0.91448 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.5436 | 82.0251 | -0.994 | -0.9938 | 113.3045 | -9.238 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.5359 | 81.9552 | 0.994 | 0.9941 | 115.1827 | 8.9467 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.536 | 1.0323 | -0.707 | -0.67986 | 113.4891 | -0.69293 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.5485 | 0.97562 | 0.707 | 0.69015 | 113.7128 | 0.91589 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.5519 | 81.9949 | -0.994 | -0.99375 | 113.3042 | -9.2408 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.5443 | 81.9652 | 0.994 | 0.99414 | 115.1858 | 8.9478 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.5444 | 1.0323 | -0.707 | -0.67986 | 113.4835 | -0.69843 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.5569 | 0.97569 | 0.707 | 0.69019 | 113.7214 | 0.91733 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.5603 | 81.9949 | -0.994 | -0.99375 | 113.3039 | -9.2436 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.5526 | 81.9652 | 0.994 | 0.99414 | 115.1889 | 8.9489 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.5527 | 1.0321 | -0.707 | -0.6797 | 113.4849 | -0.70392 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.5652 | 0.97569 | 0.707 | 0.69019 | 113.7299 | 0.91876 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.5686 | 82.0187 | -0.994 | -0.99378 | 113.2943 | -9.2461 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.561 | 81.943 | 0.994 | 0.99417 | 115.171 | 8.9495 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.561 | 1.0321 | -0.707 | -0.6797 | 113.4862 | -0.70942 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.5735 | 0.97617 | 0.707 | 0.69041 | 113.7386 | 0.9201 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.5769 | 82.0187 | -0.994 | -0.99378 | 113.2847 | -9.2487 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.5693 | 81.943 | 0.994 | 0.99417 | 115.1531 | 8.9501 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.5694 | 1.0357 | -0.707 | -0.67481 | 113.4714 | -0.71491 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.5819 | 0.97617 | 0.707 | 0.69041 | 113.7473 | 0.92143 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.5853 | 82.0277 | -0.994 | -0.99377 | 113.2912 | -9.2511 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.5776 | 81.9619 | 0.994 | 0.99419 | 115.1631 | 8.9503 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.5777 | 1.0357 | -0.707 | -0.67481 | 113.4566 | -0.72041 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.5902 | 0.97641 | 0.707 | 0.69062 | 113.7461 | 0.92277 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.5936 | 82.0277 | -0.994 | -0.99377 | 113.2976 | -9.2536 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.586 | 81.9619 | 0.994 | 0.99419 | 115.1731 | 8.9505 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.586 | 1.0476 | -0.707 | -0.67086 | 113.4551 | -0.72582 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.5985 | 0.97641 | 0.707 | 0.69062 | 113.7448 | 0.92411 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.6019 | 81.9943 | -0.994 | -0.99378 | 113.2933 | -9.256 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.5943 | 81.9727 | 0.994 | 0.99416 | 115.1647 | 8.9507 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.5944 | 1.0476 | -0.707 | -0.67086 | 113.4536 | -0.73123 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.6069 | 0.97685 | 0.707 | 0.6908 | 113.7536 | 0.92545 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.6103 | 81.9943 | -0.994 | -0.99378 | 113.289 | -9.2583 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.6026 | 81.9727 | 0.994 | 0.99416 | 115.1562 | 8.951 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.6027 | 1.0288 | -0.707 | -0.66605 | 113.4577 | -0.7364 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.6152 | 0.97685 | 0.707 | 0.6908 | 113.7623 | 0.92678 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.6186 | 81.9857 | -0.994 | -0.99376 | 113.282 | -9.2608 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.611 | 81.958 | 0.994 | 0.99414 | 115.1652 | 8.9513 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.611 | 1.0288 | -0.707 | -0.66605 | 113.4618 | -0.74158 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.6235 | 0.97699 | 0.707 | 0.69092 | 113.7596 | 0.92812 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.627 | 81.9857 | -0.994 | -0.99376 | 113.275 | -9.2632 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.6193 | 81.958 | 0.994 | 0.99414 | 115.1742 | 8.9516 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.6194 | 1.047 | -0.707 | -0.67047 | 113.4568 | -0.74678 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.6319 | 0.97699 | 0.707 | 0.69092 | 113.7569 | 0.92945 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.6353 | 82.03 | -0.994 | -0.99379 | 113.2862 | -9.2657 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.6277 | 81.9621 | 0.994 | 0.99413 | 115.173 | 8.9519 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.6277 | 1.047 | -0.707 | -0.67047 | 113.4517 | -0.75198 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.6402 | 0.95784 | 0.707 | 0.68221 | 113.7687 | 0.9308 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.6436 | 82.03 | -0.994 | -0.99379 | 113.2975 | -9.2681 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.636 | 81.9621 | 0.994 | 0.99413 | 115.1717 | 8.9523 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.636 | 1.0462 | -0.707 | -0.67019 | 113.4354 | -0.75716 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.6485 | 0.95784 | 0.707 | 0.68221 | 113.7805 | 0.93216 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.652 | 82.0332 | -0.994 | -0.99377 | 113.3071 | -9.2706 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.6443 | 81.9763 | 0.994 | 0.99414 | 115.166 | 8.9527 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.6444 | 1.0462 | -0.707 | -0.67019 | 113.4191 | -0.76233 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.6569 | 0.98133 | 0.707 | 0.68584 | 113.7776 | 0.93357 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.6603 | 82.0332 | -0.994 | -0.99377 | 113.3167 | -9.273 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.6527 | 81.9763 | 0.994 | 0.99414 | 115.1604 | 8.9531 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.6527 | 1.0315 | -0.707 | -0.6608 | 113.4259 | -0.76756 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.6652 | 0.98133 | 0.707 | 0.68584 | 113.7747 | 0.93498 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.6686 | 82.0065 | -0.994 | -0.99378 | 113.3043 | -9.2747 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.661 | 81.9262 | 0.994 | 0.99412 | 115.1521 | 8.9535 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.661 | 1.0315 | -0.707 | -0.6608 | 113.4327 | -0.77279 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.6735 | 0.98141 | 0.707 | 0.68594 | 113.7769 | 0.93639 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.677 | 82.0065 | -0.994 | -0.99378 | 113.292 | -9.2764 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.6693 | 81.9262 | 0.994 | 0.99412 | 115.1438 | 8.954 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.6694 | 1.0587 | -0.707 | -0.66976 | 113.4301 | -0.77802 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.6819 | 0.98141 | 0.707 | 0.68594 | 113.7793 | 0.9378 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.6853 | 82.0308 | -0.994 | -0.99377 | 113.2958 | -9.2774 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.6777 | 81.9928 | 0.994 | 0.99411 | 115.1621 | 8.9542 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.6777 | 1.0587 | -0.707 | -0.66976 | 113.4274 | -0.78326 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.6902 | 0.97768 | 0.707 | 0.69122 | 113.7835 | 0.93908 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.6936 | 82.0308 | -0.994 | -0.99377 | 113.2997 | -9.2785 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.686 | 81.9928 | 0.994 | 0.99411 | 115.1803 | 8.9545 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.686 | 1.0582 | -0.707 | -0.6693 | 113.4275 | -0.78842 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.6985 | 0.97768 | 0.707 | 0.69122 | 113.7878 | 0.94036 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.702 | 82.029 | -0.994 | -0.99372 | 113.3016 | -9.2791 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.6943 | 81.9947 | 0.994 | 0.99417 | 115.1649 | 8.9544 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.6944 | 1.0582 | -0.707 | -0.6693 | 113.4276 | -0.79358 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.7069 | 0.97798 | 0.707 | 0.69149 | 113.7831 | 0.94169 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.7103 | 82.029 | -0.994 | -0.99372 | 113.3035 | -9.2797 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.7027 | 81.9947 | 0.994 | 0.99417 | 115.1496 | 8.9542 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.7027 | 1.0429 | -0.707 | -0.65982 | 113.4281 | -0.79888 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.7152 | 0.97798 | 0.707 | 0.69149 | 113.7784 | 0.94303 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.7186 | 81.9979 | -0.994 | -0.99376 | 113.3035 | -9.2799 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.711 | 81.9864 | 0.994 | 0.99415 | 115.1641 | 8.9543 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.711 | 1.0429 | -0.707 | -0.65982 | 113.4286 | -0.80417 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.7235 | 0.99276 | 0.707 | 0.70158 | 113.776 | 0.94431 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.727 | 81.9979 | -0.994 | -0.99376 | 113.3035 | -9.28 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.7194 | 81.9864 | 0.994 | 0.99415 | 115.1786 | 8.9544 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.7194 | 1.0424 | -0.707 | -0.65951 | 113.4339 | -0.80946 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.7319 | 0.99276 | 0.707 | 0.70158 | 113.7735 | 0.94558 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.7353 | 82.0096 | -0.994 | -0.99379 | 113.2979 | -9.28 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.7277 | 81.9772 | 0.994 | 0.9941 | 115.1818 | 8.9547 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.7277 | 1.0424 | -0.707 | -0.65951 | 113.4392 | -0.81476 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.7402 | 0.99273 | 0.707 | 0.70158 | 113.7736 | 0.94686 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.7436 | 82.0096 | -0.994 | -0.99379 | 113.2924 | -9.2799 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.736 | 81.9772 | 0.994 | 0.9941 | 115.1851 | 8.9551 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.736 | 1.0573 | -0.707 | -0.66858 | 113.45 | -0.82 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.7485 | 0.99273 | 0.707 | 0.70158 | 113.7737 | 0.94814 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.752 | 82.0108 | -0.994 | -0.99375 | 113.2953 | -9.2799 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.7444 | 81.9915 | 0.994 | 0.99408 | 115.1832 | 8.9554 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.7444 | 1.0573 | -0.707 | -0.66858 | 113.4607 | -0.82525 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.7569 | 0.99292 | 0.707 | 0.7016 | 113.7822 | 0.94942 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.7603 | 82.0108 | -0.994 | -0.99375 | 113.2981 | -9.2798 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.7527 | 81.9915 | 0.994 | 0.99408 | 115.1812 | 8.9557 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.7527 | 1.0569 | -0.707 | -0.6684 | 113.4592 | -0.83049 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.7652 | 0.99292 | 0.707 | 0.7016 | 113.7907 | 0.9507 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.7686 | 82.0269 | -0.994 | -0.99379 | 113.3074 | -9.2797 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.761 | 81.9576 | 0.994 | 0.99409 | 115.1674 | 8.9561 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.761 | 1.0569 | -0.707 | -0.6684 | 113.4577 | -0.83573 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.7735 | 0.99284 | 0.707 | 0.70164 | 113.7822 | 0.95193 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.777 | 82.0269 | -0.994 | -0.99379 | 113.3167 | -9.2796 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.7694 | 81.9576 | 0.994 | 0.99409 | 115.1535 | 8.9564 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.7694 | 1.0562 | -0.707 | -0.66807 | 113.4469 | -0.8409 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.7819 | 0.99284 | 0.707 | 0.70164 | 113.7736 | 0.95315 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.7853 | 82.0161 | -0.994 | -0.99376 | 113.3106 | -9.2796 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.7777 | 81.9604 | 0.994 | 0.99409 | 115.1721 | 8.9564 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.7777 | 1.0562 | -0.707 | -0.66807 | 113.4361 | -0.84607 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.7902 | 0.99272 | 0.707 | 0.70149 | 113.776 | 0.95417 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.7937 | 82.0161 | -0.994 | -0.99376 | 113.3045 | -9.2795 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.7861 | 81.9604 | 0.994 | 0.99409 | 115.1906 | 8.9563 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.786 | 1.0559 | -0.707 | -0.66793 | 113.4347 | -0.85124 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.7985 | 0.99272 | 0.707 | 0.70149 | 113.7784 | 0.95519 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.802 | 82.0353 | -0.994 | -0.99377 | 113.3166 | -9.2793 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.7944 | 82.001 | 0.994 | 0.99409 | 115.1916 | 8.9565 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.7944 | 1.0559 | -0.707 | -0.66793 | 113.4334 | -0.85641 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.8069 | 0.99865 | 0.707 | 0.71024 | 113.7699 | 0.95593 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.8103 | 82.0353 | -0.994 | -0.99377 | 113.3287 | -9.2791 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.8027 | 82.001 | 0.994 | 0.99409 | 115.1925 | 8.9567 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.8027 | 1.0562 | -0.707 | -0.66809 | 113.4332 | -0.86145 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.8152 | 0.99865 | 0.707 | 0.71024 | 113.7614 | 0.95666 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.8187 | 82.0278 | -0.994 | -0.99384 | 113.3187 | -9.2783 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.8111 | 82.0117 | 0.994 | 0.99401 | 115.1997 | 8.9573 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.811 | 1.0562 | -0.707 | -0.66809 | 113.433 | -0.86649 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.8235 | 0.99285 | 0.707 | 0.70163 | 113.7673 | 0.95739 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.827 | 82.0278 | -0.994 | -0.99384 | 113.3087 | -9.2775 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.8194 | 82.0117 | 0.994 | 0.99401 | 115.2067 | 8.958 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.8194 | 1.0563 | -0.707 | -0.66788 | 113.4532 | -0.8714 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.8319 | 0.99285 | 0.707 | 0.70163 | 113.7734 | 0.95812 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.8353 | 82.0559 | -0.994 | -0.9938 | 113.3303 | -9.2765 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.8277 | 81.9679 | 0.994 | 0.99402 | 115.1986 | 8.9586 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.8277 | 1.0563 | -0.707 | -0.66788 | 113.4733 | -0.87632 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.8402 | 0.99259 | 0.707 | 0.70155 | 113.7674 | 0.95878 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.8437 | 82.0559 | -0.994 | -0.9938 | 113.352 | -9.2754 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.8361 | 81.9679 | 0.994 | 0.99402 | 115.1904 | 8.9592 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.836 | 1.0557 | -0.707 | -0.66779 | 113.4531 | -0.88123 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.8485 | 0.99259 | 0.707 | 0.70155 | 113.7614 | 0.95944 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.852 | 82.0348 | -0.994 | -0.9938 | 113.3486 | -9.2742 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.8444 | 81.9942 | 0.994 | 0.99404 | 115.1942 | 8.9594 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.8444 | 1.0557 | -0.707 | -0.66779 | 113.433 | -0.88615 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.8569 | 0.99239 | 0.707 | 0.70143 | 113.7608 | 0.96002 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.8603 | 82.0348 | -0.994 | -0.9938 | 113.3452 | -9.273 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.8527 | 81.9942 | 0.994 | 0.99404 | 115.1981 | 8.9597 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.8527 | 1.0444 | -0.707 | -0.65363 | 113.4396 | -0.89113 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.8652 | 0.99239 | 0.707 | 0.70143 | 113.7601 | 0.96059 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.8687 | 82.0434 | -0.994 | -0.99382 | 113.3378 | -9.2714 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.8611 | 81.994 | 0.994 | 0.99402 | 115.2141 | 8.9604 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.861 | 1.0444 | -0.707 | -0.65363 | 113.4463 | -0.8961 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.8735 | 0.99218 | 0.707 | 0.70136 | 113.7494 | 0.96117 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.877 | 82.0434 | -0.994 | -0.99382 | 113.3305 | -9.2699 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.8694 | 81.994 | 0.994 | 0.99402 | 115.2302 | 8.9611 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.8694 | 1.04 | -0.707 | -0.65788 | 113.455 | -0.901 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.8819 | 0.99218 | 0.707 | 0.70136 | 113.7387 | 0.96175 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.8853 | 82.0322 | -0.994 | -0.99378 | 113.3252 | -9.2684 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.8778 | 81.9965 | 0.994 | 0.99405 | 115.2213 | 8.9613 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.8777 | 1.04 | -0.707 | -0.65788 | 113.4638 | -0.9059 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.8902 | 0.99256 | 0.707 | 0.70137 | 113.7612 | 0.96233 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.8937 | 82.0322 | -0.994 | -0.99378 | 113.3199 | -9.267 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.8861 | 81.9965 | 0.994 | 0.99405 | 115.2124 | 8.9615 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.886 | 1.0547 | -0.707 | -0.66698 | 113.4583 | -0.9107 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.8985 | 0.99256 | 0.707 | 0.70137 | 113.7837 | 0.96292 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.902 | 82.0334 | -0.994 | -0.99382 | 113.3178 | -9.2653 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.8944 | 81.9777 | 0.994 | 0.99404 | 115.2163 | 8.9615 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.8944 | 1.0547 | -0.707 | -0.66698 | 113.4529 | -0.91549 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.9069 | 0.99213 | 0.707 | 0.70126 | 113.7722 | 0.9635 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.9103 | 82.0334 | -0.994 | -0.99382 | 113.3157 | -9.2637 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.9028 | 81.9777 | 0.994 | 0.99404 | 115.2201 | 8.9615 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.9027 | 1.0392 | -0.707 | -0.65756 | 113.4458 | -0.92021 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.9152 | 0.99213 | 0.707 | 0.70126 | 113.7607 | 0.96408 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.9187 | 82.0248 | -0.994 | -0.99381 | 113.3287 | -9.262 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.9111 | 81.9776 | 0.994 | 0.99403 | 115.2116 | 8.9615 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.911 | 1.0392 | -0.707 | -0.65756 | 113.4388 | -0.92493 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.9235 | 0.99201 | 0.707 | 0.7012 | 113.7608 | 0.96466 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.927 | 82.0248 | -0.994 | -0.99381 | 113.3417 | -9.2604 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.9194 | 81.9776 | 0.994 | 0.99403 | 115.203 | 8.9614 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.9194 | 1.0075 | -0.707 | -0.65249 | 113.4424 | -0.9297 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.9319 | 0.99201 | 0.707 | 0.7012 | 113.761 | 0.96524 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.9353 | 82.0362 | -0.994 | -0.99389 | 113.333 | -9.2582 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.9278 | 81.9814 | 0.994 | 0.99407 | 115.2127 | 8.9612 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.9277 | 1.0075 | -0.707 | -0.65249 | 113.4459 | -0.93447 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.9402 | 0.99182 | 0.707 | 0.701 | 113.7682 | 0.96582 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.9437 | 82.0362 | -0.994 | -0.99389 | 113.3244 | -9.2561 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.9361 | 81.9814 | 0.994 | 0.99407 | 115.2224 | 8.9609 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.936 | 1.022 | -0.707 | -0.66166 | 113.4552 | -0.93911 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.9485 | 0.99182 | 0.707 | 0.701 | 113.7754 | 0.9664 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.952 | 82.0189 | -0.994 | -0.99384 | 113.315 | -9.2542 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.9445 | 81.9721 | 0.994 | 0.99405 | 115.2024 | 8.9608 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.9444 | 1.022 | -0.707 | -0.66166 | 113.4645 | -0.94376 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.9569 | 0.99154 | 0.707 | 0.70084 | 113.7604 | 0.96699 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.9604 | 82.0189 | -0.994 | -0.99384 | 113.3056 | -9.2524 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.9528 | 81.9721 | 0.994 | 0.99405 | 115.1824 | 8.9607 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.9527 | 1.0114 | -0.707 | -0.67497 | 113.4516 | -0.94827 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.9652 | 0.99154 | 0.707 | 0.70084 | 113.7453 | 0.96757 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.9687 | 82.009 | -0.994 | -0.99384 | 113.2914 | -9.2502 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.9611 | 81.9732 | 0.994 | 0.99405 | 115.1883 | 8.9605 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.961 | 1.0114 | -0.707 | -0.67497 | 113.4387 | -0.95278 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.9735 | 0.99332 | 0.707 | 0.71502 | 113.7369 | 0.96795 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.977 | 82.009 | -0.994 | -0.99384 | 113.2771 | -9.248 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.9695 | 81.9732 | 0.994 | 0.99405 | 115.1942 | 8.9604 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.9694 | 1.0115 | -0.707 | -0.67493 | 113.4387 | -0.95736 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.9819 | 0.99332 | 0.707 | 0.71502 | 113.7285 | 0.96832 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.9854 | 81.995 | -0.994 | -0.99384 | 113.2786 | -9.2459 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.9778 | 81.9663 | 0.994 | 0.99404 | 115.1996 | 8.9603 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.9777 | 1.0115 | -0.707 | -0.67493 | 113.4387 | -0.96193 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.9902 | 0.97889 | 0.707 | 0.70512 | 113.7344 | 0.96881 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 4.9937 | 81.995 | -0.994 | -0.99384 | 113.2801 | -9.2437 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.9861 | 81.9663 | 0.994 | 0.99404 | 115.205 | 8.9602 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.986 | 1.0075 | -0.707 | -0.67966 | 113.4506 | -0.96637 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
4.9985 | 0.97889 | 0.707 | 0.70512 | 113.7402 | 0.96929 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.002 | 82.0042 | -0.994 | -0.99384 | 113.2862 | -9.2415 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 4.9945 | 81.9566 | 0.994 | 0.99404 | 115.1841 | 8.9603 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 4.9944 | 1.0075 | -0.707 | -0.67966 | 113.4624 | -0.97081 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.0069 | 0.97686 | 0.707 | 0.69106 | 113.7332 | 0.96987 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.0104 | 82.0042 | -0.994 | -0.99384 | 113.2922 | -9.2393 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.0028 | 81.9566 | 0.994 | 0.99404 | 115.1632 | 8.9603 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.0027 | 1.0138 | -0.707 | -0.6882 | 113.4625 | -0.97455 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.0152 | 0.97686 | 0.707 | 0.69106 | 113.7262 | 0.97045 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.0187 | 82.0064 | -0.994 | -0.99389 | 113.2847 | -9.2367 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.0111 | 81.9771 | 0.994 | 0.99403 | 115.1822 | 8.9605 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.011 | 1.0138 | -0.707 | -0.6882 | 113.4626 | -0.97828 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.0235 | 0.95767 | 0.707 | 0.68243 | 113.7262 | 0.97104 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.027 | 82.0064 | -0.994 | -0.99389 | 113.2772 | -9.2341 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.0195 | 81.9771 | 0.994 | 0.99403 | 115.2012 | 8.9606 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.0194 | 1.0108 | -0.707 | -0.67433 | 113.4645 | -0.98146 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.0319 | 0.95767 | 0.707 | 0.68243 | 113.7262 | 0.97164 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.0354 | 82.01 | -0.994 | -0.99391 | 113.2832 | -9.2315 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.0278 | 81.9666 | 0.994 | 0.99407 | 115.1827 | 8.9605 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.0277 | 1.0108 | -0.707 | -0.67433 | 113.4665 | -0.98464 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.0402 | 0.97649 | 0.707 | 0.69097 | 113.7113 | 0.97222 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.0437 | 82.01 | -0.994 | -0.99391 | 113.2893 | -9.2289 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.0362 | 81.9666 | 0.994 | 0.99407 | 115.1641 | 8.9603 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.036 | 1.0068 | -0.707 | -0.67921 | 113.468 | -0.98737 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.0485 | 0.97649 | 0.707 | 0.69097 | 113.6963 | 0.97279 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.052 | 82.0125 | -0.994 | -0.99388 | 113.2813 | -9.2267 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.0445 | 81.9518 | 0.994 | 0.99409 | 115.1676 | 8.9602 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.0444 | 1.0068 | -0.707 | -0.67921 | 113.4695 | -0.99011 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.0569 | 0.97661 | 0.707 | 0.69088 | 113.7056 | 0.97337 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.0604 | 82.0125 | -0.994 | -0.99388 | 113.2734 | -9.2245 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.0528 | 81.9518 | 0.994 | 0.99409 | 115.1711 | 8.96 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.0527 | 1.0064 | -0.707 | -0.679 | 113.4641 | -0.99265 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.0652 | 0.97661 | 0.707 | 0.69088 | 113.7148 | 0.97395 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.0687 | 82.0047 | -0.994 | -0.99386 | 113.2804 | -9.2221 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.0612 | 81.9518 | 0.994 | 0.99403 | 115.1658 | 8.9601 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.061 | 1.0064 | -0.707 | -0.679 | 113.4587 | -0.99519 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.0735 | 0.97676 | 0.707 | 0.69106 | 113.7121 | 0.97453 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.077 | 82.0047 | -0.994 | -0.99386 | 113.2875 | -9.2198 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.0695 | 81.9518 | 0.994 | 0.99403 | 115.1604 | 8.9603 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.0694 | 1.0096 | -0.707 | -0.67357 | 113.462 | -0.99765 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.0819 | 0.97676 | 0.707 | 0.69106 | 113.7094 | 0.97511 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.0854 | 82.0119 | -0.994 | -0.99385 | 113.2935 | -9.2176 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.0778 | 81.9577 | 0.994 | 0.994 | 115.1519 | 8.9606 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.0777 | 1.0096 | -0.707 | -0.67357 | 113.4653 | -1.0001 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.0902 | 0.9767 | 0.707 | 0.69106 | 113.7094 | 0.97569 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.0937 | 82.0119 | -0.994 | -0.99385 | 113.2995 | -9.2155 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.0862 | 81.9577 | 0.994 | 0.994 | 115.1435 | 8.9609 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.086 | 0.99078 | -0.707 | -0.66879 | 113.464 | -1.0024 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.0985 | 0.9767 | 0.707 | 0.69106 | 113.7095 | 0.97627 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.1021 | 82.013 | -0.994 | -0.99387 | 113.3052 | -9.2131 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.0945 | 81.9804 | 0.994 | 0.99406 | 115.1641 | 8.9609 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.0944 | 0.99078 | -0.707 | -0.66879 | 113.4625 | -1.0047 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.1069 | 0.97678 | 0.707 | 0.69104 | 113.7095 | 0.97669 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.1104 | 82.013 | -0.994 | -0.99387 | 113.3109 | -9.2107 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.1028 | 81.9804 | 0.994 | 0.99406 | 115.1848 | 8.961 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.1027 | 1.0089 | -0.707 | -0.67313 | 113.4586 | -1.0069 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.1152 | 0.97678 | 0.707 | 0.69104 | 113.7094 | 0.97712 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.1187 | 82.0427 | -0.994 | -0.99389 | 113.3124 | -9.2083 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.1112 | 81.9631 | 0.994 | 0.99406 | 115.1586 | 8.961 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.111 | 1.0089 | -0.707 | -0.67313 | 113.4547 | -1.0091 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.1235 | 0.97637 | 0.707 | 0.69085 | 113.7028 | 0.97747 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.1271 | 82.0427 | -0.994 | -0.99389 | 113.3139 | -9.2059 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.1195 | 81.9631 | 0.994 | 0.99406 | 115.1325 | 8.961 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.1194 | 1.0113 | -0.707 | -0.68653 | 113.4593 | -1.0112 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.1319 | 0.97637 | 0.707 | 0.69085 | 113.6962 | 0.97783 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.1354 | 82.056 | -0.994 | -0.99389 | 113.323 | -9.2036 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.1279 | 81.9766 | 0.994 | 0.99403 | 115.1493 | 8.9612 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.1277 | 1.0113 | -0.707 | -0.68653 | 113.4639 | -1.0133 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.1402 | 0.97695 | 0.707 | 0.69114 | 113.705 | 0.97818 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.1437 | 82.056 | -0.994 | -0.99389 | 113.3322 | -9.2013 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.1362 | 81.9766 | 0.994 | 0.99403 | 115.1661 | 8.9614 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.136 | 1.0075 | -0.707 | -0.69168 | 113.4538 | -1.0152 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.1485 | 0.97695 | 0.707 | 0.69114 | 113.7139 | 0.97852 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.1521 | 82.0384 | -0.994 | -0.99385 | 113.3291 | -9.1993 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.1445 | 81.9652 | 0.994 | 0.994 | 115.1671 | 8.9616 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.1444 | 1.0075 | -0.707 | -0.69168 | 113.4436 | -1.0172 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.1569 | 0.97667 | 0.707 | 0.69113 | 113.6998 | 0.97889 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.1604 | 82.0384 | -0.994 | -0.99385 | 113.326 | -9.1972 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.1529 | 81.9652 | 0.994 | 0.994 | 115.168 | 8.9618 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.1527 | 1.0072 | -0.707 | -0.6913 | 113.4531 | -1.0191 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.1652 | 0.97667 | 0.707 | 0.69113 | 113.6857 | 0.97925 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.1687 | 82.0183 | -0.994 | -0.99382 | 113.3259 | -9.1954 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.1612 | 81.9864 | 0.994 | 0.99398 | 115.1785 | 8.9622 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.161 | 1.0072 | -0.707 | -0.6913 | 113.4626 | -1.0211 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.1735 | 0.977 | 0.707 | 0.69135 | 113.6907 | 0.97962 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.1771 | 82.0183 | -0.994 | -0.99382 | 113.3259 | -9.1935 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.1695 | 81.9864 | 0.994 | 0.99398 | 115.189 | 8.9626 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.1694 | 1.0253 | -0.707 | -0.69541 | 113.4652 | -1.0231 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.1819 | 0.977 | 0.707 | 0.69135 | 113.6959 | 0.97998 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.1854 | 82.0067 | -0.994 | -0.99379 | 113.3199 | -9.1928 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.1779 | 81.9785 | 0.994 | 0.99407 | 115.1779 | 8.9624 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.1777 | 1.0253 | -0.707 | -0.69541 | 113.4679 | -1.0251 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.1902 | 0.97717 | 0.707 | 0.69149 | 113.6926 | 0.98033 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.1937 | 82.0067 | -0.994 | -0.99379 | 113.3139 | -9.1921 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.1862 | 81.9785 | 0.994 | 0.99407 | 115.1668 | 8.9622 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.186 | 0.99389 | -0.707 | -0.69144 | 113.4781 | -1.027 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.1985 | 0.97717 | 0.707 | 0.69149 | 113.6894 | 0.98067 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.2021 | 82.014 | -0.994 | -0.99377 | 113.3198 | -9.1919 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.1945 | 81.9538 | 0.994 | 0.99408 | 115.1727 | 8.9619 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.1944 | 0.99389 | -0.707 | -0.69144 | 113.4884 | -1.0288 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.2069 | 0.97719 | 0.707 | 0.69161 | 113.6763 | 0.98102 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.2104 | 82.014 | -0.994 | -0.99377 | 113.3258 | -9.1917 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.2029 | 81.9538 | 0.994 | 0.99408 | 115.1786 | 8.9616 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.2027 | 1.0061 | -0.707 | -0.69066 | 113.4811 | -1.0308 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.2152 | 0.97719 | 0.707 | 0.69161 | 113.6632 | 0.98136 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.2187 | 82.027 | -0.994 | -0.99372 | 113.338 | -9.1918 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.2112 | 81.9499 | 0.994 | 0.99406 | 115.1709 | 8.9615 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.211 | 1.0061 | -0.707 | -0.69066 | 113.4737 | -1.0328 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.2235 | 0.97752 | 0.707 | 0.69171 | 113.6782 | 0.9817 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.2271 | 82.027 | -0.994 | -0.99372 | 113.3503 | -9.1919 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.2196 | 81.9499 | 0.994 | 0.99406 | 115.1631 | 8.9614 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.2194 | 0.99305 | -0.707 | -0.69093 | 113.475 | -1.0346 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.2319 | 0.97752 | 0.707 | 0.69171 | 113.6933 | 0.98205 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.2354 | 82.0301 | -0.994 | -0.99374 | 113.3505 | -9.1917 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.2279 | 81.9793 | 0.994 | 0.99408 | 115.1668 | 8.961 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.2277 | 0.99305 | -0.707 | -0.69093 | 113.4763 | -1.0364 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.2402 | 0.9583 | 0.707 | 0.68309 | 113.6933 | 0.9824 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.2437 | 82.0301 | -0.994 | -0.99374 | 113.3506 | -9.1915 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.2362 | 81.9793 | 0.994 | 0.99408 | 115.1704 | 8.9607 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.236 | 0.99317 | -0.707 | -0.6908 | 113.4919 | -1.0383 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.2485 | 0.9583 | 0.707 | 0.68309 | 113.6932 | 0.98276 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.2521 | 82.0239 | -0.994 | -0.99369 | 113.3379 | -9.1916 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.2446 | 81.9788 | 0.994 | 0.99406 | 115.1783 | 8.9604 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.2444 | 0.99317 | -0.707 | -0.6908 | 113.5075 | -1.0401 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.2569 | 0.97755 | 0.707 | 0.69174 | 113.6933 | 0.9831 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.2604 | 82.0239 | -0.994 | -0.99369 | 113.3251 | -9.1917 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.2529 | 81.9788 | 0.994 | 0.99406 | 115.1861 | 8.9601 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.2527 | 0.99282 | -0.707 | -0.69049 | 113.5094 | -1.042 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.2652 | 0.97755 | 0.707 | 0.69174 | 113.6933 | 0.98344 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.2687 | 82.0311 | -0.994 | -0.99366 | 113.3248 | -9.1922 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.2612 | 81.9676 | 0.994 | 0.99407 | 115.1825 | 8.9596 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.261 | 0.99282 | -0.707 | -0.69049 | 113.5113 | -1.0438 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.2735 | 0.9778 | 0.707 | 0.69189 | 113.6906 | 0.98378 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.2771 | 82.0311 | -0.994 | -0.99366 | 113.3244 | -9.1927 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.2696 | 81.9676 | 0.994 | 0.99407 | 115.1789 | 8.9591 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.2694 | 0.99253 | -0.707 | -0.69039 | 113.5098 | -1.0455 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.2819 | 0.9778 | 0.707 | 0.69189 | 113.6879 | 0.98412 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.2854 | 82.0132 | -0.994 | -0.99367 | 113.3288 | -9.1933 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.2779 | 81.9697 | 0.994 | 0.99405 | 115.1877 | 8.9588 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.2777 | 0.99253 | -0.707 | -0.69039 | 113.5084 | -1.0472 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.2902 | 0.97796 | 0.707 | 0.69192 | 113.6902 | 0.98446 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.2937 | 82.0132 | -0.994 | -0.99367 | 113.3331 | -9.1938 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.2863 | 81.9697 | 0.994 | 0.99405 | 115.1964 | 8.9585 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.286 | 0.99228 | -0.707 | -0.69015 | 113.5101 | -1.0489 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.2985 | 0.97796 | 0.707 | 0.69192 | 113.6924 | 0.9848 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.3021 | 82.0104 | -0.994 | -0.99368 | 113.324 | -9.1943 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.2946 | 81.9927 | 0.994 | 0.99405 | 115.2069 | 8.9582 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.2944 | 0.99228 | -0.707 | -0.69015 | 113.5117 | -1.0506 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.3069 | 0.97823 | 0.707 | 0.69216 | 113.6915 | 0.98514 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.3104 | 82.0104 | -0.994 | -0.99368 | 113.3148 | -9.1947 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.3029 | 81.9927 | 0.994 | 0.99405 | 115.2175 | 8.9578 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.3027 | 1.0107 | -0.707 | -0.6946 | 113.5102 | -1.0523 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.3152 | 0.97823 | 0.707 | 0.69216 | 113.6905 | 0.98547 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.3188 | 82.0237 | -0.994 | -0.99367 | 113.3116 | -9.1953 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.3113 | 81.9879 | 0.994 | 0.99405 | 115.2194 | 8.9574 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.311 | 1.0107 | -0.707 | -0.6946 | 113.5088 | -1.054 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.3235 | 0.97833 | 0.707 | 0.6923 | 113.688 | 0.98583 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.3271 | 82.0237 | -0.994 | -0.99367 | 113.3085 | -9.1958 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.3196 | 81.9879 | 0.994 | 0.99405 | 115.2212 | 8.957 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.3194 | 1.0047 | -0.707 | -0.68929 | 113.5233 | -1.0558 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.3319 | 0.97833 | 0.707 | 0.6923 | 113.6855 | 0.98618 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.3354 | 82.0246 | -0.994 | -0.99366 | 113.3214 | -9.1965 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.3279 | 81.9781 | 0.994 | 0.99404 | 115.2137 | 8.9568 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.3277 | 1.0047 | -0.707 | -0.68929 | 113.5377 | -1.0575 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.3402 | 0.9782 | 0.707 | 0.69226 | 113.6856 | 0.98651 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.3438 | 82.0246 | -0.994 | -0.99366 | 113.3343 | -9.1972 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.3363 | 81.9781 | 0.994 | 0.99404 | 115.2061 | 8.9566 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.336 | 0.99113 | -0.707 | -0.68952 | 113.5128 | -1.0592 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.3485 | 0.9782 | 0.707 | 0.69226 | 113.6855 | 0.98684 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.3521 | 82.0316 | -0.994 | -0.99371 | 113.3236 | -9.1976 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.3446 | 81.9794 | 0.994 | 0.99407 | 115.214 | 8.9564 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.3444 | 0.99113 | -0.707 | -0.68952 | 113.4879 | -1.0609 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.3569 | 0.98217 | 0.707 | 0.68707 | 113.6763 | 0.98725 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.3604 | 82.0316 | -0.994 | -0.99371 | 113.3128 | -9.198 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.353 | 81.9794 | 0.994 | 0.99407 | 115.2219 | 8.9562 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.3527 | 0.99157 | -0.707 | -0.68948 | 113.5096 | -1.0626 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.3652 | 0.98217 | 0.707 | 0.68707 | 113.6672 | 0.98766 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.3688 | 82.0445 | -0.994 | -0.9937 | 113.3292 | -9.1983 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.3613 | 81.9609 | 0.994 | 0.99407 | 115.2089 | 8.9563 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.361 | 0.99157 | -0.707 | -0.68948 | 113.5313 | -1.0643 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.3735 | 0.97865 | 0.707 | 0.69245 | 113.685 | 0.98799 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.3771 | 82.0445 | -0.994 | -0.9937 | 113.3456 | -9.1985 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.3696 | 81.9609 | 0.994 | 0.99407 | 115.196 | 8.9563 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.3694 | 0.99155 | -0.707 | -0.68953 | 113.5277 | -1.066 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.3819 | 0.97865 | 0.707 | 0.69245 | 113.7029 | 0.98832 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.3854 | 82.0324 | -0.994 | -0.99371 | 113.3407 | -9.1985 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.378 | 81.9704 | 0.994 | 0.99409 | 115.2011 | 8.956 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.3777 | 0.99155 | -0.707 | -0.68953 | 113.5242 | -1.0677 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.3902 | 0.97891 | 0.707 | 0.69251 | 113.7121 | 0.98865 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.3938 | 82.0324 | -0.994 | -0.99371 | 113.3357 | -9.1984 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.3863 | 81.9704 | 0.994 | 0.99409 | 115.2061 | 8.9556 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.386 | 0.99237 | -0.707 | -0.69004 | 113.5294 | -1.0694 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.3985 | 0.97891 | 0.707 | 0.69251 | 113.7212 | 0.98898 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.4021 | 82.0172 | -0.994 | -0.9937 | 113.3251 | -9.1985 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.3946 | 81.9683 | 0.994 | 0.99406 | 115.2084 | 8.9554 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.3944 | 0.99237 | -0.707 | -0.69004 | 113.5346 | -1.0711 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.4069 | 0.97953 | 0.707 | 0.69286 | 113.7274 | 0.98933 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.4104 | 82.0172 | -0.994 | -0.9937 | 113.3144 | -9.1985 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.403 | 81.9683 | 0.994 | 0.99406 | 115.2107 | 8.9552 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.4027 | 1.0088 | -0.707 | -0.68456 | 113.5216 | -1.0727 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.4152 | 0.97953 | 0.707 | 0.69286 | 113.7336 | 0.98967 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.4188 | 82.0541 | -0.994 | -0.99375 | 113.3365 | -9.1983 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.4113 | 81.965 | 0.994 | 0.9941 | 115.2043 | 8.9547 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.411 | 1.0088 | -0.707 | -0.68456 | 113.5086 | -1.0742 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.4235 | 0.99659 | 0.707 | 0.68735 | 113.7267 | 0.99015 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.4271 | 82.0541 | -0.994 | -0.99375 | 113.3585 | -9.1981 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.4197 | 81.965 | 0.994 | 0.9941 | 115.198 | 8.9543 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.4194 | 1.0215 | -0.707 | -0.68084 | 113.5136 | -1.0759 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.4319 | 0.99659 | 0.707 | 0.68735 | 113.7199 | 0.99063 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.4354 | 82.0461 | -0.994 | -0.9939 | 113.3418 | -9.1972 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.428 | 81.9701 | 0.994 | 0.9941 | 115.203 | 8.9539 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.4277 | 1.0215 | -0.707 | -0.68084 | 113.5186 | -1.0775 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.4402 | 0.9904 | 0.707 | 0.67869 | 113.7132 | 0.99116 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.4438 | 82.0461 | -0.994 | -0.9939 | 113.325 | -9.1963 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.4363 | 81.9701 | 0.994 | 0.9941 | 115.208 | 8.9535 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.4361 | 1.0221 | -0.707 | -0.68124 | 113.5141 | -1.0789 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.4485 | 0.9904 | 0.707 | 0.67869 | 113.7065 | 0.9917 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.4521 | 82.0522 | -0.994 | -0.9939 | 113.3293 | -9.1956 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.4447 | 81.9489 | 0.994 | 0.99412 | 115.2043 | 8.9532 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.4444 | 1.0221 | -0.707 | -0.68124 | 113.5096 | -1.0804 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.4569 | 0.99672 | 0.707 | 0.68733 | 113.7201 | 0.99217 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.4604 | 82.0522 | -0.994 | -0.9939 | 113.3335 | -9.1949 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.453 | 81.9489 | 0.994 | 0.99412 | 115.2005 | 8.9529 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.4527 | 1.0202 | -0.707 | -0.67165 | 113.5083 | -1.0818 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.4652 | 0.99672 | 0.707 | 0.68733 | 113.7337 | 0.99265 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.4688 | 82.0513 | -0.994 | -0.99394 | 113.3364 | -9.194 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.4613 | 81.9538 | 0.994 | 0.99408 | 115.1988 | 8.9527 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.4611 | 1.0202 | -0.707 | -0.67165 | 113.5069 | -1.0833 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.4735 | 0.99668 | 0.707 | 0.68747 | 113.7267 | 0.99311 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.4771 | 82.0513 | -0.994 | -0.99394 | 113.3392 | -9.1931 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.4697 | 81.9538 | 0.994 | 0.99408 | 115.197 | 8.9526 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.4694 | 1.0078 | -0.707 | -0.67231 | 113.4941 | -1.0847 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.4819 | 0.99668 | 0.707 | 0.68747 | 113.7197 | 0.99356 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.4854 | 82.0411 | -0.994 | -0.99396 | 113.3435 | -9.1919 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.478 | 81.9679 | 0.994 | 0.99407 | 115.2091 | 8.9524 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.4777 | 1.0078 | -0.707 | -0.67231 | 113.4812 | -1.0861 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.4902 | 0.97717 | 0.707 | 0.67864 | 113.7293 | 0.99405 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.4938 | 82.0411 | -0.994 | -0.99396 | 113.3477 | -9.1906 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.4864 | 81.9679 | 0.994 | 0.99407 | 115.2213 | 8.9523 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.4861 | 1.0211 | -0.707 | -0.67224 | 113.4945 | -1.0875 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.4985 | 0.97717 | 0.707 | 0.67864 | 113.7388 | 0.99454 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.5021 | 82.0296 | -0.994 | -0.99398 | 113.3494 | -9.1893 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.4947 | 81.9407 | 0.994 | 0.99409 | 115.201 | 8.9524 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.4944 | 1.0211 | -0.707 | -0.67224 | 113.5077 | -1.0889 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.5069 | 0.95821 | 0.707 | 0.67005 | 113.7431 | 0.99503 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.5104 | 82.0296 | -0.994 | -0.99398 | 113.351 | -9.188 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.503 | 81.9407 | 0.994 | 0.99409 | 115.1806 | 8.9524 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.5027 | 1.0216 | -0.707 | -0.67258 | 113.5073 | -1.0902 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.5152 | 0.95821 | 0.707 | 0.67005 | 113.7474 | 0.99552 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.5188 | 82.0354 | -0.994 | -0.99399 | 113.3536 | -9.1867 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.5114 | 81.9678 | 0.994 | 0.99413 | 115.1977 | 8.9525 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.5111 | 1.0216 | -0.707 | -0.67258 | 113.507 | -1.0914 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.5235 | 0.98334 | 0.707 | 0.68744 | 113.7432 | 0.99592 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.5271 | 82.0354 | -0.994 | -0.99399 | 113.3563 | -9.1854 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.5197 | 81.9678 | 0.994 | 0.99413 | 115.2148 | 8.9525 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.5194 | 1.0221 | -0.707 | -0.67298 | 113.5015 | -1.0923 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.5319 | 0.98334 | 0.707 | 0.68744 | 113.7389 | 0.99631 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.5354 | 82.0161 | -0.994 | -0.99404 | 113.3579 | -9.1837 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.528 | 81.9731 | 0.994 | 0.99411 | 115.2148 | 8.9526 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.5277 | 1.0221 | -0.707 | -0.67298 | 113.496 | -1.0932 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.5402 | 0.99032 | 0.707 | 0.67842 | 113.7414 | 0.99686 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.5438 | 82.0161 | -0.994 | -0.99404 | 113.3595 | -9.182 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.5364 | 81.9731 | 0.994 | 0.99411 | 115.2148 | 8.9527 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.5361 | 1.0104 | -0.707 | -0.67379 | 113.5044 | -1.0939 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.5485 | 0.99032 | 0.707 | 0.67842 | 113.744 | 0.9974 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.5521 | 82.0271 | -0.994 | -0.99406 | 113.3585 | -9.1801 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.5447 | 81.9716 | 0.994 | 0.99406 | 115.2077 | 8.9531 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.5444 | 1.0104 | -0.707 | -0.67379 | 113.5128 | -1.0946 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.5569 | 0.98349 | 0.707 | 0.68735 | 113.7576 | 0.99781 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.5604 | 82.0271 | -0.994 | -0.99406 | 113.3574 | -9.1782 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.5531 | 81.9716 | 0.994 | 0.99406 | 115.2006 | 8.9536 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.5527 | 1.0107 | -0.707 | -0.67412 | 113.5006 | -1.0951 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.5652 | 0.98349 | 0.707 | 0.68735 | 113.7711 | 0.99823 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.5688 | 82.0317 | -0.994 | -0.99407 | 113.3481 | -9.1764 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.5614 | 81.9725 | 0.994 | 0.99413 | 115.1951 | 8.9536 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.5611 | 1.0107 | -0.707 | -0.67412 | 113.4884 | -1.0956 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.5735 | 0.98352 | 0.707 | 0.68734 | 113.7711 | 0.99864 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.5771 | 82.0317 | -0.994 | -0.99407 | 113.3388 | -9.1745 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.5697 | 81.9725 | 0.994 | 0.99413 | 115.1897 | 8.9536 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.5694 | 1.0242 | -0.707 | -0.67419 | 113.5071 | -1.0961 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.5819 | 0.98352 | 0.707 | 0.68734 | 113.771 | 0.99905 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.5854 | 82.0319 | -0.994 | -0.99408 | 113.3448 | -9.1726 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.5781 | 81.9545 | 0.994 | 0.99408 | 115.1897 | 8.9537 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.5777 | 1.0242 | -0.707 | -0.67419 | 113.5259 | -1.0967 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.5902 | 0.98367 | 0.707 | 0.68736 | 113.7801 | 0.99944 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.5938 | 82.0319 | -0.994 | -0.99408 | 113.3508 | -9.1708 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.5864 | 81.9545 | 0.994 | 0.99408 | 115.1898 | 8.9539 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.5861 | 1.012 | -0.707 | -0.675 | 113.5133 | -1.0971 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.5985 | 0.98367 | 0.707 | 0.68736 | 113.7892 | 0.99984 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.6021 | 82.0335 | -0.994 | -0.99402 | 113.3491 | -9.1694 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.5947 | 81.9505 | 0.994 | 0.99409 | 115.1809 | 8.9541 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.5944 | 1.012 | -0.707 | -0.675 | 113.5006 | -1.0975 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.6069 | 0.96449 | 0.707 | 0.67879 | 113.7892 | 1.0002 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.6105 | 82.0335 | -0.994 | -0.99402 | 113.3474 | -9.168 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.6031 | 81.9505 | 0.994 | 0.99409 | 115.172 | 8.9544 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.6027 | 1.0128 | -0.707 | -0.67544 | 113.506 | -1.098 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.6152 | 0.96449 | 0.707 | 0.67879 | 113.7892 | 1.0007 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.6188 | 82.0043 | -0.994 | -0.994 | 113.34 | -9.1666 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.6114 | 81.9621 | 0.994 | 0.99411 | 115.1793 | 8.9545 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.6111 | 1.0128 | -0.707 | -0.67544 | 113.5114 | -1.0985 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.6235 | 0.95838 | 0.707 | 0.66981 | 113.7961 | 1.0011 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.6271 | 82.0043 | -0.994 | -0.994 | 113.3326 | -9.1652 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.6198 | 81.9621 | 0.994 | 0.99411 | 115.1865 | 8.9547 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.6194 | 1.013 | -0.707 | -0.67578 | 113.4935 | -1.0989 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.6319 | 0.95838 | 0.707 | 0.66981 | 113.8031 | 1.0016 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.6355 | 81.9765 | -0.994 | -0.99395 | 113.3232 | -9.1641 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.6281 | 81.9821 | 0.994 | 0.99408 | 115.1883 | 8.955 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.6277 | 1.013 | -0.707 | -0.67578 | 113.4756 | -1.0994 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.6402 | 0.99069 | 0.707 | 0.67822 | 113.8035 | 1.0022 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.6438 | 81.9765 | -0.994 | -0.99395 | 113.3138 | -9.1629 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.6364 | 81.9821 | 0.994 | 0.99408 | 115.1901 | 8.9554 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.6361 | 1.0139 | -0.707 | -0.67639 | 113.4732 | -1.0999 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.6485 | 0.99069 | 0.707 | 0.67822 | 113.8039 | 1.0027 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.6521 | 81.9706 | -0.994 | -0.99391 | 113.312 | -9.1618 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.6448 | 81.9613 | 0.994 | 0.9941 | 115.1881 | 8.9557 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.6444 | 1.0139 | -0.707 | -0.67639 | 113.4708 | -1.1003 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.6569 | 0.99069 | 0.707 | 0.67821 | 113.8038 | 1.0033 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.6605 | 81.9706 | -0.994 | -0.99391 | 113.3103 | -9.1607 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.6531 | 81.9613 | 0.994 | 0.9941 | 115.186 | 8.956 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.6527 | 1.0272 | -0.707 | -0.67633 | 113.4829 | -1.1009 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.6652 | 0.99069 | 0.707 | 0.67821 | 113.8037 | 1.0038 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.6688 | 81.9784 | -0.994 | -0.99388 | 113.3174 | -9.1599 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.6614 | 81.9671 | 0.994 | 0.99409 | 115.1767 | 8.9564 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.6611 | 1.0272 | -0.707 | -0.67633 | 113.495 | -1.1014 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.6735 | 0.97087 | 0.707 | 0.66939 | 113.8036 | 1.0044 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.6771 | 81.9784 | -0.994 | -0.99388 | 113.3245 | -9.159 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.6698 | 81.9671 | 0.994 | 0.99409 | 115.1674 | 8.9568 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.6694 | 1.0155 | -0.707 | -0.6774 | 113.4966 | -1.1018 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.6819 | 0.97087 | 0.707 | 0.66939 | 113.8036 | 1.0049 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.6855 | 82.0182 | -0.994 | -0.99393 | 113.3305 | -9.1581 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.6781 | 81.9636 | 0.994 | 0.99412 | 115.1549 | 8.957 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.6777 | 1.0155 | -0.707 | -0.6774 | 113.4983 | -1.1022 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.6902 | 0.9902 | 0.707 | 0.67782 | 113.8146 | 1.0054 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.6938 | 82.0182 | -0.994 | -0.99393 | 113.3364 | -9.1572 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.6865 | 81.9636 | 0.994 | 0.99412 | 115.1424 | 8.9571 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.6861 | 1.0285 | -0.707 | -0.67739 | 113.4889 | -1.1026 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.6985 | 0.9902 | 0.707 | 0.67782 | 113.8256 | 1.006 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.7021 | 82.0107 | -0.994 | -0.99394 | 113.3304 | -9.1563 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.6948 | 81.9994 | 0.994 | 0.99417 | 115.158 | 8.9569 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.6944 | 1.0285 | -0.707 | -0.67739 | 113.4796 | -1.103 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.7069 | 0.98289 | 0.707 | 0.68673 | 113.8172 | 1.0064 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.7105 | 82.0107 | -0.994 | -0.99394 | 113.3244 | -9.1554 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.7031 | 81.9994 | 0.994 | 0.99417 | 115.1737 | 8.9566 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.7027 | 1.016 | -0.707 | -0.6779 | 113.4778 | -1.1035 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.7152 | 0.98289 | 0.707 | 0.68673 | 113.8088 | 1.0068 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.7188 | 82.0052 | -0.994 | -0.99391 | 113.3227 | -9.1549 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.7115 | 81.9726 | 0.994 | 0.99419 | 115.1644 | 8.9565 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.7111 | 1.016 | -0.707 | -0.6779 | 113.476 | -1.104 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.7235 | 0.97819 | 0.707 | 0.6916 | 113.7997 | 1.0071 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.7271 | 82.0052 | -0.994 | -0.99391 | 113.3209 | -9.1543 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.7198 | 81.9726 | 0.994 | 0.99419 | 115.1551 | 8.9564 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.7194 | 1.016 | -0.707 | -0.67775 | 113.4778 | -1.1045 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.7319 | 0.97819 | 0.707 | 0.6916 | 113.7906 | 1.0074 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.7355 | 82.0054 | -0.994 | -0.99391 | 113.3208 | -9.1537 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.7281 | 81.992 | 0.994 | 0.99414 | 115.1551 | 8.9564 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.7277 | 1.016 | -0.707 | -0.67775 | 113.4795 | -1.1049 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.7402 | 0.98198 | 0.707 | 0.68606 | 113.8 | 1.0078 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.7438 | 82.0054 | -0.994 | -0.99391 | 113.3207 | -9.153 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.7365 | 81.992 | 0.994 | 0.99414 | 115.1551 | 8.9563 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.7361 | 1.0161 | -0.707 | -0.67789 | 113.4821 | -1.1054 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.7485 | 0.98198 | 0.707 | 0.68606 | 113.8094 | 1.0082 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.7521 | 81.9813 | -0.994 | -0.9939 | 113.3109 | -9.1525 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.7448 | 82.0161 | 0.994 | 0.99416 | 115.1715 | 8.9559 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.7444 | 1.0161 | -0.707 | -0.67789 | 113.4847 | -1.1059 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.7569 | 0.97798 | 0.707 | 0.69125 | 113.8165 | 1.0086 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.7605 | 81.9813 | -0.994 | -0.9939 | 113.3011 | -9.1519 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.7532 | 82.0161 | 0.994 | 0.99416 | 115.1879 | 8.9555 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.7527 | 1.0164 | -0.707 | -0.67801 | 113.4861 | -1.1062 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.7652 | 0.97798 | 0.707 | 0.69125 | 113.8235 | 1.0089 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.7688 | 81.9879 | -0.994 | -0.99389 | 113.3064 | -9.1514 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.7615 | 82.0155 | 0.994 | 0.99419 | 115.1838 | 8.9552 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.7611 | 1.0164 | -0.707 | -0.67801 | 113.4876 | -1.1066 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.7735 | 0.98118 | 0.707 | 0.68539 | 113.8252 | 1.0093 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.7771 | 81.9879 | -0.994 | -0.99389 | 113.3116 | -9.1508 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.7698 | 82.0155 | 0.994 | 0.99419 | 115.1797 | 8.9549 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.7694 | 1.0167 | -0.707 | -0.67827 | 113.4797 | -1.1069 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.7819 | 0.98118 | 0.707 | 0.68539 | 113.8268 | 1.0097 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.7855 | 81.9997 | -0.994 | -0.99388 | 113.3205 | -9.1504 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.7782 | 82.014 | 0.994 | 0.9942 | 115.1835 | 8.9544 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.7777 | 1.0167 | -0.707 | -0.67827 | 113.4719 | -1.1072 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.7902 | 0.9767 | 0.707 | 0.69044 | 113.818 | 1.01 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.7938 | 81.9997 | -0.994 | -0.99388 | 113.3293 | -9.1499 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.7865 | 82.014 | 0.994 | 0.9942 | 115.1874 | 8.954 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.7861 | 1.0166 | -0.707 | -0.67831 | 113.4719 | -1.1074 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.7985 | 0.9767 | 0.707 | 0.69044 | 113.8092 | 1.0103 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.8021 | 81.9986 | -0.994 | -0.99383 | 113.3133 | -9.1496 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.7948 | 82.0209 | 0.994 | 0.99419 | 115.1876 | 8.9538 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.7944 | 1.0166 | -0.707 | -0.67831 | 113.4719 | -1.1077 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.8069 | 0.97599 | 0.707 | 0.69 | 113.8011 | 1.0107 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.8105 | 81.9986 | -0.994 | -0.99383 | 113.2974 | -9.1492 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.8032 | 82.0209 | 0.994 | 0.99419 | 115.1879 | 8.9536 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.8027 | 1.0163 | -0.707 | -0.67819 | 113.463 | -1.1079 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.8152 | 0.97599 | 0.707 | 0.69 | 113.793 | 1.011 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.8188 | 82.0069 | -0.994 | -0.9938 | 113.305 | -9.1491 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.8115 | 81.9988 | 0.994 | 0.99412 | 115.1879 | 8.9539 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.8111 | 1.0163 | -0.707 | -0.67819 | 113.4542 | -1.1082 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.8235 | 0.97578 | 0.707 | 0.68966 | 113.8049 | 1.0113 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.8271 | 82.0069 | -0.994 | -0.9938 | 113.3127 | -9.149 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.8199 | 81.9988 | 0.994 | 0.99412 | 115.1879 | 8.9543 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.8194 | 1.0293 | -0.707 | -0.67778 | 113.4725 | -1.1084 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.8319 | 0.97578 | 0.707 | 0.68966 | 113.8168 | 1.0116 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.8355 | 81.9864 | -0.994 | -0.9938 | 113.3103 | -9.1488 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.8282 | 82.0229 | 0.994 | 0.9941 | 115.1888 | 8.9548 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.8278 | 1.0293 | -0.707 | -0.67778 | 113.4909 | -1.1087 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.8402 | 0.97475 | 0.707 | 0.68924 | 113.8001 | 1.012 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.8438 | 81.9864 | -0.994 | -0.9938 | 113.3079 | -9.1487 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.8365 | 82.0229 | 0.994 | 0.9941 | 115.1897 | 8.9553 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.8361 | 1.0167 | -0.707 | -0.67828 | 113.4869 | -1.1089 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.8485 | 0.97475 | 0.707 | 0.68924 | 113.7835 | 1.0123 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.8521 | 81.9875 | -0.994 | -0.99378 | 113.3094 | -9.1486 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.8449 | 82.0358 | 0.994 | 0.99402 | 115.1968 | 8.956 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.8444 | 1.0167 | -0.707 | -0.67828 | 113.4829 | -1.1092 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.8569 | 0.97421 | 0.707 | 0.68886 | 113.7844 | 1.0126 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.8605 | 81.9875 | -0.994 | -0.99378 | 113.311 | -9.1486 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.8532 | 82.0358 | 0.994 | 0.99402 | 115.2038 | 8.9568 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.8527 | 1.017 | -0.707 | -0.67841 | 113.4844 | -1.1094 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.8652 | 0.97421 | 0.707 | 0.68886 | 113.7853 | 1.0129 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.8688 | 82.0067 | -0.994 | -0.99385 | 113.3077 | -9.1482 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.8615 | 82.0367 | 0.994 | 0.994 | 115.2058 | 8.9575 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.8611 | 1.017 | -0.707 | -0.67841 | 113.4858 | -1.1096 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.8736 | 0.97352 | 0.707 | 0.68837 | 113.7841 | 1.0133 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.8772 | 82.0067 | -0.994 | -0.99385 | 113.3045 | -9.1478 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.8699 | 82.0367 | 0.994 | 0.994 | 115.2079 | 8.9583 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.8694 | 1.0171 | -0.707 | -0.67856 | 113.4842 | -1.1098 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.8819 | 0.97352 | 0.707 | 0.68837 | 113.7829 | 1.0136 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.8855 | 82.0028 | -0.994 | -0.99382 | 113.3031 | -9.1476 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.8782 | 82.0322 | 0.994 | 0.99398 | 115.2079 | 8.9591 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.8777 | 1.0171 | -0.707 | -0.67856 | 113.4827 | -1.11 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.8902 | 0.97273 | 0.707 | 0.68787 | 113.7791 | 1.0139 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.8938 | 82.0028 | -0.994 | -0.99382 | 113.3018 | -9.1474 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.8866 | 82.0322 | 0.994 | 0.99398 | 115.2078 | 8.96 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.8861 | 1.0171 | -0.707 | -0.67862 | 113.4734 | -1.1101 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.8986 | 0.97273 | 0.707 | 0.68787 | 113.7753 | 1.0143 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.9022 | 81.9975 | -0.994 | -0.99379 | 113.3002 | -9.1473 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.8949 | 82.0205 | 0.994 | 0.99398 | 115.1979 | 8.9608 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.8944 | 1.0171 | -0.707 | -0.67862 | 113.4641 | -1.1102 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.9069 | 0.97209 | 0.707 | 0.68735 | 113.7834 | 1.0146 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.9105 | 81.9975 | -0.994 | -0.99379 | 113.2986 | -9.1472 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.9032 | 82.0205 | 0.994 | 0.99398 | 115.1878 | 8.9617 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.9027 | 1.0172 | -0.707 | -0.67861 | 113.473 | -1.1101 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.9152 | 0.97209 | 0.707 | 0.68735 | 113.7915 | 1.0149 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.9188 | 81.9982 | -0.994 | -0.99377 | 113.3001 | -9.1472 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.9116 | 82.0392 | 0.994 | 0.994 | 115.2002 | 8.9624 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.9111 | 1.0172 | -0.707 | -0.67861 | 113.4819 | -1.1101 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.9236 | 0.9712 | 0.707 | 0.68665 | 113.7904 | 1.0153 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.9272 | 81.9982 | -0.994 | -0.99377 | 113.3016 | -9.1472 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.9199 | 82.0392 | 0.994 | 0.994 | 115.2125 | 8.9631 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.9194 | 1.0171 | -0.707 | -0.67871 | 113.47 | -1.1101 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.9319 | 0.9712 | 0.707 | 0.68665 | 113.7893 | 1.0156 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.9355 | 82.0329 | -0.994 | -0.9938 | 113.3092 | -9.1471 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.9282 | 82.0117 | 0.994 | 0.99401 | 115.1935 | 8.9636 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.9277 | 1.0171 | -0.707 | -0.67871 | 113.4581 | -1.1101 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.9402 | 0.97092 | 0.707 | 0.68618 | 113.8085 | 1.0159 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.9438 | 82.0329 | -0.994 | -0.9938 | 113.3167 | -9.1469 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.9366 | 82.0117 | 0.994 | 0.99401 | 115.1745 | 8.9642 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.9361 | 0.99856 | -0.707 | -0.67405 | 113.4596 | -1.1101 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.9485 | 0.97092 | 0.707 | 0.68618 | 113.8277 | 1.0163 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.9522 | 82.0065 | -0.994 | -0.99387 | 113.3061 | -9.1461 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.9449 | 82.0158 | 0.994 | 0.99397 | 115.1953 | 8.9652 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.9444 | 0.99856 | -0.707 | -0.67405 | 113.4611 | -1.11 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.9569 | 0.96973 | 0.707 | 0.68556 | 113.8114 | 1.0166 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.9605 | 82.0065 | -0.994 | -0.99387 | 113.2956 | -9.1453 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.9533 | 82.0158 | 0.994 | 0.99397 | 115.2161 | 8.9662 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.9528 | 0.99893 | -0.707 | -0.67428 | 113.4686 | -1.11 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.9652 | 0.96973 | 0.707 | 0.68556 | 113.7952 | 1.0169 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.9688 | 82.025 | -0.994 | -0.99393 | 113.2972 | -9.1444 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.9616 | 82.004 | 0.994 | 0.99396 | 115.1979 | 8.9671 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.9611 | 0.99893 | -0.707 | -0.67428 | 113.476 | -1.1099 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.9735 | 0.98372 | 0.707 | 0.69493 | 113.8009 | 1.0172 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.9772 | 82.025 | -0.994 | -0.99393 | 113.2987 | -9.1436 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.9699 | 82.004 | 0.994 | 0.99396 | 115.1797 | 8.9681 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.9694 | 0.99553 | -0.707 | -0.67953 | 113.4775 | -1.1098 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.9819 | 0.98372 | 0.707 | 0.69493 | 113.8066 | 1.0175 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.9855 | 82.0386 | -0.994 | -0.9939 | 113.3026 | -9.143 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.9783 | 82.0036 | 0.994 | 0.99398 | 115.1784 | 8.9688 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.9778 | 0.99553 | -0.707 | -0.67953 | 113.4789 | -1.1096 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.9902 | 0.98268 | 0.707 | 0.69432 | 113.799 | 1.0178 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 5.9938 | 82.0386 | -0.994 | -0.9939 | 113.3065 | -9.1425 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.9866 | 82.0036 | 0.994 | 0.99398 | 115.1771 | 8.9694 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.9861 | 0.99532 | -0.707 | -0.67962 | 113.4663 | -1.1095 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
5.9986 | 0.98268 | 0.707 | 0.69432 | 113.7915 | 1.0181 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.0022 | 82.0249 | -0.994 | -0.99389 | 113.3039 | -9.1418 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 5.9949 | 81.9831 | 0.994 | 0.99399 | 115.1617 | 8.9699 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 5.9944 | 0.99532 | -0.707 | -0.67962 | 113.4536 | -1.1094 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.0069 | 0.98171 | 0.707 | 0.69378 | 113.782 | 1.0183 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.0105 | 82.0249 | -0.994 | -0.99389 | 113.3014 | -9.1411 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.0033 | 81.9831 | 0.994 | 0.99399 | 115.1463 | 8.9703 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.0028 | 0.99553 | -0.707 | -0.67962 | 113.4629 | -1.1092 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.0152 | 0.98171 | 0.707 | 0.69378 | 113.7726 | 1.0186 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.0188 | 82.0308 | -0.994 | -0.99389 | 113.2919 | -9.1406 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.0116 | 81.9849 | 0.994 | 0.99398 | 115.1483 | 8.9709 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.0111 | 0.99553 | -0.707 | -0.67962 | 113.4722 | -1.1091 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.0236 | 0.98132 | 0.707 | 0.69326 | 113.7898 | 1.0189 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.0272 | 82.0308 | -0.994 | -0.99389 | 113.2825 | -9.1401 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.02 | 81.9849 | 0.994 | 0.99398 | 115.1504 | 8.9715 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.0194 | 0.99564 | -0.707 | -0.67969 | 113.4783 | -1.109 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.0319 | 0.98132 | 0.707 | 0.69326 | 113.8071 | 1.0192 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.0355 | 82.0277 | -0.994 | -0.9939 | 113.2992 | -9.1394 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.0283 | 82.0006 | 0.994 | 0.99397 | 115.1583 | 8.9721 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.0277 | 0.99564 | -0.707 | -0.67969 | 113.4844 | -1.1089 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.0402 | 0.97999 | 0.707 | 0.69243 | 113.8003 | 1.0195 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.0438 | 82.0277 | -0.994 | -0.9939 | 113.3159 | -9.1387 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.0366 | 82.0006 | 0.994 | 0.99397 | 115.1663 | 8.9727 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.0361 | 0.99587 | -0.707 | -0.6798 | 113.4844 | -1.1088 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.0486 | 0.97999 | 0.707 | 0.69243 | 113.7936 | 1.0198 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.0522 | 81.9992 | -0.994 | -0.99391 | 113.3066 | -9.1379 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.045 | 81.9792 | 0.994 | 0.99397 | 115.16 | 8.9733 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.0444 | 0.99587 | -0.707 | -0.6798 | 113.4844 | -1.1088 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.0569 | 0.97884 | 0.707 | 0.69167 | 113.7888 | 1.0201 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.0605 | 81.9992 | -0.994 | -0.99391 | 113.2972 | -9.1372 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.0533 | 81.9792 | 0.994 | 0.99397 | 115.1536 | 8.9739 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.0527 | 0.99613 | -0.707 | -0.68006 | 113.4825 | -1.1087 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.0652 | 0.97884 | 0.707 | 0.69167 | 113.784 | 1.0204 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.0688 | 82.0093 | -0.994 | -0.99389 | 113.2979 | -9.137 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.0616 | 81.9746 | 0.994 | 0.99394 | 115.1536 | 8.9742 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.0611 | 0.99613 | -0.707 | -0.68006 | 113.4806 | -1.1086 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.0736 | 0.97803 | 0.707 | 0.691 | 113.7929 | 1.0207 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.0772 | 82.0093 | -0.994 | -0.99389 | 113.2986 | -9.1367 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.07 | 81.9746 | 0.994 | 0.99394 | 115.1536 | 8.9746 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.0694 | 0.98374 | -0.707 | -0.68049 | 113.4887 | -1.1085 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.0819 | 0.97803 | 0.707 | 0.691 | 113.802 | 1.021 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.0855 | 82.0294 | -0.994 | -0.99391 | 113.2921 | -9.1361 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.0783 | 81.9888 | 0.994 | 0.99398 | 115.1599 | 8.9748 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.0778 | 0.98374 | -0.707 | -0.68049 | 113.4969 | -1.1083 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.0902 | 0.97774 | 0.707 | 0.69076 | 113.8026 | 1.0213 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.0938 | 82.0294 | -0.994 | -0.99391 | 113.2857 | -9.1356 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.0867 | 81.9888 | 0.994 | 0.99398 | 115.1662 | 8.975 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.0861 | 0.99676 | -0.707 | -0.68017 | 113.5051 | -1.1082 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.0985 | 0.97774 | 0.707 | 0.69076 | 113.8033 | 1.0216 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.1022 | 82.0261 | -0.994 | -0.99387 | 113.2861 | -9.1352 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.095 | 82.001 | 0.994 | 0.99396 | 115.1579 | 8.9754 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.0944 | 0.99676 | -0.707 | -0.68017 | 113.5134 | -1.1082 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.1069 | 0.97783 | 0.707 | 0.69087 | 113.7963 | 1.0219 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.1105 | 82.0261 | -0.994 | -0.99387 | 113.2866 | -9.1348 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.1033 | 82.001 | 0.994 | 0.99396 | 115.1496 | 8.9758 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.1028 | 0.97776 | -0.707 | -0.67207 | 113.5032 | -1.108 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.1152 | 0.97783 | 0.707 | 0.69087 | 113.7894 | 1.0222 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.1188 | 82.0047 | -0.994 | -0.99389 | 113.2773 | -9.1345 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.1117 | 81.9697 | 0.994 | 0.994 | 115.1432 | 8.9759 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.1111 | 0.97776 | -0.707 | -0.67207 | 113.4929 | -1.1079 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.1235 | 0.97785 | 0.707 | 0.69072 | 113.8054 | 1.0225 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.1272 | 82.0047 | -0.994 | -0.99389 | 113.2679 | -9.1341 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.12 | 81.9697 | 0.994 | 0.994 | 115.1369 | 8.976 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.1194 | 0.97785 | -0.707 | -0.67203 | 113.4931 | -1.1078 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.1319 | 0.97785 | 0.707 | 0.69072 | 113.8215 | 1.0227 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.1355 | 82.007 | -0.994 | -0.99384 | 113.2723 | -9.1338 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.1283 | 81.9929 | 0.994 | 0.99396 | 115.1462 | 8.9765 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.1278 | 0.97785 | -0.707 | -0.67203 | 113.4932 | -1.1077 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.1402 | 0.97784 | 0.707 | 0.69076 | 113.8124 | 1.023 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.1438 | 82.007 | -0.994 | -0.99384 | 113.2767 | -9.1334 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.1367 | 81.9929 | 0.994 | 0.99396 | 115.1555 | 8.9769 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.1361 | 0.965 | -0.707 | -0.67218 | 113.501 | -1.1075 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.1485 | 0.97784 | 0.707 | 0.69076 | 113.8034 | 1.0233 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.1522 | 82.0183 | -0.994 | -0.9939 | 113.2849 | -9.133 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.145 | 82.0163 | 0.994 | 0.99395 | 115.1535 | 8.9774 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.1444 | 0.965 | -0.707 | -0.67218 | 113.5088 | -1.1073 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.1569 | 0.97738 | 0.707 | 0.69055 | 113.7994 | 1.0236 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.1605 | 82.0183 | -0.994 | -0.9939 | 113.2931 | -9.1326 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.1534 | 82.0163 | 0.994 | 0.99395 | 115.1515 | 8.9779 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.1528 | 0.9652 | -0.707 | -0.67234 | 113.507 | -1.1071 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.1652 | 0.97738 | 0.707 | 0.69055 | 113.7955 | 1.0239 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.1689 | 82.013 | -0.994 | -0.99389 | 113.2846 | -9.1322 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.1617 | 81.9893 | 0.994 | 0.99396 | 115.1451 | 8.9782 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.1611 | 0.9652 | -0.707 | -0.67234 | 113.5051 | -1.1069 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.1735 | 0.98424 | 0.707 | 0.69956 | 113.8111 | 1.0239 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.1772 | 82.013 | -0.994 | -0.99389 | 113.276 | -9.1318 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.17 | 81.9893 | 0.994 | 0.99396 | 115.1387 | 8.9786 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.1694 | 0.99094 | -0.707 | -0.68978 | 113.5066 | -1.1066 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.1819 | 0.98424 | 0.707 | 0.69956 | 113.8267 | 1.024 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.1855 | 82.0104 | -0.994 | -0.99389 | 113.28 | -9.1318 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.1784 | 81.9935 | 0.994 | 0.99398 | 115.1522 | 8.979 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.1778 | 0.99094 | -0.707 | -0.68978 | 113.5081 | -1.1064 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.1902 | 0.9839 | 0.707 | 0.69943 | 113.8245 | 1.024 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.1939 | 82.0104 | -0.994 | -0.99389 | 113.2839 | -9.1317 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.1867 | 81.9935 | 0.994 | 0.99398 | 115.1656 | 8.9795 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.1861 | 0.96556 | -0.707 | -0.67244 | 113.5169 | -1.1062 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.1985 | 0.9839 | 0.707 | 0.69943 | 113.8224 | 1.0239 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.2022 | 82.0459 | -0.994 | -0.99393 | 113.2915 | -9.1313 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.195 | 82.0037 | 0.994 | 0.99397 | 115.1675 | 8.9799 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.1944 | 0.96556 | -0.707 | -0.67244 | 113.5258 | -1.106 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.2069 | 1.0028 | 0.707 | 0.70752 | 113.8069 | 1.0239 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.2105 | 82.0459 | -0.994 | -0.99393 | 113.2991 | -9.1309 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.2034 | 82.0037 | 0.994 | 0.99397 | 115.1694 | 8.9804 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.2028 | 0.96569 | -0.707 | -0.67266 | 113.5185 | -1.1057 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.2152 | 1.0028 | 0.707 | 0.70752 | 113.7914 | 1.0239 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.2189 | 82.0241 | -0.994 | -0.99392 | 113.2975 | -9.1305 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.2117 | 81.9784 | 0.994 | 0.99397 | 115.1624 | 8.9807 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.2111 | 0.96569 | -0.707 | -0.67266 | 113.5113 | -1.1055 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.2235 | 1.014 | 0.707 | 0.72279 | 113.7913 | 1.0238 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.2272 | 82.0241 | -0.994 | -0.99392 | 113.2959 | -9.1301 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.2201 | 81.9784 | 0.994 | 0.99397 | 115.1553 | 8.9811 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.2194 | 0.99175 | -0.707 | -0.69021 | 113.515 | -1.1052 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.2319 | 1.014 | 0.707 | 0.72279 | 113.7913 | 1.0237 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.2355 | 82.0411 | -0.994 | -0.99392 | 113.3004 | -9.1298 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.2284 | 81.9832 | 0.994 | 0.994 | 115.1554 | 8.9813 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.2278 | 0.99175 | -0.707 | -0.69021 | 113.5187 | -1.1049 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.2402 | 1.0139 | 0.707 | 0.72277 | 113.7913 | 1.0235 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.2439 | 82.0411 | -0.994 | -0.99392 | 113.3048 | -9.1294 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.2367 | 81.9832 | 0.994 | 0.994 | 115.1555 | 8.9816 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.2361 | 0.97257 | -0.707 | -0.68189 | 113.5156 | -1.1046 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.2485 | 1.0139 | 0.707 | 0.72277 | 113.7912 | 1.0233 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.2522 | 82.0176 | -0.994 | -0.99389 | 113.2961 | -9.1291 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.2451 | 81.9774 | 0.994 | 0.99398 | 115.1524 | 8.9819 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.2444 | 0.97257 | -0.707 | -0.68189 | 113.5125 | -1.1044 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.2569 | 1.014 | 0.707 | 0.72266 | 113.8075 | 1.0232 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.2605 | 82.0176 | -0.994 | -0.99389 | 113.2873 | -9.1289 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.2534 | 81.9774 | 0.994 | 0.99398 | 115.1493 | 8.9822 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.2528 | 0.99219 | -0.707 | -0.69054 | 113.52 | -1.1041 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.2652 | 1.014 | 0.707 | 0.72266 | 113.8238 | 1.023 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.2689 | 82.0063 | -0.994 | -0.99394 | 113.2863 | -9.1286 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.2617 | 81.995 | 0.994 | 0.994 | 115.1578 | 8.9824 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.2611 | 0.99219 | -0.707 | -0.69054 | 113.5275 | -1.1038 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.2735 | 1.0141 | 0.707 | 0.72278 | 113.8166 | 1.0228 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.2772 | 82.0063 | -0.994 | -0.99394 | 113.2852 | -9.1284 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.2701 | 81.995 | 0.994 | 0.994 | 115.1663 | 8.9825 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.2694 | 0.99236 | -0.707 | -0.69072 | 113.5168 | -1.1035 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.2818 | 1.0141 | 0.707 | 0.72278 | 113.8094 | 1.0227 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.2855 | 82.0434 | -0.994 | -0.99395 | 113.2921 | -9.1282 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.2784 | 81.9862 | 0.994 | 0.99402 | 115.1675 | 8.9828 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.2778 | 0.99236 | -0.707 | -0.69072 | 113.506 | -1.1032 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.2902 | 1.0145 | 0.707 | 0.72294 | 113.8247 | 1.0226 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.2939 | 82.0434 | -0.994 | -0.99395 | 113.299 | -9.1281 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.2868 | 81.9862 | 0.994 | 0.99402 | 115.1688 | 8.9831 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.2861 | 0.96685 | -0.707 | -0.67347 | 113.5076 | -1.103 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.2985 | 1.0145 | 0.707 | 0.72294 | 113.84 | 1.0225 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.3022 | 82.0066 | -0.994 | -0.99395 | 113.2896 | -9.1277 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.2951 | 81.9973 | 0.994 | 0.99403 | 115.1758 | 8.9834 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.2944 | 0.96685 | -0.707 | -0.67347 | 113.509 | -1.1029 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.3068 | 1.0145 | 0.707 | 0.72306 | 113.8305 | 1.0223 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.3105 | 82.0066 | -0.994 | -0.99395 | 113.2802 | -9.1273 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.3034 | 81.9973 | 0.994 | 0.99403 | 115.1829 | 8.9838 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.3028 | 0.96756 | -0.707 | -0.67382 | 113.5159 | -1.1027 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.3152 | 1.0145 | 0.707 | 0.72306 | 113.8212 | 1.0221 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.3189 | 82.0192 | -0.994 | -0.99397 | 113.2753 | -9.1268 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.3118 | 81.9863 | 0.994 | 0.99402 | 115.1758 | 8.9839 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.3111 | 0.96756 | -0.707 | -0.67382 | 113.5228 | -1.1025 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.3235 | 1.0209 | 0.707 | 0.73193 | 113.8207 | 1.0219 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.3272 | 82.0192 | -0.994 | -0.99397 | 113.2704 | -9.1263 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.3201 | 81.9863 | 0.994 | 0.99402 | 115.1688 | 8.9839 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.3194 | 0.97363 | -0.707 | -0.68277 | 113.5034 | -1.1022 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.3318 | 1.0209 | 0.707 | 0.73193 | 113.8202 | 1.0216 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.3355 | 82.0116 | -0.994 | -0.99392 | 113.2783 | -9.1259 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.3284 | 81.9996 | 0.994 | 0.994 | 115.1793 | 8.984 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.3278 | 0.97363 | -0.707 | -0.68277 | 113.484 | -1.1019 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.3402 | 1.0212 | 0.707 | 0.73197 | 113.8292 | 1.0214 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.3439 | 82.0116 | -0.994 | -0.99392 | 113.2863 | -9.1255 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.3368 | 81.9996 | 0.994 | 0.994 | 115.1898 | 8.984 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.3361 | 0.97425 | -0.707 | -0.68301 | 113.4983 | -1.1016 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.3485 | 1.0212 | 0.707 | 0.73197 | 113.8383 | 1.0211 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.3522 | 81.9964 | -0.994 | -0.99395 | 113.2726 | -9.1252 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.3451 | 82.0064 | 0.994 | 0.994 | 115.1948 | 8.9843 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.3444 | 0.97425 | -0.707 | -0.68301 | 113.5126 | -1.1014 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.3568 | 1.0079 | 0.707 | 0.733 | 113.8248 | 1.0208 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.3605 | 81.9964 | -0.994 | -0.99395 | 113.2589 | -9.1248 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.3535 | 82.0064 | 0.994 | 0.994 | 115.1997 | 8.9846 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.3528 | 0.97435 | -0.707 | -0.68321 | 113.5033 | -1.1011 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.3652 | 1.0079 | 0.707 | 0.733 | 113.8114 | 1.0205 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.3689 | 82.0103 | -0.994 | -0.99398 | 113.2655 | -9.1243 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.3618 | 81.9823 | 0.994 | 0.99399 | 115.1833 | 8.985 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.3611 | 0.97435 | -0.707 | -0.68321 | 113.4941 | -1.1008 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.3735 | 1.0083 | 0.707 | 0.73318 | 113.822 | 1.0202 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.3772 | 82.0103 | -0.994 | -0.99398 | 113.2721 | -9.1239 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.3701 | 81.9823 | 0.994 | 0.99399 | 115.167 | 8.9854 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.3694 | 0.97388 | -0.707 | -0.6829 | 113.4972 | -1.1005 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.3818 | 1.0083 | 0.707 | 0.73318 | 113.8326 | 1.0199 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.3855 | 82.0145 | -0.994 | -0.99391 | 113.2788 | -9.1237 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.3785 | 81.9842 | 0.994 | 0.994 | 115.1733 | 8.9855 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.3778 | 0.97388 | -0.707 | -0.6829 | 113.5004 | -1.1003 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.3902 | 1.0082 | 0.707 | 0.73319 | 113.8256 | 1.0195 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.3939 | 82.0145 | -0.994 | -0.99391 | 113.2856 | -9.1236 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.3868 | 81.9842 | 0.994 | 0.994 | 115.1796 | 8.9857 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.3861 | 0.97256 | -0.707 | -0.68204 | 113.4912 | -1.1 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.3985 | 1.0082 | 0.707 | 0.73319 | 113.8187 | 1.0191 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.4022 | 81.9999 | -0.994 | -0.99392 | 113.2736 | -9.1233 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.3951 | 81.9897 | 0.994 | 0.99399 | 115.1783 | 8.9858 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.3944 | 0.97256 | -0.707 | -0.68204 | 113.482 | -1.0997 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.4068 | 1.0213 | 0.707 | 0.73227 | 113.8206 | 1.0189 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.4105 | 81.9999 | -0.994 | -0.99392 | 113.2616 | -9.1229 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.4035 | 81.9897 | 0.994 | 0.99399 | 115.177 | 8.9858 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.4027 | 0.97168 | -0.707 | -0.6814 | 113.4822 | -1.0995 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.4151 | 1.0213 | 0.707 | 0.73227 | 113.8225 | 1.0186 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.4189 | 81.9889 | -0.994 | -0.99395 | 113.2498 | -9.1222 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.4118 | 82.0013 | 0.994 | 0.99399 | 115.1854 | 8.9858 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.4111 | 0.97168 | -0.707 | -0.6814 | 113.4825 | -1.0992 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.4235 | 1.0213 | 0.707 | 0.73215 | 113.8326 | 1.0184 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.4272 | 81.9889 | -0.994 | -0.99395 | 113.238 | -9.1215 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.4202 | 82.0013 | 0.994 | 0.99399 | 115.1938 | 8.9858 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.4194 | 0.96418 | -0.707 | -0.67174 | 113.4815 | -1.099 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.4318 | 1.0213 | 0.707 | 0.73215 | 113.8425 | 1.0182 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.4355 | 82.0089 | -0.994 | -0.99393 | 113.2519 | -9.1208 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.4285 | 81.9957 | 0.994 | 0.99399 | 115.1897 | 8.9862 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.4277 | 0.96418 | -0.707 | -0.67174 | 113.4806 | -1.0988 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.4401 | 1.0211 | 0.707 | 0.73211 | 113.8334 | 1.0179 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.4439 | 82.0089 | -0.994 | -0.99393 | 113.2658 | -9.1201 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.4368 | 81.9957 | 0.994 | 0.99399 | 115.1856 | 8.9866 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.4361 | 0.98898 | -0.707 | -0.6886 | 113.4857 | -1.0985 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.4485 | 1.0211 | 0.707 | 0.73211 | 113.8242 | 1.0177 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.4522 | 82.0236 | -0.994 | -0.99395 | 113.266 | -9.1192 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.4452 | 81.99 | 0.994 | 0.99396 | 115.1744 | 8.9872 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.4444 | 0.98898 | -0.707 | -0.6886 | 113.4908 | -1.0982 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.4568 | 1.0208 | 0.707 | 0.73203 | 113.8178 | 1.0174 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.4605 | 82.0236 | -0.994 | -0.99395 | 113.2663 | -9.1183 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.4535 | 81.99 | 0.994 | 0.99396 | 115.163 | 8.9878 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.4527 | 1.0159 | -0.707 | -0.69705 | 113.4995 | -1.098 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.4651 | 1.0208 | 0.707 | 0.73203 | 113.8114 | 1.0172 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.4689 | 82.024 | -0.994 | -0.99396 | 113.2704 | -9.1171 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.4618 | 81.98 | 0.994 | 0.99395 | 115.1566 | 8.9884 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.4611 | 1.0159 | -0.707 | -0.69705 | 113.5083 | -1.0977 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.4735 | 1.0208 | 0.707 | 0.73188 | 113.8227 | 1.0169 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.4772 | 82.024 | -0.994 | -0.99396 | 113.2744 | -9.1158 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.4702 | 81.98 | 0.994 | 0.99395 | 115.1502 | 8.9889 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.4694 | 1.0329 | -0.707 | -0.70052 | 113.4987 | -1.0975 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.4818 | 1.0208 | 0.707 | 0.73188 | 113.834 | 1.0166 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.4856 | 81.9773 | -0.994 | -0.99392 | 113.255 | -9.1149 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.4785 | 81.9816 | 0.994 | 0.99398 | 115.1582 | 8.9894 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.4777 | 1.0329 | -0.707 | -0.70052 | 113.4892 | -1.0972 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.4901 | 1.0208 | 0.707 | 0.73183 | 113.8368 | 1.0163 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.4939 | 81.9773 | -0.994 | -0.99392 | 113.2355 | -9.114 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.4869 | 81.9816 | 0.994 | 0.99398 | 115.1663 | 8.99 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.4861 | 1.0193 | -0.707 | -0.70054 | 113.4853 | -1.0969 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.4985 | 1.0208 | 0.707 | 0.73183 | 113.8397 | 1.016 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.5022 | 81.9919 | -0.994 | -0.99397 | 113.2417 | -9.1126 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.4952 | 81.9707 | 0.994 | 0.99396 | 115.1592 | 8.9904 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.4944 | 1.0193 | -0.707 | -0.70054 | 113.4815 | -1.0966 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.5068 | 1.0208 | 0.707 | 0.73168 | 113.8492 | 1.0157 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.5106 | 81.9919 | -0.994 | -0.99397 | 113.2479 | -9.1112 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.5035 | 81.9707 | 0.994 | 0.99396 | 115.1523 | 8.9909 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.5027 | 0.99979 | -0.707 | -0.69551 | 113.4907 | -1.0963 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.5151 | 1.0208 | 0.707 | 0.73168 | 113.8588 | 1.0154 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.5189 | 82.0079 | -0.994 | -0.99398 | 113.2555 | -9.1096 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.5119 | 81.9873 | 0.994 | 0.99395 | 115.1592 | 8.9915 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.5111 | 0.99979 | -0.707 | -0.69551 | 113.4999 | -1.096 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.5234 | 1.0205 | 0.707 | 0.73149 | 113.8566 | 1.0151 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.5272 | 82.0079 | -0.994 | -0.99398 | 113.2631 | -9.108 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.5202 | 81.9873 | 0.994 | 0.99395 | 115.1661 | 8.9921 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.5194 | 1.0174 | -0.707 | -0.6992 | 113.4924 | -1.0958 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.5318 | 1.0205 | 0.707 | 0.73149 | 113.8546 | 1.0148 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.5356 | 82.0011 | -0.994 | -0.99398 | 113.2563 | -9.1065 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.5285 | 81.9823 | 0.994 | 0.99393 | 115.1662 | 8.9928 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.5277 | 1.0174 | -0.707 | -0.6992 | 113.4849 | -1.0956 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.5401 | 1.0202 | 0.707 | 0.73132 | 113.8509 | 1.0146 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.5439 | 82.0011 | -0.994 | -0.99398 | 113.2494 | -9.1049 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.5369 | 81.9823 | 0.994 | 0.99393 | 115.1662 | 8.9934 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.5361 | 1.0195 | -0.707 | -0.71268 | 113.49 | -1.0952 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.5484 | 1.0202 | 0.707 | 0.73132 | 113.8473 | 1.0143 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.5522 | 82.0159 | -0.994 | -0.994 | 113.2449 | -9.1033 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.5452 | 81.9904 | 0.994 | 0.99396 | 115.1682 | 8.9939 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.5444 | 1.0195 | -0.707 | -0.71268 | 113.4951 | -1.0949 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.5568 | 1.0201 | 0.707 | 0.73126 | 113.8451 | 1.014 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.5606 | 82.0159 | -0.994 | -0.994 | 113.2404 | -9.1017 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.5536 | 81.9904 | 0.994 | 0.99396 | 115.1703 | 8.9944 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.5527 | 1.0188 | -0.707 | -0.71213 | 113.5025 | -1.0945 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.5651 | 1.0201 | 0.707 | 0.73126 | 113.843 | 1.0137 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.5689 | 81.9944 | -0.994 | -0.99392 | 113.2537 | -9.1004 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.5619 | 81.9982 | 0.994 | 0.99395 | 115.1766 | 8.9949 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.5611 | 1.0188 | -0.707 | -0.71213 | 113.5101 | -1.0942 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.5734 | 1.0201 | 0.707 | 0.73108 | 113.8621 | 1.0134 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.5772 | 81.9944 | -0.994 | -0.99392 | 113.267 | -9.0992 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.5702 | 81.9982 | 0.994 | 0.99395 | 115.1829 | 8.9954 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.5694 | 1.0175 | -0.707 | -0.71139 | 113.5045 | -1.0938 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.5818 | 1.0201 | 0.707 | 0.73108 | 113.8811 | 1.0131 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.5856 | 82.022 | -0.994 | -0.99399 | 113.2664 | -9.0975 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.5786 | 81.987 | 0.994 | 0.99395 | 115.1745 | 8.9959 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.5777 | 1.0175 | -0.707 | -0.71139 | 113.499 | -1.0934 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.5901 | 1.0201 | 0.707 | 0.73102 | 113.8783 | 1.0128 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.5939 | 82.022 | -0.994 | -0.99399 | 113.2658 | -9.0959 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.5869 | 81.987 | 0.994 | 0.99395 | 115.1662 | 8.9963 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.5861 | 1.051 | -0.707 | -0.7281 | 113.4967 | -1.093 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.5984 | 1.0201 | 0.707 | 0.73102 | 113.8755 | 1.0126 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.6022 | 81.9901 | -0.994 | -0.99397 | 113.2613 | -9.0945 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.5952 | 81.9895 | 0.994 | 0.99398 | 115.1633 | 8.9968 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.5944 | 1.051 | -0.707 | -0.7281 | 113.4944 | -1.0925 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.6068 | 1.0197 | 0.707 | 0.73087 | 113.8697 | 1.0123 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.6106 | 81.9901 | -0.994 | -0.99397 | 113.2566 | -9.0932 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.6036 | 81.9895 | 0.994 | 0.99398 | 115.1604 | 8.9972 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.6027 | 1.0316 | -0.707 | -0.72369 | 113.4878 | -1.092 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.6151 | 1.0197 | 0.707 | 0.73087 | 113.864 | 1.012 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.6189 | 81.9912 | -0.994 | -0.99393 | 113.2525 | -9.092 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.6119 | 81.9961 | 0.994 | 0.99397 | 115.1636 | 8.9977 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.611 | 1.0316 | -0.707 | -0.72369 | 113.4812 | -1.0915 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.6234 | 1.0195 | 0.707 | 0.73062 | 113.8732 | 1.0117 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.6272 | 81.9912 | -0.994 | -0.99393 | 113.2484 | -9.0908 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.6203 | 81.9961 | 0.994 | 0.99397 | 115.1669 | 8.9982 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.6194 | 1.0114 | -0.707 | -0.7152 | 113.4809 | -1.091 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.6318 | 1.0195 | 0.707 | 0.73062 | 113.8825 | 1.0114 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.6356 | 82.03 | -0.994 | -0.99391 | 113.2625 | -9.0898 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.6286 | 81.9815 | 0.994 | 0.99394 | 115.1636 | 8.999 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.6277 | 1.0114 | -0.707 | -0.7152 | 113.4806 | -1.0905 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.6401 | 1.0193 | 0.707 | 0.73051 | 113.8741 | 1.0111 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.6439 | 82.03 | -0.994 | -0.99391 | 113.2766 | -9.0888 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.6369 | 81.9815 | 0.994 | 0.99394 | 115.1602 | 8.9998 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.636 | 1.0298 | -0.707 | -0.72252 | 113.4765 | -1.09 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.6484 | 1.0193 | 0.707 | 0.73051 | 113.8657 | 1.0109 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.6522 | 82.0144 | -0.994 | -0.99393 | 113.2624 | -9.0877 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.6453 | 81.9705 | 0.994 | 0.99392 | 115.1532 | 9.0005 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.6444 | 1.0298 | -0.707 | -0.72252 | 113.4725 | -1.0895 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.6567 | 1.0187 | 0.707 | 0.7301 | 113.8729 | 1.0106 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.6606 | 82.0144 | -0.994 | -0.99393 | 113.2482 | -9.0865 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.6536 | 81.9705 | 0.994 | 0.99392 | 115.1462 | 9.0012 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.6527 | 1.0293 | -0.707 | -0.72196 | 113.4867 | -1.0889 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.6651 | 1.0187 | 0.707 | 0.7301 | 113.8801 | 1.0103 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.6689 | 82.0077 | -0.994 | -0.99391 | 113.2539 | -9.0857 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.6619 | 81.9857 | 0.994 | 0.99397 | 115.1511 | 9.0019 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.661 | 1.0293 | -0.707 | -0.72196 | 113.501 | -1.0883 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.6734 | 1.0183 | 0.707 | 0.72992 | 113.8838 | 1.01 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.6772 | 82.0077 | -0.994 | -0.99391 | 113.2595 | -9.0848 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.6703 | 81.9857 | 0.994 | 0.99397 | 115.1561 | 9.0026 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.6694 | 1.0285 | -0.707 | -0.72153 | 113.4957 | -1.0876 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.6817 | 1.0183 | 0.707 | 0.72992 | 113.8875 | 1.0098 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.6856 | 81.9975 | -0.994 | -0.99395 | 113.2591 | -9.0846 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.6786 | 81.9945 | 0.994 | 0.99399 | 115.1595 | 9.0032 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.6777 | 1.0285 | -0.707 | -0.72153 | 113.4904 | -1.0869 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.6901 | 1.0178 | 0.707 | 0.72949 | 113.8797 | 1.0095 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.6939 | 81.9975 | -0.994 | -0.99395 | 113.2586 | -9.0843 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.687 | 81.9945 | 0.994 | 0.99399 | 115.1629 | 9.0038 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.686 | 1.0273 | -0.707 | -0.72068 | 113.4908 | -1.0863 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.6984 | 1.0178 | 0.707 | 0.72949 | 113.8718 | 1.0092 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.7022 | 82.0312 | -0.994 | -0.9939 | 113.2726 | -9.0843 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.6953 | 82.0283 | 0.994 | 0.994 | 115.1649 | 9.0044 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.6944 | 1.0273 | -0.707 | -0.72068 | 113.4913 | -1.0856 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.7067 | 1.0109 | 0.707 | 0.72026 | 113.8732 | 1.009 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.7106 | 82.0312 | -0.994 | -0.9939 | 113.2866 | -9.0843 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.7036 | 82.0283 | 0.994 | 0.994 | 115.1669 | 9.0051 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.7027 | 1.0455 | -0.707 | -0.72427 | 113.4952 | -1.085 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.7151 | 1.0109 | 0.707 | 0.72026 | 113.8744 | 1.0088 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.7189 | 82.0146 | -0.994 | -0.99388 | 113.2766 | -9.0845 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.712 | 82.0078 | 0.994 | 0.99405 | 115.164 | 9.0053 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.711 | 1.0455 | -0.707 | -0.72427 | 113.4992 | -1.0843 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.7234 | 0.99107 | 0.707 | 0.7119 | 113.8761 | 1.0086 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.7273 | 82.0146 | -0.994 | -0.99388 | 113.2666 | -9.0848 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.7203 | 82.0078 | 0.994 | 0.99405 | 115.1611 | 9.0055 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.7194 | 1.0268 | -0.707 | -0.72025 | 113.4977 | -1.0836 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.7317 | 0.99107 | 0.707 | 0.7119 | 113.8779 | 1.0084 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.7356 | 82.0101 | -0.994 | -0.99385 | 113.2649 | -9.0854 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.7286 | 82.0177 | 0.994 | 0.9941 | 115.1621 | 9.0054 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.7277 | 1.0268 | -0.707 | -0.72025 | 113.4963 | -1.083 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.7401 | 0.97882 | 0.707 | 0.69563 | 113.8792 | 1.0083 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.7439 | 82.0101 | -0.994 | -0.99385 | 113.2633 | -9.0859 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.737 | 82.0177 | 0.994 | 0.9941 | 115.163 | 9.0053 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.736 | 1.0268 | -0.707 | -0.72018 | 113.4998 | -1.0822 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.7484 | 0.97882 | 0.707 | 0.69563 | 113.8806 | 1.0082 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.7523 | 81.9989 | -0.994 | -0.99384 | 113.262 | -9.0866 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.7453 | 82.0206 | 0.994 | 0.99412 | 115.1623 | 9.0052 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.7444 | 1.0268 | -0.707 | -0.72018 | 113.5032 | -1.0815 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.7567 | 0.97772 | 0.707 | 0.69502 | 113.8743 | 1.0081 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.7606 | 81.9989 | -0.994 | -0.99384 | 113.2607 | -9.0873 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.7537 | 82.0206 | 0.994 | 0.99412 | 115.1615 | 9.0051 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.7527 | 1.0262 | -0.707 | -0.71992 | 113.4959 | -1.0808 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.7651 | 0.97772 | 0.707 | 0.69502 | 113.8679 | 1.008 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.7689 | 82.0226 | -0.994 | -0.99385 | 113.2688 | -9.088 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.762 | 82.0295 | 0.994 | 0.99406 | 115.1679 | 9.0055 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.761 | 1.0262 | -0.707 | -0.71992 | 113.4886 | -1.08 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.7734 | 0.97723 | 0.707 | 0.69456 | 113.8699 | 1.0079 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.7773 | 82.0226 | -0.994 | -0.99385 | 113.277 | -9.0887 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.7703 | 82.0295 | 0.994 | 0.99406 | 115.1742 | 9.0059 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.7694 | 1.026 | -0.707 | -0.71985 | 113.4874 | -1.0793 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.7817 | 0.97723 | 0.707 | 0.69456 | 113.8719 | 1.0079 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.7856 | 82.0117 | -0.994 | -0.99383 | 113.2707 | -9.0898 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.7787 | 82.0238 | 0.994 | 0.99408 | 115.1741 | 9.0061 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.7777 | 1.026 | -0.707 | -0.71985 | 113.4862 | -1.0785 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.79 | 0.97661 | 0.707 | 0.69411 | 113.8738 | 1.0078 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.7939 | 82.0117 | -0.994 | -0.99383 | 113.2646 | -9.0908 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.787 | 82.0238 | 0.994 | 0.99408 | 115.174 | 9.0063 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.786 | 1.0262 | -0.707 | -0.7198 | 113.4985 | -1.0778 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.7984 | 0.97661 | 0.707 | 0.69411 | 113.8757 | 1.0078 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.8023 | 82.0315 | -0.994 | -0.9939 | 113.272 | -9.0916 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.7953 | 82.0324 | 0.994 | 0.99405 | 115.1819 | 9.0063 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.7944 | 1.0262 | -0.707 | -0.7198 | 113.5108 | -1.077 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.8067 | 0.97589 | 0.707 | 0.69361 | 113.8749 | 1.0078 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.8106 | 82.0315 | -0.994 | -0.9939 | 113.2795 | -9.0925 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.8037 | 82.0324 | 0.994 | 0.99405 | 115.1897 | 9.0064 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.8027 | 1.0261 | -0.707 | -0.71969 | 113.5089 | -1.0762 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.815 | 0.97589 | 0.707 | 0.69361 | 113.874 | 1.0078 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.8189 | 82.0378 | -0.994 | -0.99388 | 113.2845 | -9.0934 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.812 | 82.0369 | 0.994 | 0.9941 | 115.1884 | 9.0066 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.811 | 1.0261 | -0.707 | -0.71969 | 113.507 | -1.0754 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.8234 | 0.97525 | 0.707 | 0.69314 | 113.8687 | 1.0079 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.8273 | 82.0378 | -0.994 | -0.99388 | 113.2895 | -9.0944 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.8204 | 82.0369 | 0.994 | 0.9941 | 115.187 | 9.0068 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.8194 | 1.0261 | -0.707 | -0.71973 | 113.5001 | -1.0746 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.8317 | 0.97525 | 0.707 | 0.69314 | 113.8634 | 1.0079 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.8356 | 82.0262 | -0.994 | -0.99388 | 113.2871 | -9.0954 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.8287 | 82.0372 | 0.994 | 0.99408 | 115.1883 | 9.0068 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.8277 | 1.0261 | -0.707 | -0.71973 | 113.4933 | -1.0739 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.84 | 0.9745 | 0.707 | 0.69248 | 113.8666 | 1.0079 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.8439 | 82.0262 | -0.994 | -0.99388 | 113.2848 | -9.0964 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.837 | 82.0372 | 0.994 | 0.99408 | 115.1897 | 9.0069 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.836 | 1.0261 | -0.707 | -0.71958 | 113.5037 | -1.0731 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.8484 | 0.9745 | 0.707 | 0.69248 | 113.8698 | 1.0079 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.8523 | 82.0334 | -0.994 | -0.99387 | 113.2829 | -9.0972 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.8454 | 82.035 | 0.994 | 0.99409 | 115.1988 | 9.007 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.8444 | 1.0261 | -0.707 | -0.71958 | 113.514 | -1.0724 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.8567 | 0.9738 | 0.707 | 0.69193 | 113.874 | 1.008 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.8606 | 82.0334 | -0.994 | -0.99387 | 113.281 | -9.098 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.8537 | 82.035 | 0.994 | 0.99409 | 115.2079 | 9.007 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.8527 | 1.026 | -0.707 | -0.71955 | 113.5139 | -1.0717 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.865 | 0.9738 | 0.707 | 0.69193 | 113.8782 | 1.008 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.8689 | 82.0171 | -0.994 | -0.99387 | 113.2797 | -9.0986 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.862 | 82.0429 | 0.994 | 0.99409 | 115.2008 | 9.0072 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.861 | 1.026 | -0.707 | -0.71955 | 113.5139 | -1.0709 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.8734 | 0.96615 | 0.707 | 0.68226 | 113.8789 | 1.0081 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.8773 | 82.0171 | -0.994 | -0.99387 | 113.2784 | -9.0992 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.8704 | 82.0429 | 0.994 | 0.99409 | 115.1937 | 9.0073 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.8694 | 1.0261 | -0.707 | -0.71951 | 113.5308 | -1.0702 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.8817 | 0.96615 | 0.707 | 0.68226 | 113.8796 | 1.0082 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.8856 | 82.0135 | -0.994 | -0.99386 | 113.2701 | -9.0997 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.8787 | 82.0202 | 0.994 | 0.99405 | 115.1929 | 9.0075 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.8777 | 1.0261 | -0.707 | -0.71951 | 113.5477 | -1.0694 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.89 | 0.96501 | 0.707 | 0.68144 | 113.8736 | 1.0084 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.894 | 82.0135 | -0.994 | -0.99386 | 113.2617 | -9.1002 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.8871 | 82.0202 | 0.994 | 0.99405 | 115.192 | 9.0077 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.886 | 1.0262 | -0.707 | -0.71949 | 113.5477 | -1.0687 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.8983 | 0.96501 | 0.707 | 0.68144 | 113.8676 | 1.0086 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.9023 | 82.0068 | -0.994 | -0.99387 | 113.2617 | -9.1004 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.8954 | 82.023 | 0.994 | 0.9941 | 115.1908 | 9.0078 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.8944 | 1.0262 | -0.707 | -0.71949 | 113.5476 | -1.0679 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.9067 | 0.97664 | 0.707 | 0.68025 | 113.87 | 1.0088 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.9106 | 82.0068 | -0.994 | -0.99387 | 113.2618 | -9.1007 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.9037 | 82.023 | 0.994 | 0.9941 | 115.1897 | 9.0079 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.9027 | 1.0257 | -0.707 | -0.71924 | 113.5404 | -1.0672 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.915 | 0.97664 | 0.707 | 0.68025 | 113.8724 | 1.009 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.919 | 82.0092 | -0.994 | -0.99389 | 113.2606 | -9.1007 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.9121 | 82.0442 | 0.994 | 0.99406 | 115.207 | 9.0081 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.911 | 1.0257 | -0.707 | -0.71924 | 113.5332 | -1.0664 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.9233 | 0.97897 | 0.707 | 0.67425 | 113.8639 | 1.0092 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.9273 | 82.0092 | -0.994 | -0.99389 | 113.2594 | -9.1007 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.9204 | 82.0442 | 0.994 | 0.99406 | 115.2243 | 9.0083 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.9193 | 1.0256 | -0.707 | -0.71906 | 113.5352 | -1.0657 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.9317 | 0.97897 | 0.707 | 0.67425 | 113.8554 | 1.0095 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.9356 | 82.0117 | -0.994 | -0.99391 | 113.2587 | -9.1008 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.9287 | 82.0279 | 0.994 | 0.99403 | 115.2145 | 9.0088 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.9277 | 1.0256 | -0.707 | -0.71906 | 113.5373 | -1.065 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.94 | 0.95717 | 0.707 | 0.65502 | 113.8713 | 1.0098 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.944 | 82.0117 | -0.994 | -0.99391 | 113.258 | -9.1009 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.9371 | 82.0279 | 0.994 | 0.99403 | 115.2046 | 9.0093 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.936 | 1.0064 | -0.707 | -0.71116 | 113.5448 | -1.0641 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.9483 | 0.95717 | 0.707 | 0.65502 | 113.8872 | 1.0102 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.9523 | 82.0151 | -0.994 | -0.99392 | 113.2652 | -9.101 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.9454 | 82.0201 | 0.994 | 0.99405 | 115.1982 | 9.01 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.9444 | 1.0064 | -0.707 | -0.71116 | 113.5523 | -1.0632 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.9567 | 0.95659 | 0.707 | 0.65467 | 113.8849 | 1.0106 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.9606 | 82.0151 | -0.994 | -0.99392 | 113.2723 | -9.1012 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.9538 | 82.0201 | 0.994 | 0.99405 | 115.1919 | 9.0107 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.9527 | 0.99381 | -0.707 | -0.71207 | 113.5524 | -1.0624 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.965 | 0.95659 | 0.707 | 0.65467 | 113.8826 | 1.011 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.969 | 82.0359 | -0.994 | -0.99397 | 113.2743 | -9.1009 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.9621 | 82.0202 | 0.994 | 0.99405 | 115.1919 | 9.0114 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.961 | 0.99381 | -0.707 | -0.71207 | 113.5525 | -1.0616 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.9733 | 0.95591 | 0.707 | 0.65409 | 113.8811 | 1.0114 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.9773 | 82.0359 | -0.994 | -0.99397 | 113.2763 | -9.1006 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.9704 | 82.0202 | 0.994 | 0.99405 | 115.192 | 9.0122 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.9693 | 0.99348 | -0.707 | -0.71187 | 113.5469 | -1.0608 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.9817 | 0.95591 | 0.707 | 0.65409 | 113.8796 | 1.0118 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.9856 | 82.0036 | -0.994 | -0.99398 | 113.2724 | -9.1002 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.9788 | 82.0167 | 0.994 | 0.99404 | 115.1953 | 9.0127 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.9777 | 0.99348 | -0.707 | -0.71187 | 113.5414 | -1.06 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.99 | 0.95512 | 0.707 | 0.65369 | 113.8687 | 1.0122 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 6.994 | 82.0036 | -0.994 | -0.99398 | 113.2684 | -9.0999 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.9871 | 82.0167 | 0.994 | 0.99404 | 115.1987 | 9.0133 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.986 | 1.0057 | -0.707 | -0.71077 | 113.543 | -1.0592 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
6.9983 | 0.95512 | 0.707 | 0.65369 | 113.8578 | 1.0125 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.0023 | 82.0247 | -0.994 | -0.99404 | 113.2765 | -9.0992 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 6.9954 | 82.0203 | 0.994 | 0.99408 | 115.2107 | 9.0137 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 6.9943 | 1.0057 | -0.707 | -0.71077 | 113.5445 | -1.0584 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.0066 | 0.97329 | 0.707 | 0.65853 | 113.8495 | 1.013 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.0106 | 82.0247 | -0.994 | -0.99404 | 113.2846 | -9.0985 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.0038 | 82.0203 | 0.994 | 0.99408 | 115.2227 | 9.0141 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.0027 | 0.99075 | -0.707 | -0.70104 | 113.5446 | -1.0578 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.015 | 0.97329 | 0.707 | 0.65853 | 113.8412 | 1.0134 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.019 | 82.0129 | -0.994 | -0.99405 | 113.2688 | -9.0977 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.0121 | 82.0355 | 0.994 | 0.99408 | 115.2127 | 9.0147 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.011 | 0.99075 | -0.707 | -0.70104 | 113.5446 | -1.0571 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.0233 | 0.9882 | 0.707 | 0.66838 | 113.8484 | 1.0137 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.0273 | 82.0129 | -0.994 | -0.99405 | 113.253 | -9.0969 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.0205 | 82.0355 | 0.994 | 0.99408 | 115.2027 | 9.0153 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.0193 | 0.99327 | -0.707 | -0.71167 | 113.5481 | -1.0564 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.0316 | 0.9882 | 0.707 | 0.66838 | 113.8555 | 1.0141 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.0357 | 82.0053 | -0.994 | -0.99406 | 113.2517 | -9.096 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.0288 | 82.0073 | 0.994 | 0.99411 | 115.2027 | 9.0157 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.0277 | 0.99327 | -0.707 | -0.71167 | 113.5516 | -1.0557 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.04 | 0.98736 | 0.707 | 0.66776 | 113.8604 | 1.0145 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.044 | 82.0053 | -0.994 | -0.99406 | 113.2504 | -9.0951 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.0371 | 82.0073 | 0.994 | 0.99411 | 115.2028 | 9.0162 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.036 | 0.99049 | -0.707 | -0.70067 | 113.5664 | -1.0553 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.0483 | 0.98736 | 0.707 | 0.66776 | 113.8653 | 1.0148 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.0523 | 82.0141 | -0.994 | -0.99403 | 113.2587 | -9.0941 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.0455 | 82.0372 | 0.994 | 0.99408 | 115.2136 | 9.0168 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.0443 | 0.99049 | -0.707 | -0.70067 | 113.5812 | -1.0549 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.0566 | 0.97169 | 0.707 | 0.65735 | 113.8669 | 1.0154 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.0607 | 82.0141 | -0.994 | -0.99403 | 113.267 | -9.0931 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.0538 | 82.0372 | 0.994 | 0.99408 | 115.2244 | 9.0173 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.0527 | 0.99322 | -0.707 | -0.71146 | 113.5812 | -1.0544 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.065 | 0.97169 | 0.707 | 0.65735 | 113.8685 | 1.016 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.069 | 81.999 | -0.994 | -0.99405 | 113.2669 | -9.0919 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.0621 | 82.013 | 0.994 | 0.99408 | 115.2123 | 9.0175 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.061 | 0.99322 | -0.707 | -0.71146 | 113.5813 | -1.0539 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.0733 | 0.97093 | 0.707 | 0.65702 | 113.8583 | 1.0165 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.0773 | 81.999 | -0.994 | -0.99405 | 113.2669 | -9.0906 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.0705 | 82.013 | 0.994 | 0.99408 | 115.2001 | 9.0177 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.0693 | 0.99325 | -0.707 | -0.71144 | 113.5812 | -1.0535 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.0816 | 0.97093 | 0.707 | 0.65702 | 113.848 | 1.017 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.0857 | 82.0105 | -0.994 | -0.99408 | 113.2594 | -9.0892 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.0788 | 82.0317 | 0.994 | 0.9941 | 115.2123 | 9.0177 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.0777 | 0.99325 | -0.707 | -0.71144 | 113.5812 | -1.0531 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.0899 | 0.97437 | 0.707 | 0.65182 | 113.851 | 1.0175 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.094 | 82.0105 | -0.994 | -0.99408 | 113.2519 | -9.0878 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.0872 | 82.0317 | 0.994 | 0.9941 | 115.2245 | 9.0177 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.086 | 0.99296 | -0.707 | -0.71134 | 113.5754 | -1.0527 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.0983 | 0.97437 | 0.707 | 0.65182 | 113.854 | 1.0179 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.1023 | 81.9972 | -0.994 | -0.99406 | 113.2551 | -9.0864 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.0955 | 82.0141 | 0.994 | 0.99409 | 115.2125 | 9.0174 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.0943 | 0.99296 | -0.707 | -0.71134 | 113.5696 | -1.0524 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.1066 | 0.97543 | 0.707 | 0.65251 | 113.8604 | 1.0183 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.1107 | 81.9972 | -0.994 | -0.99406 | 113.2583 | -9.085 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.1038 | 82.0141 | 0.994 | 0.99409 | 115.2005 | 9.017 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.1027 | 0.99324 | -0.707 | -0.71146 | 113.5755 | -1.0519 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.1149 | 0.97543 | 0.707 | 0.65251 | 113.8668 | 1.0188 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.119 | 81.9778 | -0.994 | -0.99401 | 113.2482 | -9.0841 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.1122 | 82.0318 | 0.994 | 0.99406 | 115.2096 | 9.0167 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.111 | 0.99324 | -0.707 | -0.71146 | 113.5813 | -1.0514 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.1233 | 0.97265 | 0.707 | 0.65793 | 113.8722 | 1.0191 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.1273 | 81.9778 | -0.994 | -0.99401 | 113.2382 | -9.0833 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.1205 | 82.0318 | 0.994 | 0.99406 | 115.2186 | 9.0164 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.1193 | 0.97769 | -0.707 | -0.70116 | 113.587 | -1.051 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.1316 | 0.97265 | 0.707 | 0.65793 | 113.8776 | 1.0195 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.1357 | 82.0081 | -0.994 | -0.99402 | 113.2464 | -9.0823 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.1288 | 82.0156 | 0.994 | 0.99407 | 115.2116 | 9.016 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.1277 | 0.97769 | -0.707 | -0.70116 | 113.5927 | -1.0506 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.1399 | 0.9764 | 0.707 | 0.67252 | 113.8666 | 1.0197 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.144 | 82.0081 | -0.994 | -0.99402 | 113.2546 | -9.0813 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.1372 | 82.0156 | 0.994 | 0.99407 | 115.2045 | 9.0155 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.136 | 0.9928 | -0.707 | -0.71106 | 113.5908 | -1.0502 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.1482 | 0.9764 | 0.707 | 0.67252 | 113.8556 | 1.0199 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.1523 | 82.0045 | -0.994 | -0.99399 | 113.2718 | -9.0803 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.1455 | 82.0416 | 0.994 | 0.99405 | 115.2107 | 9.0151 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.1443 | 0.9928 | -0.707 | -0.71106 | 113.5889 | -1.0498 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.1566 | 0.97413 | 0.707 | 0.6786 | 113.8618 | 1.0201 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.1607 | 82.0045 | -0.994 | -0.99399 | 113.289 | -9.0793 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.1539 | 82.0416 | 0.994 | 0.99405 | 115.2168 | 9.0148 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.1527 | 0.99278 | -0.707 | -0.71098 | 113.5982 | -1.0493 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.1649 | 0.97413 | 0.707 | 0.6786 | 113.8681 | 1.0202 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.169 | 81.9806 | -0.994 | -0.99405 | 113.2706 | -9.0779 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.1622 | 82.0243 | 0.994 | 0.99407 | 115.2069 | 9.0144 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.161 | 0.99278 | -0.707 | -0.71098 | 113.6077 | -1.0488 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.1732 | 0.96164 | 0.707 | 0.67935 | 113.8516 | 1.0203 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.1773 | 81.9806 | -0.994 | -0.99405 | 113.2522 | -9.0764 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.1705 | 82.0243 | 0.994 | 0.99407 | 115.197 | 9.0141 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.1693 | 0.99289 | -0.707 | -0.71102 | 113.6077 | -1.0483 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.1816 | 0.96164 | 0.707 | 0.67935 | 113.8352 | 1.0203 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.1857 | 82.0048 | -0.994 | -0.99404 | 113.2577 | -9.0752 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.1789 | 82.0051 | 0.994 | 0.99411 | 115.197 | 9.0136 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.1777 | 0.99289 | -0.707 | -0.71102 | 113.6077 | -1.0478 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.1899 | 0.96894 | 0.707 | 0.68889 | 113.8397 | 1.0203 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.194 | 82.0048 | -0.994 | -0.99404 | 113.2632 | -9.074 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.1872 | 82.0051 | 0.994 | 0.99411 | 115.197 | 9.0131 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.186 | 0.99307 | -0.707 | -0.71111 | 113.6135 | -1.0473 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.1982 | 0.96894 | 0.707 | 0.68889 | 113.8444 | 1.0203 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.2024 | 82.0109 | -0.994 | -0.99406 | 113.2667 | -9.073 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.1955 | 82.011 | 0.994 | 0.99404 | 115.2046 | 9.0128 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.1943 | 0.99307 | -0.707 | -0.71111 | 113.6194 | -1.0468 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.2065 | 0.9693 | 0.707 | 0.68918 | 113.8363 | 1.0203 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.2107 | 82.0109 | -0.994 | -0.99406 | 113.2703 | -9.0721 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.2039 | 82.011 | 0.994 | 0.99404 | 115.2121 | 9.0124 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.2027 | 0.99275 | -0.707 | -0.71097 | 113.6135 | -1.0464 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.2149 | 0.9693 | 0.707 | 0.68918 | 113.8283 | 1.0203 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.219 | 81.9828 | -0.994 | -0.99402 | 113.2526 | -9.0716 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.2122 | 81.9882 | 0.994 | 0.99411 | 115.2072 | 9.0116 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.211 | 0.99275 | -0.707 | -0.71097 | 113.6077 | -1.0461 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.2232 | 0.96658 | 0.707 | 0.69513 | 113.8355 | 1.0202 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.2274 | 81.9828 | -0.994 | -0.99402 | 113.2349 | -9.0711 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.2206 | 81.9882 | 0.994 | 0.99411 | 115.2022 | 9.0109 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.2193 | 0.98923 | -0.707 | -0.71683 | 113.5908 | -1.0457 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.2315 | 0.96658 | 0.707 | 0.69513 | 113.8427 | 1.0201 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.2357 | 81.9961 | -0.994 | -0.99402 | 113.2502 | -9.0705 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.2289 | 81.9751 | 0.994 | 0.99406 | 115.2001 | 9.0104 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.2277 | 0.98923 | -0.707 | -0.71683 | 113.5739 | -1.0454 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.2399 | 0.96932 | 0.707 | 0.70642 | 113.8392 | 1.0199 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.244 | 81.9961 | -0.994 | -0.99402 | 113.2655 | -9.0699 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.2372 | 81.9751 | 0.994 | 0.99406 | 115.198 | 9.01 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.236 | 0.99286 | -0.707 | -0.71127 | 113.5704 | -1.0451 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.2482 | 0.96932 | 0.707 | 0.70642 | 113.8357 | 1.0197 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.2524 | 81.9859 | -0.994 | -0.99405 | 113.2561 | -9.0691 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.2456 | 82.0031 | 0.994 | 0.99408 | 115.2141 | 9.0096 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.2443 | 0.99286 | -0.707 | -0.71127 | 113.5669 | -1.0448 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.2565 | 0.97607 | 0.707 | 0.71581 | 113.8277 | 1.0194 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.2607 | 81.9859 | -0.994 | -0.99405 | 113.2468 | -9.0683 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.2539 | 82.0031 | 0.994 | 0.99408 | 115.2301 | 9.0092 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.2527 | 0.98934 | -0.707 | -0.71695 | 113.5683 | -1.0444 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.2648 | 0.97607 | 0.707 | 0.71581 | 113.8196 | 1.0192 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.269 | 81.9945 | -0.994 | -0.99404 | 113.246 | -9.0675 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.2622 | 82.0035 | 0.994 | 0.99407 | 115.2292 | 9.0087 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.261 | 0.98934 | -0.707 | -0.71695 | 113.5696 | -1.044 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.2732 | 0.97602 | 0.707 | 0.71591 | 113.8103 | 1.0189 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.2774 | 81.9945 | -0.994 | -0.99404 | 113.2452 | -9.0667 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.2706 | 82.0035 | 0.994 | 0.99407 | 115.2283 | 9.0083 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.2693 | 0.98934 | -0.707 | -0.71695 | 113.5682 | -1.0437 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.2815 | 0.97602 | 0.707 | 0.71591 | 113.8011 | 1.0186 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.2857 | 81.9779 | -0.994 | -0.99399 | 113.2441 | -9.0662 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.2789 | 81.9834 | 0.994 | 0.99406 | 115.2202 | 9.0079 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.2777 | 0.98934 | -0.707 | -0.71695 | 113.5668 | -1.0434 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.2898 | 0.95826 | 0.707 | 0.71208 | 113.8058 | 1.0183 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.294 | 81.9779 | -0.994 | -0.99399 | 113.243 | -9.0658 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.2873 | 81.9834 | 0.994 | 0.99406 | 115.2121 | 9.0074 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.286 | 0.9927 | -0.707 | -0.71122 | 113.5593 | -1.0431 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.2982 | 0.95826 | 0.707 | 0.71208 | 113.8106 | 1.018 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.3024 | 81.9901 | -0.994 | -0.99401 | 113.243 | -9.0653 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.2956 | 81.9933 | 0.994 | 0.99406 | 115.2189 | 9.007 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.2943 | 0.9927 | -0.707 | -0.71122 | 113.5517 | -1.0428 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.3065 | 0.95506 | 0.707 | 0.71828 | 113.807 | 1.0176 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.3107 | 81.9901 | -0.994 | -0.99401 | 113.2429 | -9.0648 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.3039 | 81.9933 | 0.994 | 0.99406 | 115.2258 | 9.0065 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.3027 | 0.99248 | -0.707 | -0.7111 | 113.554 | -1.0426 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.3148 | 0.95506 | 0.707 | 0.71828 | 113.8035 | 1.0172 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.319 | 82.0109 | -0.994 | -0.99397 | 113.2482 | -9.0644 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.3123 | 81.9942 | 0.994 | 0.99407 | 115.226 | 9.0059 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.311 | 0.99248 | -0.707 | -0.7111 | 113.5562 | -1.0424 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.3232 | 0.95515 | 0.707 | 0.71831 | 113.8055 | 1.0168 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.3274 | 82.0109 | -0.994 | -0.99397 | 113.2535 | -9.064 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.3206 | 81.9942 | 0.994 | 0.99407 | 115.2261 | 9.0052 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.3193 | 0.99223 | -0.707 | -0.71097 | 113.5508 | -1.0421 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.3315 | 0.95515 | 0.707 | 0.71831 | 113.8074 | 1.0164 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.3357 | 82.0027 | -0.994 | -0.994 | 113.245 | -9.0635 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.3289 | 81.9777 | 0.994 | 0.99406 | 115.2203 | 9.0048 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.3277 | 0.99223 | -0.707 | -0.71097 | 113.5454 | -1.0419 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.3398 | 0.95563 | 0.707 | 0.71869 | 113.813 | 1.0161 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.344 | 82.0027 | -0.994 | -0.994 | 113.2366 | -9.0631 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.3373 | 81.9777 | 0.994 | 0.99406 | 115.2145 | 9.0044 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.336 | 0.98928 | -0.707 | -0.71695 | 113.556 | -1.0416 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.3481 | 0.95563 | 0.707 | 0.71869 | 113.8185 | 1.0157 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.3524 | 81.9961 | -0.994 | -0.99403 | 113.2402 | -9.0623 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.3456 | 81.9996 | 0.994 | 0.994 | 115.2278 | 9.0042 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.3443 | 0.98928 | -0.707 | -0.71695 | 113.5667 | -1.0413 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.3565 | 0.95612 | 0.707 | 0.71891 | 113.8223 | 1.0153 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.3607 | 81.9961 | -0.994 | -0.99403 | 113.2438 | -9.0615 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.354 | 81.9996 | 0.994 | 0.994 | 115.2412 | 9.004 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.3527 | 0.98898 | -0.707 | -0.71677 | 113.5574 | -1.0409 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.3648 | 0.95612 | 0.707 | 0.71891 | 113.8262 | 1.0149 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.3691 | 82.0066 | -0.994 | -0.99404 | 113.2503 | -9.0607 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.3623 | 81.994 | 0.994 | 0.99399 | 115.2383 | 9.004 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.361 | 0.98898 | -0.707 | -0.71677 | 113.5481 | -1.0406 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.3731 | 0.95616 | 0.707 | 0.71893 | 113.8191 | 1.0145 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.3774 | 82.0066 | -0.994 | -0.99404 | 113.2568 | -9.06 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.3706 | 81.994 | 0.994 | 0.99399 | 115.2355 | 9.0041 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.3693 | 0.9924 | -0.707 | -0.71107 | 113.5466 | -1.0404 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.3814 | 0.95616 | 0.707 | 0.71893 | 113.8121 | 1.0141 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.3857 | 82.0042 | -0.994 | -0.99401 | 113.2567 | -9.0591 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.379 | 81.981 | 0.994 | 0.99404 | 115.2375 | 9.0037 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.3776 | 0.9924 | -0.707 | -0.71107 | 113.5452 | -1.0402 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.3898 | 0.95658 | 0.707 | 0.71929 | 113.822 | 1.0138 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.3941 | 82.0042 | -0.994 | -0.99401 | 113.2564 | -9.0583 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.3873 | 81.981 | 0.994 | 0.99404 | 115.2395 | 9.0033 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.386 | 0.99162 | -0.707 | -0.71051 | 113.5477 | -1.0399 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.3981 | 0.95658 | 0.707 | 0.71929 | 113.8319 | 1.0134 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.4024 | 82.0164 | -0.994 | -0.99401 | 113.2654 | -9.0577 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.3956 | 81.9884 | 0.994 | 0.99407 | 115.2459 | 9.0027 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.3943 | 0.99162 | -0.707 | -0.71051 | 113.5503 | -1.0396 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.4064 | 0.95704 | 0.707 | 0.7195 | 113.8403 | 1.013 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.4107 | 82.0164 | -0.994 | -0.99401 | 113.2743 | -9.0572 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.404 | 81.9884 | 0.994 | 0.99407 | 115.2523 | 9.002 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.4026 | 0.98747 | -0.707 | -0.71574 | 113.55 | -1.0393 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.4148 | 0.95704 | 0.707 | 0.7195 | 113.8487 | 1.0126 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.4191 | 82.0031 | -0.994 | -0.994 | 113.2653 | -9.0566 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.4123 | 81.9658 | 0.994 | 0.99405 | 115.2523 | 9.0016 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.411 | 0.98747 | -0.707 | -0.71574 | 113.5496 | -1.0389 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.4231 | 0.957 | 0.707 | 0.71952 | 113.8486 | 1.0122 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.4274 | 82.0031 | -0.994 | -0.994 | 113.2563 | -9.056 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.4207 | 81.9658 | 0.994 | 0.99405 | 115.2523 | 9.0011 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.4193 | 0.98713 | -0.707 | -0.71542 | 113.5581 | -1.0386 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.4314 | 0.957 | 0.707 | 0.71952 | 113.8486 | 1.0118 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.4357 | 82.0124 | -0.994 | -0.99397 | 113.2645 | -9.0555 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.429 | 81.997 | 0.994 | 0.99405 | 115.2536 | 9.0008 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.4276 | 0.98713 | -0.707 | -0.71542 | 113.5665 | -1.0383 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.4398 | 0.95747 | 0.707 | 0.71963 | 113.864 | 1.0114 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.4441 | 82.0124 | -0.994 | -0.99397 | 113.2726 | -9.0551 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.4373 | 81.997 | 0.994 | 0.99405 | 115.255 | 9.0004 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.436 | 1.009 | -0.707 | -0.71719 | 113.5576 | -1.038 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.4481 | 0.95747 | 0.707 | 0.71963 | 113.8795 | 1.0109 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.4524 | 82.0158 | -0.994 | -0.994 | 113.2726 | -9.0547 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.4457 | 81.9836 | 0.994 | 0.99406 | 115.2541 | 9 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.4443 | 1.009 | -0.707 | -0.71719 | 113.5487 | -1.0378 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.4564 | 0.95729 | 0.707 | 0.71953 | 113.8705 | 1.0105 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.4607 | 82.0158 | -0.994 | -0.994 | 113.2726 | -9.0543 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.454 | 81.9836 | 0.994 | 0.99406 | 115.2531 | 8.9995 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.4526 | 1.0277 | -0.707 | -0.72453 | 113.5531 | -1.0375 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.4647 | 0.95729 | 0.707 | 0.71953 | 113.8615 | 1.0101 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.4691 | 82.0224 | -0.994 | -0.994 | 113.277 | -9.0539 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.4623 | 81.9958 | 0.994 | 0.99405 | 115.2511 | 8.9992 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.461 | 1.0277 | -0.707 | -0.72453 | 113.5575 | -1.0373 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.4731 | 0.97577 | 0.707 | 0.72374 | 113.8735 | 1.0098 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.4774 | 82.0224 | -0.994 | -0.994 | 113.2814 | -9.0535 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.4707 | 81.9958 | 0.994 | 0.99405 | 115.2491 | 8.9988 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.4693 | 1.0269 | -0.707 | -0.72412 | 113.5432 | -1.037 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.4814 | 0.97577 | 0.707 | 0.72374 | 113.8854 | 1.0094 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.4857 | 81.9991 | -0.994 | -0.99397 | 113.2669 | -9.0532 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.479 | 81.9864 | 0.994 | 0.99406 | 115.2399 | 8.9985 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.4776 | 1.0269 | -0.707 | -0.72412 | 113.5288 | -1.0368 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.4897 | 0.97702 | 0.707 | 0.72785 | 113.8938 | 1.009 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.4941 | 81.9991 | -0.994 | -0.99397 | 113.2525 | -9.0529 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.4874 | 81.9864 | 0.994 | 0.99406 | 115.2308 | 8.9982 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.486 | 1.0382 | -0.707 | -0.71893 | 113.5312 | -1.0365 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.498 | 0.97702 | 0.707 | 0.72785 | 113.9022 | 1.0086 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.5024 | 82.0059 | -0.994 | -0.994 | 113.2617 | -9.0524 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.4957 | 81.9827 | 0.994 | 0.99404 | 115.2307 | 8.9979 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.4943 | 1.0382 | -0.707 | -0.71893 | 113.5336 | -1.0362 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.5064 | 0.95775 | 0.707 | 0.71982 | 113.8858 | 1.0081 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.5107 | 82.0059 | -0.994 | -0.994 | 113.271 | -9.0519 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.504 | 81.9827 | 0.994 | 0.99404 | 115.2305 | 8.9976 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.5026 | 1.0188 | -0.707 | -0.71446 | 113.5306 | -1.0358 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.5147 | 0.95775 | 0.707 | 0.71982 | 113.8695 | 1.0076 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.5191 | 82.0217 | -0.994 | -0.99394 | 113.2801 | -9.0519 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.5124 | 81.9803 | 0.994 | 0.99404 | 115.2315 | 8.9974 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.511 | 1.0188 | -0.707 | -0.71446 | 113.5278 | -1.0354 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.523 | 0.95808 | 0.707 | 0.71999 | 113.8779 | 1.007 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.5274 | 82.0217 | -0.994 | -0.99394 | 113.2892 | -9.0519 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.5207 | 81.9803 | 0.994 | 0.99404 | 115.2325 | 8.9972 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.5193 | 1.0184 | -0.707 | -0.71416 | 113.5222 | -1.035 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.5314 | 0.95808 | 0.707 | 0.71999 | 113.8862 | 1.0064 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.5358 | 82.0119 | -0.994 | -0.99385 | 113.2791 | -9.0523 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.529 | 81.9965 | 0.994 | 0.99398 | 115.2417 | 8.9974 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.5276 | 1.0184 | -0.707 | -0.71416 | 113.5167 | -1.0346 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.5397 | 0.95822 | 0.707 | 0.72002 | 113.8993 | 1.0059 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.5441 | 82.0119 | -0.994 | -0.99385 | 113.269 | -9.0528 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.5374 | 81.9965 | 0.994 | 0.99398 | 115.2509 | 8.9976 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.5359 | 1.036 | -0.707 | -0.71759 | 113.5136 | -1.0341 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.548 | 0.95822 | 0.707 | 0.72002 | 113.9124 | 1.0054 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.5524 | 81.9887 | -0.994 | -0.99376 | 113.2608 | -9.0537 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.5457 | 81.9995 | 0.994 | 0.994 | 115.2461 | 8.9978 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.5443 | 1.036 | -0.707 | -0.71759 | 113.5105 | -1.0337 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.5564 | 0.95817 | 0.707 | 0.7199 | 113.9123 | 1.0049 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.5608 | 81.9887 | -0.994 | -0.99376 | 113.2525 | -9.0547 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.554 | 81.9995 | 0.994 | 0.994 | 115.2412 | 8.9979 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.5526 | 1.0172 | -0.707 | -0.71339 | 113.5123 | -1.0332 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.5647 | 0.95817 | 0.707 | 0.7199 | 113.9122 | 1.0043 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.5691 | 81.9869 | -0.994 | -0.99368 | 113.2588 | -9.0561 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.5624 | 81.9807 | 0.994 | 0.99405 | 115.2337 | 8.9978 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.561 | 1.0172 | -0.707 | -0.71339 | 113.5141 | -1.0328 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.573 | 0.95844 | 0.707 | 0.72004 | 113.9214 | 1.0038 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.5774 | 81.9869 | -0.994 | -0.99368 | 113.2651 | -9.0575 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.5707 | 81.9807 | 0.994 | 0.99405 | 115.2262 | 8.9976 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.5693 | 1.0168 | -0.707 | -0.71311 | 113.5104 | -1.0323 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.5813 | 0.95844 | 0.707 | 0.72004 | 113.9305 | 1.0033 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.5858 | 82.0057 | -0.994 | -0.99369 | 113.2598 | -9.0587 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.5791 | 81.9652 | 0.994 | 0.9941 | 115.2121 | 8.9971 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.5776 | 1.0168 | -0.707 | -0.71311 | 113.5066 | -1.0318 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.5897 | 0.95835 | 0.707 | 0.71998 | 113.9304 | 1.0027 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.5941 | 82.0057 | -0.994 | -0.99369 | 113.2546 | -9.0598 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.5874 | 81.9652 | 0.994 | 0.9941 | 115.198 | 8.9966 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.5859 | 1.0348 | -0.707 | -0.71665 | 113.5107 | -1.0313 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.598 | 0.95835 | 0.707 | 0.71998 | 113.9303 | 1.0022 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.6024 | 81.9999 | -0.994 | -0.99367 | 113.2636 | -9.0612 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.5957 | 81.9634 | 0.994 | 0.99405 | 115.2059 | 8.9963 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.5943 | 1.0348 | -0.707 | -0.71665 | 113.5147 | -1.0308 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.6063 | 0.95844 | 0.707 | 0.72015 | 113.9205 | 1.0017 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.6108 | 81.9999 | -0.994 | -0.99367 | 113.2726 | -9.0626 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.6041 | 81.9634 | 0.994 | 0.99405 | 115.2138 | 8.9961 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.6026 | 1.0342 | -0.707 | -0.71622 | 113.5188 | -1.0304 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.6147 | 0.95844 | 0.707 | 0.72015 | 113.9106 | 1.0012 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.6191 | 82.0099 | -0.994 | -0.99372 | 113.2707 | -9.0638 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.6124 | 81.9624 | 0.994 | 0.9941 | 115.2071 | 8.9955 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.6109 | 1.0342 | -0.707 | -0.71622 | 113.5228 | -1.0299 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.623 | 0.95841 | 0.707 | 0.72007 | 113.9134 | 1.0007 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.6274 | 82.0099 | -0.994 | -0.99372 | 113.2688 | -9.0651 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.6207 | 81.9624 | 0.994 | 0.9941 | 115.2004 | 8.9949 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.6193 | 1.0407 | -0.707 | -0.72479 | 113.5126 | -1.0294 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.6313 | 0.95841 | 0.707 | 0.72007 | 113.9163 | 1.0001 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.6358 | 82.0247 | -0.994 | -0.99369 | 113.2625 | -9.0662 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.6291 | 81.9974 | 0.994 | 0.99405 | 115.2079 | 8.9947 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.6276 | 1.0407 | -0.707 | -0.72479 | 113.5025 | -1.029 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.6396 | 0.95807 | 0.707 | 0.71978 | 113.9171 | 0.9996 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.6441 | 82.0247 | -0.994 | -0.99369 | 113.2563 | -9.0673 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.6374 | 81.9974 | 0.994 | 0.99405 | 115.2153 | 8.9944 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.6359 | 1.0334 | -0.707 | -0.71584 | 113.5003 | -1.0286 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.648 | 0.95807 | 0.707 | 0.71978 | 113.918 | 0.99914 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.6525 | 82.0153 | -0.994 | -0.99366 | 113.2473 | -9.0686 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.6457 | 81.9965 | 0.994 | 0.99413 | 115.2105 | 8.9937 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.6443 | 1.0334 | -0.707 | -0.71584 | 113.4982 | -1.0282 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.6563 | 0.95807 | 0.707 | 0.71973 | 113.9251 | 0.99868 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.6608 | 82.0153 | -0.994 | -0.99366 | 113.2382 | -9.07 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.6541 | 81.9965 | 0.994 | 0.99413 | 115.2058 | 8.993 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.6526 | 1.0336 | -0.707 | -0.71562 | 113.5175 | -1.0277 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.6646 | 0.95807 | 0.707 | 0.71973 | 113.9322 | 0.99821 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.6691 | 82.0302 | -0.994 | -0.9936 | 113.247 | -9.0717 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.6624 | 81.9661 | 0.994 | 0.99404 | 115.1977 | 8.9927 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.6609 | 1.0336 | -0.707 | -0.71562 | 113.5368 | -1.0273 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.673 | 0.95793 | 0.707 | 0.71985 | 113.9192 | 0.99775 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.6775 | 82.0302 | -0.994 | -0.9936 | 113.2557 | -9.0735 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.6708 | 81.9661 | 0.994 | 0.99404 | 115.1895 | 8.9924 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.6693 | 1.0332 | -0.707 | -0.71542 | 113.5302 | -1.0269 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.6813 | 0.95793 | 0.707 | 0.71985 | 113.9062 | 0.99729 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.6858 | 82.024 | -0.994 | -0.99363 | 113.2497 | -9.075 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.6791 | 82.0101 | 0.994 | 0.99409 | 115.1989 | 8.9919 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.6776 | 1.0332 | -0.707 | -0.71542 | 113.5235 | -1.0265 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.6896 | 0.95776 | 0.707 | 0.7197 | 113.9042 | 0.99681 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.6941 | 82.024 | -0.994 | -0.99363 | 113.2438 | -9.0765 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.6874 | 82.0101 | 0.994 | 0.99409 | 115.2083 | 8.9914 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.6859 | 1.0326 | -0.707 | -0.71516 | 113.5159 | -1.0261 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.6979 | 0.95776 | 0.707 | 0.7197 | 113.9021 | 0.99633 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.7025 | 82.0239 | -0.994 | -0.99363 | 113.2438 | -9.0781 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.6958 | 82.0564 | 0.994 | 0.99409 | 115.2079 | 8.9908 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.6943 | 1.0326 | -0.707 | -0.71516 | 113.5084 | -1.0257 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.7063 | 0.96127 | 0.707 | 0.71373 | 113.9021 | 0.99586 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.7108 | 82.0239 | -0.994 | -0.99363 | 113.2438 | -9.0797 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.7041 | 82.0564 | 0.994 | 0.99409 | 115.2074 | 8.9902 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.7026 | 1.0323 | -0.707 | -0.71479 | 113.5215 | -1.0253 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.7146 | 0.96127 | 0.707 | 0.71373 | 113.9021 | 0.99538 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.7191 | 82.0085 | -0.994 | -0.99362 | 113.2327 | -9.0814 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.7124 | 82.0357 | 0.994 | 0.99412 | 115.2071 | 8.9894 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.7109 | 1.0323 | -0.707 | -0.71479 | 113.5347 | -1.0249 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.7229 | 0.97288 | 0.707 | 0.70872 | 113.9001 | 0.99496 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.7275 | 82.0085 | -0.994 | -0.99362 | 113.2215 | -9.0831 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.7208 | 82.0357 | 0.994 | 0.99412 | 115.2068 | 8.9886 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.7193 | 1.0317 | -0.707 | -0.71463 | 113.5189 | -1.0246 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.7313 | 0.97288 | 0.707 | 0.70872 | 113.8981 | 0.99454 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.7358 | 82.0126 | -0.994 | -0.99367 | 113.2342 | -9.0844 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.7291 | 82.0209 | 0.994 | 0.99408 | 115.2035 | 8.9881 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.7276 | 1.0317 | -0.707 | -0.71463 | 113.5031 | -1.0242 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.7396 | 0.98552 | 0.707 | 0.70757 | 113.9107 | 0.99418 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.7441 | 82.0126 | -0.994 | -0.99367 | 113.2469 | -9.0856 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.7375 | 82.0209 | 0.994 | 0.99408 | 115.2002 | 8.9876 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.7359 | 1.0313 | -0.707 | -0.71428 | 113.5055 | -1.0238 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.7479 | 0.98552 | 0.707 | 0.70757 | 113.9233 | 0.99383 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.7525 | 82.0139 | -0.994 | -0.9936 | 113.2419 | -9.0874 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.7458 | 82.0223 | 0.994 | 0.99413 | 115.1888 | 8.9868 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.7442 | 1.0313 | -0.707 | -0.71428 | 113.5079 | -1.0233 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.7562 | 1.0044 | 0.707 | 0.71568 | 113.905 | 0.99344 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.7608 | 82.0139 | -0.994 | -0.9936 | 113.2369 | -9.0893 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.7541 | 82.0223 | 0.994 | 0.99413 | 115.1775 | 8.986 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.7526 | 1.0386 | -0.707 | -0.72304 | 113.5278 | -1.0229 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.7646 | 1.0044 | 0.707 | 0.71568 | 113.8867 | 0.99305 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.7691 | 81.9918 | -0.994 | -0.99361 | 113.2333 | -9.0911 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.7625 | 82.0547 | 0.994 | 0.99409 | 115.1883 | 8.9854 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.7609 | 1.0386 | -0.707 | -0.72304 | 113.5478 | -1.0224 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.7729 | 1.004 | 0.707 | 0.71568 | 113.8705 | 0.99267 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.7775 | 81.9918 | -0.994 | -0.99361 | 113.2298 | -9.093 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.7708 | 82.0547 | 0.994 | 0.99409 | 115.1992 | 8.9847 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.7692 | 1.038 | -0.707 | -0.72267 | 113.5416 | -1.0219 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.7812 | 1.004 | 0.707 | 0.71568 | 113.8543 | 0.99229 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.7858 | 82.0325 | -0.994 | -0.99364 | 113.2363 | -9.0947 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.7791 | 82.0491 | 0.994 | 0.99409 | 115.2019 | 8.984 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.7776 | 1.038 | -0.707 | -0.72267 | 113.5353 | -1.0215 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.7896 | 1.0046 | 0.707 | 0.71598 | 113.8557 | 0.99205 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.7941 | 82.0325 | -0.994 | -0.99364 | 113.2429 | -9.0964 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.7875 | 82.0491 | 0.994 | 0.99409 | 115.2047 | 8.9832 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.7859 | 1.0378 | -0.707 | -0.7224 | 113.5451 | -1.021 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.7979 | 1.0046 | 0.707 | 0.71598 | 113.857 | 0.99181 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.8025 | 82.0085 | -0.994 | -0.99366 | 113.237 | -9.0981 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.7958 | 82.0172 | 0.994 | 0.99405 | 115.1903 | 8.9828 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.7942 | 1.0378 | -0.707 | -0.7224 | 113.555 | -1.0206 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.8062 | 1.0051 | 0.707 | 0.71614 | 113.8632 | 0.99164 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.8108 | 82.0085 | -0.994 | -0.99366 | 113.231 | -9.0998 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.8041 | 82.0172 | 0.994 | 0.99405 | 115.1759 | 8.9823 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.8026 | 1.0377 | -0.707 | -0.7223 | 113.5584 | -1.0201 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.8145 | 1.0051 | 0.707 | 0.71614 | 113.8695 | 0.99147 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.8192 | 82.0068 | -0.994 | -0.99365 | 113.2381 | -9.1011 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.8125 | 82.0414 | 0.994 | 0.99408 | 115.1877 | 8.9817 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.8109 | 1.0377 | -0.707 | -0.7223 | 113.5619 | -1.0197 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.8229 | 0.98581 | 0.707 | 0.70819 | 113.8665 | 0.99124 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.8275 | 82.0068 | -0.994 | -0.99365 | 113.2452 | -9.1024 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.8208 | 82.0414 | 0.994 | 0.99408 | 115.1996 | 8.981 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.8192 | 1.0304 | -0.707 | -0.71335 | 113.5549 | -1.0194 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.8312 | 0.98581 | 0.707 | 0.70819 | 113.8636 | 0.991 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.8358 | 82.0176 | -0.994 | -0.99365 | 113.2296 | -9.1041 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.8292 | 82.0568 | 0.994 | 0.9941 | 115.2081 | 8.9803 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.8276 | 1.0304 | -0.707 | -0.71335 | 113.5478 | -1.019 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.8395 | 1.0084 | 0.707 | 0.71067 | 113.8567 | 0.99091 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.8442 | 82.0176 | -0.994 | -0.99365 | 113.2141 | -9.1058 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.8375 | 82.0568 | 0.994 | 0.9941 | 115.2167 | 8.9796 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.8359 | 1.0302 | -0.707 | -0.71323 | 113.5515 | -1.0186 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.8478 | 1.0084 | 0.707 | 0.71067 | 113.8498 | 0.99081 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.8525 | 82.0356 | -0.994 | -0.99369 | 113.2245 | -9.1073 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.8458 | 82.0431 | 0.994 | 0.99407 | 115.2029 | 8.9792 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.8442 | 1.0302 | -0.707 | -0.71323 | 113.5552 | -1.0183 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.8562 | 0.9935 | 0.707 | 0.70082 | 113.8498 | 0.99069 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.8608 | 82.0356 | -0.994 | -0.99369 | 113.2349 | -9.1087 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.8542 | 82.0431 | 0.994 | 0.99407 | 115.1892 | 8.9788 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.8526 | 1.0302 | -0.707 | -0.713 | 113.5709 | -1.0179 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.8645 | 0.9935 | 0.707 | 0.70082 | 113.8497 | 0.99056 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.8692 | 82.0279 | -0.994 | -0.99368 | 113.2409 | -9.11 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.8625 | 82.0533 | 0.994 | 0.99407 | 115.2085 | 8.9784 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.8609 | 1.0302 | -0.707 | -0.713 | 113.5867 | -1.0176 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.8728 | 1.0088 | 0.707 | 0.71095 | 113.8487 | 0.99046 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.8775 | 82.0279 | -0.994 | -0.99368 | 113.2469 | -9.1113 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.8708 | 82.0533 | 0.994 | 0.99407 | 115.2278 | 8.978 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.8692 | 1.0302 | -0.707 | -0.71294 | 113.5895 | -1.0172 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.8812 | 1.0088 | 0.707 | 0.71095 | 113.8477 | 0.99036 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.8858 | 82.053 | -0.994 | -0.9937 | 113.243 | -9.1124 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.8792 | 82.0381 | 0.994 | 0.99409 | 115.2143 | 8.9772 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.8776 | 1.0302 | -0.707 | -0.71294 | 113.5924 | -1.0169 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.8895 | 0.99421 | 0.707 | 0.70123 | 113.8556 | 0.99031 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.8942 | 82.053 | -0.994 | -0.9937 | 113.2392 | -9.1135 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.8875 | 82.0381 | 0.994 | 0.99409 | 115.2008 | 8.9765 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.8859 | 1.0298 | -0.707 | -0.71273 | 113.586 | -1.0165 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.8978 | 0.99421 | 0.707 | 0.70123 | 113.8636 | 0.99025 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.9025 | 82.0283 | -0.994 | -0.99366 | 113.2428 | -9.1148 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.8959 | 82.0464 | 0.994 | 0.99404 | 115.207 | 8.976 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.8942 | 1.0298 | -0.707 | -0.71273 | 113.5797 | -1.0162 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.9061 | 1.0094 | 0.707 | 0.71126 | 113.8541 | 0.99015 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.9108 | 82.0283 | -0.994 | -0.99366 | 113.2464 | -9.1162 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.9042 | 82.0464 | 0.994 | 0.99404 | 115.2134 | 8.9754 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.9026 | 1.0295 | -0.707 | -0.7125 | 113.5873 | -1.0158 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.9145 | 1.0094 | 0.707 | 0.71126 | 113.8447 | 0.99004 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.9192 | 82.0104 | -0.994 | -0.99365 | 113.2343 | -9.1175 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.9125 | 82.0613 | 0.994 | 0.99407 | 115.2213 | 8.975 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.9109 | 1.0295 | -0.707 | -0.7125 | 113.5949 | -1.0153 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.9228 | 0.99434 | 0.707 | 0.70156 | 113.8355 | 0.98998 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.9275 | 82.0104 | -0.994 | -0.99365 | 113.2222 | -9.1188 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.9209 | 82.0613 | 0.994 | 0.99407 | 115.2292 | 8.9745 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.9192 | 1.0296 | -0.707 | -0.7126 | 113.5978 | -1.015 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.9311 | 0.99434 | 0.707 | 0.70156 | 113.8263 | 0.98992 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.9358 | 81.9901 | -0.994 | -0.99367 | 113.216 | -9.1202 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.9292 | 82.0405 | 0.994 | 0.99404 | 115.2239 | 8.9743 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.9276 | 1.0296 | -0.707 | -0.7126 | 113.6007 | -1.0146 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.9395 | 0.98786 | 0.707 | 0.69265 | 113.8355 | 0.98993 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.9442 | 81.9901 | -0.994 | -0.99367 | 113.2098 | -9.1215 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.9375 | 82.0405 | 0.994 | 0.99404 | 115.2186 | 8.974 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.9359 | 1.011 | -0.707 | -0.70852 | 113.5956 | -1.0143 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.9478 | 0.98786 | 0.707 | 0.69265 | 113.8447 | 0.98995 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.9525 | 82.0292 | -0.994 | -0.99383 | 113.2222 | -9.1219 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.9459 | 82.0401 | 0.994 | 0.99408 | 115.219 | 8.9736 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.9442 | 1.011 | -0.707 | -0.70852 | 113.5905 | -1.0139 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.9561 | 0.99462 | 0.707 | 0.70167 | 113.8418 | 0.98989 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.9608 | 82.0292 | -0.994 | -0.99383 | 113.2345 | -9.1223 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.9542 | 82.0401 | 0.994 | 0.99408 | 115.2193 | 8.9732 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.9525 | 1.0106 | -0.707 | -0.70823 | 113.5929 | -1.0135 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.9644 | 0.99462 | 0.707 | 0.70167 | 113.8389 | 0.98982 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.9692 | 82.0209 | -0.994 | -0.99386 | 113.2353 | -9.1224 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.9625 | 82.0467 | 0.994 | 0.99406 | 115.2244 | 8.9732 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.9609 | 1.0106 | -0.707 | -0.70823 | 113.5953 | -1.0131 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.9728 | 1.0008 | 0.707 | 0.69214 | 113.8326 | 0.98989 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.9775 | 82.0209 | -0.994 | -0.99386 | 113.236 | -9.1225 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.9709 | 82.0467 | 0.994 | 0.99406 | 115.2295 | 8.9732 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.9692 | 1.0107 | -0.707 | -0.70828 | 113.5991 | -1.0128 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.9811 | 1.0008 | 0.707 | 0.69214 | 113.8262 | 0.98996 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.9858 | 82.0305 | -0.994 | -0.99389 | 113.2378 | -9.1223 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.9792 | 82.0429 | 0.994 | 0.99403 | 115.2167 | 8.9736 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.9775 | 1.0107 | -0.707 | -0.70828 | 113.603 | -1.0124 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.9894 | 0.99442 | 0.707 | 0.70167 | 113.8233 | 0.98989 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 7.9942 | 82.0305 | -0.994 | -0.99389 | 113.2395 | -9.1222 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.9876 | 82.0429 | 0.994 | 0.99403 | 115.204 | 8.974 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.9859 | 0.99137 | -0.707 | -0.7001 | 113.6143 | -1.012 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
7.9977 | 0.99442 | 0.707 | 0.70167 | 113.8205 | 0.98982 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.0025 | 82.0063 | -0.994 | -0.99388 | 113.2427 | -9.122 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 7.9959 | 82.0121 | 0.994 | 0.99406 | 115.2007 | 8.9743 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 7.9942 | 0.99137 | -0.707 | -0.7001 | 113.6257 | -1.0117 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.0061 | 0.99457 | 0.707 | 0.70175 | 113.8289 | 0.98975 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.0108 | 82.0063 | -0.994 | -0.99388 | 113.2458 | -9.1218 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.0042 | 82.0121 | 0.994 | 0.99406 | 115.1974 | 8.9746 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.0025 | 0.99101 | -0.707 | -0.7 | 113.6199 | -1.0113 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.0144 | 0.99457 | 0.707 | 0.70175 | 113.8373 | 0.98967 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.0192 | 81.9847 | -0.994 | -0.99383 | 113.2335 | -9.1218 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.0126 | 82.0282 | 0.994 | 0.99406 | 115.1924 | 8.9746 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.0109 | 0.99101 | -0.707 | -0.7 | 113.6142 | -1.011 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.0227 | 1.0259 | 0.707 | 0.70519 | 113.8402 | 0.98968 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.0275 | 81.9847 | -0.994 | -0.99383 | 113.2212 | -9.1219 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.0209 | 82.0282 | 0.994 | 0.99406 | 115.1874 | 8.9746 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.0192 | 0.99112 | -0.707 | -0.69995 | 113.6218 | -1.0106 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.0311 | 1.0259 | 0.707 | 0.70519 | 113.843 | 0.98969 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.0359 | 82.0024 | -0.994 | -0.99387 | 113.2293 | -9.1217 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.0292 | 82.0206 | 0.994 | 0.99407 | 115.1812 | 8.9747 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.0275 | 0.99112 | -0.707 | -0.69995 | 113.6293 | -1.0103 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.0394 | 1.0195 | 0.707 | 0.69669 | 113.8402 | 0.98977 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.0442 | 82.0024 | -0.994 | -0.99387 | 113.2374 | -9.1215 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.0376 | 82.0206 | 0.994 | 0.99407 | 115.175 | 8.9747 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.0359 | 0.99116 | -0.707 | -0.69996 | 113.6263 | -1.01 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.0477 | 1.0195 | 0.707 | 0.69669 | 113.8373 | 0.98985 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.0525 | 81.9878 | -0.994 | -0.99388 | 113.2365 | -9.1215 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.0459 | 82.0238 | 0.994 | 0.99412 | 115.1743 | 8.9744 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.0442 | 0.99116 | -0.707 | -0.69996 | 113.6233 | -1.0096 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.056 | 1.0195 | 0.707 | 0.69661 | 113.8446 | 0.98998 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.0609 | 81.9878 | -0.994 | -0.99388 | 113.2357 | -9.1216 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.0543 | 82.0238 | 0.994 | 0.99412 | 115.1735 | 8.974 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.0525 | 0.99128 | -0.707 | -0.69998 | 113.6275 | -1.0094 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.0644 | 1.0195 | 0.707 | 0.69661 | 113.8518 | 0.99011 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.0692 | 81.9947 | -0.994 | -0.99388 | 113.2388 | -9.1216 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.0626 | 82.0135 | 0.994 | 0.99407 | 115.1673 | 8.9741 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.0609 | 0.99128 | -0.707 | -0.69998 | 113.6318 | -1.0091 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.0727 | 1.0193 | 0.707 | 0.69652 | 113.8453 | 0.99023 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.0775 | 81.9947 | -0.994 | -0.99388 | 113.2418 | -9.1215 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.0709 | 82.0135 | 0.994 | 0.99407 | 115.1612 | 8.9742 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.0692 | 0.99143 | -0.707 | -0.7 | 113.6321 | -1.0089 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.081 | 1.0193 | 0.707 | 0.69652 | 113.8388 | 0.99036 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.0859 | 82.0013 | -0.994 | -0.99391 | 113.2485 | -9.1213 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.0793 | 82.0249 | 0.994 | 0.99407 | 115.1643 | 8.9743 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.0775 | 0.99143 | -0.707 | -0.7 | 113.6324 | -1.0086 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.0894 | 1.0228 | 0.707 | 0.69112 | 113.8418 | 0.99056 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.0942 | 82.0013 | -0.994 | -0.99391 | 113.2551 | -9.1212 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.0876 | 82.0249 | 0.994 | 0.99407 | 115.1673 | 8.9744 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.0859 | 0.99117 | -0.707 | -0.69994 | 113.6308 | -1.0084 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.0977 | 1.0228 | 0.707 | 0.69112 | 113.8447 | 0.99076 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.1025 | 82.0176 | -0.994 | -0.99394 | 113.245 | -9.1208 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.0959 | 82.0272 | 0.994 | 0.99411 | 115.1666 | 8.9743 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.0942 | 0.99117 | -0.707 | -0.69994 | 113.6292 | -1.0081 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.106 | 1.0191 | 0.707 | 0.69644 | 113.8354 | 0.99088 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.1109 | 82.0176 | -0.994 | -0.99394 | 113.235 | -9.1204 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.1043 | 82.0272 | 0.994 | 0.99411 | 115.1657 | 8.9742 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.1025 | 0.99118 | -0.707 | -0.69999 | 113.6217 | -1.0079 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.1143 | 1.0191 | 0.707 | 0.69644 | 113.826 | 0.991 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.1192 | 82.0162 | -0.994 | -0.99398 | 113.2404 | -9.1199 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.1126 | 82.0339 | 0.994 | 0.99413 | 115.1583 | 8.974 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.1109 | 0.99118 | -0.707 | -0.69999 | 113.6141 | -1.0076 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.1227 | 1.0191 | 0.707 | 0.69634 | 113.8335 | 0.99112 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.1275 | 82.0162 | -0.994 | -0.99398 | 113.2457 | -9.1193 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.121 | 82.0339 | 0.994 | 0.99413 | 115.1509 | 8.9737 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.1192 | 0.97566 | -0.707 | -0.68999 | 113.6128 | -1.0074 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.131 | 1.0191 | 0.707 | 0.69634 | 113.8409 | 0.99124 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.1359 | 82.0096 | -0.994 | -0.99397 | 113.2465 | -9.1188 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.1293 | 82.0325 | 0.994 | 0.99407 | 115.1574 | 8.9736 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.1275 | 0.97566 | -0.707 | -0.68999 | 113.6115 | -1.0072 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.1393 | 1.0219 | 0.707 | 0.69071 | 113.8354 | 0.99143 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.1442 | 82.0096 | -0.994 | -0.99397 | 113.2472 | -9.1182 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.1376 | 82.0325 | 0.994 | 0.99407 | 115.1639 | 8.9735 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.1358 | 0.99143 | -0.707 | -0.70006 | 113.6185 | -1.007 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.1477 | 1.0219 | 0.707 | 0.69071 | 113.8298 | 0.99162 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.1525 | 82.0245 | -0.994 | -0.99396 | 113.2614 | -9.1177 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.146 | 82.047 | 0.994 | 0.99405 | 115.1601 | 8.9737 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.1442 | 0.99143 | -0.707 | -0.70006 | 113.6256 | -1.0067 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.156 | 1.0219 | 0.707 | 0.69064 | 113.8327 | 0.99181 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.1609 | 82.0245 | -0.994 | -0.99396 | 113.2756 | -9.1173 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.1543 | 82.047 | 0.994 | 0.99405 | 115.1563 | 8.9739 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.1525 | 0.9916 | -0.707 | -0.70011 | 113.6344 | -1.0065 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.1643 | 1.0219 | 0.707 | 0.69064 | 113.8355 | 0.99199 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.1692 | 82.0297 | -0.994 | -0.99398 | 113.2838 | -9.1168 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.1626 | 82.0256 | 0.994 | 0.99404 | 115.1629 | 8.974 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.1608 | 0.9916 | -0.707 | -0.70011 | 113.6432 | -1.0063 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.1726 | 1.0217 | 0.707 | 0.6904 | 113.8405 | 0.99218 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.1775 | 82.0297 | -0.994 | -0.99398 | 113.2921 | -9.1164 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.171 | 82.0256 | 0.994 | 0.99404 | 115.1696 | 8.9741 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.1692 | 0.99145 | -0.707 | -0.70009 | 113.6344 | -1.0061 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.181 | 1.0217 | 0.707 | 0.6904 | 113.8455 | 0.99237 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.1859 | 82.0127 | -0.994 | -0.99395 | 113.288 | -9.1162 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.1793 | 82.0424 | 0.994 | 0.99407 | 115.18 | 8.9739 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.1775 | 0.99145 | -0.707 | -0.70009 | 113.6255 | -1.0058 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.1893 | 1.0215 | 0.707 | 0.69035 | 113.8455 | 0.99256 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.1942 | 82.0127 | -0.994 | -0.99395 | 113.284 | -9.116 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.1877 | 82.0424 | 0.994 | 0.99407 | 115.1904 | 8.9737 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.1858 | 0.99157 | -0.707 | -0.70024 | 113.618 | -1.0055 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.1976 | 1.0215 | 0.707 | 0.69035 | 113.8456 | 0.99275 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.2025 | 82.0065 | -0.994 | -0.99397 | 113.2834 | -9.1158 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.196 | 82.029 | 0.994 | 0.99408 | 115.1823 | 8.9736 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.1942 | 0.99157 | -0.707 | -0.70024 | 113.6105 | -1.0053 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.2059 | 1.0211 | 0.707 | 0.69007 | 113.8401 | 0.99294 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.2109 | 82.0065 | -0.994 | -0.99397 | 113.2827 | -9.1155 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.2043 | 82.029 | 0.994 | 0.99408 | 115.1741 | 8.9734 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.2025 | 0.97648 | -0.707 | -0.69051 | 113.608 | -1.0051 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.2143 | 1.0211 | 0.707 | 0.69007 | 113.8345 | 0.99313 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.2192 | 81.9937 | -0.994 | -0.99397 | 113.2727 | -9.1155 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.2127 | 82.0153 | 0.994 | 0.99402 | 115.1838 | 8.9735 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.2108 | 0.97648 | -0.707 | -0.69051 | 113.6055 | -1.0048 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.2226 | 1.021 | 0.707 | 0.69004 | 113.8346 | 0.99332 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.2275 | 81.9937 | -0.994 | -0.99397 | 113.2627 | -9.1155 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.221 | 82.0153 | 0.994 | 0.99402 | 115.1935 | 8.9736 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.2192 | 0.97704 | -0.707 | -0.69093 | 113.6084 | -1.0047 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.2309 | 1.021 | 0.707 | 0.69004 | 113.8346 | 0.99351 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.2359 | 82.0216 | -0.994 | -0.99403 | 113.2871 | -9.1153 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.2293 | 82.0165 | 0.994 | 0.99399 | 115.189 | 8.9739 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.2275 | 0.97704 | -0.707 | -0.69093 | 113.6112 | -1.0045 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.2393 | 1.0014 | 0.707 | 0.68162 | 113.8452 | 0.99371 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.2442 | 82.0216 | -0.994 | -0.99403 | 113.3115 | -9.115 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.2377 | 82.0165 | 0.994 | 0.99399 | 115.1846 | 8.9741 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.2358 | 0.97074 | -0.707 | -0.68243 | 113.6034 | -1.0044 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.2476 | 1.0014 | 0.707 | 0.68162 | 113.8558 | 0.99392 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.2525 | 81.9872 | -0.994 | -0.994 | 113.2939 | -9.1152 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.246 | 81.9969 | 0.994 | 0.99392 | 115.1916 | 8.9749 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.2442 | 0.97074 | -0.707 | -0.68243 | 113.5956 | -1.0043 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.2559 | 0.98245 | 0.707 | 0.67676 | 113.8476 | 0.99417 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.2609 | 81.9872 | -0.994 | -0.994 | 113.2762 | -9.1154 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.2544 | 81.9969 | 0.994 | 0.99392 | 115.1987 | 8.9756 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.2525 | 0.97485 | -0.707 | -0.67748 | 113.6005 | -1.0044 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.2642 | 0.98245 | 0.707 | 0.67676 | 113.8394 | 0.99442 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.2692 | 81.9917 | -0.994 | -0.99403 | 113.2743 | -9.1155 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.2627 | 82.0159 | 0.994 | 0.99387 | 115.2088 | 8.9767 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.2608 | 0.97485 | -0.707 | -0.67748 | 113.6054 | -1.0045 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.2726 | 0.97873 | 0.707 | 0.68186 | 113.8472 | 0.9946 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.2775 | 81.9917 | -0.994 | -0.99403 | 113.2724 | -9.1155 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.271 | 82.0159 | 0.994 | 0.99387 | 115.2188 | 8.9778 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.2692 | 0.97553 | -0.707 | -0.67801 | 113.5989 | -1.0045 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.2809 | 0.97873 | 0.707 | 0.68186 | 113.8551 | 0.99478 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.2859 | 81.9863 | -0.994 | -0.994 | 113.2707 | -9.1159 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.2794 | 82.0041 | 0.994 | 0.99382 | 115.205 | 8.9793 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.2775 | 0.97553 | -0.707 | -0.67801 | 113.5924 | -1.0044 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.2892 | 0.97853 | 0.707 | 0.68163 | 113.856 | 0.99497 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.2942 | 81.9863 | -0.994 | -0.994 | 113.269 | -9.1162 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.2877 | 82.0041 | 0.994 | 0.99382 | 115.1911 | 8.9807 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.2858 | 0.97608 | -0.707 | -0.67842 | 113.5952 | -1.0044 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.2976 | 0.97853 | 0.707 | 0.68163 | 113.857 | 0.99517 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.3025 | 81.9793 | -0.994 | -0.99396 | 113.2589 | -9.1165 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.296 | 82.0034 | 0.994 | 0.99376 | 115.1982 | 8.9823 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.2942 | 0.97608 | -0.707 | -0.67842 | 113.5978 | -1.0044 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.3059 | 0.97785 | 0.707 | 0.68133 | 113.8515 | 0.99549 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.3109 | 81.9793 | -0.994 | -0.99396 | 113.2488 | -9.1169 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.3044 | 82.0034 | 0.994 | 0.99376 | 115.2053 | 8.9839 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.3025 | 0.97672 | -0.707 | -0.67896 | 113.5946 | -1.0045 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.3142 | 0.97785 | 0.707 | 0.68133 | 113.846 | 0.99582 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.3192 | 82.0018 | -0.994 | -0.99398 | 113.2561 | -9.1172 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.3127 | 82.0103 | 0.994 | 0.99372 | 115.1972 | 8.9857 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.3108 | 0.97672 | -0.707 | -0.67896 | 113.5914 | -1.0045 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.3225 | 0.97741 | 0.707 | 0.68105 | 113.847 | 0.99614 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.3275 | 82.0018 | -0.994 | -0.99398 | 113.2633 | -9.1176 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.3211 | 82.0103 | 0.994 | 0.99372 | 115.1892 | 8.9874 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.3192 | 0.97732 | -0.707 | -0.67935 | 113.5839 | -1.0046 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.3309 | 0.97741 | 0.707 | 0.68105 | 113.848 | 0.99647 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.3359 | 82.0039 | -0.994 | -0.99391 | 113.261 | -9.1184 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.3294 | 81.9909 | 0.994 | 0.99371 | 115.1985 | 8.9894 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.3275 | 0.97732 | -0.707 | -0.67935 | 113.5763 | -1.0046 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.3392 | 0.97698 | 0.707 | 0.68057 | 113.8567 | 0.9968 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.3442 | 82.0039 | -0.994 | -0.99391 | 113.2586 | -9.1192 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.3377 | 81.9909 | 0.994 | 0.99371 | 115.2078 | 8.9913 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.3358 | 0.978 | -0.707 | -0.67996 | 113.5705 | -1.0047 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.3475 | 0.97698 | 0.707 | 0.68057 | 113.8654 | 0.99712 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.3525 | 82.0004 | -0.994 | -0.99398 | 113.2606 | -9.1197 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.3461 | 82.0076 | 0.994 | 0.99379 | 115.2066 | 8.9928 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.3442 | 0.978 | -0.707 | -0.67996 | 113.5647 | -1.0048 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.3559 | 0.97628 | 0.707 | 0.68028 | 113.8505 | 0.99745 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.3609 | 82.0004 | -0.994 | -0.99398 | 113.2626 | -9.1201 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.3544 | 82.0076 | 0.994 | 0.99379 | 115.2053 | 8.9943 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.3525 | 0.97862 | -0.707 | -0.68038 | 113.563 | -1.0048 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.3642 | 0.97628 | 0.707 | 0.68028 | 113.8355 | 0.99778 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.3692 | 82.0007 | -0.994 | -0.99397 | 113.2625 | -9.1203 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.3627 | 81.987 | 0.994 | 0.99377 | 115.2123 | 8.9957 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.3608 | 0.97862 | -0.707 | -0.68038 | 113.5613 | -1.0049 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.3725 | 0.96301 | 0.707 | 0.68036 | 113.8401 | 0.99805 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.3776 | 82.0007 | -0.994 | -0.99397 | 113.2623 | -9.1205 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.3711 | 81.987 | 0.994 | 0.99377 | 115.2194 | 8.9971 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.3692 | 0.97906 | -0.707 | -0.68053 | 113.5664 | -1.0048 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.3808 | 0.96301 | 0.707 | 0.68036 | 113.8447 | 0.99832 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.3859 | 82.0208 | -0.994 | -0.99395 | 113.2652 | -9.1208 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.3794 | 81.993 | 0.994 | 0.99378 | 115.2234 | 8.9985 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.3775 | 0.97906 | -0.707 | -0.68053 | 113.5716 | -1.0048 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.3892 | 0.9756 | 0.707 | 0.67969 | 113.85 | 0.99866 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.3942 | 82.0208 | -0.994 | -0.99395 | 113.2681 | -9.1212 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.3878 | 81.993 | 0.994 | 0.99378 | 115.2275 | 9 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.3858 | 0.97833 | -0.707 | -0.68022 | 113.5599 | -1.0048 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.3975 | 0.9756 | 0.707 | 0.67969 | 113.8552 | 0.99899 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.4026 | 81.998 | -0.994 | -0.99394 | 113.2697 | -9.1214 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.3961 | 81.9919 | 0.994 | 0.99375 | 115.2321 | 9.0014 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.3941 | 0.97833 | -0.707 | -0.68022 | 113.5482 | -1.0048 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.4058 | 0.97461 | 0.707 | 0.67906 | 113.8508 | 0.99941 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.4109 | 81.998 | -0.994 | -0.99394 | 113.2712 | -9.1217 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.4044 | 81.9919 | 0.994 | 0.99375 | 115.2367 | 9.0029 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.4025 | 0.97773 | -0.707 | -0.67978 | 113.5524 | -1.0048 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.4141 | 0.97461 | 0.707 | 0.67906 | 113.8463 | 0.99982 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.4192 | 81.9973 | -0.994 | -0.99396 | 113.2609 | -9.1222 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.4128 | 81.9852 | 0.994 | 0.99377 | 115.2306 | 9.0043 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.4108 | 0.97773 | -0.707 | -0.67978 | 113.5565 | -1.0049 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.4225 | 0.96161 | 0.707 | 0.67917 | 113.8564 | 1.0002 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.4276 | 81.9973 | -0.994 | -0.99396 | 113.2505 | -9.1227 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.4211 | 81.9852 | 0.994 | 0.99377 | 115.2245 | 9.0058 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.4191 | 0.97717 | -0.707 | -0.67944 | 113.553 | -1.0049 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.4308 | 0.96161 | 0.707 | 0.67917 | 113.8665 | 1.0005 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.4359 | 81.9793 | -0.994 | -0.99394 | 113.2313 | -9.1231 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.4294 | 81.9531 | 0.994 | 0.99377 | 115.2165 | 9.0075 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.4275 | 0.97717 | -0.707 | -0.67944 | 113.5494 | -1.005 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.4391 | 0.97344 | 0.707 | 0.67818 | 113.8619 | 1.001 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.4442 | 81.9793 | -0.994 | -0.99394 | 113.2121 | -9.1236 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.4378 | 81.9531 | 0.994 | 0.99377 | 115.2084 | 9.0091 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.4358 | 0.98886 | -0.707 | -0.67837 | 113.5487 | -1.0051 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.4475 | 0.97344 | 0.707 | 0.67818 | 113.8575 | 1.0015 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.4526 | 81.9991 | -0.994 | -0.99397 | 113.2297 | -9.1241 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.4461 | 81.9646 | 0.994 | 0.99374 | 115.2151 | 9.0106 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.4441 | 0.98886 | -0.707 | -0.67837 | 113.5479 | -1.0052 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.4558 | 0.9727 | 0.707 | 0.67768 | 113.8574 | 1.002 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.4609 | 81.9991 | -0.994 | -0.99397 | 113.2475 | -9.1246 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.4545 | 81.9646 | 0.994 | 0.99374 | 115.2218 | 9.0121 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.4525 | 1.0068 | -0.707 | -0.68249 | 113.5447 | -1.0054 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.4641 | 0.9727 | 0.707 | 0.67768 | 113.8573 | 1.0024 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.4692 | 81.9991 | -0.994 | -0.99394 | 113.2371 | -9.125 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.4628 | 81.9811 | 0.994 | 0.99377 | 115.2263 | 9.0138 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.4608 | 1.0068 | -0.707 | -0.68249 | 113.5415 | -1.0055 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.4724 | 0.97211 | 0.707 | 0.67722 | 113.8684 | 1.0029 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.4776 | 81.9991 | -0.994 | -0.99394 | 113.2268 | -9.1254 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.4711 | 81.9811 | 0.994 | 0.99377 | 115.2307 | 9.0155 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.4691 | 0.97601 | -0.707 | -0.67848 | 113.5527 | -1.0056 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.4808 | 0.97211 | 0.707 | 0.67722 | 113.8795 | 1.0034 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.4859 | 81.9915 | -0.994 | -0.994 | 113.2261 | -9.1255 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.4795 | 81.9692 | 0.994 | 0.99375 | 115.2245 | 9.0171 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.4775 | 0.97601 | -0.707 | -0.67848 | 113.5639 | -1.0056 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.4891 | 0.95921 | 0.707 | 0.67732 | 113.8874 | 1.0038 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.4942 | 81.9915 | -0.994 | -0.994 | 113.2254 | -9.1257 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.4878 | 81.9692 | 0.994 | 0.99375 | 115.2182 | 9.0186 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.4858 | 0.97538 | -0.707 | -0.67804 | 113.5685 | -1.0057 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.4974 | 0.95921 | 0.707 | 0.67732 | 113.8952 | 1.0042 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.5026 | 82.0184 | -0.994 | -0.99397 | 113.2339 | -9.1261 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.4961 | 81.9837 | 0.994 | 0.99377 | 115.2299 | 9.0201 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.4941 | 0.97538 | -0.707 | -0.67804 | 113.5733 | -1.0057 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.5058 | 0.9708 | 0.707 | 0.67628 | 113.8816 | 1.0046 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.5109 | 82.0184 | -0.994 | -0.99397 | 113.2423 | -9.1265 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.5045 | 81.9837 | 0.994 | 0.99377 | 115.2415 | 9.0217 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.5025 | 0.97472 | -0.707 | -0.67746 | 113.5774 | -1.0057 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.5141 | 0.9708 | 0.707 | 0.67628 | 113.868 | 1.005 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.5192 | 82.0118 | -0.994 | -0.994 | 113.2328 | -9.1267 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.5128 | 81.9954 | 0.994 | 0.99371 | 115.2416 | 9.0234 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.5108 | 0.97472 | -0.707 | -0.67746 | 113.5816 | -1.0057 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.5224 | 0.95759 | 0.707 | 0.67646 | 113.8668 | 1.0054 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.5276 | 82.0118 | -0.994 | -0.994 | 113.2234 | -9.1269 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.5212 | 81.9954 | 0.994 | 0.99371 | 115.2417 | 9.0252 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.5191 | 0.97802 | -0.707 | -0.69182 | 113.5841 | -1.0056 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.5307 | 0.95759 | 0.707 | 0.67646 | 113.8656 | 1.0058 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.5359 | 81.9993 | -0.994 | -0.99392 | 113.2135 | -9.1272 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.5295 | 81.982 | 0.994 | 0.99374 | 115.2309 | 9.0268 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.5275 | 0.97802 | -0.707 | -0.69182 | 113.5866 | -1.0055 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.5391 | 0.98904 | 0.707 | 0.68377 | 113.8707 | 1.0062 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.5442 | 81.9993 | -0.994 | -0.99392 | 113.2036 | -9.1275 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.5378 | 81.982 | 0.994 | 0.99374 | 115.2201 | 9.0284 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.5358 | 0.97752 | -0.707 | -0.69164 | 113.5708 | -1.0054 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.5474 | 0.98904 | 0.707 | 0.68377 | 113.8759 | 1.0066 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.5526 | 81.9903 | -0.994 | -0.99389 | 113.2048 | -9.1281 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.5462 | 81.9819 | 0.994 | 0.99374 | 115.22 | 9.03 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.5441 | 0.97752 | -0.707 | -0.69164 | 113.555 | -1.0053 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.5557 | 0.96882 | 0.707 | 0.67484 | 113.8787 | 1.007 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.5609 | 81.9903 | -0.994 | -0.99389 | 113.2061 | -9.1287 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.5545 | 81.9819 | 0.994 | 0.99374 | 115.22 | 9.0316 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.5524 | 0.9772 | -0.707 | -0.69132 | 113.562 | -1.0052 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.564 | 0.96882 | 0.707 | 0.67484 | 113.8814 | 1.0075 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.5692 | 82.0192 | -0.994 | -0.99394 | 113.2145 | -9.1288 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.5628 | 81.9495 | 0.994 | 0.99374 | 115.2108 | 9.0332 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.5608 | 0.9772 | -0.707 | -0.69132 | 113.569 | -1.0051 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.5724 | 0.9685 | 0.707 | 0.67455 | 113.8824 | 1.0079 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.5776 | 82.0192 | -0.994 | -0.99394 | 113.2228 | -9.129 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.5712 | 81.9495 | 0.994 | 0.99374 | 115.2015 | 9.0348 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.5691 | 0.99206 | -0.707 | -0.70104 | 113.5607 | -1.005 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.5807 | 0.9685 | 0.707 | 0.67455 | 113.8834 | 1.0083 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.5859 | 82.0001 | -0.994 | -0.99396 | 113.2129 | -9.1292 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.5795 | 81.9662 | 0.994 | 0.99377 | 115.2118 | 9.0363 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.5774 | 0.99206 | -0.707 | -0.70104 | 113.5524 | -1.0048 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.589 | 0.95489 | 0.707 | 0.6745 | 113.8701 | 1.0087 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.5942 | 82.0001 | -0.994 | -0.99396 | 113.2029 | -9.1295 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.5879 | 81.9662 | 0.994 | 0.99377 | 115.222 | 9.0378 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.5858 | 0.99167 | -0.707 | -0.70085 | 113.5459 | -1.0047 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.5974 | 0.95489 | 0.707 | 0.6745 | 113.8568 | 1.0091 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.6026 | 82.0088 | -0.994 | -0.99392 | 113.2113 | -9.13 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.5962 | 81.9454 | 0.994 | 0.9938 | 115.2051 | 9.0387 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.5941 | 0.99167 | -0.707 | -0.70085 | 113.5394 | -1.0047 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.6057 | 0.96678 | 0.707 | 0.67336 | 113.8696 | 1.0095 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.6109 | 82.0088 | -0.994 | -0.99392 | 113.2197 | -9.1306 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.6045 | 81.9454 | 0.994 | 0.9938 | 115.1883 | 9.0397 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.6024 | 0.9914 | -0.707 | -0.70065 | 113.5359 | -1.0045 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.614 | 0.96678 | 0.707 | 0.67336 | 113.8824 | 1.01 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.6192 | 82.0131 | -0.994 | -0.99392 | 113.2207 | -9.1312 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.6129 | 81.9887 | 0.994 | 0.99383 | 115.2038 | 9.0405 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.6108 | 0.9914 | -0.707 | -0.70065 | 113.5324 | -1.0044 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.6223 | 0.96611 | 0.707 | 0.67296 | 113.8753 | 1.0104 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.6276 | 82.0131 | -0.994 | -0.99392 | 113.2216 | -9.1318 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.6212 | 81.9887 | 0.994 | 0.99383 | 115.2194 | 9.0413 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.6191 | 0.97572 | -0.707 | -0.69016 | 113.5544 | -1.0045 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.6307 | 0.96611 | 0.707 | 0.67296 | 113.8682 | 1.0109 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.6359 | 81.992 | -0.994 | -0.9939 | 113.2179 | -9.1323 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.6295 | 81.9643 | 0.994 | 0.99378 | 115.2085 | 9.0426 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.6274 | 0.97572 | -0.707 | -0.69016 | 113.5763 | -1.0046 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.639 | 0.96537 | 0.707 | 0.67236 | 113.8807 | 1.0113 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.6442 | 81.992 | -0.994 | -0.9939 | 113.2141 | -9.1329 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.6379 | 81.9643 | 0.994 | 0.99378 | 115.1977 | 9.0439 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.6357 | 0.99095 | -0.707 | -0.7001 | 113.5714 | -1.0046 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.6473 | 0.96537 | 0.707 | 0.67236 | 113.8933 | 1.0117 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.6526 | 82.013 | -0.994 | -0.99393 | 113.2128 | -9.1333 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.6462 | 81.9765 | 0.994 | 0.99377 | 115.2068 | 9.0454 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.6441 | 0.99095 | -0.707 | -0.7001 | 113.5666 | -1.0046 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.6557 | 0.96489 | 0.707 | 0.67182 | 113.9091 | 1.0122 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.6609 | 82.013 | -0.994 | -0.99393 | 113.2115 | -9.1337 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.6546 | 81.9765 | 0.994 | 0.99377 | 115.2159 | 9.0468 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.6524 | 0.99061 | -0.707 | -0.69988 | 113.5727 | -1.0046 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.664 | 0.96489 | 0.707 | 0.67182 | 113.9249 | 1.0126 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.6693 | 82.0227 | -0.994 | -0.99389 | 113.22 | -9.1343 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.6629 | 81.9645 | 0.994 | 0.99378 | 115.2069 | 9.0482 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.6607 | 0.99061 | -0.707 | -0.69988 | 113.5789 | -1.0047 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.6723 | 0.98288 | 0.707 | 0.67944 | 113.9131 | 1.0131 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.6776 | 82.0227 | -0.994 | -0.99389 | 113.2285 | -9.1348 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.6712 | 81.9645 | 0.994 | 0.99378 | 115.1979 | 9.0496 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.6691 | 0.99 | -0.707 | -0.69947 | 113.5713 | -1.0047 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.6806 | 0.98288 | 0.707 | 0.67944 | 113.9013 | 1.0135 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.6859 | 81.9938 | -0.994 | -0.99394 | 113.2135 | -9.135 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.6796 | 81.9935 | 0.994 | 0.99382 | 115.2069 | 9.0507 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.6774 | 0.99 | -0.707 | -0.69947 | 113.5637 | -1.0048 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.689 | 0.98171 | 0.707 | 0.67873 | 113.8951 | 1.014 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.6943 | 81.9938 | -0.994 | -0.99394 | 113.1983 | -9.1351 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.6879 | 81.9935 | 0.994 | 0.99382 | 115.2158 | 9.0519 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.6857 | 0.99003 | -0.707 | -0.69945 | 113.5668 | -1.0049 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.6973 | 0.98171 | 0.707 | 0.67873 | 113.8889 | 1.0144 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.7026 | 82.0216 | -0.994 | -0.99388 | 113.2091 | -9.1357 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.6962 | 81.9813 | 0.994 | 0.99383 | 115.2068 | 9.053 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.6941 | 0.99003 | -0.707 | -0.69945 | 113.5698 | -1.0051 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.7056 | 0.98737 | 0.707 | 0.68667 | 113.8951 | 1.0148 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.7109 | 82.0216 | -0.994 | -0.99388 | 113.2197 | -9.1363 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.7046 | 81.9813 | 0.994 | 0.99383 | 115.1978 | 9.0542 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.7024 | 0.98955 | -0.707 | -0.69903 | 113.5744 | -1.0052 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.7139 | 0.98737 | 0.707 | 0.68667 | 113.9014 | 1.0151 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.7193 | 81.9888 | -0.994 | -0.9939 | 113.217 | -9.1368 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.7129 | 81.9755 | 0.994 | 0.99385 | 115.1978 | 9.0552 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.7107 | 0.98955 | -0.707 | -0.69903 | 113.5791 | -1.0053 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.7223 | 1.0199 | 0.707 | 0.70003 | 113.8956 | 1.0155 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.7276 | 81.9888 | -0.994 | -0.9939 | 113.2142 | -9.1373 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.7213 | 81.9755 | 0.994 | 0.99385 | 115.1978 | 9.0562 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.7191 | 0.98916 | -0.707 | -0.69886 | 113.5737 | -1.0054 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.7306 | 1.0199 | 0.707 | 0.70003 | 113.8897 | 1.0158 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.7359 | 82.003 | -0.994 | -0.99392 | 113.2198 | -9.1376 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.7296 | 81.9934 | 0.994 | 0.99386 | 115.1977 | 9.0572 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.7274 | 0.98916 | -0.707 | -0.69886 | 113.5683 | -1.0055 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.7389 | 1.0187 | 0.707 | 0.69915 | 113.8923 | 1.0162 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.7443 | 82.003 | -0.994 | -0.99392 | 113.2254 | -9.1378 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.7379 | 81.9934 | 0.994 | 0.99386 | 115.1977 | 9.0582 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.7357 | 0.98885 | -0.707 | -0.69877 | 113.5621 | -1.0056 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.7473 | 1.0187 | 0.707 | 0.69915 | 113.8949 | 1.0165 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.7526 | 82.0159 | -0.994 | -0.99395 | 113.2291 | -9.1381 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.7463 | 82.0435 | 0.994 | 0.9939 | 115.2086 | 9.059 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.7441 | 0.98885 | -0.707 | -0.69877 | 113.556 | -1.0057 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.7556 | 1.0055 | 0.707 | 0.69946 | 113.8991 | 1.0168 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.7609 | 82.0159 | -0.994 | -0.99395 | 113.2327 | -9.1383 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.7546 | 82.0435 | 0.994 | 0.9939 | 115.2194 | 9.0597 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.7524 | 0.98843 | -0.707 | -0.6984 | 113.5528 | -1.0058 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.7639 | 1.0055 | 0.707 | 0.69946 | 113.9034 | 1.0171 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.7693 | 82.0174 | -0.994 | -0.99396 | 113.2383 | -9.1382 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.7629 | 82.0135 | 0.994 | 0.99398 | 115.2087 | 9.06 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.7607 | 0.98843 | -0.707 | -0.6984 | 113.5496 | -1.0059 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.7722 | 0.98664 | 0.707 | 0.69488 | 113.9056 | 1.0174 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.7776 | 82.0174 | -0.994 | -0.99396 | 113.2439 | -9.1381 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.7713 | 82.0135 | 0.994 | 0.99398 | 115.1979 | 9.0603 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.7691 | 0.98817 | -0.707 | -0.69817 | 113.5559 | -1.006 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.7806 | 0.98664 | 0.707 | 0.69488 | 113.9079 | 1.0177 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.7859 | 82.0245 | -0.994 | -0.99394 | 113.2518 | -9.1377 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.7796 | 82.0401 | 0.994 | 0.99398 | 115.2086 | 9.0604 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.7774 | 0.98817 | -0.707 | -0.69817 | 113.5622 | -1.0061 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.7889 | 1.0041 | 0.707 | 0.69865 | 113.9061 | 1.0179 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.7943 | 82.0245 | -0.994 | -0.99394 | 113.2597 | -9.1373 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.788 | 82.0401 | 0.994 | 0.99398 | 115.2194 | 9.0604 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.7857 | 0.98734 | -0.707 | -0.69774 | 113.5503 | -1.0062 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.7972 | 1.0041 | 0.707 | 0.69865 | 113.9042 | 1.0181 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.8026 | 82.028 | -0.994 | -0.99395 | 113.2584 | -9.1363 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.7963 | 82.0282 | 0.994 | 0.99399 | 115.2104 | 9.0605 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.794 | 0.98734 | -0.707 | -0.69774 | 113.5384 | -1.0062 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.8055 | 0.98487 | 0.707 | 0.6938 | 113.8898 | 1.0183 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.8109 | 82.028 | -0.994 | -0.99395 | 113.2571 | -9.1354 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.8046 | 82.0282 | 0.994 | 0.99399 | 115.2015 | 9.0606 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.8024 | 0.98736 | -0.707 | -0.69761 | 113.5483 | -1.0063 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.8139 | 0.98487 | 0.707 | 0.6938 | 113.8755 | 1.0185 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.8193 | 82.014 | -0.994 | -0.99393 | 113.2531 | -9.1342 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.813 | 82.045 | 0.994 | 0.99396 | 115.2234 | 9.0611 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.8107 | 0.98736 | -0.707 | -0.69761 | 113.5581 | -1.0064 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.8222 | 0.98845 | 0.707 | 0.70833 | 113.8837 | 1.0184 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.8276 | 82.014 | -0.994 | -0.99393 | 113.2491 | -9.133 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.8213 | 82.045 | 0.994 | 0.99396 | 115.2453 | 9.0616 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.819 | 0.9872 | -0.707 | -0.69753 | 113.5616 | -1.0065 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.8305 | 0.98845 | 0.707 | 0.70833 | 113.892 | 1.0183 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.8359 | 82.0112 | -0.994 | -0.99389 | 113.2406 | -9.132 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.8296 | 82.054 | 0.994 | 0.99398 | 115.2306 | 9.0622 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.8274 | 0.9872 | -0.707 | -0.69753 | 113.5649 | -1.0066 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.8389 | 0.98068 | 0.707 | 0.6987 | 113.8925 | 1.0182 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.8443 | 82.0112 | -0.994 | -0.99389 | 113.2321 | -9.131 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.838 | 82.054 | 0.994 | 0.99398 | 115.2158 | 9.0628 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.8357 | 0.9871 | -0.707 | -0.69731 | 113.5713 | -1.0067 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.8472 | 0.98068 | 0.707 | 0.6987 | 113.893 | 1.0182 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.8526 | 82.0116 | -0.994 | -0.99392 | 113.2401 | -9.1297 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.8463 | 82.0404 | 0.994 | 0.99396 | 115.2158 | 9.0633 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.844 | 0.9871 | -0.707 | -0.69731 | 113.5777 | -1.0068 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.8555 | 0.98004 | 0.707 | 0.69817 | 113.8985 | 1.0182 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.8609 | 82.0116 | -0.994 | -0.99392 | 113.248 | -9.1285 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.8547 | 82.0404 | 0.994 | 0.99396 | 115.2158 | 9.0639 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.8524 | 1.0061 | -0.707 | -0.7052 | 113.5738 | -1.0069 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.8638 | 0.98004 | 0.707 | 0.69817 | 113.9039 | 1.0181 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.8693 | 81.9929 | -0.994 | -0.99394 | 113.2385 | -9.1274 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.863 | 82.0538 | 0.994 | 0.99398 | 115.2158 | 9.0645 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.8607 | 1.0061 | -0.707 | -0.7052 | 113.57 | -1.007 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.8722 | 0.97944 | 0.707 | 0.69754 | 113.9169 | 1.0181 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.8776 | 81.9929 | -0.994 | -0.99394 | 113.2289 | -9.1263 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.8713 | 82.0538 | 0.994 | 0.99398 | 115.2158 | 9.0651 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.869 | 1.0064 | -0.707 | -0.70522 | 113.5775 | -1.0071 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.8805 | 0.97944 | 0.707 | 0.69754 | 113.93 | 1.0181 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.8859 | 82.025 | -0.994 | -0.99396 | 113.2289 | -9.125 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.8797 | 82.0368 | 0.994 | 0.99399 | 115.2231 | 9.0655 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.8774 | 1.0064 | -0.707 | -0.70522 | 113.585 | -1.0072 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.8888 | 0.97836 | 0.707 | 0.69689 | 113.9247 | 1.0181 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.8943 | 82.025 | -0.994 | -0.99396 | 113.2288 | -9.1236 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.888 | 82.0368 | 0.994 | 0.99399 | 115.2304 | 9.0658 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.8857 | 0.98674 | -0.707 | -0.69706 | 113.5793 | -1.0073 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.8971 | 0.97836 | 0.707 | 0.69689 | 113.9193 | 1.018 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.9026 | 82.0233 | -0.994 | -0.99397 | 113.2261 | -9.1221 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.8963 | 82.0483 | 0.994 | 0.99397 | 115.2201 | 9.0667 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.894 | 0.98674 | -0.707 | -0.69706 | 113.5737 | -1.0074 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.9055 | 0.9984 | 0.707 | 0.69473 | 113.8975 | 1.0181 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.911 | 82.0233 | -0.994 | -0.99397 | 113.2234 | -9.1205 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.9047 | 82.0483 | 0.994 | 0.99397 | 115.2099 | 9.0675 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.9024 | 0.98679 | -0.707 | -0.69703 | 113.5782 | -1.0075 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.9138 | 0.9984 | 0.707 | 0.69473 | 113.8757 | 1.0182 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.9193 | 81.9765 | -0.994 | -0.9939 | 113.2169 | -9.119 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.913 | 82.0282 | 0.994 | 0.99399 | 115.2057 | 9.0678 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.9107 | 0.98679 | -0.707 | -0.69703 | 113.5828 | -1.0076 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.9221 | 0.99539 | 0.707 | 0.70055 | 113.8588 | 1.0182 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.9276 | 81.9765 | -0.994 | -0.9939 | 113.2104 | -9.1175 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.9214 | 82.0282 | 0.994 | 0.99399 | 115.2014 | 9.0681 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.919 | 0.98633 | -0.707 | -0.69684 | 113.5808 | -1.0077 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.9305 | 0.99539 | 0.707 | 0.70055 | 113.8419 | 1.0182 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.936 | 81.9873 | -0.994 | -0.99392 | 113.2169 | -9.1159 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.9297 | 82.0494 | 0.994 | 0.99396 | 115.2086 | 9.0688 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.9273 | 0.98633 | -0.707 | -0.69684 | 113.5789 | -1.0078 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.9388 | 1.0039 | 0.707 | 0.71038 | 113.8531 | 1.0181 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.9443 | 81.9873 | -0.994 | -0.99392 | 113.2234 | -9.1144 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.938 | 82.0494 | 0.994 | 0.99396 | 115.2157 | 9.0695 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.9357 | 0.98638 | -0.707 | -0.69681 | 113.5794 | -1.0079 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.9471 | 1.0039 | 0.707 | 0.71038 | 113.8644 | 1.018 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.9526 | 81.9862 | -0.994 | -0.99395 | 113.2227 | -9.1128 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.9464 | 82.0422 | 0.994 | 0.99391 | 115.2157 | 9.0704 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.944 | 0.98638 | -0.707 | -0.69681 | 113.58 | -1.008 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.9554 | 0.98644 | 0.707 | 0.70708 | 113.8577 | 1.0178 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.961 | 81.9862 | -0.994 | -0.99395 | 113.2219 | -9.1111 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.9547 | 82.0422 | 0.994 | 0.99391 | 115.2157 | 9.0713 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.9523 | 0.98639 | -0.707 | -0.69655 | 113.599 | -1.0081 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.9637 | 0.98644 | 0.707 | 0.70708 | 113.851 | 1.0176 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.9693 | 81.9566 | -0.994 | -0.99396 | 113.2065 | -9.1094 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.963 | 82.0369 | 0.994 | 0.9939 | 115.2128 | 9.0725 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.9607 | 0.98639 | -0.707 | -0.69655 | 113.6178 | -1.0082 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.9721 | 0.98734 | 0.707 | 0.70762 | 113.8595 | 1.0174 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.9776 | 81.9566 | -0.994 | -0.99396 | 113.191 | -9.1077 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.9714 | 82.0369 | 0.994 | 0.9939 | 115.2098 | 9.0736 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.969 | 0.98592 | -0.707 | -0.69636 | 113.6039 | -1.0083 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.9804 | 0.98734 | 0.707 | 0.70762 | 113.8679 | 1.0172 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.986 | 81.9756 | -0.994 | -0.99396 | 113.191 | -9.1063 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.9797 | 82.0493 | 0.994 | 0.9939 | 115.2185 | 9.0745 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.9773 | 0.98592 | -0.707 | -0.69636 | 113.5899 | -1.0084 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.9887 | 0.98772 | 0.707 | 0.70808 | 113.8554 | 1.0169 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 8.9943 | 81.9756 | -0.994 | -0.99396 | 113.191 | -9.1048 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.9881 | 82.0493 | 0.994 | 0.9939 | 115.2272 | 9.0754 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.9857 | 0.98648 | -0.707 | -0.69651 | 113.6115 | -1.0085 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
8.997 | 0.98772 | 0.707 | 0.70808 | 113.8429 | 1.0167 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.0026 | 81.9667 | -0.994 | -0.99394 | 113.1868 | -9.1031 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 8.9964 | 82.018 | 0.994 | 0.99387 | 115.2197 | 9.0767 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 8.994 | 0.98648 | -0.707 | -0.69651 | 113.6331 | -1.0086 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.0054 | 0.98877 | 0.707 | 0.7088 | 113.8485 | 1.0163 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.011 | 81.9667 | -0.994 | -0.99394 | 113.1825 | -9.1014 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.0047 | 82.018 | 0.994 | 0.99387 | 115.2122 | 9.078 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.0023 | 0.98625 | -0.707 | -0.69653 | 113.619 | -1.0087 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.0137 | 0.98877 | 0.707 | 0.7088 | 113.8541 | 1.016 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.0193 | 81.9676 | -0.994 | -0.99397 | 113.1797 | -9.0996 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.0131 | 82.038 | 0.994 | 0.99391 | 115.2168 | 9.079 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.0107 | 0.98625 | -0.707 | -0.69653 | 113.6048 | -1.0088 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.022 | 0.98271 | 0.707 | 0.70046 | 113.8474 | 1.0156 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.0276 | 81.9676 | -0.994 | -0.99397 | 113.1768 | -9.0978 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.0214 | 82.038 | 0.994 | 0.99391 | 115.2215 | 9.0799 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.019 | 0.98612 | -0.707 | -0.69629 | 113.6127 | -1.0089 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.0303 | 0.98271 | 0.707 | 0.70046 | 113.8407 | 1.0151 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.036 | 81.998 | -0.994 | -0.99395 | 113.1925 | -9.0962 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.0297 | 82.0401 | 0.994 | 0.99388 | 115.2249 | 9.0809 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.0273 | 0.98612 | -0.707 | -0.69629 | 113.6206 | -1.009 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.0387 | 0.99066 | 0.707 | 0.71005 | 113.8491 | 1.0147 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.0443 | 81.998 | -0.994 | -0.99395 | 113.2081 | -9.0946 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.0381 | 82.0401 | 0.994 | 0.99388 | 115.2283 | 9.082 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.0356 | 0.98603 | -0.707 | -0.69615 | 113.6335 | -1.0091 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.047 | 0.99066 | 0.707 | 0.71005 | 113.8576 | 1.0142 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.0527 | 81.9879 | -0.994 | -0.99394 | 113.2073 | -9.0932 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.0464 | 82.0384 | 0.994 | 0.99389 | 115.2252 | 9.0829 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.044 | 0.98603 | -0.707 | -0.69615 | 113.6464 | -1.0093 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.0553 | 0.9911 | 0.707 | 0.71062 | 113.8457 | 1.0137 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.061 | 81.9879 | -0.994 | -0.99394 | 113.2064 | -9.0918 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.0548 | 82.0384 | 0.994 | 0.99389 | 115.2221 | 9.0837 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.0523 | 0.97378 | -0.707 | -0.69708 | 113.6464 | -1.0094 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.0636 | 0.9911 | 0.707 | 0.71062 | 113.8338 | 1.0132 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.0693 | 81.9956 | -0.994 | -0.99393 | 113.2124 | -9.0905 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.0631 | 82.0198 | 0.994 | 0.99393 | 115.2148 | 9.0844 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.0606 | 0.97378 | -0.707 | -0.69708 | 113.6464 | -1.0094 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.072 | 0.99191 | 0.707 | 0.71113 | 113.8399 | 1.0127 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.0777 | 81.9956 | -0.994 | -0.99393 | 113.2185 | -9.0891 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.0714 | 82.0198 | 0.994 | 0.99393 | 115.2076 | 9.0852 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.069 | 0.98609 | -0.707 | -0.69619 | 113.6464 | -1.0095 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.0803 | 0.99191 | 0.707 | 0.71113 | 113.846 | 1.0122 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.086 | 82.0285 | -0.994 | -0.99394 | 113.2206 | -9.0877 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.0798 | 82.037 | 0.994 | 0.99392 | 115.2147 | 9.0861 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.0773 | 0.98609 | -0.707 | -0.69619 | 113.6464 | -1.0096 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.0886 | 0.98598 | 0.707 | 0.70269 | 113.8424 | 1.0117 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.0943 | 82.0285 | -0.994 | -0.99394 | 113.2228 | -9.0862 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.0881 | 82.037 | 0.994 | 0.99392 | 115.2218 | 9.087 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.0856 | 0.98632 | -0.707 | -0.69633 | 113.6388 | -1.0097 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.0969 | 0.98598 | 0.707 | 0.70269 | 113.8389 | 1.0113 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.1027 | 82.0234 | -0.994 | -0.99397 | 113.2224 | -9.0848 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.0964 | 82.0371 | 0.994 | 0.99392 | 115.2219 | 9.0877 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.094 | 0.98632 | -0.707 | -0.69633 | 113.6314 | -1.0097 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.1053 | 0.99343 | 0.707 | 0.71229 | 113.8338 | 1.0108 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.111 | 82.0234 | -0.994 | -0.99397 | 113.2219 | -9.0834 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.1048 | 82.0371 | 0.994 | 0.99392 | 115.222 | 9.0884 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.1023 | 0.98588 | -0.707 | -0.69615 | 113.6208 | -1.0098 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.1136 | 0.99343 | 0.707 | 0.71229 | 113.8289 | 1.0103 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.1193 | 82.0049 | -0.994 | -0.99391 | 113.23 | -9.0823 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.1131 | 82.0336 | 0.994 | 0.9939 | 115.221 | 9.0893 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.1106 | 0.98588 | -0.707 | -0.69615 | 113.6102 | -1.01 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.1219 | 0.99416 | 0.707 | 0.71288 | 113.8256 | 1.0098 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.1277 | 82.0049 | -0.994 | -0.99391 | 113.2381 | -9.0811 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.1215 | 82.0336 | 0.994 | 0.9939 | 115.2201 | 9.0901 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.119 | 0.9858 | -0.707 | -0.69617 | 113.6102 | -1.01 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.1302 | 0.99416 | 0.707 | 0.71288 | 113.8223 | 1.0093 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.136 | 82.0122 | -0.994 | -0.99391 | 113.2351 | -9.08 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.1298 | 82.0454 | 0.994 | 0.99389 | 115.229 | 9.0911 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.1273 | 0.9858 | -0.707 | -0.69617 | 113.6102 | -1.01 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.1386 | 0.99485 | 0.707 | 0.71326 | 113.8299 | 1.0088 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.1443 | 82.0122 | -0.994 | -0.99391 | 113.2323 | -9.0789 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.1381 | 82.0454 | 0.994 | 0.99389 | 115.2379 | 9.0921 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.1356 | 0.97346 | -0.707 | -0.69708 | 113.6101 | -1.0101 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.1469 | 0.99485 | 0.707 | 0.71326 | 113.8374 | 1.0082 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.1527 | 82.0129 | -0.994 | -0.99394 | 113.2289 | -9.0775 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.1465 | 82.0455 | 0.994 | 0.99395 | 115.2306 | 9.0926 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.144 | 0.97346 | -0.707 | -0.69708 | 113.6099 | -1.0102 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.1552 | 0.99555 | 0.707 | 0.7138 | 113.8325 | 1.0077 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.161 | 82.0129 | -0.994 | -0.99394 | 113.2254 | -9.0761 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.1548 | 82.0455 | 0.994 | 0.99395 | 115.2235 | 9.093 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.1523 | 0.98581 | -0.707 | -0.6962 | 113.61 | -1.0103 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.1635 | 0.99555 | 0.707 | 0.7138 | 113.8276 | 1.0071 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.1693 | 81.9938 | -0.994 | -0.99395 | 113.2207 | -9.0745 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.1631 | 82.028 | 0.994 | 0.99397 | 115.229 | 9.0935 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.1606 | 0.98581 | -0.707 | -0.6962 | 113.6101 | -1.0105 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.1719 | 0.99613 | 0.707 | 0.71429 | 113.8269 | 1.0065 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.1777 | 81.9938 | -0.994 | -0.99395 | 113.2159 | -9.073 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.1715 | 82.028 | 0.994 | 0.99397 | 115.2344 | 9.0939 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.1689 | 0.97378 | -0.707 | -0.69723 | 113.6101 | -1.0106 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.1802 | 0.99613 | 0.707 | 0.71429 | 113.8262 | 1.0059 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.186 | 82.0217 | -0.994 | -0.99399 | 113.2318 | -9.0715 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.1798 | 82.0325 | 0.994 | 0.99395 | 115.2196 | 9.0944 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.1773 | 0.97378 | -0.707 | -0.69723 | 113.61 | -1.0106 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.1885 | 0.99696 | 0.707 | 0.71473 | 113.8423 | 1.0052 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.1944 | 82.0217 | -0.994 | -0.99399 | 113.2475 | -9.0699 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.1882 | 82.0325 | 0.994 | 0.99395 | 115.2048 | 9.0949 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.1856 | 0.98533 | -0.707 | -0.696 | 113.5955 | -1.0108 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.1968 | 0.99696 | 0.707 | 0.71473 | 113.8583 | 1.0046 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.2027 | 82.0134 | -0.994 | -0.99399 | 113.2286 | -9.0691 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.1965 | 82.0319 | 0.994 | 0.99388 | 115.2107 | 9.0959 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.1939 | 0.98533 | -0.707 | -0.696 | 113.581 | -1.0109 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.2052 | 0.99778 | 0.707 | 0.7153 | 113.8551 | 1.0041 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.211 | 82.0134 | -0.994 | -0.99399 | 113.2097 | -9.0683 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.2048 | 82.0319 | 0.994 | 0.99388 | 115.2166 | 9.097 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.2023 | 0.98554 | -0.707 | -0.69601 | 113.5944 | -1.011 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.2135 | 0.99778 | 0.707 | 0.7153 | 113.8518 | 1.0035 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.2194 | 81.9868 | -0.994 | -0.99393 | 113.1955 | -9.0679 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.2132 | 82.027 | 0.994 | 0.99391 | 115.2169 | 9.0977 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.2106 | 0.98554 | -0.707 | -0.69601 | 113.6078 | -1.0111 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.2218 | 0.99833 | 0.707 | 0.71571 | 113.8479 | 1.0031 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.2277 | 81.9868 | -0.994 | -0.99393 | 113.1813 | -9.0675 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.2215 | 82.027 | 0.994 | 0.99391 | 115.2172 | 9.0984 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.2189 | 0.97295 | -0.707 | -0.69681 | 113.5967 | -1.0112 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.2301 | 0.99833 | 0.707 | 0.71571 | 113.844 | 1.0027 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.236 | 81.9743 | -0.994 | -0.99395 | 113.1872 | -9.0672 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.2298 | 82.0463 | 0.994 | 0.99391 | 115.2231 | 9.099 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.2273 | 0.97295 | -0.707 | -0.69681 | 113.5857 | -1.0113 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.2385 | 0.99222 | 0.707 | 0.7072 | 113.8439 | 1.0024 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.2444 | 81.9743 | -0.994 | -0.99395 | 113.1932 | -9.0668 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.2382 | 82.0463 | 0.994 | 0.99391 | 115.229 | 9.0996 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.2356 | 0.9731 | -0.707 | -0.69692 | 113.5823 | -1.0113 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.2468 | 0.99222 | 0.707 | 0.7072 | 113.8437 | 1.0022 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.2527 | 81.9906 | -0.994 | -0.99395 | 113.1949 | -9.0665 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.2465 | 82.0391 | 0.994 | 0.99391 | 115.2321 | 9.1004 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.2439 | 0.9731 | -0.707 | -0.69692 | 113.5789 | -1.0114 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.2551 | 0.99274 | 0.707 | 0.7075 | 113.8485 | 1.002 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.261 | 81.9906 | -0.994 | -0.99395 | 113.1967 | -9.0661 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.2549 | 82.0391 | 0.994 | 0.99391 | 115.2351 | 9.1012 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.2523 | 0.97292 | -0.707 | -0.69683 | 113.5788 | -1.0115 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.2634 | 0.99274 | 0.707 | 0.7075 | 113.8532 | 1.0018 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.2694 | 81.9778 | -0.994 | -0.99398 | 113.1936 | -9.0653 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.2632 | 81.9995 | 0.994 | 0.99391 | 115.2321 | 9.102 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.2606 | 0.97292 | -0.707 | -0.69683 | 113.5788 | -1.0116 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.2718 | 0.99332 | 0.707 | 0.70794 | 113.8604 | 1.0017 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.2777 | 81.9778 | -0.994 | -0.99398 | 113.1905 | -9.0645 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.2715 | 81.9995 | 0.994 | 0.99391 | 115.229 | 9.1027 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.2689 | 0.98479 | -0.707 | -0.6957 | 113.5728 | -1.0117 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.2801 | 0.99332 | 0.707 | 0.70794 | 113.8676 | 1.0016 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.286 | 81.9923 | -0.994 | -0.99396 | 113.1899 | -9.0641 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.2799 | 82.0198 | 0.994 | 0.99391 | 115.2321 | 9.1035 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.2773 | 0.98479 | -0.707 | -0.6957 | 113.5669 | -1.0119 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.2884 | 0.99402 | 0.707 | 0.7084 | 113.8652 | 1.0015 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.2944 | 81.9923 | -0.994 | -0.99396 | 113.1893 | -9.0636 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.2882 | 82.0198 | 0.994 | 0.99391 | 115.2352 | 9.1043 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.2856 | 0.98441 | -0.707 | -0.69547 | 113.5694 | -1.012 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.2967 | 0.99402 | 0.707 | 0.7084 | 113.8629 | 1.0014 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.3027 | 81.9883 | -0.994 | -0.99398 | 113.1818 | -9.0631 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.2965 | 81.9808 | 0.994 | 0.99391 | 115.2187 | 9.1053 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.2939 | 0.98441 | -0.707 | -0.69547 | 113.5718 | -1.0121 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.3051 | 0.99429 | 0.707 | 0.70867 | 113.852 | 1.0013 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.311 | 81.9883 | -0.994 | -0.99398 | 113.1744 | -9.0626 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.3049 | 81.9808 | 0.994 | 0.99391 | 115.2022 | 9.1064 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.3022 | 0.97266 | -0.707 | -0.69665 | 113.573 | -1.0123 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.3134 | 0.99429 | 0.707 | 0.70867 | 113.8411 | 1.0013 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.3194 | 81.977 | -0.994 | -0.994 | 113.1802 | -9.062 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.3132 | 81.9773 | 0.994 | 0.99393 | 115.1962 | 9.1071 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.3106 | 0.97266 | -0.707 | -0.69665 | 113.5742 | -1.0125 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.3217 | 0.99547 | 0.707 | 0.70939 | 113.8481 | 1.0014 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.3277 | 81.977 | -0.994 | -0.994 | 113.186 | -9.0614 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.3216 | 81.9773 | 0.994 | 0.99393 | 115.1903 | 9.1078 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.3189 | 0.98417 | -0.707 | -0.69539 | 113.5674 | -1.0126 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.33 | 0.99547 | 0.707 | 0.70939 | 113.8551 | 1.0014 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.336 | 82.0083 | -0.994 | -0.99403 | 113.1924 | -9.0608 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.3299 | 81.9947 | 0.994 | 0.99393 | 115.2011 | 9.1084 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.3272 | 0.98417 | -0.707 | -0.69539 | 113.5606 | -1.0127 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.3384 | 0.99558 | 0.707 | 0.70947 | 113.8606 | 1.0016 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.3444 | 82.0083 | -0.994 | -0.99403 | 113.1986 | -9.0602 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.3382 | 81.9947 | 0.994 | 0.99393 | 115.212 | 9.1091 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.3356 | 0.98379 | -0.707 | -0.69524 | 113.5524 | -1.013 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.3467 | 0.99558 | 0.707 | 0.70947 | 113.8661 | 1.0017 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.3527 | 82.0293 | -0.994 | -0.99405 | 113.2032 | -9.0596 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.3466 | 81.9825 | 0.994 | 0.99394 | 115.203 | 9.11 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.3439 | 0.98379 | -0.707 | -0.69524 | 113.5443 | -1.0132 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.355 | 0.99939 | 0.707 | 0.70417 | 113.8642 | 1.0019 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.3611 | 82.0293 | -0.994 | -0.99405 | 113.2078 | -9.0591 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.3549 | 81.9825 | 0.994 | 0.99394 | 115.1939 | 9.1108 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.3522 | 0.97161 | -0.707 | -0.69627 | 113.5394 | -1.0133 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.3633 | 0.99939 | 0.707 | 0.70417 | 113.8623 | 1.0022 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.3694 | 82.0046 | -0.994 | -0.99403 | 113.2025 | -9.0588 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.3632 | 81.975 | 0.994 | 0.99395 | 115.1877 | 9.1117 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.3606 | 0.97161 | -0.707 | -0.69627 | 113.5345 | -1.0135 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.3717 | 0.98106 | 0.707 | 0.69667 | 113.8717 | 1.0024 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.3777 | 82.0046 | -0.994 | -0.99403 | 113.1972 | -9.0585 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.3716 | 81.975 | 0.994 | 0.99395 | 115.1816 | 9.1125 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.3689 | 0.97192 | -0.707 | -0.69626 | 113.5506 | -1.0136 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.38 | 0.98106 | 0.707 | 0.69667 | 113.8811 | 1.0027 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.3861 | 81.9958 | -0.994 | -0.99399 | 113.1921 | -9.0584 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.3799 | 81.9957 | 0.994 | 0.99396 | 115.1878 | 9.1131 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.3772 | 0.97192 | -0.707 | -0.69626 | 113.5668 | -1.0137 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.3883 | 1.0006 | 0.707 | 0.70505 | 113.868 | 1.003 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.3944 | 81.9958 | -0.994 | -0.99399 | 113.1869 | -9.0583 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.3883 | 81.9957 | 0.994 | 0.99396 | 115.1939 | 9.1137 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.3856 | 0.97178 | -0.707 | -0.69631 | 113.5487 | -1.0137 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.3966 | 1.0006 | 0.707 | 0.70505 | 113.855 | 1.0033 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.4027 | 81.9974 | -0.994 | -0.99402 | 113.1841 | -9.058 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.3966 | 81.9763 | 0.994 | 0.99396 | 115.1939 | 9.1141 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.3939 | 0.97178 | -0.707 | -0.69631 | 113.5306 | -1.0138 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.405 | 0.96666 | 0.707 | 0.6872 | 113.8533 | 1.0037 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.4111 | 81.9974 | -0.994 | -0.99402 | 113.1814 | -9.0577 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.4049 | 81.9763 | 0.994 | 0.99396 | 115.1939 | 9.1145 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.4022 | 0.98315 | -0.707 | -0.69482 | 113.5274 | -1.014 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.4133 | 0.96666 | 0.707 | 0.6872 | 113.8516 | 1.0041 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.4194 | 81.9983 | -0.994 | -0.99407 | 113.1815 | -9.0572 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.4133 | 81.9754 | 0.994 | 0.994 | 115.194 | 9.1147 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.4105 | 0.98315 | -0.707 | -0.69482 | 113.5243 | -1.0141 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.4216 | 0.96064 | 0.707 | 0.67859 | 113.8531 | 1.0046 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.4277 | 81.9983 | -0.994 | -0.99407 | 113.1817 | -9.0567 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.4216 | 81.9754 | 0.994 | 0.994 | 115.194 | 9.1149 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.4189 | 0.97096 | -0.707 | -0.69577 | 113.5232 | -1.0143 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.4299 | 0.96064 | 0.707 | 0.67859 | 113.8546 | 1.005 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.4361 | 82.0013 | -0.994 | -0.99404 | 113.178 | -9.0563 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.4299 | 81.9897 | 0.994 | 0.99397 | 115.1932 | 9.1153 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.4272 | 0.97096 | -0.707 | -0.69577 | 113.5222 | -1.0144 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.4383 | 0.97365 | 0.707 | 0.67837 | 113.8536 | 1.0056 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.4444 | 82.0013 | -0.994 | -0.99404 | 113.1744 | -9.0558 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.4383 | 81.9897 | 0.994 | 0.99397 | 115.1923 | 9.1158 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.4355 | 0.97083 | -0.707 | -0.69565 | 113.5316 | -1.0146 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.4466 | 0.97365 | 0.707 | 0.67837 | 113.8526 | 1.0061 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.4527 | 82.0059 | -0.994 | -0.99399 | 113.1669 | -9.0557 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.4466 | 82.0055 | 0.994 | 0.99399 | 115.2008 | 9.1162 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.4439 | 0.97083 | -0.707 | -0.69565 | 113.5409 | -1.0148 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.4549 | 0.96124 | 0.707 | 0.67898 | 113.8601 | 1.0065 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.4611 | 82.0059 | -0.994 | -0.99399 | 113.1596 | -9.0555 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.455 | 82.0055 | 0.994 | 0.99399 | 115.2094 | 9.1166 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.4522 | 0.97091 | -0.707 | -0.69569 | 113.541 | -1.0149 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.4632 | 0.96124 | 0.707 | 0.67898 | 113.8676 | 1.007 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.4694 | 82.0144 | -0.994 | -0.99403 | 113.1706 | -9.0552 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.4633 | 82.0043 | 0.994 | 0.99395 | 115.2107 | 9.117 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.4605 | 0.97091 | -0.707 | -0.69569 | 113.541 | -1.0149 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.4715 | 0.97457 | 0.707 | 0.67892 | 113.8732 | 1.0075 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.4777 | 82.0144 | -0.994 | -0.99403 | 113.1816 | -9.0549 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.4716 | 82.0043 | 0.994 | 0.99395 | 115.212 | 9.1173 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.4689 | 0.98273 | -0.707 | -0.69461 | 113.5251 | -1.0151 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.4799 | 0.97457 | 0.707 | 0.67892 | 113.8787 | 1.008 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.4861 | 82.0169 | -0.994 | -0.99405 | 113.1786 | -9.0548 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.48 | 82.0029 | 0.994 | 0.99397 | 115.2102 | 9.1174 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.4772 | 0.98273 | -0.707 | -0.69461 | 113.5092 | -1.0152 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.4882 | 0.97521 | 0.707 | 0.67927 | 113.877 | 1.0086 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.4944 | 82.0169 | -0.994 | -0.99405 | 113.1756 | -9.0547 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.4883 | 82.0029 | 0.994 | 0.99397 | 115.2084 | 9.1175 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.4855 | 1.0013 | -0.707 | -0.70222 | 113.5055 | -1.0154 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.4965 | 0.97521 | 0.707 | 0.67927 | 113.8753 | 1.0091 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.5027 | 82.0446 | -0.994 | -0.99408 | 113.1775 | -9.0543 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.4966 | 82.0163 | 0.994 | 0.99395 | 115.2193 | 9.1175 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.4939 | 1.0013 | -0.707 | -0.70222 | 113.5018 | -1.0156 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.5049 | 0.97566 | 0.707 | 0.67952 | 113.8836 | 1.0096 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.5111 | 82.0446 | -0.994 | -0.99408 | 113.1795 | -9.0539 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.505 | 82.0163 | 0.994 | 0.99395 | 115.2302 | 9.1174 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.5022 | 1.0011 | -0.707 | -0.70211 | 113.5007 | -1.0158 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.5132 | 0.97566 | 0.707 | 0.67952 | 113.8919 | 1.0101 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.5194 | 82.0264 | -0.994 | -0.99406 | 113.179 | -9.0538 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.5133 | 82.0318 | 0.994 | 0.99398 | 115.2355 | 9.1168 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.5105 | 1.0011 | -0.707 | -0.70211 | 113.4995 | -1.016 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.5215 | 0.97644 | 0.707 | 0.67991 | 113.9077 | 1.0106 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.5277 | 82.0264 | -0.994 | -0.99406 | 113.1785 | -9.0536 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.5217 | 82.0318 | 0.994 | 0.99398 | 115.241 | 9.1163 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.5189 | 1.0189 | -0.707 | -0.70573 | 113.4964 | -1.0162 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.5298 | 0.97644 | 0.707 | 0.67991 | 113.9235 | 1.0111 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.5361 | 81.9976 | -0.994 | -0.99406 | 113.1694 | -9.0533 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.53 | 82.004 | 0.994 | 0.99399 | 115.2317 | 9.1154 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.5272 | 1.0189 | -0.707 | -0.70573 | 113.4933 | -1.0164 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.5382 | 0.97651 | 0.707 | 0.68002 | 113.9207 | 1.0117 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.5444 | 81.9976 | -0.994 | -0.99406 | 113.1603 | -9.053 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.5383 | 82.004 | 0.994 | 0.99399 | 115.2224 | 9.1145 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.5355 | 1.0005 | -0.707 | -0.7017 | 113.5027 | -1.0165 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.5465 | 0.97651 | 0.707 | 0.68002 | 113.9178 | 1.0122 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.5528 | 82.0108 | -0.994 | -0.99404 | 113.1685 | -9.0526 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.5467 | 82.0048 | 0.994 | 0.994 | 115.2267 | 9.1133 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.5438 | 1.0005 | -0.707 | -0.7017 | 113.5123 | -1.0167 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.5548 | 0.97682 | 0.707 | 0.68022 | 113.9126 | 1.0127 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.5611 | 82.0108 | -0.994 | -0.99404 | 113.1767 | -9.0522 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.555 | 82.0048 | 0.994 | 0.994 | 115.2311 | 9.1121 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.5522 | 1.0074 | -0.707 | -0.71045 | 113.5051 | -1.0168 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.5631 | 0.97682 | 0.707 | 0.68022 | 113.9075 | 1.0132 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.5694 | 81.9845 | -0.994 | -0.99406 | 113.1725 | -9.0518 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.5633 | 81.999 | 0.994 | 0.99399 | 115.2271 | 9.1108 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.5605 | 1.0074 | -0.707 | -0.71045 | 113.4981 | -1.0168 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.5714 | 0.9775 | 0.707 | 0.68058 | 113.9173 | 1.0137 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.5778 | 81.9845 | -0.994 | -0.99406 | 113.1684 | -9.0514 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.5717 | 81.999 | 0.994 | 0.99399 | 115.2233 | 9.1094 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.5688 | 1.0257 | -0.707 | -0.71425 | 113.4968 | -1.0169 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.5798 | 0.9775 | 0.707 | 0.68058 | 113.9271 | 1.0142 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.5861 | 82.0152 | -0.994 | -0.99404 | 113.1704 | -9.0507 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.58 | 82.0003 | 0.994 | 0.99398 | 115.2166 | 9.1081 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.5772 | 1.0257 | -0.707 | -0.71425 | 113.4956 | -1.0169 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.5881 | 0.97792 | 0.707 | 0.68073 | 113.9377 | 1.0147 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.5944 | 82.0152 | -0.994 | -0.99404 | 113.1723 | -9.0501 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.5884 | 82.0003 | 0.994 | 0.99398 | 115.2098 | 9.1067 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.5855 | 1.0251 | -0.707 | -0.71403 | 113.4926 | -1.0169 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.5964 | 0.97792 | 0.707 | 0.68073 | 113.9483 | 1.0152 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.6028 | 82.0181 | -0.994 | -0.99405 | 113.1785 | -9.0497 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.5967 | 82.0148 | 0.994 | 0.99397 | 115.221 | 9.1059 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.5938 | 1.0251 | -0.707 | -0.71403 | 113.4896 | -1.0169 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.6048 | 0.978 | 0.707 | 0.68077 | 113.9482 | 1.0158 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.6111 | 82.0181 | -0.994 | -0.99405 | 113.1846 | -9.0494 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.605 | 82.0148 | 0.994 | 0.99397 | 115.2321 | 9.105 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.6022 | 1.0068 | -0.707 | -0.70996 | 113.5055 | -1.0169 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.6131 | 0.978 | 0.707 | 0.68077 | 113.9482 | 1.0163 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.6194 | 82.0139 | -0.994 | -0.99404 | 113.1838 | -9.0491 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.6134 | 81.9705 | 0.994 | 0.99399 | 115.2156 | 9.1039 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.6105 | 1.0068 | -0.707 | -0.70996 | 113.5214 | -1.0169 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.6214 | 0.97742 | 0.707 | 0.68051 | 113.9403 | 1.0168 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.6278 | 82.0139 | -0.994 | -0.99404 | 113.1829 | -9.0488 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.6217 | 81.9705 | 0.994 | 0.99399 | 115.1991 | 9.1029 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.6188 | 1.0215 | -0.707 | -0.71919 | 113.5183 | -1.0168 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.6297 | 0.97742 | 0.707 | 0.68051 | 113.9325 | 1.0173 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.6361 | 82.0399 | -0.994 | -0.99406 | 113.1999 | -9.0483 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.63 | 82.0123 | 0.994 | 0.99402 | 115.2125 | 9.1016 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.6272 | 1.0215 | -0.707 | -0.71919 | 113.5153 | -1.0168 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.6381 | 0.98077 | 0.707 | 0.67504 | 113.9355 | 1.0179 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.6444 | 82.0399 | -0.994 | -0.99406 | 113.2169 | -9.0478 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.6384 | 82.0123 | 0.994 | 0.99402 | 115.2258 | 9.1004 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.6355 | 1.0058 | -0.707 | -0.70952 | 113.5006 | -1.0168 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.6464 | 0.98077 | 0.707 | 0.67504 | 113.9384 | 1.0185 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.6528 | 82.0311 | -0.994 | -0.99407 | 113.2068 | -9.0471 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.6467 | 82.01 | 0.994 | 0.994 | 115.2173 | 9.0992 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.6438 | 1.0058 | -0.707 | -0.70952 | 113.486 | -1.0168 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.6547 | 0.98051 | 0.707 | 0.67475 | 113.9464 | 1.0191 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.6611 | 82.0311 | -0.994 | -0.99407 | 113.1967 | -9.0465 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.6551 | 82.01 | 0.994 | 0.994 | 115.2089 | 9.0979 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.6521 | 1.0211 | -0.707 | -0.71885 | 113.498 | -1.0167 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.663 | 0.98051 | 0.707 | 0.67475 | 113.9545 | 1.0197 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.6694 | 82.0418 | -0.994 | -0.99406 | 113.1938 | -9.046 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.6634 | 82.0025 | 0.994 | 0.99403 | 115.2058 | 9.0966 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.6605 | 1.0211 | -0.707 | -0.71885 | 113.51 | -1.0167 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.6714 | 0.98012 | 0.707 | 0.67448 | 113.9554 | 1.0203 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.6778 | 82.0418 | -0.994 | -0.99406 | 113.1909 | -9.0455 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.6717 | 82.0025 | 0.994 | 0.99403 | 115.2028 | 9.0954 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.6688 | 1.0237 | -0.707 | -0.71284 | 113.5202 | -1.0167 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.6797 | 0.98012 | 0.707 | 0.67448 | 113.9564 | 1.0209 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.6861 | 82.02 | -0.994 | -0.99408 | 113.2084 | -9.0449 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.6801 | 82.0037 | 0.994 | 0.99401 | 115.2046 | 9.0942 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.6771 | 1.0237 | -0.707 | -0.71284 | 113.5305 | -1.0167 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.688 | 0.99804 | 0.707 | 0.67879 | 113.951 | 1.0215 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.6945 | 82.02 | -0.994 | -0.99408 | 113.2259 | -9.0442 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.6884 | 82.0037 | 0.994 | 0.99401 | 115.2064 | 9.093 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.6855 | 1.0232 | -0.707 | -0.71259 | 113.5202 | -1.0167 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.6963 | 0.99804 | 0.707 | 0.67879 | 113.9457 | 1.0221 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.7028 | 82.0327 | -0.994 | -0.99405 | 113.2276 | -9.0438 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.6967 | 81.9743 | 0.994 | 0.99401 | 115.189 | 9.0916 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.6938 | 1.0232 | -0.707 | -0.71259 | 113.51 | -1.0167 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.7047 | 1.0169 | 0.707 | 0.68666 | 113.9373 | 1.0227 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.7111 | 82.0327 | -0.994 | -0.99405 | 113.2293 | -9.0434 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.7051 | 81.9743 | 0.994 | 0.99401 | 115.1715 | 9.0903 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.7021 | 1.0379 | -0.707 | -0.7216 | 113.5092 | -1.0167 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.713 | 1.0169 | 0.707 | 0.68666 | 113.929 | 1.0233 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.7195 | 82.0242 | -0.994 | -0.9941 | 113.2197 | -9.0426 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.7134 | 82.0222 | 0.994 | 0.99401 | 115.187 | 9.0891 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.7105 | 1.0379 | -0.707 | -0.7216 | 113.5083 | -1.0167 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.7213 | 1.0162 | 0.707 | 0.68626 | 113.9236 | 1.024 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.7278 | 82.0242 | -0.994 | -0.9941 | 113.2102 | -9.0417 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.7218 | 82.0222 | 0.994 | 0.99401 | 115.2026 | 9.0879 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.7188 | 1.019 | -0.707 | -0.71745 | 113.5043 | -1.0166 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.7296 | 1.0162 | 0.707 | 0.68626 | 113.9183 | 1.0246 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.7361 | 82.0084 | -0.994 | -0.9941 | 113.2064 | -9.0412 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.7301 | 81.9986 | 0.994 | 0.99405 | 115.1932 | 9.0864 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.7271 | 1.019 | -0.707 | -0.71745 | 113.5002 | -1.0166 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.738 | 1.0158 | 0.707 | 0.68605 | 113.9166 | 1.0252 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.7445 | 82.0084 | -0.994 | -0.9941 | 113.2026 | -9.0407 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.7384 | 81.9986 | 0.994 | 0.99405 | 115.1837 | 9.085 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.7355 | 1.0369 | -0.707 | -0.72086 | 113.5009 | -1.0165 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.7463 | 1.0158 | 0.707 | 0.68605 | 113.9148 | 1.0258 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.7528 | 82.0338 | -0.994 | -0.99409 | 113.2117 | -9.0401 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.7468 | 82.0206 | 0.994 | 0.99404 | 115.1806 | 9.0836 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.7438 | 1.0369 | -0.707 | -0.72086 | 113.5016 | -1.0165 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.7546 | 1.0269 | 0.707 | 0.70066 | 113.9087 | 1.0263 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.7611 | 82.0338 | -0.994 | -0.99409 | 113.2208 | -9.0394 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.7551 | 82.0206 | 0.994 | 0.99404 | 115.1776 | 9.0823 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.7521 | 1.0368 | -0.707 | -0.72077 | 113.5017 | -1.0164 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.7629 | 1.0269 | 0.707 | 0.70066 | 113.9026 | 1.0268 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.7695 | 82.0034 | -0.994 | -0.99406 | 113.2042 | -9.0392 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.7634 | 82.0331 | 0.994 | 0.99406 | 115.171 | 9.0806 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.7605 | 1.0368 | -0.707 | -0.72077 | 113.5017 | -1.0164 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.7713 | 1.0329 | 0.707 | 0.70891 | 113.8973 | 1.0272 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.7778 | 82.0034 | -0.994 | -0.99406 | 113.1875 | -9.0389 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.7718 | 82.0331 | 0.994 | 0.99406 | 115.1644 | 9.0789 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.7688 | 1.0151 | -0.707 | -0.72256 | 113.5068 | -1.0162 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.7796 | 1.0329 | 0.707 | 0.70891 | 113.8922 | 1.0276 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.7861 | 82.0113 | -0.994 | -0.99405 | 113.1893 | -9.0383 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.7801 | 82.0018 | 0.994 | 0.99409 | 115.1571 | 9.0771 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.7771 | 1.0151 | -0.707 | -0.72256 | 113.5119 | -1.0161 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.7879 | 1.0013 | 0.707 | 0.70541 | 113.8841 | 1.0279 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.7945 | 82.0113 | -0.994 | -0.99405 | 113.1911 | -9.0376 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.7885 | 82.0018 | 0.994 | 0.99409 | 115.1498 | 9.0754 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.7854 | 1.015 | -0.707 | -0.72234 | 113.5237 | -1.0159 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.7962 | 1.0013 | 0.707 | 0.70541 | 113.8761 | 1.0281 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.8028 | 82.0148 | -0.994 | -0.99406 | 113.1877 | -9.0368 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.7968 | 82.0075 | 0.994 | 0.99406 | 115.1502 | 9.0738 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.7938 | 1.015 | -0.707 | -0.72234 | 113.5355 | -1.0158 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.8046 | 0.99734 | 0.707 | 0.71063 | 113.8778 | 1.0282 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.8111 | 82.0148 | -0.994 | -0.99406 | 113.1843 | -9.036 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.8051 | 82.0075 | 0.994 | 0.99406 | 115.1507 | 9.0722 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.8021 | 1.0174 | -0.707 | -0.71617 | 113.5288 | -1.0157 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.8129 | 0.99734 | 0.707 | 0.71063 | 113.8796 | 1.0283 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.8195 | 81.9992 | -0.994 | -0.99409 | 113.177 | -9.0352 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.8135 | 82.0027 | 0.994 | 0.99411 | 115.1416 | 9.0704 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.8104 | 1.0174 | -0.707 | -0.71617 | 113.5222 | -1.0156 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.8212 | 1.0038 | 0.707 | 0.71954 | 113.8777 | 1.0282 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.8278 | 81.9992 | -0.994 | -0.99409 | 113.1696 | -9.0345 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.8218 | 82.0027 | 0.994 | 0.99411 | 115.1325 | 9.0686 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.8188 | 1.0169 | -0.707 | -0.71589 | 113.5269 | -1.0156 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.8295 | 1.0038 | 0.707 | 0.71954 | 113.8758 | 1.0281 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.8362 | 82.006 | -0.994 | -0.99411 | 113.176 | -9.0337 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.8301 | 82.0043 | 0.994 | 0.99408 | 115.1357 | 9.067 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.8271 | 1.0169 | -0.707 | -0.71589 | 113.5317 | -1.0155 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.8379 | 1.0035 | 0.707 | 0.71921 | 113.8793 | 1.0281 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.8445 | 82.006 | -0.994 | -0.99411 | 113.1824 | -9.0329 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.8385 | 82.0043 | 0.994 | 0.99408 | 115.1389 | 9.0655 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.8354 | 1.0017 | -0.707 | -0.72288 | 113.5344 | -1.0153 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.8462 | 1.0035 | 0.707 | 0.71921 | 113.8827 | 1.028 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.8528 | 82.0154 | -0.994 | -0.99405 | 113.1814 | -9.0322 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.8468 | 82.0265 | 0.994 | 0.9941 | 115.1521 | 9.0641 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.8438 | 1.0017 | -0.707 | -0.72288 | 113.5371 | -1.0152 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.8545 | 1.0029 | 0.707 | 0.71878 | 113.8754 | 1.028 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.8612 | 82.0154 | -0.994 | -0.99405 | 113.1803 | -9.0315 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.8552 | 82.0265 | 0.994 | 0.9941 | 115.1652 | 9.0626 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.8521 | 1.0021 | -0.707 | -0.72296 | 113.5553 | -1.0151 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.8628 | 1.0029 | 0.707 | 0.71878 | 113.8682 | 1.028 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.8695 | 81.9993 | -0.994 | -0.99407 | 113.1804 | -9.0307 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.8635 | 82.0128 | 0.994 | 0.99411 | 115.1548 | 9.0612 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.8604 | 1.0021 | -0.707 | -0.72296 | 113.5734 | -1.0149 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.8712 | 1.0024 | 0.707 | 0.71863 | 113.8534 | 1.0279 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.8778 | 81.9993 | -0.994 | -0.99407 | 113.1807 | -9.03 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.8718 | 82.0128 | 0.994 | 0.99411 | 115.1444 | 9.0598 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.8688 | 1.0138 | -0.707 | -0.72124 | 113.5744 | -1.0148 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.8795 | 1.0024 | 0.707 | 0.71863 | 113.8385 | 1.0279 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.8862 | 81.995 | -0.994 | -0.99411 | 113.168 | -9.029 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.8802 | 82.0067 | 0.994 | 0.99406 | 115.1426 | 9.0584 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.8771 | 1.0138 | -0.707 | -0.72124 | 113.5754 | -1.0148 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.8878 | 1.0019 | 0.707 | 0.71837 | 113.8377 | 1.0279 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.8945 | 81.995 | -0.994 | -0.99411 | 113.1554 | -9.0279 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.8885 | 82.0067 | 0.994 | 0.99406 | 115.1408 | 9.057 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.8854 | 1.0341 | -0.707 | -0.7186 | 113.5668 | -1.0148 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.8961 | 1.0019 | 0.707 | 0.71837 | 113.8369 | 1.0278 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.9028 | 82.0158 | -0.994 | -0.9941 | 113.1664 | -9.0271 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.8968 | 82.0123 | 0.994 | 0.99405 | 115.1453 | 9.0556 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.8938 | 1.0341 | -0.707 | -0.7186 | 113.5583 | -1.0148 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.9045 | 1.0016 | 0.707 | 0.71821 | 113.8306 | 1.0278 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.9112 | 82.0158 | -0.994 | -0.9941 | 113.1775 | -9.0262 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.9052 | 82.0123 | 0.994 | 0.99405 | 115.1499 | 9.0542 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.9021 | 1.0126 | -0.707 | -0.7205 | 113.5597 | -1.0147 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.9128 | 1.0016 | 0.707 | 0.71821 | 113.8242 | 1.0277 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.9195 | 82.0044 | -0.994 | -0.99404 | 113.1679 | -9.0255 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.9135 | 82.0185 | 0.994 | 0.99407 | 115.1449 | 9.0528 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.9104 | 1.0126 | -0.707 | -0.7205 | 113.5612 | -1.0145 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.9211 | 0.99455 | 0.707 | 0.70915 | 113.8124 | 1.0277 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.9278 | 82.0044 | -0.994 | -0.99404 | 113.1584 | -9.0247 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.9219 | 82.0185 | 0.994 | 0.99407 | 115.1399 | 9.0514 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.9187 | 1.0005 | -0.707 | -0.72163 | 113.5721 | -1.0143 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.9294 | 0.99455 | 0.707 | 0.70915 | 113.8006 | 1.0276 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.9362 | 81.9853 | -0.994 | -0.99405 | 113.1495 | -9.0242 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.9302 | 82.0129 | 0.994 | 0.99404 | 115.1462 | 9.0503 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.9271 | 1.0005 | -0.707 | -0.72163 | 113.5831 | -1.0141 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.9378 | 0.99481 | 0.707 | 0.70935 | 113.8032 | 1.0276 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.9445 | 81.9853 | -0.994 | -0.99405 | 113.1405 | -9.0236 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.9385 | 82.0129 | 0.994 | 0.99404 | 115.1525 | 9.0492 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.9354 | 1.0122 | -0.707 | -0.72002 | 113.5811 | -1.0139 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.9461 | 0.99481 | 0.707 | 0.70935 | 113.8058 | 1.0275 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.9528 | 81.9873 | -0.994 | -0.99405 | 113.1491 | -9.0227 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.9469 | 82.0377 | 0.994 | 0.99407 | 115.1556 | 9.048 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.9437 | 1.0122 | -0.707 | -0.72002 | 113.5792 | -1.0138 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.9544 | 0.99513 | 0.707 | 0.70944 | 113.812 | 1.0274 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.9612 | 81.9873 | -0.994 | -0.99405 | 113.1578 | -9.0218 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.9552 | 82.0377 | 0.994 | 0.99407 | 115.1587 | 9.0468 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.9521 | 0.99951 | -0.707 | -0.72089 | 113.583 | -1.0136 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.9627 | 0.99513 | 0.707 | 0.70944 | 113.8183 | 1.0274 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.9695 | 81.9895 | -0.994 | -0.99406 | 113.1534 | -9.021 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.9635 | 82.0125 | 0.994 | 0.99405 | 115.1543 | 9.0458 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.9604 | 0.99951 | -0.707 | -0.72089 | 113.5868 | -1.0134 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.9711 | 0.99521 | 0.707 | 0.70957 | 113.8082 | 1.0273 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.9778 | 81.9895 | -0.994 | -0.99406 | 113.1491 | -9.0203 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.9719 | 82.0125 | 0.994 | 0.99405 | 115.15 | 9.0448 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.9687 | 0.98361 | -0.707 | -0.7109 | 113.582 | -1.0132 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.9794 | 0.99521 | 0.707 | 0.70957 | 113.7981 | 1.0272 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.9862 | 82.0006 | -0.994 | -0.99407 | 113.1431 | -9.0195 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.9802 | 82.0068 | 0.994 | 0.99404 | 115.1469 | 9.044 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.9771 | 0.98361 | -0.707 | -0.7109 | 113.5771 | -1.0131 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.9877 | 0.99538 | 0.707 | 0.70964 | 113.8071 | 1.0272 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 9.9945 | 82.0006 | -0.994 | -0.99407 | 113.1372 | -9.0188 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.9886 | 82.0068 | 0.994 | 0.99404 | 115.1438 | 9.0431 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.9854 | 0.98319 | -0.707 | -0.71058 | 113.5819 | -1.0129 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
9.996 | 0.99538 | 0.707 | 0.70964 | 113.8162 | 1.0271 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.0029 | 81.9884 | -0.994 | -0.99405 | 113.149 | -9.0183 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 9.9969 | 82.0298 | 0.994 | 0.99407 | 115.1585 | 9.0422 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 9.9937 | 0.98319 | -0.707 | -0.71058 | 113.5868 | -1.0127 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.0044 | 1.0023 | 0.707 | 0.71882 | 113.808 | 1.027 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.0112 | 81.9884 | -0.994 | -0.99405 | 113.1607 | -9.0178 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.0052 | 82.0298 | 0.994 | 0.99407 | 115.1731 | 9.0413 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.0021 | 0.9989 | -0.707 | -0.72028 | 113.6019 | -1.0125 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.0127 | 1.0023 | 0.707 | 0.71882 | 113.7997 | 1.0268 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.0195 | 81.9826 | -0.994 | -0.99405 | 113.1511 | -9.0173 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.0136 | 82.0322 | 0.994 | 0.99404 | 115.1764 | 9.0411 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.0104 | 0.9989 | -0.707 | -0.72028 | 113.617 | -1.0123 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.021 | 1.0026 | 0.707 | 0.7189 | 113.8089 | 1.0266 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.0279 | 81.9826 | -0.994 | -0.99405 | 113.1414 | -9.0168 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.0219 | 82.0322 | 0.994 | 0.99404 | 115.1797 | 9.0408 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.0187 | 0.99843 | -0.707 | -0.72018 | 113.6034 | -1.0121 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.0293 | 1.0026 | 0.707 | 0.7189 | 113.8181 | 1.0263 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.0362 | 81.9955 | -0.994 | -0.99403 | 113.1414 | -9.0164 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.0302 | 82.0142 | 0.994 | 0.99402 | 115.168 | 9.0406 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.027 | 0.99843 | -0.707 | -0.72018 | 113.5898 | -1.012 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.0377 | 1.0025 | 0.707 | 0.71897 | 113.8148 | 1.0262 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.0445 | 81.9955 | -0.994 | -0.99403 | 113.1413 | -9.0159 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.0386 | 82.0142 | 0.994 | 0.99402 | 115.1563 | 9.0403 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.0354 | 0.99803 | -0.707 | -0.71973 | 113.5947 | -1.0118 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.046 | 1.0025 | 0.707 | 0.71897 | 113.8114 | 1.026 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.0529 | 82.0107 | -0.994 | -0.99406 | 113.1569 | -9.0153 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.0469 | 82.0375 | 0.994 | 0.99402 | 115.1731 | 9.0402 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.0437 | 0.99803 | -0.707 | -0.71973 | 113.5997 | -1.0116 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.0543 | 1.0027 | 0.707 | 0.71906 | 113.8047 | 1.0257 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.0612 | 82.0107 | -0.994 | -0.99406 | 113.1726 | -9.0148 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.0553 | 82.0375 | 0.994 | 0.99402 | 115.19 | 9.04 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.052 | 0.99792 | -0.707 | -0.71966 | 113.5997 | -1.0114 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.0626 | 1.0027 | 0.707 | 0.71906 | 113.798 | 1.0254 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.0695 | 82.0099 | -0.994 | -0.99406 | 113.1633 | -9.0141 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.0636 | 82.0143 | 0.994 | 0.99402 | 115.1731 | 9.0397 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.0604 | 0.99792 | -0.707 | -0.71966 | 113.5997 | -1.0112 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.071 | 1.003 | 0.707 | 0.71926 | 113.8058 | 1.0252 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.0779 | 82.0099 | -0.994 | -0.99406 | 113.1541 | -9.0134 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.0719 | 82.0143 | 0.994 | 0.99402 | 115.1562 | 9.0394 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.0687 | 0.99736 | -0.707 | -0.71936 | 113.5886 | -1.011 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.0793 | 1.003 | 0.707 | 0.71926 | 113.8135 | 1.0251 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.0862 | 82.0153 | -0.994 | -0.99409 | 113.1609 | -9.0124 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.0803 | 81.9907 | 0.994 | 0.99407 | 115.1482 | 9.0389 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.077 | 0.99736 | -0.707 | -0.71936 | 113.5776 | -1.0109 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.0876 | 1.003 | 0.707 | 0.71926 | 113.8135 | 1.0249 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.0945 | 82.0153 | -0.994 | -0.99409 | 113.1678 | -9.0114 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.0886 | 81.9907 | 0.994 | 0.99407 | 115.1401 | 9.0384 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.0854 | 0.99698 | -0.707 | -0.71924 | 113.5688 | -1.0107 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.0959 | 1.003 | 0.707 | 0.71926 | 113.8135 | 1.0248 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.1029 | 81.9827 | -0.994 | -0.99405 | 113.1611 | -9.0107 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.0969 | 82.0142 | 0.994 | 0.99403 | 115.1494 | 9.0381 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.0937 | 0.99698 | -0.707 | -0.71924 | 113.56 | -1.0105 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.1043 | 1.0032 | 0.707 | 0.71945 | 113.8114 | 1.0245 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.1112 | 81.9827 | -0.994 | -0.99405 | 113.1544 | -9.01 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.1053 | 82.0142 | 0.994 | 0.99403 | 115.1587 | 9.0377 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.102 | 0.99676 | -0.707 | -0.71904 | 113.5573 | -1.0103 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.1126 | 1.0032 | 0.707 | 0.71945 | 113.8092 | 1.0242 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.1196 | 81.9988 | -0.994 | -0.99408 | 113.1698 | -9.0093 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.1136 | 82.0106 | 0.994 | 0.99402 | 115.1592 | 9.0375 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.1104 | 0.99676 | -0.707 | -0.71904 | 113.5546 | -1.0101 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.1209 | 1.0032 | 0.707 | 0.71942 | 113.8107 | 1.0239 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.1279 | 81.9988 | -0.994 | -0.99408 | 113.1851 | -9.0086 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.122 | 82.0106 | 0.994 | 0.99402 | 115.1598 | 9.0373 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.1187 | 0.99648 | -0.707 | -0.71889 | 113.5535 | -1.0099 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.1292 | 1.0032 | 0.707 | 0.71942 | 113.8121 | 1.0236 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.1362 | 82.0291 | -0.994 | -0.9941 | 113.1973 | -9.0079 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.1303 | 82.0046 | 0.994 | 0.994 | 115.1688 | 9.0372 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.127 | 0.99648 | -0.707 | -0.71889 | 113.5525 | -1.0097 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.1376 | 1.003 | 0.707 | 0.71929 | 113.8128 | 1.0233 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.1446 | 82.0291 | -0.994 | -0.9941 | 113.2093 | -9.0072 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.1386 | 82.0046 | 0.994 | 0.994 | 115.1777 | 9.0371 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.1354 | 0.99596 | -0.707 | -0.71855 | 113.5507 | -1.0095 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.1459 | 1.003 | 0.707 | 0.71929 | 113.8136 | 1.0229 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.1529 | 82.0141 | -0.994 | -0.99413 | 113.2026 | -9.0064 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.147 | 82.0227 | 0.994 | 0.99402 | 115.1777 | 9.0368 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.1437 | 0.99596 | -0.707 | -0.71855 | 113.5489 | -1.0093 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.1542 | 1.0032 | 0.707 | 0.71937 | 113.8199 | 1.0226 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.1612 | 82.0141 | -0.994 | -0.99413 | 113.1959 | -9.0055 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.1553 | 82.0227 | 0.994 | 0.99402 | 115.1777 | 9.0366 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.152 | 0.99607 | -0.707 | -0.71868 | 113.5489 | -1.0091 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.1625 | 1.0032 | 0.707 | 0.71937 | 113.8263 | 1.0223 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.1696 | 81.989 | -0.994 | -0.99409 | 113.1937 | -9.0046 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.1636 | 82.0216 | 0.994 | 0.99402 | 115.1769 | 9.0365 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.1603 | 0.99607 | -0.707 | -0.71868 | 113.5489 | -1.0089 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.1709 | 1.0031 | 0.707 | 0.71938 | 113.8192 | 1.0219 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.1779 | 81.989 | -0.994 | -0.99409 | 113.1915 | -9.0037 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.172 | 82.0216 | 0.994 | 0.99402 | 115.1762 | 9.0363 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.1687 | 0.99592 | -0.707 | -0.71861 | 113.5479 | -1.0088 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.1792 | 1.0031 | 0.707 | 0.71938 | 113.8121 | 1.0215 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.1862 | 82.0161 | -0.994 | -0.99408 | 113.2007 | -9.003 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.1803 | 82.0229 | 0.994 | 0.99402 | 115.1769 | 9.036 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.177 | 0.99592 | -0.707 | -0.71861 | 113.5469 | -1.0086 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.1875 | 1.0033 | 0.707 | 0.71946 | 113.8106 | 1.0212 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.1946 | 82.0161 | -0.994 | -0.99408 | 113.2098 | -9.0022 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.1887 | 82.0229 | 0.994 | 0.99402 | 115.1777 | 9.0357 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.1853 | 0.99568 | -0.707 | -0.71835 | 113.5489 | -1.0084 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.1958 | 1.0033 | 0.707 | 0.71946 | 113.8091 | 1.0208 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.2029 | 81.9737 | -0.994 | -0.99406 | 113.1976 | -9.0017 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.197 | 82.0139 | 0.994 | 0.99405 | 115.1696 | 9.035 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.1937 | 0.99568 | -0.707 | -0.71835 | 113.551 | -1.0082 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.2042 | 1.0033 | 0.707 | 0.71958 | 113.8076 | 1.0205 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.2113 | 81.9737 | -0.994 | -0.99406 | 113.1853 | -9.0011 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.2053 | 82.0139 | 0.994 | 0.99405 | 115.1615 | 9.0343 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.202 | 0.97997 | -0.707 | -0.70845 | 113.546 | -1.008 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.2125 | 1.0033 | 0.707 | 0.71958 | 113.8062 | 1.0202 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.2196 | 82.0037 | -0.994 | -0.99411 | 113.1968 | -9.0004 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.2137 | 81.9918 | 0.994 | 0.99405 | 115.1484 | 9.0335 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.2103 | 0.97997 | -0.707 | -0.70845 | 113.5409 | -1.0078 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.2208 | 0.98405 | 0.707 | 0.71154 | 113.8096 | 1.0198 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.2279 | 82.0037 | -0.994 | -0.99411 | 113.2083 | -8.9997 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.222 | 81.9918 | 0.994 | 0.99405 | 115.1353 | 9.0328 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.2187 | 0.99528 | -0.707 | -0.71818 | 113.54 | -1.0076 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.2291 | 0.98405 | 0.707 | 0.71154 | 113.8129 | 1.0194 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.2363 | 82.0209 | -0.994 | -0.99413 | 113.2146 | -8.9989 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.2303 | 81.9759 | 0.994 | 0.99399 | 115.1443 | 9.0322 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.227 | 0.99528 | -0.707 | -0.71818 | 113.5391 | -1.0074 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.2375 | 0.99675 | 0.707 | 0.71069 | 113.81 | 1.0191 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.2446 | 82.0209 | -0.994 | -0.99413 | 113.2209 | -8.998 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.2387 | 81.9759 | 0.994 | 0.99399 | 115.1533 | 9.0317 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.2353 | 0.99529 | -0.707 | -0.71809 | 113.5379 | -1.0072 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.2458 | 0.99675 | 0.707 | 0.71069 | 113.807 | 1.0187 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.2529 | 81.9959 | -0.994 | -0.99408 | 113.2062 | -8.9973 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.247 | 81.9871 | 0.994 | 0.99398 | 115.1562 | 9.0311 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.2437 | 0.99529 | -0.707 | -0.71809 | 113.5368 | -1.0071 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.2541 | 1.0035 | 0.707 | 0.7196 | 113.8157 | 1.0183 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.2613 | 81.9959 | -0.994 | -0.99408 | 113.1916 | -8.9967 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.2554 | 81.9871 | 0.994 | 0.99398 | 115.159 | 9.0305 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.252 | 0.99501 | -0.707 | -0.71793 | 113.5361 | -1.0069 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.2624 | 1.0035 | 0.707 | 0.7196 | 113.8243 | 1.0179 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.2696 | 81.9936 | -0.994 | -0.99406 | 113.1895 | -8.9962 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.2637 | 81.985 | 0.994 | 0.99397 | 115.1662 | 9.0302 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.2603 | 0.99501 | -0.707 | -0.71793 | 113.5355 | -1.0067 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.2708 | 0.97762 | 0.707 | 0.70255 | 113.8242 | 1.0176 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.2779 | 81.9936 | -0.994 | -0.99406 | 113.1875 | -8.9958 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.272 | 81.985 | 0.994 | 0.99397 | 115.1734 | 9.0298 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.2687 | 0.99472 | -0.707 | -0.7177 | 113.5421 | -1.0065 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.2791 | 0.97762 | 0.707 | 0.70255 | 113.8242 | 1.0173 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.2863 | 81.9835 | -0.994 | -0.99406 | 113.1876 | -8.9952 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.2804 | 81.9762 | 0.994 | 0.99401 | 115.1653 | 9.0291 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.277 | 0.99472 | -0.707 | -0.7177 | 113.5488 | -1.0063 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.2874 | 0.99692 | 0.707 | 0.71084 | 113.8191 | 1.0169 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.2946 | 81.9835 | -0.994 | -0.99406 | 113.1878 | -8.9946 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.2887 | 81.9762 | 0.994 | 0.99401 | 115.1573 | 9.0284 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.2853 | 0.99463 | -0.707 | -0.71764 | 113.5488 | -1.0061 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.2957 | 0.99692 | 0.707 | 0.71084 | 113.814 | 1.0166 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.3029 | 81.9945 | -0.994 | -0.99405 | 113.1879 | -8.9941 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.297 | 81.9807 | 0.994 | 0.99404 | 115.1585 | 9.0276 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.2936 | 0.99463 | -0.707 | -0.71764 | 113.5487 | -1.0059 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.3041 | 1.0034 | 0.707 | 0.71968 | 113.8121 | 1.0162 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.3113 | 81.9945 | -0.994 | -0.99405 | 113.1881 | -8.9936 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.3054 | 81.9807 | 0.994 | 0.99404 | 115.1598 | 9.0267 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.302 | 0.99481 | -0.707 | -0.71777 | 113.5488 | -1.0056 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.3124 | 1.0034 | 0.707 | 0.71968 | 113.8102 | 1.0158 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.3196 | 81.9817 | -0.994 | -0.99403 | 113.1814 | -8.993 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.3137 | 82.004 | 0.994 | 0.99407 | 115.1745 | 9.026 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.3103 | 0.99481 | -0.707 | -0.71777 | 113.5489 | -1.0054 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.3207 | 0.99739 | 0.707 | 0.71086 | 113.8255 | 1.0154 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.3279 | 81.9817 | -0.994 | -0.99403 | 113.1748 | -8.9925 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.3221 | 82.004 | 0.994 | 0.99407 | 115.1892 | 9.0253 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.3186 | 0.99451 | -0.707 | -0.71767 | 113.5436 | -1.0051 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.329 | 0.99739 | 0.707 | 0.71086 | 113.8408 | 1.0151 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.3363 | 81.9963 | -0.994 | -0.99409 | 113.1774 | -8.9917 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.3304 | 81.9925 | 0.994 | 0.99406 | 115.183 | 9.0246 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.327 | 0.99451 | -0.707 | -0.71767 | 113.5385 | -1.0048 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.3374 | 1.0036 | 0.707 | 0.71969 | 113.8303 | 1.0147 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.3446 | 81.9963 | -0.994 | -0.99409 | 113.18 | -8.9909 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.3387 | 81.9925 | 0.994 | 0.99406 | 115.1768 | 9.0239 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.3353 | 0.99476 | -0.707 | -0.71762 | 113.5475 | -1.0044 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.3457 | 1.0036 | 0.707 | 0.71969 | 113.8199 | 1.0143 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.353 | 81.9919 | -0.994 | -0.99408 | 113.1774 | -8.9903 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.3471 | 81.9706 | 0.994 | 0.99403 | 115.1623 | 9.0233 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.3436 | 0.99476 | -0.707 | -0.71762 | 113.5566 | -1.0041 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.354 | 0.99676 | 0.707 | 0.71071 | 113.8094 | 1.014 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.3613 | 81.9919 | -0.994 | -0.99408 | 113.1748 | -8.9897 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.3554 | 81.9706 | 0.994 | 0.99403 | 115.1479 | 9.0227 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.352 | 0.99446 | -0.707 | -0.71761 | 113.544 | -1.0037 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.3623 | 0.99676 | 0.707 | 0.71071 | 113.7988 | 1.0138 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.3696 | 81.9799 | -0.994 | -0.99408 | 113.1757 | -8.9889 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.3637 | 81.9916 | 0.994 | 0.99404 | 115.1672 | 9.0219 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.3603 | 0.99446 | -0.707 | -0.71761 | 113.5314 | -1.0033 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.3707 | 0.99681 | 0.707 | 0.7107 | 113.803 | 1.0135 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.378 | 81.9799 | -0.994 | -0.99408 | 113.1765 | -8.988 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.3721 | 81.9916 | 0.994 | 0.99404 | 115.1864 | 9.0212 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.3686 | 0.99458 | -0.707 | -0.71755 | 113.5391 | -1.003 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.379 | 0.99681 | 0.707 | 0.7107 | 113.8072 | 1.0132 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.3863 | 81.9985 | -0.994 | -0.99408 | 113.179 | -8.9871 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.3804 | 81.9969 | 0.994 | 0.99406 | 115.1784 | 9.0203 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.377 | 0.99458 | -0.707 | -0.71755 | 113.5467 | -1.0026 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.3873 | 0.97763 | 0.707 | 0.70277 | 113.815 | 1.013 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.3946 | 81.9985 | -0.994 | -0.99408 | 113.1814 | -8.9862 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.3888 | 81.9969 | 0.994 | 0.99406 | 115.1703 | 9.0195 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.3853 | 0.99426 | -0.707 | -0.71748 | 113.5454 | -1.0022 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.3956 | 0.97763 | 0.707 | 0.70277 | 113.8228 | 1.0128 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.403 | 81.9983 | -0.994 | -0.99407 | 113.1859 | -8.9855 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.3971 | 81.9957 | 0.994 | 0.99407 | 115.1687 | 9.0188 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.3936 | 0.99426 | -0.707 | -0.71748 | 113.5442 | -1.0019 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.404 | 0.97783 | 0.707 | 0.70286 | 113.8162 | 1.0125 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.4113 | 81.9983 | -0.994 | -0.99407 | 113.1904 | -8.9849 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.4054 | 81.9957 | 0.994 | 0.99407 | 115.1671 | 9.0182 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.4019 | 0.99414 | -0.707 | -0.71731 | 113.5432 | -1.0015 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.4123 | 0.97783 | 0.707 | 0.70286 | 113.8096 | 1.0123 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.4196 | 82.0062 | -0.994 | -0.99405 | 113.1864 | -8.9844 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.4138 | 81.9827 | 0.994 | 0.99408 | 115.1702 | 9.0176 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.4103 | 0.99414 | -0.707 | -0.71731 | 113.5422 | -1.0011 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.4206 | 0.97798 | 0.707 | 0.70282 | 113.8167 | 1.012 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.428 | 82.0062 | -0.994 | -0.99405 | 113.1824 | -8.9839 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.4221 | 81.9827 | 0.994 | 0.99408 | 115.1733 | 9.017 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.4186 | 0.99412 | -0.707 | -0.71739 | 113.5421 | -1.0008 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.4289 | 0.97798 | 0.707 | 0.70282 | 113.8238 | 1.0118 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.4363 | 82.0014 | -0.994 | -0.99404 | 113.183 | -8.9836 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.4304 | 81.9776 | 0.994 | 0.99407 | 115.1725 | 9.0163 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.4269 | 0.99412 | -0.707 | -0.71739 | 113.542 | -1.0004 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.4372 | 0.97769 | 0.707 | 0.70279 | 113.8238 | 1.0115 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.4447 | 82.0014 | -0.994 | -0.99404 | 113.1835 | -8.9833 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.4388 | 81.9776 | 0.994 | 0.99407 | 115.1716 | 9.0157 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.4353 | 0.99385 | -0.707 | -0.71716 | 113.5379 | -1.0001 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.4456 | 0.97769 | 0.707 | 0.70279 | 113.8238 | 1.0113 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.453 | 82.0108 | -0.994 | -0.99405 | 113.1851 | -8.983 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.4471 | 81.9945 | 0.994 | 0.99406 | 115.1747 | 9.0147 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.4436 | 0.99385 | -0.707 | -0.71716 | 113.5338 | -0.99972 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.4539 | 0.99728 | 0.707 | 0.71097 | 113.8252 | 1.0111 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.4613 | 82.0108 | -0.994 | -0.99405 | 113.1866 | -8.9827 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.4555 | 81.9945 | 0.994 | 0.99406 | 115.1779 | 9.0138 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.4519 | 0.99387 | -0.707 | -0.71729 | 113.5292 | -0.99937 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.4622 | 0.99728 | 0.707 | 0.71097 | 113.8267 | 1.0109 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.4697 | 82.0009 | -0.994 | -0.99407 | 113.183 | -8.9819 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.4638 | 81.9919 | 0.994 | 0.99407 | 115.1758 | 9.013 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.4603 | 0.99387 | -0.707 | -0.71729 | 113.5246 | -0.99901 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.4706 | 0.97757 | 0.707 | 0.70268 | 113.8184 | 1.0106 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.478 | 82.0009 | -0.994 | -0.99407 | 113.1794 | -8.9812 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.4721 | 81.9919 | 0.994 | 0.99407 | 115.1737 | 9.0122 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.4686 | 0.9933 | -0.707 | -0.71707 | 113.511 | -0.99866 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.4789 | 0.97757 | 0.707 | 0.70268 | 113.8102 | 1.0104 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.4863 | 82.0095 | -0.994 | -0.99405 | 113.1798 | -8.9807 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.4805 | 81.9859 | 0.994 | 0.99409 | 115.1678 | 9.0113 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.4769 | 0.9933 | -0.707 | -0.71707 | 113.4974 | -0.9983 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.4872 | 0.97816 | 0.707 | 0.7029 | 113.8275 | 1.0101 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.4947 | 82.0095 | -0.994 | -0.99405 | 113.1801 | -8.9802 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.4888 | 81.9859 | 0.994 | 0.99409 | 115.1619 | 9.0103 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.4853 | 0.9935 | -0.707 | -0.717 | 113.509 | -0.99795 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.4955 | 0.97816 | 0.707 | 0.7029 | 113.8447 | 1.0099 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.503 | 81.99 | -0.994 | -0.99405 | 113.1807 | -8.9797 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.4971 | 81.9861 | 0.994 | 0.9941 | 115.1637 | 9.0093 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.4936 | 0.9935 | -0.707 | -0.717 | 113.5207 | -0.99759 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.5038 | 0.9783 | 0.707 | 0.70296 | 113.8511 | 1.0097 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.5113 | 81.99 | -0.994 | -0.99405 | 113.1813 | -8.9792 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.5055 | 81.9861 | 0.994 | 0.9941 | 115.1655 | 9.0082 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.5019 | 0.99353 | -0.707 | -0.71695 | 113.5207 | -0.99723 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.5122 | 0.9783 | 0.707 | 0.70296 | 113.8574 | 1.0095 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.5197 | 81.9968 | -0.994 | -0.99405 | 113.181 | -8.9789 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.5138 | 81.9609 | 0.994 | 0.99411 | 115.1485 | 9.0072 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.5103 | 0.99353 | -0.707 | -0.71695 | 113.5207 | -0.99688 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.5205 | 0.98144 | 0.707 | 0.69715 | 113.8511 | 1.0093 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.528 | 81.9968 | -0.994 | -0.99405 | 113.1808 | -8.9786 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.5222 | 81.9609 | 0.994 | 0.99411 | 115.1315 | 9.0061 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.5186 | 0.99345 | -0.707 | -0.71698 | 113.5207 | -0.99646 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.5288 | 0.98144 | 0.707 | 0.69715 | 113.8447 | 1.0091 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.5363 | 82.0045 | -0.994 | -0.99403 | 113.1843 | -8.9783 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.5305 | 81.9838 | 0.994 | 0.99405 | 115.1347 | 9.0054 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.5269 | 0.99345 | -0.707 | -0.71698 | 113.5207 | -0.99604 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.5371 | 0.98149 | 0.707 | 0.69718 | 113.8448 | 1.0089 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.5447 | 82.0045 | -0.994 | -0.99403 | 113.1878 | -8.9779 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.5388 | 81.9838 | 0.994 | 0.99405 | 115.1379 | 9.0046 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.5352 | 1.0048 | -0.707 | -0.71523 | 113.518 | -0.99565 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.5455 | 0.98149 | 0.707 | 0.69718 | 113.8448 | 1.0087 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.553 | 82.0227 | -0.994 | -0.99404 | 113.195 | -8.9777 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.5472 | 81.9863 | 0.994 | 0.9941 | 115.1325 | 9.0036 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.5436 | 1.0048 | -0.707 | -0.71523 | 113.5154 | -0.99527 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.5538 | 0.98184 | 0.707 | 0.69738 | 113.8482 | 1.0085 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.5614 | 82.0227 | -0.994 | -0.99404 | 113.2022 | -8.9774 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.5555 | 81.9863 | 0.994 | 0.9941 | 115.1271 | 9.0027 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.5519 | 0.99342 | -0.707 | -0.71677 | 113.528 | -0.9949 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.5621 | 0.98184 | 0.707 | 0.69738 | 113.8516 | 1.0083 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.5697 | 82.002 | -0.994 | -0.99404 | 113.1938 | -8.9772 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.5638 | 81.9946 | 0.994 | 0.99408 | 115.1313 | 9.0019 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.5602 | 0.99342 | -0.707 | -0.71677 | 113.5406 | -0.99454 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.5704 | 0.98245 | 0.707 | 0.69761 | 113.8599 | 1.0082 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.578 | 82.002 | -0.994 | -0.99404 | 113.1855 | -8.9771 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.5722 | 81.9946 | 0.994 | 0.99408 | 115.1356 | 9.0012 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.5686 | 1.0116 | -0.707 | -0.72055 | 113.5296 | -0.99421 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.5788 | 0.98245 | 0.707 | 0.69761 | 113.868 | 1.0081 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.5864 | 82.0291 | -0.994 | -0.99403 | 113.1952 | -8.9771 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.5805 | 81.9903 | 0.994 | 0.99408 | 115.1349 | 9.0004 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.5769 | 1.0116 | -0.707 | -0.72055 | 113.5186 | -0.99387 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.5871 | 0.96745 | 0.707 | 0.68763 | 113.879 | 1.0079 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.5947 | 82.0291 | -0.994 | -0.99403 | 113.2049 | -8.9771 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.5889 | 81.9903 | 0.994 | 0.99408 | 115.1341 | 8.9997 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.5852 | 1.023 | -0.707 | -0.71883 | 113.5241 | -0.9936 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.5954 | 0.96745 | 0.707 | 0.68763 | 113.8899 | 1.0078 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.603 | 81.9968 | -0.994 | -0.99404 | 113.1892 | -8.9772 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.5972 | 81.9967 | 0.994 | 0.9941 | 115.1275 | 8.9988 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.5936 | 1.023 | -0.707 | -0.71883 | 113.5296 | -0.99332 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.6037 | 0.96742 | 0.707 | 0.68779 | 113.8782 | 1.0077 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.6114 | 81.9968 | -0.994 | -0.99404 | 113.1735 | -8.9772 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.6055 | 81.9967 | 0.994 | 0.9941 | 115.1208 | 8.998 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.6019 | 1.0226 | -0.707 | -0.71866 | 113.523 | -0.9932 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.6121 | 0.96742 | 0.707 | 0.68779 | 113.8664 | 1.0076 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.6197 | 82.0139 | -0.994 | -0.99403 | 113.1809 | -8.9772 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.6139 | 81.984 | 0.994 | 0.99409 | 115.1223 | 8.9973 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.6102 | 1.0226 | -0.707 | -0.71866 | 113.5164 | -0.99307 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.6204 | 0.98293 | 0.707 | 0.69794 | 113.8811 | 1.0074 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.628 | 82.0139 | -0.994 | -0.99403 | 113.1882 | -8.9772 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.6222 | 81.984 | 0.994 | 0.99409 | 115.1236 | 8.9966 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.6186 | 1.0224 | -0.707 | -0.71842 | 113.5191 | -0.99295 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.6287 | 0.98293 | 0.707 | 0.69794 | 113.8958 | 1.0072 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.6364 | 82.0331 | -0.994 | -0.99408 | 113.189 | -8.9768 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.6305 | 81.9794 | 0.994 | 0.99411 | 115.1261 | 8.9958 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.6269 | 1.0224 | -0.707 | -0.71842 | 113.5217 | -0.99282 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.637 | 0.96764 | 0.707 | 0.68786 | 113.8828 | 1.0071 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.6447 | 82.0331 | -0.994 | -0.99408 | 113.1899 | -8.9764 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.6389 | 81.9794 | 0.994 | 0.99411 | 115.1287 | 8.995 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.6352 | 0.99245 | -0.707 | -0.71625 | 113.5217 | -0.99261 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.6454 | 0.96764 | 0.707 | 0.68786 | 113.8698 | 1.0069 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.6531 | 82.0124 | -0.994 | -0.99406 | 113.1839 | -8.9761 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.6472 | 81.9806 | 0.994 | 0.99408 | 115.1301 | 8.9944 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.6435 | 0.99245 | -0.707 | -0.71625 | 113.5217 | -0.99239 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.6537 | 0.96803 | 0.707 | 0.68803 | 113.8776 | 1.0068 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.6614 | 82.0124 | -0.994 | -0.99406 | 113.1778 | -8.9759 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.6556 | 81.9806 | 0.994 | 0.99408 | 115.1315 | 8.9938 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.6519 | 1.0105 | -0.707 | -0.71979 | 113.5256 | -0.99225 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.662 | 0.96803 | 0.707 | 0.68803 | 113.8855 | 1.0066 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.6697 | 82.008 | -0.994 | -0.99401 | 113.1761 | -8.9762 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.6639 | 82.003 | 0.994 | 0.9941 | 115.1267 | 8.9933 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.6602 | 1.0105 | -0.707 | -0.71979 | 113.5295 | -0.99211 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.6703 | 0.96161 | 0.707 | 0.67913 | 113.8943 | 1.0066 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.6781 | 82.008 | -0.994 | -0.99401 | 113.1744 | -8.9765 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.6722 | 82.003 | 0.994 | 0.9941 | 115.1219 | 8.9927 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.6685 | 1.0223 | -0.707 | -0.71821 | 113.5365 | -0.99204 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.6787 | 0.96161 | 0.707 | 0.67913 | 113.9032 | 1.0066 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.6864 | 81.9813 | -0.994 | -0.99405 | 113.1589 | -8.9764 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.6806 | 81.9954 | 0.994 | 0.99412 | 115.117 | 8.992 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.6769 | 1.0223 | -0.707 | -0.71821 | 113.5434 | -0.99196 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.687 | 0.96839 | 0.707 | 0.68818 | 113.909 | 1.0064 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.6947 | 81.9813 | -0.994 | -0.99405 | 113.1435 | -8.9763 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.6889 | 81.9954 | 0.994 | 0.99412 | 115.1121 | 8.9912 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.6852 | 0.99185 | -0.707 | -0.71583 | 113.5299 | -0.99179 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.6953 | 0.96839 | 0.707 | 0.68818 | 113.9148 | 1.0063 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.7031 | 81.9983 | -0.994 | -0.99403 | 113.1603 | -8.9762 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.6972 | 82.0022 | 0.994 | 0.99416 | 115.1293 | 8.9904 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.6935 | 0.99185 | -0.707 | -0.71583 | 113.5164 | -0.99163 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.7036 | 0.96837 | 0.707 | 0.68826 | 113.9055 | 1.0061 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.7114 | 81.9983 | -0.994 | -0.99403 | 113.1772 | -8.976 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.7056 | 82.0022 | 0.994 | 0.99416 | 115.1466 | 8.9895 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.7019 | 1.0096 | -0.707 | -0.71917 | 113.519 | -0.99144 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.712 | 0.96837 | 0.707 | 0.68826 | 113.8963 | 1.0059 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.7197 | 82.0156 | -0.994 | -0.99405 | 113.1805 | -8.9759 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.7139 | 81.991 | 0.994 | 0.99413 | 115.1329 | 8.9886 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.7102 | 1.0096 | -0.707 | -0.71917 | 113.5217 | -0.99124 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.7203 | 0.99441 | 0.707 | 0.68719 | 113.9139 | 1.0059 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.7281 | 82.0156 | -0.994 | -0.99405 | 113.1838 | -8.9758 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.7223 | 81.991 | 0.994 | 0.99413 | 115.1193 | 8.9877 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.7185 | 1.0098 | -0.707 | -0.71939 | 113.5216 | -0.9911 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.7286 | 0.99441 | 0.707 | 0.68719 | 113.9315 | 1.0058 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.7364 | 82.0056 | -0.994 | -0.99405 | 113.1826 | -8.9758 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.7306 | 82.0232 | 0.994 | 0.99411 | 115.128 | 8.987 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.7269 | 1.0098 | -0.707 | -0.71939 | 113.5216 | -0.99096 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.7369 | 1.0276 | 0.707 | 0.70132 | 113.9053 | 1.0058 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.7447 | 82.0056 | -0.994 | -0.99405 | 113.1814 | -8.9758 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.7389 | 82.0232 | 0.994 | 0.99411 | 115.1367 | 8.9863 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.7352 | 0.99145 | -0.707 | -0.71555 | 113.5245 | -0.99079 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.7453 | 1.0276 | 0.707 | 0.70132 | 113.8791 | 1.0057 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.7531 | 82.0061 | -0.994 | -0.99402 | 113.1914 | -8.9761 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.7473 | 82.0286 | 0.994 | 0.99411 | 115.15 | 8.9855 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.7435 | 0.99145 | -0.707 | -0.71555 | 113.5273 | -0.99061 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.7536 | 1.0343 | 0.707 | 0.70998 | 113.8783 | 1.0055 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.7614 | 82.0061 | -0.994 | -0.99402 | 113.2014 | -8.9764 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.7556 | 82.0286 | 0.994 | 0.99411 | 115.1633 | 8.9847 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.7519 | 1.003 | -0.707 | -0.71378 | 113.5334 | -0.99051 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.7619 | 1.0343 | 0.707 | 0.70998 | 113.8777 | 1.0054 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.7698 | 82.0109 | -0.994 | -0.99407 | 113.1952 | -8.9764 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.7639 | 82.0404 | 0.994 | 0.99411 | 115.1542 | 8.984 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.7602 | 1.003 | -0.707 | -0.71378 | 113.5394 | -0.9904 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.7702 | 1.0339 | 0.707 | 0.70989 | 113.8628 | 1.0053 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.7781 | 82.0109 | -0.994 | -0.99407 | 113.1891 | -8.9764 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.7723 | 82.0404 | 0.994 | 0.99411 | 115.1451 | 8.9833 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.7685 | 0.99107 | -0.707 | -0.71516 | 113.5384 | -0.99022 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.7786 | 1.0339 | 0.707 | 0.70989 | 113.8479 | 1.0051 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.7864 | 82.0155 | -0.994 | -0.99406 | 113.1876 | -8.9764 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.7806 | 82.0132 | 0.994 | 0.99411 | 115.1485 | 8.9828 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.7768 | 0.99107 | -0.707 | -0.71516 | 113.5373 | -0.99005 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.7869 | 1.0032 | 0.707 | 0.70696 | 113.8443 | 1.0049 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.7948 | 82.0155 | -0.994 | -0.99406 | 113.1861 | -8.9765 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.789 | 82.0132 | 0.994 | 0.99411 | 115.1518 | 8.9822 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.7852 | 0.99077 | -0.707 | -0.71487 | 113.5479 | -0.98988 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.7952 | 1.0032 | 0.707 | 0.70696 | 113.8406 | 1.0048 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.8031 | 81.9916 | -0.994 | -0.99402 | 113.1802 | -8.9766 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.7973 | 82.0441 | 0.994 | 0.99411 | 115.1551 | 8.9816 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.7935 | 0.99077 | -0.707 | -0.71487 | 113.5585 | -0.98971 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.8035 | 1.0217 | 0.707 | 0.71119 | 113.8427 | 1.0047 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.8114 | 81.9916 | -0.994 | -0.99402 | 113.1744 | -8.9767 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.8056 | 82.0441 | 0.994 | 0.99411 | 115.1584 | 8.981 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.8018 | 1.0021 | -0.707 | -0.71307 | 113.5617 | -0.9896 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.8119 | 1.0217 | 0.707 | 0.71119 | 113.8447 | 1.0045 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.8198 | 82.0054 | -0.994 | -0.99402 | 113.1757 | -8.9769 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.814 | 82.0456 | 0.994 | 0.99409 | 115.1529 | 8.9806 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.8102 | 1.0021 | -0.707 | -0.71307 | 113.5647 | -0.98949 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.8202 | 1.0035 | 0.707 | 0.70721 | 113.8459 | 1.0044 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.8281 | 82.0054 | -0.994 | -0.99402 | 113.1771 | -8.9771 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.8223 | 82.0456 | 0.994 | 0.99409 | 115.1473 | 8.9801 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.8185 | 0.99051 | -0.707 | -0.71447 | 113.5761 | -0.98932 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.8285 | 1.0035 | 0.707 | 0.70721 | 113.8471 | 1.0042 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.8364 | 82.0146 | -0.994 | -0.99403 | 113.178 | -8.9772 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.8306 | 82.0249 | 0.994 | 0.99406 | 115.151 | 8.9797 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.8268 | 0.99051 | -0.707 | -0.71447 | 113.5874 | -0.98915 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.8368 | 1.0038 | 0.707 | 0.70747 | 113.8462 | 1.0041 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.8448 | 82.0146 | -0.994 | -0.99403 | 113.1787 | -8.9773 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.839 | 82.0249 | 0.994 | 0.99406 | 115.1548 | 8.9793 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.8352 | 0.98975 | -0.707 | -0.71412 | 113.5667 | -0.98898 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.8452 | 1.0038 | 0.707 | 0.70747 | 113.8452 | 1.004 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.8531 | 82.0223 | -0.994 | -0.99405 | 113.1799 | -8.9773 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.8473 | 82.0338 | 0.994 | 0.99406 | 115.1525 | 8.9788 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.8435 | 0.98975 | -0.707 | -0.71412 | 113.5459 | -0.98881 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.8535 | 1.0224 | 0.707 | 0.71165 | 113.8423 | 1.004 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.8615 | 82.0223 | -0.994 | -0.99405 | 113.181 | -8.9773 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.8557 | 82.0338 | 0.994 | 0.99406 | 115.1503 | 8.9784 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.8518 | 0.98977 | -0.707 | -0.71396 | 113.5625 | -0.98864 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.8618 | 1.0224 | 0.707 | 0.71165 | 113.8395 | 1.0039 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.8698 | 82.01 | -0.994 | -0.99406 | 113.1841 | -8.9771 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.864 | 82.0224 | 0.994 | 0.99407 | 115.1427 | 8.978 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.8602 | 0.98977 | -0.707 | -0.71396 | 113.5791 | -0.98847 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.8701 | 1.0225 | 0.707 | 0.71178 | 113.8388 | 1.0039 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.8781 | 82.01 | -0.994 | -0.99406 | 113.1873 | -8.977 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.8723 | 82.0224 | 0.994 | 0.99407 | 115.1352 | 8.9776 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.8685 | 0.98903 | -0.707 | -0.71352 | 113.5678 | -0.9883 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.8785 | 1.0225 | 0.707 | 0.71178 | 113.838 | 1.0038 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.8865 | 81.9829 | -0.994 | -0.99404 | 113.1783 | -8.9771 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.8807 | 82.0089 | 0.994 | 0.99407 | 115.1416 | 8.9774 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.8768 | 0.98903 | -0.707 | -0.71352 | 113.5565 | -0.98813 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.8868 | 1.0045 | 0.707 | 0.70793 | 113.8369 | 1.0037 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.8948 | 81.9829 | -0.994 | -0.99404 | 113.1692 | -8.9771 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.889 | 82.0089 | 0.994 | 0.99407 | 115.1481 | 8.9771 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.8852 | 0.98886 | -0.707 | -0.71339 | 113.5642 | -0.98796 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.8951 | 1.0045 | 0.707 | 0.70793 | 113.8357 | 1.0036 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.9031 | 82.0035 | -0.994 | -0.99406 | 113.1768 | -8.9772 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.8973 | 82.0183 | 0.994 | 0.99408 | 115.1439 | 8.9767 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.8935 | 0.98886 | -0.707 | -0.71339 | 113.5719 | -0.98779 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.9034 | 1.0228 | 0.707 | 0.71211 | 113.8246 | 1.0037 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.9115 | 82.0035 | -0.994 | -0.99406 | 113.1843 | -8.9772 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.9057 | 82.0183 | 0.994 | 0.99408 | 115.1398 | 8.9763 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.9018 | 0.98879 | -0.707 | -0.71315 | 113.5779 | -0.98762 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.9118 | 1.0228 | 0.707 | 0.71211 | 113.8134 | 1.0038 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.9198 | 82.0342 | -0.994 | -0.99406 | 113.1934 | -8.9771 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.914 | 82.0258 | 0.994 | 0.99406 | 115.1506 | 8.9762 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.9101 | 0.98879 | -0.707 | -0.71315 | 113.5838 | -0.98745 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.9201 | 1.0231 | 0.707 | 0.71226 | 113.8165 | 1.0038 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.9281 | 82.0342 | -0.994 | -0.99406 | 113.2025 | -8.9771 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.9224 | 82.0258 | 0.994 | 0.99406 | 115.1615 | 8.976 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.9185 | 0.99564 | -0.707 | -0.72189 | 113.5904 | -0.98721 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.9284 | 1.0231 | 0.707 | 0.71226 | 113.8196 | 1.0038 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.9365 | 81.9986 | -0.994 | -0.99404 | 113.1911 | -8.9773 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.9307 | 82.037 | 0.994 | 0.99406 | 115.1736 | 8.9758 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.9268 | 0.99564 | -0.707 | -0.72189 | 113.597 | -0.98697 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.9367 | 1.0232 | 0.707 | 0.71233 | 113.8196 | 1.0038 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.9448 | 81.9986 | -0.994 | -0.99404 | 113.1797 | -8.9775 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.939 | 82.037 | 0.994 | 0.99406 | 115.1857 | 8.9756 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.9351 | 0.99556 | -0.707 | -0.72188 | 113.5961 | -0.98674 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.9451 | 1.0232 | 0.707 | 0.71233 | 113.8197 | 1.0039 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.9532 | 82.01 | -0.994 | -0.99401 | 113.1895 | -8.9776 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.9474 | 82.0052 | 0.994 | 0.99407 | 115.1761 | 8.9754 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.9435 | 0.99556 | -0.707 | -0.72188 | 113.5951 | -0.98651 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.9534 | 1.0048 | 0.707 | 0.70856 | 113.805 | 1.0038 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.9615 | 82.01 | -0.994 | -0.99401 | 113.1991 | -8.9778 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.9557 | 82.0052 | 0.994 | 0.99407 | 115.1665 | 8.9751 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.9518 | 0.99541 | -0.707 | -0.72177 | 113.5977 | -0.98628 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.9617 | 1.0048 | 0.707 | 0.70856 | 113.7903 | 1.0038 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.9698 | 81.9822 | -0.994 | -0.99404 | 113.193 | -8.9781 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.964 | 82.0249 | 0.994 | 0.99406 | 115.1713 | 8.9748 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.9601 | 0.99541 | -0.707 | -0.72177 | 113.6003 | -0.98605 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.97 | 1.0051 | 0.707 | 0.70862 | 113.7986 | 1.0038 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.9782 | 81.9822 | -0.994 | -0.99404 | 113.1869 | -8.9784 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.9724 | 82.0249 | 0.994 | 0.99406 | 115.1762 | 8.9746 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.9685 | 0.99533 | -0.707 | -0.72159 | 113.6082 | -0.98581 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.9784 | 1.0051 | 0.707 | 0.70862 | 113.8069 | 1.0038 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.9865 | 82.0006 | -0.994 | -0.99409 | 113.187 | -8.9785 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.9807 | 82.0242 | 0.994 | 0.99407 | 115.1706 | 8.9745 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.9768 | 0.99533 | -0.707 | -0.72159 | 113.616 | -0.98557 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.9867 | 1.0053 | 0.707 | 0.70877 | 113.8022 | 1.0036 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 10.9948 | 82.0006 | -0.994 | -0.99409 | 113.1871 | -8.9785 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.9891 | 82.0242 | 0.994 | 0.99407 | 115.165 | 8.9744 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.9851 | 0.98746 | -0.707 | -0.71212 | 113.6143 | -0.98541 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
10.995 | 1.0053 | 0.707 | 0.70877 | 113.7976 | 1.0035 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.0032 | 81.9981 | -0.994 | -0.99405 | 113.1875 | -8.9787 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 10.9974 | 82.0181 | 0.994 | 0.99407 | 115.1586 | 8.9742 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 10.9935 | 0.98746 | -0.707 | -0.71212 | 113.6126 | -0.98524 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.0033 | 1.0057 | 0.707 | 0.70909 | 113.7935 | 1.0034 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.0115 | 81.9981 | -0.994 | -0.99405 | 113.188 | -8.9789 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.0057 | 82.0181 | 0.994 | 0.99407 | 115.1523 | 8.974 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.0018 | 0.98686 | -0.707 | -0.71191 | 113.5975 | -0.98507 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.0117 | 1.0057 | 0.707 | 0.70909 | 113.7894 | 1.0034 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.0198 | 81.974 | -0.994 | -0.99401 | 113.1816 | -8.9791 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.0141 | 81.9973 | 0.994 | 0.99405 | 115.1545 | 8.974 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.0101 | 0.98686 | -0.707 | -0.71191 | 113.5825 | -0.98491 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.02 | 1.006 | 0.707 | 0.70923 | 113.7912 | 1.0034 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.0282 | 81.974 | -0.994 | -0.99401 | 113.1752 | -8.9794 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.0224 | 81.9973 | 0.994 | 0.99405 | 115.1568 | 8.9741 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.0184 | 0.98711 | -0.707 | -0.71198 | 113.592 | -0.98474 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.0283 | 1.006 | 0.707 | 0.70923 | 113.7929 | 1.0034 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.0365 | 81.983 | -0.994 | -0.99402 | 113.1724 | -8.9795 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.0307 | 82 | 0.994 | 0.99411 | 115.1498 | 8.974 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.0268 | 0.98711 | -0.707 | -0.71198 | 113.6014 | -0.98457 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.0366 | 1.0063 | 0.707 | 0.70942 | 113.7993 | 1.0035 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.0449 | 81.983 | -0.994 | -0.99402 | 113.1696 | -8.9796 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.0391 | 82 | 0.994 | 0.99411 | 115.1428 | 8.9739 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.0351 | 0.98707 | -0.707 | -0.71191 | 113.5959 | -0.9844 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.045 | 1.0063 | 0.707 | 0.70942 | 113.8058 | 1.0035 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.0532 | 81.9993 | -0.994 | -0.994 | 113.1699 | -8.9799 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.0474 | 82.022 | 0.994 | 0.99404 | 115.156 | 8.974 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.0434 | 0.98707 | -0.707 | -0.71191 | 113.5903 | -0.98423 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.0533 | 1.0061 | 0.707 | 0.70944 | 113.796 | 1.0036 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.0615 | 81.9993 | -0.994 | -0.994 | 113.1703 | -8.9802 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.0558 | 82.022 | 0.994 | 0.99404 | 115.1693 | 8.9741 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.0518 | 0.98686 | -0.707 | -0.71179 | 113.5823 | -0.98407 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.0616 | 1.0061 | 0.707 | 0.70944 | 113.7861 | 1.0036 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.0699 | 81.9982 | -0.994 | -0.99401 | 113.1714 | -8.9805 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.0641 | 82.0078 | 0.994 | 0.99407 | 115.1642 | 8.9743 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.0601 | 0.98686 | -0.707 | -0.71179 | 113.5743 | -0.9839 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.0699 | 1.0064 | 0.707 | 0.70954 | 113.797 | 1.0037 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.0782 | 81.9982 | -0.994 | -0.99401 | 113.1725 | -8.9809 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.0724 | 82.0078 | 0.994 | 0.99407 | 115.1591 | 8.9745 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.0684 | 0.98634 | -0.707 | -0.71155 | 113.5723 | -0.98373 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.0783 | 1.0064 | 0.707 | 0.70954 | 113.8081 | 1.0038 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.0865 | 81.9868 | -0.994 | -0.99404 | 113.1654 | -8.9813 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.0808 | 82.0267 | 0.994 | 0.99406 | 115.1651 | 8.9746 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.0768 | 0.98634 | -0.707 | -0.71155 | 113.5704 | -0.98356 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.0866 | 1.0066 | 0.707 | 0.70982 | 113.7888 | 1.0038 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.0949 | 81.9868 | -0.994 | -0.99404 | 113.1583 | -8.9816 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.0891 | 82.0267 | 0.994 | 0.99406 | 115.171 | 8.9747 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.0851 | 0.98595 | -0.707 | -0.71125 | 113.5776 | -0.98339 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.0949 | 1.0066 | 0.707 | 0.70982 | 113.7697 | 1.0039 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.1032 | 81.9819 | -0.994 | -0.99406 | 113.1582 | -8.9816 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.0974 | 82.0152 | 0.994 | 0.99405 | 115.1709 | 8.9749 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.0934 | 0.98595 | -0.707 | -0.71125 | 113.5849 | -0.98323 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.1032 | 1.0069 | 0.707 | 0.71007 | 113.769 | 1.0039 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.1115 | 81.9819 | -0.994 | -0.99406 | 113.1582 | -8.9815 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.1058 | 82.0152 | 0.994 | 0.99405 | 115.1709 | 8.9751 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.1018 | 0.9864 | -0.707 | -0.71138 | 113.592 | -0.98306 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.1115 | 1.0069 | 0.707 | 0.71007 | 113.7684 | 1.0039 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.1199 | 81.9837 | -0.994 | -0.99402 | 113.1602 | -8.9818 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.1141 | 82.0258 | 0.994 | 0.99404 | 115.1718 | 8.9755 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.1101 | 0.9864 | -0.707 | -0.71138 | 113.5991 | -0.98289 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.1199 | 1.0074 | 0.707 | 0.71041 | 113.7698 | 1.0039 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.1282 | 81.9837 | -0.994 | -0.99402 | 113.1622 | -8.982 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.1225 | 82.0258 | 0.994 | 0.99404 | 115.1726 | 8.9759 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.1184 | 0.98617 | -0.707 | -0.71126 | 113.5983 | -0.98272 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.1282 | 1.0074 | 0.707 | 0.71041 | 113.7712 | 1.004 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.1366 | 81.9927 | -0.994 | -0.994 | 113.1691 | -8.9826 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.1308 | 82.0093 | 0.994 | 0.99405 | 115.161 | 8.9759 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.1268 | 0.98617 | -0.707 | -0.71126 | 113.5975 | -0.98255 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.1365 | 1.0073 | 0.707 | 0.71026 | 113.7782 | 1.0041 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.1449 | 81.9927 | -0.994 | -0.994 | 113.1759 | -8.9831 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.1391 | 82.0093 | 0.994 | 0.99405 | 115.1493 | 8.976 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.1351 | 0.9856 | -0.707 | -0.71111 | 113.5842 | -0.98244 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.1449 | 1.0073 | 0.707 | 0.71026 | 113.7853 | 1.0041 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.1532 | 82.0013 | -0.994 | -0.99401 | 113.1738 | -8.9835 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.1475 | 82.0349 | 0.994 | 0.9941 | 115.1671 | 8.9758 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.1434 | 0.9856 | -0.707 | -0.71111 | 113.571 | -0.98233 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.1532 | 1.026 | 0.707 | 0.71446 | 113.7915 | 1.0042 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.1616 | 82.0013 | -0.994 | -0.99401 | 113.1717 | -8.984 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.1558 | 82.0349 | 0.994 | 0.9941 | 115.1848 | 8.9755 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.1517 | 0.98564 | -0.707 | -0.71102 | 113.5744 | -0.98217 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.1615 | 1.026 | 0.707 | 0.71446 | 113.7978 | 1.0043 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.1699 | 82.0022 | -0.994 | -0.99402 | 113.184 | -8.9841 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.1641 | 81.989 | 0.994 | 0.99407 | 115.1647 | 8.9756 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.1601 | 0.98564 | -0.707 | -0.71102 | 113.5777 | -0.982 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.1698 | 1.0078 | 0.707 | 0.71058 | 113.7879 | 1.0043 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.1782 | 82.0022 | -0.994 | -0.99402 | 113.1964 | -8.9842 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.1725 | 81.989 | 0.994 | 0.99407 | 115.1446 | 8.9756 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.1684 | 0.98537 | -0.707 | -0.71076 | 113.5805 | -0.98183 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.1781 | 1.0078 | 0.707 | 0.71058 | 113.7781 | 1.0043 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.1866 | 82.0344 | -0.994 | -0.99403 | 113.2057 | -8.9843 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.1808 | 82.0128 | 0.994 | 0.99408 | 115.1563 | 8.9754 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.1767 | 0.98537 | -0.707 | -0.71076 | 113.5833 | -0.98167 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.1865 | 1.0041 | 0.707 | 0.71628 | 113.7708 | 1.0043 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.1949 | 82.0344 | -0.994 | -0.99403 | 113.2149 | -8.9845 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.1892 | 82.0128 | 0.994 | 0.99408 | 115.168 | 8.9752 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.1851 | 0.98524 | -0.707 | -0.71074 | 113.5738 | -0.9815 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.1948 | 1.0041 | 0.707 | 0.71628 | 113.7636 | 1.0043 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.2033 | 82.0191 | -0.994 | -0.994 | 113.2063 | -8.9848 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.1975 | 82.0251 | 0.994 | 0.99406 | 115.1685 | 8.9752 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.1934 | 0.98524 | -0.707 | -0.71074 | 113.5644 | -0.98134 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.2031 | 1.0046 | 0.707 | 0.71647 | 113.7765 | 1.0043 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.2116 | 82.0191 | -0.994 | -0.994 | 113.1976 | -8.9851 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.2058 | 82.0251 | 0.994 | 0.99406 | 115.169 | 8.9752 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.2017 | 0.98524 | -0.707 | -0.71079 | 113.5565 | -0.98117 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.2114 | 1.0046 | 0.707 | 0.71647 | 113.7894 | 1.0043 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.2199 | 82.0095 | -0.994 | -0.994 | 113.1954 | -8.9854 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.2142 | 82.0067 | 0.994 | 0.99406 | 115.163 | 8.9752 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.2101 | 0.98524 | -0.707 | -0.71079 | 113.5487 | -0.981 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.2198 | 1.0047 | 0.707 | 0.71651 | 113.792 | 1.0043 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.2283 | 82.0095 | -0.994 | -0.994 | 113.1931 | -8.9857 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.2225 | 82.0067 | 0.994 | 0.99406 | 115.1571 | 8.9751 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.2184 | 0.98466 | -0.707 | -0.71053 | 113.5414 | -0.9809 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.2281 | 1.0047 | 0.707 | 0.71651 | 113.7945 | 1.0043 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.2366 | 82.0069 | -0.994 | -0.99404 | 113.2027 | -8.9858 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.2308 | 82.0009 | 0.994 | 0.99405 | 115.1628 | 8.975 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.2267 | 0.98466 | -0.707 | -0.71053 | 113.534 | -0.98079 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.2364 | 1.0079 | 0.707 | 0.71086 | 113.7782 | 1.0044 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.2449 | 82.0069 | -0.994 | -0.99404 | 113.2122 | -8.9859 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.2392 | 82.0009 | 0.994 | 0.99405 | 115.1686 | 8.975 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.2351 | 0.98466 | -0.707 | -0.71055 | 113.5341 | -0.98063 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.2448 | 1.0079 | 0.707 | 0.71086 | 113.7619 | 1.0045 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.2533 | 82.0097 | -0.994 | -0.99403 | 113.2146 | -8.986 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.2475 | 81.9762 | 0.994 | 0.99409 | 115.1694 | 8.9748 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.2434 | 0.98466 | -0.707 | -0.71055 | 113.5341 | -0.98046 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.2531 | 1.0084 | 0.707 | 0.71102 | 113.7709 | 1.0046 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.2616 | 82.0097 | -0.994 | -0.99403 | 113.2169 | -8.9861 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.2559 | 81.9762 | 0.994 | 0.99409 | 115.1701 | 8.9746 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.2517 | 0.98494 | -0.707 | -0.71064 | 113.5444 | -0.98036 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.2614 | 1.0084 | 0.707 | 0.71102 | 113.78 | 1.0046 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.27 | 82.0058 | -0.994 | -0.99402 | 113.2149 | -8.9863 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.2642 | 82.0102 | 0.994 | 0.99407 | 115.1793 | 8.9745 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.2601 | 0.98494 | -0.707 | -0.71064 | 113.5547 | -0.98025 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.2697 | 1.0051 | 0.707 | 0.7168 | 113.7799 | 1.0047 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.2783 | 82.0058 | -0.994 | -0.99402 | 113.2129 | -8.9864 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.2725 | 82.0102 | 0.994 | 0.99407 | 115.1885 | 8.9743 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.2684 | 0.98472 | -0.707 | -0.71057 | 113.5446 | -0.98009 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.278 | 1.0051 | 0.707 | 0.7168 | 113.7798 | 1.0047 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.2866 | 82.0035 | -0.994 | -0.99398 | 113.2135 | -8.9867 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.2809 | 81.9984 | 0.994 | 0.99411 | 115.1859 | 8.9739 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.2767 | 0.98472 | -0.707 | -0.71057 | 113.5344 | -0.97992 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.2864 | 0.98602 | 0.707 | 0.70881 | 113.788 | 1.0047 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.295 | 82.0035 | -0.994 | -0.99398 | 113.214 | -8.9869 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.2892 | 81.9984 | 0.994 | 0.99411 | 115.1833 | 8.9734 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.285 | 0.98462 | -0.707 | -0.71044 | 113.5392 | -0.97976 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.2947 | 0.98602 | 0.707 | 0.70881 | 113.7963 | 1.0047 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.3033 | 81.9742 | -0.994 | -0.99394 | 113.2012 | -8.9875 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.2975 | 82.0039 | 0.994 | 0.9941 | 115.1831 | 8.973 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.2934 | 0.98462 | -0.707 | -0.71044 | 113.5439 | -0.97959 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.303 | 0.98625 | 0.707 | 0.70905 | 113.7993 | 1.0047 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.3116 | 81.9742 | -0.994 | -0.99394 | 113.1884 | -8.9881 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.3059 | 82.0039 | 0.994 | 0.9941 | 115.1829 | 8.9725 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.3017 | 0.98464 | -0.707 | -0.71057 | 113.532 | -0.97949 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.3113 | 0.98625 | 0.707 | 0.70905 | 113.8024 | 1.0048 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.32 | 82.0016 | -0.994 | -0.99398 | 113.2047 | -8.9885 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.3142 | 81.9909 | 0.994 | 0.99411 | 115.1861 | 8.9721 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.31 | 0.98464 | -0.707 | -0.71057 | 113.52 | -0.97938 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.3197 | 0.98639 | 0.707 | 0.70918 | 113.8044 | 1.0047 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.3283 | 82.0016 | -0.994 | -0.99398 | 113.2209 | -8.9889 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.3226 | 81.9909 | 0.994 | 0.99411 | 115.1893 | 8.9716 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.3184 | 0.98512 | -0.707 | -0.71066 | 113.5374 | -0.97928 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.328 | 0.98639 | 0.707 | 0.70918 | 113.8065 | 1.0047 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.3366 | 82.031 | -0.994 | -0.99403 | 113.2213 | -8.9892 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.3309 | 81.987 | 0.994 | 0.99414 | 115.1923 | 8.9713 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.3267 | 0.98512 | -0.707 | -0.71066 | 113.5549 | -0.97917 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.3363 | 1.0089 | 0.707 | 0.71152 | 113.7975 | 1.0047 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.345 | 82.031 | -0.994 | -0.99403 | 113.2219 | -8.9895 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.3392 | 81.987 | 0.994 | 0.99414 | 115.1952 | 8.9709 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.335 | 0.98457 | -0.707 | -0.71063 | 113.5337 | -0.97906 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.3446 | 1.0089 | 0.707 | 0.71152 | 113.7884 | 1.0047 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.3533 | 82.0099 | -0.994 | -0.994 | 113.209 | -8.9898 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.3476 | 81.9994 | 0.994 | 0.99411 | 115.1957 | 8.9705 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.3434 | 0.98457 | -0.707 | -0.71063 | 113.5126 | -0.97896 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.353 | 1.0092 | 0.707 | 0.71167 | 113.7882 | 1.0047 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.3616 | 82.0099 | -0.994 | -0.994 | 113.1961 | -8.9901 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.3559 | 81.9994 | 0.994 | 0.99411 | 115.1961 | 8.97 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.3517 | 0.98479 | -0.707 | -0.71082 | 113.5135 | -0.97879 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.3613 | 1.0092 | 0.707 | 0.71167 | 113.7881 | 1.0048 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.37 | 82.0139 | -0.994 | -0.99402 | 113.2009 | -8.9904 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.3642 | 81.9985 | 0.994 | 0.99418 | 115.2019 | 8.9692 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.36 | 0.98479 | -0.707 | -0.71082 | 113.5143 | -0.97862 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.3696 | 1.0059 | 0.707 | 0.71736 | 113.79 | 1.0047 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.3783 | 82.0139 | -0.994 | -0.99402 | 113.2058 | -8.9908 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.3726 | 81.9985 | 0.994 | 0.99418 | 115.2077 | 8.9684 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.3684 | 0.98543 | -0.707 | -0.71104 | 113.5284 | -0.97845 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.3779 | 1.0059 | 0.707 | 0.71736 | 113.792 | 1.0046 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.3867 | 81.9883 | -0.994 | -0.99399 | 113.1997 | -8.9913 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.3809 | 81.9747 | 0.994 | 0.99417 | 115.2065 | 8.9675 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.3767 | 0.98543 | -0.707 | -0.71104 | 113.5425 | -0.97828 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.3863 | 1.0062 | 0.707 | 0.71753 | 113.7865 | 1.0046 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.395 | 81.9883 | -0.994 | -0.99399 | 113.1937 | -8.9918 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.3893 | 81.9747 | 0.994 | 0.99417 | 115.2054 | 8.9667 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.385 | 0.98517 | -0.707 | -0.71101 | 113.5331 | -0.97817 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.3946 | 1.0062 | 0.707 | 0.71753 | 113.7811 | 1.0045 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.4033 | 82.0191 | -0.994 | -0.99397 | 113.2077 | -8.9927 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.3976 | 81.996 | 0.994 | 0.99417 | 115.1889 | 8.9659 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.3933 | 0.98517 | -0.707 | -0.71101 | 113.5237 | -0.97806 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.4029 | 0.98679 | 0.707 | 0.70954 | 113.7833 | 1.0045 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.4117 | 82.0191 | -0.994 | -0.99397 | 113.2217 | -8.9935 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.4059 | 81.996 | 0.994 | 0.99417 | 115.1723 | 8.9651 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.4017 | 0.98519 | -0.707 | -0.71109 | 113.5205 | -0.97789 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.4112 | 0.98679 | 0.707 | 0.70954 | 113.7854 | 1.0045 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.42 | 82.0083 | -0.994 | -0.99395 | 113.2153 | -8.9942 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.4143 | 82.018 | 0.994 | 0.99417 | 115.196 | 8.9643 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.41 | 0.98519 | -0.707 | -0.71109 | 113.5174 | -0.97772 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.4196 | 0.98725 | 0.707 | 0.70977 | 113.7938 | 1.0044 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.4283 | 82.0083 | -0.994 | -0.99395 | 113.2089 | -8.9949 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.4226 | 82.018 | 0.994 | 0.99417 | 115.2195 | 8.9636 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.4183 | 0.98555 | -0.707 | -0.71117 | 113.5271 | -0.97755 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.4279 | 0.98725 | 0.707 | 0.70977 | 113.8022 | 1.0044 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.4367 | 82.0184 | -0.994 | -0.99399 | 113.203 | -8.9953 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.4309 | 82.0107 | 0.994 | 0.99418 | 115.2137 | 8.9627 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.4267 | 0.98555 | -0.707 | -0.71117 | 113.5367 | -0.97737 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.4362 | 0.98737 | 0.707 | 0.7099 | 113.795 | 1.0043 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.445 | 82.0184 | -0.994 | -0.99399 | 113.197 | -8.9957 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.4393 | 82.0107 | 0.994 | 0.99418 | 115.2077 | 8.9619 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.435 | 0.98594 | -0.707 | -0.71133 | 113.5427 | -0.97726 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.4445 | 0.98737 | 0.707 | 0.7099 | 113.7878 | 1.0042 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.4534 | 82.0097 | -0.994 | -0.99396 | 113.1929 | -8.9963 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.4476 | 81.9912 | 0.994 | 0.99418 | 115.2005 | 8.9612 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.4433 | 0.98594 | -0.707 | -0.71133 | 113.5487 | -0.97715 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.4529 | 1.0071 | 0.707 | 0.71825 | 113.7757 | 1.004 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.4617 | 82.0097 | -0.994 | -0.99396 | 113.1888 | -8.9968 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.456 | 81.9912 | 0.994 | 0.99418 | 115.1932 | 8.9605 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.4517 | 0.98627 | -0.707 | -0.71161 | 113.5457 | -0.97704 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.4612 | 1.0071 | 0.707 | 0.71825 | 113.7637 | 1.0039 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.47 | 81.9784 | -0.994 | -0.994 | 113.183 | -8.9973 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.4643 | 82.0185 | 0.994 | 0.99417 | 115.2023 | 8.9599 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.46 | 0.98627 | -0.707 | -0.71161 | 113.5426 | -0.97693 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.4695 | 0.98823 | 0.707 | 0.71038 | 113.7878 | 1.0038 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.4784 | 81.9784 | -0.994 | -0.994 | 113.1771 | -8.9978 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.4726 | 82.0185 | 0.994 | 0.99417 | 115.2113 | 8.9593 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.4683 | 0.98619 | -0.707 | -0.71175 | 113.5309 | -0.97681 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.4778 | 0.98823 | 0.707 | 0.71038 | 113.8118 | 1.0037 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.4867 | 81.9809 | -0.994 | -0.99398 | 113.18 | -8.9985 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.481 | 81.9815 | 0.994 | 0.99417 | 115.1968 | 8.9584 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.4767 | 0.98619 | -0.707 | -0.71175 | 113.5191 | -0.9767 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.4862 | 1.0075 | 0.707 | 0.71845 | 113.8045 | 1.0035 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.495 | 81.9809 | -0.994 | -0.99398 | 113.1828 | -8.9992 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.4893 | 81.9815 | 0.994 | 0.99417 | 115.1824 | 8.9574 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.485 | 0.98666 | -0.707 | -0.71181 | 113.5373 | -0.97652 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.4945 | 1.0075 | 0.707 | 0.71845 | 113.7973 | 1.0033 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.5034 | 81.9883 | -0.994 | -0.99402 | 113.1898 | -8.9995 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.4976 | 82.0062 | 0.994 | 0.9942 | 115.1871 | 8.9564 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.4933 | 0.98666 | -0.707 | -0.71181 | 113.5553 | -0.97635 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.5028 | 0.98865 | 0.707 | 0.71082 | 113.7901 | 1.0031 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.5117 | 81.9883 | -0.994 | -0.99402 | 113.1969 | -8.9997 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.506 | 82.0062 | 0.994 | 0.9942 | 115.1918 | 8.9553 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.5017 | 0.98667 | -0.707 | -0.71195 | 113.5525 | -0.97623 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.5111 | 0.98865 | 0.707 | 0.71082 | 113.7828 | 1.0028 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.5201 | 81.9835 | -0.994 | -0.99404 | 113.1906 | -8.9999 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.5143 | 81.9846 | 0.994 | 0.99414 | 115.183 | 8.9544 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.51 | 0.98667 | -0.707 | -0.71195 | 113.5496 | -0.97612 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.5195 | 0.98879 | 0.707 | 0.71089 | 113.7892 | 1.0025 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.5284 | 81.9835 | -0.994 | -0.99404 | 113.1843 | -9 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.5227 | 81.9846 | 0.994 | 0.99414 | 115.1741 | 8.9536 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.5183 | 0.98717 | -0.707 | -0.71219 | 113.5473 | -0.976 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.5278 | 0.98879 | 0.707 | 0.71089 | 113.7956 | 1.0022 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.5367 | 82.0029 | -0.994 | -0.99399 | 113.2008 | -9.0004 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.531 | 81.9835 | 0.994 | 0.99415 | 115.1725 | 8.9529 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.5266 | 0.98717 | -0.707 | -0.71219 | 113.545 | -0.97588 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.5361 | 0.98884 | 0.707 | 0.71089 | 113.7957 | 1.002 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.5451 | 82.0029 | -0.994 | -0.99399 | 113.2173 | -9.0007 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.5393 | 81.9835 | 0.994 | 0.99415 | 115.1709 | 8.9521 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.535 | 0.98774 | -0.707 | -0.7125 | 113.5556 | -0.97576 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.5444 | 0.98884 | 0.707 | 0.71089 | 113.7958 | 1.0017 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.5534 | 82.0185 | -0.994 | -0.99399 | 113.2116 | -9.001 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.5477 | 81.9828 | 0.994 | 0.99417 | 115.1692 | 8.9514 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.5433 | 0.98774 | -0.707 | -0.7125 | 113.5661 | -0.97564 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.5528 | 0.98902 | 0.707 | 0.71091 | 113.8063 | 1.0014 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.5617 | 82.0185 | -0.994 | -0.99399 | 113.2058 | -9.0013 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.556 | 81.9828 | 0.994 | 0.99417 | 115.1676 | 8.9508 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.5516 | 0.98789 | -0.707 | -0.71273 | 113.5548 | -0.97546 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.5611 | 0.98902 | 0.707 | 0.71091 | 113.8167 | 1.0011 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.5701 | 81.9908 | -0.994 | -0.99398 | 113.1952 | -9.0016 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.5643 | 82.0135 | 0.994 | 0.9942 | 115.1633 | 8.9501 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.56 | 0.98789 | -0.707 | -0.71273 | 113.5434 | -0.97528 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.5694 | 0.98931 | 0.707 | 0.71106 | 113.8225 | 1.0008 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.5784 | 81.9908 | -0.994 | -0.99398 | 113.1845 | -9.0018 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.5727 | 82.0135 | 0.994 | 0.9942 | 115.159 | 8.9495 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.5683 | 0.99542 | -0.707 | -0.72203 | 113.55 | -0.97503 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.5777 | 0.98931 | 0.707 | 0.71106 | 113.8282 | 1.0005 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.5867 | 82.0236 | -0.994 | -0.99399 | 113.2036 | -9.0023 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.581 | 81.9539 | 0.994 | 0.99425 | 115.138 | 8.9485 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.5766 | 0.99542 | -0.707 | -0.72203 | 113.5565 | -0.97479 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.5861 | 0.98986 | 0.707 | 0.71135 | 113.8333 | 1.0002 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.5951 | 82.0236 | -0.994 | -0.99399 | 113.2227 | -9.0029 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.5894 | 81.9539 | 0.994 | 0.99425 | 115.117 | 8.9475 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.585 | 0.99557 | -0.707 | -0.72217 | 113.5534 | -0.97454 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.5944 | 0.98986 | 0.707 | 0.71135 | 113.8385 | 0.9999 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.6034 | 82.0223 | -0.994 | -0.99403 | 113.2325 | -9.0031 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.5977 | 81.9893 | 0.994 | 0.99421 | 115.1358 | 8.9465 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.5933 | 0.99557 | -0.707 | -0.72217 | 113.5504 | -0.97429 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.6027 | 0.99004 | 0.707 | 0.7115 | 113.8364 | 0.9996 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.6118 | 82.0223 | -0.994 | -0.99403 | 113.2423 | -9.0034 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.606 | 81.9893 | 0.994 | 0.99421 | 115.1545 | 8.9456 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.6016 | 0.98877 | -0.707 | -0.71323 | 113.5641 | -0.97409 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.611 | 0.99004 | 0.707 | 0.7115 | 113.8344 | 0.9993 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.6201 | 82.008 | -0.994 | -0.99405 | 113.235 | -9.0036 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.6144 | 81.9877 | 0.994 | 0.99422 | 115.1544 | 8.9447 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.61 | 0.98877 | -0.707 | -0.71323 | 113.5778 | -0.97388 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.6194 | 0.99016 | 0.707 | 0.71163 | 113.8301 | 0.999 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.6284 | 82.008 | -0.994 | -0.99405 | 113.2276 | -9.0037 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.6227 | 81.9877 | 0.994 | 0.99422 | 115.1542 | 8.9438 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.6183 | 0.98906 | -0.707 | -0.71358 | 113.5671 | -0.9737 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.6277 | 0.99016 | 0.707 | 0.71163 | 113.8256 | 0.9987 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.6368 | 82.0051 | -0.994 | -0.99405 | 113.2368 | -9.0039 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.631 | 82.0153 | 0.994 | 0.9942 | 115.1575 | 8.9431 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.6266 | 0.98906 | -0.707 | -0.71358 | 113.5565 | -0.97352 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.636 | 0.99084 | 0.707 | 0.71194 | 113.8383 | 0.9984 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.6451 | 82.0051 | -0.994 | -0.99405 | 113.2459 | -9.0041 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.6394 | 82.0153 | 0.994 | 0.9942 | 115.1608 | 8.9424 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.6349 | 0.98952 | -0.707 | -0.71389 | 113.559 | -0.97342 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.6443 | 0.99084 | 0.707 | 0.71194 | 113.8509 | 0.9981 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.6534 | 82.0054 | -0.994 | -0.99407 | 113.2289 | -9.0041 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.6477 | 81.999 | 0.994 | 0.99415 | 115.1609 | 8.942 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.6433 | 0.98952 | -0.707 | -0.71389 | 113.5615 | -0.97331 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.6527 | 0.99107 | 0.707 | 0.71203 | 113.8587 | 0.9978 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.6618 | 82.0054 | -0.994 | -0.99407 | 113.2118 | -9.0041 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.6561 | 81.999 | 0.994 | 0.99415 | 115.1609 | 8.9416 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.6516 | 0.98991 | -0.707 | -0.71412 | 113.5712 | -0.97317 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.661 | 0.99107 | 0.707 | 0.71203 | 113.8666 | 0.9975 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.6701 | 82.0192 | -0.994 | -0.99405 | 113.2307 | -9.0041 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.6644 | 81.9983 | 0.994 | 0.99417 | 115.1595 | 8.9412 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.6599 | 0.98991 | -0.707 | -0.71412 | 113.5809 | -0.97303 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.6693 | 0.99098 | 0.707 | 0.71217 | 113.8595 | 0.99719 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.6784 | 82.0192 | -0.994 | -0.99405 | 113.2496 | -9.0041 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.6727 | 81.9983 | 0.994 | 0.99417 | 115.158 | 8.9407 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.6683 | 0.99039 | -0.707 | -0.71446 | 113.5763 | -0.97289 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.6776 | 0.99098 | 0.707 | 0.71217 | 113.8525 | 0.99689 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.6868 | 81.9967 | -0.994 | -0.99408 | 113.2347 | -9.0039 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.6811 | 81.9982 | 0.994 | 0.99417 | 115.158 | 8.9403 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.6766 | 0.99039 | -0.707 | -0.71446 | 113.5717 | -0.97275 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.686 | 0.99112 | 0.707 | 0.71212 | 113.8544 | 0.99659 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.6951 | 81.9967 | -0.994 | -0.99408 | 113.2198 | -9.0037 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.6894 | 81.9982 | 0.994 | 0.99417 | 115.1579 | 8.9398 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.6849 | 0.9904 | -0.707 | -0.71453 | 113.5695 | -0.97263 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.6943 | 0.99112 | 0.707 | 0.71212 | 113.8563 | 0.99629 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.7035 | 81.9852 | -0.994 | -0.99411 | 113.23 | -9.0034 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.6977 | 81.9798 | 0.994 | 0.9942 | 115.1558 | 8.9391 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.6933 | 0.9904 | -0.707 | -0.71453 | 113.5673 | -0.97252 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.7026 | 0.97696 | 0.707 | 0.70285 | 113.8436 | 0.99604 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.7118 | 81.9852 | -0.994 | -0.99411 | 113.2402 | -9.0031 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.7061 | 81.9798 | 0.994 | 0.9942 | 115.1537 | 8.9384 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.7016 | 0.99059 | -0.707 | -0.71463 | 113.5688 | -0.97245 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.7109 | 0.97696 | 0.707 | 0.70285 | 113.8309 | 0.99578 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.7201 | 81.9896 | -0.994 | -0.99408 | 113.2452 | -9.0031 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.7144 | 82.0081 | 0.994 | 0.99422 | 115.1595 | 8.9376 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.7099 | 0.99059 | -0.707 | -0.71463 | 113.5702 | -0.97238 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.7193 | 0.98046 | 0.707 | 0.69712 | 113.8338 | 0.99553 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.7285 | 81.9896 | -0.994 | -0.99408 | 113.2501 | -9.003 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.7228 | 82.0081 | 0.994 | 0.99422 | 115.1653 | 8.9368 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.7183 | 0.99012 | -0.707 | -0.7143 | 113.57 | -0.97226 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.7276 | 0.98046 | 0.707 | 0.69712 | 113.8367 | 0.99527 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.7368 | 82.001 | -0.994 | -0.99406 | 113.2465 | -9.003 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.7311 | 82.0082 | 0.994 | 0.99422 | 115.1654 | 8.9362 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.7266 | 0.99012 | -0.707 | -0.7143 | 113.5698 | -0.97215 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.7359 | 0.98076 | 0.707 | 0.69741 | 113.8311 | 0.99501 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.7451 | 82.001 | -0.994 | -0.99406 | 113.2429 | -9.0029 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.7394 | 82.0082 | 0.994 | 0.99422 | 115.1655 | 8.9355 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.7349 | 0.99004 | -0.707 | -0.71413 | 113.5809 | -0.97208 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.7442 | 0.98076 | 0.707 | 0.69741 | 113.8255 | 0.99476 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.7535 | 81.9775 | -0.994 | -0.99403 | 113.2408 | -9.003 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.7478 | 82.0171 | 0.994 | 0.99421 | 115.1666 | 8.935 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.7432 | 0.99004 | -0.707 | -0.71413 | 113.592 | -0.97201 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.7526 | 1.015 | 0.707 | 0.71551 | 113.8205 | 0.99443 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.7618 | 81.9775 | -0.994 | -0.99403 | 113.2387 | -9.0031 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.7561 | 82.0171 | 0.994 | 0.99421 | 115.1677 | 8.9345 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.7516 | 0.98957 | -0.707 | -0.71405 | 113.5783 | -0.97186 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.7609 | 1.015 | 0.707 | 0.71551 | 113.8156 | 0.9941 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.7701 | 81.9887 | -0.994 | -0.99399 | 113.2339 | -9.0034 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.7644 | 82.0278 | 0.994 | 0.99418 | 115.1859 | 8.9342 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.7599 | 0.98957 | -0.707 | -0.71405 | 113.5647 | -0.97172 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.7692 | 1.0151 | 0.707 | 0.7156 | 113.8129 | 0.99375 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.7785 | 81.9887 | -0.994 | -0.99399 | 113.229 | -9.0037 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.7728 | 82.0278 | 0.994 | 0.99418 | 115.2041 | 8.9339 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.7682 | 0.98953 | -0.707 | -0.71381 | 113.5709 | -0.97157 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.7775 | 1.0151 | 0.707 | 0.7156 | 113.8102 | 0.99339 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.7868 | 82.0094 | -0.994 | -0.99403 | 113.2453 | -9.0037 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.7811 | 82.0374 | 0.994 | 0.99416 | 115.2135 | 8.9334 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.7766 | 0.98953 | -0.707 | -0.71381 | 113.5772 | -0.97142 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.7859 | 1.0152 | 0.707 | 0.71577 | 113.8053 | 0.99304 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.7952 | 82.0094 | -0.994 | -0.99403 | 113.2617 | -9.0037 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.7895 | 82.0374 | 0.994 | 0.99416 | 115.2228 | 8.9329 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.7849 | 0.9893 | -0.707 | -0.71357 | 113.5745 | -0.97133 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.7942 | 1.0152 | 0.707 | 0.71577 | 113.8005 | 0.9927 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.8035 | 82.0107 | -0.994 | -0.99405 | 113.2555 | -9.0036 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.7978 | 82.0258 | 0.994 | 0.99408 | 115.2223 | 8.933 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.7932 | 0.9893 | -0.707 | -0.71357 | 113.5719 | -0.97123 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.8025 | 1.0156 | 0.707 | 0.71598 | 113.7943 | 0.99235 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.8118 | 82.0107 | -0.994 | -0.99405 | 113.2495 | -9.0035 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.8061 | 82.0258 | 0.994 | 0.99408 | 115.2218 | 8.9332 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.8016 | 0.9892 | -0.707 | -0.71327 | 113.5844 | -0.97116 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.8108 | 1.0156 | 0.707 | 0.71598 | 113.7881 | 0.99201 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.8202 | 82.0107 | -0.994 | -0.99406 | 113.2474 | -9.0034 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.8145 | 82.0159 | 0.994 | 0.99408 | 115.2278 | 8.9332 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.8099 | 0.9892 | -0.707 | -0.71327 | 113.5969 | -0.97109 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.8192 | 1.0154 | 0.707 | 0.71594 | 113.7882 | 0.99166 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.8285 | 82.0107 | -0.994 | -0.99406 | 113.2454 | -9.0033 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.8228 | 82.0159 | 0.994 | 0.99408 | 115.2338 | 8.9332 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.8182 | 0.98879 | -0.707 | -0.71297 | 113.6033 | -0.97099 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.8275 | 1.0154 | 0.707 | 0.71594 | 113.7883 | 0.99131 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.8368 | 82.0349 | -0.994 | -0.99406 | 113.2561 | -9.0032 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.8311 | 82.0092 | 0.994 | 0.99409 | 115.2283 | 8.9332 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.8266 | 0.98879 | -0.707 | -0.71297 | 113.6097 | -0.97089 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.8358 | 1.012 | 0.707 | 0.7217 | 113.7882 | 0.99101 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.8452 | 82.0349 | -0.994 | -0.99406 | 113.2668 | -9.003 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.8395 | 82.0092 | 0.994 | 0.99409 | 115.2228 | 8.9331 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.8349 | 0.98852 | -0.707 | -0.71283 | 113.6089 | -0.9708 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.8441 | 1.012 | 0.707 | 0.7217 | 113.7881 | 0.99071 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.8535 | 82.0007 | -0.994 | -0.99404 | 113.2592 | -9.003 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.8478 | 82.0276 | 0.994 | 0.99407 | 115.2372 | 8.9333 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.8432 | 0.98852 | -0.707 | -0.71283 | 113.608 | -0.9707 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.8525 | 1.0157 | 0.707 | 0.71615 | 113.7902 | 0.99056 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.8619 | 82.0007 | -0.994 | -0.99404 | 113.2514 | -9.003 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.8562 | 82.0276 | 0.994 | 0.99407 | 115.2516 | 8.9335 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.8515 | 0.98829 | -0.707 | -0.71264 | 113.6138 | -0.97071 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.8608 | 1.0157 | 0.707 | 0.71615 | 113.7922 | 0.99041 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.8702 | 82.0114 | -0.994 | -0.99406 | 113.264 | -9.0028 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.8645 | 82.0116 | 0.994 | 0.99412 | 115.2531 | 8.9334 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.8599 | 0.98829 | -0.707 | -0.71264 | 113.6196 | -0.97071 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.8691 | 1.0121 | 0.707 | 0.722 | 113.7732 | 0.99026 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.8785 | 82.0114 | -0.994 | -0.99406 | 113.2766 | -9.0027 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.8728 | 82.0116 | 0.994 | 0.99412 | 115.2546 | 8.9332 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.8682 | 0.99506 | -0.707 | -0.72153 | 113.609 | -0.97064 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.8774 | 1.0121 | 0.707 | 0.722 | 113.7542 | 0.99012 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.8869 | 81.9841 | -0.994 | -0.99406 | 113.2661 | -9.0028 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.8812 | 82.0059 | 0.994 | 0.9941 | 115.2515 | 8.9333 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.8765 | 0.99506 | -0.707 | -0.72153 | 113.5985 | -0.97058 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.8857 | 1.0122 | 0.707 | 0.72209 | 113.7468 | 0.99005 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.8952 | 81.9841 | -0.994 | -0.99406 | 113.2555 | -9.0029 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.8895 | 82.0059 | 0.994 | 0.9941 | 115.2483 | 8.9334 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.8849 | 0.98704 | -0.707 | -0.71198 | 113.5914 | -0.97051 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.8941 | 1.0122 | 0.707 | 0.72209 | 113.7395 | 0.98998 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.9035 | 82.0154 | -0.994 | -0.99409 | 113.2585 | -9.0027 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.8978 | 82.0061 | 0.994 | 0.9941 | 115.2484 | 8.9333 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.8932 | 0.98704 | -0.707 | -0.71198 | 113.5844 | -0.97043 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.9024 | 1.0127 | 0.707 | 0.72248 | 113.7362 | 0.98998 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.9119 | 82.0154 | -0.994 | -0.99409 | 113.2613 | -9.0026 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.9062 | 82.0061 | 0.994 | 0.9941 | 115.2485 | 8.9332 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.9015 | 0.99446 | -0.707 | -0.72097 | 113.5958 | -0.97029 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.9107 | 1.0127 | 0.707 | 0.72248 | 113.7331 | 0.98998 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.9202 | 82.0156 | -0.994 | -0.99407 | 113.2608 | -9.0023 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.9145 | 82.0178 | 0.994 | 0.9941 | 115.2574 | 8.9333 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.9099 | 0.99446 | -0.707 | -0.72097 | 113.6073 | -0.97015 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.9191 | 1.0128 | 0.707 | 0.72255 | 113.7351 | 0.98998 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.9285 | 82.0156 | -0.994 | -0.99407 | 113.2602 | -9.002 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.9229 | 82.0178 | 0.994 | 0.9941 | 115.2663 | 8.9333 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.9182 | 0.99413 | -0.707 | -0.72069 | 113.6016 | -0.97014 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.9274 | 1.0128 | 0.707 | 0.72255 | 113.7371 | 0.98997 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.9369 | 81.9929 | -0.994 | -0.99411 | 113.2453 | -9.0018 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.9312 | 81.9954 | 0.994 | 0.99409 | 115.2504 | 8.9335 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.9265 | 0.99413 | -0.707 | -0.72069 | 113.5959 | -0.97014 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.9357 | 1.0129 | 0.707 | 0.72266 | 113.7301 | 0.98997 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.9452 | 81.9929 | -0.994 | -0.99411 | 113.2304 | -9.0015 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.9395 | 81.9954 | 0.994 | 0.99409 | 115.2345 | 8.9337 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.9348 | 0.9936 | -0.707 | -0.72042 | 113.5896 | -0.97013 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.944 | 1.0129 | 0.707 | 0.72266 | 113.7231 | 0.98997 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.9536 | 82.0021 | -0.994 | -0.99405 | 113.2406 | -9.0014 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.9479 | 82.0072 | 0.994 | 0.99409 | 115.2435 | 8.934 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.9432 | 0.9936 | -0.707 | -0.72042 | 113.5831 | -0.97013 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.9523 | 1.0168 | 0.707 | 0.71726 | 113.7291 | 0.99004 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.9619 | 82.0021 | -0.994 | -0.99405 | 113.2507 | -9.0013 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.9562 | 82.0072 | 0.994 | 0.99409 | 115.2525 | 8.9344 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.9515 | 1.0127 | -0.707 | -0.72785 | 113.582 | -0.97005 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.9607 | 1.0168 | 0.707 | 0.71726 | 113.7352 | 0.99011 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.9702 | 81.9963 | -0.994 | -0.99404 | 113.2495 | -9.0013 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.9645 | 82.0176 | 0.994 | 0.9941 | 115.2594 | 8.9346 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.9598 | 1.0127 | -0.707 | -0.72785 | 113.5809 | -0.96997 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.969 | 1.017 | 0.707 | 0.71741 | 113.7323 | 0.99018 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.9786 | 81.9963 | -0.994 | -0.99404 | 113.2482 | -9.0013 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.9729 | 82.0176 | 0.994 | 0.9941 | 115.2662 | 8.9348 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.9682 | 0.9932 | -0.707 | -0.7201 | 113.5869 | -0.9698 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.9773 | 1.017 | 0.707 | 0.71741 | 113.7294 | 0.99025 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.9869 | 81.9849 | -0.994 | -0.99403 | 113.2427 | -9.0014 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.9812 | 82.0021 | 0.994 | 0.99408 | 115.2573 | 8.9349 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.9765 | 0.9932 | -0.707 | -0.7201 | 113.593 | -0.96962 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.9856 | 1.0135 | 0.707 | 0.7233 | 113.7153 | 0.99024 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 11.9952 | 81.9849 | -0.994 | -0.99403 | 113.2372 | -9.0014 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.9896 | 82.0021 | 0.994 | 0.99408 | 115.2484 | 8.9351 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.9848 | 0.98514 | -0.707 | -0.71063 | 113.5826 | -0.96962 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
11.994 | 1.0135 | 0.707 | 0.7233 | 113.7012 | 0.99022 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 12.0036 | 81.9845 | -0.994 | -0.99405 | 113.2304 | -9.0013 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 11.9979 | 81.9954 | 0.994 | 0.99406 | 115.2516 | 8.9353 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 11.9932 | 0.98514 | -0.707 | -0.71063 | 113.5723 | -0.96963 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
12.0023 | 1.0141 | 0.707 | 0.72353 | 113.7141 | 0.99014 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 12.0119 | 81.9845 | -0.994 | -0.99405 | 113.2236 | -9.0012 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.0062 | 81.9954 | 0.994 | 0.99406 | 115.2548 | 8.9356 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.0015 | 0.98428 | -0.707 | -0.71009 | 113.5679 | -0.96969 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
12.0106 | 1.0141 | 0.707 | 0.72353 | 113.7269 | 0.99005 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 12.0202 | 82.014 | -0.994 | -0.99401 | 113.2328 | -9.0014 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.0146 | 82.0084 | 0.994 | 0.99405 | 115.2516 | 8.9358 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.0098 | 0.98428 | -0.707 | -0.71009 | 113.5637 | -0.96976 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
12.0189 | 1.0143 | 0.707 | 0.72361 | 113.7354 | 0.98997 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 12.0286 | 82.014 | -0.994 | -0.99401 | 113.242 | -9.0017 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.0229 | 82.0084 | 0.994 | 0.99405 | 115.2483 | 8.9361 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.0182 | 0.98368 | -0.707 | -0.70989 | 113.5572 | -0.96976 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
12.0273 | 1.0143 | 0.707 | 0.72361 | 113.744 | 0.98989 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 12.0369 | 81.9947 | -0.994 | -0.99404 | 113.245 | -9.0018 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.0312 | 82.0125 | 0.994 | 0.99406 | 115.2554 | 8.9364 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.0265 | 0.98368 | -0.707 | -0.70989 | 113.5508 | -0.96976 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
12.0356 | 1.0145 | 0.707 | 0.72389 | 113.7367 | 0.9898 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 12.0453 | 81.9947 | -0.994 | -0.99404 | 113.248 | -9.0019 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.0396 | 82.0125 | 0.994 | 0.99406 | 115.2624 | 8.9366 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.0348 | 0.98383 | -0.707 | -0.70981 | 113.5548 | -0.96982 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
12.0439 | 1.0145 | 0.707 | 0.72389 | 113.7294 | 0.98971 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 12.0536 | 82.0002 | -0.994 | -0.99406 | 113.2396 | -9.0017 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.0479 | 82.0091 | 0.994 | 0.99404 | 115.2616 | 8.9369 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.0431 | 0.98383 | -0.707 | -0.70981 | 113.5587 | -0.96988 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
12.0522 | 1.0148 | 0.707 | 0.724 | 113.7354 | 0.98963 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 12.0619 | 82.0002 | -0.994 | -0.99406 | 113.2312 | -9.0014 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.0563 | 82.0091 | 0.994 | 0.99404 | 115.2608 | 8.9373 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.0515 | 0.98331 | -0.707 | -0.7094 | 113.5554 | -0.9699 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
12.0606 | 1.0148 | 0.707 | 0.724 | 113.7414 | 0.98954 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 12.0703 | 81.9999 | -0.994 | -0.99406 | 113.2319 | -9.0012 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.0646 | 81.9991 | 0.994 | 0.9941 | 115.2533 | 8.9372 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.0598 | 0.98331 | -0.707 | -0.7094 | 113.5521 | -0.96991 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
12.0689 | 1.0153 | 0.707 | 0.72442 | 113.7403 | 0.98945 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 12.0786 | 81.9999 | -0.994 | -0.99406 | 113.2325 | -9.001 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.0729 | 81.9991 | 0.994 | 0.9941 | 115.2458 | 8.9371 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.0681 | 0.98235 | -0.707 | -0.70898 | 113.5321 | -0.96993 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
12.0772 | 1.0153 | 0.707 | 0.72442 | 113.7393 | 0.98936 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 12.0869 | 81.9936 | -0.994 | -0.99404 | 113.2271 | -9.0009 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.0813 | 82.0191 | 0.994 | 0.99411 | 115.2533 | 8.9369 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.0765 | 0.98235 | -0.707 | -0.70898 | 113.5122 | -0.96994 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
12.0855 | 1.0159 | 0.707 | 0.72465 | 113.7478 | 0.98935 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 12.0953 | 81.9936 | -0.994 | -0.99404 | 113.2216 | -9.0008 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.0896 | 82.0191 | 0.994 | 0.99411 | 115.2608 | 8.9366 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.0848 | 0.98197 | -0.707 | -0.70858 | 113.5267 | -0.97001 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
12.0939 | 1.0159 | 0.707 | 0.72465 | 113.7563 | 0.98934 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 12.1036 | 81.9859 | -0.994 | -0.99401 | 113.2228 | -9.001 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.0979 | 82.0219 | 0.994 | 0.99406 | 115.2607 | 8.9366 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.0931 | 0.98197 | -0.707 | -0.70858 | 113.5411 | -0.97007 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
12.1022 | 1.0162 | 0.707 | 0.72498 | 113.7488 | 0.98932 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 12.112 | 81.9859 | -0.994 | -0.99401 | 113.2241 | -9.0012 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.1063 | 82.0219 | 0.994 | 0.99406 | 115.2607 | 8.9366 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.1015 | 0.98145 | -0.707 | -0.7084 | 113.5276 | -0.97013 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
12.1105 | 1.0162 | 0.707 | 0.72498 | 113.7412 | 0.98931 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 12.1203 | 81.971 | -0.994 | -0.99397 | 113.2161 | -9.0017 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.1146 | 82.0041 | 0.994 | 0.99407 | 115.2534 | 8.9366 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.1098 | 0.98145 | -0.707 | -0.7084 | 113.5141 | -0.9702 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
12.1188 | 1.0169 | 0.707 | 0.7252 | 113.7589 | 0.98929 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 12.1286 | 81.971 | -0.994 | -0.99397 | 113.2081 | -9.0021 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.123 | 82.0041 | 0.994 | 0.99407 | 115.246 | 8.9366 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.1181 | 0.98085 | -0.707 | -0.70794 | 113.5022 | -0.97026 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
12.1272 | 1.0169 | 0.707 | 0.7252 | 113.7766 | 0.98928 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 12.137 | 81.9894 | -0.994 | -0.99399 | 113.2087 | -9.0024 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.1313 | 81.9989 | 0.994 | 0.99409 | 115.2515 | 8.9365 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.1264 | 0.98085 | -0.707 | -0.70794 | 113.4902 | -0.97032 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
12.1355 | 1.017 | 0.707 | 0.72545 | 113.7735 | 0.98926 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 12.1453 | 81.9894 | -0.994 | -0.99399 | 113.2094 | -9.0027 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.1396 | 81.9989 | 0.994 | 0.99409 | 115.2571 | 8.9363 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.1348 | 0.98008 | -0.707 | -0.70754 | 113.4862 | -0.97039 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
12.1438 | 1.017 | 0.707 | 0.72545 | 113.7703 | 0.98924 | 1.0661 | 0.94727 | -0.91475 | 12.1536 | 81.9841 | -0.994 | -0.99398 | 113.2084 | -9.003 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.148 | 81.9927 | 0.994 | 0.99407 | 115.2536 | 8.9364 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.1431 | 0.98008 | -0.707 | -0.70754 | 113.4823 | -0.97045 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.162 | 81.9841 | -0.994 | -0.99398 | 113.2073 | -9.0034 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.1563 | 81.9927 | 0.994 | 0.99407 | 115.2501 | 8.9364 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.1514 | 0.98006 | -0.707 | -0.70746 | 113.4854 | -0.97052 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.1703 | 82.0136 | -0.994 | -0.99396 | 113.2185 | -9.0039 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.1646 | 81.9817 | 0.994 | 0.99406 | 115.2429 | 8.9364 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.1598 | 0.98006 | -0.707 | -0.70746 | 113.4884 | -0.97058 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.1786 | 82.0136 | -0.994 | -0.99396 | 113.2296 | -9.0044 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.173 | 81.9817 | 0.994 | 0.99406 | 115.2357 | 8.9363 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.1681 | 0.97936 | -0.707 | -0.70701 | 113.4851 | -0.97065 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.187 | 82.0033 | -0.994 | -0.99399 | 113.2333 | -9.0047 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.1813 | 81.9937 | 0.994 | 0.99406 | 115.2323 | 8.9363 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.1764 | 0.97936 | -0.707 | -0.70701 | 113.4818 | -0.97071 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.1953 | 82.0033 | -0.994 | -0.99399 | 113.2369 | -9.005 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.1897 | 81.9937 | 0.994 | 0.99406 | 115.2289 | 8.9363 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.1848 | 0.97857 | -0.707 | -0.70641 | 113.4822 | -0.97078 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.2037 | 82.0028 | -0.994 | -0.99397 | 113.229 | -9.0052 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.198 | 81.9945 | 0.994 | 0.99408 | 115.2323 | 8.9362 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.1931 | 0.97857 | -0.707 | -0.70641 | 113.4827 | -0.97085 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.212 | 82.0028 | -0.994 | -0.99397 | 113.2211 | -9.0054 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.2063 | 81.9945 | 0.994 | 0.99408 | 115.2357 | 8.9361 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.2014 | 0.97795 | -0.707 | -0.70579 | 113.4914 | -0.97092 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.2203 | 82.0305 | -0.994 | -0.99396 | 113.2313 | -9.0059 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.2147 | 81.9754 | 0.994 | 0.99405 | 115.2323 | 8.9361 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.2097 | 0.97795 | -0.707 | -0.70579 | 113.5001 | -0.97099 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.2287 | 82.0305 | -0.994 | -0.99396 | 113.2415 | -9.0063 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.223 | 81.9754 | 0.994 | 0.99405 | 115.2289 | 8.9362 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.2181 | 0.97773 | -0.707 | -0.7056 | 113.5033 | -0.97107 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.237 | 82.0119 | -0.994 | -0.99399 | 113.2332 | -9.0068 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.2313 | 82.0033 | 0.994 | 0.99404 | 115.2289 | 8.9363 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.2264 | 0.97773 | -0.707 | -0.7056 | 113.5064 | -0.97114 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.2453 | 82.0119 | -0.994 | -0.99399 | 113.2249 | -9.0073 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.2397 | 82.0033 | 0.994 | 0.99404 | 115.2289 | 8.9365 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.2347 | 0.97709 | -0.707 | -0.70529 | 113.4992 | -0.97121 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.2537 | 82.0055 | -0.994 | -0.99397 | 113.219 | -9.0077 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.248 | 82.0286 | 0.994 | 0.99401 | 115.2359 | 8.9368 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.2431 | 0.97709 | -0.707 | -0.70529 | 113.492 | -0.97129 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.262 | 82.0055 | -0.994 | -0.99397 | 113.2132 | -9.0082 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.2564 | 82.0286 | 0.994 | 0.99401 | 115.2429 | 8.9372 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.2514 | 0.97884 | -0.707 | -0.69863 | 113.4937 | -0.97144 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.2704 | 82.0297 | -0.994 | -0.99402 | 113.2202 | -9.0081 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.2647 | 82.0298 | 0.994 | 0.9941 | 115.234 | 8.937 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.2597 | 0.97884 | -0.707 | -0.69863 | 113.4954 | -0.97159 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.2787 | 82.0297 | -0.994 | -0.99402 | 113.2273 | -9.0081 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.273 | 82.0298 | 0.994 | 0.9941 | 115.2251 | 8.9367 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.2681 | 0.97814 | -0.707 | -0.69829 | 113.4829 | -0.97175 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.287 | 81.9852 | -0.994 | -0.99397 | 113.2233 | -9.0084 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.2814 | 82.0068 | 0.994 | 0.99411 | 115.2147 | 8.9367 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.2764 | 0.97814 | -0.707 | -0.69829 | 113.4704 | -0.9719 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.2954 | 81.9852 | -0.994 | -0.99397 | 113.2194 | -9.0087 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.2897 | 82.0068 | 0.994 | 0.99411 | 115.2043 | 8.9368 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.2847 | 0.97479 | -0.707 | -0.70368 | 113.4709 | -0.97193 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.3037 | 82.0038 | -0.994 | -0.99399 | 113.2206 | -9.0087 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.298 | 81.9966 | 0.994 | 0.99416 | 115.2025 | 8.9361 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.2931 | 0.97479 | -0.707 | -0.70368 | 113.4714 | -0.97197 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.312 | 82.0038 | -0.994 | -0.99399 | 113.2217 | -9.0088 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.3064 | 81.9966 | 0.994 | 0.99416 | 115.2007 | 8.9355 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.3014 | 0.97666 | -0.707 | -0.69717 | 113.4761 | -0.97213 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.3204 | 81.9755 | -0.994 | -0.99397 | 113.2088 | -9.009 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.3147 | 82.0246 | 0.994 | 0.9942 | 115.2095 | 8.9349 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.3097 | 0.97666 | -0.707 | -0.69717 | 113.4808 | -0.97229 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.3287 | 81.9755 | -0.994 | -0.99397 | 113.1959 | -9.0092 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.3231 | 82.0246 | 0.994 | 0.9942 | 115.2184 | 8.9343 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.318 | 0.97386 | -0.707 | -0.70292 | 113.4885 | -0.97237 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.337 | 82.0024 | -0.994 | -0.99397 | 113.2039 | -9.0095 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.3314 | 82.0391 | 0.994 | 0.99417 | 115.2182 | 8.9337 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.3264 | 0.97386 | -0.707 | -0.70292 | 113.4962 | -0.97245 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.3454 | 82.0024 | -0.994 | -0.99397 | 113.2121 | -9.0099 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.3397 | 82.0391 | 0.994 | 0.99417 | 115.218 | 8.9332 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.3347 | 0.97274 | -0.707 | -0.7023 | 113.4788 | -0.97254 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.3537 | 82.0048 | -0.994 | -0.99403 | 113.2101 | -9.0101 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.3481 | 82.033 | 0.994 | 0.99415 | 115.2146 | 8.9327 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.343 | 0.97274 | -0.707 | -0.7023 | 113.4614 | -0.97262 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.3621 | 82.0048 | -0.994 | -0.99403 | 113.2082 | -9.0103 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.3564 | 82.033 | 0.994 | 0.99415 | 115.2113 | 8.9322 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.3514 | 0.97209 | -0.707 | -0.70181 | 113.4577 | -0.97271 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.3704 | 82.0025 | -0.994 | -0.994 | 113.1966 | -9.0104 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.3647 | 82.0473 | 0.994 | 0.99414 | 115.2269 | 8.9317 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.3597 | 0.97209 | -0.707 | -0.70181 | 113.4538 | -0.97279 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.3787 | 82.0025 | -0.994 | -0.994 | 113.1851 | -9.0105 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.3731 | 82.0473 | 0.994 | 0.99414 | 115.2426 | 8.9312 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.368 | 0.97395 | -0.707 | -0.69519 | 113.4636 | -0.97296 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.3871 | 81.9898 | -0.994 | -0.99404 | 113.184 | -9.0103 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.3814 | 82.0271 | 0.994 | 0.99414 | 115.2313 | 8.9308 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.3764 | 0.97395 | -0.707 | -0.69519 | 113.4734 | -0.97313 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.3954 | 81.9898 | -0.994 | -0.99404 | 113.1829 | -9.0101 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.3898 | 82.0271 | 0.994 | 0.99414 | 115.2199 | 8.9304 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.3847 | 0.97351 | -0.707 | -0.69495 | 113.4767 | -0.9733 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.4037 | 81.9901 | -0.994 | -0.99399 | 113.1971 | -9.0101 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.3981 | 82.0385 | 0.994 | 0.99421 | 115.2077 | 8.9298 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.393 | 0.97351 | -0.707 | -0.69495 | 113.4799 | -0.97347 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.4121 | 81.9901 | -0.994 | -0.99399 | 113.2112 | -9.0102 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.4064 | 82.0385 | 0.994 | 0.99421 | 115.1954 | 8.9292 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.4014 | 0.97121 | -0.707 | -0.70109 | 113.4799 | -0.97356 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.4204 | 81.9921 | -0.994 | -0.99404 | 113.2011 | -9.0101 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.4148 | 82.0368 | 0.994 | 0.99423 | 115.2048 | 8.9284 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.4097 | 0.97121 | -0.707 | -0.70109 | 113.4799 | -0.97365 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.4287 | 81.9921 | -0.994 | -0.99404 | 113.1909 | -9.01 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.4231 | 82.0368 | 0.994 | 0.99423 | 115.2142 | 8.9276 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.418 | 0.98457 | -0.707 | -0.69324 | 113.4822 | -0.97388 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.4371 | 82.014 | -0.994 | -0.99404 | 113.2083 | -9.01 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.4314 | 82.0436 | 0.994 | 0.99419 | 115.2214 | 8.9271 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.4263 | 0.98457 | -0.707 | -0.69324 | 113.4846 | -0.97412 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.4454 | 82.014 | -0.994 | -0.99404 | 113.2259 | -9.0099 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.4398 | 82.0436 | 0.994 | 0.99419 | 115.2285 | 8.9265 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.4347 | 0.97304 | -0.707 | -0.69452 | 113.4876 | -0.97429 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.4538 | 82.0076 | -0.994 | -0.99402 | 113.2132 | -9.0098 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.4481 | 82.0546 | 0.994 | 0.99415 | 115.2272 | 8.9261 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.443 | 0.97304 | -0.707 | -0.69452 | 113.4905 | -0.97446 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.4621 | 82.0076 | -0.994 | -0.99402 | 113.2006 | -9.0097 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.4565 | 82.0546 | 0.994 | 0.99415 | 115.2259 | 8.9257 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.4513 | 0.97059 | -0.707 | -0.70051 | 113.4938 | -0.97455 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.4704 | 81.979 | -0.994 | -0.99397 | 113.1938 | -9.0098 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.4648 | 82.0347 | 0.994 | 0.99413 | 115.2244 | 8.9253 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.4597 | 0.97059 | -0.707 | -0.70051 | 113.4971 | -0.97465 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.4788 | 81.979 | -0.994 | -0.99397 | 113.1869 | -9.0099 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.4731 | 82.0347 | 0.994 | 0.99413 | 115.2228 | 8.925 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.468 | 0.97256 | -0.707 | -0.69413 | 113.497 | -0.97482 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.4871 | 81.9778 | -0.994 | -0.99396 | 113.1888 | -9.0103 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.4815 | 82.0527 | 0.994 | 0.99415 | 115.2313 | 8.9245 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.4763 | 0.97256 | -0.707 | -0.69413 | 113.4969 | -0.97499 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.4954 | 81.9778 | -0.994 | -0.99396 | 113.1907 | -9.0107 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.4898 | 82.0527 | 0.994 | 0.99415 | 115.2397 | 8.924 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.4847 | 0.98397 | -0.707 | -0.69272 | 113.4955 | -0.97523 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.5038 | 82.0171 | -0.994 | -0.99402 | 113.2052 | -9.0107 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.4981 | 82.0887 | 0.994 | 0.99414 | 115.2525 | 8.9239 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.493 | 0.98397 | -0.707 | -0.69272 | 113.4941 | -0.97546 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.5121 | 82.0171 | -0.994 | -0.99402 | 113.2197 | -9.0108 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.5065 | 82.0887 | 0.994 | 0.99414 | 115.2653 | 8.9237 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.5013 | 0.98327 | -0.707 | -0.6923 | 113.4967 | -0.9757 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.5205 | 82.0429 | -0.994 | -0.99401 | 113.2293 | -9.0109 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.5148 | 82.0641 | 0.994 | 0.99415 | 115.2561 | 8.9234 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.5097 | 0.98327 | -0.707 | -0.6923 | 113.4992 | -0.97594 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.5288 | 82.0429 | -0.994 | -0.99401 | 113.2389 | -9.0109 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.5232 | 82.0641 | 0.994 | 0.99415 | 115.2468 | 8.923 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.518 | 1.0008 | -0.707 | -0.69584 | 113.4877 | -0.97621 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.5371 | 81.9989 | -0.994 | -0.99398 | 113.228 | -9.0109 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.5315 | 82.0435 | 0.994 | 0.99417 | 115.2495 | 8.9227 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.5263 | 1.0008 | -0.707 | -0.69584 | 113.4762 | -0.97648 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.5455 | 81.9989 | -0.994 | -0.99398 | 113.2171 | -9.0109 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.5398 | 82.0435 | 0.994 | 0.99417 | 115.2522 | 8.9224 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.5346 | 1.0197 | -0.707 | -0.70319 | 113.4741 | -0.97674 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.5538 | 81.9857 | -0.994 | -0.99397 | 113.216 | -9.0108 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.5482 | 82.0537 | 0.994 | 0.99419 | 115.2628 | 8.922 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.543 | 1.0197 | -0.707 | -0.70319 | 113.4721 | -0.977 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.5621 | 81.9857 | -0.994 | -0.99397 | 113.215 | -9.0106 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.5565 | 82.0537 | 0.994 | 0.99419 | 115.2733 | 8.9216 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.5513 | 1.033 | -0.707 | -0.71841 | 113.4791 | -0.97714 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.5705 | 82.0261 | -0.994 | -0.994 | 113.2235 | -9.0105 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.5648 | 82.0472 | 0.994 | 0.99418 | 115.2608 | 8.9212 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.5596 | 1.033 | -0.707 | -0.71841 | 113.4862 | -0.97728 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.5788 | 82.0261 | -0.994 | -0.994 | 113.232 | -9.0105 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.5732 | 82.0472 | 0.994 | 0.99418 | 115.2484 | 8.9209 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.568 | 1.0409 | -0.707 | -0.72706 | 113.4987 | -0.97735 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.5872 | 82.0252 | -0.994 | -0.99401 | 113.2381 | -9.0106 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.5815 | 82.0348 | 0.994 | 0.99417 | 115.2514 | 8.9208 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.5763 | 1.0409 | -0.707 | -0.72706 | 113.5112 | -0.97742 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.5955 | 82.0252 | -0.994 | -0.99401 | 113.2442 | -9.0107 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.5899 | 82.0348 | 0.994 | 0.99417 | 115.2544 | 8.9207 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.5846 | 1.0406 | -0.707 | -0.72682 | 113.5068 | -0.97748 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.6038 | 82.0336 | -0.994 | -0.99402 | 113.2454 | -9.0107 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.5982 | 82.0369 | 0.994 | 0.99418 | 115.2492 | 8.9204 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.593 | 1.0406 | -0.707 | -0.72682 | 113.5024 | -0.97755 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.6122 | 82.0336 | -0.994 | -0.99402 | 113.2465 | -9.0106 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.6065 | 82.0369 | 0.994 | 0.99418 | 115.244 | 8.9201 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.6013 | 1.0405 | -0.707 | -0.72674 | 113.5052 | -0.97762 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.6205 | 82.0221 | -0.994 | -0.99399 | 113.2371 | -9.0107 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.6149 | 82.0494 | 0.994 | 0.99416 | 115.2573 | 8.9202 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.6096 | 1.0405 | -0.707 | -0.72674 | 113.5081 | -0.97769 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.6288 | 82.0221 | -0.994 | -0.99399 | 113.2276 | -9.0108 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.6232 | 82.0494 | 0.994 | 0.99416 | 115.2707 | 8.9203 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.618 | 1.0286 | -0.707 | -0.72834 | 113.5073 | -0.97764 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.6372 | 81.9852 | -0.994 | -0.99398 | 113.2298 | -9.0109 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.6315 | 82.0436 | 0.994 | 0.99413 | 115.2671 | 8.9206 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.6263 | 1.0286 | -0.707 | -0.72834 | 113.5065 | -0.97758 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.6455 | 81.9852 | -0.994 | -0.99398 | 113.2319 | -9.0109 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.6399 | 82.0436 | 0.994 | 0.99413 | 115.2635 | 8.9208 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.6346 | 1.0282 | -0.707 | -0.72794 | 113.5117 | -0.97759 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.6538 | 81.9783 | -0.994 | -0.99399 | 113.2151 | -9.0108 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.6482 | 82.0452 | 0.994 | 0.99414 | 115.2617 | 8.921 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.643 | 1.0282 | -0.707 | -0.72794 | 113.5168 | -0.9776 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.6622 | 81.9783 | -0.994 | -0.99399 | 113.1984 | -9.0107 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.6566 | 82.0452 | 0.994 | 0.99414 | 115.2599 | 8.9212 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.6513 | 1.0277 | -0.707 | -0.72768 | 113.507 | -0.97758 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.6705 | 81.9875 | -0.994 | -0.99397 | 113.1972 | -9.0106 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.6649 | 82.0446 | 0.994 | 0.99413 | 115.257 | 8.9214 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.6596 | 1.0277 | -0.707 | -0.72768 | 113.4972 | -0.97756 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.6788 | 81.9875 | -0.994 | -0.99397 | 113.1959 | -9.0104 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.6732 | 82.0446 | 0.994 | 0.99413 | 115.2541 | 8.9216 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.6679 | 1.0275 | -0.707 | -0.72733 | 113.5085 | -0.97748 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.6872 | 81.9783 | -0.994 | -0.99401 | 113.1908 | -9.0103 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.6816 | 82.0315 | 0.994 | 0.99416 | 115.2542 | 8.9217 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.6763 | 1.0275 | -0.707 | -0.72733 | 113.5197 | -0.9774 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.6955 | 81.9783 | -0.994 | -0.99401 | 113.1857 | -9.0102 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.6899 | 82.0315 | 0.994 | 0.99416 | 115.2542 | 8.9218 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.6846 | 1.0275 | -0.707 | -0.72732 | 113.5231 | -0.97732 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.7039 | 81.971 | -0.994 | -0.99398 | 113.1825 | -9.0101 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.6982 | 82.0316 | 0.994 | 0.99416 | 115.2542 | 8.9219 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.6929 | 1.0275 | -0.707 | -0.72732 | 113.5264 | -0.97724 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.7122 | 81.971 | -0.994 | -0.99398 | 113.1793 | -9.01 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.7066 | 82.0316 | 0.994 | 0.99416 | 115.2542 | 8.922 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.7013 | 1.0272 | -0.707 | -0.72708 | 113.5286 | -0.97716 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.7205 | 81.9818 | -0.994 | -0.99401 | 113.1877 | -9.01 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.7149 | 82.0175 | 0.994 | 0.99418 | 115.2432 | 8.9219 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.7096 | 1.0272 | -0.707 | -0.72708 | 113.5309 | -0.97708 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.7289 | 81.9818 | -0.994 | -0.99401 | 113.1961 | -9.0099 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.7232 | 82.0175 | 0.994 | 0.99418 | 115.2322 | 8.9218 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.7179 | 1.027 | -0.707 | -0.72685 | 113.5376 | -0.9771 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.7372 | 81.9859 | -0.994 | -0.99398 | 113.1981 | -9.0099 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.7316 | 82.0227 | 0.994 | 0.99416 | 115.2261 | 8.922 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.7263 | 1.027 | -0.707 | -0.72685 | 113.5442 | -0.97711 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.7455 | 81.9859 | -0.994 | -0.99398 | 113.2002 | -9.01 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.7399 | 82.0227 | 0.994 | 0.99416 | 115.22 | 8.9221 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.7346 | 1.0266 | -0.707 | -0.72667 | 113.5435 | -0.97709 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.7539 | 82.0072 | -0.994 | -0.994 | 113.1947 | -9.0101 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.7483 | 81.9948 | 0.994 | 0.99415 | 115.2145 | 8.9223 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.7429 | 1.0266 | -0.707 | -0.72667 | 113.5428 | -0.97708 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.7622 | 82.0072 | -0.994 | -0.994 | 113.1892 | -9.0102 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.7566 | 81.9948 | 0.994 | 0.99415 | 115.2089 | 8.9226 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.7513 | 1.0264 | -0.707 | -0.7264 | 113.5508 | -0.977 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.7706 | 81.9981 | -0.994 | -0.99397 | 113.199 | -9.0106 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.7649 | 82.0052 | 0.994 | 0.99416 | 115.2161 | 8.9225 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.7596 | 1.0264 | -0.707 | -0.7264 | 113.5588 | -0.97692 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.7789 | 81.9981 | -0.994 | -0.99397 | 113.2088 | -9.0109 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.7733 | 82.0052 | 0.994 | 0.99416 | 115.2234 | 8.9224 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.7679 | 1.0081 | -0.707 | -0.72296 | 113.5565 | -0.97691 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.7872 | 82.0129 | -0.994 | -0.99397 | 113.195 | -9.011 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.7816 | 81.9981 | 0.994 | 0.99413 | 115.2345 | 8.9226 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.7763 | 1.0081 | -0.707 | -0.72296 | 113.5542 | -0.97689 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.7956 | 82.0129 | -0.994 | -0.99397 | 113.181 | -9.0111 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.7899 | 81.9981 | 0.994 | 0.99413 | 115.2457 | 8.9227 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.7846 | 1.0262 | -0.707 | -0.72608 | 113.5676 | -0.97687 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.8039 | 81.9996 | -0.994 | -0.99398 | 113.1828 | -9.0111 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.7983 | 82.0102 | 0.994 | 0.99408 | 115.2472 | 8.9232 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.7929 | 1.0262 | -0.707 | -0.72608 | 113.5811 | -0.97686 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.8122 | 81.9996 | -0.994 | -0.99398 | 113.1845 | -9.0112 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.8066 | 82.0102 | 0.994 | 0.99408 | 115.2487 | 8.9237 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.8012 | 1.0262 | -0.707 | -0.72604 | 113.5852 | -0.97685 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.8206 | 82.0087 | -0.994 | -0.99398 | 113.1942 | -9.0112 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.8149 | 81.9918 | 0.994 | 0.99404 | 115.2377 | 8.9244 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.8096 | 1.0262 | -0.707 | -0.72604 | 113.5894 | -0.97683 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.8289 | 82.0087 | -0.994 | -0.99398 | 113.204 | -9.0113 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.8233 | 81.9918 | 0.994 | 0.99404 | 115.2266 | 8.9252 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.8179 | 1.0258 | -0.707 | -0.72589 | 113.5792 | -0.97685 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.8372 | 82.0144 | -0.994 | -0.994 | 113.1995 | -9.0112 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.8316 | 82.0042 | 0.994 | 0.99408 | 115.221 | 8.9261 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.8262 | 1.0258 | -0.707 | -0.72589 | 113.5689 | -0.97687 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.8456 | 82.0144 | -0.994 | -0.994 | 113.195 | -9.0112 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.84 | 82.0042 | 0.994 | 0.99408 | 115.2154 | 8.9271 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.8346 | 1.0254 | -0.707 | -0.72572 | 113.5631 | -0.97682 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.8539 | 82.0034 | -0.994 | -0.99406 | 113.1875 | -9.011 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.8483 | 81.9978 | 0.994 | 0.99417 | 115.2338 | 8.9273 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.8429 | 1.0254 | -0.707 | -0.72572 | 113.5572 | -0.97677 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.8623 | 82.0034 | -0.994 | -0.99406 | 113.18 | -9.0108 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.8566 | 81.9978 | 0.994 | 0.99417 | 115.2522 | 8.9275 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.8512 | 1.0073 | -0.707 | -0.72231 | 113.5658 | -0.97675 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.8706 | 81.9939 | -0.994 | -0.99401 | 113.1808 | -9.011 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.865 | 82.0265 | 0.994 | 0.9941 | 115.2484 | 8.9282 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.8596 | 1.0073 | -0.707 | -0.72231 | 113.5745 | -0.97674 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.8789 | 81.9939 | -0.994 | -0.99401 | 113.1817 | -9.0112 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.8733 | 82.0265 | 0.994 | 0.9941 | 115.2447 | 8.9288 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.8679 | 1.0251 | -0.707 | -0.72547 | 113.5692 | -0.97675 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.8873 | 81.9945 | -0.994 | -0.994 | 113.1853 | -9.0115 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.8816 | 82.0128 | 0.994 | 0.9941 | 115.2558 | 8.9293 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.8762 | 1.0251 | -0.707 | -0.72547 | 113.564 | -0.97676 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.8956 | 81.9945 | -0.994 | -0.994 | 113.189 | -9.0118 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.89 | 82.0128 | 0.994 | 0.9941 | 115.2669 | 8.9298 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.8846 | 1.0248 | -0.707 | -0.72513 | 113.5672 | -0.97672 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.9039 | 82.0135 | -0.994 | -0.99405 | 113.2 | -9.0119 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.8983 | 82.004 | 0.994 | 0.99403 | 115.2596 | 8.9304 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.8929 | 1.0248 | -0.707 | -0.72513 | 113.5704 | -0.97667 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.9123 | 82.0135 | -0.994 | -0.99405 | 113.211 | -9.012 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.9067 | 82.004 | 0.994 | 0.99403 | 115.2523 | 8.931 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.9012 | 1.0251 | -0.707 | -0.72539 | 113.571 | -0.97668 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.9206 | 82.0105 | -0.994 | -0.99409 | 113.1971 | -9.0118 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.915 | 82.0033 | 0.994 | 0.99405 | 115.2506 | 8.9316 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.9095 | 1.0251 | -0.707 | -0.72539 | 113.5716 | -0.97669 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.929 | 82.0105 | -0.994 | -0.99409 | 113.1832 | -9.0117 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.9233 | 82.0033 | 0.994 | 0.99405 | 115.249 | 8.9321 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.9179 | 1.0247 | -0.707 | -0.72523 | 113.5624 | -0.9767 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.9373 | 81.9954 | -0.994 | -0.99402 | 113.1766 | -9.012 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.9317 | 82.0165 | 0.994 | 0.99405 | 115.2586 | 8.9327 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.9262 | 1.0247 | -0.707 | -0.72523 | 113.5532 | -0.97671 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.9456 | 81.9954 | -0.994 | -0.99402 | 113.1701 | -9.0123 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.94 | 82.0165 | 0.994 | 0.99405 | 115.2681 | 8.9333 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.9345 | 1.0249 | -0.707 | -0.72519 | 113.5658 | -0.97672 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.954 | 81.9902 | -0.994 | -0.99401 | 113.1609 | -9.0128 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.9483 | 82.0153 | 0.994 | 0.99405 | 115.2675 | 8.9341 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.9429 | 1.0249 | -0.707 | -0.72519 | 113.5784 | -0.97673 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.9623 | 81.9902 | -0.994 | -0.99401 | 113.1517 | -9.0133 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.9567 | 82.0153 | 0.994 | 0.99405 | 115.2668 | 8.9349 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.9512 | 1.0248 | -0.707 | -0.72515 | 113.5698 | -0.97674 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.9706 | 82.0102 | -0.994 | -0.994 | 113.1688 | -9.0137 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.965 | 82.0165 | 0.994 | 0.99402 | 115.2818 | 8.9359 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.9595 | 1.0248 | -0.707 | -0.72515 | 113.5612 | -0.97674 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.979 | 82.0102 | -0.994 | -0.994 | 113.186 | -9.0142 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.9733 | 82.0165 | 0.994 | 0.99402 | 115.2968 | 8.937 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.9679 | 1.0242 | -0.707 | -0.72496 | 113.556 | -0.97675 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.9873 | 82.0015 | -0.994 | -0.994 | 113.1825 | -9.0144 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.9817 | 81.996 | 0.994 | 0.99406 | 115.2873 | 8.9378 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.9762 | 1.0242 | -0.707 | -0.72496 | 113.5508 | -0.97676 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 12.9956 | 82.0015 | -0.994 | -0.994 | 113.179 | -9.0147 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.99 | 81.996 | 0.994 | 0.99406 | 115.2778 | 8.9386 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.9845 | 1.0063 | -0.707 | -0.72161 | 113.55 | -0.97673 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.004 | 81.9774 | -0.994 | -0.994 | 113.1653 | -9.0148 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 12.9984 | 82.0093 | 0.994 | 0.99405 | 115.2721 | 8.9394 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 12.9929 | 1.0063 | -0.707 | -0.72161 | 113.5493 | -0.97671 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.0123 | 81.9774 | -0.994 | -0.994 | 113.1515 | -9.015 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.0067 | 82.0093 | 0.994 | 0.99405 | 115.2664 | 8.9402 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.0012 | 0.97072 | -0.707 | -0.70414 | 113.5477 | -0.9768 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.0207 | 82.0118 | -0.994 | -0.99404 | 113.1632 | -9.0148 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.015 | 82.0017 | 0.994 | 0.99405 | 115.2754 | 8.9408 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.0095 | 0.97072 | -0.707 | -0.70414 | 113.546 | -0.9769 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.029 | 82.0118 | -0.994 | -0.99404 | 113.1749 | -9.0146 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.0234 | 82.0017 | 0.994 | 0.99405 | 115.2843 | 8.9415 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.0179 | 0.97045 | -0.707 | -0.70406 | 113.5408 | -0.977 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.0373 | 81.9822 | -0.994 | -0.99406 | 113.1699 | -9.0144 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.0317 | 81.9803 | 0.994 | 0.99412 | 115.2722 | 8.9416 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.0262 | 0.97045 | -0.707 | -0.70406 | 113.5356 | -0.9771 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.0457 | 81.9822 | -0.994 | -0.99406 | 113.1649 | -9.0142 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.04 | 81.9803 | 0.994 | 0.99412 | 115.2601 | 8.9417 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.0345 | 0.96259 | -0.707 | -0.69458 | 113.5355 | -0.97727 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.054 | 82.0083 | -0.994 | -0.99408 | 113.1689 | -9.014 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.0484 | 81.9812 | 0.994 | 0.99411 | 115.2616 | 8.9416 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.0428 | 0.96259 | -0.707 | -0.69458 | 113.5355 | -0.97744 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.0623 | 82.0083 | -0.994 | -0.99408 | 113.1729 | -9.0138 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.0567 | 81.9812 | 0.994 | 0.99411 | 115.2631 | 8.9414 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.0512 | 0.96278 | -0.707 | -0.6945 | 113.5491 | -0.97761 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.0707 | 82.0346 | -0.994 | -0.99404 | 113.1762 | -9.0139 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.0651 | 81.9892 | 0.994 | 0.99408 | 115.2708 | 8.9414 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.0595 | 0.96278 | -0.707 | -0.6945 | 113.5627 | -0.97778 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.079 | 82.0346 | -0.994 | -0.99404 | 113.1795 | -9.014 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.0734 | 81.9892 | 0.994 | 0.99408 | 115.2785 | 8.9414 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.0678 | 0.97078 | -0.707 | -0.70404 | 113.5586 | -0.9778 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.0873 | 82.0093 | -0.994 | -0.99407 | 113.1823 | -9.0139 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.0817 | 81.9894 | 0.994 | 0.99408 | 115.2662 | 8.9414 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.0762 | 0.97078 | -0.707 | -0.70404 | 113.5545 | -0.97782 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.0957 | 82.0093 | -0.994 | -0.99407 | 113.1851 | -9.0139 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.0901 | 81.9894 | 0.994 | 0.99408 | 115.2539 | 8.9415 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.0845 | 0.97042 | -0.707 | -0.70396 | 113.5459 | -0.97784 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.104 | 81.9976 | -0.994 | -0.99403 | 113.1812 | -9.0139 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.0984 | 81.9945 | 0.994 | 0.99411 | 115.2557 | 8.9413 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.0928 | 0.97042 | -0.707 | -0.70396 | 113.5373 | -0.97787 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.1124 | 81.9976 | -0.994 | -0.99403 | 113.1775 | -9.0139 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.1067 | 81.9945 | 0.994 | 0.99411 | 115.2574 | 8.941 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.1012 | 0.97071 | -0.707 | -0.70403 | 113.5459 | -0.97789 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.1207 | 81.977 | -0.994 | -0.99404 | 113.1652 | -9.014 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.1151 | 81.9832 | 0.994 | 0.99406 | 115.2645 | 8.9413 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.1095 | 0.97071 | -0.707 | -0.70403 | 113.5544 | -0.97791 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.129 | 81.977 | -0.994 | -0.99404 | 113.153 | -9.0141 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.1234 | 81.9832 | 0.994 | 0.99406 | 115.2717 | 8.9416 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.1178 | 0.96273 | -0.707 | -0.69461 | 113.5449 | -0.97801 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.1374 | 82.0019 | -0.994 | -0.99405 | 113.1724 | -9.0141 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.1317 | 81.9772 | 0.994 | 0.99404 | 115.2684 | 8.9419 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.1262 | 0.96273 | -0.707 | -0.69461 | 113.5354 | -0.9781 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.1457 | 82.0019 | -0.994 | -0.99405 | 113.1918 | -9.0142 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.1401 | 81.9772 | 0.994 | 0.99404 | 115.2652 | 8.9421 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.1345 | 0.96262 | -0.707 | -0.69465 | 113.5329 | -0.97819 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.154 | 82.0193 | -0.994 | -0.99408 | 113.1831 | -9.0142 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.1484 | 82.004 | 0.994 | 0.99402 | 115.2731 | 8.9425 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.1428 | 0.96262 | -0.707 | -0.69465 | 113.5304 | -0.97828 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.1624 | 82.0193 | -0.994 | -0.99408 | 113.1745 | -9.0143 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.1568 | 82.004 | 0.994 | 0.99402 | 115.281 | 8.9429 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.1511 | 0.96292 | -0.707 | -0.69488 | 113.5312 | -0.97837 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.1707 | 82.0144 | -0.994 | -0.99407 | 113.1741 | -9.0142 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.1651 | 82.003 | 0.994 | 0.99408 | 115.2737 | 8.943 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.1595 | 0.96292 | -0.707 | -0.69488 | 113.5319 | -0.97846 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.1791 | 82.0144 | -0.994 | -0.99407 | 113.1737 | -9.0142 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.1734 | 82.003 | 0.994 | 0.99408 | 115.2664 | 8.943 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.1678 | 0.96315 | -0.707 | -0.69497 | 113.5319 | -0.97855 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.1874 | 82.0165 | -0.994 | -0.99407 | 113.1778 | -9.0144 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.1818 | 81.987 | 0.994 | 0.99404 | 115.2574 | 8.9433 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.1761 | 0.96315 | -0.707 | -0.69497 | 113.5319 | -0.97864 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.1957 | 82.0165 | -0.994 | -0.99407 | 113.1819 | -9.0146 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.1901 | 81.987 | 0.994 | 0.99404 | 115.2485 | 8.9436 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.1845 | 0.96304 | -0.707 | -0.69485 | 113.5319 | -0.97873 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.2041 | 81.9893 | -0.994 | -0.99404 | 113.1793 | -9.0147 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.1984 | 81.9873 | 0.994 | 0.99412 | 115.2525 | 8.9434 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.1928 | 0.96304 | -0.707 | -0.69485 | 113.5318 | -0.97882 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.2124 | 81.9893 | -0.994 | -0.99404 | 113.1768 | -9.0147 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.2068 | 81.9873 | 0.994 | 0.99412 | 115.2566 | 8.9432 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.2011 | 0.96323 | -0.707 | -0.69507 | 113.5276 | -0.9789 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.2207 | 82.0229 | -0.994 | -0.99408 | 113.1895 | -9.0145 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.2151 | 81.9767 | 0.994 | 0.99409 | 115.2508 | 8.9432 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.2095 | 0.96323 | -0.707 | -0.69507 | 113.5234 | -0.97899 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.2291 | 82.0229 | -0.994 | -0.99408 | 113.2022 | -9.0143 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | 13.2234 | 81.9767 | 0.994 | 0.99409 | 115.245 | 8.9432 | 9.143 | 8.8237 | 3.8212 | 13.2178 | 0.96329 | -0.707 | -0.69503 | 113.5289 | -0.97908 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.2374 | 82.029 | -0.994 | -0.99411 | 113.2021 | -9.0139 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.2261 | 0.96329 | -0.707 | -0.69503 | 113.5344 | -0.97917 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.2458 | 82.029 | -0.994 | -0.99411 | 113.2021 | -9.0136 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.2345 | 0.9634 | -0.707 | -0.69527 | 113.524 | -0.97925 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.2541 | 82.025 | -0.994 | -0.99407 | 113.2018 | -9.0135 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.2428 | 0.9634 | -0.707 | -0.69527 | 113.5136 | -0.97934 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.2624 | 82.025 | -0.994 | -0.99407 | 113.2015 | -9.0134 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.2511 | 0.96378 | -0.707 | -0.69543 | 113.5222 | -0.97942 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.2708 | 82.0152 | -0.994 | -0.99406 | 113.2052 | -9.0132 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.2595 | 0.96378 | -0.707 | -0.69543 | 113.5307 | -0.9795 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.2791 | 82.0152 | -0.994 | -0.99406 | 113.2089 | -9.013 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.2678 | 0.96417 | -0.707 | -0.69566 | 113.5367 | -0.97958 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.2874 | 82.0196 | -0.994 | -0.99406 | 113.2025 | -9.0128 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.2761 | 0.96417 | -0.707 | -0.69566 | 113.5427 | -0.97967 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.2958 | 82.0196 | -0.994 | -0.99406 | 113.1962 | -9.0127 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.2844 | 0.96425 | -0.707 | -0.69587 | 113.5306 | -0.97975 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.3041 | 82.0298 | -0.994 | -0.99407 | 113.2045 | -9.0127 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.2928 | 0.96425 | -0.707 | -0.69587 | 113.5185 | -0.97983 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.3125 | 82.0298 | -0.994 | -0.99407 | 113.2128 | -9.0127 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.3011 | 0.96413 | -0.707 | -0.69592 | 113.5106 | -0.97991 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.3208 | 82.0265 | -0.994 | -0.99409 | 113.2095 | -9.0126 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.3094 | 0.96413 | -0.707 | -0.69592 | 113.5026 | -0.97998 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.3291 | 82.0265 | -0.994 | -0.99409 | 113.2062 | -9.0125 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.3178 | 0.97582 | -0.707 | -0.69453 | 113.5113 | -0.98013 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.3375 | 82.0074 | -0.994 | -0.99406 | 113.2079 | -9.0124 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.3261 | 0.97582 | -0.707 | -0.69453 | 113.5201 | -0.98027 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.3458 | 82.0074 | -0.994 | -0.99406 | 113.2096 | -9.0123 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.3344 | 0.96486 | -0.707 | -0.69624 | 113.5293 | -0.98035 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.3541 | 82.016 | -0.994 | -0.99404 | 113.2036 | -9.0122 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.3428 | 0.96486 | -0.707 | -0.69624 | 113.5384 | -0.98043 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.3625 | 82.016 | -0.994 | -0.99404 | 113.1976 | -9.012 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.3511 | 0.96487 | -0.707 | -0.69637 | 113.5224 | -0.9805 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.3708 | 82.0045 | -0.994 | -0.99406 | 113.2108 | -9.0116 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.3594 | 0.96487 | -0.707 | -0.69637 | 113.5065 | -0.98058 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.3792 | 82.0045 | -0.994 | -0.99406 | 113.2241 | -9.0111 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.3678 | 0.96498 | -0.707 | -0.69633 | 113.5153 | -0.98066 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.3875 | 82.0297 | -0.994 | -0.99407 | 113.2185 | -9.0107 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.3761 | 0.96498 | -0.707 | -0.69633 | 113.5242 | -0.98074 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.3958 | 82.0297 | -0.994 | -0.99407 | 113.2128 | -9.0103 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.3844 | 0.96507 | -0.707 | -0.69651 | 113.5199 | -0.98081 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.4042 | 82.0102 | -0.994 | -0.99406 | 113.2112 | -9.01 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.3928 | 0.96507 | -0.707 | -0.69651 | 113.5156 | -0.98089 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.4125 | 82.0102 | -0.994 | -0.99406 | 113.2095 | -9.0096 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.4011 | 0.9655 | -0.707 | -0.69665 | 113.526 | -0.98097 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.4208 | 82.0254 | -0.994 | -0.99408 | 113.2148 | -9.009 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.4094 | 0.9655 | -0.707 | -0.69665 | 113.5364 | -0.98104 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.4292 | 82.0254 | -0.994 | -0.99408 | 113.22 | -9.0084 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.4177 | 0.96571 | -0.707 | -0.69677 | 113.5457 | -0.98112 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.4375 | 82.0242 | -0.994 | -0.99407 | 113.2099 | -9.008 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.4261 | 0.96571 | -0.707 | -0.69677 | 113.555 | -0.9812 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.4459 | 82.0242 | -0.994 | -0.99407 | 113.1998 | -9.0076 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.4344 | 0.96611 | -0.707 | -0.69702 | 113.5558 | -0.98127 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.4542 | 82.0029 | -0.994 | -0.99406 | 113.2061 | -9.0072 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.4427 | 0.96611 | -0.707 | -0.69702 | 113.5566 | -0.98135 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.4625 | 82.0029 | -0.994 | -0.99406 | 113.2125 | -9.0068 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.4511 | 0.96659 | -0.707 | -0.69735 | 113.5506 | -0.98143 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.4709 | 81.9975 | -0.994 | -0.99407 | 113.2108 | -9.0062 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.4594 | 0.96659 | -0.707 | -0.69735 | 113.5447 | -0.9815 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.4792 | 81.9975 | -0.994 | -0.99407 | 113.2092 | -9.0057 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.4677 | 0.96672 | -0.707 | -0.6975 | 113.5409 | -0.98158 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.4875 | 82.0043 | -0.994 | -0.99404 | 113.2019 | -9.0054 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.4761 | 0.96672 | -0.707 | -0.6975 | 113.5372 | -0.98165 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.4959 | 82.0043 | -0.994 | -0.99404 | 113.1947 | -9.0051 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.4844 | 0.9673 | -0.707 | -0.69792 | 113.5399 | -0.98173 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.5042 | 81.9998 | -0.994 | -0.99407 | 113.1991 | -9.0046 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.4927 | 0.9673 | -0.707 | -0.69792 | 113.5425 | -0.9818 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.5126 | 81.9998 | -0.994 | -0.99407 | 113.2036 | -9.0041 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.5011 | 0.96758 | -0.707 | -0.69825 | 113.5326 | -0.98187 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.5209 | 81.9998 | -0.994 | -0.99407 | 113.2036 | -9.0039 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.5094 | 0.96758 | -0.707 | -0.69825 | 113.5228 | -0.98194 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.5292 | 81.9998 | -0.994 | -0.99407 | 113.2037 | -9.0036 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.5177 | 0.99506 | -0.707 | -0.71552 | 113.5313 | -0.98193 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.5376 | 81.9857 | -0.994 | -0.99408 | 113.1916 | -9.0031 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.526 | 0.99506 | -0.707 | -0.71552 | 113.5398 | -0.98192 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.5459 | 81.9857 | -0.994 | -0.99408 | 113.1795 | -9.0025 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.5344 | 0.99928 | -0.707 | -0.70497 | 113.5462 | -0.98205 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.5543 | 81.9593 | -0.994 | -0.99401 | 113.1795 | -9.0023 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.5427 | 0.99928 | -0.707 | -0.70497 | 113.5526 | -0.98218 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.5626 | 81.9593 | -0.994 | -0.99401 | 113.1795 | -9.0022 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.551 | 0.99218 | -0.707 | -0.71788 | 113.5606 | -0.98213 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.5709 | 81.9958 | -0.994 | -0.99401 | 113.1873 | -9.002 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.5594 | 0.99218 | -0.707 | -0.71788 | 113.5686 | -0.98209 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.5793 | 81.9958 | -0.994 | -0.99401 | 113.1951 | -9.0018 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.5677 | 1.0123 | -0.707 | -0.72559 | 113.5886 | -0.98203 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.5876 | 81.9643 | -0.994 | -0.99409 | 113.1864 | -9.0011 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.576 | 1.0123 | -0.707 | -0.72559 | 113.6087 | -0.98198 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.5959 | 81.9643 | -0.994 | -0.99409 | 113.1777 | -9.0005 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.5844 | 1.0129 | -0.707 | -0.72602 | 113.611 | -0.98192 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.6043 | 82.0088 | -0.994 | -0.99408 | 113.192 | -9.0002 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.5927 | 1.0129 | -0.707 | -0.72602 | 113.6133 | -0.98187 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.6126 | 82.0088 | -0.994 | -0.99408 | 113.2063 | -9 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.601 | 1.0131 | -0.707 | -0.72637 | 113.6022 | -0.98181 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.621 | 82.006 | -0.994 | -0.99403 | 113.2047 | -8.9999 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.6094 | 1.0131 | -0.707 | -0.72637 | 113.5911 | -0.98175 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.6293 | 82.006 | -0.994 | -0.99403 | 113.2031 | -8.9997 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.6177 | 1.0141 | -0.707 | -0.72676 | 113.6111 | -0.9817 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.6376 | 82.0258 | -0.994 | -0.99397 | 113.2093 | -9.0001 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.626 | 1.0141 | -0.707 | -0.72676 | 113.6312 | -0.98164 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.646 | 82.0258 | -0.994 | -0.99397 | 113.2155 | -9.0005 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.6344 | 1.014 | -0.707 | -0.72701 | 113.6106 | -0.98158 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.6543 | 81.9824 | -0.994 | -0.99401 | 113.2036 | -9.0004 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.6427 | 1.014 | -0.707 | -0.72701 | 113.59 | -0.98152 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.6627 | 81.9824 | -0.994 | -0.99401 | 113.1916 | -9.0003 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.651 | 1.0146 | -0.707 | -0.72723 | 113.6004 | -0.98154 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.671 | 81.9939 | -0.994 | -0.99401 | 113.2022 | -9.0004 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.6593 | 1.0146 | -0.707 | -0.72723 | 113.6108 | -0.98155 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.6793 | 81.9939 | -0.994 | -0.99401 | 113.2127 | -9.0006 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.6677 | 1.015 | -0.707 | -0.72754 | 113.609 | -0.98157 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.6877 | 81.9778 | -0.994 | -0.99404 | 113.1994 | -9.0005 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.676 | 1.015 | -0.707 | -0.72754 | 113.6073 | -0.98158 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.696 | 81.9778 | -0.994 | -0.99404 | 113.186 | -9.0004 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.6843 | 1.0152 | -0.707 | -0.7277 | 113.6134 | -0.98152 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.7043 | 81.972 | -0.994 | -0.99401 | 113.1799 | -9.0005 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.6927 | 1.0152 | -0.707 | -0.7277 | 113.6197 | -0.98146 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.7127 | 81.972 | -0.994 | -0.99401 | 113.1738 | -9.0005 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.701 | 1.0161 | -0.707 | -0.72815 | 113.6307 | -0.9814 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.721 | 81.9673 | -0.994 | -0.994 | 113.1754 | -9.0004 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.7093 | 1.0161 | -0.707 | -0.72815 | 113.6418 | -0.98135 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.7294 | 81.9673 | -0.994 | -0.994 | 113.177 | -9.0002 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.7177 | 1.0158 | -0.707 | -0.72814 | 113.6196 | -0.98129 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.7377 | 82.0082 | -0.994 | -0.994 | 113.1818 | -9 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.726 | 1.0158 | -0.707 | -0.72814 | 113.5975 | -0.98123 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.746 | 82.0082 | -0.994 | -0.994 | 113.1867 | -8.9999 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.7343 | 1.0346 | -0.707 | -0.73179 | 113.61 | -0.9812 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.7544 | 81.9999 | -0.994 | -0.994 | 113.195 | -8.9999 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.7427 | 1.0346 | -0.707 | -0.73179 | 113.6224 | -0.98118 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.7627 | 81.9999 | -0.994 | -0.994 | 113.2033 | -9 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.751 | 1.0173 | -0.707 | -0.72903 | 113.6256 | -0.98112 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.771 | 82.0066 | -0.994 | -0.99401 | 113.1955 | -9 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.7593 | 1.0173 | -0.707 | -0.72903 | 113.6288 | -0.98106 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.7794 | 82.0066 | -0.994 | -0.99401 | 113.1877 | -9 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.7677 | 1.0179 | -0.707 | -0.72943 | 113.6239 | -0.981 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.7877 | 81.9959 | -0.994 | -0.994 | 113.1823 | -8.9999 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.776 | 1.0179 | -0.707 | -0.72943 | 113.6189 | -0.98094 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.7961 | 81.9959 | -0.994 | -0.994 | 113.1769 | -8.9998 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.7843 | 1.0183 | -0.707 | -0.7298 | 113.6204 | -0.98087 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.8044 | 81.9889 | -0.994 | -0.99404 | 113.1753 | -8.9994 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.7926 | 1.0183 | -0.707 | -0.7298 | 113.622 | -0.98081 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.8127 | 81.9889 | -0.994 | -0.99404 | 113.1737 | -8.9991 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.801 | 1.0186 | -0.707 | -0.73007 | 113.6103 | -0.98074 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.8211 | 82.006 | -0.994 | -0.99398 | 113.1736 | -8.9992 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.8093 | 1.0186 | -0.707 | -0.73007 | 113.5985 | -0.98068 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.8294 | 82.006 | -0.994 | -0.99398 | 113.1736 | -8.9993 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.8176 | 1.019 | -0.707 | -0.73048 | 113.593 | -0.98061 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.8377 | 82.0154 | -0.994 | -0.99403 | 113.1792 | -8.9992 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.826 | 1.019 | -0.707 | -0.73048 | 113.5875 | -0.98054 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.8461 | 82.0154 | -0.994 | -0.99403 | 113.1848 | -8.999 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.8343 | 1.0195 | -0.707 | -0.7308 | 113.5897 | -0.98046 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.8544 | 81.9924 | -0.994 | -0.99402 | 113.1841 | -8.999 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.8426 | 1.0195 | -0.707 | -0.7308 | 113.5919 | -0.98039 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.8628 | 81.9924 | -0.994 | -0.99402 | 113.1833 | -8.9989 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.851 | 1.0197 | -0.707 | -0.73108 | 113.5824 | -0.98031 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.8711 | 81.9967 | -0.994 | -0.99402 | 113.1741 | -8.9988 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.8593 | 1.0197 | -0.707 | -0.73108 | 113.5728 | -0.98024 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.8794 | 81.9967 | -0.994 | -0.99402 | 113.1648 | -8.9987 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.8676 | 1.0383 | -0.707 | -0.73461 | 113.5746 | -0.98019 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.8878 | 82.0034 | -0.994 | -0.99408 | 113.1681 | -8.9982 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.876 | 1.0383 | -0.707 | -0.73461 | 113.5765 | -0.98014 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.8961 | 82.0034 | -0.994 | -0.99408 | 113.1715 | -8.9977 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.8843 | 1.0048 | -0.707 | -0.72222 | 113.5705 | -0.9801 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.9044 | 81.9812 | -0.994 | -0.99405 | 113.1593 | -8.9974 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.8926 | 1.0048 | -0.707 | -0.72222 | 113.5645 | -0.98006 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.9128 | 81.9812 | -0.994 | -0.99405 | 113.1472 | -8.9971 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.9009 | 0.97785 | -0.707 | -0.70556 | 113.5581 | -0.9801 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.9211 | 81.9827 | -0.994 | -0.99403 | 113.1462 | -8.9968 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.9093 | 0.97785 | -0.707 | -0.70556 | 113.5517 | -0.98014 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.9295 | 81.9827 | -0.994 | -0.99403 | 113.1453 | -8.9965 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.9176 | 0.97831 | -0.707 | -0.70582 | 113.5571 | -0.98018 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.9378 | 81.99 | -0.994 | -0.99405 | 113.1409 | -8.9963 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.9259 | 0.97831 | -0.707 | -0.70582 | 113.5625 | -0.98021 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.9461 | 81.99 | -0.994 | -0.99405 | 113.1366 | -8.9961 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.9343 | 0.97879 | -0.707 | -0.70611 | 113.5689 | -0.98025 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.9545 | 82.0054 | -0.994 | -0.99403 | 113.1456 | -8.9959 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.9426 | 0.97879 | -0.707 | -0.70611 | 113.5753 | -0.98028 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.9628 | 82.0054 | -0.994 | -0.99403 | 113.1546 | -8.9956 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.9509 | 0.98687 | -0.707 | -0.71577 | 113.5658 | -0.98031 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.9711 | 82.0288 | -0.994 | -0.99407 | 113.1658 | -8.9954 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.9593 | 0.98687 | -0.707 | -0.71577 | 113.5563 | -0.98035 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.9795 | 82.0288 | -0.994 | -0.99407 | 113.1768 | -8.9951 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.9676 | 1.005 | -0.707 | -0.71951 | 113.5476 | -0.98033 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.9878 | 82.0342 | -0.994 | -0.99407 | 113.1782 | -8.9947 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.9759 | 1.005 | -0.707 | -0.71951 | 113.539 | -0.98032 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 13.9962 | 82.0342 | -0.994 | -0.99407 | 113.1796 | -8.9943 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.9843 | 0.9799 | -0.707 | -0.70705 | 113.5429 | -0.98042 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.0045 | 82.0318 | -0.994 | -0.99407 | 113.1699 | -8.9939 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 13.9926 | 0.9799 | -0.707 | -0.70705 | 113.5469 | -0.98051 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.0128 | 82.0318 | -0.994 | -0.99407 | 113.1602 | -8.9936 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.0009 | 0.98013 | -0.707 | -0.70723 | 113.5477 | -0.98061 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.0212 | 82.044 | -0.994 | -0.99402 | 113.1618 | -8.9934 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.0093 | 0.98013 | -0.707 | -0.70723 | 113.5485 | -0.9807 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.0295 | 82.044 | -0.994 | -0.99402 | 113.1634 | -8.9932 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.0176 | 0.98044 | -0.707 | -0.70752 | 113.5414 | -0.98079 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.0378 | 82.0112 | -0.994 | -0.99398 | 113.1663 | -8.9931 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.0259 | 0.98044 | -0.707 | -0.70752 | 113.5344 | -0.98088 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.0462 | 82.0112 | -0.994 | -0.99398 | 113.1692 | -8.9931 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.0342 | 0.98063 | -0.707 | -0.70773 | 113.5319 | -0.98098 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.0545 | 82.0133 | -0.994 | -0.994 | 113.1706 | -8.993 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.0426 | 0.98063 | -0.707 | -0.70773 | 113.5295 | -0.98108 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.0629 | 82.0133 | -0.994 | -0.994 | 113.1719 | -8.9929 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.0509 | 0.98146 | -0.707 | -0.70829 | 113.5319 | -0.98117 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.0712 | 82.0172 | -0.994 | -0.99401 | 113.172 | -8.9927 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.0592 | 0.98146 | -0.707 | -0.70829 | 113.5344 | -0.98125 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.0795 | 82.0172 | -0.994 | -0.99401 | 113.1722 | -8.9926 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.0676 | 0.9815 | -0.707 | -0.70834 | 113.5233 | -0.98126 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.0879 | 82.022 | -0.994 | -0.99399 | 113.1809 | -8.9927 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.0759 | 0.9815 | -0.707 | -0.70834 | 113.5123 | -0.98127 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.0962 | 82.022 | -0.994 | -0.99399 | 113.1896 | -8.9927 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.0842 | 0.98148 | -0.707 | -0.70835 | 113.5123 | -0.98128 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.1045 | 82.0485 | -0.994 | -0.99397 | 113.1944 | -8.9932 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.0926 | 0.98148 | -0.707 | -0.70835 | 113.5122 | -0.98129 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.1129 | 82.0485 | -0.994 | -0.99397 | 113.1992 | -8.9937 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.1009 | 0.98443 | -0.707 | -0.70259 | 113.5171 | -0.98137 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.1212 | 81.9929 | -0.994 | -0.99399 | 113.1775 | -8.9938 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.1092 | 0.98443 | -0.707 | -0.70259 | 113.522 | -0.98146 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.1296 | 81.9929 | -0.994 | -0.99399 | 113.1557 | -8.9939 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.1176 | 0.98462 | -0.707 | -0.70273 | 113.5184 | -0.98154 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.1379 | 82.0068 | -0.994 | -0.99397 | 113.1674 | -8.9941 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.1259 | 0.98462 | -0.707 | -0.70273 | 113.5149 | -0.98162 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.1462 | 82.0068 | -0.994 | -0.99397 | 113.1792 | -8.9942 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.1342 | 0.99672 | -0.707 | -0.70166 | 113.5228 | -0.98176 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.1546 | 82.0113 | -0.994 | -0.99401 | 113.1775 | -8.9944 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.1426 | 0.99672 | -0.707 | -0.70166 | 113.5307 | -0.9819 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.1629 | 82.0113 | -0.994 | -0.99401 | 113.1759 | -8.9946 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.1509 | 0.98526 | -0.707 | -0.70325 | 113.5233 | -0.98198 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.1712 | 82.0318 | -0.994 | -0.99401 | 113.1785 | -8.995 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.1592 | 0.98526 | -0.707 | -0.70325 | 113.516 | -0.98205 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.1796 | 82.0318 | -0.994 | -0.99401 | 113.1812 | -8.9954 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.1675 | 0.98582 | -0.707 | -0.70353 | 113.5224 | -0.98213 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.1879 | 82.0098 | -0.994 | -0.99401 | 113.1839 | -8.9954 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.1759 | 0.98582 | -0.707 | -0.70353 | 113.5287 | -0.9822 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.1963 | 82.0098 | -0.994 | -0.99401 | 113.1867 | -8.9955 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.1842 | 0.98612 | -0.707 | -0.70381 | 113.5257 | -0.98227 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.2046 | 82.0129 | -0.994 | -0.99398 | 113.1904 | -8.9957 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.1925 | 0.98612 | -0.707 | -0.70381 | 113.5227 | -0.98234 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.2129 | 82.0129 | -0.994 | -0.99398 | 113.1941 | -8.9958 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.2009 | 0.98605 | -0.707 | -0.70377 | 113.5186 | -0.9824 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.2213 | 82.0218 | -0.994 | -0.99398 | 113.1884 | -8.9959 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.2092 | 0.98605 | -0.707 | -0.70377 | 113.5146 | -0.98247 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.2296 | 82.0218 | -0.994 | -0.99398 | 113.1828 | -8.996 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.2175 | 0.9867 | -0.707 | -0.70419 | 113.5218 | -0.98254 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.2379 | 82.0049 | -0.994 | -0.99399 | 113.1845 | -8.9961 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.2259 | 0.9867 | -0.707 | -0.70419 | 113.5291 | -0.9826 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.2463 | 82.0049 | -0.994 | -0.99399 | 113.1862 | -8.9962 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.2342 | 0.9988 | -0.707 | -0.70305 | 113.53 | -0.98272 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.2546 | 82.0147 | -0.994 | -0.99396 | 113.1915 | -8.9964 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.2425 | 0.9988 | -0.707 | -0.70305 | 113.5309 | -0.98285 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.263 | 82.0147 | -0.994 | -0.99396 | 113.1968 | -8.9966 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.2509 | 0.97157 | -0.707 | -0.69462 | 113.5253 | -0.98296 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.2713 | 82.0188 | -0.994 | -0.99402 | 113.1981 | -8.9967 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.2592 | 0.97157 | -0.707 | -0.69462 | 113.5198 | -0.98306 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.2796 | 82.0188 | -0.994 | -0.99402 | 113.1994 | -8.9968 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.2675 | 0.99893 | -0.707 | -0.70336 | 113.5077 | -0.98318 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.288 | 82.0201 | -0.994 | -0.99399 | 113.1934 | -8.9972 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.2758 | 0.99893 | -0.707 | -0.70336 | 113.4957 | -0.98329 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.2963 | 82.0201 | -0.994 | -0.99399 | 113.1873 | -8.9976 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.2842 | 0.98793 | -0.707 | -0.7051 | 113.5076 | -0.98334 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.3046 | 82.0222 | -0.994 | -0.99401 | 113.1849 | -8.998 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.2925 | 0.98793 | -0.707 | -0.7051 | 113.5195 | -0.98339 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.313 | 82.0222 | -0.994 | -0.99401 | 113.1824 | -8.9984 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.3008 | 0.99957 | -0.707 | -0.70385 | 113.511 | -0.9835 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.3213 | 82.0156 | -0.994 | -0.99395 | 113.1816 | -8.9989 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.3092 | 0.99957 | -0.707 | -0.70385 | 113.5025 | -0.9836 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.3297 | 82.0156 | -0.994 | -0.99395 | 113.1808 | -8.9993 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.3175 | 0.97263 | -0.707 | -0.69548 | 113.5079 | -0.9837 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.338 | 82.0166 | -0.994 | -0.99396 | 113.197 | -8.9999 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.3258 | 0.97263 | -0.707 | -0.69548 | 113.5133 | -0.98379 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.3463 | 82.0166 | -0.994 | -0.99396 | 113.2131 | -9.0005 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.3342 | 0.97281 | -0.707 | -0.69552 | 113.5193 | -0.9838 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.3547 | 82.0141 | -0.994 | -0.99394 | 113.2096 | -9.0009 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.3425 | 0.97281 | -0.707 | -0.69552 | 113.5253 | -0.98381 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.363 | 82.0141 | -0.994 | -0.99394 | 113.206 | -9.0014 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.3508 | 1.0009 | -0.707 | -0.7046 | 113.5287 | -0.98383 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.3713 | 82.0055 | -0.994 | -0.99396 | 113.2004 | -9.0018 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.3592 | 1.0009 | -0.707 | -0.7046 | 113.5321 | -0.98385 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.3797 | 82.0055 | -0.994 | -0.99396 | 113.1948 | -9.0022 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.3675 | 0.98555 | -0.707 | -0.69481 | 113.5322 | -0.98399 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.388 | 82.0158 | -0.994 | -0.99395 | 113.1978 | -9.0028 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.3758 | 0.98555 | -0.707 | -0.69481 | 113.5322 | -0.98414 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.3964 | 82.0158 | -0.994 | -0.99395 | 113.2008 | -9.0033 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.3842 | 0.9854 | -0.707 | -0.69483 | 113.5321 | -0.9842 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.4047 | 82.0289 | -0.994 | -0.994 | 113.2007 | -9.0037 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.3925 | 0.9854 | -0.707 | -0.69483 | 113.5321 | -0.98426 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.413 | 82.0289 | -0.994 | -0.994 | 113.2007 | -9.0042 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.4008 | 0.98581 | -0.707 | -0.69506 | 113.5292 | -0.9844 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.4214 | 82.0116 | -0.994 | -0.99398 | 113.1937 | -9.0047 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.4091 | 0.98581 | -0.707 | -0.69506 | 113.5263 | -0.98454 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.4297 | 82.0116 | -0.994 | -0.99398 | 113.1867 | -9.0051 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.4175 | 0.98523 | -0.707 | -0.695 | 113.5081 | -0.98467 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.438 | 82.0226 | -0.994 | -0.99396 | 113.1934 | -9.0057 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.4258 | 0.98523 | -0.707 | -0.695 | 113.49 | -0.9848 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.4464 | 82.0226 | -0.994 | -0.99396 | 113.2 | -9.0062 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.4341 | 0.9858 | -0.707 | -0.69528 | 113.4965 | -0.98493 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.4547 | 82.0065 | -0.994 | -0.99396 | 113.1927 | -9.0066 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.4425 | 0.9858 | -0.707 | -0.69528 | 113.503 | -0.98506 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.4631 | 82.0065 | -0.994 | -0.99396 | 113.1852 | -9.007 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.4508 | 0.97425 | -0.707 | -0.69649 | 113.5186 | -0.98505 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.4714 | 81.9913 | -0.994 | -0.99398 | 113.1876 | -9.0076 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.4591 | 0.97425 | -0.707 | -0.69649 | 113.5343 | -0.98503 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.4797 | 81.9913 | -0.994 | -0.99398 | 113.1899 | -9.0081 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.4675 | 0.97483 | -0.707 | -0.69665 | 113.5503 | -0.98502 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.4881 | 81.9887 | -0.994 | -0.99396 | 113.1897 | -9.0088 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066 | [9 empty] | 14.4758 | 0.97483 | -0.707 | -0.69665 | 113.5662 | -0.98501 | -1.0468 | -0.9285 | 0.9245
[9 empty] | 14.4964 | 81.9887 | -0.994 | -0.99396 | 113.1895 | -9.0095 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.5047 | 81.999 | -0.994 | -0.99399 | 113.1836 | -9.0099 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.5131 | 81.999 | -0.994 | -0.99399 | 113.1778 | -9.0103 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.5214 | 82.0131 | -0.994 | -0.99403 | 113.1738 | -9.0104 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.5298 | 82.0131 | -0.994 | -0.99403 | 113.1697 | -9.0105 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.5381 | 82.0042 | -0.994 | -0.99401 | 113.1747 | -9.0108 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.5464 | 82.0042 | -0.994 | -0.99401 | 113.1797 | -9.0111 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.5548 | 82.0124 | -0.994 | -0.99402 | 113.1735 | -9.0113 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.5631 | 82.0124 | -0.994 | -0.99402 | 113.1674 | -9.0115 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.5714 | 82.0147 | -0.994 | -0.99402 | 113.1732 | -9.0118 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.5798 | 82.0147 | -0.994 | -0.99402 | 113.179 | -9.0121 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.5881 | 81.9926 | -0.994 | -0.99403 | 113.1765 | -9.0123 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.5965 | 81.9926 | -0.994 | -0.99403 | 113.174 | -9.0124 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.6048 | 82.0086 | -0.994 | -0.99401 | 113.1831 | -9.0125 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.6131 | 82.0086 | -0.994 | -0.99401 | 113.1922 | -9.0127 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.6215 | 82.0038 | -0.994 | -0.99406 | 113.1778 | -9.0127 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.6298 | 82.0038 | -0.994 | -0.99406 | 113.1634 | -9.0127 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.6381 | 81.9915 | -0.994 | -0.99404 | 113.1654 | -9.0128 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.6465 | 81.9915 | -0.994 | -0.99404 | 113.1673 | -9.0129 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.6548 | 81.9876 | -0.994 | -0.99401 | 113.1708 | -9.0132 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.6632 | 81.9876 | -0.994 | -0.99401 | 113.1743 | -9.0134 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.6715 | 82.0079 | -0.994 | -0.99402 | 113.1756 | -9.0137 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.6798 | 82.0079 | -0.994 | -0.99402 | 113.177 | -9.014 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.6882 | 82.0316 | -0.994 | -0.99406 | 113.1879 | -9.0141 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.6965 | 82.0316 | -0.994 | -0.99406 | 113.1987 | -9.0141 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.7048 | 82.0051 | -0.994 | -0.99403 | 113.1825 | -9.0142 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.7132 | 82.0051 | -0.994 | -0.99403 | 113.1662 | -9.0144 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.7215 | 82.0147 | -0.994 | -0.99402 | 113.1772 | -9.0146 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.7299 | 82.0147 | -0.994 | -0.99402 | 113.1882 | -9.0148 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.7382 | 82.0098 | -0.994 | -0.99401 | 113.1894 | -9.015 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.7465 | 82.0098 | -0.994 | -0.99401 | 113.1906 | -9.0151 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.7549 | 82.0159 | -0.994 | -0.99404 | 113.1906 | -9.0153 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.7632 | 82.0159 | -0.994 | -0.99404 | 113.1906 | -9.0155 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.7715 | 82.003 | -0.994 | -0.99402 | 113.1923 | -9.0157 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.7799 | 82.003 | -0.994 | -0.99402 | 113.194 | -9.0159 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.7882 | 81.9785 | -0.994 | -0.99399 | 113.1784 | -9.0164 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.7966 | 81.9785 | -0.994 | -0.99399 | 113.1629 | -9.0168 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.8049 | 82.0084 | -0.994 | -0.99402 | 113.1735 | -9.0168 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.8132 | 82.0084 | -0.994 | -0.99402 | 113.1841 | -9.0168 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.8216 | 81.9901 | -0.994 | -0.99404 | 113.1803 | -9.0167 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.8299 | 81.9901 | -0.994 | -0.99404 | 113.1765 | -9.0165 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.8382 | 81.9705 | -0.994 | -0.99404 | 113.1766 | -9.0168 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.8466 | 81.9705 | -0.994 | -0.99404 | 113.1766 | -9.017 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.8549 | 82.0061 | -0.994 | -0.99406 | 113.1881 | -9.0171 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.8633 | 82.0061 | -0.994 | -0.99406 | 113.1996 | -9.0172 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.8716 | 82.0306 | -0.994 | -0.99408 | 113.2105 | -9.0169 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.8799 | 82.0306 | -0.994 | -0.99408 | 113.2214 | -9.0167 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.8883 | 81.9984 | -0.994 | -0.99408 | 113.2049 | -9.0161 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.8966 | 81.9984 | -0.994 | -0.99408 | 113.1885 | -9.0155 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.9049 | 82.0204 | -0.994 | -0.99407 | 113.2048 | -9.0153 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.9133 | 82.0204 | -0.994 | -0.99407 | 113.221 | -9.015 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.9216 | 81.9989 | -0.994 | -0.99406 | 113.2103 | -9.0148 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.93 | 81.9989 | -0.994 | -0.99406 | 113.1997 | -9.0145 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.9383 | 81.9988 | -0.994 | -0.99411 | 113.2065 | -9.0142 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.9466 | 81.9988 | -0.994 | -0.99411 | 113.2132 | -9.0139 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.955 | 81.9858 | -0.994 | -0.99408 | 113.2061 | -9.0136 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.9633 | 81.9858 | -0.994 | -0.99408 | 113.1989 | -9.0132 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.9716 | 81.987 | -0.994 | -0.99404 | 113.2017 | -9.013 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.98 | 81.987 | -0.994 | -0.99404 | 113.2044 | -9.0128 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.9883 | 81.9953 | -0.994 | -0.99405 | 113.2099 | -9.0125 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 14.9967 | 81.9953 | -0.994 | -0.99405 | 113.2153 | -9.0123 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.005 | 82.0072 | -0.994 | -0.99407 | 113.2233 | -9.0119 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.0133 | 82.0072 | -0.994 | -0.99407 | 113.2312 | -9.0116 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.0217 | 81.9971 | -0.994 | -0.99408 | 113.2239 | -9.0112 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.03 | 81.9971 | -0.994 | -0.99408 | 113.2166 | -9.0109 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.0383 | 82.0017 | -0.994 | -0.99408 | 113.237 | -9.0104 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.0467 | 82.0017 | -0.994 | -0.99408 | 113.2574 | -9.01 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.055 | 81.9936 | -0.994 | -0.99403 | 113.2378 | -9.01 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.0634 | 81.9936 | -0.994 | -0.99403 | 113.2182 | -9.0101 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.0717 | 81.9919 | -0.994 | -0.994 | 113.2317 | -9.0099 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.08 | 81.9919 | -0.994 | -0.994 | 113.2452 | -9.0098 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.0884 | 81.9801 | -0.994 | -0.99401 | 113.2458 | -9.0098 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.0967 | 81.9801 | -0.994 | -0.99401 | 113.2464 | -9.0099 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.105 | 82.0039 | -0.994 | -0.99406 | 113.2391 | -9.0097 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.1134 | 82.0039 | -0.994 | -0.99406 | 113.2318 | -9.0096 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.1217 | 81.9751 | -0.994 | -0.99403 | 113.2259 | -9.0095 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.1301 | 81.9751 | -0.994 | -0.99403 | 113.2199 | -9.0094 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.1384 | 81.991 | -0.994 | -0.99402 | 113.2186 | -9.0096 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.1467 | 81.991 | -0.994 | -0.99402 | 113.2172 | -9.0099 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.1551 | 81.9907 | -0.994 | -0.99397 | 113.2239 | -9.0103 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.1634 | 81.9907 | -0.994 | -0.99397 | 113.2307 | -9.0107 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.1717 | 81.9929 | -0.994 | -0.99403 | 113.2298 | -9.0107 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.1801 | 81.9929 | -0.994 | -0.99403 | 113.229 | -9.0106 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.1884 | 82.0092 | -0.994 | -0.99405 | 113.2271 | -9.0107 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.1968 | 82.0092 | -0.994 | -0.99405 | 113.2252 | -9.0107 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.2051 | 82.0227 | -0.994 | -0.99408 | 113.2326 | -9.0104 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.2134 | 82.0227 | -0.994 | -0.99408 | 113.24 | -9.0102 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.2218 | 82.0057 | -0.994 | -0.99403 | 113.2311 | -9.0104 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.2301 | 82.0057 | -0.994 | -0.99403 | 113.2222 | -9.0106 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.2384 | 82.0127 | -0.994 | -0.99402 | 113.2243 | -9.0108 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.2468 | 82.0127 | -0.994 | -0.99402 | 113.2265 | -9.011 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.2551 | 81.9853 | -0.994 | -0.99403 | 113.2168 | -9.0112 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.2635 | 81.9853 | -0.994 | -0.99403 | 113.2072 | -9.0113 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.2718 | 81.9749 | -0.994 | -0.99403 | 113.2081 | -9.0113 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.2801 | 81.9749 | -0.994 | -0.99403 | 113.2089 | -9.0112 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.2885 | 81.9796 | -0.994 | -0.99405 | 113.1959 | -9.0108 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.2968 | 81.9796 | -0.994 | -0.99405 | 113.1829 | -9.0104 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.3051 | 81.9717 | -0.994 | -0.99406 | 113.1774 | -9.0101 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.3135 | 81.9717 | -0.994 | -0.99406 | 113.1718 | -9.0098 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.3218 | 81.9867 | -0.994 | -0.99402 | 113.1756 | -9.0097 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.3302 | 81.9867 | -0.994 | -0.99402 | 113.1794 | -9.0096 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.3385 | 81.9676 | -0.994 | -0.99403 | 113.1749 | -9.0094 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.3468 | 81.9676 | -0.994 | -0.99403 | 113.1705 | -9.0091 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.3552 | 81.9929 | -0.994 | -0.99404 | 113.1656 | -9.0087 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.3635 | 81.9929 | -0.994 | -0.99404 | 113.1607 | -9.0083 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.3718 | 81.9974 | -0.994 | -0.99404 | 113.1705 | -9.008 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.3802 | 81.9974 | -0.994 | -0.99404 | 113.1803 | -9.0077 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.3885 | 81.9779 | -0.994 | -0.99401 | 113.1624 | -9.0075 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.3969 | 81.9779 | -0.994 | -0.99401 | 113.1445 | -9.0072 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.4052 | 82.0166 | -0.994 | -0.99405 | 113.1576 | -9.0071 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.4135 | 82.0166 | -0.994 | -0.99405 | 113.1706 | -9.0069 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.4219 | 82.0043 | -0.994 | -0.99401 | 113.1645 | -9.0069 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.4302 | 82.0043 | -0.994 | -0.99401 | 113.1582 | -9.0068 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.4385 | 81.9928 | -0.994 | -0.99407 | 113.1605 | -9.0065 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.4469 | 81.9928 | -0.994 | -0.99407 | 113.1628 | -9.0062 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.4552 | 82.0088 | -0.994 | -0.99405 | 113.1626 | -9.0058 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.4636 | 82.0088 | -0.994 | -0.99405 | 113.1624 | -9.0054 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.4719 | 82.0133 | -0.994 | -0.99409 | 113.1639 | -9.0049 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.4802 | 82.0133 | -0.994 | -0.99409 | 113.1655 | -9.0043 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.4886 | 82.0098 | -0.994 | -0.9941 | 113.166 | -9.0038 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.4969 | 82.0098 | -0.994 | -0.9941 | 113.1666 | -9.0032 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.5052 | 81.9852 | -0.994 | -0.99408 | 113.1604 | -9.0026 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.5136 | 81.9852 | -0.994 | -0.99408 | 113.1544 | -9.002 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.5219 | 81.9882 | -0.994 | -0.99406 | 113.1584 | -9.0018 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.5303 | 81.9882 | -0.994 | -0.99406 | 113.1625 | -9.0015 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.5386 | 81.9926 | -0.994 | -0.99402 | 113.1553 | -9.0014 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.5469 | 81.9926 | -0.994 | -0.99402 | 113.1481 | -9.0012 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.5553 | 82.0006 | -0.994 | -0.99403 | 113.1526 | -9.0011 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.5636 | 82.0006 | -0.994 | -0.99403 | 113.1571 | -9.001 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.5719 | 82.0059 | -0.994 | -0.99403 | 113.1643 | -9.0005 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.5803 | 82.0059 | -0.994 | -0.99403 | 113.1715 | -9.0001 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.5886 | 81.9682 | -0.994 | -0.994 | 113.1531 | -8.9999 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.597 | 81.9682 | -0.994 | -0.994 | 113.1347 | -8.9997 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.6053 | 81.9936 | -0.994 | -0.99399 | 113.1353 | -8.9994 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.6136 | 81.9936 | -0.994 | -0.99399 | 113.1359 | -8.9991 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.622 | 81.9971 | -0.994 | -0.99397 | 113.1362 | -8.9991 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.6303 | 81.9971 | -0.994 | -0.99397 | 113.1363 | -8.999 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.6386 | 81.9919 | -0.994 | -0.994 | 113.1317 | -8.9987 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.647 | 81.9919 | -0.994 | -0.994 | 113.1271 | -8.9985 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.6553 | 82.0181 | -0.994 | -0.99402 | 113.1441 | -8.9984 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.6637 | 82.0181 | -0.994 | -0.99402 | 113.1612 | -8.9982 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.672 | 82.0129 | -0.994 | -0.99403 | 113.1573 | -8.998 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.6803 | 82.0129 | -0.994 | -0.99403 | 113.1534 | -8.9978 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.6887 | 82.016 | -0.994 | -0.99407 | 113.1569 | -8.9972 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.697 | 82.016 | -0.994 | -0.99407 | 113.1604 | -8.9966 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.7053 | 81.9888 | -0.994 | -0.99402 | 113.1409 | -8.9963 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.7137 | 81.9888 | -0.994 | -0.99402 | 113.1214 | -8.9959 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.722 | 81.9763 | -0.994 | -0.99398 | 113.115 | -8.9959 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.7304 | 81.9763 | -0.994 | -0.99398 | 113.1087 | -8.9959 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.7387 | 82.0057 | -0.994 | -0.99401 | 113.1367 | -8.9957 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.747 | 82.0057 | -0.994 | -0.99401 | 113.1648 | -8.9954 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.7554 | 82.0115 | -0.994 | -0.99401 | 113.1589 | -8.9953 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.7637 | 82.0115 | -0.994 | -0.99401 | 113.1531 | -8.9952 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.7721 | 82.0157 | -0.994 | -0.99403 | 113.1551 | -8.9953 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.7804 | 82.0157 | -0.994 | -0.99403 | 113.157 | -8.9953 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.7887 | 82.0285 | -0.994 | -0.99402 | 113.1538 | -8.9953 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.7971 | 82.0285 | -0.994 | -0.99402 | 113.1506 | -8.9953 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.8054 | 82.0264 | -0.994 | -0.99401 | 113.1532 | -8.9953 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.8137 | 82.0264 | -0.994 | -0.99401 | 113.1557 | -8.9954 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.8221 | 82.0146 | -0.994 | -0.99405 | 113.1582 | -8.9953 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.8304 | 82.0146 | -0.994 | -0.99405 | 113.1606 | -8.9951 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.8388 | 82.0133 | -0.994 | -0.994 | 113.1594 | -8.9952 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.8471 | 82.0133 | -0.994 | -0.994 | 113.1582 | -8.9954 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.8554 | 81.9859 | -0.994 | -0.99401 | 113.1516 | -8.9954 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066
[9 empty] | 15.8638 | 81.9859 | -0.994 | -0.99401 | 113.1451 | -8.9954 | -9.1608 | -8.8456 | -3.9066

## Tiempos resp. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
**: La planta se limita en ±1 MVAr, por lo que no es posible hacer escalones que muevan el 2% de Pnom en reactiva (1.998 MVAr) en el lado capacitivo o inductivo para medir tiempos. En la hoja "Tiempos resp. cont. fp.A" se presenta un escalón a una potencia activa mayor al 10% (dentro de la curva PQ CREG 060) donde el límite de Q es mayor al 10%.
r
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | --** | Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) | 1.698
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | --** | Cálculo de tiempo de establecimiento (s) | 5.3243
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 1.324 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) | --**
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 3.2412 | Cálculo de tiempo de establecimiento (s) | --**
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## Gráficas cont. fp.
Anexo 3 Acuerdo 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia

## Reg_Mod. cont. fp.A
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 82.27
Variación en potencia reactiva ascendente (%) |  |  | 4.83
Variación en potencia reactiva descendente (%) |  |  | -4.8
Región Inductiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.00068665 | 10.0159 | -0.75 | -0.75173 | 114.642 | -8.7996 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.0080261 | 10.0664 | 0.75 | 0.75465 | 116.4247 | 8.7877 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.0090332 | 10.0159 | -0.75 | -0.75173 | 114.6442 | -8.7996 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.016357 | 10.0701 | 0.75 | 0.75483 | 116.4325 | 8.7875 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.017365 | 10.009 | -0.75 | -0.75125 | 114.6407 | -8.7996 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.024689 | 10.0701 | 0.75 | 0.75483 | 116.4404 | 8.7873 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.025711 | 10.009 | -0.75 | -0.75125 | 114.6372 | -8.7997 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.03302 | 10.0503 | 0.75 | 0.7531 | 116.4399 | 8.7873 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.034042 | 10.0102 | -0.75 | -0.75114 | 114.6529 | -8.7998 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.041351 | 10.0503 | 0.75 | 0.7531 | 116.4394 | 8.7873 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.042374 | 10.0102 | -0.75 | -0.75114 | 114.6686 | -8.7999 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.049713 | 10.0556 | 0.75 | 0.75343 | 116.4449 | 8.7873 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.05072 | 10.0183 | -0.75 | -0.75182 | 114.6617 | -8.7999 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.058044 | 10.0556 | 0.75 | 0.75343 | 116.4504 | 8.7872 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.059052 | 10.0183 | -0.75 | -0.75182 | 114.6548 | -8.8 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.066376 | 10.0426 | 0.75 | 0.75214 | 116.4612 | 8.7873 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.067383 | 10.0347 | -0.75 | -0.7531 | 114.6497 | -8.7999 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.074707 | 10.0426 | 0.75 | 0.75214 | 116.4719 | 8.7874 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.075729 | 10.0347 | -0.75 | -0.7531 | 114.6445 | -8.7998 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.083038 | 10.0658 | 0.75 | 0.75321 | 116.4692 | 8.7874 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.084061 | 10.0299 | -0.75 | -0.7528 | 114.6416 | -8.7997 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.09137 | 10.0658 | 0.75 | 0.75321 | 116.4665 | 8.7875 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.092392 | 10.0299 | -0.75 | -0.7528 | 114.6388 | -8.7995 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.099701 | 10.0491 | 0.75 | 0.75252 | 116.4769 | 8.7876 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.10074 | 10.0253 | -0.75 | -0.75246 | 114.6375 | -8.7992 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.10803 | 10.0491 | 0.75 | 0.75252 | 116.4874 | 8.7876 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.10907 | 10.0253 | -0.75 | -0.75246 | 114.6362 | -8.799 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.11639 | 10.0526 | 0.75 | 0.75276 | 116.4892 | 8.7877 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.1174 | 10.0144 | -0.75 | -0.75258 | 114.6352 | -8.7986 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.12473 | 10.0526 | 0.75 | 0.75276 | 116.4909 | 8.7877 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.12575 | 10.0144 | -0.75 | -0.75258 | 114.6343 | -8.7983 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.13306 | 10.0535 | 0.75 | 0.75287 | 116.488 | 8.7879 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.13408 | 10.0097 | -0.75 | -0.75236 | 114.6247 | -8.798 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.14139 | 10.0535 | 0.75 | 0.75287 | 116.4851 | 8.7881 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.14243 | 10.0097 | -0.75 | -0.75236 | 114.6151 | -8.7976 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.14972 | 10.047 | 0.75 | 0.75097 | 116.4873 | 8.7885 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.15076 | 10.0059 | -0.75 | -0.75212 | 114.6122 | -8.7973 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.15805 | 10.047 | 0.75 | 0.75097 | 116.4895 | 8.7889 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.15909 | 10.0059 | -0.75 | -0.75212 | 114.6093 | -8.797 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.16638 | 10.0508 | 0.75 | 0.75038 | 116.4895 | 8.7896 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.16743 | 10.0165 | -0.75 | -0.75289 | 114.6096 | -8.7966 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.17471 | 10.0508 | 0.75 | 0.75038 | 116.4895 | 8.7902 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.17577 | 10.0165 | -0.75 | -0.75289 | 114.6098 | -8.7962 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.18307 | 10.053 | 0.75 | 0.75046 | 116.4962 | 8.7909 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.1841 | 10.0114 | -0.75 | -0.75261 | 114.6032 | -8.7958 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.19141 | 10.053 | 0.75 | 0.75046 | 116.503 | 8.7915 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.19244 | 10.0114 | -0.75 | -0.75261 | 114.5966 | -8.7955 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.19974 | 10.0535 | 0.75 | 0.75058 | 116.4956 | 8.7921 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.20078 | 10.0044 | -0.75 | -0.75221 | 114.5867 | -8.7951 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.20807 | 10.0535 | 0.75 | 0.75058 | 116.4883 | 8.7928 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.20911 | 10.0044 | -0.75 | -0.75221 | 114.5769 | -8.7948 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.2164 | 10.0573 | 0.75 | 0.75077 | 116.4968 | 8.7933 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.21745 | 10.0016 | -0.75 | -0.75197 | 114.5789 | -8.7945 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.22473 | 10.0573 | 0.75 | 0.75077 | 116.5054 | 8.7939 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.22578 | 10.0016 | -0.75 | -0.75197 | 114.5809 | -8.7942 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.23306 | 10.055 | 0.75 | 0.75085 | 116.4852 | 8.7944 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.23412 | 10.0193 | -0.75 | -0.75265 | 114.5873 | -8.7938 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.24142 | 10.055 | 0.75 | 0.75085 | 116.4649 | 8.7949 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.24246 | 10.0193 | -0.75 | -0.75265 | 114.5936 | -8.7935 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.24976 | 10.0549 | 0.75 | 0.75092 | 116.4581 | 8.7954 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.25079 | 10.0202 | -0.75 | -0.75331 | 114.589 | -8.793 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.25809 | 10.0549 | 0.75 | 0.75092 | 116.4512 | 8.7959 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.25912 | 10.0202 | -0.75 | -0.75331 | 114.5845 | -8.7926 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.26642 | 10.0597 | 0.75 | 0.75121 | 116.4564 | 8.7963 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.26747 | 10.0142 | -0.75 | -0.75229 | 114.5879 | -8.7923 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.27475 | 10.0597 | 0.75 | 0.75121 | 116.4616 | 8.7968 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.2758 | 10.0142 | -0.75 | -0.75229 | 114.5913 | -8.792 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.28308 | 10.0594 | 0.75 | 0.75127 | 116.4551 | 8.7972 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.28415 | 10.0175 | -0.75 | -0.75304 | 114.5937 | -8.7916 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.29141 | 10.0594 | 0.75 | 0.75127 | 116.4486 | 8.7977 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.29248 | 10.0175 | -0.75 | -0.75304 | 114.5961 | -8.7912 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.29974 | 10.0648 | 0.75 | 0.75161 | 116.4541 | 8.7981 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.30081 | 10.0319 | -0.75 | -0.75324 | 114.5893 | -8.7908 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.30811 | 10.0648 | 0.75 | 0.75161 | 116.4596 | 8.7985 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.30916 | 10.0319 | -0.75 | -0.75324 | 114.5826 | -8.7905 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.31644 | 10.0646 | 0.75 | 0.75168 | 116.4528 | 8.7989 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.31749 | 10.0428 | -0.75 | -0.75302 | 114.5774 | -8.7902 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.32477 | 10.0646 | 0.75 | 0.75168 | 116.4461 | 8.7994 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.32582 | 10.0428 | -0.75 | -0.75302 | 114.5723 | -8.79 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.3331 | 10.0607 | 0.75 | 0.75098 | 116.4453 | 8.7999 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.33417 | 10.0379 | -0.75 | -0.75266 | 114.5717 | -8.7898 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.34143 | 10.0607 | 0.75 | 0.75098 | 116.4446 | 8.8004 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.3425 | 10.0379 | -0.75 | -0.75266 | 114.5711 | -8.7896 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.34976 | 10.0617 | 0.75 | 0.75108 | 116.4421 | 8.801 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.35083 | 10.0656 | -0.75 | -0.75412 | 114.573 | -8.7893 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.35809 | 10.0617 | 0.75 | 0.75108 | 116.4396 | 8.8015 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.35918 | 10.0656 | -0.75 | -0.75412 | 114.5749 | -8.7891 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.36642 | 10.0615 | 0.75 | 0.75115 | 116.4327 | 8.8021 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.36751 | 10.0637 | -0.75 | -0.75402 | 114.5715 | -8.7889 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.37479 | 10.0615 | 0.75 | 0.75115 | 116.4257 | 8.8026 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.37584 | 10.0637 | -0.75 | -0.75402 | 114.5681 | -8.7887 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.38312 | 10.0642 | 0.75 | 0.75136 | 116.425 | 8.803 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.38419 | 10.0795 | -0.75 | -0.75431 | 114.5636 | -8.7885 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.39145 | 10.0642 | 0.75 | 0.75136 | 116.4243 | 8.8034 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.39252 | 10.0795 | -0.75 | -0.75431 | 114.5591 | -8.7882 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.39978 | 10.0681 | 0.75 | 0.75154 | 116.4328 | 8.8036 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.40086 | 10.0766 | -0.75 | -0.75402 | 114.5655 | -8.7881 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.40811 | 10.0681 | 0.75 | 0.75154 | 116.4413 | 8.8037 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.40919 | 10.0766 | -0.75 | -0.75402 | 114.5719 | -8.7879 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.41644 | 10.0483 | 0.75 | 0.75083 | 116.4345 | 8.804 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.41753 | 10.074 | -0.75 | -0.75382 | 114.5717 | -8.7877 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.42477 | 10.0483 | 0.75 | 0.75083 | 116.4277 | 8.8042 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.42587 | 10.074 | -0.75 | -0.75382 | 114.5715 | -8.7876 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.43311 | 10.05 | 0.75 | 0.75111 | 116.4153 | 8.8043 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.4342 | 10.0718 | -0.75 | -0.75368 | 114.5706 | -8.7874 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.44147 | 10.05 | 0.75 | 0.75111 | 116.4029 | 8.8045 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.44254 | 10.0718 | -0.75 | -0.75368 | 114.5696 | -8.7871 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.4498 | 10.0506 | 0.75 | 0.75125 | 116.3958 | 8.8046 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.45088 | 10.0682 | -0.75 | -0.75363 | 114.5519 | -8.7868 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.45813 | 10.0506 | 0.75 | 0.75125 | 116.3886 | 8.8048 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.45921 | 10.0682 | -0.75 | -0.75363 | 114.534 | -8.7864 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.46646 | 10.0383 | 0.75 | 0.75048 | 116.3878 | 8.8051 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.46754 | 10.065 | -0.75 | -0.75329 | 114.5427 | -8.7861 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.47479 | 10.0383 | 0.75 | 0.75048 | 116.387 | 8.8054 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.47589 | 10.065 | -0.75 | -0.75329 | 114.5514 | -8.7858 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.48312 | 10.0395 | 0.75 | 0.75045 | 116.3963 | 8.8057 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.48422 | 10.0623 | -0.75 | -0.75317 | 114.5444 | -8.7855 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.49146 | 10.0395 | 0.75 | 0.75045 | 116.4056 | 8.806 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.49255 | 10.0623 | -0.75 | -0.75317 | 114.5374 | -8.7852 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.49979 | 10.0472 | 0.75 | 0.7501 | 116.4092 | 8.8063 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.5009 | 10.0585 | -0.75 | -0.75292 | 114.5347 | -8.785 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.50815 | 10.0472 | 0.75 | 0.7501 | 116.4128 | 8.8066 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.50923 | 10.0585 | -0.75 | -0.75292 | 114.532 | -8.7847 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.51648 | 10.0471 | 0.75 | 0.75016 | 116.4063 | 8.807 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.51756 | 10.0567 | -0.75 | -0.75268 | 114.541 | -8.7845 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.52481 | 10.0471 | 0.75 | 0.75016 | 116.3998 | 8.8073 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.52591 | 10.0567 | -0.75 | -0.75268 | 114.5499 | -8.7843 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.53314 | 10.0491 | 0.75 | 0.75023 | 116.4059 | 8.8076 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.53424 | 10.05 | -0.75 | -0.75231 | 114.5403 | -8.7842 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.54147 | 10.0491 | 0.75 | 0.75023 | 116.4119 | 8.8079 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.54259 | 10.05 | -0.75 | -0.75231 | 114.5308 | -8.7842 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.5498 | 10.0458 | 0.75 | 0.75096 | 116.4047 | 8.808 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.55092 | 10.0654 | -0.75 | -0.75286 | 114.5326 | -8.784 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.55814 | 10.0458 | 0.75 | 0.75096 | 116.3976 | 8.8082 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.55925 | 10.0654 | -0.75 | -0.75286 | 114.5344 | -8.7838 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.56647 | 10.0536 | 0.75 | 0.75054 | 116.4065 | 8.8085 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.5676 | 10.0636 | -0.75 | -0.75269 | 114.5385 | -8.7837 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.57483 | 10.0536 | 0.75 | 0.75054 | 116.4156 | 8.8087 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.57593 | 10.0636 | -0.75 | -0.75269 | 114.5426 | -8.7836 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.58316 | 10.0476 | 0.75 | 0.7511 | 116.4065 | 8.8089 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.58426 | 10.073 | -0.75 | -0.75334 | 114.5447 | -8.7834 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.59149 | 10.0476 | 0.75 | 0.7511 | 116.3973 | 8.809 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.59261 | 10.073 | -0.75 | -0.75334 | 114.5469 | -8.7832 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.59982 | 10.0502 | 0.75 | 0.7513 | 116.3967 | 8.8092 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.60094 | 10.0761 | -0.75 | -0.75406 | 114.5492 | -8.783 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.60815 | 10.0502 | 0.75 | 0.7513 | 116.396 | 8.8093 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.60927 | 10.0761 | -0.75 | -0.75406 | 114.5515 | -8.7828 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.61649 | 10.0648 | 0.75 | 0.75226 | 116.3961 | 8.8094 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.61761 | 10.0715 | -0.75 | -0.75376 | 114.5488 | -8.7828 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.62482 | 10.0648 | 0.75 | 0.75226 | 116.3961 | 8.8094 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.62595 | 10.0715 | -0.75 | -0.75376 | 114.5462 | -8.7829 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.63315 | 10.0729 | 0.75 | 0.75326 | 116.3983 | 8.8093 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.63428 | 10.0696 | -0.75 | -0.75354 | 114.5527 | -8.7826 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.64151 | 10.0729 | 0.75119 | 0.75326 | 116.4005 | 8.8093 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.64262 | 10.0696 | -0.75 | -0.75354 | 114.5593 | -8.7824 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.64984 | 10.0732 | 0.75269 | 0.75331 | 116.3979 | 8.8092 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.65096 | 10.0648 | -0.75 | -0.75334 | 114.5462 | -8.7824 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.65817 | 10.0732 | 0.75419 | 0.75331 | 116.3954 | 8.8091 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.65929 | 10.0648 | -0.75 | -0.75334 | 114.5333 | -8.7824 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.6665 | 10.0569 | 0.75569 | 0.75416 | 116.3882 | 8.8089 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.66763 | 10.0662 | -0.75 | -0.75316 | 114.5551 | -8.7826 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.67484 | 10.0569 | 0.75719 | 0.75416 | 116.3809 | 8.8086 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.67596 | 10.0662 | -0.75 | -0.75316 | 114.577 | -8.7828 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.68317 | 10.0777 | 0.75869 | 0.75362 | 116.3898 | 8.8085 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.68431 | 10.0605 | -0.75 | -0.75283 | 114.5705 | -8.7828 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.6915 | 10.0777 | 0.76019 | 0.75362 | 116.3987 | 8.8084 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.69264 | 10.0605 | -0.75 | -0.75283 | 114.5641 | -8.7829 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.69983 | 10.0644 | 0.76169 | 0.75373 | 116.3986 | 8.8083 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.70097 | 10.0578 | -0.75 | -0.75254 | 114.5705 | -8.783 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.70819 | 10.0644 | 0.76319 | 0.75373 | 116.3985 | 8.8081 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.70932 | 10.0578 | -0.75 | -0.75254 | 114.5768 | -8.7831 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.71652 | 10.0785 | 0.76469 | 0.7538 | 116.3888 | 8.8077 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.71765 | 10.0568 | -0.75 | -0.75236 | 114.5858 | -8.7832 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.72485 | 10.0785 | 0.76619 | 0.7538 | 116.3791 | 8.8074 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.72598 | 10.0568 | -0.75 | -0.75236 | 114.5947 | -8.7834 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.73318 | 10.0804 | 0.76769 | 0.75382 | 116.3882 | 8.807 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.73433 | 10.0707 | -0.75 | -0.75253 | 114.5878 | -8.7834 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.74152 | 10.0804 | 0.76919 | 0.75382 | 116.3973 | 8.8067 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.74266 | 10.0707 | -0.75 | -0.75253 | 114.5808 | -8.7835 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.74985 | 10.0803 | 0.77069 | 0.75382 | 116.3973 | 8.8063 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.75099 | 10.0797 | -0.75 | -0.75455 | 114.5869 | -8.7832 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.75818 | 10.0803 | 0.77219 | 0.75382 | 116.3973 | 8.806 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.75934 | 10.0797 | -0.75 | -0.75455 | 114.5931 | -8.7829 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.76651 | 10.0824 | 0.77369 | 0.7539 | 116.4038 | 8.8056 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.76767 | 10.0934 | -0.75 | -0.75509 | 114.5859 | -8.7827 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.77487 | 10.0824 | 0.77519 | 0.7539 | 116.4101 | 8.8052 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.776 | 10.0934 | -0.75 | -0.75509 | 114.5787 | -8.7825 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.7832 | 10.071 | 0.77669 | 0.75411 | 116.4123 | 8.8048 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.78435 | 10.0748 | -0.75 | -0.75444 | 114.5964 | -8.7823 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.79153 | 10.071 | 0.77819 | 0.75411 | 116.4144 | 8.8044 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.79268 | 10.0748 | -0.75 | -0.75444 | 114.6142 | -8.782 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.79987 | 10.0647 | 0.77969 | 0.75451 | 116.415 | 8.804 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.80103 | 10.0863 | -0.75 | -0.75451 | 114.6002 | -8.7818 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.8082 | 10.0647 | 0.78119 | 0.75451 | 116.4157 | 8.8035 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.80936 | 10.0863 | -0.75 | -0.75451 | 114.5863 | -8.7816 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.81653 | 10.0659 | 0.78269 | 0.75473 | 116.4058 | 8.8031 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.81769 | 10.0867 | -0.75 | -0.7543 | 114.6045 | -8.7814 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.82486 | 10.0659 | 0.78419 | 0.75473 | 116.3958 | 8.8027 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.82603 | 10.0867 | -0.75 | -0.7543 | 114.6228 | -8.7812 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.83319 | 10.0695 | 0.78569 | 0.75471 | 116.4184 | 8.8023 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.83437 | 10.0805 | -0.75 | -0.75397 | 114.6135 | -8.7811 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.84155 | 10.0695 | 0.78719 | 0.75471 | 116.441 | 8.802 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.8427 | 10.0805 | -0.75 | -0.75397 | 114.6043 | -8.781 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.84988 | 10.0505 | 0.7887 | 0.75442 | 116.4341 | 8.8017 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.85104 | 10.0466 | -0.75 | -0.75341 | 114.6108 | -8.7808 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.85822 | 10.0505 | 0.7902 | 0.75442 | 116.4273 | 8.8014 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.85938 | 10.0466 | -0.75 | -0.75341 | 114.6173 | -8.7806 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.86655 | 10.0525 | 0.7917 | 0.75445 | 116.4356 | 8.8011 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.86771 | 10.0249 | -0.75 | -0.75242 | 114.6129 | -8.7805 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.87488 | 10.0525 | 0.7932 | 0.75445 | 116.444 | 8.8008 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.87605 | 10.0249 | -0.75 | -0.75242 | 114.6085 | -8.7803 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.88321 | 10.0703 | 0.7947 | 0.75482 | 116.4398 | 8.8005 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.88438 | 10.0354 | -0.75 | -0.75223 | 114.5988 | -8.7803 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.89154 | 10.0703 | 0.7962 | 0.75482 | 116.4356 | 8.8003 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.89272 | 10.0354 | -0.75 | -0.75223 | 114.589 | -8.7803 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.89987 | 10.0721 | 0.7977 | 0.75484 | 116.4441 | 8.8 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.90106 | 10.0206 | -0.75 | -0.75214 | 114.5956 | -8.7802 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.9082 | 10.0721 | 0.7992 | 0.75484 | 116.4525 | 8.7997 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.90939 | 10.0206 | -0.75 | -0.75214 | 114.6022 | -8.7801 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.91656 | 10.0758 | 0.8007 | 0.75509 | 116.4542 | 8.7994 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.91772 | 10.0328 | -0.75 | -0.75204 | 114.5955 | -8.7801 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.9249 | 10.0758 | 0.8022 | 0.75509 | 116.456 | 8.7991 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.92607 | 10.0328 | -0.75 | -0.75204 | 114.5888 | -8.7802 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.93323 | 10.0777 | 0.8037 | 0.75443 | 116.4495 | 8.799 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.9344 | 10.0494 | -0.75 | -0.75273 | 114.5862 | -8.7802 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.94156 | 10.0777 | 0.8052 | 0.75443 | 116.4431 | 8.7988 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.94275 | 10.0494 | -0.75 | -0.75273 | 114.5836 | -8.7802 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.94989 | 10.0613 | 0.8067 | 0.75406 | 116.4564 | 8.7987 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.95108 | 10.0482 | -0.75 | -0.75263 | 114.5861 | -8.7802 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.95822 | 10.0613 | 0.8082 | 0.75406 | 116.4698 | 8.7985 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.95941 | 10.0482 | -0.75 | -0.75263 | 114.5886 | -8.7802 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.96655 | 10.0781 | 0.8097 | 0.75423 | 116.4753 | 8.7984 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.96776 | 10.0484 | -0.75 | -0.75263 | 114.5886 | -8.7802 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.97491 | 10.0781 | 0.8112 | 0.75423 | 116.4808 | 8.7983 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.97609 | 10.0484 | -0.75 | -0.75263 | 114.5886 | -8.7802 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.98325 | 10.0818 | 0.8127 | 0.75421 | 116.5035 | 8.7982 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.98442 | 10.0488 | -0.75 | -0.75227 | 114.5886 | -8.7804 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.99158 | 10.0818 | 0.8142 | 0.75421 | 116.5262 | 8.7982 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
0.99277 | 10.0488 | -0.75 | -0.75227 | 114.5884 | -8.7805 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 0.99991 | 10.0787 | 0.8157 | 0.75403 | 116.5225 | 8.7981 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.0011 | 10.0484 | -0.75 | -0.75254 | 114.595 | -8.7807 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.0082 | 10.0787 | 0.8172 | 0.75403 | 116.5188 | 8.7981 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.0094 | 10.0484 | -0.75 | -0.75254 | 114.6016 | -8.7808 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.0166 | 10.0774 | 0.8187 | 0.75387 | 116.5237 | 8.7981 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.0178 | 10.0289 | -0.75 | -0.75163 | 114.604 | -8.781 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.0249 | 10.0774 | 0.8202 | 0.75387 | 116.5285 | 8.7981 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.0261 | 10.0289 | -0.75 | -0.75163 | 114.6065 | -8.7811 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.0332 | 10.0749 | 0.8217 | 0.75366 | 116.5291 | 8.7982 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.0344 | 10.0467 | -0.75 | -0.75212 | 114.5973 | -8.7812 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.0416 | 10.0749 | 0.8232 | 0.75366 | 116.5296 | 8.7982 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.0428 | 10.0467 | -0.75 | -0.75212 | 114.5882 | -8.7813 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.0499 | 10.0829 | 0.8247 | 0.75325 | 116.5237 | 8.7984 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.0511 | 10.0279 | -0.75 | -0.75167 | 114.5881 | -8.7813 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.0583 | 10.0829 | 0.8262 | 0.75325 | 116.5178 | 8.7986 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.0595 | 10.0279 | -0.75 | -0.75167 | 114.5881 | -8.7814 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.0666 | 10.0675 | 0.8277 | 0.75319 | 116.5183 | 8.7988 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.0678 | 10.0477 | -0.75 | -0.75245 | 114.5974 | -8.7814 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.0749 | 10.0675 | 0.8292 | 0.75319 | 116.5189 | 8.7989 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.0761 | 10.0477 | -0.75 | -0.75245 | 114.6067 | -8.7814 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.0833 | 10.0626 | 0.8307 | 0.75368 | 116.5214 | 8.799 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.0845 | 10.0651 | -0.75 | -0.753 | 114.5907 | -8.7814 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.0916 | 10.0626 | 0.8322 | 0.75368 | 116.524 | 8.799 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.0928 | 10.0651 | -0.75 | -0.753 | 114.5746 | -8.7814 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.0999 | 10.0602 | 0.8337 | 0.75348 | 116.5246 | 8.799 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.1011 | 10.0652 | -0.75 | -0.75301 | 114.5748 | -8.7813 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.1083 | 10.0602 | 0.8352 | 0.75348 | 116.5254 | 8.7991 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.1095 | 10.0652 | -0.75 | -0.75301 | 114.5749 | -8.7813 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.1166 | 10.0566 | 0.83671 | 0.75323 | 116.5237 | 8.7992 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.1178 | 10.0432 | -0.75 | -0.7522 | 114.5567 | -8.7812 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.1249 | 10.0566 | 0.83821 | 0.75323 | 116.5221 | 8.7993 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.1261 | 10.0432 | -0.75 | -0.7522 | 114.5384 | -8.7812 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.1333 | 10.052 | 0.83971 | 0.75296 | 116.5166 | 8.7994 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.1345 | 10.061 | -0.75 | -0.7529 | 114.5413 | -8.7814 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.1416 | 10.052 | 0.84121 | 0.75296 | 116.5111 | 8.7994 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.1428 | 10.061 | -0.75 | -0.7529 | 114.5442 | -8.7817 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.1499 | 10.0496 | 0.84271 | 0.75269 | 116.5188 | 8.7996 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.1512 | 10.0259 | -0.75 | -0.75172 | 114.5504 | -8.7819 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.1583 | 10.0496 | 0.84421 | 0.75269 | 116.5266 | 8.7998 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.1595 | 10.0259 | -0.75 | -0.75172 | 114.5567 | -8.7821 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.1666 | 10.0636 | 0.84571 | 0.75176 | 116.5272 | 8.8002 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.1678 | 10.0248 | -0.75 | -0.75175 | 114.5475 | -8.7823 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.1749 | 10.0636 | 0.84721 | 0.75176 | 116.5279 | 8.8006 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.1762 | 10.0248 | -0.75 | -0.75175 | 114.5382 | -8.7825 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.1833 | 10.0818 | 0.84871 | 0.75257 | 116.5186 | 8.801 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.1845 | 10.0442 | -0.75 | -0.75253 | 114.5475 | -8.7826 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.1916 | 10.0818 | 0.85021 | 0.75257 | 116.5093 | 8.8014 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.1928 | 10.0442 | -0.75 | -0.75253 | 114.5567 | -8.7827 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.2 | 10.0645 | 0.85171 | 0.75187 | 116.5158 | 8.8019 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.2012 | 10.0253 | -0.75 | -0.75192 | 114.5389 | -8.7828 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.2083 | 10.0645 | 0.85321 | 0.75187 | 116.5224 | 8.8023 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.2095 | 10.0253 | -0.75 | -0.75192 | 114.521 | -8.7829 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.2166 | 10.0607 | 0.85471 | 0.75118 | 116.5217 | 8.8028 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.2178 | 10.0141 | -0.75 | -0.75099 | 114.5298 | -8.783 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.2249 | 10.0607 | 0.85621 | 0.75118 | 116.5211 | 8.8034 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.2262 | 10.0141 | -0.75 | -0.75099 | 114.5386 | -8.7832 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.2333 | 10.0468 | 0.85771 | 0.75022 | 116.526 | 8.804 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.2345 | 10.0099 | -0.75 | -0.75014 | 114.5393 | -8.7835 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.2416 | 10.0468 | 0.85921 | 0.75022 | 116.5309 | 8.8047 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.2429 | 10.0099 | -0.75 | -0.75014 | 114.5399 | -8.7837 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.2499 | 10.0446 | 0.86071 | 0.75033 | 116.5097 | 8.8053 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.2512 | 10.0272 | -0.75 | -0.75127 | 114.5492 | -8.7839 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.2583 | 10.0446 | 0.86221 | 0.75033 | 116.4887 | 8.806 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.2595 | 10.0272 | -0.75 | -0.75127 | 114.5585 | -8.784 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.2666 | 10.048 | 0.86371 | 0.75057 | 116.4897 | 8.8066 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.2679 | 10.0206 | -0.75 | -0.74991 | 114.556 | -8.7843 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.275 | 10.048 | 0.86521 | 0.75057 | 116.4908 | 8.8073 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.2762 | 10.0206 | -0.75 | -0.74991 | 114.5535 | -8.7846 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.2833 | 10.0488 | 0.86671 | 0.75066 | 116.4881 | 8.8077 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.2845 | 10.0166 | -0.75 | -0.75052 | 114.5558 | -8.7848 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.2916 | 10.0488 | 0.86821 | 0.75066 | 116.4855 | 8.8081 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.2929 | 10.0166 | -0.75 | -0.75052 | 114.5582 | -8.7849 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.3 | 10.0475 | 0.86971 | 0.75068 | 116.4761 | 8.8086 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.3012 | 10.022 | -0.75 | -0.75001 | 114.5583 | -8.7853 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.3083 | 10.0475 | 0.87121 | 0.75068 | 116.4668 | 8.809 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.3096 | 10.022 | -0.75 | -0.75001 | 114.5584 | -8.7856 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.3166 | 10.0514 | 0.87271 | 0.75087 | 116.4754 | 8.8093 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.3179 | 10.0221 | -0.75 | -0.75009 | 114.5516 | -8.7861 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.325 | 10.0514 | 0.87421 | 0.75087 | 116.4839 | 8.8096 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.3262 | 10.0221 | -0.75 | -0.75009 | 114.5448 | -8.7866 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.3333 | 10.0514 | 0.87571 | 0.75086 | 116.4841 | 8.8099 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.3346 | 10.0252 | -0.75 | -0.75031 | 114.5451 | -8.787 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.3416 | 10.0514 | 0.87721 | 0.75086 | 116.4842 | 8.8103 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.3429 | 10.0252 | -0.75 | -0.75031 | 114.5454 | -8.7874 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.35 | 10.054 | 0.87871 | 0.75106 | 116.4833 | 8.8106 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.3512 | 10.0214 | -0.75 | -0.75088 | 114.5523 | -8.7877 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.3583 | 10.054 | 0.88021 | 0.75106 | 116.4824 | 8.8108 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.3596 | 10.0214 | -0.75 | -0.75088 | 114.5591 | -8.7879 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.3666 | 10.0659 | 0.88171 | 0.75104 | 116.4671 | 8.8112 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.3679 | 10.0114 | -0.75 | -0.75176 | 114.559 | -8.7881 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.375 | 10.0659 | 0.88321 | 0.75104 | 116.4518 | 8.8116 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.3763 | 10.0114 | -0.75 | -0.75176 | 114.5588 | -8.7882 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.3833 | 10.0696 | 0.88471 | 0.75044 | 116.4519 | 8.8122 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.3846 | 10.0246 | -0.75 | -0.75271 | 114.5587 | -8.7882 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.3916 | 10.0696 | 0.88621 | 0.75044 | 116.452 | 8.8127 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.3929 | 10.0246 | -0.75 | -0.75271 | 114.5586 | -8.7882 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.4 | 10.0707 | 0.88771 | 0.75054 | 116.4491 | 8.8129 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.4013 | 10.0265 | -0.75 | -0.75273 | 114.568 | -8.7882 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.4083 | 10.0707 | 0.88921 | 0.75054 | 116.4462 | 8.8131 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.4096 | 10.0265 | -0.75 | -0.75273 | 114.5773 | -8.7883 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.4166 | 10.0727 | 0.89071 | 0.7507 | 116.4458 | 8.8132 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.4179 | 10.0274 | -0.75 | -0.753 | 114.5616 | -8.7883 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.425 | 10.0727 | 0.89221 | 0.7507 | 116.4455 | 8.8133 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.4263 | 10.0274 | -0.75 | -0.753 | 114.5459 | -8.7883 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.4333 | 10.0682 | 0.89371 | 0.74982 | 116.4547 | 8.8135 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.4346 | 10.0142 | -0.75 | -0.75196 | 114.5524 | -8.7885 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.4417 | 10.0682 | 0.89521 | 0.74982 | 116.4639 | 8.8137 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.4429 | 10.0142 | -0.75 | -0.75196 | 114.5589 | -8.7886 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.45 | 10.0724 | 0.89671 | 0.75072 | 116.4504 | 8.8138 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.4513 | 10.0172 | -0.75 | -0.75217 | 114.5599 | -8.7887 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.4583 | 10.0724 | 0.89821 | 0.75072 | 116.437 | 8.8138 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.4596 | 10.0172 | -0.75 | -0.75217 | 114.561 | -8.7888 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.4666 | 10.0735 | 0.89971 | 0.75069 | 116.4462 | 8.8139 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.468 | 10.0147 | -0.75 | -0.75148 | 114.5603 | -8.7889 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.475 | 10.0735 | 0.90121 | 0.75069 | 116.4555 | 8.8141 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.4763 | 10.0147 | -0.75 | -0.75148 | 114.5596 | -8.7891 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.4833 | 10.0546 | 0.90271 | 0.7513 | 116.4533 | 8.814 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.4846 | 10.0149 | -0.75 | -0.7514 | 114.5663 | -8.7893 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.4916 | 10.0546 | 0.90421 | 0.7513 | 116.4512 | 8.8139 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.493 | 10.0149 | -0.75 | -0.7514 | 114.5729 | -8.7895 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.5 | 10.0694 | 0.90571 | 0.75227 | 116.4511 | 8.8137 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.5013 | 10.0189 | -0.75 | -0.75166 | 114.5756 | -8.7898 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.5083 | 10.0694 | 0.90721 | 0.75227 | 116.4511 | 8.8136 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.5096 | 10.0189 | -0.75 | -0.75166 | 114.5782 | -8.7901 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.5167 | 10.0758 | 0.90871 | 0.75317 | 116.451 | 8.8133 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.518 | 10.0176 | -0.75 | -0.75168 | 114.5697 | -8.7902 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.525 | 10.0758 | 0.91021 | 0.75317 | 116.4509 | 8.8131 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.5263 | 10.0176 | -0.75 | -0.75168 | 114.5612 | -8.7903 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.5333 | 10.0677 | 0.91172 | 0.75366 | 116.4355 | 8.8127 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.5347 | 10.0189 | -0.75 | -0.75158 | 114.5762 | -8.7906 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.5417 | 10.0677 | 0.91322 | 0.75366 | 116.42 | 8.8123 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.543 | 10.0189 | -0.75 | -0.75158 | 114.5912 | -8.7909 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.55 | 10.0381 | 0.91472 | 0.75349 | 116.4265 | 8.8118 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.5513 | 10.0216 | -0.75 | -0.75178 | 114.5914 | -8.7911 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.5583 | 10.0381 | 0.91622 | 0.75349 | 116.433 | 8.8113 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.5597 | 10.0216 | -0.75 | -0.75178 | 114.5916 | -8.7913 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.5667 | 10.0574 | 0.91772 | 0.75421 | 116.4355 | 8.8108 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.568 | 10.0236 | -0.75 | -0.75194 | 114.5913 | -8.7913 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.575 | 10.0574 | 0.91922 | 0.75421 | 116.4381 | 8.8103 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.5763 | 10.0236 | -0.75 | -0.75194 | 114.5911 | -8.7914 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.5833 | 10.0808 | 0.92072 | 0.75538 | 116.4359 | 8.8096 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.5847 | 10.0242 | -0.75 | -0.75206 | 114.5851 | -8.7914 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.5916 | 10.0808 | 0.92222 | 0.75538 | 116.4337 | 8.809 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.593 | 10.0242 | -0.75 | -0.75206 | 114.579 | -8.7915 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.6 | 10.0814 | 0.92372 | 0.75551 | 116.4266 | 8.8083 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.6013 | 10.0244 | -0.75 | -0.75203 | 114.5834 | -8.7916 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.6083 | 10.0814 | 0.92522 | 0.75551 | 116.4196 | 8.8076 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.6097 | 10.0244 | -0.75 | -0.75203 | 114.5878 | -8.7917 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.6167 | 10.0568 | 0.92672 | 0.75381 | 116.4288 | 8.8071 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.618 | 10.0283 | -0.75 | -0.75215 | 114.5987 | -8.7919 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.625 | 10.0568 | 0.92822 | 0.75381 | 116.4381 | 8.8066 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.6264 | 10.0283 | -0.75 | -0.75215 | 114.6096 | -8.792 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.6333 | 10.0539 | 0.92972 | 0.75373 | 116.4267 | 8.8061 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.6347 | 10.029 | -0.75 | -0.75225 | 114.608 | -8.7921 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.6417 | 10.0539 | 0.93 | 0.75373 | 116.4152 | 8.8056 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.643 | 10.029 | -0.75 | -0.75225 | 114.6064 | -8.7922 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.65 | 10.0536 | 0.93 | 0.7538 | 116.4082 | 8.8051 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.6514 | 10.0315 | -0.75 | -0.75233 | 114.6125 | -8.7922 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.6583 | 10.0536 | 0.93 | 0.7538 | 116.4013 | 8.8046 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.6597 | 10.0315 | -0.75 | -0.75233 | 114.6185 | -8.7922 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.6667 | 10.0729 | 0.93 | 0.75456 | 116.4013 | 8.8041 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.668 | 10.0302 | -0.75 | -0.7523 | 114.6141 | -8.7923 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.675 | 10.0729 | 0.93 | 0.75456 | 116.4013 | 8.8036 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.6764 | 10.0302 | -0.75 | -0.7523 | 114.6097 | -8.7923 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.6833 | 10.0729 | 0.93 | 0.75457 | 116.4013 | 8.8031 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.6847 | 10.0185 | -0.75 | -0.7518 | 114.6252 | -8.7923 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.6917 | 10.0729 | 0.93 | 0.75457 | 116.4013 | 8.8026 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.6931 | 10.0185 | -0.75 | -0.7518 | 114.6408 | -8.7923 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.7 | 10.0728 | 0.93 | 0.75457 | 116.4014 | 8.8021 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.7014 | 10.0184 | -0.75 | -0.7518 | 114.6407 | -8.7924 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.7083 | 10.0728 | 0.93 | 0.75457 | 116.4016 | 8.8017 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.7097 | 10.0184 | -0.75 | -0.7518 | 114.6406 | -8.7924 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.7167 | 10.0712 | 0.93 | 0.75447 | 116.3993 | 8.8011 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.7181 | 10.0183 | -0.75 | -0.75179 | 114.6408 | -8.7924 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.725 | 10.0712 | 0.93 | 0.75447 | 116.397 | 8.8006 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.7264 | 10.0183 | -0.75 | -0.75179 | 114.6408 | -8.7924 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.7333 | 10.0726 | 0.93 | 0.75441 | 116.4095 | 8.8001 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.7347 | 10.0196 | -0.75 | -0.7519 | 114.6384 | -8.7924 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.7417 | 10.0726 | 0.93 | 0.75441 | 116.4218 | 8.7996 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.7431 | 10.0196 | -0.75 | -0.7519 | 114.636 | -8.7924 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.75 | 10.0725 | 0.93 | 0.75445 | 116.4188 | 8.7989 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.7514 | 10.0198 | -0.75 | -0.75199 | 114.63 | -8.7923 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.7583 | 10.0725 | 0.93 | 0.75445 | 116.4157 | 8.7983 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.7597 | 10.0198 | -0.75 | -0.75199 | 114.6241 | -8.7922 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.7667 | 10.0706 | 0.93 | 0.7543 | 116.4166 | 8.7977 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.7681 | 10.0025 | -0.75 | -0.75162 | 114.6271 | -8.7921 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.775 | 10.0706 | 0.93 | 0.7543 | 116.4175 | 8.7971 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.7764 | 10.0025 | -0.75 | -0.75162 | 114.6301 | -8.792 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.7834 | 10.0746 | 0.93 | 0.75502 | 116.4179 | 8.7964 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.7847 | 10.0065 | -0.75 | -0.75194 | 114.6279 | -8.7918 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.7917 | 10.0746 | 0.93 | 0.75502 | 116.4182 | 8.7957 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.7931 | 10.0065 | -0.75 | -0.75194 | 114.6259 | -8.7916 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.8 | 10.0893 | 0.93 | 0.75597 | 116.4182 | 8.795 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.8014 | 10.0092 | -0.75 | -0.75223 | 114.6196 | -8.7914 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.8083 | 10.0893 | 0.93 | 0.75597 | 116.4182 | 8.7944 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.8098 | 10.0092 | -0.75 | -0.75223 | 114.6133 | -8.7912 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.8167 | 10.0924 | 0.93 | 0.75597 | 116.4365 | 8.7936 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.8181 | 10.013 | -0.75 | -0.7524 | 114.6224 | -8.7909 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.825 | 10.0924 | 0.93 | 0.75597 | 116.4548 | 8.7929 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.8264 | 10.013 | -0.75 | -0.7524 | 114.6315 | -8.7907 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.8333 | 10.0924 | 0.93 | 0.75598 | 116.4538 | 8.7923 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.8348 | 10.0392 | -0.75 | -0.75262 | 114.6199 | -8.7906 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.8417 | 10.0924 | 0.93 | 0.75598 | 116.4527 | 8.7916 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.8431 | 10.0392 | -0.75 | -0.75262 | 114.6083 | -8.7906 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.85 | 10.0887 | 0.93 | 0.7558 | 116.4446 | 8.7911 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.8514 | 10.0536 | -0.75 | -0.75255 | 114.6111 | -8.7907 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.8584 | 10.0887 | 0.93 | 0.7558 | 116.4366 | 8.7905 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.8598 | 10.0536 | -0.75 | -0.75255 | 114.614 | -8.7908 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.8667 | 10.0907 | 0.93 | 0.75587 | 116.4425 | 8.79 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.8681 | 10.0582 | -0.75 | -0.7529 | 114.6137 | -8.7909 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.875 | 10.0907 | 0.93 | 0.75587 | 116.4486 | 8.7895 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.8764 | 10.0582 | -0.75 | -0.7529 | 114.6134 | -8.791 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.8834 | 10.0926 | 0.93 | 0.75591 | 116.4577 | 8.7891 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.8848 | 10.0572 | -0.75 | -0.75305 | 114.5953 | -8.791 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.8917 | 10.0926 | 0.93 | 0.75591 | 116.4669 | 8.7887 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.8931 | 10.0572 | -0.75 | -0.75305 | 114.5771 | -8.791 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.9 | 10.0906 | 0.93 | 0.75587 | 116.4577 | 8.7884 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.9015 | 10.0478 | -0.75 | -0.75232 | 114.5815 | -8.7911 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.9084 | 10.0906 | 0.93 | 0.75587 | 116.4485 | 8.788 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.9098 | 10.0478 | -0.75 | -0.75232 | 114.586 | -8.7912 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.9167 | 10.0927 | 0.93 | 0.75583 | 116.4645 | 8.7879 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.9181 | 10.0627 | -0.75 | -0.75354 | 114.5757 | -8.7911 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.925 | 10.0927 | 0.93 | 0.75583 | 116.4805 | 8.7878 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.9265 | 10.0627 | -0.75 | -0.75354 | 114.5655 | -8.791 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.9333 | 10.0937 | 0.93 | 0.7558 | 116.4898 | 8.7875 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.9348 | 10.066 | -0.75 | -0.75381 | 114.5635 | -8.7909 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.9417 | 10.0937 | 0.93 | 0.7558 | 116.4989 | 8.7872 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.9431 | 10.066 | -0.75 | -0.75381 | 114.5615 | -8.7907 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.95 | 10.0918 | 0.93 | 0.75573 | 116.493 | 8.787 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.9515 | 10.0542 | -0.75 | -0.75307 | 114.5527 | -8.7906 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.9584 | 10.0918 | 0.93 | 0.75573 | 116.4871 | 8.7868 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.9598 | 10.0542 | -0.75 | -0.75307 | 114.5439 | -8.7905 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.9667 | 10.0924 | 0.93 | 0.75554 | 116.5059 | 8.7866 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.9682 | 10.0551 | -0.75 | -0.75251 | 114.5508 | -8.7905 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.975 | 10.0924 | 0.93 | 0.75554 | 116.5247 | 8.7864 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.9765 | 10.0551 | -0.75 | -0.75251 | 114.5577 | -8.7904 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.9834 | 10.0907 | 0.93 | 0.75551 | 116.5159 | 8.7861 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.9848 | 10.055 | -0.75 | -0.75258 | 114.551 | -8.7903 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 1.9917 | 10.0907 | 0.93 | 0.75551 | 116.5071 | 8.7859 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
1.9932 | 10.055 | -0.75 | -0.75258 | 114.5443 | -8.7902 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2 | 10.0882 | 0.93 | 0.75531 | 116.5078 | 8.7857 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.0015 | 10.0598 | -0.75 | -0.75282 | 114.5538 | -8.7904 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.0084 | 10.0882 | 0.93 | 0.75531 | 116.5085 | 8.7854 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.0098 | 10.0598 | -0.75 | -0.75282 | 114.5633 | -8.7906 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.0167 | 10.0871 | 0.93 | 0.75534 | 116.4992 | 8.7852 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.0182 | 10.0607 | -0.75 | -0.75299 | 114.5544 | -8.7908 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.0251 | 10.0871 | 0.93 | 0.75534 | 116.49 | 8.785 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.0265 | 10.0607 | -0.75 | -0.75299 | 114.5454 | -8.791 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.0334 | 10.0812 | 0.93 | 0.75583 | 116.4877 | 8.7847 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.0349 | 10.0624 | -0.75 | -0.7531 | 114.5481 | -8.7912 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.0417 | 10.0812 | 0.93 | 0.75583 | 116.4854 | 8.7845 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.0432 | 10.0624 | -0.75 | -0.7531 | 114.5507 | -8.7913 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.05 | 10.0791 | 0.93 | 0.75576 | 116.479 | 8.7843 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.0515 | 10.0652 | -0.75 | -0.75338 | 114.5444 | -8.7914 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.0584 | 10.0791 | 0.93 | 0.75576 | 116.4726 | 8.7842 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.0599 | 10.0652 | -0.75 | -0.75338 | 114.5381 | -8.7915 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.0667 | 10.0791 | 0.93 | 0.75576 | 116.4726 | 8.7841 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.0682 | 10.0509 | -0.75 | -0.75318 | 114.5453 | -8.7915 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.075 | 10.0791 | 0.93 | 0.75576 | 116.4728 | 8.784 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.0765 | 10.0509 | -0.75 | -0.75318 | 114.5526 | -8.7915 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.0834 | 10.0793 | 0.93 | 0.75576 | 116.4726 | 8.7839 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.0849 | 10.0538 | -0.75 | -0.75339 | 114.553 | -8.7914 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.0917 | 10.0793 | 0.93 | 0.75576 | 116.4724 | 8.7837 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.0932 | 10.0538 | -0.75 | -0.75339 | 114.5535 | -8.7914 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.1 | 10.0781 | 0.93 | 0.75578 | 116.4631 | 8.7836 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.1015 | 10.0754 | -0.75 | -0.75413 | 114.5477 | -8.7914 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.1084 | 10.0781 | 0.93 | 0.75578 | 116.4539 | 8.7835 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.1099 | 10.0754 | -0.75 | -0.75413 | 114.542 | -8.7914 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.1167 | 10.0296 | 0.93 | 0.75297 | 116.4658 | 8.7837 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.1182 | 10.0564 | -0.75 | -0.75367 | 114.542 | -8.7914 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.1251 | 10.0296 | 0.93 | 0.75297 | 116.4779 | 8.7838 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.1266 | 10.0564 | -0.75 | -0.75367 | 114.542 | -8.7914 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.1334 | 10.0247 | 0.93 | 0.75363 | 116.4661 | 8.7838 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.1349 | 10.0623 | -0.75 | -0.754 | 114.5493 | -8.7912 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.1417 | 10.0247 | 0.93 | 0.75363 | 116.4542 | 8.7837 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.1432 | 10.0623 | -0.75 | -0.754 | 114.5565 | -8.791 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.1501 | 10.0595 | 0.93 | 0.76324 | 116.4485 | 8.7821 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.1516 | 10.0663 | -0.75 | -0.75426 | 114.5594 | -8.7909 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.1584 | 10.0595 | 0.93 | 0.76324 | 116.4427 | 8.7806 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.1599 | 10.0663 | -0.75 | -0.75426 | 114.5621 | -8.7908 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.1667 | 10.1136 | 0.93 | 0.78379 | 116.4112 | 8.7757 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.1682 | 10.0628 | -0.75 | -0.7532 | 114.5537 | -8.7908 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.175 | 10.1136 | 0.93 | 0.78379 | 116.3796 | 8.7708 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.1766 | 10.0628 | -0.75 | -0.7532 | 114.5452 | -8.7907 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.1834 | 10.1142 | 0.93 | 0.80597 | 116.3449 | 8.7618 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.1849 | 10.0462 | -0.75 | -0.75244 | 114.552 | -8.7908 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.1917 | 10.1142 | 0.93 | 0.80597 | 116.3101 | 8.7529 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.1933 | 10.0462 | -0.75 | -0.75244 | 114.5587 | -8.7908 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.2001 | 10.0511 | 0.93 | 0.82022 | 116.2818 | 8.7412 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.2016 | 10.0452 | -0.75 | -0.75183 | 114.559 | -8.7909 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.2084 | 10.0511 | 0.93 | 0.82022 | 116.2535 | 8.7295 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.2099 | 10.0452 | -0.75 | -0.75183 | 114.5593 | -8.7911 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.2167 | 10.0156 | 0.93 | 0.8272 | 116.2423 | 8.7164 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.2183 | 10.0437 | -0.75 | -0.75192 | 114.5439 | -8.7912 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.2251 | 10.0156 | 0.93 | 0.8272 | 116.2312 | 8.7032 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.2266 | 10.0437 | -0.75 | -0.75192 | 114.5286 | -8.7913 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.2334 | 9.9822 | 0.93 | 0.82966 | 116.2082 | 8.6895 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.2349 | 10.0459 | -0.75 | -0.75199 | 114.5353 | -8.7913 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.2417 | 9.9822 | 0.93 | 0.82966 | 116.1852 | 8.6758 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.2433 | 10.0459 | -0.75 | -0.75199 | 114.5421 | -8.7913 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.2501 | 9.9937 | 0.93 | 0.83279 | 116.1922 | 8.6615 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.2516 | 10.0527 | -0.75 | -0.7531 | 114.5362 | -8.7913 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.2584 | 9.9937 | 0.93 | 0.83279 | 116.1991 | 8.6473 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.2599 | 10.0527 | -0.75 | -0.7531 | 114.5303 | -8.7912 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.2667 | 10.0002 | 0.93 | 0.83573 | 116.1893 | 8.6325 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.2683 | 10.0576 | -0.75 | -0.7533 | 114.5435 | -8.791 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.2751 | 10.0002 | 0.93 | 0.83573 | 116.1796 | 8.6178 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.2766 | 10.0576 | -0.75 | -0.7533 | 114.5567 | -8.7909 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.2834 | 10.0029 | 0.93 | 0.83613 | 116.1668 | 8.603 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.285 | 10.0536 | -0.75 | -0.75262 | 114.5434 | -8.7909 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.2917 | 10.0029 | 0.93 | 0.83613 | 116.1539 | 8.5881 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.2933 | 10.0536 | -0.75 | -0.75262 | 114.5301 | -8.7908 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.3 | 10.0151 | 0.93 | 0.83748 | 116.1542 | 8.573 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.3016 | 10.0555 | -0.75 | -0.75279 | 114.528 | -8.7908 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.3084 | 10.0151 | 0.93 | 0.83748 | 116.1544 | 8.5579 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.31 | 10.0555 | -0.75 | -0.75279 | 114.5259 | -8.7907 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.3167 | 10.0494 | 0.93 | 0.8399 | 116.1602 | 8.5426 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.3183 | 10.0615 | -0.75 | -0.75304 | 114.5423 | -8.7907 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.3251 | 10.0494 | 0.93 | 0.8399 | 116.1661 | 8.5272 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.3266 | 10.0615 | -0.75 | -0.75304 | 114.5587 | -8.7907 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.3334 | 10.0338 | 0.93 | 0.8396 | 116.165 | 8.512 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.335 | 10.0613 | -0.75 | -0.75307 | 114.5546 | -8.7906 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.3417 | 10.0338 | 0.93 | 0.8396 | 116.1639 | 8.4968 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.3433 | 10.0613 | -0.75 | -0.75307 | 114.5505 | -8.7906 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.3501 | 10.0561 | 0.93 | 0.84057 | 116.1568 | 8.4815 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.3517 | 10.0314 | -0.75 | -0.75253 | 114.5485 | -8.7905 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.3584 | 10.0561 | 0.93 | 0.84057 | 116.1497 | 8.4662 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.36 | 10.0314 | -0.75 | -0.75253 | 114.5466 | -8.7904 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.3667 | 10.0585 | 0.93 | 0.84082 | 116.1472 | 8.4508 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.3683 | 10.0183 | -0.75 | -0.75156 | 114.5466 | -8.7904 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.3751 | 10.0585 | 0.93 | 0.84082 | 116.1446 | 8.4354 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.3767 | 10.0183 | -0.75 | -0.75156 | 114.5466 | -8.7903 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.3834 | 10.0632 | 0.93 | 0.84119 | 116.1456 | 8.42 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.385 | 10.0338 | -0.75 | -0.75164 | 114.5444 | -8.7904 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.3917 | 10.0632 | 0.93 | 0.84119 | 116.1465 | 8.4045 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.3933 | 10.0338 | -0.75 | -0.75164 | 114.5423 | -8.7905 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.4001 | 10.0676 | 0.93 | 0.84161 | 116.1427 | 8.389 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.4017 | 10.0368 | -0.75 | -0.75172 | 114.5539 | -8.7905 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.4084 | 10.0676 | 0.93 | 0.84161 | 116.139 | 8.3735 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.41 | 10.0368 | -0.75 | -0.75172 | 114.5654 | -8.7906 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.4167 | 10.0761 | 0.93 | 0.8447 | 116.1314 | 8.3572 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.4183 | 10.0566 | -0.75 | -0.75363 | 114.5718 | -8.7904 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.4251 | 10.0761 | 0.93 | 0.8447 | 116.1238 | 8.3409 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.4267 | 10.0566 | -0.75 | -0.75363 | 114.5783 | -8.7903 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.4334 | 10.0507 | 0.93 | 0.84653 | 116.1272 | 8.3242 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.435 | 10.0556 | -0.75 | -0.7538 | 114.5609 | -8.7901 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.4417 | 10.0507 | 0.93 | 0.84653 | 116.1306 | 8.3075 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.4433 | 10.0556 | -0.75 | -0.7538 | 114.5436 | -8.79 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.4501 | 10.0994 | 0.93 | 0.85333 | 116.1161 | 8.2898 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.4517 | 10.0385 | -0.75 | -0.75199 | 114.5436 | -8.79 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.4584 | 10.0994 | 0.93 | 0.85333 | 116.1015 | 8.2721 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.46 | 10.0385 | -0.75 | -0.75199 | 114.5437 | -8.7901 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.4667 | 10.1123 | 0.93 | 0.85922 | 116.1024 | 8.2533 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.4684 | 10.0386 | -0.75 | -0.752 | 114.5437 | -8.7901 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.4751 | 10.1123 | 0.93 | 0.85922 | 116.1032 | 8.2345 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.4767 | 10.0386 | -0.75 | -0.752 | 114.5436 | -8.79 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.4834 | 10.1066 | 0.93 | 0.86604 | 116.0908 | 8.2144 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.485 | 10.0281 | -0.75 | -0.75212 | 114.5591 | -8.7898 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.4917 | 10.1066 | 0.93 | 0.86604 | 116.0784 | 8.1943 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.4934 | 10.0281 | -0.75 | -0.75212 | 114.5745 | -8.7895 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.5001 | 10.0775 | 0.93 | 0.86972 | 116.0688 | 8.1734 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.5017 | 10.0126 | -0.75 | -0.75181 | 114.5832 | -8.7893 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.5084 | 10.0775 | 0.93 | 0.86972 | 116.0593 | 8.1525 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.51 | 10.0126 | -0.75 | -0.75181 | 114.5919 | -8.7892 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.5167 | 10.0853 | 0.93 | 0.87447 | 116.0401 | 8.1308 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.5184 | 10.0239 | -0.75 | -0.75271 | 114.5857 | -8.7887 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.5251 | 10.0853 | 0.93 | 0.87447 | 116.0209 | 8.1092 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.5267 | 10.0239 | -0.75 | -0.75271 | 114.5794 | -8.7882 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.5334 | 10.0547 | 0.93 | 0.87524 | 116.0275 | 8.0872 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.535 | 10.0146 | -0.75 | -0.75192 | 114.5885 | -8.7879 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.5417 | 10.0547 | 0.93 | 0.87524 | 116.0341 | 8.0653 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.5434 | 10.0146 | -0.75 | -0.75192 | 114.5976 | -8.7877 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.5501 | 10.0636 | 0.93 | 0.87646 | 116.0247 | 8.0432 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.5517 | 10.0154 | -0.75 | -0.75209 | 114.5886 | -8.7873 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.5584 | 10.0636 | 0.93 | 0.87646 | 116.0153 | 8.0211 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.5601 | 10.0154 | -0.75 | -0.75209 | 114.5795 | -8.7868 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.5667 | 10.1022 | 0.93 | 0.87824 | 116.0116 | 7.9989 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.5684 | 10.0154 | -0.75 | -0.75209 | 114.5796 | -8.7864 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.5751 | 10.1022 | 0.93 | 0.87824 | 116.0079 | 7.9766 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.5767 | 10.0154 | -0.75 | -0.75209 | 114.5797 | -8.786 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.5834 | 10.0962 | 0.93 | 0.88045 | 116.0026 | 7.9539 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.5851 | 10.0175 | -0.75 | -0.7522 | 114.5823 | -8.7857 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.5917 | 10.0962 | 0.93 | 0.88045 | 115.9974 | 7.9312 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.5934 | 10.0175 | -0.75 | -0.7522 | 114.5849 | -8.7853 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.6001 | 10.096 | 0.93 | 0.88146 | 115.9969 | 7.9083 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.6017 | 10.0192 | -0.75 | -0.75222 | 114.5942 | -8.785 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.6084 | 10.096 | 0.93 | 0.88146 | 115.9963 | 7.8855 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.6101 | 10.0192 | -0.75 | -0.75222 | 114.6036 | -8.7848 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.6167 | 10.097 | 0.93 | 0.88258 | 115.9927 | 7.8624 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.6184 | 10.0202 | -0.75 | -0.75233 | 114.6012 | -8.7847 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.6251 | 10.097 | 0.93 | 0.88258 | 115.9891 | 7.8392 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.6268 | 10.0202 | -0.75 | -0.75233 | 114.5989 | -8.7847 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.6334 | 10.0913 | 0.93 | 0.88477 | 115.9893 | 7.8155 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.6351 | 10.0203 | -0.75 | -0.75241 | 114.5924 | -8.7847 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.6417 | 10.0913 | 0.93 | 0.88477 | 115.9895 | 7.7918 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.6434 | 10.0203 | -0.93 | -0.75241 | 114.5859 | -8.7847 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.6501 | 10.1095 | 0.93 | 0.89128 | 115.9884 | 7.767 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.6518 | 10.023 | -0.93 | -0.7526 | 114.5868 | -8.7847 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.6584 | 10.1095 | 0.93 | 0.89128 | 115.9873 | 7.7422 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.6601 | 10.023 | -0.93 | -0.7526 | 114.5878 | -8.7847 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.6667 | 10.0949 | 0.93 | 0.89686 | 115.98 | 7.7163 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.6684 | 10.0253 | -0.93 | -0.75268 | 114.5946 | -8.7848 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.6751 | 10.0949 | 0.93 | 0.89686 | 115.9727 | 7.6904 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.6768 | 10.0253 | -0.93 | -0.75268 | 114.6015 | -8.7848 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.6834 | 10.1074 | 0.93 | 0.90161 | 115.9657 | 7.6635 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.6851 | 10.024 | -0.93 | -0.75279 | 114.5857 | -8.7847 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.6917 | 10.1074 | 0.93 | 0.90161 | 115.9586 | 7.6366 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.6935 | 10.024 | -0.93 | -0.75279 | 114.5698 | -8.7846 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.7001 | 10.1002 | 0.93 | 0.90484 | 115.9581 | 7.6092 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.7018 | 10.024 | -0.93 | -0.75271 | 114.5765 | -8.7846 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.7084 | 10.1002 | 0.93 | 0.90484 | 115.9575 | 7.5818 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.7101 | 10.024 | -0.93 | -0.75271 | 114.5832 | -8.7845 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.7167 | 10.1115 | 0.93 | 0.90625 | 115.9574 | 7.5541 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.7185 | 10.024 | -0.93 | -0.75271 | 114.5832 | -8.7844 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.7251 | 10.1115 | 0.93 | 0.90625 | 115.9573 | 7.5265 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.7268 | 10.024 | -0.93 | -0.75271 | 114.5832 | -8.7842 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.7334 | 10.09 | 0.93 | 0.90743 | 115.9662 | 7.4987 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.7351 | 10.0241 | -0.93 | -0.75271 | 114.5832 | -8.784 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.7418 | 10.09 | 0.93 | 0.90743 | 115.9751 | 7.471 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.7435 | 10.0241 | -0.93 | -0.75271 | 114.5832 | -8.7838 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.7501 | 10.0938 | 0.93 | 0.90778 | 115.9739 | 7.4433 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.7518 | 10.0241 | -0.93 | -0.7528 | 114.5767 | -8.7837 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.7584 | 10.0938 | 0.93 | 0.90778 | 115.9727 | 7.4156 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.7601 | 10.0241 | -0.93 | -0.7528 | 114.5702 | -8.7835 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.7668 | 10.0949 | 0.93 | 0.90802 | 115.9634 | 7.388 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.7685 | 10.0222 | -0.93 | -0.75278 | 114.561 | -8.7833 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.7751 | 10.0949 | 0.93 | 0.90802 | 115.9541 | 7.3603 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.7768 | 10.0222 | -0.93 | -0.75278 | 114.5517 | -8.7832 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.7834 | 10.1012 | 0.93 | 0.90825 | 115.9763 | 7.3328 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.7852 | 10.021 | -0.93 | -0.7528 | 114.5427 | -8.7829 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.7917 | 10.1012 | 0.93 | 0.90825 | 115.9985 | 7.3053 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.7935 | 10.021 | -0.93 | -0.7528 | 114.5337 | -8.7827 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.8001 | 10.1034 | 0.93 | 0.9085 | 115.9942 | 7.2779 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.8018 | 10.0218 | -0.93 | -0.75289 | 114.5315 | -8.7825 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.8084 | 10.1034 | 0.93 | 0.9085 | 115.9898 | 7.2505 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.8102 | 10.0218 | -0.93 | -0.75289 | 114.5294 | -8.7823 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.8167 | 10.1006 | 0.93 | 0.90794 | 115.9964 | 7.2232 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.8185 | 10.0226 | -0.93 | -0.7529 | 114.5341 | -8.7822 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.8251 | 10.1006 | 0.93 | 0.90794 | 116.003 | 7.1959 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.8268 | 10.0226 | -0.93 | -0.7529 | 114.5389 | -8.782 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.8334 | 10.0922 | 0.93 | 0.90761 | 116.0158 | 7.1687 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.8352 | 10.0235 | -0.93 | -0.75299 | 114.5368 | -8.7818 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.8418 | 10.0922 | 0.93 | 0.90761 | 116.0286 | 7.1416 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.8435 | 10.0235 | -0.93 | -0.75299 | 114.5347 | -8.7816 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.8501 | 10.1101 | 0.93 | 0.90648 | 116.0246 | 7.1147 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.8519 | 10.0237 | -0.93 | -0.753 | 114.5347 | -8.7815 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.8584 | 10.1101 | 0.93 | 0.90648 | 116.0206 | 7.0878 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.8602 | 10.0237 | -0.93 | -0.753 | 114.5347 | -8.7813 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.8668 | 10.1134 | 0.93 | 0.90663 | 116.0298 | 7.0607 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.8685 | 10.0198 | -0.93 | -0.75291 | 114.5194 | -8.7811 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.8751 | 10.1134 | 0.93 | 0.90663 | 116.0389 | 7.0337 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.8769 | 10.0198 | -0.93 | -0.75291 | 114.5041 | -8.7809 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.8834 | 10.1104 | 0.93 | 0.90619 | 116.0362 | 7.0067 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.8852 | 10.0214 | -0.93 | -0.75292 | 114.5125 | -8.7808 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.8918 | 10.1104 | 0.93 | 0.90619 | 116.0336 | 6.9797 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.8935 | 10.0214 | -0.93 | -0.75292 | 114.5209 | -8.7806 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.9001 | 10.1126 | 0.93 | 0.90635 | 116.036 | 6.9527 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.9019 | 10.0212 | -0.93 | -0.75299 | 114.5143 | -8.7804 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.9084 | 10.1126 | 0.93 | 0.90635 | 116.0383 | 6.9257 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.9102 | 10.0212 | -0.93 | -0.75299 | 114.5077 | -8.7802 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.9168 | 10.1146 | 0.93 | 0.90643 | 116.0453 | 6.8987 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.9185 | 10.0231 | -0.93 | -0.75307 | 114.5144 | -8.7801 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.9251 | 10.1146 | 0.93 | 0.90643 | 116.0522 | 6.8717 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.9269 | 10.0231 | -0.93 | -0.75307 | 114.5211 | -8.7799 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.9334 | 10.1161 | 0.93 | 0.90656 | 116.0522 | 6.8447 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.9352 | 10.0213 | -0.93 | -0.75304 | 114.5126 | -8.7797 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.9418 | 10.1161 | 0.93 | 0.90656 | 116.0522 | 6.8177 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.9436 | 10.0213 | -0.93 | -0.75304 | 114.5041 | -8.7795 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.9501 | 10.0989 | 0.93 | 0.90672 | 116.0446 | 6.7906 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.9519 | 10.0241 | -0.93 | -0.75317 | 114.5104 | -8.7793 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.9584 | 10.0989 | 0.93 | 0.90672 | 116.037 | 6.7636 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.9602 | 10.0241 | -0.93 | -0.75317 | 114.5167 | -8.779 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.9668 | 10.1003 | 0.93 | 0.90685 | 116.037 | 6.7364 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.9686 | 10.0242 | -0.93 | -0.75317 | 114.5166 | -8.7788 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.9751 | 10.1003 | 0.93 | 0.90685 | 116.0371 | 6.7093 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.9769 | 10.0242 | -0.93 | -0.75317 | 114.5165 | -8.7786 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.9834 | 10.0911 | 0.93 | 0.90799 | 116.0198 | 6.6819 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.9852 | 10.024 | -0.93 | -0.75325 | 114.51 | -8.7784 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 2.9918 | 10.0911 | 0.93 | 0.90799 | 116.0027 | 6.6546 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
2.9936 | 10.024 | -0.93 | -0.75325 | 114.5035 | -8.7782 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.0001 | 10.095 | 0.93 | 0.90823 | 116.011 | 6.6272 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.0019 | 10.0208 | -0.93 | -0.75254 | 114.4975 | -8.7781 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.0085 | 10.095 | 0.93 | 0.90823 | 116.0195 | 6.5997 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.0103 | 10.0208 | -0.93 | -0.75254 | 114.4916 | -8.778 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.0168 | 10.0962 | 0.93 | 0.90841 | 116.0133 | 6.5723 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.0186 | 10.0252 | -0.93 | -0.75335 | 114.496 | -8.7778 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.0251 | 10.0962 | 0.93 | 0.90841 | 116.0073 | 6.5448 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.0269 | 10.0252 | -0.93 | -0.75335 | 114.5004 | -8.7777 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.0334 | 10.1003 | 0.93 | 0.90871 | 116.0132 | 6.5174 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.0353 | 10.0251 | -0.93 | -0.75343 | 114.4943 | -8.7775 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.0418 | 10.1003 | 0.93 | 0.90871 | 116.0192 | 6.49 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.0436 | 10.0251 | -0.93 | -0.75343 | 114.4882 | -8.7773 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.0501 | 10.0968 | 0.93 | 0.90965 | 116.001 | 6.4625 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.0519 | 10.0211 | -0.93 | -0.75259 | 114.4882 | -8.7773 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.0584 | 10.0968 | 0.93 | 0.90965 | 115.9828 | 6.435 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.0603 | 10.0211 | -0.93 | -0.75259 | 114.4882 | -8.7773 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.0668 | 10.0968 | 0.93 | 0.90979 | 115.9736 | 6.4075 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.0686 | 10.0241 | -0.93 | -0.75281 | 114.4888 | -8.7773 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.0751 | 10.0968 | 0.93 | 0.90979 | 115.9644 | 6.3799 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.077 | 10.0241 | -0.93 | -0.75281 | 114.4894 | -8.7773 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.0835 | 10.1006 | 0.93 | 0.91013 | 115.9647 | 6.3523 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.0853 | 10.037 | -0.93 | -0.75269 | 114.4866 | -8.7773 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.0918 | 10.1006 | 0.93 | 0.91013 | 115.9651 | 6.3247 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.0936 | 10.037 | -0.93 | -0.75269 | 114.4839 | -8.7773 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.1001 | 10.1033 | 0.93 | 0.91039 | 115.965 | 6.297 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.102 | 10.0369 | -0.93 | -0.75269 | 114.4839 | -8.7772 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.1085 | 10.1033 | 0.93 | 0.91039 | 115.9648 | 6.2694 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.1103 | 10.0369 | -0.93 | -0.75269 | 114.4839 | -8.777 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.1168 | 10.1057 | 0.93 | 0.91061 | 115.965 | 6.2417 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.1186 | 10.0214 | -0.93 | -0.75252 | 114.4922 | -8.7769 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.1251 | 10.1057 | 0.93 | 0.91061 | 115.9651 | 6.214 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.127 | 10.0214 | -0.93 | -0.75252 | 114.5004 | -8.7767 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.1335 | 10.1096 | 0.93 | 0.91091 | 115.9676 | 6.1862 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.1353 | 10.0175 | -0.93 | -0.75243 | 114.4851 | -8.7766 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.1418 | 10.1096 | 0.93 | 0.91091 | 115.9701 | 6.1585 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.1436 | 10.0175 | -0.93 | -0.75243 | 114.4696 | -8.7765 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.1501 | 10.0966 | 0.93 | 0.91329 | 115.9797 | 6.1303 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.152 | 10.0185 | -0.93 | -0.75231 | 114.4844 | -8.7763 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.1584 | 10.0966 | 0.93 | 0.91329 | 115.9893 | 6.102 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.1603 | 10.0185 | -0.93 | -0.75231 | 114.4993 | -8.7762 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.1668 | 10.0851 | 0.93 | 0.91502 | 115.983 | 6.0734 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.1686 | 10.0186 | -0.93 | -0.75233 | 114.4993 | -8.7761 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.1751 | 10.0851 | 0.93 | 0.91502 | 115.9767 | 6.0447 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.177 | 10.0186 | -0.93 | -0.75233 | 114.4994 | -8.7761 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.1835 | 10.1071 | 0.93 | 0.91797 | 115.9655 | 6.0155 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.1853 | 10.0302 | -0.93 | -0.7521 | 114.4991 | -8.7762 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.1918 | 10.1071 | 0.93 | 0.91797 | 115.9542 | 5.9863 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.1937 | 10.0302 | -0.93 | -0.7521 | 114.4987 | -8.7763 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.2001 | 10.1057 | 0.93 | 0.92 | 115.9545 | 5.9567 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.202 | 10.0195 | -0.93 | -0.75285 | 114.5053 | -8.7761 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.2085 | 10.1057 | 0.93 | 0.92 | 115.9548 | 5.9271 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.2103 | 10.0195 | -0.93 | -0.75285 | 114.5118 | -8.776 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.2168 | 10.0897 | 0.93 | 0.92107 | 115.9509 | 5.8972 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.2187 | 10.0333 | -0.93 | -0.75276 | 114.5139 | -8.7758 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.2251 | 10.0897 | 0.93 | 0.92107 | 115.947 | 5.8673 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.227 | 10.0333 | -0.93 | -0.75276 | 114.516 | -8.7756 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.2335 | 10.0994 | 0.93 | 0.92204 | 115.954 | 5.8373 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.2353 | 10.0204 | -0.93 | -0.75279 | 114.5244 | -8.7754 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.2418 | 10.0994 | 0.93 | 0.92204 | 115.9608 | 5.8072 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.2437 | 10.0204 | -0.93 | -0.75279 | 114.5329 | -8.7751 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.2502 | 10.0994 | 0.93 | 0.92215 | 115.9523 | 5.7771 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.252 | 10.0175 | -0.93 | -0.75265 | 114.5267 | -8.7749 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.2585 | 10.0994 | 0.93 | 0.92215 | 115.9438 | 5.747 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.2603 | 10.0175 | -0.93 | -0.75265 | 114.5206 | -8.7747 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.2668 | 10.1015 | 0.93 | 0.92243 | 115.9374 | 5.7168 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.2687 | 10.0215 | -0.93 | -0.75266 | 114.5425 | -8.7745 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.2751 | 10.1015 | 0.93 | 0.92243 | 115.931 | 5.6867 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.277 | 10.0215 | -0.93 | -0.75266 | 114.5644 | -8.7744 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.2835 | 10.1032 | 0.93 | 0.92273 | 115.9221 | 5.6566 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.2854 | 10.0216 | -0.93 | -0.75268 | 114.5645 | -8.7742 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.2918 | 10.1032 | 0.93 | 0.92273 | 115.9131 | 5.6265 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.2937 | 10.0216 | -0.93 | -0.75268 | 114.5645 | -8.774 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.3001 | 10.1064 | 0.93 | 0.92293 | 115.92 | 5.5964 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.302 | 10.0216 | -0.93 | -0.75268 | 114.5645 | -8.7739 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.3085 | 10.1064 | 0.93 | 0.92293 | 115.9269 | 5.5663 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.3104 | 10.0216 | -0.93 | -0.75268 | 114.5645 | -8.7738 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.3168 | 10.0904 | 0.93 | 0.92396 | 115.9272 | 5.5359 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.3187 | 10.0195 | -0.93 | -0.7526 | 114.5576 | -8.7737 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.3251 | 10.0904 | 0.93 | 0.92396 | 115.9274 | 5.5055 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.327 | 10.0195 | -0.93 | -0.7526 | 114.5508 | -8.7736 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.3335 | 10.0911 | 0.93 | 0.92412 | 115.9214 | 5.4751 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.3354 | 10.0225 | -0.93 | -0.75259 | 114.5691 | -8.7736 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.3418 | 10.0911 | 0.93 | 0.92412 | 115.9155 | 5.4447 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.3437 | 10.0225 | -0.93 | -0.75259 | 114.5875 | -8.7735 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.3502 | 10.094 | 0.93 | 0.92565 | 115.9092 | 5.414 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.3521 | 10.053 | -0.93 | -0.75306 | 114.5691 | -8.7736 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.3585 | 10.094 | 0.93 | 0.92565 | 115.903 | 5.3833 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.3604 | 10.053 | -0.93 | -0.75306 | 114.5508 | -8.7737 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.3668 | 10.0974 | 0.93 | 0.92576 | 115.9161 | 5.3524 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.3687 | 10.0519 | -0.93 | -0.75571 | 114.5692 | -8.7733 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.3752 | 10.0974 | 0.93 | 0.92576 | 115.9292 | 5.3214 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.3771 | 10.0519 | -0.93 | -0.75571 | 114.5875 | -8.7729 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.3835 | 10.0993 | 0.93 | 0.92603 | 115.923 | 5.2906 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.3854 | 10 | -0.93 | -0.7658 | 114.6004 | -8.7704 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.3918 | 10.0993 | 0.93 | 0.92603 | 115.9168 | 5.2597 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.3937 | 10 | -0.93 | -0.7658 | 114.6133 | -8.768 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.4001 | 10.1004 | 0.93 | 0.92617 | 115.9139 | 5.2304 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.4021 | 10.0099 | -0.93 | -0.78729 | 114.6338 | -8.7618 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.4085 | 10.1004 | 0.93 | 0.92617 | 115.911 | 5.201 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.4104 | 10.0099 | -0.93 | -0.78729 | 114.6543 | -8.7557 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.4168 | 10.1032 | 0.93 | 0.9264 | 115.9123 | 5.175 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.4187 | 10.036 | -0.93 | -0.80991 | 114.6926 | -8.7455 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.4252 | 10.1032 | 0.93 | 0.9264 | 115.9136 | 5.1489 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.4271 | 10.036 | -0.93 | -0.80991 | 114.7309 | -8.7354 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.4335 | 10.104 | 0.93 | 0.92662 | 115.9051 | 5.1267 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.4354 | 10.0965 | -0.93 | -0.82137 | 114.7404 | -8.7235 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.4418 | 10.104 | 0.93 | 0.92662 | 115.8965 | 5.1045 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.4438 | 10.0965 | -0.93 | -0.82137 | 114.7498 | -8.7116 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.4502 | 10.1082 | 0.93 | 0.92684 | 115.9067 | 5.0851 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.4521 | 10.114 | -0.93 | -0.82452 | 114.7609 | -8.6992 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.4585 | 10.1082 | 0.93 | 0.92684 | 115.917 | 5.0657 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.4604 | 10.114 | -0.93 | -0.82452 | 114.7719 | -8.6867 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.4668 | 10.0896 | 0.93 | 0.92576 | 115.9081 | 5.0478 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.4688 | 10.1084 | -0.93 | -0.827 | 114.7518 | -8.6738 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.4752 | 10.0896 | 0.93 | 0.92576 | 115.8992 | 5.0299 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.4771 | 10.1084 | -0.93 | -0.827 | 114.7317 | -8.6609 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.4835 | 10.0937 | 0.93 | 0.92598 | 115.9084 | 5.0126 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.4854 | 10.087 | -0.93 | -0.82719 | 114.754 | -8.6479 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.4918 | 10.0937 | 0.93 | 0.92598 | 115.9177 | 4.9952 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.4938 | 10.087 | -0.93 | -0.82719 | 114.7764 | -8.6349 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.5002 | 10.1085 | 0.93 | 0.92681 | 115.9092 | 4.9782 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.5021 | 10.0759 | -0.93 | -0.82814 | 114.7724 | -8.6218 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.5085 | 10.1085 | 0.93 | 0.92681 | 115.9007 | 4.9613 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.5105 | 10.0759 | -0.93 | -0.82814 | 114.7684 | -8.6087 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.5168 | 10.079 | 0.93 | 0.9261 | 115.9017 | 4.9448 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.5188 | 10.0713 | -0.93 | -0.82977 | 114.7793 | -8.5953 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.5252 | 10.079 | 0.93 | 0.9261 | 115.9027 | 4.9284 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.5271 | 10.0713 | -0.93 | -0.82977 | 114.7901 | -8.582 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.5335 | 10.083 | 0.93 | 0.92632 | 115.9127 | 4.912 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.5355 | 10.0488 | -0.93 | -0.83083 | 114.7809 | -8.5682 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.5418 | 10.083 | 0.93 | 0.92632 | 115.9228 | 4.8956 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.5438 | 10.0488 | -0.93 | -0.83083 | 114.7716 | -8.5544 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.5502 | 10.0841 | 0.93 | 0.92637 | 115.9255 | 4.8793 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.5521 | 10.0315 | -0.93 | -0.83226 | 114.7738 | -8.5404 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.5585 | 10.0841 | 0.93 | 0.92637 | 115.9281 | 4.8631 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.5605 | 10.0315 | -0.93 | -0.83226 | 114.7761 | -8.5263 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.5668 | 10.0878 | 0.93 | 0.92669 | 115.9291 | 4.8471 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.5688 | 10.012 | -0.93 | -0.83436 | 114.7922 | -8.5118 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.5752 | 10.0878 | 0.93 | 0.92669 | 115.9301 | 4.8311 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.5771 | 10.012 | -0.93 | -0.83436 | 114.8082 | -8.4973 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.5835 | 10.0953 | 0.93 | 0.92629 | 115.9369 | 4.8152 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.5855 | 10.0078 | -0.93 | -0.83677 | 114.8052 | -8.4823 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.5919 | 10.0953 | 0.93 | 0.92629 | 115.9438 | 4.7993 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.5938 | 10.0078 | -0.93 | -0.83677 | 114.8021 | -8.4674 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.6002 | 10.0963 | 0.93 | 0.92652 | 115.9353 | 4.7834 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.6022 | 10.028 | -0.93 | -0.83754 | 114.8045 | -8.4525 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.6085 | 10.0963 | 0.93 | 0.92652 | 115.9267 | 4.7675 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.6105 | 10.028 | -0.93 | -0.83754 | 114.8069 | -8.4375 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.6169 | 10.1001 | 0.93 | 0.92672 | 115.9357 | 4.7517 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.6188 | 10.0266 | -0.93 | -0.83746 | 114.8051 | -8.4225 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.6252 | 10.1001 | 0.93 | 0.92672 | 115.9447 | 4.7358 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.6272 | 10.0266 | -0.93 | -0.83746 | 114.8033 | -8.4075 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.6335 | 10.1031 | 0.93 | 0.92696 | 115.9455 | 4.7199 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.6355 | 10.0311 | -0.93 | -0.83843 | 114.7945 | -8.3923 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.6418 | 10.1031 | 0.93 | 0.92696 | 115.9463 | 4.7041 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.6438 | 10.0311 | -0.93 | -0.83843 | 114.7857 | -8.3771 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.6502 | 10.0864 | 0.93 | 0.92592 | 115.9461 | 4.6884 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.6522 | 10.0223 | -0.93 | -0.84002 | 114.7773 | -8.3615 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.6585 | 10.0864 | 0.93 | 0.92592 | 115.9458 | 4.6728 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.6605 | 10.0223 | -0.93 | -0.84002 | 114.7689 | -8.346 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.6668 | 10.1068 | 0.93 | 0.92596 | 115.964 | 4.6577 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.6689 | 10.0215 | -0.93 | -0.84139 | 114.7773 | -8.3304 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.6752 | 10.1068 | 0.93 | 0.92596 | 115.9821 | 4.6426 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.6772 | 10.0215 | -0.93 | -0.84139 | 114.7857 | -8.3149 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.6835 | 10.1078 | 0.93 | 0.92618 | 115.9744 | 4.6279 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.6855 | 10.0366 | -0.93 | -0.84302 | 114.7795 | -8.2991 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.6919 | 10.1078 | 0.93 | 0.92618 | 115.9667 | 4.6132 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.6939 | 10.0366 | -0.93 | -0.84302 | 114.7732 | -8.2834 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.7002 | 10.1083 | 0.93 | 0.92633 | 115.9606 | 4.5995 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.7022 | 10.0179 | -0.93 | -0.84379 | 114.7795 | -8.2672 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.7085 | 10.1083 | 0.93 | 0.92633 | 115.9545 | 4.5857 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.7105 | 10.0179 | -0.93 | -0.84379 | 114.7857 | -8.251 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.7169 | 10.099 | 0.93 | 0.92687 | 115.9624 | 4.5729 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.7189 | 10.0136 | -0.93 | -0.84661 | 114.7791 | -8.2343 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.7252 | 10.099 | 0.93 | 0.92687 | 115.9704 | 4.56 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.7272 | 10.0136 | -0.93 | -0.84661 | 114.7726 | -8.2176 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.7335 | 10.104 | 0.93 | 0.92714 | 115.9833 | 4.5483 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.7355 | 10.0283 | -0.93 | -0.84887 | 114.7941 | -8.2007 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.7419 | 10.104 | 0.93 | 0.92714 | 115.9964 | 4.5366 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.7439 | 10.0283 | -0.93 | -0.84887 | 114.8156 | -8.1837 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.7502 | 10.0874 | 0.93 | 0.927 | 115.9945 | 4.5257 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.7522 | 10.0133 | -0.93 | -0.85062 | 114.8096 | -8.1664 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.7585 | 10.0874 | 0.93 | 0.927 | 115.9926 | 4.5148 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.7606 | 10.0133 | -0.93 | -0.85062 | 114.8036 | -8.1492 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.7669 | 10.0881 | 0.93 | 0.92715 | 115.9866 | 4.5047 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.7689 | 10.0263 | -0.93 | -0.85148 | 114.8036 | -8.1319 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.7752 | 10.0881 | 0.93 | 0.92715 | 115.9805 | 4.4946 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.7772 | 10.0263 | -0.93 | -0.85148 | 114.8036 | -8.1146 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.7835 | 10.0926 | 0.93 | 0.92726 | 115.9993 | 4.4847 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.7856 | 10.0267 | -0.93 | -0.85286 | 114.817 | -8.097 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.7919 | 10.0926 | 0.93 | 0.92726 | 116.0181 | 4.4748 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.7939 | 10.0267 | -0.93 | -0.85286 | 114.8304 | -8.0794 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.8002 | 10.0932 | 0.93 | 0.92742 | 116.0122 | 4.4651 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.8022 | 10.0428 | -0.93 | -0.85451 | 114.826 | -8.0615 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.8085 | 10.0932 | 0.93 | 0.92742 | 116.0064 | 4.4554 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.8106 | 10.0428 | -0.93 | -0.85451 | 114.8217 | -8.0437 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.8169 | 10.1117 | 0.93 | 0.92734 | 116.0205 | 4.4459 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.8189 | 10.0283 | -0.93 | -0.85367 | 114.8127 | -8.026 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.8252 | 10.1117 | 0.93 | 0.92734 | 116.0346 | 4.4365 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.8272 | 10.0283 | -0.93 | -0.85367 | 114.8036 | -8.0083 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.8335 | 10.1111 | 0.93 | 0.92752 | 116.0195 | 4.4274 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.8356 | 10.0442 | -0.93 | -0.85459 | 114.8152 | -7.9905 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.8419 | 10.1111 | 0.93 | 0.92752 | 116.0044 | 4.4183 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.8439 | 10.0442 | -0.93 | -0.85459 | 114.8268 | -7.9727 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.8502 | 10.1173 | 0.93 | 0.92709 | 116.0049 | 4.4095 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.8523 | 10.0459 | -0.93 | -0.85459 | 114.8364 | -7.9549 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.8586 | 10.1173 | 0.93 | 0.92709 | 116.0055 | 4.4007 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.8606 | 10.0459 | -0.93 | -0.85459 | 114.8459 | -7.937 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.8669 | 10.1005 | 0.93 | 0.92599 | 116.0062 | 4.3923 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.8689 | 10.0318 | -0.93 | -0.85382 | 114.8343 | -7.9193 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.8752 | 10.1005 | 0.93 | 0.92599 | 116.007 | 4.3839 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.8773 | 10.0318 | -0.93 | -0.85382 | 114.8228 | -7.9016 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.8835 | 10.1017 | 0.93 | 0.92611 | 116.0069 | 4.3759 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.8856 | 10.0087 | -0.93 | -0.8573 | 114.8321 | -7.8832 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.8919 | 10.1017 | 0.93 | 0.92611 | 116.0068 | 4.3679 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.8939 | 10.0087 | -0.93 | -0.8573 | 114.8413 | -7.8648 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.9002 | 10.1012 | 0.93 | 0.92634 | 115.9897 | 4.361 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.9023 | 10.0092 | -0.93 | -0.86599 | 114.8415 | -7.8448 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.9085 | 10.1012 | 0.93 | 0.92634 | 115.9727 | 4.3541 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.9106 | 10.0092 | -0.93 | -0.86599 | 114.8417 | -7.8249 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.9169 | 10.1018 | 0.93 | 0.92857 | 115.9672 | 4.3478 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.9189 | 10.016 | -0.93 | -0.87536 | 114.8508 | -7.8033 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.9252 | 10.1018 | 0.93 | 0.92857 | 115.9617 | 4.3415 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.9273 | 10.016 | -0.93 | -0.87536 | 114.8599 | -7.7818 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.9336 | 10.1229 | 0.93 | 0.93037 | 115.9602 | 4.3358 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.9356 | 10.0308 | -0.93 | -0.88372 | 114.8782 | -7.7587 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.9419 | 10.1229 | 0.93 | 0.93037 | 115.9586 | 4.3301 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.944 | 10.0308 | -0.93 | -0.88372 | 114.8964 | -7.7357 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.9502 | 10.0838 | 0.93 | 0.93091 | 115.9439 | 4.3248 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.9523 | 10.0196 | -0.93 | -0.88935 | 114.901 | -7.7116 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.9586 | 10.0838 | 0.93 | 0.93091 | 115.9292 | 4.3195 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.9606 | 10.0196 | -0.93 | -0.88935 | 114.9055 | -7.6875 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.9669 | 10.0862 | 0.93 | 0.9311 | 115.9312 | 4.3144 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.969 | 10.0316 | -0.93 | -0.89448 | 114.908 | -7.6625 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.9752 | 10.0862 | 0.93 | 0.9311 | 115.9331 | 4.3093 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.9773 | 10.0316 | -0.93 | -0.89448 | 114.9104 | -7.6375 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.9836 | 10.0887 | 0.93 | 0.93133 | 115.9335 | 4.3044 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.9856 | 10.0302 | -0.93 | -0.89805 | 114.9332 | -7.6118 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 3.9919 | 10.0887 | 0.93 | 0.93133 | 115.9339 | 4.2996 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
3.994 | 10.0302 | -0.93 | -0.89805 | 114.9559 | -7.5861 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.0002 | 10.0745 | 0.93 | 0.93082 | 115.9253 | 4.2948 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.0023 | 10.0074 | -0.93 | -0.89999 | 114.9603 | -7.5599 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.0086 | 10.0745 | 0.93 | 0.93082 | 115.9166 | 4.2901 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.0107 | 10.0074 | -0.93 | -0.89999 | 114.9647 | -7.5338 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.0169 | 10.0764 | 0.93 | 0.93096 | 115.9197 | 4.2854 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.019 | 10.0194 | -0.93 | -0.9021 | 114.9649 | -7.5073 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.0252 | 10.0764 | 0.93 | 0.93096 | 115.9227 | 4.2807 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.0273 | 10.0194 | -0.93 | -0.9021 | 114.9651 | -7.4809 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.0336 | 10.0785 | 0.93 | 0.93122 | 115.9169 | 4.276 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.0357 | 10.0167 | -0.93 | -0.90428 | 114.9716 | -7.454 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.0419 | 10.0785 | 0.93 | 0.93122 | 115.9111 | 4.2713 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.044 | 10.0167 | -0.93 | -0.90428 | 114.9781 | -7.4271 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.0502 | 10.0788 | 0.93 | 0.93133 | 115.9069 | 4.2666 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.0523 | 10.0201 | -0.93 | -0.90434 | 114.9943 | -7.4002 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.0586 | 10.0788 | 0.93 | 0.93133 | 115.9027 | 4.2618 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.0607 | 10.0201 | -0.93 | -0.90434 | 115.0105 | -7.3733 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.0669 | 10.083 | 0.93 | 0.93154 | 115.9136 | 4.257 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.069 | 9.9842 | -0.93 | -0.90566 | 115.0105 | -7.3461 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.0752 | 10.083 | 0.93 | 0.93154 | 115.9245 | 4.2522 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.0773 | 9.9842 | -0.93 | -0.90566 | 115.0106 | -7.3188 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.0836 | 10.0974 | 0.93 | 0.93234 | 115.9165 | 4.2471 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.0857 | 9.9882 | -0.93 | -0.9064 | 115.0106 | -7.2915 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.0919 | 10.0974 | 0.93 | 0.93234 | 115.9086 | 4.2421 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.094 | 9.9882 | -0.93 | -0.9064 | 115.0106 | -7.2641 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.1003 | 10.0969 | 0.93 | 0.93252 | 115.8934 | 4.2368 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.1024 | 9.9988 | -0.93 | -0.90832 | 115.0128 | -7.2364 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.1086 | 10.0969 | 0.93 | 0.93252 | 115.8783 | 4.2315 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.1107 | 9.9988 | -0.93 | -0.90832 | 115.015 | -7.2087 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.1169 | 10.0991 | 0.93 | 0.93271 | 115.8794 | 4.2261 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.119 | 9.9989 | -0.93 | -0.90832 | 115.015 | -7.181 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.1252 | 10.0991 | 0.93 | 0.93271 | 115.8806 | 4.2208 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.1274 | 9.9989 | -0.93 | -0.90832 | 115.015 | -7.1533 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.1336 | 10.1021 | 0.93 | 0.93286 | 115.8883 | 4.2153 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.1357 | 10.0007 | -0.93 | -0.90837 | 115.0219 | -7.1256 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.1419 | 10.1021 | 0.93 | 0.93286 | 115.8961 | 4.2099 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.144 | 10.0007 | -0.93 | -0.90837 | 115.0288 | -7.0979 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.1502 | 10.0893 | 0.93 | 0.93246 | 115.8884 | 4.2045 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.1524 | 10.001 | -0.93 | -0.90902 | 115.0126 | -7.0701 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.1586 | 10.0893 | 0.93 | 0.93246 | 115.8807 | 4.1992 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.1607 | 10.001 | -0.93 | -0.90902 | 114.9965 | -7.0423 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.1669 | 10.0917 | 0.93 | 0.93263 | 115.8848 | 4.1938 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.1691 | 10.0026 | -0.93 | -0.90916 | 114.997 | -7.0145 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.1753 | 10.0917 | 0.93 | 0.93263 | 115.8888 | 4.1884 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.1774 | 10.0026 | -0.93 | -0.90916 | 114.9975 | -6.9866 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.1836 | 10.0923 | 0.93 | 0.93278 | 115.8828 | 4.183 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.1857 | 10.0043 | -0.93 | -0.9092 | 115.0043 | -6.9588 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.1919 | 10.0923 | 0.93 | 0.93278 | 115.8768 | 4.1776 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.1941 | 10.0043 | -0.93 | -0.9092 | 115.0112 | -6.931 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.2003 | 10.0952 | 0.93 | 0.93293 | 115.8846 | 4.1722 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.2024 | 9.9966 | -0.93 | -0.90969 | 115.0043 | -6.903 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.2086 | 10.0952 | 0.93 | 0.93293 | 115.8924 | 4.1669 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.2107 | 9.9966 | -0.93 | -0.90969 | 114.9973 | -6.8751 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.2169 | 10.1107 | 0.93 | 0.93284 | 115.891 | 4.1616 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.2191 | 9.9935 | -0.93 | -0.9097 | 114.9789 | -6.8471 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.2253 | 10.1107 | 0.93 | 0.93284 | 115.8896 | 4.1564 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.2274 | 9.9935 | -0.93 | -0.9097 | 114.9606 | -6.8192 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.2336 | 10.0961 | 0.93 | 0.93314 | 115.8832 | 4.1513 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.2357 | 9.9963 | -0.93 | -0.90981 | 114.9701 | -6.7912 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.2419 | 10.0961 | 0.93 | 0.93314 | 115.8769 | 4.1461 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.2441 | 9.9963 | -0.93 | -0.90981 | 114.9795 | -6.7632 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.2502 | 10.1015 | 0.93 | 0.93333 | 115.8964 | 4.141 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.2524 | 9.9978 | -0.93 | -0.90994 | 114.9799 | -6.7352 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.2586 | 10.1015 | 0.93 | 0.93333 | 115.9159 | 4.1359 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.2608 | 9.9978 | -0.93 | -0.90994 | 114.9803 | -6.7071 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.2669 | 10.1011 | 0.93 | 0.9334 | 115.9098 | 4.1308 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.2691 | 9.9978 | -0.93 | -0.90994 | 114.9803 | -6.6791 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.2753 | 10.1011 | 0.93 | 0.9334 | 115.9036 | 4.1258 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.2774 | 9.9978 | -0.93 | -0.90994 | 114.9803 | -6.6512 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.2836 | 10.1019 | 0.93 | 0.93355 | 115.8977 | 4.1207 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.2858 | 9.9991 | -0.93 | -0.9101 | 114.978 | -6.6232 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.2919 | 10.1019 | 0.93 | 0.93355 | 115.8918 | 4.1156 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.2941 | 9.9991 | -0.93 | -0.9101 | 114.9757 | -6.5952 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.3003 | 10.1104 | 0.93 | 0.93279 | 115.8817 | 4.1109 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.3024 | 9.9991 | -0.93 | -0.91018 | 114.9697 | -6.5671 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.3086 | 10.1104 | 0.93 | 0.93279 | 115.8716 | 4.1062 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.3108 | 9.9991 | -0.93 | -0.91018 | 114.9638 | -6.539 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.3169 | 10.119 | 0.93 | 0.93252 | 115.8752 | 4.1016 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.3191 | 10.012 | -0.93 | -0.91088 | 114.9637 | -6.5108 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.3253 | 10.119 | 0.93 | 0.93252 | 115.8787 | 4.0971 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.3275 | 10.012 | -0.93 | -0.91088 | 114.9637 | -6.4826 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.3336 | 10.1202 | 0.93 | 0.93257 | 115.8816 | 4.0925 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.3358 | 10.0107 | -0.93 | -0.91093 | 114.9523 | -6.4543 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.3419 | 10.1202 | 0.93 | 0.93257 | 115.8844 | 4.088 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.3441 | 10.0107 | -0.93 | -0.91093 | 114.9409 | -6.426 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.3503 | 10.1231 | 0.93 | 0.93272 | 115.8925 | 4.0835 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.3525 | 10.0124 | -0.93 | -0.91095 | 114.9502 | -6.3977 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.3586 | 10.1231 | 0.93 | 0.93272 | 115.9005 | 4.0789 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.3608 | 10.0124 | -0.93 | -0.91095 | 114.9595 | -6.3694 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.3669 | 10.1107 | 0.93 | 0.93222 | 115.9013 | 4.0745 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.3691 | 10.0136 | -0.93 | -0.91101 | 114.9622 | -6.3411 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.3753 | 10.1107 | 0.93 | 0.93222 | 115.9021 | 4.0701 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.3775 | 10.0136 | -0.93 | -0.91101 | 114.9649 | -6.3129 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.3836 | 10.1108 | 0.93 | 0.93228 | 115.8999 | 4.0658 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.3858 | 10.0113 | -0.93 | -0.9123 | 114.9625 | -6.2844 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.3919 | 10.1108 | 0.93 | 0.93228 | 115.8978 | 4.0614 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.3941 | 10.0113 | -0.93 | -0.9123 | 114.9602 | -6.2559 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.4003 | 10.1134 | 0.93 | 0.9325 | 115.8984 | 4.0575 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.4025 | 10.0335 | -0.93 | -0.91452 | 114.9609 | -6.227 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.4086 | 10.1134 | 0.93 | 0.9325 | 115.899 | 4.0536 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.4108 | 10.0335 | -0.93 | -0.91452 | 114.9616 | -6.1981 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.4169 | 10.1141 | 0.93 | 0.93268 | 115.892 | 4.05 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.4192 | 10.0283 | -0.93 | -0.9151 | 114.9642 | -6.169 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.4253 | 10.1141 | 0.93 | 0.93268 | 115.8849 | 4.0464 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.4275 | 10.0283 | -0.93 | -0.9151 | 114.9669 | -6.14 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.4336 | 10.0949 | 0.93 | 0.93236 | 115.8787 | 4.0434 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.4358 | 10.0269 | -0.93 | -0.91616 | 114.9583 | -6.1107 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.442 | 10.0949 | 0.93 | 0.93236 | 115.8725 | 4.0404 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.4442 | 10.0269 | -0.93 | -0.91616 | 114.9497 | -6.0813 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.4503 | 10.0978 | 0.93 | 0.9325 | 115.8803 | 4.0378 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.4525 | 10.0073 | -0.93 | -0.91727 | 114.9566 | -6.0519 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.4586 | 10.0978 | 0.93 | 0.9325 | 115.8881 | 4.0351 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.4608 | 10.0073 | -0.93 | -0.91727 | 114.9635 | -6.0225 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.4669 | 10.1 | 0.93 | 0.93269 | 115.8889 | 4.0327 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.4692 | 10.0231 | -0.93 | -0.91992 | 114.9655 | -5.9924 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.4753 | 10.1 | 0.93 | 0.93269 | 115.8896 | 4.0303 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.4775 | 10.0231 | -0.93 | -0.91992 | 114.9675 | -5.9624 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.4836 | 10.1014 | 0.93 | 0.9328 | 115.8905 | 4.0281 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.4859 | 10.0202 | -0.93 | -0.92208 | 114.97 | -5.9321 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.4919 | 10.1014 | 0.93 | 0.9328 | 115.8915 | 4.0258 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.4942 | 10.0202 | -0.93 | -0.92208 | 114.9724 | -5.9017 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.5003 | 10.1035 | 0.93 | 0.93294 | 115.8947 | 4.0236 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.5025 | 10.0196 | -0.93 | -0.92332 | 114.9794 | -5.871 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.5086 | 10.1035 | 0.93 | 0.93294 | 115.898 | 4.0213 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.5109 | 10.0196 | -0.93 | -0.92332 | 114.9864 | -5.8404 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.517 | 10.1035 | 0.93 | 0.93306 | 115.8905 | 4.0191 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.5192 | 10.0226 | -0.93 | -0.92494 | 114.9842 | -5.8094 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.5253 | 10.1035 | 0.93 | 0.93306 | 115.883 | 4.0169 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.5275 | 10.0226 | -0.93 | -0.92494 | 114.982 | -5.7784 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.5336 | 10.1075 | 0.93 | 0.93327 | 115.8937 | 4.0147 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.5359 | 10.054 | -0.93 | -0.92724 | 114.994 | -5.7471 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.542 | 10.1075 | 0.93 | 0.93327 | 115.9043 | 4.0125 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.5442 | 10.054 | -0.93 | -0.92724 | 115.0058 | -5.7157 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.5503 | 10.1101 | 0.93 | 0.93352 | 115.9041 | 4.0103 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.5525 | 10.0312 | -0.93 | -0.92804 | 114.9901 | -5.6841 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.5586 | 10.1101 | 0.93 | 0.93352 | 115.9038 | 4.0081 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.5609 | 10.0312 | -0.93 | -0.92804 | 114.9744 | -5.6525 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.567 | 10.1108 | 0.93 | 0.93311 | 115.9215 | 4.0062 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.5692 | 10.0336 | -0.93 | -0.92812 | 114.9815 | -5.6209 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.5753 | 10.1108 | 0.93 | 0.93311 | 115.9392 | 4.0043 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.5775 | 10.0336 | -0.93 | -0.92812 | 114.9885 | -5.5893 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.5836 | 10.1117 | 0.93 | 0.93332 | 115.9315 | 4.0024 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.5859 | 10.036 | -0.93 | -0.92824 | 114.9958 | -5.5576 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.5919 | 10.1117 | 0.93 | 0.93332 | 115.9237 | 4.0005 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.5942 | 10.036 | -0.93 | -0.92824 | 115.0031 | -5.526 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.6003 | 10.1206 | 0.93 | 0.93424 | 115.9286 | 3.9988 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.6026 | 10.0353 | -0.93 | -0.92828 | 114.9961 | -5.4942 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.6086 | 10.1206 | 0.93 | 0.93424 | 115.9334 | 3.997 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.6109 | 10.0353 | -0.93 | -0.92828 | 114.9892 | -5.4625 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.617 | 10.1179 | 0.93 | 0.93378 | 115.935 | 3.9954 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.6192 | 10.016 | -0.93 | -0.92824 | 114.9833 | -5.4311 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.6253 | 10.1179 | 0.93 | 0.93378 | 115.9365 | 3.9938 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.6276 | 10.016 | -0.93 | -0.92824 | 114.9773 | -5.3998 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.6336 | 10.1212 | 0.93 | 0.93393 | 115.9446 | 3.9921 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.6359 | 9.9975 | -0.93 | -0.92796 | 114.9672 | -5.3706 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.642 | 10.1212 | 0.93 | 0.93393 | 115.9527 | 3.9905 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.6442 | 9.9975 | -0.93 | -0.92796 | 114.9571 | -5.3414 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.6503 | 10.1225 | 0.93 | 0.93404 | 115.9532 | 3.9889 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.6526 | 10.016 | -0.93 | -0.92839 | 114.9571 | -5.3159 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.6586 | 10.1225 | 0.93 | 0.93404 | 115.9537 | 3.9873 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.6609 | 10.016 | -0.93 | -0.92839 | 114.9571 | -5.2903 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.667 | 10.1109 | 0.93 | 0.93365 | 115.952 | 3.9858 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.6693 | 10.0033 | -0.93 | -0.92991 | 114.9754 | -5.2682 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.6753 | 10.1109 | 0.93 | 0.93365 | 115.9502 | 3.9843 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.6776 | 10.0033 | -0.93 | -0.92991 | 114.9937 | -5.2462 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.6837 | 10.1181 | 0.93 | 0.93322 | 115.9545 | 3.9829 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.6859 | 10.0136 | -0.93 | -0.9318 | 114.9857 | -5.2254 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.692 | 10.1181 | 0.93 | 0.93322 | 115.9588 | 3.9815 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.6943 | 10.0136 | -0.93 | -0.9318 | 114.9778 | -5.2047 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.7003 | 10.1199 | 0.93 | 0.93342 | 115.9566 | 3.9802 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.7026 | 10.003 | -0.93 | -0.93267 | 114.9776 | -5.1842 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.7086 | 10.1199 | 0.93 | 0.93342 | 115.9545 | 3.9788 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.7109 | 10.003 | -0.93 | -0.93267 | 114.9775 | -5.1637 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.717 | 10.121 | 0.93 | 0.93354 | 115.9547 | 3.9772 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.7193 | 10.0109 | -0.93 | -0.93385 | 114.9801 | -5.1435 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.7253 | 10.121 | 0.93 | 0.93354 | 115.9548 | 3.9757 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.7276 | 10.0109 | -0.93 | -0.93385 | 114.9827 | -5.1232 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.7336 | 10.1222 | 0.93 | 0.93374 | 115.9479 | 3.9741 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.7359 | 10.0126 | -0.93 | -0.93394 | 114.9875 | -5.1031 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.742 | 10.1222 | 0.93 | 0.93374 | 115.941 | 3.9725 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.7443 | 10.0126 | -0.93 | -0.93394 | 114.9922 | -5.083 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.7503 | 10.1233 | 0.93 | 0.93382 | 115.9417 | 3.9711 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.7526 | 10.0357 | -0.93 | -0.93499 | 114.9964 | -5.0629 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.7586 | 10.1233 | 0.93 | 0.93382 | 115.9424 | 3.9696 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.761 | 10.0357 | -0.93 | -0.93499 | 115.0007 | -5.0428 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.767 | 10.1259 | 0.93 | 0.93404 | 115.9437 | 3.9681 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.7693 | 10.0371 | -0.93 | -0.93515 | 114.9998 | -5.023 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.7753 | 10.1259 | 0.93 | 0.93404 | 115.9449 | 3.9665 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.7776 | 10.0371 | -0.93 | -0.93515 | 114.999 | -5.0032 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.7837 | 10.1269 | 0.93 | 0.93424 | 115.9383 | 3.965 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.786 | 10.0401 | -0.93 | -0.93517 | 115.0143 | -4.9836 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.792 | 10.1269 | 0.93 | 0.93424 | 115.9316 | 3.9634 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.7943 | 10.0401 | -0.93 | -0.93517 | 115.0297 | -4.9641 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.8003 | 10.1087 | 0.93 | 0.934 | 115.9262 | 3.9618 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.8026 | 10.0214 | -0.93 | -0.9352 | 115.0218 | -4.9449 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.8087 | 10.1087 | 0.93 | 0.934 | 115.9209 | 3.9603 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.811 | 10.0214 | -0.93 | -0.9352 | 115.0139 | -4.9256 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.817 | 10.1066 | 0.93 | 0.9336 | 115.9208 | 3.9589 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.8193 | 10.0244 | -0.93 | -0.93498 | 115.0236 | -4.9069 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.8253 | 10.1066 | 0.93 | 0.9336 | 115.9207 | 3.9575 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.8277 | 10.0244 | -0.93 | -0.93498 | 115.0332 | -4.8881 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.8336 | 10.0876 | 0.93 | 0.93365 | 115.9124 | 3.9559 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.836 | 10.0271 | -0.93 | -0.93513 | 115.0404 | -4.8698 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.842 | 10.0876 | 0.93 | 0.93365 | 115.9042 | 3.9543 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.8443 | 10.0271 | -0.93 | -0.93513 | 115.0475 | -4.8515 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.8503 | 10.1104 | 0.93 | 0.93393 | 115.9154 | 3.9528 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.8527 | 10.0276 | -0.93 | -0.93523 | 115.0438 | -4.8332 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.8587 | 10.1104 | 0.93 | 0.93393 | 115.9265 | 3.9512 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.861 | 10.0276 | -0.93 | -0.93523 | 115.04 | -4.8149 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.867 | 10.1114 | 0.93 | 0.93408 | 115.9213 | 3.9497 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.8693 | 10.0068 | -0.93 | -0.93448 | 115.0536 | -4.7966 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.8753 | 10.1114 | 0.93 | 0.93408 | 115.9161 | 3.9482 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.8777 | 10.0068 | -0.93 | -0.93448 | 115.0672 | -4.7784 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.8837 | 10.1005 | 0.93 | 0.93372 | 115.9164 | 3.9467 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.886 | 10.0084 | -0.93 | -0.93458 | 115.0674 | -4.7604 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.892 | 10.1005 | 0.93 | 0.93372 | 115.9166 | 3.9453 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.8943 | 10.0084 | -0.93 | -0.93458 | 115.0677 | -4.7423 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.9003 | 10.1002 | 0.93 | 0.93395 | 115.9005 | 3.9436 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.9027 | 10.0287 | -0.93 | -0.93479 | 115.0683 | -4.7245 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.9087 | 10.1002 | 0.93 | 0.93395 | 115.8844 | 3.9419 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.911 | 10.0287 | -0.93 | -0.93479 | 115.0689 | -4.7068 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.917 | 10.1078 | 0.93 | 0.93362 | 115.886 | 3.9403 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.9194 | 10.0097 | -0.93 | -0.93469 | 115.0689 | -4.6893 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.9253 | 10.1078 | 0.93 | 0.93362 | 115.8877 | 3.9387 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.9277 | 10.0097 | -0.93 | -0.93469 | 115.0689 | -4.6717 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.9337 | 10.1103 | 0.93 | 0.93394 | 115.8812 | 3.9371 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.936 | 10.0117 | -0.93 | -0.93482 | 115.0726 | -4.6544 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.942 | 10.1103 | 0.93 | 0.93394 | 115.8747 | 3.9354 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.9444 | 10.0117 | -0.93 | -0.93482 | 115.0763 | -4.637 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.9503 | 10.0929 | 0.93 | 0.93408 | 115.8709 | 3.9337 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.9527 | 10.0165 | -0.93 | -0.93558 | 115.077 | -4.6198 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.9587 | 10.0929 | 0.93 | 0.93408 | 115.8672 | 3.9321 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.961 | 10.0165 | -0.93 | -0.93558 | 115.0778 | -4.6025 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.967 | 10.129 | 0.93 | 0.93421 | 115.8638 | 3.9306 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.9694 | 10.0202 | -0.93 | -0.93569 | 115.0911 | -4.5857 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.9753 | 10.129 | 0.93 | 0.93421 | 115.8604 | 3.9291 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.9777 | 10.0202 | -0.93 | -0.93569 | 115.1044 | -4.5689 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.9837 | 10.1063 | 0.93 | 0.93372 | 115.8513 | 3.9277 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.9861 | 10.0212 | -0.93 | -0.93575 | 115.1071 | -4.5525 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 4.992 | 10.1063 | 0.93 | 0.93372 | 115.8422 | 3.9263 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
4.9944 | 10.0212 | -0.93 | -0.93575 | 115.1098 | -4.536 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.0003 | 10.1092 | 0.93 | 0.93394 | 115.8445 | 3.9249 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.0027 | 10.0236 | -0.93 | -0.93583 | 115.1196 | -4.5199 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.0087 | 10.1092 | 0.93 | 0.93394 | 115.8467 | 3.9235 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.0111 | 10.0236 | -0.93 | -0.93583 | 115.1292 | -4.5038 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.017 | 10.0982 | 0.93 | 0.93438 | 115.8536 | 3.922 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.0194 | 10.0178 | -0.93 | -0.93525 | 115.1137 | -4.488 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.0254 | 10.0982 | 0.93 | 0.93438 | 115.8605 | 3.9205 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.0277 | 10.0178 | -0.93 | -0.93525 | 115.0981 | -4.4721 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.0337 | 10.0984 | 0.93 | 0.93443 | 115.8586 | 3.919 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.0361 | 10.0235 | -0.93 | -0.93596 | 115.1055 | -4.4563 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.042 | 10.0984 | 0.93 | 0.93443 | 115.8568 | 3.9174 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.0444 | 10.0235 | -0.93 | -0.93596 | 115.113 | -4.4405 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.0504 | 10.0984 | 0.93 | 0.93443 | 115.8568 | 3.916 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.0527 | 10.0097 | -0.93 | -0.93631 | 115.1107 | -4.4248 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.0587 | 10.0984 | 0.93 | 0.93443 | 115.8567 | 3.9145 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.0611 | 10.0097 | -0.93 | -0.93631 | 115.1084 | -4.4092 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.067 | 10.103 | 0.93 | 0.93507 | 115.8566 | 3.9128 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.0694 | 10.0024 | -0.93 | -0.93695 | 115.0932 | -4.3932 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.0753 | 10.103 | 0.93 | 0.93507 | 115.8565 | 3.9111 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.0778 | 10.0024 | -0.93 | -0.93695 | 115.0779 | -4.3773 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.0837 | 10.1055 | 0.93 | 0.93516 | 115.8667 | 3.9095 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.0861 | 10.007 | -0.93 | -0.93706 | 115.0968 | -4.3615 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.092 | 10.1055 | 0.93 | 0.93516 | 115.877 | 3.9079 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.0944 | 10.007 | -0.93 | -0.93706 | 115.1157 | -4.3457 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.1004 | 10.0997 | 0.93 | 0.93454 | 115.8678 | 3.9062 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.1028 | 10.019 | -0.93 | -0.93781 | 115.1008 | -4.3297 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.1087 | 10.0997 | 0.93 | 0.93454 | 115.8585 | 3.9046 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.1111 | 10.019 | -0.93 | -0.93781 | 115.0858 | -4.3137 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.117 | 10.1039 | 0.93 | 0.93527 | 115.8504 | 3.9026 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.1194 | 10.0218 | -0.93 | -0.93796 | 115.0935 | -4.2976 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.1254 | 10.1039 | 0.93 | 0.93527 | 115.8422 | 3.9007 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.1278 | 10.0218 | -0.93 | -0.93796 | 115.1013 | -4.2816 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.1337 | 10.1041 | 0.93 | 0.93479 | 115.86 | 3.8988 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.1361 | 10.0265 | -0.93 | -0.9387 | 115.1004 | -4.2661 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.142 | 10.1041 | 0.93 | 0.93479 | 115.8777 | 3.897 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.1445 | 10.0265 | -0.93 | -0.9387 | 115.0994 | -4.2505 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.1504 | 10.0845 | 0.93 | 0.93444 | 115.8714 | 3.8952 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.1528 | 10.0272 | -0.93 | -0.93886 | 115.0937 | -4.2365 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.1587 | 10.0845 | 0.93 | 0.93444 | 115.8651 | 3.8935 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.1611 | 10.0272 | -0.93 | -0.93886 | 115.088 | -4.2225 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.1671 | 10.0815 | 0.93 | 0.93444 | 115.8468 | 3.8922 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.1695 | 10.0222 | -0.93 | -0.93944 | 115.0885 | -4.21 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.1754 | 10.0815 | 0.93 | 0.93444 | 115.8285 | 3.8909 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.1778 | 10.0222 | -0.93 | -0.93944 | 115.089 | -4.1975 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.1837 | 10.0846 | 0.93 | 0.93376 | 115.8328 | 3.89 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.1861 | 10.0293 | -0.93 | -0.94011 | 115.1052 | -4.1863 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.192 | 10.0846 | 0.93 | 0.93376 | 115.8369 | 3.8892 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.1945 | 10.0293 | -0.93 | -0.94011 | 115.1215 | -4.1751 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.2004 | 10.0876 | 0.93 | 0.93269 | 115.8422 | 3.8888 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.2028 | 10.0409 | -0.93 | -0.94186 | 115.1243 | -4.1647 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.2087 | 10.0876 | 0.93 | 0.93269 | 115.8475 | 3.8885 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.2111 | 10.0409 | -0.93 | -0.94186 | 115.127 | -4.1542 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.2171 | 10.0902 | 0.93 | 0.93273 | 115.8596 | 3.8881 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.2195 | 10.0254 | -0.93 | -0.94222 | 115.1158 | -4.1446 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.2254 | 10.0902 | 0.93 | 0.93273 | 115.8716 | 3.8878 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.2278 | 10.0254 | -0.93 | -0.94222 | 115.1047 | -4.1349 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.2337 | 10.0916 | 0.93 | 0.93283 | 115.8729 | 3.8875 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.2361 | 10.0295 | -0.93 | -0.94297 | 115.099 | -4.1257 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.2421 | 10.0916 | 0.93 | 0.93283 | 115.8741 | 3.8872 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.2445 | 10.0295 | -0.93 | -0.94297 | 115.0933 | -4.1166 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.2504 | 10.0911 | 0.93 | 0.93294 | 115.8661 | 3.8868 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.2528 | 10.034 | -0.93 | -0.94312 | 115.1105 | -4.1079 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.2587 | 10.0911 | 0.93 | 0.93294 | 115.858 | 3.8864 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.2612 | 10.034 | -0.93 | -0.94312 | 115.1276 | -4.0991 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.2671 | 10.0915 | 0.93 | 0.93299 | 115.8561 | 3.886 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.2695 | 10.0149 | -0.93 | -0.9431 | 115.1214 | -4.0907 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.2754 | 10.0915 | 0.93 | 0.93299 | 115.8542 | 3.8856 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.2778 | 10.0149 | -0.93 | -0.9431 | 115.1151 | -4.0823 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.2838 | 10.0906 | 0.93 | 0.93311 | 115.8418 | 3.8852 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.2862 | 10.016 | -0.93 | -0.94331 | 115.1103 | -4.0743 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.2921 | 10.0906 | 0.93 | 0.93311 | 115.8293 | 3.8848 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.2945 | 10.016 | -0.93 | -0.94331 | 115.1055 | -4.0662 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.3004 | 10.0922 | 0.93 | 0.93315 | 115.8366 | 3.8845 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.3028 | 10.0299 | -0.93 | -0.94291 | 115.0886 | -4.0583 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.3087 | 10.0922 | 0.93 | 0.93315 | 115.8439 | 3.8841 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.3112 | 10.0299 | -0.93 | -0.94291 | 115.0716 | -4.0504 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.3171 | 10.082 | 0.93 | 0.93265 | 115.8544 | 3.8839 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.3195 | 10.0117 | -0.93 | -0.94286 | 115.0744 | -4.0428 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.3254 | 10.082 | 0.93 | 0.93265 | 115.8651 | 3.8836 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.3279 | 10.0117 | -0.93 | -0.94286 | 115.0771 | -4.0353 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.3337 | 10.0816 | 0.93 | 0.93271 | 115.8594 | 3.8835 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.3362 | 10.0141 | -0.93 | -0.94305 | 115.0784 | -4.0278 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.3421 | 10.0816 | 0.93 | 0.93271 | 115.8537 | 3.8834 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.3445 | 10.0141 | -0.93 | -0.94305 | 115.0798 | -4.0203 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.3504 | 10.0827 | 0.93 | 0.93283 | 115.8521 | 3.8833 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.3529 | 10.0174 | -0.93 | -0.94365 | 115.0798 | -4.013 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.3588 | 10.0827 | 0.93 | 0.93283 | 115.8507 | 3.8832 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.3612 | 10.0174 | -0.93 | -0.94365 | 115.0799 | -4.0058 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.3671 | 10.0825 | 0.93 | 0.93291 | 115.8453 | 3.8831 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.3695 | 10.0188 | -0.93 | -0.94375 | 115.0806 | -3.9985 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.3754 | 10.0825 | 0.93 | 0.93291 | 115.84 | 3.883 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.3779 | 10.0188 | -0.93 | -0.94375 | 115.0813 | -3.9912 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.3838 | 10.0869 | 0.93 | 0.93304 | 115.8567 | 3.8829 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.3862 | 10.0202 | -0.93 | -0.9439 | 115.0803 | -3.9838 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.3921 | 10.0869 | 0.93 | 0.93304 | 115.8734 | 3.8829 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.3945 | 10.0202 | -0.93 | -0.9439 | 115.0791 | -3.9765 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.4004 | 10.088 | 0.93 | 0.93315 | 115.874 | 3.8827 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.4029 | 10.0189 | -0.93 | -0.94341 | 115.0862 | -3.9694 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.4088 | 10.088 | 0.93 | 0.93315 | 115.8747 | 3.8826 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.4112 | 10.0189 | -0.93 | -0.94341 | 115.0932 | -3.9623 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.4171 | 10.0851 | 0.93 | 0.93262 | 115.8758 | 3.8825 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.4196 | 10.0236 | -0.93 | -0.94139 | 115.0784 | -3.9557 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.4254 | 10.0851 | 0.93 | 0.93262 | 115.877 | 3.8825 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.4279 | 10.0236 | -0.93 | -0.94139 | 115.0635 | -3.9491 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.4338 | 10.0876 | 0.93 | 0.93155 | 115.8787 | 3.8828 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.4362 | 10.0134 | -0.93 | -0.93977 | 115.0577 | -3.9429 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.4421 | 10.0876 | 0.93 | 0.93155 | 115.8805 | 3.883 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.4446 | 10.0134 | -0.93 | -0.93977 | 115.0518 | -3.9366 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.4504 | 10.1084 | 0.93 | 0.93183 | 115.8782 | 3.8833 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.4529 | 10.0295 | -0.93 | -0.9397 | 115.0505 | -3.9305 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.4588 | 10.1084 | 0.93 | 0.93183 | 115.876 | 3.8836 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.4612 | 10.0295 | -0.93 | -0.9397 | 115.0493 | -3.9244 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.4671 | 10.0774 | 0.93 | 0.93123 | 115.8773 | 3.8838 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.4696 | 10.0316 | -0.93 | -0.93985 | 115.0528 | -3.9183 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.4754 | 10.0774 | 0.93 | 0.93123 | 115.8787 | 3.8841 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.4779 | 10.0316 | -0.93 | -0.93985 | 115.0564 | -3.9122 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.4838 | 10.1002 | 0.93 | 0.93143 | 115.8933 | 3.8845 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.4863 | 10.0288 | -0.93 | -0.93937 | 115.0507 | -3.9062 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.4921 | 10.1002 | 0.93 | 0.93143 | 115.9079 | 3.8848 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.4946 | 10.0288 | -0.93 | -0.93937 | 115.045 | -3.9002 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.5005 | 10.0835 | 0.93 | 0.93037 | 115.9017 | 3.8854 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.5029 | 10.0254 | -0.93 | -0.93836 | 115.0593 | -3.8945 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.5088 | 10.0835 | 0.93 | 0.93037 | 115.8955 | 3.886 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.5113 | 10.0254 | -0.93 | -0.93836 | 115.0736 | -3.8887 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.5171 | 10.0873 | 0.93 | 0.93052 | 115.9084 | 3.8866 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.5196 | 10.0071 | -0.93 | -0.93809 | 115.0654 | -3.883 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.5255 | 10.0873 | 0.93 | 0.93052 | 115.9213 | 3.8872 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.5279 | 10.0071 | -0.93 | -0.93809 | 115.0571 | -3.8772 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.5338 | 10.0916 | 0.93 | 0.93073 | 115.9325 | 3.8878 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.5363 | 10.0093 | -0.93 | -0.93828 | 115.0584 | -3.8715 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.5421 | 10.0916 | 0.93 | 0.93073 | 115.9438 | 3.8883 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.5446 | 10.0093 | -0.93 | -0.93828 | 115.0597 | -3.8657 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.5505 | 10.093 | 0.93 | 0.93088 | 115.9429 | 3.8887 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.5529 | 10.0097 | -0.93 | -0.93838 | 115.0562 | -3.86 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.5588 | 10.093 | 0.93 | 0.93088 | 115.9422 | 3.8891 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.5613 | 10.0097 | -0.93 | -0.93838 | 115.0526 | -3.8542 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.5671 | 10.0963 | 0.93 | 0.93104 | 115.9512 | 3.8893 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.5696 | 10.0261 | -0.93 | -0.93831 | 115.0512 | -3.8486 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.5755 | 10.0963 | 0.93 | 0.93104 | 115.9603 | 3.8896 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.578 | 10.0261 | -0.93 | -0.93831 | 115.0497 | -3.843 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.5838 | 10.1 | 0.93 | 0.93129 | 115.9658 | 3.8898 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.5863 | 10.0257 | -0.93 | -0.93835 | 115.0441 | -3.8374 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.5921 | 10.1 | 0.93 | 0.93129 | 115.9712 | 3.89 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.5946 | 10.0257 | -0.93 | -0.93835 | 115.0385 | -3.8318 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.6005 | 10.1024 | 0.93 | 0.93148 | 115.9727 | 3.8902 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.603 | 10.0257 | -0.93 | -0.93841 | 115.036 | -3.8262 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.6088 | 10.1024 | 0.93 | 0.93148 | 115.9741 | 3.8904 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.6113 | 10.0257 | -0.93 | -0.93841 | 115.0336 | -3.8206 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.6172 | 10.0867 | 0.93 | 0.93027 | 115.9818 | 3.8908 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.6196 | 10.0271 | -0.93 | -0.93855 | 115.0325 | -3.8149 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.6255 | 10.0867 | 0.93 | 0.93027 | 115.9894 | 3.8911 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.628 | 10.0271 | -0.93 | -0.93855 | 115.0313 | -3.8093 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.6338 | 10.0883 | 0.93 | 0.93039 | 115.9908 | 3.8915 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.6363 | 10.0277 | -0.93 | -0.93865 | 115.0278 | -3.8039 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.6422 | 10.0883 | 0.93 | 0.93039 | 115.9921 | 3.8918 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.6447 | 10.0277 | -0.93 | -0.93865 | 115.0243 | -3.7985 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.6505 | 10.0714 | 0.93 | 0.9301 | 115.9968 | 3.8922 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.653 | 10.0261 | -0.93 | -0.93819 | 115.0231 | -3.7936 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.6588 | 10.0714 | 0.93 | 0.9301 | 116.0015 | 3.8926 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.6613 | 10.0261 | -0.93 | -0.93819 | 115.022 | -3.7886 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.6671 | 10.0719 | 0.93 | 0.93016 | 115.9997 | 3.8931 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.6697 | 10.0325 | -0.93 | -0.93783 | 115.0167 | -3.7839 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.6755 | 10.0719 | 0.93 | 0.93016 | 115.9979 | 3.8935 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.678 | 10.0325 | -0.93 | -0.93783 | 115.0114 | -3.7792 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.6838 | 10.0718 | 0.93 | 0.93027 | 115.9899 | 3.8939 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.6863 | 10.0347 | -0.93 | -0.93789 | 115.0179 | -3.7747 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.6922 | 10.0718 | 0.93 | 0.93027 | 115.9818 | 3.8943 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.6947 | 10.0347 | -0.93 | -0.93789 | 115.0244 | -3.7702 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.7005 | 10.0732 | 0.93 | 0.93038 | 115.9832 | 3.8946 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.703 | 10.0366 | -0.93 | -0.93802 | 115.0281 | -3.766 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.7088 | 10.0732 | 0.93 | 0.93038 | 115.9846 | 3.895 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.7113 | 10.0366 | -0.93 | -0.93802 | 115.0318 | -3.7617 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.7172 | 10.0722 | 0.93 | 0.9305 | 115.9726 | 3.8954 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.7197 | 10.0238 | -0.93 | -0.9375 | 115.0256 | -3.7581 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.7255 | 10.0722 | 0.93 | 0.9305 | 115.9606 | 3.8958 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.728 | 10.0238 | -0.93 | -0.9375 | 115.0193 | -3.7544 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.7338 | 10.0735 | 0.93 | 0.93064 | 115.9598 | 3.8962 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.7364 | 10.0236 | -0.93 | -0.93759 | 115.0115 | -3.7511 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.7422 | 10.0735 | 0.93 | 0.93064 | 115.9591 | 3.8966 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.7447 | 10.0236 | -0.93 | -0.93759 | 115.0037 | -3.7479 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.7505 | 10.0807 | 0.93 | 0.93022 | 115.9603 | 3.8971 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.753 | 10.0272 | -0.93 | -0.93769 | 115.0183 | -3.7449 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.7589 | 10.0807 | 0.93 | 0.93022 | 115.9616 | 3.8976 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.7614 | 10.0272 | -0.93 | -0.93769 | 115.033 | -3.7418 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.7672 | 10.0673 | 0.93 | 0.9297 | 115.9537 | 3.8983 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.7697 | 10.0267 | -0.93 | -0.93779 | 115.0245 | -3.7391 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.7755 | 10.0673 | 0.93 | 0.9297 | 115.9458 | 3.8989 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.778 | 10.0267 | -0.93 | -0.93779 | 115.016 | -3.7364 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.7838 | 10.0706 | 0.93 | 0.92988 | 115.954 | 3.8995 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.7864 | 10.0292 | -0.93 | -0.93788 | 115.0253 | -3.7341 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.7922 | 10.0706 | 0.93 | 0.92988 | 115.9623 | 3.9001 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.7947 | 10.0292 | -0.93 | -0.93788 | 115.0346 | -3.7317 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.8005 | 10.0818 | 0.93 | 0.92907 | 115.9632 | 3.901 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.8031 | 10.0272 | -0.93 | -0.93737 | 115.0357 | -3.7298 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.8088 | 10.0818 | 0.93 | 0.92907 | 115.9641 | 3.9019 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.8114 | 10.0272 | -0.93 | -0.93737 | 115.0367 | -3.7278 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.8172 | 10.0834 | 0.93 | 0.92918 | 115.9656 | 3.9027 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.8197 | 10.0315 | -0.93 | -0.9381 | 115.0374 | -3.7256 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.8255 | 10.0834 | 0.93 | 0.92918 | 115.9671 | 3.9034 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.8281 | 10.0315 | -0.93 | -0.9381 | 115.0381 | -3.7235 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.8339 | 10.0837 | 0.93 | 0.92931 | 115.9603 | 3.9042 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.8364 | 10.0344 | -0.93 | -0.93819 | 115.0481 | -3.7213 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.8422 | 10.0837 | 0.93 | 0.92931 | 115.9533 | 3.905 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.8447 | 10.0344 | -0.93 | -0.93819 | 115.0582 | -3.7192 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.8505 | 10.0846 | 0.93 | 0.9294 | 115.9543 | 3.9059 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.8531 | 10.0357 | -0.93 | -0.93829 | 115.059 | -3.7171 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.8589 | 10.0846 | 0.93 | 0.9294 | 115.9554 | 3.9069 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.8614 | 10.0357 | -0.93 | -0.93829 | 115.0599 | -3.7149 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.8672 | 10.0874 | 0.93 | 0.92957 | 115.96 | 3.9077 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.8697 | 10.0374 | -0.93 | -0.93846 | 115.0591 | -3.7128 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.8755 | 10.0874 | 0.93 | 0.92957 | 115.9646 | 3.9085 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.8781 | 10.0374 | -0.93 | -0.93846 | 115.0583 | -3.7107 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.8839 | 10.0868 | 0.93 | 0.92961 | 115.9582 | 3.9093 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.8864 | 10.0393 | -0.93 | -0.93859 | 115.0619 | -3.7085 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.8922 | 10.0868 | 0.93 | 0.92961 | 115.9519 | 3.9102 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.8948 | 10.0393 | -0.93 | -0.93859 | 115.0655 | -3.7063 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.9005 | 10.0893 | 0.93 | 0.92983 | 115.9549 | 3.911 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.9031 | 10.0408 | -0.93 | -0.93863 | 115.0726 | -3.7042 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.9089 | 10.0893 | 0.93 | 0.92983 | 115.9579 | 3.9118 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.9114 | 10.0408 | -0.93 | -0.93863 | 115.0797 | -3.7021 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.9172 | 10.0729 | 0.93 | 0.92957 | 115.9601 | 3.9126 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.9198 | 10.0434 | -0.93 | -0.93883 | 115.0816 | -3.7003 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.9255 | 10.0729 | 0.93 | 0.92957 | 115.9622 | 3.9133 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.9281 | 10.0434 | -0.93 | -0.93883 | 115.0834 | -3.6985 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.9339 | 10.0715 | 0.93 | 0.9297 | 115.9459 | 3.914 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.9364 | 10.0427 | -0.93 | -0.93835 | 115.0908 | -3.6971 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.9422 | 10.0715 | 0.93 | 0.9297 | 115.9296 | 3.9146 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.9448 | 10.0427 | -0.93 | -0.93835 | 115.0982 | -3.6958 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.9506 | 10.0745 | 0.93 | 0.92982 | 115.9402 | 3.9153 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.9531 | 10.0201 | -0.93 | -0.9371 | 115.094 | -3.6949 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.9589 | 10.0745 | 0.93 | 0.92982 | 115.951 | 3.9159 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.9614 | 10.0201 | -0.93 | -0.9371 | 115.0898 | -3.694 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.9672 | 10.0756 | 0.93 | 0.92998 | 115.9463 | 3.9165 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.9698 | 10.034 | -0.93 | -0.93635 | 115.0956 | -3.6935 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.9756 | 10.0756 | 0.93 | 0.92998 | 115.9417 | 3.9172 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.9781 | 10.034 | -0.93 | -0.93635 | 115.1014 | -3.693 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.9839 | 10.077 | 0.93 | 0.93008 | 115.943 | 3.9179 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.9865 | 10.0422 | -0.93 | -0.93607 | 115.0988 | -3.6926 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 5.9922 | 10.077 | 0.93 | 0.93008 | 115.9442 | 3.9185 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
5.9948 | 10.0422 | -0.93 | -0.93607 | 115.0962 | -3.6922 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.0005 | 10.0783 | 0.93 | 0.93021 | 115.9432 | 3.9192 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.0031 | 10.0301 | -0.93 | -0.93557 | 115.0928 | -3.6921 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.0089 | 10.0783 | 0.93 | 0.93021 | 115.9422 | 3.9198 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.0115 | 10.0301 | -0.93 | -0.93557 | 115.0894 | -3.6919 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.0172 | 10.0719 | 0.93 | 0.92923 | 115.9376 | 3.9207 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.0198 | 10.0276 | -0.93 | -0.93514 | 115.0818 | -3.6919 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.0256 | 10.0719 | 0.93 | 0.92923 | 115.933 | 3.9216 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.0281 | 10.0276 | -0.93 | -0.93514 | 115.0742 | -3.6919 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.0339 | 10.0736 | 0.93 | 0.92935 | 115.9344 | 3.9225 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.0365 | 10.0272 | -0.93 | -0.93466 | 115.0825 | -3.692 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.0422 | 10.0736 | 0.93 | 0.92935 | 115.9358 | 3.9234 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.0448 | 10.0272 | -0.93 | -0.93466 | 115.0908 | -3.6921 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.0506 | 10.0751 | 0.93 | 0.92949 | 115.9353 | 3.9243 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.0531 | 10.0352 | -0.93 | -0.93436 | 115.0862 | -3.6923 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.0589 | 10.0751 | 0.93 | 0.92949 | 115.9348 | 3.9252 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.0615 | 10.0352 | -0.93 | -0.93436 | 115.0817 | -3.6925 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.0672 | 10.0709 | 0.93 | 0.9289 | 115.9289 | 3.9261 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.0698 | 10.0195 | -0.93 | -0.93327 | 115.0745 | -3.6928 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.0756 | 10.0709 | 0.93 | 0.9289 | 115.9231 | 3.927 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.0782 | 10.0195 | -0.93 | -0.93327 | 115.0673 | -3.6932 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.0839 | 10.0717 | 0.93 | 0.92905 | 115.919 | 3.9279 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.0865 | 10.0209 | -0.93 | -0.93348 | 115.0602 | -3.6935 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.0923 | 10.0717 | 0.93 | 0.92905 | 115.9149 | 3.9288 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.0948 | 10.0209 | -0.93 | -0.93348 | 115.0531 | -3.6939 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.1006 | 10.075 | 0.93 | 0.92918 | 115.9256 | 3.9298 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.1032 | 10.0206 | -0.93 | -0.93343 | 115.055 | -3.6942 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.1089 | 10.075 | 0.93 | 0.92918 | 115.9363 | 3.9307 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.1115 | 10.0206 | -0.93 | -0.93343 | 115.0569 | -3.6946 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.1172 | 10.0764 | 0.93 | 0.92932 | 115.9359 | 3.9316 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.1198 | 10.0169 | -0.93 | -0.93313 | 115.0546 | -3.6949 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.1256 | 10.0764 | 0.93 | 0.92932 | 115.9355 | 3.9325 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.1282 | 10.0169 | -0.93 | -0.93313 | 115.0523 | -3.6952 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.1339 | 10.0767 | 0.93 | 0.92938 | 115.9337 | 3.9334 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.1365 | 10.0145 | -0.93 | -0.93286 | 115.0556 | -3.6956 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.1422 | 10.0767 | 0.93 | 0.92938 | 115.9319 | 3.9343 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.1448 | 10.0145 | -0.93 | -0.93286 | 115.0589 | -3.696 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.1506 | 10.0772 | 0.93 | 0.92947 | 115.9291 | 3.9352 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.1532 | 10.0466 | -0.93 | -0.93436 | 115.057 | -3.6961 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.1589 | 10.0772 | 0.93 | 0.92947 | 115.9263 | 3.9361 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.1615 | 10.0466 | -0.93 | -0.93436 | 115.055 | -3.6963 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.1673 | 10.0778 | 0.93 | 0.92953 | 115.9252 | 3.9369 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.1698 | 10.0414 | -0.93 | -0.93397 | 115.049 | -3.6965 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.1756 | 10.0778 | 0.93 | 0.92953 | 115.9242 | 3.9376 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.1782 | 10.0414 | -0.93 | -0.93397 | 115.043 | -3.6968 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.1839 | 10.0788 | 0.93 | 0.92969 | 115.9196 | 3.9385 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.1865 | 10.0375 | -0.93 | -0.93366 | 115.04 | -3.6971 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.1923 | 10.0788 | 0.93 | 0.92969 | 115.9149 | 3.9393 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.1949 | 10.0375 | -0.93 | -0.93366 | 115.0371 | -3.6974 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.2006 | 10.0803 | 0.93 | 0.92981 | 115.9165 | 3.9402 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.2032 | 10.0329 | -0.93 | -0.93328 | 115.034 | -3.6979 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.2089 | 10.0803 | 0.93 | 0.92981 | 115.9181 | 3.9411 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.2115 | 10.0329 | -0.93 | -0.93328 | 115.0309 | -3.6985 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.2173 | 10.0799 | 0.93 | 0.92991 | 115.9103 | 3.9418 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.2199 | 10.0298 | -0.93 | -0.93301 | 115.0307 | -3.6991 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.2256 | 10.0799 | 0.93 | 0.92991 | 115.9025 | 3.9426 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.2282 | 10.0298 | -0.93 | -0.93301 | 115.0305 | -3.6997 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.2339 | 10.0812 | 0.93 | 0.93002 | 115.9035 | 3.9434 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.2365 | 10.026 | -0.93 | -0.9327 | 115.028 | -3.7003 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.2423 | 10.0812 | 0.93 | 0.93002 | 115.9045 | 3.9441 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.2449 | 10.026 | -0.93 | -0.9327 | 115.0255 | -3.701 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.2506 | 10.0827 | 0.93 | 0.93015 | 115.9046 | 3.9448 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.2532 | 10.0251 | -0.93 | -0.93249 | 115.0331 | -3.7017 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.2589 | 10.0827 | 0.93 | 0.93015 | 115.9048 | 3.9456 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.2615 | 10.0251 | -0.93 | -0.93249 | 115.0407 | -3.7024 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.2673 | 10.0809 | 0.93 | 0.93022 | 115.8897 | 3.9464 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.2699 | 10.0154 | -0.93 | -0.93275 | 115.0362 | -3.703 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.2756 | 10.0809 | 0.93 | 0.93022 | 115.8746 | 3.9473 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.2782 | 10.0154 | -0.93 | -0.93275 | 115.0317 | -3.7035 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.284 | 10.0845 | 0.93 | 0.93032 | 115.8893 | 3.9481 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.2865 | 10.0158 | -0.93 | -0.93187 | 115.0218 | -3.7043 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.2923 | 10.0845 | 0.93 | 0.93032 | 115.9041 | 3.9489 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.2949 | 10.0158 | -0.93 | -0.93187 | 115.0118 | -3.7052 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.3006 | 10.0855 | 0.93 | 0.93048 | 115.8996 | 3.9498 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.3032 | 10.0189 | -0.93 | -0.93269 | 115.0102 | -3.706 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.309 | 10.0855 | 0.93 | 0.93048 | 115.8951 | 3.9506 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.3115 | 10.0189 | -0.93 | -0.93269 | 115.0088 | -3.7068 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.3173 | 10.0852 | 0.93 | 0.93058 | 115.8874 | 3.9515 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.3199 | 10.0414 | -0.93 | -0.93209 | 115.0062 | -3.7079 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.3256 | 10.0852 | 0.93 | 0.93058 | 115.8797 | 3.9524 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.3282 | 10.0414 | -0.93 | -0.93209 | 115.0037 | -3.7091 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.334 | 10.0879 | 0.93 | 0.93075 | 115.8845 | 3.9533 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.3365 | 10.0316 | -0.93 | -0.93229 | 115.0018 | -3.7102 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.3423 | 10.0879 | 0.93 | 0.93075 | 115.8892 | 3.9542 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.3449 | 10.0316 | -0.93 | -0.93229 | 114.9998 | -3.7113 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.3506 | 10.0909 | 0.93 | 0.9309 | 115.8981 | 3.955 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.3532 | 10.0295 | -0.93 | -0.93202 | 115.0042 | -3.7125 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.359 | 10.0909 | 0.93 | 0.9309 | 115.9071 | 3.9557 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.3616 | 10.0295 | -0.93 | -0.93202 | 115.0086 | -3.7138 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.3673 | 10.0729 | 0.93 | 0.93057 | 115.9044 | 3.9567 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.3699 | 10.0464 | -0.93 | -0.93265 | 115.0078 | -3.715 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.3756 | 10.0729 | 0.93 | 0.93057 | 115.9016 | 3.9576 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.3782 | 10.0464 | -0.93 | -0.93265 | 115.007 | -3.7162 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.384 | 10.077 | 0.93 | 0.93076 | 115.9136 | 3.9584 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.3866 | 10.0426 | -0.93 | -0.93237 | 115.0024 | -3.7176 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.3923 | 10.077 | 0.93 | 0.93076 | 115.9256 | 3.9592 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.3949 | 10.0426 | -0.93 | -0.93237 | 114.9979 | -3.7191 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.4006 | 10.0659 | 0.93 | 0.93031 | 115.9257 | 3.96 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.4032 | 10.0408 | -0.93 | -0.93211 | 115.0031 | -3.7205 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.409 | 10.0659 | 0.93 | 0.93031 | 115.9257 | 3.9608 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.4116 | 10.0408 | -0.93 | -0.93211 | 115.0083 | -3.722 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.4173 | 10.0631 | 0.93 | 0.92987 | 115.9196 | 3.9618 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.4199 | 10.0368 | -0.93 | -0.93175 | 115.008 | -3.7237 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.4257 | 10.0631 | 0.93 | 0.92987 | 115.9135 | 3.9627 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.4282 | 10.0368 | -0.93 | -0.93175 | 115.0077 | -3.7254 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.434 | 10.0726 | 0.93 | 0.92951 | 115.9224 | 3.9636 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.4366 | 10.0457 | -0.93 | -0.93219 | 114.9973 | -3.7272 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.4423 | 10.0726 | 0.93 | 0.92951 | 115.9314 | 3.9644 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.4449 | 10.0457 | -0.93 | -0.93219 | 114.987 | -3.729 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.4507 | 10.0909 | 0.93 | 0.92948 | 115.9385 | 3.9651 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.4532 | 10.0334 | -0.93 | -0.9315 | 114.9931 | -3.7312 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.459 | 10.0909 | 0.93 | 0.92948 | 115.9456 | 3.9658 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.4616 | 10.0334 | -0.93 | -0.9315 | 114.9993 | -3.7335 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.4673 | 10.0943 | 0.93 | 0.92958 | 115.9605 | 3.9665 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.4699 | 10.045 | -0.93 | -0.93203 | 114.9988 | -3.7357 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.4756 | 10.0943 | 0.93 | 0.92958 | 115.9754 | 3.9672 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.4783 | 10.045 | -0.93 | -0.93203 | 114.9982 | -3.738 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.484 | 10.0958 | 0.93 | 0.92969 | 115.9771 | 3.9679 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.4866 | 10.0438 | -0.93 | -0.93192 | 114.9977 | -3.7405 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.4923 | 10.0958 | 0.93 | 0.92969 | 115.9787 | 3.9686 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.4949 | 10.0438 | -0.93 | -0.93192 | 114.9972 | -3.7429 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.5007 | 10.0968 | 0.93 | 0.92977 | 115.9794 | 3.9692 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.5033 | 10.044 | -0.93 | -0.93182 | 115.0057 | -3.7454 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.509 | 10.0968 | 0.93 | 0.92977 | 115.9801 | 3.9699 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.5116 | 10.044 | -0.93 | -0.93182 | 115.0142 | -3.7479 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.5173 | 10.0982 | 0.93 | 0.92989 | 115.9818 | 3.9706 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.5199 | 10.041 | -0.93 | -0.93169 | 115.0041 | -3.7505 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.5257 | 10.0982 | 0.93 | 0.92989 | 115.9835 | 3.9713 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.5283 | 10.041 | -0.93 | -0.93169 | 114.9941 | -3.753 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.534 | 10.1011 | 0.93 | 0.92998 | 115.9941 | 3.972 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.5366 | 10.0399 | -0.93 | -0.93149 | 115.0013 | -3.7557 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.5423 | 10.1011 | 0.93 | 0.92998 | 116.0047 | 3.9727 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.5449 | 10.0399 | -0.93 | -0.93149 | 115.0085 | -3.7583 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.5507 | 10.1024 | 0.93 | 0.93003 | 116.008 | 3.9734 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.5533 | 10.0389 | -0.93 | -0.93134 | 115.0105 | -3.7609 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.559 | 10.1024 | 0.93 | 0.93003 | 116.0113 | 3.9741 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.5616 | 10.0389 | -0.93 | -0.93134 | 115.0124 | -3.7634 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.5674 | 10.1009 | 0.93 | 0.93016 | 115.9958 | 3.9746 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.5699 | 10.0445 | -0.93 | -0.93194 | 115.0273 | -3.7659 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.5757 | 10.1009 | 0.93 | 0.93016 | 115.9803 | 3.9752 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.5783 | 10.0445 | -0.93 | -0.93194 | 115.0422 | -3.7684 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.584 | 10.1008 | 0.93 | 0.93015 | 115.9804 | 3.9758 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.5866 | 10.0427 | -0.93 | -0.93176 | 115.0436 | -3.7709 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.5923 | 10.1008 | 0.93 | 0.93015 | 115.9805 | 3.9764 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.595 | 10.0427 | -0.93 | -0.93176 | 115.0451 | -3.7734 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.6007 | 10.0841 | 0.93 | 0.929 | 115.9733 | 3.9772 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.6033 | 10.0445 | -0.93 | -0.93177 | 115.0543 | -3.7761 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.609 | 10.0841 | 0.93 | 0.929 | 115.9661 | 3.9781 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.6116 | 10.0445 | -0.93 | -0.93177 | 115.0635 | -3.7788 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.6174 | 10.0839 | 0.93 | 0.9291 | 115.9585 | 3.9789 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.62 | 10.0455 | -0.93 | -0.93182 | 115.0656 | -3.7814 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.6257 | 10.0839 | 0.93 | 0.9291 | 115.951 | 3.9797 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.6283 | 10.0455 | -0.93 | -0.93182 | 115.0677 | -3.7841 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.634 | 10.0854 | 0.93 | 0.92914 | 115.9583 | 3.9805 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.6366 | 10.042 | -0.93 | -0.93135 | 115.0578 | -3.7869 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.6424 | 10.0854 | 0.93 | 0.92914 | 115.9657 | 3.9813 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.645 | 10.042 | -0.93 | -0.93135 | 115.0479 | -3.7897 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.6507 | 10.0868 | 0.93 | 0.9292 | 115.9686 | 3.9822 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.6533 | 10.0476 | -0.93 | -0.93148 | 115.0735 | -3.7924 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.659 | 10.0868 | 0.93 | 0.9292 | 115.9716 | 3.983 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.6617 | 10.0476 | -0.93 | -0.93148 | 115.099 | -3.7951 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.6674 | 10.0871 | 0.93 | 0.92925 | 115.97 | 3.9837 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.67 | 10.0363 | -0.93 | -0.93098 | 115.0996 | -3.7974 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.6757 | 10.0871 | 0.93 | 0.92925 | 115.9684 | 3.9844 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.6783 | 10.0363 | -0.93 | -0.93098 | 115.1002 | -3.7997 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.6841 | 10.0875 | 0.93 | 0.92945 | 115.9581 | 3.9849 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.6867 | 10.0373 | -0.93 | -0.93109 | 115.1011 | -3.8016 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.6924 | 10.0875 | 0.93 | 0.92945 | 115.9477 | 3.9853 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.695 | 10.0373 | -0.93 | -0.93109 | 115.1022 | -3.8036 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.7007 | 10.0943 | 0.93 | 0.92914 | 115.939 | 3.9859 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.7033 | 10.0401 | -0.93 | -0.9312 | 115.1095 | -3.8054 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.709 | 10.0943 | 0.93 | 0.92914 | 115.9302 | 3.9864 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.7117 | 10.0401 | -0.93 | -0.9312 | 115.1169 | -3.8073 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.7174 | 10.0792 | 0.93 | 0.92905 | 115.9295 | 3.9869 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.72 | 10.039 | -0.93 | -0.93123 | 115.1078 | -3.8092 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.7257 | 10.0792 | 0.93 | 0.92905 | 115.9288 | 3.9873 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.7283 | 10.039 | -0.93 | -0.93123 | 115.0987 | -3.8111 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.734 | 10.0655 | 0.93 | 0.92936 | 115.9346 | 3.9877 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.7367 | 10.0397 | -0.93 | -0.93138 | 115.0935 | -3.8128 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.7424 | 10.0655 | 0.93 | 0.92936 | 115.9404 | 3.988 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.745 | 10.0397 | -0.93 | -0.93138 | 115.0883 | -3.8146 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.7507 | 10.0667 | 0.93 | 0.92957 | 115.9346 | 3.9882 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.7534 | 10.0438 | -0.93 | -0.93035 | 115.0891 | -3.8163 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.759 | 10.0667 | 0.93 | 0.92957 | 115.9288 | 3.9883 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.7617 | 10.0438 | -0.93 | -0.93035 | 115.0899 | -3.8181 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.7674 | 10.0542 | 0.93 | 0.92868 | 115.9275 | 3.9886 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.77 | 10.0412 | -0.93 | -0.93018 | 115.0863 | -3.8199 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.7757 | 10.0542 | 0.93 | 0.92868 | 115.9261 | 3.9889 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.7784 | 10.0412 | -0.93 | -0.93018 | 115.0828 | -3.8217 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.7841 | 10.0595 | 0.93 | 0.92895 | 115.9418 | 3.9892 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.7867 | 10.0326 | -0.93 | -0.93049 | 115.0812 | -3.8234 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.7924 | 10.0595 | 0.93 | 0.92895 | 115.9575 | 3.9895 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.795 | 10.0326 | -0.93 | -0.93049 | 115.0796 | -3.8252 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.8007 | 10.0624 | 0.93 | 0.92928 | 115.9531 | 3.9897 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.8034 | 10.0322 | -0.93 | -0.9308 | 115.0771 | -3.8268 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.8091 | 10.0624 | 0.93 | 0.92928 | 115.9486 | 3.99 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.8117 | 10.0322 | -0.93 | -0.9308 | 115.0747 | -3.8285 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.8174 | 10.065 | 0.93 | 0.92958 | 115.9443 | 3.9902 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.82 | 10.0434 | -0.93 | -0.93125 | 115.0761 | -3.8301 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.8257 | 10.065 | 0.93 | 0.92958 | 115.94 | 3.9904 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.8284 | 10.0434 | -0.93 | -0.93125 | 115.0776 | -3.8317 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.834 | 10.0742 | 0.93 | 0.92929 | 115.9435 | 3.9908 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.8367 | 10.0438 | -0.93 | -0.93163 | 115.0765 | -3.8332 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.8424 | 10.0742 | 0.93 | 0.92929 | 115.947 | 3.9911 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.845 | 10.0438 | -0.93 | -0.93163 | 115.0753 | -3.8346 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.8507 | 10.0757 | 0.93 | 0.92956 | 115.9357 | 3.9915 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.8534 | 10.0386 | -0.93 | -0.93136 | 115.0622 | -3.8362 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.8591 | 10.0757 | 0.93 | 0.92956 | 115.9245 | 3.9918 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.8617 | 10.0386 | -0.93 | -0.93136 | 115.049 | -3.8377 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.8674 | 10.0797 | 0.93 | 0.92987 | 115.9299 | 3.9919 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.87 | 10.0369 | -0.93 | -0.93114 | 115.0525 | -3.8394 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.8757 | 10.0797 | 0.93 | 0.92987 | 115.9353 | 3.992 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.8784 | 10.0369 | -0.93 | -0.93114 | 115.056 | -3.841 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.8841 | 10.0507 | 0.93 | 0.92912 | 115.9306 | 3.9921 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.8867 | 10.0459 | -0.93 | -0.93171 | 115.0606 | -3.8425 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.8924 | 10.0507 | 0.93 | 0.92912 | 115.926 | 3.9923 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.8951 | 10.0459 | -0.93 | -0.93171 | 115.0652 | -3.8441 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.9007 | 10.0497 | 0.93 | 0.92872 | 115.9251 | 3.9925 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.9034 | 10.0442 | -0.93 | -0.93144 | 115.0713 | -3.8456 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.9091 | 10.0497 | 0.93 | 0.92872 | 115.9242 | 3.9928 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.9117 | 10.0442 | -0.93 | -0.93144 | 115.0772 | -3.8471 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.9174 | 10.0679 | 0.93 | 0.92881 | 115.9248 | 3.993 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.9201 | 10.0251 | -0.93 | -0.9314 | 115.0689 | -3.8485 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.9257 | 10.0679 | 0.93 | 0.92881 | 115.9254 | 3.9933 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.9284 | 10.0251 | -0.93 | -0.9314 | 115.0605 | -3.8498 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.9341 | 10.0722 | 0.93 | 0.9292 | 115.9243 | 3.9935 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.9367 | 10.0345 | -0.93 | -0.93171 | 115.0588 | -3.8512 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.9424 | 10.0722 | 0.93 | 0.9292 | 115.9232 | 3.9938 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.9451 | 10.0345 | -0.93 | -0.93171 | 115.0571 | -3.8525 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.9507 | 10.0759 | 0.93 | 0.92955 | 115.9226 | 3.9939 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.9534 | 10.0292 | -0.93 | -0.9314 | 115.0459 | -3.8539 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.9591 | 10.0759 | 0.93 | 0.92955 | 115.922 | 3.9941 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.9617 | 10.0292 | -0.93 | -0.9314 | 115.0347 | -3.8553 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.9674 | 10.0772 | 0.93 | 0.92984 | 115.9112 | 3.9943 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.9701 | 10.0293 | -0.93 | -0.93174 | 115.0328 | -3.8566 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.9757 | 10.0772 | 0.93 | 0.92984 | 115.9004 | 3.9944 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.9784 | 10.0293 | -0.93 | -0.93174 | 115.0309 | -3.8578 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.9841 | 10.0759 | 0.93 | 0.92896 | 115.9114 | 3.9948 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.9867 | 10.0272 | -0.93 | -0.93148 | 115.0361 | -3.8591 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 6.9924 | 10.0759 | 0.93 | 0.92896 | 115.9225 | 3.9951 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
6.9951 | 10.0272 | -0.93 | -0.93148 | 115.0414 | -3.8605 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.0007 | 10.0733 | 0.93 | 0.92862 | 115.9099 | 3.9955 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.0034 | 10.0238 | -0.93 | -0.93108 | 115.0483 | -3.8619 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.0091 | 10.0733 | 0.93 | 0.92862 | 115.8974 | 3.9958 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.0117 | 10.0238 | -0.93 | -0.93108 | 115.0552 | -3.8633 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.0174 | 10.0774 | 0.93 | 0.9289 | 115.9029 | 3.996 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.0201 | 10.0108 | -0.93 | -0.93125 | 115.0351 | -3.8647 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.0258 | 10.0774 | 0.93 | 0.9289 | 115.9085 | 3.9962 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.0284 | 10.0108 | -0.93 | -0.93125 | 115.015 | -3.866 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.0341 | 10.0571 | 0.93 | 0.92852 | 115.8944 | 3.9964 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.0367 | 10.0078 | -0.93 | -0.93084 | 115.023 | -3.8675 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.0424 | 10.0571 | 0.93 | 0.92852 | 115.8804 | 3.9967 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.0451 | 10.0078 | -0.93 | -0.93084 | 115.0311 | -3.8689 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.0508 | 10.0604 | 0.93 | 0.92864 | 115.8917 | 3.9967 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.0534 | 10.034 | -0.93 | -0.93156 | 115.021 | -3.8702 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.0591 | 10.0604 | 0.93 | 0.92864 | 115.9031 | 3.9967 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.0618 | 10.034 | -0.93 | -0.93156 | 115.0108 | -3.8715 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.0674 | 10.0784 | 0.93 | 0.92913 | 115.8972 | 3.9967 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.0701 | 10.0345 | -0.93 | -0.93191 | 115.009 | -3.8728 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.0757 | 10.0784 | 0.93 | 0.92913 | 115.8914 | 3.9967 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.0784 | 10.0345 | -0.93 | -0.93191 | 115.0071 | -3.8741 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.0841 | 10.0627 | 0.93 | 0.92883 | 115.9 | 3.9968 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.0868 | 10.0321 | -0.93 | -0.93167 | 115.0093 | -3.8756 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.0924 | 10.0627 | 0.93 | 0.92883 | 115.9086 | 3.9968 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.0951 | 10.0321 | -0.93 | -0.93167 | 115.0115 | -3.877 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.1008 | 10.0629 | 0.93 | 0.92891 | 115.9032 | 3.9969 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.1034 | 10.0288 | -0.93 | -0.93128 | 115.0166 | -3.8784 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.1091 | 10.0629 | 0.93 | 0.92891 | 115.8978 | 3.9969 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.1118 | 10.0288 | -0.93 | -0.93128 | 115.0215 | -3.8799 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.1174 | 10.0627 | 0.93 | 0.92902 | 115.8906 | 3.997 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.1201 | 10.0428 | -0.93 | -0.93104 | 115.0134 | -3.8816 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.1258 | 10.0627 | 0.93 | 0.92902 | 115.8834 | 3.997 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.1284 | 10.0428 | -0.93 | -0.93104 | 115.0053 | -3.8832 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.1341 | 10.0658 | 0.93 | 0.92916 | 115.8928 | 3.9971 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.1368 | 10.0406 | -0.93 | -0.93072 | 115.0123 | -3.8849 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.1424 | 10.0658 | 0.93 | 0.92916 | 115.9023 | 3.9971 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.1451 | 10.0406 | -0.93 | -0.93072 | 115.0193 | -3.8866 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.1508 | 10.0658 | 0.93 | 0.92927 | 115.8949 | 3.9972 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.1534 | 10.0362 | -0.93 | -0.93036 | 115.0158 | -3.8883 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.1591 | 10.0658 | 0.93 | 0.92927 | 115.8876 | 3.9972 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.1618 | 10.0362 | -0.93 | -0.93036 | 115.0125 | -3.8901 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.1674 | 10.0674 | 0.93 | 0.92935 | 115.8916 | 3.9972 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.1701 | 10.0455 | -0.93 | -0.93061 | 115.0138 | -3.8919 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.1758 | 10.0674 | 0.93 | 0.92935 | 115.8956 | 3.9973 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.1785 | 10.0455 | -0.93 | -0.93061 | 115.0153 | -3.8937 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.1841 | 10.0689 | 0.93 | 0.92948 | 115.8963 | 3.9973 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.1868 | 10.0392 | -0.93 | -0.93021 | 115.004 | -3.8954 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.1924 | 10.0689 | 0.93 | 0.92948 | 115.897 | 3.9973 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.1951 | 10.0392 | -0.93 | -0.93021 | 114.9928 | -3.8971 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.2008 | 10.0699 | 0.93 | 0.92964 | 115.8932 | 3.9974 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.2034 | 10.0519 | -0.93 | -0.93139 | 114.9946 | -3.8985 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.2091 | 10.0699 | 0.93 | 0.92964 | 115.8895 | 3.9974 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.2118 | 10.0519 | -0.93 | -0.93139 | 114.9965 | -3.8998 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.2175 | 10.072 | 0.93 | 0.92981 | 115.8897 | 3.9974 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.2201 | 10.0461 | -0.93 | -0.93104 | 114.9847 | -3.9009 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.2258 | 10.072 | 0.93 | 0.92981 | 115.89 | 3.9974 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.2285 | 10.0461 | -0.93 | -0.93104 | 114.973 | -3.9021 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.2341 | 10.0708 | 0.93 | 0.92991 | 115.8783 | 3.9975 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.2368 | 10.0442 | -0.93 | -0.93063 | 114.9896 | -3.9033 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.2425 | 10.0708 | 0.93 | 0.92991 | 115.8665 | 3.9975 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.2451 | 10.0442 | -0.93 | -0.93063 | 115.0062 | -3.9044 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.2508 | 10.0746 | 0.93 | 0.93009 | 115.8768 | 3.9975 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.2535 | 10.0408 | -0.93 | -0.93031 | 115.0061 | -3.9056 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.2591 | 10.0746 | 0.93 | 0.93009 | 115.8871 | 3.9975 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.2618 | 10.0408 | -0.93 | -0.93031 | 115.0059 | -3.9067 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.2675 | 10.0597 | 0.93 | 0.92894 | 115.8866 | 3.9976 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.2701 | 10.0352 | -0.93 | -0.93076 | 115.0046 | -3.9077 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.2758 | 10.0597 | 0.93 | 0.92894 | 115.8862 | 3.9976 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.2785 | 10.0352 | -0.93 | -0.93076 | 115.0033 | -3.9087 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.2841 | 10.0643 | 0.93 | 0.92915 | 115.8994 | 3.9976 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.2868 | 10.0477 | -0.93 | -0.93014 | 115.0173 | -3.9097 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.2925 | 10.0643 | 0.93 | 0.92915 | 115.9125 | 3.9976 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.2951 | 10.0477 | -0.93 | -0.93014 | 115.0312 | -3.9107 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.3008 | 10.066 | 0.93 | 0.92926 | 115.9146 | 3.9976 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.3035 | 10.028 | -0.93 | -0.93001 | 115.0236 | -3.9116 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.3091 | 10.066 | 0.93 | 0.92926 | 115.9168 | 3.9977 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.3118 | 10.028 | -0.93 | -0.93001 | 115.016 | -3.9125 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.3175 | 10.0684 | 0.93 | 0.92939 | 115.922 | 3.9976 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.3201 | 10.0235 | -0.93 | -0.93077 | 115.025 | -3.913 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.3258 | 10.0684 | 0.93 | 0.92939 | 115.9272 | 3.9974 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.3285 | 10.0235 | -0.93 | -0.93077 | 115.034 | -3.9136 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.3341 | 10.0753 | 0.93 | 0.92902 | 115.9213 | 3.9975 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.3368 | 10.0375 | -0.93 | -0.93082 | 115.0307 | -3.9142 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.3425 | 10.0753 | 0.93 | 0.92902 | 115.9154 | 3.9975 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.3452 | 10.0375 | -0.93 | -0.93082 | 115.0274 | -3.9148 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.3508 | 10.0804 | 0.93 | 0.92928 | 115.9272 | 3.9975 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.3535 | 10.0334 | -0.93 | -0.9303 | 115.0355 | -3.9155 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.3592 | 10.0804 | 0.93 | 0.92928 | 115.939 | 3.9975 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.3618 | 10.0334 | -0.93 | -0.9303 | 115.0436 | -3.9162 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.3675 | 10.0844 | 0.93 | 0.92953 | 115.9463 | 3.9974 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.3701 | 10.0421 | -0.93 | -0.93055 | 115.0415 | -3.9168 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.3758 | 10.0844 | 0.93 | 0.92953 | 115.9536 | 3.9974 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.3785 | 10.0421 | -0.93 | -0.93055 | 115.0393 | -3.9174 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.3842 | 10.0845 | 0.93 | 0.92968 | 115.9445 | 3.9974 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.3868 | 10.0432 | -0.93 | -0.93074 | 115.0496 | -3.9179 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.3925 | 10.0845 | 0.93 | 0.92968 | 115.9355 | 3.9973 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.3952 | 10.0432 | -0.93 | -0.93074 | 115.06 | -3.9185 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.4008 | 10.0698 | 0.93 | 0.92949 | 115.9426 | 3.9973 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.4035 | 10.0302 | -0.93 | -0.93072 | 115.0502 | -3.9192 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.4091 | 10.0698 | 0.93 | 0.92949 | 115.9498 | 3.9973 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.4118 | 10.0302 | -0.93 | -0.93072 | 115.0406 | -3.9199 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.4175 | 10.0622 | 0.93 | 0.92911 | 115.9616 | 3.9973 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.4202 | 10.0269 | -0.93 | -0.93035 | 115.0433 | -3.9207 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.4258 | 10.0622 | 0.93 | 0.92911 | 115.9733 | 3.9974 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.4285 | 10.0269 | -0.93 | -0.93035 | 115.0461 | -3.9214 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.4342 | 10.075 | 0.93 | 0.9283 | 115.9767 | 3.9977 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.4368 | 10.0363 | -0.93 | -0.93056 | 115.0499 | -3.922 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.4425 | 10.075 | 0.93 | 0.9283 | 115.98 | 3.998 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.4452 | 10.0363 | -0.93 | -0.93056 | 115.0536 | -3.9227 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.4508 | 10.0751 | 0.93 | 0.92851 | 115.9664 | 3.9982 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.4535 | 10.0393 | -0.93 | -0.93105 | 115.0558 | -3.9232 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.4592 | 10.0751 | 0.93 | 0.92851 | 115.9528 | 3.9985 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.4619 | 10.0393 | -0.93 | -0.93105 | 115.0579 | -3.9237 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.4675 | 10.0777 | 0.93 | 0.92868 | 115.9575 | 3.9987 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.4702 | 10.037 | -0.93 | -0.93076 | 115.0621 | -3.9242 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.4758 | 10.0777 | 0.93 | 0.92868 | 115.9624 | 3.999 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.4785 | 10.037 | -0.93 | -0.93076 | 115.0662 | -3.9247 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.4842 | 10.0777 | 0.93 | 0.92868 | 115.9624 | 3.9993 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.4868 | 10.0428 | -0.93 | -0.93124 | 115.087 | -3.925 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.4925 | 10.0777 | 0.93 | 0.92868 | 115.9624 | 3.9995 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.4952 | 10.0428 | -0.93 | -0.93124 | 115.1078 | -3.9254 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.5009 | 10.0763 | 0.93 | 0.9288 | 115.9464 | 3.9998 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.5035 | 10.0341 | -0.93 | -0.93151 | 115.1056 | -3.9256 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.5092 | 10.0763 | 0.93 | 0.9288 | 115.9304 | 4.0001 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.5119 | 10.0341 | -0.93 | -0.93151 | 115.1035 | -3.9259 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.5175 | 10.0793 | 0.93 | 0.9289 | 115.9414 | 4.0003 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.5202 | 10.0295 | -0.93 | -0.93128 | 115.0897 | -3.9262 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.5258 | 10.0793 | 0.93 | 0.9289 | 115.9524 | 4.0006 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.5285 | 10.0295 | -0.93 | -0.93128 | 115.076 | -3.9265 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.5342 | 10.0803 | 0.93 | 0.92906 | 115.949 | 4.0009 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.5369 | 10.0287 | -0.93 | -0.93112 | 115.0828 | -3.9267 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.5425 | 10.0803 | 0.93 | 0.92906 | 115.9455 | 4.0011 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.5452 | 10.0287 | -0.93 | -0.93112 | 115.0896 | -3.9269 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.5508 | 10.0808 | 0.93 | 0.92911 | 115.9442 | 4.0014 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.5535 | 10.0243 | -0.93 | -0.93076 | 115.0873 | -3.9274 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.5592 | 10.0808 | 0.93 | 0.92911 | 115.9429 | 4.0017 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.5619 | 10.0243 | -0.93 | -0.93076 | 115.0849 | -3.9278 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.5675 | 10.082 | 0.93 | 0.92926 | 115.9392 | 4.002 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.5702 | 10.0219 | -0.93 | -0.93061 | 115.0784 | -3.928 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.5759 | 10.082 | 0.93 | 0.92926 | 115.9354 | 4.0022 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.5786 | 10.0219 | -0.93 | -0.93061 | 115.0719 | -3.9283 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.5842 | 10.0683 | 0.93 | 0.92962 | 115.9357 | 4.0024 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.5869 | 10.0345 | -0.93 | -0.93103 | 115.0808 | -3.9286 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.5925 | 10.0683 | 0.93 | 0.92962 | 115.9361 | 4.0026 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.5952 | 10.0345 | -0.93 | -0.93103 | 115.0897 | -3.9289 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.6009 | 10.0686 | 0.93 | 0.92985 | 115.9232 | 4.0028 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.6035 | 10.0338 | -0.93 | -0.93135 | 115.0802 | -3.929 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.6092 | 10.0686 | 0.93 | 0.92985 | 115.9103 | 4.0029 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.6119 | 10.0338 | -0.93 | -0.93135 | 115.0707 | -3.9292 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.6175 | 10.0532 | 0.93 | 0.92993 | 115.9196 | 4.003 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.6202 | 10.033 | -0.93 | -0.9312 | 115.0731 | -3.9294 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.6259 | 10.0532 | 0.93 | 0.92993 | 115.929 | 4.0031 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.6286 | 10.033 | -0.93 | -0.9312 | 115.0756 | -3.9297 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.6342 | 10.0774 | 0.93 | 0.92943 | 115.928 | 4.0034 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.6369 | 10.0311 | -0.93 | -0.93094 | 115.0829 | -3.93 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.6425 | 10.0774 | 0.93 | 0.92943 | 115.9271 | 4.0037 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.6452 | 10.0311 | -0.93 | -0.93094 | 115.0902 | -3.9303 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.6509 | 10.0755 | 0.93 | 0.92888 | 115.9294 | 4.004 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.6536 | 10.0309 | -0.93 | -0.93078 | 115.0966 | -3.9305 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.6592 | 10.0755 | 0.93 | 0.92888 | 115.9317 | 4.0043 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.6619 | 10.0309 | -0.93 | -0.93078 | 115.1031 | -3.9308 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.6675 | 10.0615 | 0.93 | 0.92841 | 115.9104 | 4.0046 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.6702 | 10.0266 | -0.93 | -0.93062 | 115.088 | -3.931 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.6759 | 10.0615 | 0.93 | 0.92841 | 115.8892 | 4.0049 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.6786 | 10.0266 | -0.93 | -0.93062 | 115.0729 | -3.9312 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.6842 | 10.0818 | 0.93 | 0.92992 | 115.9026 | 4.0049 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.6869 | 10.0247 | -0.93 | -0.93037 | 115.0798 | -3.9315 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.6926 | 10.0818 | 0.93 | 0.92992 | 115.916 | 4.0048 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.6953 | 10.0247 | -0.93 | -0.93037 | 115.0869 | -3.9319 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.7009 | 10.0843 | 0.93 | 0.93018 | 115.9142 | 4.0046 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.7036 | 10.0233 | -0.93 | -0.9302 | 115.0895 | -3.9321 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.7092 | 10.0843 | 0.93 | 0.93018 | 115.9124 | 4.0045 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.7119 | 10.0233 | -0.93 | -0.9302 | 115.0922 | -3.9324 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.7176 | 10.0862 | 0.93 | 0.93038 | 115.9116 | 4.0043 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.7202 | 10.0129 | -0.93 | -0.93041 | 115.0835 | -3.9326 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.7259 | 10.0862 | 0.93 | 0.93038 | 115.9107 | 4.0041 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.7286 | 10.0129 | -0.93 | -0.93041 | 115.0747 | -3.9329 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.7342 | 10.0716 | 0.93 | 0.93087 | 115.8968 | 4.0038 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.7369 | 10.0293 | -0.93 | -0.93061 | 115.075 | -3.9331 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.7426 | 10.0716 | 0.93 | 0.93087 | 115.8829 | 4.0035 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.7453 | 10.0293 | -0.93 | -0.93061 | 115.0753 | -3.9333 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.7509 | 10.0743 | 0.93 | 0.93106 | 115.887 | 4.0031 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.7536 | 10.028 | -0.93 | -0.93044 | 115.078 | -3.9336 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.7592 | 10.0743 | 0.93 | 0.93106 | 115.8911 | 4.0028 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.7619 | 10.028 | -0.93 | -0.93044 | 115.0806 | -3.9338 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.7676 | 10.045 | 0.93 | 0.93018 | 115.8862 | 4.0026 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.7703 | 10.0585 | -0.93 | -0.93103 | 115.0759 | -3.934 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.7759 | 10.045 | 0.93 | 0.93018 | 115.8814 | 4.0024 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.7786 | 10.0585 | -0.93 | -0.93103 | 115.0712 | -3.9342 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.7842 | 10.0585 | 0.93 | 0.92962 | 115.8723 | 4.0023 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.787 | 10.0478 | -0.93 | -0.93104 | 115.0646 | -3.9343 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.7926 | 10.0585 | 0.93 | 0.92962 | 115.8632 | 4.0023 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.7953 | 10.0478 | -0.93 | -0.93104 | 115.0579 | -3.9344 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.8009 | 10.0635 | 0.93 | 0.92988 | 115.8756 | 4.0022 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.8036 | 10.0569 | -0.93 | -0.93093 | 115.0609 | -3.9346 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.8092 | 10.0635 | 0.93 | 0.92988 | 115.8879 | 4.0022 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.812 | 10.0569 | -0.93 | -0.93093 | 115.064 | -3.9347 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.8176 | 10.065 | 0.93 | 0.93009 | 115.8834 | 4.0021 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.8203 | 10.0611 | -0.93 | -0.9315 | 115.0681 | -3.9349 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.8259 | 10.065 | 0.93 | 0.93009 | 115.8787 | 4.002 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.8286 | 10.0611 | -0.93 | -0.9315 | 115.0723 | -3.935 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.8343 | 10.0677 | 0.93 | 0.93029 | 115.8827 | 4.0019 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.837 | 10.0593 | -0.93 | -0.93143 | 115.0662 | -3.9351 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.8426 | 10.0677 | 0.93 | 0.93029 | 115.8867 | 4.0018 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.8453 | 10.0593 | -0.93 | -0.93143 | 115.0601 | -3.9352 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.8509 | 10.0695 | 0.93 | 0.9305 | 115.8821 | 4.0014 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.8536 | 10.0581 | -0.93 | -0.93146 | 115.0508 | -3.9353 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.8593 | 10.0695 | 0.93 | 0.9305 | 115.8775 | 4.0011 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.862 | 10.0581 | -0.93 | -0.93146 | 115.0415 | -3.9354 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.8676 | 10.0751 | 0.93 | 0.93076 | 115.8948 | 4.0007 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.8703 | 10.0555 | -0.93 | -0.93135 | 115.0325 | -3.9355 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.8759 | 10.0751 | 0.93 | 0.93076 | 115.9122 | 4.0003 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.8787 | 10.0555 | -0.93 | -0.93135 | 115.0235 | -3.9357 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.8843 | 10.0752 | 0.93 | 0.931 | 115.899 | 3.9999 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.887 | 10.0558 | -0.93 | -0.93126 | 115.0321 | -3.9357 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.8926 | 10.0752 | 0.93 | 0.931 | 115.8858 | 3.9995 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.8953 | 10.0558 | -0.93 | -0.93126 | 115.0407 | -3.9358 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.9009 | 10.0781 | 0.93 | 0.93118 | 115.8903 | 3.999 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.9037 | 10.0558 | -0.93 | -0.93121 | 115.0433 | -3.9359 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.9093 | 10.0781 | 0.93 | 0.93118 | 115.8948 | 3.9986 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.912 | 10.0558 | -0.93 | -0.93121 | 115.0459 | -3.9359 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.9176 | 10.0797 | 0.93 | 0.93139 | 115.8904 | 3.9981 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.9203 | 10.0557 | -0.93 | -0.9312 | 115.046 | -3.9359 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.9259 | 10.0797 | 0.93 | 0.93139 | 115.8859 | 3.9976 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.9287 | 10.0557 | -0.93 | -0.9312 | 115.046 | -3.9359 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.9343 | 10.0719 | 0.93 | 0.93106 | 115.8929 | 3.9973 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.937 | 10.0527 | -0.93 | -0.9311 | 115.0371 | -3.936 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.9426 | 10.0719 | 0.93 | 0.93106 | 115.8998 | 3.9969 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.9453 | 10.0527 | -0.93 | -0.9311 | 115.0282 | -3.936 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.951 | 10.0759 | 0.93 | 0.9301 | 115.8879 | 3.9966 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.9537 | 10.0529 | -0.93 | -0.9311 | 115.0281 | -3.9361 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.9593 | 10.0759 | 0.93 | 0.9301 | 115.876 | 3.9964 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.962 | 10.0529 | -0.93 | -0.9311 | 115.028 | -3.9361 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.9676 | 10.079 | 0.93 | 0.93045 | 115.8725 | 3.9961 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.9704 | 10.0529 | -0.93 | -0.9311 | 115.0279 | -3.9362 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.976 | 10.079 | 0.93 | 0.93045 | 115.8691 | 3.9958 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.9787 | 10.0529 | -0.93 | -0.9311 | 115.0279 | -3.9363 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.9843 | 10.0847 | 0.93 | 0.93071 | 115.8866 | 3.9955 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.987 | 10.0503 | -0.93 | -0.931 | 115.0188 | -3.9364 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 7.9926 | 10.0847 | 0.93 | 0.93071 | 115.9041 | 3.9953 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
7.9954 | 10.0503 | -0.93 | -0.931 | 115.0097 | -3.9365 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.0009 | 10.0696 | 0.93 | 0.93059 | 115.9023 | 3.9951 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.0037 | 10.0486 | -0.93 | -0.93098 | 115.0006 | -3.9364 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.0093 | 10.0696 | 0.93 | 0.93059 | 115.9004 | 3.9949 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.012 | 10.0486 | -0.93 | -0.93098 | 114.9916 | -3.9362 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.0176 | 10.0694 | 0.93 | 0.93069 | 115.8931 | 3.9945 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.0204 | 10.0487 | -0.93 | -0.93083 | 115.0037 | -3.9361 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.026 | 10.0694 | 0.93 | 0.93069 | 115.8857 | 3.9941 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.0287 | 10.0487 | -0.93 | -0.93083 | 115.0156 | -3.936 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.0343 | 10.0711 | 0.93 | 0.93072 | 115.8934 | 3.9938 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.037 | 10.048 | -0.93 | -0.93067 | 115.0227 | -3.936 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.0426 | 10.0711 | 0.93 | 0.93072 | 115.901 | 3.9934 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.0454 | 10.048 | -0.93 | -0.93067 | 115.0297 | -3.936 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.051 | 10.0725 | 0.93 | 0.93089 | 115.8977 | 3.9931 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.0537 | 10.0472 | -0.93 | -0.93071 | 115.023 | -3.9361 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.0593 | 10.0725 | 0.93 | 0.93089 | 115.8944 | 3.9928 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.0621 | 10.0472 | -0.93 | -0.93071 | 115.0162 | -3.9361 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.0676 | 10.0723 | 0.93 | 0.93088 | 115.8943 | 3.9926 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.0704 | 10.0485 | -0.93 | -0.93067 | 115.0229 | -3.9363 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.076 | 10.0723 | 0.93 | 0.93088 | 115.8943 | 3.9923 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.0787 | 10.0485 | -0.93 | -0.93067 | 115.0296 | -3.9364 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.0843 | 10.074 | 0.93 | 0.93109 | 115.8904 | 3.9919 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.0871 | 10.0464 | -0.93 | -0.93057 | 115.026 | -3.9366 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.0927 | 10.074 | 0.93 | 0.93109 | 115.8865 | 3.9915 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.0954 | 10.0464 | -0.93 | -0.93057 | 115.0223 | -3.9369 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.101 | 10.074 | 0.93 | 0.93128 | 115.8753 | 3.9912 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.1037 | 10.0453 | -0.93 | -0.93051 | 115.0204 | -3.9371 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.1093 | 10.074 | 0.93 | 0.93128 | 115.8642 | 3.9908 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.1121 | 10.0453 | -0.93 | -0.93051 | 115.0184 | -3.9373 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.1176 | 10.0776 | 0.93 | 0.93137 | 115.8794 | 3.9905 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.1204 | 10.0446 | -0.93 | -0.93036 | 115.0253 | -3.9374 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.126 | 10.0776 | 0.93 | 0.93137 | 115.8946 | 3.9902 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.1288 | 10.0446 | -0.93 | -0.93036 | 115.0321 | -3.9376 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.1343 | 10.0779 | 0.93 | 0.93147 | 115.8885 | 3.9897 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.1371 | 10.0439 | -0.93 | -0.93024 | 115.0329 | -3.9379 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.1427 | 10.0779 | 0.93 | 0.93147 | 115.8824 | 3.9893 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.1454 | 10.0439 | -0.93 | -0.93024 | 115.0337 | -3.9382 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.151 | 10.0786 | 0.93 | 0.93158 | 115.8805 | 3.9888 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.1537 | 10.0443 | -0.93 | -0.9302 | 115.0398 | -3.9385 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.1593 | 10.0786 | 0.93 | 0.93158 | 115.8786 | 3.9882 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.1621 | 10.0443 | -0.93 | -0.9302 | 115.0459 | -3.9388 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.1677 | 10.0678 | 0.93 | 0.93106 | 115.881 | 3.9878 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.1704 | 10.0287 | -0.93 | -0.93039 | 115.04 | -3.939 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.176 | 10.0678 | 0.93 | 0.93106 | 115.8833 | 3.9873 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.1788 | 10.0287 | -0.93 | -0.93039 | 115.0341 | -3.9392 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.1844 | 10.0653 | 0.93 | 0.93037 | 115.8885 | 3.987 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.1871 | 10.0298 | -0.93 | -0.93025 | 115.0484 | -3.9395 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.1927 | 10.0653 | 0.93 | 0.93037 | 115.8937 | 3.9868 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.1954 | 10.0298 | -0.93 | -0.93025 | 115.0627 | -3.9398 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.201 | 10.0647 | 0.93 | 0.9303 | 115.8949 | 3.9866 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.2038 | 10.042 | -0.93 | -0.92993 | 115.0567 | -3.9401 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.2094 | 10.0647 | 0.93 | 0.9303 | 115.896 | 3.9864 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.2121 | 10.042 | -0.93 | -0.92993 | 115.0508 | -3.9405 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.2177 | 10.0719 | 0.93 | 0.92963 | 115.9073 | 3.9864 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.2205 | 10.0276 | -0.93 | -0.93003 | 115.0579 | -3.9408 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.226 | 10.0719 | 0.93 | 0.92963 | 115.9185 | 3.9865 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.2288 | 10.0276 | -0.93 | -0.93003 | 115.0651 | -3.9412 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.2344 | 10.0648 | 0.93 | 0.92995 | 115.9302 | 3.9862 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.2371 | 10.0263 | -0.93 | -0.92988 | 115.068 | -3.9415 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.2427 | 10.0648 | 0.93 | 0.92995 | 115.9419 | 3.986 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.2455 | 10.0263 | -0.93 | -0.92988 | 115.0708 | -3.9419 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.251 | 10.061 | 0.93 | 0.92974 | 115.9329 | 3.9857 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.2538 | 10.0267 | -0.93 | -0.92981 | 115.0777 | -3.9421 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.2594 | 10.061 | 0.93 | 0.92974 | 115.9238 | 3.9854 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.2621 | 10.0267 | -0.93 | -0.92981 | 115.0847 | -3.9424 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.2677 | 10.0591 | 0.93 | 0.92956 | 115.9234 | 3.9853 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.2705 | 10.0335 | -0.93 | -0.93092 | 115.078 | -3.9425 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.2761 | 10.0591 | 0.93 | 0.92956 | 115.923 | 3.9851 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.2788 | 10.0335 | -0.93 | -0.93092 | 115.0713 | -3.9427 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.2844 | 10.063 | 0.93 | 0.93013 | 115.9329 | 3.9847 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.2871 | 10.0369 | -0.93 | -0.93145 | 115.0715 | -3.9426 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.2927 | 10.063 | 0.93 | 0.93013 | 115.9429 | 3.9844 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.2955 | 10.0369 | -0.93 | -0.93145 | 115.0718 | -3.9426 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.3011 | 10.0623 | 0.93 | 0.93003 | 115.9452 | 3.9841 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.3038 | 10.0377 | -0.93 | -0.93136 | 115.0812 | -3.9426 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.3094 | 10.0623 | 0.93 | 0.93003 | 115.9475 | 3.9839 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.3122 | 10.0377 | -0.93 | -0.93136 | 115.0906 | -3.9427 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.3177 | 10.0587 | 0.93 | 0.92931 | 115.9486 | 3.9838 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.3205 | 10.0349 | -0.93 | -0.9312 | 115.0848 | -3.9428 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.3261 | 10.0587 | 0.93 | 0.92931 | 115.9498 | 3.9837 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.3288 | 10.0349 | -0.93 | -0.9312 | 115.079 | -3.943 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.3344 | 10.0572 | 0.93 | 0.9291 | 115.9539 | 3.9836 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.3372 | 10.0341 | -0.93 | -0.93114 | 115.0768 | -3.9431 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.3427 | 10.0572 | 0.93 | 0.9291 | 115.9581 | 3.9835 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.3455 | 10.0341 | -0.93 | -0.93114 | 115.0746 | -3.9432 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.3511 | 10.0571 | 0.93 | 0.92909 | 115.9581 | 3.9835 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.3539 | 10.031 | -0.93 | -0.93109 | 115.0589 | -3.9433 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.3594 | 10.0571 | 0.93 | 0.92909 | 115.9582 | 3.9834 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.3622 | 10.031 | -0.93 | -0.93109 | 115.0432 | -3.9433 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.3678 | 10.0555 | 0.93 | 0.92898 | 115.9556 | 3.9834 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.3705 | 10.0294 | -0.93 | -0.93091 | 115.0475 | -3.9433 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.3761 | 10.0555 | 0.93 | 0.92898 | 115.953 | 3.9834 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.3788 | 10.0294 | -0.93 | -0.93091 | 115.0516 | -3.9433 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.3844 | 10.0714 | 0.93 | 0.93023 | 115.9587 | 3.9832 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.3872 | 10.0465 | -0.93 | -0.9311 | 115.0547 | -3.9432 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.3928 | 10.0714 | 0.93 | 0.93023 | 115.9644 | 3.983 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.3955 | 10.0465 | -0.93 | -0.9311 | 115.0579 | -3.9432 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.4011 | 10.0556 | 0.93 | 0.92878 | 115.9727 | 3.9831 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.4039 | 10.0424 | -0.93 | -0.93098 | 115.0421 | -3.943 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.4094 | 10.0556 | 0.93 | 0.92878 | 115.9809 | 3.9831 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.4122 | 10.0424 | -0.93 | -0.93098 | 115.0264 | -3.9429 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.4178 | 10.0677 | 0.93 | 0.92934 | 115.9853 | 3.9831 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.4205 | 10.042 | -0.93 | -0.93082 | 115.0336 | -3.9429 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.4261 | 10.0677 | 0.93 | 0.92934 | 115.9896 | 3.9831 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.4289 | 10.042 | -0.93 | -0.93082 | 115.0409 | -3.9428 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.4344 | 10.0528 | 0.93 | 0.9285 | 115.986 | 3.9833 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.4372 | 10.0379 | -0.93 | -0.93071 | 115.0228 | -3.9427 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.4428 | 10.0528 | 0.93 | 0.9285 | 115.9823 | 3.9835 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.4456 | 10.0379 | -0.93 | -0.93071 | 115.0048 | -3.9426 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.4511 | 10.0643 | 0.93 | 0.92908 | 115.9828 | 3.9836 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.4539 | 10.0381 | -0.93 | -0.9306 | 115.0148 | -3.9427 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.4594 | 10.0643 | 0.93 | 0.92908 | 115.9833 | 3.9837 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.4622 | 10.0381 | -0.93 | -0.9306 | 115.0249 | -3.9429 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.4678 | 10.0649 | 0.93 | 0.92955 | 115.9792 | 3.9837 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.4706 | 10.0367 | -0.93 | -0.93057 | 115.0183 | -3.9429 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.4761 | 10.0649 | 0.93 | 0.92955 | 115.9751 | 3.9837 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.4789 | 10.0367 | -0.93 | -0.93057 | 115.0117 | -3.943 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.4845 | 10.0631 | 0.93 | 0.92944 | 115.9725 | 3.9838 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.4872 | 10.0347 | -0.93 | -0.9304 | 115.0098 | -3.943 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.4928 | 10.0631 | 0.93 | 0.92944 | 115.9699 | 3.9839 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.4956 | 10.0347 | -0.93 | -0.9304 | 115.0078 | -3.9431 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.5011 | 10.0616 | 0.93 | 0.92933 | 115.9681 | 3.984 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.5039 | 10.0335 | -0.93 | -0.93023 | 115.0109 | -3.9431 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.5095 | 10.0616 | 0.93 | 0.92933 | 115.9664 | 3.9841 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.5122 | 10.0335 | -0.93 | -0.93023 | 115.014 | -3.9431 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.5178 | 10.0602 | 0.93 | 0.92911 | 115.9708 | 3.9841 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.5206 | 10.0331 | -0.93 | -0.93014 | 115.0187 | -3.9432 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.5262 | 10.0602 | 0.93 | 0.92911 | 115.9752 | 3.9841 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.5289 | 10.0331 | -0.93 | -0.93014 | 115.0234 | -3.9433 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.5345 | 10.0585 | 0.93 | 0.92899 | 115.9727 | 3.9841 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.5373 | 10.0293 | -0.93 | -0.92992 | 115.0147 | -3.9433 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.5428 | 10.0585 | 0.93 | 0.92899 | 115.9703 | 3.9841 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.5456 | 10.0293 | -0.93 | -0.92992 | 115.006 | -3.9433 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.5511 | 10.0559 | 0.93 | 0.92886 | 115.9643 | 3.9842 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.5539 | 10.0249 | -0.93 | -0.92975 | 114.9914 | -3.9433 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.5595 | 10.0559 | 0.93 | 0.92886 | 115.9583 | 3.9842 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.5623 | 10.0249 | -0.93 | -0.92975 | 114.9767 | -3.9434 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.5678 | 10.0528 | 0.93 | 0.92874 | 115.9472 | 3.9843 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.5706 | 10.0254 | -0.93 | -0.92965 | 114.9856 | -3.9436 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.5762 | 10.0528 | 0.93 | 0.92874 | 115.9361 | 3.9844 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.5789 | 10.0254 | -0.93 | -0.92965 | 114.9945 | -3.9439 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.5845 | 10.07 | 0.93 | 0.92922 | 115.9274 | 3.9844 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.5873 | 10.0349 | -0.93 | -0.93007 | 114.9824 | -3.944 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.5928 | 10.07 | 0.93 | 0.92922 | 115.9187 | 3.9843 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.5956 | 10.0349 | -0.93 | -0.93007 | 114.9703 | -3.9442 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.6012 | 10.0683 | 0.93 | 0.92912 | 115.9161 | 3.9843 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.6039 | 10.0392 | -0.93 | -0.93055 | 114.9778 | -3.9441 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.6095 | 10.0683 | 0.93 | 0.92912 | 115.9135 | 3.9843 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.6123 | 10.0392 | -0.93 | -0.93055 | 114.9852 | -3.9441 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.6179 | 10.0482 | 0.93 | 0.92862 | 115.906 | 3.9844 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.6206 | 10.0332 | -0.93 | -0.93095 | 114.9879 | -3.944 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.6262 | 10.0482 | 0.93 | 0.92862 | 115.8986 | 3.9845 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.629 | 10.0332 | -0.93 | -0.93095 | 114.9907 | -3.9439 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.6345 | 10.05 | 0.93 | 0.92855 | 115.913 | 3.9846 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.6373 | 10.0311 | -0.93 | -0.9308 | 114.9889 | -3.9438 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.6429 | 10.05 | 0.93 | 0.92855 | 115.9275 | 3.9848 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.6456 | 10.0311 | -0.93 | -0.9308 | 114.9871 | -3.9438 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.6512 | 10.0642 | 0.93 | 0.92886 | 115.9126 | 3.9849 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.654 | 10.0306 | -0.93 | -0.93065 | 114.9944 | -3.9438 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.6595 | 10.0642 | 0.93 | 0.92886 | 115.8977 | 3.985 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.6623 | 10.0306 | -0.93 | -0.93065 | 115.0017 | -3.9438 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.6679 | 10.065 | 0.93 | 0.92875 | 115.9095 | 3.9851 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.6707 | 10.0279 | -0.93 | -0.93044 | 114.9983 | -3.9438 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.6762 | 10.065 | 0.93 | 0.92875 | 115.9213 | 3.9852 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.679 | 10.0279 | -0.93 | -0.93044 | 114.9949 | -3.9438 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.6845 | 10.0627 | 0.93 | 0.92864 | 115.9139 | 3.9851 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.6873 | 10.0256 | -0.93 | -0.93026 | 114.9926 | -3.9438 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.6929 | 10.0627 | 0.93 | 0.92864 | 115.9065 | 3.985 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.6956 | 10.0256 | -0.93 | -0.93026 | 114.9903 | -3.9439 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.7012 | 10.071 | 0.93 | 0.93035 | 115.9096 | 3.9846 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.704 | 10.0252 | -0.93 | -0.93006 | 115.0003 | -3.944 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.7096 | 10.071 | 0.93 | 0.93035 | 115.9128 | 3.9842 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.7123 | 10.0252 | -0.93 | -0.93006 | 115.0103 | -3.9442 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.7179 | 10.0675 | 0.93 | 0.93022 | 115.9009 | 3.9838 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.7207 | 10.0426 | -0.93 | -0.93034 | 115.0106 | -3.9443 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.7262 | 10.0675 | 0.93 | 0.93022 | 115.8891 | 3.9835 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.729 | 10.0426 | -0.93 | -0.93034 | 115.0109 | -3.9444 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.7346 | 10.0681 | 0.93 | 0.93011 | 115.9002 | 3.9831 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.7373 | 10.0388 | -0.93 | -0.93007 | 115.0052 | -3.9447 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.7429 | 10.0681 | 0.93 | 0.93011 | 115.9113 | 3.9828 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.7457 | 10.0388 | -0.93 | -0.93007 | 114.9996 | -3.9449 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.7513 | 10.0507 | 0.93 | 0.93022 | 115.905 | 3.9825 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.754 | 10.0235 | -0.93 | -0.92898 | 114.9976 | -3.9454 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.7596 | 10.0507 | 0.93 | 0.93022 | 115.8987 | 3.9821 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.7623 | 10.0235 | -0.93 | -0.92898 | 114.9957 | -3.9459 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.7679 | 10.0507 | 0.93 | 0.93022 | 115.8986 | 3.9817 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.7707 | 10.0235 | -0.93 | -0.92887 | 115.0058 | -3.9464 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.7762 | 10.0507 | 0.93 | 0.93022 | 115.8985 | 3.9814 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.779 | 10.0235 | -0.93 | -0.92887 | 115.0159 | -3.9469 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.7846 | 10.0492 | 0.93 | 0.9301 | 115.8961 | 3.9811 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.7874 | 10.0197 | -0.93 | -0.92865 | 115.0075 | -3.9474 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.7929 | 10.0492 | 0.93 | 0.9301 | 115.8938 | 3.9808 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.7957 | 10.0197 | -0.93 | -0.92865 | 114.9991 | -3.9479 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.8013 | 10.0649 | 0.93 | 0.92986 | 115.8992 | 3.9806 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.804 | 10.0589 | -0.93 | -0.92894 | 115.0177 | -3.9484 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.8096 | 10.0649 | 0.93 | 0.92986 | 115.9045 | 3.9804 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.8124 | 10.0589 | -0.93 | -0.92894 | 115.0363 | -3.9488 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.8179 | 10.0467 | 0.93 | 0.92997 | 115.8938 | 3.9801 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.8207 | 10.0363 | -0.93 | -0.9287 | 115.0252 | -3.9493 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.8263 | 10.0467 | 0.93 | 0.92997 | 115.8831 | 3.9799 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.829 | 10.0363 | -0.93 | -0.9287 | 115.0142 | -3.9497 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.8346 | 10.0606 | 0.93 | 0.92966 | 115.8807 | 3.9799 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.8374 | 10.0335 | -0.93 | -0.92849 | 115.0115 | -3.9502 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.843 | 10.0606 | 0.93 | 0.92966 | 115.8782 | 3.9798 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.8457 | 10.0335 | -0.93 | -0.92849 | 115.0088 | -3.9508 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.8513 | 10.0639 | 0.93 | 0.92978 | 115.8901 | 3.9798 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.854 | 10.0315 | -0.93 | -0.92829 | 115.01 | -3.9514 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.8596 | 10.0639 | 0.93 | 0.92978 | 115.9021 | 3.9798 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.8624 | 10.0315 | -0.93 | -0.92829 | 115.0113 | -3.952 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.868 | 10.0679 | 0.93 | 0.93018 | 115.9013 | 3.9798 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.8707 | 10.0467 | -0.93 | -0.92816 | 115.0035 | -3.9527 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.8763 | 10.0679 | 0.93 | 0.93018 | 115.9005 | 3.9798 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.8791 | 10.0467 | -0.93 | -0.92816 | 114.9958 | -3.9534 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.8846 | 10.069 | 0.93 | 0.93052 | 115.8851 | 3.9796 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.8874 | 10.0451 | -0.93 | -0.92789 | 115.0038 | -3.9541 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.8929 | 10.069 | 0.93 | 0.93052 | 115.8698 | 3.9793 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.8957 | 10.0451 | -0.93 | -0.92789 | 115.0118 | -3.9547 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.9013 | 10.0742 | 0.93 | 0.93089 | 115.8753 | 3.9789 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.9041 | 10.0411 | -0.93 | -0.92761 | 115.006 | -3.9554 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.9096 | 10.0742 | 0.93 | 0.93089 | 115.8808 | 3.9784 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.9124 | 10.0411 | -0.93 | -0.92761 | 115.0001 | -3.9561 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.918 | 10.0797 | 0.93 | 0.93124 | 115.8916 | 3.9779 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.9207 | 10.0168 | -0.93 | -0.92786 | 115.0111 | -3.9567 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.9263 | 10.0797 | 0.93 | 0.93124 | 115.9023 | 3.9773 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.9291 | 10.0168 | -0.93 | -0.92786 | 115.0221 | -3.9572 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.9346 | 10.0834 | 0.93 | 0.93164 | 115.8974 | 3.977 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.9374 | 10.0487 | -0.93 | -0.92851 | 115.02 | -3.9577 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.943 | 10.0834 | 0.93 | 0.93164 | 115.8924 | 3.9766 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.9457 | 10.0487 | -0.93 | -0.92851 | 115.018 | -3.9581 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.9513 | 10.0735 | 0.93 | 0.93137 | 115.8849 | 3.9763 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.9541 | 10.0514 | -0.93 | -0.92858 | 115.0291 | -3.9586 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.9596 | 10.0735 | 0.93 | 0.93137 | 115.8774 | 3.9761 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.9624 | 10.0514 | -0.93 | -0.92858 | 115.0403 | -3.959 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.968 | 10.0652 | 0.93 | 0.9302 | 115.887 | 3.976 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.9708 | 10.0505 | -0.93 | -0.92851 | 115.0381 | -3.9595 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.9763 | 10.0652 | 0.93 | 0.9302 | 115.8966 | 3.976 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.9791 | 10.0505 | -0.93 | -0.92851 | 115.0358 | -3.96 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.9846 | 10.0687 | 0.93 | 0.93059 | 115.8932 | 3.9761 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.9874 | 10.0478 | -0.93 | -0.92841 | 115.0272 | -3.9605 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 8.993 | 10.0687 | 0.93 | 0.93059 | 115.8897 | 3.9761 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
8.9958 | 10.0478 | -0.93 | -0.92841 | 115.0185 | -3.961 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.0013 | 10.0727 | 0.93 | 0.93102 | 115.8857 | 3.9761 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.0041 | 10.0507 | -0.93 | -0.92836 | 115.0394 | -3.9615 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.0096 | 10.0727 | 0.93 | 0.93102 | 115.8817 | 3.9761 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.0125 | 10.0507 | -0.93 | -0.92836 | 115.0602 | -3.962 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.018 | 10.0755 | 0.93 | 0.93138 | 115.8757 | 3.976 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.0208 | 10.0507 | -0.93 | -0.92836 | 115.0604 | -3.9625 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.0263 | 10.0755 | 0.93 | 0.93138 | 115.8696 | 3.9758 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.0291 | 10.0507 | -0.93 | -0.92836 | 115.0607 | -3.9631 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.0346 | 10.0804 | 0.93 | 0.93164 | 115.8817 | 3.9754 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.0375 | 10.0358 | -0.93 | -0.92768 | 115.0584 | -3.9637 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.043 | 10.0804 | 0.93 | 0.93164 | 115.8938 | 3.975 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.0458 | 10.0358 | -0.93 | -0.92768 | 115.0561 | -3.9644 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.0513 | 10.0677 | 0.93 | 0.93074 | 115.8863 | 3.9749 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.0541 | 10.0378 | -0.93 | -0.92757 | 115.075 | -3.9651 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.0597 | 10.0677 | 0.93 | 0.93074 | 115.8787 | 3.9747 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.0625 | 10.0378 | -0.93 | -0.92757 | 115.0939 | -3.9657 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.068 | 10.0738 | 0.93 | 0.93115 | 115.8885 | 3.9745 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.0708 | 10.0337 | -0.93 | -0.92751 | 115.0735 | -3.9665 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.0763 | 10.0738 | 0.93 | 0.93115 | 115.8984 | 3.9743 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.0792 | 10.0337 | -0.93 | -0.92751 | 115.0531 | -3.9673 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.0847 | 10.0784 | 0.93 | 0.93155 | 115.8986 | 3.9741 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.0875 | 10.0512 | -0.93 | -0.92817 | 115.0714 | -3.9679 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.093 | 10.0784 | 0.93 | 0.93155 | 115.8989 | 3.9738 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.0958 | 10.0512 | -0.93 | -0.92817 | 115.0898 | -3.9686 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.1013 | 10.0719 | 0.93 | 0.931 | 115.9013 | 3.9737 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.1042 | 10.0494 | -0.93 | -0.92815 | 115.0806 | -3.9693 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.1097 | 10.0719 | 0.93 | 0.931 | 115.9039 | 3.9736 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.1125 | 10.0494 | -0.93 | -0.92815 | 115.0715 | -3.9699 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.118 | 10.0762 | 0.93 | 0.9313 | 115.911 | 3.9735 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.1208 | 10.0514 | -0.93 | -0.92809 | 115.0869 | -3.9706 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.1263 | 10.0762 | 0.93 | 0.9313 | 115.9182 | 3.9734 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.1292 | 10.0514 | -0.93 | -0.92809 | 115.1024 | -3.9713 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.1347 | 10.048 | 0.93 | 0.93085 | 115.9172 | 3.9734 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.1375 | 10.0385 | -0.93 | -0.92753 | 115.1045 | -3.972 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.143 | 10.048 | 0.93 | 0.93085 | 115.9163 | 3.9733 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.1458 | 10.0385 | -0.93 | -0.92753 | 115.1066 | -3.9728 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.1513 | 10.0494 | 0.93 | 0.93055 | 115.9183 | 3.9734 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.1542 | 10.0517 | -0.93 | -0.9282 | 115.0997 | -3.9734 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.1597 | 10.0494 | 0.93 | 0.93055 | 115.9204 | 3.9734 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.1625 | 10.0517 | -0.93 | -0.9282 | 115.0929 | -3.974 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.168 | 10.0555 | 0.93 | 0.93107 | 115.9241 | 3.9734 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.1709 | 10.0375 | -0.93 | -0.92748 | 115.0976 | -3.9747 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.1764 | 10.0555 | 0.93 | 0.93107 | 115.9279 | 3.9734 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.1792 | 10.0375 | -0.93 | -0.92748 | 115.1024 | -3.9755 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.1847 | 10.0589 | 0.93 | 0.93129 | 115.933 | 3.9734 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.1875 | 10.036 | -0.93 | -0.92743 | 115.0959 | -3.9762 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.193 | 10.0589 | 0.93 | 0.93129 | 115.9381 | 3.9733 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.1959 | 10.036 | -0.93 | -0.92743 | 115.0895 | -3.9769 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.2014 | 10.0625 | 0.93 | 0.93143 | 115.9485 | 3.973 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.2042 | 10.0328 | -0.93 | -0.92737 | 115.0745 | -3.9777 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.2097 | 10.0625 | 0.93 | 0.93143 | 115.959 | 3.9726 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.2126 | 10.0328 | -0.93 | -0.92737 | 115.0596 | -3.9784 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.218 | 10.0668 | 0.93 | 0.9304 | 115.9524 | 3.9726 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.2209 | 10.0327 | -0.93 | -0.92737 | 115.0597 | -3.9791 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.2264 | 10.0668 | 0.93 | 0.9304 | 115.9457 | 3.9726 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.2292 | 10.0327 | -0.93 | -0.92737 | 115.0599 | -3.9798 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.2347 | 10.055 | 0.93 | 0.92921 | 115.9571 | 3.9728 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.2376 | 10.0322 | -0.93 | -0.92741 | 115.0529 | -3.9806 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.243 | 10.055 | 0.93 | 0.92921 | 115.9685 | 3.9731 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.2459 | 10.0322 | -0.93 | -0.92741 | 115.046 | -3.9813 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.2514 | 10.0565 | 0.93 | 0.92939 | 115.9662 | 3.9733 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.2542 | 10.0474 | -0.93 | -0.92804 | 115.055 | -3.9819 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.2597 | 10.0565 | 0.93 | 0.92939 | 115.9638 | 3.9735 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.2626 | 10.0474 | -0.93 | -0.92804 | 115.0639 | -3.9825 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.268 | 10.0608 | 0.93 | 0.92956 | 115.9779 | 3.9737 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.2709 | 10.0326 | -0.93 | -0.92857 | 115.062 | -3.9829 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.2764 | 10.0608 | 0.93 | 0.92956 | 115.9919 | 3.974 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.2793 | 10.0326 | -0.93 | -0.92857 | 115.06 | -3.9833 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.2847 | 10.0626 | 0.93 | 0.92967 | 115.9947 | 3.9742 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.2876 | 10.0508 | -0.93 | -0.92868 | 115.0529 | -3.9838 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.2931 | 10.0626 | 0.93 | 0.92967 | 115.9975 | 3.9744 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.2959 | 10.0508 | -0.93 | -0.92868 | 115.0459 | -3.9842 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.3014 | 10.0641 | 0.93 | 0.92978 | 115.9997 | 3.9746 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.3043 | 10.0498 | -0.93 | -0.92863 | 115.0437 | -3.9846 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.3097 | 10.0641 | 0.93 | 0.92978 | 116.0018 | 3.9748 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.3126 | 10.0498 | -0.93 | -0.92863 | 115.0415 | -3.9851 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.3181 | 10.0637 | 0.93 | 0.92982 | 115.9971 | 3.975 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.321 | 10.0467 | -0.93 | -0.92862 | 115.0231 | -3.9855 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.3264 | 10.0637 | 0.93 | 0.92982 | 115.9923 | 3.9752 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.3293 | 10.0467 | -0.93 | -0.92862 | 115.0047 | -3.9859 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.3347 | 10.0657 | 0.93 | 0.92999 | 115.9928 | 3.9754 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.3376 | 10.0302 | -0.93 | -0.92859 | 115.016 | -3.9863 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.3431 | 10.0657 | 0.93 | 0.92999 | 115.9933 | 3.9756 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.3459 | 10.0302 | -0.93 | -0.92859 | 115.0274 | -3.9867 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.3514 | 10.0685 | 0.93 | 0.93008 | 116.0049 | 3.9758 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.3543 | 10.0465 | -0.93 | -0.92862 | 115.016 | -3.9871 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.3597 | 10.0685 | 0.93 | 0.93008 | 116.0164 | 3.9761 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.3626 | 10.0465 | -0.93 | -0.92862 | 115.0046 | -3.9875 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.3681 | 10.0668 | 0.93 | 0.93016 | 116.0021 | 3.9763 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.371 | 10.0479 | -0.93 | -0.92858 | 115.0165 | -3.9879 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.3764 | 10.0668 | 0.93 | 0.93016 | 115.9877 | 3.9765 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.3793 | 10.0479 | -0.93 | -0.92858 | 115.0284 | -3.9883 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.3847 | 10.0702 | 0.93 | 0.9303 | 115.9979 | 3.9768 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.3876 | 10.0275 | -0.93 | -0.92849 | 115.0193 | -3.9886 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.3931 | 10.0702 | 0.93 | 0.9303 | 116.0082 | 3.977 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.396 | 10.0275 | -0.93 | -0.92849 | 115.0103 | -3.9889 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.4014 | 10.0706 | 0.93 | 0.93036 | 116.0072 | 3.9772 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.4043 | 10.0471 | -0.93 | -0.92853 | 115.0174 | -3.9893 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.4098 | 10.0706 | 0.93 | 0.93036 | 116.0063 | 3.9775 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.4127 | 10.0471 | -0.93 | -0.92853 | 115.0244 | -3.9896 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.4181 | 10.069 | 0.93 | 0.93043 | 115.9926 | 3.9776 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.421 | 10.0274 | -0.93 | -0.92843 | 115.0202 | -3.99 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.4264 | 10.069 | 0.93 | 0.93043 | 115.979 | 3.9777 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.4293 | 10.0274 | -0.93 | -0.92843 | 115.0158 | -3.9904 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.4348 | 10.0709 | 0.93 | 0.93056 | 115.9809 | 3.9777 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.4377 | 10.0468 | -0.93 | -0.92848 | 115.0229 | -3.9909 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.4431 | 10.0709 | 0.93 | 0.93056 | 115.9827 | 3.9777 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.446 | 10.0468 | -0.93 | -0.92848 | 115.03 | -3.9913 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.4514 | 10.0585 | 0.93 | 0.93005 | 115.9727 | 3.9777 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.4543 | 10.0455 | -0.93 | -0.92849 | 115.0207 | -3.9916 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.4598 | 10.0585 | 0.93 | 0.93005 | 115.9627 | 3.9778 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.4627 | 10.0455 | -0.93 | -0.92849 | 115.0113 | -3.9919 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.4681 | 10.0586 | 0.93 | 0.93015 | 115.9561 | 3.9776 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.471 | 10.0436 | -0.93 | -0.92841 | 115.0051 | -3.9923 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.4764 | 10.0586 | 0.93 | 0.93015 | 115.9496 | 3.9775 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.4793 | 10.0436 | -0.93 | -0.92841 | 114.9989 | -3.9927 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.4848 | 10.059 | 0.93 | 0.93029 | 115.9438 | 3.9774 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.4877 | 10.0445 | -0.93 | -0.92838 | 115.0059 | -3.993 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.4931 | 10.059 | 0.93 | 0.93029 | 115.938 | 3.9773 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.496 | 10.0445 | -0.93 | -0.92838 | 115.0129 | -3.9934 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.5015 | 10.0593 | 0.93 | 0.92983 | 115.9429 | 3.9773 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.5044 | 10.0414 | -0.93 | -0.92837 | 114.9946 | -3.9937 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.5098 | 10.0593 | 0.93 | 0.92983 | 115.9478 | 3.9773 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.5127 | 10.0414 | -0.93 | -0.92837 | 114.9762 | -3.9941 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.5181 | 10.048 | 0.93 | 0.92882 | 115.9489 | 3.9774 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.521 | 10.0393 | -0.93 | -0.92817 | 114.9772 | -3.9947 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.5265 | 10.048 | 0.93 | 0.92882 | 115.9501 | 3.9775 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.5294 | 10.0393 | -0.93 | -0.92817 | 114.9782 | -3.9952 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.5348 | 10.0514 | 0.93 | 0.92897 | 115.9605 | 3.9777 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.5377 | 10.038 | -0.93 | -0.92806 | 114.9785 | -3.996 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.5431 | 10.0514 | 0.93 | 0.92897 | 115.9708 | 3.9779 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.5461 | 10.038 | -0.93 | -0.92806 | 114.9789 | -3.9967 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.5515 | 10.0507 | 0.93 | 0.92898 | 115.9661 | 3.9781 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.5544 | 10.0382 | -0.93 | -0.92806 | 114.9791 | -3.9974 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.5598 | 10.0507 | 0.93 | 0.92898 | 115.9615 | 3.9783 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.5627 | 10.0382 | -0.93 | -0.92806 | 114.9794 | -3.9981 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.5681 | 10.0705 | 0.93 | 0.92948 | 115.9692 | 3.9783 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.5711 | 10.0376 | -0.93 | -0.92784 | 114.9896 | -3.9988 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.5765 | 10.0705 | 0.93 | 0.92948 | 115.977 | 3.9783 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.5794 | 10.0376 | -0.93 | -0.92784 | 114.9998 | -3.9995 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.5848 | 10.0705 | 0.93 | 0.92959 | 115.9704 | 3.9782 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.5877 | 10.0515 | -0.93 | -0.92878 | 115 | -4 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.5931 | 10.0705 | 0.93 | 0.92959 | 115.9639 | 3.9782 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.5961 | 10.0515 | -0.93 | -0.92878 | 115.0001 | -4.0006 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.6015 | 10.0525 | 0.93 | 0.92913 | 115.9647 | 3.9781 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.6044 | 10.0489 | -0.93 | -0.9287 | 114.9887 | -4.0011 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.6098 | 10.0525 | 0.93 | 0.92913 | 115.9654 | 3.9781 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.6128 | 10.0489 | -0.93 | -0.9287 | 114.9774 | -4.0017 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.6182 | 10.0705 | 0.93 | 0.92967 | 115.9598 | 3.978 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.6211 | 10.0489 | -0.93 | -0.92862 | 114.9829 | -4.0022 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.6265 | 10.0705 | 0.93 | 0.92967 | 115.9542 | 3.9779 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.6294 | 10.0489 | -0.93 | -0.92862 | 114.9886 | -4.0027 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.6348 | 10.0523 | 0.93 | 0.92923 | 115.9533 | 3.9781 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.6378 | 10.0477 | -0.93 | -0.92856 | 114.9864 | -4.0033 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.6432 | 10.0523 | 0.93 | 0.92923 | 115.9523 | 3.9782 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.6461 | 10.0477 | -0.93 | -0.92856 | 114.9841 | -4.0038 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.6515 | 10.0527 | 0.93 | 0.92926 | 115.9524 | 3.9781 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.6544 | 10.0632 | -0.93 | -0.92911 | 114.9955 | -4.0043 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.6598 | 10.0527 | 0.93 | 0.92926 | 115.9524 | 3.978 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.6628 | 10.0632 | -0.93 | -0.92911 | 115.0068 | -4.0047 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.6682 | 10.0525 | 0.93 | 0.92933 | 115.9456 | 3.978 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.6711 | 10.0468 | -0.93 | -0.92844 | 114.9962 | -4.0052 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.6765 | 10.0525 | 0.93 | 0.92933 | 115.9388 | 3.9779 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.6794 | 10.0468 | -0.93 | -0.92844 | 114.9856 | -4.0057 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.6848 | 10.0725 | 0.93 | 0.92979 | 115.9494 | 3.9777 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.6878 | 10.0459 | -0.93 | -0.92823 | 114.9955 | -4.0063 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.6932 | 10.0725 | 0.93 | 0.92979 | 115.9601 | 3.9775 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.6961 | 10.0459 | -0.93 | -0.92823 | 115.0053 | -4.0068 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.7015 | 10.0541 | 0.93 | 0.92934 | 115.9582 | 3.9774 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.7045 | 10.0567 | -0.93 | -0.92864 | 114.998 | -4.0073 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.7098 | 10.0541 | 0.93 | 0.92934 | 115.9564 | 3.9773 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.7128 | 10.0567 | -0.93 | -0.92864 | 114.9907 | -4.0078 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.7182 | 10.0557 | 0.93 | 0.92945 | 115.9594 | 3.9773 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.7211 | 10.0478 | -0.93 | -0.92947 | 114.995 | -4.008 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.7265 | 10.0557 | 0.93 | 0.92945 | 115.9624 | 3.9773 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.7295 | 10.0478 | -0.93 | -0.92947 | 114.9993 | -4.0083 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.7349 | 10.0546 | 0.93 | 0.92948 | 115.9537 | 3.9773 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.7378 | 10.0434 | -0.93 | -0.9293 | 114.985 | -4.0085 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.7432 | 10.0546 | 0.93 | 0.92948 | 115.945 | 3.9773 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.7462 | 10.0434 | -0.93 | -0.9293 | 114.9708 | -4.0088 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.7515 | 10.0541 | 0.93 | 0.92952 | 115.9394 | 3.9772 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.7545 | 10.045 | -0.93 | -0.92926 | 114.9826 | -4.009 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.7599 | 10.0541 | 0.93 | 0.92952 | 115.9339 | 3.9772 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.7628 | 10.045 | -0.93 | -0.92926 | 114.9944 | -4.0092 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.7682 | 10.0558 | 0.93 | 0.92956 | 115.9417 | 3.9771 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.7712 | 10.0401 | -0.93 | -0.92974 | 114.9972 | -4.0094 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.7766 | 10.0558 | 0.93 | 0.92956 | 115.9494 | 3.9769 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.7795 | 10.0401 | -0.93 | -0.92974 | 115 | -4.0095 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.7849 | 10.0559 | 0.93 | 0.92955 | 115.9494 | 3.9768 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.7878 | 10.0387 | -0.93 | -0.92953 | 115.0058 | -4.0096 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.7932 | 10.0559 | 0.93 | 0.92955 | 115.9493 | 3.9767 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.7962 | 10.0387 | -0.93 | -0.92953 | 115.0116 | -4.0097 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.8015 | 10.0559 | 0.93 | 0.92974 | 115.9381 | 3.9765 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.8045 | 10.0194 | -0.93 | -0.9294 | 115.0143 | -4.0097 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.8099 | 10.0559 | 0.93 | 0.92974 | 115.9268 | 3.9763 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.8129 | 10.0194 | -0.93 | -0.9294 | 115.0171 | -4.0098 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.8182 | 10.0575 | 0.93 | 0.92967 | 115.941 | 3.9761 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.8212 | 10.0444 | -0.93 | -0.93004 | 115.0269 | -4.0097 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.8265 | 10.0575 | 0.93 | 0.92967 | 115.9553 | 3.976 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.8295 | 10.0444 | -0.93 | -0.93004 | 115.0366 | -4.0097 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.8349 | 10.0573 | 0.93 | 0.9298 | 115.9455 | 3.9758 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.8379 | 10.0363 | -0.93 | -0.92926 | 115.0283 | -4.0099 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.8432 | 10.0573 | 0.93 | 0.9298 | 115.9357 | 3.9757 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.8462 | 10.0363 | -0.93 | -0.92926 | 115.0198 | -4.0101 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.8516 | 10.0582 | 0.93 | 0.92991 | 115.9339 | 3.9755 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.8546 | 10.0405 | -0.93 | -0.92977 | 115.0231 | -4.0102 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.8599 | 10.0582 | 0.93 | 0.92991 | 115.9321 | 3.9753 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.8629 | 10.0405 | -0.93 | -0.92977 | 115.0263 | -4.0104 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.8682 | 10.0605 | 0.93 | 0.93014 | 115.9315 | 3.975 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.8712 | 10.0418 | -0.93 | -0.92967 | 115.0406 | -4.0107 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.8766 | 10.0605 | 0.93 | 0.93014 | 115.9309 | 3.9747 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.8795 | 10.0418 | -0.93 | -0.92967 | 115.055 | -4.011 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.8849 | 10.0641 | 0.93 | 0.93048 | 115.9307 | 3.9743 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.8879 | 10.0342 | -0.93 | -0.93004 | 115.0493 | -4.0112 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.8932 | 10.0641 | 0.93 | 0.93048 | 115.9305 | 3.974 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.8962 | 10.0342 | -0.93 | -0.93004 | 115.0436 | -4.0113 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.9016 | 10.0552 | 0.93 | 0.9301 | 115.931 | 3.9737 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.9046 | 10.0535 | -0.93 | -0.93002 | 115.053 | -4.0115 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.9099 | 10.0552 | 0.93 | 0.9301 | 115.9314 | 3.9734 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.9129 | 10.0535 | -0.93 | -0.93002 | 115.0625 | -4.0117 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.9182 | 10.0554 | 0.93 | 0.92975 | 115.9294 | 3.9731 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.9212 | 10.0512 | -0.93 | -0.92993 | 115.0547 | -4.0119 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.9266 | 10.0554 | 0.93 | 0.92975 | 115.9273 | 3.9729 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.9296 | 10.0512 | -0.93 | -0.92993 | 115.0469 | -4.012 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.9349 | 10.0647 | 0.93 | 0.92946 | 115.9256 | 3.9727 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.9379 | 10.0318 | -0.93 | -0.92964 | 115.0574 | -4.0122 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.9432 | 10.0647 | 0.93 | 0.92946 | 115.9238 | 3.9726 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.9463 | 10.0318 | -0.93 | -0.92964 | 115.0678 | -4.0123 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.9516 | 10.0832 | 0.93 | 0.92947 | 115.9291 | 3.9728 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.9546 | 10.0325 | -0.93 | -0.92955 | 115.0775 | -4.0125 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.9599 | 10.0832 | 0.93 | 0.92947 | 115.9344 | 3.973 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.9629 | 10.0325 | -0.93 | -0.92955 | 115.0871 | -4.0126 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.9683 | 10.0877 | 0.93 | 0.92978 | 115.943 | 3.9732 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.9713 | 10.0304 | -0.93 | -0.92947 | 115.081 | -4.0127 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.9766 | 10.0877 | 0.93 | 0.92978 | 115.9516 | 3.9733 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.9796 | 10.0304 | -0.93 | -0.92947 | 115.0748 | -4.0129 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.9849 | 10.0898 | 0.93 | 0.93005 | 115.9473 | 3.9734 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.9879 | 10.0499 | -0.93 | -0.92945 | 115.084 | -4.0131 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 9.9933 | 10.0898 | 0.93 | 0.93005 | 115.9429 | 3.9734 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
9.9963 | 10.0499 | -0.93 | -0.92945 | 115.0932 | -4.0132 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.0016 | 10.0735 | 0.93 | 0.9298 | 115.9401 | 3.9736 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.0046 | 10.0483 | -0.93 | -0.92936 | 115.0896 | -4.0132 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.0099 | 10.0735 | 0.93 | 0.9298 | 115.9374 | 3.9737 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.013 | 10.0483 | -0.93 | -0.92936 | 115.086 | -4.0132 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.0182 | 10.061 | 0.93 | 0.9288 | 115.9294 | 3.9741 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.0213 | 10.014 | -0.93 | -0.92943 | 115.0825 | -4.013 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.0266 | 10.061 | 0.93 | 0.9288 | 115.9214 | 3.9744 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.0296 | 10.014 | -0.93 | -0.92943 | 115.0791 | -4.0129 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.0349 | 10.0644 | 0.93 | 0.92905 | 115.9258 | 3.9747 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.038 | 10.0136 | -0.93 | -0.92933 | 115.0841 | -4.0127 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.0433 | 10.0644 | 0.93 | 0.92905 | 115.9301 | 3.9749 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.0463 | 10.0136 | -0.93 | -0.92933 | 115.0891 | -4.0126 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.0516 | 10.0705 | 0.93 | 0.92939 | 115.9423 | 3.975 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.0547 | 10.0079 | -0.93 | -0.92982 | 115.0872 | -4.0123 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.0599 | 10.0705 | 0.93 | 0.92939 | 115.9545 | 3.9751 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.063 | 10.0079 | -0.93 | -0.92982 | 115.0853 | -4.0119 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.0683 | 10.0723 | 0.93 | 0.92962 | 115.9512 | 3.9753 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.0713 | 10.0079 | -0.93 | -0.92976 | 115.0875 | -4.0116 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.0766 | 10.0723 | 0.93 | 0.92962 | 115.9479 | 3.9754 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.0797 | 10.0079 | -0.93 | -0.92976 | 115.0896 | -4.0113 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.0849 | 10.0559 | 0.93 | 0.92973 | 115.9488 | 3.9754 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.088 | 10.0266 | -0.93 | -0.92977 | 115.0923 | -4.0111 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.0933 | 10.0559 | 0.93 | 0.92973 | 115.9498 | 3.9754 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.0963 | 10.0266 | -0.93 | -0.92977 | 115.0951 | -4.0108 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.1016 | 10.0684 | 0.93 | 0.9296 | 115.957 | 3.9754 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.1047 | 10.0299 | -0.93 | -0.9303 | 115.0933 | -4.0103 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.11 | 10.0684 | 0.93 | 0.9296 | 115.9643 | 3.9755 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.113 | 10.0299 | -0.93 | -0.9303 | 115.0915 | -4.0099 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.1183 | 10.0706 | 0.93 | 0.92982 | 115.9617 | 3.9756 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.1213 | 10.0469 | -0.93 | -0.93061 | 115.0851 | -4.0094 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.1266 | 10.0706 | 0.93 | 0.92982 | 115.9592 | 3.9756 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.1297 | 10.0469 | -0.93 | -0.93061 | 115.0787 | -4.0089 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.1349 | 10.0447 | 0.93 | 0.92837 | 115.9774 | 3.976 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.138 | 10.0282 | -0.93 | -0.93055 | 115.0786 | -4.0083 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.1433 | 10.0447 | 0.93 | 0.92837 | 115.9957 | 3.9764 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.1464 | 10.0282 | -0.93 | -0.93055 | 115.0784 | -4.0077 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.1516 | 10.0472 | 0.93 | 0.9286 | 115.9954 | 3.9768 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.1547 | 10.0271 | -0.93 | -0.93049 | 115.0765 | -4.007 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.1599 | 10.0472 | 0.93 | 0.9286 | 115.9952 | 3.9772 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.163 | 10.0271 | -0.93 | -0.93049 | 115.0746 | -4.0064 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.1683 | 10.0507 | 0.93 | 0.92882 | 116.0019 | 3.9777 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.1714 | 10.0444 | -0.93 | -0.93051 | 115.0686 | -4.0059 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.1766 | 10.0507 | 0.93 | 0.92882 | 116.0086 | 3.9781 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.1797 | 10.0444 | -0.93 | -0.93051 | 115.0627 | -4.0054 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.185 | 10.0525 | 0.93 | 0.92905 | 116.0055 | 3.9786 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.188 | 10.0232 | -0.93 | -0.93035 | 115.0544 | -4.005 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.1933 | 10.0525 | 0.93 | 0.92905 | 116.0024 | 3.979 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.1964 | 10.0232 | -0.93 | -0.93035 | 115.046 | -4.0045 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.2016 | 10.0568 | 0.93 | 0.92929 | 116.0116 | 3.9794 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.2047 | 10.0237 | -0.93 | -0.93024 | 115.0559 | -4.0041 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.21 | 10.0568 | 0.93 | 0.92929 | 116.0208 | 3.9798 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.213 | 10.0237 | -0.93 | -0.93024 | 115.0657 | -4.0037 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.2183 | 10.057 | 0.93 | 0.92951 | 116.0083 | 3.98 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.2214 | 10.0218 | -0.93 | -0.93017 | 115.0594 | -4.0033 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.2266 | 10.057 | 0.93 | 0.92951 | 115.9958 | 3.9801 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.2297 | 10.0218 | -0.93 | -0.93017 | 115.0531 | -4.0028 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.235 | 10.0587 | 0.93 | 0.9297 | 115.9942 | 3.9802 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.2381 | 10.0384 | -0.93 | -0.93019 | 115.0426 | -4.0024 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.2433 | 10.0587 | 0.93 | 0.9297 | 115.9926 | 3.9804 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.2464 | 10.0384 | -0.93 | -0.93019 | 115.0322 | -4.002 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.2516 | 10.0618 | 0.93 | 0.93 | 115.9923 | 3.9806 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.2547 | 10.053 | -0.93 | -0.93065 | 115.0442 | -4.0016 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.26 | 10.0618 | 0.93 | 0.93 | 115.992 | 3.9808 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.2631 | 10.053 | -0.93 | -0.93065 | 115.0561 | -4.0011 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.2683 | 10.0637 | 0.93 | 0.93021 | 115.9893 | 3.981 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.2714 | 10.0666 | -0.93 | -0.93038 | 115.0562 | -4.0007 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.2766 | 10.0637 | 0.93 | 0.93021 | 115.9865 | 3.9812 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.2798 | 10.0666 | -0.93 | -0.93038 | 115.0563 | -4.0003 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.285 | 10.0538 | 0.93 | 0.92986 | 115.9794 | 3.9815 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.2881 | 10.0522 | -0.93 | -0.9306 | 115.0543 | -3.9998 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.2933 | 10.0538 | 0.93 | 0.92986 | 115.9722 | 3.9818 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.2964 | 10.0522 | -0.93 | -0.9306 | 115.0523 | -3.9992 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.3017 | 10.0689 | 0.93 | 0.93076 | 115.9765 | 3.9818 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.3048 | 10.063 | -0.93 | -0.93019 | 115.0449 | -3.9987 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.31 | 10.0689 | 0.93 | 0.93076 | 115.9808 | 3.9818 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.3131 | 10.063 | -0.93 | -0.93019 | 115.0375 | -3.9982 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.3183 | 10.0593 | 0.93 | 0.93032 | 115.9784 | 3.982 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.3214 | 10.0619 | -0.93 | -0.93011 | 115.0381 | -3.9978 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.3267 | 10.0593 | 0.93 | 0.93032 | 115.9761 | 3.9821 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.3298 | 10.0619 | -0.93 | -0.93011 | 115.0387 | -3.9973 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.335 | 10.0607 | 0.93 | 0.93048 | 115.974 | 3.9823 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.3381 | 10.0593 | -0.93 | -0.92995 | 115.033 | -3.9969 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.3433 | 10.0607 | 0.93 | 0.93048 | 115.9719 | 3.9825 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.3465 | 10.0593 | -0.93 | -0.92995 | 115.0272 | -3.9966 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.3517 | 10.0606 | 0.93 | 0.93059 | 115.9658 | 3.9825 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.3548 | 10.0583 | -0.93 | -0.92989 | 115.0253 | -3.9962 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.36 | 10.0606 | 0.93 | 0.93059 | 115.9597 | 3.9826 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.3631 | 10.0583 | -0.93 | -0.92989 | 115.0234 | -3.9959 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.3683 | 10.0613 | 0.93 | 0.93073 | 115.9544 | 3.9827 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.3715 | 10.0591 | -0.93 | -0.92985 | 115.0304 | -3.9956 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.3767 | 10.0613 | 0.93 | 0.93073 | 115.9491 | 3.9828 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.3798 | 10.0591 | -0.93 | -0.92985 | 115.0375 | -3.9952 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.385 | 10.0597 | 0.93 | 0.9301 | 115.9522 | 3.9829 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.3882 | 10.0577 | -0.93 | -0.92975 | 115.0344 | -3.9948 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.3933 | 10.0597 | 0.93 | 0.9301 | 115.9553 | 3.9831 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.3965 | 10.0577 | -0.93 | -0.92975 | 115.0313 | -3.9944 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.4017 | 10.0574 | 0.93 | 0.93008 | 115.9427 | 3.9833 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.4048 | 10.0571 | -0.93 | -0.92957 | 115.039 | -3.9941 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.41 | 10.0574 | 0.93 | 0.93008 | 115.9301 | 3.9834 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.4131 | 10.0571 | -0.93 | -0.92957 | 115.0467 | -3.9938 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.4184 | 10.0609 | 0.93 | 0.9307 | 115.9387 | 3.9835 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.4215 | 10.0728 | -0.93 | -0.92991 | 115.031 | -3.9934 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.4267 | 10.0609 | 0.93 | 0.9307 | 115.9473 | 3.9836 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.4298 | 10.0728 | -0.93 | -0.92991 | 115.0154 | -3.993 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.435 | 10.0609 | 0.93 | 0.93077 | 115.9428 | 3.9837 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.4382 | 10.0743 | -0.93 | -0.9299 | 115.0247 | -3.9926 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.4434 | 10.0609 | 0.93 | 0.93077 | 115.9383 | 3.9838 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.4465 | 10.0743 | -0.93 | -0.9299 | 115.0341 | -3.9922 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.4517 | 10.0609 | 0.93 | 0.93078 | 115.9382 | 3.9839 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.4548 | 10.0613 | -0.93 | -0.93008 | 115.0441 | -3.9917 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.46 | 10.0609 | 0.93 | 0.93078 | 115.9382 | 3.9841 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.4632 | 10.0613 | -0.93 | -0.93008 | 115.0542 | -3.9912 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.4684 | 10.0609 | 0.93 | 0.93077 | 115.9382 | 3.984 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.4715 | 10.0743 | -0.93 | -0.92976 | 115.0522 | -3.9908 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.4767 | 10.0609 | 0.93 | 0.93077 | 115.9383 | 3.9839 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.4799 | 10.0743 | -0.93 | -0.92976 | 115.0503 | -3.9904 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.485 | 10.0595 | 0.93 | 0.93023 | 115.9367 | 3.9837 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.4882 | 10.0634 | -0.93 | -0.93054 | 115.0448 | -3.9898 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.4934 | 10.0595 | 0.93 | 0.93023 | 115.9351 | 3.9835 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.4965 | 10.0634 | -0.93 | -0.93054 | 115.0393 | -3.9893 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.5017 | 10.0691 | 0.93 | 0.93041 | 115.9306 | 3.9833 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.5049 | 10.0613 | -0.93 | -0.93052 | 115.0303 | -3.9888 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.51 | 10.0691 | 0.93 | 0.93041 | 115.9261 | 3.9831 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.5132 | 10.0613 | -0.93 | -0.93052 | 115.0213 | -3.9883 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.5184 | 10.0599 | 0.93 | 0.93028 | 115.9298 | 3.9829 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.5215 | 10.0754 | -0.93 | -0.93097 | 115.029 | -3.9879 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.5267 | 10.0599 | 0.93 | 0.93028 | 115.9336 | 3.9828 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.5299 | 10.0754 | -0.93 | -0.93097 | 115.0367 | -3.9875 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.5351 | 10.0683 | 0.93 | 0.92987 | 115.9329 | 3.9828 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.5382 | 10.0729 | -0.93 | -0.93096 | 115.0234 | -3.9871 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.5434 | 10.0683 | 0.93 | 0.92987 | 115.9322 | 3.9827 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.5466 | 10.0729 | -0.93 | -0.93096 | 115.01 | -3.9867 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.5517 | 10.0679 | 0.93 | 0.92982 | 115.9328 | 3.9827 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.5549 | 10.073 | -0.93 | -0.93087 | 115.0151 | -3.9863 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.5601 | 10.0679 | 0.93 | 0.92982 | 115.9335 | 3.9827 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.5632 | 10.073 | -0.93 | -0.93087 | 115.0202 | -3.9858 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.5684 | 10.0675 | 0.93 | 0.92976 | 115.9342 | 3.9828 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.5716 | 10.0734 | -0.93 | -0.93071 | 115.0331 | -3.9855 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.5767 | 10.0675 | 0.93 | 0.92976 | 115.935 | 3.9828 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.5799 | 10.0734 | -0.93 | -0.93071 | 115.046 | -3.9851 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.5851 | 10.0627 | 0.93 | 0.93099 | 115.9335 | 3.9826 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.5883 | 10.0713 | -0.93 | -0.93054 | 115.0451 | -3.9848 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.5934 | 10.0627 | 0.93 | 0.93099 | 115.932 | 3.9824 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.5966 | 10.0713 | -0.93 | -0.93054 | 115.0441 | -3.9845 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.6017 | 10.0627 | 0.93 | 0.93099 | 115.9319 | 3.9821 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.6049 | 10.0722 | -0.93 | -0.93051 | 115.0513 | -3.9842 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.6101 | 10.0627 | 0.93 | 0.93099 | 115.9318 | 3.9819 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.6133 | 10.0722 | -0.93 | -0.93051 | 115.0584 | -3.9838 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.6184 | 10.0631 | 0.93 | 0.93104 | 115.9311 | 3.9817 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.6216 | 10.0716 | -0.93 | -0.93052 | 115.0543 | -3.9835 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.6267 | 10.0631 | 0.93 | 0.93104 | 115.9303 | 3.9815 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.6299 | 10.0716 | -0.93 | -0.93052 | 115.0502 | -3.9832 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.6351 | 10.0627 | 0.93 | 0.93037 | 115.9438 | 3.9815 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.6383 | 10.069 | -0.93 | -0.93039 | 115.0423 | -3.9829 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.6434 | 10.0627 | 0.93 | 0.93037 | 115.9573 | 3.9815 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.6466 | 10.069 | -0.93 | -0.93039 | 115.0344 | -3.9826 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.6518 | 10.0683 | 0.93 | 0.92987 | 115.9446 | 3.9816 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.6549 | 10.0666 | -0.93 | -0.93086 | 115.0529 | -3.9821 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.6601 | 10.0683 | 0.93 | 0.92987 | 115.9319 | 3.9817 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.6633 | 10.0666 | -0.93 | -0.93086 | 115.0715 | -3.9817 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.6684 | 10.0604 | 0.93 | 0.93034 | 115.932 | 3.9817 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.6716 | 10.0658 | -0.93 | -0.9308 | 115.0694 | -3.9813 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.6768 | 10.0604 | 0.93 | 0.93034 | 115.932 | 3.9817 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.68 | 10.0658 | -0.93 | -0.9308 | 115.0674 | -3.9809 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.6851 | 10.0628 | 0.93 | 0.93109 | 115.9262 | 3.9815 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.6883 | 10.0638 | -0.93 | -0.93072 | 115.0612 | -3.9805 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.6935 | 10.0628 | 0.93 | 0.93109 | 115.9204 | 3.9814 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.6966 | 10.0638 | -0.93 | -0.93072 | 115.0551 | -3.98 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.7018 | 10.0589 | 0.93 | 0.93041 | 115.9133 | 3.9813 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.705 | 10.0638 | -0.93 | -0.93058 | 115.0631 | -3.9797 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.7101 | 10.0589 | 0.93 | 0.93041 | 115.9062 | 3.9812 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.7133 | 10.0638 | -0.93 | -0.93058 | 115.0711 | -3.9793 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.7184 | 10.0607 | 0.93 | 0.93045 | 115.9133 | 3.9812 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.7216 | 10.0611 | -0.93 | -0.93042 | 115.0656 | -3.9789 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.7268 | 10.0607 | 0.93 | 0.93045 | 115.9204 | 3.9811 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.73 | 10.0611 | -0.93 | -0.93042 | 115.0601 | -3.9785 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.7351 | 10.0626 | 0.93 | 0.93108 | 115.9206 | 3.981 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.7383 | 10.0615 | -0.93 | -0.93032 | 115.0701 | -3.9782 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.7434 | 10.0626 | 0.93 | 0.93108 | 115.9207 | 3.9808 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.7466 | 10.0615 | -0.93 | -0.93032 | 115.0801 | -3.9778 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.7518 | 10.0613 | 0.93 | 0.93116 | 115.9074 | 3.9805 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.755 | 10.062 | -0.93 | -0.93025 | 115.0875 | -3.9774 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.7601 | 10.0613 | 0.93 | 0.93116 | 115.8941 | 3.9803 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.7633 | 10.062 | -0.93 | -0.93025 | 115.095 | -3.9771 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.7685 | 10.0609 | 0.93 | 0.9312 | 115.8886 | 3.9798 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.7717 | 10.0616 | -0.93 | -0.9301 | 115.1032 | -3.9768 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.7768 | 10.0609 | 0.93 | 0.9312 | 115.8831 | 3.9793 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.78 | 10.0616 | -0.93 | -0.9301 | 115.1115 | -3.9764 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.7851 | 10.0631 | 0.93 | 0.93127 | 115.892 | 3.9789 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.7883 | 10.0633 | -0.93 | -0.93006 | 115.1227 | -3.9761 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.7935 | 10.0631 | 0.93 | 0.93127 | 115.9009 | 3.9784 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.7967 | 10.0633 | -0.93 | -0.93006 | 115.1338 | -3.9757 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.8018 | 10.0626 | 0.93 | 0.93131 | 115.8956 | 3.9779 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.805 | 10.0615 | -0.93 | -0.93004 | 115.1248 | -3.9754 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.8102 | 10.0626 | 0.93 | 0.93131 | 115.8902 | 3.9775 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.8134 | 10.0615 | -0.93 | -0.93004 | 115.1158 | -3.975 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.8185 | 10.0608 | 0.93 | 0.93073 | 115.8894 | 3.9772 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.8217 | 10.0603 | -0.93 | -0.93 | 115.1103 | -3.9746 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.8268 | 10.0608 | 0.93 | 0.93073 | 115.8886 | 3.9769 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.83 | 10.0603 | -0.93 | -0.93 | 115.1047 | -3.9742 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.8351 | 10.0622 | 0.93 | 0.93071 | 115.8972 | 3.9767 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.8384 | 10.0489 | -0.93 | -0.93022 | 115.1204 | -3.9739 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.8435 | 10.0622 | 0.93 | 0.93071 | 115.9057 | 3.9764 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.8467 | 10.0489 | -0.93 | -0.93022 | 115.1361 | -3.9736 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.8518 | 10.0635 | 0.93 | 0.93085 | 115.9051 | 3.9761 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.855 | 10.0489 | -0.93 | -0.93023 | 115.136 | -3.9733 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.8602 | 10.0635 | 0.93 | 0.93085 | 115.9046 | 3.9757 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.8634 | 10.0489 | -0.93 | -0.93023 | 115.1359 | -3.973 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.8685 | 10.0575 | 0.93 | 0.93021 | 115.9091 | 3.9756 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.8717 | 10.0597 | -0.93 | -0.92984 | 115.1276 | -3.9727 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.8768 | 10.0575 | 0.93 | 0.93021 | 115.9136 | 3.9754 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.8801 | 10.0597 | -0.93 | -0.92984 | 115.1193 | -3.9725 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.8852 | 10.0592 | 0.93 | 0.93042 | 115.91 | 3.9752 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.8884 | 10.0583 | -0.93 | -0.92979 | 115.1135 | -3.9723 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.8935 | 10.0592 | 0.93 | 0.93042 | 115.9065 | 3.975 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.8967 | 10.0583 | -0.93 | -0.92979 | 115.1078 | -3.972 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.9018 | 10.064 | 0.93 | 0.93072 | 115.9161 | 3.9747 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.9051 | 10.0429 | -0.93 | -0.92992 | 115.106 | -3.9718 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.9102 | 10.064 | 0.93 | 0.93072 | 115.9258 | 3.9744 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.9134 | 10.0429 | -0.93 | -0.92992 | 115.1043 | -3.9716 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.9185 | 10.0671 | 0.93 | 0.93099 | 115.9266 | 3.9741 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.9218 | 10.0428 | -0.93 | -0.92992 | 115.1045 | -3.9713 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.9268 | 10.0671 | 0.93 | 0.93099 | 115.9274 | 3.9738 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.9301 | 10.0428 | -0.93 | -0.92992 | 115.1046 | -3.9709 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.9352 | 10.0719 | 0.93 | 0.93128 | 115.9366 | 3.9735 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.9384 | 10.0482 | -0.93 | -0.93058 | 115.1045 | -3.9705 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.9435 | 10.0719 | 0.93 | 0.93128 | 115.9457 | 3.9732 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.9467 | 10.0482 | -0.93 | -0.93058 | 115.1045 | -3.97 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.9518 | 10.0636 | 0.93 | 0.93091 | 115.9473 | 3.9728 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.9551 | 10.0483 | -0.93 | -0.93058 | 115.1043 | -3.9695 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.9602 | 10.0636 | 0.93 | 0.93091 | 115.9489 | 3.9725 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.9634 | 10.0483 | -0.93 | -0.93058 | 115.1042 | -3.9691 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.9685 | 10.067 | 0.93 | 0.93115 | 115.954 | 3.9722 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.9718 | 10.0501 | -0.93 | -0.9306 | 115.1133 | -3.9689 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.9768 | 10.067 | 0.93 | 0.93115 | 115.9591 | 3.9719 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.9801 | 10.0501 | -0.93 | -0.9306 | 115.1224 | -3.9686 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.9852 | 10.0678 | 0.93 | 0.93077 | 115.9606 | 3.9716 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.9884 | 10.0501 | -0.93 | -0.9306 | 115.1225 | -3.9684 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 10.9935 | 10.0678 | 0.93 | 0.93077 | 115.9622 | 3.9714 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
10.9968 | 10.0501 | -0.93 | -0.9306 | 115.1226 | -3.9681 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.0019 | 10.0715 | 0.93 | 0.93109 | 115.9636 | 3.9711 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.0051 | 10.0617 | -0.93 | -0.9303 | 115.1134 | -3.968 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.0102 | 10.0715 | 0.93 | 0.93109 | 115.9651 | 3.9708 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.0135 | 10.0617 | -0.93 | -0.9303 | 115.1043 | -3.9678 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.0185 | 10.0744 | 0.93 | 0.93117 | 115.9771 | 3.9705 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.0218 | 10.047 | -0.93 | -0.93046 | 115.1055 | -3.9677 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.0269 | 10.0744 | 0.93 | 0.93117 | 115.989 | 3.9702 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.0301 | 10.047 | -0.93 | -0.93046 | 115.1068 | -3.9675 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.0352 | 10.0751 | 0.93 | 0.93123 | 115.9884 | 3.9699 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.0385 | 10.0473 | -0.93 | -0.93047 | 115.1066 | -3.9673 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.0435 | 10.0751 | 0.93 | 0.93123 | 115.9878 | 3.9696 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.0468 | 10.0473 | -0.93 | -0.93047 | 115.1065 | -3.9672 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.0519 | 10.0764 | 0.93 | 0.93139 | 115.9859 | 3.9693 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.0551 | 10.0467 | -0.93 | -0.93038 | 115.1072 | -3.967 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.0602 | 10.0764 | 0.93 | 0.93139 | 115.9839 | 3.9691 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.0635 | 10.0467 | -0.93 | -0.93038 | 115.1079 | -3.9669 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.0685 | 10.0372 | 0.93 | 0.93063 | 115.9805 | 3.9688 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.0718 | 10.0473 | -0.93 | -0.93046 | 115.1071 | -3.9668 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.0769 | 10.0372 | 0.93 | 0.93063 | 115.9769 | 3.9685 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.0802 | 10.0473 | -0.93 | -0.93046 | 115.1063 | -3.9667 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.0852 | 10.0585 | 0.93 | 0.93092 | 115.9804 | 3.9683 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.0885 | 10.0472 | -0.93 | -0.93047 | 115.1063 | -3.9665 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.0935 | 10.0585 | 0.93 | 0.93092 | 115.984 | 3.9681 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.0968 | 10.0472 | -0.93 | -0.93047 | 115.1063 | -3.9663 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.1019 | 10.0845 | 0.93 | 0.93092 | 115.984 | 3.9679 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.1052 | 10.0615 | -0.93 | -0.93015 | 115.1135 | -3.9663 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.1102 | 10.0845 | 0.93 | 0.93092 | 115.9841 | 3.9678 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.1135 | 10.0615 | -0.93 | -0.93015 | 115.1206 | -3.9662 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.1186 | 10.0487 | 0.93 | 0.93028 | 115.9936 | 3.9677 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.1219 | 10.0597 | -0.93 | -0.9301 | 115.1143 | -3.9662 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.1269 | 10.0487 | 0.93 | 0.93028 | 116.0031 | 3.9677 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.1302 | 10.0597 | -0.93 | -0.9301 | 115.108 | -3.9662 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.1352 | 10.0488 | 0.93 | 0.93028 | 116.003 | 3.9677 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.1385 | 10.0455 | -0.93 | -0.93042 | 115.1017 | -3.9661 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.1436 | 10.0488 | 0.93 | 0.93028 | 116.0031 | 3.9677 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.1469 | 10.0455 | -0.93 | -0.93042 | 115.0955 | -3.9661 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.1519 | 10.0407 | 0.93 | 0.93075 | 116.0031 | 3.9675 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.1552 | 10.0473 | -0.93 | -0.93052 | 115.098 | -3.9659 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.1602 | 10.0407 | 0.93 | 0.93075 | 116.0031 | 3.9673 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.1635 | 10.0473 | -0.93 | -0.93052 | 115.1005 | -3.9658 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.1686 | 10.0395 | 0.93 | 0.9308 | 115.9929 | 3.9671 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.1719 | 10.0606 | -0.93 | -0.93019 | 115.1034 | -3.9658 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.1769 | 10.0395 | 0.93 | 0.9308 | 115.9827 | 3.9668 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.1802 | 10.0606 | -0.93 | -0.93019 | 115.1064 | -3.9658 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.1852 | 10.039 | 0.93 | 0.93074 | 115.9834 | 3.9665 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.1885 | 10.0595 | -0.93 | -0.9302 | 115.0977 | -3.9657 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.1936 | 10.039 | 0.93 | 0.93074 | 115.9841 | 3.9661 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.1969 | 10.0595 | -0.93 | -0.9302 | 115.0891 | -3.9657 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.2019 | 10.0574 | 0.93 | 0.93128 | 115.9834 | 3.9657 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.2052 | 10.0608 | -0.93 | -0.93024 | 115.0948 | -3.9656 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.2102 | 10.0574 | 0.93 | 0.93128 | 115.9826 | 3.9652 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.2136 | 10.0608 | -0.93 | -0.93024 | 115.1006 | -3.9655 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.2186 | 10.0385 | 0.93 | 0.93078 | 115.9784 | 3.9649 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.2219 | 10.0455 | -0.93 | -0.93047 | 115.0949 | -3.9654 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.2269 | 10.0385 | 0.93 | 0.93078 | 115.9743 | 3.9645 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.2302 | 10.0455 | -0.93 | -0.93047 | 115.0893 | -3.9652 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.2353 | 10.0385 | 0.93 | 0.93079 | 115.9744 | 3.9642 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.2386 | 10.0541 | -0.93 | -0.92963 | 115.0846 | -3.9652 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.2436 | 10.0385 | 0.93 | 0.93079 | 115.9745 | 3.964 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.2469 | 10.0541 | -0.93 | -0.92963 | 115.08 | -3.9651 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.2519 | 10.0396 | 0.93 | 0.9308 | 115.9786 | 3.9636 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.2552 | 10.0531 | -0.93 | -0.92962 | 115.0751 | -3.9651 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.2603 | 10.0396 | 0.93 | 0.9308 | 115.9827 | 3.9633 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.2636 | 10.0531 | -0.93 | -0.92962 | 115.0701 | -3.965 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.2686 | 10.0461 | 0.93 | 0.93041 | 115.9693 | 3.963 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.2719 | 10.0519 | -0.93 | -0.92959 | 115.0641 | -3.9651 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.2769 | 10.0461 | 0.93 | 0.93041 | 115.9558 | 3.9626 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.2802 | 10.0519 | -0.93 | -0.92959 | 115.058 | -3.9652 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.2853 | 10.0505 | 0.93 | 0.92959 | 115.9559 | 3.9624 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.2886 | 10.0542 | -0.93 | -0.92969 | 115.066 | -3.9652 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.2936 | 10.0505 | 0.93 | 0.92959 | 115.9559 | 3.9623 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.2969 | 10.0542 | -0.93 | -0.92969 | 115.074 | -3.9652 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.3019 | 10.0538 | 0.93 | 0.92963 | 115.9732 | 3.9622 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.3053 | 10.054 | -0.93 | -0.92969 | 115.074 | -3.9654 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.3103 | 10.0538 | 0.93 | 0.92963 | 115.9905 | 3.9621 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.3136 | 10.054 | -0.93 | -0.92969 | 115.074 | -3.9655 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.3186 | 10.0504 | 0.93 | 0.92898 | 115.9811 | 3.9622 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.3219 | 10.055 | -0.93 | -0.92965 | 115.0804 | -3.9657 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.327 | 10.0504 | 0.93 | 0.92898 | 115.9717 | 3.9623 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.3303 | 10.055 | -0.93 | -0.92965 | 115.0868 | -3.9658 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.3353 | 10.0678 | 0.93 | 0.92912 | 115.9638 | 3.9624 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.3386 | 10.0529 | -0.93 | -0.9297 | 115.0711 | -3.9659 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.3436 | 10.0678 | 0.93 | 0.92912 | 115.9559 | 3.9626 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.347 | 10.0529 | -0.93 | -0.9297 | 115.0554 | -3.966 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.352 | 10.0709 | 0.93 | 0.9292 | 115.9679 | 3.9627 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.3553 | 10.0543 | -0.93 | -0.92969 | 115.0647 | -3.9662 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.3603 | 10.0709 | 0.93 | 0.9292 | 115.9799 | 3.9628 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.3636 | 10.0543 | -0.93 | -0.92969 | 115.074 | -3.9664 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.3686 | 10.0711 | 0.93 | 0.92949 | 115.9633 | 3.9628 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.372 | 10.0543 | -0.93 | -0.92969 | 115.074 | -3.9666 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.377 | 10.0711 | 0.93 | 0.92949 | 115.9467 | 3.9629 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.3803 | 10.0543 | -0.93 | -0.92969 | 115.074 | -3.9668 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.3853 | 10.0734 | 0.93 | 0.92966 | 115.9491 | 3.9627 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.3886 | 10.0545 | -0.93 | -0.92983 | 115.066 | -3.967 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.3936 | 10.0734 | 0.93 | 0.92966 | 115.9515 | 3.9625 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.397 | 10.0545 | -0.93 | -0.92983 | 115.0581 | -3.9672 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.402 | 10.0752 | 0.93 | 0.92994 | 115.9445 | 3.9623 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.4053 | 10.0544 | -0.93 | -0.9299 | 115.0547 | -3.9674 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.4103 | 10.0752 | 0.93 | 0.92994 | 115.9375 | 3.9621 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.4137 | 10.0544 | -0.93 | -0.9299 | 115.0514 | -3.9676 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.4186 | 10.0572 | 0.93 | 0.92991 | 115.9361 | 3.9619 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.422 | 10.0559 | -0.93 | -0.92988 | 115.0607 | -3.9678 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.427 | 10.0572 | 0.93 | 0.92991 | 115.9347 | 3.9617 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.4303 | 10.0559 | -0.93 | -0.92988 | 115.07 | -3.968 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.4353 | 10.069 | 0.93 | 0.92969 | 115.9403 | 3.9616 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.4387 | 10.0579 | -0.93 | -0.92991 | 115.079 | -3.9682 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.4436 | 10.069 | 0.93 | 0.92969 | 115.9458 | 3.9615 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.447 | 10.0579 | -0.93 | -0.92991 | 115.088 | -3.9683 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.452 | 10.0624 | 0.93 | 0.93039 | 115.9396 | 3.9613 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.4554 | 10.0437 | -0.93 | -0.93025 | 115.0806 | -3.9684 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.4603 | 10.0624 | 0.93 | 0.93039 | 115.9333 | 3.9611 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.4637 | 10.0437 | -0.93 | -0.93025 | 115.0732 | -3.9684 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.4687 | 10.0611 | 0.93 | 0.92942 | 115.9352 | 3.9611 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.472 | 10.0603 | -0.93 | -0.93006 | 115.0859 | -3.9686 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.477 | 10.0611 | 0.93 | 0.92942 | 115.9371 | 3.9611 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.4803 | 10.0603 | -0.93 | -0.93006 | 115.0986 | -3.9687 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.4853 | 10.0649 | 0.93 | 0.92965 | 115.9443 | 3.9611 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.4887 | 10.0598 | -0.93 | -0.93012 | 115.0911 | -3.9688 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.4937 | 10.0649 | 0.93 | 0.92965 | 115.9515 | 3.9612 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.497 | 10.0598 | -0.93 | -0.93012 | 115.0834 | -3.9688 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.502 | 10.0462 | 0.93 | 0.92872 | 115.945 | 3.9614 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.5054 | 10.0612 | -0.93 | -0.93016 | 115.0899 | -3.969 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.5103 | 10.0462 | 0.93 | 0.92872 | 115.9385 | 3.9616 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.5137 | 10.0612 | -0.93 | -0.93016 | 115.0964 | -3.9691 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.5186 | 10.0479 | 0.93 | 0.92886 | 115.94 | 3.9619 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.522 | 10.0416 | -0.93 | -0.92989 | 115.0864 | -3.9691 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.527 | 10.0479 | 0.93 | 0.92886 | 115.9416 | 3.9621 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.5304 | 10.0416 | -0.93 | -0.92989 | 115.0763 | -3.9692 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.5353 | 10.0485 | 0.93 | 0.929 | 115.9363 | 3.9623 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.5387 | 10.0434 | -0.93 | -0.92987 | 115.0856 | -3.9693 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.5437 | 10.0485 | 0.93 | 0.929 | 115.9311 | 3.9624 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.5471 | 10.0434 | -0.93 | -0.92987 | 115.0949 | -3.9694 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.552 | 10.049 | 0.93 | 0.92919 | 115.9209 | 3.9627 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.5554 | 10.046 | -0.93 | -0.93001 | 115.1029 | -3.9694 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.5603 | 10.049 | 0.93 | 0.92919 | 115.9107 | 3.963 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.5637 | 10.046 | -0.93 | -0.93001 | 115.1109 | -3.9694 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.5687 | 10.0521 | 0.93 | 0.92939 | 115.9171 | 3.9632 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.5721 | 10.0624 | -0.93 | -0.93034 | 115.0997 | -3.9694 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.577 | 10.0521 | 0.93 | 0.92939 | 115.9235 | 3.9633 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.5804 | 10.0624 | -0.93 | -0.93034 | 115.0885 | -3.9693 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.5853 | 10.0515 | 0.93 | 0.92947 | 115.915 | 3.9635 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.5887 | 10.0454 | -0.93 | -0.9301 | 115.0898 | -3.9692 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.5937 | 10.0515 | 0.93 | 0.92947 | 115.9065 | 3.9637 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.5971 | 10.0454 | -0.93 | -0.9301 | 115.0911 | -3.9692 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.602 | 10.0542 | 0.93 | 0.9297 | 115.9081 | 3.9639 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.6054 | 10.0648 | -0.93 | -0.93038 | 115.101 | -3.9691 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.6104 | 10.0542 | 0.93 | 0.9297 | 115.9097 | 3.9641 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.6138 | 10.0648 | -0.93 | -0.93038 | 115.111 | -3.969 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.6187 | 10.0578 | 0.93 | 0.92992 | 115.917 | 3.9642 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.6221 | 10.0629 | -0.93 | -0.93021 | 115.1101 | -3.9689 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.627 | 10.0578 | 0.93 | 0.92992 | 115.9244 | 3.9644 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.6304 | 10.0629 | -0.93 | -0.93021 | 115.1093 | -3.9689 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.6353 | 10.0596 | 0.93 | 0.93019 | 115.9167 | 3.9644 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.6388 | 10.0512 | -0.93 | -0.93045 | 115.1212 | -3.9687 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.6437 | 10.0596 | 0.93 | 0.93019 | 115.909 | 3.9643 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.6471 | 10.0512 | -0.93 | -0.93045 | 115.1331 | -3.9685 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.652 | 10.0515 | 0.93 | 0.92971 | 115.917 | 3.9644 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.6554 | 10.0476 | -0.93 | -0.9303 | 115.123 | -3.9683 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.6604 | 10.0515 | 0.93 | 0.92971 | 115.925 | 3.9645 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.6638 | 10.0476 | -0.93 | -0.9303 | 115.1129 | -3.9682 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.6687 | 10.0509 | 0.93 | 0.92982 | 115.9144 | 3.9646 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.6721 | 10.0488 | -0.93 | -0.93023 | 115.1245 | -3.968 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.677 | 10.0509 | 0.93 | 0.92982 | 115.9037 | 3.9648 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.6805 | 10.0488 | -0.93 | -0.93023 | 115.136 | -3.9679 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.6854 | 10.0605 | 0.93 | 0.92899 | 115.9058 | 3.9652 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.6888 | 10.0465 | -0.93 | -0.93018 | 115.1254 | -3.9678 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.6937 | 10.0605 | 0.93 | 0.92899 | 115.9078 | 3.9655 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.6971 | 10.0465 | -0.93 | -0.93018 | 115.1149 | -3.9676 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.702 | 10.0652 | 0.93 | 0.92918 | 115.9233 | 3.9659 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.7054 | 10.0583 | -0.93 | -0.92985 | 115.1085 | -3.9677 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.7104 | 10.0652 | 0.93 | 0.92918 | 115.9388 | 3.9662 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.7138 | 10.0583 | -0.93 | -0.92985 | 115.1022 | -3.9677 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.7187 | 10.067 | 0.93 | 0.92931 | 115.941 | 3.9666 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.7221 | 10.0448 | -0.93 | -0.93008 | 115.1048 | -3.9676 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.7271 | 10.067 | 0.93 | 0.92931 | 115.9432 | 3.9669 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.7305 | 10.0448 | -0.93 | -0.93008 | 115.1075 | -3.9674 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.7354 | 10.0494 | 0.93 | 0.92902 | 115.9332 | 3.9671 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.7388 | 10.0427 | -0.93 | -0.93004 | 115.0971 | -3.9675 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.7437 | 10.0494 | 0.93 | 0.92902 | 115.9232 | 3.9673 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.7471 | 10.0427 | -0.93 | -0.93004 | 115.0866 | -3.9675 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.752 | 10.0508 | 0.93 | 0.92918 | 115.9219 | 3.9676 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.7555 | 10.0612 | -0.93 | -0.93036 | 115.0893 | -3.9676 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.7604 | 10.0508 | 0.93 | 0.92918 | 115.9205 | 3.9678 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.7638 | 10.0612 | -0.93 | -0.93036 | 115.092 | -3.9676 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.7687 | 10.0737 | 0.93 | 0.92986 | 115.9371 | 3.9679 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.7722 | 10.0614 | -0.93 | -0.93037 | 115.092 | -3.9677 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.777 | 10.0737 | 0.93 | 0.92986 | 115.9537 | 3.968 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.7805 | 10.0614 | -0.93 | -0.93037 | 115.092 | -3.9678 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.7854 | 10.0678 | 0.93 | 0.93049 | 115.9569 | 3.9679 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.7888 | 10.0599 | -0.93 | -0.93035 | 115.0829 | -3.9679 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.7937 | 10.0678 | 0.93 | 0.93049 | 115.9601 | 3.9678 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.7971 | 10.0599 | -0.93 | -0.93035 | 115.0739 | -3.968 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.8021 | 10.0715 | 0.93 | 0.93134 | 115.9577 | 3.9674 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.8055 | 10.062 | -0.93 | -0.93029 | 115.0892 | -3.9681 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.8104 | 10.0715 | 0.93 | 0.93134 | 115.9553 | 3.9671 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.8138 | 10.062 | -0.93 | -0.93029 | 115.1045 | -3.9682 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.8187 | 10.0549 | 0.93 | 0.93101 | 115.9539 | 3.9668 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.8222 | 10.0603 | -0.93 | -0.93025 | 115.0989 | -3.9682 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.8271 | 10.0549 | 0.93 | 0.93101 | 115.9526 | 3.9665 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.8305 | 10.0603 | -0.93 | -0.93025 | 115.0932 | -3.9683 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.8354 | 10.0587 | 0.93 | 0.93063 | 115.9681 | 3.9666 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.8388 | 10.0595 | -0.93 | -0.93019 | 115.0912 | -3.9683 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.8437 | 10.0587 | 0.93 | 0.93063 | 115.9837 | 3.9667 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.8472 | 10.0595 | -0.93 | -0.93019 | 115.0892 | -3.9684 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.8521 | 10.0623 | 0.93 | 0.93088 | 115.9897 | 3.9667 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.8555 | 10.0732 | -0.93 | -0.93074 | 115.0914 | -3.9683 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.8604 | 10.0623 | 0.93 | 0.93088 | 115.9958 | 3.9667 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.8639 | 10.0732 | -0.93 | -0.93074 | 115.0935 | -3.9683 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.8687 | 10.0632 | 0.93 | 0.93098 | 115.995 | 3.9667 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.8722 | 10.059 | -0.93 | -0.93017 | 115.0916 | -3.9683 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.8771 | 10.0632 | 0.93 | 0.93098 | 115.9942 | 3.9667 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.8805 | 10.059 | -0.93 | -0.93017 | 115.0896 | -3.9684 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.8854 | 10.0756 | 0.93 | 0.93084 | 115.9961 | 3.9667 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.8889 | 10.1085 | -0.93 | -0.93107 | 115.0841 | -3.9683 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.8937 | 10.0756 | 0.93 | 0.93084 | 115.998 | 3.9666 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.8972 | 10.1085 | -0.93 | -0.93107 | 115.0786 | -3.9683 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.9021 | 10.0785 | 0.93 | 0.931 | 116.0056 | 3.9664 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.9055 | 10.1063 | -0.93 | -0.93097 | 115.071 | -3.9684 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.9104 | 10.0785 | 0.93 | 0.931 | 116.0132 | 3.9662 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.9139 | 10.1063 | -0.93 | -0.93097 | 115.0634 | -3.9684 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.9187 | 10.0814 | 0.93 | 0.93108 | 116.0248 | 3.9661 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.9222 | 10.1052 | -0.93 | -0.93086 | 115.0645 | -3.9685 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.9271 | 10.0814 | 0.93 | 0.93108 | 116.0364 | 3.966 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.9305 | 10.1052 | -0.93 | -0.93086 | 115.0657 | -3.9686 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.9354 | 10.0738 | 0.93 | 0.93068 | 116.0426 | 3.9661 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.9389 | 10.1051 | -0.93 | -0.93086 | 115.0658 | -3.9687 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.9438 | 10.0738 | 0.93 | 0.93068 | 116.0489 | 3.9662 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.9472 | 10.1051 | -0.93 | -0.93086 | 115.0658 | -3.9688 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.9521 | 10.0753 | 0.93 | 0.93084 | 116.0472 | 3.9662 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.9556 | 10.1058 | -0.93 | -0.93082 | 115.0722 | -3.9688 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.9604 | 10.0753 | 0.93 | 0.93084 | 116.0455 | 3.9661 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.9639 | 10.1058 | -0.93 | -0.93082 | 115.0786 | -3.9689 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.9688 | 10.0743 | 0.93 | 0.93097 | 116.0315 | 3.966 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.9722 | 10.1048 | -0.93 | -0.93081 | 115.0746 | -3.9689 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.9771 | 10.0743 | 0.93 | 0.93097 | 116.0174 | 3.966 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.9806 | 10.1048 | -0.93 | -0.93081 | 115.0706 | -3.969 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.9854 | 10.0761 | 0.93 | 0.93048 | 116.0293 | 3.9661 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.9889 | 10.1026 | -0.93 | -0.93076 | 115.06 | -3.969 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 11.9938 | 10.0761 | 0.93 | 0.93048 | 116.0412 | 3.9663 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
11.9973 | 10.1026 | -0.93 | -0.93076 | 115.0495 | -3.969 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.0021 | 10.058 | 0.93 | 0.93044 | 116.0404 | 3.9664 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.0056 | 10.1026 | -0.93 | -0.93076 | 115.0495 | -3.969 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.0104 | 10.058 | 0.93 | 0.93044 | 116.0396 | 3.9666 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.0139 | 10.1026 | -0.93 | -0.93076 | 115.0495 | -3.969 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.0188 | 10.0597 | 0.93 | 0.9306 | 116.0389 | 3.9667 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.0222 | 10.1006 | -0.93 | -0.93069 | 115.0435 | -3.969 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.0271 | 10.0597 | 0.93 | 0.9306 | 116.0383 | 3.9668 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.0306 | 10.1006 | -0.93 | -0.93069 | 115.0375 | -3.9689 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.0354 | 10.0584 | 0.93 | 0.93063 | 116.0298 | 3.9669 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.0389 | 10.1 | -0.93 | -0.9306 | 115.0381 | -3.9689 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.0438 | 10.0584 | 0.93 | 0.93063 | 116.0214 | 3.9671 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.0473 | 10.1 | -0.93 | -0.9306 | 115.0388 | -3.9689 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.0521 | 10.0439 | 0.93 | 0.93033 | 116.0281 | 3.9672 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.0556 | 10.0998 | -0.93 | -0.9306 | 115.0388 | -3.9689 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.0605 | 10.0439 | 0.93 | 0.93033 | 116.0349 | 3.9674 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.0639 | 10.0998 | -0.93 | -0.9306 | 115.0389 | -3.9689 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.0688 | 10.0446 | 0.93 | 0.93038 | 116.0343 | 3.9674 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.0723 | 10.0988 | -0.93 | -0.9305 | 115.0399 | -3.9689 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.0771 | 10.0446 | 0.93 | 0.93038 | 116.0338 | 3.9674 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.0806 | 10.0988 | -0.93 | -0.9305 | 115.0408 | -3.9689 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.0854 | 10.0443 | 0.93 | 0.93051 | 116.0243 | 3.9674 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.089 | 10.0978 | -0.93 | -0.93043 | 115.0388 | -3.9689 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.0938 | 10.0443 | 0.93 | 0.93051 | 116.0148 | 3.9674 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.0973 | 10.0978 | -0.93 | -0.93043 | 115.0368 | -3.969 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.1021 | 10.043 | 0.93 | 0.93062 | 116.0005 | 3.9674 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.1056 | 10.0967 | -0.93 | -0.93033 | 115.0378 | -3.9691 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.1104 | 10.043 | 0.93 | 0.93062 | 115.9862 | 3.9674 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.114 | 10.0967 | -0.93 | -0.93033 | 115.0388 | -3.9692 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.1188 | 10.044 | 0.93 | 0.93086 | 115.9765 | 3.9673 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.1223 | 10.0952 | -0.93 | -0.93028 | 115.0331 | -3.9692 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.1271 | 10.044 | 0.93 | 0.93086 | 115.9667 | 3.9671 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.1306 | 10.0952 | -0.93 | -0.93028 | 115.0273 | -3.9692 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.1355 | 10.0453 | 0.93 | 0.93093 | 115.9691 | 3.9669 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.139 | 10.0941 | -0.93 | -0.93022 | 115.0255 | -3.9692 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.1438 | 10.0453 | 0.93 | 0.93093 | 115.9714 | 3.9668 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.1473 | 10.0941 | -0.93 | -0.93022 | 115.0236 | -3.9693 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.1521 | 10.0349 | 0.93 | 0.93042 | 115.967 | 3.9668 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.1556 | 10.094 | -0.93 | -0.93016 | 115.0257 | -3.9693 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.1605 | 10.0349 | 0.93 | 0.93042 | 115.9625 | 3.9668 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.164 | 10.094 | -0.93 | -0.93016 | 115.0279 | -3.9694 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.1688 | 10.0351 | 0.93 | 0.93053 | 115.9568 | 3.9668 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.1723 | 10.0926 | -0.93 | -0.93017 | 115.0194 | -3.9695 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.1771 | 10.0351 | 0.93 | 0.93053 | 115.9512 | 3.9668 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.1807 | 10.0926 | -0.93 | -0.93017 | 115.0109 | -3.9696 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.1855 | 10.0513 | 0.93 | 0.93051 | 115.9427 | 3.9669 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.189 | 10.0943 | -0.93 | -0.93022 | 115.0173 | -3.9698 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.1938 | 10.0513 | 0.93 | 0.93051 | 115.9342 | 3.967 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.1973 | 10.0943 | -0.93 | -0.93022 | 115.0236 | -3.97 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.2021 | 10.0633 | 0.93 | 0.9302 | 115.9461 | 3.9672 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.2057 | 10.0898 | -0.93 | -0.93004 | 115.0095 | -3.9702 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.2105 | 10.0633 | 0.93 | 0.9302 | 115.9581 | 3.9673 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.214 | 10.0898 | -0.93 | -0.93004 | 114.9954 | -3.9704 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.2188 | 10.0639 | 0.93 | 0.93025 | 115.9577 | 3.9675 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.2223 | 10.0898 | -0.93 | -0.93004 | 114.9953 | -3.9706 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.2271 | 10.0639 | 0.93 | 0.93025 | 115.9572 | 3.9677 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.2307 | 10.0898 | -0.93 | -0.93004 | 114.9953 | -3.9709 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.2355 | 10.0407 | 0.93 | 0.93102 | 115.9558 | 3.9676 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.239 | 10.0887 | -0.93 | -0.92992 | 114.9956 | -3.9711 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.2438 | 10.0407 | 0.93 | 0.93102 | 115.9544 | 3.9674 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.2473 | 10.0887 | -0.93 | -0.92992 | 114.9959 | -3.9714 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.2521 | 10.0423 | 0.93 | 0.93117 | 115.9536 | 3.9673 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.2557 | 10.0904 | -0.93 | -0.92995 | 115.005 | -3.9715 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.2605 | 10.0423 | 0.93 | 0.93117 | 115.9528 | 3.9672 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.264 | 10.0904 | -0.93 | -0.92995 | 115.0141 | -3.9717 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.2688 | 10.0513 | 0.93 | 0.93077 | 115.9525 | 3.9673 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.2724 | 10.0663 | -0.93 | -0.93033 | 115.0153 | -3.9717 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.2772 | 10.0513 | 0.93 | 0.93077 | 115.9522 | 3.9673 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.2807 | 10.0663 | -0.93 | -0.93033 | 115.0166 | -3.9718 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.2855 | 10.0524 | 0.93 | 0.93087 | 115.9515 | 3.9673 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.289 | 10.0664 | -0.93 | -0.93032 | 115.0164 | -3.9719 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.2938 | 10.0524 | 0.93 | 0.93087 | 115.9508 | 3.9673 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.2974 | 10.0664 | -0.93 | -0.93032 | 115.0164 | -3.972 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.3022 | 10.068 | 0.93 | 0.93021 | 115.9499 | 3.9676 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.3057 | 10.0664 | -0.93 | -0.93038 | 115.0134 | -3.972 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.3105 | 10.068 | 0.93 | 0.93021 | 115.9491 | 3.9678 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.314 | 10.0664 | -0.93 | -0.93038 | 115.0104 | -3.9721 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.3188 | 10.0695 | 0.93 | 0.93037 | 115.948 | 3.9679 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.3224 | 10.0696 | -0.93 | -0.93038 | 115.0287 | -3.9722 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.3272 | 10.0695 | 0.93 | 0.93037 | 115.9468 | 3.9681 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.3307 | 10.0696 | -0.93 | -0.93038 | 115.0471 | -3.9722 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.3355 | 10.0694 | 0.93 | 0.93036 | 115.9469 | 3.9682 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.3391 | 10.0723 | -0.93 | -0.92982 | 115.0379 | -3.9724 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.3438 | 10.0694 | 0.93 | 0.93036 | 115.947 | 3.9684 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.3474 | 10.0723 | -0.93 | -0.92982 | 115.0288 | -3.9726 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.3522 | 10.0696 | 0.93 | 0.93037 | 115.9469 | 3.9684 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.3557 | 10.055 | -0.93 | -0.92939 | 115.0407 | -3.9728 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.3605 | 10.0696 | 0.93 | 0.93037 | 115.9468 | 3.9685 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.364 | 10.055 | -0.93 | -0.92939 | 115.0526 | -3.9729 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.3688 | 10.0696 | 0.93 | 0.93037 | 115.9468 | 3.9685 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.3724 | 10.0557 | -0.93 | -0.92941 | 115.0564 | -3.9731 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.3772 | 10.0696 | 0.93 | 0.93037 | 115.9469 | 3.9686 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.3807 | 10.0557 | -0.93 | -0.92941 | 115.0601 | -3.9732 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.3855 | 10.0715 | 0.93 | 0.93048 | 115.9509 | 3.9686 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.3891 | 10.0559 | -0.93 | -0.92936 | 115.063 | -3.9734 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.3939 | 10.0715 | 0.93 | 0.93048 | 115.9549 | 3.9686 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.3974 | 10.0559 | -0.93 | -0.92936 | 115.0659 | -3.9737 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.4022 | 10.0712 | 0.93 | 0.93053 | 115.9498 | 3.9687 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.4057 | 10.0558 | -0.93 | -0.92936 | 115.0658 | -3.974 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.4105 | 10.0712 | 0.93 | 0.93053 | 115.9448 | 3.9689 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.4141 | 10.0558 | -0.93 | -0.92936 | 115.0658 | -3.9742 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.4189 | 10.0712 | 0.93 | 0.93053 | 115.9447 | 3.969 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.4224 | 10.0521 | -0.93 | -0.92981 | 115.076 | -3.9743 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.4272 | 10.0712 | 0.93 | 0.93053 | 115.9447 | 3.9691 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.4308 | 10.0521 | -0.93 | -0.92981 | 115.0863 | -3.9743 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.4355 | 10.0696 | 0.93 | 0.93061 | 115.9311 | 3.9693 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.4391 | 10.0521 | -0.93 | -0.92982 | 115.0863 | -3.9744 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.4438 | 10.0696 | 0.93 | 0.93061 | 115.9176 | 3.9694 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.4474 | 10.0521 | -0.93 | -0.92982 | 115.0863 | -3.9745 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.4522 | 10.0726 | 0.93 | 0.93068 | 115.9297 | 3.9695 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.4557 | 10.0537 | -0.93 | -0.9298 | 115.0956 | -3.9745 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.4605 | 10.0726 | 0.93 | 0.93068 | 115.9419 | 3.9697 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.4641 | 10.0537 | -0.93 | -0.9298 | 115.105 | -3.9746 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.4689 | 10.061 | 0.93 | 0.93012 | 115.9331 | 3.9699 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.4724 | 10.0404 | -0.93 | -0.93009 | 115.1049 | -3.9747 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.4772 | 10.061 | 0.93 | 0.93012 | 115.9243 | 3.9701 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.4808 | 10.0404 | -0.93 | -0.93009 | 115.1049 | -3.9747 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.4855 | 10.043 | 0.93 | 0.92965 | 115.9222 | 3.9703 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.4891 | 10.0426 | -0.93 | -0.93001 | 115.1237 | -3.9746 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.4939 | 10.043 | 0.93 | 0.92965 | 115.9201 | 3.9706 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.4974 | 10.0426 | -0.93 | -0.93001 | 115.1427 | -3.9745 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.5022 | 10.0463 | 0.93 | 0.92981 | 115.9289 | 3.9708 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.5058 | 10.0436 | -0.93 | -0.93015 | 115.1391 | -3.9744 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.5105 | 10.0463 | 0.93 | 0.92981 | 115.9376 | 3.9711 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.5141 | 10.0436 | -0.93 | -0.93015 | 115.1355 | -3.9743 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.5189 | 10.0465 | 0.93 | 0.92981 | 115.9377 | 3.9712 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.5225 | 10.0435 | -0.93 | -0.93015 | 115.1356 | -3.9741 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.5272 | 10.0465 | 0.93 | 0.92981 | 115.9378 | 3.9713 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.5308 | 10.0435 | -0.93 | -0.93015 | 115.1356 | -3.974 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.5356 | 10.0549 | 0.93 | 0.92935 | 115.9377 | 3.9714 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.5391 | 10.0434 | -0.93 | -0.93015 | 115.1356 | -3.9738 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.5439 | 10.0549 | 0.93 | 0.92935 | 115.9376 | 3.9714 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.5475 | 10.0434 | -0.93 | -0.93015 | 115.1356 | -3.9737 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.5522 | 10.055 | 0.93 | 0.92936 | 115.9376 | 3.9715 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.5558 | 10.0623 | -0.93 | -0.92943 | 115.1345 | -3.9738 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.5605 | 10.055 | 0.93 | 0.92936 | 115.9375 | 3.9716 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.5641 | 10.0623 | -0.93 | -0.92943 | 115.1333 | -3.9739 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.5689 | 10.0464 | 0.93 | 0.92981 | 115.9376 | 3.9714 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.5725 | 10.0641 | -0.93 | -0.92951 | 115.1393 | -3.9739 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.5772 | 10.0464 | 0.93 | 0.92981 | 115.9376 | 3.9712 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.5808 | 10.0641 | -0.93 | -0.92951 | 115.1454 | -3.974 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.5855 | 10.0469 | 0.93 | 0.92987 | 115.9372 | 3.971 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.5891 | 10.0504 | -0.93 | -0.92893 | 115.1476 | -3.9741 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.5939 | 10.0469 | 0.93 | 0.92987 | 115.9368 | 3.9708 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.5975 | 10.0504 | -0.93 | -0.92893 | 115.1499 | -3.9743 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.6022 | 10.0469 | 0.93 | 0.92987 | 115.9368 | 3.9706 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.6058 | 10.0515 | -0.93 | -0.92903 | 115.1487 | -3.9744 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.6106 | 10.0469 | 0.93 | 0.92987 | 115.9369 | 3.9703 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.6142 | 10.0515 | -0.93 | -0.92903 | 115.1475 | -3.9746 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.6189 | 10.0464 | 0.93 | 0.92992 | 115.9318 | 3.9702 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.6225 | 10.0516 | -0.93 | -0.9291 | 115.1439 | -3.9747 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.6272 | 10.0464 | 0.93 | 0.92992 | 115.9267 | 3.97 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.6308 | 10.0516 | -0.93 | -0.9291 | 115.1403 | -3.9748 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.6356 | 10.0468 | 0.93 | 0.92999 | 115.9235 | 3.9699 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.6392 | 10.0525 | -0.93 | -0.92916 | 115.1423 | -3.9749 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.6439 | 10.0468 | 0.93 | 0.92999 | 115.9202 | 3.9698 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.6475 | 10.0525 | -0.93 | -0.92916 | 115.1443 | -3.9751 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.6522 | 10.0492 | 0.93 | 0.93009 | 115.9277 | 3.9697 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.6559 | 10.0479 | -0.93 | -0.92863 | 115.1409 | -3.9753 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.6606 | 10.0492 | 0.93 | 0.93009 | 115.9352 | 3.9696 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.6642 | 10.0479 | -0.93 | -0.92863 | 115.1376 | -3.9756 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.6689 | 10.0473 | 0.93 | 0.93005 | 115.9271 | 3.9695 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.6725 | 10.0481 | -0.93 | -0.92873 | 115.1323 | -3.9758 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.6772 | 10.0473 | 0.93 | 0.93005 | 115.9191 | 3.9694 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.6808 | 10.0481 | -0.93 | -0.92873 | 115.1271 | -3.976 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.6856 | 10.0495 | 0.93 | 0.93027 | 115.9178 | 3.9693 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.6892 | 10.0482 | -0.93 | -0.92878 | 115.1242 | -3.9762 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.6939 | 10.0495 | 0.93 | 0.93027 | 115.9164 | 3.9691 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.6975 | 10.0482 | -0.93 | -0.92878 | 115.1213 | -3.9764 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.7022 | 10.0601 | 0.93 | 0.92946 | 115.9193 | 3.9693 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.7059 | 10.0483 | -0.93 | -0.92879 | 115.1213 | -3.9767 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.7106 | 10.0601 | 0.93 | 0.92946 | 115.9221 | 3.9695 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.7142 | 10.0483 | -0.93 | -0.92879 | 115.1212 | -3.9771 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.7189 | 10.0634 | 0.93 | 0.92974 | 115.9241 | 3.9694 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.7225 | 10.0482 | -0.93 | -0.92879 | 115.1213 | -3.9773 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.7272 | 10.0634 | 0.93 | 0.92974 | 115.9261 | 3.9694 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.7309 | 10.0482 | -0.93 | -0.92879 | 115.1214 | -3.9775 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.7356 | 10.069 | 0.93 | 0.93007 | 115.9377 | 3.9693 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.7392 | 10.0483 | -0.93 | -0.92884 | 115.1186 | -3.9778 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.7439 | 10.069 | 0.93 | 0.93007 | 115.9492 | 3.9692 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.7476 | 10.0483 | -0.93 | -0.92884 | 115.1157 | -3.978 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.7523 | 10.0609 | 0.93 | 0.92967 | 115.9507 | 3.969 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.7559 | 10.0498 | -0.93 | -0.92886 | 115.1242 | -3.9783 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.7606 | 10.0609 | 0.93 | 0.92967 | 115.9522 | 3.9689 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.7642 | 10.0498 | -0.93 | -0.92886 | 115.1327 | -3.9785 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.7689 | 10.0655 | 0.93 | 0.92992 | 115.9635 | 3.9687 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.7726 | 10.051 | -0.93 | -0.92897 | 115.1316 | -3.9787 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.7773 | 10.0655 | 0.93 | 0.92992 | 115.9748 | 3.9685 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.7809 | 10.051 | -0.93 | -0.92897 | 115.1305 | -3.9789 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.7856 | 10.0672 | 0.93 | 0.9295 | 115.9781 | 3.9685 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.7892 | 10.0497 | -0.93 | -0.92908 | 115.116 | -3.9791 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.7939 | 10.0672 | 0.93 | 0.9295 | 115.9814 | 3.9684 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.7976 | 10.0497 | -0.93 | -0.92908 | 115.1015 | -3.9793 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.8022 | 10.056 | 0.93 | 0.92935 | 115.9976 | 3.9684 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.8059 | 10.0496 | -0.93 | -0.92911 | 115.0994 | -3.9795 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.8106 | 10.056 | 0.93 | 0.92935 | 116.0137 | 3.9684 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.8142 | 10.0496 | -0.93 | -0.92911 | 115.0974 | -3.9797 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.8189 | 10.0665 | 0.93 | 0.92916 | 116.0079 | 3.9685 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.8226 | 10.0529 | -0.93 | -0.92927 | 115.1068 | -3.9799 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.8273 | 10.0665 | 0.93 | 0.92916 | 116.002 | 3.9686 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.8309 | 10.0529 | -0.93 | -0.92927 | 115.1161 | -3.9801 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.8356 | 10.0686 | 0.93 | 0.92938 | 116.0003 | 3.9686 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.8393 | 10.0531 | -0.93 | -0.92932 | 115.1132 | -3.9803 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.8439 | 10.0686 | 0.93 | 0.92938 | 115.9986 | 3.9687 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.8476 | 10.0531 | -0.93 | -0.92932 | 115.1102 | -3.9805 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.8523 | 10.0711 | 0.93 | 0.92968 | 115.9939 | 3.9687 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.8559 | 10.0558 | -0.93 | -0.92948 | 115.1154 | -3.9806 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.8606 | 10.0711 | 0.93 | 0.92968 | 115.9893 | 3.9688 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.8643 | 10.0558 | -0.93 | -0.92948 | 115.1206 | -3.9808 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.8689 | 10.0653 | 0.93 | 0.92925 | 116.0046 | 3.969 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.8726 | 10.0558 | -0.93 | -0.92949 | 115.1206 | -3.9809 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.8773 | 10.0653 | 0.93 | 0.92925 | 116.0199 | 3.9691 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.881 | 10.0558 | -0.93 | -0.92949 | 115.1206 | -3.9811 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.8856 | 10.0662 | 0.93 | 0.9295 | 116.01 | 3.9693 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.8893 | 10.0561 | -0.93 | -0.92964 | 115.1126 | -3.9812 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.8939 | 10.0662 | 0.93 | 0.9295 | 116.0002 | 3.9694 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.8976 | 10.0561 | -0.93 | -0.92964 | 115.1045 | -3.9814 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.9023 | 10.0689 | 0.93 | 0.92976 | 115.999 | 3.9695 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.9059 | 10.0564 | -0.93 | -0.9297 | 115.1037 | -3.9816 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.9106 | 10.0689 | 0.93 | 0.92976 | 115.9977 | 3.9695 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.9143 | 10.0564 | -0.93 | -0.9297 | 115.1028 | -3.9817 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.9189 | 10.0718 | 0.93 | 0.92932 | 116.0102 | 3.9697 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.9226 | 10.0579 | -0.93 | -0.92984 | 115.1025 | -3.9818 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.9273 | 10.0718 | 0.93 | 0.92932 | 116.0226 | 3.9698 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.931 | 10.0579 | -0.93 | -0.92984 | 115.1022 | -3.9819 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.9356 | 10.0893 | 0.93 | 0.92948 | 116.0089 | 3.9698 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.9393 | 10.0416 | -0.93 | -0.92957 | 115.1105 | -3.9821 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.9439 | 10.0893 | 0.93 | 0.92948 | 115.9952 | 3.9698 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.9476 | 10.0416 | -0.93 | -0.92957 | 115.1187 | -3.9822 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.9523 | 10.0552 | 0.93 | 0.92896 | 116.0015 | 3.9698 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.956 | 10.062 | -0.93 | -0.93008 | 115.1189 | -3.9821 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.9606 | 10.0552 | 0.93 | 0.92896 | 116.0079 | 3.9698 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.9643 | 10.062 | -0.93 | -0.93008 | 115.1192 | -3.9821 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.9689 | 10.0562 | 0.93 | 0.92921 | 115.9986 | 3.9698 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.9726 | 10.0305 | -0.93 | -0.92933 | 115.1131 | -3.9822 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.9773 | 10.0562 | 0.93 | 0.92921 | 115.9894 | 3.9698 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.981 | 10.0305 | -0.93 | -0.92933 | 115.1069 | -3.9823 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.9856 | 10.0473 | 0.93 | 0.92881 | 115.9838 | 3.9698 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.9893 | 10.0307 | -0.93 | -0.92948 | 115.0989 | -3.9824 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 12.994 | 10.0473 | 0.93 | 0.92881 | 115.9783 | 3.9699 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
12.9977 | 10.0307 | -0.93 | -0.92948 | 115.0908 | -3.9825 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.0023 | 10.06 | 0.93 | 0.92859 | 115.9868 | 3.97 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.006 | 10.029 | -0.93 | -0.92952 | 115.0788 | -3.9826 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.0106 | 10.06 | 0.93 | 0.92859 | 115.9954 | 3.9702 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.0143 | 10.029 | -0.93 | -0.92952 | 115.0668 | -3.9827 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.019 | 10.0606 | 0.93 | 0.9288 | 115.985 | 3.9704 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.0227 | 10.0304 | -0.93 | -0.92958 | 115.0688 | -3.9828 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.0273 | 10.0606 | 0.93 | 0.9288 | 115.9746 | 3.9706 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.031 | 10.0304 | -0.93 | -0.92958 | 115.0707 | -3.9829 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.0356 | 10.064 | 0.93 | 0.92907 | 115.9779 | 3.9708 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.0393 | 10.0324 | -0.93 | -0.92976 | 115.072 | -3.9829 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.0439 | 10.064 | 0.93 | 0.92907 | 115.9813 | 3.9711 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.0477 | 10.0324 | -0.93 | -0.92976 | 115.0733 | -3.983 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.0523 | 10.0653 | 0.93 | 0.92866 | 115.981 | 3.9717 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.056 | 10.0325 | -0.93 | -0.92981 | 115.0703 | -3.983 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.0606 | 10.0653 | 0.93 | 0.92866 | 115.9807 | 3.9722 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.0643 | 10.0325 | -0.93 | -0.92981 | 115.0674 | -3.983 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.0689 | 10.0664 | 0.93 | 0.92891 | 115.9719 | 3.9727 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.0727 | 10.035 | -0.93 | -0.92997 | 115.0722 | -3.983 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.0773 | 10.0664 | 0.93 | 0.92891 | 115.9631 | 3.9732 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.081 | 10.035 | -0.93 | -0.92997 | 115.077 | -3.983 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.0856 | 10.0693 | 0.93 | 0.92915 | 115.9652 | 3.9735 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.0894 | 10.0386 | -0.93 | -0.93006 | 115.0906 | -3.983 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.094 | 10.0693 | 0.93 | 0.92915 | 115.9672 | 3.9739 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.0977 | 10.0386 | -0.93 | -0.93006 | 115.1042 | -3.9829 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.1023 | 10.0717 | 0.93 | 0.92944 | 115.9624 | 3.9742 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.106 | 10.0376 | -0.93 | -0.93001 | 115.1017 | -3.983 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.1106 | 10.0717 | 0.93 | 0.92944 | 115.9576 | 3.9745 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.1143 | 10.0376 | -0.93 | -0.93001 | 115.0992 | -3.9831 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.119 | 10.0458 | 0.93 | 0.9285 | 115.9568 | 3.975 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.1227 | 10.035 | -0.93 | -0.92976 | 115.0997 | -3.9831 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.1273 | 10.0458 | 0.93 | 0.9285 | 115.956 | 3.9755 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.131 | 10.035 | -0.93 | -0.92976 | 115.1003 | -3.9831 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.1356 | 10.048 | 0.93 | 0.92872 | 115.9557 | 3.9758 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.1394 | 10.0653 | -0.93 | -0.93053 | 115.0975 | -3.9831 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.144 | 10.048 | 0.93 | 0.92872 | 115.9554 | 3.9762 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.1477 | 10.0653 | -0.93 | -0.93053 | 115.0946 | -3.9831 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.1523 | 10.0505 | 0.93 | 0.92893 | 115.9544 | 3.9766 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.156 | 10.0605 | -0.93 | -0.9302 | 115.0883 | -3.9832 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.1606 | 10.0505 | 0.93 | 0.92893 | 115.9535 | 3.9769 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.1644 | 10.0605 | -0.93 | -0.9302 | 115.082 | -3.9832 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.169 | 10.0525 | 0.93 | 0.92915 | 115.9531 | 3.9773 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.1727 | 10.0593 | -0.93 | -0.92999 | 115.0883 | -3.9833 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.1773 | 10.0525 | 0.93 | 0.92915 | 115.9527 | 3.9776 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.181 | 10.0593 | -0.93 | -0.92999 | 115.0946 | -3.9833 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.1856 | 10.0529 | 0.93 | 0.92926 | 115.9477 | 3.9779 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.1894 | 10.0554 | -0.93 | -0.92967 | 115.0928 | -3.9834 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.194 | 10.0529 | 0.93 | 0.92926 | 115.9427 | 3.9781 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.1977 | 10.0554 | -0.93 | -0.92967 | 115.0911 | -3.9836 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.2023 | 10.052 | 0.93 | 0.92925 | 115.9379 | 3.9784 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.2061 | 10.0501 | -0.93 | -0.92931 | 115.0835 | -3.9837 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.2106 | 10.052 | 0.93 | 0.92925 | 115.9331 | 3.9786 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.2144 | 10.0501 | -0.93 | -0.92931 | 115.076 | -3.9839 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.219 | 10.0511 | 0.93 | 0.92926 | 115.9283 | 3.9789 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.2227 | 10.0528 | -0.93 | -0.92966 | 115.0784 | -3.984 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.2273 | 10.0511 | 0.93 | 0.92926 | 115.9236 | 3.9792 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.231 | 10.0528 | -0.93 | -0.92966 | 115.0809 | -3.9841 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.2357 | 10.0532 | 0.93 | 0.92937 | 115.928 | 3.9794 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.2394 | 10.0521 | -0.93 | -0.9294 | 115.0948 | -3.9843 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.244 | 10.0532 | 0.93 | 0.92937 | 115.9324 | 3.9796 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.2477 | 10.0521 | -0.93 | -0.9294 | 115.1086 | -3.9844 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.2523 | 10.053 | 0.93 | 0.92927 | 115.9376 | 3.9798 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.256 | 10.031 | -0.93 | -0.92997 | 115.105 | -3.9844 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.2607 | 10.053 | 0.93 | 0.92927 | 115.9427 | 3.9801 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.2644 | 10.031 | -0.93 | -0.92997 | 115.1014 | -3.9844 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.269 | 10.0526 | 0.93 | 0.92931 | 115.9378 | 3.9803 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.2727 | 10.0296 | -0.93 | -0.92976 | 115.1072 | -3.9844 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.2773 | 10.0526 | 0.93 | 0.92931 | 115.933 | 3.9806 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.2811 | 10.0296 | -0.93 | -0.92976 | 115.1129 | -3.9844 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.2856 | 10.0529 | 0.93 | 0.92926 | 115.9378 | 3.9808 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.2894 | 10.0439 | -0.93 | -0.93041 | 115.1099 | -3.9843 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.294 | 10.0529 | 0.93 | 0.92926 | 115.9427 | 3.9811 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.2977 | 10.0439 | -0.93 | -0.93041 | 115.107 | -3.9842 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.3023 | 10.0789 | 0.93 | 0.93035 | 115.9334 | 3.9812 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.3061 | 10.0414 | -0.93 | -0.93025 | 115.1018 | -3.9841 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.3107 | 10.0789 | 0.93 | 0.93035 | 115.924 | 3.9813 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.3144 | 10.0414 | -0.93 | -0.93025 | 115.0966 | -3.984 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.319 | 10.0788 | 0.93 | 0.93035 | 115.9241 | 3.9814 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.3228 | 10.0414 | -0.93 | -0.93026 | 115.0966 | -3.9839 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.3273 | 10.0788 | 0.93 | 0.93035 | 115.9242 | 3.9815 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.3311 | 10.0414 | -0.93 | -0.93026 | 115.0965 | -3.9838 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.3357 | 10.0802 | 0.93 | 0.93094 | 115.9291 | 3.9815 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.3394 | 10.0435 | -0.93 | -0.93015 | 115.116 | -3.9838 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.344 | 10.0802 | 0.93 | 0.93094 | 115.934 | 3.9815 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.3477 | 10.0435 | -0.93 | -0.93015 | 115.1355 | -3.9837 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.3523 | 10.0696 | 0.93 | 0.93135 | 115.9258 | 3.9814 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.3561 | 10.0436 | -0.93 | -0.93015 | 115.1355 | -3.9836 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.3607 | 10.0696 | 0.93 | 0.93135 | 115.9176 | 3.9813 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.3644 | 10.0436 | -0.93 | -0.93015 | 115.1355 | -3.9835 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.369 | 10.0535 | 0.93 | 0.93146 | 115.9215 | 3.9812 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.3728 | 10.0435 | -0.93 | -0.9301 | 115.1383 | -3.9834 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.3773 | 10.0535 | 0.93 | 0.93146 | 115.9255 | 3.9811 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.3811 | 10.0435 | -0.93 | -0.9301 | 115.1411 | -3.9833 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.3857 | 10.0534 | 0.93 | 0.93146 | 115.9254 | 3.981 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.3894 | 10.0418 | -0.93 | -0.92995 | 115.14 | -3.9832 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.394 | 10.0534 | 0.93 | 0.93146 | 115.9253 | 3.9809 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.3978 | 10.0418 | -0.93 | -0.92995 | 115.1389 | -3.9831 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.4023 | 10.0517 | 0.93 | 0.93143 | 115.9172 | 3.9808 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.4061 | 10.0432 | -0.93 | -0.92993 | 115.1481 | -3.983 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.4107 | 10.0517 | 0.93 | 0.93143 | 115.9092 | 3.9806 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.4144 | 10.0432 | -0.93 | -0.92993 | 115.1574 | -3.9829 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.419 | 10.0534 | 0.93 | 0.93147 | 115.9173 | 3.9804 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.4228 | 10.0417 | -0.93 | -0.92996 | 115.1482 | -3.9828 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.4274 | 10.0534 | 0.93 | 0.93147 | 115.9254 | 3.9803 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.4311 | 10.0417 | -0.93 | -0.92996 | 115.139 | -3.9828 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.4357 | 10.0535 | 0.93 | 0.93147 | 115.9254 | 3.9801 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.4395 | 10.0473 | -0.93 | -0.93061 | 115.139 | -3.9826 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.444 | 10.0535 | 0.93 | 0.93147 | 115.9254 | 3.9799 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.4478 | 10.0473 | -0.93 | -0.93061 | 115.1391 | -3.9823 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.4524 | 10.0522 | 0.93 | 0.93135 | 115.9251 | 3.9796 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.4561 | 10.0501 | -0.93 | -0.93072 | 115.1473 | -3.9821 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.4607 | 10.0522 | 0.93 | 0.93135 | 115.9249 | 3.9793 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.4644 | 10.0501 | -0.93 | -0.93072 | 115.1557 | -3.9818 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.469 | 10.0513 | 0.93 | 0.93138 | 115.9172 | 3.9791 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.4728 | 10.0443 | -0.93 | -0.93004 | 115.1557 | -3.9817 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.4774 | 10.0513 | 0.93 | 0.93138 | 115.9094 | 3.9788 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.4811 | 10.0443 | -0.93 | -0.93004 | 115.1558 | -3.9816 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.4857 | 10.0556 | 0.93 | 0.93138 | 115.9348 | 3.9788 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.4895 | 10.0437 | -0.93 | -0.93014 | 115.1457 | -3.9814 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.494 | 10.0556 | 0.93 | 0.93138 | 115.9603 | 3.9787 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.4978 | 10.0437 | -0.93 | -0.93014 | 115.1356 | -3.9813 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.5024 | 10.0535 | 0.93 | 0.93133 | 115.9509 | 3.9787 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.5061 | 10.0435 | -0.93 | -0.93015 | 115.1357 | -3.9811 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.5107 | 10.0535 | 0.93 | 0.93133 | 115.9414 | 3.9787 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.5145 | 10.0435 | -0.93 | -0.93015 | 115.1359 | -3.9809 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.519 | 10.0524 | 0.93 | 0.93123 | 115.9417 | 3.9786 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.5228 | 10.0422 | -0.93 | -0.93017 | 115.1265 | -3.9809 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.5274 | 10.0524 | 0.93 | 0.93123 | 115.9421 | 3.9785 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.5311 | 10.0422 | -0.93 | -0.93017 | 115.1171 | -3.9809 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.5357 | 10.0521 | 0.93 | 0.93112 | 115.9472 | 3.9785 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.5395 | 10.0436 | -0.93 | -0.93014 | 115.1263 | -3.9809 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.544 | 10.0521 | 0.93 | 0.93112 | 115.9525 | 3.9784 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.5478 | 10.0436 | -0.93 | -0.93014 | 115.1354 | -3.9808 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.5524 | 10.049 | 0.93 | 0.93104 | 115.9396 | 3.9782 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.5562 | 10.0428 | -0.93 | -0.93024 | 115.1254 | -3.9808 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.5607 | 10.049 | 0.93 | 0.93104 | 115.9268 | 3.978 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.5645 | 10.0428 | -0.93 | -0.93024 | 115.1153 | -3.9808 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.5691 | 10.0501 | 0.93 | 0.931 | 115.9352 | 3.9778 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.5728 | 10.0415 | -0.93 | -0.93026 | 115.106 | -3.9807 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.5774 | 10.0501 | 0.93 | 0.931 | 115.9437 | 3.9776 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.5811 | 10.0415 | -0.93 | -0.93026 | 115.0968 | -3.9807 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.5857 | 10.0487 | 0.93 | 0.93093 | 115.9401 | 3.9774 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.5895 | 10.0298 | -0.93 | -0.92976 | 115.1049 | -3.9806 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.5941 | 10.0487 | 0.93 | 0.93093 | 115.9364 | 3.9773 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.5978 | 10.0298 | -0.93 | -0.92976 | 115.113 | -3.9805 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.6024 | 10.0505 | 0.93 | 0.93096 | 115.9445 | 3.9771 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.6062 | 10.0439 | -0.93 | -0.93031 | 115.116 | -3.9803 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.6107 | 10.0505 | 0.93 | 0.93096 | 115.9527 | 3.9769 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.6145 | 10.0439 | -0.93 | -0.93031 | 115.119 | -3.98 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.619 | 10.0606 | 0.93 | 0.93153 | 115.9543 | 3.9766 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.6228 | 10.0381 | -0.93 | -0.93019 | 115.0926 | -3.9798 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.6274 | 10.0606 | 0.93 | 0.93153 | 115.956 | 3.9764 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.6312 | 10.0381 | -0.93 | -0.93019 | 115.0662 | -3.9796 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.6357 | 10.0494 | 0.93 | 0.93079 | 115.9596 | 3.9762 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.6395 | 10.0378 | -0.93 | -0.93 | 115.0773 | -3.9794 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.6441 | 10.0494 | 0.93 | 0.93079 | 115.9632 | 3.9761 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.6478 | 10.0378 | -0.93 | -0.93 | 115.0883 | -3.9793 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.6524 | 10.0605 | 0.93 | 0.93139 | 115.9682 | 3.9759 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.6562 | 10.0376 | -0.93 | -0.92983 | 115.0965 | -3.9791 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.6607 | 10.0605 | 0.93 | 0.93139 | 115.9731 | 3.9757 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.6645 | 10.0376 | -0.93 | -0.92983 | 115.1046 | -3.979 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.6691 | 10.0606 | 0.93 | 0.9314 | 115.9732 | 3.9755 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.6729 | 10.0366 | -0.93 | -0.92972 | 115.1056 | -3.9789 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.6774 | 10.0606 | 0.93 | 0.9314 | 115.9733 | 3.9753 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.6812 | 10.0366 | -0.93 | -0.92972 | 115.1066 | -3.9789 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.6857 | 10.0619 | 0.93 | 0.93145 | 115.9777 | 3.9751 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.6895 | 10.034 | -0.93 | -0.92956 | 115.1015 | -3.9789 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.6941 | 10.0619 | 0.93 | 0.93145 | 115.9822 | 3.9749 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.6978 | 10.034 | -0.93 | -0.92956 | 115.0963 | -3.9789 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.7024 | 10.0641 | 0.93 | 0.93167 | 115.9816 | 3.9746 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.7062 | 10.0325 | -0.93 | -0.92937 | 115.099 | -3.979 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.7108 | 10.0641 | 0.93 | 0.93167 | 115.9809 | 3.9744 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.7145 | 10.0325 | -0.93 | -0.92937 | 115.1017 | -3.979 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.7191 | 10.057 | 0.93 | 0.93115 | 115.9938 | 3.9742 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.7228 | 10.0335 | -0.93 | -0.92985 | 115.0876 | -3.979 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.7274 | 10.057 | 0.93 | 0.93115 | 116.0068 | 3.974 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.7312 | 10.0335 | -0.93 | -0.92985 | 115.0735 | -3.9791 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.7357 | 10.0603 | 0.93 | 0.93133 | 116.0143 | 3.9737 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.7395 | 10.0316 | -0.93 | -0.92966 | 115.0748 | -3.9791 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.7441 | 10.0603 | 0.93 | 0.93133 | 116.0218 | 3.9733 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.7479 | 10.0316 | -0.93 | -0.92966 | 115.0761 | -3.9792 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.7524 | 10.0618 | 0.93 | 0.93149 | 116.021 | 3.973 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.7562 | 10.0505 | -0.93 | -0.93 | 115.0769 | -3.9792 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.7607 | 10.0618 | 0.93 | 0.93149 | 116.0202 | 3.9727 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.7645 | 10.0505 | -0.93 | -0.93 | 115.0777 | -3.9793 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.7691 | 10.0656 | 0.93 | 0.93171 | 116.0285 | 3.9724 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.7729 | 10.0443 | -0.93 | -0.93041 | 115.0761 | -3.9792 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.7774 | 10.0656 | 0.93 | 0.93171 | 116.0368 | 3.972 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.7812 | 10.0443 | -0.93 | -0.93041 | 115.0744 | -3.9791 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.7858 | 10.0289 | 0.93 | 0.93112 | 116.0316 | 3.9716 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.7895 | 10.0573 | -0.93 | -0.9309 | 115.0712 | -3.979 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.7941 | 10.0289 | 0.93 | 0.93112 | 116.0264 | 3.9711 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.7979 | 10.0573 | -0.93 | -0.9309 | 115.0679 | -3.9789 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.8024 | 10.0176 | 0.93 | 0.93001 | 116.0183 | 3.9709 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.8062 | 10.0779 | -0.93 | -0.93031 | 115.0605 | -3.9788 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.8108 | 10.0176 | 0.93 | 0.93001 | 116.0102 | 3.9707 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.8145 | 10.0779 | -0.93 | -0.93031 | 115.0531 | -3.9786 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.8191 | 10.021 | 0.93 | 0.93019 | 116.0184 | 3.9705 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.8229 | 10.0784 | -0.93 | -0.93025 | 115.0607 | -3.9785 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.8274 | 10.021 | 0.93 | 0.93019 | 116.0265 | 3.9704 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.8312 | 10.0784 | -0.93 | -0.93025 | 115.0683 | -3.9784 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.8358 | 10.0144 | 0.93 | 0.92934 | 116.0306 | 3.9704 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.8395 | 10.108 | -0.93 | -0.93023 | 115.0602 | -3.9783 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.8441 | 10.0144 | 0.93 | 0.92934 | 116.0347 | 3.9704 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.8479 | 10.108 | -0.93 | -0.93023 | 115.0522 | -3.9781 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.8524 | 10.0148 | 0.93 | 0.92945 | 116.0295 | 3.9704 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.8562 | 10.1061 | -0.93 | -0.93006 | 115.052 | -3.9781 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.8607 | 10.0148 | 0.93 | 0.92945 | 116.0244 | 3.9704 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.8646 | 10.1061 | -0.93 | -0.93006 | 115.0518 | -3.978 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.8691 | 10.006 | 0.93 | 0.92895 | 116.024 | 3.9705 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.8729 | 10.1051 | -0.93 | -0.92992 | 115.0558 | -3.978 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.8774 | 10.006 | 0.93 | 0.92895 | 116.0236 | 3.9706 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.8812 | 10.1051 | -0.93 | -0.92992 | 115.0597 | -3.9779 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.8858 | 10.0072 | 0.93 | 0.92848 | 116.0279 | 3.9708 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.8896 | 10.0851 | -0.93 | -0.93065 | 115.0513 | -3.9777 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.8941 | 10.0072 | 0.93 | 0.92848 | 116.0322 | 3.971 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.8979 | 10.0851 | -0.93 | -0.93065 | 115.0429 | -3.9775 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.9024 | 10.0078 | 0.93 | 0.92866 | 116.0235 | 3.9712 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.9062 | 10.088 | -0.93 | -0.93112 | 115.0383 | -3.977 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.9108 | 10.0078 | 0.93 | 0.92866 | 116.0148 | 3.9714 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.9146 | 10.088 | -0.93 | -0.93112 | 115.0337 | -3.9766 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.9191 | 10.0096 | 0.93 | 0.9288 | 116.018 | 3.9716 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.9229 | 10.0889 | -0.93 | -0.93109 | 115.041 | -3.9762 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.9274 | 10.0096 | 0.93 | 0.9288 | 116.0212 | 3.9717 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.9312 | 10.0889 | -0.93 | -0.93109 | 115.0484 | -3.9758 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.9358 | 10.0115 | 0.93 | 0.92896 | 116.0211 | 3.9719 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.9396 | 10.0876 | -0.93 | -0.93097 | 115.0496 | -3.9755 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.9441 | 10.0115 | 0.93 | 0.92896 | 116.021 | 3.9721 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.9479 | 10.0876 | -0.93 | -0.93097 | 115.0508 | -3.9751 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.9524 | 10.0103 | 0.93 | 0.92905 | 116.0079 | 3.972 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.9562 | 10.0879 | -0.93 | -0.93091 | 115.0537 | -3.9748 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.9608 | 10.0103 | 0.93 | 0.92905 | 115.9948 | 3.972 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.9646 | 10.0879 | -0.93 | -0.93091 | 115.0567 | -3.9744 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.9691 | 10.011 | 0.93 | 0.92924 | 115.9862 | 3.972 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.9729 | 10.0868 | -0.93 | -0.93086 | 115.0549 | -3.9741 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.9774 | 10.011 | 0.93 | 0.92924 | 115.9777 | 3.9719 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.9812 | 10.0868 | -0.93 | -0.93086 | 115.0533 | -3.9738 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.9858 | 10.0139 | 0.93 | 0.92942 | 115.9849 | 3.9719 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.9896 | 10.0949 | -0.93 | -0.92981 | 115.0629 | -3.9737 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 13.9941 | 10.0139 | 0.93 | 0.92942 | 115.9921 | 3.9719 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
13.9979 | 10.0949 | -0.93 | -0.92981 | 115.0725 | -3.9736 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.0024 | 10.0158 | 0.93 | 0.92953 | 115.9967 | 3.9718 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.0063 | 10.0985 | -0.93 | -0.92918 | 115.0734 | -3.9737 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.0108 | 10.0158 | 0.93 | 0.92953 | 116.0012 | 3.9717 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.0146 | 10.0985 | -0.93 | -0.92918 | 115.0744 | -3.9737 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.0191 | 9.9688 | 0.93 | 0.9283 | 115.9963 | 3.9718 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.0229 | 10.0824 | -0.93 | -0.92935 | 115.0667 | -3.9737 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.0274 | 9.9688 | 0.93 | 0.9283 | 115.9913 | 3.9719 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.0312 | 10.0824 | -0.93 | -0.92935 | 115.059 | -3.9737 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.0358 | 9.9709 | 0.93 | 0.92841 | 115.9957 | 3.9719 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.0396 | 10.0839 | -0.93 | -0.93055 | 115.0589 | -3.9735 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.0441 | 9.9709 | 0.93 | 0.92841 | 116.0002 | 3.9718 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.0479 | 10.0839 | -0.93 | -0.93055 | 115.0589 | -3.9733 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.0525 | 9.9776 | 0.93 | 0.9274 | 115.9875 | 3.972 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.0562 | 10.0974 | -0.93 | -0.93109 | 115.0572 | -3.973 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.0608 | 9.9776 | 0.93 | 0.9274 | 115.9747 | 3.9722 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.0646 | 10.0974 | -0.93 | -0.93109 | 115.0556 | -3.9727 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.0691 | 9.9824 | 0.93 | 0.92764 | 115.9868 | 3.9723 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.0729 | 10.0966 | -0.93 | -0.93096 | 115.0597 | -3.9725 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.0775 | 9.9824 | 0.93 | 0.92764 | 115.999 | 3.9724 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.0813 | 10.0966 | -0.93 | -0.93096 | 115.0638 | -3.9722 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.0858 | 9.9829 | 0.93 | 0.9277 | 115.9989 | 3.9725 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.0896 | 10.0979 | -0.93 | -0.93094 | 115.0725 | -3.972 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.0941 | 9.9829 | 0.93 | 0.9277 | 115.9987 | 3.9727 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.0979 | 10.0979 | -0.93 | -0.93094 | 115.0811 | -3.9718 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.1024 | 9.9833 | 0.93 | 0.92781 | 115.9939 | 3.9728 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.1063 | 10.0963 | -0.93 | -0.93081 | 115.081 | -3.9716 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.1108 | 9.9833 | 0.93 | 0.92781 | 115.9891 | 3.973 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.1146 | 10.0963 | -0.93 | -0.93081 | 115.0808 | -3.9714 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.1191 | 9.9856 | 0.93 | 0.92794 | 115.9936 | 3.973 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.123 | 10.0979 | -0.93 | -0.93079 | 115.0894 | -3.9713 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.1275 | 9.9856 | 0.93 | 0.92794 | 115.9981 | 3.9731 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.1313 | 10.0979 | -0.93 | -0.93079 | 115.0979 | -3.9711 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.1358 | 9.9771 | 0.93 | 0.92742 | 115.9977 | 3.9733 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.1396 | 10.094 | -0.93 | -0.9307 | 115.0815 | -3.971 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.1441 | 9.9771 | 0.93 | 0.92742 | 115.9973 | 3.9735 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.1479 | 10.094 | -0.93 | -0.9307 | 115.0651 | -3.9709 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.1525 | 9.9931 | 0.93 | 0.92676 | 115.9925 | 3.9739 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.1563 | 10.0969 | -0.93 | -0.93065 | 115.0857 | -3.9708 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.1608 | 9.9931 | 0.93 | 0.92676 | 115.9877 | 3.9743 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.1646 | 10.0969 | -0.93 | -0.93065 | 115.1063 | -3.9707 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.1691 | 9.9949 | 0.93 | 0.92687 | 115.9922 | 3.9746 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.1729 | 10.097 | -0.93 | -0.93065 | 115.1062 | -3.9706 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.1775 | 9.9949 | 0.93 | 0.92687 | 115.9967 | 3.975 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.1813 | 10.097 | -0.93 | -0.93065 | 115.1061 | -3.9705 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.1858 | 9.994 | 0.93 | 0.92705 | 115.9798 | 3.9752 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.1896 | 10.0965 | -0.93 | -0.93049 | 115.1147 | -3.9705 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.1941 | 9.994 | 0.93 | 0.92705 | 115.9628 | 3.9755 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.198 | 10.0965 | -0.93 | -0.93049 | 115.1233 | -3.9704 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.2025 | 9.996 | 0.93 | 0.92716 | 115.9674 | 3.9757 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.2063 | 10.0953 | -0.93 | -0.93033 | 115.1272 | -3.9705 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.2108 | 9.996 | 0.93 | 0.92716 | 115.9719 | 3.9759 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.2146 | 10.0953 | -0.93 | -0.93033 | 115.1311 | -3.9705 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.2191 | 9.9792 | 0.93 | 0.92681 | 115.9659 | 3.9762 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.223 | 10.0963 | -0.93 | -0.9303 | 115.1382 | -3.9705 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.2275 | 9.9792 | 0.93 | 0.92681 | 115.9597 | 3.9765 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.2313 | 10.0963 | -0.93 | -0.9303 | 115.1454 | -3.9704 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.2358 | 9.963 | 0.93 | 0.92704 | 115.955 | 3.9766 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.2396 | 10.097 | -0.93 | -0.9302 | 115.1554 | -3.9705 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.2441 | 9.963 | 0.93 | 0.92704 | 115.9502 | 3.9768 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.248 | 10.097 | -0.93 | -0.9302 | 115.1654 | -3.9705 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.2525 | 9.9907 | 0.93 | 0.92664 | 115.9499 | 3.977 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.2563 | 10.0968 | -0.93 | -0.93014 | 115.1684 | -3.9705 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.2608 | 9.9907 | 0.93 | 0.92664 | 115.9495 | 3.9772 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.2646 | 10.0968 | -0.93 | -0.93014 | 115.1715 | -3.9706 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.2691 | 9.9899 | 0.93 | 0.92679 | 115.9364 | 3.9774 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.273 | 10.1018 | -0.93 | -0.93075 | 115.1696 | -3.9705 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.2775 | 9.9899 | 0.93 | 0.92679 | 115.9233 | 3.9777 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.2813 | 10.1018 | -0.93 | -0.93075 | 115.1678 | -3.9705 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.2858 | 9.9919 | 0.93 | 0.9269 | 115.9281 | 3.9779 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.2896 | 10.095 | -0.93 | -0.92997 | 115.169 | -3.9706 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.2942 | 9.9919 | 0.93 | 0.9269 | 115.9327 | 3.9782 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.298 | 10.095 | -0.93 | -0.92997 | 115.1703 | -3.9707 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.3025 | 10.032 | 0.93 | 0.92778 | 115.9412 | 3.9783 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.3063 | 10.0705 | -0.93 | -0.93043 | 115.1641 | -3.9707 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.3108 | 10.032 | 0.93 | 0.92778 | 115.9496 | 3.9784 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.3146 | 10.0705 | -0.93 | -0.93043 | 115.1579 | -3.9707 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.3192 | 10.0326 | 0.93 | 0.92784 | 115.9495 | 3.9785 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.323 | 10.0567 | -0.93 | -0.93056 | 115.1665 | -3.9706 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.3275 | 10.0326 | 0.93 | 0.92784 | 115.9494 | 3.9786 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.3313 | 10.0567 | -0.93 | -0.93056 | 115.1751 | -3.9705 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.3358 | 10.0502 | 0.93 | 0.92782 | 115.9494 | 3.9789 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.3397 | 10.056 | -0.93 | -0.9306 | 115.168 | -3.9705 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.3441 | 10.0502 | 0.93 | 0.92782 | 115.9493 | 3.9791 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.348 | 10.056 | -0.93 | -0.9306 | 115.161 | -3.9704 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.3525 | 10.0497 | 0.93 | 0.92791 | 115.9411 | 3.9793 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.3563 | 10.0552 | -0.93 | -0.9305 | 115.1623 | -3.9703 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.3608 | 10.0497 | 0.93 | 0.92791 | 115.9328 | 3.9796 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.3647 | 10.0552 | -0.93 | -0.9305 | 115.1637 | -3.9703 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.3691 | 10.0348 | 0.93 | 0.92819 | 115.9322 | 3.9796 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.373 | 10.0587 | -0.93 | -0.93105 | 115.1561 | -3.9701 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.3775 | 10.0348 | 0.93 | 0.92819 | 115.9316 | 3.9797 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.3813 | 10.0587 | -0.93 | -0.93105 | 115.1486 | -3.9699 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.3858 | 10.0383 | 0.93 | 0.92839 | 115.9397 | 3.9797 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.3897 | 10.0593 | -0.93 | -0.93101 | 115.1557 | -3.9697 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.3942 | 10.0383 | 0.93 | 0.92839 | 115.9478 | 3.9798 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.398 | 10.0593 | -0.93 | -0.93101 | 115.163 | -3.9696 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.4025 | 10.0557 | 0.93 | 0.92846 | 115.94 | 3.9799 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.4063 | 10.058 | -0.93 | -0.93099 | 115.1539 | -3.9694 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.4108 | 10.0557 | 0.93 | 0.92846 | 115.9322 | 3.98 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.4147 | 10.058 | -0.93 | -0.93099 | 115.1449 | -3.9693 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.4192 | 10.0567 | 0.93 | 0.92862 | 115.9277 | 3.9801 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.423 | 10.0571 | -0.93 | -0.93091 | 115.1459 | -3.9691 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.4275 | 10.0567 | 0.93 | 0.92862 | 115.9232 | 3.9802 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.4313 | 10.0571 | -0.93 | -0.93091 | 115.147 | -3.9689 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.4358 | 10.0595 | 0.93 | 0.9287 | 115.9356 | 3.9804 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.4397 | 10.056 | -0.93 | -0.93089 | 115.143 | -3.9686 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.4442 | 10.0595 | 0.93 | 0.9287 | 115.9479 | 3.9805 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.448 | 10.056 | -0.93 | -0.93089 | 115.1389 | -3.9684 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.4525 | 10.0604 | 0.93 | 0.92886 | 115.9431 | 3.9806 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.4563 | 10.055 | -0.93 | -0.93084 | 115.1371 | -3.968 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.4608 | 10.0604 | 0.93 | 0.92886 | 115.9382 | 3.9807 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.4647 | 10.055 | -0.93 | -0.93084 | 115.1354 | -3.9677 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.4692 | 10.0604 | 0.93 | 0.92894 | 115.9345 | 3.9808 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.473 | 10.056 | -0.93 | -0.93079 | 115.1425 | -3.9675 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.4775 | 10.0604 | 0.93 | 0.92894 | 115.9309 | 3.9809 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.4814 | 10.056 | -0.93 | -0.93079 | 115.1496 | -3.9673 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.4858 | 10.0637 | 0.93 | 0.92913 | 115.9387 | 3.981 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.4897 | 10.0529 | -0.93 | -0.93073 | 115.1351 | -3.967 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.4942 | 10.0637 | 0.93 | 0.92913 | 115.9466 | 3.9811 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.498 | 10.0529 | -0.93 | -0.93073 | 115.1207 | -3.9667 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.5025 | 10.064 | 0.93 | 0.92921 | 115.9431 | 3.9811 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.5063 | 10.0519 | -0.93 | -0.93063 | 115.1218 | -3.9666 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.5108 | 10.064 | 0.93 | 0.92921 | 115.9396 | 3.9811 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.5147 | 10.0519 | -0.93 | -0.93063 | 115.123 | -3.9666 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.5192 | 10.0644 | 0.93 | 0.92932 | 115.9349 | 3.9812 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.523 | 10.0503 | -0.93 | -0.93058 | 115.1169 | -3.9664 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.5275 | 10.0644 | 0.93 | 0.92932 | 115.9301 | 3.9812 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.5314 | 10.0503 | -0.93 | -0.93058 | 115.1107 | -3.9663 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.5358 | 10.0768 | 0.93 | 0.9284 | 115.9429 | 3.9814 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.5397 | 10.0526 | -0.93 | -0.93058 | 115.1236 | -3.9663 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.5442 | 10.0768 | 0.93 | 0.9284 | 115.9556 | 3.9817 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.548 | 10.0526 | -0.93 | -0.93058 | 115.1364 | -3.9663 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.5525 | 10.0798 | 0.93 | 0.92861 | 115.9608 | 3.982 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.5564 | 10.0518 | -0.93 | -0.93057 | 115.1328 | -3.9663 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.5609 | 10.0798 | 0.93 | 0.92861 | 115.966 | 3.9824 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.5647 | 10.0518 | -0.93 | -0.93057 | 115.1291 | -3.9662 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.5692 | 10.0842 | 0.93 | 0.92937 | 115.979 | 3.9826 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.573 | 10.0494 | -0.93 | -0.93052 | 115.118 | -3.9662 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.5775 | 10.0842 | 0.93 | 0.92937 | 115.992 | 3.9829 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.5814 | 10.0494 | -0.93 | -0.93052 | 115.1069 | -3.9661 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.5858 | 10.0845 | 0.93 | 0.92948 | 115.987 | 3.9832 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.5897 | 10.0509 | -0.93 | -0.93045 | 115.1193 | -3.9661 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.5942 | 10.0845 | 0.93 | 0.92948 | 115.9819 | 3.9835 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.5981 | 10.0509 | -0.93 | -0.93045 | 115.1316 | -3.9661 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.6025 | 10.0783 | 0.93 | 0.93013 | 115.9866 | 3.9838 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.6064 | 10.0494 | -0.93 | -0.93047 | 115.122 | -3.966 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.6108 | 10.0783 | 0.93 | 0.93013 | 115.9914 | 3.9841 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.6147 | 10.0494 | -0.93 | -0.93047 | 115.1123 | -3.966 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.6192 | 10.0912 | 0.93 | 0.92983 | 116.0036 | 3.9845 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.623 | 10.051 | -0.93 | -0.93049 | 115.1213 | -3.9659 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.6275 | 10.0912 | 0.93 | 0.92983 | 116.0159 | 3.985 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.6314 | 10.051 | -0.93 | -0.93049 | 115.1302 | -3.9658 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.6359 | 10.0912 | 0.93 | 0.92926 | 116.0159 | 3.9855 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.6397 | 10.0494 | -0.93 | -0.93046 | 115.1217 | -3.9657 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.6442 | 10.0912 | 0.93 | 0.92926 | 116.0159 | 3.9861 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.648 | 10.0494 | -0.93 | -0.93046 | 115.1133 | -3.9657 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.6525 | 10.0924 | 0.93 | 0.92937 | 116.0159 | 3.9866 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.6564 | 10.049 | -0.93 | -0.93049 | 115.1106 | -3.9656 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.6609 | 10.0924 | 0.93 | 0.92937 | 116.0159 | 3.9872 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.6647 | 10.049 | -0.93 | -0.93049 | 115.1078 | -3.9654 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.6692 | 10.0915 | 0.93 | 0.92943 | 116.007 | 3.9877 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.6731 | 10.0494 | -0.93 | -0.93046 | 115.1106 | -3.9654 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.6775 | 10.0915 | 0.93 | 0.92943 | 115.998 | 3.9882 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.6814 | 10.0494 | -0.93 | -0.93046 | 115.1134 | -3.9653 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.6859 | 10.0924 | 0.93 | 0.92957 | 115.9945 | 3.9887 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.6897 | 10.0427 | -0.93 | -0.92975 | 115.111 | -3.9654 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.6942 | 10.0924 | 0.93 | 0.92957 | 115.991 | 3.9892 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.6981 | 10.0427 | -0.93 | -0.92975 | 115.1086 | -3.9656 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.7025 | 10.0823 | 0.93 | 0.92901 | 115.9867 | 3.9898 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.7064 | 10.0424 | -0.93 | -0.92975 | 115.1087 | -3.9658 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.7109 | 10.0823 | 0.93 | 0.92901 | 115.9824 | 3.9904 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.7147 | 10.0424 | -0.93 | -0.92975 | 115.1089 | -3.966 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.7192 | 10.0772 | 0.93 | 0.92927 | 115.9872 | 3.9909 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.7231 | 10.0474 | -0.93 | -0.93044 | 115.1022 | -3.9659 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.7275 | 10.0772 | 0.93 | 0.92927 | 115.9919 | 3.9914 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.7314 | 10.0474 | -0.93 | -0.93044 | 115.0955 | -3.9658 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.7359 | 10.0666 | 0.93 | 0.92866 | 115.9874 | 3.992 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.7397 | 10.0484 | -0.93 | -0.93041 | 115.1021 | -3.9658 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.7442 | 10.0666 | 0.93 | 0.92866 | 115.9828 | 3.9926 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.7481 | 10.0484 | -0.93 | -0.93041 | 115.1086 | -3.9657 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.7525 | 10.0675 | 0.93 | 0.9288 | 115.9789 | 3.9932 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.7564 | 10.0464 | -0.93 | -0.93046 | 115.0926 | -3.9657 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.7609 | 10.0675 | 0.93 | 0.9288 | 115.975 | 3.9938 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.7647 | 10.0464 | -0.93 | -0.93046 | 115.0765 | -3.9656 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.7692 | 10.069 | 0.93 | 0.92888 | 115.9785 | 3.9943 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.7731 | 10.0447 | -0.93 | -0.93042 | 115.0703 | -3.9656 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.7775 | 10.069 | 0.93 | 0.92888 | 115.9821 | 3.9949 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.7814 | 10.0447 | -0.93 | -0.93042 | 115.0641 | -3.9655 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433 | 14.7859 | 10.0681 | 0.93 | 0.92898 | 115.9705 | 3.9953 | 3.8244 | 4.1143 | 8.6549
14.7897 | 10.042 | -0.93 | -0.93013 | 115.0653 | -3.9655 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.7981 | 10.042 | -0.93 | -0.93013 | 115.0664 | -3.9655 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.8064 | 10.0425 | -0.93 | -0.92999 | 115.0798 | -3.9656 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.8148 | 10.0425 | -0.93 | -0.92999 | 115.0932 | -3.9656 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.8231 | 10.039 | -0.93 | -0.92982 | 115.0836 | -3.9657 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.8314 | 10.039 | -0.93 | -0.92982 | 115.0739 | -3.9658 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.8398 | 10.0355 | -0.93 | -0.92961 | 115.0672 | -3.9658 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.8481 | 10.0355 | -0.93 | -0.92961 | 115.0604 | -3.9659 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.8564 | 10.0338 | -0.93 | -0.92941 | 115.063 | -3.9661 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.8647 | 10.0338 | -0.93 | -0.92941 | 115.0657 | -3.9662 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.8731 | 10.0302 | -0.93 | -0.92915 | 115.0622 | -3.9664 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.8814 | 10.0302 | -0.93 | -0.92915 | 115.0588 | -3.9666 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.8898 | 10.0432 | -0.93 | -0.92956 | 115.0613 | -3.9667 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.8981 | 10.0432 | -0.93 | -0.92956 | 115.0637 | -3.9668 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.9064 | 10.0371 | -0.93 | -0.92988 | 115.0663 | -3.9668 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.9148 | 10.0371 | -0.93 | -0.92988 | 115.0689 | -3.9668 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.9231 | 10.0422 | -0.93 | -0.93049 | 115.068 | -3.9667 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.9314 | 10.0422 | -0.93 | -0.93049 | 115.067 | -3.9665 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.9398 | 10.0412 | -0.93 | -0.93035 | 115.0707 | -3.9664 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.9481 | 10.0412 | -0.93 | -0.93035 | 115.0743 | -3.9662 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.9564 | 10.0396 | -0.93 | -0.93013 | 115.0778 | -3.9661 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.9648 | 10.0396 | -0.93 | -0.93013 | 115.0814 | -3.9659 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.9731 | 10.0386 | -0.93 | -0.93007 | 115.0797 | -3.9659 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.9814 | 10.0386 | -0.93 | -0.93007 | 115.078 | -3.9659 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.9898 | 10.0367 | -0.93 | -0.92982 | 115.0838 | -3.9658 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
14.9981 | 10.0367 | -0.93 | -0.92982 | 115.0897 | -3.9658 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.0064 | 10.034 | -0.93 | -0.92956 | 115.0903 | -3.9659 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.0148 | 10.034 | -0.93 | -0.92956 | 115.0908 | -3.9659 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.0231 | 10.0316 | -0.93 | -0.92941 | 115.0864 | -3.9661 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.0314 | 10.0316 | -0.93 | -0.92941 | 115.082 | -3.9663 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.0398 | 10.0357 | -0.93 | -0.92985 | 115.0843 | -3.9664 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.0481 | 10.0357 | -0.93 | -0.92985 | 115.0866 | -3.9666 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.0565 | 10.0313 | -0.93 | -0.92951 | 115.0817 | -3.9667 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.0648 | 10.0313 | -0.93 | -0.92951 | 115.0768 | -3.9667 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.0731 | 10.0295 | -0.93 | -0.92931 | 115.0792 | -3.9668 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.0815 | 10.0295 | -0.93 | -0.92931 | 115.0817 | -3.9668 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.0898 | 10.0441 | -0.93 | -0.92971 | 115.0944 | -3.9668 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.0981 | 10.0441 | -0.93 | -0.92971 | 115.1071 | -3.9667 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.1064 | 10.0441 | -0.93 | -0.93076 | 115.107 | -3.9664 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.1148 | 10.0441 | -0.93 | -0.93076 | 115.1069 | -3.9661 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.1231 | 10.0439 | -0.93 | -0.9305 | 115.1216 | -3.9658 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.1314 | 10.0439 | -0.93 | -0.9305 | 115.1362 | -3.9655 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.1398 | 10.0415 | -0.93 | -0.93034 | 115.1315 | -3.9655 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.1481 | 10.0415 | -0.93 | -0.93034 | 115.1267 | -3.9654 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.1565 | 10.0387 | -0.93 | -0.93014 | 115.1249 | -3.9655 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.1648 | 10.0387 | -0.93 | -0.93014 | 115.123 | -3.9656 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.1731 | 10.0389 | -0.93 | -0.92994 | 115.135 | -3.9657 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.1815 | 10.0389 | -0.93 | -0.92994 | 115.1471 | -3.9658 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.1898 | 10.0346 | -0.93 | -0.92975 | 115.1344 | -3.9659 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.1981 | 10.0346 | -0.93 | -0.92975 | 115.1218 | -3.966 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.2065 | 10.0313 | -0.93 | -0.92954 | 115.116 | -3.9662 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.2148 | 10.0313 | -0.93 | -0.92954 | 115.1103 | -3.9663 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.2231 | 10.0288 | -0.93 | -0.92943 | 115.1026 | -3.9665 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.2315 | 10.0288 | -0.93 | -0.92943 | 115.0948 | -3.9666 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.2398 | 10.0457 | -0.93 | -0.93099 | 115.1096 | -3.9662 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.2481 | 10.0457 | -0.93 | -0.93099 | 115.1243 | -3.9659 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.2565 | 10.0423 | -0.93 | -0.93083 | 115.115 | -3.9654 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.2648 | 10.0423 | -0.93 | -0.93083 | 115.1056 | -3.9649 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.2731 | 10.0394 | -0.93 | -0.93072 | 115.098 | -3.9645 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.2815 | 10.0394 | -0.93 | -0.93072 | 115.0904 | -3.9641 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.2898 | 10.0396 | -0.93 | -0.93066 | 115.0936 | -3.9639 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.2981 | 10.0396 | -0.93 | -0.93066 | 115.0968 | -3.9638 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.3065 | 10.0264 | -0.93 | -0.93082 | 115.1059 | -3.9637 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.3148 | 10.0264 | -0.93 | -0.93082 | 115.1149 | -3.9635 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.3232 | 10.0225 | -0.93 | -0.93065 | 115.1021 | -3.9634 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.3315 | 10.0225 | -0.93 | -0.93065 | 115.0893 | -3.9633 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.3398 | 10.0216 | -0.93 | -0.93057 | 115.0904 | -3.9632 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.3481 | 10.0216 | -0.93 | -0.93057 | 115.0913 | -3.963 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.3565 | 10.0208 | -0.93 | -0.93046 | 115.0931 | -3.9629 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.3648 | 10.0208 | -0.93 | -0.93046 | 115.0949 | -3.9628 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.3731 | 10.0321 | -0.93 | -0.92994 | 115.0978 | -3.9628 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.3815 | 10.0321 | -0.93 | -0.92994 | 115.1006 | -3.9628 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.3898 | 10.0296 | -0.93 | -0.92978 | 115.0961 | -3.9628 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.3982 | 10.0296 | -0.93 | -0.92978 | 115.0917 | -3.9629 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.4065 | 10.046 | -0.93 | -0.92999 | 115.0867 | -3.9629 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.4148 | 10.046 | -0.93 | -0.92999 | 115.0818 | -3.9629 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.4232 | 10.0317 | -0.93 | -0.93008 | 115.0858 | -3.9628 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.4315 | 10.0317 | -0.93 | -0.93008 | 115.0899 | -3.9628 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.4398 | 10.0412 | -0.93 | -0.92961 | 115.0812 | -3.9628 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.4482 | 10.0412 | -0.93 | -0.92961 | 115.0725 | -3.9629 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.4565 | 10.0292 | -0.93 | -0.92983 | 115.0831 | -3.9628 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.4648 | 10.0292 | -0.93 | -0.92983 | 115.0938 | -3.9627 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.4732 | 10.0265 | -0.93 | -0.92973 | 115.0862 | -3.9627 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.4815 | 10.0265 | -0.93 | -0.92973 | 115.0786 | -3.9626 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.4898 | 10.0247 | -0.93 | -0.9296 | 115.0764 | -3.9625 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.4982 | 10.0247 | -0.93 | -0.9296 | 115.0742 | -3.9625 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.5065 | 10.031 | -0.93 | -0.93012 | 115.0832 | -3.9623 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.5148 | 10.031 | -0.93 | -0.93012 | 115.0922 | -3.9621 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.5232 | 10.0276 | -0.93 | -0.92989 | 115.0863 | -3.9621 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.5315 | 10.0276 | -0.93 | -0.92989 | 115.0804 | -3.9621 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.5398 | 10.0369 | -0.93 | -0.93102 | 115.0716 | -3.9617 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.5482 | 10.0369 | -0.93 | -0.93102 | 115.0629 | -3.9613 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.5565 | 10.0353 | -0.93 | -0.93078 | 115.0688 | -3.9612 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.5648 | 10.0353 | -0.93 | -0.93078 | 115.0748 | -3.961 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.5732 | 10.0352 | -0.93 | -0.93072 | 115.0782 | -3.9609 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.5815 | 10.0352 | -0.93 | -0.93072 | 115.0816 | -3.9608 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.5898 | 10.0322 | -0.93 | -0.93056 | 115.0718 | -3.9608 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.5982 | 10.0322 | -0.93 | -0.93056 | 115.0621 | -3.9607 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.6065 | 10.0316 | -0.93 | -0.93051 | 115.0655 | -3.9607 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.6148 | 10.0316 | -0.93 | -0.93051 | 115.0688 | -3.9606 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.6232 | 10.0285 | -0.93 | -0.93035 | 115.0598 | -3.9607 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.6315 | 10.0285 | -0.93 | -0.93035 | 115.0508 | -3.9607 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.6398 | 10.034 | -0.93 | -0.93093 | 115.0528 | -3.9607 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.6482 | 10.034 | -0.93 | -0.93093 | 115.0549 | -3.9606 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.6565 | 10.0198 | -0.93 | -0.93174 | 115.0708 | -3.9604 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.6649 | 10.0198 | -0.93 | -0.93174 | 115.0867 | -3.9601 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.6732 | 10.0306 | -0.93 | -0.93214 | 115.0736 | -3.9598 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.6815 | 10.0306 | -0.93 | -0.93214 | 115.0605 | -3.9595 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.6898 | 10.0295 | -0.93 | -0.93204 | 115.0622 | -3.9591 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.6982 | 10.0295 | -0.93 | -0.93204 | 115.064 | -3.9588 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.7065 | 10.0167 | -0.93 | -0.93075 | 115.0638 | -3.9588 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.7148 | 10.0167 | -0.93 | -0.93075 | 115.0636 | -3.9587 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.7232 | 10.0258 | -0.93 | -0.93174 | 115.0599 | -3.9584 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.7315 | 10.0258 | -0.93 | -0.93174 | 115.0561 | -3.9581 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.7399 | 10.0251 | -0.93 | -0.93169 | 115.0553 | -3.9578 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.7482 | 10.0251 | -0.93 | -0.93169 | 115.0545 | -3.9576 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.7565 | 10.0244 | -0.93 | -0.9316 | 115.0551 | -3.9573 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.7649 | 10.0244 | -0.93 | -0.9316 | 115.0557 | -3.957 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.7732 | 10.024 | -0.93 | -0.93158 | 115.0568 | -3.9567 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.7815 | 10.024 | -0.93 | -0.93158 | 115.0579 | -3.9564 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.7899 | 10.024 | -0.93 | -0.93147 | 115.0647 | -3.9562 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.7982 | 10.024 | -0.93 | -0.93147 | 115.0715 | -3.9559 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.8065 | 10.0248 | -0.93 | -0.93143 | 115.0784 | -3.9557 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.8149 | 10.0248 | -0.93 | -0.93143 | 115.0853 | -3.9554 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.8232 | 10.0432 | -0.93 | -0.93172 | 115.0837 | -3.9551 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.8315 | 10.0432 | -0.93 | -0.93172 | 115.0821 | -3.9549 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.8399 | 10.0468 | -0.93 | -0.93221 | 115.078 | -3.9545 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.8482 | 10.0468 | -0.93 | -0.93221 | 115.0739 | -3.9541 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.8565 | 10.081 | -0.93 | -0.93278 | 115.0814 | -3.9537 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.8649 | 10.081 | -0.93 | -0.93278 | 115.0889 | -3.9533 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.8732 | 10.0811 | -0.93 | -0.93273 | 115.0919 | -3.9529 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.8815 | 10.0811 | -0.93 | -0.93273 | 115.0949 | -3.9525 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.8899 | 10.0938 | -0.93 | -0.93228 | 115.1043 | -3.9522 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.8982 | 10.0938 | -0.93 | -0.93228 | 115.1136 | -3.9519 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.9066 | 10.0921 | -0.93 | -0.93222 | 115.1081 | -3.9517 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.9149 | 10.0921 | -0.93 | -0.93222 | 115.1027 | -3.9514 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.9232 | 10.0914 | -0.93 | -0.93207 | 115.1074 | -3.9512 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.9315 | 10.0914 | -0.93 | -0.93207 | 115.1122 | -3.951 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.9399 | 10.091 | -0.93 | -0.93194 | 115.1186 | -3.9506 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.9482 | 10.091 | -0.93 | -0.93194 | 115.1251 | -3.9503 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.9565 | 10.1003 | -0.93 | -0.93258 | 115.1413 | -3.9498 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.9649 | 10.1003 | -0.93 | -0.93258 | 115.1575 | -3.9494 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.9732 | 10.113 | -0.93 | -0.93221 | 115.1608 | -3.9492 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.9816 | 10.113 | -0.93 | -0.93221 | 115.1641 | -3.949 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.9899 | 10.1107 | -0.93 | -0.93212 | 115.1572 | -3.9488 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
15.9982 | 10.1107 | -0.93 | -0.93212 | 115.1502 | -3.9486 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.0066 | 10.1096 | -0.93 | -0.93201 | 115.1517 | -3.9484 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.0149 | 10.1096 | -0.93 | -0.93201 | 115.1531 | -3.9483 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.0232 | 10.1097 | -0.93 | -0.93201 | 115.1531 | -3.9481 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.0316 | 10.1097 | -0.93 | -0.93201 | 115.153 | -3.9479 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.0399 | 10.1089 | -0.93 | -0.93191 | 115.1548 | -3.9477 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.0482 | 10.1089 | -0.93 | -0.93191 | 115.1565 | -3.9475 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.0565 | 10.108 | -0.93 | -0.93184 | 115.1549 | -3.9473 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.0649 | 10.108 | -0.93 | -0.93184 | 115.1534 | -3.9471 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.0732 | 10.1066 | -0.93 | -0.93179 | 115.1474 | -3.9468 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.0816 | 10.1066 | -0.93 | -0.93179 | 115.1413 | -3.9466 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.0899 | 10.1058 | -0.93 | -0.93168 | 115.1432 | -3.9463 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.0982 | 10.1058 | -0.93 | -0.93168 | 115.145 | -3.9461 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.1066 | 10.1227 | -0.93 | -0.93166 | 115.1391 | -3.9458 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.1149 | 10.1227 | -0.93 | -0.93166 | 115.1331 | -3.9456 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.1232 | 10.1187 | -0.93 | -0.93039 | 115.1317 | -3.9456 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.1316 | 10.1187 | -0.93 | -0.93039 | 115.1303 | -3.9455 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.1399 | 10.1187 | -0.93 | -0.93034 | 115.1338 | -3.9456 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.1482 | 10.1187 | -0.93 | -0.93034 | 115.1373 | -3.9456 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.1566 | 10.1171 | -0.93 | -0.93035 | 115.1279 | -3.9457 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.1649 | 10.1171 | -0.93 | -0.93035 | 115.1186 | -3.9458 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.1732 | 10.1162 | -0.93 | -0.93029 | 115.117 | -3.9461 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.1816 | 10.1162 | -0.93 | -0.93029 | 115.1155 | -3.9463 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.1899 | 10.1171 | -0.93 | -0.93019 | 115.1263 | -3.9465 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.1982 | 10.1171 | -0.93 | -0.93019 | 115.1372 | -3.9468 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.2066 | 10.1169 | -0.93 | -0.93013 | 115.1405 | -3.947 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.2149 | 10.1169 | -0.93 | -0.93013 | 115.1439 | -3.9472 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.2232 | 10.1195 | -0.93 | -0.93067 | 115.1276 | -3.9473 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.2316 | 10.1195 | -0.93 | -0.93067 | 115.1112 | -3.9473 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.2399 | 10.1127 | -0.93 | -0.92995 | 115.1146 | -3.9475 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.2483 | 10.1127 | -0.93 | -0.92995 | 115.118 | -3.9477 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.2566 | 10.1127 | -0.93 | -0.92995 | 115.1181 | -3.9478 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.2649 | 10.1127 | -0.93 | -0.92995 | 115.1182 | -3.9479 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.2733 | 10.1255 | -0.93 | -0.92965 | 115.1182 | -3.9481 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.2816 | 10.1255 | -0.93 | -0.92965 | 115.1183 | -3.9483 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.2899 | 10.1247 | -0.93 | -0.92958 | 115.1202 | -3.9486 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.2982 | 10.1247 | -0.93 | -0.92958 | 115.1221 | -3.9489 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.3066 | 10.1135 | -0.93 | -0.92992 | 115.1276 | -3.9491 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.3149 | 10.1135 | -0.93 | -0.92992 | 115.133 | -3.9492 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.3233 | 10.1104 | -0.93 | -0.92985 | 115.1187 | -3.9493 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.3316 | 10.1104 | -0.93 | -0.92985 | 115.1043 | -3.9494 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.3399 | 10.1128 | -0.93 | -0.92986 | 115.1173 | -3.9495 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.3483 | 10.1128 | -0.93 | -0.92986 | 115.1303 | -3.9497 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.3566 | 10.1108 | -0.93 | -0.92988 | 115.1167 | -3.9501 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.3649 | 10.1108 | -0.93 | -0.92988 | 115.1032 | -3.9504 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.3733 | 10.0932 | -0.93 | -0.92979 | 115.1111 | -3.9507 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.3816 | 10.0932 | -0.93 | -0.92979 | 115.119 | -3.951 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.3899 | 10.0581 | -0.93 | -0.92887 | 115.1117 | -3.9513 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.3983 | 10.0581 | -0.93 | -0.92887 | 115.1043 | -3.9517 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.4066 | 10.0555 | -0.93 | -0.9294 | 115.1118 | -3.9519 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.4149 | 10.0555 | -0.93 | -0.9294 | 115.1193 | -3.9521 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.4233 | 10.0539 | -0.93 | -0.9294 | 115.1104 | -3.9522 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.4316 | 10.0539 | -0.93 | -0.9294 | 115.1015 | -3.9524 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.4399 | 10.0538 | -0.93 | -0.9294 | 115.1015 | -3.9525 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.4483 | 10.0538 | -0.93 | -0.9294 | 115.1015 | -3.9526 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.4566 | 10.0554 | -0.93 | -0.92941 | 115.1104 | -3.9527 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.4649 | 10.0554 | -0.93 | -0.92941 | 115.1192 | -3.9528 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.4733 | 10.0532 | -0.93 | -0.92946 | 115.1024 | -3.9529 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.4816 | 10.0532 | -0.93 | -0.92946 | 115.0856 | -3.9529 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.49 | 10.0435 | -0.93 | -0.92977 | 115.1037 | -3.9532 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.4983 | 10.0435 | -0.93 | -0.92977 | 115.1219 | -3.9534 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.5066 | 10.0411 | -0.93 | -0.92984 | 115.1021 | -3.9536 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.515 | 10.0411 | -0.93 | -0.92984 | 115.0824 | -3.9538 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.5233 | 10.0539 | -0.93 | -0.92948 | 115.0858 | -3.9541 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.5316 | 10.0539 | -0.93 | -0.92948 | 115.0891 | -3.9544 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.5399 | 10.0537 | -0.93 | -0.92958 | 115.0819 | -3.9547 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.5483 | 10.0537 | -0.93 | -0.92958 | 115.0747 | -3.955 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.5566 | 10.0532 | -0.93 | -0.92962 | 115.0677 | -3.9553 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.5649 | 10.0532 | -0.93 | -0.92962 | 115.0606 | -3.9556 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.5733 | 10.0516 | -0.93 | -0.92958 | 115.0547 | -3.9559 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.5816 | 10.0516 | -0.93 | -0.92958 | 115.0487 | -3.9562 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.59 | 10.0522 | -0.93 | -0.92957 | 115.0528 | -3.9565 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.5983 | 10.0522 | -0.93 | -0.92957 | 115.0569 | -3.9568 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.6066 | 10.0531 | -0.93 | -0.92968 | 115.0549 | -3.9571 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.615 | 10.0531 | -0.93 | -0.92968 | 115.0529 | -3.9573 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.6233 | 10.0541 | -0.93 | -0.92964 | 115.0602 | -3.9574 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.6316 | 10.0541 | -0.93 | -0.92964 | 115.0676 | -3.9575 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.64 | 10.0547 | -0.93 | -0.9297 | 115.069 | -3.9576 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.6483 | 10.0547 | -0.93 | -0.9297 | 115.0705 | -3.9577 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.6566 | 10.0541 | -0.93 | -0.92974 | 115.0632 | -3.9578 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.665 | 10.0541 | -0.93 | -0.92974 | 115.0559 | -3.9579 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.6733 | 10.0574 | -0.93 | -0.92923 | 115.0525 | -3.9581 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.6816 | 10.0574 | -0.93 | -0.92923 | 115.0491 | -3.9583 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.69 | 10.0607 | -0.93 | -0.92924 | 115.0673 | -3.9585 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.6983 | 10.0607 | -0.93 | -0.92924 | 115.0855 | -3.9586 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.7066 | 10.0598 | -0.93 | -0.92927 | 115.0781 | -3.9588 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.715 | 10.0598 | -0.93 | -0.92927 | 115.0707 | -3.959 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.7233 | 10.0607 | -0.93 | -0.92929 | 115.0747 | -3.9592 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.7316 | 10.0607 | -0.93 | -0.92929 | 115.0787 | -3.9594 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.74 | 10.0593 | -0.93 | -0.92919 | 115.0761 | -3.9596 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.7483 | 10.0593 | -0.93 | -0.92919 | 115.0735 | -3.9597 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.7567 | 10.0592 | -0.93 | -0.92919 | 115.0735 | -3.96 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.765 | 10.0592 | -0.93 | -0.92919 | 115.0734 | -3.9603 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.7733 | 10.0563 | -0.93 | -0.92975 | 115.0781 | -3.9604 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.7816 | 10.0563 | -0.93 | -0.92975 | 115.0828 | -3.9605 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.79 | 10.0452 | -0.93 | -0.93004 | 115.0921 | -3.9607 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.7983 | 10.0452 | -0.93 | -0.93004 | 115.1015 | -3.9609 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.8066 | 10.0598 | -0.93 | -0.92976 | 115.1103 | -3.9612 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.815 | 10.0598 | -0.93 | -0.92976 | 115.1191 | -3.9615 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.8233 | 10.047 | -0.93 | -0.93 | 115.1224 | -3.9617 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.8317 | 10.047 | -0.93 | -0.93 | 115.1258 | -3.9619 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.84 | 10.0458 | -0.93 | -0.92994 | 115.1244 | -3.962 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.8483 | 10.0458 | -0.93 | -0.92994 | 115.1229 | -3.9622 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.8567 | 10.0468 | -0.93 | -0.93005 | 115.121 | -3.9623 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.865 | 10.0468 | -0.93 | -0.93005 | 115.1191 | -3.9625 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.8733 | 10.0285 | -0.93 | -0.93003 | 115.119 | -3.9625 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.8817 | 10.0285 | -0.93 | -0.93003 | 115.1189 | -3.9626 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.89 | 10.0468 | -0.93 | -0.93006 | 115.119 | -3.9628 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.8983 | 10.0468 | -0.93 | -0.93006 | 115.1191 | -3.963 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.9067 | 10.0587 | -0.93 | -0.92978 | 115.1116 | -3.9636 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.915 | 10.0587 | -0.93 | -0.92978 | 115.1041 | -3.9641 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.9233 | 10.0597 | -0.93 | -0.92976 | 115.1116 | -3.9646 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.9317 | 10.0597 | -0.93 | -0.92976 | 115.1191 | -3.9652 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.94 | 10.0573 | -0.93 | -0.9298 | 115.1023 | -3.9658 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.9483 | 10.0573 | -0.93 | -0.9298 | 115.0854 | -3.9663 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.9567 | 10.0294 | -0.93 | -0.93009 | 115.1037 | -3.9665 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.965 | 10.0294 | -0.93 | -0.93009 | 115.1219 | -3.9667 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.9733 | 10.046 | -0.93 | -0.9301 | 115.1131 | -3.9671 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.9817 | 10.046 | -0.93 | -0.9301 | 115.1042 | -3.9675 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.99 | 10.0447 | -0.93 | -0.9301 | 115.0948 | -3.9679 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
16.9984 | 10.0447 | -0.93 | -0.9301 | 115.0855 | -3.9682 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.0067 | 10.0581 | -0.93 | -0.92986 | 115.0869 | -3.9687 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.015 | 10.0581 | -0.93 | -0.92986 | 115.0884 | -3.9692 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.0233 | 10.0549 | -0.93 | -0.92985 | 115.0701 | -3.9696 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.0317 | 10.0549 | -0.93 | -0.92985 | 115.0518 | -3.9701 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.04 | 10.054 | -0.93 | -0.92972 | 115.0539 | -3.9705 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.0483 | 10.054 | -0.93 | -0.92972 | 115.0559 | -3.9709 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.0567 | 10.0559 | -0.93 | -0.92975 | 115.0647 | -3.9714 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.065 | 10.0559 | -0.93 | -0.92975 | 115.0735 | -3.9718 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.0733 | 10.0541 | -0.93 | -0.92979 | 115.0613 | -3.9723 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.0817 | 10.0541 | -0.93 | -0.92979 | 115.0491 | -3.9727 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.09 | 10.0531 | -0.93 | -0.92977 | 115.0451 | -3.9732 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.0984 | 10.0531 | -0.93 | -0.92977 | 115.0412 | -3.9738 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.1067 | 10.0539 | -0.93 | -0.92973 | 115.0485 | -3.9743 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.115 | 10.0539 | -0.93 | -0.92973 | 115.0559 | -3.9749 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.1234 | 10.053 | -0.93 | -0.92977 | 115.0485 | -3.9755 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.1317 | 10.053 | -0.93 | -0.92977 | 115.0411 | -3.976 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.14 | 10.0547 | -0.93 | -0.92979 | 115.0499 | -3.9764 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.1483 | 10.0547 | -0.93 | -0.92979 | 115.0587 | -3.9769 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.1567 | 10.055 | -0.93 | -0.92922 | 115.0404 | -3.9774 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.165 | 10.055 | -0.93 | -0.92922 | 115.0222 | -3.9779 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.1734 | 10.0544 | -0.93 | -0.92913 | 115.0241 | -3.9785 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.1817 | 10.0544 | -0.93 | -0.92913 | 115.026 | -3.979 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.19 | 10.0492 | -0.93 | -0.92968 | 115.0171 | -3.9794 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.1984 | 10.0492 | -0.93 | -0.92968 | 115.0083 | -3.9797 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.2067 | 10.051 | -0.93 | -0.9297 | 115.0172 | -3.9802 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.215 | 10.051 | -0.93 | -0.9297 | 115.026 | -3.9807 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.2234 | 10.0493 | -0.93 | -0.92967 | 115.0171 | -3.9811 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.2317 | 10.0493 | -0.93 | -0.92967 | 115.0081 | -3.9815 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.24 | 10.0521 | -0.93 | -0.92906 | 115.0075 | -3.9819 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.2484 | 10.0521 | -0.93 | -0.92906 | 115.0068 | -3.9824 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.2567 | 10.0537 | -0.93 | -0.92908 | 115.015 | -3.9829 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.265 | 10.0537 | -0.93 | -0.92908 | 115.0231 | -3.9834 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.2734 | 10.0502 | -0.93 | -0.92964 | 115.0232 | -3.9837 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.2817 | 10.0502 | -0.93 | -0.92964 | 115.0233 | -3.9841 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.29 | 10.0468 | -0.93 | -0.92957 | 115.0091 | -3.9844 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.2984 | 10.0468 | -0.93 | -0.92957 | 114.9949 | -3.9848 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.3067 | 10.0498 | -0.93 | -0.9289 | 114.9969 | -3.9852 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.315 | 10.0498 | -0.93 | -0.9289 | 114.999 | -3.9857 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.3234 | 10.0498 | -0.93 | -0.9289 | 114.9989 | -3.9862 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.3317 | 10.0498 | -0.93 | -0.9289 | 114.9988 | -3.9866 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.3401 | 10.0461 | -0.93 | -0.92941 | 115.0023 | -3.9869 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.3484 | 10.0461 | -0.93 | -0.92941 | 115.0057 | -3.9873 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.3567 | 10.0462 | -0.93 | -0.92941 | 115.0058 | -3.9875 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.3651 | 10.0462 | -0.93 | -0.92941 | 115.0058 | -3.9878 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.3734 | 10.045 | -0.93 | -0.92935 | 115.0043 | -3.9878 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.3817 | 10.045 | -0.93 | -0.92935 | 115.0028 | -3.9879 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.39 | 10.0435 | -0.93 | -0.92933 | 114.994 | -3.9879 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.3984 | 10.0435 | -0.93 | -0.92933 | 114.9852 | -3.9879 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.4067 | 10.0419 | -0.93 | -0.92927 | 114.9792 | -3.9879 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.4151 | 10.0419 | -0.93 | -0.92927 | 114.9731 | -3.988 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.4234 | 10.0436 | -0.93 | -0.92922 | 114.9849 | -3.988 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.4317 | 10.0436 | -0.93 | -0.92922 | 114.9969 | -3.988 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.4401 | 10.0419 | -0.93 | -0.92918 | 114.9909 | -3.988 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.4484 | 10.0419 | -0.93 | -0.92918 | 114.985 | -3.9881 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.4567 | 10.042 | -0.93 | -0.92918 | 114.9851 | -3.9881 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.4651 | 10.042 | -0.93 | -0.92918 | 114.9851 | -3.9881 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.4734 | 10.0418 | -0.93 | -0.9291 | 114.9888 | -3.9882 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.4817 | 10.0418 | -0.93 | -0.9291 | 114.9925 | -3.9883 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.4901 | 10.0416 | -0.93 | -0.9291 | 114.9925 | -3.9883 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.4984 | 10.0416 | -0.93 | -0.9291 | 114.9925 | -3.9883 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.5067 | 10.0417 | -0.93 | -0.92903 | 114.998 | -3.9883 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.5151 | 10.0417 | -0.93 | -0.92903 | 115.0034 | -3.9883 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.5234 | 10.0421 | -0.93 | -0.92904 | 115.0034 | -3.9882 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.5317 | 10.0421 | -0.93 | -0.92904 | 115.0033 | -3.9881 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.5401 | 10.0421 | -0.93 | -0.92899 | 115.0067 | -3.988 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.5484 | 10.0421 | -0.93 | -0.92899 | 115.0102 | -3.9879 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.5567 | 10.0421 | -0.93 | -0.92893 | 115.0136 | -3.988 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.5651 | 10.0421 | -0.93 | -0.92893 | 115.017 | -3.988 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.5734 | 10.0293 | -0.93 | -0.92924 | 115.017 | -3.9879 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.5817 | 10.0293 | -0.93 | -0.92924 | 115.0171 | -3.9878 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.5901 | 10.046 | -0.93 | -0.92884 | 115.0463 | -3.9878 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.5984 | 10.046 | -0.93 | -0.92884 | 115.0754 | -3.9879 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.6068 | 10.0418 | -0.93 | -0.92878 | 115.0556 | -3.9879 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.6151 | 10.0418 | -0.93 | -0.92878 | 115.0358 | -3.988 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.6234 | 10.0443 | -0.93 | -0.92805 | 115.0414 | -3.9882 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.6317 | 10.0443 | -0.93 | -0.92805 | 115.0469 | -3.9884 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.6401 | 10.0437 | -0.93 | -0.92797 | 115.0484 | -3.9886 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.6484 | 10.0437 | -0.93 | -0.92797 | 115.0498 | -3.9887 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.6567 | 10.0393 | -0.93 | -0.92843 | 115.0517 | -3.9889 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.6651 | 10.0393 | -0.93 | -0.92843 | 115.0537 | -3.9891 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.6734 | 10.0383 | -0.93 | -0.92832 | 115.0554 | -3.9892 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.6818 | 10.0383 | -0.93 | -0.92832 | 115.0572 | -3.9894 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.6901 | 10.0312 | -0.93 | -0.92924 | 115.0558 | -3.9894 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.6984 | 10.0312 | -0.93 | -0.92924 | 115.0546 | -3.9894 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.7068 | 10.046 | -0.93 | -0.92963 | 115.0676 | -3.9893 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.7151 | 10.046 | -0.93 | -0.92963 | 115.0805 | -3.9892 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.7234 | 10.0445 | -0.93 | -0.92959 | 115.0746 | -3.9892 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.7318 | 10.0445 | -0.93 | -0.92959 | 115.0686 | -3.9891 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.7401 | 10.0423 | -0.93 | -0.92854 | 115.0782 | -3.9894 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.7484 | 10.0423 | -0.93 | -0.92854 | 115.0877 | -3.9897 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.7568 | 10.0407 | -0.93 | -0.92849 | 115.0816 | -3.9899 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.7651 | 10.0407 | -0.93 | -0.92849 | 115.0756 | -3.9902 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.7734 | 10.0423 | -0.93 | -0.92928 | 115.0779 | -3.9902 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.7818 | 10.0423 | -0.93 | -0.92928 | 115.0801 | -3.9902 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.7901 | 10.0406 | -0.93 | -0.92925 | 115.0711 | -3.9903 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.7984 | 10.0406 | -0.93 | -0.92925 | 115.0621 | -3.9903 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.8068 | 10.0415 | -0.93 | -0.92915 | 115.073 | -3.9904 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.8151 | 10.0415 | -0.93 | -0.92915 | 115.0839 | -3.9904 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.8234 | 10.0393 | -0.93 | -0.92905 | 115.0766 | -3.9905 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.8318 | 10.0393 | -0.93 | -0.92905 | 115.0694 | -3.9906 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.8401 | 10.0392 | -0.93 | -0.92904 | 115.0694 | -3.9907 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.8484 | 10.0392 | -0.93 | -0.92904 | 115.0695 | -3.9908 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.8568 | 10.0381 | -0.93 | -0.929 | 115.0674 | -3.9909 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.8651 | 10.0381 | -0.93 | -0.929 | 115.0654 | -3.991 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.8734 | 10.0382 | -0.93 | -0.92895 | 115.0692 | -3.9911 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.8818 | 10.0382 | -0.93 | -0.92895 | 115.0731 | -3.9912 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.8901 | 10.0551 | -0.93 | -0.92921 | 115.0657 | -3.9913 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.8984 | 10.0551 | -0.93 | -0.92921 | 115.0583 | -3.9914 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.9068 | 10.0535 | -0.93 | -0.92979 | 115.0671 | -3.9914 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.9151 | 10.0535 | -0.93 | -0.92979 | 115.0758 | -3.9913 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.9235 | 10.0323 | -0.93 | -0.92936 | 115.0705 | -3.9913 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.9318 | 10.0323 | -0.93 | -0.92936 | 115.0651 | -3.9912 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.9401 | 10.0381 | -0.93 | -0.92995 | 115.0637 | -3.991 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.9485 | 10.0381 | -0.93 | -0.92995 | 115.0623 | -3.9907 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.9568 | 10.059 | -0.93 | -0.93026 | 115.0738 | -3.9905 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.9651 | 10.059 | -0.93 | -0.93026 | 115.0853 | -3.9903 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.9734 | 10.0582 | -0.93 | -0.93026 | 115.0812 | -3.9901 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.9818 | 10.0582 | -0.93 | -0.93026 | 115.0771 | -3.9899 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.9901 | 10.0581 | -0.93 | -0.93022 | 115.08 | -3.9897 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
17.9984 | 10.0581 | -0.93 | -0.93022 | 115.0829 | -3.9895 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.0068 | 10.053 | -0.93 | -0.92961 | 115.0887 | -3.9893 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.0151 | 10.053 | -0.93 | -0.92961 | 115.0945 | -3.9892 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.0235 | 10.0557 | -0.93 | -0.93011 | 115.082 | -3.9892 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.0318 | 10.0557 | -0.93 | -0.93011 | 115.0695 | -3.9891 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.0401 | 10.0366 | -0.93 | -0.92976 | 115.0695 | -3.9891 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.0485 | 10.0366 | -0.93 | -0.92976 | 115.0694 | -3.9892 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.0568 | 10.0378 | -0.93 | -0.92974 | 115.0781 | -3.9891 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.0651 | 10.0378 | -0.93 | -0.92974 | 115.0868 | -3.9891 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.0735 | 10.0556 | -0.93 | -0.92999 | 115.0843 | -3.9891 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.0818 | 10.0556 | -0.93 | -0.92999 | 115.0819 | -3.9891 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.0901 | 10.0555 | -0.93 | -0.92999 | 115.082 | -3.9891 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.0985 | 10.0555 | -0.93 | -0.92999 | 115.0821 | -3.9891 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.1068 | 10.0524 | -0.93 | -0.92983 | 115.0741 | -3.9892 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.1151 | 10.0524 | -0.93 | -0.92983 | 115.0661 | -3.9893 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.1235 | 10.0522 | -0.93 | -0.92984 | 115.0663 | -3.9894 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.1318 | 10.0522 | -0.93 | -0.92984 | 115.0665 | -3.9895 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.1401 | 10.0516 | -0.93 | -0.92979 | 115.0651 | -3.9895 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.1485 | 10.0516 | -0.93 | -0.92979 | 115.0637 | -3.9896 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.1568 | 10.0533 | -0.93 | -0.92975 | 115.0753 | -3.9896 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.1651 | 10.0533 | -0.93 | -0.92975 | 115.0868 | -3.9896 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.1735 | 10.0515 | -0.93 | -0.92972 | 115.0786 | -3.9896 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.1818 | 10.0515 | -0.93 | -0.92972 | 115.0704 | -3.9896 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.1902 | 10.0525 | -0.93 | -0.93063 | 115.061 | -3.9894 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.1985 | 10.0525 | -0.93 | -0.93063 | 115.0516 | -3.9892 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.2068 | 10.0534 | -0.93 | -0.93053 | 115.0626 | -3.9892 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.2151 | 10.0534 | -0.93 | -0.93053 | 115.0735 | -3.9891 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.2235 | 10.0528 | -0.93 | -0.93048 | 115.0721 | -3.9891 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.2318 | 10.0528 | -0.93 | -0.93048 | 115.0706 | -3.989 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.2401 | 10.0511 | -0.93 | -0.93042 | 115.0651 | -3.989 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.2485 | 10.0511 | -0.93 | -0.93042 | 115.0596 | -3.9889 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.2568 | 10.0478 | -0.93 | -0.92949 | 115.0584 | -3.989 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.2652 | 10.0478 | -0.93 | -0.92949 | 115.0573 | -3.989 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.2735 | 10.049 | -0.93 | -0.92948 | 115.066 | -3.9891 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.2818 | 10.049 | -0.93 | -0.92948 | 115.0748 | -3.9891 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.2902 | 10.0472 | -0.93 | -0.9294 | 115.0693 | -3.9892 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.2985 | 10.0472 | -0.93 | -0.9294 | 115.0638 | -3.9892 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.3068 | 10.0471 | -0.93 | -0.92931 | 115.0658 | -3.9893 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.3152 | 10.0471 | -0.93 | -0.92931 | 115.0678 | -3.9894 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.3235 | 10.0612 | -0.93 | -0.92978 | 115.0699 | -3.9894 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.3318 | 10.0612 | -0.93 | -0.92978 | 115.0719 | -3.9894 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.3401 | 10.0574 | -0.93 | -0.93034 | 115.072 | -3.9893 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.3485 | 10.0574 | -0.93 | -0.93034 | 115.072 | -3.9892 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.3568 | 10.0815 | -0.93 | -0.93125 | 115.0648 | -3.9889 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.3652 | 10.0815 | -0.93 | -0.93125 | 115.0575 | -3.9887 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.3735 | 10.1039 | -0.93 | -0.93066 | 115.0645 | -3.9886 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.3818 | 10.1039 | -0.93 | -0.93066 | 115.0714 | -3.9886 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.3902 | 10.1084 | -0.93 | -0.93047 | 115.0609 | -3.9886 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.3985 | 10.1084 | -0.93 | -0.93047 | 115.0504 | -3.9886 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.4068 | 10.0927 | -0.93 | -0.92985 | 115.0485 | -3.9885 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.4152 | 10.0927 | -0.93 | -0.92985 | 115.0467 | -3.9885 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.4235 | 10.1151 | -0.93 | -0.93098 | 115.0576 | -3.9883 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.4319 | 10.1151 | -0.93 | -0.93098 | 115.0684 | -3.988 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.4402 | 10.113 | -0.93 | -0.93087 | 115.0611 | -3.988 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.4485 | 10.113 | -0.93 | -0.93087 | 115.0538 | -3.9879 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.4568 | 10.108 | -0.93 | -0.93136 | 115.0481 | -3.9877 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.4652 | 10.108 | -0.93 | -0.93136 | 115.0425 | -3.9875 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.4735 | 10.1081 | -0.93 | -0.93136 | 115.0425 | -3.9873 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.4818 | 10.1081 | -0.93 | -0.93136 | 115.0425 | -3.9871 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.4902 | 10.109 | -0.93 | -0.9307 | 115.0354 | -3.9869 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.4985 | 10.109 | -0.93 | -0.9307 | 115.0282 | -3.9867 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.5068 | 10.1086 | -0.93 | -0.93064 | 115.0318 | -3.9865 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.5152 | 10.1086 | -0.93 | -0.93064 | 115.0353 | -3.9863 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.5235 | 10.1007 | -0.93 | -0.92985 | 115.036 | -3.9864 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.5319 | 10.1007 | -0.93 | -0.92985 | 115.0366 | -3.9865 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.5402 | 10.1074 | -0.93 | -0.93033 | 115.0471 | -3.9865 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.5485 | 10.1074 | -0.93 | -0.93033 | 115.0575 | -3.9865 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.5569 | 10.1058 | -0.93 | -0.93022 | 115.0549 | -3.9863 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.5652 | 10.1058 | -0.93 | -0.93022 | 115.0523 | -3.9862 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.5735 | 10.1004 | -0.93 | -0.93068 | 115.0451 | -3.986 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.5818 | 10.1004 | -0.93 | -0.93068 | 115.038 | -3.9857 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.5902 | 10.0981 | -0.93 | -0.93042 | 115.0405 | -3.9857 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.5985 | 10.0981 | -0.93 | -0.93042 | 115.0431 | -3.9856 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.6069 | 10.0987 | -0.93 | -0.93037 | 115.051 | -3.9855 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.6152 | 10.0987 | -0.93 | -0.93037 | 115.0589 | -3.9854 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.6235 | 10.1001 | -0.93 | -0.93018 | 115.0803 | -3.9854 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.6319 | 10.1001 | -0.93 | -0.93018 | 115.1017 | -3.9854 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.6402 | 10.0985 | -0.93 | -0.93018 | 115.0937 | -3.9854 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.6485 | 10.0985 | -0.93 | -0.93018 | 115.0856 | -3.9853 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.6569 | 10.0963 | -0.93 | -0.93003 | 115.0821 | -3.9853 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.6652 | 10.0963 | -0.93 | -0.93003 | 115.0786 | -3.9853 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.6735 | 10.118 | -0.93 | -0.93115 | 115.0847 | -3.9851 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.6819 | 10.118 | -0.93 | -0.93115 | 115.0909 | -3.9849 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.6902 | 10.1192 | -0.93 | -0.93079 | 115.08 | -3.9847 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.6985 | 10.1192 | -0.93 | -0.93079 | 115.0692 | -3.9846 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.7069 | 10.1351 | -0.93 | -0.93127 | 115.0803 | -3.9844 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.7152 | 10.1351 | -0.93 | -0.93127 | 115.0914 | -3.9842 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.7235 | 10.1208 | -0.93 | -0.93148 | 115.0888 | -3.9839 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.7319 | 10.1208 | -0.93 | -0.93148 | 115.0863 | -3.9836 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.7402 | 10.1306 | -0.93 | -0.93101 | 115.0779 | -3.9834 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.7485 | 10.1306 | -0.93 | -0.93101 | 115.0695 | -3.9833 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.7569 | 10.1318 | -0.93 | -0.93107 | 115.0757 | -3.9831 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.7652 | 10.1318 | -0.93 | -0.93107 | 115.0819 | -3.9829 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.7736 | 10.1304 | -0.93 | -0.93103 | 115.0758 | -3.9827 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.7819 | 10.1304 | -0.93 | -0.93103 | 115.0697 | -3.9825 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.7902 | 10.1261 | -0.93 | -0.93089 | 115.0539 | -3.9823 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.7986 | 10.1261 | -0.93 | -0.93089 | 115.0381 | -3.9821 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.8069 | 10.1137 | -0.93 | -0.93115 | 115.0415 | -3.9819 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.8152 | 10.1137 | -0.93 | -0.93115 | 115.045 | -3.9816 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.8235 | 10.1127 | -0.93 | -0.93108 | 115.0437 | -3.9814 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.8319 | 10.1127 | -0.93 | -0.93108 | 115.0424 | -3.9812 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.8402 | 10.1076 | -0.93 | -0.9315 | 115.0388 | -3.9808 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.8486 | 10.1076 | -0.93 | -0.9315 | 115.0352 | -3.9804 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.8569 | 10.069 | -0.93 | -0.93109 | 115.034 | -3.98 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.8652 | 10.069 | -0.93 | -0.93109 | 115.0329 | -3.9796 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.8736 | 10.0556 | -0.93 | -0.92984 | 115.0311 | -3.9793 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.8819 | 10.0556 | -0.93 | -0.92984 | 115.0292 | -3.9789 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433
18.8902 | 10.0469 | -0.93 | -0.92907 | 115.0262 | -3.9787 | -3.8215 | -4.1108 | -8.6433

## Tiempos resp. cont. fp.A
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 1.3902
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 4.6747
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 1.5568
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 3.5986
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. fp.A
Anexo 3 Acuerdo 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia