## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación. | A
Inyección (Externa, o interna). | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | Si | Inhabilitada
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref). | Fref

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
| GRÁFICA | REGISTROS
|  | N°-Tipo de Escalón | Hora Inicial | Hora Final | Potencia activa inicial (MW) | Potencia activa final (MW) | Hora de inicio del ensayo | Potencia entrada banda +/-3% (MW) | Hora en alcanzar banda 3% | Tiempo establecimiento (s) | Inicio de Ensayo |  |  |  | Final de Ensayo
|  | 1 - Positivo | 12:12 | 12:14 | 18.1264 | 16.9367 | 12:12 | 16.9724 | 12:13 | 62.0432 | 12:12 | 12:12 | 34.1264 | 2.1264 | 12:13 | 12:13 | 34.1264 | 2.1264
|  | 2 - Positivo | 12:14 | 12:15 | 16.9465 | 15.6688 | 12:14 | 15.7071 | 12:15 | 60.0418 | 12:14 | 12:14 | 32.9465 | 0.94645 | 12:15 | 12:15 | 32.9465 | 0.94645
|  | 3 - Positivo | 12:15 | 12:18 | 15.6601 | 14.5113 | 12:16 | 14.5458 | 12:18 | 65.3789 | 12:16 | 12:16 | 31.6601 | -0.33992 | 12:18 | 12:18 | 31.6601 | -0.33992
|  | 4 - Positivo | 12:18 | 12:20 | 14.5135 | 13.2751 | 12:18 | 13.3123 | 12:19 | 52.0363 | 12:18 | 12:18 | 30.5135 | -1.4865 | 12:19 | 12:19 | 30.5135 | -1.4865
|  | 5 - Positivo | 12:20 | 12:22 | 13.2813 | 12.0328 | 12:20 | 12.0702 | 12:21 | 46.6992 | 12:20 | 12:20 | 29.2813 | -2.7187 | 12:21 | 12:21 | 29.2813 | -2.7187
|  | 6 - Positivo | 12:22 | 12:24 | 12.027 | 10.7121 | 12:23 | 10.7515 | 12:24 | 62.7104 | 12:23 | 12:23 | 28.027 | -3.973 | 12:24 | 12:24 | 28.027 | -3.973
|  | 7 - Positivo | 12:24 | 12:26 | 10.7174 | 9.5552 | 12:25 | 9.5901 | 12:25 | 53.3705 | 12:25 | 12:25 | 26.7174 | -5.2826 | 12:25 | 12:25 | 26.7174 | -5.2826
|  | 8 - Positivo | 12:26 | 12:28 | 9.5531 | 8.3342 | 12:27 | 8.3707 | 12:27 | 52.7034 | 12:27 | 12:27 | 25.5531 | -6.4469 | 12:27 | 12:27 | 25.5531 | -6.4469
|  | 9 - Positivo | 12:28 | 12:30 | 8.3362 | 7.1318 | 12:29 | 7.168 | 12:30 | 69.3817 | 12:29 | 12:29 | 24.3362 | -7.6638 | 12:30 | 12:30 | 24.3362 | -7.6638
|  | 10 - Positivo | 12:30 | 12:32 | 7.1311 | 5.8796 | 12:31 | 5.9171 | 12:31 | 51.3691 | 12:31 | 12:31 | 23.1311 | -8.8689 | 12:31 | 12:31 | 23.1311 | -8.8689
|  | 11 - Positivo | 12:32 | 12:34 | 5.8786 | 4.6434 | 12:33 | 4.6804 | 12:34 | 68.7146 | 12:33 | 12:33 | 21.8786 | -10.1214 | 12:34 | 12:34 | 21.8786 | -10.1214
|  | 1 - Negativo | 11:36 | 11:39 | 5.0151 | 6.2338 | 11:38 | 6.1973 | 11:39 | 66.6946 | 11:38 | 11:38 | 15.0151 | -4.9849 | 11:39 | 11:39 | 15.0151 | -4.9849
|  | 2 - Negativo | 11:39 | 11:41 | 6.2272 | 7.4552 | 11:40 | 7.4184 | 11:41 | 57.3573 | 11:40 | 11:40 | 16.2272 | -3.7728 | 11:41 | 11:41 | 16.2272 | -3.7728
|  | 3 - Negativo | 11:41 | 11:43 | 7.4602 | 8.6733 | 11:41 | 8.6369 | 11:42 | 50.6879 | 11:41 | 11:41 | 17.4602 | -2.5398 | 11:42 | 11:42 | 17.4602 | -2.5398
|  | 4 - Negativo | 11:43 | 11:45 | 8.6784 | 9.8785 | 11:43 | 9.8425 | 11:44 | 69.3623 | 11:43 | 11:43 | 18.6784 | -1.3216 | 11:44 | 11:44 | 18.6784 | -1.3216
|  | 5 - Negativo | 11:45 | 11:46 | 9.883 | 11.1095 | 11:45 | 11.0727 | 11:46 | 57.3573 | 11:45 | 11:45 | 19.883 | -0.11699 | 11:46 | 11:46 | 19.883 | -0.11699
|  | 6 - Negativo | 11:46 | 11:48 | 11.1159 | 12.365 | 11:47 | 12.3275 | 11:48 | 69.3623 | 11:47 | 11:47 | 21.1159 | 1.1159 | 11:48 | 11:48 | 21.1159 | 1.1159
|  | 7 - Negativo | 11:48 | 11:50 | 12.3575 | 13.6069 | 11:49 | 13.5694 | 11:50 | 48.687 | 11:49 | 11:49 | 22.3575 | 2.3575 | 11:50 | 11:50 | 22.3575 | 2.3575
|  | 8 - Negativo | 11:50 | 11:52 | 13.597 | 14.7869 | 11:51 | 14.7512 | 11:52 | 53.3556 | 11:51 | 11:51 | 23.597 | 3.597 | 11:52 | 11:52 | 23.597 | 3.597
|  | 9 - Negativo | 11:52 | 11:54 | 14.7968 | 16.094 | 11:53 | 16.0551 | 11:54 | 50.6879 | 11:53 | 11:53 | 24.7968 | 4.7968 | 11:54 | 11:54 | 24.7968 | 4.7968
|  | 10 - Negativo | 11:54 | 11:59 | 16.0806 | 17.2922 | 11:58 | 17.2558 | 11:59 | 60.6921 | 11:58 | 11:58 | 26.0806 | 6.0806 | 11:59 | 11:59 | 26.0806 | 6.0806
|  | 11 - Negativo | 11:59 | 12:01 | 17.2994 | 18.5294 | 12:00 | 18.4925 | 12:01 | 54.6895 | 12:00 | 12:00 | 27.2994 | 7.2994 | 12:01 | 12:01 | 27.2994 | 7.2994

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 18.8648
Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo (%)
Escalón Positivo | 1 | 2022-08-25- 12:11:57 p. m. | 60 | 60.2 | 18.1264 | 16.9367 | 18.8648 | 60 | 60.2 | 5.2857
Escalón Positivo | 2 | 2022-08-25- 12:13:33 p. m. | 60.2 | 60.4 | 16.9465 | 15.6688 | 18.8648 | 60.2 | 60.4 | 4.9218
Escalón Positivo | 3 | 2022-08-25- 12:15:25 p. m. | 60.4 | 60.6 | 15.6601 | 14.5113 | 18.8648 | 60.4 | 60.6 | 5.474
Escalón Positivo | 4 | 2022-08-25- 12:17:51 p. m. | 60.6 | 60.8 | 14.5135 | 13.2751 | 18.8648 | 60.6 | 60.8 | 5.0777
Escalón Positivo | 5 | 2022-08-25- 12:19:32 p. m. | 60.8 | 61 | 13.2813 | 12.0328 | 18.8648 | 60.8 | 61 | 5.0366
Escalón Positivo | 6 | 2022-08-25- 12:21:35 p. m. | 61 | 61.2 | 12.027 | 10.7121 | 18.8648 | 61 | 61.2 | 4.7823
Escalón Positivo | 7 | 2022-08-25- 12:23:52 p. m. | 61.2 | 61.4 | 10.7174 | 9.5552 | 18.8648 | 61.2 | 61.4 | 5.4107
Escalón Positivo | 8 | 2022-08-25- 12:26:09 p. m. | 61.4 | 61.6 | 9.5531 | 8.3342 | 18.8648 | 61.4 | 61.6 | 5.1589
Escalón Positivo | 9 | 2022-08-25- 12:28:06 p. m. | 61.6 | 61.8 | 8.3362 | 7.1318 | 18.8648 | 61.6 | 61.8 | 5.2214
Escalón Positivo | 10 | 2022-08-25- 12:30:08 p. m. | 61.8 | 62 | 7.1311 | 5.8796 | 18.8648 | 61.8 | 62 | 5.0245
Escalón Positivo | 11 | 2022-08-25- 12:32:11 p. m. | 62 | 62.2 | 5.8786 | 4.6434 | 18.8648 | 62 | 62.2 | 5.091
Escalón Negativo | 1 | 2022-08-25- 11:36:29 a. m. | 60 | 59.8 | 5.0151 | 6.2338 | 18.8648 | 60 | 59.8 | 5.1597
Escalón Negativo | 2 | 2022-08-25- 11:38:41 a. m. | 59.8 | 59.6 | 6.2272 | 7.4552 | 18.8648 | 59.8 | 59.6 | 5.1206
Escalón Negativo | 3 | 2022-08-25- 11:41:00 a. m. | 59.6 | 59.4 | 7.4602 | 8.6733 | 18.8648 | 59.6 | 59.4 | 5.1837
Escalón Negativo | 4 | 2022-08-25- 11:42:49 a. m. | 59.4 | 59.2 | 8.6784 | 9.8785 | 18.8648 | 59.4 | 59.2 | 5.2398
Escalón Negativo | 5 | 2022-08-25- 11:44:32 a. m. | 59.2 | 59 | 9.883 | 11.1095 | 18.8648 | 59.2 | 59 | 5.1272
Escalón Negativo | 6 | 2022-08-25- 11:46:20 a. m. | 59 | 58.8 | 11.1159 | 12.365 | 18.8648 | 59 | 58.8 | 5.0345
Escalón Negativo | 7 | 2022-08-25- 11:48:23 a. m. | 58.8 | 58.6 | 12.3575 | 13.6069 | 18.8648 | 58.8 | 58.6 | 5.0334
Escalón Negativo | 8 | 2022-08-25- 11:50:03 a. m. | 58.6 | 58.4 | 13.597 | 14.7869 | 18.8648 | 58.6 | 58.4 | 5.2847
Escalón Negativo | 9 | 2022-08-25- 11:52:27 a. m. | 58.4 | 58.2 | 14.7968 | 16.094 | 18.8648 | 58.4 | 58.2 | 4.8474
Escalón Negativo | 10 | 2022-08-25- 11:54:18 a. m. | 58.2 | 58 | 16.0806 | 17.2922 | 18.8648 | 58.2 | 58 | 5.1901
Escalón Negativo | 11 | 2022-08-25- 11:59:00 a. m. | 58 | 57.8 | 17.2994 | 18.5294 | 18.8648 | 58 | 57.8 | 5.1125
Valor medio Estatismo Permanente | [9 empty] | 5.1281 | Promedio estatismo
[10 empty] | 0.1207 | Desviación Promedio
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo estatismo - PB
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Número de evento | Fecha y hora | FA (Hz) | FB (Hz) | PA (MW) | PB (MW) | Ventana de tiempo (12 -24 s, 18 a 30 s, 20 a 40 s) | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo
Coeficiente de variación

## Cálculo estatismo - PC
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo C.
Número de evento | Fecha y hora Inicio | Fecha y hora Final | F (Hz) Promedio | P (MW) Promedio | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo

## Hoja de datos PC
Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u)

## Ayuda (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia |  | Frecuencia | Velocidad turbina (RPM) | +3% | -3% | P inicial | P final | Escalón
2022-08-25 | 0.5083 | 0.76869 | 18.1264 | Inicio | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50831 | 0.7689 | 18.1314 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50831 | 0.76909 | 18.136 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50832 | 0.76926 | 18.14 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50833 | 0.7694 | 18.1432 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50834 | 0.76949 | 18.1452 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50835 | 0.76952 | 18.146 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50835 | 0.7695 | 18.1456 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50836 | 0.76944 | 18.1442 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50837 | 0.76935 | 18.142 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50838 | 0.76923 | 18.1392 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50838 | 0.7691 | 18.1361 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50839 | 0.76896 | 18.1327 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5084 | 0.76882 | 18.1294 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50841 | 0.76869 | 18.1264 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50841 | 0.76858 | 18.1238 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50842 | 0.76849 | 18.1218 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50843 | 0.76845 | 18.1207 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50844 | 0.76844 | 18.1207 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50845 | 0.7685 | 18.1219 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50845 | 0.76861 | 18.1246 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50846 | 0.76879 | 18.1289 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50847 | 0.76903 | 18.1346 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50848 | 0.76932 | 18.1412 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50848 | 0.76962 | 18.1484 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50849 | 0.76992 | 18.1556 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5085 | 0.77021 | 18.1624 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50851 | 0.77047 | 18.1684 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50852 | 0.77067 | 18.1733 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50852 | 0.77081 | 18.1764 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50853 | 0.77085 | 18.1775 |  | 60 | 514 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50854 | 0.77079 | 18.176 | Escalon | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50855 | 0.7706 | 18.1716 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50855 | 0.77027 | 18.1638 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50856 | 0.76978 | 18.1522 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50857 | 0.76911 | 18.1364 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50858 | 0.76824 | 18.1159 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50858 | 0.76719 | 18.0912 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50859 | 0.76599 | 18.0627 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5086 | 0.76465 | 18.0311 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50861 | 0.7632 | 17.997 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50862 | 0.76167 | 17.9609 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50862 | 0.76008 | 17.9234 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50863 | 0.75845 | 17.8851 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50864 | 0.75682 | 17.8466 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50865 | 0.7552 | 17.8084 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50865 | 0.75362 | 17.7711 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50866 | 0.7521 | 17.7354 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50867 | 0.75068 | 17.7017 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50868 | 0.74936 | 17.6707 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50869 | 0.74818 | 17.6429 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50869 | 0.74716 | 17.6188 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5087 | 0.74629 | 17.5983 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50871 | 0.74555 | 17.5808 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50872 | 0.74492 | 17.5659 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50872 | 0.74437 | 17.553 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50873 | 0.7439 | 17.5418 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50874 | 0.74347 | 17.5317 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50875 | 0.74307 | 17.5222 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50875 | 0.74267 | 17.5129 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50876 | 0.74226 | 17.5033 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50877 | 0.74182 | 17.4929 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50878 | 0.74133 | 17.4812 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50879 | 0.74076 | 17.4678 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50879 | 0.74009 | 17.4521 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5088 | 0.73931 | 17.4337 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50881 | 0.7384 | 17.4123 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50882 | 0.73737 | 17.3879 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50882 | 0.73623 | 17.3611 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50883 | 0.73501 | 17.3323 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50884 | 0.73372 | 17.3019 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50885 | 0.73239 | 17.2704 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50885 | 0.73103 | 17.2384 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50886 | 0.72966 | 17.2061 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50887 | 0.7283 | 17.174 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50888 | 0.72697 | 17.1427 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50889 | 0.72569 | 17.1125 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50889 | 0.72448 | 17.0839 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5089 | 0.72335 | 17.0573 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50891 | 0.72233 | 17.0333 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50892 | 0.72144 | 17.0122 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50892 | 0.72068 | 16.9944 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50893 | 0.72007 | 16.9799 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50894 | 0.71957 | 16.9683 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50895 | 0.7192 | 16.9594 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50896 | 0.71892 | 16.9529 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50896 | 0.71874 | 16.9486 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50897 | 0.71864 | 16.9461 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50898 | 0.7186 | 16.9453 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50899 | 0.71862 | 16.9458 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50899 | 0.71869 | 16.9474 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.509 | 0.71879 | 16.9498 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50901 | 0.71891 | 16.9527 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50902 | 0.71905 | 16.9558 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50902 | 0.71918 | 16.959 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50903 | 0.7193 | 16.9618 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50904 | 0.7194 | 16.9642 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50905 | 0.71948 | 16.966 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50906 | 0.71953 | 16.9673 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50906 | 0.71957 | 16.9682 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50907 | 0.71959 | 16.9687 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50908 | 0.7196 | 16.969 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50909 | 0.71961 | 16.969 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50909 | 0.7196 | 16.9689 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5091 | 0.71959 | 16.9686 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50911 | 0.71957 | 16.9683 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50912 | 0.71956 | 16.968 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50913 | 0.71955 | 16.9678 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50913 | 0.71955 | 16.9677 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50914 | 0.71955 | 16.9678 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50915 | 0.71957 | 16.9681 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50916 | 0.7196 | 16.9688 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50916 | 0.71963 | 16.9697 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50917 | 0.71968 | 16.9708 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50918 | 0.71973 | 16.972 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50919 | 0.71978 | 16.9731 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50919 | 0.71983 | 16.9742 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5092 | 0.71987 | 16.9752 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50921 | 0.71989 | 16.9758 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50922 | 0.71991 | 16.9762 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50923 | 0.71991 | 16.9761 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50923 | 0.71988 | 16.9755 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50924 | 0.71983 | 16.9743 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50925 | 0.71975 | 16.9725 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50926 | 0.71964 | 16.9699 | Toca +3% | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50926 | 0.7195 | 16.9665 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50927 | 0.71931 | 16.9621 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50928 | 0.7191 | 16.9571 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50929 | 0.71886 | 16.9514 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5093 | 0.71861 | 16.9455 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5093 | 0.71835 | 16.9394 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50931 | 0.71809 | 16.9333 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50932 | 0.71784 | 16.9275 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50933 | 0.71762 | 16.9222 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50933 | 0.71742 | 16.9175 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50934 | 0.71726 | 16.9137 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50935 | 0.71714 | 16.911 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50936 | 0.71708 | 16.9095 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50936 | 0.71708 | 16.9096 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50937 | 0.71716 | 16.9113 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50938 | 0.71731 | 16.9149 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50939 | 0.71755 | 16.9205 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5094 | 0.71786 | 16.9279 |  | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5094 | 0.71823 | 16.9367 | Fin | 60.2 | 516 | 16.9724 | 16.901 | 18.1264 | 16.9367 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50941 | 0.71865 | 16.9465 | Inicio | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50942 | 0.71909 | 16.9568 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50943 | 0.71954 | 16.9675 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50943 | 0.71998 | 16.9779 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50944 | 0.7204 | 16.9879 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50945 | 0.72079 | 16.9969 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50946 | 0.72111 | 17.0046 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50946 | 0.72137 | 17.0106 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50947 | 0.72154 | 17.0145 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50948 | 0.7216 | 17.016 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50949 | 0.72154 | 17.0146 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5095 | 0.72135 | 17.01 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5095 | 0.721 | 17.0019 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50951 | 0.72052 | 16.9907 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50952 | 0.71993 | 16.9768 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50953 | 0.71925 | 16.9607 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50953 | 0.71851 | 16.9431 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50954 | 0.71771 | 16.9244 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50955 | 0.7169 | 16.9052 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50956 | 0.71608 | 16.886 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50957 | 0.71529 | 16.8673 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50957 | 0.71454 | 16.8496 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50958 | 0.71386 | 16.8335 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50959 | 0.71327 | 16.8195 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5096 | 0.71279 | 16.8082 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5096 | 0.71244 | 16.8 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50961 | 0.71225 | 16.7955 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50962 | 0.71223 | 16.7951 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50963 | 0.71237 | 16.7985 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50963 | 0.71266 | 16.8053 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50964 | 0.71307 | 16.8149 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50965 | 0.71358 | 16.827 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50966 | 0.71417 | 16.8409 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50967 | 0.71483 | 16.8564 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50967 | 0.71552 | 16.8728 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50968 | 0.71624 | 16.8897 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50969 | 0.71696 | 16.9067 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5097 | 0.71766 | 16.9232 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5097 | 0.71832 | 16.9387 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50971 | 0.71892 | 16.9529 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50972 | 0.71945 | 16.9653 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50973 | 0.71987 | 16.9752 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50974 | 0.72018 | 16.9825 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50974 | 0.72038 | 16.9872 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50975 | 0.72048 | 16.9897 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50976 | 0.72051 | 16.9902 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50977 | 0.72046 | 16.9892 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50977 | 0.72036 | 16.9868 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50978 | 0.72022 | 16.9835 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50979 | 0.72005 | 16.9796 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5098 | 0.71987 | 16.9753 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5098 | 0.71969 | 16.9711 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50981 | 0.71952 | 16.9671 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50982 | 0.71938 | 16.9638 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50983 | 0.71928 | 16.9614 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50984 | 0.71924 | 16.9603 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50984 | 0.71926 | 16.9608 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50985 | 0.71935 | 16.9631 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50986 | 0.71952 | 16.9669 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50987 | 0.71972 | 16.9717 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50987 | 0.71995 | 16.9771 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50988 | 0.72018 | 16.9825 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50989 | 0.72039 | 16.9875 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5099 | 0.72057 | 16.9917 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50991 | 0.72068 | 16.9945 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50991 | 0.72073 | 16.9954 |  | 60.2 | 516 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50992 | 0.72067 | 16.9941 | Escalon | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50993 | 0.7205 | 16.9901 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50994 | 0.72019 | 16.9828 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50994 | 0.71972 | 16.9717 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50995 | 0.71908 | 16.9565 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50996 | 0.71823 | 16.9367 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50997 | 0.71718 | 16.9118 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50997 | 0.71593 | 16.8824 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50998 | 0.71451 | 16.8489 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.50999 | 0.71294 | 16.8119 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51 | 0.71126 | 16.7721 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51001 | 0.70947 | 16.73 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51001 | 0.70761 | 16.6862 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51002 | 0.70571 | 16.6413 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51003 | 0.70378 | 16.5958 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51004 | 0.70185 | 16.5503 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51004 | 0.69995 | 16.5055 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51005 | 0.6981 | 16.4618 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51006 | 0.69632 | 16.4199 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51007 | 0.69464 | 16.3804 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51007 | 0.69309 | 16.3438 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51008 | 0.69168 | 16.3106 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51009 | 0.69041 | 16.2806 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5101 | 0.68927 | 16.2538 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51011 | 0.68825 | 16.2297 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51011 | 0.68734 | 16.2081 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51012 | 0.68652 | 16.1889 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51013 | 0.68579 | 16.1717 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51014 | 0.68514 | 16.1562 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51014 | 0.68455 | 16.1424 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51015 | 0.68402 | 16.1298 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51016 | 0.68353 | 16.1182 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51017 | 0.68307 | 16.1075 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51018 | 0.68264 | 16.0973 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51018 | 0.68222 | 16.0873 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51019 | 0.6818 | 16.0775 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5102 | 0.68137 | 16.0674 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51021 | 0.68094 | 16.0572 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51021 | 0.6805 | 16.0468 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51022 | 0.68005 | 16.0363 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51023 | 0.67961 | 16.0258 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51024 | 0.67916 | 16.0153 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51024 | 0.67872 | 16.0049 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51025 | 0.67828 | 15.9945 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51026 | 0.67785 | 15.9843 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51027 | 0.67742 | 15.9742 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51028 | 0.677 | 15.9644 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51028 | 0.6766 | 15.9549 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51029 | 0.67621 | 15.9457 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5103 | 0.67583 | 15.9368 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51031 | 0.67548 | 15.9284 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51031 | 0.67514 | 15.9204 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51032 | 0.67481 | 15.9127 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51033 | 0.67449 | 15.9052 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51034 | 0.67417 | 15.8977 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51035 | 0.67385 | 15.8901 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51035 | 0.67352 | 15.8823 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51036 | 0.67317 | 15.874 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51037 | 0.6728 | 15.8653 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51038 | 0.6724 | 15.8558 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51038 | 0.67196 | 15.8456 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51039 | 0.67149 | 15.8343 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5104 | 0.67096 | 15.822 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51041 | 0.67039 | 15.8085 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51041 | 0.66976 | 15.7935 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51042 | 0.66906 | 15.777 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51043 | 0.66829 | 15.759 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51044 | 0.66747 | 15.7396 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51045 | 0.66661 | 15.7193 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51045 | 0.66572 | 15.6984 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51046 | 0.66483 | 15.6773 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51047 | 0.66394 | 15.6564 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51048 | 0.66308 | 15.636 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51048 | 0.66225 | 15.6165 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51049 | 0.66147 | 15.5982 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5105 | 0.66077 | 15.5816 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51051 | 0.66015 | 15.567 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51052 | 0.65963 | 15.5547 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51052 | 0.65922 | 15.5451 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51053 | 0.65895 | 15.5387 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51054 | 0.65882 | 15.5357 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51055 | 0.65885 | 15.5364 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51055 | 0.65903 | 15.5405 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51056 | 0.65932 | 15.5474 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51057 | 0.65972 | 15.5568 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51058 | 0.6602 | 15.5682 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51058 | 0.66075 | 15.5811 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51059 | 0.66134 | 15.595 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5106 | 0.66195 | 15.6095 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51061 | 0.66257 | 15.6241 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51062 | 0.66318 | 15.6384 | Toca +3% | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51062 | 0.66375 | 15.6518 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51063 | 0.66426 | 15.664 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51064 | 0.66471 | 15.6744 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51065 | 0.66505 | 15.6826 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51065 | 0.66529 | 15.6881 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51066 | 0.66539 | 15.6906 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51067 | 0.66538 | 15.6904 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51068 | 0.66527 | 15.6877 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51068 | 0.66507 | 15.683 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51069 | 0.6648 | 15.6766 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5107 | 0.66447 | 15.6688 | Fin | 60.4 | 517.7143 | 15.7071 | 15.6305 | 16.9465 | 15.6688 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51071 | 0.6641 | 15.6601 | Inicio | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51072 | 0.6637 | 15.6507 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51072 | 0.6633 | 15.6412 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51073 | 0.66289 | 15.6317 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51074 | 0.66251 | 15.6227 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51075 | 0.66217 | 15.6145 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51075 | 0.66187 | 15.6076 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51076 | 0.66164 | 15.6022 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51077 | 0.66149 | 15.5987 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51078 | 0.66144 | 15.5973 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51079 | 0.66147 | 15.5981 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51079 | 0.66158 | 15.6007 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5108 | 0.66176 | 15.605 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51081 | 0.66201 | 15.6108 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51082 | 0.66231 | 15.6179 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51082 | 0.66265 | 15.6261 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51083 | 0.66304 | 15.6351 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51084 | 0.66345 | 15.6448 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51085 | 0.66388 | 15.6551 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51085 | 0.66433 | 15.6656 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51086 | 0.66478 | 15.6762 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51087 | 0.66523 | 15.6867 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51088 | 0.66566 | 15.6969 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51089 | 0.66607 | 15.7067 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51089 | 0.66646 | 15.7157 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5109 | 0.66681 | 15.7241 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51091 | 0.66713 | 15.7317 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51092 | 0.66742 | 15.7385 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51092 | 0.66768 | 15.7446 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51093 | 0.6679 | 15.7498 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51094 | 0.66809 | 15.7541 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51095 | 0.66823 | 15.7576 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51096 | 0.66834 | 15.7602 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51096 | 0.66841 | 15.7618 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51097 | 0.66844 | 15.7625 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51098 | 0.66843 | 15.7622 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51099 | 0.66837 | 15.7608 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51099 | 0.66827 | 15.7584 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.511 | 0.66812 | 15.7549 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51101 | 0.66793 | 15.7504 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51102 | 0.66769 | 15.7449 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51102 | 0.66743 | 15.7386 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51103 | 0.66713 | 15.7317 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51104 | 0.66682 | 15.7242 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51105 | 0.66649 | 15.7164 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51106 | 0.66614 | 15.7083 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51106 | 0.6658 | 15.7002 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51107 | 0.66546 | 15.6922 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51108 | 0.66513 | 15.6844 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51109 | 0.66481 | 15.677 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51109 | 0.66452 | 15.6701 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5111 | 0.66426 | 15.6638 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51111 | 0.66403 | 15.6584 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51112 | 0.66384 | 15.6539 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51112 | 0.66369 | 15.6505 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51113 | 0.66359 | 15.6481 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51114 | 0.66352 | 15.6465 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51115 | 0.66349 | 15.6457 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51116 | 0.66348 | 15.6455 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51116 | 0.6635 | 15.6459 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51117 | 0.66353 | 15.6467 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51118 | 0.66358 | 15.6478 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51119 | 0.66363 | 15.6491 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51119 | 0.66369 | 15.6505 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5112 | 0.66375 | 15.6519 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51121 | 0.6638 | 15.6532 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51122 | 0.66385 | 15.6542 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51123 | 0.66387 | 15.6548 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51123 | 0.66388 | 15.655 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51124 | 0.66387 | 15.6546 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51125 | 0.66383 | 15.6537 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51126 | 0.66377 | 15.6523 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51126 | 0.66369 | 15.6504 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51127 | 0.66359 | 15.6481 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51128 | 0.66347 | 15.6453 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51129 | 0.66334 | 15.6422 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51129 | 0.66319 | 15.6388 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5113 | 0.66304 | 15.6351 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51131 | 0.66287 | 15.631 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51132 | 0.66269 | 15.6268 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51133 | 0.6625 | 15.6224 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51133 | 0.6623 | 15.6177 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51134 | 0.6621 | 15.613 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51135 | 0.6619 | 15.6082 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51136 | 0.66169 | 15.6032 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51136 | 0.66147 | 15.5981 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51137 | 0.66124 | 15.5927 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51138 | 0.661 | 15.587 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51139 | 0.66073 | 15.5808 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5114 | 0.66045 | 15.574 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5114 | 0.66013 | 15.5665 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51141 | 0.65978 | 15.5583 | Escalon | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51142 | 0.6594 | 15.5492 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51143 | 0.65897 | 15.5392 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51143 | 0.6585 | 15.5281 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51144 | 0.65798 | 15.5158 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51145 | 0.6574 | 15.5023 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51146 | 0.65677 | 15.4874 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51146 | 0.65608 | 15.471 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51147 | 0.65532 | 15.4532 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51148 | 0.65451 | 15.434 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51149 | 0.65364 | 15.4135 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5115 | 0.65273 | 15.392 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5115 | 0.65178 | 15.3695 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51151 | 0.65079 | 15.3463 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51152 | 0.64978 | 15.3224 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51153 | 0.64874 | 15.298 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51153 | 0.6477 | 15.2733 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51154 | 0.64664 | 15.2485 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51155 | 0.64559 | 15.2236 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51156 | 0.64454 | 15.1988 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51157 | 0.6435 | 15.1743 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51157 | 0.64248 | 15.1502 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51158 | 0.64148 | 15.1267 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51159 | 0.64051 | 15.1039 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5116 | 0.63957 | 15.0817 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5116 | 0.63865 | 15.06 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51161 | 0.63775 | 15.0388 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51162 | 0.63687 | 15.018 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51163 | 0.636 | 14.9975 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51163 | 0.63514 | 14.9773 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51164 | 0.63429 | 14.9572 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51165 | 0.63344 | 14.9371 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51166 | 0.63259 | 14.9171 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51167 | 0.63173 | 14.8969 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51167 | 0.63087 | 14.8766 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51168 | 0.63 | 14.8561 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51169 | 0.62912 | 14.8352 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5117 | 0.62821 | 14.8139 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5117 | 0.62729 | 14.7922 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51171 | 0.62636 | 14.7701 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51172 | 0.62541 | 14.7478 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51173 | 0.62446 | 14.7253 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51173 | 0.6235 | 14.7028 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51174 | 0.62255 | 14.6804 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51175 | 0.62161 | 14.6582 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51176 | 0.62068 | 14.6362 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51177 | 0.61977 | 14.6147 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51177 | 0.61887 | 14.5936 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51178 | 0.61801 | 14.5732 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51179 | 0.61717 | 14.5535 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5118 | 0.61637 | 14.5346 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5118 | 0.61561 | 14.5167 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51181 | 0.61489 | 14.4998 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51182 | 0.61422 | 14.484 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51183 | 0.61361 | 14.4695 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51184 | 0.61304 | 14.4562 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51184 | 0.61254 | 14.4442 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51185 | 0.61209 | 14.4336 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51186 | 0.6117 | 14.4244 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51187 | 0.61137 | 14.4167 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51187 | 0.61111 | 14.4105 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51188 | 0.61091 | 14.4059 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51189 | 0.61079 | 14.403 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5119 | 0.61073 | 14.4017 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5119 | 0.61075 | 14.4022 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51191 | 0.61085 | 14.4045 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51192 | 0.61103 | 14.4087 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51193 | 0.61129 | 14.4147 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51194 | 0.61162 | 14.4227 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51194 | 0.61203 | 14.4324 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51195 | 0.6125 | 14.4434 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51196 | 0.61302 | 14.4556 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51197 | 0.61357 | 14.4686 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51197 | 0.61415 | 14.4823 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51198 | 0.61475 | 14.4963 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51199 | 0.61534 | 14.5104 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.512 | 0.61593 | 14.5243 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51201 | 0.6165 | 14.5377 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51201 | 0.61704 | 14.5504 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51202 | 0.61754 | 14.5622 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51203 | 0.61798 | 14.5727 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51204 | 0.61836 | 14.5816 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51204 | 0.61867 | 14.5888 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51205 | 0.61889 | 14.5941 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51206 | 0.61904 | 14.5975 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51207 | 0.61911 | 14.5993 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51207 | 0.61912 | 14.5995 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51208 | 0.61908 | 14.5984 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51209 | 0.61898 | 14.5961 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5121 | 0.61884 | 14.5928 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51211 | 0.61866 | 14.5886 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51211 | 0.61845 | 14.5837 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51212 | 0.61822 | 14.5783 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51213 | 0.61797 | 14.5725 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51214 | 0.61772 | 14.5664 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51214 | 0.61746 | 14.5602 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51215 | 0.6172 | 14.5542 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51216 | 0.61695 | 14.5484 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51217 | 0.61672 | 14.543 | Toca +3% | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51218 | 0.61651 | 14.5379 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51218 | 0.61631 | 14.5332 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51219 | 0.61613 | 14.5289 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5122 | 0.61596 | 14.5249 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51221 | 0.6158 | 14.5212 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51221 | 0.61566 | 14.5178 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51222 | 0.61553 | 14.5148 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51223 | 0.61542 | 14.5121 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51224 | 0.61531 | 14.5097 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51224 | 0.61522 | 14.5075 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51225 | 0.61514 | 14.5057 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51226 | 0.61507 | 14.5041 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51227 | 0.61502 | 14.5027 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51228 | 0.61497 | 14.5016 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51228 | 0.61494 | 14.5008 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51229 | 0.61491 | 14.5002 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5123 | 0.61489 | 14.4998 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51231 | 0.61489 | 14.4996 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51231 | 0.61489 | 14.4997 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51232 | 0.6149 | 14.4999 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51233 | 0.61492 | 14.5004 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51234 | 0.61495 | 14.5011 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51234 | 0.61499 | 14.502 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51235 | 0.61503 | 14.5031 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51236 | 0.61509 | 14.5043 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51237 | 0.61515 | 14.5058 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51238 | 0.61522 | 14.5075 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51238 | 0.6153 | 14.5093 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51239 | 0.61538 | 14.5113 | Fin | 60.6 | 519.4286 | 14.5458 | 14.4769 | 15.6601 | 14.5113 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5124 | 0.61548 | 14.5135 | Inicio | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51241 | 0.61557 | 14.5158 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51241 | 0.61567 | 14.5182 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51242 | 0.61577 | 14.5205 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51243 | 0.61587 | 14.5228 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51244 | 0.61596 | 14.5251 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51245 | 0.61605 | 14.5271 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51245 | 0.61613 | 14.529 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51246 | 0.6162 | 14.5306 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51247 | 0.61626 | 14.5319 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51248 | 0.6163 | 14.5329 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51248 | 0.61632 | 14.5334 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51249 | 0.61632 | 14.5335 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5125 | 0.6163 | 14.533 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51251 | 0.61626 | 14.532 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51251 | 0.61619 | 14.5304 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51252 | 0.6161 | 14.5282 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51253 | 0.61598 | 14.5254 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51254 | 0.61584 | 14.5222 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51255 | 0.61568 | 14.5184 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51255 | 0.61551 | 14.5143 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51256 | 0.61531 | 14.5097 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51257 | 0.6151 | 14.5048 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51258 | 0.61488 | 14.4995 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51258 | 0.61464 | 14.4939 | Escalon | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51259 | 0.61439 | 14.488 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5126 | 0.61413 | 14.4819 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51261 | 0.61387 | 14.4756 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51262 | 0.61359 | 14.4691 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51262 | 0.61331 | 14.4625 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51263 | 0.61302 | 14.4557 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51264 | 0.61273 | 14.4488 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51265 | 0.61243 | 14.4418 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51265 | 0.61213 | 14.4346 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51266 | 0.61182 | 14.4272 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51267 | 0.6115 | 14.4197 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51268 | 0.61117 | 14.4119 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51268 | 0.61083 | 14.4039 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51269 | 0.61048 | 14.3957 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5127 | 0.61012 | 14.3872 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51271 | 0.60975 | 14.3784 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51272 | 0.60936 | 14.3694 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51272 | 0.60897 | 14.3601 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51273 | 0.60856 | 14.3504 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51274 | 0.60813 | 14.3404 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51275 | 0.6077 | 14.3301 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51275 | 0.60725 | 14.3195 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51276 | 0.60678 | 14.3086 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51277 | 0.60631 | 14.2974 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51278 | 0.60582 | 14.2859 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51279 | 0.60533 | 14.2743 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51279 | 0.60482 | 14.2624 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5128 | 0.60431 | 14.2503 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51281 | 0.60379 | 14.2381 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51282 | 0.60327 | 14.2257 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51282 | 0.60274 | 14.2132 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51283 | 0.60221 | 14.2006 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51284 | 0.60167 | 14.188 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51285 | 0.60113 | 14.1752 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51285 | 0.60059 | 14.1625 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51286 | 0.60005 | 14.1497 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51287 | 0.5995 | 14.1367 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51288 | 0.59894 | 14.1236 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51289 | 0.59837 | 14.1101 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51289 | 0.59778 | 14.0962 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5129 | 0.59717 | 14.0818 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51291 | 0.59653 | 14.0668 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51292 | 0.59586 | 14.0511 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51292 | 0.59516 | 14.0345 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51293 | 0.59442 | 14.0171 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51294 | 0.59364 | 13.9987 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51295 | 0.59282 | 13.9792 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51295 | 0.59194 | 13.9585 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51296 | 0.59101 | 13.9366 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51297 | 0.59002 | 13.9132 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51298 | 0.58897 | 13.8885 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51299 | 0.58787 | 13.8626 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51299 | 0.58673 | 13.8357 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.513 | 0.58555 | 13.8079 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51301 | 0.58435 | 13.7795 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51302 | 0.58312 | 13.7507 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51302 | 0.58189 | 13.7216 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51303 | 0.58066 | 13.6925 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51304 | 0.57943 | 13.6635 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51305 | 0.57821 | 13.6348 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51306 | 0.57702 | 13.6067 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51306 | 0.57586 | 13.5793 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51307 | 0.57473 | 13.5528 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51308 | 0.57366 | 13.5274 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51309 | 0.57264 | 13.5034 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51309 | 0.57168 | 13.4807 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5131 | 0.57078 | 13.4595 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51311 | 0.56994 | 13.4397 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51312 | 0.56915 | 13.4212 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51312 | 0.56842 | 13.4039 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51313 | 0.56774 | 13.388 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51314 | 0.56712 | 13.3733 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51315 | 0.56655 | 13.3597 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51316 | 0.56602 | 13.3473 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51316 | 0.56554 | 13.3361 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51317 | 0.56511 | 13.3259 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51318 | 0.56472 | 13.3168 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51319 | 0.56438 | 13.3086 | Toca +3% | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51319 | 0.56407 | 13.3014 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5132 | 0.56381 | 13.2952 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51321 | 0.56358 | 13.2899 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51322 | 0.56339 | 13.2853 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51323 | 0.56323 | 13.2815 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51323 | 0.5631 | 13.2784 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51324 | 0.56299 | 13.2758 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51325 | 0.5629 | 13.2738 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51326 | 0.56284 | 13.2722 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51326 | 0.56278 | 13.271 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51327 | 0.56275 | 13.2701 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51328 | 0.56272 | 13.2694 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51329 | 0.56269 | 13.2689 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51329 | 0.56267 | 13.2684 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5133 | 0.56265 | 13.2679 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51331 | 0.56263 | 13.2674 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51332 | 0.5626 | 13.2667 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51333 | 0.56256 | 13.2658 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51333 | 0.56252 | 13.2648 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51334 | 0.56247 | 13.2636 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51335 | 0.56241 | 13.2623 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51336 | 0.56235 | 13.2609 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51336 | 0.56229 | 13.2594 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51337 | 0.56222 | 13.2578 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51338 | 0.56216 | 13.2562 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51339 | 0.56209 | 13.2547 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5134 | 0.56202 | 13.2531 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5134 | 0.56196 | 13.2516 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51341 | 0.5619 | 13.2501 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51342 | 0.56184 | 13.2488 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51343 | 0.56179 | 13.2475 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51343 | 0.56174 | 13.2464 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51344 | 0.5617 | 13.2455 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51345 | 0.56167 | 13.2448 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51346 | 0.56165 | 13.2443 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51346 | 0.56164 | 13.244 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51347 | 0.56164 | 13.2441 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51348 | 0.56166 | 13.2445 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51349 | 0.56169 | 13.2453 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5135 | 0.56175 | 13.2465 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5135 | 0.56182 | 13.2482 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51351 | 0.56191 | 13.2503 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51352 | 0.56202 | 13.253 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51353 | 0.56215 | 13.2562 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51353 | 0.56232 | 13.26 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51354 | 0.5625 | 13.2644 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51355 | 0.56272 | 13.2694 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51356 | 0.56296 | 13.2751 | Fin | 60.8 | 521.1429 | 13.3123 | 13.238 | 14.5135 | 13.2751 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51356 | 0.56322 | 13.2813 | Inicio | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51357 | 0.5635 | 13.2878 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51358 | 0.56378 | 13.2946 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51359 | 0.56407 | 13.3013 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5136 | 0.56435 | 13.308 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5136 | 0.56462 | 13.3144 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51361 | 0.56488 | 13.3204 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51362 | 0.56511 | 13.3259 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51363 | 0.56531 | 13.3307 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51363 | 0.56548 | 13.3346 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51364 | 0.56561 | 13.3375 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51365 | 0.56568 | 13.3393 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51366 | 0.5657 | 13.3398 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51367 | 0.56566 | 13.3389 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51367 | 0.56556 | 13.3365 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51368 | 0.5654 | 13.3327 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51369 | 0.56519 | 13.3277 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5137 | 0.56493 | 13.3217 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5137 | 0.56464 | 13.3148 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51371 | 0.56432 | 13.3072 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51372 | 0.56397 | 13.299 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51373 | 0.56361 | 13.2904 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51373 | 0.56323 | 13.2816 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51374 | 0.56285 | 13.2726 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51375 | 0.56248 | 13.2638 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51376 | 0.56211 | 13.2551 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51377 | 0.56176 | 13.2468 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51377 | 0.56143 | 13.239 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51378 | 0.56113 | 13.2319 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51379 | 0.56086 | 13.2256 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5138 | 0.56063 | 13.2201 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5138 | 0.56043 | 13.2154 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51381 | 0.56026 | 13.2114 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51382 | 0.56012 | 13.2082 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51383 | 0.56002 | 13.2058 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51384 | 0.55995 | 13.2041 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51384 | 0.55991 | 13.2032 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51385 | 0.5599 | 13.203 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51386 | 0.55993 | 13.2036 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51387 | 0.55998 | 13.2049 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51387 | 0.56007 | 13.2069 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51388 | 0.56018 | 13.2096 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51389 | 0.56033 | 13.2131 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5139 | 0.5605 | 13.2172 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5139 | 0.56071 | 13.222 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51391 | 0.56094 | 13.2275 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51392 | 0.56119 | 13.2334 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51393 | 0.56146 | 13.2399 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51394 | 0.56175 | 13.2467 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51394 | 0.56205 | 13.2538 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51395 | 0.56237 | 13.2612 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51396 | 0.56269 | 13.2687 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51397 | 0.56301 | 13.2764 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51397 | 0.56334 | 13.2841 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51398 | 0.56366 | 13.2917 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51399 | 0.56398 | 13.2992 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.514 | 0.56429 | 13.3065 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51401 | 0.56459 | 13.3136 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51401 | 0.56488 | 13.3203 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51402 | 0.56514 | 13.3267 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51403 | 0.56539 | 13.3325 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51404 | 0.56561 | 13.3377 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51404 | 0.56581 | 13.3423 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51405 | 0.56597 | 13.3461 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51406 | 0.56609 | 13.3491 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51407 | 0.56618 | 13.3511 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51407 | 0.56622 | 13.3521 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51408 | 0.56622 | 13.352 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51409 | 0.56617 | 13.3507 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5141 | 0.56606 | 13.3482 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51411 | 0.56589 | 13.3443 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51411 | 0.56566 | 13.3389 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51412 | 0.56537 | 13.332 | Escalon | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51413 | 0.56501 | 13.3235 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51414 | 0.56458 | 13.3133 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51414 | 0.56408 | 13.3016 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51415 | 0.56352 | 13.2884 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51416 | 0.56291 | 13.2739 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51417 | 0.56224 | 13.2581 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51417 | 0.56152 | 13.2412 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51418 | 0.56076 | 13.2232 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51419 | 0.55995 | 13.2042 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5142 | 0.55911 | 13.1844 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51421 | 0.55824 | 13.1638 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51421 | 0.55734 | 13.1425 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51422 | 0.55641 | 13.1207 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51423 | 0.55546 | 13.0984 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51424 | 0.5545 | 13.0757 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51424 | 0.55353 | 13.0527 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51425 | 0.55254 | 13.0295 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51426 | 0.55156 | 13.0062 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51427 | 0.55057 | 12.9829 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51428 | 0.54958 | 12.9596 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51428 | 0.5486 | 12.9365 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51429 | 0.54762 | 12.9135 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5143 | 0.54666 | 12.8908 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51431 | 0.54571 | 12.8684 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51431 | 0.54478 | 12.8465 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51432 | 0.54387 | 12.825 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51433 | 0.54298 | 12.8041 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51434 | 0.54213 | 12.7839 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51434 | 0.5413 | 12.7643 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51435 | 0.5405 | 12.7456 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51436 | 0.53974 | 12.7277 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51437 | 0.53902 | 12.7107 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51438 | 0.53832 | 12.6942 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51438 | 0.53764 | 12.6782 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51439 | 0.53697 | 12.6623 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5144 | 0.5363 | 12.6464 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51441 | 0.53561 | 12.6302 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51441 | 0.5349 | 12.6135 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51442 | 0.53416 | 12.5961 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51443 | 0.53338 | 12.5777 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51444 | 0.53255 | 12.5582 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51445 | 0.53167 | 12.5372 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51445 | 0.53071 | 12.5146 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51446 | 0.52967 | 12.4902 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51447 | 0.52855 | 12.4637 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51448 | 0.52733 | 12.4349 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51448 | 0.52601 | 12.4039 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51449 | 0.52462 | 12.371 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5145 | 0.52317 | 12.3368 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51451 | 0.52168 | 12.3018 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51451 | 0.52018 | 12.2663 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51452 | 0.51868 | 12.2309 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51453 | 0.5172 | 12.1961 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51454 | 0.51576 | 12.1622 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51455 | 0.51439 | 12.1298 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51455 | 0.5131 | 12.0994 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51456 | 0.51191 | 12.0714 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51457 | 0.51085 | 12.0462 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51458 | 0.50992 | 12.0244 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51458 | 0.50916 | 12.0065 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51459 | 0.50858 | 11.9928 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5146 | 0.50818 | 11.9834 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51461 | 0.50795 | 11.9781 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51462 | 0.50788 | 11.9762 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51462 | 0.50793 | 11.9775 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51463 | 0.50809 | 11.9813 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51464 | 0.50835 | 11.9873 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51465 | 0.50867 | 11.995 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51465 | 0.50905 | 12.0039 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51466 | 0.50946 | 12.0137 | Toca +3% | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51467 | 0.50989 | 12.0238 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51468 | 0.51032 | 12.0337 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51468 | 0.51071 | 12.0432 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51469 | 0.51107 | 12.0516 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5147 | 0.51137 | 12.0585 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51471 | 0.51158 | 12.0635 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51472 | 0.5117 | 12.0665 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51472 | 0.51175 | 12.0675 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51473 | 0.51172 | 12.0669 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51474 | 0.51164 | 12.065 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51475 | 0.51151 | 12.0618 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51475 | 0.51133 | 12.0578 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51476 | 0.51113 | 12.0531 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51477 | 0.51091 | 12.0479 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51478 | 0.51069 | 12.0425 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51478 | 0.51046 | 12.0372 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51479 | 0.51025 | 12.0321 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5148 | 0.51005 | 12.0275 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51481 | 0.50989 | 12.0237 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51482 | 0.50977 | 12.0209 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51482 | 0.5097 | 12.0194 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51483 | 0.50969 | 12.0191 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51484 | 0.50973 | 12.0199 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51485 | 0.50981 | 12.0217 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51485 | 0.50992 | 12.0243 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51486 | 0.51005 | 12.0275 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51487 | 0.51021 | 12.0312 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51488 | 0.51037 | 12.0351 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51489 | 0.51054 | 12.0391 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51489 | 0.51071 | 12.043 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5149 | 0.51086 | 12.0467 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51491 | 0.511 | 12.0499 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51492 | 0.51111 | 12.0525 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51492 | 0.51119 | 12.0543 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51493 | 0.51122 | 12.0551 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51494 | 0.51121 | 12.0548 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51495 | 0.51115 | 12.0534 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51495 | 0.51104 | 12.0508 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51496 | 0.51089 | 12.0474 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51497 | 0.51071 | 12.0431 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51498 | 0.51051 | 12.0382 |  | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51499 | 0.51027 | 12.0328 | Fin | 61 | 522.8571 | 12.0702 | 11.9953 | 13.2813 | 12.0328 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51499 | 0.51003 | 12.027 | Inicio | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.515 | 0.50977 | 12.0208 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51501 | 0.5095 | 12.0146 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51502 | 0.50924 | 12.0084 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51502 | 0.50898 | 12.0023 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51503 | 0.50873 | 11.9964 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51504 | 0.5085 | 11.991 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51505 | 0.50829 | 11.986 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51506 | 0.50811 | 11.9818 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51506 | 0.50796 | 11.9782 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51507 | 0.50784 | 11.9753 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51508 | 0.50774 | 11.973 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51509 | 0.50767 | 11.9713 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51509 | 0.50762 | 11.9701 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5151 | 0.50758 | 11.9694 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51511 | 0.50757 | 11.969 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51512 | 0.50757 | 11.969 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51512 | 0.50758 | 11.9693 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51513 | 0.50761 | 11.9699 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51514 | 0.50764 | 11.9707 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51515 | 0.50768 | 11.9716 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51516 | 0.50772 | 11.9726 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51516 | 0.50776 | 11.9736 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51517 | 0.50781 | 11.9746 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51518 | 0.50785 | 11.9756 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51519 | 0.50789 | 11.9767 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51519 | 0.50794 | 11.9778 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5152 | 0.50799 | 11.979 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51521 | 0.50805 | 11.9804 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51522 | 0.50812 | 11.9819 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51523 | 0.5082 | 11.9838 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51523 | 0.50828 | 11.9859 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51524 | 0.50839 | 11.9883 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51525 | 0.50851 | 11.9911 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51526 | 0.50865 | 11.9944 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51526 | 0.5088 | 11.9981 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51527 | 0.50898 | 12.0024 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51528 | 0.50919 | 12.0072 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51529 | 0.50942 | 12.0126 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51529 | 0.50967 | 12.0185 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5153 | 0.50994 | 12.025 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51531 | 0.51023 | 12.0317 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51532 | 0.51052 | 12.0386 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51533 | 0.51081 | 12.0455 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51533 | 0.51111 | 12.0524 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51534 | 0.51139 | 12.059 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51535 | 0.51165 | 12.0653 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51536 | 0.5119 | 12.0711 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51536 | 0.51212 | 12.0762 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51537 | 0.5123 | 12.0806 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51538 | 0.51245 | 12.0841 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51539 | 0.51256 | 12.0866 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51539 | 0.51262 | 12.088 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5154 | 0.51262 | 12.0881 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51541 | 0.51257 | 12.0869 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51542 | 0.51247 | 12.0845 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51543 | 0.51233 | 12.0813 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51543 | 0.51216 | 12.0773 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51544 | 0.51196 | 12.0726 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51545 | 0.51175 | 12.0676 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51546 | 0.51153 | 12.0623 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51546 | 0.5113 | 12.0569 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51547 | 0.51108 | 12.0517 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51548 | 0.51086 | 12.0467 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51549 | 0.51067 | 12.0422 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5155 | 0.51051 | 12.0382 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5155 | 0.51037 | 12.0351 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51551 | 0.51028 | 12.0329 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51552 | 0.51024 | 12.0319 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51553 | 0.51024 | 12.032 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51553 | 0.51028 | 12.033 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51554 | 0.51036 | 12.0348 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51555 | 0.51046 | 12.0372 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51556 | 0.51058 | 12.0399 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51556 | 0.5107 | 12.0428 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51557 | 0.51082 | 12.0456 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51558 | 0.51093 | 12.0482 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51559 | 0.51102 | 12.0504 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5156 | 0.51109 | 12.0519 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5156 | 0.51112 | 12.0526 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51561 | 0.5111 | 12.0523 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51562 | 0.51104 | 12.0508 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51563 | 0.51091 | 12.0479 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51563 | 0.51072 | 12.0433 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51564 | 0.51046 | 12.0371 |  | 61 | 522.8571 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51565 | 0.51012 | 12.0292 | Escalon | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51566 | 0.50972 | 12.0198 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51567 | 0.50926 | 12.0089 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51567 | 0.50874 | 11.9965 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51568 | 0.50815 | 11.9827 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51569 | 0.50751 | 11.9676 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5157 | 0.50682 | 11.9513 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5157 | 0.50608 | 11.9338 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51571 | 0.50528 | 11.9151 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51572 | 0.50445 | 11.8953 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51573 | 0.50356 | 11.8745 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51573 | 0.50264 | 11.8528 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51574 | 0.50168 | 11.8302 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51575 | 0.50069 | 11.8068 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51576 | 0.49966 | 11.7826 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51577 | 0.49861 | 11.7576 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51577 | 0.49752 | 11.7321 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51578 | 0.49642 | 11.706 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51579 | 0.49529 | 11.6795 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5158 | 0.49415 | 11.6525 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5158 | 0.49299 | 11.6252 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51581 | 0.49182 | 11.5976 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51582 | 0.49064 | 11.5699 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51583 | 0.48946 | 11.542 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51584 | 0.48827 | 11.514 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51584 | 0.48709 | 11.4861 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51585 | 0.48591 | 11.4582 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51586 | 0.48473 | 11.4305 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51587 | 0.48357 | 11.403 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51587 | 0.48241 | 11.3758 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51588 | 0.48127 | 11.3489 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51589 | 0.48015 | 11.3223 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5159 | 0.47903 | 11.2961 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5159 | 0.47794 | 11.2703 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51591 | 0.47686 | 11.2448 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51592 | 0.4758 | 11.2197 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51593 | 0.47475 | 11.1952 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51594 | 0.47373 | 11.171 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51594 | 0.47273 | 11.1474 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51595 | 0.47175 | 11.1243 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51596 | 0.47079 | 11.1017 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51597 | 0.46986 | 11.0797 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51597 | 0.46895 | 11.0582 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51598 | 0.46806 | 11.0374 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51599 | 0.46721 | 11.0173 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.516 | 0.46639 | 10.9978 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.516 | 0.46559 | 10.9791 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51601 | 0.46484 | 10.9613 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51602 | 0.46412 | 10.9443 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51603 | 0.46344 | 10.9283 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51604 | 0.4628 | 10.9132 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51604 | 0.4622 | 10.8992 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51605 | 0.46166 | 10.8863 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51606 | 0.46116 | 10.8746 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51607 | 0.46071 | 10.864 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51607 | 0.46032 | 10.8548 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51608 | 0.45998 | 10.8469 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51609 | 0.45971 | 10.8403 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5161 | 0.45949 | 10.8352 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51611 | 0.45933 | 10.8315 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51611 | 0.45923 | 10.8291 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51612 | 0.45917 | 10.8277 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51613 | 0.45915 | 10.8273 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51614 | 0.45917 | 10.8276 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51614 | 0.45921 | 10.8286 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51615 | 0.45927 | 10.8301 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51616 | 0.45935 | 10.8319 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51617 | 0.45943 | 10.8338 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51617 | 0.45952 | 10.8358 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51618 | 0.45959 | 10.8377 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51619 | 0.45966 | 10.8393 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5162 | 0.45971 | 10.8404 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51621 | 0.45973 | 10.841 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51621 | 0.45973 | 10.8408 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51622 | 0.45969 | 10.8399 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51623 | 0.45962 | 10.8382 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51624 | 0.45952 | 10.8358 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51624 | 0.45939 | 10.8329 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51625 | 0.45924 | 10.8295 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51626 | 0.45908 | 10.8255 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51627 | 0.45889 | 10.8212 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51628 | 0.45869 | 10.8165 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51628 | 0.45848 | 10.8115 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51629 | 0.45826 | 10.8063 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5163 | 0.45803 | 10.8009 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51631 | 0.4578 | 10.7954 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51631 | 0.45757 | 10.7899 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51632 | 0.45733 | 10.7844 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51633 | 0.45711 | 10.779 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51634 | 0.45688 | 10.7737 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51634 | 0.45666 | 10.7685 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51635 | 0.45645 | 10.7635 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51636 | 0.45624 | 10.7585 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51637 | 0.45603 | 10.7537 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51638 | 0.45584 | 10.7491 | Toca +3% | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51638 | 0.45564 | 10.7445 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51639 | 0.45545 | 10.7401 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5164 | 0.45527 | 10.7358 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51641 | 0.4551 | 10.7316 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51641 | 0.45493 | 10.7276 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51642 | 0.45476 | 10.7238 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51643 | 0.4546 | 10.72 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51644 | 0.45445 | 10.7164 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51645 | 0.45431 | 10.713 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51645 | 0.45417 | 10.7097 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51646 | 0.45404 | 10.7067 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51647 | 0.45392 | 10.7039 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51648 | 0.45382 | 10.7014 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51648 | 0.45373 | 10.6993 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51649 | 0.45365 | 10.6976 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5165 | 0.4536 | 10.6963 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51651 | 0.45356 | 10.6955 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51651 | 0.45355 | 10.6952 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51652 | 0.45357 | 10.6955 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51653 | 0.45361 | 10.6965 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51654 | 0.45367 | 10.6981 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51655 | 0.45377 | 10.7004 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51655 | 0.4539 | 10.7035 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51656 | 0.45407 | 10.7074 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51657 | 0.45427 | 10.7121 | Fin | 61.2 | 524.5714 | 10.7515 | 10.6726 | 12.027 | 10.7121 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51658 | 0.45449 | 10.7174 | Inicio | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51658 | 0.45475 | 10.7233 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51659 | 0.45502 | 10.7298 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5166 | 0.45531 | 10.7366 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51661 | 0.45561 | 10.7438 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51661 | 0.45593 | 10.7512 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51662 | 0.45625 | 10.7588 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51663 | 0.45657 | 10.7663 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51664 | 0.45689 | 10.7739 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51665 | 0.4572 | 10.7813 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51665 | 0.45751 | 10.7885 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51666 | 0.4578 | 10.7953 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51667 | 0.45807 | 10.8018 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51668 | 0.45832 | 10.8077 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51668 | 0.45855 | 10.8131 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51669 | 0.45876 | 10.818 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5167 | 0.45894 | 10.8224 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51671 | 0.45911 | 10.8262 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51672 | 0.45925 | 10.8296 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51672 | 0.45937 | 10.8325 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51673 | 0.45948 | 10.8349 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51674 | 0.45956 | 10.8369 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51675 | 0.45962 | 10.8384 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51675 | 0.45967 | 10.8395 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51676 | 0.4597 | 10.8401 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51677 | 0.45971 | 10.8403 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51678 | 0.4597 | 10.8402 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51678 | 0.45967 | 10.8396 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51679 | 0.45963 | 10.8386 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5168 | 0.45958 | 10.8373 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51681 | 0.45951 | 10.8357 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51682 | 0.45943 | 10.8339 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51682 | 0.45935 | 10.8319 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51683 | 0.45926 | 10.8298 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51684 | 0.45917 | 10.8277 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51685 | 0.45908 | 10.8255 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51685 | 0.45899 | 10.8235 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51686 | 0.45891 | 10.8215 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51687 | 0.45884 | 10.8198 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51688 | 0.45877 | 10.8183 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51689 | 0.45872 | 10.8171 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51689 | 0.45869 | 10.8163 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5169 | 0.45867 | 10.8159 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51691 | 0.45868 | 10.816 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51692 | 0.4587 | 10.8166 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51692 | 0.45874 | 10.8175 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51693 | 0.45879 | 10.8187 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51694 | 0.45884 | 10.82 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51695 | 0.4589 | 10.8214 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51695 | 0.45896 | 10.8228 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51696 | 0.45902 | 10.824 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51697 | 0.45906 | 10.8251 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51698 | 0.45909 | 10.8258 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51699 | 0.4591 | 10.826 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51699 | 0.45909 | 10.8258 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.517 | 0.45905 | 10.8249 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51701 | 0.45899 | 10.8234 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51702 | 0.45888 | 10.821 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51702 | 0.45874 | 10.8177 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51703 | 0.45857 | 10.8134 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51704 | 0.45835 | 10.8083 | Escalon | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51705 | 0.45809 | 10.8022 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51706 | 0.45779 | 10.7952 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51706 | 0.45746 | 10.7874 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51707 | 0.45709 | 10.7787 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51708 | 0.45669 | 10.7692 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51709 | 0.45625 | 10.7588 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51709 | 0.45578 | 10.7477 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5171 | 0.45527 | 10.7358 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51711 | 0.45473 | 10.7231 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51712 | 0.45416 | 10.7096 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51712 | 0.45356 | 10.6955 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51713 | 0.45293 | 10.6806 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51714 | 0.45227 | 10.665 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51715 | 0.45158 | 10.6488 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51716 | 0.45087 | 10.632 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51716 | 0.45014 | 10.6147 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51717 | 0.44939 | 10.597 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51718 | 0.44862 | 10.5789 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51719 | 0.44784 | 10.5605 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51719 | 0.44705 | 10.5419 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5172 | 0.44625 | 10.5231 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51721 | 0.44545 | 10.5042 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51722 | 0.44465 | 10.4854 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51722 | 0.44386 | 10.4666 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51723 | 0.44307 | 10.4479 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51724 | 0.44228 | 10.4294 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51725 | 0.44151 | 10.4112 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51726 | 0.44075 | 10.3934 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51726 | 0.44001 | 10.3758 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51727 | 0.43927 | 10.3584 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51728 | 0.43853 | 10.341 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51729 | 0.43779 | 10.3236 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51729 | 0.43704 | 10.3059 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5173 | 0.43628 | 10.2879 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51731 | 0.4355 | 10.2695 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51732 | 0.43469 | 10.2504 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51733 | 0.43385 | 10.2307 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51733 | 0.43298 | 10.2101 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51734 | 0.43207 | 10.1886 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51735 | 0.43111 | 10.1659 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51736 | 0.4301 | 10.1421 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51736 | 0.42903 | 10.1169 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51737 | 0.4279 | 10.0903 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51738 | 0.42671 | 10.0623 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51739 | 0.42548 | 10.0333 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51739 | 0.42422 | 10.0035 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5174 | 0.42293 | 9.9731 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51741 | 0.42163 | 9.9424 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51742 | 0.42033 | 9.9118 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51743 | 0.41904 | 9.8814 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51743 | 0.41778 | 9.8516 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51744 | 0.41654 | 9.8225 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51745 | 0.41536 | 9.7946 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51746 | 0.41423 | 9.768 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51746 | 0.41317 | 9.743 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51747 | 0.41219 | 9.7199 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51748 | 0.4113 | 9.699 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51749 | 0.41052 | 9.6804 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5175 | 0.40983 | 9.6643 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5175 | 0.40925 | 9.6504 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51751 | 0.40874 | 9.6385 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51752 | 0.40831 | 9.6285 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51753 | 0.40796 | 9.62 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51753 | 0.40766 | 9.613 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51754 | 0.40742 | 9.6073 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51755 | 0.40722 | 9.6026 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51756 | 0.40706 | 9.5988 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51756 | 0.40692 | 9.5956 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51757 | 0.40681 | 9.5929 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51758 | 0.40671 | 9.5905 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51759 | 0.40661 | 9.5882 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5176 | 0.4065 | 9.5858 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5176 | 0.40639 | 9.583 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51761 | 0.40626 | 9.58 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51762 | 0.40612 | 9.5767 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51763 | 0.40597 | 9.5732 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51763 | 0.40582 | 9.5697 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51764 | 0.40567 | 9.5661 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51765 | 0.40552 | 9.5625 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51766 | 0.40537 | 9.5591 | Toca +3% | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51767 | 0.40524 | 9.5559 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51767 | 0.40511 | 9.5529 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51768 | 0.405 | 9.5503 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51769 | 0.40491 | 9.5481 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5177 | 0.40483 | 9.5464 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5177 | 0.40479 | 9.5453 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51771 | 0.40477 | 9.5448 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51772 | 0.40478 | 9.545 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51773 | 0.40482 | 9.5459 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51773 | 0.40488 | 9.5474 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51774 | 0.40496 | 9.5494 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51775 | 0.40506 | 9.5517 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51776 | 0.40517 | 9.5543 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51777 | 0.40528 | 9.557 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51777 | 0.4054 | 9.5598 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51778 | 0.40552 | 9.5625 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51779 | 0.40562 | 9.565 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5178 | 0.40572 | 9.5673 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5178 | 0.4058 | 9.5692 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51781 | 0.40586 | 9.5706 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51782 | 0.4059 | 9.5715 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51783 | 0.4059 | 9.5716 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51783 | 0.40588 | 9.571 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51784 | 0.40582 | 9.5696 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51785 | 0.40573 | 9.5676 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51786 | 0.40562 | 9.565 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51787 | 0.4055 | 9.5621 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51787 | 0.40536 | 9.5588 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51788 | 0.40522 | 9.5554 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51789 | 0.40507 | 9.5519 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5179 | 0.40492 | 9.5485 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5179 | 0.40478 | 9.5452 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51791 | 0.40466 | 9.5422 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51792 | 0.40455 | 9.5396 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51793 | 0.40446 | 9.5375 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51794 | 0.4044 | 9.5361 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51794 | 0.40437 | 9.5354 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51795 | 0.40437 | 9.5355 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51796 | 0.40441 | 9.5365 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51797 | 0.40448 | 9.5381 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51797 | 0.40458 | 9.5404 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51798 | 0.4047 | 9.5432 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51799 | 0.40483 | 9.5463 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.518 | 0.40498 | 9.5497 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.518 | 0.40513 | 9.5533 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51801 | 0.40528 | 9.5569 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51802 | 0.40543 | 9.5605 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51803 | 0.40558 | 9.5639 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51804 | 0.40571 | 9.567 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51804 | 0.40582 | 9.5697 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51805 | 0.40591 | 9.5719 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51806 | 0.40598 | 9.5734 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51807 | 0.40602 | 9.5743 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51807 | 0.40602 | 9.5744 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51808 | 0.406 | 9.5739 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51809 | 0.40596 | 9.5729 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5181 | 0.4059 | 9.5714 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51811 | 0.40582 | 9.5696 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51811 | 0.40573 | 9.5674 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51812 | 0.40563 | 9.5651 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51813 | 0.40552 | 9.5626 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51814 | 0.40541 | 9.5601 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51814 | 0.40531 | 9.5576 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51815 | 0.40521 | 9.5552 | Fin | 61.4 | 526.2857 | 9.5901 | 9.5204 | 10.7174 | 9.5552 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51816 | 0.40512 | 9.5531 | Inicio | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51817 | 0.40504 | 9.5512 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51817 | 0.40498 | 9.5498 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51818 | 0.40493 | 9.5488 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51819 | 0.40491 | 9.5482 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5182 | 0.40491 | 9.5481 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51821 | 0.40492 | 9.5483 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51821 | 0.40494 | 9.549 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51822 | 0.40498 | 9.5499 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51823 | 0.40503 | 9.551 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51824 | 0.40509 | 9.5524 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51824 | 0.40516 | 9.554 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51825 | 0.40523 | 9.5558 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51826 | 0.40531 | 9.5577 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51827 | 0.40539 | 9.5596 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51828 | 0.40548 | 9.5616 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51828 | 0.40556 | 9.5635 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51829 | 0.40564 | 9.5654 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5183 | 0.40572 | 9.5673 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51831 | 0.40579 | 9.569 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51831 | 0.40586 | 9.5705 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51832 | 0.40592 | 9.5719 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51833 | 0.40596 | 9.5731 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51834 | 0.406 | 9.5739 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51834 | 0.40603 | 9.5745 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51835 | 0.40604 | 9.5748 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51836 | 0.40603 | 9.5747 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51837 | 0.40601 | 9.5742 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51838 | 0.40597 | 9.5733 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51838 | 0.40591 | 9.5719 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51839 | 0.40583 | 9.57 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5184 | 0.40573 | 9.5675 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51841 | 0.4056 | 9.5645 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51841 | 0.40545 | 9.5609 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51842 | 0.40527 | 9.5567 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51843 | 0.40507 | 9.5519 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51844 | 0.40484 | 9.5466 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51844 | 0.4046 | 9.5409 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51845 | 0.40434 | 9.5347 | Escalon | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51846 | 0.40406 | 9.5281 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51847 | 0.40377 | 9.5212 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51848 | 0.40346 | 9.514 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51848 | 0.40314 | 9.5065 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51849 | 0.40282 | 9.4988 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5185 | 0.40248 | 9.4909 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51851 | 0.40214 | 9.4828 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51851 | 0.40179 | 9.4747 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51852 | 0.40144 | 9.4664 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51853 | 0.40109 | 9.4582 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51854 | 0.40074 | 9.4498 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51855 | 0.40037 | 9.4412 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51855 | 0.4 | 9.4323 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51856 | 0.3996 | 9.4229 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51857 | 0.39918 | 9.413 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51858 | 0.39872 | 9.4023 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51858 | 0.39824 | 9.3908 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51859 | 0.39771 | 9.3784 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5186 | 0.39714 | 9.365 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51861 | 0.39652 | 9.3504 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51861 | 0.39585 | 9.3345 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51862 | 0.39511 | 9.3172 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51863 | 0.39432 | 9.2983 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51864 | 0.39345 | 9.2779 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51865 | 0.3925 | 9.2557 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51865 | 0.39149 | 9.2318 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51866 | 0.39042 | 9.2064 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51867 | 0.38929 | 9.1797 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51868 | 0.38811 | 9.1519 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51868 | 0.38689 | 9.1232 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51869 | 0.38563 | 9.0936 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5187 | 0.38436 | 9.0635 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51871 | 0.38306 | 9.033 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51872 | 0.38176 | 9.0022 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51872 | 0.38045 | 8.9714 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51873 | 0.37915 | 8.9407 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51874 | 0.37786 | 8.9103 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51875 | 0.37659 | 8.8803 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51875 | 0.37535 | 8.851 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51876 | 0.37414 | 8.8226 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51877 | 0.37297 | 8.795 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51878 | 0.37184 | 8.7682 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51878 | 0.37074 | 8.7424 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51879 | 0.36967 | 8.7173 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5188 | 0.36865 | 8.6931 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51881 | 0.36765 | 8.6696 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51882 | 0.36669 | 8.647 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51882 | 0.36577 | 8.6251 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51883 | 0.36487 | 8.6041 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51884 | 0.36401 | 8.5837 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51885 | 0.36318 | 8.5641 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51885 | 0.36238 | 8.5453 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51886 | 0.36161 | 8.5271 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51887 | 0.36087 | 8.5097 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51888 | 0.36016 | 8.4929 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51889 | 0.35948 | 8.4769 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51889 | 0.35883 | 8.4616 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5189 | 0.35821 | 8.447 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51891 | 0.35763 | 8.4332 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51892 | 0.35707 | 8.4201 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51892 | 0.35656 | 8.4079 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51893 | 0.35607 | 8.3966 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51894 | 0.35563 | 8.386 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51895 | 0.35522 | 8.3764 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51895 | 0.35485 | 8.3676 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51896 | 0.35451 | 8.3598 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51897 | 0.35422 | 8.3529 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51898 | 0.35397 | 8.347 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51899 | 0.35376 | 8.342 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51899 | 0.35359 | 8.3381 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.519 | 0.35347 | 8.3351 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51901 | 0.35337 | 8.3329 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51902 | 0.35332 | 8.3315 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51902 | 0.35329 | 8.3308 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51903 | 0.35328 | 8.3307 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51904 | 0.35329 | 8.331 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51905 | 0.35333 | 8.3318 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51905 | 0.35337 | 8.3329 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51906 | 0.35343 | 8.3341 | Toca +3% | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51907 | 0.35349 | 8.3356 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51908 | 0.35355 | 8.337 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51909 | 0.35361 | 8.3385 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51909 | 0.35366 | 8.3397 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5191 | 0.35371 | 8.3408 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51911 | 0.35374 | 8.3415 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51912 | 0.35376 | 8.342 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51912 | 0.35376 | 8.3421 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51913 | 0.35376 | 8.3419 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51914 | 0.35374 | 8.3415 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51915 | 0.35371 | 8.3409 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51916 | 0.35368 | 8.34 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51916 | 0.35363 | 8.339 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51917 | 0.35358 | 8.3377 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51918 | 0.35352 | 8.3363 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51919 | 0.35345 | 8.3348 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51919 | 0.35338 | 8.3331 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5192 | 0.35331 | 8.3314 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51921 | 0.35323 | 8.3296 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51922 | 0.35315 | 8.3277 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51922 | 0.35307 | 8.3258 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51923 | 0.35299 | 8.3239 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51924 | 0.35291 | 8.322 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51925 | 0.35283 | 8.3201 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51926 | 0.35275 | 8.3182 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51926 | 0.35268 | 8.3164 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51927 | 0.3526 | 8.3147 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51928 | 0.35253 | 8.3131 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51929 | 0.35247 | 8.3115 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51929 | 0.3524 | 8.3101 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5193 | 0.35235 | 8.3088 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51931 | 0.3523 | 8.3076 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51932 | 0.35226 | 8.3066 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51933 | 0.35222 | 8.3058 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51933 | 0.3522 | 8.3052 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51934 | 0.35218 | 8.3048 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51935 | 0.35217 | 8.3046 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51936 | 0.35218 | 8.3046 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51936 | 0.35218 | 8.3049 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51937 | 0.3522 | 8.3053 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51938 | 0.35223 | 8.3059 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51939 | 0.35226 | 8.3067 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51939 | 0.3523 | 8.3076 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5194 | 0.35235 | 8.3088 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51941 | 0.3524 | 8.3101 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51942 | 0.35247 | 8.3115 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51943 | 0.35253 | 8.3131 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51943 | 0.35261 | 8.3148 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51944 | 0.35269 | 8.3167 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51945 | 0.35277 | 8.3187 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51946 | 0.35286 | 8.3208 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51946 | 0.35295 | 8.323 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51947 | 0.35305 | 8.3253 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51948 | 0.35315 | 8.3276 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51949 | 0.35324 | 8.3298 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5195 | 0.35334 | 8.332 |  | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5195 | 0.35343 | 8.3342 | Fin | 61.6 | 528 | 8.3707 | 8.2976 | 9.5531 | 8.3342 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51951 | 0.35351 | 8.3362 | Inicio | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51952 | 0.35359 | 8.338 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51953 | 0.35366 | 8.3396 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51953 | 0.35372 | 8.3411 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51954 | 0.35377 | 8.3422 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51955 | 0.3538 | 8.343 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51956 | 0.35382 | 8.3435 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51956 | 0.35383 | 8.3436 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51957 | 0.35382 | 8.3433 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51958 | 0.35379 | 8.3427 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51959 | 0.35375 | 8.3417 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5196 | 0.3537 | 8.3405 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5196 | 0.35364 | 8.3392 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51961 | 0.35358 | 8.3378 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51962 | 0.35352 | 8.3363 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51963 | 0.35346 | 8.3349 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51963 | 0.35341 | 8.3337 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51964 | 0.35336 | 8.3326 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51965 | 0.35332 | 8.3317 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51966 | 0.3533 | 8.3312 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51966 | 0.3533 | 8.3311 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51967 | 0.35331 | 8.3315 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51968 | 0.35335 | 8.3324 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51969 | 0.35341 | 8.3339 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5197 | 0.3535 | 8.3359 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5197 | 0.35361 | 8.3384 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51971 | 0.35373 | 8.3413 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51972 | 0.35386 | 8.3444 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51973 | 0.35401 | 8.3478 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51973 | 0.35416 | 8.3514 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51974 | 0.35431 | 8.355 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51975 | 0.35446 | 8.3586 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51976 | 0.35461 | 8.362 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51977 | 0.35475 | 8.3653 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51977 | 0.35487 | 8.3683 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51978 | 0.35499 | 8.371 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51979 | 0.35508 | 8.3732 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5198 | 0.35515 | 8.3749 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5198 | 0.3552 | 8.376 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51981 | 0.35522 | 8.3764 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51982 | 0.35521 | 8.3761 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51983 | 0.35516 | 8.375 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51983 | 0.35507 | 8.373 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51984 | 0.35495 | 8.37 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51985 | 0.35478 | 8.366 |  | 61.6 | 528 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51986 | 0.35456 | 8.3608 | Escalon | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51987 | 0.35429 | 8.3545 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51987 | 0.35397 | 8.347 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51988 | 0.3536 | 8.3381 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51989 | 0.35316 | 8.3279 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5199 | 0.35266 | 8.3161 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5199 | 0.3521 | 8.3029 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51991 | 0.35147 | 8.288 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51992 | 0.35077 | 8.2714 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51993 | 0.35 | 8.2533 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51994 | 0.34917 | 8.2338 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51994 | 0.34829 | 8.2131 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51995 | 0.34737 | 8.1912 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51996 | 0.3464 | 8.1685 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51997 | 0.3454 | 8.1449 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51997 | 0.34438 | 8.1208 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51998 | 0.34333 | 8.0961 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.51999 | 0.34228 | 8.0712 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52 | 0.34121 | 8.0462 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52 | 0.34015 | 8.0211 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52001 | 0.3391 | 7.9963 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52002 | 0.33806 | 7.9717 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52003 | 0.33704 | 7.9477 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52004 | 0.33604 | 7.9243 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52004 | 0.33508 | 7.9015 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52005 | 0.33413 | 7.8792 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52006 | 0.33321 | 7.8575 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52007 | 0.33231 | 7.8362 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52007 | 0.33142 | 7.8153 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52008 | 0.33055 | 7.7947 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52009 | 0.32969 | 7.7744 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5201 | 0.32884 | 7.7543 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52011 | 0.32799 | 7.7343 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52011 | 0.32714 | 7.7144 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52012 | 0.3263 | 7.6945 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52013 | 0.32546 | 7.6746 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52014 | 0.32461 | 7.6546 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52014 | 0.32375 | 7.6345 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52015 | 0.32289 | 7.6141 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52016 | 0.32202 | 7.5935 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52017 | 0.32114 | 7.5728 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52017 | 0.32025 | 7.5519 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52018 | 0.31936 | 7.5309 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52019 | 0.31847 | 7.5098 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5202 | 0.31757 | 7.4886 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52021 | 0.31667 | 7.4674 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52021 | 0.31577 | 7.4462 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52022 | 0.31487 | 7.425 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52023 | 0.31398 | 7.4038 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52024 | 0.31308 | 7.3827 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52024 | 0.31219 | 7.3617 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52025 | 0.3113 | 7.3408 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52026 | 0.31042 | 7.3201 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52027 | 0.30955 | 7.2995 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52027 | 0.30869 | 7.2792 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52028 | 0.30785 | 7.2594 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52029 | 0.30703 | 7.24 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5203 | 0.30623 | 7.2212 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52031 | 0.30547 | 7.2032 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52031 | 0.30474 | 7.186 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52032 | 0.30405 | 7.1698 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52033 | 0.30341 | 7.1547 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52034 | 0.30282 | 7.1408 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52034 | 0.30229 | 7.1282 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52035 | 0.30181 | 7.117 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52036 | 0.3014 | 7.1074 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52037 | 0.30107 | 7.0995 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52038 | 0.30081 | 7.0933 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52038 | 0.30062 | 7.089 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52039 | 0.30051 | 7.0864 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5204 | 0.30047 | 7.0853 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52041 | 0.30048 | 7.0855 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52041 | 0.30053 | 7.0869 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52042 | 0.30063 | 7.0891 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52043 | 0.30075 | 7.092 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52044 | 0.30089 | 7.0953 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52044 | 0.30104 | 7.0989 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52045 | 0.3012 | 7.1026 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52046 | 0.30135 | 7.1061 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52047 | 0.30148 | 7.1092 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52048 | 0.30159 | 7.1118 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52048 | 0.30166 | 7.1135 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52049 | 0.3017 | 7.1143 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5205 | 0.30168 | 7.1139 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52051 | 0.30162 | 7.1124 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52051 | 0.30152 | 7.11 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52052 | 0.30138 | 7.1069 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52053 | 0.30123 | 7.1032 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52054 | 0.30105 | 7.0991 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52055 | 0.30087 | 7.0948 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52055 | 0.30068 | 7.0904 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52056 | 0.3005 | 7.0861 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52057 | 0.30033 | 7.0821 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52058 | 0.30018 | 7.0785 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52058 | 0.30005 | 7.0756 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52059 | 0.29996 | 7.0734 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5206 | 0.29991 | 7.0722 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52061 | 0.2999 | 7.072 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52061 | 0.29995 | 7.0732 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52062 | 0.30005 | 7.0755 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52063 | 0.30019 | 7.0788 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52064 | 0.30037 | 7.0829 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52065 | 0.30057 | 7.0878 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52065 | 0.3008 | 7.0932 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52066 | 0.30105 | 7.099 | Toca +3% | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52067 | 0.3013 | 7.1051 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52068 | 0.30156 | 7.1112 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52068 | 0.30182 | 7.1173 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52069 | 0.30207 | 7.1231 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5207 | 0.3023 | 7.1286 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52071 | 0.30251 | 7.1336 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52072 | 0.3027 | 7.1379 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52072 | 0.30284 | 7.1414 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52073 | 0.30295 | 7.1439 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52074 | 0.30302 | 7.1455 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52075 | 0.30305 | 7.1463 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52075 | 0.30306 | 7.1464 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52076 | 0.30304 | 7.1459 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52077 | 0.30299 | 7.1449 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52078 | 0.30293 | 7.1435 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52078 | 0.30286 | 7.1417 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52079 | 0.30278 | 7.1398 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5208 | 0.30269 | 7.1378 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52081 | 0.30261 | 7.1357 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52082 | 0.30252 | 7.1338 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52082 | 0.30245 | 7.1321 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52083 | 0.30239 | 7.1306 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52084 | 0.30234 | 7.1296 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52085 | 0.30232 | 7.129 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52085 | 0.30231 | 7.1288 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52086 | 0.30232 | 7.129 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52087 | 0.30234 | 7.1294 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52088 | 0.30236 | 7.13 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52088 | 0.30239 | 7.1306 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52089 | 0.30241 | 7.1312 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5209 | 0.30244 | 7.1318 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52091 | 0.30245 | 7.1321 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52092 | 0.30245 | 7.1321 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52092 | 0.30244 | 7.1318 | Fin | 61.8 | 529.7143 | 7.168 | 7.0957 | 8.3362 | 7.1318 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52093 | 0.30241 | 7.1311 | Inicio | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52094 | 0.30235 | 7.1298 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52095 | 0.30227 | 7.1278 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52095 | 0.30216 | 7.1252 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52096 | 0.30201 | 7.1218 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52097 | 0.30184 | 7.1177 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52098 | 0.30164 | 7.113 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52099 | 0.30142 | 7.1078 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52099 | 0.30119 | 7.1023 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.521 | 0.30095 | 7.0966 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52101 | 0.3007 | 7.0908 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52102 | 0.30046 | 7.085 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52102 | 0.30022 | 7.0794 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52103 | 0.29999 | 7.074 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52104 | 0.29978 | 7.069 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52105 | 0.29958 | 7.0645 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52105 | 0.29942 | 7.0606 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52106 | 0.29928 | 7.0574 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52107 | 0.29919 | 7.0551 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52108 | 0.29913 | 7.0537 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52109 | 0.29911 | 7.0533 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52109 | 0.29912 | 7.0536 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5211 | 0.29917 | 7.0547 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52111 | 0.29924 | 7.0564 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52112 | 0.29934 | 7.0587 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52112 | 0.29946 | 7.0616 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52113 | 0.2996 | 7.0648 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52114 | 0.29975 | 7.0683 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52115 | 0.29991 | 7.0721 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52116 | 0.30007 | 7.076 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52116 | 0.30024 | 7.08 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52117 | 0.30041 | 7.0841 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52118 | 0.30058 | 7.088 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52119 | 0.30074 | 7.0917 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52119 | 0.30089 | 7.0953 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5212 | 0.30102 | 7.0984 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52121 | 0.30114 | 7.1011 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52122 | 0.30123 | 7.1033 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52122 | 0.30129 | 7.1048 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52123 | 0.30132 | 7.1055 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52124 | 0.30132 | 7.1053 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52125 | 0.30127 | 7.1042 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52126 | 0.30118 | 7.1021 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52126 | 0.30103 | 7.0987 | Escalon | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52127 | 0.30084 | 7.0941 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52128 | 0.30058 | 7.0881 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52129 | 0.30027 | 7.0806 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52129 | 0.29988 | 7.0715 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5213 | 0.29943 | 7.0608 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52131 | 0.2989 | 7.0483 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52132 | 0.2983 | 7.0341 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52133 | 0.29764 | 7.0186 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52133 | 0.29692 | 7.0017 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52134 | 0.29616 | 6.9837 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52135 | 0.29536 | 6.9648 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52136 | 0.29452 | 6.9451 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52136 | 0.29366 | 6.9248 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52137 | 0.29278 | 6.9041 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52138 | 0.29189 | 6.8831 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52139 | 0.291 | 6.862 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52139 | 0.29011 | 6.8411 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5214 | 0.28923 | 6.8203 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52141 | 0.28837 | 6.8 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52142 | 0.28753 | 6.7803 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52143 | 0.28673 | 6.7613 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52143 | 0.28595 | 6.743 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52144 | 0.28519 | 6.7252 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52145 | 0.28446 | 6.7078 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52146 | 0.28373 | 6.6906 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52146 | 0.28301 | 6.6737 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52147 | 0.28229 | 6.6567 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52148 | 0.28157 | 6.6397 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52149 | 0.28084 | 6.6225 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52149 | 0.2801 | 6.6049 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5215 | 0.27933 | 6.5869 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52151 | 0.27854 | 6.5683 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52152 | 0.27772 | 6.549 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52153 | 0.27687 | 6.5288 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52153 | 0.27597 | 6.5077 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52154 | 0.27504 | 6.4856 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52155 | 0.27406 | 6.4625 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52156 | 0.27304 | 6.4386 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52156 | 0.27199 | 6.4139 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52157 | 0.27092 | 6.3886 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52158 | 0.26983 | 6.3628 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52159 | 0.26872 | 6.3366 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5216 | 0.26759 | 6.3101 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5216 | 0.26646 | 6.2835 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52161 | 0.26533 | 6.2568 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52162 | 0.2642 | 6.2302 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52163 | 0.26308 | 6.2037 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52163 | 0.26197 | 6.1776 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52164 | 0.26088 | 6.1518 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52165 | 0.25981 | 6.1266 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52166 | 0.25877 | 6.102 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52166 | 0.25776 | 6.0781 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52167 | 0.25678 | 6.0551 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52168 | 0.25584 | 6.0329 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52169 | 0.25493 | 6.0116 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5217 | 0.25408 | 5.9914 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5217 | 0.25327 | 5.9723 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52171 | 0.25251 | 5.9544 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52172 | 0.2518 | 5.9378 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52173 | 0.25116 | 5.9225 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52173 | 0.25057 | 5.9087 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52174 | 0.25005 | 5.8964 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52175 | 0.24959 | 5.8857 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52176 | 0.24921 | 5.8766 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52177 | 0.2489 | 5.8693 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52177 | 0.24867 | 5.8638 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52178 | 0.24851 | 5.86 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52179 | 0.24841 | 5.8577 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5218 | 0.24836 | 5.8567 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5218 | 0.24837 | 5.8568 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52181 | 0.24842 | 5.8579 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52182 | 0.2485 | 5.8598 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52183 | 0.24861 | 5.8624 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52183 | 0.24873 | 5.8654 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52184 | 0.24887 | 5.8687 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52185 | 0.24902 | 5.8721 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52186 | 0.24916 | 5.8755 | Toca +3% | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52187 | 0.2493 | 5.8787 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52187 | 0.24941 | 5.8814 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52188 | 0.24951 | 5.8836 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52189 | 0.24957 | 5.8852 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5219 | 0.24961 | 5.886 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5219 | 0.24962 | 5.8863 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52191 | 0.24961 | 5.886 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52192 | 0.24957 | 5.8852 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52193 | 0.24952 | 5.884 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52193 | 0.24946 | 5.8825 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52194 | 0.24938 | 5.8807 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52195 | 0.2493 | 5.8787 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52196 | 0.24921 | 5.8766 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52197 | 0.24911 | 5.8743 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52197 | 0.24902 | 5.872 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52198 | 0.24892 | 5.8698 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52199 | 0.24883 | 5.8677 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.522 | 0.24875 | 5.8657 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.522 | 0.24868 | 5.864 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52201 | 0.24861 | 5.8625 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52202 | 0.24855 | 5.8611 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52203 | 0.2485 | 5.86 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52204 | 0.24846 | 5.859 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52204 | 0.24842 | 5.8581 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52205 | 0.24839 | 5.8573 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52206 | 0.24836 | 5.8567 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52207 | 0.24834 | 5.8561 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52207 | 0.24832 | 5.8555 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52208 | 0.24829 | 5.855 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52209 | 0.24827 | 5.8545 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5221 | 0.24825 | 5.8541 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5221 | 0.24823 | 5.8535 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52211 | 0.24821 | 5.853 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52212 | 0.24818 | 5.8524 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52213 | 0.24815 | 5.8517 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52214 | 0.24813 | 5.8511 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52214 | 0.2481 | 5.8504 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52215 | 0.24807 | 5.8499 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52216 | 0.24805 | 5.8494 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52217 | 0.24804 | 5.849 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52217 | 0.24803 | 5.8487 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52218 | 0.24802 | 5.8486 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52219 | 0.24803 | 5.8487 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5222 | 0.24804 | 5.849 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52221 | 0.24806 | 5.8496 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52221 | 0.2481 | 5.8505 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52222 | 0.24815 | 5.8516 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52223 | 0.24821 | 5.8531 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52224 | 0.24829 | 5.8549 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52224 | 0.24838 | 5.857 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52225 | 0.24848 | 5.8593 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52226 | 0.24858 | 5.8618 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52227 | 0.24869 | 5.8644 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52227 | 0.2488 | 5.867 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52228 | 0.24891 | 5.8695 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52229 | 0.24901 | 5.8719 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5223 | 0.2491 | 5.8741 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52231 | 0.24919 | 5.8761 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52231 | 0.24925 | 5.8777 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52232 | 0.24931 | 5.8789 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52233 | 0.24934 | 5.8797 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52234 | 0.24935 | 5.8799 |  | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52234 | 0.24933 | 5.8796 | Fin | 62 | 531.4286 | 5.9171 | 5.842 | 7.1311 | 5.8796 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52235 | 0.24929 | 5.8786 | Inicio | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52236 | 0.24923 | 5.877 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52237 | 0.24914 | 5.875 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52238 | 0.24904 | 5.8725 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52238 | 0.24892 | 5.8698 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52239 | 0.2488 | 5.8668 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5224 | 0.24867 | 5.8638 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52241 | 0.24853 | 5.8607 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52241 | 0.2484 | 5.8576 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52242 | 0.24828 | 5.8547 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52243 | 0.24817 | 5.8521 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52244 | 0.24807 | 5.8497 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52244 | 0.24799 | 5.8478 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52245 | 0.24793 | 5.8464 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52246 | 0.24789 | 5.8456 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52247 | 0.24789 | 5.8454 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52248 | 0.2479 | 5.8458 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52248 | 0.24794 | 5.8467 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52249 | 0.248 | 5.8481 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5225 | 0.24808 | 5.8499 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52251 | 0.24817 | 5.852 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52251 | 0.24827 | 5.8544 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52252 | 0.24837 | 5.8569 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52253 | 0.24848 | 5.8595 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52254 | 0.24859 | 5.8621 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52254 | 0.2487 | 5.8647 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52255 | 0.24881 | 5.8671 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52256 | 0.2489 | 5.8694 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52257 | 0.24899 | 5.8714 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52258 | 0.24906 | 5.8731 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52258 | 0.24912 | 5.8744 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52259 | 0.24915 | 5.8753 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5226 | 0.24917 | 5.8758 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52261 | 0.24918 | 5.8759 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52261 | 0.24916 | 5.8755 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52262 | 0.24913 | 5.8747 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52263 | 0.24908 | 5.8735 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52264 | 0.24901 | 5.8719 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52265 | 0.24892 | 5.8698 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52265 | 0.24881 | 5.8672 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52266 | 0.24869 | 5.8642 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52267 | 0.24854 | 5.8608 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52268 | 0.24837 | 5.8569 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52268 | 0.24819 | 5.8525 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52269 | 0.24798 | 5.8476 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5227 | 0.24775 | 5.8423 |  | 62 | 531.4286 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52271 | 0.2475 | 5.8364 | Escalon | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52271 | 0.24723 | 5.8299 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52272 | 0.24692 | 5.8227 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52273 | 0.24659 | 5.8149 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52274 | 0.24623 | 5.8063 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52275 | 0.24583 | 5.7969 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52275 | 0.24539 | 5.7866 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52276 | 0.24492 | 5.7754 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52277 | 0.2444 | 5.7632 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52278 | 0.24384 | 5.7499 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52278 | 0.24323 | 5.7356 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52279 | 0.24258 | 5.7202 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5228 | 0.24187 | 5.7036 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52281 | 0.24111 | 5.6857 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52282 | 0.2403 | 5.6665 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52282 | 0.23944 | 5.6462 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52283 | 0.23853 | 5.6248 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52284 | 0.23758 | 5.6025 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52285 | 0.2366 | 5.5793 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52285 | 0.23559 | 5.5554 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52286 | 0.23455 | 5.5309 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52287 | 0.23349 | 5.5059 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52288 | 0.23241 | 5.4806 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52288 | 0.23133 | 5.4549 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52289 | 0.23023 | 5.4291 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5229 | 0.22914 | 5.4033 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52291 | 0.22804 | 5.3775 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52292 | 0.22696 | 5.3519 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52292 | 0.22589 | 5.3266 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52293 | 0.22483 | 5.3017 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52294 | 0.22379 | 5.2771 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52295 | 0.22276 | 5.2529 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52295 | 0.22174 | 5.229 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52296 | 0.22074 | 5.2053 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52297 | 0.21975 | 5.1819 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52298 | 0.21876 | 5.1586 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52299 | 0.21779 | 5.1356 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52299 | 0.21681 | 5.1127 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.523 | 0.21585 | 5.0899 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52301 | 0.21488 | 5.0672 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52302 | 0.21392 | 5.0445 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52302 | 0.21296 | 5.0219 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52303 | 0.212 | 4.9992 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52304 | 0.21104 | 4.9766 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52305 | 0.21008 | 4.9538 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52305 | 0.20911 | 4.9311 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52306 | 0.20816 | 4.9086 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52307 | 0.20721 | 4.8863 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52308 | 0.20628 | 4.8643 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52309 | 0.20537 | 4.8428 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52309 | 0.20448 | 4.8218 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5231 | 0.20362 | 4.8015 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52311 | 0.20279 | 4.7819 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52312 | 0.20199 | 4.7632 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52312 | 0.20124 | 4.7454 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52313 | 0.20053 | 4.7286 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52314 | 0.19986 | 4.713 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52315 | 0.19925 | 4.6986 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52315 | 0.1987 | 4.6855 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52316 | 0.1982 | 4.6739 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52317 | 0.19777 | 4.6635 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52318 | 0.19738 | 4.6545 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52319 | 0.19705 | 4.6465 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52319 | 0.19676 | 4.6397 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5232 | 0.19651 | 4.6339 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52321 | 0.1963 | 4.629 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52322 | 0.19613 | 4.6249 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52322 | 0.19599 | 4.6216 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52323 | 0.19588 | 4.619 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52324 | 0.19579 | 4.6169 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52325 | 0.19572 | 4.6154 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52326 | 0.19568 | 4.6142 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52326 | 0.19564 | 4.6135 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52327 | 0.19562 | 4.6129 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52328 | 0.19561 | 4.6126 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52329 | 0.1956 | 4.6124 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52329 | 0.1956 | 4.6124 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5233 | 0.1956 | 4.6125 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52331 | 0.19561 | 4.6126 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52332 | 0.19562 | 4.6128 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52332 | 0.19563 | 4.613 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52333 | 0.19564 | 4.6133 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52334 | 0.19564 | 4.6135 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52335 | 0.19565 | 4.6137 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52336 | 0.19566 | 4.6138 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52336 | 0.19566 | 4.6138 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52337 | 0.19565 | 4.6136 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52338 | 0.19564 | 4.6134 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52339 | 0.19562 | 4.6129 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52339 | 0.19559 | 4.6123 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5234 | 0.19556 | 4.6115 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52341 | 0.19552 | 4.6107 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52342 | 0.19549 | 4.6098 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52343 | 0.19545 | 4.6089 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52343 | 0.19542 | 4.6082 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52344 | 0.19539 | 4.6075 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52345 | 0.19537 | 4.607 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52346 | 0.19536 | 4.6068 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52346 | 0.19536 | 4.6069 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52347 | 0.19538 | 4.6073 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52348 | 0.19542 | 4.6081 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52349 | 0.19547 | 4.6094 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52349 | 0.19554 | 4.6111 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5235 | 0.19564 | 4.6134 | Toca +3% | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52351 | 0.19576 | 4.6163 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52352 | 0.19591 | 4.6197 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52353 | 0.19607 | 4.6235 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52353 | 0.19625 | 4.6277 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52354 | 0.19643 | 4.632 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52355 | 0.19662 | 4.6366 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52356 | 0.19682 | 4.6412 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52356 | 0.19702 | 4.6459 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52357 | 0.19721 | 4.6504 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52358 | 0.19739 | 4.6548 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52359 | 0.19757 | 4.6588 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5236 | 0.19773 | 4.6626 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5236 | 0.19787 | 4.6659 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52361 | 0.19799 | 4.6687 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52362 | 0.19808 | 4.6709 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52363 | 0.19815 | 4.6725 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52363 | 0.19819 | 4.6734 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52364 | 0.1982 | 4.6738 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52365 | 0.19819 | 4.6735 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52366 | 0.19816 | 4.6728 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52366 | 0.19811 | 4.6715 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52367 | 0.19803 | 4.6698 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52368 | 0.19794 | 4.6676 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52369 | 0.19783 | 4.6651 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5237 | 0.19771 | 4.6622 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.5237 | 0.19757 | 4.659 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52371 | 0.19742 | 4.6554 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52372 | 0.19726 | 4.6516 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52373 | 0.19709 | 4.6476 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.52373 | 0.19691 | 4.6434 | Fin | 62.2 | 533.1429 | 4.6804 | 4.6063 | 5.8786 | 4.6434 | Ascendente
2022-08-25 | 0.48367 | 0.21268 | 5.0151 | Inicio | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48368 | 0.21273 | 5.0163 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48369 | 0.21276 | 5.0172 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.4837 | 0.21279 | 5.0178 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.4837 | 0.2128 | 5.018 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48371 | 0.21279 | 5.0179 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48372 | 0.21276 | 5.0172 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48373 | 0.21271 | 5.016 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48374 | 0.21264 | 5.0142 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48374 | 0.21254 | 5.0118 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48375 | 0.21241 | 5.0088 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48376 | 0.21225 | 5.0051 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48377 | 0.21208 | 5.001 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48377 | 0.21189 | 4.9965 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48378 | 0.21169 | 4.9918 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48379 | 0.21149 | 4.9871 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.4838 | 0.21129 | 4.9823 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.4838 | 0.21109 | 4.9777 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48381 | 0.21091 | 4.9735 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48382 | 0.21075 | 4.9696 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48383 | 0.2106 | 4.9663 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48384 | 0.21049 | 4.9636 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48384 | 0.21041 | 4.9617 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48385 | 0.21037 | 4.9608 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48386 | 0.21038 | 4.9609 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48387 | 0.21043 | 4.9621 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48387 | 0.21053 | 4.9644 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48388 | 0.21066 | 4.9676 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48389 | 0.21083 | 4.9716 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.4839 | 0.21103 | 4.9762 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.4839 | 0.21124 | 4.9814 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48391 | 0.21148 | 4.9868 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48392 | 0.21171 | 4.9924 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48393 | 0.21195 | 4.9981 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48394 | 0.21219 | 5.0037 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48394 | 0.21242 | 5.009 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48395 | 0.21262 | 5.0139 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48396 | 0.21281 | 5.0182 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48397 | 0.21296 | 5.0219 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48397 | 0.21308 | 5.0247 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48398 | 0.21316 | 5.0265 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48399 | 0.2132 | 5.0275 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.484 | 0.2132 | 5.0275 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48401 | 0.21317 | 5.0269 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48401 | 0.21312 | 5.0256 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48402 | 0.21304 | 5.0238 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48403 | 0.21295 | 5.0216 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48404 | 0.21284 | 5.019 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48404 | 0.21272 | 5.0162 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48405 | 0.2126 | 5.0133 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48406 | 0.21248 | 5.0104 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48407 | 0.21236 | 5.0076 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48407 | 0.21225 | 5.005 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48408 | 0.21215 | 5.0026 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48409 | 0.21206 | 5.0007 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.4841 | 0.212 | 4.9992 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48411 | 0.21196 | 4.9982 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48411 | 0.21193 | 4.9976 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48412 | 0.21192 | 4.9973 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48413 | 0.21192 | 4.9973 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48414 | 0.21193 | 4.9975 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48414 | 0.21194 | 4.9978 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48415 | 0.21196 | 4.9983 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48416 | 0.21198 | 4.9987 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48417 | 0.212 | 4.9991 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48418 | 0.21201 | 4.9994 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48418 | 0.21201 | 4.9995 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48419 | 0.21201 | 4.9994 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.4842 | 0.21199 | 4.999 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48421 | 0.21196 | 4.9982 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48421 | 0.21191 | 4.997 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48422 | 0.21184 | 4.9954 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48423 | 0.21176 | 4.9936 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48424 | 0.21168 | 4.9915 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48424 | 0.21159 | 4.9894 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48425 | 0.21149 | 4.9872 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48426 | 0.2114 | 4.9851 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48427 | 0.21132 | 4.9831 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48428 | 0.21125 | 4.9814 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48428 | 0.21118 | 4.9799 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48429 | 0.21114 | 4.9789 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.4843 | 0.21112 | 4.9784 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48431 | 0.21112 | 4.9784 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48431 | 0.21115 | 4.979 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48432 | 0.2112 | 4.9804 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48433 | 0.2113 | 4.9826 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48434 | 0.21142 | 4.9856 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48434 | 0.21158 | 4.9893 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48435 | 0.21176 | 4.9936 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48436 | 0.21197 | 4.9985 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48437 | 0.2122 | 5.004 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48438 | 0.21246 | 5.0099 |  | 60 | 514 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48438 | 0.21272 | 5.0162 | Escalon | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48439 | 0.21301 | 5.0229 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.4844 | 0.2133 | 5.0298 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48441 | 0.2136 | 5.0369 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48441 | 0.21391 | 5.0442 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48442 | 0.21422 | 5.0516 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48443 | 0.21454 | 5.059 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48444 | 0.21485 | 5.0663 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48445 | 0.21515 | 5.0735 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48445 | 0.21546 | 5.0807 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48446 | 0.21577 | 5.088 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48447 | 0.21608 | 5.0955 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48448 | 0.21641 | 5.1032 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48448 | 0.21676 | 5.1113 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48449 | 0.21712 | 5.1199 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.4845 | 0.21751 | 5.1291 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48451 | 0.21793 | 5.139 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48451 | 0.21838 | 5.1496 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48452 | 0.21887 | 5.1612 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48453 | 0.2194 | 5.1737 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48454 | 0.21998 | 5.1874 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48455 | 0.22061 | 5.2022 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48455 | 0.22129 | 5.2183 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48456 | 0.22204 | 5.2358 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48457 | 0.22283 | 5.2547 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48458 | 0.22368 | 5.2747 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48458 | 0.22457 | 5.2957 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48459 | 0.22551 | 5.3177 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.4846 | 0.22647 | 5.3404 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48461 | 0.22746 | 5.3638 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48462 | 0.22848 | 5.3878 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48462 | 0.22951 | 5.4121 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48463 | 0.23056 | 5.4368 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48464 | 0.23161 | 5.4615 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48465 | 0.23266 | 5.4863 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48465 | 0.2337 | 5.511 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48466 | 0.23474 | 5.5354 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48467 | 0.23576 | 5.5595 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48468 | 0.23676 | 5.583 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48468 | 0.23774 | 5.6061 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48469 | 0.2387 | 5.6288 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.4847 | 0.23965 | 5.6512 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48471 | 0.24059 | 5.6733 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48472 | 0.24151 | 5.6951 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48472 | 0.24243 | 5.7168 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48473 | 0.24335 | 5.7383 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48474 | 0.24426 | 5.7599 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48475 | 0.24517 | 5.7814 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48475 | 0.24609 | 5.8031 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48476 | 0.24701 | 5.8248 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48477 | 0.24794 | 5.8468 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48478 | 0.24889 | 5.869 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48478 | 0.24984 | 5.8916 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48479 | 0.25081 | 5.9145 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.4848 | 0.2518 | 5.9376 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48481 | 0.25279 | 5.9609 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48482 | 0.25377 | 5.9842 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48482 | 0.25475 | 6.0073 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48483 | 0.25572 | 6.0302 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48484 | 0.25667 | 6.0525 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48485 | 0.25759 | 6.0743 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48485 | 0.25849 | 6.0954 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48486 | 0.25934 | 6.1156 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48487 | 0.26016 | 6.1347 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48488 | 0.26092 | 6.1527 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48489 | 0.26163 | 6.1694 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48489 | 0.26227 | 6.1847 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.4849 | 0.26285 | 6.1984 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48491 | 0.26336 | 6.2104 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48492 | 0.2638 | 6.2207 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48492 | 0.26418 | 6.2296 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48493 | 0.26449 | 6.2371 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48494 | 0.26476 | 6.2433 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48495 | 0.26498 | 6.2485 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48495 | 0.26516 | 6.2527 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48496 | 0.2653 | 6.256 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48497 | 0.26541 | 6.2587 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48498 | 0.2655 | 6.2608 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48499 | 0.26557 | 6.2624 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48499 | 0.26563 | 6.2638 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.485 | 0.26568 | 6.2649 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48501 | 0.26573 | 6.2661 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48502 | 0.26578 | 6.2673 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48502 | 0.26584 | 6.2688 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48503 | 0.26591 | 6.2704 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48504 | 0.26598 | 6.2722 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48505 | 0.26606 | 6.2739 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48506 | 0.26613 | 6.2757 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48506 | 0.2662 | 6.2773 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48507 | 0.26627 | 6.2788 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48508 | 0.26632 | 6.28 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48509 | 0.26636 | 6.2809 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48509 | 0.26638 | 6.2815 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.4851 | 0.26638 | 6.2815 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48511 | 0.26636 | 6.281 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48512 | 0.26632 | 6.28 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48512 | 0.26624 | 6.2782 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48513 | 0.26614 | 6.2757 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48514 | 0.266 | 6.2724 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48515 | 0.26582 | 6.2684 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48516 | 0.26563 | 6.2637 | Toca -3% | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48516 | 0.2654 | 6.2585 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48517 | 0.26516 | 6.2528 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48518 | 0.2649 | 6.2467 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48519 | 0.26464 | 6.2404 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.48519 | 0.26436 | 6.2338 | Fin | 59.8 | 512.5714 | 6.2704 | 6.1973 | 5.0151 | 6.2338 | Descendente
2022-08-25 | 0.4852 | 0.26408 | 6.2272 | Inicio | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48521 | 0.26379 | 6.2205 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48522 | 0.26352 | 6.214 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48522 | 0.26325 | 6.2076 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48523 | 0.26299 | 6.2015 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48524 | 0.26275 | 6.1958 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48525 | 0.26252 | 6.1905 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48526 | 0.26232 | 6.1858 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48526 | 0.26215 | 6.1817 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48527 | 0.262 | 6.1781 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48528 | 0.26187 | 6.1752 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48529 | 0.26178 | 6.1729 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48529 | 0.26171 | 6.1713 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.4853 | 0.26167 | 6.1704 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48531 | 0.26166 | 6.1701 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48532 | 0.26167 | 6.1706 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48533 | 0.26173 | 6.1718 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48533 | 0.26181 | 6.1737 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48534 | 0.26192 | 6.1764 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48535 | 0.26207 | 6.1799 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48536 | 0.26226 | 6.1843 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48536 | 0.26248 | 6.1894 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48537 | 0.26273 | 6.1954 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48538 | 0.26301 | 6.2021 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48539 | 0.26332 | 6.2094 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48539 | 0.26365 | 6.217 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.4854 | 0.26398 | 6.225 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48541 | 0.26432 | 6.233 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48542 | 0.26466 | 6.2409 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48543 | 0.26499 | 6.2487 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48543 | 0.2653 | 6.256 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48544 | 0.26559 | 6.2629 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48545 | 0.26585 | 6.2691 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48546 | 0.26608 | 6.2744 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48546 | 0.26626 | 6.2788 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48547 | 0.2664 | 6.282 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48548 | 0.26648 | 6.2839 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48549 | 0.2665 | 6.2844 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.4855 | 0.26647 | 6.2836 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.4855 | 0.26639 | 6.2817 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48551 | 0.26627 | 6.2789 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48552 | 0.26612 | 6.2753 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48553 | 0.26594 | 6.2712 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48553 | 0.26575 | 6.2667 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48554 | 0.26555 | 6.262 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48555 | 0.26535 | 6.2573 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48556 | 0.26516 | 6.2528 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48556 | 0.26499 | 6.2487 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48557 | 0.26483 | 6.2451 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48558 | 0.26471 | 6.2422 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48559 | 0.26463 | 6.2403 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.4856 | 0.2646 | 6.2394 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.4856 | 0.26461 | 6.2398 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48561 | 0.26468 | 6.2414 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48562 | 0.26479 | 6.2439 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48563 | 0.26493 | 6.2473 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48563 | 0.2651 | 6.2514 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48564 | 0.2653 | 6.2559 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48565 | 0.2655 | 6.2608 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48566 | 0.26572 | 6.2659 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48566 | 0.26594 | 6.271 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48567 | 0.26615 | 6.276 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48568 | 0.26634 | 6.2806 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48569 | 0.26652 | 6.2848 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.4857 | 0.26667 | 6.2884 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.4857 | 0.26679 | 6.2911 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48571 | 0.26686 | 6.2929 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48572 | 0.26689 | 6.2936 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48573 | 0.26688 | 6.2933 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48573 | 0.26683 | 6.2921 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48574 | 0.26675 | 6.2903 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48575 | 0.26665 | 6.2878 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48576 | 0.26653 | 6.2849 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48577 | 0.26639 | 6.2818 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48577 | 0.26625 | 6.2785 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48578 | 0.26611 | 6.2752 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48579 | 0.26598 | 6.272 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.4858 | 0.26585 | 6.2691 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.4858 | 0.26575 | 6.2667 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48581 | 0.26567 | 6.2648 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48582 | 0.26562 | 6.2637 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48583 | 0.26561 | 6.2634 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48583 | 0.26564 | 6.2641 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48584 | 0.26572 | 6.2658 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48585 | 0.26584 | 6.2687 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48586 | 0.266 | 6.2726 | Escalon | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48587 | 0.26622 | 6.2777 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48587 | 0.26649 | 6.284 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48588 | 0.2668 | 6.2915 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48589 | 0.26717 | 6.3002 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.4859 | 0.2676 | 6.3102 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.4859 | 0.26807 | 6.3215 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48591 | 0.26861 | 6.3341 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48592 | 0.2692 | 6.3481 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48593 | 0.26986 | 6.3635 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48594 | 0.27057 | 6.3803 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48594 | 0.27135 | 6.3986 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48595 | 0.27219 | 6.4184 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48596 | 0.27308 | 6.4395 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48597 | 0.27403 | 6.4619 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48597 | 0.27502 | 6.4852 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48598 | 0.27605 | 6.5095 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48599 | 0.27711 | 6.5344 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.486 | 0.27819 | 6.5599 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.486 | 0.27929 | 6.5859 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48601 | 0.2804 | 6.612 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48602 | 0.28151 | 6.6383 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48603 | 0.28262 | 6.6645 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48604 | 0.28372 | 6.6904 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48604 | 0.28481 | 6.716 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48605 | 0.28587 | 6.741 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48606 | 0.2869 | 6.7654 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48607 | 0.28789 | 6.7889 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48607 | 0.28886 | 6.8116 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48608 | 0.28979 | 6.8336 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48609 | 0.2907 | 6.8549 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.4861 | 0.29158 | 6.8758 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.4861 | 0.29245 | 6.8962 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48611 | 0.2933 | 6.9163 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48612 | 0.29414 | 6.9361 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48613 | 0.29497 | 6.9557 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48614 | 0.2958 | 6.9752 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48614 | 0.29662 | 6.9947 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48615 | 0.29745 | 7.0143 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48616 | 0.29829 | 7.034 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48617 | 0.29914 | 7.054 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48617 | 0.3 | 7.0744 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48618 | 0.30088 | 7.0952 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48619 | 0.30178 | 7.1162 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.4862 | 0.30268 | 7.1375 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48621 | 0.30359 | 7.1589 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48621 | 0.3045 | 7.1803 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48622 | 0.3054 | 7.2016 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48623 | 0.30629 | 7.2226 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48624 | 0.30717 | 7.2433 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48624 | 0.30802 | 7.2635 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48625 | 0.30886 | 7.2832 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48626 | 0.30966 | 7.3021 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48627 | 0.31043 | 7.3203 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48627 | 0.31117 | 7.3376 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48628 | 0.31185 | 7.3538 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48629 | 0.3125 | 7.3689 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.4863 | 0.31308 | 7.3828 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48631 | 0.31362 | 7.3955 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48631 | 0.31411 | 7.4071 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48632 | 0.31456 | 7.4176 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48633 | 0.31496 | 7.4271 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48634 | 0.31532 | 7.4356 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48634 | 0.31565 | 7.4433 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48635 | 0.31594 | 7.4501 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48636 | 0.31619 | 7.4562 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48637 | 0.31642 | 7.4615 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48638 | 0.31662 | 7.4662 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48638 | 0.3168 | 7.4704 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48639 | 0.31695 | 7.474 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.4864 | 0.31708 | 7.4771 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48641 | 0.3172 | 7.4799 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48641 | 0.3173 | 7.4823 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48642 | 0.31739 | 7.4844 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48643 | 0.31746 | 7.4861 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48644 | 0.31753 | 7.4876 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48644 | 0.31758 | 7.4888 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48645 | 0.31762 | 7.4897 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48646 | 0.31764 | 7.4904 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48647 | 0.31766 | 7.4908 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48648 | 0.31767 | 7.491 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48648 | 0.31767 | 7.4909 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48649 | 0.31766 | 7.4907 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.4865 | 0.31764 | 7.4902 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48651 | 0.31761 | 7.4896 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48651 | 0.31758 | 7.4888 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48652 | 0.31754 | 7.4878 | Toca -3% | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48653 | 0.31749 | 7.4867 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48654 | 0.31744 | 7.4855 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48654 | 0.31738 | 7.4841 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48655 | 0.31731 | 7.4826 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48656 | 0.31724 | 7.4809 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48657 | 0.31717 | 7.4792 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48658 | 0.31709 | 7.4773 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48658 | 0.317 | 7.4752 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48659 | 0.31691 | 7.473 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.4866 | 0.31681 | 7.4708 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48661 | 0.31671 | 7.4684 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48661 | 0.3166 | 7.4658 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48662 | 0.31649 | 7.4632 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48663 | 0.31638 | 7.4605 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48664 | 0.31625 | 7.4576 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48665 | 0.31613 | 7.4546 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48665 | 0.316 | 7.4516 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48666 | 0.31587 | 7.4486 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48667 | 0.31575 | 7.4457 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48668 | 0.31563 | 7.4429 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48668 | 0.31552 | 7.4402 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48669 | 0.31541 | 7.4378 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.4867 | 0.31532 | 7.4357 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48671 | 0.31525 | 7.4339 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48671 | 0.31519 | 7.4325 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48672 | 0.31515 | 7.4316 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48673 | 0.31513 | 7.4312 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48674 | 0.31514 | 7.4314 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48675 | 0.31518 | 7.4322 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48675 | 0.31524 | 7.4336 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48676 | 0.31533 | 7.4359 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48677 | 0.31545 | 7.4387 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48678 | 0.3156 | 7.4422 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48678 | 0.31577 | 7.4461 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48679 | 0.31595 | 7.4505 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.4868 | 0.31615 | 7.4552 | Fin | 59.6 | 510.8571 | 7.4921 | 7.4184 | 6.2272 | 7.4552 | Descendente
2022-08-25 | 0.48681 | 0.31636 | 7.4602 | Inicio | 59.6 | 510.8571 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48682 | 0.31658 | 7.4653 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48682 | 0.3168 | 7.4705 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48683 | 0.31702 | 7.4757 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48684 | 0.31724 | 7.4809 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48685 | 0.31745 | 7.4858 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48685 | 0.31765 | 7.4905 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48686 | 0.31784 | 7.4949 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48687 | 0.31801 | 7.4989 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48688 | 0.31816 | 7.5024 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48688 | 0.31829 | 7.5056 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48689 | 0.31842 | 7.5085 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.4869 | 0.31854 | 7.5114 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48691 | 0.31866 | 7.5143 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48692 | 0.31879 | 7.5174 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48692 | 0.31894 | 7.5209 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48693 | 0.3191 | 7.5248 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48694 | 0.31929 | 7.5293 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48695 | 0.31952 | 7.5345 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48695 | 0.31978 | 7.5407 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48696 | 0.32008 | 7.5478 | Escalon | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48697 | 0.32043 | 7.5561 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48698 | 0.32084 | 7.5658 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48698 | 0.32131 | 7.5768 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48699 | 0.32184 | 7.5894 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.487 | 0.32244 | 7.6035 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48701 | 0.3231 | 7.6189 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48702 | 0.3238 | 7.6356 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48702 | 0.32456 | 7.6535 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48703 | 0.32536 | 7.6724 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48704 | 0.3262 | 7.6922 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48705 | 0.32708 | 7.7129 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48705 | 0.32799 | 7.7343 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48706 | 0.32892 | 7.7563 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48707 | 0.32988 | 7.7788 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48708 | 0.33085 | 7.8018 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48709 | 0.33184 | 7.825 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48709 | 0.33283 | 7.8485 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.4871 | 0.33383 | 7.872 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48711 | 0.33483 | 7.8955 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48712 | 0.33583 | 7.9191 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48712 | 0.33683 | 7.9427 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48713 | 0.33783 | 7.9663 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48714 | 0.33883 | 7.9901 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48715 | 0.33985 | 8.0139 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48715 | 0.34086 | 8.0379 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48716 | 0.34189 | 8.062 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48717 | 0.34292 | 8.0863 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48718 | 0.34396 | 8.1108 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48719 | 0.34501 | 8.1356 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48719 | 0.34607 | 8.1606 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.4872 | 0.34714 | 8.186 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48721 | 0.34823 | 8.2116 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48722 | 0.34933 | 8.2376 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48722 | 0.35045 | 8.2639 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48723 | 0.35157 | 8.2904 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48724 | 0.3527 | 8.3171 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48725 | 0.35383 | 8.3437 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48726 | 0.35496 | 8.3702 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48726 | 0.35607 | 8.3965 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48727 | 0.35717 | 8.4224 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48728 | 0.35825 | 8.4478 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48729 | 0.3593 | 8.4725 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48729 | 0.36031 | 8.4966 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.4873 | 0.36129 | 8.5197 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48731 | 0.36223 | 8.5418 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48732 | 0.36312 | 8.5628 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48732 | 0.36396 | 8.5826 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48733 | 0.36474 | 8.601 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48734 | 0.36546 | 8.6179 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48735 | 0.36612 | 8.6334 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48736 | 0.36671 | 8.6475 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48736 | 0.36725 | 8.6602 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48737 | 0.36774 | 8.6717 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48738 | 0.36817 | 8.6819 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48739 | 0.36855 | 8.6909 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48739 | 0.36889 | 8.6987 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.4874 | 0.36917 | 8.7055 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48741 | 0.36942 | 8.7112 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48742 | 0.36962 | 8.7159 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48742 | 0.36978 | 8.7197 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48743 | 0.3699 | 8.7226 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48744 | 0.36998 | 8.7246 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48745 | 0.37004 | 8.7258 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48746 | 0.37006 | 8.7263 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48746 | 0.37005 | 8.7261 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48747 | 0.37001 | 8.7253 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48748 | 0.36996 | 8.7239 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48749 | 0.36988 | 8.7221 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48749 | 0.36978 | 8.7199 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.4875 | 0.36967 | 8.7173 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48751 | 0.36955 | 8.7144 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48752 | 0.36942 | 8.7114 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48753 | 0.36929 | 8.7082 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48753 | 0.36915 | 8.705 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48754 | 0.36901 | 8.7017 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48755 | 0.36888 | 8.6985 | Toca -3% | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48756 | 0.36875 | 8.6955 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48756 | 0.36863 | 8.6927 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48757 | 0.36852 | 8.6901 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48758 | 0.36842 | 8.6878 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48759 | 0.36834 | 8.6857 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48759 | 0.36826 | 8.6839 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.4876 | 0.3682 | 8.6824 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48761 | 0.36814 | 8.6811 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48762 | 0.3681 | 8.6801 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48763 | 0.36806 | 8.6793 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48763 | 0.36804 | 8.6788 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48764 | 0.36803 | 8.6784 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48765 | 0.36802 | 8.6784 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48766 | 0.36803 | 8.6785 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48766 | 0.36804 | 8.6789 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48767 | 0.36807 | 8.6794 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48768 | 0.3681 | 8.6802 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48769 | 0.36814 | 8.6812 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.4877 | 0.36819 | 8.6824 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.4877 | 0.36825 | 8.6837 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48771 | 0.36831 | 8.6851 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48772 | 0.36837 | 8.6865 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48773 | 0.36843 | 8.688 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48773 | 0.36849 | 8.6895 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48774 | 0.36855 | 8.6909 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48775 | 0.36861 | 8.6922 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48776 | 0.36866 | 8.6934 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48776 | 0.36871 | 8.6945 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48777 | 0.36874 | 8.6954 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48778 | 0.36877 | 8.696 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48779 | 0.36879 | 8.6963 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.4878 | 0.36879 | 8.6964 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.4878 | 0.36878 | 8.6961 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48781 | 0.36875 | 8.6955 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48782 | 0.36871 | 8.6946 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48783 | 0.36866 | 8.6935 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48783 | 0.3686 | 8.6921 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48784 | 0.36853 | 8.6904 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48785 | 0.36846 | 8.6886 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48786 | 0.36837 | 8.6865 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48786 | 0.36828 | 8.6843 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48787 | 0.36818 | 8.682 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48788 | 0.36807 | 8.6795 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48789 | 0.36796 | 8.6769 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.4879 | 0.36785 | 8.6743 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.4879 | 0.36774 | 8.6716 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48791 | 0.36762 | 8.6689 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48792 | 0.36751 | 8.6662 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48793 | 0.36739 | 8.6635 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48793 | 0.36728 | 8.6609 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48794 | 0.36718 | 8.6585 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48795 | 0.36709 | 8.6563 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48796 | 0.367 | 8.6543 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48797 | 0.36693 | 8.6526 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48797 | 0.36688 | 8.6513 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48798 | 0.36684 | 8.6504 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48799 | 0.36682 | 8.6499 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.488 | 0.36682 | 8.65 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.488 | 0.36685 | 8.6506 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48801 | 0.3669 | 8.6519 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48802 | 0.36698 | 8.6538 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48803 | 0.36709 | 8.6564 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48803 | 0.36724 | 8.6598 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48804 | 0.36741 | 8.6638 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48805 | 0.3676 | 8.6684 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48806 | 0.36781 | 8.6733 | Fin | 59.4 | 509.1429 | 8.7097 | 8.6369 | 7.4602 | 8.6733 | Descendente
2022-08-25 | 0.48807 | 0.36803 | 8.6784 | Inicio | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48807 | 0.36825 | 8.6837 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48808 | 0.36848 | 8.689 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48809 | 0.36869 | 8.6942 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.4881 | 0.3689 | 8.6991 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.4881 | 0.36909 | 8.7036 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48811 | 0.36926 | 8.7076 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48812 | 0.36941 | 8.711 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48813 | 0.36952 | 8.7135 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48814 | 0.36959 | 8.7152 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48814 | 0.36962 | 8.7159 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48815 | 0.3696 | 8.7155 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48816 | 0.36954 | 8.714 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48817 | 0.36944 | 8.7118 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48817 | 0.36931 | 8.7088 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48818 | 0.36916 | 8.7052 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48819 | 0.369 | 8.7013 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.4882 | 0.36882 | 8.6971 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.4882 | 0.36863 | 8.6927 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48821 | 0.36845 | 8.6884 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48822 | 0.36827 | 8.6843 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48823 | 0.36811 | 8.6804 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48824 | 0.36797 | 8.6771 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48824 | 0.36785 | 8.6743 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48825 | 0.36777 | 8.6723 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48826 | 0.36772 | 8.6712 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48827 | 0.36771 | 8.6711 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48827 | 0.36775 | 8.672 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48828 | 0.36784 | 8.674 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48829 | 0.36797 | 8.677 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.4883 | 0.36814 | 8.6811 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.4883 | 0.36836 | 8.6863 |  | 59.4 | 509.1429 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48831 | 0.36862 | 8.6925 | Escalon | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48832 | 0.36893 | 8.6998 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48833 | 0.36929 | 8.7082 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48834 | 0.36969 | 8.7176 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48834 | 0.37013 | 8.7281 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48835 | 0.37063 | 8.7398 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48836 | 0.37117 | 8.7525 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48837 | 0.37175 | 8.7663 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48837 | 0.37239 | 8.7812 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48838 | 0.37307 | 8.7973 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48839 | 0.37379 | 8.8143 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.4884 | 0.37455 | 8.8322 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48841 | 0.37534 | 8.8509 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48841 | 0.37616 | 8.8703 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48842 | 0.37701 | 8.8903 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48843 | 0.37788 | 8.9108 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48844 | 0.37876 | 8.9317 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48844 | 0.37966 | 8.9528 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48845 | 0.38056 | 8.9741 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48846 | 0.38147 | 8.9955 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48847 | 0.38238 | 9.0168 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48847 | 0.38327 | 9.038 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48848 | 0.38416 | 9.059 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48849 | 0.38504 | 9.0796 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.4885 | 0.38589 | 9.0998 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48851 | 0.38674 | 9.1197 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48851 | 0.38757 | 9.1393 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48852 | 0.3884 | 9.1589 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48853 | 0.38923 | 9.1784 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48854 | 0.39006 | 9.1981 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48854 | 0.39091 | 9.218 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48855 | 0.39177 | 9.2382 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48856 | 0.39264 | 9.2589 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48857 | 0.39354 | 9.2801 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48858 | 0.39447 | 9.302 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48858 | 0.39543 | 9.3246 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48859 | 0.39643 | 9.3481 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.4886 | 0.39746 | 9.3726 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48861 | 0.39855 | 9.3982 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48861 | 0.39968 | 9.425 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48862 | 0.40086 | 9.4527 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48863 | 0.40207 | 9.4812 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48864 | 0.4033 | 9.5102 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48864 | 0.40455 | 9.5397 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48865 | 0.4058 | 9.5693 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48866 | 0.40706 | 9.5989 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48867 | 0.4083 | 9.6282 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48868 | 0.40953 | 9.6571 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48868 | 0.41073 | 9.6853 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48869 | 0.41189 | 9.7128 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.4887 | 0.41301 | 9.7391 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48871 | 0.41407 | 9.7642 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48871 | 0.41508 | 9.7879 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48872 | 0.41601 | 9.8099 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48873 | 0.41686 | 9.8301 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48874 | 0.41765 | 9.8485 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48874 | 0.41836 | 9.8653 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48875 | 0.419 | 9.8805 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48876 | 0.41959 | 9.8943 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48877 | 0.42011 | 9.9066 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48878 | 0.42057 | 9.9176 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48878 | 0.42099 | 9.9273 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48879 | 0.42135 | 9.9359 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.4888 | 0.42167 | 9.9435 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48881 | 0.42195 | 9.95 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48881 | 0.42219 | 9.9557 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48882 | 0.4224 | 9.9606 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48883 | 0.42258 | 9.9648 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48884 | 0.42273 | 9.9683 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48885 | 0.42285 | 9.9712 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48885 | 0.42295 | 9.9737 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48886 | 0.42304 | 9.9757 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48887 | 0.4231 | 9.9772 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48888 | 0.42315 | 9.9783 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48888 | 0.42318 | 9.9791 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48889 | 0.4232 | 9.9796 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.4889 | 0.42321 | 9.9797 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48891 | 0.42321 | 9.9796 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48891 | 0.42319 | 9.9793 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48892 | 0.42317 | 9.9788 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48893 | 0.42314 | 9.9781 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48894 | 0.42311 | 9.9774 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48895 | 0.42308 | 9.9766 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48895 | 0.42304 | 9.9757 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48896 | 0.423 | 9.9749 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48897 | 0.42297 | 9.974 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48898 | 0.42293 | 9.973 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48898 | 0.42288 | 9.9719 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48899 | 0.42283 | 9.9707 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.489 | 0.42277 | 9.9694 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48901 | 0.4227 | 9.9678 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48902 | 0.42263 | 9.9659 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48902 | 0.42254 | 9.9638 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48903 | 0.42243 | 9.9614 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48904 | 0.42232 | 9.9586 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48905 | 0.42218 | 9.9555 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48905 | 0.42203 | 9.9519 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48906 | 0.42186 | 9.9479 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48907 | 0.42167 | 9.9434 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48908 | 0.42146 | 9.9385 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48908 | 0.42123 | 9.9331 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48909 | 0.42099 | 9.9273 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.4891 | 0.42074 | 9.9214 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48911 | 0.42048 | 9.9153 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48912 | 0.42022 | 9.9092 | Toca -3% | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48912 | 0.41996 | 9.9031 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48913 | 0.41971 | 9.8972 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48914 | 0.41947 | 9.8916 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48915 | 0.41925 | 9.8862 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48915 | 0.41904 | 9.8813 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48916 | 0.41885 | 9.8769 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48917 | 0.41869 | 9.8731 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48918 | 0.41856 | 9.8701 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48918 | 0.41846 | 9.8678 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48919 | 0.4184 | 9.8664 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.4892 | 0.41838 | 9.8658 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48921 | 0.41839 | 9.8661 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48922 | 0.41844 | 9.8671 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48922 | 0.41851 | 9.8689 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48923 | 0.41862 | 9.8715 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48924 | 0.41876 | 9.8747 |  | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48925 | 0.41892 | 9.8785 | Fin | 59.2 | 507.4286 | 9.9145 | 9.8425 | 8.6784 | 9.8785 | Descendente
2022-08-25 | 0.48925 | 0.41911 | 9.883 | Inicio | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48926 | 0.41932 | 9.8881 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48927 | 0.41956 | 9.8937 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48928 | 0.41983 | 9.8999 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48929 | 0.42011 | 9.9066 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48929 | 0.42041 | 9.9137 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.4893 | 0.42073 | 9.9213 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48931 | 0.42107 | 9.9292 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48932 | 0.42142 | 9.9374 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48932 | 0.42177 | 9.9457 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48933 | 0.42212 | 9.954 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48934 | 0.42247 | 9.9622 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48935 | 0.4228 | 9.9701 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48935 | 0.42312 | 9.9776 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48936 | 0.42342 | 9.9846 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48937 | 0.42368 | 9.9909 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48938 | 0.42392 | 9.9964 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48939 | 0.42411 | 10.001 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48939 | 0.42426 | 10.0045 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.4894 | 0.42436 | 10.0068 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48941 | 0.4244 | 10.0077 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48942 | 0.42438 | 10.0073 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48942 | 0.42429 | 10.0053 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48943 | 0.42415 | 10.0019 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48944 | 0.42396 | 9.9973 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48945 | 0.42372 | 9.9917 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48946 | 0.42345 | 9.9853 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48946 | 0.42314 | 9.9782 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48947 | 0.42282 | 9.9706 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48948 | 0.42249 | 9.9627 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48949 | 0.42215 | 9.9547 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48949 | 0.42181 | 9.9467 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.4895 | 0.42148 | 9.939 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48951 | 0.42117 | 9.9317 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48952 | 0.42089 | 9.9249 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48952 | 0.42063 | 9.919 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48953 | 0.42042 | 9.9139 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48954 | 0.42025 | 9.91 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48955 | 0.42013 | 9.9071 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48956 | 0.42005 | 9.9052 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48956 | 0.42001 | 9.9042 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48957 | 0.42 | 9.9041 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48958 | 0.42003 | 9.9048 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48959 | 0.4201 | 9.9063 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48959 | 0.42019 | 9.9085 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.4896 | 0.42031 | 9.9113 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48961 | 0.42046 | 9.9148 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48962 | 0.42063 | 9.9188 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48962 | 0.42082 | 9.9233 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48963 | 0.42103 | 9.9283 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48964 | 0.42125 | 9.9336 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48965 | 0.42149 | 9.9393 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48966 | 0.42175 | 9.9452 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48966 | 0.42201 | 9.9515 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48967 | 0.42229 | 9.958 | Escalon | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48968 | 0.42258 | 9.9649 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48969 | 0.42289 | 9.9721 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48969 | 0.42321 | 9.9797 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.4897 | 0.42354 | 9.9876 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48971 | 0.4239 | 9.9959 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48972 | 0.42427 | 10.0046 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48973 | 0.42465 | 10.0137 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48973 | 0.42505 | 10.0232 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48974 | 0.42547 | 10.0331 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48975 | 0.42591 | 10.0435 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48976 | 0.42637 | 10.0543 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48976 | 0.42685 | 10.0656 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48977 | 0.42735 | 10.0773 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48978 | 0.42787 | 10.0896 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48979 | 0.42841 | 10.1024 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48979 | 0.42898 | 10.1157 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.4898 | 0.42957 | 10.1297 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48981 | 0.43019 | 10.1442 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48982 | 0.43083 | 10.1594 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48983 | 0.4315 | 10.1753 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48983 | 0.43221 | 10.1918 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48984 | 0.43294 | 10.2091 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48985 | 0.4337 | 10.2271 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48986 | 0.4345 | 10.246 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48986 | 0.43533 | 10.2656 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48987 | 0.4362 | 10.286 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48988 | 0.4371 | 10.3073 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48989 | 0.43804 | 10.3294 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.4899 | 0.43902 | 10.3524 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.4899 | 0.44003 | 10.3762 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48991 | 0.44107 | 10.4008 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48992 | 0.44214 | 10.4261 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48993 | 0.44324 | 10.452 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48993 | 0.44437 | 10.4786 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48994 | 0.44552 | 10.5058 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48995 | 0.4467 | 10.5336 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48996 | 0.4479 | 10.5619 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48996 | 0.44912 | 10.5907 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48997 | 0.45036 | 10.6199 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48998 | 0.45162 | 10.6496 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.48999 | 0.45289 | 10.6796 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49 | 0.45418 | 10.7099 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49 | 0.45547 | 10.7405 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49001 | 0.45678 | 10.7713 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49002 | 0.45808 | 10.8019 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49003 | 0.45936 | 10.8322 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49003 | 0.46063 | 10.8621 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49004 | 0.46187 | 10.8913 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49005 | 0.46307 | 10.9197 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49006 | 0.46423 | 10.9471 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49006 | 0.46534 | 10.9733 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49007 | 0.4664 | 10.9981 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49008 | 0.46738 | 11.0213 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49009 | 0.46829 | 11.0428 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.4901 | 0.46912 | 11.0624 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.4901 | 0.46986 | 11.0798 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49011 | 0.47051 | 11.095 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49012 | 0.47105 | 11.1077 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49013 | 0.47149 | 11.1183 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49013 | 0.47185 | 11.1268 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49014 | 0.47214 | 11.1334 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49015 | 0.47235 | 11.1384 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49016 | 0.4725 | 11.142 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49017 | 0.4726 | 11.1443 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49017 | 0.47265 | 11.1456 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49018 | 0.47267 | 11.146 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49019 | 0.47266 | 11.1457 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.4902 | 0.47263 | 11.145 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.4902 | 0.47258 | 11.144 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49021 | 0.47254 | 11.1429 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49022 | 0.4725 | 11.142 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49023 | 0.47247 | 11.1413 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49023 | 0.47246 | 11.1411 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49024 | 0.47247 | 11.1413 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49025 | 0.47249 | 11.1418 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49026 | 0.47252 | 11.1425 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49027 | 0.47255 | 11.1433 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49027 | 0.47259 | 11.1441 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49028 | 0.47262 | 11.1449 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49029 | 0.47265 | 11.1456 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.4903 | 0.47267 | 11.146 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.4903 | 0.47268 | 11.1462 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49031 | 0.47266 | 11.1459 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49032 | 0.47263 | 11.1452 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49033 | 0.47258 | 11.1439 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49034 | 0.4725 | 11.142 | Toca -3% | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49034 | 0.47238 | 11.1393 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49035 | 0.47224 | 11.1359 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49036 | 0.47207 | 11.1318 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49037 | 0.47188 | 11.1273 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49037 | 0.47167 | 11.1224 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49038 | 0.47145 | 11.1173 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49039 | 0.47124 | 11.1122 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.4904 | 0.47102 | 11.1072 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.4904 | 0.47082 | 11.1024 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49041 | 0.47063 | 11.098 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49042 | 0.47047 | 11.0941 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49043 | 0.47033 | 11.0909 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49044 | 0.47023 | 11.0886 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49044 | 0.47017 | 11.0872 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49045 | 0.47016 | 11.0869 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49046 | 0.4702 | 11.0879 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49047 | 0.4703 | 11.0902 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49047 | 0.47045 | 11.0937 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49048 | 0.47064 | 11.0981 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.49049 | 0.47087 | 11.1035 |  | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.4905 | 0.47112 | 11.1095 | Fin | 59 | 505.7143 | 11.1463 | 11.0727 | 9.883 | 11.1095 | Descendente
2022-08-25 | 0.4905 | 0.47139 | 11.1159 | Inicio | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49051 | 0.47168 | 11.1227 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49052 | 0.47198 | 11.1297 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49053 | 0.47227 | 11.1366 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49054 | 0.47255 | 11.1433 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49054 | 0.47282 | 11.1496 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49055 | 0.47307 | 11.1554 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49056 | 0.47328 | 11.1604 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49057 | 0.47346 | 11.1646 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49057 | 0.47359 | 11.1677 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49058 | 0.47367 | 11.1696 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49059 | 0.47371 | 11.1704 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.4906 | 0.4737 | 11.1703 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49061 | 0.47366 | 11.1693 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49061 | 0.47358 | 11.1675 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49062 | 0.47348 | 11.1651 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49063 | 0.47335 | 11.1621 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49064 | 0.47321 | 11.1587 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49064 | 0.47304 | 11.1549 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49065 | 0.47287 | 11.1508 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49066 | 0.4727 | 11.1467 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49067 | 0.47252 | 11.1425 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49067 | 0.47234 | 11.1383 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49068 | 0.47218 | 11.1344 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49069 | 0.47202 | 11.1307 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.4907 | 0.47188 | 11.1275 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49071 | 0.47176 | 11.1246 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49071 | 0.47166 | 11.1222 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49072 | 0.47157 | 11.1202 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49073 | 0.47151 | 11.1187 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49074 | 0.47147 | 11.1178 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49074 | 0.47146 | 11.1174 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49075 | 0.47147 | 11.1177 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49076 | 0.4715 | 11.1186 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49077 | 0.47157 | 11.1201 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49078 | 0.47166 | 11.1223 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49078 | 0.47179 | 11.1252 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49079 | 0.47194 | 11.1289 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.4908 | 0.47213 | 11.1334 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49081 | 0.47236 | 11.1387 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49081 | 0.47262 | 11.1448 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49082 | 0.4729 | 11.1515 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49083 | 0.47321 | 11.1587 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49084 | 0.47353 | 11.1663 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49084 | 0.47385 | 11.174 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49085 | 0.47418 | 11.1817 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49086 | 0.4745 | 11.1892 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49087 | 0.47481 | 11.1964 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49088 | 0.47509 | 11.2032 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49088 | 0.47535 | 11.2093 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49089 | 0.47558 | 11.2146 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.4909 | 0.47576 | 11.2189 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49091 | 0.4759 | 11.2221 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49091 | 0.47598 | 11.224 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49092 | 0.476 | 11.2245 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49093 | 0.47595 | 11.2234 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49094 | 0.47585 | 11.221 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49094 | 0.4757 | 11.2174 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49095 | 0.4755 | 11.2128 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49096 | 0.47528 | 11.2075 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49097 | 0.47502 | 11.2015 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49098 | 0.47475 | 11.1951 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49098 | 0.47447 | 11.1885 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49099 | 0.47419 | 11.1819 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.491 | 0.47391 | 11.1753 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49101 | 0.47365 | 11.1692 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49101 | 0.47341 | 11.1635 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49102 | 0.4732 | 11.1585 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49103 | 0.47303 | 11.1545 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49104 | 0.4729 | 11.1515 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49105 | 0.47283 | 11.1497 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49105 | 0.4728 | 11.1492 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49106 | 0.47283 | 11.1499 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49107 | 0.47291 | 11.1518 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49108 | 0.47305 | 11.1549 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49108 | 0.47323 | 11.1593 |  | 59 | 505.7143 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49109 | 0.47347 | 11.1649 | Escalon | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.4911 | 0.47376 | 11.1718 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49111 | 0.4741 | 11.1799 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49111 | 0.4745 | 11.1892 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49112 | 0.47495 | 11.1997 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49113 | 0.47545 | 11.2115 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49114 | 0.476 | 11.2245 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49115 | 0.4766 | 11.2387 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49115 | 0.47726 | 11.2542 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49116 | 0.47796 | 11.2709 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49117 | 0.47872 | 11.2887 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49118 | 0.47952 | 11.3076 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49118 | 0.48037 | 11.3275 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49119 | 0.48125 | 11.3484 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.4912 | 0.48217 | 11.3701 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49121 | 0.48313 | 11.3927 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49122 | 0.48412 | 11.416 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49122 | 0.48514 | 11.44 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49123 | 0.48618 | 11.4646 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49124 | 0.48724 | 11.4897 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49125 | 0.48833 | 11.5153 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49125 | 0.48943 | 11.5413 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49126 | 0.49055 | 11.5676 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49127 | 0.49168 | 11.5942 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49128 | 0.49281 | 11.621 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49128 | 0.49395 | 11.6479 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49129 | 0.4951 | 11.6748 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.4913 | 0.49623 | 11.7017 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49131 | 0.49737 | 11.7284 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49132 | 0.49849 | 11.7549 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49132 | 0.4996 | 11.7811 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49133 | 0.50069 | 11.8069 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49134 | 0.50177 | 11.8322 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49135 | 0.50282 | 11.8569 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49135 | 0.50384 | 11.8809 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49136 | 0.50482 | 11.9043 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49137 | 0.50578 | 11.9268 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49138 | 0.50669 | 11.9483 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49138 | 0.50757 | 11.9689 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49139 | 0.50839 | 11.9885 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.4914 | 0.50918 | 12.007 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49141 | 0.50993 | 12.0245 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49142 | 0.51063 | 12.0412 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49142 | 0.5113 | 12.0569 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49143 | 0.51193 | 12.0718 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49144 | 0.51253 | 12.0859 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49145 | 0.51309 | 12.0993 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49145 | 0.51363 | 12.1119 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49146 | 0.51414 | 12.1239 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49147 | 0.51462 | 12.1352 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49148 | 0.51508 | 12.146 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49149 | 0.51551 | 12.1562 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49149 | 0.51592 | 12.1659 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.4915 | 0.51631 | 12.1752 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49151 | 0.51669 | 12.184 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49152 | 0.51705 | 12.1925 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49152 | 0.51739 | 12.2006 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49153 | 0.51772 | 12.2084 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49154 | 0.51804 | 12.2158 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49155 | 0.51834 | 12.223 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49155 | 0.51864 | 12.23 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49156 | 0.51893 | 12.2368 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49157 | 0.51921 | 12.2434 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49158 | 0.51948 | 12.2499 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49159 | 0.51975 | 12.2562 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49159 | 0.52001 | 12.2625 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.4916 | 0.52028 | 12.2687 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49161 | 0.52054 | 12.2749 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49162 | 0.5208 | 12.2811 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49162 | 0.52107 | 12.2873 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49163 | 0.52133 | 12.2936 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49164 | 0.5216 | 12.2999 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49165 | 0.52187 | 12.3062 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49166 | 0.52214 | 12.3125 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49166 | 0.52241 | 12.3189 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49167 | 0.52268 | 12.3253 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49168 | 0.52295 | 12.3317 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49169 | 0.52322 | 12.3381 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49169 | 0.5235 | 12.3446 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.4917 | 0.52377 | 12.351 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49171 | 0.52404 | 12.3575 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49172 | 0.52432 | 12.364 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49172 | 0.52459 | 12.3705 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49173 | 0.52487 | 12.377 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49174 | 0.52515 | 12.3835 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49175 | 0.52542 | 12.3899 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49176 | 0.52568 | 12.3961 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49176 | 0.52593 | 12.4021 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49177 | 0.52617 | 12.4077 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49178 | 0.52639 | 12.4129 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49179 | 0.52659 | 12.4176 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49179 | 0.52677 | 12.4218 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.4918 | 0.52692 | 12.4253 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49181 | 0.52703 | 12.428 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49182 | 0.52712 | 12.4299 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49182 | 0.52716 | 12.431 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49183 | 0.52716 | 12.431 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49184 | 0.52712 | 12.43 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49185 | 0.52703 | 12.4279 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49186 | 0.52689 | 12.4245 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49186 | 0.5267 | 12.4202 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49187 | 0.52648 | 12.415 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49188 | 0.52623 | 12.409 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49189 | 0.52595 | 12.4024 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49189 | 0.52565 | 12.3953 | Toca -3% | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.4919 | 0.52533 | 12.3879 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49191 | 0.52501 | 12.3803 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49192 | 0.52468 | 12.3726 |  | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49193 | 0.52436 | 12.365 | Fin | 58.8 | 504 | 12.4024 | 12.3275 | 11.1159 | 12.365 | Descendente
2022-08-25 | 0.49193 | 0.52405 | 12.3575 | Inicio | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49194 | 0.52375 | 12.3505 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49195 | 0.52347 | 12.3439 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49196 | 0.52322 | 12.3379 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49196 | 0.523 | 12.3328 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49197 | 0.52281 | 12.3284 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49198 | 0.52266 | 12.3249 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49199 | 0.52256 | 12.3224 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49199 | 0.52248 | 12.3207 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.492 | 0.52245 | 12.3199 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49201 | 0.52246 | 12.3201 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49202 | 0.5225 | 12.3211 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49203 | 0.52259 | 12.3232 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49203 | 0.52271 | 12.3261 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49204 | 0.52288 | 12.3301 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49205 | 0.52309 | 12.335 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49206 | 0.52334 | 12.3409 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49206 | 0.52363 | 12.3477 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49207 | 0.52397 | 12.3556 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49208 | 0.52434 | 12.3645 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49209 | 0.52476 | 12.3744 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.4921 | 0.52521 | 12.385 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.4921 | 0.52569 | 12.3962 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49211 | 0.52618 | 12.4078 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49212 | 0.52667 | 12.4195 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49213 | 0.52717 | 12.4312 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49213 | 0.52765 | 12.4426 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49214 | 0.52812 | 12.4536 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49215 | 0.52856 | 12.4639 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49216 | 0.52896 | 12.4734 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49216 | 0.52932 | 12.4819 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49217 | 0.52962 | 12.4891 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49218 | 0.52987 | 12.4948 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49219 | 0.53004 | 12.4989 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.4922 | 0.53013 | 12.5011 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.4922 | 0.53015 | 12.5014 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49221 | 0.53008 | 12.4999 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49222 | 0.52995 | 12.4968 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49223 | 0.52976 | 12.4924 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49223 | 0.52952 | 12.4867 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49224 | 0.52924 | 12.4799 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49225 | 0.52892 | 12.4724 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49226 | 0.52857 | 12.4641 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49226 | 0.5282 | 12.4554 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49227 | 0.52781 | 12.4464 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49228 | 0.52743 | 12.4372 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49229 | 0.52704 | 12.4282 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.4923 | 0.52667 | 12.4194 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.4923 | 0.52631 | 12.411 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49231 | 0.52598 | 12.4033 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49232 | 0.52569 | 12.3963 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49233 | 0.52542 | 12.39 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49233 | 0.52519 | 12.3845 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49234 | 0.52499 | 12.3797 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49235 | 0.52482 | 12.3757 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49236 | 0.52467 | 12.3724 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49237 | 0.52456 | 12.3697 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49237 | 0.52448 | 12.3678 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49238 | 0.52443 | 12.3666 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49239 | 0.5244 | 12.366 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.4924 | 0.52441 | 12.3661 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.4924 | 0.52444 | 12.3669 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49241 | 0.5245 | 12.3683 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49242 | 0.52459 | 12.3703 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49243 | 0.5247 | 12.373 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49243 | 0.52484 | 12.3763 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49244 | 0.52501 | 12.3803 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49245 | 0.5252 | 12.3848 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49246 | 0.52542 | 12.3899 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49247 | 0.52566 | 12.3955 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49247 | 0.52592 | 12.4018 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49248 | 0.52621 | 12.4085 |  | 58.8 | 504 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49249 | 0.52652 | 12.4158 | Escalon | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.4925 | 0.52685 | 12.4236 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.4925 | 0.5272 | 12.4319 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49251 | 0.52757 | 12.4406 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49252 | 0.52796 | 12.4498 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49253 | 0.52837 | 12.4595 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49254 | 0.5288 | 12.4696 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49254 | 0.52925 | 12.4802 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49255 | 0.52971 | 12.4911 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49256 | 0.53019 | 12.5025 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49257 | 0.53069 | 12.5143 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49257 | 0.53122 | 12.5266 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49258 | 0.53176 | 12.5393 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49259 | 0.53232 | 12.5526 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.4926 | 0.5329 | 12.5663 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.4926 | 0.5335 | 12.5806 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49261 | 0.53413 | 12.5954 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49262 | 0.53478 | 12.6107 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49263 | 0.53546 | 12.6266 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49264 | 0.53615 | 12.643 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49264 | 0.53688 | 12.6601 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49265 | 0.53763 | 12.6777 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49266 | 0.5384 | 12.696 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49267 | 0.5392 | 12.7149 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49267 | 0.54003 | 12.7345 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49268 | 0.54089 | 12.7548 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49269 | 0.54178 | 12.7758 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.4927 | 0.5427 | 12.7975 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.4927 | 0.54366 | 12.82 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49271 | 0.54465 | 12.8433 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49272 | 0.54567 | 12.8675 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49273 | 0.54673 | 12.8925 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49274 | 0.54783 | 12.9185 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49274 | 0.54897 | 12.9453 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49275 | 0.55015 | 12.9731 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49276 | 0.55137 | 13.0019 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49277 | 0.55264 | 13.0317 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49277 | 0.55394 | 13.0625 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49278 | 0.55529 | 13.0943 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49279 | 0.55667 | 13.1269 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.4928 | 0.55808 | 13.1601 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49281 | 0.5595 | 13.1936 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49281 | 0.56093 | 13.2272 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49282 | 0.56235 | 13.2608 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49283 | 0.56376 | 13.2941 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49284 | 0.56515 | 13.3269 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49284 | 0.56651 | 13.3589 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49285 | 0.56783 | 13.39 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49286 | 0.5691 | 13.42 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49287 | 0.57031 | 13.4485 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49287 | 0.57146 | 13.4755 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49288 | 0.57253 | 13.5008 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49289 | 0.57351 | 13.524 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.4929 | 0.57441 | 13.545 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49291 | 0.57521 | 13.5641 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49291 | 0.57594 | 13.5811 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49292 | 0.57658 | 13.5963 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49293 | 0.57714 | 13.6096 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49294 | 0.57764 | 13.6212 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49294 | 0.57806 | 13.6312 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49295 | 0.57841 | 13.6396 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49296 | 0.5787 | 13.6464 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49297 | 0.57894 | 13.6519 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49298 | 0.57911 | 13.656 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49298 | 0.57923 | 13.6589 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49299 | 0.5793 | 13.6605 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.493 | 0.57933 | 13.6611 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49301 | 0.57931 | 13.6607 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49301 | 0.57925 | 13.6592 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49302 | 0.57915 | 13.6569 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49303 | 0.57901 | 13.6536 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49304 | 0.57883 | 13.6495 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49304 | 0.57862 | 13.6444 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49305 | 0.57837 | 13.6385 | Toca -3% | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49306 | 0.57808 | 13.6318 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49307 | 0.57777 | 13.6243 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49308 | 0.57741 | 13.616 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49308 | 0.57703 | 13.6069 | Fin | 58.6 | 502.2857 | 13.6443 | 13.5694 | 12.3575 | 13.6069 | Descendente
2022-08-25 | 0.49309 | 0.57661 | 13.597 | Inicio | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.4931 | 0.57616 | 13.5865 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49311 | 0.57568 | 13.5752 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49311 | 0.57518 | 13.5632 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49312 | 0.57464 | 13.5506 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49313 | 0.57408 | 13.5374 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49314 | 0.57351 | 13.5239 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49314 | 0.57293 | 13.5102 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49315 | 0.57235 | 13.4966 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49316 | 0.57178 | 13.4832 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49317 | 0.57124 | 13.4704 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49318 | 0.57072 | 13.4582 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49318 | 0.57025 | 13.447 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49319 | 0.56982 | 13.437 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.4932 | 0.56945 | 13.4283 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49321 | 0.56915 | 13.4212 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49321 | 0.56893 | 13.4159 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49322 | 0.56879 | 13.4125 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49323 | 0.56874 | 13.4115 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49324 | 0.5688 | 13.4128 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49325 | 0.56896 | 13.4166 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49325 | 0.56921 | 13.4226 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49326 | 0.56955 | 13.4305 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49327 | 0.56995 | 13.4399 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49328 | 0.5704 | 13.4506 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49328 | 0.5709 | 13.4623 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49329 | 0.57142 | 13.4746 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.4933 | 0.57195 | 13.4872 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49331 | 0.57249 | 13.4999 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49331 | 0.57302 | 13.5123 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49332 | 0.57352 | 13.5241 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49333 | 0.57398 | 13.5351 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49334 | 0.5744 | 13.5448 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49335 | 0.57475 | 13.5531 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49335 | 0.57502 | 13.5595 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49336 | 0.57521 | 13.564 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49337 | 0.57533 | 13.5668 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49338 | 0.57538 | 13.568 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49338 | 0.57537 | 13.5678 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49339 | 0.57531 | 13.5664 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.4934 | 0.57521 | 13.564 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49341 | 0.57507 | 13.5608 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49342 | 0.57491 | 13.5569 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49342 | 0.57473 | 13.5527 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49343 | 0.57454 | 13.5482 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49344 | 0.57434 | 13.5436 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49345 | 0.57415 | 13.5391 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49345 | 0.57398 | 13.535 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49346 | 0.57383 | 13.5314 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49347 | 0.5737 | 13.5285 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49348 | 0.57361 | 13.5264 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49348 | 0.57356 | 13.5251 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49349 | 0.57353 | 13.5244 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.4935 | 0.57353 | 13.5245 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49351 | 0.57356 | 13.5252 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49352 | 0.57362 | 13.5265 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49352 | 0.5737 | 13.5284 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49353 | 0.5738 | 13.5307 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49354 | 0.57392 | 13.5336 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49355 | 0.57406 | 13.5368 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49355 | 0.57421 | 13.5405 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49356 | 0.57438 | 13.5444 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49357 | 0.57456 | 13.5487 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49358 | 0.57475 | 13.5532 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49358 | 0.57495 | 13.5579 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49359 | 0.57516 | 13.5628 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.4936 | 0.57537 | 13.5678 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49361 | 0.57558 | 13.5728 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49362 | 0.57579 | 13.5778 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49362 | 0.576 | 13.5826 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49363 | 0.5762 | 13.5873 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49364 | 0.57639 | 13.5918 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49365 | 0.57656 | 13.5959 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49365 | 0.57672 | 13.5997 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49366 | 0.57687 | 13.6031 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49367 | 0.57699 | 13.6059 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49368 | 0.57708 | 13.6082 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49369 | 0.57715 | 13.6099 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49369 | 0.5772 | 13.6109 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.4937 | 0.57721 | 13.6111 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49371 | 0.57718 | 13.6106 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49372 | 0.57713 | 13.6094 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49372 | 0.57707 | 13.6078 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49373 | 0.57698 | 13.6058 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49374 | 0.57689 | 13.6036 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49375 | 0.57679 | 13.6012 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49375 | 0.57669 | 13.599 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49376 | 0.5766 | 13.5969 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49377 | 0.57653 | 13.5951 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49378 | 0.57647 | 13.5937 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49379 | 0.57644 | 13.5929 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49379 | 0.57643 | 13.5928 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.4938 | 0.57646 | 13.5936 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49381 | 0.57654 | 13.5953 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49382 | 0.57666 | 13.5981 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49382 | 0.57682 | 13.6021 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49383 | 0.57703 | 13.6069 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49384 | 0.57727 | 13.6125 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49385 | 0.57753 | 13.6187 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49385 | 0.57781 | 13.6253 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49386 | 0.57809 | 13.632 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49387 | 0.57838 | 13.6388 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49388 | 0.57866 | 13.6454 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49389 | 0.57892 | 13.6516 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49389 | 0.57916 | 13.6573 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.4939 | 0.57937 | 13.6622 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49391 | 0.57955 | 13.6663 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49392 | 0.57967 | 13.6692 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49392 | 0.57974 | 13.6709 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49393 | 0.57975 | 13.6711 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49394 | 0.5797 | 13.6698 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49395 | 0.57959 | 13.6674 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49396 | 0.57945 | 13.664 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49396 | 0.57928 | 13.66 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49397 | 0.57909 | 13.6556 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49398 | 0.57891 | 13.6512 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49399 | 0.57873 | 13.6469 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49399 | 0.57857 | 13.6432 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.494 | 0.57844 | 13.6403 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49401 | 0.57836 | 13.6384 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49402 | 0.57834 | 13.6378 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49402 | 0.57839 | 13.6389 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49403 | 0.57851 | 13.6419 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49404 | 0.57873 | 13.6471 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49405 | 0.57906 | 13.6547 | Escalon | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49406 | 0.57949 | 13.6649 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49406 | 0.58002 | 13.6776 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49407 | 0.58065 | 13.6924 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49408 | 0.58137 | 13.7092 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49409 | 0.58216 | 13.728 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49409 | 0.58303 | 13.7483 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.4941 | 0.58395 | 13.7702 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49411 | 0.58493 | 13.7933 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49412 | 0.58596 | 13.8175 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49413 | 0.58703 | 13.8427 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49413 | 0.58813 | 13.8686 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49414 | 0.58925 | 13.895 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49415 | 0.59038 | 13.9218 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49416 | 0.59153 | 13.9488 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49416 | 0.59267 | 13.9758 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49417 | 0.59381 | 14.0027 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49418 | 0.59494 | 14.0294 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49419 | 0.59607 | 14.056 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49419 | 0.59719 | 14.0824 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.4942 | 0.59831 | 14.1086 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49421 | 0.59941 | 14.1347 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49422 | 0.60051 | 14.1606 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49423 | 0.6016 | 14.1862 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49423 | 0.60268 | 14.2117 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49424 | 0.60374 | 14.2369 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49425 | 0.6048 | 14.2619 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49426 | 0.60585 | 14.2866 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49426 | 0.60689 | 14.3111 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49427 | 0.60792 | 14.3353 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49428 | 0.60893 | 14.3592 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49429 | 0.60993 | 14.3828 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49429 | 0.61092 | 14.4061 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.4943 | 0.6119 | 14.4292 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49431 | 0.61287 | 14.452 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49432 | 0.61382 | 14.4745 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49433 | 0.61477 | 14.4969 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49433 | 0.61571 | 14.519 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49434 | 0.61663 | 14.5409 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49435 | 0.61755 | 14.5625 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49436 | 0.61847 | 14.584 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49436 | 0.61937 | 14.6053 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49437 | 0.62027 | 14.6265 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49438 | 0.62116 | 14.6475 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49439 | 0.62204 | 14.6683 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.4944 | 0.62292 | 14.689 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.4944 | 0.62379 | 14.7095 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49441 | 0.62465 | 14.7298 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49442 | 0.62549 | 14.7496 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49443 | 0.62631 | 14.769 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49443 | 0.62711 | 14.7878 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49444 | 0.62787 | 14.8059 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49445 | 0.62861 | 14.8232 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49446 | 0.6293 | 14.8396 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49446 | 0.62995 | 14.855 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49447 | 0.63056 | 14.8692 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49448 | 0.63111 | 14.8823 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49449 | 0.63161 | 14.894 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.4945 | 0.63205 | 14.9044 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.4945 | 0.63242 | 14.9132 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49451 | 0.63273 | 14.9203 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49452 | 0.63296 | 14.9258 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49453 | 0.63313 | 14.9297 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49453 | 0.63323 | 14.9321 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49454 | 0.63327 | 14.9331 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49455 | 0.63325 | 14.9326 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49456 | 0.63317 | 14.9309 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49457 | 0.63305 | 14.9279 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49457 | 0.63288 | 14.9238 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49458 | 0.63266 | 14.9187 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49459 | 0.63239 | 14.9125 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.4946 | 0.63209 | 14.9054 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.4946 | 0.63175 | 14.8974 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49461 | 0.63138 | 14.8886 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49462 | 0.63098 | 14.8792 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49463 | 0.63055 | 14.8691 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49463 | 0.63011 | 14.8585 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49464 | 0.62964 | 14.8476 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49465 | 0.62918 | 14.8367 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49466 | 0.62872 | 14.8259 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49467 | 0.62828 | 14.8155 | Toca -3% | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49467 | 0.62786 | 14.8056 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49468 | 0.62748 | 14.7966 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49469 | 0.62714 | 14.7886 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.4947 | 0.62685 | 14.7818 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.4947 | 0.62663 | 14.7765 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49471 | 0.62647 | 14.7728 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49472 | 0.6264 | 14.771 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49473 | 0.62641 | 14.7714 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49473 | 0.62652 | 14.774 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49474 | 0.62674 | 14.7792 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49475 | 0.62707 | 14.7869 | Fin | 58.4 | 500.5714 | 14.8226 | 14.7512 | 13.597 | 14.7869 | Descendente
2022-08-25 | 0.49476 | 0.62749 | 14.7968 | Inicio | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49477 | 0.62798 | 14.8085 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49477 | 0.62854 | 14.8216 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49478 | 0.62914 | 14.8358 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49479 | 0.62978 | 14.8508 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.4948 | 0.63043 | 14.8661 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.4948 | 0.63108 | 14.8815 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49481 | 0.63172 | 14.8965 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49482 | 0.63232 | 14.9108 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49483 | 0.63289 | 14.9241 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49484 | 0.63339 | 14.9359 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49484 | 0.63382 | 14.946 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49485 | 0.63415 | 14.954 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49486 | 0.63439 | 14.9594 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49487 | 0.63451 | 14.9624 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49487 | 0.63454 | 14.963 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49488 | 0.63448 | 14.9616 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49489 | 0.63435 | 14.9586 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.4949 | 0.63416 | 14.9541 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.4949 | 0.63392 | 14.9485 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49491 | 0.63365 | 14.942 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49492 | 0.63335 | 14.935 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49493 | 0.63304 | 14.9278 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49494 | 0.63274 | 14.9206 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49494 | 0.63245 | 14.9137 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49495 | 0.63218 | 14.9075 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49496 | 0.63195 | 14.9021 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49497 | 0.63178 | 14.8979 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49497 | 0.63166 | 14.8953 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49498 | 0.63162 | 14.8942 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49499 | 0.63163 | 14.8945 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.495 | 0.63169 | 14.896 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49501 | 0.6318 | 14.8985 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49501 | 0.63194 | 14.9018 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49502 | 0.63211 | 14.9058 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49503 | 0.6323 | 14.9102 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49504 | 0.6325 | 14.915 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49504 | 0.6327 | 14.9198 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49505 | 0.6329 | 14.9245 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49506 | 0.63309 | 14.9289 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49507 | 0.63326 | 14.9328 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49507 | 0.6334 | 14.9361 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49508 | 0.6335 | 14.9386 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49509 | 0.63356 | 14.94 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.4951 | 0.63357 | 14.9403 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49511 | 0.63354 | 14.9396 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49511 | 0.63348 | 14.9381 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49512 | 0.63338 | 14.9358 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49513 | 0.63326 | 14.9329 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49514 | 0.63312 | 14.9295 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49514 | 0.63295 | 14.9257 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49515 | 0.63278 | 14.9216 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49516 | 0.6326 | 14.9173 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49517 | 0.63241 | 14.913 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49517 | 0.63223 | 14.9087 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49518 | 0.63206 | 14.9046 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49519 | 0.6319 | 14.9008 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.4952 | 0.63175 | 14.8974 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49521 | 0.63163 | 14.8945 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49521 | 0.63153 | 14.8922 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49522 | 0.63146 | 14.8904 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49523 | 0.6314 | 14.889 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49524 | 0.63135 | 14.8879 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49524 | 0.63132 | 14.8871 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49525 | 0.63129 | 14.8865 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49526 | 0.63127 | 14.8861 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49527 | 0.63126 | 14.8857 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49528 | 0.63124 | 14.8853 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49528 | 0.63122 | 14.8849 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49529 | 0.6312 | 14.8843 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.4953 | 0.63116 | 14.8835 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49531 | 0.63112 | 14.8824 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49531 | 0.63106 | 14.881 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49532 | 0.63098 | 14.8791 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49533 | 0.63089 | 14.8769 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49534 | 0.63078 | 14.8745 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49534 | 0.63067 | 14.8719 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49535 | 0.63057 | 14.8695 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49536 | 0.63048 | 14.8674 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49537 | 0.63041 | 14.8657 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49538 | 0.63036 | 14.8646 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49538 | 0.63035 | 14.8643 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49539 | 0.63038 | 14.8649 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.4954 | 0.63045 | 14.8666 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49541 | 0.63058 | 14.8696 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49541 | 0.63076 | 14.874 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49542 | 0.63102 | 14.88 | Escalon | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49543 | 0.63135 | 14.8878 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49544 | 0.63176 | 14.8974 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49545 | 0.63225 | 14.9091 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49545 | 0.63282 | 14.9226 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49546 | 0.63347 | 14.9379 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49547 | 0.63419 | 14.9548 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49548 | 0.63497 | 14.9733 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49548 | 0.63582 | 14.9933 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49549 | 0.63673 | 15.0146 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.4955 | 0.63768 | 15.0372 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49551 | 0.63869 | 15.061 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49551 | 0.63974 | 15.0858 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49552 | 0.64084 | 15.1116 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49553 | 0.64197 | 15.1382 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49554 | 0.64313 | 15.1656 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49555 | 0.64432 | 15.1936 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49555 | 0.64553 | 15.2222 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49556 | 0.64676 | 15.2513 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49557 | 0.64801 | 15.2807 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49558 | 0.64927 | 15.3105 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49558 | 0.65054 | 15.3404 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49559 | 0.65182 | 15.3706 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.4956 | 0.6531 | 15.4008 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49561 | 0.65438 | 15.431 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49561 | 0.65566 | 15.4611 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49562 | 0.65693 | 15.491 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49563 | 0.65819 | 15.5207 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49564 | 0.65943 | 15.5501 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49565 | 0.66066 | 15.5791 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49565 | 0.66187 | 15.6077 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49566 | 0.66306 | 15.6356 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49567 | 0.66422 | 15.663 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49568 | 0.66535 | 15.6897 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49568 | 0.66645 | 15.7157 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49569 | 0.66753 | 15.741 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.4957 | 0.66857 | 15.7656 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49571 | 0.66958 | 15.7894 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49572 | 0.67056 | 15.8125 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49572 | 0.67151 | 15.8349 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49573 | 0.67243 | 15.8565 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49574 | 0.67331 | 15.8774 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49575 | 0.67416 | 15.8974 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49575 | 0.67498 | 15.9167 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49576 | 0.67576 | 15.9352 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49577 | 0.67651 | 15.9528 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49578 | 0.67722 | 15.9696 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49578 | 0.6779 | 15.9856 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49579 | 0.67854 | 16.0007 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.4958 | 0.67915 | 16.015 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49581 | 0.67972 | 16.0285 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49582 | 0.68026 | 16.0413 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49582 | 0.68077 | 16.0533 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49583 | 0.68125 | 16.0646 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49584 | 0.6817 | 16.0751 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49585 | 0.68212 | 16.0851 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49585 | 0.68251 | 16.0943 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49586 | 0.68288 | 16.103 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49587 | 0.68322 | 16.111 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49588 | 0.68354 | 16.1185 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49589 | 0.68383 | 16.1254 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49589 | 0.6841 | 16.1318 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.4959 | 0.68435 | 16.1377 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49591 | 0.68458 | 16.1431 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49592 | 0.68478 | 16.1478 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49592 | 0.68495 | 16.1519 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49593 | 0.68509 | 16.1552 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49594 | 0.6852 | 16.1576 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49595 | 0.68526 | 16.1592 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49595 | 0.68529 | 16.1597 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49596 | 0.68526 | 16.1592 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49597 | 0.68519 | 16.1575 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49598 | 0.68507 | 16.1546 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49599 | 0.68489 | 16.1503 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49599 | 0.68465 | 16.1447 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.496 | 0.68435 | 16.1376 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49601 | 0.68398 | 16.1289 | Toca -3% | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49602 | 0.68354 | 16.1186 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49602 | 0.68304 | 16.1069 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49603 | 0.6825 | 16.094 | Fin | 58.2 | 498.8571 | 16.133 | 16.0551 | 14.7968 | 16.094 | Descendente
2022-08-25 | 0.49604 | 0.68193 | 16.0806 | Inicio | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49605 | 0.68135 | 16.0668 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49605 | 0.68077 | 16.0532 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49606 | 0.68022 | 16.0402 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49607 | 0.67971 | 16.0282 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49608 | 0.67925 | 16.0175 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49609 | 0.67888 | 16.0086 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49609 | 0.67859 | 16.0019 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4961 | 0.67842 | 15.9978 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49611 | 0.67837 | 15.9967 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49612 | 0.67847 | 15.999 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49612 | 0.67873 | 16.0051 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49613 | 0.67917 | 16.0154 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49614 | 0.67978 | 16.0298 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49615 | 0.68053 | 16.0476 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49616 | 0.6814 | 16.068 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49616 | 0.68234 | 16.0903 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49617 | 0.68334 | 16.1139 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49618 | 0.68436 | 16.138 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49619 | 0.68538 | 16.1618 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49619 | 0.68635 | 16.1848 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4962 | 0.68725 | 16.206 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49621 | 0.68805 | 16.2249 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49622 | 0.68872 | 16.2407 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49622 | 0.68923 | 16.2526 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49623 | 0.68954 | 16.2601 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49624 | 0.68963 | 16.2623 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49625 | 0.68947 | 16.2585 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49626 | 0.68906 | 16.2488 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49626 | 0.68843 | 16.2339 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49627 | 0.68762 | 16.2147 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49628 | 0.68665 | 16.1918 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49629 | 0.68556 | 16.1662 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49629 | 0.68438 | 16.1385 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4963 | 0.68316 | 16.1095 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49631 | 0.68191 | 16.08 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49632 | 0.68067 | 16.0509 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49633 | 0.67948 | 16.0229 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49633 | 0.67837 | 15.9967 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49634 | 0.67738 | 15.9732 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49635 | 0.67653 | 15.9532 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49636 | 0.67586 | 15.9373 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49636 | 0.6754 | 15.9265 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49637 | 0.67515 | 15.9208 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49638 | 0.67511 | 15.9198 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49639 | 0.67524 | 15.9229 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49639 | 0.67553 | 15.9296 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4964 | 0.67595 | 15.9395 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49641 | 0.67648 | 15.9521 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49642 | 0.6771 | 15.9667 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49643 | 0.67779 | 15.983 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49643 | 0.67853 | 16.0004 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49644 | 0.67929 | 16.0185 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49645 | 0.68006 | 16.0366 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49646 | 0.68082 | 16.0543 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49646 | 0.68153 | 16.0712 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49647 | 0.68219 | 16.0867 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49648 | 0.68276 | 16.1002 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49649 | 0.68325 | 16.1117 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49649 | 0.68365 | 16.1212 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4965 | 0.68398 | 16.1289 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49651 | 0.68423 | 16.1349 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49652 | 0.68442 | 16.1393 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49653 | 0.68454 | 16.1422 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49653 | 0.68461 | 16.1438 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49654 | 0.68463 | 16.1443 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49655 | 0.6846 | 16.1436 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49656 | 0.68454 | 16.1421 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49656 | 0.68444 | 16.1397 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49657 | 0.68431 | 16.1367 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49658 | 0.68416 | 16.1331 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49659 | 0.68399 | 16.1291 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4966 | 0.6838 | 16.1248 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4966 | 0.68361 | 16.1203 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49661 | 0.68341 | 16.1155 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49662 | 0.6832 | 16.1105 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49663 | 0.68297 | 16.1052 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49663 | 0.68273 | 16.0996 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49664 | 0.68248 | 16.0936 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49665 | 0.68222 | 16.0874 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49666 | 0.68194 | 16.0808 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49666 | 0.68165 | 16.0739 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49667 | 0.68134 | 16.0666 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49668 | 0.68101 | 16.0589 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49669 | 0.68067 | 16.0508 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4967 | 0.68031 | 16.0423 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4967 | 0.67993 | 16.0334 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49671 | 0.67953 | 16.024 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49672 | 0.67912 | 16.0143 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49673 | 0.67869 | 16.0043 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49673 | 0.67826 | 15.9942 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49674 | 0.67784 | 15.9841 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49675 | 0.67742 | 15.9742 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49676 | 0.67701 | 15.9645 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49677 | 0.67662 | 15.9553 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49677 | 0.67625 | 15.9467 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49678 | 0.67592 | 15.9388 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49679 | 0.67562 | 15.9317 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4968 | 0.67536 | 15.9257 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4968 | 0.67515 | 15.9207 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49681 | 0.67499 | 15.917 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49682 | 0.67489 | 15.9147 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49683 | 0.67486 | 15.9139 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49683 | 0.67489 | 15.9146 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49684 | 0.67498 | 15.9167 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49685 | 0.67512 | 15.92 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49686 | 0.6753 | 15.9243 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49687 | 0.67552 | 15.9295 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49687 | 0.67577 | 15.9354 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49688 | 0.67605 | 15.942 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49689 | 0.67635 | 15.9489 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4969 | 0.67665 | 15.9561 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4969 | 0.67696 | 15.9635 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49691 | 0.67727 | 15.9707 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49692 | 0.67757 | 15.9778 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49693 | 0.67786 | 15.9846 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49693 | 0.67812 | 15.9908 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49694 | 0.67836 | 15.9963 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49695 | 0.67856 | 16.0012 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49696 | 0.67875 | 16.0055 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49697 | 0.67891 | 16.0093 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49697 | 0.67906 | 16.0128 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49698 | 0.67919 | 16.0161 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49699 | 0.67933 | 16.0192 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.497 | 0.67946 | 16.0223 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.497 | 0.67959 | 16.0255 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49701 | 0.67974 | 16.0289 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49702 | 0.6799 | 16.0326 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49703 | 0.68007 | 16.0368 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49704 | 0.68027 | 16.0415 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49704 | 0.6805 | 16.0468 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49705 | 0.68076 | 16.0529 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49706 | 0.68105 | 16.0599 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49707 | 0.68138 | 16.0677 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49707 | 0.68174 | 16.076 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49708 | 0.6821 | 16.0846 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49709 | 0.68247 | 16.0934 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4971 | 0.68283 | 16.1019 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4971 | 0.68318 | 16.11 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49711 | 0.6835 | 16.1175 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49712 | 0.68378 | 16.1241 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49713 | 0.68401 | 16.1296 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49714 | 0.68418 | 16.1337 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49714 | 0.68429 | 16.1361 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49715 | 0.68431 | 16.1367 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49716 | 0.68425 | 16.1353 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49717 | 0.68409 | 16.1314 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49717 | 0.68381 | 16.125 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49718 | 0.68344 | 16.1162 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49719 | 0.68297 | 16.1051 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4972 | 0.68243 | 16.0923 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49721 | 0.68182 | 16.078 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49721 | 0.68117 | 16.0627 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49722 | 0.68049 | 16.0467 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49723 | 0.67979 | 16.0302 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49724 | 0.6791 | 16.0138 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49724 | 0.67841 | 15.9977 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49725 | 0.67776 | 15.9823 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49726 | 0.67715 | 15.968 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49727 | 0.67661 | 15.955 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49727 | 0.67613 | 15.9439 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49728 | 0.67575 | 15.9348 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49729 | 0.67547 | 15.9282 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4973 | 0.6753 | 15.9242 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49731 | 0.67523 | 15.9226 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49731 | 0.67526 | 15.9232 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49732 | 0.67537 | 15.9259 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49733 | 0.67557 | 15.9306 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49734 | 0.67585 | 15.9371 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49734 | 0.67619 | 15.9452 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49735 | 0.6766 | 15.9549 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49736 | 0.67706 | 15.9658 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49737 | 0.67758 | 15.978 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49737 | 0.67814 | 15.9912 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49738 | 0.67874 | 16.0053 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49739 | 0.67936 | 16.0201 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4974 | 0.68002 | 16.0355 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49741 | 0.68069 | 16.0514 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49741 | 0.68137 | 16.0675 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49742 | 0.68206 | 16.0836 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49743 | 0.68274 | 16.0997 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49744 | 0.68341 | 16.1154 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49744 | 0.68405 | 16.1306 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49745 | 0.68466 | 16.145 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49746 | 0.68524 | 16.1586 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49747 | 0.68577 | 16.1711 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49748 | 0.68624 | 16.1822 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49748 | 0.68665 | 16.1918 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49749 | 0.68699 | 16.1998 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4975 | 0.68724 | 16.2059 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49751 | 0.68741 | 16.2098 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49751 | 0.68748 | 16.2115 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49752 | 0.68745 | 16.2108 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49753 | 0.68732 | 16.2076 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49754 | 0.68709 | 16.2023 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49754 | 0.68679 | 16.1951 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49755 | 0.68641 | 16.1863 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49756 | 0.68599 | 16.1762 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49757 | 0.68551 | 16.1651 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49758 | 0.68501 | 16.1531 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49758 | 0.68448 | 16.1407 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49759 | 0.68394 | 16.128 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4976 | 0.6834 | 16.1153 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49761 | 0.68288 | 16.103 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49761 | 0.68238 | 16.0912 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49762 | 0.68192 | 16.0803 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49763 | 0.6815 | 16.0705 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49764 | 0.68114 | 16.062 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49765 | 0.68085 | 16.0551 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49765 | 0.68061 | 16.0495 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49766 | 0.68043 | 16.0452 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49767 | 0.6803 | 16.0422 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49768 | 0.68022 | 16.0404 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49768 | 0.68019 | 16.0396 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49769 | 0.6802 | 16.0399 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4977 | 0.68026 | 16.0411 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49771 | 0.68034 | 16.0432 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49771 | 0.68047 | 16.046 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49772 | 0.68062 | 16.0496 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49773 | 0.6808 | 16.0539 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49774 | 0.681 | 16.0587 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49775 | 0.68123 | 16.064 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49775 | 0.68147 | 16.0697 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49776 | 0.68172 | 16.0758 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49777 | 0.68199 | 16.082 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49778 | 0.68226 | 16.0884 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49778 | 0.68253 | 16.0949 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49779 | 0.6828 | 16.1012 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4978 | 0.68307 | 16.1074 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49781 | 0.68331 | 16.1132 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49781 | 0.68355 | 16.1187 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49782 | 0.68376 | 16.1237 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49783 | 0.68395 | 16.1281 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49784 | 0.6841 | 16.1319 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49785 | 0.68423 | 16.1348 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49785 | 0.68431 | 16.1368 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49786 | 0.68436 | 16.1378 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49787 | 0.68435 | 16.1377 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49788 | 0.6843 | 16.1366 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49788 | 0.68422 | 16.1346 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49789 | 0.68411 | 16.1319 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4979 | 0.68397 | 16.1287 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49791 | 0.68382 | 16.1251 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49792 | 0.68366 | 16.1214 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49792 | 0.6835 | 16.1176 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49793 | 0.68335 | 16.1141 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49794 | 0.68321 | 16.1109 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49795 | 0.6831 | 16.1082 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49795 | 0.68302 | 16.1062 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49796 | 0.68297 | 16.1051 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49797 | 0.68297 | 16.105 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49798 | 0.68302 | 16.1062 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49798 | 0.68312 | 16.1088 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49799 | 0.68329 | 16.1127 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.498 | 0.6835 | 16.1177 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49801 | 0.68376 | 16.1237 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49802 | 0.68404 | 16.1304 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49802 | 0.68435 | 16.1377 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49803 | 0.68467 | 16.1452 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49804 | 0.685 | 16.1529 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49805 | 0.68532 | 16.1604 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49805 | 0.68562 | 16.1677 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49806 | 0.68591 | 16.1744 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49807 | 0.68616 | 16.1803 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49808 | 0.68637 | 16.1854 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49809 | 0.68654 | 16.1893 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49809 | 0.68665 | 16.1918 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4981 | 0.68669 | 16.1928 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49811 | 0.68666 | 16.1922 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49812 | 0.68658 | 16.1903 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49812 | 0.68645 | 16.1872 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49813 | 0.68628 | 16.1831 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49814 | 0.68607 | 16.1782 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49815 | 0.68584 | 16.1727 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49815 | 0.68558 | 16.1667 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49816 | 0.68532 | 16.1605 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49817 | 0.68505 | 16.1541 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49818 | 0.68479 | 16.1479 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49819 | 0.68453 | 16.142 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49819 | 0.6843 | 16.1365 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4982 | 0.6841 | 16.1317 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49821 | 0.68393 | 16.1277 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49822 | 0.6838 | 16.1248 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49822 | 0.68372 | 16.1228 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49823 | 0.68367 | 16.1217 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49824 | 0.68366 | 16.1214 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49825 | 0.68368 | 16.1218 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49825 | 0.68371 | 16.1226 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49826 | 0.68376 | 16.1238 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49827 | 0.68383 | 16.1253 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49828 | 0.6839 | 16.1269 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49829 | 0.68396 | 16.1286 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49829 | 0.68403 | 16.1301 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4983 | 0.68408 | 16.1313 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49831 | 0.68412 | 16.1322 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49832 | 0.68414 | 16.1326 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49832 | 0.68413 | 16.1324 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49833 | 0.68409 | 16.1314 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49834 | 0.68402 | 16.1298 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49835 | 0.68392 | 16.1276 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49836 | 0.68382 | 16.1251 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49836 | 0.6837 | 16.1224 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49837 | 0.68359 | 16.1197 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49838 | 0.68348 | 16.1172 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49839 | 0.68339 | 16.1151 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49839 | 0.68333 | 16.1135 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4984 | 0.68329 | 16.1126 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49841 | 0.68329 | 16.1126 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49842 | 0.68333 | 16.1137 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49842 | 0.68343 | 16.116 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49843 | 0.68359 | 16.1198 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49844 | 0.68382 | 16.1251 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49845 | 0.68412 | 16.1322 | Escalon | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49846 | 0.6845 | 16.1411 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49846 | 0.68495 | 16.1517 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49847 | 0.68546 | 16.1639 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49848 | 0.68605 | 16.1777 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49849 | 0.6867 | 16.193 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49849 | 0.6874 | 16.2096 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4985 | 0.68816 | 16.2276 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49851 | 0.68898 | 16.2468 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49852 | 0.68984 | 16.2671 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49853 | 0.69075 | 16.2885 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49853 | 0.6917 | 16.3109 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49854 | 0.69268 | 16.3342 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49855 | 0.69371 | 16.3583 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49856 | 0.69476 | 16.3832 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49856 | 0.69585 | 16.4087 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49857 | 0.69695 | 16.4348 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49858 | 0.69807 | 16.4611 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49859 | 0.69919 | 16.4876 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49859 | 0.70031 | 16.514 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4986 | 0.70141 | 16.54 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49861 | 0.7025 | 16.5656 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49862 | 0.70355 | 16.5905 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49863 | 0.70457 | 16.6144 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49863 | 0.70554 | 16.6373 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49864 | 0.70645 | 16.6588 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49865 | 0.7073 | 16.6788 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49866 | 0.70808 | 16.6971 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49866 | 0.70877 | 16.7135 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49867 | 0.70938 | 16.7278 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49868 | 0.70988 | 16.7397 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49869 | 0.71029 | 16.7494 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49869 | 0.71062 | 16.7572 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4987 | 0.71088 | 16.7633 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49871 | 0.71108 | 16.7681 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49872 | 0.71124 | 16.7717 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49873 | 0.71136 | 16.7745 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49873 | 0.71145 | 16.7768 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49874 | 0.71154 | 16.7788 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49875 | 0.71163 | 16.7809 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49876 | 0.71173 | 16.7833 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49876 | 0.71185 | 16.7862 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49877 | 0.71202 | 16.7901 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49878 | 0.71223 | 16.7951 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49879 | 0.7125 | 16.8016 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4988 | 0.71285 | 16.8097 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4988 | 0.71327 | 16.8196 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49881 | 0.71376 | 16.8311 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49882 | 0.7143 | 16.8439 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49883 | 0.7149 | 16.8581 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49883 | 0.71554 | 16.8732 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49884 | 0.71623 | 16.8894 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49885 | 0.71694 | 16.9062 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49886 | 0.71768 | 16.9237 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49886 | 0.71844 | 16.9416 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49887 | 0.71921 | 16.9597 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49888 | 0.71999 | 16.978 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49889 | 0.72076 | 16.9962 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4989 | 0.72152 | 17.0142 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4989 | 0.72227 | 17.0317 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49891 | 0.72299 | 17.0488 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49892 | 0.72369 | 17.0653 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49893 | 0.72436 | 17.0812 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49893 | 0.72501 | 17.0965 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49894 | 0.72564 | 17.1113 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49895 | 0.72625 | 17.1257 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49896 | 0.72684 | 17.1395 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49897 | 0.7274 | 17.1529 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49897 | 0.72795 | 17.1658 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49898 | 0.72848 | 17.1783 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49899 | 0.729 | 17.1904 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.499 | 0.72949 | 17.2022 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.499 | 0.72998 | 17.2136 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49901 | 0.73045 | 17.2246 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49902 | 0.7309 | 17.2354 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49903 | 0.73134 | 17.2458 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49903 | 0.73177 | 17.256 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49904 | 0.73219 | 17.2657 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49905 | 0.73258 | 17.275 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49906 | 0.73295 | 17.2837 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49907 | 0.7333 | 17.2919 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49907 | 0.73362 | 17.2994 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49908 | 0.7339 | 17.3062 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49909 | 0.73416 | 17.3121 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4991 | 0.73437 | 17.3172 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4991 | 0.73455 | 17.3214 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49911 | 0.73468 | 17.3245 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49912 | 0.73477 | 17.3266 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49913 | 0.73481 | 17.3275 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49913 | 0.7348 | 17.3272 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49914 | 0.73473 | 17.3257 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49915 | 0.73461 | 17.3229 | Toca -3% | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49916 | 0.73446 | 17.3192 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49917 | 0.73426 | 17.3147 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49917 | 0.73405 | 17.3096 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49918 | 0.73381 | 17.3041 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49919 | 0.73357 | 17.2983 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4992 | 0.73333 | 17.2926 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4992 | 0.73309 | 17.287 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49921 | 0.73287 | 17.2817 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49922 | 0.73267 | 17.2771 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49923 | 0.7325 | 17.2731 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49924 | 0.73238 | 17.2701 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49924 | 0.7323 | 17.2683 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49925 | 0.73227 | 17.2677 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49926 | 0.73231 | 17.2687 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49927 | 0.73242 | 17.2711 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49927 | 0.73258 | 17.2749 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49928 | 0.73278 | 17.2797 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.49929 | 0.73303 | 17.2856 |  | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4993 | 0.73331 | 17.2922 | Fin | 58 | 497.1429 | 17.3285 | 17.2558 | 16.0806 | 17.2922 | Descendente
2022-08-25 | 0.4993 | 0.73361 | 17.2994 | Inicio | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49931 | 0.73394 | 17.307 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49932 | 0.73428 | 17.315 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49933 | 0.73462 | 17.323 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49934 | 0.73495 | 17.3309 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49934 | 0.73528 | 17.3386 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49935 | 0.73559 | 17.3459 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49936 | 0.73587 | 17.3526 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49937 | 0.73612 | 17.3585 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49937 | 0.73633 | 17.3635 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49938 | 0.73651 | 17.3675 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49939 | 0.73664 | 17.3708 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.4994 | 0.73675 | 17.3733 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49941 | 0.73683 | 17.3752 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49941 | 0.73689 | 17.3766 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49942 | 0.73693 | 17.3776 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49943 | 0.73696 | 17.3783 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49944 | 0.73698 | 17.3788 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49944 | 0.737 | 17.3792 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49945 | 0.73702 | 17.3796 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49946 | 0.73704 | 17.3801 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49947 | 0.73707 | 17.3808 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49947 | 0.73711 | 17.3819 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49948 | 0.73718 | 17.3834 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49949 | 0.73726 | 17.3854 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.4995 | 0.73737 | 17.3878 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49951 | 0.73748 | 17.3906 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49951 | 0.7376 | 17.3934 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49952 | 0.73772 | 17.3962 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49953 | 0.73783 | 17.3987 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49954 | 0.73792 | 17.4009 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49954 | 0.73798 | 17.4024 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49955 | 0.73802 | 17.4032 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49956 | 0.73801 | 17.4031 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49957 | 0.73796 | 17.4019 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49957 | 0.73786 | 17.3994 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49958 | 0.73769 | 17.3954 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49959 | 0.73745 | 17.3899 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.4996 | 0.73714 | 17.3825 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49961 | 0.73675 | 17.3733 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49961 | 0.73628 | 17.3623 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49962 | 0.73576 | 17.3499 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49963 | 0.73519 | 17.3366 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49964 | 0.7346 | 17.3226 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49964 | 0.734 | 17.3085 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49965 | 0.73341 | 17.2946 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49966 | 0.73285 | 17.2813 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49967 | 0.73233 | 17.269 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49968 | 0.73186 | 17.2581 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49968 | 0.73148 | 17.2489 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49969 | 0.73118 | 17.2419 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.4997 | 0.73099 | 17.2375 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49971 | 0.73093 | 17.236 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49971 | 0.731 | 17.2378 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49972 | 0.73124 | 17.2433 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49973 | 0.73162 | 17.2524 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49974 | 0.73214 | 17.2645 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49974 | 0.73276 | 17.2791 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49975 | 0.73347 | 17.2959 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49976 | 0.73425 | 17.3142 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49977 | 0.73507 | 17.3337 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49978 | 0.73592 | 17.3538 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49978 | 0.73678 | 17.3741 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49979 | 0.73763 | 17.394 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.4998 | 0.73844 | 17.4131 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49981 | 0.7392 | 17.431 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49981 | 0.73988 | 17.447 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49982 | 0.74046 | 17.4609 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49983 | 0.74093 | 17.4719 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49984 | 0.74127 | 17.4798 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49985 | 0.74147 | 17.4846 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49985 | 0.74156 | 17.4868 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49986 | 0.74155 | 17.4866 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49987 | 0.74147 | 17.4845 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49988 | 0.74131 | 17.4809 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49988 | 0.74112 | 17.4763 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49989 | 0.74089 | 17.4709 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.4999 | 0.74065 | 17.4653 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49991 | 0.74042 | 17.4597 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49991 | 0.7402 | 17.4547 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49992 | 0.74003 | 17.4506 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49993 | 0.73991 | 17.4479 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49994 | 0.73987 | 17.4468 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49995 | 0.73991 | 17.4479 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49995 | 0.74006 | 17.4514 |  | 58 | 497.1429 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49996 | 0.74032 | 17.4575 | Escalon | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49997 | 0.74068 | 17.466 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49998 | 0.74113 | 17.4766 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49998 | 0.74167 | 17.4893 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.49999 | 0.74228 | 17.5038 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.5 | 0.74297 | 17.52 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50001 | 0.74372 | 17.5378 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50001 | 0.74453 | 17.5569 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50002 | 0.7454 | 17.5772 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50003 | 0.7463 | 17.5985 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50004 | 0.74724 | 17.6206 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50005 | 0.74821 | 17.6435 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50005 | 0.7492 | 17.6669 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50006 | 0.75021 | 17.6906 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50007 | 0.75122 | 17.7145 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50008 | 0.75224 | 17.7386 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50008 | 0.75327 | 17.7628 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50009 | 0.7543 | 17.7871 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.5001 | 0.75533 | 17.8115 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50011 | 0.75637 | 17.836 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50012 | 0.75742 | 17.8607 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50012 | 0.75847 | 17.8855 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50013 | 0.75953 | 17.9104 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50014 | 0.76059 | 17.9354 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50015 | 0.76165 | 17.9606 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50015 | 0.76272 | 17.9858 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50016 | 0.7638 | 18.0111 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50017 | 0.76488 | 18.0366 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50018 | 0.76596 | 18.0621 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50018 | 0.76705 | 18.0878 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50019 | 0.76814 | 18.1134 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.5002 | 0.76922 | 18.1389 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50021 | 0.77029 | 18.1641 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50022 | 0.77134 | 18.1889 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50022 | 0.77237 | 18.2131 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50023 | 0.77336 | 18.2367 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50024 | 0.77432 | 18.2593 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50025 | 0.77524 | 18.281 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50025 | 0.77611 | 18.3015 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50026 | 0.77693 | 18.3208 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50027 | 0.77769 | 18.3386 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50028 | 0.77838 | 18.3549 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50029 | 0.77899 | 18.3694 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50029 | 0.77953 | 18.3821 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.5003 | 0.77999 | 18.3929 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50031 | 0.78036 | 18.4018 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50032 | 0.78067 | 18.409 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50032 | 0.78092 | 18.4148 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50033 | 0.78111 | 18.4195 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50034 | 0.78127 | 18.4231 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50035 | 0.78139 | 18.4261 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50035 | 0.7815 | 18.4285 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50036 | 0.78159 | 18.4306 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50037 | 0.78168 | 18.4327 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50038 | 0.78177 | 18.435 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50039 | 0.78189 | 18.4376 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50039 | 0.78202 | 18.4409 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.5004 | 0.7822 | 18.4451 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50041 | 0.78242 | 18.4503 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50042 | 0.7827 | 18.4568 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50042 | 0.78302 | 18.4645 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50043 | 0.78339 | 18.4732 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50044 | 0.7838 | 18.4827 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50045 | 0.78423 | 18.4928 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50045 | 0.78467 | 18.5033 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50046 | 0.78512 | 18.514 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50047 | 0.78557 | 18.5246 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50048 | 0.78601 | 18.535 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50049 | 0.78643 | 18.5449 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50049 | 0.78683 | 18.5541 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.5005 | 0.78718 | 18.5625 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50051 | 0.78749 | 18.5698 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50052 | 0.78774 | 18.5758 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50052 | 0.78793 | 18.5802 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50053 | 0.78805 | 18.583 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50054 | 0.7881 | 18.5841 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50055 | 0.78808 | 18.5837 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50056 | 0.78801 | 18.582 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50056 | 0.78788 | 18.5791 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50057 | 0.78772 | 18.5752 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50058 | 0.78751 | 18.5704 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50059 | 0.78728 | 18.5648 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50059 | 0.78702 | 18.5588 | Toca -3% | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.5006 | 0.78675 | 18.5523 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50061 | 0.78647 | 18.5457 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50062 | 0.78618 | 18.5389 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50062 | 0.7859 | 18.5323 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50063 | 0.78563 | 18.5259 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50064 | 0.78538 | 18.5199 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50065 | 0.78515 | 18.5145 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50066 | 0.78495 | 18.5098 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50066 | 0.78478 | 18.5059 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50067 | 0.78465 | 18.5028 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50068 | 0.78456 | 18.5007 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50069 | 0.78451 | 18.4996 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50069 | 0.78452 | 18.4997 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.5007 | 0.78457 | 18.501 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50071 | 0.78468 | 18.5036 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50072 | 0.78486 | 18.5077 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50073 | 0.78509 | 18.5133 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50073 | 0.7854 | 18.5205 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente
2022-08-25 | 0.50074 | 0.78578 | 18.5294 | Fin | 57.8 | 495.4286 | 18.5663 | 18.4925 | 17.2994 | 18.5294 | Descendente

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  | Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo