## Reg_Consignas de potencia
Anexo 3 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, y la potencia de referencia para cada uno de las consignas realizadas
Consigna Ascendente |  |  | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Potencia de referencia (MW)
0 | 50.057 | 50 | 0 | 40.202 | 40
0.1 | 50.058 | 50 | 0.1 | 40.237 | 40
0.2 | 50.064 | 50 | 0.2 | 40.237 | 40
0.3 | 50.064 | 50 | 0.3 | 40.237 | 40
0.4 | 50.064 | 50 | 0.4 | 40.237 | 40
0.5 | 50.064 | 50 | 0.5 | 40.248 | 40
0.6 | 50.065 | 50 | 0.6 | 40.263 | 40
0.7 | 50.067 | 50 | 0.7 | 40.264 | 40
0.8 | 50.068 | 50 | 0.8 | 40.263 | 40
0.9 | 50.062 | 50 | 0.9 | 40.258 | 40
1 | 50.005 | 50 | 1 | 40.266 | 40
1.1 | 49.961 | 50 | 1.1 | 40.266 | 40
1.2 | 49.964 | 50 | 1.2 | 40.266 | 40
1.3 | 49.967 | 50 | 1.3 | 40.266 | 40
1.4 | 49.967 | 50 | 1.4 | 40.266 | 40
1.5 | 49.968 | 50 | 1.5 | 40.266 | 40
1.6 | 49.968 | 50 | 1.6 | 40.266 | 40
1.7 | 49.964 | 50 | 1.7 | 40.266 | 40
1.8 | 49.951 | 50 | 1.8 | 40.259 | 40
1.9 | 49.962 | 50 | 1.9 | 40.262 | 40
2 | 49.957 | 50 | 2 | 40.267 | 40
2.1 | 49.958 | 50 | 2.1 | 40.26 | 40
2.2 | 49.963 | 50 | 2.2 | 40.24 | 40
2.3 | 49.952 | 50 | 2.3 | 40.233 | 40
2.4 | 49.961 | 50 | 2.4 | 40.234 | 40
2.5 | 49.965 | 50 | 2.5 | 40.161 | 40
2.6 | 49.963 | 50 | 2.6 | 40.155 | 40
2.7 | 49.963 | 50 | 2.7 | 40.059 | 40
2.8 | 49.963 | 50 | 2.8 | 40.051 | 40
2.9 | 49.955 | 50 | 2.9 | 40.031 | 40
3 | 49.955 | 50 | 3 | 40.027 | 40
3.1 | 49.955 | 50 | 3.1 | 40.027 | 40
3.2 | 49.955 | 50 | 3.2 | 40.027 | 40
3.3 | 49.956 | 50 | 3.3 | 40.027 | 40
3.4 | 49.958 | 50 | 3.4 | 40.025 | 40
3.5 | 49.959 | 50 | 3.5 | 40.022 | 40
3.6 | 49.957 | 50 | 3.6 | 40.023 | 40
3.7 | 49.953 | 50 | 3.7 | 40.023 | 40
3.8 | 49.954 | 50 | 3.8 | 40.023 | 40
3.9 | 49.962 | 50 | 3.9 | 40.023 | 40
4 | 49.969 | 50 | 4 | 40.023 | 40
4.1 | 49.969 | 50 | 4.1 | 40.029 | 40
4.2 | 49.969 | 50 | 4.2 | 40.038 | 40
4.3 | 49.969 | 50 | 4.3 | 40.036 | 40
4.4 | 49.957 | 50 | 4.4 | 40.029 | 40
4.5 | 49.952 | 50 | 4.5 | 40.028 | 40
4.6 | 49.952 | 50 | 4.6 | 40.031 | 40
4.7 | 49.964 | 50 | 4.7 | 40.081 | 40
4.8 | 49.967 | 50 | 4.8 | 40.097 | 40
4.9 | 49.962 | 50 | 4.9 | 40.101 | 40
5 | 49.962 | 50 | 5 | 40.086 | 40
5.1 | 49.962 | 50 | 5.1 | 40.087 | 40
5.2 | 49.962 | 50 | 5.2 | 40.097 | 40
5.3 | 49.963 | 50 | 5.3 | 40.102 | 40
5.4 | 49.958 | 50 | 5.4 | 40.099 | 40
5.5 | 49.958 | 50 | 5.5 | 40.092 | 40
5.6 | 49.96 | 50 | 5.6 | 40.091 | 40
5.7 | 49.962 | 50 | 5.7 | 40.094 | 40
5.8 | 49.961 | 50 | 5.8 | 40.094 | 40
5.9 | 49.964 | 50 | 5.9 | 40.093 | 40
6 | 49.966 | 50 | 6 | 40.089 | 40
6.1 | 49.98 | 50 | 6.1 | 40.092 | 40
6.2 | 49.976 | 50 | 6.2 | 40.094 | 40
6.3 | 49.972 | 50 | 6.3 | 40.1 | 40
6.4 | 49.989 | 50 | 6.4 | 40.101 | 40
6.5 | 49.97 | 50 | 6.5 | 40.101 | 40
6.6 | 49.925 | 50 | 6.6 | 40.101 | 40
6.7 | 49.913 | 50 | 6.7 | 40.098 | 40
6.8 | 49.957 | 50 | 6.8 | 40.09 | 40
6.9 | 49.95 | 50 | 6.9 | 40.086 | 40
7 | 49.954 | 50 | 7 | 40.086 | 40
7.1 | 49.963 | 50 | 7.1 | 40.081 | 40
7.2 | 49.908 | 50 | 7.2 | 40.084 | 40
7.3 | 49.905 | 50 | 7.3 | 40.089 | 40
7.4 | 49.895 | 50 | 7.4 | 40.088 | 40
7.5 | 49.899 | 50 | 7.5 | 40.146 | 40
7.6 | 49.902 | 50 | 7.6 | 40.156 | 40
7.7 | 49.92 | 50 | 7.7 | 40.156 | 40
7.8 | 49.924 | 50 | 7.8 | 40.156 | 40
7.9 | 49.927 | 50 | 7.9 | 40.156 | 40
8 | 49.945 | 50 | 8 | 40.158 | 40
8.1 | 49.968 | 50 | 8.1 | 40.157 | 40
8.2 | 49.965 | 50 | 8.2 | 40.157 | 40
8.3 | 49.963 | 50 | 8.3 | 40.163 | 40
8.4 | 49.984 | 50 | 8.4 | 40.165 | 40
8.5 | 49.906 | 50 | 8.5 | 40.165 | 40
8.6 | 49.86 | 50 | 8.6 | 40.158 | 40
8.7 | 49.872 | 50 | 8.7 | 40.114 | 40
8.8 | 49.876 | 50 | 8.8 | 40.095 | 40
8.9 | 49.873 | 50 | 8.9 | 40.094 | 40
9 | 49.947 | 50 | 9 | 40.107 | 40
9.1 | 49.976 | 50 | 9.1 | 40.116 | 40
9.2 | 49.953 | 50 | 9.2 | 40.11 | 40
9.3 | 49.836 | 50 | 9.3 | 40.104 | 40
9.4 | 49.907 | 50 | 9.4 | 40.094 | 40
9.5 | 49.936 | 50 | 9.5 | 40.092 | 40
9.6 | 49.93 | 50 | 9.6 | 40.092 | 40
9.7 | 49.946 | 50 | 9.7 | 40.098 | 40
9.8 | 49.983 | 50 | 9.8 | 40.102 | 40
9.9 | 49.866 | 50 | 9.9 | 40.098 | 40
10 | 49.855 | 50 | 10 | 40.054 | 40
10.1 | 49.856 | 50 | 10.1 | 40.044 | 40
10.2 | 49.857 | 50 | 10.2 | 40.043 | 40
10.3 | 49.857 | 50 | 10.3 | 40.045 | 40
10.4 | 49.857 | 50 | 10.4 | 40.053 | 40
10.5 | 49.857 | 50 | 10.5 | 40.054 | 40
10.6 | 49.857 | 50 | 10.6 | 40.078 | 40
10.7 | 49.857 | 50 | 10.7 | 40.082 | 40
10.8 | 49.856 | 50 | 10.8 | 40.066 | 40
10.9 | 49.946 | 50 | 10.9 | 40.153 | 40
11 | 49.947 | 50 | 11 | 40.146 | 40
11.1 | 49.946 | 50 | 11.1 | 40.173 | 40
11.2 | 49.92 | 50 | 11.2 | 40.166 | 40
11.3 | 49.933 | 50 | 11.3 | 40.151 | 40
11.4 | 49.939 | 50 | 11.4 | 40.109 | 40
11.5 | 49.892 | 50 | 11.5 | 40.106 | 40
11.6 | 49.909 | 50 | 11.6 | 40.036 | 40
11.7 | 49.879 | 50 | 11.7 | 39.955 | 40
11.8 | 49.886 | 50 | 11.8 | 39.957 | 40
11.9 | 49.886 | 50 | 11.9 | 39.956 | 40
12 | 49.82 | 50 | 12 | 39.957 | 40
12.1 | 49.692 | 50 | 12.1 | 39.958 | 40
12.2 | 49.696 | 50 | 12.2 | 39.959 | 40
12.3 | 49.752 | 50 | 12.3 | 39.959 | 40
12.4 | 49.777 | 50 | 12.4 | 39.959 | 40
12.5 | 49.78 | 50 | 12.5 | 39.959 | 40
12.6 | 49.78 | 50 | 12.6 | 39.959 | 40
12.7 | 49.78 | 50 | 12.7 | 39.959 | 40
12.8 | 49.781 | 50 | 12.8 | 39.959 | 40
12.9 | 49.787 | 50 | 12.9 | 39.961 | 40
13 | 49.794 | 50 | 13 | 39.961 | 40
13.1 | 49.799 | 50 | 13.1 | 39.977 | 40
13.2 | 49.805 | 50 | 13.2 | 40.04 | 40
13.3 | 49.78 | 50 | 13.3 | 40.046 | 40
13.4 | 49.774 | 50 | 13.4 | 40.046 | 40
13.5 | 49.771 | 50 | 13.5 | 40.038 | 40
13.6 | 49.777 | 50 | 13.6 | 40.028 | 40
13.7 | 49.783 | 50 | 13.7 | 40.027 | 40
13.8 | 49.783 | 50 | 13.8 | 40.024 | 40
13.9 | 49.783 | 50 | 13.9 | 40.024 | 40
14 | 49.8 | 50 | 14 | 40.037 | 40
14.1 | 49.819 | 50 | 14.1 | 40.051 | 40
14.2 | 49.811 | 50 | 14.2 | 40.051 | 40
14.3 | 49.799 | 50 | 14.3 | 40.051 | 40
14.4 | 49.803 | 50 | 14.4 | 40.051 | 40
14.5 | 49.793 | 50 | 14.5 | 40.051 | 40
14.6 | 49.792 | 50 | 14.6 | 40.051 | 40
14.7 | 49.796 | 50 | 14.7 | 40.051 | 40
14.8 | 49.791 | 50 | 14.8 | 40.051 | 40
14.9 | 49.752 | 50 | 14.9 | 40.052 | 40
15 | 49.752 | 50 | 15 | 40.066 | 40
15.1 | 49.752 | 40 | 15.1 | 40.067 | 40
15.2 | 49.751 | 40 | 15.2 | 40.067 | 40
15.3 | 49.746 | 40 | 15.3 | 40.052 | 40
15.4 | 49.753 | 40 | 15.4 | 40.052 | 40
15.5 | 49.75 | 40 | 15.5 | 40.05 | 40
15.6 | 49.741 | 40 | 15.6 | 40.056 | 40
15.7 | 49.745 | 40 | 15.7 | 40.058 | 40
15.8 | 49.718 | 40 | 15.8 | 40.057 | 40
15.9 | 49.449 | 40 | 15.9 | 40.062 | 40
16 | 49.435 | 40 | 16 | 40.15 | 40
16.1 | 49.442 | 40 | 16.1 | 40.187 | 40
16.2 | 49.442 | 40 | 16.2 | 40.215 | 40
16.3 | 49.442 | 40 | 16.3 | 40.239 | 40
16.4 | 49.442 | 40 | 16.4 | 40.231 | 50
16.5 | 49.442 | 40 | 16.5 | 40.229 | 50
16.6 | 49.443 | 40 | 16.6 | 40.232 | 50
16.7 | 49.425 | 40 | 16.7 | 40.233 | 50
16.8 | 49.423 | 40 | 16.8 | 40.334 | 50
16.9 | 49.423 | 40 | 16.9 | 40.351 | 50
17 | 49.424 | 40 | 17 | 40.354 | 50
17.1 | 49.42 | 40 | 17.1 | 40.36 | 50
17.2 | 49.42 | 40 | 17.2 | 40.358 | 50
17.3 | 49.42 | 40 | 17.3 | 40.393 | 50
17.4 | 49.42 | 40 | 17.4 | 40.541 | 50
17.5 | 49.42 | 40 | 17.5 | 40.541 | 50
17.6 | 49.42 | 40 | 17.6 | 40.541 | 50
17.7 | 49.421 | 40 | 17.7 | 40.543 | 50
17.8 | 49.423 | 40 | 17.8 | 40.657 | 50
17.9 | 49.417 | 40 | 17.9 | 40.653 | 50
18 | 49.415 | 40 | 18 | 40.647 | 50
18.1 | 49.407 | 40 | 18.1 | 40.647 | 50
18.2 | 49.325 | 40 | 18.2 | 40.639 | 50
18.3 | 49.165 | 40 | 18.3 | 40.642 | 50
18.4 | 49.136 | 40 | 18.4 | 40.653 | 50
18.5 | 49.138 | 40 | 18.5 | 40.656 | 50
18.6 | 49.138 | 40 | 18.6 | 40.655 | 50
18.7 | 49.131 | 40 | 18.7 | 40.701 | 50
18.8 | 49.044 | 40 | 18.8 | 40.701 | 50
18.9 | 49.044 | 40 | 18.9 | 40.701 | 50
19 | 49.041 | 40 | 19 | 40.701 | 50
19.1 | 49.039 | 40 | 19.1 | 40.701 | 50
19.2 | 49.043 | 40 | 19.2 | 40.701 | 50
19.3 | 49.051 | 40 | 19.3 | 40.701 | 50
19.4 | 49.059 | 40 | 19.4 | 40.724 | 50
19.5 | 49.06 | 40 | 19.5 | 40.822 | 50
19.6 | 49.055 | 40 | 19.6 | 40.821 | 50
19.7 | 49.026 | 40 | 19.7 | 40.828 | 50
19.8 | 49.022 | 40 | 19.8 | 40.825 | 50
19.9 | 49.022 | 40 | 19.9 | 40.822 | 50
20 | 49.022 | 40 | 20 | 40.819 | 50
20.1 | 49.019 | 40 | 20.1 | 40.828 | 50
20.2 | 49.025 | 40 | 20.2 | 40.828 | 50
20.3 | 49.018 | 40 | 20.3 | 40.901 | 50
20.4 | 48.741 | 40 | 20.4 | 40.936 | 50
20.5 | 48.743 | 40 | 20.5 | 40.946 | 50
20.6 | 48.626 | 40 | 20.6 | 40.964 | 50
20.7 | 48.432 | 40 | 20.7 | 41.052 | 50
20.8 | 48.269 | 40 | 20.8 | 41.275 | 50
20.9 | 48.244 | 40 | 20.9 | 41.269 | 50
21 | 48.243 | 40 | 21 | 41.263 | 50
21.1 | 48.233 | 40 | 21.1 | 41.271 | 50
21.2 | 48.245 | 40 | 21.2 | 41.283 | 50
21.3 | 48.25 | 40 | 21.3 | 41.275 | 50
21.4 | 48.246 | 40 | 21.4 | 41.269 | 50
21.5 | 48.243 | 40 | 21.5 | 41.264 | 50
21.6 | 48.244 | 40 | 21.6 | 41.331 | 50
21.7 | 48.247 | 40 | 21.7 | 41.472 | 50
21.8 | 48.249 | 40 | 21.8 | 41.475 | 50
21.9 | 48.249 | 40 | 21.9 | 41.484 | 50
22 | 48.249 | 40 | 22 | 41.483 | 50
22.1 | 48.249 | 40 | 22.1 | 41.483 | 50
22.2 | 48.249 | 40 | 22.2 | 41.485 | 50
22.3 | 48.25 | 40 | 22.3 | 41.477 | 50
22.4 | 48.252 | 40 | 22.4 | 41.472 | 50
22.5 | 48.252 | 40 | 22.5 | 41.473 | 50
22.6 | 48.252 | 40 | 22.6 | 41.49 | 50
22.7 | 48.252 | 40 | 22.7 | 41.501 | 50
22.8 | 48.252 | 40 | 22.8 | 41.496 | 50
22.9 | 48.252 | 40 | 22.9 | 41.492 | 50
23 | 48.251 | 40 | 23 | 41.492 | 50
23.1 | 48.245 | 40 | 23.1 | 41.504 | 50
23.2 | 48.245 | 40 | 23.2 | 41.616 | 50
23.3 | 48.116 | 40 | 23.3 | 41.674 | 50
23.4 | 48.063 | 40 | 23.4 | 41.675 | 50
23.5 | 48.044 | 40 | 23.5 | 41.675 | 50
23.6 | 47.99 | 40 | 23.6 | 41.675 | 50
23.7 | 47.975 | 40 | 23.7 | 41.789 | 50
23.8 | 47.944 | 40 | 23.8 | 41.808 | 50
23.9 | 47.878 | 40 | 23.9 | 41.809 | 50
24 | 47.892 | 40 | 24 | 41.809 | 50
24.1 | 47.897 | 40 | 24.1 | 41.802 | 50
24.2 | 47.894 | 40 | 24.2 | 41.801 | 50
24.3 | 47.887 | 40 | 24.3 | 41.801 | 50
24.4 | 47.887 | 40 | 24.4 | 41.806 | 50
24.5 | 47.888 | 40 | 24.5 | 41.807 | 50
24.6 | 47.898 | 40 | 24.6 | 41.806 | 50
24.7 | 47.899 | 40 | 24.7 | 41.841 | 50
24.8 | 47.899 | 40 | 24.8 | 42.044 | 50
24.9 | 47.888 | 40 | 24.9 | 42.132 | 50
25 | 47.888 | 40 | 25 | 42.128 | 50
25.1 | 47.886 | 40 | 25.1 | 42.124 | 50
25.2 | 47.885 | 40 | 25.2 | 42.119 | 50
25.3 | 47.886 | 40 | 25.3 | 42.118 | 50
25.4 | 47.887 | 40 | 25.4 | 42.145 | 50
25.5 | 47.691 | 40 | 25.5 | 42.246 | 50
25.6 | 47.668 | 40 | 25.6 | 42.281 | 50
25.7 | 47.659 | 40 | 25.7 | 42.277 | 50
25.8 | 47.424 | 40 | 25.8 | 42.367 | 50
25.9 | 47.34 | 40 | 25.9 | 42.451 | 50
26 | 47.349 | 40 | 26 | 42.443 | 50
26.1 | 47.361 | 40 | 26.1 | 42.436 | 50
26.2 | 47.352 | 40 | 26.2 | 42.433 | 50
26.3 | 47.349 | 40 | 26.3 | 42.431 | 50
26.4 | 47.343 | 40 | 26.4 | 42.442 | 50
26.5 | 47.338 | 40 | 26.5 | 42.444 | 50
26.6 | 47.335 | 40 | 26.6 | 42.44 | 50
26.7 | 47.35 | 40 | 26.7 | 42.443 | 50
26.8 | 47.355 | 40 | 26.8 | 42.512 | 50
26.9 | 47.355 | 40 | 26.9 | 42.551 | 50
27 | 47.241 | 40 | 27 | 42.551 | 50
27.1 | 47.166 | 40 | 27.1 | 42.625 | 50
27.2 | 47.179 | 40 | 27.2 | 42.687 | 50
27.3 | 47.181 | 40 | 27.3 | 42.687 | 50
27.4 | 47.173 | 40 | 27.4 | 42.685 | 50
27.5 | 47.16 | 40 | 27.5 | 42.685 | 50
27.6 | 47.049 | 40 | 27.6 | 42.679 | 50
27.7 | 46.923 | 40 | 27.7 | 42.678 | 50
27.8 | 46.948 | 40 | 27.8 | 42.688 | 50
27.9 | 46.957 | 40 | 27.9 | 42.691 | 50
28 | 46.948 | 40 | 28 | 42.678 | 50
28.1 | 46.952 | 40 | 28.1 | 42.675 | 50
28.2 | 46.964 | 40 | 28.2 | 42.675 | 50
28.3 | 46.965 | 40 | 28.3 | 42.784 | 50
28.4 | 46.961 | 40 | 28.4 | 42.801 | 50
28.5 | 46.955 | 40 | 28.5 | 42.861 | 50
28.6 | 46.948 | 40 | 28.6 | 42.881 | 50
28.7 | 46.95 | 40 | 28.7 | 42.881 | 50
28.8 | 46.922 | 40 | 28.8 | 42.881 | 50
28.9 | 46.82 | 40 | 28.9 | 42.881 | 50
29 | 46.787 | 40 | 29 | 42.881 | 50
29.1 | 46.769 | 40 | 29.1 | 42.88 | 50
29.2 | 46.755 | 40 | 29.2 | 42.876 | 50
29.3 | 46.763 | 40 | 29.3 | 42.931 | 50
29.4 | 46.765 | 40 | 29.4 | 43.03 | 50
29.5 | 46.755 | 40 | 29.5 | 43.03 | 50
29.6 | 46.561 | 40 | 29.6 | 43.03 | 50
29.7 | 46.378 | 40 | 29.7 | 43.03 | 50
29.8 | 46.377 | 40 | 29.8 | 43.029 | 50
29.9 | 46.382 | 40 | 29.9 | 43.031 | 50
30 | 46.384 | 40 | 30 | 43.03 | 50
30.1 | 46.374 | 40 | 30.1 | 43.03 | 50
30.2 | 46.36 | 40 | 30.2 | 43.025 | 50
30.3 | 46.294 | 40 | 30.3 | 43.022 | 50
30.4 | 46.267 | 40 | 30.4 | 43.134 | 50
30.5 | 46.277 | 40 | 30.5 | 43.234 | 50
30.6 | 46.283 | 40 | 30.6 | 43.234 | 50
30.7 | 46.285 | 40 | 30.7 | 43.233 | 50
30.8 | 46.299 | 40 | 30.8 | 43.283 | 50
30.9 | 46.299 | 40 | 30.9 | 43.372 | 50
31 | 46.299 | 40 | 31 | 43.372 | 50
31.1 | 46.299 | 40 | 31.1 | 43.372 | 50
31.2 | 46.299 | 40 | 31.2 | 43.376 | 50
31.3 | 46.297 | 40 | 31.3 | 43.526 | 50
31.4 | 46.283 | 40 | 31.4 | 43.563 | 50
31.5 | 46.283 | 40 | 31.5 | 43.565 | 50
31.6 | 46.283 | 40 | 31.6 | 43.548 | 50
31.7 | 46.283 | 40 | 31.7 | 43.553 | 50
31.8 | 46.283 | 40 | 31.8 | 43.551 | 50
31.9 | 45.991 | 40 | 31.9 | 43.555 | 50
32 | 45.943 | 40 | 32 | 43.556 | 50
32.1 | 45.915 | 40 | 32.1 | 43.556 | 50
32.2 | 45.899 | 40 | 32.2 | 43.56 | 50
32.3 | 45.912 | 40 | 32.3 | 43.633 | 50
32.4 | 45.911 | 40 | 32.4 | 43.717 | 50
32.5 | 45.894 | 40 | 32.5 | 43.792 | 50
32.6 | 45.891 | 40 | 32.6 | 43.792 | 50
32.7 | 45.891 | 40 | 32.7 | 43.792 | 50
32.8 | 45.891 | 40 | 32.8 | 43.792 | 50
32.9 | 45.893 | 40 | 32.9 | 43.792 | 50
33 | 45.884 | 40 | 33 | 43.792 | 50
33.1 | 45.878 | 40 | 33.1 | 43.792 | 50
33.2 | 45.878 | 40 | 33.2 | 43.792 | 50
33.3 | 45.878 | 40 | 33.3 | 43.792 | 50
33.4 | 45.878 | 40 | 33.4 | 43.792 | 50
33.5 | 45.878 | 40 | 33.5 | 43.791 | 50
33.6 | 45.878 | 40 | 33.6 | 43.79 | 50
33.7 | 45.711 | 40 | 33.7 | 43.936 | 50
33.8 | 45.693 | 40 | 33.8 | 43.965 | 50
33.9 | 45.701 | 40 | 33.9 | 43.962 | 50
34 | 45.577 | 40 | 34 | 43.953 | 50
34.1 | 45.567 | 40 | 34.1 | 44.069 | 50
34.2 | 45.566 | 40 | 34.2 | 44.089 | 50
34.3 | 45.564 | 40 | 34.3 | 44.089 | 50
34.4 | 45.569 | 40 | 34.4 | 44.09 | 50
34.5 | 45.557 | 40 | 34.5 | 44.092 | 50
34.6 | 45.453 | 40 | 34.6 | 44.097 | 50
34.7 | 45.453 | 40 | 34.7 | 44.31 | 50
34.8 | 45.455 | 40 | 34.8 | 44.309 | 50
34.9 | 45.457 | 40 | 34.9 | 44.304 | 50
35 | 45.45 | 40 | 35 | 44.304 | 50
35.1 | 45.441 | 40 | 35.1 | 44.304 | 50
35.2 | 45.439 | 40 | 35.2 | 44.304 | 50
35.3 | 45.446 | 40 | 35.3 | 44.304 | 50
35.4 | 45.455 | 40 | 35.4 | 44.309 | 50
35.5 | 45.443 | 40 | 35.5 | 44.318 | 50
35.6 | 45.41 | 40 | 35.6 | 44.317 | 50
35.7 | 45.41 | 40 | 35.7 | 44.32 | 50
35.8 | 45.07 | 40 | 35.8 | 44.482 | 50
35.9 | 44.884 | 40 | 35.9 | 44.482 | 50
36 | 44.883 | 40 | 36 | 44.462 | 50
36.1 | 44.877 | 40 | 36.1 | 44.463 | 50
36.2 | 44.868 | 40 | 36.2 | 44.459 | 50
36.3 | 44.867 | 40 | 36.3 | 44.457 | 50
36.4 | 44.867 | 40 | 36.4 | 44.52 | 50
36.5 | 44.867 | 40 | 36.5 | 44.792 | 50
36.6 | 44.867 | 40 | 36.6 | 44.801 | 50
36.7 | 44.866 | 40 | 36.7 | 44.801 | 50
36.8 | 44.875 | 40 | 36.8 | 44.801 | 50
36.9 | 44.875 | 40 | 36.9 | 44.801 | 50
37 | 44.875 | 40 | 37 | 44.807 | 50
37.1 | 44.877 | 40 | 37.1 | 44.809 | 50
37.2 | 44.882 | 40 | 37.2 | 44.808 | 50
37.3 | 44.889 | 40 | 37.3 | 44.929 | 50
37.4 | 44.883 | 40 | 37.4 | 44.925 | 50
37.5 | 44.873 | 40 | 37.5 | 44.924 | 50
37.6 | 44.822 | 40 | 37.6 | 44.922 | 50
37.7 | 44.711 | 40 | 37.7 | 45.057 | 50
37.8 | 44.715 | 40 | 37.8 | 45.052 | 50
37.9 | 44.721 | 40 | 37.9 | 45.062 | 50
38 | 44.721 | 40 | 38 | 45.033 | 50
38.1 | 44.721 | 40 | 38.1 | 44.982 | 50
38.2 | 44.721 | 40 | 38.2 | 45.098 | 50
38.3 | 44.627 | 40 | 38.3 | 45.107 | 50
38.4 | 44.456 | 40 | 38.4 | 45.101 | 50
38.5 | 44.458 | 40 | 38.5 | 45.097 | 50
38.6 | 44.458 | 40 | 38.6 | 45.107 | 50
38.7 | 44.458 | 40 | 38.7 | 45.175 | 50
38.8 | 44.458 | 40 | 38.8 | 45.404 | 50
38.9 | 44.465 | 40 | 38.9 | 45.449 | 50
39 | 44.466 | 40 | 39 | 45.479 | 50
39.1 | 44.464 | 40 | 39.1 | 45.487 | 50
39.2 | 44.455 | 40 | 39.2 | 45.486 | 50
39.3 | 44.449 | 40 | 39.3 | 45.485 | 50
39.4 | 44.45 | 40 | 39.4 | 45.492 | 50
39.5 | 44.451 | 40 | 39.5 | 45.494 | 50
39.6 | 44.451 | 40 | 39.6 | 45.493 | 50
39.7 | 44.451 | 40 | 39.7 | 45.508 | 50
39.8 | 44.454 | 40 | 39.8 | 45.49 | 50
39.9 | 44.453 | 40 | 39.9 | 45.485 | 50
40 | 44.307 | 40 | 40 | 45.485 | 50
40.1 | 44.27 | 40 | 40.1 | 45.484 | 50
40.2 | 44.27 | 40 | 40.2 | 45.529 | 50
40.3 | 44.27 | 40 | 40.3 | 45.549 | 50
40.4 | 44.152 | 40 | 40.4 | 45.569 | 50
40.5 | 44.02 | 40 | 40.5 | 45.677 | 50
40.6 | 44.021 | 40 | 40.6 | 45.689 | 50
40.7 | 44.021 | 40 | 40.7 | 45.774 | 50
40.8 | 44.023 | 40 | 40.8 | 45.816 | 50
40.9 | 44.027 | 40 | 40.9 | 45.824 | 50
41 | 44.027 | 40 | 41 | 45.883 | 50
41.1 | 44.027 | 40 | 41.1 | 45.885 | 50
41.2 | 44.022 | 40 | 41.2 | 45.898 | 50
41.3 | 44.011 | 40 | 41.3 | 45.894 | 50
41.4 | 44.015 | 40 | 41.4 | 45.996 | 50
41.5 | 44.018 | 40 | 41.5 | 46.017 | 50
41.6 | 44.019 | 40 | 41.6 | 46.017 | 50
41.7 | 44.012 | 40 | 41.7 | 46.021 | 50
41.8 | 44.017 | 40 | 41.8 | 46.025 | 50
41.9 | 43.88 | 40 | 41.9 | 46.026 | 50
42 | 43.813 | 40 | 42 | 46.026 | 50
42.1 | 43.821 | 40 | 42.1 | 46.026 | 50
42.2 | 43.814 | 40 | 42.2 | 46.007 | 50
42.3 | 43.806 | 40 | 42.3 | 46.007 | 50
42.4 | 43.806 | 40 | 42.4 | 46.013 | 50
42.5 | 43.804 | 40 | 42.5 | 46.016 | 50
42.6 | 43.626 | 40 | 42.6 | 46.015 | 50
42.7 | 43.623 | 40 | 42.7 | 46.03 | 50
42.8 | 43.623 | 40 | 42.8 | 46.091 | 50
42.9 | 43.623 | 40 | 42.9 | 46.23 | 50
43 | 43.623 | 40 | 43 | 46.286 | 50
43.1 | 43.623 | 40 | 43.1 | 46.285 | 50
43.2 | 43.556 | 40 | 43.2 | 46.283 | 50
43.3 | 43.52 | 40 | 43.3 | 46.283 | 50
43.4 | 43.52 | 40 | 43.4 | 46.281 | 50
43.5 | 43.516 | 40 | 43.5 | 46.28 | 50
43.6 | 43.385 | 40 | 43.6 | 46.302 | 50
43.7 | 43.236 | 40 | 43.7 | 46.371 | 50
43.8 | 43.242 | 40 | 43.8 | 46.495 | 50
43.9 | 43.242 | 40 | 43.9 | 46.495 | 50
44 | 43.242 | 40 | 44 | 46.495 | 50
44.1 | 43.24 | 40 | 44.1 | 46.495 | 50
44.2 | 43.23 | 40 | 44.2 | 46.607 | 50
44.3 | 43.228 | 40 | 44.3 | 46.637 | 50
44.4 | 43.237 | 40 | 44.4 | 46.637 | 50
44.5 | 43.131 | 40 | 44.5 | 46.637 | 50
44.6 | 43.02 | 40 | 44.6 | 46.637 | 50
44.7 | 42.931 | 40 | 44.7 | 46.637 | 50
44.8 | 42.841 | 40 | 44.8 | 46.639 | 50
44.9 | 42.841 | 40 | 44.9 | 46.639 | 50
45 | 42.841 | 40 | 45 | 46.639 | 50
45.1 | 42.841 | 40 | 45.1 | 46.639 | 50
45.2 | 42.843 | 40 | 45.2 | 46.636 | 50
45.3 | 42.851 | 40 | 45.3 | 46.624 | 50
45.4 | 42.851 | 40 | 45.4 | 46.622 | 50
45.5 | 42.851 | 40 | 45.5 | 46.627 | 50
45.6 | 42.851 | 40 | 45.6 | 46.801 | 50
45.7 | 42.846 | 40 | 45.7 | 46.922 | 50
45.8 | 42.837 | 40 | 45.8 | 46.966 | 50
45.9 | 42.833 | 40 | 45.9 | 46.966 | 50
46 | 42.843 | 40 | 46 | 46.969 | 50
46.1 | 42.844 | 40 | 46.1 | 47.099 | 50
46.2 | 42.845 | 40 | 46.2 | 47.127 | 50
46.3 | 42.853 | 40 | 46.3 | 47.127 | 50
46.4 | 42.846 | 40 | 46.4 | 47.127 | 50
46.5 | 42.842 | 40 | 46.5 | 47.127 | 50
46.6 | 42.846 | 40 | 46.6 | 47.127 | 50
46.7 | 42.853 | 40 | 46.7 | 47.127 | 50
46.8 | 42.812 | 40 | 46.8 | 47.129 | 50
46.9 | 42.777 | 40 | 46.9 | 47.129 | 50
47 | 42.773 | 40 | 47 | 47.129 | 50
47.1 | 42.649 | 40 | 47.1 | 47.123 | 50
47.2 | 42.588 | 40 | 47.2 | 47.125 | 50
47.3 | 42.584 | 40 | 47.3 | 47.126 | 50
47.4 | 42.558 | 40 | 47.4 | 47.124 | 50
47.5 | 42.474 | 40 | 47.5 | 47.123 | 50
47.6 | 42.474 | 40 | 47.6 | 47.119 | 50
47.7 | 42.48 | 40 | 47.7 | 47.119 | 50
47.8 | 42.485 | 40 | 47.8 | 47.119 | 50
47.9 | 42.48 | 40 | 47.9 | 47.13 | 50
48 | 42.477 | 40 | 48 | 47.131 | 50
48.1 | 42.377 | 40 | 48.1 | 47.304 | 50
48.2 | 42.336 | 40 | 48.2 | 47.346 | 50
48.3 | 42.321 | 40 | 48.3 | 47.346 | 50
48.4 | 42.311 | 40 | 48.4 | 47.346 | 50
48.5 | 42.32 | 40 | 48.5 | 47.346 | 50
48.6 | 42.308 | 40 | 48.6 | 47.346 | 50
48.7 | 42.103 | 40 | 48.7 | 47.346 | 50
48.8 | 42.115 | 40 | 48.8 | 47.346 | 50
48.9 | 42.115 | 40 | 48.9 | 47.368 | 50
49 | 42.11 | 40 | 49 | 47.616 | 50
49.1 | 42.105 | 40 | 49.1 | 47.648 | 50
49.2 | 42.099 | 40 | 49.2 | 47.66 | 50
49.3 | 42.097 | 40 | 49.3 | 47.642 | 50
49.4 | 42.096 | 40 | 49.4 | 47.642 | 50
49.5 | 42.095 | 40 | 49.5 | 47.639 | 50
49.6 | 41.84 | 40 | 49.6 | 47.68 | 50
49.7 | 41.686 | 40 | 49.7 | 47.848 | 50
49.8 | 41.694 | 40 | 49.8 | 47.921 | 50
49.9 | 41.697 | 40 | 49.9 | 48.014 | 50
50 | 41.692 | 40 | 50 | 48.012 | 50
50.1 | 41.678 | 40 | 50.1 | 48.012 | 50
50.2 | 41.695 | 40 | 50.2 | 48.012 | 50
50.3 | 41.71 | 40 | 50.3 | 48.012 | 50
50.4 | 41.705 | 40 | 50.4 | 48.012 | 50
50.5 | 41.697 | 40 | 50.5 | 48.014 | 50
50.6 | 41.695 | 40 | 50.6 | 48.023 | 50
50.7 | 41.688 | 40 | 50.7 | 48.023 | 50
50.8 | 41.689 | 40 | 50.8 | 48.023 | 50
50.9 | 41.677 | 40 | 50.9 | 48.023 | 50
51 | 41.658 | 40 | 51 | 48.023 | 50
51.1 | 41.403 | 40 | 51.1 | 48.023 | 50
51.2 | 41.359 | 40 | 51.2 | 48.023 | 50
51.3 | 41.353 | 40 | 51.3 | 48.023 | 50
51.4 | 41.346 | 40 | 51.4 | 48.023 | 50
51.5 | 41.342 | 40 | 51.5 | 48.023 | 50
51.6 | 41.351 | 40 | 51.6 | 48.024 | 50
51.7 | 41.361 | 40 | 51.7 | 48.026 | 50
51.8 | 41.311 | 40 | 51.8 | 48.034 | 50
51.9 | 41.172 | 40 | 51.9 | 48.037 | 50
52 | 41.182 | 40 | 52 | 48.037 | 50
52.1 | 41.103 | 40 | 52.1 | 48.077 | 50
52.2 | 41.103 | 40 | 52.2 | 48.344 | 50
52.3 | 41.103 | 40 | 52.3 | 48.379 | 50
52.4 | 41.103 | 40 | 52.4 | 48.378 | 50
52.5 | 41.106 | 40 | 52.5 | 48.388 | 50
52.6 | 41.104 | 40 | 52.6 | 48.465 | 50
52.7 | 41.105 | 40 | 52.7 | 48.54 | 50
52.8 | 41.105 | 40 | 52.8 | 48.537 | 50
52.9 | 41.105 | 40 | 52.9 | 48.535 | 50
53 | 41.105 | 40 | 53 | 48.535 | 50
53.1 | 41.105 | 40 | 53.1 | 48.535 | 50
53.2 | 41.099 | 40 | 53.2 | 48.535 | 50
53.3 | 41.097 | 40 | 53.3 | 48.535 | 50
53.4 | 41.096 | 40 | 53.4 | 48.535 | 50
53.5 | 41.096 | 40 | 53.5 | 48.533 | 50
53.6 | 41.096 | 40 | 53.6 | 48.532 | 50
53.7 | 41.096 | 40 | 53.7 | 48.53 | 50
53.8 | 41.095 | 40 | 53.8 | 48.527 | 50
53.9 | 41.106 | 40 | 53.9 | 48.542 | 50
54 | 41.105 | 40 | 54 | 48.669 | 50
54.1 | 41.094 | 40 | 54.1 | 48.841 | 50
54.2 | 41.037 | 40 | 54.2 | 48.925 | 50
54.3 | 40.992 | 40 | 54.3 | 48.919 | 50
54.4 | 40.926 | 40 | 54.4 | 48.857 | 50
54.5 | 40.797 | 40 | 54.5 | 48.84 | 50
54.6 | 40.798 | 40 | 54.6 | 48.86 | 50
54.7 | 40.804 | 40 | 54.7 | 48.883 | 50
54.8 | 40.806 | 40 | 54.8 | 48.931 | 50
54.9 | 40.809 | 40 | 54.9 | 48.958 | 50
55 | 40.813 | 40 | 55 | 48.958 | 50
55.1 | 40.554 | 40 | 55.1 | 48.957 | 50
55.2 | 40.512 | 40 | 55.2 | 49.023 | 50
55.3 | 40.504 | 40 | 55.3 | 49.101 | 50
55.4 | 40.499 | 40 | 55.4 | 49.128 | 50
55.5 | 40.499 | 40 | 55.5 | 49.226 | 50
55.6 | 40.491 | 40 | 55.6 | 49.232 | 50
55.7 | 40.385 | 40 | 55.7 | 49.222 | 50
55.8 | 40.368 | 40 | 55.8 | 49.22 | 50
55.9 | 40.373 | 40 | 55.9 | 49.239 | 50
56 | 40.374 | 40 | 56 | 49.299 | 50
56.1 | 40.366 | 40 | 56.1 | 49.343 | 50
56.2 | 40.367 | 40 | 56.2 | 49.332 | 50
56.3 | 40.372 | 40 | 56.3 | 49.291 | 50
56.4 | 40.376 | 40 | 56.4 | 49.271 | 50
56.5 | 40.379 | 40 | 56.5 | 49.273 | 50
56.6 | 40.384 | 40 | 56.6 | 49.323 | 50
56.7 | 40.386 | 40 | 56.7 | 49.514 | 50
56.8 | 40.373 | 40 | 56.8 | 49.558 | 50
56.9 | 40.293 | 40 | 56.9 | 49.552 | 50
57 | 40.295 | 40 | 57 | 49.574 | 50
57.1 | 40.303 | 40 | 57.1 | 49.628 | 50
57.2 | 40.303 | 40 | 57.2 | 49.556 | 50
57.3 | 40.303 | 40 | 57.3 | 49.53 | 50
57.4 | 40.316 | 40 | 57.4 | 49.585 | 50
57.5 | 40.317 | 40 | 57.5 | 49.7 | 50
57.6 | 40.314 | 40 | 57.6 | 49.697 | 50
57.7 | 40.315 | 40 | 57.7 | 49.649 | 50
57.8 | 40.175 | 40 | 57.8 | 49.651 | 50
57.9 | 40.004 | 40 | 57.9 | 49.651 | 50
58 | 40 | 40 | 58 | 49.651 | 50
58.1 | 40.006 | 40 | 58.1 | 49.65 | 50
58.2 | 40.011 | 40 | 58.2 | 49.775 | 50
58.3 | 39.935 | 40 | 58.3 | 49.792 | 50
58.4 | 39.863 | 40 | 58.4 | 49.793 | 50
58.5 | 39.86 | 40 | 58.5 | 49.796 | 50
58.6 | 39.862 | 40 | 58.6 | 49.794 | 50
58.7 | 39.863 | 40 | 58.7 | 49.799 | 50
58.8 | 39.869 | 40 | 58.8 | 49.814 | 50
58.9 | 39.871 | 40 | 58.9 | 49.846 | 50
59 | 39.871 | 40 | 59 | 49.812 | 50
59.1 | 39.871 | 40 | 59.1 | 49.812 | 50
59.2 | 39.872 | 40 | 59.2 | 49.812 | 50
59.3 | 39.872 | 40 | 59.3 | 49.812 | 50
59.4 | 39.872 | 40 | 59.4 | 49.811 | 50
59.5 | 39.872 | 40 | 59.5 | 49.819 | 50
59.6 | 39.872 | 40 | 59.6 | 49.824 | 50
59.7 | 39.872 | 40 | 59.7 | 49.827 | 50
59.8 | 39.872 | 40 | 59.8 | 49.824 | 50
59.9 | 39.872 | 40 | 59.9 | 49.821 | 50
60 | 39.872 | 40 | 60 | 49.832 | 50
60.1 | 39.867 | 40 | 60.1 | 49.83 | 50
60.2 | 39.864 | 40 | 60.2 | 49.832 | 50
60.3 | 39.863 | 40 | 60.3 | 49.846 | 50
60.4 | 39.86 | 40 | 60.4 | 49.849 | 50
60.5 | 39.857 | 40 | 60.5 | 49.957 | 50
60.6 | 39.852 | 40 | 60.6 | 49.956 | 50
60.7 | 39.849 | 40 | 60.7 | 49.952 | 50
60.8 | 39.854 | 40 | 60.8 | 49.956 | 50
60.9 | 39.859 | 40 | 60.9 | 49.971 | 50
61 | 39.859 | 40 | 61 | 49.944 | 50
61.1 | 39.865 | 40 | 61.1 | 49.858 | 50
61.2 | 39.854 | 40 | 61.2 | 49.826 | 50
61.3 | 39.86 | 40 | 61.3 | 49.825 | 50
61.4 | 39.87 | 40 | 61.4 | 49.823 | 50
61.5 | 39.87 | 40 | 61.5 | 49.822 | 50
61.6 | 39.867 | 40 | 61.6 | 49.819 | 50
61.7 | 39.865 | 40 | 61.7 | 49.82 | 50
61.8 | 39.866 | 40 | 61.8 | 49.82 | 50
61.9 | 39.867 | 40 | 61.9 | 49.82 | 50
62 | 39.867 | 40 | 62 | 49.828 | 50
62.1 | 39.867 | 40 | 62.1 | 49.836 | 50
62.2 | 39.867 | 40 | 62.2 | 49.843 | 50
62.3 | 39.872 | 40 | 62.3 | 49.843 | 50
62.4 | 39.997 | 40 | 62.4 | 49.861 | 50
62.5 | 39.997 | 40 | 62.5 | 49.901 | 50
62.6 | 39.997 | 40 | 62.6 | 49.866 | 50
62.7 | 39.997 | 40 | 62.7 | 49.84 | 50
62.8 | 39.997 | 40 | 62.8 | 49.832 | 50
62.9 | 39.997 | 40 | 62.9 | 49.836 | 50
63 | 39.997 | 40 | 63 | 49.84 | 50
63.1 | 39.997 | 40 | 63.1 | 49.802 | 50
63.2 | 39.997 | 40 | 63.2 | 49.841 | 50
63.3 | 39.997 | 40 | 63.3 | 49.839 | 50
63.4 | 39.997 | 40 | 63.4 | 49.839 | 50
63.5 | 39.995 | 40 | 63.5 | 49.838 | 50
63.6 | 39.987 | 40 | 63.6 | 49.848 | 50
63.7 | 39.986 | 40 | 63.7 | 49.849 | 50
63.8 | 39.977 | 40 | 63.8 | 49.843 | 50
63.9 | 39.978 | 40 | 63.9 | 49.841 | 50
64 | 39.986 | 40 | 64 | 49.84 | 50
64.1 | 39.987 | 40 | 64.1 | 49.834 | 50
64.2 | 39.982 | 40 | 64.2 | 49.836 | 50
64.3 | 39.975 | 40 | 64.3 | 49.844 | 50
64.4 | 39.995 | 40 | 64.4 | 49.837 | 50
64.5 | 40.001 | 40 | 64.5 | 49.836 | 50
64.6 | 40.057 | 40 | 64.6 | 49.836 | 50
64.7 | 40.067 | 40 | 64.7 | 49.836 | 50
64.8 | 40.074 | 40 | 64.8 | 49.84 | 50
64.9 | 40.076 | 40 | 64.9 | 49.844 | 50
65 | 40.077 | 40 | 65 | 49.844 | 50
65.1 | 40.077 | 40 | 65.1 | 49.844 | 50
65.2 | 40.076 | 40 | 65.2 | 49.842 | 50
65.3 | 40.074 | 40 | 65.3 | 49.843 | 50
65.4 | 40.076 | 40 | 65.4 | 49.845 | 50
65.5 | 40.076 | 40 | 65.5 | 49.928 | 50
65.6 | 40.075 | 40 | 65.6 | 49.861 | 50
65.7 | 40.07 | 40 | 65.7 | 49.847 | 50
65.8 | 40.045 | 40 | 65.8 | 49.839 | 50
65.9 | 40.035 | 40 | 65.9 | 49.833 | 50
66 | 40.035 | 40 | 66 | 49.833 | 50
66.1 | 40.036 | 40 | 66.1 | 49.838 | 50
66.2 | 40.04 | 40 | 66.2 | 49.841 | 50
66.3 | 40.038 | 40 | 66.3 | 49.833 | 50
66.4 | 40.04 | 40 | 66.4 | 49.833 | 50
66.5 | 39.994 | 40 | 66.5 | 49.833 | 50
66.6 | 39.973 | 40 | 66.6 | 49.824 | 50
66.7 | 39.973 | 40 | 66.7 | 49.819 | 50
66.8 | 39.947 | 40 | 66.8 | 49.819 | 50
66.9 | 39.941 | 40 | 66.9 | 49.818 | 50
67 | 39.941 | 40 | 67 | 49.818 | 50
67.1 | 39.955 | 40 | 67.1 | 49.822 | 50
67.2 | 39.954 | 40 | 67.2 | 49.856 | 50
67.3 | 39.954 | 40 | 67.3 | 49.808 | 50
67.4 | 39.954 | 40 | 67.4 | 49.815 | 50
67.5 | 39.954 | 40 | 67.5 | 49.822 | 50
67.6 | 39.954 | 40 | 67.6 | 49.822 | 50
67.7 | 39.945 | 40 | 67.7 | 49.822 | 50
67.8 | 39.945 | 40 | 67.8 | 49.822 | 50
67.9 | 39.945 | 40 | 67.9 | 49.822 | 50
68 | 39.945 | 40 | 68 | 49.821 | 50
68.1 | 39.945 | 40 | 68.1 | 49.821 | 50
68.2 | 39.945 | 40 | 68.2 | 49.821 | 50
68.3 | 39.945 | 40 | 68.3 | 49.821 | 50
68.4 | 39.945 | 40 | 68.4 | 49.821 | 50

## Gráficas Consignas
Anexo 3 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas de las consignas.