## Reg_Consignas de potencia
Anexo 3 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, y la potencia de referencia para cada uno de las consignas realizadas
Consigna Ascendente |  |  |  | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia activa (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia activa (MW) en salida de planta
0 | 6.023 | 6 |  | 0 | 7.033 | 7
1 | 6.028 | 6 |  | 1 | 7.039 | 7
2 | 6.032 | 6 |  | 2 | 7.04 | 7
3 | 6.031 | 6 |  | 3 | 7.048 | 7
4 | 6.036 | 6 |  | 4 | 7.051 | 7
5 | 6.037 | 6 |  | 5 | 7.049 | 7
6 | 6.035 | 6 |  | 6 | 7.056 | 7
7 | 6.036 | 6 |  | 7 | 7.05 | 7
8 | 6.035 | 6 |  | 8 | 7.043 | 7
9 | 6.034 | 6 |  | 9 | 7.047 | 7
10 | 6.034 | 6 |  | 10 | 7.048 | 7
11 | 6.035 | 6 |  | 11 | 7.058 | 7
12 | 6.033 | 6 |  | 12 | 7.05 | 7
13 | 6.04 | 6 |  | 13 | 7.057 | 7
13.1 | 6.04 | 7 |  | 14 | 7.087 | 7
14 | 6.105 | 7 |  | 15 | 7.08 | 7
15 | 6.143 | 7 |  | 16 | 7.016 | 7
16 | 6.172 | 7 |  | 17 | 7.031 | 7
17 | 6.224 | 7 |  | 18 | 7.032 | 7
18 | 6.268 | 7 |  | 19 | 7.048 | 7
19 | 6.362 | 7 |  | 20 | 7.058 | 7
20 | 6.388 | 7 |  | 21 | 7.057 | 7
21 | 6.44 | 7 |  | 22 | 7.037 | 7
22 | 6.464 | 7 |  | 23 | 7.04 | 7
23 | 6.498 | 7 |  | 24 | 7.035 | 7
24 | 6.576 | 7 |  | 25 | 7.054 | 7
25 | 6.573 | 7 |  | 26 | 7.053 | 7
26 | 6.633 | 7 |  | 27 | 7.051 | 7
27 | 6.668 | 7 |  | 28 | 7.03 | 7
28 | 6.721 | 7 |  | 29 | 7.031 | 7
29 | 6.799 | 7 |  | 30 | 7.029 | 7
30 | 6.889 | 7 |  | 31 | 7.032 | 7
31 | 6.919 | 7 |  | 32 | 7.034 | 7
32 | 6.956 | 7 |  | 33 | 7.038 | 7
33 | 6.964 | 7 |  | 34 | 7.029 | 7
34 | 6.992 | 7 |  | 35 | 7.027 | 7
35 | 7.001 | 7 |  | 36 | 6.972 | 7
36 | 7.031 | 7 |  | 36.1 | 6.972 | 6
37 | 7.032 | 7 |  | 37 | 6.943 | 6
38 | 7.029 | 7 |  | 38 | 6.94 | 6
39 | 7.027 | 7 |  | 39 | 6.925 | 6
40 | 7.053 | 7 |  | 40 | 6.869 | 6
41 | 7.074 | 7 |  | 41 | 6.831 | 6
42 | 7.083 | 7 |  | 42 | 6.772 | 6
43 | 7.071 | 7 |  | 43 | 6.736 | 6
44 | 7.069 | 7 |  | 44 | 6.67 | 6
45 | 7.053 | 7 |  | 45 | 6.628 | 6
46 | 7.064 | 7 |  | 46 | 6.547 | 6
47 | 7.043 | 7 |  | 47 | 6.522 | 6
48 | 7.052 | 7 |  | 48 | 6.514 | 6
49 | 7.054 | 7 |  | 49 | 6.432 | 6
50 | 7.034 | 7 |  | 50 | 6.381 | 6
51 | 7.041 | 7 |  | 51 | 6.366 | 6
52 | 7.048 | 7 |  | 52 | 6.273 | 6
53 | 7.059 | 7 |  | 53 | 6.216 | 6
54 | 7.06 | 7 |  | 54 | 6.198 | 6
55 | 7.062 | 7 |  | 55 | 6.15 | 6
|  |  |  | 56 | 6.12 | 6
|  |  |  | 57 | 6.101 | 6
|  |  |  | 58 | 6.081 | 6
|  |  |  | 59 | 6.071 | 6
|  |  |  | 60 | 6.059 | 6
|  |  |  | 61 | 6.045 | 6
|  |  |  | 62 | 6.048 | 6
|  |  |  | 63 | 6.039 | 6
|  |  |  | 64 | 6.042 | 6
|  |  |  | 65 | 6.047 | 6
|  |  |  | 66 | 6.028 | 6
|  |  |  | 67 | 6.02 | 6
|  |  |  | 68 | 6.019 | 6
|  |  |  | 69 | 6.021 | 6
|  |  |  | 70 | 6.04 | 6
|  |  |  | 71 | 6.041 | 6
|  |  |  | 72 | 6.045 | 6
|  |  |  | 73 | 6.022 | 6

## Gráficas Consignas
Anexo 3 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas de las consignas.
Gráfica Potencia vs tiempo (en el POI) |  | Gráfica Potencia de referencia vs tiempo (en el POI)
Escalón ascendente |  |  | Escalón descendente