## Reg_Consignas de potencia
Anexo 3 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, y la potencia de referencia para cada uno de las consignas realizadas
Nota: Los cambios de consigna en la referencia de potencia activa realizados fueron del 10% de la potencia nominal de la central.
Consigna Ascendente |  |  | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Potencia de referencia (MW)
0.0040894 | 59.414 | 60 | 0.0058575 | 74.2563 | 75
0.012428 | 59.414 | 60 | 0.014189 | 74.1971 | 75
0.020767 | 59.414 | 60 | 0.02252 | 74.1971 | 75
0.029106 | 59.414 | 60 | 0.03085 | 74.197 | 75
0.037445 | 59.414 | 60 | 0.039182 | 74.197 | 75
0.045784 | 59.414 | 60 | 0.047513 | 74.197 | 75
0.054131 | 59.414 | 60 | 0.055843 | 74.197 | 75
0.062469 | 59.414 | 60 | 0.064175 | 74.1964 | 75
0.070808 | 59.414 | 60 | 0.072506 | 74.1964 | 75
0.079147 | 59.4073 | 60 | 0.080836 | 74.2005 | 75
0.087486 | 59.4073 | 60 | 0.089168 | 74.2005 | 75
0.095825 | 59.4073 | 60 | 0.097499 | 74.1948 | 75
0.10416 | 59.4073 | 60 | 0.10583 | 74.1948 | 75
0.1125 | 59.4073 | 60 | 0.11416 | 74.1948 | 75
0.12084 | 59.4073 | 60 | 0.12249 | 74.1948 | 75
0.12919 | 59.4073 | 60 | 0.13082 | 74.1948 | 75
0.13753 | 59.4073 | 60 | 0.13915 | 74.1948 | 75
0.14587 | 59.4073 | 60 | 0.14748 | 74.1948 | 75
0.15421 | 59.4073 | 60 | 0.15582 | 74.1948 | 75
0.16254 | 59.4073 | 60 | 0.16415 | 74.1989 | 75
0.17088 | 59.4073 | 60 | 0.17248 | 74.1989 | 75
0.17922 | 59.379 | 60 | 0.18081 | 74.2118 | 75
0.18756 | 59.379 | 60 | 0.18914 | 74.2118 | 75
0.19591 | 59.379 | 60 | 0.19747 | 74.2158 | 75
0.20425 | 59.379 | 60 | 0.2058 | 74.2158 | 75
0.21259 | 59.379 | 60 | 0.21413 | 74.2158 | 75
0.22092 | 59.379 | 60 | 0.22246 | 74.2158 | 75
0.22926 | 59.379 | 60 | 0.23079 | 74.2158 | 75
0.2376 | 59.379 | 60 | 0.23913 | 74.2158 | 75
0.24594 | 59.379 | 60 | 0.24746 | 74.2158 | 75
0.25428 | 59.379 | 60 | 0.25579 | 74.2158 | 75
0.26262 | 59.379 | 60 | 0.26412 | 74.2035 | 75
0.27097 | 59.379 | 60 | 0.27245 | 74.2035 | 75
0.2793 | 59.379 | 60 | 0.28078 | 74.2162 | 75
0.28764 | 59.379 | 60 | 0.28911 | 74.2162 | 75
0.29598 | 59.379 | 60 | 0.29744 | 74.203 | 75
0.30432 | 59.379 | 60 | 0.30577 | 74.203 | 75
0.31266 | 59.379 | 60 | 0.31411 | 74.1976 | 75
0.321 | 59.379 | 60 | 0.32244 | 74.1976 | 75
0.32934 | 59.379 | 60 | 0.33077 | 74.1742 | 75
0.33768 | 59.379 | 60 | 0.3391 | 74.1742 | 75
0.34602 | 59.379 | 60 | 0.34743 | 74.1788 | 75
0.35436 | 59.379 | 60 | 0.35576 | 74.1788 | 75
0.3627 | 59.379 | 60 | 0.36409 | 74.1743 | 75
0.37104 | 59.379 | 60 | 0.37242 | 74.1743 | 75
0.37938 | 59.379 | 60 | 0.38075 | 74.1743 | 75
0.38772 | 59.379 | 60 | 0.38908 | 74.1743 | 75
0.39606 | 59.4291 | 60 | 0.39742 | 74.1743 | 75
0.4044 | 59.4291 | 60 | 0.40575 | 74.1743 | 75
0.41274 | 59.4291 | 60 | 0.41408 | 74.1972 | 75
0.42108 | 59.4291 | 60 | 0.42241 | 74.1972 | 75
0.42942 | 59.4291 | 60 | 0.43074 | 74.1972 | 75
0.43776 | 59.4291 | 60 | 0.43907 | 74.1972 | 75
0.4461 | 59.4291 | 60 | 0.4474 | 74.1906 | 75
0.45444 | 59.4291 | 60 | 0.45573 | 74.1906 | 75
0.46278 | 59.4291 | 60 | 0.46406 | 74.1907 | 75
0.47112 | 59.4291 | 60 | 0.47239 | 74.1907 | 75
0.47945 | 59.4291 | 60 | 0.48073 | 74.1935 | 75
0.4878 | 59.4291 | 60 | 0.48906 | 74.1935 | 75
0.49614 | 59.4291 | 60 | 0.49739 | 74.1935 | 75
0.50448 | 59.4291 | 60 | 0.50572 | 74.1935 | 75
0.51282 | 59.4291 | 60 | 0.51405 | 74.2049 | 75
0.52116 | 59.4291 | 60 | 0.52238 | 74.2049 | 75
0.5295 | 59.4314 | 60 | 0.53071 | 74.2049 | 75
0.53783 | 59.4314 | 60 | 0.53904 | 74.2049 | 75
0.54617 | 59.4314 | 60 | 0.54737 | 74.234 | 75
0.55451 | 59.4314 | 60 | 0.55571 | 74.234 | 75
0.56286 | 59.4314 | 60 | 0.56404 | 74.2464 | 75
0.5712 | 59.4314 | 60 | 0.57237 | 74.2464 | 75
0.57954 | 59.4049 | 60 | 0.5807 | 74.2464 | 75
0.58788 | 59.4049 | 60 | 0.58903 | 74.2464 | 75
0.59621 | 59.3465 | 60 | 0.59736 | 74.2263 | 75
0.60455 | 59.3465 | 60 | 0.60569 | 74.2263 | 75
0.61289 | 59.3358 | 60 | 0.61402 | 74.2147 | 75
0.62123 | 59.3358 | 60 | 0.62235 | 74.2147 | 75
0.62958 | 59.3233 | 60 | 0.63068 | 74.2328 | 75
0.63792 | 59.3233 | 60 | 0.63901 | 74.2328 | 75
0.64626 | 59.3138 | 60 | 0.64735 | 74.2278 | 75
0.65459 | 59.3138 | 60 | 0.65568 | 74.2278 | 75
0.66293 | 59.3422 | 60 | 0.66401 | 74.2278 | 75
0.67127 | 59.3422 | 60 | 0.67234 | 74.2278 | 75
0.67961 | 59.3422 | 60 | 0.68067 | 74.2277 | 75
0.68795 | 59.3422 | 60 | 0.689 | 74.2277 | 75
0.69629 | 59.3422 | 60 | 0.69733 | 74.2393 | 75
0.70464 | 59.3422 | 60 | 0.70566 | 74.2393 | 75
0.71297 | 59.3422 | 60 | 0.71399 | 74.2569 | 75
0.72131 | 59.3422 | 60 | 0.72232 | 74.2569 | 75
0.72965 | 59.3422 | 60 | 0.73066 | 74.2569 | 75
0.73799 | 59.3422 | 60 | 0.73899 | 74.2569 | 75
0.74633 | 59.3422 | 60 | 0.74732 | 74.2587 | 75
0.75467 | 59.3422 | 60 | 0.75565 | 74.2587 | 75
0.76301 | 59.3447 | 60 | 0.76398 | 74.2587 | 75
0.77135 | 59.3447 | 60 | 0.77231 | 74.2587 | 75
0.77969 | 59.3447 | 60 | 0.78064 | 74.2587 | 75
0.78803 | 59.3447 | 60 | 0.78897 | 74.2587 | 75
0.79637 | 59.3372 | 60 | 0.7973 | 74.2534 | 75
0.80471 | 59.3372 | 60 | 0.80563 | 74.2534 | 75
0.81305 | 59.3372 | 60 | 0.81397 | 74.2556 | 75
0.82139 | 59.3372 | 60 | 0.8223 | 74.2556 | 75
0.82973 | 59.3372 | 60 | 0.83063 | 74.2853 | 75
0.83807 | 59.3372 | 60 | 0.83896 | 74.2853 | 75
0.84641 | 59.3985 | 60 | 0.84729 | 74.2747 | 75
0.85475 | 59.3985 | 60 | 0.85562 | 74.2747 | 75
0.86309 | 59.3877 | 60 | 0.86395 | 74.2747 | 75
0.87143 | 59.3877 | 60 | 0.87228 | 74.2747 | 75
0.87977 | 59.3877 | 60 | 0.88061 | 74.2681 | 75
0.88811 | 59.3877 | 60 | 0.88894 | 74.2681 | 75
0.89645 | 59.3853 | 60 | 0.89728 | 74.2681 | 75
0.90479 | 59.3853 | 60 | 0.90561 | 74.2681 | 75
0.91312 | 59.3853 | 60 | 0.91394 | 74.2681 | 75
0.92147 | 59.3853 | 60 | 0.92227 | 74.2681 | 75
0.92981 | 59.3853 | 60 | 0.9306 | 74.2485 | 75
0.93815 | 59.3853 | 60 | 0.93893 | 74.2485 | 75
0.94649 | 59.389 | 60 | 0.94726 | 74.2485 | 75
0.95483 | 59.389 | 60 | 0.95559 | 74.2485 | 75
0.96317 | 59.3706 | 60 | 0.96392 | 74.2511 | 75
0.9715 | 59.3706 | 60 | 0.97225 | 74.2511 | 75
0.97984 | 59.368 | 60 | 0.98059 | 74.2511 | 75
0.98819 | 59.368 | 60 | 0.98892 | 74.2511 | 75
0.99653 | 59.3663 | 60 | 0.99725 | 74.2511 | 75
1.0049 | 59.3663 | 60 | 1.0056 | 74.2511 | 75
1.0132 | 59.3663 | 60 | 1.0139 | 74.2084 | 75
1.0215 | 59.3663 | 60 | 1.0222 | 74.2084 | 75
1.0299 | 59.3663 | 60 | 1.0306 | 74.2142 | 75
1.0382 | 59.3663 | 60 | 1.0389 | 74.2142 | 75
1.0466 | 59.3462 | 60 | 1.0472 | 74.2139 | 75
1.0549 | 59.3462 | 60 | 1.0556 | 74.2139 | 75
1.0632 | 59.3968 | 60 | 1.0639 | 74.2139 | 75
1.0716 | 59.3968 | 60 | 1.0722 | 74.2139 | 75
1.0799 | 59.3968 | 60 | 1.0806 | 74.1994 | 75
1.0883 | 59.3968 | 60 | 1.0889 | 74.1994 | 75
1.0966 | 59.3953 | 60 | 1.0972 | 74.203 | 75
1.1049 | 59.3953 | 60 | 1.1056 | 74.203 | 75
1.1133 | 59.3953 | 60 | 1.1139 | 74.2141 | 75
1.1216 | 59.3953 | 60 | 1.1222 | 74.2141 | 75
1.13 | 59.3953 | 60 | 1.1305 | 74.2141 | 75
1.1383 | 59.3953 | 60 | 1.1389 | 74.2141 | 75
1.1466 | 59.3611 | 60 | 1.1472 | 74.2141 | 75
1.155 | 59.3611 | 60 | 1.1555 | 74.2141 | 75
1.1633 | 59.3565 | 60 | 1.1639 | 74.2111 | 75
1.1717 | 59.3565 | 60 | 1.1722 | 74.2111 | 75
1.18 | 59.3632 | 60 | 1.1805 | 74.2137 | 75
1.1883 | 59.3632 | 60 | 1.1889 | 74.2137 | 75
1.1967 | 59.3632 | 60 | 1.1972 | 74.2137 | 75
1.205 | 59.3632 | 60 | 1.2055 | 74.2137 | 75
1.2134 | 59.3632 | 60 | 1.2139 | 74.2137 | 75
1.2217 | 59.3632 | 60 | 1.2222 | 74.2137 | 75
1.23 | 59.3598 | 60 | 1.2305 | 74.198 | 75
1.2384 | 59.3598 | 60 | 1.2388 | 74.198 | 75
1.2467 | 59.3598 | 60 | 1.2472 | 74.1846 | 75
1.2551 | 59.3598 | 60 | 1.2555 | 74.1846 | 75
1.2634 | 59.3406 | 60 | 1.2638 | 74.1885 | 75
1.2717 | 59.3406 | 60 | 1.2722 | 74.1885 | 75
1.2801 | 59.3352 | 60 | 1.2805 | 74.1885 | 75
1.2884 | 59.3352 | 60 | 1.2888 | 74.1885 | 75
1.2968 | 59.3994 | 60 | 1.2972 | 74.1881 | 75
1.3051 | 59.3994 | 60 | 1.3055 | 74.1881 | 75
1.3134 | 59.4056 | 60 | 1.3138 | 74.1703 | 75
1.3218 | 59.4056 | 60 | 1.3222 | 74.1703 | 75
1.3301 | 59.4056 | 60 | 1.3305 | 74.1703 | 75
1.3385 | 59.4056 | 60 | 1.3388 | 74.1703 | 75
1.3468 | 59.4056 | 60 | 1.3472 | 74.1671 | 75
1.3551 | 59.4056 | 60 | 1.3555 | 74.1671 | 75
1.3635 | 59.4102 | 60 | 1.3638 | 74.1846 | 75
1.3718 | 59.4102 | 60 | 1.3721 | 74.1846 | 75
1.3802 | 59.407 | 60 | 1.3805 | 74.2364 | 75
1.3885 | 59.407 | 60 | 1.3888 | 74.2364 | 75
1.3968 | 59.407 | 60 | 1.3971 | 74.2359 | 75
1.4052 | 59.407 | 60 | 1.4055 | 74.2359 | 75
1.4135 | 59.407 | 60 | 1.4138 | 74.2254 | 75
1.4219 | 59.407 | 60 | 1.4221 | 74.2254 | 75
1.4302 | 59.407 | 60 | 1.4305 | 74.2254 | 75
1.4385 | 59.407 | 60 | 1.4388 | 74.2254 | 75
1.4469 | 59.3958 | 60 | 1.4471 | 74.231 | 75
1.4552 | 59.3958 | 60 | 1.4555 | 74.231 | 75
1.4636 | 59.4167 | 60 | 1.4638 | 74.1979 | 75
1.4719 | 59.4167 | 60 | 1.4721 | 74.1979 | 75
1.4802 | 59.4167 | 60 | 1.4804 | 74.1779 | 75
1.4886 | 59.4167 | 60 | 1.4888 | 74.1779 | 75
1.4969 | 59.4167 | 60 | 1.4971 | 74.171 | 75
1.5053 | 59.4167 | 60 | 1.5054 | 74.171 | 75
1.5136 | 59.4167 | 60 | 1.5138 | 74.171 | 75
1.5219 | 59.4167 | 60 | 1.5221 | 74.171 | 75
1.5303 | 59.4137 | 60 | 1.5304 | 74.1663 | 75
1.5386 | 59.4137 | 60 | 1.5388 | 74.1663 | 75
1.547 | 59.4212 | 60 | 1.5471 | 74.1699 | 75
1.5553 | 59.4212 | 60 | 1.5554 | 74.1699 | 75
1.5636 | 59.4212 | 60 | 1.5638 | 74.1699 | 75
1.572 | 59.4212 | 60 | 1.5721 | 74.1699 | 75
1.5803 | 59.4212 | 60 | 1.5804 | 74.1699 | 75
1.5887 | 59.4212 | 60 | 1.5887 | 74.1699 | 75
1.597 | 59.391 | 60 | 1.5971 | 74.1541 | 75
1.6053 | 59.391 | 60 | 1.6054 | 74.1541 | 75
1.6137 | 59.391 | 60 | 1.6137 | 74.1857 | 75
1.622 | 59.391 | 60 | 1.6221 | 74.1857 | 75
1.6303 | 59.3881 | 60 | 1.6304 | 74.1857 | 75
1.6387 | 59.3881 | 60 | 1.6387 | 74.1857 | 75
1.647 | 59.387 | 60 | 1.6471 | 74.1811 | 75
1.6554 | 59.387 | 60 | 1.6554 | 74.1811 | 75
1.6637 | 59.3732 | 60 | 1.6637 | 74.1855 | 75
1.6721 | 59.3732 | 60 | 1.6721 | 74.1855 | 75
1.6804 | 59.3721 | 60 | 1.6804 | 74.1855 | 75
1.6887 | 59.3721 | 60 | 1.6887 | 74.1855 | 75
1.6971 | 59.3689 | 60 | 1.6971 | 74.194 | 75
1.7054 | 59.3689 | 60 | 1.7054 | 74.194 | 75
1.7138 | 59.3689 | 60 | 1.7137 | 74.2359 | 75
1.7221 | 59.3689 | 60 | 1.722 | 74.2359 | 75
1.7304 | 59.3469 | 60 | 1.7304 | 74.1967 | 75
1.7388 | 59.3469 | 60 | 1.7387 | 74.1967 | 75
1.7471 | 59.3534 | 60 | 1.747 | 74.1925 | 75
1.7554 | 59.3534 | 60 | 1.7554 | 74.1925 | 75
1.7638 | 59.3534 | 60 | 1.7637 | 74.1833 | 75
1.7721 | 59.3534 | 60 | 1.772 | 74.1833 | 75
1.7805 | 59.366 | 60 | 1.7804 | 74.1838 | 75
1.7888 | 59.366 | 60 | 1.7887 | 74.1838 | 75
1.7971 | 59.366 | 60 | 1.797 | 74.1945 | 75
1.8055 | 59.366 | 60 | 1.8054 | 74.1945 | 75
1.8138 | 59.397 | 60 | 1.8137 | 74.2155 | 75
1.8222 | 59.397 | 60 | 1.822 | 74.2155 | 75
1.8305 | 59.397 | 60 | 1.8303 | 74.2065 | 75
1.8388 | 59.397 | 60 | 1.8387 | 74.2065 | 75
1.8472 | 59.397 | 60 | 1.847 | 74.1933 | 75
1.8555 | 59.397 | 60 | 1.8553 | 74.1933 | 75
1.8639 | 59.397 | 60 | 1.8637 | 74.1933 | 75
1.8722 | 59.397 | 60 | 1.872 | 74.1933 | 75
1.8805 | 59.4028 | 60 | 1.8803 | 74.1973 | 75
1.8889 | 59.4028 | 60 | 1.8887 | 74.1973 | 75
1.8972 | 59.4028 | 60 | 1.897 | 74.2398 | 75
1.9056 | 59.4028 | 60 | 1.9053 | 74.2398 | 75
1.9139 | 59.4169 | 60 | 1.9137 | 74.2398 | 75
1.9222 | 59.4169 | 60 | 1.922 | 74.2398 | 75
1.9306 | 59.4169 | 60 | 1.9303 | 74.2398 | 75
1.9389 | 59.4169 | 60 | 1.9387 | 74.2398 | 75
1.9473 | 59.4148 | 60 | 1.947 | 74.2206 | 75
1.9556 | 59.4148 | 60 | 1.9553 | 74.2206 | 75
1.9639 | 59.4181 | 60 | 1.9637 | 74.2206 | 75
1.9723 | 59.4181 | 60 | 1.972 | 74.2206 | 75
1.9806 | 59.4257 | 60 | 1.9803 | 74.22 | 75
1.989 | 59.4257 | 60 | 1.9887 | 74.22 | 75
1.9973 | 59.4257 | 60 | 1.997 | 74.232 | 75
2.0056 | 59.4257 | 60 | 2.0053 | 74.232 | 75
2.014 | 59.4236 | 60 | 2.0136 | 74.2439 | 75
2.0223 | 59.4236 | 60 | 2.022 | 74.2439 | 75
2.0307 | 59.4236 | 60 | 2.0303 | 74.174 | 75
2.039 | 59.4236 | 60 | 2.0386 | 74.174 | 75
2.0473 | 59.3992 | 60 | 2.047 | 74.174 | 75
2.0557 | 59.3992 | 60 | 2.0553 | 74.174 | 75
2.064 | 59.3992 | 60 | 2.0636 | 74.1739 | 75
2.0724 | 59.3992 | 60 | 2.072 | 74.1739 | 75
2.0807 | 59.3981 | 60 | 2.0803 | 74.1725 | 75
2.089 | 59.3981 | 60 | 2.0886 | 74.1725 | 75
2.0974 | 59.3979 | 60 | 2.097 | 74.1825 | 75
2.1057 | 59.3979 | 60 | 2.1053 | 74.1825 | 75
2.1141 | 59.3779 | 60 | 2.1136 | 74.1825 | 75
2.1224 | 59.3779 | 60 | 2.122 | 74.1825 | 75
2.1307 | 59.3475 | 60 | 2.1303 | 74.1727 | 75
2.1391 | 59.3475 | 60 | 2.1386 | 74.1727 | 75
2.1474 | 59.3483 | 60 | 2.147 | 74.1727 | 75
2.1558 | 59.3483 | 60 | 2.1553 | 74.1727 | 75
2.1641 | 59.348 | 60 | 2.1636 | 74.1727 | 75
2.1724 | 59.348 | 60 | 2.172 | 74.1727 | 75
2.1808 | 59.348 | 60 | 2.1803 | 74.1842 | 75
2.1891 | 59.348 | 60 | 2.1886 | 74.1842 | 75
2.1975 | 59.348 | 60 | 2.1969 | 74.181 | 75
2.2058 | 59.348 | 60 | 2.2053 | 74.181 | 75
2.2141 | 59.3487 | 60 | 2.2136 | 74.181 | 75
2.2225 | 59.3487 | 60 | 2.2219 | 74.181 | 75
2.2308 | 59.3187 | 60 | 2.2303 | 74.181 | 75
2.2392 | 59.3187 | 60 | 2.2386 | 74.181 | 75
2.2475 | 59.3187 | 60 | 2.2469 | 74.1604 | 75
2.2558 | 59.3187 | 60 | 2.2553 | 74.1604 | 75
2.2642 | 59.3187 | 60 | 2.2636 | 74.1604 | 75
2.2725 | 59.3187 | 60 | 2.2719 | 74.1604 | 75
2.2809 | 59.3475 | 60 | 2.2803 | 74.1552 | 75
2.2892 | 59.3475 | 60 | 2.2886 | 74.1552 | 75
2.2975 | 59.3459 | 60 | 2.2969 | 74.1552 | 75
2.3059 | 59.3459 | 60 | 2.3053 | 74.1552 | 75
2.3142 | 59.341 | 60 | 2.3136 | 74.1552 | 75
2.3226 | 59.341 | 60 | 2.3219 | 74.1552 | 75
2.3309 | 59.3748 | 60 | 2.3303 | 74.198 | 75
2.3392 | 59.3748 | 60 | 2.3386 | 74.198 | 75
2.3476 | 59.3723 | 60 | 2.3469 | 74.2054 | 75
2.3559 | 59.3723 | 60 | 2.3552 | 74.2054 | 75
2.3643 | 59.3707 | 60 | 2.3636 | 74.2046 | 75
2.3726 | 59.3707 | 60 | 2.3719 | 74.2046 | 75
2.3809 | 59.4262 | 60 | 2.3802 | 74.2046 | 75
2.3893 | 59.4262 | 60 | 2.3886 | 74.2046 | 75
2.3976 | 59.4262 | 60 | 2.3969 | 74.2054 | 75
2.406 | 59.4262 | 60 | 2.4052 | 74.2054 | 75
2.4143 | 59.4162 | 60 | 2.4136 | 74.2054 | 75
2.4226 | 59.4162 | 60 | 2.4219 | 74.2054 | 75
2.431 | 59.4356 | 60 | 2.4302 | 74.198 | 75
2.4393 | 59.4356 | 60 | 2.4386 | 74.198 | 75
2.4477 | 59.4356 | 60 | 2.4469 | 74.198 | 75
2.456 | 59.4356 | 60 | 2.4552 | 74.198 | 75
2.4643 | 59.4305 | 60 | 2.4636 | 74.2048 | 75
2.4727 | 59.4305 | 60 | 2.4719 | 74.2048 | 75
2.481 | 59.4325 | 60 | 2.4802 | 74.2019 | 75
2.4893 | 59.4325 | 60 | 2.4886 | 74.2019 | 75
2.4977 | 59.442 | 60 | 2.4969 | 74.2013 | 75
2.506 | 59.442 | 60 | 2.5052 | 74.2013 | 75
2.5144 | 59.442 | 60 | 2.5136 | 74.2013 | 75
2.5227 | 59.442 | 60 | 2.5219 | 74.2013 | 75
2.5311 | 59.4363 | 60 | 2.5302 | 74.2091 | 75
2.5394 | 59.4363 | 60 | 2.5385 | 74.2091 | 75
2.5477 | 59.4264 | 60 | 2.5469 | 74.2091 | 75
2.5561 | 59.4264 | 60 | 2.5552 | 74.2091 | 75
2.5644 | 59.4264 | 60 | 2.5635 | 74.2065 | 75
2.5728 | 59.4264 | 60 | 2.5719 | 74.2065 | 75
2.5811 | 59.3894 | 60 | 2.5802 | 74.1979 | 75
2.5894 | 59.3894 | 60 | 2.5885 | 74.1979 | 75
2.5978 | 59.3894 | 60 | 2.5969 | 74.1979 | 75
2.6061 | 59.3894 | 60 | 2.6052 | 74.1979 | 75
2.6144 | 59.3922 | 60 | 2.6135 | 74.1983 | 75
2.6228 | 59.3922 | 60 | 2.6219 | 74.1983 | 75
2.6311 | 59.3386 | 60 | 2.6302 | 74.208 | 75
2.6395 | 59.3386 | 60 | 2.6385 | 74.208 | 75
2.6478 | 59.3393 | 60 | 2.6469 | 74.208 | 75
2.6562 | 59.3393 | 60 | 2.6552 | 74.208 | 75
2.6645 | 59.3393 | 60 | 2.6635 | 74.1913 | 75
2.6728 | 59.3393 | 60 | 2.6719 | 74.1913 | 75
2.6812 | 59.3413 | 60 | 2.6802 | 74.1913 | 75
2.6895 | 59.3413 | 60 | 2.6885 | 74.1913 | 75
2.6978 | 59.3413 | 60 | 2.6969 | 74.2016 | 75
2.7062 | 59.3413 | 60 | 2.7052 | 74.2016 | 75
2.7145 | 59.366 | 60 | 2.7135 | 74.2208 | 75
2.7229 | 59.366 | 60 | 2.7219 | 74.2208 | 75
2.7312 | 59.366 | 60 | 2.7302 | 74.2207 | 75
2.7395 | 59.366 | 60 | 2.7385 | 74.2207 | 75
2.7479 | 59.3657 | 60 | 2.7468 | 74.2198 | 75
2.7562 | 59.3657 | 60 | 2.7552 | 74.2198 | 75
2.7646 | 59.3657 | 60 | 2.7635 | 74.2541 | 75
2.7729 | 59.3657 | 60 | 2.7718 | 74.2541 | 75
2.7812 | 59.3662 | 60 | 2.7802 | 74.2535 | 75
2.7896 | 59.3662 | 60 | 2.7885 | 74.2535 | 75
2.7979 | 59.357 | 60 | 2.7968 | 74.2594 | 75
2.8063 | 59.357 | 60 | 2.8052 | 74.2594 | 75
2.8146 | 59.3648 | 60 | 2.8135 | 74.2594 | 75
2.8229 | 59.3648 | 60 | 2.8218 | 74.2594 | 75
2.8313 | 59.3028 | 60 | 2.8302 | 74.2603 | 75
2.8396 | 59.3028 | 60 | 2.8385 | 74.2603 | 75
2.848 | 59.3153 | 60 | 2.8468 | 74.2257 | 75
2.8563 | 59.3153 | 60 | 2.8552 | 74.2257 | 75
2.8646 | 59.314 | 60 | 2.8635 | 74.2417 | 75
2.873 | 59.314 | 60 | 2.8718 | 74.2417 | 75
2.8813 | 59.3225 | 60 | 2.8802 | 74.2417 | 75
2.8897 | 59.3225 | 60 | 2.8885 | 74.2417 | 75
2.898 | 59.3562 | 60 | 2.8968 | 74.2457 | 75
2.9063 | 59.3562 | 60 | 2.9052 | 74.2457 | 75
2.9147 | 59.3979 | 60 | 2.9135 | 74.2453 | 75
2.923 | 59.3979 | 60 | 2.9218 | 74.2453 | 75
2.9314 | 59.3979 | 60 | 2.9301 | 74.2107 | 75
2.9397 | 59.3979 | 60 | 2.9385 | 74.2107 | 75
2.948 | 59.378 | 60 | 2.9468 | 74.1913 | 75
2.9564 | 59.378 | 60 | 2.9551 | 74.1913 | 75
2.9647 | 59.378 | 60 | 2.9635 | 74.2031 | 75
2.9731 | 59.378 | 60 | 2.9718 | 74.2031 | 75
2.9814 | 59.3788 | 60 | 2.9801 | 74.1997 | 75
2.9897 | 59.3788 | 60 | 2.9885 | 74.1997 | 75
2.9981 | 59.3752 | 60 | 2.9968 | 74.1849 | 75
3.0064 | 59.3752 | 60 | 3.0051 | 74.1849 | 75
3.0148 | 59.3752 | 60 | 3.0135 | 74.1755 | 75
3.0231 | 59.3752 | 60 | 3.0218 | 74.1755 | 75
3.0314 | 59.3752 | 60 | 3.0301 | 74.1685 | 75
3.0398 | 59.3752 | 60 | 3.0385 | 74.1685 | 75
3.0481 | 59.3752 | 60 | 3.0468 | 74.1659 | 75
3.0565 | 59.3752 | 60 | 3.0551 | 74.1659 | 75
3.0648 | 59.3739 | 60 | 3.0635 | 74.1659 | 75
3.0732 | 59.3739 | 60 | 3.0718 | 74.1659 | 75
3.0815 | 59.3739 | 60 | 3.0801 | 74.1659 | 75
3.0898 | 59.3739 | 60 | 3.0885 | 74.1659 | 75
3.0982 | 59.3762 | 60 | 3.0968 | 74.1659 | 75
3.1065 | 59.3762 | 60 | 3.1051 | 74.1659 | 75
3.1149 | 59.3761 | 60 | 3.1135 | 74.1659 | 75
3.1232 | 59.3761 | 60 | 3.1218 | 74.1659 | 75
3.1315 | 59.3751 | 60 | 3.1301 | 74.1647 | 75
3.1399 | 59.3751 | 60 | 3.1385 | 74.1647 | 75
3.1482 | 59.4128 | 60 | 3.1468 | 74.189 | 75
3.1566 | 59.4128 | 60 | 3.1551 | 74.189 | 75
3.1649 | 59.4128 | 60 | 3.1634 | 74.189 | 75
3.1732 | 59.4128 | 60 | 3.1718 | 74.189 | 75
3.1816 | 59.4107 | 60 | 3.1801 | 74.1874 | 75
3.1899 | 59.4107 | 60 | 3.1884 | 74.1874 | 75
3.1983 | 59.4107 | 60 | 3.1968 | 74.1874 | 75
3.2066 | 59.4107 | 60 | 3.2051 | 74.1874 | 75
3.2149 | 59.4181 | 60 | 3.2134 | 74.1874 | 75
3.2233 | 59.4181 | 60 | 3.2218 | 74.1874 | 75
3.2316 | 59.4231 | 60 | 3.2301 | 74.1874 | 75
3.24 | 59.4231 | 60 | 3.2384 | 74.1874 | 75
3.2483 | 59.4231 | 60 | 3.2468 | 74.1874 | 75
3.2566 | 59.4231 | 60 | 3.2551 | 74.1874 | 75
3.265 | 59.4234 | 60 | 3.2634 | 74.1862 | 75
3.2733 | 59.4234 | 60 | 3.2718 | 74.1862 | 75
3.2817 | 59.4234 | 60 | 3.2801 | 74.1862 | 75
3.29 | 59.4234 | 60 | 3.2884 | 74.1862 | 75
3.2983 | 59.4234 | 60 | 3.2968 | 74.1811 | 75
3.3067 | 59.4234 | 60 | 3.3051 | 74.1811 | 75
3.315 | 59.4228 | 60 | 3.3134 | 74.1823 | 75
3.3234 | 59.4228 | 60 | 3.3218 | 74.1823 | 75
3.3317 | 59.3511 | 60 | 3.3301 | 74.1835 | 75
3.34 | 59.3511 | 60 | 3.3384 | 74.1835 | 75
3.3484 | 59.342 | 60 | 3.3468 | 74.1835 | 75
3.3567 | 59.342 | 60 | 3.3551 | 74.1835 | 75
3.3651 | 59.342 | 60 | 3.3634 | 74.1923 | 75
3.3734 | 59.342 | 60 | 3.3718 | 74.1923 | 75
3.3818 | 59.342 | 60 | 3.3801 | 74.1923 | 75
3.3901 | 59.342 | 60 | 3.3884 | 74.1923 | 75
3.3984 | 59.3492 | 60 | 3.3968 | 74.1923 | 75
3.4068 | 59.3492 | 60 | 3.4051 | 74.1923 | 75
3.4151 | 59.3492 | 60 | 3.4134 | 74.1944 | 75
3.4235 | 59.3492 | 60 | 3.4218 | 74.1944 | 75
3.4318 | 59.3547 | 60 | 3.4301 | 74.1352 | 75
3.4401 | 59.3547 | 60 | 3.4384 | 74.1352 | 75
3.4485 | 59.3749 | 60 | 3.4468 | 74.1352 | 75
3.4568 | 59.3749 | 60 | 3.4551 | 74.1352 | 75
3.4652 | 59.3471 | 60 | 3.4634 | 74.1391 | 75
3.4735 | 59.3471 | 60 | 3.4718 | 74.1391 | 75
3.4818 | 59.3471 | 60 | 3.4801 | 74.1391 | 75
3.4902 | 59.3471 | 60 | 3.4884 | 74.1391 | 75
3.4985 | 59.3498 | 60 | 3.4968 | 74.1495 | 75
3.5069 | 59.3498 | 60 | 3.5051 | 74.1495 | 75
3.5152 | 59.3463 | 60 | 3.5134 | 74.1519 | 75
3.5235 | 59.3463 | 60 | 3.5218 | 74.1519 | 75
3.5319 | 59.3403 | 60 | 3.5301 | 74.1519 | 75
3.5402 | 59.3403 | 60 | 3.5384 | 74.1519 | 75
3.5486 | 59.3403 | 60 | 3.5467 | 74.1519 | 75
3.5569 | 59.3403 | 60 | 3.5551 | 74.1519 | 75
3.5652 | 59.3409 | 60 | 3.5634 | 74.1456 | 75
3.5736 | 59.3409 | 60 | 3.5717 | 74.1456 | 75
3.5819 | 59.3293 | 60 | 3.5801 | 74.2219 | 75
3.5903 | 59.3293 | 60 | 3.5884 | 74.2219 | 75
3.5986 | 59.351 | 60 | 3.5967 | 74.2219 | 75
3.6069 | 59.351 | 60 | 3.6051 | 74.2219 | 75
3.6153 | 59.351 | 60 | 3.6134 | 74.2155 | 75
3.6236 | 59.351 | 60 | 3.6217 | 74.2155 | 75
3.632 | 59.3519 | 60 | 3.6301 | 74.2155 | 75
3.6403 | 59.3519 | 60 | 3.6384 | 74.2155 | 75
3.6487 | 59.3542 | 60 | 3.6467 | 74.2245 | 75
3.657 | 59.3542 | 60 | 3.6551 | 74.2245 | 75
3.6653 | 59.3513 | 60 | 3.6634 | 74.2245 | 75
3.6737 | 59.3513 | 60 | 3.6717 | 74.2245 | 75
3.682 | 59.3835 | 60 | 3.6801 | 74.2107 | 75
3.6904 | 59.3835 | 60 | 3.6884 | 74.2107 | 75
3.6987 | 59.3835 | 60 | 3.6967 | 74.2091 | 75
3.707 | 59.3835 | 60 | 3.7051 | 74.2091 | 75
3.7154 | 59.3733 | 60 | 3.7134 | 74.1915 | 75
3.7237 | 59.3733 | 60 | 3.7217 | 74.1915 | 75
3.7321 | 59.3729 | 60 | 3.7301 | 74.242 | 75
3.7404 | 59.3729 | 60 | 3.7384 | 74.242 | 75
3.7487 | 59.3729 | 60 | 3.7467 | 74.2702 | 75
3.7571 | 59.3729 | 60 | 3.7551 | 74.2702 | 75
3.7654 | 59.3764 | 60 | 3.7634 | 74.2158 | 75
3.7738 | 59.3764 | 60 | 3.7717 | 74.2158 | 75
3.7821 | 59.3398 | 60 | 3.7801 | 74.2179 | 75
3.7904 | 59.3398 | 60 | 3.7884 | 74.2179 | 75
3.7988 | 59.3281 | 60 | 3.7967 | 74.3144 | 75
3.8071 | 59.3281 | 60 | 3.8051 | 74.3144 | 75
3.8155 | 59.322 | 60 | 3.8134 | 74.3144 | 75
3.8238 | 59.322 | 60 | 3.8217 | 74.3144 | 75
3.8321 | 59.3291 | 60 | 3.8301 | 74.2629 | 75
3.8405 | 59.3291 | 60 | 3.8384 | 74.2629 | 75
3.8488 | 59.333 | 60 | 3.8467 | 74.2629 | 75
3.8572 | 59.333 | 60 | 3.8551 | 74.2629 | 75
3.8655 | 59.3338 | 60 | 3.8634 | 74.2698 | 75
3.8738 | 59.3338 | 60 | 3.8717 | 74.2698 | 75
3.8822 | 59.3354 | 60 | 3.8801 | 74.2699 | 75
3.8905 | 59.3354 | 60 | 3.8884 | 74.2699 | 75
3.8989 | 59.3498 | 60 | 3.8967 | 74.2944 | 75
3.9072 | 59.3498 | 60 | 3.9051 | 74.2944 | 75
3.9156 | 59.3486 | 60 | 3.9134 | 74.2966 | 75
3.9239 | 59.3486 | 60 | 3.9217 | 74.2966 | 75
3.9322 | 59.346 | 60 | 3.93 | 74.2539 | 75
3.9406 | 59.346 | 60 | 3.9384 | 74.2539 | 75
3.9489 | 59.346 | 60 | 3.9467 | 74.2575 | 75
3.9573 | 59.346 | 60 | 3.955 | 74.2575 | 75
3.9656 | 59.346 | 60 | 3.9634 | 74.3391 | 75
3.9739 | 59.346 | 60 | 3.9717 | 74.3391 | 75
3.9823 | 59.346 | 60 | 3.98 | 74.3165 | 75
3.9906 | 59.346 | 60 | 3.9884 | 74.3165 | 75
3.999 | 59.3401 | 60 | 3.9967 | 74.258 | 75
4.0073 | 59.3401 | 60 | 4.005 | 74.258 | 75
4.0156 | 59.3401 | 60 | 4.0134 | 74.2973 | 75
4.024 | 59.3401 | 60 | 4.0217 | 74.2973 | 75
4.0323 | 59.3448 | 60 | 4.03 | 74.2973 | 75
4.0407 | 59.3448 | 60 | 4.0384 | 74.2973 | 75
4.049 | 59.3464 | 60 | 4.0467 | 74.2815 | 75
4.0574 | 59.3464 | 60 | 4.055 | 74.2815 | 75
4.0657 | 59.3985 | 60 | 4.0634 | 74.285 | 75
4.074 | 59.3985 | 60 | 4.0717 | 74.285 | 75
4.0824 | 59.3985 | 60 | 4.08 | 74.3024 | 75
4.0907 | 59.3985 | 60 | 4.0884 | 74.3024 | 75
4.0991 | 59.3898 | 60 | 4.0967 | 74.2982 | 75
4.1074 | 59.3898 | 60 | 4.105 | 74.2982 | 75
4.1157 | 59.3898 | 60 | 4.1134 | 74.3158 | 75
4.1241 | 59.3898 | 60 | 4.1217 | 74.3158 | 75
4.1324 | 59.3898 | 60 | 4.13 | 74.2941 | 75
4.1408 | 59.3898 | 60 | 4.1384 | 74.2941 | 75
4.1491 | 59.4233 | 60 | 4.1467 | 74.2164 | 75
4.1575 | 59.4233 | 60 | 4.155 | 74.2164 | 75
4.1658 | 59.419 | 60 | 4.1634 | 74.2863 | 75
4.1741 | 59.419 | 60 | 4.1717 | 74.2863 | 75
4.1825 | 59.419 | 60 | 4.18 | 74.2737 | 75
4.1908 | 59.419 | 60 | 4.1884 | 74.2737 | 75
4.1992 | 59.4142 | 60 | 4.1967 | 74.2534 | 75
4.2075 | 59.4142 | 60 | 4.205 | 74.2534 | 75
4.2158 | 59.3726 | 60 | 4.2134 | 74.255 | 75
4.2242 | 59.3726 | 60 | 4.2217 | 74.255 | 75
4.2325 | 59.3726 | 60 | 4.23 | 74.2802 | 75
4.2409 | 59.3726 | 60 | 4.2384 | 74.2802 | 75
4.2492 | 59.3767 | 60 | 4.2467 | 74.2862 | 75
4.2576 | 59.3767 | 60 | 4.255 | 74.2862 | 75
4.2659 | 59.3751 | 60 | 4.2634 | 74.2744 | 75
4.2742 | 59.3751 | 60 | 4.2717 | 74.2744 | 75
4.2826 | 59.3751 | 60 | 4.28 | 74.2744 | 75
4.2909 | 59.3751 | 60 | 4.2884 | 74.2744 | 75
4.2993 | 59.3761 | 60 | 4.2967 | 74.2919 | 75
4.3076 | 59.3761 | 60 | 4.305 | 74.2919 | 75
4.3159 | 59.3761 | 60 | 4.3133 | 74.2701 | 75
4.3243 | 59.3761 | 60 | 4.3217 | 74.2701 | 75
4.3326 | 59.3761 | 60 | 4.33 | 74.2874 | 75
4.341 | 59.3761 | 60 | 4.3383 | 74.2874 | 75
4.3493 | 59.3761 | 60 | 4.3467 | 74.2793 | 75
4.3577 | 59.3761 | 60 | 4.355 | 74.2793 | 75
4.366 | 59.3617 | 60 | 4.3633 | 74.2561 | 75
4.3743 | 59.3617 | 60 | 4.3717 | 74.2561 | 75
4.3827 | 59.3552 | 60 | 4.38 | 74.2708 | 75
4.391 | 59.3552 | 60 | 4.3883 | 74.2708 | 75
4.3994 | 59.3552 | 60 | 4.3967 | 74.2755 | 75
4.4077 | 59.3552 | 60 | 4.405 | 74.2755 | 75
4.416 | 59.3552 | 60 | 4.4133 | 74.27 | 75
4.4244 | 59.3552 | 60 | 4.4217 | 74.27 | 75
4.4327 | 59.3585 | 60 | 4.43 | 74.1959 | 75
4.4411 | 59.3585 | 60 | 4.4383 | 74.1959 | 75
4.4494 | 59.3341 | 60 | 4.4467 | 74.245 | 75
4.4577 | 59.3341 | 60 | 4.455 | 74.245 | 75
4.4661 | 59.3094 | 60 | 4.4633 | 74.2379 | 75
4.4744 | 59.3094 | 60 | 4.4717 | 74.2379 | 75
4.4828 | 59.352 | 60 | 4.48 | 74.2158 | 75
4.4911 | 59.352 | 60 | 4.4883 | 74.2158 | 75
4.4995 | 59.3544 | 60 | 4.4967 | 74.2247 | 75
4.5078 | 59.3544 | 60 | 4.505 | 74.2247 | 75
4.5161 | 59.3544 | 60 | 4.5133 | 74.1877 | 75
4.5245 | 59.3544 | 60 | 4.5217 | 74.1877 | 75
4.5328 | 59.3562 | 60 | 4.53 | 74.1877 | 75
4.5412 | 59.3562 | 60 | 4.5383 | 74.1877 | 75
4.5495 | 59.3562 | 60 | 4.5467 | 74.197 | 75
4.5578 | 59.3562 | 60 | 4.555 | 74.197 | 75
4.5662 | 59.3558 | 60 | 4.5633 | 74.1821 | 75
4.5745 | 59.3558 | 60 | 4.5717 | 74.1821 | 75
4.5829 | 59.3558 | 60 | 4.58 | 74.1884 | 75
4.5912 | 59.3558 | 60 | 4.5883 | 74.1884 | 75
4.5995 | 59.3582 | 60 | 4.5967 | 74.2382 | 75
4.6079 | 59.3582 | 60 | 4.605 | 74.2382 | 75
4.6162 | 59.3923 | 60 | 4.6133 | 74.2382 | 75
4.6246 | 59.3923 | 60 | 4.6217 | 74.2382 | 75
4.6329 | 59.3859 | 60 | 4.63 | 74.212 | 75
4.6413 | 59.3859 | 60 | 4.6383 | 74.212 | 75
4.6496 | 59.3902 | 60 | 4.6467 | 74.1954 | 75
4.6579 | 59.3902 | 60 | 4.655 | 74.1954 | 75
4.6663 | 59.3819 | 60 | 4.6633 | 74.2782 | 75
4.6746 | 59.3819 | 60 | 4.6717 | 74.2782 | 75
4.683 | 59.3819 | 60 | 4.68 | 74.2782 | 75
4.6913 | 59.3819 | 60 | 4.6883 | 74.2782 | 75
4.6996 | 59.381 | 60 | 4.6967 | 74.2092 | 75
4.708 | 59.381 | 60 | 4.705 | 74.2092 | 75
4.7163 | 59.3773 | 60 | 4.7133 | 74.2092 | 75
4.7247 | 59.3773 | 60 | 4.7217 | 74.2092 | 75
4.733 | 59.3553 | 60 | 4.73 | 74.1858 | 75
4.7414 | 59.3553 | 60 | 4.7383 | 74.1858 | 75
4.7497 | 59.351 | 60 | 4.7467 | 74.1858 | 75
4.758 | 59.351 | 60 | 4.755 | 74.1858 | 75
4.7664 | 59.351 | 60 | 4.7633 | 74.2581 | 75
4.7747 | 59.351 | 60 | 4.7717 | 74.2581 | 75
4.7831 | 59.351 | 60 | 4.78 | 74.2644 | 75
4.7914 | 59.351 | 60 | 4.7883 | 74.2644 | 75
4.7997 | 59.351 | 60 | 4.7967 | 74.2337 | 75
4.8081 | 59.351 | 60 | 4.805 | 74.2337 | 75
4.8164 | 59.3535 | 60 | 4.8133 | 74.2363 | 75
4.8248 | 59.3535 | 60 | 4.8217 | 74.2363 | 75
4.8331 | 59.3463 | 60 | 4.83 | 74.3085 | 75
4.8415 | 59.3463 | 60 | 4.8383 | 74.3085 | 75
4.8498 | 59.3448 | 60 | 4.8467 | 74.3344 | 75
4.8581 | 59.3448 | 60 | 4.855 | 74.3344 | 75
4.8665 | 59.3747 | 60 | 4.8633 | 74.1594 | 75
4.8748 | 59.3747 | 60 | 4.8717 | 74.1594 | 75
4.8832 | 59.3747 | 60 | 4.88 | 74.2608 | 75
4.8915 | 59.3747 | 60 | 4.8883 | 74.2608 | 75
4.8998 | 59.3747 | 60 | 4.8967 | 74.2608 | 75
4.9082 | 59.3747 | 60 | 4.905 | 74.2608 | 75
4.9165 | 59.3776 | 60 | 4.9133 | 74.254 | 75
4.9249 | 59.3776 | 60 | 4.9217 | 74.254 | 75
4.9332 | 59.3904 | 60 | 4.93 | 74.2466 | 75
4.9415 | 59.3904 | 60 | 4.9383 | 74.2466 | 75
4.9499 | 59.3956 | 60 | 4.9467 | 74.1955 | 75
4.9582 | 59.3956 | 60 | 4.955 | 74.1955 | 75
4.9666 | 59.3956 | 60 | 4.9633 | 74.1949 | 75
4.9749 | 59.3956 | 60 | 4.9717 | 74.1949 | 75
4.9833 | 59.3956 | 60 | 4.98 | 74.3897 | 75
4.9916 | 59.3956 | 60 | 4.9883 | 74.3897 | 75
4.9999 | 59.3943 | 60 | 4.9967 | 74.3277 | 75
5.0083 | 59.3943 | 60 | 5.005 | 74.3277 | 75
5.0166 | 59.4043 | 60 | 5.0133 | 74.1149 | 75
5.025 | 59.4043 | 60 | 5.0217 | 74.1149 | 75
5.0333 | 59.3975 | 60 | 5.03 | 74.2473 | 75
5.0416 | 59.3975 | 60 | 5.0383 | 74.2473 | 75
5.05 | 59.3975 | 60 | 5.0467 | 74.4887 | 75
5.0583 | 59.3975 | 60 | 5.055 | 74.4887 | 75
5.0667 | 59.3975 | 60 | 5.0633 | 74.3799 | 75
5.075 | 59.3975 | 60 | 5.0717 | 74.3799 | 75
5.0834 | 59.3917 | 60 | 5.08 | 74.1676 | 75
5.0917 | 59.3917 | 60 | 5.0883 | 74.1676 | 75
5.1 | 59.3726 | 60 | 5.0967 | 74.2941 | 75
5.1084 | 59.3726 | 60 | 5.105 | 74.2941 | 75
5.1167 | 59.3726 | 60 | 5.1133 | 74.2941 | 75
5.1251 | 59.3726 | 60 | 5.1217 | 74.2941 | 75
5.1334 | 59.3724 | 60 | 5.13 | 74.3614 | 75
5.1417 | 59.3724 | 60 | 5.1383 | 74.3614 | 75
5.1501 | 59.3753 | 60 | 5.1467 | 74.2376 | 75
5.1584 | 59.3753 | 60 | 5.155 | 74.2376 | 75
5.1668 | 59.375 | 60 | 5.1633 | 74.1104 | 75
5.1751 | 59.375 | 60 | 5.1717 | 74.1104 | 75
5.1834 | 59.3502 | 60 | 5.18 | 74.3231 | 75
5.1918 | 59.3502 | 60 | 5.1884 | 74.3231 | 75
5.2001 | 59.3502 | 60 | 5.1967 | 74.4081 | 75
5.2085 | 59.3502 | 60 | 5.205 | 74.4081 | 75
5.2168 | 59.3502 | 60 | 5.2134 | 74.3288 | 75
5.2252 | 59.3502 | 60 | 5.2217 | 74.3288 | 75
5.2335 | 59.347 | 60 | 5.23 | 74.1688 | 75
5.2418 | 59.347 | 60 | 5.2384 | 74.1688 | 75
5.2502 | 59.3711 | 60 | 5.2467 | 74.2958 | 75
5.2585 | 59.3711 | 60 | 5.255 | 74.2958 | 75
5.2669 | 59.3711 | 60 | 5.2634 | 74.424 | 75
5.2752 | 59.3711 | 60 | 5.2717 | 74.424 | 75
5.2835 | 59.3711 | 60 | 5.28 | 74.3464 | 75
5.2919 | 59.3711 | 60 | 5.2884 | 74.3464 | 75
5.3002 | 59.3717 | 60 | 5.2967 | 74.3118 | 75
5.3086 | 59.3717 | 60 | 5.305 | 74.3118 | 75
5.3169 | 59.3724 | 60 | 5.3134 | 74.3098 | 75
5.3252 | 59.3724 | 60 | 5.3217 | 74.3098 | 75
5.3336 | 59.3785 | 60 | 5.33 | 74.3098 | 75
5.3419 | 59.3785 | 60 | 5.3384 | 74.3098 | 75
5.3503 | 59.3782 | 60 | 5.3467 | 74.3743 | 75
5.3586 | 59.3782 | 60 | 5.355 | 74.3743 | 75
5.367 | 59.3782 | 60 | 5.3634 | 74.3689 | 75
5.3753 | 59.3782 | 60 | 5.3717 | 74.3689 | 75
5.3836 | 59.385 | 60 | 5.38 | 74.2713 | 75
5.392 | 59.385 | 60 | 5.3884 | 74.2713 | 75
5.4003 | 59.385 | 60 | 5.3967 | 74.3237 | 75
5.4087 | 59.385 | 60 | 5.405 | 74.3237 | 75
5.417 | 59.3817 | 60 | 5.4134 | 74.4545 | 75
5.4253 | 59.3817 | 60 | 5.4217 | 74.4545 | 75
5.4337 | 59.3885 | 60 | 5.43 | 74.424 | 75
5.442 | 59.3885 | 60 | 5.4384 | 74.424 | 75
5.4504 | 59.3857 | 60 | 5.4467 | 74.1962 | 75
5.4587 | 59.3857 | 60 | 5.455 | 74.1962 | 75
5.4671 | 59.2727 | 60 | 5.4634 | 74.306 | 75
5.4754 | 59.2727 | 60 | 5.4717 | 74.306 | 75
5.4837 | 59.4373 | 60 | 5.48 | 74.306 | 75
5.4921 | 59.4373 | 60 | 5.4884 | 74.306 | 75
5.5004 | 59.4764 | 60 | 5.4967 | 74.2845 | 75
5.5088 | 59.4764 | 60 | 5.5051 | 74.2845 | 75
5.5171 | 59.4764 | 60 | 5.5134 | 74.2845 | 75
5.5254 | 59.4764 | 60 | 5.5217 | 74.2845 | 75
5.5338 | 59.4715 | 60 | 5.5301 | 74.1621 | 75
5.5421 | 59.4715 | 60 | 5.5384 | 74.1621 | 75
5.5505 | 59.4224 | 60 | 5.5467 | 74.2537 | 75
5.5588 | 59.4224 | 60 | 5.5551 | 74.2537 | 75
5.5672 | 59.4224 | 60 | 5.5634 | 74.324 | 75
5.5755 | 59.4224 | 60 | 5.5717 | 74.324 | 75
5.5838 | 59.4224 | 60 | 5.5801 | 74.2512 | 75
5.5922 | 59.4224 | 60 | 5.5884 | 74.2512 | 75
5.6005 | 59.4263 | 60 | 5.5967 | 74.1228 | 75
5.6089 | 59.4263 | 60 | 5.6051 | 74.1228 | 75
5.6172 | 59.4257 | 60 | 5.6134 | 74.2481 | 75
5.6255 | 59.4257 | 60 | 5.6217 | 74.2481 | 75
5.6339 | 59.4257 | 60 | 5.6301 | 74.3072 | 75
5.6422 | 59.4257 | 60 | 5.6384 | 74.3072 | 75
5.6506 | 59.426 | 60 | 5.6467 | 74.3064 | 75
5.6589 | 59.426 | 60 | 5.6551 | 74.3064 | 75
5.6673 | 59.4214 | 60 | 5.6634 | 74.1463 | 75
5.6756 | 59.4214 | 60 | 5.6717 | 74.1463 | 75
5.6839 | 59.4352 | 60 | 5.6801 | 74.1769 | 75
5.6923 | 59.4352 | 60 | 5.6884 | 74.1769 | 75
5.7006 | 59.4365 | 60 | 5.6967 | 74.2978 | 75
5.709 | 59.4365 | 60 | 5.7051 | 74.2978 | 75
5.7173 | 59.4365 | 60 | 5.7134 | 74.3583 | 75
5.7256 | 59.4365 | 60 | 5.7217 | 74.3583 | 75
5.734 | 59.4314 | 60 | 5.7301 | 74.2391 | 75
5.7423 | 59.4314 | 60 | 5.7384 | 74.2391 | 75
5.7507 | 59.4145 | 60 | 5.7467 | 74.2033 | 75
5.759 | 59.4145 | 60 | 5.7551 | 74.2033 | 75
5.7673 | 59.4145 | 60 | 5.7634 | 74.2033 | 75
5.7757 | 59.4145 | 60 | 5.7717 | 74.2033 | 75
5.784 | 59.4158 | 60 | 5.7801 | 74.3339 | 75
5.7924 | 59.4158 | 60 | 5.7884 | 74.3339 | 75
5.8007 | 59.4141 | 60 | 5.7967 | 74.3152 | 75
5.8091 | 59.4141 | 60 | 5.8051 | 74.3152 | 75
5.8174 | 59.4097 | 60 | 5.8134 | 74.1098 | 75
5.8257 | 59.4097 | 60 | 5.8218 | 74.1098 | 75
5.8341 | 59.3969 | 60 | 5.8301 | 74.2571 | 75
5.8424 | 59.3969 | 60 | 5.8384 | 74.2571 | 75
5.8508 | 59.3969 | 60 | 5.8468 | 74.2571 | 75
5.8591 | 59.3969 | 60 | 5.8551 | 74.2571 | 75
5.8674 | 59.3969 | 60 | 5.8634 | 74.2634 | 75
5.8758 | 59.3969 | 60 | 5.8718 | 74.2634 | 75
5.8841 | 59.4096 | 60 | 5.8801 | 74.2608 | 75
5.8925 | 59.4096 | 60 | 5.8884 | 74.2608 | 75
5.9008 | 59.3979 | 60 | 5.8968 | 74.2095 | 75
5.9091 | 59.3979 | 60 | 5.9051 | 74.2095 | 75
5.9175 | 59.3979 | 60 | 5.9134 | 74.2095 | 75
5.9258 | 59.3979 | 60 | 5.9218 | 74.2095 | 75
5.9342 | 59.3959 | 60 | 5.9301 | 74.3395 | 75
5.9425 | 59.3959 | 60 | 5.9384 | 74.3395 | 75
5.9509 | 59.4241 | 60 | 5.9468 | 74.3395 | 75
5.9592 | 59.4241 | 60 | 5.9551 | 74.3395 | 75
5.9675 | 59.3701 | 60 | 5.9634 | 74.2188 | 75
5.9759 | 59.3701 | 60 | 5.9718 | 74.2188 | 75
5.9842 | 59.3701 | 60 | 5.9801 | 74.2872 | 75
5.9926 | 59.3701 | 60 | 5.9884 | 74.2872 | 75
6.0009 | 59.3656 | 60 | 5.9968 | 74.3703 | 75
6.0092 | 59.3656 | 60 | 6.0051 | 74.3703 | 75
6.0176 | 59.3611 | 60 | 6.0135 | 74.3172 | 75
6.0259 | 59.3611 | 60 | 6.0218 | 74.3172 | 75
6.0343 | 59.369 | 60 | 6.0301 | 74.1995 | 75
6.0426 | 59.369 | 60 | 6.0385 | 74.1995 | 75
6.051 | 59.3743 | 60 | 6.0468 | 74.2608 | 75
6.0593 | 59.3743 | 60 | 6.0551 | 74.2608 | 75
6.0676 | 59.3691 | 60 | 6.0635 | 74.2608 | 75
6.076 | 59.3691 | 60 | 6.0718 | 74.2608 | 75
6.0843 | 59.4211 | 60 | 6.0801 | 74.2966 | 75
6.0927 | 59.4211 | 60 | 6.0885 | 74.2966 | 75
6.101 | 59.3907 | 60 | 6.0968 | 74.2966 | 75
6.1093 | 59.3907 | 60 | 6.1051 | 74.2966 | 75
6.1177 | 59.3907 | 60 | 6.1135 | 74.2545 | 75
6.126 | 59.3907 | 60 | 6.1218 | 74.2545 | 75
6.1344 | 59.3889 | 60 | 6.1302 | 74.2545 | 75
6.1427 | 59.3889 | 60 | 6.1385 | 74.2545 | 75
6.1511 | 59.3889 | 60 | 6.1468 | 74.3522 | 75
6.1594 | 59.3889 | 60 | 6.1552 | 74.3522 | 75
6.1677 | 59.3889 | 60 | 6.1635 | 74.3522 | 75
6.1761 | 59.3889 | 60 | 6.1718 | 74.3522 | 75
6.1844 | 59.3709 | 60 | 6.1802 | 74.2296 | 75
6.1928 | 59.3709 | 60 | 6.1885 | 74.2296 | 75
6.2011 | 59.3707 | 60 | 6.1968 | 74.3018 | 75
6.2094 | 59.3707 | 60 | 6.2052 | 74.3018 | 75
6.2178 | 59.3707 | 60 | 6.2135 | 74.3018 | 75
6.2261 | 59.3707 | 60 | 6.2218 | 74.3018 | 75
6.2345 | 59.3664 | 60 | 6.2302 | 74.2519 | 75
6.2428 | 59.3664 | 60 | 6.2385 | 74.2519 | 75
6.2512 | 59.3684 | 60 | 6.2469 | 74.2519 | 75
6.2595 | 59.3684 | 60 | 6.2552 | 74.2519 | 75
6.2678 | 59.3684 | 60 | 6.2635 | 74.2935 | 75
6.2762 | 59.3684 | 60 | 6.2719 | 74.2935 | 75
6.2845 | 59.3759 | 60 | 6.2802 | 74.2965 | 75
6.2929 | 59.3759 | 60 | 6.2885 | 74.2965 | 75
6.3012 | 59.3759 | 60 | 6.2969 | 74.2731 | 75
6.3096 | 59.3759 | 60 | 6.3052 | 74.2731 | 75
6.3179 | 59.3759 | 60 | 6.3135 | 74.2731 | 75
6.3262 | 59.3759 | 60 | 6.3219 | 74.2731 | 75
6.3346 | 59.3759 | 60 | 6.3302 | 74.2079 | 75
6.3429 | 59.3759 | 60 | 6.3385 | 74.2079 | 75
6.3513 | 59.3759 | 60 | 6.3469 | 74.2079 | 75
6.3596 | 59.3759 | 60 | 6.3552 | 74.2079 | 75
6.368 | 59.3773 | 60 | 6.3636 | 74.2744 | 75
6.3763 | 59.3773 | 60 | 6.3719 | 74.2744 | 75
6.3846 | 59.3829 | 60 | 6.3802 | 74.2744 | 75
6.393 | 59.3829 | 60 | 6.3886 | 74.2744 | 75
6.4013 | 59.3783 | 60 | 6.3969 | 74.1927 | 75
6.4097 | 59.3783 | 60 | 6.4052 | 74.1927 | 75
6.418 | 59.3805 | 60 | 6.4136 | 74.2441 | 75
6.4264 | 59.3805 | 60 | 6.4219 | 74.2441 | 75
6.4347 | 59.3811 | 60 | 6.4302 | 74.2441 | 75
6.443 | 59.3811 | 60 | 6.4386 | 74.2441 | 75
6.4514 | 59.3811 | 60 | 6.4469 | 74.1994 | 75
6.4597 | 59.3811 | 60 | 6.4552 | 74.1994 | 75
6.4681 | 59.3811 | 60 | 6.4636 | 74.1994 | 75
6.4764 | 59.3811 | 60 | 6.4719 | 74.1994 | 75
6.4847 | 59.3811 | 60 | 6.4803 | 74.1818 | 75
6.4931 | 59.3811 | 60 | 6.4886 | 74.1818 | 75
6.5014 | 59.3811 | 60 | 6.4969 | 74.1818 | 75
6.5098 | 59.3811 | 60 | 6.5053 | 74.1818 | 75
6.5181 | 59.3811 | 60 | 6.5136 | 74.2682 | 75
6.5265 | 59.3811 | 60 | 6.5219 | 74.2682 | 75
6.5348 | 59.3809 | 60 | 6.5303 | 74.2682 | 75
6.5431 | 59.3809 | 60 | 6.5386 | 74.2682 | 75
6.5515 | 59.3809 | 60 | 6.5469 | 74.2075 | 75
6.5598 | 59.3809 | 60 | 6.5553 | 74.2075 | 75
6.5682 | 59.386 | 60 | 6.5636 | 74.2075 | 75
6.5765 | 59.386 | 60 | 6.5719 | 74.2075 | 75
6.5849 | 59.386 | 60 | 6.5803 | 74.2508 | 75
6.5932 | 59.386 | 60 | 6.5886 | 74.2508 | 75
6.6015 | 59.3837 | 60 | 6.597 | 74.2858 | 75
6.6099 | 59.3837 | 60 | 6.6053 | 74.2858 | 75
6.6182 | 59.3837 | 60 | 6.6136 | 74.1953 | 75
6.6266 | 59.3837 | 60 | 6.622 | 74.1953 | 75
6.6349 | 59.3837 | 60 | 6.6303 | 74.2816 | 75
6.6432 | 59.3837 | 60 | 6.6386 | 74.2816 | 75
6.6516 | 59.3864 | 60 | 6.647 | 74.2816 | 75
6.6599 | 59.3864 | 60 | 6.6553 | 74.2816 | 75
6.6683 | 59.3628 | 60 | 6.6636 | 74.2698 | 75
6.6766 | 59.3628 | 60 | 6.672 | 74.2698 | 75
6.685 | 59.3628 | 60.0018 | 6.6803 | 74.2779 | 75
6.6933 | 59.3628 | 60.0043 | 6.6887 | 74.2779 | 75
6.7016 | 59.3628 | 60.0068 | 6.697 | 74.272 | 75
6.71 | 59.3628 | 60.0093 | 6.7053 | 74.272 | 75
6.7183 | 59.3563 | 60.0118 | 6.7137 | 74.2731 | 75
6.7267 | 59.3563 | 60.0144 | 6.722 | 74.2731 | 75
6.735 | 59.3563 | 60.0169 | 6.7303 | 74.2792 | 75
6.7434 | 59.3563 | 60.0194 | 6.7387 | 74.2792 | 75
6.7517 | 59.3961 | 60.0219 | 6.747 | 74.2629 | 75
6.76 | 59.3961 | 60.0244 | 6.7553 | 74.2629 | 75
6.7684 | 59.3947 | 60.0269 | 6.7637 | 74.2638 | 75
6.7767 | 59.3947 | 60.0294 | 6.772 | 74.2638 | 75
6.7851 | 59.3947 | 60.0319 | 6.7803 | 74.3018 | 75
6.7934 | 59.3947 | 60.0344 | 6.7887 | 74.3018 | 75
6.8018 | 59.3769 | 60.0369 | 6.797 | 74.3018 | 75
6.8101 | 59.3769 | 60.0394 | 6.8054 | 74.3018 | 75
6.8184 | 59.3769 | 60.0419 | 6.8137 | 74.1573 | 75
6.8268 | 59.3769 | 60.0444 | 6.822 | 74.1573 | 75
6.8351 | 59.3787 | 60.0469 | 6.8304 | 74.1554 | 75
6.8435 | 59.3787 | 60.0494 | 6.8387 | 74.1554 | 75
6.8518 | 59.3787 | 60.0519 | 6.847 | 74.2289 | 75
6.8601 | 59.3787 | 60.0544 | 6.8554 | 74.2289 | 75
6.8685 | 59.3787 | 60.0569 | 6.8637 | 74.2432 | 75
6.8768 | 59.3787 | 60.0594 | 6.872 | 74.2432 | 75
6.8852 | 59.3903 | 60.0619 | 6.8804 | 74.2733 | 75
6.8935 | 59.3903 | 60.0644 | 6.8887 | 74.2733 | 75
6.9019 | 59.3892 | 60.0669 | 6.897 | 74.2709 | 75
6.9102 | 59.3892 | 60.0694 | 6.9054 | 74.2709 | 75
6.9185 | 59.3892 | 60.0719 | 6.9137 | 74.2455 | 75
6.9269 | 59.3892 | 60.0744 | 6.9221 | 74.2455 | 75
6.9352 | 59.3689 | 60.0769 | 6.9304 | 74.2547 | 75
6.9436 | 59.3689 | 60.0794 | 6.9387 | 74.2547 | 75
6.9519 | 59.3689 | 60.0819 | 6.9471 | 74.3132 | 75
6.9603 | 59.3689 | 60.0844 | 6.9554 | 74.3132 | 75
6.9686 | 59.3689 | 60.0869 | 6.9637 | 74.3108 | 75
6.9769 | 59.3689 | 60.0894 | 6.9721 | 74.3108 | 75
6.9853 | 59.3689 | 60.0919 | 6.9804 | 74.2643 | 75
6.9936 | 59.3689 | 60.0944 | 6.9887 | 74.2643 | 75
7.002 | 59.3689 | 60.0969 | 6.9971 | 74.2593 | 75
7.0103 | 59.3689 | 60.0994 | 7.0054 | 74.2593 | 75
7.0186 | 59.3689 | 60.1019 | 7.0137 | 74.2881 | 75
7.027 | 59.3689 | 60.1045 | 7.0221 | 74.2881 | 75
7.0353 | 59.3689 | 60.107 | 7.0304 | 74.2471 | 75
7.0437 | 59.3689 | 60.1095 | 7.0388 | 74.2471 | 75
7.052 | 59.3701 | 60.112 | 7.0471 | 74.2148 | 75
7.0604 | 59.3701 | 60.1145 | 7.0554 | 74.2148 | 75
7.0687 | 59.3701 | 60.117 | 7.0638 | 74.281 | 75
7.077 | 59.3701 | 60.1195 | 7.0721 | 74.281 | 75
7.0854 | 59.3701 | 60.122 | 7.0804 | 74.281 | 75
7.0937 | 59.3701 | 60.1245 | 7.0888 | 74.281 | 75
7.1021 | 59.3701 | 60.127 | 7.0971 | 74.2828 | 75
7.1104 | 59.3701 | 60.1295 | 7.1054 | 74.2828 | 75
7.1188 | 59.3701 | 60.132 | 7.1138 | 74.2899 | 75
7.1271 | 59.3701 | 60.1345 | 7.1221 | 74.2899 | 75
7.1354 | 59.3701 | 60.137 | 7.1305 | 74.2767 | 75
7.1438 | 59.3701 | 60.1395 | 7.1388 | 74.2767 | 75
7.1521 | 59.3701 | 60.142 | 7.1471 | 74.2767 | 75
7.1605 | 59.3701 | 60.1445 | 7.1555 | 74.2767 | 75
7.1688 | 59.3701 | 60.147 | 7.1638 | 74.2771 | 75
7.1771 | 59.3701 | 60.1495 | 7.1721 | 74.2771 | 75
7.1855 | 59.3701 | 60.152 | 7.1805 | 74.2543 | 75
7.1938 | 59.3701 | 60.1545 | 7.1888 | 74.2543 | 75
7.2022 | 59.3701 | 60.157 | 7.1971 | 74.2615 | 75
7.2105 | 59.3701 | 60.1595 | 7.2055 | 74.2615 | 75
7.2189 | 59.3701 | 60.162 | 7.2138 | 74.2615 | 75
7.2272 | 59.3701 | 60.1645 | 7.2221 | 74.2615 | 75
7.2355 | 59.3701 | 60.167 | 7.2305 | 74.3082 | 75
7.2439 | 59.3701 | 60.1695 | 7.2388 | 74.3082 | 75
7.2522 | 59.3636 | 60.172 | 7.2472 | 74.2849 | 75
7.2606 | 59.3636 | 60.1745 | 7.2555 | 74.2849 | 75
7.2689 | 59.3636 | 60.177 | 7.2638 | 74.201 | 75
7.2773 | 59.3636 | 60.1795 | 7.2722 | 74.201 | 75
7.2856 | 59.3636 | 60.182 | 7.2805 | 74.2135 | 75
7.2939 | 59.3636 | 60.1845 | 7.2888 | 74.2135 | 75
7.3023 | 59.3636 | 60.187 | 7.2972 | 74.2135 | 75
7.3106 | 59.3636 | 60.1895 | 7.3055 | 74.2135 | 75
7.319 | 59.3636 | 60.192 | 7.3138 | 74.1718 | 75
7.3273 | 59.3636 | 60.1945 | 7.3222 | 74.1718 | 75
7.3356 | 59.3636 | 60.197 | 7.3305 | 74.168 | 75
7.344 | 59.3636 | 60.1996 | 7.3388 | 74.168 | 75
7.3523 | 59.3819 | 60.2021 | 7.3472 | 74.197 | 75
7.3607 | 59.3819 | 60.2046 | 7.3555 | 74.197 | 75
7.369 | 59.3819 | 60.2071 | 7.3639 | 74.1903 | 75
7.3774 | 59.3819 | 60.2096 | 7.3722 | 74.1903 | 75
7.3857 | 59.3819 | 60.2121 | 7.3805 | 74.213 | 75
7.394 | 59.3819 | 60.2146 | 7.3889 | 74.213 | 75
7.4024 | 59.3819 | 60.2171 | 7.3972 | 74.1892 | 75
7.4107 | 59.3819 | 60.2196 | 7.4055 | 74.1892 | 75
7.4191 | 59.3819 | 60.2221 | 7.4139 | 74.078 | 75
7.4274 | 59.3819 | 60.2246 | 7.4222 | 74.078 | 75
7.4358 | 59.3819 | 60.2271 | 7.4305 | 74.1732 | 75
7.4441 | 59.3819 | 60.2296 | 7.4389 | 74.1732 | 75
7.4524 | 59.3819 | 60.2321 | 7.4472 | 74.2359 | 75
7.4608 | 59.3819 | 60.2346 | 7.4555 | 74.2359 | 75
7.4691 | 59.3819 | 60.2371 | 7.4639 | 74.2729 | 75
7.4775 | 59.3819 | 60.2396 | 7.4722 | 74.2729 | 75
7.4858 | 59.3819 | 60.2421 | 7.4806 | 74.1353 | 75
7.4942 | 59.3819 | 60.2446 | 7.4889 | 74.1353 | 75
7.5025 | 59.3819 | 60.2471 | 7.4972 | 74.2765 | 75
7.5108 | 59.3819 | 60.2496 | 7.5056 | 74.2765 | 75
7.5192 | 59.3819 | 60.2521 | 7.5139 | 74.2665 | 75
7.5275 | 59.3819 | 60.2546 | 7.5222 | 74.2665 | 75
7.5359 | 59.3819 | 60.2571 | 7.5306 | 74.2209 | 75
7.5442 | 59.3819 | 60.2596 | 7.5389 | 74.2209 | 75
7.5526 | 59.3819 | 60.2621 | 7.5472 | 74.2209 | 75
7.5609 | 59.3819 | 60.2646 | 7.5556 | 74.2209 | 75
7.5692 | 59.3819 | 60.2671 | 7.5639 | 74.226 | 75
7.5776 | 59.3819 | 60.2696 | 7.5723 | 74.226 | 75
7.5859 | 59.3903 | 60.2721 | 7.5806 | 74.226 | 75
7.5943 | 59.3903 | 60.2746 | 7.5889 | 74.226 | 75
7.6026 | 59.3903 | 60.2771 | 7.5973 | 74.2744 | 75
7.6109 | 59.3903 | 60.2796 | 7.6056 | 74.2744 | 75
7.6193 | 59.3903 | 60.2821 | 7.6139 | 74.2499 | 75
7.6276 | 59.3903 | 60.2846 | 7.6223 | 74.2499 | 75
7.636 | 59.3903 | 60.2871 | 7.6306 | 74.2199 | 75
7.6443 | 59.3903 | 60.2896 | 7.6389 | 74.2199 | 75
7.6527 | 59.3903 | 60.2921 | 7.6473 | 74.2261 | 75
7.661 | 59.3903 | 60.2947 | 7.6556 | 74.2261 | 75
7.6693 | 59.3903 | 60.2972 | 7.664 | 74.276 | 75
7.6777 | 59.3903 | 60.2997 | 7.6723 | 74.276 | 75
7.686 | 59.3903 | 60.3032 | 7.6806 | 74.2781 | 75
7.6944 | 59.3903 | 60.307 | 7.689 | 74.2781 | 75
7.7027 | 59.3903 | 60.3107 | 7.6973 | 74.1037 | 75
7.7111 | 59.3903 | 60.3145 | 7.7056 | 74.1037 | 75
7.7194 | 59.3903 | 60.3183 | 7.714 | 74.165 | 75
7.7277 | 59.3903 | 60.322 | 7.7223 | 74.165 | 75
7.7361 | 59.3903 | 60.3258 | 7.7306 | 74.2837 | 75
7.7444 | 59.3903 | 60.3295 | 7.739 | 74.2837 | 75
7.7528 | 59.3903 | 60.3333 | 7.7473 | 74.1833 | 75
7.7611 | 59.3903 | 60.337 | 7.7557 | 74.1833 | 75
7.7694 | 59.3903 | 60.3408 | 7.764 | 74.1833 | 75
7.7778 | 59.3903 | 60.3445 | 7.7723 | 74.1833 | 75
7.7861 | 59.3779 | 60.3483 | 7.7807 | 74.2025 | 75
7.7945 | 59.3779 | 60.352 | 7.789 | 74.2025 | 75
7.8028 | 59.3779 | 60.3558 | 7.7973 | 74.2025 | 75
7.8112 | 59.3779 | 60.3595 | 7.8057 | 74.2025 | 75
7.8195 | 59.3833 | 60.3633 | 7.814 | 74.2577 | 75
7.8278 | 59.3833 | 60.3671 | 7.8224 | 74.2577 | 75
7.8362 | 59.3833 | 60.3708 | 7.8307 | 74.2577 | 75
7.8445 | 59.3833 | 60.3746 | 7.839 | 74.2577 | 75
7.8529 | 59.3833 | 60.3783 | 7.8474 | 74.2133 | 75
7.8612 | 59.3833 | 60.3821 | 7.8557 | 74.2133 | 75
7.8696 | 59.3883 | 60.3858 | 7.864 | 74.2133 | 75
7.8779 | 59.3883 | 60.3896 | 7.8724 | 74.2133 | 75
7.8862 | 59.3883 | 60.3933 | 7.8807 | 74.2474 | 75
7.8946 | 59.3883 | 60.3971 | 7.889 | 74.2474 | 75
7.9029 | 59.3883 | 60.4008 | 7.8974 | 74.2528 | 75
7.9113 | 59.3883 | 60.4046 | 7.9057 | 74.2528 | 75
7.9196 | 59.3883 | 60.4084 | 7.9141 | 74.201 | 75
7.9279 | 59.3883 | 60.4121 | 7.9224 | 74.201 | 75
7.9363 | 59.3883 | 60.4159 | 7.9307 | 74.3026 | 75
7.9446 | 59.3883 | 60.4196 | 7.9391 | 74.3026 | 75
7.953 | 59.3883 | 60.4234 | 7.9474 | 74.3026 | 75
7.9613 | 59.3883 | 60.4271 | 7.9557 | 74.3026 | 75
7.9697 | 59.3883 | 60.4309 | 7.9641 | 74.366 | 75
7.978 | 59.3883 | 60.4346 | 7.9724 | 74.366 | 75
7.9863 | 59.4059 | 60.4384 | 7.9807 | 74.2566 | 75
7.9947 | 59.4059 | 60.4421 | 7.9891 | 74.2566 | 75
8.003 | 59.4059 | 60.4459 | 7.9974 | 74.3044 | 75
8.0114 | 59.4059 | 60.4496 | 8.0058 | 74.3044 | 75
8.0197 | 59.4059 | 60.4534 | 8.0141 | 74.3077 | 75
8.028 | 59.4059 | 60.4571 | 8.0224 | 74.3077 | 75
8.0364 | 59.4029 | 60.4609 | 8.0308 | 74.2997 | 75
8.0447 | 59.4029 | 60.4647 | 8.0391 | 74.2997 | 75
8.0531 | 59.3992 | 60.4684 | 8.0474 | 74.291 | 75
8.0614 | 59.3992 | 60.4722 | 8.0558 | 74.291 | 75
8.0698 | 59.4024 | 60.4759 | 8.0641 | 74.2978 | 75
8.0781 | 59.4024 | 60.4797 | 8.0724 | 74.2978 | 75
8.0864 | 59.4024 | 60.4834 | 8.0808 | 74.2978 | 75
8.0948 | 59.4024 | 60.4872 | 8.0891 | 74.2978 | 75
8.1031 | 59.4022 | 60.4909 | 8.0975 | 74.3484 | 75
8.1115 | 59.4022 | 60.4947 | 8.1058 | 74.3484 | 75
8.1198 | 59.4022 | 60.4984 | 8.1141 | 74.3336 | 75
8.1281 | 59.4022 | 60.5022 | 8.1225 | 74.3336 | 75
8.1365 | 59.3849 | 60.5059 | 8.1308 | 74.2984 | 75
8.1448 | 59.3849 | 60.5097 | 8.1391 | 74.2984 | 75
8.1532 | 59.3838 | 60.5135 | 8.1475 | 74.3222 | 75
8.1615 | 59.3838 | 60.5172 | 8.1558 | 74.3222 | 75
8.1699 | 59.3838 | 60.521 | 8.1642 | 74.3222 | 75
8.1782 | 59.3838 | 60.5247 | 8.1725 | 74.3222 | 75
8.1865 | 59.3634 | 60.5285 | 8.1808 | 74.3052 | 75
8.1949 | 59.3634 | 60.5322 | 8.1892 | 74.3052 | 75
8.2032 | 59.3634 | 60.536 | 8.1975 | 74.2029 | 75
8.2116 | 59.3634 | 60.5397 | 8.2058 | 74.2029 | 75
8.2199 | 59.3634 | 60.5435 | 8.2142 | 74.214 | 75
8.2282 | 59.3634 | 60.5472 | 8.2225 | 74.214 | 75
8.2366 | 59.3634 | 60.551 | 8.2308 | 74.2138 | 75
8.2449 | 59.3634 | 60.5547 | 8.2392 | 74.2138 | 75
8.2533 | 59.3702 | 60.5585 | 8.2475 | 74.2138 | 75
8.2616 | 59.3702 | 60.5623 | 8.2559 | 74.2138 | 75
8.2699 | 59.3702 | 60.566 | 8.2642 | 74.2048 | 75
8.2783 | 59.3702 | 60.5698 | 8.2725 | 74.2048 | 75
8.2866 | 59.3702 | 60.5735 | 8.2809 | 74.2343 | 75
8.295 | 59.3702 | 60.5773 | 8.2892 | 74.2343 | 75
8.3033 | 59.3702 | 60.581 | 8.2975 | 74.2354 | 75
8.3117 | 59.3702 | 60.5848 | 8.3059 | 74.2354 | 75
8.32 | 59.3713 | 60.5885 | 8.3142 | 74.2354 | 75
8.3283 | 59.3713 | 60.5923 | 8.3226 | 74.2354 | 75
8.3367 | 59.3929 | 60.596 | 8.3309 | 74.2451 | 75
8.345 | 59.3929 | 60.5998 | 8.3392 | 74.2451 | 75
8.3534 | 59.3967 | 60.6035 | 8.3476 | 74.2915 | 75
8.3617 | 59.3967 | 60.6073 | 8.3559 | 74.2915 | 75
8.37 | 59.3909 | 60.611 | 8.3642 | 74.2554 | 75
8.3784 | 59.3909 | 60.6148 | 8.3726 | 74.2554 | 75
8.3867 | 59.387 | 60.6186 | 8.3809 | 74.2554 | 75
8.3951 | 59.387 | 60.6223 | 8.3893 | 74.2554 | 75
8.4034 | 59.387 | 60.6261 | 8.3976 | 74.2554 | 75
8.4118 | 59.387 | 60.6298 | 8.4059 | 74.2554 | 75
8.4201 | 59.387 | 60.6336 | 8.4143 | 74.2554 | 75
8.4284 | 59.387 | 60.6373 | 8.4226 | 74.2554 | 75
8.4368 | 59.387 | 60.6411 | 8.431 | 74.2407 | 75
8.4451 | 59.387 | 60.6448 | 8.4393 | 74.2407 | 75
8.4535 | 59.387 | 60.6486 | 8.4476 | 74.2407 | 75
8.4618 | 59.387 | 60.6523 | 8.456 | 74.2407 | 75
8.4701 | 59.387 | 60.6561 | 8.4643 | 74.2369 | 75
8.4785 | 59.387 | 60.6598 | 8.4726 | 74.2369 | 75
8.4868 | 59.3985 | 60.6636 | 8.481 | 74.24 | 75
8.4952 | 59.3985 | 60.6674 | 8.4893 | 74.24 | 75
8.5035 | 59.3985 | 60.6711 | 8.4977 | 74.2344 | 75
8.5118 | 59.3985 | 60.6749 | 8.506 | 74.2344 | 75
8.5202 | 59.3985 | 60.6786 | 8.5143 | 74.2344 | 75
8.5285 | 59.3985 | 60.6824 | 8.5227 | 74.2344 | 75
8.5369 | 59.3985 | 60.6861 | 8.531 | 74.2344 | 75
8.5452 | 59.3985 | 60.6899 | 8.5393 | 74.2344 | 75
8.5536 | 59.3985 | 60.6936 | 8.5477 | 74.2344 | 75
8.5619 | 59.3985 | 60.6974 | 8.556 | 74.2344 | 75
8.5702 | 59.3985 | 60.7011 | 8.5644 | 74.2414 | 75
8.5786 | 59.3985 | 60.7049 | 8.5727 | 74.2414 | 75
8.5869 | 59.3956 | 60.7086 | 8.581 | 74.2319 | 75
8.5953 | 59.3956 | 60.7124 | 8.5894 | 74.2319 | 75
8.6036 | 59.3956 | 60.7161 | 8.5977 | 74.2344 | 75
8.6119 | 59.3956 | 60.7199 | 8.6061 | 74.2344 | 75
8.6203 | 59.435 | 60.7237 | 8.6144 | 74.2236 | 75
8.6286 | 59.435 | 60.7274 | 8.6227 | 74.2236 | 75
8.637 | 59.4431 | 60.7312 | 8.6311 | 74.2165 | 75
8.6453 | 59.4431 | 60.7349 | 8.6394 | 74.2165 | 75
8.6536 | 59.4431 | 60.7387 | 8.6477 | 74.2889 | 75
8.662 | 59.4431 | 60.7424 | 8.6561 | 74.2889 | 75
8.6703 | 59.4431 | 60.7462 | 8.6644 | 74.2889 | 75
8.6787 | 59.4431 | 60.7499 | 8.6728 | 74.2889 | 75
8.687 | 59.4431 | 60.7537 | 8.6811 | 74.2938 | 75
8.6954 | 59.4431 | 60.7574 | 8.6894 | 74.2938 | 75
8.7037 | 59.4436 | 60.7612 | 8.6978 | 74.2934 | 75
8.712 | 59.4436 | 60.7649 | 8.7061 | 74.2934 | 75
8.7204 | 59.4505 | 60.7687 | 8.7144 | 74.2701 | 75
8.7287 | 59.4505 | 60.7725 | 8.7228 | 74.2701 | 75
8.7371 | 59.4505 | 60.7762 | 8.7311 | 74.2616 | 75
8.7454 | 59.4505 | 60.78 | 8.7395 | 74.2616 | 75
8.7537 | 59.455 | 60.7837 | 8.7478 | 74.2616 | 75
8.7621 | 59.455 | 60.7875 | 8.7561 | 74.2616 | 75
8.7704 | 59.455 | 60.7912 | 8.7645 | 74.2398 | 75
8.7788 | 59.455 | 60.795 | 8.7728 | 74.2398 | 75
8.7871 | 59.455 | 60.7987 | 8.7812 | 74.2398 | 75
8.7955 | 59.455 | 60.8025 | 8.7895 | 74.2398 | 75
8.8038 | 59.455 | 60.8062 | 8.7978 | 74.2377 | 75
8.8121 | 59.455 | 60.81 | 8.8062 | 74.2377 | 75
8.8205 | 59.455 | 60.8137 | 8.8145 | 74.2377 | 75
8.8288 | 59.455 | 60.8175 | 8.8228 | 74.2377 | 75
8.8372 | 59.455 | 60.8213 | 8.8312 | 74.2827 | 75
8.8455 | 59.455 | 60.825 | 8.8395 | 74.2827 | 75
8.8538 | 59.455 | 60.8288 | 8.8479 | 74.2852 | 75
8.8622 | 59.455 | 60.8325 | 8.8562 | 74.2852 | 75
8.8705 | 59.4497 | 60.8363 | 8.8645 | 74.2203 | 75
8.8789 | 59.4497 | 60.84 | 8.8729 | 74.2203 | 75
8.8872 | 59.4497 | 60.8438 | 8.8812 | 74.2411 | 75
8.8956 | 59.4497 | 60.8475 | 8.8896 | 74.2411 | 75
8.9039 | 59.4655 | 60.8513 | 8.8979 | 74.2457 | 75
8.9122 | 59.4655 | 60.855 | 8.9062 | 74.2457 | 75
8.9206 | 59.4655 | 60.8588 | 8.9146 | 74.2861 | 75
8.9289 | 59.4655 | 60.8625 | 8.9229 | 74.2861 | 75
8.9373 | 59.4655 | 60.8663 | 8.9312 | 74.2256 | 75
8.9456 | 59.4655 | 60.87 | 8.9396 | 74.2256 | 75
8.9539 | 59.4655 | 60.8738 | 8.9479 | 74.2252 | 75
8.9623 | 59.4655 | 60.8776 | 8.9563 | 74.2252 | 75
8.9706 | 59.4655 | 60.8813 | 8.9646 | 74.232 | 75
8.979 | 59.4655 | 60.8851 | 8.9729 | 74.232 | 75
8.9873 | 59.4959 | 60.8888 | 8.9813 | 74.3007 | 75
8.9957 | 59.4959 | 60.8926 | 8.9896 | 74.3007 | 75
9.004 | 59.4959 | 60.8963 | 8.998 | 74.2008 | 75
9.0123 | 59.4959 | 60.9001 | 9.0063 | 74.2008 | 75
9.0207 | 59.4959 | 60.9038 | 9.0146 | 74.2955 | 75
9.029 | 59.4959 | 60.9076 | 9.023 | 74.2955 | 75
9.0374 | 59.4956 | 60.9113 | 9.0313 | 74.2858 | 75
9.0457 | 59.4956 | 60.9151 | 9.0396 | 74.2858 | 75
9.054 | 59.4951 | 60.9188 | 9.048 | 74.3286 | 75
9.0624 | 59.4951 | 60.9226 | 9.0563 | 74.3286 | 75
9.0707 | 59.4951 | 60.9264 | 9.0647 | 74.3298 | 75
9.0791 | 59.4951 | 60.9301 | 9.073 | 74.3298 | 75
9.0874 | 59.4951 | 60.9339 | 9.0813 | 74.2394 | 75
9.0957 | 59.4951 | 60.9376 | 9.0897 | 74.2394 | 75
9.1041 | 59.4951 | 60.9414 | 9.098 | 74.2401 | 75
9.1124 | 59.4951 | 60.9451 | 9.1063 | 74.2401 | 75
9.1208 | 59.4951 | 60.9489 | 9.1147 | 74.2683 | 75
9.1291 | 59.4951 | 60.9526 | 9.123 | 74.2683 | 75
9.1375 | 59.4951 | 60.9564 | 9.1314 | 74.2765 | 75
9.1458 | 59.4951 | 60.9601 | 9.1397 | 74.2765 | 75
9.1541 | 59.4925 | 60.9639 | 9.148 | 74.1792 | 75
9.1625 | 59.4925 | 60.9676 | 9.1564 | 74.1792 | 75
9.1708 | 59.4925 | 60.9714 | 9.1647 | 74.2611 | 75
9.1792 | 59.4925 | 60.9752 | 9.1731 | 74.2611 | 75
9.1875 | 59.5424 | 60.9789 | 9.1814 | 74.2611 | 75
9.1958 | 59.5424 | 60.9827 | 9.1897 | 74.2611 | 75
9.2042 | 59.5424 | 60.9864 | 9.1981 | 74.2088 | 75
9.2125 | 59.5424 | 60.9902 | 9.2064 | 74.2088 | 75
9.2209 | 59.5517 | 60.9939 | 9.2147 | 74.2088 | 75
9.2292 | 59.5517 | 60.9977 | 9.2231 | 74.2088 | 75
9.2375 | 59.5517 | 61.0014 | 9.2314 | 74.266 | 75
9.2459 | 59.5517 | 61.0052 | 9.2398 | 74.266 | 75
9.2542 | 59.5517 | 61.0089 | 9.2481 | 74.2578 | 75
9.2626 | 59.5517 | 61.0127 | 9.2564 | 74.2578 | 75
9.2709 | 59.5517 | 61.0164 | 9.2648 | 74.2578 | 75
9.2793 | 59.5517 | 61.0202 | 9.2731 | 74.2578 | 75
9.2876 | 59.5517 | 61.0239 | 9.2814 | 74.2633 | 75
9.2959 | 59.5517 | 61.0277 | 9.2898 | 74.2633 | 75
9.3043 | 59.5517 | 61.0315 | 9.2981 | 74.2933 | 75
9.3126 | 59.5517 | 61.0352 | 9.3065 | 74.2933 | 75
9.321 | 59.6122 | 61.039 | 9.3148 | 74.2933 | 75
9.3293 | 59.6122 | 61.0427 | 9.3231 | 74.2933 | 75
9.3376 | 59.6122 | 61.0465 | 9.3315 | 74.2933 | 75
9.346 | 59.6122 | 61.0502 | 9.3398 | 74.2933 | 75
9.3543 | 59.7231 | 61.054 | 9.3482 | 74.2842 | 75
9.3627 | 59.7231 | 61.0577 | 9.3565 | 74.2842 | 75
9.371 | 59.7231 | 61.0615 | 9.3648 | 74.2888 | 75
9.3794 | 59.7231 | 61.0652 | 9.3732 | 74.2888 | 75
9.3877 | 59.7823 | 61.069 | 9.3815 | 74.2736 | 75
9.396 | 59.7823 | 61.0727 | 9.3898 | 74.2736 | 75
9.4044 | 59.7823 | 61.0765 | 9.3982 | 74.2736 | 75
9.4127 | 59.7823 | 61.0803 | 9.4065 | 74.2736 | 75
9.4211 | 59.7823 | 61.084 | 9.4149 | 74.2747 | 75
9.4294 | 59.7823 | 61.0878 | 9.4232 | 74.2747 | 75
9.4377 | 59.7823 | 61.0915 | 9.4315 | 74.2576 | 75
9.4461 | 59.7823 | 61.0953 | 9.4399 | 74.2576 | 75
9.4544 | 59.7823 | 61.099 | 9.4482 | 74.2124 | 75
9.4628 | 59.7823 | 61.1028 | 9.4566 | 74.2124 | 75
9.4711 | 59.7823 | 61.1065 | 9.4649 | 74.2146 | 75
9.4795 | 59.7823 | 61.1103 | 9.4732 | 74.2146 | 75
9.4878 | 59.7823 | 61.114 | 9.4816 | 74.219 | 75
9.4961 | 59.7823 | 61.1178 | 9.4899 | 74.219 | 75
9.5045 | 59.7823 | 61.1215 | 9.4982 | 74.2223 | 75
9.5128 | 59.7823 | 61.1253 | 9.5066 | 74.2223 | 75
9.5212 | 59.7823 | 61.1291 | 9.5149 | 74.2439 | 75
9.5295 | 59.7823 | 61.1328 | 9.5233 | 74.2439 | 75
9.5378 | 59.7823 | 61.1366 | 9.5316 | 74.2251 | 75
9.5462 | 59.7823 | 61.1403 | 9.5399 | 74.2251 | 75
9.5545 | 59.7675 | 61.1441 | 9.5483 | 74.2183 | 75
9.5629 | 59.7675 | 61.1478 | 9.5566 | 74.2183 | 75
9.5712 | 59.8205 | 61.1516 | 9.5649 | 74.2183 | 75
9.5796 | 59.8205 | 61.1553 | 9.5733 | 74.2183 | 75
9.5879 | 59.8205 | 61.1591 | 9.5816 | 74.2358 | 75
9.5962 | 59.8205 | 61.1628 | 9.59 | 74.2358 | 75
9.6046 | 59.8205 | 61.1666 | 9.5983 | 74.2283 | 75
9.6129 | 59.8205 | 61.1703 | 9.6066 | 74.2283 | 75
9.6213 | 59.8205 | 61.1741 | 9.615 | 74.2244 | 75
9.6296 | 59.8205 | 61.1778 | 9.6233 | 74.2244 | 75
9.6379 | 59.8205 | 61.1816 | 9.6317 | 74.2083 | 75
9.6463 | 59.8205 | 61.1854 | 9.64 | 74.2083 | 75
9.6546 | 59.8205 | 61.1891 | 9.6483 | 74.2083 | 75
9.663 | 59.8205 | 61.1929 | 9.6567 | 74.2083 | 75
9.6713 | 59.8205 | 61.1966 | 9.665 | 74.2699 | 75
9.6796 | 59.8205 | 61.2002 | 9.6733 | 74.2699 | 75
9.688 | 59.8205 | 61.2027 | 9.6817 | 74.2695 | 75
9.6963 | 59.8205 | 61.2052 | 9.69 | 74.2695 | 75
9.7047 | 59.8205 | 61.2078 | 9.6984 | 74.2695 | 75
9.713 | 59.8205 | 61.2103 | 9.7067 | 74.2695 | 75
9.7214 | 59.8205 | 61.2128 | 9.715 | 74.2736 | 75
9.7297 | 59.8205 | 61.2153 | 9.7234 | 74.2736 | 75
9.738 | 59.8205 | 61.2178 | 9.7317 | 74.2297 | 75
9.7464 | 59.8205 | 61.2203 | 9.7401 | 74.2297 | 75
9.7547 | 59.8205 | 61.2228 | 9.7484 | 74.2321 | 75
9.7631 | 59.8205 | 61.2253 | 9.7567 | 74.2321 | 75
9.7714 | 59.8205 | 61.2278 | 9.7651 | 74.2321 | 75
9.7797 | 59.8205 | 61.2303 | 9.7734 | 74.2321 | 75
9.7881 | 59.8208 | 61.2328 | 9.7818 | 74.2321 | 75
9.7964 | 59.8208 | 61.2353 | 9.7901 | 74.2321 | 75
9.8048 | 59.8208 | 61.2378 | 9.7984 | 74.2047 | 75
9.8131 | 59.8208 | 61.2403 | 9.8068 | 74.2047 | 75
9.8214 | 60.0355 | 61.2428 | 9.8151 | 74.2348 | 75
9.8298 | 60.0355 | 61.2453 | 9.8234 | 74.2348 | 75
9.8381 | 60.0355 | 61.2478 | 9.8318 | 74.2224 | 75
9.8465 | 60.0355 | 61.2503 | 9.8401 | 74.2224 | 75
9.8548 | 60.0355 | 61.2528 | 9.8485 | 74.1851 | 75
9.8632 | 60.0355 | 61.2553 | 9.8568 | 74.1851 | 75
9.8715 | 60.0355 | 61.2578 | 9.8651 | 74.1851 | 75
9.8798 | 60.0355 | 61.2603 | 9.8735 | 74.1851 | 75
9.8882 | 60.0355 | 61.2628 | 9.8818 | 74.2643 | 75
9.8965 | 60.0355 | 61.2653 | 9.8902 | 74.2643 | 75
9.9049 | 60.0355 | 61.2678 | 9.8985 | 74.2643 | 75
9.9132 | 60.0355 | 61.2703 | 9.9068 | 74.2643 | 75
9.9215 | 60.032 | 61.2728 | 9.9152 | 74.2563 | 75
9.9299 | 60.032 | 61.2753 | 9.9235 | 74.2563 | 75
9.9382 | 60.0227 | 61.2778 | 9.9319 | 74.2625 | 75
9.9466 | 60.0227 | 61.2803 | 9.9402 | 74.2625 | 75
9.9549 | 60.0205 | 61.2828 | 9.9485 | 74.2889 | 75
9.9632 | 60.0205 | 61.2853 | 9.9569 | 74.2889 | 75
9.9716 | 60.0205 | 61.2878 | 9.9652 | 74.2889 | 75
9.9799 | 60.0205 | 61.2903 | 9.9735 | 74.2889 | 75
9.9883 | 60.0205 | 61.2928 | 9.9819 | 74.2895 | 75
9.9966 | 60.0205 | 61.2953 | 9.9902 | 74.2895 | 75
10.005 | 60.0205 | 61.2978 | 9.9986 | 74.2937 | 75
10.0133 | 60.0205 | 61.3003 | 10.0069 | 74.2937 | 75
10.0216 | 60.0205 | 61.3028 | 10.0152 | 74.257 | 75
10.03 | 60.0205 | 61.3053 | 10.0236 | 74.257 | 75
10.0383 | 60.0205 | 61.3078 | 10.0319 | 74.2613 | 75
10.0467 | 60.0205 | 61.3103 | 10.0403 | 74.2613 | 75
10.055 | 60.0205 | 61.3129 | 10.0486 | 74.2613 | 75
10.0633 | 60.0205 | 61.3154 | 10.0569 | 74.2613 | 75
10.0717 | 60.0205 | 61.3179 | 10.0653 | 74.2412 | 75
10.08 | 60.0205 | 61.3204 | 10.0736 | 74.2412 | 75
10.0884 | 60.0205 | 61.3229 | 10.082 | 74.2456 | 75
10.0967 | 60.0205 | 61.3254 | 10.0903 | 74.2456 | 75
10.105 | 60.0205 | 61.3279 | 10.0986 | 74.2252 | 75
10.1134 | 60.0205 | 61.3304 | 10.107 | 74.2252 | 75
10.1217 | 60.0205 | 61.3329 | 10.1153 | 74.2306 | 75
10.1301 | 60.0205 | 61.3354 | 10.1237 | 74.2306 | 75
10.1384 | 60.0205 | 61.3379 | 10.132 | 74.2522 | 75
10.1467 | 60.0205 | 61.3404 | 10.1403 | 74.2522 | 75
10.1551 | 60.0205 | 61.3429 | 10.1487 | 74.246 | 75
10.1634 | 60.0205 | 61.3454 | 10.157 | 74.246 | 75
10.1718 | 60.0205 | 61.3479 | 10.1653 | 74.2295 | 75
10.1801 | 60.0205 | 61.3504 | 10.1737 | 74.2295 | 75
10.1884 | 60.0205 | 61.3529 | 10.182 | 74.2295 | 75
10.1968 | 60.0205 | 61.3554 | 10.1904 | 74.2295 | 75
10.2051 | 60.0205 | 61.3579 | 10.1987 | 74.3094 | 75
10.2135 | 60.0205 | 61.3604 | 10.207 | 74.3094 | 75
10.2218 | 60.1136 | 61.3629 | 10.2154 | 74.3129 | 75
10.2301 | 60.1136 | 61.3654 | 10.2237 | 74.3129 | 75
10.2385 | 60.1136 | 61.3679 | 10.2321 | 74.3074 | 75
10.2468 | 60.1136 | 61.3704 | 10.2404 | 74.3074 | 75
10.2552 | 60.1136 | 61.3729 | 10.2487 | 74.3074 | 75
10.2635 | 60.1136 | 61.3754 | 10.2571 | 74.3074 | 75
10.2719 | 60.1136 | 61.3779 | 10.2654 | 74.3123 | 75
10.2802 | 60.1136 | 61.3804 | 10.2738 | 74.3123 | 75
10.2885 | 60.1136 | 61.3829 | 10.2821 | 74.2303 | 75
10.2969 | 60.1136 | 61.3854 | 10.2904 | 74.2303 | 75
10.3052 | 60.0978 | 61.3879 | 10.2988 | 74.2293 | 75
10.3136 | 60.0978 | 61.3904 | 10.3071 | 74.2293 | 75
10.3219 | 60.0978 | 61.3929 | 10.3154 | 74.2542 | 75
10.3302 | 60.0978 | 61.3954 | 10.3238 | 74.2542 | 75
10.3386 | 60.2666 | 61.3979 | 10.3321 | 74.2568 | 75
10.3469 | 60.2666 | 61.4004 | 10.3405 | 74.2568 | 75
10.3553 | 60.2666 | 61.4029 | 10.3488 | 74.2376 | 75
10.3636 | 60.2666 | 61.4054 | 10.3571 | 74.2376 | 75
10.3719 | 60.2599 | 61.4079 | 10.3655 | 74.2462 | 75
10.3803 | 60.2599 | 61.4104 | 10.3738 | 74.2462 | 75
10.3886 | 60.2599 | 61.4129 | 10.3822 | 74.2734 | 75
10.397 | 60.2599 | 61.4154 | 10.3905 | 74.2734 | 75
10.4053 | 60.2497 | 61.4179 | 10.3988 | 74.2734 | 75
10.4136 | 60.2497 | 61.4204 | 10.4072 | 74.2734 | 75
10.422 | 60.2497 | 61.4229 | 10.4155 | 74.2734 | 75
10.4303 | 60.2497 | 61.4254 | 10.4239 | 74.2734 | 75
10.4387 | 60.2497 | 61.428 | 10.4322 | 74.2235 | 75
10.447 | 60.2497 | 61.4305 | 10.4405 | 74.2235 | 75
10.4553 | 60.2497 | 61.433 | 10.4489 | 74.2255 | 75
10.4637 | 60.2497 | 61.4355 | 10.4572 | 74.2255 | 75
10.472 | 60.2497 | 61.438 | 10.4655 | 74.2532 | 75
10.4804 | 60.2497 | 61.4405 | 10.4739 | 74.2532 | 75
10.4887 | 60.2497 | 61.443 | 10.4822 | 74.2574 | 75
10.497 | 60.2497 | 61.4455 | 10.4906 | 74.2574 | 75
10.5054 | 60.2159 | 61.448 | 10.4989 | 74.2997 | 75
10.5137 | 60.2159 | 61.4505 | 10.5072 | 74.2997 | 75
10.5221 | 60.1934 | 61.453 | 10.5156 | 74.3038 | 75
10.5304 | 60.1934 | 61.4555 | 10.5239 | 74.3038 | 75
10.5388 | 60.1934 | 61.458 | 10.5323 | 74.2976 | 75
10.5471 | 60.1934 | 61.4605 | 10.5406 | 74.2976 | 75
10.5554 | 60.1934 | 61.463 | 10.5489 | 74.2976 | 75
10.5638 | 60.1934 | 61.4655 | 10.5573 | 74.2976 | 75
10.5721 | 60.1934 | 61.468 | 10.5656 | 74.2926 | 75
10.5805 | 60.1934 | 61.4705 | 10.574 | 74.2926 | 75
10.5888 | 60.1934 | 61.473 | 10.5823 | 74.2926 | 75
10.5971 | 60.1934 | 61.4755 | 10.5906 | 74.2926 | 75
10.6055 | 60.1934 | 61.478 | 10.599 | 74.2495 | 75
10.6138 | 60.1934 | 61.4805 | 10.6073 | 74.2495 | 75
10.6222 | 60.1934 | 61.483 | 10.6157 | 74.2559 | 75
10.6305 | 60.1934 | 61.4855 | 10.624 | 74.2559 | 75
10.6388 | 60.1934 | 61.488 | 10.6323 | 74.2559 | 75
10.6472 | 60.1934 | 61.4905 | 10.6407 | 74.2559 | 75
10.6555 | 60.1934 | 61.493 | 10.649 | 74.2817 | 75
10.6639 | 60.1934 | 61.4955 | 10.6573 | 74.2817 | 75
10.6722 | 60.1978 | 61.498 | 10.6657 | 74.2037 | 75
10.6805 | 60.1978 | 61.5003 | 10.674 | 74.2037 | 75
10.6889 | 60.193 | 61.5015 | 10.6824 | 74.1837 | 75
10.6972 | 60.193 | 61.5028 | 10.6907 | 74.1837 | 75
10.7056 | 60.193 | 61.504 | 10.699 | 74.2 | 75
10.7139 | 60.193 | 61.5053 | 10.7074 | 74.2 | 75
10.7222 | 60.2111 | 61.5065 | 10.7157 | 74.1832 | 75
10.7306 | 60.2111 | 61.5078 | 10.7241 | 74.1832 | 75
10.7389 | 60.2111 | 61.509 | 10.7324 | 74.1916 | 75
10.7473 | 60.2111 | 61.5103 | 10.7407 | 74.1916 | 75
10.7556 | 60.2111 | 61.5115 | 10.7491 | 74.1405 | 75
10.7639 | 60.2111 | 61.5128 | 10.7574 | 74.1405 | 75
10.7723 | 60.2349 | 61.514 | 10.7658 | 74.2059 | 75
10.7806 | 60.2349 | 61.5153 | 10.7741 | 74.2059 | 75
10.789 | 60.2349 | 61.5165 | 10.7824 | 74.2983 | 75
10.7973 | 60.2349 | 61.5178 | 10.7908 | 74.2983 | 75
10.8057 | 60.2349 | 61.519 | 10.7991 | 74.2495 | 75
10.814 | 60.2349 | 61.5203 | 10.8075 | 74.2495 | 75
10.8223 | 60.2349 | 61.5215 | 10.8158 | 74.2395 | 75
10.8307 | 60.2349 | 61.5228 | 10.8241 | 74.2395 | 75
10.839 | 60.2349 | 61.524 | 10.8325 | 74.2562 | 75
10.8474 | 60.2349 | 61.5253 | 10.8408 | 74.2562 | 75
10.8557 | 60.2311 | 61.5265 | 10.8492 | 74.2561 | 75
10.864 | 60.2311 | 61.5278 | 10.8575 | 74.2561 | 75
10.8724 | 60.2311 | 61.529 | 10.8658 | 74.2301 | 75
10.8807 | 60.2311 | 61.5303 | 10.8742 | 74.2301 | 75
10.8891 | 60.2311 | 61.5315 | 10.8825 | 74.1907 | 75
10.8974 | 60.2311 | 61.5328 | 10.8909 | 74.1907 | 75
10.9057 | 60.2189 | 61.534 | 10.8992 | 74.276 | 75
10.9141 | 60.2189 | 61.5353 | 10.9075 | 74.276 | 75
10.9224 | 60.2884 | 61.5365 | 10.9159 | 74.2762 | 75
10.9308 | 60.2884 | 61.5378 | 10.9242 | 74.2762 | 75
10.9391 | 60.3816 | 61.539 | 10.9326 | 74.258 | 75
10.9474 | 60.3816 | 61.5403 | 10.9409 | 74.258 | 75
10.9558 | 60.3816 | 61.5415 | 10.9492 | 74.258 | 75
10.9641 | 60.3816 | 61.5428 | 10.9576 | 74.258 | 75
10.9725 | 60.3816 | 61.544 | 10.9659 | 74.2136 | 75
10.9808 | 60.3816 | 61.5453 | 10.9743 | 74.2136 | 75
10.9891 | 60.3816 | 61.5465 | 10.9826 | 74.2097 | 75
10.9975 | 60.3816 | 61.5478 | 10.9909 | 74.2097 | 75
11.0058 | 60.3816 | 61.549 | 10.9993 | 74.2507 | 75
11.0142 | 60.3816 | 61.5503 | 11.0076 | 74.2507 | 75
11.0225 | 60.3816 | 61.5516 | 11.016 | 74.2632 | 75
11.0309 | 60.3816 | 61.5528 | 11.0243 | 74.2632 | 75
11.0392 | 60.3816 | 61.5541 | 11.0326 | 74.2246 | 75
11.0475 | 60.3816 | 61.5553 | 11.041 | 74.2246 | 75
11.0559 | 60.3816 | 61.5566 | 11.0493 | 74.2246 | 75
11.0642 | 60.3816 | 61.5578 | 11.0577 | 74.2246 | 75
11.0726 | 60.3816 | 61.5591 | 11.066 | 74.2246 | 75
11.0809 | 60.3816 | 61.5603 | 11.0743 | 74.2246 | 75
11.0892 | 60.3786 | 61.5616 | 11.0827 | 74.2343 | 75
11.0976 | 60.3786 | 61.5628 | 11.091 | 74.2343 | 75
11.1059 | 60.3786 | 61.5641 | 11.0994 | 74.2292 | 75
11.1143 | 60.3786 | 61.5653 | 11.1077 | 74.2292 | 75
11.1226 | 60.3786 | 61.5666 | 11.116 | 74.1614 | 75
11.1309 | 60.3786 | 61.5678 | 11.1244 | 74.1614 | 75
11.1393 | 60.3786 | 61.5691 | 11.1327 | 74.1614 | 75
11.1476 | 60.3786 | 61.5703 | 11.1411 | 74.1614 | 75
11.156 | 60.3786 | 61.5716 | 11.1494 | 74.1585 | 75
11.1643 | 60.3786 | 61.5728 | 11.1577 | 74.1585 | 75
11.1726 | 60.4138 | 61.5741 | 11.1661 | 74.1631 | 75
11.181 | 60.4138 | 61.5753 | 11.1744 | 74.1631 | 75
11.1893 | 60.4185 | 61.5766 | 11.1827 | 74.1631 | 75
11.1977 | 60.4185 | 61.5778 | 11.1911 | 74.1631 | 75
11.206 | 60.4187 | 61.5791 | 11.1994 | 74.2633 | 75
11.2143 | 60.4187 | 61.5803 | 11.2078 | 74.2633 | 75
11.2227 | 60.4187 | 61.5816 | 11.2161 | 74.2633 | 75
11.231 | 60.4187 | 61.5828 | 11.2245 | 74.2633 | 75
11.2394 | 60.4187 | 61.5841 | 11.2328 | 74.2446 | 75
11.2477 | 60.4187 | 61.5853 | 11.2411 | 74.2446 | 75
11.2561 | 60.4919 | 61.5866 | 11.2495 | 74.2446 | 75
11.2644 | 60.4919 | 61.5878 | 11.2578 | 74.2446 | 75
11.2727 | 60.4919 | 61.5891 | 11.2661 | 74.3096 | 75
11.2811 | 60.4919 | 61.5903 | 11.2745 | 74.3096 | 75
11.2894 | 60.4919 | 61.5916 | 11.2828 | 74.3096 | 75
11.2978 | 60.4919 | 61.5928 | 11.2912 | 74.3096 | 75
11.3061 | 60.5466 | 61.5941 | 11.2995 | 74.3096 | 75
11.3144 | 60.5466 | 61.5953 | 11.3078 | 74.3096 | 75
11.3228 | 60.5466 | 61.5966 | 11.3162 | 74.2701 | 75
11.3311 | 60.5466 | 61.5978 | 11.3245 | 74.2701 | 75
11.3395 | 60.5466 | 61.5991 | 11.3329 | 74.2862 | 75
11.3478 | 60.5466 | 61.6003 | 11.3412 | 74.2862 | 75
11.3561 | 60.5466 | 61.6016 | 11.3495 | 74.2855 | 75
11.3645 | 60.5466 | 61.6028 | 11.3579 | 74.2855 | 75
11.3728 | 60.5466 | 61.6041 | 11.3662 | 74.2813 | 75
11.3812 | 60.5466 | 61.6054 | 11.3746 | 74.2813 | 75
11.3895 | 60.5466 | 61.6066 | 11.3829 | 74.2555 | 75
11.3978 | 60.5466 | 61.6079 | 11.3912 | 74.2555 | 75
11.4062 | 60.5466 | 61.6091 | 11.3996 | 74.2147 | 75
11.4145 | 60.5466 | 61.6104 | 11.4079 | 74.2147 | 75
11.4229 | 60.5902 | 61.6116 | 11.4163 | 74.2496 | 75
11.4312 | 60.5902 | 61.6129 | 11.4246 | 74.2496 | 75
11.4395 | 60.5902 | 61.6141 | 11.4329 | 74.2496 | 75
11.4479 | 60.5902 | 61.6154 | 11.4413 | 74.2496 | 75
11.4562 | 60.5902 | 61.6166 | 11.4496 | 74.2267 | 75
11.4646 | 60.5902 | 61.6179 | 11.458 | 74.2267 | 75
11.4729 | 60.5902 | 61.6191 | 11.4663 | 74.2267 | 75
11.4812 | 60.5902 | 61.6204 | 11.4746 | 74.2267 | 75
11.4896 | 60.5902 | 61.6216 | 11.483 | 74.2182 | 75
11.4979 | 60.5902 | 61.6229 | 11.4913 | 74.2182 | 75
11.5063 | 60.5902 | 61.6241 | 11.4997 | 74.2197 | 75
11.5146 | 60.5902 | 61.6254 | 11.508 | 74.2197 | 75
11.5229 | 60.5902 | 61.6266 | 11.5163 | 74.2908 | 75
11.5313 | 60.5902 | 61.6279 | 11.5247 | 74.2908 | 75
11.5396 | 60.5902 | 61.6291 | 11.533 | 74.2908 | 75
11.548 | 60.5902 | 61.6304 | 11.5414 | 74.2908 | 75
11.5563 | 60.5902 | 61.6316 | 11.5497 | 74.2544 | 75
11.5647 | 60.5902 | 61.6329 | 11.558 | 74.2544 | 75
11.573 | 60.5902 | 61.6341 | 11.5664 | 74.2685 | 75
11.5813 | 60.5902 | 61.6354 | 11.5747 | 74.2685 | 75
11.5897 | 60.5902 | 61.6366 | 11.5831 | 74.2685 | 75
11.598 | 60.5902 | 61.6379 | 11.5914 | 74.2685 | 75
11.6064 | 60.5902 | 61.6391 | 11.5997 | 74.2359 | 75
11.6147 | 60.5902 | 61.6404 | 11.6081 | 74.2359 | 75
11.623 | 60.5902 | 61.6416 | 11.6164 | 74.2417 | 75
11.6314 | 60.5902 | 61.6429 | 11.6248 | 74.2417 | 75
11.6397 | 60.5902 | 61.6441 | 11.6331 | 74.2276 | 75
11.6481 | 60.5902 | 61.6454 | 11.6414 | 74.2276 | 75
11.6564 | 60.5902 | 61.6466 | 11.6498 | 74.2276 | 75
11.6647 | 60.5902 | 61.6479 | 11.6581 | 74.2276 | 75
11.6731 | 60.5986 | 61.6491 | 11.6665 | 74.2611 | 75
11.6814 | 60.5986 | 61.6504 | 11.6748 | 74.2611 | 75
11.6898 | 60.5986 | 61.6516 | 11.6831 | 74.2611 | 75
11.6981 | 60.5986 | 61.6529 | 11.6915 | 74.2611 | 75
11.7064 | 60.6358 | 61.6541 | 11.6998 | 74.1618 | 75
11.7148 | 60.6358 | 61.6554 | 11.7082 | 74.1618 | 75
11.7231 | 60.6358 | 61.6566 | 11.7165 | 74.1618 | 75
11.7315 | 60.6358 | 61.6579 | 11.7248 | 74.1618 | 75
11.7398 | 60.6358 | 61.6591 | 11.7332 | 74.2166 | 75
11.7481 | 60.6358 | 61.6604 | 11.7415 | 74.2166 | 75
11.7565 | 60.6358 | 61.6616 | 11.7499 | 74.217 | 75
11.7648 | 60.6358 | 61.6629 | 11.7582 | 74.217 | 75
11.7732 | 60.6019 | 61.6642 | 11.7665 | 74.2248 | 75
11.7815 | 60.6019 | 61.6654 | 11.7749 | 74.2248 | 75
11.7898 | 60.6019 | 61.6667 | 11.7832 | 74.2371 | 75
11.7982 | 60.6019 | 61.6679 | 11.7916 | 74.2371 | 75
11.8065 | 60.6718 | 61.6692 | 11.7999 | 74.2371 | 75
11.8149 | 60.6718 | 61.6704 | 11.8082 | 74.2371 | 75
11.8232 | 60.6826 | 61.6717 | 11.8166 | 74.2412 | 75
11.8316 | 60.6826 | 61.6729 | 11.8249 | 74.2412 | 75
11.8399 | 60.6826 | 61.6742 | 11.8333 | 74.2412 | 75
11.8482 | 60.6826 | 61.6754 | 11.8416 | 74.2412 | 75
11.8566 | 60.6826 | 61.6767 | 11.8499 | 74.199 | 75
11.8649 | 60.6826 | 61.6779 | 11.8583 | 74.199 | 75
11.8733 | 60.6817 | 61.6792 | 11.8666 | 74.199 | 75
11.8816 | 60.6817 | 61.6804 | 11.875 | 74.199 | 75
11.8899 | 60.6817 | 61.6817 | 11.8833 | 74.187 | 75
11.8983 | 60.6817 | 61.6829 | 11.8916 | 74.187 | 75
11.9066 | 60.7514 | 61.6842 | 11.9 | 74.1649 | 75
11.915 | 60.7514 | 61.6854 | 11.9083 | 74.1649 | 75
11.9233 | 60.751 | 61.6867 | 11.9167 | 74.1556 | 75
11.9316 | 60.751 | 61.6879 | 11.925 | 74.1556 | 75
11.94 | 60.751 | 61.6892 | 11.9333 | 74.1612 | 75
11.9483 | 60.751 | 61.6904 | 11.9417 | 74.1612 | 75
11.9567 | 60.751 | 61.6917 | 11.95 | 74.1612 | 75
11.965 | 60.751 | 61.6929 | 11.9584 | 74.1612 | 75
11.9733 | 60.751 | 61.6942 | 11.9667 | 74.193 | 75
11.9817 | 60.751 | 61.6954 | 11.975 | 74.193 | 75
11.99 | 60.751 | 61.6967 | 11.9834 | 74.2011 | 75
11.9984 | 60.751 | 61.6979 | 11.9917 | 74.2011 | 75
12.0067 | 60.751 | 61.6992 | 12.0001 | 74.2222 | 75
12.015 | 60.751 | 61.7004 | 12.0084 | 74.2222 | 75
12.0234 | 60.751 | 61.7017 | 12.0167 | 74.2222 | 75
12.0317 | 60.751 | 61.7029 | 12.0251 | 74.2222 | 75
12.0401 | 60.751 | 61.7042 | 12.0334 | 74.2283 | 75
12.0484 | 60.751 | 61.7054 | 12.0418 | 74.2283 | 75
12.0567 | 60.8056 | 61.7067 | 12.0501 | 74.2283 | 75
12.0651 | 60.8056 | 61.7079 | 12.0584 | 74.2283 | 75
12.0734 | 60.8056 | 61.7092 | 12.0668 | 74.2423 | 75
12.0818 | 60.8056 | 61.7104 | 12.0751 | 74.2423 | 75
12.0901 | 60.8056 | 61.7117 | 12.0834 | 74.2423 | 75
12.0984 | 60.8056 | 61.7129 | 12.0918 | 74.2423 | 75
12.1068 | 60.8102 | 61.7142 | 12.1001 | 74.2781 | 75
12.1151 | 60.8102 | 61.7154 | 12.1085 | 74.2781 | 75
12.1235 | 60.8128 | 61.7167 | 12.1168 | 74.2781 | 75
12.1318 | 60.8128 | 61.7179 | 12.1251 | 74.2781 | 75
12.1402 | 60.8235 | 61.7192 | 12.1335 | 74.2659 | 75
12.1485 | 60.8235 | 61.7205 | 12.1418 | 74.2659 | 75
12.1568 | 60.8235 | 61.7217 | 12.1502 | 74.2695 | 75
12.1652 | 60.8235 | 61.723 | 12.1585 | 74.2695 | 75
12.1735 | 60.8235 | 61.7242 | 12.1668 | 74.2695 | 75
12.1819 | 60.8235 | 61.7255 | 12.1752 | 74.2695 | 75
12.1902 | 60.8235 | 61.7267 | 12.1835 | 74.1959 | 75
12.1985 | 60.8235 | 61.728 | 12.1919 | 74.1959 | 75
12.2069 | 60.8235 | 61.7292 | 12.2002 | 74.1603 | 75
12.2152 | 60.8235 | 61.7305 | 12.2085 | 74.1603 | 75
12.2236 | 60.821 | 61.7317 | 12.2169 | 74.205 | 75
12.2319 | 60.821 | 61.733 | 12.2252 | 74.205 | 75
12.2402 | 60.8212 | 61.7342 | 12.2336 | 74.205 | 75
12.2486 | 60.8212 | 61.7355 | 12.2419 | 74.205 | 75
12.2569 | 60.8212 | 61.7367 | 12.2502 | 74.205 | 75
12.2653 | 60.8212 | 61.738 | 12.2586 | 74.205 | 75
12.2736 | 60.8205 | 61.7392 | 12.2669 | 74.2025 | 75
12.2819 | 60.8205 | 61.7405 | 12.2753 | 74.2025 | 75
12.2903 | 60.8719 | 61.7417 | 12.2836 | 74.2296 | 75
12.2986 | 60.8719 | 61.743 | 12.2919 | 74.2296 | 75
12.307 | 60.8719 | 61.7442 | 12.3003 | 74.2406 | 75
12.3153 | 60.8719 | 61.7455 | 12.3086 | 74.2406 | 75
12.3236 | 60.8719 | 61.7467 | 12.317 | 74.2406 | 75
12.332 | 60.8719 | 61.748 | 12.3253 | 74.2406 | 75
12.3403 | 60.8719 | 61.7492 | 12.3336 | 74.218 | 75
12.3487 | 60.8719 | 61.7505 | 12.342 | 74.218 | 75
12.357 | 60.8719 | 61.7517 | 12.3503 | 74.2168 | 75
12.3653 | 60.8719 | 61.753 | 12.3587 | 74.2168 | 75
12.3737 | 60.8719 | 61.7542 | 12.367 | 74.2007 | 75
12.382 | 60.8719 | 61.7555 | 12.3753 | 74.2007 | 75
12.3904 | 60.9308 | 61.7567 | 12.3837 | 74.2007 | 75
12.3987 | 60.9308 | 61.758 | 12.392 | 74.2007 | 75
12.407 | 60.9308 | 61.7592 | 12.4004 | 74.2007 | 75
12.4154 | 60.9308 | 61.7605 | 12.4087 | 74.2007 | 75
12.4237 | 60.9308 | 61.7617 | 12.417 | 74.1971 | 75
12.4321 | 60.9308 | 61.763 | 12.4254 | 74.1971 | 75
12.4404 | 60.9308 | 61.7642 | 12.4337 | 74.2161 | 75
12.4487 | 60.9308 | 61.7655 | 12.4421 | 74.2161 | 75
12.4571 | 60.9308 | 61.7667 | 12.4504 | 74.1916 | 75
12.4654 | 60.9308 | 61.768 | 12.4587 | 74.1916 | 75
12.4738 | 60.9308 | 61.7692 | 12.4671 | 74.1916 | 75
12.4821 | 60.9308 | 61.7705 | 12.4754 | 74.1916 | 75
12.4904 | 60.9308 | 61.7717 | 12.4838 | 74.1987 | 75
12.4988 | 60.9308 | 61.773 | 12.4921 | 74.1987 | 75
12.5071 | 60.9308 | 61.7742 | 12.5004 | 74.1983 | 75
12.5155 | 60.9308 | 61.7755 | 12.5088 | 74.1983 | 75
12.5238 | 60.9308 | 61.7767 | 12.5171 | 74.1957 | 75
12.5321 | 60.9308 | 61.778 | 12.5255 | 74.1957 | 75
12.5405 | 60.9338 | 61.7792 | 12.5338 | 74.1957 | 75
12.5488 | 60.9338 | 61.7805 | 12.5421 | 74.1957 | 75
12.5572 | 60.9338 | 61.7817 | 12.5505 | 74.213 | 75
12.5655 | 60.9338 | 61.783 | 12.5588 | 74.213 | 75
12.5738 | 60.9338 | 61.7843 | 12.5672 | 74.213 | 75
12.5822 | 60.9338 | 61.7855 | 12.5755 | 74.213 | 75
12.5905 | 60.9338 | 61.7868 | 12.5838 | 74.1852 | 75
12.5989 | 60.9338 | 61.788 | 12.5922 | 74.1852 | 75
12.6072 | 60.9338 | 61.7893 | 12.6005 | 74.1852 | 75
12.6155 | 60.9338 | 61.7905 | 12.6089 | 74.1852 | 75
12.6239 | 60.9338 | 61.7918 | 12.6172 | 74.1714 | 75
12.6322 | 60.9338 | 61.793 | 12.6255 | 74.1714 | 75
12.6406 | 60.9338 | 61.7943 | 12.6339 | 74.1704 | 75
12.6489 | 60.9338 | 61.7955 | 12.6422 | 74.1704 | 75
12.6572 | 60.9338 | 61.7968 | 12.6506 | 74.1704 | 75
12.6656 | 60.9338 | 61.798 | 12.6589 | 74.1704 | 75
12.6739 | 60.9338 | 61.7993 | 12.6672 | 74.2227 | 75
12.6823 | 60.9338 | 61.8015 | 12.6756 | 74.2227 | 75
12.6906 | 60.9338 | 61.8053 | 12.6839 | 74.2227 | 75
12.6989 | 60.9338 | 61.809 | 12.6923 | 74.2227 | 75
12.7073 | 60.9338 | 61.8128 | 12.7006 | 74.2196 | 75
12.7156 | 60.9338 | 61.8166 | 12.7089 | 74.2196 | 75
12.724 | 60.9338 | 61.8203 | 12.7173 | 74.2196 | 75
12.7323 | 60.9338 | 61.8241 | 12.7256 | 74.2196 | 75
12.7406 | 60.9338 | 61.8278 | 12.734 | 74.2266 | 75
12.749 | 60.9338 | 61.8316 | 12.7423 | 74.2266 | 75
12.7573 | 60.9338 | 61.8353 | 12.7506 | 74.2266 | 75
12.7656 | 60.9338 | 61.8391 | 12.759 | 74.2266 | 75
12.774 | 60.9262 | 61.8428 | 12.7673 | 74.2266 | 75
12.7823 | 60.9262 | 61.8466 | 12.7757 | 74.2266 | 75
12.7907 | 60.9262 | 61.8503 | 12.784 | 74.2266 | 75
12.799 | 60.9262 | 61.8541 | 12.7923 | 74.2266 | 75
12.8074 | 60.9262 | 61.8578 | 12.8007 | 74.1891 | 75
12.8157 | 60.9262 | 61.8616 | 12.809 | 74.1891 | 75
12.824 | 60.9262 | 61.8653 | 12.8174 | 74.1891 | 75
12.8324 | 60.9262 | 61.8691 | 12.8257 | 74.1891 | 75
12.8407 | 60.9262 | 61.8728 | 12.834 | 74.1871 | 75
12.849 | 60.9262 | 61.8766 | 12.8424 | 74.1871 | 75
12.8574 | 61.0317 | 61.8804 | 12.8507 | 74.1871 | 75
12.8657 | 61.0317 | 61.8841 | 12.8591 | 74.1871 | 75
12.8741 | 61.0317 | 61.8879 | 12.8674 | 74.1871 | 75
12.8824 | 61.0317 | 61.8916 | 12.8757 | 74.1871 | 75
12.8907 | 61.1332 | 61.8954 | 12.8841 | 74.1586 | 75
12.8991 | 61.1332 | 61.8991 | 12.8924 | 74.1586 | 75
12.9074 | 61.1332 | 61.9029 | 12.9008 | 74.1642 | 75
12.9158 | 61.1332 | 61.9066 | 12.9091 | 74.1642 | 75
12.9241 | 61.2486 | 61.9104 | 12.9174 | 74.1642 | 75
12.9324 | 61.2486 | 61.9141 | 12.9258 | 74.1642 | 75
12.9408 | 61.2486 | 61.9179 | 12.9341 | 74.1716 | 75
12.9491 | 61.2486 | 61.9216 | 12.9425 | 74.1716 | 75
12.9575 | 61.2486 | 61.9254 | 12.9508 | 74.1959 | 75
12.9658 | 61.2486 | 61.9291 | 12.9591 | 74.1959 | 75
12.9741 | 61.2486 | 61.9329 | 12.9675 | 74.1936 | 75
12.9825 | 61.2486 | 61.9366 | 12.9758 | 74.1936 | 75
12.9908 | 61.2486 | 61.9404 | 12.9841 | 74.1936 | 75
12.9992 | 61.2486 | 61.9442 | 12.9925 | 74.1936 | 75
13.0075 | 61.2486 | 61.9479 | 13.0008 | 74.1936 | 75
13.0158 | 61.2486 | 61.9517 | 13.0092 | 74.1936 | 75
13.0242 | 61.2486 | 61.9554 | 13.0175 | 74.1871 | 75
13.0325 | 61.2486 | 61.9592 | 13.0258 | 74.1871 | 75
13.0409 | 61.2279 | 61.9629 | 13.0342 | 74.2136 | 75
13.0492 | 61.2279 | 61.9667 | 13.0425 | 74.2136 | 75
13.0575 | 61.2103 | 61.9704 | 13.0509 | 74.2117 | 75
13.0659 | 61.2103 | 61.9742 | 13.0592 | 74.2117 | 75
13.0742 | 61.2103 | 61.9779 | 13.0675 | 74.2665 | 75
13.0826 | 61.2103 | 61.9817 | 13.0759 | 74.2665 | 75
13.0909 | 61.2103 | 61.9854 | 13.0842 | 74.2665 | 75
13.0992 | 61.2103 | 61.9892 | 13.0926 | 74.2665 | 75
13.1076 | 61.1429 | 61.9929 | 13.1009 | 74.236 | 75
13.1159 | 61.1429 | 61.9967 | 13.1092 | 74.236 | 75
13.1243 | 61.1533 | 62.0004 | 13.1176 | 74.236 | 75
13.1326 | 61.1533 | 62.0042 | 13.1259 | 74.236 | 75
13.1409 | 61.1533 | 62.008 | 13.1343 | 74.2366 | 75
13.1493 | 61.1533 | 62.0117 | 13.1426 | 74.2366 | 75
13.1576 | 61.1533 | 62.0155 | 13.1509 | 74.2353 | 75
13.166 | 61.1533 | 62.0192 | 13.1593 | 74.2353 | 75
13.1743 | 61.1162 | 62.023 | 13.1676 | 74.2327 | 75
13.1826 | 61.1162 | 62.0267 | 13.176 | 74.2327 | 75
13.191 | 61.1323 | 62.0305 | 13.1843 | 74.262 | 75
13.1993 | 61.1323 | 62.0342 | 13.1926 | 74.262 | 75
13.2077 | 61.1323 | 62.038 | 13.201 | 74.262 | 75
13.216 | 61.1323 | 62.0417 | 13.2093 | 74.262 | 75
13.2243 | 61.1323 | 62.0455 | 13.2177 | 74.2385 | 75
13.2327 | 61.1323 | 62.0492 | 13.226 | 74.2385 | 75
13.241 | 61.1323 | 62.053 | 13.2343 | 74.2489 | 75
13.2494 | 61.1323 | 62.0567 | 13.2427 | 74.2489 | 75
13.2577 | 61.1323 | 62.0605 | 13.251 | 74.2032 | 75
13.266 | 61.1323 | 62.0642 | 13.2594 | 74.2032 | 75
13.2744 | 61.1317 | 62.068 | 13.2677 | 74.2034 | 75
13.2827 | 61.1317 | 62.0718 | 13.276 | 74.2034 | 75
13.2911 | 61.1317 | 62.0755 | 13.2844 | 74.2034 | 75
13.2994 | 61.1317 | 62.0793 | 13.2927 | 74.2034 | 75
13.3077 | 61.1317 | 62.083 | 13.3011 | 74.2034 | 75
13.3161 | 61.1317 | 62.0868 | 13.3094 | 74.2034 | 75
13.3244 | 61.1317 | 62.0905 | 13.3177 | 74.2034 | 75
13.3327 | 61.1317 | 62.0943 | 13.3261 | 74.2034 | 75
13.3411 | 61.1492 | 62.098 | 13.3344 | 74.2673 | 75
13.3494 | 61.1492 | 62.1018 | 13.3428 | 74.2673 | 75
13.3578 | 61.1492 | 62.1055 | 13.3511 | 74.2685 | 75
13.3661 | 61.1492 | 62.1093 | 13.3594 | 74.2685 | 75
13.3744 | 61.246 | 62.113 | 13.3678 | 74.2445 | 75
13.3828 | 61.246 | 62.1168 | 13.3761 | 74.2445 | 75
13.3911 | 61.239 | 62.1205 | 13.3845 | 74.2491 | 75
13.3995 | 61.239 | 62.1243 | 13.3928 | 74.2491 | 75
13.4078 | 61.2881 | 62.128 | 13.4011 | 74.1971 | 75
13.4161 | 61.2881 | 62.1318 | 13.4095 | 74.1971 | 75
13.4245 | 61.3591 | 62.1355 | 13.4178 | 74.198 | 75
13.4328 | 61.3591 | 62.1393 | 13.4262 | 74.198 | 75
13.4411 | 61.3631 | 62.143 | 13.4345 | 74.1878 | 75
13.4495 | 61.3631 | 62.1468 | 13.4428 | 74.1878 | 75
13.4578 | 61.3631 | 62.1505 | 13.4512 | 74.1882 | 75
13.4662 | 61.3631 | 62.1543 | 13.4595 | 74.1882 | 75
13.4745 | 61.3665 | 62.1581 | 13.4679 | 74.1882 | 75
13.4828 | 61.3665 | 62.1618 | 13.4762 | 74.1882 | 75
13.4912 | 61.3621 | 62.1656 | 13.4845 | 74.1598 | 75
13.4995 | 61.3621 | 62.1693 | 13.4929 | 74.1598 | 75
13.5079 | 61.3858 | 62.1731 | 13.5012 | 74.1524 | 75
13.5162 | 61.3858 | 62.1768 | 13.5096 | 74.1524 | 75
13.5245 | 61.3858 | 62.1806 | 13.5179 | 74.1524 | 75
13.5329 | 61.3858 | 62.1843 | 13.5262 | 74.1524 | 75
13.5412 | 61.3696 | 62.1881 | 13.5346 | 74.1524 | 75
13.5495 | 61.3696 | 62.1918 | 13.5429 | 74.1524 | 75
13.5579 | 61.3696 | 62.1956 | 13.5513 | 74.1487 | 75
13.5662 | 61.3696 | 62.1993 | 13.5596 | 74.1487 | 75
13.5746 | 61.3384 | 62.2031 | 13.5679 | 74.1598 | 75
13.5829 | 61.3384 | 62.2068 | 13.5763 | 74.1598 | 75
13.5912 | 61.3663 | 62.2106 | 13.5846 | 74.1598 | 75
13.5996 | 61.3663 | 62.2143 | 13.593 | 74.1598 | 75
13.6079 | 61.3636 | 62.2181 | 13.6013 | 74.1598 | 75
13.6162 | 61.3636 | 62.2218 | 13.6096 | 74.1598 | 75
13.6246 | 61.3636 | 62.2256 | 13.618 | 74.1862 | 75
13.6329 | 61.3636 | 62.2293 | 13.6263 | 74.1862 | 75
13.6413 | 61.3668 | 62.2331 | 13.6347 | 74.1862 | 75
13.6496 | 61.3668 | 62.2368 | 13.643 | 74.1862 | 75
13.6579 | 61.3668 | 62.2406 | 13.6513 | 74.191 | 75
13.6663 | 61.3668 | 62.2444 | 13.6597 | 74.191 | 75
13.6746 | 61.3668 | 62.2481 | 13.668 | 74.1584 | 75
13.683 | 61.3668 | 62.2512 | 13.6764 | 74.1584 | 75
13.6913 | 61.3682 | 62.2537 | 13.6847 | 74.1575 | 75
13.6996 | 61.3682 | 62.2562 | 13.693 | 74.1575 | 75
13.708 | 61.3682 | 62.2587 | 13.7014 | 74.1575 | 75
13.7163 | 61.3682 | 62.2612 | 13.7097 | 74.1575 | 75
13.7247 | 61.3396 | 62.2637 | 13.7181 | 74.1812 | 75
13.733 | 61.3396 | 62.2663 | 13.7264 | 74.1812 | 75
13.7413 | 61.3453 | 62.2688 | 13.7347 | 74.1812 | 75
13.7497 | 61.3453 | 62.2713 | 13.7431 | 74.1812 | 75
13.758 | 61.343 | 62.2738 | 13.7514 | 74.1828 | 75
13.7663 | 61.343 | 62.2763 | 13.7598 | 74.1828 | 75
13.7747 | 61.343 | 62.2788 | 13.7681 | 74.1828 | 75
13.783 | 61.343 | 62.2813 | 13.7764 | 74.1828 | 75
13.7914 | 61.3416 | 62.2838 | 13.7848 | 74.1828 | 75
13.7997 | 61.3416 | 62.2863 | 13.7931 | 74.1828 | 75
13.808 | 61.3416 | 62.2888 | 13.8015 | 74.1828 | 75
13.8164 | 61.3416 | 62.2913 | 13.8098 | 74.1828 | 75
13.8247 | 61.3416 | 62.2938 | 13.8181 | 74.1807 | 75
13.8331 | 61.3416 | 62.2963 | 13.8265 | 74.1807 | 75
13.8414 | 61.3416 | 62.2988 | 13.8348 | 74.1807 | 75
13.8497 | 61.3416 | 62.3013 | 13.8432 | 74.1807 | 75
13.8581 | 61.3416 | 62.3038 | 13.8515 | 74.1807 | 75
13.8664 | 61.3416 | 62.3063 | 13.8598 | 74.1807 | 75
13.8748 | 61.3386 | 62.3088 | 13.8682 | 74.1807 | 75
13.8831 | 61.3386 | 62.3113 | 13.8765 | 74.1807 | 75
13.8914 | 61.4802 | 62.3138 | 13.8849 | 74.1807 | 75
13.8998 | 61.4802 | 62.3163 | 13.8932 | 74.1807 | 75
13.9081 | 61.4802 | 62.3188 | 13.9015 | 74.1807 | 75
13.9165 | 61.4802 | 62.3213 | 13.9099 | 74.1807 | 75
13.9248 | 61.4802 | 62.3238 | 13.9182 | 74.1807 | 75
13.9331 | 61.4802 | 62.3263 | 13.9265 | 74.1807 | 75
13.9415 | 61.4802 | 62.3288 | 13.9349 | 74.1756 | 75
13.9498 | 61.4802 | 62.3313 | 13.9432 | 74.1756 | 75
13.9581 | 61.4838 | 62.3338 | 13.9516 | 74.2011 | 75
13.9665 | 61.4838 | 62.3363 | 13.9599 | 74.2011 | 75
13.9748 | 61.4815 | 62.3388 | 13.9682 | 74.246 | 75
13.9832 | 61.4815 | 62.3413 | 13.9766 | 74.246 | 75
13.9915 | 61.4815 | 62.3438 | 13.9849 | 74.2455 | 75
13.9998 | 61.4815 | 62.3463 | 13.9933 | 74.2455 | 75
14.0082 | 61.4815 | 62.3488 | 14.0016 | 74.2501 | 75
14.0165 | 61.4815 | 62.3513 | 14.0099 | 74.2501 | 75
14.0249 | 61.5379 | 62.3538 | 14.0183 | 74.2501 | 75
14.0332 | 61.5379 | 62.3563 | 14.0266 | 74.2501 | 75
14.0415 | 61.5511 | 62.3588 | 14.035 | 74.2501 | 75
14.0499 | 61.5511 | 62.3613 | 14.0433 | 74.2501 | 75
14.0582 | 61.5511 | 62.3638 | 14.0516 | 74.2505 | 75
14.0666 | 61.5511 | 62.3663 | 14.06 | 74.2505 | 75
14.0749 | 61.572 | 62.3688 | 14.0683 | 74.2505 | 75
14.0832 | 61.572 | 62.3713 | 14.0767 | 74.2505 | 75
14.0916 | 61.572 | 62.3738 | 14.085 | 74.2505 | 75
14.0999 | 61.572 | 62.3763 | 14.0933 | 74.2505 | 75
14.1082 | 61.579 | 62.3788 | 14.1017 | 74.2505 | 75
14.1166 | 61.579 | 62.3813 | 14.11 | 74.2505 | 75
14.1249 | 61.579 | 62.3838 | 14.1184 | 74.2221 | 75
14.1333 | 61.579 | 62.3863 | 14.1267 | 74.2221 | 75
14.1416 | 61.579 | 62.3888 | 14.135 | 74.224 | 75
14.1499 | 61.579 | 62.3913 | 14.1434 | 74.224 | 75
14.1583 | 61.5838 | 62.3938 | 14.1517 | 74.2233 | 75
14.1666 | 61.5838 | 62.3963 | 14.1601 | 74.2233 | 75
14.175 | 61.5559 | 62.3988 | 14.1684 | 74.2221 | 75
14.1833 | 61.5559 | 62.4013 | 14.1767 | 74.2221 | 75
14.1916 | 61.5559 | 62.4038 | 14.1851 | 74.2027 | 75
14.2 | 61.5559 | 62.4063 | 14.1934 | 74.2027 | 75
14.2083 | 61.5559 | 62.4088 | 14.2018 | 74.2027 | 75
14.2167 | 61.5559 | 62.4114 | 14.2101 | 74.2027 | 75
14.225 | 61.5559 | 62.4138 | 14.2184 | 74.2027 | 75
14.2333 | 61.5559 | 62.4164 | 14.2268 | 74.2027 | 75
14.2417 | 61.5544 | 62.4189 | 14.2351 | 74.2027 | 75
14.25 | 61.5544 | 62.4214 | 14.2435 | 74.2027 | 75
14.2583 | 61.5544 | 62.4239 | 14.2518 | 74.2027 | 75
14.2667 | 61.5544 | 62.4264 | 14.2601 | 74.2027 | 75
14.275 | 61.5544 | 62.4289 | 14.2685 | 74.2027 | 75
14.2834 | 61.5544 | 62.4314 | 14.2768 | 74.2027 | 75
14.2917 | 61.57 | 62.4339 | 14.2852 | 74.2027 | 75
14.3 | 61.57 | 62.4364 | 14.2935 | 74.2027 | 75
14.3084 | 61.6017 | 62.4389 | 14.3018 | 74.2027 | 75
14.3167 | 61.6017 | 62.4414 | 14.3102 | 74.2027 | 75
14.3251 | 61.6017 | 62.4439 | 14.3185 | 74.1937 | 75
14.3334 | 61.6017 | 62.4464 | 14.3269 | 74.1937 | 75
14.3417 | 61.6198 | 62.4489 | 14.3352 | 74.2103 | 75
14.3501 | 61.6198 | 62.4514 | 14.3435 | 74.2103 | 75
14.3584 | 61.6198 | 62.4539 | 14.3519 | 74.2103 | 75
14.3668 | 61.6198 | 62.4564 | 14.3602 | 74.2103 | 75
14.3751 | 61.6108 | 62.4589 | 14.3686 | 74.2102 | 75
14.3834 | 61.6108 | 62.4614 | 14.3769 | 74.2102 | 75
14.3918 | 61.6108 | 62.4639 | 14.3852 | 74.2355 | 75
14.4001 | 61.6108 | 62.4664 | 14.3936 | 74.2355 | 75
14.4085 | 61.6108 | 62.4689 | 14.4019 | 74.2355 | 75
14.4168 | 61.6108 | 62.4714 | 14.4103 | 74.2355 | 75
14.4251 | 61.6096 | 62.4739 | 14.4186 | 74.2355 | 75
14.4335 | 61.6096 | 62.4764 | 14.4269 | 74.2355 | 75
14.4418 | 61.6617 | 62.4789 | 14.4353 | 74.2355 | 75
14.4501 | 61.6617 | 62.4814 | 14.4436 | 74.2355 | 75
14.4585 | 61.6956 | 62.4839 | 14.452 | 74.2355 | 75
14.4668 | 61.6956 | 62.4864 | 14.4603 | 74.2355 | 75
14.4752 | 61.7576 | 62.4889 | 14.4686 | 74.2397 | 75
14.4835 | 61.7576 | 62.4914 | 14.477 | 74.2397 | 75
14.4918 | 61.7572 | 62.4939 | 14.4853 | 74.2397 | 75
14.5002 | 61.7572 | 62.4964 | 14.4937 | 74.2397 | 75
14.5085 | 61.7372 | 62.4989 | 14.502 | 74.2395 | 75
14.5169 | 61.7372 | 62.5014 | 14.5103 | 74.2395 | 75
14.5252 | 61.7372 | 62.5039 | 14.5187 | 74.2395 | 75
14.5335 | 61.7372 | 62.5064 | 14.527 | 74.2395 | 75
14.5419 | 61.7372 | 62.5089 | 14.5354 | 74.2514 | 75
14.5502 | 61.7372 | 62.5114 | 14.5437 | 74.2514 | 75
14.5586 | 61.7371 | 62.5139 | 14.552 | 74.2514 | 75
14.5669 | 61.7371 | 62.5164 | 14.5604 | 74.2514 | 75
14.5752 | 61.742 | 62.5189 | 14.5687 | 74.2514 | 75
14.5836 | 61.742 | 62.5214 | 14.5771 | 74.2514 | 75
14.5919 | 61.7379 | 62.5239 | 14.5854 | 74.2514 | 75
14.6003 | 61.7379 | 62.5264 | 14.5937 | 74.2514 | 75
14.6086 | 61.7379 | 62.5289 | 14.6021 | 74.2514 | 75
14.6169 | 61.7379 | 62.5314 | 14.6104 | 74.2514 | 75
14.6253 | 61.7367 | 62.5339 | 14.6188 | 74.2229 | 75
14.6336 | 61.7367 | 62.5364 | 14.6271 | 74.2229 | 75
14.6419 | 61.7436 | 62.5389 | 14.6354 | 74.2229 | 75
14.6503 | 61.7436 | 62.5414 | 14.6438 | 74.2229 | 75
14.6586 | 61.7361 | 62.5439 | 14.6521 | 74.2229 | 75
14.667 | 61.7361 | 62.5464 | 14.6605 | 74.2229 | 75
14.6753 | 61.7361 | 62.5489 | 14.6688 | 74.2229 | 75
14.6836 | 61.7361 | 62.8511 | 14.6771 | 74.2229 | 75
14.692 | 61.7389 | 62.853 | 14.6855 | 74.226 | 75
14.7003 | 61.7389 | 62.8548 | 14.6938 | 74.226 | 75
14.7087 | 61.7381 | 62.8567 | 14.7022 | 74.226 | 75
14.717 | 61.7381 | 62.8586 | 14.7105 | 74.226 | 75
14.7253 | 61.7381 | 62.8605 | 14.7188 | 74.226 | 75
14.7337 | 61.7381 | 62.8623 | 14.7272 | 74.226 | 75
14.742 | 61.7667 | 62.8642 | 14.7355 | 74.21 | 75
14.7504 | 61.7667 | 62.8661 | 14.7438 | 74.21 | 75
14.7587 | 61.7632 | 62.868 | 14.7522 | 74.21 | 75
14.767 | 61.7632 | 62.8698 | 14.7605 | 74.21 | 75
14.7754 | 61.7632 | 62.8717 | 14.7689 | 74.21 | 75
14.7837 | 61.7632 | 62.8736 | 14.7772 | 74.21 | 75
14.792 | 61.7584 | 62.8755 | 14.7855 | 74.21 | 75
14.8004 | 61.7584 | 62.8773 | 14.7939 | 74.21 | 75
14.8087 | 61.7584 | 62.8792 | 14.8022 | 74.21 | 75
14.8171 | 61.7584 | 62.8811 | 14.8106 | 74.21 | 75
14.8254 | 61.7584 | 62.883 | 14.8189 | 74.21 | 75
14.8337 | 61.7584 | 62.8849 | 14.8272 | 74.21 | 75
14.8421 | 61.7675 | 62.8867 | 14.8356 | 74.21 | 75
14.8504 | 61.7675 | 62.8886 | 14.8439 | 74.21 | 75
14.8588 | 61.7673 | 62.8905 | 14.8523 | 74.21 | 74.9976
14.8671 | 61.7673 | 62.8924 | 14.8606 | 74.21 | 74.9951
14.8754 | 61.7738 | 62.8942 | 14.8689 | 74.21 | 74.9926
14.8838 | 61.7738 | 62.8961 | 14.8773 | 74.21 | 74.9901
14.8921 | 61.7761 | 62.898 | 14.8856 | 74.237 | 74.9876
14.9005 | 61.7761 | 62.8999 | 14.894 | 74.237 | 74.9851
14.9088 | 61.7782 | 62.9017 | 14.9023 | 74.237 | 74.9826
14.9171 | 61.7782 | 62.9036 | 14.9106 | 74.237 | 74.98
14.9255 | 61.7782 | 62.9055 | 14.919 | 74.2641 | 74.9775
14.9338 | 61.7782 | 62.9074 | 14.9273 | 74.2641 | 74.975
14.9421 | 61.7713 | 62.9092 | 14.9357 | 74.2641 | 74.9725
14.9505 | 61.7713 | 62.9111 | 14.944 | 74.2641 | 74.97
14.9588 | 61.7713 | 62.913 | 14.9523 | 74.2641 | 74.9675
14.9672 | 61.7713 | 62.9149 | 14.9607 | 74.2641 | 74.965
14.9755 | 61.7713 | 62.9168 | 14.969 | 74.2641 | 74.9625
14.9838 | 61.7713 | 62.9186 | 14.9774 | 74.2641 | 74.96
14.9922 | 61.764 | 62.9205 | 14.9857 | 74.2641 | 74.9575
15.0005 | 61.764 | 62.9224 | 14.994 | 74.2641 | 74.955
15.0089 | 61.764 | 62.9243 | 15.0024 | 74.2641 | 74.9525
15.0172 | 61.764 | 62.9261 | 15.0107 | 74.2641 | 74.95
15.0255 | 61.8591 | 62.928 | 15.0191 | 74.2641 | 74.9475
15.0339 | 61.8591 | 62.9299 | 15.0274 | 74.2641 | 74.945
15.0422 | 61.8591 | 62.9318 | 15.0357 | 74.2641 | 74.9425
15.0506 | 61.8591 | 62.9336 | 15.0441 | 74.2641 | 74.94
15.0589 | 61.8591 | 62.9355 | 15.0524 | 74.2641 | 74.9375
15.0672 | 61.8591 | 62.9374 | 15.0608 | 74.2641 | 74.935
15.0756 | 61.8581 | 62.9393 | 15.0691 | 74.2641 | 74.9325
15.0839 | 61.8581 | 62.9411 | 15.0774 | 74.2641 | 74.93
15.0923 | 61.8437 | 62.943 | 15.0858 | 74.2641 | 74.9275
15.1006 | 61.8437 | 62.9449 | 15.0941 | 74.2641 | 74.925
15.1089 | 61.8526 | 62.9468 | 15.1025 | 74.2641 | 74.9225
15.1173 | 61.8526 | 62.9487 | 15.1108 | 74.2641 | 74.92
15.1256 | 61.8526 | 62.9505 | 15.1191 | 74.2641 | 74.9175
15.1339 | 61.8526 | 62.9524 | 15.1275 | 74.2641 | 74.915
15.1423 | 61.8526 | 62.9543 | 15.1358 | 74.2641 | 74.9125
15.1506 | 61.8526 | 62.9562 | 15.1442 | 74.2641 | 74.91
15.159 | 61.8526 | 62.958 | 15.1525 | 74.2641 | 74.9075
15.1673 | 61.8526 | 62.9599 | 15.1608 | 74.2641 | 74.905
15.1756 | 61.862 | 62.9618 | 15.1692 | 74.2641 | 74.9025
15.184 | 61.862 | 62.9637 | 15.1775 | 74.2641 | 74.9
15.1923 | 61.862 | 62.9655 | 15.1859 | 74.2641 | 74.8975
15.2007 | 61.862 | 62.9674 | 15.1942 | 74.2641 | 74.895
15.209 | 61.862 | 62.9693 | 15.2025 | 74.2641 | 74.8925
15.2173 | 61.862 | 62.9712 | 15.2109 | 74.2641 | 74.89
15.2257 | 61.9058 | 62.973 | 15.2192 | 74.2641 | 74.8875
15.234 | 61.9058 | 62.9749 | 15.2276 | 74.2641 | 74.885
15.2424 | 61.9332 | 62.9768 | 15.2359 | 74.2641 | 74.8825
15.2507 | 61.9332 | 62.9787 | 15.2442 | 74.2641 | 74.88
15.259 | 61.9332 | 62.9805 | 15.2526 | 74.2641 | 74.8775
15.2674 | 61.9332 | 62.9824 | 15.2609 | 74.2641 | 74.875
15.2757 | 61.9332 | 62.9843 | 15.2693 | 74.2641 | 74.8725
15.284 | 61.9332 | 62.9862 | 15.2776 | 74.2641 | 74.87
15.2924 | 61.924 | 62.9881 | 15.2859 | 74.2641 | 74.8675
15.3007 | 61.924 | 62.9899 | 15.2943 | 74.2641 | 74.865
15.3091 | 61.9098 | 62.9918 | 15.3026 | 74.2381 | 74.8625
15.3174 | 61.9098 | 62.9937 | 15.311 | 74.2381 | 74.86
15.3257 | 61.9096 | 62.9956 | 15.3193 | 74.2381 | 74.8575
15.3341 | 61.9096 | 62.9974 | 15.3276 | 74.2381 | 74.8549
15.3424 | 61.9116 | 62.9993 | 15.336 | 74.2381 | 74.8524
15.3508 | 61.9116 | 63.0012 | 15.3443 | 74.2381 | 74.8499
15.3591 | 61.9116 | 63.0031 | 15.3527 | 74.2381 | 74.8474
15.3674 | 61.9116 | 63.0049 | 15.361 | 74.2381 | 74.8449
15.3758 | 61.9619 | 63.0068 | 15.3693 | 74.2381 | 74.8424
15.3841 | 61.9619 | 63.0087 | 15.3777 | 74.2381 | 74.8399
15.3925 | 61.9619 | 63.0106 | 15.386 | 74.2381 | 74.8374
15.4008 | 61.9619 | 63.0124 | 15.3944 | 74.2381 | 74.8349
15.4091 | 61.9604 | 63.0143 | 15.4027 | 74.2217 | 74.8324
15.4175 | 61.9604 | 63.0162 | 15.411 | 74.2217 | 74.8299
15.4258 | 61.9604 | 63.0181 | 15.4194 | 74.2217 | 74.8274
15.4342 | 61.9604 | 63.0199 | 15.4277 | 74.2217 | 74.8249
15.4425 | 61.9604 | 63.0218 | 15.4361 | 74.2217 | 74.8224
15.4508 | 61.9604 | 63.0237 | 15.4444 | 74.2217 | 74.8199
15.4592 | 62.0125 | 63.0256 | 15.4527 | 74.2217 | 74.8174
15.4675 | 62.0125 | 63.0275 | 15.4611 | 74.2217 | 74.8149
15.4758 | 62.0085 | 63.0293 | 15.4694 | 74.2217 | 74.8124
15.4842 | 62.0085 | 63.0312 | 15.4778 | 74.2217 | 74.8099
15.4925 | 62.0085 | 63.0331 | 15.4861 | 74.2217 | 74.8074
15.5009 | 62.0085 | 63.035 | 15.4944 | 74.2217 | 74.8049
15.5092 | 62.0004 | 63.0368 | 15.5028 | 74.2217 | 74.8024
15.5175 | 62.0004 | 63.0387 | 15.5111 | 74.2217 | 74.7999
15.5259 | 62.0004 | 63.0406 | 15.5195 | 74.2217 | 74.7974
15.5342 | 62.0004 | 63.0425 | 15.5278 | 74.2217 | 74.7949
15.5426 | 62.042 | 63.0443 | 15.5361 | 74.2217 | 74.7924
15.5509 | 62.042 | 63.0462 | 15.5445 | 74.2217 | 74.7899
15.5592 | 62.042 | 63.0481 | 15.5528 | 74.2083 | 74.7874
15.5676 | 62.042 | 63.05 | 15.5612 | 74.2083 | 74.7849
15.5759 | 62.0424 | 63.0518 | 15.5695 | 74.2085 | 74.7824
15.5843 | 62.0424 | 63.0537 | 15.5778 | 74.2085 | 74.7799
15.5926 | 62.0424 | 63.0556 | 15.5862 | 74.2085 | 74.7774
15.6009 | 62.0424 | 63.0575 | 15.5945 | 74.2085 | 74.7749
15.6093 | 62.0608 | 63.0593 | 15.6029 | 74.2085 | 74.7724
15.6176 | 62.0608 | 63.0612 | 15.6112 | 74.2085 | 74.7699
15.6259 | 62.0528 | 63.0631 | 15.6195 | 74.2085 | 74.7674
15.6343 | 62.0528 | 63.065 | 15.6279 | 74.2085 | 74.7649
15.6426 | 62.0528 | 63.0669 | 15.6362 | 74.2085 | 74.7624
15.651 | 62.0528 | 63.0687 | 15.6445 | 74.2085 | 74.7599
15.6593 | 62.0528 | 63.0706 | 15.6529 | 74.2085 | 74.7574
15.6676 | 62.0528 | 63.0725 | 15.6612 | 74.2085 | 74.7549
15.676 | 62.0528 | 63.0744 | 15.6696 | 74.2085 | 74.7524
15.6843 | 62.0528 | 63.0762 | 15.6779 | 74.2085 | 74.7499
15.6927 | 62.0907 | 63.0781 | 15.6862 | 74.2042 | 74.7474
15.701 | 62.0907 | 63.08 | 15.6946 | 74.2042 | 74.7449
15.7093 | 62.0965 | 63.0819 | 15.7029 | 74.2042 | 74.7424
15.7177 | 62.0965 | 63.0837 | 15.7113 | 74.2042 | 74.7399
15.726 | 62.0965 | 63.0856 | 15.7196 | 74.2042 | 74.7374
15.7344 | 62.0965 | 63.0875 | 15.7279 | 74.2042 | 74.7349
15.7427 | 62.0965 | 63.0894 | 15.7363 | 74.2042 | 74.7324
15.751 | 62.0965 | 63.0912 | 15.7446 | 74.2042 | 74.7299
15.7594 | 62.0965 | 63.0931 | 15.753 | 74.2042 | 74.7273
15.7677 | 62.0965 | 63.095 | 15.7613 | 74.2042 | 74.7248
15.7761 | 62.0965 | 63.0969 | 15.7696 | 74.2042 | 74.7224
15.7844 | 62.0965 | 63.0988 | 15.778 | 74.2042 | 74.7198
15.7927 | 62.0965 | 63.1006 | 15.7863 | 74.2042 | 74.7173
15.8011 | 62.0965 | 63.1025 | 15.7947 | 74.2042 | 74.7148
15.8094 | 62.0965 | 63.1044 | 15.803 | 74.2042 | 74.7123
15.8177 | 62.0965 | 63.1063 | 15.8113 | 74.2042 | 74.7098
15.8261 | 62.0874 | 63.1081 | 15.8197 | 74.2042 | 74.7073
15.8344 | 62.0874 | 63.11 | 15.828 | 74.2042 | 74.7048
15.8428 | 62.1248 | 63.1119 | 15.8364 | 74.2042 | 74.7023
15.8511 | 62.1248 | 63.1138 | 15.8447 | 74.2042 | 74.6997
15.8594 | 62.1248 | 63.1156 | 15.853 | 74.2042 | 74.696
15.8678 | 62.1248 | 63.1175 | 15.8614 | 74.2042 | 74.6922
15.8761 | 62.1248 | 63.1194 | 15.8697 | 74.2047 | 74.6885
15.8845 | 62.1248 | 63.1213 | 15.8781 | 74.2047 | 74.6847
15.8928 | 62.1019 | 63.1231 | 15.8864 | 74.2047 | 74.681
15.9011 | 62.1019 | 63.125 | 15.8947 | 74.2047 | 74.6772
15.9095 | 62.0942 | 63.1269 | 15.9031 | 74.2047 | 74.6735
15.9178 | 62.0942 | 63.1288 | 15.9114 | 74.2047 | 74.6697
15.9262 | 62.098 | 63.1306 | 15.9198 | 74.2047 | 74.666
15.9345 | 62.098 | 63.1325 | 15.9281 | 74.2047 | 74.6622
15.9428 | 62.0989 | 63.1344 | 15.9364 | 74.1789 | 74.6585
15.9512 | 62.0989 | 63.1363 | 15.9448 | 74.1789 | 74.6547
15.9595 | 62.0989 | 63.1382 | 15.9531 | 74.1789 | 74.651
15.9678 | 62.0989 | 63.14 | 15.9615 | 74.1789 | 74.6472
15.9762 | 62.0993 | 63.1419 | 15.9698 | 74.1789 | 74.6434
15.9845 | 62.0993 | 63.1438 | 15.9781 | 74.1789 | 74.6397
15.9929 | 62.2166 | 63.1457 | 15.9865 | 74.1789 | 74.6359
16.0012 | 62.2166 | 63.1475 | 15.9948 | 74.1789 | 74.6322
16.0095 | 62.2192 | 63.1494 | 16.0032 | 74.1789 | 74.6284
16.0179 | 62.2192 | 63.1513 | 16.0115 | 74.1789 | 74.6247
16.0262 | 62.211 | 63.1532 | 16.0198 | 74.1789 | 74.6209
16.0346 | 62.211 | 63.155 | 16.0282 | 74.1789 | 74.6172
16.0429 | 62.2047 | 63.1569 | 16.0365 | 74.1789 | 74.6134
16.0512 | 62.2047 | 63.1588 | 16.0449 | 74.1789 | 74.6097
16.0596 | 62.2047 | 63.1607 | 16.0532 | 74.1789 | 74.6059
16.0679 | 62.2047 | 63.1625 | 16.0615 | 74.1789 | 74.6022
16.0763 | 62.2767 | 63.1644 | 16.0699 | 74.1789 | 74.5984
16.0846 | 62.2767 | 63.1663 | 16.0782 | 74.1789 | 74.5947
16.0929 | 62.2767 | 63.1682 | 16.0866 | 74.1789 | 74.5909
16.1013 | 62.2767 | 63.1701 | 16.0949 | 74.1789 | 74.5872
16.1096 | 62.2717 | 63.1719 | 16.1032 | 74.1789 | 74.5834
16.118 | 62.2717 | 63.1738 | 16.1116 | 74.1789 | 74.5797
16.1263 | 62.2729 | 63.1757 | 16.1199 | 74.1789 | 74.5759
16.1346 | 62.2729 | 63.1776 | 16.1283 | 74.1789 | 74.5721
16.143 | 62.3006 | 63.1794 | 16.1366 | 74.1789 | 74.5684
16.1513 | 62.3006 | 63.1813 | 16.1449 | 74.1789 | 74.5646
16.1596 | 62.3006 | 63.1832 | 16.1533 | 74.1789 | 74.5609
16.168 | 62.3006 | 63.1851 | 16.1616 | 74.1789 | 74.5571
16.1763 | 62.3018 | 63.1869 | 16.17 | 74.1789 | 74.5534
16.1847 | 62.3018 | 63.1888 | 16.1783 | 74.1789 | 74.5496
16.193 | 62.2952 | 63.1907 | 16.1866 | 74.1789 | 74.5459
16.2013 | 62.2952 | 63.1926 | 16.195 | 74.1789 | 74.5421
16.2097 | 62.288 | 63.1944 | 16.2033 | 74.1789 | 74.5384
16.218 | 62.288 | 63.1963 | 16.2117 | 74.1789 | 74.5346
16.2264 | 62.2768 | 63.1982 | 16.22 | 74.1818 | 74.5309
16.2347 | 62.2768 | 63.2001 | 16.2283 | 74.1818 | 74.5271
16.243 | 62.2718 | 63.2019 | 16.2367 | 74.1818 | 74.5234
16.2514 | 62.2718 | 63.2038 | 16.245 | 74.1818 | 74.5196
16.2597 | 62.2759 | 63.2057 | 16.2534 | 74.1818 | 74.5159
16.2681 | 62.2759 | 63.2076 | 16.2617 | 74.1818 | 74.5121
16.2764 | 62.2759 | 63.2095 | 16.27 | 74.1818 | 74.5083
16.2847 | 62.2759 | 63.2113 | 16.2784 | 74.1818 | 74.5046
16.2931 | 62.2568 | 63.2132 | 16.2867 | 74.1818 | 74.5008
16.3014 | 62.2568 | 63.2151 | 16.2951 | 74.1818 | 74.4971
16.3097 | 62.2514 | 63.217 | 16.3034 | 74.1818 | 74.4933
16.3181 | 62.2514 | 63.2188 | 16.3117 | 74.1818 | 74.4896
16.3264 | 62.2269 | 63.2207 | 16.3201 | 74.1818 | 74.4858
16.3348 | 62.2269 | 63.2226 | 16.3284 | 74.1818 | 74.4821
16.3431 | 62.191 | 63.2245 | 16.3368 | 74.1818 | 74.4783
16.3514 | 62.191 | 63.2263 | 16.3451 | 74.1818 | 74.4746
16.3598 | 62.1989 | 63.2282 | 16.3534 | 74.1818 | 74.4708
16.3681 | 62.1989 | 63.2301 | 16.3618 | 74.1818 | 74.4671
16.3765 | 62.1989 | 63.232 | 16.3701 | 74.1818 | 74.4633
16.3848 | 62.1989 | 63.2338 | 16.3785 | 74.1818 | 74.4596
16.3931 | 62.2107 | 63.2357 | 16.3868 | 74.1818 | 74.4558
16.4015 | 62.2107 | 63.2376 | 16.3951 | 74.1818 | 74.452
16.4098 | 62.2687 | 63.2395 | 16.4035 | 74.1274 | 74.4483
16.4182 | 62.2687 | 63.2413 | 16.4118 | 74.1274 | 74.4445
16.4265 | 62.2687 | 63.2432 | 16.4202 | 74.1274 | 74.4408
16.4348 | 62.2687 | 63.2451 | 16.4285 | 74.1274 | 74.437
16.4432 | 62.3128 | 63.247 | 16.4368 | 74.1274 | 74.4333
16.4515 | 62.3128 | 63.2489 | 16.4452 | 74.1274 | 74.4295
16.4598 | 62.3083 | 63.2507 | 16.4535 | 74.1274 | 74.4258
16.4682 | 62.3083 | 63.2526 | 16.4619 | 74.1274 | 74.422
16.4765 | 62.399 | 63.2545 | 16.4702 | 74.1274 | 74.4183
16.4849 | 62.399 | 63.2564 | 16.4785 | 74.1274 | 74.4145
16.4932 | 62.3938 | 63.2582 | 16.4869 | 74.1274 | 74.4108
16.5015 | 62.3938 | 63.2601 | 16.4952 | 74.1274 | 74.407
16.5099 | 62.3925 | 63.262 | 16.5036 | 74.1151 | 74.4033
16.5182 | 62.3925 | 63.2639 | 16.5119 | 74.1151 | 74.3995
16.5266 | 62.3925 | 63.2657 | 16.5202 | 74.0867 | 74.3958
16.5349 | 62.3925 | 63.2676 | 16.5286 | 74.0867 | 74.392
16.5432 | 62.489 | 63.2695 | 16.5369 | 74.0867 | 74.3883
16.5516 | 62.489 | 63.2714 | 16.5452 | 74.0867 | 74.3845
16.5599 | 62.4863 | 63.2732 | 16.5536 | 74.0927 | 74.3807
16.5683 | 62.4863 | 63.2751 | 16.5619 | 74.0927 | 74.377
16.5766 | 62.4863 | 63.277 | 16.5703 | 74.0796 | 74.3732
16.5849 | 62.4863 | 63.2789 | 16.5786 | 74.0796 | 74.3695
16.5933 | 62.4791 | 63.2808 | 16.5869 | 74.0796 | 74.3657
16.6016 | 62.4791 | 63.2826 | 16.5953 | 74.0796 | 74.362
16.61 | 62.4764 | 63.2845 | 16.6036 | 74.0796 | 74.3582
16.6183 | 62.4764 | 63.2864 | 16.612 | 74.0796 | 74.3545
16.6266 | 62.4845 | 63.2883 | 16.6203 | 74.0796 | 74.3507
16.635 | 62.4845 | 63.2901 | 16.6286 | 74.0796 | 74.347
16.6433 | 62.4887 | 63.292 | 16.637 | 74.0796 | 74.3432
16.6516 | 62.4887 | 63.2939 | 16.6453 | 74.0796 | 74.3395
16.66 | 62.4967 | 63.2958 | 16.6537 | 74.0796 | 74.3357
16.6683 | 62.4967 | 63.2976 | 16.662 | 74.0796 | 74.332
16.6767 | 62.4985 | 63.2995 | 16.6703 | 74.0796 | 74.3282
16.685 | 62.4985 | 63.6009 | 16.6787 | 74.0796 | 74.3245
16.6934 | 62.4985 | 63.6022 | 16.687 | 74.0796 | 74.3207
16.7017 | 62.4985 | 63.6034 | 16.6954 | 74.0796 | 74.3169
16.71 | 62.4985 | 63.6047 | 16.7037 | 74.0366 | 74.3132
16.7184 | 62.4985 | 63.6059 | 16.712 | 74.0366 | 74.3094
16.7267 | 62.479 | 63.6072 | 16.7204 | 74.0366 | 74.3057
16.735 | 62.479 | 63.6084 | 16.7287 | 74.0366 | 74.3019
16.7434 | 62.4301 | 63.6097 | 16.7371 | 74.0366 | 74.2982
16.7517 | 62.4301 | 63.6109 | 16.7454 | 74.0366 | 74.2944
16.7601 | 62.4301 | 63.6122 | 16.7537 | 74.0366 | 74.2907
16.7684 | 62.4301 | 63.6134 | 16.7621 | 74.0366 | 74.2869
16.7767 | 62.4431 | 63.6147 | 16.7704 | 73.9909 | 74.2832
16.7851 | 62.4431 | 63.6159 | 16.7788 | 73.9909 | 74.2794
16.7934 | 62.4476 | 63.6172 | 16.7871 | 73.9801 | 74.2757
16.8018 | 62.4476 | 63.6184 | 16.7954 | 73.9801 | 74.2719
16.8101 | 62.4569 | 63.6197 | 16.8038 | 73.9327 | 74.2682
16.8184 | 62.4569 | 63.6209 | 16.8121 | 73.9327 | 74.2644
16.8268 | 62.4569 | 63.6222 | 16.8205 | 73.9327 | 74.2607
16.8351 | 62.4569 | 63.6234 | 16.8288 | 73.9327 | 74.2569
16.8435 | 62.4532 | 63.6247 | 16.8371 | 73.9327 | 74.2532
16.8518 | 62.4532 | 63.6259 | 16.8455 | 73.9327 | 74.2494
16.8601 | 62.506 | 63.6272 | 16.8538 | 73.921 | 74.2456
16.8685 | 62.506 | 63.6284 | 16.8622 | 73.921 | 74.2419
16.8768 | 62.5119 | 63.6297 | 16.8705 | 73.921 | 74.2381
16.8852 | 62.5119 | 63.631 | 16.8788 | 73.921 | 74.2344
16.8935 | 62.5063 | 63.6322 | 16.8872 | 73.921 | 74.2306
16.9018 | 62.5063 | 63.6335 | 16.8955 | 73.921 | 74.2269
16.9102 | 62.516 | 63.6347 | 16.9039 | 73.921 | 74.2231
16.9185 | 62.516 | 63.636 | 16.9122 | 73.921 | 74.2194
16.9269 | 62.516 | 63.6372 | 16.9205 | 73.921 | 74.2156
16.9352 | 62.516 | 63.6385 | 16.9289 | 73.921 | 74.2119
16.9435 | 62.5192 | 63.6397 | 16.9372 | 73.9076 | 74.2081
16.9519 | 62.5192 | 63.641 | 16.9456 | 73.9076 | 74.2044
16.9602 | 62.512 | 63.6422 | 16.9539 | 73.9076 | 74.2006
16.9686 | 62.512 | 63.6435 | 16.9622 | 73.9076 | 74.1969
16.9769 | 62.512 | 63.6447 | 16.9706 | 73.9078 | 74.1931
16.9852 | 62.512 | 63.646 | 16.9789 | 73.9078 | 74.1893
16.9936 | 62.5666 | 63.6472 | 16.9873 | 73.9063 | 74.1856
17.0019 | 62.5666 | 63.6485 | 16.9956 | 73.9063 | 74.1818
17.0103 | 62.6945 | 63.6497 | 17.0039 | 73.8791 | 74.1781
17.0186 | 62.6945 | 63.651 | 17.0123 | 73.8791 | 74.1743
17.0269 | 62.6907 | 63.6522 | 17.0206 | 73.8791 | 74.1706
17.0353 | 62.6907 | 63.6535 | 17.029 | 73.8791 | 74.1668
17.0436 | 62.6907 | 63.6547 | 17.0373 | 73.8982 | 74.1631
17.052 | 62.6907 | 63.656 | 17.0456 | 73.8982 | 74.1593
17.0603 | 62.6966 | 63.6572 | 17.054 | 73.9133 | 74.1556
17.0686 | 62.6966 | 63.6585 | 17.0623 | 73.9133 | 74.1518
17.077 | 62.7003 | 63.6597 | 17.0707 | 73.914 | 74.1481
17.0853 | 62.7003 | 63.661 | 17.079 | 73.914 | 74.1443
17.0937 | 62.7 | 63.6622 | 17.0873 | 73.914 | 74.1406
17.102 | 62.7 | 63.6635 | 17.0957 | 73.914 | 74.1368
17.1103 | 62.6646 | 63.6647 | 17.104 | 73.914 | 74.1331
17.1187 | 62.6646 | 63.666 | 17.1124 | 73.914 | 74.1293
17.127 | 62.6492 | 63.6672 | 17.1207 | 73.914 | 74.1255
17.1354 | 62.6492 | 63.6685 | 17.129 | 73.914 | 74.1218
17.1437 | 62.6472 | 63.6697 | 17.1374 | 73.9137 | 74.118
17.152 | 62.6472 | 63.671 | 17.1457 | 73.9137 | 74.1143
17.1604 | 62.6423 | 63.6722 | 17.1541 | 73.8995 | 74.1105
17.1687 | 62.6423 | 63.6735 | 17.1624 | 73.8995 | 74.1068
17.1771 | 62.6586 | 63.6747 | 17.1707 | 73.9002 | 74.103
17.1854 | 62.6586 | 63.676 | 17.1791 | 73.9002 | 74.0993
17.1937 | 62.6571 | 63.6772 | 17.1874 | 73.9074 | 74.0955
17.2021 | 62.6571 | 63.6785 | 17.1958 | 73.9074 | 74.0918
17.2104 | 62.6647 | 63.6797 | 17.2041 | 73.9074 | 74.088
17.2188 | 62.6647 | 63.681 | 17.2124 | 73.9074 | 74.0843
17.2271 | 62.6647 | 63.6822 | 17.2208 | 73.9074 | 74.0805
17.2354 | 62.6647 | 63.6835 | 17.2291 | 73.9074 | 74.0768
17.2438 | 62.6669 | 63.6847 | 17.2375 | 73.9074 | 74.073
17.2521 | 62.6669 | 63.686 | 17.2458 | 73.9074 | 74.0693
17.2605 | 62.6594 | 63.6872 | 17.2541 | 73.8648 | 74.0655
17.2688 | 62.6594 | 63.6885 | 17.2625 | 73.8648 | 74.0618
17.2771 | 62.6594 | 63.6897 | 17.2708 | 73.8745 | 74.058
17.2855 | 62.6594 | 63.691 | 17.2792 | 73.8745 | 74.0542
17.2938 | 62.6535 | 63.6922 | 17.2875 | 73.8745 | 74.0505
17.3022 | 62.6535 | 63.6935 | 17.2958 | 73.8745 | 74.0467
17.3105 | 62.6207 | 63.6948 | 17.3042 | 73.8745 | 74.043
17.3188 | 62.6207 | 63.696 | 17.3125 | 73.8745 | 74.0392
17.3272 | 62.6205 | 63.6973 | 17.3209 | 73.8745 | 74.0355
17.3355 | 62.6205 | 63.6985 | 17.3292 | 73.8745 | 74.0317
17.3439 | 62.6402 | 63.6998 | 17.3375 | 73.8745 | 74.028
17.3522 | 62.6402 | 63.701 | 17.3459 | 73.8745 | 74.0242
17.3605 | 62.6317 | 63.7023 | 17.3542 | 73.8678 | 74.0205
17.3689 | 62.6317 | 63.7035 | 17.3625 | 73.8678 | 74.0167
17.3772 | 62.6317 | 63.7048 | 17.3709 | 73.8681 | 74.013
17.3856 | 62.6317 | 63.706 | 17.3792 | 73.8681 | 74.0092
17.3939 | 62.6257 | 63.7073 | 17.3876 | 73.8379 | 74.0055
17.4022 | 62.6257 | 63.7085 | 17.3959 | 73.8379 | 74.0017
17.4106 | 62.6772 | 63.7098 | 17.4043 | 73.7849 | 73.9979
17.4189 | 62.6772 | 63.711 | 17.4126 | 73.7849 | 73.9942
17.4273 | 62.6779 | 63.7123 | 17.4209 | 73.7849 | 73.9904
17.4356 | 62.6779 | 63.7135 | 17.4293 | 73.7849 | 73.9867
17.4439 | 62.6779 | 63.7148 | 17.4376 | 73.7586 | 73.9829
17.4523 | 62.6779 | 63.716 | 17.4459 | 73.7586 | 73.9792
17.4606 | 62.6732 | 63.7173 | 17.4543 | 73.7572 | 73.9754
17.469 | 62.6732 | 63.7185 | 17.4626 | 73.7572 | 73.9717
17.4773 | 62.6838 | 63.7198 | 17.471 | 73.7587 | 73.9679
17.4856 | 62.6838 | 63.721 | 17.4793 | 73.7587 | 73.9642
17.494 | 62.6838 | 63.7223 | 17.4876 | 73.7587 | 73.9604
17.5023 | 62.6838 | 63.7235 | 17.496 | 73.7587 | 73.9567
17.5107 | 62.6838 | 63.7248 | 17.5043 | 73.7587 | 73.9529
17.519 | 62.6838 | 63.726 | 17.5127 | 73.7587 | 73.9492
17.5273 | 62.6838 | 63.7273 | 17.521 | 73.7597 | 73.9454
17.5357 | 62.6838 | 63.7285 | 17.5293 | 73.7597 | 73.9417
17.544 | 62.7023 | 63.7298 | 17.5377 | 73.7331 | 73.9379
17.5524 | 62.7023 | 63.731 | 17.546 | 73.7331 | 73.9342
17.5607 | 62.7807 | 63.7323 | 17.5544 | 73.7231 | 73.9304
17.569 | 62.7807 | 63.7335 | 17.5627 | 73.7231 | 73.9266
17.5774 | 62.7807 | 63.7348 | 17.571 | 73.7231 | 73.9229
17.5857 | 62.7807 | 63.736 | 17.5794 | 73.7231 | 73.9191
17.5941 | 62.7759 | 63.7373 | 17.5877 | 73.7231 | 73.9154
17.6024 | 62.7759 | 63.7385 | 17.5961 | 73.7231 | 73.9116
17.6107 | 62.7716 | 63.7398 | 17.6044 | 73.7 | 73.9079
17.6191 | 62.7716 | 63.741 | 17.6127 | 73.7 | 73.9041
17.6274 | 62.7973 | 63.7423 | 17.6211 | 73.7075 | 73.9004
17.6358 | 62.7973 | 63.7435 | 17.6294 | 73.7075 | 73.8966
17.6441 | 62.7973 | 63.7448 | 17.6378 | 73.7054 | 73.8929
17.6525 | 62.7973 | 63.746 | 17.6461 | 73.7054 | 73.8891
17.6608 | 62.7973 | 63.7473 | 17.6544 | 73.7067 | 73.8854
17.6691 | 62.7973 | 63.7485 | 17.6628 | 73.7067 | 73.8816
17.6775 | 62.7973 | 63.7498 | 17.6711 | 73.7614 | 73.8779
17.6858 | 62.7973 | 63.751 | 17.6795 | 73.7614 | 73.8741
17.6942 | 62.8439 | 63.7523 | 17.6878 | 73.7614 | 73.8704
17.7025 | 62.8439 | 63.7536 | 17.6961 | 73.7614 | 73.8666
17.7108 | 62.8511 | 63.7548 | 17.7045 | 73.7626 | 73.8628
17.7192 | 62.8511 | 63.7561 | 17.7128 | 73.7626 | 73.8591
17.7275 | 62.8511 | 63.7573 | 17.7212 | 73.7641 | 73.8553
17.7359 | 62.8511 | 63.7586 | 17.7295 | 73.7641 | 73.8516
17.7442 | 62.8554 | 63.7598 | 17.7378 | 73.7641 | 73.8478
17.7525 | 62.8554 | 63.7611 | 17.7462 | 73.7641 | 73.8441
17.7609 | 62.856 | 63.7623 | 17.7545 | 73.695 | 73.8403
17.7692 | 62.856 | 63.7636 | 17.7629 | 73.695 | 73.8366
17.7776 | 62.856 | 63.7648 | 17.7712 | 73.6816 | 73.8328
17.7859 | 62.856 | 63.7661 | 17.7795 | 73.6816 | 73.8291
17.7942 | 62.8615 | 63.7673 | 17.7879 | 73.6714 | 73.8253
17.8026 | 62.8615 | 63.7686 | 17.7962 | 73.6714 | 73.8216
17.8109 | 62.8615 | 63.7698 | 17.8046 | 73.6714 | 73.8178
17.8193 | 62.8615 | 63.7711 | 17.8129 | 73.6714 | 73.8141
17.8276 | 62.8615 | 63.7723 | 17.8212 | 73.6461 | 73.8103
17.8359 | 62.8615 | 63.7736 | 17.8296 | 73.6461 | 73.8065
17.8443 | 62.8615 | 63.7748 | 17.8379 | 73.5919 | 73.8028
17.8526 | 62.8615 | 63.7761 | 17.8463 | 73.5919 | 73.7994
17.861 | 62.8577 | 63.7773 | 17.8546 | 73.5919 | 73.7969
17.8693 | 62.8577 | 63.7786 | 17.8629 | 73.5919 | 73.7944
17.8776 | 62.8577 | 63.7798 | 17.8713 | 73.5919 | 73.7919
17.886 | 62.8577 | 63.7811 | 17.8796 | 73.5919 | 73.7894
17.8943 | 62.8871 | 63.7823 | 17.888 | 73.5414 | 73.7868
17.9027 | 62.8871 | 63.7836 | 17.8963 | 73.5414 | 73.7844
17.911 | 62.8871 | 63.7848 | 17.9046 | 73.5414 | 73.7819
17.9193 | 62.8871 | 63.7861 | 17.913 | 73.5414 | 73.7794
17.9277 | 62.8916 | 63.7873 | 17.9213 | 73.5433 | 73.7768
17.936 | 62.8916 | 63.7886 | 17.9297 | 73.5433 | 73.7743
17.9444 | 62.8916 | 63.7898 | 17.938 | 73.5474 | 73.7718
17.9527 | 62.8916 | 63.7911 | 17.9463 | 73.5474 | 73.7693
17.9611 | 62.8916 | 63.7923 | 17.9547 | 73.5423 | 73.7668
17.9694 | 62.8916 | 63.7936 | 17.963 | 73.5423 | 73.7643
17.9777 | 62.8952 | 63.7948 | 17.9714 | 73.5418 | 73.7618
17.9861 | 62.8952 | 63.7961 | 17.9797 | 73.5418 | 73.7593
17.9944 | 62.8952 | 63.7973 | 17.988 | 73.5605 | 73.7568
18.0028 | 62.8952 | 63.7986 | 17.9964 | 73.5605 | 73.7543
18.0111 | 62.8952 | 63.7998 | 18.0047 | 73.5381 | 73.7518
18.0194 | 62.8952 | 63.8011 | 18.0131 | 73.5381 | 73.7493
18.0278 | 62.8907 | 63.8023 | 18.0214 | 73.5381 | 73.7468
18.0361 | 62.8907 | 63.8036 | 18.0297 | 73.5381 | 73.7443
18.0445 | 62.9079 | 63.8048 | 18.0381 | 73.5672 | 73.7418
18.0528 | 62.9079 | 63.8061 | 18.0464 | 73.5672 | 73.7393
18.0611 | 62.9079 | 63.8073 | 18.0548 | 73.5264 | 73.7368
18.0695 | 62.9079 | 63.8086 | 18.0631 | 73.5264 | 73.7343
18.0778 | 62.9079 | 63.8098 | 18.0714 | 73.5395 | 73.7318
18.0862 | 62.9079 | 63.8111 | 18.0798 | 73.5395 | 73.7293
18.0945 | 62.904 | 63.8124 | 18.0881 | 73.4826 | 73.7268
18.1028 | 62.904 | 63.8136 | 18.0965 | 73.4826 | 73.7243
18.1112 | 62.904 | 63.8149 | 18.1048 | 73.4553 | 73.7218
18.1195 | 62.904 | 63.8161 | 18.1131 | 73.4553 | 73.7193
18.1279 | 62.904 | 63.8174 | 18.1215 | 73.4567 | 73.7168
18.1362 | 62.904 | 63.8186 | 18.1298 | 73.4567 | 73.7143
18.1445 | 62.904 | 63.8199 | 18.1382 | 73.4567 | 73.7118
18.1529 | 62.904 | 63.8211 | 18.1465 | 73.4567 | 73.7093
18.1612 | 62.9061 | 63.8224 | 18.1548 | 73.4567 | 73.7068
18.1696 | 62.9061 | 63.8236 | 18.1632 | 73.4567 | 73.7043
18.1779 | 62.9128 | 63.8249 | 18.1715 | 73.4567 | 73.7018
18.1862 | 62.9128 | 63.8261 | 18.1799 | 73.4567 | 73.6993
18.1946 | 62.9128 | 63.8274 | 18.1882 | 73.5106 | 73.6968
18.2029 | 62.9128 | 63.8286 | 18.1965 | 73.5106 | 73.6943
18.2113 | 62.9128 | 63.8299 | 18.2049 | 73.5106 | 73.6918
18.2196 | 62.9128 | 63.8311 | 18.2132 | 73.5106 | 73.6893
18.228 | 62.9128 | 63.8324 | 18.2216 | 73.5106 | 73.6868
18.2363 | 62.9128 | 63.8336 | 18.2299 | 73.5106 | 73.6843
18.2446 | 62.9882 | 63.8349 | 18.2383 | 73.5071 | 73.6818
18.253 | 62.9882 | 63.8361 | 18.2466 | 73.5071 | 73.6793
18.2613 | 63.0604 | 63.8374 | 18.2549 | 73.5363 | 73.6768
18.2697 | 63.0604 | 63.8386 | 18.2633 | 73.5363 | 73.6743
18.278 | 63.0604 | 63.8399 | 18.2716 | 73.539 | 73.6718
18.2863 | 63.0604 | 63.8411 | 18.28 | 73.539 | 73.6693
18.2947 | 63.0604 | 63.8424 | 18.2883 | 73.539 | 73.6668
18.303 | 63.0604 | 63.8436 | 18.2966 | 73.539 | 73.6643
18.3114 | 63.1401 | 63.8449 | 18.305 | 73.53 | 73.6618
18.3197 | 63.1401 | 63.8461 | 18.3133 | 73.53 | 73.6592
18.328 | 63.1401 | 63.8474 | 18.3217 | 73.53 | 73.6567
18.3364 | 63.1401 | 63.8486 | 18.33 | 73.53 | 73.6542
18.3447 | 63.1401 | 63.8499 | 18.3383 | 73.5541 | 73.6517
18.3531 | 63.1401 | 63.8511 | 18.3467 | 73.5541 | 73.6492
18.3614 | 63.1401 | 63.8524 | 18.355 | 73.5824 | 73.6467
18.3697 | 63.1401 | 63.8536 | 18.3634 | 73.5824 | 73.6442
18.3781 | 63.1413 | 63.8549 | 18.3717 | 73.5824 | 73.6417
18.3864 | 63.1413 | 63.8561 | 18.38 | 73.5824 | 73.6392
18.3948 | 63.1413 | 63.8574 | 18.3884 | 73.5532 | 73.6367
18.4031 | 63.1413 | 63.8586 | 18.3967 | 73.5532 | 73.6342
18.4114 | 63.1413 | 63.8599 | 18.4051 | 73.5978 | 73.6317
18.4198 | 63.1413 | 63.8611 | 18.4134 | 73.5978 | 73.6292
18.4281 | 63.1413 | 63.8624 | 18.4217 | 73.601 | 73.6267
18.4365 | 63.1413 | 63.8636 | 18.4301 | 73.601 | 73.6242
18.4448 | 63.1413 | 63.8649 | 18.4384 | 73.601 | 73.6217
18.4531 | 63.1413 | 63.8661 | 18.4468 | 73.601 | 73.6192
18.4615 | 63.1413 | 63.8674 | 18.4551 | 73.6506 | 73.6167
18.4698 | 63.1413 | 63.8686 | 18.4634 | 73.6506 | 73.6142
18.4782 | 63.1468 | 63.8699 | 18.4718 | 73.6506 | 73.6117
18.4865 | 63.1468 | 63.8712 | 18.4801 | 73.6506 | 73.6092
18.4949 | 63.1468 | 63.8724 | 18.4885 | 73.6181 | 73.6067
18.5032 | 63.1468 | 63.8737 | 18.4968 | 73.6181 | 73.6042
18.5115 | 63.2299 | 63.8749 | 18.5051 | 73.6181 | 73.6017
18.5199 | 63.2299 | 63.8762 | 18.5135 | 73.6181 | 73.5992
18.5282 | 63.2299 | 63.8774 | 18.5218 | 73.563 | 73.5967
18.5366 | 63.2299 | 63.8787 | 18.5302 | 73.563 | 73.5942
18.5449 | 63.2258 | 63.8799 | 18.5385 | 73.563 | 73.5917
18.5532 | 63.2258 | 63.8812 | 18.5469 | 73.563 | 73.5892
18.5616 | 63.2258 | 63.8824 | 18.5552 | 73.5151 | 73.5867
18.5699 | 63.2258 | 63.8837 | 18.5635 | 73.5151 | 73.5842
18.5783 | 63.2236 | 63.8849 | 18.5719 | 73.4495 | 73.5817
18.5866 | 63.2236 | 63.8862 | 18.5802 | 73.4495 | 73.5792
18.5949 | 63.2236 | 63.8874 | 18.5886 | 73.4544 | 73.5767
18.6033 | 63.2236 | 63.8887 | 18.5969 | 73.4544 | 73.5742
18.6116 | 63.2894 | 63.8899 | 18.6052 | 73.4565 | 73.5717
18.62 | 63.2894 | 63.8912 | 18.6136 | 73.4565 | 73.5692
18.6283 | 63.2974 | 63.8924 | 18.6219 | 73.4521 | 73.5667
18.6366 | 63.2974 | 63.8937 | 18.6303 | 73.4521 | 73.5642
18.645 | 63.2849 | 63.8949 | 18.6386 | 73.3762 | 73.5617
18.6533 | 63.2849 | 63.8962 | 18.6469 | 73.3762 | 73.5592
18.6617 | 63.2849 | 63.8974 | 18.6553 | 73.3762 | 73.5567
18.67 | 63.2849 | 63.8987 | 18.6636 | 73.3762 | 73.5542
18.6783 | 63.2821 | 63.8999 | 18.672 | 73.3769 | 73.5517
18.6867 | 63.2821 | 64.2024 | 18.6803 | 73.3769 | 73.5491
18.695 | 63.2821 | 64.2049 | 18.6886 | 73.3534 | 73.5466
18.7034 | 63.2821 | 64.2074 | 18.697 | 73.3534 | 73.5441
18.7117 | 63.2821 | 64.2099 | 18.7053 | 73.3534 | 73.5416
18.72 | 63.2821 | 64.2124 | 18.7137 | 73.3534 | 73.5391
18.7284 | 63.28 | 64.2149 | 18.722 | 73.3534 | 73.5366
18.7367 | 63.28 | 64.2174 | 18.7303 | 73.3534 | 73.5341
18.7451 | 63.303 | 64.2199 | 18.7387 | 73.3618 | 73.5316
18.7534 | 63.303 | 64.2224 | 18.747 | 73.3618 | 73.5291
18.7617 | 63.303 | 64.2249 | 18.7554 | 73.3618 | 73.5266
18.7701 | 63.303 | 64.2274 | 18.7637 | 73.3618 | 73.5241
18.7784 | 63.3219 | 64.2299 | 18.772 | 73.3904 | 73.5216
18.7868 | 63.3219 | 64.2324 | 18.7804 | 73.3904 | 73.5191
18.7951 | 63.3189 | 64.2349 | 18.7887 | 73.38 | 73.5166
18.8035 | 63.3189 | 64.2374 | 18.7971 | 73.38 | 73.5141
18.8118 | 63.3189 | 64.2399 | 18.8054 | 73.3804 | 73.5116
18.8201 | 63.3189 | 64.2424 | 18.8138 | 73.3804 | 73.5091
18.8285 | 63.3189 | 64.2449 | 18.8221 | 73.3804 | 73.5066
18.8368 | 63.3189 | 64.2474 | 18.8304 | 73.3804 | 73.5041
18.8452 | 63.3175 | 64.2499 | 18.8388 | 73.2768 | 73.5016
18.8535 | 63.3175 | 64.2524 | 18.8471 | 73.2768 | 73.4991
18.8618 | 63.2876 | 64.2549 | 18.8555 | 73.2768 | 73.4966
18.8702 | 63.2876 | 64.2574 | 18.8638 | 73.2768 | 73.4941
18.8785 | 63.2847 | 64.2599 | 18.8721 | 73.2768 | 73.4916
18.8869 | 63.2847 | 64.2624 | 18.8805 | 73.2768 | 73.4891
18.8952 | 63.2954 | 64.2649 | 18.8888 | 73.2957 | 73.4866
18.9035 | 63.2954 | 64.2674 | 18.8972 | 73.2957 | 73.4841
18.9119 | 63.2954 | 64.2699 | 18.9055 | 73.2957 | 73.4816
18.9202 | 63.2954 | 64.2724 | 18.9138 | 73.2957 | 73.4791
18.9286 | 63.2954 | 64.2749 | 18.9222 | 73.3681 | 73.4766
18.9369 | 63.2954 | 64.2774 | 18.9305 | 73.3681 | 73.4741
18.9452 | 63.2937 | 64.2799 | 18.9389 | 73.374 | 73.4716
18.9536 | 63.2937 | 64.2824 | 18.9472 | 73.374 | 73.4691
18.9619 | 63.2839 | 64.2849 | 18.9555 | 73.374 | 73.4666
18.9703 | 63.2839 | 64.2874 | 18.9639 | 73.374 | 73.4641
18.9786 | 63.2797 | 64.2899 | 18.9722 | 73.3662 | 73.4616
18.9869 | 63.2797 | 64.2924 | 18.9806 | 73.3662 | 73.4591
18.9953 | 63.2797 | 64.2949 | 18.9889 | 73.3699 | 73.4566
19.0036 | 63.2797 | 64.2974 | 18.9972 | 73.3699 | 73.4541
19.012 | 63.3381 | 64.2999 | 19.0056 | 73.4004 | 73.4516
19.0203 | 63.3381 | 64.3024 | 19.0139 | 73.4004 | 73.4491
19.0286 | 63.3354 | 64.3049 | 19.0223 | 73.4004 | 73.4466
19.037 | 63.3354 | 64.3074 | 19.0306 | 73.4004 | 73.4441
19.0453 | 63.3545 | 64.31 | 19.0389 | 73.2865 | 73.4416
19.0537 | 63.3545 | 64.3125 | 19.0473 | 73.2865 | 73.4391
19.062 | 63.3427 | 64.315 | 19.0556 | 73.2357 | 73.4366
19.0704 | 63.3427 | 64.3175 | 19.064 | 73.2357 | 73.4341
19.0787 | 63.3427 | 64.32 | 19.0723 | 73.2206 | 73.4315
19.087 | 63.3427 | 64.3225 | 19.0807 | 73.2206 | 73.429
19.0954 | 63.4169 | 64.325 | 19.089 | 73.2206 | 73.4265
19.1037 | 63.4169 | 64.3275 | 19.0973 | 73.2206 | 73.424
19.1121 | 63.4165 | 64.33 | 19.1057 | 73.2494 | 73.4215
19.1204 | 63.4165 | 64.3325 | 19.114 | 73.2494 | 73.419
19.1287 | 63.4581 | 64.335 | 19.1224 | 73.2441 | 73.4165
19.1371 | 63.4581 | 64.3375 | 19.1307 | 73.2441 | 73.414
19.1454 | 63.4557 | 64.34 | 19.139 | 73.1747 | 73.4115
19.1538 | 63.4557 | 64.3425 | 19.1474 | 73.1747 | 73.409
19.1621 | 63.4628 | 64.345 | 19.1557 | 73.1713 | 73.4065
19.1704 | 63.4628 | 64.3475 | 19.1641 | 73.1713 | 73.404
19.1788 | 63.5008 | 64.35 | 19.1724 | 73.2319 | 73.4015
19.1871 | 63.5008 | 64.3525 | 19.1807 | 73.2319 | 73.399
19.1955 | 63.4754 | 64.355 | 19.1891 | 73.2253 | 73.3965
19.2038 | 63.4754 | 64.3575 | 19.1974 | 73.2253 | 73.394
19.2121 | 63.4836 | 64.36 | 19.2058 | 73.1276 | 73.3915
19.2205 | 63.4836 | 64.3625 | 19.2141 | 73.1276 | 73.389
19.2288 | 63.4833 | 64.365 | 19.2224 | 73.1924 | 73.3865
19.2372 | 63.4833 | 64.3675 | 19.2308 | 73.1924 | 73.384
19.2455 | 63.4774 | 64.37 | 19.2391 | 73.216 | 73.3815
19.2538 | 63.4774 | 64.3725 | 19.2475 | 73.216 | 73.379
19.2622 | 63.4732 | 64.375 | 19.2558 | 73.24 | 73.3765
19.2705 | 63.4732 | 64.3775 | 19.2641 | 73.24 | 73.374
19.2789 | 63.4671 | 64.38 | 19.2725 | 73.2203 | 73.3715
19.2872 | 63.4671 | 64.3825 | 19.2808 | 73.2203 | 73.369
19.2955 | 63.4671 | 64.385 | 19.2892 | 73.1562 | 73.3665
19.3039 | 63.4671 | 64.3875 | 19.2975 | 73.1562 | 73.364
19.3122 | 63.5019 | 64.39 | 19.3058 | 73.1562 | 73.3615
19.3206 | 63.5019 | 64.3925 | 19.3142 | 73.1562 | 73.359
19.3289 | 63.4993 | 64.395 | 19.3225 | 73.1007 | 73.3565
19.3372 | 63.4993 | 64.3975 | 19.3309 | 73.1007 | 73.354
19.3456 | 63.4993 | 64.4 | 19.3392 | 73.1032 | 73.3515
19.3539 | 63.4993 | 64.4025 | 19.3475 | 73.1032 | 73.349
19.3623 | 63.4918 | 64.405 | 19.3559 | 72.996 | 73.3465
19.3706 | 63.4918 | 64.4075 | 19.3642 | 72.996 | 73.344
19.379 | 63.4929 | 64.41 | 19.3726 | 72.996 | 73.3415
19.3873 | 63.4929 | 64.4125 | 19.3809 | 72.996 | 73.339
19.3956 | 63.4929 | 64.415 | 19.3893 | 72.9676 | 73.3365
19.404 | 63.4929 | 64.4175 | 19.3976 | 72.9676 | 73.334
19.4123 | 63.4929 | 64.42 | 19.4059 | 72.9624 | 73.3315
19.4207 | 63.4929 | 64.4225 | 19.4143 | 72.9624 | 73.329
19.429 | 63.4884 | 64.425 | 19.4226 | 72.967 | 73.3265
19.4373 | 63.4884 | 64.4276 | 19.431 | 72.967 | 73.324
19.4457 | 63.4861 | 64.4301 | 19.4393 | 72.9642 | 73.3214
19.454 | 63.4861 | 64.4326 | 19.4476 | 72.9642 | 73.3189
19.4624 | 63.4861 | 64.4351 | 19.456 | 72.9642 | 73.3164
19.4707 | 63.4861 | 64.4376 | 19.4643 | 72.9642 | 73.3139
19.479 | 63.474 | 64.4401 | 19.4727 | 72.9642 | 73.3114
19.4874 | 63.474 | 64.4426 | 19.481 | 72.9642 | 73.3089
19.4957 | 63.4856 | 64.4451 | 19.4893 | 72.965 | 73.3064
19.5041 | 63.4856 | 64.4476 | 19.4977 | 72.965 | 73.3039
19.5124 | 63.5046 | 64.4501 | 19.506 | 72.976 | 73.3014
19.5207 | 63.5046 | 64.4526 | 19.5144 | 72.976 | 73.2989
19.5291 | 63.5031 | 64.4551 | 19.5227 | 72.976 | 73.2964
19.5374 | 63.5031 | 64.4576 | 19.531 | 72.976 | 73.2939
19.5458 | 63.4949 | 64.4601 | 19.5394 | 72.9787 | 73.2914
19.5541 | 63.4949 | 64.4626 | 19.5477 | 72.9787 | 73.2889
19.5624 | 63.5175 | 64.4651 | 19.5561 | 72.9752 | 73.2864
19.5708 | 63.5175 | 64.4676 | 19.5644 | 72.9752 | 73.2839
19.5791 | 63.5463 | 64.4701 | 19.5727 | 73.0079 | 73.2814
19.5875 | 63.5463 | 64.4726 | 19.5811 | 73.0079 | 73.2789
19.5958 | 63.5465 | 64.4751 | 19.5894 | 73.0175 | 73.2764
19.6041 | 63.5465 | 64.4776 | 19.5978 | 73.0175 | 73.2739
19.6125 | 63.5461 | 64.4801 | 19.6061 | 73.0184 | 73.2714
19.6208 | 63.5461 | 64.4826 | 19.6144 | 73.0184 | 73.2689
19.6292 | 63.5431 | 64.4851 | 19.6228 | 72.9349 | 73.2664
19.6375 | 63.5431 | 64.4876 | 19.6311 | 72.9349 | 73.2639
19.6459 | 63.6702 | 64.4901 | 19.6395 | 72.9428 | 73.2614
19.6542 | 63.6702 | 64.4926 | 19.6478 | 72.9428 | 73.2589
19.6625 | 63.674 | 64.4951 | 19.6562 | 72.9855 | 73.2564
19.6709 | 63.674 | 64.4976 | 19.6645 | 72.9855 | 73.2539
19.6792 | 63.6681 | 64.5002 | 19.6728 | 72.9855 | 73.2514
19.6876 | 63.6681 | 64.5039 | 19.6812 | 72.9855 | 73.2489
19.6959 | 63.6681 | 64.5077 | 19.6895 | 72.9855 | 73.2464
19.7042 | 63.6681 | 64.5114 | 19.6979 | 72.9855 | 73.2439
19.7126 | 63.6681 | 64.5152 | 19.7062 | 72.9776 | 73.2414
19.7209 | 63.6681 | 64.5189 | 19.7145 | 72.9776 | 73.2389
19.7293 | 63.6678 | 64.5227 | 19.7229 | 72.9727 | 73.2364
19.7376 | 63.6678 | 64.5265 | 19.7312 | 72.9727 | 73.2339
19.7459 | 63.6714 | 64.5302 | 19.7396 | 72.9753 | 73.2314
19.7543 | 63.6714 | 64.534 | 19.7479 | 72.9753 | 73.2289
19.7626 | 63.6714 | 64.5377 | 19.7562 | 72.9753 | 73.2264
19.771 | 63.6714 | 64.5415 | 19.7646 | 72.9753 | 73.2239
19.7793 | 63.6715 | 64.5452 | 19.7729 | 72.9683 | 73.2214
19.7876 | 63.6715 | 64.549 | 19.7813 | 72.9683 | 73.2189
19.796 | 63.6719 | 64.5527 | 19.7896 | 72.9459 | 73.2164
19.8043 | 63.6719 | 64.5565 | 19.7979 | 72.9459 | 73.2139
19.8127 | 63.6689 | 64.5602 | 19.8063 | 72.9155 | 73.2114
19.821 | 63.6689 | 64.564 | 19.8146 | 72.9155 | 73.2089
19.8294 | 63.6683 | 64.5677 | 19.823 | 72.9031 | 73.2064
19.8377 | 63.6683 | 64.5715 | 19.8313 | 72.9031 | 73.2038
19.846 | 63.6683 | 64.5752 | 19.8396 | 72.9272 | 73.2013
19.8544 | 63.6683 | 64.579 | 19.848 | 72.9272 | 73.1983
19.8627 | 63.6954 | 64.5827 | 19.8563 | 72.9267 | 73.1945
19.8711 | 63.6954 | 64.5865 | 19.8647 | 72.9267 | 73.1908
19.8794 | 63.6954 | 64.5903 | 19.873 | 72.9077 | 73.187
19.8877 | 63.6954 | 64.594 | 19.8814 | 72.9077 | 73.1833
19.8961 | 63.7049 | 64.5978 | 19.8897 | 72.906 | 73.1795
19.9044 | 63.7049 | 64.6015 | 19.898 | 72.906 | 73.1758
19.9128 | 63.7049 | 64.6053 | 19.9064 | 72.8893 | 73.172
19.9211 | 63.7049 | 64.609 | 19.9147 | 72.8893 | 73.1682
19.9295 | 63.7054 | 64.6128 | 19.9231 | 72.8082 | 73.1645
19.9378 | 63.7054 | 64.6165 | 19.9314 | 72.8082 | 73.1607
19.9461 | 63.7295 | 64.6203 | 19.9397 | 72.768 | 73.157
19.9545 | 63.7295 | 64.624 | 19.9481 | 72.768 | 73.1532
19.9628 | 63.7295 | 64.6278 | 19.9564 | 72.7739 | 73.1495
19.9712 | 63.7295 | 64.6315 | 19.9648 | 72.7739 | 73.1457
19.9795 | 63.7295 | 64.6353 | 19.9731 | 72.7739 | 73.142
19.9878 | 63.7295 | 64.6391 | 19.9814 | 72.7739 | 73.1382
19.9962 | 63.7295 | 64.6428 | 19.9898 | 72.7678 | 73.1345
20.0045 | 63.7295 | 64.6466 | 19.9981 | 72.7678 | 73.1307
20.0129 | 63.7289 | 64.6503 | 20.0065 | 72.7257 | 73.127
20.0212 | 63.7289 | 64.6541 | 20.0148 | 72.7257 | 73.1232
20.0295 | 63.7285 | 64.6578 | 20.0231 | 72.7368 | 73.1194
20.0379 | 63.7285 | 64.6616 | 20.0315 | 72.7368 | 73.1157
20.0462 | 63.7285 | 64.6653 | 20.0398 | 72.7903 | 73.1119
20.0546 | 63.7285 | 64.6691 | 20.0482 | 72.7903 | 73.1082
20.0629 | 63.7285 | 64.6728 | 20.0565 | 72.7891 | 73.1044
20.0713 | 63.7285 | 64.6766 | 20.0648 | 72.7891 | 73.1007
20.0796 | 63.7285 | 64.6803 | 20.0732 | 72.7891 | 73.0969
20.0879 | 63.7285 | 64.6841 | 20.0815 | 72.7891 | 73.0932
20.0963 | 63.7285 | 64.6879 | 20.0899 | 72.7602 | 73.0894
20.1046 | 63.7285 | 64.6916 | 20.0982 | 72.7602 | 73.0857
20.113 | 63.7299 | 64.6954 | 20.1065 | 72.7648 | 73.0819
20.1213 | 63.7299 | 64.6991 | 20.1149 | 72.7648 | 73.0782
20.1296 | 63.7299 | 64.7029 | 20.1232 | 72.7648 | 73.0744
20.138 | 63.7299 | 64.7066 | 20.1316 | 72.7648 | 73.0707
20.1463 | 63.7943 | 64.7104 | 20.1399 | 72.7704 | 73.0669
20.1547 | 63.7943 | 64.7141 | 20.1483 | 72.7704 | 73.0631
20.163 | 63.7943 | 64.7179 | 20.1566 | 72.8065 | 73.0594
20.1713 | 63.7943 | 64.7216 | 20.1649 | 72.8065 | 73.0556
20.1797 | 63.7943 | 64.7254 | 20.1733 | 72.8031 | 73.0519
20.188 | 63.7943 | 64.7291 | 20.1816 | 72.8031 | 73.0481
20.1964 | 63.8016 | 64.7329 | 20.19 | 72.8386 | 73.0444
20.2047 | 63.8016 | 64.7366 | 20.1983 | 72.8386 | 73.0406
20.2131 | 63.8016 | 64.7404 | 20.2066 | 72.8327 | 73.0369
20.2214 | 63.8016 | 64.7442 | 20.215 | 72.8327 | 73.0331
20.2297 | 63.8016 | 64.7479 | 20.2233 | 72.8327 | 73.0294
20.2381 | 63.8016 | 64.7517 | 20.2317 | 72.8327 | 73.0256
20.2464 | 63.8016 | 64.7554 | 20.24 | 72.838 | 73.0219
20.2548 | 63.8016 | 64.7592 | 20.2483 | 72.838 | 73.0181
20.2631 | 63.8016 | 64.7629 | 20.2567 | 72.8452 | 73.0144
20.2714 | 63.8016 | 64.7667 | 20.265 | 72.8452 | 73.0106
20.2798 | 63.8652 | 64.7704 | 20.2734 | 72.849 | 73.0069
20.2881 | 63.8652 | 64.7742 | 20.2817 | 72.849 | 73.0031
20.2965 | 63.8652 | 64.7779 | 20.29 | 72.849 | 72.9993
20.3048 | 63.8652 | 64.7817 | 20.2984 | 72.849 | 72.9956
20.3132 | 63.8652 | 64.7854 | 20.3067 | 72.7619 | 72.9918
20.3215 | 63.8652 | 64.7892 | 20.3151 | 72.7619 | 72.9881
20.3298 | 63.8709 | 64.793 | 20.3234 | 72.7619 | 72.9843
20.3382 | 63.8709 | 64.7967 | 20.3318 | 72.7619 | 72.9806
20.3465 | 63.8709 | 64.8005 | 20.3401 | 72.7632 | 72.9768
20.3549 | 63.8709 | 64.8042 | 20.3484 | 72.7632 | 72.9731
20.3632 | 63.8945 | 64.808 | 20.3568 | 72.7632 | 72.9693
20.3715 | 63.8945 | 64.8117 | 20.3651 | 72.7632 | 72.9656
20.3799 | 63.8941 | 64.8155 | 20.3735 | 72.7584 | 72.9618
20.3882 | 63.8941 | 64.8192 | 20.3818 | 72.7584 | 72.9581
20.3966 | 63.8886 | 64.823 | 20.3901 | 72.7536 | 72.9543
20.4049 | 63.8886 | 64.8267 | 20.3985 | 72.7536 | 72.9505
20.4133 | 63.8886 | 64.8305 | 20.4068 | 72.7536 | 72.9468
20.4216 | 63.8886 | 64.8342 | 20.4152 | 72.7536 | 72.943
20.4299 | 63.8886 | 64.838 | 20.4235 | 72.7554 | 72.9393
20.4383 | 63.8886 | 64.8418 | 20.4319 | 72.7554 | 72.9355
20.4466 | 63.8886 | 64.8455 | 20.4402 | 72.6583 | 72.9318
20.455 | 63.8886 | 64.8493 | 20.4485 | 72.6583 | 72.928
20.4633 | 63.8886 | 64.853 | 20.4569 | 72.6583 | 72.9243
20.4716 | 63.8886 | 64.8568 | 20.4652 | 72.6583 | 72.9205
20.48 | 63.8903 | 64.8605 | 20.4736 | 72.6589 | 72.9168
20.4883 | 63.8903 | 64.8643 | 20.4819 | 72.6589 | 72.913
20.4967 | 63.8827 | 64.868 | 20.4902 | 72.6624 | 72.9093
20.505 | 63.8827 | 64.8718 | 20.4986 | 72.6624 | 72.9055
20.5134 | 63.8823 | 64.8755 | 20.5069 | 72.6774 | 72.9017
20.5217 | 63.8823 | 64.8793 | 20.5153 | 72.6774 | 72.898
20.53 | 63.8869 | 64.883 | 20.5236 | 72.6684 | 72.8942
20.5384 | 63.8869 | 64.8868 | 20.5319 | 72.6684 | 72.8905
20.5467 | 63.8869 | 64.8905 | 20.5403 | 72.6684 | 72.8867
20.5551 | 63.8869 | 64.8943 | 20.5486 | 72.6684 | 72.883
20.5634 | 63.9143 | 64.8981 | 20.557 | 72.6684 | 72.8792
20.5717 | 63.9143 | 64.9018 | 20.5653 | 72.6684 | 72.8755
20.5801 | 63.9143 | 64.9056 | 20.5737 | 72.6641 | 72.8717
20.5884 | 63.9143 | 64.9093 | 20.582 | 72.6641 | 72.868
20.5968 | 63.9143 | 64.9131 | 20.5903 | 72.6129 | 72.8642
20.6051 | 63.9143 | 64.9168 | 20.5987 | 72.6129 | 72.8605
20.6134 | 63.9143 | 64.9206 | 20.607 | 72.6025 | 72.8567
20.6218 | 63.9143 | 64.9243 | 20.6154 | 72.6025 | 72.853
20.6301 | 63.9427 | 64.9281 | 20.6237 | 72.6024 | 72.8492
20.6385 | 63.9427 | 64.9318 | 20.632 | 72.6024 | 72.8454
20.6468 | 63.982 | 64.9356 | 20.6404 | 72.6114 | 72.8417
20.6552 | 63.982 | 64.9393 | 20.6487 | 72.6114 | 72.8379
20.6635 | 63.982 | 64.9431 | 20.6571 | 72.6108 | 72.8342
20.6718 | 63.982 | 64.9469 | 20.6654 | 72.6108 | 72.8304
20.6802 | 63.9732 | 64.9504 | 20.6738 | 72.6065 | 72.8267
20.6885 | 63.9732 | 64.9529 | 20.6821 | 72.6065 | 72.8229
20.6969 | 63.9732 | 64.9554 | 20.6904 | 72.5923 | 72.8192
20.7052 | 63.9732 | 64.9579 | 20.6988 | 72.5923 | 72.8154
20.7135 | 63.9732 | 64.9604 | 20.7071 | 72.5893 | 72.8117
20.7219 | 63.9732 | 64.9629 | 20.7155 | 72.5893 | 72.8079
20.7302 | 63.9732 | 64.9654 | 20.7238 | 72.5893 | 72.8042
20.7386 | 63.9732 | 64.9679 | 20.7321 | 72.5893 | 72.8004
20.7469 | 63.9732 | 64.9704 | 20.7405 | 72.5808 | 72.7966
20.7552 | 63.9732 | 64.9729 | 20.7488 | 72.5808 | 72.7929
20.7636 | 63.9798 | 64.9754 | 20.7572 | 72.5662 | 72.7891
20.7719 | 63.9798 | 64.9779 | 20.7655 | 72.5662 | 72.7854
20.7803 | 63.9798 | 64.9804 | 20.7738 | 72.5662 | 72.7816
20.7886 | 63.9798 | 64.9829 | 20.7822 | 72.5662 | 72.7779
20.797 | 63.9798 | 64.9854 | 20.7905 | 72.5662 | 72.7741
20.8053 | 63.9798 | 64.9879 | 20.7989 | 72.5662 | 72.7704
20.8136 | 63.9798 | 64.9904 | 20.8072 | 72.5664 | 72.7666
20.822 | 63.9798 | 64.9929 | 20.8156 | 72.5664 | 72.7629
20.8303 | 63.9746 | 64.9954 | 20.8239 | 72.6347 | 72.7591
20.8387 | 63.9746 | 64.9979 | 20.8322 | 72.6347 | 72.7554
20.847 | 63.9883 | 65.0005 | 20.8406 | 72.6347 | 72.7516
20.8553 | 63.9883 | 65.003 | 20.8489 | 72.6347 | 72.7486
20.8637 | 63.9883 | 65.0055 | 20.8573 | 72.6358 | 72.7461
20.872 | 63.9883 | 65.008 | 20.8656 | 72.6358 | 72.7436
20.8804 | 64.0047 | 65.0105 | 20.8739 | 72.4824 | 72.7411
20.8887 | 64.0047 | 65.013 | 20.8823 | 72.4824 | 72.7386
20.8971 | 64.0018 | 65.0155 | 20.8906 | 72.4881 | 72.7361
20.9054 | 64.0018 | 65.018 | 20.899 | 72.4881 | 72.7336
20.9137 | 64.0018 | 65.0205 | 20.9073 | 72.4881 | 72.731
20.9221 | 64.0018 | 65.023 | 20.9157 | 72.4881 | 72.7285
20.9304 | 64.0018 | 65.0255 | 20.924 | 72.4834 | 72.726
20.9388 | 64.0018 | 65.028 | 20.9323 | 72.4834 | 72.7235
20.9471 | 64.0015 | 65.0305 | 20.9407 | 72.4834 | 72.721
20.9554 | 64.0015 | 65.033 | 20.949 | 72.4834 | 72.7185
20.9638 | 64.0015 | 65.0355 | 20.9574 | 72.4002 | 72.716
20.9721 | 64.0015 | 65.038 | 20.9657 | 72.4002 | 72.7135
20.9805 | 64.0015 | 65.0405 | 20.974 | 72.392 | 72.711
20.9888 | 64.0015 | 65.043 | 20.9824 | 72.392 | 72.7085
20.9972 | 64.0016 | 65.0455 | 20.9907 | 72.3878 | 72.706
21.0055 | 64.0016 | 65.048 | 20.9991 | 72.3878 | 72.7035
21.0138 | 64.0041 | 65.0505 | 21.0074 | 72.4012 | 72.701
21.0222 | 64.0041 | 65.053 | 21.0158 | 72.4012 | 72.6985
21.0305 | 64.0022 | 65.0555 | 21.0241 | 72.386 | 72.696
21.0389 | 64.0022 | 65.058 | 21.0324 | 72.386 | 72.6935
21.0472 | 64.0022 | 65.0605 | 21.0408 | 72.3872 | 72.691
21.0555 | 64.0022 | 65.063 | 21.0491 | 72.3872 | 72.6885
21.0639 | 64.0022 | 65.0655 | 21.0575 | 72.3873 | 72.686
21.0722 | 64.0022 | 65.068 | 21.0658 | 72.3873 | 72.6835
21.0806 | 64.0427 | 65.0705 | 21.0741 | 72.3873 | 72.681
21.0889 | 64.0427 | 65.073 | 21.0825 | 72.3873 | 72.6785
21.0972 | 64.0427 | 65.0755 | 21.0908 | 72.3726 | 72.676
21.1056 | 64.0427 | 65.078 | 21.0992 | 72.3726 | 72.6735
21.1139 | 64.0431 | 65.0805 | 21.1075 | 72.3508 | 72.671
21.1223 | 64.0431 | 65.083 | 21.1158 | 72.3508 | 72.6685
21.1306 | 64.0431 | 65.0855 | 21.1242 | 72.3479 | 72.666
21.139 | 64.0431 | 65.088 | 21.1325 | 72.3479 | 72.6635
21.1473 | 64.105 | 65.0905 | 21.1409 | 72.3476 | 72.661
21.1556 | 64.105 | 65.093 | 21.1492 | 72.3476 | 72.6585
21.164 | 64.105 | 65.0955 | 21.1576 | 72.3476 | 72.656
21.1723 | 64.105 | 65.098 | 21.1659 | 72.3476 | 72.6535
21.1807 | 64.1847 | 65.1005 | 21.1742 | 72.4097 | 72.651
21.189 | 64.1847 | 65.1031 | 21.1826 | 72.4097 | 72.6485
21.1973 | 64.1847 | 65.1056 | 21.1909 | 72.4097 | 72.646
21.2057 | 64.1847 | 65.1081 | 21.1993 | 72.4097 | 72.6435
21.214 | 64.19 | 65.1106 | 21.2076 | 72.4097 | 72.641
21.2224 | 64.19 | 65.1131 | 21.2159 | 72.4097 | 72.6385
21.2307 | 64.2097 | 65.1156 | 21.2243 | 72.409 | 72.636
21.2391 | 64.2097 | 65.1181 | 21.2326 | 72.409 | 72.6335
21.2474 | 64.2636 | 65.1206 | 21.241 | 72.3969 | 72.631
21.2557 | 64.2636 | 65.1231 | 21.2493 | 72.3969 | 72.6284
21.2641 | 64.2663 | 65.1256 | 21.2577 | 72.3969 | 72.6259
21.2724 | 64.2663 | 65.1281 | 21.266 | 72.3969 | 72.6234
21.2808 | 64.2663 | 65.1306 | 21.2743 | 72.3969 | 72.6209
21.2891 | 64.2663 | 65.1331 | 21.2827 | 72.3969 | 72.6184
21.2974 | 64.2663 | 65.1356 | 21.291 | 72.4103 | 72.6159
21.3058 | 64.2663 | 65.1381 | 21.2994 | 72.4103 | 72.6134
21.3141 | 64.2561 | 65.1406 | 21.3077 | 72.4023 | 72.6109
21.3225 | 64.2561 | 65.1431 | 21.316 | 72.4023 | 72.6084
21.3308 | 64.2561 | 65.1456 | 21.3244 | 72.3978 | 72.6059
21.3391 | 64.2561 | 65.1481 | 21.3327 | 72.3978 | 72.6034
21.3475 | 64.2482 | 65.1506 | 21.3411 | 72.3982 | 72.6009
21.3558 | 64.2482 | 65.1531 | 21.3494 | 72.3982 | 72.5984
21.3642 | 64.2482 | 65.1556 | 21.3577 | 72.3982 | 72.5959
21.3725 | 64.2482 | 65.1581 | 21.3661 | 72.3982 | 72.5934
21.3809 | 64.2413 | 65.1606 | 21.3744 | 72.3586 | 72.5909
21.3892 | 64.2413 | 65.1631 | 21.3828 | 72.3586 | 72.5884
21.3975 | 64.1853 | 65.1656 | 21.3911 | 72.3586 | 72.5859
21.4059 | 64.1853 | 65.1681 | 21.3995 | 72.3586 | 72.5834
21.4142 | 64.1862 | 65.1706 | 21.4078 | 72.3548 | 72.5809
21.4226 | 64.1862 | 65.1731 | 21.4161 | 72.3548 | 72.5784
21.4309 | 64.1862 | 65.1756 | 21.4245 | 72.3544 | 72.5759
21.4392 | 64.1862 | 65.1781 | 21.4328 | 72.3544 | 72.5734
21.4476 | 64.1577 | 65.1806 | 21.4412 | 72.3295 | 72.5709
21.4559 | 64.1577 | 65.1831 | 21.4495 | 72.3295 | 72.5684
21.4643 | 64.1607 | 65.1856 | 21.4579 | 72.2655 | 72.5659
21.4726 | 64.1607 | 65.1881 | 21.4662 | 72.2655 | 72.5634
21.4809 | 64.1607 | 65.1906 | 21.4745 | 72.2655 | 72.5609
21.4893 | 64.1607 | 65.1931 | 21.4829 | 72.2655 | 72.5584
21.4976 | 64.1615 | 65.1956 | 21.4912 | 72.2655 | 72.5559
21.506 | 64.1615 | 65.1981 | 21.4996 | 72.2655 | 72.5534
21.5143 | 64.1615 | 65.2006 | 21.5079 | 72.2655 | 72.5509
21.5227 | 64.1615 | 65.2031 | 21.5162 | 72.2655 | 72.5484
21.531 | 64.1615 | 65.2057 | 21.5246 | 72.2673 | 72.5459
21.5393 | 64.1615 | 65.2082 | 21.5329 | 72.2673 | 72.5434
21.5477 | 64.1617 | 65.2107 | 21.5413 | 72.2673 | 72.5409
21.556 | 64.1617 | 65.2132 | 21.5496 | 72.2673 | 72.5384
21.5644 | 64.1932 | 65.2157 | 21.558 | 72.2625 | 72.5359
21.5727 | 64.1932 | 65.2182 | 21.5663 | 72.2625 | 72.5333
21.581 | 64.2254 | 65.2207 | 21.5746 | 72.2605 | 72.5308
21.5894 | 64.2254 | 65.2232 | 21.583 | 72.2605 | 72.5283
21.5977 | 64.2792 | 65.2257 | 21.5913 | 72.2605 | 72.5258
21.6061 | 64.2792 | 65.2282 | 21.5997 | 72.2605 | 72.5233
21.6144 | 64.2792 | 65.2307 | 21.608 | 72.2603 | 72.5208
21.6228 | 64.2792 | 65.2332 | 21.6164 | 72.2603 | 72.5183
21.6311 | 64.2792 | 65.2357 | 21.6247 | 72.2603 | 72.5158
21.6394 | 64.2792 | 65.2382 | 21.633 | 72.2603 | 72.5133
21.6478 | 64.2848 | 65.2407 | 21.6414 | 72.2603 | 72.5108
21.6561 | 64.2848 | 65.2432 | 21.6497 | 72.2603 | 72.5083
21.6645 | 64.2848 | 65.2457 | 21.6581 | 72.2603 | 72.5058
21.6728 | 64.2848 | 65.2482 | 21.6664 | 72.2603 | 72.5033
21.6811 | 64.3513 | 65.251 | 21.6748 | 72.199 | 72.5008
21.6895 | 64.3513 | 65.2548 | 21.6831 | 72.199 | 72.4983
21.6978 | 64.3513 | 65.2586 | 21.6914 | 72.2018 | 72.4958
21.7062 | 64.3513 | 65.2623 | 21.6998 | 72.2018 | 72.4933
21.7145 | 64.3422 | 65.2661 | 21.7081 | 72.2018 | 72.4908
21.7229 | 64.3422 | 65.2698 | 21.7165 | 72.2018 | 72.4883
21.7312 | 64.3595 | 65.2736 | 21.7248 | 72.2018 | 72.4858
21.7395 | 64.3595 | 65.2773 | 21.7331 | 72.2018 | 72.4833
21.7479 | 64.3595 | 65.2811 | 21.7415 | 72.2107 | 72.4808
21.7562 | 64.3595 | 65.2848 | 21.7498 | 72.2107 | 72.4783
21.7646 | 64.388 | 65.2886 | 21.7582 | 72.2493 | 72.4758
21.7729 | 64.388 | 65.2923 | 21.7665 | 72.2493 | 72.4733
21.7812 | 64.3895 | 65.2961 | 21.7749 | 72.2493 | 72.4708
21.7896 | 64.3895 | 65.2998 | 21.7832 | 72.2493 | 72.4683
21.7979 | 64.3852 | 65.3036 | 21.7915 | 72.2493 | 72.4658
21.8063 | 64.3852 | 65.3074 | 21.7999 | 72.2493 | 72.4633
21.8146 | 64.3852 | 65.3111 | 21.8082 | 72.2493 | 72.4608
21.823 | 64.3852 | 65.3149 | 21.8166 | 72.2493 | 72.4583
21.8313 | 64.3566 | 65.3186 | 21.8249 | 72.241 | 72.4558
21.8396 | 64.3566 | 65.3224 | 21.8333 | 72.241 | 72.4533
21.848 | 64.3476 | 65.3261 | 21.8416 | 72.2292 | 72.4508
21.8563 | 64.3476 | 65.3299 | 21.8499 | 72.2292 | 72.4483
21.8647 | 64.3394 | 65.3336 | 21.8583 | 72.2275 | 72.4458
21.873 | 64.3394 | 65.3374 | 21.8666 | 72.2275 | 72.4433
21.8813 | 64.3393 | 65.3411 | 21.875 | 72.2227 | 72.4408
21.8897 | 64.3393 | 65.3449 | 21.8833 | 72.2227 | 72.4382
21.898 | 64.3393 | 65.3486 | 21.8916 | 72.1847 | 72.4357
21.9064 | 64.3393 | 65.3524 | 21.9 | 72.1847 | 72.4332
21.9147 | 64.3414 | 65.3561 | 21.9083 | 72.1847 | 72.4307
21.923 | 64.3414 | 65.3599 | 21.9167 | 72.1847 | 72.4282
21.9314 | 64.3215 | 65.3637 | 21.925 | 72.1848 | 72.4257
21.9397 | 64.3215 | 65.3674 | 21.9334 | 72.1848 | 72.4232
21.9481 | 64.4147 | 65.3712 | 21.9417 | 72.1139 | 72.4207
21.9564 | 64.4147 | 65.3749 | 21.95 | 72.1139 | 72.4182
21.9648 | 64.4147 | 65.3787 | 21.9584 | 72.0723 | 72.4157
21.9731 | 64.4147 | 65.3824 | 21.9667 | 72.0723 | 72.4132
21.9814 | 64.4167 | 65.3862 | 21.9751 | 72.0783 | 72.4107
21.9898 | 64.4167 | 65.3899 | 21.9834 | 72.0783 | 72.4082
21.9981 | 64.4178 | 65.3937 | 21.9918 | 72.0795 | 72.4057
22.0065 | 64.4178 | 65.3974 | 22.0001 | 72.0795 | 72.4032
22.0148 | 64.4479 | 65.4012 | 22.0084 | 72.0636 | 72.4007
22.0231 | 64.4479 | 65.4049 | 22.0168 | 72.0636 | 72.3982
22.0315 | 64.4499 | 65.4087 | 22.0251 | 72.0383 | 72.3957
22.0398 | 64.4499 | 65.4125 | 22.0335 | 72.0383 | 72.3932
22.0482 | 64.449 | 65.4162 | 22.0418 | 72.0378 | 72.3907
22.0565 | 64.449 | 65.42 | 22.0502 | 72.0378 | 72.3882
22.0648 | 64.3794 | 65.4237 | 22.0585 | 72.0378 | 72.3857
22.0732 | 64.3794 | 65.4275 | 22.0668 | 72.0378 | 72.3832
22.0815 | 64.4246 | 65.4312 | 22.0752 | 72.0378 | 72.3807
22.0899 | 64.4246 | 65.435 | 22.0835 | 72.0378 | 72.3782
22.0982 | 64.4246 | 65.4387 | 22.0919 | 72.0301 | 72.3757
22.1066 | 64.4246 | 65.4425 | 22.1002 | 72.0301 | 72.3732
22.1149 | 64.4228 | 65.4462 | 22.1085 | 72.0213 | 72.3707
22.1232 | 64.4228 | 65.45 | 22.1169 | 72.0213 | 72.3682
22.1316 | 64.4252 | 65.4537 | 22.1252 | 72.0213 | 72.3657
22.1399 | 64.4252 | 65.4575 | 22.1336 | 72.0213 | 72.3632
22.1483 | 64.4554 | 65.4613 | 22.1419 | 72.0508 | 72.3607
22.1566 | 64.4554 | 65.465 | 22.1503 | 72.0508 | 72.3582
22.1649 | 64.524 | 65.4688 | 22.1586 | 72.0508 | 72.3557
22.1733 | 64.524 | 65.4725 | 22.1669 | 72.0508 | 72.3532
22.1816 | 64.5376 | 65.4763 | 22.1753 | 72.0142 | 72.3507
22.19 | 64.5376 | 65.48 | 22.1836 | 72.0142 | 72.3482
22.1983 | 64.5376 | 65.4838 | 22.192 | 71.9826 | 72.3456
22.2067 | 64.5376 | 65.4875 | 22.2003 | 71.9826 | 72.3431
22.215 | 64.5318 | 65.4913 | 22.2087 | 71.9859 | 72.3406
22.2233 | 64.5318 | 65.495 | 22.217 | 71.9859 | 72.3381
22.2317 | 64.5647 | 65.4988 | 22.2253 | 71.9859 | 72.3356
22.24 | 64.5647 | 65.5025 | 22.2337 | 71.9859 | 72.3331
22.2484 | 64.5647 | 65.5063 | 22.242 | 71.9847 | 72.3306
22.2567 | 64.5647 | 65.51 | 22.2504 | 71.9847 | 72.3281
22.265 | 64.5661 | 65.5138 | 22.2587 | 71.9873 | 72.3256
22.2734 | 64.5661 | 65.5176 | 22.267 | 71.9873 | 72.3231
22.2817 | 64.5586 | 65.5213 | 22.2754 | 71.9437 | 72.3206
22.2901 | 64.5586 | 65.5251 | 22.2837 | 71.9437 | 72.3181
22.2984 | 64.5525 | 65.5288 | 22.2921 | 71.9437 | 72.3156
22.3068 | 64.5525 | 65.5326 | 22.3004 | 71.9437 | 72.3131
22.3151 | 64.5522 | 65.5363 | 22.3088 | 71.9498 | 72.3106
22.3234 | 64.5522 | 65.5401 | 22.3171 | 71.9498 | 72.3081
22.3318 | 64.5522 | 65.5438 | 22.3254 | 71.9563 | 72.3056
22.3401 | 64.5522 | 65.5476 | 22.3338 | 71.9563 | 72.3031
22.3485 | 64.5425 | 65.5513 | 22.3421 | 71.9982 | 72.3006
22.3568 | 64.5425 | 65.5551 | 22.3505 | 71.9982 | 72.2981
22.3652 | 64.5447 | 65.5588 | 22.3588 | 71.9982 | 72.2956
22.3735 | 64.5447 | 65.5626 | 22.3672 | 71.9982 | 72.2931
22.3818 | 64.6554 | 65.5664 | 22.3755 | 72.0018 | 72.2906
22.3902 | 64.6554 | 65.5701 | 22.3838 | 72.0018 | 72.2881
22.3985 | 64.6554 | 65.5739 | 22.3922 | 72.0018 | 72.2856
22.4069 | 64.6554 | 65.5776 | 22.4005 | 72.0018 | 72.2831
22.4152 | 64.5746 | 65.5814 | 22.4089 | 71.9667 | 72.2806
22.4235 | 64.5746 | 65.5851 | 22.4172 | 71.9667 | 72.2781
22.4319 | 64.5746 | 65.5889 | 22.4255 | 71.9667 | 72.2756
22.4402 | 64.5746 | 65.5926 | 22.4339 | 71.9667 | 72.2731
22.4486 | 64.5824 | 65.5964 | 22.4422 | 71.9667 | 72.2706
22.4569 | 64.5824 | 65.6001 | 22.4506 | 71.9667 | 72.2681
22.4653 | 64.5752 | 65.6039 | 22.4589 | 71.933 | 72.2656
22.4736 | 64.5752 | 65.6077 | 22.4673 | 71.933 | 72.2631
22.4819 | 64.5752 | 65.6114 | 22.4756 | 71.8812 | 72.2606
22.4903 | 64.5752 | 65.6152 | 22.4839 | 71.8812 | 72.2581
22.4986 | 64.5752 | 65.6189 | 22.4923 | 71.8856 | 72.2556
22.507 | 64.5752 | 65.6227 | 22.5006 | 71.8856 | 72.2531
22.5153 | 64.5752 | 65.6264 | 22.509 | 71.8856 | 72.2505
22.5237 | 64.5752 | 65.6302 | 22.5173 | 71.8856 | 72.248
22.532 | 64.608 | 65.6339 | 22.5257 | 71.8788 | 72.2455
22.5403 | 64.608 | 65.6377 | 22.534 | 71.8788 | 72.243
22.5487 | 64.6073 | 65.6414 | 22.5423 | 71.8788 | 72.2405
22.557 | 64.6073 | 65.6452 | 22.5507 | 71.8788 | 72.238
22.5654 | 64.5938 | 65.6489 | 22.559 | 71.8701 | 72.2355
22.5737 | 64.5938 | 65.6527 | 22.5674 | 71.8701 | 72.233
22.582 | 64.6166 | 65.6564 | 22.5757 | 71.8701 | 72.2305
22.5904 | 64.6166 | 65.6602 | 22.5841 | 71.8701 | 72.228
22.5987 | 64.6166 | 65.664 | 22.5924 | 71.8777 | 72.2255
22.6071 | 64.6166 | 65.6677 | 22.6007 | 71.8777 | 72.223
22.6154 | 64.6092 | 65.6715 | 22.6091 | 71.8777 | 72.2205
22.6238 | 64.6092 | 65.6752 | 22.6174 | 71.8777 | 72.218
22.6321 | 64.6143 | 65.679 | 22.6258 | 71.8795 | 72.2155
22.6404 | 64.6143 | 65.6827 | 22.6341 | 71.8795 | 72.213
22.6488 | 64.6649 | 65.6865 | 22.6424 | 71.9131 | 72.2105
22.6571 | 64.6649 | 65.6902 | 22.6508 | 71.9131 | 72.208
22.6655 | 64.675 | 65.694 | 22.6591 | 71.9131 | 72.2055
22.6738 | 64.675 | 65.6977 | 22.6675 | 71.9131 | 72.203
22.6822 | 64.675 | 65.701 | 22.6758 | 71.9086 | 72.2005
22.6905 | 64.675 | 65.7035 | 22.6842 | 71.9086 | 72.198
22.6988 | 64.678 | 65.706 | 22.6925 | 71.9086 | 72.1955
22.7072 | 64.678 | 65.7085 | 22.7008 | 71.9086 | 72.193
22.7155 | 64.6944 | 65.711 | 22.7092 | 71.8525 | 72.1905
22.7239 | 64.6944 | 65.7135 | 22.7175 | 71.8525 | 72.188
22.7322 | 64.6944 | 65.716 | 22.7259 | 71.8509 | 72.1855
22.7405 | 64.6944 | 65.7185 | 22.7342 | 71.8509 | 72.183
22.7489 | 64.6944 | 65.721 | 22.7426 | 71.8444 | 72.1805
22.7572 | 64.6944 | 65.7235 | 22.7509 | 71.8444 | 72.178
22.7656 | 64.6918 | 65.726 | 22.7592 | 71.8577 | 72.1755
22.7739 | 64.6918 | 65.7285 | 22.7676 | 71.8577 | 72.173
22.7823 | 64.7021 | 65.731 | 22.7759 | 71.86 | 72.1705
22.7906 | 64.7021 | 65.7335 | 22.7843 | 71.86 | 72.168
22.7989 | 64.7021 | 65.736 | 22.7926 | 71.874 | 72.1655
22.8073 | 64.7021 | 65.7385 | 22.8009 | 71.874 | 72.163
22.8156 | 64.7021 | 65.741 | 22.8093 | 71.8787 | 72.1605
22.824 | 64.7021 | 65.7435 | 22.8176 | 71.8787 | 72.158
22.8323 | 64.7582 | 65.746 | 22.826 | 71.8758 | 72.1554
22.8407 | 64.7582 | 65.7486 | 22.8343 | 71.8758 | 72.1529
22.849 | 64.7623 | 65.7511 | 22.8427 | 71.8653 | 72.1504
22.8573 | 64.7623 | 65.7536 | 22.851 | 71.8653 | 72.1469
22.8657 | 64.794 | 65.7561 | 22.8593 | 71.8843 | 72.1432
22.874 | 64.794 | 65.7586 | 22.8677 | 71.8843 | 72.1394
22.8824 | 64.794 | 65.7611 | 22.876 | 71.8849 | 72.1357
22.8907 | 64.794 | 65.7636 | 22.8844 | 71.8849 | 72.1319
22.8991 | 64.794 | 65.7661 | 22.8927 | 71.8701 | 72.1281
22.9074 | 64.794 | 65.7686 | 22.9011 | 71.8701 | 72.1244
22.9157 | 64.7993 | 65.7711 | 22.9094 | 71.8825 | 72.1206
22.9241 | 64.7993 | 65.7736 | 22.9177 | 71.8825 | 72.1169
22.9324 | 64.7999 | 65.7761 | 22.9261 | 71.8318 | 72.1131
22.9408 | 64.7999 | 65.7786 | 22.9344 | 71.8318 | 72.1094
22.9491 | 64.7579 | 65.7811 | 22.9428 | 71.8369 | 72.1056
22.9575 | 64.7579 | 65.7836 | 22.9511 | 71.8369 | 72.1019
22.9658 | 64.7579 | 65.7861 | 22.9594 | 71.8363 | 72.0981
22.9741 | 64.7579 | 65.7886 | 22.9678 | 71.8363 | 72.0944
22.9825 | 64.7552 | 65.7911 | 22.9761 | 71.839 | 72.0906
22.9908 | 64.7552 | 65.7936 | 22.9845 | 71.839 | 72.0868
22.9992 | 64.7597 | 65.7961 | 22.9928 | 71.751 | 72.0831
23.0075 | 64.7597 | 65.7986 | 23.0012 | 71.751 | 72.0793
23.0158 | 64.7597 | 65.8011 | 23.0095 | 71.6127 | 72.0756
23.0242 | 64.7597 | 65.8036 | 23.0178 | 71.6127 | 72.0718
23.0325 | 64.7597 | 65.8061 | 23.0262 | 71.6127 | 72.0681
23.0409 | 64.7597 | 65.8086 | 23.0345 | 71.6127 | 72.0643
23.0492 | 64.7544 | 65.8111 | 23.0429 | 71.6133 | 72.0606
23.0576 | 64.7544 | 65.8136 | 23.0512 | 71.6133 | 72.0568
23.0659 | 64.7517 | 65.8161 | 23.0596 | 71.6133 | 72.0531
23.0742 | 64.7517 | 65.8186 | 23.0679 | 71.6133 | 72.0493
23.0826 | 64.7457 | 65.8211 | 23.0762 | 71.6038 | 72.0456
23.0909 | 64.7457 | 65.8236 | 23.0846 | 71.6038 | 72.0418
23.0993 | 64.7457 | 65.8261 | 23.0929 | 71.5699 | 72.038
23.1076 | 64.7457 | 65.8286 | 23.1013 | 71.5699 | 72.0343
23.116 | 64.7524 | 65.8311 | 23.1096 | 71.5289 | 72.0305
23.1243 | 64.7524 | 65.8336 | 23.118 | 71.5289 | 72.0268
23.1326 | 64.7524 | 65.8361 | 23.1263 | 71.5293 | 72.023
23.141 | 64.7524 | 65.8386 | 23.1346 | 71.5293 | 72.0193
23.1493 | 64.7509 | 65.8411 | 23.143 | 71.5238 | 72.0155
23.1577 | 64.7509 | 65.8437 | 23.1513 | 71.5238 | 72.0118
23.166 | 64.7509 | 65.8462 | 23.1597 | 71.5218 | 72.008
23.1743 | 64.7509 | 65.8487 | 23.168 | 71.5218 | 72.0043
23.1827 | 64.8502 | 65.8512 | 23.1763 | 71.5293 | 72.0005
23.191 | 64.8502 | 65.8537 | 23.1847 | 71.5293 | 71.9967
23.1994 | 64.8502 | 65.8562 | 23.193 | 71.5236 | 71.993
23.2077 | 64.8502 | 65.8587 | 23.2014 | 71.5236 | 71.9892
23.2161 | 64.8502 | 65.8612 | 23.2097 | 71.5293 | 71.9855
23.2244 | 64.8502 | 65.8637 | 23.2181 | 71.5293 | 71.9817
23.2327 | 64.9287 | 65.8662 | 23.2264 | 71.5292 | 71.978
23.2411 | 64.9287 | 65.8687 | 23.2347 | 71.5292 | 71.9742
23.2494 | 64.94 | 65.8712 | 23.2431 | 71.5138 | 71.9705
23.2578 | 64.94 | 65.8737 | 23.2514 | 71.5138 | 71.9667
23.2661 | 64.94 | 65.8762 | 23.2598 | 71.5143 | 71.963
23.2745 | 64.94 | 65.8787 | 23.2681 | 71.5143 | 71.9592
23.2828 | 64.94 | 65.8812 | 23.2765 | 71.5153 | 71.9555
23.2911 | 64.94 | 65.8837 | 23.2848 | 71.5153 | 71.9517
23.2995 | 64.94 | 65.8862 | 23.2931 | 71.5202 | 71.948
23.3078 | 64.94 | 65.8887 | 23.3015 | 71.5202 | 71.9442
23.3162 | 64.9437 | 65.8912 | 23.3098 | 71.5202 | 71.9404
23.3245 | 64.9437 | 65.8937 | 23.3182 | 71.5202 | 71.9367
23.3328 | 64.953 | 65.8962 | 23.3265 | 71.5674 | 71.9329
23.3412 | 64.953 | 65.8987 | 23.3349 | 71.5674 | 71.9292
23.3495 | 64.9547 | 65.9012 | 23.3432 | 71.5639 | 71.9254
23.3579 | 64.9547 | 65.9037 | 23.3515 | 71.5639 | 71.9217
23.3662 | 64.9547 | 65.9062 | 23.3599 | 71.5639 | 71.9179
23.3746 | 64.9547 | 65.9087 | 23.3682 | 71.5639 | 71.9142
23.3829 | 64.9484 | 65.9112 | 23.3766 | 71.5315 | 71.9104
23.3912 | 64.9484 | 65.9137 | 23.3849 | 71.5315 | 71.9067
23.3996 | 64.9292 | 65.9162 | 23.3932 | 71.5405 | 71.9029
23.4079 | 64.9292 | 65.9187 | 23.4016 | 71.5405 | 71.8991
23.4163 | 64.9271 | 65.9212 | 23.4099 | 71.5339 | 71.8954
23.4246 | 64.9271 | 65.9237 | 23.4183 | 71.5339 | 71.8916
23.433 | 64.924 | 65.9262 | 23.4266 | 71.5339 | 71.8879
23.4413 | 64.924 | 65.9287 | 23.435 | 71.5339 | 71.8841
23.4496 | 64.924 | 65.9312 | 23.4433 | 71.5379 | 71.8804
23.458 | 64.924 | 65.9337 | 23.4516 | 71.5379 | 71.8766
23.4663 | 64.9178 | 65.9362 | 23.46 | 71.4268 | 71.8729
23.4747 | 64.9178 | 65.9388 | 23.4683 | 71.4268 | 71.8691
23.483 | 64.915 | 65.9413 | 23.4767 | 71.4285 | 71.8654
23.4913 | 64.915 | 65.9438 | 23.485 | 71.4285 | 71.8616
23.4997 | 64.915 | 65.9463 | 23.4934 | 71.4285 | 71.8578
23.508 | 64.915 | 65.9488 | 23.5017 | 71.4285 | 71.8541
23.5164 | 64.9139 | 65.9513 | 23.51 | 71.4102 | 71.8503
23.5247 | 64.9139 | 65.9538 | 23.5184 | 71.4102 | 71.8466
23.5331 | 64.9286 | 65.9563 | 23.5267 | 71.3856 | 71.8428
23.5414 | 64.9286 | 65.9588 | 23.5351 | 71.3856 | 71.8391
23.5497 | 64.901 | 65.9613 | 23.5434 | 71.3846 | 71.8353
23.5581 | 64.901 | 65.9638 | 23.5518 | 71.3846 | 71.8316
23.5664 | 64.9083 | 65.9663 | 23.5601 | 71.3846 | 71.8278
23.5748 | 64.9083 | 65.9688 | 23.5684 | 71.3846 | 71.8241
23.5831 | 64.9354 | 65.9713 | 23.5768 | 71.3846 | 71.8203
23.5915 | 64.9354 | 65.9738 | 23.5851 | 71.3846 | 71.8166
23.5998 | 64.9327 | 65.9763 | 23.5935 | 71.3831 | 71.8128
23.6081 | 64.9327 | 65.9788 | 23.6018 | 71.3831 | 71.8091
23.6165 | 64.9268 | 65.9813 | 23.6101 | 71.3848 | 71.8053
23.6248 | 64.9268 | 65.9838 | 23.6185 | 71.3848 | 71.8015
23.6332 | 64.9268 | 65.9863 | 23.6268 | 71.3834 | 71.7978
23.6415 | 64.9268 | 65.9888 | 23.6352 | 71.3834 | 71.794
23.6498 | 64.9244 | 65.9913 | 23.6435 | 71.3834 | 71.7903
23.6582 | 64.9244 | 65.9938 | 23.6519 | 71.3834 | 71.7865
23.6665 | 64.9244 | 65.9963 | 23.6602 | 71.309 | 71.7828
23.6749 | 64.9244 | 65.9988 | 23.6685 | 71.309 | 71.779
23.6832 | 64.9244 | 66.002 | 23.6769 | 71.3047 | 71.7753
23.6916 | 64.9244 | 66.0057 | 23.6852 | 71.3047 | 71.7715
23.6999 | 64.9973 | 66.0095 | 23.6936 | 71.3047 | 71.7678
23.7082 | 64.9973 | 66.0132 | 23.7019 | 71.3047 | 71.764
23.7166 | 64.9973 | 66.017 | 23.7103 | 71.31 | 71.7602
23.7249 | 64.9973 | 66.0207 | 23.7186 | 71.31 | 71.7565
23.7333 | 65.0674 | 66.0245 | 23.7269 | 71.3202 | 71.7527
23.7416 | 65.0674 | 66.0283 | 23.7353 | 71.3202 | 71.749
23.75 | 65.0614 | 66.032 | 23.7436 | 71.3202 | 71.7452
23.7583 | 65.0614 | 66.0358 | 23.752 | 71.3202 | 71.7415
23.7666 | 65.0614 | 66.0395 | 23.7603 | 71.3202 | 71.7377
23.775 | 65.0614 | 66.0433 | 23.7686 | 71.3202 | 71.734
23.7833 | 65.1006 | 66.047 | 23.777 | 71.3159 | 71.7302
23.7917 | 65.1006 | 66.0508 | 23.7853 | 71.3159 | 71.7265
23.8 | 65.1006 | 66.0545 | 23.7937 | 71.3159 | 71.7227
23.8084 | 65.1006 | 66.0583 | 23.802 | 71.3159 | 71.719
23.8167 | 65.1006 | 66.062 | 23.8104 | 71.3159 | 71.7152
23.825 | 65.1006 | 66.0658 | 23.8187 | 71.3159 | 71.7114
23.8334 | 65.0993 | 66.0695 | 23.827 | 71.3697 | 71.7077
23.8417 | 65.0993 | 66.0733 | 23.8354 | 71.3697 | 71.7039
23.8501 | 65.0927 | 66.0771 | 23.8437 | 71.3697 | 71.7002
23.8584 | 65.0927 | 66.0808 | 23.8521 | 71.3697 | 71.6976
23.8667 | 65.0927 | 66.0846 | 23.8604 | 71.3718 | 71.6951
23.8751 | 65.0927 | 66.0883 | 23.8688 | 71.3718 | 71.6926
23.8834 | 65.1036 | 66.0921 | 23.8771 | 71.3851 | 71.6901
23.8918 | 65.1036 | 66.0958 | 23.8854 | 71.3851 | 71.6876
23.9001 | 65.1016 | 66.0996 | 23.8938 | 71.3851 | 71.6851
23.9085 | 65.1016 | 66.1033 | 23.9021 | 71.3851 | 71.6826
23.9168 | 65.0933 | 66.1071 | 23.9105 | 71.3872 | 71.6801
23.9251 | 65.0933 | 66.1108 | 23.9188 | 71.3872 | 71.6776
23.9335 | 65.0933 | 66.1146 | 23.9271 | 71.3137 | 71.6751
23.9418 | 65.0933 | 66.1183 | 23.9355 | 71.3137 | 71.6726
23.9502 | 65.1301 | 66.1221 | 23.9438 | 71.2072 | 71.6701
23.9585 | 65.1301 | 66.1259 | 23.9522 | 71.2072 | 71.6676
23.9669 | 65.1281 | 66.1296 | 23.9605 | 71.2072 | 71.6651
23.9752 | 65.1281 | 66.1334 | 23.9689 | 71.2072 | 71.6626
23.9835 | 65.1081 | 66.1371 | 23.9772 | 71.2032 | 71.6601
23.9919 | 65.1081 | 66.1409 | 23.9855 | 71.2032 | 71.6576
24.0002 | 65.1077 | 66.1446 | 23.9939 | 71.2026 | 71.6551
24.0086 | 65.1077 | 66.1484 | 24.0022 | 71.2026 | 71.6526
24.0169 | 65.1077 | 66.1521 | 24.0106 | 71.2026 | 71.6501
24.0253 | 65.1077 | 66.1559 | 24.0189 | 71.2026 | 71.6476
24.0336 | 65.1077 | 66.1596 | 24.0273 | 71.1938 | 71.6451
24.0419 | 65.1077 | 66.1634 | 24.0356 | 71.1938 | 71.6426
24.0503 | 65.0913 | 66.1672 | 24.0439 | 71.1938 | 71.6401
24.0586 | 65.0913 | 66.1709 | 24.0523 | 71.1938 | 71.6376
24.067 | 65.0515 | 66.1747 | 24.0606 | 71.153 | 71.6351
24.0753 | 65.0515 | 66.1784 | 24.069 | 71.153 | 71.6326
24.0836 | 65.0515 | 66.1822 | 24.0773 | 71.153 | 71.6301
24.092 | 65.0515 | 66.1859 | 24.0857 | 71.153 | 71.6275
24.1003 | 65.0515 | 66.1897 | 24.094 | 71.1531 | 71.625
24.1087 | 65.0515 | 66.1934 | 24.1023 | 71.1531 | 71.6225
24.117 | 65.0552 | 66.1972 | 24.1107 | 71.1531 | 71.62
24.1254 | 65.0552 | 66.2009 | 24.119 | 71.1531 | 71.6175
24.1337 | 65.0532 | 66.2047 | 24.1274 | 71.1552 | 71.615
24.142 | 65.0532 | 66.2085 | 24.1357 | 71.1552 | 71.6125
24.1504 | 65.0581 | 66.2122 | 24.144 | 71.1319 | 71.61
24.1587 | 65.0581 | 66.216 | 24.1524 | 71.1319 | 71.6075
24.1671 | 65.0611 | 66.2197 | 24.1607 | 71.1319 | 71.605
24.1754 | 65.0611 | 66.2235 | 24.1691 | 71.1319 | 71.6025
24.1838 | 65.0615 | 66.2272 | 24.1774 | 71.1319 | 71.6
24.1921 | 65.0615 | 66.231 | 24.1858 | 71.1319 | 71.5975
24.2004 | 65.1274 | 66.2347 | 24.1941 | 71.1497 | 71.595
24.2088 | 65.1274 | 66.2385 | 24.2024 | 71.1497 | 71.5925
24.2171 | 65.1325 | 66.2422 | 24.2108 | 71.1497 | 71.59
24.2255 | 65.1325 | 66.246 | 24.2191 | 71.1497 | 71.5875
24.2338 | 65.1322 | 66.2497 | 24.2275 | 71.1497 | 71.585
24.2421 | 65.1322 | 66.2535 | 24.2358 | 71.1497 | 71.5825
24.2505 | 65.1984 | 66.2572 | 24.2442 | 71.1497 | 71.58
24.2588 | 65.1984 | 66.261 | 24.2525 | 71.1497 | 71.5775
24.2672 | 65.1984 | 66.2648 | 24.2608 | 71.1497 | 71.575
24.2755 | 65.1984 | 66.2685 | 24.2692 | 71.1497 | 71.5725
24.2839 | 65.2496 | 66.2723 | 24.2775 | 71.1637 | 71.57
24.2922 | 65.2496 | 66.276 | 24.2859 | 71.1637 | 71.5675
24.3005 | 65.2485 | 66.2798 | 24.2942 | 71.1537 | 71.565
24.3089 | 65.2485 | 66.2835 | 24.3025 | 71.1537 | 71.5625
24.3172 | 65.2436 | 66.2873 | 24.3109 | 71.1537 | 71.56
24.3256 | 65.2436 | 66.291 | 24.3192 | 71.1537 | 71.5575
24.3339 | 65.2436 | 66.2948 | 24.3276 | 71.1535 | 71.555
24.3423 | 65.2436 | 66.2985 | 24.3359 | 71.1535 | 71.5525
24.3506 | 65.2436 | 66.3023 | 24.3443 | 71.1535 | 71.55
24.3589 | 65.2436 | 66.3061 | 24.3526 | 71.1535 | 71.5475
24.3673 | 65.2633 | 66.3098 | 24.3609 | 71.1536 | 71.545
24.3756 | 65.2633 | 66.3136 | 24.3693 | 71.1536 | 71.5425
24.384 | 65.2817 | 66.3173 | 24.3776 | 71.1536 | 71.54
24.3923 | 65.2817 | 66.3211 | 24.386 | 71.1536 | 71.5375
24.4007 | 65.2817 | 66.3248 | 24.3943 | 71.1536 | 71.535
24.409 | 65.2817 | 66.3286 | 24.4027 | 71.1536 | 71.5324
24.4173 | 65.2817 | 66.3323 | 24.411 | 71.1536 | 71.5299
24.4257 | 65.2817 | 66.3361 | 24.4193 | 71.1536 | 71.5274
24.434 | 65.2732 | 66.3398 | 24.4277 | 71.1536 | 71.5249
24.4424 | 65.2732 | 66.3436 | 24.436 | 71.1536 | 71.5224
24.4507 | 65.2732 | 66.3473 | 24.4444 | 71.1536 | 71.5199
24.459 | 65.2732 | 66.3511 | 24.4527 | 71.1536 | 71.5174
24.4674 | 65.2732 | 66.3549 | 24.461 | 71.1536 | 71.5149
24.4757 | 65.2732 | 66.3586 | 24.4694 | 71.1536 | 71.5124
24.4841 | 65.2689 | 66.3624 | 24.4777 | 71.1536 | 71.5099
24.4924 | 65.2689 | 66.3661 | 24.4861 | 71.1536 | 71.5074
24.5008 | 65.2735 | 66.3699 | 24.4944 | 71.1536 | 71.5049
24.5091 | 65.2735 | 66.3736 | 24.5028 | 71.1536 | 71.5024
24.5174 | 65.3178 | 66.3774 | 24.5111 | 71.1536 | 71.4999
24.5258 | 65.3178 | 66.3811 | 24.5194 | 71.1536 | 71.4974
24.5341 | 65.3153 | 66.3849 | 24.5278 | 71.1536 | 71.4949
24.5425 | 65.3153 | 66.3886 | 24.5361 | 71.1536 | 71.4924
24.5508 | 65.3156 | 66.3924 | 24.5445 | 71.0397 | 71.4899
24.5592 | 65.3156 | 66.3961 | 24.5528 | 71.0397 | 71.4874
24.5675 | 65.3138 | 66.3999 | 24.5612 | 71.0397 | 71.4849
24.5758 | 65.3138 | 66.4037 | 24.5695 | 71.0397 | 71.4824
24.5842 | 65.3218 | 66.4074 | 24.5778 | 71.0397 | 71.4799
24.5925 | 65.3218 | 66.4112 | 24.5862 | 71.0397 | 71.4774
24.6009 | 65.3176 | 66.4149 | 24.5945 | 71.0443 | 71.4749
24.6092 | 65.3176 | 66.4187 | 24.6029 | 71.0443 | 71.4724
24.6175 | 65.3045 | 66.4224 | 24.6112 | 70.9695 | 71.4699
24.6259 | 65.3045 | 66.4262 | 24.6196 | 70.9695 | 71.4674
24.6342 | 65.2846 | 66.4299 | 24.6279 | 70.9695 | 71.4649
24.6426 | 65.2846 | 66.4337 | 24.6362 | 70.9695 | 71.4624
24.6509 | 65.2948 | 66.4374 | 24.6446 | 70.9692 | 71.4599
24.6593 | 65.2948 | 66.4412 | 24.6529 | 70.9692 | 71.4574
24.6676 | 65.2926 | 66.4449 | 24.6613 | 70.9692 | 71.4549
24.6759 | 65.2926 | 66.4487 | 24.6696 | 70.9692 | 71.4524
24.6843 | 65.3177 | 66.4516 | 24.6779 | 70.9692 | 71.4499
24.6926 | 65.3177 | 66.4541 | 24.6863 | 70.9692 | 71.4474
24.701 | 65.3365 | 66.4566 | 24.6946 | 70.9692 | 71.4449
24.7093 | 65.3365 | 66.4591 | 24.703 | 70.9692 | 71.4424
24.7177 | 65.3329 | 66.4616 | 24.7113 | 70.9692 | 71.4398
24.726 | 65.3329 | 66.4641 | 24.7197 | 70.9692 | 71.4373
24.7343 | 65.3484 | 66.4667 | 24.728 | 70.9692 | 71.4348
24.7427 | 65.3484 | 66.4692 | 24.7363 | 70.9692 | 71.4323
24.751 | 65.358 | 66.4717 | 24.7447 | 70.9692 | 71.4298
24.7594 | 65.358 | 66.4742 | 24.753 | 70.9692 | 71.4273
24.7677 | 65.358 | 66.4767 | 24.7614 | 70.9692 | 71.4248
24.7761 | 65.358 | 66.4792 | 24.7697 | 70.9692 | 71.4223
24.7844 | 65.361 | 66.4817 | 24.778 | 70.9692 | 71.4198
24.7927 | 65.361 | 66.4842 | 24.7864 | 70.9692 | 71.4173
24.8011 | 65.3515 | 66.4867 | 24.7947 | 70.9692 | 71.4148
24.8094 | 65.3515 | 66.4892 | 24.8031 | 70.9692 | 71.4123
24.8178 | 65.3952 | 66.4917 | 24.8114 | 70.9692 | 71.4098
24.8261 | 65.3952 | 66.4942 | 24.8198 | 70.9692 | 71.4073
24.8344 | 65.3963 | 66.4967 | 24.8281 | 70.9692 | 71.4048
24.8428 | 65.3963 | 66.4992 | 24.8364 | 70.9692 | 71.4023
24.8511 | 65.3918 | 66.5017 | 24.8448 | 70.9893 | 71.3997
24.8595 | 65.3918 | 66.5042 | 24.8531 | 70.9893 | 71.396
24.8678 | 65.3893 | 66.5067 | 24.8615 | 71.0329 | 71.3922
24.8762 | 65.3893 | 66.5092 | 24.8698 | 71.0329 | 71.3885
24.8845 | 65.3877 | 66.5117 | 24.8781 | 71.0329 | 71.3847
24.8928 | 65.3877 | 66.5142 | 24.8865 | 71.0329 | 71.3809
24.9012 | 65.4056 | 66.5167 | 24.8948 | 71.0329 | 71.3772
24.9095 | 65.4056 | 66.5192 | 24.9032 | 71.0329 | 71.3734
24.9179 | 65.383 | 66.5217 | 24.9115 | 71.0377 | 71.3697
24.9262 | 65.383 | 66.5242 | 24.9198 | 71.0377 | 71.3659
24.9346 | 65.3818 | 66.5267 | 24.9282 | 71.0377 | 71.3622
24.9429 | 65.3818 | 66.5292 | 24.9365 | 71.0377 | 71.3584
24.9512 | 65.3835 | 66.5317 | 24.9449 | 71.0377 | 71.3547
24.9596 | 65.3835 | 66.5342 | 24.9532 | 71.0377 | 71.3509
24.9679 | 65.445 | 66.5367 | 24.9616 | 71.065 | 71.3472
24.9763 | 65.445 | 66.5392 | 24.9699 | 71.065 | 71.3434
24.9846 | 65.4546 | 66.5417 | 24.9782 | 71.065 | 71.3397
24.993 | 65.4546 | 66.5442 | 24.9866 | 71.065 | 71.3359
25.0013 | 65.4565 | 66.5467 | 24.9949 | 70.9877 | 71.3321
25.0096 | 65.4565 | 66.5492 | 25.0033 | 70.9877 | 71.3284
25.018 | 65.4565 | 66.5517 | 25.0116 | 70.9877 | 71.3246
25.0263 | 65.4565 | 66.5543 | 25.0199 | 70.9877 | 71.3209
25.0347 | 65.4582 | 66.5568 | 25.0283 | 70.8957 | 71.3171
25.043 | 65.4582 | 66.5593 | 25.0366 | 70.8957 | 71.3134
25.0514 | 65.5033 | 66.5618 | 25.045 | 70.8004 | 71.3096
25.0597 | 65.5033 | 66.5643 | 25.0533 | 70.8004 | 71.3059
25.068 | 65.5009 | 66.5668 | 25.0617 | 70.8004 | 71.3021
25.0764 | 65.5009 | 66.5693 | 25.07 | 70.8004 | 71.2984
25.0847 | 65.5125 | 66.5718 | 25.0783 | 70.8004 | 71.2946
25.0931 | 65.5125 | 66.5743 | 25.0867 | 70.8004 | 71.2909
25.1014 | 65.5141 | 66.5768 | 25.095 | 70.8004 | 71.2871
25.1098 | 65.5141 | 66.5793 | 25.1034 | 70.8004 | 71.2833
25.1181 | 65.5153 | 66.5818 | 25.1117 | 70.8004 | 71.2796
25.1264 | 65.5153 | 66.5843 | 25.12 | 70.8004 | 71.2758
25.1348 | 65.5153 | 66.5868 | 25.1284 | 70.8004 | 71.2721
25.1431 | 65.5153 | 66.5893 | 25.1367 | 70.8004 | 71.2683
25.1515 | 65.5379 | 66.5918 | 25.1451 | 70.8004 | 71.2646
25.1598 | 65.5379 | 66.5943 | 25.1534 | 70.8004 | 71.2608
25.1682 | 65.5379 | 66.5968 | 25.1618 | 70.8004 | 71.2571
25.1765 | 65.5379 | 66.5993 | 25.1701 | 70.8004 | 71.2533
25.1848 | 65.4501 | 66.6018 | 25.1784 | 70.8004 | 71.2496
25.1932 | 65.4501 | 66.6043 | 25.1868 | 70.8004 | 71.2458
25.2015 | 65.4619 | 66.6068 | 25.1951 | 70.8004 | 71.2421
25.2099 | 65.4619 | 66.6093 | 25.2035 | 70.8004 | 71.2383
25.2182 | 65.5228 | 66.6118 | 25.2118 | 70.8004 | 71.2346
25.2266 | 65.5228 | 66.6143 | 25.2201 | 70.8004 | 71.2308
25.2349 | 65.5296 | 66.6168 | 25.2285 | 70.8121 | 71.227
25.2432 | 65.5296 | 66.6193 | 25.2368 | 70.8121 | 71.2233
25.2516 | 65.5296 | 66.6218 | 25.2452 | 70.7959 | 71.2195
25.2599 | 65.5296 | 66.6243 | 25.2535 | 70.7959 | 71.2158
25.2683 | 65.5378 | 66.6268 | 25.2618 | 70.7959 | 71.212
25.2766 | 65.5378 | 66.6293 | 25.2702 | 70.7959 | 71.2083
25.285 | 65.4995 | 66.6318 | 25.2785 | 70.7959 | 71.2045
25.2933 | 65.4995 | 66.6343 | 25.2869 | 70.7959 | 71.2008
25.3016 | 65.5019 | 66.6368 | 25.2952 | 70.8036 | 71.197
25.31 | 65.5019 | 66.6394 | 25.3036 | 70.8036 | 71.1933
25.3183 | 65.4848 | 66.6419 | 25.3119 | 70.8036 | 71.1895
25.3267 | 65.4848 | 66.6444 | 25.3202 | 70.8036 | 71.1858
25.335 | 65.4848 | 66.6469 | 25.3286 | 70.8036 | 71.182
25.3434 | 65.4848 | 66.6494 | 25.3369 | 70.8036 | 71.1782
25.3517 | 65.497 | 66.6519 | 25.3453 | 70.8036 | 71.1745
25.36 | 65.497 | 66.6544 | 25.3536 | 70.8036 | 71.1707
25.3684 | 65.497 | 66.6569 | 25.3619 | 70.8036 | 71.167
25.3767 | 65.497 | 66.6594 | 25.3703 | 70.8036 | 71.1632
25.3851 | 65.4895 | 66.6619 | 25.3786 | 70.7998 | 71.1595
25.3934 | 65.4895 | 66.6644 | 25.387 | 70.7998 | 71.1557
25.4018 | 65.4876 | 66.6669 | 25.3953 | 70.7998 | 71.152
25.4101 | 65.4876 | 66.6694 | 25.4037 | 70.7998 | 71.1482
25.4184 | 65.5765 | 66.6719 | 25.412 | 70.7998 | 71.1445
25.4268 | 65.5765 | 66.6744 | 25.4203 | 70.7998 | 71.1407
25.4351 | 65.6071 | 66.6769 | 25.4287 | 70.7998 | 71.137
25.4435 | 65.6071 | 66.6794 | 25.437 | 70.7998 | 71.1332
25.4518 | 65.6071 | 66.6819 | 25.4454 | 70.7998 | 71.1295
25.4602 | 65.6071 | 66.6844 | 25.4537 | 70.7998 | 71.1257
25.4685 | 65.6101 | 66.6869 | 25.462 | 70.7998 | 71.1219
25.4768 | 65.6101 | 66.6894 | 25.4704 | 70.7998 | 71.1182
25.4852 | 65.6189 | 66.6919 | 25.4787 | 70.8009 | 71.1144
25.4935 | 65.6189 | 66.6944 | 25.4871 | 70.8009 | 71.1107
25.5019 | 65.6189 | 66.6969 | 25.4954 | 70.8009 | 71.1069
25.5102 | 65.6189 | 66.6994 | 25.5037 | 70.8009 | 71.1032
25.5186 | 65.6189 | 66.7019 | 25.5121 | 70.7614 | 71.0994
25.5269 | 65.6189 | 66.7044 | 25.5204 | 70.7614 | 71.0957
25.5352 | 65.6189 | 66.7069 | 25.5288 | 70.7614 | 71.0919
25.5436 | 65.6189 | 66.7094 | 25.5371 | 70.7614 | 71.0882
25.5519 | 65.6258 | 66.7119 | 25.5454 | 70.7614 | 71.0844
25.5603 | 65.6258 | 66.7144 | 25.5538 | 70.7614 | 71.0807
25.5686 | 65.6756 | 66.7169 | 25.5621 | 70.6745 | 71.0769
25.577 | 65.6756 | 66.7194 | 25.5705 | 70.6745 | 71.0732
25.5853 | 65.6758 | 66.7219 | 25.5788 | 70.6161 | 71.0694
25.5937 | 65.6758 | 66.7244 | 25.5871 | 70.6161 | 71.0656
25.602 | 65.6758 | 66.727 | 25.5955 | 70.6254 | 71.0619
25.6103 | 65.6758 | 66.7295 | 25.6038 | 70.6254 | 71.0581
25.6187 | 65.6758 | 66.732 | 25.6122 | 70.628 | 71.0544
25.627 | 65.6758 | 66.7345 | 25.6205 | 70.628 | 71.0506
25.6354 | 65.6843 | 66.737 | 25.6288 | 70.628 | 71.0469
25.6437 | 65.6843 | 66.7395 | 25.6372 | 70.628 | 71.0431
25.652 | 65.6843 | 66.742 | 25.6455 | 70.628 | 71.0394
25.6604 | 65.6843 | 66.7445 | 25.6539 | 70.628 | 71.0356
25.6687 | 65.6871 | 66.747 | 25.6622 | 70.6718 | 71.0319
25.6771 | 65.6871 | 66.7495 | 25.6706 | 70.6718 | 71.0281
25.6854 | 65.6864 | 66.752 | 25.6789 | 70.6718 | 71.0244
25.6938 | 65.6864 | 66.7545 | 25.6872 | 70.6718 | 71.0206
25.7021 | 65.6831 | 66.757 | 25.6956 | 70.6718 | 71.0169
25.7104 | 65.6831 | 66.7595 | 25.7039 | 70.6718 | 71.0131
25.7188 | 65.6831 | 66.762 | 25.7123 | 70.6715 | 71.0093
25.7271 | 65.6831 | 66.7645 | 25.7206 | 70.6715 | 71.0056
25.7355 | 65.6831 | 66.767 | 25.7289 | 70.6758 | 71.0018
25.7438 | 65.6831 | 66.7695 | 25.7373 | 70.6758 | 70.9981
25.7522 | 65.6831 | 66.772 | 25.7456 | 70.6758 | 70.9943
25.7605 | 65.6831 | 66.7745 | 25.754 | 70.6758 | 70.9906
25.7689 | 65.6831 | 66.777 | 25.7623 | 70.6758 | 70.9868
25.7772 | 65.6831 | 66.7795 | 25.7706 | 70.6758 | 70.9831
25.7855 | 65.779 | 66.782 | 25.779 | 70.6632 | 70.9793
25.7939 | 65.779 | 66.7845 | 25.7873 | 70.6632 | 70.9756
25.8022 | 65.813 | 66.787 | 25.7957 | 70.6632 | 70.9718
25.8106 | 65.813 | 66.7895 | 25.804 | 70.6632 | 70.9681
25.8189 | 65.813 | 66.792 | 25.8123 | 70.6708 | 70.9643
25.8273 | 65.813 | 66.7945 | 25.8207 | 70.6708 | 70.9606
25.8356 | 65.8203 | 66.797 | 25.829 | 70.6708 | 70.9568
25.8439 | 65.8203 | 66.7995 | 25.8374 | 70.6708 | 70.953
25.8523 | 65.8203 | 66.802 | 25.8457 | 70.6592 | 70.9495
25.8606 | 65.8203 | 66.8045 | 25.854 | 70.6592 | 70.947
25.869 | 65.8203 | 66.807 | 25.8624 | 70.6592 | 70.9445
25.8773 | 65.8203 | 66.8095 | 25.8707 | 70.6592 | 70.942
25.8857 | 65.8203 | 66.812 | 25.8791 | 70.6958 | 70.9395
25.894 | 65.8203 | 66.8146 | 25.8874 | 70.6958 | 70.937
25.9023 | 65.8203 | 66.8171 | 25.8957 | 70.6958 | 70.9345
25.9107 | 65.8203 | 66.8196 | 25.9041 | 70.6958 | 70.932
25.919 | 65.8203 | 66.8221 | 25.9124 | 70.6958 | 70.9295
25.9274 | 65.8203 | 66.8246 | 25.9208 | 70.6958 | 70.927
25.9357 | 65.8203 | 66.8271 | 25.9291 | 70.6876 | 70.9245
25.9441 | 65.8203 | 66.8296 | 25.9375 | 70.6876 | 70.922
25.9524 | 65.8203 | 66.8321 | 25.9458 | 70.6876 | 70.9195
25.9607 | 65.8203 | 66.8346 | 25.9541 | 70.6876 | 70.917
25.9691 | 65.8203 | 66.8371 | 25.9625 | 70.6876 | 70.9145
25.9774 | 65.8203 | 66.8396 | 25.9708 | 70.6876 | 70.912
25.9858 | 65.8203 | 66.8421 | 25.9792 | 70.6876 | 70.9095
25.9941 | 65.8203 | 66.8446 | 25.9875 | 70.6876 | 70.907
26.0025 | 65.8654 | 66.8471 | 25.9958 | 70.6876 | 70.9045
26.0108 | 65.8654 | 66.8496 | 26.0042 | 70.6876 | 70.902
26.0191 | 65.8378 | 66.8521 | 26.0125 | 70.6232 | 70.8995
26.0275 | 65.8378 | 66.8546 | 26.0209 | 70.6232 | 70.897
26.0358 | 65.8378 | 66.8571 | 26.0292 | 70.6331 | 70.8945
26.0442 | 65.8378 | 66.8596 | 26.0375 | 70.6331 | 70.892
26.0525 | 65.8378 | 66.8621 | 26.0459 | 70.6331 | 70.8895
26.0609 | 65.8378 | 66.8646 | 26.0542 | 70.6331 | 70.887
26.0692 | 65.8433 | 66.8671 | 26.0626 | 70.6331 | 70.8845
26.0775 | 65.8433 | 66.8696 | 26.0709 | 70.6331 | 70.882
26.0859 | 65.8433 | 66.8721 | 26.0792 | 70.5749 | 70.8795
26.0942 | 65.8433 | 66.8746 | 26.0876 | 70.5749 | 70.877
26.1026 | 65.8433 | 66.8771 | 26.0959 | 70.5749 | 70.8745
26.1109 | 65.8433 | 66.8796 | 26.1043 | 70.5749 | 70.872
26.1193 | 65.8433 | 66.8821 | 26.1126 | 70.5749 | 70.8695
26.1276 | 65.8433 | 66.8846 | 26.1209 | 70.5749 | 70.867
26.1359 | 65.8433 | 66.8871 | 26.1293 | 70.5042 | 70.8645
26.1443 | 65.8433 | 66.8896 | 26.1376 | 70.5042 | 70.862
26.1526 | 65.8433 | 66.8921 | 26.146 | 70.5042 | 70.8595
26.161 | 65.8433 | 66.8946 | 26.1543 | 70.5042 | 70.8569
26.1693 | 65.8433 | 66.8971 | 26.1626 | 70.5042 | 70.8544
26.1777 | 65.8433 | 66.8997 | 26.171 | 70.5042 | 70.8519
26.186 | 65.8433 | 66.9022 | 26.1793 | 70.5042 | 70.8494
26.1943 | 65.8433 | 66.9047 | 26.1877 | 70.5042 | 70.8469
26.2027 | 65.8433 | 66.9072 | 26.196 | 70.5042 | 70.8444
26.211 | 65.8433 | 66.9097 | 26.2043 | 70.5042 | 70.8419
26.2194 | 65.8433 | 66.9122 | 26.2127 | 70.4649 | 70.8394
26.2277 | 65.8433 | 66.9147 | 26.221 | 70.4649 | 70.8369
26.2361 | 65.8433 | 66.9172 | 26.2294 | 70.4649 | 70.8344
26.2444 | 65.8433 | 66.9197 | 26.2377 | 70.4649 | 70.8319
26.2527 | 65.8433 | 66.9222 | 26.2461 | 70.4649 | 70.8294
26.2611 | 65.8433 | 66.9247 | 26.2544 | 70.4649 | 70.8269
26.2694 | 65.962 | 66.9272 | 26.2627 | 70.4649 | 70.8244
26.2778 | 65.962 | 66.9297 | 26.2711 | 70.4649 | 70.8219
26.2861 | 65.962 | 66.9322 | 26.2794 | 70.4649 | 70.8194
26.2945 | 65.962 | 66.9347 | 26.2878 | 70.4649 | 70.8169
26.3028 | 65.962 | 66.9372 | 26.2961 | 70.4649 | 70.8144
26.3111 | 65.962 | 66.9397 | 26.3044 | 70.4649 | 70.8119
26.3195 | 65.962 | 66.9422 | 26.3128 | 70.4649 | 70.8094
26.3278 | 65.962 | 66.9447 | 26.3211 | 70.4649 | 70.8069
26.3362 | 65.962 | 66.9472 | 26.3295 | 70.4649 | 70.8044
26.3445 | 65.962 | 66.9497 | 26.3378 | 70.4649 | 70.8019
26.3529 | 66.0882 | 66.9522 | 26.3461 | 70.4649 | 70.7994
26.3612 | 66.0882 | 66.9547 | 26.3545 | 70.4649 | 70.7969
26.3695 | 66.1502 | 66.9572 | 26.3628 | 70.4649 | 70.7944
26.3779 | 66.1502 | 66.9597 | 26.3712 | 70.4649 | 70.7919
26.3862 | 66.1502 | 66.9622 | 26.3795 | 70.4649 | 70.7894
26.3946 | 66.1502 | 66.9647 | 26.3878 | 70.4649 | 70.7869
26.4029 | 66.1502 | 66.9672 | 26.3962 | 70.4649 | 70.7844
26.4113 | 66.1502 | 66.9697 | 26.4045 | 70.4649 | 70.7819
26.4196 | 66.1502 | 66.9722 | 26.4129 | 70.4719 | 70.7794
26.4279 | 66.1502 | 66.9747 | 26.4212 | 70.4719 | 70.7769
26.4363 | 66.1502 | 66.9772 | 26.4295 | 70.4719 | 70.7744
26.4446 | 66.1502 | 66.9797 | 26.4379 | 70.4719 | 70.7719
26.453 | 66.1441 | 66.9822 | 26.4462 | 70.4719 | 70.7694
26.4613 | 66.1441 | 66.9847 | 26.4546 | 70.4719 | 70.7669
26.4697 | 66.1441 | 66.9873 | 26.4629 | 70.4859 | 70.7644
26.478 | 66.1441 | 66.9898 | 26.4712 | 70.4859 | 70.7619
26.4864 | 66.1441 | 66.9923 | 26.4796 | 70.4916 | 70.7594
26.4947 | 66.1441 | 66.9948 | 26.4879 | 70.4916 | 70.7569
26.503 | 66.1441 | 66.9973 | 26.4963 | 70.4911 | 70.7544
26.5114 | 66.1441 | 66.9998 | 26.5046 | 70.4911 | 70.7519
26.5197 | 66.1347 | 67.0023 | 26.513 | 70.445 | 70.7494
26.5281 | 66.1347 | 67.0048 | 26.5213 | 70.445 | 70.7469
26.5364 | 66.1347 | 67.0073 | 26.5296 | 70.4106 | 70.7444
26.5448 | 66.1347 | 67.0098 | 26.538 | 70.4106 | 70.7419
26.5531 | 66.1072 | 67.0123 | 26.5463 | 70.4041 | 70.7393
26.5614 | 66.1072 | 67.0148 | 26.5547 | 70.4041 | 70.7368
26.5698 | 66.0187 | 67.0173 | 26.563 | 70.4041 | 70.7343
26.5781 | 66.0187 | 67.0198 | 26.5713 | 70.4041 | 70.7318
26.5865 | 66.0187 | 67.0223 | 26.5797 | 70.4005 | 70.7293
26.5948 | 66.0187 | 67.0248 | 26.588 | 70.4005 | 70.7268
26.6032 | 66.0454 | 67.0273 | 26.5964 | 70.4005 | 70.7243
26.6115 | 66.0454 | 67.0298 | 26.6047 | 70.4005 | 70.7218
26.6198 | 66.0454 | 67.0323 | 26.613 | 70.4004 | 70.7193
26.6282 | 66.0454 | 67.0348 | 26.6214 | 70.4004 | 70.7168
26.6365 | 66.0454 | 67.0373 | 26.6297 | 70.4004 | 70.7143
26.6449 | 66.0454 | 67.0398 | 26.6381 | 70.4004 | 70.7118
26.6532 | 66.0454 | 67.0423 | 26.6464 | 70.3543 | 70.7093
26.6616 | 66.0454 | 67.0448 | 26.6547 | 70.3543 | 70.7068
26.6699 | 66.0454 | 67.0473 | 26.6631 | 70.3543 | 70.7043
26.6782 | 66.0454 | 67.0498 | 26.6714 | 70.3543 | 70.7018
26.6866 | 66.0732 | 67.0523 | 26.6798 | 70.3463 | 70.6993
26.6949 | 66.0732 | 67.0548 | 26.6881 | 70.3463 | 70.6968
26.7033 | 66.0732 | 67.0573 | 26.6964 | 70.3507 | 70.6943
26.7116 | 66.0732 | 67.0598 | 26.7048 | 70.3507 | 70.6918
26.72 | 66.1013 | 67.0623 | 26.7131 | 70.331 | 70.6893
26.7283 | 66.1013 | 67.0648 | 26.7215 | 70.331 | 70.6868
26.7366 | 66.1758 | 67.0673 | 26.7298 | 70.331 | 70.6843
26.745 | 66.1758 | 67.0698 | 26.7381 | 70.331 | 70.6818
26.7533 | 66.1893 | 67.0723 | 26.7465 | 70.331 | 70.6793
26.7617 | 66.1893 | 67.0749 | 26.7548 | 70.331 | 70.6768
26.77 | 66.1893 | 67.0774 | 26.7632 | 70.331 | 70.6743
26.7784 | 66.1893 | 67.0799 | 26.7715 | 70.331 | 70.6718
26.7867 | 66.1893 | 67.0824 | 26.7798 | 70.331 | 70.6693
26.795 | 66.1893 | 67.0849 | 26.7882 | 70.331 | 70.6668
26.8034 | 66.1893 | 67.0874 | 26.7965 | 70.2859 | 70.6643
26.8117 | 66.1893 | 67.0899 | 26.8049 | 70.2859 | 70.6618
26.8201 | 66.1864 | 67.0924 | 26.8132 | 70.2859 | 70.6593
26.8284 | 66.1864 | 67.0949 | 26.8215 | 70.2859 | 70.6568
26.8368 | 66.234 | 67.0974 | 26.8299 | 70.3112 | 70.6543
26.8451 | 66.234 | 67.0999 | 26.8382 | 70.3112 | 70.6518
26.8534 | 66.234 | 67.1024 | 26.8466 | 70.3112 | 70.6493
26.8618 | 66.234 | 67.1049 | 26.8549 | 70.3112 | 70.6468
26.8701 | 66.2735 | 67.1074 | 26.8632 | 70.3112 | 70.6443
26.8785 | 66.2735 | 67.1099 | 26.8716 | 70.3112 | 70.6418
26.8868 | 66.2703 | 67.1124 | 26.8799 | 70.3112 | 70.6393
26.8952 | 66.2703 | 67.1149 | 26.8883 | 70.3112 | 70.6368
26.9035 | 66.2703 | 67.1174 | 26.8966 | 70.2684 | 70.6343
26.9118 | 66.2703 | 67.1199 | 26.9049 | 70.2684 | 70.6318
26.9202 | 66.2709 | 67.1224 | 26.9133 | 70.2684 | 70.6293
26.9285 | 66.2709 | 67.1249 | 26.9216 | 70.2684 | 70.6268
26.9369 | 66.2674 | 67.1274 | 26.93 | 70.2687 | 70.6243
26.9452 | 66.2674 | 67.1299 | 26.9383 | 70.2687 | 70.6217
26.9536 | 66.3344 | 67.1324 | 26.9466 | 70.2687 | 70.6192
26.9619 | 66.3344 | 67.1349 | 26.955 | 70.2687 | 70.6167
26.9702 | 66.3261 | 67.1374 | 26.9633 | 70.2553 | 70.6142
26.9786 | 66.3261 | 67.1399 | 26.9717 | 70.2553 | 70.6117
26.9869 | 66.3261 | 67.1424 | 26.98 | 70.2553 | 70.6092
26.9953 | 66.3261 | 67.1449 | 26.9883 | 70.2553 | 70.6067
27.0036 | 66.3245 | 67.1474 | 26.9967 | 70.2621 | 70.6042
27.0119 | 66.3245 | 67.1499 | 27.005 | 70.2621 | 70.6017
27.0203 | 66.2777 | 67.1524 | 27.0134 | 70.2621 | 70.5992
27.0286 | 66.2777 | 67.1549 | 27.0217 | 70.2621 | 70.5967
27.037 | 66.2865 | 67.1574 | 27.03 | 70.2621 | 70.5942
27.0453 | 66.2865 | 67.16 | 27.0384 | 70.2621 | 70.5917
27.0537 | 66.2865 | 67.1625 | 27.0467 | 70.2621 | 70.5892
27.062 | 66.2865 | 67.165 | 27.0551 | 70.2621 | 70.5867
27.0703 | 66.2876 | 67.1675 | 27.0634 | 70.2292 | 70.5842
27.0787 | 66.2876 | 67.17 | 27.0717 | 70.2292 | 70.5817
27.087 | 66.2876 | 67.1725 | 27.0801 | 70.1947 | 70.5792
27.0954 | 66.2876 | 67.175 | 27.0884 | 70.1947 | 70.5767
27.1037 | 66.2876 | 67.1775 | 27.0968 | 70.1623 | 70.5742
27.112 | 66.2876 | 67.18 | 27.1051 | 70.1623 | 70.5717
27.1204 | 66.2914 | 67.1825 | 27.1134 | 70.1663 | 70.5692
27.1287 | 66.2914 | 67.185 | 27.1218 | 70.1663 | 70.5667
27.1371 | 66.2766 | 67.1875 | 27.1301 | 70.1663 | 70.5642
27.1454 | 66.2766 | 67.19 | 27.1385 | 70.1663 | 70.5617
27.1538 | 66.3107 | 67.1925 | 27.1468 | 70.1663 | 70.5592
27.1621 | 66.3107 | 67.195 | 27.1551 | 70.1663 | 70.5567
27.1704 | 66.3107 | 67.1975 | 27.1635 | 70.1663 | 70.5542
27.1788 | 66.3107 | 67.2 | 27.1718 | 70.1663 | 70.5517
27.1871 | 66.3107 | 67.2025 | 27.1802 | 70.1663 | 70.5492
27.1955 | 66.3107 | 67.205 | 27.1885 | 70.1663 | 70.5467
27.2038 | 66.3099 | 67.2075 | 27.1968 | 70.1663 | 70.5442
27.2121 | 66.3099 | 67.21 | 27.2052 | 70.1663 | 70.5417
27.2205 | 66.3166 | 67.2125 | 27.2135 | 70.1663 | 70.5392
27.2288 | 66.3166 | 67.215 | 27.2219 | 70.1663 | 70.5367
27.2372 | 66.3166 | 67.2175 | 27.2302 | 70.1643 | 70.5342
27.2455 | 66.3166 | 67.22 | 27.2385 | 70.1643 | 70.5317
27.2539 | 66.3197 | 67.2225 | 27.2469 | 70.1502 | 70.5292
27.2622 | 66.3197 | 67.225 | 27.2552 | 70.1502 | 70.5267
27.2705 | 66.31 | 67.2275 | 27.2636 | 70.0826 | 70.5242
27.2789 | 66.31 | 67.23 | 27.2719 | 70.0826 | 70.5217
27.2872 | 66.3764 | 67.2325 | 27.2802 | 70.0826 | 70.5192
27.2956 | 66.3764 | 67.235 | 27.2886 | 70.0826 | 70.5167
27.3039 | 66.3762 | 67.2375 | 27.2969 | 70.0826 | 70.5142
27.3122 | 66.3762 | 67.24 | 27.3053 | 70.0826 | 70.5117
27.3206 | 66.3689 | 67.2425 | 27.3136 | 70.0826 | 70.5092
27.3289 | 66.3689 | 67.245 | 27.3219 | 70.0826 | 70.5067
27.3373 | 66.3679 | 67.2475 | 27.3303 | 70.0826 | 70.5042
27.3456 | 66.3679 | 67.25 | 27.3386 | 70.0826 | 70.5017
27.354 | 66.4211 | 67.2525 | 27.347 | 70.0781 | 70.4992
27.3623 | 66.4211 | 67.255 | 27.3553 | 70.0781 | 70.4967
27.3706 | 66.4745 | 67.2575 | 27.3636 | 70.0781 | 70.4941
27.379 | 66.4745 | 67.26 | 27.372 | 70.0781 | 70.4916
27.3873 | 66.4782 | 67.2625 | 27.3803 | 70.0725 | 70.4892
27.3957 | 66.4782 | 67.265 | 27.3887 | 70.0725 | 70.4866
27.404 | 66.4775 | 67.2675 | 27.397 | 70.0659 | 70.4841
27.4123 | 66.4775 | 67.2701 | 27.4053 | 70.0659 | 70.4816
27.4207 | 66.4772 | 67.2726 | 27.4137 | 70.0659 | 70.4791
27.429 | 66.4772 | 67.2751 | 27.422 | 70.0659 | 70.4766
27.4374 | 66.4772 | 67.2776 | 27.4304 | 70.0659 | 70.4741
27.4457 | 66.4772 | 67.2801 | 27.4387 | 70.0659 | 70.4716
27.454 | 66.4746 | 67.2826 | 27.447 | 70.0659 | 70.4691
27.4624 | 66.4746 | 67.2851 | 27.4554 | 70.0659 | 70.4666
27.4707 | 66.4747 | 67.2876 | 27.4637 | 70.0813 | 70.4641
27.4791 | 66.4747 | 67.2901 | 27.472 | 70.0813 | 70.4616
27.4874 | 66.4747 | 67.2926 | 27.4804 | 70.0813 | 70.4591
27.4958 | 66.4747 | 67.2951 | 27.4887 | 70.0813 | 70.4566
27.5041 | 66.4747 | 67.2976 | 27.4971 | 70.0846 | 70.4541
27.5124 | 66.4747 | 67.3001 | 27.5054 | 70.0846 | 70.4516
27.5208 | 66.5067 | 67.3026 | 27.5137 | 70.083 | 70.4491
27.5291 | 66.5067 | 67.3051 | 27.5221 | 70.083 | 70.4466
27.5375 | 66.4957 | 67.3076 | 27.5304 | 70.083 | 70.4441
27.5458 | 66.4957 | 67.3101 | 27.5388 | 70.083 | 70.4416
27.5541 | 66.4957 | 67.3126 | 27.5471 | 70.083 | 70.4391
27.5625 | 66.4957 | 67.3151 | 27.5554 | 70.083 | 70.4366
27.5708 | 66.4957 | 67.3176 | 27.5638 | 70.083 | 70.4341
27.5792 | 66.4957 | 67.3201 | 27.5721 | 70.083 | 70.4316
27.5875 | 66.4996 | 67.3226 | 27.5805 | 70.083 | 70.4291
27.5958 | 66.4996 | 67.3251 | 27.5888 | 70.083 | 70.4266
27.6042 | 66.4991 | 67.3276 | 27.5971 | 70.0663 | 70.4241
27.6125 | 66.4991 | 67.3301 | 27.6055 | 70.0663 | 70.4216
27.6209 | 66.4509 | 67.3326 | 27.6138 | 70.0875 | 70.4191
27.6292 | 66.4509 | 67.3351 | 27.6222 | 70.0875 | 70.4166
27.6376 | 66.4507 | 67.3376 | 27.6305 | 70.0875 | 70.4141
27.6459 | 66.4507 | 67.3401 | 27.6388 | 70.0875 | 70.4116
27.6542 | 66.4498 | 67.3426 | 27.6472 | 70.1004 | 70.4091
27.6626 | 66.4498 | 67.3451 | 27.6555 | 70.1004 | 70.4066
27.6709 | 66.4439 | 67.3476 | 27.6638 | 70.116 | 70.4041
27.6793 | 66.4439 | 67.3501 | 27.6722 | 70.116 | 70.4016
27.6876 | 66.4439 | 67.3526 | 27.6805 | 70.1229 | 70.3991
27.6959 | 66.4439 | 67.3551 | 27.6889 | 70.1229 | 70.3966
27.7043 | 66.4458 | 67.3576 | 27.6972 | 70.1146 | 70.3941
27.7126 | 66.4458 | 67.3601 | 27.7055 | 70.1146 | 70.3916
27.721 | 66.4461 | 67.3626 | 27.7139 | 69.9637 | 70.3891
27.7293 | 66.4461 | 67.3651 | 27.7222 | 69.9637 | 70.3866
27.7377 | 66.4461 | 67.3676 | 27.7305 | 69.9598 | 70.3841
27.746 | 66.4461 | 67.3701 | 27.7389 | 69.9598 | 70.3816
27.7543 | 66.5128 | 67.3727 | 27.7472 | 69.9622 | 70.3791
27.7627 | 66.5128 | 67.3752 | 27.7556 | 69.9622 | 70.3766
27.771 | 66.5119 | 67.3777 | 27.7639 | 69.9227 | 70.3741
27.7794 | 66.5119 | 67.3802 | 27.7722 | 69.9227 | 70.3716
27.7877 | 66.5019 | 67.3827 | 27.7806 | 69.9314 | 70.3691
27.796 | 66.5019 | 67.3852 | 27.7889 | 69.9314 | 70.3666
27.8044 | 66.545 | 67.3877 | 27.7973 | 69.9314 | 70.3641
27.8127 | 66.545 | 67.3902 | 27.8056 | 69.9314 | 70.3616
27.8211 | 66.6123 | 67.3927 | 27.8139 | 69.9314 | 70.3591
27.8294 | 66.6123 | 67.3952 | 27.8223 | 69.9314 | 70.3566
27.8378 | 66.6123 | 67.3977 | 27.8306 | 69.907 | 70.3541
27.8461 | 66.6123 | 67.4002 | 27.8389 | 69.907 | 70.3516
27.8544 | 66.6628 | 67.4027 | 27.8473 | 69.9072 | 70.3491
27.8628 | 66.6628 | 67.4052 | 27.8556 | 69.9072 | 70.3466
27.8711 | 66.6573 | 67.4077 | 27.864 | 69.9072 | 70.3441
27.8795 | 66.6573 | 67.4102 | 27.8723 | 69.9072 | 70.3416
27.8878 | 66.7053 | 67.4127 | 27.8806 | 69.9121 | 70.3391
27.8961 | 66.7053 | 67.4152 | 27.889 | 69.9121 | 70.3365
27.9045 | 66.702 | 67.4177 | 27.8973 | 69.936 | 70.334
27.9128 | 66.702 | 67.4202 | 27.9057 | 69.936 | 70.3315
27.9212 | 66.7169 | 67.4227 | 27.914 | 69.936 | 70.329
27.9295 | 66.7169 | 67.4252 | 27.9223 | 69.936 | 70.3265
27.9378 | 66.6828 | 67.4277 | 27.9307 | 69.9362 | 70.324
27.9462 | 66.6828 | 67.4302 | 27.939 | 69.9362 | 70.3215
27.9545 | 66.6828 | 67.4327 | 27.9473 | 69.9362 | 70.319
27.9629 | 66.6828 | 67.4352 | 27.9557 | 69.9362 | 70.3165
27.9712 | 66.6828 | 67.4377 | 27.964 | 69.9136 | 70.314
27.9796 | 66.6828 | 67.4402 | 27.9724 | 69.9136 | 70.3115
27.9879 | 66.6828 | 67.4427 | 27.9807 | 69.9056 | 70.309
27.9962 | 66.6828 | 67.4452 | 27.989 | 69.9056 | 70.3065
28.0046 | 66.6664 | 67.4477 | 27.9974 | 69.9056 | 70.304
28.0129 | 66.6664 | 67.4502 | 28.0057 | 69.9056 | 70.3015
28.0213 | 66.6451 | 67.4527 | 28.0141 | 69.9056 | 70.299
28.0296 | 66.6451 | 67.4552 | 28.0224 | 69.9056 | 70.2965
28.0379 | 66.6488 | 67.4577 | 28.0307 | 69.9056 | 70.294
28.0463 | 66.6488 | 67.4602 | 28.0391 | 69.9056 | 70.2915
28.0546 | 66.6488 | 67.4627 | 28.0474 | 69.9056 | 70.289
28.063 | 66.6488 | 67.4652 | 28.0558 | 69.9056 | 70.2865
28.0713 | 66.6488 | 67.4677 | 28.0641 | 69.9048 | 70.284
28.0797 | 66.6488 | 67.4702 | 28.0724 | 69.9048 | 70.2815
28.088 | 66.6488 | 67.4727 | 28.0808 | 69.8459 | 70.279
28.0963 | 66.6488 | 67.4753 | 28.0891 | 69.8459 | 70.2765
28.1047 | 66.6488 | 67.4778 | 28.0975 | 69.8459 | 70.274
28.113 | 66.6488 | 67.4803 | 28.1058 | 69.8459 | 70.2715
28.1214 | 66.6488 | 67.4828 | 28.1141 | 69.8459 | 70.269
28.1297 | 66.6488 | 67.4853 | 28.1225 | 69.8459 | 70.2665
28.138 | 66.6596 | 67.4878 | 28.1308 | 69.8459 | 70.264
28.1464 | 66.6596 | 67.4903 | 28.1391 | 69.8459 | 70.2615
28.1547 | 66.6488 | 67.4928 | 28.1475 | 69.8459 | 70.259
28.1631 | 66.6488 | 67.4953 | 28.1558 | 69.8459 | 70.2565
28.1714 | 66.6557 | 67.4978 | 28.1642 | 69.7433 | 70.254
28.1797 | 66.6557 | 67.5003 | 28.1725 | 69.7433 | 70.2515
28.1881 | 66.6557 | 67.5028 | 28.1808 | 69.7371 | 70.249
28.1964 | 66.6557 | 67.5053 | 28.1892 | 69.7371 | 70.2465
28.2048 | 66.6557 | 67.5078 | 28.1975 | 69.7371 | 70.244
28.2131 | 66.6557 | 67.5103 | 28.2059 | 69.7371 | 70.2415
28.2215 | 66.6557 | 67.5128 | 28.2142 | 69.7371 | 70.239
28.2298 | 66.6557 | 67.5153 | 28.2225 | 69.7371 | 70.2365
28.2381 | 66.6802 | 67.5178 | 28.2309 | 69.7366 | 70.234
28.2465 | 66.6802 | 67.5203 | 28.2392 | 69.7366 | 70.2315
28.2548 | 66.687 | 67.5228 | 28.2476 | 69.7366 | 70.229
28.2632 | 66.687 | 67.5253 | 28.2559 | 69.7366 | 70.2265
28.2715 | 66.687 | 67.5278 | 28.2642 | 69.7337 | 70.224
28.2798 | 66.687 | 67.5303 | 28.2726 | 69.7337 | 70.2215
28.2882 | 66.687 | 67.5328 | 28.2809 | 69.6886 | 70.219
28.2965 | 66.687 | 67.5353 | 28.2892 | 69.6886 | 70.2165
28.3049 | 66.687 | 67.5378 | 28.2976 | 69.682 | 70.214
28.3132 | 66.687 | 67.5403 | 28.3059 | 69.682 | 70.2115
28.3215 | 66.687 | 67.5428 | 28.3143 | 69.6828 | 70.209
28.3299 | 66.687 | 67.5453 | 28.3226 | 69.6828 | 70.2065
28.3382 | 66.687 | 67.5478 | 28.3309 | 69.6825 | 70.204
28.3466 | 66.687 | 67.5503 | 28.3393 | 69.6825 | 70.2015
28.3549 | 66.687 | 67.5528 | 28.3476 | 69.6825 | 70.199
28.3633 | 66.687 | 67.5553 | 28.356 | 69.6825 | 70.1964
28.3716 | 66.687 | 67.5578 | 28.3643 | 69.6834 | 70.194
28.3799 | 66.687 | 67.5603 | 28.3726 | 69.6834 | 70.1915
28.3883 | 66.7447 | 67.5628 | 28.381 | 69.676 | 70.1889
28.3966 | 66.7447 | 67.5653 | 28.3893 | 69.676 | 70.1864
28.405 | 66.7447 | 67.5678 | 28.3977 | 69.676 | 70.1839
28.4133 | 66.7447 | 67.5703 | 28.406 | 69.676 | 70.1814
28.4216 | 66.7779 | 67.5728 | 28.4143 | 69.6851 | 70.1789
28.43 | 66.7779 | 67.5753 | 28.4227 | 69.6851 | 70.1764
28.4383 | 66.7779 | 67.5779 | 28.431 | 69.6851 | 70.1739
28.4467 | 66.7779 | 67.5804 | 28.4394 | 69.6851 | 70.1714
28.455 | 66.7779 | 67.5829 | 28.4477 | 69.679 | 70.1689
28.4634 | 66.7779 | 67.5854 | 28.456 | 69.679 | 70.1664
28.4717 | 66.7779 | 67.5879 | 28.4644 | 69.6725 | 70.1639
28.48 | 66.7779 | 67.5904 | 28.4727 | 69.6725 | 70.1614
28.4884 | 66.8255 | 67.5929 | 28.481 | 69.6725 | 70.1589
28.4967 | 66.8255 | 67.5954 | 28.4894 | 69.6725 | 70.1564
28.5051 | 66.8255 | 67.5979 | 28.4977 | 69.6871 | 70.1539
28.5134 | 66.8255 | 67.6004 | 28.5061 | 69.6871 | 70.1514
28.5217 | 66.8255 | 67.6029 | 28.5144 | 69.6803 | 70.1489
28.5301 | 66.8255 | 67.6054 | 28.5227 | 69.6803 | 70.1464
28.5384 | 66.8255 | 67.6079 | 28.5311 | 69.6339 | 70.1439
28.5468 | 66.8255 | 67.6104 | 28.5394 | 69.6339 | 70.1414
28.5551 | 66.8255 | 67.6129 | 28.5478 | 69.6436 | 70.1389
28.5635 | 66.8255 | 67.6154 | 28.5561 | 69.6436 | 70.1364
28.5718 | 66.8255 | 67.6179 | 28.5644 | 69.6433 | 70.1339
28.5801 | 66.8255 | 67.6204 | 28.5728 | 69.6433 | 70.1314
28.5885 | 66.8255 | 67.6229 | 28.5811 | 69.6433 | 70.1289
28.5968 | 66.8255 | 67.6254 | 28.5895 | 69.6433 | 70.1264
28.6052 | 66.8343 | 67.6279 | 28.5978 | 69.6433 | 70.1239
28.6135 | 66.8343 | 67.6304 | 28.6061 | 69.6433 | 70.1214
28.6218 | 66.8343 | 67.6329 | 28.6145 | 69.6518 | 70.1189
28.6302 | 66.8343 | 67.6354 | 28.6228 | 69.6518 | 70.1164
28.6385 | 66.8343 | 67.6379 | 28.6311 | 69.6495 | 70.1139
28.6469 | 66.8343 | 67.6404 | 28.6395 | 69.6495 | 70.1114
28.6552 | 66.8343 | 67.6429 | 28.6478 | 69.6101 | 70.1089
28.6636 | 66.8343 | 67.6454 | 28.6562 | 69.6101 | 70.1064
28.6719 | 66.8343 | 67.6479 | 28.6645 | 69.6101 | 70.1039
28.6802 | 66.8343 | 67.6506 | 28.6728 | 69.6101 | 70.1014
28.6886 | 66.8302 | 67.6544 | 28.6812 | 69.5307 | 70.0989
28.6969 | 66.8302 | 67.6581 | 28.6895 | 69.5307 | 70.0964
28.7053 | 66.8406 | 67.6619 | 28.6979 | 69.5425 | 70.0939
28.7136 | 66.8406 | 67.6656 | 28.7062 | 69.5425 | 70.0914
28.7219 | 66.9077 | 67.6694 | 28.7145 | 69.5517 | 70.0889
28.7303 | 66.9077 | 67.6732 | 28.7229 | 69.5517 | 70.0864
28.7386 | 66.9026 | 67.6769 | 28.7312 | 69.5517 | 70.0839
28.747 | 66.9026 | 67.6807 | 28.7396 | 69.5517 | 70.0814
28.7553 | 66.9026 | 67.6844 | 28.7479 | 69.5267 | 70.0789
28.7636 | 66.9026 | 67.6882 | 28.7562 | 69.5267 | 70.0764
28.772 | 66.9026 | 67.6919 | 28.7646 | 69.5267 | 70.0739
28.7803 | 66.9026 | 67.6957 | 28.7729 | 69.5267 | 70.0714
28.7887 | 66.9444 | 67.6994 | 28.7812 | 69.5188 | 70.0689
28.797 | 66.9444 | 67.7032 | 28.7896 | 69.5188 | 70.0664
28.8054 | 66.9444 | 67.7069 | 28.7979 | 69.5183 | 70.0639
28.8137 | 66.9444 | 67.7107 | 28.8063 | 69.5183 | 70.0614
28.822 | 66.9444 | 67.7144 | 28.8146 | 69.5126 | 70.0589
28.8304 | 66.9444 | 67.7182 | 28.8229 | 69.5126 | 70.0564
28.8387 | 66.9874 | 67.7219 | 28.8313 | 69.4954 | 70.0539
28.8471 | 66.9874 | 67.7257 | 28.8396 | 69.4954 | 70.0514
28.8554 | 66.9874 | 67.7295 | 28.848 | 69.4954 | 70.0483
28.8637 | 66.9874 | 67.7332 | 28.8563 | 69.4954 | 70.0445
28.8721 | 66.9874 | 67.737 | 28.8646 | 69.498 | 70.0408
28.8804 | 66.9874 | 67.7407 | 28.873 | 69.498 | 70.037
28.8888 | 66.9874 | 67.7445 | 28.8813 | 69.498 | 70.0333
28.8971 | 66.9874 | 67.7482 | 28.8897 | 69.498 | 70.0295
28.9054 | 66.9874 | 67.752 | 28.898 | 69.4728 | 70.0258
28.9138 | 66.9874 | 67.7557 | 28.9063 | 69.4728 | 70.022
28.9221 | 66.9874 | 67.7595 | 28.9147 | 69.4754 | 70.0183
28.9305 | 66.9874 | 67.7632 | 28.923 | 69.4754 | 70.0145
28.9388 | 66.9874 | 67.767 | 28.9314 | 69.4845 | 70.0107
28.9471 | 66.9874 | 67.7707 | 28.9397 | 69.4845 | 70.007
28.9555 | 66.9874 | 67.7745 | 28.948 | 69.4813 | 70.0033
28.9638 | 66.9874 | 67.7783 | 28.9564 | 69.4813 | 69.9995
28.9722 | 66.9874 | 67.782 | 28.9647 | 69.4429 | 69.9957
28.9805 | 66.9874 | 67.7858 | 28.973 | 69.4429 | 69.992
28.9888 | 66.9874 | 67.7895 | 28.9814 | 69.4873 | 69.9882
28.9972 | 66.9874 | 67.7933 | 28.9897 | 69.4873 | 69.9845
29.0055 | 66.9874 | 67.797 | 28.9981 | 69.5241 | 69.9807
29.0139 | 66.9874 | 67.8008 | 29.0064 | 69.5241 | 69.977
29.0222 | 66.9874 | 67.8045 | 29.0147 | 69.5118 | 69.9732
29.0305 | 66.9874 | 67.8083 | 29.0231 | 69.5118 | 69.9695
29.0389 | 66.9874 | 67.812 | 29.0314 | 69.5034 | 69.9657
29.0472 | 66.9874 | 67.8158 | 29.0398 | 69.5034 | 69.962
29.0556 | 66.9874 | 67.8195 | 29.0481 | 69.5034 | 69.9582
29.0639 | 66.9874 | 67.8233 | 29.0564 | 69.5034 | 69.9545
29.0723 | 66.9874 | 67.827 | 29.0648 | 69.5224 | 69.9507
29.0806 | 66.9874 | 67.8308 | 29.0731 | 69.5224 | 69.947
29.0889 | 66.9874 | 67.8345 | 29.0815 | 69.5201 | 69.9432
29.0973 | 66.9874 | 67.8383 | 29.0898 | 69.5201 | 69.9395
29.1056 | 66.9874 | 67.8421 | 29.0981 | 69.438 | 69.9357
29.114 | 66.9874 | 67.8458 | 29.1065 | 69.438 | 69.9319
29.1223 | 66.9876 | 67.8496 | 29.1148 | 69.438 | 69.9282
29.1306 | 66.9876 | 67.8533 | 29.1231 | 69.438 | 69.9244
29.139 | 66.9876 | 67.8571 | 29.1315 | 69.438 | 69.9207
29.1473 | 66.9876 | 67.8608 | 29.1398 | 69.438 | 69.9169
29.1557 | 66.9876 | 67.8646 | 29.1482 | 69.438 | 69.9132
29.164 | 66.9876 | 67.8683 | 29.1565 | 69.438 | 69.9094
29.1723 | 66.9876 | 67.8721 | 29.1648 | 69.4089 | 69.9057
29.1807 | 66.9876 | 67.8758 | 29.1732 | 69.4089 | 69.9019
29.189 | 66.9876 | 67.8796 | 29.1815 | 69.4089 | 69.8982
29.1974 | 66.9876 | 67.8833 | 29.1899 | 69.4089 | 69.8944
29.2057 | 66.9876 | 67.8871 | 29.1982 | 69.4171 | 69.8907
29.214 | 66.9876 | 67.8908 | 29.2065 | 69.4171 | 69.8869
29.2224 | 66.9876 | 67.8946 | 29.2149 | 69.4171 | 69.8832
29.2307 | 66.9876 | 67.8984 | 29.2232 | 69.4171 | 69.8794
29.2391 | 66.9932 | 67.9021 | 29.2316 | 69.4171 | 69.8757
29.2474 | 66.9932 | 67.9059 | 29.2399 | 69.4171 | 69.8719
29.2557 | 66.9823 | 67.9096 | 29.2482 | 69.3681 | 69.8682
29.2641 | 66.9823 | 67.9134 | 29.2566 | 69.3681 | 69.8644
29.2724 | 66.9823 | 67.9171 | 29.2649 | 69.3696 | 69.8606
29.2808 | 66.9823 | 67.9209 | 29.2733 | 69.3696 | 69.8569
29.2891 | 66.9823 | 67.9246 | 29.2816 | 69.3693 | 69.8531
29.2974 | 66.9823 | 67.9284 | 29.2899 | 69.3693 | 69.8494
29.3058 | 66.9823 | 67.9321 | 29.2983 | 69.3693 | 69.8456
29.3141 | 66.9823 | 67.9359 | 29.3066 | 69.3693 | 69.8419
29.3225 | 66.9823 | 67.9396 | 29.3149 | 69.3705 | 69.8381
29.3308 | 66.9823 | 67.9434 | 29.3233 | 69.3705 | 69.8344
29.3391 | 66.9928 | 67.9471 | 29.3316 | 69.3705 | 69.8306
29.3475 | 66.9928 | 67.9509 | 29.34 | 69.3705 | 69.8269
29.3558 | 66.9928 | 67.9547 | 29.3483 | 69.3705 | 69.8231
29.3642 | 66.9928 | 67.9584 | 29.3566 | 69.3705 | 69.8194
29.3725 | 67.0295 | 67.9622 | 29.365 | 69.3795 | 69.8156
29.3809 | 67.0295 | 67.9659 | 29.3733 | 69.3795 | 69.8119
29.3892 | 67.0295 | 67.9697 | 29.3817 | 69.3795 | 69.8081
29.3975 | 67.0295 | 67.9734 | 29.39 | 69.3795 | 69.8044
29.4059 | 67.0295 | 67.9772 | 29.3983 | 69.3706 | 69.8006
29.4142 | 67.0295 | 67.9809 | 29.4067 | 69.3706 | 69.7969
29.4226 | 67.0295 | 67.9847 | 29.415 | 69.3706 | 69.7931
29.4309 | 67.0295 | 67.9884 | 29.4234 | 69.3706 | 69.7894
29.4392 | 67.0252 | 67.9922 | 29.4317 | 69.3706 | 69.7856
29.4476 | 67.0252 | 67.9959 | 29.44 | 69.3706 | 69.7818
29.4559 | 67.1077 | 67.9997 | 29.4484 | 69.3741 | 69.7781
29.4643 | 67.1077 | 68.0034 | 29.4567 | 69.3741 | 69.7743
29.4726 | 67.1334 | 68.0072 | 29.465 | 69.321 | 69.7706
29.4809 | 67.1334 | 68.0109 | 29.4734 | 69.321 | 69.7668
29.4893 | 67.1334 | 68.0147 | 29.4817 | 69.321 | 69.7631
29.4976 | 67.1334 | 68.0185 | 29.4901 | 69.321 | 69.7593
29.506 | 67.1215 | 68.0222 | 29.4984 | 69.3298 | 69.7556
29.5143 | 67.1215 | 68.026 | 29.5067 | 69.3298 | 69.7518
29.5226 | 67.1215 | 68.0297 | 29.5151 | 69.3298 | 69.7481
29.531 | 67.1215 | 68.0335 | 29.5234 | 69.3298 | 69.7443
29.5393 | 67.1215 | 68.0372 | 29.5318 | 69.3298 | 69.7406
29.5477 | 67.1215 | 68.041 | 29.5401 | 69.3298 | 69.7368
29.556 | 67.1215 | 68.0447 | 29.5484 | 69.3184 | 69.7331
29.5643 | 67.1215 | 68.0485 | 29.5568 | 69.3184 | 69.7293
29.5727 | 67.1215 | 68.0522 | 29.5651 | 69.3184 | 69.7256
29.581 | 67.1215 | 68.056 | 29.5735 | 69.3184 | 69.7218
29.5894 | 67.1215 | 68.0597 | 29.5818 | 69.3066 | 69.7181
29.5977 | 67.1215 | 68.0635 | 29.5901 | 69.3066 | 69.7143
29.606 | 67.1388 | 68.0673 | 29.5985 | 69.2914 | 69.7105
29.6144 | 67.1388 | 68.071 | 29.6068 | 69.2914 | 69.7068
29.6227 | 67.1388 | 68.0748 | 29.6152 | 69.2591 | 69.703
29.6311 | 67.1388 | 68.0785 | 29.6235 | 69.2591 | 69.6993
29.6394 | 67.1388 | 68.0823 | 29.6318 | 69.2588 | 69.6955
29.6478 | 67.1388 | 68.086 | 29.6402 | 69.2588 | 69.6918
29.6561 | 67.2062 | 68.0898 | 29.6485 | 69.2583 | 69.688
29.6644 | 67.2062 | 68.0935 | 29.6568 | 69.2583 | 69.6843
29.6728 | 67.2062 | 68.0973 | 29.6652 | 69.2231 | 69.6805
29.6811 | 67.2062 | 68.1007 | 29.6735 | 69.2231 | 69.6768
29.6895 | 67.2097 | 68.1032 | 29.6819 | 69.1812 | 69.673
29.6978 | 67.2097 | 68.1057 | 29.6902 | 69.1812 | 69.6693
29.7061 | 67.2097 | 68.1082 | 29.6985 | 69.1812 | 69.6655
29.7145 | 67.2097 | 68.1107 | 29.7069 | 69.1812 | 69.6618
29.7228 | 67.1995 | 68.1132 | 29.7152 | 69.1812 | 69.658
29.7312 | 67.1995 | 68.1157 | 29.7236 | 69.1812 | 69.6543
29.7395 | 67.1995 | 68.1182 | 29.7319 | 69.1785 | 69.6505
29.7478 | 67.1995 | 68.1207 | 29.7402 | 69.1785 | 69.6468
29.7562 | 67.1995 | 68.1232 | 29.7486 | 69.1785 | 69.643
29.7645 | 67.1995 | 68.1257 | 29.7569 | 69.1785 | 69.6393
29.7729 | 67.1995 | 68.1282 | 29.7653 | 69.147 | 69.6355
29.7812 | 67.1995 | 68.1307 | 29.7736 | 69.147 | 69.6317
29.7895 | 67.1995 | 68.1332 | 29.7819 | 69.1421 | 69.628
29.7979 | 67.1995 | 68.1357 | 29.7903 | 69.1421 | 69.6242
29.8062 | 67.1995 | 68.1382 | 29.7986 | 69.1469 | 69.6205
29.8146 | 67.1995 | 68.1407 | 29.8069 | 69.1469 | 69.6167
29.8229 | 67.1995 | 68.1432 | 29.8153 | 69.1469 | 69.613
29.8312 | 67.1995 | 68.1457 | 29.8236 | 69.1469 | 69.6092
29.8396 | 67.1809 | 68.1482 | 29.832 | 69.1469 | 69.6055
29.8479 | 67.1809 | 68.1507 | 29.8403 | 69.1469 | 69.6017
29.8563 | 67.1809 | 68.1532 | 29.8486 | 69.1482 | 69.5986
29.8646 | 67.1809 | 68.1557 | 29.857 | 69.1482 | 69.5961
29.8729 | 67.2251 | 68.1582 | 29.8653 | 69.1474 | 69.5936
29.8813 | 67.2251 | 68.1607 | 29.8737 | 69.1474 | 69.5911
29.8896 | 67.2251 | 68.1632 | 29.882 | 69.1734 | 69.5886
29.898 | 67.2251 | 68.1657 | 29.8903 | 69.1734 | 69.5861
29.9063 | 67.2251 | 68.1682 | 29.8987 | 69.1734 | 69.5836
29.9146 | 67.2251 | 68.1707 | 29.907 | 69.1734 | 69.5811
29.923 | 67.3042 | 68.1732 | 29.9154 | 69.1833 | 69.5786
29.9313 | 67.3042 | 68.1758 | 29.9237 | 69.1833 | 69.5761
29.9397 | 67.3042 | 68.1783 | 29.932 | 69.1833 | 69.5736
29.948 | 67.3042 | 68.1808 | 29.9404 | 69.1833 | 69.5711
29.9564 | 67.3147 | 68.1833 | 29.9487 | 69.1859 | 69.5686
29.9647 | 67.3147 | 68.1858 | 29.9571 | 69.1859 | 69.5661
29.973 | 67.3118 | 68.1883 | 29.9654 | 69.1859 | 69.5636
29.9814 | 67.3118 | 68.1908 | 29.9737 | 69.1859 | 69.5611
29.9897 | 67.3233 | 68.1933 | 29.9821 | 69.2006 | 69.5586
29.9981 | 67.3233 | 68.1958 | 29.9904 | 69.2006 | 69.5561
30.0064 | 67.3233 | 68.1983 | 29.9987 | 69.1912 | 69.5536
30.0147 | 67.3233 | 68.2008 | 30.0071 | 69.1912 | 69.5511
30.0231 | 67.3233 | 68.2033 | 30.0154 | 69.1912 | 69.5486
30.0314 | 67.3233 | 68.2058 | 30.0238 | 69.1912 | 69.5461
30.0398 | 67.3233 | 68.2083 | 30.0321 | 69.1892 | 69.5436
30.0481 | 67.3233 | 68.2108 | 30.0404 | 69.1892 | 69.5411
30.0564 | 67.3233 | 68.2133 | 30.0488 | 69.1861 | 69.5386
30.0648 | 67.3233 | 68.2158 | 30.0571 | 69.1861 | 69.5361
30.0731 | 67.3358 | 68.2183 | 30.0655 | 69.1826 | 69.5336
30.0815 | 67.3358 | 68.2208 | 30.0738 | 69.1826 | 69.5311
30.0898 | 67.3366 | 68.2233 | 30.0821 | 69.1826 | 69.5286
30.0981 | 67.3366 | 68.2258 | 30.0905 | 69.1826 | 69.5261
30.1065 | 67.3366 | 68.2283 | 30.0988 | 69.1826 | 69.5236
30.1148 | 67.3366 | 68.2308 | 30.1072 | 69.1826 | 69.5211
30.1232 | 67.3429 | 68.2333 | 30.1155 | 69.1897 | 69.5186
30.1315 | 67.3429 | 68.2358 | 30.1238 | 69.1897 | 69.5161
30.1398 | 67.3429 | 68.2383 | 30.1322 | 69.1335 | 69.5136
30.1482 | 67.3429 | 68.2408 | 30.1405 | 69.1335 | 69.5111
30.1565 | 67.3391 | 68.2433 | 30.1488 | 69.1339 | 69.5086
30.1649 | 67.3391 | 68.2458 | 30.1572 | 69.1339 | 69.5061
30.1732 | 67.3391 | 68.2483 | 30.1655 | 69.0666 | 69.5036
30.1815 | 67.3391 | 68.2508 | 30.1739 | 69.0666 | 69.5011
30.1899 | 67.3391 | 68.2533 | 30.1822 | 69.017 | 69.4986
30.1982 | 67.3391 | 68.2558 | 30.1905 | 69.017 | 69.4961
30.2066 | 67.3341 | 68.2583 | 30.1989 | 69.0146 | 69.4936
30.2149 | 67.3341 | 68.2608 | 30.2072 | 69.0146 | 69.4911
30.2233 | 67.326 | 68.2633 | 30.2156 | 68.956 | 69.4886
30.2316 | 67.326 | 68.2658 | 30.2239 | 68.956 | 69.4861
30.2399 | 67.326 | 68.2683 | 30.2322 | 68.9542 | 69.4836
30.2483 | 67.326 | 68.2708 | 30.2406 | 68.9542 | 69.4811
30.2566 | 67.326 | 68.2733 | 30.2489 | 68.9549 | 69.4786
30.265 | 67.326 | 68.2758 | 30.2573 | 68.9549 | 69.4761
30.2733 | 67.3148 | 68.2783 | 30.2656 | 68.9507 | 69.4736
30.2816 | 67.3148 | 68.2808 | 30.2739 | 68.9507 | 69.4711
30.29 | 67.3194 | 68.2833 | 30.2823 | 68.9447 | 69.4686
30.2983 | 67.3194 | 68.2859 | 30.2906 | 68.9447 | 69.4661
30.3067 | 67.3194 | 68.2884 | 30.299 | 68.9488 | 69.4636
30.315 | 67.3194 | 68.2909 | 30.3073 | 68.9488 | 69.4611
30.3233 | 67.3269 | 68.2934 | 30.3156 | 68.9505 | 69.4585
30.3317 | 67.3269 | 68.2959 | 30.324 | 68.9505 | 69.456
30.34 | 67.3277 | 68.2984 | 30.3323 | 68.9505 | 69.4536
30.3484 | 67.3277 | 68.3009 | 30.3406 | 68.9505 | 69.451
30.3567 | 67.3881 | 68.3034 | 30.349 | 68.9312 | 69.4485
30.365 | 67.3881 | 68.3059 | 30.3573 | 68.9312 | 69.446
30.3734 | 67.3881 | 68.3084 | 30.3657 | 68.9314 | 69.4435
30.3817 | 67.3881 | 68.3109 | 30.374 | 68.9314 | 69.441
30.3901 | 67.3881 | 68.3134 | 30.3823 | 68.9305 | 69.4385
30.3984 | 67.3881 | 68.3159 | 30.3907 | 68.9305 | 69.436
30.4068 | 67.3881 | 68.3184 | 30.399 | 68.9601 | 69.4335
30.4151 | 67.3881 | 68.3209 | 30.4074 | 68.9601 | 69.431
30.4234 | 67.5148 | 68.3234 | 30.4157 | 68.9616 | 69.4285
30.4318 | 67.5148 | 68.3259 | 30.424 | 68.9616 | 69.426
30.4401 | 67.5057 | 68.3284 | 30.4324 | 68.9616 | 69.4235
30.4485 | 67.5057 | 68.3309 | 30.4407 | 68.9616 | 69.421
30.4568 | 67.5057 | 68.3334 | 30.4491 | 68.9518 | 69.4185
30.4651 | 67.5057 | 68.3359 | 30.4574 | 68.9518 | 69.416
30.4735 | 67.5057 | 68.3384 | 30.4657 | 68.9523 | 69.4135
30.4818 | 67.5057 | 68.3409 | 30.4741 | 68.9523 | 69.411
30.4902 | 67.5057 | 68.3434 | 30.4824 | 68.9737 | 69.4085
30.4985 | 67.5057 | 68.3459 | 30.4908 | 68.9737 | 69.406
30.5068 | 67.5178 | 68.3484 | 30.4991 | 68.9767 | 69.4035
30.5152 | 67.5178 | 68.3509 | 30.5074 | 68.9767 | 69.401
30.5235 | 67.5291 | 68.3534 | 30.5158 | 68.9767 | 69.3985
30.5319 | 67.5291 | 68.3559 | 30.5241 | 68.9767 | 69.396
30.5402 | 67.5363 | 68.3584 | 30.5325 | 69.008 | 69.3935
30.5485 | 67.5363 | 68.3609 | 30.5408 | 69.008 | 69.391
30.5569 | 67.5413 | 68.3634 | 30.5491 | 69.008 | 69.3885
30.5652 | 67.5413 | 68.3659 | 30.5575 | 69.008 | 69.386
30.5736 | 67.569 | 68.3684 | 30.5658 | 69.005 | 69.3835
30.5819 | 67.569 | 68.3709 | 30.5742 | 69.005 | 69.381
30.5902 | 67.5761 | 68.3734 | 30.5825 | 69.005 | 69.3785
30.5986 | 67.5761 | 68.3759 | 30.5908 | 69.005 | 69.376
30.6069 | 67.5761 | 68.3784 | 30.5992 | 69.0134 | 69.3735
30.6153 | 67.5761 | 68.3809 | 30.6075 | 69.0134 | 69.371
30.6236 | 67.5727 | 68.3834 | 30.6159 | 68.9627 | 69.3685
30.6319 | 67.5727 | 68.3859 | 30.6242 | 68.9627 | 69.366
30.6403 | 67.567 | 68.3884 | 30.6325 | 68.9599 | 69.3635
30.6486 | 67.567 | 68.3909 | 30.6409 | 68.9599 | 69.361
30.657 | 67.5674 | 68.3934 | 30.6492 | 68.9508 | 69.3585
30.6653 | 67.5674 | 68.3959 | 30.6576 | 68.9508 | 69.356
30.6736 | 67.5674 | 68.3984 | 30.6659 | 68.9508 | 69.3535
30.682 | 67.5674 | 68.4005 | 30.6742 | 68.9508 | 69.351
30.6903 | 67.5674 | 68.4017 | 30.6826 | 68.852 | 69.3485
30.6987 | 67.5674 | 68.403 | 30.6909 | 68.852 | 69.346
30.707 | 67.5674 | 68.4042 | 30.6993 | 68.8076 | 69.3435
30.7153 | 67.5674 | 68.4055 | 30.7076 | 68.8076 | 69.341
30.7237 | 67.5674 | 68.4067 | 30.7159 | 68.8076 | 69.3385
30.732 | 67.5674 | 68.408 | 30.7243 | 68.8076 | 69.336
30.7404 | 67.5674 | 68.4092 | 30.7326 | 68.8091 | 69.3335
30.7487 | 67.5674 | 68.4105 | 30.741 | 68.8091 | 69.331
30.757 | 67.5674 | 68.4117 | 30.7493 | 68.8093 | 69.3285
30.7654 | 67.5674 | 68.413 | 30.7576 | 68.8093 | 69.326
30.7737 | 67.5674 | 68.4142 | 30.766 | 68.8093 | 69.3234
30.7821 | 67.5674 | 68.4155 | 30.7743 | 68.8093 | 69.3209
30.7904 | 67.5674 | 68.4167 | 30.7826 | 68.8093 | 69.3184
30.7987 | 67.5674 | 68.418 | 30.791 | 68.8093 | 69.3159
30.8071 | 67.5674 | 68.4192 | 30.7993 | 68.7974 | 69.3134
30.8154 | 67.5674 | 68.4205 | 30.8077 | 68.7974 | 69.3109
30.8238 | 67.5674 | 68.4217 | 30.816 | 68.7735 | 69.3084
30.8321 | 67.5674 | 68.423 | 30.8244 | 68.7735 | 69.3059
30.8404 | 67.5674 | 68.4242 | 30.8327 | 68.79 | 69.3034
30.8488 | 67.5674 | 68.4255 | 30.841 | 68.79 | 69.3009
30.8571 | 67.5674 | 68.4267 | 30.8494 | 68.7903 | 69.2984
30.8655 | 67.5674 | 68.428 | 30.8577 | 68.7903 | 69.2959
30.8738 | 67.5674 | 68.4292 | 30.8661 | 68.7903 | 69.2934
30.8821 | 67.5674 | 68.4305 | 30.8744 | 68.7903 | 69.2909
30.8905 | 67.5674 | 68.4317 | 30.8827 | 68.7984 | 69.2884
30.8988 | 67.5674 | 68.433 | 30.8911 | 68.7984 | 69.2859
30.9072 | 67.5674 | 68.4342 | 30.8994 | 68.8006 | 69.2834
30.9155 | 67.5674 | 68.4355 | 30.9077 | 68.8006 | 69.2809
30.9238 | 67.5674 | 68.4368 | 30.9161 | 68.8293 | 69.2784
30.9322 | 67.5674 | 68.438 | 30.9244 | 68.8293 | 69.2759
30.9405 | 67.6119 | 68.4393 | 30.9328 | 68.8248 | 69.2734
30.9489 | 67.6119 | 68.4405 | 30.9411 | 68.8248 | 69.2709
30.9572 | 67.6119 | 68.4418 | 30.9494 | 68.8247 | 69.2684
30.9655 | 67.6119 | 68.443 | 30.9578 | 68.8247 | 69.2659
30.9739 | 67.6119 | 68.4443 | 30.9661 | 68.8246 | 69.2634
30.9822 | 67.6119 | 68.4455 | 30.9745 | 68.8246 | 69.2609
30.9906 | 67.6119 | 68.4468 | 30.9828 | 68.8181 | 69.2584
30.9989 | 67.6119 | 68.448 | 30.9911 | 68.8181 | 69.2559
31.0072 | 67.6119 | 68.4493 | 30.9995 | 68.8181 | 69.2534
31.0156 | 67.6119 | 68.4505 | 31.0078 | 68.8181 | 69.2509
31.0239 | 67.6573 | 68.4518 | 31.0162 | 68.8139 | 69.2484
31.0323 | 67.6573 | 68.453 | 31.0245 | 68.8139 | 69.2459
31.0406 | 67.6573 | 68.4543 | 31.0328 | 68.8138 | 69.2434
31.0489 | 67.6573 | 68.4555 | 31.0412 | 68.8138 | 69.2409
31.0573 | 67.6573 | 68.4568 | 31.0495 | 68.8026 | 69.2384
31.0656 | 67.6573 | 68.458 | 31.0579 | 68.8026 | 69.2359
31.074 | 67.6573 | 68.4593 | 31.0662 | 68.8112 | 69.2334
31.0823 | 67.6573 | 68.4605 | 31.0745 | 68.8112 | 69.2309
31.0906 | 67.6573 | 68.4618 | 31.0829 | 68.8112 | 69.2284
31.099 | 67.6573 | 68.463 | 31.0912 | 68.8112 | 69.2259
31.1073 | 67.6573 | 68.4643 | 31.0996 | 68.8112 | 69.2234
31.1157 | 67.6573 | 68.4655 | 31.1079 | 68.8112 | 69.2209
31.124 | 67.6573 | 68.4668 | 31.1162 | 68.8102 | 69.2184
31.1323 | 67.6573 | 68.468 | 31.1246 | 68.8102 | 69.2159
31.1407 | 67.6573 | 68.4693 | 31.1329 | 68.7457 | 69.2134
31.149 | 67.6573 | 68.4705 | 31.1413 | 68.7457 | 69.2109
31.1574 | 67.6623 | 68.4718 | 31.1496 | 68.728 | 69.2084
31.1657 | 67.6623 | 68.473 | 31.158 | 68.728 | 69.2059
31.174 | 67.6623 | 68.4743 | 31.1663 | 68.728 | 69.2034
31.1824 | 67.6623 | 68.4755 | 31.1746 | 68.728 | 69.2009
31.1907 | 67.66 | 68.4768 | 31.183 | 68.728 | 69.1983
31.1991 | 67.66 | 68.478 | 31.1913 | 68.728 | 69.1958
31.2074 | 67.6875 | 68.4793 | 31.1997 | 68.7173 | 69.1933
31.2157 | 67.6875 | 68.4805 | 31.208 | 68.7173 | 69.1908
31.2241 | 67.6875 | 68.4818 | 31.2163 | 68.6511 | 69.1883
31.2324 | 67.6875 | 68.483 | 31.2247 | 68.6511 | 69.1858
31.2408 | 67.6875 | 68.4843 | 31.233 | 68.6511 | 69.1833
31.2491 | 67.6875 | 68.4855 | 31.2414 | 68.6511 | 69.1808
31.2574 | 67.6875 | 68.4868 | 31.2497 | 68.6511 | 69.1783
31.2658 | 67.6875 | 68.488 | 31.258 | 68.6511 | 69.1758
31.2741 | 67.6875 | 68.4893 | 31.2664 | 68.5373 | 69.1733
31.2824 | 67.6875 | 68.4905 | 31.2747 | 68.5373 | 69.1708
31.2908 | 67.6705 | 68.4918 | 31.2831 | 68.5373 | 69.1683
31.2991 | 67.6705 | 68.493 | 31.2914 | 68.5373 | 69.1658
31.3075 | 67.6743 | 68.4943 | 31.2997 | 68.5373 | 69.1633
31.3158 | 67.6743 | 68.4955 | 31.3081 | 68.5373 | 69.1608
31.3242 | 67.675 | 68.4968 | 31.3164 | 68.5526 | 69.1583
31.3325 | 67.675 | 68.498 | 31.3248 | 68.5526 | 69.1558
31.3408 | 67.7231 | 68.4993 | 31.3331 | 68.5526 | 69.1533
31.3492 | 67.7231 | 68.5005 | 31.3414 | 68.5526 | 69.1508
31.3575 | 67.7231 | 68.5018 | 31.3498 | 68.5658 | 69.1483
31.3659 | 67.7231 | 68.5031 | 31.3581 | 68.5658 | 69.1458
31.3742 | 67.7231 | 68.5043 | 31.3665 | 68.5658 | 69.1433
31.3825 | 67.7231 | 68.5056 | 31.3748 | 68.5658 | 69.1408
31.3909 | 67.7231 | 68.5068 | 31.3832 | 68.5658 | 69.1383
31.3992 | 67.7231 | 68.5081 | 31.3915 | 68.5658 | 69.1358
31.4075 | 67.7231 | 68.5093 | 31.3998 | 68.5658 | 69.1333
31.4159 | 67.7231 | 68.5106 | 31.4082 | 68.5658 | 69.1308
31.4242 | 67.7206 | 68.5118 | 31.4165 | 68.5658 | 69.1283
31.4326 | 67.7206 | 68.5131 | 31.4249 | 68.5658 | 69.1258
31.4409 | 67.8553 | 68.5143 | 31.4332 | 68.5384 | 69.1233
31.4492 | 67.8553 | 68.5156 | 31.4415 | 68.5384 | 69.1208
31.4576 | 67.8553 | 68.5168 | 31.4499 | 68.5384 | 69.1183
31.4659 | 67.8553 | 68.5181 | 31.4582 | 68.5384 | 69.1158
31.4743 | 67.8553 | 68.5193 | 31.4666 | 68.5301 | 69.1133
31.4826 | 67.8553 | 68.5206 | 31.4749 | 68.5301 | 69.1108
31.4909 | 67.8553 | 68.5218 | 31.4832 | 68.5301 | 69.1083
31.4993 | 67.8553 | 68.5231 | 31.4916 | 68.5301 | 69.1058
31.5076 | 67.8599 | 68.5243 | 31.4999 | 68.4782 | 69.1033
31.516 | 67.8599 | 68.5256 | 31.5083 | 68.4782 | 69.1008
31.5243 | 67.8609 | 68.5268 | 31.5166 | 68.4781 | 69.0983
31.5326 | 67.8609 | 68.5281 | 31.5249 | 68.4781 | 69.0958
31.541 | 67.8559 | 68.5293 | 31.5333 | 68.4781 | 69.0933
31.5493 | 67.8559 | 68.5306 | 31.5416 | 68.4781 | 69.0908
31.5577 | 67.8559 | 68.5318 | 31.55 | 68.4781 | 69.0882
31.566 | 67.8559 | 68.5331 | 31.5583 | 68.4781 | 69.0857
31.5743 | 67.8749 | 68.5343 | 31.5666 | 68.4781 | 69.0832
31.5827 | 67.8749 | 68.5356 | 31.575 | 68.4781 | 69.0807
31.591 | 67.8749 | 68.5368 | 31.5833 | 68.4781 | 69.0782
31.5994 | 67.8749 | 68.5381 | 31.5917 | 68.4781 | 69.0757
31.6077 | 67.8749 | 68.5393 | 31.6 | 68.4781 | 69.0732
31.616 | 67.8749 | 68.5406 | 31.6083 | 68.4781 | 69.0707
31.6244 | 67.875 | 68.5418 | 31.6167 | 68.4781 | 69.0682
31.6327 | 67.875 | 68.5431 | 31.625 | 68.4781 | 69.0657
31.6411 | 67.875 | 68.5443 | 31.6334 | 68.4781 | 69.0632
31.6494 | 67.875 | 68.5456 | 31.6417 | 68.4781 | 69.0607
31.6577 | 67.875 | 68.5468 | 31.6501 | 68.4463 | 69.0582
31.6661 | 67.875 | 68.5481 | 31.6584 | 68.4463 | 69.0557
31.6744 | 67.875 | 68.5493 | 31.6667 | 68.4497 | 69.0532
31.6828 | 67.875 | 68.5506 | 31.6751 | 68.4497 | 69.0507
31.6911 | 67.8774 | 68.5518 | 31.6834 | 68.4497 | 69.0482
31.6994 | 67.8774 | 68.5531 | 31.6918 | 68.4497 | 69.0457
31.7078 | 67.8799 | 68.5543 | 31.7001 | 68.4457 | 69.0432
31.7161 | 67.8799 | 68.5556 | 31.7084 | 68.4457 | 69.0407
31.7244 | 67.8811 | 68.5568 | 31.7168 | 68.4457 | 69.0382
31.7328 | 67.8811 | 68.5581 | 31.7251 | 68.4457 | 69.0357
31.7411 | 67.916 | 68.5593 | 31.7335 | 68.4457 | 69.0332
31.7495 | 67.916 | 68.5606 | 31.7418 | 68.4457 | 69.0307
31.7578 | 67.9141 | 68.5618 | 31.7501 | 68.4457 | 69.0282
31.7661 | 67.9141 | 68.5631 | 31.7585 | 68.4457 | 69.0257
31.7745 | 67.9033 | 68.5643 | 31.7668 | 68.3524 | 69.0232
31.7828 | 67.9033 | 68.5656 | 31.7752 | 68.3524 | 69.0207
31.7911 | 67.8917 | 68.5668 | 31.7835 | 68.3524 | 69.0182
31.7995 | 67.8917 | 68.5681 | 31.7918 | 68.3524 | 69.0157
31.8078 | 67.8917 | 68.5694 | 31.8002 | 68.3524 | 69.0132
31.8162 | 67.8917 | 68.5706 | 31.8085 | 68.3524 | 69.0107
31.8245 | 67.8843 | 68.5719 | 31.8169 | 68.3524 | 69.0082
31.8328 | 67.8843 | 68.5731 | 31.8252 | 68.3524 | 69.0057
31.8412 | 67.9101 | 68.5744 | 31.8335 | 68.3452 | 69.0032
31.8495 | 67.9101 | 68.5756 | 31.8419 | 68.3452 | 69.0007
31.8578 | 67.9129 | 68.5769 | 31.8502 | 68.3452 | 68.9973
31.8662 | 67.9129 | 68.5781 | 31.8586 | 68.3452 | 68.9935
31.8745 | 67.9055 | 68.5794 | 31.8669 | 68.3452 | 68.9898
31.8829 | 67.9055 | 68.5806 | 31.8752 | 68.3452 | 68.986
31.8912 | 67.9055 | 68.5819 | 31.8836 | 68.3452 | 68.9822
31.8995 | 67.9055 | 68.5831 | 31.8919 | 68.3452 | 68.9785
31.9079 | 67.9315 | 68.5844 | 31.9003 | 68.3458 | 68.9747
31.9162 | 67.9315 | 68.5856 | 31.9086 | 68.3458 | 68.971
31.9246 | 67.9321 | 68.5869 | 31.917 | 68.3407 | 68.9672
31.9329 | 67.9321 | 68.5881 | 31.9253 | 68.3407 | 68.9635
31.9412 | 67.9321 | 68.5894 | 31.9336 | 68.3405 | 68.9597
31.9496 | 67.9321 | 68.5906 | 31.942 | 68.3405 | 68.956
31.9579 | 67.9315 | 68.5919 | 31.9503 | 68.3405 | 68.9522
31.9662 | 67.9315 | 68.5931 | 31.9587 | 68.3405 | 68.9485
31.9746 | 67.9656 | 68.5944 | 31.967 | 68.3405 | 68.9447
31.9829 | 67.9656 | 68.5956 | 31.9753 | 68.3405 | 68.941
31.9913 | 68.0261 | 68.5969 | 31.9837 | 68.3405 | 68.9372
31.9996 | 68.0261 | 68.5981 | 31.992 | 68.3405 | 68.9335
32.0079 | 68.0429 | 68.5994 | 32.0004 | 68.3405 | 68.9297
32.0163 | 68.0429 | 68.6006 | 32.0087 | 68.3405 | 68.9259
32.0246 | 68.0429 | 68.6019 | 32.017 | 68.3512 | 68.9222
32.033 | 68.0429 | 68.6031 | 32.0254 | 68.3512 | 68.9184
32.0413 | 68.0461 | 68.6044 | 32.0337 | 68.3512 | 68.9147
32.0496 | 68.0461 | 68.6056 | 32.0421 | 68.3512 | 68.9109
32.058 | 68.0474 | 68.6069 | 32.0504 | 68.3563 | 68.9072
32.0663 | 68.0474 | 68.6081 | 32.0587 | 68.3563 | 68.9034
32.0746 | 68.0474 | 68.6094 | 32.0671 | 68.3563 | 68.8997
32.083 | 68.0474 | 68.6106 | 32.0754 | 68.3563 | 68.8959
32.0913 | 68.0167 | 68.6119 | 32.0838 | 68.3563 | 68.8922
32.0997 | 68.0167 | 68.6131 | 32.0921 | 68.3563 | 68.8884
32.108 | 67.9895 | 68.6144 | 32.1004 | 68.3563 | 68.8847
32.1163 | 67.9895 | 68.6156 | 32.1088 | 68.3563 | 68.8809
32.1247 | 67.981 | 68.6169 | 32.1171 | 68.3563 | 68.8772
32.133 | 67.981 | 68.6181 | 32.1255 | 68.3563 | 68.8734
32.1414 | 67.981 | 68.6194 | 32.1338 | 68.3563 | 68.8697
32.1497 | 67.981 | 68.6206 | 32.1421 | 68.3563 | 68.8659
32.158 | 67.9878 | 68.6219 | 32.1505 | 68.3563 | 68.8621
32.1664 | 67.9878 | 68.6231 | 32.1588 | 68.3563 | 68.8584
32.1747 | 67.9878 | 68.6244 | 32.1672 | 68.3516 | 68.8546
32.1831 | 67.9878 | 68.6256 | 32.1755 | 68.3516 | 68.8509
32.1914 | 67.988 | 68.6269 | 32.1838 | 68.3753 | 68.8471
32.1997 | 67.988 | 68.6281 | 32.1922 | 68.3753 | 68.8434
32.2081 | 67.988 | 68.6294 | 32.2005 | 68.3753 | 68.8396
32.2164 | 67.988 | 68.6306 | 32.2089 | 68.3753 | 68.8359
32.2247 | 67.988 | 68.6319 | 32.2172 | 68.3753 | 68.8321
32.2331 | 67.988 | 68.6331 | 32.2256 | 68.3753 | 68.8284
32.2414 | 67.988 | 68.6344 | 32.2339 | 68.3753 | 68.8246
32.2498 | 67.988 | 68.6356 | 32.2422 | 68.3753 | 68.8209
32.2581 | 67.988 | 68.6369 | 32.2506 | 68.3664 | 68.8171
32.2664 | 67.988 | 68.6381 | 32.2589 | 68.3664 | 68.8133
32.2748 | 67.978 | 68.6394 | 32.2673 | 68.3616 | 68.8096
32.2831 | 67.978 | 68.6406 | 32.2756 | 68.3616 | 68.8058
32.2915 | 67.978 | 68.6419 | 32.2839 | 68.3616 | 68.8021
32.2998 | 67.978 | 68.6431 | 32.2923 | 68.3616 | 68.7983
32.3081 | 68.0184 | 68.6444 | 32.3006 | 68.3616 | 68.7946
32.3165 | 68.0184 | 68.6456 | 32.309 | 68.3616 | 68.7908
32.3248 | 68.0184 | 68.6469 | 32.3173 | 68.3632 | 68.7871
32.3332 | 68.0184 | 68.6481 | 32.3256 | 68.3632 | 68.7833
32.3415 | 68.0184 | 68.6494 | 32.334 | 68.3632 | 68.7796
32.3498 | 68.0184 | 68.6507 | 32.3423 | 68.3632 | 68.7758
32.3582 | 67.9903 | 68.6519 | 32.3507 | 68.3632 | 68.7721
32.3665 | 67.9903 | 68.6532 | 32.359 | 68.3632 | 68.7683
32.3748 | 67.9935 | 68.6544 | 32.3673 | 68.3632 | 68.7646
32.3832 | 67.9935 | 68.6557 | 32.3757 | 68.3632 | 68.7608
32.3915 | 67.9978 | 68.6569 | 32.384 | 68.3632 | 68.757
32.3999 | 67.9978 | 68.6582 | 32.3924 | 68.3632 | 68.7533
32.4082 | 67.9975 | 68.6594 | 32.4007 | 68.3413 | 68.7495
32.4165 | 67.9975 | 68.6607 | 32.409 | 68.3413 | 68.7458
32.4249 | 67.9975 | 68.6619 | 32.4174 | 68.2523 | 68.742
32.4332 | 67.9975 | 68.6632 | 32.4257 | 68.2523 | 68.7383
32.4416 | 68.0029 | 68.6644 | 32.4341 | 68.2561 | 68.7345
32.4499 | 68.0029 | 68.6657 | 32.4424 | 68.2561 | 68.7308
32.4582 | 67.994 | 68.6669 | 32.4507 | 68.2561 | 68.727
32.4666 | 67.994 | 68.6682 | 32.4591 | 68.2561 | 68.7233
32.4749 | 67.9933 | 68.6694 | 32.4674 | 68.2561 | 68.7195
32.4833 | 67.9933 | 68.6707 | 32.4758 | 68.2561 | 68.7158
32.4916 | 67.9894 | 68.6719 | 32.4841 | 68.2561 | 68.712
32.4999 | 67.9894 | 68.6732 | 32.4925 | 68.2561 | 68.7083
32.5083 | 68.016 | 68.6744 | 32.5008 | 68.2561 | 68.7045
32.5166 | 68.016 | 68.6757 | 32.5091 | 68.2561 | 68.7008
32.525 | 68.043 | 68.6769 | 32.5175 | 68.2613 | 68.697
32.5333 | 68.043 | 68.6782 | 32.5258 | 68.2613 | 68.6932
32.5416 | 68.0438 | 68.6794 | 32.5342 | 68.2607 | 68.6895
32.55 | 68.0438 | 68.6807 | 32.5425 | 68.2607 | 68.6857
32.5583 | 68.0438 | 68.6819 | 32.5508 | 68.2607 | 68.682
32.5666 | 68.0438 | 68.6832 | 32.5592 | 68.2607 | 68.6782
32.575 | 68.0403 | 68.6844 | 32.5675 | 68.1903 | 68.6745
32.5833 | 68.0403 | 68.6857 | 32.5759 | 68.1903 | 68.6707
32.5917 | 68.0409 | 68.6869 | 32.5842 | 68.1903 | 68.667
32.6 | 68.0409 | 68.6882 | 32.5925 | 68.1903 | 68.6632
32.6083 | 68.0429 | 68.6894 | 32.6009 | 68.1903 | 68.6595
32.6167 | 68.0429 | 68.6907 | 32.6092 | 68.1903 | 68.6557
32.625 | 68.0429 | 68.6919 | 32.6176 | 68.1624 | 68.652
32.6334 | 68.0429 | 68.6932 | 32.6259 | 68.1624 | 68.6482
32.6417 | 68.1259 | 68.6944 | 32.6342 | 68.1624 | 68.6445
32.65 | 68.1259 | 68.6957 | 32.6426 | 68.1624 | 68.6407
32.6584 | 68.2169 | 68.6969 | 32.6509 | 68.2443 | 68.6369
32.6667 | 68.2169 | 68.6982 | 32.6593 | 68.2443 | 68.6332
32.6751 | 68.2195 | 68.6994 | 32.6676 | 68.2408 | 68.6294
32.6834 | 68.2195 | 69.1514 | 32.6759 | 68.2408 | 68.6257
32.6917 | 68.2192 | 69.1539 | 32.6843 | 68.2058 | 68.6219
32.7001 | 68.2192 | 69.1564 | 32.6926 | 68.2058 | 68.6182
32.7084 | 68.2263 | 69.1589 | 32.701 | 68.2058 | 68.6144
32.7167 | 68.2263 | 69.1614 | 32.7093 | 68.2058 | 68.6107
32.7251 | 68.2151 | 69.1639 | 32.7176 | 68.0776 | 68.6069
32.7334 | 68.2151 | 69.1664 | 32.726 | 68.0776 | 68.6032
32.7418 | 68.2154 | 69.1689 | 32.7343 | 68.071 | 68.5994
32.7501 | 68.2154 | 69.1714 | 32.7427 | 68.071 | 68.5957
32.7584 | 68.2154 | 69.1739 | 32.751 | 68.1254 | 68.5919
32.7668 | 68.2154 | 69.1764 | 32.7593 | 68.1254 | 68.5882
32.7751 | 68.2243 | 69.1789 | 32.7677 | 68.1254 | 68.5844
32.7835 | 68.2243 | 69.1814 | 32.776 | 68.1254 | 68.5807
32.7918 | 68.219 | 69.1839 | 32.7844 | 68.0326 | 68.5769
32.8001 | 68.219 | 69.1864 | 32.7927 | 68.0326 | 68.5731
32.8085 | 68.219 | 69.1889 | 32.8011 | 68.0326 | 68.5694
32.8168 | 68.219 | 69.1914 | 32.8094 | 68.0326 | 68.5656
32.8252 | 68.219 | 69.1939 | 32.8177 | 68.1031 | 68.5619
32.8335 | 68.219 | 69.1964 | 32.8261 | 68.1031 | 68.5581
32.8418 | 68.224 | 69.1989 | 32.8344 | 68.1031 | 68.5544
32.8502 | 68.224 | 69.2014 | 32.8428 | 68.1031 | 68.5506
32.8585 | 68.2354 | 69.2039 | 32.8511 | 68.0981 | 68.5479
32.8668 | 68.2354 | 69.2064 | 32.8594 | 68.0981 | 68.5454
32.8752 | 68.2276 | 69.2089 | 32.8678 | 68.0898 | 68.5429
32.8835 | 68.2276 | 69.2114 | 32.8761 | 68.0898 | 68.5404
32.8919 | 68.2016 | 69.2139 | 32.8845 | 68.0898 | 68.5379
32.9002 | 68.2016 | 69.2164 | 32.8928 | 68.0898 | 68.5354
32.9085 | 68.183 | 69.2189 | 32.9011 | 68.0895 | 68.5329
32.9169 | 68.183 | 69.2214 | 32.9095 | 68.0895 | 68.5304
32.9252 | 68.183 | 69.2239 | 32.9178 | 68.0981 | 68.5279
32.9336 | 68.183 | 69.2264 | 32.9262 | 68.0981 | 68.5254
32.9419 | 68.1882 | 69.2289 | 32.9345 | 68.0981 | 68.5229
32.9502 | 68.1882 | 69.2314 | 32.9428 | 68.0981 | 68.5204
32.9586 | 68.1943 | 69.2339 | 32.9512 | 68.0981 | 68.5179
32.9669 | 68.1943 | 69.2364 | 32.9595 | 68.0981 | 68.5154
32.9753 | 68.264 | 69.2389 | 32.9679 | 68.0985 | 68.5129
32.9836 | 68.264 | 69.2414 | 32.9762 | 68.0985 | 68.5104
32.9919 | 68.264 | 69.2439 | 32.9845 | 68.1035 | 68.5079
33.0003 | 68.264 | 69.2464 | 32.9929 | 68.1035 | 68.5054
33.0086 | 68.3162 | 69.2489 | 33.0012 | 68.1035 | 68.5029
33.0169 | 68.3162 | 69.2514 | 33.0096 | 68.1035 | 68.5004
33.0253 | 68.3142 | 69.2539 | 33.0179 | 68.0731 | 68.4979
33.0336 | 68.3142 | 69.2564 | 33.0262 | 68.0731 | 68.4954
33.042 | 68.3142 | 69.2589 | 33.0346 | 68.0607 | 68.4929
33.0503 | 68.3142 | 69.2614 | 33.0429 | 68.0607 | 68.4904
33.0586 | 68.3497 | 69.2639 | 33.0513 | 68.0636 | 68.4879
33.067 | 68.3497 | 69.2664 | 33.0596 | 68.0636 | 68.4854
33.0753 | 68.385 | 69.269 | 33.068 | 68.0636 | 68.4829
33.0837 | 68.385 | 69.2715 | 33.0763 | 68.0636 | 68.4804
33.092 | 68.3755 | 69.274 | 33.0846 | 68.0636 | 68.4779
33.1003 | 68.3755 | 69.2765 | 33.093 | 68.0636 | 68.4753
33.1087 | 68.3771 | 69.279 | 33.1013 | 68.0683 | 68.4728
33.117 | 68.3771 | 69.2815 | 33.1097 | 68.0683 | 68.4703
33.1254 | 68.3702 | 69.284 | 33.118 | 68.0683 | 68.4678
33.1337 | 68.3702 | 69.2865 | 33.1263 | 68.0683 | 68.4653
33.142 | 68.3722 | 69.289 | 33.1347 | 68.0683 | 68.4628
33.1504 | 68.3722 | 69.2915 | 33.143 | 68.0683 | 68.4603
33.1587 | 68.3722 | 69.294 | 33.1514 | 68.0389 | 68.4578
33.1671 | 68.3722 | 69.2965 | 33.1597 | 68.0389 | 68.4553
33.1754 | 68.3722 | 69.299 | 33.168 | 68.0275 | 68.4528
33.1837 | 68.3722 | 69.3015 | 33.1764 | 68.0275 | 68.4503
33.1921 | 68.3722 | 69.304 | 33.1847 | 68.0275 | 68.4478
33.2004 | 68.3722 | 69.3065 | 33.1931 | 68.0275 | 68.4453
33.2088 | 68.3722 | 69.309 | 33.2014 | 68.0237 | 68.4428
33.2171 | 68.3722 | 69.3115 | 33.2097 | 68.0237 | 68.4403
33.2254 | 68.3722 | 69.314 | 33.2181 | 68.0242 | 68.4378
33.2338 | 68.3722 | 69.3165 | 33.2264 | 68.0242 | 68.4353
33.2421 | 68.3793 | 69.319 | 33.2348 | 67.9825 | 68.4328
33.2505 | 68.3793 | 69.3215 | 33.2431 | 67.9825 | 68.4303
33.2588 | 68.3793 | 69.324 | 33.2514 | 67.9825 | 68.4278
33.2671 | 68.3793 | 69.3265 | 33.2598 | 67.9825 | 68.4253
33.2755 | 68.3793 | 69.329 | 33.2681 | 67.9825 | 68.4228
33.2838 | 68.3793 | 69.3315 | 33.2765 | 67.9825 | 68.4203
33.2922 | 68.3793 | 69.334 | 33.2848 | 67.9825 | 68.4178
33.3005 | 68.3793 | 69.3365 | 33.2932 | 67.9825 | 68.4153
33.3088 | 68.3797 | 69.339 | 33.3015 | 67.8502 | 68.4128
33.3172 | 68.3797 | 69.3415 | 33.3098 | 67.8502 | 68.4103
33.3255 | 68.3797 | 69.344 | 33.3182 | 67.8502 | 68.4078
33.3339 | 68.3797 | 69.3465 | 33.3265 | 67.8502 | 68.4053
33.3422 | 68.3797 | 69.349 | 33.3349 | 67.8502 | 68.4028
33.3505 | 68.3797 | 69.3515 | 33.3432 | 67.8502 | 68.4003
33.3589 | 68.3797 | 69.354 | 33.3515 | 67.8502 | 68.3978
33.3672 | 68.3797 | 69.3565 | 33.3599 | 67.8502 | 68.3953
33.3756 | 68.3797 | 69.359 | 33.3682 | 67.8553 | 68.3928
33.3839 | 68.3797 | 69.3615 | 33.3766 | 67.8553 | 68.3903
33.3922 | 68.4221 | 69.364 | 33.3849 | 67.8545 | 68.3878
33.4006 | 68.4221 | 69.3665 | 33.3932 | 67.8545 | 68.3853
33.4089 | 68.422 | 69.369 | 33.4016 | 67.8545 | 68.3828
33.4172 | 68.422 | 69.3715 | 33.4099 | 67.8545 | 68.3803
33.4256 | 68.422 | 69.374 | 33.4183 | 67.8545 | 68.3778
33.4339 | 68.422 | 69.3765 | 33.4266 | 67.8545 | 68.3753
33.4423 | 68.422 | 69.379 | 33.4349 | 67.8487 | 68.3728
33.4506 | 68.422 | 69.3815 | 33.4433 | 67.8487 | 68.3703
33.4589 | 68.4268 | 69.384 | 33.4516 | 67.8811 | 68.3678
33.4673 | 68.4268 | 69.3865 | 33.46 | 67.8811 | 68.3652
33.4756 | 68.4268 | 69.389 | 33.4683 | 67.8802 | 68.3627
33.484 | 68.4268 | 69.3915 | 33.4766 | 67.8802 | 68.3602
33.4923 | 68.424 | 69.394 | 33.485 | 67.8852 | 68.3577
33.5006 | 68.424 | 69.3965 | 33.4933 | 67.8852 | 68.3552
33.509 | 68.424 | 69.399 | 33.5017 | 67.8852 | 68.3527
33.5173 | 68.424 | 69.4016 | 33.51 | 67.8852 | 68.3502
33.5257 | 68.424 | 69.4041 | 33.5183 | 67.8683 | 68.3477
33.534 | 68.424 | 69.4066 | 33.5267 | 67.8683 | 68.3452
33.5424 | 68.4756 | 69.4091 | 33.535 | 67.868 | 68.3427
33.5507 | 68.4756 | 69.4116 | 33.5434 | 67.868 | 68.3402
33.559 | 68.4756 | 69.4141 | 33.5517 | 67.8737 | 68.3377
33.5674 | 68.4756 | 69.4166 | 33.5601 | 67.8737 | 68.3352
33.5757 | 68.4756 | 69.4191 | 33.5684 | 67.9579 | 68.3327
33.5841 | 68.4756 | 69.4216 | 33.5767 | 67.9579 | 68.3302
33.5924 | 68.4756 | 69.4241 | 33.5851 | 67.9382 | 68.3277
33.6007 | 68.4756 | 69.4266 | 33.5934 | 67.9382 | 68.3252
33.6091 | 68.5116 | 69.4291 | 33.6018 | 67.9299 | 68.3227
33.6174 | 68.5116 | 69.4316 | 33.6101 | 67.9299 | 68.3202
33.6257 | 68.5116 | 69.4341 | 33.6184 | 67.9262 | 68.3177
33.6341 | 68.5116 | 69.4366 | 33.6268 | 67.9262 | 68.3152
33.6424 | 68.5116 | 69.4391 | 33.6351 | 67.9232 | 68.3127
33.6508 | 68.5116 | 69.4416 | 33.6435 | 67.9232 | 68.3102
33.6591 | 68.5116 | 69.4441 | 33.6518 | 67.9232 | 68.3077
33.6674 | 68.5116 | 69.4466 | 33.6601 | 67.9232 | 68.3052
33.6758 | 68.5116 | 69.4491 | 33.6685 | 67.9414 | 68.3027
33.6841 | 68.5116 | 69.4512 | 33.6768 | 67.9414 | 68.3002
33.6925 | 68.5116 | 69.4531 | 33.6852 | 67.8875 | 68.2977
33.7008 | 68.5116 | 69.4549 | 33.6935 | 67.8875 | 68.2952
33.7091 | 68.5116 | 69.4568 | 33.7018 | 67.8875 | 68.2927
33.7175 | 68.5116 | 69.4587 | 33.7102 | 67.8875 | 68.2902
33.7258 | 68.5116 | 69.4606 | 33.7185 | 67.891 | 68.2877
33.7342 | 68.5116 | 69.4624 | 33.7269 | 67.891 | 68.2852
33.7425 | 68.5116 | 69.4643 | 33.7352 | 67.857 | 68.2827
33.7508 | 68.5116 | 69.4662 | 33.7435 | 67.857 | 68.2802
33.7592 | 68.5116 | 69.4681 | 33.7519 | 67.8249 | 68.2777
33.7675 | 68.5116 | 69.47 | 33.7602 | 67.8249 | 68.2752
33.7759 | 68.515 | 69.4718 | 33.7686 | 67.8244 | 68.2727
33.7842 | 68.515 | 69.4737 | 33.7769 | 67.8244 | 68.2702
33.7925 | 68.515 | 69.4756 | 33.7852 | 67.8283 | 68.2677
33.8009 | 68.515 | 69.4775 | 33.7936 | 67.8283 | 68.2652
33.8092 | 68.515 | 69.4793 | 33.8019 | 67.8232 | 68.2627
33.8176 | 68.515 | 69.4812 | 33.8103 | 67.8232 | 68.2602
33.8259 | 68.5133 | 69.4831 | 33.8186 | 67.7531 | 68.2577
33.8342 | 68.5133 | 69.485 | 33.827 | 67.7531 | 68.2552
33.8426 | 68.5133 | 69.4868 | 33.8353 | 67.7448 | 68.2527
33.8509 | 68.5133 | 69.4887 | 33.8436 | 67.7448 | 68.2502
33.8593 | 68.5133 | 69.4906 | 33.852 | 67.7374 | 68.2477
33.8676 | 68.5133 | 69.4925 | 33.8603 | 67.7374 | 68.2451
33.8759 | 68.5133 | 69.4944 | 33.8687 | 67.7374 | 68.2426
33.8843 | 68.5133 | 69.4962 | 33.877 | 67.7374 | 68.2401
33.8926 | 68.5133 | 69.4981 | 33.8853 | 67.7346 | 68.2376
33.901 | 68.5133 | 69.5 | 33.8937 | 67.7346 | 68.2351
33.9093 | 68.5096 | 69.5019 | 33.902 | 67.7166 | 68.2326
33.9176 | 68.5096 | 69.5037 | 33.9104 | 67.7166 | 68.2301
33.926 | 68.5247 | 69.5056 | 33.9187 | 67.7119 | 68.2276
33.9343 | 68.5247 | 69.5075 | 33.927 | 67.7119 | 68.2251
33.9427 | 68.5224 | 69.5094 | 33.9354 | 67.7119 | 68.2226
33.951 | 68.5224 | 69.5112 | 33.9437 | 67.7119 | 68.2201
33.9593 | 68.5224 | 69.5131 | 33.9521 | 67.6992 | 68.2176
33.9677 | 68.5224 | 69.515 | 33.9604 | 67.6992 | 68.2151
33.976 | 68.5159 | 69.5169 | 33.9687 | 67.7035 | 68.2126
33.9844 | 68.5159 | 69.5187 | 33.9771 | 67.7035 | 68.2101
33.9927 | 68.5159 | 69.5206 | 33.9854 | 67.7092 | 68.2076
34.001 | 68.5159 | 69.5225 | 33.9938 | 67.7092 | 68.2051
34.0094 | 68.5159 | 69.5244 | 34.0021 | 67.7074 | 68.2026
34.0177 | 68.5159 | 69.5263 | 34.0104 | 67.7074 | 68.2001
34.0261 | 68.5159 | 69.5281 | 34.0188 | 67.7074 | 68.1976
34.0344 | 68.5159 | 69.53 | 34.0271 | 67.7074 | 68.1951
34.0427 | 68.5159 | 69.5319 | 34.0355 | 67.6976 | 68.1926
34.0511 | 68.5159 | 69.5338 | 34.0438 | 67.6976 | 68.1901
34.0594 | 68.5554 | 69.5356 | 34.0521 | 67.7039 | 68.1876
34.0678 | 68.5554 | 69.5375 | 34.0605 | 67.7039 | 68.1851
34.0761 | 68.5635 | 69.5394 | 34.0688 | 67.6739 | 68.1826
34.0844 | 68.5635 | 69.5413 | 34.0772 | 67.6739 | 68.1801
34.0928 | 68.5635 | 69.5431 | 34.0855 | 67.6739 | 68.1776
34.1011 | 68.5635 | 69.545 | 34.0938 | 67.6739 | 68.1751
34.1095 | 68.5635 | 69.5469 | 34.1022 | 67.6739 | 68.1726
34.1178 | 68.5635 | 69.5488 | 34.1105 | 67.6739 | 68.1701
34.1261 | 68.5635 | 69.5506 | 34.1189 | 67.6739 | 68.1676
34.1345 | 68.5635 | 69.5525 | 34.1272 | 67.6739 | 68.1651
34.1428 | 68.6203 | 69.5544 | 34.1356 | 67.6696 | 68.1626
34.1512 | 68.6203 | 69.5563 | 34.1439 | 67.6696 | 68.1601
34.1595 | 68.6221 | 69.5582 | 34.1522 | 67.6874 | 68.1576
34.1678 | 68.6221 | 69.56 | 34.1606 | 67.6874 | 68.1551
34.1762 | 68.6221 | 69.5619 | 34.1689 | 67.6942 | 68.1526
34.1845 | 68.6221 | 69.5638 | 34.1773 | 67.6942 | 68.1501
34.1928 | 68.6208 | 69.5657 | 34.1856 | 67.6942 | 68.1476
34.2012 | 68.6208 | 69.5675 | 34.1939 | 67.6942 | 68.1451
34.2095 | 68.6151 | 69.5694 | 34.2023 | 67.7011 | 68.1426
34.2179 | 68.6151 | 69.5713 | 34.2106 | 67.7011 | 68.1401
34.2262 | 68.6151 | 69.5732 | 34.219 | 67.7143 | 68.1376
34.2346 | 68.6151 | 69.575 | 34.2273 | 67.7143 | 68.135
34.2429 | 68.6151 | 69.5769 | 34.2356 | 67.7104 | 68.1325
34.2512 | 68.6151 | 69.5788 | 34.244 | 67.7104 | 68.13
34.2596 | 68.6612 | 69.5807 | 34.2523 | 67.7104 | 68.1275
34.2679 | 68.6612 | 69.5825 | 34.2607 | 67.7104 | 68.125
34.2763 | 68.6612 | 69.5844 | 34.269 | 67.7104 | 68.1225
34.2846 | 68.6612 | 69.5863 | 34.2773 | 67.7104 | 68.12
34.2929 | 68.6622 | 69.5882 | 34.2857 | 67.6682 | 68.1175
34.3013 | 68.6622 | 69.59 | 34.294 | 67.6682 | 68.115
34.3096 | 68.6622 | 69.5919 | 34.3024 | 67.6682 | 68.1125
34.318 | 68.6622 | 69.5938 | 34.3107 | 67.6682 | 68.11
34.3263 | 68.6622 | 69.5957 | 34.3191 | 67.6682 | 68.1075
34.3346 | 68.6622 | 69.5976 | 34.3274 | 67.6682 | 68.105
34.343 | 68.6622 | 69.5994 | 34.3357 | 67.583 | 68.1025
34.3513 | 68.6622 | 69.6013 | 34.3441 | 67.583 | 68.1
34.3597 | 68.6622 | 69.6032 | 34.3524 | 67.5778 | 68.0975
34.368 | 68.6622 | 69.6051 | 34.3608 | 67.5778 | 68.095
34.3763 | 68.6622 | 69.6069 | 34.3691 | 67.5721 | 68.0925
34.3847 | 68.6622 | 69.6088 | 34.3774 | 67.5721 | 68.09
34.393 | 68.6622 | 69.6107 | 34.3858 | 67.5691 | 68.0875
34.4013 | 68.6622 | 69.6126 | 34.3941 | 67.5691 | 68.085
34.4097 | 68.6622 | 69.6144 | 34.4025 | 67.6013 | 68.0825
34.418 | 68.6622 | 69.6163 | 34.4108 | 67.6013 | 68.08
34.4264 | 68.6622 | 69.6182 | 34.4192 | 67.6013 | 68.0775
34.4347 | 68.6622 | 69.6201 | 34.4275 | 67.6013 | 68.075
34.443 | 68.6622 | 69.6219 | 34.4358 | 67.5586 | 68.0725
34.4514 | 68.6622 | 69.6238 | 34.4442 | 67.5586 | 68.07
34.4597 | 68.6622 | 69.6257 | 34.4525 | 67.5586 | 68.0675
34.4681 | 68.6622 | 69.6276 | 34.4609 | 67.5586 | 68.065
34.4764 | 68.6622 | 69.6295 | 34.4692 | 67.5428 | 68.0625
34.4847 | 68.6622 | 69.6313 | 34.4775 | 67.5428 | 68.06
34.4931 | 68.7589 | 69.6332 | 34.4859 | 67.5428 | 68.0575
34.5014 | 68.7589 | 69.6351 | 34.4942 | 67.5428 | 68.055
34.5098 | 68.7589 | 69.637 | 34.5026 | 67.5358 | 68.0525
34.5181 | 68.7589 | 69.6388 | 34.5109 | 67.5358 | 68.05
34.5265 | 68.805 | 69.6407 | 34.5192 | 67.4943 | 68.0475
34.5348 | 68.805 | 69.6426 | 34.5276 | 67.4943 | 68.045
34.5431 | 68.8646 | 69.6445 | 34.5359 | 67.4943 | 68.0425
34.5515 | 68.8646 | 69.6463 | 34.5443 | 67.4943 | 68.04
34.5598 | 68.8646 | 69.6482 | 34.5526 | 67.4899 | 68.0375
34.5681 | 68.8646 | 69.6501 | 34.561 | 67.4899 | 68.035
34.5765 | 68.8646 | 69.652 | 34.5693 | 67.4899 | 68.0325
34.5848 | 68.8646 | 69.6538 | 34.5776 | 67.4899 | 68.03
34.5932 | 68.8621 | 69.6557 | 34.586 | 67.5371 | 68.0275
34.6015 | 68.8621 | 69.6576 | 34.5943 | 67.5371 | 68.0249
34.6098 | 68.8621 | 69.6595 | 34.6027 | 67.5371 | 68.0224
34.6182 | 68.8621 | 69.6614 | 34.611 | 67.5371 | 68.0199
34.6265 | 68.8621 | 69.6632 | 34.6193 | 67.5371 | 68.0174
34.6349 | 68.8621 | 69.6651 | 34.6277 | 67.5371 | 68.0149
34.6432 | 68.8621 | 69.667 | 34.636 | 67.5371 | 68.0124
34.6515 | 68.8621 | 69.6689 | 34.6444 | 67.5371 | 68.0099
34.6599 | 68.8621 | 69.6707 | 34.6527 | 67.5457 | 68.0074
34.6682 | 68.8621 | 69.6726 | 34.6611 | 67.5457 | 68.0049
34.6766 | 68.8621 | 69.6745 | 34.6694 | 67.5457 | 68.0024
34.6849 | 68.8621 | 69.6764 | 34.6777 | 67.5457 | 67.9999
34.6932 | 68.8621 | 69.6782 | 34.6861 | 67.5422 | 67.9974
34.7016 | 68.8621 | 69.6801 | 34.6944 | 67.5422 | 67.9949
34.7099 | 68.8621 | 69.682 | 34.7028 | 67.5422 | 67.9924
34.7183 | 68.8621 | 69.6839 | 34.7111 | 67.5422 | 67.9899
34.7266 | 68.8621 | 69.6858 | 34.7194 | 67.5462 | 67.9874
34.7349 | 68.8621 | 69.6876 | 34.7278 | 67.5462 | 67.9849
34.7433 | 68.8621 | 69.6895 | 34.7361 | 67.5462 | 67.9824
34.7516 | 68.8621 | 69.6914 | 34.7445 | 67.5462 | 67.9799
34.76 | 68.8621 | 69.6933 | 34.7528 | 67.5534 | 67.9774
34.7683 | 68.8621 | 69.6951 | 34.7612 | 67.5534 | 67.9749
34.7766 | 68.8621 | 69.697 | 34.7695 | 67.5534 | 67.9724
34.785 | 68.8621 | 69.6989 | 34.7778 | 67.5534 | 67.9699
34.7933 | 68.8621 | 69.7008 | 34.7862 | 67.5541 | 67.9674
34.8017 | 68.8621 | 69.7026 | 34.7945 | 67.5541 | 67.9649
34.81 | 68.8621 | 69.7045 | 34.8029 | 67.4908 | 67.9624
34.8183 | 68.8621 | 69.7064 | 34.8112 | 67.4908 | 67.9599
34.8267 | 68.8621 | 69.7083 | 34.8195 | 67.4908 | 67.9574
34.835 | 68.8621 | 69.7101 | 34.8279 | 67.4908 | 67.9549
34.8434 | 68.8621 | 69.712 | 34.8362 | 67.4908 | 67.9524
34.8517 | 68.8621 | 69.7139 | 34.8446 | 67.4908 | 67.9499
34.86 | 68.8621 | 69.7158 | 34.8529 | 67.4275 | 67.9474
34.8684 | 68.8621 | 69.7177 | 34.8612 | 67.4275 | 67.9449
34.8767 | 68.8621 | 69.7195 | 34.8696 | 67.3655 | 67.9424
34.8851 | 68.8621 | 69.7214 | 34.8779 | 67.3655 | 67.9399
34.8934 | 68.8621 | 69.7233 | 34.8863 | 67.3652 | 67.9374
34.9017 | 68.8621 | 69.7252 | 34.8946 | 67.3652 | 67.9349
34.9101 | 68.8621 | 69.727 | 34.903 | 67.3621 | 67.9324
34.9184 | 68.8621 | 69.7289 | 34.9113 | 67.3621 | 67.9299
34.9268 | 68.8621 | 69.7308 | 34.9196 | 67.3469 | 67.9274
34.9351 | 68.8621 | 69.7327 | 34.928 | 67.3469 | 67.9249
34.9434 | 68.8621 | 69.7345 | 34.9363 | 67.3469 | 67.9223
34.9518 | 68.8621 | 69.7364 | 34.9447 | 67.3469 | 67.9198
34.9601 | 68.8621 | 69.7383 | 34.953 | 67.3469 | 67.9173
34.9685 | 68.8621 | 69.7402 | 34.9613 | 67.3469 | 67.9148
34.9768 | 68.8621 | 69.742 | 34.9697 | 67.3902 | 67.9123
34.9851 | 68.8621 | 69.7439 | 34.978 | 67.3902 | 67.9098
34.9935 | 68.8621 | 69.7458 | 34.9864 | 67.3902 | 67.9073
35.0018 | 68.8621 | 69.7477 | 34.9947 | 67.3902 | 67.9048
35.0102 | 68.8475 | 69.7495 | 35.0031 | 67.3902 | 67.9023
35.0185 | 68.8475 | 69.7514 | 35.0114 | 67.3902 | 67.8998
35.0268 | 68.9227 | 69.7533 | 35.0197 | 67.3844 | 67.8973
35.0352 | 68.9227 | 69.7552 | 35.0281 | 67.3844 | 67.8948
35.0435 | 68.995 | 69.7571 | 35.0364 | 67.3741 | 67.8923
35.0519 | 68.995 | 69.7589 | 35.0448 | 67.3741 | 67.8898
35.0602 | 68.995 | 69.7608 | 35.0531 | 67.3554 | 67.8873
35.0685 | 68.995 | 69.7627 | 35.0614 | 67.3554 | 67.8848
35.0769 | 69.0974 | 69.7646 | 35.0698 | 67.3554 | 67.8823
35.0852 | 69.0974 | 69.7664 | 35.0781 | 67.3554 | 67.8798
35.0936 | 69.0958 | 69.7683 | 35.0865 | 67.3554 | 67.8773
35.1019 | 69.0958 | 69.7702 | 35.0948 | 67.3554 | 67.8748
35.1102 | 69.0958 | 69.7721 | 35.1031 | 67.3554 | 67.8723
35.1186 | 69.0958 | 69.7739 | 35.1115 | 67.3554 | 67.8698
35.1269 | 69.0958 | 69.7758 | 35.1198 | 67.3702 | 67.8673
35.1352 | 69.0958 | 69.7777 | 35.1282 | 67.3702 | 67.8648
35.1436 | 69.0958 | 69.7796 | 35.1365 | 67.3695 | 67.8623
35.1519 | 69.0958 | 69.7814 | 35.1449 | 67.3695 | 67.8598
35.1603 | 69.0958 | 69.7833 | 35.1532 | 67.3695 | 67.8573
35.1686 | 69.0958 | 69.7852 | 35.1615 | 67.3695 | 67.8548
35.1769 | 69.1031 | 69.7871 | 35.1699 | 67.3695 | 67.8523
35.1853 | 69.1031 | 69.789 | 35.1782 | 67.3695 | 67.8498
35.1936 | 69.1031 | 69.7908 | 35.1866 | 67.3621 | 67.8473
35.202 | 69.1031 | 69.7927 | 35.1949 | 67.3621 | 67.8448
35.2103 | 69.1031 | 69.7946 | 35.2032 | 67.3659 | 67.8423
35.2187 | 69.1031 | 69.7965 | 35.2116 | 67.3659 | 67.8398
35.227 | 69.1031 | 69.7983 | 35.2199 | 67.3691 | 67.8373
35.2353 | 69.1031 | 69.8002 | 35.2283 | 67.3691 | 67.8348
35.2437 | 69.1014 | 69.8021 | 35.2366 | 67.3676 | 67.8323
35.252 | 69.1014 | 69.804 | 35.245 | 67.3676 | 67.8298
35.2604 | 69.0982 | 69.8058 | 35.2533 | 67.3676 | 67.8273
35.2687 | 69.0982 | 69.8077 | 35.2616 | 67.3676 | 67.8248
35.277 | 69.0928 | 69.8096 | 35.27 | 67.3362 | 67.8223
35.2854 | 69.0928 | 69.8115 | 35.2783 | 67.3362 | 67.8197
35.2937 | 69.1254 | 69.8133 | 35.2867 | 67.3362 | 67.8172
35.3021 | 69.1254 | 69.8152 | 35.295 | 67.3362 | 67.8147
35.3104 | 69.1254 | 69.8171 | 35.3033 | 67.3374 | 67.8122
35.3187 | 69.1254 | 69.819 | 35.3117 | 67.3374 | 67.8097
35.3271 | 69.1254 | 69.8209 | 35.32 | 67.3193 | 67.8072
35.3354 | 69.1254 | 69.8227 | 35.3284 | 67.3193 | 67.8047
35.3437 | 69.1254 | 69.8246 | 35.3367 | 67.3165 | 67.8022
35.3521 | 69.1254 | 69.8265 | 35.345 | 67.3165 | 67.7997
35.3604 | 69.1243 | 69.8284 | 35.3534 | 67.2618 | 67.7972
35.3688 | 69.1243 | 69.8302 | 35.3617 | 67.2618 | 67.7947
35.3771 | 69.1105 | 69.8321 | 35.3701 | 67.2596 | 67.7922
35.3854 | 69.1105 | 69.834 | 35.3784 | 67.2596 | 67.7897
35.3938 | 69.104 | 69.8359 | 35.3868 | 67.2513 | 67.7872
35.4021 | 69.104 | 69.8377 | 35.3951 | 67.2513 | 67.7847
35.4105 | 69.104 | 69.8396 | 35.4034 | 67.2178 | 67.7822
35.4188 | 69.104 | 69.8415 | 35.4118 | 67.2178 | 67.7797
35.4271 | 69.104 | 69.8434 | 35.4201 | 67.2178 | 67.7772
35.4355 | 69.104 | 69.8452 | 35.4285 | 67.2178 | 67.7747
35.4438 | 69.104 | 69.8471 | 35.4368 | 67.2222 | 67.7722
35.4522 | 69.104 | 69.849 | 35.4451 | 67.2222 | 67.7697
35.4605 | 69.0909 | 69.8509 | 35.4535 | 67.2223 | 67.7672
35.4688 | 69.0909 | 69.8528 | 35.4618 | 67.2223 | 67.7647
35.4772 | 69.0917 | 69.8546 | 35.4702 | 67.195 | 67.7622
35.4855 | 69.0917 | 69.8565 | 35.4785 | 67.195 | 67.7597
35.4939 | 69.0917 | 69.8584 | 35.4869 | 67.2059 | 67.7572
35.5022 | 69.0917 | 69.8603 | 35.4952 | 67.2059 | 67.7547
35.5105 | 69.0917 | 69.8621 | 35.5035 | 67.2104 | 67.7522
35.5189 | 69.0917 | 69.864 | 35.5119 | 67.2104 | 67.7497
35.5272 | 69.1898 | 69.8659 | 35.5202 | 67.21 | 67.7472
35.5356 | 69.1898 | 69.8678 | 35.5286 | 67.21 | 67.7447
35.5439 | 69.1898 | 69.8696 | 35.5369 | 67.1947 | 67.7422
35.5522 | 69.1898 | 69.8715 | 35.5452 | 67.1947 | 67.7397
35.5606 | 69.1949 | 69.8734 | 35.5536 | 67.1487 | 67.7372
35.5689 | 69.1949 | 69.8753 | 35.5619 | 67.1487 | 67.7347
35.5773 | 69.1949 | 69.8772 | 35.5703 | 67.1519 | 67.7322
35.5856 | 69.1949 | 69.879 | 35.5786 | 67.1519 | 67.7297
35.5939 | 69.2499 | 69.8809 | 35.5869 | 67.1521 | 67.7272
35.6023 | 69.2499 | 69.8828 | 35.5953 | 67.1521 | 67.7247
35.6106 | 69.2499 | 69.8847 | 35.6036 | 67.162 | 67.7222
35.619 | 69.2499 | 69.8865 | 35.612 | 67.162 | 67.7197
35.6273 | 69.2499 | 69.8884 | 35.6203 | 67.1467 | 67.7171
35.6356 | 69.2499 | 69.8903 | 35.6287 | 67.1467 | 67.7146
35.644 | 69.2473 | 69.8922 | 35.637 | 67.1123 | 67.7121
35.6523 | 69.2473 | 69.894 | 35.6453 | 67.1123 | 67.7096
35.6607 | 69.2473 | 69.8959 | 35.6537 | 67.1216 | 67.7071
35.669 | 69.2473 | 69.8978 | 35.662 | 67.1216 | 67.7046
35.6773 | 69.2803 | 69.8997 | 35.6704 | 67.1194 | 67.7021
35.6857 | 69.2803 | 69.9031 | 35.6787 | 67.1194 | 67.6996
35.694 | 69.2803 | 69.9068 | 35.687 | 67.1194 | 67.6971
35.7024 | 69.2803 | 69.9106 | 35.6954 | 67.1194 | 67.6946
35.7107 | 69.288 | 69.9143 | 35.7037 | 67.1232 | 67.6921
35.719 | 69.288 | 69.9181 | 35.7121 | 67.1232 | 67.6896
35.7274 | 69.2937 | 69.9219 | 35.7204 | 67.1782 | 67.6871
35.7357 | 69.2937 | 69.9256 | 35.7288 | 67.1782 | 67.6846
35.7441 | 69.2416 | 69.9294 | 35.7371 | 67.1782 | 67.6821
35.7524 | 69.2416 | 69.9331 | 35.7454 | 67.1782 | 67.6796
35.7607 | 69.2416 | 69.9369 | 35.7538 | 67.1782 | 67.6771
35.7691 | 69.2416 | 69.9406 | 35.7621 | 67.1782 | 67.6746
35.7774 | 69.2416 | 69.9444 | 35.7705 | 67.1703 | 67.6721
35.7858 | 69.2416 | 69.9481 | 35.7788 | 67.1703 | 67.6696
35.7941 | 69.2416 | 69.9519 | 35.7872 | 67.16 | 67.6671
35.8024 | 69.2416 | 69.9556 | 35.7955 | 67.16 | 67.6646
35.8108 | 69.2317 | 69.9594 | 35.8038 | 67.1597 | 67.6621
35.8191 | 69.2317 | 69.9631 | 35.8122 | 67.1597 | 67.6596
35.8275 | 69.2317 | 69.9669 | 35.8205 | 67.1584 | 67.6571
35.8358 | 69.2317 | 69.9706 | 35.8289 | 67.1584 | 67.6546
35.8441 | 69.2317 | 69.9744 | 35.8372 | 67.1584 | 67.6521
35.8525 | 69.2317 | 69.9781 | 35.8455 | 67.1584 | 67.6496
35.8608 | 69.2315 | 69.9819 | 35.8539 | 67.1584 | 67.6471
35.8691 | 69.2315 | 69.9856 | 35.8622 | 67.1584 | 67.6446
35.8775 | 69.3007 | 69.9894 | 35.8706 | 67.0754 | 67.6421
35.8858 | 69.3007 | 69.9932 | 35.8789 | 67.0754 | 67.6396
35.8942 | 69.2767 | 69.9969 | 35.8873 | 67.0461 | 67.6371
35.9025 | 69.2767 | 70.0007 | 35.8956 | 67.0461 | 67.6346
35.9109 | 69.269 | 70.0044 | 35.9039 | 67.0448 | 67.6321
35.9192 | 69.269 | 70.0082 | 35.9123 | 67.0448 | 67.6296
35.9275 | 69.269 | 70.0119 | 35.9206 | 67.0448 | 67.6271
35.9359 | 69.269 | 70.0157 | 35.929 | 67.0448 | 67.6245
35.9442 | 69.269 | 70.0194 | 35.9373 | 67.0448 | 67.622
35.9526 | 69.269 | 70.0232 | 35.9457 | 67.0448 | 67.6195
35.9609 | 69.269 | 70.0269 | 35.954 | 67.0448 | 67.617
35.9692 | 69.269 | 70.0307 | 35.9623 | 67.0448 | 67.6145
35.9776 | 69.2662 | 70.0344 | 35.9707 | 67.0455 | 67.612
35.9859 | 69.2662 | 70.0382 | 35.979 | 67.0455 | 67.6095
35.9943 | 69.3434 | 70.0419 | 35.9874 | 67.0398 | 67.607
36.0026 | 69.3434 | 70.0457 | 35.9957 | 67.0398 | 67.6045
36.0109 | 69.3436 | 70.0494 | 36.004 | 67.0182 | 67.602
36.0193 | 69.3436 | 70.0532 | 36.0124 | 67.0182 | 67.5995
36.0276 | 69.3436 | 70.057 | 36.0207 | 67.0182 | 67.597
36.036 | 69.3436 | 70.0607 | 36.0291 | 67.0182 | 67.5945
36.0443 | 69.3436 | 70.0645 | 36.0374 | 67.012 | 67.592
36.0526 | 69.3436 | 70.0682 | 36.0458 | 67.012 | 67.5895
36.061 | 69.3436 | 70.072 | 36.0541 | 67.012 | 67.587
36.0693 | 69.3436 | 70.0757 | 36.0624 | 67.012 | 67.5845
36.0776 | 69.4192 | 70.0795 | 36.0708 | 67.0199 | 67.582
36.086 | 69.4192 | 70.0832 | 36.0791 | 67.0199 | 67.5795
36.0943 | 69.4192 | 70.087 | 36.0875 | 67.02 | 67.577
36.1027 | 69.4192 | 70.0907 | 36.0958 | 67.02 | 67.5745
36.111 | 69.4668 | 70.0945 | 36.1042 | 67.02 | 67.572
36.1193 | 69.4668 | 70.0982 | 36.1125 | 67.02 | 67.5695
36.1277 | 69.4752 | 70.102 | 36.1208 | 67.02 | 67.567
36.136 | 69.4752 | 70.1057 | 36.1292 | 67.02 | 67.5645
36.1444 | 69.4752 | 70.1095 | 36.1375 | 67.0061 | 67.562
36.1527 | 69.4752 | 70.1133 | 36.1459 | 67.0061 | 67.5595
36.161 | 69.482 | 70.117 | 36.1542 | 67.006 | 67.557
36.1694 | 69.482 | 70.1208 | 36.1625 | 67.006 | 67.5545
36.1777 | 69.4823 | 70.1245 | 36.1709 | 67.0121 | 67.552
36.1861 | 69.4823 | 70.1283 | 36.1792 | 67.0121 | 67.5495
36.1944 | 69.4823 | 70.132 | 36.1876 | 67.0211 | 67.547
36.2028 | 69.4823 | 70.1358 | 36.1959 | 67.0211 | 67.5445
36.2111 | 69.482 | 70.1395 | 36.2043 | 67.0211 | 67.542
36.2194 | 69.482 | 70.1433 | 36.2126 | 67.0211 | 67.5395
36.2278 | 69.5077 | 70.147 | 36.2209 | 67.0211 | 67.537
36.2361 | 69.5077 | 70.1508 | 36.2293 | 67.0211 | 67.5345
36.2445 | 69.4843 | 70.1545 | 36.2376 | 67.0211 | 67.532
36.2528 | 69.4843 | 70.1583 | 36.246 | 67.0211 | 67.5294
36.2611 | 69.4656 | 70.162 | 36.2543 | 67.0199 | 67.5269
36.2695 | 69.4656 | 70.1658 | 36.2627 | 67.0199 | 67.5244
36.2778 | 69.4656 | 70.1695 | 36.271 | 67.0171 | 67.5219
36.2861 | 69.4656 | 70.1733 | 36.2793 | 67.0171 | 67.5194
36.2945 | 69.4656 | 70.177 | 36.2877 | 66.9573 | 67.5169
36.3028 | 69.4656 | 70.1808 | 36.296 | 66.9573 | 67.5144
36.3112 | 69.4656 | 70.1846 | 36.3044 | 66.9355 | 67.5119
36.3195 | 69.4656 | 70.1883 | 36.3127 | 66.9355 | 67.5094
36.3278 | 69.4656 | 70.1921 | 36.3211 | 66.8881 | 67.5069
36.3362 | 69.4656 | 70.1958 | 36.3294 | 66.8881 | 67.5044
36.3445 | 69.4426 | 70.1996 | 36.3377 | 66.8875 | 67.5019
36.3529 | 69.4426 | 70.2033 | 36.3461 | 66.8875 | 67.4994
36.3612 | 69.4799 | 70.2071 | 36.3544 | 66.8875 | 67.4969
36.3695 | 69.4799 | 70.2108 | 36.3628 | 66.8875 | 67.4944
36.3779 | 69.4799 | 70.2146 | 36.3711 | 66.8896 | 67.4919
36.3862 | 69.4799 | 70.2183 | 36.3794 | 66.8896 | 67.4894
36.3946 | 69.4799 | 70.2221 | 36.3878 | 66.881 | 67.4869
36.4029 | 69.4799 | 70.2258 | 36.3961 | 66.881 | 67.4844
36.4112 | 69.4779 | 70.2296 | 36.4045 | 66.8802 | 67.4819
36.4196 | 69.4779 | 70.2333 | 36.4128 | 66.8802 | 67.4794
36.4279 | 69.4779 | 70.2371 | 36.4212 | 66.8802 | 67.4769
36.4363 | 69.4779 | 70.2408 | 36.4295 | 66.8802 | 67.4744
36.4446 | 69.4796 | 70.2446 | 36.4378 | 66.8681 | 67.4719
36.4529 | 69.4796 | 70.2484 | 36.4462 | 66.8681 | 67.4694
36.4613 | 69.4884 | 70.2521 | 36.4545 | 66.8753 | 67.4669
36.4696 | 69.4884 | 70.2559 | 36.4629 | 66.8753 | 67.4644
36.478 | 69.4884 | 70.2596 | 36.4712 | 66.8801 | 67.4619
36.4863 | 69.4884 | 70.2634 | 36.4796 | 66.8801 | 67.4594
36.4946 | 69.4968 | 70.2671 | 36.4879 | 66.8801 | 67.4569
36.503 | 69.4968 | 70.2709 | 36.4962 | 66.8801 | 67.4544
36.5113 | 69.4968 | 70.2746 | 36.5046 | 66.8796 | 67.4519
36.5197 | 69.4968 | 70.2784 | 36.5129 | 66.8796 | 67.4494
36.528 | 69.4974 | 70.2821 | 36.5213 | 66.8796 | 67.4469
36.5363 | 69.4974 | 70.2859 | 36.5296 | 66.8796 | 67.4444
36.5447 | 69.4974 | 70.2896 | 36.5379 | 66.8796 | 67.4419
36.553 | 69.4974 | 70.2934 | 36.5463 | 66.8796 | 67.4394
36.5614 | 69.5011 | 70.2971 | 36.5546 | 66.8765 | 67.4369
36.5697 | 69.5011 | 70.3009 | 36.563 | 66.8765 | 67.4343
36.578 | 69.5013 | 70.3046 | 36.5713 | 66.856 | 67.4318
36.5864 | 69.5013 | 70.3084 | 36.5797 | 66.856 | 67.4293
36.5947 | 69.5013 | 70.3121 | 36.588 | 66.855 | 67.4268
36.6031 | 69.5013 | 70.3159 | 36.5963 | 66.855 | 67.4243
36.6114 | 69.5177 | 70.3197 | 36.6047 | 66.855 | 67.4218
36.6197 | 69.5177 | 70.3234 | 36.613 | 66.855 | 67.4193
36.6281 | 69.5177 | 70.3272 | 36.6214 | 66.8755 | 67.4168
36.6364 | 69.5177 | 70.3309 | 36.6297 | 66.8755 | 67.4143
36.6448 | 69.5679 | 70.3347 | 36.6381 | 66.8735 | 67.4118
36.6531 | 69.5679 | 70.3384 | 36.6464 | 66.8735 | 67.4093
36.6614 | 69.5594 | 70.3422 | 36.6547 | 66.8745 | 67.4068
36.6698 | 69.5594 | 70.3459 | 36.6631 | 66.8745 | 67.4043
36.6781 | 69.5594 | 70.3497 | 36.6714 | 66.8585 | 67.4018
36.6865 | 69.5594 | 70.3523 | 36.6798 | 66.8585 | 67.3993
36.6948 | 69.5606 | 70.3548 | 36.6881 | 66.8585 | 67.3968
36.7031 | 69.5606 | 70.3573 | 36.6964 | 66.8585 | 67.3943
36.7115 | 69.5606 | 70.3598 | 36.7048 | 66.8585 | 67.3918
36.7198 | 69.5606 | 70.3623 | 36.7131 | 66.8585 | 67.3893
36.7282 | 69.5606 | 70.3648 | 36.7215 | 66.86 | 67.3868
36.7365 | 69.5606 | 70.3673 | 36.7298 | 66.86 | 67.3843
36.7448 | 69.5515 | 70.3698 | 36.7382 | 66.8514 | 67.3818
36.7532 | 69.5515 | 70.3723 | 36.7465 | 66.8514 | 67.3793
36.7615 | 69.5852 | 70.3748 | 36.7548 | 66.8441 | 67.3768
36.7699 | 69.5852 | 70.3773 | 36.7632 | 66.8441 | 67.3743
36.7782 | 69.6124 | 70.3798 | 36.7715 | 66.8439 | 67.3718
36.7865 | 69.6124 | 70.3823 | 36.7799 | 66.8439 | 67.3693
36.7949 | 69.6124 | 70.3848 | 36.7882 | 66.8439 | 67.3668
36.8032 | 69.6124 | 70.3873 | 36.7966 | 66.8439 | 67.3643
36.8116 | 69.6124 | 70.3898 | 36.8049 | 66.8075 | 67.3618
36.8199 | 69.6124 | 70.3923 | 36.8132 | 66.8075 | 67.3593
36.8282 | 69.6179 | 70.3948 | 36.8216 | 66.8091 | 67.3568
36.8366 | 69.6179 | 70.3973 | 36.8299 | 66.8091 | 67.3543
36.8449 | 69.5988 | 70.3998 | 36.8383 | 66.8091 | 67.3518
36.8532 | 69.5988 | 70.4023 | 36.8466 | 66.8091 | 67.3489
36.8616 | 69.593 | 70.4048 | 36.855 | 66.8091 | 67.3451
36.8699 | 69.593 | 70.4073 | 36.8633 | 66.8091 | 67.3414
36.8783 | 69.593 | 70.4098 | 36.8716 | 66.8065 | 67.3376
36.8866 | 69.593 | 70.4123 | 36.88 | 66.8065 | 67.3339
36.895 | 69.5903 | 70.4148 | 36.8883 | 66.8199 | 67.3301
36.9033 | 69.5903 | 70.4173 | 36.8967 | 66.8199 | 67.3264
36.9116 | 69.5815 | 70.4198 | 36.905 | 66.8304 | 67.3226
36.92 | 69.5815 | 70.4223 | 36.9133 | 66.8304 | 67.3189
36.9283 | 69.6162 | 70.4248 | 36.9217 | 66.8304 | 67.3151
36.9367 | 69.6162 | 70.4273 | 36.93 | 66.8304 | 67.3113
36.945 | 69.6109 | 70.4298 | 36.9384 | 66.8304 | 67.3076
36.9533 | 69.6109 | 70.4324 | 36.9467 | 66.8304 | 67.3038
36.9617 | 69.6109 | 70.4349 | 36.9551 | 66.8238 | 67.3001
36.97 | 69.6109 | 70.4374 | 36.9634 | 66.8238 | 67.2963
36.9784 | 69.6111 | 70.4399 | 36.9717 | 66.7414 | 67.2926
36.9867 | 69.6111 | 70.4424 | 36.9801 | 66.7414 | 67.2888
36.995 | 69.6111 | 70.4449 | 36.9884 | 66.699 | 67.2851
37.0034 | 69.6111 | 70.4474 | 36.9968 | 66.699 | 67.2813
37.0117 | 69.6434 | 70.4499 | 37.0051 | 66.699 | 67.2776
37.0201 | 69.6434 | 70.4524 | 37.0135 | 66.699 | 67.2738
37.0284 | 69.6434 | 70.4549 | 37.0218 | 66.699 | 67.2701
37.0367 | 69.6434 | 70.4574 | 37.0301 | 66.699 | 67.2663
37.0451 | 69.6487 | 70.4599 | 37.0385 | 66.7091 | 67.2625
37.0534 | 69.6487 | 70.4624 | 37.0468 | 66.7091 | 67.2588
37.0617 | 69.6487 | 70.4649 | 37.0552 | 66.7145 | 67.255
37.0701 | 69.6487 | 70.4674 | 37.0635 | 66.7145 | 67.2513
37.0784 | 69.7101 | 70.4699 | 37.0718 | 66.6805 | 67.2475
37.0868 | 69.7101 | 70.4724 | 37.0802 | 66.6805 | 67.2438
37.0951 | 69.7101 | 70.4749 | 37.0885 | 66.6741 | 67.24
37.1034 | 69.7101 | 70.4774 | 37.0969 | 66.6741 | 67.2363
37.1118 | 69.7101 | 70.4799 | 37.1052 | 66.6732 | 67.2325
37.1201 | 69.7101 | 70.4824 | 37.1136 | 66.6732 | 67.2288
37.1285 | 69.7091 | 70.4849 | 37.1219 | 66.6741 | 67.225
37.1368 | 69.7091 | 70.4874 | 37.1302 | 66.6741 | 67.2213
37.1451 | 69.7091 | 70.4899 | 37.1386 | 66.668 | 67.2175
37.1535 | 69.7091 | 70.4924 | 37.1469 | 66.668 | 67.2137
37.1618 | 69.7489 | 70.4949 | 37.1553 | 66.668 | 67.21
37.1702 | 69.7489 | 70.4974 | 37.1636 | 66.668 | 67.2062
37.1785 | 69.7467 | 70.4999 | 37.172 | 66.6575 | 67.2025
37.1869 | 69.7467 | 70.5024 | 37.1803 | 66.6575 | 67.1987
37.1952 | 69.7992 | 70.5049 | 37.1886 | 66.6575 | 67.195
37.2035 | 69.7992 | 70.5074 | 37.197 | 66.6575 | 67.1912
37.2119 | 69.7866 | 70.5099 | 37.2053 | 66.6643 | 67.1875
37.2202 | 69.7866 | 70.5124 | 37.2137 | 66.6643 | 67.1837
37.2285 | 69.7648 | 70.5149 | 37.222 | 66.6902 | 67.18
37.2369 | 69.7648 | 70.5174 | 37.2304 | 66.6902 | 67.1762
37.2452 | 69.7565 | 70.5199 | 37.2387 | 66.7043 | 67.1724
37.2536 | 69.7565 | 70.5224 | 37.247 | 66.7043 | 67.1687
37.2619 | 69.7565 | 70.5249 | 37.2554 | 66.6793 | 67.1649
37.2702 | 69.7565 | 70.5274 | 37.2637 | 66.6793 | 67.1612
37.2786 | 69.7565 | 70.5299 | 37.2721 | 66.6926 | 67.1574
37.2869 | 69.7565 | 70.5324 | 37.2804 | 66.6926 | 67.1537
37.2953 | 69.7687 | 70.5349 | 37.2887 | 66.755 | 67.1499
37.3036 | 69.7687 | 70.5374 | 37.2971 | 66.755 | 67.1462
37.3119 | 69.7771 | 70.5399 | 37.3054 | 66.7538 | 67.1424
37.3203 | 69.7771 | 70.5424 | 37.3138 | 66.7538 | 67.1387
37.3286 | 69.7771 | 70.5449 | 37.3221 | 66.7445 | 67.1349
37.337 | 69.7771 | 70.5474 | 37.3305 | 66.7445 | 67.1312
37.3453 | 69.7771 | 70.5499 | 37.3388 | 66.7372 | 67.1274
37.3536 | 69.7771 | 70.5524 | 37.3471 | 66.7372 | 67.1236
37.362 | 69.7771 | 70.5549 | 37.3555 | 66.6646 | 67.1199
37.3703 | 69.7771 | 70.5574 | 37.3638 | 66.6646 | 67.1161
37.3787 | 69.7756 | 70.56 | 37.3722 | 66.6641 | 67.1124
37.387 | 69.7756 | 70.5625 | 37.3805 | 66.6641 | 67.1086
37.3953 | 69.7756 | 70.565 | 37.3889 | 66.6588 | 67.1049
37.4037 | 69.7756 | 70.5675 | 37.3972 | 66.6588 | 67.1011
37.412 | 69.7756 | 70.57 | 37.4055 | 66.5582 | 67.0974
37.4204 | 69.7756 | 70.5725 | 37.4139 | 66.5582 | 67.0936
37.4287 | 69.7802 | 70.575 | 37.4222 | 66.5575 | 67.0899
37.437 | 69.7802 | 70.5775 | 37.4306 | 66.5575 | 67.0861
37.4454 | 69.7789 | 70.58 | 37.4389 | 66.4771 | 67.0824
37.4537 | 69.7789 | 70.5825 | 37.4473 | 66.4771 | 67.0786
37.4621 | 69.8237 | 70.585 | 37.4556 | 66.5133 | 67.0748
37.4704 | 69.8237 | 70.5875 | 37.4639 | 66.5133 | 67.0711
37.4787 | 69.8124 | 70.59 | 37.4723 | 66.5133 | 67.0673
37.4871 | 69.8124 | 70.5925 | 37.4806 | 66.5133 | 67.0636
37.4954 | 69.8081 | 70.595 | 37.489 | 66.5196 | 67.0598
37.5038 | 69.8081 | 70.5975 | 37.4973 | 66.5196 | 67.0561
37.5121 | 69.8045 | 70.6 | 37.5056 | 66.5191 | 67.0523
37.5204 | 69.8045 | 70.6025 | 37.514 | 66.5191 | 67.0486
37.5288 | 69.8269 | 70.605 | 37.5223 | 66.5174 | 67.0448
37.5371 | 69.8269 | 70.6075 | 37.5307 | 66.5174 | 67.0411
37.5455 | 69.8231 | 70.61 | 37.539 | 66.5189 | 67.0373
37.5538 | 69.8231 | 70.6125 | 37.5474 | 66.5189 | 67.0336
37.5621 | 69.8231 | 70.615 | 37.5557 | 66.514 | 67.0298
37.5705 | 69.8231 | 70.6175 | 37.564 | 66.514 | 67.026
37.5788 | 69.827 | 70.62 | 37.5724 | 66.514 | 67.0223
37.5872 | 69.827 | 70.6225 | 37.5807 | 66.514 | 67.0185
37.5955 | 69.8262 | 70.625 | 37.5891 | 66.525 | 67.0148
37.6038 | 69.8262 | 70.6275 | 37.5974 | 66.525 | 67.011
37.6122 | 69.9055 | 70.63 | 37.6058 | 66.5249 | 67.0073
37.6205 | 69.9055 | 70.6325 | 37.6141 | 66.5249 | 67.0035
37.6289 | 69.9596 | 70.635 | 37.6224 | 66.5247 | 66.9998
37.6372 | 69.9596 | 70.6375 | 37.6308 | 66.5247 | 66.996
37.6455 | 69.9561 | 70.64 | 37.6391 | 66.521 | 66.9923
37.6539 | 69.9561 | 70.6425 | 37.6475 | 66.521 | 66.9885
37.6622 | 69.9715 | 70.645 | 37.6558 | 66.5211 | 66.9847
37.6706 | 69.9715 | 70.6475 | 37.6641 | 66.5211 | 66.981
37.6789 | 69.9715 | 70.65 | 37.6725 | 66.5211 | 66.9772
37.6872 | 69.9715 | 70.6525 | 37.6808 | 66.5211 | 66.9735
37.6956 | 69.9715 | 70.655 | 37.6892 | 66.536 | 66.9697
37.7039 | 69.9715 | 70.6575 | 37.6975 | 66.536 | 66.966
37.7123 | 69.9715 | 70.66 | 37.7059 | 66.5274 | 66.9622
37.7206 | 69.9715 | 70.6625 | 37.7142 | 66.5274 | 66.9585
37.729 | 69.9715 | 70.665 | 37.7225 | 66.527 | 66.9547
37.7373 | 69.9715 | 70.6675 | 37.7309 | 66.527 | 66.951
37.7456 | 69.9738 | 70.67 | 37.7392 | 66.529 | 66.9472
37.754 | 69.9738 | 70.6725 | 37.7476 | 66.529 | 66.9435
37.7623 | 69.9738 | 70.675 | 37.7559 | 66.5283 | 66.9397
37.7707 | 69.9738 | 70.6775 | 37.7643 | 66.5283 | 66.9359
37.779 | 69.9738 | 70.68 | 37.7726 | 66.5394 | 66.9322
37.7873 | 69.9738 | 70.6825 | 37.7809 | 66.5394 | 66.9284
37.7957 | 69.9698 | 70.6851 | 37.7893 | 66.5422 | 66.9247
37.804 | 69.9698 | 70.6876 | 37.7976 | 66.5422 | 66.9209
37.8124 | 69.9698 | 70.6901 | 37.806 | 66.5026 | 66.9172
37.8207 | 69.9698 | 70.6926 | 37.8143 | 66.5026 | 66.9134
37.829 | 69.9698 | 70.6951 | 37.8227 | 66.5026 | 66.9097
37.8374 | 69.9698 | 70.6976 | 37.831 | 66.5026 | 66.9059
37.8457 | 69.9698 | 70.7001 | 37.8393 | 66.4927 | 66.9022
37.8541 | 69.9698 | 70.7026 | 37.8477 | 66.4927 | 66.8989
37.8624 | 69.9201 | 70.7051 | 37.856 | 66.4965 | 66.8964
37.8707 | 69.9201 | 70.7076 | 37.8644 | 66.4965 | 66.8939
37.8791 | 69.9201 | 70.7101 | 37.8727 | 66.4458 | 66.8914
37.8874 | 69.9201 | 70.7126 | 37.881 | 66.4458 | 66.8889
37.8958 | 69.9201 | 70.7151 | 37.8894 | 66.3827 | 66.8864
37.9041 | 69.9201 | 70.7176 | 37.8977 | 66.3827 | 66.8839
37.9125 | 69.9201 | 70.7201 | 37.9061 | 66.3873 | 66.8814
37.9208 | 69.9201 | 70.7226 | 37.9144 | 66.3873 | 66.8789
37.9291 | 69.9201 | 70.7251 | 37.9228 | 66.3873 | 66.8764
37.9375 | 69.9201 | 70.7276 | 37.9311 | 66.3873 | 66.8739
37.9458 | 69.9269 | 70.7301 | 37.9394 | 66.3946 | 66.8714
37.9542 | 69.9269 | 70.7326 | 37.9478 | 66.3946 | 66.8689
37.9625 | 69.9602 | 70.7351 | 37.9561 | 66.3946 | 66.8664
37.9708 | 69.9602 | 70.7376 | 37.9645 | 66.3946 | 66.8639
37.9792 | 69.9964 | 70.7401 | 37.9728 | 66.3677 | 66.8614
37.9875 | 69.9964 | 70.7426 | 37.9812 | 66.3677 | 66.8589
37.9959 | 69.9964 | 70.7451 | 37.9895 | 66.3581 | 66.8564
38.0042 | 69.9964 | 70.7476 | 37.9978 | 66.3581 | 66.8539
38.0126 | 69.9654 | 70.7501 | 38.0062 | 66.3552 | 66.8514
38.0209 | 69.9654 | 70.7526 | 38.0145 | 66.3552 | 66.8489
38.0292 | 69.9654 | 70.7551 | 38.0229 | 66.4231 | 66.8464
38.0376 | 69.9654 | 70.7576 | 38.0312 | 66.4231 | 66.8439
38.0459 | 69.9654 | 70.7601 | 38.0396 | 66.4231 | 66.8414
38.0543 | 69.9654 | 70.7626 | 38.0479 | 66.4231 | 66.8389
38.0626 | 69.9654 | 70.7651 | 38.0562 | 66.4271 | 66.8364
38.0709 | 69.9654 | 70.7676 | 38.0646 | 66.4271 | 66.8339
38.0793 | 69.9654 | 70.7701 | 38.0729 | 66.4271 | 66.8314
38.0876 | 69.9654 | 70.7726 | 38.0813 | 66.4271 | 66.8289
38.096 | 69.972 | 70.7751 | 38.0896 | 66.4088 | 66.8264
38.1043 | 69.972 | 70.7776 | 38.098 | 66.4088 | 66.8239
38.1126 | 69.9659 | 70.7801 | 38.1063 | 66.4088 | 66.8214
38.121 | 69.9659 | 70.7826 | 38.1146 | 66.4088 | 66.8188
38.1293 | 69.9659 | 70.7851 | 38.123 | 66.4088 | 66.8163
38.1377 | 69.9659 | 70.7877 | 38.1313 | 66.4088 | 66.8138
38.146 | 69.9659 | 70.7902 | 38.1397 | 66.4015 | 66.8113
38.1544 | 69.9659 | 70.7927 | 38.148 | 66.4015 | 66.8088
38.1627 | 69.9659 | 70.7952 | 38.1564 | 66.3836 | 66.8063
38.171 | 69.9659 | 70.7977 | 38.1647 | 66.3836 | 66.8038
38.1794 | 69.9659 | 70.8002 | 38.173 | 66.3836 | 66.8013
38.1877 | 69.9659 | 70.8027 | 38.1814 | 66.3836 | 66.7988
38.1961 | 69.9659 | 70.8052 | 38.1897 | 66.3791 | 66.7963
38.2044 | 69.9659 | 70.8077 | 38.1981 | 66.3791 | 66.7938
38.2127 | 69.9659 | 70.8102 | 38.2064 | 66.3791 | 66.7913
38.2211 | 69.9659 | 70.8127 | 38.2148 | 66.3791 | 66.7888
38.2294 | 69.9659 | 70.8152 | 38.2231 | 66.3743 | 66.7863
38.2378 | 69.9659 | 70.8177 | 38.2314 | 66.3743 | 66.7838
38.2461 | 70.0066 | 70.8202 | 38.2398 | 66.3667 | 66.7813
38.2544 | 70.0066 | 70.8227 | 38.2481 | 66.3667 | 66.7788
38.2628 | 70.0066 | 70.8252 | 38.2565 | 66.3596 | 66.7763
38.2711 | 70.0066 | 70.8277 | 38.2648 | 66.3596 | 66.7738
38.2795 | 70.0064 | 70.8302 | 38.2732 | 66.3591 | 66.7713
38.2878 | 70.0064 | 70.8327 | 38.2815 | 66.3591 | 66.7688
38.2961 | 70.0059 | 70.8352 | 38.2899 | 66.3591 | 66.7663
38.3045 | 70.0059 | 70.8377 | 38.2982 | 66.3591 | 66.7638
38.3128 | 70.0059 | 70.8402 | 38.3065 | 66.3591 | 66.7613
38.3212 | 70.0059 | 70.8427 | 38.3149 | 66.3591 | 66.7588
38.3295 | 70.0059 | 70.8452 | 38.3232 | 66.362 | 66.7563
38.3378 | 70.0059 | 70.8477 | 38.3316 | 66.362 | 66.7538
38.3462 | 70.0108 | 70.8502 | 38.3399 | 66.2744 | 66.7513
38.3545 | 70.0108 | 70.8527 | 38.3483 | 66.2744 | 66.7488
38.3629 | 70.0846 | 70.8552 | 38.3566 | 66.2744 | 66.7463
38.3712 | 70.0846 | 70.8577 | 38.3649 | 66.2744 | 66.7438
38.3795 | 70.0846 | 70.8602 | 38.3733 | 66.2715 | 66.7413
38.3879 | 70.0846 | 70.8627 | 38.3816 | 66.2715 | 66.7388
38.3962 | 70.0846 | 70.8652 | 38.39 | 66.2715 | 66.7363
38.4046 | 70.0846 | 70.8677 | 38.3983 | 66.2715 | 66.7337
38.4129 | 70.0846 | 70.8702 | 38.4067 | 66.2226 | 66.7312
38.4212 | 70.0846 | 70.8727 | 38.415 | 66.2226 | 66.7287
38.4296 | 70.0846 | 70.8752 | 38.4233 | 66.2264 | 66.7262
38.4379 | 70.0846 | 70.8777 | 38.4317 | 66.2264 | 66.7237
38.4463 | 70.1429 | 70.8802 | 38.44 | 66.2264 | 66.7212
38.4546 | 70.1429 | 70.8827 | 38.4484 | 66.2264 | 66.7187
38.4629 | 70.171 | 70.8852 | 38.4567 | 66.2264 | 66.7162
38.4713 | 70.171 | 70.8877 | 38.4651 | 66.2264 | 66.7137
38.4796 | 70.1683 | 70.8902 | 38.4734 | 66.2381 | 66.7112
38.488 | 70.1683 | 70.8927 | 38.4817 | 66.2381 | 66.7087
38.4963 | 70.1636 | 70.8952 | 38.4901 | 66.2373 | 66.7062
38.5046 | 70.1636 | 70.8978 | 38.4984 | 66.2373 | 66.7037
38.513 | 70.1636 | 70.9003 | 38.5068 | 66.2373 | 66.7012
38.5213 | 70.1636 | 70.9028 | 38.5151 | 66.2373 | 66.6987
38.5297 | 70.1636 | 70.9053 | 38.5235 | 66.2376 | 66.6962
38.538 | 70.1636 | 70.9078 | 38.5318 | 66.2376 | 66.6937
38.5463 | 70.1636 | 70.9103 | 38.5401 | 66.2415 | 66.6912
38.5547 | 70.1636 | 70.9128 | 38.5485 | 66.2415 | 66.6887
38.563 | 70.1636 | 70.9153 | 38.5568 | 66.2415 | 66.6862
38.5714 | 70.1636 | 70.9178 | 38.5652 | 66.2415 | 66.6837
38.5797 | 70.1636 | 70.9203 | 38.5735 | 66.1817 | 66.6812
38.5881 | 70.1636 | 70.9228 | 38.5819 | 66.1817 | 66.6787
38.5964 | 70.1636 | 70.9253 | 38.5902 | 66.1817 | 66.6762
38.6047 | 70.1636 | 70.9278 | 38.5985 | 66.1817 | 66.6737
38.6131 | 70.1636 | 70.9303 | 38.6069 | 66.1817 | 66.6712
38.6214 | 70.1636 | 70.9328 | 38.6152 | 66.1817 | 66.6687
38.6298 | 70.1687 | 70.9353 | 38.6236 | 66.1845 | 66.6662
38.6381 | 70.1687 | 70.9378 | 38.6319 | 66.1845 | 66.6637
38.6464 | 70.1687 | 70.9403 | 38.6403 | 66.1442 | 66.6612
38.6548 | 70.1687 | 70.9428 | 38.6486 | 66.1442 | 66.6587
38.6631 | 70.1687 | 70.9453 | 38.6569 | 66.1442 | 66.6562
38.6715 | 70.1687 | 70.9478 | 38.6653 | 66.1442 | 66.6537
38.6798 | 70.1864 | 70.9504 | 38.6736 | 66.144 | 66.6512
38.6881 | 70.1864 | 70.9542 | 38.682 | 66.144 | 66.6487
38.6965 | 70.1852 | 70.9579 | 38.6903 | 66.1475 | 66.6461
38.7048 | 70.1852 | 70.9617 | 38.6987 | 66.1475 | 66.6436
38.7132 | 70.1852 | 70.9655 | 38.707 | 66.1475 | 66.6411
38.7215 | 70.1852 | 70.9692 | 38.7153 | 66.1475 | 66.6386
38.7299 | 70.1852 | 70.973 | 38.7237 | 66.1993 | 66.6361
38.7382 | 70.1852 | 70.9767 | 38.732 | 66.1993 | 66.6336
38.7465 | 70.1853 | 70.9805 | 38.7404 | 66.2004 | 66.6311
38.7549 | 70.1853 | 70.9842 | 38.7487 | 66.2004 | 66.6286
38.7632 | 70.1692 | 70.988 | 38.7571 | 66.195 | 66.6261
38.7716 | 70.1692 | 70.9917 | 38.7654 | 66.195 | 66.6236
38.7799 | 70.1692 | 70.9955 | 38.7737 | 66.2037 | 66.6211
38.7882 | 70.1692 | 70.9992 | 38.7821 | 66.2037 | 66.6186
38.7966 | 70.1692 | 71.003 | 38.7904 | 66.2077 | 66.6161
38.8049 | 70.1692 | 71.0067 | 38.7988 | 66.2077 | 66.6136
38.8133 | 70.1755 | 71.0105 | 38.8071 | 66.213 | 66.6111
38.8216 | 70.1755 | 71.0142 | 38.8155 | 66.213 | 66.6086
38.8299 | 70.1755 | 71.018 | 38.8238 | 66.2168 | 66.6061
38.8383 | 70.1755 | 71.0218 | 38.8321 | 66.2168 | 66.6036
38.8466 | 70.1755 | 71.0255 | 38.8405 | 66.2168 | 66.6011
38.855 | 70.1755 | 71.0293 | 38.8488 | 66.2168 | 66.5979
38.8633 | 70.2421 | 71.033 | 38.8572 | 66.2053 | 66.5941
38.8716 | 70.2421 | 71.0368 | 38.8655 | 66.2053 | 66.5904
38.88 | 70.2421 | 71.0405 | 38.8739 | 66.1855 | 66.5866
38.8883 | 70.2421 | 71.0443 | 38.8822 | 66.1855 | 66.5829
38.8967 | 70.2421 | 71.048 | 38.8905 | 66.1822 | 66.5791
38.905 | 70.2421 | 71.0518 | 38.8989 | 66.1822 | 66.5754
38.9133 | 70.2421 | 71.0555 | 38.9072 | 66.186 | 66.5716
38.9217 | 70.2421 | 71.0593 | 38.9156 | 66.186 | 66.5678
38.93 | 70.2421 | 71.063 | 38.9239 | 66.088 | 66.5641
38.9384 | 70.2421 | 71.0668 | 38.9323 | 66.088 | 66.5603
38.9467 | 70.2421 | 71.0705 | 38.9406 | 65.9891 | 66.5566
38.955 | 70.2421 | 71.0743 | 38.9489 | 65.9891 | 66.5528
38.9634 | 70.2421 | 71.078 | 38.9573 | 65.9891 | 66.5491
38.9717 | 70.2421 | 71.0818 | 38.9656 | 65.9891 | 66.5453
38.9801 | 70.3198 | 71.0856 | 38.974 | 65.9891 | 66.5416
38.9884 | 70.3198 | 71.0893 | 38.9823 | 65.9891 | 66.5378
38.9967 | 70.3198 | 71.0931 | 38.9907 | 66.004 | 66.5341
39.0051 | 70.3198 | 71.0968 | 38.999 | 66.004 | 66.5303
39.0134 | 70.3198 | 71.1006 | 39.0074 | 66.004 | 66.5266
39.0218 | 70.3198 | 71.1043 | 39.0157 | 66.004 | 66.5228
39.0301 | 70.3198 | 71.1081 | 39.024 | 66.004 | 66.519
39.0384 | 70.3198 | 71.1118 | 39.0324 | 66.004 | 66.5153
39.0468 | 70.3198 | 71.1156 | 39.0407 | 66.0072 | 66.5115
39.0551 | 70.3198 | 71.1193 | 39.0491 | 66.0072 | 66.5078
39.0635 | 70.3198 | 71.1231 | 39.0574 | 66.0276 | 66.504
39.0718 | 70.3198 | 71.1268 | 39.0658 | 66.0276 | 66.5003
39.0802 | 70.3198 | 71.1306 | 39.0741 | 66.0276 | 66.4965
39.0885 | 70.3198 | 71.1344 | 39.0824 | 66.0276 | 66.4928
39.0968 | 70.3198 | 71.1381 | 39.0908 | 66.0317 | 66.489
39.1052 | 70.3198 | 71.1419 | 39.0991 | 66.0317 | 66.4853
39.1135 | 70.3198 | 71.1456 | 39.1075 | 66.0323 | 66.4815
39.1219 | 70.3198 | 71.1494 | 39.1158 | 66.0323 | 66.4777
39.1302 | 70.4442 | 71.1531 | 39.1242 | 66.0323 | 66.474
39.1385 | 70.4442 | 71.1569 | 39.1325 | 66.0323 | 66.4702
39.1469 | 70.4442 | 71.1606 | 39.1408 | 66.0323 | 66.4665
39.1552 | 70.4442 | 71.1644 | 39.1492 | 66.0323 | 66.4627
39.1636 | 70.4442 | 71.1681 | 39.1575 | 66.0832 | 66.459
39.1719 | 70.4442 | 71.1719 | 39.1659 | 66.0832 | 66.4552
39.1802 | 70.4442 | 71.1756 | 39.1742 | 66.0831 | 66.4515
39.1886 | 70.4442 | 71.1794 | 39.1826 | 66.0831 | 66.4477
39.1969 | 70.5278 | 71.1831 | 39.1909 | 66.0769 | 66.444
39.2053 | 70.5278 | 71.1869 | 39.1992 | 66.0769 | 66.4402
39.2136 | 70.5278 | 71.1907 | 39.2076 | 66.0769 | 66.4364
39.2219 | 70.5278 | 71.1944 | 39.2159 | 66.0769 | 66.4327
39.2303 | 70.5278 | 71.1982 | 39.2243 | 66.0701 | 66.4289
39.2386 | 70.5278 | 71.2019 | 39.2326 | 66.0701 | 66.4252
39.247 | 70.5278 | 71.2057 | 39.241 | 66.0701 | 66.4214
39.2553 | 70.5278 | 71.2094 | 39.2493 | 66.0701 | 66.4177
39.2636 | 70.5278 | 71.2132 | 39.2576 | 66.0701 | 66.4139
39.272 | 70.5278 | 71.2169 | 39.266 | 66.0701 | 66.4102
39.2803 | 70.5278 | 71.2207 | 39.2743 | 66.0701 | 66.4064
39.2887 | 70.5278 | 71.2244 | 39.2827 | 66.0701 | 66.4027
39.297 | 70.5278 | 71.2282 | 39.291 | 66.0701 | 66.3989
39.3054 | 70.5278 | 71.2319 | 39.2994 | 66.0701 | 66.3951
39.3137 | 70.5278 | 71.2357 | 39.3077 | 66.0765 | 66.3914
39.322 | 70.5278 | 71.2394 | 39.316 | 66.0765 | 66.3876
39.3304 | 70.5278 | 71.2432 | 39.3244 | 66.0703 | 66.3839
39.3387 | 70.5278 | 71.2469 | 39.3327 | 66.0703 | 66.3801
39.3471 | 70.5278 | 71.2507 | 39.3411 | 66.031 | 66.3764
39.3554 | 70.5278 | 71.2545 | 39.3494 | 66.031 | 66.3726
39.3637 | 70.5278 | 71.2582 | 39.3578 | 65.9809 | 66.3689
39.3721 | 70.5278 | 71.262 | 39.3661 | 65.9809 | 66.3651
39.3804 | 70.5278 | 71.2657 | 39.3744 | 65.9809 | 66.3614
39.3888 | 70.5278 | 71.2695 | 39.3828 | 65.9809 | 66.3576
39.3971 | 70.5278 | 71.2732 | 39.3911 | 65.9872 | 66.3539
39.4054 | 70.5278 | 71.277 | 39.3995 | 65.9872 | 66.3501
39.4138 | 70.5278 | 71.2807 | 39.4078 | 65.9875 | 66.3463
39.4221 | 70.5278 | 71.2845 | 39.4162 | 65.9875 | 66.3426
39.4305 | 70.5278 | 71.2882 | 39.4245 | 65.9875 | 66.3388
39.4388 | 70.5278 | 71.292 | 39.4328 | 65.9875 | 66.3351
39.4471 | 70.5278 | 71.2957 | 39.4412 | 65.9875 | 66.3313
39.4555 | 70.5278 | 71.2995 | 39.4495 | 65.9875 | 66.3276
39.4638 | 70.5278 | 71.3032 | 39.4579 | 65.8986 | 66.3238
39.4722 | 70.5278 | 71.307 | 39.4662 | 65.8986 | 66.3201
39.4805 | 70.5278 | 71.3108 | 39.4746 | 65.8986 | 66.3163
39.4888 | 70.5278 | 71.3145 | 39.4829 | 65.8986 | 66.3126
39.4972 | 70.5278 | 71.3183 | 39.4912 | 65.8501 | 66.3088
39.5055 | 70.5278 | 71.322 | 39.4996 | 65.8501 | 66.305
39.5139 | 70.5278 | 71.3258 | 39.5079 | 65.8245 | 66.3013
39.5222 | 70.5278 | 71.3295 | 39.5163 | 65.8245 | 66.2975
39.5306 | 70.5156 | 71.3333 | 39.5246 | 65.8245 | 66.2938
39.5389 | 70.5156 | 71.337 | 39.533 | 65.8245 | 66.29
39.5472 | 70.5156 | 71.3408 | 39.5413 | 65.8245 | 66.2863
39.5556 | 70.5156 | 71.3445 | 39.5496 | 65.8245 | 66.2825
39.5639 | 70.5179 | 71.3483 | 39.558 | 65.8245 | 66.2788
39.5723 | 70.5179 | 71.352 | 39.5663 | 65.8245 | 66.275
39.5806 | 70.5179 | 71.3558 | 39.5747 | 65.8245 | 66.2713
39.5889 | 70.5179 | 71.3596 | 39.583 | 65.8245 | 66.2675
39.5973 | 70.5179 | 71.3633 | 39.5914 | 65.8245 | 66.2637
39.6056 | 70.5179 | 71.3671 | 39.5997 | 65.8245 | 66.26
39.614 | 70.5108 | 71.3708 | 39.608 | 65.8245 | 66.2562
39.6223 | 70.5108 | 71.3746 | 39.6164 | 65.8245 | 66.2525
39.6306 | 70.5569 | 71.3783 | 39.6247 | 65.8245 | 66.2487
39.639 | 70.5569 | 71.3821 | 39.6331 | 65.8245 | 66.245
39.6473 | 70.5569 | 71.3858 | 39.6414 | 65.8245 | 66.2412
39.6557 | 70.5569 | 71.3896 | 39.6498 | 65.8245 | 66.2375
39.664 | 70.5569 | 71.3933 | 39.6581 | 65.8245 | 66.2337
39.6723 | 70.5569 | 71.3971 | 39.6665 | 65.8245 | 66.23
39.6807 | 70.5569 | 71.4006 | 39.6748 | 65.8472 | 66.2262
39.689 | 70.5569 | 71.4031 | 39.6831 | 65.8472 | 66.2225
39.6974 | 70.5569 | 71.4056 | 39.6915 | 65.8472 | 66.2187
39.7057 | 70.5569 | 71.4081 | 39.6998 | 65.8472 | 66.2149
39.714 | 70.6145 | 71.4106 | 39.7082 | 65.8472 | 66.2112
39.7224 | 70.6145 | 71.4131 | 39.7165 | 65.8472 | 66.2074
39.7307 | 70.6145 | 71.4156 | 39.7248 | 65.8472 | 66.2037
39.7391 | 70.6145 | 71.4181 | 39.7332 | 65.8472 | 66.1999
39.7474 | 70.6145 | 71.4206 | 39.7415 | 65.8472 | 66.1962
39.7557 | 70.6145 | 71.4231 | 39.7499 | 65.8472 | 66.1924
39.7641 | 70.6145 | 71.4256 | 39.7582 | 65.8472 | 66.1887
39.7724 | 70.6145 | 71.4281 | 39.7666 | 65.8472 | 66.1849
39.7808 | 70.6564 | 71.4306 | 39.7749 | 65.8213 | 66.1812
39.7891 | 70.6564 | 71.4331 | 39.7832 | 65.8213 | 66.1774
39.7974 | 70.6564 | 71.4356 | 39.7916 | 65.8213 | 66.1736
39.8058 | 70.6564 | 71.4381 | 39.7999 | 65.8213 | 66.1699
39.8141 | 70.6564 | 71.4406 | 39.8083 | 65.8213 | 66.1661
39.8225 | 70.6564 | 71.4431 | 39.8166 | 65.8213 | 66.1624
39.8308 | 70.661 | 71.4456 | 39.825 | 65.8756 | 66.1586
39.8391 | 70.661 | 71.4481 | 39.8333 | 65.8756 | 66.1549
39.8475 | 70.6504 | 71.4506 | 39.8417 | 65.8756 | 66.1511
39.8558 | 70.6504 | 71.4531 | 39.85 | 65.8756 | 66.1482
39.8642 | 70.6504 | 71.4556 | 39.8583 | 65.889 | 66.1457
39.8725 | 70.6504 | 71.4581 | 39.8667 | 65.889 | 66.1432
39.8809 | 70.6504 | 71.4606 | 39.875 | 65.8592 | 66.1407
39.8892 | 70.6504 | 71.4631 | 39.8834 | 65.8592 | 66.1382
39.8975 | 70.6462 | 71.4656 | 39.8917 | 65.8592 | 66.1357
39.9059 | 70.6462 | 71.4681 | 39.9001 | 65.8592 | 66.1332
39.9142 | 70.6462 | 71.4706 | 39.9084 | 65.8592 | 66.1307
39.9226 | 70.6462 | 71.4731 | 39.9167 | 65.8592 | 66.1282
39.9309 | 70.6235 | 71.4756 | 39.9251 | 65.8592 | 66.1257
39.9392 | 70.6235 | 71.4781 | 39.9334 | 65.8592 | 66.1232
39.9476 | 70.6235 | 71.4806 | 39.9418 | 65.7629 | 66.1207
39.9559 | 70.6235 | 71.4831 | 39.9501 | 65.7629 | 66.1182
39.9643 | 70.6235 | 71.4856 | 39.9585 | 65.7629 | 66.1157
39.9726 | 70.6235 | 71.4881 | 39.9668 | 65.7629 | 66.1132
39.9809 | 70.6235 | 71.4906 | 39.9751 | 65.6905 | 66.1107
39.9893 | 70.6235 | 71.4931 | 39.9835 | 65.6905 | 66.1082
39.9976 | 70.6235 | 71.4956 | 39.9918 | 65.609 | 66.1057
40.006 | 70.6235 | 71.4981 | 40.0002 | 65.609 | 66.1032
40.0143 | 70.6241 | 71.5006 | 40.0085 | 65.6074 | 66.1007
40.0227 | 70.6241 | 71.5031 | 40.0169 | 65.6074 | 66.0982
40.031 | 70.6237 | 71.5056 | 40.0252 | 65.6074 | 66.0957
40.0393 | 70.6237 | 71.5081 | 40.0335 | 65.6074 | 66.0932
40.0477 | 70.6707 | 71.5107 | 40.0419 | 65.6074 | 66.0907
40.056 | 70.6707 | 71.5132 | 40.0502 | 65.6074 | 66.0882
40.0644 | 70.6707 | 71.5157 | 40.0586 | 65.6074 | 66.0857
40.0727 | 70.6707 | 71.5182 | 40.0669 | 65.6074 | 66.0832
40.081 | 70.7308 | 71.5207 | 40.0753 | 65.6038 | 66.0807
40.0894 | 70.7308 | 71.5232 | 40.0836 | 65.6038 | 66.0782
40.0977 | 70.7308 | 71.5257 | 40.0919 | 65.6038 | 66.0757
40.1061 | 70.7308 | 71.5282 | 40.1003 | 65.6038 | 66.0732
40.1144 | 70.7308 | 71.5307 | 40.1086 | 65.6038 | 66.0707
40.1227 | 70.7308 | 71.5332 | 40.117 | 65.6038 | 66.0681
40.1311 | 70.7297 | 71.5357 | 40.1253 | 65.6038 | 66.0656
40.1394 | 70.7297 | 71.5382 | 40.1337 | 65.6038 | 66.0631
40.1478 | 70.7323 | 71.5407 | 40.142 | 65.6038 | 66.0606
40.1561 | 70.7323 | 71.5432 | 40.1503 | 65.6038 | 66.0581
40.1644 | 70.7305 | 71.5457 | 40.1587 | 65.6038 | 66.0556
40.1728 | 70.7305 | 71.5482 | 40.167 | 65.6038 | 66.0531
40.1811 | 70.7305 | 71.5507 | 40.1754 | 65.6038 | 66.0506
40.1895 | 70.7305 | 71.5532 | 40.1837 | 65.6038 | 66.0481
40.1978 | 70.7305 | 71.5557 | 40.1921 | 65.6038 | 66.0456
40.2061 | 70.7305 | 71.5582 | 40.2004 | 65.6038 | 66.0431
40.2145 | 70.7711 | 71.5607 | 40.2087 | 65.5835 | 66.0406
40.2228 | 70.7711 | 71.5632 | 40.2171 | 65.5835 | 66.0381
40.2312 | 70.7675 | 71.5657 | 40.2254 | 65.5919 | 66.0356
40.2395 | 70.7675 | 71.5682 | 40.2338 | 65.5919 | 66.0331
40.2478 | 70.7675 | 71.5707 | 40.2421 | 65.5949 | 66.0306
40.2562 | 70.7675 | 71.5732 | 40.2505 | 65.5949 | 66.0281
40.2645 | 70.7737 | 71.5757 | 40.2588 | 65.5949 | 66.0256
40.2729 | 70.7737 | 71.5782 | 40.2671 | 65.5949 | 66.0231
40.2812 | 70.7737 | 71.5807 | 40.2755 | 65.5949 | 66.0206
40.2895 | 70.7737 | 71.5832 | 40.2838 | 65.5949 | 66.0181
40.2979 | 70.8029 | 71.5857 | 40.2922 | 65.5949 | 66.0156
40.3062 | 70.8029 | 71.5882 | 40.3005 | 65.5949 | 66.0131
40.3146 | 70.8029 | 71.5907 | 40.3089 | 65.6011 | 66.0106
40.3229 | 70.8029 | 71.5932 | 40.3172 | 65.6011 | 66.0081
40.3312 | 70.8001 | 71.5957 | 40.3255 | 65.6011 | 66.0056
40.3396 | 70.8001 | 71.5982 | 40.3339 | 65.6011 | 66.0031
40.3479 | 70.8001 | 71.6007 | 40.3422 | 65.6011 | 66.0006
40.3563 | 70.8001 | 71.6032 | 40.3506 | 65.6011 | 65.9981
40.3646 | 70.8001 | 71.6057 | 40.3589 | 65.5738 | 65.9956
40.3729 | 70.8001 | 71.6082 | 40.3673 | 65.5738 | 65.9931
40.3813 | 70.798 | 71.6107 | 40.3756 | 65.5738 | 65.9906
40.3896 | 70.798 | 71.6132 | 40.3839 | 65.5738 | 65.9881
40.398 | 70.7991 | 71.6157 | 40.3923 | 65.5727 | 65.9856
40.4063 | 70.7991 | 71.6182 | 40.4006 | 65.5727 | 65.983
40.4146 | 70.7992 | 71.6208 | 40.409 | 65.5727 | 65.9805
40.423 | 70.7992 | 71.6233 | 40.4173 | 65.5727 | 65.978
40.4313 | 70.8069 | 71.6258 | 40.4257 | 65.5727 | 65.9755
40.4397 | 70.8069 | 71.6283 | 40.434 | 65.5727 | 65.973
40.448 | 70.8174 | 71.6308 | 40.4423 | 65.4916 | 65.9705
40.4564 | 70.8174 | 71.6333 | 40.4507 | 65.4916 | 65.968
40.4647 | 70.8225 | 71.6358 | 40.459 | 65.4883 | 65.9655
40.473 | 70.8225 | 71.6383 | 40.4674 | 65.4883 | 65.963
40.4814 | 70.8177 | 71.6408 | 40.4757 | 65.4883 | 65.9605
40.4897 | 70.8177 | 71.6433 | 40.4841 | 65.4883 | 65.958
40.4981 | 70.8173 | 71.6458 | 40.4924 | 65.4883 | 65.9555
40.5064 | 70.8173 | 71.6483 | 40.5008 | 65.4883 | 65.953
40.5147 | 70.8218 | 71.6508 | 40.5091 | 65.4538 | 65.9505
40.5231 | 70.8218 | 71.6533 | 40.5174 | 65.4538 | 65.948
40.5314 | 70.8218 | 71.6558 | 40.5258 | 65.4538 | 65.9455
40.5398 | 70.8218 | 71.6583 | 40.5341 | 65.4538 | 65.943
40.5481 | 70.8218 | 71.6608 | 40.5425 | 65.4602 | 65.9405
40.5564 | 70.8218 | 71.6633 | 40.5508 | 65.4602 | 65.938
40.5648 | 70.8224 | 71.6658 | 40.5592 | 65.4602 | 65.9355
40.5731 | 70.8224 | 71.6683 | 40.5675 | 65.4602 | 65.933
40.5815 | 70.8224 | 71.6708 | 40.5758 | 65.4589 | 65.9305
40.5898 | 70.8224 | 71.6733 | 40.5842 | 65.4589 | 65.928
40.5982 | 70.8224 | 71.6758 | 40.5925 | 65.4589 | 65.9255
40.6065 | 70.8224 | 71.6783 | 40.6009 | 65.4589 | 65.923
40.6148 | 70.8224 | 71.6808 | 40.6092 | 65.4589 | 65.9205
40.6232 | 70.8224 | 71.6833 | 40.6175 | 65.4589 | 65.918
40.6315 | 70.8224 | 71.6858 | 40.6259 | 65.4589 | 65.9155
40.6399 | 70.8224 | 71.6883 | 40.6342 | 65.4589 | 65.913
40.6482 | 70.8224 | 71.6908 | 40.6426 | 65.4589 | 65.9105
40.6565 | 70.8224 | 71.6933 | 40.6509 | 65.4589 | 65.908
40.6649 | 70.8224 | 71.6958 | 40.6593 | 65.4589 | 65.9055
40.6732 | 70.8224 | 71.6983 | 40.6676 | 65.4589 | 65.903
40.6816 | 70.8224 | 71.7012 | 40.676 | 65.4589 | 65.9005
40.6899 | 70.8224 | 71.705 | 40.6843 | 65.4589 | 65.8979
40.6982 | 70.8224 | 71.7087 | 40.6926 | 65.4647 | 65.8954
40.7066 | 70.8224 | 71.7125 | 40.701 | 65.4647 | 65.8929
40.7149 | 70.8224 | 71.7162 | 40.7093 | 65.4043 | 65.8904
40.7233 | 70.8224 | 71.72 | 40.7177 | 65.4043 | 65.8879
40.7316 | 70.8224 | 71.7238 | 40.726 | 65.4043 | 65.8854
40.74 | 70.8224 | 71.7275 | 40.7344 | 65.4043 | 65.8829
40.7483 | 70.8224 | 71.7313 | 40.7427 | 65.4083 | 65.8804
40.7566 | 70.8224 | 71.735 | 40.751 | 65.4083 | 65.8779
40.765 | 70.8795 | 71.7388 | 40.7594 | 65.4083 | 65.8754
40.7733 | 70.8795 | 71.7425 | 40.7677 | 65.4083 | 65.8729
40.7817 | 70.9135 | 71.7463 | 40.7761 | 65.4083 | 65.8704
40.79 | 70.9135 | 71.75 | 40.7844 | 65.4083 | 65.8679
40.7983 | 70.9135 | 71.7538 | 40.7928 | 65.4083 | 65.8654
40.8067 | 70.9135 | 71.7575 | 40.8011 | 65.4083 | 65.8629
40.815 | 70.9135 | 71.7613 | 40.8094 | 65.4547 | 65.8604
40.8234 | 70.9135 | 71.765 | 40.8178 | 65.4547 | 65.8579
40.8317 | 70.9135 | 71.7688 | 40.8261 | 65.4547 | 65.8554
40.84 | 70.9135 | 71.7726 | 40.8345 | 65.4547 | 65.8529
40.8484 | 70.9511 | 71.7763 | 40.8428 | 65.4551 | 65.8504
40.8567 | 70.9511 | 71.7801 | 40.8512 | 65.4551 | 65.8468
40.8651 | 70.9588 | 71.7838 | 40.8595 | 65.4536 | 65.8431
40.8734 | 70.9588 | 71.7876 | 40.8678 | 65.4536 | 65.8393
40.8818 | 70.9588 | 71.7913 | 40.8762 | 65.4536 | 65.8356
40.8901 | 70.9588 | 71.7951 | 40.8845 | 65.4536 | 65.8318
40.8984 | 70.9724 | 71.7988 | 40.8929 | 65.4536 | 65.8281
40.9068 | 70.9724 | 71.8026 | 40.9012 | 65.4536 | 65.8243
40.9151 | 70.9888 | 71.8063 | 40.9096 | 65.4492 | 65.8206
40.9235 | 70.9888 | 71.8101 | 40.9179 | 65.4492 | 65.8168
40.9318 | 70.9832 | 71.8138 | 40.9262 | 65.4492 | 65.813
40.9401 | 70.9832 | 71.8176 | 40.9346 | 65.4492 | 65.8093
40.9485 | 70.9905 | 71.8213 | 40.9429 | 65.4454 | 65.8055
40.9568 | 70.9905 | 71.8251 | 40.9513 | 65.4454 | 65.8018
40.9652 | 70.9894 | 71.8288 | 40.9596 | 65.443 | 65.798
40.9735 | 70.9894 | 71.8326 | 40.968 | 65.443 | 65.7943
40.9818 | 70.9797 | 71.8364 | 40.9763 | 65.4148 | 65.7905
40.9902 | 70.9797 | 71.8401 | 40.9846 | 65.4148 | 65.7868
40.9985 | 70.9803 | 71.8439 | 40.993 | 65.4148 | 65.783
41.0069 | 70.9803 | 71.8476 | 41.0013 | 65.4148 | 65.7793
41.0152 | 70.9803 | 71.8514 | 41.0097 | 65.4411 | 65.7755
41.0236 | 70.9803 | 71.8551 | 41.018 | 65.4411 | 65.7718
41.0319 | 70.9803 | 71.8589 | 41.0264 | 65.4411 | 65.768
41.0402 | 70.9803 | 71.8626 | 41.0347 | 65.4411 | 65.7642
41.0486 | 70.9803 | 71.8664 | 41.043 | 65.4411 | 65.7605
41.0569 | 70.9803 | 71.8701 | 41.0514 | 65.4411 | 65.7567
41.0653 | 70.9803 | 71.8739 | 41.0597 | 65.4411 | 65.753
41.0736 | 70.9803 | 71.8776 | 41.0681 | 65.4411 | 65.7492
41.0819 | 70.9803 | 71.8814 | 41.0764 | 65.4411 | 65.7455
41.0903 | 70.9803 | 71.8852 | 41.0848 | 65.4411 | 65.7417
41.0986 | 70.9803 | 71.8889 | 41.0931 | 65.4411 | 65.738
41.107 | 70.9803 | 71.8927 | 41.1014 | 65.4411 | 65.7342
41.1153 | 70.9955 | 71.8964 | 41.1098 | 65.4411 | 65.7305
41.1236 | 70.9955 | 71.9002 | 41.1181 | 65.4411 | 65.7267
41.132 | 71.0741 | 71.9039 | 41.1265 | 65.4503 | 65.723
41.1403 | 71.0741 | 71.9077 | 41.1348 | 65.4503 | 65.7192
41.1487 | 71.0741 | 71.9114 | 41.1431 | 65.458 | 65.7154
41.157 | 71.0741 | 71.9152 | 41.1515 | 65.458 | 65.7117
41.1654 | 71.0741 | 71.9189 | 41.1598 | 65.3919 | 65.7079
41.1737 | 71.0741 | 71.9227 | 41.1682 | 65.3919 | 65.7042
41.182 | 71.1166 | 71.9264 | 41.1765 | 65.3697 | 65.7004
41.1904 | 71.1166 | 71.9302 | 41.1849 | 65.3697 | 65.6967
41.1987 | 71.1166 | 71.934 | 41.1932 | 65.3712 | 65.6929
41.2071 | 71.1166 | 71.9377 | 41.2015 | 65.3712 | 65.6892
41.2154 | 71.1166 | 71.9415 | 41.2099 | 65.3712 | 65.6854
41.2237 | 71.1166 | 71.9452 | 41.2182 | 65.3712 | 65.6817
41.2321 | 71.1166 | 71.949 | 41.2266 | 65.3654 | 65.6779
41.2404 | 71.1166 | 71.9527 | 41.2349 | 65.3654 | 65.6742
41.2488 | 71.1166 | 71.9565 | 41.2432 | 65.3612 | 65.6704
41.2571 | 71.1166 | 71.9602 | 41.2516 | 65.3612 | 65.6666
41.2654 | 71.1166 | 71.964 | 41.2599 | 65.3583 | 65.6629
41.2738 | 71.1166 | 71.9677 | 41.2683 | 65.3583 | 65.6591
41.2821 | 71.1166 | 71.9715 | 41.2766 | 65.3628 | 65.6554
41.2905 | 71.1166 | 71.9752 | 41.285 | 65.3628 | 65.6516
41.2988 | 71.1166 | 71.979 | 41.2933 | 65.2761 | 65.6479
41.3072 | 71.1166 | 71.9827 | 41.3016 | 65.2761 | 65.6441
41.3155 | 71.1166 | 71.9865 | 41.31 | 65.2729 | 65.6404
41.3238 | 71.1166 | 71.9903 | 41.3183 | 65.2729 | 65.6366
41.3322 | 71.1166 | 71.994 | 41.3267 | 65.2769 | 65.6329
41.3405 | 71.1166 | 71.9978 | 41.335 | 65.2769 | 65.6291
41.3489 | 71.1166 | 72.0015 | 41.3433 | 65.2769 | 65.6254
41.3572 | 71.1166 | 72.0053 | 41.3517 | 65.2769 | 65.6216
41.3655 | 71.1516 | 72.009 | 41.36 | 65.2827 | 65.6179
41.3739 | 71.1516 | 72.0128 | 41.3684 | 65.2827 | 65.6141
41.3822 | 71.1516 | 72.0165 | 41.3767 | 65.2782 | 65.6103
41.3906 | 71.1516 | 72.0203 | 41.385 | 65.2782 | 65.6066
41.3989 | 71.1523 | 72.024 | 41.3934 | 65.2782 | 65.6028
41.4073 | 71.1523 | 72.0278 | 41.4017 | 65.2782 | 65.5991
41.4156 | 71.1523 | 72.0315 | 41.4101 | 65.2782 | 65.5953
41.4239 | 71.1523 | 72.0353 | 41.4184 | 65.2782 | 65.5916
41.4323 | 71.1523 | 72.0391 | 41.4268 | 65.2631 | 65.5878
41.4406 | 71.1523 | 72.0428 | 41.4351 | 65.2631 | 65.5841
41.449 | 71.1523 | 72.0466 | 41.4434 | 65.2514 | 65.5803
41.4573 | 71.1523 | 72.0503 | 41.4518 | 65.2514 | 65.5766
41.4656 | 71.1523 | 72.0541 | 41.4601 | 65.1936 | 65.5728
41.474 | 71.1523 | 72.0578 | 41.4685 | 65.1936 | 65.5691
41.4823 | 71.1523 | 72.0616 | 41.4768 | 65.198 | 65.5653
41.4907 | 71.1523 | 72.0653 | 41.4851 | 65.198 | 65.5615
41.499 | 71.1523 | 72.0691 | 41.4935 | 65.198 | 65.5578
41.5074 | 71.1523 | 72.0728 | 41.5018 | 65.198 | 65.554
41.5157 | 71.1523 | 72.0766 | 41.5102 | 65.2076 | 65.5503
41.524 | 71.1523 | 72.0803 | 41.5185 | 65.2076 | 65.5465
41.5324 | 71.1523 | 72.0841 | 41.5269 | 65.2076 | 65.5428
41.5407 | 71.1523 | 72.0879 | 41.5352 | 65.2076 | 65.539
41.5491 | 71.1523 | 72.0916 | 41.5435 | 65.2306 | 65.5353
41.5574 | 71.1523 | 72.0954 | 41.5519 | 65.2306 | 65.5315
41.5657 | 71.1523 | 72.0991 | 41.5602 | 65.2184 | 65.5278
41.5741 | 71.1523 | 72.1029 | 41.5686 | 65.2184 | 65.524
41.5824 | 71.1541 | 72.1066 | 41.5769 | 65.2211 | 65.5203
41.5908 | 71.1541 | 72.1104 | 41.5852 | 65.2211 | 65.5165
41.5991 | 71.1966 | 72.1141 | 41.5936 | 65.2211 | 65.5127
41.6075 | 71.1966 | 72.1179 | 41.6019 | 65.2211 | 65.509
41.6158 | 71.1966 | 72.1216 | 41.6103 | 65.2154 | 65.5052
41.6241 | 71.1966 | 72.1254 | 41.6186 | 65.2154 | 65.5015
41.6325 | 71.1966 | 72.1291 | 41.6269 | 65.2154 | 65.4977
41.6408 | 71.1966 | 72.1329 | 41.6353 | 65.2154 | 65.494
41.6492 | 71.1966 | 72.1367 | 41.6436 | 65.2154 | 65.4902
41.6575 | 71.1966 | 72.1404 | 41.652 | 65.2154 | 65.4865
41.6658 | 71.1966 | 72.1442 | 41.6603 | 65.2135 | 65.4827
41.6742 | 71.1966 | 72.1479 | 41.6687 | 65.2135 | 65.479
41.6825 | 71.1966 | 72.1511 | 41.677 | 65.2191 | 65.4752
41.6909 | 71.1966 | 72.1536 | 41.6853 | 65.2191 | 65.4715
41.6992 | 71.204 | 72.1561 | 41.6937 | 65.1983 | 65.4677
41.7076 | 71.204 | 72.1586 | 41.702 | 65.1983 | 65.464
41.7159 | 71.204 | 72.1611 | 41.7104 | 65.1983 | 65.4602
41.7242 | 71.204 | 72.1636 | 41.7187 | 65.1983 | 65.4564
41.7326 | 71.204 | 72.1661 | 41.727 | 65.1983 | 65.4527
41.7409 | 71.204 | 72.1686 | 41.7354 | 65.1983 | 65.4489
41.7493 | 71.204 | 72.1711 | 41.7437 | 65.2034 | 65.4452
41.7576 | 71.204 | 72.1736 | 41.7521 | 65.2034 | 65.4414
41.7659 | 71.2432 | 72.1761 | 41.7604 | 65.1803 | 65.4377
41.7743 | 71.2432 | 72.1786 | 41.7688 | 65.1803 | 65.4339
41.7826 | 71.2432 | 72.1811 | 41.7771 | 65.1803 | 65.4302
41.791 | 71.2432 | 72.1836 | 41.7854 | 65.1803 | 65.4264
41.7993 | 71.2764 | 72.1861 | 41.7938 | 65.1803 | 65.4227
41.8077 | 71.2764 | 72.1886 | 41.8021 | 65.1803 | 65.4189
41.816 | 71.2764 | 72.1911 | 41.8105 | 65.1737 | 65.4152
41.8243 | 71.2764 | 72.1936 | 41.8188 | 65.1737 | 65.4114
41.8327 | 71.2764 | 72.1962 | 41.8271 | 65.1394 | 65.4076
41.841 | 71.2764 | 72.1987 | 41.8355 | 65.1394 | 65.4039
41.8494 | 71.3147 | 72.2012 | 41.8438 | 65.0559 | 65.4001
41.8577 | 71.3147 | 72.2037 | 41.8522 | 65.0559 | 65.3976
41.866 | 71.3147 | 72.2062 | 41.8605 | 65.0559 | 65.3951
41.8744 | 71.3147 | 72.2087 | 41.8688 | 65.0559 | 65.3926
41.8827 | 71.3147 | 72.2112 | 41.8772 | 65.0559 | 65.3901
41.8911 | 71.3147 | 72.2137 | 41.8855 | 65.0559 | 65.3876
41.8994 | 71.3402 | 72.2162 | 41.8939 | 65.0593 | 65.3851
41.9078 | 71.3402 | 72.2187 | 41.9022 | 65.0593 | 65.3826
41.9161 | 71.3402 | 72.2212 | 41.9106 | 65.0602 | 65.3801
41.9244 | 71.3402 | 72.2237 | 41.9189 | 65.0602 | 65.3776
41.9328 | 71.3402 | 72.2262 | 41.9272 | 65.0602 | 65.3751
41.9411 | 71.3402 | 72.2287 | 41.9356 | 65.0602 | 65.3726
41.9495 | 71.3402 | 72.2312 | 41.9439 | 65.0561 | 65.3701
41.9578 | 71.3402 | 72.2337 | 41.9523 | 65.0561 | 65.3676
41.9661 | 71.3302 | 72.2362 | 41.9606 | 65.0561 | 65.3651
41.9745 | 71.3302 | 72.2387 | 41.9689 | 65.0561 | 65.3626
41.9828 | 71.3286 | 72.2412 | 41.9773 | 65.0613 | 65.3601
41.9912 | 71.3286 | 72.2437 | 41.9856 | 65.0613 | 65.3576
41.9995 | 71.3439 | 72.2462 | 41.994 | 65.0685 | 65.355
42.0078 | 71.3439 | 72.2487 | 42.0023 | 65.0685 | 65.3525
42.0162 | 71.346 | 72.2512 | 42.0107 | 65.0685 | 65.35
42.0245 | 71.346 | 72.2537 | 42.019 | 65.0685 | 65.3475
42.0329 | 71.346 | 72.2562 | 42.0273 | 65.0685 | 65.345
42.0412 | 71.346 | 72.2587 | 42.0357 | 65.0685 | 65.3425
42.0496 | 71.346 | 72.2612 | 42.044 | 64.9134 | 65.34
42.0579 | 71.346 | 72.2637 | 42.0524 | 64.9134 | 65.3375
42.0662 | 71.3694 | 72.2662 | 42.0607 | 64.9094 | 65.335
42.0746 | 71.3694 | 72.2687 | 42.069 | 64.9094 | 65.3325
42.0829 | 71.3694 | 72.2712 | 42.0774 | 64.9094 | 65.33
42.0913 | 71.3694 | 72.2737 | 42.0857 | 64.9094 | 65.3275
42.0996 | 71.3694 | 72.2762 | 42.0941 | 64.9129 | 65.325
42.1079 | 71.3694 | 72.2787 | 42.1024 | 64.9129 | 65.3225
42.1163 | 71.3604 | 72.2812 | 42.1107 | 64.9129 | 65.32
42.1246 | 71.3604 | 72.2837 | 42.1191 | 64.9129 | 65.3175
42.133 | 71.3585 | 72.2862 | 42.1274 | 64.9129 | 65.315
42.1413 | 71.3585 | 72.2887 | 42.1358 | 64.9129 | 65.3125
42.1497 | 71.3585 | 72.2912 | 42.1441 | 64.9129 | 65.31
42.158 | 71.3585 | 72.2937 | 42.1525 | 64.9129 | 65.3075
42.1663 | 71.3585 | 72.2962 | 42.1608 | 64.913 | 65.305
42.1747 | 71.3585 | 72.2988 | 42.1691 | 64.913 | 65.3025
42.183 | 71.3585 | 72.3013 | 42.1775 | 64.913 | 65.3
42.1914 | 71.3585 | 72.3038 | 42.1858 | 64.913 | 65.2975
42.1997 | 71.3585 | 72.3063 | 42.1942 | 64.913 | 65.295
42.208 | 71.3585 | 72.3088 | 42.2025 | 64.913 | 65.2925
42.2164 | 71.3585 | 72.3113 | 42.2108 | 64.9272 | 65.29
42.2247 | 71.3585 | 72.3138 | 42.2192 | 64.9272 | 65.2875
42.2331 | 71.3585 | 72.3163 | 42.2275 | 64.9159 | 65.285
42.2414 | 71.3585 | 72.3188 | 42.2359 | 64.9159 | 65.2825
42.2497 | 71.4215 | 72.3213 | 42.2442 | 64.9159 | 65.28
42.2581 | 71.4215 | 72.3238 | 42.2526 | 64.9159 | 65.2775
42.2664 | 71.4215 | 72.3263 | 42.2609 | 64.9159 | 65.275
42.2748 | 71.4215 | 72.3288 | 42.2692 | 64.9159 | 65.2725
42.2831 | 71.4215 | 72.3313 | 42.2776 | 64.9155 | 65.27
42.2915 | 71.4215 | 72.3338 | 42.2859 | 64.9155 | 65.2675
42.2998 | 71.4215 | 72.3363 | 42.2943 | 64.9002 | 65.265
42.3081 | 71.4215 | 72.3388 | 42.3026 | 64.9002 | 65.2625
42.3165 | 71.4357 | 72.3413 | 42.3109 | 64.9002 | 65.26
42.3248 | 71.4357 | 72.3438 | 42.3193 | 64.9002 | 65.2575
42.3332 | 71.4357 | 72.3463 | 42.3276 | 64.8986 | 65.255
42.3415 | 71.4357 | 72.3488 | 42.336 | 64.8986 | 65.2524
42.3499 | 71.4357 | 72.3513 | 42.3443 | 64.8986 | 65.2499
42.3582 | 71.4357 | 72.3538 | 42.3526 | 64.8986 | 65.2474
42.3665 | 71.4429 | 72.3563 | 42.361 | 64.8986 | 65.2449
42.3749 | 71.4429 | 72.3588 | 42.3693 | 64.8986 | 65.2424
42.3832 | 71.4928 | 72.3613 | 42.3777 | 64.8916 | 65.2399
42.3916 | 71.4928 | 72.3638 | 42.386 | 64.8916 | 65.2374
42.3999 | 71.4985 | 72.3663 | 42.3944 | 64.8916 | 65.2349
42.4083 | 71.4985 | 72.3688 | 42.4027 | 64.8916 | 65.2324
42.4166 | 71.4985 | 72.3713 | 42.411 | 64.8916 | 65.2299
42.4249 | 71.4985 | 72.3738 | 42.4194 | 64.8916 | 65.2274
42.4333 | 71.4985 | 72.3763 | 42.4277 | 64.8916 | 65.2249
42.4416 | 71.4985 | 72.3788 | 42.4361 | 64.8916 | 65.2224
42.45 | 71.4985 | 72.3813 | 42.4444 | 64.8916 | 65.2199
42.4583 | 71.4985 | 72.3838 | 42.4527 | 64.8916 | 65.2174
42.4667 | 71.4985 | 72.3863 | 42.4611 | 64.8916 | 65.2149
42.475 | 71.4985 | 72.3888 | 42.4694 | 64.8916 | 65.2124
42.4833 | 71.4985 | 72.3913 | 42.4778 | 64.8913 | 65.2099
42.4917 | 71.4985 | 72.3939 | 42.4861 | 64.8913 | 65.2074
42.5 | 71.4985 | 72.3964 | 42.4945 | 64.8913 | 65.2049
42.5084 | 71.4985 | 72.3989 | 42.5028 | 64.8913 | 65.2024
42.5167 | 71.4956 | 72.4014 | 42.5111 | 64.8913 | 65.1999
42.525 | 71.4956 | 72.4039 | 42.5195 | 64.8913 | 65.1974
42.5334 | 71.4968 | 72.4064 | 42.5278 | 64.8913 | 65.1949
42.5417 | 71.4968 | 72.4089 | 42.5362 | 64.8913 | 65.1924
42.5501 | 71.4948 | 72.4114 | 42.5445 | 64.8913 | 65.1899
42.5584 | 71.4948 | 72.4139 | 42.5528 | 64.8913 | 65.1874
42.5667 | 71.4802 | 72.4164 | 42.5612 | 64.8083 | 65.1849
42.5751 | 71.4802 | 72.4189 | 42.5695 | 64.8083 | 65.1824
42.5834 | 71.4734 | 72.4214 | 42.5779 | 64.7646 | 65.1799
42.5918 | 71.4734 | 72.4239 | 42.5862 | 64.7646 | 65.1774
42.6001 | 71.4734 | 72.4264 | 42.5946 | 64.7646 | 65.1749
42.6085 | 71.4734 | 72.4289 | 42.6029 | 64.7646 | 65.1724
42.6168 | 71.4591 | 72.4314 | 42.6112 | 64.7646 | 65.1699
42.6251 | 71.4591 | 72.4339 | 42.6196 | 64.7646 | 65.1674
42.6335 | 71.4767 | 72.4364 | 42.6279 | 64.7658 | 65.1649
42.6418 | 71.4767 | 72.4389 | 42.6363 | 64.7658 | 65.1624
42.6502 | 71.4699 | 72.4414 | 42.6446 | 64.7658 | 65.1599
42.6585 | 71.4699 | 72.4439 | 42.6529 | 64.7658 | 65.1574
42.6668 | 71.4699 | 72.4464 | 42.6613 | 64.7658 | 65.1549
42.6752 | 71.4699 | 72.4489 | 42.6696 | 64.7658 | 65.1524
42.6835 | 71.4699 | 72.4514 | 42.678 | 64.7658 | 65.1498
42.6919 | 71.4699 | 72.4539 | 42.6863 | 64.7658 | 65.1473
42.7002 | 71.4699 | 72.4564 | 42.6946 | 64.7658 | 65.1448
42.7086 | 71.4699 | 72.4589 | 42.703 | 64.7658 | 65.1423
42.7169 | 71.4707 | 72.4614 | 42.7113 | 64.7389 | 65.1398
42.7252 | 71.4707 | 72.4639 | 42.7197 | 64.7389 | 65.1373
42.7336 | 71.5417 | 72.4664 | 42.728 | 64.7389 | 65.1348
42.7419 | 71.5417 | 72.4689 | 42.7364 | 64.7389 | 65.1323
42.7503 | 71.5368 | 72.4714 | 42.7447 | 64.7389 | 65.1298
42.7586 | 71.5368 | 72.4739 | 42.753 | 64.7389 | 65.1273
42.767 | 71.5983 | 72.4764 | 42.7614 | 64.7389 | 65.1248
42.7753 | 71.5983 | 72.4789 | 42.7697 | 64.7389 | 65.1223
42.7836 | 71.5965 | 72.4814 | 42.7781 | 64.7389 | 65.1198
42.792 | 71.5965 | 72.4839 | 42.7864 | 64.7389 | 65.1173
42.8003 | 71.6512 | 72.4865 | 42.7947 | 64.7389 | 65.1148
42.8087 | 71.6512 | 72.489 | 42.8031 | 64.7389 | 65.1123
42.817 | 71.6512 | 72.4915 | 42.8114 | 64.7389 | 65.1098
42.8254 | 71.6512 | 72.494 | 42.8198 | 64.7389 | 65.1073
42.8337 | 71.6583 | 72.4965 | 42.8281 | 64.6938 | 65.1048
42.842 | 71.6583 | 72.499 | 42.8365 | 64.6938 | 65.1023
42.8504 | 71.6583 | 72.5015 | 42.8448 | 64.704 | 65.0998
42.8587 | 71.6583 | 72.504 | 42.8531 | 64.704 | 65.0973
42.8671 | 71.6509 | 72.5065 | 42.8615 | 64.7042 | 65.0948
42.8754 | 71.6509 | 72.509 | 42.8698 | 64.7042 | 65.0923
42.8838 | 71.6461 | 72.5115 | 42.8782 | 64.7042 | 65.0898
42.8921 | 71.6461 | 72.514 | 42.8865 | 64.7042 | 65.0873
42.9004 | 71.6461 | 72.5165 | 42.8948 | 64.7042 | 65.0848
42.9088 | 71.6461 | 72.519 | 42.9032 | 64.7042 | 65.0823
42.9171 | 71.5941 | 72.5215 | 42.9115 | 64.7042 | 65.0798
42.9255 | 71.5941 | 72.524 | 42.9199 | 64.7042 | 65.0773
42.9338 | 71.6029 | 72.5265 | 42.9282 | 64.7042 | 65.0748
42.9422 | 71.6029 | 72.529 | 42.9366 | 64.7042 | 65.0723
42.9505 | 71.6514 | 72.5315 | 42.9449 | 64.7042 | 65.0698
42.9588 | 71.6514 | 72.534 | 42.9532 | 64.7042 | 65.0673
42.9672 | 71.6609 | 72.5365 | 42.9616 | 64.6758 | 65.0648
42.9755 | 71.6609 | 72.539 | 42.9699 | 64.6758 | 65.0623
42.9839 | 71.6254 | 72.5415 | 42.9783 | 64.6758 | 65.0598
42.9922 | 71.6254 | 72.544 | 42.9866 | 64.6758 | 65.0573
43.0006 | 71.6254 | 72.5465 | 42.9949 | 64.6758 | 65.0548
43.0089 | 71.6254 | 72.549 | 43.0033 | 64.6758 | 65.0523
43.0173 | 71.6764 | 72.5515 | 43.0116 | 64.6721 | 65.0498
43.0256 | 71.6764 | 72.554 | 43.02 | 64.6721 | 65.0472
43.0339 | 71.6764 | 72.5565 | 43.0283 | 64.6721 | 65.0447
43.0423 | 71.6764 | 72.559 | 43.0366 | 64.6721 | 65.0422
43.0506 | 71.6678 | 72.5615 | 43.045 | 64.6721 | 65.0397
43.059 | 71.6678 | 72.564 | 43.0533 | 64.6721 | 65.0372
43.0673 | 71.6678 | 72.5665 | 43.0617 | 64.6721 | 65.0347
43.0756 | 71.6678 | 72.569 | 43.07 | 64.6721 | 65.0322
43.084 | 71.7121 | 72.5715 | 43.0784 | 64.6721 | 65.0297
43.0923 | 71.7121 | 72.5741 | 43.0867 | 64.6721 | 65.0272
43.1007 | 71.6809 | 72.5766 | 43.095 | 64.6721 | 65.0247
43.109 | 71.6809 | 72.5791 | 43.1034 | 64.6721 | 65.0222
43.1174 | 71.6839 | 72.5816 | 43.1117 | 64.6721 | 65.0197
43.1257 | 71.6839 | 72.5841 | 43.1201 | 64.6721 | 65.0172
43.134 | 71.7031 | 72.5866 | 43.1284 | 64.6721 | 65.0147
43.1424 | 71.7031 | 72.5891 | 43.1367 | 64.6721 | 65.0122
43.1507 | 71.6741 | 72.5916 | 43.1451 | 64.589 | 65.0097
43.1591 | 71.6741 | 72.5941 | 43.1534 | 64.589 | 65.0072
43.1674 | 71.7376 | 72.5966 | 43.1618 | 64.589 | 65.0047
43.1758 | 71.7376 | 72.5991 | 43.1701 | 64.589 | 65.0022
43.1841 | 71.7376 | 72.6016 | 43.1784 | 64.5446 | 64.9997
43.1924 | 71.7376 | 72.6041 | 43.1868 | 64.5446 | 64.9972
43.2008 | 71.7587 | 72.6066 | 43.1951 | 64.5446 | 64.9947
43.2091 | 71.7587 | 72.6091 | 43.2035 | 64.5446 | 64.9922
43.2175 | 71.7587 | 72.6116 | 43.2118 | 64.5403 | 64.9897
43.2258 | 71.7587 | 72.6141 | 43.2201 | 64.5403 | 64.9872
43.2342 | 71.7433 | 72.6166 | 43.2285 | 64.532 | 64.9847
43.2425 | 71.7433 | 72.6191 | 43.2368 | 64.532 | 64.9822
43.2508 | 71.744 | 72.6216 | 43.2452 | 64.532 | 64.9797
43.2592 | 71.744 | 72.6241 | 43.2535 | 64.532 | 64.9772
43.2675 | 71.7785 | 72.6266 | 43.2618 | 64.532 | 64.9747
43.2759 | 71.7785 | 72.6291 | 43.2702 | 64.532 | 64.9722
43.2842 | 71.7708 | 72.6316 | 43.2785 | 64.5378 | 64.9697
43.2925 | 71.7708 | 72.6341 | 43.2869 | 64.5378 | 64.9672
43.3009 | 71.7656 | 72.6366 | 43.2952 | 64.5727 | 64.9647
43.3092 | 71.7656 | 72.6391 | 43.3035 | 64.5727 | 64.9622
43.3176 | 71.7377 | 72.6416 | 43.3119 | 64.5523 | 64.9597
43.3259 | 71.7377 | 72.6441 | 43.3202 | 64.5523 | 64.9572
43.3343 | 71.7377 | 72.6466 | 43.3286 | 64.5625 | 64.9547
43.3426 | 71.7377 | 72.6491 | 43.3369 | 64.5625 | 64.9522
43.3509 | 71.7395 | 72.6516 | 43.3453 | 64.5625 | 64.9497
43.3593 | 71.7395 | 72.6541 | 43.3536 | 64.5625 | 64.9472
43.3676 | 71.7416 | 72.6566 | 43.3619 | 64.5489 | 64.9447
43.376 | 71.7416 | 72.6591 | 43.3703 | 64.5489 | 64.9422
43.3843 | 71.7416 | 72.6616 | 43.3786 | 64.5489 | 64.9397
43.3926 | 71.7416 | 72.6641 | 43.387 | 64.5489 | 64.9372
43.401 | 71.7413 | 72.6666 | 43.3953 | 64.5489 | 64.9347
43.4093 | 71.7413 | 72.6692 | 43.4036 | 64.5489 | 64.9322
43.4177 | 71.7413 | 72.6717 | 43.412 | 64.5473 | 64.9296
43.426 | 71.7413 | 72.6742 | 43.4203 | 64.5473 | 64.9271
43.4344 | 71.7439 | 72.6767 | 43.4287 | 64.5383 | 64.9246
43.4427 | 71.7439 | 72.6792 | 43.437 | 64.5383 | 64.9221
43.451 | 71.7512 | 72.6817 | 43.4453 | 64.5383 | 64.9196
43.4594 | 71.7512 | 72.6842 | 43.4537 | 64.5383 | 64.9171
43.4677 | 71.7512 | 72.6867 | 43.462 | 64.5616 | 64.9146
43.4761 | 71.7512 | 72.6892 | 43.4704 | 64.5616 | 64.9121
43.4844 | 71.7512 | 72.6917 | 43.4787 | 64.5534 | 64.9096
43.4928 | 71.7512 | 72.6942 | 43.487 | 64.5534 | 64.9071
43.5011 | 71.7512 | 72.6967 | 43.4954 | 64.5626 | 64.9046
43.5094 | 71.7512 | 72.6992 | 43.5037 | 64.5626 | 64.9021
43.5178 | 71.8055 | 72.7017 | 43.5121 | 64.5626 | 64.8996
43.5261 | 71.8055 | 72.7042 | 43.5204 | 64.5626 | 64.8971
43.5345 | 71.8055 | 72.7067 | 43.5287 | 64.5643 | 64.8946
43.5428 | 71.8055 | 72.7092 | 43.5371 | 64.5643 | 64.8921
43.5512 | 71.8079 | 72.7117 | 43.5454 | 64.4686 | 64.8896
43.5595 | 71.8079 | 72.7142 | 43.5538 | 64.4686 | 64.8871
43.5678 | 71.8079 | 72.7167 | 43.5621 | 64.4686 | 64.8846
43.5762 | 71.8079 | 72.7192 | 43.5704 | 64.4686 | 64.8821
43.5845 | 71.8079 | 72.7217 | 43.5788 | 64.4674 | 64.8796
43.5929 | 71.8079 | 72.7242 | 43.5871 | 64.4674 | 64.8771
43.6012 | 71.8455 | 72.7267 | 43.5955 | 64.4633 | 64.8746
43.6096 | 71.8455 | 72.7292 | 43.6038 | 64.4633 | 64.8721
43.6179 | 71.8752 | 72.7317 | 43.6122 | 64.4633 | 64.8696
43.6262 | 71.8752 | 72.7342 | 43.6205 | 64.4633 | 64.8671
43.6346 | 71.8705 | 72.7367 | 43.6288 | 64.4609 | 64.8646
43.6429 | 71.8705 | 72.7392 | 43.6372 | 64.4609 | 64.8621
43.6513 | 71.8705 | 72.7417 | 43.6455 | 64.4057 | 64.8596
43.6596 | 71.8705 | 72.7442 | 43.6539 | 64.4057 | 64.8571
43.6679 | 71.8711 | 72.7467 | 43.6622 | 64.3804 | 64.8546
43.6763 | 71.8711 | 72.7492 | 43.6705 | 64.3804 | 64.8521
43.6846 | 71.8758 | 72.7517 | 43.6789 | 64.3883 | 64.8496
43.693 | 71.8758 | 72.7542 | 43.6872 | 64.3883 | 64.8471
43.7013 | 72.002 | 72.7567 | 43.6956 | 64.3883 | 64.8446
43.7097 | 72.002 | 72.7592 | 43.7039 | 64.3883 | 64.8421
43.718 | 71.867 | 72.7617 | 43.7122 | 64.3883 | 64.8396
43.7263 | 71.867 | 72.7643 | 43.7206 | 64.3883 | 64.8371
43.7347 | 71.7823 | 72.7668 | 43.7289 | 64.3778 | 64.8346
43.743 | 71.7823 | 72.7693 | 43.7373 | 64.3778 | 64.8321
43.7514 | 71.7823 | 72.7718 | 43.7456 | 64.377 | 64.8296
43.7597 | 71.7823 | 72.7743 | 43.7539 | 64.377 | 64.8271
43.7681 | 71.8007 | 72.7768 | 43.7623 | 64.3647 | 64.8246
43.7764 | 71.8007 | 72.7793 | 43.7706 | 64.3647 | 64.8221
43.7847 | 71.8426 | 72.7818 | 43.779 | 64.3647 | 64.8195
43.7931 | 71.8426 | 72.7843 | 43.7873 | 64.3647 | 64.817
43.8014 | 71.8426 | 72.7868 | 43.7956 | 64.3647 | 64.8145
43.8098 | 71.8426 | 72.7893 | 43.804 | 64.3647 | 64.812
43.8181 | 71.9283 | 72.7918 | 43.8123 | 64.3542 | 64.8095
43.8265 | 71.9283 | 72.7943 | 43.8207 | 64.3542 | 64.807
43.8348 | 71.9284 | 72.7968 | 43.829 | 64.3664 | 64.8045
43.8431 | 71.9284 | 72.7993 | 43.8373 | 64.3664 | 64.802
43.8515 | 72.0822 | 72.8018 | 43.8457 | 64.3732 | 64.7995
43.8598 | 72.0822 | 72.8043 | 43.854 | 64.3732 | 64.797
43.8682 | 72.0822 | 72.8068 | 43.8624 | 64.3732 | 64.7945
43.8765 | 72.0822 | 72.8093 | 43.8707 | 64.3732 | 64.792
43.8848 | 72.0822 | 72.8118 | 43.8791 | 64.3669 | 64.7895
43.8932 | 72.0822 | 72.8143 | 43.8874 | 64.3669 | 64.787
43.9015 | 72.0778 | 72.8168 | 43.8957 | 64.3672 | 64.7845
43.9099 | 72.0778 | 72.8193 | 43.9041 | 64.3672 | 64.782
43.9182 | 72.0778 | 72.8218 | 43.9124 | 64.3654 | 64.7795
43.9266 | 72.0778 | 72.8243 | 43.9208 | 64.3654 | 64.777
43.9349 | 72.0245 | 72.8268 | 43.9291 | 64.3722 | 64.7745
43.9433 | 72.0245 | 72.8293 | 43.9374 | 64.3722 | 64.772
43.9516 | 72.0245 | 72.8318 | 43.9458 | 64.3722 | 64.7695
43.9599 | 72.0245 | 72.8343 | 43.9541 | 64.3722 | 64.767
43.9683 | 72.0804 | 72.8368 | 43.9625 | 64.3224 | 64.7645
43.9766 | 72.0804 | 72.8393 | 43.9708 | 64.3224 | 64.762
43.985 | 72.0804 | 72.8418 | 43.9791 | 64.3224 | 64.7595
43.9933 | 72.0804 | 72.8443 | 43.9875 | 64.3224 | 64.757
44.0017 | 72.0804 | 72.8468 | 43.9958 | 64.3219 | 64.7545
44.01 | 72.0804 | 72.8493 | 44.0042 | 64.3219 | 64.752
44.0183 | 72.0804 | 72.8519 | 44.0125 | 64.3219 | 64.7495
44.0267 | 72.0804 | 72.8544 | 44.0208 | 64.3219 | 64.747
44.035 | 72.0804 | 72.8569 | 44.0292 | 64.3189 | 64.7445
44.0434 | 72.0804 | 72.8594 | 44.0375 | 64.3189 | 64.742
44.0517 | 72.0804 | 72.8619 | 44.0459 | 64.3256 | 64.7395
44.0601 | 72.0804 | 72.8644 | 44.0542 | 64.3256 | 64.737
44.0684 | 72.0804 | 72.8669 | 44.0625 | 64.3256 | 64.7345
44.0767 | 72.0804 | 72.8694 | 44.0709 | 64.3256 | 64.732
44.0851 | 72.0804 | 72.8719 | 44.0792 | 64.3256 | 64.7295
44.0934 | 72.0804 | 72.8744 | 44.0876 | 64.3256 | 64.727
44.1018 | 72.0804 | 72.8769 | 44.0959 | 64.2836 | 64.7245
44.1101 | 72.0804 | 72.8794 | 44.1042 | 64.2836 | 64.722
44.1185 | 72.0898 | 72.8819 | 44.1126 | 64.2816 | 64.7195
44.1268 | 72.0898 | 72.8844 | 44.1209 | 64.2816 | 64.717
44.1351 | 72.0898 | 72.8869 | 44.1293 | 64.2169 | 64.7145
44.1435 | 72.0898 | 72.8894 | 44.1376 | 64.2169 | 64.712
44.1518 | 72.1368 | 72.8919 | 44.146 | 64.2169 | 64.7095
44.1602 | 72.1368 | 72.8944 | 44.1543 | 64.2169 | 64.707
44.1685 | 72.1368 | 72.8969 | 44.1626 | 64.1673 | 64.7045
44.1769 | 72.1368 | 72.8994 | 44.171 | 64.1673 | 64.702
44.1852 | 72.1368 | 72.9019 | 44.1793 | 64.1672 | 64.6994
44.1936 | 72.1368 | 72.9044 | 44.1877 | 64.1672 | 64.6969
44.2019 | 72.1059 | 72.9069 | 44.196 | 64.1672 | 64.6944
44.2102 | 72.1059 | 72.9094 | 44.2043 | 64.1672 | 64.6919
44.2186 | 72.1059 | 72.9119 | 44.2127 | 64.1644 | 64.6894
44.2269 | 72.1059 | 72.9144 | 44.221 | 64.1644 | 64.6869
44.2353 | 72.1217 | 72.9169 | 44.2294 | 64.1644 | 64.6844
44.2436 | 72.1217 | 72.9194 | 44.2377 | 64.1644 | 64.6819
44.2519 | 72.1217 | 72.9219 | 44.246 | 64.1644 | 64.6794
44.2603 | 72.1217 | 72.9244 | 44.2544 | 64.1644 | 64.6769
44.2686 | 72.1763 | 72.9269 | 44.2627 | 64.1646 | 64.6744
44.277 | 72.1763 | 72.9294 | 44.2711 | 64.1646 | 64.6719
44.2853 | 72.1763 | 72.9319 | 44.2794 | 64.1748 | 64.6694
44.2937 | 72.1763 | 72.9344 | 44.2877 | 64.1748 | 64.6669
44.302 | 72.1786 | 72.937 | 44.2961 | 64.1748 | 64.6644
44.3103 | 72.1786 | 72.9395 | 44.3044 | 64.1748 | 64.6619
44.3187 | 72.1786 | 72.942 | 44.3128 | 64.1806 | 64.6594
44.327 | 72.1786 | 72.9445 | 44.3211 | 64.1806 | 64.6569
44.3354 | 72.1695 | 72.947 | 44.3294 | 64.2667 | 64.6544
44.3437 | 72.1695 | 72.9495 | 44.3378 | 64.2667 | 64.6519
44.3521 | 72.1695 | 72.952 | 44.3461 | 64.2667 | 64.6494
44.3604 | 72.1695 | 72.9545 | 44.3545 | 64.2667 | 64.6469
44.3688 | 72.1695 | 72.957 | 44.3628 | 64.2667 | 64.6444
44.3771 | 72.1695 | 72.9595 | 44.3711 | 64.2667 | 64.6419
44.3854 | 72.1695 | 72.962 | 44.3795 | 64.2835 | 64.6394
44.3938 | 72.1695 | 72.9645 | 44.3878 | 64.2835 | 64.6369
44.4021 | 72.1695 | 72.967 | 44.3962 | 64.2835 | 64.6344
44.4105 | 72.1695 | 72.9695 | 44.4045 | 64.2835 | 64.6319
44.4188 | 72.1864 | 72.972 | 44.4128 | 64.289 | 64.6294
44.4271 | 72.1864 | 72.9745 | 44.4212 | 64.289 | 64.6269
44.4355 | 72.1864 | 72.977 | 44.4295 | 64.2812 | 64.6244
44.4438 | 72.1864 | 72.9795 | 44.4379 | 64.2812 | 64.6219
44.4522 | 72.1864 | 72.982 | 44.4462 | 64.2812 | 64.6194
44.4605 | 72.1864 | 72.9845 | 44.4546 | 64.2812 | 64.6169
44.4689 | 72.1864 | 72.987 | 44.4629 | 64.2812 | 64.6144
44.4772 | 72.1864 | 72.9895 | 44.4712 | 64.2812 | 64.6119
44.4855 | 72.2831 | 72.992 | 44.4796 | 64.1266 | 64.6094
44.4939 | 72.2831 | 72.9945 | 44.4879 | 64.1266 | 64.6069
44.5022 | 72.3318 | 72.997 | 44.4963 | 64.1272 | 64.6044
44.5106 | 72.3318 | 72.9995 | 44.5046 | 64.1272 | 64.6019
44.5189 | 72.2907 | 73.002 | 44.5129 | 64.1272 | 64.5994
44.5273 | 72.2907 | 73.0045 | 44.5213 | 64.1272 | 64.5969
44.5356 | 72.2641 | 73.007 | 44.5296 | 64.1272 | 64.5944
44.544 | 72.2641 | 73.0095 | 44.538 | 64.1272 | 64.5919
44.5523 | 72.2641 | 73.012 | 44.5463 | 64.1272 | 64.5893
44.5606 | 72.2641 | 73.0145 | 44.5546 | 64.1272 | 64.5868
44.569 | 72.2772 | 73.017 | 44.563 | 64.1272 | 64.5844
44.5773 | 72.2772 | 73.0195 | 44.5713 | 64.1272 | 64.5818
44.5857 | 72.2772 | 73.022 | 44.5797 | 64.1272 | 64.5793
44.594 | 72.2772 | 73.0246 | 44.588 | 64.1272 | 64.5768
44.6023 | 72.2772 | 73.0271 | 44.5963 | 64.0259 | 64.5743
44.6107 | 72.2772 | 73.0296 | 44.6047 | 64.0259 | 64.5718
44.619 | 72.2772 | 73.0321 | 44.613 | 64.0259 | 64.5693
44.6274 | 72.2772 | 73.0346 | 44.6214 | 64.0259 | 64.5668
44.6357 | 72.2772 | 73.0371 | 44.6297 | 64.0259 | 64.5643
44.6441 | 72.2772 | 73.0396 | 44.638 | 64.0259 | 64.5618
44.6524 | 72.2772 | 73.0421 | 44.6464 | 64.0259 | 64.5593
44.6608 | 72.2772 | 73.0446 | 44.6547 | 64.0259 | 64.5568
44.6691 | 72.4632 | 73.0471 | 44.6631 | 64.0259 | 64.5543
44.6774 | 72.4632 | 73.0496 | 44.6714 | 64.0259 | 64.5518
44.6858 | 72.3731 | 73.0531 | 44.6797 | 64.0288 | 64.5493
44.6941 | 72.3731 | 73.0569 | 44.6881 | 64.0288 | 64.5468
44.7025 | 72.3042 | 73.0606 | 44.6964 | 64.0313 | 64.5443
44.7108 | 72.3042 | 73.0644 | 44.7048 | 64.0313 | 64.5418
44.7192 | 72.3042 | 73.0681 | 44.7131 | 64.0319 | 64.5393
44.7275 | 72.3042 | 73.0719 | 44.7215 | 64.0319 | 64.5368
44.7358 | 72.3042 | 73.0757 | 44.7298 | 64.0301 | 64.5343
44.7442 | 72.3042 | 73.0794 | 44.7381 | 64.0301 | 64.5318
44.7525 | 72.2626 | 73.0832 | 44.7465 | 64.0301 | 64.5293
44.7609 | 72.2626 | 73.0869 | 44.7548 | 64.0301 | 64.5268
44.7692 | 72.2626 | 73.0907 | 44.7632 | 64.0301 | 64.5243
44.7775 | 72.2626 | 73.0944 | 44.7715 | 64.0301 | 64.5218
44.7859 | 72.3453 | 73.0982 | 44.7798 | 64.0301 | 64.5193
44.7942 | 72.3453 | 73.1019 | 44.7882 | 64.0301 | 64.5168
44.8026 | 72.3453 | 73.1057 | 44.7965 | 64.0301 | 64.5143
44.8109 | 72.3453 | 73.1094 | 44.8049 | 64.0301 | 64.5118
44.8193 | 72.3861 | 73.1132 | 44.8132 | 64.0301 | 64.5093
44.8276 | 72.3861 | 73.117 | 44.8215 | 64.0301 | 64.5068
44.836 | 72.3861 | 73.1207 | 44.8299 | 64.0103 | 64.5043
44.8443 | 72.3861 | 73.1245 | 44.8382 | 64.0103 | 64.5018
44.8526 | 72.3302 | 73.1282 | 44.8466 | 64.0103 | 64.7985
44.861 | 72.3302 | 73.132 | 44.8549 | 64.0103 | 64.7935
44.8693 | 72.3512 | 73.1357 | 44.8632 | 64.021 | 64.7885
44.8777 | 72.3512 | 73.1395 | 44.8716 | 64.021 | 64.7835
44.886 | 72.3304 | 73.1432 | 44.8799 | 64.021 | 64.7785
44.8944 | 72.3304 | 73.147 | 44.8883 | 64.021 | 64.7735
44.9027 | 72.3304 | 73.1507 | 44.8966 | 64.021 | 64.7685
44.911 | 72.3304 | 73.1545 | 44.9049 | 64.021 | 64.7635
44.9194 | 72.3304 | 73.1582 | 44.9133 | 64.021 | 64.7585
44.9277 | 72.3304 | 73.162 | 44.9216 | 64.021 | 64.7535
44.9361 | 72.3641 | 73.1658 | 44.93 | 64.021 | 64.7485
44.9444 | 72.3641 | 73.1695 | 44.9383 | 64.021 | 64.7435
44.9528 | 72.3641 | 73.1733 | 44.9466 | 64.021 | 64.7385
44.9611 | 72.3641 | 73.177 | 44.955 | 64.021 | 64.7335
44.9694 | 72.3428 | 73.1808 | 44.9633 | 64.021 | 64.7285
44.9778 | 72.3428 | 73.1845 | 44.9717 | 64.021 | 64.7235
44.9861 | 72.4335 | 73.1883 | 44.98 | 64.021 | 64.7185
44.9945 | 72.4335 | 73.192 | 44.9883 | 64.021 | 64.7135
45.0028 | 72.4335 | 73.1958 | 44.9967 | 64.021 | 64.7085
45.0112 | 72.4335 | 73.1995 | 45.005 | 64.021 | 64.7035
45.0195 | 72.7232 | 73.2033 | 45.0134 | 63.9848 | 64.6985
45.0278 | 72.7232 | 73.2071 | 45.0217 | 63.9848 | 64.6935
45.0362 | 72.7232 | 73.2108 | 45.0301 | 63.9848 | 64.6884
45.0445 | 72.7232 | 73.2146 | 45.0384 | 63.9848 | 64.6834
45.0529 | 72.5129 | 73.2183 | 45.0467 | 63.9848 | 64.6784
45.0612 | 72.5129 | 73.2221 | 45.0551 | 63.9848 | 64.6734
45.0696 | 72.5906 | 73.2258 | 45.0634 | 63.9809 | 64.6684
45.0779 | 72.5906 | 73.2296 | 45.0718 | 63.9809 | 64.6634
45.0863 | 72.7909 | 73.2333 | 45.0801 | 63.9809 | 64.6584
45.0946 | 72.7909 | 73.2371 | 45.0884 | 63.9809 | 64.6534
45.1029 | 72.6242 | 73.2408 | 45.0968 | 63.9809 | 64.6484
45.1113 | 72.6242 | 73.2446 | 45.1051 | 63.9809 | 64.6434
45.1196 | 72.5371 | 73.2484 | 45.1135 | 63.9809 | 64.6384
45.128 | 72.5371 | 73.2521 | 45.1218 | 63.9809 | 64.6334
45.1363 | 72.5394 | 73.2559 | 45.1301 | 63.9753 | 64.6284
45.1446 | 72.5394 | 73.2596 | 45.1385 | 63.9753 | 64.6234
45.153 | 72.5394 | 73.2634 | 45.1468 | 63.9753 | 64.6184
45.1613 | 72.5394 | 73.2671 | 45.1552 | 63.9753 | 64.6134
45.1697 | 72.6298 | 73.2709 | 45.1635 | 63.886 | 64.6084
45.178 | 72.6298 | 73.2746 | 45.1718 | 63.886 | 64.6034
45.1864 | 72.6298 | 73.2784 | 45.1802 | 63.886 | 64.5984
45.1947 | 72.6298 | 73.2821 | 45.1885 | 63.886 | 64.5934
45.203 | 72.4992 | 73.2859 | 45.1969 | 63.9138 | 64.5884
45.2114 | 72.4992 | 73.2896 | 45.2052 | 63.9138 | 64.5834
45.2197 | 72.4992 | 73.2934 | 45.2136 | 63.9064 | 64.5784
45.2281 | 72.4992 | 73.2972 | 45.2219 | 63.9064 | 64.5733
45.2364 | 72.6651 | 73.3009 | 45.2302 | 63.9069 | 64.5683
45.2448 | 72.6651 | 73.3047 | 45.2386 | 63.9069 | 64.5633
45.2531 | 72.677 | 73.3084 | 45.2469 | 63.9069 | 64.5583
45.2614 | 72.677 | 73.3122 | 45.2553 | 63.9069 | 64.5533
45.2698 | 72.5743 | 73.3159 | 45.2636 | 63.9024 | 64.5483
45.2781 | 72.5743 | 73.3197 | 45.2719 | 63.9024 | 64.5433
45.2865 | 72.5797 | 73.3234 | 45.2803 | 63.9024 | 64.5383
45.2948 | 72.5797 | 73.3272 | 45.2886 | 63.9024 | 64.5333
45.3032 | 72.5797 | 73.3309 | 45.297 | 63.9024 | 64.5283
45.3115 | 72.5797 | 73.3347 | 45.3053 | 63.9024 | 64.5233
45.3198 | 72.6939 | 73.3385 | 45.3136 | 63.9024 | 64.5183
45.3282 | 72.6939 | 73.3422 | 45.322 | 63.9024 | 64.5133
45.3365 | 72.6939 | 73.346 | 45.3303 | 63.9103 | 64.5083
45.3449 | 72.6939 | 73.3497 | 45.3387 | 63.9103 | 64.5033
45.3532 | 72.5544 | 73.3535 | 45.347 | 63.9103 | 64.4983
45.3615 | 72.5544 | 73.3572 | 45.3553 | 63.9103 | 64.4933
45.3699 | 72.5544 | 73.361 | 45.3637 | 63.9103 | 64.4883
45.3782 | 72.5544 | 73.3647 | 45.372 | 63.9103 | 64.4833
45.3866 | 72.5444 | 73.3685 | 45.3804 | 63.9103 | 64.4783
45.3949 | 72.5444 | 73.3722 | 45.3887 | 63.9103 | 64.4733
45.4033 | 72.5443 | 73.376 | 45.397 | 63.9132 | 64.4683
45.4116 | 72.5443 | 73.3797 | 45.4054 | 63.9132 | 64.4632
45.4199 | 72.5443 | 73.3835 | 45.4137 | 63.9132 | 64.4583
45.4283 | 72.5443 | 73.3873 | 45.4221 | 63.9132 | 64.4532
45.4366 | 72.5992 | 73.391 | 45.4304 | 63.9131 | 64.4482
45.445 | 72.5992 | 73.3948 | 45.4387 | 63.9131 | 64.4432
45.4533 | 72.5992 | 73.3985 | 45.4471 | 63.9131 | 64.4382
45.4616 | 72.5992 | 73.4023 | 45.4554 | 63.9131 | 64.4332
45.47 | 72.6251 | 73.406 | 45.4638 | 63.9131 | 64.4282
45.4783 | 72.6251 | 73.4098 | 45.4721 | 63.9131 | 64.4232
45.4867 | 72.6251 | 73.4135 | 45.4804 | 63.9131 | 64.4182
45.495 | 72.6251 | 73.4173 | 45.4888 | 63.9131 | 64.4132
45.5034 | 72.6221 | 73.421 | 45.4971 | 63.9131 | 64.4082
45.5117 | 72.6221 | 73.4248 | 45.5055 | 63.9131 | 64.4032
45.52 | 72.7153 | 73.4286 | 45.5138 | 63.9083 | 64.3982
45.5284 | 72.7153 | 73.4323 | 45.5222 | 63.9083 | 64.3932
45.5367 | 72.7319 | 73.4361 | 45.5305 | 63.9083 | 64.3882
45.5451 | 72.7319 | 73.4398 | 45.5388 | 63.9083 | 64.3832
45.5534 | 72.8027 | 73.4436 | 45.5472 | 63.909 | 64.3782
45.5618 | 72.8027 | 73.4473 | 45.5555 | 63.909 | 64.3732
45.5701 | 72.6887 | 73.4511 | 45.5639 | 63.909 | 64.3682
45.5784 | 72.6887 | 73.4548 | 45.5722 | 63.909 | 64.3632
45.5868 | 72.6864 | 73.4586 | 45.5805 | 63.8462 | 64.3582
45.5951 | 72.6864 | 73.4623 | 45.5889 | 63.8462 | 64.3532
45.6035 | 72.8009 | 73.4661 | 45.5972 | 63.8457 | 64.3482
45.6118 | 72.8009 | 73.4698 | 45.6056 | 63.8457 | 64.3431
45.6202 | 72.7414 | 73.4736 | 45.6139 | 63.8457 | 64.3381
45.6285 | 72.7414 | 73.4773 | 45.6222 | 63.8457 | 64.3331
45.6368 | 72.7414 | 73.4811 | 45.6306 | 63.8457 | 64.3281
45.6452 | 72.7414 | 73.4849 | 45.6389 | 63.8457 | 64.3231
45.6535 | 72.68 | 73.4886 | 45.6473 | 63.7068 | 64.3181
45.6619 | 72.68 | 73.4924 | 45.6556 | 63.7068 | 64.3131
45.6702 | 72.7024 | 73.4961 | 45.6639 | 63.7068 | 64.3081
45.6786 | 72.7024 | 73.4999 | 45.6723 | 63.7068 | 64.3031
45.6869 | 72.7024 | 73.5024 | 45.6806 | 63.7068 | 64.2981
45.6952 | 72.7024 | 73.5049 | 45.689 | 63.7068 | 64.2931
45.7036 | 72.728 | 73.5074 | 45.6973 | 63.7068 | 64.2881
45.7119 | 72.728 | 73.5099 | 45.7056 | 63.7068 | 64.2831
45.7203 | 72.728 | 73.5124 | 45.714 | 63.7068 | 64.2781
45.7286 | 72.728 | 73.5149 | 45.7223 | 63.7068 | 64.2731
45.7369 | 72.7337 | 73.5174 | 45.7307 | 63.7068 | 64.2681
45.7453 | 72.7337 | 73.5199 | 45.739 | 63.7068 | 64.2631
45.7536 | 72.7337 | 73.5224 | 45.7473 | 63.692 | 64.2581
45.762 | 72.7337 | 73.5249 | 45.7557 | 63.692 | 64.2531
45.7703 | 72.7337 | 73.5274 | 45.764 | 63.6897 | 64.2481
45.7786 | 72.7337 | 73.5299 | 45.7724 | 63.6897 | 64.2431
45.787 | 72.7242 | 73.5324 | 45.7807 | 63.6897 | 64.2381
45.7953 | 72.7242 | 73.535 | 45.7891 | 63.6897 | 64.2331
45.8037 | 72.7242 | 73.5375 | 45.7974 | 63.6897 | 64.2281
45.812 | 72.7242 | 73.54 | 45.8057 | 63.6897 | 64.223
45.8204 | 72.7201 | 73.5425 | 45.8141 | 63.6897 | 64.218
45.8287 | 72.7201 | 73.545 | 45.8224 | 63.6897 | 64.213
45.837 | 72.7201 | 73.5475 | 45.8308 | 63.6897 | 64.208
45.8454 | 72.7201 | 73.55 | 45.8391 | 63.6897 | 64.203
45.8537 | 72.7551 | 73.5525 | 45.8474 | 63.6897 | 64.1985
45.8621 | 72.7551 | 73.555 | 45.8558 | 63.6897 | 64.1948
45.8704 | 72.7498 | 73.5575 | 45.8641 | 63.6897 | 64.191
45.8788 | 72.7498 | 73.56 | 45.8725 | 63.6897 | 64.1873
45.8871 | 72.7438 | 73.5625 | 45.8808 | 63.6779 | 64.1835
45.8954 | 72.7438 | 73.565 | 45.8891 | 63.6779 | 64.1797
45.9038 | 72.7933 | 73.5675 | 45.8975 | 63.6779 | 64.176
45.9121 | 72.7933 | 73.57 | 45.9058 | 63.6779 | 64.1722
45.9205 | 72.8481 | 73.5725 | 45.9142 | 63.6779 | 64.1685
45.9288 | 72.8481 | 73.575 | 45.9225 | 63.6779 | 64.1647
45.9372 | 72.8511 | 73.5775 | 45.9308 | 63.6779 | 64.161
45.9455 | 72.8511 | 73.58 | 45.9392 | 63.6779 | 64.1572
45.9538 | 72.8511 | 73.5825 | 45.9475 | 63.6779 | 64.1535
45.9622 | 72.8511 | 73.585 | 45.9559 | 63.6779 | 64.1497
45.9705 | 72.8511 | 73.5875 | 45.9642 | 63.6779 | 64.146
45.9789 | 72.8511 | 73.59 | 45.9725 | 63.6779 | 64.1422
45.9872 | 72.8511 | 73.5925 | 45.9809 | 63.6779 | 64.1385
45.9956 | 72.8511 | 73.595 | 45.9892 | 63.6779 | 64.1347
46.0039 | 72.8808 | 73.5975 | 45.9976 | 63.6779 | 64.131
46.0122 | 72.8808 | 73.6 | 46.0059 | 63.6779 | 64.1272
46.0206 | 72.8808 | 73.6025 | 46.0142 | 63.6779 | 64.1235
46.0289 | 72.8808 | 73.605 | 46.0226 | 63.6779 | 64.1197
46.0373 | 72.8808 | 73.6075 | 46.0309 | 63.6779 | 64.1159
46.0456 | 72.8808 | 73.61 | 46.0393 | 63.6779 | 64.1122
46.0539 | 72.8808 | 73.6125 | 46.0476 | 63.6779 | 64.1084
46.0623 | 72.8808 | 73.615 | 46.056 | 63.6779 | 64.1047
46.0706 | 72.8808 | 73.6175 | 46.0643 | 63.6779 | 64.1009
46.079 | 72.8808 | 73.62 | 46.0726 | 63.6779 | 64.0972
46.0873 | 72.8808 | 73.6225 | 46.081 | 63.6779 | 64.0934
46.0956 | 72.8808 | 73.625 | 46.0893 | 63.6779 | 64.0897
46.104 | 72.8724 | 73.6275 | 46.0977 | 63.6779 | 64.0859
46.1123 | 72.8724 | 73.6301 | 46.106 | 63.6779 | 64.0822
46.1207 | 72.8724 | 73.6326 | 46.1143 | 63.6779 | 64.0784
46.129 | 72.8724 | 73.6351 | 46.1227 | 63.6779 | 64.0747
46.1374 | 72.8724 | 73.6376 | 46.131 | 63.6779 | 64.0709
46.1457 | 72.8724 | 73.6401 | 46.1394 | 63.6779 | 64.0672
46.154 | 72.8724 | 73.6426 | 46.1477 | 63.6779 | 64.0634
46.1624 | 72.8724 | 73.6451 | 46.156 | 63.6779 | 64.0596
46.1707 | 72.8751 | 73.6476 | 46.1644 | 63.6779 | 64.0559
46.1791 | 72.8751 | 73.6501 | 46.1727 | 63.6779 | 64.0521
46.1874 | 72.9074 | 73.6526 | 46.1811 | 63.6779 | 64.0484
46.1957 | 72.9074 | 73.6551 | 46.1894 | 63.6779 | 64.0446
46.2041 | 72.9134 | 73.6576 | 46.1977 | 63.6779 | 64.0409
46.2124 | 72.9134 | 73.6601 | 46.2061 | 63.6779 | 64.0371
46.2208 | 72.9134 | 73.6626 | 46.2144 | 63.6661 | 64.0334
46.2291 | 72.9134 | 73.6651 | 46.2228 | 63.6661 | 64.0296
46.2374 | 72.9344 | 73.6676 | 46.2311 | 63.6661 | 64.0259
46.2458 | 72.9344 | 73.6701 | 46.2394 | 63.6661 | 64.0221
46.2541 | 72.9366 | 73.6726 | 46.2478 | 63.6661 | 64.0184
46.2625 | 72.9366 | 73.6751 | 46.2561 | 63.6661 | 64.0146
46.2708 | 72.9366 | 73.6776 | 46.2645 | 63.6719 | 64.0108
46.2792 | 72.9366 | 73.6801 | 46.2728 | 63.6719 | 64.0071
46.2875 | 72.9366 | 73.6826 | 46.2811 | 63.6788 | 64.0033
46.2958 | 72.9366 | 73.6851 | 46.2895 | 63.6788 | 63.9996
46.3042 | 72.9336 | 73.6876 | 46.2978 | 63.6792 | 63.9958
46.3125 | 72.9336 | 73.6901 | 46.3062 | 63.6792 | 63.9921
46.3209 | 72.9548 | 73.6926 | 46.3145 | 63.6792 | 63.9883
46.3292 | 72.9548 | 73.6951 | 46.3228 | 63.6792 | 63.9846
46.3375 | 72.9548 | 73.6976 | 46.3312 | 63.6792 | 63.9808
46.3459 | 72.9548 | 73.7001 | 46.3395 | 63.6792 | 63.9771
46.3542 | 72.9548 | 73.7026 | 46.3479 | 63.6792 | 63.9733
46.3626 | 72.9548 | 73.7051 | 46.3562 | 63.6792 | 63.9696
46.3709 | 72.9548 | 73.7076 | 46.3646 | 63.6792 | 63.9658
46.3792 | 72.9548 | 73.7101 | 46.3729 | 63.6792 | 63.9621
46.3876 | 72.9548 | 73.7126 | 46.3812 | 63.6792 | 63.9583
46.3959 | 72.9548 | 73.7151 | 46.3896 | 63.6792 | 63.9546
46.4043 | 73.0642 | 73.7176 | 46.3979 | 63.6771 | 63.9508
46.4126 | 73.0642 | 73.7201 | 46.4063 | 63.6771 | 63.947
46.421 | 73.1246 | 73.7226 | 46.4146 | 63.6771 | 63.9433
46.4293 | 73.1246 | 73.7251 | 46.4229 | 63.6771 | 63.9395
46.4376 | 73.0323 | 73.7276 | 46.4313 | 63.6771 | 63.9358
46.446 | 73.0323 | 73.7301 | 46.4396 | 63.6771 | 63.932
46.4543 | 73.0323 | 73.7326 | 46.448 | 63.6332 | 63.9283
46.4627 | 73.0323 | 73.7351 | 46.4563 | 63.6332 | 63.9245
46.471 | 73.0323 | 73.7376 | 46.4646 | 63.6332 | 63.9208
46.4793 | 73.0323 | 73.7402 | 46.473 | 63.6332 | 63.917
46.4877 | 73.0323 | 73.7427 | 46.4813 | 63.6332 | 63.9133
46.496 | 73.0323 | 73.7452 | 46.4897 | 63.6332 | 63.9095
46.5044 | 73.0398 | 73.7477 | 46.498 | 63.6332 | 63.9058
46.5127 | 73.0398 | 73.7502 | 46.5063 | 63.6332 | 63.902
46.521 | 73.0398 | 73.7527 | 46.5147 | 63.5514 | 63.8983
46.5294 | 73.0398 | 73.7552 | 46.523 | 63.5514 | 63.8945
46.5377 | 73.0398 | 73.7577 | 46.5314 | 63.5514 | 63.8907
46.5461 | 73.0398 | 73.7602 | 46.5397 | 63.5514 | 63.887
46.5544 | 73.063 | 73.7627 | 46.548 | 63.5514 | 63.8832
46.5628 | 73.063 | 73.7652 | 46.5564 | 63.5514 | 63.8795
46.5711 | 73.0936 | 73.7677 | 46.5647 | 63.5514 | 63.8757
46.5794 | 73.0936 | 73.7702 | 46.5731 | 63.5514 | 63.872
46.5878 | 73.0936 | 73.7727 | 46.5814 | 63.5514 | 63.8682
46.5961 | 73.0936 | 73.7752 | 46.5897 | 63.5514 | 63.8645
46.6045 | 73.0936 | 73.7777 | 46.5981 | 63.5502 | 63.8607
46.6128 | 73.0936 | 73.7802 | 46.6064 | 63.5502 | 63.857
46.6211 | 73.0936 | 73.7827 | 46.6148 | 63.5502 | 63.8532
46.6295 | 73.0936 | 73.7852 | 46.6231 | 63.5502 | 63.8495
46.6378 | 73.0851 | 73.7877 | 46.6315 | 63.5721 | 63.8457
46.6462 | 73.0851 | 73.7902 | 46.6398 | 63.5721 | 63.842
46.6545 | 73.1094 | 73.7927 | 46.6481 | 63.5721 | 63.8382
46.6628 | 73.1094 | 73.7952 | 46.6565 | 63.5721 | 63.8344
46.6712 | 73.1094 | 73.7977 | 46.6648 | 63.4995 | 63.8307
46.6795 | 73.1094 | 73.8002 | 46.6732 | 63.4995 | 63.8269
46.6879 | 73.1094 | 73.8027 | 46.6815 | 63.4995 | 63.8232
46.6962 | 73.1094 | 73.8052 | 46.6898 | 63.4995 | 63.8194
46.7046 | 73.1094 | 73.8077 | 46.6982 | 63.4995 | 63.8157
46.7129 | 73.1094 | 73.8102 | 46.7065 | 63.4995 | 63.8119
46.7212 | 73.1469 | 73.8127 | 46.7149 | 63.4995 | 63.8082
46.7296 | 73.1469 | 73.8152 | 46.7232 | 63.4995 | 63.8044
46.7379 | 73.1469 | 73.8177 | 46.7315 | 63.467 | 63.8007
46.7463 | 73.1469 | 73.8202 | 46.7399 | 63.467 | 63.7969
46.7546 | 73.1469 | 73.8227 | 46.7482 | 63.3614 | 63.7932
46.7629 | 73.1469 | 73.8252 | 46.7566 | 63.3614 | 63.7894
46.7713 | 73.1469 | 73.8277 | 46.7649 | 63.3614 | 63.7857
46.7796 | 73.1469 | 73.8302 | 46.7732 | 63.3614 | 63.7819
46.788 | 73.1469 | 73.8327 | 46.7816 | 63.3605 | 63.7781
46.7963 | 73.1469 | 73.8352 | 46.7899 | 63.3605 | 63.7744
46.8046 | 73.1469 | 73.8377 | 46.7983 | 63.3678 | 63.7706
46.813 | 73.1469 | 73.8402 | 46.8066 | 63.3678 | 63.7669
46.8213 | 73.1469 | 73.8427 | 46.8149 | 63.3678 | 63.7631
46.8297 | 73.1469 | 73.8452 | 46.8233 | 63.3678 | 63.7594
46.838 | 73.1469 | 73.8477 | 46.8316 | 63.3686 | 63.7556
46.8463 | 73.1469 | 73.8503 | 46.84 | 63.3686 | 63.7519
46.8547 | 73.1469 | 73.8528 | 46.8483 | 63.3686 | 63.7491
46.863 | 73.1469 | 73.8553 | 46.8566 | 63.3686 | 63.7472
46.8714 | 73.1469 | 73.8578 | 46.865 | 63.3686 | 63.7453
46.8797 | 73.1469 | 73.8603 | 46.8733 | 63.3686 | 63.7434
46.888 | 73.1469 | 73.8628 | 46.8817 | 63.3747 | 63.7416
46.8964 | 73.1469 | 73.8653 | 46.89 | 63.3747 | 63.7397
46.9047 | 73.1469 | 73.8678 | 46.8983 | 63.3747 | 63.7378
46.9131 | 73.1469 | 73.8703 | 46.9067 | 63.3747 | 63.7359
46.9214 | 73.1469 | 73.8728 | 46.915 | 63.3747 | 63.734
46.9297 | 73.1469 | 73.8753 | 46.9234 | 63.3747 | 63.7322
46.9381 | 73.1469 | 73.8778 | 46.9317 | 63.3747 | 63.7303
46.9464 | 73.1469 | 73.8803 | 46.9401 | 63.3747 | 63.7284
46.9548 | 73.1469 | 73.8828 | 46.9484 | 63.3747 | 63.7265
46.9631 | 73.1469 | 73.8853 | 46.9567 | 63.3747 | 63.7247
46.9714 | 73.1469 | 73.8878 | 46.9651 | 63.3809 | 63.7228
46.9798 | 73.1469 | 73.8903 | 46.9734 | 63.3809 | 63.7209
46.9881 | 73.1683 | 73.8928 | 46.9818 | 63.3809 | 63.719
46.9965 | 73.1683 | 73.8953 | 46.9901 | 63.3809 | 63.7172
47.0048 | 73.2019 | 73.8978 | 46.9984 | 63.3906 | 63.7153
47.0131 | 73.2019 | 73.9003 | 47.0068 | 63.3906 | 63.7134
47.0215 | 73.2019 | 73.9028 | 47.0151 | 63.3842 | 63.7115
47.0298 | 73.2019 | 73.9053 | 47.0235 | 63.3842 | 63.7097
47.0382 | 73.2019 | 73.9078 | 47.0318 | 63.3711 | 63.7078
47.0465 | 73.2019 | 73.9103 | 47.0401 | 63.3711 | 63.7059
47.0548 | 73.2019 | 73.9128 | 47.0485 | 63.3757 | 63.704
47.0632 | 73.2019 | 73.9153 | 47.0568 | 63.3757 | 63.7021
47.0715 | 73.2142 | 73.9178 | 47.0652 | 63.3757 | 63.7003
47.0799 | 73.2142 | 73.9203 | 47.0735 | 63.3757 | 63.6984
47.0882 | 73.2189 | 73.9228 | 47.0818 | 63.3757 | 63.6965
47.0965 | 73.2189 | 73.9253 | 47.0902 | 63.3757 | 63.6946
47.1049 | 73.2267 | 73.9278 | 47.0985 | 63.3757 | 63.6928
47.1132 | 73.2267 | 73.9303 | 47.1069 | 63.3757 | 63.6909
47.1216 | 73.2349 | 73.9328 | 47.1152 | 63.3817 | 63.689
47.1299 | 73.2349 | 73.9353 | 47.1236 | 63.3817 | 63.6871
47.1383 | 73.2349 | 73.9378 | 47.1319 | 63.3845 | 63.6853
47.1466 | 73.2349 | 73.9403 | 47.1402 | 63.3845 | 63.6834
47.1549 | 73.2349 | 73.9428 | 47.1486 | 63.3845 | 63.6815
47.1633 | 73.2349 | 73.9453 | 47.1569 | 63.3845 | 63.6796
47.1716 | 73.2349 | 73.9478 | 47.1653 | 63.2889 | 63.6777
47.18 | 73.2349 | 73.9503 | 47.1736 | 63.2889 | 63.6759
47.1883 | 73.2349 | 73.9528 | 47.1819 | 63.2889 | 63.674
47.1966 | 73.2349 | 73.9553 | 47.1903 | 63.2889 | 63.6721
47.205 | 73.2342 | 73.9578 | 47.1986 | 63.2889 | 63.6702
47.2133 | 73.2342 | 73.9604 | 47.207 | 63.2889 | 63.6684
47.2217 | 73.2608 | 73.9629 | 47.2153 | 63.2973 | 63.6665
47.23 | 73.2608 | 73.9654 | 47.2236 | 63.2973 | 63.6646
47.2383 | 73.26 | 73.9679 | 47.232 | 63.2973 | 63.6627
47.2467 | 73.26 | 73.9704 | 47.2403 | 63.2973 | 63.6609
47.255 | 73.26 | 73.9729 | 47.2487 | 63.2973 | 63.659
47.2634 | 73.26 | 73.9754 | 47.257 | 63.2973 | 63.6571
47.2717 | 73.26 | 73.9779 | 47.2653 | 63.2973 | 63.6552
47.2801 | 73.26 | 73.9804 | 47.2737 | 63.2973 | 63.6534
47.2884 | 73.2687 | 73.9829 | 47.282 | 63.2973 | 63.6515
47.2967 | 73.2687 | 73.9854 | 47.2904 | 63.2973 | 63.6496
47.3051 | 73.2687 | 73.9879 | 47.2987 | 63.2973 | 63.6477
47.3134 | 73.2687 | 73.9904 | 47.307 | 63.2973 | 63.6458
47.3218 | 73.2687 | 73.9929 | 47.3154 | 63.2973 | 63.644
47.3301 | 73.2687 | 73.9954 | 47.3237 | 63.2973 | 63.6421
47.3384 | 73.2687 | 73.9979 | 47.3321 | 63.2973 | 63.6402
47.3468 | 73.2687 | 74.0004 | 47.3404 | 63.2973 | 63.6383
47.3551 | 73.2687 | 74.0029 | 47.3487 | 63.2973 | 63.6365
47.3635 | 73.2687 | 74.0054 | 47.3571 | 63.2973 | 63.6346
47.3718 | 73.2687 | 74.0079 | 47.3654 | 63.2973 | 63.6327
47.3801 | 73.2687 | 74.0104 | 47.3738 | 63.2973 | 63.6308
47.3885 | 73.2687 | 74.0129 | 47.3821 | 63.2973 | 63.629
47.3968 | 73.2687 | 74.0154 | 47.3904 | 63.2973 | 63.6271
47.4051 | 73.2687 | 74.0179 | 47.3988 | 63.2973 | 63.6252
47.4135 | 73.2687 | 74.0204 | 47.4071 | 63.2973 | 63.6233
47.4218 | 73.2687 | 74.0229 | 47.4155 | 63.2973 | 63.6214
47.4302 | 73.2687 | 74.0254 | 47.4238 | 63.2973 | 63.6196
47.4385 | 73.2687 | 74.0279 | 47.4322 | 63.2973 | 63.6177
47.4468 | 73.2687 | 74.0304 | 47.4405 | 63.2973 | 63.6158
47.4552 | 73.2687 | 74.0329 | 47.4488 | 63.2415 | 63.6139
47.4635 | 73.2687 | 74.0354 | 47.4572 | 63.2415 | 63.6121
47.4719 | 73.2687 | 74.0379 | 47.4655 | 63.2415 | 63.6102
47.4802 | 73.2687 | 74.0404 | 47.4739 | 63.2415 | 63.6083
47.4885 | 73.2687 | 74.0429 | 47.4822 | 63.2415 | 63.6064
47.4969 | 73.2687 | 74.0454 | 47.4905 | 63.2415 | 63.6046
47.5052 | 73.3088 | 74.0479 | 47.4989 | 63.2415 | 63.6027
47.5136 | 73.3088 | 74.0504 | 47.5072 | 63.2415 | 63.6008
47.5219 | 73.3088 | 74.0529 | 47.5156 | 63.2415 | 63.5989
47.5303 | 73.3088 | 74.0554 | 47.5239 | 63.2415 | 63.5971
47.5386 | 73.3088 | 74.0579 | 47.5322 | 63.2415 | 63.5952
47.5469 | 73.3088 | 74.0604 | 47.5406 | 63.2415 | 63.5933
47.5553 | 73.3088 | 74.0629 | 47.5489 | 63.2415 | 63.5914
47.5636 | 73.3088 | 74.0654 | 47.5573 | 63.2415 | 63.5895
47.572 | 73.3088 | 74.0679 | 47.5656 | 63.2415 | 63.5877
47.5803 | 73.3088 | 74.0704 | 47.5739 | 63.2415 | 63.5858
47.5886 | 73.3225 | 74.0729 | 47.5823 | 63.2415 | 63.5839
47.597 | 73.3225 | 74.0754 | 47.5906 | 63.2415 | 63.582
47.6053 | 73.3225 | 74.0779 | 47.599 | 63.2415 | 63.5802
47.6136 | 73.3225 | 74.0804 | 47.6073 | 63.2415 | 63.5783
47.622 | 73.3155 | 74.0829 | 47.6156 | 63.2415 | 63.5764
47.6303 | 73.3155 | 74.0854 | 47.624 | 63.2415 | 63.5745
47.6387 | 73.3155 | 74.088 | 47.6323 | 63.2415 | 63.5727
47.647 | 73.3155 | 74.0905 | 47.6407 | 63.2415 | 63.5708
47.6553 | 73.3584 | 74.093 | 47.649 | 63.2415 | 63.5689
47.6637 | 73.3584 | 74.0955 | 47.6573 | 63.2415 | 63.567
47.672 | 73.3584 | 74.098 | 47.6657 | 63.2415 | 63.5652
47.6804 | 73.3584 | 74.1007 | 47.674 | 63.2415 | 63.5633
47.6887 | 73.3584 | 74.1044 | 47.6824 | 63.1525 | 63.5614
47.697 | 73.3584 | 74.1082 | 47.6907 | 63.1525 | 63.5595
47.7054 | 73.3584 | 74.112 | 47.6991 | 63.1444 | 63.5576
47.7137 | 73.3584 | 74.1157 | 47.7074 | 63.1444 | 63.5558
47.7221 | 73.3746 | 74.1195 | 47.7157 | 63.1444 | 63.5539
47.7304 | 73.3746 | 74.1232 | 47.7241 | 63.1444 | 63.552
47.7387 | 73.374 | 74.127 | 47.7324 | 63.1444 | 63.5501
47.7471 | 73.374 | 74.1307 | 47.7408 | 63.1444 | 63.5483
47.7554 | 73.374 | 74.1345 | 47.7491 | 63.1138 | 63.5464
47.7638 | 73.374 | 74.1382 | 47.7574 | 63.1138 | 63.5445
47.7721 | 73.374 | 74.142 | 47.7658 | 63.0823 | 63.5426
47.7804 | 73.374 | 74.1457 | 47.7741 | 63.0823 | 63.5408
47.7888 | 73.374 | 74.1495 | 47.7825 | 63.0823 | 63.5389
47.7971 | 73.374 | 74.1532 | 47.7908 | 63.0823 | 63.537
47.8055 | 73.3751 | 74.157 | 47.7991 | 63.0823 | 63.5351
47.8138 | 73.3751 | 74.1607 | 47.8075 | 63.0823 | 63.5332
47.8221 | 73.3717 | 74.1645 | 47.8158 | 63.0823 | 63.5314
47.8305 | 73.3717 | 74.1682 | 47.8242 | 63.0823 | 63.5295
47.8388 | 73.3717 | 74.172 | 47.8325 | 63.0823 | 63.5276
47.8472 | 73.3717 | 74.1758 | 47.8408 | 63.0823 | 63.5257
47.8555 | 73.3717 | 74.1795 | 47.8492 | 63.0797 | 63.5239
47.8638 | 73.3717 | 74.1833 | 47.8575 | 63.0797 | 63.522
47.8722 | 73.3717 | 74.187 | 47.8659 | 63.0797 | 63.5201
47.8805 | 73.3717 | 74.1908 | 47.8742 | 63.0797 | 63.5182
47.8889 | 73.3717 | 74.1945 | 47.8825 | 63.0797 | 63.5164
47.8972 | 73.3717 | 74.1983 | 47.8909 | 63.0797 | 63.5145
47.9055 | 73.3797 | 74.202 | 47.8992 | 63.0797 | 63.5126
47.9139 | 73.3797 | 74.2058 | 47.9076 | 63.0797 | 63.5107
47.9222 | 73.3797 | 74.2095 | 47.9159 | 63.0797 | 63.5089
47.9306 | 73.3797 | 74.2133 | 47.9242 | 63.0797 | 63.507
47.9389 | 73.3808 | 74.217 | 47.9326 | 63.0807 | 63.5051
47.9472 | 73.3808 | 74.2208 | 47.9409 | 63.0807 | 63.5032
47.9556 | 73.4591 | 74.2245 | 47.9493 | 63.0888 | 63.5013
47.9639 | 73.4591 | 74.2283 | 47.9576 | 63.0888 | 63.4995
47.9723 | 73.4591 | 74.232 | 47.966 | 63.0888 | 63.4976
47.9806 | 73.4591 | 74.2358 | 47.9743 | 63.0888 | 63.4957
47.9889 | 73.4636 | 74.2395 | 47.9826 | 63.0888 | 63.4938
47.9973 | 73.4636 | 74.2433 | 47.991 | 63.0888 | 63.492
48.0056 | 73.4636 | 74.2471 | 47.9993 | 63.0944 | 63.4901
48.014 | 73.4636 | 74.2508 | 48.0077 | 63.0944 | 63.4882
48.0223 | 73.4636 | 74.2546 | 48.016 | 63.0944 | 63.4863
48.0306 | 73.4636 | 74.2583 | 48.0243 | 63.0944 | 63.4845
48.039 | 73.4636 | 74.2621 | 48.0327 | 63.0944 | 63.4826
48.0473 | 73.4636 | 74.2658 | 48.041 | 63.0944 | 63.4807
48.0556 | 73.4636 | 74.2696 | 48.0494 | 63.0944 | 63.4788
48.064 | 73.4636 | 74.2733 | 48.0577 | 63.0944 | 63.4769
48.0723 | 73.4636 | 74.2771 | 48.066 | 63.0944 | 63.4751
48.0807 | 73.4636 | 74.2808 | 48.0744 | 63.0944 | 63.4732
48.089 | 73.4636 | 74.2846 | 48.0827 | 63.0944 | 63.4713
48.0973 | 73.4636 | 74.2883 | 48.0911 | 63.0944 | 63.4694
48.1057 | 73.4636 | 74.2921 | 48.0994 | 63.0816 | 63.4676
48.114 | 73.4636 | 74.2958 | 48.1077 | 63.0816 | 63.4657
48.1224 | 73.4636 | 74.2996 | 48.1161 | 63.073 | 63.4638
48.1307 | 73.4636 | 74.3033 | 48.1244 | 63.073 | 63.4619
48.139 | 73.5047 | 74.3071 | 48.1328 | 63.073 | 63.4601
48.1474 | 73.5047 | 74.3108 | 48.1411 | 63.073 | 63.4582
48.1557 | 73.5047 | 74.3146 | 48.1494 | 63.073 | 63.4563
48.1641 | 73.5047 | 74.3184 | 48.1578 | 63.073 | 63.4544
48.1724 | 73.5047 | 74.3221 | 48.1661 | 63.0635 | 63.4526
48.1807 | 73.5047 | 74.3259 | 48.1745 | 63.0635 | 63.4507
48.1891 | 73.5613 | 74.3296 | 48.1828 | 63.0517 | 63.4488
48.1974 | 73.5613 | 74.3334 | 48.1911 | 63.0517 | 63.4469
48.2057 | 73.5613 | 74.3371 | 48.1995 | 62.9994 | 63.445
48.2141 | 73.5613 | 74.3409 | 48.2078 | 62.9994 | 63.4432
48.2224 | 73.5613 | 74.3446 | 48.2162 | 62.9994 | 63.4413
48.2308 | 73.5613 | 74.3484 | 48.2245 | 62.9994 | 63.4394
48.2391 | 73.5613 | 74.3521 | 48.2328 | 62.9211 | 63.4375
48.2474 | 73.5613 | 74.3559 | 48.2412 | 62.9211 | 63.4357
48.2558 | 73.5613 | 74.3596 | 48.2495 | 62.8943 | 63.4338
48.2641 | 73.5613 | 74.3634 | 48.2579 | 62.8943 | 63.4319
48.2725 | 73.5613 | 74.3671 | 48.2662 | 62.8943 | 63.43
48.2808 | 73.5613 | 74.3709 | 48.2746 | 62.8943 | 63.4282
48.2891 | 73.5613 | 74.3746 | 48.2829 | 62.8943 | 63.4263
48.2975 | 73.5613 | 74.3784 | 48.2912 | 62.8943 | 63.4244
48.3058 | 73.5613 | 74.3821 | 48.2996 | 62.8943 | 63.4225
48.3142 | 73.5613 | 74.3859 | 48.3079 | 62.8943 | 63.4207
48.3225 | 73.5613 | 74.3896 | 48.3163 | 62.8856 | 63.4188
48.3308 | 73.5613 | 74.3934 | 48.3246 | 62.8856 | 63.4169
48.3392 | 73.5613 | 74.3972 | 48.3329 | 62.8856 | 63.415
48.3475 | 73.5613 | 74.4009 | 48.3413 | 62.8856 | 63.4131
48.3559 | 73.6362 | 74.4047 | 48.3496 | 62.8799 | 63.4113
48.3642 | 73.6362 | 74.4084 | 48.358 | 62.8799 | 63.4094
48.3725 | 73.6362 | 74.4122 | 48.3663 | 62.8799 | 63.4075
48.3809 | 73.6362 | 74.4159 | 48.3746 | 62.8799 | 63.4056
48.3892 | 73.6362 | 74.4197 | 48.383 | 62.8799 | 63.4038
48.3975 | 73.6362 | 74.4234 | 48.3913 | 62.8799 | 63.4019
48.4059 | 73.6362 | 74.4272 | 48.3997 | 62.8813 | 63.4
48.4142 | 73.6362 | 74.4309 | 48.408 | 62.8813 | 63.3981
48.4226 | 73.6362 | 74.4347 | 48.4163 | 62.8498 | 63.3963
48.4309 | 73.6362 | 74.4384 | 48.4247 | 62.8498 | 63.3944
48.4392 | 73.6362 | 74.4422 | 48.433 | 62.8498 | 63.3925
48.4476 | 73.6362 | 74.4459 | 48.4414 | 62.8498 | 63.3906
48.4559 | 73.6362 | 74.4497 | 48.4497 | 62.8498 | 63.3887
48.4643 | 73.6362 | 74.4534 | 48.458 | 62.8498 | 63.3869
48.4726 | 73.6362 | 74.4572 | 48.4664 | 62.8498 | 63.385
48.4809 | 73.6362 | 74.461 | 48.4747 | 62.8498 | 63.3831
48.4893 | 73.6362 | 74.4647 | 48.4831 | 62.8498 | 63.3812
48.4976 | 73.6362 | 74.4685 | 48.4914 | 62.8498 | 63.3794
48.506 | 73.6362 | 74.4722 | 48.4997 | 62.8498 | 63.3775
48.5143 | 73.6362 | 74.476 | 48.5081 | 62.8498 | 63.3756
48.5226 | 73.6362 | 74.4797 | 48.5164 | 62.8498 | 63.3737
48.531 | 73.6362 | 74.4835 | 48.5248 | 62.8498 | 63.3719
48.5393 | 73.6913 | 74.4872 | 48.5331 | 62.8498 | 63.37
48.5476 | 73.6913 | 74.491 | 48.5415 | 62.8498 | 63.3681
48.556 | 73.6913 | 74.4947 | 48.5498 | 62.8498 | 63.3662
48.5643 | 73.6913 | 74.4985 | 48.5581 | 62.8498 | 63.3643
48.5727 | 73.6913 | 74.5022 | 48.5665 | 62.8498 | 63.3625
48.581 | 73.6913 | 74.506 | 48.5748 | 62.8498 | 63.3606
48.5893 | 73.718 | 74.5097 | 48.5832 | 62.8498 | 63.3587
48.5977 | 73.718 | 74.5135 | 48.5915 | 62.8498 | 63.3568
48.606 | 73.7229 | 74.5172 | 48.5998 | 62.8498 | 63.355
48.6144 | 73.7229 | 74.521 | 48.6082 | 62.8498 | 63.3531
48.6227 | 73.7255 | 74.5247 | 48.6165 | 62.8498 | 63.3512
48.631 | 73.7255 | 74.5285 | 48.6249 | 62.8498 | 63.3493
48.6394 | 73.7236 | 74.5322 | 48.6332 | 62.8498 | 63.3475
48.6477 | 73.7236 | 74.536 | 48.6415 | 62.8498 | 63.3456
48.6561 | 73.7236 | 74.5397 | 48.6499 | 62.8009 | 63.3437
48.6644 | 73.7236 | 74.5435 | 48.6582 | 62.8009 | 63.3418
48.6727 | 73.7236 | 74.5473 | 48.6666 | 62.8009 | 63.34
48.6811 | 73.7236 | 74.5507 | 48.6749 | 62.8009 | 63.3381
48.6894 | 73.7236 | 74.5532 | 48.6832 | 62.8009 | 63.3362
48.6977 | 73.7236 | 74.5557 | 48.6916 | 62.8009 | 63.3343
48.7061 | 73.7236 | 74.5582 | 48.6999 | 62.8009 | 63.3324
48.7144 | 73.7236 | 74.5607 | 48.7083 | 62.8009 | 63.3306
48.7228 | 73.7236 | 74.5632 | 48.7166 | 62.8009 | 63.3287
48.7311 | 73.7236 | 74.5657 | 48.7249 | 62.8009 | 63.3268
48.7394 | 73.7236 | 74.5682 | 48.7333 | 62.8009 | 63.3249
48.7478 | 73.7236 | 74.5707 | 48.7416 | 62.8009 | 63.3231
48.7561 | 73.7269 | 74.5732 | 48.75 | 62.7272 | 63.3212
48.7645 | 73.7269 | 74.5757 | 48.7583 | 62.7272 | 63.3193
48.7728 | 73.7128 | 74.5782 | 48.7666 | 62.6354 | 63.3174
48.7811 | 73.7128 | 74.5807 | 48.775 | 62.6354 | 63.3156
48.7895 | 73.7139 | 74.5832 | 48.7833 | 62.6354 | 63.3137
48.7978 | 73.7139 | 74.5857 | 48.7917 | 62.6354 | 63.3118
48.8061 | 73.7796 | 74.5882 | 48.8 | 62.6354 | 63.3099
48.8145 | 73.7796 | 74.5907 | 48.8084 | 62.6354 | 63.3081
48.8228 | 73.7796 | 74.5932 | 48.8167 | 62.6354 | 63.3062
48.8312 | 73.7796 | 74.5957 | 48.825 | 62.6354 | 63.3043
48.8395 | 73.8113 | 74.5982 | 48.8334 | 62.6354 | 63.3024
48.8478 | 73.8113 | 74.6007 | 48.8417 | 62.6354 | 63.3005
48.8562 | 73.8113 | 74.6032 | 48.8501 | 62.6266 | 63.2982
48.8645 | 73.8113 | 74.6057 | 48.8584 | 62.6266 | 63.2957
48.8728 | 73.8113 | 74.6082 | 48.8667 | 62.6238 | 63.2932
48.8812 | 73.8113 | 74.6107 | 48.8751 | 62.6238 | 63.2907
48.8895 | 73.8032 | 74.6132 | 48.8834 | 62.6238 | 63.2882
48.8979 | 73.8032 | 74.6157 | 48.8918 | 62.6238 | 63.2857
48.9062 | 73.8032 | 74.6182 | 48.9001 | 62.6227 | 63.2832
48.9145 | 73.8032 | 74.6207 | 48.9084 | 62.6227 | 63.2807
48.9229 | 73.8746 | 74.6232 | 48.9168 | 62.6227 | 63.2782
48.9312 | 73.8746 | 74.6257 | 48.9251 | 62.6227 | 63.2757
48.9396 | 73.8746 | 74.6282 | 48.9335 | 62.6227 | 63.2732
48.9479 | 73.8746 | 74.6307 | 48.9418 | 62.6227 | 63.2707
48.9562 | 73.8804 | 74.6332 | 48.9501 | 62.6227 | 63.2682
48.9646 | 73.8804 | 74.6357 | 48.9585 | 62.6227 | 63.2657
48.9729 | 73.8804 | 74.6382 | 48.9668 | 62.6227 | 63.2632
48.9812 | 73.8804 | 74.6407 | 48.9752 | 62.6227 | 63.2607
48.9896 | 73.8812 | 74.6432 | 48.9835 | 62.6227 | 63.2582
48.9979 | 73.8812 | 74.6457 | 48.9918 | 62.6227 | 63.2557
49.0063 | 73.8812 | 74.6482 | 49.0002 | 62.6213 | 63.2532
49.0146 | 73.8812 | 74.6507 | 49.0085 | 62.6213 | 63.2507
49.0229 | 73.8812 | 74.6532 | 49.0169 | 62.6213 | 63.2482
49.0313 | 73.8812 | 74.6557 | 49.0252 | 62.6213 | 63.2457
49.0396 | 73.8812 | 74.6582 | 49.0336 | 62.6213 | 63.2432
49.048 | 73.8812 | 74.6607 | 49.0419 | 62.6213 | 63.2407
49.0563 | 73.8812 | 74.6632 | 49.0502 | 62.6213 | 63.2382
49.0646 | 73.8812 | 74.6657 | 49.0586 | 62.6213 | 63.2357
49.073 | 73.8812 | 74.6682 | 49.0669 | 62.6334 | 63.2332
49.0813 | 73.8812 | 74.6707 | 49.0753 | 62.6334 | 63.2307
49.0896 | 73.8812 | 74.6732 | 49.0836 | 62.6334 | 63.2282
49.098 | 73.8812 | 74.6757 | 49.0919 | 62.6334 | 63.2257
49.1063 | 73.8812 | 74.6782 | 49.1003 | 62.5957 | 63.2232
49.1147 | 73.8812 | 74.6807 | 49.1086 | 62.5957 | 63.2207
49.123 | 73.8832 | 74.6833 | 49.117 | 62.5939 | 63.2182
49.1313 | 73.8832 | 74.6858 | 49.1253 | 62.5939 | 63.2157
49.1397 | 73.9003 | 74.6883 | 49.1336 | 62.5751 | 63.2132
49.148 | 73.9003 | 74.6908 | 49.142 | 62.5751 | 63.2106
49.1563 | 73.9003 | 74.6933 | 49.1503 | 62.5751 | 63.2081
49.1647 | 73.9003 | 74.6958 | 49.1587 | 62.5751 | 63.2056
49.173 | 73.8934 | 74.6983 | 49.167 | 62.5751 | 63.2031
49.1814 | 73.8934 | 74.7008 | 49.1753 | 62.5751 | 63.2006
49.1897 | 73.8934 | 74.7033 | 49.1837 | 62.5744 | 63.1981
49.198 | 73.8934 | 74.7058 | 49.192 | 62.5744 | 63.1956
49.2064 | 73.8934 | 74.7083 | 49.2004 | 62.5717 | 63.1931
49.2147 | 73.8934 | 74.7108 | 49.2087 | 62.5717 | 63.1906
49.223 | 73.8934 | 74.7133 | 49.217 | 62.569 | 63.1881
49.2314 | 73.8934 | 74.7158 | 49.2254 | 62.569 | 63.1856
49.2397 | 73.8934 | 74.7183 | 49.2337 | 62.569 | 63.1831
49.2481 | 73.8934 | 74.7208 | 49.2421 | 62.569 | 63.1806
49.2564 | 73.8934 | 74.7233 | 49.2504 | 62.569 | 63.1781
49.2647 | 73.8934 | 74.7258 | 49.2587 | 62.569 | 63.1756
49.2731 | 73.8934 | 74.7283 | 49.2671 | 62.4991 | 63.1731
49.2814 | 73.8934 | 74.7308 | 49.2754 | 62.4991 | 63.1706
49.2898 | 73.9731 | 74.7333 | 49.2838 | 62.4991 | 63.1681
49.2981 | 73.9731 | 74.7358 | 49.2921 | 62.4991 | 63.1656
49.3064 | 73.9731 | 74.7383 | 49.3004 | 62.5081 | 63.1631
49.3148 | 73.9731 | 74.7408 | 49.3088 | 62.5081 | 63.1606
49.3231 | 73.9731 | 74.7433 | 49.3171 | 62.5081 | 63.1581
49.3314 | 73.9731 | 74.7458 | 49.3255 | 62.5081 | 63.1556
49.3398 | 73.9731 | 74.7483 | 49.3338 | 62.5081 | 63.1531
49.3481 | 73.9731 | 74.7508 | 49.3422 | 62.5081 | 63.1506
49.3565 | 73.9731 | 74.7533 | 49.3505 | 62.4806 | 63.1481
49.3648 | 73.9731 | 74.7558 | 49.3588 | 62.4806 | 63.1456
49.3731 | 73.9731 | 74.7583 | 49.3672 | 62.4591 | 63.1431
49.3815 | 73.9731 | 74.7608 | 49.3755 | 62.4591 | 63.1406
49.3898 | 73.9731 | 74.7633 | 49.3839 | 62.4651 | 63.1381
49.3982 | 73.9731 | 74.7658 | 49.3922 | 62.4651 | 63.1356
49.4065 | 73.9698 | 74.7683 | 49.4005 | 62.4758 | 63.1331
49.4148 | 73.9698 | 74.7708 | 49.4089 | 62.4758 | 63.1306
49.4232 | 74.0127 | 74.7733 | 49.4172 | 62.4755 | 63.1281
49.4315 | 74.0127 | 74.7758 | 49.4256 | 62.4755 | 63.1256
49.4398 | 74.0127 | 74.7783 | 49.4339 | 62.4755 | 63.1231
49.4482 | 74.0127 | 74.7808 | 49.4422 | 62.4755 | 63.1206
49.4565 | 74.0127 | 74.7833 | 49.4506 | 62.4755 | 63.1181
49.4649 | 74.0127 | 74.7858 | 49.4589 | 62.4755 | 63.1156
49.4732 | 74.0127 | 74.7883 | 49.4673 | 62.4755 | 63.1131
49.4815 | 74.0127 | 74.7908 | 49.4756 | 62.4755 | 63.1106
49.4899 | 74.0875 | 74.7933 | 49.4839 | 62.4846 | 63.1081
49.4982 | 74.0875 | 74.7958 | 49.4923 | 62.4846 | 63.1056
49.5066 | 74.0875 | 74.7983 | 49.5006 | 62.4846 | 63.1031
49.5149 | 74.0875 | 74.8008 | 49.509 | 62.4846 | 63.1006
49.5232 | 74.0875 | 74.8033 | 49.5173 | 62.4493 | 63.098
49.5316 | 74.0875 | 74.8058 | 49.5256 | 62.4493 | 63.0955
49.5399 | 74.0875 | 74.8083 | 49.534 | 62.4569 | 63.093
49.5482 | 74.0875 | 74.8108 | 49.5423 | 62.4569 | 63.0905
49.5566 | 74.0875 | 74.8133 | 49.5507 | 62.4569 | 63.088
49.5649 | 74.0875 | 74.8158 | 49.559 | 62.4569 | 63.0855
49.5733 | 74.0875 | 74.8183 | 49.5673 | 62.4569 | 63.083
49.5816 | 74.0875 | 74.8208 | 49.5757 | 62.4569 | 63.0805
49.5899 | 74.0875 | 74.8233 | 49.584 | 62.4569 | 63.078
49.5983 | 74.0875 | 74.8258 | 49.5924 | 62.4569 | 63.0755
49.6066 | 74.0875 | 74.8283 | 49.6007 | 62.4136 | 63.073
49.615 | 74.0875 | 74.8308 | 49.6091 | 62.4136 | 63.0705
49.6233 | 74.0875 | 74.8333 | 49.6174 | 62.4136 | 63.068
49.6316 | 74.0875 | 74.8358 | 49.6257 | 62.4136 | 63.0655
49.64 | 74.0875 | 74.8383 | 49.6341 | 62.4136 | 63.063
49.6483 | 74.0875 | 74.8408 | 49.6424 | 62.4136 | 63.0605
49.6566 | 74.0875 | 74.8433 | 49.6508 | 62.4136 | 63.058
49.665 | 74.0875 | 74.8458 | 49.6591 | 62.4136 | 63.0555
49.6733 | 74.0875 | 74.8483 | 49.6674 | 62.4152 | 63.053
49.6816 | 74.0875 | 74.8504 | 49.6758 | 62.4152 | 63.0505
49.69 | 74.0875 | 74.8517 | 49.6841 | 62.4152 | 63.048
49.6983 | 74.0875 | 74.8529 | 49.6925 | 62.4152 | 63.0455
49.7067 | 74.0875 | 74.8542 | 49.7008 | 62.3788 | 63.043
49.715 | 74.0875 | 74.8554 | 49.7091 | 62.3788 | 63.0405
49.7234 | 74.0875 | 74.8567 | 49.7175 | 62.3788 | 63.038
49.7317 | 74.0875 | 74.8579 | 49.7258 | 62.3788 | 63.0355
49.74 | 74.0875 | 74.8592 | 49.7342 | 62.3769 | 63.033
49.7484 | 74.0875 | 74.8604 | 49.7425 | 62.3769 | 63.0305
49.7567 | 74.0875 | 74.8617 | 49.7508 | 62.3769 | 63.028
49.765 | 74.0875 | 74.8629 | 49.7592 | 62.3769 | 63.0255
49.7734 | 74.0875 | 74.8642 | 49.7675 | 62.3769 | 63.023
49.7817 | 74.0875 | 74.8654 | 49.7759 | 62.3769 | 63.0205
49.79 | 74.0875 | 74.8667 | 49.7842 | 62.3769 | 63.018
49.7984 | 74.0875 | 74.8679 | 49.7925 | 62.3769 | 63.0155
49.8067 | 74.0875 | 74.8692 | 49.8009 | 62.332 | 63.013
49.8151 | 74.0875 | 74.8704 | 49.8092 | 62.332 | 63.0105
49.8234 | 74.0875 | 74.8717 | 49.8176 | 62.332 | 63.008
49.8317 | 74.0875 | 74.8729 | 49.8259 | 62.332 | 63.0055
49.8401 | 74.0875 | 74.8742 | 49.8342 | 62.332 | 63.003
49.8484 | 74.0875 | 74.8754 | 49.8426 | 62.332 | 63.0005
49.8568 | 74.0875 | 74.8767 | 49.8509 | 62.332 | 62.998
49.8651 | 74.0875 | 74.8779 | 49.8593 | 62.332 | 62.9955
49.8734 | 74.0875 | 74.8792 | 49.8676 | 62.332 | 62.993
49.8818 | 74.0875 | 74.8804 | 49.8759 | 62.332 | 62.9905
49.8901 | 74.0875 | 74.8817 | 49.8843 | 62.3356 | 62.988
49.8984 | 74.0875 | 74.8829 | 49.8926 | 62.3356 | 62.9855
49.9068 | 74.0875 | 74.8842 | 49.901 | 62.3356 | 62.9829
49.9151 | 74.0875 | 74.8854 | 49.9093 | 62.3356 | 62.9804
49.9235 | 74.0922 | 74.8867 | 49.9177 | 62.3356 | 62.9779
49.9318 | 74.0922 | 74.8879 | 49.926 | 62.3356 | 62.9754
49.9401 | 74.0922 | 74.8892 | 49.9343 | 62.3256 | 62.9729
49.9485 | 74.0922 | 74.8904 | 49.9427 | 62.3256 | 62.9704
49.9568 | 74.1531 | 74.8917 | 49.951 | 62.3256 | 62.9679
49.9652 | 74.1531 | 74.893 | 49.9594 | 62.3256 | 62.9654
49.9735 | 74.187 | 74.8942 | 49.9677 | 62.3202 | 62.9629
49.9818 | 74.187 | 74.8954 | 49.976 | 62.3202 | 62.9604
49.9902 | 74.187 | 74.8967 | 49.9844 | 62.3202 | 62.9579
49.9985 | 74.187 | 74.8979 | 49.9927 | 62.3202 | 62.9554
50.0068 | 74.187 | 74.8992 | 50.0011 | 62.3202 | 62.9529
50.0152 | 74.187 | 74.9005 | 50.0094 | 62.3202 | 62.9504
50.0235 | 74.187 | 74.9017 | 50.0177 | 62.3202 | 62.9479
50.0319 | 74.187 | 74.903 | 50.0261 | 62.3202 | 62.9454
50.0402 | 74.187 | 74.9042 | 50.0344 | 62.3202 | 62.9429
50.0485 | 74.187 | 74.9055 | 50.0428 | 62.3202 | 62.9404
50.0569 | 74.187 | 74.9067 | 50.0511 | 62.3204 | 62.9379
50.0652 | 74.187 | 74.908 | 50.0594 | 62.3204 | 62.9354
50.0735 | 74.1906 | 74.9092 | 50.0678 | 62.3204 | 62.9329
50.0819 | 74.1906 | 74.9105 | 50.0761 | 62.3204 | 62.9304
50.0902 | 74.2053 | 74.9117 | 50.0845 | 62.3204 | 62.9279
50.0985 | 74.2053 | 74.913 | 50.0928 | 62.3204 | 62.9254
50.1069 | 74.2053 | 74.9142 | 50.1011 | 62.3204 | 62.9229
50.1152 | 74.2053 | 74.9155 | 50.1095 | 62.3204 | 62.9204
50.1236 | 74.1978 | 74.9167 | 50.1178 | 62.3204 | 62.9179
50.1319 | 74.1978 | 74.918 | 50.1262 | 62.3204 | 62.9154
50.1402 | 74.1978 | 74.9192 | 50.1345 | 62.3204 | 62.9129
50.1486 | 74.1978 | 74.9205 | 50.1428 | 62.3204 | 62.9104
50.1569 | 74.1978 | 74.9217 | 50.1512 | 62.3204 | 62.9079
50.1653 | 74.1978 | 74.923 | 50.1595 | 62.3204 | 62.9054
50.1736 | 74.2008 | 74.9242 | 50.1679 | 62.3204 | 62.9029
50.1819 | 74.2008 | 74.9255 | 50.1762 | 62.3204 | 62.9004
50.1903 | 74.193 | 74.9267 | 50.1846 | 62.3204 | 62.8979
50.1986 | 74.193 | 74.928 | 50.1929 | 62.3204 | 62.8954
50.2069 | 74.193 | 74.9292 | 50.2012 | 62.1741 | 62.8929
50.2153 | 74.193 | 74.9305 | 50.2096 | 62.1741 | 62.8904
50.2236 | 74.2169 | 74.9317 | 50.2179 | 62.1741 | 62.8879
50.232 | 74.2169 | 74.933 | 50.2263 | 62.1741 | 62.8854
50.2403 | 74.2169 | 74.9342 | 50.2346 | 62.1741 | 62.8829
50.2486 | 74.2169 | 74.9355 | 50.2429 | 62.1741 | 62.8804
50.257 | 74.2255 | 74.9367 | 50.2513 | 62.1741 | 62.8779
50.2653 | 74.2255 | 74.938 | 50.2596 | 62.1741 | 62.8754
50.2736 | 74.2255 | 74.9392 | 50.268 | 62.1741 | 62.8729
50.282 | 74.2255 | 74.9405 | 50.2763 | 62.1741 | 62.8703
50.2903 | 74.2297 | 74.9417 | 50.2846 | 62.1741 | 62.8678
50.2987 | 74.2297 | 74.943 | 50.293 | 62.1741 | 62.8653
50.307 | 74.2793 | 74.9442 | 50.3013 | 62.1733 | 62.8628
50.3153 | 74.2793 | 74.9455 | 50.3097 | 62.1733 | 62.8603
50.3237 | 74.2793 | 74.9467 | 50.318 | 62.1733 | 62.8578
50.332 | 74.2793 | 74.948 | 50.3263 | 62.1733 | 62.8553
50.3403 | 74.2839 | 74.9492 | 50.3347 | 62.1733 | 62.8528
50.3487 | 74.2839 | 74.9505 | 50.343 | 62.1733 | 62.8503
50.357 | 74.2839 | 74.9517 | 50.3514 | 62.1442 | 62.8478
50.3653 | 74.2839 | 74.953 | 50.3597 | 62.1442 | 62.8453
50.3737 | 74.2686 | 74.9542 | 50.368 | 62.1442 | 62.8428
50.382 | 74.2686 | 74.9555 | 50.3764 | 62.1442 | 62.8403
50.3904 | 74.2686 | 74.9567 | 50.3847 | 62.154 | 62.8378
50.3987 | 74.2686 | 74.958 | 50.3931 | 62.154 | 62.8353
50.407 | 74.2611 | 74.9592 | 50.4014 | 62.0764 | 62.8328
50.4154 | 74.2611 | 74.9605 | 50.4097 | 62.0764 | 62.8303
50.4237 | 74.2611 | 74.9617 | 50.4181 | 62.0866 | 62.8278
50.432 | 74.2611 | 74.963 | 50.4264 | 62.0866 | 62.8253
50.4404 | 74.2611 | 74.9642 | 50.4348 | 62.0866 | 62.8228
50.4487 | 74.2611 | 74.9655 | 50.4431 | 62.0866 | 62.8203
50.4571 | 74.2989 | 74.9667 | 50.4515 | 62.1222 | 62.8178
50.4654 | 74.2989 | 74.968 | 50.4598 | 62.1222 | 62.8153
50.4737 | 74.2989 | 74.9692 | 50.4681 | 62.1222 | 62.8128
50.4821 | 74.2989 | 74.9705 | 50.4765 | 62.1222 | 62.8103
50.4904 | 74.3738 | 74.9717 | 50.4848 | 62.1244 | 62.8078
50.4987 | 74.3738 | 74.973 | 50.4932 | 62.1244 | 62.8053
50.5071 | 74.4099 | 74.9742 | 50.5015 | 62.1244 | 62.8028
50.5154 | 74.4099 | 74.9755 | 50.5098 | 62.1244 | 62.8003
50.5238 | 74.4099 | 74.9767 | 50.5182 | 62.1244 | 62.7978
50.5321 | 74.4099 | 74.978 | 50.5265 | 62.1244 | 62.7953
50.5404 | 74.4601 | 74.9792 | 50.5349 | 62.1258 | 62.7928
50.5488 | 74.4601 | 74.9805 | 50.5432 | 62.1258 | 62.7903
50.5571 | 74.4599 | 74.9817 | 50.5515 | 62.1258 | 62.7878
50.5655 | 74.4599 | 74.983 | 50.5599 | 62.1258 | 62.7853
50.5738 | 74.4564 | 74.9842 | 50.5682 | 62.1258 | 62.7828
50.5821 | 74.4564 | 74.9855 | 50.5766 | 62.1258 | 62.7803
50.5905 | 74.4564 | 74.9867 | 50.5849 | 62.1238 | 62.7778
50.5988 | 74.4564 | 74.988 | 50.5932 | 62.1238 | 62.7753
50.6071 | 74.4564 | 74.9892 | 50.6016 | 62.1188 | 62.7728
50.6155 | 74.4564 | 74.9905 | 50.6099 | 62.1188 | 62.7703
50.6238 | 74.4927 | 74.9917 | 50.6183 | 62.1188 | 62.7678
50.6321 | 74.4927 | 74.993 | 50.6266 | 62.1188 | 62.7653
50.6405 | 74.4927 | 74.9942 | 50.6349 | 62.1188 | 62.7628
50.6488 | 74.4927 | 74.9955 | 50.6433 | 62.1188 | 62.7603
50.6572 | 74.4858 | 74.9967 | 50.6516 | 62.1181 | 62.7578
50.6655 | 74.4858 | 74.998 | 50.66 | 62.1181 | 62.7552
50.6738 | 74.4744 | 74.9993 | 50.6683 | 62.1181 | 62.7528
50.6822 | 74.4744 | 75 | 50.6766 | 62.1181 | 62.7502
50.6905 | 74.4744 | 75 | 50.685 | 62.1105 | 62.7477
50.6988 | 74.4744 | 75 | 50.6933 | 62.1105 | 62.7452
50.7072 | 74.4744 | 75 | 50.7017 | 62.1063 | 62.7427
50.7155 | 74.4744 | 75 | 50.71 | 62.1063 | 62.7402
50.7239 | 74.479 | 75 | 50.7183 | 62.1063 | 62.7377
50.7322 | 74.479 | 75 | 50.7267 | 62.1063 | 62.7352
50.7405 | 74.479 | 75 | 50.735 | 62.1063 | 62.7327
50.7489 | 74.479 | 75 | 50.7434 | 62.1063 | 62.7302
50.7572 | 74.4229 | 75 | 50.7517 | 62.1063 | 62.7277
50.7655 | 74.4229 | 75 | 50.7601 | 62.1063 | 62.7252
50.7739 | 74.4573 | 75 | 50.7684 | 62.0936 | 62.7227
50.7822 | 74.4573 | 75 | 50.7767 | 62.0936 | 62.7202
50.7906 | 74.4573 | 75 | 50.7851 | 62.0936 | 62.7177
50.7989 | 74.4573 | 75 | 50.7934 | 62.0936 | 62.7152
50.8072 | 74.4498 | 75 | 50.8018 | 62.0936 | 62.7127
50.8156 | 74.4498 | 75 | 50.8101 | 62.0936 | 62.7102
50.8239 | 74.4498 | 75 | 50.8184 | 62.0345 | 62.7077
50.8323 | 74.4498 | 75 | 50.8268 | 62.0345 | 62.7052
50.8406 | 74.4498 | 75 | 50.8351 | 62.0203 | 62.7027
50.8489 | 74.4498 | 75 | 50.8435 | 62.0203 | 62.7002
50.8573 | 74.4543 | 75 | 50.8518 | 62.0203 | 62.2477
50.8656 | 74.4543 | 75 | 50.8601 | 62.0203 | 62.2452
50.8739 | 74.4485 | 75 | 50.8685 | 62.0144 | 62.2427
50.8823 | 74.4485 | 75 | 50.8768 | 62.0144 | 62.2402
50.8906 | 74.4534 | 75 | 50.8852 | 62.0144 | 62.2377
50.8989 | 74.4534 | 75 | 50.8935 | 62.0144 | 62.2352
50.9073 | 74.4534 | 75 | 50.9018 | 62.0144 | 62.2327
50.9156 | 74.4534 | 75 | 50.9102 | 62.0144 | 62.2302
50.924 | 74.4534 | 75 | 50.9185 | 62.0144 | 62.2277
50.9323 | 74.4534 | 75 | 50.9269 | 62.0144 | 62.2252
50.9406 | 74.5169 | 75 | 50.9352 | 62.0144 | 62.2227
50.949 | 74.5169 | 75 | 50.9435 | 62.0144 | 62.2202
50.9573 | 74.5169 | 75 | 50.9519 | 62.0144 | 62.2177
50.9656 | 74.5169 | 75 | 50.9602 | 62.0144 | 62.2152
50.974 | 74.5038 | 75 | 50.9686 | 62.0144 | 62.2127
50.9823 | 74.5038 | 75 | 50.9769 | 62.0144 | 62.2102
50.9907 | 74.5278 | 75 | 50.9852 | 62.0144 | 62.2077
50.999 | 74.5278 | 75 | 50.9936 | 62.0144 | 62.2052
51.0073 | 74.5278 | 75 | 51.0019 | 62.0144 | 62.2027
51.0157 | 74.5278 | 75 | 51.0103 | 62.0144 | 62.2002
51.024 | 74.5278 | 75 | 51.0186 | 62.0144 | 62.1977
51.0324 | 74.5278 | 75 | 51.027 | 62.0144 | 62.1952
51.0407 | 74.5278 | 75 | 51.0353 | 61.9455 | 62.1927
51.049 | 74.5278 | 75 | 51.0436 | 61.9455 | 62.1902
51.0574 | 74.5278 | 75 | 51.052 | 61.9455 | 62.1876
51.0657 | 74.5278 | 75 | 51.0603 | 61.9455 | 62.1851
51.074 | 74.5278 | 75 | 51.0687 | 61.9173 | 62.1826
51.0824 | 74.5278 | 75 | 51.077 | 61.9173 | 62.1801
51.0907 | 74.5278 | 75 | 51.0853 | 61.9173 | 62.1776
51.0991 | 74.5278 | 75 | 51.0937 | 61.9173 | 62.1751
51.1074 | 74.5278 | 75 | 51.102 | 61.9173 | 62.1726
51.1157 | 74.5278 | 75 | 51.1104 | 61.9173 | 62.1701
51.1241 | 74.5278 | 75 | 51.1187 | 61.9173 | 62.1676
51.1324 | 74.5278 | 75 | 51.127 | 61.9173 | 62.1651
51.1407 | 74.5278 | 75 | 51.1354 | 61.9246 | 62.1626
51.1491 | 74.5278 | 75 | 51.1437 | 61.9246 | 62.1601
51.1574 | 74.5278 | 75 | 51.1521 | 61.9246 | 62.1576
51.1658 | 74.5278 | 75 | 51.1604 | 61.9246 | 62.1551
51.1741 | 74.5278 | 75 | 51.1687 | 61.9246 | 62.1526
51.1824 | 74.5278 | 75 | 51.1771 | 61.9246 | 62.1501
51.1908 | 74.5278 | 75 | 51.1854 | 61.9246 | 62.1476
51.1991 | 74.5278 | 75 | 51.1938 | 61.9246 | 62.1451
51.2075 | 74.5446 | 75 | 51.2021 | 61.9246 | 62.1426
51.2158 | 74.5446 | 75 | 51.2104 | 61.9246 | 62.1401
51.2241 | 74.535 | 75 | 51.2188 | 61.9246 | 62.1376
51.2325 | 74.535 | 75 | 51.2271 | 61.9246 | 62.1351
51.2408 | 74.535 | 75 | 51.2355 | 61.9246 | 62.1326
51.2491 | 74.535 | 75 | 51.2438 | 61.9246 | 62.1301
51.2575 | 74.535 | 75 | 51.2521 | 61.9246 | 62.1276
51.2658 | 74.535 | 75 | 51.2605 | 61.9246 | 62.1251
51.2742 | 74.535 | 75 | 51.2688 | 61.9246 | 62.1226
51.2825 | 74.535 | 75 | 51.2772 | 61.9246 | 62.1201
51.2908 | 74.5363 | 75 | 51.2855 | 61.9246 | 62.1176
51.2992 | 74.5363 | 75 | 51.2938 | 61.9246 | 62.1151
51.3075 | 74.5363 | 75 | 51.3022 | 61.9246 | 62.1126
51.3158 | 74.5363 | 75 | 51.3105 | 61.9246 | 62.1101
51.3242 | 74.5363 | 75 | 51.3189 | 61.871 | 62.1076
51.3325 | 74.5363 | 75 | 51.3272 | 61.871 | 62.1051
51.3409 | 74.5363 | 75 | 51.3356 | 61.8283 | 62.1026
51.3492 | 74.5363 | 75 | 51.3439 | 61.8283 | 62.1001
51.3575 | 74.5363 | 75 | 51.3522 | 61.8283 | 62.0976
51.3659 | 74.5363 | 75 | 51.3606 | 61.8283 | 62.0951
51.3742 | 74.5399 | 75 | 51.3689 | 61.8329 | 62.0926
51.3825 | 74.5399 | 75 | 51.3773 | 61.8329 | 62.0901
51.3909 | 74.5325 | 75 | 51.3856 | 61.7549 | 62.0876
51.3992 | 74.5325 | 75 | 51.3939 | 61.7549 | 62.0851
51.4076 | 74.5772 | 75 | 51.4023 | 61.7549 | 62.0826
51.4159 | 74.5772 | 75 | 51.4106 | 61.7549 | 62.0801
51.4242 | 74.5677 | 75 | 51.419 | 61.7057 | 62.0776
51.4326 | 74.5677 | 75 | 51.4273 | 61.7057 | 62.0751
51.4409 | 74.5612 | 75 | 51.4356 | 61.7649 | 62.0725
51.4492 | 74.5612 | 75 | 51.444 | 61.7649 | 62.07
51.4576 | 74.5667 | 75 | 51.4523 | 61.7649 | 62.0675
51.4659 | 74.5667 | 75 | 51.4607 | 61.7649 | 62.065
51.4743 | 74.5605 | 75 | 51.469 | 61.7231 | 62.0625
51.4826 | 74.5605 | 75 | 51.4773 | 61.7231 | 62.06
51.4909 | 74.6007 | 75 | 51.4857 | 61.7565 | 62.0575
51.4993 | 74.6007 | 75 | 51.494 | 61.7565 | 62.055
51.5076 | 74.606 | 75 | 51.5024 | 61.7565 | 62.0525
51.5159 | 74.606 | 75 | 51.5107 | 61.7565 | 62.05
51.5243 | 74.606 | 75 | 51.5191 | 61.7571 | 62.0475
51.5326 | 74.606 | 75 | 51.5274 | 61.7571 | 62.045
51.541 | 74.6502 | 75 | 51.5357 | 61.7662 | 62.0425
51.5493 | 74.6502 | 75 | 51.5441 | 61.7662 | 62.04
51.5576 | 74.6535 | 75 | 51.5524 | 61.7719 | 62.0375
51.566 | 74.6535 | 75 | 51.5608 | 61.7719 | 62.035
51.5743 | 74.6473 | 75 | 51.5691 | 61.7612 | 62.0325
51.5826 | 74.6473 | 75 | 51.5774 | 61.7612 | 62.03
51.591 | 74.6473 | 75 | 51.5858 | 61.7612 | 62.0275
51.5993 | 74.6473 | 75 | 51.5941 | 61.7612 | 62.025
51.6077 | 74.653 | 75 | 51.6025 | 61.7612 | 62.0225
51.616 | 74.653 | 75 | 51.6108 | 61.7612 | 62.02
51.6243 | 74.6625 | 75 | 51.6191 | 61.7612 | 62.0175
51.6327 | 74.6625 | 75 | 51.6275 | 61.7612 | 62.015
51.641 | 74.668 | 75 | 51.6358 | 61.7346 | 62.0125
51.6493 | 74.668 | 75 | 51.6442 | 61.7346 | 62.01
51.6577 | 74.668 | 75 | 51.6525 | 61.7304 | 62.0075
51.666 | 74.668 | 75 | 51.6608 | 61.7304 | 62.005
51.6744 | 74.668 | 75 | 51.6692 | 61.7304 | 62.0025
51.6827 | 74.668 | 75 | 51.6775 | 61.7304 | 62
51.691 | 74.668 | 75 | 51.6859 | 61.7304 | 61.9975
51.6994 | 74.668 | 75 | 51.6942 | 61.7304 | 61.995
51.7077 | 74.6732 | 75 | 51.7025 | 61.6832 | 61.9925
51.7161 | 74.6732 | 75 | 51.7109 | 61.6832 | 61.99
51.7244 | 74.6922 | 75 | 51.7192 | 61.6832 | 61.9875
51.7327 | 74.6922 | 75 | 51.7276 | 61.6832 | 61.985
51.7411 | 74.6922 | 75 | 51.7359 | 61.6832 | 61.9825
51.7494 | 74.6922 | 75 | 51.7442 | 61.6832 | 61.98
51.7577 | 74.6922 | 75 | 51.7526 | 61.6832 | 61.9775
51.7661 | 74.6922 | 75 | 51.7609 | 61.6832 | 61.975
51.7744 | 74.681 | 75 | 51.7693 | 61.6768 | 61.9725
51.7828 | 74.681 | 75 | 51.7776 | 61.6768 | 61.97
51.7911 | 74.681 | 75 | 51.7859 | 61.671 | 61.9675
51.7994 | 74.681 | 75 | 51.7943 | 61.671 | 61.965
51.8078 | 74.681 | 75 | 51.8026 | 61.671 | 61.9625
51.8161 | 74.681 | 75 | 51.811 | 61.671 | 61.9599
51.8245 | 74.681 | 75 | 51.8193 | 61.671 | 61.9574
51.8328 | 74.681 | 75 | 51.8277 | 61.671 | 61.9549
51.8411 | 74.681 | 75 | 51.836 | 61.6013 | 61.9524
51.8495 | 74.681 | 75 | 51.8443 | 61.6013 | 61.9499
51.8578 | 74.681 | 75 | 51.8527 | 61.6079 | 61.9474
51.8661 | 74.681 | 75 | 51.861 | 61.6079 | 61.9449
51.8745 | 74.681 | 75 | 51.8694 | 61.609 | 61.9424
51.8828 | 74.681 | 75 | 51.8777 | 61.609 | 61.9399
51.8912 | 74.6765 | 75 | 51.886 | 61.617 | 61.9374
51.8995 | 74.6765 | 75 | 51.8944 | 61.617 | 61.9349
51.9078 | 74.6782 | 75 | 51.9027 | 61.617 | 61.9324
51.9162 | 74.6782 | 75 | 51.9111 | 61.617 | 61.9299
51.9245 | 74.6782 | 75 | 51.9194 | 61.617 | 61.9274
51.9329 | 74.6782 | 75 | 51.9277 | 61.617 | 61.9249
51.9412 | 74.6782 | 75 | 51.9361 | 61.617 | 61.9224
51.9495 | 74.6782 | 75 | 51.9444 | 61.617 | 61.9199
51.9579 | 74.7018 | 75 | 51.9528 | 61.617 | 61.9174
51.9662 | 74.7018 | 75 | 51.9611 | 61.617 | 61.9149
51.9746 | 74.703 | 75 | 51.9694 | 61.617 | 61.9124
51.9829 | 74.703 | 75 | 51.9778 | 61.617 | 61.9099
51.9912 | 74.703 | 75 | 51.9861 | 61.617 | 61.9074
51.9996 | 74.703 | 75 | 51.9945 | 61.617 | 61.9049
52.0079 | 74.703 | 75 | 52.0028 | 61.6251 | 61.9024
52.0162 | 74.703 | 75 | 52.0112 | 61.6251 | 61.8999
52.0246 | 74.703 | 75 | 52.0195 | 61.6403 | 61.8974
52.0329 | 74.703 | 75 | 52.0278 | 61.6403 | 61.8949
52.0413 | 74.703 | 75 | 52.0362 | 61.6403 | 61.8924
52.0496 | 74.703 | 75 | 52.0445 | 61.6403 | 61.8899
52.0579 | 74.703 | 75 | 52.0529 | 61.6403 | 61.8874
52.0663 | 74.703 | 75 | 52.0612 | 61.6403 | 61.8849
52.0746 | 74.703 | 75 | 52.0695 | 61.6403 | 61.8824
52.083 | 74.703 | 75 | 52.0779 | 61.6403 | 61.8799
52.0913 | 74.6431 | 75 | 52.0862 | 61.6403 | 61.8774
52.0996 | 74.6431 | 75 | 52.0946 | 61.6403 | 61.8749
52.108 | 74.6431 | 75 | 52.1029 | 61.6403 | 61.8724
52.1163 | 74.6431 | 75 | 52.1112 | 61.6403 | 61.8699
52.1246 | 74.6431 | 75 | 52.1196 | 61.5942 | 61.8674
52.133 | 74.6431 | 75 | 52.1279 | 61.5942 | 61.8649
52.1413 | 74.6431 | 75 | 52.1363 | 61.5942 | 61.8624
52.1497 | 74.6431 | 75 | 52.1446 | 61.5942 | 61.8599
52.158 | 74.6431 | 75 | 52.1529 | 61.5942 | 61.8574
52.1663 | 74.6431 | 75 | 52.1613 | 61.5942 | 61.8549
52.1747 | 74.6439 | 75 | 52.1696 | 61.5942 | 61.8524
52.183 | 74.6439 | 75 | 52.178 | 61.5942 | 61.8499
52.1913 | 74.6439 | 75 | 52.1863 | 61.5942 | 61.8474
52.1997 | 74.6439 | 75 | 52.1946 | 61.5942 | 61.8448
52.208 | 74.6269 | 75 | 52.203 | 61.5975 | 61.8423
52.2163 | 74.6269 | 75 | 52.2113 | 61.5975 | 61.8398
52.2247 | 74.6528 | 75 | 52.2197 | 61.5975 | 61.8373
52.233 | 74.6528 | 75 | 52.228 | 61.5975 | 61.8348
52.2414 | 74.6361 | 75 | 52.2363 | 61.5487 | 61.8323
52.2497 | 74.6361 | 75 | 52.2447 | 61.5487 | 61.8298
52.258 | 74.6369 | 75 | 52.253 | 61.5487 | 61.8273
52.2664 | 74.6369 | 75 | 52.2614 | 61.5487 | 61.8248
52.2747 | 74.6178 | 75 | 52.2697 | 61.5487 | 61.8223
52.2831 | 74.6178 | 75 | 52.278 | 61.5487 | 61.8198
52.2914 | 74.6127 | 75 | 52.2864 | 61.5467 | 61.8173
52.2997 | 74.6127 | 75 | 52.2947 | 61.5467 | 61.8148
52.3081 | 74.5748 | 75 | 52.3031 | 61.552 | 61.8123
52.3164 | 74.5748 | 75 | 52.3114 | 61.552 | 61.8098
52.3247 | 74.5635 | 75 | 52.3198 | 61.552 | 61.8073
52.3331 | 74.5635 | 75 | 52.3281 | 61.552 | 61.8048
52.3414 | 74.5635 | 75 | 52.3364 | 61.552 | 61.8023
52.3498 | 74.5635 | 75 | 52.3448 | 61.552 | 61.7998
52.3581 | 74.5709 | 75 | 52.3531 | 61.552 | 61.7973
52.3664 | 74.5709 | 75 | 52.3615 | 61.552 | 61.7948
52.3748 | 74.5709 | 75 | 52.3698 | 61.552 | 61.7923
52.3831 | 74.5709 | 75 | 52.3781 | 61.552 | 61.7898
52.3914 | 74.5709 | 75 | 52.3865 | 61.552 | 61.7873
52.3998 | 74.5709 | 75 | 52.3948 | 61.552 | 61.7848
52.4081 | 74.5709 | 75 | 52.4032 | 61.4922 | 61.7823
52.4165 | 74.5709 | 75 | 52.4115 | 61.4922 | 61.7798
52.4248 | 74.5758 | 75 | 52.4198 | 61.4922 | 61.7773
52.4331 | 74.5758 | 75 | 52.4282 | 61.4922 | 61.7748
52.4415 | 74.6206 | 75 | 52.4365 | 61.4922 | 61.7723
52.4498 | 74.6206 | 75 | 52.4449 | 61.4922 | 61.7698
52.4582 | 74.6206 | 75 | 52.4532 | 61.4548 | 61.7673
52.4665 | 74.6206 | 75 | 52.4615 | 61.4548 | 61.7648
52.4748 | 74.6206 | 75 | 52.4699 | 61.4548 | 61.7623
52.4832 | 74.6206 | 75 | 52.4782 | 61.4548 | 61.7598
52.4915 | 74.6206 | 75 | 52.4866 | 61.4548 | 61.7573
52.4998 | 74.6206 | 75 | 52.4949 | 61.4548 | 61.7548
52.5082 | 74.6206 | 75 | 52.5032 | 61.4548 | 61.7523
52.5165 | 74.6206 | 75 | 52.5116 | 61.4548 | 61.7498
52.5249 | 74.6206 | 75 | 52.5199 | 61.4548 | 61.7473
52.5332 | 74.6206 | 75 | 52.5283 | 61.4548 | 61.7448
52.5415 | 74.6206 | 75 | 52.5366 | 61.4548 | 61.7423
52.5499 | 74.6206 | 75 | 52.5449 | 61.4548 | 61.7398
52.5582 | 74.6263 | 75 | 52.5533 | 61.4548 | 61.7373
52.5666 | 74.6263 | 75 | 52.5616 | 61.4548 | 61.7348
52.5749 | 74.6429 | 75 | 52.57 | 61.4548 | 61.7323
52.5832 | 74.6429 | 75 | 52.5783 | 61.4548 | 61.7297
52.5916 | 74.6429 | 75 | 52.5867 | 61.4403 | 61.7272
52.5999 | 74.6429 | 75 | 52.595 | 61.4403 | 61.7247
52.6083 | 74.6429 | 75 | 52.6033 | 61.4408 | 61.7222
52.6166 | 74.6429 | 75 | 52.6117 | 61.4408 | 61.7197
52.6249 | 74.6888 | 75 | 52.62 | 61.4408 | 61.7172
52.6333 | 74.6888 | 75 | 52.6284 | 61.4408 | 61.7147
52.6416 | 74.6888 | 75 | 52.6367 | 61.4482 | 61.7122
52.6499 | 74.6888 | 75 | 52.645 | 61.4482 | 61.7097
52.6583 | 74.6765 | 75 | 52.6534 | 61.4423 | 61.7072
52.6666 | 74.6765 | 75 | 52.6617 | 61.4423 | 61.7047
52.675 | 74.6765 | 75 | 52.6701 | 61.4478 | 61.7022
52.6833 | 74.6765 | 75 | 52.6784 | 61.4478 | 61.6997
52.6916 | 74.6174 | 75 | 52.6867 | 61.4478 | 61.6972
52.7 | 74.6174 | 75 | 52.6951 | 61.4478 | 61.6947
52.7083 | 74.6174 | 75 | 52.7034 | 61.4478 | 61.6922
52.7167 | 74.6174 | 75 | 52.7118 | 61.4478 | 61.6897
52.725 | 74.6174 | 75 | 52.7201 | 61.4512 | 61.6872
52.7333 | 74.6174 | 75 | 52.7284 | 61.4512 | 61.6847
52.7417 | 74.6174 | 75 | 52.7368 | 61.4512 | 61.6822
52.75 | 74.6174 | 75 | 52.7451 | 61.4512 | 61.6797
52.7583 | 74.6174 | 75 | 52.7535 | 61.4512 | 61.6772
52.7667 | 74.6174 | 75 | 52.7618 | 61.4512 | 61.6747
52.775 | 74.6174 | 75 | 52.7701 | 61.4517 | 61.6722
52.7834 | 74.6174 | 75 | 52.7785 | 61.4517 | 61.6697
52.7917 | 74.6174 | 75 | 52.7868 | 61.4517 | 61.6672
52.8 | 74.6174 | 75 | 52.7952 | 61.4517 | 61.6647
52.8084 | 74.6174 | 75 | 52.8035 | 61.449 | 61.6622
52.8167 | 74.6174 | 75 | 52.8118 | 61.449 | 61.6597
52.8251 | 74.6174 | 75 | 52.8202 | 61.449 | 61.6572
52.8334 | 74.6174 | 75 | 52.8285 | 61.449 | 61.6547
52.8417 | 74.6174 | 75 | 52.8369 | 61.449 | 61.6522
52.8501 | 74.6174 | 75 | 52.8452 | 61.449 | 61.6495
52.8584 | 74.6174 | 75 | 52.8535 | 61.3508 | 61.6458
52.8667 | 74.6174 | 75 | 52.8619 | 61.3508 | 61.642
52.8751 | 74.6042 | 75 | 52.8702 | 61.2838 | 61.6383
52.8834 | 74.6042 | 75 | 52.8786 | 61.2838 | 61.6345
52.8917 | 74.6034 | 75 | 52.8869 | 61.2762 | 61.6308
52.9001 | 74.6034 | 75 | 52.8953 | 61.2762 | 61.627
52.9084 | 74.6071 | 75 | 52.9036 | 61.2691 | 61.6232
52.9168 | 74.6071 | 75 | 52.9119 | 61.2691 | 61.6195
52.9251 | 74.6071 | 75 | 52.9203 | 61.2691 | 61.6157
52.9334 | 74.6071 | 75 | 52.9286 | 61.2691 | 61.612
52.9418 | 74.6071 | 75 | 52.937 | 61.2691 | 61.6082
52.9501 | 74.6071 | 75 | 52.9453 | 61.2691 | 61.6045
52.9584 | 74.6296 | 75 | 52.9536 | 61.2617 | 61.6007
52.9668 | 74.6296 | 75 | 52.962 | 61.2617 | 61.597
52.9751 | 74.6232 | 75 | 52.9703 | 61.2611 | 61.5932
52.9835 | 74.6232 | 75 | 52.9787 | 61.2611 | 61.5895
52.9918 | 74.6232 | 75 | 52.987 | 61.2611 | 61.5857
53.0001 | 74.6232 | 75 | 52.9953 | 61.2611 | 61.582
53.0085 | 74.6232 | 75 | 53.0037 | 61.2394 | 61.5782
53.0168 | 74.6232 | 75 | 53.012 | 61.2394 | 61.5745
53.0252 | 74.6232 | 75 | 53.0204 | 61.2487 | 61.5707
53.0335 | 74.6232 | 75 | 53.0287 | 61.2487 | 61.5669
53.0418 | 74.6232 | 75 | 53.037 | 61.1897 | 61.5632
53.0502 | 74.6232 | 75 | 53.0454 | 61.1897 | 61.5594
53.0585 | 74.6232 | 75 | 53.0537 | 61.1897 | 61.5557
53.0668 | 74.6232 | 75 | 53.0621 | 61.1897 | 61.5519
53.0752 | 74.6232 | 75 | 53.0704 | 61.1897 | 61.5482
53.0835 | 74.6232 | 75 | 53.0787 | 61.1897 | 61.5444
53.0919 | 74.6232 | 75 | 53.0871 | 61.1743 | 61.5407
53.1002 | 74.6232 | 75 | 53.0954 | 61.1743 | 61.5369
53.1085 | 74.6232 | 75 | 53.1038 | 61.1743 | 61.5332
53.1169 | 74.6232 | 75 | 53.1121 | 61.1743 | 61.5294
53.1252 | 74.6232 | 75 | 53.1204 | 61.1743 | 61.5257
53.1336 | 74.6232 | 75 | 53.1288 | 61.1743 | 61.5219
53.1419 | 74.6232 | 75 | 53.1371 | 61.1721 | 61.5182
53.1502 | 74.6232 | 75 | 53.1455 | 61.1721 | 61.5144
53.1586 | 74.6232 | 75 | 53.1538 | 61.1721 | 61.5107
53.1669 | 74.6232 | 75 | 53.1621 | 61.1721 | 61.5069
53.1752 | 74.6232 | 75 | 53.1705 | 61.1599 | 61.5031
53.1836 | 74.6232 | 75 | 53.1788 | 61.1599 | 61.4994
53.1919 | 74.6232 | 75 | 53.1872 | 61.1599 | 61.4956
53.2002 | 74.6232 | 75 | 53.1955 | 61.1599 | 61.4919
53.2086 | 74.6232 | 75 | 53.2038 | 61.1599 | 61.4881
53.2169 | 74.6232 | 75 | 53.2122 | 61.1599 | 61.4844
53.2253 | 74.6232 | 75 | 53.2205 | 61.1599 | 61.4806
53.2336 | 74.6232 | 75 | 53.2289 | 61.1599 | 61.4769
53.242 | 74.6232 | 75 | 53.2372 | 61.1599 | 61.4731
53.2503 | 74.6232 | 75 | 53.2455 | 61.1599 | 61.4694
53.2586 | 74.6232 | 75 | 53.2539 | 61.1599 | 61.4656
53.267 | 74.6232 | 75 | 53.2622 | 61.1599 | 61.4619
53.2753 | 74.6232 | 75 | 53.2706 | 61.1599 | 61.4581
53.2836 | 74.6232 | 75 | 53.2789 | 61.1599 | 61.4544
53.292 | 74.6232 | 75 | 53.2872 | 61.1599 | 61.4506
53.3003 | 74.6232 | 75 | 53.2956 | 61.1599 | 61.4468
53.3086 | 74.6232 | 75 | 53.3039 | 61.1599 | 61.4431
53.317 | 74.6232 | 75 | 53.3123 | 61.1599 | 61.4393
53.3253 | 74.6232 | 75 | 53.3206 | 61.1599 | 61.4356
53.3337 | 74.6232 | 75 | 53.3289 | 61.1599 | 61.4318
53.342 | 74.6232 | 75 | 53.3373 | 61.1599 | 61.4281
53.3503 | 74.6232 | 75 | 53.3456 | 61.1599 | 61.4243
53.3587 | 74.6232 | 75 | 53.354 | 61.1599 | 61.4206
53.367 | 74.6232 | 75 | 53.3623 | 61.1599 | 61.4168
53.3754 | 74.6232 | 75 | 53.3706 | 61.1599 | 61.4131
53.3837 | 74.6232 | 75 | 53.379 | 61.1599 | 61.4093
53.392 | 74.6232 | 75 | 53.3873 | 61.1599 | 61.4056
53.4004 | 74.6232 | 75 | 53.3957 | 61.1599 | 61.4018
53.4087 | 74.6267 | 75 | 53.404 | 61.1063 | 61.3981
53.417 | 74.6267 | 75 | 53.4123 | 61.1063 | 61.3943
53.4254 | 74.6267 | 75 | 53.4207 | 61.1063 | 61.3906
53.4337 | 74.6267 | 75 | 53.429 | 61.1063 | 61.3868
53.4421 | 74.6162 | 75 | 53.4374 | 61.1063 | 61.3831
53.4504 | 74.6162 | 75 | 53.4457 | 61.1063 | 61.3793
53.4587 | 74.6162 | 75 | 53.454 | 61.0465 | 61.3755
53.4671 | 74.6162 | 75 | 53.4624 | 61.0465 | 61.3718
53.4754 | 74.6162 | 75 | 53.4707 | 61.0465 | 61.368
53.4838 | 74.6162 | 75 | 53.4791 | 61.0465 | 61.3643
53.4921 | 74.6162 | 75 | 53.4874 | 61.0465 | 61.3605
53.5004 | 74.6162 | 75 | 53.4957 | 61.0465 | 61.3568
53.5088 | 74.6162 | 75 | 53.5041 | 61.0465 | 61.353
53.5171 | 74.6162 | 75 | 53.5124 | 61.0465 | 61.3493
53.5254 | 74.6162 | 75 | 53.5208 | 61.0465 | 61.3455
53.5338 | 74.6162 | 75 | 53.5291 | 61.0465 | 61.3418
53.5421 | 74.6162 | 75 | 53.5374 | 61.0465 | 61.338
53.5505 | 74.6162 | 75 | 53.5458 | 61.0465 | 61.3343
53.5588 | 74.5973 | 75 | 53.5541 | 61.0518 | 61.3305
53.5671 | 74.5973 | 75 | 53.5625 | 61.0518 | 61.3268
53.5755 | 74.6015 | 75 | 53.5708 | 61.0518 | 61.323
53.5838 | 74.6015 | 75 | 53.5791 | 61.0518 | 61.3193
53.5921 | 74.5874 | 75 | 53.5875 | 61.0558 | 61.3155
53.6005 | 74.5874 | 75 | 53.5958 | 61.0558 | 61.3117
53.6088 | 74.57 | 75 | 53.6042 | 61.0556 | 61.308
53.6171 | 74.57 | 75 | 53.6125 | 61.0556 | 61.3042
53.6255 | 74.57 | 75 | 53.6208 | 61.0556 | 61.3005
53.6338 | 74.57 | 75 | 53.6292 | 61.0556 | 61.2967
53.6422 | 74.57 | 75 | 53.6375 | 61.1121 | 61.293
53.6505 | 74.57 | 75 | 53.6459 | 61.1121 | 61.2892
53.6588 | 74.5678 | 75 | 53.6542 | 61.1121 | 61.2855
53.6672 | 74.5678 | 75 | 53.6625 | 61.1121 | 61.2817
53.6755 | 74.5678 | 75 | 53.6709 | 61.1121 | 61.278
53.6838 | 74.5678 | 75 | 53.6792 | 61.1121 | 61.2742
53.6922 | 74.5678 | 75 | 53.6875 | 61.1121 | 61.2705
53.7005 | 74.5678 | 75 | 53.6959 | 61.1121 | 61.2667
53.7089 | 74.5836 | 75 | 53.7042 | 61.1121 | 61.263
53.7172 | 74.5836 | 75 | 53.7126 | 61.1121 | 61.2592
53.7255 | 74.5836 | 75 | 53.7209 | 61.1121 | 61.2555
53.7339 | 74.5836 | 75 | 53.7293 | 61.1121 | 61.2517
53.7422 | 74.5836 | 75 | 53.7376 | 61.1121 | 61.2479
53.7506 | 74.5836 | 75 | 53.7459 | 61.1121 | 61.2442
53.7589 | 74.5836 | 75 | 53.7543 | 61.1121 | 61.2404
53.7672 | 74.5836 | 75 | 53.7626 | 61.1121 | 61.2367
53.7756 | 74.5836 | 75 | 53.7709 | 61.1099 | 61.2329
53.7839 | 74.5836 | 75 | 53.7793 | 61.1099 | 61.2292
53.7922 | 74.5836 | 75 | 53.7876 | 61.0634 | 61.2254
53.8006 | 74.5836 | 75 | 53.796 | 61.0634 | 61.2217
53.8089 | 74.5836 | 75 | 53.8043 | 61.0634 | 61.2179
53.8173 | 74.5836 | 75 | 53.8126 | 61.0634 | 61.2142
53.8256 | 74.5705 | 75 | 53.821 | 61.0693 | 61.2104
53.8339 | 74.5705 | 75 | 53.8293 | 61.0693 | 61.2067
53.8423 | 74.5705 | 75 | 53.8377 | 61.0693 | 61.2029
53.8506 | 74.5705 | 75 | 53.846 | 61.0693 | 61.1994
53.859 | 74.5705 | 75 | 53.8543 | 61.0692 | 61.1969
53.8673 | 74.5705 | 75 | 53.8627 | 61.0692 | 61.1944
53.8756 | 74.5705 | 75 | 53.871 | 61.0686 | 61.1919
53.884 | 74.5705 | 75 | 53.8794 | 61.0686 | 61.1894
53.8923 | 74.5705 | 75 | 53.8877 | 60.9787 | 61.1869
53.9006 | 74.5705 | 75 | 53.896 | 60.9787 | 61.1844
53.909 | 74.5705 | 75 | 53.9044 | 60.9765 | 61.1819
53.9173 | 74.5705 | 75 | 53.9127 | 60.9765 | 61.1794
53.9257 | 74.5705 | 75 | 53.9211 | 60.9765 | 61.1769
53.934 | 74.5705 | 75 | 53.9294 | 60.9765 | 61.1744
53.9423 | 74.5705 | 75 | 53.9377 | 60.9765 | 61.1719
53.9507 | 74.5705 | 75 | 53.9461 | 60.9765 | 61.1694
53.959 | 74.5705 | 75 | 53.9544 | 60.9369 | 61.1669
53.9674 | 74.5705 | 75 | 53.9628 | 60.9369 | 61.1644
53.9757 | 74.5705 | 75 | 53.9711 | 60.9522 | 61.1619
53.984 | 74.5705 | 75 | 53.9794 | 60.9522 | 61.1594
53.9924 | 74.5705 | 75 | 53.9878 | 60.9522 | 61.1569
54.0007 | 74.5705 | 75 | 53.9961 | 60.9522 | 61.1544
54.009 | 74.5705 | 75 | 54.0045 | 60.9472 | 61.1519
54.0174 | 74.5705 | 75 | 54.0128 | 60.9472 | 61.1494
54.0257 | 74.551 | 75 | 54.0211 | 60.8538 | 61.1469
54.0341 | 74.551 | 75 | 54.0295 | 60.8538 | 61.1444
54.0424 | 74.551 | 75 | 54.0378 | 60.8538 | 61.1419
54.0507 | 74.551 | 75 | 54.0462 | 60.8538 | 61.1394
54.0591 | 74.551 | 75 | 54.0545 | 60.8456 | 61.1369
54.0674 | 74.551 | 75 | 54.0628 | 60.8456 | 61.1344
54.0758 | 74.551 | 75 | 54.0712 | 60.8456 | 61.1319
54.0841 | 74.551 | 75 | 54.0795 | 60.8456 | 61.1294
54.0924 | 74.551 | 75 | 54.0879 | 60.8456 | 61.1269
54.1008 | 74.551 | 75 | 54.0962 | 60.8456 | 61.1244
54.1091 | 74.551 | 75 | 54.1045 | 60.8352 | 61.1219
54.1174 | 74.551 | 75 | 54.1129 | 60.8352 | 61.1194
54.1258 | 74.551 | 75 | 54.1212 | 60.833 | 61.1169
54.1341 | 74.551 | 75 | 54.1296 | 60.833 | 61.1144
54.1424 | 74.551 | 75 | 54.1379 | 60.8752 | 61.1119
54.1508 | 74.551 | 75 | 54.1462 | 60.8752 | 61.1094
54.1591 | 74.551 | 75 | 54.1546 | 60.8752 | 61.1069
54.1675 | 74.551 | 75 | 54.1629 | 60.8752 | 61.1044
54.1758 | 74.551 | 75 | 54.1713 | 60.8826 | 61.1019
54.1842 | 74.551 | 75 | 54.1796 | 60.8826 | 61.0994
54.1925 | 74.551 | 75 | 54.1879 | 60.8826 | 61.0969
54.2008 | 74.551 | 75 | 54.1963 | 60.8826 | 61.0944
54.2092 | 74.551 | 75 | 54.2046 | 60.9095 | 61.0919
54.2175 | 74.551 | 75 | 54.213 | 60.9095 | 61.0894
54.2258 | 74.551 | 75 | 54.2213 | 60.9082 | 61.0869
54.2342 | 74.551 | 75 | 54.2296 | 60.9082 | 61.0844
54.2425 | 74.551 | 75 | 54.238 | 60.9082 | 61.0818
54.2508 | 74.551 | 75 | 54.2463 | 60.9082 | 61.0793
54.2592 | 74.5097 | 75 | 54.2547 | 60.9106 | 61.0768
54.2675 | 74.5097 | 75 | 54.263 | 60.9106 | 61.0743
54.2759 | 74.5097 | 75 | 54.2713 | 60.8929 | 61.0718
54.2842 | 74.5097 | 75 | 54.2797 | 60.8929 | 61.0693
54.2925 | 74.5097 | 75 | 54.288 | 60.8929 | 61.0668
54.3009 | 74.5097 | 75 | 54.2964 | 60.8929 | 61.0643
54.3092 | 74.5152 | 75 | 54.3047 | 60.8564 | 61.0618
54.3176 | 74.5152 | 75 | 54.313 | 60.8564 | 61.0593
54.3259 | 74.5152 | 75 | 54.3214 | 60.8456 | 61.0568
54.3342 | 74.5152 | 75 | 54.3297 | 60.8456 | 61.0543
54.3426 | 74.5224 | 75 | 54.3381 | 60.831 | 61.0518
54.3509 | 74.5224 | 75 | 54.3464 | 60.831 | 61.0493
54.3592 | 74.5302 | 75 | 54.3547 | 60.8317 | 61.0468
54.3676 | 74.5302 | 75 | 54.3631 | 60.8317 | 61.0443
54.3759 | 74.5302 | 75 | 54.3714 | 60.7764 | 61.0418
54.3843 | 74.5302 | 75 | 54.3798 | 60.7764 | 61.0393
54.3926 | 74.5302 | 75 | 54.3881 | 60.7265 | 61.0368
54.4009 | 74.5302 | 75 | 54.3964 | 60.7265 | 61.0343
54.4093 | 74.5302 | 75 | 54.4048 | 60.7308 | 61.0318
54.4176 | 74.5302 | 75 | 54.4131 | 60.7308 | 61.0293
54.426 | 74.5302 | 75 | 54.4215 | 60.7308 | 61.0268
54.4343 | 74.5302 | 75 | 54.4298 | 60.7308 | 61.0243
54.4426 | 74.5302 | 75 | 54.4381 | 60.6902 | 61.0218
54.451 | 74.5302 | 75 | 54.4465 | 60.6902 | 61.0193
54.4593 | 74.5302 | 75 | 54.4548 | 60.6902 | 61.0168
54.4676 | 74.5302 | 75 | 54.4632 | 60.6902 | 61.0143
54.476 | 74.5857 | 75 | 54.4715 | 60.6902 | 61.0118
54.4843 | 74.5857 | 75 | 54.4798 | 60.6902 | 61.0093
54.4927 | 74.6147 | 75 | 54.4882 | 60.6839 | 61.0068
54.501 | 74.6147 | 75 | 54.4965 | 60.6839 | 61.0043
54.5093 | 74.6147 | 75 | 54.5049 | 60.6511 | 61.0018
54.5177 | 74.6147 | 75 | 54.5132 | 60.6511 | 60.9993
54.526 | 74.6047 | 75 | 54.5215 | 60.6511 | 60.9968
54.5343 | 74.6047 | 75 | 54.5299 | 60.6511 | 60.9943
54.5427 | 74.6047 | 75 | 54.5382 | 60.6532 | 60.9918
54.551 | 74.6047 | 75 | 54.5466 | 60.6532 | 60.9893
54.5594 | 74.6047 | 75 | 54.5549 | 60.6532 | 60.9868
54.5677 | 74.6047 | 75 | 54.5632 | 60.6532 | 60.9843
54.576 | 74.6047 | 75 | 54.5716 | 60.662 | 60.9818
54.5844 | 74.6047 | 75 | 54.5799 | 60.662 | 60.9793
54.5927 | 74.6047 | 75 | 54.5883 | 60.6827 | 60.9768
54.6011 | 74.6047 | 75 | 54.5966 | 60.6827 | 60.9743
54.6094 | 74.6047 | 75 | 54.6049 | 60.6918 | 60.9718
54.6177 | 74.6047 | 75 | 54.6133 | 60.6918 | 60.9693
54.6261 | 74.5521 | 75 | 54.6216 | 60.6918 | 60.9668
54.6344 | 74.5521 | 75 | 54.63 | 60.6918 | 60.9642
54.6427 | 74.5521 | 75 | 54.6383 | 60.707 | 60.9617
54.6511 | 74.5521 | 75 | 54.6466 | 60.707 | 60.9592
54.6594 | 74.5521 | 75 | 54.655 | 60.707 | 60.9567
54.6677 | 74.5521 | 75 | 54.6633 | 60.707 | 60.9542
54.6761 | 74.5521 | 75 | 54.6717 | 60.716 | 60.9517
54.6844 | 74.5521 | 75 | 54.68 | 60.716 | 60.9492
54.6928 | 74.5521 | 75 | 54.6884 | 60.737 | 60.9467
54.7011 | 74.5521 | 75 | 54.6967 | 60.737 | 60.9442
54.7094 | 74.5521 | 75 | 54.705 | 60.753 | 60.9417
54.7178 | 74.5521 | 75 | 54.7134 | 60.753 | 60.9392
54.7261 | 74.5521 | 75 | 54.7217 | 60.7522 | 60.9367
54.7344 | 74.5521 | 75 | 54.7301 | 60.7522 | 60.9342
54.7428 | 74.5521 | 75 | 54.7384 | 60.7518 | 60.9317
54.7511 | 74.5521 | 75 | 54.7467 | 60.7518 | 60.9292
54.7595 | 74.5629 | 75 | 54.7551 | 60.7286 | 60.9267
54.7678 | 74.5629 | 75 | 54.7634 | 60.7286 | 60.9242
54.7761 | 74.5629 | 75 | 54.7718 | 60.7286 | 60.9217
54.7845 | 74.5629 | 75 | 54.7801 | 60.7286 | 60.9192
54.7928 | 74.5583 | 75 | 54.7884 | 60.7286 | 60.9167
54.8011 | 74.5583 | 75 | 54.7968 | 60.7286 | 60.9142
54.8095 | 74.5583 | 75 | 54.8051 | 60.7263 | 60.9117
54.8178 | 74.5583 | 75 | 54.8135 | 60.7263 | 60.9092
54.8261 | 74.5583 | 75 | 54.8218 | 60.7241 | 60.9067
54.8345 | 74.5583 | 75 | 54.8301 | 60.7241 | 60.9042
54.8428 | 74.5583 | 75 | 54.8385 | 60.6668 | 60.9017
54.8512 | 74.5583 | 75 | 54.8468 | 60.6668 | 60.8992
54.8595 | 74.5583 | 75 | 54.8552 | 60.6668 | 60.8967
54.8678 | 74.5583 | 75 | 54.8635 | 60.6668 | 60.8942
54.8762 | 74.5583 | 75 | 54.8718 | 60.6668 | 60.8917
54.8845 | 74.5583 | 75 | 54.8802 | 60.6668 | 60.8892
54.8929 | 74.5583 | 75 | 54.8885 | 60.6602 | 60.8867
54.9012 | 74.5583 | 75 | 54.8969 | 60.6602 | 60.8842
54.9095 | 74.5583 | 75 | 54.9052 | 60.5935 | 60.8817
54.9179 | 74.5583 | 75 | 54.9136 | 60.5935 | 60.8792
54.9262 | 74.5583 | 75 | 54.9219 | 60.6162 | 60.8767
54.9345 | 74.5583 | 75 | 54.9302 | 60.6162 | 60.8742
54.9429 | 74.5583 | 75 | 54.9386 | 60.6162 | 60.8717
54.9512 | 74.5583 | 75 | 54.9469 | 60.6162 | 60.8692
54.9596 | 74.5583 | 75 | 54.9553 | 60.6162 | 60.8667
54.9679 | 74.5583 | 75 | 54.9636 | 60.6162 | 60.8642
54.9762 | 74.5583 | 75 | 54.9719 | 60.6142 | 60.8617
54.9846 | 74.5583 | 75 | 54.9803 | 60.6142 | 60.8592
54.9929 | 74.5583 | 75 | 54.9886 | 60.5812 | 60.8567
55.0012 | 74.5583 | 75 | 54.997 | 60.5812 | 60.8542
55.0096 | 74.5583 | 75 | 55.0053 | 60.5812 | 60.8517
55.0179 | 74.5583 | 75 | 55.0136 | 60.5812 | 60.8491
55.0263 | 74.5583 | 75 | 55.022 | 60.5764 | 60.8466
55.0346 | 74.5583 | 75 | 55.0303 | 60.5764 | 60.8441
55.0429 | 74.5583 | 75 | 55.0387 | 60.5764 | 60.8416
55.0513 | 74.5583 | 75 | 55.047 | 60.5764 | 60.8391
55.0596 | 74.5504 | 75 | 55.0553 | 60.5764 | 60.8366
55.0679 | 74.5504 | 75 | 55.0637 | 60.5764 | 60.8341
55.0763 | 74.5504 | 75 | 55.072 | 60.5316 | 60.8316
55.0846 | 74.5504 | 75 | 55.0804 | 60.5316 | 60.8291
55.0929 | 74.5659 | 75 | 55.0887 | 60.5338 | 60.8266
55.1013 | 74.5659 | 75 | 55.097 | 60.5338 | 60.8241
55.1096 | 74.5659 | 75 | 55.1054 | 60.5714 | 60.8216
55.118 | 74.5659 | 75 | 55.1137 | 60.5714 | 60.8191
55.1263 | 74.5659 | 75 | 55.1221 | 60.5714 | 60.8166
55.1346 | 74.5659 | 75 | 55.1304 | 60.5714 | 60.8141
55.143 | 74.5659 | 75 | 55.1387 | 60.5345 | 60.8116
55.1513 | 74.5659 | 75 | 55.1471 | 60.5345 | 60.8091
55.1596 | 74.5659 | 75 | 55.1554 | 60.5369 | 60.8066
55.168 | 74.5659 | 75 | 55.1638 | 60.5369 | 60.8041
55.1763 | 74.5699 | 75 | 55.1721 | 60.5369 | 60.8016
55.1847 | 74.5699 | 75 | 55.1805 | 60.5369 | 60.7991
55.193 | 74.5699 | 75 | 55.1888 | 60.5369 | 60.7966
55.2013 | 74.5699 | 75 | 55.1971 | 60.5369 | 60.7941
55.2097 | 74.5741 | 75 | 55.2055 | 60.5369 | 60.7916
55.218 | 74.5741 | 75 | 55.2138 | 60.5369 | 60.7891
55.2264 | 74.57 | 75 | 55.2222 | 60.5195 | 60.7866
55.2347 | 74.57 | 75 | 55.2305 | 60.5195 | 60.7841
55.243 | 74.5405 | 75 | 55.2388 | 60.5141 | 60.7816
55.2514 | 74.5405 | 75 | 55.2472 | 60.5141 | 60.7791
55.2597 | 74.5405 | 75 | 55.2555 | 60.5324 | 60.7766
55.268 | 74.5405 | 75 | 55.2639 | 60.5324 | 60.7741
55.2764 | 74.5405 | 75 | 55.2722 | 60.5324 | 60.7716
55.2847 | 74.5405 | 75 | 55.2805 | 60.5324 | 60.7691
55.2931 | 74.5405 | 75 | 55.2889 | 60.5324 | 60.7666
55.3014 | 74.5405 | 75 | 55.2972 | 60.5324 | 60.7641
55.3097 | 74.5532 | 75 | 55.3056 | 60.5416 | 60.7616
55.3181 | 74.5532 | 75 | 55.3139 | 60.5416 | 60.7591
55.3264 | 74.5518 | 75 | 55.3222 | 60.5416 | 60.7566
55.3347 | 74.5518 | 75 | 55.3306 | 60.5416 | 60.7541
55.3431 | 74.5518 | 75 | 55.3389 | 60.5378 | 60.7516
55.3514 | 74.5518 | 75 | 55.3473 | 60.5378 | 60.7491
55.3597 | 74.5543 | 75 | 55.3556 | 60.4939 | 60.7466
55.3681 | 74.5543 | 75 | 55.3639 | 60.4939 | 60.7441
55.3764 | 74.5543 | 75 | 55.3723 | 60.4855 | 60.7416
55.3848 | 74.5543 | 75 | 55.3806 | 60.4855 | 60.7391
55.3931 | 74.5222 | 75 | 55.389 | 60.4887 | 60.7365
55.4014 | 74.5222 | 75 | 55.3973 | 60.4887 | 60.7341
55.4098 | 74.5213 | 75 | 55.4057 | 60.4887 | 60.7315
55.4181 | 74.5213 | 75 | 55.414 | 60.4887 | 60.729
55.4264 | 74.5213 | 75 | 55.4223 | 60.4896 | 60.7265
55.4348 | 74.5213 | 75 | 55.4307 | 60.4896 | 60.724
55.4431 | 74.5064 | 75 | 55.439 | 60.4896 | 60.7215
55.4515 | 74.5064 | 75 | 55.4474 | 60.4896 | 60.719
55.4598 | 74.5469 | 75 | 55.4557 | 60.4896 | 60.7165
55.4681 | 74.5469 | 75 | 55.464 | 60.4896 | 60.714
55.4765 | 74.5122 | 75 | 55.4724 | 60.4896 | 60.7115
55.4848 | 74.5122 | 75 | 55.4807 | 60.4896 | 60.709
55.4931 | 74.5122 | 75 | 55.4891 | 60.4896 | 60.7065
55.5015 | 74.5122 | 75 | 55.4974 | 60.4896 | 60.704
55.5098 | 74.5122 | 75 | 55.5057 | 60.4419 | 60.7015
55.5182 | 74.5122 | 75 | 55.5141 | 60.4419 | 60.699
55.5265 | 74.5122 | 75 | 55.5224 | 60.4419 | 60.6965
55.5348 | 74.5122 | 75 | 55.5308 | 60.4419 | 60.694
55.5432 | 74.5122 | 75 | 55.5391 | 60.4419 | 60.6915
55.5515 | 74.5122 | 75 | 55.5474 | 60.4419 | 60.689
55.5598 | 74.5122 | 75 | 55.5558 | 60.4419 | 60.6865
55.5682 | 74.5122 | 75 | 55.5641 | 60.4419 | 60.684
55.5765 | 74.5122 | 75 | 55.5725 | 60.445 | 60.6815
55.5848 | 74.5122 | 75 | 55.5808 | 60.445 | 60.679
55.5932 | 74.5122 | 75 | 55.5891 | 60.4429 | 60.6765
55.6015 | 74.5122 | 75 | 55.5975 | 60.4429 | 60.674
55.6099 | 74.5122 | 75 | 55.6058 | 60.4095 | 60.6715
55.6182 | 74.5122 | 75 | 55.6142 | 60.4095 | 60.669
55.6265 | 74.5122 | 75 | 55.6225 | 60.4095 | 60.6665
55.6349 | 74.5122 | 75 | 55.6308 | 60.4095 | 60.664
55.6432 | 74.5122 | 75 | 55.6392 | 60.4095 | 60.6615
55.6515 | 74.5122 | 75 | 55.6475 | 60.4095 | 60.659
55.6599 | 74.5122 | 75 | 55.6559 | 60.4078 | 60.6565
55.6682 | 74.5122 | 75 | 55.6642 | 60.4078 | 60.654
55.6766 | 74.5122 | 75 | 55.6726 | 60.4078 | 60.6515
55.6849 | 74.5122 | 75 | 55.6809 | 60.4078 | 60.649
55.6932 | 74.5122 | 75 | 55.6892 | 60.4078 | 60.6465
55.7016 | 74.5122 | 75 | 55.6976 | 60.4078 | 60.644
55.7099 | 74.5122 | 75 | 55.7059 | 60.4078 | 60.6415
55.7182 | 74.5122 | 75 | 55.7143 | 60.4078 | 60.639
55.7266 | 74.5122 | 75 | 55.7226 | 60.4078 | 60.6365
55.7349 | 74.5122 | 75 | 55.7309 | 60.4078 | 60.634
55.7432 | 74.5122 | 75 | 55.7393 | 60.4078 | 60.6315
55.7516 | 74.5122 | 75 | 55.7476 | 60.4078 | 60.629
55.7599 | 74.5122 | 75 | 55.756 | 60.4063 | 60.6265
55.7683 | 74.5122 | 75 | 55.7643 | 60.4063 | 60.624
55.7766 | 74.5122 | 75 | 55.7726 | 60.4104 | 60.6215
55.7849 | 74.5122 | 75 | 55.781 | 60.4104 | 60.6189
55.7933 | 74.5122 | 75 | 55.7893 | 60.4104 | 60.6164
55.8016 | 74.5122 | 75 | 55.7977 | 60.4104 | 60.6139
55.8099 | 74.5122 | 75 | 55.806 | 60.4001 | 60.6114
55.8183 | 74.5122 | 75 | 55.8143 | 60.4001 | 60.6089
55.8266 | 74.5122 | 75 | 55.8227 | 60.3643 | 60.6064
55.835 | 74.5122 | 75 | 55.831 | 60.3643 | 60.6039
55.8433 | 74.5122 | 75 | 55.8394 | 60.3643 | 60.6014
55.8516 | 74.5122 | 75 | 55.8477 | 60.3643 | 60.5984
55.86 | 74.5122 | 75 | 55.856 | 60.3643 | 60.5946
55.8683 | 74.5122 | 75 | 55.8644 | 60.3643 | 60.5909
55.8766 | 74.4838 | 75 | 55.8727 | 60.3643 | 60.5871
55.885 | 74.4838 | 75 | 55.8811 | 60.3643 | 60.5834
55.8933 | 74.4838 | 75 | 55.8894 | 60.3643 | 60.5796
55.9016 | 74.4838 | 75 | 55.8977 | 60.3643 | 60.5759
55.91 | 74.4838 | 75 | 55.9061 | 60.3651 | 60.5721
55.9183 | 74.4838 | 75 | 55.9144 | 60.3651 | 60.5684
55.9266 | 74.4838 | 75 | 55.9228 | 60.301 | 60.5646
55.935 | 74.4838 | 75 | 55.9311 | 60.301 | 60.5609
55.9433 | 74.4838 | 75 | 55.9394 | 60.3046 | 60.5571
55.9517 | 74.4838 | 75 | 55.9478 | 60.3046 | 60.5534
55.96 | 74.4838 | 75 | 55.9561 | 60.2621 | 60.5496
55.9683 | 74.4838 | 75 | 55.9645 | 60.2621 | 60.5458
55.9767 | 74.4838 | 75 | 55.9728 | 60.2046 | 60.5421
55.985 | 74.4838 | 75 | 55.9812 | 60.2046 | 60.5383
55.9933 | 74.4838 | 75 | 55.9895 | 60.2046 | 60.5346
56.0017 | 74.4838 | 75 | 55.9978 | 60.2046 | 60.5308
56.01 | 74.4838 | 75 | 56.0062 | 60.2045 | 60.5271
56.0183 | 74.4838 | 75 | 56.0145 | 60.2045 | 60.5233
56.0267 | 74.4998 | 75 | 56.0229 | 60.2054 | 60.5196
56.035 | 74.4998 | 75 | 56.0312 | 60.2054 | 60.5158
56.0434 | 74.4937 | 75 | 56.0395 | 60.1977 | 60.5121
56.0517 | 74.4937 | 75 | 56.0479 | 60.1977 | 60.5083
56.06 | 74.4874 | 75 | 56.0562 | 60.1977 | 60.5046
56.0684 | 74.4874 | 75 | 56.0646 | 60.1977 | 60.5008
56.0767 | 74.4874 | 75 | 56.0729 | 60.2013 | 60.4971
56.085 | 74.4874 | 75 | 56.0812 | 60.2013 | 60.4933
56.0934 | 74.4787 | 75 | 56.0896 | 60.2013 | 60.4896
56.1017 | 74.4787 | 75 | 56.0979 | 60.2013 | 60.4858
56.1101 | 74.4383 | 75 | 56.1063 | 60.2029 | 60.482
56.1184 | 74.4383 | 75 | 56.1146 | 60.2029 | 60.4783
56.1267 | 74.4383 | 75 | 56.1229 | 60.2029 | 60.4745
56.1351 | 74.4383 | 75 | 56.1313 | 60.2029 | 60.4708
56.1434 | 74.4383 | 75 | 56.1396 | 60.2073 | 60.467
56.1517 | 74.4383 | 75 | 56.148 | 60.2073 | 60.4633
56.1601 | 74.4383 | 75 | 56.1563 | 60.2073 | 60.4595
56.1684 | 74.4383 | 75 | 56.1646 | 60.2073 | 60.4558
56.1768 | 74.4383 | 75 | 56.173 | 60.1838 | 60.452
56.1851 | 74.4383 | 75 | 56.1813 | 60.1838 | 60.4483
56.1934 | 74.4374 | 75 | 56.1897 | 60.2034 | 60.4445
56.2018 | 74.4374 | 75 | 56.198 | 60.2034 | 60.4408
56.2101 | 74.4374 | 75 | 56.2063 | 60.2021 | 60.437
56.2184 | 74.4374 | 75 | 56.2147 | 60.2021 | 60.4333
56.2268 | 74.4412 | 75 | 56.223 | 60.1969 | 60.4295
56.2351 | 74.4412 | 75 | 56.2314 | 60.1969 | 60.4257
56.2434 | 74.4412 | 75 | 56.2397 | 60.1969 | 60.422
56.2518 | 74.4412 | 75 | 56.2481 | 60.1969 | 60.4182
56.2601 | 74.4426 | 75 | 56.2564 | 60.1969 | 60.4145
56.2685 | 74.4426 | 75 | 56.2647 | 60.1969 | 60.4107
56.2768 | 74.4473 | 75 | 56.2731 | 60.1931 | 60.407
56.2851 | 74.4473 | 75 | 56.2814 | 60.1931 | 60.4032
56.2935 | 74.4473 | 75 | 56.2898 | 60.1886 | 60.3995
56.3018 | 74.4473 | 75 | 56.2981 | 60.1886 | 60.3957
56.3101 | 74.4473 | 75 | 56.3064 | 60.1886 | 60.392
56.3185 | 74.4473 | 75 | 56.3148 | 60.1886 | 60.3882
56.3268 | 74.4473 | 75 | 56.3231 | 60.1838 | 60.3845
56.3351 | 74.4473 | 75 | 56.3315 | 60.1838 | 60.3807
56.3435 | 74.4473 | 75 | 56.3398 | 60.1855 | 60.377
56.3518 | 74.4473 | 75 | 56.3481 | 60.1855 | 60.3732
56.3602 | 74.4473 | 75 | 56.3565 | 60.1796 | 60.3694
56.3685 | 74.4473 | 75 | 56.3648 | 60.1796 | 60.3657
56.3768 | 74.4866 | 75 | 56.3732 | 60.1796 | 60.3619
56.3852 | 74.4866 | 75 | 56.3815 | 60.1796 | 60.3582
56.3935 | 74.482 | 75 | 56.3898 | 60.1818 | 60.3544
56.4018 | 74.482 | 75 | 56.3982 | 60.1818 | 60.3507
56.4102 | 74.482 | 75 | 56.4065 | 60.1518 | 60.3469
56.4185 | 74.482 | 75 | 56.4149 | 60.1518 | 60.3432
56.4268 | 74.482 | 75 | 56.4232 | 60.1486 | 60.3394
56.4352 | 74.482 | 75 | 56.4315 | 60.1486 | 60.3357
56.4435 | 74.5108 | 75 | 56.4399 | 60.1485 | 60.3319
56.4519 | 74.5108 | 75 | 56.4482 | 60.1485 | 60.3282
56.4602 | 74.5108 | 75 | 56.4566 | 60.0769 | 60.3244
56.4685 | 74.5108 | 75 | 56.4649 | 60.0769 | 60.3207
56.4769 | 74.5119 | 75 | 56.4732 | 60.0515 | 60.3169
56.4852 | 74.5119 | 75 | 56.4816 | 60.0515 | 60.3131
56.4935 | 74.5119 | 75 | 56.4899 | 60.0572 | 60.3094
56.5019 | 74.5119 | 75 | 56.4983 | 60.0572 | 60.3056
56.5102 | 74.5119 | 75 | 56.5066 | 60.0455 | 60.3019
56.5185 | 74.5119 | 75 | 56.5149 | 60.0455 | 60.2981
56.5269 | 74.5119 | 75 | 56.5233 | 60.0455 | 60.2944
56.5352 | 74.5119 | 75 | 56.5316 | 60.0455 | 60.2906
56.5436 | 74.544 | 75 | 56.54 | 60.0058 | 60.2869
56.5519 | 74.544 | 75 | 56.5483 | 60.0058 | 60.2831
56.5602 | 74.5501 | 75 | 56.5567 | 60.0244 | 60.2794
56.5686 | 74.5501 | 75 | 56.565 | 60.0244 | 60.2756
56.5769 | 74.5501 | 75 | 56.5733 | 60.0244 | 60.2719
56.5852 | 74.5501 | 75 | 56.5817 | 60.0244 | 60.2681
56.5936 | 74.5501 | 75 | 56.59 | 60.0244 | 60.2644
56.6019 | 74.5501 | 75 | 56.5984 | 60.0244 | 60.2606
56.6103 | 74.5457 | 75 | 56.6067 | 60.0195 | 60.2568
56.6186 | 74.5457 | 75 | 56.615 | 60.0195 | 60.2531
56.6269 | 74.5401 | 75 | 56.6234 | 60.0111 | 60.2493
56.6353 | 74.5401 | 75 | 56.6317 | 60.0111 | 60.2456
56.6436 | 74.5401 | 75 | 56.6401 | 60.0446 | 60.2418
56.6519 | 74.5401 | 75 | 56.6484 | 60.0446 | 60.2381
56.6603 | 74.5401 | 75 | 56.6567 | 60.0341 | 60.2343
56.6686 | 74.5401 | 75 | 56.6651 | 60.0341 | 60.2306
56.6769 | 74.5333 | 75 | 56.6734 | 60.0341 | 60.2268
56.6853 | 74.5333 | 75 | 56.6818 | 60.0341 | 60.2231
56.6936 | 74.5444 | 75 | 56.6901 | 60.0282 | 60.2193
56.702 | 74.5444 | 75 | 56.6984 | 60.0282 | 60.2156
56.7103 | 74.4914 | 75 | 56.7068 | 60.0314 | 60.2118
56.7186 | 74.4914 | 75 | 56.7151 | 60.0314 | 60.2081
56.727 | 74.4914 | 75 | 56.7235 | 60.0669 | 60.2043
56.7353 | 74.4914 | 75 | 56.7318 | 60.0669 | 60.2006
56.7436 | 74.4845 | 75 | 56.7401 | 60.0669 | 60.1968
56.752 | 74.4845 | 75 | 56.7485 | 60.0669 | 60.193
56.7603 | 74.4837 | 75 | 56.7568 | 60.0514 | 60.1893
56.7687 | 74.4837 | 75 | 56.7652 | 60.0514 | 60.1855
56.777 | 74.4837 | 75 | 56.7735 | 60.0417 | 60.1818
56.7853 | 74.4837 | 75 | 56.7818 | 60.0417 | 60.178
56.7937 | 74.4817 | 75 | 56.7902 | 60.0187 | 60.1743
56.802 | 74.4817 | 75 | 56.7985 | 60.0187 | 60.1705
56.8103 | 74.4817 | 75 | 56.8069 | 60.0213 | 60.1668
56.8187 | 74.4817 | 75 | 56.8152 | 60.0213 | 60.163
56.827 | 74.4817 | 75 | 56.8236 | 60.0213 | 60.1593
56.8354 | 74.4817 | 75 | 56.8319 | 60.0213 | 60.1555
56.8437 | 74.4817 | 75 | 56.8402 | 60.0263 | 60.1518
56.852 | 74.4817 | 75 | 56.8486 | 60.0263 | 60.1497
56.8604 | 74.4817 | 75 | 56.8569 | 60.0263 | 60.149
56.8687 | 74.4817 | 75 | 56.8653 | 60.0263 | 60.1484
56.877 | 74.4817 | 75 | 56.8736 | 60.0011 | 60.1478
56.8854 | 74.4817 | 75 | 56.8819 | 60.0011 | 60.1472
56.8937 | 74.4817 | 75 | 56.8903 | 60.0065 | 60.1465
56.902 | 74.4817 | 75 | 56.8986 | 60.0065 | 60.1459
56.9104 | 74.4817 | 75 | 56.907 | 60.0053 | 60.1453
56.9187 | 74.4817 | 75 | 56.9153 | 60.0053 | 60.1447
56.9271 | 74.4817 | 75 | 56.9237 | 60.0053 | 60.144
56.9354 | 74.4817 | 75 | 56.932 | 60.0053 | 60.1434
56.9437 | 74.4817 | 75 | 56.9403 | 60.0053 | 60.1428
56.9521 | 74.4817 | 75 | 56.9487 | 60.0053 | 60.1422
56.9604 | 74.4817 | 75 | 56.957 | 59.8812 | 60.1415
56.9687 | 74.4817 | 75 | 56.9654 | 59.8812 | 60.1409
56.9771 | 74.4817 | 75 | 56.9737 | 59.8022 | 60.1403
56.9854 | 74.4817 | 75 | 56.9821 | 59.8022 | 60.1397
56.9938 | 74.4611 | 75 | 56.9904 | 59.8019 | 60.139
57.0021 | 74.4611 | 75 | 56.9987 | 59.8019 | 60.1384
57.0104 | 74.4611 | 75 | 57.0071 | 59.724 | 60.1378
57.0188 | 74.4611 | 75 | 57.0154 | 59.724 | 60.1372
57.0271 | 74.464 | 75 | 57.0238 | 59.7297 | 60.1365
57.0354 | 74.464 | 75 | 57.0321 | 59.7297 | 60.1359
57.0438 | 74.464 | 75 | 57.0404 | 59.7297 | 60.1353
57.0521 | 74.464 | 75 | 57.0488 | 59.7297 | 60.1347
57.0604 | 74.464 | 75 | 57.0571 | 59.7297 | 60.134
57.0688 | 74.464 | 75 | 57.0655 | 59.7297 | 60.1334
57.0771 | 74.464 | 75 | 57.0738 | 59.7297 | 60.1328
57.0855 | 74.464 | 75 | 57.0822 | 59.7297 | 60.1321
57.0938 | 74.4598 | 75 | 57.0905 | 59.7326 | 60.1315
57.1021 | 74.4598 | 75 | 57.0988 | 59.7326 | 60.1309
57.1105 | 74.4598 | 75 | 57.1072 | 59.7392 | 60.1303
57.1188 | 74.4598 | 75 | 57.1155 | 59.7392 | 60.1296
57.1272 | 74.4598 | 75 | 57.1239 | 59.7679 | 60.129
57.1355 | 74.4598 | 75 | 57.1322 | 59.7679 | 60.1284
57.1438 | 74.4598 | 75 | 57.1406 | 59.7679 | 60.1278
57.1522 | 74.4598 | 75 | 57.1489 | 59.7679 | 60.1271
57.1605 | 74.4598 | 75 | 57.1572 | 59.7679 | 60.1265
57.1688 | 74.4598 | 75 | 57.1656 | 59.7679 | 60.1259
57.1772 | 74.4598 | 75 | 57.1739 | 59.767 | 60.1253
57.1855 | 74.4598 | 75 | 57.1823 | 59.767 | 60.1246
57.1939 | 74.4598 | 75 | 57.1906 | 59.7699 | 60.124
57.2022 | 74.4598 | 75 | 57.1989 | 59.7699 | 60.1234
57.2105 | 74.4598 | 75 | 57.2073 | 59.7403 | 60.1228
57.2189 | 74.4598 | 75 | 57.2156 | 59.7403 | 60.1221
57.2272 | 74.4598 | 75 | 57.224 | 59.7403 | 60.1215
57.2355 | 74.4598 | 75 | 57.2323 | 59.7403 | 60.1209
57.2439 | 74.4598 | 75 | 57.2407 | 59.7403 | 60.1203
57.2522 | 74.4598 | 75 | 57.249 | 59.7403 | 60.1196
57.2606 | 74.454 | 75 | 57.2573 | 59.6808 | 60.119
57.2689 | 74.454 | 75 | 57.2657 | 59.6808 | 60.1184
57.2772 | 74.454 | 75 | 57.274 | 59.6808 | 60.1178
57.2856 | 74.454 | 75 | 57.2824 | 59.6808 | 60.1171
57.2939 | 74.454 | 75 | 57.2907 | 59.684 | 60.1165
57.3022 | 74.454 | 75 | 57.2991 | 59.684 | 60.1159
57.3106 | 74.454 | 75 | 57.3074 | 59.6895 | 60.1153
57.3189 | 74.454 | 75 | 57.3157 | 59.6895 | 60.1146
57.3272 | 74.454 | 75 | 57.3241 | 59.6895 | 60.114
57.3356 | 74.454 | 75 | 57.3324 | 59.6895 | 60.1134
57.3439 | 74.454 | 75 | 57.3408 | 59.6892 | 60.1128
57.3523 | 74.454 | 75 | 57.3491 | 59.6892 | 60.1121
57.3606 | 74.454 | 75 | 57.3575 | 59.6892 | 60.1115
57.3689 | 74.454 | 75 | 57.3658 | 59.6892 | 60.1109
57.3773 | 74.454 | 75 | 57.3741 | 59.6892 | 60.1102
57.3856 | 74.454 | 75 | 57.3825 | 59.6892 | 60.1096
57.3939 | 74.454 | 75 | 57.3908 | 59.684 | 60.109
57.4023 | 74.454 | 75 | 57.3992 | 59.684 | 60.1084
57.4106 | 74.4323 | 75 | 57.4075 | 59.6703 | 60.1077
57.419 | 74.4323 | 75 | 57.4159 | 59.6703 | 60.1071
57.4273 | 74.4323 | 75 | 57.4242 | 59.6741 | 60.1065
57.4356 | 74.4323 | 75 | 57.4325 | 59.6741 | 60.1059
57.444 | 74.4323 | 75 | 57.4409 | 59.6234 | 60.1052
57.4523 | 74.4323 | 75 | 57.4492 | 59.6234 | 60.1046
57.4607 | 74.4345 | 75 | 57.4576 | 59.6234 | 60.104
57.469 | 74.4345 | 75 | 57.4659 | 59.6234 | 60.1034
57.4773 | 74.4345 | 75 | 57.4742 | 59.6234 | 60.1027
57.4857 | 74.4345 | 75 | 57.4826 | 59.6234 | 60.1021
57.494 | 74.4345 | 75 | 57.4909 | 59.6268 | 60.1015
57.5023 | 74.4345 | 75 | 57.4993 | 59.6268 | 60.1009
57.5107 | 74.4362 | 75 | 57.5076 | 59.5772 | 60.1002
57.519 | 74.4362 | 75 | 57.516 | 59.5772 | 60.0996
57.5274 | 74.4362 | 75 | 57.5243 | 59.5772 | 60.099
57.5357 | 74.4362 | 75 | 57.5326 | 59.5772 | 60.0984
57.544 | 74.4362 | 75 | 57.541 | 59.5808 | 60.0977
57.5524 | 74.4362 | 75 | 57.5493 | 59.5808 | 60.0971
57.5607 | 74.4362 | 75 | 57.5577 | 59.5808 | 60.0965
57.569 | 74.4362 | 75 | 57.566 | 59.5808 | 60.0959
57.5774 | 74.4362 | 75 | 57.5744 | 59.5959 | 60.0952
57.5857 | 74.4362 | 75 | 57.5827 | 59.5959 | 60.0946
57.594 | 74.4362 | 75 | 57.591 | 59.5838 | 60.094
57.6024 | 74.4362 | 75 | 57.5994 | 59.5838 | 60.0934
57.6107 | 74.4362 | 75 | 57.6077 | 59.5838 | 60.0927
57.6191 | 74.4362 | 75 | 57.6161 | 59.5838 | 60.0921
57.6274 | 74.4362 | 75 | 57.6244 | 59.5838 | 60.0915
57.6357 | 74.4362 | 75 | 57.6327 | 59.5838 | 60.0909
57.6441 | 74.4114 | 75 | 57.6411 | 59.5838 | 60.0902
57.6524 | 74.4114 | 75 | 57.6494 | 59.5838 | 60.0896
57.6607 | 74.4114 | 75 | 57.6578 | 59.5871 | 60.089
57.6691 | 74.4114 | 75 | 57.6661 | 59.5871 | 60.0884
57.6774 | 74.4114 | 75 | 57.6745 | 59.5847 | 60.0877
57.6858 | 74.4114 | 75 | 57.6828 | 59.5847 | 60.0871
57.6941 | 74.4114 | 75 | 57.6911 | 59.5612 | 60.0865
57.7024 | 74.4114 | 75 | 57.6995 | 59.5612 | 60.0858
57.7108 | 74.4114 | 75 | 57.7078 | 59.5429 | 60.0852
57.7191 | 74.4114 | 75 | 57.7162 | 59.5429 | 60.0846
57.7274 | 74.4114 | 75 | 57.7245 | 59.5429 | 60.084
57.7358 | 74.4114 | 75 | 57.7329 | 59.5429 | 60.0833
57.7441 | 74.4114 | 75 | 57.7412 | 59.5306 | 60.0827
57.7525 | 74.4114 | 75 | 57.7495 | 59.5306 | 60.0821
57.7608 | 74.4114 | 75 | 57.7579 | 59.5389 | 60.0815
57.7691 | 74.4114 | 75 | 57.7662 | 59.5389 | 60.0808
57.7775 | 74.4114 | 75 | 57.7746 | 59.5442 | 60.0802
57.7858 | 74.4114 | 75 | 57.7829 | 59.5442 | 60.0796
57.7942 | 74.4114 | 75 | 57.7912 | 59.5442 | 60.079
57.8025 | 74.4114 | 75 | 57.7996 | 59.5442 | 60.0783
57.8108 | 74.4114 | 75 | 57.8079 | 59.5442 | 60.0777
57.8192 | 74.4114 | 75 | 57.8163 | 59.5442 | 60.0771
57.8275 | 74.4114 | 75 | 57.8246 | 59.5698 | 60.0765
57.8358 | 74.4114 | 75 | 57.833 | 59.5698 | 60.0758
57.8442 | 74.4114 | 75 | 57.8413 | 59.5698 | 60.0752
57.8525 | 74.4114 | 75 | 57.8496 | 59.5698 | 60.0746
57.8608 | 74.4114 | 75 | 57.858 | 59.5737 | 60.074
57.8692 | 74.4114 | 75 | 57.8663 | 59.5737 | 60.0733
57.8775 | 74.4114 | 75 | 57.8747 | 59.6031 | 60.0727
57.8859 | 74.4114 | 75 | 57.883 | 59.6031 | 60.0721
57.8942 | 74.4114 | 75 | 57.8914 | 59.6031 | 60.0715
57.9025 | 74.4114 | 75 | 57.8997 | 59.6031 | 60.0708
57.9109 | 74.4114 | 75 | 57.908 | 59.604 | 60.0702
57.9192 | 74.4114 | 75 | 57.9164 | 59.604 | 60.0696
57.9275 | 74.4114 | 75 | 57.9247 | 59.5906 | 60.069
57.9359 | 74.4114 | 75 | 57.9331 | 59.5906 | 60.0683
57.9442 | 74.4114 | 75 | 57.9414 | 59.5906 | 60.0677
57.9526 | 74.4114 | 75 | 57.9497 | 59.5906 | 60.0671
57.9609 | 74.4114 | 75 | 57.9581 | 59.559 | 60.0665
57.9692 | 74.4114 | 75 | 57.9664 | 59.559 | 60.0658
57.9776 | 74.4114 | 75 | 57.9748 | 59.559 | 60.0652
57.9859 | 74.4114 | 75 | 57.9831 | 59.559 | 60.0646
57.9942 | 74.4114 | 75 | 57.9915 | 59.559 | 60.0639
58.0026 | 74.4114 | 75 | 57.9998 | 59.559 | 60.0633
58.0109 | 74.4114 | 75 | 58.0081 | 59.4802 | 60.0627
58.0192 | 74.4114 | 75 | 58.0165 | 59.4802 | 60.0621
58.0276 | 74.4114 | 75 | 58.0248 | 59.4218 | 60.0614
58.0359 | 74.4114 | 75 | 58.0332 | 59.4218 | 60.0608
58.0443 | 74.4114 | 75 | 58.0415 | 59.4286 | 60.0602
58.0526 | 74.4114 | 75 | 58.0499 | 59.4286 | 60.0596
58.0609 | 74.4114 | 75 | 58.0582 | 59.4361 | 60.0589
58.0693 | 74.4114 | 75 | 58.0665 | 59.4361 | 60.0583
58.0776 | 74.4114 | 75 | 58.0749 | 59.4361 | 60.0577
58.086 | 74.4114 | 75 | 58.0832 | 59.4361 | 60.0571
58.0943 | 74.4114 | 75 | 58.0916 | 59.4215 | 60.0564
58.1026 | 74.4114 | 75 | 58.0999 | 59.4215 | 60.0558
58.111 | 74.3741 | 75 | 58.1082 | 59.4215 | 60.0552
58.1193 | 74.3741 | 75 | 58.1166 | 59.4215 | 60.0546
58.1276 | 74.3741 | 75 | 58.1249 | 59.345 | 60.0539
58.136 | 74.3741 | 75 | 58.1333 | 59.345 | 60.0533
58.1443 | 74.3741 | 75 | 58.1416 | 59.345 | 60.0527
58.1527 | 74.3741 | 75 | 58.15 | 59.345 | 60.0521
58.161 | 74.3741 | 75 | 58.1583 | 59.3499 | 60.0514
58.1693 | 74.3741 | 75 | 58.1666 | 59.3499 | 60.0508
58.1777 | 74.3741 | 75 | 58.175 | 59.3547 | 60.0502
58.186 | 74.3741 | 75 | 58.1833 | 59.3547 | 60.0496
58.1943 | 74.3741 | 75 | 58.1917 | 59.3547 | 60.0489
58.2027 | 74.3741 | 75 | 58.2 | 59.3547 | 60.0483
58.211 | 74.3741 | 75 | 58.2084 | 59.3547 | 60.0477
58.2194 | 74.3741 | 75 | 58.2167 | 59.3547 | 60.0471
58.2277 | 74.3741 | 75 | 58.225 | 59.3626 | 60.0464
58.236 | 74.3741 | 75 | 58.2334 | 59.3626 | 60.0458
58.2444 | 74.3741 | 75 | 58.2417 | 59.3626 | 60.0452
58.2527 | 74.3741 | 75 | 58.2501 | 59.3626 | 60.0446
58.261 | 74.3956 | 75 | 58.2584 | 59.3626 | 60.0439
58.2694 | 74.3956 | 75 | 58.2668 | 59.3626 | 60.0433
58.2777 | 74.389 | 75 | 58.2751 | 59.3626 | 60.0427
58.286 | 74.389 | 75 | 58.2834 | 59.3626 | 60.0421
58.2944 | 74.39 | 75 | 58.2918 | 59.3626 | 60.0414
58.3027 | 74.39 | 75 | 58.3001 | 59.3626 | 60.0408
58.3111 | 74.39 | 75 | 58.3085 | 59.3565 | 60.0402
58.3194 | 74.39 | 75 | 58.3168 | 59.3565 | 60.0396
58.3277 | 74.3805 | 75 | 58.3252 | 59.4135 | 60.0389
58.3361 | 74.3805 | 75 | 58.3335 | 59.4135 | 60.0383
58.3444 | 74.3805 | 75 | 58.3418 | 59.4135 | 60.0377
58.3527 | 74.3805 | 75 | 58.3502 | 59.4135 | 60.037
58.3611 | 74.3805 | 75 | 58.3585 | 59.4135 | 60.0364
58.3694 | 74.3805 | 75 | 58.3669 | 59.4135 | 60.0358
58.3778 | 74.3805 | 75 | 58.3752 | 59.4132 | 60.0352
58.3861 | 74.3805 | 75 | 58.3835 | 59.4132 | 60.0345
58.3944 | 74.3805 | 75 | 58.3919 | 59.4181 | 60.0339
58.4028 | 74.3805 | 75 | 58.4002 | 59.4181 | 60.0333
58.4111 | 74.3805 | 75 | 58.4086 | 59.3775 | 60.0327
58.4195 | 74.3805 | 75 | 58.4169 | 59.3775 | 60.032
58.4278 | 74.3805 | 75 | 58.4253 | 59.3775 | 60.0314
58.4361 | 74.3805 | 75 | 58.4336 | 59.3775 | 60.0308
58.4445 | 74.3763 | 75 | 58.4419 | 59.3212 | 60.0302
58.4528 | 74.3763 | 75 | 58.4503 | 59.3212 | 60.0295
58.4611 | 74.3763 | 75 | 58.4586 | 59.3212 | 60.0289
58.4695 | 74.3763 | 75 | 58.467 | 59.3212 | 60.0283
58.4778 | 74.3785 | 75 | 58.4753 | 59.3212 | 60.0277
58.4862 | 74.3785 | 75 | 58.4837 | 59.3212 | 60.027
58.4945 | 74.3793 | 75 | 58.492 | 59.3212 | 60.0264
58.5028 | 74.3793 | 75 | 58.5003 | 59.3212 | 60.0258
58.5112 | 74.3793 | 75 | 58.5087 | 59.3212 | 60.0252
58.5195 | 74.3793 | 75 | 58.517 | 59.3212 | 60.0245
58.5278 | 74.3793 | 75 | 58.5254 | 59.3212 | 60.0239
58.5362 | 74.3793 | 75 | 58.5337 | 59.3212 | 60.0233
58.5445 | 74.3793 | 75 | 58.542 | 59.3197 | 60.0227
58.5528 | 74.3793 | 75 | 58.5504 | 59.3197 | 60.022
58.5612 | 74.4076 | 75 | 58.5587 | 59.259 | 60.0214
58.5695 | 74.4076 | 75 | 58.5671 | 59.259 | 60.0208
58.5779 | 74.4076 | 75 | 58.5754 | 59.259 | 60.0202
58.5862 | 74.4076 | 75 | 58.5838 | 59.259 | 60.0195
58.5945 | 74.4076 | 75 | 58.5921 | 59.259 | 60.0189
58.6029 | 74.4076 | 75 | 58.6004 | 59.259 | 60.0183
58.6112 | 74.3846 | 75 | 58.6088 | 59.259 | 60.0177
58.6195 | 74.3846 | 75 | 58.6171 | 59.259 | 60.017
58.6279 | 74.3962 | 75 | 58.6255 | 59.259 | 60.0164
58.6362 | 74.3962 | 75 | 58.6338 | 59.259 | 60.0158
58.6446 | 74.3962 | 75 | 58.6422 | 59.259 | 60.0151
58.6529 | 74.3962 | 75 | 58.6505 | 59.259 | 60.0145
58.6612 | 74.3913 | 75 | 58.6588 | 59.259 | 60.0139
58.6696 | 74.3913 | 75 | 58.6672 | 59.259 | 60.0133
58.6779 | 74.3913 | 75 | 58.6755 | 59.259 | 60.0126
58.6862 | 74.3913 | 75 | 58.6839 | 59.259 | 60.012
58.6946 | 74.3913 | 75 | 58.6922 | 59.259 | 60.0114
58.7029 | 74.3913 | 75 | 58.7006 | 59.259 | 60.0108
58.7113 | 74.4029 | 75 | 58.7089 | 59.1575 | 60.0101
58.7196 | 74.4029 | 75 | 58.7172 | 59.1575 | 60.0095
58.7279 | 74.3911 | 75 | 58.7256 | 59.1519 | 60.0089
58.7363 | 74.3911 | 75 | 58.7339 | 59.1519 | 60.0083
58.7446 | 74.3861 | 75 | 58.7423 | 59.1519 | 60.0076
58.753 | 74.3861 | 75 | 58.7506 | 59.1519 | 60.007
58.7613 | 74.3861 | 75 | 58.7589 | 59.1519 | 60.0064
58.7696 | 74.3861 | 75 | 58.7673 | 59.1519 | 60.0058
58.778 | 74.3732 | 75 | 58.7756 | 59.1782 | 60.0051
58.7863 | 74.3732 | 75 | 58.784 | 59.1782 | 60.0045
58.7946 | 74.3768 | 75 | 58.7923 | 59.1782 | 60.0039
58.803 | 74.3768 | 75 | 58.8007 | 59.1782 | 60.0033
58.8113 | 74.396 | 75 | 58.809 | 59.1782 | 60.0026
58.8196 | 74.396 | 75 | 58.8173 | 59.1782 | 60.002
58.828 | 74.396 | 75 | 58.8257 | 59.1782 | 60.0014
58.8363 | 74.396 | 75 | 58.834 | 59.1782 | 60.0008
58.8447 | 74.396 | 75 | 58.8424 | 59.2212 | 60.0001
58.853 | 74.396 | 75 | 58.8507 | 59.2212 | 60
58.8613 | 74.396 | 75 | 58.8591 | 59.2212 | 60
58.8697 | 74.396 | 75 | 58.8674 | 59.2212 | 60
58.878 | 74.3779 | 75 | 58.8757 | 59.2295 | 60
58.8863 | 74.3779 | 75 | 58.8841 | 59.2295 | 60
58.8947 | 74.3741 | 75 | 58.8924 | 59.2252 | 60
58.903 | 74.3741 | 75 | 58.9008 | 59.2252 | 60
58.9114 | 74.3426 | 75 | 58.9091 | 59.2198 | 60
58.9197 | 74.3426 | 75 | 58.9174 | 59.2198 | 60
58.928 | 74.3365 | 75 | 58.9258 | 59.1993 | 60
58.9364 | 74.3365 | 75 | 58.9341 | 59.1993 | 60
58.9447 | 74.3431 | 75 | 58.9425 | 59.1993 | 60
58.953 | 74.3431 | 75 | 58.9508 | 59.1993 | 60
58.9614 | 74.3487 | 75 | 58.9592 | 59.1993 | 60
58.9697 | 74.3487 | 75 | 58.9675 | 59.1993 | 60
58.9781 | 74.3487 | 75 | 58.9758 | 59.1983 | 60
58.9864 | 74.3487 | 75 | 58.9842 | 59.1983 | 60
58.9947 | 74.3487 | 75 | 58.9925 | 59.194 | 60
59.0031 | 74.3487 | 75 | 59.0009 | 59.194 | 60
59.0114 | 74.3487 | 75 | 59.0092 | 59.156 | 60
59.0198 | 74.3487 | 75 | 59.0176 | 59.156 | 60
59.0281 | 74.3487 | 75 | 59.0259 | 59.1567 | 60
59.0364 | 74.3487 | 75 | 59.0342 | 59.1567 | 60
59.0448 | 74.3572 | 75 | 59.0426 | 59.1567 | 60
59.0531 | 74.3572 | 75 | 59.0509 | 59.1567 | 60
59.0614 | 74.3572 | 75 | 59.0593 | 59.1559 | 60
59.0698 | 74.3572 | 75 | 59.0676 | 59.1559 | 60
59.0781 | 74.3572 | 75 | 59.0759 | 59.1024 | 60
59.0864 | 74.3572 | 75 | 59.0843 | 59.1024 | 60
59.0948 | 74.3572 | 75 | 59.0926 | 59.0831 | 60
59.1031 | 74.3572 | 75 | 59.101 | 59.0831 | 60
59.1115 | 74.3568 | 75 | 59.1093 | 59.0831 | 60
59.1198 | 74.3568 | 75 | 59.1177 | 59.0831 | 60
59.1282 | 74.3568 | 75 | 59.126 | 59.0851 | 60
59.1365 | 74.3568 | 75 | 59.1343 | 59.0851 | 60
59.1448 | 74.3568 | 75 | 59.1427 | 59.0818 | 60
59.1532 | 74.3568 | 75 | 59.151 | 59.0818 | 60
59.1615 | 74.3568 | 75 | 59.1594 | 59.0818 | 60
59.1698 | 74.3568 | 75 | 59.1677 | 59.0818 | 60
59.1782 | 74.3568 | 75 | 59.1761 | 59.0905 | 60
59.1865 | 74.3568 | 75 | 59.1844 | 59.0905 | 60
59.1949 | 74.3568 | 75 | 59.1927 | 59.0905 | 60
59.2032 | 74.3568 | 75 | 59.2011 | 59.0905 | 60
59.2115 | 74.3568 | 75 | 59.2094 | 59.0905 | 60
59.2199 | 74.3568 | 75 | 59.2178 | 59.0905 | 60
59.2282 | 74.3568 | 75 | 59.2261 | 59.0838 | 60
59.2365 | 74.3568 | 75 | 59.2344 | 59.0838 | 60
59.2449 | 74.3568 | 75 | 59.2428 | 59.047 | 60
59.2532 | 74.3568 | 75 | 59.2511 | 59.047 | 60
59.2616 | 74.3568 | 75 | 59.2595 | 59.0688 | 60
59.2699 | 74.3568 | 75 | 59.2678 | 59.0688 | 60
59.2783 | 74.3594 | 75 | 59.2762 | 59.0688 | 60
59.2866 | 74.3594 | 75 | 59.2845 | 59.0688 | 60
59.2949 | 74.355 | 75 | 59.2928 | 59.0702 | 60
59.3033 | 74.355 | 75 | 59.3012 | 59.0702 | 60
59.3116 | 74.3582 | 75 | 59.3095 | 59.0726 | 60
59.3199 | 74.3582 | 75 | 59.3179 | 59.0726 | 60
59.3283 | 74.3055 | 75 | 59.3262 | 59.0696 | 60
59.3366 | 74.3055 | 75 | 59.3346 | 59.0696 | 60
59.345 | 74.3055 | 75 | 59.3429 | 59.0696 | 60
59.3533 | 74.3055 | 75 | 59.3512 | 59.0696 | 60
59.3616 | 74.3194 | 75 | 59.3596 | 59.0665 | 60
59.37 | 74.3194 | 75 | 59.3679 | 59.0665 | 60
59.3783 | 74.3194 | 75 | 59.3763 | 59.0665 | 60
59.3867 | 74.3194 | 75 | 59.3846 | 59.0665 | 60
59.395 | 74.3194 | 75 | 59.393 | 59.0931 | 60
59.4033 | 74.3194 | 75 | 59.4013 | 59.0931 | 60
59.4117 | 74.338 | 75 | 59.4096 | 59.1327 | 60
59.42 | 74.338 | 75 | 59.418 | 59.1327 | 60
59.4283 | 74.3308 | 75 | 59.4263 | 59.1327 | 60
59.4367 | 74.3308 | 75 | 59.4347 | 59.1327 | 60
59.445 | 74.3207 | 75 | 59.443 | 59.1306 | 60
59.4533 | 74.3207 | 75 | 59.4514 | 59.1306 | 60
59.4617 | 74.3207 | 75 | 59.4597 | 59.0174 | 60
59.47 | 74.3207 | 75 | 59.468 | 59.0174 | 60
59.4784 | 74.3207 | 75 | 59.4764 | 58.9816 | 60
59.4867 | 74.3207 | 75 | 59.4847 | 58.9816 | 60
59.495 | 74.3396 | 75 | 59.4931 | 58.9915 | 60
59.5034 | 74.3396 | 75 | 59.5014 | 58.9915 | 60
59.5117 | 74.3472 | 75 | 59.5097 | 58.9907 | 60
59.5201 | 74.3472 | 75 | 59.5181 | 58.9907 | 60
59.5284 | 74.3515 | 75 | 59.5264 | 58.9907 | 60
59.5367 | 74.3515 | 75 | 59.5348 | 58.9907 | 60
59.5451 | 74.3641 | 75 | 59.5431 | 58.9217 | 60
59.5534 | 74.3641 | 75 | 59.5515 | 58.9217 | 60
59.5617 | 74.3507 | 75 | 59.5598 | 58.9217 | 60
59.5701 | 74.3507 | 75 | 59.5681 | 58.9217 | 60
59.5784 | 74.3508 | 75 | 59.5765 | 58.9271 | 60
59.5868 | 74.3508 | 75 | 59.5848 | 58.9271 | 60
59.5951 | 74.3458 | 75 | 59.5932 | 58.9269 | 60
59.6034 | 74.3458 | 75 | 59.6015 | 58.9269 | 60
59.6118 | 74.3383 | 75 | 59.6099 | 58.9269 | 60
59.6201 | 74.3383 | 75 | 59.6182 | 58.9269 | 60
59.6285 | 74.3383 | 75 | 59.6265 | 58.9274 | 60
59.6368 | 74.3383 | 75 | 59.6349 | 58.9274 | 60
59.6451 | 74.3404 | 75 | 59.6432 | 58.9232 | 60
59.6535 | 74.3404 | 75 | 59.6516 | 58.9232 | 60
59.6618 | 74.3404 | 75 | 59.6599 | 58.9201 | 60
59.6701 | 74.3404 | 75 | 59.6682 | 58.9201 | 60
59.6785 | 74.3404 | 75 | 59.6766 | 58.9201 | 60
59.6868 | 74.3404 | 75 | 59.6849 | 58.9201 | 60
59.6952 | 74.3404 | 75 | 59.6933 | 58.8977 | 60
59.7035 | 74.3404 | 75 | 59.7016 | 58.8977 | 60
59.7118 | 74.3252 | 75 | 59.71 | 58.8996 | 60
59.7202 | 74.3252 | 75 | 59.7183 | 58.8996 | 60
59.7285 | 74.3252 | 75 | 59.7266 | 58.9002 | 60
59.7369 | 74.3252 | 75 | 59.735 | 58.9002 | 60
59.7452 | 74.3252 | 75 | 59.7433 | 58.9002 | 60
59.7535 | 74.3252 | 75 | 59.7517 | 58.9002 | 60
59.7619 | 74.3252 | 75 | 59.76 | 58.9092 | 60
59.7702 | 74.3252 | 75 | 59.7684 | 58.9092 | 60
59.7786 | 74.3252 | 75 | 59.7767 | 58.9175 | 60
59.7869 | 74.3252 | 75 | 59.785 | 58.9175 | 60
59.7952 | 74.3252 | 75 | 59.7934 | 58.9234 | 60
59.8036 | 74.3252 | 75 | 59.8017 | 58.9234 | 60
59.8119 | 74.3252 | 75 | 59.8101 | 58.9354 | 60
59.8202 | 74.3252 | 75 | 59.8184 | 58.9354 | 60
59.8286 | 74.3252 | 75 | 59.8267 | 58.9359 | 60
59.8369 | 74.3252 | 75 | 59.8351 | 58.9359 | 60
59.8453 | 74.3252 | 75 | 59.8434 | 58.9292 | 60
59.8536 | 74.3252 | 75 | 59.8518 | 58.9292 | 60
59.8619 | 74.3252 | 75 | 59.8601 | 58.9314 | 60
59.8703 | 74.3252 | 75 | 59.8685 | 58.9314 | 60
59.8786 | 74.3252 | 75 | 59.8768 | 58.9353 | 60
59.887 | 74.3252 | 75 | 59.8851 | 58.9353 | 60
59.8953 | 74.3252 | 75 | 59.8935 | 58.925 | 60
59.9036 | 74.3252 | 75 | 59.9018 | 58.925 | 60
59.912 | 74.3252 | 75 | 59.9102 | 58.925 | 60
59.9203 | 74.3252 | 75 | 59.9185 | 58.925 | 60
59.9287 | 74.3252 | 75 | 59.9269 | 58.9259 | 60
59.937 | 74.3252 | 75 | 59.9352 | 58.9259 | 60
59.9453 | 74.3252 | 75 | 59.9435 | 58.9259 | 60
59.9537 | 74.3252 | 75 | 59.9519 | 58.9259 | 60
59.962 | 74.3252 | 75 | 59.9602 | 58.94 | 60
59.9704 | 74.3252 | 75 | 59.9686 | 58.94 | 60
59.9787 | 74.3252 | 75 | 59.9769 | 58.94 | 60
59.987 | 74.3252 | 75 | 59.9852 | 58.94 | 60
59.9954 | 74.3252 | 75 | 59.9936 | 58.9207 | 60
60.0037 | 74.3252 | 75 | 60.0019 | 58.9207 | 60
60.012 | 74.3252 | 75 | 60.0103 | 58.9272 | 60
60.0204 | 74.3252 | 75 | 60.0186 | 58.9272 | 60
60.0287 | 74.3252 | 75 | 60.027 | 58.9272 | 60
60.0371 | 74.3252 | 75 | 60.0353 | 58.9272 | 60
60.0454 | 74.3252 | 75 | 60.0436 | 58.9256 | 60
60.0537 | 74.3252 | 75 | 60.052 | 58.9256 | 60
60.0621 | 74.3252 | 75 | 60.0603 | 58.9256 | 60
60.0704 | 74.3252 | 75 | 60.0687 | 58.9256 | 60
60.0788 | 74.3252 | 75 | 60.077 | 58.9168 | 60
60.0871 | 74.3252 | 75 | 60.0854 | 58.9168 | 60
60.0954 | 74.3252 | 75 | 60.0937 | 58.97 | 60
60.1038 | 74.3252 | 75 | 60.102 | 58.97 | 60
60.1121 | 74.3252 | 75 | 60.1104 | 58.97 | 60
60.1205 | 74.3252 | 75 | 60.1187 | 58.97 | 60
60.1288 | 74.3221 | 75 | 60.1271 | 58.97 | 60
60.1371 | 74.3221 | 75 | 60.1354 | 58.97 | 60
60.1455 | 74.3221 | 75 | 60.1437 | 58.9711 | 60
60.1538 | 74.3221 | 75 | 60.1521 | 58.9711 | 60
60.1621 | 74.3221 | 75 | 60.1604 | 58.9711 | 60
60.1705 | 74.3221 | 75 | 60.1688 | 58.9711 | 60
60.1788 | 74.3416 | 75 | 60.1771 | 58.9784 | 60
60.1872 | 74.3416 | 75 | 60.1855 | 58.9784 | 60
60.1955 | 74.3416 | 75 | 60.1938 | 58.9784 | 60
60.2038 | 74.3416 | 75 | 60.2021 | 58.9784 | 60
60.2122 | 74.3416 | 75 | 60.2105 | 58.9817 | 60
60.2205 | 74.3416 | 75 | 60.2188 | 58.9817 | 60
60.2289 | 74.3416 | 75 | 60.2272 | 58.9323 | 60
60.2372 | 74.3416 | 75 | 60.2355 | 58.9323 | 60
60.2455 | 74.3409 | 75 | 60.2439 | 58.9352 | 60
60.2539 | 74.3409 | 75 | 60.2522 | 58.9352 | 60
60.2622 | 74.3409 | 75 | 60.2605 | 58.9352 | 60
60.2706 | 74.3409 | 75 | 60.2689 | 58.9352 | 60
60.2789 | 74.3491 | 75 | 60.2772 | 58.9585 | 60
60.2872 | 74.3491 | 75 | 60.2856 | 58.9585 | 60
60.2956 | 74.3396 | 75 | 60.2939 | 58.9585 | 60
60.3039 | 74.3396 | 75 | 60.3022 | 58.9585 | 60
60.3122 | 74.3396 | 75 | 60.3106 | 58.9583 | 60
60.3206 | 74.3396 | 75 | 60.3189 | 58.9583 | 60
60.3289 | 74.3396 | 75 | 60.3273 | 58.9561 | 60
60.3373 | 74.3396 | 75 | 60.3356 | 58.9561 | 60
60.3456 | 74.3402 | 75 | 60.344 | 58.9345 | 60
60.354 | 74.3402 | 75 | 60.3523 | 58.9345 | 60
60.3623 | 74.3402 | 75 | 60.3606 | 58.9436 | 60
60.3706 | 74.3402 | 75 | 60.369 | 58.9436 | 60
60.379 | 74.3402 | 75 | 60.3773 | 58.9436 | 60
60.3873 | 74.3402 | 75 | 60.3857 | 58.9436 | 60
60.3956 | 74.3358 | 75 | 60.394 | 58.9436 | 60
60.404 | 74.3358 | 75 | 60.4024 | 58.9436 | 60
60.4123 | 74.3358 | 75 | 60.4107 | 58.9436 | 60
60.4207 | 74.3358 | 75 | 60.419 | 58.9436 | 60
60.429 | 74.3358 | 75 | 60.4274 | 58.9436 | 60
60.4373 | 74.3358 | 75 | 60.4357 | 58.9436 | 60
60.4457 | 74.3358 | 75 | 60.4441 | 58.9371 | 60
60.454 | 74.3358 | 75 | 60.4524 | 58.9371 | 60
60.4623 | 74.3358 | 75 | 60.4608 | 58.9371 | 60
60.4707 | 74.3358 | 75 | 60.4691 | 58.9371 | 60
60.479 | 74.3288 | 75 | 60.4774 | 58.9371 | 60
60.4874 | 74.3288 | 75 | 60.4858 | 58.9371 | 60
60.4957 | 74.3288 | 75 | 60.4941 | 58.9371 | 60
60.5041 | 74.3288 | 75 | 60.5025 | 58.9371 | 60
60.5124 | 74.3288 | 75 | 60.5108 | 58.9371 | 60
60.5207 | 74.3288 | 75 | 60.5192 | 58.9371 | 60
60.5291 | 74.3288 | 75 | 60.5275 | 58.9371 | 60
60.5374 | 74.3288 | 75 | 60.5358 | 58.9371 | 60
60.5457 | 74.3288 | 75 | 60.5442 | 58.9371 | 60
60.5541 | 74.3288 | 75 | 60.5525 | 58.9371 | 60
60.5624 | 74.3288 | 75 | 60.5609 | 58.9371 | 60
60.5708 | 74.3288 | 75 | 60.5692 | 58.9371 | 60
60.5791 | 74.3288 | 75 | 60.5775 | 58.9371 | 60
60.5874 | 74.3288 | 75 | 60.5859 | 58.9371 | 60
60.5958 | 74.3319 | 75 | 60.5942 | 58.9371 | 60
60.6041 | 74.3319 | 75 | 60.6026 | 58.9371 | 60
60.6124 | 74.3399 | 75 | 60.6109 | 58.9947 | 60
60.6208 | 74.3399 | 75 | 60.6193 | 58.9947 | 60
60.6291 | 74.3091 | 75 | 60.6276 | 58.9947 | 60
60.6375 | 74.3091 | 75 | 60.6359 | 58.9947 | 60
60.6458 | 74.3091 | 75 | 60.6443 | 58.9947 | 60
60.6542 | 74.3091 | 75 | 60.6526 | 58.9947 | 60
60.6625 | 74.3091 | 75 | 60.661 | 58.9947 | 60
60.6708 | 74.3091 | 75 | 60.6693 | 58.9947 | 60
60.6792 | 74.3091 | 75 | 60.6777 | 58.9947 | 60
60.6875 | 74.3091 | 75 | 60.686 | 58.9947 | 60
60.6959 | 74.3091 | 75 | 60.6943 | 58.9947 | 60
60.7042 | 74.3091 | 75 | 60.7027 | 58.9947 | 60
60.7125 | 74.3091 | 75 | 60.711 | 58.9947 | 60
60.7209 | 74.3091 | 75 | 60.7194 | 58.9947 | 60
60.7292 | 74.314 | 75 | 60.7277 | 58.9947 | 60
60.7375 | 74.314 | 75 | 60.736 | 58.9947 | 60
60.7459 | 74.314 | 75 | 60.7444 | 58.9947 | 60
60.7542 | 74.314 | 75 | 60.7527 | 58.9947 | 60
60.7626 | 74.314 | 75 | 60.7611 | 58.9947 | 60
60.7709 | 74.314 | 75 | 60.7694 | 58.9947 | 60
60.7792 | 74.3386 | 75 | 60.7778 | 58.9947 | 60
60.7876 | 74.3386 | 75 | 60.7861 | 58.9947 | 60
60.7959 | 74.3319 | 75 | 60.7944 | 58.9971 | 60
60.8043 | 74.3319 | 75 | 60.8028 | 58.9971 | 60
60.8126 | 74.3319 | 75 | 60.8111 | 58.9971 | 60
60.8209 | 74.3319 | 75 | 60.8195 | 58.9971 | 60
60.8293 | 74.3319 | 75 | 60.8278 | 59.0049 | 60
60.8376 | 74.3319 | 75 | 60.8362 | 59.0049 | 60
60.846 | 74.3319 | 75 | 60.8445 | 59.0049 | 60
60.8543 | 74.3319 | 75 | 60.8528 | 59.0049 | 60
60.8626 | 74.3319 | 75 | 60.8612 | 59.0276 | 60
60.871 | 74.3319 | 75 | 60.8695 | 59.0276 | 60
60.8793 | 74.3305 | 75 | 60.8779 | 58.9686 | 60
60.8876 | 74.3305 | 75 | 60.8862 | 58.9686 | 60
60.896 | 74.3305 | 75 | 60.8946 | 58.9644 | 60
60.9043 | 74.3305 | 75 | 60.9029 | 58.9644 | 60
60.9127 | 74.3218 | 75 | 60.9112 | 58.9694 | 60
60.921 | 74.3218 | 75 | 60.9196 | 58.9694 | 60
60.9293 | 74.3364 | 75 | 60.9279 | 58.9694 | 60
60.9377 | 74.3364 | 75 | 60.9363 | 58.9694 | 60
60.946 | 74.3364 | 75 | 60.9446 | 59.0132 | 60
60.9544 | 74.3364 | 75 | 60.9529 | 59.0132 | 60
60.9627 | 74.3364 | 75 | 60.9613 | 59.0132 | 60
60.971 | 74.3364 | 75 | 60.9696 | 59.0132 | 60
60.9794 | 74.3364 | 75 | 60.978 | 59.0331 | 60
60.9877 | 74.3364 | 75 | 60.9863 | 59.0331 | 60
60.9961 | 74.3364 | 75 | 60.9946 | 59.0331 | 60
61.0044 | 74.3364 | 75 | 61.003 | 59.0331 | 60
61.0127 | 74.3364 | 75 | 61.0113 | 59.0769 | 60
61.0211 | 74.3364 | 75 | 61.0197 | 59.0769 | 60
61.0294 | 74.3364 | 75 | 61.028 | 59.0574 | 60
61.0378 | 74.3364 | 75 | 61.0364 | 59.0574 | 60
61.0461 | 74.3364 | 75 | 61.0447 | 59.0574 | 60
61.0544 | 74.3364 | 75 | 61.053 | 59.0574 | 60
61.0628 | 74.3364 | 75 | 61.0614 | 59.0772 | 60
61.0711 | 74.3364 | 75 | 61.0697 | 59.0772 | 60
61.0794 | 74.3364 | 75 | 61.0781 | 59.0772 | 60
61.0878 | 74.3364 | 75 | 61.0864 | 59.0772 | 60
61.0961 | 74.3364 | 75 | 61.0947 | 59.0574 | 60
61.1045 | 74.3364 | 75 | 61.1031 | 59.0574 | 60
61.1128 | 74.3364 | 75 | 61.1114 | 59.0574 | 60
61.1211 | 74.3364 | 75 | 61.1198 | 59.0574 | 60
61.1295 | 74.3364 | 75 | 61.1281 | 59.0194 | 60
61.1378 | 74.3364 | 75 | 61.1364 | 59.0194 | 60
61.1462 | 74.3364 | 75 | 61.1448 | 59.0194 | 60
61.1545 | 74.3364 | 75 | 61.1531 | 59.0194 | 60
61.1628 | 74.3364 | 75 | 61.1615 | 59.0194 | 60
61.1712 | 74.3364 | 75 | 61.1698 | 59.0194 | 60
61.1795 | 74.3364 | 75 | 61.1782 | 59.0194 | 60
61.1879 | 74.3364 | 75 | 61.1865 | 59.0194 | 60
61.1962 | 74.3364 | 75 | 61.1948 | 59.0194 | 60
61.2046 | 74.3364 | 75 | 61.2032 | 59.0194 | 60
61.2129 | 74.3364 | 75 | 61.2115 | 59.0194 | 60
61.2212 | 74.3364 | 75 | 61.2199 | 59.0194 | 60
61.2296 | 74.3364 | 75 | 61.2282 | 59.0194 | 60
61.2379 | 74.3364 | 75 | 61.2365 | 59.0194 | 60
61.2463 | 74.3364 | 75 | 61.2449 | 59.0032 | 60
61.2546 | 74.3364 | 75 | 61.2532 | 59.0032 | 60
61.2629 | 74.3386 | 75 | 61.2616 | 59.0032 | 60
61.2713 | 74.3386 | 75 | 61.2699 | 59.0032 | 60
61.2796 | 74.3865 | 75 | 61.2782 | 58.9977 | 60
61.2879 | 74.3865 | 75 | 61.2866 | 58.9977 | 60
61.2963 | 74.3865 | 75 | 61.2949 | 58.9977 | 60
61.3046 | 74.3865 | 75 | 61.3033 | 58.9977 | 60
61.313 | 74.3865 | 75 | 61.3116 | 58.9977 | 60
61.3213 | 74.3865 | 75 | 61.3199 | 58.9977 | 60
61.3296 | 74.3865 | 75 | 61.3283 | 58.9977 | 60
61.338 | 74.3865 | 75 | 61.3366 | 58.9977 | 60
61.3463 | 74.3865 | 75 | 61.345 | 58.9977 | 60
61.3547 | 74.3865 | 75 | 61.3533 | 58.9977 | 60
61.363 | 74.3865 | 75 | 61.3616 | 58.9977 | 60
61.3713 | 74.3865 | 75 | 61.37 | 58.9977 | 60
61.3797 | 74.3865 | 75 | 61.3783 | 58.9854 | 60
61.388 | 74.3865 | 75 | 61.3867 | 58.9854 | 60
61.3964 | 74.3865 | 75 | 61.395 | 58.9854 | 60
61.4047 | 74.3865 | 75 | 61.4033 | 58.9854 | 60
61.413 | 74.3865 | 75 | 61.4117 | 58.9854 | 60
61.4214 | 74.3865 | 75 | 61.42 | 58.9854 | 60
61.4297 | 74.3865 | 75 | 61.4284 | 58.9854 | 60
61.4381 | 74.3865 | 75 | 61.4367 | 58.9854 | 60
61.4464 | 74.3865 | 75 | 61.445 | 58.9854 | 60
61.4548 | 74.3865 | 75 | 61.4534 | 58.9854 | 60
61.4631 | 74.3865 | 75 | 61.4617 | 58.9854 | 60
61.4714 | 74.3865 | 75 | 61.4701 | 58.9854 | 60
61.4798 | 74.3866 | 75 | 61.4784 | 58.9854 | 60
61.4881 | 74.3866 | 75 | 61.4868 | 58.9854 | 60
61.4964 | 74.3785 | 75 | 61.4951 | 58.9854 | 60
61.5048 | 74.3785 | 75 | 61.5034 | 58.9854 | 60
61.5131 | 74.3785 | 75 | 61.5118 | 58.9854 | 60
61.5215 | 74.3785 | 75 | 61.5201 | 58.9854 | 60
61.5298 | 74.3746 | 75 | 61.5285 | 58.9854 | 60
61.5381 | 74.3746 | 75 | 61.5368 | 58.9854 | 60
61.5465 | 74.3751 | 75 | 61.5451 | 58.9854 | 60
61.5548 | 74.3751 | 75 | 61.5535 | 58.9854 | 60
61.5632 | 74.3751 | 75 | 61.5618 | 58.9854 | 60
61.5715 | 74.3751 | 75 | 61.5702 | 58.9854 | 60
61.5798 | 74.3735 | 75 | 61.5785 | 58.9854 | 60
61.5882 | 74.3735 | 75 | 61.5868 | 58.9854 | 60
61.5965 | 74.3735 | 75 | 61.5952 | 59.0193 | 60
61.6049 | 74.3735 | 75 | 61.6035 | 59.0193 | 60
61.6132 | 74.3735 | 75 | 61.6119 | 59.0193 | 60
61.6215 | 74.3735 | 75 | 61.6202 | 59.0193 | 60
61.6299 | 74.3766 | 75 | 61.6285 | 59.0193 | 60
61.6382 | 74.3766 | 75 | 61.6369 | 59.0193 | 60
61.6466 | 74.3307 | 75 | 61.6452 | 59.0193 | 60
61.6549 | 74.3307 | 75 | 61.6536 | 59.0193 | 60
61.6632 | 74.3051 | 75 | 61.6619 | 59.0193 | 60
61.6716 | 74.3051 | 75 | 61.6702 | 59.0193 | 60
61.6799 | 74.3099 | 75 | 61.6786 | 59.0193 | 60
61.6883 | 74.3099 | 75 | 61.6869 | 59.0193 | 60
61.6966 | 74.3099 | 75 | 61.6953 | 59.0193 | 60
61.7049 | 74.3099 | 75 | 61.7036 | 59.0193 | 60
61.7133 | 74.3099 | 75 | 61.7119 | 59.0515 | 60
61.7216 | 74.3099 | 75 | 61.7203 | 59.0515 | 60
61.73 | 74.3065 | 75 | 61.7286 | 59.0515 | 60
61.7383 | 74.3065 | 75 | 61.737 | 59.0515 | 60
61.7466 | 74.2823 | 75 | 61.7453 | 59.0515 | 60
61.755 | 74.2823 | 75 | 61.7537 | 59.0515 | 60
61.7633 | 74.2901 | 75 | 61.762 | 59.0515 | 60
61.7717 | 74.2901 | 75 | 61.7703 | 59.0515 | 60
61.78 | 74.2901 | 75 | 61.7787 | 59.0515 | 60
61.7883 | 74.2901 | 75 | 61.787 | 59.0515 | 60
61.7967 | 74.324 | 75 | 61.7954 | 59.0515 | 60
61.805 | 74.324 | 75 | 61.8037 | 59.0515 | 60
61.8134 | 74.3169 | 75 | 61.812 | 59.0515 | 60
61.8217 | 74.3169 | 75 | 61.8204 | 59.0515 | 60
61.83 | 74.3169 | 75 | 61.8287 | 59.0515 | 60
61.8384 | 74.3169 | 75 | 61.8371 | 59.0515 | 60
61.8467 | 74.3169 | 75 | 61.8454 | 59.0515 | 60
61.8551 | 74.3169 | 75 | 61.8537 | 59.0515 | 60
61.8634 | 74.3169 | 75 | 61.8621 | 59.0515 | 60
61.8717 | 74.3169 | 75 | 61.8704 | 59.0515 | 60
61.8801 | 74.3169 | 75 | 61.8788 | 59.0515 | 60
61.8884 | 74.3169 | 75 | 61.8871 | 59.0515 | 60
61.8968 | 74.3169 | 75 | 61.8954 | 59.0515 | 60
61.9051 | 74.3169 | 75 | 61.9038 | 59.0515 | 60
61.9134 | 74.3168 | 75 | 61.9121 | 59.0515 | 60
61.9218 | 74.3168 | 75 | 61.9205 | 59.0515 | 60
61.9301 | 74.3056 | 75 | 61.9288 | 59.0871 | 60
61.9385 | 74.3056 | 75 | 61.9371 | 59.0871 | 60
61.9468 | 74.3056 | 75 | 61.9455 | 59.0871 | 60
61.9551 | 74.3056 | 75 | 61.9538 | 59.0871 | 60
61.9635 | 74.3056 | 75 | 61.9622 | 59.0871 | 60
61.9718 | 74.3056 | 75 | 61.9705 | 59.0871 | 60
61.9802 | 74.3056 | 75 | 61.9788 | 59.0844 | 60
61.9885 | 74.3056 | 75 | 61.9872 | 59.0844 | 60
61.9968 | 74.3056 | 75 | 61.9955 | 59.0844 | 60
62.0052 | 74.3056 | 75 | 62.0039 | 59.0844 | 60
62.0135 | 74.3056 | 75 | 62.0122 | 59.0844 | 60
62.0219 | 74.3056 | 75 | 62.0205 | 59.0844 | 60
62.0302 | 74.3056 | 75 | 62.0289 | 59.0844 | 60
62.0386 | 74.3056 | 75 | 62.0372 | 59.0844 | 60
62.0469 | 74.2924 | 75 | 62.0456 | 59.0844 | 60
62.0552 | 74.2924 | 75 | 62.0539 | 59.0844 | 60
62.0636 | 74.2924 | 75 | 62.0623 | 59.0801 | 60
62.0719 | 74.2924 | 75 | 62.0706 | 59.0801 | 60
62.0803 | 74.2945 | 75 | 62.0789 | 59.0834 | 60
62.0886 | 74.2945 | 75 | 62.0873 | 59.0834 | 60
62.0969 | 74.2945 | 75 | 62.0956 | 59.0834 | 60
62.1053 | 74.2945 | 75 | 62.104 | 59.0834 | 60
62.1136 | 74.2945 | 75 | 62.1123 | 59.0834 | 60
62.122 | 74.2945 | 75 | 62.1206 | 59.0834 | 60
62.1303 | 74.2945 | 75 | 62.129 | 59.0834 | 60
62.1386 | 74.2945 | 75 | 62.1373 | 59.0834 | 60
62.147 | 74.2945 | 75 | 62.1457 | 59.0834 | 60
62.1553 | 74.2945 | 75 | 62.154 | 59.0834 | 60
62.1637 | 74.2945 | 75 | 62.1623 | 59.0834 | 60
62.172 | 74.2945 | 75 | 62.1707 | 59.0834 | 60
62.1803 | 74.2945 | 75 | 62.179 | 59.0823 | 60
62.1887 | 74.2945 | 75 | 62.1874 | 59.0823 | 60
62.197 | 74.3052 | 75 | 62.1957 | 59.0935 | 60
62.2054 | 74.3052 | 75 | 62.204 | 59.0935 | 60
62.2137 | 74.3052 | 75 | 62.2124 | 59.1065 | 60
62.222 | 74.3052 | 75 | 62.2207 | 59.1065 | 60
62.2304 | 74.3341 | 75 | 62.2291 | 59.1006 | 60
62.2387 | 74.3341 | 75 | 62.2374 | 59.1006 | 60
62.2471 | 74.3341 | 75 | 62.2457 | 59.1006 | 60
62.2554 | 74.3341 | 75 | 62.2541 | 59.1006 | 60
62.2637 | 74.3129 | 75 | 62.2624 | 59.1006 | 60
62.2721 | 74.3129 | 75 | 62.2708 | 59.1006 | 60
62.2804 | 74.3129 | 75 | 62.2791 | 59.0998 | 60
62.2888 | 74.3129 | 75 | 62.2874 | 59.0998 | 60
62.2971 | 74.3129 | 75 | 62.2958 | 59.0998 | 60
62.3055 | 74.3129 | 75 | 62.3041 | 59.0998 | 60
62.3138 | 74.2919 | 75 | 62.3125 | 59.0933 | 60
62.3221 | 74.2919 | 75 | 62.3208 | 59.0933 | 60
62.3305 | 74.2919 | 75 | 62.3292 | 59.0933 | 60
62.3388 | 74.2919 | 75 | 62.3375 | 59.0933 | 60
62.3472 | 74.3398 | 75 | 62.3458 | 59.0933 | 60
62.3555 | 74.3398 | 75 | 62.3542 | 59.0933 | 60
62.3638 | 74.3403 | 75 | 62.3625 | 59.0978 | 60
62.3722 | 74.3403 | 75 | 62.3709 | 59.0978 | 60
62.3805 | 74.3483 | 75 | 62.3792 | 59.0978 | 60
62.3889 | 74.3483 | 75 | 62.3875 | 59.0978 | 60
62.3972 | 74.3483 | 75 | 62.3959 | 59.0978 | 60
62.4055 | 74.3483 | 75 | 62.4042 | 59.0978 | 60
62.4139 | 74.3423 | 75 | 62.4126 | 59.0978 | 60
62.4222 | 74.3423 | 75 | 62.4209 | 59.0978 | 60
62.4306 | 74.3423 | 75 | 62.4292 | 59.0977 | 60
62.4389 | 74.3423 | 75 | 62.4376 | 59.0977 | 60
62.4472 | 74.3423 | 75 | 62.4459 | 59.0818 | 60
62.4556 | 74.3423 | 75 | 62.4543 | 59.0818 | 60
62.4639 | 74.2953 | 75 | 62.4626 | 59.0818 | 60
62.4723 | 74.2953 | 75 | 62.4709 | 59.0818 | 60
62.4806 | 74.2953 | 75 | 62.4793 | 59.0818 | 60
62.4889 | 74.2953 | 75 | 62.4876 | 59.0818 | 60
62.4973 | 74.3156 | 75 | 62.496 | 59.0818 | 60
62.5056 | 74.3156 | 75 | 62.5043 | 59.0818 | 60
62.514 | 74.3156 | 75 | 62.5126 | 59.0629 | 60
62.5223 | 74.3156 | 75 | 62.521 | 59.0629 | 60
62.5306 | 74.3171 | 75 | 62.5293 | 59.0757 | 60
62.539 | 74.3171 | 75 | 62.5377 | 59.0757 | 60
62.5473 | 74.3171 | 75 | 62.546 | 59.0874 | 60
62.5557 | 74.3171 | 75 | 62.5543 | 59.0874 | 60
62.564 | 74.3003 | 75 | 62.5627 | 59.0874 | 60
62.5723 | 74.3003 | 75 | 62.571 | 59.0874 | 60
62.5807 | 74.3003 | 75 | 62.5794 | 59.0874 | 60
62.589 | 74.3003 | 75 | 62.5877 | 59.0874 | 60
62.5974 | 74.2644 | 75 | 62.5961 | 59.1083 | 60
62.6057 | 74.2644 | 75 | 62.6044 | 59.1083 | 60
62.6141 | 74.2953 | 75 | 62.6127 | 59.1055 | 60
62.6224 | 74.2953 | 75 | 62.6211 | 59.1055 | 60
62.6307 | 74.2953 | 75 | 62.6294 | 59.0995 | 60
62.6391 | 74.2953 | 75 | 62.6378 | 59.0995 | 60
62.6474 | 74.3619 | 75 | 62.6461 | 59.0995 | 60
62.6558 | 74.3619 | 75 | 62.6544 | 59.0995 | 60
62.6641 | 74.3619 | 75 | 62.6628 | 59.0991 | 60
62.6724 | 74.3619 | 75 | 62.6711 | 59.0991 | 60
62.6808 | 74.2737 | 75 | 62.6795 | 59.0975 | 60
62.6891 | 74.2737 | 75 | 62.6878 | 59.0975 | 60
62.6975 | 74.2737 | 75 | 62.6961 | 59.0975 | 60
62.7058 | 74.2737 | 75 | 62.7045 | 59.0975 | 60
62.7141 | 74.4078 | 75 | 62.7128 | 59.0989 | 60
62.7225 | 74.4078 | 75 | 62.7212 | 59.0989 | 60
62.7308 | 74.4078 | 75 | 62.7295 | 59.1235 | 60
62.7392 | 74.4078 | 75 | 62.7378 | 59.1235 | 60
62.7475 | 74.3526 | 75 | 62.7462 | 59.1188 | 60
62.7558 | 74.3526 | 75 | 62.7545 | 59.1188 | 60
62.7642 | 74.3526 | 75 | 62.7629 | 59.1188 | 60
62.7725 | 74.3526 | 75 | 62.7712 | 59.1188 | 60
62.7809 | 74.2958 | 75 | 62.7795 | 59.1188 | 60
62.7892 | 74.2958 | 75 | 62.7879 | 59.1188 | 60
62.7976 | 74.2958 | 75 | 62.7962 | 59.1168 | 60
62.8059 | 74.2958 | 75 | 62.8046 | 59.1168 | 60
62.8142 | 74.2958 | 75 | 62.8129 | 59.1153 | 60
62.8226 | 74.2958 | 75 | 62.8212 | 59.1153 | 60
62.8309 | 74.2355 | 75 | 62.8296 | 59.1153 | 60
62.8393 | 74.2355 | 75 | 62.8379 | 59.1153 | 60
62.8476 | 74.2555 | 75 | 62.8463 | 59.1153 | 60
62.8559 | 74.2555 | 75 | 62.8546 | 59.1153 | 60
62.8643 | 74.2555 | 75 | 62.8629 | 59.1153 | 60
62.8726 | 74.2555 | 75 | 62.8713 | 59.1153 | 60
62.881 | 74.2555 | 75 | 62.8796 | 59.1153 | 60
62.8893 | 74.2555 | 75 | 62.888 | 59.1153 | 60
62.8976 | 74.264 | 75 | 62.8963 | 59.1182 | 60
62.906 | 74.264 | 75 | 62.9046 | 59.1182 | 60
62.9143 | 74.264 | 75 | 62.913 | 59.1182 | 60
62.9227 | 74.264 | 75 | 62.9213 | 59.1182 | 60
62.931 | 74.264 | 75 | 62.9297 | 59.1182 | 60
62.9393 | 74.264 | 75 | 62.938 | 59.1182 | 60
62.9477 | 74.264 | 75 | 62.9463 | 59.0846 | 60
62.956 | 74.264 | 75 | 62.9547 | 59.0846 | 60
62.9644 | 74.264 | 75 | 62.963 | 59.0846 | 60
62.9727 | 74.264 | 75 | 62.9713 | 59.0846 | 60
62.981 | 74.2637 | 75 | 62.9797 | 59.0922 | 60
62.9894 | 74.2637 | 75 | 62.988 | 59.0922 | 60
62.9977 | 74.2637 | 75 | 62.9964 | 59.0695 | 60
63.0061 | 74.2637 | 75 | 63.0047 | 59.0695 | 60
63.0144 | 74.3107 | 75 | 63.013 | 59.0829 | 60
63.0227 | 74.3107 | 75 | 63.0214 | 59.0829 | 60
63.0311 | 74.3107 | 75 | 63.0297 | 59.0834 | 60
63.0394 | 74.3107 | 75 | 63.0381 | 59.0834 | 60
63.0478 | 74.3127 | 75 | 63.0464 | 59.0834 | 60
63.0561 | 74.3127 | 75 | 63.0547 | 59.0834 | 60
63.0644 | 74.3127 | 75 | 63.0631 | 59.0908 | 60
63.0728 | 74.3127 | 75 | 63.0714 | 59.0908 | 60
63.0811 | 74.3261 | 75 | 63.0797 | 59.0911 | 60
63.0895 | 74.3261 | 75 | 63.0881 | 59.0911 | 60
63.0978 | 74.3261 | 75 | 63.0964 | 59.0889 | 60
63.1061 | 74.3261 | 75 | 63.1048 | 59.0889 | 60
63.1145 | 74.3343 | 75 | 63.1131 | 59.0841 | 60
63.1228 | 74.3343 | 75 | 63.1214 | 59.0841 | 60
63.1312 | 74.3343 | 75 | 63.1298 | 59.0841 | 60
63.1395 | 74.3343 | 75 | 63.1381 | 59.0841 | 60
63.1479 | 74.3343 | 75 | 63.1465 | 59.1444 | 60
63.1562 | 74.3343 | 75 | 63.1548 | 59.1444 | 60
63.1645 | 74.3343 | 75 | 63.1631 | 59.1418 | 60
63.1729 | 74.3343 | 75 | 63.1715 | 59.1418 | 60
63.1812 | 74.3343 | 75 | 63.1798 | 59.1389 | 60
63.1896 | 74.3343 | 75 | 63.1881 | 59.1389 | 60
63.1979 | 74.3341 | 75 | 63.1965 | 59.1389 | 60
63.2062 | 74.3341 | 75 | 63.2048 | 59.1389 | 60
63.2146 | 74.3341 | 75 | 63.2132 | 59.1389 | 60
63.2229 | 74.3341 | 75 | 63.2215 | 59.1389 | 60
63.2313 | 74.3341 | 75 | 63.2298 | 59.1366 | 60
63.2396 | 74.3341 | 75 | 63.2382 | 59.1366 | 60
63.2479 | 74.3341 | 75 | 63.2465 | 59.1366 | 60
63.2563 | 74.3341 | 75 | 63.2548 | 59.1366 | 60
63.2646 | 74.3341 | 75 | 63.2632 | 59.1309 | 60
63.273 | 74.3341 | 75 | 63.2715 | 59.1309 | 60
63.2813 | 74.3341 | 75 | 63.2799 | 59.1341 | 60
63.2896 | 74.3341 | 75 | 63.2882 | 59.1341 | 60
63.298 | 74.3341 | 75 | 63.2965 | 59.1341 | 60
63.3063 | 74.3341 | 75 | 63.3049 | 59.1341 | 60
63.3147 | 74.3341 | 75 | 63.3132 | 59.1104 | 60
63.323 | 74.3341 | 75 | 63.3216 | 59.1104 | 60
63.3314 | 74.3341 | 75 | 63.3299 | 59.1113 | 60
63.3397 | 74.3341 | 75 | 63.3382 | 59.1113 | 60
63.348 | 74.3457 | 75 | 63.3466 | 59.1113 | 60
63.3564 | 74.3457 | 75 | 63.3549 | 59.1113 | 60
63.3647 | 74.3457 | 75 | 63.3632 | 59.1212 | 60
63.3731 | 74.3457 | 75 | 63.3716 | 59.1212 | 60
63.3814 | 74.294 | 75 | 63.3799 | 59.1212 | 60
63.3897 | 74.294 | 75 | 63.3883 | 59.1212 | 60
63.3981 | 74.294 | 75 | 63.3966 | 59.1123 | 60
63.4064 | 74.294 | 75 | 63.4049 | 59.1123 | 60
63.4148 | 74.3 | 75 | 63.4133 | 59.1123 | 60
63.4231 | 74.3 | 75 | 63.4216 | 59.1123 | 60
63.4314 | 74.3 | 75 | 63.43 | 59.1115 | 60
63.4398 | 74.3 | 75 | 63.4383 | 59.1115 | 60
63.4481 | 74.3209 | 75 | 63.4466 | 59.1115 | 60
63.4565 | 74.3209 | 75 | 63.455 | 59.1115 | 60
63.4648 | 74.3209 | 75 | 63.4633 | 59.1115 | 60
63.4731 | 74.3209 | 75 | 63.4716 | 59.1115 | 60
63.4815 | 74.3209 | 75 | 63.48 | 59.1029 | 60
63.4898 | 74.3209 | 75 | 63.4883 | 59.1029 | 60
63.4982 | 74.3209 | 75 | 63.4967 | 59.1029 | 60
63.5065 | 74.3209 | 75 | 63.505 | 59.1029 | 60
63.5148 | 74.3209 | 75 | 63.5133 | 59.0691 | 60
63.5232 | 74.3209 | 75 | 63.5217 | 59.0691 | 60
63.5315 | 74.3209 | 75 | 63.53 | 59.0763 | 60
63.5399 | 74.3209 | 75 | 63.5383 | 59.0763 | 60
63.5482 | 74.3209 | 75 | 63.5467 | 59.0763 | 60
63.5565 | 74.3209 | 75 | 63.555 | 59.0763 | 60
63.5649 | 74.3209 | 75 | 63.5634 | 59.0914 | 60
63.5732 | 74.3209 | 75 | 63.5717 | 59.0914 | 60
63.5816 | 74.3209 | 75 | 63.58 | 59.0914 | 60
63.5899 | 74.3209 | 75 | 63.5884 | 59.0914 | 60
63.5982 | 74.3209 | 75 | 63.5967 | 59.0914 | 60
63.6066 | 74.3209 | 75 | 63.6051 | 59.0914 | 60
63.6149 | 74.3209 | 75 | 63.6134 | 59.0914 | 60
63.6233 | 74.3209 | 75 | 63.6217 | 59.0914 | 60
63.6316 | 74.3209 | 75 | 63.6301 | 59.0914 | 60
63.6399 | 74.3209 | 75 | 63.6384 | 59.0914 | 60
63.6483 | 74.3209 | 75 | 63.6467 | 59.0914 | 60
63.6566 | 74.3209 | 75 | 63.6551 | 59.0914 | 60
63.665 | 74.3209 | 75 | 63.6634 | 59.0914 | 60
63.6733 | 74.3209 | 75 | 63.6718 | 59.0914 | 60
63.6816 | 74.3209 | 75 | 63.6801 | 59.0914 | 60
63.69 | 74.3209 | 75 | 63.6884 | 59.0914 | 60
63.6983 | 74.3209 | 75 | 63.6968 | 59.0914 | 60
63.7067 | 74.3209 | 75 | 63.7051 | 59.0914 | 60
63.715 | 74.298 | 75 | 63.7135 | 59.0914 | 60
|  |  | 63.7218 | 59.0914 | 60
|  |  | 63.7301 | 59.0914 | 60
|  |  | 63.7385 | 59.0914 | 60
|  |  | 63.7468 | 59.0914 | 60
|  |  | 63.7551 | 59.0914 | 60
|  |  | 63.7635 | 59.1354 | 60
|  |  | 63.7718 | 59.1354 | 60
|  |  | 63.7802 | 59.1354 | 60
|  |  | 63.7885 | 59.1354 | 60
|  |  | 63.7968 | 59.1354 | 60
|  |  | 63.8052 | 59.1354 | 60
|  |  | 63.8135 | 59.1354 | 60
|  |  | 63.8218 | 59.1354 | 60
|  |  | 63.8302 | 59.2029 | 60
|  |  | 63.8385 | 59.2029 | 60
|  |  | 63.8469 | 59.2029 | 60
|  |  | 63.8552 | 59.2029 | 60
|  |  | 63.8635 | 59.2029 | 60
|  |  | 63.8719 | 59.2029 | 60
|  |  | 63.8802 | 59.2029 | 60
|  |  | 63.8886 | 59.2029 | 60
|  |  | 63.8969 | 59.2029 | 60
|  |  | 63.9052 | 59.2029 | 60
|  |  | 63.9136 | 59.2029 | 60
|  |  | 63.9219 | 59.2029 | 60
|  |  | 63.9302 | 59.2029 | 60
|  |  | 63.9386 | 59.2029 | 60
|  |  | 63.9469 | 59.2029 | 60
|  |  | 63.9553 | 59.2029 | 60
|  |  | 63.9636 | 59.1354 | 60
|  |  | 63.9719 | 59.1354 | 60
|  |  | 63.9803 | 59.1354 | 60
|  |  | 63.9886 | 59.1354 | 60
|  |  | 63.997 | 59.1354 | 60
|  |  | 64.0053 | 59.1354 | 60
|  |  | 64.0136 | 59.1354 | 60
|  |  | 64.022 | 59.1354 | 60
|  |  | 64.0303 | 59.1354 | 60
|  |  | 64.0386 | 59.1354 | 60
|  |  | 64.047 | 59.1354 | 60
|  |  | 64.0553 | 59.1354 | 60
|  |  | 64.0637 | 59.1354 | 60
|  |  | 64.072 | 59.1354 | 60
|  |  | 64.0803 | 59.1354 | 60
|  |  | 64.0887 | 59.1354 | 60
|  |  | 64.097 | 59.1354 | 60
|  |  | 64.1053 | 59.1354 | 60
|  |  | 64.1137 | 59.1354 | 60
|  |  | 64.122 | 59.1354 | 60
|  |  | 64.1304 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.1387 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.147 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.1554 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.1637 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.1721 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.1804 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.1887 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.1971 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.2054 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.2137 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.2221 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.2304 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.2388 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.2471 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.2554 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.2638 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.2721 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.2804 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.2888 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.2971 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.3055 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.3138 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.3221 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.3305 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.3388 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.3472 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.3555 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.3638 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.3722 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.3805 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.3888 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.3972 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.4055 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.4139 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.4222 | 59.1156 | 60
|  |  | 64.4305 | 59.1114 | 60
|  |  | 64.4389 | 59.1114 | 60
|  |  | 64.4472 | 59.1046 | 60
|  |  | 64.4556 | 59.1046 | 60
|  |  | 64.4639 | 59.1439 | 60
|  |  | 64.4722 | 59.1439 | 60
|  |  | 64.4806 | 59.1394 | 60
|  |  | 64.4889 | 59.1394 | 60
|  |  | 64.4972 | 59.1394 | 60
|  |  | 64.5056 | 59.1394 | 60
|  |  | 64.5139 | 59.1611 | 60
|  |  | 64.5222 | 59.1611 | 60
|  |  | 64.5306 | 59.1611 | 60
|  |  | 64.5389 | 59.1611 | 60
|  |  | 64.5473 | 59.1556 | 60
|  |  | 64.5556 | 59.1556 | 60
|  |  | 64.5639 | 59.1204 | 60
|  |  | 64.5723 | 59.1204 | 60
|  |  | 64.5806 | 59.1216 | 60
|  |  | 64.589 | 59.1216 | 60
|  |  | 64.5973 | 59.1357 | 60
|  |  | 64.6056 | 59.1357 | 60
|  |  | 64.614 | 59.1357 | 60
|  |  | 64.6223 | 59.1357 | 60
|  |  | 64.6306 | 59.1043 | 60
|  |  | 64.639 | 59.1043 | 60
|  |  | 64.6473 | 59.082 | 60
|  |  | 64.6556 | 59.082 | 60
|  |  | 64.664 | 59.0658 | 60
|  |  | 64.6723 | 59.0658 | 60
|  |  | 64.6807 | 59.0658 | 60
|  |  | 64.689 | 59.0658 | 60
|  |  | 64.6973 | 59.1076 | 60
|  |  | 64.7057 | 59.1076 | 60
|  |  | 64.714 | 59.1076 | 60
|  |  | 64.7224 | 59.1076 | 60
|  |  | 64.7307 | 59.104 | 60
|  |  | 64.739 | 59.104 | 60
|  |  | 64.7474 | 59.1402 | 60
|  |  | 64.7557 | 59.1402 | 60
|  |  | 64.764 | 59.1402 | 60
|  |  | 64.7724 | 59.1402 | 60
|  |  | 64.7807 | 59.1389 | 60
|  |  | 64.7891 | 59.1389 | 60
|  |  | 64.7974 | 59.135 | 60
|  |  | 64.8057 | 59.135 | 60
|  |  | 64.8141 | 59.1319 | 60
|  |  | 64.8224 | 59.1319 | 60
|  |  | 64.8307 | 59.1319 | 60
|  |  | 64.8391 | 59.1319 | 60
|  |  | 64.8474 | 59.1352 | 60
|  |  | 64.8558 | 59.1352 | 60
|  |  | 64.8641 | 59.1352 | 60
|  |  | 64.8724 | 59.1352 | 60
|  |  | 64.8808 | 59.1352 | 60
|  |  | 64.8891 | 59.1352 | 60
|  |  | 64.8974 | 59.1352 | 60
|  |  | 64.9058 | 59.1352 | 60
|  |  | 64.9141 | 59.1368 | 60
|  |  | 64.9225 | 59.1368 | 60
|  |  | 64.9308 | 59.1368 | 60
|  |  | 64.9391 | 59.1368 | 60
|  |  | 64.9475 | 59.1375 | 60
|  |  | 64.9558 | 59.1375 | 60
|  |  | 64.9642 | 59.1375 | 60
|  |  | 64.9725 | 59.1375 | 60
|  |  | 64.9808 | 59.1801 | 60
|  |  | 64.9892 | 59.1801 | 60
|  |  | 64.9975 | 59.1801 | 60
|  |  | 65.0058 | 59.1801 | 60
|  |  | 65.0142 | 59.165 | 60
|  |  | 65.0225 | 59.165 | 60
|  |  | 65.0309 | 59.1574 | 60
|  |  | 65.0392 | 59.1574 | 60
|  |  | 65.0475 | 59.1574 | 60
|  |  | 65.0559 | 59.1574 | 60
|  |  | 65.0642 | 59.1574 | 60
|  |  | 65.0725 | 59.1574 | 60
|  |  | 65.0809 | 59.1619 | 60
|  |  | 65.0892 | 59.1619 | 60
|  |  | 65.0976 | 59.1619 | 60
|  |  | 65.1059 | 59.1619 | 60
|  |  | 65.1142 | 59.1385 | 60
|  |  | 65.1226 | 59.1385 | 60
|  |  | 65.1309 | 59.1493 | 60
|  |  | 65.1393 | 59.1493 | 60
|  |  | 65.1476 | 59.1493 | 60
|  |  | 65.1559 | 59.1493 | 60
|  |  | 65.1643 | 59.1493 | 60
|  |  | 65.1726 | 59.1493 | 60
|  |  | 65.1809 | 59.149 | 60
|  |  | 65.1893 | 59.149 | 60
|  |  | 65.1976 | 59.149 | 60
|  |  | 65.206 | 59.149 | 60
|  |  | 65.2143 | 59.1478 | 60
|  |  | 65.2226 | 59.1478 | 60
|  |  | 65.231 | 59.1554 | 60
|  |  | 65.2393 | 59.1554 | 60
|  |  | 65.2477 | 59.1574 | 60
|  |  | 65.256 | 59.1574 | 60
|  |  | 65.2643 | 59.1574 | 60
|  |  | 65.2727 | 59.1574 | 60
|  |  | 65.281 | 59.168 | 60
|  |  | 65.2893 | 59.168 | 60
|  |  | 65.2977 | 59.168 | 60
|  |  | 65.306 | 59.168 | 60
|  |  | 65.3144 | 59.168 | 60
|  |  | 65.3227 | 59.168 | 60
|  |  | 65.331 | 59.168 | 60
|  |  | 65.3394 | 59.168 | 60
|  |  | 65.3477 | 59.1752 | 60
|  |  | 65.356 | 59.1752 | 60
|  |  | 65.3644 | 59.1819 | 60
|  |  | 65.3727 | 59.1819 | 60
|  |  | 65.3811 | 59.1819 | 60
|  |  | 65.3894 | 59.1819 | 60
|  |  | 65.3977 | 59.1819 | 60
|  |  | 65.4061 | 59.1819 | 60
|  |  | 65.4144 | 59.1819 | 60
|  |  | 65.4228 | 59.1819 | 60
|  |  | 65.4311 | 59.1748 | 60
|  |  | 65.4394 | 59.1748 | 60
|  |  | 65.4478 | 59.1748 | 60
|  |  | 65.4561 | 59.1748 | 60
|  |  | 65.4644 | 59.1777 | 60
|  |  | 65.4728 | 59.1777 | 60
|  |  | 65.4811 | 59.1709 | 60
|  |  | 65.4895 | 59.1709 | 60
|  |  | 65.4978 | 59.1741 | 60
|  |  | 65.5061 | 59.1741 | 60
|  |  | 65.5145 | 59.1741 | 60
|  |  | 65.5228 | 59.1741 | 60
|  |  | 65.5312 | 59.1741 | 60
|  |  | 65.5395 | 59.1741 | 60
|  |  | 65.5478 | 59.1741 | 60
|  |  | 65.5562 | 59.1741 | 60
|  |  | 65.5645 | 59.1751 | 60
|  |  | 65.5728 | 59.1751 | 60
|  |  | 65.5812 | 59.1751 | 60
|  |  | 65.5895 | 59.1751 | 60
|  |  | 65.5979 | 59.2122 | 60
|  |  | 65.6062 | 59.2122 | 60
|  |  | 65.6145 | 59.2122 | 60
|  |  | 65.6229 | 59.2122 | 60
|  |  | 65.6312 | 59.2122 | 60
|  |  | 65.6395 | 59.2122 | 60
|  |  | 65.6479 | 59.211 | 60
|  |  | 65.6562 | 59.211 | 60
|  |  | 65.6646 | 59.211 | 60
|  |  | 65.6729 | 59.211 | 60
|  |  | 65.6812 | 59.2366 | 60
|  |  | 65.6896 | 59.2366 | 60
|  |  | 65.6979 | 59.2366 | 60
|  |  | 65.7063 | 59.2366 | 60
|  |  | 65.7146 | 59.2366 | 60
|  |  | 65.7229 | 59.2366 | 60
|  |  | 65.7313 | 59.2392 | 60
|  |  | 65.7396 | 59.2392 | 60
|  |  | 65.7479 | 59.2392 | 60
|  |  | 65.7563 | 59.2392 | 60
|  |  | 65.7646 | 59.2392 | 60
|  |  | 65.773 | 59.2392 | 60
|  |  | 65.7813 | 59.2392 | 60
|  |  | 65.7896 | 59.2392 | 60
|  |  | 65.798 | 59.2392 | 60
|  |  | 65.8063 | 59.2392 | 60
|  |  | 65.8147 | 59.2392 | 60
|  |  | 65.823 | 59.2392 | 60
|  |  | 65.8313 | 59.2392 | 60
|  |  | 65.8397 | 59.2392 | 60
|  |  | 65.848 | 59.2392 | 60
|  |  | 65.8563 | 59.2392 | 60
|  |  | 65.8647 | 59.2392 | 60
|  |  | 65.873 | 59.2392 | 60
|  |  | 65.8814 | 59.2392 | 60
|  |  | 65.8897 | 59.2392 | 60
|  |  | 65.898 | 59.2323 | 60
|  |  | 65.9064 | 59.2323 | 60
|  |  | 65.9147 | 59.2323 | 60
|  |  | 65.923 | 59.2323 | 60
|  |  | 65.9314 | 59.2323 | 60
|  |  | 65.9397 | 59.2323 | 60
|  |  | 65.9481 | 59.2323 | 60
|  |  | 65.9564 | 59.2323 | 60
|  |  | 65.9647 | 59.2323 | 60
|  |  | 65.9731 | 59.2323 | 60
|  |  | 65.9814 | 59.2323 | 60
|  |  | 65.9898 | 59.2323 | 60
|  |  | 65.9981 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.0064 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.0148 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.0231 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.0314 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.0398 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.0481 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.0565 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.0648 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.0731 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.0815 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.0898 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.0982 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.1065 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.1148 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.1232 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.1315 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.1398 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.1482 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.1565 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.1649 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.1732 | 59.2323 | 60
|  |  | 66.1815 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.1899 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.1982 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.2066 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.2149 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.2232 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.2316 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.2399 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.2482 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.2566 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.2649 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.2733 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.2816 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.2899 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.2983 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.3066 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.3149 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.3233 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.3316 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.34 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.3483 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.3566 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.365 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.3733 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.3817 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.39 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.3983 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.4067 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.415 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.4233 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.4317 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.44 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.4484 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.4567 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.465 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.4734 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.4817 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.49 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.4984 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.5067 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.5151 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.5234 | 59.2227 | 60
|  |  | 66.5317 | 59.2205 | 60
|  |  | 66.5401 | 59.2205 | 60
|  |  | 66.5484 | 59.215 | 60
|  |  | 66.5568 | 59.215 | 60
|  |  | 66.5651 | 59.215 | 60
|  |  | 66.5734 | 59.215 | 60
|  |  | 66.5818 | 59.215 | 60
|  |  | 66.5901 | 59.215 | 60
|  |  | 66.5984 | 59.215 | 60
|  |  | 66.6068 | 59.215 | 60
|  |  | 66.6151 | 59.2056 | 60
|  |  | 66.6235 | 59.2056 | 60
|  |  | 66.6318 | 59.2056 | 60
|  |  | 66.6401 | 59.2056 | 60
|  |  | 66.6485 | 59.2056 | 60
|  |  | 66.6568 | 59.2056 | 60
|  |  | 66.6651 | 59.2056 | 60
|  |  | 66.6735 | 59.2056 | 60
|  |  | 66.6818 | 59.2056 | 60
|  |  | 66.6902 | 59.2056 | 60
|  |  | 66.6985 | 59.1989 | 60
|  |  | 66.7068 | 59.1989 | 60
|  |  | 66.7152 | 59.1989 | 60
|  |  | 66.7235 | 59.1989 | 60
|  |  | 66.7319 | 59.191 | 60
|  |  | 66.7402 | 59.191 | 60
|  |  | 66.7485 | 59.2195 | 60
|  |  | 66.7569 | 59.2195 | 60
|  |  | 66.7652 | 59.2122 | 60
|  |  | 66.7735 | 59.2122 | 60
|  |  | 66.7819 | 59.2122 | 60
|  |  | 66.7902 | 59.2122 | 60
|  |  | 66.7986 | 59.2122 | 60
|  |  | 66.8069 | 59.2122 | 60
|  |  | 66.8152 | 59.2122 | 60
|  |  | 66.8236 | 59.2122 | 60
|  |  | 66.8319 | 59.2055 | 60
|  |  | 66.8402 | 59.2055 | 60
|  |  | 66.8486 | 59.2313 | 60
|  |  | 66.8569 | 59.2313 | 60
|  |  | 66.8653 | 59.2313 | 60
|  |  | 66.8736 | 59.2313 | 60
|  |  | 66.8819 | 59.231 | 60
|  |  | 66.8903 | 59.231 | 60
|  |  | 66.8986 | 59.231 | 60
|  |  | 66.907 | 59.231 | 60
|  |  | 66.9153 | 59.231 | 60
|  |  | 66.9236 | 59.231 | 60
|  |  | 66.932 | 59.2333 | 60
|  |  | 66.9403 | 59.2333 | 60
|  |  | 66.9486 | 59.2333 | 60
|  |  | 66.957 | 59.2333 | 60
|  |  | 66.9653 | 59.2402 | 60
|  |  | 66.9737 | 59.2402 | 60
|  |  | 66.982 | 59.2354 | 60
|  |  | 66.9903 | 59.2354 | 60
|  |  | 66.9987 | 59.2354 | 60
|  |  | 67.007 | 59.2354 | 60
|  |  | 67.0154 | 59.237 | 60
|  |  | 67.0237 | 59.237 | 60
|  |  | 67.032 | 59.237 | 60
|  |  | 67.0404 | 59.237 | 60
|  |  | 67.0487 | 59.2335 | 60
|  |  | 67.057 | 59.2335 | 60
|  |  | 67.0654 | 59.2219 | 60
|  |  | 67.0737 | 59.2219 | 60
|  |  | 67.0821 | 59.2219 | 60
|  |  | 67.0904 | 59.2219 | 60
|  |  | 67.0987 | 59.2236 | 60
|  |  | 67.1071 | 59.2236 | 60
|  |  | 67.1154 | 59.2328 | 60
|  |  | 67.1237 | 59.2328 | 60
|  |  | 67.1321 | 59.2328 | 60
|  |  | 67.1404 | 59.2328 | 60
|  |  | 67.1488 | 59.2206 | 60
|  |  | 67.1571 | 59.2206 | 60
|  |  | 67.1654 | 59.2123 | 60
|  |  | 67.1738 | 59.2123 | 60
|  |  | 67.1821 | 59.2123 | 60
|  |  | 67.1905 | 59.2123 | 60
|  |  | 67.1988 | 59.1913 | 60
|  |  | 67.2071 | 59.1913 | 60
|  |  | 67.2155 | 59.1637 | 60
|  |  | 67.2238 | 59.1637 | 60
|  |  | 67.2321 | 59.1699 | 60
|  |  | 67.2405 | 59.1699 | 60
|  |  | 67.2488 | 59.1699 | 60
|  |  | 67.2572 | 59.1699 | 60
|  |  | 67.2655 | 59.1852 | 60
|  |  | 67.2738 | 59.1852 | 60
|  |  | 67.2822 | 59.1887 | 60
|  |  | 67.2905 | 59.1887 | 60
|  |  | 67.2989 | 59.1887 | 60
|  |  | 67.3072 | 59.1887 | 60
|  |  | 67.3155 | 59.1762 | 60
|  |  | 67.3239 | 59.1762 | 60
|  |  | 67.3322 | 59.1837 | 60
|  |  | 67.3405 | 59.1837 | 60
|  |  | 67.3489 | 59.1837 | 60
|  |  | 67.3572 | 59.1837 | 60
|  |  | 67.3656 | 59.1837 | 60
|  |  | 67.3739 | 59.1837 | 60
|  |  | 67.3822 | 59.2137 | 60
|  |  | 67.3906 | 59.2137 | 60
|  |  | 67.3989 | 59.2142 | 60
|  |  | 67.4072 | 59.2142 | 60
|  |  | 67.4156 | 59.2778 | 60
|  |  | 67.4239 | 59.2778 | 60
|  |  | 67.4323 | 59.2778 | 60
|  |  | 67.4406 | 59.2778 | 60
|  |  | 67.4489 | 59.2909 | 60
|  |  | 67.4573 | 59.2909 | 60
|  |  | 67.4656 | 59.2916 | 60
|  |  | 67.474 | 59.2916 | 60
|  |  | 67.4823 | 59.2916 | 60
|  |  | 67.4906 | 59.2916 | 60
|  |  | 67.499 | 59.3148 | 60
|  |  | 67.5073 | 59.3148 | 60
|  |  | 67.5156 | 59.2952 | 60
|  |  | 67.524 | 59.2952 | 60
|  |  | 67.5323 | 59.3022 | 60
|  |  | 67.5407 | 59.3022 | 60
|  |  | 67.549 | 59.3065 | 60
|  |  | 67.5573 | 59.3065 | 60
|  |  | 67.5657 | 59.299 | 60
|  |  | 67.574 | 59.299 | 60
|  |  | 67.5824 | 59.2999 | 60
|  |  | 67.5907 | 59.2999 | 60
|  |  | 67.599 | 59.2936 | 60
|  |  | 67.6074 | 59.2936 | 60
|  |  | 67.6157 | 59.2995 | 60
|  |  | 67.624 | 59.2995 | 60
|  |  | 67.6324 | 59.2877 | 60
|  |  | 67.6407 | 59.2877 | 60
|  |  | 67.6491 | 59.3097 | 60
|  |  | 67.6574 | 59.3097 | 60
|  |  | 67.6657 | 59.3022 | 60
|  |  | 67.6741 | 59.3022 | 60
|  |  | 67.6824 | 59.2953 | 60
|  |  | 67.6908 | 59.2953 | 60
|  |  | 67.6991 | 59.2931 | 60
|  |  | 67.7074 | 59.2931 | 60
|  |  | 67.7158 | 59.2923 | 60
|  |  | 67.7241 | 59.2923 | 60
|  |  | 67.7324 | 59.2927 | 60
|  |  | 67.7408 | 59.2927 | 60
|  |  | 67.7491 | 59.2956 | 60
|  |  | 67.7575 | 59.2956 | 60
|  |  | 67.7658 | 59.3021 | 60
|  |  | 67.7741 | 59.3021 | 60
|  |  | 67.7825 | 59.3021 | 60
|  |  | 67.7908 | 59.3021 | 60
|  |  | 67.7991 | 59.2585 | 60
|  |  | 67.8075 | 59.2585 | 60
|  |  | 67.8158 | 59.2585 | 60
|  |  | 67.8242 | 59.2585 | 60
|  |  | 67.8325 | 59.2585 | 60
|  |  | 67.8408 | 59.2585 | 60
|  |  | 67.8492 | 59.244 | 60
|  |  | 67.8575 | 59.244 | 60
|  |  | 67.8659 | 59.2498 | 60
|  |  | 67.8742 | 59.2498 | 60
|  |  | 67.8825 | 59.2267 | 60
|  |  | 67.8909 | 59.2267 | 60
|  |  | 67.8992 | 59.2267 | 60
|  |  | 67.9076 | 59.2267 | 60
|  |  | 67.9159 | 59.2267 | 60
|  |  | 67.9242 | 59.2267 | 60
|  |  | 67.9326 | 59.2267 | 60
|  |  | 67.9409 | 59.2267 | 60
|  |  | 67.9492 | 59.229 | 60
|  |  | 67.9576 | 59.229 | 60
|  |  | 67.9659 | 59.229 | 60
|  |  | 67.9743 | 59.229 | 60
|  |  | 67.9826 | 59.2309 | 60
|  |  | 67.9909 | 59.2309 | 60
|  |  | 67.9993 | 59.2615 | 60
|  |  | 68.0076 | 59.2615 | 60
|  |  | 68.016 | 59.2615 | 60
|  |  | 68.0243 | 59.2615 | 60
|  |  | 68.0326 | 59.256 | 60
|  |  | 68.041 | 59.256 | 60
|  |  | 68.0493 | 59.256 | 60
|  |  | 68.0577 | 59.256 | 60
|  |  | 68.066 | 59.256 | 60
|  |  | 68.0743 | 59.256 | 60
|  |  | 68.0827 | 59.256 | 60
|  |  | 68.091 | 59.256 | 60
|  |  | 68.0994 | 59.256 | 60
|  |  | 68.1077 | 59.256 | 60
|  |  | 68.116 | 59.256 | 60
|  |  | 68.1244 | 59.256 | 60
|  |  | 68.1327 | 59.256 | 60
|  |  | 68.1411 | 59.256 | 60
|  |  | 68.1494 | 59.2663 | 60
|  |  | 68.1577 | 59.2663 | 60
|  |  | 68.1661 | 59.2708 | 60
|  |  | 68.1744 | 59.2708 | 60
|  |  | 68.1827 | 59.2708 | 60
|  |  | 68.1911 | 59.2708 | 60
|  |  | 68.1994 | 59.2715 | 60
|  |  | 68.2078 | 59.2715 | 60
|  |  | 68.2161 | 59.2715 | 60
|  |  | 68.2244 | 59.2715 | 60
|  |  | 68.2328 | 59.2715 | 60
|  |  | 68.2411 | 59.2715 | 60
|  |  | 68.2495 | 59.2715 | 60
|  |  | 68.2578 | 59.2715 | 60
|  |  | 68.2661 | 59.2715 | 60
|  |  | 68.2745 | 59.2715 | 60
|  |  | 68.2828 | 59.2764 | 60
|  |  | 68.2912 | 59.2764 | 60
|  |  | 68.2995 | 59.2764 | 60
|  |  | 68.3078 | 59.2764 | 60
|  |  | 68.3162 | 59.2922 | 60
|  |  | 68.3245 | 59.2922 | 60
|  |  | 68.3328 | 59.2922 | 60
|  |  | 68.3412 | 59.2922 | 60
|  |  | 68.3495 | 59.2922 | 60
|  |  | 68.3579 | 59.2922 | 60
|  |  | 68.3662 | 59.2922 | 60
|  |  | 68.3745 | 59.2922 | 60
|  |  | 68.3829 | 59.2819 | 60
|  |  | 68.3912 | 59.2819 | 60
|  |  | 68.3996 | 59.2819 | 60
|  |  | 68.4079 | 59.2819 | 60
|  |  | 68.4162 | 59.2819 | 60
|  |  | 68.4246 | 59.2819 | 60
|  |  | 68.4329 | 59.2819 | 60
|  |  | 68.4413 | 59.2819 | 60
|  |  | 68.4496 | 59.2819 | 60
|  |  | 68.4579 | 59.2819 | 60
|  |  | 68.4663 | 59.2819 | 60
|  |  | 68.4746 | 59.2819 | 60
|  |  | 68.4829 | 59.2819 | 60
|  |  | 68.4913 | 59.2819 | 60
|  |  | 68.4996 | 59.2705 | 60
|  |  | 68.508 | 59.2705 | 60
|  |  | 68.5163 | 59.2705 | 60
|  |  | 68.5246 | 59.2705 | 60
|  |  | 68.533 | 59.2526 | 60
|  |  | 68.5413 | 59.2526 | 60
|  |  | 68.5497 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.558 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.5663 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.5747 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.583 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.5914 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.5997 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.608 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.6164 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.6247 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.633 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.6414 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.6497 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.6581 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.6664 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.6747 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.6831 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.6914 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.6998 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.7081 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.7164 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.7248 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.7331 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.7415 | 59.2482 | 60
|  |  | 68.7498 | 59.2423 | 60
|  |  | 68.7581 | 59.2423 | 60
|  |  | 68.7665 | 59.2367 | 60
|  |  | 68.7748 | 59.2367 | 60
|  |  | 68.7831 | 59.2367 | 60
|  |  | 68.7915 | 59.2367 | 60
|  |  | 68.7998 | 59.2367 | 60
|  |  | 68.8082 | 59.2367 | 60
|  |  | 68.8165 | 59.2367 | 60
|  |  | 68.8249 | 59.2367 | 60
|  |  | 68.8332 | 59.2367 | 60
|  |  | 68.8415 | 59.2367 | 60
|  |  | 68.8499 | 59.2535 | 60
|  |  | 68.8582 | 59.2535 | 60
|  |  | 68.8665 | 59.2502 | 60
|  |  | 68.8749 | 59.2502 | 60
|  |  | 68.8832 | 59.2505 | 60
|  |  | 68.8916 | 59.2505 | 60
|  |  | 68.8999 | 59.2505 | 60
|  |  | 68.9082 | 59.2505 | 60
|  |  | 68.9166 | 59.2505 | 60
|  |  | 68.9249 | 59.2505 | 60
|  |  | 68.9333 | 59.2505 | 60
|  |  | 68.9416 | 59.2505 | 60
|  |  | 68.9499 | 59.2505 | 60
|  |  | 68.9583 | 59.2505 | 60
|  |  | 68.9666 | 59.2505 | 60
|  |  | 68.975 | 59.2505 | 60
|  |  | 68.9833 | 59.2505 | 60
|  |  | 68.9916 | 59.2505 | 60
|  |  | 69 | 59.2505 | 60
|  |  | 69.0083 | 59.2505 | 60
|  |  | 69.0166 | 59.2505 | 60
|  |  | 69.025 | 59.2505 | 60
|  |  | 69.0333 | 59.2505 | 60
|  |  | 69.0417 | 59.2505 | 60
|  |  | 69.05 | 59.2615 | 60
|  |  | 69.0583 | 59.2615 | 60
|  |  | 69.0667 | 59.2578 | 60
|  |  | 69.075 | 59.2578 | 60
|  |  | 69.0834 | 59.2886 | 60
|  |  | 69.0917 | 59.2886 | 60
|  |  | 69.1 | 59.2886 | 60
|  |  | 69.1084 | 59.2886 | 60
|  |  | 69.1167 | 59.2919 | 60
|  |  | 69.1251 | 59.2919 | 60
|  |  | 69.1334 | 59.2919 | 60
|  |  | 69.1417 | 59.2919 | 60
|  |  | 69.1501 | 59.2917 | 60
|  |  | 69.1584 | 59.2917 | 60
|  |  | 69.1667 | 59.2917 | 60
|  |  | 69.1751 | 59.2917 | 60
|  |  | 69.1834 | 59.2917 | 60
|  |  | 69.1918 | 59.2917 | 60
|  |  | 69.2001 | 59.2917 | 60
|  |  | 69.2084 | 59.2917 | 60
|  |  | 69.2168 | 59.2784 | 60
|  |  | 69.2251 | 59.2784 | 60
|  |  | 69.2335 | 59.2784 | 60
|  |  | 69.2418 | 59.2784 | 60
|  |  | 69.2501 | 59.2784 | 60
|  |  | 69.2585 | 59.2784 | 60
|  |  | 69.2668 | 59.2784 | 60
|  |  | 69.2752 | 59.2784 | 60
|  |  | 69.2835 | 59.2811 | 60
|  |  | 69.2918 | 59.2811 | 60
|  |  | 69.3002 | 59.2811 | 60
|  |  | 69.3085 | 59.2811 | 60
|  |  | 69.3168 | 59.2771 | 60
|  |  | 69.3252 | 59.2771 | 60
|  |  | 69.3335 | 59.2713 | 60
|  |  | 69.3419 | 59.2713 | 60
|  |  | 69.3502 | 59.2713 | 60
|  |  | 69.3585 | 59.2713 | 60
|  |  | 69.3669 | 59.2992 | 60
|  |  | 69.3752 | 59.2992 | 60
|  |  | 69.3836 | 59.2992 | 60
|  |  | 69.3919 | 59.2992 | 60
|  |  | 69.4002 | 59.2943 | 60
|  |  | 69.4086 | 59.2943 | 60
|  |  | 69.4169 | 59.2999 | 60
|  |  | 69.4253 | 59.2999 | 60
|  |  | 69.4336 | 59.2999 | 60
|  |  | 69.4419 | 59.2999 | 60
|  |  | 69.4503 | 59.2984 | 60
|  |  | 69.4586 | 59.2984 | 60
|  |  | 69.4669 | 59.2984 | 60
|  |  | 69.4753 | 59.2984 | 60
|  |  | 69.4836 | 59.3132 | 60
|  |  | 69.492 | 59.3132 | 60
|  |  | 69.5003 | 59.3288 | 60
|  |  | 69.5086 | 59.3288 | 60
|  |  | 69.517 | 59.332 | 60
|  |  | 69.5253 | 59.332 | 60
|  |  | 69.5337 | 59.3346 | 60
|  |  | 69.542 | 59.3346 | 60
|  |  | 69.5503 | 59.3346 | 60
|  |  | 69.5587 | 59.3346 | 60
|  |  | 69.567 | 59.3341 | 60
|  |  | 69.5754 | 59.3341 | 60
|  |  | 69.5837 | 59.3345 | 60
|  |  | 69.592 | 59.3345 | 60
|  |  | 69.6004 | 59.3305 | 60
|  |  | 69.6087 | 59.3305 | 60
|  |  | 69.6171 | 59.3341 | 60
|  |  | 69.6254 | 59.3341 | 60
|  |  | 69.6337 | 59.3341 | 60
|  |  | 69.6421 | 59.3341 | 60
|  |  | 69.6504 | 59.3543 | 60
|  |  | 69.6588 | 59.3543 | 60
|  |  | 69.6671 | 59.3507 | 60
|  |  | 69.6754 | 59.3507 | 60
|  |  | 69.6838 | 59.3461 | 60
|  |  | 69.6921 | 59.3461 | 60
|  |  | 69.7004 | 59.3266 | 60
|  |  | 69.7088 | 59.3266 | 60
|  |  | 69.7171 | 59.3209 | 60
|  |  | 69.7255 | 59.3209 | 60
|  |  | 69.7338 | 59.3174 | 60
|  |  | 69.7421 | 59.3174 | 60
|  |  | 69.7505 | 59.3174 | 60
|  |  | 69.7588 | 59.3174 | 60
|  |  | 69.7672 | 59.3247 | 60
|  |  | 69.7755 | 59.3247 | 60
|  |  | 69.7838 | 59.2955 | 60
|  |  | 69.7922 | 59.2955 | 60
|  |  | 69.8005 | 59.3009 | 60
|  |  | 69.8089 | 59.3009 | 60
|  |  | 69.8172 | 59.3144 | 60
|  |  | 69.8255 | 59.3144 | 60
|  |  | 69.8339 | 59.3056 | 60
|  |  | 69.8422 | 59.3056 | 60
|  |  | 69.8505 | 59.3056 | 60
|  |  | 69.8589 | 59.3056 | 60
|  |  | 69.8672 | 59.3114 | 60
|  |  | 69.8756 | 59.3114 | 60
|  |  | 69.8839 | 59.3114 | 60
|  |  | 69.8922 | 59.3114 | 60
|  |  | 69.9006 | 59.3092 | 60
|  |  | 69.9089 | 59.3092 | 60
|  |  | 69.9173 | 59.306 | 60
|  |  | 69.9256 | 59.306 | 60
|  |  | 69.9339 | 59.3145 | 60
|  |  | 69.9423 | 59.3145 | 60
|  |  | 69.9506 | 59.3145 | 60
|  |  | 69.959 | 59.3145 | 60
|  |  | 69.9673 | 59.3007 | 60
|  |  | 69.9756 | 59.3007 | 60
|  |  | 69.984 | 59.2952 | 60
|  |  | 69.9923 | 59.2952 | 60
|  |  | 70.0006 | 59.2952 | 60
|  |  | 70.009 | 59.2952 | 60
|  |  | 70.0173 | 59.2979 | 60
|  |  | 70.0257 | 59.2979 | 60
|  |  | 70.034 | 59.299 | 60
|  |  | 70.0423 | 59.299 | 60
|  |  | 70.0507 | 59.299 | 60
|  |  | 70.059 | 59.299 | 60
|  |  | 70.0674 | 59.2861 | 60
|  |  | 70.0757 | 59.2861 | 60
|  |  | 70.084 | 59.2861 | 60
|  |  | 70.0924 | 59.2861 | 60
|  |  | 70.1007 | 59.2907 | 60
|  |  | 70.1091 | 59.2907 | 60
|  |  | 70.1174 | 59.2907 | 60
|  |  | 70.1257 | 59.2907 | 60
|  |  | 70.1341 | 59.2907 | 60
|  |  | 70.1424 | 59.2907 | 60
|  |  | 70.1508 | 59.3188 | 60
|  |  | 70.1591 | 59.3188 | 60
|  |  | 70.1674 | 59.3139 | 60
|  |  | 70.1758 | 59.3139 | 60
|  |  | 70.1841 | 59.3139 | 60
|  |  | 70.1925 | 59.3139 | 60
|  |  | 70.2008 | 59.3139 | 60
|  |  | 70.2091 | 59.3139 | 60
|  |  | 70.2175 | 59.3025 | 60
|  |  | 70.2258 | 59.3025 | 60
|  |  | 70.2342 | 59.3226 | 60
|  |  | 70.2425 | 59.3226 | 60
|  |  | 70.2508 | 59.3226 | 60
|  |  | 70.2592 | 59.3226 | 60
|  |  | 70.2675 | 59.3198 | 60
|  |  | 70.2759 | 59.3198 | 60
|  |  | 70.2842 | 59.3198 | 60
|  |  | 70.2925 | 59.3198 | 60
|  |  | 70.3009 | 59.3245 | 60
|  |  | 70.3092 | 59.3245 | 60
|  |  | 70.3176 | 59.3224 | 60
|  |  | 70.3259 | 59.3224 | 60
|  |  | 70.3342 | 59.3224 | 60
|  |  | 70.3426 | 59.3224 | 60
|  |  | 70.3509 | 59.3225 | 60
|  |  | 70.3593 | 59.3225 | 60
|  |  | 70.3676 | 59.3201 | 60
|  |  | 70.3759 | 59.3201 | 60
|  |  | 70.3843 | 59.3136 | 60
|  |  | 70.3926 | 59.3136 | 60
|  |  | 70.401 | 59.3177 | 60
|  |  | 70.4093 | 59.3177 | 60
|  |  | 70.4176 | 59.3177 | 60
|  |  | 70.426 | 59.3177 | 60
|  |  | 70.4343 | 59.3177 | 60
|  |  | 70.4426 | 59.3177 | 60
|  |  | 70.451 | 59.3364 | 60
|  |  | 70.4593 | 59.3364 | 60
|  |  | 70.4677 | 59.3364 | 60
|  |  | 70.476 | 59.3364 | 60
|  |  | 70.4844 | 59.3288 | 60
|  |  | 70.4927 | 59.3288 | 60
|  |  | 70.501 | 59.3352 | 60
|  |  | 70.5094 | 59.3352 | 60
|  |  | 70.5177 | 59.3352 | 60
|  |  | 70.526 | 59.3352 | 60
|  |  | 70.5344 | 59.3224 | 60
|  |  | 70.5427 | 59.3224 | 60
|  |  | 70.5511 | 59.3143 | 60
|  |  | 70.5594 | 59.3143 | 60
|  |  | 70.5677 | 59.3143 | 60
|  |  | 70.5761 | 59.3143 | 60
|  |  | 70.5844 | 59.323 | 60
|  |  | 70.5928 | 59.323 | 60
|  |  | 70.6011 | 59.3206 | 60
|  |  | 70.6095 | 59.3206 | 60
|  |  | 70.6178 | 59.3206 | 60
|  |  | 70.6261 | 59.3206 | 60
|  |  | 70.6345 | 59.3206 | 60
|  |  | 70.6428 | 59.3206 | 60
|  |  | 70.6511 | 59.3237 | 60
|  |  | 70.6595 | 59.3237 | 60
|  |  | 70.6678 | 59.3237 | 60
|  |  | 70.6762 | 59.3237 | 60
|  |  | 70.6845 | 59.3035 | 60
|  |  | 70.6928 | 59.3035 | 60
|  |  | 70.7012 | 59.3101 | 60
|  |  | 70.7095 | 59.3101 | 60
|  |  | 70.7179 | 59.3101 | 60
|  |  | 70.7262 | 59.3101 | 60
|  |  | 70.7345 | 59.3137 | 60
|  |  | 70.7429 | 59.3137 | 60
|  |  | 70.7512 | 59.3137 | 60
|  |  | 70.7596 | 59.3137 | 60
|  |  | 70.7679 | 59.3285 | 60
|  |  | 70.7762 | 59.3285 | 60
|  |  | 70.7846 | 59.3269 | 60
|  |  | 70.7929 | 59.3269 | 60
|  |  | 70.8013 | 59.3269 | 60
|  |  | 70.8096 | 59.3269 | 60
|  |  | 70.8179 | 59.3192 | 60
|  |  | 70.8263 | 59.3192 | 60
|  |  | 70.8346 | 59.3146 | 60
|  |  | 70.843 | 59.3146 | 60
|  |  | 70.8513 | 59.3146 | 60
|  |  | 70.8596 | 59.3146 | 60
|  |  | 70.868 | 59.3146 | 60
|  |  | 70.8763 | 59.3146 | 60
|  |  | 70.8847 | 59.3309 | 60
|  |  | 70.893 | 59.3309 | 60
|  |  | 70.9013 | 59.3416 | 60
|  |  | 70.9097 | 59.3416 | 60
|  |  | 70.918 | 59.3416 | 60
|  |  | 70.9264 | 59.3416 | 60
|  |  | 70.9347 | 59.3416 | 60
|  |  | 70.943 | 59.3416 | 60
|  |  | 70.9514 | 59.3423 | 60
|  |  | 70.9597 | 59.3423 | 60
|  |  | 70.9681 | 59.3409 | 60
|  |  | 70.9764 | 59.3409 | 60
|  |  | 70.9847 | 59.3339 | 60
|  |  | 70.9931 | 59.3339 | 60
|  |  | 71.0014 | 59.34 | 60
|  |  | 71.0098 | 59.34 | 60
|  |  | 71.0181 | 59.34 | 60
|  |  | 71.0264 | 59.34 | 60
|  |  | 71.0348 | 59.3382 | 60
|  |  | 71.0431 | 59.3382 | 60
|  |  | 71.0515 | 59.3359 | 60
|  |  | 71.0598 | 59.3359 | 60
|  |  | 71.0681 | 59.3349 | 60
|  |  | 71.0765 | 59.3349 | 60
|  |  | 71.0848 | 59.3349 | 60
|  |  | 71.0932 | 59.3349 | 60
|  |  | 71.1015 | 59.3433 | 60
|  |  | 71.1098 | 59.3433 | 60
|  |  | 71.1182 | 59.3433 | 60
|  |  | 71.1265 | 59.3433 | 60
|  |  | 71.1349 | 59.338 | 60
|  |  | 71.1432 | 59.338 | 60
|  |  | 71.1515 | 59.3369 | 60
|  |  | 71.1599 | 59.3369 | 60
|  |  | 71.1682 | 59.3358 | 60
|  |  | 71.1766 | 59.3358 | 60
|  |  | 71.1849 | 59.3358 | 60
|  |  | 71.1932 | 59.3358 | 60
|  |  | 71.2016 | 59.3835 | 60
|  |  | 71.2099 | 59.3835 | 60
|  |  | 71.2183 | 59.3835 | 60
|  |  | 71.2266 | 59.3835 | 60
|  |  | 71.2349 | 59.3759 | 60
|  |  | 71.2433 | 59.3759 | 60
|  |  | 71.2516 | 59.3756 | 60
|  |  | 71.2599 | 59.3756 | 60
|  |  | 71.2683 | 59.3888 | 60
|  |  | 71.2766 | 59.3888 | 60
|  |  | 71.285 | 59.3879 | 60
|  |  | 71.2933 | 59.3879 | 60
|  |  | 71.3017 | 59.3916 | 60
|  |  | 71.31 | 59.3916 | 60
|  |  | 71.3183 | 59.3916 | 60
|  |  | 71.3267 | 59.3916 | 60
|  |  | 71.335 | 59.389 | 60
|  |  | 71.3434 | 59.389 | 60
|  |  | 71.3517 | 59.3629 | 60
|  |  | 71.36 | 59.3629 | 60
|  |  | 71.3684 | 59.3574 | 60
|  |  | 71.3767 | 59.3574 | 60
|  |  | 71.385 | 59.3574 | 60
|  |  | 71.3934 | 59.3574 | 60
|  |  | 71.4017 | 59.3568 | 60
|  |  | 71.4101 | 59.3568 | 60
|  |  | 71.4184 | 59.3596 | 60
|  |  | 71.4268 | 59.3596 | 60
|  |  | 71.4351 | 59.3603 | 60
|  |  | 71.4434 | 59.3603 | 60
|  |  | 71.4518 | 59.3593 | 60
|  |  | 71.4601 | 59.3593 | 60
|  |  | 71.4684 | 59.3686 | 60
|  |  | 71.4768 | 59.3686 | 60
|  |  | 71.4851 | 59.3669 | 60
|  |  | 71.4935 | 59.3669 | 60
|  |  | 71.5018 | 59.3425 | 60
|  |  | 71.5101 | 59.3425 | 60
|  |  | 71.5185 | 59.3497 | 60
|  |  | 71.5268 | 59.3497 | 60
|  |  | 71.5352 | 59.3497 | 60
|  |  | 71.5435 | 59.3497 | 60
|  |  | 71.5518 | 59.356 | 60
|  |  | 71.5602 | 59.356 | 60
|  |  | 71.5685 | 59.356 | 60
|  |  | 71.5769 | 59.356 | 60
|  |  | 71.5852 | 59.3599 | 60
|  |  | 71.5935 | 59.3599 | 60
|  |  | 71.6019 | 59.3548 | 60
|  |  | 71.6102 | 59.3548 | 60
|  |  | 71.6186 | 59.3489 | 60
|  |  | 71.6269 | 59.3489 | 60
|  |  | 71.6352 | 59.3489 | 60
|  |  | 71.6436 | 59.3489 | 60
|  |  | 71.6519 | 59.3487 | 60
|  |  | 71.6603 | 59.3487 | 60
|  |  | 71.6686 | 59.3675 | 60
|  |  | 71.6769 | 59.3675 | 60
|  |  | 71.6853 | 59.3706 | 60
|  |  | 71.6936 | 59.3706 | 60
|  |  | 71.702 | 59.3354 | 60
|  |  | 71.7103 | 59.3354 | 60
|  |  | 71.7186 | 59.3274 | 60
|  |  | 71.727 | 59.3274 | 60
|  |  | 71.7353 | 59.327 | 60
|  |  | 71.7437 | 59.327 | 60
|  |  | 71.752 | 59.3402 | 60
|  |  | 71.7603 | 59.3402 | 60
|  |  | 71.7687 | 59.3632 | 60

## Gráficas Consignas
Anexo 3 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas de las consignas.