## SENALES_SOE
ACUERDO CNO 1214
ANEXO 3 - FORMATO SEÑALES DE SOE
NOMBRE PROYECTO
FECHA ENVÍO
1. Estas señales deberán estar disponibles en el nivel 3 de los centros de control de los agentes.
2. Diligenciar las celdas señaladas en color gris.
3. Nombre de la Señal, indica el texto como queda identificada la señal en el sistema SCADA del agente
4. Las señales marcadas con * se deben incluir cuando aplique
BAHÍAS Y CORTES
Estas señales se deben diligenciar por cada bahía o corte que existan en el proyecto a reportar.
Subestación
Activo
Interruptor
ÍTEM | TIPO | DESCRIPCIÓN | TIPO IEC | NOMBRE DE LA SEÑAL
1 | Señalización | Interruptor Abierto Polo A | SP
2 | Señalización | Interruptor Abierto Polo B | SP
3 | Señalización | Interruptor Abierto Polo C | SP
4 | Alarma | Interruptor Disparo Baja Presión SF6 E2 * | SP
5 | Alarma | Interruptor Bloqueo Baja Presión SF6 E2 * | SP
6 | Alarma | Interruptor Disparo Discrepancia de Polos | SP
7 | Alarma | 50BF - Falla Interruptor, Disparo Etapa 0 | SP
8 | Alarma | 50BF - Falla Interruptor, Disparo Etapa 1 | SP
9 | Alarma | 50BF - Falla Interruptor, Disparo Etapa 2 | SP
10 | Alarma | 50BF - Falla Interruptor, Protección Indisponible | SP
11 | Alarma | Falla Circuito Disparo 1 Interruptor | SP
12 | Alarma | Falla Circuito Disparo 2 Interruptor | SP
13 | Alarma | 86 - Relé Disparo Maestro Operado | SP
14 | Alarma | Falla Relé Mando Sincronizado Interruptor * | SP
15 | Alarma | Disparo Esquema Tramo de Línea | SP
PROTECCIÓN DE LÍNEA
Estas señales se deben diligenciar para cada relé de protección de línea que exista en el proyecto a reportar.
Se deben seleccionar las señales de acuerdo con las funciones de protección implementadas en el relé.
Subestación
Activo
Relé
ÍTEM | TIPO | DESCRIPCIÓN | TIPO IEC | NOMBRE DE LA SEÑAL
1 | Alarma | Disparo General | SP
2 | Alarma | Disparo Fase A | SP
3 | Alarma | Disparo Fase B | SP
4 | Alarma | Disparo Fase C | SP
5 | Alarma | 21 - Disparo Zona 1 * | SP
6 | Alarma | 21 - Disparo Zona 2 * | SP
7 | Alarma | 21 - Disparo Zona 3 (Adelante) * | SP
8 | Alarma | 21 - Disparo Zona Reversa * | SP
15 | Alarma | 32F - Sobre Potencia de Envío * | SP
16 | Alarma | 32R - Sobre Potencia de Recibo * | SP
10 | Alarma | 51/67 - Disparo Sobrecorriente de Fases * | SP
11 | Alarma | 51N - Disparo Sobrecorriente a tierra* | SP
13 | Alarma | 59 - Disparo Sobre Tensión | SP
12 | Alarma | 67N - Disparo Sobrecorriente Direccional a Tierra * | SP
12 | Alarma | 67NCD - Disparo Sobrecorriente Comparación Direccional a Tierra * | SP
14 | Alarma | 68 - Disparo Oscilación de Potencia * | SP
9 | Alarma | 87L - Disparo Diferencial | SP
17 | Alarma | Envío Teleprotección Señal Permisiva * | SP
18 | Alarma | Recibo Teleprotección Señal Permisiva * | SP
19 | Alarma | Envío Teleprotección Comparación Direccional Sobrecorriente a Tierra * | SP
20 | Alarma | Recibo Teleprotección Comparación Direccional Sobrecorriente a Tierra * | SP
21 | Alarma | Envío Disparo Directo | SP
22 | Alarma | Recibo Disparo Directo | SP
23 | Alarma | Falla Canal de Comunicación | SP
24 | Alarma | Pérdida de Potencial (Función Supervisión Fusibles) | SP
25 | Alarma | Cierre en Falla | SP
26 | Alarma | Orden de Recierre | SP
27 | Alarma | Recierre Fuera de Servicio | SP
28 | Alarma | Activación Esquema Eco y Fuente Débil | SP
PROTECCIÓN EQUIPO INDUCTIVO (TRANSFORMADORES Y REACTORES)
Estas señales se deben diligenciar por cada transformador o reactor que existan en el proyecto a reportar.
Para Transformadores monofásicos se puede incluir la señalización por cada fase o en forma agrupada.
Subestación
Activo
ÍTEM | TIPO | DESCRIPCIÓN | TIPO IEC | NOMBRE DE LA SEÑAL
1 | Alarma | 87T - Disparo Protección Diferencial | SP
2 | Alarma | 87TN - Disparo Protección Diferencial Restringida | SP
3 | Alarma | 50/51 - Disparo Protección Sobrecorriente Fases Lado Alta | SP
4 | Alarma | 50N/51N - Disparo Protección Sobrecorriente Tierra Lado Alta | SP
5 | Alarma | 50/51 - Disparo Protección Sobrecorriente Fases Lado Baja | SP
6 | Alarma | 50N/51N - Disparo Protección Sobrecorriente Tierra Lado Baja | SP
7 | Alarma | 50/51 - Disparo Protección Sobrecorriente Fases Lado Terciario | SP
8 | Alarma | 50N/51N - Disparo Protección Sobrecorriente Tierra Lado Terciario | SP
9 | Alarma | 59N - Disparo Protección Sobrevoltaje Homopolar o de Neutro | SP
10 | Alarma | 63 - Disparo Buchholz | SP
11 | Alarma | Disparo Presión Súbita | SP
12 | Alarma | Disparo Alivio Presión | SP
13 | Alarma | Disparo Alivio Presión OLTC * | SP
14 | Alarma | Disparo Relé de Flujo OLTC * | SP
15 | Alarma | Disparo Sobre Temperatura Devanado Serie | SP
16 | Alarma | Disparo Sobre Temperatura Devanado Común | SP
17 | Alarma | Disparo Sobre Temperatura Devanado Terciario | SP
18 | Alarma | Disparo Sobre Temperatura Devanado Aceite | SP
PROTECCIÓN GENERADOR SINCRÓNO
Estas señales se deben diligenciar por cada generador que exista en el proyecto a reportar.
Subestación
Activo
ÍTEM | TIPO | DESCRIPCIÓN | TIPO IEC | NOMBRE DE LA SEÑAL
1 | Alarma | 21G - Disparo Protección Distancia | SP
2 | Alarma | 24 - Disparo Protección Sobre Excitación o Sobre Flujo | SP
3 | Alarma | 27G - Disparo Protección Bajo Voltaje | SP
4 | Alarma | 32 - Disparo Protección Potencia Inversa o Motorización | SP
5 | Alarma | 40 - Disparo Protección Pérdida del Campo | SP
6 | Alarma | 46 - Disparo Protección Secuencia Negativa | SP
7 | Alarma | 51V - Disparo Protección Sobrecorriente Controlada o Restrigida por Voltaje* | SP
8 | Alarma | 59 - Disparo Protección Sobre Voltaje | SP
9 | Alarma | 78 - Disparo Protección Pérdida de Sincronismo | SP
10 | Alarma | 81U - Disparo Protección Sobre Frecuencia | SP
11 | Alarma | 81O - Disparo Protección Baja Frecuencia | SP
12 | Alarma | 87G - Disparo Protección Diferencial | SP
PROTECCIÓN GENERADOR BASADOS EN INVERSORES - PV
Estas señales se deben diligenciar por cada unidad equivalente de generador o celda MT que exista en el proyecto a reportar (estas señales aplican en la celda de media tensión)
Subestación
Activo
ÍTEM | TIPO | DESCRIPCIÓN | TIPO IEC | NOMBRE DE LA SEÑAL
1 | Alarma | 27 - Disparo Protección Bajo Voltaje | SP
2 | Alarma | 51/51N - Disparo por Sobrecorriente de Inversores | SP
3 | Alarma | 59 - Disparo Protección Sobre Voltaje | SP
4 | Alarma | 81O - Disparo Protección Sobre Frecuencia | SP
5 | Alarma | 81U - Disparo Protección Baja Frecuencia | SP
6 | Alarma | Protección Anti-isla | SP
7 | Alarma | Desconexión por curva FRT | SP
PROTECCIÓN GENERADOR BASADOS EN INVERSORES - Tipo 3 y 4
Estas señales se deben diligenciar por cada unidad equivalente de generador o celda MT que exista en el proyecto a reportar (estas señales aplican en la celda de media tensión)
Subestación
Activo
ÍTEM | TIPO | DESCRIPCIÓN | TIPO IEC | NOMBRE DE LA SEÑAL
1 | Alarma | 27 - Disparo Protección Bajovoltaje | SP
2 | Alarma | 51/51N - Disparo por Sobrecorriente de Inversores | SP
3 | Alarma | 59 - Disparo Protección Sobrevoltaje | SP
4 | Alarma | 64 - Disparo por Falla Estator | SP
5 | Alarma | 81O - Disparo Protección Sobrefrecuencia | SP
6 | Alarma | 81U - Disparo Protección Bajafrecuencia | SP
7 | Alarma | Protección Anti-isla | SP
8 | Alarma | Desconexión por curva FRT | SP
PROTECCIÓN BAHÍA DE ACOPLE O SECCIONAMIENTO
Estas señales se deben diligenciar por cada bahía de acople o seccionamiento que existan en el proyecto a reportar.
Subestación
Activo
ÍTEM | TIPO | DESCRIPCIÓN | TIPO IEC | NOMBRE DE LA SEÑAL
1 | Alarma | 50/51 - Disparo Protección Sobrecorriente Fases | SP
2 | Alarma | 50N/51N - Disparo Protección Sobrecorriente Tierra | SP
PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRAS
Estas señales se deben diligenciar por cada protección diferencial de barras que exista en el proyecto a reportar.
Subestación
Activo
ÍTEM | TIPO | DESCRIPCIÓN | TIPO IEC | NOMBRE DE LA SEÑAL
1 | Alarma | 87B - Disparo Protección Diferencial Barra | SP
2 | Alarma | 87B - Protección Diferencial Barra Indisponible | SP
PROTECCIÓN CONDENSADORES O FACTS
Estas señales se deben diligenciar por cada condensador o FACT que existan en el proyecto a reportar.
Subestación
Activo
ÍTEM | TIPO | DESCRIPCIÓN | TIPO IEC | NOMBRE DE LA SEÑAL
1 | Alarma | 42 - Disparo Protección Desbalance Corriente de Línea | SP
2 | Alarma | 51/51N - Disparo Protección Sobrecorriente | SP
3 | Alarma | 60- Disparo Protección Desbalance de Tensión de Neutro | SP
4 | Alarma | 60/60C - Disparo Protección Desbalance de Corriente de Neutro | SP

## TIPOS_SECCIONADORES
SUBESTACIÓN BARRA SENCILLA
SUBESTACIÓN BARRA PRINCIPAL MÁS TRANSFERENCIA
SUBESTACIÓN DOBLE BARRA
SUBESTACIÓN DOBLE BARRA MÁS TRANSFERENCIA
SUBESTACIÓN DOBLE BARRA MÁS BYPASS
ANILLO
INTERRUPTOR Y MEDIO
DOBLE INTERRUPTOR

## TABLAS (hidden)
Tipos Seccionadores
Adyacente 1
Adyacente 2
Barra 1
Barra 2
Bypass
Corte 1
Corte 2
Línea
Transferencia