## Recomendaciones CNO C. Redes
Iden | Tópico | Código | Redacción propuesta | Notas | Donde incluir la redacción planteada
1 | Tratamiento de los reales factores de potencia. La información reportada por los OR a veces dista de la registrada en el SCADA por el CND. En su momento cuando los valores eran inferiores a 0.9, la UPME los limitaba hasta este valor, alertando sobre la problemática y recomendando a los OR cumplir lo estipulado en la regulación, es decir, solucionar el problema estructuralmente en el SDL. Por otro lado, si estos factores de potencia no se corrigen, las exigencias de potencia reactiva son mayores, motivo por el cual las obras que se definan desde el STN son "mayores". | CP | CP: Si en la información de planeamiento estándar la UPME identifica factores de potencia inferiores a 0,9 para algunas barras del STR, la Unidad los limitará a dicho valor, lo anterior para no definir obras en Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión a nivel de STN o STR. La solución a esta problemática debe desarrollarse en los Sistemas de Distribución Local-SDL. Parágrafo: La UPME en su Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión listara las barras del STR que tiene factores de potencia inferiores a 0,9, con el objetivo de que esto se constituya en una señal para las Operadores de Red y la Super Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD. | CP: Si en la información de planeamiento estándar la UPME identifica factores de potencia inferiores a 0,9 para algunas barras del STR, la Unidad los limitará a dicho valor, lo anterior para no definir obras en Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión a nivel de STN o STR. La solución a esta problemática debe desarrollarse en los Sistemas de Distribución Local-SDL. Parágrafo: La UPME en su Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión listara las barras del STR que tiene factores de potencia inferiores a 0,9, con el objetivo de que esto se constituya en una señal para las Operadores de Red y la Super Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD. | > CREG 025 de 1995: Código de Planeamiento (Proponemos definir un nuevo numeral, denominado Metodología de Planificación. En el se listarían todos los aspectos metodológicos y procedimentales para la planificación de la red). > Adicionalmente, tener en cuenta lo que establece la Resolución CREG 047/2004 “Artículo 25. Control al factor de potencia en el servicio de energía eléctrica. En la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, se controlará el consumo de energía reactiva de los suscriptores o usuarios finales, y se liquidará y cobrará exclusivamente de la forma establecida en el artículo 11 de la Resolución CREG-082 de 2002. Parágrafo 1º. El factor de potencia inductiva (coseno phi inductivo) de las instalaciones deberá ser igual o superior a punto noventa (0.90). El operador de Red podrá exigir a aquellas instalaciones cuyo factor de potencia inductivo viole este límite, que instalen equipos apropiados para controlar y medir la energía reactiva".
2 | Cuantificación de la generación de seguridad requerida en cada subárea, teniendo en cuenta las inflexibilidades de los recursos que la proporcionan. Actualmente en el calculo de los beneficios de los proyectos de expansión de redes, que eliminan o reducen restricciones, no se contemplan las limitaciones técnicas de las unidades de generación, como los mínimos técnicos, tiempos mínimos en línea, entre otras, Lo anterior ocasiona una subvaloración de la relación beneficio/costo de las obras propuestas, y por ende, un costo real de restricciones mayor. | CP-CO | CP: En las metodologías de cálculo de los beneficios (costos evitados) de las obras propuestas para reducir o eliminar restricciones , la UPME deberá considerar las inflexibilidades (mínimo técnico y tiempo mínimo en línea) de los recursos de generación que son programados para evitar que una indisponibilidad, ya sea producto de una contingencia o mantenimiento, ocasione la violación de los criterios de seguridad y confiabilidad definidos en el Código de Redes. CO: En el Planeamiento Operativo de mediano y largo plazo, el CND tendrá en cuenta las inflexibilidades (mínimo técnico y tiempo mínimo en línea) de los recursos de generación que son programados para evitar que una indisponibilidad, ya sea producto de una contingencia o mantenimiento, ocasione la violación de los criterios de seguridad y confiabilidad definidos en el Código de Redes. |  | > CREG 025 de 1995: Código de Planeamiento (Proponemos definir un nuevo numeral, denominado Metodología de Planificación. En el se listarían todos los aspectos metodológicos y procedimentales para la planificación de la red) > CREG 025 de 1995: Código de Operación (Numeral 2.2.3.1: Largo Plazo y Mediano Plazo).
3 | Definir un criterio donde se límite el número máximo de bahías en las subestaciones STN y STR, teniendo en cuenta su impacto en la topología del SIN (enmallamiento vs radialidad). Adicionalmente, exigir este criterio para aprobar o no una conexión de un usuario en particular. | CP/CC | CP/CC: Dentro de los próximos tres (3) meses, contados a partir de la expedición de la presente Resolución, la UPME deberá definir una metodología para establecer la configuración óptima de las nuevas subestaciones que sean recomendadas por el Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión en el STN, o conceptuadas a los Operadores de Red para el reconocimiento de cargos de nivel de tensión IV. Dicha metodología deberá considerar criterios de riesgo, severidad, confiabilidad, flexibilidad, criticidad, facilidad de ampliación, tipos de usuarios que atenderá, ubicación en el SIN, impacto sistémico, espacio y economía. Parágrafo: Los transportadores, nacionales y regionales, al igual que la UPME, deberán tener en cuenta la metodología del artículo anterior cuando se conceptúe sobre una solicitud de conexión al STN o al STR, que implique un incremento del número de bahías en la subestación. Si se detecta por parte del transportador o la UPME que el número de bahías total puede impactar negativamente alguno de los criterios referenciados, la aprobación de la solicitud de conexión podrá ser supeditada a un cambio de configuración de la subestación, ello si y solo si el beneficio es superior a los costos de adecuación y restricciones causadas durante las intervenciones. |  | > Se podría estudiar la posibilidad también de definir un nuevo numeral, Metodología de Planificación. En el se listarían todos los aspectos metodológicos y procedimentales para la planificación de la red). > CREG 025 de 1995: Código de Conexión. Numeral 7.1 y Anexo CC2: Requisitos técnicos para subestaciones. Numeral 2.1.
4 | Exigir análisis de corto circuito cuando se evalúe la conexión al STN y STR de nuevos usuarios, o se estudien reconfiguraciones de red por la entrada de nuevas subestaciones y líneas. Si bien el Código de Operación ya lo exige, es inquietante conocer por que hemos llegado a la actual situación. Asimismo, mirar regulatoriamente los incentivos para el desarrollo de las acciones requeridas para reducir el nivel de cortocircuito (¿reposición a nuevo como se interpreta ?, ¿subestaciones relativamente nuevas como Guayabal 230 kV con la entrada de la red asociada a Ituango deben cambiar todos los equipos de corte?). | CP-CC | CP: La UPME deberá en el Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión presentar un análisis de corto circuito según norma IEC vigente (fallas monofásicas y trifásicas), en todas las subestaciones del STN y STR, en los horizontes de corto-5 años, mediano-10 años y largo plazo-15 años. Para ello deberá considerar la red actual y esperada, y el desarrollo del parque generador. CC: Si en el estudio de conexión de un usuario al STN o STR, o el asociado a obras de expansión, se detecta un incremento del nivel de cortocircuito que supere la capacidad de interrupción de los equipos de corte en alguna subestación existente del STR o STN, la UPME deberá tener en cuenta en sus análisis económicos los costos de mitigación de dicha problemática. Si como resultado de este análisis beneficio-costo se establece la viabilidad económica de acometer alguna obra de adecuación, la misma deberá ser reconocida al responsable por ejecutarla, ya sea un transmisor nacional, regional u operador de red. Lo anterior quiere decir que la aprobación de la conexión del usuario u obra de expansión en el STN o STR por parte de la UPME estará supeditada a las mencionadas obras de adecuación. | Bajo el planteamiento de este articulado, se entiende que la reposición a nuevo implica tener las mismas funcionalidades del elemento original. Es decir, el incremento de la capacidad de corto circuito no es una reposición a nuevo, implica expansión. | > Es importante mencionar que en el Código de Planeamiento no hay ninguna mención al nivel de Corto Circuito. En este sentido, proponemos definir un nuevo numeral, denominado Metodología de Planificación en el Código de Planeamiento de la Resolución CREG 025 de 1995. En el se listarían todos los aspectos metodológicos y procedimentales para la planificación de la red). > En el Código de Conexión de la Resolución CREG 025 de 1995 se podría definir un nuevo numeral. Adicionalmente, articularlo con el Anexo CC2: Requisitos para subestaciones.
5 | Exigencia por parte de los OR de análisis sistémicos a nivel de área cuando se estudie la conexión de cargas especiales al STR, cuya demanda superen un nivel de máximo MW y MVAr. Igualmente, estudiar la posibilidad de introducir un incentivo para reducir las desviaciones de la demanda respecto a los pronósticos reportados por los OR y los comercializadores en representación de los grandes usuarios. | CC-CO | CC: Cuando un gran usuario solicite su conexión a un Operador de Red a nivel del STR y su demanda de potencia activa sea superior al 15 % de la demanda total de la subárea, considerando la nueva carga especial, este deberá anexar en su estudio de conexión un análisis sistémico a nivel de área, donde se identifique el nuevo impacto en restricciones del SIN. El nuevo usuario identificará en dicho estudio los nuevos requerimientos de potencia reactiva para el control de tensión y la variación en el nivel de carga de las líneas y transformadores, producto de la conexión del gran usuario. Parágrafo: Cuando la conexión del gran usuario se solicite a una subestación de un Transportador Regional-TR, la carga especial deberá entregar el referenciado análisis al Operador de Red incumbente y el TR, para que ambos conceptúen sobre la solicitud. CO: Se calculará la desviación de las cargas especiales como el valor absoluto de la diferencia de su consumo horario pronosticado y su demanda real horaria. Para el proceso de cálculo de pago por desviaciones horarias, se definirá una franja de tolerancia horaria de desviación del cinco por ciento (5 %). Las desviaciones superiores a este valor serán reconciliadas a Precio de Bolsa-PB. | Los incentivos para reducir las desviaciones de demanda respecto a los pronósticos ya fueron incluidos en la propuesta regulatoria 034 de 2019. | > En el Código de Conexión de la Resolución CREG 025 de 1995 se podría definir un nuevo numeral. > En la propuesta Regulatoria CREG 034 de 2019 ya se define un incentivo.
6 | Posibilitar las repotenciaciones cuando se identifica que estas son las únicas soluciones para mitigar o eliminar restricciones (caso corredor Santa Marta-Termocol-Guajira 220 kV). Hay que tener en cuenta que a nivel de STN la Unidad Constructiva Km de red a 220 kV no considera la capacidad de corriente. | CP ? | No Aplica | Es fundamental que se definan unidades constructivas a nivel del STN en función de su capacidad de transporte de corriente, específicamente los km de red a 220 y 230 kV. | > Si bien es un tema que afecta al planeamiento de la expansión del STN, debería abordarse este tema en la Resolución CREG 011 de 2009, o aquella que la modifique.
7 | Es importante definir prontamente en la regulación la obligación de realizar estudios de verificación del código de redes (Grid Compilance). Lo anterior teniendo en cuenta los nuevos requerimientos para la generación variable de la Resolución CREG 060 de 2019. En este sentido, debe exigirse el suministro de todos los modelos detallados, para que la UPME dese la aprobación de la conexión y el CND previo a la entrada en servicio, puedan analizar en detalle la incorporación de los sistemas de generación basados en inversores. | CC/CP | CC/CP: La UPME, los Operadores de Red-OR y los Transportadores Nacionales y Regionales (TN-TR) en sus análisis de planeamiento y revisión de las solicitudes de conexión al STN y STR de plantas eólicas y solares fotovoltaicas, deberán llevar a cabo estudios de cumplimiento del Código de Redes (grid code compilance). Se deberán verificar, previa entrega de los modelos detallados por parte de interesados, las funcionalidades exigidas por el Código de Redes, es decir: * Respuesta en Frecuencia según límites de operación (tiempo de respuesta inicial y tiempo de establecimiento). * Respuesta Rápida de Frecuencia (emulación de inercia). * Cálculos asociados a la parametrización de rampas operativas de arranque y parada. * Entrega y absorción de potencia reactiva según curva de capabilidad-PQ. * Inyección rápida de reactivos y cálculo de la pendiente K. * Comportamiento ante fallas y contraste con las curvas LVRT y HVRT. * En general, análisis dinámicos y transitorios donde se verifique el cumplimiento de las funcionalidades exigidas por el Código de Redes. |  | > En el Código de Conexión de la Resolución CREG 025 de 1995 se podría definir un nuevo numeral. Adicionalmente, también se debe hacer alusión a este procedimiento en el Código de Planeamiento, vinculando los dos artículos.
8 | Se ha establecido que en promedio, durante el año 2018, la condición del sistema fue N-14 (con información de mantenimientos, sin incluir fallas), ello aproximadamente durante 320 horas. Este indicador muestra como la red que se planea desde el largo plazo (XM y UPME), no tiene en cuenta esta realidad operativa. Desde el código de redes se debe propender por la consideración de esta situación para el planeamiento operativo eléctrico de largo plazo, al igual que el de la expansión. | CP-CO | CP: En el planeamiento de la expansión del STN y los STR, la UPME y los Operadores de Red deberán considerar la indisponibilidad simultánea de los diferentes activos del sistema, ya sean líneas o transformadores de conexión al STN, lo anterior de acuerdo con la información histórica que reposa en el CND, y contemplando también las metas de calidad establecidas en la regulación actual. Parágrafo: La UPME, en un plazo no mayor a seis (6) meses, deberá enviar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG una propuesta metodológica que incorpore en los procedimientos de planeación de la expansión del STN y los STR's, la indisponibilidad simultánea de líneas y transformadores de conexión al STN. CO: En el planeamiento operativo eléctrico de largo plazo, el CND deberá considerar la indisponibilidad simultánea de los diferentes activos del sistema, ya sean líneas o transformadores de conexión al STN, lo anterior de acuerdo con la información histórica que reposa en el CND, y contemplando también las metas de calidad establecidas en la regulación actual. Parágrafo: El CND, en un plazo no mayor a seis (6) meses, deberá enviar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG una propuesta metodológica que incorpore en los procedimientos de la planeación operativa eléctrica de largo plazo, la indisponibilidad simultánea de líneas y transformadores de conexión al STN. |  | > CREG 025 de 1995: Código de Planeamiento (Proponemos definir un nuevo numeral, denominado Metodología de Planificación. En el se listarían todos los aspectos metodológicos y procedimentales para la planificación de la red) > CREG 025 de 1995: Código de Operación (Numeral 2.2.3.1: Largo Plazo y Mediano Plazo).
9 | Desde el punto de visto regulatorio, el cálculo de las desviaciones de los recursos de generación no se puede hacer por unidad, ya que las variables incluidas para ello se refieren a las plantas de generación. Asimismo, los aspectos comerciales asociados a la liquidación también son referidos a las citadas plantas. Es decir, si para un recurso conformado por diez (10) unidades es declarada en pruebas una unidad autorizada a desviarse, las diez (10) unidades son programadas en el despacho y redespacho, y ninguna de ellas puede ser considerada como generación de seguridad. Lo anterior representa un impacto muy alto para la operación segura, confiable y económica del SIN. Por este motivo se debe ajustar la regulación para permitir realizar pruebas por unidad. | CO ? | No Aplica | En teoría actualmente se pueden llevar a cabo las pruebas por unidad, sin embargo desde el punto de vista del mercado (aspectos comerciales), el cálculo de desviaciones y las liquidaciones se realizan contemplando variables por recurso. Por lo anterior deben ajustarse otras resoluciones, diferentes a las relacionadas al Código de Red, para posibilitar en la práctica las pruebas por unidad. La posibilidad de hacer pruebas por unidad ya fue incluida en la propuesta regulatoria 034 de 2019. | > En la propuesta Regulatoria CREG 034 de 2019 ya se define la posibilidad de hacer pruebas por unidad.
10 | Definición explicita del concepto de flexibilidad en los procedimientos y metodologías para la realización del planeamiento operativo y de la expansión del SIN. La flexibilidad se refiere a la habilidad que tiene un Sistema Eléctrico de Potencia para adaptarse a las variaciones en el balance generación/demanda. Por ejemplo, relaciona la habilidad de un sistema para “rampear” o ciclar varios recursos, manteniendo dicho balance y proporcionando energía de manera confiable y económica (Nota: sugerimos formular los indicadores de cuantificación de este atributo que plasmamos en el documento enviado a la Comisión). | CP-CO | CP: La planeación de la expansión del STN y los STR´s se realizará a corto (3 años), mediano (5años) y largo plazo (mayor a 10 años), mediante planes de expansión flexibles que se adapten a los cambios que determinen las condiciones técnicas, económicas, financieras y ambientales, cumpliendo con los requerimientos de calidad, confiabilidad, flexibilidad y seguridad, definidos en este Código de Planeamiento. Los proyectos propuestos en estos planes deberán ser técnica, ambiental y económicamente factibles y la demanda deberá ser atendida cumpliendo con criterios de uso eficiente de los recursos energéticos. 5. Elementos de planeamiento. 5.4. Flexibilidad: se refiere a la habilidad que tiene el Sistema Interconectado Nacional para adaptarse a las variaciones en el balance generación/demanda, respetando las limitaciones del sistema, como los niveles de reservas, regulación y respuesta en frecuencia, requerimientos de inercia, límites de transferencia, restricciones ambientales, como los límites al caudal aprovechable, entre otras. Las principales fuentes de flexibilidad son las plantas controlables, el almacenamiento (convencional o electroquímico), la respuesta de la demanda y la red de transmisión. La UPME evaluará los siguientes indicadores en el planeamiento de la expansión del SIN para el mediano y largo plazo: *Magnitud de Rampa de la Demanda Neta en MW/min (demanda total menos generación a partir de las fuentes intermitentes). *Frecuencia de Rampa de la Demanda Neta en unid/día. *Duración de la Rampa de la Demanda Neta en horas. * Vertimiento de generación renovable, calculado en % y en función del potencial instantáneo disponible del recurso y/o la proyección de demanda de corto plazo. * Desatención de demanda en MW por Rampa insuficiente de la Demanda Neta. * Número de encendidos y apagados de las plantas de generación térmicas en unid/día (ciclaje). Parágrafo: La UPME deberá en un plazo inferior a seis (6) meses establecer los límites de los indicadores de flexibilidad. CO: El Código de Operación contiene los criterios, procedimientos y requisitos de información necesarios para realizar el planeamiento, el despacho económico, la coordinación, la supervisión y el control de la operación integrada del Sistema Interconectado Nacional (SIN), procurando atender la demanda con criterios de confiabilidad, seguridad, flexibilidad, economía y calidad. Flexibilidad: se refiere a la habilidad que tiene el Sistema Interconectado Nacional para adaptarse a las variaciones en el balance generación/demanda, respetando las limitaciones del sistema, como los niveles de reservas, regulación y respuesta en frecuencia, requerimientos de inercia, límites de transferencia, restricciones ambientales, como los límites al caudal aprovechable, entre otras. Las principales fuentes de flexibilidad son las plantas controlables, el almacenamiento (convencional o electroquímico), la respuesta de la demanda y la red de transmisión. Indicadores de valoración de la Flexibilidad: El CND evaluará los siguientes indicadores en el planeamiento operativo de mediano y largo plazo: *Magnitud de Rampa de la Demanda Neta en MW/min (demanda total menos generación a partir de las fuentes intermitentes). *Frecuencia de Rampa de la Demanda Neta en unid/día. *Duración de la Rampa de la Demanda Neta en horas. * Vertimiento de generación renovable, calculado en % y en función del potencial instantáneo disponible del recurso y/o la proyección de demanda de corto plazo. * Desatención de demanda en MW por Rampa insuficiente de la Demanda Neta. * Número de encendidos y apagados de las plantas de generación térmicas en unid/día (ciclaje). |  | > Adicionar este criterio en el numeral 5 del Código de Planeamiento de la Resolución CREG 025 de 1995. Es importante mencionar que la Planeación de la Expansión de la Generación no está soportada actualmente por el Código de Redes. > Adicionar este criterio en los numerales 1.3 y 2 del Código de Operación de la Resolución CREG 025 de 1995.
11 | Se deben unificar los criterios para el planeamiento de la expansión, considerando las Resoluciones de MINENERGIA sobre las subastas de contratación de energía media en el largo plazo (criterios de resiliencia, complementariedad, contribución a la seguridad eléctrica regional y reducción de emisiones). Es importante que el Código de Redes unifique y estandarice todos los indicadores, y determine los límites permitidos para cada uno de ellos. Asimismo, como se dijo anteriormente, se debe adicionar el criterio de flexibilidad al igual que la gestión del riesgo ante la incertidumbre de todos los "aportes" de los recursos energéticos renovables. Si bien actualmente se maneja en el planeamiento operativo y de la expansión la Curva Agregada de Aversión al Riesgo-CAR, sugerimos a la Comisión dejar de manera explicita desde el mismo Código este u otro criterio que estime conveniente (Minimización del máximo arrepentimiento o Conditional Value at Risk-CVAR, por ejemplo). | CP-CO | CP: 5. Elementos de planeamiento. 5.5. Resiliencia: Se refiere al nivel de diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica respecto a la participación de las plantas hidroeléctricas, considerando eventos de variabilidad y cambio climático. 5.6. Complementariedad: Se refiere al nivel del aprovechamiento del potencial y la complementariedad de los recursos energéticos renovables no convencionales disponibles respecto al recurso hídrico, para mitigar los efectos de la variabilidad y el cambio climático. 5.7: Seguridad energética nacional: Se refiere al equilibrio del balance oferta-demanda y al alivio de restricciones, considerando los límites de transferencia y las limitaciones internas de las diferentes áreas operativas del SIN. 5.8: sostenibilidad: Se refiere al nivel de emisiones de Gases de Efecto Invernadero-GEI de una matriz de generación de energía eléctrica. Parágrafo: La UPME en un plazo inferior a seis (6) meses deberá establecer los indicadores y sus límites, que valoren los criterios de Resiliencia, Complementariedad, Seguridad Energética Nacional y Sostenibilidad. CO: El CND y el CNO deberán en un plazo inferior a seis (6) meses, establecer la metodología de gestión del riesgo de la incertidumbre de todos los "aportes" de los recursos energéticos renovables. |  | > Adicionar este criterio en el numeral 5 del Código de Planeamiento de la Resolución CREG 025 de 1995. Es importante mencionar que la Planeación de la Expansión de la Generación no está soportada actualmente por el Código de Redes. > Adicionar este criterio en los numerales 1.3 y 2 del Código de Operación de la Resolución CREG 025 de 1995.
12 | Gestión de eventos de alto impacto y baja probabilidad de ocurrencia: En el Planeamiento Operativo Energético y de Potencia se deben analizar esta clase de eventos con su probabilidad de ocurrencia asociada (fallas en Guatapé y Flores durante el fenómeno de “El Niño” 2015-2016, por ejemplo). Al respecto, a través del Subcomité Planeamiento Operativo del CNO junto con el CND, se puede formular un procedimiento para su correcto modelamiento y cuantificación del impacto. | CO-CP | CO: En un plazo no mayor a doce (12) meses el CND en conjunto con el CNO, deberán identificar aquellos eventos de alto impacto y baja probabilidad de ocurrencia, que puedan afectar en el corto, mediano y largo plazo la atención confiable, segura y económica de la demanda. En un plazo no mayor a seis (6) meses el CND en conjunto con el CNO, deberán establecer la metodología para incorporar en el planeamiento operativo energético y de potencia, los eventos de alto impacto y baja probabilidad de ocurrencia. CP: En un plazo no mayor a seis (6) meses la UPME deberá establecer la metodología para incorporar en el planeamiento de la expansión de la generación, los eventos de alto impacto y baja probabilidad de ocurrencia identificados por el CND y CNO. |  | > CREG 025 de 1995: Código de Planeamiento (Proponemos definir un nuevo numeral, denominado Metodología de Planificación. En el se listarían todos los aspectos metodológicos y procedimentales para la planificación de la red). Es importante mencionar que la Planeación de la Expansión de la Generación no está soportada actualmente por el Código de Redes. > CREG 025 de 1995: Código de Operación (Numeral 2.2.3.1: Largo Plazo y Mediano Plazo).
13 | Gestión de fallas en super-componentes (cisnes negros): Los super-componentes son aquellos arreglos de elementos, cuya falla puede generar problemas de inestabilidad, seguridad o confiabilidad en los Sistemas de Potencia, o en el peor de los casos colapsos parciales o totales (blackouts). Los principales super-componentes son: i) líneas de transporte de energía que comparten múltiples circuitos (incluyendo cruces); ii) subestaciones; iii) centrales de generación, y en general aquellos elementos críticos. El Código de Redes actual establece que se deben llevar a cabo análisis de seguridad contemplando contingencias sencillas (criterios N-1 y N-1-1 bajo situaciones de red degradada) en líneas y transformadores, sin embargo, no se menciona nada respecto a la identificación y tratamiento de los denominados “cisnes negros”. Al respecto, a través del Subcomité de Análisis y Planeamiento Eléctrico, el Consejo junto con el CND pueden identificar los super-componentes del SIN en el corto, mediano y largo plazo, al igual que plantear su tratamiento en el planeamiento operativo. | CO-CP | CO: En un plazo no mayor a doce (12) meses el CND en conjunto con el CNO, deberán identificar aquellos supercomponentes en el corto, mediano y largo plazo (líneas de transporte de energía que comparten múltiples circuitos (incluyendo cruces), subestaciones, centrales de generación, y en general aquellos elementos críticos), cuya contingencia implique la no atención confiable, segura y económica de la demanda. En un plazo no mayor a seis (6) meses el CND en conjunto con el CNO, deberán establecer la metodología para incorporar en el planeamiento operativo eléctrico de mediano y largo plazo, la gestión y tratamiento de las contingencias de los supercomponentes. CP: En un plazo no mayor a seis (6) meses la UPME deberá establecer la metodología para incorporar en el planeamiento de la expansión del STN y STR, la gestión y tratamiento de las contingencias de los supercomponentes identificados por el CND y CNO. | Si en el tratamiento de los cruces de líneas con diferentes niveles de tensión, la UPME y el CND identifican, por ejemplo, que es posible reacomodar los campos a la llegada de las subestaciones, estos deberían interactuarán con la CREG para permitir desde la regulación este tipo de medidas (afectación de las metas de calidad de cada bahía). | > CREG 025 de 1995: Código de Planeamiento (Proponemos definir un nuevo numeral, denominado Metodología de Planificación. En el se listarían todos los aspectos metodológicos y procedimentales para la planificación de la red) > CREG 025 de 1995: Código de Operación (Numeral 2.2.3.1: Largo Plazo y Mediano Plazo).
14 | Coordinación Gas/Electricidad: Actualmente las expectativas de conexión de plantas eólicas y solares fotovoltaicas en el SIN, específicamente en el área Caribe y con la infraestructura de red eléctrica definida, exceden los 6 GW de capacidad en el largo plazo, de acuerdo a lo indicado por la UPME. Si bien ya se han planteado desde el CNO y el CND varias medidas para asegurar la correcta incorporación de estos recursos, como la cuantificación de la flexibilidad sistémica, definición de nuevos servicios complementarios y una adecuada coordinación gas/electricidad, dichos aspectos, esenciales para la correcta incorporación de las FNCER, están ligados con las características actuales y futuras del Sistema Nacional de Transporte de Gas-SNT. Las características del SNT podrían limitar los tiempos del redespacho eléctrico para las plantas térmicas a gas y la implementación de un mercado intradiario, esto bajo un escenario masivo de incorporación de fuentes variables y restricciones eléctricas de importación del área Caribe, situación esta última que imposibilitaría el aprovechamiento de la flexibilidad de las centrales hidroeléctricas del interior para regular la variabilidad de las plantas eólicas y solares fotovoltaicas. Bajo dicho escenario, asumiendo que la planta de regasificación del caribe no esté en línea y se mantengan los mismos tiempos de renominación y bandas de presión en los actuales y futuros puntos de inyección y toma de gas natural, se podría comprometer la atención de la demanda de los dos sectores. | CP-CO | CP: La UPME en el planeamiento de la expansión del SIN, a nivel de generación y transmisión, deberá considerar el acople de los sectores gas y electricidad con sus respectivas restricciones. Para ello deberá en un plazo inferior a doce (12) meses, establecer la metodología planificación integral gas-electricidad. CO: El CND junto con el CNO deberán establecer en un plazo inferior a doce (12) meses, la metodología de planificación operativa energética y eléctrica de corto, mediano y largo plazo, incorporando la coordinación gas-electricidad con sus respectivas restricciones. | La coordinación gas-electricidad necesita ajustes del Reglamento Único de Transporte de Gas-RUT | > CREG 025 de 1995: Código de Planeamiento (Proponemos definir un nuevo numeral, denominado Metodología de Planificación. En el se listarían todos los aspectos metodológicos y procedimentales para la planificación de la red y la expansión del parque generador). Es importante mencionar que la Planeación de la Expansión de la Generación no está soportada actualmente por el Código de Redes. > CREG 025 de 1995: Código de Operación (Numeral 2.2.3.1: Largo Plazo y Mediano Plazo).
15 | Se debe establecer una mayor resolución temporal en el reporte de las series históricas de los recursos renovables, convencionales y no convencionales, para el planeamiento energético y de potencia en sus diferentes escalas de tiempo (aportes hídricos, velocidad y dirección del viento, irradiación global horizontal, temperatura y presión barométrica). Dada la intermitencia de las fuentes Variables Renovables de Energía, VRE por sus siglas en inglés, se necesita información diezminutal u horaria para cada recurso, ello de cara a los análisis de planificación y a los asociados a la cuantificación de la flexibilidad del Sistema Interconectado Nacional-SIN. | CO-CP/CC | CO: Para el planeamiento operativo energético y de potencia, los agentes generadores dueños de plantas eólicas deberán reportar la información histórica de la velocidad y dirección del viento, con resolución diezminutal, y en la plataforma y formatos que establezca el CND para tal fin. Para el planeamiento operativo energético y de potencia, los agentes generadores dueños de plantas solares fotovoltaicas deberán reportar la información histórica de la irradiación global horizontal y la temperatura ambiente, con resolución diezminutal, y en los formatos y plataforma que establezca el CND para tal fin. Para el planeamiento operativo energético y de potencia, los agentes generadores dueños de plantas hidroeléctricas deberán reportar la información histórica de aportes hídricos, con resolución horaria, y en los formatos y plataforma que establezca el CND para tal fin. CP/CC: Para el planeamiento de la expansión en generación, los agentes generadores con proyectos eólicos interesados en conectarse al SIN, deberán reportar la información histórica de la velocidad y dirección del viento, con resolución diezminutal, y en la plataforma y formatos que establezca la UPME para tal fin. Adicionalmente, el proyecto deberá estar inscrito ante la Unidad como mínimo en fase 2. Parágrafo: El proyecto de generación eólico deberá tener como mínimo un año de medición continua del recurso in situ y deberá reconstruir la serie histórica de datos de acuerdo a los protocolos establecidos por el CNO para un horizonte mínimo de diez (10) años. Para el planeamiento de la expansión en generación, los agentes generadores con proyectos solares fotovoltaicos interesados en conectarse al SIN, deberán reportar la información histórica de la irradiación global horizontal y la temperatura ambiente, con resolución diezminutal, y en la plataforma y formatos que establezca la UPME para tal fin. Adicionalmente, el proyecto deberá estar inscrito ante la Unidad como mínimo en fase 2. Parágrafo: El proyecto de generación solar fotovoltaico deberá tener como mínimo un año de medición continua del recurso in situ y deberá reconstruir la serie histórica de datos de acuerdo a los protocolos establecidos por el CNO para un horizonte mínimo de diez (10) años. Para el planeamiento de la expansión en generación, los agentes generadores con proyectos hidroeléctricos interesados en conectarse al SIN, deberán reportar la información histórica de los aportes hídricos, con resolución horaria, y en la plataforma y formatos que establezca la UPME para tal fin. Adicionalmente, el proyecto deberá estar inscrito ante la Unidad como mínimo en fase 2. Parágrafo: El proyecto de generación hidroeléctrico deberá tener como mínimo un año de medición continua del recurso in situ y deberá reconstruir la serie histórica de datos de acuerdo a los protocolos establecidos por el CNO para un horizonte mínimo de diez (10) años. |  | > Numeral 2.1.1.1 del Código de Operación del Código de Operación de la Resolución CREG 025 de 1995. > CREG 025 de 1995: Código de Planeamiento (Proponemos definir un nuevo numeral, denominado Metodología de Planificación. En el se listarían todos los aspectos metodológicos y procedimentales para la planificación de la red y la expansión del parque generador). Es importante mencionar que la Planeación de la Expansión de la Generación no está soportada actualmente por el Código de Redes.
16 | Para el reporte de las series históricas de los recursos renovables se debe garantizar el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, como los planteados por la Organización Mundial de Meteorología-WMO. En este punto vale la pena reseñar lo que está ocurriendo con las plantas hidroeléctricas, donde los reportes de información se hacen, para algunos casos, con balances operativos, situación que genera bastante incertidumbre y puede repercutir en los resultados de los diferentes análisis de planeamiento operativo que realiza el CND y la UPME. Es por ello que desde la regulación se debe incentivar la adecuada medición del recurso primario para el planeamiento de la operación y expansión , teniendo en cuenta las particularidades de cada tecnología (Código de medida de los recursos renovables). | CO | CO: En un plazo no mayor a doce (12) meses, el CNO deberá definir mediante protocolo las condiciones de medición de los diferentes recursos renovables (agua, viento, irradiación), según los estándares de la WMO. Parágrafo: Los agentes generadores dueños de plantas eólicas, solares fotovoltaicas e hidroeléctricas, deberán cumplir el protocolo del artículo anterior cuando reporten la información del recurso al CND. |  | > Habría que definir un nuevo numeral en el Código de operación para realizar esta tarea en el CNO.
17 | Se debe posibilitar desde el Código de Redes la definición de elementos flexibles, modulares y desplazables para la mitigación de situaciones críticas en el SIN: Catástrofes como la avalancha de Mocoa también afectaron al sector eléctrico. Si bien la indisponibilidad de la subestación del STN movilizó a los agentes transportadores para el restablecimiento del servicio, los planes de continuidad de las empresas se vieron afectados (facilitar elementos como bahías móviles, interruptores, transformadores de reserva, entre otros, para la normalización en Mocoa en detrimento de la confiabilidad). Este tipo de situaciones también se han generado por el retraso de la expansión de la red (conexión de transformadores móviles para atender la demanda en varios mercados de comercialización por el atraso de nueva infraestructura). En este sentido, sugerimos establecer desde el Código de Planeamiento alternativas de mitigación para esta clase de situaciones. Por ejemplo, se debería dar la opción a la UPME de estudiar económicamente la definición y localización estratégica de elementos flexibles y desplazables, para ser utilizados cuando se requieran. | CP | CP: La UPME deberá definir en el Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión, la ubicación en el SIN de elementos móviles, desplazables y flexibles (bahías, transformadores, interruptores, entre otros), ello con el objetivo de mitigar posibles restricciones por eventos de fuerza mayor sobre el STN o los STR´s, o el mismo agotamiento de la red. Para ello, la Unidad analizará la viabilidad económica de establecer este tipo de elementos bajo el esquema de convocatorias. |  | > CREG 025 de 1995: Código de Planeamiento (Proponemos definir un nuevo numeral, denominado Metodología de Planificación. En el se listarían todos los aspectos metodológicos y procedimentales para la planificación de la red).
18 | Niveles de sobrecarga para el planeamiento de la expansión: Actualmente en los ejercicios de planificación de la red (cuantificación de beneficios por confiabilidad eléctrica y reducción de restricciones), la UPME considera la posibilidad de copar el límite de sobrecarga de las líneas y transformadores del STN y STR, es decir, ante una contingencia tipo N-1 o N-1-1 que ocasione un nivel de carga superior al 100 %, pero inferior al límite de emergencia, no se establece el Valor Esperado de la Energía No Suministrada-ENS, ni la Potencia Reconciliada, y subsecuentemente, una expansión de red. Lo anterior puede reducir el espacio factible de las medidas operativas que el CND aplica en la operación en tiempo real. En este sentido se debe definir claramente en el Código de Planeamiento, que no se permiten sobrecargas bajo condiciones normales de operación y contingencias N-1 y N-1-1. Vale la pena resaltar que, si se adopta esta medida, desde el punto de vista de la infraestructura varios OR no cumplirían este criterio, motivo por el cual se viabilizarían mas obras de expansión. | CP | CP: En el planeamiento de la expansión y la definición de obras en el STN y los STR´s, la UPME no permitirá en sus análisis de mediano y largo plazo niveles de carga superiores a la capacidad nominal (100 %) en líneas y transformadores de conexión al STN, lo anterior bajo condiciones normales de operación o contingencia N-1, N-1-1 y N-K. |  | > CREG 025 de 1995: Código de Planeamiento (Proponemos definir un nuevo numeral, denominado Metodología de Planificación. En el se listarían todos los aspectos metodológicos y procedimentales para la planificación de la red).
19 | Selección del escalón de racionamiento: La valoración de la Energía No Suministrada es fundamental para establecer la viabilidad económica de las obras de expansión por agotamiento de la red o confiabilidad eléctrica. Para ello se utiliza el Costo de Racionamiento-CRO, sin embargo, no es clara la referencia para la selección del escalón, el cual depende del porcentaje de demanda racionada. Existen dos interpretaciones, la primera consiste en calcular el porcentaje de demanda a racionar respecto a la proyección nacional (casi siempre primer escalón). La segunda toma como referencia la proyección de la zona de influencia del proyecto. Dado que la expansión es sensible a este parámetro (se puede o no viabilizar un proyecto en función de las dos interpretaciones), recomendamos definir en el Código de Planeamiento el procedimiento de selección del CRO, tomando como referencia de selección la demanda de los diferentes mercados de comercialización. | CP | CP: En el planeamiento de la expansión y la definición de obras en el STN y los STR´s, la UPME cuantificará los beneficios por disminución del valor esperado de la energía no suministrada con el Costo de Racionamiento-CRO. Este se último (escalón) se establecerá teniendo como referencia la demanda de potencia de la subárea o área eléctrica donde se ubicaría el proyecto de expansión. |  | > CREG 025 de 1995: Código de Planeamiento (Proponemos definir un nuevo numeral, denominado Metodología de Planificación. En el se listarían todos los aspectos metodológicos y procedimentales para la planificación de la red). Es importante mencionar que los escalones en función del porcentaje de la demanda racionada están contenidos en el numeral 1.3 del Código de Operación.
20 | Esquemas Suplementarios de protección del Sistema-ESPS: Los ESPS han proliferado durante los últimos 10 años dado el atraso de la expansión de la red. La mayoría de ellos están relacionados con la desconexión de demanda en los STR’s, posterior a una contingencia que ocasiona la violación de los límites de seguridad (cargabilidad y niveles de tensión, por ejemplo). Por esta razón el Consejo elaboró los documentos “Marco Conceptual de Esquemas Suplementarios de Protecciones” y “Responsabilidades en los Esquemas Suplementarios del SIN”, previo a la expedición del Acuerdo 1019 de 2017. En este sentido recomendamos a la Comisión abordar en el Código de Redes dichos esquemas, definiendo responsabilidades, procedimientos de implementación y vigencias. Vale la pena mencionar que en el corto y mediano plazo varias plantas de generación con fuentes variables podrían solicitar su conexión al SIN antes de la fecha de puesta en servicio de la expansión requerida por su incorporación, ello a través de esquemas tipo RAG (Rechazo Automático de Generación). Si bien lo anterior técnicamente es posible y ha sido implementado por varios operadores en otros sistemas (Uruguay y Dinamarca, por ejemplo), desde el Código de Redes debe establecerse claramente si ello es factible. Finalmente, no es claro en la regulación cómo proceder en aquellos casos donde se requiere reevaluar la operación de un ESPS por agotamiento de la red, responsabilidad del OR incumbente, y las modificaciones asociadas a dicho esquema implican adecuaciones sobre activos de un transportador regional, involucrado por ser el dueño de los activos, ejecutados a través de una convocatoria previa del STR. | CO-CC/CP | CO: Cuando el CND identifique restricciones o problemas de inestabilidad en una subárea operativa, ya sea por atraso en la puesta en servicio de los proyectos de expansión o la no definición de los mismos, el Operador de Red-OR incumbente deberá en un plazo no mayor a tres (3) meses establecer e informar al CND y CNO sobre la medida operativa a implementar. Si dicha medida implique la instalación de un Esquema Suplementario de protección del Sistema-ESPS, el CND y CNO tendrán un plazo de dos (2) meses para analizar y conceptuar sobre el mismo. Una vez el OR cuente con el concepto positivo por parte del CND y CNO, lo cual deberá constar en acta del Subcomité de Análisis y Planeación Eléctrica del Consejo, el Operador de Red deberá instalar a la mayor brevedad dicho esquema a su propio costo. Parágrafo: El Operador de Red incumbente será el responsable por la identificación, instalación y operación de los Esquemas Suplementarios de Protección del Sistema-ESPS, independientemente que en su subárea exista algún Transportador Regional-TR, y la instalación de dicho esquema implique acciones sobre activos del TR. CC/CP: Cuando el CND identifique situaciones riesgosas que puedan comprometer la confiabilidad energética del SIN en el mediano plazo, motivo por el cual es necesaria la incorporación temprana de nuevos recursos de generación, pero la condición del STN y/o STR no lo permitiría por la violación de los criterios de seguridad y confiabilidad definidos en el Código de Redes, la UPME deberá considerar en sus análisis de interconexión la posibilidad de instalar de manera temporal Esquemas Suplementarios de Protección del Sistema-ESPS, hasta que entre en servicio la expansión de red estructural. Parágrafo: La UPME solicitará concepto al CND y CNO sobre la incorporación temprana de dichos recursos de generación considerando Esquemas Suplementarios de protección del Sistema-ESPS, hasta que entre en servicio la expansión de red estructural. | CO: Dado que los ESPS son producto de un atraso en los proyectos de expansión o la no definición de ellos, consideramos que los mismos no deben ser remunerados. Si lo son, se podría generar un incentivo perverso para no desarrollar las obras que necesita el SIN. CC/CP: Situaciones como las que se podrían materializar en el periodo 2022-2023, donde la incorporación de los nuevos proyectos con OEF podría verse comprometida por el estado de la red, se podrían subsanar de manera temporal con la instalación de ESPS tipo RAG. | > Habría que adicionar dos numerales nuevos tanto en el Código de Planeamiento y el Código de Operación.
21 | Bajo las condiciones actuales del STN y STR, donde se evidencian subáreas del SIN en estado de emergencia y múltiples restricciones, no se debe permitir en el planeamiento operativo de corto y mediano plazo las conexiones en “T”. No obstante, si las expansiones definidas por la UPME y los Operadores de Red-OR entran en operación, la condición del Sistema mejora ostensiblemente, se garantiza un adecuado esquema de protecciones y se define una temporalidad a este tipo de conexiones junto con un plan de trabajo, se podrían autorizar previo análisis de confiabilidad del operador del Sistema. Sin embargo se aclara que no se debe desvirtuar el espíritu de la Resolución CREG 093 de 1996, donde de manera excepcional se permitió bajo condiciones especiales del SIN. Vale la pena referenciar el caso de Drummond en la subárea Guajira-Cesar-Magdalena (GCM), donde técnicamente se evidenció como esta carga, a su máxima demanda, afectaría aún más esta porción del SIN. Asimismo, se debe reflexionar respecto al comportamiento del SIN, si un usuario quisiera conectarse en “T” a uno de los corredores más importantes del país, como son Primavera-Bacatá 500 kV u Ocaña-Copey 500 kV. Es claro el riesgo al que estarían expuestas las áreas Oriental y Caribe, y en general todo el SIN, dado el porcentaje de la demanda que atienden. | CO/CC | CO/CC: Las conexiones en “T” en el STN y STR están prohibidas. No obstante, si las condiciones del Sistema lo permiten, es decir, se cumplen los criterios de seguridad del Código de Redes, no se deteriora la confiabilidad de otros usuarios, se garantiza un adecuado esquema de protecciones y se define una temporalidad a este tipo de conexiones junto con un plan de trabajo para subsanarlas, se podrían autorizar de manera excepcional previo análisis y aprobación del CND y el CNO. | CO/CC: Las conexiones en "T" podrían ser una alternativa temporal y operativa para incorporar los nuevos proyectos con OEF, hasta que las expansiones estructurales entren en servicio. | > Numeral 7.2 del Código de Operación. > Las T fueron prohibidas en la Resolución CREG 060 de 2019.
22 | Teniendo en cuanta los análisis del CND respecto a los Recursos Energéticos Distribuidos-DER en el SIN, donde XM estableció que para el año 2023 la conexión de 500 MW representaría un riesgo para la seguridad del SIN sí estos elementos no tienen un rango amplio de operación en frecuencia y un comportamiento específico ante condiciones de falla-FRT, sugerimos prontamente en el Código de Distribución definir los requerimientos de incorporación al sistema de estos elementos. | CD | No Aplica | Se debe definir prontamente en el Código de Distribución los requisitos de conexión de los Recursos Energéticos Distribuidos-DER. | > Se debe abordar en el Código de Distribución-CREG 070 de 1998.
23 | Se debe incluir en el Código de Redes el uso de otras medidas para el planeamiento operativo y de la expansión, como son los TCSC´s, BESS, SSSC, DFACTS, PST´s y los límites dinámicos de sobrecarga, DLR por sus siglas en inglés, dada su utilidad para el manejo de restricciones, donde otro tipo de soluciones no son posibles de implementar. Esto es muy importante, ya que se ha esbozado por parte de la UPME que, si bien técnicamente estas alternativas son validadas, no se pueden emplear dado que en la regulación no existe aún su tratamiento. | CP-CO | CP: Para la Planeación del STN y los STR´s, la UPME y los Operadores de Red deberán contemplar en sus ejercicios de planificación alternativas tecnológicas que no impliquen el desarrollo de nueva infraestructura lineal (FACTS-Sistemas de Transmisión Flexibles en Corriente Alterna, DFACTS-Sistemas de Transmisión Flexibles Distribuidos en Corriente Alterna, DLR-Límites de Transferencia Dinámicos, PST-Transformadores Desfasadores de Fase, SSSC-Compensadores Serie Sincrónicos y Estáticos, Super Conductores, Almacenamiento Electroquímico a través de Baterías, entre otros), ello cunado se identifiquen dificultades para la incorporación de nuevas líneas, o los tiempos de construcción de las mismas excedan la fecha donde se necesita una solución estructural. Parágrafo: Si la UPME o los Operadores de Red identifican la necesidad de modificar o ajustar algún aspecto regulatorio para posibilitar la implementación de nuevas tecnologías, deberán informarlo a la CREG y sustentarlo con un documento técnico. Si la Comisión lo considera viable, deberá ajustar la regulación correspondiente en el menor tiempo posible. CO: Si el CND o CNO identifican alternativas tecnológicas para mitigar o eliminar restricciones en el corto y mediano plazo, que no impliquen el desarrollo de nueva infraestructura lineal (FACTS-Sistemas de Transmisión Flexibles en Corriente Alterna, DFACTS-Sistemas de Transmisión Flexibles Distribuidos en Corriente Alterna, DLR-Límites de Transferencia Dinámicos, PST-Transformadores Desfasadores de Fase, SSSC-Compensadores Serie Sincrónicos y Estáticos, Super Conductores, Almacenamiento Electroquímico a través de Baterías, entre otros), deberán informarlo a la UPME para que esta entidad evalúe técnica y económicamente la viabilidad de implementar este tipo de soluciones. Parágrafo: Si el CND o CNO identifican la necesidad de modificar o ajustar algún aspecto regulatorio para posibilitar la implementación de nuevas tecnologías, deberán informarlo a la CREG y sustentarlo con un documento técnico. Si la Comisión lo considera viable, deberá ajustar la regulación correspondiente en el menor tiempo posible. |  | > Habría que adicionar dos numerales nuevos tanto en el Código de Planeamiento y el Código de Operación.
24 | En la regulación no se especifica que el EDAC deba someterse a consideración del CNO, se acordó hacerlo a través del Consejo, teniendo en cuenta que en su estructura se cuenta con el Comité de Distribución, el cual está integrado por varios operadores de red que están en capacidad de realimentar el esquema propuesto. En este sentido, esta tarea debe definirse claramente desde la Regulación. Adicionalmente, con la penetración de las fuentes variables, principalmente a nivel distribuido, al igual que la participación de la demanda (cargas activas y flexibles), se debe estudiar el procedimiento de ajuste del esquema. El CND y CNO a través de sus comités y subcomités podrían llevar a cabo esta tarea una vez la CREG la asigne desde la regulación. | CO | CO: El CND deberá revaluar anualmente el Esquema de Desconexión de Carga por Baja Frecuencia-EDAD y someterlo para aprobación del CNO durante el primer trimestre de cada año. |  | > Numeral 2.2.4 del Código de Operación.
25 | Consideramos que se debe definir un Plan trimestral de mantenimientos y no semestral, lo cual permite disponer de mejor información para el planeamiento operativo. Dicho Plan deberá discriminar entre los diferentes tipos de mantenimientos, mayores y no mayores, por ejemplo. | CO | CO: Los Transportadores Nacionales y Regionales, al igual que los Operadores de Red y Agentes generadores, deberán enviar al CND un plan trimestral de mantenimientos, de tal manera que este los pueda considerar en sus ejercicios de planeamiento operativo de corto, mediano y largo plazo. | La propuesta Regulatoria CREG 100 de 2019 ya lo plantea. | > Numeral 2.1.1.1 del Código de Operación y Artículo 2 Resolución CREG 065 de 2000. La propuesta Regulatoria CREG 100 de 2019 ya lo plantea.
26 | Se requiere actualizar el procedimiento de cálculo de las reservas de regulación secundaria de frecuencia, ello en función de la expectativa y pronósticos de generación variable, al igual que la incertidumbre de la demanda. Es claro que, en función de la producción instantánea de esta clase de tecnologías y la demanda neta, se requerirá una mayor o menor holgura (cálculo dinámico y no estático). Asimismo, dada la conexión entre cada una de las subáreas del SIN y su composición de generación síncrona (inercia y tecnología), desde el punto de vista técnico-económico sería beneficioso localizar un porcentaje diferente de la holgura en cada subárea. Asimismo, los análisis del CND han evidenciado las bondades de asegurar que cada una de las áreas del SIN (Caribe, Nordeste, Antioquia, Oriental y Suroccidental), tengan la capacidad de prestar el AGC bajo condiciones de emergencia, y que siempre estén en línea dos plantas para prestarlo. Asimismo, deben revisarse los procedimientos correspondientes a la verificación del cumplimiento del servicio de regulación primaria de frecuencia. | CO | CO: El cálculo de reservas para regulación secundaria de frecuencia-AGC deberá ser establecido por el CND de manera diaria, teniendo en cuenta los pronósticos de demanda y generación renovable, al igual que la condiciones topológicas del SIN y los límites de transferencia entre cada una de las subáreas y áreas del sistema. Es decir, se calculará para cada área del SIN un valor de reserva para AGC. En un plazo no mayor a seis (6) meses el CND deberá establecer la metodología para verificar del cumplimiento del servicio de regulación primaria de frecuencia, considerando las limitaciones que tienen cada una de las tecnologías para la prestación de dicho servicio. | La prestación del servicio de AGC no es eficiente bajo diferentes condiciones topológicas que limitan la transferencia de potencia desde el interior del país al área Caribe, por ejemplo. Cuando el límite de importación se copa y hay variaciones de demanda respecto a los pronósticos, o contingencias en generación, el CND recurre de manera frecuenta a la figura de autorizaciones para garantizar el balance generación/carga. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario definir una reserva de AGC para cada área del SIN, estableciendo los mecanismos necesarios para evitar que se ejerza el poder de mercado (generadores pivotales) | > Anexó CC4: Criterios para participar en la Reserva de Regulación del Código de Operación-CREG 025 de 1995.
27 | Se deben considerar en el Código de Redes otros proveedores del servicio de restablecimiento, como son las baterías y la tecnología VSC de las redes HVDC. | CO | CO: Durante el primer semestre de cada año el CND deberá actualizar la guía de restablecimiento del sistema, considerando las condiciones actuales del SIN y las tecnologías instaladas que puedan prestar este servicio, como son los sistemas de almacenamiento electroquímico-BESS y redes en corriente continua con tecnología VSC-HVDC VSC. |  | > Código de Operación de la Resolución CREG 025 de 1995. Numerales 5.4 y 7.4.4.
28 | Incluir en los códigos de planeamiento y conexión el artículo 2 de la Resolución CREG 028 de 2014, sobre las fronteras embebidas (posibilidad de compartición de infraestructura, sin que se constituyan activos de uso para atender a mas de dos usuarios generadores ). | CP-CC | CP/CC: Cuando una frontera comercial de un Agente Generador se constituya en una Frontera Principal, no se pueden constituir fronteras embebidas distintas a las de agentes generadores. En este caso, cuando la Capacidad Efectiva del conjunto de las plantas de generación sea mayor a 20 MW, todos los agentes generadores estarán sujetos al despacho centralizado independientemente de la capacidad individual de generación de cada una de las plantas. La propuesta de resolución CREG 099 de 2019 plantea la compartición de infraestructura. |  | > Resolución CREG 122 de 2003. La propuesta de resolución CREG 099 de 2019 plantea la compartición de infraestructura.
29 | Articular con el MME los objetivos de la Resolución CREG 030 de 2018 y la actualización del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas-RETIE. | CD | No Aplica | Los nuevos avances tecnológicos en inversores y electrónica de potencia permiten a las plantas solares fotovoltaicas, por ejemplo, cumplir varias funcionalidades que hasta hace un tiempo eran exclusivas de las plantas de generación convencionales (máquinas sincrónicas). A partir de lo anterior se han desarrollado varios estándares de conexión y operación de las plantas de generación intermitentes conectadas a través de inversores a nivel de distribución (DER). Por este motivo es fundamental actualizar y articular el RETIE con la Resolución CREG 030 de 2018. | No Aplica
30 | Ampliar la resolución CREG 098 de 2019 para que los SAEB puedan prestar mas servicios, no solo los atenienses a la gestión de restricciones. La propuesta de la Comisión sólo incluye la aplicación de gestión de restricciones, dejando de lado las demás funcionalidades de los sistemas de almacenamiento electroquímico. Es decir, es muy probable que el dispositivo solo se diseñe para esta tarea, razón por la cual tendría un uso marginal una vez entren en operación las obras de transmisión o subtransmisión que eliminen la restricción eléctrica de manera estructural (caso Atlántico). | CP | CP: La UPME en sus análisis de planeamiento establecerá como varía la relación beneficio/costo de la instalación de lo SAEB considerando otras funcionalidades, como la regulación primaria y secundaria de frecuencia, el desplazamiento de la curva de carga, gestión de la intermitencia de fuentes de generación variable, entre otras. Si dicha relación sigue siendo mayor a uno (1), la Unidad exigirá al operador de red o transportador incumbente responsable por la instalación de los SAEB dichas aplicaciones. Parágrafo: Las aplicaciones de los SAEB que no impliquen una relación beneficio / costo menor a uno (1) serán tenidas en cuenta en los Documentos de Selección de una eventual convocatoria, en el caso que un operador de red o transportador incumbente no estén interesados en desarrollar la obra vía ampliación. |  | > Resolución CREG 098 de 2019.
31 | Se debería permitir a la UPME en las convocatorias del STN, definir corredores estratégicos, no solo a manera de referencia. Lo anterior potenciaría expansiones futuras, optimizando la red y reduciendo los costos asociados a ella. | CP | CP: En caso de ser estratégico para el Sistema Interconectado Nacional-SIN, la UPME podrá definir en los Documentos de Selección de una convocatoria del STN o STR los corredores de línea, garantizando de esta manera el futuro desarrollo del SIN. Lo anterior implica que todos los transportadores interesados en dicha convocatoria deberán tener en cuenta estos corredores para la estructuración de sus ofertas. |  | > Resolución CREG 022 de 2001. > CREG 025 de 1995: Código de Planeamiento (Proponemos definir un nuevo numeral, denominado Metodología de Planificación. En el se listarían todos los aspectos metodológicos y procedimentales para la planificación de la red).
32 | Actualmente no es clara la vigencia de los conceptos de conexión de la UPME en el marco de la Resolución CREG 106 de 2006. Lo anterior puede generar un "mercado" de capacidad de transporte, limitando el acceso a usuarios que realmente estén interesados en conectarse al STN o STR's. | CC | No Aplica | Consideramos que se debe ajustar la Resolución CREG 106 de 2006, dejando de forma específica en el Anexo correspondiente, que una vez se emita el concepto de conexión por parte de la Unidad, si no se firma el contrato correspondiente 30 días después entre el interesado y el transportador, se liberará la capacidad de transporte y se podrá hacer uso de ella. | > CREG 106 de 2006.
33 | Actualmente se presentan reprocesos en la revisión de los estudios de coordinación de protecciones por parte de XM. Ello se debe a la no estandarización de los procedimientos y metodologías para llevar a cabo los análisis, y a la variedad de enfoques de los transportadores, operadores de red y consultores para realizar dichos estudios. Adicionalmente, se ha identificado que en las diferentes convocatorias de la UPME en el STN y STR, al igual que las nuevas obras que tienen asociadas un reconocimiento de cargos de nivel de tensión IV, no se están aplicando las recomendaciones del Consejo a la Unidad, las cuales se encuentran contenidas en el documento "Esquemas Normalizados de Protección Recomendados para Nuevos Proyectos de Líneas y Barras en el SIN colombiano". | CC-CC/CP | CC: El Consejo Nacional de Operación-CNO en un plazo no mayor a tres (3) meses deberá, vía Acuerdo, definir los lineamientos para la elaboración de los Estudios de Coordinación de Protecciones a ser presentados al CND, cuando se esté gestionando la incorporación de nuevos proyectos al Sistema Interconectado Nacional-SIN. CC/CP: La UPME deberá tener en cuenta al momento de establecer los Documentos de Selección de las Convocatorias en el STN y/o STR , el documento CNO "Esquemas Normalizados de Protección Recomendados para Nuevos Proyectos de Líneas y Barras en el SIN colombiano". |  | > Anexo CC4 del Código de Conexión de la Resolución CREG 025 de 1995. > Resolución CREG 022 de 2001.
34 | Cuando un proyecto de expansión de red entra en servicio, es probable que amerité la modificación o actualización de esquemas de protección en equipos ya en servicio en otras subestaciones, que no son objeto de la nueva obra o convocatoria. | CC | CC: Cuando debido a un proyecto de expansión de red, objeto de una convocatoria en el STN o STR, se requiera modificar o actualizar los esquemas de protección en equipos ya en servicio, dichas modificaciones deberán ser incluidas en los costos de conexión del proyecto a ser publicados por la UPME en los términos de referencia de la convocatoria respectiva. |  | > Anexo CC4 del Código de Conexión de la Resolución CREG 025 de 1995. > Resolución CREG 022 de 2001.
35 | Debido a los avances tecnológicos, como las Unidades de Medición Fasorial-PMU, se han identificado aplicaciones que permitirían, sin necesidad de una prueba específica, obtener los parámetros de líneas, transformadores y unidades de generación. Teniendo en cuenta la situación actual de restricciones del Sistema, donde la indisponibilidad de varios elementos por la realización de una prueba incrementa los costos de prestación del servicio, es necesario posibilitar desdela la Regulación la posibilidad de utilizar PMU's para la obtención de parámetros. | CO ? CM? | No Aplica | En la práctica, el CNO vía Acuerdo podría eliminar las pruebas que ya no se requerirían por la utilización de PMU's. No obstante, consideramos que se debe incentivar la instalación de este tipo de dispositivos en el SIN (ubicación óptima de PMU's para maximizar la observabilidad del sistema). | > Se podría estudiar la posibilidad desde el Código de Medida propender por la instalación de varias unidades PMU para maximizar la observabilidad del SIN, y así posibilitar la obtención de parámetros con estas tecnologías.
36 | Servicios auxiliares: Dada la importancia de estos servicios en las subestaciones, es recomendable que desde las convocatorias de la UPME, para las nuevas obras, se especifique un esquema de servicios auxiliares para la alimentación AC, con varias alternativas ( definiendo un número mínimo) y con un dimensionamiento adecuado para alimentar los campos actuales y las futuras expansiones contempladas en dicha subestación. Respecto a las alimentaciones DC, en las subestaciones existentes, cada proyecto debería proveer la solución y debería ser responsabilidad de los nuevos oferentes dicha solución. Finalmente, se recomienda para los servicios complementarios revisar la incorporación de nuevas soluciones y tecnologías, para aquellos casos en que obtener fuentes AC sea complejo, debido a la ubicación geográfica o a la calidad de servicio en ciertas regiones. Una alternativa, por ejemplo sería las celdas solares y las bobinas cargables. | CP | No Aplica | Consideramos que son temas de la UPME; pero la Unidad ha comentado que este tipo de recomendaciones implican un ajuste regulatorio (desconocemos en que Resolución). | > Anexo CC4 del Código de Conexión de la Resolución CREG 025 de 1995. > Resolución CREG 022 de 2001.
37 | Entrada parcial de proyectos de expansión, que deterioran la seguridad y confiabilidad del SIN, siendo mejor volver a la condición original (caso sin expansión) | CO | CO: Si el CND establece que debido a la entrada parcial de un proyecto de expansión de red en el STR y STN, la confiabilidad y seguridad del SIN se deteriora o compromete, se retornara a la condición original, es decir, a la condición topológica antes de la intervención. | Es importante mencionar que los nuevos activos asociados a una convocatoria del STN o STR son remunerados una vez entra la totalidad del proyecto. | > Habría que adicionar un numeral nuevo en el Código de Operación.
38 | Actualmente los análisis de planeamiento operativo energético y de potencia, que realice el CND-XM en el marco del planeamiento indicativo y del calculo del indicador AE de la resolución CREG 026 de 2014 (Estatuto de Desabastecimiento), pueden tener supuestos y criterios diferentes, como el desbalance energético y la Curva de Aversión al Riesgo. | CO | CO: El CNO definirá vía acuerdo los supuestos y criterios de los casos a simular por parte del CND, de cara a los análisis de planeamiento operativo energético y de potencia. | Si para la realización de los análisis energéticos no se homogeneizan los supuestos y criterios bajo una sola metodología, se podrían tener señales diferentes y en el peor de los casos, contradictorias. | > Adicionar este artículo en el numeral 2,1 del Código de Operación de la Resolución CREG 025 de 1995.
39 | La metodología y valores base de los costos de racionamiento de la UPME, que son fundamentales para las evaluaciones económicas de los proyectos, no se han revaluado hace más de seis (6) años. El nuevo tipo de demandas, clases de racionamientos y las posibilidades de autogeneración, implican un nueva estructura para establecer estos costos de referencia. | CP | CP: La UPME cada dos años deberá actualizar los costos de racionamientos y su metodología asociada para los sectores de gas y electricidad, discriminando entre eventos programados y de falla. |  | > CREG 025 de 1995: Código de Planeamiento (Proponemos definir un nuevo numeral, denominado Metodología de Planificación. En el se listarían todos los aspectos metodológicos y procedimentales para la planificación de la red y la generación).
40 | Se ha identificado recientemente el fraccionamiento de la capacidad instalada de proyectos de generación renovables con producción variable y/o intermitente, ello para acceder a los beneficios que tienen las plantas menores. Lo anterior genera más "demanda" de bahías en las subestaciones de conexión al SIN, evitando atender con oportunidad los crecimientos vegetativos de la demanda, y a la postre haciendo más ineficiente la expansión del sistema. | CC/CP | CC/CP: Cuando el Operador de Red, transmisor nacional o regional, identifiquen que es posible incorporar al SIN varios proyectos de generación vía compartición de infraestructura de conexión, siempre y cuando esta agregación no ocasione problemas de inestabilidad de frecuencia, la conexión física del generador interesado se aprobará de esta manera. |  | > La propuesta de resolución CREG 099 de 2019 plantea la compartición de infraestructura.
41 | Recientemente varios desarrolladores de proyectos han informado al CNO, que las solicitudes de conexión de nuevos generadores en áreas o subestaciones con limitada capacidad de transporte son analizadas por la UPME de manera grupal (agregación de capacidad), buscando que todos los generadores viabilicen una nueva expansión de red y puedan incorporarse al SIN. Si bien lo anterior es positivo, ya que se optimiza el uso de la infraestructura actual y futura, implica para una solicitud individual que su proyecto sea viable tan solo cuando se encuentren mas generadores que "apalanquen" la nueva expansión de red. | CP | Sin analizar económicamente las implicaciones de estas medidas, es difícil recomendar un articulado específico para subsanar este problema. |  | > CREG 025 de 1995: Código de Planeamiento (Proponemos definir un nuevo numeral, denominado Metodología de Planificación. En el se listarían todos los aspectos metodológicos y procedimentales para la planificación de la red).
42 | Si bien la Resolución CREG 060 de 2019 establece el cumplimiento de los requerimientos allí definidos para planta eólicas y solares fotovoltaicas que se quieran conectar al STN y STR, no es claro si a los proyectos de generación de está clase, viabilizados por la UPME antes de esta Resolución, les aplica dicha normatividad, lo anterior teniendo en cuenta que la capacidad aprobada por la UPME bajo estas condiciones es superior a 6 GW. El CNO considera que esta Resolución debe ser retroactiva. | CC | CC: Parágrafo de Aclaración Resolución CREG 060 de 2019: Todos los proyectos que actualmente cuenten con concepto de conexión aprobado por la UPME, deberán cumplir sin excepción los requisitos definidos por esta Resolución. |  | > CREG 060 de 2019.
43 | Código de Conexión página 46: "Se han presentado situaciones en donde el propietario del activo existente coloca barreras de entrada a otros Transportadores, lo cual les ha causado sobrecostos y retrasos. Se sugiere fijar mecanismos para subsanar controversias...". La Regulación debe establecer las sanciones que dan lugar cuando se obstruya o atrase la entrada de un proyecto objeto de convocatoria o la conexión de un tercero. | CC | CC: La CREG establecerá las sanciones que dan lugar cuando se obstruya o atrase la entrada de un proyecto objeto de convocatoria o la conexión de un tercero. |  | > Resolución CREG 022 de 2001. > CREG 025 de 1995: Código de Conexión.
44 | Código de Planeación página 47. Numeral 7.5. Tensión. “La tensión nominal del STN es de 220 kV y 500 kV. No obstante, para efectos de diseño de nuevas instalaciones, se exige una tensión nominal de 230 kV”. Realmente lo importante es la tensión asignada (rated voltage) que son 245 kV y 550 kV, la tensión nominal es solo una referencia. Adicionalmente, DEBE PERMITIRSE EN AC LA POSIBILIDAD DE TENSIONES MAYORES, POR EJEMPLO 800 KV. Es decir, no limitar la tensión en AC y DC, para facilitar en el largo plazo una migración a un nivel de tensión superior. | CP | CP: La UPME deberá en el Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión, en los análisis de largo plazo, establecer el momento en el cual en el Sistema Interconectado Nacional requiere un nivel de tensión superior a 500 kV en el STN, por ejemplo 800 kV. |  | > CREG 025 de 1995: Código de Planeamiento (Proponemos definir un nuevo numeral, denominado Metodología de Planificación. En el se listarían todos los aspectos metodológicos y procedimentales para la planificación de la red).
45 | Parte 4 Requisitos para la conexión al STN y al STR, PÁGINA 222: Armónicos: CADA VEZ SE REQUIERE LA MEDICIÓN CORRECTA DE LA CALIDAD Y FORMA DE ONDA, EN ESPECIAL POR LA ENTRADA DE FUENTES INTERMITENTES. Actualmente no se cuenta con Transformadores de medida, voltaje y corriente que permitan el ancho de banda adecuado para representar el contenido de armónicos en el secundario. | CC | CC: Para proyectos nuevos, objeto de expansión, se deben instalar equipos de amplio ancho de banda (P.E. PTs Resistivos, Capacitivos, Ópticos). En proyectos existentes, incluir una adecuación del sistema de medida a través de un PQsensor o similar. |  | > Resolución CREG 022 de 2001. > CREG 025 de 1995: Código de Conexión.
46 | Numeral 2.10 Recomendación para la adopción de la norma de ciberseguridad: "es más conveniente continuar con las normas NERC CIP, complementada con la norma ISA/IEC 62443 (13)". Se considera que el complemento de la Norma ISA/IEC 62443 debe tomarse con mucho cuidado ya que muchos elementos de los planteados en esta norma aun no son implementables aún, debido a las características de los ciberactivos del SIN. | CO | CO: Mantener por ahora el uso del referente NERC CIP para los ciberactivos del SIN y Sugerir al CNO que estudie las demás normas para incluir elementos adecuados para el sistema eléctrico colombiano, cuando se encuentren convenientes. |  | > Habría que adicionar un numeral nuevo en el Código de Operación.
47 | Numeral 4.6 Ciberseguridad: "Se deberán implementar las medidas de ciberseguridad que estipula el North American Electric Reliability Corporation – Critical Infraestructure Protection (NERC CIP), así" . Los numerales presentados de la NERC CIP corresponden a la versión 4 de la norma, hoy en día hay muchos mas y ya fueron analizados por el CNO y adaptados a la realidad nacional en su acuerdo 1241 que seria el que debe usarse. | CO | CO: Se debe recomendar el uso de las nuevas normas NERC CIP o aun mejor del acuerdo 1241 o darle el mandato regulatorio al CNO en la materia. |  | > Habría que adicionar un numeral nuevo en el Código de Operación.
48 | Numeral 4.6 Ciberseguridad:"Se deberán seguir las guías del Reporte Técnico IEC TR 63069 (148), para la adecuada aplicación de la norma IEC 61508 (126) y de la norma IEC 62443 (133) . La seguridad de la información para las operaciones de control del sistema de energía debe seguir lo estipulado en la norma IEC 62351 (149)." Se considera que el complemento de las Normas mencionadas debe tomarse con mucho cuidado ya que muchos elementos de los planteados en estas normas aun no son implementables, debido a las características de los ciberactivos del SIN. | CO | CO: Se debe recomendar el uso de las nuevas normas establecidas en el acuerdo 1241 o darle el mandato regulatorio al CNO para que apoye en la adaptación requerida de las normas propuestas. |  | > Habría que adicionar un numeral nuevo en el Código de Operación.
49 | Requerimientos de Protección: | CC | CC: El CNO propone a la CREG establecer una regulación de alto nivel, donde se instrumenten dichos aspectos a nivel general y los criterios específicos de protecciones sean definidos a través del CNO. En ese sentido, sugerimos a la Comisión mantener en el Código de Redes requerimientos mínimos para el diseño e implementación de sistemas de protecciones. Se sugiere incluir en el código: * Los Sistemas de Protecciones -SP- asociados a los equipos de potencia tales como generadores, barras, líneas, transformadores y compensaciones, en nivel de tensión 4 o superior, deben ser redundantes, de tal forma que permitan la ejecución de labores de mantenimiento de uno de los SP sin indisponer el equipo de potencia, conservando un nivel de protección adecuado, es decir, que permita despejar las fallas o minimizar el impacto causado por la aparición de disturbios en forma selectiva preservando la confiabilidad y estabilidad del SIN Colombiano. * Adicionalmente los SP deben cumplir con los siguientes requerimientos: o Ser confiables y seguros, y estar diseñados y ajustados para detectar y reducir la impacto de fallas en el SIN. Los SP deben disminuir el impacto de fallas eléctricas sobre los equipos e instalaciones del SIN y evitar poner en peligro la vida de personas y animales. o Ser selectivos y estar ajustados para aislar el elemento fallado y evitar trasladar los efectos de las fallas a otros elementos del SIN. o Cada SP debe tomar las señales de corriente y tensión, de diferentes devanados secundarios de los transformadores de corriente y tensión. o Las fuentes de alimentación de corriente directa para los SP de nuevas subestaciones deben ser redundantes, es decir se debe considerar el uso de doble rectificador, doble banco de baterías y un circuito de alimentación independiente para la PP1 y otro circuito para la PP2. Para la conexión de nuevas bahías en subestaciones existentes, se debe revisar la posibilidad técnica de cumplir con este requerimiento. o Las fuentes de alimentación de corriente directa -DC- deben ser independientes para cada Subestación, es decir que un sistema de alimentación DC no debe ser compartido por dos subestaciones diferentes o con la alimentación DC de una central de generación. Por ejemplo la subestación A 220 kV debe ser considerada diferente de la subestación A 110 kV. o Cada interruptor de potencia deberá tener asociado su propio relé de falla interruptor (ANSI 50BF), asimismo esta protección deberá ser implementada en un equipo independiente de las protecciones principales de línea o de transformador (PP1 y PP2), usualmente, esta protección se implementa en un relé independiente o en la protección diferencial de barras (solo es conveniente en la diferencial tipo distribuida). o Las líneas en nivel de tensión 4 o superior deben contar con dos equipos de protección, que dispongan cada uno de funciones de protección principal y de respaldo. Para líneas en condición no radial se debe proveer de un esquema de teleprotección. |  | > Anexo CC4 del Código de Conexión de la Resolución CREG 025 de 1995.
* Considerando que en el contexto operacional Colombiano los criterios de diseño, especificación de equipos y prácticas del mantenimiento se fundamentan en la aplicación de estándares internacionales como la IEC e IEEE, se considera necesario que la modificación del código de redes no esté enmarcada solo al cumplimiento del estándar de la IEC, debido, a que este estándar de por si no subsana al 100% las necesidad es del sistema eléctrico Colombiano. * Especificar el numero de señales de comunicación y no necesariamente de teleprotección, y la posibilidad de tener un esquema de protección de doble diferencial de línea, en el cual no necesariamente serian solo cuatro señales de comunicación. También, abrir la posibilidad del uso de otro tipo de esquemas de comunicación, por ejemplo, comunicación directa entre IED de extremo a extremo. * Protecciones de línea: Desde el punto de vista de diseño, se identifica que los sistemas de protecciones indicados en este numeral son objeto de mejoras para disponer de protecciones más robustas, confiables y acordes con las necesidades actuales del sistema eléctrico colombiano. Se propone incluir las recomendaciones de diseño incluidas en el documento de referencia adjunto: “Esquemas Normalizados de Protección Recomendados para Nuevos Proyectos de Líneas y Barras en el SIN colombiano”. * En cuanto a criterios específicos de ajustes o parametrización de relés, como los mostrados en varios de los ítems del código, se propone que no se incluyan estos criterios, debido a que son objeto del alcance del estudio de ajuste y coordinación de protecciones, y se evalúan constantemente según la evolución de los sistemas eléctricos de potencia. * Además, el tiempo de operación de las protecciones de respaldo de líneas debe corresponder al establecido en el estudio de ajuste y coordinación de protecciones, en Colombia no se puede ajustar en todos los nodos 300 ms, este es un tiempo muy bajo para una zona 2 de un relé distancia en una línea de transmisión del STN y podría descoordinar con otras protecciones (Criterio de traslape de zonas 2). * Protecciones de interruptor: La experiencia operativa en el sistema colombiano ha mostrado que no es recomendable habilitar protecciones falla interruptor dentro las funciones de protección de línea. La recomendación es implementar esta protección en un relé independiente o integrada a la protección de barras. * Reiteramos la importancia que no se permiten conexiones en T en el nivel de tensión lV o superior, para todo tipo de usuarios. El CNO solo ve esta alternativa en condiciones de emergencia de carácter temporal. * Consideramos conveniente incluir que se debe definir una metodología para evaluar la criticidad de las barras que debe ser aprobada por el CNO. El CND evaluará su criticidad y en las barras que por su criticidad se requiera de redundancia de la protección diferencial, para prevenir apagones de áreas o limitación de grandes bloques de demanda o generación. Es importante que la UPME incluya estos requerimientos como proyectos de expansión tanto en el STN y STR, y en las convocatorias de subestaciones nuevas y existentes. Lo anterior permitiría que la UPME desde la expansión pueda ayudar en la identificación y administración oportuna de riesgos de eventos de baja probabilidad de ocurrencia y alto impacto (Cisnes Negros). * Entendemos que los requerimientos de protecciones están relacionados a los nuevos activos que se vayan a conectar a la red, en caso contrario, proponemos a la CREG considerar un tiempo razonable de transición y las dificultades o las imposibilidades técnicas y regulatorias que se pueden presentar en las subestaciones existentes para cumplir con los nuevos requerimientos. * Cuando los esquemas de protecciones o relés de protección se identifiquen defectuosos o no funcionales, se propone incluir requerimientos de tiempo de reposición o planes de respaldo para mantener la seguridad y confiabilidad en el despeje de fallas. * Incluir los criterios de responsabilidad y remuneración de esquemas suplementarios de protección sistémicos. * Estudiar la pertinencia de incluir esquemas remuneración para la implementación de protecciones más selectivas y redundantes en el SDL, acorde a las necesidades de esta red debido al crecimiento esperado de generación distribuida y FNCER. * Se propone a la CREG en el corto plazo desarrollar el código de distribución, considerando la experiencia operativa de los agentes. * Proponemos que la funcionalidad de control y sus dispositivos sean independientes de los dispositivos y la funcionalidad de protecciones para el despeje de fallas, a menos que se especifique desde el inicio como una subestación digital y que se incluyan requerimientos de seguridad y confiabilidad para administrar los riesgos que esta implementación puede representar; mínimo se debería incluir el nivel de redundancia adecuado y sin que esta tecnología afecte el desempeño de los sistemas de protección de los activos. * Proponemos que las PMUs se implementen independiente de las protecciones y asociadas a núcleos de medida de los equipos de instrumentación. Así mismo, se incluyan los requerimientos de calidad y disponibilidad de la información.
vida útil separación de elementos de protección y control de los activos de transporte, de tal forma que se puedan hacer las modernizaciones correspondientes en la medida que se produzcan avances tecnológicos.

## Formato CREG
EMPRESA QUE HACE EL COMENTARIO | AUTOR COMENTARIO | Número | EMAIL AUTOR COMENTARIO | ARTICULO, o NUMERAL DEL DOCUMENTO COMENTADO | TEXTO COMENTADO,CELDA COMENTADA | COMENTARIO- CON ARGUMENTO TECNICO/JURIDICO | PROPUESTA AJUSTE | DESCRIPCIÓN ADJUNTO
Consejo Nacional de Operación Eléctrico - CNO | Alberto Olarte Aguirre | 1 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Tratamiento de los reales factores de potencia. La información reportada por los OR a veces dista de la registrada en el SCADA por el CND. En su momento cuando los valores eran inferiores a 0.9, la UPME los limitaba hasta este valor, alertando sobre la problemática y recomendando a los OR cumplir lo estipulado en la regulación, es decir, solucionar el problema estructuralmente en el SDL. Por otro lado, si estos factores de potencia no se corrigen, las exigencias de potencia reactiva son mayores, motivo por el cual las obras que se definan desde el STN son "mayores". | CP: Si en la información de planeamiento estándar la UPME identifica factores de potencia inferiores a 0,9 para algunas barras del STR, la Unidad los limitará a dicho valor, lo anterior para no definir obras en Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión a nivel de STN o STR. La solución a esta problemática debe desarrollarse en los Sistemas de Distribución Local-SDL. Parágrafo: La UPME en su Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión listara las barras del STR que tiene factores de potencia inferiores a 0,9, con el objetivo de que esto se constituya en una señal para las Operadores de Red y la Super Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD. CP: En las subestaciones fronteras STR/SDL el factor de potencia mínimo es 0,95.
|  | 2 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Cuantificación de la generación de seguridad requerida en cada subárea, teniendo en cuenta las inflexibilidades de los recursos que la proporcionan. Actualmente en el calculo de los beneficios de los proyectos de expansión de redes, que eliminan o reducen restricciones, no se contemplan las limitaciones técnicas de las unidades de generación, como los mínimos técnicos, tiempos mínimos en línea, entre otras, Lo anterior ocasiona una subvaloración de la relación beneficio/costo de las obras propuestas, y por ende, un costo real de restricciones mayor. | CP: En las metodologías de cálculo de los beneficios (costos evitados) de las obras propuestas para reducir o eliminar restricciones , la UPME deberá considerar las inflexibilidades (mínimo técnico y tiempo mínimo en línea) de los recursos de generación que son programados para evitar que una indisponibilidad, ya sea producto de una contingencia o mantenimiento, ocasione la violación de los criterios de seguridad y confiabilidad definidos en el Código de Redes. CO: En el Planeamiento Operativo de mediano y largo plazo, el CND tendrá en cuenta las inflexibilidades (mínimo técnico y tiempo mínimo en línea) de los recursos de generación que son programados para evitar que una indisponibilidad, ya sea producto de una contingencia o mantenimiento, ocasione la violación de los criterios de seguridad y confiabilidad definidos en el Código de Redes.
|  | 3 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Definir un criterio donde se límite el número máximo de bahías en las subestaciones STN y STR, teniendo en cuenta su impacto en la topología del SIN (enmallamiento vs radialidad). Adicionalmente, exigir este criterio para aprobar o no una conexión de un usuario en particular. | CP/CC: Dentro de los próximos tres (3) meses, contados a partir de la expedición de la presente Resolución, la UPME deberá definir una metodología para establecer la configuración óptima de las nuevas subestaciones que sean recomendadas por el Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión en el STN, o conceptuadas a los Operadores de Red para el reconocimiento de cargos de nivel de tensión IV. Dicha metodología deberá considerar criterios de riesgo, severidad, confiabilidad, flexibilidad, criticidad, facilidad de ampliación, tipos de usuarios que atenderá, ubicación en el SIN, impacto sistémico, espacio y economía. Parágrafo: Los transportadores, nacionales y regionales, al igual que la UPME, deberán tener en cuenta la metodología del artículo anterior cuando se conceptúe sobre una solicitud de conexión al STN o al STR, que implique un incremento del número de bahías en la subestación. Si se detecta por parte del transportador o la UPME que el número de bahías total puede impactar negativamente alguno de los criterios referenciados, la aprobación de la solicitud de conexión podrá ser supeditada a un cambio de configuración de la subestación, ello si y solo si el beneficio es superior a los costos de adecuación y restricciones causadas durante las intervenciones.
|  | 4 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Exigir análisis de corto circuito cuando se evalúe la conexión al STN y STR de nuevos usuarios, o se estudien reconfiguraciones de red por la entrada de nuevas subestaciones y líneas. Si bien el Código de Operación ya lo exige, es inquietante conocer por que hemos llegado a la actual situación. Asimismo, mirar regulatoriamente los incentivos para el desarrollo de las acciones requeridas para reducir el nivel de cortocircuito (¿reposición a nuevo como se interpreta ?, ¿subestaciones relativamente nuevas como Guayabal 230 kV con la entrada de la red asociada a Ituango deben cambiar todos los equipos de corte?). | CP: La UPME deberá en el Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión presentar un análisis de corto circuito según norma IEC vigente (fallas monofásicas y trifásicas), en todas las subestaciones del STN y STR, en los horizontes de corto-5 años, mediano-10 años y largo plazo-15 años. Para ello deberá considerar la red actual y esperada, y el desarrollo del parque generador. CC: Si en el estudio de conexión de un usuario al STN o STR, o el asociado a obras de expansión, se detecta un incremento del nivel de cortocircuito que supere la capacidad de interrupción de los equipos de corte en alguna subestación existente del STR o STN, la UPME deberá tener en cuenta en sus análisis económicos los costos de mitigación de dicha problemática. Si como resultado de este análisis beneficio-costo se establece la viabilidad económica de acometer alguna obra de adecuación, la misma deberá ser reconocida al responsable por ejecutarla, ya sea un transmisor nacional, regional u operador de red. Lo anterior quiere decir que la aprobación de la conexión del usuario u obra de expansión en el STN o STR por parte de la UPME estará supeditada a las mencionadas obras de adecuación.
|  | 5 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Exigencia por parte de los OR de análisis sistémicos a nivel de área cuando se estudie la conexión de cargas especiales al STR, cuya demanda superen un nivel de máximo MW y MVAr. | CC: Cuando un gran usuario solicite su conexión a un Operador de Red a nivel del STR y su demanda de potencia activa sea superior al 15 % de la demanda total de la subárea, considerando la nueva carga especial, este deberá anexar en su estudio de conexión un análisis sistémico a nivel de área, donde se identifique el nuevo impacto en restricciones del SIN. El nuevo usuario identificará en dicho estudio los nuevos requerimientos de potencia reactiva para el control de tensión y la variación en el nivel de carga de las líneas y transformadores, producto de la conexión del gran usuario. Parágrafo: Cuando la conexión del gran usuario se solicite a una subestación de un Transportador Regional-TR, la carga especial deberá entregar el referenciado análisis al Operador de Red incumbente y el TR, para que ambos conceptúen sobre la solicitud.
|  | 6 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Posibilitar las repotenciaciones cuando se identifica que estas son las únicas soluciones para mitigar o eliminar restricciones (caso corredor Santa Marta-Termocol-Guajira 220 kV). Hay que tener en cuenta que a nivel de STN la Unidad Constructiva Km de red a 220 kV no considera la capacidad de corriente. | Si bien es un tema que afecta al planeamiento de la expansión del STN, debería abordarse este tema en la Resolución CREG 011 de 2009, o aquella que la modifique. Es fundamental que se definan unidades constructivas a nivel del STN en función de su capacidad de transporte de corriente, específicamente los km de red a 220 y 230 kV.
|  | 7 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Es importante definir prontamente en la regulación la obligación de realizar estudios de verificación del código de redes (Grid Compilance). Lo anterior teniendo en cuenta los nuevos requerimientos para la generación variable de la Resolución CREG 060 de 2019. En este sentido, debe exigirse el suministro de todos los modelos detallados, para que la UPME dese la aprobación de la conexión y el CND previo a la entrada en servicio, puedan analizar en detalle la incorporación de los sistemas de generación basados en inversores. | CC/CP: La UPME, los Operadores de Red-OR y los Transportadores Nacionales y Regionales (TN-TR) en sus análisis de planeamiento y revisión de las solicitudes de conexión al STN y STR de plantas eólicas y solares fotovoltaicas, deberán llevar a cabo estudios de cumplimiento del Código de Redes (grid code compilance). Se deberán verificar, previa entrega de los modelos detallados por parte de interesados, las funcionalidades exigidas por el Código de Redes, es decir: * Respuesta en Frecuencia según límites de operación (tiempo de respuesta inicial y tiempo de establecimiento). * Respuesta Rápida de Frecuencia (emulación de inercia). * Cálculos asociados a la parametrización de rampas operativas de arranque y parada. * Entrega y absorción de potencia reactiva según curva de capabilidad-PQ. * Inyección rápida de reactivos y cálculo de la pendiente K. * Comportamiento ante fallas y contraste con las curvas LVRT y HVRT. * En general, análisis dinámicos y transitorios donde se verifique el cumplimiento de las funcionalidades exigidas por el Código de Redes.
|  | 8 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Se ha establecido que en promedio, durante el año 2018, la condición del sistema fue N-14 (con información de mantenimientos, sin incluir fallas), ello aproximadamente durante 320 horas. Este indicador muestra como la red que se planea desde el largo plazo (XM y UPME), no tiene en cuenta esta realidad operativa. Desde el código de redes se debe propender por la consideración de esta situación para el planeamiento operativo eléctrico de largo plazo, al igual que el de la expansión. | CP: En el planeamiento de la expansión del STN y los STR, la UPME y los Operadores de Red deberán considerar la indisponibilidad simultánea de los diferentes activos del sistema, ya sean líneas o transformadores de conexión al STN, lo anterior de acuerdo con la información histórica que reposa en el CND, y contemplando también las metas de calidad establecidas en la regulación actual. Parágrafo: La UPME, en un plazo no mayor a seis (6) meses, deberá enviar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG una propuesta metodológica que incorpore en los procedimientos de planeación de la expansión del STN y los STR's, la indisponibilidad simultánea de líneas y transformadores de conexión al STN. CO: En el planeamiento operativo eléctrico de largo plazo, el CND deberá considerar la indisponibilidad simultánea de los diferentes activos del sistema, ya sean líneas o transformadores de conexión al STN, lo anterior de acuerdo con la información histórica que reposa en el CND, y contemplando también las metas de calidad establecidas en la regulación actual. Parágrafo: El CND, en un plazo no mayor a seis (6) meses, deberá enviar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG una propuesta metodológica que incorpore en los procedimientos de la planeación operativa eléctrica de largo plazo, la indisponibilidad simultánea de líneas y transformadores de conexión al STN.
|  | 9 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Definición explicita del concepto de flexibilidad en los procedimientos y metodologías para la realización del planeamiento operativo y de la expansión del SIN. La flexibilidad se refiere a la habilidad que tiene un Sistema Eléctrico de Potencia para adaptarse a las variaciones en el balance generación/demanda. Por ejemplo, relaciona la habilidad de un sistema para “rampear” o ciclar varios recursos, manteniendo dicho balance y proporcionando energía de manera confiable y económica (Nota: sugerimos formular los indicadores de cuantificación de este atributo que plasmamos en el documento enviado a la Comisión). | CP: La planeación de la expansión del STN y los STR´s se realizará a corto (3 años), mediano (5años) y largo plazo (mayor a 10 años), mediante planes de expansión flexibles que se adapten a los cambios que determinen las condiciones técnicas, económicas, financieras y ambientales, cumpliendo con los requerimientos de calidad, confiabilidad, flexibilidad y seguridad, definidos en este Código de Planeamiento. Los proyectos propuestos en estos planes deberán ser técnica, ambiental y económicamente factibles y la demanda deberá ser atendida cumpliendo con criterios de uso eficiente de los recursos energéticos. 5. Elementos de planeamiento. 5.4. Flexibilidad: se refiere a la habilidad que tiene el Sistema Interconectado Nacional para adaptarse a las variaciones en el balance generación/demanda, respetando las limitaciones del sistema, como los niveles de reservas, regulación y respuesta en frecuencia, requerimientos de inercia, límites de transferencia, restricciones ambientales, como los límites al caudal aprovechable, entre otras. Las principales fuentes de flexibilidad son las plantas controlables, el almacenamiento (convencional o electroquímico), la respuesta de la demanda y la red de transmisión. La UPME evaluará los siguientes indicadores en el planeamiento de la expansión del SIN para el mediano y largo plazo: *Magnitud de Rampa de la Demanda Neta en MW/min (demanda total menos generación a partir de las fuentes intermitentes). *Frecuencia de Rampa de la Demanda Neta en unid/día. *Duración de la Rampa de la Demanda Neta en horas. * Vertimiento de generación renovable, calculado en % y en función del potencial instantáneo disponible del recurso y/o la proyección de demanda de corto plazo. * Desatención de demanda en MW por Rampa insuficiente de la Demanda Neta. * Número de encendidos y apagados de las plantas de generación térmicas en unid/día (ciclaje). Parágrafo: La UPME deberá en un plazo inferior a seis (6) meses establecer los límites de los indicadores de flexibilidad. CO: El Código de Operación contiene los criterios, procedimientos y requisitos de información necesarios para realizar el planeamiento, el despacho económico, la coordinación, la supervisión y el control de la operación integrada del Sistema Interconectado Nacional (SIN), procurando atender la demanda con criterios de confiabilidad, seguridad, flexibilidad, economía y calidad. Flexibilidad: se refiere a la habilidad que tiene el Sistema Interconectado Nacional para adaptarse a las variaciones en el balance generación/demanda, respetando las limitaciones del sistema, como los niveles de reservas, regulación y respuesta en frecuencia, requerimientos de inercia, límites de transferencia, restricciones ambientales, como los límites al caudal aprovechable, entre otras. Las principales fuentes de flexibilidad son las plantas controlables, el almacenamiento (convencional o electroquímico), la respuesta de la demanda y la red de transmisión. Indicadores de valoración de la Flexibilidad: El CND evaluará los siguientes indicadores en el planeamiento operativo de mediano y largo plazo: *Magnitud de Rampa de la Demanda Neta en MW/min (demanda total menos generación a partir de las fuentes intermitentes). *Frecuencia de Rampa de la Demanda Neta en unid/día. *Duración de la Rampa de la Demanda Neta en horas. * Vertimiento de generación renovable, calculado en % y en función del potencial instantáneo disponible del recurso y/o la proyección de demanda de corto plazo. * Desatención de demanda en MW por Rampa insuficiente de la Demanda Neta. * Número de encendidos y apagados de las plantas de generación térmicas en unid/día (ciclaje). | REFERENCIAMOS NUEVAMENTE EL DOCUMENTO CNO DONDE SE MUESTRA LA IMPORTANCIA DE ESTABLECER EN EL CÓDIGO DE REDES UN CÓDIGO DE PLANEAMIENTO DE LA GENERACIÓN
|  | 10 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Se deben unificar los criterios para el planeamiento de la expansión, considerando las Resoluciones de MINENERGIA sobre las subastas de contratación de energía media en el largo plazo (criterios de resiliencia, complementariedad, contribución a la seguridad eléctrica regional y reducción de emisiones). Es importante que el Código de Redes unifique y estandarice todos los indicadores, y determine los límites permitidos para cada uno de ellos. Asimismo, como se dijo anteriormente, se debe adicionar el criterio de flexibilidad al igual que la gestión del riesgo ante la incertidumbre de todos los "aportes" de los recursos energéticos renovables. Si bien actualmente se maneja en el planeamiento operativo y de la expansión la Curva Agregada de Aversión al Riesgo-CAR, sugerimos a la Comisión dejar de manera explicita desde el mismo Código este u otro criterio que estime conveniente (Minimización del máximo arrepentimiento o Conditional Value at Risk-CVAR, por ejemplo). | CP: 5. Elementos de planeamiento. 5.5. Resiliencia: Se refiere al nivel de diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica respecto a la participación de las plantas hidroeléctricas, considerando eventos de variabilidad y cambio climático. 5.6. Complementariedad: Se refiere al nivel del aprovechamiento del potencial y la complementariedad de los recursos energéticos renovables no convencionales disponibles respecto al recurso hídrico, para mitigar los efectos de la variabilidad y el cambio climático. 5.7: Seguridad energética nacional: Se refiere al equilibrio del balance oferta-demanda y al alivio de restricciones, considerando los límites de transferencia y las limitaciones internas de las diferentes áreas operativas del SIN. 5.8: sostenibilidad: Se refiere al nivel de emisiones de Gases de Efecto Invernadero-GEI de una matriz de generación de energía eléctrica. Parágrafo: La UPME en un plazo inferior a seis (6) meses deberá establecer los indicadores y sus límites, que valoren los criterios de Resiliencia, Complementariedad, Seguridad Energética Nacional y Sostenibilidad. CO: El CND y el CNO deberán en un plazo inferior a seis (6) meses, establecer la metodología de gestión del riesgo de la incertidumbre de todos los "aportes" de los recursos energéticos renovables. | REFERENCIAMOS NUEVAMENTE EL DOCUMENTO CNO DONDE SE MUESTRA LA IMPORTANCIA DE ESTABLECER EN EL CÓDIGO DE REDES UN CÓDIGO DE PLANEAMIENTO DE LA GENERACIÓN
|  | 11 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Gestión de eventos de alto impacto y baja probabilidad de ocurrencia: En el Planeamiento Operativo Energético y de Potencia se deben analizar esta clase de eventos con su probabilidad de ocurrencia asociada (fallas en Guatapé y Flores durante el fenómeno de “El Niño” 2015-2016, por ejemplo). Al respecto, a través del Subcomité Planeamiento Operativo del CNO junto con el CND, se puede formular un procedimiento para su correcto modelamiento y cuantificación del impacto. | CO: En un plazo no mayor a doce (12) meses el CND en conjunto con el CNO, deberán identificar aquellos eventos de alto impacto y baja probabilidad de ocurrencia, que puedan afectar en el corto, mediano y largo plazo la atención confiable, segura y económica de la demanda. En un plazo no mayor a seis (6) meses el CND en conjunto con el CNO, deberán establecer la metodología para incorporar en el planeamiento operativo energético y de potencia, los eventos de alto impacto y baja probabilidad de ocurrencia. CP: En un plazo no mayor a seis (6) meses la UPME deberá establecer la metodología para incorporar en el planeamiento de la expansión de la generación, los eventos de alto impacto y baja probabilidad de ocurrencia identificados por el CND y CNO. | REFERENCIAMOS NUEVAMENTE EL DOCUMENTO CNO DONDE SE MUESTRA LA IMPORTANCIA DE ESTABLECER EN EL CÓDIGO DE REDES UN CÓDIGO DE PLANEAMIENTO DE LA GENERACIÓN
|  | 12 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Gestión de fallas en super-componentes (cisnes negros): Los super-componentes son aquellos arreglos de elementos, cuya falla puede generar problemas de inestabilidad, seguridad o confiabilidad en los Sistemas de Potencia, o en el peor de los casos colapsos parciales o totales (blackouts). Los principales super-componentes son: i) líneas de transporte de energía que comparten múltiples circuitos (incluyendo cruces); ii) subestaciones; iii) centrales de generación, y en general aquellos elementos críticos. El Código de Redes actual establece que se deben llevar a cabo análisis de seguridad contemplando contingencias sencillas (criterios N-1 y N-1-1 bajo situaciones de red degradada) en líneas y transformadores, sin embargo, no se menciona nada respecto a la identificación y tratamiento de los denominados “cisnes negros”. Al respecto, a través del Subcomité de Análisis y Planeamiento Eléctrico, el Consejo junto con el CND pueden identificar los super-componentes del SIN en el corto, mediano y largo plazo, al igual que plantear su tratamiento en el planeamiento operativo. | CO: En un plazo no mayor a doce (12) meses el CND en conjunto con el CNO, deberán identificar aquellos supercomponentes en el corto, mediano y largo plazo (líneas de transporte de energía que comparten múltiples circuitos (incluyendo cruces), subestaciones, centrales de generación, y en general aquellos elementos críticos), cuya contingencia implique la no atención confiable, segura y económica de la demanda. En un plazo no mayor a seis (6) meses el CND en conjunto con el CNO, deberán establecer la metodología para incorporar en el planeamiento operativo eléctrico de mediano y largo plazo, la gestión y tratamiento de las contingencias de los supercomponentes. CP: En un plazo no mayor a seis (6) meses la UPME deberá establecer la metodología para incorporar en el planeamiento de la expansión del STN y STR, la gestión y tratamiento de las contingencias de los supercomponentes identificados por el CND y CNO.
|  | 13 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Coordinación Gas/Electricidad: Actualmente las expectativas de conexión de plantas eólicas y solares fotovoltaicas en el SIN, específicamente en el área Caribe y con la infraestructura de red eléctrica definida, exceden los 6 GW de capacidad en el largo plazo, de acuerdo a lo indicado por la UPME. Si bien ya se han planteado desde el CNO y el CND varias medidas para asegurar la correcta incorporación de estos recursos, como la cuantificación de la flexibilidad sistémica, definición de nuevos servicios complementarios y una adecuada coordinación gas/electricidad, dichos aspectos, esenciales para la correcta incorporación de las FNCER, están ligados con las características actuales y futuras del Sistema Nacional de Transporte de Gas-SNT. Las características del SNT podrían limitar los tiempos del redespacho eléctrico para las plantas térmicas a gas y la implementación de un mercado intradiario, esto bajo un escenario masivo de incorporación de fuentes variables y restricciones eléctricas de importación del área Caribe, situación esta última que imposibilitaría el aprovechamiento de la flexibilidad de las centrales hidroeléctricas del interior para regular la variabilidad de las plantas eólicas y solares fotovoltaicas. Bajo dicho escenario, asumiendo que la planta de regasificación del caribe no esté en línea y se mantengan los mismos tiempos de renominación y bandas de presión en los actuales y futuros puntos de inyección y toma de gas natural, se podría comprometer la atención de la demanda de los dos sectores. | CP: La UPME en el planeamiento de la expansión del SIN, a nivel de generación y transmisión, deberá considerar el acople de los sectores gas y electricidad con sus respectivas restricciones. Para ello deberá en un plazo inferior a doce (12) meses, establecer la metodología planificación integral gas-electricidad. CO: El CND junto con el CNO deberán establecer en un plazo inferior a doce (12) meses, la metodología de planificación operativa energética y eléctrica de corto, mediano y largo plazo, incorporando la coordinación gas-electricidad con sus respectivas restricciones. | REFERENCIAMOS NUEVAMENTE EL DOCUMENTO CNO DONDE SE MUESTRA LA IMPORTANCIA DE ESTABLECER EN EL CÓDIGO DE REDES UN CÓDIGO DE PLANEAMIENTO DE LA GENERACIÓN
|  | 14 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Se debe establecer una mayor resolución temporal en el reporte de las series históricas de los recursos renovables, convencionales y no convencionales, para el planeamiento energético y de potencia en sus diferentes escalas de tiempo (aportes hídricos, velocidad y dirección del viento, irradiación global horizontal, temperatura y presión barométrica). Dada la intermitencia de las fuentes Variables Renovables de Energía, VRE por sus siglas en inglés, se necesita información diezminutal u horaria para cada recurso, ello de cara a los análisis de planificación y a los asociados a la cuantificación de la flexibilidad del Sistema Interconectado Nacional-SIN. | CO: Para el planeamiento operativo energético y de potencia, los agentes generadores dueños de plantas eólicas deberán reportar la información histórica de la velocidad y dirección del viento, con resolución diezminutal, y en la plataforma y formatos que establezca el CND para tal fin. Para el planeamiento operativo energético y de potencia, los agentes generadores dueños de plantas solares fotovoltaicas deberán reportar la información histórica de la irradiación global horizontal y la temperatura ambiente, con resolución diezminutal, y en los formatos y plataforma que establezca el CND para tal fin. Para el planeamiento operativo energético y de potencia, los agentes generadores dueños de plantas hidroeléctricas deberán reportar la información histórica de aportes hídricos, con resolución horaria, y en los formatos y plataforma que establezca el CND para tal fin. CP/CC: Para el planeamiento de la expansión en generación, los agentes generadores con proyectos eólicos interesados en conectarse al SIN, deberán reportar la información histórica de la velocidad y dirección del viento, con resolución diezminutal, y en la plataforma y formatos que establezca la UPME para tal fin. Adicionalmente, el proyecto deberá estar inscrito ante la Unidad como mínimo en fase 2. Parágrafo: El proyecto de generación eólico deberá tener como mínimo un año de medición continua del recurso in situ y deberá reconstruir la serie histórica de datos de acuerdo a los protocolos establecidos por el CNO para un horizonte mínimo de diez (10) años. Para el planeamiento de la expansión en generación, los agentes generadores con proyectos solares fotovoltaicos interesados en conectarse al SIN, deberán reportar la información histórica de la irradiación global horizontal y la temperatura ambiente, con resolución diezminutal, y en la plataforma y formatos que establezca la UPME para tal fin. Adicionalmente, el proyecto deberá estar inscrito ante la Unidad como mínimo en fase 2. Parágrafo: El proyecto de generación solar fotovoltaico deberá tener como mínimo un año de medición continua del recurso in situ y deberá reconstruir la serie histórica de datos de acuerdo a los protocolos establecidos por el CNO para un horizonte mínimo de diez (10) años. Para el planeamiento de la expansión en generación, los agentes generadores con proyectos hidroeléctricos interesados en conectarse al SIN, deberán reportar la información histórica de los aportes hídricos, con resolución horaria, y en la plataforma y formatos que establezca la UPME para tal fin. Adicionalmente, el proyecto deberá estar inscrito ante la Unidad como mínimo en fase 2. Parágrafo: El proyecto de generación hidroeléctrico deberá tener como mínimo un año de medición continua del recurso in situ y deberá reconstruir la serie histórica de datos de acuerdo a los protocolos establecidos por el CNO para un horizonte mínimo de diez (10) años. | REFERENCIAMOS NUEVAMENTE EL DOCUMENTO CNO DONDE SE MUESTRA LA IMPORTANCIA DE ESTABLECER EN EL CÓDIGO DE REDES UN CÓDIGO DE PLANEAMIENTO DE LA GENERACIÓN
|  | 15 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Para el reporte de las series históricas de los recursos renovables se debe garantizar el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, como los planteados por la Organización Mundial de Meteorología-WMO. En este punto vale la pena reseñar lo que está ocurriendo con las plantas hidroeléctricas, donde los reportes de información se hacen, para algunos casos, con balances operativos, situación que genera bastante incertidumbre y puede repercutir en los resultados de los diferentes análisis de planeamiento operativo que realiza el CND y la UPME. Es por ello que desde la regulación se debe incentivar la adecuada medición del recurso primario para el planeamiento de la operación y expansión , teniendo en cuenta las particularidades de cada tecnología (Código de medida de los recursos renovables). | CO: En un plazo no mayor a doce (12) meses, el CNO deberá definir mediante protocolo las condiciones de medición de los diferentes recursos renovables (agua, viento, irradiación), según los estándares de la WMO. Parágrafo: Los agentes generadores dueños de plantas eólicas, solares fotovoltaicas e hidroeléctricas, deberán cumplir el protocolo del artículo anterior cuando reporten la información del recurso al CND.
|  | 16 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Se debe posibilitar desde el Código de Redes la definición de elementos flexibles, modulares y desplazables para la mitigación de situaciones críticas en el SIN: Catástrofes como la avalancha de Mocoa también afectaron al sector eléctrico. Si bien la indisponibilidad de la subestación del STN movilizó a los agentes transportadores para el restablecimiento del servicio, los planes de continuidad de las empresas se vieron afectados (facilitar elementos como bahías móviles, interruptores, transformadores de reserva, entre otros, para la normalización en Mocoa en detrimento de la confiabilidad). Este tipo de situaciones también se han generado por el retraso de la expansión de la red (conexión de transformadores móviles para atender la demanda en varios mercados de comercialización por el atraso de nueva infraestructura). En este sentido, sugerimos establecer desde el Código de Planeamiento alternativas de mitigación para esta clase de situaciones. Por ejemplo, se debería dar la opción a la UPME de estudiar económicamente la definición y localización estratégica de elementos flexibles y desplazables, para ser utilizados cuando se requieran. | CP: La UPME deberá definir en el Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión, la ubicación en el SIN de elementos móviles, desplazables y flexibles (bahías, transformadores, interruptores, entre otros), ello con el objetivo de mitigar posibles restricciones por eventos de fuerza mayor sobre el STN o los STR´s, o el mismo agotamiento de la red. Para ello, la Unidad analizará la viabilidad económica de establecer este tipo de elementos bajo el esquema de convocatorias.
|  | 17 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Niveles de sobrecarga para el planeamiento de la expansión: Actualmente en los ejercicios de planificación de la red (cuantificación de beneficios por confiabilidad eléctrica y reducción de restricciones), la UPME considera la posibilidad de copar el límite de sobrecarga de las líneas y transformadores del STN y STR, es decir, ante una contingencia tipo N-1 o N-1-1 que ocasione un nivel de carga superior al 100 %, pero inferior al límite de emergencia, no se establece el Valor Esperado de la Energía No Suministrada-ENS, ni la Potencia Reconciliada, y subsecuentemente, una expansión de red. Lo anterior puede reducir el espacio factible de las medidas operativas que el CND aplica en la operación en tiempo real. En este sentido se debe definir claramente en el Código de Planeamiento, que no se permiten sobrecargas bajo condiciones normales de operación y contingencias N-1 y N-1-1. Vale la pena resaltar que, si se adopta esta medida, desde el punto de vista de la infraestructura varios OR no cumplirían este criterio, motivo por el cual se viabilizarían mas obras de expansión. | CP: En el planeamiento de la expansión y la definición de obras en el STN y los STR´s, la UPME no permitirá en sus análisis de mediano y largo plazo niveles de carga superiores a la capacidad nominal (100 %) en líneas y transformadores de conexión al STN, lo anterior bajo condiciones normales de operación o contingencia N-1, N-1-1 y N-K.
|  | 18 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Selección del escalón de racionamiento: La valoración de la Energía No Suministrada es fundamental para establecer la viabilidad económica de las obras de expansión por agotamiento de la red o confiabilidad eléctrica. Para ello se utiliza el Costo de Racionamiento-CRO, sin embargo, no es clara la referencia para la selección del escalón, el cual depende del porcentaje de demanda racionada. Existen dos interpretaciones, la primera consiste en calcular el porcentaje de demanda a racionar respecto a la proyección nacional (casi siempre primer escalón). La segunda toma como referencia la proyección de la zona de influencia del proyecto. Dado que la expansión es sensible a este parámetro (se puede o no viabilizar un proyecto en función de las dos interpretaciones), recomendamos definir en el Código de Planeamiento el procedimiento de selección del CRO, tomando como referencia de selección la demanda de los diferentes mercados de comercialización. | CP: En el planeamiento de la expansión y la definición de obras en el STN y los STR´s, la UPME cuantificará los beneficios por disminución del valor esperado de la energía no suministrada con el Costo de Racionamiento-CRO. Este se último (escalón) se establecerá teniendo como referencia la demanda de potencia de la subárea o área eléctrica donde se ubicaría el proyecto de expansión.
|  | 19 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Esquemas Suplementarios de protección del Sistema-ESPS: Los ESPS han proliferado durante los últimos 10 años dado el atraso de la expansión de la red. La mayoría de ellos están relacionados con la desconexión de demanda en los STR’s, posterior a una contingencia que ocasiona la violación de los límites de seguridad (cargabilidad y niveles de tensión, por ejemplo). Por esta razón el Consejo elaboró los documentos “Marco Conceptual de Esquemas Suplementarios de Protecciones” y “Responsabilidades en los Esquemas Suplementarios del SIN”, previo a la expedición del Acuerdo 1019 de 2017. En este sentido recomendamos a la Comisión abordar en el Código de Redes dichos esquemas, definiendo responsabilidades, procedimientos de implementación y vigencias. Vale la pena mencionar que en el corto y mediano plazo varias plantas de generación con fuentes variables podrían solicitar su conexión al SIN antes de la fecha de puesta en servicio de la expansión requerida por su incorporación, ello a través de esquemas tipo RAG (Rechazo Automático de Generación). Si bien lo anterior técnicamente es posible y ha sido implementado por varios operadores en otros sistemas (Uruguay y Dinamarca, por ejemplo), desde el Código de Redes debe establecerse claramente si ello es factible. Finalmente, no es claro en la regulación cómo proceder en aquellos casos donde se requiere reevaluar la operación de un ESPS por agotamiento de la red, responsabilidad del OR incumbente, y las modificaciones asociadas a dicho esquema implican adecuaciones sobre activos de un transportador regional, involucrado por ser el dueño de los activos, ejecutados a través de una convocatoria previa del STR. | CO: Cuando el CND identifique restricciones o problemas de inestabilidad en una subárea operativa, ya sea por atraso en la puesta en servicio de los proyectos de expansión o la no definición de los mismos, el Operador de Red-OR incumbente deberá en un plazo no mayor a tres (3) meses establecer e informar al CND y CNO sobre la medida operativa a implementar. Si dicha medida implique la instalación de un Esquema Suplementario de protección del Sistema-ESPS, el CND y CNO tendrán un plazo de dos (2) meses para analizar y conceptuar sobre el mismo. Una vez el OR cuente con el concepto positivo por parte del CND y CNO, lo cual deberá constar en acta del Subcomité de Análisis y Planeación Eléctrica del Consejo, el Operador de Red deberá instalar a la mayor brevedad dicho esquema a su propio costo. Parágrafo: El Operador de Red incumbente será el responsable por la identificación, instalación y operación de los Esquemas Suplementarios de Protección del Sistema-ESPS, independientemente que en su subárea exista algún Transportador Regional-TR, y la instalación de dicho esquema implique acciones sobre activos del TR. CC/CP: Cuando el CND identifique situaciones riesgosas que puedan comprometer la confiabilidad energética del SIN en el mediano plazo, motivo por el cual es necesaria la incorporación temprana de nuevos recursos de generación, pero la condición del STN y/o STR no lo permitiría por la violación de los criterios de seguridad y confiabilidad definidos en el Código de Redes, la UPME deberá considerar en sus análisis de interconexión la posibilidad de instalar de manera temporal Esquemas Suplementarios de Protección del Sistema-ESPS, hasta que entre en servicio la expansión de red estructural. Parágrafo: La UPME solicitará concepto al CND y CNO sobre la incorporación temprana de dichos recursos de generación considerando Esquemas Suplementarios de protección del Sistema-ESPS, hasta que entre en servicio la expansión de red estructural.
|  | 20 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Bajo las condiciones actuales del STN y STR, donde se evidencian subáreas del SIN en estado de emergencia y múltiples restricciones, no se debe permitir en el planeamiento operativo de corto y mediano plazo las conexiones en “T”. No obstante, si las expansiones definidas por la UPME y los Operadores de Red-OR entran en operación, la condición del Sistema mejora ostensiblemente, se garantiza un adecuado esquema de protecciones y se define una temporalidad a este tipo de conexiones junto con un plan de trabajo, se podrían autorizar previo análisis de confiabilidad del operador del Sistema. Sin embargo se aclara que no se debe desvirtuar el espíritu de la Resolución CREG 093 de 1996, donde de manera excepcional se permitió bajo condiciones especiales del SIN. Vale la pena referenciar el caso de Drummond en la subárea Guajira-Cesar-Magdalena (GCM), donde técnicamente se evidenció como esta carga, a su máxima demanda, afectaría aún más esta porción del SIN. Asimismo, se debe reflexionar respecto al comportamiento del SIN, si un usuario quisiera conectarse en “T” a uno de los corredores más importantes del país, como son Primavera-Bacatá 500 kV u Ocaña-Copey 500 kV. Es claro el riesgo al que estarían expuestas las áreas Oriental y Caribe, y en general todo el SIN, dado el porcentaje de la demanda que atienden. | CO/CC: Las conexiones en “T” en el STN y STR están prohibidas. No obstante, si las condiciones del Sistema lo permiten, es decir, se cumplen los criterios de seguridad del Código de Redes, no se deteriora la confiabilidad de otros usuarios, se garantiza un adecuado esquema de protecciones y se define una temporalidad a este tipo de conexiones junto con un plan de trabajo para subsanarlas, se podrían autorizar de manera excepcional previo análisis y aprobación del CND y el CNO.
|  | 21 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Teniendo en cuanta los análisis del CND respecto a los Recursos Energéticos Distribuidos-DER en el SIN, donde XM estableció que para el año 2023 la conexión de 500 MW representaría un riesgo para la seguridad del SIN sí estos elementos no tienen un rango amplio de operación en frecuencia y un comportamiento específico ante condiciones de falla-FRT, sugerimos prontamente en el Código de Distribución definir los requerimientos de incorporación al sistema de estos elementos. | Se debe definir prontamente en el Código de Distribución los requisitos de conexión de los Recursos Energéticos Distribuidos-DER.
|  | 22 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Se debe incluir en el Código de Redes el uso de otras medidas para el planeamiento operativo y de la expansión, como son los TCSC´s, BESS, SSSC, DFACTS, PST´s y los límites dinámicos de sobrecarga, DLR por sus siglas en inglés, dada su utilidad para el manejo de restricciones, donde otro tipo de soluciones no son posibles de implementar. Esto es muy importante, ya que se ha esbozado por parte de la UPME que, si bien técnicamente estas alternativas son validadas, no se pueden emplear dado que en la regulación no existe aún su tratamiento. | CP: Para la Planeación del STN y los STR´s, la UPME y los Operadores de Red deberán contemplar en sus ejercicios de planificación alternativas tecnológicas que no impliquen el desarrollo de nueva infraestructura lineal (FACTS-Sistemas de Transmisión Flexibles en Corriente Alterna, DFACTS-Sistemas de Transmisión Flexibles Distribuidos en Corriente Alterna, DLR-Límites de Transferencia Dinámicos, PST-Transformadores Desfasadores de Fase, SSSC-Compensadores Serie Sincrónicos y Estáticos, Super Conductores, Almacenamiento Electroquímico a través de Baterías, entre otros), ello cunado se identifiquen dificultades para la incorporación de nuevas líneas, o los tiempos de construcción de las mismas excedan la fecha donde se necesita una solución estructural. Parágrafo: Si la UPME o los Operadores de Red identifican la necesidad de modificar o ajustar algún aspecto regulatorio para posibilitar la implementación de nuevas tecnologías, deberán informarlo a la CREG y sustentarlo con un documento técnico. Si la Comisión lo considera viable, deberá ajustar la regulación correspondiente en el menor tiempo posible. CO: Si el CND o CNO identifican alternativas tecnológicas para mitigar o eliminar restricciones en el corto y mediano plazo, que no impliquen el desarrollo de nueva infraestructura lineal (FACTS-Sistemas de Transmisión Flexibles en Corriente Alterna, DFACTS-Sistemas de Transmisión Flexibles Distribuidos en Corriente Alterna, DLR-Límites de Transferencia Dinámicos, PST-Transformadores Desfasadores de Fase, SSSC-Compensadores Serie Sincrónicos y Estáticos, Super Conductores, Almacenamiento Electroquímico a través de Baterías, entre otros), deberán informarlo a la UPME para que esta entidad evalúe técnica y económicamente la viabilidad de implementar este tipo de soluciones. Parágrafo: Si el CND o CNO identifican la necesidad de modificar o ajustar algún aspecto regulatorio para posibilitar la implementación de nuevas tecnologías, deberán informarlo a la CREG y sustentarlo con un documento técnico. Si la Comisión lo considera viable, deberá ajustar la regulación correspondiente en el menor tiempo posible.
|  | 23 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | En la regulación no se especifica que el EDAC deba someterse a consideración del CNO, se acordó hacerlo a través del Consejo, teniendo en cuenta que en su estructura se cuenta con el Comité de Distribución, el cual está integrado por varios operadores de red que están en capacidad de realimentar el esquema propuesto. En este sentido, esta tarea debe definirse claramente desde la Regulación. Adicionalmente, con la penetración de las fuentes variables, principalmente a nivel distribuido, al igual que la participación de la demanda (cargas activas y flexibles), se debe estudiar el procedimiento de ajuste del esquema. El CND y CNO a través de sus comités y subcomités podrían llevar a cabo esta tarea una vez la CREG la asigne desde la regulación. | CO: El CND deberá revaluar anualmente el Esquema de Desconexión de Carga por Baja Frecuencia-EDAD y someterlo para aprobación del CNO durante el primer trimestre de cada año.
|  | 24 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Se requiere actualizar el procedimiento de cálculo de las reservas de regulación secundaria de frecuencia, ello en función de la expectativa y pronósticos de generación variable, al igual que la incertidumbre de la demanda. Es claro que, en función de la producción instantánea de esta clase de tecnologías y la demanda neta, se requerirá una mayor o menor holgura (cálculo dinámico y no estático). Asimismo, dada la conexión entre cada una de las subáreas del SIN y su composición de generación síncrona (inercia y tecnología), desde el punto de vista técnico-económico sería beneficioso localizar un porcentaje diferente de la holgura en cada subárea. Asimismo, los análisis del CND han evidenciado las bondades de asegurar que cada una de las áreas del SIN (Caribe, Nordeste, Antioquia, Oriental y Suroccidental), tengan la capacidad de prestar el AGC bajo condiciones de emergencia, y que siempre estén en línea dos plantas para prestarlo. Asimismo, deben revisarse los procedimientos correspondientes a la verificación del cumplimiento del servicio de regulación primaria de frecuencia. | CO: El cálculo de reservas para regulación secundaria de frecuencia-AGC deberá ser establecido por el CND de manera diaria, teniendo en cuenta los pronósticos de demanda y generación renovable, al igual que la condiciones topológicas del SIN y los límites de transferencia entre cada una de las subáreas y áreas del sistema. Es decir, se calculará para cada área del SIN un valor de reserva para AGC. En un plazo no mayor a seis (6) meses el CND deberá establecer la metodología para verificar del cumplimiento del servicio de regulación primaria de frecuencia, considerando las limitaciones que tienen cada una de las tecnologías para la prestación de dicho servicio.
|  | 25 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Se deben considerar en el Código de Redes otros proveedores del servicio de restablecimiento, como son las baterías y la tecnología VSC de las redes HVDC. | CO: Durante el primer semestre de cada año el CND deberá actualizar la guía de restablecimiento del sistema, considerando las condiciones actuales del SIN y las tecnologías instaladas que puedan prestar este servicio, como son los sistemas de almacenamiento electroquímico-BESS y redes en corriente continua con tecnología VSC-HVDC VSC.
|  | 26 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Articular con el MME los objetivos de la Resolución CREG 030 de 2018 y la actualización del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas-RETIE. | Los nuevos avances tecnológicos en inversores y electrónica de potencia permiten a las plantas solares fotovoltaicas, por ejemplo, cumplir varias funcionalidades que hasta hace un tiempo eran exclusivas de las plantas de generación convencionales (máquinas sincrónicas). A partir de lo anterior se han desarrollado varios estándares de conexión y operación de las plantas de generación intermitentes conectadas a través de inversores a nivel de distribución (DER). Por este motivo es fundamental actualizar y articular el RETIE con la Resolución CREG 030 de 2018.
|  | 27 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Ampliar la resolución CREG 098 de 2019 para que los SAEB puedan prestar mas servicios, no solo los atenienses a la gestión de restricciones. La propuesta de la Comisión sólo incluye la aplicación de gestión de restricciones, dejando de lado las demás funcionalidades de los sistemas de almacenamiento electroquímico. Es decir, es muy probable que el dispositivo solo se diseñe para esta tarea, razón por la cual tendría un uso marginal una vez entren en operación las obras de transmisión o subtransmisión que eliminen la restricción eléctrica de manera estructural (caso Atlántico). | CP: La UPME en sus análisis de planeamiento establecerá como varía la relación beneficio/costo de la instalación de lo SAEB considerando otras funcionalidades, como la regulación primaria y secundaria de frecuencia, el desplazamiento de la curva de carga, gestión de la intermitencia de fuentes de generación variable, entre otras. Si dicha relación sigue siendo mayor a uno (1), la Unidad exigirá al operador de red o transportador incumbente responsable por la instalación de los SAEB dichas aplicaciones. Parágrafo: Las aplicaciones de los SAEB que no impliquen una relación beneficio / costo menor a uno (1) serán tenidas en cuenta en los Documentos de Selección de una eventual convocatoria, en el caso que un operador de red o transportador incumbente no estén interesados en desarrollar la obra vía ampliación.
|  | 28 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Se debería permitir a la UPME en las convocatorias del STN, definir corredores estratégicos, no solo a manera de referencia. Lo anterior potenciaría expansiones futuras, optimizando la red y reduciendo los costos asociados a ella. | CP: En caso de ser estratégico para el Sistema Interconectado Nacional-SIN, la UPME podrá definir en los Documentos de Selección de una convocatoria del STN o STR los corredores de línea, garantizando de esta manera el futuro desarrollo del SIN. Lo anterior implica que todos los transportadores interesados en dicha convocatoria deberán tener en cuenta estos corredores para la estructuración de sus ofertas.
|  | 29 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Actualmente no es clara la vigencia de los conceptos de conexión de la UPME en el marco de la Resolución CREG 106 de 2006. Lo anterior puede generar un "mercado" de capacidad de transporte, limitando el acceso a usuarios que realmente estén interesados en conectarse al STN o STR's. | Consideramos que se debe ajustar la Resolución CREG 106 de 2006, dejando de forma específica en el Anexo correspondiente, que una vez se emita el concepto de conexión por parte de la Unidad, si no se firma el contrato correspondiente 30 días después entre el interesado y el transportador, se liberará la capacidad de transporte y se podrá hacer uso de ella.
|  | 30 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Actualmente se presentan reprocesos en la revisión de los estudios de coordinación de protecciones por parte de XM. Ello se debe a la no estandarización de los procedimientos y metodologías para llevar a cabo los análisis, y a la variedad de enfoques de los transportadores, operadores de red y consultores para realizar dichos estudios. Adicionalmente, se ha identificado que en las diferentes convocatorias de la UPME en el STN y STR, al igual que las nuevas obras que tienen asociadas un reconocimiento de cargos de nivel de tensión IV, no se están aplicando las recomendaciones del Consejo a la Unidad, las cuales se encuentran contenidas en el documento "Esquemas Normalizados de Protección Recomendados para Nuevos Proyectos de Líneas y Barras en el SIN colombiano". | CC: El Consejo Nacional de Operación-CNO en un plazo no mayor a tres (3) meses deberá, vía Acuerdo, definir los lineamientos para la elaboración de los Estudios de Coordinación de Protecciones a ser presentados al CND, cuando se esté gestionando la incorporación de nuevos proyectos al Sistema Interconectado Nacional-SIN. CC/CP: La UPME deberá tener en cuenta al momento de establecer los Documentos de Selección de las Convocatorias en el STN y/o STR , el documento CNO "Esquemas Normalizados de Protección Recomendados para Nuevos Proyectos de Líneas y Barras en el SIN colombiano".
|  | 31 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Cuando un proyecto de expansión de red entra en servicio, es probable que amerité la modificación o actualización de esquemas de protección en equipos ya en servicio en otras subestaciones, que no son objeto de la nueva obra o convocatoria. | CC: Cuando debido a un proyecto de expansión de red, objeto de una convocatoria en el STN o STR, se requiera modificar o actualizar los esquemas de protección en equipos ya en servicio, dichas modificaciones deberán ser incluidas en los costos de conexión del proyecto a ser publicados por la UPME en los términos de referencia de la convocatoria respectiva.
|  | 32 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Debido a los avances tecnológicos, como las Unidades de Medición Fasorial-PMU, se han identificado aplicaciones que permitirían, sin necesidad de una prueba específica, obtener los parámetros de líneas, transformadores y unidades de generación. Teniendo en cuenta la situación actual de restricciones del Sistema, donde la indisponibilidad de varios elementos por la realización de una prueba incrementa los costos de prestación del servicio, es necesario posibilitar desdela la Regulación la posibilidad de utilizar PMU's para la obtención de parámetros. | En la práctica, vía Acuerdo el CNO podría eliminar las pruebas que ya no se requerirían por la utilización de PMU's. No obstante, consideramos que se debe incentivar la instalación de este tipo de dispositivos en el SIN (ubicación óptima de PMU's para maximizar la observabilidad del sistema). Se podría estudiar la posibilidad desde el Código de Medida propender por la instalación de varias unidades PMU para maximizar la observabilidad del SIN, y así posibilitar la obtención de parámetros con estas tecnologías.
|  | 33 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Servicios auxiliares: Dada la importancia de estos servicios en las subestaciones, es recomendable que desde las convocatorias de la UPME, para las nuevas obras, se especifique un esquema de servicios auxiliares para la alimentación AC, con varias alternativas ( definiendo un número mínimo) y con un dimensionamiento adecuado para alimentar los campos actuales y las futuras expansiones contempladas en dicha subestación. Respecto a las alimentaciones DC, en las subestaciones existentes, cada proyecto debería proveer la solución y debería ser responsabilidad de los nuevos oferentes dicha solución. Finalmente, se recomienda para los servicios complementarios revisar la incorporación de nuevas soluciones y tecnologías, para aquellos casos en que obtener fuentes AC sea complejo, debido a la ubicación geográfica o a la calidad de servicio en ciertas regiones. Una alternativa, por ejemplo sería las celdas solares y las bobinas cargables. | Consideramos que son temas de la UPME; pero la Unidad ha comentado que este tipo de recomendaciones implican un ajuste regulatorio (desconocemos en que Resolución).
|  | 34 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Entrada parcial de proyectos de expansión, que deterioran la seguridad y confiabilidad del SIN, siendo mejor volver a la condición original (caso sin expansión) | CO: Si el CND establece que debido a la entrada parcial de un proyecto de expansión de red en el STR y STN, la confiabilidad y seguridad del SIN se deteriora o compromete, se retornara a la condición original, es decir, a la condición topológica antes de la intervención.
|  | 35 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Actualmente los análisis de planeamiento operativo energético y de potencia, que realice el CND-XM en el marco del planeamiento indicativo y del calculo del indicador AE de la resolución CREG 026 de 2014 (Estatuto de Desabastecimiento), pueden tener supuestos y criterios diferentes, como el desbalance energético y la Curva de Aversión al Riesgo. | CO: El CNO definirá vía acuerdo los supuestos y criterios de los casos a simular por parte del CND, de cara a los análisis de planeamiento operativo energético y de potencia.
|  | 36 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | La metodología y valores base de los costos de racionamiento de la UPME, que son fundamentales para las evaluaciones económicas de los proyectos, no se han revaluado hace más de seis (6) años. El nuevo tipo de demandas, clases de racionamientos y las posibilidades de autogeneración, implican un nueva estructura para establecer estos costos de referencia. | CP: La UPME cada dos años deberá actualizar los costos de racionamientos y su metodología asociada para los sectores de gas y electricidad, discriminando entre eventos programados y de falla.
|  | 37 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Se ha identificado recientemente el fraccionamiento de la capacidad instalada de proyectos de generación renovables con producción variable y/o intermitente, ello para acceder a los beneficios que tienen las plantas menores. Lo anterior genera más "demanda" de bahías en las subestaciones de conexión al SIN, evitando atender con oportunidad los crecimientos vegetativos de la demanda, y a la postre haciendo más ineficiente la expansión del sistema. | CC/CP: Cuando el Operador de Red, transmisor nacional o regional, identifiquen que es posible incorporar al SIN varios proyectos de generación vía compartición de infraestructura de conexión, siempre y cuando esta agregación no ocasione problemas de inestabilidad de frecuencia, la conexión física del generador interesado se aprobará de esta manera.
|  | 38 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Recientemente varios desarrolladores de proyectos han informado al CNO, que las solicitudes de conexión de nuevos generadores en áreas o subestaciones con limitada capacidad de transporte son analizadas por la UPME de manera grupal (agregación de capacidad), buscando que todos los generadores viabilicen una nueva expansión de red y puedan incorporarse al SIN. Si bien lo anterior es positivo, ya que se optimiza el uso de la infraestructura actual y futura, implica para una solicitud individual que su proyecto sea viable tan solo cuando se encuentren mas generadores que "apalanquen" la nueva expansión de red. | Sin analizar económicamente las implicaciones de estas medidas, es difícil recomendar un articulado específico para subsanar este problema.
|  | 39 | aolarte@cno.org.co | No Aplica | No Aplica | Si bien la Resolución CREG 060 de 2019 establece el cumplimiento de los requerimientos allí definidos para planta eólicas y solares fotovoltaicas que se quieran conectar al STN y STR, no es claro si a los proyectos de generación de está clase, viabilizados por la UPME antes de esta Resolución, les aplica dicha normatividad, lo anterior teniendo en cuenta que la capacidad aprobada por la UPME bajo estas condiciones es superior a 6 GW. El CNO considera que esta Resolución debe ser retroactiva. | CC: Parágrafo de Aclaración Resolución CREG 060 de 2019: Todos los proyectos que actualmente cuenten con concepto de conexión aprobado por la UPME, deberán cumplir sin excepción los requisitos definidos por esta Resolución.
|  | 40 | aolarte@cno.org.co | Código de Conexión página 46: | "Se han presentado situaciones en donde el propietario del activo existente coloca barreras de entrada a otros Transportadores, lo cual les ha causado sobrecostos y retrasos. Se sugiere fijar mecanismos para subsanar controversias..." | La Regulación debe establecer las sanciones que dan lugar cuando se obstruya o atrase la entrada de un proyecto objeto de convocatoria o la conexión de un tercero. | CC: La CREG establecerá las sanciones que dan lugar cuando se obstruya o atrase la entrada de un proyecto objeto de convocatoria o la conexión de un tercero.
|  | 41 | aolarte@cno.org.co | Código de Planeación página 47. Numeral 7.5. Tensión. | “La tensión nominal del STN es de 220 kV y 500 kV. No obstante, para efectos de diseño de nuevas instalaciones, se exige una tensión nominal de 230 kV”. | Realmente lo importante es la tensión asignada (rated voltage) que son 245 kV y 550 kV, la tensión nominal es solo una referencia. Adicionalmente, DEBE PERMITIRSE EN AC LA POSIBILIDAD DE TENSIONES MAYORES, POR EJEMPLO 800 KV. Es decir, no limitar la tensión en AC y DC, para facilitar en el largo plazo una migración a un nivel de tensión superior. | CP: La UPME deberá en el Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión, en los análisis de largo plazo, establecer el momento en el cual en el Sistema Interconectado Nacional requiere un nivel de tensión superior a 500 kV en el STN, por ejemplo 800 kV.
|  | 42 | aolarte@cno.org.co | Parte 4 Requisitos para la conexión al STN y al STR, PÁGINA 222: | Armónicos: | CADA VEZ SE REQUIERE LA MEDICIÓN CORRECTA DE LA CALIDAD Y FORMA DE ONDA, EN ESPECIAL POR LA ENTRADA DE FUENTES INTERMITENTES. Actualmente no se cuenta con Transformadores de medida, voltaje y corriente que permitan el ancho de banda adecuado para representar el contenido de armónicos en el secundario. | CC: Para proyectos nuevos, objeto de expansión, se deben instalar equipos de amplio ancho de banda (P.E. PTs Resistivos, Capacitivos, Ópticos). En proyectos existentes, incluir una adecuación del sistema de medida a través de un PQsensor o similar.
|  | 43 | aolarte@cno.org.co | Numeral 2.10 Recomendación para la adopción de la norma de ciberseguridad | "es más conveniente continuar con las normas NERC CIP, complementada con la norma ISA/IEC 62443 (13)". | Se considera que el complemento de la Norma ISA/IEC 62443 debe tomarse con mucho cuidado ya que muchos elementos de los planteados en esta norma aun no son implementables aún, debido a las características de los ciberactivos del SIN. | Mantener por ahora el uso del referente NERC CIP para los ciberactivos del SIN y Sugerir al CNO que estudie las demás normas para incluir elementos adecuados para el sistema eléctrico colombiano, cuando se encuentren convenientes.
|  | 44 | aolarte@cno.org.co | Numeral 4.6 Ciberseguridad | "Se deberán implementar las medidas de ciberseguridad que estipula el North American Electric Reliability Corporation – Critical Infraestructure Protection (NERC CIP), así" | Los numerales presentados de la NERC CIP corresponden a la versión 4 de la norma, hoy en día hay muchos mas y ya fueron analizados por el CNO y adaptados a la realidad nacional en su acuerdo 1241 que seria el que debe usarse. | Se debe recomendar el uso de las nuevas normas NERC CIP o aun mejor del acuerdo 1241 o darle el mandato regulatorio al CNO en la materia.
|  | 45 | aolarte@cno.org.co | Numeral 4.6 Ciberseguridad | "Se deberán seguir las guías del Reporte Técnico IEC TR 63069 (148), para la adecuada aplicación de la norma IEC 61508 (126) y de la norma IEC 62443 (133) . La seguridad de la información para las operaciones de control del sistema de energía debe seguir lo estipulado en la norma IEC 62351 (149)." | Se considera que el complemento de las Normas mencionadas debe tomarse con mucho cuidado ya que muchos elementos de los planteados en estas normas aun no son implementables, debido a las características de los ciberactivos del SIN. | Se debe recomendar el uso de las nuevas normas establecidas en el acuerdo 1241 o darle el mandato regulatorio al CNO para que apoye en la adaptación requerida de las normas propuestas.
|  | 46 | aolarte@cno.org.co | Requerimientos de Protección |  |  | CC: El CNO propone a la CREG establecer una regulación de alto nivel, donde se instrumenten dichos aspectos a nivel general y los criterios específicos de protecciones sean definidos a través del CNO. En ese sentido, sugerimos a la Comisión mantener en el Código de Redes requerimientos mínimos para el diseño e implementación de sistemas de protecciones. Se sugiere incluir en el código: * Los Sistemas de Protecciones -SP- asociados a los equipos de potencia tales como generadores, barras, líneas, transformadores y compensaciones, en nivel de tensión 4 o superior, deben ser redundantes, de tal forma que permitan la ejecución de labores de mantenimiento de uno de los SP sin indisponer el equipo de potencia, conservando un nivel de protección adecuado, es decir, que permita despejar las fallas o minimizar el impacto causado por la aparición de disturbios en forma selectiva preservando la confiabilidad y estabilidad del SIN Colombiano. * Adicionalmente los SP deben cumplir con los siguientes requerimientos: o Ser confiables y seguros, y estar diseñados y ajustados para detectar y reducir la impacto de fallas en el SIN. Los SP deben disminuir el impacto de fallas eléctricas sobre los equipos e instalaciones del SIN y evitar poner en peligro la vida de personas y animales. o Ser selectivos y estar ajustados para aislar el elemento fallado y evitar trasladar los efectos de las fallas a otros elementos del SIN. o Cada SP debe tomar las señales de corriente y tensión, de diferentes devanados secundarios de los transformadores de corriente y tensión. o Las fuentes de alimentación de corriente directa para los SP de nuevas subestaciones deben ser redundantes, es decir se debe considerar el uso de doble rectificador, doble banco de baterías y un circuito de alimentación independiente para la PP1 y otro circuito para la PP2. Para la conexión de nuevas bahías en subestaciones existentes, se debe revisar la posibilidad técnica de cumplir con este requerimiento. o Las fuentes de alimentación de corriente directa -DC- deben ser independientes para cada Subestación, es decir que un sistema de alimentación DC no debe ser compartido por dos subestaciones diferentes o con la alimentación DC de una central de generación. Por ejemplo la subestación A 220 kV debe ser considerada diferente de la subestación A 110 kV. o Cada interruptor de potencia deberá tener asociado su propio relé de falla interruptor (ANSI 50BF), asimismo esta protección deberá ser implementada en un equipo independiente de las protecciones principales de línea o de transformador (PP1 y PP2), usualmente, esta protección se implementa en un relé independiente o en la protección diferencial de barras (solo es conveniente en la diferencial tipo distribuida). o Las líneas en nivel de tensión 4 o superior deben contar con dos equipos de protección, que dispongan cada uno de funciones de protección principal y de respaldo. Para líneas en condición no radial se debe proveer de un esquema de teleprotección.
* Considerando que en el contexto operacional Colombiano los criterios de diseño, especificación de equipos y prácticas del mantenimiento se fundamentan en la aplicación de estándares internacionales como la IEC e IEEE, se considera necesario que la modificación del código de redes no esté enmarcada solo al cumplimiento del estándar de la IEC, debido, a que este estándar de por si no subsana al 100% las necesidad es del sistema eléctrico Colombiano. * Especificar el numero de señales de comunicación y no necesariamente de teleprotección, y la posibilidad de tener un esquema de protección de doble diferencial de línea, en el cual no necesariamente serian solo cuatro señales de comunicación. También, abrir la posibilidad del uso de otro tipo de esquemas de comunicación, por ejemplo, comunicación directa entre IED de extremo a extremo. * Protecciones de línea: Desde el punto de vista de diseño, se identifica que los sistemas de protecciones indicados en este numeral son objeto de mejoras para disponer de protecciones más robustas, confiables y acordes con las necesidades actuales del sistema eléctrico colombiano. Se propone incluir las recomendaciones de diseño incluidas en el documento de referencia adjunto: “Esquemas Normalizados de Protección Recomendados para Nuevos Proyectos de Líneas y Barras en el SIN colombiano”. * En cuanto a criterios específicos de ajustes o parametrización de relés, como los mostrados en varios de los ítems del código, se propone que no se incluyan estos criterios, debido a que son objeto del alcance del estudio de ajuste y coordinación de protecciones, y se evalúan constantemente según la evolución de los sistemas eléctricos de potencia. * Además, el tiempo de operación de las protecciones de respaldo de líneas debe corresponder al establecido en el estudio de ajuste y coordinación de protecciones, en Colombia no se puede ajustar en todos los nodos 300 ms, este es un tiempo muy bajo para una zona 2 de un relé distancia en una línea de transmisión del STN y podría descoordinar con otras protecciones (Criterio de traslape de zonas 2). * Protecciones de interruptor: La experiencia operativa en el sistema colombiano ha mostrado que no es recomendable habilitar protecciones falla interruptor dentro las funciones de protección de línea. La recomendación es implementar esta protección en un relé independiente o integrada a la protección de barras. * Reiteramos la importancia que no se permiten conexiones en T en el nivel de tensión lV o superior, para todo tipo de usuarios. El CNO solo ve esta alternativa en condiciones de emergencia de carácter temporal. * Consideramos conveniente incluir que se debe definir una metodología para evaluar la criticidad de las barras que debe ser aprobada por el CNO. El CND evaluará su criticidad y en las barras que por su criticidad se requiera de redundancia de la protección diferencial, para prevenir apagones de áreas o limitación de grandes bloques de demanda o generación. Es importante que la UPME incluya estos requerimientos como proyectos de expansión tanto en el STN y STR, y en las convocatorias de subestaciones nuevas y existentes. Lo anterior permitiría que la UPME desde la expansión pueda ayudar en la identificación y administración oportuna de riesgos de eventos de baja probabilidad de ocurrencia y alto impacto (Cisnes Negros). * Entendemos que los requerimientos de protecciones están relacionados a los nuevos activos que se vayan a conectar a la red, en caso contrario, proponemos a la CREG considerar un tiempo razonable de transición y las dificultades o las imposibilidades técnicas y regulatorias que se pueden presentar en las subestaciones existentes para cumplir con los nuevos requerimientos. * Cuando los esquemas de protecciones o relés de protección se identifiquen defectuosos o no funcionales, se propone incluir requerimientos de tiempo de reposición o planes de respaldo para mantener la seguridad y confiabilidad en el despeje de fallas. * Incluir los criterios de responsabilidad y remuneración de esquemas suplementarios de protección sistémicos.
* Estudiar la pertinencia de incluir esquemas remuneración para la implementación de protecciones más selectivas y redundantes en el SDL, acorde a las necesidades de esta red debido al crecimiento esperado de generación distribuida y FNCER. * Se propone a la CREG en el corto plazo desarrollar el código de distribución, considerando la experiencia operativa de los agentes. * Proponemos que la funcionalidad de control y sus dispositivos sean independientes de los dispositivos y la funcionalidad de protecciones para el despeje de fallas, a menos que se especifique desde el inicio como una subestación digital y que se incluyan requerimientos de seguridad y confiabilidad para administrar los riesgos que esta implementación puede representar; mínimo se debería incluir el nivel de redundancia adecuado y sin que esta tecnología afecte el desempeño de los sistemas de protección de los activos. * Proponemos que las PMUs se implementen independiente de las protecciones y asociadas a núcleos de medida de los equipos de instrumentación. Así mismo, se incluyan los requerimientos de calidad y disponibilidad de la información.
Note on A1: lll: Empresa que hace el comentario
Note on B1: lll: Nombre de la persona que hace el comentario
Note on D1: lll: email de quien hace el comentario.
Note on E1: lll: NUMERAL DEL DOCUMENTO ejemplos: 1)parte 1 numeral ##
Note on F1: lll: Texto de la resolución o el documento al cual se le hace el comentario. Celda de la memoria de cálculo comentada
Note on G1: lll: COMENTARIO CON ARGUMENTO TECNICO/JURIDICO DEL MISMO
Note on H1: lll: En caso de existir incluir propuesta de ajuste, escribir el detalle de la propuesta.
Note on I1: lll: En caso de incluir un soporte al comentario para soportar argumento incluir descripción y nombre de archivo. En caso de ser un estudio o una hoja de cálculo incluir la sección del documento del soporte.
Note on H5: CNO: Bajo el planteamiento de este articulado, se entiende que la reposición a nuevo implica tener las mismas funcionalidades del elemento original. Es decir, el incremento de la capacidad de corto circuito no es una reposición a nuevo, implica expansión.
Note on H14: CNO: Si en el tratamiento de los cruces de líneas con diferentes niveles de tensión, la UPME y el CND identifican, por ejemplo, que es posible reacomodar los campos a la llegada de las subestaciones, estos deberían interactuarán con la CREG para permitir desde la regulación este tipo de medidas (afectación de las metas de calidad de cada bahía).
Note on H15: CNO: La coordinación gas-electricidad necesita ajustes del Reglamento Único de Transporte de Gas-RUT
Note on H21: CNO: Es importante mencionar que los escalones en función del porcentaje de la demanda racionada están contenidos en el numeral 1.3 del Código de Operación.
Note on H22: CNO: CO: Dado que los ESPS son producto de un atraso en los proyectos de expansión o la no definición de ellos, consideramos que los mismos no deben ser remunerados. Si lo son, se podría generar un incentivo perverso para no desarrollar las obras que necesita el SIN. CC/CP: Situaciones como las que se podrían materializar en el periodo 2022-2023, donde la incorporación de los nuevos proyectos con OEF podría verse comprometida por el estado de la red, se podrían subsanar de manera temporal con la instalación de ESPS tipo RAG.
Note on H23: CNO: CO/CC: Las conexiones en "T" podrían ser una alternativa temporal y operativa para incorporar los nuevos proyectos con OEF, hasta que las expansiones estructurales entren en servicio.
Note on H27: CNO: La prestación del servicio de AGC no es eficiente bajo diferentes condiciones topológicas que limitan la transferencia de potencia desde el interior del país al área Caribe, por ejemplo. Cuando el límite de importación se copa y hay variaciones de demanda respecto a los pronósticos, o contingencias en generación, el CND recurre de manera frecuenta a la figura de autorizaciones para garantizar el balance generación/carga. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario definir una reserva de AGC para cada área del SIN, estableciendo los mecanismos necesarios para evitar que se ejerza el poder de mercado (generadores pivotales)
Note on H37: CNO: Es importante mencionar que los nuevos activos asociados a una convocatoria del STN o STR son remunerados una vez entra la totalidad del proyecto.
Note on H38: CNO: Si para la realización de los análisis energéticos no se homogeneizan los supuestos y criterios bajo una sola metodología, se podrían tener señales diferentes y en el peor de los casos, contradictorias.