## Pruebas
# | Transiciones | Modos de control | Capacitivo/Inductivo | Setpoint (1: De, 2:Para) | Variable controlada | Variable medida | Variable de referencia | RTDS o Campo
Monitoreo a inyección
1 | Monitoreo a inyección | Modo voltaje | Capacitivo | 1. Modo monitoreo 2. Mínima inyección de voltaje | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Vref-Referencia de voltaje | Campo
2 | Monitoreo a inyección | Modo voltaje | Inductivo | 1. Modo monitoreo 2. Mínima inyección de voltaje | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Vref-Referencia de voltaje | Campo
3 | Monitoreo a inyección | Modo reactancia | Capacitivo | 1. Modo monitoreo 2. Mínima inyección de reactancia | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Zref-Referencia de reactancia | Campo
4 | Monitoreo a inyección | Modo reactancia | Inductivo | 1. Modo monitoreo 2. Minimum reactance injection | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Zref-Referencia de reactancia | Campo
Inyección a monitoreo
5 | Inyección a monitoreo | Modo voltaje | Capacitivo | 1. Mínima inyección de voltaje 2. Modo monitoreo | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Vref-Referencia de voltaje | Campo
6 | Inyección a monitoreo | Modo voltaje | Inductivo | 1. Mínima inyección de voltaje 2. Modo monitoreo | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Vref-Referencia de voltaje | Campo
7 | Inyección a monitoreo | Modo reactancia | Capacitivo | 1. Mínima inyección de reactancia 2. Modo monitoreo | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Zref-Referencia de reactancia | Campo
8 | Inyección a monitoreo | Modo reactancia | Inductivo | 1. Mínima inyección de reactancia 2. Modo monitoreo | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Zref-Referencia de reactancia | Campo
Ascendente
9 | Inyección (Ascendente) | Modo voltaje | Capacitivo | 1. Inyección de voltaje fijo 2. Máximo escalón de voltaje alcanzado durante comisionamiento | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Vref-Referencia de voltaje | Campo
10 | Inyección (Ascendente) | Modo voltaje | Inductivo | 1. Inyección de voltaje fijo 2. Máximo escalón de voltaje alcanzado durante comisionamiento | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Vref-Referencia de voltaje | Campo
11 | Inyección (Ascendente) | Modo reactancia | Capacitivo | 1. Inyección de voltaje fijo 2. Máximo escalón de reactancia alcanzado durante comisionamiento | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Zref-Referencia de reactancia | Campo
12 | Inyección (Ascendente) | Modo reactancia | Inductivo | 1. Inyección de voltaje fijo 2. Máximo escalón de reactancia alcanzado durante comisionamiento | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Zref-Referencia de reactancia | Campo
Descendente
13 | Inyección (Descendente) | Modo voltaje | Capacitivo | 1. Inyección de voltaje fijo 2. Mínimo escalón de voltaje alcanzado durante comisionamiento | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Vref-Referencia de voltaje | Campo
14 | Inyección (Descendente) | Modo voltaje | Inductivo | 1. Inyección de voltaje fijo 2. Mínimo escalón de voltaje alcanzado durante comisionamiento | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Vref-Referencia de voltaje | Campo
15 | Inyección (Descendente) | Modo reactancia | Capacitivo | 1. Inyección de voltaje fijo 2. Mínimo escalón de reactancia alcanzado durante comisionamiento | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Zref-Referencia de reactancia | Campo
16 | Inyección (Descendente) | Modo reactancia | Inductivo | 1. Inyección de voltaje fijo 2. Mínimo escalón de reactancia alcanzado durante comisionamiento | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Zref-Referencia de reactancia | Campo
Protección
17 | Sobrecorriente(3f) |  |  | Evento de cortocircuito trifásico que lleva el DFACTS al modo de derivación debido a la alta corriente a través de la línea. En esta prueba es importante ver el tiempo que el DFACTS necesita para inyectarse nuevamente después de la eliminación de la falla. | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS |  | RTDS
Current control override feature
18 | Monitoreo a característica de anulación de control de corriente |  |  | 1. Modo monitoreo 2. Corriente de línea sobre el umbral de la corriente de entrada | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Umbral de corriente de entrada | RTDS
19 | Inyección a característica de anulación de control de corriente | Modo voltaje | Capacitivo | 1. Modo voltaje fijo 2. Corriente de línea sobre el umbral de la corriente de entrada | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Umbral de corriente de entrada | RTDS
20 | Inyección a característica de anulación de control de corriente | Modo voltaje | Inductivo | 1. Modo voltaje fijo 2. Corriente de línea sobre el umbral de la corriente de entrada | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Umbral de corriente de entrada | RTDS
21 | Inyección a característica de anulación de control de corriente | Modo reactancia | Capacitivo | 1. Inyección de reactancia fijo 2. Corriente de línea sobre el umbral de la corriente de entrada | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Umbral de corriente de entrada | RTDS
22 | Inyección a característica de anulación de control de corriente | Modo reactancia | Inductivo | 1. Inyección de reactancia fijo 2. Corriente de línea sobre el umbral de la corriente de entrada | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Umbral de corriente de entrada | RTDS
23 | Característica de anulación de control de corriente a monitoreo |  |  | 1. Corriente de línea sobre el umbral de la corriente de entrada 2. Modo monitoreo | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Umbral de corriente de salida | RTDS
24 | Característica de anulación de control de corriente a inyección | Modo voltaje | Capacitivo | 1. Corriente de línea sobre el umbral de la corriente de entrada 2. Voltaje de inyección fijo | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Umbral de corriente de salida | RTDS
25 | Característica de anulación de control de corriente a inyección | Modo voltaje | Inductivo | 1. Corriente de línea sobre el umbral de la corriente de entrada 2. Voltaje de inyección fijo | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Umbral de corriente de salida | RTDS
26 | Característica de anulación de control de corriente a inyección | Modo reactancia | Capacitivo | 1. Corriente de línea sobre el umbral de la corriente de entrada 2. Inyección de reactancia fijo | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Umbral de corriente de salida | RTDS
27 | Característica de anulación de control de corriente a inyección | Modo reactancia | Inductivo | 1. Corriente de línea sobre el umbral de la corriente de entrada 2. Inyección de reactancia fijo | *Voltaje inyectado por el DFACTS | *Corriente de linea-Corriente a través del DFACTS | *Umbral de corriente de salida | RTDS